## EVENTOS
domingo, 8 de Febrero del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ATN 1 S.A. | TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA | LINEA DE TRANSMISION | L-2024 | 08/02/2026 15:08:00 | 08/02/2026 15:08:00 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-2024 (TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA) DE 220 kV | 40 | SI | 220
FALLA | CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 08/02/2026 18:36:43 | 08/02/2026 19:38:07 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. MANTA |  | NO | 6.3
FALLA | CONELSUR LT SAC | CAUDALOSA | SUBESTACION | SS.EE. | 08/02/2026 09:05:00 | 09/02/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR TP-02 DE 60/22.9/10 KV DE LA S.E. CAUDALOSA | 0.5 | SI | 60
FALLA | ELECTRONOROESTE S.A. | LA HUACA - VALLE DEL CHIRA | LINEA DE TRANSMISION | L-6662A | 08/02/2026 00:24:57 | 08/02/2026 15:30:00 | DESCONEXION DE LAS LINEAS L-6662A (LA HUACA - VALLE DEL CHIRA) Y L-6662B (EL ARENAL - LA HUACA) EN 60 KV | 9 | SI | 60
FALLA | TRANSMANTARO | COTARUSE - SOCABAYA | LINEA DE TRANSMISION | L-2053 | 08/02/2026 13:54:00 | 08/02/2026 13:54:00 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-2053 (COTARUSE - SOCABAYA) DE 220 kV |  | NO | 220
FALLA | TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CELDA | CL-5011 | 08/02/2026 10:57:07 | 08/02/2026 17:44:10 | APERTURA DE LOS INTERRUPTORES IN-5050 E IN-5048 DE LA LÍNEA L-5011 (CHILCA CTM – CT FÉNIX) DE 500 KV EN LA S.E. CHILCA CTM |  | NO | 500

## RESTRIC_OPE
domingo, 8 de Febrero del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 21.8 m3/s correspondiente al mes de enero.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | Operación del embalse de pasada, esta situación atiende al requerimiento de los pobladores ubicadas aguas abajo de la central Cañón del Pato (Proyecto Especiales Chavimochic y Chinecas, etc), quienes demandan un caudal constante para la agricultura.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | La unidad G1 presenta fallas en la apertura de la válvula esférica del lado B, tal como lo informó Orygen vía correo el dia 06.02. En ese sentido, dicha unidad no puede parar ni brindar RSF.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
08/02/2026 | 10:48 | 15:47 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Operó al mínimo técnico en Ciclo Combinado, debido a la actuación de la protección por mínimo vacío.
08/02/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 8 de Febrero del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | PAPUJUNE | SS.EE. | 08/02/2026 08:00 | 08/02/2026 17:00 | MONTAJE DE RECTIFICADORES. ACTIVIDAD CON POSIBLE PERDIDA DE SUPERVISION. (R0127734) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 21353 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 08/02/2026 07:38 | 08/02/2026 17:03 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 08/02/2026 07:18 | 08/02/2026 17:45 | Inspeccion Anual en LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 08/02/2026 07:18 | 08/02/2026 17:45 | Inspeccion Anual en LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 08/02/2026 10:12 | 08/02/2026 12:41 | TALA DE ARBOL POR CERCANIA A CONDUCTOR T38-T39 LINEA 2257 CHIMAY-YANANGO PROPIEDAD DE CONELSUR | 150 | F | F/S | N | SEG.PER | 1191 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 08/02/2026 12:41 | 08/02/2026 15:58 | FALLA VALVULA MARIPOSA, NO ROTA A LA APERTURA. | 75 | F | F/S | N | CORR. | 109 | G
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA A 220kV | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | NO SE PUEDE INDISPONER LA BARRA A POR RESTRICCION OPERATIVA DEL SECCIONADOR DE BARRA B DE LA CL-2708 PROPIEDAD DE NEXA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1103 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CHIMAY - YANANGO | L-2257 | 08/02/2026 10:41 | 08/02/2026 12:03 | TALA DE ARBOL POR CERCANIA A CONDUCTOR T38-T39 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1160 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | CL-6040 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | CONEXIONADO Y PRUEBA DE COLUMNA DE MANDO. (ESTA ACTIVIDAD SOLO INDISPONE UNO DE LOS TRANSFORMADORES DE LA SSEE, RESTRINGE GENERACION) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1590 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | CL-60KV-G1 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | CONEXIONADO Y PRUEBA DE COLUMNA DE MANDO. (ESTA ACTIVIDAD SOLO INDISPONE UNO DE LOS TRANSFORMADORES DE LA SSEE, RESTRINGE GENERACION) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16999 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | CL-60KV-G2 | 08/02/2026 13:55 | 09/02/2026 00:00 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DE LA CL-G2 (CL-TR4) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17000 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | CL-6544 | 08/02/2026 14:00 | 09/02/2026 00:00 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DE LA CL-6544 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1539 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | S.E. | 08/02/2026 14:00 | 09/02/2026 00:00 | NORMALIZACION DE LA BARRA DE LA S.E. HUAMPANI | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15560 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | FS Fuerza mayor, ingreso de huaico a central | 15 | F | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | CACHIMAYO | CL-1001 | 08/02/2026 10:30 | 08/02/2026 12:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS CELDA LINEA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11008 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 08/02/2026 07:04 | 08/02/2026 12:10 | Inspeccion unidad Francis | 100 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU - CACHIMAYO | L-1001 | 08/02/2026 07:40 | 08/02/2026 12:43 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LINEA DE TRANSMISION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1224 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO DUNAS | TACAMA | INT-002 | 08/02/2026 07:05 | 08/02/2026 16:47 | Desconexion programada de la linea 60kV L-6508 (SET Tacama – SET Huarango); SIN INTERRUPCIONES DE SUMINISTRO PARA ELECTRODUNAS, en el periodo de 07:00 a 17:00 horas, a solictud de solicitud de Coelvisac con la finalidad de realizar mantenimiento programado en sus instalaciones en SET Huarango. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 10450 | T
ELECTRO DUNAS | TACAMA | INT-001 | 08/02/2026 07:09 | 08/02/2026 16:26 | Desconexion programada de la linea 60kV L-6507 (SET Huarango - SET VILLACURI) SIN INTERRUPCION DE SUMINISTRO PARA ELECTRODUNAS, en el periodo de 07:00 a 17:00 horas, a solictud de solicitud de Coelvisac con la finalidad de realizar mantenimiento programado en sus instalaciones SET Huarango/Villacuri. NOTA: EQUIPO REFERENCIA YA QUE NO SE UBICA EL CORRECTO EN EL PRESENTE PORTAL. | 2.75 | P | F/S | N | SEG.PER | 10449 | T
ELECTRO ORIENTE | CUTERVO - NUEVA JAEN | L-1138 | 08/02/2026 05:00 | 08/02/2026 11:00 | Mantenimiento al interruptor de potencia de la linea L-1138 extremo S.E. Nueva Jaen, e interruptor del transformador TPA-014 de 50MVA. | 25 | P | F/S | S | CORR. | 12764 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G4 | 08/02/2026 06:36 | 08/02/2026 16:13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 4 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | CHTV | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR REPARACION DEL TANQUE DE ACEITE | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13350 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TV | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES | 260 | P | F/S | N | PREV. | 13344 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | EXPANSION INTIPAMPA | CENTRAL | 08/02/2026 05:54 | 08/02/2026 18:21 | ENERGIZACION DE CENTRAL EXPANSION INTIPAMPA POR PRUEBAS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26863 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REEMPLAZO DE GEAR BOX | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 08/02/2026 09:30 | 08/02/2026 15:16 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | Indisponibilidad de las se?ales ICCP debido al mantenimiento de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT11 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspeccion boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspeccion boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | SS.EE. | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | Indisponible por mantenimiento anual de BOP y boroscopia de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13600 | T
FENIX POWER PERU | FENIX | TV10 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspeccion boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | S.E. DUNAHUAMBO | 08/02/2026 08:00 | 08/02/2026 17:00 | PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE SE?ALES SIMULADAS DESDE SE DUNA HUAMBOS HACIA EL SCADA REMOTO CENTRO DE CONTROL LIMA (EXISTE RIESGO DE DISPARO) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21119 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 08/02/2026 06:01 | 08/02/2026 19:36 | Inspeccion de turbina en plena temporada de avenidad y otros | 104.5 | P | F/S | N | PREV. | 24608 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 08/02/2026 07:08 | 2026-02-08 10:04 | Se requiere Programar el mantenimiento de la U1-CHST para el 08/02/2026, a fin de que coincida con la U2 y la G4 de EGEMSA. Esta medida busca optimizar la disponibilidad y el aprovechamiento del recurso hidrico durante la epoca de avenidas. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G2 | 08/02/2026 13:06 | 08/02/2026 15:58 | Mantenimiento anillos rozantes, tableros y extractor de vapor de aceite | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14846 | G
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2352 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION A NIVEL 3 POR FALLA DEL CONTROLADOR DE LA CELDA. SE TIENE SUPERVISION LOCAL CON EL OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1451 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/02/2026 al 28/02/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 08/02/2026 00:00 | 08/02/2026 02:07 | LIMPIEZA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EPOCA DE AVENIDA | 5.5 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G4 | 08/02/2026 00:00 | 08/02/2026 08:39 | MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR | 44.12 | P | F/S | N | PREV. | 76 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 30 | P | F/S | N | PREV. | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G1 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 15 | P | F/S | N | PREV. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G1 | 08/02/2026 00:00 | 08/02/2026 18:00 | REHABILITACION DE TURBINA | 15 | P | F/S | N | PREV. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G2 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 15 | P | F/S | N | PREV. | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | TR 4-10/60 KV | 08/02/2026 13:51 | 09/02/2026 00:00 | Fuera de servicio a solicitud de CONELSUR, queda bloqueado y codenado los mandos de seccionador e interruptor lado 10 KV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13334 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 08/02/2026 02:33 | 08/02/2026 02:43 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 08/02/2026 02:33 | 08/02/2026 02:43 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 14 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | TH-33 falla en la bobina en el generador | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | TH-20 problemas con el posicionamiento de la pala B | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 08/02/2026 15:56 | 08/02/2026 16:56 | TH-19 Oscillations in gen. speed monitor, low limit (Reset) | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS - MIRADOR | L-2114 | 08/02/2026 08:00 | 08/02/2026 17:00 | REPARACION DE HEBRAS ROTAS EN CONDUCTOR DE LA LINEA 2114 (MALVINAS - MIRADOR). | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15147 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS - MIRADOR | L-2115 | 08/02/2026 08:00 | 08/02/2026 17:00 | DESCONEXION POR SEGURIDAD DE LA LINEA 2115 (MALVINAS - MIRADOR) DEBIDO A PROXIMIDAD EN LA REPARACION DE HEBRAS ROTAS EN CONDUCTOR DE LA LINEA 2114 (MALVINAS - MIRADOR). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15148 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 220 kV | 08/02/2026 01:00 | 08/02/2026 05:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE T93-261. (R0123490) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 890 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 60 kV | 08/02/2026 01:00 | 08/02/2026 05:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE T93-261. (R0123486) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 341 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | CL-T93-261_220 | 08/02/2026 01:00 | 08/02/2026 08:30 | MP 2A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0123490) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24731 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T93-261 | 08/02/2026 01:00 | 08/02/2026 08:30 | LADO 60 KV: MP 2A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0123486) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13395 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-A 220 kV | 08/02/2026 05:00 | 08/02/2026 08:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE T93-261. (R0123490) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 889 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-A 60 kV | 08/02/2026 05:00 | 08/02/2026 08:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE T93-261. (R0123486) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 891 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2088 | 08/02/2026 07:30 | 08/02/2026 16:00 | CSP: HABILITAR ESQUEMA DE TELEPROTECCION, SE ABRIRAN ARRANQUES 50BF DE LA CELA. (R0126175) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15653 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2088 | 08/02/2026 07:30 | 08/02/2026 17:30 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA SL-3413, PR-381, TC-476 Y TT-429. (R0125109) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15653 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | CL-2212 | 08/02/2026 08:00 | 08/02/2026 16:00 | MEJORAR LA ATENUACION DE LA ONDA PORTADORA (PLP), PARA MEJORA DE LA TELEPROTECCION DE LA LINEA L-2212. (R0127057) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1128 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-1 A T-68, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0118678) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | TRAMO DISPONIBLE PARA SU ENERGIZACION DESDE SE. PARAMONGA NVA HASTA TORRE T-79. SE TIENE CUELLOS ABIERTOS DESDE PORTICO SE. CHIMBOTE 1 (T-01) HASTA T-79 POR EL MANTENIMIENTO CONTINUO DE LA L-2216. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 08/02/2026 08:00 | 08/02/2026 17:00 | MP 4A SILICONADO DE AISLADORES DE VIDRIO Y PORCELANA DE POSTES P-9, P-154 A P-160 Y P-344 A P-434 Y TORRES T-54 A T-211 Y T-415 A T-586, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS, (REQUIERE TIERRA FRANCA EN S.E. CHIMBOTE Y S.E. PARAMONGA). (R0123220) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T23_60 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | CELDA INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE DE IN-6100 FASE R , PREVIAMENTE SE PUSO EN SERVICIO EN T22-61. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 839 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda del auxiliar N°3. | 24.26 | F | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BAIPAS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna en la L-1156, no requiere de corte de energia. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO - CHILCA | L-5001 | 08/02/2026 00:00 | 08/02/2026 10:30 | REF: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA LINEA L-5002. (R0122760) (R0122758) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17714 | T
TRANSMANTARO | CHANCAY CTM | CL-2212 | 08/02/2026 08:00 | 08/02/2026 16:00 | MEJORAR LA ATENUACION DE LA ONDA PORTADORA (PLP), PARA MEJORA DE LA TELEPROTECCION DE LA LINEA L-2212. (R0127839) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23340 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-5002 | 08/02/2026 00:00 | 08/02/2026 10:30 | REF: PRUEBAS DE PARAMETROS L-5002. REQUIERE L-5001 FUERA DE SERVICIO. (R0122760) | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 24988 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-FENIX | L-5011 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | LINEA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE FENIX. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13581 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-FENIX | L-5011 | 08/02/2026 06:30 | 08/02/2026 18:00 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLADORES ENGOMADOS, REQUIERE L-5013 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0127086) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13581 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2055 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION A N3 POR FALLA EN EL CONTROLADOR DE BAHIA. SE TIENE EL RELE DE PROTECCION OPERATIVO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14380 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A 500 - TRUJILLO 500 | L-5010 | 08/02/2026 08:00 | 08/02/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DEL R-24. (R0123706) (R0123707) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14323 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A 500 - TRUJILLO 500 | L-5010 | 08/02/2026 08:00 | 08/02/2026 16:00 | REPARACION Y TENDIDO DE FIBRA OPTICA EN EL TRAMO DE LA TORRE T-606 A T-608. (R0127295) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14323 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | CL-5002 | 08/02/2026 00:00 | 08/02/2026 10:30 | REF: PRUEBAS DE PARAMETROS DE LA LINEA L-5002, REQUIERE L-5001 FUERA DE SERVICIO. (R0122758). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23850 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | CL-5010 | 08/02/2026 08:00 | 08/02/2026 16:00 | MP 3A LAVADO DE AISLAMIENTO EN CELDA. (R0123702) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15679 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | CL-5010 | 08/02/2026 08:00 | 08/02/2026 16:00 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL EN CELDA. (R0123833) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15679 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | R-24 | 08/02/2026 08:00 | 08/02/2026 16:00 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO EN BUJE DEL REACTOR, REQUIERE L-5010 FUERA DE SERVICIO. (R0123706) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14340 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | R-24 | 08/02/2026 08:00 | 08/02/2026 16:00 | MP 2A LAVADO DE CARCAZA DEL REACTOR, REQUIERE L-5010 FUERA DE SERVICIO. (R0123707) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14340 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | SE. YARABAMBA 500KV: INTERRRUPTOR INDISPONIBLE POR PROBLEMAS DE MANDOS. REACTOR R-31 SERA OPERADO CON EL INTERRRUPTOR IN-5116. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
domingo, 8 de Febrero del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 8 de Febrero del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
08/02/2026 | 00:30 | 202.5 | 626.9 | 213.6 |  |  | 90 | 199.6 |  |  | 137.3 | 137.8 | 137.4 | 250.1 | 202.2 | 108.1 | 543 | 10.1 |  |  |  |  | 167.4 | 7.1 | 5 | 0 | 6.7 |  | 142.8 |  |  |  |  | 110.1 | 202.4 |  |  |  | 6.5 | 456.5 | 81.3 | 151.5 | 42 | 18.4 | 18.8 | 90.9 |  |  |  | 105.5 | 39.7 | 45.2 | 4.1 | 33.4 | 137.4 |  |  | 46.8 |  |  | 45.5 |  |  |  | 127.3 | 0 | 0 | 43.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.4 | 188.1 | 124.4 | 63.4 | 75.8 |  |  | 31.2 | 0 | 140.6 | 141.7 | 146.3 | 0 |  |  |  |  | 207.5 | 98.5 | 6.9 | 4.6 | 20 | 0 | 35.3 | 0 | 1.3 | 0 | 20.3 | 10 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 7 | 19.8 | 0 | 3.4 | 8 | 2.8 | 0.4 | 0 | 19.8 | 9.8 | 20.1 | 20.1 | 4.5 | 6.5 | 0 | 28.8 | 32.4 | 2.9 | 1.5 | 0 | 21.4 | 7.3 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 16.2 | 12.9 | 0 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.2 | 20 | 20 | 5.1 | 27.6 | 34.6 | 15.2 | 17.2 | 8.2 | 11.5 | 18.8 | 6909.4 | 24.5 | 7.994 | 11.762 | 0 | 25.5663 | 18.9479 | 7.9 | 14.5 | 111.1701
08/02/2026 | 01:00 | 200.8 | 633.8 | 215.4 |  |  | 89.3 | 199.8 |  |  | 168.4 | 168 | 168.5 | 269.8 | 205.3 | 108.3 | 559.1 | 10.2 |  |  |  |  | 165.5 | 7.3 | 5.4 | 0 | 6.7 |  | 98.3 |  |  |  |  | 110.4 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 459.6 | 81.4 | 151.2 | 42 | 18.4 | 18.8 | 92.1 |  |  |  | 105.6 | 39.1 | 45.6 | 4.1 | 33.4 | 139.5 |  |  | 29.9 |  |  | 45.8 |  |  |  | 127.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.4 | 122.6 | 124.9 | 63.8 | 76 |  |  | 31.7 | 0 | 140.9 | 142.1 | 146.8 | 0 |  |  |  |  | 207.6 | 99.5 | 6.9 | 4.6 | 20 | 0 | 38.8 | 0 | 1.2 | 0 | 20.4 | 9.9 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 6.5 | 17.7 | 0 | 3.5 | 10.3 | 2.8 | 0.4 | 0 | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 3.1 | 5.1 | 0 | 19.5 | 36.7 | 2.6 | 1.4 | 0 | 21.4 | 7.3 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 14.3 | 9.6 | 0 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.2 | 20 | 20 | 6.6 | 27 | 34.1 | 15.2 | 17.2 | 8.2 | 11.4 | 20.9 | 6898.6 | 24.5 | 7.994 | 11.874 | 0 | 25.3896 | 18.9471 | 7.8 | 14.5 | 111.0047
08/02/2026 | 01:30 | 201.9 | 637.2 | 216 |  |  | 90.4 | 200.5 |  |  | 153.6 | 154 | 154.1 | 250.2 | 205.5 | 108.7 | 559.5 | 10.2 |  |  |  |  | 167.2 | 7.7 | 5.5 | 0 | 6.8 |  | 141.2 |  |  |  |  | 110.4 | 198.6 |  |  |  | 6.5 | 456.3 | 81.3 | 151.3 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 90.7 |  |  |  | 105.8 | 34.9 | 46.2 | 4.1 | 33.7 | 133.2 |  |  | 30.3 |  |  | 39.2 |  |  |  | 127.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.4 | 127.4 | 120.6 | 64.3 | 74 |  |  | 32.4 | 0 | 140.7 | 141.6 | 147.1 | 0 |  |  |  |  | 208.6 | 100.1 | 6.9 | 4.6 | 20 | 0 | 35.7 | 0 | 3.6 | 0 | 20.3 | 10 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 5 | 20.5 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 6 | 15.5 | 0 | 3.5 | 10.3 | 2.8 | 0.4 | 0 | 19.8 | 9.7 | 20.4 | 20.2 | 4.2 | 1.3 | 0 | 15.9 | 35.9 | 1.1 | 0.5 | 0 | 21.4 | 7.3 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 12.4 | 9.5 | 0 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.2 | 20 | 20 | 7 | 27.4 | 34.9 | 15 | 17.2 | 5 | 11.4 | 21.2 | 6831.4 | 24.5 | 7.993 | 11.874 | 0 | 25.38 | 18.9461 | 5.5 | 14.4 | 108.5931
08/02/2026 | 02:00 | 200.6 | 634.6 | 215.4 |  |  | 90 | 201.2 |  |  | 156 | 154.9 | 155 | 253.4 | 205.4 | 108.5 | 557 | 10.2 |  |  |  |  | 165.7 | 7.3 | 5.3 | 0 | 6.8 |  | 141.2 |  |  |  |  | 110.5 | 215.8 |  |  |  | 6.5 | 457.3 | 81.3 | 151.1 | 42 | 18.4 | 18.8 | 87.1 |  |  |  | 105.8 | 34.5 | 45.6 | 4.1 | 33.5 | 131.7 |  |  | 29.9 |  |  | 0 |  |  |  | 127.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.4 | 93.3 | 119.8 | 63.9 | 74 |  |  | 0 | 0 | 140.8 | 141.8 | 146.8 | 0 |  |  |  |  | 208.5 | 99.8 | 6.9 | 4.6 | 20 | 0 | 27.9 | 0 | 3.6 | 0 | 20.3 | 10 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 4.8 | 20.2 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 4.7 | 16.9 | 0 | 3.5 | 10.3 | 2.8 | 0.4 | 0 | 19.8 | 9.7 | 20.1 | 20.2 | 5.7 | 0 | 0 | 15.6 | 43.6 | 1.2 | 0.6 | 0 | 21.4 | 7.3 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |  | 10.7 | 11.5 | 0 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.2 | 20 | 20 | 6.9 | 27.8 | 34.5 | 15.3 | 17.2 | 5.4 | 11.4 | 20.9 | 6733.6 | 24.6 | 7.993 | 11.78 | 13.2 | 25.416 | 18.9466 | 5.5 | 14.5 | 121.9356
08/02/2026 | 02:30 | 201.5 | 633.9 | 215.3 |  |  | 89.9 | 200.4 |  |  | 123 | 121.9 | 122.7 | 224.9 | 205.7 | 107.7 | 556.4 | 10.3 |  |  |  |  | 164.3 | 7.5 | 5.3 | 0 | 6.8 |  | 141.3 |  |  |  |  | 110.2 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 456.9 | 81.3 | 151.1 | 42 | 18.4 | 18.8 | 88.3 |  |  |  | 105.8 | 35.4 | 45.5 | 4.1 | 33.2 | 131.3 |  |  | 30.1 |  |  | 0 |  |  |  | 127.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.4 | 93.1 | 119 | 63.6 | 73.6 |  |  | 0 | 0 | 139.8 | 134.5 | 144.1 | 0 |  |  |  |  | 208.5 | 99.9 | 6.9 | 4.5 | 20 | 0 | 32.7 | 0 | 7.4 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 1.8 | 4.9 | 20 | 20 | 18.5 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 5.9 | 20.6 | 0 | 3.5 | 10.3 | 2.8 | 0.4 | 0 | 19.8 | 9.6 | 20.1 | 20.2 | 5.5 | 0.3 | 0 | 18.8 | 32.9 | 1 | 0.1 | 0 | 21.4 | 7.3 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |  | 13.3 | 17.5 | 0 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.2 | 19.9 | 19.8 | 6.7 | 27.6 | 34.6 | 15.1 | 17.2 | 8.1 | 11.4 | 20.1 | 6621.7 | 24.6 | 7.992 | 11.374 | 13.2 | 25.3947 | 18.9469 | 5.2 | 14.4 | 121.1076
08/02/2026 | 03:00 | 203.5 | 640.5 | 216.2 |  |  | 91.1 | 203.8 |  |  | 148.5 | 148.1 | 148 | 236 | 125.9 | 83.7 | 564.3 | 10.2 |  |  |  |  | 170.5 | 7.9 | 5.4 | 0 | 6.8 |  | 142 |  |  |  |  | 110.5 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 457.9 | 81.4 | 149.5 | 42 | 18.6 | 18.8 | 89.8 |  |  |  | 106.5 | 35.3 | 46.2 | 4.1 | 34.1 | 134.9 |  |  | 30.6 |  |  | 0 |  |  |  | 128.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.4 | 123.1 | 132.9 | 64.6 | 70 |  |  | 0 | 0 | 102.4 | 102.4 | 123.1 | 0 |  |  |  |  | 208.3 | 99.7 | 6.9 | 4.6 | 20 | 0 | 31.7 | 0 | 7.7 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 0 | 1.2 | 1.8 | 4.9 | 20.6 | 20 | 18.5 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 8 | 24.2 | 0 | 3.5 | 10.3 | 2.8 | 0.4 | 0 | 19.8 | 9.6 | 20.2 | 20.2 | 7 | 0.3 | 0 | 11.6 | 29.6 | 0.6 | 0 | 0 | 21.4 | 7.3 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |  | 14.3 | 19.4 | 0 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.2 | 20 | 20 | 7 | 27.2 | 34.4 | 15 | 17.2 | 7.3 | 11.4 | 19.7 | 6592.1 | 24.6 | 7.989 | 11.932 | 13.2 | 25.6638 | 18.9469 | 2.6 | 14.4 | 119.3317
08/02/2026 | 03:30 | 198.2 | 634.5 | 215.6 |  |  | 89.8 | 198.8 |  |  | 156.1 | 156.5 | 155.8 | 237.1 | 119.6 | 74.9 | 561.1 | 10 |  |  |  |  | 157 | 7.3 | 4.8 | 0 | 6.8 |  | 141.9 |  |  |  |  | 110.2 | 219.6 |  |  |  | 6.5 | 454.4 | 81.3 | 149 | 42 | 18.4 | 18.8 | 93.6 |  |  |  | 104.2 | 33.9 | 45.3 | 4.1 | 32.8 | 131.3 |  |  | 29.5 |  |  | 0 |  |  |  | 126.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.4 | 88.5 | 129.6 | 63.4 | 69.6 |  |  | 0 | 0 | 103.6 | 101.7 | 121.7 | 0 |  |  |  |  | 208.7 | 100.2 | 6.9 | 4.5 | 20 | 0 | 26.8 | 0 | 7.9 | 0 | 20.2 | 10 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.8 | 4.9 | 20.2 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 5.4 | 19.3 | 0 | 3.5 | 10.3 | 2.7 | 0.4 | 0 | 19.8 | 9.5 | 19.8 | 20.2 | 7.2 | 0 | 0 | 17.6 | 37.6 | 1.3 | 0 | 0 | 21.4 | 7.3 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |  | 16.6 | 19.6 | 0 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.2 | 20 | 20 | 7.1 | 27.4 | 34.1 | 13.7 | 17.2 | 7.4 | 11.5 | 20.2 | 6513.7 | 24.6 | 7.992 | 11.936 | 13.2 | 25.7724 | 18.9468 | 2.6 | 14.5 | 119.5471
08/02/2026 | 04:00 | 206.1 | 639.2 | 216.1 |  |  | 91 | 202.6 |  |  | 129.3 | 128.5 | 128.4 | 225.1 | 188.9 | 95.8 | 566.5 | 10.3 |  |  |  |  | 169.9 | 7.9 | 5 | 0 | 6.7 |  | 142 |  |  |  |  | 110.3 | 212.9 |  |  |  | 6.5 | 459 | 81.2 | 152.9 | 42 | 18.4 | 18.8 | 94.8 |  |  |  | 108 | 36 | 46.5 | 4.1 | 34.2 | 134.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 128.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.4 | 91.7 | 133 | 64.3 | 69.9 |  |  | 0 | 0 | 102.6 | 101.1 | 120.7 | 0 |  |  |  |  | 208.7 | 100.2 | 6.9 | 4.6 | 20 | 0 | 27.4 | 0 | 7.6 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.8 | 4.9 | 20.5 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 4.7 | 16.3 | 0 | 3.5 | 10.2 | 2.7 | 0.4 | 0 | 19.9 | 9.6 | 20 | 20.2 | 8.2 | 0 | 0 | 18.4 | 29.6 | 1.3 | 0.3 | 0 | 21.4 | 7.3 | 2.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |  | 10.9 | 7.9 | 0 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.2 | 19.9 | 19.8 | 6.7 | 27.5 | 34 | 13.6 | 17.2 | 7.6 | 11.4 | 20.6 | 6509.7 | 24.6 | 7.993 | 11.936 | 13.2 | 25.6728 | 18.9462 | 5.7 | 14.5 | 122.5481
08/02/2026 | 04:30 | 200.1 | 630.9 | 215.2 |  |  | 89.3 | 199.5 |  |  | 112.9 | 113 | 112.7 | 224.9 | 207.4 | 108.6 | 551.5 | 10.1 |  |  |  |  | 165 | 7.2 | 5.3 | 0 | 6.8 |  | 142.4 |  |  |  |  | 110.2 | 212 |  |  |  | 6.5 | 457 | 81.3 | 151 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 87.7 |  |  |  | 105.8 | 33.9 | 45.4 | 4.1 | 33.4 | 131 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 127.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.4 | 83.3 | 123 | 63.7 | 69.9 |  |  | 0 | 0 | 103.4 | 101.6 | 121.9 | 0 |  |  |  |  | 208.9 | 100.2 | 7 | 4.5 | 20 | 0 | 23.9 | 0 | 8.5 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.8 | 4.9 | 20.3 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 4.5 | 12.1 | 0 | 3.5 | 4.3 | 2.7 | 0.4 | 0 | 19.8 | 9.6 | 19.8 | 20.2 | 9.6 | 0 | 0 | 15 | 32.4 | 1.1 | 0.3 | 0 | 21.4 | 7.3 | 2.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.3 | 0 | 0 | 0 |  | 10.5 | 6.2 | 0 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.3 | 20 | 20 | 7.2 | 27.1 | 34.7 | 13.7 | 17.2 | 7.8 | 11.4 | 20.1 | 6401.4 | 24.5 | 7.994 | 11.708 | 13.2 | 25.8189 | 18.946 | 0 | 14.6 | 116.7669
08/02/2026 | 05:00 | 202.5 | 633.1 | 215.2 |  |  | 90.2 | 199.4 |  |  | 119.1 | 118.3 | 118.3 | 224.1 | 203.7 | 108.4 | 553.3 | 10.2 |  |  |  |  | 165.5 | 7.4 | 5.4 | 0 | 6.7 |  | 142.1 |  |  |  |  | 110.2 | 200.3 |  |  |  | 6.5 | 456 | 81.3 | 150.7 | 41.9 | 18.4 | 18.8 | 88.4 |  |  |  | 105.6 | 34.3 | 45.9 | 4.1 | 33.7 | 131.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 127.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.4 | 140.2 | 127 | 63.7 | 69.8 |  |  | 0 | 0 | 102 | 100.1 | 120 | 0 |  |  |  |  | 208.9 | 100.3 | 6.9 | 4.5 | 20 | 0 | 18.9 | 0 | 9.8 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 0 | 1.2 | 1.8 | 4.9 | 20.4 | 20 | 18.5 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 3.9 | 10.3 | 0 | 3.5 | 4 | 2.7 | 0.4 | 0 | 19.9 | 9.6 | 19.9 | 20.2 | 10.4 | 0 | 0 | 18.7 | 35.3 | 1.1 | 0.4 | 0 | 21.3 | 7.3 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |  | 10.1 | 11.3 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.3 | 20 | 20 | 6.8 | 27.6 | 34.3 | 13.5 | 17.2 | 7.1 | 11.4 | 20.3 | 6474.8 | 24.5 | 7.992 | 11.762 | 13.2 | 25.4893 | 18.9457 | 4.4 | 14.4 | 120.689
08/02/2026 | 05:30 | 201.1 | 634.2 | 215.8 |  |  | 89.2 | 200 |  |  | 124.7 | 123.6 | 123.2 | 221.4 | 206.4 | 109 | 561.3 | 10.1 |  |  |  |  | 167.9 | 7.3 | 5.1 | 0 | 6.7 |  | 141.5 |  |  |  |  | 110.4 | 188.6 |  |  |  | 6.5 | 459.9 | 81.3 | 150.2 | 42 | 18.4 | 18.8 | 91.3 |  |  |  | 104.5 | 33.6 | 45.4 | 4.1 | 33.4 | 132.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 127.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.4 | 147.1 | 127.8 | 63.8 | 69.9 |  |  | 0 | 0 | 103.4 | 102.1 | 122.4 | 0 |  |  |  |  | 209.2 | 100.1 | 7 | 4.6 | 20 | 0 | 19.1 | 0 | 9.8 | 0 | 20.3 | 9.8 | 5.3 | 0 | 1.2 | 1.8 | 5 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 3.8 | 9.7 | 0.1 | 3.5 | 4 | 2.7 | 0.4 | 0 | 19.9 | 9.6 | 20 | 20.2 | 9.2 | 0 | 0 | 14.7 | 33.1 | 1 | 0.3 | 0 | 20.9 | 7.3 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4 | 9.1 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.2 | 20 | 20 | 6.8 | 27.6 | 34.5 | 13.5 | 17.2 | 7.1 | 11.5 | 11.3 | 6490.1 | 24.4 | 7.993 | 10.902 | 13.2 | 25.5394 | 18.9461 | 4.5 | 14.6 | 120.0805
08/02/2026 | 06:00 | 198.3 | 633.3 | 215.3 |  |  | 90 | 199.9 |  |  | 109.3 | 107.7 | 107.4 | 208.1 | 149.4 | 92.2 | 557.3 | 10.1 |  |  |  |  | 164.6 | 7.3 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 141.9 |  |  |  |  | 110.1 | 192.3 |  |  |  | 6.5 | 450 | 81.3 | 140.3 | 42 | 18.4 | 18.8 | 88.2 |  |  |  | 104 | 41.2 | 41.8 | 4.1 | 32.9 | 167.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 127 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.4 | 91 | 124.2 | 63.6 | 69.7 |  |  | 0 | 0 | 102.6 | 101.4 | 121.1 | 0 |  |  |  |  | 209.1 | 100.1 | 7 | 4.6 | 20 | 0 | 18 | 1.7 | 12.1 | 0 | 20.2 | 10 | 5.6 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 5 | 20.1 | 20 | 18.5 | 3.3 | 18.6 | 0 | 1 | 5.1 | 13.4 | 4.3 | 3.5 | 4.2 | 2.7 | 0.4 | 0 | 19.8 | 9.6 | 20.2 | 20.2 | 8.9 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 21 | 7.3 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.1 | 6.3 | 0.1 | 3.3 |  | 16.7 | 19.8 | 2.7 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.2 | 20 | 20 | 7 | 27.3 | 34.3 | 14.2 | 17.2 | 7.7 | 11.5 | 12.1 | 6319.7 | 24.4 | 7.99 | 10.398 | 13.2 | 25.5944 | 18.9468 | 0 | 14.5 | 115.0292
08/02/2026 | 06:30 | 101.3 | 636.1 | 215.9 |  |  | 90.3 | 202.8 |  |  | 116.5 | 116.2 | 115.1 | 211.8 | 105.9 | 69.5 | 555.7 | 10.3 |  |  |  |  | 163.9 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.9 |  | 142.9 |  |  |  |  | 110.3 | 155.9 |  |  |  | 6.5 | 457.8 | 81.3 | 137.9 | 42 | 18.4 | 18.8 | 90.3 |  |  |  | 106.2 | 41.9 | 41.8 | 4.1 | 33.9 | 130.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 127.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.4 | 63.4 | 123.5 | 64 | 74 |  |  | 0 | 0 | 102.9 | 101.6 | 121.9 | 0 |  |  |  |  | 167.7 | 89.5 | 7 | 4.5 | 20 | 0 | 20.9 | 8.4 | 12.3 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 28.2 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0.4 | 8.3 | 7.4 | 19.6 | 11.3 | 3.6 | 3.8 | 2.7 | 0.4 | 0 | 19.8 | 9.5 | 19.7 | 20.3 | 5 | 0 | 1.3 | 15.2 | 36.9 | 0.9 | 0 | 0.2 | 21 | 7.3 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 | 34 | 0.9 | 25.7 |  | 18.8 | 16.9 | 22.1 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 1 | 8.3 | 20 | 20 | 6.9 | 27.4 | 34.2 | 14 | 17.2 | 8.1 | 11.4 | 20 | 6222.9 | 24.4 | 7.987 | 10.242 | 13.2 | 25.5343 | 18.9477 | 0 | 14.6 | 114.911
08/02/2026 | 07:00 | 101.3 | 595.3 | 204.6 |  |  | 88.4 | 199.5 |  |  | 127.9 | 128.1 | 127.8 | 216.2 | 109.1 | 67 | 561.1 | 10.2 |  |  |  |  | 140.7 | 7.1 | 5.2 | 0 | 7 |  | 142.3 |  |  |  |  | 89.6 | 164.1 |  |  |  | 6.5 | 308.1 | 81.3 | 139.1 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 85.1 |  |  |  | 106.1 | 40.2 | 41.7 | 4.1 | 33.3 | 63.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 127.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.4 | 39.6 | 121.1 | 63 | 71.5 |  |  | 0 | 0 | 103.4 | 102.9 | 122.4 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.9 | 6.9 | 4.6 | 16.1 | 0.1 | 28.9 | 19.5 | 12.2 | 0 | 20.2 | 10 | 5.2 | 34.2 | 1.2 | 1.8 | 5 | 20.1 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 2.2 | 14.4 | 6.4 | 17.2 | 14.1 | 3.5 | 3.8 | 2.7 | 0.4 | 0 | 19.8 | 9.6 | 19.2 | 20.2 | 3.6 | 0 | 4.4 | 15.6 | 32.6 | 0.9 | 0 | 1.9 | 21 | 7.3 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.8 | 38.6 | 1.9 | 88.1 |  | 19.6 | 25.2 | 61.2 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 1.4 | 8.3 | 20 | 20 | 7 | 27.7 | 34.6 | 14.1 | 17.2 | 8.2 | 11.4 | 19.3 | 6026.5 | 24.4 | 7.991 | 9.244 | 13.2 | 25.5338 | 18.9485 | 5.4 | 14.4 | 119.1173
08/02/2026 | 07:30 | 99.4 | 595.5 | 201.4 |  |  | 90 | 202.4 |  |  | 122.1 | 121.3 | 121.9 | 224.7 | 108 | 67.5 | 554.6 | 10.2 |  |  |  |  | 82.5 | 7.5 | 5.3 | 0 | 6.8 |  | 142.1 |  |  |  |  | 90.2 | 193.1 |  |  |  | 6.5 | 312.5 | 81.3 | 140.4 | 42 | 18.4 | 18.8 | 49.4 |  |  |  | 106.2 | 42 | 42.3 | 4.1 | 33.7 | 70.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 127.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.4 | 40.9 | 124.5 | 63.9 | 71.9 |  |  | 0 | 0 | 102.7 | 101.2 | 120.9 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.8 | 6.9 | 4.4 | 0 | 0.2 | 43.9 | 61.8 | 12.4 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 42 | 1.2 | 1.8 | 4.8 | 20.3 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 3 | 13.8 | 8.3 | 18.5 | 13.7 | 3.5 | 3.8 | 2.7 | 0.4 | 0 | 19.8 | 9.5 | 19.3 | 20.2 | 3 | 0 | 3.8 | 13 | 26.8 | 0.4 | 0 | 5.2 | 20.9 | 7.3 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.5 | 42.7 | 4.4 | 123.7 |  | 26.6 | 33 | 90.6 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 2.2 | 8.2 | 20 | 20 | 7.2 | 28 | 34.8 | 14.4 | 17.2 | 8.7 | 11.1 | 19.6 | 6098.7 | 24.4 | 7.986 | 9.858 | 13.2 | 25.5363 | 18.9489 | 5.2 | 14.5 | 119.6292
08/02/2026 | 08:00 | 100.6 | 596.6 | 203.1 |  |  | 90.4 | 201.9 |  |  | 131.9 | 132 | 131.9 | 234.6 | 107.9 | 67.1 | 558.6 | 10.2 |  |  |  |  | 82.7 | 7.6 | 5.5 | 0 | 6.7 |  | 142.4 |  |  |  |  | 110.3 | 194.8 |  |  |  | 6.5 | 380.1 | 81.3 | 145.6 | 42 | 18.5 | 18.8 | 49.8 |  |  |  | 106.6 | 44.2 | 44.7 | 4.1 | 34 | 90.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 127.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.4 | 41.5 | 128.6 | 63.7 | 63.9 |  |  | 0 | 0 | 102.3 | 100.8 | 120.4 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.9 | 6.9 | 4.5 | 0 | 0.2 | 44.9 | 53.2 | 12.2 | 0.1 | 20.2 | 10 | 5.2 | 55.3 | 1.2 | 1.8 | 4.8 | 20.4 | 20 | 18.5 | 3.3 | 18.6 | 3.2 | 15.3 | 9.2 | 26.3 | 13.3 | 3.5 | 3.8 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 19.8 | 9.3 | 19.1 | 20.1 | 0.3 | 0 | 7.2 | 13 | 31.9 | 1.5 | 0.3 | 5.3 | 20.5 | 7.3 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.5 | 94.9 | 4.3 | 76.9 |  | 35 | 46.8 | 87 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 3.6 | 8.3 | 20 | 20 | 6.5 | 27.8 | 34.6 | 14 | 17.2 | 8.7 | 11.1 | 19.7 | 6306.9 | 24.4 | 7.989 | 10.632 | 13.2 | 25.4428 | 18.9495 | 5 | 14.5 | 120.1133
08/02/2026 | 08:30 | 102.1 | 598.5 | 205.9 |  |  | 51.1 | 204.1 |  |  | 145.3 | 145 | 145.9 | 238.3 | 106.7 | 66.8 | 562.4 | 10.3 |  |  |  |  | 84 | 7.9 | 5.4 | 0 | 6.8 |  | 143 |  |  |  |  | 110.4 | 203.9 |  |  |  | 6.5 | 401.5 | 81.3 | 151.1 | 42 | 18.6 | 18.8 | 50.3 |  |  |  | 108.1 | 45.9 | 45.7 | 4.1 | 34.1 | 97.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 128.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.4 | 44.3 | 133.5 | 60.6 | 64 |  |  | 0 | 0 | 103.1 | 101.2 | 121.3 | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 77.7 | 6.9 | 4.5 | 0 | 0.4 | 40.5 | 54.5 | 12.7 | 0.2 | 20.4 | 10 | 5 | 122.4 | 1.2 | 1.8 | 4.8 | 20.6 | 20 | 18.7 | 3 | 18.5 | 3.4 | 17.4 | 10.2 | 30.6 | 18.8 | 3.4 | 3.8 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 19.8 | 9.3 | 19.3 | 20.2 | 0 | 0 | 11.1 | 19 | 40.2 | 2.7 | 1 | 14.1 | 20.6 | 7.3 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.5 | 148.2 | 4.6 | 55.2 |  | 29.4 | 33 | 32.3 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 3.9 | 8.3 | 20 | 20 | 5.9 | 28.1 | 35 | 14.1 | 17.2 | 8.8 | 11 | 21.8 | 6448 | 24.4 | 7.988 | 10.966 | 13.2 | 25.3004 | 18.9491 | 5.2 | 14.6 | 120.6035
08/02/2026 | 09:00 | 103 | 596 | 201.4 |  |  | 40.2 | 241.8 |  |  | 122.3 | 121.9 | 122 | 213.1 | 109 | 66.6 | 559.3 | 10.3 |  |  |  |  | 82.7 | 7.6 | 5.3 | 0 | 6.9 |  | 142.4 |  |  |  |  | 110.4 | 165.5 |  |  |  | 6.5 | 456 | 81.3 | 138.7 | 42 | 18.5 | 18.8 | 49.8 |  |  |  | 106.7 | 41.3 | 42 | 4.1 | 33.6 | 101.9 |  |  | 0 |  |  | 31.9 |  |  |  | 127.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.4 | 42.3 | 123.3 | 59.9 | 68.9 |  |  | 0 | 0 | 102.9 | 100.4 | 120.6 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.7 | 6.9 | 4.4 | 0 | 0.8 | 46.8 | 43.7 | 12.7 | 0.1 | 20.3 | 9.9 | 3.2 | 159 | 1.2 | 1.8 | 4.9 | 20.4 | 20 | 18.6 | 2.6 | 18.4 | 3.5 | 17.6 | 8 | 27.3 | 18.9 | 3.5 | 3.9 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 19.8 | 9.1 | 19.2 | 20.2 | 0 | 0 | 18.2 | 26.6 | 48 | 5.4 | 2.6 | 16.6 | 20.6 | 7.2 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.9 | 161.5 | 6.6 | 141.9 |  | 24.6 | 23.9 | 101.9 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 3.5 | 8.2 | 20 | 20 | 5.8 | 28 | 34.8 | 14.6 | 17.2 | 8.2 | 11.1 | 21.2 | 6599.6 | 24.4 | 7.988 | 11.606 | 13.2 | 25.0787 | 18.9485 | 5.2 | 14.5 | 120.9213
08/02/2026 | 09:30 | 102 | 596.4 | 204.2 |  |  | 45.8 | 242.4 |  |  | 155.4 | 154.8 | 154.3 | 243.5 | 107.8 | 66.3 | 563 | 10.3 |  |  |  |  | 84 | 7.7 | 5.3 | 0 | 6.8 |  | 143 |  |  |  |  | 110.3 | 203.2 |  |  |  | 6.5 | 462 | 81.4 | 151.3 | 42 | 18.6 | 18.8 | 49.7 |  |  |  | 107.6 | 46.1 | 45.5 | 2.2 | 34.7 | 113.9 |  |  | 0 |  |  | 43.7 |  |  |  | 128.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.4 | 42.7 | 132.9 | 60.3 | 71 |  |  | 0 | 0 | 103.4 | 100.8 | 121.4 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.7 | 6.9 | 4.4 | 0 | 0.9 | 61.7 | 40.3 | 8.9 | 0.1 | 20.4 | 9.9 | 3.7 | 61.3 | 1.2 | 1.8 | 4.9 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.4 | 3.6 | 16.6 | 14.8 | 44.9 | 19.4 | 3.5 | 3.9 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 19.8 | 9 | 19.3 | 20.2 | 0 | 0 | 16.2 | 30.1 | 59.4 | 5.9 | 2.7 | 26.4 | 20.7 | 7.2 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 98.8 | 11.8 | 145.4 |  | 4.3 | 13.7 | 107.2 | 3.6 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 5.3 | 8.4 | 19.9 | 19.8 | 6.9 | 27.9 | 34.7 | 14 | 17.2 | 7.6 | 11.1 | 20.8 | 6721.8 | 24.4 | 7.987 | 11.892 | 13.2 | 25.0348 | 18.9493 | 6.3 | 14.6 | 122.3631
08/02/2026 | 10:00 | 103 | 593.2 | 199.1 |  |  | 44.5 | 241.1 |  |  | 128.9 | 128.4 | 129.4 | 221.5 | 106.7 | 67.5 | 557.9 | 10.2 |  |  |  |  | 82.2 | 7.1 | 5.2 | 0 | 6.9 |  | 142.2 |  |  |  |  | 110.2 | 179.7 |  |  |  | 6.5 | 459.6 | 81.2 | 141.9 | 42 | 18.5 | 18.8 | 48.1 |  |  |  | 105.5 | 42 | 42.4 | 2.2 | 33 | 153.7 |  |  | 0 |  |  | 43.6 |  |  |  | 127.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16.6 |  |  | 2.4 | 40.3 | 124.1 | 65.7 | 70.9 |  |  | 0 | 0 | 103.1 | 100.3 | 121.2 | 0 |  |  |  |  | 196.2 | 92 | 7 | 4.5 | 0 | 0.9 | 68.3 | 51.4 | 10 | 0.2 | 20.2 | 10 | 3.9 | 126 | 1.2 | 1.8 | 4.3 | 20 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.4 | 3.2 | 15.3 | 14.6 | 46.4 | 17.5 | 3.4 | 3.9 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 19.8 | 9.3 | 19.5 | 20.2 | 0.2 | 0 | 19 | 41.6 | 65.6 | 6.4 | 3.5 | 23.4 | 20.6 | 7.2 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.5 | 176 | 15.7 | 122 |  | 0 | 4.6 | 95.7 | 3.5 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 7.3 | 8.4 | 20 | 19.9 | 6.7 | 27.8 | 34.7 | 14.1 | 17.2 | 8.4 | 11.1 | 21.1 | 6815.2 | 24.4 | 7.986 | 11.896 | 13.2 | 24.781 | 18.949 | 8.4 | 14.4 | 124.0121
08/02/2026 | 10:30 | 101 | 594.7 | 202.3 |  |  | 45.5 | 242.8 |  |  | 124.3 | 124.3 | 124.7 | 220.7 | 107.9 | 67.8 | 555.6 | 10.3 |  |  |  |  | 82.8 | 7.5 | 5.2 | 0 | 6.9 |  | 142.3 |  |  |  |  | 110.5 | 185.9 |  |  |  | 6.5 | 460.6 | 81.3 | 0 | 42 | 18.5 | 18.8 | 51.7 |  |  |  | 106.1 | 42.5 | 42.2 | 2.2 | 33.7 | 150.1 |  |  | 0 |  |  | 43.5 |  |  |  | 127.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17.2 |  |  | 2.4 | 42 | 124.5 | 65.9 | 70.8 |  |  | 0 | 0 | 103.1 | 100.8 | 121.7 | 0 |  |  |  |  | 202.9 | 97.4 | 7 | 4.5 | 0 | 1 | 72.1 | 80.8 | 10.8 | 0.2 | 20.3 | 9.9 | 3.8 | 139.5 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.4 | 3.5 | 17.3 | 12.5 | 53.7 | 0 | 3.4 | 3.9 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 19.8 | 9.4 | 19.5 | 20.2 | 0 | 0 | 20.1 | 42.5 | 74.5 | 10.7 | 5.8 | 27.6 | 20.5 | 7.1 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.2 | 181.5 | 11 | 148.3 |  | 0 | 5.1 | 88.2 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 8.6 | 8.4 | 20 | 20 | 7.2 | 27.6 | 34.5 | 13.9 | 17.2 | 7.9 | 10.3 | 21.2 | 6765.8 | 24.4 | 7.983 | 11.898 | 13.2 | 24.8801 | 18.9495 | 9.6 | 14.5 | 125.4106
08/02/2026 | 11:00 | 101 | 586.6 | 199.8 |  |  | 33.1 | 239.4 |  |  | 130.6 | 130.6 | 130.4 | 232.7 | 135.3 | 73.6 | 543.7 | 10 |  |  |  |  | 80.6 | 6.7 | 5 | 0 | 6.9 |  | 141.5 |  |  |  |  | 108.9 | 210.8 |  |  |  | 6.5 | 454.5 | 81.3 | 0 | 41.9 | 18.4 | 18.8 | 47.9 |  |  |  | 103.8 | 38.9 | 41.7 | 2.2 | 32.4 | 154.4 |  |  | 0 |  |  | 43.5 |  |  |  | 125.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.6 |  |  | 2.4 | 61.4 | 119.9 | 64 | 69.8 |  |  | 0 | 0 | 103.6 | 100.6 | 120.6 | 0 |  |  |  |  | 182.9 | 92.9 | 6.9 | 4.3 | 0 | 1.2 | 76.9 | 76.3 | 10.9 | 0.2 | 20 | 9.9 | 3.5 | 198.4 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 19.6 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.4 | 3.8 | 16.7 | 12.7 | 57.6 | 0 | 3.5 | 3.9 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 19.8 | 9.5 | 19.3 | 20.1 | 0 | 0 | 27.1 | 53 | 90.3 | 8.2 | 5.7 | 29.7 | 20.5 | 7 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.6 | 247 | 10.3 | 119 |  | 0 | 1.6 | 96.4 | 2.9 | 2.3 | 2 | 0.9 | 8.9 | 8.3 | 20.2 | 20 | 6.1 | 27.6 | 34.4 | 14.1 | 17.2 | 7.8 | 11 | 20.8 | 6914 | 24.4 | 7.981 | 11.898 | 13.2 | 24.6949 | 18.9502 | 9.6 | 14.5 | 125.224
08/02/2026 | 11:30 | 99.1 | 598.3 | 205.4 |  |  | 35 | 244.1 |  |  | 149.2 | 149.9 | 148.3 | 250.1 | 201.8 | 106.1 | 557.3 | 10.3 |  |  |  |  | 83.2 | 7.5 | 5.3 | 0 | 7 |  | 143 |  |  |  |  | 110.3 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 459.1 | 81.4 | 0 | 42.1 | 18.5 | 18.8 | 50.4 |  |  |  | 106.3 | 39.9 | 46.3 | 2.2 | 34 | 162.1 |  |  | 0 |  |  | 43 |  |  |  | 128 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26.6 |  |  | 2.4 | 116.7 | 132.6 | 66.4 | 71 |  |  | 0 | 0 | 139.7 | 139.8 | 141.8 | 0 |  |  |  |  | 136.7 | 76.4 | 6.9 | 4.4 | 0 | 1.2 | 79.1 | 72.5 | 13 | 0.2 | 20.4 | 10 | 3.1 | 92.6 | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 20.6 | 20 | 18.6 | 3 | 18.4 | 2.8 | 19.2 | 13.1 | 51.1 | 0 | 3.4 | 3.9 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 19.8 | 9.2 | 19.8 | 20.2 | 0 | 0.3 | 33.6 | 72.1 | 89.4 | 12.8 | 10.8 | 37.4 | 20.5 | 7 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.9 | 114.9 | 8.1 | 98.6 |  | 0.6 | 4.7 | 102.3 | 3.3 | 2.3 | 2 | 0.9 | 10.9 | 8.3 | 20 | 20 | 6.5 | 27.7 | 34.6 | 14.2 | 17.2 | 6.3 | 10.9 | 20.5 | 7075.8 | 24.4 | 7.983 | 11.388 | 13.2 | 24.137 | 18.9502 | 9.4 | 14.6 | 124.0583
08/02/2026 | 12:00 | 101.3 | 598.6 | 204.7 |  |  | 36.7 | 246.7 |  |  | 176 | 101.5 | 151.9 | 161.2 | 200.9 | 107.4 | 510.5 | 10.3 |  |  |  |  | 83.3 | 7.7 | 5.4 | 21.7 | 6.7 |  | 143.1 |  |  |  |  | 110.3 | 211.8 |  |  |  | 6.5 | 413.5 | 81.3 | 0 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 55.2 |  |  |  | 106.5 | 40.8 | 46.1 | 2.2 | 33.9 | 162.3 |  |  | 92.2 |  |  | 43.5 |  |  |  | 128.4 | 0 | 10.6 | 53.7 |  | 0 |  |  |  |  | 36.9 |  |  | 2.4 | 140.8 | 133.3 | 66.7 | 73.1 |  |  | 44.5 | 45.8 | 138.7 | 138.5 | 146 | 90.6 |  |  |  |  | 136.7 | 76.7 | 6.9 | 4.4 | 0 | 1.2 | 86.8 | 21.7 | 12.8 | 0.4 | 20.5 | 9.8 | 3.1 | 41.6 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 20.6 | 20 | 18.7 | 2.6 | 18.4 | 4 | 18.9 | 15.3 | 56.1 | 0 | 3.5 | 7.6 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 19.8 | 8.8 | 19.6 | 20.2 | 0 | 1.6 | 27.2 | 70.1 | 103 | 13.6 | 11.7 | 40.2 | 6.9 | 7 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.7 | 53.7 | 8.7 | 116.6 |  | 21.9 | 20.6 | 63.3 | 3.4 | 2.3 | 2 | 0.9 | 6.3 | 8.3 | 19.9 | 19.8 | 7.1 | 27.9 | 34.7 | 14.4 | 17.2 | 9.7 | 11 | 20.1 | 7147.6 | 24.4 | 7.983 | 11.256 | 13.2 | 24.1339 | 18.9501 | 9.6 | 14.6 | 124.123
08/02/2026 | 12:30 | 100.6 | 588.4 | 202.5 |  |  | 34.3 | 241 |  |  | 113.5 | 198.6 | 149.8 | 0 | 199.8 | 106.6 | 453.3 | 10.3 |  |  |  |  | 171.2 | 6.9 | 5.1 | 20.7 | 6.9 |  | 140.9 |  |  |  |  | 110.1 | 140.1 |  |  |  | 6.5 | 402 | 81.1 | 0 | 42 | 18.4 | 18.8 | 54.8 |  |  |  | 105.4 | 39.3 | 44.4 | 2.2 | 33 | 157 |  |  | 58 |  |  | 44.1 |  |  |  | 127.1 | 0 | 145 | 196.3 |  | 0 |  |  |  |  | 35.5 |  |  | 2.4 | 65.9 | 130.2 | 65.5 | 74.8 |  |  | 29.3 | 29.4 | 139 | 139.2 | 145.8 | 103.1 |  |  |  |  | 136.7 | 76.4 | 6.9 | 4.3 | 0 | 1.2 | 80.9 | 24.4 | 11.1 | 0.3 | 20.2 | 9.9 | 3.1 | 31.9 | 1.2 | 1.8 | 5.2 | 20 | 20 | 18.6 | 2.4 | 18.4 | 3.9 | 18.7 | 17.8 | 52.6 | 0 | 3.4 | 16.1 | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 19.8 | 8.6 | 19.7 | 20.1 | 0 | 3.2 | 10.7 | 79.7 | 108.8 | 15.7 | 11 | 37.1 | 0 | 7 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 12.5 | 66.5 | 6.1 | 112.7 |  | 39.4 | 45.4 | 77.5 | 3.3 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 5.3 | 8.4 | 19.8 | 19.9 | 5.5 | 27.8 | 34.6 | 14.4 | 17.2 | 9.4 | 11 | 19 | 7116.5 | 23.8 | 7.981 | 10.462 | 13.2 | 23.8662 | 18.9511 | 9.6 | 14.6 | 122.4603
08/02/2026 | 13:00 | 99.1 | 583.2 | 200.5 |  |  | 29.6 | 229.5 |  |  | 0 | 197.1 | 191.3 | 0 | 197.7 | 105.8 | 520.4 | 9.7 |  |  |  |  | 152.3 | 6 | 4.9 | 20.7 | 7 |  | 141.1 |  |  |  |  | 106.9 | 167.1 |  |  |  | 6.5 | 440.7 | 81.2 | 31.9 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 54.2 |  |  |  | 101.9 | 36.5 | 43.8 | 2.2 | 32 | 152.2 |  |  | 57.9 |  |  | 44.2 |  |  |  | 122.9 | 0 | 65.1 | 194.9 |  | 0 |  |  |  |  | 33.7 |  |  | 2.4 | 52.2 | 121.8 | 61.7 | 73 |  |  | 26.8 | 26.9 | 138.9 | 139 | 146.3 | 97.7 |  |  |  |  | 136.7 | 75.9 | 6.9 | 4.3 | 0 | 1.3 | 75.2 | 32.6 | 13.3 | 0.2 | 19.7 | 9.9 | 3.2 | 81.9 | 1.2 | 1.8 | 5.2 | 19.6 | 20 | 18.7 | 2.4 | 18.4 | 3.9 | 19.4 | 14.5 | 49 | 0 | 3.4 | 16.2 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 19.8 | 8.7 | 19.6 | 20.1 | 0 | 5.7 | 3.6 | 83.7 | 107.1 | 14.8 | 12.9 | 16.3 | 0 | 7 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 13.2 | 101.9 | 7.8 | 86.8 |  | 33.3 | 56.3 | 75.1 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 4.4 | 8.4 | 19.8 | 19.8 | 6.8 | 27.7 | 34.6 | 14.7 | 17.2 | 9.3 | 11 | 20.1 | 7058.7 | 23.8 | 7.983 | 10.226 | 13.2 | 24.163 | 18.9524 | 11.4 | 14.7 | 124.4244
08/02/2026 | 13:30 | 102.4 | 595.8 | 203.8 |  |  | 35.4 | 243.9 |  |  | 0 | 43.1 | 189.3 | 0 | 197.4 | 106 | 542.9 | 10.2 |  |  |  |  | 171.5 | 7.6 | 5.5 | 20.4 | 6.4 |  | 142.3 |  |  |  |  | 110.5 | 139.5 |  |  |  | 6.5 | 452 | 81 | 50.8 | 42.1 | 18.5 | 18.8 | 57.3 |  |  |  | 106.8 | 33.8 | 34 | 2 | 33.8 | 157.8 |  |  | 63.1 |  |  | 44 |  |  |  | 127.8 | 0 | 64.7 | 192.4 |  | 0 |  |  |  |  | 36.7 |  |  | 2.4 | 81.5 | 114.5 | 66.3 | 76.2 |  |  | 32.9 | 32.9 | 138.1 | 138.2 | 145.6 | 105.1 |  |  |  |  | 136.7 | 75.9 | 7 | 4.2 | 0 | 1.3 | 68.3 | 20.7 | 13.5 | 0.2 | 20.4 | 9.9 | 3.1 | 64.1 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.7 | 2.4 | 18.4 | 4 | 18.1 | 13.9 | 48.7 | 0 | 3.5 | 16.9 | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 19.8 | 9 | 20.2 | 20.2 | 6.2 | 10.8 | 2.3 | 77.6 | 105.8 | 12 | 10.1 | 5.3 | 0 | 7 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 14.2 | 83 | 3.7 | 41.8 |  | 74.4 | 72 | 38.5 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 4.7 | 8.4 | 20 | 20 | 6.5 | 27.7 | 34.5 | 13.8 | 17.2 | 9.1 | 11 | 21.4 | 6957.5 | 23.8 | 7.982 | 10.976 | 13.2 | 24.2924 | 18.9531 | 11 | 14.5 | 124.7035
08/02/2026 | 14:00 | 102.6 | 598.3 | 203.8 |  |  | 35 | 243.7 |  |  | 0 | 0 | 192.5 | 0 | 198.9 | 106.8 | 553.6 | 10.2 |  |  |  |  | 169.9 | 7.7 | 5.5 | 20.4 | 6.8 |  | 142.6 |  |  |  |  | 110.3 | 160.2 |  |  |  | 6.5 | 456.2 | 81.4 | 67.9 | 42 | 18.6 | 18.8 | 57 |  |  |  | 106.6 | 39.3 | 39.6 | 2 | 34 | 149.6 |  |  | 62.8 |  |  | 44.1 |  |  |  | 128 | 0 | 157.4 | 192.7 |  | 0 |  |  |  |  | 36.5 |  |  | 2.4 | 159.1 | 126.6 | 66.1 | 76.2 |  |  | 32.7 | 32.7 | 137.5 | 137.6 | 145.1 | 105.1 |  |  |  |  | 136.7 | 76.2 | 7 | 4.3 | 0 | 1.2 | 55 | 18.4 | 12.2 | 0.1 | 20.3 | 9.9 | 3.2 | 69.3 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.6 | 2.4 | 18.4 | 3.5 | 18.4 | 10 | 43.3 | 0 | 3.4 | 17.4 | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 19.8 | 9.1 | 20.3 | 20.2 | 11.9 | 15.2 | 2 | 92.4 | 106 | 12.8 | 11.1 | 3.4 | 0.8 | 6.9 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 13.6 | 78.1 | 3.8 | 31.2 |  | 55.2 | 41.7 | 25.2 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 8.3 | 20 | 20 | 6.9 | 27.4 | 34.2 | 15.6 | 17.2 | 9.3 | 11 | 22.2 | 7082.3 | 23.8 | 7.981 | 11.758 | 13.2 | 24.1562 | 18.9538 | 10.9 | 14.6 | 125.349
08/02/2026 | 14:30 | 102.8 | 593.2 | 202.3 |  |  | 50.4 | 242.9 |  |  | 0 | 0 | 194.9 | 0 | 196.8 | 106.2 | 548 | 10.3 |  |  |  |  | 169.6 | 7.3 | 5.2 | 20.5 | 6.8 |  | 142.2 |  |  |  |  | 110.4 | 171.9 |  |  |  | 6.5 | 455.6 | 81.3 | 66.5 | 42 | 18.4 | 18.8 | 57.6 |  |  |  | 107.2 | 38.6 | 38.9 | 2 | 33.7 | 138.2 |  |  | 62.5 |  |  | 44.4 |  |  |  | 127.7 | 0 | 160.1 | 193.9 |  | 0 |  |  |  |  | 36.1 |  |  | 1.8 | 148.7 | 123.7 | 65.8 | 76.1 |  |  | 32.6 | 32.5 | 139.1 | 139.6 | 145.3 | 173.6 |  |  |  |  | 136.7 | 76.6 | 7 | 4.2 | 0 | 1.2 | 61.7 | 9.7 | 13.5 | 0.1 | 20.3 | 10 | 3.1 | 24.3 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.6 | 2.4 | 18.4 | 3.8 | 17.3 | 9.1 | 40.1 | 0 | 3.4 | 17.8 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 19.8 | 9.1 | 20.2 | 20.2 | 11.7 | 16.9 | 1.2 | 96.4 | 107.6 | 14.1 | 12.8 | 2.9 | 10.1 | 6.9 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 14.2 | 31.6 | 2.3 | 34.6 |  | 37.4 | 40.9 | 31.7 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 1.3 | 8.3 | 20 | 20 | 9.2 | 27.5 | 34.2 | 14.5 | 15.1 | 9.3 | 11 | 21.6 | 7052 | 23.8 | 7.983 | 11.834 | 13.2 | 24.3801 | 18.9541 | 10.6 | 15.8 | 126.5513
08/02/2026 | 15:00 | 101.6 | 593.4 | 202.1 |  |  | 65 | 241.9 |  |  | 0 | 0 | 194.2 | 0 | 197.5 | 106.1 | 550.3 | 10.3 |  |  |  |  | 169.4 | 7.2 | 5.1 | 20.6 | 7 |  | 142.8 |  |  |  |  | 110.3 | 150.5 |  |  |  | 6.5 | 455.4 | 81.3 | 67.5 | 42.1 | 18.5 | 18.8 | 56.2 |  |  |  | 105.8 | 38.5 | 39.3 | 2 | 33.2 | 136.3 |  |  | 62.3 |  |  | 44 |  |  |  | 127.3 | 0 | 160.7 | 194.7 |  | 0 |  |  |  |  | 15.9 |  |  | 1.8 | 157.6 | 124.2 | 62.6 | 75.9 |  |  | 32.2 | 32.3 | 139.1 | 139.2 | 145.4 | 174.7 |  |  |  |  | 136.7 | 76.7 | 6.9 | 4.3 | 0 | 0.6 | 65.5 | 8.1 | 15.1 | 0.1 | 20.2 | 9.9 | 4.7 | 17.4 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.6 | 2.5 | 18.4 | 3.3 | 15.5 | 10.6 | 48.6 | 0 | 3.4 | 17.9 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 19.8 | 8.9 | 20.3 | 20.2 | 9 | 18.3 | 0.5 | 94.9 | 107.2 | 17.6 | 13.7 | 1.9 | 10.5 | 6.9 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 16.8 | 14 | 0.5 | 39.4 |  | 44.9 | 62.2 | 28.3 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 1.2 | 8.3 | 20 | 19.9 | 9.5 | 27.6 | 34.4 | 14.7 | 17.2 | 8.8 | 11 | 21.7 | 7049.1 | 23.8 | 7.981 | 8.736 | 13.2 | 24.1093 | 18.9538 | 10.9 | 15.9 | 123.5802
08/02/2026 | 15:30 | 101 | 593.4 | 202.5 |  |  | 65.2 | 242.1 |  |  | 0 | 0 | 196.1 | 0 | 200.2 | 107.2 | 545.5 | 10.3 |  |  |  |  | 168.1 | 7.1 | 5 | 21 | 6.8 |  | 142 |  |  |  |  | 110.4 | 140.3 |  |  |  | 6.5 | 455.3 | 81.3 | 54.9 | 42.1 | 18.5 | 18.8 | 56.6 |  |  |  | 105.6 | 33.9 | 35 | 4 | 33.2 | 129.9 |  |  | 32.8 |  |  | 44.4 |  |  |  | 127.6 | 0 | 161.9 | 194.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 97.9 | 115.3 | 63 | 73.2 |  |  | 44.2 | 45.5 | 138.1 | 138.3 | 145.7 | 174.8 |  |  |  |  | 136.6 | 76.8 | 6.9 | 4.3 | 0 | 0.5 | 60 | 17.1 | 11.4 | 0.1 | 20.3 | 9.9 | 5.2 | 6.9 | 1.2 | 1.8 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.6 | 2.5 | 18.4 | 3.1 | 12 | 9.4 | 38 | 0 | 3.4 | 15.6 | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 19.8 | 8.4 | 20.2 | 20.2 | 6.9 | 15.5 | 1.3 | 100.1 | 107.1 | 14.2 | 12.7 | 1.1 | 10.5 | 6.9 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.9 | 11.3 | 1 | 36.1 |  | 86.7 | 101.7 | 31.9 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 8.4 | 19.8 | 19.8 | 9.4 | 27.8 | 34.5 | 14.2 | 17.2 | 8.9 | 11 | 21.3 | 6958.1 | 23.8 | 7.988 | 5.86 | 13.2 | 24.0804 | 18.9543 | 10.9 | 16 | 120.7826
08/02/2026 | 16:00 | 101.1 | 595 | 205.5 |  |  | 75.1 | 242.2 |  |  | 0 | 0 | 142 | 0 | 199.4 | 107 | 549.1 | 10.2 |  |  |  |  | 165.2 | 9.6 | 5.1 | 0 | 4.9 |  | 142.3 |  |  |  |  | 110.3 | 140.4 |  |  |  | 6.5 | 455.1 | 81.2 | 83 | 42 | 18.5 | 18.8 | 78.9 |  |  |  | 106.2 | 33.9 | 35.1 | 4 | 33.7 | 135.1 |  |  | 32.8 |  |  | 44.5 |  |  |  | 127.8 | 0 | 63.7 | 195.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.4 | 132 | 122 | 62.9 | 75.2 |  |  | 32.6 | 32.6 | 138.1 | 138.6 | 146.1 | 103.7 |  |  |  |  | 142.9 | 77.8 | 7 | 4.2 | 0 | 0.5 | 59.8 | 31.4 | 14.8 | 0.1 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 4.2 | 1.2 | 1.8 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.6 | 2.5 | 18.4 | 2.3 | 8.2 | 12.8 | 36.7 | 0 | 3.3 | 10.7 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 19.8 | 8.6 | 20.3 | 20.2 | 6.8 | 10.6 | 1.1 | 94.5 | 105.2 | 11.6 | 14.4 | 1.9 | 10.5 | 6.9 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 15.6 | 5.6 | 1.9 | 32.9 |  | 122.5 | 144.1 | 27.9 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 8.3 | 20 | 20 | 9.4 | 27.5 | 34.2 | 14.4 | 17.2 | 8.1 | 11 | 21.5 | 6880.6 | 23.8 | 7.983 | 5.85 | 13.2 | 24.3077 | 18.9556 | 10.9 | 16 | 120.9964
08/02/2026 | 16:30 | 100 | 634.7 | 214.4 |  |  | 75.3 | 242.2 |  |  | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 199.6 | 106.6 | 545.3 | 10.1 |  |  |  |  | 160.3 | 9.4 | 5.6 | 0 | 6.9 |  | 141 |  |  |  |  | 109.9 | 153.8 |  |  |  | 6.5 | 451 | 81.3 | 115.7 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 91.6 |  |  |  | 104.4 | 32.6 | 34.3 | 4 | 32.8 | 127.1 |  |  | 32 |  |  | 44.5 |  |  |  | 126.9 | 0 | 64.1 | 195.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.3 | 80.3 | 110.6 | 62.6 | 75.2 |  |  | 31.8 | 31.8 | 138.3 | 138.6 | 145.8 | 102.7 |  |  |  |  | 181 | 87.8 | 6.9 | 4.3 | 0 | 0.4 | 71.2 | 44.6 | 13.6 | 0.1 | 20.2 | 10 | 5.8 | 19.8 | 1.2 | 1.8 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.6 | 2.5 | 18.4 | 1.3 | 7.3 | 11.9 | 40.4 | 0 | 3.3 | 10.8 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 19.8 | 9 | 20.2 | 20.2 | 5.3 | 9.1 | 1.4 | 87.9 | 103.9 | 12.2 | 11.2 | 1.3 | 10.5 | 6.9 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.5 | 40 | 3.3 | 22.9 |  | 93.6 | 104.7 | 16.5 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 8.4 | 20 | 20 | 8.8 | 27.7 | 34.4 | 14.4 | 16.7 | 7.4 | 11 | 21.4 | 6873.6 | 23.8 | 7.985 | 5.846 | 13.2 | 24.235 | 18.956 | 8.7 | 16 | 118.722
08/02/2026 | 17:00 | 101.7 | 638.9 | 216.2 |  |  | 75 | 241.9 |  |  | 0 | 0 | 105.1 | 0 | 201 | 107 | 550.5 | 10.2 |  |  |  |  | 164.7 | 9.9 | 6.2 | 0 | 6.6 |  | 142.4 |  |  |  |  | 110 | 141.7 |  |  |  | 6.5 | 456 | 81.3 | 140.6 | 42 | 18.4 | 18.8 | 92.2 |  |  |  | 105.6 | 37.6 | 35.4 | 4 | 34.1 | 141.3 |  |  | 33 |  |  | 44.6 |  |  |  | 127.8 | 0 | 63.8 | 153.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.4 | 141.6 | 123.1 | 63 | 76.5 |  |  | 32.6 | 32.7 | 137.9 | 138.3 | 145.5 | 103.2 |  |  |  |  | 202.7 | 96.9 | 6.9 | 4.2 | 0 | 0.3 | 62.1 | 13 | 10.2 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.7 | 9.2 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.7 | 2.5 | 18.4 | 1.3 | 6 | 14.6 | 42.6 | 0 | 3.4 | 10.8 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 19.8 | 9.2 | 20.4 | 20.2 | 5.5 | 6.9 | 0.6 | 78.3 | 106.7 | 10.1 | 9.1 | 1.6 | 10.5 | 6.8 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.1 | 14.1 | 1.5 | 11.1 |  | 103.6 | 119.9 | 7.1 | 3 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0 | 8.4 | 20 | 20 | 9.1 | 27.5 | 34.2 | 14.5 | 16.7 | 6.8 | 11 | 21.6 | 6907.4 | 23.8 | 7.978 | 11.276 | 13.2 | 24.4256 | 18.9561 | 8.7 | 15.8 | 124.1357
08/02/2026 | 17:30 | 102.4 | 636.5 | 215.3 |  |  | 75.9 | 243.8 |  |  | 0 | 0 | 129.5 | 0 | 202 | 107.2 | 545.5 | 10.2 |  |  |  |  | 167.8 | 10 | 6.6 | 0 | 6.8 |  | 142.4 |  |  |  |  | 110 | 172.8 |  |  |  | 6.5 | 452.4 | 81.3 | 141.3 | 41.9 | 18.4 | 18.8 | 91.4 |  |  |  | 105.8 | 38.5 | 35.1 | 4 | 33.6 | 142.3 |  |  | 33.4 |  |  | 44.8 |  |  |  | 128 | 0 | 62.7 | 194.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.4 | 145.1 | 124.3 | 63.1 | 76.4 |  |  | 32.4 | 32.3 | 136.8 | 137.4 | 144.2 | 102.3 |  |  |  |  | 203.3 | 97.6 | 6.9 | 4.3 | 0 | 0.1 | 63 | 4.8 | 9.6 | 0 | 20.3 | 10 | 5.6 | 24.7 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.7 | 2.5 | 18.4 | 0.9 | 1.5 | 14.4 | 43 | 0 | 3.5 | 10.8 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 19.8 | 8.7 | 20.4 | 20.2 | 3.9 | 8.2 | 1.8 | 71.3 | 103.3 | 12.7 | 12 | 1 | 10.5 | 6.8 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.7 | 50.2 | 0.3 | 5.9 |  | 79 | 79.8 | 5.1 | 3 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 8.4 | 20 | 20 | 9.1 | 27.3 | 34.2 | 14.2 | 17.2 | 9.1 | 11.1 | 22.9 | 6967 | 23.8 | 7.976 | 10.234 | 13.2 | 24.4772 | 18.9556 | 8.6 | 15.8 | 123.0428
08/02/2026 | 18:00 | 100.6 | 638.3 | 216.4 |  |  | 89.7 | 241.3 |  |  | 0 | 3.5 | 198.5 | 0 | 202.8 | 108.2 | 545.8 | 10.2 |  |  |  |  | 165.8 | 9.9 | 6.7 | 0 | 4.9 |  | 142.3 |  |  |  |  | 110.4 | 142.2 |  |  |  | 6.5 | 454.4 | 81.3 | 136.7 | 42 | 18.4 | 18.8 | 90.9 |  |  |  | 105.7 | 36.6 | 40 | 4 | 33.2 | 139 |  |  | 33.1 |  |  | 44.2 |  |  |  | 127.8 | 0 | 63.5 | 197.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.3 | 125.7 | 120.1 | 63 | 70.7 |  |  | 32 | 32 | 138.2 | 138.8 | 145.8 | 103.1 |  |  |  |  | 204.4 | 98.3 | 7 | 4.3 | 0 | 0 | 64.7 | 3.1 | 9.3 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.8 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.7 | 2.5 | 18.4 | 0.2 | 0 | 20.1 | 52.5 | 0 | 3.3 | 10.9 | 2.7 | 0.4 | 0 | 19.8 | 8.6 | 20.3 | 20.2 | 4 | 7.2 | 0.1 | 82.1 | 102.4 | 15.2 | 11.1 | 3 | 10.5 | 6.8 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.6 | 7.1 | 0 | 2.1 |  | 96.5 | 96.8 | 1.9 | 3 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 8.2 | 20 | 20 | 9.1 | 27.6 | 34.4 | 14.4 | 17.2 | 7.5 | 9.9 | 22 | 6981.4 | 23.8 | 7.982 | 9.732 | 13.2 | 24.565 | 18.9553 | 8.7 | 16 | 122.9343
08/02/2026 | 18:30 | 101.4 | 636.4 | 215.1 |  |  | 90.3 | 242.6 |  |  | 0 | 183.4 | 198.8 | 0 | 204.5 | 108.1 | 546.3 | 10.3 |  |  |  |  | 169.2 | 9.9 | 7 | 15.7 | 6.9 |  | 142.5 |  |  |  |  | 110.4 | 147 |  |  |  | 6.5 | 453.1 | 81.1 | 135.7 | 42 | 18.4 | 18.8 | 92.8 |  |  |  | 105.7 | 35.7 | 45 | 4 | 33.2 | 137.8 |  |  | 32.7 |  |  | 44.5 |  |  |  | 127.8 | 21.1 | 154.3 | 198.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.4 | 119.7 | 119.1 | 63 | 74.4 |  |  | 15.8 | 31.5 | 138.8 | 139.7 | 145.8 | 103 |  |  |  |  | 205.7 | 98.8 | 6.9 | 4.3 | 2.3 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2.1 | 1.8 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.7 | 2.4 | 18.4 | 0 | 0 | 12.7 | 46.1 | 0 | 3.3 | 10.9 | 2.7 | 0.4 | 0 | 19.8 | 8.6 | 20.2 | 20.2 | 3 | 7.6 | 0 | 57 | 103.9 | 15.2 | 11.1 | 0.3 | 10.5 | 6.8 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  | 99 | 86.6 | 0 | 3 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0 | 8.4 | 20 | 20 | 9.5 | 27.8 | 34.7 | 14.1 | 17.2 | 8.1 | 10.6 | 22.2 | 7201.1 | 23.8 | 7.976 | 9.082 | 13.2 | 24.8835 | 18.9548 | 6.3 | 15.8 | 119.9962
08/02/2026 | 19:00 | 99.4 | 635.5 | 215.3 |  |  | 89 | 241.2 |  |  | 53.1 | 200.7 | 199 | 0 | 204.7 | 108.1 | 550.2 | 10.2 |  |  |  |  | 167.2 | 9.7 | 6.4 | 22.2 | 6.6 |  | 142.6 |  |  |  |  | 110.2 | 206.7 |  |  |  | 6.5 | 454.9 | 81.1 | 144.3 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 88.7 |  |  |  | 105.7 | 38.1 | 44.5 | 4 | 33.3 | 147.3 |  |  | 62.1 |  |  | 45.4 |  |  |  | 127.6 | 143.3 | 163.4 | 199.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.3 | 191.8 | 124.7 | 62.7 | 76.3 |  |  | 0 | 31.4 | 139.9 | 140.7 | 146.7 | 182.2 |  |  |  |  | 206.2 | 99.1 | 6.9 | 4.3 | 9.8 | 0 | 52.2 | 0 | 0.3 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 0 | 2.1 | 1.8 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.7 | 2.4 | 18.4 | 0 | 0 | 7.8 | 34.5 | 0 | 3.4 | 11.3 | 2.7 | 0.4 | 0 | 19.8 | 8.5 | 20.1 | 20.2 | 2.3 | 9.6 | 0 | 42 | 95.3 | 9.3 | 5.8 | 0 | 10.5 | 6.8 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91.8 | 78.3 | 0 | 3 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0 | 8.3 | 20 | 20 | 9.2 | 28.1 | 35 | 14.8 | 17.2 | 7.1 | 11.1 | 22 | 7597 | 23.8 | 7.977 | 7.728 | 13.2 | 25.0153 | 18.9537 | 8.8 | 15.9 | 121.374
08/02/2026 | 19:30 | 100.8 | 635.4 | 215 |  |  | 90 | 242.7 |  |  | 180.3 | 199.7 | 198.2 | 0 | 204.9 | 108.1 | 551.1 | 10.3 |  |  |  |  | 167.1 | 9.9 | 6.8 | 21.8 | 6.8 |  | 142.3 |  |  |  |  | 110.4 | 192.3 |  |  |  | 6.5 | 459.6 | 81.3 | 146.9 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 90.9 |  |  |  | 106.1 | 41.5 | 42.5 | 4 | 33.4 | 149.7 |  |  | 82 |  |  | 45.2 |  |  |  | 127.7 | 163.5 | 163.3 | 195.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.3 | 216.6 | 127.7 | 63 | 73.4 |  |  | 0 | 47.3 | 139.6 | 140.1 | 154.3 | 180.2 |  |  |  |  | 207.1 | 99 | 6.9 | 4.3 | 11.7 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.3 | 0 | 2.1 | 1.8 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.5 | 2.3 | 18.4 | 0 | 0 | 10.5 | 35.1 | 0 | 3.4 | 18.6 | 2.7 | 0.4 | 0 | 19.8 | 8.1 | 20.2 | 20.2 | 1.4 | 7.6 | 0 | 29.5 | 80 | 2.1 | 1.1 | 0 | 10.5 | 6.8 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.1 | 46.5 | 0 | 3 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 0 | 8.4 | 20 | 20 | 9.3 | 27.9 | 34.8 | 14.1 | 17.2 | 8.9 | 11.6 | 22.1 | 7727.4 | 23.8 | 7.973 | 9.048 | 13.2 | 25.1972 | 18.953 | 8.7 | 16 | 122.8712
08/02/2026 | 20:00 | 202 | 638.2 | 216.5 |  |  | 90 | 242.2 |  |  | 177.6 | 199.4 | 199 | 0 | 203.5 | 109 | 548.6 | 10.2 |  |  |  |  | 166.2 | 10.1 | 7.1 | 22.1 | 4.9 |  | 142.5 |  |  |  |  | 110.3 | 149.7 |  |  |  | 6.5 | 456.1 | 81.3 | 139.8 | 42 | 18.4 | 18.8 | 88.2 |  |  |  | 106.1 | 37.8 | 38.3 | 4 | 33.8 | 146.5 |  |  | 82.1 |  |  | 45.1 |  |  |  | 127.8 | 165.7 | 164.3 | 197.9 |  | 7.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.4 | 121.4 | 122.6 | 63 | 73.4 |  |  | 0 | 47.3 | 139.2 | 140.1 | 167.6 | 180.3 |  |  |  |  | 207 | 99.1 | 7 | 4.3 | 18.2 | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 2.1 | 1.8 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.5 | 2.2 | 18.4 | 0 | 0 | 18.5 | 52.9 | 0 | 3.4 | 20.3 | 2.7 | 0.4 | 0 | 19.8 | 7.9 | 20.2 | 20.2 | 1.6 | 10.3 | 0 | 35.5 | 81.5 | 2.2 | 0.9 | 0 | 10.5 | 7 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53.5 | 53.9 | 0 | 3 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 0 | 8.4 | 20 | 20 | 8.8 | 27.9 | 34.8 | 14.2 | 17.2 | 8.9 | 11.6 | 22.3 | 7747.5 | 23.8 | 7.975 | 9.398 | 13.2 | 24.9401 | 18.9526 | 8.7 | 15.9 | 122.8657
08/02/2026 | 20:30 | 200.6 | 633.2 | 213.9 |  |  | 88.7 | 241.6 |  |  | 180 | 200.8 | 199.7 | 0 | 206 | 108.3 | 542.4 | 10.1 |  |  |  |  | 164.6 | 9.5 | 7.1 | 22.1 | 6.9 |  | 142.4 |  |  |  |  | 110 | 133.1 |  |  |  | 6.5 | 449.4 | 81.2 | 121.8 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 92.7 |  |  |  | 105.6 | 31 | 32.4 | 4 | 33.9 | 134.4 |  |  | 81.5 |  |  | 45.4 |  |  |  | 127.2 | 166.9 | 165 | 198.9 |  | 73.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.3 | 61.5 | 107.9 | 62.3 | 73.3 |  |  | 0 | 0 | 139.7 | 140.3 | 168.1 | 103.7 |  |  |  |  | 207.5 | 99.6 | 7 | 4.3 | 20 | 0 | 89.8 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2.1 | 1.8 | 5 | 20.1 | 20 | 18.5 | 2.4 | 18.4 | 0 | 0 | 20.7 | 62 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.7 | 0.4 | 0 | 19.8 | 7.9 | 20.2 | 20.2 | 1.4 | 13.1 | 0 | 44.8 | 81.4 | 3 | 1.7 | 0 | 10.5 | 7.2 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 113.2 | 121 | 0 | 3 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 0 | 8.4 | 19.9 | 19.8 | 9.1 | 27.9 | 34.7 | 14.3 | 17.2 | 8.4 | 11.6 | 21.7 | 7704.9 | 23.8 | 7.948 | 11.074 | 13.2 | 25.1594 | 18.9525 | 11.9 | 15.9 | 127.9339
08/02/2026 | 21:00 | 204.2 | 636.7 | 215.8 |  |  | 90.3 | 243.5 |  |  | 179.1 | 200.8 | 149.8 | 0 | 204.1 | 108.5 | 546.6 | 10.2 |  |  |  |  | 166.5 | 7.7 | 6.9 | 22.2 | 6.6 |  | 142.3 |  |  |  |  | 110.2 | 132.8 |  |  |  | 6.5 | 452.9 | 81.3 | 124.3 | 42 | 18.4 | 18.8 | 89.2 |  |  |  | 105.9 | 32.4 | 33.7 | 4 | 34 | 133.4 |  |  | 46.5 |  |  | 45.2 |  |  |  | 128.1 | 167.6 | 165.5 | 198.7 |  | 73.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.3 | 69.6 | 112 | 63.3 | 73.7 |  |  | 0 | 0 | 139.3 | 140 | 167.9 | 103.7 |  |  |  |  | 207.8 | 99.7 | 7 | 4.3 | 20 | 0 | 95.7 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 0 | 2.1 | 1.8 | 5.2 | 20.7 | 20 | 18.5 | 2.8 | 18.4 | 0 | 0 | 26.5 | 73.6 | 0 | 3.4 | 17.4 | 2.7 | 0.4 | 0 | 20 | 8.2 | 20.2 | 20.2 | 1.5 | 16.5 | 0 | 36.3 | 77.3 | 4.9 | 2.4 | 0 | 10.5 | 7.2 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117.8 | 124.3 | 0 | 3 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 0 | 8.4 | 19.9 | 19.8 | 8.3 | 27.9 | 34.8 | 14.2 | 17.2 | 8.8 | 11.6 | 22.3 | 7677 | 23.8 | 7.975 | 11.21 | 13.2 | 25.2656 | 18.9523 | 8.6 | 15.9 | 124.9029
08/02/2026 | 21:30 | 199.9 | 635.7 | 215.6 |  |  | 89.6 | 242.7 |  |  | 178.5 | 201.1 | 30 | 0 | 206.5 | 108.7 | 548.3 | 10.2 |  |  |  |  | 165 | 7.5 | 6.7 | 22.1 | 6.8 |  | 141.7 |  |  |  |  | 110.3 | 146.6 |  |  |  | 6.5 | 452.9 | 81.3 | 142.5 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 88 |  |  |  | 105.7 | 36.8 | 37.9 | 4 | 33.5 | 141 |  |  | 45.8 |  |  | 45.3 |  |  |  | 127.8 | 167.9 | 165.7 | 199 |  | 73.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.3 | 151.5 | 126.1 | 63 | 74.6 |  |  | 0 | 0 | 139.2 | 139.8 | 155.9 | 0 |  |  |  |  | 207.9 | 99.7 | 6.9 | 4.3 | 20.1 | 0 | 63.9 | 0 | 0.2 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2.1 | 1.8 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.5 | 2.9 | 18.4 | 0 | 0 | 21.8 | 64.3 | 0 | 3.3 | 15.3 | 2.7 | 0.4 | 0 | 19.8 | 8.4 | 20.3 | 20.2 | 1.3 | 10.6 | 0 | 39.2 | 76.7 | 3.9 | 2.9 | 0 | 10.5 | 7.2 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 107.2 | 101.3 | 0 | 3 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 0 | 8.3 | 20 | 20 | 8.9 | 27.9 | 34.7 | 14 | 16.9 | 7 | 11.6 | 21.2 | 7490.2 | 23.8 | 7.979 | 11.672 | 13.2 | 25.3244 | 18.9518 | 6 | 15.8 | 122.7272
08/02/2026 | 22:00 | 197.7 | 630.7 | 214 |  |  | 89.1 | 240.7 |  |  | 178.9 | 201 | 29.5 | 0 | 205.6 | 108.6 | 557.7 | 10 |  |  |  |  | 163.1 | 7.3 | 6.6 | 22.2 | 4.9 |  | 142.2 |  |  |  |  | 109.4 | 157.1 |  |  |  | 6.5 | 449.9 | 81.4 | 138.9 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 86 |  |  |  | 102.5 | 35.4 | 37.1 | 4 | 32.2 | 138.2 |  |  | 44 |  |  | 45.1 |  |  |  | 125.8 | 169.4 | 165.6 | 199 |  | 72.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.3 | 141 | 121.3 | 61.9 | 75.4 |  |  | 0 | 0 | 139.8 | 140.2 | 146.8 | 0 |  |  |  |  | 208.1 | 99.8 | 6.9 | 4.3 | 20 | 0 | 55.3 | 0 | 2.1 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 0 | 2.1 | 1.8 | 5.2 | 20 | 20 | 18.5 | 2.9 | 18.4 | 0 | 0 | 13.7 | 47.3 | 0 | 3.3 | 15.8 | 2.7 | 0.4 | 0 | 19.8 | 8.7 | 20.2 | 20.2 | 2.5 | 12 | 0 | 54.7 | 99.4 | 5.3 | 4.5 | 0 | 10.5 | 7.2 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 77 | 0 | 3 | 2.3 | 2 | 0.9 | 0 | 8.3 | 20 | 20 | 9.3 | 27.9 | 34.7 | 14.5 | 4.5 | 7.5 | 11.6 | 21.1 | 7406.7 | 23.8 | 7.968 | 11.852 | 13.2 | 25.4136 | 18.9511 | 5.9 | 15.8 | 122.8847
08/02/2026 | 22:30 | 202.2 | 635.6 | 215.4 |  |  | 90.1 | 242.2 |  |  | 110.4 | 200.4 | 34.1 | 0 | 205 | 108.8 | 556.9 | 10.2 |  |  |  |  | 165.3 | 7.5 | 5.4 | 22.1 | 6.9 |  | 142.2 |  |  |  |  | 110.4 | 146.3 |  |  |  | 6.5 | 455.7 | 81.3 | 143.4 | 42 | 18.4 | 18.8 | 93.5 |  |  |  | 105.6 | 38.5 | 38.5 | 4 | 33.4 | 142 |  |  | 45.9 |  |  | 45.3 |  |  |  | 127.8 | 168.3 | 119.5 | 199 |  | 14.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.3 | 167.6 | 127.3 | 63 | 75.9 |  |  | 0 | 0 | 140 | 140.6 | 146.3 | 0 |  |  |  |  | 208.4 | 99.8 | 6.9 | 4.3 | 20 | 0 | 58.8 | 0 | 4.5 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 0 | 2.1 | 1.8 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.7 | 2.8 | 18.4 | 0 | 0 | 15 | 53.1 | 0 | 3.3 | 15.9 | 2.7 | 0.4 | 0 | 19.8 | 8.7 | 20.3 | 20.2 | 3.1 | 9.5 | 0 | 66 | 101.4 | 8.2 | 7.2 | 0 | 10.5 | 7.2 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 | 0 | 0 | 0 |  | 64.9 | 48.7 | 0 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.6 | 20 | 20 | 8.8 | 27.6 | 34.4 | 14.7 | 3.4 | 8.6 | 11.6 | 21.5 | 7294.6 | 23.8 | 7.957 | 11.87 | 13.2 | 25.3282 | 18.951 | 9 | 15.8 | 125.9062
08/02/2026 | 23:00 | 200.8 | 636.2 | 216 |  |  | 89.2 | 242.5 |  |  | 110.6 | 201.8 | 35.5 | 0 | 206.3 | 109.3 | 543.2 | 10.1 |  |  |  |  | 162.9 | 7.2 | 5.5 | 22 | 6.8 |  | 141.8 |  |  |  |  | 110.4 | 142.5 |  |  |  | 6.5 | 454.6 | 81.3 | 128.5 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 89.8 |  |  |  | 106 | 33 | 34.3 | 4 | 33.2 | 142.9 |  |  | 45.6 |  |  | 45.4 |  |  |  | 127.9 | 168.3 | 107.7 | 198.7 |  | 15.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.3 | 92.2 | 116.2 | 62.8 | 76 |  |  | 0 | 0 | 141.1 | 141.6 | 147.4 | 0 |  |  |  |  | 208.7 | 99.9 | 6.9 | 4.2 | 20 | 0 | 61.6 | 0 | 6.4 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.3 | 0 | 2.1 | 1.8 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.7 | 2.6 | 18.4 | 0 | 0 | 21.3 | 53.2 | 0 | 3.3 | 15.6 | 2.7 | 0.4 | 0 | 19.8 | 8.7 | 20.2 | 20.2 | 2.4 | 7.4 | 0 | 48.3 | 95.8 | 5.9 | 6.7 | 0 | 10.5 | 7.2 | 2.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |  | 71.9 | 52.9 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.7 | 20 | 20 | 9.2 | 27.8 | 34.6 | 14.2 | 12.1 | 8.6 | 11.6 | 21.2 | 7155.1 | 23.8 | 7.981 | 11.678 | 13.2 | 25.2945 | 18.9511 | 9 | 15.9 | 125.8046
08/02/2026 | 23:30 | 202.6 | 634.6 | 215.6 |  |  | 90 | 242.8 |  |  | 109.5 | 200.9 | 44.7 | 0 | 204 | 108.3 | 545.9 | 10.3 |  |  |  |  | 166.6 | 7.5 | 5.7 | 0 | 6.7 |  | 142.3 |  |  |  |  | 110.1 | 141.5 |  |  |  | 6.5 | 454.9 | 81.2 | 135.4 | 42 | 18.4 | 18.8 | 93.9 |  |  |  | 105.8 | 35.9 | 37.2 | 4 | 33.8 | 138.2 |  |  | 45.8 |  |  | 45.2 |  |  |  | 127.7 | 61.4 | 24.7 | 199.6 |  | 12.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.3 | 115.4 | 121.3 | 62.9 | 76 |  |  | 0 | 0 | 140.3 | 140.9 | 146.1 | 0 |  |  |  |  | 208.8 | 100 | 6.9 | 4.3 | 20 | 0 | 60.5 | 0 | 3.3 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2.1 | 1.8 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.7 | 2.6 | 18.4 | 0 | 0 | 12.5 | 32.6 | 0 | 3.3 | 15.1 | 2.7 | 0.4 | 0 | 19.8 | 8.7 | 20.2 | 20.2 | 3.3 | 7.2 | 0 | 50.6 | 78.4 | 7.9 | 4 | 0 | 10.5 | 7.2 | 2.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |  | 67.9 | 53.7 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.7 | 19.8 | 19.8 | 7.9 | 27.6 | 34.4 | 14.3 | 14.7 | 8.9 | 11.6 | 21.2 | 6937.1 | 23.8 | 7.975 | 11.094 | 13.2 | 25.4685 | 18.9507 | 11.8 | 15.9 | 128.1882
09/02/2026 | 00:00 | 204 | 633.1 | 214.4 |  |  | 91.2 | 241.5 |  |  | 109.4 | 201.8 | 55.7 | 0 | 204.6 | 108.3 | 542.9 | 10.3 |  |  |  |  | 166.8 | 7.4 | 5.4 | 0 | 5 |  | 142.44 |  |  |  |  | 110.1 | 139.9 |  |  |  | 6.5 | 452.7 | 81.3 | 125.6 | 42 | 18.4 | 18.8 | 91.5 |  |  |  | 106.5 | 33.1 | 33.8 | 4 | 34 | 126.7 |  |  | 28.4 |  |  | 45.4 |  |  |  | 127.4 | 0 | 0 | 199.7 |  | 11.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.3 | 72.1 | 113 | 62.8 | 75.9 |  |  | 0 | 0 | 140.3 | 141.4 | 147 | 0 |  |  |  |  | 208.9 | 99.8 | 6.9 | 4.2 | 20 | 0 | 73.6 | 0 | 2.5 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 0 | 2.1 | 1.8 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.7 | 2.6 | 18.4 | 0 | 0 | 15.9 | 44.6 | 0 | 3.3 | 14.4 | 2.7 | 0.4 | 0 | 19.9 | 8.6 | 20.2 | 20.2 | 6.8 | 6.2 | 0 | 40.6 | 69.5 | 5.2 | 2.9 | 0 | 10.5 | 7.1 | 4.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 71.7 | 84.6 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.6 | 20 | 19.9 | 9.2 | 27.5 | 34.3 | 14.1 | 15.7 | 9.1 | 11.6 | 21.3 | 6799.84 | 23.8 | 7.978 | 11.572 | 13.2 | 25.5039 | 18.9504 | 10.8 | 16 | 127.8043
EJEC |  | 3481.85 | 14854.15 | 5050.4 | 0 | 0 | 1777.3 | 5458.55 | 0 | 0 | 2474.75 | 3010.2 | 3298.95 | 2746.75 | 4292.6 | 2344.95 | 13180.15 | 244.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3554.7 | 189.3 | 134.55 | 190.25 | 158.45 | 0 | 3390.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2623.45 | 4228.75 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10669.45 | 1950.75 | 2764.85 | 1008.2 | 442.55 | 451.2 | 1842.25 | 0 | 0 | 0 | 2538.5 | 902.9 | 988.55 | 85.7 | 804 | 3234.7 | 0 | 0 | 762.7 | 0 | 0 | 748.75 | 0 | 0 | 0 | 3059.5 | 781.7 | 1401.15 | 2387.9 | 0 | 176.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.65 | 0 | 0 | 56.25 | 2506.65 | 2961.8 | 1524.75 | 1750.35 | 0 | 0 | 273.85 | 298.45 | 3034 | 3024.6 | 3334.35 | 1196.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4365.95 | 2188.7 | 166.3 | 105.4 | 239.1 | 8.35 | 1301.35 | 406.85 | 195.15 | 1.5 | 486.25 | 238.3 | 106.6 | 732.5 | 34.2 | 43.2 | 116.85 | 486.6 | 480 | 446.7 | 69 | 443.25 | 34.05 | 167.1 | 277 | 889.95 | 65.7 | 82.2 | 254.6 | 64.4 | 9.6 | 2.55 | 475.5 | 217 | 479.1 | 484.6 | 98.7 | 130.3 | 107.9 | 1101.95 | 1694.7 | 160.6 | 121.45 | 152.55 | 350.25 | 170.75 | 138.6 | 489.6 | 489.6 | 480 | 166.1 | 950.75 | 60.3 | 861.1 | 0 | 1104.85 | 1138.85 | 658.8 | 81.65 | 55.2 | 49.95 | 21.6 | 41.55 | 200 | 479.4 | 478.9 | 183.75 | 663.75 | 828.45 | 344.1 | 393.3 | 194.1 | 269.2 | 494.55 | 165530.82 | 579.15 | 191.593 | 256.041 | 297 | 600.3191 | 454.8129 | 178.5 | 362.2 | 2919.616

## REACTIVA
domingo, 8 de Febrero del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
08/02/2026 | 00:30 | 30.8 | -0.3 | 8.3 |  |  | -15.7 | -14.4 |  |  | -30.7 | -42.1 | -6.9 | 23.6 | -19 | -15.8 | 62.8 | 0.3 |  |  |  |  | -1.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | -3.4 |  | 2.5 |  |  |  |  | 13.3 | 10.6 |  |  |  | -1.8 | 47.5 | 8.1 | 33.4 | 9.8 | 0.3 | 2.6 | 1.5 |  |  |  | 11.5 | -0.8 | -1.8 | 1.2 | 0 | 22.5 |  |  | -1.4 |  |  | -2.4 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | -10 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 23.9 | 24.8 | 1.9 | 4.2 |  |  | 0.7 | 0 | 2.2 | 5.3 | -28.2 | 0 |  |  |  |  | -12.1 | -17.3 | -2.2 | 0.5 | 1.4 |  | -5.2 | 0 | -4.1 |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -1.3 | 0.3 | 0.5 |  |  | 0 | -6 | 0.2 | 0 | -0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | -4.5 | 0.1 | 3.2 | 2.7 |  |  | 0 | -6.5 | -7.6 | -0.9 | -0.6 |  | 2.7 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 4.7 | -0.7 | 0 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 7.2 | 0.5 | 2.1 | 0 | 1.7 | 4.2 | 9.09 | 150.59 | 2.3 | 0.658 | 2.494 | 0 | 1.4534 | 0.47991 | -1.2 | 0.3 | 6.4853
08/02/2026 | 01:00 | 29.8 | 7.6 | 10.1 |  |  | -13.2 | -5.3 |  |  | -26.3 | -40.8 | -4.7 | 31.5 | -18.1 | -15.5 | 75.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | -3.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | 12.6 | 13.8 |  |  |  | -1.8 | 46.8 | 8.1 | 32.3 | 10.1 | 0.4 | 2.6 | 1 |  |  |  | 11.3 | -2.8 | -2.4 | 1.2 | 0 | 18.3 |  |  | -0.4 |  |  | -2.9 |  |  |  | 9.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 25.7 | 24.3 | 1.6 | 4.2 |  |  | 0.8 | 0 | 1.2 | 4.5 | -29 | 0 |  |  |  |  | -11.8 | -16.8 | -2.2 | 0.6 | 1.4 |  | -5.1 | 0 | -3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -1.5 | 0.2 | 0.5 |  |  | 0 | -5.6 | 1.7 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | -4.4 | 0.4 | 3.2 | 2.8 |  |  | 0 | -3.7 | -4.5 | -0.5 | -0.4 |  | 2.7 | -0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 4.7 | -0.1 | 0 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1 | 1.8 | 7.8 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 2.1 | 4.3 | 10.18 | 215.88 | 2.3 | 0.502 | 2.578 | 0 | 1.9754 | 0.3598 | -1 | 0.2 | 6.9152
08/02/2026 | 01:30 | 31.9 | 14.3 | 10.7 |  |  | -10.6 | -1.8 |  |  | -27 | -44.8 | -9.6 | 27 | -18.6 | -15.2 | 73 | 0 |  |  |  |  | -0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | -3.4 |  | -0.4 |  |  |  |  | 13.6 | 10.6 |  |  |  | -1.8 | 45 | 7.8 | 33.1 | 5.9 | 0.3 | 2.6 | 1 |  |  |  | 10.4 | -2 | -3 | 1.2 | 0.1 | 19.7 |  |  | -1.1 |  |  | -2.8 |  |  |  | 11.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 23.1 | 16.2 | 1.8 | 4.2 |  |  | 0.7 | 0 | -0.8 | 2.4 | -32.3 | 0 |  |  |  |  | -15 | -18.7 | -2.2 | 0.6 | 1.4 |  | -5.2 | 0 | -5.1 |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.5 |  |  | 0 | -5.3 | 2.1 | 0 | -0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | -4.4 | 0.6 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0 | -2.3 | -3 | -0.2 | -0.2 |  | 2.7 | -0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | 0 | 0 | 0 |  | 4.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 7.5 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 2.5 | 4.3 | 10.16 | 182.96 | 2.2 | 0.519 | 2.507 | 0 | 1.5192 | 0.49667 | -0.9 | 0.3 | 6.6418
08/02/2026 | 02:00 | 29.5 | 8.3 | 9.5 |  |  | -11.7 | -6.6 |  |  | -27.5 | -45.4 | -10.9 | 26.5 | -20 | -16.2 | 71.2 | 0 |  |  |  |  | -1.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | -3.4 |  | 0.5 |  |  |  |  | 13.3 | 9.5 |  |  |  | -1.2 | 47.1 | 7.8 | 33.2 | 6.1 | 0.5 | 2.6 | 1 |  |  |  | 11 | -2.5 | -3 | 1.2 | 0 | 17.4 |  |  | -1.4 |  |  | 0 |  |  |  | 10.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 24.1 | 16.9 | 2.3 | 4.2 |  |  | 0 | 0 | -2.4 | 0.8 | -34.5 | 0 |  |  |  |  | -15.4 | -19 | -2.2 | 0.5 | 1.4 |  | -5.4 | 0 | -5 |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.5 |  |  | 0 | -5.7 | 0.6 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | -4.4 | 0.6 | 3.2 | 2.8 |  |  | 0 | -2.9 | -4.2 | -0.4 | -0.3 |  | 2.7 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0 | 0 |  | 4.8 | -0.2 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 7.5 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 3 | 4.2 | 10.08 | 153.88 | 2.2 | 0.709 | 2.429 | 1.7 | 1.226 | 0.1656 | -0.8 | 0.2 | 7.8296
08/02/2026 | 02:30 | 30.3 | 13.6 | 9.5 |  |  | -10.9 | -12.9 |  |  | -29.7 | -48.4 | -13.8 | 23.4 | -17.3 | -14.4 | 70.8 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | -3.4 |  | 0.5 |  |  |  |  | 13.3 | 11.3 |  |  |  | -1.3 | 46.6 | 7.5 | 34.7 | 5.8 | 0.4 | 2.6 | 1.2 |  |  |  | 9.3 | -0.8 | -2.3 | 1.2 | 0 | 18.8 |  |  | -1.4 |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 16.6 | 18.2 | 3.1 | 4.2 |  |  | 0 | 0 | -1.3 | 1.2 | -33.3 | 0 |  |  |  |  | -14.1 | -18.2 | -2.2 | 0.6 | 1.4 |  | -5.3 | 0 | -4.9 |  | 0 | 0 | -0.7 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.6 |  |  | 0 | -5.9 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | -4.4 | 0.5 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0 | -2.9 | -4.6 | -0.3 | -0.3 |  | 2.7 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 0 | 0 | 0 |  | 4.7 | -1.2 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 7.4 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 4.3 | 10.65 | 149.85 | 2.2 | 0.59 | 2.422 | 1.7 | 1.2284 | 0.1337 | -0.9 | 0.2 | 7.5741
08/02/2026 | 03:00 | 31.4 | 9.6 | 9.5 |  |  | -11.2 | -2.1 |  |  | -27.7 | -46.7 | -11.3 | 24.1 | -27.3 | -10 | 74.2 | 0 |  |  |  |  | -0.3 | 1.3 | 1.2 | 0 | -3.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | 13.3 | 11.4 |  |  |  | -1.3 | 47 | 7.7 | 33.2 | 6 | 0.5 | 2.6 | 1 |  |  |  | 10.7 | -1.7 | -2.8 | 1.2 | 0.2 | 18.2 |  |  | -0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 11.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 18.3 | 16.7 | 1.9 | 4.2 |  |  | 0 | 0 | -4 | -1 | -33.2 | 0 |  |  |  |  | -13.6 | -18 | -2.2 | 0.6 | 1.4 |  | -5.3 | 0 | -4.9 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.5 |  |  | 0 | -6.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |  | -4.4 | 0.4 | 3.3 | 2.9 |  |  | 0 | -3.8 | -5.3 | -0.5 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 0 | 0 | 0 |  | 4.6 | -1.4 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 7.2 | 0.4 | 1 | 1 | 1.9 | 4.3 | 10.96 | 155.36 | 2.2 | 0.465 | 2.336 | 1.8 | 1.237 | 0.15981 | -0.6 | 0.2 | 7.7979
08/02/2026 | 03:30 | 27.3 | 0.5 | 7.6 |  |  | -12.7 | -17.2 |  |  | -30.7 | -49.9 | -13.5 | 22.6 | -30.9 | -12.5 | 71.4 | -0.2 |  |  |  |  | -3.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | -3.4 |  | 0 |  |  |  |  | 11.4 | 11.7 |  |  |  | -1.3 | 46.4 | 7.8 | 33.6 | 6 | 0.5 | 2.6 | 0.6 |  |  |  | 8.6 | -3.1 | -3.9 | 1.2 | 0 | 15.6 |  |  | -1.8 |  |  | 0 |  |  |  | 9.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 18.9 | 18.1 | 3 | 4.2 |  |  | 0 | 0 | -7.2 | -4.3 | -37.9 | 0 |  |  |  |  | -15.1 | -18.8 | -1.9 | 0.6 | 1.4 |  | -5.4 | 0 | -5 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.5 |  |  | 0 | -6.1 | -0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | -4.4 | 0.5 | 3.2 | 2.8 |  |  | 0 | -5.4 | -6.1 | -0.8 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 | 0 |  | 4.6 | -1.5 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 6.9 | 0.5 | 2.1 | 0.9 | 1.9 | 4.3 | 10.11 | 74.01 | 2.2 | 0.395 | 2.288 | 1.7 | 1.2392 | 0.14807 | -0.6 | 0.2 | 7.5703
08/02/2026 | 04:00 | 34.4 | 4.4 | 8.8 |  |  | -11.4 | 2.9 |  |  | -35.3 | -51.6 | -15.6 | 15.3 | -5.2 | -14.5 | 71 | 0.2 |  |  |  |  | 0.6 | 1.1 | 1 | 0 | -3.4 |  | 0.1 |  |  |  |  | 13 | 10.5 |  |  |  | -1.4 | 45.7 | 7.5 | 33.2 | 5.8 | 0.6 | 2.6 | 1.7 |  |  |  | 12.2 | 0.2 | -2.1 | 1.2 | 0 | 22.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 11.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 17.6 | 16.4 | 1.7 | 4.2 |  |  | 0 | 0 | -9 | -5.9 | -40.3 | 0 |  |  |  |  | -17.4 | -20.2 | -2.2 | 0.6 | 1.4 |  | -5.4 | 0 | -4.9 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.5 |  |  | 0 | -5.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | -4.2 | 0.5 | 3.3 | 2.9 |  |  | 0 | -5.9 | -6.9 | -0.9 | -0.6 |  | 2.7 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 | 0 |  | 4.7 | -0.1 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 7 | 0.5 | 2.1 | 1 | 1.8 | 4.2 | 10.32 | 125.12 | 2.1 | 0.268 | 2.344 | 1.7 | 1.219 | 0.15904 | -0.9 | 0.2 | 7.09
08/02/2026 | 04:30 | 29.1 | -14.5 | 5.8 |  |  | -13.9 | -10.8 |  |  | -42.1 | -57.6 | -22.4 | 9.4 | -5.9 | -16 | 63.8 | 0.1 |  |  |  |  | -3.6 | 1.3 | 1.1 | 0 | -3.3 |  | 0.3 |  |  |  |  | 11.8 | 10.7 |  |  |  | -1.4 | 44.8 | 7.5 | 32.5 | 6.2 | 0.5 | 2.6 | 0.1 |  |  |  | 11.1 | -2.6 | -3.1 | 1.2 | 0 | 19.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 18.2 | 16 | 1.5 | 4.2 |  |  | 0 | 0 | -11.8 | -8.8 | -44.4 | 0 |  |  |  |  | -17.7 | -20.4 | -2.2 | 0.4 | 1.4 |  | -5.4 | 0 | -5.1 |  | 0.2 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.5 |  |  | 0 | -6.2 | -0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 |  | -4.2 | 0.4 | 3.2 | 2.8 |  |  | 0 | -8.1 | -9.4 | -1.3 | -1 |  | 2.7 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 | 0 |  | 4.8 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 8.4 | 0 | 0.5 | 1.1 | 2 | 3.8 | 10.71 | 10.71 | 2.1 | 0.187 | 2.321 | 1.7 | 1.2233 | 0.12373 | 0 | 0.2 | 7.855
08/02/2026 | 05:00 | 31.3 | -4.8 | 7.8 |  |  | -13.1 | -9.2 |  |  | -39.2 | -52.7 | -17.9 | 12.8 | -5.7 | -14.6 | 65.4 | 0.2 |  |  |  |  | -3.5 | 1.3 | 1.1 | 0 | -3.3 |  | 0.1 |  |  |  |  | 12.1 | 8.3 |  |  |  | -1.4 | 43.6 | 7.2 | 32.8 | 5.4 | 0 | 2.6 | 1 |  |  |  | 8.2 | -2.6 | -2.5 | 1.2 | 0 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 16.4 | 15.8 | 1.4 | 3.9 |  |  | 0 | 0 | -11.5 | -8.6 | -43.4 | 0 |  |  |  |  | -17.3 | -20.5 | -2.2 | 0.3 | 1.4 |  | -5.5 | 0 | -5.6 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.2 | -1.1 | 0.2 | 0.5 |  |  | 0 | -5.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 |  | -4.2 | 0.3 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0 | -5.2 | -6.7 | -0.8 | -0.6 |  | 2.7 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 0 | 0.3 | 0 |  | 4.8 | -0.3 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 8.4 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 3.7 | 10.16 | 46.36 | 2 | 0.299 | 1.959 | 1.7 | 1.2273 | 0.15118 | -0.5 | 0.2 | 7.0365
08/02/2026 | 05:30 | 30.4 | -6.6 | 7.5 |  |  | -12.3 | -1.8 |  |  | -38.7 | -54.5 | -19.7 | 16.4 | -2.3 | -13.1 | 71.1 | -0.2 |  |  |  |  | -2.2 | 1.4 | 1.2 | 0 | -3.3 |  | 0 |  |  |  |  | 11.9 | 4.6 |  |  |  | -1.3 | 40.4 | 7.5 | 32.8 | 6.2 | 0.6 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 8.9 | -4.7 | -3.9 | 1.2 | 0.1 | 16.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 18.2 | 16.5 | 2.1 | 4.2 |  |  | 0 | 0 | -8.9 | -5.8 | -39.9 | 0 |  |  |  |  | -18.2 | -21.1 | -2.2 | 0.3 | 1.4 |  | -5.5 | 0 | -5.6 |  | 0.1 | 0 | -0.7 | -0.3 |  | 0 | 0.6 | 0.2 | -1.3 | 0.1 | 0.6 |  |  | 0 | -5.9 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 |  | -4.2 | 0.5 | 3.3 | 2.9 |  |  | 0 | -4.8 | -6.2 | -0.7 | -0.5 |  | 2.6 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 0 | 0.3 | 0 |  | 4.8 | -0.1 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 8.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 9.57 | 65.87 | 2.3 | 0.284 | 2.009 | 1.8 | 1.2249 | 0.16298 | -0.4 | 0.2 | 7.5809
08/02/2026 | 06:00 | 27.9 | -14.9 | 5.3 |  |  | -11.6 | -13.5 |  |  | -39.5 | -64.3 | -29.8 | 11.9 | -12.6 | -17.2 | 62.6 | -0.2 |  |  |  |  | -6.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | -3.4 |  | -1.4 |  |  |  |  | 12.5 | 2.6 |  |  |  | -1.4 | 34.8 | 7.5 | 34.3 | 5.8 | 0.8 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 7.5 | -6.5 | -3.8 | 1.2 | 0.1 | 14.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 17.5 | 17.8 | 2.5 | 4.3 |  |  | 0 | 0 | -13 | -10.2 | -46.3 | 0 |  |  |  |  | -20.8 | -22.7 | -2.2 | 0.2 | 1.4 |  | -5.6 | 0 | -5.8 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.2 | -1.3 | 0.1 | 0.5 |  |  | 0 | -6.3 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 |  | -4 | 0.3 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0 | -8.4 | 0 | -1.3 | -1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 |  | 4.6 | -1.3 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 8.7 | 0.5 | 1 | 1.8 | 1.7 | 3.7 | 7.76 | -43.34 | 2.2 | 0.093 | 1.972 | 1.8 | 1.2353 | 0.20899 | 0 | 0.4 | 7.9093
08/02/2026 | 06:30 | -4 | -24.1 | 4 |  |  | -11.4 | -8.7 |  |  | -45.2 | -61.4 | -27.3 | 4 | -20.2 | -22.9 | 56.8 | 0 |  |  |  |  | -9.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | -3.3 |  | -3.6 |  |  |  |  | 6.2 | -4.6 |  |  |  | -1.5 | 33.7 | 8.1 | 19.5 | 2 | 0.4 | 2.6 | 1.7 |  |  |  | 8.9 | -0.2 | -3.5 | 1.2 | 0.2 | 19.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 13.4 | 16.4 | -4.3 | 4.2 |  |  | 0 | 0 | -17.8 | -14.8 | -53.2 | 0 |  |  |  |  | -32.4 | -27.8 | -1.9 | 0.4 | 1.4 |  | -5.6 | 0.2 | -5.8 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0.3 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | -1.5 | 0.2 | 0.5 |  |  | -0.4 | -7.3 | -3.4 | -1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 |  | -4.4 | 0.5 | 2.9 | 2.9 |  |  | 0.1 | -11.1 | -12.7 | -1.9 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 4.6 | -0.7 | -9.9 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.7 | 1.9 | 9 | 0.1 | 1.6 | 2 | 1.8 | 3.7 | 10.84 | -210.26 | 2.3 | -0.061 | 1.785 | 1.6 | 1.2601 | 0.2367 | 0 | 0 | 7.1208
08/02/2026 | 07:00 | -4 | -42.8 | -2 |  |  | -14.3 | -26 |  |  | -49 | -64.7 | -30.3 | -1.8 | -26.6 | -27.6 | 46.3 | 0.1 |  |  |  |  | -2.8 | 0.3 | 0.4 | 0 | -3.4 |  | -5.6 |  |  |  |  | 6 | -5.3 |  |  |  | -1.8 | -8.3 | 6.8 | 18.5 | 2.5 | -1.7 | 2.6 | 1 |  |  |  | 6.4 | -0.7 | -4.2 | 1.2 | 0.1 | 6.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -9.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 13.8 | 16.1 | -4.7 | 4.4 |  |  | 0 | 0 | -20.3 | -16.9 | -54.4 | 0 |  |  |  |  | -41 | -31.8 | -2.2 | 0.4 | 1.2 |  | -5.5 | 0.6 | -5.9 |  | 0.1 | 0 | -0.7 | 0.7 |  | 0 | 0.6 | 0.2 | -1.7 | 0.2 | 0.6 |  |  | -1.3 | -8.4 | -6 | -2.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0.5 | 2.6 | 2.6 |  |  | -0.1 | -14.5 | -15.6 | -2.5 | 0 |  | 2.6 | -0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 0.8 | 0.3 | 6.7 |  | 4.6 | -2 | -25.1 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1 | 1.9 | 8.5 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 2 | 3.7 | 10.95 | -408.95 | 1.8 | -0.089 | 1.523 | 1.6 | 0.84747 | 0.27237 | -0.3 | -0.2 | 5.4538
08/02/2026 | 07:30 | -5.1 | -30.4 | 0.2 |  |  | -10.9 | -11.1 |  |  | -43.2 | -60.7 | -24.8 | 7.5 | -12.9 | -17.9 | 51.2 | 0.1 |  |  |  |  | -1.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | -3.1 |  | 12.8 |  |  |  |  | 7.7 | -4.3 |  |  |  | -1.5 | -15.9 | 6.3 | 19 | 2 | -1.3 | 2.6 | 0.3 |  |  |  | 6.8 | -1.1 | -3.6 | 1.2 | 0 | -10.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -5.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 13 | 16.1 | -4.3 | 4.2 |  |  | 0 | 0 | -12.9 | -9.9 | -43.4 | 0 |  |  |  |  | -38.9 | -30.6 | -2.1 | 0.5 | 0 |  | -5.1 | 5.9 | -5.7 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0.8 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | -1.3 | 0.2 | 0.5 |  |  | -1.2 | -7.1 | -2.7 | -2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |  | -4.6 | 0.6 | 2.8 | 2.8 |  |  | -0.1 | -12.5 | -13.9 | -2.1 | 0 |  | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 0.8 | 0.2 | 13.2 |  | 4.3 | -3.3 | -17 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 9 | 0.2 | 4 | 1.6 | 2.6 | 3.9 | 11.04 | -259.16 | 1.8 | 0.065 | 1.849 | 1.6 | 0.28921 | 0.28191 | 0 | 0.1 | 5.9851
08/02/2026 | 08:00 | -3.4 | -7.2 | 4.5 |  |  | -8.4 | -8.1 |  |  | -34 | -50.7 | -15.7 | 18.5 | -14 | -17.9 | 61.8 | 0.1 |  |  |  |  | 5.5 | 0.9 | 1.1 | 0 | -3.1 |  | 15.2 |  |  |  |  | 14.7 | -1.6 |  |  |  | -1 | -7.8 | 7.4 | 19.3 | 1.8 | -1.8 | 2.6 | 0.6 |  |  |  | 9.2 | 1.9 | -1.1 | 1.2 | 0 | -9.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 3.7 | 7.4 | -4.2 | 1 |  |  | 0 | 0 | -3.1 | 0.1 | -28.9 | 0 |  |  |  |  | -28.3 | -24.4 | -1.6 | 0.8 | 0 |  | -5 | 4 | -5.6 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 1.9 |  | 0.1 | 0.8 | 0.3 | -0.9 | 0.1 | 0.5 |  |  | -1.5 | -6.7 | -1.4 | -1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |  | -4.7 | 0.4 | 2.8 | 2.7 |  |  | 0 | -10.1 | -11.6 | -1.7 | -1.2 |  | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 1.5 | 0.2 | 5.1 |  | 4 | -5.5 | -8.9 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 9.9 | 0.6 | 4 | 2 | 2.4 | 3.3 | 12.2 | -89.8 | 2.2 | 0.304 | 2.248 | 1.6 | 0.29164 | 0.24745 | 0.3 | 0.2 | 7.3911
08/02/2026 | 08:30 | 0.6 | 1.3 | 7.1 |  |  | -9.1 | -4.2 |  |  | -26.4 | -42.7 | -6.5 | 26.7 | -8.3 | -14.4 | 67.2 | 0.1 |  |  |  |  | 5.7 | 0.8 | 1.1 | 0 | -3.1 |  | 15.5 |  |  |  |  | 14.9 | -3 |  |  |  | -0.6 | 22.2 | 9.3 | 24.9 | 2.1 | -0.5 | 2.6 | 0.5 |  |  |  | 9.9 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | -9.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 10.4 | 15.7 | -0.1 | 4.4 |  |  | 0 | 0 | 4.1 | 7.2 | -18.7 | 0 |  |  |  |  | -22 | -20.7 | -1.9 | 0.6 | 0 |  | -5.1 | 4.5 | -5.6 |  | 0 | -0.1 | -0.5 | 9.5 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -0.9 | 0.1 | 0.5 |  |  | -1.9 | -6.6 | -1.5 | -3.8 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |  | -4.7 | 0.5 | 2.8 | 2.7 |  |  | 0.1 | -9 | -10.3 | -1.5 | -1.1 |  | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 1.8 | 0.2 | 2.5 |  | 4.2 | -3.7 | -7.2 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 9.4 | 0.3 | 4.8 | 1.6 | 2.1 | 3.7 | 10.55 | 84.05 | 2.5 | 0.124 | 2.713 | 1.6 | 0.26338 | 0.24409 | 0.2 | 0 | 7.6445
08/02/2026 | 09:00 | 1.4 | 2.6 | 7.7 |  |  | -9.1 | 15.3 |  |  | -28.9 | -43.1 | -6.9 | 22.4 | -7.6 | -13.8 | 63.4 | 0.2 |  |  |  |  | 4.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | -3.2 |  | 16.5 |  |  |  |  | 14.7 | -7.1 |  |  |  | -0.4 | 43.4 | 9.6 | 25.3 | 1.9 | -0.6 | 2.6 | 0.1 |  |  |  | 11 | 3.1 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | -8 |  |  | 0 |  |  | -2.1 |  |  |  | 13.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 10.4 | 14.9 | -0.8 | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 7.5 | 10.7 | -13.3 | 0 |  |  |  |  | -17.7 | -17.1 | -1.8 | 0.6 | 0 |  | -4.9 | 3.4 | -5.7 |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 16.1 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.4 |  |  | -2 | -6.8 | -2.4 | -3.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |  | -4.7 | 0.5 | 2.8 | 2.8 |  |  | 0.7 | -9.5 | -10.7 | -1.6 | -1.1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 1 | 0 | 17.5 |  | 4.3 | -2 | -12.4 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 9.4 | 0.1 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 4 | 11.01 | 155.81 | 2.6 | -0.643 | 2.379 | 1.7 | 0.18932 | 0.30686 | 0.2 | 0.1 | 6.8322
08/02/2026 | 09:30 | 0.9 | 19.9 | 11.3 |  |  | -7.3 | 26.2 |  |  | -16.1 | -28.2 | 7.8 | 38 | 0.6 | -8.1 | 72.3 | 0.2 |  |  |  |  | 7.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | -3.2 |  | 18.4 |  |  |  |  | 16.3 | -0.3 |  |  |  | -0.3 | 49 | 10.5 | 25.3 | 6.1 | -0.6 | 2.6 | 0.8 |  |  |  | 12.5 | 5.1 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | -6.8 |  |  | 0 |  |  | -1.6 |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | -0.3 | 20.4 | 22.4 | 5.9 | 6.8 |  |  | 0 | 0 | 16 | 19.3 | -1.2 | 0 |  |  |  |  | -12.5 | -12.9 | -1.7 | 0.7 | 0 |  | -4.4 | 2.6 | -5.3 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.5 |  |  | -1.7 | -6.6 | -1.4 | -4 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 |  | -4.7 | 0.4 | 3.1 | 2.7 |  |  | 0.4 | -6.7 | -7.9 | -1.1 | -0.7 |  | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0.7 | 0 | 18.4 |  | 4.6 | -0.6 | -3.6 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 9.2 | 0.1 | 4 | 0.9 | 3 | 4.3 | 11.17 | 376.47 | 2.8 | -0.43 | 2.589 | 1.7 | 0.02964 | 0.30808 | 0 | 0 | 6.9967
08/02/2026 | 10:00 | 2.9 | 5.1 | 7.1 |  |  | -9.4 | 14.4 |  |  | -23.5 | -39.6 | -2.2 | 31.4 | -6 | -12.3 | 65.2 | 0.1 |  |  |  |  | 6.6 | 1.5 | 1.4 | 0 | -3.3 |  | 17.8 |  |  |  |  | 13.8 | -1.3 |  |  |  | -0.5 | 48 | 11 | 25.5 | 6 | 0.6 | 2.6 | 0.7 |  |  |  | 10.7 | 3.8 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | -7.9 |  |  | 0 |  |  | -1.5 |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -1.5 |  |  | -0.3 | 20 | 22.1 | 6 | 6.8 |  |  | 0 | 0 | 7.6 | 10.8 | -13.1 | 0 |  |  |  |  | -9.9 | -13.7 | -1.6 | 0.8 | 0 |  | -4.2 | 3.9 | -5.5 |  | 0.1 | -0.2 | 0 | 10.1 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.6 |  |  | -1.5 | -7.1 | -3.4 | -3.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |  | -4.7 | 0.6 | 2.9 | 2.8 |  |  | 0.6 | -9 | -10.1 | -1.4 | -0.9 |  | 2.5 | -0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 5 | 0 | 12.9 |  | 0 | -0.2 | -7.8 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 9.6 | 0.4 | 3.4 | 1 | 3.5 | 4.2 | 11.67 | 246.37 | 2.9 | -0.422 | 1.948 | 1.8 | 0 | 0.31108 | 0.1 | 0 | 6.6371
08/02/2026 | 10:30 | -1.5 | 0.3 | 6.3 |  |  | -11.3 | -4.7 |  |  | -22.2 | -39.4 | -3.9 | 31.3 | -5.3 | -12 | 66 | 0 |  |  |  |  | 7.3 | 1.3 | 1.2 | 0 | -3.3 |  | 19.6 |  |  |  |  | 15.5 | -1.7 |  |  |  | -0.4 | 49 | 11.3 | 0 | 6.1 | 0.6 | 2.6 | -1.4 |  |  |  | 11 | 1.2 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | -10 |  |  | 0 |  |  | -1 |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -2.9 |  |  | -0.3 | 20.5 | 21.6 | 5.9 | 6.8 |  |  | 0 | 0 | 9.6 | 12.8 | -10.3 | 0 |  |  |  |  | -9.6 | -13.4 | -1.8 | 0.4 | 0 |  | -4 | 9.6 | -5.5 |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 12.7 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |  |  | -1.9 | -6.7 | -3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |  | -4.7 | 0.6 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0.8 | -10 | -11.5 | -2 | -1.1 |  | 2.5 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 1.5 | 0 | 19.1 |  | 0 | -0.7 | -11.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 9.6 | 0.1 | 4.8 | 1.3 | 3.7 | 4 | 11.7 | 204.7 | 2.9 | -0.25 | 1.595 | 1.7 | 0 | 0.25165 | 0.2 | 0 | 6.3967
08/02/2026 | 11:00 | 1.6 | -4.3 | 5.4 |  |  | -9.9 | -6.2 |  |  | -20.8 | -38.1 | -2.9 | 33 | -4 | -11.8 | 58.3 | 0 |  |  |  |  | 3.7 | 1.5 | 1.2 | 0 | -3.2 |  | 18.6 |  |  |  |  | 13.9 | 8.4 |  |  |  | -0.9 | 50 | 10.8 | 0 | 6 | -0.5 | 2.6 | 0.7 |  |  |  | 10.8 | 1.6 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | -9.6 |  |  | 0 |  |  | -0.3 |  |  |  | 14.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -4.1 |  |  | -0.3 | 20.5 | 22.2 | 6.4 | 6.8 |  |  | 0 | 0 | 9 | 12.2 | -11.3 | 0 |  |  |  |  | -8.8 | -12.2 | -1.8 | 0.5 | 0 |  | -3.8 | 8.3 | -5.4 |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 26.7 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  |  | -1.8 | -7 | -4.1 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |  | -4.6 | 0.6 | 2.9 | 2.7 |  |  | 1.6 | -10.9 | -11.9 | -1.7 | -1 |  | 2.5 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 1.3 | 0 | 12.3 |  | 0 | -1.6 | -9.7 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 9.6 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 4 | 4.2 | 12.15 | 206.05 | 2.8 | -0.452 | 1.913 | 1.6 | 0.13442 | 0.21313 | 0.2 | 0.1 | 6.5085
08/02/2026 | 11:30 | -0.2 | 10.3 | 10 |  |  | -6.2 | 7.6 |  |  | -13.4 | -25.9 | 8.9 | 44 | 10 | -4.7 | 72.6 | 0.1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | -3.2 |  | 20 |  |  |  |  | 16.1 | 7.8 |  |  |  | -1.2 | 48.9 | 10.7 | 0 | 6.2 | -0.2 | 2.6 | 0.3 |  |  |  | 13.3 | 2 | 2 | 0.6 | -0.1 | -7.3 |  |  | 0 |  |  | 0.2 |  |  |  | 14.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | -0.2 | 21.1 | 19.7 | 5.1 | 6.8 |  |  | 0 | 0 | 17.8 | 21.2 | -1.7 | 0 |  |  |  |  | -12.5 | -13 | -1.9 | 0.5 | 0 |  | -3.6 | 8.1 | -4.9 |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 5.6 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |  |  | -2.3 | -6.2 | -1.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |  | -4.6 | 0.5 | 3 | 2.8 |  |  | 2.7 | -5.6 | 0 | -0.8 | -0.6 |  | 2.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 1.4 | 0 | 8.4 |  | 4.2 | -0.3 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 10.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 3.9 | 4.2 | 12.08 | 374.08 | 2.7 | -0.35 | 1.828 | 1.9 | 0.14854 | 0.20221 | 0.9 | 0 | 7.3288
08/02/2026 | 12:00 | 1.6 | 14.7 | 9.8 |  |  | -3.1 | 16.4 |  |  | -10.2 | -33 | 5.3 | 37.1 | 12.5 | -2.9 | 66.9 | -0.1 |  |  |  |  | 8.1 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | -3.2 |  | 20.3 |  |  |  |  | 15.2 | 7.6 |  |  |  | -1.1 | 33.3 | 9.9 | 0 | 6.2 | -0.3 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0 | -11.6 |  |  | 3.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 12.1 | 0 | -1.7 | -5.9 |  | 0 |  |  |  |  | -0.7 |  |  | -0.3 | 30.6 | 22.5 | 6.5 | 6.8 |  |  | 4.9 | 6.5 | 19.7 | 23.2 | 1.2 | -11.2 |  |  |  |  | -11.7 | -12.5 | -1.9 | 0.4 | 0 |  | -3.2 | 0.8 | -4.2 |  | 0 | -0.1 | 0 | 1 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.4 |  |  | -2.2 | -5.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |  | -4.5 | 0.6 | 3 | 2.8 |  |  | 1.7 | -4.8 | -4.9 | -0.8 | -0.5 |  | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 1.7 | 0 | 11.7 |  | 4 | -1.2 | 3.4 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 10.8 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 4.1 | 11.24 | 353.44 | 2.4 | -0.182 | 1.958 | 1.9 | 0.14323 | 0.21031 | 1 | 0.1 | 7.5295
08/02/2026 | 12:30 | 0.5 | -3.8 | 6.3 |  |  | -5.2 | -1.3 |  |  | -17.8 | -26.7 | 3.6 | 0 | 12.6 | -2.5 | 50.2 | 0 |  |  |  |  | 15.4 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | -3.3 |  | 18.7 |  |  |  |  | 14.3 | -0.3 |  |  |  | -1.2 | 22.3 | 8.7 | 0 | 6.1 | -1.4 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 9.9 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | -10.1 |  |  | 0.3 |  |  | 0.7 |  |  |  | 8.4 | 0 | 2.5 | 2.9 |  | 0 |  |  |  |  | -1.8 |  |  | -0.2 | 30.5 | 21.5 | 5.6 | 9.3 |  |  | 4.1 | 6.1 | 15.5 | 19 | -5 | -14.3 |  |  |  |  | -10.7 | -12 | -2.1 | 0.5 | 0 |  | -3.5 | 1.2 | -4.1 |  | 0 | -0.1 | 0 | 0.5 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.4 |  |  | -2.2 | -6.4 | -1.1 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0.3 | 2.9 | 2.9 |  |  | 0.1 | -5.8 | -6 | -1.1 | -0.4 |  | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 0.9 | 0 | 11.4 |  | 3.7 | -5.5 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 10.7 | 0.4 | 2 | 1.9 | 2.5 | 4.2 | 12.12 | 215.02 | 2.2 | -0.229 | 2.035 | 1.9 | 0.13797 | 0.15109 | 1 | -0.1 | 7.0951
08/02/2026 | 13:00 | -2.1 | -7.6 | 6 |  |  | -5.1 | 11.1 |  |  | 0 | -30.3 | 4.8 | 0 | 11.3 | -3.8 | 60.5 | 0.1 |  |  |  |  | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 2.7 | -3.2 |  | 17 |  |  |  |  | 12 | 4.3 |  |  |  | -1.2 | 20.3 | 9 | 14.1 | 6.3 | -0.8 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 10 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.2 | -9.2 |  |  | 0.3 |  |  | 0.5 |  |  |  | 9.7 | 0 | -3.2 | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | 2.9 |  |  | -0.2 | 32.3 | 20.9 | 5 | 6.9 |  |  | 4.1 | 6.2 | 16.7 | 20.5 | -3.2 | -15.1 |  |  |  |  | -10.9 | -11.6 | -2 | 0.5 | 0 |  | -3.8 | 1.1 | -4.4 |  | 0 | -0.1 | 0 | 4.4 |  | 0 | 0.9 | 0 | -0.9 | 0.2 | 0.4 |  |  | -2.3 | -6.6 | -1.2 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0.4 | 3 | 2.9 |  |  | -0.1 | -7.7 | -7.3 | -1.2 | -0.7 |  | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | 1.5 | 0 | 6.5 |  | 3.9 | -6.5 | -0.7 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 10.7 | 0 | 1.1 | 1.3 | 3.2 | 4.2 | 11.92 | 236.12 | 2.3 | -0.445 | 2.165 | 1.9 | 0.15986 | 0.11077 | 0.9 | 0 | 7.0906
08/02/2026 | 13:30 | 0.7 | 4 | 7.8 |  |  | -7.7 | 9.5 |  |  | 0 | -39.9 | 3.6 | 0 | 10.3 | -4.3 | 66.7 | 0.1 |  |  |  |  | 8.6 | 0.9 | 1 | 2.7 | -3.1 |  | 18.9 |  |  |  |  | 14.2 | -1.8 |  |  |  | -1.1 | 42.4 | 9.5 | 12.4 | 6.1 | -1.2 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 11.3 | 2.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | -9 |  |  | 0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 14.5 | 0 | -3.9 | -0.6 |  | 0 |  |  |  |  | -1.8 |  |  | -0.3 | 30.3 | 21.7 | 5.7 | 6.8 |  |  | 3.7 | 7.1 | 14.7 | 18.2 | -6.2 | -15.3 |  |  |  |  | -12.7 | -12.7 | -2.1 | 0.7 | 0 |  | -4.1 | 1.1 | -4.6 |  | 0 | -0.1 | 0 | 2.6 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.4 |  |  | -2 | -6 | 0 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 |  | -4.6 | 0.5 | 3.1 | 2.9 |  |  | -0.1 | -7.7 | -7.4 | -1 | -0.4 |  | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 1.7 | 0.2 | 1.6 |  | 1.4 | -9.3 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 10.2 | 0.1 | 2 | 0.9 | 3.6 | 4.2 | 11.64 | 248.74 | 2.5 | -0.382 | 2.069 | 1.7 | 0.16419 | 0.16365 | 0.7 | 0.2 | 7.1148
08/02/2026 | 14:00 | 0.3 | 11.7 | 9.8 |  |  | -8.5 | 11.5 |  |  | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 11.8 | -3.4 | 73 | 0 |  |  |  |  | 8.7 | 1.2 | 1.3 | 2.7 | -3.2 |  | 18.6 |  |  |  |  | 14 | -2.7 |  |  |  | -1.1 | 45.5 | 10.5 | 12 | 5.9 | -0.5 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 11.5 | 1.9 | 0 | 0.6 | 0.2 | -11.4 |  |  | 0.9 |  |  | -0.6 |  |  |  | 15.3 | 0 | 2.1 | 0.7 |  | 0 |  |  |  |  | -1.6 |  |  | -0.3 | 28.9 | 21.7 | 5.6 | 6.8 |  |  | 3.9 | 7.2 | 15.9 | 19.4 | -4 | -16 |  |  |  |  | -12.9 | -12.9 | -2 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 0.9 | -4.6 |  | 0 | -0.1 | 0 | 3 |  | 0 | 1 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.4 |  |  | -2.1 | -5.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | -4.6 | 0.4 | 3.2 | 2.9 |  |  | -0.1 | -5.4 | -4.9 | -0.3 | -0.2 |  | 0.2 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 1 | 0.2 | 0.7 |  | 2.7 | -5.2 | 10.9 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 9.8 | 0.6 | 1.9 | 1.3 | 2.9 | 4.2 | 11.27 | 334.07 | 2.7 | -0.565 | 2.435 | 1.7 | 0.16625 | 0.19046 | 0.7 | 0.1 | 7.4267
08/02/2026 | 14:30 | 1.7 | 16.6 | 9.9 |  |  | -11.5 | -8.5 |  |  | 0 | 0 | -2 | 0 | 9.7 | -4.1 | 69.3 | 0.2 |  |  |  |  | 11.1 | 1.3 | 1.4 | 2.8 | -3.2 |  | 20 |  |  |  |  | 15.6 | -4.2 |  |  |  | -1.2 | 45.2 | 10.5 | 11.9 | 5.8 | 0.4 | 2.6 | 1.2 |  |  |  | 9.8 | 3.5 | 0 | 0.6 | 0 | -8.3 |  |  | 0.1 |  |  | 0.4 |  |  |  | 14.8 | 0 | 1.7 | -0.2 |  | 0 |  |  |  |  | -3.7 |  |  | -0.4 | 27.2 | 22.4 | 5.8 | 6.8 |  |  | 3.3 | 6.3 | 12.7 | 16.3 | -9.6 | -14.8 |  |  |  |  | -13.2 | -13.4 | -2.1 | 0.5 | 0 |  | -4.3 | 0.2 | -5 |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.4 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.4 |  |  | -1.9 | -5 | 1.6 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0.4 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0.1 | -5.3 | -4.5 | -0.4 | -0.5 |  | 1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 1.1 | 0.2 | 0.9 |  | 3.5 | -5.4 | 14.7 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 2 | 9.7 | 0.5 | 2.1 | 1.5 | 2.9 | 4.2 | 11.31 | 303.11 | 2.7 | -0.674 | 2.07 | 1.6 | 0.16845 | 0.17288 | 0.4 | 0 | 6.4373
08/02/2026 | 15:00 | 1.1 | 15.5 | 10.6 |  |  | -11.4 | 4.6 |  |  | 0 | 0 | -5.1 | 0 | 10.4 | -3.4 | 72.2 | 0.2 |  |  |  |  | 11.5 | 1.4 | 1.5 | 2.8 | -3.2 |  | 22.3 |  |  |  |  | 15.5 | -5.4 |  |  |  | -1.3 | 43.4 | 10.2 | 12.2 | 5.8 | 0.4 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 10.8 | 2.5 | -0.9 | 0.6 | 0.2 | -10 |  |  | -0.3 |  |  | -0.5 |  |  |  | 13.4 | 0 | 1.5 | -0.2 |  | 0 |  |  |  |  | -3.4 |  |  | -0.4 | 30 | 21.9 | 5.5 | 6.8 |  |  | 3.3 | 6.3 | 12.8 | 16.2 | -9.8 | -16.7 |  |  |  |  | -14.6 | -13.7 | -2.1 | 0.5 | 0 |  | -4.1 | 0.9 | -5 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 |  |  | -1.5 | -4.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 |  | -4.5 | 0.4 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0.2 | -3.2 | -3.5 | -0.5 | -0.4 |  | 1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 1.3 | 0.3 | 1.3 |  | 3.2 | -5.3 | 14.7 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 2 | 9.6 | 0.3 | 1.9 | 0.9 | 3.5 | 4.2 | 10.83 | 313.03 | 2.6 | -0.755 | 2.056 | 1.6 | 0.15857 | 0.23953 | 0.4 | 0.1 | 6.3991
08/02/2026 | 15:30 | -1.7 | 11.3 | 9.3 |  |  | -8.6 | 9.6 |  |  | 0 | 0 | -4.5 | 0 | 10.6 | -3.4 | 71 | 0 |  |  |  |  | 9.8 | 1.5 | 1.5 | 3 | -3.2 |  | 21.4 |  |  |  |  | 13.6 | -6.8 |  |  |  | -1.3 | 43.1 | 10.2 | 12.2 | 5.9 | 0.7 | 2.6 | 0.8 |  |  |  | 9.8 | 1.9 | -0.6 | 1.2 | 0.1 | -10 |  |  | 0.6 |  |  | -0.8 |  |  |  | 14.4 | 0 | 2.8 | 0.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 28.9 | 22.1 | 6.1 | 6.8 |  |  | 3.2 | 6.1 | 13.4 | 16.8 | -8.5 | -15.9 |  |  |  |  | -10 | -11.5 | -2.1 | 0.7 | 0 |  | -4.3 | 0.4 | -4.9 |  | 0.1 | -0.1 | -0.7 | 0.2 |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |  |  | -0.9 | -4.9 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |  | -4.6 | 0.4 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0 | -4.5 | 0 | -0.2 | -0.3 |  | 1 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 1.3 | 0.3 | 1.1 |  | 0.3 | -0.8 | 16.9 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 2.1 | 9.6 | 0 | 2.3 | 0.9 | 2.7 | 4.2 | 11.29 | 329.09 | 2.6 | -0.545 | 1.724 | 1.7 | 0.16994 | 0.27955 | -0.1 | -0.1 | 5.7285
08/02/2026 | 16:00 | -0.5 | 9.9 | 9.1 |  |  | -8.8 | 8.6 |  |  | 0 | 0 | -9.3 | 0 | 9.3 | -5.3 | 74.7 | 0 |  |  |  |  | 9.4 | 0.8 | 1.5 | 0 | -3.2 |  | 21.4 |  |  |  |  | 14 | -8.6 |  |  |  | -1.3 | 43.2 | 10 | 11.6 | 6.2 | 0.5 | 2.6 | 1.7 |  |  |  | 11 | 1.9 | -0.2 | 1.2 | 0 | -12.9 |  |  | 0.1 |  |  | -1.3 |  |  |  | 14.8 | 0 | -5.5 | -1.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 31.6 | 21.8 | 5.5 | 9.8 |  |  | 3.3 | 7.7 | 13.1 | 16.5 | -8.8 | -20.8 |  |  |  |  | -11.3 | -12.4 | -2.2 | 0.7 | 0 |  | -4.3 | 1.8 | -5 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | -0.1 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |  |  | -0.3 | -4.8 | 3.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |  | -4.6 | 0.2 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0.1 | -5.7 | -4.6 | -0.2 | -0.7 |  | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 1.4 | 0.3 | 0.8 |  | -3.3 | 0.4 | 14.4 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2 | 9.5 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 3.2 | 4.2 | 11.48 | 293.98 | 2.6 | -0.592 | 1.516 | 1.7 | 0.18808 | 0.27969 | 0.1 | -0.1 | 5.6918
08/02/2026 | 16:30 | 2.4 | 5.2 | 9.7 |  |  | -9 | 6.8 |  |  | 0 | 0 | -19.2 | 0 | 8.6 | -4.9 | 74.4 | -0.2 |  |  |  |  | 11.6 | 0.4 | 1.1 | 0 | -3.2 |  | 18.9 |  |  |  |  | 15.5 | -7.8 |  |  |  | -1.3 | 45.3 | 10.5 | 20.8 | 6 | 0.8 | 2.6 | 1.5 |  |  |  | 9 | -0.7 | -0.9 | 1.2 | 0.1 | -15 |  |  | -0.2 |  |  | -1.1 |  |  |  | 15.5 | 0 | -4.7 | -1.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 30.5 | 22.7 | 6.3 | 8.2 |  |  | 3.1 | 7.4 | 12.2 | 15.5 | -10.1 | -26.8 |  |  |  |  | -6.8 | -11.1 | -2 | 0.5 | 0 |  | -3.9 | 3.4 | -5.1 |  | 0 | -0.1 | -1.3 | 0.4 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |  |  | -0.2 | -4.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |  | -4.6 | 0.2 | 3.1 | 2.8 |  |  | 0 | -7.5 | -6.9 | -0.8 | -0.5 |  | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |  | 0.1 | -3 | 8.3 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 9.6 | 0.4 | 1.9 | 1 | 3.7 | 4.2 | 11.76 | 273.16 | 2.8 | -0.83 | 1.508 | 1.7 | 0.19088 | 0.18913 | 0.1 | -0.4 | 5.258
08/02/2026 | 17:00 | 4 | 13.9 | 11.8 |  |  | -7.7 | 23.1 |  |  | 0 | 0 | -13 | 0 | 9 | -5.1 | 79.2 | 0 |  |  |  |  | 13.4 | 0.6 | 1.3 | 0 | -3.2 |  | 20.6 |  |  |  |  | 16.6 | -9.7 |  |  |  | -1.1 | 45.3 | 10.5 | 21.2 | 6.1 | 0.4 | 2.6 | 1.9 |  |  |  | 9.2 | 2 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | -11 |  |  | 0.7 |  |  | -0.9 |  |  |  | 14.7 | 0 | -5.3 | -5.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 28.7 | 21.8 | 5.5 | 6.8 |  |  | 3.2 | 7.5 | 13 | 16.4 | -8.5 | -20.8 |  |  |  |  | -3.9 | -10 | -2.2 | 0.5 | 0 |  | -4.2 | 0.2 | -4.9 |  | -0.1 | -0.1 | -1.2 | 0.2 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 |  |  | -0.1 | -3 | 3.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0.7 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0.2 | -8 | -7.7 | -0.9 | -0.4 |  | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 1 | 0.3 | 0.2 |  | -1.2 | -0.7 | 3.5 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 2 | 9.7 | 0 | 2 | 1 | 3.6 | 4.2 | 12.44 | 328.04 | 2.8 | 0.224 | 2.197 | 1.7 | 0.19228 | 0.16196 | 0.2 | 0 | 7.4752
08/02/2026 | 17:30 | -3.1 | 9.7 | 10 |  |  | -6.1 | 22.1 |  |  | 0 | 0 | -14.6 | 0 | 6.5 | -6.1 | 65.9 | 0.3 |  |  |  |  | 9.9 | -0.2 | 0.7 | 0 | -3.2 |  | 20.7 |  |  |  |  | 8.6 | -5.7 |  |  |  | -1.2 | 45.3 | 10.5 | 24.9 | 5.3 | -0.5 | 2.6 | 1 |  |  |  | 9.3 | 0.2 | -1.1 | 1.2 | 0.1 | -4.6 |  |  | -0.6 |  |  | -0.5 |  |  |  | 14.8 | 0 | -7.3 | -3.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 27.5 | 22.4 | 6.1 | 6.7 |  |  | 2.5 | 6.5 | 8.2 | 11.6 | -16.7 | -24.1 |  |  |  |  | -4.4 | -10.3 | -2.1 | 0.5 | 0 |  | -4.3 | 0 | -4.9 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0.4 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 |  |  | 0 | -4 | 0.3 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0.3 | 3.1 | 2.9 |  |  | -0.1 | -9 | -8.5 | -1.5 | -0.8 |  | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 |  | 1.4 | -7.6 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2 | 9.3 | 0 | 1.9 | 0.5 | 2.5 | 4.4 | 11.42 | 250.52 | 2.8 | 0.06 | 1.869 | 1.5 | 0.19325 | 0.24364 | 0.1 | 0 | 6.7659
08/02/2026 | 18:00 | -1.8 | 0.5 | 8.6 |  |  | -8 | 15 |  |  | 0 | 0.7 | -16.6 | 0 | 5.9 | -7.1 | 71.2 | 0 |  |  |  |  | -1.1 | 0.2 | 1 | 0 | -3.2 |  | 22.3 |  |  |  |  | 10.7 | -11.2 |  |  |  | -1.3 | 39.4 | 9.4 | 23.8 | 5.9 | -1.1 | 2.6 | 1.5 |  |  |  | 9.3 | 1.5 | -0.9 | 1.2 | 0.2 | -0.3 |  |  | -0.4 |  |  | -1.6 |  |  |  | 11.7 | 0 | -8.2 | -4.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 29.1 | 21.6 | 5.9 | 6.8 |  |  | 1.2 | 6.1 | 4.9 | 8.2 | -20.8 | -40 |  |  |  |  | -8.8 | -12.9 | -2.2 | 0.5 | 0 |  | -4.2 | 0.2 | -4.8 |  | 0 | 0 | -1.3 | -0.2 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.4 |  |  | 0 | -3.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0.6 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0.3 | -9.3 | 0 | -1.7 | -0.8 |  | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 1.1 | 1 | 0.2 |  | -0.3 | -4.4 | 1 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 9.2 | 0.2 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 3.9 | 12.15 | 189.85 | 2.5 | -0.058 | 1.938 | 1.7 | 0.20317 | 0.20088 | -0.1 | 0 | 6.3841
08/02/2026 | 18:30 | -1.3 | 3.4 | 9.4 |  |  | -3.8 | 20.7 |  |  | 0 | 10.1 | -13.7 | 0 | 10.1 | -4.2 | 76.6 | 0.1 |  |  |  |  | 3 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | -3.2 |  | 21.4 |  |  |  |  | 11.8 | -10.4 |  |  |  | -1.4 | 37.3 | 9 | 23.8 | 5.9 | -0.8 | 2.6 | 1.2 |  |  |  | 10.5 | 0.4 | -0.4 | 1.2 | 0.1 | -1.1 |  |  | 0.3 |  |  | -0.8 |  |  |  | 9.2 | -3.8 | 0.1 | -0.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 30.8 | 21.2 | 5.6 | 9.1 |  |  | -0.9 | 6.6 | 6.2 | 9.5 | -19.3 | -36.5 |  |  |  |  | -5.5 | -10.9 | -2.3 | 0.3 | 0.2 |  | -4.6 | 0 | -4.3 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | -0.2 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -1.3 | 0.3 | 0.4 |  |  | 0 | -3 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | -4.5 | 0.5 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0 | -10.1 | -9.7 | -1.7 | -0.8 |  | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 0 | 0.3 | 0 |  | -0.6 | -3.9 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 9.7 | 0 | 3.4 | 0.3 | 2.6 | 4.1 | 11.87 | 245.77 | 2.4 | -0.277 | 1.787 | 1.7 | 0.13281 | 0.24115 | 0.4 | 0.1 | 6.484
08/02/2026 | 19:00 | -4.5 | 15.7 | 11.9 |  |  | -2.1 | 7.4 |  |  | -0.8 | 21.2 | -3.3 | 0 | 16.2 | -0.7 | 83.4 | 0.1 |  |  |  |  | 3.2 | 0.1 | 1 | 2.8 | -3.2 |  | 24.2 |  |  |  |  | 10.3 | -2.8 |  |  |  | -1 | 45.2 | 9.5 | 26.7 | 6.2 | -1.2 | 2.6 | 0.7 |  |  |  | 12.2 | 0.8 | -1.2 | 1.2 | 0.2 | -2.7 |  |  | 3.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 10.9 | 6.5 | 6.9 | 5.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 38.9 | 20.8 | 5.2 | 9.9 |  |  | 0 | 8.7 | 15.2 | 18.5 | -5.8 | -17.9 |  |  |  |  | 3.1 | -5.9 | -2.1 | 0.3 | 0.7 |  | -4.6 | 0 | -1.2 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |  |  | 0 | -2.4 | 4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |  | -4.5 | 0.3 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0 | -9.3 | -10.3 | -1.8 | -0.4 |  | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0.1 | -3.1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2 | 11.2 | 0 | 0.4 | 1.1 | 3.4 | 4.4 | 11.64 | 422.44 | 2.6 | -0.023 | 1.071 | 1.8 | 0.10164 | 0.24742 | 0.5 | 2.1 | 8.3971
08/02/2026 | 19:30 | -1.4 | 22.9 | 12.9 |  |  | -9.2 | 12.8 |  |  | 8.4 | 22.6 | -3 | 0 | 3.5 | 1.8 | 84.6 | 0.1 |  |  |  |  | 6.5 | 0.3 | 0.7 | 2.9 | -3.2 |  | 20.8 |  |  |  |  | 12.5 | -2 |  |  |  | -0.8 | 43.9 | 9.5 | 27.3 | 5.9 | -1.3 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 12.2 | 1.4 | 4.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | 3.9 |  |  | -1.5 |  |  |  | 12.4 | 10.4 | 9.2 | 8.3 |  | -0.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 78.7 | 21.7 | 5.9 | 6.8 |  |  | 0 | 8.1 | 14 | 17.3 | -7.6 | -20.3 |  |  |  |  | 4.2 | -5.4 | -2.1 | 0.3 | 0.9 |  | -4.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | -0.2 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | 0.5 | 0.4 |  |  | 0 | -2.5 | 4.3 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |  | -4.6 | 0.3 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0 | -8.1 | -10.1 | -1.4 | -0.2 |  | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 2.7 | -4 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 2 | 9 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 4.4 | 12.35 | 490.15 | 2.6 | 0.044 | 1.329 | 1.8 | 0.31804 | 0.17603 | 0.6 | 2 | 8.8671
08/02/2026 | 20:00 | 34.1 | 19.4 | 12.1 |  |  | -8.3 | 14.1 |  |  | 6.4 | 18.8 | -6.4 | 0 | 2.3 | 1.2 | 81.8 | 0.1 |  |  |  |  | 4.9 | 0.2 | 0.8 | 2.9 | -3.2 |  | 20.8 |  |  |  |  | 15.8 | -4.4 |  |  |  | -0.7 | 44 | 9.8 | 27.6 | 6 | -1 | 2.6 | 1.5 |  |  |  | 11.7 | 1.7 | 4.1 | 1.2 | 0.2 | -0.4 |  |  | 4.3 |  |  | -1.7 |  |  |  | 14.1 | 9.3 | 8.2 | 7.2 |  | 7.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 45.2 | 20.7 | 5.8 | 6.8 |  |  | 0 | 8.4 | 15.1 | 18.5 | -5.2 | -20.4 |  |  |  |  | 2.3 | -6.5 | -2 | 0.5 | 1.3 |  | -3.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0 | -3.3 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0.2 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0 | -9.3 | -9.2 | -1.2 | -0.3 |  | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1 | -4.1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 9.1 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 4.4 | 11.37 | 481.77 | 2.6 | 0.075 | 1.815 | 1.7 | 0.3605 | 0.113 | 0.6 | 2 | 9.2635
08/02/2026 | 20:30 | 32.3 | 6.8 | 10.2 |  |  | -11.9 | -3.8 |  |  | 4.9 | 17.5 | -7.2 | 0 | 2 | 0.6 | 74.4 | 0.2 |  |  |  |  | 2.9 | 0.7 | 0.9 | 2.9 | -3.2 |  | 20.6 |  |  |  |  | 14.9 | -1.6 |  |  |  | -0.8 | 41.5 | 9.3 | 27.2 | 6.2 | -1.4 | 2.6 | 1.6 |  |  |  | 12.1 | 2.9 | 3.9 | 1.2 | 0.4 | 0.3 |  |  | 3.3 |  |  | -2.4 |  |  |  | 10.9 | 8.5 | 7.5 | 6.5 |  | 9.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 45.9 | 20.2 | 5.3 | 6.8 |  |  | 0 | 0 | 12.6 | 16 | -8.6 | -26.6 |  |  |  |  | 1.9 | -6.8 | -1.9 | 0.7 | 1.4 |  | -2.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0 | -3.3 | 2.1 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0.2 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0 | -9.8 | -10.4 | -1.4 | -0.5 |  | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 2 | 8.4 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 11.12 | 400.22 | 2.3 | -0.125 | 2.326 | 1.7 | 0.3567 | 0.09087 | 0.2 | 2 | 8.8486
08/02/2026 | 21:00 | 33.8 | 2.5 | 9.7 |  |  | -13.1 | 8.5 |  |  | 3.8 | 16.3 | -12.7 | 0 | 1.4 | 0.4 | 76.8 | -0.1 |  |  |  |  | 3.5 | 0.8 | 0.9 | 2.9 | -3.2 |  | 20.7 |  |  |  |  | 15.1 | -0.6 |  |  |  | -1 | 40.3 | 9 | 27.6 | 6.1 | -1 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 11.5 | 0.5 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | -0.9 |  |  | 1.8 |  |  | -3.2 |  |  |  | 12.2 | 8.6 | 7.5 | 5.9 |  | 8.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 46 | 20.1 | 5.7 | 6.8 |  |  | 0 | 0 | 12.3 | 15.7 | -8.8 | -27.4 |  |  |  |  | -0.3 | -8.1 | -1.9 | 0.7 | 1.4 |  | -2.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0 | -4.1 | 1.5 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0.4 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0 | -10.3 | -10.7 | -1.5 | -0.6 |  | 1.1 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.7 | -0.4 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 8.5 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 4.4 | 11.03 | 384.23 | 2.4 | -0.545 | 1.984 | 1.7 | 0.35969 | 0.07937 | 0.2 | 2.1 | 8.2781
08/02/2026 | 21:30 | 30.4 | -0.4 | 8.8 |  |  | -11.7 | -2 |  |  | 0.9 | 12.3 | -22 | 0 | -1.4 | -1.3 | 70.6 | 0 |  |  |  |  | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 3 | -3.2 |  | 20.2 |  |  |  |  | 14.5 | -2.6 |  |  |  | -1.2 | 43.7 | 9.2 | 27.3 | 5.9 | -1 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 11 | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.2 | -2.2 |  |  | 0.3 |  |  | -2.4 |  |  |  | 12.1 | 6.1 | 4.9 | 3.4 |  | 7.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 45.3 | 20.2 | 5.8 | 6.8 |  |  | 0 | 0 | 7.8 | 11 | -16.3 | 0 |  |  |  |  | -1.4 | -8.7 | -1.9 | 0.7 | 1.4 |  | -4.1 | 0 | -1.5 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.5 |  |  | 0 | -4.3 | 0.6 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 |  | -4.4 | 0.6 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0 | -11.2 | -11.4 | -1.8 | -0.8 |  | 1.1 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.5 | -3.1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2 | 7.9 | 0 | 0.9 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 11.34 | 329.74 | 2.4 | -0.812 | 2.524 | 1.8 | 0.35345 | 0.1451 | -0.1 | 2 | 8.3105
08/02/2026 | 22:00 | 28 | -5.1 | 6.9 |  |  | -11.3 | -5 |  |  | -0.7 | 8.4 | -25.8 | 0 | -3.2 | -1.9 | 69.5 | -0.1 |  |  |  |  | -0.6 | 0.9 | 0.9 | 3.2 | -3.2 |  | 20.1 |  |  |  |  | 13.3 | -2.5 |  |  |  | -1.4 | 43.3 | 8.1 | 28.5 | 5.6 | -1.1 | 2.6 | 0.5 |  |  |  | 8.2 | -4.6 | 2 | 1.2 | 0.2 | -7.2 |  |  | -0.7 |  |  | -2.7 |  |  |  | 11.9 | 5.3 | 3.3 | 1.7 |  | 7.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 45.7 | 22.2 | 7.1 | 6.7 |  |  | 0 | 0 | 4.1 | 7.3 | -22.6 | 0 |  |  |  |  | -4.2 | -10.3 | -2.2 | 0.7 | 1.4 |  | -4.5 | 0 | -4.9 |  | 0.2 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.5 |  |  | 0 | -3.8 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 |  | -4.4 | 0.2 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0 | -10.8 | -12.4 | -1.6 | -0.4 |  | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | -5.8 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2 | 7.5 | 0 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 4.4 | 11.22 | 260.32 | 2 | -0.438 | 2.412 | 1.7 | 0.35725 | 0.21906 | -0.2 | 1.9 | 7.9503
08/02/2026 | 22:30 | 30.6 | 7.8 | 9.9 |  |  | -4.5 | 8.7 |  |  | -4.1 | 12.2 | -22.9 | 0 | -5.4 | -3.9 | 70.4 | 0 |  |  |  |  | -0.4 | 0.8 | 0.8 | 3.1 | -3.2 |  | 17.2 |  |  |  |  | 13.1 | -3.4 |  |  |  | -1.1 | 43.6 | 8 | 28 | 5.7 | 0.3 | 2.6 | 1.7 |  |  |  | 9.5 | -1.6 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | -0.1 |  |  | 2.2 |  |  | 2.3 |  |  |  | 15 | 2.4 | -2.3 | -0.7 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 21.4 | 21.3 | 6.2 | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 8.4 | 11.5 | -18.8 | 0 |  |  |  |  | -9.6 | -13.5 | -2.2 | 0.7 | 1.4 |  | -4.5 | 0 | -4.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.5 |  |  | 0 | -3.9 | -0.1 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 |  | -4.4 | 0.5 | 3.1 | 3 |  |  | 0 | -8.5 | -11.1 | -1.1 | -0.3 |  | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4 | -6.1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 10.8 | 0 | 4.1 | 2.1 | 2.6 | 4.4 | 11.93 | 289.73 | 2.1 | -0.412 | 2.417 | 1.7 | 0.35001 | 0.18407 | 0.3 | 2 | 8.6391
08/02/2026 | 23:00 | 28.6 | -6.7 | 7.9 |  |  | -8.4 | 11.8 |  |  | -13.7 | 2.1 | -26.8 | 0 | -13.5 | -5.7 | 67.3 | -0.2 |  |  |  |  | -3.9 | 0.6 | 0.7 | 3 | -3.2 |  | 7.5 |  |  |  |  | 12.8 | -3.7 |  |  |  | -1.1 | 42.1 | 7.9 | 27.7 | 6.3 | 0.6 | 2.6 | 1.8 |  |  |  | 10.6 | -3.8 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | -5.5 |  |  | 1.4 |  |  | 0.2 |  |  |  | 12.9 | 0.8 | -4.4 | -2.6 |  | 3.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 13.6 | 20.6 | 0 | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 5.4 | 8.5 | -23.1 | 0 |  |  |  |  | -13.9 | -15.6 | -2.2 | 0.7 | 1.4 |  | -4.3 | 0 | -4.8 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |  |  | 0 | -4.7 | -0.8 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 |  | -4.4 | 0.3 | 3.1 | 3 |  |  | 0 | -10.4 | -8.2 | -1.6 | -0.6 |  | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9 | -6.1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2 | 10.3 | 0.2 | 3.1 | 0.7 | 2.7 | 4.4 | 11.93 | 163.33 | 2 | -0.688 | 2.231 | 1.7 | 0.34557 | 0.14338 | 0 | 1.5 | 7.232
08/02/2026 | 23:30 | 31 | 2.5 | 8.9 |  |  | -9.6 | -1.9 |  |  | -15.8 | 2.7 | -25.7 | 0 | -18.6 | -8.4 | 62.2 | 0.1 |  |  |  |  | 10.3 | 0.7 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | 8.1 |  |  |  |  | 13 | -4.9 |  |  |  | -1.3 | 40.3 | 7.7 | 24.8 | 3.8 | 0 | 2.6 | 1 |  |  |  | 10 | -1.6 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | -0.3 |  |  | -0.7 |  |  | 0.6 |  |  |  | 11.1 | -10.2 | -11.5 | -8 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 12.4 | 13.5 | 0 | 3.5 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 2.2 | -32.6 | 0 |  |  |  |  | -18.6 | -18.5 | -2.2 | 0.7 | 1.4 |  | -4.5 | 0 | -5.1 |  | 0.2 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |  |  | 0 | -4.6 | -0.5 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | -4.4 | 0.2 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0 | -9.5 | -10.4 | -1.6 | -0.7 |  | 1.1 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2 | -6 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 9.9 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 2.5 | 4.4 | 11.38 | 85.48 | 1.9 | -0.953 | 1.672 | 1.7 | 0.33959 | 0.16287 | -0.1 | 0.2 | 4.9215
09/02/2026 | 00:00 | 32 | -7.1 | 7.3 |  |  | -10.8 | 10.1 |  |  | -20.4 | -5.4 | -33.1 | 0 | -17.1 | -13.8 | 56.4 | 0.1 |  |  |  |  | 10.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.6 | -6 |  |  |  | -1.5 | 38.3 | 7.5 | 25.9 | 4.1 | 0.4 | 2.6 | 2 |  |  |  | 9.4 | -0.9 | 1.6 | 1.2 | 0 | 0.5 |  |  | -1.8 |  |  | 0.7 |  |  |  | 11.6 | 0 | 0 | -16.8 |  | -2.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 11.9 | 14.5 | 0.4 | 3.6 |  |  | 0 | 0 | -5.6 | -2.3 | -39.4 | 0 |  |  |  |  | -25.3 | -22.8 | -2.3 | 0.7 | 1.4 |  | -3.9 | 0 | -4.8 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 |  |  | 0 | -5.3 | -3.1 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |  | -4.6 | 0 | 3.3 | 2.8 |  |  | 0 | -12.9 | -10.6 | -2.2 | -1.1 |  | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9 | -9.9 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 2 | 9.4 | 0.5 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 4.4 | 10.46 | 21.56 | 1.9 | -0.443 | 2.718 | 1.7 | 0.33916 | 0.1892 | -0.1 | 0.2 | 6.5034
EJEC |  | 315 | 55.6 | 198.3 | 0 | 0 | -230.5 | 55.85 | 0 | 0 | -388.1 | -541.85 | -274.8 | 268.3 | -86.2 | -215.3 | 1641.35 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.35 | 21.7 | 24.95 | 25.5 | -76.35 | 0 | 305.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | -28.25 | 932.7 | 213.85 | 537.95 | 133.55 | -5.15 | 62.4 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1.3 | -5.25 | 25.15 | 2.7 | 13.55 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -15.3 | 0 | 0 | 0 | 263.5 | 21.95 | 0.1 | -9.25 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.15 | 0 | 0 | -6.05 | 613.8 | 467.15 | 81.9 | 137.5 | 0 | 0 | 22.55 | 59.4 | 109.2 | 186.9 | -505.15 | -200.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310.65 | -369.65 | -49.4 | 13.1 | 16.85 | 0 | -108.15 | 31.65 | -106.55 | 0 | 1.4 | -1.55 | -13.85 | 49.4 | 0 | 0.65 | 20.2 | 4.75 | -8.65 | 6 | 11.15 | 0 | 0 | -16.6 | -129.25 | 1.9 | -10.9 | 0.5 | 9.55 | 14.2 | 0.8 | 0 | -108.15 | 9.95 | 74.25 | 68.5 | 0 | 0 | 4.55 | -186.45 | -185.7 | -28.2 | -13.25 | 0 | 41.15 | -1.35 | 30.35 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -110.4 | 16.5 | 3.45 | 76.9 | 0 | 59.35 | -66.8 | -8.5 | 39.65 | 17.2 | 17.5 | 12 | 4.3 | 11.2 | 36.65 | 29.4 | 45.15 | 218.4 | 6.15 | 50.9 | 29.2 | 64.25 | 99.6 | 266.81 | 4604.76 | 57.15 | -3.4025 | 49.9275 | 38.5 | 12.7064 | 5.105 | 0.85 | 10.5 | 171.3364

## DEMANDA_AREAS
domingo, 8 de Febrero del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6909.4 | 1005.6944 | 4142.2462 | 1761.4594 | 241.7287
01:00 | 0 | 6898.6 | 1018.2691 | 4133.3082 | 1747.0227 | 242.0065
01:30 | 0 | 6831.4 | 993.7454 | 4041.6169 | 1796.0377 | 239.2243
02:00 | 0 | 6733.6 | 955.8586 | 4009.3821 | 1768.3593 | 238.9115
02:30 | 0 | 6621.7 | 949.6559 | 3904.6863 | 1767.3578 | 240.0554
03:00 | 0 | 6592.1 | 942.6795 | 3866.7915 | 1782.629 | 235.8
03:30 | 0 | 6513.7 | 930.5341 | 3852.0779 | 1731.088 | 234.9559
04:00 | 0 | 6509.7 | 914.631 | 3801.5361 | 1793.5329 | 242.3483
04:30 | 0 | 6401.4 | 908.9135 | 3737.8854 | 1754.6011 | 239.3572
05:00 | 0 | 6474.8 | 948.6343 | 3762.9603 | 1763.2054 | 230.7162
05:30 | 0 | 6490.1 | 922.5458 | 3803.5969 | 1763.9573 | 225.2457
06:00 | 0 | 6319.7 | 929.5541 | 3646.3917 | 1743.7542 | 223.1216
06:30 | 0 | 6222.9 | 934.1218 | 3566.8144 | 1721.9638 | 215.2721
07:00 | 0 | 6026.5 | 882.9879 | 3441.72 | 1701.7921 | 207.9737
07:30 | 0 | 6098.7 | 907.6458 | 3500.0043 | 1691.0499 | 212.432
08:00 | 0 | 6306.9 | 934.5051 | 3671.8742 | 1700.5207 | 213.287
08:30 | 0 | 6448 | 933.4902 | 3828.8434 | 1685.6664 | 224.1724
09:00 | 0 | 6599.6 | 927.1626 | 3982.8672 | 1689.5702 | 221.3674
09:30 | 0 | 6721.8 | 939.0742 | 4039.9106 | 1742.8152 | 225.8413
10:00 | 0 | 6815.2 | 999.4357 | 4010.1165 | 1805.6478 | 227.1188
10:30 | 0 | 6765.8 | 984.4693 | 4104.9696 | 1676.3611 | 233.354
11:00 | 0 | 6914 | 970.875 | 4147.5107 | 1795.6143 | 230.5519
11:30 | 0 | 7075.8 | 1052.3329 | 4267.0538 | 1756.4133 | 230.299
12:00 | 0 | 7147.6 | 1045.3537 | 4352.0216 | 1750.2247 | 225.0367
12:30 | 0 | 7116.5 | 1078.3308 | 4279.1993 | 1758.9699 | 223.5708
13:00 | 0 | 7058.7 | 1058.5833 | 4252.8964 | 1747.2203 | 218.7462
13:30 | 0 | 6957.5 | 1060.0983 | 4202.3742 | 1695.0275 | 233.6456
14:00 | 0 | 7082.3 | 1054.7358 | 4296.6841 | 1730.8801 | 233.7791
14:30 | 0 | 7052 | 1045.4922 | 4277.6914 | 1728.8164 | 231.429
15:00 | 0 | 7049.1 | 990.2356 | 4297.0951 | 1761.7693 | 234.3251
15:30 | 0 | 6958.1 | 994.4647 | 4242.2149 | 1721.4204 | 230.5171
16:00 | 0 | 6880.6 | 990.2032 | 4104.1247 | 1786.2721 | 230.9342
16:30 | 0 | 6873.6 | 1020.8911 | 4042.9398 | 1809.7691 | 232.6656
17:00 | 0 | 6907.4 | 1008.847 | 4113.8693 | 1784.6837 | 239.6201
17:30 | 0 | 6967 | 1011.9934 | 4138.8998 | 1816.1068 | 232.4739
18:00 | 0 | 6981.4 | 1012.5024 | 4136.6068 | 1832.2908 | 224.635
18:30 | 0 | 7201.1 | 1040.2963 | 4248.7713 | 1912.0324 | 218.4598
19:00 | 0 | 7597 | 1136.6687 | 4552.0737 | 1908.2576 | 220.0597
19:30 | 0 | 7727.4 | 1186.3837 | 4633.2938 | 1907.7225 | 226.4753
20:00 | 0 | 7747.5 | 1165.1063 | 4643.9385 | 1938.4552 | 235.2246
20:30 | 0 | 7704.9 | 1178.3858 | 4598.0755 | 1928.4387 | 236.3926
21:00 | 0 | 7677 | 1139.8561 | 4599.5918 | 1937.5521 | 246.2776
21:30 | 0 | 7490.2 | 1162.6856 | 4448.3952 | 1879.1192 | 251.0217
22:00 | 0 | 7406.7 | 1088.1678 | 4467.9795 | 1850.5527 | 245.584
22:30 | 0 | 7294.6 | 1044.685 | 4399.8161 | 1850.0989 | 250.2924
23:00 | 0 | 7155.1 | 1021.2952 | 4292.6361 | 1841.1687 | 250.3178
23:30 | 0 | 6937.1 | 1010.4328 | 4109.3898 | 1817.2774 | 248.521
00:00 | 0 | 6799.84 | 993.552 | 3991.5546 | 1814.7334 | 247.9456
MÁXIMO | 0 | 7747.5 | 1186.3837 | 4643.9385 | 1938.4552 | 251.0217
MÍNIMO | 0 | 6026.5 | 882.9879 | 3441.72 | 1676.3611 | 207.9737
PROMEDIO | 0 | 6897.1175 | 1008.8763 | 4103.8812 | 1784.36 | 232.1477
ENERGÍA | 0 | 165530.82 | 24213.0315 | 98493.1487 | 42824.6398 | 5571.5457
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 8 de Febrero del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 41.3614 | 11.598 |  |  |  |  | 21.4666 | 27.5918 | 14.6818 | 12.27 | 32.218 |  |  | 43.307 |  | 54.9586 |  | 8.9 |  | 153.8572 |  | 1.4968 |  |  | 14.61 |  |  |  |  | 0.2202 |  | 5.3379 | 0 | 1.0817 | 51.3278 | 118.55 | 27.969 | 0.81 | 158.6671 |  | 37.1227 | 32.49 |  | 195.89 | 33.1039 |  |  |  | 2.5 |  | 68.7181 |  | 12 |  |  |  | 7.9742 |  |  |  |  | 55.079 | 2.15 | 145.9099 |  | 4.3996 | 130.55 | 9.518 |  | 36.7853 | 3.8582 |  |  | 89.8284 | 24.284 | 0.4553 | 0.65 | 28.3991 | 366.8545 |  | 156.8142 | 17.3188 |  |  | 11.0048 | 4.7613 |  |  | 16.7261 | 284.41 |  | 35.329 |  | 33.057
01:00 |  |  | 41.9068 | 11.967 |  |  |  |  | 21.5345 | 27.9201 | 14.875 | 12.7 | 32.63 |  |  | 43.164 |  | 51.8377 |  | 8.9 |  | 155.1386 |  | 1.5724 |  |  | 14.98 |  |  |  |  | 0.2334 |  | 5.3343 | 0 | 0.973 | 51.2572 | 118.26 | 28.2405 | 0.7 | 158.9155 |  | 36.9457 | 35.4 |  | 195.3456 | 33.2907 |  |  |  | 2.5 |  | 69.2149 |  | 12 |  |  |  | 8.0763 |  |  |  |  | 56.448 | 2.07 | 147.4489 |  | 4.4079 | 131.45 | 9.8429 |  | 35.9256 | 3.9635 |  |  | 89.4728 | 24.3205 | 0.4274 | 0.63 | 28.1979 | 407.5968 |  | 162.6561 | 18.0779 |  |  | 10.9306 | 4.9293 |  |  | 16.6035 | 287.59 |  | 36.051 |  | 32.96
01:30 |  |  | 42.2688 | 12.059 |  |  |  |  | 19.3972 | 27.6669 | 15.31 | 12.69 | 32.054 |  |  | 43.428 |  | 46.1609 |  | 8.9 |  | 142.2322 |  | 1.5118 |  |  | 15.49 |  |  |  |  | 0.2355 |  | 5.3113 | 0 | 0.9153 | 51.0205 | 118.01 | 29.0488 | 0.64 | 160.7198 |  | 37.3209 | 35.24 |  | 195.9216 | 33.6069 |  |  |  | 2.6 |  | 69.3122 |  | 12 |  |  |  | 7.9164 |  |  |  |  | 58.018 | 2.04 | 149.1473 |  | 4.4633 | 131.66 | 9.139 |  | 34.7534 | 4.0073 |  |  | 90.0097 | 21.7454 | 0.4114 | 0.63 | 28.8419 | 409.7489 |  | 165.974 | 17.938 |  |  | 10.3193 | 4.9586 |  |  | 16.622 | 286.88 |  | 35.646 |  | 33.183
02:00 |  |  | 40.7503 | 11.536 |  |  |  |  | 20.7897 | 27.3478 | 14.7987 | 12.21 | 31.104 |  |  | 42.972 |  | 51.2895 |  | 9 |  | 145.02 |  | 1.5289 |  |  | 15.27 |  |  |  |  | 0.2242 |  | 5.2736 | 0 | 0.9209 | 50.1014 | 116.31 | 29.1689 | 0.44 | 160.4443 |  | 37.2992 | 36.38 |  | 194.653 | 34.3496 |  |  |  | 2.4 |  | 69.2604 |  | 12 |  |  |  | 7.9685 |  |  |  |  | 60.257 | 2.23 | 149.0611 |  | 4.4961 | 130.43 | 8.7982 |  | 36.1747 | 3.7307 |  |  | 89.109 | 24.2069 | 0.4001 | 0.61 | 29.3445 | 408.9836 |  | 163.7959 | 17.9959 |  |  | 10.1375 | 4.914 |  |  | 16.253 | 276.97 |  | 35.421 |  | 32.709
02:30 |  |  | 42.59 | 12.626 |  |  |  |  | 20.5187 | 27.3172 | 14.3508 | 12.81 | 31.1 |  |  | 43.247 |  | 47.2832 |  | 8.9 |  | 128.8152 |  | 1.5181 |  |  | 14.75 |  |  |  |  | 0.2292 |  | 5.2218 | 0 | 0.8884 | 49.7294 | 116.98 | 28.2474 | 0.41 | 159.0734 |  | 37.0938 | 36.27 |  | 196.2631 | 34.276 |  |  |  | 2.6 |  | 69.3951 |  | 12 |  |  |  | 8.1463 |  |  |  |  | 60.734 | 2.27 | 148.711 |  | 4.5089 | 130.64 | 8.2834 |  | 33.9638 | 3.872 |  |  | 89.2224 | 21.1846 | 0.3969 | 0.6 | 29.7096 | 409.0864 |  | 164.3967 | 18.1327 |  |  | 10.8853 | 4.7649 |  |  | 16.6829 | 270.54 |  | 35.927 |  | 32.669
03:00 |  |  | 42.343 | 12.527 |  |  |  |  | 20.6838 | 27.3319 | 14.0339 | 12.73 | 31.032 |  |  | 43.022 |  | 38.9302 |  | 8.8 |  | 106.658 |  | 1.475 |  |  | 14.13 |  |  |  |  | 0.2119 |  | 4.8159 | 0 | 0.8817 | 48.6859 | 119.93 | 27.6078 | 0.67 | 159.443 |  | 37.3158 | 35.37 |  | 195.5734 | 35.1389 |  |  |  | 2.6 |  | 69.2523 |  | 12 |  |  |  | 7.8409 |  |  |  |  | 59.844 | 2.32 | 148.0425 |  | 4.4791 | 129.73 | 8.16 |  | 34.2172 | 3.9659 |  |  | 89.1965 | 24.3517 | 0.3913 | 0.62 | 29.1852 | 408.6137 |  | 159.2073 | 18.0995 |  |  | 10.8017 | 4.7857 |  |  | 16.3028 | 284.63 |  | 35.576 |  | 33.076
03:30 |  |  | 42.3499 | 12.103 |  |  |  |  | 20.6758 | 26.6956 | 13.9981 | 12.72 | 31.036 |  |  | 43.105 |  | 44.5474 |  | 8.8 |  | 109.4483 |  | 1.4851 |  |  | 13.66 |  |  |  |  | 0.2287 |  | 5.0572 | 0 | 0.8492 | 47.8275 | 117.73 | 27.4902 | 0.48 | 161.666 |  | 37.5187 | 34.1 |  | 195.868 | 34.5856 |  |  |  | 2.5 |  | 69.3297 |  | 12 |  |  |  | 7.98 |  |  |  |  | 61.378 | 1.98 | 149.8923 |  | 4.507 | 129.26 | 9.0914 |  | 34.9517 | 4.0274 |  |  | 89.6953 | 24.3008 | 0.3781 | 0.59 | 29.3559 | 406.7602 |  | 158.6249 | 18.0347 |  |  | 10.7239 | 4.8277 |  |  | 16.6691 | 274.04 |  | 35.624 |  | 33.172
04:00 |  |  | 42.7804 | 11.481 |  |  |  |  | 21.1766 | 26.6895 | 14.3647 | 12.23 | 31.04 |  |  | 42.96 |  | 43.9229 |  | 8.7 |  | 116.6634 |  | 1.4799 |  |  | 13.28 |  |  |  |  | 0.2161 |  | 5.1905 | 0 | 0.828 | 48.5379 | 119.23 | 27.8071 | 0.18 | 162.6694 |  | 36.9948 | 33.94 |  | 196.2956 | 34.2128 |  |  |  | 2.5 |  | 69.1385 |  | 12 |  |  |  | 8.0581 |  |  |  |  | 62.275 | 2.4 | 147.1951 |  | 4.3254 | 130.68 | 8.7492 |  | 35.9072 | 3.8866 |  |  | 90.0742 | 21.7827 | 0.3701 | 0.61 | 29.5853 | 407.1774 |  | 160.4769 | 18.0561 |  |  | 11.324 | 4.8482 |  |  | 17.0921 | 282.04 |  | 35.203 |  | 33.028
04:30 |  |  | 44.1088 | 11.993 |  |  |  |  | 21.4506 | 26.8502 | 15.1321 | 12.12 | 30.988 |  |  | 43.071 |  | 45.2152 |  | 8.7 |  | 151.5705 |  | 1.4627 |  |  | 13.44 |  |  |  |  | 0.2303 |  | 5.2815 | 0 | 0.8222 | 45.5322 | 119.92 | 28.7253 | 1.65 | 159.7203 |  | 36.4342 | 33.52 |  | 196.1387 | 33.7356 |  |  |  | 2.48 |  | 68.757 |  | 12 |  |  |  | 7.9955 |  |  |  |  | 60.597 | 2.41 | 147.5755 |  | 4.5789 | 130.94 | 8.122 |  | 36.6854 | 3.9037 |  |  | 89.382 | 23.5048 | 0.3646 | 0.61 | 28.7606 | 408.1977 |  | 145.7052 | 17.9379 |  |  | 10.753 | 5.0193 |  |  | 16.6583 | 285.27 |  | 35.826 |  | 32.26
05:00 |  |  | 44.7889 | 12.01 |  |  |  |  | 21.3999 | 26.5712 | 14.7767 | 12.31 | 31.816 |  |  | 43.098 |  | 53.4623 |  | 8.7 |  | 148.2058 |  | 1.5473 |  |  | 14.13 |  |  |  |  | 0.2282 |  | 5.0363 | 0 | 0.8105 | 44.4291 | 121.46 | 28.4741 | 2.1 | 158.8652 |  | 35.3308 | 33.07 |  | 196.5217 | 31.6729 |  |  |  | 2.5 |  | 68.862 |  | 12 |  |  |  | 8.1939 |  |  |  |  | 58.771 | 2.39 | 150.1655 |  | 4.6212 | 130.02 | 6.6462 |  | 35.605 | 4.3754 |  |  | 90.2876 | 21.1795 | 0.3549 | 0.61 | 27.5043 | 405.9519 |  | 148.4679 | 17.8903 |  |  | 10.0654 | 4.9866 |  |  | 16.3665 | 286.74 |  | 35.711 |  | 35.86
05:30 |  |  | 49.6901 | 10.299 |  |  |  |  | 21.5283 | 26.1147 | 15.2052 | 12.28 | 31.542 |  |  | 43.296 |  | 50.0408 |  | 9 |  | 147.2791 |  | 1.4936 |  |  | 14.06 |  |  |  |  | 0.2343 |  | 5.0887 | 0 | 0.8186 | 46.8417 | 119.05 | 28.1263 | 1.93 | 162.1378 |  | 34.0094 | 33.51 |  | 196.672 | 31.1282 |  |  |  | 2.4 |  | 68.8311 |  | 12 |  |  |  | 8.262 |  |  |  |  | 58.183 | 2.42 | 148.8855 |  | 4.5183 | 129.15 | 7.0877 |  | 35.2148 | 3.8589 |  |  | 91.3211 | 21.3168 | 0.3483 | 0.53 | 27.8549 | 406.787 |  | 148.7227 | 18.43 |  |  | 10.1359 | 4.8329 |  |  | 14.0539 | 285.79 |  | 36.031 |  | 40.853
06:00 |  |  | 49.1746 | 10.299 |  |  |  |  | 21.337 | 26.3811 | 15.2016 | 12.2 | 31.5 |  |  | 43.209 |  | 43.5162 |  | 9.2 |  | 133.1814 |  | 1.4679 |  |  | 14.34 |  |  |  |  | 0.2412 |  | 5.1021 | 0 | 0.8938 | 47.9653 | 122.96 | 22.2377 | 1.54 | 161.8314 |  | 32.9273 | 33.45 |  | 195.6466 | 27.9356 |  |  |  | 2.5 |  | 68.8933 |  | 12 |  |  |  | 8.1988 |  |  |  |  | 58.594 | 2.33 | 149.6406 |  | 4.4376 | 128.8 | 6.9785 |  | 34.9432 | 3.6509 |  |  | 91.2246 | 21.3689 | 0.3519 | 0.66 | 26.8822 | 406.8272 |  | 144.919 | 18.3479 |  |  | 9.8206 | 4.7562 |  |  | 13.8224 | 283.35 |  | 36.106 |  | 38.958
06:30 |  |  | 49.1467 | 9.376 |  |  |  |  | 21.333 | 26.7442 | 14.1864 | 12.29 | 31.258 |  |  | 43.351 |  | 33.9399 |  | 9.4 |  | 101.7075 |  | 1.5621 |  |  | 13.87 |  |  |  |  | 0.2294 |  | 5.0694 | 0 | 1.1081 | 46.6735 | 116.51 | 22.0955 | 0.55 | 160.886 |  | 32.2204 | 33.66 |  | 195.7166 | 27.813 |  |  |  | 2.4 |  | 68.6456 |  | 12 |  |  |  | 8.2454 |  |  |  |  | 58.79 | 2.34 | 148.5503 |  | 4.369 | 127.59 | 6.2154 |  | 32.7261 | 3.6076 |  |  | 91.3376 | 21.4001 | 0.3655 | 0.65 | 26.175 | 401.2437 |  | 140.0464 | 18.0252 |  |  | 9.5502 | 4.68 |  |  | 13.3678 | 282.41 |  | 35.606 |  | 38.752
07:00 |  |  | 48.5977 | 9.309 |  |  |  |  | 21.3732 | 26.3072 | 12.1286 | 12.89 | 30.662 |  |  | 42.627 |  | 44.4618 |  | 9.2 |  | 110.6882 |  | 1.5584 |  |  | 14.03 |  |  |  |  | 0.2176 |  | 4.9555 | 0 | 1.1729 | 42.6001 | 113.82 | 24.7953 | 0.91 | 157.5277 |  | 30.5253 | 34.11 |  | 195.7832 | 26.9533 |  |  |  | 2.5 |  | 63.8139 |  | 12 |  |  |  | 8.0906 |  |  |  |  | 57.949 | 2.4 | 146.9374 |  | 4.4034 | 125.18 | 5.3547 |  | 32.0615 | 3.8025 |  |  | 89.8841 | 21.3465 | 0.3672 | 0.64 | 24.9632 | 406.3348 |  | 137.0503 | 17.506 |  |  | 8.8129 | 4.6515 |  |  | 12.3672 | 277.34 |  | 33.963 |  | 37.587
07:30 |  |  | 48.8742 | 10.134 |  |  |  |  | 21.5465 | 26.1311 | 11.4606 | 13.49 | 30.504 |  |  | 41.992 |  | 42.7873 |  | 8.5 |  | 127.591 |  | 1.7213 |  |  | 14.77 |  |  |  |  | 0.2117 |  | 4.7632 | 0 | 1.3126 | 45.1763 | 120.3 | 26.3232 | 0.73 | 156.2596 |  | 30.9207 | 33.9 |  | 194.5929 | 27.5281 |  |  |  | 2.4 |  | 68.7109 |  | 12 |  |  |  | 8.1148 |  |  |  |  | 58.716 | 2.37 | 147.9564 |  | 4.4671 | 129.16 | 5.068 |  | 31.7738 | 3.7307 |  |  | 88.7582 | 21.3976 | 0.4276 | 0.66 | 26.1631 | 405.7384 |  | 137.2469 | 17.4429 |  |  | 8.4618 | 4.7197 |  |  | 12.559 | 267.76 |  | 33.846 |  | 37.071
08:00 |  |  | 49.4941 | 10.613 |  |  |  |  | 21.3434 | 26.5894 | 11.1323 | 13.52 | 30.334 |  |  | 43.647 |  | 36.073 |  | 8.1 |  | 165.7606 |  | 2.2154 |  |  | 13.82 |  |  |  |  | 0.2015 |  | 4.832 | 0 | 1.4633 | 46.5738 | 119.96 | 27.1768 | 0.73 | 151.0914 |  | 30.9695 | 33.92 |  | 195.1952 | 27.7385 |  |  |  | 2.5 |  | 69.4097 |  | 12 |  |  |  | 7.9849 |  |  |  |  | 58.54 | 1.75 | 147.0696 |  | 4.3391 | 129.9 | 5.2288 |  | 33.2314 | 3.7307 |  |  | 89.182 | 21.3627 | 0.4683 | 0.67 | 26.3728 | 442.4697 |  | 141.5469 | 17.6754 |  |  | 8.7203 | 4.7013 |  |  | 12.686 | 259.33 |  | 34.099 |  | 35.335
08:30 |  |  | 44.3999 | 11.141 |  |  |  |  | 21.2823 | 26.9365 | 11.2867 | 13.59 | 30.638 |  |  | 43.494 |  | 42.7019 |  | 8.1 |  | 146.1541 |  | 3.0239 |  |  | 13.26 |  |  |  |  | 0.1976 |  | 5.1929 | 0 | 1.9065 | 47.0139 | 121.09 | 27.1394 | 0.72 | 155.4713 |  | 31.4026 | 35.02 |  | 193.6876 | 27.6581 |  |  |  | 2.4 |  | 68.9437 |  | 12 |  |  |  | 8.2235 |  |  |  |  | 58.221 | 2.29 | 145.0781 |  | 4.3774 | 128.7 | 6.0115 |  | 34.7836 | 3.872 |  |  | 88.9574 | 21.4034 | 0.5931 | 0.63 | 26.901 | 449.0281 |  | 138.8894 | 17.6537 |  |  | 8.8676 | 4.6796 |  |  | 13.4022 | 264.57 |  | 34.266 |  | 32.735
09:00 |  |  | 45.8137 | 11.735 |  |  |  |  | 21.0205 | 26.4326 | 11.2628 | 13.35 | 31.02 |  |  | 43.982 |  | 46.629 |  | 8.3 |  | 149.2973 |  | 3.9838 |  |  | 13.33 |  |  |  |  | 0.1992 |  | 4.6838 | 0 | 2.1512 | 46.4404 | 120.97 | 27.8252 | 0.63 | 155.1123 |  | 33.2183 | 34.14 |  | 194.8979 | 28.1796 |  |  |  | 2.5 |  | 68.0315 |  | 12 |  |  |  | 8.1901 |  |  |  |  | 56.746 | 2.28 | 147.2328 |  | 4.4105 | 130.97 | 6.662 |  | 34.4388 | 3.9659 |  |  | 88.7036 | 21.4191 | 0.6906 | 0.6 | 27.0669 | 448.2361 |  | 142.9039 | 17.0238 |  |  | 9.4614 | 4.6002 |  |  | 14.0018 | 272.31 |  | 32.805 |  | 34.663
09:30 |  |  | 44.801 | 12.328 |  |  |  |  | 20.6417 | 26.0199 | 11.3634 | 13.43 | 30.68 |  |  | 43.721 |  | 45.3098 |  | 8.4 |  | 108.2515 |  | 4.1889 |  |  | 13.8 |  |  |  |  | 0.1975 |  | 4.0358 | 0 | 2.3588 | 33.8797 | 120.5 | 28.7001 | 0.44 | 155.3794 |  | 34.7565 | 35.14 |  | 195.7275 | 28.747 |  |  |  | 2.4 |  | 67.5384 |  | 12 |  |  |  | 7.918 |  |  |  |  | 57.113 | 2.27 | 145.8515 |  | 4.4682 | 131.68 | 6.5326 |  | 35.0101 | 4.0274 |  |  | 88.324 | 22.1919 | 0.7975 | 0.59 | 27.6707 | 441.8628 |  | 138.1979 | 16.3648 |  |  | 9.42 | 4.6235 |  |  | 14.6848 | 269.66 |  | 31.382 |  | 31.997
10:00 |  |  | 49.8864 | 12.234 |  |  |  |  | 20.8336 | 25.4999 | 11.7681 | 13.57 | 31.156 |  |  | 43.93 |  | 38.6635 |  | 8.6 |  | 100.0745 |  | 4.7025 |  |  | 14.76 |  |  |  |  | 0.1953 |  | 4.1829 | 0 | 2.4873 | 27.9772 | 120.21 | 29.0464 | 0.24 | 156.2139 |  | 34.7291 | 34.6 |  | 193.0632 | 26.2298 |  |  |  | 2.5 |  | 67.3736 |  | 12 |  |  |  | 7.9439 |  |  |  |  | 57.188 | 2.22 | 146.9584 |  | 4.4234 | 131.98 | 6.8696 |  | 35.0698 | 3.8866 |  |  | 72.8546 | 24.0415 | 1.0107 | 0.62 | 28.2479 | 442.6088 |  | 137.8178 | 16.6203 |  |  | 9.6758 | 4.615 |  |  | 14.7628 | 279.98 |  | 31.013 |  | 30.727
10:30 |  |  | 49.5922 | 11.53 |  |  |  |  | 20.1543 | 25.5773 | 11.2061 | 13.37 | 30.732 |  |  | 43.63 |  | 40.6037 |  | 8.6 |  | 115.7444 |  | 4.9423 |  |  | 15.7 |  |  |  |  | 0.1989 |  | 4.0119 | 0 | 3.0836 | 27.4661 | 120.49 | 28.033 | 0.58 | 154.4265 |  | 34.1505 | 34.46 |  | 195.5396 | 26.2843 |  |  |  | 2.5 |  | 67.5078 |  | 12 |  |  |  | 8.1726 |  |  |  |  | 59.444 | 2.31 | 144.2383 |  | 4.3883 | 133.48 | 7.0252 |  | 35.5758 | 3.7307 |  |  | 75.9708 | 23.9173 | 1.3125 | 0.63 | 28.2859 | 437.1643 |  | 131.9017 | 16.3661 |  |  | 9.7427 | 4.6021 |  |  | 15.6735 | 279.78 |  | 30.593 |  | 30.802
11:00 |  |  | 49.8941 | 12.037 |  |  |  |  | 20.9007 | 25.4152 | 11.0037 | 13.45 | 31.23 |  |  | 43.298 |  | 37.2963 |  | 8.5 |  | 156.8876 |  | 5.3878 |  |  | 15.83 |  |  |  |  | 0.2004 |  | 4.3254 | 0 | 3.5893 | 27.023 | 118.8 | 28.3863 | 1 | 155.0327 |  | 35.2372 | 33.61 |  | 194.7441 | 25.851 |  |  |  | 2.4 |  | 68.7383 |  | 12 |  |  |  | 8.7387 |  |  |  |  | 59.07 | 2.24 | 145.4724 |  | 4.3543 | 130.09 | 7.0461 |  | 35.1276 | 3.872 |  |  | 90.1667 | 23.9626 | 1.4666 | 0.71 | 29.0197 | 440.8107 |  | 137.174 | 16.0279 |  |  | 10.5841 | 4.6548 |  |  | 16.4807 | 279.89 |  | 30.599 |  | 30.132
11:30 |  |  | 49.3318 | 11.999 |  |  |  |  | 21.1419 | 25.5984 | 10.7395 | 13.4 | 30.9 |  |  | 43.784 |  | 31.6553 |  | 8.6 |  | 145.3681 |  | 5.3513 |  |  | 16.46 |  |  |  |  | 0.207 |  | 4.6142 | 0 | 3.9137 | 29.002 | 120.05 | 29.4935 | 0.9 | 155.7335 |  | 35.8868 | 34.09 |  | 194.7223 | 24.6084 |  |  |  | 2.3 |  | 69.0104 |  | 12 |  |  |  | 9.2163 |  |  |  |  | 58.544 | 2.06 | 143.1493 |  | 4.4307 | 130.43 | 6.8797 |  | 34.1078 | 3.9659 |  |  | 89.5786 | 24.1644 | 1.5116 | 0.71 | 29.3268 | 436.4483 |  | 139.1668 | 16.9173 |  |  | 10.7264 | 4.7308 |  |  | 16.264 | 279.22 |  | 30.492 |  | 30.682
12:00 |  |  | 47.356 | 10.56 |  |  |  |  | 21.2563 | 26.0201 | 11.5156 | 13.31 | 31.03 |  |  | 43.494 |  | 36.2975 |  | 8.9 |  | 141.7816 |  | 5.2523 |  |  | 16.23 |  |  |  |  | 0.209 |  | 4.5948 | 0 | 3.9709 | 41.3092 | 119 | 28.9962 | 0.73 | 157.169 |  | 36.9948 | 33.67 |  | 187.4605 | 23.9954 |  |  |  | 2.5 |  | 68.8304 |  | 12 |  |  |  | 9.1236 |  |  |  |  | 56.72 | 2.24 | 147.2009 |  | 4.4442 | 130.15 | 6.6207 |  | 32.8756 | 3.9659 |  |  | 89.5934 | 24.1626 | 1.5352 | 0.69 | 28.4926 | 436.5182 |  | 138.5687 | 17.0864 |  |  | 9.5374 | 4.8544 |  |  | 15.8972 | 276.54 |  | 30.005 |  | 30.699
12:30 |  |  | 46.3759 | 10.418 |  |  |  |  | 21.1747 | 26.2439 | 12.9662 | 12.7 | 31.194 |  |  | 43.613 |  | 50.8826 |  | 8.7 |  | 126.569 |  | 5.4143 |  |  | 15.86 |  |  |  |  | 0.1958 |  | 4.6325 | 0 | 4.0214 | 43.1774 | 118.99 | 27.9676 | 0.78 | 155.8568 |  | 35.2225 | 33.75 |  | 193.4387 | 22.7346 |  |  |  | 2.1 |  | 68.8086 |  | 12 |  |  |  | 9.1667 |  |  |  |  | 58.096 | 2.45 | 146.4592 |  | 4.2963 | 128.12 | 6.1178 |  | 32.5574 | 3.872 |  |  | 88.9843 | 23.9645 | 1.5485 | 0.7 | 27.7111 | 427.7976 |  | 142.6395 | 16.9377 |  |  | 8.9108 | 4.7715 |  |  | 15.494 | 276.65 |  | 30.452 |  | 30.216
13:00 |  |  | 48.8861 | 10.62 |  |  |  |  | 20.933 | 25.9303 | 14.9477 | 13.12 | 31.01 |  |  | 44.012 |  | 47.3179 |  | 8.6 |  | 109.0786 |  | 5.4549 |  |  | 15.68 |  |  |  |  | 0.1979 |  | 4.6611 | 0 | 3.977 | 44.9542 | 120.27 | 28.5105 | 0.64 | 154.8883 |  | 34.5932 | 33.62 |  | 193.6973 | 22.5487 |  |  |  | 2.5 |  | 69.3792 |  | 12 |  |  |  | 9.4485 |  |  |  |  | 58.913 | 2.35 | 146.6174 |  | 4.3309 | 127.42 | 5.1727 |  | 32.3548 | 4.0073 |  |  | 88.9984 | 24.1856 | 1.565 | 0.69 | 27.9702 | 422.0284 |  | 136.6363 | 17.0259 |  |  | 8.8993 | 4.7242 |  |  | 15.5178 | 277.74 |  | 31.216 |  | 30.315
13:30 |  |  | 44.5107 | 11.11 |  |  |  |  | 21.3009 | 25.5881 | 15.0333 | 13.02 | 31.33 |  |  | 43.413 |  | 41.9326 |  | 8.5 |  | 126.2213 |  | 5.5793 |  |  | 15.37 |  |  |  |  | 0.1982 |  | 5.4663 | 0 | 4.0453 | 46.0274 | 119.56 | 29.3977 | 0.45 | 155.0194 |  | 34.3863 | 33.67 |  | 193.9155 | 23.3513 |  |  |  | 2.3 |  | 64.4713 |  | 12 |  |  |  | 9.4803 |  |  |  |  | 60.442 | 2.33 | 144.928 |  | 4.3434 | 130.68 | 6.3673 |  | 34.8045 | 3.7307 |  |  | 88.5262 | 24.19 | 1.5701 | 0.64 | 28.0934 | 415.1193 |  | 142.7054 | 16.8681 |  |  | 9.2279 | 4.9657 |  |  | 16.5105 | 260.79 |  | 30.694 |  | 30.034
14:00 |  |  | 48.5898 | 12.67 |  |  |  |  | 21.4189 | 25.3832 | 15.2954 | 13.27 | 31.298 |  |  | 43.077 |  | 35.6387 |  | 8.5 |  | 142.3611 |  | 5.5428 |  |  | 15.14 |  |  |  |  | 0.1889 |  | 5.7647 | 0 | 4.1415 | 46.2324 | 120.03 | 28.5988 | 0.73 | 157.4171 |  | 36.0974 | 34.31 |  | 194.0168 | 24.2 |  |  |  | 2.4 |  | 64.9282 |  | 12 |  |  |  | 9.5807 |  |  |  |  | 61.422 | 2.34 | 142.6358 |  | 4.2435 | 129.03 | 7.0336 |  | 34.6407 | 3.872 |  |  | 88.7717 | 24.1968 | 1.5752 | 0.62 | 28.7831 | 418.8542 |  | 145.3702 | 16.9452 |  |  | 9.3839 | 4.7195 |  |  | 16.7169 | 269.34 |  | 31.924 |  | 31.399
14:30 |  |  | 44.6972 | 12.428 |  |  |  |  | 20.6268 | 25.8254 | 14.9624 | 13.42 | 30.85 |  |  | 43.345 |  | 45.0559 |  | 8.7 |  | 139.627 |  | 5.4824 |  |  | 15.49 |  |  |  |  | 0.1982 |  | 5.7565 | 0 | 4.2431 | 46.913 | 119.1 | 28.6325 | 0.86 | 157.7613 |  | 37.2698 | 34.86 |  | 193.8979 | 24.3958 |  |  |  | 2.5 |  | 69.2279 |  | 12 |  |  |  | 9.1653 |  |  |  |  | 61.491 | 2.34 | 140.4375 |  | 4.1191 | 131.41 | 7.573 |  | 35.1992 | 3.9659 |  |  | 87.8805 | 24.1957 | 1.5831 | 0.62 | 27.2017 | 426.9675 |  | 148.3503 | 16.5472 |  |  | 9.3477 | 4.7699 |  |  | 17.3889 | 269.43 |  | 31.311 |  | 31.932
15:00 |  |  | 43.6583 | 11.821 |  |  |  |  | 20.7164 | 26.8399 | 15.3297 | 13.36 | 30.618 |  |  | 43.554 |  | 40.1922 |  | 8.9 |  | 140.1147 |  | 5.4331 |  |  | 14.13 |  |  |  |  | 0.1706 |  | 6.22 | 0 | 4.2603 | 47.5039 | 119.21 | 28.4271 | 0.97 | 157.3258 |  | 36.5011 | 35.05 |  | 192.7367 | 24.036 |  |  |  | 2.4 |  | 68.9444 |  | 12 |  |  |  | 9.5247 |  |  |  |  | 61.695 | 2.42 | 140.7876 |  | 4.2108 | 131.29 | 6.887 |  | 34.6679 | 4.0274 |  |  | 87.5858 | 24.1823 | 1.6086 | 0.6 | 28.1219 | 442.4856 |  | 152.6211 | 17.7499 |  |  | 9.8952 | 4.8793 |  |  | 16.7966 | 271.96 |  | 31.486 |  | 31.693
15:30 |  |  | 43.9111 | 11.412 |  |  |  |  | 19.8459 | 26.5724 | 15.1068 | 13.39 | 31.452 |  |  | 43.596 |  | 34.5169 |  | 8.6 |  | 128.9073 |  | 5.2248 |  |  | 12.96 |  |  |  |  | 0.1781 |  | 6.1652 | 0 | 4.2318 | 47.017 | 121.25 | 29.0787 | 0.6 | 159.0193 |  | 36.9922 | 34.61 |  | 192.3711 | 24.0235 |  |  |  | 2.6 |  | 68.7873 |  | 12 |  |  |  | 9.2428 |  |  |  |  | 61.671 | 2.41 | 144.1314 |  | 4.2971 | 130.58 | 7.1869 |  | 33.8395 | 3.8866 |  |  | 48.0814 | 24.191 | 1.6197 | 0.6 | 27.8076 | 441.6016 |  | 147.0257 | 17.6363 |  |  | 9.842 | 4.8975 |  |  | 16.6498 | 276.44 |  | 31.606 |  | 38.897
16:00 |  |  | 44.2394 | 12.268 |  |  |  |  | 20.2775 | 26.6979 | 14.8652 | 13.57 | 31.636 |  |  | 43.576 |  | 40.8963 |  | 8.6 |  | 47.428 |  | 4.4397 |  |  | 12.79 |  |  |  |  | 0.1733 |  | 6.4606 | 0 | 4.2563 | 47.3555 | 120.32 | 28.3982 | 0.23 | 160.642 |  | 38.1126 | 33.75 |  | 190.0314 | 23.6039 |  |  |  | 2.4 |  | 68.9298 |  | 12 |  |  |  | 9.433 |  |  |  |  | 61.797 | 2.42 | 141.9413 |  | 4.2355 | 132.68 | 6.9223 |  | 33.898 | 3.9037 |  |  | 62.8863 | 24.1985 | 1.6265 | 0.62 | 28.9052 | 445.2623 |  | 149.8292 | 17.539 |  |  | 10.8083 | 5.0644 |  |  | 16.7584 | 275.56 |  | 32.299 |  | 35.339
16:30 |  |  | 44.1346 | 12.33 |  |  |  |  | 20.76 | 26.9243 | 14.8866 | 12.73 | 31.798 |  |  | 43.439 |  | 47.2938 |  | 9.2 |  | 41.771 |  | 4.4684 |  |  | 13.04 |  |  |  |  | 0.1904 |  | 6.2239 | 0 | 4.264 | 47.9885 | 119.53 | 27.9921 | 0.37 | 158.6394 |  | 37.5642 | 32.95 |  | 191.3662 | 23.4414 |  |  |  | 2.5 |  | 68.9278 |  | 12 |  |  |  | 9.2074 |  |  |  |  | 62.234 | 2.42 | 140.2115 |  | 4.2247 | 133.43 | 7.1813 |  | 35.094 | 4.3754 |  |  | 88.7376 | 24.1169 | 1.5695 | 0.52 | 29.5026 | 441.7007 |  | 151.2056 | 17.061 |  |  | 10.5248 | 4.9176 |  |  | 16.5959 | 277.01 |  | 33.459 |  | 32.917
17:00 |  |  | 43.9907 | 11.049 |  |  |  |  | 20.6131 | 27.2164 | 15.1521 | 13.59 | 31.77 |  |  | 43.476 |  | 51.8162 |  | 9.4 |  | 37.1786 |  | 4.8127 |  |  | 13.16 |  |  |  |  | 0.2034 |  | 5.8656 | 0 | 4.2411 | 47.7771 | 121.86 | 27.8349 | 0.4 | 160.2888 |  | 35.9777 | 33.53 |  | 191.2244 | 23.5423 |  |  |  | 2.4 |  | 69.0284 |  | 12 |  |  |  | 9.2855 |  |  |  |  | 62.262 | 2.49 | 139.5701 |  | 4.1277 | 129.99 | 6.9535 |  | 34.9603 | 3.8589 |  |  | 90.1524 | 24.1333 | 1.5585 | 0.63 | 28.6178 | 439.5942 |  | 154.0188 | 18.001 |  |  | 10.038 | 4.9585 |  |  | 16.5507 | 273.66 |  | 33.734 |  | 32.097
17:30 |  |  | 32.5413 | 9.975 |  |  |  |  | 21.0028 | 26.6427 | 15.6287 | 13.53 | 31.426 |  |  | 43.466 |  | 43.6545 |  | 9.6 |  | 38.69 |  | 5.2025 |  |  | 14.93 |  |  |  |  | 0.1947 |  | 5.3595 | 0 | 4.2607 | 46.0792 | 121.85 | 28.2708 | 0.41 | 160.323 |  | 34.9677 | 29.87 |  | 192.0177 | 23.1351 |  |  |  | 2.5 |  | 68.8032 |  | 12 |  |  |  | 9.391 |  |  |  |  | 60.372 | 2.45 | 146.2589 |  | 4.253 | 130.17 | 6.418 |  | 35.2671 | 3.6509 |  |  | 89.4465 | 24.1434 | 1.5698 | 0.63 | 28.3391 | 447.7239 |  | 150.8294 | 18.1235 |  |  | 9.1939 | 4.8871 |  |  | 15.1612 | 276.59 |  | 34.094 |  | 37.323
18:00 |  |  | 31.002 | 9.853 |  |  |  |  | 21.1185 | 27.5172 | 16.789 | 13.26 | 31.896 |  |  | 43.784 |  | 42.4571 |  | 9.8 |  | 30.5159 |  | 5.6633 |  |  | 15.16 |  |  |  |  | 0.2036 |  | 5.4162 | 0 | 4.2103 | 47.9259 | 123.45 | 25.0627 | 0.46 | 159.9188 |  | 33.9053 | 31.21 |  | 199.5714 | 22.6494 |  |  |  | 2.4 |  | 69.5364 |  | 12 |  |  |  | 9.3286 |  |  |  |  | 54.132 | 2.45 | 149.5954 |  | 4.3235 | 132.99 | 5.6237 |  | 35.6452 | 3.6076 |  |  | 90.7702 | 24.2515 | 1.5891 | 0.67 | 26.595 | 449.9427 |  | 151.8032 | 17.8452 |  |  | 8.6998 | 4.9405 |  |  | 14.3281 | 280.69 |  | 33.856 |  | 31.886
18:30 |  |  | 31.5444 | 8.073 |  |  |  |  | 21.3036 | 28.0043 | 16.6273 | 13.51 | 32.458 |  |  | 43.712 |  | 36.2237 |  | 9.5 |  | 28.1891 |  | 5.4425 |  |  | 14.92 |  |  |  |  | 0.2179 |  | 4.2691 | 0 | 4.2146 | 46.9861 | 117.41 | 22.7593 | 0.11 | 159.8026 |  | 33.7771 | 28.98 |  | 192.6593 | 22.6077 |  |  |  | 2.5 |  | 69.4276 |  | 12 |  |  |  | 9.6087 |  |  |  |  | 51.582 | 2.43 | 146.3395 |  | 4.2095 | 131.71 | 5.0588 |  | 32.1698 | 3.8025 |  |  | 90.0115 | 24.2643 | 1.5601 | 0.7 | 26.2943 | 450.3516 |  | 148.5407 | 17.6961 |  |  | 8.7881 | 4.7364 |  |  | 12.8837 | 283.75 |  | 34.108 |  | 26.743
19:00 |  |  | 31.4972 | 7.889 |  |  |  |  | 21.4382 | 28.0275 | 14.7544 | 13.34 | 32.598 |  |  | 44.75 |  | 50.2523 |  | 9 |  | 35.175 |  | 5.6163 |  |  | 15.05 |  |  |  |  | 0.2001 |  | 4.2895 | 0 | 4.1197 | 43.3504 | 117.43 | 23.3933 | 0.35 | 159.0008 |  | 31.6749 | 29.05 |  | 192.3171 | 22.5549 |  |  |  | 2.5 |  | 49.749 |  | 12 |  |  |  | 9.5909 |  |  |  |  | 50.701 | 2.23 | 148.7792 |  | 4.2261 | 127.39 | 5.2532 |  | 32.2533 | 3.7407 |  |  | 88.9589 | 24.2536 | 1.5471 | 0.72 | 26.3549 | 430.8895 |  | 153.2763 | 17.3651 |  |  | 8.8823 | 4.665 |  |  | 12.8085 | 279.85 |  | 33.949 |  | 27.082
19:30 |  |  | 30.9093 | 9.288 |  |  |  |  | 20.998 | 29.1009 | 14.0255 | 10.92 | 32.158 |  |  | 44.665 |  | 45.6433 |  | 9.2 |  | 35.3691 |  | 5.8053 |  |  | 15.24 |  |  |  |  | 0.2294 |  | 4.19 | 0 | 4.1049 | 49.8564 | 122.23 | 27.8876 | 0.46 | 158.8373 |  | 31.6767 | 29.73 |  | 192.4687 | 23.0928 |  |  |  | 2.5 |  | 41.2636 |  | 12 |  |  |  | 9.5688 |  |  |  |  | 51.015 | 2.27 | 145.5032 |  | 4.3212 | 132.14 | 4.8655 |  | 32.8229 | 3.74 |  |  | 89.2752 | 24.1762 | 1.5247 | 0.71 | 26.5554 | 424.1497 |  | 152.7142 | 17.5542 |  |  | 9.2935 | 4.6968 |  |  | 13.3318 | 273.6 |  | 33.994 |  | 27.209
20:00 |  |  | 30.6674 | 10.424 |  |  |  |  | 21.3495 | 29.0987 | 11.8809 | 7.15 | 31.702 |  |  | 44.602 |  | 44.2866 |  | 9.5 |  | 36.1993 |  | 5.6539 |  |  | 14.74 |  |  |  |  | 0.2221 |  | 4.127 | 0 | 4.1163 | 50.9763 | 124.3 | 28.6459 | 0.37 | 155.8673 |  | 32.8853 | 29.38 |  | 191.5557 | 23.5706 |  |  |  | 2.5 |  | 41.3553 |  | 12 |  |  |  | 9.5742 |  |  |  |  | 46.551 | 2.21 | 145.6496 |  | 4.3263 | 132.4 | 5.3152 |  | 34.8538 | 3.6949 |  |  | 90.0985 | 24.2434 | 1.5159 | 0.68 | 26.8293 | 427.8766 |  | 152.9781 | 17.8648 |  |  | 9.5115 | 4.7492 |  |  | 13.6738 | 270.52 |  | 33.905 |  | 27.456
20:30 |  |  | 31.9659 | 11.202 |  |  |  |  | 21.6025 | 29.3682 | 11.4241 | 6.98 | 32.286 |  |  | 44.612 |  | 45.1089 |  | 9.6 |  | 37.6801 |  | 5.782 |  |  | 13.66 |  |  |  |  | 0.2324 |  | 4.0911 | 0 | 4.1242 | 51.6093 | 124.59 | 29.2135 | 0.84 | 158.778 |  | 33.7255 | 29.99 |  | 194.5678 | 24.2853 |  |  |  | 2.6 |  | 42.194 |  | 12 |  |  |  | 9.7113 |  |  |  |  | 40.607 | 2.21 | 144.1085 |  | 4.3578 | 133.05 | 7.2273 |  | 34.9595 | 4.0014 |  |  | 90.2571 | 24.2822 | 1.4837 | 0.66 | 26.6063 | 434.2059 |  | 154.1958 | 17.7085 |  |  | 10.1306 | 4.7277 |  |  | 14.9934 | 275.53 |  | 34.352 |  | 26.861
21:00 |  |  | 32.096 | 11.139 |  |  |  |  | 20.0474 | 29.0133 | 11.4974 | 7.31 | 32.818 |  |  | 44.885 |  | 23.4219 |  | 9.7 |  | 34.8535 |  | 5.7545 |  |  | 14.86 |  |  |  |  | 0.2204 |  | 4.074 | 0 | 4.0563 | 50.9462 | 123.39 | 28.9777 | 0.87 | 159.9129 |  | 34.3019 | 31.72 |  | 194.8694 | 24.6482 |  |  |  | 2.5 |  | 42.1163 |  | 12 |  |  |  | 9.6637 |  |  |  |  | 41.049 | 2.17 | 148.6168 |  | 4.2685 | 132.22 | 7.308 |  | 34.5575 | 4.0848 |  |  | 90.6972 | 24.2987 | 1.4651 | 0.63 | 26.6072 | 439.5615 |  | 158.0728 | 17.2942 |  |  | 10.8741 | 5.2432 |  |  | 14.7442 | 282.44 |  | 34.586 |  | 27.13
21:30 |  |  | 32.7505 | 11.759 |  |  |  |  | 20.4289 | 28.5514 | 11.8131 | 10.95 | 32.882 |  |  | 44.608 |  | 49.7735 |  | 9.4 |  | 37.797 |  | 5.7848 |  |  | 16.03 |  |  |  |  | 0.2346 |  | 4.2365 | 0 | 4.0401 | 51.1444 | 124.15 | 29.2288 | 0.94 | 157.2422 |  | 35.6866 | 31.7 |  | 194.9881 | 26.8391 |  |  |  | 2.6 |  | 47.3978 |  | 12 |  |  |  | 9.6736 |  |  |  |  | 41.342 | 2.22 | 145.8174 |  | 4.3045 | 131.52 | 6.8167 |  | 36.2059 | 4.1258 |  |  | 91.0214 | 24.2896 | 1.4127 | 0.66 | 27.3623 | 390.7512 |  | 156.1361 | 18.1351 |  |  | 12.5864 | 5.0839 |  |  | 14.9593 | 290.19 |  | 34.459 |  | 27.228
22:00 |  |  | 33.2311 | 11.92 |  |  |  |  | 21.0048 | 28.4625 | 11.7305 | 11.73 | 32.756 |  |  | 44.71 |  | 48.8736 |  | 8.9 |  | 41.5672 |  | 5.9186 |  |  | 15.51 |  |  |  |  | 0.2234 |  | 4.2329 | 0 | 3.7073 | 50.9381 | 125.57 | 28.678 | 1.03 | 160.3842 |  | 36.5906 | 31.11 |  | 194.5018 | 27.1841 |  |  |  | 2.5 |  | 56.6761 |  | 12 |  |  |  | 9.5628 |  |  |  |  | 45.112 | 2.2 | 144.329 |  | 4.2862 | 130.45 | 6.0855 |  | 36.2271 | 3.9547 |  |  | 90.6995 | 24.3344 | 1.2676 | 0.63 | 28.0504 | 404.0233 |  | 154.6207 | 18.068 |  |  | 13.959 | 4.5151 |  |  | 15.4774 | 291.47 |  | 33.13 |  | 26.924
22:30 |  |  | 35.0405 | 11.805 |  |  |  |  | 20.2267 | 27.8569 | 11.8506 | 11.84 | 32.378 |  |  | 44.633 |  | 19.9954 |  | 8.7 |  | 117.8524 |  | 6.003 |  |  | 15.73 |  |  |  |  | 0.2339 |  | 4.8773 | 0 | 2.5041 | 50.7976 | 125.72 | 29.1148 | 1.15 | 160.5988 |  | 36.3179 | 31.52 |  | 193.7643 | 27.6673 |  |  |  | 2.6 |  | 68.9479 |  | 12 |  |  |  | 9.788 |  |  |  |  | 48.016 | 2.18 | 148.4876 |  | 4.3519 | 128.66 | 7.581 |  | 35.6287 | 3.9615 |  |  | 90.4647 | 24.2699 | 0.8535 | 0.62 | 29.0327 | 427.1861 |  | 151.8718 | 18.0553 |  |  | 14.4097 | 4.8839 |  |  | 16.6117 | 287.57 |  | 33.401 |  | 27.1
23:00 |  |  | 38.5193 | 11.353 |  |  |  |  | 19.9564 | 27.4723 | 11.5247 | 10.13 | 32.038 |  |  | 44.469 |  | 38.373 |  | 8.5 |  | 133.434 |  | 5.9566 |  |  | 16.22 |  |  |  |  | 0.2256 |  | 4.4261 | 0 | 1.9021 | 50.8218 | 125.04 | 29.1497 | 1.26 | 160.4622 |  | 36.745 | 31.31 |  | 191.7466 | 27.344 |  |  |  | 2.4 |  | 70.3324 |  | 12 |  |  |  | 9.6356 |  |  |  |  | 48.756 | 2.45 | 146.7194 |  | 4.313 | 128.05 | 8.2127 |  | 37.6496 | 3.9546 |  |  | 90.069 | 24.2872 | 0.7031 | 0.62 | 28.1212 | 438.7561 |  | 151.3993 | 18.1264 |  |  | 14.6661 | 5.2948 |  |  | 16.8096 | 285.7 |  | 33.443 |  | 25.085
23:30 |  |  | 38.7251 | 11.721 |  |  |  |  | 19.688 | 26.6943 | 11.5334 | 9.09 | 31.858 |  |  | 44.584 |  | 47.3782 |  | 8.4 |  | 108.9748 |  | 6.1815 |  |  | 15.86 |  |  |  |  | 0.2521 |  | 4.5418 | 0 | 1.4792 | 50.9205 | 124.57 | 29.3297 | 1.2 | 160.1259 |  | 37.2817 | 31.32 |  | 193.0831 | 28.3549 |  |  |  | 2.5 |  | 69.4309 |  | 12 |  |  |  | 9.5981 |  |  |  |  | 47.671 | 2.42 | 145.8321 |  | 4.3266 | 129.64 | 7.1411 |  | 37.7056 | 3.8564 |  |  | 89.4968 | 24.246 | 0.5633 | 0.55 | 27.9924 | 441.8751 |  | 149.8324 | 17.9209 |  |  | 15.7389 | 5.3066 |  |  | 17.0214 | 287.73 |  | 33.12 |  | 27.15
00:00 |  |  | 39.0253 | 11.898 |  |  |  |  | 19.4988 | 26.824 | 14.251 | 9.35 | 32.298 |  |  | 44.054 |  | 50.638 |  | 8.2 |  | 106.9167 |  | 6.3328 |  |  | 15.46 |  |  |  |  | 0.253 |  | 5.2759 | 0 | 1.326 | 51.2111 | 122.26 | 29.1706 | 0.83 | 160.739 |  | 38.1632 | 31.82 |  | 194.5265 | 27.2465 |  |  |  | 2.5 |  | 69.0909 |  | 12 |  |  |  | 9.6558 |  |  |  |  | 47.292 | 2.23 | 146.571 |  | 4.2287 | 128.82 | 8.2299 |  | 37.1442 | 3.8369 |  |  | 90.713 | 24.2589 | 0.4884 | 0.6 | 27.9566 | 444.6248 |  | 147.6622 | 18.072 |  |  | 15.8864 | 5.2664 |  |  | 16.9435 | 284.41 |  | 33.111 |  | 26.979
MWh | 0 | 0 | 1011.9053 | 268.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.0587 | 646.8029 | 324.8292 | 295.095 | 756.356 | 0 | 0 | 1047.732 | 0 | 1034.6035 | 0 | 212.7 | 0 | 2534.9234 | 0 | 97.4397 | 0 | 0 | 352.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1181 | 0 | 118.9679 | 0 | 64.5246 | 1101.4504 | 2891.085 | 667.4372 | 18.01 | 3801.6538 | 0 | 843.8706 | 795.935 | 0 | 4660.6267 | 652.8403 | 0 | 0 | 0 | 59.29 | 0 | 1566.6367 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 212.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345.72 | 54.935 | 3508.849 | 0 | 104.5722 | 3128.23 | 167.2314 | 0 | 833.5078 | 93.3854 | 0 | 0 | 2102.3595 | 562.7351 | 24.2828 | 15.235 | 668.8595 | 10207.1894 | 0 | 3572.3033 | 421.5551 | 0 | 0 | 249.9804 | 116.0812 | 0 | 0 | 370.3635 | 6677.83 | 0 | 804.4045 | 0 | 764.981
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 8 de Febrero del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1173.6 | 3591.6 | 1781.8 | 45.5 |  |  |  | 62.2 |  | 76 | 9.1 | 0 | 169.6 | 6909.4 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 254.6
01:00 | 1178.6 | 3511 | 1856.9 | 45.8 |  |  |  | 61.1 |  | 79.5 | 9.1 | 0 | 156.6 | 6898.6 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 64.4
01:30 | 1180.5 | 3523.8 | 1796.6 | 39.2 |  |  |  | 62.3 |  | 76.8 | 9.1 | 0 | 143.1 | 6831.4 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 9.6
02:00 | 1172.5 | 3497.6 | 1770.9 | 0 |  |  |  | 62.3 |  | 77.1 | 9.1 | 0 | 144.1 | 6733.6 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 239.1
02:30 | 1176.9 | 3501.8 | 1632.7 | 0 |  |  |  | 62.2 |  | 78.6 | 9.1 | 0 | 160.4 | 6621.7 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4228.75
03:00 | 1189.6 | 3570.1 | 1526.1 | 0 |  |  |  | 61.6 |  | 77.6 | 9.1 | 0 | 158 | 6592.1 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
03:30 | 1173.3 | 3492.6 | 1535.9 | 0 |  |  |  | 61.5 |  | 77.1 | 9.1 | 0 | 164.2 | 6513.7 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2764.85
04:00 | 1191.5 | 3504.2 | 1529.3 | 0 |  |  |  | 61.5 |  | 77.1 | 9.1 | 0 | 137 | 6509.7 |  | C.H. YANANGO | 1008.2
04:30 | 1168.5 | 3439.7 | 1515.5 | 0 |  |  |  | 61.8 |  | 77.4 | 9.1 | 0 | 129.4 | 6401.4 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 158.45
05:00 | 1170.6 | 3496.2 | 1523.2 | 0 |  |  |  | 61.9 |  | 76.3 | 9.2 | 0 | 137.4 | 6474.8 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3390.17
05:30 | 1177 | 3501.2 | 1545.5 | 0 |  |  |  | 62.1 |  | 67.4 | 9.2 | 0.1 | 127.6 | 6490.1 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.5
06:00 | 1167 | 3460.3 | 1408.4 | 0 |  |  |  | 61.6 |  | 69.7 | 9.2 | 24.7 | 118.8 | 6319.7 |  | C.H. RUNATULLO II | 479.1
06:30 | 1171.7 | 3279.9 | 1318.6 | 0 |  |  |  | 61.6 |  | 77.6 | 9.2 | 141.8 | 162.5 | 6222.9 |  | C.H. RUNATULLO III | 484.6
07:00 | 1125.4 | 2978.5 | 1319.9 | 0 |  |  |  | 62.3 |  | 77.2 | 9.2 | 282 | 172 | 6026.5 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 217
07:30 | 1013.3 | 3025.4 | 1305.3 | 0 |  |  |  | 62.8 |  | 78.2 | 9.2 | 407.1 | 197.4 | 6098.7 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3554.7
08:00 | 1017.2 | 3146.1 | 1344 | 0 |  |  |  | 62.4 |  | 77.2 | 9.2 | 419.9 | 230.9 | 6306.9 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 189.3
08:30 | 1021.8 | 3170.3 | 1388.4 | 0 |  |  |  | 63.1 |  | 78.8 | 9.2 | 486.6 | 229.8 | 6448 |  | C.H. ARICOTA II |  | 134.55
09:00 | 1006.6 | 3186.5 | 1293.7 | 31.9 |  |  |  | 62.8 |  | 78.1 | 9.2 | 694 | 236.8 | 6599.6 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 82.2
09:30 | 1015 | 3283.5 | 1422.6 | 43.7 |  |  |  | 62.6 |  | 77.6 | 9 | 553.5 | 254.3 | 6721.8 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14854.15
10:00 | 1006.3 | 3274.6 | 1395.2 | 43.6 |  |  |  | 62.5 |  | 78.6 | 8.9 | 673.8 | 271.7 | 6815.2 |  | C.H. RESTITUCION | 5050.4
10:30 | 1013.1 | 3141.3 | 1395.6 | 43.5 |  |  |  | 62.1 |  | 77.7 | 7.6 | 728 | 296.9 | 6765.8 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 116.85
11:00 | 997.6 | 3130.1 | 1433.8 | 43.5 |  |  |  | 62 |  | 77 | 8.1 | 835.4 | 326.5 | 6914 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 486.6
11:30 | 1019.3 | 3273.7 | 1639.8 | 43 |  |  |  | 62.3 |  | 75.6 | 8.5 | 594.7 | 358.9 | 7075.8 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10669.45
12:00 | 1013 | 3308.6 | 1802.4 | 43.5 |  |  |  | 62.6 |  | 79.5 | 8.6 | 404.2 | 425.2 | 7147.6 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:30 | 1096.3 | 3024.6 | 1929.2 | 44.1 |  |  |  | 62.4 |  | 76.5 | 8.7 | 396.6 | 478.1 | 7116.5 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 762.7
13:00 | 1065.1 | 3123.8 | 1760.8 | 44.2 |  |  |  | 62.3 |  | 79.1 | 8.8 | 435.6 | 479 | 7058.7 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
13:30 | 1094.5 | 3234.8 | 1618.7 | 44 |  |  |  | 62.2 |  | 79 | 8.8 | 288 | 527.5 | 6957.5 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 446.7
14:00 | 1099.4 | 3377.1 | 1672.3 | 44.1 |  |  |  | 61.6 |  | 82.2 | 8.8 | 256.4 | 480.4 | 7082.3 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 153.65
14:30 | 1106.2 | 3363 | 1748.4 | 44.4 |  |  |  | 61.7 |  | 80.7 | 8.8 | 162.4 | 476.4 | 7052 |  | C.H. YUNCAN |  | 3059.5
15:00 | 1102.4 | 3343.5 | 1750.1 | 44 |  |  |  | 62 |  | 82.9 | 8.8 | 131 | 524.4 | 7049.1 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 350.25
15:30 | 1095.5 | 3187.3 | 1781.3 | 44.4 |  |  |  | 62.3 |  | 82 | 7.7 | 123 | 574.6 | 6958.1 |  | C.H. EL CARMEN | 170.75
16:00 | 1115 | 3282 | 1519.8 | 44.5 |  |  |  | 61.7 |  | 81.6 | 7.8 | 118.8 | 649.4 | 6880.6 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:30 | 1131 | 3282.7 | 1529.6 | 44.5 |  |  |  | 62.1 |  | 79.7 | 7.8 | 159.7 | 576.5 | 6873.6 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:00 | 1140.9 | 3411.1 | 1519.8 | 44.6 |  |  |  | 61.7 |  | 79.7 | 8 | 65.9 | 575.7 | 6907.4 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
17:30 | 1142.2 | 3442.5 | 1582 | 44.8 |  |  |  | 61.5 |  | 83.6 | 8 | 96.5 | 505.9 | 6967 |  | C.H. LA JOYA | 138.6
18:00 | 1143.2 | 3385.8 | 1666.5 | 44.2 |  |  |  | 62 |  | 80.1 | 8 | 23.1 | 568.5 | 6981.4 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 69
18:30 | 1157.2 | 3384.1 | 1963.2 | 44.5 |  |  |  | 62.5 |  | 81.7 | 8 | 0.3 | 499.6 | 7201.1 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 442.55
19:00 | 1157.7 | 3572.4 | 2239.8 | 45.4 |  |  |  | 63.1 |  | 81.4 | 8 | 0 | 429.2 | 7597 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 443.25
19:30 | 1166.9 | 3621.5 | 2402.8 | 45.2 |  |  |  | 62.7 |  | 83.2 | 8.1 | 0 | 337 | 7727.4 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 3481.85
20:00 | 1167.1 | 3563.3 | 2426.6 | 45.1 |  |  |  | 62.7 |  | 83 | 8.1 | 0 | 391.6 | 7747.5 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1842.25
20:30 | 1163 | 3411.7 | 2379.7 | 45.4 |  |  |  | 62.6 |  | 82.3 | 8.1 | 0 | 552.1 | 7704.9 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 56.25
21:00 | 1164.4 | 3409.4 | 2328 | 45.2 |  |  |  | 62.7 |  | 82.4 | 8.1 | 0 | 576.8 | 7677 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13180.15
21:30 | 1163.3 | 3542.8 | 2095.2 | 45.3 |  |  |  | 62.6 |  | 79.6 | 8.1 | 0 | 493.3 | 7490.2 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 244.75
22:00 | 1151 | 3522 | 2087.3 | 45.1 |  |  |  | 62.6 |  | 68.5 | 8.2 | 0 | 462 | 7406.7 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1950.75
22:30 | 1170.4 | 3577.6 | 1917.4 | 45.3 |  |  |  | 62 |  | 68.6 | 9.1 | 0 | 444.2 | 7294.6 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 43.2
23:00 | 1157.1 | 3450.7 | 1914 | 45.4 |  |  |  | 62.4 |  | 76.9 | 9.2 | 0 | 439.4 | 7155.1 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 106.6
23:30 | 1166.6 | 3488.6 | 1701.3 | 45.2 |  |  |  | 62 |  | 78.6 | 9.2 | 0 | 385.6 | 6937.1 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5458.55
00:00 | 1159.9 | 3388.14 | 1628.8 | 45.4 |  |  |  | 61.8 |  | 81 | 9.2 | 0 | 425.6 | 6799.84 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1777.3
TOTAL MWh | 26908.1 | 80839.52 | 40822.35 | 748.75 | 0 | 0 | 0 | 1492.2 | 0 | 1879 | 208.4 | 4251.55 | 8380.95 | 165530.82 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.3
% | 16.2556 | 48.8365 | 24.6615 | 0.45233 | 0 | 0 | 0 | 0.90146 | 0 | 1.1351 | 0.1259 | 2.5684 | 5.0631 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1750.35
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2506.65
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2961.8
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1524.75
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2623.45
[16 empty] | PCH TUPURI | 34.2
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.4
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 200
[16 empty] | C.H. RUCUY | 478.9
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 85.7
[16 empty] | C.H. CAHUA | 988.55
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 3234.7
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 804
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 902.9
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2538.5
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 166.3
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 105.4
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 486.25
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 26908.1 | 80839.52

## GENERACION RER
domingo, 8 de Febrero del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 15.2 | 17.2 | 8.2 | 11.5 | 8 | 2.8 | 0.4 | 5.1 | 18.8 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.1 | 9.8 | 3.4 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.7 | 6.5 | 4.5 | 35.3 |  |  | 4.4 | 61.2 |  |  | 21.4 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.9 |  | 0.5 | 1.3 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 10 | 12.9 | 16.2 | [5 empty] | 7 | 19.8 | 3.7 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 |  | 20.3 | 621.8
1:00 | 15.2 | 17.2 | 8.2 | 11.4 | 10.3 | 2.8 | 0.4 | 6.6 | 20.9 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 3.5 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.7 | 5.1 | 3.1 | 38.8 |  |  | 4 | 56.2 |  |  | 21.4 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6 |  | 0.1 | 1.2 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 | 9.6 | 14.3 | [5 empty] | 6.5 | 17.7 | 3.7 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 |  | 20.4 | 615.2
1:30 | 15 | 17.2 | 5 | 11.4 | 10.3 | 2.8 | 0.4 | 7 | 21.2 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 9.7 | 3.5 | 5 | 20.5 | 20 | 18.6 | 1.3 | 4.2 | 35.7 |  |  | 1.6 | 51.8 |  |  | 21.4 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.4 |  | 1.5 | 3.6 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 10 | 9.5 | 12.4 | [5 empty] | 6 | 15.5 | 3.7 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 |  | 20.3 | 598.5
2:00 | 15.3 | 17.2 | 5.4 | 11.4 | 10.3 | 2.8 | 0.4 | 6.9 | 20.9 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.7 | 3.5 | 4.8 | 20.2 | 20 | 18.6 |  | 5.7 | 27.9 |  |  | 1.8 | 59.2 |  |  | 21.4 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5 |  | 2.1 | 3.6 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 10 | 11.5 | 10.7 | [5 empty] | 4.7 | 16.9 | 3.7 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 |  | 20.3 | 598.6
2:30 | 15.1 | 17.2 | 8.1 | 11.4 | 10.3 | 2.8 | 0.4 | 6.7 | 20.1 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.6 | 3.5 | 4.9 | 20 | 20 | 18.5 | 0.3 | 5.5 | 32.7 |  |  | 1.1 | 51.7 |  |  | 21.4 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.5 |  | 4.4 | 7.4 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 17.5 | 13.3 | [5 empty] | 5.9 | 20.6 | 3.7 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 1.2 | 19.9 | 8.2 | 19.8 |  | 20.1 | 621.5
3:00 | 15 | 17.2 | 7.3 | 11.4 | 10.3 | 2.8 | 0.4 | 7 | 19.7 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.6 | 3.5 | 4.9 | 20.6 | 20 | 18.5 | 0.3 | 7 | 31.7 |  |  | 0.6 | 41.2 |  |  | 21.4 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.7 |  | 3.6 | 7.7 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 10 | 19.4 | 14.3 | [5 empty] | 8 | 24.2 | 3.7 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 |  | 20.3 | 619.6
3:30 | 13.7 | 17.2 | 7.4 | 11.5 | 10.3 | 2.7 | 0.4 | 7.1 | 20.2 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.2 | 9.5 | 3.5 | 4.9 | 20.2 | 20 | 18.6 |  | 7.2 | 26.8 |  |  | 1.3 | 55.2 |  |  | 21.4 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.7 |  | 4.9 | 7.9 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.4 | 10 | 19.6 | 16.6 | [5 empty] | 5.4 | 19.3 | 3.7 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 |  | 20.2 | 624.2
4:00 | 13.6 | 17.2 | 7.6 | 11.4 | 10.2 | 2.7 | 0.4 | 6.7 | 20.6 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20 | 20.2 | 9.6 | 3.5 | 4.9 | 20.5 | 20 | 18.6 |  | 8.2 | 27.4 |  |  | 1.6 | 48 |  |  | 21.4 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.7 |  | 4.4 | 7.6 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 7.9 | 10.9 | [5 empty] | 4.7 | 16.3 | 3.7 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 1.2 | 19.9 | 8.2 | 19.8 |  | 20.4 | 594.4
4:30 | 13.7 | 17.2 | 7.8 | 11.4 | 4.3 | 2.7 | 0.4 | 7.2 | 20.1 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.2 | 9.6 | 3.5 | 4.9 | 20.3 | 20 | 18.6 |  | 9.6 | 23.9 |  |  | 1.4 | 47.4 |  |  | 21.4 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.6 |  | 5.3 | 8.5 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 6.2 | 10.5 | [5 empty] | 4.5 | 12.1 | 3.7 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 1.2 | 20 | 8.3 | 20 |  | 20.3 | 580.9
5:00 | 13.5 | 17.2 | 7.1 | 11.4 | 4 | 2.7 | 0.4 | 6.8 | 20.3 | 20 |  |  | 19.9 |  | 19.9 | 20.2 | 9.6 | 3.5 | 4.9 | 20.4 | 20 | 18.5 |  | 10.4 | 18.9 |  |  | 1.5 | 54 |  |  | 21.3 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.5 |  | 7.2 | 9.8 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 10 | 11.3 | 10.1 | [5 empty] | 3.9 | 10.3 | 3.8 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 1.2 | 20 | 8.3 | 20 |  | 20.3 | 588.8
5:30 | 13.5 | 17.2 | 7.1 | 11.5 | 4 | 2.7 | 0.4 | 6.8 | 11.3 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20 | 20.2 | 9.6 | 3.5 | 5 | 20.4 | 20 | 18.6 |  | 9.2 | 19.1 |  |  | 1.3 | 47.8 |  |  | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.9 |  | 7.4 | 9.8 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.3 | 9.8 | 9.1 | 10.4 | [5 empty] | 3.8 | 9.7 | 3.8 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 | 0.1 | 20.3 | 572
6:00 | 14.2 | 17.2 | 7.7 | 11.5 | 4.2 | 2.7 | 0.4 | 7 | 12.1 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.6 | 3.5 | 5 | 20.1 | 20 | 18.5 |  | 8.9 | 18 |  |  | 0.6 | 14.1 |  |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 | 1.7 | 10.1 | 12.1 | 3.3 | 18.6 |  | 6.3 | 5.3 |  |  | 1.8 | 0.1 |  |  | 5.6 | 10 | 19.8 | 16.7 |  | 2.7 | 3.3 |  | 1 | 5.1 | 13.4 | 3.8 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 | 4.3 | 20.2 | 591.3
6:30 | 14 | 17.2 | 8.1 | 11.4 | 3.8 | 2.7 | 0.4 | 6.9 | 20 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 9.5 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.6 |  | 5 | 20.9 |  |  | 0.9 | 52.1 | 1.3 | 0.2 | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 | 8.4 | 8.6 | 12.3 | 3.4 | 18.6 |  | 34 | 28.2 |  |  | 1.8 | 0.9 |  | 0.4 | 5.4 | 9.9 | 16.9 | 18.8 |  | 22.1 | 25.7 |  | 8.3 | 7.4 | 19.6 | 3.8 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 1 | 1.2 | 20 | 8.3 | 20 | 11.3 | 20.3 | 759.8
7:00 | 14.1 | 17.2 | 8.2 | 11.4 | 3.8 | 2.7 | 0.4 | 7 | 19.3 | 16.1 |  | 0.1 | 19.8 |  | 19.2 | 20.2 | 9.6 | 3.5 | 5 | 20.1 | 20 | 18.5 |  | 3.6 | 28.9 |  |  | 0.9 | 48.2 | 4.4 | 1.9 | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 | 19.5 | 9.8 | 12.2 | 3.4 | 18.6 |  | 38.6 | 34.2 |  |  | 1.8 | 1.9 |  | 2.2 | 5.2 | 10 | 25.2 | 19.6 |  | 61.2 | 88.1 |  | 14.4 | 6.4 | 17.2 | 3.8 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 20 | 8.3 | 20 | 14.1 | 20.2 | 903.6
7:30 | 14.4 | 17.2 | 8.7 | 11.1 | 3.8 | 2.7 | 0.4 | 7.2 | 19.6 |  |  | 0.2 | 19.8 |  | 19.3 | 20.2 | 9.5 | 3.5 | 4.8 | 20.3 | 20 | 18.6 |  | 3 | 43.9 |  |  | 0.4 | 39.8 | 3.8 | 5.2 | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 61.8 | 11.5 | 12.4 | 3.3 | 18.6 |  | 42.7 | 42 |  |  | 1.8 | 4.4 |  | 3 | 5.6 | 9.9 | 33 | 26.6 |  | 90.6 | 123.7 |  | 13.8 | 8.3 | 18.5 | 3.8 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 | 13.7 | 20.2 | 1039
8:00 | 14 | 17.2 | 8.7 | 11.1 | 3.8 | 2.7 | 0.4 | 6.5 | 19.7 |  | 0.1 | 0.2 | 19.8 |  | 19.1 | 20.1 | 9.3 | 3.5 | 4.8 | 20.4 | 20 | 18.5 |  | 0.3 | 44.9 |  |  | 1.8 | 44.9 | 7.2 | 5.3 | 20.5 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 53.2 | 9.5 | 12.2 | 3.3 | 18.6 |  | 94.9 | 55.3 |  | 0.1 | 1.8 | 4.3 |  | 3.2 | 5.2 | 10 | 46.8 | 35 |  | 87 | 76.9 |  | 15.3 | 9.2 | 26.3 | 3.8 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 3.6 | 1.2 | 20 | 8.3 | 20 | 13.3 | 20.2 | 1083.2
8:30 | 14.1 | 17.2 | 8.8 | 11 | 3.8 | 2.7 | 0.4 | 5.9 | 21.8 |  | 0.1 | 0.4 | 19.8 |  | 19.3 | 20.2 | 9.3 | 3.4 | 4.8 | 20.6 | 20 | 18.7 |  |  | 40.5 |  |  | 3.7 | 59.2 | 11.1 | 14.1 | 20.6 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 54.5 | 10.5 | 12.7 | 3 | 18.5 |  | 148.2 | 122.4 |  | 0.2 | 1.8 | 4.6 |  | 3.4 | 5 | 10 | 33 | 29.4 |  | 32.3 | 55.2 |  | 17.4 | 10.2 | 30.6 | 3.8 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 3.9 | 1.2 | 20 | 8.3 | 20 | 18.8 | 20.4 | 1150.7
9:00 | 14.6 | 17.2 | 8.2 | 11.1 | 3.9 | 2.7 | 0.4 | 5.8 | 21.2 |  | 0.2 | 0.8 | 19.8 |  | 19.2 | 20.2 | 9.1 | 3.5 | 4.9 | 20.4 | 20 | 18.6 |  |  | 46.8 |  |  | 8 | 74.6 | 18.2 | 16.6 | 20.6 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 43.7 | 10.9 | 12.7 | 2.6 | 18.4 |  | 161.5 | 159 |  | 0.1 | 1.8 | 6.6 |  | 3.5 | 3.2 | 9.9 | 23.9 | 24.6 |  | 101.9 | 141.9 |  | 17.6 | 8 | 27.3 | 3.8 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 3.5 | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 | 18.9 | 20.3 | 1361.4
9:30 | 14 | 17.2 | 7.6 | 11.1 | 3.9 | 2.7 | 0.4 | 6.9 | 20.8 |  | 0.2 | 0.9 | 19.8 |  | 19.3 | 20.2 | 9 | 3.5 | 4.9 | 20.4 | 20 | 18.7 |  |  | 61.7 |  |  | 8.6 | 89.5 | 16.2 | 26.4 | 20.7 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 40.3 | 7.9 | 8.9 | 3.4 | 18.4 |  | 98.8 | 61.3 |  | 0.1 | 1.8 | 11.8 |  | 3.6 | 3.7 | 9.9 | 13.7 | 4.3 |  | 107.2 | 145.4 |  | 16.6 | 14.8 | 44.9 | 3.6 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 5.3 | 1.2 | 19.9 | 8.4 | 19.8 | 19.4 | 20.4 | 1239.2
10:00 | 14.1 | 17.2 | 8.4 | 11.1 | 3.9 | 2.6 | 0.4 | 6.7 | 21.1 |  | 0.2 | 0.9 | 19.8 |  | 19.5 | 20.2 | 9.3 | 3.4 | 4.3 | 20 | 20 | 18.7 |  | 0.2 | 68.3 |  |  | 9.9 | 107.2 | 19 | 23.4 | 20.6 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 51.4 | 10.5 | 10 | 3.4 | 18.4 |  | 176 | 126 |  | 0.2 | 1.8 | 15.7 |  | 3.2 | 3.9 | 10 | 4.6 |  |  | 95.7 | 122 |  | 15.3 | 14.6 | 46.4 | 3.5 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 7.3 | 1.2 | 20 | 8.4 | 19.9 | 17.5 | 20.2 | 1377.3
10:30 | 13.9 | 17.2 | 7.9 | 10.3 | 3.9 | 2.6 | 0.4 | 7.2 | 21.2 |  | 0.4 | 1 | 19.8 |  | 19.5 | 20.2 | 9.4 | 3.4 | 2.9 | 20.3 | 20 | 18.7 |  |  | 72.1 |  |  | 16.5 | 117 | 20.1 | 27.6 | 20.5 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 80.8 | 9.2 | 10.8 | 3.3 | 18.4 |  | 181.5 | 139.5 |  | 0.2 | 1.8 | 11 |  | 3.5 | 3.8 | 9.9 | 5.1 |  |  | 88.2 | 148.3 |  | 17.3 | 12.5 | 53.7 | 2.5 | 0.9 | 2.3 | 1.9 | 8.6 | 1.2 | 20 | 8.4 | 20 |  | 20.3 | 1453.2
11:00 | 14.1 | 17.2 | 7.8 | 11 | 3.9 | 2.6 | 0.4 | 6.1 | 20.8 |  | 0.4 | 1.2 | 19.8 |  | 19.3 | 20.1 | 9.5 | 3.5 | 2.9 | 19.6 | 20 | 18.6 |  |  | 76.9 |  |  | 13.9 | 143.3 | 27.1 | 29.7 | 20.5 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 76.3 | 9.6 | 10.9 | 3.3 | 18.4 |  | 247 | 198.4 |  | 0.2 | 1.8 | 10.3 |  | 3.8 | 3.5 | 9.9 | 1.6 |  |  | 96.4 | 119 |  | 16.7 | 12.7 | 57.6 | 2.9 | 0.9 | 2.3 | 2 | 8.9 | 1.2 | 20.2 | 8.3 | 20 |  | 20 | 1588.5
11:30 | 14.2 | 17.2 | 6.3 | 10.9 | 3.9 | 2.6 | 0.4 | 6.5 | 20.5 |  | 0.4 | 1.2 | 19.8 |  | 19.8 | 20.2 | 9.2 | 3.4 | 2.8 | 20.6 | 20 | 18.6 | 0.3 |  | 79.1 |  |  | 23.6 | 161.5 | 33.6 | 37.4 | 20.5 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 72.5 | 11.9 | 13 | 3 | 18.4 |  | 114.9 | 92.6 |  | 0.2 | 1.8 | 8.1 |  | 2.8 | 3.1 | 10 | 4.7 | 0.6 |  | 102.3 | 98.6 |  | 19.2 | 13.1 | 51.1 | 3.3 | 0.9 | 2.3 | 2 | 10.9 | 1.2 | 20 | 8.3 | 20 |  | 20.4 | 1379.9
12:00 | 14.4 | 17.2 | 9.7 | 11 | 7.6 | 2.6 | 0.4 | 7.1 | 20.1 |  | 0.4 | 1.2 | 19.8 |  | 19.6 | 20.2 | 8.8 | 3.5 | 3.5 | 20.6 | 20 | 18.7 | 1.6 |  | 86.8 |  |  | 25.3 | 173.1 | 27.2 | 40.2 | 6.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 21.7 | 11.7 | 12.8 | 2.6 | 18.4 |  | 53.7 | 41.6 |  | 0.4 | 1.8 | 8.7 |  | 4 | 3.1 | 9.8 | 20.6 | 21.9 |  | 63.3 | 116.6 |  | 18.9 | 15.3 | 56.1 | 3.4 | 0.9 | 2.3 | 2 | 6.3 | 1.2 | 19.9 | 8.3 | 19.8 |  | 20.5 | 1249.3
12:30 | 14.4 | 17.2 | 9.4 | 11 | 16.1 | 2.6 | 0.4 | 5.5 | 19 |  | 0.3 | 1.2 | 19.8 |  | 19.7 | 20.1 | 8.6 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20 | 18.6 | 3.2 |  | 80.9 |  |  | 26.7 | 188.5 | 10.7 | 37.1 |  | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 24.4 | 12.5 | 11.1 | 2.4 | 18.4 |  | 66.5 | 31.9 |  | 0.3 | 1.8 | 6.1 |  | 3.9 | 3.1 | 9.9 | 45.4 | 39.4 |  | 77.5 | 112.7 |  | 18.7 | 17.8 | 52.6 | 3.3 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 5.3 | 1.2 | 19.8 | 8.4 | 19.9 |  | 20.2 | 1293.7
13:00 | 14.7 | 17.2 | 9.3 | 11 | 16.2 | 2.6 | 0.4 | 6.8 | 20.1 |  | 0.4 | 1.3 | 19.8 |  | 19.6 | 20.1 | 8.7 | 3.4 | 5.2 | 19.6 | 20 | 18.7 | 5.7 |  | 75.2 |  |  | 27.7 | 190.8 | 3.6 | 16.3 |  | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 32.6 | 13.2 | 13.3 | 2.4 | 18.4 |  | 101.9 | 81.9 |  | 0.2 | 1.8 | 7.8 |  | 3.9 | 3.2 | 9.9 | 56.3 | 33.3 |  | 75.1 | 86.8 |  | 19.4 | 14.5 | 49 | 3.4 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 4.4 | 1.2 | 19.8 | 8.4 | 19.8 |  | 19.7 | 1335.6
13:30 | 13.8 | 17.2 | 9.1 | 11 | 16.9 | 2.6 | 0.4 | 6.5 | 21.4 |  | 0.3 | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9 | 3.5 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.7 | 10.8 | 6.2 | 68.3 |  |  | 22.1 | 183.4 | 2.3 | 5.3 |  | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 20.7 | 14.2 | 13.5 | 2.4 | 18.4 |  | 83 | 64.1 |  | 0.2 | 1.8 | 3.7 |  | 4 | 3.1 | 9.9 | 72 | 74.4 |  | 38.5 | 41.8 |  | 18.1 | 13.9 | 48.7 | 3.4 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 4.7 | 1.2 | 20 | 8.4 | 20 |  | 20.4 | 1240
14:00 | 15.6 | 17.2 | 9.3 | 11 | 17.4 | 2.6 | 0.4 | 6.9 | 22.2 |  | 0.3 | 1.2 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 9.1 | 3.4 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.6 | 15.2 | 11.9 | 55 |  |  | 23.9 | 198.4 | 2 | 3.4 | 0.8 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 18.4 | 13.6 | 12.2 | 2.4 | 18.4 |  | 78.1 | 69.3 |  | 0.1 | 1.8 | 3.8 |  | 3.5 | 3.2 | 9.9 | 41.7 | 55.2 |  | 25.2 | 31.2 |  | 18.4 | 10 | 43.3 | 3.4 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 20 | 8.3 | 20 |  | 20.3 | 1165.6
14:30 | 14.5 | 15.1 | 9.3 | 11 | 17.8 | 2.6 | 0.4 | 9.2 | 21.6 |  | 0.4 | 1.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.1 | 3.4 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.6 | 16.9 | 11.7 | 61.7 |  |  | 26.9 | 204 | 1.2 | 2.9 | 10.1 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 9.7 | 14.2 | 13.5 | 2.4 | 18.4 |  | 31.6 | 24.3 |  | 0.1 | 1.8 | 2.3 |  | 3.8 | 3.1 | 10 | 40.9 | 37.4 |  | 31.7 | 34.6 |  | 17.3 | 9.1 | 40.1 | 3.4 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 20 | 8.3 | 20 |  | 20.3 | 1075.3
15:00 | 14.7 | 17.2 | 8.8 | 11 | 17.9 | 2.6 | 0.4 | 9.5 | 21.7 |  | 0.2 | 0.6 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 8.9 | 3.4 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.6 | 18.3 | 9 | 65.5 |  |  | 31.3 | 202.1 | 0.5 | 1.9 | 10.5 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 8.1 | 16.8 | 15.1 | 2.5 | 18.4 |  | 14 | 17.4 |  | 0.1 | 1.8 | 0.5 |  | 3.3 | 4.7 | 9.9 | 62.2 | 44.9 |  | 28.3 | 39.4 |  | 15.5 | 10.6 | 48.6 | 3.4 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 20 | 8.3 | 19.9 |  | 20.2 | 1095.9
15:30 | 14.2 | 17.2 | 8.9 | 11 | 15.6 | 2.6 | 0.4 | 9.4 | 21.3 |  | 0.3 | 0.5 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 8.4 | 3.4 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.6 | 15.5 | 6.9 | 60 |  |  | 26.9 | 207.2 | 1.3 | 1.1 | 10.5 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.3 | 17.1 | 10.9 | 11.4 | 2.5 | 18.4 |  | 11.3 | 6.9 |  | 0.1 | 1.8 | 1 |  | 3.1 | 5.2 | 9.9 | 101.7 | 86.7 |  | 31.9 | 36.1 |  | 12 | 9.4 | 38 | 2.7 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 19.8 | 8.4 | 19.8 |  | 20.3 | 1131.7
16:00 | 14.4 | 17.2 | 8.1 | 11 | 10.7 | 2.6 | 0.4 | 9.4 | 21.5 |  | 0.1 | 0.5 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 8.6 | 3.3 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.6 | 10.6 | 6.8 | 59.8 |  |  | 26 | 199.7 | 1.1 | 1.9 | 10.5 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.6 | 31.4 | 15.6 | 14.8 | 2.5 | 18.4 |  | 5.6 | 4.2 |  | 0.1 | 1.8 | 1.9 |  | 2.3 | 5.4 | 9.9 | 144.1 | 122.5 |  | 27.9 | 32.9 |  | 8.2 | 12.8 | 36.7 | 2.7 | 0.9 | 2.3 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 20 | 8.3 | 20 |  | 20.3 | 1200.3
16:30 | 14.4 | 16.7 | 7.4 | 11 | 10.8 | 2.6 | 0.4 | 8.8 | 21.4 |  | 0.2 | 0.4 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9 | 3.3 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.6 | 9.1 | 5.3 | 71.2 |  |  | 23.4 | 191.8 | 1.4 | 1.3 | 10.5 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 44.6 | 11.5 | 13.6 | 2.5 | 18.4 |  | 40 | 19.8 |  | 0.1 | 1.8 | 3.3 |  | 1.3 | 5.8 | 10 | 104.7 | 93.6 |  | 16.5 | 22.9 |  | 7.3 | 11.9 | 40.4 | 2.8 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 20 | 8.4 | 20 |  | 20.2 | 1166.8
17:00 | 14.5 | 16.7 | 6.8 | 11 | 10.8 | 2.7 | 0.4 | 9.1 | 21.6 |  | 0.1 | 0.3 | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 3.4 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.7 | 6.9 | 5.5 | 62.1 |  |  | 19.2 | 185 | 0.6 | 1.6 | 10.5 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.3 | 13 | 6.1 | 10.2 | 2.5 | 18.4 |  | 14.1 | 9.2 |  |  | 1.8 | 1.5 |  | 1.3 | 5.7 | 9.9 | 119.9 | 103.6 |  | 7.1 | 11.1 |  | 6 | 14.6 | 42.6 | 3 | 0.9 | 2.3 | 1.8 |  | 1.2 | 20 | 8.4 | 20 |  | 20.3 | 1073.1
17:30 | 14.2 | 17.2 | 9.1 | 11.1 | 10.8 | 2.7 | 0.4 | 9.1 | 22.9 |  | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 8.7 | 3.5 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.7 | 8.2 | 3.9 | 63 |  |  | 24.7 | 174.6 | 1.8 | 1 | 10.5 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 | 4.8 | 5.7 | 9.6 | 2.5 | 18.4 |  | 50.2 | 24.7 |  |  | 1.8 | 0.3 |  | 0.9 | 5.6 | 10 | 79.8 | 79 |  | 5.1 | 5.9 |  | 1.5 | 14.4 | 43 | 3 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 20 | 8.4 | 20 |  | 20.3 | 1037.5
18:00 | 14.4 | 17.2 | 7.5 | 9.9 | 10.9 | 2.7 | 0.4 | 9.1 | 22 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 8.6 | 3.3 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.7 | 7.2 | 4 | 64.7 |  |  | 26.3 | 184.5 | 0.1 | 3 | 10.5 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 | 3.1 | 6.6 | 9.3 | 2.5 | 18.4 |  | 7.1 | 5.5 |  |  | 1.8 |  |  | 0.2 | 5.8 | 9.9 | 96.8 | 96.5 |  | 1.9 | 2.1 |  |  | 20.1 | 52.5 | 3 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 |  | 20.2 | 1022.7
18:30 | 14.1 | 17.2 | 8.1 | 10.6 | 10.9 | 2.7 | 0.4 | 9.5 | 22.2 | 2.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 8.6 | 3.3 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.7 | 7.6 | 3 | 53 |  |  | 26.3 | 160.9 |  | 0.3 | 10.5 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 |  | 2.4 | 2 | 2.4 | 18.4 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 86.6 | 99 | [5 empty] | 12.7 | 46.1 | 3 | 0.9 | 2.3 | 1.8 |  | 2.1 | 20 | 8.4 | 20 |  | 20.3 | 935.5
19:00 | 14.8 | 17.2 | 7.1 | 11.1 | 11.3 | 2.7 | 0.4 | 9.2 | 22 | 9.8 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 8.5 | 3.4 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.7 | 9.6 | 2.3 | 52.2 |  |  | 15.1 | 137.3 |  |  | 10.5 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 |  |  | 0.3 | 2.4 | 18.4 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 78.3 | 91.8 | [5 empty] | 7.8 | 34.5 | 3 | 0.9 | 2.3 | 1.8 |  | 2.1 | 20 | 8.3 | 20 |  | 20.3 | 872.1
19:30 | 14.1 | 17.2 | 8.9 | 11.6 | 18.6 | 2.7 | 0.4 | 9.3 | 22.1 | 11.7 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 8.1 | 3.4 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.5 | 7.6 | 1.4 | 63.1 |  |  | 3.2 | 109.5 |  |  | 10.5 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 |  |  |  | 2.3 | 18.4 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 46.5 | 60.1 | [5 empty] | 10.5 | 35.1 | 3 | 0.9 | 2.3 | 1.9 |  | 2.1 | 20 | 8.4 | 20 |  | 20.2 | 790.2
20:00 | 14.2 | 17.2 | 8.9 | 11.6 | 20.3 | 2.7 | 0.4 | 8.8 | 22.3 | 18.2 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 7.9 | 3.4 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.5 | 10.3 | 1.6 | 80.8 |  |  | 3.1 | 117 |  |  | 10.5 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 |  |  |  | 2.2 | 18.4 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 53.9 | 53.5 | [5 empty] | 18.5 | 52.9 | 3 | 0.9 | 2.3 | 1.9 |  | 2.1 | 20 | 8.4 | 20 |  | 20.2 | 853
20:30 | 14.3 | 17.2 | 8.4 | 11.6 | 20.2 | 2.7 | 0.4 | 9.1 | 21.7 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 7.9 | 3.4 | 5 | 20.1 | 20 | 18.5 | 13.1 | 1.4 | 89.8 |  |  | 4.7 | 126.2 |  |  | 10.5 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.8 |  |  |  | 2.4 | 18.4 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 121 | 113.2 | [5 empty] | 20.7 | 62 | 3 | 0.9 | 2.3 | 1.9 |  | 2.1 | 19.9 | 8.4 | 19.8 |  | 20.2 | 1013.6
21:00 | 14.2 | 17.2 | 8.8 | 11.6 | 17.4 | 2.7 | 0.4 | 8.3 | 22.3 | 20 |  |  | 20 |  | 20.2 | 20.2 | 8.2 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 18.5 | 16.5 | 1.5 | 95.7 |  |  | 7.3 | 113.6 |  |  | 10.5 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.6 |  |  |  | 2.8 | 18.4 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 124.3 | 117.8 | [5 empty] | 26.5 | 73.6 | 3 | 0.9 | 2.3 | 1.9 |  | 2.1 | 19.9 | 8.4 | 19.8 |  | 20.4 | 1037.2
21:30 | 14 | 16.9 | 7 | 11.6 | 15.3 | 2.7 | 0.4 | 8.9 | 21.2 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 8.4 | 3.3 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.5 | 10.6 | 1.3 | 63.9 |  |  | 6.8 | 115.9 |  |  | 10.5 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.8 |  |  | 0.2 | 2.9 | 18.4 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 101.3 | 107.2 | [5 empty] | 21.8 | 64.3 | 3 | 0.9 | 2.3 | 1.9 |  | 2.1 | 20 | 8.3 | 20 |  | 20.2 | 948.8
22:00 | 14.5 | 4.5 | 7.5 | 11.6 | 15.8 | 2.7 | 0.4 | 9.3 | 21.1 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 8.7 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20 | 18.5 | 12 | 2.5 | 55.3 |  |  | 9.8 | 154.1 |  |  | 10.5 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6 |  | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 18.4 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.4 | 10 | 77 | 87 | [5 empty] | 13.7 | 47.3 | 3 | 0.9 | 2.3 | 2 |  | 2.1 | 20 | 8.3 | 20 |  | 20 | 906.9
22:30 | 14.7 | 3.4 | 8.6 | 11.6 | 15.9 | 2.7 | 0.4 | 8.8 | 21.5 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 8.7 | 3.3 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.7 | 9.5 | 3.1 | 58.8 |  |  | 15.4 | 167.4 |  |  | 10.5 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.6 |  | 3.8 | 4.5 | 2.8 | 18.4 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 48.7 | 64.9 | [5 empty] | 15 | 53.1 | 3.7 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 2.1 | 20 | 8.6 | 20 |  | 20.3 | 890.7
23:00 | 14.2 | 12.1 | 8.6 | 11.6 | 15.6 | 2.7 | 0.4 | 9.2 | 21.2 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 8.7 | 3.3 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.7 | 7.4 | 2.4 | 61.6 |  |  | 12.6 | 144.1 |  |  | 10.5 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.6 |  | 5.6 | 6.4 | 2.6 | 18.4 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 52.9 | 71.9 | [5 empty] | 21.3 | 53.2 | 3.8 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 2.1 | 20 | 8.7 | 20 |  | 20.3 | 890.7
23:30 | 14.3 | 14.7 | 8.9 | 11.6 | 15.1 | 2.7 | 0.4 | 7.9 | 21.2 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 8.7 | 3.3 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.7 | 7.2 | 3.3 | 60.5 |  |  | 11.9 | 129 |  |  | 10.5 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.3 |  | 3.7 | 3.3 | 2.6 | 18.4 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 53.7 | 67.9 | [5 empty] | 12.5 | 32.6 | 3.8 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 2.1 | 19.8 | 8.7 | 19.8 |  | 20.3 | 837.8
0:00 | 14.1 | 15.7 | 9.1 | 11.6 | 14.4 | 2.7 | 0.4 | 9.2 | 21.3 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 8.6 | 3.3 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.7 | 6.2 | 6.8 | 73.6 |  |  | 8.1 | 110.1 |  |  | 10.5 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.7 |  | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 18.4 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 84.6 | 71.7 | [5 empty] | 15.9 | 44.6 | 3.8 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 2.1 | 20 | 8.6 | 19.9 |  | 20.3 | 881.5
EJEC MWh | 344.1 | 393.3 | 194.1 | 269.2 | 254.6 | 64.4 | 9.6 | 183.75 | 494.55 | 239.1 | 2.55 | 8.35 | 475.5 | 0 | 479.1 | 484.6 | 217 | 82.2 | 116.85 | 486.6 | 480 | 446.7 | 130.3 | 98.7 | 1301.35 | 0 | 0 | 282.05 | 2796.65 | 107.9 | 152.55 | 350.25 | 170.75 | 489.6 | 489.6 | 480 | 138.6 | 406.85 | 166.1 | 195.15 | 69 | 443.25 | 0 | 950.75 | 732.5 | 0 | 1.5 | 43.2 | 60.3 | 0 | 34.05 | 106.6 | 238.3 | 1138.85 | 1104.85 | 0 | 658.8 | 861.1 | 0 | 167.1 | 277 | 889.95 | 81.65 | 21.6 | 55.2 | 49.95 | 41.55 | 34.2 | 479.4 | 200 | 478.9 | 65.7 | 486.25 | 23254.05
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 2087.4 | 8.9765 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 4251.55 | 18.2831 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 8380.95 | 36.0408 | #B9ACFF
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8534.15 | 36.6996 | #98D2FF

## COGENERACIÓN
domingo, 8 de Febrero del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 15.2 | 17.2 | 8.2 | 11.5 | 5.1 | 18.8 | 62.2 | 138.2
1:00 | 15.2 | 17.2 | 8.2 | 11.4 | 6.6 | 20.9 | 61.1 | 140.6
1:30 | 15 | 17.2 | 5 | 11.4 | 7 | 21.2 | 62.3 | 139.1
2:00 | 15.3 | 17.2 | 5.4 | 11.4 | 6.9 | 20.9 | 62.3 | 139.4
2:30 | 15.1 | 17.2 | 8.1 | 11.4 | 6.7 | 20.1 | 62.2 | 140.8
3:00 | 15 | 17.2 | 7.3 | 11.4 | 7 | 19.7 | 61.6 | 139.2
3:30 | 13.7 | 17.2 | 7.4 | 11.5 | 7.1 | 20.2 | 61.5 | 138.6
4:00 | 13.6 | 17.2 | 7.6 | 11.4 | 6.7 | 20.6 | 61.5 | 138.6
4:30 | 13.7 | 17.2 | 7.8 | 11.4 | 7.2 | 20.1 | 61.8 | 139.2
5:00 | 13.5 | 17.2 | 7.1 | 11.4 | 6.8 | 20.3 | 61.9 | 138.2
5:30 | 13.5 | 17.2 | 7.1 | 11.5 | 6.8 | 11.3 | 62.1 | 129.5
6:00 | 14.2 | 17.2 | 7.7 | 11.5 | 7 | 12.1 | 61.6 | 131.3
6:30 | 14 | 17.2 | 8.1 | 11.4 | 6.9 | 20 | 61.6 | 139.2
7:00 | 14.1 | 17.2 | 8.2 | 11.4 | 7 | 19.3 | 62.3 | 139.5
7:30 | 14.4 | 17.2 | 8.7 | 11.1 | 7.2 | 19.6 | 62.8 | 141
8:00 | 14 | 17.2 | 8.7 | 11.1 | 6.5 | 19.7 | 62.4 | 139.6
8:30 | 14.1 | 17.2 | 8.8 | 11 | 5.9 | 21.8 | 63.1 | 141.9
9:00 | 14.6 | 17.2 | 8.2 | 11.1 | 5.8 | 21.2 | 62.8 | 140.9
9:30 | 14 | 17.2 | 7.6 | 11.1 | 6.9 | 20.8 | 62.6 | 140.2
10:00 | 14.1 | 17.2 | 8.4 | 11.1 | 6.7 | 21.1 | 62.5 | 141.1
10:30 | 13.9 | 17.2 | 7.9 | 10.3 | 7.2 | 21.2 | 62.1 | 139.8
11:00 | 14.1 | 17.2 | 7.8 | 11 | 6.1 | 20.8 | 62 | 139
11:30 | 14.2 | 17.2 | 6.3 | 10.9 | 6.5 | 20.5 | 62.3 | 137.9
12:00 | 14.4 | 17.2 | 9.7 | 11 | 7.1 | 20.1 | 62.6 | 142.1
12:30 | 14.4 | 17.2 | 9.4 | 11 | 5.5 | 19 | 62.4 | 138.9
13:00 | 14.7 | 17.2 | 9.3 | 11 | 6.8 | 20.1 | 62.3 | 141.4
13:30 | 13.8 | 17.2 | 9.1 | 11 | 6.5 | 21.4 | 62.2 | 141.2
14:00 | 15.6 | 17.2 | 9.3 | 11 | 6.9 | 22.2 | 61.6 | 143.8
14:30 | 14.5 | 15.1 | 9.3 | 11 | 9.2 | 21.6 | 61.7 | 142.4
15:00 | 14.7 | 17.2 | 8.8 | 11 | 9.5 | 21.7 | 62 | 144.9
15:30 | 14.2 | 17.2 | 8.9 | 11 | 9.4 | 21.3 | 62.3 | 144.3
16:00 | 14.4 | 17.2 | 8.1 | 11 | 9.4 | 21.5 | 61.7 | 143.3
16:30 | 14.4 | 16.7 | 7.4 | 11 | 8.8 | 21.4 | 62.1 | 141.8
17:00 | 14.5 | 16.7 | 6.8 | 11 | 9.1 | 21.6 | 61.7 | 141.4
17:30 | 14.2 | 17.2 | 9.1 | 11.1 | 9.1 | 22.9 | 61.5 | 145.1
18:00 | 14.4 | 17.2 | 7.5 | 9.9 | 9.1 | 22 | 62 | 142.1
18:30 | 14.1 | 17.2 | 8.1 | 10.6 | 9.5 | 22.2 | 62.5 | 144.2
19:00 | 14.8 | 17.2 | 7.1 | 11.1 | 9.2 | 22 | 63.1 | 144.5
19:30 | 14.1 | 17.2 | 8.9 | 11.6 | 9.3 | 22.1 | 62.7 | 145.9
20:00 | 14.2 | 17.2 | 8.9 | 11.6 | 8.8 | 22.3 | 62.7 | 145.7
20:30 | 14.3 | 17.2 | 8.4 | 11.6 | 9.1 | 21.7 | 62.6 | 144.9
21:00 | 14.2 | 17.2 | 8.8 | 11.6 | 8.3 | 22.3 | 62.7 | 145.1
21:30 | 14 | 16.9 | 7 | 11.6 | 8.9 | 21.2 | 62.6 | 142.2
22:00 | 14.5 | 4.5 | 7.5 | 11.6 | 9.3 | 21.1 | 62.6 | 131.1
22:30 | 14.7 | 3.4 | 8.6 | 11.6 | 8.8 | 21.5 | 62 | 130.6
23:00 | 14.2 | 12.1 | 8.6 | 11.6 | 9.2 | 21.2 | 62.4 | 139.3
23:30 | 14.3 | 14.7 | 8.9 | 11.6 | 7.9 | 21.2 | 62 | 140.6
0:00 | 14.1 | 15.7 | 9.1 | 11.6 | 9.2 | 21.3 | 61.8 | 142.8
EJEC MWh | 344.1 | 393.3 | 194.1 | 269.2 | 183.75 | 494.55 | 1492.2 | 3371.2

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Febrero del 2026 - domingo, 8 de Febrero del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Febrero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 92.9 |  | 156.65 | 345.05 | 344.4 | 351.7 | 348.35 | 344.1 | 1983.15
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 110.05 | 117.1 | 78.05 | 116.6 | 112.25 | 175.5 | 405.55 | 393.3 | 1508.4
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 192 | 124.86 |  |  | 66.05 | 176.1 | 118.65 | 194.1 | 871.76
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 217.05 | 54.5 | 154.01 | 184.25 | 265.85 | 269.95 | 216.55 | 269.2 | 1631.36
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 358.3 | 451.75 | 464.5 | 443.25 | 354.65 | 312.35 | 297.1 | 254.6 | 2936.5
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.55 | 74.4 | 72.05 | 73.5 | 73.8 | 75.7 | 69.4 | 64.4 | 576.8
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 9.4 | 8.5 | 8.1 | 7.3 | 8.65 | 9.6 | 9.6 | 70.75
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 218.2 | 209.25 | 197.7 | 219.2 | 219.95 | 214.1 | 211.45 | 183.75 | 1673.6
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 500.25 | 273.865 | 509.65 | 507.8 | 509.3 | 506.55 | 509.15 | 494.55 | 3811.115
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 323.8 | 480.4 | 461.1 | 480.05 | 479.9 | 321.75 | 239.1 | 3266.3
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3920.15 | 4860.55 | 4886.25 | 4890.05 | 4601.45 | 4459.6 | 4787.6 | 4228.75 | 36634.4
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 443.15 | 446.85 | 451.2 | 446 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 3592
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3261.4 | 3502.8 | 3592.9 | 3595.7 | 3627.85 | 3591.45 | 3559.25 | 2764.85 | 27496.2
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1012.15 | 1008.65 | 1008.6 | 1007.9 | 1008.3 | 1008.7 | 1008.6 | 1008.2 | 8071.1
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.55 | 2.65 | 2.55 | 2.75 | 3 | 2.85 | 3.1 | 2.55 | 22
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 4.6 | 3.15 | 4.75 | 6.05 | 7.9 | 4.25 | 3.25 | 8.35 | 42.3
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15.6 | 90.55 | 143.75 | 140.8 | 155.7 | 160.25 | 162.2 | 158.45 | 1027.3
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3416.55 | 3417.7 | 3419.05 | 3413.95 | 3413.2 | 3410.65 | 3416.5 | 3390.17 | 27297.77
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1.65 | 1.05 |  |  |  |  | 2.7
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  | 11.15 | [6 empty] | 11.15
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.1 | 473.7 | 472.9 | 474.85 | 475.15 | 475.25 | 474.7 | 475.5 | 3797.15
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.7 | 479 | 480.35 | 480.25 | 480.65 | 481.85 | 475.45 | 479.1 | 3838.35
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.05 | 485.95 | 486.25 | 486.25 | 486.35 | 484.75 | 484.7 | 484.6 | 3884.9
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 310.05 | 306.8 | 306.75 | 263.75 | 274.95 | 266.35 | 244.05 | 217 | 2189.7
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3900 | 3964.95 | 3996.95 | 3992.4 | 3993.9 | 3993.15 | 3973.15 | 3554.7 | 31369.2
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.15 | 193.75 | 195.55 | 189.75 | 191 | 191.5 | 192.4 | 189.3 | 1536.4
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.65 | 131.75 | 131.25 | 130.8 | 135.7 | 135.3 | 133.75 | 134.55 | 1061.75
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 100.3 | 270.85 | 77.05 | 99.5 | 99.75 |  | 207.5 | 190.25 | 1045.2
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 79.85 | 74.5 | 76.35 | 80.15 | 79.6 | 81.35 | 72.5 | 82.2 | 626.5
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15110.1 | 15251.95 | 15325.1 | 15267.6 | 15274 | 15224.9 | 15290.35 | 14854.15 | 121598.15
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5096.35 | 5132.8 | 5143.4 | 5124.1 | 5135.15 | 5156.55 | 4693.75 | 5050.4 | 40532.5
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 112.5 | 100.8 | 124.1 | 103.55 | 113.3 | 123.6 | 123.25 | 116.85 | 917.95
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.05 | 388.1 | 377.65 | 489.2 | 487.2 | 486.7 | 488.3 | 486.6 | 3590.8
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9464.9 | 10349.55 | 11041.4 | 10527.6 | 11010.7 | 10765.2 | 10480.3 | 10669.45 | 84309.1
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.9 | 155.95 | 156 | 1247.85
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1009.8 | 1357.1 | 1200.6 | 1277.05 | 1010.95 | 898.3 | 855.85 | 762.7 | 8372.35
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.2 | 443.5 | 480 | 480 | 460.55 | 480 | 480 | 480 | 3783.25
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.15 | 442.95 | 449.1 | 450.85 | 451.4 | 452.55 | 431.8 | 446.7 | 3570.5
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 528.25 | 146.85 | 466.15 | 778 | 777.4 | 679.35 | 700.15 | 748.75 | 4824.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 456.25 | 338.3 | [5 empty] | 794.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 185.6 | 29.8 | 253.05 | 813.3 | 860.85 | 628.6 | 96.15 | 130.3 | 2997.65
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 120.85 | 102.7 | 234.7 | 258.65 | 312.6 | 259.5 | 60.45 | 98.7 | 1448.15
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 872.2 | 357.2 | 934.7 | 1367.05 | 2517.3 | 2802.15 | 1631.05 | 1301.35 | 11783
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 372.47 | 182.8 | 344.8 | 381.05 | 696.7 | 1768.45 | 1162.7 | 1101.95 | 6010.92
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 651.42 | 317.68 | 622.3 | 639.45 | 1032.8 | 2222.835 | 1755 | 1694.7 | 8936.185
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 37.72 | 20.85 | 45.95 | 34 | 87.75 | 255.1 | 180.6 | 160.6 | 822.57
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 35.66 | 12.35 | 26.65 | 25.3 | 53.1 | 198.35 | 133.05 | 121.45 | 605.91
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 160.5 |  | 363.05 |  | 141.4 |  |  | 153.65 | 818.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2509.05 | 3075.25 | 3078.4 | 3064.85 | 3061.75 | 3062.5 | 3064.5 | 3059.5 | 23975.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 275.3 | 173.9 | 153.2 | 201.25 | 271 | 387.4 | 347.35 | 152.55 | 1961.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 169.75 | 118.5 | 170.3 | 153.3 | 231.05 | 288.5 | 252.9 | 107.9 | 1492.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 314.05 | 884.6 | 781.7 | 1980.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 688.65 | 2238.5 | 1625.8 | 1372.6 | 1318.4 | 518.15 | 776.85 | 1401.15 | 9940.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1749.05 | 2707.15 | 2345.55 | 2401.55 | 2309 | 1144.35 | 2425.25 | 2387.9 | 17469.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1342.6 | 1401.6 | 1424.65 | 1410.5 | 1449.55 | 1274.15 | 1377.2 | 176.85 | 9857.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 764.75 | 772.15 | 773.2 | 769.45 | 785.95 | 736.05 | 755.7 |  | 5357.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3824.55 | 1322.6 | [6 empty] | 5147.15
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3832.7 | 1262 | [6 empty] | 5094.7
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4132.7 | 1449.3 | [6 empty] | 5582
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.2 | 504.5 | 506.9 | 510.9 | 510.65 | 511.25 | 510.5 | 350.25 | 3908.15
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.7 | 168.9 | 192.15 | 187.5 | 161.5 | 178.8 | 174.55 | 170.75 | 1420.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 488.15 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 3915.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 488.09 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 3915.29
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 482.4 | 482.4 | 481.77 | 482.25 | 372.4 | 395.85 | 481.85 | 480 | 3658.92
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 11.35 | 146.85 | 149.25 | 151.7 | 141.35 | 138.6 | 739.1
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 643.7 | 650.4 | 646.1 | 648.85 | 636.55 | 658.1 | 658.25 | 663.75 | 5205.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 798.05 | 814.9 | 811.85 | 804.9 | 806.8 | 822.5 | 821.5 | 828.45 | 6508.95
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 697.55 | 485.55 | 712.35 | 759.6 | 691.2 | 742.8 | 577.85 | 406.85 | 5073.75
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 33.9 | 3.45 | 23.38 | 119.45 | 108.4 | 24.55 | 43.4 | 166.1 | 522.63
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 20.15 | 1.45 | 22.875 | 122.7 | 120.55 | 13.95 | 47.65 | 195.15 | 544.475
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.1 | 79.4 | 77.3 | 76.1 | 79.6 | 80.35 | 79.25 | 69 | 621.1
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 442.35 | 441.85 | 444.25 | 444.05 | 445.45 | 444.65 | 441.75 | 442.55 | 3546.9
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.15 | 444.9 | 414 | 444.55 | 444 | 407.95 | 445.85 | 443.25 | 3488.65
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4870.1 | 4860.15 | 4181.5 | 4832.05 | 4836.35 | 4856.5 | 3440.165 | 3481.85 | 35358.665
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 116.15 | [7 empty] | 116.15
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1.65 | [5 empty] | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2121.8 | 2171.6 | 2181.9 | 2168.6 | 2181.3 | 2178.4 | 2178.1 | 1842.25 | 17023.95
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.2 | 55.2 | 53.75 | 23.35 | 26.3 | 55.2 | 57.6 | 56.25 | 382.85
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2235.75 | 1360.05 | 1920.65 | 2422.6 | 2091.95 | 2507.15 | 1888.9 | 950.75 | 15377.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12999.15 | 13385.9 | 13468.165 | 13399.45 | 13384.15 | 13334.9 | 13380.85 | 13180.15 | 106532.715
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1347.3 | 985.75 | 1702.5 | 1960.45 | 0.6 | 1590.7 | 1529.05 | 732.5 | 9848.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1058.55 | 3619.35 | 3272.585 | 3235.2 | 3214.25 | 2953.25 | 3332 | 2474.75 | 23159.935
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1068.5 | 3375 | 3327.585 | 3271.85 | 3212 | 2950.4 | 3365.4 | 3010.2 | 23580.935
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1651.8 | 3536.95 | 3328.64 | 3272.65 | 3213.9 | 2948.7 | 3362.3 | 3298.95 | 24613.89
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 223.85 | 5464.95 | 5601.12 | 5588.5 | 5553.1 | 5338.7 | 5699.45 | 2746.75 | 36216.42
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3932.2 | 4195.65 | 4371.47 | 4407.4 | 4588.65 | 4312.2 | 4306.45 | 4292.6 | 34406.62
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2188.5 | 2301.9 | 2381.34 | 2388.35 | 2475 | 2354.85 | 2346.3 | 2344.95 | 18781.19
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.6 | 245.55 | 245.535 | 245 | 244.9 | 245.75 | 245.5 | 244.75 | 1962.585
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.5 | 1.35 | 2.5 | 2.45 | 2.15 | 2.05 | 0.85 | 1.5 | 14.35
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1945.6 | 1952.6 | 1941.3 | 1940.65 | 1944.65 | 1950.6 | 1940.55 | 1950.75 | 15566.7
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 88.5 | 88.7 | 88.05 | 86.4 | 73.85 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 555.1
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 137.8 | 128.45 | 118.6 | 135.6 | 116.35 | 129.9 | 103.2 | 60.3 | 930.2
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 139.9085 | 89.55 | 136.45 | 135.4 | 117.45 | 128.05 | 116.35 | 34.05 | 897.2085
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 131.45 | 131.4 | 130.7 | 119.6 | 106.6 | 1016.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5777.3 | 5677.8 | 5685.55 | 5752.4 | 5768.4 | 5770.4 | 5689 | 5458.55 | 45579.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2167.05 | 2162.8 | 2166.65 | 2161.2 | 2155.55 | 2163.1 | 2161.5 | 1777.3 | 16915.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.95 | 238.35 | 238.8 | 238.9 | 238.45 | 238.9 | 103.4 | 238.3 | 1774.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 710.85 | 434.4 | 704.6 | 795.2 | 969.15 | 2019.6 | 1377.85 | 1138.85 | 8150.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 675.7 | 387.25 | 581.05 | 326.15 | 908 | 1815.45 | 1095.8 | 1104.85 | 6894.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1560.2 | 1606.35 | 1834.65 | 1833 | 1794.1 | 1814.25 | 1794.9 | 1750.35 | 13987.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.25 | 2.7 | [6 empty] | 9.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 718.7 | 297.55 | [6 empty] | 1016.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3553.8 | 5189.65 | 6004.25 | 5140.2 | 3977.9 | 3140.25 | 3240.6 | 2506.65 | 32753.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2684.4 | 2783.2 | 3202.9 | 3119.4 | 3138.8 | 3118.95 | 3073.6 | 2961.8 | 24083.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1521.05 | 1534.5 | 1534.5 | 1524.25 | 1510.95 | 1535.45 | 1517.8 | 1524.75 | 12203.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 990.8 | 447.9 | 722.55 | 809.7 | 847.75 | 904.45 | 722.1 | 658.8 | 6104.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1323 | 563.6 | 943.95 | 1085.3 | 1185.25 | 1259.4 | 990.9 | 861.1 | 8212.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | 200.5 |  |  | 192.65 |  |  | 154.25 | 273.85 | 821.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | 198.65 |  |  | 196.65 |  |  | 233.25 | 298.45 | 927
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1898.85 | 1202.15 | 1432.85 | 1135.55 |  |  | 1196.4 | 6865.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2941.15 | 3011.2 | 3019.3 | 3039.65 | 3157.15 | 2983.8 | 3112.5 | 3034 | 24298.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2912.2 | 3017.5 | 3028.5 | 3049 | 3166.4 | 2990.45 | 3122.3 | 3024.6 | 24310.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3290.85 | 3497 | 3462.75 | 3389.75 | 3382.95 | 3251.95 | 3452.7 | 3334.35 | 27062.3
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 170.121 | 114.4 | 183.6 | 167.75 | 143.95 | 159.55 | 145.85 | 167.1 | 1252.321
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 178.9 | 65.35 | 174.9 | 285.45 | 546.7 | 665.4 | 403.4 | 277 | 2597.1
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 615.05 | 229.25 | 553.9 | 741.05 | 1416.1 | 1909.45 | 1240.2 | 889.95 | 7594.95
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 85.8 | 62.8 | 67.9 | 84.75 | 72.5 | 88.8 | 72.1 | 81.65 | 616.3
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.25 | 22.5 | 14.8 | 24.55 | 27.75 | 21.6 | 21.6 | 185.45
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.35 | 23.3 | 27.1 | 26.35 | 33.3 | 47 | 49.95 | 264.15
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 27.35 | 34.65 | 52.15 | 53.65 | 55.1 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 388.5
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 91.7 | 83.6 | 102.7 | 127.25 | 119.1 | 109.8 | 103 | 41.55 | 778.7
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2448.95 | 2545.05 | 2650.85 | 2647 | 2646.15 | 2602.35 | 2565.3 | 2623.45 | 20729.1
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.65 | 33.85 | 12.5 |  |  | 14.9 | 36.9 | 34.2 | 163
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480.3 | 479.85 | 480.2 | 479.75 | 479.6 | 480.5 | 479.4 | 3839.6
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 212.9 | 210.8 | 208.1 | 199.05 | 194.25 | 192.55 | 195.95 | 200 | 1613.6
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.85 | 479.75 | 479.4 | 479.8 | 479.6 | 479.25 | 479.9 | 478.9 | 3836.45
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 96 | 96 | 94.4 | 92.5 | 95.2 | 85.15 | 98.4 | 85.7 | 743.35
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 851.1 | 374.75 | 1083.55 | 1028.85 | 1071.55 | 1016.35 | 1041.7 | 988.55 | 7456.4
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3847.35 | 3998.3 | 4079.25 | 3791 | 4030.8 | 4010.8 | 3755.6 | 3234.7 | 30747.8
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 764.35 | 524.15 | 409 | 413.7 | 428.85 | 632.35 | 790.9 | 804 | 4767.3
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 857.1 | 1022.1 | 1054.95 | 1084.45 | 1012.95 | 1082 | 1060.85 | 902.9 | 8077.3
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1992.9 | 2445.9 | 2555.15 | 2559.55 | 2544.5 | 2523.75 | 2543.05 | 2538.5 | 19703.3
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 148.85 | 121.95 | 186.65 | 171.65 | 123.7 | 164.9 | 126.95 | 65.7 | 1110.35
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 491.97 | 3945.6 | 4174.8 | 4424.1 | 4634.1 | 4155.9 | 4160.2 | 4365.95 | 30352.62
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 1862.15 | 2124.95 | 2200.7 | 2274.1 | 1952.8 | 2120.75 | 2188.7 | 14724.15
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 845.95 | 152.6 | 747.45 | 148.9 |  |  |  | 1894.9
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.65 | 25.5 | 121.75 | 166.7 | 166.9 | 165.6 | 166.1 | 166.3 | 1121.5
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 102.4 | 105.5 | 104.65 | 106.6 | 104.3 | 100.6 | 103.95 | 105.4 | 833.4
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 446.9 | 395.1 | 366.1 | 460.5 | 486.15 | 486.7 | 487.65 | 486.25 | 3615.35
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 162968.0195 | 177046.305 | 178978.965 | 181628.4 | 181496.2 | 181676.185 | 177764.715 | 165530.82 | 1407089.6095
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Febrero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144 | 144.202 | 144.166 | 144 | 137.05 | 144 | 204.65 | 256.041 | 1318.109
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.0095 | 190.0095 | 190.337 | 191.5155 | 190.9 | 190.0095 | 190.9 | 191.593 | 1525.274
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 230.95 | 270.6 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 231 | 297 | 2296.75
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 602.3846 | 603.8015 | 598.172 | 599.4617 | 602.05 | 600.4176 | 609.193 | 600.3191 | 4815.7993
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 450.8395 | 454.7872 | 454.7931 | 432.6407 | 454.05 | 454.7675 | 414.3179 | 454.8129 | 3571.0089
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.1 | 260.45 | 272.55 | 251.35 | 242.55 | 237.1 | 237.55 | 178.5 | 1955.15
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 380.5 | 377.85 | 378.15 | 375.45 | 375.2 | 375.1 | 360.45 | 362.2 | 2984.9
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 585.222 | 587.5217 | 586.8 | 586.6583 | 585.15 | 588.7 | 588.6687 | 579.15 | 4687.8707
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2859.0056 | 2889.2219 | 2941.7681 | 2897.8761 | 2903.75 | 2906.8946 | 2836.7296 | 2919.616 | 23154.8619
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 279103.14
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 197700.95
[7 empty] | ELECTROPERU | 162130.65
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 89228.735
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 85556.95
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 71495.45
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 65285.05
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 45076.77
[7 empty] | CELEPSA | 36634.4
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 35567.3
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 35358.665
[7 empty] | EGEMSA | 31369.2
[7 empty] | EGASA | 28338.92
[7 empty] | SAN GABAN | 20892.1
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 17023.95
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 15823.85
[7 empty] | LA VIRGEN | 15566.7
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 15377.8
[7 empty] | EGEJUNIN | 13710.1
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 12228.66
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 11783
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 11714.65
[7 empty] | SINERSA | 9289.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 8372.35
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 7594.95
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 5619.45
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 5329
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5073.75
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 4445.8
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 3811.115
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 3783.25
[7 empty] | EGESUR | 3643.35
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 3615.35
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 3592
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 3590.8
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 3570.5
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 3546.9
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 3488.65
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 3266.3
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 2936.5
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 2597.1
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 1983.15
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 1954.9
[7 empty] | TERMOSELVA | 1894.9
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1673.6
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 1631.36
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 1508.4
[7 empty] | PETRAMAS | 1454.4
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1252.321
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1110.35
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 930.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 917.95
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 897.2085
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 871.76
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 778.7
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 626.5
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 621.1
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 576.8
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 555.1
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 544.475
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 522.63
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 382.85
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 117.8
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 70.75
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 42.3
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 22
[7 empty] | KONDU SAC | 14.35

## G_AREAS
domingo, 8 de Febrero del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 414.9 | 168.5 | 0 | 12.8 | 3545.8 | 1806.1 | 0 | 156.8 | 804.5 | 0 | 0 | 0 | 596.2 | 5508.7 | 804.5 | 6909.4 | 00:30 | 4765.2 | 1974.6 | 0 | 169.6 | 6909.4 | 00:30 | 367.1 | 85.1 | 0 | 169.6 | 621.8
01:00 | 414.2 | 171.2 | 0 | 9.5 | 3516.8 | 1881.2 | 0 | 147.1 | 758.6 | 0 | 0 | 0 | 594.9 | 5545.1 | 758.6 | 6898.6 | 01:00 | 4689.6 | 2052.4 | 0 | 156.6 | 6898.6 | 01:00 | 370 | 88.6 | 0 | 156.6 | 615.2
01:30 | 416.3 | 163.3 | 0 | 10.6 | 3485.1 | 1820.7 | 0 | 132.5 | 802.9 | 0 | 0 | 0 | 590.2 | 5438.3 | 802.9 | 6831.4 | 01:30 | 4704.3 | 1984 | 0 | 143.1 | 6831.4 | 01:30 | 369.5 | 85.9 | 0 | 143.1 | 598.5
02:00 | 416.4 | 124.1 | 0 | 11.4 | 3458.1 | 1795.3 | 0 | 132.7 | 795.6 | 0 | 0 | 0 | 551.9 | 5386.1 | 795.6 | 6733.6 | 02:00 | 4670.1 | 1919.4 | 0 | 144.1 | 6733.6 | 02:00 | 368.3 | 86.2 | 0 | 144.1 | 598.6
02:30 | 420.4 | 125.7 | 0 | 17.6 | 3461.5 | 1656.9 | 0 | 142.8 | 796.8 | 0 | 0 | 0 | 563.7 | 5261.2 | 796.8 | 6621.7 | 02:30 | 4678.7 | 1782.6 | 0 | 160.4 | 6621.7 | 02:30 | 373.4 | 87.7 | 0 | 160.4 | 621.5
03:00 | 426 | 124.2 | 0 | 18.6 | 3525.5 | 1550.2 | 0 | 139.4 | 808.2 | 0 | 0 | 0 | 568.8 | 5215.1 | 808.2 | 6592.1 | 03:00 | 4759.7 | 1674.4 | 0 | 158 | 6592.1 | 03:00 | 374.9 | 86.7 | 0 | 158 | 619.6
03:30 | 418.2 | 124.9 | 0 | 20 | 3456.1 | 1558.7 | 0 | 144.2 | 791.6 | 0 | 0 | 0 | 563.1 | 5159 | 791.6 | 6513.7 | 03:30 | 4665.9 | 1683.6 | 0 | 164.2 | 6513.7 | 03:30 | 373.8 | 86.2 | 0 | 164.2 | 624.2
04:00 | 424.6 | 125 | 0 | 20.2 | 3459.6 | 1552 | 0 | 116.8 | 811.5 | 0 | 0 | 0 | 569.8 | 5128.4 | 811.5 | 6509.7 | 04:00 | 4695.7 | 1677 | 0 | 137 | 6509.7 | 04:00 | 371.2 | 86.2 | 0 | 137 | 594.4
04:30 | 419.1 | 125.5 | 0 | 23.4 | 3395.7 | 1538.3 | 0 | 106 | 793.4 | 0 | 0 | 0 | 568 | 5040 | 793.4 | 6401.4 | 04:30 | 4608.2 | 1663.8 | 0 | 129.4 | 6401.4 | 04:30 | 365 | 86.5 | 0 | 129.4 | 580.9
05:00 | 420.3 | 124.7 | 0 | 27.4 | 3448.7 | 1545.9 | 0 | 110 | 797.8 | 0 | 0 | 0 | 572.4 | 5104.6 | 797.8 | 6474.8 | 05:00 | 4666.8 | 1670.6 | 0 | 137.4 | 6474.8 | 05:00 | 365.9 | 85.5 | 0 | 137.4 | 588.8
05:30 | 419.2 | 116 | 0 | 26.4 | 3455.7 | 1568.2 | 0 | 101.2 | 803.3 | 0 | 0.1 | 0 | 561.6 | 5125.1 | 803.4 | 6490.1 | 05:30 | 4678.2 | 1684.2 | 0.1 | 127.6 | 6490.1 | 05:30 | 367.7 | 76.6 | 0.1 | 127.6 | 572
06:00 | 419.8 | 117.1 | 0 | 31.1 | 3412.4 | 1431.8 | 0 | 87.7 | 795.1 | 0 | 24.7 | 0 | 568 | 4931.9 | 819.8 | 6319.7 | 06:00 | 4627.3 | 1548.9 | 24.7 | 118.8 | 6319.7 | 06:00 | 368.9 | 78.9 | 24.7 | 118.8 | 591.3
06:30 | 423.8 | 125.2 | 0 | 25.9 | 3326.5 | 1341.8 | 0 | 136.6 | 701.3 | 0 | 141.8 | 0 | 574.9 | 4804.9 | 843.1 | 6222.9 | 06:30 | 4451.6 | 1467 | 141.8 | 162.5 | 6222.9 | 06:30 | 368.7 | 86.8 | 141.8 | 162.5 | 759.8
07:00 | 414 | 125.4 | 0 | 25.6 | 3039 | 1343.2 | 0.1 | 146.4 | 650.9 | 0 | 281.9 | 0 | 565 | 4528.7 | 932.8 | 6026.5 | 07:00 | 4103.9 | 1468.6 | 282 | 172 | 6026.5 | 07:00 | 363.2 | 86.4 | 282 | 172 | 903.6
07:30 | 403 | 126.6 | 0 | 26.9 | 3080 | 1328.9 | 0.2 | 170.5 | 555.7 | 0 | 406.9 | 0 | 556.5 | 4579.6 | 962.6 | 6098.7 | 07:30 | 4038.7 | 1455.5 | 407.1 | 197.4 | 6098.7 | 07:30 | 347.1 | 87.4 | 407.1 | 197.4 | 1039
08:00 | 402.7 | 125.6 | 0.1 | 22 | 3182.5 | 1367.2 | 0.3 | 208.9 | 578.1 | 0 | 419.5 | 0 | 550.4 | 4758.9 | 997.6 | 6306.9 | 08:00 | 4163.3 | 1492.8 | 419.9 | 230.9 | 6306.9 | 08:00 | 346 | 86.4 | 419.9 | 230.9 | 1083.2
08:30 | 365.7 | 127.8 | 0.2 | 23.2 | 3244 | 1411.7 | 0.5 | 206.6 | 582.4 | 0 | 485.9 | 0 | 516.9 | 4862.8 | 1068.3 | 6448 | 08:30 | 4192.1 | 1539.5 | 486.6 | 229.8 | 6448 | 08:30 | 346.3 | 88 | 486.6 | 229.8 | 1150.7
09:00 | 389.7 | 158.2 | 0.1 | 23.6 | 3222.8 | 1317.5 | 1 | 213.2 | 580.6 | 0 | 692.9 | 0 | 571.6 | 4754.5 | 1273.5 | 6599.6 | 09:00 | 4193.1 | 1475.7 | 694 | 236.8 | 6599.6 | 09:00 | 343.3 | 87.3 | 694 | 236.8 | 1361.4
09:30 | 397.7 | 169.9 | 0.1 | 16.8 | 3321.4 | 1445.6 | 1.1 | 237.5 | 579.4 | 0 | 552.3 | 0 | 584.5 | 5005.6 | 1131.7 | 6721.8 | 09:30 | 4298.5 | 1615.5 | 553.5 | 254.3 | 6721.8 | 09:30 | 344.8 | 86.6 | 553.5 | 254.3 | 1239.2
10:00 | 410.5 | 170.6 | 0.2 | 20.7 | 3294.9 | 1418.2 | 1.1 | 251 | 575.5 | 0 | 672.5 | 0 | 602 | 4965.2 | 1248 | 6815.2 | 10:00 | 4280.9 | 1588.8 | 673.8 | 271.7 | 6815.2 | 10:00 | 344.3 | 87.5 | 673.8 | 271.7 | 1377.3
10:30 | 414.4 | 169.4 | 0.2 | 20 | 3161.5 | 1417.1 | 1.4 | 276.9 | 578.5 | 0 | 726.4 | 0 | 604 | 4856.9 | 1304.9 | 6765.8 | 10:30 | 4154.4 | 1586.5 | 728 | 296.9 | 6765.8 | 10:30 | 343 | 85.3 | 728 | 296.9 | 1453.2
11:00 | 395.3 | 168.4 | 0.2 | 20.5 | 3163.3 | 1456 | 1.6 | 306 | 569.1 | 0 | 833.6 | 0 | 584.4 | 4926.9 | 1402.7 | 6914 | 11:00 | 4127.7 | 1624.4 | 835.4 | 326.5 | 6914 | 11:00 | 341.5 | 85.1 | 835.4 | 326.5 | 1588.5
11:30 | 413.9 | 166.7 | 0.2 | 25.2 | 3302.7 | 1662.5 | 1.6 | 333.7 | 576.4 | 0 | 592.9 | 0 | 606 | 5300.5 | 1169.3 | 7075.8 | 11:30 | 4293 | 1829.2 | 594.7 | 358.9 | 7075.8 | 11:30 | 342.2 | 84.1 | 594.7 | 358.9 | 1379.9
12:00 | 427.9 | 171.2 | 0.4 | 26.1 | 3310.1 | 1825.4 | 1.6 | 399.1 | 583.6 | 0 | 402.2 | 0 | 625.6 | 5536.2 | 985.8 | 7147.6 | 12:00 | 4321.6 | 1996.6 | 404.2 | 425.2 | 7147.6 | 12:00 | 331.8 | 88.1 | 404.2 | 425.2 | 1249.3
12:30 | 417.4 | 168.6 | 0.3 | 26.8 | 3036.4 | 1952.3 | 1.5 | 451.3 | 667.1 | 0 | 394.8 | 0 | 613.1 | 5441.5 | 1061.9 | 7116.5 | 12:30 | 4120.9 | 2120.9 | 396.6 | 478.1 | 7116.5 | 12:30 | 333.8 | 85.2 | 396.6 | 478.1 | 1293.7
13:00 | 398.7 | 170.9 | 0.2 | 32.2 | 3148.1 | 1784.3 | 1.7 | 446.8 | 642.1 | 0 | 433.7 | 0 | 602 | 5380.9 | 1075.8 | 7058.7 | 13:00 | 4188.9 | 1955.2 | 435.6 | 479 | 7058.7 | 13:00 | 333.1 | 87.9 | 435.6 | 479 | 1335.6
13:30 | 423.9 | 171.4 | 0.2 | 44.7 | 3231.5 | 1641.3 | 1.6 | 482.8 | 673.9 | 0 | 286.2 | 0 | 640.2 | 5357.2 | 960.1 | 6957.5 | 13:30 | 4329.3 | 1812.7 | 288 | 527.5 | 6957.5 | 13:30 | 336.7 | 87.8 | 288 | 527.5 | 1240
14:00 | 423.3 | 172.3 | 0.1 | 52.9 | 3380.4 | 1696.7 | 1.5 | 427.5 | 672.8 | 0 | 254.8 | 0 | 648.6 | 5506.1 | 927.6 | 7082.3 | 14:00 | 4476.5 | 1869 | 256.4 | 480.4 | 7082.3 | 14:00 | 337.8 | 91 | 256.4 | 480.4 | 1165.6
14:30 | 436.6 | 172.3 | 0.1 | 56.3 | 3360.3 | 1771.7 | 1.6 | 420.1 | 672.3 | 0 | 160.7 | 0 | 665.3 | 5553.7 | 833 | 7052 | 14:30 | 4469.2 | 1944 | 162.4 | 476.4 | 7052 | 14:30 | 347 | 89.5 | 162.4 | 476.4 | 1075.3
15:00 | 430.8 | 174.2 | 0.1 | 59.2 | 3345.1 | 1773.6 | 0.8 | 465.2 | 670 | 0 | 130.1 | 0 | 664.3 | 5584.7 | 800.1 | 7049.1 | 15:00 | 4445.9 | 1947.8 | 131 | 524.4 | 7049.1 | 15:00 | 348.8 | 91.7 | 131 | 524.4 | 1095.9
15:30 | 415.7 | 174.5 | 0.1 | 44.7 | 3199.8 | 1803.2 | 0.8 | 529.9 | 667.3 | 0 | 122.1 | 0 | 635 | 5533.7 | 789.4 | 6958.1 | 15:30 | 4282.8 | 1977.7 | 123 | 574.6 | 6958.1 | 15:30 | 344.4 | 89.7 | 123 | 574.6 | 1131.7
16:00 | 426.8 | 173.4 | 0.1 | 47.8 | 3280.2 | 1542 | 0.6 | 601.6 | 690 | 0 | 118.1 | 0 | 648.1 | 5424.4 | 808.1 | 6880.6 | 16:00 | 4397 | 1715.4 | 118.8 | 649.4 | 6880.6 | 16:00 | 342.7 | 89.4 | 118.8 | 649.4 | 1200.3
16:30 | 427 | 171.9 | 0.1 | 39.5 | 3289.6 | 1551.8 | 0.6 | 537 | 697.1 | 0 | 159 | 0 | 638.5 | 5379 | 856.1 | 6873.6 | 16:30 | 4413.7 | 1723.7 | 159.7 | 576.5 | 6873.6 | 16:30 | 343.1 | 87.5 | 159.7 | 576.5 | 1166.8
17:00 | 428 | 171.5 | 0 | 28.7 | 3418 | 1542.3 | 0.4 | 547 | 706 | 0 | 65.5 | 0 | 628.2 | 5507.7 | 771.5 | 6907.4 | 17:00 | 4552 | 1713.8 | 65.9 | 575.7 | 6907.4 | 17:00 | 343.8 | 87.7 | 65.9 | 575.7 | 1073.1
17:30 | 429.8 | 175.7 | 0 | 27.4 | 3445 | 1604.2 | 0.2 | 478.5 | 709.9 | 0 | 96.3 | 0 | 632.9 | 5527.9 | 806.2 | 6967 | 17:30 | 4584.7 | 1779.9 | 96.5 | 505.9 | 6967 | 17:30 | 343.5 | 91.6 | 96.5 | 505.9 | 1037.5
18:00 | 440.4 | 171.9 | 0 | 27.1 | 3384.6 | 1688.9 | 0 | 541.4 | 704 | 0 | 23.1 | 0 | 639.4 | 5614.9 | 727.1 | 6981.4 | 18:00 | 4529 | 1860.8 | 23.1 | 568.5 | 6981.4 | 18:00 | 343 | 88.1 | 23.1 | 568.5 | 1022.7
18:30 | 444.6 | 174.6 | 0 | 15 | 3383.2 | 1985.3 | 0 | 484.6 | 713.5 | 0 | 0.3 | 0 | 634.2 | 5853.1 | 713.8 | 7201.1 | 18:30 | 4541.3 | 2159.9 | 0.3 | 499.6 | 7201.1 | 18:30 | 345.9 | 89.7 | 0.3 | 499.6 | 935.5
19:00 | 449.1 | 175.1 | 0 | 12.2 | 3576.8 | 2262.6 | 0 | 417 | 704.2 | 0 | 0 | 0 | 636.4 | 6256.4 | 704.2 | 7597 | 19:00 | 4730.1 | 2437.7 | 0 | 429.2 | 7597 | 19:00 | 353.5 | 89.4 | 0 | 429.2 | 872.1
19:30 | 453 | 177 | 0 | 9 | 3627 | 2425 | 0 | 328 | 708.4 | 0 | 0 | 0 | 639 | 6380 | 708.4 | 7727.4 | 19:30 | 4788.4 | 2602 | 0 | 337 | 7727.4 | 19:30 | 361.9 | 91.3 | 0 | 337 | 790.2
20:00 | 459.4 | 176.6 | 0 | 11.9 | 3466.3 | 2448.9 | 0 | 379.7 | 804.7 | 0 | 0 | 0 | 647.9 | 6294.9 | 804.7 | 7747.5 | 20:00 | 4730.4 | 2625.5 | 0 | 391.6 | 7747.5 | 20:00 | 370.3 | 91.1 | 0 | 391.6 | 853
20:30 | 459.4 | 176 | 0 | 14.5 | 3308.8 | 2402.1 | 0 | 537.6 | 806.5 | 0 | 0 | 0 | 649.9 | 6248.5 | 806.5 | 7704.9 | 20:30 | 4574.7 | 2578.1 | 0 | 552.1 | 7704.9 | 20:30 | 371.1 | 90.4 | 0 | 552.1 | 1013.6
21:00 | 463.2 | 176.1 | 0 | 18 | 3304.5 | 2350.3 | 0 | 558.8 | 806.1 | 0 | 0 | 0 | 657.3 | 6213.6 | 806.1 | 7677 | 21:00 | 4573.8 | 2526.4 | 0 | 576.8 | 7677 | 21:00 | 369.9 | 90.5 | 0 | 576.8 | 1037.2
21:30 | 461.5 | 173.5 | 0 | 12.1 | 3446 | 2117.3 | 0 | 481.2 | 798.6 | 0 | 0 | 0 | 647.1 | 6044.5 | 798.6 | 7490.2 | 21:30 | 4706.1 | 2290.8 | 0 | 493.3 | 7490.2 | 21:30 | 367.8 | 87.7 | 0 | 493.3 | 948.8
22:00 | 457.9 | 161.7 | 0 | 17.8 | 3425 | 2110 | 0 | 444.2 | 790.1 | 0 | 0 | 0 | 637.4 | 5979.2 | 790.1 | 7406.7 | 22:00 | 4673 | 2271.7 | 0 | 462 | 7406.7 | 22:00 | 368.2 | 76.7 | 0 | 462 | 906.9
22:30 | 462 | 161.2 | 0 | 20.9 | 3480.1 | 1941.2 | 0 | 423.3 | 805.9 | 0 | 0 | 0 | 644.1 | 5844.6 | 805.9 | 7294.6 | 22:30 | 4748 | 2102.4 | 0 | 444.2 | 7294.6 | 22:30 | 368.8 | 77.7 | 0 | 444.2 | 890.7
23:00 | 461.2 | 170.5 | 0 | 21.8 | 3351.9 | 1937.4 | 0 | 417.6 | 794.7 | 0 | 0 | 0 | 653.5 | 5706.9 | 794.7 | 7155.1 | 23:00 | 4607.8 | 2107.9 | 0 | 439.4 | 7155.1 | 23:00 | 365.2 | 86.1 | 0 | 439.4 | 890.7
23:30 | 463.1 | 171.5 | 0 | 17.5 | 3387.5 | 1724.8 | 0 | 368.1 | 804.6 | 0 | 0 | 0 | 652.1 | 5480.4 | 804.6 | 6937.1 | 23:30 | 4655.2 | 1896.3 | 0 | 385.6 | 6937.1 | 23:30 | 364.4 | 87.8 | 0 | 385.6 | 837.8
00:00 | 462.9 | 174.1 | 0 | 17 | 3280.9 | 1652.1 | 0 | 408.6 | 804.24 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5341.6 | 804.24 | 6799.84 | 00:00 | 4548.04 | 1826.2 | 0 | 425.6 | 6799.84 | 00:00 | 365.7 | 90.2 | 0 | 425.6 | 881.5
TOTAL MWh | 10241.85 | 3775.85 | 1.5 | 590.25 | 80413.35 | 41374.85 | 10.9 | 7790.7 | 17092.42 | 0 | 4239.15 | 0 | 14609.45 | 129589.8 | 21331.57 | 165530.82 | TOTAL MWh | 107747.62 | 45150.7 | 4251.55 | 8380.95 | 165530.82 | TOTAL MWh | 8534.15 | 2087.4 | 4251.55 | 8380.95 | 23254.05

## HOP
domingo, 8 de Febrero del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 08/02/2026 00:00:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 08/02/2026 00:00:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 08/02/2026 00:00:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 08/02/2026 00:00:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 08/02/2026 00:00:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 08/02/2026 00:00:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/02/2026 11:33:00 | 08/02/2026 15:46:00 | 08/02/2026 11:28:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/02/2026 15:46:00 | 08/02/2026 15:56:00 |  | 08/02/2026 15:46:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/02/2026 18:18:00 | 08/02/2026 23:14:00 | 08/02/2026 18:13:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/02/2026 23:14:00 | 08/02/2026 23:24:00 |  | 08/02/2026 23:14:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 01:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/02/2026 08:46:00 | 09/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 08:34:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 08/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 00:39:00 |  | 08/02/2026 00:23:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 08/02/2026 11:46:00 | 09/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 11:25:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se arrancó por parada de emergencia de la TV de CT Kallpa 16:47h se bajó a 150 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 08/02/2026 11:53:00 | 08/02/2026 23:34:00 | 08/02/2026 11:28:00 | 08/02/2026 23:22:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se arrancó por parada de emergencia de la TV de CT Kallpa 15:40h se baio a 64 MW 22:21h se bajo a 120 MW 22:56h se bajo a 64 MW (mínimo segundo tramo)
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 08/02/2026 18:20:00 | 08/02/2026 23:09:00 | 08/02/2026 17:58:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 08/02/2026 23:09:00 | 08/02/2026 23:41:00 |  | 08/02/2026 23:30:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 08/02/2026 19:49:00 | 08/02/2026 23:09:00 | 08/02/2026 19:19:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 22:12h se inició proceso de acople en chilca 2 en modo CC
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 08/02/2026 23:09:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 08/02/2026 00:00:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 08/02/2026 00:00:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 08/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 02:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 08/02/2026 02:11:00 | 08/02/2026 11:16:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 08/02/2026 11:16:00 | 08/02/2026 11:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 08/02/2026 11:51:00 | 08/02/2026 12:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 08/02/2026 11:51:00 | 08/02/2026 12:57:00 |  | 08/02/2026 12:36:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG3 - GAS | 08/02/2026 12:04:00 | 08/02/2026 12:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 08/02/2026 12:04:00 | 08/02/2026 13:36:00 |  | 08/02/2026 13:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 08/02/2026 12:15:00 | 08/02/2026 15:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 08/02/2026 15:49:00 | 08/02/2026 17:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 08/02/2026 17:21:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 20:42 bajo a 30 MW para iniciar proceso de acople.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 08/02/2026 17:59:00 | 09/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 17:32:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 08/02/2026 18:51:00 | 09/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 18:20:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 22:16h se bajo a 110 MW (mínimo segundo tramo)
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 08/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 03:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 02:30 h S/C bajar a mínimo del 2° tramo.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 08/02/2026 03:35:00 | 08/02/2026 05:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 08/02/2026 05:39:00 | 08/02/2026 10:49:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 08/02/2026 10:49:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 08/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 01:43:00 |  | 08/02/2026 01:37:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 08/02/2026 11:38:00 | 08/02/2026 12:11:00 | 08/02/2026 11:28:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 11:28 h se arrancó la UTI5 debido a parada por emergencia de la TV de CT Kallpa
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 08/02/2026 11:40:00 | 08/02/2026 12:11:00 | 08/02/2026 11:28:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 11:28 h se arrancó la UTI6 debido a parada por emergencia de la TV de CT Kallpa
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 08/02/2026 12:11:00 | 08/02/2026 15:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 08/02/2026 12:11:00 | 08/02/2026 15:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 08/02/2026 15:01:00 | 08/02/2026 15:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 08/02/2026 15:01:00 | 08/02/2026 15:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 08/02/2026 15:38:00 | 08/02/2026 18:32:00 |  | 08/02/2026 18:22:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 08/02/2026 15:38:00 | 08/02/2026 19:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 08/02/2026 19:17:00 | 08/02/2026 20:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 08/02/2026 20:12:00 | 08/02/2026 20:26:00 |  | 08/02/2026 20:21:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 08/02/2026 11:49:00 | 08/02/2026 12:14:00 | 08/02/2026 11:28:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 11:28 h se arrancó la TG8debido a parada por emergencia de la TV de CT Kallpa
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 08/02/2026 12:14:00 | 08/02/2026 14:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 08/02/2026 14:15:00 | 08/02/2026 15:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 08/02/2026 15:39:00 | 08/02/2026 18:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 08/02/2026 18:40:00 | 08/02/2026 20:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 08/02/2026 20:12:00 | 08/02/2026 21:25:00 |  | 08/02/2026 21:12:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 08/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 02:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 08/02/2026 02:46:00 | 08/02/2026 11:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 08/02/2026 11:16:00 | 08/02/2026 19:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 08/02/2026 19:19:00 | 08/02/2026 21:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 08/02/2026 21:38:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 08/02/2026 00:00:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 08/02/2026 00:00:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 08/02/2026 00:00:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 08/02/2026 00:00:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 08/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 06:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 08/02/2026 06:05:00 | 08/02/2026 09:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 08/02/2026 09:34:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 10:48h Celepsa solicitó bajar a mínima generación la CT Olleros por altas temperaturas.

## INDISP
domingo, 8 de Febrero del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 08/02/2026 10:12 | 08/02/2026 12:41 | TALA DE ÁRBOL POR CERCANIA A CONDUCTOR T38-T39 LINEA 2257 CHIMAY-YANANGO PROPIEDAD DE CONELSUR | 150 | F | F/S | N | SEG.PER | 1191 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 08/02/2026 12:41 | 08/02/2026 15:58 | FALLA VALVULA MARIPOSA, NO ROTA A LA APERTURA. | 75 | F | F/S | N | CORR. | 109 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | FS Fuerza mayor, ingreso de huaico a central | 15 | F | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 08/02/2026 07:04 | 08/02/2026 12:10 | Inspeccion unidad Francis | 100 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G4 | 08/02/2026 06:36 | 08/02/2026 16:13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 4 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TV | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES | 260 | P | F/S | N | PREV. | 13344 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | CENTRAL | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | Indisponibilidad de las señales ICCP debido al mantenimiento de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT11 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspección boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT12 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspección boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | TV10 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspección boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 08/02/2026 06:01 | 08/02/2026 19:36 | Inspeccion de turbina en plena temporada de avenidad y otros | 104.5 | P | F/S | N | PREV. | 24608 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 08/02/2026 07:08 | 08/02/2026 10:27 | Se requiere Programar el mantenimiento de la U1-CHST para el 08/02/2026, a fin de que coincida con la U2 y la G4 de EGEMSA. Esta medida busca optimizar la disponibilidad y el aprovechamiento del recurso hídrico durante la época de avenidas. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G2 | 08/02/2026 13:06 | 08/02/2026 15:58 | Mantenimiento anillos rozantes, tableros y extractor de vapor de aceite | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14846 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 08/02/2026 00:00 | 08/02/2026 02:07 | LIMPIEZA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EPOCA DE AVENIDA | 5.5 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G4 | 08/02/2026 00:00 | 08/02/2026 08:39 | MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR | 44.12 | P | F/S | N | PREV. | 76 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 30 | P | F/S | N | PREV. | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G1 | 08/02/2026 00:00 | 08/02/2026 18:00 | REHABILITACION DE TURBINA | 15 | P | F/S | N | PREV. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G1 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 15 | P | F/S | N | PREV. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G2 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 15 | P | F/S | N | PREV. | 27 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | TH-20 problemas con el posicionamiento de la pala B | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | TH-33 falla en la bobina en el generador | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 08/02/2026 15:56 | 08/02/2026 16:56 | TH-19 Oscillations in gen. speed monitor, low limit (Reset) | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 08/02/2026 00:00 | 09/02/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda del auxiliar N°3. | 24.26 | F | F/S | N | CORR. | 60 | G

## RESERVA_FRÍA
08/02/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 8 de Febrero del 2026 / SEM N° 6 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 8 de Febrero del 2026 / SEM N° 6 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [67 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2820.221 | 2782.8878 | 866.4118
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 341.3577 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3161.5787 | 3124.2455 | 950.6414
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 341.3577 |  | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3235.7942 | 3198.461 | 950.6414
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3463.5163 | 3426.1831 | 1050.2367
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3463.5163 | 3426.1831 | 1050.2367
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3499.7978 | 3462.4646 | 1050.2367
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3499.7978 | 3462.4646 | 1050.2367
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3499.7978 | 3462.4646 | 1050.2367
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3499.7978 | 3462.4646 | 1050.2367
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3499.7978 | 3462.4646 | 1050.2367
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3499.7978 | 3462.4646 | 1050.2367
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3499.7978 | 3462.4646 | 1050.2367
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3499.7978 | 3462.4646 | 1050.2367
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3499.7978 | 3462.4646 | 1050.2367
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3553.5079 | 3516.1747 | 1050.2367
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3575.0859 | 3537.7527 | 1050.2367
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3575.0859 | 3537.7527 | 1050.2367
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3528.5079 | 3491.1747 | 1050.2367
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3528.5079 | 3491.1747 | 1050.2367
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3528.5079 | 3491.1747 | 1050.2367
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3528.5079 | 3491.1747 | 1050.2367
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3528.5079 | 3491.1747 | 1050.2367
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3528.5079 | 3491.1747 | 1050.2367
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2888.0366 | 2850.7034 | 1050.2367
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2888.0366 | 2850.7034 | 1050.2367
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2888.0366 | 2850.7034 | 1050.2367
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2888.0366 | 2850.7034 | 1050.2367
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3070.4161 | 3033.0829 | 1050.2367
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3070.4161 | 3033.0829 | 1050.2367
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3273.0661 | 3235.733 | 1050.2367
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 678.6474 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3566.684 | 3529.3508 | 1050.2367
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 678.6474 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3566.684 | 3529.3508 | 1050.2367
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 678.6474 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3589.7447 | 3552.4115 | 1050.2367
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 678.6474 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3589.7447 | 3552.4115 | 1050.2367
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 678.6474 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3589.7447 | 3552.4115 | 1050.2367
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 475.9974 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3387.0946 | 3349.7614 | 1050.2367
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 475.9974 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3192.4585 | 3155.1253 | 1050.2367
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3010.0789 | 2972.7457 | 1050.2367
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3010.0789 | 2972.7457 | 1050.2367
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2935.8634 | 2898.5302 | 1050.2367
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2935.8634 | 2898.5302 | 1050.2367
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2935.8634 | 2898.5302 | 1050.2367
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2935.8634 | 2898.5302 | 1050.2367
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2935.8634 | 2898.5302 | 1050.2367
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2935.8634 | 2898.5302 | 1050.2367
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2935.8634 | 2898.5302 | 1050.2367
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2935.8634 | 2898.5302 | 1050.2367
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2958.9241 | 2921.5909 | 866.4118
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4162.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 322.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 0 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 46.578 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6897.3962 | 0 | 2153.0394 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 0 | 241.6955 | 0 | 0 | 0 | 2198.7564 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4547813.25 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 8 de Febrero del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 16 | 38 | 78 | 39.7396 | 38.3 | 90 | 35 | 132 | 0 | 0 | 23.79 | -- | -- | 3.463 | 100.83 | 150.93 | 306.4 | 199.66 | 202.362 | 5.39 | 13.23 | 13.712 | 0.82 | -- | -- | 204.88 | 557.142 | 106.687 | 56.858 | 271.34 | 0 | 10.8918 | 10.3 | 8.3947 | 15.2042 | 15.5 | 65.51 | 65.8 | 65.477 | -- | 61.7471 | -- | 12.8018 | 6.7562 | 48.489 | 13.211 | 28.403 | 9.419
00:30 | 16 | 38 | 78 | 39.7396 | 38.3 | 90 | 35 | 132 | 0 | 0 | 23.79 | -- | -- | 3.463 | 100.83 | 150.93 | 306.4 | 199.66 | 202.362 | 5.39 | 13.23 | 13.712 | 0.82 | -- | -- | 204.88 | 557.142 | 106.687 | 56.858 | 271.34 | 0 | 10.8918 | 10.3 | 8.3947 | 15.2042 | 15.5 | 65.51 | 65.8 | 65.477 | -- | 61.7471 | -- | 12.8018 | 6.7562 | 48.489 | 13.211 | 28.403 | 9.419
01:00 | 16 | 38 | 73 | 42.3061 | 37.8 | 85 | 35 | 132 | 0 | 0 | 23.75 | -- | -- | 3.463 | 98.9 | 150.93 | 304.64 | 201.86 | 197.085 | 5.38 | 12.66 | 12.44 | 0.82 | -- | -- | 192.3 | 544.939 | 106.687 | 57.297 | 241.609 | 0 | 10.8918 | 11.8 | 7.94 | 15.2042 | 15.5 | 60.41 | 60.7 | 64.961 | -- | -- | -- | 12.7792 | 6.7562 | 48.489 | 13.102 | 28.185 | 9.46
01:30 | 16 | 38 | 73 | 42.3061 | 37.8 | 85 | 35 | 132 | 0 | 0 | 23.75 | -- | -- | 3.463 | 98.9 | 150.93 | 304.64 | 201.86 | 197.085 | 5.38 | 12.66 | 12.44 | 0.82 | -- | -- | 192.3 | 544.939 | 106.687 | 57.297 | 241.609 | 0 | 10.8918 | 11.8 | 7.94 | 15.2042 | 15.5 | 60.41 | 60.7 | 64.961 | -- | -- | -- | 12.7792 | 6.7562 | 48.489 | 13.102 | 28.185 | 9.46
02:00 | 16 | 38 | 73 | 44.1331 | 36.3 | 85 | 35 | 132 | 0 | 0 | 23.761 | -- | -- | 3.463 | 92.33 | 149.82 | 302.89 | 201.09 | 183.448 | 5.34 | 12.66 | 13.437 | 0.8 | -- | -- | 191.49 | 544.237 | 105.146 | 58.025 | 225.256 | 0 | 10.8918 | 12.1 | 6.7823 | 15.2042 | 15.5 | 60.39 | 60.68 | 64.961 | -- | -- | -- | 12.8216 | 6.7562 | 48.489 | 13.306 | 28.125 | 9.452
02:30 | 16 | 38 | 73 | 44.1331 | 36.3 | 85 | 35 | 132 | 0 | 0 | 23.761 | -- | -- | 3.463 | 92.33 | 149.82 | 302.89 | 201.09 | 183.448 | 5.34 | 12.66 | 13.437 | 0.8 | -- | -- | 191.49 | 544.237 | 105.146 | 58.025 | 225.256 | 0 | 10.8918 | 12.1 | 6.7823 | 15.2042 | 15.5 | 60.39 | 60.68 | 64.961 | -- | -- | -- | 12.8216 | 6.7562 | 48.489 | 13.306 | 28.125 | 9.452
03:00 | 15.9 | 38 | 68 | 33.2486 | 39.8 | 80 | 35 | 132 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 3.463 | 91.42 | 145.41 | 301.15 | 199.35 | 180.889 | 5.36 | 15.64 | 13.318 | 0.8 | -- | -- | 183.68 | 537.357 | 103.721 | 57.621 | 221.272 | 0 | 10.8918 | 12.1 | 6.5798 | 15.2042 | 15.5 | 60.35 | 60.64 | 64.443 | -- | -- | -- | 12.8216 | 6.7562 | 48.489 | 13.306 | 27.91 | 9.394
03:30 | 15.9 | 38 | 68 | 33.2486 | 39.8 | 80 | 35 | 132 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 3.463 | 91.42 | 145.41 | 301.15 | 199.35 | 180.889 | 5.36 | 15.64 | 13.318 | 0.8 | -- | -- | 183.68 | 537.357 | 103.721 | 57.621 | 221.272 | 0 | 10.8918 | 12.1 | 6.5798 | 15.2042 | 15.5 | 60.35 | 60.64 | 64.443 | -- | -- | -- | 12.8216 | 6.7562 | 48.489 | 13.306 | 27.91 | 9.394
04:00 | 15.9 | 38 | 68 | 31.6257 | 39.3 | 80 | 35 | 131 | 0 | 0 | 23.761 | -- | -- | 3.463 | 87.81 | 143.23 | 297.68 | 195.88 | 180.809 | 5.35 | 16.26 | 10.1 | 0.79 | -- | -- | 174.13 | 527.599 | 105.146 | 56.771 | 210.987 | 0 | 10.8918 | 12.1 | 6.5053 | 15.2042 | 15.5 | 60.39 | 60.68 | 64.443 | -- | -- | -- | 12.8346 | 6.7562 | 48.489 | 13.369 | 27.615 | 9.368
04:30 | 15.9 | 38 | 68 | 31.6257 | 39.3 | 80 | 35 | 131 | 0 | 0 | 23.761 | -- | -- | 3.463 | 87.81 | 143.23 | 297.68 | 195.88 | 180.809 | 5.35 | 16.26 | 10.1 | 0.79 | -- | -- | 174.13 | 527.599 | 105.146 | 56.771 | 210.987 | 0 | 10.8918 | 12.1 | 6.5053 | 15.2042 | 15.5 | 60.39 | 60.68 | 64.443 | -- | -- | -- | 12.8346 | 6.7562 | 48.489 | 13.369 | 27.615 | 9.368
05:00 | 15.9 | 38 | 67.9 | 38.6631 | 36.6 | 80 | 35 | 130 | 0 | 0 | 23.658 | -- | -- | 3.463 | 82.57 | 144.32 | 297.68 | 201.63 | 186.318 | 5.33 | 16.26 | 12.81 | 0.79 | -- | -- | 168.95 | 521.44 | 103.721 | 56.887 | 207.966 | 0.1 | 10.8918 | 7.8 | 8.8561 | 15.2042 | 15.5 | 60.35 | 60.64 | 64.443 | -- | -- | -- | 12.7826 | 6.7562 | 48.489 | 13.118 | 27.765 | 9.447
05:30 | 15.9 | 38 | 67.9 | 38.6631 | 36.6 | 80 | 35 | 130 | 0 | 0 | 23.658 | -- | -- | 3.463 | 82.57 | 144.32 | 297.68 | 201.63 | 186.318 | 5.33 | 16.26 | 12.81 | 0.79 | -- | -- | 168.95 | 521.44 | 103.721 | 56.887 | 207.966 | 0.1 | 10.8918 | 7.8 | 8.8561 | 15.2042 | 15.5 | 60.35 | 60.64 | 64.443 | -- | -- | -- | 12.7826 | 6.7562 | 48.489 | 13.118 | 27.765 | 9.447
06:00 | 15.9 | 38 | 67.9 | 43.4635 | 32.8 | 80 | 33.7 | 130 | 0 | 0 | 23.745 | 1.07 | 198.11 | 3.463 | 81.71 | 143.23 | 297.68 | 203.5 | 177.058 | 5.33 | 16.9 | 12.981 | 0.79 | -- | -- | 169.53 | 522.062 | 103.721 | 56.768 | 219.566 | 0.6 | 10.8918 | 7.8 | 8.3089 | 15.2042 | 15.5 | 60.39 | 60.68 | 63.924 | -- | -- | -- | 12.7485 | 6.7562 | 48.489 | 12.954 | 27.61 | 9.425
06:30 | 15.9 | 38 | 67.9 | 43.4635 | 32.8 | 80 | 33.7 | 130 | 0 | 0 | 23.745 | 1.07 | 198.11 | 3.463 | 81.71 | 143.23 | 297.68 | 203.5 | 177.058 | 5.33 | 16.9 | 12.981 | 0.79 | -- | -- | 169.53 | 522.062 | 103.721 | 56.768 | 219.566 | 0.6 | 10.8918 | 7.8 | 8.3089 | 15.2042 | 15.5 | 60.39 | 60.68 | 63.924 | -- | -- | -- | 12.7485 | 6.7562 | 48.489 | 12.954 | 27.61 | 9.425
07:00 | 15.9 | 38 | 67.9 | 46.5653 | 30.8 | 80 | 34.8 | 129 | 0 | 0 | 23.795 | -- | -- | 3.463 | 81.71 | 143.23 | 297.68 | 199.74 | 182.865 | 5.33 | 15.64 | 12.916 | 0.8 | -- | -- | 228.71 | 524.674 | 102.31 | 57.485 | 216.17 | 0 | 10.8918 | 7.5 | 3.7827 | 15.2042 | 15.4 | 59.83 | 60.12 | 63.924 | -- | -- | -- | 12.7662 | 6.7562 | 48.489 | 13.039 | 27.765 | 9.425
07:30 | 15.9 | 38 | 67.9 | 46.5653 | 30.8 | 80 | 34.8 | 129 | 0 | 0 | 23.795 | -- | -- | 3.463 | 81.71 | 143.23 | 297.68 | 199.74 | 182.865 | 5.33 | 15.64 | 12.916 | 0.8 | -- | -- | 228.71 | 524.674 | 102.31 | 57.485 | 216.17 | 0 | 10.8918 | 7.5 | 3.7827 | 15.2042 | 15.4 | 59.83 | 60.12 | 63.924 | -- | -- | -- | 12.7662 | 6.7562 | 48.489 | 13.039 | 27.765 | 9.425
08:00 | 15.9 | 38 | 67 | 47.3524 | 34.2 | 80 | 34.8 | 129 | 0 | 0 | 23.805 | -- | -- | 3.463 | 84.29 | 141.06 | 295.95 | 194.15 | 191.866 | 5.13 | 16.26 | 13.436 | 0.81 | -- | -- | 213.13 | 509.294 | 100.913 | 68.836 | 204.491 | 0 | 10.8918 | 7.6 | 9.7982 | 15.2042 | 15.4 | 60.39 | 60.68 | 63.403 | -- | -- | -- | 12.7469 | 6.7562 | 48.489 | 12.946 | 27.825 | 9.364
08:30 | 15.9 | 38 | 67 | 47.3524 | 34.2 | 80 | 34.8 | 129 | 0 | 0 | 23.805 | -- | -- | 3.463 | 84.29 | 141.06 | 295.95 | 194.15 | 191.866 | 5.13 | 16.26 | 13.436 | 0.81 | -- | -- | 213.13 | 509.294 | 100.913 | 68.836 | 204.491 | 0 | 10.8918 | 7.6 | 9.7982 | 15.2042 | 15.4 | 60.39 | 60.68 | 63.403 | -- | -- | -- | 12.7469 | 6.7562 | 48.489 | 12.946 | 27.825 | 9.364
09:00 | 15.9 | 38 | 67 | 47.784 | 33.3 | 80 | 34.8 | 130 | 0 | 0 | 23.795 | -- | -- | 3.463 | 94.18 | 137.83 | 294.23 | 193.4 | 190.809 | 5.09 | 15.64 | 12.492 | 0.79 | -- | -- | 208.41 | 504.483 | 100.913 | 68.588 | 178.143 | 0 | 10.8918 | 7.6 | 6.503 | 15.2042 | 15.4 | 60.41 | 60.7 | 63.403 | -- | -- | -- | 12.7178 | 6.7562 | 48.489 | 12.806 | 27.825 | 9.334
09:30 | 15.9 | 38 | 67 | 47.784 | 33.3 | 80 | 34.8 | 130 | 0 | 0 | 23.795 | -- | -- | 3.463 | 94.18 | 137.83 | 294.23 | 193.4 | 190.809 | 5.09 | 15.64 | 12.492 | 0.79 | -- | -- | 208.41 | 504.483 | 100.913 | 68.588 | 178.143 | 0 | 10.8918 | 7.6 | 6.503 | 15.2042 | 15.4 | 60.41 | 60.7 | 63.403 | -- | -- | -- | 12.7178 | 6.7562 | 48.489 | 12.806 | 27.825 | 9.334
10:00 | 15.9 | 38 | 66 | 46.5653 | 34.6 | 80 | 34.8 | 135 | 0 | 0 | 23.783 | -- | -- | 3.463 | 96.05 | 135.63 | 292.51 | 195.52 | 188.495 | 5.03 | 16.26 | 12.08 | 0.79 | -- | -- | 205.53 | 501.168 | 99.53 | 68.101 | 196.608 | 0 | 10.8918 | 7.5 | 6.3931 | 15.2042 | 15.4 | 59.99 | 60.28 | 63.403 | -- | -- | -- | 12.7178 | 6.7562 | 48.489 | 12.806 | 27.825 | 9.343
10:30 | 15.9 | 38 | 66 | 46.5653 | 34.6 | 80 | 34.8 | 135 | 0 | 0 | 23.783 | -- | -- | 3.463 | 96.05 | 135.63 | 292.51 | 195.52 | 188.495 | 5.03 | 16.26 | 12.08 | 0.79 | -- | -- | 205.53 | 501.168 | 99.53 | 68.101 | 196.608 | 0 | 10.8918 | 7.5 | 6.3931 | 15.2042 | 15.4 | 59.99 | 60.28 | 63.403 | -- | -- | -- | 12.7178 | 6.7562 | 48.489 | 12.806 | 27.825 | 9.343
11:00 | 15.9 | 38 | 66 | 45.3138 | 35.3 | 80 | 34.8 | 138 | 0 | 0 | 23.658 | -- | -- | 3.463 | 96.99 | 134.63 | 290.8 | 184.06 | 181.967 | 4.92 | 14.41 | 11.33 | 0.79 | -- | -- | 207.25 | 501.859 | 98.161 | 70.241 | 183.716 | 0 | 10.8918 | 7.2 | 9.7562 | 15.2042 | 15.4 | 59.91 | 60.2 | 62.88 | -- | -- | -- | 12.7438 | 6.7562 | 48.489 | 12.931 | 27.395 | 9.282
11:30 | 15.9 | 38 | 66 | 45.3138 | 35.3 | 80 | 34.8 | 138 | 0 | 0 | 23.658 | -- | -- | 3.463 | 96.99 | 134.63 | 290.8 | 184.06 | 181.967 | 4.92 | 14.41 | 11.33 | 0.79 | -- | -- | 207.25 | 501.859 | 98.161 | 70.241 | 183.716 | 0 | 10.8918 | 7.2 | 9.7562 | 15.2042 | 15.4 | 59.91 | 60.2 | 62.88 | -- | -- | -- | 12.7438 | 6.7562 | 48.489 | 12.931 | 27.395 | 9.282
12:00 | 15.9 | 38 | 66 | 43.3689 | 38.4 | 80 | 34.8 | 138 | 0 | 0 | 23.92 | -- | -- | 3.463 | 96.99 | 130.42 | 290.8 | 181.02 | 185.29 | 4.86 | 14.41 | 13.93 | 0.78 | -- | -- | 201.96 | 498.438 | 98.161 | 65.32 | 162.937 | 0 | 10.8918 | 11.2 | 9.2699 | 15.2042 | 15.4 | 60.41 | 60.7 | 62.88 | -- | -- | -- | 12.705 | 6.7562 | 48.489 | 12.744 | 27.491 | 9.308
12:30 | 15.9 | 38 | 66 | 43.3689 | 38.4 | 80 | 34.8 | 138 | 0 | 0 | 23.92 | -- | -- | 3.463 | 96.99 | 130.42 | 290.8 | 181.02 | 185.29 | 4.86 | 14.41 | 13.93 | 0.78 | -- | -- | 201.96 | 498.438 | 98.161 | 65.32 | 162.937 | 0 | 10.8918 | 11.2 | 9.2699 | 15.2042 | 15.4 | 60.41 | 60.7 | 62.88 | -- | -- | -- | 12.705 | 6.7562 | 48.489 | 12.744 | 27.491 | 9.308
13:00 | 15.9 | 38 | 66 | 46.2112 | 29.7 | 80 | 31.6 | 138 | 0 | 0 | 23.578 | -- | -- | 3.463 | 97.94 | 128.33 | 290.8 | 181.02 | 190.74 | 4.9 | 13.82 | 12.91 | 0.78 | -- | -- | 195.96 | 490.036 | 96.806 | 69.34 | 146.299 | 0 | 10.8918 | 16.5 | 7.7385 | 15.2042 | 15.4 | 60.31 | 60.6 | 62.356 | -- | -- | -- | 12.6813 | 6.7562 | 48.489 | 12.63 | 27.55 | 9.164
13:30 | 15.9 | 38 | 66 | 46.2112 | 29.7 | 80 | 31.6 | 138 | 0 | 0 | 23.578 | -- | -- | 3.463 | 97.94 | 128.33 | 290.8 | 181.02 | 190.74 | 4.9 | 13.82 | 12.91 | 0.78 | -- | -- | 195.96 | 490.036 | 96.806 | 69.34 | 146.299 | 0 | 10.8918 | 16.5 | 7.7385 | 15.2042 | 15.4 | 60.31 | 60.6 | 62.356 | -- | -- | -- | 12.6813 | 6.7562 | 48.489 | 12.63 | 27.55 | 9.164
14:00 | 15.9 | 38 | 66 | 48.8045 | 27.1 | 80 | 31.6 | 138 | 0 | 0 | 23.825 | -- | -- | 3.463 | 92.33 | 128.33 | 290.8 | 181.02 | 182.834 | 4.89 | 13.23 | 12.4 | 0.77 | -- | -- | 183.51 | 479.926 | 96.806 | 68.809 | 140.943 | 0 | 10.8918 | 17.3 | 7.8807 | 15.2042 | 15.2 | 60.16 | 60.45 | 62.356 | -- | -- | -- | 12.6466 | 6.7562 | 48.489 | 12.463 | 26.912 | 9.084
14:30 | 15.9 | 38 | 66 | 48.8045 | 27.1 | 80 | 31.6 | 138 | 0 | 0 | 23.825 | -- | -- | 3.463 | 92.33 | 128.33 | 290.8 | 181.02 | 182.834 | 4.89 | 13.23 | 12.4 | 0.77 | -- | -- | 183.51 | 479.926 | 96.806 | 68.809 | 140.943 | 0 | 10.8918 | 17.3 | 7.8807 | 15.2042 | 15.2 | 60.16 | 60.45 | 62.356 | -- | -- | -- | 12.6466 | 6.7562 | 48.489 | 12.463 | 26.912 | 9.084
15:00 | 15.9 | 38 | 66 | 49.8864 | 28.2 | 80 | 31.6 | 135 | 0 | 0 | 23.793 | -- | -- | 3.463 | 89.6 | 129.37 | 289.1 | 179.32 | 187.78 | 4.86 | 13.23 | 12.31 | 0.76 | -- | -- | 187.58 | 483.276 | 96.806 | 68.962 | 137.014 | 0 | 10.8918 | 16.8 | 8.3535 | 15.2042 | 15.2 | 60.06 | 60.35 | 62.356 | -- | -- | -- | 12.5885 | 6.7562 | 48.489 | 12.183 | 27.373 | 9.044
15:30 | 15.9 | 38 | 66 | 49.8864 | 28.2 | 80 | 31.6 | 135 | 0 | 0 | 23.793 | -- | -- | 3.463 | 89.6 | 129.37 | 289.1 | 179.32 | 187.78 | 4.86 | 13.23 | 12.31 | 0.76 | -- | -- | 187.58 | 483.276 | 96.806 | 68.962 | 137.014 | 0 | 10.8918 | 16.8 | 8.3535 | 15.2042 | 15.2 | 60.06 | 60.35 | 62.356 | -- | -- | -- | 12.5885 | 6.7562 | 48.489 | 12.183 | 27.373 | 9.044
16:00 | 15.9 | 38 | 66 | 51.6657 | 25.2 | 80 | 31.6 | 135 | 0 | 0 | 23.798 | -- | -- | 3.463 | 84.29 | 135.69 | 287.4 | 177.62 | 185.636 | 4.89 | 14.41 | 11.91 | 0.74 | -- | -- | 142.76 | 438.678 | 95.464 | 68.837 | 133.203 | 0 | 10.8918 | 12.4 | 8.5032 | 15.2042 | 15.2 | 60.39 | 60.68 | 61.83 | -- | -- | -- | 12.5531 | 6.7562 | 48.489 | 12.012 | 26.489 | 8.747
16:30 | 15.9 | 38 | 66 | 51.6657 | 25.2 | 80 | 31.6 | 135 | 0 | 0 | 23.798 | -- | -- | 3.463 | 84.29 | 135.69 | 287.4 | 177.62 | 185.636 | 4.89 | 14.41 | 11.91 | 0.74 | -- | -- | 142.76 | 438.678 | 95.464 | 68.837 | 133.203 | 0 | 10.8918 | 12.4 | 8.5032 | 15.2042 | 15.2 | 60.39 | 60.68 | 61.83 | -- | -- | -- | 12.5531 | 6.7562 | 48.489 | 12.012 | 26.489 | 8.747
17:00 | 15.9 | 38 | 66 | 52.3762 | 27 | 80 | 31.6 | 135 | 0 | 0 | 23.828 | -- | -- | 3.463 | 86.92 | 138.9 | 285.71 | 175.93 | 177.702 | 4.87 | 15.64 | 11.04 | 0.73 | -- | -- | 142.35 | 445.138 | 95.464 | 68.679 | 130.175 | 0 | 10.8918 | 12.2 | 9.1014 | 15.2042 | 15.1 | 60.39 | 60.68 | 61.83 | -- | -- | -- | 12.5823 | 6.7562 | 48.489 | 12.153 | 26.588 | 8.761
17:30 | 15.9 | 38 | 66 | 52.3762 | 27 | 80 | 31.6 | 135 | 0 | 0 | 23.828 | -- | -- | 3.463 | 86.92 | 138.9 | 285.71 | 175.93 | 177.702 | 4.87 | 15.64 | 11.04 | 0.73 | -- | -- | 142.35 | 445.138 | 95.464 | 68.679 | 130.175 | 0 | 10.8918 | 12.2 | 9.1014 | 15.2042 | 15.1 | 60.39 | 60.68 | 61.83 | -- | -- | -- | 12.5823 | 6.7562 | 48.489 | 12.153 | 26.588 | 8.761
18:00 | 15.9 | 38 | 66 | 52.7668 | 27.5 | 80 | 31.6 | 128 | 0 | 0 | 23.792 | 1.07 | 200.6 | 3.463 | 81.71 | 139.98 | 284.03 | 174.25 | 175.09 | 4.91 | 16.26 | 11.45 | 0.38 | -- | -- | 137.39 | 440.088 | 95.464 | 68.639 | 127.688 | 0 | 10.8918 | 12.4 | 8.2081 | 15.2042 | 15 | 58.62 | 58.9 | 61.83 | -- | -- | -- | 12.5298 | 6.7562 | 48.489 | 11.9 | 26.704 | 8.757
18:30 | 15.9 | 38 | 66 | 52.7668 | 27.5 | 80 | 31.6 | 128 | 0 | 0 | 23.792 | 1.07 | 200.6 | 3.463 | 81.71 | 139.98 | 284.03 | 174.25 | 175.09 | 4.91 | 16.26 | 11.45 | 0.38 | -- | -- | 137.39 | 440.088 | 95.464 | 68.639 | 127.688 | 0 | 10.8918 | 12.4 | 8.2081 | 15.2042 | 15 | 58.62 | 58.9 | 61.83 | -- | -- | -- | 12.5298 | 6.7562 | 48.489 | 11.9 | 26.704 | 8.757
19:00 | 15.9 | 38 | 65.9 | 51.9826 | 29.5 | 80 | 31.6 | 128 | 0 | 0 | 23.688 | -- | -- | 3.463 | 82.57 | 138.9 | 282.35 | 173.59 | 191.452 | 4.92 | 20 | 10.88 | 0.38 | -- | -- | 142.77 | 435.954 | 94.137 | 68.91 | 123.028 | 0 | 10.8918 | 14.7 | 8.8939 | 15.2042 | 14.8 | 61.04 | 61.32 | 61.303 | -- | -- | -- | 12.5128 | 6.7562 | 48.489 | 11.818 | 26.493 | 8.759
19:30 | 15.9 | 38 | 65.9 | 51.9826 | 29.5 | 80 | 31.6 | 128 | 0 | 0 | 23.688 | -- | -- | 3.463 | 82.57 | 138.9 | 282.35 | 173.59 | 191.452 | 4.92 | 20 | 10.88 | 0.38 | -- | -- | 142.77 | 435.954 | 94.137 | 68.91 | 123.028 | 0 | 10.8918 | 14.7 | 8.8939 | 15.2042 | 14.8 | 61.04 | 61.32 | 61.303 | -- | -- | -- | 12.5128 | 6.7562 | 48.489 | 11.818 | 26.493 | 8.759
20:00 | 15.9 | 38 | 65.9 | 51.2667 | 31.5 | 80 | 31.6 | 124 | 0 | 0 | 23.838 | -- | -- | 3.463 | 84.29 | 139.98 | 279 | 170.24 | 170.812 | 4.98 | 18.2 | 10.11 | 0.38 | -- | -- | 140.34 | 433.967 | 94.137 | 69.294 | 125.01 | 0 | 10.8918 | 20 | 8.6348 | 15.2042 | 14.6 | 61.84 | 62.13 | 61.303 | -- | -- | -- | 12.4263 | 6.7562 | 48.489 | 11.401 | 26.434 | 8.692
20:30 | 15.9 | 38 | 65.9 | 51.2667 | 31.5 | 80 | 31.6 | 124 | 0 | 0 | 23.838 | -- | -- | 3.463 | 84.29 | 139.98 | 279 | 170.24 | 170.812 | 4.98 | 18.2 | 10.11 | 0.38 | -- | -- | 140.34 | 433.967 | 94.137 | 69.294 | 125.01 | 0 | 10.8918 | 20 | 8.6348 | 15.2042 | 14.6 | 61.84 | 62.13 | 61.303 | -- | -- | -- | 12.4263 | 6.7562 | 48.489 | 11.401 | 26.434 | 8.692
21:00 | 15.9 | 38 | 65.9 | 52.6889 | 23.9 | 80 | 31.6 | 128 | 0 | 0 | 23.751 | -- | -- | 3.463 | 83.43 | 136.76 | 275.68 | 173.88 | 171.355 | 4.99 | 18.2 | 10.8 | 0.39 | -- | -- | 137.29 | 430.669 | 92.823 | 68.46 | 140.81 | 0 | 10.8918 | 18 | 8.6059 | 15.2042 | 14.5 | 60.71 | 61 | 60.773 | -- | -- | -- | 12.4506 | 6.7562 | 48.489 | 11.518 | 26.225 | 8.716
21:30 | 15.9 | 38 | 65.9 | 52.6889 | 23.9 | 80 | 31.6 | 128 | 0 | 0 | 23.751 | -- | -- | 3.463 | 83.43 | 136.76 | 275.68 | 173.88 | 171.355 | 4.99 | 18.2 | 10.8 | 0.39 | -- | -- | 137.29 | 430.669 | 92.823 | 68.46 | 140.81 | 0 | 10.8918 | 18 | 8.6059 | 15.2042 | 14.5 | 60.71 | 61 | 60.773 | -- | -- | -- | 12.4506 | 6.7562 | 48.489 | 11.518 | 26.225 | 8.716
22:00 | 15.9 | 38 | 65.9 | 52.9222 | 26.7 | 80 | 31.6 | 134 | 0 | 0 | 23.725 | -- | -- | 3.463 | 90.51 | 133.57 | 274.03 | 172.23 | 171.177 | 5.01 | 18.2 | 10.8 | 0.39 | -- | -- | 143.8 | 436.24 | 92.823 | 69.005 | 143.822 | 0 | 10.8918 | 16 | 8.7166 | 15.2042 | 14.5 | 60.19 | 60.48 | 60.773 | -- | -- | -- | 12.4383 | 6.7562 | 48.489 | 11.459 | 26.376 | 8.618
22:30 | 15.9 | 38 | 65.9 | 52.9222 | 26.7 | 80 | 31.6 | 134 | 0 | 0 | 23.725 | -- | -- | 3.463 | 90.51 | 133.57 | 274.03 | 172.23 | 171.177 | 5.01 | 18.2 | 10.8 | 0.39 | -- | -- | 143.8 | 436.24 | 92.823 | 69.005 | 143.822 | 0 | 10.8918 | 16 | 8.7166 | 15.2042 | 14.5 | 60.19 | 60.48 | 60.773 | -- | -- | -- | 12.4383 | 6.7562 | 48.489 | 11.459 | 26.376 | 8.618
23:00 | 15.9 | 38 | 65.9 | 53.0772 | 26.3 | 80 | 31.6 | 134 | 0 | 0 | 23.78 | -- | -- | 3.463 | 80.02 | 130.42 | 270.75 | 168.95 | 172.926 | 4.98 | 18.2 | 10.8 | 0.39 | -- | -- | 148.74 | 442.063 | 92.823 | 68.731 | 139.545 | 0 | 10.8918 | 15 | 9.026 | 15.2042 | 14.5 | 60.41 | 60.7 | 60.243 | 43.792 | 48.1869 | 50.3608 | 12.4551 | 6.7562 | 48.489 | 11.54 | 26.434 | 8.531
23:30 | 15.9 | 38 | 65.9 | 53.0772 | 26.3 | 80 | 31.6 | 134 | 0 | 0 | 23.78 | -- | -- | 3.463 | 80.02 | 130.42 | 270.75 | 168.95 | 172.926 | 4.98 | 18.2 | 10.8 | 0.39 | -- | -- | 148.74 | 442.063 | 92.823 | 68.731 | 139.545 | 0 | 10.8918 | 15 | 9.026 | 15.2042 | 14.5 | 60.41 | 60.7 | 60.243 | 43.792 | 48.1869 | 50.3608 | 12.4551 | 6.7562 | 48.489 | 11.54 | 26.434 | 8.531
MAX | 15.9 | 38 | 65.9 | 31.6257 | 23.9 | 80 | 31.6 | 124 | 0 | 0 | 23.578 | 1.07 | 198.11 | 3.463 | 80.02 | 128.33 | 270.75 | 168.95 | 170.812 | 4.86 | 12.66 | 10.1 | 0.38 | 0 | 0 | 137.29 | 430.669 | 92.823 | 56.768 | 123.028 | 0 | 10.8918 | 7.2 | 3.7827 | 15.2042 | 14.5 | 58.62 | 58.9 | 60.243 | 43.792 | 48.1869 | 50.3608 | 12.4263 | 6.7562 | 48.489 | 11.401 | 26.225 | 8.531
MIN | 16 | 38 | 78 | 53.0772 | 39.8 | 90 | 35 | 138 | 0 | 0 | 23.96 | 1.07 | 200.6 | 3.463 | 100.83 | 150.93 | 306.4 | 203.5 | 202.362 | 5.39 | 20 | 13.93 | 0.82 | 0 | 0 | 228.71 | 557.142 | 106.687 | 70.241 | 271.34 | 0.6 | 10.8918 | 20 | 9.7982 | 15.2042 | 15.5 | 65.51 | 65.8 | 65.477 | 43.792 | 61.7471 | 50.3608 | 12.8346 | 6.7562 | 48.489 | 13.369 | 28.403 | 9.46
PROM | 15.9125 | 38 | 67.55 | 46.4074 | 32.0875 | 80.8333 | 33.3375 | 132.2917 | 0 | 0 | 23.774 | 1.07 | 199.355 | 3.463 | 89.1412 | 138.7875 | 290.8225 | 186.6213 | 183.6152 | 5.085 | 15.6508 | 12.0997 | 0.68583 | #DIV/0! | #DIV/0! | 177.185 | 489.6136 | 99.0988 | 64.8527 | 176.1499 | 0.029167 | 10.8918 | 12.2458 | 8.0222 | 15.2042 | 15.2042 | 60.5354 | 60.8246 | 62.8957 | 43.792 | 54.967 | 50.3608 | 12.6605 | 6.7562 | 48.489 | 12.5298 | 27.3049 | 9.1206
INICIO | 16 | 38 | 78 | 39.7396 | 38.3 | 90 | 35 | 132 | 0 | 0 | 23.79 | -- | -- | 3.463 | 100.83 | 150.93 | 306.4 | 199.66 | 202.362 | 5.39 | 13.23 | 13.712 | 0.82 | -- | -- | 204.88 | 557.142 | 106.687 | 56.858 | 271.34 | 0 | 10.8918 | 10.3 | 8.3947 | 15.2042 | 15.5 | 65.51 | 65.8 | 65.477 | -- | 61.7471 | -- | 12.8018 | 6.7562 | 48.489 | 13.211 | 28.403 | 9.419
FINAL | 15.9 | 38 | 65.9 | 53.0772 | 26.3 | 80 | 31.6 | 134 | 0 | 0 | 23.78 | -- | -- | 3.463 | 80.02 | 130.42 | 270.75 | 168.95 | 172.926 | 4.98 | 18.2 | 10.8 | 0.39 | -- | -- | 148.74 | 442.063 | 92.823 | 68.731 | 139.545 | 0 | 10.8918 | 15 | 9.026 | 15.2042 | 14.5 | 60.41 | 60.7 | 60.243 | 43.792 | 48.1869 | 50.3608 | 12.4551 | 6.7562 | 48.489 | 11.54 | 26.434 | 8.531
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 8 de Febrero del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 5.2793 | 0.6099 | 0.1935 | 0 | 0.01739 | 3874.6341 | -- | -- | 0.55248 | 21.2903 | -- | 0.24424 | 0.12691 | 2411.28 | 0.873 | -- | 0.511 | 0.417 | -- | 258.574 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.5106 | 0.07134 | 8.94 | 0.277
00:30 | 2695 | 5.2793 | 0.6099 | 0.1935 | 0 | 0.01739 | 3874.6341 | -- | -- | 0.55248 | 21.2903 | -- | 0.24424 | 0.12691 | 2411.28 | 0.873 | -- | 0.511 | 0.417 | -- | 258.574 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.5106 | 0.07134 | 8.94 | 0.277
01:00 | 2695 | 5.0762 | 0.59142 | 0.168 | 0 | 0.01789 | 3874.6274 | -- | -- | 0.55461 | 21.2735 | -- | 0.24941 | 0.13393 | 2411.24 | 0.868 | -- | 0.511 | 0.402 | -- | 258.576 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.50863 | 0.07312 | 9.06 | 0.277
01:30 | 2695 | 5.0762 | 0.59142 | 0.168 | 0 | 0.01789 | 3874.6274 | -- | -- | 0.55461 | 21.2735 | -- | 0.24941 | 0.13393 | 2411.24 | 0.868 | -- | 0.511 | 0.402 | -- | 258.576 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.50863 | 0.07312 | 9.06 | 0.277
02:00 | 2695 | 4.8587 | 0.57987 | 0.174 | 0 | 0.01992 | 3874.6304 | -- | -- | 0.55624 | 21.2811 | -- | 0.25975 | 0.14129 | 2411.18 | 0.86 | -- | 0.511 | 0.418 | -- | 258.577 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.49683 | 0.07447 | 9.16 | 0.278
02:30 | 2695 | 4.8587 | 0.57987 | 0.174 | 0 | 0.01992 | 3874.6304 | -- | -- | 0.55624 | 21.2811 | -- | 0.25975 | 0.14129 | 2411.18 | 0.86 | -- | 0.511 | 0.418 | -- | 258.577 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.49683 | 0.07447 | 9.16 | 0.278
03:00 | 2695 | 4.6025 | 0.56832 | 0.1755 | 0 | 0.02173 | 3874.6271 | -- | -- | 0.55839 | 21.2727 | -- | 0.27038 | 0.14129 | 2411.13 | 0.854 | -- | 0.511 | 0.421 | -- | 258.578 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.50666 | 0.06741 | 9.22 | 0.279
03:30 | 2695 | 4.6025 | 0.56832 | 0.1755 | 0 | 0.02173 | 3874.6271 | -- | -- | 0.55839 | 21.2727 | -- | 0.27038 | 0.14129 | 2411.13 | 0.854 | -- | 0.511 | 0.421 | -- | 258.578 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.50666 | 0.06741 | 9.22 | 0.279
04:00 | 2695 | 4.3655 | 0.55677 | 0.183 | 0 | 0.02024 | 3874.6264 | -- | -- | 0.56008 | 21.2712 | -- | 0.27584 | 0.14129 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.511 | 0.42 | -- | 258.579 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.5106 | 0.06656 | 9.22 | 0.282
04:30 | 2695 | 4.3655 | 0.55677 | 0.183 | 0 | 0.02024 | 3874.6264 | -- | -- | 0.56008 | 21.2712 | -- | 0.27584 | 0.14129 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.511 | 0.42 | -- | 258.579 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.5106 | 0.06656 | 9.22 | 0.282
05:00 | 2695 | 4.124 | 0.56139 | 0.161 | 0 | 0.01973 | 3874.6182 | -- | -- | 0.56166 | 21.2506 | -- | 0.28676 | 0.14129 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.511 | 0.421 | -- | 258.58 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.50469 | 0.08579 | 9.18 | 0.3
05:30 | 2695 | 4.124 | 0.56139 | 0.161 | 0 | 0.01973 | 3874.6182 | -- | -- | 0.56166 | 21.2506 | -- | 0.28676 | 0.14129 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.511 | 0.421 | -- | 258.58 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.50469 | 0.08579 | 9.18 | 0.3
06:00 | 2695 | 3.8716 | 0.57294 | 0.143 | 0 | 0.02073 | 3874.6033 | -- | -- | 0.56344 | 21.2133 | -- | 0.28676 | 0.14129 | 2411.11 | 0.852 | -- | 0.511 | 0.419 | 70.73 | 258.581 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.47733 | 0.11225 | 9.15 | 0.318
06:30 | 2695 | 3.8716 | 0.57294 | 0.143 | 0 | 0.02073 | 3874.6033 | -- | -- | 0.56344 | 21.2133 | -- | 0.28676 | 0.14129 | 2411.11 | 0.852 | -- | 0.511 | 0.419 | 70.73 | 258.581 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.47733 | 0.11225 | 9.15 | 0.318
07:00 | 2695 | 4.0305 | 0.59604 | 0.144 | 0 | 0.02251 | 3874.5874 | -- | -- | 0.56556 | 21.1737 | -- | 0.32164 | 0.14898 | 2411.14 | 0.855 | -- | 0.51 | 0.419 | -- | 258.583 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.44658 | 0.13442 | 9.13 | 0.336
07:30 | 2695 | 4.0305 | 0.59604 | 0.144 | 0 | 0.02251 | 3874.5874 | -- | -- | 0.56556 | 21.1737 | -- | 0.32164 | 0.14898 | 2411.14 | 0.855 | -- | 0.51 | 0.419 | -- | 258.583 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.44658 | 0.13442 | 9.13 | 0.336
08:00 | 2695 | 4.3315 | 0.633 | 0.144 | 0 | 0.02314 | 3874.5676 | -- | -- | 0.5676 | 21.1242 | 107.0856 | 0.36726 | 0.13757 | 2411.16 | 0.858 | -- | 0.51 | 0.417 | -- | 258.584 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.42763 | 0.14095 | 9.08 | 0.353
08:30 | 2695 | 4.3315 | 0.633 | 0.144 | 0 | 0.02314 | 3874.5676 | -- | -- | 0.5676 | 21.1242 | 107.0856 | 0.36726 | 0.13757 | 2411.16 | 0.858 | -- | 0.51 | 0.417 | -- | 258.584 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.42763 | 0.14095 | 9.08 | 0.353
09:00 | 2695 | 4.5194 | 0.683 | 0.148 | 0 | 0.02418 | 3874.5496 | -- | -- | 0.56893 | 21.0793 | -- | 0.39462 | 0.1109 | 2411.17 | 0.859 | -- | 0.51 | 0.419 | -- | 258.587 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.4057 | 0.14469 | 9.02 | 0.37
09:30 | 2695 | 4.5194 | 0.683 | 0.148 | 0 | 0.02418 | 3874.5496 | -- | -- | 0.56893 | 21.0793 | -- | 0.39462 | 0.1109 | 2411.17 | 0.859 | -- | 0.51 | 0.419 | -- | 258.587 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.4057 | 0.14469 | 9.02 | 0.37
10:00 | 2695 | 4.6612 | 0.7105 | 0.1535 | 0 | 0.02423 | 3874.5268 | -- | -- | 0.56972 | 21.0223 | -- | 0.3876 | 0.08593 | 2411.15 | 0.857 | -- | 0.51 | 0.418 | -- | 258.591 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.3894 | 0.13442 | 8.96 | 0.387
10:30 | 2695 | 4.6612 | 0.7105 | 0.1535 | 0 | 0.02423 | 3874.5268 | -- | -- | 0.56972 | 21.0223 | -- | 0.3876 | 0.08593 | 2411.15 | 0.857 | -- | 0.51 | 0.418 | -- | 258.591 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.3894 | 0.13442 | 8.96 | 0.387
11:00 | 2695 | 4.7798 | 0.833 | 0.152 | 0 | 0.02368 | 3874.5042 | -- | -- | 0.57147 | 20.966 | -- | 0.37404 | 0.0834 | 2411.13 | 0.854 | -- | 0.51 | 0.421 | -- | 258.594 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.37327 | 0.12486 | 8.92 | 0.404
11:30 | 2695 | 4.7798 | 0.833 | 0.152 | 0 | 0.02368 | 3874.5042 | -- | -- | 0.57147 | 20.966 | -- | 0.37404 | 0.0834 | 2411.13 | 0.854 | -- | 0.51 | 0.421 | -- | 258.594 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.37327 | 0.12486 | 8.92 | 0.404
12:00 | 2695 | 4.9201 | 0.8205 | 0.144 | 0 | 0.02107 | 3874.4804 | -- | -- | 0.57201 | 20.9068 | -- | 0.36049 | 0.09654 | 2411.12 | 0.853 | -- | 0.51 | 0.417 | -- | 258.598 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.37648 | 0.11164 | 8.88 | 0.409
12:30 | 2695 | 4.9201 | 0.8205 | 0.144 | 0 | 0.02107 | 3874.4804 | -- | -- | 0.57201 | 20.9068 | -- | 0.36049 | 0.09654 | 2411.12 | 0.853 | -- | 0.51 | 0.417 | -- | 258.598 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.37648 | 0.11164 | 8.88 | 0.409
13:00 | 2695 | 5.128 | 0.778 | 0.171 | 0 | 0.0189 | 3874.4795 | -- | -- | 0.57179 | 20.9045 | -- | 0.3473 | 0.11704 | 2411.09 | 0.849 | -- | 0.509 | 0.418 | -- | 258.601 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.34314 | 0.13161 | 8.92 | 0.39
13:30 | 2695 | 5.128 | 0.778 | 0.171 | 0 | 0.0189 | 3874.4795 | -- | -- | 0.57179 | 20.9045 | -- | 0.3473 | 0.11704 | 2411.09 | 0.849 | -- | 0.509 | 0.418 | -- | 258.601 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.34314 | 0.13161 | 8.92 | 0.39
14:00 | 2695 | 5.2634 | 0.6905 | 0.1905 | 0 | 0.02148 | 3874.4615 | -- | -- | 0.57233 | 20.8597 | -- | 0.34088 | 0.13757 | 2411.05 | 0.848 | -- | 0.509 | 0.42 | -- | 258.605 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.30755 | 0.15406 | 8.94 | 0.372
14:30 | 2695 | 5.2634 | 0.6905 | 0.1905 | 0 | 0.02148 | 3874.4615 | -- | -- | 0.57233 | 20.8597 | -- | 0.34088 | 0.13757 | 2411.05 | 0.848 | -- | 0.509 | 0.42 | -- | 258.605 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.30755 | 0.15406 | 8.94 | 0.372
15:00 | 2695 | 5.4046 | 0.62838 | 0.1995 | 0 | 0.0222 | 3874.4518 | -- | -- | 0.57311 | 20.8355 | -- | 0.34088 | 0.15297 | 2410.99 | 0.837 | -- | 0.509 | 0.416 | -- | 258.608 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.27889 | 0.16489 | 8.95 | 0.354
15:30 | 2695 | 5.4046 | 0.62838 | 0.1995 | 0 | 0.0222 | 3874.4518 | -- | -- | 0.57311 | 20.8355 | -- | 0.34088 | 0.15297 | 2410.99 | 0.837 | -- | 0.509 | 0.416 | -- | 258.608 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.27889 | 0.16489 | 8.95 | 0.354
16:00 | 2695 | 5.5342 | 0.59142 | 0.21 | 0 | 0.02591 | 3874.4423 | -- | -- | 0.57354 | 20.8119 | -- | 0.3473 | 0.15706 | 2410.91 | 0.828 | -- | 0.509 | 0.417 | -- | 258.612 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.24756 | 0.18469 | 8.94 | 0.348
16:30 | 2695 | 5.5342 | 0.59142 | 0.21 | 0 | 0.02591 | 3874.4423 | -- | -- | 0.57354 | 20.8119 | -- | 0.3473 | 0.15706 | 2410.91 | 0.828 | -- | 0.509 | 0.417 | -- | 258.612 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.24756 | 0.18469 | 8.94 | 0.348
17:00 | 2695 | 5.6552 | 0.52674 | 0.208 | 0 | 0.02747 | 3874.4384 | 48.822 | 5.5873 | 0.57388 | 20.8021 | -- | 0.3473 | 0.15297 | 2410.83 | 0.819 | -- | 0.509 | 0.421 | -- | 258.615 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.23918 | 0.19332 | 8.94 | 0.346
17:30 | 2695 | 5.6552 | 0.52674 | 0.208 | 0 | 0.02747 | 3874.4384 | 48.822 | 5.5873 | 0.57388 | 20.8021 | -- | 0.3473 | 0.15297 | 2410.83 | 0.819 | -- | 0.509 | 0.421 | -- | 258.615 | 0 | 0 | 35.46 | 0.149 | 0.23918 | 0.19332 | 8.94 | 0.346
18:00 | 2695 | 5.7519 | 0.50595 | 0.201 | 0 | 0.0283 | 3874.4271 | -- | -- | 0.57533 | 20.774 | 109.7025 | 0.34088 | 0.15706 | 2410.8 | 0.815 | -- | 0.507 | 0.42 | 70.73 | 258.618 | 0 | 0 | 35.46 | 0.146 | 0.23086 | 0.19823 | 9.04 | 0.344
18:30 | 2695 | 5.7519 | 0.50595 | 0.201 | 0 | 0.0283 | 3874.4271 | -- | -- | 0.57533 | 20.774 | 109.7025 | 0.34088 | 0.15706 | 2410.8 | 0.815 | -- | 0.507 | 0.42 | 70.73 | 258.618 | 0 | 0 | 35.46 | 0.146 | 0.23086 | 0.19823 | 9.04 | 0.344
19:00 | 2695 | 5.898 | 0.48978 | 0.195 | 0.02573 | 0.02833 | 3874.4106 | -- | -- | 0.57683 | 20.7331 | -- | 0.33447 | 0.16124 | 2410.79 | 0.814 | -- | 0.509 | 0.421 | -- | 258.622 | 0 | 0 | 35.46 | 0.146 | 0.23799 | 0.18849 | 9.06 | 0.34
19:30 | 2695 | 5.898 | 0.48978 | 0.195 | 0.02573 | 0.02833 | 3874.4106 | -- | -- | 0.57683 | 20.7331 | -- | 0.33447 | 0.16124 | 2410.79 | 0.814 | -- | 0.509 | 0.421 | -- | 258.622 | 0 | 0 | 35.46 | 0.146 | 0.23799 | 0.18849 | 9.06 | 0.34
20:00 | 2695 | 5.9845 | 0.50133 | 0.1935 | 0.0677 | 0.02677 | 3874.4088 | -- | -- | 0.57812 | 20.7286 | -- | 0.32806 | 0.16553 | 2410.81 | 0.816 | -- | 0.509 | 0.422 | -- | 258.625 | 0 | 0 | 35.46 | 0.147 | 0.24038 | 0.18003 | 9.08 | 0.314
20:30 | 2695 | 5.9845 | 0.50133 | 0.1935 | 0.0677 | 0.02677 | 3874.4088 | -- | -- | 0.57812 | 20.7286 | -- | 0.32806 | 0.16553 | 2410.81 | 0.816 | -- | 0.509 | 0.422 | -- | 258.625 | 0 | 0 | 35.46 | 0.147 | 0.24038 | 0.18003 | 9.08 | 0.314
21:00 | 2695 | 6.08 | 0.633 | 0.234 | 0.06774 | 0.03115 | 3874.4033 | -- | -- | 0.57934 | 20.715 | -- | 0.32806 | 0.17438 | 2410.86 | 0.822 | -- | 0.508 | 0.42 | -- | 258.629 | 0 | 0 | 35.46 | 0.146 | 0.22614 | 0.19724 | 9.09 | 0.293
21:30 | 2695 | 6.08 | 0.633 | 0.234 | 0.06774 | 0.03115 | 3874.4033 | -- | -- | 0.57934 | 20.715 | -- | 0.32806 | 0.17438 | 2410.86 | 0.822 | -- | 0.508 | 0.42 | -- | 258.629 | 0 | 0 | 35.46 | 0.146 | 0.22614 | 0.19724 | 9.09 | 0.293
22:00 | 2695 | 6.1632 | 0.718 | 0.2475 | 0.07998 | 0.03062 | 3874.3881 | -- | -- | 0.5815 | 20.6771 | -- | 0.32164 | 0.17893 | 2410.86 | 0.822 | -- | 0.508 | 0.419 | -- | 258.632 | 0 | 0 | 35.46 | 0.146 | 0.21677 | 0.20022 | 9.11 | 0.282
22:30 | 2695 | 6.1632 | 0.718 | 0.2475 | 0.07998 | 0.03062 | 3874.3881 | -- | -- | 0.5815 | 20.6771 | -- | 0.32164 | 0.17893 | 2410.86 | 0.822 | -- | 0.508 | 0.419 | -- | 258.632 | 0 | 0 | 35.46 | 0.146 | 0.21677 | 0.20022 | 9.11 | 0.282
23:00 | 2695 | 6.2596 | 0.718 | 0.255 | 0.10128 | 0.0303 | 3874.3823 | -- | -- | 0.5833 | 20.6574 | -- | 0.31576 | 0.18358 | 2410.86 | 0.822 | -- | 0.508 | 0.42 | -- | 258.636 | 0 | 0 | 35.46 | 0.146 | 0.21328 | 0.20222 | 9.13 | 0.272
23:30 | 2695 | 6.2596 | 0.718 | 0.255 | 0.10128 | 0.0303 | 3874.3823 | -- | -- | 0.5833 | 20.6574 | -- | 0.31576 | 0.18358 | 2410.86 | 0.822 | -- | 0.508 | 0.42 | -- | 258.636 | 0 | 0 | 35.46 | 0.146 | 0.21328 | 0.20222 | 9.13 | 0.272

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 8 de Febrero del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
08/02/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
08/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
08/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
08/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.31
08/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
08/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
08/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
08/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
08/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
08/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
08/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.79
08/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
08/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
08/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
08/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
08/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
08/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
08/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
08/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
08/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
08/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
08/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
08/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
08/02/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.97

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 8 de Febrero del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
08/02/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/02/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 169.25
08/02/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 193.957
08/02/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 06:00:00 | 100
08/02/2026 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | CUENCA RIO SANTA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.9
08/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 41.14
08/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 46.652
08/02/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.39

## STOCK_COMB
domingo, 8 de Febrero del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
08/02/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 517.79 | 517.79 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
08/02/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.828 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
08/02/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 391.354 | 391.354 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
08/02/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.811 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
08/02/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 562.28 | 562.28 | 0 | m3
08/02/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
08/02/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9560.39 | 9560.39 | 0 | m3
08/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
08/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
08/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59631.64 | 59631.64 | 0 | m3
08/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31177.5 | 31177.5 | 0 | m3
08/02/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
08/02/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 531.71 | 531.71 | 0 | m3
08/02/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 749.88 | 749.88 | 0 | m3
08/02/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 585.615 | 585.149 | 0 | m3 | Variación de nivel por temperatura
08/02/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1964.32 | 1964.32 | 0 | m3
08/02/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2490.45 | 2490.45 | 0 | m3
08/02/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7521.33 | 7521.33 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta.
08/02/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57224.48 | 57224.48 | 0 | m3
08/02/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 6.87 | 6.87 | 0 | m3
08/02/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 540.35 | 540.35 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 8 de Febrero del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 08/Feb
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1014
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1137.52
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 582
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 522.01
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 691.09
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 842.9803
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 912.2
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2228.05
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 11790.8509
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 11668.5105
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 11818.1601
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 11369.5785
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 199802.561
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 225372
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 419614
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 631771
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 66791
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1180676.93
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 274303.68
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1468773.07
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 341236.32
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 722154.32
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 867459.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 978042.46
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1170340.74
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 124478.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 104416.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 378294
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1758910
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 17211.6
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 17483.63
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 17675.65
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 14132.84
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 12434.45
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 12113.99
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12915.04
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14013.72
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1198518
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
domingo, 8 de Febrero del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
08/02/2026 00:00 | 867.1 | 2986.03 | 76.63 | 76.63 | 0 | 502.1 | 8518 | 22626 | 4337.2436 | 3904.8854 | 4334.8155 | 4335.3317 | 6641.257 | 6922.835
08/02/2026 01:00 | 864.4 | 2986.03 | 79.68 | 79.68 | 0 | 520.73 | 8731 | 23238 | 4355.2757 | 3931.1378 | 4352.8022 | 4352.917 | 6639.686 | 6921.622
08/02/2026 02:00 | 862.3 | 0 | 82.48 | 82.48 | 0 | 520.73 | 8943 | 23281 | 4428.3885 | 4058.9797 | 4426.3996 | 4426.3031 | 6640.864 | 6920.505
08/02/2026 03:00 | 861.9 | 0 | 85.77 | 85.77 | 0 | 519.75 | 9156 | 23244 | 4475.1476 | 4222.1488 | 4472.5517 | 4473.0583 | 6639.686 | 6919.319
08/02/2026 04:00 | 861.9 | 0 | 88.43 | 88.43 | 0 | 518.77 | 9291 | 23162 | 4508.3843 | 4279.98 | 4505.8479 | 4506.1332 | 6639.686 | 6918.098
08/02/2026 05:00 | 862 | 0 | 90.47 | 90.47 | 0 | 517.79 | 9388 | 23262 | 4501.2817 | 4258.7081 | 4498.7922 | 4498.9402 | 6639.686 | 6917.133
08/02/2026 06:00 | 861.9 | 0 | 92.15 | 92.15 | 0 | 519.75 | 9333 | 22746 | 4494.7132 | 4246.4076 | 4492.5373 | 4492.3931 | 6640.864 | 6915.961
08/02/2026 07:00 | 861.8 | 0 | 93.72 | 93.72 | 0 | 520.73 | 9278 | 22803 | 4476.9165 | 4208.1233 | 4474.7821 | 4474.3789 | 6660.886 | 6914.975
08/02/2026 08:00 | 862 | 0 | 94.71 | 94.71 | 0 | 519.75 | 9207 | 22907 | 4422.9244 | 4117.4983 | 4420.578 | 4421.252 | 6660.493 | 6913.996
08/02/2026 09:00 | 861.8 | 2973.3 | 94.98 | 94.98 | 0 | 520.73 | 9111 | 22809 | 4401.9893 | 4083.5521 | 4398.6511 | 4402.9693 | 6662.0636 | 6913.079
08/02/2026 10:00 | 857.9 | 2988.34 | 95.27 | 95.27 | 0 | 520.73 | 8935 | 22729 | 4397.5513 | 4075.0637 | 4393.341 | 4401.6197 | 6642.042 | 6912.279
08/02/2026 11:00 | 854.9 | 2989.51 | 95.34 | 95.34 | 0 | 520.73 | 8759 | 22684 | 4378.6113 | 4055.4283 | 4373.8784 | 4384.6313 | 6660.493 | 6911.266
08/02/2026 12:00 | 788.2 | 2987.19 | 94.47 | 94.47 | 0 | 521.71 | 8583 | 22802 | 4200.6092 | 3754.4155 | 4193.0774 | 4206.2217 | 6660.493 | 6910.59
08/02/2026 13:00 | 791.2 | 2987.19 | 91.31 | 91.31 | 0 | 520.73 | 8415 | 22733 | 4129.4795 | 3606.0504 | 4124.7028 | 4136.4692 | 6663.634 | 6909.659
08/02/2026 14:00 | 793.5 | 2987.19 | 90.5 | 90.5 | 0 | 518.77 | 8301 | 22754 | 4139.0998 | 3626.6895 | 4133.1867 | 4147.969 | 6663.241 | 6908.384
08/02/2026 15:00 | 792.5 | 2988.34 | 89.87 | 89.87 | 0 | 519.75 | 8155 | 22740 | 4124.4586 | 3632.8849 | 4120.568 | 4134.2967 | 6664.026 | 6907.791
08/02/2026 16:00 | 855.4 | 2983.72 | 89.76 | 89.76 | 0 | 519.75 | 7991 | 22675 | 4204.8114 | 3761.0626 | 4199.3034 | 4211.6294 | 6661.671 | 6908.411
08/02/2026 17:00 | 857.7 | 2984.87 | 90.85 | 90.85 | 0 | 518.77 | 7985 | 22765 | 4249.1962 | 3839.7296 | 4244.3016 | 4253.2791 | 6645.182 | 6904.144
08/02/2026 18:00 | 854.9 | 2987.19 | 91.06 | 91.06 | 0 | 518.77 | 7971 | 22827 | 4251.5876 | 3844.3107 | 4247.731 | 4253.6258 | 6643.612 | 6903.227
08/02/2026 19:00 | 790.5 | 2988.34 | 89.02 | 89.02 | 0 | 520.73 | 7843 | 22769 | 4240.6234 | 3834.3849 | 4241.3059 | 4243.5592 | 6642.042 | 6901.868
08/02/2026 20:00 | 790.7 | 2987.19 | 85.82 | 85.82 | 0 | 518.77 | 7603 | 22715 | 4185.456 | 3715.6192 | 4185.4991 | 4187.0903 | 6640.079 | 6900.772
08/02/2026 21:00 | 791.4 | 2986.03 | 83.37 | 83.37 | 0 | 518.77 | 7385 | 22603 | 4256.6463 | 3785.3076 | 4256.6619 | 4257.0552 | 6641.649 | 6899.407
08/02/2026 22:00 | 790.9 | 2986.04 | 83.17 | 83.17 | 0 | 520.73 | 7307 | 22726 | 4372.9209 | 3945.7607 | 4370.8953 | 4371.6239 | 6641.257 | 6898.145
08/02/2026 23:00 | 792.8 | 2987.18 | 84.22 | 84.22 | 0 | 518.77 | 7379 | 22767 | 4392.1546 | 3978.6788 | 4390.306 | 4390.5864 | 6640.471 | 6896.78

## TEMP_AMB
domingo, 8 de Febrero del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
08/02/2026 00:00 | 23.4 | 24.71 | 24.71 | 22.4 | 22.4 | 27.18 | 27.18 | 21.7 | 36.08 | 22.1 | 22.1 | 29.21 | 23.6 | 22.8229 | 29.18
08/02/2026 01:00 | 23.7 | 24.47 | 24.47 | 22.3 | 22.3 | 26.98 | 26.98 | 21.5 | 35.08 | 21.6 | 22.1 | 28.76 | 23.8 | 22.6613 | 28.62
08/02/2026 02:00 | 23.9 | 24.39 | 24.39 | 22 | 22 | 26.81 | 26.81 | 21.4 | 35.42 | 21.8 | 22.2 | 28.5 | 24.075 | 22.0471 | 28.34
08/02/2026 03:00 | 123.9 | 24.43 | 24.43 | 21.8 | 21.8 | 26.6 | 26.6 | 21.3 | 35.22 | 22.1 | 23.4 | 28.38 | 23.475 | 22.1274 | 28.43
08/02/2026 04:00 | 23.2 | 24.49 | 24.49 | 21.6 | 21.6 | 26.39 | 26.39 | 21.2 | 35.07 | 21.9 | 22.1 | 28.21 | 23.25 | 21.6757 | 28.29
08/02/2026 05:00 | 23.3 | 24.38 | 24.38 | 21.5 | 21.5 | 26.24 | 26.24 | 21.1 | 35.37 | 21.4 | 21.7 | 28.12 | 23.1 | 21.5593 | 28.39
08/02/2026 06:00 | 23.4 | 24.29 | 24.29 | 21.5 | 21.5 | 26.05 | 26.05 | 21 | 35.36 | 20.9 | 21.3 | 28.03 | 22.575 | 21.5693 | 28.49
08/02/2026 07:00 | 23.1 | 24.3 | 24.3 | 21.4 | 21.4 | 26.08 | 26.08 | 21.2 | 35.02 | 20.9 | 21.7 | 27.83 | 22.675 | 21.8242 | 28.66
08/02/2026 08:00 | 24.2 | 24.65 | 24.65 | 21.3 | 21.3 | 26.46 | 26.46 | 21.1 | 35.97 | 21.5 | 22.7 | 27.92 | 22.875 | 21.6255 | 29.53
08/02/2026 09:00 | 28.4 | 26.48 | 26.48 | 21.4 | 21.4 | 27.56 | 27.56 | 22 | 37.6 | 22.9 | 23.5 | 28.41 | 23.85 | 21.9567 | 30.41
08/02/2026 10:00 | 29.6 | 28.61 | 28.61 | 22.6 | 22.6 | 28.47 | 28.47 | 22.7 | 38.73 | 21.5 | 27.5 | 29.22 | 24.95 | 23.934 | 31.94
08/02/2026 11:00 | 31.5 | 30.05 | 30.05 | 24.6 | 24.6 | 28.84 | 28.84 | 23.3 | 38.37 | 26.9 | 29.7 | 29.16 | 24.8 | 27.0896 | 33.44
08/02/2026 12:00 | 33.7 | 29.64 | 29.64 | 24.4 | 24.4 | 28.94 | 28.94 | 23.7 | 38.81 | 27.5 | 29.3 | 27.86 | 25.725 | 26.3539 | 34.63
08/02/2026 13:00 | 33.5 | 30 | 30 | 25.4 | 25.4 | 29.66 | 29.66 | 23.4 | 40.1 | 25.8 | 26.4 | 29.01 | 26.675 | 27.0334 | 35.29
08/02/2026 14:00 | 34.7 | 29.41 | 29.41 | 25.5 | 25.5 | 30.52 | 30.52 | 23.8 | 40.33 | 26.7 | 27.8 | 30.7 | 27.2 | 27.754 | 35.28
08/02/2026 15:00 | 33.1 | 29.04 | 29.04 | 24.9 | 24.9 | 30.82 | 30.82 | 23.8 | 39.56 | 27.2 | 28.4 | 29.64 | 25.975 | 26.7192 | 35.53
08/02/2026 16:00 | 31.4 | 28.71 | 28.71 | 24.7 | 24.7 | 30.75 | 30.75 | 23.8 | 39.6 | 27.5 | 27.8 | 29.46 | 27.2 | 26.5958 | 35.6
08/02/2026 17:00 | 29.8 | 28.1 | 28.1 | 24.7 | 24.7 | 30.81 | 30.81 | 23.2 | 39.23 | 25.3 | 26.1 | 28.36 | 27.3 | 25.828 | 34.56
08/02/2026 18:00 | 28.5 | 27.57 | 27.57 | 24.8 | 24.8 | 30.67 | 30.67 | 23.6 | 38.4 | 24.5 | 24.7 | 27.36 | 26.75 | 24.7199 | 32.84
08/02/2026 19:00 | 27.7 | 26.74 | 26.74 | 23.5 | 23.5 | 30.05 | 30.05 | 21.8 | 37.54 | 24.4 | 24 | 26.24 | 25.65 | 23.5958 | 31.21
08/02/2026 20:00 | 26.7 | 26.26 | 26.26 | 23.2 | 23.2 | 29.27 | 29.27 | 22 | 36.93 | 23.9 | 24.4 | 25.87 | 25.65 | 23.4884 | 30.49
08/02/2026 21:00 | 26.4 | 26.1 | 26.1 | 22.8 | 22.8 | 28.63 | 28.63 | 22 | 36.75 | 23.3 | 23.2 | 26.23 | 26 | 23.0728 | 30.05
08/02/2026 22:00 | 24.5 | 26.15 | 26.15 | 22.5 | 22.5 | 28.09 | 28.09 | 21.7 | 36.79 | 22.8 | 23.4 | 27.19 | 25.625 | 22.6603 | 30.03
08/02/2026 23:00 | 24.4 | 25.91 | 25.91 | 22.4 | 22.4 | 27.72 | 27.72 | 21.7 | 36.31 | 22.9 | 23.4 | 27.66 | 24.975 | 22.2558 | 30.03

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 8 de Febrero del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
08/02/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 08/02/2026 06:00 | 09/02/2026 06:00
08/02/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 08/02/2026 06:00 | 09/02/2026 06:00
08/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 08/02/2026 06:00 | 09/02/2026 06:00
08/02/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 08/02/2026 06:00 | 09/02/2026 06:00
08/02/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 08/02/2026 06:00 | 09/02/2026 06:00
08/02/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 08/02/2026 06:00 | 09/02/2026 06:00
08/02/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2454.35 | 08/02/2026 06:00 | 09/02/2026 06:00
08/02/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 08/02/2026 06:00 | 09/02/2026 06:00
08/02/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 08/02/2026 06:00 | 09/02/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 8 de Febrero del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
08/02/2026 | 00:30 | 21 | 49.82 | 10.93 | 25.49 | 17.4501 | 60.66 |  |  | 5.05 | 4.75 | 6.222 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 7.6902 | 2.4456 |  |  |  | 6.5 | 6.47 | 390.4454 | 406.4472 | 377.6439 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 273.9835
08/02/2026 | 01:00 | 21 | 49.82 | 11.08 | 25.42 | 17.4501 | 67.28 |  |  | 3.53 | 4.73 | 6.252 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 8.424 | 1.2182 |  |  |  | 5.98 | 6.31 | 390.4454 | 406.4472 | 377.6439 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 273.9835
08/02/2026 | 01:30 | 21 | 49.82 | 12.61 | 25.73 | 17.4501 | 66.39 |  |  | 3.11 | 5.55 | 6.066 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 9.543 | 2.6466 |  |  |  | 6.37 | 6 | 390.4454 | 406.4472 | 384.0446 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 273.9835
08/02/2026 | 02:00 | 21 | 49.8 | 10.4 | 25.77 | 17.4501 | 65.29 |  |  | 2.86 | 5.81 | 5.913 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 10.8134 | 2.2317 |  |  |  | 5.65 | 6.17 | 390.4454 | 406.4472 | 384.0446 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 273.9835
08/02/2026 | 02:30 | 22 | 49.81 | 10 | 25.89 | 17.4501 | 65.05 |  |  | 3.4 | 5.41 | 6.116 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 11.7674 | 2.1568 |  |  |  | 6.31 | 6.72 | 390.4454 | 406.4472 | 390.4454 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 273.9835
08/02/2026 | 03:00 | 22 | 49.83 | 11.01 | 25.91 | 17.4501 | 63.75 |  |  | 2.98 | 6.07 | 6.034 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |  |  |  | 0 | 0.18 | [6 empty] | 9.6438 | 1.4481 |  |  |  | 7.15 | 6.89 | 390.4454 | 409.6476 | 393.6457 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 273.9835
08/02/2026 | 03:30 | 21 | 49.84 | 10.93 | 25.32 | 17.4501 | 63.32 |  |  | 2.76 | 6.11 | 5.934 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 6.84 | 0.77925 |  |  |  | 5.79 | 6.23 | 390.4454 | 409.6476 | 393.6457 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 273.9835
08/02/2026 | 04:00 | 21 | 49.82 | 11.21 | 25.29 | 17.4501 | 64.89 |  |  | 2.21 | 6.51 | 5.618 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |  |  |  | 0 | 0.18 | [6 empty] | 9.9521 | 1.8798 |  |  |  | 5.54 | 6.07 | 390.4454 | 409.6476 | 390.4454 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 273.9835
08/02/2026 | 04:30 | 20 | 49.84 | 12.35 | 26.02 | 17.4501 | 63.88 |  |  | 1.86 | 6.85 | 5.54 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 6.3908 | 2.788 |  |  |  | 5.87 | 5.56 | 390.4454 | 406.4472 | 396.8461 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 273.9835
08/02/2026 | 05:00 | 20 | 49.84 | 11.76 | 26.06 | 17.4501 | 64.85 | 0 | 0 | 1.23 | 6.79 | 4.969 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1285 | 2.6299 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 5.59 | 390.4454 | 409.6476 | 400.0465 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 273.9835 | 0 | 0.9995
08/02/2026 | 05:30 | 21 | 49.81 | 10.27 | 26.17 | 17.4501 | 43.85 | 0 | 0 | 1.01 | 6.72 | 5.064 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.863 | 7.985 | 7.985 | 0 | 0 | 2.99 | 5.607 | 1.4366 | 0.54963 | 0 | 0 | 5.13 | 5.13 | 390.4454 | 409.6476 | 406.4472 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 273.9835 | 0 | 20.7095
08/02/2026 | 06:00 | 21 | 49.83 | 11.83 | 26.14 | 17.4501 | 45.58 | 0 | 0.19 | 1.37 | 6.29 | 4.997 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 0.25 | 0.25 | 29.54 | 0 | 0 | 76.0125 | 85.533 | 85.533 | 0 | 19.809 | 38.65 | 2.8416 | 2.4442 | 17.0097 | 18.5882 | 71.01 | 5.9 | 5.52 | 390.4454 | 409.6476 | 406.4472 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 273.9835 | 24.798 | 246.105
08/02/2026 | 06:30 | 21 | 49.85 | 12.24 | 24.65 | 17.4501 | 64.98 | 13.3 | 14.76 | 1.2 | 4.89 | 5.025 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.25 | 0.25 | 99.55 | 0 | 0 | 146.3881 | 162.365 | 162.365 | 0 | 57.792 | 411.96 | 3.5509 | 1.4161 | 64.2645 | 62.4404 | 416.53 | 6.32 | 6.52 | 390.4454 | 409.6476 | 406.4472 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 273.9835 | 66.276 | 605.2135
08/02/2026 | 07:00 | 21 | 49.76 | 12.46 | 24.67 | 17.4501 | 62.97 | 45.58 | 65.07 | 0.72 | 5.23 | 5.42 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 9.6 | 9.6 | 223.08 | 0 | 0 | 182.289 | 153.399 | 153.399 | 1.7051 | 112.713 | 717.68 | 4.456 | 0.57069 | 67.8527 | 92.638 | 769.11 | 6.43 | 6.36 | 390.4454 | 409.6476 | 406.4472 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 273.9835 | 84.318 | 694.624
08/02/2026 | 07:30 | 21 | 49.74 | 11.99 | 24.69 | 17.4501 | 62.6 | 85.74 | 113.67 | 1.51 | 4.26 | 6.212 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 52.28 | 52.28 | 778.07 | 0 | 0 | 398.1099 | 346.61 | 346.61 | 30.2775 | 254.137 | 753.86 | 6.7603 | 1.3235 | 131.0914 | 191.0817 | 775.39 | 7.17 | 6.34 | 390.4454 | 409.6476 | 406.4472 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 273.9835 | 139.423 | 732.616
08/02/2026 | 08:00 | 21 | 49.79 | 13.21 | 24.72 | 17.4501 | 62.74 | 138.39 | 153.46 | 2.18 | 1.95 | 6.653 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 20.63 | 20.63 | 606 | 0 | 0 | 572.4443 | 424.692 | 424.692 | 91.6387 | 234.87 | 850.43 | 5.6677 | 1.4893 | 702.7055 | 685.8233 | 947.48 | 7.09 | 7.18 | 390.4454 | 409.6476 | 406.4472 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 273.9835 | 257.264 | 654.8985
08/02/2026 | 08:30 | 21 | 49.8 | 13.56 | 24.77 | 15.2373 | 68.11 | 129.96 | 240.36 | 2.14 | 1.82 | 6.817 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40.51 | 40.51 | 691.57 | 0 | 0 | 622.0494 | 632.553 | 632.553 | 324.9518 | 252.119 | 961.91 | 4.2827 | 0.58442 | 1018.9165 | 1047.807 | 1026.91 | 7.37 | 7.45 | 390.4454 | 409.6476 | 406.4472 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 273.9835 | 228.212 | 1038.987
08/02/2026 | 09:00 | 21 | 49.79 | 12.94 | 24.84 | 15.2373 | 66 | 285.31 | 513.28 | 1.66 | 2.13 | 7.154 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 31.69 | 31.69 | 526.43 | 0 | 0 | 530.6438 | 502.209 | 502.209 | 263.5861 | 361.359 | 1042.71 | 4.2562 | 0.86406 | 1028.754 | 1022.0991 | 1052.14 | 6.4 | 6.98 | 390.4454 | 409.6476 | 406.4472 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 273.9835 | 186.06 | 1058.678
08/02/2026 | 09:30 | 21 | 49.78 | 12.9 | 25.05 | 15.2373 | 65.22 | 443.97 | 633.83 | 1.2 | 2.79 | 8.236 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 36.23 | 36.23 | 458.64 | 0 | 0 | 409.3413 | 452.247 | 452.247 | 347.5321 | 632.102 | 521.3 | 3.8984 | 2.4547 | 1014.3894 | 1016.0751 | 1098.54 | 7.82 | 8.4 | 390.4454 | 374.4435 | 390.4454 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 273.9835 | 338.927 | 1087.38
08/02/2026 | 10:00 | 21 | 49.8 | 13.19 | 25.1 | 15.2373 | 65.7 | 503.72 | 650.06 | 1.13 | 2.89 | 7.367 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 16.91 | 16.91 | 593.43 | 0 | 0 | 1089.3325 | 823.478 | 823.478 | 258.8301 | 781.187 | 98.49 | 4.6666 | 1.3393 | 1052.4076 | 1070.0418 | 886.66 | 7.8 | 8.63 | 390.4454 | 352.0409 | 390.4454 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 273.9835 | 378.011 | 803.1715
08/02/2026 | 10:30 | 21 | 49.76 | 12.62 | 23.88 | 15.2373 | 65.87 | 881.85 | 736.19 | 2.23 | 2.86 | 7.048 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 35.1 | 35.1 | 1084.71 | 0 | 0 | 817.2838 | 802.548 | 802.548 | 267.7302 | 664.091 | 575.49 | 3.3917 | 1.3447 | 1085.9675 | 1097.1424 | 974.67 | 7.93 | 8.97 | 268.8312 | 272.0316 | 268.8312 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 249.5207 | 212.8265 | 508.999 | 959.014
08/02/2026 | 11:00 | 21 | 49.81 | 11.73 | 25.44 | 15.2373 | 65.34 | 935.72 | 872.47 | 2.95 | 2.37 | 7.346 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 51.45 | 51.45 | 1066.4 | 0 | 0.18 | 736.5374 | 721.16 | 721.16 | 411.9575 | 641.529 | 1041.7 | 4.2043 | 2.7569 | 1103.2311 | 1118.2727 | 912.28 | 7.53 | 9.12 | 326.4379 | 329.6383 | 288.0335 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 212.8265 | 524.668 | 938.224
08/02/2026 | 11:30 | 21 | 49.8 | 10.9 | 25.1 | 15.2373 | 65.2 | 991.31 | 918.63 | 2.95 | 2.28 | 6.775 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 58.78 | 58.78 | 713 | 0 | 0.18 | 262.2908 | 269.643 | 269.643 | 468.8697 | 438.321 | 1106.58 | 2.6985 | 2.1655 | 1104.771 | 1108.8818 | 1108.52 | 7.91 | 8.81 | 390.4454 | 345.6402 | 326.4379 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 212.8265 | 641.461 | 858.918
08/02/2026 | 12:00 | 21 | 49.82 | 13.01 | 25.38 | 15.2373 | 63.78 | 963.17 | 880.28 | 3.48 | 2.76 | 6.876 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 89.52 | 89.52 | 233.14 | 0 | 0.18 | 146.2921 | 158.266 | 158.266 | 450.7357 | 460.878 | 585.8 | 2.4614 | 1.0266 | 1096.3673 | 1110.6722 | 1088.77 | 8.33 | 9.07 | 390.4454 | 345.6402 | 358.4416 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 212.8265 | 377.306 | 1086.4115
08/02/2026 | 12:30 | 22 | 49.81 | 14.07 | 25.03 | 15.2373 | 60.83 | 1037.25 | 916.16 | 3.74 | 2.31 | 7.222 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 266.86 | 266.86 | 267.57 | 0 | 0.18 | 230.0327 | 223.037 | 223.037 | 728.5125 | 332.546 | 1078.82 | 6.9457 | 2.1456 | 1125.2169 | 1125.4741 | 1084.46 | 8.53 | 8.9 | 390.4454 | 345.6402 | 326.4379 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 261.7521 | 264.623 | 1062.075
08/02/2026 | 13:00 | 22 | 49.82 | 13.73 | 25.01 | 15.2373 | 64.66 | 1037.38 | 949.33 | 4.13 | 2.51 | 6.859 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 720.6 | 720.6 | 363.86 | 0 | 0.18 | 291.9017 | 296.58 | 296.58 | 641.5671 | 422.907 | 638.69 | 8.6317 | 0.56351 | 963.6134 | 1049.012 | 1151.17 | 8.27 | 8.81 | 390.4454 | 345.6402 | 358.4416 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 261.7521 | 249.332 | 1021.4845
08/02/2026 | 13:30 | 21 | 49.79 | 13.28 | 25.04 | 15.2373 | 66.07 | 885.53 | 975.46 | 5.32 | 6.76 | 7.536 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 713.48 | 713.48 | 225.29 | 0 | 0 | 273.5392 | 296.691 | 296.691 | 508.6588 | 230.767 | 1081.96 | 7.9622 | 0.76171 | 1187.9215 | 1076.8065 | 1080.75 | 8 | 8.79 | 390.4454 | 345.6402 | 358.4416 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 288.7409 | 269.091 | 261.7521 | 298.083 | 620.2705
08/02/2026 | 14:00 | 21 | 49.82 | 13.24 | 24.97 | 15.2373 | 68.7 | 757.26 | 951.32 | 5.6 | 7.04 | 7.141 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 714.52 | 714.52 | 186.5 | 0 | 0.18 | 166.0572 | 162.876 | 162.876 | 565.3896 | 242.874 | 1057.61 | 7.8174 | 1.3982 | 462.1036 | 502.6946 | 1054.2 | 7.56 | 8.1 | 390.4454 | 345.6402 | 358.4416 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 288.7409 | 269.091 | 261.7521 | 83.137 | 1152.8755
08/02/2026 | 14:30 | 21 | 43.79 | 12.14 | 25.26 | 15.2373 | 67.9 | 710.83 | 879.9 | 5.98 | 6.77 | 7.27 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 532.78 | 532.78 | 112.29 | 0 | 0.18 | 78.7617 | 70.533 | 70.533 | 305.937 | 147.308 | 986.02 | 7.9774 | 2.6292 | 229.3108 | 214.7017 | 994.4 | 6.82 | 7.84 | 390.4454 | 345.6402 | 358.4416 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 288.7409 | 269.091 | 261.7521 | 58.004 | 883.9605
08/02/2026 | 15:00 | 21 | 49.73 | 13.95 | 25.19 | 15.2373 | 68.15 | 388.47 | 426.48 | 5.98 | 6.24 | 6.993 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 496.81 | 496.81 | 93.71 | 0.18 | 0.68 | 61.9637 | 53.5 | 53.5 | 256.8385 | 38.272 | 885.14 | 6.6235 | 0.94643 | 204.113 | 188.4574 | 863.95 | 7.66 | 8.44 | 390.4454 | 345.6402 | 358.4416 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 288.7409 | 269.091 | 261.7521 | 68.694 | 876.367
08/02/2026 | 15:30 | 22 | 49.76 | 13.67 | 24.51 | 15.2373 | 67.68 | 603.45 | 372.08 | 5.39 | 5.85 | 6.831 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 422.08 | 422.08 | 194.43 | 0.18 | 0.68 | 32.2417 | 29.04 | 29.04 | 340.2847 | 62.866 | 670.57 | 7.9268 | 0.7614 | 232.5993 | 227.3107 | 653.77 | 6.99 | 8.04 | 294.4342 | 294.4342 | 294.4342 | 0 | 294.4342 | 266.7183 | 288.7409 | 222.6116 | 220.1653 | 21.272 | 651.184
08/02/2026 | 16:00 | 22 | 49.8 | 12.83 | 24.63 | 15.2373 | 68.43 | 332.15 | 337.8 | 4.68 | 5.76 | 7.135 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 485.82 | 485.82 | 364.43 | 0.18 | 0.68 | 61.5217 | 48.768 | 48.768 | 156.8439 | 128.673 | 420.68 | 7.9507 | 0.9951 | 200.5728 | 199.6406 | 427.19 | 8 | 7.85 | 294.4342 | 294.4342 | 294.4342 | 0 | 294.4342 | 266.7183 | 288.7409 | 222.6116 | 242.1819 | 77.835 | 632.068
08/02/2026 | 16:30 | 21 | 48.45 | 12.87 | 24.76 | 19.9989 | 66.98 | 366.77 | 269.25 | 4.81 | 5.28 | 7.596 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 286.81 | 286.81 | 598.6 | 0.18 | 0.68 | 85.7952 | 54.967 | 54.967 | 106.052 | 185.944 | 361.66 | 10.638 | 0.75736 | 65.6485 | 63.2912 | 370.73 | 7.63 | 8.44 | 294.4342 | 294.4342 | 316.8368 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 288.7409 | 222.6116 | 220.1653 | 44.145 | 480.5815
08/02/2026 | 17:00 | 21 | 48.56 | 11.03 | 24.78 | 19.9989 | 67.87 | 180.07 | 176.11 | 4.2 | 5.48 | 7.121 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 220.72 | 220.72 | 150.29 | 0.18 | 0.68 | 116.4858 | 77.818 | 77.818 | 132.7625 | 82.627 | 17.2 | 9.2964 | 2.5142 | 42.1172 | 41.8696 | 333.87 | 8.5 | 8.67 | 294.4342 | 323.2375 | 342.4398 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 288.7409 | 222.6116 | 220.1653 | 19.433 | 292.927
08/02/2026 | 17:30 | 21 | 49.78 | 12.82 | 25.91 | 19.9989 | 71.84 | 144.46 | 81.99 | 4.64 | 4.82 | 7.197 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 106.51 | 106.51 | 59.29 | 0.18 | 0.68 | 123.7142 | 92.324 | 92.324 | 77.3672 | 25.7 | 94.71 | 10.5668 | 0.77043 | 45.9862 | 50.8292 | 89.45 | 8.25 | 8.28 | 294.4342 | 323.2375 | 342.4398 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 288.7409 | 222.6116 | 220.1653 | 7.789 | 37.8955
08/02/2026 | 18:00 | 21 | 49.77 | 12.38 | 23.01 | 19.9989 | 68.95 | 69.85 | 20.94 | 4.69 | 4.85 | 7.881 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 118.82 | 118.82 | 41.21 | 0.18 | 0.68 | 17.4361 | 9.834 | 9.834 | 90.5797 | 5.702 | 14.12 | 9.4819 | 2.3855 | 40.8531 | 42.068 | 14.02 | 9.27 | 8.95 | 294.4342 | 323.2375 | 342.4398 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 288.7409 | 222.6116 | 220.1653 | 5.974 | 4.384
08/02/2026 | 18:30 | 22 | 49.78 | 12.84 | 24.66 | 19.9989 | 69.34 | 11.71 | 4.1 | 4.44 | 4.49 | 7.36 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 39.95 | 39.95 | 0 | 0 | 0.18 | 1.4888 | 0.003 | 0.003 | 56.3238 | 0 | 0 | 9.105 | 0.85785 | 4.1978 | 3.8229 | 0 | 7.83 | 8.62 | 294.4342 | 323.2375 | 342.4398 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 288.7409 | 222.6116 | 220.1653 | 0 | 0.0005
08/02/2026 | 19:00 | 22 | 49.79 | 11.94 | 26.09 | 19.9989 | 68.69 | 0 | 0 | 4.87 | 4.21 | 6.463 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 7.44 | 7.44 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 27.7277 | 0 | 0 | 8.5875 | 2.0921 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 7.77 | 294.4342 | 323.2375 | 342.4398 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 288.7409 | 222.6116 | 220.1653 | 0 | 0
08/02/2026 | 19:30 | 21 | 49.79 | 11.71 | 25.47 | 19.9989 | 68.39 | 0 | 0 | 4.37 | 3.98 | 6.477 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 1.3258 | 0 | 0 | 7.359 | 1.2248 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 7.8 | 294.4342 | 323.2375 | 358.4416 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 288.7409 | 251.967 | 220.1653 | 0 | 0
08/02/2026 | 20:00 | 21 | 49.78 | 12.2 | 25.47 | 19.9989 | 69.25 |  |  | 4.99 | 4.03 | 7.016 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 |  |  |  | 0 | 0.18 | [6 empty] | 5.7759 | 1.9261 |  |  |  | 9.2 | 9.12 | 294.4342 | 320.0372 | 358.4416 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 288.7409 | 251.967 | 220.1653
08/02/2026 | 20:30 | 21 | 49.81 | 12.27 | 25.53 | 19.9989 | 68.69 |  |  | 5.55 | 4.05 | 7.432 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 |  |  |  | 0 | 0.18 | [6 empty] | 7.4828 | 1.0607 |  |  |  | 9.19 | 9.74 | 294.4342 | 320.0372 | 358.4416 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 288.7409 | 251.967 | 220.1653
08/02/2026 | 21:00 | 21 | 49.82 | 12.08 | 25.52 | 19.9989 | 70.17 |  |  | 5.63 | 3.96 | 8.009 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |  |  |  | 0 | 0.18 | [6 empty] | 7.6782 | 2.6738 |  |  |  | 10.26 | 10.66 | 294.4342 | 320.0372 | 358.4416 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 288.7409 | 249.5207 | 220.1653
08/02/2026 | 21:30 | 21 | 48.93 | 11.18 | 25.99 | 19.9989 | 65.62 |  |  | 4.87 | 3.8 | 6.562 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 |  |  |  | 0 | 0.18 | [6 empty] | 5.6708 | 1.1228 |  |  |  | 9.57 | 9.97 | 294.4342 | 320.0372 | 358.4416 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 291.1879 | 249.5207 | 222.6116
08/02/2026 | 22:00 | 21 | 11.21 | 10.99 | 25.96 | 19.9989 | 65.24 |  |  | 5.11 | 4.88 | 6.354 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 |  |  |  | 0 | 0.18 | [6 empty] | 6.7506 | 2.7219 |  |  |  | 7.92 | 8.18 | 294.4342 | 323.2375 | 358.4416 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 220.1653
08/02/2026 | 22:30 | 21 | 8.59 | 10.09 | 25.26 | 19.9989 | 66.13 |  |  | 4.72 | 4.65 | 6.958 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 9.28 |  |  |  | 0 | 0.18 | [6 empty] | 7.6308 | 2.2841 |  |  |  | 8.3 | 9.19 | 390.4454 | 390.4454 | 406.4472 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 276.4298
08/02/2026 | 23:00 | 21 | 35.19 | 11.65 | 25.25 | 19.9989 | 65.39 |  |  | 4.28 | 4.34 | 7.026 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  |  |  | 0 | 0.18 | [6 empty] | 7.1263 | 1.6965 |  |  |  | 9.5 | 9.1 | 390.4454 | 406.4472 | 406.4472 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 276.4298
08/02/2026 | 23:30 | 21 | 42.6 | 11.93 | 25.83 | 19.9989 | 66.49 |  |  | 4.67 | 5.05 | 6.94 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 6.3124 | 2.0703 |  |  |  | 7.94 | 7.62 | 390.4454 | 406.4472 | 406.4472 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 276.4298
09/02/2026 | 00:00 | 21 | 45.47 | 11.98 | 25.77 | 19.9989 | 66.64 |  |  | 4.07 | 6.04 | 7.016 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 6.1104 | 2.4952 |  |  |  | 8.06 | 8.42 | 390.4454 | 406.4472 | 406.4472 | 0 | 294.4342 | 269.1653 | 293.6348 | 269.091 | 276.4298

## CALOR_ÚTIL
domingo, 8 de Febrero del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
08/02/2026 | 00:30 | 26 | 10.45 | 50.65 | 70.46 | 74.7831 | 198.68 | 316.99 | 748.0131
08/02/2026 | 01:00 | 26 | 13.88 | 51.34 | 70.27 | 74.7831 | 221.01 | 311.5 | 768.7831
08/02/2026 | 01:30 | 29 | 13.88 | 66.95 | 67.45 | 74.7831 | 218.63 | 314.27 | 784.9631
08/02/2026 | 02:00 | 29 | 13.53 | 55.18 | 67.55 | 74.7831 | 215.02 | 313.18 | 768.2431
08/02/2026 | 02:30 | 30 | 13.53 | 48.62 | 72.16 | 74.7831 | 218.9 | 312.65 | 770.6431
08/02/2026 | 03:00 | 30 | 12.85 | 53.56 | 72.2 | 74.7831 | 214.33 | 313.31 | 771.0331
08/02/2026 | 03:30 | 30 | 12.85 | 52.96 | 71.07 | 74.7831 | 230.01 | 311.72 | 783.3931
08/02/2026 | 04:00 | 30 | 12.59 | 54.35 | 70.97 | 74.7831 | 235.83 | 313.6 | 792.1231
08/02/2026 | 04:30 | 28 | 12.59 | 63.66 | 68.13 | 74.7831 | 210.35 | 316.94 | 774.4531
08/02/2026 | 05:00 | 28 | 12.36 | 60.64 | 68.21 | 74.7831 | 213.6 | 315.04 | 772.6331
08/02/2026 | 05:30 | 29 | 12.35 | 53.81 | 68.53 | 74.7831 | 142.58 | 316.03 | 697.0831
08/02/2026 | 06:00 | 29 | 12.33 | 61.93 | 68.47 | 74.7831 | 154.12 | 316.42 | 717.0531
08/02/2026 | 06:30 | 30 | 12.34 | 49.73 | 53.69 | 74.7831 | 227.93 | 314.47 | 762.9431
08/02/2026 | 07:00 | 30 | 11.63 | 50.62 | 53.74 | 74.7831 | 221.18 | 310.58 | 752.5331
08/02/2026 | 07:30 | 30 | 11.63 | 48.9 | 54.79 | 74.7831 | 210.79 | 317.51 | 748.4031
08/02/2026 | 08:00 | 30 | 9.97 | 53.87 | 54.84 | 74.7831 | 211.22 | 315.21 | 749.8931
08/02/2026 | 08:30 | 31 | 9.97 | 55.95 | 55.19 | 70.8158 | 236.67 | 317.94 | 777.5358
08/02/2026 | 09:00 | 31 | 12.42 | 53.42 | 55.34 | 70.8158 | 229.28 | 313.29 | 765.5658
08/02/2026 | 09:30 | 29 | 12.41 | 55.34 | 64.9 | 70.8158 | 223.16 | 314.47 | 770.0959
08/02/2026 | 10:00 | 29 | 14 | 56.62 | 65.01 | 70.8158 | 225.3 | 313.27 | 774.0159
08/02/2026 | 10:30 | 31 | 13.99 | 56.98 | 62.47 | 70.8158 | 226.44 | 308.52 | 770.2159
08/02/2026 | 11:00 | 31 | 13.44 | 52.94 | 66.71 | 70.8158 | 221.53 | 317.49 | 773.9258
08/02/2026 | 11:30 | 30 | 13.44 | 50.12 | 65.67 | 70.8158 | 212.21 | 316.27 | 758.5258
08/02/2026 | 12:00 | 30 | 13.37 | 59.84 | 66.46 | 70.8158 | 207.24 | 315.61 | 763.3359
08/02/2026 | 12:30 | 31 | 13.37 | 49.3 | 66.13 | 70.8158 | 203.33 | 319.86 | 753.8058
08/02/2026 | 13:00 | 31 | 13.57 | 48.12 | 0 | 70.8158 | 216.09 | 318.47 | 698.0658
08/02/2026 | 13:30 | 28 | 13.57 | 48.69 | 66.17 | 70.8158 | 217.46 | 319.09 | 763.7958
08/02/2026 | 14:00 | 28 | 13.17 | 48.57 | 65.98 | 70.8158 | 226.23 | 319.04 | 771.8058
08/02/2026 | 14:30 | 30 | 11.58 | 50.46 | 66.91 | 70.8158 | 228.11 | 317.38 | 775.2559
08/02/2026 | 15:00 | 30 | 13.2 | 58 | 66.73 | 70.8158 | 228.96 | 315.15 | 782.8559
08/02/2026 | 15:30 | 31 | 13.21 | 53.04 | 64.1 | 70.8158 | 223.14 | 318.83 | 774.1359
08/02/2026 | 16:00 | 31 | 12.39 | 49.81 | 64.39 | 70.8158 | 225.65 | 320.26 | 774.3158
08/02/2026 | 16:30 | 29 | 12.06 | 56.21 | 64.42 | 74.9815 | 206.86 | 318.82 | 762.3515
08/02/2026 | 17:00 | 29 | 12.95 | 48.15 | 64.47 | 74.9815 | 209.57 | 319.1 | 758.2215
08/02/2026 | 17:30 | 29 | 13.27 | 54.59 | 69.98 | 74.9815 | 233.71 | 319.2 | 794.7315
08/02/2026 | 18:00 | 29 | 11.12 | 52.75 | 62.21 | 74.9815 | 224.22 | 319.74 | 774.0215
08/02/2026 | 18:30 | 31 | 11.12 | 55.48 | 70.67 | 74.9815 | 228.45 | 319.91 | 791.6115
08/02/2026 | 19:00 | 31 | 11.2 | 51.57 | 74.82 | 74.9815 | 226.29 | 320.66 | 790.5215
08/02/2026 | 19:30 | 30 | 11.2 | 50.12 | 67.95 | 74.9815 | 216.35 | 319.27 | 769.8715
08/02/2026 | 20:00 | 30 | 12.04 | 52.26 | 67.94 | 74.9815 | 219.1 | 319.61 | 775.9315
08/02/2026 | 20:30 | 30 | 12.05 | 59.41 | 67.87 | 74.9815 | 211.06 | 316.11 | 771.4815
08/02/2026 | 21:00 | 30 | 10.98 | 58.51 | 67.85 | 74.9815 | 215.61 | 317.34 | 775.2715
08/02/2026 | 21:30 | 30 | 10.79 | 53.75 | 70.14 | 74.9815 | 224.83 | 318.13 | 782.6215
08/02/2026 | 22:00 | 30 | 0 | 52.82 | 70.07 | 74.9815 | 223.66 | 315.17 | 766.7015
08/02/2026 | 22:30 | 30 | 0 | 40.67 | 69.77 | 74.9815 | 227.41 | 315.36 | 758.1915
08/02/2026 | 23:00 | 30 | 8.5 | 46.99 | 69.74 | 74.9815 | 224.86 | 316.44 | 771.5115
08/02/2026 | 23:30 | 31 | 10.29 | 55.54 | 67.07 | 74.9815 | 218.46 | 314.43 | 771.7715
09/02/2026 | 00:00 | 31 | 11.92 | 55.73 | 66.91 | 74.9815 | 219.08 | 319.86 | 779.4815
EJEC MWh |  | 713 | 282.675 | 1284.26 | 1553.285 | 1764.6437 | 5212.25 | 7591.755 | 18401.8687

## FLUJOS
domingo, 8 de Febrero del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
08/02/2026 | 00:30 | 0 | 15.8052 | -22.9375 | -35.3947 | 20.6235 |  | 41.165 | -67.0248 | 56.2212 | 28.6291 | 27.868 | -8.88 | -28.824 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 12.5335 | 39.171 | 10.697 | 10.7479 | 17.2021 | 17.319 | 6.0001 | 7.7196 |  |  | -66.45 | -66.67 |  | 8.88 | 26.4 | 5.485 | 0.167 | 0 | -61.69 | -55.46 | 61.72 | 62.32 | 10.7531 | 12.0694 | 61.5346 | 64.2383 | 37.2423 | -70.7499 | 0 | 10.86 | 9.8565 | 64.4072 | 66.0083 | -28.5765 | -30.6067 | -305.8785 | -16.4321 | -13.5 | -13.4 | 76.2558 | 3.1624 | -5.3276 |  | -25.3743 | 6.9244 |  | 0.6688 | 334.2997 | 9.4607 | 9.2471 | -102.4347 | 373.4346 |  | -91.9043 | 92.7171 | 88.4288 | 26.75 | 25.24 | 58.26 | 79.37 | -78.4947 | -77.9589 | 149.0297 | 148.4969 |  | -62.5485 | -61.8782 | -9.2951 | -73.3609 |  |  | 128.3 | 149.3 | -14.8 | 64.1516 | 63.9283 | 63.5602 | -11.6077 | -10.9703 | -20.702 | -15.6698 | -21.6679 | 14.0718 | 71.4 | 36.3 | 40.7886 | 38.53 | 30.3033 |  | 74.5642 | 74.0417 | -99.472 |  | -16.5866 | -47.7 | -47.8 | 26.5073 | 43.3685 | 49.3275 | 62.1277 | 43.15 | -5.2 | 61.1785 | 98.1756 | -27.84 | -28.27 | 109.26 | 60.6 | 100.6182 | 98.2909 | -62.8666 | -60.7364 | 174.4502 | 131.1824 | 123.9177 | 126.6628 | 77.9508 | 58.7725 | -31.732 | 113.0601 | 244.154 |  | -32.1457 | -29.3264 | 22.5696 | 37.7234 | 34.6488 | 46.128 | -75.505 | -77.2657 | -17.676 | 0 | -15.08 | 1 | 16.0026 | 7.9875 | -37.6224 | -36.4014 | 9.3458 | -55.9957 | 22.3897 | 21.9845 | 21.8393 |  | 39.7915 | 39.8648 | 38.2662 | 77.1974 | 77.5323 | -148.3663 | 65.0386 | 64.5846 | -116.0497 | -107.1927 | -41.4026 | -44.04 | 15.7821 | 0.9036 | -9.7 | 18.25 | -42.3931 |  | -15.348 | 4.207 | 10.9639 | 26.04 | 110.5658 | 117.8978 | 14.42 | 78.451 | 21.3 | -22.7988 | 2.4108 | 2.9371 | 1.6319 |  |  |  | -32.3192 | 21.7399 | 33.9597 | 57.3905 | 59.5177 | -160.6857 | -20.7655 | 38.8474 | -40.1958 | 2.2955 | 5.7045 | 5.4964 | 3.4721 | 146.5763 | 146.3795 | 277.8 | -276.2734 | -611.6273 | 612.0821 | 568.4797 | -138.2876 | -138.1458 | -63.7669 | -58.1601 | 81.8544 | 82.638 |  | -100.9059 | 40.4331 | 40.3891 | -28.9764 | -29.7852 | 102.53 | 101.31 | 11.3 | 11.8 | 21.8016 | 34.8 | -335.8265 | 107.3618 | 109.3553 |  | -48.4 | -39.5 | -39.2 |  | 1.1779 | -558.4305 | -218.8035 | 386.0216 | 320.6684 | -23.8425 | -313.775 | 313.0368 | -152.9935 | -211.1471 | -308.4117 | 74.3143 | 74.2405 | 157.5297 | -372.1143 | 216.219 | -163.1489 | 162.2184 | -8.7274 |  | 12.72 | 1.208 | 1.207 | -13.44 | -8.48 |  | 8.8212 | -28.8563 | -37.7645 | 30.3 | 53.56 | 54.743 | 11.0047 | 13.2054 | 54.1232 | 52.6562 | 53.6036 |  | 49 | 21.2925 | 6.39 |  | -57.7732 | 82.644 | 66.071 | -57.336 | -80.9753 | 56.8114 | 23.9666 | -60.7 | 62 | -41.0566 | 261.7577
08/02/2026 | 01:00 | 0 | 15.1297 | -22.0863 | -35.6365 | 19.6523 |  | 38.7526 | -61.3807 | 53.7826 | 27.3132 | 26.5858 | -6.66 | -26.441 | 22 | 10.764 | -22 | 12.3994 | 33.9478 | 10.0702 | 9.9791 | 16.7883 | 16.9614 | 5.1816 | 7.8201 |  |  | -65.41 | -65.22 |  | 6.66 | 24.2 | 5.688 | 0.168 | 0 | -60.81 | -49.62 | 60.7 | 61.11 | 10.7845 | 12.1879 | 59.4243 | 61.4895 | 36.5381 | -74.3036 | 0 | 29.7175 | 27.7655 | 59.5715 | 60.049 | -11.0307 | -12.6487 | -314.6965 | -17.0544 | -13.1 | -13.1 | 80.939 | 3.1367 | -4.7901 |  | -24.7825 | 5.956 |  | 0 | 339.854 | 9.0335 | 8.8504 | -99.8926 | 354.4352 |  | -58.9197 | 60.625 | 82.8502 | 26.15 | 23.84 | 55.25 | 76.08 | -78.2268 | -77.9589 | 149.785 | 150.6777 |  | -51.1168 | -50.7656 | -9.5055 | -67.5757 |  |  | 89.2 | 135.7 | -14.42 | 57.7766 | 56.9552 | 57.1709 | -28.3824 | -28.5132 | -22.3936 | 9.1614 | -24.7997 | 13.1199 | 67.8 | 34.72 | 39.3823 | 37.2116 | 29.3074 |  | 68.3661 | 67.4819 | -111.4192 |  | -16.0206 | -63.8 | -64.1 | 27.3203 | 41.6107 | 47.4489 | 58.6121 | 41.37 | -5.05 | 61.814 | 112.7564 | -29.39 | -29.74 | 109.64 | 57.87 | 114.4727 | 111.4909 | -57.6716 | -55.9818 | 178.5517 | 135.8756 | 128.9398 | 131.4135 | 102.3741 | 84.997 | -30.132 | 109.911 | 272.4462 |  | -32.8107 | -30.2778 | 0 | 39.0613 | 36.5468 | 132.156 | -86.7168 | -87.7218 | -45.0893 | 0 | -15.25 | 85 | 15.2913 | 12.4197 | -34.8662 | -33.8438 | 6.4015 | -81.5301 | 47.0309 | 22.4298 | 22.0846 |  | 39.3097 | 40.5536 | 38.6047 | 77.5323 | 78.0346 | -153.7249 | 59.9116 | 59.5229 | -118.5879 | -108.2249 | -43.0799 | -45.62 | 15.8749 | 0.845 | -10.22 | 17.79 | -44.4135 |  | -15.502 | 4.245 |  | 25.43 | 112.3194 | 120.6864 | 14.05 | 78.6081 | 22.3 | -21.946 | 2.7128 | 3.1053 | 1.5207 |  |  |  | -30.7448 | 22.1757 | 32.3517 | 58.1601 | 58.1258 | -157.1243 | -19.9746 | 38.1314 | -37.6055 | 2.385 | 4.9806 | 4.7462 | 3.4353 | 149.0282 | 150.2059 | 282.5 | -282.3512 | -623.0925 | 620.7693 | 596.8367 | -143.7006 | -140.6657 | -64.9942 | -58.6356 | 83.9222 | 84.2549 |  |  | 40.6748 | 40.5319 | -25.7133 | -25.5144 | 112.83 | 111.75 | 10.7 | 9.7 | 21.5346 | 32.96 | -338.2369 | 110.7197 | 110.536 | 15.1 | -50.1 | -39.5 | -40.1 | 1.4212 |  | -586.714 | -247.4947 | 402.1836 | 337.5661 | -34.1455 | -326.8991 | 323.948 | -153.4053 | -215.8421 | -316.9785 | 80.3673 | 79.6319 | 156.1799 | -387.0779 | 224.1793 | -168.6508 | 170.0376 | -9.5706 |  | 12.24 | 1.318 | 1.324 | -12 | -8.08 |  | 8.6748 | -29.5613 | -38.027 | 30.9 | 54.637 | 51.487 |  |  | 54.1841 | 54.8765 | 54.3088 |  | 52.2 | 21.7844 | 6.13 |  | -57.5928 | 83.1503 | 66.4057 | -57.1526 | -81.9569 | 57.6757 | 23.6077 | -62.9 | 63.5 | -24.4077 | 247.781
08/02/2026 | 01:30 | 0 | 14.5705 | -21.3724 | -29.4883 | 20.4876 |  | 37.7728 | -63.4086 | 52.8221 | 26.6452 | 25.9576 | -4.44 | -25.759 | 22 | 9.936 | -22 | 12.6156 | 34.3264 | 9.7143 | 9.9437 | 16.3576 | 17.3365 | 5.2317 | 7.9526 |  |  | -63.43 | -63.39 |  | 4.44 | 24.2 | 5.134 | 0.16 | 0 | -59.07 | -48.72 | 59.38 | 59.06 | 10.7645 | 12.4833 | 57.1184 | 58.5329 | 36.2373 | -74.1529 | 0 | 33.564 | 30.4241 | 58.0792 | 57.6551 | -9.5265 | -20.4805 | -296.0815 | -17.7495 | -13.3 | -13.3 | 77.5338 | 3.1949 | -4.9123 |  | -21.1477 | 5.3434 |  |  | 317.4534 | 6.5615 | 6.5004 | -87.1884 | 341.9879 |  | -60.9865 | 62.2068 | 79.6568 | 25.36 | 22.71 | 52.98 | 73.71 | -77.2891 | -76.8872 | 148.3302 | 148.6803 |  | -45.5056 | -45.3362 | -10.0333 | -59.7371 |  |  | 95.4 | 117.3 | -13.85 | 58.9737 | 59.2334 | 58.7362 | -27.4895 | -26.8363 | -22.8668 | 11.7807 | -26.9377 | 13.0724 | 65.72 | 33.25 | 37.9761 | 35.8932 | 28.5961 |  | 59.5 | 58.9685 | -95.16 |  | -15.7976 | -64 | -64.2 | 26.749 | 39.8529 | 43.2221 | 56.2683 | 39.66 | -4.1 | 60.419 | 92.4803 | -30.36 | -30.86 | 107.33 | 56.5 | 93.2364 | 94.2364 | -61.1385 | -59.9 | 161.9711 | 121.592 | 114.6597 | 117.9457 | 105.1152 | 87.3733 | -29.449 | 97.9843 | 273.2229 |  | -32.4538 | -30.1321 | -9.4144 | 34.5924 | 33.5017 | 181.308 | -92.6537 | -93.8436 | -49.3415 | 15.77 | -15.31 | 111.7 | 15.0419 | 5.8646 | -35.7303 | -35.0253 | 6.9452 | -84.0348 | 53.482 | 21.9552 | 22.111 |  | 40.3229 | 41.0835 | 38.4829 | 77.0299 | 76.695 | -160.0882 | 63.0918 | 62.5767 | -123.2443 | -113.9382 | -40.1575 | -47.08 | 14.2757 | 0.8096 | -9.06 | 18.12 | -41.7515 |  |  | 4.159 |  | 24.98 | 118.6651 | 125.9425 | 13.54 | 76.4056 | 21.5 | -21.5591 | 3.2217 | 3.5155 | 1.4878 |  |  | -14.6745 | -29.2762 | 21.3873 | 30.3038 | 57.8477 | 60.2208 | -150.5747 | -19.442 | 36.4518 | -36.1389 | 2.478 | 4.5509 | 4.2611 | 3.5212 | 147.2334 | 146.0358 | 281.6 | -283.2999 | -621.4079 | 625.8164 | 596.9783 | -142.688 | -140.6947 | -67.3599 | -61.3879 | 85.3979 | 83.9276 |  |  | 40.4221 | 39.7079 | -24.0569 | -24.885 | 112.59 | 112.56 | 11.4 | 10.7 | 21.3509 | 32.64 | -335.2851 | 108.7356 | 108.5654 | 15.1 | -52.3 | -39.5 | -39.9 |  | 1.3435 | -583.6721 | -244.8782 | 406.2994 | 329.1578 | -37.6466 | -325.3588 | 324.1303 | -145.0641 | -215.1109 | -320.7548 | 82.8591 | 80.0453 | 150.2478 | -389.0002 | 218.1787 | -165.5821 | 168.5466 | -9.675 |  | 12.8 | 1.383 | 1.378 | -12.72 | -9.2 |  | 9.2607 | -30.9956 | -38.204 | 32.9 | 53.09 | 53.288 | 8.503 | 10.0917 | 55.0598 | 54.4794 | 54.9489 |  | 51.4 | 22.1664 | 5.88 |  | -62.1828 | 83.879 | 68.2975 | -60.9092 | -82.9823 | 60.3711 | 21.0567 | -62.5 | 63.8 | -23.8375 | 254.3395
08/02/2026 | 02:00 | 0 | 14.0476 | -20.0398 | 9.0445 | 19.2145 |  | 37.061 | -78.916 | 44.4265 | 22.3153 | 21.7446 | -4.44 | -24.827 |  | 9.936 |  | 13.3838 | 49.654 | 8.7574 | 9.0539 | 14.3439 | 17.4319 | 5.9873 | 4.3555 |  |  | -63.58 | -63.65 |  | 4.44 | 24.2 | 5.267 | 0.16 | 0 | -59.03 | -51.04 | 58.17 | 59.19 | 9.9585 | 12.8238 | 56.4055 | 58.3176 | 35.4188 | -72.8728 | 0 | 28.8186 | 22.4459 | 60.2131 | 59.4432 | -17.1436 | -15.6847 | -296.8828 | -14.989 | -14 | -13.8 | 76.8916 | 3.0956 | -4.3558 |  | -22.9545 | 5.1678 |  |  | 323.9844 | 5.4933 | 5.3407 | -94.2074 | 338.2003 |  | -45.0501 | 45.9931 | 76.4234 | 24.92 | 21.88 | 50.71 | 72.24 | -78.6286 | -78.6286 | 150.3485 | 149.9569 |  | -39.2902 | -39.0309 | -10.363 | -55.0927 |  |  | 95.9 | 108.2 | -13.53 | 60.889 | 60.3385 | 60.0962 | -26.954 | -26.5461 | -22.1332 | 11.5448 | -24.1028 | 12.6462 | 62.82 | 32.07 | 37.0386 | 35.0143 | 27.6941 |  | 55.9316 | 54.5 | -107.7731 |  | -15.3838 | -61.7 | -64 | 26.6666 | 38.681 | 41.3435 | 54.5105 | 38.45 | -4.22 | 59.799 | 104.0759 | -30.76 | -31.23 | 106.49 | 53.54 | 105.2364 | 103.9636 | -60.5742 | -57.1182 | 165.6072 | 125.0441 | 119.1377 | 122.4119 | 103.9089 | 87.5823 | -28.36 | 104.479 | 271.7227 |  | -32.0026 | -29.5729 | 0 | 35.489 | 33.4227 | 176.7 | -90.9846 | -93.0142 | -47.7602 | 15.68 | -14.13 | 110.2 | 14.5254 | 8.1346 | -35.4113 | -34.5416 | 6.2138 | -84.7895 | 52.3745 | 22.4666 | 22.1061 |  | 40.1918 | 40.5731 | 39.0259 | 78.8719 | 78.7045 | -160.2557 | 61.9538 | 61.757 | -123.5081 | -112.8336 | -39.9304 | -47.47 | 14.1805 | 0.7742 | -9.01 | 18.49 | -41.9475 |  | -15.665 | 4.279 |  | 24.94 | 117.3727 | 124.2289 |  | 75.9277 | 21.5 | -21.7722 | 3.6491 | 3.8409 | 1.4359 |  |  | -14.8392 | -28.4992 | 21.3009 | 29.4258 | 55.7143 | 55.9372 | -150.8012 | -19.0678 | 36.7491 | -33.8773 | 2.3663 | 4.2189 | 3.9763 | 3.4359 | 146.8868 | 146.7484 | 279.5 | -278.7628 | -617.3495 | 617.4653 | 594.2973 | -142.3084 | -138.6246 | -65.1354 | -58.0487 | 84.0122 | 83.0657 | -104.9716 |  | 39.5761 | 39.5212 | -22.9584 | -22.9931 | 111.7 | 112.38 | 10.7 | 11 | 21.3103 | 33.44 | -327.755 | 104.5006 | 105.5266 | 15 | -51.4 | -38.6 | -39 |  |  | -579.3237 | -244.9394 | 393.7458 | 331.1375 | -38.3289 | -314.2285 | 316.0171 | -139.9812 | -211.416 | -314.3021 | 80.3128 | 79.7465 | 143.6753 | -377.5242 | 218.1289 | -164.1865 | 168.2468 | -8.9911 |  | 13.04 | 1.449 | 1.449 | -12.72 | -8.96 |  | 9.1142 | -29.3843 | -38.32 | 32.2 | 54.382 | 56.443 | 11.1367 | 13.3227 | 55.0781 | 54.0579 | 54.7212 |  | 51.9 | 22.5867 | 5.77 |  | -60.0154 | 82.3184 | 66.3825 | -58.6168 | -80.3649 | 57.2648 | 21.8031 | -62.8 | 63.3 | -24.8763 | 253.3292
08/02/2026 | 02:30 | 0 |  | -19.7471 | 8.8771 | 18.9486 |  | 36.5636 | -78.9842 | 42.7417 | 21.7533 | 21.2139 | 0 | -24.268 | 22 |  | -19.8 | 13.6172 | 49.3446 | 9.4342 | 9.4702 | 15.7303 | 17.1996 | 6.0663 | 7.8715 |  |  | -61.98 | -62 |  | 0 | 22 | 5.401 | 0.159 | 0 | -56.2 | -49.48 | 55.69 | 56.73 | 10.1389 | 12.2673 | 55.6727 | 57.958 | 32.6936 | -71.7436 | 0 | 27.8406 | 28.1922 | 57.1346 | 58.9948 | -18.4248 | -26.0652 | -282.2803 | -16.8874 | -13.2 | -13.4 | 78.5732 | 3.1083 | -4.5449 |  | -22.1255 | 4.9154 |  |  | 322.489 | 6.0732 | 5.829 | -90.3888 | 327.0026 |  | -43.1784 | 44.0778 | 75.0862 | 24.4 | 20.97 | 49.65 | 72.49 | -78.8966 | -78.6286 | 148.7613 | 150.2057 |  | -34.6365 | -35.1796 | -9.938 | -47.1534 |  |  | 100.5 | 93.9 | -12.84 | 63.1923 | 63.1651 | 62.5089 | -26.0846 | -25.5968 | -22.1719 | 11.7878 | -26.3636 | 12.3557 | 61.42 | 31.73 | 37.0386 | 35.0143 | 28.2539 |  | 47.6519 | 46.8679 | -91.7571 |  | -15.7432 | -62.6 | -64.1 | 26.348 | 37.5092 | 38.5257 | 53.3386 | 37.6 | -3.49 | 59.4115 | 90.1301 | -30.61 | -30.67 | 103.98 | 53.07 | 89.5818 | 87.9273 | -64.2793 | -63.0364 | 155.5784 | 114.2315 | 109.5542 | 110.7064 | 99.3732 | 82.6721 | -28.74 | 98.9918 | 267.3567 |  | -31.9774 | -29.3407 | 0 | 34.0359 | 31.3286 | 156.732 | -91.4389 | -92.5705 | -41.2126 | 0.92 | -13.8 | 107.1 | 14.3329 | 6.5107 | -36.7989 | -35.84 | 7.4573 | -78.8815 | 43.1753 | 22.8146 | 22.3062 |  | 38.8685 | 39.3103 | 38.6109 | 79.0394 | 78.3696 | -160.7581 | 66.0963 | 66.5563 | -123.6171 | -114.9139 | -38.8537 | -48.62 | 14.1805 | 0.751 | -8.89 | 18.99 | -38.919 |  |  | 4.235 |  | 24.69 | 119.2329 | 127.4675 | 13.59 | 76.0225 | 20.8 | -20.7533 | 3.5756 | 4.2355 | 1.4334 |  |  |  | -28.0687 | 22.3606 | 29.3034 | 59.9093 | 59.7242 | -153.1467 | -18.867 | 35.234 | -33.4756 | 2.551 | 4.0431 | 3.8075 | 4 | 146.7016 | 145.137 | 282 | -278.2787 | -618.1636 | 618.9538 | 587.9236 | -141.9821 | -137.3544 | -65.1299 | -59.9991 | 83.6318 | 83.5061 |  |  | 38.7082 | 37.8512 | -22.6054 | -22.6524 | 114.23 | 114.52 | 8.4 | 8.6 |  | 32.48 | -316.8794 | 100.8747 | 100.7221 | 14.5 | -51.2 | -36.9 | -37.3 | 1.554 | 1.2729 | -574.535 | -232.3358 | 388.8702 | 328.0121 | -35.6642 | -313.7565 | 312.1745 | -141.1943 | -210.6348 | -311.1337 | 81.6801 | 81.1463 | 144.3421 | -380.0876 | 214.7187 | -165.7539 | 165.0472 | -9.1476 |  | 13.44 | 1.509 | 1.513 | -13.84 | -9.12 |  | 9.5537 | -30.0282 | -38.262 | 31 | 52.518 | 52.923 | 9.1536 | 10.8169 | 54.5773 | 54.8798 | 54.7691 |  | 52.4 | 22.7661 | 5.64 |  | -59.3299 | 82.5415 | 66.2317 | -58.5034 | -80.2107 | 58.6575 | 21.1286 | -63 | 63.9 | -28.7758 | 254.6164
08/02/2026 | 03:00 | 0 | 13.8945 | -19.5325 | 8.7439 | 19.0778 |  | 35.7822 | -74.241 | 41.4476 | 21.0134 | 20.3255 | 2.22 | -24.393 | 22 | 9.936 | -19.8 | 13.6626 | 47.665 | 9.3204 | 9.0514 | 15.3472 | 17.2243 | 5.9043 | 7.9077 |  |  | -60.77 | -60.79 |  | 0 | 22 | 4.623 | 0.154 | 0 | -54.01 | -51.75 | 54.16 | 53.68 | 9.5944 | 12.751 | 54.8534 | 55.9217 | 31.6905 | -71.2845 | 0 | 26.387 | 21.063 | 54.5938 | 56.7031 | -23.6092 | -17.1415 | -272.978 | -17.4514 | -14.1 | -13.5 | 76.5723 | 3.0857 | -4.5131 |  | -17.2112 | 4.8568 |  |  | 303.4149 | 8.24 | 8.2705 | -64.5871 | 326.4609 |  | -56.8963 | 57.3056 | 73.0004 | 23.3 | 19.83 | 47.56 | 69.62 | -79.4324 | -80.1022 | 155.9119 | 155.5118 |  | -47.0943 | -46.5135 | -10.2599 | -53.7168 |  |  | 86.8 | 102.9 | -12.8 | 52.8288 | 51.5004 | 51.0867 | -13.8736 | -13.6872 | -27.8462 | 6.174 | -32.3938 | 11.7309 | 60.43 | 30.99 | 36.1011 | 34.1354 | 27.6852 |  | 52.8498 | 52.494 | -92.8463 |  | -15.1883 | -62.4 | -61.5 | 26.2601 | 36.9232 | 37.5864 | 52.7527 | 36.84 | -3.23 | 58.404 | 91.4877 | -30.63 | -31.03 | 101.5 | 52.44 | 89.0545 | 88.0364 | -67.1951 | -66.1364 | 149.7127 | 109.1529 | 103.9183 | 106.7726 | 93.9395 | 79.7918 | -29.033 | 74.5393 | 252.2483 |  | -32.1491 | -29.1202 | 0 | 35.4353 | 32.1243 | 153.66 | -93.1728 | -94.5718 | -40.7212 | 0 | -9.27 | 105.1 | 13.9948 | 10.0712 | -34.0007 | -32.6841 | 7.2315 | -78.4234 | 44.6345 | 20.796 | 20.3094 |  | 39.3188 | 39.5156 | 38.0165 | 80.7139 | 79.5417 | -164.777 | 68.2127 | 68.0406 | -125.1392 | -117.7596 | -41.1243 | -48.65 | 14.2757 | 0.7633 | -9.08 | 19.83 | -40.5366 |  | -15.832 | 4.235 |  | 23.98 | 122.0735 | 131.2258 | 13.32 | 74.2474 | 20.2 | -20.2945 | 3.9054 | 4.4809 | 1.3859 |  |  | -14.7161 | -27.5602 | 21.7177 | 29.0031 | 59.6727 | 59.6796 | -152.5123 | -18.2238 | 34.9057 | -32.206 | 2.4374 | 3.9259 | 3.6388 | 3.4549 | 147.5666 | 148.4245 | 291.3 | -290.4117 | -633.4976 | 631.0529 | 593.6761 | -141.0038 | -138.7878 | -63.0868 | -57.8266 | 82.3808 | 82.4879 |  |  | 40.2792 | 39.5541 | -21.8539 | -20.0936 | 115.59 | 113.95 | 8.9 | 8.4 | 21.3103 | 32.08 | -332.189 | 108.4715 | 107.9769 | 14.5 | -53.1 | -41.2 | -40.8 |  |  | -576.8591 | -229.1355 | 397.7025 | 332.3341 | -29.3582 | -321.3478 | 323.0653 | -148.039 | -213.0357 | -313.4772 | 80.8861 | 79.7633 | 146.9524 | -381.1602 | 220.9016 | -163.5655 | 166.6198 | -10.4138 |  | 13.36 | 1.539 | 1.534 | -13.04 | -9.2 |  | 9.6696 | -28.8563 | -38.7594 | 31.2 | 53.001 | 52.113 | 11.0656 | 13.1215 | 53.901 | 53.5396 | 53.7939 |  | 54 | 22.797 | 5.61 |  | -55.0789 | 81.0867 | 64.9496 | -54.9873 | -79.5119 | 57.5393 | 22.2517 | -66.3 | 66 | -40.4434 | 262.0851
08/02/2026 | 03:30 | 0 | 13.5415 |  | 8.7126 | 18.7173 |  | 35.4459 | -74.8935 | 40.4914 | 20.7214 | 20.0484 | 2.22 | -23.522 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 13.7065 | 48.3084 | 8.8288 | 8.8046 | 14.9086 | 17.3547 | 6.1516 | 7.8745 |  |  | -60 | -59.93 |  | -2.22 | 22 | 5.295 | 0.155 | 0 | -54.59 | -50.15 | 55.06 | 55.42 | 9.8016 | 12.6271 | 54.442 | 55.2844 | 30.6922 | -70.5169 | 0 | 30.226 | 31.5655 | 54.2933 | 55.8398 | -14.7325 | -14.9975 | -265.8492 | -15.9177 | -14.2 | -14 | 74.2844 | 3.2219 | -4.1441 |  | -17.1331 | 4.7412 |  |  | 296.884 | 11.5665 | 11.3529 | -61.2438 | 332.5077 |  | -45.3626 | 47.1172 | 72.0324 | 22.42 | 19.09 | 46.08 | 67.14 | -83.0492 | -82.3794 | 158.9208 | 160.9542 |  | -47.5559 | -48.1417 | -10.293 | -53.5786 |  |  | 77.8 | 108.5 | -12.38 | 48.8262 | 48.2633 | 47.1046 | -7.5468 | -7.2161 | -29.4916 | 1.1423 | -33.7278 | 12.1062 | 58.56 | 30.07 | 35.6323 | 34.1354 | 27.2428 |  | 53.9093 | 54.3379 | -95.2353 |  | -15.1428 | -62.3 | -61.4 | 26.2271 | 36.3373 | 36.6471 | 51.5808 | 36.47 | -3.04 | 57.04 | 94.0928 | -31.37 | -31.66 | 102.94 | 50.79 | 94.1818 | 92.2 | -68.3628 | -67 | 148.9957 | 110.1436 | 103.9588 | 107.2932 | 87.5516 | 73.0373 | -27.758 | 73.6264 | 237.3829 |  | -31.534 | -29.3783 | 0 | 35.3744 | 32.77 | 129.072 | -90.707 | -92.1824 | -33.246 | 0 | -14.72 | 83.7 | 13.6127 | 10.1741 | -35.299 | -34.8572 | 9.2197 | -69.0957 | 36.2992 | 20.6751 | 19.8068 |  | 40.9723 | 41.3465 | 39.5178 | 83.3932 | 82.3885 | -163.4374 | 70.1136 | 69.9931 | -129.1748 | -120.9702 | -42.4427 | -48.73 | 14.6761 | 0.7388 | -9.43 | 18.18 | -44.2116 |  |  | 4.112 |  | 24.31 | 122.5561 | 132.6066 | 13.84 | 75.3038 | 20.5 | -20.7453 | 3.8955 | 4.2546 | 1.3592 |  |  |  | -26.8568 | 21.3673 | 28.1152 | 57.4655 | 59.1664 | -151.1161 | -18.0006 | 34.8692 | -31.2054 | 2.5353 | 3.8478 | 3.5755 | 4 | 143.3269 | 143.2421 | 286.6 | -284.4329 | -627.0028 | 629.1594 | 579.5808 | -137.4957 | -134.248 | -68.3714 | -63.2974 | 81.4279 | 81.4942 |  |  | 40.2243 | 39.5431 | -21.1195 | -21.3457 | 114.07 | 114.12 | 8.3 | 7.1 | 21.3295 | 31.76 | -318.8448 | 102.4269 | 101.8341 | 14.5 | -54.7 | -37.8 | -38.2 | 1.3914 |  | -568.3652 | -209.5843 | 379.9872 | 318.1113 | -30.1561 | -310.3849 | 310.9583 | -140.9394 | -205.7435 | -302.581 | 76.3736 | 76.8776 | 140.6318 | -365.1633 | 215.7766 | -154.2675 | 155.9727 | -10.1254 |  | 12.24 | 1.526 | 1.533 | -13.04 | -9.92 |  | 10.0816 | -30.4402 | -39.1989 | 32.9 | 52.892 | 52.824 | 11.0481 | 13.1397 | 52.1146 | 52.4759 | 52.559 |  | 54.9 | 22.5966 | 5.52 |  | -64.8235 | 85.2786 | 70.0196 | -65.132 | -83.6652 | 62.0303 | 20.7453 | -66.8 | 68.1 | -51.0075 | 280.8921
08/02/2026 | 04:00 | 0 |  |  | 8.4954 | 19.7086 |  | 33.8363 | -72.6232 | 40.8483 | 20.6594 | 20.11 | 0 | -23.284 | 19.8 | 9.108 |  | 13.4652 | 45.5516 | 9.4527 | 9.5469 | 15.4011 | 17.6867 | 5.6403 | 8.1116 |  |  | -59.9 | -60.23 |  | 0 |  | 5.713 | 0.162 | 0 | -51.19 | -56.05 | 51.42 | 51.75 | 9.7725 | 12.1181 | 53.374 | 55.5874 | 32.7614 | -64.1356 | 0 | 9.4891 | 8.3985 | 57.386 | 58.5535 | -34.2193 | -36.4083 | -252.7894 | -14.2024 | -14.4 | -14.2 | 68.802 | 3.2791 | -4.5655 |  | -15.5866 | 4.8043 |  |  | 280.9533 | 14.832 | 14.6489 | -81.3386 | 316.6991 |  | -35.0009 | 36.8622 | 71.763 | 22.35 | 19.7 | 45.57 | 65.26 | -81.0399 | -80.7719 | 153.6707 | 153.7229 |  | -44.0444 | -43.8452 | -11.1991 | -55.0267 |  |  | 72.7 | 110.3 | -12.34 | 48.4476 | 47.8757 | 47.3591 | -6.0745 | -5.2512 | -27.3823 | -1.0037 | -32.2591 | 11.5985 | 58.43 | 30.04 | 35.1636 | 33.2565 | 27.1778 |  | 55.7769 | 55.1408 | -105.0709 |  | -14.9604 | -59.7 | -59 | 25.9744 |  | 38.056 | 51.5808 | 35.73 | -3.79 | 55.583 | 102.7433 | -31.72 | -32.06 | 101.53 | 49.3 | 103.8364 | 103.1091 | -63.0268 | -61.8727 | 155.9371 | 116.7072 | 111.1943 | 113.3643 | 73.3032 | 58.6943 | -27.624 | 93.0219 | 266.1863 |  | -31.7111 | -29.5568 | 19.9024 | 46.0078 | 43.3735 | 38.448 | -76.6698 | -77.8672 | -20.2254 | 0 | -6.47 | 1 | 13.7988 | 32.2981 | -34.6416 | -34.223 | 8.7807 | -55.878 | 22.0462 | 20.6948 | 20.4059 |  | 39.9485 | 40.4113 | 38.8575 | 81.2163 | 81.0489 | -160.5906 | 65.5303 | 65.291 | -126.6281 | -118.8361 | -39.7253 | -48.28 | 14.0633 | 0.7596 | -8.82 | 18.45 | -41.8634 |  |  | 4.124 |  | 24.95 | 122.8117 | 128.955 |  | 75.7745 | 20.3 | -19.621 | 3.6042 | 3.929 | 1.3532 |  |  | -15.4307 | -25.8744 | 21.9972 | 26.7509 | 56.6422 | 58.0359 | -148.2843 | -17.8078 | 34.2358 | -30.8662 |  | 3.838 | 3.586 |  | 147.507 | 148.2282 | 277 | -274.6765 | -613.505 | 620.8922 | 590.5041 | -140.9608 | -139.881 | -63.4808 | -58.8822 | 83.5678 | 80.4656 |  |  | 40.2792 | 39.3783 | -22.9059 | -23.0285 | 112.97 | 111.69 | 10 | 11.1 | 21.2889 | 34.88 | -334.4235 | 105.9465 | 105.7809 | 14.5 | -51.2 | -38.6 | -39 | 1.4961 |  | -574.1661 | -233.6947 | 396.6813 | 330.601 | -31.3623 | -318.7071 | 315.9991 | -142.603 | -211.5318 | -319.5099 | 82.822 | 79.6414 | 146.493 | -381.6812 | 219.8945 | -165.4751 | 167.738 | -9.1476 |  | 12.96 | 1.528 | 1.52 | -13.44 | -8.4 |  | 8.9952 | -29.0639 | -38.967 | 30.9 | 51.834 | 53.351 |  |  | 53.6602 | 54.4614 | 54.5292 |  | 51.9 | 22.6755 | 5.53 |  | -57.5794 | 81.3277 | 65.8782 | -57.406 | -78.9717 | 56.9637 | 21.7809 | -63.7 | 64.1 | -25.0928 | 251.7293
08/02/2026 | 04:30 | 0 |  |  | 8.3669 | 17.785 |  | 34.6288 | -72.1218 | 40.2837 | 20.3574 | 19.9361 | 2.22 | -23.047 |  |  |  | 13.5692 | 45.521 | 9.433 | 9.2874 | 15.5106 | 17.5424 | 5.9282 | 8.0342 |  |  | -59.91 | -60.1 |  | -2.22 | 22 | 5.272 | 0.159 | 0 | -50.29 | -56.16 | 50.57 | 50.69 | 9.9186 | 12.1656 | 52.9853 | 54.0617 | 32.4443 | -63.5204 | 0 | 9.6008 | 9.4973 | 56.9439 | 57.9114 | -34.2006 | -36.914 | -250.1501 | -14.3058 | -13.8 | -13.9 | 68.7593 | 3.4726 | -4.7417 |  | -14.1156 | 4.9882 |  |  | 280.1598 | 19.837 | 19.9286 | -88.6625 | 316.2123 |  | -46.3354 | 47.6409 | 69.9267 | 22.59 | 19.91 | 45.08 | 64.56 | -79.9682 | -79.4324 | 150.3023 | 151.1262 |  | -46.8158 | -46.6282 | -10.6593 | -54.202 |  |  | 74.5 | 109.5 | -12.14 | 46.8424 | 46.7301 | 46.0652 | -9.9559 | -9.4097 | -27.8593 | 3.1384 | -32.1612 | 12.1194 | 58.44 | 29.7 |  | 32.8171 | 26.5327 |  | 54.8734 | 53.766 | -96.6703 |  | -14.5824 | -57 | -56.5 | 24.9307 |  | 37.5864 | 50.9949 |  | -3.83 | 57.1485 | 96.7755 | -29.75 | -30.36 | 97.89 | 49.66 | 96.9273 | 95.6909 | -62.1223 | -62.0455 | 151.2879 | 111.7864 | 106.6083 | 108.7357 | 93.1529 | 79.175 | -27.416 | 101.2394 | 268.2672 |  | -31.4436 | -28.9608 | 0 | 36.3252 | 33.884 | 138.3 | -88.8443 | -90.0365 | -41.2623 | 0 | -13.53 | 98 | 13.5907 | 14.3013 | -34.9538 | -33.9447 | 5.9261 | -76.4723 | 43.3726 | 20.8337 | 20.5392 |  | 39.9338 | 40.055 | 39.1468 | 79.7092 | 80.0441 | -161.7628 | 65.3849 | 64.8271 | -129.0171 | -119.3747 | -39.8938 | -49.22 | 14.0633 | 0.7401 | -8.77 | 18.74 | -40.5199 |  |  | 4.068 |  | 24.68 | 122.025 | 130.4445 | 13.43 | 75.3477 | 20.2 | -19.7422 | 3.9313 | 4.3873 | 1.3293 |  |  | -14.7657 | -25.8475 | 21.6994 | 26.5767 | 58.1853 | 60.4331 | -147.5912 | -17.5615 | 34.1107 | -29.9202 |  | 4.0138 | 3.7759 |  | 144.4128 | 144.6798 | 282.9 | -281.0966 | -619.3743 | 620.9759 | 593.8888 | -137.3034 | -136.8686 | -64.9823 | -59.1509 | 73.476 | 74.3277 |  |  | 41.6196 | 41.2351 | -23.1984 | -23.3579 | 117.3 | 114.52 | 10.4 | 10.4 | 21.3722 | 36.08 | -329.3716 | 107.5413 | 107.383 | 15 | -51.3 | -39.5 | -39.9 |  | 1.1884 | -581.0891 | -243.289 | 394.5375 | 328.9939 | -38.9753 | -315.778 | 320.3151 | -142.0928 | -214.7418 | -311.9717 | 80.5535 | 79.2865 | 145.252 | -375.0574 | 216.6834 | -161.2753 | 163.2381 | -9.6228 |  | 13.12 | 1.52 | 1.52 | -13.12 | -8.64 |  | 8.9677 | -29.9702 | -38.3505 | 31.9 | 54.337 | 52.929 | 10.7195 | 12.5173 | 47.7606 | 47.8103 | 48.1388 |  | 53.5 | 22.9538 | 5.48 |  | -56.9871 | 81.1145 | 66.4845 | -57.1806 | -80.4563 | 57.9587 | 21.7892 | -64.2 | 64.2 | -16.9953 | 243.0214
08/02/2026 | 05:00 | 0 | 13.5759 | -19.0991 | 8.3441 | 18.9699 |  | 34.567 | -74.4181 | 40.3447 | 20.6014 | 19.7052 | 2.22 | -23.315 |  | 9.108 |  | 13.764 | 46.9878 | 9.0772 | 9.2857 | 15.5124 | 17.5217 | 5.8982 | 7.8727 |  |  | -60.14 | -60.31 |  | -2.22 | 19.8 | 5.31 | 0.163 | 0 | -54.48 | -45.96 | 55.49 | 54.47 | 9.5374 | 12.177 | 53.871 | 56.6071 | 31.7298 | -69.0742 | 0 | 30.3393 | 30.5371 | 54.0153 | 55.3105 | -17.4629 | -19.9972 | -275.9951 | -15.4499 | -14.1 | -14.1 | 74.5038 | 3.5939 | -4.641 |  | -17.9997 | 3.7897 |  |  | 307.2908 | 14.6794 | 14.6184 | -84.7029 | 334.0028 |  | -71.0624 | 72.6659 | 70.1563 | 22.54 | 19.48 | 44.58 | 65.16 | -78.0928 | -77.9589 | 150.1494 | 150.5949 |  | -52.991 | -52.8266 | -10.5761 | -55.6953 |  |  | 76.4 | 111.8 | -11.99 | 43.9254 | 44.5358 | 44.1944 | -14.4692 | -14.1192 | -26.5107 | 6.7031 | -30.5177 | 11.9442 | 57.62 | 29.46 | 34.2261 | 32.8171 | 26.6479 |  | 55.166 | 55.6784 | -89.9007 |  | -14.7343 | -54.7 | -56.5 | 25.1724 |  | 36.6471 | 50.9949 | 35.79 | -3.58 | 56.482 | 90.4226 | -29.37 | -29.7 | 97.67 | 49.76 | 90.2545 | 88.9455 | -64.6434 | -63.5636 | 145.2383 | 106.1015 | 102.0256 | 103.1871 | 97.1545 | 82.168 | -27.455 | 95.1047 | 272.8076 |  | -31.2394 | -28.7967 | 0 | 34.7461 | 32.6797 | 156.732 | -91.392 | -93.9682 | -44.5887 | 0 | -6.52 | 130.7 | 13.7018 | 10.3838 | -35.0601 | -34.3273 | 9.0913 | -77.9611 | 46.9634 | 20.7838 | 20.5129 |  | 39.4262 | 39.7056 | 38.1431 | 78.2021 | 78.2021 | -165.2794 | 66.7779 | 66.9083 | -127.8992 | -119.6497 | -42.3108 | -48.49 | 14.3539 | 0.7633 | -8.88 | 18.37 | -43.3421 |  |  | 4.01 |  | 23.16 | 121.1717 | 129.6593 |  | 73.7763 | 18.5 | -20.9004 | 4.088 | 4.4194 | 1.2984 |  |  | -14.4528 | -27.0894 | 20.273 | 28.5093 | 57.994 | 58.508 | -153.0917 | -17.6299 | 35.1255 | -29.4986 |  | 4.1212 | 3.8708 | 3.5274 | 144.8436 | 144.7285 | 283.3 | -280.5133 | -617.486 | 622.0234 | 595.626 | -140.6133 | -136.7324 | -67.0439 | -59.197 | 76.2554 | 75.4165 | -108.8335 | -107.45 | 41.3889 | 40.6308 | -24.01 | -24.7788 | 113.93 | 113.05 | 9.2 | 9.5 |  | 32.88 | -329.8628 | 107.2065 | 107.0476 | 15.1 | -51.9 | -40.3 | -40.8 | 1.3918 | 1.2907 | -586.3008 | -245.2849 | 395.5293 | 327.9266 | -42.7701 | -319.3614 | 319.7315 | -143.5267 | -213.1139 | -312.2002 | 79.2664 | 78.2914 | 147.6092 | -375.8595 | 218.6852 | -161.4101 | 163.8521 | -9.9387 |  | 12.16 | 1.507 | 1.507 | -11.84 | -9.36 |  | 9.9931 | -31.4351 | -38.967 | 32.6 | 53.942 | 53.026 | 8.7008 | 10.6228 | 49.7935 | 49.2071 | 49.8947 |  | 54.4 | 22.5709 | 5.46 |  | -59.065 | 82.4769 | 66.3603 | -60.872 | -80.7186 | 58.7944 | 21.9547 | -65.5 | 65.4 | -18.4274 | 245.9711
08/02/2026 | 05:30 | 0 | 13.2506 | -18.838 | 8.2405 | 19.1448 |  | 35.1168 | -76.9715 | 40.2826 | 20.3194 | 19.8585 | 11.1 | -23.188 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 13.6574 | 49.6826 | 9.3949 | 9.0779 | 16.0758 | 17.436 | 6.1068 | 7.7005 |  |  | -58.8 | -58.34 |  | -11.1 |  | 5.479 | 0.166 | 0 | -52.26 | -46.52 | 52.95 | 52.94 | 9.0958 | 12.0916 | 52.6786 | 55.1983 | 30.0257 | -67.2157 | 0 | 25.3084 | 20.0413 | 52.7979 | 52.9229 | -22.2036 | -23.4004 | -264.6581 | -15.6089 | -14.1 | -14.1 | 72.4882 | 4.0074 | -4.7846 |  | -15.1825 | 4.1598 |  |  | 286.4161 | 16.2053 | 16.1748 | -79.9446 | 323.6804 |  | -66.6123 | 68.0063 | 71.1143 | 22.81 | 19.53 | 45.05 | 65.26 | -80.9059 | -81.3078 | 151.6417 | 154.2327 |  | -49.6159 | -50.3983 | -13.0869 | -51.091 |  |  | 80.8 | 101.6 | -11.99 | 46.8667 | 46.1838 | 45.7571 | -10.1013 | -11.2166 | -31.5334 | 7.7446 | -35.0942 | 11.9866 | 57.3 | 29.15 | 34.6948 |  | 26.7245 |  | 51.1721 | 51.2066 | -80.1874 |  | -14.7506 | -59.3 | -58.6 | 25.1944 | 36.3373 | 35.2381 | 51.5808 | 36.17 | -2.87 | 54.9475 | 77.8444 | -29.49 | -29.82 | 98.45 | 49.99 | 80.6 | 80.6909 | -69.3352 | -67.0727 | 138.2427 | 99.1919 | 94.3705 | 96.4421 | 94.649 | 82.6813 | -26.865 | 88.9227 | 271.7036 |  | -30.199 | -27.1524 | 0 | 32.9566 | 30.7841 | 173.628 | -93.8451 | -94.8485 | -42.4119 | 16.24 | -14.43 | 113.1 | 13.607 | 6.9294 | -35.4712 | -34.4032 | 10.0093 | -76.2785 | 46.9662 | 21.1253 | 20.3579 |  | 39.8619 | 40.9874 | 38.8279 | 81.3838 | 80.5465 | -178.5084 | 71.51 | 71.6144 | -135.263 | -125.2991 | -46.4271 | -49.14 | 14.2757 | 0.7633 | -9.42 | 15.95 | -48.4662 |  |  | 4.064 | 12.9057 | 22.27 | 128.0591 | 138.4563 |  | 66.9758 | 18.9 | -22.6183 | 5.0116 | 5.391 | 1.2993 |  |  |  | -21.2695 | 20.6988 | 22.073 | 58.4852 | 59.2711 | -151.0173 | -17.872 | 34.7398 | -28.0537 |  | 4.3458 | 4.0501 | 3.33 | 145.6762 | 144.7046 | 281.6 | -283.2245 | -626.9384 | 621.795 | 603.9687 | -139.0371 | -136.5653 | -65.3952 | -61.1877 | 76.1337 | 75.7014 |  |  | 40.8505 | 40.3891 | -24.1408 | -23.718 | 115.54 | 114.57 | 7.7 | 8.6 | 21.4534 | 32.88 | -323.4703 | 105.4923 | 105.3354 | 15 | -51.9 | -39.6 | -39 | 1.5061 |  | -584.071 | -246.5193 | 387.5857 | 327.3642 | -43.6913 | -315.5758 | 313.269 | -144.4797 | -210.8209 | -308.9265 | 78.8372 | 79.0258 | 147.3829 | -376.0284 | 219.9168 | -158.2822 | 160.5979 | -9.8068 |  | 11.84 | 1.431 | 1.431 | -12.08 | -8.8 |  | 10.2861 | -30.4097 | -38.9944 | 31.9 | 51.791 | 49.474 | 9.648 | 11.6293 | 49.1679 | 49.1784 | 49.7708 |  | 54.8 | 22.8855 | 5.54 |  | -61.5331 | 81.5323 | 67.6978 | -61.0687 | -80.8477 | 60.1877 | 20.9664 | -65.1 | 67 | -15.8127 | 247.9559
08/02/2026 | 06:00 | 0 | 13.4365 |  | 7.8773 | 19.4749 |  | 35.9607 | -80.0847 | 40.5595 | 20.6114 | 20.0691 | 11.1 | -20.739 | 17.6 | 8.28 | -17.6 | 13.474 | 52.0908 | 9.6138 | 9.9808 | 15.9244 | 17.553 | 5.8385 | 8.4132 |  |  | -58.14 | -57.72 |  | -11.1 | 19.8 | 5.882 | 0.167 | 0 | -53.78 | -45.76 | 53.63 | 53.53 | 8.9672 | 12.1752 | 54.5672 | 56.0074 | 29.6802 | -70.069 | 0 | 32.7934 | 23.1985 | 53.0939 | 53.9053 | -23.6522 | -23.7502 | -258.4441 | -12.0995 | -13.7 | -13.5 | 76.8544 | 4.2158 | -4.7248 |  | -21.8749 | 4.3941 |  |  | 294.9613 | 14.9235 | 14.832 | -79.5676 | 326.2945 |  | -37.5889 | 38.3628 | 69.9866 | 21.76 | 19.06 | 44.61 | 64.49 | -85.7284 | -84.9246 | 155.099 | 154.0201 |  | -42.9243 | -42.4049 | -9.182 | -50.3843 |  |  | 80.2 | 102.3 | -11.95 | 49.8298 | 49.6356 | 49.2212 | -5.5713 | -4.7409 | -36.6384 | 9.4081 | -43.2341 | 11.3601 | 56.2 | 28.88 | 34.6948 | 32.8171 | 26.4502 |  | 51.2046 | 50.9109 | -90.6628 |  | -14.6036 | -61.7 | -61.2 | 24.8538 | 36.9232 | 36.1774 | 52.7527 | 36.57 | -3.14 | 54.4205 | 89.4501 | -29.17 | -29.91 | 96.41 | 48.35 | 92.5455 | 90.6182 | -69.9778 | -67.3636 | 143.0099 | 104.8439 | 99.1588 | 101.8883 | 69.987 | 53.6648 | -27.829 | 90.102 | 239.1629 |  | -28.5576 | -26.1464 | 18.4781 | 42.778 | 39.7708 | 53.808 | -80.5401 | -81.8472 | -18.0587 | 16.66 | -5.38 | 1 | 13.6258 | 25.7509 | -34.6304 | -33.327 | 9.8227 | -51.462 | 23.7324 | 20.5544 | 20.5586 |  | 40.7474 | 41.4885 | 40.038 | 85.7376 | 84.5654 | -174.9919 | 71.1808 | 71.099 | -131.9337 | -122.3439 | -51.3124 | -46.66 | 16.2753 | 0.7864 | -10.24 | 15.67 | -52.5238 |  |  | 4.009 | 10.9298 | 21.15 | 124.4294 | 135.9099 |  | 64.9818 | 17.6 | -22.8289 | 4.9439 | 5.579 | 1.2936 |  |  | -14.1456 | -21.0808 | 20.2336 | 22.0978 | 57.7968 | 58.1925 | -147.9454 | -17.3294 | 34.0866 | -27.08 | 2.5536 | 4.6193 | 4.3138 | 4 | 139.4866 | 139.9987 | 279.1 | -278.2336 | -614.5651 | 620.1064 | 570.1082 | -136.2951 | -131.9914 | -63.6242 | -58.236 | 72.9841 | 74.5576 |  |  | 40.8066 | 39.675 | -19.9403 | -20.4838 | 113.8 | 111.71 | 8.4 | 8 | 21.0646 | 29.76 | -322.425 | 104.4608 | 104.3131 | 13.9 | -55.2 | -39.5 | -39 |  | 1.1853 | -559.4764 | -216.286 | 377.3558 | 314.4268 | -30.4606 | -303.6658 | 302.6924 | -141.877 | -208.2286 | -296.7091 | 78.0107 | 79.1033 | 145.2161 | -358.9586 | 211.7733 | -153.1034 | 154.8841 | -9.8068 |  | 11.28 | 1.404 | 1.405 | -10.96 | -8.08 |  | 8.9097 | -28.7404 | -39.9924 | 32.2 | 52.068 | 52.564 |  |  | 47.0969 | 47.6147 | 48.255 |  | 56 | 23.8648 | 5.43 |  | -58.1997 | 80.3193 | 65.2884 | -57.8397 | -78.7135 | 57.2823 | 21.8022 | -66.5 | 66.3 | -45.8782 | 263.5537
08/02/2026 | 06:30 | 0 | 13.3572 | -19.0566 | 8.3206 | 18.8671 |  | 34.9832 | -80.2214 | 39.8313 | 20.4254 | 19.7503 | 8.88 | -19.841 | 15.4 |  | -15.4 | 13.5058 | 52.7222 | 9.6906 | 9.7356 | 16.1614 | 17.6068 | 5.7065 | 7.5765 |  |  | -59.6 | -59.85 |  | -8.88 | 17.6 | 6.116 | 0.166 | 0 | -53.59 | -47.06 | 53.34 | 54.19 | 6.7529 | 12.8305 | 53.5213 | 55.6874 | 30.0684 | -69.5596 | 0 | 39.0409 | 34.0906 | 53.5039 | 53.7399 | -16.7507 | -25.7319 | -255.9132 | -13.0819 | -13.3 | -13.2 | 74.3089 | 4.2895 | -4.6085 |  | -13.5163 | 2.6795 |  |  | 283.3337 | 2.8687 | 2.7772 | -31.0959 | 312.8692 |  | -29.2951 | 30.1868 | 59.7376 | 18.76 | 15.4 | 39.18 | 57.61 | -88.5415 | -89.2113 | 159.9382 | 160.6481 |  | -35.5495 | -35.2559 | -13.1387 | -44.7315 |  |  | 82 | 86.6 | -10.84 | 48.9738 | 49.3921 | 48.3181 | -12.3621 | -11.916 | -31.813 | 15.235 | -37.1432 | 10.7828 | 50 | 25.64 | 32.8198 | 31.0593 | 24.0436 |  | 44.2492 | 44.6514 | -77.9842 |  | -13.159 | -54.4 | -55.9 | 25.1559 | 37.5092 | 30.072 | 51.5808 | 36.19 | -1.12 | 49.6775 | 77.7244 | -29.82 | -30.06 | 97.54 | 44.26 | 78.5091 | 76.7636 | -74.9252 | -74.6 | 122.2343 | 88.9119 | 84.8543 | 87.2896 | 81.236 | 68.0193 | -25.311 | 42.4595 | 207.7862 |  | -28.7399 | -26.6157 | 10.9032 | 28.6279 | 28.9103 | 133.692 | -93.4096 | -94.3613 | -31.9646 | 0 | -12.15 | 103 | 14.0547 | -4.5557 | -31.4478 | -30.4311 | 4.654 | -64.6898 | 36.3481 | 20.7293 | 20.4854 |  | 40.5773 | 41.1321 | 39.8456 | 89.0868 | 88.7518 | -191.0677 | 77.386 | 77.5179 | -140.5542 | -129.2846 | -55.6045 | -46.99 | 16.368 | 0.6448 | -10.49 | 14.6 | -56.398 |  | -16.007 | 4.002 |  | 19.05 | 132.7801 | 143.0972 | 12.35 | 63.8778 | 15.4 | -22.1027 | 5.1484 | 5.5827 | 1.2348 |  |  | -13.5737 | -20.8235 | 19.8078 | 21.4512 | 54.6296 | 55.3306 | -147.9406 | -16.7888 | 34.0471 | -25.5944 | 2.1737 | 4.6193 | 4.3138 | 3.0638 | 135.4773 | 134.4021 | 280.8 | -281.4077 | -626.2261 | 627.2436 | 556.0275 | -131.188 | -127.9818 | -68.4727 | -63.7908 | 71.2837 | 71.2674 |  |  | 39.4333 | 39.0707 | -19.0001 | -19.0801 | 101.57 | 100.47 | 28.3 | 29.3 | 21.0027 | 20.96 | -345.1706 | 102.3805 | 102.1663 | 9.9 | -20 | -37.8 | -38.2 |  |  | -544.3912 | -183.5882 | 354.0536 | 290.5024 | -27.3356 | -283.181 | 281.2555 | -150.2698 | -187.7942 | -277.8 | 90.4052 | 91.6946 | 152.9975 | -341.894 | 192.2936 | -152.6255 | 151.8321 | -11.1801 |  | 18.24 | 1.512 | 1.515 | -17.84 | -0.56 |  | 1.2039 | -36.8276 | -29.3568 | 38 | 51.459 | 51.739 |  |  | 46.485 | 46.8459 | 47.0952 |  | 21.7 | 23.8967 | 5.14 |  | -59.8737 | 83.5036 | 70.4333 | -59.2059 | -82.0208 | 63.744 | 18.8539 | -31.6 | 33 | -66.5264 | 287.2543
08/02/2026 | 07:00 | 0 | 13.2471 | -18.7999 | 7.8981 | 17.7401 |  | 33.5903 | -75.7715 | 39.3559 | 19.9154 | 19.604 | 15.54 | -23.601 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 13.5512 | 49.4448 | 9.1296 | 9.2425 | 15.0365 | 17.1663 | 5.5959 | 7.7989 |  |  | -54.23 | -53.9 |  | -15.54 | 22 | 6.205 | 0.164 | 0 | -40.36 | -58.58 | 40.31 | 40.78 | 7.1671 | 12.8371 | 54.1412 | 56.2797 | 29.884 | -54.5597 | 0 | 11.0328 | 10.3126 | 55.2703 | 56.1092 | -34.9702 | -39.2685 | -246.6692 | -12.9058 | -12.3 | -12.4 | 59.3084 | 4.377 | -4.2428 |  | -12.8064 | 0.7429 |  |  | 279.58 | 16.9378 | 16.7852 | -48.4991 | 325.6514 |  | -17.6131 | 19.0234 | 60.0569 | 19.24 | 16.68 | 39.68 | 57.19 | -79.1645 | -79.4324 | 150.5878 | 150.1751 |  | -34.9952 | -34.444 | -13.7803 | -48.6468 |  |  | 72.1 | 98.3 | -10.61 | 47.3721 | 47.0899 | 46.1958 | -16.1413 | -16.5167 | -10.8612 | -1.4866 | -16.1825 | 10.6118 | 48.05 | 24.45 | 32.8198 | 31.0593 | 23.5739 |  | 49.1481 | 48.4032 | -92.2574 |  | -12.9369 | -51.8 | -51.9 | 24.678 | 38.0951 | 33.3596 | 54.5105 | 38.16 | -1.92 | 47.8175 | 91.2502 | -29.39 | -29.76 | 94.91 | 43.21 | 91.4364 | 89.2727 | -62.6257 | -60.1545 | 139.1317 | 106.5263 | 100.0776 | 102.798 | 55.1165 | 36.8399 | -26.388 | 59.8545 | 161.0084 |  | -28.1768 | -25.9105 | 18.0058 | 29.3322 | 26.7382 | 43.056 | -74.4328 | -75.4376 | -4.6798 | 0 | -14.72 | 1 | 10.2818 | 13.5034 | -33.6348 | -32.6578 | 9.9521 | -35.2856 | 7.9923 | 20.2354 | 19.7089 |  | 39.2299 | 40.0402 | 38.1193 | 79.8767 | 79.2068 | -139.6586 | 64.1589 | 64.582 | -96.4753 | -83.2659 | -50.4921 | -42.19 | 15.6625 | 0.6339 | -10.05 | 12.92 | -51.5392 |  |  | 4.047 |  | 15.32 | 84.539 | 99.6007 | 12.52 | 55.4308 | 16.1 | -20.7862 | 5.3704 | 5.7354 | 1.2306 |  |  | -12.285 | -19.3782 | 18.9382 | 20.085 | 54.7592 | 55.7229 | -130.0099 | -17.3861 | 32.3066 | -26.5826 | 2.3603 | 4.2677 | 3.9974 | 3.3248 | 121.7105 | 121.7435 | 278.3 | -274.6808 | -596.3286 | 601.7496 | 494.1607 | -117.3598 | -116.4651 | -67.2979 | -61.3902 | 70.8737 | 71.4524 | -95.9756 | -96.5812 | 27.6777 | 26.7878 | -12.9553 | -12.2888 | 99.04 | 97.67 | 31.3 | 31.4 | 21.1864 | 2.72 | -345.386 | 93.6646 | 93.422 | 7.7 | -11.3 | -26.4 | -26.1 | 1.4049 | 1.0576 | -487.1161 | -132.1096 | 309.8564 | 252.3665 | -21.9317 | -244.5266 | 240.2451 | -114.6917 | -148.0303 | -240.7067 | 96.6985 | 92.9496 | 115.4224 | -294.4605 | 151.5905 | -143.1156 | 143.1628 | -10.6253 |  | 20.56 | 1.582 | 1.581 | -20.56 | 0 |  | -1.3748 | -35.3902 | -25.2827 | 34.9 | 50.876 | 50.238 |  | 11.4264 | 46.0117 | 46.2142 | 46.0926 |  | 9.9 | 14.255 | 5.08 |  | -56.1115 | 80.4461 | 68.6386 | -56.0874 | -78.9995 | 61.5568 | 17.5994 | -21.4 | 21.6 | -102.2197 | 303.6158
08/02/2026 | 07:30 | 0 | 12.7256 | -18.4684 | 8.139 | 17.4196 |  | 32.6396 | -75.1876 | 39.4236 | 20.4714 | 20.0735 | 15.54 | -25.185 | 22 | 9.108 | -22 | 13.1018 | 47.7848 | 10.1449 | 9.9361 | 16.6345 | 17.3121 | 5.3886 | 7.8426 |  |  | -54.31 | -54.7 |  | -15.54 | 24.2 | 7.132 | 0.169 | 0 | -43.2 | -54.76 | 42.98 | 42.79 | 10.1754 | 5.467 | 57.1469 | 58.9574 | 31.5465 | -54.9334 | 0 | 11.2359 | 10.8114 | 57.5596 | 58.2359 | -30.4564 | -32.6713 | -278.1974 | -11.5687 | -13.6 | -13.9 | 59.6264 | 3.9628 | -4.556 |  | -14.1092 | 0.9199 |  |  | 307.6875 | 28.6569 | 28.5958 | -71.6818 | 356.2705 |  | -16.343 | 17.1604 | 62.6716 | 20.26 | 18.04 | 41.37 | 59.06 | -77.6909 | -77.9589 | 147.9625 | 148.6245 |  | -40.8302 | -40.6968 | -9.3627 | -56.7778 |  |  | 70.2 | 113.2 | -10.88 | 44.9029 | 44.6805 | 44.2794 | -16.8266 | -16.5096 | 1 | -10.5093 | -6.3132 | 10.797 | 52.57 | 26.17 | 35.1636 | 33.403 | 24.4603 |  | 56.9831 | 56.8318 | -109.2931 |  | -13.5373 | -53.4 | -53.5 | 24.2441 | 39.8529 | 38.9953 | 58.0261 | 40.68 | -3.19 | 48.174 | 107.3111 | -29.55 | -29.87 | 98.26 | 43.99 | 107.7455 | 109.5091 | -56.3417 | -54.6091 | 155.4787 | 122.6972 | 116.0093 | 118.2096 | 57.7893 | 39.8854 | -25.374 | 82.9679 | 127.3357 |  | -26.9689 | -24.4446 | 14.8052 | 28.5798 | 26.7199 | 44.592 | -70.227 | -71.1123 | -6.5065 | 0 | -15.05 | 1 | 10.1373 | 12.8969 | -35.2763 | -34.1382 | 10.656 | -38.5428 | 9.4989 | 20.2502 | 19.7956 |  | 38.6369 | 38.7897 | 37.5049 | 77.1974 | 77.5323 | -127.4343 | 57.6978 | 57.4478 | -88.863 | -74.2648 | -48.0824 | -40.3 | 15.7797 | 0.6339 | -10.17 | 13.38 | -47.1463 |  |  | 3.967 |  | 16.29 | 79.3853 | 90.5576 | 13.03 | 56.4138 | 15.2 | -22.0006 | 5.9181 | 6.3789 | 1.3467 |  |  |  | -20.9661 | 20.2835 | 20.8894 | 59.8723 | 61.8553 | -135.2108 | -18.0442 | 32.5847 | -26.7111 | 2.3456 | 4.9025 | 4.6408 | 3.1962 | 132.3532 | 132.224 | 278.7 | -276.6736 | -574.9714 | 583.0746 | 453.5275 | -127.7385 | -125.3815 | -16.7831 | -8.4748 | 72.3262 | 70.1654 |  |  | 14.0984 | 14.0435 | 4.6986 | 5.4529 | 88.18 | 87.97 | 35.3 | 36.1 | 21.1458 | -36.88 | -366.2137 | 89.4023 | 88.4229 | 8.2 | -3.9 | -13.1 | -13.1 |  |  | -443.4493 | -100.4759 | 273.108 | 222.811 | -18.0854 | -216.2523 | 213.8762 | -80.3257 | -104.259 | -210.5187 | 103.2385 | 102.7717 | 80.5968 | -264.8112 | 108.1723 | -155.7371 | 154.9875 | -9.7299 |  | 25.76 | 1.456 | 1.466 | -25.12 | 5.28 |  | -5.449 | -12.9198 | -31.3191 | 22.7 | 53.479 | 52.486 |  |  | 46.0803 | 46.566 | 45.895 |  | 3.9 | 13.5896 | 5.4 |  | -4.5026 | 35.9128 | 16.9505 | -4.6829 | -35.5481 | 7.894 | 26.3641 | -15.5 | 15.1 | -122.01 | 322.4599
08/02/2026 | 08:00 | 0 | 13.2487 | -19.0864 | 8.4335 | 18.1457 |  | 33.6207 | -79.9197 | 42.8943 | 21.5253 | 21.0086 | 17.76 | -26.972 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 13.0153 | 50.5194 | 10.3471 | 10.1063 | 17.0702 | 16.9907 | 5.8162 | 7.7133 |  |  | -55.28 | -55.28 |  | -17.76 | 26.4 | 7.884 | 0.173 | 0 | -46.98 | -46.32 | 47.31 | 47.12 | 12.8905 | -0.6613 | 58.1477 | 60.6838 | 30.8648 | -63.666 | 0 | 27.4615 | 28.6022 | 55.2694 | 55.9043 | -15.8234 | -12.9832 | -300.4311 | -15.9772 | -13.3 | -13.2 | 67.7449 | 3.6603 | -4.6038 |  | -19.954 | 1.1041 |  |  | 325.4798 | 29.1757 | 29.0231 | -72.9274 | 372.5409 |  | -20.4314 | 21.5122 | 65.7453 | 20.55 | 17.95 | 43.58 | 61.28 | -78.8966 | -78.7626 | 152.5353 | 153.1227 |  | -44.3769 | -44.2566 | -11.6151 | -56.6899 |  |  | 74 | 113.9 | -11.01 | 47.6057 | 46.3721 | 46.3984 | -13.4797 | -12.6958 | -11.1816 | -9.1967 | -14.96 | 11.5952 | 50.92 | 25.89 | 35.6323 | 33.403 | 24.8484 |  | 57.242 | 55.7248 | -101.5463 |  | -13.6114 | -58.5 | -56.2 | 23.8651 | 42.7826 | 39.9346 | 60.9558 | 42.45 | -3.01 | 48.4375 | 101.5058 | -29.31 | -29.63 | 99.4 | 46.47 | 103.0545 | 98.3455 | -61.0212 | -59.4091 | 154.0534 | 120.734 | 114.1871 | 116.7285 | 79.7768 | 62.7043 | -24.65 | 83.7188 | 102.5295 |  | -26.5712 | -24.5245 | 0 | 14.2684 | 13.6414 | 169.02 | -85.6129 | -86.6757 | -28.7531 | 0 | -12.55 | 122.5 | 10.3959 | -16.1093 | -34.1552 | -33.1522 | 8.2607 | -60.2869 | 30.626 | 19.8971 | 19.6419 |  | 36.9889 | 37.1287 | 35.6405 | 79.0394 | 78.537 | -129.6112 | 63.2148 | 62.5225 | -90.6586 | -75.0067 | -49.6352 | -38.57 | 17.369 | 0.7376 | -11.1 | 14.01 | -51.2468 |  |  | 3.968 |  | 18.16 | 74.3589 | 91.5263 |  | 60.8 | 16 | -18.0729 | 3.6712 | 3.9601 | 1.4328 |  |  | -11.5471 | -27.559 | 20.187 | 27.9378 | 59.7538 | 59.2265 | -141.5555 | -18.2541 | 32.8579 | -32.2681 |  | 5.558 | 5.2103 |  | 128.9493 | 129.4967 | 282.9 | -281.2582 | -574.0534 | 581.0977 | 441.7419 | -124.149 | -123.2022 | -21.4055 | -9.3922 | 72.5103 | 71.5019 |  |  | 12.3955 | 12.3406 | 0.8787 | 2.1751 | 82.62 | 82.55 | 36 | 36.4 | 21.1458 | -29.76 | -353.9423 | 83.7861 | 83.4486 | 8.2 | -2.6 | -11.4 | -11.3 |  | 1.1449 | -428.251 | -80.9193 | 268.4831 | 213.6446 | -13.2187 | -205.5194 | 203.8929 | -101.7898 | -95.3894 | -200.1196 | 126.7361 | 130.6681 | 104.7462 | -255.4499 | 98.8195 | -158.6956 | 155.3789 | -10.6775 |  | 26.72 | 1.35 | 1.341 | -25.68 | 6.56 |  | -6.1509 | -7.1183 | -32.9305 | 18.5 | 52.835 | 51.745 |  | 11.4672 | 46.7413 | 47.0231 | 47.0105 |  | 4 | 14.5697 | 5.66 |  | -23.6655 | 50.7902 | 21.4893 | -24.006 | -50.2928 | 8.5389 | 40.6138 | -15.7 | 15.1 | -135.797 | 340.7623
08/02/2026 | 08:30 | 0 | 13.7994 | -20.1569 | 8.5196 | 17.822 |  | 35.1149 | -83.0671 | 44.1435 | 22.6593 | 22.0687 | -53.28 | -26.133 | 22 | 9.936 | -22 | 12.3886 | 93.5848 | 9.8994 | 9.5648 | 16.3841 | 17.0515 | 6.0624 | 3.5153 |  |  | -74.86 | -74.52 |  | 53.28 | 24.2 | 7.988 | 0.176 | 0 | -63.98 | -54.18 | 64.65 | 64.95 | 14.1262 | -1.028 | 56.7173 | 58.6246 | 98.3063 | -63.8541 | 0 | 24.1851 | 30.7978 | 69.1059 | 70.7161 | -15.2779 | -14.9133 | -314.8891 | -16.2685 | -13.3 | -13.4 | 69.3197 |  | -5.0046 |  | -21.0971 | 2.2154 |  | 0 | 338.145 | 45.5946 | 45.4115 | -96.4369 | 406.5391 |  | -19.4123 | 20.5472 | 69.9866 | 21.32 | 19.42 | 46.45 | 63.78 | -87.0679 | -86.5321 | 156.4644 | 156.8635 |  | -50.1001 | -50.0394 | -11.6444 | -56.4813 |  |  | 80.5 | 114.1 | -11.5 | 47.9169 | 47.5443 | 47.2856 | -6.5609 | -6.7841 | 1 | -20.1165 | -10.5561 | 11.9097 | 56.63 | 28.18 | 37.5073 | 35.6003 | 26.3851 |  | 56.5991 | 56.5611 | -98.8655 |  | -14.5723 | -64.4 | -63.1 | 23.6618 | 46.2982 | 45.1007 | 65.6433 | 45.7 | -4.01 | 60.109 | 95.7404 | -29.39 | -29.72 | 102.95 | 56.16 | 96.5636 | 95.7455 | -68.1167 | -67.5273 | 137.2503 | 163.3742 | 165.243 | 168.5311 | 79.4728 | 59.4128 | -27.797 | 107.2614 | 67.3809 |  | -27.1892 | -24.616 | 0 | 13.8586 | 13.218 | 161.34 | -83.7164 | -84.4747 | -25.1349 | 0 | -14.54 | 111.2 | 11.1988 | -19.9054 | -34.2994 | -33.2067 | 7.7147 | -58.6792 | 29.4527 | 19.9119 | 19.7615 |  | 38.694 | 39.5828 | 38.0522 | 87.2447 | 86.9098 | -141.1657 | 70.9615 | 70.8564 | -102.5003 | -88.34 | -48.1703 | -39.8 | 17.286 | 0.7156 | -11.01 | 15.26 | -48.209 |  | -15.634 | 4.057 |  | 22.35 | 90.077 | 104.1464 | 14.62 | 68.9945 | 16.4 | -20.218 | 2.3752 | 2.5638 | 1.519 |  |  | -12.1012 | -32.2417 | 20.9191 | 33.3018 | 58.0605 | 59.0067 | -156.9128 | -19.1171 | 36.7167 | -36.2576 |  | 6.4077 | 6.1081 |  | 121.2121 | 122.64 | 288.7 | -288.5079 | -580.153 | 580.4845 | 411.5739 | -117.485 | -115.0723 | -20.8557 | -9.0699 | 69.7971 | 70.8854 | -49.4638 | -49.3041 | 22.58 | 22.5251 | 10.2306 | 10.292 | 65.65 | 65.16 | 34.2 | 33.7 | 21.1864 | -48.24 | -318.6872 | 78.9428 | 78.6949 | 10.5 | -10.8 | -20.3 | -20.1 |  |  | -406.092 | -46.1506 | 228.2919 | 179.381 | -17.1045 | -169.0914 | 166.2054 | -162.8439 | -90.4658 | -167.1451 | 151.4797 | 150.4671 | 160.4127 | -217.664 | 89.969 | -126.2155 | 131.6599 | -9.5981 |  | 26.32 | 1.236 | 1.234 | -26.08 | 6.4 |  | -7.0878 | -4.3351 | -35.4787 | 19.7 | 52.301 | 51.229 | 9.6367 | 11.4999 | 46.5932 | 45.9443 | 46.6256 |  | 11.7 | 23.8267 | 5.93 |  | -22.5707 | 50.7143 | 21.3164 | -22.7127 | -50.3092 | 7.9167 | 41.0533 | -22.7 | 22.9 | -166.3584 | 373.7492
08/02/2026 | 09:00 | 0 | 14.1581 | -20.6903 | -10.6691 | 18.0169 |  | 36.604 | -74.601 | 46.5042 | 23.6433 | 23.2656 | -66.6 | -27.704 | 24.2 | 10.764 | -22 | 13.475 | 85.6928 | 9.8236 | 9.9046 | 17.1376 | 17.0779 | 5.7961 | 3.596 |  |  | -81.28 | -81.35 |  | 66.6 | 26.4 | 7.98 | 0.175 | 0 | -59.65 | -78.18 | 60.21 | 61.05 | 15.443 | -1.2921 | 59.0565 | 61.3719 | 99.4748 | -56.1634 | 0 | 7.9769 | 7.9461 | 73.4855 | 74.4294 | -34.2194 | -37.5535 | -267.4532 | -11.5126 | -13.5 | -13.3 | 60.837 |  | -5.5633 |  | -13.9442 | 3.6656 |  | 1.8565 | 294.4425 | 65.981 | 66.1946 | -99.9017 | 405.3191 |  | -18.8023 | 20.0606 | 74.0782 | 21.33 | 19.99 | 48.02 | 65.28 | -95.3733 | -95.1054 | 161.749 | 160.8572 |  | -50.7485 | -50.4653 | -10.5684 | -46.0923 |  |  | 98.4 | 95.8 | -12.02 | 53.7141 | 53.4249 | 52.7398 | 6.1188 | 6.3184 | -15.4114 | -27.0912 | -18.2294 | 12.2235 | 64.04 | 31.69 | 39.8511 | 37.7975 | 27.8171 |  | 47.2952 | 46.6408 | -75.1016 |  | -15.3612 | -78.8 | -78.4 | 24.2606 | 48.642 | 45.1007 | 69.1589 | 48.28 | -3.44 | 59.799 | 73.3167 | -28.54 | -28.84 | 103.95 | 58.5 | 72.3636 | 73.2364 | -83.7512 | -81.3 |  | 143.6172 | 143.5612 | 147.7704 | 66.7421 | 46.1131 | -29.191 | 111.9195 | -8.0805 |  | -27.1891 | -24.6398 | 11.1255 | -2.8961 | -1.8652 | 150.588 | -87.0993 | -88.8919 | -11.0951 | 0 | -15.56 | 98.8 | 11.6434 | -53.5158 | -33.8791 | -32.7738 | 7.9447 | -42.1089 | 13.3128 | 19.8723 | 19.7353 |  | 39.1406 | 39.3467 | 37.7258 | 95.6176 | 95.785 | -159.9208 | 86.6111 | 86.0361 | -121.1528 | -106.8729 | -47.8407 | -44.79 | 15.8749 | 0.7156 | -10.13 | 15.37 | -48.1301 | 6.3638 | -15.311 | 4.055 |  | 22.92 | 109.4053 | 119.6014 | 14.26 | 70.66 | 17.1 | -21.0292 | 2.0321 | 2.39 | 1.5768 |  |  | -12.9756 | -33.0883 | 19.915 | 34.5719 | 57.633 | 58.6757 | -162.6064 | -19.8427 | 37.7506 | -38.7761 | 2.2778 | 6.9546 | 6.6882 |  | 105.2651 | 106.5893 | 275.3 | -274.5567 | -554.3447 | 557.5035 | 332.5862 | -103.3565 | -100.5746 | -20.5644 | -7.94 | 72.0255 | 73.5832 |  |  | 5.496 | 5.4411 | -6.1854 | -6.3436 | 42.88 | 42.53 | 33.8 | 34 | 20.8382 | -24.32 | -349.8849 | 76.8458 | 78.0485 | 7.1 | -3.9 | -2.8 | -2.1 |  |  | -328.7149 | 27.7221 | 135.2165 | 95.1256 | -24.6656 | -93.9372 | 86.2938 | -128.0439 | 0 | -84.8505 | 169.8234 | 168.0419 | 124.6344 | -127.2886 | 9.743 | -113.6568 | 111.607 | -10.1776 |  | 25.12 | 1.097 | 1.105 | -24.88 | 4.4 |  | -5.1255 | -1.9333 | -36.4156 | 15.9 | 53.101 | 52.751 | 9.6775 | 11.5105 | 47.7776 | 47.7327 | 47.8053 |  | 5.2 | 23.6762 | 6.29 |  | -23.5688 | 50.7446 | 20.8972 | -24.1563 | -50.0332 | 7.5053 | 41.2679 | -15.9 | 15 | -221.1548 | 411.2749
08/02/2026 | 09:30 | 0 | 14.1695 | -21.2227 | -32.6152 | 18.459 |  | 36.1414 | -63.7148 | 48.7144 | 24.8672 | 24.3305 | -59.94 | -30.179 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 13.6087 | 73.2304 | 10.3869 | 10.7631 | 17.9282 | 17.3444 | 2.0532 | 6.9367 |  |  | -80.59 | -80.78 |  | 62.16 | 28.6 | 9.089 | 0.181 | 0 | -60.44 | -76.77 | 60.94 | 61.26 | 16.3995 | -1.6794 | 61.3342 | 62.9773 | 92.738 | -59.4792 | 0 | 9.9416 | 9.2668 | 72.625 | 73.5993 | -32.4501 | -34.6936 | -264.834 | -15.9676 | -13.1 | -13 | 63.3806 |  | -5.7435 |  | -14.0816 | 5.0157 |  | 1.9011 | 288.6135 | 48.9822 | 48.4634 | -96.6108 | 379.3129 |  | -19.2983 | 20.3366 | 78.9782 | 21.09 | 20.41 | 50.66 | 67.49 | -94.7035 | -93.8997 | 165.7672 | 166.0022 |  | -55.5945 | -56.1056 | -9.5128 | -68.4766 |  |  | 139.9 | 137.3 | -12.53 | 62.4845 | 62.2105 | 62.4243 | 26.537 | 26.6473 | -19.0542 | -46.4967 | -20.7474 | 12.3194 | 62.89 | 31.39 | 40.3198 | 38.237 | 27.8024 |  | 68.3093 | 68.4795 | -102.6712 |  | -15.1427 | -41.6 | -39.3 | 25.2438 | 51.5717 | 51.2061 | 71.5027 | 51.58 | -4.48 | 64.356 | 101.1407 | -28.05 | -28.35 | 106.67 | 61.5 | 102.8909 | 101.7455 | -75.6596 | -75.1 |  | 173.349 | 175.5615 | 177.5107 | 79.3922 | 56.0833 | -31.621 | 107.0752 | 57.0711 |  | -25.3206 | -22.9413 | 0 | 2.8333 | 2.2472 | 141.372 | -82.0213 | -83.0143 | -19.006 | 0 | -14.95 | 113.5 | 12.0486 | -44.5904 | -34.301 | -33.7992 | 6.7625 | -49.405 | 20.2884 | 20.5871 | 20.5409 |  | 39.4194 | 39.847 | 37.8141 | 94.9477 | 95.2826 | -164.2746 | 78.7192 | 78.4556 | -121.2353 | -108.9099 | -49.8476 | -43.78 | 16.9833 | 0.7376 | -10.89 | 16.21 | -50.4286 |  | -15.146 | 3.968 |  | 22.97 | 109.6005 | 121.6866 |  | 72.5622 | 17.7 | -21.3338 | 1.9157 | 1.8606 | 1.6836 |  |  |  | -34.4282 | 20.6209 | 35.6433 | 59.0969 | 61.9767 | -163.6675 | -20.8923 | 37.9433 | -41.3492 | 2.0753 | 7.4331 | 7.2051 |  | 123.8857 | 123.4999 | 288.7 | -282.3988 | -575.2626 | 576.8351 | 401.432 | -117.7477 | -117.4494 | -18.1872 | 0 | 70.7167 | 70.617 |  |  | 1.387 | 1.2772 | -9.5372 | -9.2461 | 76.4 | 76.16 | 35.6 | 35.6 | 21.1052 | -15.84 | -353.459 | 77.1228 | 76.8167 | 7.7 | -0.5 | -1.1 | -0.2 |  | 1.0508 | -396.6874 | -36.6378 | 219.4017 | 175.7159 | -13.111 | -171.5493 | 163.9019 | -73.3221 | -58.2356 | -167.2529 | 138.4538 | 136.2355 | 74.198 | -208.6652 | 56.3322 | -155.5409 | 152.3369 | -9.9387 |  | 26.72 | 0.988 | 0.984 | -26.4 | 4.16 |  | -4.4816 | -3.2792 | -35.6832 | 16.5 | 52.571 | 51.145 |  |  | 46.3223 | 45.8913 | 45.7742 |  | 2.9 | 23.6693 | 6.46 |  | -21.0758 | 50.8421 | 18.6736 | -21.2645 | -50.1409 | 4.2215 | 45.4852 | -12.8 | 12.8 | -175.2803 | 381.2171
08/02/2026 | 10:00 | 0 |  | -21.8319 | -32.7038 | 19.1286 |  | 37.0255 | -63.7296 | 49.6491 | 25.7952 | 25.0959 | -64.38 | -30.591 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 13.3472 | 73.5116 | 12.2639 | 12.4736 | 20.7407 | 17.3553 | 6.0119 | 7.8453 |  |  | -83.75 | -84.45 |  | 64.38 | 28.6 | 9.044 | 0.177 | 0 | -63.65 | -63.29 | 63.26 | 63.18 | 15.9753 | -1.4531 | 63.3179 | 65.9122 | 96.8383 | -73.5833 | 0 | 31.0878 | 29.0859 | 71.1176 | 72.7058 | -14.3084 | -24.6666 | -290.7934 | -12.8884 | -13.3 | -13.3 | 77.8953 |  | -5.7676 |  | -29.9933 | 7.0863 |  | 2.2321 | 313.4555 | 61.4643 | 61.2811 | -135.9407 | 409.4978 |  | -18.7573 | 19.2753 | 82.2415 | 20.91 | 20.79 | 53.4 | 69.58 | -97.5166 | -96.8468 | 164.2335 | 164.2837 |  | -55.5575 | -55.8986 | -4.3807 | -65.2217 |  |  | 152.2 | 136.3 | -12.92 | 69.4872 | 66.3957 | 66.5223 | 37.5145 | 38.2484 | -29.9528 | -56.9092 | -49.854 | 13.2582 | 63.08 | 31.77 | 41.7261 | 39.4089 | 28.7581 |  | 65.4693 | 64.697 | -87.0704 |  | -15.7899 | -43.1 | -42.4 | 25.1779 | 54.5013 | 50.7365 | 77.3621 | 53.9 | -3.91 | 64.0925 | 86.7224 | -29.51 | -29.69 | 111.63 | 63.74 | 94.2727 | 93.3091 | -83.3502 | -80.5 |  | 166.3031 | 168.1388 | 171.2339 | 61.6496 | 33.1599 | -33.479 | 145.4758 | 32.1539 |  | -26.2598 | -23.4139 | 29.6585 | 2.6053 | -1.6594 | 46.128 | -72.5391 | -70.3974 | 10.5015 | 0 | -15.49 | 36.1 | 12.6899 | -48.5383 | -35.5415 | -34.8658 | 8.3306 | -23.3805 | 4.6649 | 21.0152 | 20.8688 |  | 39.0848 | 39.9108 | 37.6633 | 97.627 | 98.4643 | -158.7486 | 84.4638 | 85.1332 | -123.2071 | -111.3209 | -46.4784 | -46.62 | 15.9677 | 0.795 | -10.08 | 16.32 | -48.3221 |  |  | 4.001 |  | 24.13 | 113.2593 | 121.3971 |  | 74.7479 | 17.6 | -20.5884 | 1.1201 | 1.3704 | 1.7171 |  |  | -14.1346 | -34.0599 | 21.0413 | 35.6807 | 55.3381 | 57.9153 | -158.778 | -21.6255 | 38.1476 | -44.3557 | 2.2323 | 7.8726 | 7.6058 |  | 116.7465 | 118.6246 | 281.6 | -280.1253 | -573.323 | 573.2715 | 370.902 | -112.71 | -110.559 | -16.5075 |  | 68.3033 | 68.6569 |  |  | 9.1545 | 8.9567 | -3.1589 | -3.0639 | 62.78 | 62.2 | 33.3 | 32.3 | 21.2483 | -30.56 | -349.2289 | 82.1203 | 81.5866 | 8.2 | -5.6 | -7.9 | -7.8 |  |  | -361.0026 | -11.1601 | 197.4565 | 154.7333 | -11.2455 | -148.6022 | 144.2414 | -115.9789 | -52.0715 | -144.3604 | 148.601 | 148.6387 | 111.4815 | -190.0184 | 54.3055 | -133.7694 | 134.4183 | -9.9661 |  | 26.32 | 0.92 | 0.909 | -26.56 | 4.16 |  | -5.095 | 3.0198 | -36.1807 | 11.1 | 55.166 | 54.421 | 10.9305 | 13.0771 | 45.2696 | 45.2783 | 44.9673 |  | 6.3 | 22.8543 | 6.77 |  | -18.885 | 50.6679 | 16.7396 | -19.2543 | -49.9501 | 2.4387 | 47.9155 | -17.9 | 17.2 | -197.4126 | 391.3553
08/02/2026 | 10:30 | 0 | 14.6344 |  | -32.2481 | 18.4954 |  | 37.8787 | -66.4288 | 53.1231 | 27.1652 | 26.447 | -66.6 | -32.128 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 13.3723 | 77.8152 | 12.0573 | 12.2144 | 20.491 | 16.3468 | 5.931 | 7.3773 |  |  | -85.17 | -85.2 |  | 66.6 | 30.8 | 8.914 | 0.179 | 0 | -59.7 | -70.39 | 60.21 | 60.34 | 17.2192 | -1.8583 | 63.7881 | 66.5638 | 100.5277 | -65.6556 | 0 | 7.6916 | 7.5947 | 76.5638 | 77.4131 | -32.5381 | -34.0471 | -287.2417 | -12.3446 | -13 | -13 | 69.9848 |  | -6.146 |  | -25.0805 | 7.5918 |  | 2.4039 | 309.9764 | 71.6574 | 71.8405 | -172.3932 | 404.3369 |  | -16.955 | 18.8377 | 79.557 | 22.24 | 22.03 | 55.43 | 72.66 | -95.5072 | -95.6412 | 161.3577 | 161.4756 |  | -60.12 | -59.7195 | -4.5988 | -70.0953 |  |  | 158 | 140.8 | -13.06 | 69.159 | 69.1739 | 69.2615 | 46.61 | 46.6983 |  | -70.4366 | -38.205 | 13.4742 | 65.99 | 32.42 | 43.6011 | 41.1667 | 29.3422 |  | 70.2652 | 69.5438 | -99.6172 |  | -16.0375 | -42.9 | -44.4 | 25.2054 | 57.431 | 53.0847 | 80.8777 | 56.88 | -4.5 | 66.371 | 98.9656 | -30.36 | -30.7 | 112.77 | 63.73 | 98.2364 | 99.6182 | -79.7592 | -77.6182 |  | 182.2537 | 184.4494 | 187.5589 | 44.06 | 16.4886 | -34.937 | 182.7809 | -33.4024 |  | -24.8934 | -22.3675 | 38.7492 | -4.8799 | -4.4795 | 36.912 | -67.5991 | -67.9677 | 19.8872 | 0 | -6.37 | 1 | 13.0878 | -63.3637 | -36.1173 | -35.0188 | 8.8639 | -15.4058 | -11.9087 | 21.1036 | 20.7816 |  | 38.3484 | 38.7746 | 37.4571 | 94.2779 | 96.2874 | -157.7439 | 82.165 | 81.7757 | -116.1474 | -107.258 | -42.4427 | -45.87 | 15.8749 | 0.8219 | -9.91 | 17.63 | -42.3759 |  |  | 3.997 |  | 25.55 | 109.5162 | 117.8384 | 14.73 | 75.4941 | 18.2 | -20.4185 | 1.0343 | 0 | 1.7599 |  |  | -13.1294 | -34.407 | 22.0723 | 35.7474 | 57.3551 | 58.7133 | -156.664 | -22.1171 | 38.1486 | -45.5432 | 2.2901 | 8.3608 | 8.0594 | 3 | 100.6438 | 101.0838 | 279.5 | -275.9587 | -567.5049 | 570.9019 | 280.6286 | -97.4109 | -97.2711 | -13.4012 |  | 68.2571 | 68.308 |  |  | 7.6493 | 7.2538 | 8.5867 | 8.5747 | 41.08 | 40.55 | 35.2 | 35.5 | 20.7143 | -58.32 | -358.4907 | 80.216 | 79.9109 | 9.9 | -1.6 | -5.4 | -5.4 |  |  | -272.411 | 54.9695 | 117.953 | 79.6687 | -9.0239 | -76.4339 | 67.8753 | -126.0806 | -18.6488 | -70.8027 | 168.272 | 167.654 | 131.8777 | -105.9764 | 4.9087 | -99.4794 | 100.462 | -9.2273 |  | 28.64 | 1.005 | 0.998 | -27.84 | 5.6 |  | -6.5904 | 5.391 | -36.1807 | 9.8 | 56.217 | 54.471 | 10.8842 | 13.0482 | 44.7022 | 44.5976 | 46.1833 |  | 3.1 | 22.436 | 6.88 |  | -18.0885 | 48.1208 | 13.5632 | -19.4079 | -48.4996 | 0 | 47.9506 | -14.9 | 13.8 | -277.5539 | 370.5855
08/02/2026 | 11:00 | 0 | 15.1451 | -22.4138 | -32.2062 | 19.3212 |  | 39.0263 | -69.443 | 54.064 | 27.4612 | 26.9948 | -71.04 | -31.957 | 28.6 | 11.592 | -26.4 | 13.6238 | 80.0172 | 12.9598 | 12.9223 | 21.3031 | 17.2083 | 5.753 | 7.3678 |  |  | -87.15 | -86.9 |  | 71.04 | 30.8 | 9.468 | 0.18 | 0 | -61.2 | -71.6 | 61.58 | 61.77 | 17.5687 | -1.8461 | 64.8111 | 67.8269 | 104.3587 | -72.4219 | 0 | 6.3981 | 6.2045 | 78.7647 | 80.2563 | -33.3922 | -36.3248 | -284.8101 | -15.5867 | -13 | -13.2 | 76.7314 |  | -5.9816 |  | -29.6834 | 8.461 | 0 | 2.7258 | 310.5868 | 67.69 | 68.2088 | -161.4281 | 409.9497 |  | -38.2352 | 39.7202 | 82.5808 | 22.98 | 22.8 | 57.14 | 74.31 | -92.4262 | -91.3546 | 160.444 | 162.5727 |  | -67.1271 | -67.1171 | 3.6292 | -73.3272 |  |  | 155.5 | 147.3 | -13.53 | 67.4103 | 67.9218 | 67.128 | 43.1985 | 43.4784 |  | -63.2683 | -50.8343 | 14.0387 | 66 | 33.11 | 44.0698 | 41.6061 | 30.1199 |  | 74.4765 | 73.139 | -100.6346 |  | -16.6388 | -46.4 | -44.7 | 25.4965 | 59.4818 | 54.4936 | 84.3933 | 58.73 | -4.51 | 68.014 | 97.4105 | -29.09 | -29.41 | 114.69 | 65.86 | 99.7091 | 97.0727 | -77.7003 | -75.9182 |  | 185.1635 | 187.6331 | 190.4016 | 67.4786 | 40.1523 | -33.867 | 172.1565 | -30.917 |  | -24.3469 | -21.3758 | 14.0257 | -18.3133 | -17.1418 | 165.948 | -77.752 | -78.5399 | -2.4156 | 0 | -13.14 | 114 | 13.1887 | -90.3888 | -34.8209 | -34.1391 | 8.1793 | -39.953 | 13.1618 | 20.2906 | 20.195 |  | 38.8462 | 39.1042 | 37.179 | 90.9288 | 91.0962 | -159.0835 | 79.7287 | 79.6864 | -119.2271 | -110.8418 | -42.7869 | -46.42 | 15.7821 | 0.8219 | -10.05 | 17.92 | -44.4733 |  |  | 3.96 |  | 26.67 | 113.1998 | 121.2244 |  | 77.0239 | 18.5 | -20.7395 | 0.2474 | 0 | 1.7735 |  |  | -14.2344 | -35.1196 | 21.6432 | 36.6551 | 59.5033 | 60.5097 | -160.207 | -22.8343 | 39.7919 | -48.354 | 2.1957 | 8.478 | 8.207 | 3.1077 | 103.5624 | 103.2488 | 283.7 | -281.3473 | -567.4166 | 571.54 | 290.7705 | -100.212 | -97.0909 | -15.8597 | 0 | 70.6582 | 69.5935 |  |  | 9.8357 | 9.7917 | 3.7873 | 3.6502 | 31.85 | 31.66 | 37.7 | 38.2 | 20.6117 | -47.52 | -332.316 | 73.2035 | 73.7492 | 8.8 | -1.5 | -8.8 | -8 | 1.5729 | 1.2682 | -281.8777 | 45.9442 | 129.965 | 86.6357 | -8.1619 | -84.4764 | 76.5621 | -160.792 | 0 | -75.6237 | 178.2577 | 177.3461 | 160.6004 | -119.9877 | 11.9025 | -107.4024 | 106.547 | -9.6228 |  | 29.52 | 0.958 | 0.955 | -28.24 | 6.8 |  | -7.3808 | 4.5426 | -36.7666 | 13.6 | 54.981 | 55.061 | 10.8681 | 12.9387 | 45.2813 | 45.3537 | 46.2645 |  | 3.5 | 22.2985 | 7.1 |  | -18.5984 | 51.2084 | 15.7058 | -18.4802 | -50.0329 | 0 | 49.2537 | -14.3 | 14.4 | -271.6739 | 369.5433
08/02/2026 | 11:30 | 0 | 15.1963 | -22.4278 | -31.9788 | 20.0753 |  | 42.1928 | -74.7763 | 56.0448 | 28.1531 | 27.4492 | -91.02 | -32.667 | 28.6 | 12.42 | -26.4 | 12.5773 | 85.478 | 12.6746 | 12.4698 | 21.1797 | 17.1435 | 5.4729 | 7.828 |  |  | -94.44 | -95.03 |  | 91.02 | 30.8 | 9.816 | 0.181 | 0 | -69.22 | -65.56 | 68.87 | 68.95 | 16.5906 | -1.6772 | 66.3145 | 69.3388 | 113.0073 | -80.2335 | 0 | 26.615 | 24.1793 | 78.2954 | 84.0692 | -23.926 | -24.617 | -329.5464 | -17.6136 | -13.2 | -13.4 | 86.8155 |  | -5.7972 |  | -36.7484 | 7.9403 |  | 2.6793 | 355.1133 | 48.4939 | 48.3718 | -162.2793 | 415.2336 |  | -56.8059 | 58.6538 | 82.3313 | 23.5 | 23.56 | 59.76 | 75.71 | -84.5228 | -84.2548 | 156.0897 | 157.79 |  | -66.0821 | -65.6497 | 3.239 | -76.2591 |  |  | 157.1 | 151.3 | -13.74 | 70.6919 | 69.3132 | 70.1418 | 18.3209 | 18.6864 |  | -42.8666 | -42.1116 | 13.5562 | 68.91 | 34.64 | 45.0073 | 42.9245 | 30.8226 |  | 77.2671 | 76.3064 | -110.5142 |  | -16.9844 | -44.6 | -44.6 | 25.6943 | 61.2396 | 55.9026 | 85.5652 | 60.57 | -4.85 | 70.3545 | 111.0788 | -28.75 | -29.07 | 115.13 | 67.52 | 110.6364 | 107.6364 | -69.9111 | -68.5545 |  | 203.2261 | 205.5899 | 207.3206 | 71.6955 | 42.2656 | -34.412 | 175.4902 | 35.131 |  | -24.5038 | -22.0403 | 13.528 | -23.2685 | -22.3121 | 156.732 | -71.3182 | -71.9772 | -6.189 | 0 | -14.72 | 114.3 | 13.5684 | -99.7257 | -34.841 | -33.9008 | 7.2384 | -41.3169 | 17.8257 | 20.4618 | 20.1394 |  | 38.4097 | 39.0479 | 38.2765 | 85.9051 | 85.0678 | -149.2036 | 70.9669 | 70.7497 | -113.5283 | -106.0285 | -42.6477 | -44.86 | 16.1825 | 0.8206 | -10.4 | 17.4 | -43.0545 |  | -14.78 | 3.885 |  | 26.59 | 106.3393 | 114.8586 | 14.97 | 77.651 | 18 | -22.025 | -0.2504 |  | 1.8066 |  |  |  | -37.2722 | 21.5318 | 39.1943 | 56.5489 | 61.4923 | -164.7033 | -23.0805 | 41.9295 | -50.2366 | 2.2423 | 8.6538 | 8.418 |  | 120.3976 | 119.6338 | 285.8 | -284.5775 | -574.1536 | 586.8605 | 350.8142 | -116.2542 | -114.4016 | -15.7932 |  | 72.2016 | 72.8244 | -35.6338 | -34.2569 | 8.1657 | 8.0998 | 1.4374 | 1.5176 | 64.87 | 63.5 | 35.7 | 35.9 | 20.6117 | -44.24 | -324.1193 | 71.1969 | 70.9187 | 11.1 | -9.1 | -6.2 | -6.2 |  | 1.4144 | -343.9781 | -15.234 | 217.1134 | 164.6025 | 4.3529 | -162.0795 | 155.1786 | -110.3209 | -58.4787 | -157.0023 | 141.3572 | 138.4124 | 113.04 | -199.4552 | 59.1405 | -134.8223 | 134.9612 | -9.3069 |  | 27.68 | 0.934 | 0.923 | -27.28 | 5.68 |  | -6.3859 | 3.2242 | -36.7971 | 13.6 | 52.606 | 52.164 |  |  | 47.4833 | 47.1149 | 47.5996 |  | 11.2 | 22.4386 | 7.37 |  | -18.6057 | 52.0565 | 16.1191 | -18.815 | -51.3824 | 0 | 50.1165 | -12.3 | 12.3 | -226.4772 | 329.4104
08/02/2026 | 12:00 | 0 | 15.3734 | -22.2033 | -32.1389 | 20.6615 |  | 43.8498 | -78.2972 | 57.0967 | 28.8451 | 28.2169 | -91.02 | -36.971 | 33 | 13.248 | -30.8 | 13.7252 | 88.8 | 11.7973 | 12.0164 | 20.0184 | 16.3987 | 1.94 | 7.979 |  |  | -95.45 | -95.03 |  | 93.24 | 35.2 | 10.142 | 0.185 | 0 | -58.95 | -73.83 | 59.8 | 59.67 | 17.6413 | -2.2092 | 66.5498 | 69.0214 | 114.9302 | -75.7905 | 0 | 8.3648 | 8.0627 | 84.0664 | 85.6426 | -30.7928 | -33.1768 | -321.9842 | -17.1045 | -13.4 | -13 | 80.4377 |  | -5.8301 |  | -40.5135 | 7.0718 |  | 2.7942 | 348.2161 | 20.0201 | 19.776 | -139.1648 | 373.4304 |  | -59.9394 | 61.5288 | 83.3293 | 24.45 | 24.66 | 60.98 | 78.04 | -68.046 | -68.5819 | 143.0614 | 144.1101 |  | -58.1353 | -57.3353 | 6.4707 | -82.9117 |  |  | 145.2 | 167.7 | -13.91 | 73.6909 | 71.8178 | 71.7339 | 8.5269 | 8.2898 |  | -36.3674 | -33.6228 | 14.2544 | 72.23 | 36.29 | 45.9448 | 43.364 | 30.8208 |  | 82.1984 | 82.7878 | -75.0245 |  | -17.0105 | -45.1 | -45 | 26.4249 |  | 55.9026 |  |  | -4.58 | 69.1765 | 75.2868 | -29.06 | -29.36 | 117.75 | 68.87 | 76.8909 | 75.6 | -58.4132 | -56.9909 |  | 189.0954 | 189.6237 | 192.3954 | 71.894 | 41.795 | -33.961 | 149.6118 | 106.9372 |  | -15.4503 | -11.3371 | 11.0893 | -17.1871 | -15.3775 | 153.66 | -66.5239 | -66.7075 | -6.8603 | 14.79 | -9.65 | 106.6 | 13.9789 | -90.2605 | -34.3159 | -33.2549 | 6.3886 | -39.7976 | 16.9434 | 21.329 | 21.1438 |  | 38.2348 | 38.9291 | 37.7742 | 69.3269 | 68.6571 | -124.9224 | 60.7063 | 60.8454 | -92.6273 | -82.8879 | -40.9705 | -40.77 | 15.9701 | 0.8682 | -9.85 | 17.39 | -41.1217 |  |  | 3.88 |  | 25.58 | 82.8179 | 93.3146 | 15.79 | 75.2432 | 18.2 | -27.1301 | -5.5936 | -6.0275 | 1.7919 |  |  | -12.8275 | -42.0775 | 20.6799 | 44.316 | 57.3427 | 57.5765 | -155.0505 | -23.6701 | 38.2931 | -62.3874 |  | 8.5562 | 8.2703 |  | 135.5634 | 134.5619 | 279.1 | -279.7575 | -585.2222 | 582.6657 | 404.5975 | -129.2031 | -127.9921 | -16.0422 |  | 69.8872 | 71.1314 |  |  | 3.079 | 2.1781 | -19.8391 | -19.7546 | 85.18 | 83.86 | 36.5 | 35.4 | 20.5711 | -7.36 | -326.8223 | 65.9527 | 65.41 | 10.5 | -7.8 | -2 | -1.9 | 1.71 |  | -402.9287 | -80.3922 | 293.7628 | 233.5649 | 18.3477 | -229.2925 | 228.1322 | -73.9895 | -95.8194 | -226.6489 | 124.4205 | 122.9956 | 75.5772 | -280.5806 | 97.9553 | -183.4447 | 182.3887 | -8.807 |  | 25.76 | 0.781 | 0.773 | -24.4 | 3.6 |  | -4.1306 | 0.8804 | -37.3831 | 12.2 | 51.345 | 53.285 | 10.8982 | 13.0783 | 47.0096 | 46.0361 | 45.3403 |  | 10.4 | 22.6081 | 7.48 |  | -16.1434 | 52.9378 | 16.5877 | -15.9568 | -53.119 | 0 | 51.3114 | -11.1 | 11.1 | -172.7249 | 273.7526
08/02/2026 | 12:30 | 0 | 15.5245 | -22.1976 | -31.5826 | 21.1604 |  | 44.6475 | -78.9842 | 57.7943 | 29.1691 | 28.3907 | -97.68 | -36.399 | 30.8 | 12.42 | -30.8 | 13.5632 | 91.0094 | 11.8469 | 12.0668 | 20.2863 | 17.0955 | 1.6168 | 8.0164 |  |  | -94.95 | -95.73 |  | 97.68 |  | 8.341 | 0.175 | 0 | -63.83 | -68.06 | 65.14 | 65.55 | 17.5127 | -2.3215 | 66.5806 | 69.006 | 117.0162 | -79.4613 | 0 | 32.7242 | 34.4814 | 82.0557 | 83.7526 | -13.7142 | -16.4471 | -358.3385 | -16.5809 | -13.1 | -13.1 | 84.6556 |  | -6.0728 |  | -42.2965 | 7.1777 |  | 2.7709 | 388.0122 | 45.9303 | 45.7167 | -228.0501 | 405.9934 |  | -31.1381 | 33.4395 | 84.4869 | 24.71 | 25.68 | 62.97 | 79.03 | -70.0554 | -69.2516 | 144.849 | 145.1611 |  | -56.2073 | -57.1552 | 5.5578 | -82.2245 |  |  | 154.1 | 162.6 | -14.13 | 76.8091 | 75.8771 | 75.4212 | 15.9267 | 18.4407 |  | -49.0764 | -26.8088 | 14.3391 | 70.98 | 36.23 | 46.4136 | 44.0964 | 31.7187 |  | 81.5069 | 80.4458 | -59.6914 |  | -17.2994 | -48.5 | -49.5 | 26.8314 | 62.1185 | 54.4936 |  | 61.2 | -3.77 | 67.332 | 59.2521 | -29.44 | -29.73 | 118.95 | 69.74 | 60.0182 | 59.0545 | -64.8477 | -62.9364 |  | 173.454 | 176.6797 | 178.7527 | 62.3823 | 32.5634 | -34.666 | 237.2595 | 80.0619 |  | -14.7275 | -11.7733 | 19.1051 | -30.5731 | -27.6316 | 150.588 | -66.1434 | -66.849 | 3.064 | 0 | -15.43 | 118.3 | 14.3371 | -117.5879 | -33.0995 | -32.0256 | 4.9121 | -31.6723 | 5.9413 | 21.1455 | 20.344 |  | 38.4252 | 38.9364 | 37.555 | 68.992 | 68.3222 | -127.4343 | 66.0098 | 66.0036 | -95.0661 | -81.6194 | -41.1829 | -40.43 | 15.7821 | 0.8914 | -9.92 | 16.86 | -41.8472 |  |  | 3.954 |  | 25.65 | 84.1477 | 96.1591 | 15.59 | 76.5025 | 18 | -28.2365 | -5.6502 | -5.8189 | 1.8486 |  |  |  | -43.8295 | 20.4175 | 46.0988 | 55.0264 | 56.2841 | -160.7798 | -23.9955 | 39.1192 | -63.0555 |  | 9.0054 | 8.7871 |  | 113.6593 | 114.2101 | 233 | -233.1318 | -512.6166 | 517.1806 | 337.266 | -109.3931 | -109.3815 | -49.6816 | -35.6606 | 73.767 | 72.162 | -50.7154 |  | 6.4518 | 6.4079 | -20.7074 | -19.629 | 90.54 | 89.91 | 31.1 | 31.9 | 20.7976 | -0.8 | -343.4078 | 78.299 | 78.021 | 9.4 | -10.8 | -5.3 | -4.5 | 1.5838 |  | -330.41 | -59.6318 | 272.9516 | 226.8258 | 43.9751 | -216.9839 | 218.12 | -65.2613 | -95.2266 | -213.5664 | 112.3788 | 112.9866 | 65.7147 | -264.7289 | 98.5681 | -167.9703 | 164.2722 | -9.2026 |  | 23.04 | 0.744 | 0.738 | -22.64 | 1.2 |  | -0.8194 | -10.518 | -35.8877 | 19.9 | 52.778 | 51.793 |  |  | 46.4685 | 46.7417 | 47.545 |  | 12.9 | 22.1878 | 7.63 |  | -80.0099 | 84.635 | 51.8626 | -75.7698 | -83.1745 | 35.4485 | 46.7965 | -14.9 | 15.5 | -175.8396 | 269.4137
08/02/2026 | 13:00 | 0 | 15.3393 |  | -32.2883 | 20.1926 |  | 43.4034 | -76.3621 | 57.7384 | 29.4451 | 28.5394 | -93.24 | -36.918 | 30.8 | 12.42 | -30.8 | 13.2416 | 86.6434 | 12.5531 | 12.5958 | 21.4991 | 17.2319 | 5.9683 | 7.5818 |  |  | -94.52 | -94.17 |  | 93.24 |  | 7.759 | 0.174 | 0 | -61.41 | -70.03 | 62.54 | 62.18 | 17.1133 | -2.1955 | 65.2314 | 66.975 | 112.5932 | -77.4829 | 0 | 31.4075 | 34.3807 | 79.635 | 82.1411 | -12.4243 | -13.0994 | -354.6084 | -16.5661 | -13.5 | -13.3 | 82.6044 |  | -6.2361 |  | -43.2042 | 7.6085 |  | 2.792 | 376.8119 | 40.1623 | 39.9792 | -192.2686 | 402.9081 |  | -55.0656 | 56.4997 | 86.5127 | 24.77 | 25.92 | 64.25 | 79.03 | -70.0554 | -68.3139 | 145.1349 | 146.8399 |  | -61.3111 | -61.3992 | 6.43 | -78.328 |  |  | 161.8 | 156.4 | -14.14 | 77.1835 | 77.0687 | 76.5938 | 19.8039 | 20.5103 |  | -52.4686 | -27.724 | 14.5505 | 74.77 | 37.19 | 47.1167 | 44.6823 | 31.4947 |  | 78.1888 | 78.0648 | -44.2155 |  | -17.328 | -45.9 | -45.6 | 27.2379 |  | 53.0847 |  | 61.83 | -3.23 | 65.6115 | 41.9561 | -29.97 | -30.34 | 121.06 |  | 44.1455 | 43 | -68.7786 | -69.5091 |  | 159.9853 | 163.6842 | 164.9711 | 56.6947 | 30.0531 | -34.741 | 202.6546 | 71.4548 |  | -13.9323 | -12.0949 | 22.9383 | -33.0491 | -30.6582 | 152.124 | -68.0036 | -68.7091 | 8.6599 | 0 | -15.21 | 110.6 | 14.2289 | -123.1743 | -33.3469 | -32.8396 | 5.2055 | -25.2625 | 0 | 20.9657 | 20.6898 |  | 39.4765 | 39.4503 | 36.9071 | 69.3269 | 68.992 | -119.5638 | 71.7579 | 71.8895 | -93.5535 | -78.3805 | -40.2014 | -40.27 | 15.8749 | 0.8463 | -9.91 | 17.06 | -42.1767 |  |  | 4.076 |  | 25.87 | 79.3792 | 92.9051 | 15.07 | 75.6581 | 15.9 | -27.5883 | -5.4076 | -5.4814 | 1.7898 |  |  | -13.371 | -43.6885 | 20.6706 | 46.2805 | 57.391 | 59.3449 | -160.1068 | -23.9514 | 38.5739 | -63.732 | 2.5149 | 8.8589 | 8.5762 |  | 112.3275 | 112.468 | 244.3 | -242.6878 | -534.0791 | 537.7293 | 344.7659 | -107.6895 | -108.1277 | -46.4064 | -38.9954 | 70.7029 | 69.4961 | -74.1624 | -74.1896 | 17.8228 | 18.2403 | -17.3676 | -18.3535 | 74.58 | 73.76 | 29.6 | 29.2 | 21.1244 | -4.72 | -351.0898 | 91.6598 | 91.4236 | 9.4 | -16.5 | -15.6 | -15.7 |  | 1.5033 | -336.628 | -52.4117 | 258.9128 | 215.3677 | 31.1143 | -202.6237 | 205.2168 | -119.7987 | -101.0993 | -201.2715 | 124.323 | 122.5767 | 117.3548 | -254.3316 | 104.4355 | -149.4641 | 149.0554 | -10.3616 |  | 21.36 | 0.694 | 0.687 | -21.28 | 0 |  | -0.0565 | -19.4812 | -33.9559 | 25.4 | 51.889 | 51.517 | 10.8707 | 13.0313 | 46.5357 | 45.2791 | 46.3209 |  | 18.7 | 22.565 | 7.66 |  | -57.4342 | 66.8437 | 47.8085 | -56.7231 | -65.8547 | 37.3892 | 26.645 | -20.2 | 20.7 | -181.2369 | 292.2545
08/02/2026 | 13:30 | 0 |  | -21.9424 | -31.6877 | 21.1075 |  | 43.2757 | -71.177 | 56.7081 | 28.8071 | 27.8219 | -82.14 | -36.922 | 33 | 13.248 | -33 | 13.405 | 82.4068 | 11.38 | 11.287 | 18.6711 | 17.0515 | 6.0298 | 3.6738 |  |  | -91 | -90.82 |  | 84.36 | 35.2 | 7.667 | 0.172 | 0 | -60.31 | -65.07 | 61.12 | 61.14 | 16.6691 | -1.6737 | 63.6952 | 66.6353 | 103.9424 | -71.5297 | 0 | 32.6603 | 27.0671 | 76.0412 | 77.7 | -20.9623 | -9.726 | -324.9806 | -0.7316 | -15.3 | -15.6 | 77.3773 |  | -6.5053 |  | -40.386 | 7.9008 |  | 2.6471 | 354.0451 | 48.7075 | 48.5549 | -182.97 | 410.4163 |  | -27.9921 | 31.1686 | 85.4449 | 23.41 | 26.23 | 63.58 | 75.5 | -81.7096 | -82.2455 | 146.8547 | 147.7424 |  | -53.795 | -53.9703 | 4.8859 | -73.2386 |  |  | 178 | 146.5 | -14.38 | 83.9005 | 82.4721 | 81.7844 | 30.8902 | 32.0233 |  | -64.5605 | -26.4175 | 14.5145 | 70.29 | 35.51 | 46.6479 | 44.0964 | 31.4842 |  | 73.3897 | 72.6065 | -31.9949 |  | -17.3498 | -44.9 | -45.8 | 26.6556 | 62.9974 | 52.615 | 89.0808 | 62.45 | -2.9 | 62.4495 | 31.1293 | -31.11 | -31.43 | 124.36 | 70.62 | 32.9273 | 31.9273 | -81.1801 | -80.0545 |  | 146.372 | 148.4766 | 151.2993 | 29.5849 | -0.2054 | -34.928 | 194.5131 | 41.926 |  | -14.2121 | -11.6275 | 51.5047 | -27.6846 | -25.7856 | 43.056 | -61.7785 | -62.4883 | 36.6907 | 0 | -14.96 | 1 | 14.1888 | -111.032 | -31.1724 | -30.2989 | 1.5242 | 1.9135 | -25.1509 | 20.7535 | 20.593 |  | 38.0182 | 38.5508 | 37.1595 | 81.7187 | 81.2163 | -130.6159 | 84.0322 | 84.0784 | -105.3006 | -94.7746 | -34.8327 | -43.73 | 13.2625 | 0.845 | -8.24 | 17.59 | -35.2693 |  |  | 4.055 | 9.0121 | 29.02 | 96.6056 | 105.4563 |  | 81.0465 | 18 | -27.6139 | -5.2778 | -5.6696 | 1.7383 |  |  |  | -43.2002 | 20.9378 | 45.2882 | 59.3596 | 57.7432 | -164.2347 | -24.0666 | 37.5058 | -63.0164 | 2.4036 | 9.064 | 8.7449 | 4 | 116.9123 | 117.1531 | 261.9 | -273.7482 | -550.3224 | 571.1424 | 350.1889 | -112.3913 | -111.7192 | -44.257 | -37.0147 | 70.0624 | 71.6138 | -68.7861 | -67.0499 | 18.6249 | 18.2403 | -21.2228 | -20.1247 | 78.81 | 78.46 | 30 | 30.9 | 20.6331 | -3.12 | -332.1211 | 86.8447 | 86.6243 | 9.9 | -16.1 | -16.5 | -16.6 |  |  | -345.7571 | -19.8284 | 291.1385 | 234.4831 | 64.8332 | -230.6873 | 228.2073 | -126.4858 | -116.6255 | -224.8176 | 118.2713 | 118.8289 | 127.9438 | -285.9994 | 121.5621 | -162.2573 | 161.4321 | -9.1751 |  | 21.68 | 0.38 | 0.378 | -21.76 | -0.24 |  | 0.4105 | -19.0143 | -34.1604 | 24.9 | 52.004 | 52.73 |  |  | 46.8622 | 45.446 | 47.6123 |  | 18.5 | 22.3877 | 7.43 |  | -55.6056 | 64.5771 | 45.6146 | -54.5243 | -63.9934 | 35.8502 | 27.8441 | -19.7 | 20 | -211.7037 | 341.8407
08/02/2026 | 14:00 | 0 | 16.2428 | -22.8761 | -32.2568 | 22.0769 |  | 42.4832 | -69.0768 | 55.637 | 28.1411 | 27.3849 | -84.36 | -37.164 | 33 | 12.42 | -33 | 13.3088 | 78.5712 | 11.861 | 11.6008 | 19.7284 | 17.0634 | 5.5976 | 6.933 |  |  | -90.58 | -90.44 |  | 82.14 | 35.2 | 8.192 | 0.172 | 0 | -58.93 | -70.08 | 60.11 | 60.22 | 16.2925 | -1.4927 | 63.2229 | 66.3948 | 103.2661 | -75.8858 | 0 | 32.5684 | 31.6686 | 74.8285 | 77.1484 | -16.826 | -10.294 | -308.484 | -10.5521 | -13.8 | -13.7 | 79.6216 |  | -6.2358 |  | -39.136 | 8.0071 |  | 2.4981 | 336.2223 | 39.1552 | 38.9721 | -165.1559 | 388.2904 |  | -75.7842 | 78.1923 | 85.5148 | 23.27 | 24.78 |  | 78.06 | -73.9401 | -74.6099 | 147.9986 | 148.8571 |  | -62.9438 | -62.2517 | 5.5383 | -68.502 |  |  | 184.8 | 138.9 | -14.36 | 82.0977 | 80.5126 | 81.0415 | 26.3444 | 26.745 |  | -53.719 | -37.9371 | 14.8223 | 70.53 | 35.38 | 46.6479 | 44.0964 | 31.1813 |  | 68.873 | 68.8991 | -6.8717 |  | -17.2796 | -45 | -45.9 | 26.9907 |  | 49.3275 |  |  | -1.66 | 62.3255 | 6.3872 | -30.86 | -31.16 | 123.43 | 70.66 | 5.9636 | 5.2727 | -84.8363 | -83.2 |  | 124.3991 | 128.1842 | 130.5845 | 51.7146 | 24.4992 | -33.706 | 176.155 | 98.6892 |  | -13.7283 | -10.8641 | 29.4723 | -37.6806 | -35.4706 | 159.804 | -75.6817 | -76.3146 | 13.1716 | 16.34 | -6.33 | 107 | 13.7882 | -128.7718 | -32.3905 | -31.1103 | 3.7035 | -23.1124 | 0 | 20.2623 | 19.8411 |  | 39.1406 | 39.2165 | 38.0532 | 75.0204 | 73.6808 | -148.1988 | 86.5629 | 86.5354 | -112.2994 | -100.3644 | -41.886 | -43.23 | 15.5697 | 0.7974 | -10.4 | 17.67 | -42.07 | 8.2829 |  | 4.105 |  | 28.46 | 104.3813 | 116.1403 |  | 81.5425 | 18.8 | -26.5961 | -5.2957 | -5.5952 | 1.738 |  |  | -13.7378 | -42.0478 | 22.0664 | 44.8374 | 60.0624 | 60.0342 | -161.7475 | -24.3135 | 38.1855 | -63.106 | 2.5016 | 8.3608 | 8.0594 | 3.8355 | 124.9307 | 125.4243 | 279.9 | -278.2484 | -571.3945 | 571.061 | 402.002 | -120.5023 | -118.8129 | -46.2338 | -38.1001 | 76.4763 | 76.6102 |  |  | 24.2609 | 23.371 | -23.7113 | -23.9408 | 79.28 | 78.09 | 29.7 | 29.7 | 16.6554 | 9.6 | -335.469 | 93.1777 | 92.9779 | 11.6 | -19.3 | -22.4 | -22.6 |  |  | -397.0118 | -79.97 | 322.5508 | 263.0749 | 42.6574 | -254.1428 | 255.4993 | -146.7612 | -139.0996 | -253.9915 | 120.9725 | 117.3698 | 146.0654 | -309.9734 | 143.0006 | -172.2475 | 172.7019 | -9.7546 |  | 20.16 | 0.745 | 0.733 | -20.16 | -1.92 |  | 1.0269 | -21.2116 | -32.433 | 25.2 | 52.094 | 50.986 | 10.7445 | 13.2258 | 49.1804 | 49.0058 | 48.612 |  | 19.9 | 22.6888 | 7.45 |  | -54.6885 | 65.7157 | 47.1447 | -54.1673 | -63.9945 | 36.3811 | 26.8 | -22.5 | 21.8 | -163.564 | 305.3964
08/02/2026 | 14:30 | 0 | 16.1076 | -23.0322 | -32.506 | 21.8311 |  | 42.8302 | -71.0546 |  | 28.0331 | 27.1267 | -68.82 | -36.427 | 30.8 | 12.42 | -30.8 | 9.6368 | 81.483 | 10.6358 | 10.7663 | 17.5894 | 12.6041 | 5.341 | 7.6458 |  |  | -86.16 | -86.08 |  | 68.82 | 35.2 | 8.48 | 0.167 | 0 | -56.72 | -65.24 | 57.06 | 56.88 | 16.1291 | -1.3427 | 61.2368 | 63.7453 | 94.6379 | -68.7819 | 0 | 29.4177 | 32.7935 | 70.6717 | 72.8766 | -22.396 | -17.6681 | -291.1173 | -11.438 | -13.6 | -13.7 | 75.9746 |  | -6.1368 |  | -30.6491 | 7.9656 |  | 2.1146 | 304.361 | 33.0821 | 32.8989 | -152.6884 | 358.1802 |  | -78.9084 | 79.7772 | 84.5767 | 23.62 | 24.71 | 62.93 |  | -70.9931 | -70.9931 | 143.0388 | 143.3013 |  | -63.4083 | -63.4238 | 2.6791 | -76.2941 |  |  | 167.1 | 154.9 | -14.06 | 76.4679 | 75.9238 | 76.3781 | 17.3077 | 17.0841 |  | -45.4366 | -34.7213 | 14.188 | 71.71 | 36.22 | 46.6479 |  | 31.4981 |  | 77.2726 | 75.8408 | 2.4774 |  | -17.1015 | -45 | -44.8 | 26.9467 |  | 48.8579 | 86.7371 |  | -1.53 | 61.1475 | 1.847 | -30.96 | -31.43 |  |  | 2.3818 | -0.1091 | -80.5496 | -78.0818 |  | 122.0277 | 125.7277 | 129.1981 | 54.7524 | 30.3929 | -32.055 | 163.0715 | 157.8244 |  | -15.3462 | -12.1654 | 25.2458 | -28.2964 | -26.8799 | 145.98 | -73.8217 | -74.3495 | 8.0677 | 0 | -15.97 | 112.6 | 13.5846 | -110.2972 | -29.8036 | -28.8373 | 1.7598 | -25.5601 | 4.124 | 18.6693 | 18.0831 |  | 40.3224 | 40.9251 | 38.0714 | 71.6713 | 70.4991 | -153.0551 | 82.4441 | 82.2716 | -120.5706 | -108.0699 | -43.3509 | -44.15 | 15.8749 | 0.7742 | -10.1 | 18 | -43.8998 | 6.3481 | -14.937 | 3.97 |  | 27.16 | 108.8775 | 121.8786 | 15.08 | 79.0606 | 19 | -23.5312 | -2.3082 | -2.0698 | 1.6564 |  |  | -14.1506 | -38.4869 | 20.4114 | 40.7407 | 55.7747 | 56.5063 | -156.66 | -24.3138 | 38.1219 | -56.8075 | 2.4369 | 8.0288 | 7.8484 | 3.7488 | 135.9191 | 134.2995 | 277.8 | -275.1216 | -576.7867 | 580.026 | 461.726 | -131.4349 | -127.6769 | -44.7082 | -36.9992 | 75.2817 | 73.6493 |  | -77.9093 | 20.8991 | 20.7892 | -28.5334 | -28.719 | 97.27 | 96.61 | 30.8 | 30.6 | 21.3722 | 12.96 | -332.3105 | 91.4515 | 91.253 | 8.8 | -18.2 | -18.2 | -18.3 |  |  | -448.2433 | -141.9945 | 360.3676 | 293.0787 | 27.9747 | -286.326 | 283.0402 | -116.9002 | -155.1703 | -284.4848 | 112.5426 | 110.2478 | 118.2592 | -352.2198 | 160.4571 | -190.6212 | 190.035 | -10.2298 |  | 20.08 | 0.733 | 0.728 | -20.32 | -2.8 |  | 2.1988 | -22.4994 | -33.4859 | 26.4 | 53.733 | 53.468 |  |  | 48.3859 | 48.2791 | 48.6048 |  | 18.8 | 23.0078 | 7.37 |  | -55.0842 | 64.9728 | 45.5984 | -53.7108 | -64.2777 | 35.9929 | 27.7905 | -20.8 | 20.5 | -115.725 | 265.1002
08/02/2026 | 15:00 | 0 |  |  | -32.3053 | 21.675 |  | 40.7871 | -69.776 | 54.8769 | 27.6372 | 26.9217 | -48.84 | -36.779 | 33 | 11.592 | -33 | 7.0716 | 80.873 | 10.1292 | 10.2828 | 16.0285 | 11.7945 | 5.8004 | 7.5457 |  |  | -79.5 | -79.36 |  | 48.84 |  | 8.614 | 0.168 | 0 | -51.22 | -76.54 | 51.52 | 51.66 | 16.382 | -1.5202 | 61.5436 | 63.8995 | 87.0106 | -63.2429 | 0 | 11.2112 | 10.8232 | 69.4073 | 71.018 | -29.7973 | -33.2525 | -248.2517 | -7.9853 | -13.4 | -13.4 | 67.7649 |  | -5.6257 |  | -25.7424 | 7.692 |  | 2.3968 | 277.5963 | 33.2957 | 33.0515 | -150.227 | 331.5244 |  | -51.2134 | 49.6797 | 83.8183 | 25.25 | 24.01 | 56.6 |  | -73.5383 | -73.6722 | 145.4311 | 145.169 |  | -54.0955 | -54.4311 | 2.0711 | -74.2554 |  |  | 164.7 | 149 | -13.86 | 82.8363 | 81.7545 | 81.4389 | 18.6982 | 18.8347 |  | -44 | -38.8895 | 14.3569 | 68.97 | 35.12 | 45.9448 |  | 30.897 |  | 74.4513 | 74.6679 | 0.8769 |  | -17.0264 | -47.5 | -46 | 26.8918 |  | 48.3882 | 85.5652 | 60.58 | -1.54 | 61.256 | -1.2394 | -31.25 | -31.35 | 123.25 | 69.94 | -0.4545 | 1.0364 | -81.0105 | -79.0636 |  | 121.6862 | 124.6511 | 126.2484 | 51.419 | 25.0784 | -31.75 | 161.663 | 168.9 |  | -15.9276 | -12.9356 | 30.9112 | -32.3915 | -30.4284 | 129.072 | -70.3621 | -71.1609 | 11.3035 | 14.77 | -13.23 | 81.5 | 13.5085 | -118.3658 | -32.6633 | -31.203 | 6.4043 | -22.4148 | 0 | 18.6694 | 18.368 |  | 38.8301 | 39.5154 | 37.8909 | 74.5181 | 72.676 | -154.3947 | 82.4323 | 82.5675 | -123.5831 | -111.2623 | -41.8494 | -46.35 | 15.0057 | 0.8219 | -9.87 | 19 | -41.6641 |  | -15.104 | 3.949 |  | 27.18 | 114.977 | 126.0362 |  | 79.1599 | 18.8 | -22.4678 | -1.86 | -1.7684 | 1.6787 |  |  | -13.8424 | -37.5176 | 21.0034 | 39.1654 | 55.5601 | 56.8224 | -155.4488 | -24.3783 | 36.4138 | -55.6701 | 2.5644 | 7.9409 | 7.6269 | 4 | 139.0126 | 140.7279 | 276.2 | -272.6127 | -576.8987 | 580.4481 | 468.6574 | -133.7563 | -131.7428 | -48.3196 | -40.5969 | 77.2769 | 75.844 | -83.1867 |  | 21.756 | 21.6901 | -35.0155 | -34.2066 | 104.15 | 103.04 | 30 | 30.2 | 21.6799 | 25.52 | -345.7752 | 95.5928 | 95.3994 | 13.4 | -17.6 | -20.7 | -20.9 |  |  | -457.3294 | -147.6122 | 393.5753 | 325.562 | 44.3435 | -315.1845 | 317.6983 | -121.8622 | -174.6212 | -311.1548 | 109.1166 | 109.5083 | 122.9352 | -385.0154 | 177.6788 | -204.5801 | 205.2692 | -9.491 |  | 18.56 | 0.658 | 0.654 | -19.92 | -2.32 |  | 2.5803 | -25.9266 | -32.8115 | 28.1 | 55.263 | 52.889 | 11.0548 | 13.2025 | 49.6898 | 49.4237 | 49.6205 |  | 19.7 | 22.2302 | 7.32 |  | -60.3612 | 68.2327 | 50.0408 | -59.1496 | -67.1218 | 39.8035 | 26.464 | -22.3 | 22.7 | -108.3668 | 254.2702
08/02/2026 | 15:30 | 0 |  |  | -32.1057 | 21.4937 |  | 41.548 | -71.8266 | 53.3372 | 27.2032 | 26.4344 | -55.5 | -36.434 | 30.8 |  | -30.8 | 6.7577 | 83.5268 | 10.3397 | 10.3496 | 16.9485 | 12.07 | 5.5814 | 7.2674 |  |  | -78.39 | -78.22 |  | 55.5 | 35.2 | 8.827 | 0.175 | 0 | -61.38 | -79.72 | 62.22 | 61.84 | 16.6911 | -1.8919 | 61.4423 | 62.7392 | 93.2792 | -62.7879 | 0 | 11.0316 | 18.263 | 72.0461 | 72.6957 | -10.2537 | -30.7703 | -271.7308 | -5.9435 | -15 | -14.6 | 66.7226 |  | -5.4553 |  | -34.203 | 7.058 |  | 2.8552 | 312.8146 | 43.1532 | 43.0006 | -167.1745 | 356.214 |  | -55.8324 | 57.837 | 81.8323 | 23.87 | 24.72 | 61.86 | 76.49 | -70.5912 | -69.6535 | 139.8659 | 139.5301 |  | -58.9999 | -58.9431 | -0.4583 | -78.1381 |  |  | 154.9 | 157.5 | -13.49 | 74.653 | 74.2612 | 73.5704 | 15.4098 | 15.9003 |  | -45.1399 | -28.0929 | 14.2123 | 73.86 | 37.59 | 46.4136 | 43.8034 | 31.1272 |  | 78.9499 | 77.5221 | 0.706 |  | -17.085 | -43.5 | -43.4 | 25.6668 | 60.3607 | 48.8579 |  |  | -2.03 | 61.194 | -3.7446 | -31.05 | -31.48 | 123.33 | 69.65 | 0.1273 | -0.3273 | -76.2344 | -76.0727 |  | 122.8332 | 125.3339 | 128.431 | 50.1264 | 24.8982 | -31.293 | 177.4035 | 134.1852 |  | -14.2161 | -11.3972 | 29.7552 | -39.5591 | -36.1239 | 161.34 | -69.118 | -69.8294 | 13.7704 | 0 | -11.85 | 110.9 | 13.5547 | -128.0092 | -33.5387 | -32.4103 | 8.2149 | -22.5554 | -4.8614 | 18.5572 | 18.3816 |  | 39.7308 | 40.1287 | 37.8567 | 71.3364 | 70.4991 | -143.0077 | 79.8945 | 79.8062 | -113.0305 | -103.8652 | -37.3669 | -45.19 | 14.471 | 0.7974 | -8.98 | 18.65 | -38.0044 |  | -14.94 | 3.951 |  | 26.84 | 104.07 | 115.3457 |  | 77.4704 | 19.7 | -25.2318 | -1.6399 | -1.5214 | 1.6698 |  |  |  | -39.5626 | 20.2041 | 41.9264 | 59.6849 | 59.3005 | -163.9488 | -24.7821 | 38.0791 | -56.7418 |  | 7.9604 | 7.7113 | 3.7144 | 133.6781 | 135.4773 | 275.7 | -273.4564 | -565.0233 | 566.1558 | 431.0895 | -130.2558 | -128.09 | -46.1816 | -41.244 | 77.0828 | 77.3039 |  |  | 22.591 | 22.547 | -30.5001 | -30.6882 | 106.32 | 106.09 | 16.6 | 18.2 | 21.5966 | 17.84 | -347.4073 | 98.8047 | 97.8117 | 9.4 | -26.2 | -22.4 | -21.8 | 1.6731 |  | -422.5065 | -119.1134 | 387.5611 | 315.9066 | 65.0885 | -311.8289 | 314.6759 | -113.1768 | -170.9258 | -301.5594 | 102.5897 | 102.3325 | 112.2992 | -372.1152 | 179.0998 | -195.9425 | 195.2788 | -10.7572 |  | 15.36 | 0.693 | 0.69 | -15.2 | -6.16 |  | 6.7704 | -21.883 | -32.4025 | 19.5 | 52.725 | 51.473 | 11.0482 | 12.9931 | 49.072 | 48.8803 | 49.8494 |  | 27.4 | 21.9022 | 7.34 |  | -60.2409 | 67.3106 | 49.2185 | -58.5481 | -65.9512 | 39.126 | 25.5339 | -29 | 29.6 | -128.4243 | 267.612
08/02/2026 | 16:00 | 0 | 16.5019 | -23.264 | -32.5468 | 20.9988 |  | 41.6495 | -69.5162 | 53.3321 | 26.8972 | 26.1854 | -46.62 | -36.652 | 33 |  | -30.8 | 8.2133 | 79.4064 | 10.0863 | 10.3239 | 17.1258 | 12.3247 | 5.8655 | 7.77 |  |  | -75.31 | -75.44 |  | 46.62 | 35.2 | 8.994 | 0.177 | 0 | -55.35 | -86.29 | 56.34 | 56 | 16.9909 | -2.1736 | 60.6294 | 62.5654 | 88.6382 | -57.047 | 0 | 8.6239 | 8.6891 | 69.6277 | 70.977 | -27.4937 | -30.2464 | -266.3582 | -6.2348 | -14 | -14 | 60.5897 | 2.9333 | -5.5553 |  | -25.4977 | 6.7932 |  | 2.8285 | 288.705 | 46.6933 | 46.5102 | -160.055 | 359.9942 |  | -51.1661 | 52.2668 | 82.1118 | 23.31 | 24.66 |  | 76.51 | -77.1551 | -76.7532 | 142.5482 | 144.307 |  | -53.84 | -53.9557 | -2.7749 | -66.2458 |  |  | 174.2 | 132.1 | -13.42 | 80.4155 | 80.3548 | 80.4377 | 23.9248 | 24.5043 | -17.4234 | -49.0779 | -17.1308 | 13.9858 | 72.87 | 36.15 | 45.4761 | 43.364 | 30.823 |  | 66.2178 | 65.6201 | -13.3696 |  | -16.8738 | -45.2 | -46 | 25.5569 |  | 48.8579 |  |  | -2.26 | 61.194 | 13.6814 | -31.18 | -31.55 |  | 68.91 | 14.2545 | 15.8909 | -81.5336 | -79.4273 |  | 128.972 | 132.2011 | 134.0073 | 28.8734 | 0.5403 | -32.359 | 168.1296 | 103.2783 |  | -22.0899 | -19.1223 | 48.7192 | -33.2753 | -31.1746 | 43.056 | -59.8773 | -60.9941 | 34.3618 | 0 | -15.77 | 0.9 | 13.3131 | -118.5554 | -34.4282 | -33.8744 | 11.2202 | 1.3364 | -24.625 | 18.09 | 17.921 |  | 40.4524 | 40.4854 | 38.4029 | 75.6903 | 76.3601 | -145.8544 | 83.3161 | 83.3817 | -115.4709 | -103.4634 | -39.4397 | -43.5 | 14.5785 | 0.7742 | -8.82 | 17.34 | -40.568 |  |  | 3.986 |  | 27.86 | 104.4735 | 115.9939 |  | 78.2704 | 18.7 | -23.5742 | -1.5184 | -1.4776 | 1.669 |  |  | -12.0423 | -38.4731 | 20.329 | 40.4565 | 59.9353 | 60.0317 | -162.0463 | -24.3363 | 36.9118 | -55.0211 |  | 8.1655 | 7.8168 |  | 134.4069 | 135.6036 | 277.8 | -275.855 | -564.6667 | 567.7467 | 403.7953 | -130.0885 | -127.8331 | -48.2582 | -39.3037 | 80.3633 | 79.1131 |  |  | 26.6999 | 25.9419 | -21.6313 | -20.5075 | 108.65 | 107.97 | 24 | 24 | 21.6585 | -3.44 | -345.3527 | 98.3574 | 98.8074 | 8.8 | -24.1 | -25.2 | -25.2 |  |  | -393.6204 | -83.2921 | 410.7669 | 339.2065 | 103.4416 | -332.1772 | 326.3961 | -120.3181 | -190.5768 | -322.9532 | 102.0286 | 101.4757 | 126.7228 | -397.2973 | 193.7358 | -202.6014 | 204.0609 | -12.6304 |  | 18.56 | 0.583 | 0.579 | -18.56 | -2.08 |  | 2.8428 | -22.6459 | -32.2255 | 24.4 | 53.947 | 52.652 | 11.044 | 13.0104 | 52.3629 | 51.8821 | 53.1682 |  | 24.9 | 21.6434 | 7.47 |  | -59.4506 | 67.104 | 49.1354 | -58.9417 | -66.484 | 39.0661 | 26.2277 | -27.1 | 27.5 | -161.4971 | 295.4955
08/02/2026 | 16:30 | 0 |  |  | -32.8901 | 17.8442 |  | 41.4623 | -68.9475 | 52.0524 | 26.5912 | 25.8692 | -44.4 | -34.641 | 30.8 | 11.592 | -30.8 | 11.2173 | 78.803 | 10.2854 | 10.5255 | 17.3653 | 12.332 | 6.2161 | 7.8658 |  |  | -75 | -74.82 |  | 44.4 | 33 | 8.893 | 0.18 | 0 | -60.17 | -75.58 | 60.65 | 61.52 | 16.7689 | -1.8972 | 60.119 | 62.4174 | 88.2147 | -62.933 | 0 | 29.6443 | 30.5061 | 66.093 | 67.9006 | -10.7374 | -9.1431 | -293.9291 | -4.8972 | -14.2 | -14.2 | 67.2594 | 2.8696 | -4.8282 |  | -29.7682 | 6.4208 |  | 2.8243 | 317.7586 | 45.9609 | 45.7778 | -153.2881 | 383.1494 |  | -63.2432 | 64.6649 | 81.2036 | 23.09 | 24.12 |  | 75.69 | -79.0305 | -78.3607 | 148.3427 | 149.3202 |  | -56.3026 | -56.1413 | -2.4427 | -62.289 |  |  | 175.7 | 124.6 | -13.32 | 79.7746 | 79.897 | 79.135 | 20.6142 | 20.8954 | -16.0979 | -48.2657 | -15.2576 | 14.0147 | 70.29 | 34.72 | 45.4761 | 43.364 | 30.5097 |  | 62.254 | 62.0944 | 0.709 |  | -16.6662 | -47.8 | -45.6 |  |  | 46.9793 | 84.3933 | 59.36 | -1.62 | 59.2875 | 0.4231 | -31.51 | -31.91 |  | 69.71 | 2.0364 | 1.4 | -88.6826 | -86.6 |  | 115.8521 | 117.5104 | 119.4734 | 31.4272 | 2.6051 | -32.603 | 160.9765 | 123.373 |  | -25.6193 | -23.0785 | 45.9687 | -27.6194 | -24.5028 | 39.984 | -69.6633 | -70.5492 | 31.3148 | 7.29 | -16.18 |  | 13.2362 | -106.8813 | -35.7636 | -34.9911 | 12.9199 | 0.6235 | -23.8852 | 18.2759 | 18.5473 |  | 39.4548 | 40.6146 | 37.3246 | 80.0441 | 79.2068 | -138.8213 | 91.0019 | 90.6575 | -111.4581 | -98.7955 | -37.8357 | -42.77 | 15.0057 | 0.8219 | -9.37 | 18.48 | -38.8274 |  |  | 3.907 |  | 28.5 | 99.7283 | 113.7125 | 15.1 | 79.8251 | 18.7 | -24.0157 | -1.5163 | -1.5489 | 1.6746 |  |  | -12.9127 | -39.1369 | 21.1241 | 40.8238 | 60.2121 | 58.8028 | -165.7128 | -24.4978 | 37.5212 | -56.1142 |  | 8.2925 | 7.9539 |  | 134.0341 | 133.3235 |  | -275.7823 | -585.1972 | 590.2303 | 439.9297 | -129.2627 | -127.852 | -59.9442 | -51.3645 | 77.2782 | 77.2802 |  | -86.2586 | 31.0726 | 30.1936 | -19.9383 | -20.1938 | 104.2 | 102.82 | 32.1 | 32.6 | 21.3103 | -3.12 | -340.4975 | 99.2725 | 98.0621 | 9.9 | -20.6 | -30.1 | -30.2 |  |  | -432.5129 | -100.9724 | 399.1246 | 327.872 | 74.1244 | -320.0618 | 314.9806 | -141.7561 | -188.456 | -313.4232 | 103.7132 | 103.8025 | 139.0315 | -383.1312 | 192.7479 | -190.0166 | 188.384 | -12.1277 |  | 20 | 0.582 | 0.578 | -19.92 | 0 |  | -0.1144 | -27.715 | -31.5816 | 30.9 | 54.846 | 55.954 | 10.8682 | 13.0458 | 50.1871 | 50.1777 | 50.9295 |  | 21.6 | 21.7423 | 7.42 |  | -49.6132 | 80.7549 | 61.036 | -49.5424 | -78.8816 | 50.0145 | 27.7387 | -23.6 | 23.9 | -139.9899 | 321.2228
08/02/2026 | 17:00 | 0 | 16.1448 | -22.9188 | -32.7416 | 20.1695 |  | 40.7583 | -67.3261 | 52.7466 |  | 26.1314 | -48.84 | -34.377 | 30.8 | 11.592 | -28.6 | 11.8483 | 77.3844 | 10.4488 | 10.3152 | 17.1642 | 12.1546 | 5.8537 | 7.4939 |  |  | -76.32 | -76.24 |  | 51.06 |  | 9.166 | 0.18 | 0 | -59.7 | -74.88 | 60.11 | 60.78 | 17.0768 | -1.8132 | 61.3618 | 62.5212 | 90.0984 | -63.6987 | 0 | 27.6986 | 29.7125 | 66.924 | 69.7457 | -10.5765 | -14.0576 | -291.6253 | -5.4022 | -13.9 | -13.9 | 67.0087 | 2.7998 | -5.3609 |  | -31.1193 | 5.8289 |  | 2.6835 | 315.2561 | 44.4655 | 44.0687 | -154.9128 | 379.1924 |  | -57.4736 | 58.8422 | 81.2236 | 22.7 | 23.64 |  | 74.92 | -79.4324 | -79.4324 | 148.1444 | 148.2751 |  | -54.9166 | -54.8661 | -1.9843 | -62.5918 |  |  | 180.2 | 124.8 | -13.02 | 82.0008 | 81.4055 | 79.963 | 23.5301 | 24.5496 | -15.035 | -49.7508 | -16.4148 | 13.7839 | 70.38 | 35.46 | 45.4761 | 43.364 | 30.4239 |  | 63.0203 | 62.2788 | -0.6836 |  | -16.7008 | -45.5 | -44 |  | 59.4818 | 46.04 |  |  | -1.39 | 58.4195 | 0.1581 | -31.3 | -31.74 |  | 68.94 | 1.9455 | 1.3273 | -88.8199 | -86.8182 |  | 114.0132 | 117.62 | 118.4193 | 29.2303 | 1.422 | -32.648 | 165.2322 | 135.512 |  | -25.9399 | -23.4706 | 48.651 | -25.8034 | -23.2356 | 38.448 | -67.7193 | -69.4177 | 33.4994 | 0 | -15.64 |  | 12.5398 | -101.0398 | -35.1556 | -34.1716 | 8.1885 | 0.5948 | -24.3015 | 20.3132 | 20.2608 |  | 40.0686 | 39.3575 | 38.6366 | 81.2163 | 80.0441 | -137.984 | 90.2383 | 90.3352 | -110.3926 | -97.3973 | -37.0666 | -42.87 | 14.5663 | 0.8219 | -9.39 | 18.66 | -36.9917 | 8.525 |  | 3.92 |  | 29.1 | 99.8142 | 112.5959 | 14.83 | 80.1282 | 18.8 | -23.9811 | -1.3537 | -1.5036 | 1.7027 |  |  | -14.6465 | -38.8906 | 21.1427 | 40.9415 | 61.8984 | 63.4318 | -166.841 | -24.3213 | 37.3953 | -55.3099 |  | 8.2925 | 7.9434 |  | 139.7382 | 140.6684 |  |  | -584.705 |  | 455.8015 | -134.0503 | -133.1714 | -58.4372 | -49.9508 | 81.9821 | 81.0844 | -92.176 |  | 31.1055 | 31.0286 | -28.0355 | -28.945 | 104.94 | 103.9 | 29.6 | 30.4 | 21.2697 | 13.04 | -340.8288 | 100.0115 | 99.7834 | 13.3 | -21.1 | -30.1 | -30.4 |  |  | -445.2883 | -110.7625 | 429.8653 | 353.5593 | 86.0521 | -338.545 | 335.5559 | -146.3062 | -200.1485 | -337.6384 | 105.0681 | 106.1329 | 147.2096 | -408.3236 | 205.468 | -203.3288 | 206.5031 | -11.864 |  | 19.12 | 0.516 | 0.511 | -18.8 | -2.08 |  | 1.4969 | -27.8309 | -31.8746 | 30 | 53.676 | 50.891 |  |  | 50.3356 | 49.4793 | 52.947 |  | 22.1 | 21.4072 | 7.6 |  | -50.3966 | 78.652 | 60.1529 | -50.2959 | -78.6054 | 50.5241 | 27.4101 | -25 | 24.6 | -127.1811 | 320.2021
08/02/2026 | 17:30 | 0 | 16.3492 |  | -33.2596 | 19.2477 |  | 41.0801 | -62.5263 | 52.8627 |  | 25.8695 | -48.84 | -33.675 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 11.9584 | 72.1132 | 10.821 | 11.0478 | 18.1876 | 12.2117 | 6.0563 | 7.7208 |  |  | -76.72 | -77.04 |  | 48.84 | 33 | 8.248 | 0.179 | 0 | -58.95 | -77.27 | 59.38 | 59.78 | 16.5933 | -1.739 | 63.4524 | 66.9232 | 87.025 | -63.1056 | 0 | 31.3379 | 29.639 | 67.4181 | 70.5427 | -12.4548 | -24.8136 | -290.7128 | -3.7161 | -14.8 | -15.1 | 67.7779 | 2.963 | -5.3336 |  | -32.3274 | 6.2327 |  | 2.666 | 313.3029 | 37.1105 | 36.9274 | -141.3789 | 362.7244 |  | -75.734 | 76.4071 |  | 22.67 | 23.87 | 61.24 |  | -77.0211 | -77.1551 | 148.6725 | 149.828 |  | -58.2611 | -58.3926 | -5.7836 | -63.8752 |  |  | 176.7 | 126.8 | -13.27 | 79.0305 | 78.2588 | 78.2049 | 17.1192 | 18.3465 | -17.4272 | -42.1863 | -16.5366 | 13.4458 | 71.79 | 35.58 | 45.4761 | 42.9245 | 30.7038 |  | 64.2307 | 63.4521 | 1.0814 |  | -16.7753 | -43.9 | -43.7 | 26.1612 |  | 46.9793 | 83.2214 | 58.72 | -1.37 | 59.1635 | -1.7751 | -29.35 | -29.69 | 118.77 | 69.07 | 0 | -0.6727 | -88.2168 | -85.6636 |  | 112.1476 | 115.0069 | 117.3667 | 34.1159 | 5.7728 | -32.143 | 149.6324 | 169.2499 |  | -27.8905 | -25.2168 | 41.6256 | -18.0898 | -16.6056 | 38.448 | -68.7074 | -69.8494 | 28.3571 |  | -15.92 |  | 12.2667 | -84.3628 | -35.0886 | -34.5146 | 10.344 | -4.2934 | -18.9828 | 20.4975 | 20.5714 |  | 40.6251 | 40.8486 | 38.7695 | 77.1974 | 77.6997 | -148.8687 | 90.1911 | 89.0944 | -113.0781 | -98.9312 | -41.886 | -41.25 | 15.2645 | 0.8573 | -9.83 | 16.47 | -42.8274 |  | -15.09 | 4.035 |  | 27.93 | 101.3231 | 117.2549 | 15.4 | 79.5196 | 17.4 | -23.8006 | -1.4088 | -1.5843 | 1.7479 |  |  |  | -38.9012 | 21.3137 | 40.8897 | 63.4247 | 61.7622 | -165.5766 | -24.279 | 36.9182 | -55.9107 | 2.4709 | 8.3999 | 8.0805 | 3.5227 | 144.0894 | 142.6353 |  |  | -590.386 |  | 491.1472 | -137.679 | -134.6832 | -58.6067 | -50.0905 | 80.5443 | 79.2473 |  |  | 32.7974 | 31.8856 | -38.3831 | -37.7869 | 96.25 | 95.57 | 30.9 | 33 | 21.494 | 22.56 | -354.4512 | 102.4029 | 102.1801 | 15 | -21.6 | -31 | -31.3 | 1.584 | 1.4803 | -481.8209 | -154.4641 | 432.2961 | 346.2266 | 57.3627 | -333.4467 | 332.9423 | -166.7382 | -199.683 | -329.3261 | 117.7165 | 115.32 | 168.1266 | -408.2185 | 204.9444 | -204.0148 | 201.9384 | -11.6526 |  | 18.16 | 0.257 | 0.252 | -17.84 | -2.8 |  | 2.6383 | -28.9448 | -32.2255 | 29.9 | 52.382 | 51.284 | 10.8461 |  | 50.758 | 50.1713 | 51.2782 |  | 22.6 | 20.5067 | 7.99 |  | -48.3466 | 79.4919 | 60.3358 | -48.4079 | -78.4834 | 49.396 | 28.0761 | -25 | 24.7 | -100.3647 | 302.1773
08/02/2026 | 18:00 | 0 | 16.1684 | -22.9955 | -32.8691 | 17.3674 |  | 39.8846 | -59.356 | 53.7567 | 27.2492 | 26.4147 | -44.4 | -34.053 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 9.7721 | 69.789 | 10.9786 | 11.2125 | 18.3045 | 12.2847 | 5.5977 | 7.4907 |  |  | -75.27 | -75.22 |  | 44.4 | 33 | 9.02 | 0.185 | 0 | -60.16 | -75.91 | 60.35 | 60.29 | 16.8832 | -2.2578 | 64.7453 | 67.3278 | 85.2632 | -63.877 | 0 | 24.7897 | 29.5115 | 66.8513 | 68.1278 | -17.1848 | -14.2053 | -283.1184 | -11.8569 | -13.5 | -13.6 | 68.3831 | 2.9783 | -5.4324 |  | -26.8228 | 6.1439 |  | 2.3634 | 307.0771 | 49.6536 | 49.4705 | -154.2674 | 376.5688 |  | -49.4511 | 50.7874 | 78.8684 | 23.52 | 24.44 | 61.24 | 75.68 | -80.1022 | -79.9682 | 145.5838 | 146.0863 |  | -54.0074 | -53.8574 | -5.8302 | -59.5096 |  |  | 110.7 | 121.2 | -13.63 | 66.4964 | 65.9029 | 65.3892 | -6.1701 | -4.8145 | -17.3393 | -16.2368 | -18.906 | 13.4864 | 75.99 | 37.42 | 45.9448 | 43.364 | 30.9713 |  | 59.8752 | 59.6847 | -25.98 |  | -16.9061 | -81.7 | -81.6 | 25.535 |  | 49.7972 |  |  | -2.78 | 52.1885 | 25.6777 | -26.75 | -27.09 | 114.23 | 69.01 | 26.7636 | 26.2182 | -79.0944 | -77.8091 | 137.9195 | 97.0271 | 93.1902 | 94.9781 | 29.6987 | 3.0636 | -31.151 | 165.5097 | 173.9162 |  | -27.9608 | -25.6392 | 45.4597 | -23.4573 | -21.7005 | 29.232 | -63.9405 | -64.8428 | 31.5593 |  | -6.4 |  | 11.862 | -94.206 | -33.1235 | -31.9449 | 5.2152 | -0.2749 | -21.8977 | 20.9106 | 20.9324 |  | 39.6282 | 40.4304 | 38.8755 | 80.8814 | 80.5465 | -145.8544 | 81.6526 | 81.6329 | -112.3573 | -101.6282 | -41.886 | -41.77 | 14.1805 | 0.9158 | -9.06 | 15.19 | -43.8999 | 10.4898 | -14.909 | 3.918 |  | 26.96 | 103.1192 | 113.4679 | 14.65 | 77.4964 | 16 | -24.6482 | -1.3005 | 0 | 1.8681 |  |  | -13.6669 | -40.6601 | 19.7792 | 42.5354 | 60.5991 | 62.4151 | -165.0283 | -24.5437 | 37.151 | -55.2446 | 2.6226 | 9.0933 | 8.7977 | 4 | 149.7286 | 149.881 | 274.9 | -275.9564 | -592.6119 | 588.8777 | 495.0781 | -143.0242 | -140.0386 | -56.3999 | -47.7388 | 77.0736 | 74.7439 | -101.642 |  | 36.3241 | 36.2472 | -39.5811 | -38.857 | 107.13 | 106.77 | 34.1 | 34.8 | 21.7205 | 28 | -367.8269 | 104.8267 | 104.5611 | 15.6 | -18.2 | -34.4 | -34.7 |  |  | -487.4969 | -154.634 | 469.6053 | 382.089 | 86.0208 | -373.8716 | 369.3246 | -161.5065 | -227.4869 | -367.076 | 110.99 | 108.9494 | 164.8836 | -455.052 | 235.4065 | -221.7782 | 222.5259 | -12.287 |  | 18.8 | 0.004 | -0.003 | -18.4 | 0 |  | 1.0849 | -29.9428 | -29.8238 | 30.8 | 52.943 | 54.311 | 10.9549 | 13.0312 | 49.5135 | 49.8918 | 48.4466 |  | 18.7 | 20.0072 | 8.25 |  | -44.0699 | 78.7887 | 57.457 | -43.6357 | -77.41 | 47.0212 | 30.8211 | -22.3 | 20.7 | -96.5085 | 291.2841
08/02/2026 | 18:30 | 0 | 16.9072 | -24.4328 | -32.5918 | 18.8281 |  | 42.2998 | -65.0287 | 57.1832 | 28.8551 | 28.3163 | -51.06 | -56.79 | 50.6 | 14.904 | -50.6 | 9.1112 | 75.5464 | 12.2283 | 12.1987 | 20.0811 | 12.2513 | 5.6059 | 7.8575 |  |  | -85.7 | -84.76 |  | 51.06 | 55 | 8.85 | 0.187 | 0 | -69.12 | -75.86 | 70.65 | 70.16 | 17.2165 | -2.6582 | 65.718 | 68.0124 | 94.8277 | -71.1273 | 0 | 24.7618 | 23.8313 | 74.7169 | 76.9061 | -15.2007 | -18.0657 | -322.639 | -16.1406 | -13.7 | -13.7 | 75.8463 | 3.0337 | -5.4973 |  | -30.8932 | 5.8811 |  | 2.5638 | 341.3494 | 42.8175 | 42.7259 | -177.2238 | 388.9882 |  | -56.9821 | 57.9589 | 79.8664 | 24.51 | 25.62 | 61.87 | 77.32 | -76.4853 | -76.3514 | 145.4817 | 144.8711 |  | -60.1031 | -60.4339 | -7.0783 | -73.2674 |  |  | 104 | 146.1 | -13.81 | 63.1162 | 62.7836 | 62.7043 | -14.1708 | -13.6747 | -15.8099 | -11.14 | -17.3094 | 14.3067 | 75.05 | 38.99 | 46.8823 | 44.2429 | 31.917 |  | 73.3516 | 72.5486 | -53.5013 |  | -17.5894 | -78.7 | -79.7 | 26.4523 |  | 54.4936 |  |  | -3.92 | 54.653 | 52.6217 | -25.44 | -25.78 | 113.85 | 63.33 | 55.1273 | 53.8727 | -69.8387 | -67.8909 | 160.2012 | 120.2575 | 114.3404 | 117.1255 | 42.5585 | 14.3164 | -31.229 | 185.5138 | 238.1165 |  | -23.5225 | -20.7649 | 34.3226 | -7.0471 | -6.6612 | 27.696 | -58.6611 | -59.2972 | 20.7805 |  | -7.15 |  | 12.0187 | -63.2861 | -34.3252 | -33.7879 | 8.025 | -12.5426 | -9.4921 | 21.4213 | 20.9287 |  | 39.1829 | 40.789 | 39.1357 | 81.0489 | 76.1926 | -146.3568 | 70.9384 | 70.8797 | -111.8656 | -99.2505 | -42.4427 | -40.57 | 15.0057 | 1.0904 | -9.13 | 15.12 | -42.7252 |  | -13.82 | 3.977 |  | 26.22 | 102.7562 | 113.2246 | 14.49 | 75.3435 | 14 | -20.841 | 2.8696 | 3.3097 | 2.2158 |  |  |  | -40.2115 | 19.6524 | 41.961 | 61.2926 | 60.0849 | -165.6975 | -27.4652 | 24.1054 | -53.3869 | 2.5895 | 10.9598 | 10.5907 | 4 | 161.435 | 162.1331 | 278.3 |  | -599.7487 | 596.1007 | 538.8012 | -154.4688 | -150.8484 | -50.6689 | -40.1341 | 78.2141 | 78.2392 |  |  | 36.1923 | 35.2804 | -48.9864 | -48.7649 | 106.29 | 105.3 | 40.2 | 40.4 | 21.823 | 36.32 | -388.1994 | 108.604 | 109.1776 | 17.3 | -7.4 | -33.5 | -33.9 | 1.7832 | 1.432 | -528.9547 | -213.4088 | 514.9711 | 415.1135 | 74.419 | -405.4803 | 402.2115 | -169.6559 | -242.611 | -400.6083 | 110.032 | 110.2765 | 174.9779 | -492.3069 | 253.8132 | -248.1458 | 246.7889 | -11.9712 |  | 21.04 | -0.298 | -0.305 | -20.32 | 0 |  | -0.3799 | -27.364 | -27.2755 | 26.3 | 54.892 | 54.698 |  | 13.0406 | 48.9947 | 49.8585 | 51.4856 |  | 9.9 | 17.924 | 9.17 |  | -37.5465 | 78.9881 | 51.5769 | -37.236 | -76.591 | 39.497 | 37.3464 | -11.8 | 11.7 | -54.3444 | 255.6746
08/02/2026 | 19:00 | 0 | 18.6346 | -27.0359 | -32.0011 | 22.8761 |  | 47.3853 | -78.6906 | 62.6599 | 31.589 | 30.9755 | -73.26 | -65.865 | 55 | 18.216 | -57.2 | 9.4776 | 90.476 | 14.3153 | 14.5787 | 24.2442 | 12.4046 | 6.3729 | 7.2549 |  |  | -96.44 | -96.37 |  | 73.26 | 63.8 | 12.712 | 0.216 | 0 | -81.17 | -78.19 | 82.26 | 82.46 | 18.4784 | -0.2648 | 72.2991 | 75.082 | 115.1495 | -83.5351 | 0 | 29.5528 | 29.5569 | 86.4935 | 87.9559 | -4.0835 | -3.9541 | -401.4286 | -29.324 | -6.3 | -6.4 | 89.0978 | 3.0017 | -6.3766 |  | -38.871 | 7.9626 | 5.937 | 4.0259 | 428.2356 | 47.0595 | 47.3342 | -222.959 | 446.7886 |  | -97.5636 | 99.5853 | 92.3807 | 29.6 | 34 | 70.35 | 82.44 | -70.7252 | -70.5912 | 143.583 | 144.1719 |  | -84.0732 | -83.8775 | -1.6254 | -94.4124 |  |  | 95 | 191.5 | -14.92 | 56.5078 | 55.3653 | 55.5822 | -18.3746 | -18.5337 | 1 | -20.6208 | -7.3884 | 16.1645 | 90.09 | 43.35 | 50.3979 | 48.3444 | 35.1157 |  | 94.8898 | 95.0305 | -70.0508 |  | -19.1798 | -81.8 | -81.8 | 27.6553 | 63.8763 | 63.8865 | 90.2527 | 63.1 | -6.02 | 58.8845 | 69.6515 | -25.87 | -25.99 | 123.81 | 69.83 | 69.3273 | 66.8727 | -61.8419 | -59.8636 | 184.8143 | 140.1174 | 137.1918 | 137.6961 | 60.8581 | 29.7012 | -33.048 | 232.4315 | 264.0535 |  | -18.5321 | -15.536 | 22.0597 | 14.4815 | 14.131 | 35.376 | -58.3493 | -59.7548 | 8.1899 |  | -16.52 |  | 13.9268 | -28.7427 | -36.3253 | -35.5877 | 9.9607 | -28.0242 | 5.0791 | 21.4526 | 21.3571 |  | 40.1609 | 39.7877 | 39.0226 | 69.9967 | 70.3316 | -136.8118 | 63.5869 | 62.7234 | -99.0913 | -86.7087 | -44.325 | -36.37 | 16.6757 | 1.3626 | -10.67 | 14.25 | -46.0165 |  | -13.006 | 3.978 |  | 27.99 | 88.3319 | 100.8468 | 16 | 79.036 | 16 | -23.8264 | 1.6233 | 1.9911 | 2.5184 |  |  | -13.9891 | -45.9928 | 18.963 | 48.3413 | 57.422 | 58.9779 | -177.0603 | -29.3434 | 28.056 | -60.2613 | 2.7488 | 13.5966 | 13.1761 | 4.7209 | 163.64 | 164.0068 |  |  |  |  | 561.3809 | -157.4015 | -154.6693 | -46.1608 | -33.8402 | 76.1326 | 75.9437 |  |  | 36.2252 | 36.1373 | -53.038 | -52.8502 | 98.17 | 96.72 | 41.9 | 41.8 | 21.3103 | 39.44 | -384.9412 | 105.7825 | 106.5194 | 18.5 | -2.2 | -35.2 | -34.9 |  |  | -547.9671 | -240.2372 | 512.5417 | 412.9492 | 55.5116 | -400.3274 | 403.8583 | -176.2103 | -243.5327 | -399.1875 | 105.8796 | 105.8375 | 179.3431 | -492.7993 | 253.2574 | -245.5077 | 247.3643 | -10.5731 |  | 21.6 | -0.438 | -0.445 | -21.12 | 0.4 |  | -0.4959 | -25.1087 | -25.8106 | 22.2 | 51.252 | 51.731 |  | 13.0372 | 49.0361 | 49.4433 | 50.0602 |  | 3.3 | 17.655 | 9.76 |  | -33.8337 | 76.6545 | 46.5089 | -33.4049 | -75.5718 | 33.4315 | 41.6932 | -8.8 | 8.6 | -40.6455 | 253.7577
08/02/2026 | 19:30 | 0 | 19.5345 | -28.612 | -31.527 | 24.59 |  | 49.7743 | -84.7165 | 65.9286 | 33.267 | 32.5425 | -15.54 | -68.644 | 59.4 | 19.044 |  | 11.2856 | 47.0342 | 15.0486 | 15.1869 | 25.3916 | 11.9437 | 5.9346 | 7.0587 |  |  | -85.22 | -85.53 |  | 15.54 |  | 12.676 | 0.209 | 0 | -74.56 | -67.52 | 75.12 | 75.48 | 18.646 | 2.0753 | 76.3966 | 78.7376 | 52.1482 | -89.2184 | 0 | 30.3171 | 22.0232 | 80.0673 | 80.4075 | -6.6711 | -6.446 | -452.2493 | -24.1146 | -7.5 | -7.5 | 94.6889 | 3.1627 | -6.9262 |  | -42.107 | 8.4142 | 7.0611 | 4.736 | 480.4222 | 38.8501 | 38.5449 | -243.4656 | 468.5346 |  | -99.2157 | 101.315 |  | 31.22 | 36.16 | 72.55 | 84.97 | -67.2423 | -67.5102 | 140.4857 | 139.95 |  | -90.1182 | -89.6513 | 0.7014 | -107.6518 |  |  | 86.9 | 214.5 | -15.23 | 53.8173 | 53.2255 | 52.4994 | -24.0997 | -24.1185 | 1 | -22.007 | -0.4162 | 16.8901 | 85.51 | 42.47 |  |  | 35.531 |  | 108.3886 | 107.2831 | -86.5518 |  | -19.4135 | -79.4 | -78.8 | 28.2376 |  | 67.6437 | 91.4246 |  | -6.83 | 62.7285 | 86.8649 | -25.55 | -25.66 | 126.94 | 70.57 | 86.8909 | 85.0909 | -51.8278 | -52.5545 | 201.5048 | 157.363 | 152.3399 | 154.5021 | 71.7161 | 40.3941 | -34.543 | 253.3368 | 291.0201 |  | -19.2967 | -16.0521 | 14.2791 | 29.5702 | 27.5492 | 29.232 | -56.2359 | -57.4956 | -0.1815 |  | -7.59 |  | 14.316 | -1.2301 | -35.9346 | -35.4125 | 6.6559 | -37.9539 | 14.8183 | 21.4139 | 21.068 |  | 39.1192 | 39.2873 | 37.996 | 68.1547 | 68.8245 | -130.281 | 55.7673 | 55.4513 | -95.3744 | -83.7609 | -42.3108 | -36.62 | 15.8749 | 1.4566 | -10.03 | 14.64 | -42.334 |  | -12.712 | 3.945 |  | 29.01 | 85.6386 | 97.4924 | 16.69 | 81.3379 | 15.1 | -24.0569 | 0.8576 | 0 | 2.5732 |  |  |  | -47.2877 | 18.5687 | 49.8618 | 59.3885 | 60.9413 | -178.5472 | -29.8518 | 29.3765 | -63.09 | 2.7615 | 14.456 | 13.9777 | 4.8817 | 168.3449 | 168.222 |  |  | -599.6604 | 603.6705 | 583.292 | -159.7372 | -158.1798 | -44.7499 | -32.1559 | 74.1019 | 72.9532 |  |  | 35.3463 | 35.2914 | -54.4241 | -54.3981 | 95.71 | 94.68 | 44.3 | 44.2 | 21.2889 | 40.48 | -387.3381 | 104.7946 | 104.5563 | 18.5 | 1 | -34.3 | -34.6 |  |  | -568.9932 | -267.7156 | 512.8187 | 410.1307 | 35.5555 | -400.8776 | 405.1091 | -173.806 | -244.3358 | -395.1878 | 104.1939 | 103.6201 | 177.8217 | -486.2177 | 253.9323 | -245.4393 | 245.7599 | -10.6253 |  | 22.24 | -0.448 | -0.453 | -21.76 | 1.44 |  | -1.0544 | -24.5808 | -25.3712 | 22.2 | 53.734 | 53.184 |  |  | 48.2186 | 49.8254 | 47.4458 |  | 0.1 | 17.8855 | 9.93 |  | -34.3532 | 75.8869 | 45.2353 | -33.17 | -74.9253 | 31.4056 | 42.9508 | -6.8 | 7.1 | -19.5751 | 234.9132
08/02/2026 | 20:00 | 0 |  | -28.9855 | -31.2 | 23.8756 |  | 50.5205 | -86.7707 | 65.8796 | 33.603 | 32.5921 | -15.54 | -67.687 | 59.4 | 19.044 |  | 11.9497 | 47.9958 | 15.0947 | 15.0956 | 24.9604 | 12.4221 | 5.895 | 7.3836 |  |  | -85.22 | -84.31 |  | 15.54 | 66 | 13.083 | 0.213 | 0 | -69.27 | -73.23 | 70.81 | 70.38 | 18.8086 | 3.3578 | 77.8808 | 79.9131 | 49.9483 | -81.9504 | 0 | 11.0927 | 10.369 | 81.4712 | 82.7807 | -23.3173 | -25.1388 | -433.6729 | -20.8782 | -6.8 | -6.5 | 88.6983 | 3.1996 | -6.9338 |  | -38.4707 | 8.7874 | 6.9636 | 4.7669 | 462.5689 | 49.7757 | 49.5926 | -256.9788 | 468.6828 |  | -68.4164 | 70.2673 | 98.1589 | 31.94 | 36.53 | 74.07 | 86.77 | -71.261 | -70.9931 | 140.0855 | 141.3489 |  | -80.5661 | -80.8227 | 2.2751 | -104.1648 |  |  | 86.7 | 208.1 | -15.63 | 58.5861 | 58.2412 | 58.4827 | -20.5668 | -19.8292 | 1 | -28.1029 | -0.5898 | 16.7821 | 88.68 | 43.33 | 51.1011 |  | 35.4961 |  | 104.2337 | 103.5082 | -89.9068 |  | -19.6378 | -83.7 | -83.7 |  |  | 68.583 |  |  | -7.07 |  | 90.0001 | -20.46 | -20.75 | 118.44 | 71.31 | 91.1636 | 89.4727 | -53.9675 | -52.1636 |  | 157.5806 | 152.4002 | 154.3377 | 68.5601 | 37.0242 | -33.723 | 266.9312 | 260.8526 |  | -18.7068 | -15.8028 | 18.2894 | 19.3934 | 18.2841 | 38.448 | -56.3403 | -57.463 | 2.7515 |  | -15.53 |  | 14.1347 | -20.4725 | -35.7493 | -34.8708 | 9.8732 | -34.886 | 11.0159 | 20.9266 | 20.422 |  | 39.3187 | 39.302 | 37.9067 | 72.0062 | 70.3316 | -122.578 | 55.0231 | 54.9811 | -93.9199 | -83.4368 | -34.3786 | -38.51 | 14.0633 | 1.4444 | -9.24 | 16.67 | -34.8207 |  | -12.581 | 4.092 |  | 31.23 | 84.8629 | 96.2461 |  | 82.1373 | 15.8 | -23.6047 | 0.668 | 0 | 2.5776 |  |  | -14.557 | -46.555 | 18.856 | 49.3641 | 59.9724 | 61.6515 | -175.7121 | -30.1991 | 29.6999 | -64.2277 |  | 14.6611 | 14.273 |  | 159.2662 | 158.9924 |  | -275.7247 | -593.0486 | 597.5094 | 549.0223 | -151.9416 | -150.0823 | -47.6345 | -35.4824 | 81.3489 | 77.224 |  |  | 34.4894 | 34.3026 | -51.5283 | -50.8836 | 102.79 | 103.63 | 20.8 | 22 | 21.227 |  | -355.8311 | 103.3373 | 103.1136 | 19 | -33.6 | -32.7 | -33 |  | 1.6077 | -536.5534 | -233.3234 | 477.3669 | 387.6039 | 37.3933 | -374.58 | 374.6517 | -159.4754 | -229.9241 | -370.6602 | 103.2711 | 101.9594 | 160.104 | -461.0711 | 238.2615 | -222.0475 | 230.7667 | -10.6528 |  | 14.56 | -0.484 | -0.497 | -15.12 | -5.92 |  | 5.8305 | -18.3673 | -35.9182 | 19.2 | 53.351 | 55.416 |  |  | 51.571 | 51.1047 | 52.1281 |  | 35.1 | 18.1124 | 9.96 |  | -33.9266 | 78.7923 | 48.45 | -34.1319 | -76.454 | 35.0384 | 41.0815 | -40.1 | 40.1 | -43.495 | 247.7051
08/02/2026 | 20:30 | 0 | 19.4878 |  | -31.8733 | 23.7294 |  | 47.7337 | -82.5311 | 65.2025 | 33.257 | 32.038 | -11.1 | -66.994 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 12.1231 | 45.0794 | 14.8637 | 15.0154 | 25.0371 | 12.6806 | 5.9226 | 7.9811 |  |  | -82.25 | -83.58 |  | 11.1 | 66 | 12.467 | 0.213 | 0 | -67.46 | -69.45 | 69.42 | 68.04 | 16.3672 | 8.4765 | 77.5121 | 79.9917 | 46.7352 | -81.2768 | 0 | 17.3085 | 28.2175 | 76.4632 | 78.1996 | -24.6461 | -7.9043 | -446.743 | -18.3101 | -6.6 | -6.8 | 84.4121 |  | -6.8972 |  | -39.2086 | 8.8806 | 7.0061 | 4.734 | 470.992 | 75.0145 | 74.8619 | -308.4219 | 482.4888 |  | -29.8736 | 31.4268 | 100.4242 | 31.59 | 36.12 |  | 87.62 | -79.5663 | -78.3607 | 143.4264 | 144.308 |  | -71.5215 | -71.2992 | 1.2241 | -89.8104 |  |  | 96.6 | 179.7 | -15.59 | 66.7477 | 65.7051 | 64.9035 | -5.2852 | -5.0282 |  | -46.1599 | 1.6884 | 17.1054 | 85.31 | 42.42 | 51.1011 | 48.3444 | 35.6112 |  | 91.2881 | 90.0127 | -119.1224 |  | -19.618 | -92.1 | -93.1 | 27.9245 |  | 69.5223 | 89.0808 | 63.09 | -7.5 | 62.7285 | 119.1168 | -20.62 | -20.74 |  | 70.46 | 119.3273 | 117.6 | -54.617 | -53.3636 | 216.16 | 170.1063 | 164.8402 | 166.1258 | 60.0405 | 29.535 | -34.088 | 321.7549 | 198.7602 |  | -18.1518 | -15.4623 | 26.2369 | 5.8128 | 4.9248 | 39.984 | -54.7644 | -55.5556 | 10.2243 |  | -16.55 |  | 13.9865 | -46.0389 | -36.6795 | -35.8571 | 9.3043 | -27.706 | 0 | 21.0938 | 20.8526 |  | 40.1208 | 40.0733 | 38.6062 | 79.3743 | 78.3696 | -115.7123 | 56.4441 | 56.6472 | -90.7224 | -81.0966 | -31.6905 | -37.8 | 13.4749 | 1.4444 | -8.46 | 16.38 | -31.6244 |  |  | 3.968 |  | 32.58 | 81.3241 | 91.884 | 16.89 | 83.3597 | 17.4 | -22.9365 | 0.563 | 0 | 2.6 |  |  | -15.7772 | -45.5326 | 20.5412 | 47.7566 | 60.5805 | 61.4786 | -173.7751 | -29.4991 | 29.1202 | -62.8022 |  | 14.4951 |  |  | 151.4764 | 152.9645 | 272.4 | -271.946 | -573.4816 | 575.8046 | 475.8035 | -145.4764 | -142.1701 | -51.0555 | -40.1513 | 79.5761 | 79.6642 | -95.8068 | -94.4572 | 33.6434 | 33.4566 | -51.2855 | -51.9676 | 102.76 | 103.26 | 19.7 | 19.7 | 21.4748 | 42.08 | -359.5055 | 105.9968 | 105.7708 | 19 | -33 | -32.7 | -33 |  |  | -465.218 | -176.411 | 482.4616 | 395.9355 | 89.3144 | -383.5163 | 386.6945 | -162.396 | -233.0617 | -373.7685 | 105.1563 | 102.4844 | 166.2323 | -460.5237 | 240.3947 | -227.5545 | 230.7131 | -11.2323 |  | 15.52 | -0.471 | -0.48 | -15.44 | -6.4 |  | 6.8284 | -19.2187 | -36.4736 | 19 | 55.088 | 53.755 |  |  | 50.8261 | 50.9989 | 51.9668 |  | 35.7 | 18.4409 | 9.84 |  | -39.3438 | 79.7755 | 51.0629 | -38.9914 | -78.1921 | 39.2639 | 39.3708 | -43 | 43.3 | -101.3406 | 281.5228
08/02/2026 | 21:00 | 0 | 19.4562 |  | -31.9971 | 23.948 |  | 47.3764 | -82.9637 | 63.6473 | 32.199 | 31.3149 | -11.1 | -65.243 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 11.7547 | 46.3026 | 13.9296 | 14.3654 | 23.6848 | 12.4321 | 5.5407 | 8.0582 |  |  | -80.71 | -80.77 |  | 11.1 | 66 | 11.787 | 0.209 | 0 | -63.41 | -76.67 | 63.95 | 64.54 | 17.284 | 8.3565 | 76.2515 | 78.8081 | 46.1132 | -73.5745 | 0 | 7.8887 | 7.6721 | 78.2134 | 80.636 | -28.6948 | -30.591 | -410.8146 | -19.1291 | -6 | -6.1 | 78.5206 | 3.2012 | -6.9575 |  | -32.4019 | 9.2008 | 6.7257 | 4.3943 | 435.1328 | 86.7946 | 86.5505 | -310.7526 | 476.8691 |  | -29.395 | 30.914 |  | 31.59 | 35.74 |  | 87.6 | -79.9682 | -79.9682 | 144.4376 | 144.0664 |  | -70.8954 | -70.8228 | 1.3999 | -86.7307 |  |  | 98.7 | 175.2 | -15.73 | 66.5825 | 65.7291 | 65.5861 | -4.2357 | -3.7569 |  | -43.4179 | -0.8223 | 16.9126 | 86.97 | 42.7 |  | 47.7585 | 35.6144 |  | 88.7144 | 87.3903 | -117.8943 |  | -19.4381 | -94.5 | -94.7 | 27.3532 |  | 69.5223 | 87.9089 |  | -7.65 | 61.318 | 117.4592 | -20.51 | -20.8 | 117.09 | 70.07 | 116.7636 | 116.6182 | -56.5112 | -55.2636 | 213.8777 | 168.4922 | 161.6351 | 163.7981 | 58.6459 | 28.5154 | -33.753 | 321.2182 | 188.4928 |  | -17.8167 | -14.7624 | 27.4186 | 5.3652 | 5.1871 | 39.984 | -55.9578 | -56.4517 | 10.8669 |  | -16.27 |  | 13.8419 | -45.7332 | -35.848 | -35.1288 | 7.2866 | -26.7736 |  | 21.2017 | 20.7098 |  | 40.3432 | 40.1832 | 38.965 | 80.7139 | 80.379 | -117.5543 | 58.7434 | 58.3899 | -93.4319 | -84.1512 | -28.9586 | -38.52 | 13.4749 | 1.3846 | -8.17 | 17.96 | -31.5991 | 8.527 | -12.899 | 3.907 |  | 33.54 | 85.9472 | 94.5255 | 17.17 | 83.8252 | 18.1 | -21.4762 | 0.5834 | 0 | 2.5317 |  |  | -16.0947 | -43.2454 | 20.6418 | 45.229 | 58.8506 | 58.3813 | -169.5962 | -28.8371 | 27.9627 | -61.7023 | 2.5099 | 14.1923 | 13.6191 | 4.5629 | 150.5081 | 149.584 | 271.6 |  | -570.4166 | 568.9813 | 463.6353 | -144.6713 | -140.7458 | -51.4457 | -40.3759 | 79.6726 | 82.5018 |  |  | 35.0497 | 33.6104 | -49.8882 | -49.0927 | 103.99 | 103.42 | 20.1 | 20.5 |  | 41.52 | -365.8783 | 109.0109 | 108.4618 | 18.4 | -35.3 | -32.7 | -33.1 | 1.5555 | 1.3317 | -452.8727 | -165.647 | 489.504 | 399.4417 | 103.0939 | -383.1494 | 383.8117 | -161.1804 | -235.8856 | -377.1737 | 105.7071 | 102.5718 | 160.6591 | -468.8613 | 236.8336 | -231.3015 | 233.5778 | -11.3889 |  | 15.36 | -0.282 | -0.294 | -15.6 | -6.96 |  | 7.4723 | -19.6582 | -36.2112 | 19 | 54.075 | 53.082 |  |  | 52.5608 | 51.4926 | 52.0916 |  | 37.5 | 18.928 |  |  | -38.7558 | 79.2227 | 52.1912 | -38.5693 | -77.3778 | 39.4615 | 38.4179 | -43.3 | 43.8 | -106.4163 | 284.2825
08/02/2026 | 21:30 | 0 | 19.0153 | -28.5448 | -32.0377 | 26.998 |  | 47.3975 | -83.2218 | 62.1956 | 31.843 | 30.6439 | -8.88 | -62.029 | 55 | 17.388 | -55 | 11.9041 | 45.2628 | 13.5153 | 13.6537 | 22.8656 | 12.8548 | 5.751 | 8.2382 |  |  | -79.87 | -80.05 |  | 8.88 | 61.6 | 12.413 | 0.21 | 0 | -67.2 | -67.93 | 66.73 | 67.93 | 16.581 | 9.1621 | 74.9644 | 77.2748 | 44.803 | -78.803 | 0 | 32.3782 | 30.1933 | 74.0129 | 76.1868 | -13.4227 | -10.3574 | -431.6116 | -20.8789 | -7.7 | -7.6 | 84.9842 | 3.0645 | -7.0722 |  | -35.9217 | 8.9288 | 6.2699 | 4.3744 | 459.0593 | 86.4284 | 86.0011 | -298.3607 | 495.8282 |  | -72.2936 | 73.1275 |  | 31.26 | 34.21 |  |  | -80.9059 | -79.5663 | 151.3474 | 151.9283 |  | -79.6445 | -79.6104 | 0.3819 | -72.0676 |  |  | 115.4 | 144.9 | -15.58 | 65.4217 | 64.8269 | 65.2382 | -3.5831 | -3.2108 | 1 | -43.1251 | -3.1421 | 16.4321 | 82.21 | 40.99 | 49.6948 | 47.1725 | 34.8838 |  | 72.4882 | 72.0536 | -107.0151 |  | -19.0687 | -96.6 | -96.7 | 27.5565 |  | 65.7651 | 85.5652 | 60.55 | -6.72 | 59.9695 | 107.1036 | -21.11 | -21.26 | 117.82 |  | 107.1091 | 105.3091 | -65.7501 | -64.8545 | 199.6185 | 154.616 | 148.3263 | 151.9601 | 53.4091 | 24.3131 | -33.744 | 309.6287 | 174.8513 |  | -17.7399 | -14.612 | 33.5623 | 2.4404 | 2.3636 | 41.52 | -61.1349 | -62.0518 | 15.9714 |  | -17.62 |  | 13.2491 | -49.6722 | -36.6233 | -35.6487 | 9.458 | -22.0838 | -5.5114 | 20.684 | 20.6021 |  | 38.3338 | 38.6203 | 38.3083 | 80.5465 | 81.3838 | -120.0662 | 68.2219 | 67.5023 | -94.6292 | -83.3141 | -32.2179 | -38.37 | 14.8641 | 1.315 | -9.62 | 18.27 | -33.4807 |  | -13.192 | 3.869 |  | 32.79 | 85.3963 | 97.7231 | 16.72 | 83.9825 | 19.5 | -22.2549 | 2.0619 | 2.2033 | 2.4007 |  |  |  | -39.6825 | 20.9661 | 41.6329 | 63.3868 | 64.4799 | -174.0106 | -27.7113 | 26.5036 | -56.2918 | 2.6938 | 13.1864 | 12.7331 | 5 | 145.7729 | 145.8764 |  |  | -576.7943 | 580.556 | 464.4576 | -140.3025 | -137.6015 | -51.5561 | -41.1541 | 79.7292 | 79.5039 |  |  | 38.7521 | 38.5763 | -47.4276 | -47.7509 | 89.2 | 89.37 | 21.4 | 19.9 | 21.494 | 39.28 | -363.8097 | 112.8132 | 112.9903 | 17.9 | -38.2 | -36.1 | -36.4 | 1.4538 | 1.1404 | -455.2645 | -155.968 | 460.7234 | 371.3825 | 87.959 | -361.045 | 363.7446 | -161.7587 | -230.3514 | -359.3569 | 96.6185 | 92.9548 | 165.0397 | -443.2583 | 234.4857 | -205.1918 | 212.1172 | -9.9139 |  | 14.64 | -1.554 | -1.576 | -14.96 | -6.16 |  | 6.7704 | -19.8321 | -36.4156 | 21 | 53.81 | 52.144 |  | 13.0799 | 52.6739 | 51.3024 | 50.9493 |  | 39.6 | 19.3427 | 9.27 |  | -39.9687 | 79.9765 | 52.514 | -39.8829 | -78.4781 | 41.3893 | 36.8632 | -46.1 | 46.3 | -110.4997 | 308.1964
08/02/2026 | 22:00 | 0 | 18.4952 | -27.5266 | -32.4565 | 34.3857 |  | 45.4562 | -82.2806 | 59.4575 | 30.1651 | 29.3534 | -6.66 | -58.036 | 52.8 | 15.732 | -50.6 | 12.0574 | 46.5732 | 12.8883 | 12.9321 | 21.6847 | 13.0308 | 5.5192 | 8.1166 |  |  | -77.39 | -77.04 |  | 6.66 | 57.2 | 12.162 | 0.205 | 0 | -60.77 | -73.56 | 61.23 | 61.49 | 16.0094 | 8.3616 | 73.5782 | 75.2824 | 41.4733 | -71.2712 | 0 | 10.761 | 11.4782 | 73.698 | 75.5616 | -29.8378 | -30.8744 | -376.7626 | -15.0095 | -10.2 | -10.2 | 75.8698 | 3.1192 | -6.9318 |  | -29.7944 | 8.6643 | 4.0185 | 4.1356 | 409.5277 | 84.6583 | 84.3837 | -284.5927 | 462.6075 |  | -64.5024 | 67.7758 | 97.2408 | 30.91 | 32.77 | 71.06 |  | -80.3701 | -80.3701 | 151.1564 | 151.1646 |  | -75.1477 | -75.1348 | -1.2246 | -68.2889 |  |  | 113.4 | 138.7 | -15.15 | 65.93 | 64.6328 | 65.2864 | 2.184 | 1.8806 | -12.1122 | -41.3119 | -9.5958 | 16.7632 | 78.32 | 39.44 | 48.2886 | 46.0007 | 33.844 |  | 69.1438 | 68.4026 | -106.3617 |  | -18.5858 | -95.9 | -94.9 | 27.485 | 58.6029 | 62.9473 | 82.0496 | 58.09 | -6.32 | 60.45 | 105.9135 | -23.13 | -23.67 | 119.38 | 67.92 | 104.7273 | 104.2 | -66.4391 | -65.0455 | 194.6817 | 151.892 | 144.9186 | 147.2182 | 52.6458 | 23.0864 | -33.771 | 294.1641 | 209.0156 |  | -17.4915 | -14.2252 | 33.5174 | 0.5636 | 0.9056 | 41.52 | -59.7912 | -61.128 | 16.1918 |  | -16.76 |  | 12.9168 | -51.6386 | -36.6368 | -35.8213 | 8.5653 | -21.6642 | -6.23 | 21.2374 | 21.3597 |  | 39.695 | 40.57 | 38.9955 | 80.2116 | 79.3743 | -129.1088 | 68.5762 | 68.1707 | -104.7464 | -94.0614 | -33.9318 | -41.98 | 14.4637 | 1.2674 | -9.32 | 19.06 | -34.7112 |  | -13.327 | 3.838 | 9.0577 | 31.23 | 95.3907 | 104.391 |  | 82.6033 | 17.2 | -20.7097 | 2.1983 | 2.6483 | 2.3257 |  |  | -15.6417 | -37.0421 | 21.7194 | 38.6175 | 59.9478 | 60.306 | -165.2822 | -26.4384 | 25.1652 | -53.0247 | 2.5667 | 11.7801 | 11.4991 | 4.336 | 147.8844 | 148.0146 | 282.5 | -282.7037 | -591.1936 | 593.9706 | 502.4698 | -142.2456 | -140.2662 | -52.0354 | -41.9568 | 80.0143 | 79.0872 | -94.118 |  | 38.7521 | 38.6972 | -40.2845 | -40.7661 | 97.97 | 96.95 | 19 | 19.1 | 21.5154 | 38.32 | -346.1297 | 109.3145 | 110.4672 | 17.9 | -42.9 | -37 | -37.3 |  | 1.2859 | -488.38 | -185.7376 | 443.8079 | 367.6602 | 55.4881 | -355.8384 | 353.1922 | -155.3978 | -227.5138 | -349.7795 | 94.3347 | 93.2489 | 160.5502 | -428.1614 | 231.8343 | -199.568 | 202.4317 | -9.7299 |  | 13.76 | -0.83 | -0.841 | -14.96 | -6.96 |  | 6.3584 | -20.9461 | -37.1786 | 24.1 | 54.958 | 56.398 |  |  | 51.3929 | 52.3687 | 51.574 |  | 43.3 | 20.0175 | 8.78 |  | -45.1309 | 77.002 | 53.3319 | -44.2328 | -75.4999 | 41.5513 | 34.7136 | -49.6 | 48.4 | -88.1946 | 288.124
08/02/2026 | 22:30 | 0 | 17.5425 | -26.6153 | -32.7646 | 34.5338 |  | 42.1036 | -77.9856 | 55.9011 | 28.4531 | 27.5795 | 0 | -53.182 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 10.1644 | 45.6152 | 11.1544 | 11.567 | 19.0612 | 12.6342 | 5.9353 | 7.6857 |  |  | -73.28 | -72.67 |  | 2.22 | 52.8 | 10.551 | 0.197 | 0 | -54.78 | -74.63 | 54.7 | 55.5 | 14.4576 | 9.6772 | 69.0127 | 71.2731 | 37.4596 | -65.207 | 0 | 7.4641 | 8.9874 | 68.9223 | 70.6059 | -33.9617 | -37.0209 | -333.78 | -10.5276 | -12.7 | -12.7 | 70.2862 | 3.0257 | -6.597 |  | -26.3217 | 8.0402 | 0 | 3.4764 | 361.9189 | 75.3197 | 74.5262 | -248.8684 | 420.1901 |  | -67.5851 | 66.8605 | 92.9196 | 29.27 | 29.9 | 67.39 | 85.78 | -78.6286 | -78.6286 | 151.6451 | 152.845 |  | -68.2868 | -68.2381 | -1.2224 | -59.3884 |  |  | 116.7 | 119.1 | -14.91 | 68.0593 | 67.2931 | 67.7381 | 2.2238 | 2.55 | -16.5402 | -34.5826 | -15.8607 | 16.4054 | 74.93 | 37.45 | 45.2417 | 43.071 | 32.1143 |  | 59.7409 | 59.6582 | -85.4116 |  | -17.739 | -93.7 | -94.7 | 27.2708 | 54.2084 | 57.7811 | 77.3621 | 53.85 | -5.03 | 58.466 | 84.6873 | -24.01 | -24.27 | 115.6 | 65.7 | 85.5455 | 84.6182 | -71.0993 | -68.7364 | 174.0419 | 131.7573 | 126.7565 | 129.0662 | 60.8788 | 35.1106 | -32.609 | 257.968 | 220.4207 |  | -16.8418 | -14.0295 | 18.3447 | -15.4185 | -14.8056 | 136.764 | -73.1198 | -74.4181 | 1.1364 |  | -8.46 | 106.8 | 12.1492 | -80.041 | -35.0276 | -34.2916 | 8.334 | -35.5647 | 6.0067 | 20.7795 | 20.5852 |  | 41.2155 | 40.9735 | 39.16 | 78.8719 | 80.7139 | -137.3142 | 73.705 | 72.8267 | -110.4879 | -96.8264 | -35.4626 | -42.09 | 14.8641 | 1.1856 | -9.45 | 18.64 | -36.6707 |  | -13.973 | 3.884 | 10.9921 | 31.36 | 101.34 | 109.5684 | 16.36 | 82.511 | 18.4 | -18.231 | 2.0023 | 2.0481 | 2.181 |  |  | -15.2613 | -35.2424 | 23.1972 | 36.816 | 62.0001 | 63.1432 | -161.348 | -24.7728 | 23.2986 | -49.7274 | 2.6397 | 10.2371 | 9.8313 | 4.1047 | 144.5001 | 144.1821 | 283.3 | -277.5784 | -594.4272 | 600.8292 | 515.4035 | -139.9429 | -136.822 | -60.6369 | -51.1686 | 77.5646 | 77.5552 |  |  | 38.049 | 37.8622 | -37.1695 | -36.418 | 108.69 | 107.53 | 12.6 | 14.2 | 21.6799 | 37.84 | -347.7089 | 109.9643 | 108.7831 | 16.2 | -47.9 | -37 | -36.6 | 1.3959 |  | -506.9955 | -204.0886 | 438.2957 | 359.1727 | 39.0665 | -352.8882 | 347.9722 | -154.6485 | -225.8978 | -344.6956 | 92.4752 | 91.0844 | 156.2858 | -422.7384 | 234.0051 | -194.8969 | 196.2581 | -9.6228 |  | 13.36 | 0.401 | 0.395 | -13.12 | -7.36 |  | 8.7327 | -24.3458 | -37.792 | 26.2 | 52.243 | 52.126 |  |  | 50.7233 | 50.9984 | 51.267 |  | 49.3 | 20.7675 | 8.06 |  | -51.7984 | 84.2285 | 60.8692 | -51.1938 | -82.0748 | 49.7495 | 31.4722 | -54.8 | 55.7 | -76.7391 | 270.8504
08/02/2026 | 23:00 | 0 | 16.9794 | -25.5726 | -33.4713 | 23.4173 |  | 39.1699 | -67.8586 | 53.2493 | 26.9752 | 26.2517 | 0 | -37.039 | 33 | 13.248 | -33 | 10.8677 | 39.1058 | 10.8122 | 10.7916 | 17.9245 | 12.7083 | 5.4956 | 7.7359 |  |  | -65.62 | -65.47 |  | 0 | 35.2 | 9.272 | 0.191 | 0 | -47.24 | -74.37 | 47.55 | 47.86 | 13.7129 | 10.1777 | 66.5324 | 68.9177 | 33.4575 | -59.9601 | 0 | 9.3005 | 9.1343 | 64.2189 | 65.6309 | -36.0416 | -37.8608 | -297.6341 | -5.2519 | -14.4 | -14.3 | 63.9403 | 3.1761 | -6.3128 |  | -25.4965 | 7.7586 |  | 3.2486 | 322.8552 | 70.4977 | 70.3146 | -230.1031 | 387.2242 |  | -52.1543 | 53.9512 | 94.9754 | 26.95 | 27.47 | 63.83 | 82.18 | -78.0928 | -77.423 | 146.815 | 149.1253 |  | -57.5322 | -56.9602 | -1.1957 | -50.87 |  |  | 118 | 102.1 | -14.46 | 69.5724 | 68.7813 | 68.9455 | 2.629 | 3.3664 | -21.0798 | -30.6273 | -20.1465 | 15.2655 | 69.66 | 35.04 | 42.8979 | 40.8737 | 30.4591 |  | 51.3636 | 50.2755 | -74.959 |  | -16.9461 | -91.4 | -92.5 | 26.6226 | 51.2787 | 54.024 | 72.6746 | 51.12 | -4.29 | 56.6525 | 74.3192 | -24.38 | -24.93 | 112.68 | 64.17 | 74.1636 | 72.0182 | -71.5893 | -70.2636 | 161.5511 | 121.2231 | 116.857 | 116.5487 | 67.1573 | 42.1214 | -31.719 | 239.7435 | 226.5355 |  | -16.2334 | -13.061 | 11.3079 | -13.5927 | -11.9181 | 159.804 | -78.0438 | -79.4059 | -4.2121 | 0 | -18.92 | 112.6 | 11.1978 | -70.9382 | -34.9577 | -34.4554 | 8.0576 | -39.924 | 13.9059 | 20.5349 | 20.6902 |  | 40.4666 | 40.3582 | 38.5693 | 78.7045 | 78.8719 | -139.4911 | 73.5636 | 72.9897 | -111.9363 | -102.4418 | -32.5035 | -44.36 | 13.8753 | 1.1063 | -8.85 | 19.89 | -33.6654 |  | -14.412 | 3.845 |  | 31.99 | 103.6953 | 112.9313 | 16.26 | 83.9935 | 20.5 | -21.3135 | -1.541 | -1.4618 | 2.003 |  |  | -13.43 | -36.7404 | 21.7156 | 38.4622 | 58.9062 | 60.8967 | -156.2516 | -23.6727 | 34.4365 | -54.9245 | 2.3834 | 8.6831 | 8.3547 | 3.705 | 145.316 | 144.3551 | 276.2 | -277.7152 | -586.3338 | 590.129 | 511.8239 | -139.2546 | -136.6289 | -59.4416 | -51.8233 | 78.3547 | 78.3131 |  | -96.1622 | 37.181 | 37.0272 | -31.9238 | -31.4368 | 115.98 | 115.78 | 11.7 | 11.5 | 21.7397 | 39.44 | -345.8941 | 109.5731 | 109.3778 | 15.6 | -46.8 | -36.1 | -36.4 | 1.5362 | 1.3402 | -504.7668 | -200.3814 | 430.9102 | 359.636 | 37.8405 | -355.7959 | 347.7909 | -145.8183 | -223.3646 | -350.2617 | 96.7579 | 95.6939 | 154.1865 | -420.3235 | 230.2701 | -193.394 | 198.0577 | -8.8592 |  | 12.32 | 0.694 | 0.698 | -12.24 | -8.24 |  | 8.1468 | -24.5228 | -37.5601 | 27.9 | 52.686 | 52.634 |  |  | 51.356 | 51.8629 | 52.5175 |  | 49.9 | 21.1915 | 7.55 |  | -48.3008 | 81.9817 | 60.1355 | -48.3546 | -81.1193 | 50.6434 | 29.229 | -56.9 | 56.8 | -65.0942 | 262.2463
08/02/2026 | 23:30 | 0 | 16.1807 | -24.4464 | -33.7884 | 22.7259 |  | 36.149 | -62.0536 |  | 25.4672 | 24.9795 | 2.22 | -34.097 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 12.3619 | 35.6776 | 8.9482 | 8.9574 | 14.6725 | 11.8662 | 1.7457 | 7.656 |  |  | -62.07 | -62.34 |  | -2.22 | 33 | 8.321 | 0.185 | 0 | -48.13 | -64.94 | 47.53 | 47.82 | 12.5843 | 10.8889 | 63.2484 | 65.0523 | 28.109 | -60.952 | 0 | 31.3618 | 31.7402 | 56.8127 | 57.5642 | -16.7492 | -23.7653 | -283.3478 | -6.3035 | -14 | -14.1 | 65.8613 | 3.2326 | -5.8612 |  | -24.0366 | 6.5814 |  | 2.823 | 310.3121 | 53.3769 | 53.7126 | -182.364 | 364.6934 |  | -54.4799 | 54.9318 | 88.6583 | 25.79 | 25.93 | 59.99 | 78.67 | -79.1645 | -78.6286 | 148.9763 | 149.6544 |  | -51.4842 | -51.7905 | -3.4091 | -46.7937 |  |  | 117.3 | 95.3 | -14.03 | 68.7739 | 67.4798 | 67.7067 | -3.985 | -4.5018 | -20.7247 | -20.0821 | -21.7047 | 14.2503 | 65.01 | 32.88 | 41.0229 | 40.4343 | 29.5046 |  | 47.519 | 47.3088 | -66.1324 |  | -16.2313 | -86.8 | -85.2 | 26.6501 | 47.7631 | 48.3882 | 67.9871 | 47.5 | -3.41 | 53.785 | 67.4913 | -23.73 | -24.19 | 107.19 | 60.8 | 66.4182 | 66.6364 | -73.5542 | -71.8545 | 150.281 | 108.8652 | 105.3835 | 106.245 | 68.6712 | 45.8533 | -30.112 | 191.9615 | 224.5288 |  | -26.616 | -23.8104 | 11.3275 | -7.9893 | -6.7701 | 161.34 | -81.4668 | -83.2686 | -7.8673 | 0 | -16.94 | 105.3 | 10.4646 | -59.9952 | -34.3273 | -33.4322 | 8.2061 | -42.5658 | 9.1925 | 19.6922 | 19.7759 |  | 39.2316 | 40.1242 | 38.6414 | 79.2068 | 79.0394 | -143.6775 | 75.4818 | 75.7337 | -116.3863 | -105.3811 | -34.84 | -45 | 14.1805 | 1.0098 | -9.06 | 19.64 | -35.0256 |  | -14.737 | 3.848 |  | 31.34 | 108.0928 | 118.5367 | 16.03 | 82.5827 | 17.3 | -20.8278 | -0.9651 | 0 | 1.8272 |  |  |  | -33.7792 | 20.6324 | 35.6617 | 58.3943 | 59.7845 | -157.3046 | -22.4655 | 33.0282 | -50.7075 | 2.7409 | 7.2085 | 6.8254 | 4 | 141.1728 | 141.175 | 276.6 | -274.9253 | -594.7546 | 596.3322 | 523.8306 | -135.1168 | -133.9842 | -64.3559 | -55.8097 | 76.4678 | 75.9843 |  |  | 38.6423 | 37.8402 | -28.9592 | -28.4902 | 116.36 | 116.8 | 12.2 | 11.6 | 21.7205 | 39.2 | -338.7716 | 108.4928 | 107.7895 |  | -52.4 | -36.9 | -37.3 | 1.4571 | 1.2634 | -517.338 | -200.6936 | 423.2318 | 347.1514 | 25.7923 | -339.8625 | 338.6373 | -147.6768 | -220.5101 | -339.5235 | 94.2316 | 93.4633 | 147.1334 | -404.0529 | 228.9917 | -184.688 | 186.6685 | -9.7821 |  | 12.16 | 0.943 | 0.94 | -11.84 | -8.72 |  | 8.4703 | -27.7455 | -38.262 | 31.9 | 52.801 | 55.699 | 10.9748 | 13.1657 | 51.902 | 50.7478 | 50.6985 |  | 50.2 | 22.3799 | 7.01 |  | -55.6008 | 83.3284 | 65.0722 | -54.0044 | -81.9335 | 55.3542 | 25.8169 | -58.1 | 58.7 | -63.0055 | 266.4068
09/02/2026 | 00:00 | 0 | 15.5819 | -23.0858 | -34.2875 | 21.9241 |  | 33.8469 | -56.366 | 47.3518 | 23.9893 | 23.2681 | 4.44 | -31.046 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 12.3569 | 32.1268 | 8.2739 | 8.323 | 13.5047 | 11.9925 | 1.2454 | 7.827 |  |  | -60.19 | -60.33 |  | -4.44 | 28.6 | 7.755 | 0.177 | 0 | -44.82 | -67.45 | 45.48 | 44.88 | 11.1697 | 11.0393 | 60.515 | 62.8365 | 26.9908 | -56.659 | 0 | 32.2771 | 31.8914 | 53.8448 | 55.0644 | -27.8593 | -18.2937 | -269.119 | -2.4504 | -14.3 | -14.3 | 61.7129 | 3.2739 | -5.4047 |  | -19.9114 | 5.5715 |  | 2.2907 | 290.0478 | 50.4776 | 50.2029 | -158.8427 | 355.912 |  | -29.0082 | 29.7516 | 84.5168 | 25.23 | 24.26 | 56.87 | 75.37 | -81.9776 | -81.4417 | 150.8336 | 148.5582 |  | -42.4663 | -42.4134 | -4.5782 | -45.9115 |  |  | 109.5 | 89.7 | -13.26 | 68.6926 | 68.2333 | 67.6087 | -6.9555 | -6.2822 | -18.5486 | -16.7958 | -20.26 | 13.872 | 60.98 | 30.83 | 39.6167 | 37.7975 | 28.6212 |  | 46.2329 | 46.039 | -75.3166 |  | -15.7849 | -79.8 | -80.3 | 26.2766 | 45.4193 | 45.1007 | 64.4714 | 45.11 | -3.14 | 53.32 | 75.1593 | -23.66 | -24.07 | 102.25 | 58 | 75.2727 | 71.6909 | -72.234 | -70.9 | 147.6051 | 108.0483 | 103.6725 | 105.2915 | 48.1076 | 24.247 | -30.14 | 167.8687 | 194.7234 |  | -26.4474 | -23.5417 | 28.5652 | 2.7516 | 1.8306 | 53.808 | -71.3138 | -72.4648 | 11.3884 | 0 | -18.02 | 1 | 9.8154 | -35.6262 | -34.1854 | -33.1945 | 7.1832 | -21.9374 | -5.7993 | 20.3245 | 19.6426 |  | 41.5189 | 41.8769 | 40.0815 | 82.221 | 82.0536 | -142.8402 | 74.596 | 73.1926 | -116.1982 | -107.2206 | -33.9318 | -45.81 | 13.1698 | 0.9622 | -8.32 | 18.36 | -34.5607 |  | -14.902 | 3.923 |  | 29.9 | 109.3567 | 117.3041 |  | 80.6032 | 19.5 | -20.2853 | -0.4398 |  | 1.679 |  |  | -13.4935 | -31.5043 | 21.1838 | 32.9258 | 59.1539 | 61.3419 | -152.9849 | -20.9393 | 31.7194 | -46.2646 |  | 6.144 | 5.8761 |  | 139.5292 | 141.2687 |  | -272.6496 | -595.2886 | 593.8221 | 510.3634 | -135.3677 | -132.3134 | -62.6064 | -54.6266 | 77.035 | 74.1827 | -97.9818 |  | 37.8842 | 37.181 | -23.4087 | -24.1482 | 120.58 | 120.05 | 9.9 | 9 | 21.7824 | 34.8 | -331.1986 | 106.9176 | 106.7246 | 15.6 | -51.2 | -35.2 | -34.9 |  |  | -495.2382 | -171.0336 | 417.6935 | 348.6198 | 42.9715 | -337.8164 | 337.395 | -144.9671 | -221.0595 | -335.6186 | 92.8893 | 91.4718 | 145.1762 | -407.1937 | 227.0506 | -183.6261 | 183.9718 | -8.7274 |  | 12.16 | 1.109 | 1.106 | -12.24 | -7.04 |  | 7.8233 | -26.5125 | -38.7015 | 30.6 | 51.727 | 50.771 |  |  | 49.8953 | 49.3369 | 48.2061 |  | 53.7 | 22.567 | 6.61 |  | -54.3126 | 80.7967 | 63.857 | -53.9177 | -79.0111 | 54.1265 | 24.8029 | -59.7 | 61.7 | -90.6417 | 283.8822
MÁXIMO |  | 0 | 19.5345 | -18.4684 | 9.0445 | 34.5338 | 0 | 50.5205 | -56.366 | 65.9286 | 33.603 | 32.5921 | 17.76 | -19.841 | 59.4 | 19.044 | -15.4 | 13.764 | 93.5848 | 15.0947 | 15.1869 | 25.3916 | 17.6867 | 6.3729 | 8.4132 | 0 | 0 | -54.23 | -53.9 | 0 | 97.68 | 66 | 13.083 | 0.216 | 0 | -40.36 | -45.76 | 82.26 | 82.46 | 18.8086 | 12.8371 | 77.8808 | 79.9917 | 117.0162 | -54.5597 | 0 | 39.0409 | 34.4814 | 86.4935 | 87.9559 | -4.0835 | -3.9541 | -246.6692 | -0.7316 | -6 | -6.1 | 94.6889 | 4.377 | -4.1441 | 0 | -12.8064 | 9.2008 | 7.0611 | 4.7669 | 480.4222 | 86.7946 | 86.5505 | -31.0959 | 495.8282 | 0 | -16.343 | 101.315 | 100.4242 | 31.94 | 36.53 | 74.07 | 87.62 | -67.2423 | -67.5102 | 165.7672 | 166.0022 | 0 | -34.6365 | -34.444 | 6.4707 | -44.7315 | 0 | 0 | 184.8 | 214.5 | -10.61 | 83.9005 | 82.4721 | 81.7844 | 46.61 | 46.6983 | 1 | 15.235 | 1.6884 | 17.1054 | 90.09 | 43.35 | 51.1011 | 48.3444 | 35.6144 | 0 | 108.3886 | 107.2831 | 2.4774 | 0 | -12.9369 | -41.6 | -39.3 | 28.2376 | 63.8763 | 69.5223 | 91.4246 | 63.1 | -1.12 | 70.3545 | 119.1168 | -20.46 | -20.74 | 126.94 | 71.31 | 119.3273 | 117.6 | -51.8278 | -52.1636 | 216.16 | 203.2261 | 205.5899 | 207.3206 | 105.1152 | 87.5823 | -24.65 | 321.7549 | 291.0201 | 0 | -13.7283 | -10.8641 | 51.5047 | 46.0078 | 43.3735 | 181.308 | -54.7644 | -55.5556 | 36.6907 | 16.66 | -5.38 | 130.7 | 16.0026 | 32.2981 | -29.8036 | -28.8373 | 12.9199 | 1.9135 | 53.482 | 22.8146 | 22.3062 | 0 | 41.5189 | 41.8769 | 40.0815 | 97.627 | 98.4643 | -115.7123 | 91.0019 | 90.6575 | -88.863 | -74.2648 | -28.9586 | -36.37 | 17.369 | 1.4566 | -8.17 | 19.89 | -31.5991 | 10.4898 | -12.581 | 4.279 | 12.9057 | 33.54 | 132.7801 | 143.0972 | 17.17 | 83.9935 | 22.3 | -18.0729 | 5.9181 | 6.3789 | 2.6 | 0 | 0 | -11.5471 | -19.3782 | 23.1972 | 49.8618 | 63.4247 | 64.4799 | -130.0099 | -16.7888 | 41.9295 | -25.5944 | 2.7615 | 14.6611 | 14.273 | 5 | 168.3449 | 168.222 | 291.3 | -233.1318 | -512.6166 | 631.0529 | 603.9687 | -97.4109 | -97.0909 | -13.4012 | 0 | 85.3979 | 84.2549 | -35.6338 | -34.2569 | 41.6196 | 41.2351 | 10.2306 | 10.292 | 120.58 | 120.05 | 44.3 | 44.2 | 21.823 | 42.08 | -316.8794 | 112.8132 | 112.9903 | 19 | 1 | -1.1 | -0.2 | 1.7832 | 1.6077 | -272.411 | 54.9695 | 514.9711 | 415.1135 | 103.4416 | -76.4339 | 405.1091 | -65.2613 | 0 | -70.8027 | 178.2577 | 177.3461 | 179.3431 | -105.9764 | 253.9323 | -99.4794 | 247.3643 | -8.7274 | 0 | 29.52 | 1.582 | 1.581 | -10.96 | 6.8 | 0 | 10.2861 | 5.391 | -25.2827 | 38 | 56.217 | 56.443 | 11.1367 | 13.3227 | 55.0781 | 54.8798 | 54.9489 | 0 | 56 | 23.8967 | 9.96 | 0 | -4.5026 | 85.2786 | 70.4333 | -4.6829 | -35.5481 | 63.744 | 51.3114 | -6.8 | 68.1 | -15.8127 | 411.2749
MÍNIMO |  | 0 | 12.7256 | -28.9855 | -35.6365 | 17.3674 | 0 | 32.6396 | -86.7707 | 39.3559 | 19.9154 | 19.604 | -97.68 | -68.644 | 15.4 | 8.28 | -59.4 | 6.7577 | 32.1268 | 8.2739 | 8.323 | 13.5047 | 11.7945 | 1.2454 | 3.5153 | 0 | 0 | -96.44 | -96.37 | 0 | -17.76 | 17.6 | 4.623 | 0.154 | 0 | -81.17 | -86.29 | 40.31 | 40.78 | 6.7529 | -2.6582 | 52.6786 | 54.0617 | 26.9908 | -89.2184 | 0 | 6.3981 | 6.2045 | 52.7979 | 52.9229 | -36.0416 | -39.2685 | -452.2493 | -29.324 | -15.3 | -15.6 | 59.3084 | 2.7998 | -7.0722 | 0 | -43.2042 | 0.7429 | 0 | 0 | 277.5963 | 2.8687 | 2.7772 | -310.7526 | 312.8692 | 0 | -99.2157 | 17.1604 | 59.7376 | 18.76 | 15.4 | 39.18 | 57.19 | -97.5166 | -96.8468 | 139.8659 | 139.5301 | 0 | -90.1182 | -89.6513 | -13.7803 | -107.6518 | 0 | 0 | 70.2 | 86.6 | -15.73 | 43.9254 | 44.5358 | 44.1944 | -28.3824 | -28.5132 | -36.6384 | -70.4366 | -50.8343 | 10.6118 | 48.05 | 24.45 | 32.8198 | 31.0593 | 23.5739 | 0 | 44.2492 | 44.6514 | -119.1224 | 0 | -19.6378 | -96.6 | -96.7 | 23.6618 | 36.3373 | 30.072 | 50.9949 | 35.73 | -7.65 | 47.8175 | -3.7446 | -31.72 | -32.06 | 94.91 | 43.21 | -0.4545 | -0.6727 | -88.8199 | -86.8182 | 122.2343 | 88.9119 | 84.8543 | 87.2896 | 28.8734 | -0.2054 | -34.937 | 42.4595 | -33.4024 | 0 | -32.8107 | -30.2778 | -9.4144 | -39.5591 | -36.1239 | 27.696 | -93.8451 | -94.8485 | -49.3415 | 0 | -18.92 | 0.9 | 9.8154 | -128.7718 | -37.6224 | -36.4014 | 1.5242 | -84.7895 | -25.1509 | 18.09 | 17.921 | 0 | 36.9889 | 37.1287 | 35.6405 | 68.1547 | 68.3222 | -191.0677 | 55.0231 | 54.9811 | -140.5542 | -129.2846 | -55.6045 | -49.22 | 13.1698 | 0.6339 | -11.1 | 12.92 | -56.398 | 6.3481 | -16.007 | 3.838 | 9.0121 | 15.32 | 74.3589 | 90.5576 | 12.35 | 55.4308 | 14 | -28.2365 | -5.6502 | -6.0275 | 1.2306 | 0 | 0 | -16.0947 | -47.2877 | 18.5687 | 20.085 | 54.6296 | 55.3306 | -178.5472 | -30.1991 | 23.2986 | -64.2277 | 2.0753 | 3.838 | 3.5755 | 3 | 100.6438 | 101.0838 | 233 | -290.4117 | -633.4976 | 517.1806 | 280.6286 | -159.7372 | -158.1798 | -68.4727 | -63.7908 | 68.2571 | 68.308 | -108.8335 | -107.45 | 1.387 | 1.2772 | -54.4241 | -54.3981 | 31.85 | 31.66 | 7.7 | 7.1 | 16.6554 | -58.32 | -388.1994 | 65.9527 | 65.41 | 7.1 | -55.2 | -41.2 | -40.8 | 1.3914 | 1.0508 | -586.714 | -267.7156 | 117.953 | 79.6687 | -43.6913 | -405.4803 | 67.8753 | -176.2103 | -244.3358 | -400.6083 | 74.3143 | 74.2405 | 65.7147 | -492.7993 | 4.9087 | -248.1458 | 100.462 | -12.6304 | 0 | 11.28 | -1.554 | -1.576 | -28.24 | -9.92 | 0 | -7.3808 | -36.8276 | -39.9924 | 9.8 | 50.876 | 49.474 | 8.503 | 10.0917 | 44.7022 | 44.5976 | 44.9673 | 0 | 0.1 | 13.5896 | 5.08 | 0 | -80.0099 | 35.9128 | 13.5632 | -75.7698 | -83.6652 | 0 | 17.5994 | -66.8 | 7.1 | -277.5539 | 234.9132
PROMEDIO |  | 0 | 15.6026 | -22.6137 | -20.1271 | 20.8949 | 0 | 39.8405 | -73.0546 | 51.4043 | 26.1023 | 25.4307 | -30.2013 | -36.0964 | 32.12 | 12.343 | -30.6952 | 12.1781 | 61.6595 | 10.9877 | 11.0546 | 18.3583 | 15.1877 | 5.374 | 7.3931 | 0 | 0 | -74.4229 | -74.4196 | 0 | 30.4325 | 34.4488 | 8.3037 | 0.17838 | 0 | -58.4246 | -64.9096 | 58.841 | 58.9858 | 14.1553 | 4.6187 | 62.478 | 64.6829 | 64.7479 | -69.0189 | 0 | 21.9491 | 21.5119 | 67.4727 | 68.9217 | -21.5624 | -22.9737 | -308.8022 | -13.5665 | -12.7521 | -12.7292 | 73.9272 | 3.3093 | -5.5508 | 0 | -26.9084 | 6.1258 | 4.8869 | 2.7727 | 335.5662 | 39.8514 | 39.7084 | -150.581 | 381.5799 | 0 | -49.6929 | 50.9969 | 80.1467 | 24.5006 | 24.3429 | 55.4556 | 73.4186 | -79.7338 | -79.4742 | 150.1433 | 150.6482 | 0 | -56.3184 | -56.2453 | -4.2941 | -65.9828 | 0 | 0 | 118.4313 | 132.3771 | -13.4367 | 63.7382 | 63.1181 | 62.8527 | 1.3026 | 1.7025 | -17.6555 | -25.531 | -23.3834 | 13.7038 | 67.9708 | 34.1763 | 42.1584 | 39.8109 | 29.8532 | 0 | 66.3761 | 65.8302 | -73.2482 | 0 | -16.4146 | -62.0979 | -62.0063 | 26.1171 | 48.3685 | 49.034 | 69.5907 | 48.8186 | -3.8133 | 59.3096 | 72.5423 | -28.2183 | -28.5579 | 110.4923 | 60.9798 | 73.4333 | 72.314 | -69.913 | -68.3771 | 162.7237 | 134.5874 | 132.2771 | 134.5462 | 65.3757 | 41.8423 | -31.0396 | 160.9683 | 168.9862 | 0 | -24.0171 | -21.3132 | 19.417 | 3.6862 | 3.5062 | 101.59 | -74.2649 | -75.2793 | -4.474 | 3.2016 | -13.375 | 78.8639 | 13.1214 | -46.863 | -34.6523 | -33.7597 | 7.7482 | -39.2075 | 12.1281 | 20.639 | 20.3805 | 0 | 39.5247 | 39.9361 | 38.3225 | 79.9953 | 79.6429 | -146.4754 | 71.9951 | 71.7942 | -112.5248 | -101.4963 | -41.1966 | -43.6348 | 15.1 | 0.90289 | -9.5804 | 17.1894 | -42.0545 | 8.0894 | -14.5506 | 4.009 | 10.6435 | 26.164 | 103.7415 | 114.249 | 14.8642 | 75.9941 | 18.2208 | -22.3682 | 0.91423 | 1.0998 | 1.7483 | 0 | 0 | -13.9515 | -34.6483 | 20.8464 | 36.2616 | 58.6121 | 59.5575 | -158.6021 | -22.4827 | 34.6328 | -46.7642 | 2.4529 | 7.8195 | 7.3729 | 3.8065 | 137.3395 | 137.4773 | 277.7675 | -276.65 | -588.7831 | 591.6139 | 482.1325 | -132.1239 | -129.9467 | -48.8192 | -43.1774 | 76.4581 | 76.0652 | -82.3895 | -80.4114 | 28.6839 | 28.292 | -24.281 | -24.1598 | 96.0373 | 95.3519 | 23.9708 | 24.1271 | 21.19 | 13.1983 | -344.1674 | 97.5807 | 97.4502 | 13.0087 | -27.5312 | -27.1875 | -27.2125 | 1.5262 | 1.289 | -472.0223 | -146.0335 | 364.2543 | 297.3563 | 17.7877 | -288.5591 | 286.8693 | -137.3856 | -170.5777 | -283.6848 | 106.9851 | 106.0182 | 139.1907 | -349.7891 | 175.6338 | -176.154 | 177.139 | -10.1342 | 0 | 18.3783 | 0.7515 | 0.74746 | -18.2633 | -2.8183 | 0 | 2.8925 | -20.798 | -34.9879 | 25.2583 | 53.206 | 52.8643 | 10.5117 | 12.5135 | 49.5995 | 49.4549 | 49.8182 | 0 | 28.825 | 21.2197 | 7.0385 | 0 | -45.8338 | 72.2776 | 49.8623 | -45.4488 | -71.0659 | 39.0058 | 31.5113 | -35.9896 | 36.1729 | -105.4624 | 291.3718
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 8 de Febrero del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
08/02/2026 | 00:30 | 0 | 0.9932 | -5.7884 | 7.2958 | 12.0437 |  | 13.4694 |  | 13.2704 | 5.0378 | 4.7596 | -6.66 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | 1.8064 | 5.5611 | 4.0786 | 3.7998 | 7.0387 | 4.1862 | -0.0982 | 2.1528 |  | -0.9014 | -0.704 | -0.615 | 3.515 | -15.54 | -13.2 | -0.036 | 0.224 | 0 | -9.52 |  | -12.61 | -12.92 | 4.259 | 3.3657 | 19.5208 | 21.4232 | -24.1474 | -6.8823 | 0 | 1.3575 | 3.4003 | -13.4728 | -11.5582 | 32.2781 | 34.3353 | -30.5711 | 18.4794 | -6.4 | -6.3 | -21.6548 | -35.7144 | -2.2907 |  | -9.0023 | 2.7757 |  | -0.0112 | -97.9949 | 61.861 | 61.8915 | -77.4911 | -186.9798 |  |  |  | 20.0389 | 10.01 | 6.39 | -10.2 | 6.38 | -6.0239 | -5.756 | 11.323 | 8.8667 |  | -19.5619 | -19.6163 | -9.2951 | 10.6165 |  |  | 13.7 | -17.8 | -2.33 | 25.3277 | 25.4421 | 23.9413 | 77.5267 | 79.1736 | -25.2756 | -63.679 | -22.8584 | 2.7563 | 32.79 | 11.87 | 6.7236 | 5.6671 | 7.6713 |  | -11.9786 | -11.7969 | 27.2859 |  | -2.9136 |  |  | -2.4792 | 0.3799 | 10.8873 | 7.4277 | 0.72 | -3.19 | 11.687 | -28.7966 | -11.54 | -11.62 | 29.12 | 2.91 | -29.2909 | -14.4091 | -25.0341 | -23.2545 | 9.8057 | -14.4915 | -20.648 | -20.7786 | -18.535 | -23.6442 | -14.635 | -17.6423 | -23.6638 |  | -11.0981 | -10.501 | 19.2578 | -12.865 | -11.8855 | -21.508 | -17.8008 | -17.8235 | 6.906 | 12.73 | -3.13 | -0.1 | 4.4549 | -22.8261 | -16.8351 | -11.0631 | 9.4332 | 8.3738 | -23.8492 | 4.703 | 4.4383 |  | 0 | 0 |  | -2.6793 | -3.3491 | 27.1279 | 9.2677 | 8.9585 | 27.7874 | 35.3471 | 9.6059 | -13.29 | -2.2078 | 0.1604 | 1.79 | 1.72 | -9.3185 |  | 7.207 | 2.935 | 3.2864 | 35.81 | -38.2479 | -30.9271 | -0.56 | 16.1166 |  | 25.7239 | -8.8805 | -9.3818 | 2.2151 |  |  |  | -22.3383 | 9.3766 | -25.1608 | 5.8619 | 4.8404 | 159.9916 | -6.5761 | -7.0037 | -7.0082 | -1.6818 | 6.8273 | 6.8751 | -2.5295 | -10.2533 | -8.3591 | -1.26 | 2.7913 | 65.8849 | 26.3672 | 67.8942 | -6.084 | 44.293 | -5.8403 | -7.6979 | 0 | 0 |  |  | -18.5383 | -18.0165 | -14.3636 | -14.1124 | 12.65 | 12.72 | -24.4 | -24.3 | 0.3525 | -7.44 | 41.0736 | 22.7814 | 22.7775 | -18.2 | -26.9 | 3.1 | 2.5 | -18.1644 | -18.0332 | -77.769 | -4.8145 | -266.8858 | -20.5627 | -26.7883 | 94.776 | 69.7466 | 116.2122 | 94.6511 | 29.5761 | 17.7079 | 18.5063 | -8.6188 | 183.6906 | -200.22 | -21.8388 | 23.3842 | -0.5383 |  | -4.16 | -2.154 | -2.163 | -0.8 | 2.56 | -1.6918 | -8.6717 | 4.7471 | 1.0849 | 5 | 0.968 | 1.099 |  |  | 3.6379 | 4.4059 | 3.8876 |  | 12 | 10.8973 | 0.01 |  | -3.4452 | -17.0754 | -18.9738 | 0 | 12.9767 | -13.964 | 0 | -6.2 | -8.5 | 66.604 | -142.1684
08/02/2026 | 01:00 | 0 | 0.6845 | -5.5525 | 7.7013 | 11.2907 |  | 13.162 |  | 12.5809 | 4.5779 | 4.313 | -6.66 | -22 |  | 0 | -15.4 | 1.7548 | -4.3672 | 3.8017 | 3.7785 | 6.9522 | 3.9855 | -0.1712 | 2.1703 |  | -1.1439 | -0.78 | -0.781 | 3.389 | -13.32 |  | -0.321 | 0.224 | 0 | -10.51 |  | -11.73 | -11.76 | 4.3681 | 3.7273 | 18.2221 | 20.0338 | -16.8907 | -7.7423 | 0 | 10.7812 | 10.8151 | -13.5393 | -13.2008 | 41.9259 | 40.8292 | -34.7377 | 19.2205 | -6.8 | -6.6 | -19.8154 |  | -2.0179 |  | -9.5669 | 2.6074 |  | 0 | -89.4497 | 62.746 | 62.8376 | -71.1218 | -170.7962 |  |  |  | 16.3166 | 10.27 | 6.61 | -11.1 | 6.13 | -3.2108 | -2.675 | 9.7875 | 7.4287 |  | -22.413 | -22.7294 | -9.5055 | 18.0487 |  |  | -18.3 | -32.7 | -2.41 | 15.8754 | 15.5769 | 14.7544 | 63.0357 | 62.6686 | -24.332 | -45.6021 | -23.02 | 2.6419 | 28.52 | 10.16 | 6.4111 | 5.3741 | 7.3436 |  | -19.2615 | -19.3257 | 40.8563 |  | -2.7621 | -30.7 | -30.5 | -5.6714 | 0 | 8.3638 | 7.2421 | 0.49 | -2.12 | 10.6175 | -39.9398 | -12.18 | -12.25 | 30.19 | 2.67 | -40.7273 | -20.7636 | -24.8779 | -24.4091 | 9.7784 | -21.056 | -26.9885 | -27.4144 | -12.5804 | -17.9406 | -14.367 | -22.5162 | -21.2461 |  | -10.9972 | -10.3871 | 19.5286 | -18.4446 | -16.5179 | -13.828 | -17.8397 | -17.6401 | 5.6285 | 0 | -3.23 | 0 | 4.0285 | -32.8524 | -16.5615 | -10.8887 | 9.1936 | 6.1567 | -23.5859 | 5.14 | 4.7536 |  | 0 | 0 |  | -6.1959 | -6.1959 | 29.9747 | 8.572 | 8.5639 | 29.1687 | 36.7851 | 9.098 | -12.97 | -2.0137 | 0.2007 | 1.1 | 1.9 | 0 |  | 7.353 | 2.954 |  | 35.49 | -39.1926 | -31.294 | -0.67 | 15.5348 |  | 25.8524 | -8.7482 | -9.3396 | 2.0962 |  |  | -9.4671 | -21.0604 | 9.7895 | -25.4376 | 4.5105 | 4.0055 | 159.1135 | -6.9027 | -7.1913 | -6.7123 | -1.6703 | 6.7394 | 6.7565 | -2.5242 | -8.4343 | -6.7348 | -0.42 | 0 | 68.1634 | 27.5498 | 71.4605 | -5.5293 | 46.033 | -5.3827 | -7.789 | 0 | 0 |  |  | -17.6594 | -16.9947 | -13.3808 | -13.3602 | 13.11 | 12.94 | -24.1 | -24.2 | 0.195 | -8.4 | 43.0054 | 24.168 | 24.0561 | -18.2 | -26.5 | 3 | 2.5 |  |  | -72.6831 | -2.7285 | -268.7542 | -21.2607 | -25.2153 | 100.2667 | 63.8654 | 115.9794 | 96.8809 | 33.6743 | 23.2969 | 22.0305 | -9.1696 | 185.4772 | -200.219 | -18.4795 | 21.6101 | -0.6091 |  | -3.92 | -2.152 | -2.163 | -0.88 | 2.88 | -1.4221 | -9.2576 | 4.8356 | 1.2619 | 5 | 1.832 | 1.612 |  |  | 3.9894 | 3.9272 | 3.0089 |  | 11.4 | 10.6526 | 0.03 |  | -5.1113 | -17.0338 | -18.2682 | -1.4805 | 12.919 | -13.3958 |  | -5.5 | -8.6 | 69.7128 | -143.2159
08/02/2026 | 01:30 | 0 | 0.4106 | -5.1626 | 6.9295 | 11.1322 |  | 12.7355 |  | 12.3895 | 4.3799 | 4.1711 | -8.88 | -22 |  | 0 | -17.6 | 1.8789 | -4.6468 | 3.9104 | 3.8482 | 6.9514 | 4.1728 | -0.0727 | 2.1677 |  | -1.1634 | -0.801 | -0.81 | 2.956 | -11.1 |  | -0.02 | 0.202 | 0 | -10.79 |  | -11.96 | -12.11 | 4.5913 | 3.6702 | 17.3146 | 19.975 | -16.3829 | -9.373 | 0 | 20.0853 | 9.6001 | -14.0751 | -13.8791 | 50.8688 | 43.4261 | -39.3527 | 19.8117 | -6.5 | -6.4 | -17.6853 | -35.6022 | -2.0486 |  | -11.3625 | 1.3376 |  |  | -94.0275 | 61.6779 | 61.7694 | -72.2592 | -176.7834 |  |  |  | 15.119 | 10.49 | 6.79 | -11.63 | 5.71 | -2.8089 | -2.2731 | 6.4565 | 4.6666 |  | -21.5496 | -21.5787 | -10.0333 | 18.3629 |  |  | -22 | -30.8 | -2.24 | 15.1463 | 14.6759 | 13.8622 | 63.3875 | 63.3566 | -25.012 | -44.7214 | -23.8258 | 2.6462 | 27.11 | 9.56 | 6.0986 | 5.1788 | 7.4817 |  | -20.1401 | -18.753 | 40.0934 |  | -2.9476 | -28.4 | -28.2 | -5.603 | -0.374 | 7.4175 | 6.4999 | -0.15 | -2.24 | 11.0825 | -37.9972 | -13.42 | -13.53 | 33.43 | 1.59 | -39.6909 | -19.5364 | -22.765 | -21.5727 |  | -22.6789 | -27.1019 | -29.04 | -7.8121 | -9.4906 | -14.552 | -23.4813 | -20.21 |  | -10.7558 | -10.1727 | 16.6951 | -20.2095 | -21.496 | 5.648 | -17.0164 | -16.5351 | 3.6759 | -5.14 | -2.69 | 19.4 | 3.8223 | -41.5247 | -16.8707 | -11.0752 | 8.8735 | 1.0351 | -19.9047 | 5.1648 | 4.859 |  | 0 | 0 |  | -6.5308 | -6.5308 | 29.4723 | 6.8695 | 6.9038 | 30.5784 | 37.7199 | 8.8148 | -13.09 | -2.2078 | 0.2007 | 1.52 | 2.19 | 0 |  | 7.219 | 2.93 |  | 35.69 | -38.7565 | -30.4977 | -0.72 | 16.5455 |  | 20.4429 | -4.8761 | -5.1199 | 1.9307 |  |  | -10.2466 | -25.075 | 9.3519 | -21.9363 | 4.5472 | 4.5575 | 153.7076 | -3.1454 | -8.1944 | 7.6078 | -1.6081 | 6.6881 | 6.7406 | -2.4598 | -7.5876 | -7.4727 | 0 | 0 | 65.0139 | 27.0321 | 73.3569 | -5.1882 | 46.0281 | -5.7662 | -7.5798 | 0 | 0 |  | 33.0321 | -17.5276 | -16.6102 | -13.5712 | -13.0302 | 12.4 | 12.22 | -22.4 | -22.5 | 0.195 | -8.4 | 40.0256 | 23.1188 | 23.0075 | -17.8 | -26 | 2.2 | 1.4 | -17.9554 |  | -72.9528 | -5.2433 | -266.9585 | -23.9838 | -26.6545 | 99.2879 | 64.2459 | 112.7685 | 94.0035 | 30.2917 | 21.3665 | 21.5164 | -8.6397 | 186.2114 | -200.4373 | -13.9615 | 21.0904 | -0.5383 |  | -2.88 | -2.155 | -2.161 | -1.92 | 2.96 | -1.3871 | -9.1386 | 5.0401 | 1.2619 | 5 | 1.55 | 0.911 | 1.9122 | 2.1611 | 3.5976 | 4.0072 | 3.188 |  | 10.7 | 11.2655 | 0.03 |  | -5.286 | -16.4729 | -17.1977 | -1.5949 | 13.0733 | -12.6979 |  | -5.5 | -8.5 | 72.7368 | -149.4512
08/02/2026 | 02:00 | 0 | 0.3126 | -5.0969 | 2.9518 | 10.9123 |  | 13.1611 |  | 11.0334 | 3.8339 | 3.4106 | -8.88 | -22 |  |  |  | 2.6573 | -5.3623 | 3.3139 | 3.4249 | 6.1493 | 4.2865 | 0.1194 | 1.4805 |  | -1.1024 | -0.801 | -0.789 | 3.223 | -11.1 |  | -0.097 | 0.21 | 0 | -10.65 |  | -12.29 | -12.17 | 4.4951 | 3.6786 | 17.1295 | 19.5719 | -16.6999 | -8.3679 | 0 | 11.4132 | 8.7861 | -14.1747 | -12.9321 | 40.6747 | 55.1505 | -36.3737 | 19.4962 | -6.5 | -6.3 | -19.8899 | -35.6819 | -1.9151 |  | -11.19 | 1.338 |  |  | -92.1354 | 60.7623 | 60.7623 | -70.204 | -175.1068 |  |  |  | 14.0612 | 10.56 | 6.61 | -12.3 | 5.58 | -1.4693 | -1.4693 | 5.6456 | 3.6601 |  | -22.3752 | -22.0987 | -10.363 | 17.5506 |  |  | -22.3 | -30.5 | -2.16 | 13.6046 | 13.8767 | 12.8587 | 63.8706 | 64.0033 | -24.9899 | -45.51 | -23.86 | 2.694 | 26.59 | 9.41 | 5.7861 | 4.7882 | 7.1396 |  | -19.4767 | -19.3533 | 41.1032 |  | -2.7458 |  |  | -5.5396 | -0.935 | 6.7867 | 5.7578 | -0.46 | -2.23 | 11.5785 | -41.1598 | -13.96 | -14.15 | 33.81 | 0.9 | -41.0727 | -20.5091 | -23.6232 | -22.1273 | 9.7784 | -23.6567 | -29.4969 | -28.8511 | -12.9456 | -17.4852 | -13.71 | -26.1839 | -20.1781 |  | -10.8858 | -10.4384 | 16.8942 | -20.2787 | -19.1415 | 5.648 | -17.4236 | -17.2347 | 4.2483 | 0 | 0 | 0.7 | 3.8184 | -35.022 | -16.4478 | -10.5164 | 8.293 | 7.0759 | -21.5164 | 5.0932 | 4.8691 |  | 0 | 0 |  | -7.0332 | -7.0332 | 30.812 | 6.9768 | 7.4852 | 31.2956 | 39.6485 | 9.3275 | -12.71 | -2.2078 | 0.2007 | 1.18 | 2.2 | 0 |  | 7.239 | 2.957 |  | 36.12 | -40.2802 | -31.9633 | -0.47 | 16.9923 |  | 19.787 | -5.2917 | -5.5026 | 1.9276 |  |  | -9.6362 | -24.9309 | 9.2246 | -21.7718 | 4.2324 | 3.6615 | 155.8332 | -3.2417 | -8.574 | 7.0622 | -1.6748 | 6.6588 | 6.709 | -2.5337 | -9.1079 | -8.559 | -1.26 | 4.2001 | 67.4005 | 22.5674 | 69.8469 | -6.0336 | 45.9113 | -5.6347 | -8.5222 | 0 | 0 | 33.5189 |  | -19.3898 | -18.7526 | -13.5597 | -13.4399 | 13.13 | 13.07 | -24.8 | -24.4 | 0.2115 | -7.92 | 47.24 | 20.9262 | 21.0642 | -18.2 | -25.6 | 3.5 | 2.9 | -18.1814 |  | -71.988 | -4.3508 | -266.5872 | -23.1135 | -25.5507 | 99.4032 | 67.855 | 121.6776 | 97.863 | 28.4639 | 20.2674 | 20.1888 | -13.2285 | 181.6203 | -200.2587 | -21.4901 | 26.3802 | -0.0452 |  | -3.2 | -2.149 | -2.174 | -1.52 | 2.56 | -1.1534 | -8.4062 | 4.7471 | 1.5549 | 4.4 | 0.851 | 0.976 | 2.3206 | 2.7521 | 4.9881 | 4.1231 | 3.9173 |  | 11.4 | 11.2837 | -0.02 |  | -3.8832 | -16.7329 | -17.7096 | 0 | 12.8632 | -12.7075 |  | -5.7 | -8.9 | 71.0498 | -147.3478
08/02/2026 | 02:30 | 0 | 0.3105 | -5.0757 | 2.8971 | 11.043 |  | 12.6406 |  | 10.825 | 3.7289 | 3.5162 | -8.88 | -22 |  | 0 |  | 2.74 | -5.619 | 3.693 | 3.6249 | 6.5201 | 4.1175 | 0.2266 | 2.1324 |  | -1.0749 | -0.828 | -0.83 | 3.129 | -11.1 |  | -0.027 | 0.205 | 0 | -10.88 |  | -12.35 | -12.54 | 4.3869 | 3.7069 | 16.6823 | 19.0514 | -18.2136 | -9.1162 | 0 | 10.4139 | 18.3433 | -14.445 | -12.9307 | 42.7552 | 38.5954 | -28.7597 | 20.2561 | -6.2 | -6.4 | -18.7096 | -35.7304 | -1.8784 |  | -10.5962 | 1.0874 |  |  | -92.7762 | 53.4074 | 53.4989 | -69.5495 | -154.6644 |  |  |  | 13.3027 | 10.33 | 6.62 | -12.28 | 5.46 | -2.9429 | -3.3447 | 6.2003 | 4.3783 |  | -20.2103 | -20.1926 | -9.938 | 16.0579 |  |  | -22.7 | -27.4 | -2.08 | 13.9437 | 13.819 | 12.4876 | 59.4191 | 59.8068 | -25.2794 | -41.0562 | -24.0834 | 2.5061 | 27.31 | 9.69 | 5.7861 | 4.7882 | 7.3533 |  | -18.1045 | -17.3565 | 32.713 |  | -2.8136 | -25.4 | -25.9 | -4.7351 | -1.122 | 7.4175 | 5.5722 | -0.67 | -2.43 | 11.6405 | -34.2519 | -13.82 | -13.86 | 32.59 | 0.13 | -34.6182 | -17.8182 | -21.5157 | -20.6455 |  | -21.8869 | -27.0878 | -27.029 | -12.9369 | -18.1756 | -14.186 | -26.0491 | -27.6394 |  | -10.9537 | -9.7388 | 19.756 | -17.7012 | -16.824 | -10.244 | -14.8659 | -14.6364 | 6.5421 | 12.84 | -2.5 | 1.1 | 3.9295 | -30.5157 | -15.8177 | -10.1182 | 6.4103 | 9.4573 | -24.5274 | 5.1598 | 5.0435 |  | 0 | 0 | 0 | -5.3586 | -6.1959 | 29.9747 | 6.555 | 6.4421 | 31.1786 | 38.6804 | 8.307 | -13.11 | -2.2078 | 0.1879 | 1.11 | 2.21 | 0 |  | 7.204 | 2.974 |  | 35.45 | -39.0862 | -31.0532 | -0.46 | 16.6433 |  | 19.6613 | -5.1977 | -5.5767 | 1.875 |  |  |  | -24.0029 | 10.0132 | -21.4758 | 5.5921 | 4.875 | 154.3971 | -3.2533 | -8.833 | 7.4194 | -1.6005 | 6.6369 | 6.6457 | -2 | -9.3558 | -8.404 | 0.42 | 0 | 63.5925 | 26.8652 | 69.6454 | -5.413 | 45.7753 | 0 | -8.0938 | 0 | 0 |  |  | -20.2083 | -19.9721 | -13.4841 | -13.6473 | 13.41 | 13.34 | -24.3 | -24.2 | 0.195 | -8.64 | 49.2636 | 14.4424 | 14.3451 | -17.8 | -26 | 4.3 | 3.8 |  | -18.0825 | -70.3394 | 2.2852 | -266.3676 | -25.6578 | -24.9446 | 102.4307 | 66.9214 | 125.3569 | 99.6029 | 33.039 | 19.3613 | 21.7976 | -15.557 | 183.8056 | -205.8779 | -20.2134 | 26.4908 | -1.3342 |  | -3.04 | -2.145 | -2.147 | -1.6 | 2 | -1.0106 | -8.4672 | 4.7776 | 1.4359 | 3.5 | 0 | 0.451 | 2.4023 | 2.7565 | 4.7567 | 3.8679 | 4.1625 |  | 11.7 | 11.0871 | -0.11 |  | -4.0725 | -16.2769 | -17.9293 | 0 | 12.5095 | -13.6068 |  | -5.1 | -9.5 | 62.1117 | -138.975
08/02/2026 | 03:00 | 0 | 0.3158 | -5.1093 | 2.7444 | 11.3537 |  | 12.404 |  | 9.8753 | 3.3299 | 3.0454 | -11.1 | -22 |  | 0 | -15.4 | 2.6647 | -5.7406 | 3.7369 | 3.5737 | 6.6565 | 4.1522 | 0.1327 | 2.2258 |  | -1.1683 | -0.93 | -0.946 | 3.114 | -11.1 |  | 0.138 | 0.202 | 0 | -11.1 |  | -12.79 | -12.75 | 4.2459 | 3.8308 | 16.7487 | 18.3807 | -16.9404 | -10.1868 | 0 | 20.6097 | 16.0581 | -15.4153 | -13.7705 | 35.2064 | 44.164 | -31.0082 | 19.559 | -6.5 | -6.5 | -19.6128 | -35.4221 | -1.7994 |  | -10.2235 | 1.292 |  |  | -94.9431 | 53.3769 | 53.4989 | -74.2979 | -167.1008 |  |  |  | 13.3626 | 10.45 | 6.73 | -12.34 | 5.01 | -2.2731 | -2.0052 | 5.244 | 3.4789 |  | -17.8529 | -17.3238 | -10.2599 | 17.8526 |  |  | -22.6 | -30.1 | -2.04 | 14.6161 | 14.8822 | 13.7374 | 58.6322 | 58.6446 | -23.968 | -40.9707 | -24.7156 | 2.3804 | 27.45 | 9.71 | 5.7861 | 4.5929 | 7.1885 |  | -19.4096 | -19.5158 | 34.2791 |  | -2.7694 |  |  | -4.3542 | -1.122 | 6.9444 | 5.5722 | -0.59 | -2.66 | 11.842 | -34.8095 | -13.84 | -13.87 | 33 | -0.27 | -34.9091 | -17.5909 | -21.034 | -19.8182 | 0 | -21.8227 | -26.3061 | -26.4658 | -13.7591 | -17.9566 | -14.086 | -22.9549 | -21.9243 |  | -11.0381 | -9.8289 | 10.9283 | -17.8274 | -17.5325 | -12.804 | -14.3618 | -14.4077 | 5.7976 | 12.24 | 0 | 0.7 | 3.8121 | -29.4667 | -15.1108 | -9.1779 | 5.8708 | 7.6729 | -24.8787 | 5.023 | 4.7122 |  |  | 0 |  | -6.1959 | -6.8657 | 32.8214 | 5.6127 | 6.1517 | 31.1599 | 38.4157 | 8.3021 | -13.4 | -2.1199 | 0.1916 | 1.24 | 3.23 | 0 |  | 7.282 | 3.021 |  | 35.5 | -38.7709 | -30.7568 | -0.43 | 16.4497 |  | 20.0206 | -5.1098 | -5.2849 | 1.8392 |  |  | -9.8089 | -24.7719 | 9.5075 | -21.7346 | 6.7587 | 5.9929 | 152.8136 | -3.5925 | -9.007 | 7.1672 | -1.6383 | 6.6002 | 6.6299 | -2.4862 | -9.2567 | -8.7647 | 0.42 | 3.9416 | 68.2285 | 26.8837 | 69.2573 | -4.4185 | 46.6138 | -5.4601 | -8.3325 | 0 | 0 |  |  | -18.368 | -17.4836 | -13.243 | -12.9661 | 12.52 | 12.76 | -24.4 | -24 | 0.195 | -9.44 | 38.0738 | 19.1896 | 18.8041 | -18.1 | -25.5 | 2.2 | 1.6 |  |  | -70.1665 | -3.5234 | -264.1687 | -21.3872 | -24.2587 | 99.547 | 68.1051 | 117.0937 | 98.0434 | 32.2607 | 21.076 | 19.2568 | -6.6862 | 182.3258 | -199.0984 | -18.756 | 22.7432 | -2.2498 |  | -2.96 | -2.167 | -2.17 | -1.84 | 3.04 | -1.2158 | -8.3787 | 4.1917 | 1.9364 | 3.8 | -0.68 | -0.841 | 2.3766 | 2.7427 | 3.4337 | 4.8067 | 4.2361 |  | 11 | 10.9824 | -0.07 |  | -4.3349 | -17.0292 | -18.4307 | 0 | 12.5713 | -13.2193 |  | -5 | -8.7 | 68.8681 | -143.6643
08/02/2026 | 03:30 | 0 | 0.23 | -4.9408 | 2.9431 | 10.8718 |  | 12.4492 |  | 10.0193 | 3.2339 | 2.8934 | -11.1 | -22 |  | 0 | -15.4 | 2.8829 | -5.3717 | 3.7188 | 3.601 | 6.7882 | 4.3156 | 0.1381 | 2.194 |  | -0.9515 | -0.904 | -0.902 | 2.812 | -11.1 |  | 0.116 | 0.196 | 0 | -11.07 |  | -12.15 | -12.34 | 4.8143 | 3.4295 | 16.4495 | 18.3016 | -17.1596 | -10.4842 | 0 | 15.1932 | 27.1162 | -15.5816 | -12.3306 | 42.9015 | 48.0191 | -33.5095 | 19.9615 | -6.4 | -6.4 | -18.4782 |  | -0.8819 |  | -11.6461 | 1.262 |  |  | -97.6287 | 54.3534 | 54.3534 | -76.5715 | -165.1183 |  |  |  | 12.3148 | 10.25 | 6.23 | -12.62 | 4.69 | -1.6033 | -1.6033 | 4.077 | 1.6796 |  | -17.7388 | -17.471 | -10.293 | 18.14 |  |  | -21.8 | -31.4 | -2.09 | 15.1535 | 15.0553 | 13.5256 | 60.4786 | 60.0709 | -24.5025 | -41.123 | -23.6564 | 2.4973 | 27.08 | 9.61 | 5.7861 | 4.5929 | 7.234 |  | -20.0709 | -19.2338 | 34.1668 |  | -2.8228 |  |  | -4.7632 | -1.122 | 7.2598 | 5.5722 | -0.86 | -2.45 | 11.718 | -35.412 | -13.99 | -14.1 | 33.12 | -0.36 | -35.4182 | -17.9636 | -20.0635 | -18.9727 | 0 | -21.141 | -26.2029 | -26.1862 | -18.7991 | -21.0267 | -12.222 | -19.6015 | -27.3046 |  | -10.3988 | -9.625 | 18.7175 | -16.3513 | -15.4243 | -18.948 | -14.4792 | -14.2639 | 5.0842 | 12.66 | 0 | 1.1 | 3.732 | -27.0093 | -15.5131 | -9.8091 | 7.2757 | 6.0746 | -23.354 | 4.751 | 4.7388 |  | 0 | 0 |  | -7.2006 | -7.3681 | 32.1516 | 4.8713 | 4.7122 | 32.6575 | 39.9787 | 8.9125 | -13.27 | -2.0137 | 0.2181 | 1.01 | 2.45 | -9.1702 | 0 | 7.217 | 2.818 |  | 35.61 | -39.3844 | -31.6368 | -0.35 | 16.9241 |  | 19.9494 | -4.9841 | -5.2273 | 1.7774 |  |  |  | -25.0825 | 9.3524 | -21.8543 | 4.9526 | 4.9134 | 154.338 | -3.6402 | -9.2818 | 7.5952 | -1.6432 | 6.6149 | 6.6536 | -2 | -11.1688 | -10.1469 | -2.1 | 3.7643 | 67.231 | 24.8018 | 64.9263 | -7.3727 | 44.6527 | 0 | -6.3011 | 0 | 0 |  |  | -20.2193 | -19.6645 | -13.2106 | -13.3061 | 12.61 | 12.66 | -23.6 | -23.4 | 0.195 | -8.32 | 47.8401 | 13.5953 | 13.4804 | -17.8 | -24.3 | 5.6 | 4.6 |  | -18.1067 | -71.2363 | -5.1127 | -266.4509 | -19.77 | -23.9311 | 97.756 | 69.3384 | 123.701 | 96.3947 | 29.5771 | 20.8254 | 20.2593 | -13.7195 | 181.0458 | -201.2436 | -22.5448 | 27.9849 | -1.4051 |  | -3.44 |  | -2.147 | -1.52 | 2.8 | -1.2655 | -9.0532 | 4.8356 | 1.7014 | 3.9 | 0.179 | -0.861 |  |  | 4.2152 | 2.7685 | 3.2296 |  | 9.7 | 11.0705 | -0.04 |  | -3.6936 | -17.3727 | -18.689 | 0 | 14.0646 | -14.4248 |  | -3.6 | -10.3 | 66.7878 | -146.2269
08/02/2026 | 04:00 | 0 | 0.1904 | -4.9232 | 2.805 | 11.3452 |  | 12.554 |  | 10.01 | 3.3669 | 3.0163 | -8.88 | -22 | 0 | 0 |  | 2.5626 | -3.9795 | 3.6921 | 3.5188 | 6.4359 | 4.2653 | -0.0429 | 2.277 |  | -1.0988 | -0.977 | -0.977 | 3.061 | -11.1 | -13.2 | 0.148 | 0.207 | 0 | -12.01 |  | -12.59 | -12.58 | 4.3393 | 3.4825 | 15.7217 | 17.7405 | -15.1746 | -10.3636 | 0 | 1.0876 | 1.3845 | -14.585 | -12.8902 | 28.3514 | 28.8638 | -26.1021 | 21.0489 | -7 | -7 | -21.0439 | -35.6688 | -1.1044 |  | -11.3065 | 0.873 |  |  | -117.6488 | 57.7105 | 57.7715 | -68.3924 | -174.3738 |  |  |  | 12.2748 | 10.02 | 6.14 | -13.02 | 3.78 | -1.2014 | -0.9335 | 4.1696 | 2.1607 |  | -20.191 | -20.405 | -11.1991 | 17.4563 |  |  | -24.4 | -30.1 | -1.98 | 12.9345 | 13.2468 | 12.2147 | 63.8931 | 63.881 | -25.4079 | -43.4576 | -25.1651 | 2.4316 | 26.96 | 9.38 | 5.4736 | 4.3976 | 6.9797 |  | -19.0431 | -18.911 | 35.6143 |  | -2.7557 |  |  | -4.6033 | -1.4961 | 6.9444 | 5.0156 | -1.02 | -2.27 | 10.788 | -36.7921 | -14.24 | -14.38 | 33.03 | -0.93 | -36.6909 | -18.4727 | -20.6524 | -19.3909 |  | -22.6922 | -28.0949 | -27.8582 | -22.5949 | -25.3283 | -12.028 | -27.6363 | -21.371 |  | -11.1466 | -10.3764 | 19.4196 | -12.5398 | -12.3204 | -27.14 | -15.8397 | -15.6226 | 6.4949 | 12.83 | 0 | 0 | 3.9691 | -20.4247 | -16.2518 | -10.309 | 8.8318 | 9.0347 | -24.8786 | 4.8908 | 4.6289 |  | 0 | 0 |  | -7.5355 | -8.0379 | 31.9842 | 4.7616 | 4.6028 | 33.6307 | 41.0929 | 8.3021 | -12.7 | -2.2078 | 0.1916 | 1.2 | 2.15 | 0 |  | 7.329 | 2.731 |  | 36.52 | -40.391 | -33.1828 |  | 17.2563 |  | 20.0067 | -4.8413 | -5.0226 | 1.8045 |  |  | -10.0489 | -23.7063 | 9.5941 | -22.0878 | 4.4188 | 4.1689 | 151.0225 | -4.0012 | -9.5147 | 7.6961 |  | 6.5636 | 6.6615 |  | -8.5987 | -7.3385 | -3.35 | 4.9245 | 69.1779 | 18.7388 | 69.0999 | -6.6495 | 45.4729 | -5.888 | -8.4083 | 0 | 0 |  |  | -19.8567 | -19.236 | -12.6043 | -12.7989 | 13.14 | 13.11 | -24 | -23.8 | 0.195 | -8.48 | 46.6403 | 15.6819 | 14.8742 | -17.8 | -25.5 | 4.3 | 3.8 |  | -18.3285 | -75.9068 | -5.4493 | -264.9935 | -19.5969 | -25.4698 | 97.2259 | 71.2363 | 122.8045 | 97.6954 | 27.4389 | 19.8903 | 19.4263 | -16.0095 | 180.9273 | -200.9196 | -24.4687 | 28.8022 | -1.6638 |  | -3.44 | -2.138 | -2.145 | -1.28 | 2.88 | -1.7531 | -9.0806 | 4.4266 | 1.4359 | 4.3 | 1.191 | 2.1 |  |  | 4.3952 | 4.2725 | 3.774 |  | 10.9 | 10.5675 | -0.07 |  | -3.6626 | -16.8086 | -18.0705 | 0 | 12.3077 | -13.7362 |  | -4.7 | -8.7 | 71.9694 | -150.34
08/02/2026 | 04:30 | 0 | 0.1667 | -4.8759 | 2.6473 | 10.2169 |  | 12.0944 |  | 9.8251 | 3.3359 | 2.9768 | -11.1 | -22 | 0 |  |  | 2.637 | -2.1739 | 3.6284 | 3.4697 | 6.391 | 4.2735 | 0.0779 | 2.2783 |  | -1.1299 | -1.006 | -0.999 | 3.389 | -8.88 | -13.2 | 0.092 | 0.212 | 0 | -12.26 |  | -12.48 | -12.42 | 4.238 | 3.3862 | 15.5923 | 17.6794 | -14.6116 | -10.6653 | 0 | 0.9988 | 1.1842 | -14.622 | -12.7498 | 28.6843 | 29.485 | -26.9486 | 20.8951 | -7 | -7 | -20.9983 | -36.2735 | -1.0659 |  | -11.3012 | 1.1443 |  |  | -117.8624 | 55.7878 | 55.8489 | -64.0452 | -174.9414 |  |  |  | 12.205 | 10.03 | 6.21 | -13.05 | 3.59 | -1.3354 | -1.2014 | 5.1586 | 2.708 |  | -18.985 | -19.2212 | -10.6593 | 18.0939 |  |  | -25.1 | -31.3 | -1.81 | 13.4556 | 13.5429 | 12.3185 | 63.0411 | 63.8051 | -24.0267 | -44.6376 | -24.1107 | 2.4966 | 26.47 | 9.29 | 5.3174 | 4.2023 | 6.6604 |  | -19.9856 | -19.5284 | 36.8108 |  | -2.6298 |  |  | -4.248 | -1.4961 | 6.629 | 5.0156 | -1.05 | -2.2 | 10.8345 | -37.5771 | -13.09 | -13.29 | 30.64 | -0.79 | -38.3091 | -19.0545 | -21.6016 | -20.1909 |  | -24.9762 | -29.5651 | -29.9353 | -17.066 | -21.401 | -13.136 | -30.8408 | -19.1061 |  | -10.6181 | -9.8778 | 17.6316 | -16.0065 | -15.2631 | -19.46 | -15.139 | -14.9509 | 5.9717 | 12.44 | -2.26 | 0.7 | 3.7346 | -26.4239 | -16.707 | -10.8853 | 8.9966 | 8.4234 | -23.5209 | 4.7204 | 4.5037 |  |  | 0 |  | -7.3681 | -7.8704 | 33.6587 | 5.3243 | 5.5274 | 33.7607 | 41.1102 | 8.4388 | -12.74 | -2.2078 | 0.1916 | 1.28 | 1.69 | 0 | 2.1822 | 7.226 | 2.788 |  | 35.94 | -40.4287 | -32.8747 | -0.36 | 16.1424 |  | 19.7043 | -4.6856 | -4.8584 | 1.7696 |  |  | -9.1043 | -23.9394 | 9.6281 | -22.0878 | 5.5087 | 5.2516 | 151.259 | -4.1195 | -9.5375 | 8.1072 |  | 6.6149 | 6.6536 |  | -11.0588 | -10.0394 | -2.1 | 6.0555 | 70.8225 | 20.9127 | 69.6039 | -6.2377 | 45.1695 | 0 | -6.8787 | -10.2214 | -11.8637 |  |  | -19.3843 | -19.1646 | -13.2563 | -13.4746 | 13.34 | 12.89 | -23.7 | -23.9 | 0.195 | -7.76 | 44.4268 | 18.8486 | 18.7433 | -17.8 | -25.9 | 3.9 | 3.3 |  |  | -72.0179 | -3.4938 | -264.2692 | -18.9872 | -24.1711 | 95.0455 | 72.5146 | 117.5622 | 95.9015 | 26.0327 | 19.9724 | 19.2513 | -8.8328 | 182.5942 | -201.7828 | -22.8138 | 24.4395 | -2.4134 |  | -3.84 | -2.141 | -2.143 | -1.52 | 2.64 | -2.0321 | -9.3736 | 4.8356 | 1.4664 | 3.5 | 0.201 | -0.024 | 2.8867 | 3.56 | 3.2023 | 3.227 | 3.2576 |  | 11.4 | 10.9471 | -0.1 |  | -2.5099 | -17.5731 | -18.7554 | 0 | 13.3225 | -14.5423 | 0 | -4.8 | -8.8 | 72.8872 | -149.4061
08/02/2026 | 05:00 | 0 | 0.1907 | -4.9515 | 2.5253 | 10.454 |  | 12.2958 |  | 9.6796 | 3.1829 | 2.9346 | -11.1 | -22 | -2.2 | 0 |  | 2.7744 | -2.6487 | 3.72 | 3.4922 | 6.4887 | 4.1978 | 0.088 | 2.2017 |  | -0.9952 | -0.926 | -0.902 | 2.871 | -8.88 | -13.2 | 0 | 0.203 | 0 | -11.5 |  | -12.23 | -12.36 | 3.7844 | 3.4788 | 13.841 | 15.9342 | -15.2032 | -10.5984 | 0 | 15.6372 | 12.7904 | -17.0157 | -15.4361 | 35.0527 | 36.3698 | -27.132 | 20.5668 | -6.5 | -6.5 | -19.2263 | -35.799 | -1.0246 |  | -10.7748 | 0.7176 |  |  | -107.9134 | 54.4145 | 54.2619 | -67.0914 | -169.8692 |  |  |  |  | 10.09 | 6.25 | -12.94 | 4.05 | -2.541 | -2.0052 | 5.7722 | 3.5624 |  | -17.515 | -17.4951 | -10.5761 | 17.6545 |  |  | -25.8 | -30.6 | -2.23 | 13.9025 | 13.9689 | 12.4626 | 62.6051 | 62.9915 | -23.6447 | -43.5138 | -23.6018 | 2.4844 | 26.07 | 9.04 | 5.3174 | 4.2023 | 6.6572 |  | -19.8173 | -19.2718 | 33.9184 |  | -2.516 |  | -23.6 | -4.3005 | -1.4961 | 6.629 | 5.0156 | -1.12 | -2.46 | 11.2685 | -34.7095 | -12.9 | -13.11 | 30.6 | -0.89 | -35.1818 | -17.9636 | -21.4052 | -19.8 |  | -24.3588 | -29.1713 | -29.2283 | -15.0178 | -20.203 | -13.448 | -28.2758 | -18.6283 |  | -10.417 | -9.4644 | 17.6231 | -16.216 | -15.8627 | -15.364 | -14.9094 | -14.5393 | 6.735 | 12.4 | 0 | 1 | 3.8452 | -26.9076 | -16.3528 | -10.6074 | 9.2332 | 9.6898 | -23.2296 | 4.8774 | 4.6523 |  | 0 | 0 |  | -6.3633 | -7.0332 | 33.1563 | 5.8221 | 5.7734 | 32.5842 | 40.4848 | 8.8148 | -13.02 | -2.7187 | 0.1916 | 1.24 | 1.2 | -9.2965 |  | 7.233 | 2.706 | 3.509 | 35.02 | -39.8768 | -32.0911 | -0.4 | 14.9047 |  | 19.5135 | -4.7256 | -4.9396 | 1.7792 |  |  |  | -24.2574 | 8.4323 | -21.5558 | 5.4025 | 4.8948 | 155.1007 | -4.0452 | -9.3125 | 8.1712 |  | 6.5856 | 6.5745 | -2.4918 | -10.5499 | -9.3295 | -1.26 | 4.4905 | 67.2066 | 23.3531 | 69.4124 | -6.2395 | 44.059 | 0 | -6.9352 | 0 | -10.3569 |  |  | -19.1646 | -18.3845 | -13.5187 | -13.38 | 12.92 | 12.92 | -24.3 | -24.5 | 0.195 | -9.28 | 43.4582 | 17.4398 | 17.4575 | -17.4 | -25.7 | 3 | 2.5 |  |  | -71.7077 | -4.1472 | -264.681 | -20.0083 | -23.6103 | 95.107 | 69.9959 | 120.1745 | 94.7584 | 28.0537 | 19.6724 | 19.3271 | -9.8499 | 178.6947 | -199.8391 | -22.4378 | 26.816 | -2.0374 |  | -4.08 | -2.114 | -2.12 | -0.64 | 2.8 | -2.0477 | -8.9067 | 4.8661 | 1.8479 | 3.7 | 0.806 | -0.142 | 1.4261 | 1.4662 | 3.9153 | 3.2146 | 3.2705 |  | 10.9 | 10.342 | -0.07 |  | -2.8997 | -17.2023 | -18.8928 | 0 | 13.2803 | -14.7513 | 0 | -5.2 | -9 | 72.5384 | -149.3557
08/02/2026 | 05:30 | 0 | 0.033 | -4.8088 | 2.4694 | 10.1637 |  | 12.3378 |  | 9.7287 | 3.1899 | 2.9307 | -15.54 | -22 | 0 | 0 | -15.4 | 2.7707 | -2.8887 | 3.7257 | 3.5808 | 6.4068 | 4.3686 | 0.1495 | 2.2042 |  | -1.235 | -0.965 | -0.946 | 3.376 | -6.66 | -13.2 | -0.201 | 0.22 | 0 | -12.33 |  | -11.87 | -11.83 | 3.272 | 3.5547 | 13.75 | 15.5641 | -14.4223 | -9.8904 | 0 | 14.3425 | 13.852 | -16.7223 | -15.7455 | 34.3855 | 37.1553 | -36.2593 | 20.7647 | -6.6 | -6.7 | -17.4415 | -36.8841 | -1.1774 |  | -11.4935 | 0.1671 |  |  | -109.3783 | 53.9262 | 54.4755 | -68.3978 | -169.7215 |  |  |  | 13.2528 | 10.69 | 6.72 | -12.7 | 4.16 | -1.7373 | -1.2014 | 4.8349 | 2.8373 |  | -18.1107 | -17.8612 | -13.0869 | 16.8943 |  |  | -28.2 | -30 | -1.82 | 12.4491 | 12.6731 | 11.5765 | 62.3664 | 62.5948 | -23.1357 | -43.7411 | -24.1159 | 2.4649 | 26.31 | 9.26 | 5.3174 | 4.2999 | 6.6789 |  | -18.6313 | -18.4388 | 33.0404 |  | -2.6468 |  |  | -4.3518 | -1.122 | 7.4175 | 5.3867 | -0.88 | -2.2 | 10.7105 | -32.9669 | -12.94 | -13.03 | 31.03 | -1.19 | -34.2727 | -17.3545 | -19.4148 | -18.8455 |  | -23.6116 | -28.5965 | -27.412 | -8.9246 | -12.9808 | -12.952 | -26.6423 | -18.1905 |  | -8.8388 | -8.5891 | 12.6579 | -18.2234 | -18.0618 | 10.256 | -15.8547 | -15.9085 | 2.0915 | -3.56 | -3.47 | 13.7 | 3.7545 | -31.9048 | -16.442 | -10.6884 | 8.9672 | 3.8974 | -15.6825 | 4.9435 | 4.7915 |  | 0 | 0 | 0 | -7.8704 | -8.0379 | 33.9936 | 4.7036 | 4.7559 | 34.1298 | 40.0512 | 9.0492 | -10.28 | -2.1199 | 0.1916 | 0.87 | 0.18 | 0 |  | 7.355 | 2.754 |  | 41.56 | -39.0541 | -31.149 | 1.07 | 4.9296 |  | 21.0504 | -5.3663 | -5.5861 | 1.7442 |  |  |  | -19.3504 | 8.2912 | -25.3979 | 5.0699 | 4.4089 | 152.9725 | -3.8269 | -9.4314 | 6.7371 | -1.7122 | 6.6295 | 6.622 | -2.5691 | -10.6954 | -9.865 | -2.51 | 4.1844 | 66.4327 | 23.4145 | 72.9049 | -5.6118 | 44.5984 | 0 | -5.779 | -11.6068 | -12.0694 |  |  | -18.5658 | -18.2911 | -13.9419 | -14.1569 | 13.08 | 12.79 | -23.9 | -23.6 | 0.3525 | -8.24 | 44.5901 | 16.7606 | 16.4907 |  | -25.2 | 3.5 | 2.9 |  |  | -71.3304 | -4.4168 | -265.3799 | -20.4542 | -24.5631 | 96.9085 | 68.8735 | 120.7778 | 94.0622 | 29.6131 | 21.0661 | 20.3675 | -10.0145 | 182.0188 | -201.8424 | -21.3603 | 24.2383 | -1.9446 |  | -4.24 | -2.128 | -2.133 | -0.8 | 2.8 | -2.0099 | -9.2271 | 5.0401 | 1.9638 | 3.6 | -1.069 | -0.315 | 2.6229 | 2.9593 | 3.0268 | 3.7892 | 2.6734 |  | 10.4 | 10.8137 | -0.03 |  | -3.2164 | -16.6191 | -19.0968 | 0 | 13.5381 | -15.2204 | 0 | -3.7 | -10.3 | 73.3052 | -152.3714
08/02/2026 | 06:00 | 0 | 0.043 | -4.8642 | 2.2495 | 10.0407 |  | 11.803 |  | 9.5897 | 3.1469 | 2.8787 | -13.32 | -22 | -2.2 | 0 |  | 2.6377 | -3.0942 | 3.5829 | 3.6155 | 6.7672 | 4.523 | 0.0567 | 2.3701 |  | -1.1811 | -1.044 | -1.028 | 3.147 | -6.66 | -15.4 | -0.353 | 0.214 | 0 | -12.14 |  | -11.75 | -11.8 | 2.6734 | 3.0727 | 13.5457 | 15.0883 | -14.5474 | -10.3882 | 0 | 9.08 | 11.8099 | -17.9204 | -15.1896 | 32.2445 | 34.4528 | -32.0855 | 19.7044 | -7.3 | -7.3 | -19.4163 | -36.4864 | -1.2027 |  | -10.0408 | -0.455 |  |  | -102.9999 | 56.7949 | 56.7339 | -71.0441 | -167.9848 |  |  |  | 11.8956 | 10.78 | 6.86 | -12.99 | 4 | -0.9335 | -0.2637 | 5.149 | 3.2238 |  | -22.2186 | -22.2536 | -9.182 | 15.3182 |  |  | -28.8 | -24.7 | -1.78 | 10.0946 | 10.8614 | 9.7891 | 61.6126 | 61.7997 | -20.1836 | -46.9419 | -20.9123 | 2.3232 | 25.24 | 8.72 | 5.3174 | 4.2999 | 6.6316 |  | -16.5585 | -16.4867 | 31.5874 |  | -2.4908 | -25 |  | -4.2883 | -1.122 | 6.629 | 5.3867 | -0.81 | -2.19 | 10.943 | -33.2094 | -12.71 | -12.89 | 30.1 | -1.73 | -34.9818 | -17.2818 | -19.2592 | -18.7727 |  | -23.2367 | -28.2156 | -28.1883 | -19.4134 | -23.736 | -13.028 | -26.4103 | -19.8139 |  | -9.3668 | -8.654 | 13.227 | -11.8555 | -11.1082 | -8.708 | -16.4407 | -16.3695 | 3.21 | 0 | -2.66 | 0 | 4.1088 | -19.3852 | -15.8575 | -9.9254 | 9.9808 | 7.6895 | -16.7792 | 4.8496 | 4.5569 |  | 0 | 0 |  | -7.8704 | -8.2054 | 32.8214 | 4.5824 | 4.3826 | 33.5727 | 38.7369 | 7.8871 | -11.24 | -2.9366 | 0.1989 | 1.61 | -0.29 | 0 |  | 7.488 | 2.709 |  | 42.04 | -39.1272 | -31.5479 |  | 4.3645 |  | 20.5742 | -4.9103 | -5.2562 | 1.761 |  |  | -6.9535 | -19.2759 | 7.8814 | -25.3261 | 4.9195 | 4.5341 | 151.1489 | -4.1818 | -9.9574 | 7.2128 | -1.622 | 6.6515 | 6.6695 | -2 | -12.453 | -10.1964 | -4.19 | 5.8711 | 69.9802 | 17.3629 | 70.4563 | -7.6886 | 44.6432 | 0 | -6.5091 | -11.0015 | -12.8045 |  |  | -18.5768 | -18.3406 | -11.8259 | -11.8195 | 14.46 | 14.59 | -24.9 | -24.7 | 0.3873 | -12 | 41.5445 | 16.4607 | 16.8693 | -17.7 | -24.8 | 3 | 2.5 | -18.2129 | -18.2955 | -79.8614 | -9.5296 | -261.0556 | -16.6081 | -25.307 | 90.4712 | 77.7647 | 120.8258 | 91.1221 | 21.1579 | 18.556 | 19.492 | -12.6516 | 171.4438 | -195.7077 | -27.9773 | 30.266 | -1.781 |  | -5.84 | -2.127 | -2.132 | -0.16 | 3.44 | -3.4011 | -10.0481 | 4.4541 | 2.5803 | 4.5 | 0.64 | 0.207 |  | 3.2349 | 3.5316 | 2.8627 | 3.0591 |  | 11.5 | 11.052 | 0.02 |  | 0 | -17.6563 | -19.8584 | 2.3865 | 13.6801 | -15.7572 | 1.5254 | -4.6 | -9.6 | 72.941 | -147.1237
08/02/2026 | 06:30 | 0 | 0.1473 | -4.9776 | 2.6739 | 10.1432 |  | 11.4705 |  | 9.9929 | 3.1809 | 2.9571 | -13.32 | -22 | -2.2 | 0 |  | 2.9072 | -3.1659 | 3.8149 | 3.6515 | 6.741 | 4.4166 | 0.0375 | 2.1275 |  | -1.0885 | -1.001 | -1.016 | 3.151 | -6.66 | -15.4 | -0.503 | 0.213 | 0 | -12.41 |  | -11.84 | -11.51 | 1.1768 | 3.0607 | 13.587 | 16.6202 | -13.4971 | -12.4181 | 0 | 18.6725 | 14.4091 | -15.5184 | -15.0737 | 42.4484 | 39.9722 | -37.9388 | 20.3877 | -7.1 | -7.2 | -18.3607 | -36.5231 | -1.2841 |  | -13.4791 | -0.3745 |  |  | -101.7792 | 54.0483 | 54.384 | -77.4004 | -175.2761 |  |  |  | 8.8419 | 9.41 | 5.26 | -15.21 | 0.9 | 0.8079 | 1.3438 | 2.7408 | 0.7248 |  | -19.9752 | -19.6538 | -13.1387 | 17.3013 |  |  | -31.4 | -26.8 | -1.43 | 9.4747 | 9.2306 | 8.455 | 65.6333 | 65.2324 | -22.9081 | -44.6921 | -22.8656 | 2.1574 | 24.67 | 8.23 | 5.0049 | 3.9093 | 5.87 |  | -18.601 | -17.8066 | 33.5853 |  | -2.1198 |  |  | -4.9731 | -1.122 | 6.1558 | 5.3867 | -0.8 | -2.37 | 9.3155 | -34.4345 | -12.87 | -13.06 | 29.18 | -3.89 | -34.9091 | -18.1273 | -16.5269 | -16.0091 |  | -26.5382 | -30.4868 | -29.7536 | -19.5478 | -21.9558 | -12.231 | -20.4041 | -22.1014 |  | -8.8993 | -8.9387 | 0 | -11.536 | -9.4149 | -19.46 | -13.5295 | -13.4967 | 3.1039 | 12.08 | 0 | 1.9 | 4.2939 | -20.3348 | -15.2858 | -9.2712 | 8.8501 | 4.9885 | -20.1586 | 5.2612 | 4.9386 |  | 0 | 0 |  | -9.3776 | -10.2148 | 31.9842 | 3.8906 | 3.3208 | 36.0997 | 43.7067 | 13.7075 | -15.16 | -2.314 | 0.1742 | 1.27 | -0.91 | -14.7338 |  | 7.373 | 2.678 |  | 42.52 | -41.9865 | -32.1434 | 0.41 | 4.0924 |  | 21.0991 | -4.8627 | -5.0994 | 1.6543 |  |  | -7.1518 | -16.2111 | 7.6914 | -25.4606 | 4.5487 | 3.8909 | 150.0843 | -4.4449 | -10.2863 | 7.3402 |  | 6.5416 | 6.5666 | -2.6462 | -15.7734 | -14.8789 | -6.71 | 9.1183 | 79.4985 | 11.9429 | 60.9298 | -8.712 | 42.5045 |  | 0 | -12.6627 | -12.1523 |  |  | -20.1424 | -19.3458 | -12.6726 | -12.5435 | 18.3 | 18.03 | -32 | -32.1 | 0.3342 | -8.96 | 56.8741 | 17.8516 | 17.7681 | -17.4 | -40.1 | 4.4 | 3.8 | -18.4287 | -18.1124 | -78.2456 | -13.5343 | -263.2065 | -15.7304 | -25.9945 | 86.9086 | 84.9232 | 132.4997 | 88.0033 | 15.4649 | 15.4958 | 13.963 | -19.5034 | 167.925 | -196.0712 | -30.192 | 32.4721 | -0.8191 |  | -8.8 | -2.132 | -2.141 | 3.84 | 0.16 | -3.2401 | -6.3554 | 9.7887 | -3.5721 | 1 | 0.072 | -0.405 | 1.7057 | 1.9053 | 3.8594 | 3.6415 | 3.0996 |  | 23.7 | 8.9176 | 0.14 |  |  | -19.6114 | -21.102 | 3.6515 | 15.1654 | -16.3449 |  | -16.6 | -0.3 | 73.5634 | -154.6144
08/02/2026 | 07:00 | 0 | 0.0113 | -4.7556 | 2.7146 | 10.0177 |  | 11.3726 |  | 9.4892 | 3.1279 | 2.8422 | -15.54 | -22 |  | 0.828 |  | 2.5491 | -1.5222 | 3.3963 | 3.1581 | 6.0186 | 4.354 | -0.0419 | 2.169 |  | -1.1051 | -1.482 | -1.479 | 3.037 | -4.44 |  | -0.384 | 0.209 | 0 | -16.46 |  | -10.48 | -10.48 | 1.0297 | 3.1377 | 13.6333 | 15.6321 | -12.7395 | -16.2309 | 0 | 0.5112 | 1.2636 | -13.3993 | -11.668 | 30.1402 | 30.7252 | -36.5549 | 23.8642 | -8.3 | -8.3 | -19.1046 | -37.4543 | -0.716 |  | -14.1824 | -1.1485 |  |  | -111.6977 | 52.6139 | 52.2477 | -65.9672 | -185.2713 |  |  |  | 7.8938 | 9.42 | 5.53 | -15.82 | 0.1 | -1.4693 | -1.6033 | 5.1374 | 2.8307 |  | -20.4434 | -20.5362 | -13.7803 | 19.0817 |  |  | -30.5 | -32.6 | -1.34 | 9.3466 | 9.4881 | 8.3637 | 69.8489 | 69.8966 | -29.3325 | -42.3257 | -31.5912 | 2.1887 | 23.22 | 7.41 | 5.1611 | 4.1046 | 5.7809 |  | -20.6489 | -20.4442 | 41.4623 |  | -2.2257 |  |  | -4.8279 | -0.748 | 6.3135 | 6.4999 | -0.15 | -2.1 | 7.75 | -41.9349 | -12.78 | -12.86 | 29.64 | -3.29 | -42.6364 | -21.4182 | -23.1316 | -21.2364 | -10.9845 | -30.2488 | -35.1511 | -34.8189 | -23.8375 | -29.3908 | -12.245 | -33.1086 | -28.8859 |  | -9.612 | -8.8466 | 12.6734 | -6.7232 | -6.6503 | -24.58 | -16.0118 | -15.7388 | 5.557 | 13.1 | -2.6 | 0.1 | 4.2008 | -8.0049 | -14.7818 | -8.8213 | 8.0939 | 10.674 | -19.7789 | 5.2175 | 5.0079 |  | 4.7403 | 5.0199 | 3.4031 | -7.2006 | -7.3681 | 13.8989 | 6.0108 | 5.8993 | 20.231 | 27.717 | 13.4536 | -16.53 | -2.8084 | 0.1476 | 1.72 | 0.14 | -14.0732 |  | 7.397 | 2.724 |  | 44.89 | -36.4815 | -26.9753 | -0.16 | 3.5299 |  | 19.1747 | -3.9668 | -4.2058 | 1.652 |  |  | -7.731 | -16.7471 | 6.0882 | -24.2866 | 4.0458 | 4.6351 | 129.8594 | -5.0696 | -9.8941 | 8.0398 | -1.6261 | 5.5895 | 5.6095 | -2.5675 | -16.2569 | -14.1388 | -13.83 | 15.8048 | 86.7871 | 0 | 59.2148 | -17.0185 | 35.1019 |  | 8.4335 | -12.0147 | -12.268 |  |  | -21.1257 | -20.8894 | -13.2234 | -13.03 | 20.3 | 20.04 | -29.9 | -29.6 | 0.4935 | -8.64 | 59.3432 | 15.3016 | 15.223 | -17.4 | -36.3 | 4.7 | 3.9 |  | -18.5292 | -94.6981 | -18.9014 | -257.0881 | -11.2263 | -26.9611 | 72.2669 | 96.6376 | 135.9927 | 77.7922 | -2.8122 | 15.5669 | 12.9338 | -25.5965 | 149.9538 | -193.5743 | -45.2066 | 49.0562 | 0.1648 |  | -7.52 | -2.023 | -2.008 | 3.36 | 0.08 | -3.6713 | -6.8254 | 9.3767 | -1.9333 | 1.8 | 1.449 | 0.972 |  |  | 3.5094 | 3.1775 | 3.5354 |  | 20.1 | 10.6442 | 0.23 |  | -8.9335 | -5.1967 | -25.2739 | -5.7347 | 0 | -28.1918 | -3.9254 | -13.3 | -4.8 | 78.634 | -157.537
08/02/2026 | 07:30 | 0 | 0.1218 | -4.9411 | 2.8777 | 10.0675 |  | 11.6385 |  | 9.6012 | 3.2109 | 2.8447 | -15.54 | -22 | 0 | 0 |  | 2.3838 | -2.1173 | 3.3905 | 3.4208 | 6.1835 | 4.0798 | -0.1053 | 2.217 |  | -1.1888 | -1.421 | -1.411 | 3.082 | -4.44 | -13.2 | -0.468 | 0.214 | 0 | -15.58 |  | -11.04 | -10.94 | -0.0307 | 3.8417 | 14.9094 | 17.0234 | -13.2114 | -14.3794 | 0 | 1.4335 | 1.4366 | -13.4483 | -11.5465 | 27.9021 | 29.5707 | -30.81 | 21.3853 | -6.8 | -6.7 | -19.5932 | -36.9344 | -0.6949 |  | -10.0715 | -1.2415 |  |  | -110.0192 | 52.0646 | 52.1256 | -78.6385 | -176.9411 |  |  |  | 7.8938 | 9.57 | 5.31 | -15.22 | 0.92 | -3.2108 | -2.541 | 6.3513 | 4.276 |  | -19.025 | -18.5155 | -9.3627 | 20.6538 |  |  | -24 | -35.6 | -1.32 | 11.7785 | 11.9668 | 10.902 | 65.7477 | 65.9377 | -27.3392 | -40.8676 | -28.6856 | 2.089 | 23.66 | 7.64 | 5.7861 | 4.7882 | 5.9208 |  | -22.2654 | -22.0473 | 44.7606 |  | -2.2794 | -25 |  | -4.3787 | 0 | 6.9444 | 7.4277 | 0.54 | -2.36 | 6.3085 | -42.9374 | -12.74 | -12.84 | 30.15 | -2.58 | -44 | -22.1273 | -24.7814 | -23.6091 | -9.8515 | -28.8531 | -34.1151 | -34.4203 | -25.2381 | -30.0342 | -10.831 | -19.8429 | -20.6104 |  | -8.4136 | -7.7595 | 14.0555 | -6.884 | -7.0302 | -23.556 | -17.2025 | -17.1337 | 6.6343 | 12.95 | -2.72 | 0.3 | 4.116 | -8.1664 | -14.154 | -8.1793 | 6.1582 | 11.8384 | -21.3432 | 4.843 | 4.6266 |  | 5.0452 | 4.8293 | 3.3841 | -5.861 | -6.1959 | 11.7219 | 7.7422 | 8.1259 | 16.7058 | 24.9969 | 12.5161 | -17.59 | -2.314 | 0.1705 | 1.18 | 1.72 | -13.606 |  | 7.785 | 2.679 |  | 45.36 | -34.492 | -26.4105 | -0.26 | 4.1637 |  | 17.3844 | -2.9296 | -3.0286 | 1.701 |  |  |  | -17.4881 | 5.4291 | -22.7409 | 6.2545 | 6.2164 | 138.3035 | -5.1133 | -10.5596 | 9.929 | 1.4519 | 5.5528 | 5.6095 | 0.9277 | -14.2984 | -12.7262 | -12.15 | 13.6034 | 74.1133 | 0 | 69.7052 | -11.9845 | 40.2644 | -10.5567 | -5.3051 | -13.287 | -14.1797 |  | 12.1996 | -15.55 | -15.0117 | -4.0355 | -4.1611 | 17.83 | 17.64 | -28.2 | -28.1 | 0.3342 | -6.32 | 76.7758 | 13.6538 | 13.2131 | -16.1 | -38 | -1.4 | -1.7 | -18.2703 | -18.2739 | -113.8974 | -29.4981 | -218.3661 | -10.1304 | -25.6504 | 65.1296 | 102.4986 | 90.5354 | 124.6722 | -8.3299 | 14.8175 | 12.5453 | 19.5209 | 106.4678 | -236.1783 | 10.4936 | -7.0315 | -0.3503 |  | -10.64 | -1.948 | -1.948 | 5.36 | -3.76 | -2.7907 | -2.2263 | -1.3748 | 0.0595 | 5.7 | 4.418 | 5.143 |  |  | 3.4134 | 4.1641 | 3.8783 |  | 22 | 10.2179 | 0.3 |  | -10.1991 | -2.7019 | -22.0692 | -9.5081 | -5.5117 | -20.5013 | -5.8749 | -15.5 | -2.5 | 77.9813 | -155.5189
08/02/2026 | 08:00 | 0 | 0.377 | -5.3274 | 2.9194 | 9.9619 |  | 12.2395 |  | 10.8277 | 3.7479 | 3.3908 | -15.54 | -22 | 0 |  | -17.6 | 2.4019 | -3.5774 | 3.8977 | 3.781 | 7.0636 | 4.2027 | -0.0533 | 2.1867 |  | -1.2214 | -1.175 | -1.171 | 2.786 | -4.44 |  | -0.616 | 0.215 | 0 | -12.68 |  | -12.21 | -12.37 | 0.224 | 1.8633 | 16.1887 | 18.0232 | -14.2896 | -6.1109 | 0 | 18.1272 | 14.6509 | -14.8134 | -15.3914 | 32.2498 | 43.1849 | -31.3698 | 14.2369 | -4 | -4 | -23.8792 | -36.1457 | -0.4406 |  | -10.6776 | -1.7712 |  |  | -98.9715 | 52.9496 | 52.9801 | -88.2045 | -162.0596 |  |  |  | 10.0694 | 10.42 | 5.99 | -13.7 | 2.77 | -7.0955 | -6.9616 | 3.6749 | 1.6634 |  | -15.3069 | -15.1743 | -11.6151 | 19.1698 |  |  | -19.4 | -34.2 | -1.51 | 15.1418 | 15.7495 | 14.1426 | 55.2644 | 54.8514 | -14.9167 | -43.4856 | -15.379 | 2.4366 | 23.72 | 7.78 | 5.4736 | 4.5929 | 5.9406 |  | -21.6428 | -21.4473 | 38.3001 |  | -2.1702 | -24.9 |  | -4.8022 | 0.7539 | 8.5215 | 8.541 | 1.35 | -2.77 | 6.1845 | -38.5372 | -12.85 | -12.93 | 30.39 | -1.66 | -40.6182 | -20.0909 | -24.9595 | -23.4636 | -9.5919 | -24.9291 | -30.3132 | -30.3407 | -20.5113 | -25.5361 | -10.885 | -8.2412 | -26.3252 |  | -8.6095 | -7.9372 | 14.0904 | -11.4379 | -11.6823 | -8.196 | -16.9007 | -16.5626 | 5.8877 | 12.49 | -2.09 | 1.6 | 4.286 | -17.9574 | -14.2034 | -8.3792 | 6.1764 | 10.8166 | -20.363 | 4.2826 | 3.9926 |  | 4.2248 | 5.2989 | 3.9609 | -2.5118 | -2.5118 | 9.7125 | 8.5315 | 8.6552 | 15.1086 | 23.8615 | 11.8911 | -18.22 | -2.314 | 0.165 | 1.37 | 2.7 | -12.5251 |  | 7.764 | 2.633 |  | 46.56 | -31.8967 | -24.4287 |  | 6.999 |  | 19.1221 | -4.0183 | -4.3073 | 1.7766 |  |  | -7.8894 | -19.7433 | 5.6352 | -20.6109 | 6.3942 | 5.4242 | 140.4983 | -4.2426 | -9.9498 | 8.8007 |  | 5.67 | 5.6253 |  | -13.8229 | -12.4005 | -5.45 | 8.5499 | 63.6598 | 16.5863 | 66.1868 | -13.7059 | 38.3486 | -8.5845 |  | -11.5557 | -12.0314 |  |  | -16.8244 | -16.2916 | -4.5059 | -5.3264 | 20.08 | 20.07 | -28.1 | -28.1 | 0.3873 | -5.76 | 76.1971 | 10.8205 | 10.8544 | -15.7 | -37.5 | -0.2 | -0.4 |  | -18.0448 | -113.5525 | -23.2445 | -223.2938 | -17.1653 | -28.2791 | 71.9952 | 95.9353 | 93.5283 | 130.9075 | -2.4281 | 20.5459 | 18.5974 | 13.7588 | 115.0548 | -242.2469 | 12.6306 | -9.0363 | -0.3967 |  | -9.28 | -1.976 | -1.965 | 5.44 | -4 | -2.1478 | -2.2263 | -1.4054 | 0.4105 | 4.9 | 3.73 | 3.587 |  |  | 4.264 | 2.5811 | 3.2025 |  | 21.1 | 11.2791 | 0.36 |  | -7.9592 | -2.2412 | -23.738 | -6.5833 | -3.7532 | -23.6442 | -4.0111 | -14.6 | -3.3 | 67.3408 | -141.0034
08/02/2026 | 08:30 | 0 | 0.5879 | -5.5722 | 3.0896 | 10.2896 |  | 11.9578 |  | 11.8592 | 4.5309 | 4.1722 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 0 | -19.8 | 2.137 | -11.1746 | 3.629 | 3.5766 | 6.5687 | 4.0805 | -0.0755 | 1.237 |  | -1.1707 | -0.493 | -0.472 | 2.878 | -6.66 | -11 | -0.88 | 0.215 | 0 | -8.96 |  | -12.13 | -12.3 | 1.1438 | 2.1505 | 8.6903 | 12.7939 | -15.2761 | -2.9493 | 0 | 13.3646 | 14.8427 | -17.7857 | -15.8669 | 26.3133 | 27.2092 | -26.9186 | 13.6183 | -4.7 | -4.7 | -26.313 |  | -1.0922 |  | -11.5213 | -0.7875 |  | 0 | -97.4456 | 55.2385 | 55.4826 | -93.0375 | -157.2119 |  |  |  | 11.3068 | 10.3 | 6.1 | -12.5 | 4.01 | -3.6127 | -3.3447 | 5.6764 | 3.3987 |  | -14.8623 | -14.707 | -11.6444 | 20.8185 |  |  | -12.8 | -36.5 | -1.55 | 18.1763 | 18.1453 | 16.9643 | 51.476 | 51.7645 | -13.3735 | -43.0849 | -12.8103 | 2.6738 | 23.88 | 7.89 | 6.5674 | 5.4718 | 6.9139 |  | -23.0083 | -22.5569 | 43.1118 |  | -2.6974 | -25.1 |  | -3.7976 | 2.2499 | 7.8907 | 10.2109 | 2.86 | -2.22 | 5.89 | -42.7199 | -12.8 | -12.71 | 31.32 | -0.14 | -43.3273 | -21.2818 | -23.6913 | -22.3273 |  | -16.4236 | -24.726 | -24.4923 | -21.8102 | -27.8938 | -10.845 | -1.7331 | -34.0135 |  | -8.4455 | -7.8715 | 15.3183 | -11.5943 | -11.1545 | -10.244 | -16.4903 | -16.2106 | 7.5968 | 10.1 | -2.63 | -0.8 | 4.2223 | -18.2012 | -14.5367 | -8.6451 | 7.124 | 11.5363 | -19.9101 | 4.3151 | 3.9814 |  | 4.6462 | 5.1893 | 4.0915 | -4.3539 | -4.5213 | 14.2338 | 8.9425 | 9.0338 | 21.1163 | 31.1419 | 15.104 | -16.23 | -1.8196 | 0.1302 | 1.08 | 0.08 | -15.3182 |  | 7.441 | 2.648 |  | 45.81 | -36.7487 | -26.7368 | 0.29 | 8.3053 |  | 20.7247 | -5.1123 | -5.5091 | 1.8446 | 0.0233 |  | -6.8693 | -21.8596 | 6.3431 | -20.3854 | 5.8493 | 5.5837 | 159.0109 | -3.2018 | -9.8076 | 7.8742 |  | 5.8605 | 5.8547 |  | -16.6599 | -15.8012 | -5.03 | 8.3611 | 63.4925 | 15.9269 | 58.9913 | -14.9958 | 37.3254 | -7.9963 |  | -12.8043 | -13.0409 |  |  | -18.0604 | -17.4836 | -6.0542 | -5.9558 | 23.46 | 23.52 | -26.5 | -26.9 | 0.3342 | -3.2 | 65.1614 | 12.1778 | 12.1086 | -15.2 | -33.7 | 1.3 | 0.8 |  | -18.0755 | -112.9188 | -16.4035 | -224.2969 | -18.7375 | -27.9697 | 69.429 | 99.4235 | 98.2606 | 127.3011 | -5.2999 | 19.7967 | 18.6575 | 11.5832 | 107.4106 | -238.8937 | 7.1594 | -6.1885 | -0.6775 |  | -9.04 | -1.957 | -1.968 | 5.28 | -3.2 | -1.8859 | -2.8122 | -2.6658 | 3.4592 | 3.8 | 3.195 | 2.831 |  |  | 3.4668 | 3.593 | 3.2007 |  | 17.8 | 11.8417 | 0.44 |  | -6.819 | -3.7578 | -23.8804 | -5.8113 | -3.3686 | -23.013 | -4.8268 | -10.9 | -7 | 61.2725 | -130.368
08/02/2026 | 09:00 | 0 | 0.6737 | -5.7247 | 5.2607 | 11.296 |  | 13.4253 |  | 12.8548 | 5.0708 | 4.7885 | -15.54 | -24.2 | 0 | 1.656 | -19.8 | 2.719 | -10.4314 | 3.6409 | 3.5507 | 6.881 | 3.0813 | 0.0304 | 1.2067 |  | -1.1023 | 0.062 | 0.089 | 3.462 | -4.44 |  | -0.104 | 0.23 | 0 | -7.34 | -10 | -14.75 | -14.82 | 2.4738 | 2.2837 | 10.1608 | 14.0604 | -18.0637 | -5.5355 | 0 | 0.4309 | 0.3624 | -21.8337 | -19.5841 | 23.333 | 23.7959 | -45.7403 | 12.6767 | -5.5 | -5.5 | -25.777 |  | -1.1226 |  | -10.8012 | 0.2757 |  | 1.7187 | -86.9167 | 56.9475 | 57.0696 | -103.0427 | -145.901 |  |  |  | 12.4046 | 10.27 | 6.03 | -11.87 | 4.23 | -1.7373 | -1.3354 | 5.1233 | 2.5233 |  | -14.9064 | -15.2776 | -10.5684 | 18.7268 |  |  | -10 | -31.3 | -1.72 | 18.7841 | 19.4635 | 18.1388 | 47.5961 | 47.4796 | -11.1883 | -41.6253 | -9.6263 | 2.6633 | 28.25 | 9.57 | 7.6611 | 6.4484 | 7.5783 |  | -20.2298 | -19.9662 | 33.2065 |  | -3.075 |  | -25.9 | -3.9429 | 2.998 | 9.7832 | 11.3242 | 3.65 | -2.75 | 8.2615 | -34.347 | -12.49 | -12.71 | 32.18 | 0.9 | -36.1636 | -18.4091 | -18.2508 | -18.0545 |  | -9.1061 | -16.3057 | -15.518 | -18.4233 | -22.0655 | -11.578 | 6.9203 | -38.2659 |  | -9.4027 | -8.0832 | 13.1701 | -9.3376 | -9.9272 | -9.732 | -16.0345 | -15.1281 | 4.1943 | 12.9 | -3.45 | -1.9 | 4.5471 | -14.6437 | -15.0321 | -9.1289 | 6.6159 | 7.2313 | -18.7519 | 4.7178 | 4.439 |  | 4.4602 | 4.2538 | 2.7295 | -5.0237 | -5.0237 | 17.5829 | 7.2203 | 6.9929 | 25.9802 | 36.2565 | 17.2769 | -15.81 | -1.2026 | 0.1641 | 0.29 | -0.14 | -17.6246 | 0 | 7.407 | 2.68 |  | 43.7 | -38.4403 | -27.6698 | 0.67 | 7.5112 |  | 21.7744 | -5.0668 | -5.3226 | 2.017 |  |  | -7.6508 | -20.8774 | 6.3086 | -21.1653 | 3.9984 | 4.4049 | 165.4258 | -2.9002 | -11.2009 | 8.0207 |  | 6.0656 | 6.0683 |  | -19.9486 | -18.5146 | -4.61 | 6.8116 | 58.2729 | 13.6093 | 54.7028 | -20.0614 | 32.1067 | -7.8331 |  | -12.8596 | -13.817 |  |  | -13.8636 | -13.6823 | -5.4058 | -5.2301 | 25 | 24.92 | -26 | -25.7 | 0.5978 | -6.32 | 64.3642 | 16.7742 | 16.8295 | -14.4 | -34.5 | -2.9 | -3.4 | -18.0831 |  | -127.2371 | -14.6053 | -220.2924 | -14.695 | -26.4331 | 60.3573 | 111.3947 | 89.5998 | 114.9895 | -18.2465 | 17.0022 | 17.5034 | 22.2775 | 91.6136 | -230.0315 | 1.3456 | -0.5845 | -0.9827 |  | -8.48 | -2.03 | -2.032 | 4.48 | -2.96 | -1.3104 | -2.8397 | -3.6912 | 4.0146 | 3.9 | 3.558 | 4.238 |  |  | 4.3689 | 4.0373 | 2.7461 |  | 18.5 | 11.8243 | 0.55 |  | -6.5777 | -3.079 | -24.6217 | -4.9223 | -3.4846 | -23.7717 | -4.3506 | -11.7 | -5.7 | 57.4812 | -117.2613
08/02/2026 | 09:30 | 0 | 0.8984 | -6.0946 | 7.8066 | 11.6486 |  | 13.478 |  | 13.67 | 5.3418 | 5.0927 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 1.656 |  | 2.7452 | -9.3841 | 4.0285 | 3.6096 | 6.9581 | 3.2137 | -0.7423 | 1.9039 |  | -1.1077 | 0.094 | 0.112 | 3.421 | -4.44 | -8.8 | -0.106 | 0.232 | 0 | -6.55 |  | -15.32 | -15.46 | 2.9318 | 2.2881 | 11.3391 | 15.1841 | -19.3237 | -3.7459 | 0 | 2.0279 | 1.6072 | -22.0044 | -19.9203 | 22.3899 | 22.7843 | -43.6746 | 12.2033 | -4.7 | -4.6 | -26.5011 |  | -1.774 |  | -9.7068 | 1.3482 |  | 2.1411 | -87.2219 | 52.8886 | 52.5529 | -105.3744 | -150.28 |  |  |  | 14.3706 | 9.7 | 6.18 | -10.5 | 4.69 | -2.9429 | -2.8089 | 8.3131 | 5.765 |  | -16.4916 | -16.2941 | -9.5128 | 9.1293 |  |  | 43 | -14.3 | -1.75 | 32.2713 | 31.9957 | 30.628 | 59.606 | 60.0867 | -8.8584 | -58.0385 | -6.3016 | 2.9895 | 25.54 | 8.72 | 7.5049 | 6.3507 | 7.426 |  | -11.1231 | -11.0708 | 36.9323 |  | -2.8473 | -7.3 | -7 | -3.2959 | 4.307 | 9.1524 | 12.8085 | 4.76 | -2.11 | 8.99 | -38.0872 | -12.11 | -12.29 | 32.02 | 3.29 | -38.4545 | -19.1091 | -22.7317 | -22.3636 |  | -3.4913 | -12.472 | -11.9366 | -15.2921 | -23.7332 | -14.129 | 10.7821 | -39.8502 |  | -8.8908 | -8.0311 | 15.4698 | -10.5795 | -10.4824 | -21.508 | -18.5414 | -18.1952 | 7.8466 | 11.61 | -3.25 | 3.5 | 4.557 | -18.3474 | -15.6454 | -9.8355 | 6.3236 | 9.0825 | -22.1778 | 5.0598 | 4.7477 |  | 3.9463 | 4.9787 | 3.397 | -2.8468 | -4.019 | 20.0948 | 10.5556 | 10.6825 | 25.0227 | 34.972 | 15.7534 | -16.41 | -1.3088 | 0.1376 | 0.57 | 0.54 | -17.4123 |  | 7.538 | 2.643 |  | 43.7 | -36.414 | -26.3561 | 0.55 | 8.0352 |  | 22.2204 | -5.5107 | -5.7395 | 2.0657 |  |  |  | -22.7141 | 6.3378 | -20.9378 | 6.1672 | 6.5448 | 167.8859 | -2.215 | -10.8127 | 7.6652 | 1.3302 | 6.1315 | 6.2186 | 0.8147 | -16.0045 | -14.5517 | -0.84 | 5.4016 | 55.8631 | 21.6124 | 53.8788 | -14.0672 | 37.8333 | -9.024 |  | -11.9201 | -14.0006 |  |  | -13.8526 | -13.6713 | -5.0038 | -5.037 | 20.71 | 20.68 | -25.2 | -25.2 | 0.7388 | -5.6 | 68.2104 | 15.9909 | 15.7629 | -13.5 | -34.6 | -3.7 | -4.2 |  | -17.7703 | -110.9742 | -10.1682 | -225.2022 | -17.6241 | -24.8327 | 68.4881 | 95.2134 | 85.8301 | 124.483 | -5.8714 | 19.8309 | 21.2286 | 20.8847 | 110.2752 | -238.7613 | 12.5813 | -10.2699 | -1.615 |  | -7.68 | -2.092 | -2.093 | 3.76 | -3.12 | -1.2492 | -3.0442 | -3.0442 | 3.5752 | 3.4 | 4.863 | 4.641 |  |  | 2.7251 | 3.4524 | 3.8797 |  | 18.5 | 12.3163 | 0.55 |  | -7.9247 | -2.6041 | -24.0504 | -6.804 | -4.1599 | -22.9232 | -3.8033 | -12.1 | -5.7 | 50.3515 | -118.2387
08/02/2026 | 10:00 | 0 | 0.8695 | -6.1143 | 7.9059 | 11.4111 |  | 14.4539 |  | 14.6687 | 5.9238 | 5.611 | -15.54 | -26.4 |  | 0.828 |  | 2.5987 | -8.6904 | 4.616 | 4.5687 | 8.2415 | 3.3302 | 0.1063 | 2.2211 |  | -1.0947 | 0.338 | 0.352 | 3.488 | -4.44 | -8.8 | -0.008 | 0.232 | 0 | -5.98 |  | -15.09 | -15.22 | 2.8753 | 2.8042 | 12.3628 | 16.215 | -12.815 | 8.4447 | 0 | 29.2064 | 19.8368 | -22.9727 | -23.0888 | 47.1492 | 36.3583 | 9.4332 | 11.5176 | -5.2 | -5.4 | -33.211 |  | -2.755 |  | -4.5041 | 0.7382 |  | 1.9861 | -132.9081 | 94.2716 | 95.2482 | -105.0316 | -147.0737 |  |  |  | 15.4284 | 10.24 | 6.78 | -8.79 | 6.57 | -0.6656 | -0.3977 | 7.2504 | 4.6601 |  | -12.3892 | -11.1676 | -4.3807 | 11.9015 |  |  | 51.3 | -17.5 | -1.92 | 37.3484 | 38.0656 | 35.5434 | 81.9262 | 84.9415 | -8.7312 | -93.0243 | 13.1303 | 3.3244 | 25.85 | 8.83 | 8.2861 | 7.132 | 8.1519 |  | -12.7352 | -12.8128 | 38.5382 |  | -3.2841 | -9.7 |  | -3.9575 | 5.4291 | 9.941 | 14.4785 | 5.97 | -2.29 | 9.951 | -39.7398 | -12.9 | -12.99 | 34.13 | 3.92 | -40.2182 | -20.1727 | -20.3774 | -20.6 |  | -1.5356 | -9.4802 | -10.0996 | -19.193 | -24.7209 | -14.722 | 12.1211 | -37.8247 |  | -9.4946 | -8.566 | 14.3625 | -5.8139 | -5.9046 | -20.996 | -19.1567 | -18.7366 | 7.5277 | 12.77 | -2.98 | -4.5 | 5.1757 | -9.6956 | -16.1923 | -10.2985 | 6.7934 | 8.71 | -19.3805 | 5.1404 | 4.7674 |  | 4.1382 | 4.7865 | 3.6945 | -5.861 | -5.6935 | 20.0948 | 9.5268 | 9.5704 | 26.9939 | 35.9888 | 15.8511 | -15.39 | -1.4131 | 0.165 | 0.47 | 0.05 | -17.4984 |  | 7.518 | 2.626 |  | 44.54 | -38.4094 | -27.7282 |  | 8.6599 |  | 23.9955 | -6.6449 | -7.0172 | 2.1906 |  |  | -7.6108 | -21.9669 | 6.9933 | -22.1975 | 4.4272 | 5.4212 | 160.4144 | -1.5352 | -10.2534 | 5.6342 | 1.3751 | 6.3292 | 6.4242 | 1 | -17.1565 | -16.0536 | -5.87 | 7.5027 | 60.1439 | 18.7096 | 56.4167 | -16.4392 | 35.8848 | -8.0464 |  | -13.9422 | -13.5417 |  |  | -14.6381 | -14.0998 | -7.5991 | -6.968 | 21.67 | 21.58 | -29.4 | -30 | 0.8103 | -2.48 | 64.2894 | 17.1713 | 16.7573 | -13.5 | -36.3 | -2.5 | -3 |  | -17.9321 | -120.3062 | -15.3698 | -224.5245 | -16.2488 | -27.7593 | 64.3745 | 105.2493 | 87.2219 | 120.5827 | -9.4822 | 18.211 | 16.2314 | 19.9613 | 101.6097 | -238.728 | 8.0811 | -5.515 | -1.6638 |  | -8.8 | -2.123 | -2.129 | 4.8 | -4.64 | -0.8522 | -1.3474 | -1.9608 | 4.0452 | 0 | 4.911 | 3.857 | 2.3156 | 2.4038 | 3.7819 | 3.0194 | 2.8481 |  | 20.1 | 11.3001 | 0.68 |  | -7.2401 | -2.1631 | -24.0632 | -6.5188 | -4.4213 | -23.6251 | -2.91 | -12.4 | -4.2 | 56.8626 | -119.9088
08/02/2026 | 10:30 | 0 | 1.0452 | -6.4967 | 5.6698 | 10.9137 |  | 14.7913 |  | 16.3645 | 6.5608 | 6.2176 | -13.32 | -26.4 |  |  |  | 2.7214 | -8.4899 | 4.7136 | 4.425 | 8.2557 | 2.4093 | -0.0234 | 1.9546 |  | -1.2116 | 0.213 | 0.27 | 3.839 | -4.44 |  | 0.139 | 0.242 | 0 | -6.63 |  | -15.78 | -15.87 | 4.2396 | 2.3804 | 12.3961 | 16.47 | -11.7583 | 7.6477 | 0 | 0.9415 | 0.8767 | -20.3067 | -17.7982 | 31.6048 | 32.7703 | 17.3675 | 12.161 | -5.6 | -5.4 | -36.4886 |  | -3.0149 |  | -4.4148 | 1.3743 |  | 2.1705 | -148.4725 | 96.6521 | 96.6521 | -103.5513 | -153.4512 |  |  |  | 18.6717 | 10.78 | 7.06 | -8.24 | 7.94 | -0.9335 | -0.5316 | 7.8808 | 5.5819 |  | -12.6861 | -12.6297 | -4.5988 | 11.4624 |  |  | 55.6 | -18 | -1.95 | 39.5517 | 40.3539 | 38.4453 | 88.9233 | 90.2747 | -8.8243 | -95.3874 | 4.7585 | 3.4951 | 26.22 | 8.68 | 8.5986 | 7.6202 | 8.1408 |  | -13.2042 | -13.1637 | 41.0442 |  | -3.2788 |  | -9.5 | -3.7708 | 6.5511 | 9.7832 | 15.9628 | 7.06 | -2.11 | 10.0905 | -42.0474 | -13.42 | -13.5 | 36.39 | 4.29 | -42 | -20.8545 | -22.9538 | -22.1182 |  | 1.148 | -8.1491 | -8.1068 | -17.9769 | -26.7398 | -14.91 | 10.6105 | -37.1727 |  | -9.8007 | -9.1696 | 15.8536 | -4.0531 | -4.4614 | -27.652 | -19.9239 | -19.4084 | 7.9917 | 12.84 | 0 | 0 | 5.1786 | -6.6444 | -16.2512 | -10.4304 | 6.7384 | 7.6281 | -20.2339 | 5.2378 | 4.9254 |  | 4.8759 | 4.6896 | 4.1846 | -4.8562 | -5.3586 | 20.0948 | 11.4249 | 11.6866 | 24.5696 | 33.6122 | 16.6226 | -15.7 | -1.0085 | 0.165 | 1 | 0.8 | -17.0487 |  | 7.587 | 0.694 |  | 44.29 | -36.4267 | -26.4364 | 0.73 | 8.9673 |  | 23.874 | -6.7567 | -7.2109 | 2.2778 |  |  | -7.4388 | -22.361 | 7.9017 | -22.1975 | 4.9269 | 4.6022 | 161.2181 | -1.3144 | -9.9685 | 5.6339 |  | 6.0436 | 6.4717 | 1 | -20.4425 | -19.4598 | -5.87 | 6.1476 | 57.2731 | 18.2269 | 52.6896 | -21.5495 | 31.5417 | -7.5484 |  | -13.7014 | -13.6967 | 4.8752 |  | -13.4296 | -12.8309 | -8.7189 | -9.2016 | 25.37 | 25.23 | -28.2 | -28 | 0.6693 | 0.8 | 64.3575 | 17.983 | 17.9148 | -13.5 | -36.7 | -2.9 | -3.4 |  |  | -132.221 | -18.0469 | -221.2924 | -16.9984 | -30.5071 | 58.7303 | 108.9949 | 88.483 | 112.9608 | -18.1833 | 16.0591 | 14.5954 | 20.383 | 89.6291 | -227.0589 | 2.7833 | -3.1674 | -1.8982 |  | -8.4 | -2.071 | -2.084 | 5.44 | -4.96 | -1.1843 | -1.1704 | -3.1327 | 4.1337 | 1 | 5.341 | 4.821 |  |  | 3.254 | 3.3679 | 2.8181 |  | 20.2 | 11.622 | 0.65 |  | -5.6456 | -1.9893 | -24.8597 | -4.6695 | -4.7828 | -24.517 | -1.8485 | -13.3 | -4.4 | 62.013 | -122.2287
08/02/2026 | 11:00 | 0 | 1.1811 | -6.5474 | 5.6321 | 11.3383 |  | 15.0994 |  | 16.6749 | 6.9278 | 6.5805 | -15.54 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 2.7596 | -9.2954 | 5.0894 | 4.9284 | 9.0229 | 3.1302 | -0.1032 | 2.0517 |  | -0.9296 | 0.225 | 0.239 | 3.531 | -2.22 | -11 | 0.21 | 0.236 | 0 | -8.32 |  | -13.74 | -13.8 | 4.5604 | 2.3093 | 12.8454 | 17.0957 | -10.1524 | 2.2288 | 0 | -0.0593 | 0.0488 | -18.8128 | -16.598 | 31.4776 | 32.5895 | 18.6897 | 17.3304 | -6.9 | -6.9 | -30.5844 |  | -3.5053 |  | 3.6215 | 2.1324 | 0 | 2.0146 | -146.5498 | 98.6053 | 98.6358 | -107.1212 | -159.7715 |  |  |  | 20.7674 | 10.91 | 7.2 | -7.41 | 8.87 | -2.1391 | -1.8712 | 7.5695 | 5.3885 |  | -11.1411 | -11.247 | 3.6292 | 12.8585 |  |  | 62.8 | -22.4 | -2.06 | 43.538 | 43.0924 | 41.1832 | 92.6783 | 93.311 | -8.7602 | -96.8872 | -1.8099 | 3.8431 | 26.26 | 9.05 | 8.9111 | 7.8156 | 8.6061 |  | -14.6898 | -14.5143 | 44.1457 |  | -3.365 |  |  | -4.2712 | 7.2992 | 10.8873 | 17.0761 | 7.91 | -2.14 | 10.1525 | -45.3626 | -12.84 | -12.92 | 36.09 | 5.25 | -44.5455 | -22.4364 | -24.2298 | -23.2364 |  | 1.6475 | -7.3331 | -7.4151 | -14.4936 | -25.1995 | -15.267 | 13.8763 | -35.4092 |  | -9.5736 | -8.8148 | 13.0116 | -6.1057 | -6.9826 | -12.292 | -19.6325 | -19.2499 | 6.944 | 12.16 | 0 | 1.8 | 4.9968 | -11.8424 | -15.3873 | -9.4793 | 6.7898 | 6.5254 | -17.772 | 4.5394 | 4.3018 |  | 4.4217 | 5.4222 | 3.6782 | -2.0095 | -2.5118 | 15.9083 | 12.0493 | 12.1326 | 23.3151 | 35.1405 | 20.1285 | -14.47 | -1.0085 | 0.165 | 0.6 | -1.66 | -19.8754 |  | 7.506 | 0.725 |  | 43.99 | -36.7059 | -25.691 | 0.8 | 8.6946 |  | 30.1578 | -10.1043 | -10.8525 | 2.3797 |  |  | -7.7962 | -18.2559 | 7.5462 | -25.9111 | 6.8062 | 6.062 | 163.4683 | -5.1539 | -9.5096 | -8.0957 | 1.3607 | 6.5636 | 6.7011 | 0.8274 | -20.194 | -18.3368 | -2.93 | 4.6506 | 57.251 | 18.7377 | 53.0842 | -19.5447 | 32.2746 | -8.5243 |  | -12.4246 | -15.6417 |  |  | -14.7041 | -14.0998 | -8.2592 | -8.0325 | 24.94 | 25.07 | -24.7 | -24.6 | 0.4935 | -0.16 | 57.126 | 18.38 | 18.6403 | -12.7 | -34.1 | -2.4 | -3 | -17.7183 | -17.6699 | -131.1514 | -15.5284 | -219.3244 | -16.9535 | -31.339 | 62.1607 | 107.2455 | 89.9628 | 115.7165 | -15.7755 | 15.9187 | 15.1341 | 17.8612 | 93.2717 | -233.3279 | 2.1728 | -2.1069 | -1.803 |  | -8.24 | -2.072 | -2.076 | 4.8 | -3.84 | -1.1066 | -1.8723 | -5.272 | 3.9261 | 5.5 | 4.935 | 3.913 |  | 2.8258 | 2.2196 | 2.366 | 2.5877 |  | 18.1 | 11.3293 | 0.79 |  | -6.6905 | -2.71 | -24.3605 | -5.7573 | -3.9594 | -22.9009 | -3.9625 | -11.6 | -6.4 | 59.963 | -126.2218
08/02/2026 | 11:30 | 0 | 1.3111 | -6.4333 | 5.1932 | 11.2869 |  | 16.3882 |  | 17.5012 | 7.1868 | 6.9494 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 2.5977 | -10.8641 | 5.1497 | 5.0162 | 8.9045 | 3.043 | -0.1093 | 2.1417 |  | -0.9305 | 0.506 | 0.496 | 3.482 | 0 | -8.8 | -0.112 | 0.236 | 0 | -7.09 |  | -13.23 | -13.14 | 3.7915 | 2.312 | 13.8656 | 18.2082 | -11.5314 | 0.0655 | 0 | 22.4078 | 19.5993 | -21.5614 | -17.7419 | 39.7097 | 37.1942 | 3.2221 | 15.554 | -6 | -6.1 | -23.9341 |  | -3.1228 |  | 3.2304 | 2.4206 |  | 2.0302 | -122.7454 | 95.8891 | 96.8962 | -112.3477 | -145.0083 |  |  |  | 21.6157 | 10.89 | 6.94 | -6.76 | 9.41 | -6.8276 | -6.4258 | 12.1066 | 10.048 |  | -10.3077 | -10.4698 | 3.239 | 13.8121 |  |  | 67 | -23.9 | -2.08 | 44.85 | 44.6049 | 43.1049 | 91.3268 | 91.6855 | -8.7799 | -96.9495 | -0.7097 | 3.6592 | 27.07 | 9.46 | 9.2236 | 8.2062 | 8.6776 |  | -14.8028 | -14.5812 | 45.4783 |  | -3.5752 |  |  | -4.3127 | 7.6732 | 10.5718 | 17.8183 | 8.41 | -2.05 | 10.1525 | -43.77 | -12.76 | -12.86 | 36.79 | 6.67 | -45.1273 | -22.7909 | -29.6534 | -28.0182 |  | 4.5136 | -6.3917 | -6.7696 | -13.9401 | -24.9192 | -15.324 | 18.7877 | -38.2908 |  | -9.7307 | -8.8266 | 13.5138 | -4.4626 | -5.0701 | -14.34 | -22.2997 | -22.1979 | 7.239 | 12.89 | -3.1 | 1.1 | 5.2093 | -9.0731 | -15.2499 | -9.4263 | 6.3634 | 8.056 | -16.4149 | 4.5803 | 4.3087 |  | 0 | 0 | 0 | -1.5071 | -1.842 | 14.2338 | 16.4828 | 16.0463 | 22.8854 | 33.5631 | 21.2906 | -14.2 | -0.4958 | 0.1385 | 0.75 | -1.61 | -20.0157 |  | 7.516 | 0.657 |  | 43.5 | -37.0076 | -25.6106 | 0.63 | 8.1586 |  | 30.3915 | -10.4533 | -11.1389 | 2.424 |  |  |  | -19.6356 | 7.3086 | -25.3032 | 5.2298 | 5.4531 | 169.372 | -4.627 | -8.6226 | -8.5656 | 1.4118 | 6.6735 | 6.7327 |  | -16.5371 | -14.9008 | -0.84 | 4.1167 | 53.2889 | 24.5915 | 53.4126 | -14.3867 | 35.7311 | -8.9418 |  | -11.9567 | -12.4348 |  |  | -14.6381 | -14.0723 | -7.9729 | -7.3192 | 19.64 | 19.71 | -25.1 | -25.1 | 0.3873 | -0.96 | 58.3577 | 20.1866 | 20.1289 | -12.7 | -36.3 | -2.9 | -3.4 |  | -17.6366 | -117.4954 | -10.9447 | -228.4552 | -21.9215 | -30.9434 | 71.6985 | 92.0441 | 87.3378 | 126.776 | -0.1572 | 18.5229 | 17.3741 | 19.7324 | 114.1354 | -241.4239 | 13.1816 | -10.7568 | -2.2254 |  | -8.32 | -2.082 | -2.073 | 4.4 | -3.44 | -1.3042 | -2.4002 | -4.3046 | 3.9567 | 4.7 | 3.853 | 4.383 |  | 2.5494 | 3.1823 | 3.3628 | 3.8001 |  | 20.3 | 10.9441 | 0.95 |  | -8.7155 | -1.6164 | -23.6646 | -7.8864 | -4.8302 | -22.3993 | -3.6219 | -10.6 | -7.2 | 53.525 | -124.8537
08/02/2026 | 12:00 | 0 | 1.3464 | -6.3327 | 4.3774 | 11.8356 |  | 17.1279 |  | 18.4181 | 7.5518 | 7.1856 | -15.54 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 2.82 | -10.8769 | 4.8744 | 4.6701 | 8.6871 | 2.4416 | -0.7301 | 2.2061 |  | -0.9581 | 0.348 | 0.372 | 3.525 | 0 | -8.8 | 0.005 | 0.238 | 0 | -10.48 |  | -11.99 | -11.81 | 4.8553 | 2.1702 | 14.2412 | 18.4991 | -10.3069 | 1.028 | 0 | 0.7 | 0.8341 | -17.5525 | -14.7346 | 29.1028 | 30.2166 | 14.6341 | 16.7319 | -6.6 | -6.3 | -27.7322 |  | -3.2699 |  | 5.7076 | 2.3363 |  | 2.0568 | -131.1075 | 98.0254 | 98.4832 | -101.1325 | -143.0785 |  |  |  |  | 10.95 | 7.06 | -6.59 | 9.78 | -9.3728 | -8.837 | 13.6631 | 11.9992 |  | -15.9375 | -15.5275 | 6.4707 | 12.4336 |  |  | 65.2 | -21.4 | -2.11 | 42.3337 | 42.5401 | 40.7457 | 93.582 | 93.1411 | -8.7574 | -95.5589 | -5.8776 | 3.7868 | 27.51 | 9.74 | 9.5361 | 8.4991 | 8.8018 |  | -13.7596 | -13.8298 | 39.2234 |  | -3.6016 | -9.9 |  | -4.4592 | 7.6732 | 11.3604 | 17.8183 | 8.57 | -2.4 | 10.4315 | -41.0023 | -12.76 | -12.86 | 36.72 | 7.14 | -41.8909 | -21.5455 | -31.9914 | -30.0818 |  | 2.4875 | -7.2247 | -7.0973 | -13.7569 | -23.1701 | -15.327 | 8.5376 | -31.7674 |  | -10.3798 | -9.0712 | 11.7128 | -5.6412 | -5.8731 | 0 | -24.5594 | -23.7725 | 5.8478 | -4.79 | 0 | -1.7 | 5.3232 | -11.3353 | -14.3589 | -8.6505 | 4.2931 | 7.6689 | -13.2603 | 5.1815 | 4.761 |  | 4.6584 | 5.2575 | 3.9593 | -0.8373 | -0.5024 | 3.8515 | 16.5387 | 16.6318 | 12.3858 | 24.6258 | 20.1285 | -15.8 | -1.7134 | 0.1742 | 1.07 | -1.9 | -21.7085 |  | 7.414 | 0.742 |  | 44.15 | -32.2415 | -21.0199 |  | 7.9228 |  | 31.1781 | -9.9103 | -10.6094 | 2.4913 |  |  | -8.0752 | -19.7997 | 6.8831 | -24.3647 | 4.6164 | 4.4024 | 156.2218 | -4.5109 | -8.9403 | -7.4245 |  | 6.8126 | 6.97 |  | -12.6174 | -10.5599 | 0.84 | 0 | 49.0916 | 28.8501 | 63.4796 | -9.9856 | 40.711 | -9.2633 |  | -11.5346 | -13.0557 | 14.2817 | 14.5598 | -13.3637 | -12.8583 | -6.4425 | -5.9948 | 18.36 | 18.4 | -27.4 | -27.7 | 0.3342 | -3.92 | 57.0308 | 20.0975 | 19.8651 | -12.8 | -36.7 | -4.2 | -4.7 |  |  | -115.5073 | -13.9671 | -231.9042 | -22.2554 | -31.8957 | 83.742 | 82.4111 | 86.3988 | 134.3984 | 10.6711 | 20.631 | 20.0858 | 18.2381 | 129.5511 | -244.0432 | 26.1318 | -20.2268 | -2.4353 |  | -8.56 | -2.103 | -2.119 | 4.24 | -3.04 | -1.6888 | -2.6658 | -2.9587 | 4.2191 | 2.5 | 0.295 | -0.251 | 2.2443 |  | 3.3656 | 2.4432 | 3.1978 |  | 21.5 | 11.0935 | 0.97 |  | -10.1625 | -2.0624 | -23.8246 | -8.7214 | -4.1459 | -22.0293 | -4.0238 | -12.5 | -5.3 | 53.9996 | -129.2993
08/02/2026 | 12:30 | 0 | 1.4441 | -6.2135 | 3.7678 | 12.114 |  | 17.5317 |  | 18.2996 | 7.6538 | 7.2542 | -15.54 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 2.743 | -11.4172 | 4.7391 | 4.4922 | 8.2518 | 3.0073 | -1.2559 | 2.1741 |  | -0.7949 | 0.404 | 0.423 | 3.396 | 0 | -8.8 | -0.108 | 0.229 | 0 | -9.16 |  | -11.91 | -12.02 | 4.3897 | 2.3556 | 12.8705 | 17.001 | -12.208 | -0.0301 | 0 | 13.5448 | 14.4291 | -19.8895 | -17.3025 | 32.9907 | 34.8409 | 9.874 | 16.0875 | -6.3 | -6.3 | -25.1923 |  | -3.2785 |  | 5.1813 | 2.2842 |  | 1.9067 | -114.0476 | 93.7833 | 93.9665 | -89.634 | -131.8084 |  |  |  | 20.7575 | 11.01 | 7.34 | -6.33 | 9.62 | -10.3105 | -10.1765 | 14.1613 | 12.0429 |  | -17.5486 | -17.5557 | 5.5578 | 10.0851 |  |  | 63 | -17.5 | -2.14 | 41.3905 | 41.4063 | 39.2363 | 90.8621 | 91.1999 | -8.6973 | -92.1158 | -5.8754 | 3.7046 | 28.44 | 10 | 9.6924 | 8.6945 | 9.0645 |  | -11.3486 | -11.4162 | 37.1897 |  | -3.842 | -10 |  | -4.7485 | 8.0472 | 12.3067 | 18.5605 | 8.82 | -2.52 | 10.8035 | -38.2009 | -12.88 | -13 | 37.42 | 7.61 | -39.5091 | -19.9 | -30.9977 | -29.8455 |  | 2.9531 | -5.4911 | -5.1166 | -14.3036 | -27.0979 | -15.936 | -0.1996 | -38.807 |  | -9.5552 | -8.6377 | 11.2108 | -0.4944 | -0.7372 | -22.532 | -23.1341 | -22.764 | 8.1033 | 12.52 | -3.21 | 0.1 | 5.374 | -2.4218 | -13.6529 | -7.8721 | 3.8033 | 9.2858 | -15.973 | 5.0444 | 4.7628 |  | 4.5181 | 5.4527 | 3.6499 | 0.1675 | 0.1675 | 4.3539 | 16.5464 | 17.0166 | 14.1826 | 26.2815 | 21.2271 | -15.59 | -1.4131 | 0.1751 | 1.15 | -2.36 | -20.9485 |  | 7.309 | 0.772 |  | 43.23 | -32.9286 | -21.7269 | 0.18 | 6.8638 |  | 31.0293 | -10.0191 | -10.7195 | 2.5157 | 0.0225 |  | -7.8874 | -18.9525 | 6.3316 | -24.0848 | 4.7591 | 3.9042 | 163.7081 | -4.2948 | -8.8201 | -7.5625 |  | 7.0031 | 7.0966 |  | -17.3471 | -15.1393 | -0.84 | 0 | 37.5354 | 25.4719 | 67.7214 | -17.968 | 33.392 | 0 | 5.3072 | -12.0033 | -14.0395 |  |  | -13.4186 | -13.1604 | -5.9073 | -6.1343 | 16.85 | 16.61 | -27.5 | -27 | 0.4587 | -5.12 | 61.2902 | 18.0831 | 18.0186 | -12.7 | -36.8 | -3.3 | -3.8 | -17.8097 | -17.7883 | -134.8989 | -9.7119 | -228.3242 | -21.745 | -36.6628 | 79.0905 | 87.9928 | 86.1693 | 131.9894 | 6.276 | 20.4659 | 18.3514 | 21.3605 | 121.6402 | -241.4429 | 19.7521 | -17.4039 | -2.0374 |  | -7.68 | -2.117 | -2.134 | 3.68 | -2 | -1.9358 | -3.9231 | 1.1429 | 2.7848 | 1.2 | 1.402 | 1.815 |  |  | 2.9539 | 3.021 | 2.7779 |  | 21.6 | 10.7029 | 0.99 |  | -9.2979 | -3.3683 | -25.568 | -3.6045 | 0 | -28.3925 | -2.8349 | -12.4 | -5.2 | 43.8928 | -114.3856
08/02/2026 | 13:00 | 0 | 1.3918 | -6.3426 | 5.6565 | 12.0732 |  | 18.015 |  | 18.595 | 7.7478 | 7.4446 | -15.54 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 2.5334 | -10.812 | 4.8831 | 5.02 | 8.8149 | 3.1409 | 0.0295 | 2.0679 |  | -0.8058 | 0.486 | 0.511 | 3.394 | 0 | -11 | -0.031 | 0.226 | 0 | -10.36 |  | -11.52 | -11.49 | 4.2719 | 2.2996 | 13.1479 | 17.1485 | -12.589 | -0.6246 | 0 | 17.2693 | 22.3982 | -19.6983 | -17.6135 | 47.2597 | 46.073 | 10.0622 | 15.3772 | -5.5 | -5.6 | -24.0555 |  | -3.234 |  | 6.4097 | 2.1694 |  | 1.8799 | -112.3691 | 95.7976 | 95.7365 | -94.4469 | -129.1405 |  |  |  | 21.9251 | 11.07 | 7.36 | -5.44 | 10.49 | -11.3822 | -10.8463 | 14.1803 | 12.2034 |  | -17.4701 | -17.0569 | 6.43 | 10.3593 |  |  | 63.8 | -18.8 | -2.17 | 42.481 | 42.7092 | 40.4014 | 90.2321 | 89.8928 | -8.7471 | -93.7883 | -4.0077 | 3.7934 | 29.97 | 10.62 | 9.8486 | 8.7921 | 8.9201 |  | -12.0981 | -11.5335 | 35.7949 |  | -3.6507 | -10.5 | -9.8 | -4.906 | 8.2342 | 13.4107 | 18.746 | 9.02 | -2.89 | 10.571 | -37.2846 | -13.28 | -13.33 | 38.17 | 6.99 | -38.1636 | -19.1 | -30.8123 | -29.3727 |  | 2.6149 | -6.6557 | -5.9271 | -14.273 | -24.8898 | -15.808 | 3.6017 | -39.1518 |  | -9.607 | -9.5701 | 10.3629 | 0.1933 | 0.3571 | 6.672 | -23.3736 | -23.2998 | 3.8934 | 12.64 | -2.89 | 10.8 | 5.5549 | -2.6789 | -13.9141 | -8.2252 | 3.769 | 7.8971 | -15.9729 | 5.1717 | 5.0228 |  | 4.519 | 4.0574 | 3.4113 | 1.0047 | 1.0047 | 4.0189 | 17.8844 | 18.1375 | 12.4008 | 25.1818 | 18.688 | -16.43 | -2.5063 | 0.1742 | 0.82 | -1.87 | -19.4327 |  | 7.28 | 0.824 |  | 43.57 | -32.228 | -21.9646 | 0.14 | 7.6308 |  | 31.2477 | -9.818 | -10.6104 | 2.4397 | 0.063 |  | -7.9547 | -18.4493 | 6.3745 | -23.8263 | 4.2988 | 4.5336 | 160.5078 | -4.2354 | -9.5718 | -7.4365 |  | 6.9958 | 7.065 |  | -17.8852 | -16.4706 | -1.68 | 0 | 41.5119 | 27.7847 | 69.4547 | -18.7954 | 34.293 |  | 0 | -12.57 | -15.2501 |  |  | -15.1215 | -14.5173 | -5.8026 | -5.4415 | 16.85 | 17.13 | -27.7 | -27.9 | 0.4935 | -5.36 | 56.1151 | 17.9163 | 17.6804 | -12.7 | -36.3 | -2.2 | -2.8 |  | -17.5829 | -133.7178 | -10.3433 | -228.5564 | -23.0173 | -36.0928 | 74.2535 | 88.4201 | 84.9105 | 130.9865 | 8.0948 | 17.5725 | 14.2224 | 17.8739 | 119.7352 | -242.5418 | 21.383 | -17.3642 | -1.6858 |  | -7.76 | -2.095 | -2.137 | 3.52 | -0.72 | -2.3301 | -4.3046 | 2.7543 | 2.5223 | -0.2 | -1.515 | 0.025 | 2.3111 | 2.6723 | 3.3292 | 2.9704 | 3.3232 |  | 20.8 | 10.8821 | 0.98 |  | -9.1758 | -2.7973 | -24.8454 | -5.8599 | -1.9721 | -26.2428 | -1.8519 | -11.6 | -6.2 | 47.9849 | -108.2468
08/02/2026 | 13:30 | 0 | 1.2656 | -6.2165 | 5.1369 | 12.2086 |  | 17.7678 |  | 17.8896 | 7.5148 | 7.1642 | -15.54 | -24.2 |  | 2.484 |  | 2.8391 | -9.1456 | 4.1911 | 4.0625 | 7.6718 | 2.8116 | -0.1276 | 1.2723 |  | -0.5292 | 0.357 | 0.387 | 3.444 | 0 | -11 | 0.044 | 0.228 | 0 | -9.06 |  | -12.84 | -13 | 4.1873 | 2.3634 | 12.0165 | 16.5133 | -13.2385 | -0.1602 | 0 | 13.4567 | 9.7148 | -21.2919 | -18.9945 | 41.2754 | 50.7196 | 14.0482 | 13.9124 | -6.4 | -6.4 | -25.6947 |  | -3.7252 |  | 5.1165 | 2.5198 |  | 1.5124 | -127.9946 | 94.7599 | 94.821 | -96.2367 | -146.9936 |  |  |  | 20.8872 | 10.58 | 7.75 | -6.01 | 7.43 | -5.3541 | -4.9522 | 13.3278 | 10.987 |  | -18.0126 | -18.3412 | 4.8859 | 8.466 |  |  | 62.1 | -14.3 | -2.15 | 40.9745 | 40.8156 | 38.7879 | 90.9154 | 91.6428 | -8.7826 | -91.4973 | -5.761 | 3.6383 | 28.15 | 10.11 | 9.6924 | 8.5968 | 8.9194 |  | -9.9401 | -9.6809 | 30.6708 |  | -3.6561 |  |  | -4.6826 | 8.2342 | 13.7261 | 18.746 | 8.98 | -2.98 | 11.1755 | -32.2668 | -13.65 | -13.92 | 39.7 | 6.51 | -33.5818 | -16.5909 | -25.4104 | -23.9273 |  | 7.276 | -0.1274 | 0.3368 | -14.8127 | -26.3176 | -15.249 | 5.7189 | -35.4316 |  | -9.4266 | -8.6125 | 9.9806 | 3.5497 | 1.9222 | -24.068 | -21.7016 | -21.4596 | 5.9534 | 12.7 | -2.75 | 0 | 5.5599 | 5.0321 | -13.4314 | -7.6089 | 3.3605 | 7.1479 | -14.5713 | 5.0408 | 4.7777 |  | 4.0502 | 4.0891 | 3.8053 | -3.1817 | -3.3491 | 10.0474 | 13.9935 | 13.941 | 19.4099 | 31.4221 | 21.2906 | -14.2 | -0.602 | 0.165 | 0.65 | -1.25 | -21.472 |  | 7.405 | 0.824 |  | 43.95 | -37.0386 | -24.3317 | 0.4 | 8.9097 |  | 31.9032 | -10.1008 | -10.7691 | 2.3587 | 0.0608 |  |  | -17.0566 | 6.1566 | -24.5208 | 5.1849 | 4.888 | 167.6916 | -4.109 | -9.7668 | -7.125 | 1.5043 | 6.9518 | 7.0333 | 1 | -16.8415 | -15.4123 | -1.68 | 5.2392 | 48.2123 | 24.8467 | 65.7194 | -16.5323 | 35.1348 | 0 |  | -12.9476 | -11.5727 | 18.0032 | 19.3623 | -16.396 | -16.2422 | -4.5532 | -5.1443 | 16.01 | 16.03 | -27.8 | -27.8 | 0.1236 | -5.92 | 71.7512 | 12.2563 | 12.3243 | -13.1 | -35.4 | 0 | -0.4 |  |  | -130.663 | -16.4326 | -230.2751 | -23.4707 | -37.7206 | 82.1841 | 81.2625 | 93.5608 | 137.5844 | 11.6415 | 15.0804 | 12.2743 | 13.3551 | 128.7765 | -246.0184 | 21.4151 | -17.997 | -0.8191 |  | -7.44 | -1.912 | -1.917 | 2.4 | -1.28 | -1.9493 | -4.3351 | 2.8153 | 1.8753 | 0 | 0.027 | 0.397 |  |  | 3.6237 | 3.9573 | 3.2436 |  | 20.4 | 10.8612 | 0.96 |  | -9.3373 | -2.6075 | -23.9594 | -5.8553 | -2.7651 | -25.9027 | -2.3153 | -11.6 | -6.6 | 58.2026 | -119.4341
08/02/2026 | 14:00 | 0 | 1.8709 | -6.776 | 6.6732 | 12.7225 |  | 17.4072 |  | 17.5336 | 7.2068 | 6.8577 | -15.54 | -24.2 |  |  |  | 2.6122 | -8.7239 | 4.3791 | 4.5368 | 7.7888 | 3.072 | -0.0654 | 1.8633 |  | -0.4804 | 0.314 | 0.343 | 3.336 | 0 | -11 | 0.13 | 0.22 | 0 | -9.35 | -10 | -13.45 | -13.48 | 4.1967 | 2.483 | 11.447 | 15.967 | -12.343 | -0.2843 | 0 | 18.6335 | 19.608 | -22.2345 | -19.4509 | 36.9051 | 47.4458 | 13.5676 | 14.6915 | -6.1 | -6.3 | -26.1229 |  | -3.5089 |  | 5.3113 | 2.4374 |  | 1.3735 | -132.7555 | 96.3469 | 96.4079 | -95.4672 | -146.636 |  |  |  | 21.965 | 10.88 | 7.58 | -5.7 | 9.26 | -6.2918 | -7.6314 | 12.7145 | 10.5721 |  | -18.031 | -18.11 | 5.5383 | 5.4136 |  |  | 55.9 | -7.6 | -2.22 | 40.2569 | 40.2459 | 37.7425 | 89.6437 | 89.8813 | -8.6438 | -94.5599 | -1.0142 | 4.0623 | 28.19 | 9.93 | 9.8486 | 8.7921 | 8.9774 |  | -6.8814 | -6.6826 | 23.9791 |  | -3.7197 |  |  | -5.144 | 8.2342 | 14.8301 | 18.746 | 9.06 | -3.43 | 13.175 | -24.1776 | -13.68 | -13.92 | 39.8 | 6.32 | -27.2545 | -13.4182 | -23.9699 | -22.9727 |  | 9.98 | 3.3589 | 3.9711 | -9.0477 | -20.1725 | -15.389 | 3.0618 | -31.7168 |  | -8.713 | -7.6413 | 0 | 0.4326 | -1.0246 | -3.588 | -20.7155 | -19.9942 | 1.1777 | 0 | 0 | 0.6 | 5.0871 | -0.1173 | -13.7746 | -8.1185 | 3.7162 | 1.9423 | -10.718 | 5.2249 | 4.9365 |  | 0 | 0 | 0 | -2.3444 | -3.0142 | 14.0663 | 13.4881 | 13.4596 | 24.1131 | 33.4253 | 20.1675 | -13.86 | -0.7942 | 0.1659 | 0.62 | -1.33 | -19.7486 |  | 7.479 | 0.815 |  | 43.85 | -37.6986 | -24.9008 |  | 9.6861 |  | 33.224 | -9.9894 | -10.2709 | 2.3411 |  |  | -8.4969 | -16.8171 | 7.25 | -25.3817 | 6.1034 | 4.9826 | 166.534 | -4.1005 | -9.8566 | -7.1441 | 1.5293 | 6.7541 | 6.8672 | 0.7453 | -14.5253 | -13.6644 | -0.42 | 3.5505 | 52.1391 | 23.5072 | 65.143 | -13.5065 | 37.1679 | 0 |  | -10.3176 | -12.3305 |  |  | -17.2364 | -17.0002 | -3.4506 | -3.607 | 16.66 | 16.62 | -28.7 | -28.8 | -2.1433 | -6.56 | 64.326 | 16.8371 | 16.7692 | -13.5 | -35.4 | 0.1 | -0.4 |  |  | -118.7649 | -14.702 | -231.3205 | -23.96 | -35.3247 | 89.0204 | 79.5685 | 93.8741 | 142.1946 | 18.9449 | 17.2196 | 16.7997 | 13.0995 | 133.3593 | -250.8084 | 23.3115 | -22.087 | -1.4051 |  | -7.68 | -2.1 | -2.106 | 3.44 | -1.44 | -2.1087 | -3.9536 | 3.4592 | 1.9059 | 0.8 | 0.314 | -0.18 | 2.3565 |  | 3.4542 | 3.7377 | 3.0323 |  | 20.3 | 10.5487 | 0.89 |  | -10.7859 | -2.2939 | -23.1713 | -7.0402 | -2.9013 | -24.6348 | -2.7336 | -11.3 | -6.4 | 56.2136 | -123.2094
08/02/2026 | 14:30 | 0 | 1.7454 | -6.7575 | 5.4334 | 12.529 |  | 17.3549 |  | 17.3598 | 7.2448 | 6.8294 | -15.54 | -24.2 |  |  |  | 0.2375 | -7.1036 | 3.81 | 3.7184 | 6.7553 | 0.8567 | -0.084 | 2.0945 |  | -0.4776 | 0.23 | 0.252 | 3.301 | -4.44 | -11 | 0.456 | 0.219 | 0 | -10.19 |  | -12.95 | -13.04 | 4.0758 | 2.5448 | 11.4968 | 15.8076 | -12.6544 | -0.5769 | 0 | 17.3382 | 15.0677 | -21.0293 | -20.1447 | 34.153 | 35.9701 | 17.7141 | 16.1355 | -6.5 | -6.6 | -28.9551 |  | -3.4657 |  | 3.0686 | 2.8942 |  | 1.471 | -149.9679 | 98.0254 | 97.7202 | -92.5732 | -149.4908 |  |  |  |  | 10.67 | 7.2 | -5.75 | 9.76 | -6.4258 | -6.1578 | 13.0275 | 10.7377 |  | -15.978 | -16.3532 | 2.6791 | 6.7376 |  |  | 61.2 | -12.4 | -2.15 | 42.2656 | 41.8747 | 40.2799 | 94.2287 | 94.5678 | -8.7678 | -96.1247 | -8.0163 | 3.8085 | 27.96 | 9.9 | 9.8486 | 8.7921 | 8.8096 |  | -9.4689 | -9.9331 | 23.2981 |  | -3.4907 |  |  | -5.2112 | 8.2342 | 14.1993 | 18.5605 | 9.15 | -3.28 | 12.5085 | -25.714 | -13.68 | -13.81 | 39.74 | 6.32 | -26.5818 | -13.1091 | -23.1133 | -21.6909 |  | 9.1101 | 4.9863 | 3.0935 | -12.3399 | -20.9729 | -14.564 | -0.5577 | -25.1099 |  | -9.3374 | -7.3588 | 10.7885 | -0.2143 | -2.3701 | -20.996 | -18.9309 | -18.6507 | 3.1413 | 12.09 | -2.48 | 4.9 | 5.2784 | -2.3668 | -13.9694 | -8.2646 | 3.8858 | 6.5907 | -5.1184 | 5.1065 | 5.0525 |  | 4.7245 | 5.2157 | 3.8428 | -2.8468 | -3.1817 | 15.5734 | 11.1798 | 11.4565 | 23.3776 | 33.3106 | 19.7086 | -14.97 | -0.7979 | 0.2181 | 0.77 | -0.82 | -19.4056 |  | 7.443 | 0.738 | 5.737 | 44.07 | -36.2249 | -24.764 | 0.76 | 8.2347 |  | 31.2489 | -9.8668 | -10.6371 | 2.3022 |  |  | -8.2922 | -16.9559 | 6.3416 | -25.4102 | 4.3349 | 4.1637 | 162.8852 | -4.4216 | -9.6901 | -7.4771 | 1.5131 | 6.7321 | 6.796 | 0.7725 | -11.7805 | -9.9192 | 0.84 | 0 | 48.6064 | 32.6388 | 70.8573 | -10.2642 | 39.6478 | 0 |  | -12.1911 | -12.7912 |  |  | -15.962 | -15.4347 | -4.4139 | -4.6954 | 16.15 | 16.39 | -26 | -27 | 0.3177 | -6.8 | 64.6366 | 16.0866 | 15.6333 | -13.1 | -35.8 | -0.7 | -1.2 |  | -17.6347 | -112.3386 | -15.4491 | -233.4099 | -25.3774 | -30.9059 | 95.649 | 70.6925 | 93.2831 | 147.4476 | 25.1299 | 21.1878 | 19.5881 | 12.9504 | 145.3036 | -247.6713 | 35.3242 | -26.9253 | -1.2415 |  | -6.96 | -2.078 | -2.072 | 2.72 | -1.36 | -1.9697 | -4.6281 | 3.6637 | 1.6434 | -0.2 | 0.899 | 1.388 | 2.3284 | 2.6644 | 3.3762 | 2.9507 | 3.8358 |  | 19.7 | 11.853 | 0.87 |  | -11.9923 | -0.2018 | -22.856 | -9.3473 | -3.9211 | -25.3909 | 0 | -10.6 | -6.9 | 56.4629 | -129.3072
08/02/2026 | 15:00 | 0 | 1.7906 |  | 5.6945 | 12.9242 |  | 17.1537 |  | 17.3381 | 7.0028 | 6.4146 | -17.76 | -24.2 |  |  |  | -1.563 | -5.7577 | 3.7539 | 3.6048 | 6.6268 | 1.2755 | -0.0877 | 2.0334 |  | -0.4303 | -0.005 | 0.034 | 3.491 | 0 |  | 0.498 | 0.226 | 0 | -11.14 |  | -13.22 | -13.19 | 4.1078 | 2.454 | 10.7725 | 15.1891 | -12.5372 | -0.3106 | 0 | 2.9194 | 2.1086 | -21.5402 | -19.1411 | 35.3199 | 36.6896 | 24.5961 | 17.8716 | -7.2 | -7.2 | -30.3911 |  | -3.1822 |  | 1.9815 | 3.2207 | 0 | 1.5839 | -163.3961 | 99.826 | 99.8871 | -83.6899 | -164.4122 |  |  |  | 22.2145 | 9.74 | 7.69 | -3.68 | 9.8 | -5.0862 | -4.8183 | 10.0964 | 7.0986 |  | -18.1535 | -18.229 | 2.0711 | 7.5732 |  |  | 58.1 | -11.3 | -2.2 | 38.9677 | 39.5205 | 37.2588 | 95.4759 | 95.8572 | -8.7789 | -95.8807 | -10.601 | 3.8567 | 27.22 | 9.65 | 9.6924 | 8.5968 | 8.9221 |  | -9.0711 | -8.6921 | 22.5693 |  | -3.6721 |  |  | -4.9341 | 8.0472 | 14.0415 | 18.5605 | 8.84 | -3.36 | 13.206 | -23.5288 | -13.96 | -13.93 | 39.98 | 5.9 | -26.0182 | -13.0636 | -22.7202 | -21.2182 |  | 9.7275 | 4.2292 | 5.0697 | -12.6243 | -20.45 | -13.852 | -7.3839 | -17.2989 |  | -9.1158 | -7.8663 | 0 | 0.7411 | -0.8841 | -5.124 | -21.4572 | -20.9747 | -0.1575 | 0 | -4 | 0.3 | 5.0128 | 1.0911 | -15.3958 | -9.6888 | 6.0503 | 0.3334 | -10.6301 | 4.9813 | 4.5683 |  | 4.6336 | 4.6906 | 3.7023 | -3.5166 | -3.684 | 16.5782 | 10.606 | 10.3546 | 24.751 | 36.3411 | 18.3804 | -14.93 | -1.1037 | 0.1659 | 0.01 | -0.34 | -18.7753 |  | 7.392 | 0.768 |  | 44.21 | -37.0934 | -25.0951 | 0.88 | 7.7961 |  | 31.526 | -9.6627 | -10.3878 | 2.3396 |  |  |  | -17.2049 | 7.2589 | -25.7362 | 4.7058 | 4.7149 | 158.522 | -4.6891 | -9.9123 | -6.8779 | 1.5942 | 6.7028 | 6.7565 | 1 | -9.5755 | -8.223 | 1.26 | 0 | 50.5142 | 31.9488 | 78.0852 | -9.0056 | 41.7666 | 0 |  | 0 | 0 |  | 26.0481 | -16.2751 | -15.7313 | -4.2951 | -4.6147 | 16.9 | 16.87 | -26.6 | -26.7 | 0.4404 | -6 | 67.3248 | 15.5904 | 15.2596 | -14 | -35 | -1 | -1.6 |  | -17.5965 | -116.9536 | -22.739 | -234.9615 | -20.4069 | -35.9287 | 98.663 | 63.5133 | 93.823 | 151.4131 | 33.2442 | 23.3552 | 21.8177 | 12.5456 | 155.9495 |  | 41.137 | -32.9292 | -1.991 |  | -7.12 | -2.084 | -2.09 | 3.04 | -1.2 | -2.1309 | -5.0675 | 4.5731 | 1.3779 | 0 | 1.402 | 0.659 |  |  | 4.4047 | 4.6276 | 3.5875 |  | 19.6 | 12.0012 | 0.76 |  | -12.9956 | -1.5504 | -22.6098 | -8.9476 | -3.1486 | -24.4555 | -2.6288 | -10.9 | -6.5 | 67.1951 | -140.3645
08/02/2026 | 15:30 | 0 | 1.8677 | -6.8082 | 4.5449 | 12.7137 |  | 16.8107 |  | 16.3615 | 6.6548 | 6.1697 | -17.76 | -24.2 |  |  |  | -1.8252 | -8.2159 | 3.9298 | 3.6431 | 7.0354 | 1.4139 | -0.07 | 2.0128 |  | -0.5001 | -0.013 | 0.003 | 3.651 | 0 |  | -0.008 | 0.231 | 0 | -9.05 | -10 | -12.79 | -12.89 | 4.2181 | 2.1692 | 10.0115 | 13.9124 | -18.7491 | -12.0056 | 0 | 5.0456 | 18.5995 | -21.4651 | -20.0541 | 24.9978 | 22.4283 | -38.4836 | 14.902 | -6.7 | -6.6 | -19.9037 |  | -3.0145 |  | -0.3731 | 2.8913 |  | 1.4535 | -77.6696 | 89.9075 | 89.9685 | -96.0716 | -129.6321 |  |  |  | 21.2265 | 10.74 | 7.17 | -6.57 | 9.2 | -7.0955 | -6.6937 | 14.0049 | 12.1315 |  | -16.7779 | -17.429 | -0.4583 | 6.7075 |  |  | 57.3 | -14.5 | -1.81 | 39.424 | 40.8274 | 37.7936 | 91.4023 | 91.6508 | -8.6357 | -90.8492 | -9.9871 | 4.0607 | 27.94 | 10.12 | 9.8486 | 8.7921 | 8.8295 |  | -8.3751 | -8.8065 | 18.7677 |  | -3.5836 |  |  | -4.4055 | 7.6732 | 13.4107 | 18.0038 | 8.55 | -2.85 | 13.4695 | -20.8881 | -13.93 | -14.03 | 39.5 | 6.17 | -23.9273 | -11.9727 | -23.0741 | -22.4636 |  | 11.4917 | 5.7694 | 5.1045 | -12.157 | -23.8887 | -13.347 | 9.0763 | -26.0072 |  | -8.4203 | -8.2369 | 8.7423 | 3.6587 | 2.7775 | -15.364 | -19.8839 | -19.4994 | 2.5685 | 12.89 | -2.8 | -4.7 | 5.0825 | 6.9661 | -15.6065 | -10.0165 | 6.5079 | 6.4619 | -13.5009 | 5.0548 | 4.8759 |  | 4.6119 | 4.4154 | 4.204 | -2.6793 | -2.8468 | 13.0616 | 11.0212 | 11.189 | 22.2309 | 34.2876 | 21.8033 | -13.82 | 0.1048 | 0.1989 | 0.71 | -0.55 | -21.1147 |  | 7.408 | 0.785 |  | 43.11 | -37.0051 | -24.1769 | 1.19 | 8.1891 |  | 31.2 | -9.8117 | -10.6039 | 2.3378 |  |  |  | -17.147 | 6.8888 | -25.7362 | 5.8411 | 5.3336 | 166.3216 | -4.4034 | -9.6634 | -7.3537 |  | 6.6076 | 6.7486 | 0.7409 | -11.339 | -9.4421 | 2.1 | 0 | 43.0524 | 33.901 | 73.1203 | -11.5162 | 38.7632 | -5.4197 |  | 0 | 0 |  |  | -15.138 | -14.9403 | -5.672 | -5.5256 | 17.48 | 17.58 | -31.4 | -31.4 | 0.3177 | -5.52 | 63.3265 | 16.9524 | 16.6187 | -14 | -36.7 | -0.7 | -1.3 | -17.5721 |  | -122.2175 | -17.2508 | -232.5593 | -21.8952 | -34.4178 | 96.8455 | 66.991 | 94.2475 | 149.1682 | 31.5552 | 22.0881 | 20.8316 | 13.8177 | 147.6503 | -249.6932 | 38.785 | -30.4873 | -1.615 |  | -8.56 | -2.038 | -2.043 | 3.52 | -2.24 | -1.8374 | -3.4836 | 3.7797 | 2.0218 | -2 | 0.461 | 0.494 | 2.1907 | 2.5044 | 4.2504 | 3.8583 | 4.1504 |  | 21.6 | 11.8845 | 0.58 |  | -12.6544 | -1.6942 | -22.5247 | -8.857 | -3.3927 | -24.2093 | -3.3562 | -13.5 | -4.2 | 56.3653 | -127.5755
08/02/2026 | 16:00 | 0 | 1.9923 | -6.8991 | 5.6179 | 12.538 |  | 15.1195 |  | 16.2372 | 6.5188 | 6.2121 | -19.98 | -24.2 |  |  |  | -0.9258 | -7.8602 | 3.791 | 3.7872 | 6.8652 | 1.646 | -0.0368 | 2.1691 |  | -0.4051 | -0.187 | -0.162 | 3.62 | 0 |  | 0.154 | 0.238 | 0 | -9.68 |  | -13.75 | -13.76 | 4.4301 | 2.2842 | 9.9871 | 14.1336 | -18.2573 | -10.7572 | 0 | 0.8413 | 1.1091 | -21.6936 | -19.7849 | 22.9333 | 23.4457 | -35.9552 | 15.3154 | -6.7 | -7 | -20.413 | -34.7575 | -3.0127 |  | -2.4117 | 2.9676 |  | 1.5332 | -95.5229 | 87.8933 | 87.9238 | -97.0877 | -133.0379 |  |  |  |  | 10.58 | 6.92 | -6.96 | 8.72 | -6.1578 | -6.1578 | 13.8959 | 11.2379 |  | -18.456 | -18.1988 | -2.7749 | 6.3569 |  |  | 53.2 | -10.6 | -1.78 | 38.1283 | 38.4123 | 36.0636 | 91.5089 | 91.0721 | -14.7065 | -87.7245 | -11.1589 | 3.928 | 28.87 | 10.22 | 9.5361 | 8.4015 | 8.7598 |  | -7.9485 | -7.6024 | 19.9223 |  | -3.642 |  |  | -4.3274 | 7.4862 | 12.9375 | 17.8183 | 8.27 | -3.11 | 13.4075 | -21.7431 | -13.85 | -14.08 | 39.54 | 5.78 | -24.9818 | -12.4273 | -23.325 | -22.2727 |  | 10.6766 | 3.935 | 4.6039 | -14.8367 | -24.548 | -13.014 | 4.0969 | -21.1062 |  | -8.8396 | -8.0144 | 0 | 5.8472 | 5.0731 | -22.532 | -20.4461 | -20.1183 | 3.0157 | 12.09 | -4.62 | 0 | 5.1253 | 10.7702 | -15.0047 | -9.2831 | 6.1072 | 4.7863 | -12.603 | 4.817 | 4.4508 |  | 0 | 0 | 0 | -2.0095 | -2.6793 | 16.0758 | 11.625 | 11.4339 | 24.7394 | 34.7472 | 19.7134 | -14.27 | -1.3069 | 0.165 | 0.58 | -1.15 | -20.7484 | 0 | 7.448 | 0.758 |  | 43.8 | -37.8164 | -27.3481 |  | 8.3296 |  | 31.3085 | -9.7681 | -10.5238 | 2.345 |  |  | -7.5459 | -17.2103 | 6.8803 | -25.7362 | 5.4669 | 6.2266 | 165.2765 | -4.512 | -9.6154 | -7.7061 |  | 6.7394 | 6.7248 |  | -9.9869 | -9.993 | 0 | 0 | 44.9406 | 33.5845 | 78.6067 | -11.3402 | 39.8948 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -14.7645 | -14.9403 | -2.7515 | -3.1645 | 16.73 | 16.91 | -29.7 | -29.9 | 0.3342 | -9.12 | 66.5444 | 15.0043 | 14.7996 | -13.5 | -36.7 | -1.2 | -1.7 |  |  | -131.5037 | -24.4048 | -235.7288 | -21.308 | -39.0301 | 100.9258 | 62.9117 | 91.3091 | 149.8255 | 34.6676 | 22.6295 | 23.5198 | 18.1024 | 158.212 | -252.0356 | 45.4931 | -37.175 | -1.2415 |  | -8 | -2.116 | -2.119 | 3.28 | -1.28 | -1.5461 | -3.7766 | 3.9567 | 1.6434 | -1.6 | 1.515 | 2.42 | 2.4162 | 2.7877 | 4.6038 | 4.084 | 3.2891 |  | 21.3 | 11.5255 | 0.62 |  | -12.7271 | -1.1887 | -22.4917 | -8.9394 | -3.489 | -23.3329 | -3.0414 | -13.2 | -4.4 | 63.2764 | -127.1536
08/02/2026 | 16:30 | 0 | 1.8661 | -6.7286 | 5.9937 | 11.9598 |  | 15.2563 |  | 15.7753 | 6.3588 | 6.0174 | -19.98 | -24.2 |  | 1.656 |  | 1.018 | -8.2982 | 3.8525 | 3.7482 | 6.8496 | 1.588 | 0.0981 | 2.1007 |  | -0.4239 | -0.097 | -0.038 | 3.53 |  | -11 | -0.034 | 0.236 | 0 | -8.88 |  | -13.27 | -13.24 | 4.3064 | 2.4941 | 9.5953 | 13.1587 | -20.1583 | -10.7163 | 0 | 12.564 | 14.0219 | -24.0894 | -21.9373 | 27.3303 | 33.48 | -38.2609 | 14.3892 | -6.6 | -6.6 | -17.8642 |  | -2.7236 |  | -3.0457 | 2.7402 |  | 1.4702 | -82.3084 | 84.994 | 85.2687 | -100.2451 | -129.1026 |  |  |  |  | 10.4 | 6.71 | -7.39 | 8.45 | -4.2824 | -4.1485 | 11.1523 | 9.1276 |  | -15.8652 | -15.8565 | -2.4427 | 6.9002 |  |  | 48.2 | -8.5 | -1.81 | 37.6049 | 37.6785 | 36.2687 | 87.2652 | 89.4398 | -13.0966 | -84.5518 | -9.3413 | 3.9199 | 27.37 | 9.65 | 9.3799 | 8.2062 | 8.29 |  | -8.5882 | -8.4241 | 18.1899 |  | -3.2996 | -10.1 | -9.8 | -4.4836 | 7.2992 | 12.4644 | 17.2617 | 7.98 | -2.97 | 13.0355 | -18.1348 | -14.18 | -14.27 | 38.92 | 5.23 | -21.7636 | -10.5091 | -18.6728 | -18.1 |  | 11.3501 | 5.4535 | 6.1664 | -12.5057 | -23.2885 | -13.949 | 8.2021 | -21.6728 |  | -8.884 | -8.1084 |  | 3.2898 | 2.9341 | -25.604 | -18.5529 | -17.8972 | 1.7979 | 0 | -3.83 | 0 | 4.912 | 7.1098 | -15.0804 | -9.3857 | 6.4424 | 5.6252 | -12.4888 | 4.667 | 4.4367 |  | 5.2292 | 3.7921 | 3.1337 | -4.3539 | -4.5213 | 12.5592 | 8.525 | 8.7209 | 21.5669 | 33.0866 | 20.2213 | -14.09 | -0.9023 | 0.1659 | 0.54 | -1.13 | -19.2805 |  | 7.379 | 0.733 |  | 44.44 | -36.924 | -25.2423 | 0.81 | 8.9713 |  | 31.66 | -9.7886 | -10.4714 | 2.2946 |  |  | -7.9796 | -15.6145 | 7.1525 | -25.7362 | 5.0649 | 4.7988 | 168.5263 | -4.4808 | -10.237 | -7.1074 |  | 6.6369 |  |  | -10.7675 | -9.5888 | 2.93 | 0 | 47.1837 | 36.5353 | 73.9612 | -11.7823 | 38.44 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.1051 | -14.5118 | -2.7232 | -2.9062 | 15.09 | 15 | -22 | -21.3 | 0.3525 | -8.24 | 59.3531 | 19.9159 | 19.8282 | -14.4 | -33.7 | -1.2 | -1.8 |  |  | -117.6561 | -23.0938 | -232.5449 | -22.1951 | -35.3387 | 98.5769 | 67.4986 | 85.7309 | 144.7706 | 32.897 | 21.4514 | 21.8781 | 23.1634 | 153.2536 | -248.4201 | 42.522 | -33.5261 | -0.0696 |  | -5.44 | -2.073 | -2.078 | 1.2 | 0 | -1.9801 | -6.5324 | 4.9516 | 0.1785 | 1.7 | 1.915 | 1.785 | 2.1918 | 2.5112 | 4.109 | 4.3637 | 4.0007 |  | 18 | 11.3656 | 0.62 |  | -13.7195 | -1.6759 | -22.9896 | -10.6635 | 0 | -26.4729 | -2.7134 | -9.7 | -7.8 | 59.499 | -125.2638
08/02/2026 | 17:00 | 0 | 1.6069 | -6.646 | 6.407 | 11.6539 |  | 15.1462 |  | 15.1389 | 5.9758 | 5.8417 | -17.76 | -22 |  | 0.828 | -17.6 | 1.4042 | -8.6136 | 3.9367 | 3.8564 | 7.0635 | 1.6211 | 0.0211 | 2.0264 |  | -0.7904 | 0.004 | -0.02 | 3.478 | -2.22 | -13.2 | -0.092 | 0.233 | 0 | -8.83 |  | -13.3 | -13.12 | 4.2398 | 2.5348 | 10.2382 | 13.9077 | -20.94 | -11.3666 | 0 | 13.2306 | 13.7632 | -23.0672 | -21.9467 | 29.1658 | 28.3977 | -42.2268 | 13.7578 | -6 | -5.9 | -16.2734 | -34.6405 | -2.8438 |  | -3.3166 | 2.0702 |  | 1.5174 | -80.6604 | 84.0174 | 84.048 | -100.2635 | -132.7161 |  |  |  | 18.1927 | 10.39 | 6.46 | -7.62 | 8.27 | -4.0145 | -3.6127 | 11.6202 | 9.3826 |  | -16.7839 | -16.3993 | -1.9843 | 6.3892 |  |  | 46.1 | -6.7 | -1.88 | 38.0356 | 38.2213 | 35.0609 | 87.6745 | 87.1548 | -12.2235 | -85.2113 | -8.9879 | 3.82 | 27.36 | 9.64 | 9.2236 | 8.1085 | 8.3268 |  | -8.1589 | -8.1246 | 16.3089 |  | -3.3416 |  |  | -4.4983 | 7.2992 | 11.8335 | 17.0761 | 7.79 | -2.96 | 12.5705 | -17.1791 | -13.97 | -14.04 | 38.59 | 4.44 | -21.4182 | -10.7273 | -19.1532 | -18.2273 |  | 11.0827 | 5.3489 | 5.5909 | -14.9226 | -25.0113 | -14.249 | 8.6048 | -20.4843 |  | -8.7343 | -7.9773 | 0 | 3.8226 | 2.787 | -26.628 | -17.6144 | -17.2572 | 3.6716 | 12.75 | -3.68 | 0.1 | 4.7718 | 9.1243 | -14.9775 | -9.2018 | 6.6159 | 5.4148 | -13.2377 | 4.379 | 4.0445 |  | 3.622 | 4.1951 | 3.1256 | -4.6888 | -4.3539 | 12.3918 | 9.5172 | 9.5961 | 22.2468 | 33.0194 | 19.2447 | -14.73 | -1.9057 | 0.1669 | 0.18 | -1.51 | -19.0231 | 1.9764 | 7.316 | 0.735 | 7.6218 | 44.3 | -37.3304 | -25.7425 | 0.59 | 9.3722 |  | 30.9534 | -10.273 | -10.9602 | 2.3352 | 0.033 |  | -8.6446 | -15.414 | 6.8957 | -25.3028 | 6.4152 | 5.7068 | 170.5862 | -4.2289 | -8.2195 | -7.9795 | 1.5835 | 6.6442 | 6.6774 |  | -8.0853 | -7.5803 | 3.35 |  | 46.0408 | 38.0784 | 79.8565 | -10.8518 | 39.9054 |  | 0 | 0 | 0 |  | 31.0105 | -13.8416 | -13.2319 | -2.2161 | -1.88 | 15 | 15.14 | -22.9 | -22.5 | 0.2646 | -10 | 65.5117 | 20.3273 | 20.2424 | -14.8 | -34.1 | -2 | -2.5 |  | -17.4116 | -117.81 | -23.6451 | -231.6775 | -20.035 | -34.5679 | 100.5901 | 61.3758 | 81.7376 | 150.7448 | 38.1624 | 22.7045 | 24.5896 | 26.2021 | 157.0719 | -248.8604 | 47.7615 | -41.9325 | -0.5139 |  | -5.36 | -2.072 | -2.092 | 0.96 | 0.08 | -1.8612 | -6.2669 | 4.9821 | 0.3525 | 1.5 | 1.139 | 0.516 |  |  | 4.8875 | 3.6844 | 3.9457 |  | 18.4 | 11.8319 | 0.57 |  | -15.2941 | -1.4269 | -21.8627 | -11.9285 | 0 | -24.4811 | -3.4867 | -10.7 | -6.7 | 59.1592 | -126.3287
08/02/2026 | 17:30 | 0 | 1.748 | -6.6992 | 7.0558 | 11.9244 |  | 15.1836 |  | 14.8306 | 5.8788 | 5.6236 | -17.76 | -22 |  | 1.656 |  | 1.3451 | -8.507 | 4.2114 | 4.0043 | 7.4593 | 1.6699 | 0.0684 | 2.1115 |  | -0.8583 | -0.045 | 0 | 3.583 | -2.22 |  | 0.049 | 0.236 | 0 | -9.41 |  | -12.96 | -12.86 | 3.8163 | 2.6743 | 12.0897 | 16.167 | -23.3156 | -11.9445 | 0 | 19.7602 | 22.6591 | -22.617 | -20.5329 | 34.3604 | 23.594 | -49.1651 | 15.6506 | -6.1 | -6 | -16.0749 | -35.0268 | -2.9204 |  | -4.3573 | 2.3866 |  | 1.4307 | -76.0216 | 82.3389 | 82.3999 | -98.2995 | -129.4681 |  |  |  |  | 10 | 6.33 | -7.71 | 7.75 | -4.6843 | -4.5504 | 10.4261 | 8.2677 |  | -14.8008 | -14.8057 | -5.7836 | 7.5433 |  |  | 45.9 | -8.5 | -1.73 | 38.4185 | 38.1922 | 36.0443 | 88.8034 | 88.7632 | -14.6904 | -83.6056 | -10.742 | 3.3342 | 27.65 | 9.52 | 9.2236 | 8.2062 | 8.3579 |  | -9.2038 | -8.4953 | 15.1137 |  | -3.3739 |  |  | -4.6948 | 6.7381 | 12.3067 | 16.5195 | 7.5 | -2.99 | 12.1365 | -16.8091 | -12.75 | -12.89 | 36.22 | 4.04 |  | -9.9364 | -18.7983 | -18.4545 |  | 10.1137 | 4.8721 | 5.2552 | -16.1257 | -26.2376 | -13.591 | 7.1741 | -15.3969 |  | -9.1721 | -8.3654 |  | 2.4093 | 1.5812 | -26.628 | -17.2292 | -16.9265 | 4.1309 |  | -3.78 | 0.1 | 4.6508 | 7.2369 | -14.7295 | -9.1181 | 6.5785 | 6.9869 | -13.4725 | 4.7134 | 4.2755 |  | 4.514 | 4.9038 | 3.3916 | -4.3539 | -4.5213 | 13.7314 | 8.6265 | 8.6622 | 22.6123 | 32.9462 | 18.688 | -14.42 | -1.6072 | 0.165 | 0.83 | -1.95 | -19.042 |  | 7.474 | 0.769 |  | 44.72 | -37.0434 | -26.0868 | 1.03 | 8.7373 |  | 30.6063 | -10.1547 | -10.7706 | 2.3552 |  |  |  | -14.959 | 6.7945 | -25.2166 | 6.5476 | 5.3923 | 168.6832 | -4.3958 | -8.5784 | -8.1688 | 1.8041 | 6.6295 | 6.6932 | 0.762 | -7.1338 | -6.3197 | 3.77 | -2.5876 | 42.1477 | 40.6224 | 80.3691 | -9.7961 | 42.2426 |  |  | 0 | 0 |  |  | -13.4241 | -12.8913 | -3.3395 | -3.1212 | 15.46 | 15.83 | -22.5 | -21.8 | 0.2829 | -8.88 | 65.3629 | 20.2221 | 20.1327 | -14.8 | -35.1 | -2 | -2.5 | -17.5873 |  | -107.6892 | -22.2037 | -232.6038 | -19.2773 | -32.8112 | 101.962 | 62.4146 | 77.3694 | 148.4305 | 35.8862 | 25.5787 | 23.1339 | 29.3566 | 158.0923 | -248.9592 | 50.4659 | -41.214 | -1.0071 |  | -5.92 | -2.129 | -2.142 | 1.44 | 0 | -1.9748 | -6.0624 | 5.275 | -0.0565 | 2 | 1.313 | 0.838 |  |  | 4.1493 | 3.7506 | 3.7713 |  | 18.8 | 10.2286 | 0.54 |  | -14.9164 | -1.3952 | -22.0099 | -12.0878 | -2.7195 | -24.5431 | -3.4613 | -11.1 | -6 | 57.5817 | -132.2232
08/02/2026 | 18:00 | 0 | 1.7622 | -6.6714 | 7.1582 | 11.826 |  | 14.6381 |  | 14.9128 | 5.9938 | 5.5543 | -17.76 | -22 | 2.2 | 1.656 |  | 0.1733 | -7.7709 | 3.9804 | 3.9668 | 7.5551 | 1.7226 | 0.0633 | 2.0714 |  | -0.6943 | -0.093 | -0.112 | 3.701 | -2.22 | -8.8 | -0.192 | 0.242 | 0 | -9.98 |  | -12.54 | -12.55 | 3.337 | 3.2758 | 12.2297 | 16.0574 | -21.3851 | -12.7298 | 0 | 19.1275 | 14.9113 | -22.4726 | -22.6197 | 28.9455 | 32.0599 | -45.3067 | 16.6877 | -6.7 | -6.7 | -14.26 | -35.0059 | -2.8633 |  | -6.2823 | 2.2968 |  | 0.8132 | -77.7917 | 91.8607 | 92.0743 | -91.9948 | -117.3818 |  |  |  | 15.4683 | 10.38 | 6.67 | -9.01 | 7.01 | -3.0768 | -2.8089 | 10.5996 | 8.1865 |  | -15.8423 | -15.4885 | -5.8302 | 21.5185 |  |  | -12.5 | -39 | -1.79 | 23.0336 | 23.5827 | 22.0984 | 69.7547 | 71.1013 | -15.5798 | -62.8731 | -13.0184 | 3.1165 | 28.5 | 10 | 8.9111 | 8.0109 | 8.3941 |  | -23.2376 | -22.9841 | 16.5044 |  | -3.3364 | -37.8 | -37.6 | -4.0222 | 6.7381 | 11.2027 | 16.705 | 7.43 | -2.67 | 10.9275 | -17.4997 | -11.09 | -11.14 | 32.32 | 2.64 | -20.7091 | -10.3364 | -18.4119 | -17.6455 | 19.9576 | -2.3848 | -7.5338 | -7.3367 | -17.3707 | -27.3069 | -13.057 | -1.6829 | -23.5908 |  | -8.8725 | -8.0144 |  | 5.1435 | 3.9596 | -32.26 | -17.3479 | -17.1085 | 4.2982 | 12.9 | 0 | 0 | 4.4569 | 12.9521 | -14.6148 | -8.7472 | 6.3135 | 7.4823 | -14.0578 | 4.8615 | 4.5314 |  | 5.32 | 4.6676 | 3.5308 | -5.3586 | -5.861 | 14.9036 | 6.3622 | 6.2281 | 24.7484 | 35.1966 | 20.7242 | -13.84 | -1.7134 | 0.176 | 0.85 | -3.19 | -19.8939 |  | 7.271 | 0.637 | 5.7048 | 43.15 | -39.3511 | -28.1204 |  | 6.5854 |  | 30.7747 | -9.73 | -10.4838 | 2.437 | 0.0668 |  | -7.8511 | -17.6698 | 5.5413 | -24.8853 | 6.0854 | 7.0078 | 169.1748 | -4.6269 | -8.9086 | -7.5861 | 1.7513 | 6.5636 | 6.6615 | 1 | -10.9984 | -9.176 | 0 | 0 | 50.5777 | 30.1285 | 74.265 | -3.755 | 48.0693 | -6.5497 | -9.0418 | 0 | -10.7492 |  |  | -15.8796 | -14.8688 | -3.2184 | -3.2956 | 19.36 | 19.26 | -24.8 | -24.8 | 0.2829 | -7.6 | 56.1046 | 21.7118 | 21.4532 | -16.1 | -38.5 | 0 | -0.4 | -17.9346 |  | -102.7001 | -16.9421 | -266.3118 | -18.8725 | -37.2452 | 107.8732 | 55.9405 | 116.4573 | 103.4265 | 45.635 | 21.1747 | 21.0077 | -9.1958 | 205.9551 | -203.7365 | 6.1714 | 6.0295 | -0.4211 |  | -7.44 | -2.201 | -2.2 | 3.12 | -0.8 | -1.8754 | -5.272 | 5.5375 | -3.6912 | 4.5 | 1.242 | 1.543 | 2.3475 | 2.6877 | 3.7539 | 4.0999 | 3.8302 |  | 22.6 | 8.4709 | 0.45 |  | -2.8715 | -16.5707 | -18.9041 | -0.9117 | 12.0604 | -14.4201 | 0 | -14.8 | -2.9 | 61.6438 | -131.4868
08/02/2026 | 18:30 | 0 | 1.9571 | -7.1416 | 6.9246 | 11.4162 |  | 14.8358 |  | 15.5524 | 6.2588 | 6.0239 | -17.76 | -26.4 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | -0.4126 | -9.3926 | 4.4109 | 4.5566 | 8.1994 | 1.4431 | -0.0626 | 2.1313 |  | -0.8383 | 0.18 | 0.181 | 3.431 | -2.22 | -4.4 | -0.483 | 0.244 | 0 | -8.84 |  | -11.03 | -10.99 | 2.8163 | 2.9527 | 12.0009 | 16.1713 | -20.0277 | -11.736 | 0 | 8.9994 | 12.0464 | -22.0046 | -18.9988 | 22.956 | 24.7714 | -48.8999 | 16.5 | -5.9 | -5.9 | -14.5293 | -34.8557 | -2.8249 |  | -6.9383 | 2.0353 |  | 0.7566 | -69.9179 | 86.6725 | 86.7641 | -87.546 | -108.8877 |  |  |  | 14.4604 | 10.17 | 6.51 | -9.58 | 6.38 | -6.1578 | -6.1578 | 13.2523 | 10.9985 |  | -14.2196 | -14.5275 | -7.0783 | 21.0503 |  |  | -9.9 | -40 | -1.74 | 24.1492 | 24.1518 | 22.1477 | 68.7959 | 68.6849 | -16.1044 | -59.9136 | -13.2614 | 2.9345 | 26.97 | 10.2 | 8.7549 | 7.9132 | 8.5044 |  | -23.462 | -22.8545 | 18.7087 |  | -3.4363 |  |  | -4.1431 | 6.1771 | 11.045 | 15.9628 | 6.9 | -2.67 | 10.137 | -18.5423 | -10.67 | -10.82 | 32.44 | 3.06 | -22.0909 | -10.3 | -23.3273 | -22.0636 | 19.5937 | -3.0866 | -9.1525 | -8.9896 | -19.952 | -29.9462 | -13.102 | -4.9367 | -16.8431 |  | -8.4086 | -7.6081 | 8.4048 | 2.9674 | 1.8732 | -33.284 | -17.7726 | -17.5005 | 7.0653 | 13.04 |  | 0 | 4.4118 | 10.0614 | -14.8799 | -9.1592 | 7.1511 | 10.9059 | -16.8599 | 4.8306 | 4.5127 |  | 0 | 0 | 0 | -3.5166 | -3.5166 | 16.7456 | 8.6211 | 8.5272 | 25.2306 | 33.5211 | 17.7115 | -15.45 | -1.7134 | 0.2007 | 0.9 | -0.64 | -18.0169 | 0 | 7.17 | 0.663 |  | 41.97 | -38.2454 | -29.0807 | 0.19 | 5.2985 |  | 30.3175 | -8.9809 | -9.5959 | 2.7894 |  |  | -7.6614 | -17.9506 | 5.3119 | -24.3029 | 5.5163 | 6.0189 | 169.1974 | -4.0612 | -10.2381 | -7.5291 | 1.6172 | 7.1056 | 7.239 | 1 | -5.497 | -3.816 | 2.51 | 0 | 42.9056 | 39.7229 | 81.5373 | 0 | 49.9926 | -8.3393 | -10.3359 | 0 | -10.1236 |  |  | -14.2591 | -13.6603 | -3.0109 | -2.9123 | 17.65 | 17.75 | -24.3 | -24.7 | 0.195 | -6.96 | 59.0502 | 23.3554 | 23.2663 | -15.7 | -40.1 | -0.8 | -1.7 | -17.444 |  | -91.997 | -11.6038 | -264.8586 | -16.6392 | -33.5927 | 118.725 | 45.319 | 111.9944 | 108.1106 | 57.4441 | 22.5194 | 20.7192 | -6.6545 | 223.8743 | -204.0455 | 17.1681 | -7.1995 | -0.9607 |  | -8 | -2.251 | -2.277 | 3.44 | -0.64 | -2.5095 | -5.0675 | 6.096 | -5.156 | 4.4 | 2.273 | 2.298 |  |  | 3.8836 | 3.6153 | 3.069 |  | 23.9 | 8.6891 | 0.49 |  | -4.3122 | -15.3823 | -18.2318 | -2.3742 | 11.1917 | -12.7115 | 1.6936 | -15.4 | -2.5 | 60.0288 | -131.206
08/02/2026 | 19:00 | 0 | 2.8917 | -8.3453 | 5.1682 | 11.8352 |  | 14.9757 |  | 16.9004 | 6.8558 | 6.6132 | -15.54 | -30.8 | 4.4 | 2.484 |  | -0.2554 | -11.8206 | 6.1756 | 6.098 | 10.9151 | 1.5255 | 0.1704 | 2.0143 |  | -0.8741 | 0.677 | 0.708 | 3.306 | 0 | -4.4 | -0.815 | 0.263 | 0 | -5.37 |  | -10.52 | -10.49 | 3.7976 | 3.0804 | 15.6712 | 19.9795 | -13.7561 | -1.3898 | 0 | 13.4453 | 9.3477 | -16.715 | -13.889 | 28.6961 | 29.7287 | 12.1869 | 13.2284 | -4.7 | -4.7 | -19.9223 | -34.6084 | -3.0663 |  | -1.7868 | 2.5137 | 0.9166 | 0.843 | -98.6358 | 93.9665 | 94.058 | -85.9691 | -109.8162 |  |  |  | 20.7774 | 11.64 | 9 | -5.79 | 8.04 | -10.3105 | -10.4445 | 14.3249 | 12.3613 |  | -12.6858 | -12.8163 | -1.6254 | 22.6774 |  |  | -2.4 | -42.1 | -2.02 | 29.3453 | 29.3037 | 27.7612 | 65.6988 | 66.554 | -15.6512 | -60.5132 | -13.1248 | 3.4215 | 32.28 | 11.31 | 9.6924 | 8.6945 | 9.3645 |  | -24.5968 | -23.5244 | 22.1916 |  | -3.8486 | -41.6 | -43.3 | -4.2627 | 7.2992 | 13.0953 | 17.2617 | 7.85 | -2.77 | 9.7495 | -23.4913 | -10.91 | -10.98 | 35.8 | 5.71 | -26.3818 | -12.6727 | -27.7077 | -26.5091 | 23.5265 | -0.1508 | -7.4862 | -7.2551 | -19.1364 | -31.4249 | -14.675 | -3.1238 | -21.8605 |  | -8.2909 | -7.5194 | 11.4815 | -2.5243 | -2.7867 | -29.188 | -18.6026 | -18.4642 | 10.7836 | 12.87 | -4.1 | 0 | 4.8177 | -2.7418 | -14.729 | -9.1767 | 6.7982 | 12.8553 | -19.7042 | 4.7384 | 4.4473 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6698 | 0.3349 | 12.2243 | 12.4026 | 13.0723 | 22.0484 | 30.9757 | 19.7134 | -15.54 | -1.9057 | 0.2273 | 0.79 | -1.6 | -18.8129 |  | 7.091 | 0.703 |  | 42.36 | -38.0062 | -28.2836 | 0.29 | 5.9588 |  | 30.7898 | -10.1331 | -10.821 | 2.959 | 0.036 |  | -6.9378 | -18.8928 | 4.8077 | -22.1679 | 4.7915 | 5.8329 | 181.4327 | -2.583 | -8.2972 | -8.8458 |  | 7.9489 | 8.0696 | 0.8735 | -5.1886 | -3.3703 | 6.71 | -3.4026 | 38.0024 | 47.6836 | 77.1669 | 3.1266 | 49.9926 | -9.8448 | -11.0642 | -10.6362 | -11.7608 |  |  | -14.5722 | -13.6603 | -3.0362 | -3.1243 | 15.75 | 15.69 | -30.1 | -30 | 0.195 | -6.64 | 64.0984 | 21.0081 | 21.0717 | -15.2 | -40.5 | -1.1 | -1.7 | -17.6477 |  | -84.3347 | -0.8989 | -272.6141 | -23.8284 | -32.5137 | 124.9268 | 39.23 | 114.1469 | 111.1465 | 61.6995 | 19.347 | 18.1774 | -6.7545 | 228.3387 | -207.6861 | 21.1785 | -10.4708 | -0.7483 |  | -9.2 | -2.299 | -2.3 | 5.04 | -2.96 | -2.8036 | -3.2212 | 7.0634 | -4.744 | 1.2 | 0.378 | 0.263 |  |  | 4.8525 | 3.6366 | 3.0124 |  | 24 | 7.9584 | 0.53 |  | -4.1373 | -14.8102 | -18.4135 | -2.6222 | 10.1417 | -12.9259 | 2.1407 | -17.6 | 0 | 51.468 | -120.5505
08/02/2026 | 19:30 | 0 | 3.3023 | -8.7482 | 5.9199 | 12.2064 |  | 15.6478 |  | 18.4466 | 7.4938 | 7.0926 | -17.76 | -28.6 |  | 2.484 |  | 0.9698 | -3.1205 | 6.4203 | 6.4712 | 11.1361 | 1.102 | -0.0157 | 1.9925 |  | -1.2563 | 0.207 | 0.247 | 3.508 | -2.22 |  | -0.289 | 0.257 | 0 | -6.45 |  | -12.24 | -12.07 | 4.6044 | 2.827 | 21.8006 | 24.065 | -15.1517 | -1.554 | 0 | 20.5489 | 26.3597 | -20.8745 | -19.0611 | 37.8833 | 41.2881 | 45.6913 | 4.5317 | -3.4 | -3.4 | -21.6863 | -34.9657 | -3.0963 |  | 1.9507 | 3.2253 | 2.1232 | 1.465 | -112.3386 | 92.6542 | 92.7152 | -73.4185 | -118.6297 |  |  |  |  | 11.31 | 8.63 | -6.64 | 7.43 | -8.703 | -8.5691 | 14.2073 | 12.3104 |  | -18.1213 | -17.852 | 0.7014 | 22.5769 |  |  | 2.9 | -47.6 | -1.93 | 27.3758 | 27.1097 | 25.6719 | 68.8153 | 68.7628 | -21.5504 | -57.7671 | -18.5831 | 3.3438 | 29.47 | 10.4 | 10.0049 | 8.8898 | 9.4325 |  | -24.2005 | -23.5876 | 27.6134 |  | -3.814 | -42.9 | -43.7 | -5.0781 | 7.1121 | 12.4644 | 17.0761 | 7.8 | -2.54 | 10.4315 | -27.8466 | -10.8 | -10.88 | 36.15 | 5.62 | -30.8727 | -15.1545 | -29.2748 | -28.7545 | 22.1731 | -1.587 | -9.7197 | -9.1835 | -19.2824 | -32.1134 | -15.387 | -17.3064 | -17.0321 |  | -8.3804 | -7.5053 | 13.6911 | -3.6862 | -4.2411 | -32.26 | -18.544 | -18.2163 | 12.4827 | 12.9 | 0 | -0.1 | 4.8486 | -5.1515 | -14.9087 | -9.278 | 6.2469 | 14.7262 | -21.846 | 4.5319 | 4.2667 |  | 0 | 0 | 0 | -0.8373 | -1.0047 | 12.0569 | 13.1182 | 13.063 | 22.5037 | 32.4599 | 20.2213 | -15.11 | -1.285 | 0.2364 | 0.72 | -0.58 | -20.8842 |  | 7.089 | 0.672 |  | 43.63 | -39.0377 | -28.8198 | 0.35 | 7.2748 |  | 30.4169 | -10.5167 | -11.3038 | 3.1282 |  |  |  | -18.9038 | 4.7765 | -21.5146 | 5.8079 | 5.2388 | 182.4538 | -2.2725 | -7.5756 | -9.5001 | 1.6102 | 8.3444 | 8.4898 | 0.8194 | -3.6807 | -2.0434 | 5.87 | 0 | 35.4901 | 49.8352 | 81.1617 | 2.976 | 49.9926 | -10.5206 | -11.015 | -10.8331 | -11.5097 |  | 35.577 | -15.0941 | -14.5118 | -3.159 | -3.3833 | 14.36 | 14.43 | -28.8 | -29 | 0.0705 | -6.24 | 66.7188 | 19.4558 | 19.3679 |  | -38.4 | -0.7 | -1.3 | -17.8509 |  | -82.5819 | 2.8567 | -273.8538 | -22.7501 | -32.2366 | 124.7418 | 40.3051 | 117.9218 | 113.5524 | 62.768 | 19.1372 | 18.2172 | -6.9726 | 229.1983 | -210.0958 | 21.7377 | -10.8407 | -0.4211 |  | -8.88 | -2.298 |  | 4.88 | -2.56 | -2.6776 | -3.5447 | 6.7704 | -4.5975 | 1.8 | 1.75 | 1.059 | 2.1273 |  | 4.0267 | 3.6619 | 3.8178 |  | 23.3 | 8.6492 | 0.64 |  | -4.4837 | -14.4721 | -18.4784 | -2.6656 | 9.5436 | -12.8081 | 2.4287 | -17.3 | -0.4 | 55.0493 | -126.9698
08/02/2026 | 20:00 | 0 | 3.2794 | -8.9679 | 7.9332 | 12.2904 |  | 15.953 |  | 17.9707 | 7.3808 | 7.0293 | -19.98 | -28.6 |  | 2.484 |  | 1.4747 | -2.4231 | 6.4484 | 6.3776 | 11.1828 | 1.4553 | 0.0498 | 2.0325 |  | -1.2745 | 0.121 | 0.147 | 3.146 | -2.22 |  | -0.235 | 0.258 | 0 | -7.11 |  | -12.63 | -12.68 | 5.1019 | 2.7387 | 23.0186 | 25.2213 | -13.8215 | 0.2998 | 0 | 2.2274 | 0.8868 | -18.7511 | -16.3331 | 29.628 | 30.283 | 50.1737 | 5.3515 | -3.2 | -3.2 | -23.3216 | -35.4181 | -3.2549 |  | 0.5448 | 3.1403 | 2.1228 | 1.538 | -123.8746 | 95.3093 | 94.821 | -70.0972 | -122.6302 |  |  |  |  | 11.26 | 8.6 | -6.67 | 7.25 | -7.6314 | -6.8276 | 11.1439 | 9.3409 |  | -17.4847 | -17.2976 | 2.2751 | 23.3913 |  |  | -2.1 | -44.3 | -2.03 | 27.7259 | 28.0864 | 25.4251 | 68.2679 | 68.4432 | -20.5211 | -58.7065 | -17.9039 | 3.3803 | 30.17 | 10.49 | 9.5361 | 8.4991 | 9.329 |  | -24.8695 | -24.3598 | 27.1385 |  | -3.8063 |  | -41.4 | -5.1587 | 6.7381 | 13.4107 | 16.705 | 7.37 | -2.87 | 10.447 | -27.1715 | -6.42 | -6.52 | 27.41 | 6.1 | -28.2 | -14.1364 | -26.6666 | -24.9545 | 22.5395 | -2.3472 | -10.5894 | -10.2395 | -18.7412 | -30.1548 | -14.603 | -18.566 | -24.0807 |  | -8.0617 | -7.3246 | 12.4665 | -2.9909 | -3.2497 | -28.676 | -18.2891 | -18.3249 | 10.8507 |  | -2.74 | 0 | 4.5702 | -2.5213 | -14.9414 | -9.3404 | 6.8553 | 12.6704 | -20.5669 | 4.4825 | 4.2113 |  | 5.32 | 4.6628 | 4.2783 | -1.5071 | -2.3444 | 9.545 | 9.8886 | 9.9147 | 19.7978 | 32.2406 | 18.2242 | -15.59 | -1.382 | 0.2364 | 0.04 | 0.32 | -18.8853 | 2.0972 | 6.735 | 0.717 |  | 44.01 | -37.8625 | -28.0527 |  | 8.4872 |  | 30.7175 | -10.5718 | -11.3586 | 3.0624 |  |  | -7.6884 | -19.3316 | 5.4539 | -21.8521 | 7.0005 | 6.4241 | 180.0449 | -1.9798 | -7.2232 | -9.8723 |  | 8.3151 | 8.4028 |  | -4.9116 | -3.6076 | 4.61 | 0 | 41.8113 | 39.9376 | 75.4235 | 0 | 49.7813 | -9.2436 | -11.0493 | 0 | 0 |  |  | -15.4621 | -14.8688 | -4.2568 | -4.5106 | 14.21 | 14.18 | -23.9 | -22.7 | 0.0705 | -6.32 | 54.6358 | 17.8372 | 17.7824 |  | -26.9 | -0.7 | -1.3 |  | -17.8334 | -89.6857 | 0.4411 | -272.8957 | -24.4751 | -33.5364 | 115.1285 | 47.0418 | 114.8579 | 106.8848 | 54.863 | 21.7837 | 19.4053 | -7.0261 | 216.0979 | -205.067 | 9.4707 | 0.6579 | -0.8435 |  | -5.84 |  |  | 1.84 | 0.56 | -2.5082 | -6.5599 | 2.4918 | 0.9964 | 3.3 | 1.666 | 0.768 |  |  | 4.2091 | 3.5337 | 4.5347 |  | 12 | 9.9217 | 0.59 |  | -5.5108 | -14.3514 | -18.1905 | -3.6723 | 10.1758 | -13.0856 | 1.9966 | -5.3 | -10.4 | 54.7865 | -124.6524
08/02/2026 | 20:30 | 0 | 3.1608 | -8.7236 | 7.4597 | 12.3642 |  | 15.2724 |  | 17.4534 | 7.0098 | 6.7355 | -19.98 | -28.6 |  | 2.484 |  | 1.578 | -2.892 | 6.314 | 6.0657 | 10.8023 | 1.7436 | 0.0222 | 2.242 |  | -1.1775 | 0.113 | 0.125 | 3.499 | -2.22 |  | -0.289 | 0.263 | 0 | -7.7 |  | -12.62 | -12.73 | 5.6218 | 3.2713 | 22.3282 | 24.8865 | -14.5969 | -4.1417 | 0 | 11.6624 | 10.3567 | -22.0779 | -20.5656 | 30.2049 | 42.1581 | 47.8966 | 4.4818 | -3.8 | -3.7 | -22.3271 | -35.0637 | -3.1153 |  | 1.7169 | 2.9766 | 2.0286 | 1.5184 | -116.1229 | 92.2574 | 92.349 | -69.9413 | -119.7166 |  |  |  |  | 11.19 | 8.47 | -6.7 | 7.38 | -8.1672 | -8.0332 | 14.1232 | 12.2404 |  | -17.059 | -16.6858 | 1.2241 | 22.7985 |  |  | -0.1 | -44.5 | -1.99 | 27.1413 | 27.3814 | 25.8805 | 67.303 | 67.9968 | -22.5066 | -55.4374 | -19.5155 | 3.3993 | 29.71 | 10.39 | 9.3799 | 8.4015 | 9.0664 |  | -24.2972 | -23.7497 | 28.5868 |  | -3.6677 |  | -41.6 | -4.9622 | 6.5511 | 12.4644 | 16.3339 | 6.98 | -2.65 | 10.1215 | -28.9491 | -5.96 | -6.06 | 26.19 | 5.95 | -28.8545 | -14.4727 | -28.1996 | -27.2 | 22.211 | -2.2948 | -11.2857 | -10.9613 | -19.1704 | -30.2307 | -14.299 | -16.5843 | -27.285 |  | -7.8795 | -7.1109 | 12.2922 | -1.7634 | -1.724 | -27.652 | -19.2391 | -19.0561 | 9.827 |  | -3.75 | 0 | 4.3817 | 0.5912 | -15.7348 | -10.0829 | 7.6822 | 11.7218 | -20.478 | 4.3978 | 4.1165 |  | 0 | 0 | 0 | -0.6698 | -1.3397 | 9.8799 | 12.1422 | 12.2752 | 20.3958 | 30.3157 | 19.2447 | -16.8 | -1.0085 | 0.2538 | 0.27 | 1.21 | -19.0963 |  | 6.694 | 0.718 |  | 43.88 | -38.6616 | -28.8391 | 1.18 | 9.2496 |  | 30.3943 | -10.5225 | -11.0725 | 3.0858 |  |  | -8.0801 | -19.1003 | 6.6412 | -22.1218 | 5.8465 | 5.9475 | 180.0954 | -2.3069 | -7.7262 | -9.3115 |  | 8.1173 | 8.2683 |  | -7.786 | -5.84 | 3.35 | 0 | 40.3069 | 36.296 | 77.2837 | -4.0064 | 47.9868 | -7.7279 | -9.87 | 0 | 0 |  |  | -14.3305 | -13.7427 | -4.6181 | -4.5452 | 15.24 | 15.52 | -23.4 | -23.9 | 0.195 | -5.84 | 51.5958 | 20.4014 | 20.2886 | -16.1 | -27.7 | -1.1 | -1.7 |  |  | -112.0353 | -9.4463 | -272.4697 | -22.3159 | -40.2131 | 116.1348 | 48.1434 | 112.1015 | 105.739 | 50.7526 | 20.2455 | 19.9121 | -2.7122 | 214.4884 | -204.1725 | 13.1425 | -2.5003 | -1.2634 |  | -6 | -2.267 | -2.266 | 1.2 | 0 | -2.4871 | -6.3279 | 2.3758 | 1.2039 | 3.3 | 1.769 | 1.542 | 2.348 |  | 4.3251 | 4.3733 | 3.5527 |  | 12 | 10.4481 | 0.46 |  | -4.4284 | -15.0568 | -18.7365 | -2.4487 | 10.1808 | -14.4224 | 2.9072 | -6.1 | -9.2 | 52.2841 | -114.4162
08/02/2026 | 21:00 | 0 | 3.0822 | -8.7982 | 8.1314 | 12.1988 |  | 14.9825 |  | 16.7 | 6.6378 | 6.2673 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 3.312 |  | 1.4049 | -1.4039 | 5.7383 | 5.601 | 9.9598 | 1.5378 | -0.0287 | 2.2658 |  | -1.218 | -0.054 | -0.053 | 3.821 | -4.44 | -4.4 | -0.124 | 0.268 | 0 | -8.45 |  | -13.27 | -13.25 | 6.5592 | 3.0231 | 22.6734 | 24.7031 | -14.6526 | -2.7556 | 0 | 0.111 | 0.2496 | -18.9689 | -16.4838 | 31.2025 | 31.9537 | 50.1039 | 5.0975 | -3.7 | -3.7 | -25.0537 | -35.4568 | -3.2876 |  | 0.733 | 3.1195 | 1.4462 | 0.9421 | -135.4716 | 93.9665 | 94.1496 | -65.2956 | -131.5052 |  |  |  |  | 11.07 | 8.59 | -7.06 | 6.9 | -6.4258 | -6.4258 | 13.5685 | 11.448 |  | -17.1715 | -17.0194 | 1.3999 | 23.8632 |  |  | -3.1 | -44 | -1.94 | 26.5804 | 26.7674 | 25.5874 | 70.9776 | 71.0549 | -23.5071 | -58.517 | -21.2792 | 3.3462 | 29.68 | 10.28 | 9.0674 | 8.0109 | 8.9735 |  | -24.6397 | -24.6328 | 28.8055 |  | -3.5957 |  |  | -4.6033 | 5.8031 | 11.8335 | 15.2206 | 6.39 | -2.56 | 9.145 | -29.1917 | -6.64 | -6.7 | 27.26 | 5.88 | -29.0545 | -14.5727 | -27.3711 | -26.4909 | 21.4898 | -2.9234 | -11.7898 | -11.6721 | -19.4923 | -29.9711 | -14.418 | -23.7635 | -25.8279 |  | -7.7258 | -6.96 | 11.9916 | -1.6562 | -2.0201 | -27.14 | -18.9853 | -18.6738 | 9.3097 | 12.88 | -4.03 | 0 | 4.3386 | 1.3343 | -15.2716 | -9.6566 | 6.5942 | 11.2076 | -20.6319 | 4.3805 | 4.1161 |  | 0 | 0 | 0 | -1.6746 | -2.0095 | 12.0569 | 11.1298 | 11.6105 | 21.4906 | 32.8101 | 18.4097 | -16.2 | -1.1147 | 0.2291 | 0.38 | 1.24 | -18.8388 | 0 | 6.703 | 0.676 | 3.1096 | 45.65 | -39.0457 | -29.2237 | 1.2 | 11.1449 |  | 30.9585 | -10.1606 | -10.7776 | 2.9987 |  |  | -8.2456 | -18.2084 | 9.6269 | -23.5261 | 5.319 | 5.1874 | 172.9777 | -2.9121 | -8.2973 | -9.0754 | 1.5672 | 7.9196 | 8.03 | 0.7775 | -8.5417 | -7.2777 | 1.26 | 0 | 42.4269 | 36.6807 | 80.262 | -3.9485 | 47.3341 | -7.8771 | -9.7098 | 0 | -11.295 |  |  | -13.1275 | -13.2264 | -3.9464 | -4.3138 | 15.54 | 15.43 | -23.2 | -23.6 | 0.2994 | -6 | 48.1313 | 22.1447 | 22.3345 | -16.5 | -28.5 | -1.6 | -2.4 |  |  | -117.0807 | -12.716 | -269.1602 | -19.9147 | -41.0773 | 116.37 | 48.1984 | 110.1788 | 103.7175 | 48.4578 | 23.2245 | 21.1467 | -0.8883 | 211.3517 | -203.4766 | 12.5701 | -0.1592 | -1.4514 |  | -5.76 | -2.233 | -2.241 | 1.2 | 0.08 | -2.3562 | -6.0349 | 2.1988 | 1.2619 | 3.4 | 1.432 | 1.091 |  |  | 4.1852 | 3.0765 | 2.9308 |  | 12.5 | 10.739 | 0.38 |  | -4.3928 | -15.1918 | -19.2716 | -1.6141 | 11.5224 | -13.6112 | 1.7347 | -7 | -8.8 | 56.842 | -119.6857
08/02/2026 | 21:30 | 0 | 2.7045 | -8.4237 | 7.4036 | 11.982 |  | 13.877 |  | 15.6211 | 6.0778 | 5.7551 | -17.76 | -26.4 |  | 2.484 | -15.4 | 1.4782 | -3.9461 | 5.5214 | 5.4564 | 9.9478 | 1.7951 | 0.1335 | 2.1922 |  | -0.8486 | 0.048 | 0.068 | 3.485 | -2.22 | -6.6 | -0.157 | 0.26 | 0 | -7.72 |  | -12.95 | -12.88 | 6.3945 | 2.9614 | 21.6873 | 23.7514 | -13.5202 | -4.1088 | 0 | 13.1537 | 19.9938 | -16.8298 | -14.5237 | 33.8863 | 36.3163 | 51.2661 | 4.5882 | -2.3 | -2.3 | -20.3821 | -35.0561 | -3.2372 |  | 1.008 | 2.7758 | 1.2463 | 0.7748 | -129.2458 | 93.5392 | 94.6074 | -71.2715 | -127.4533 |  |  |  | 20.7974 | 11.16 | 7.93 | -7.04 | 8.02 | -6.0239 | -5.4881 | 10.395 | 8.2292 |  | -14.2419 | -14.5026 | 0.3819 | 21.9668 |  |  | -5.5 | -40.8 | -1.91 | 27.0734 | 27.3785 | 25.8941 | 67.957 | 68.4706 | -19.15 | -60.2525 | -16.0127 | 3.2248 | 28.95 | 9.93 | 8.9111 | 7.8156 | 8.6845 |  | -23.81 | -23.1041 | 25.8652 |  | -3.546 |  |  | -4.9463 | 4.868 | 12.3067 | 14.2929 | 5.61 | -2.85 | 9.5325 | -24.1864 | -6.92 | -7.1 | 27.14 | 5.16 | -25.9636 | -12.5091 | -24.2342 | -22.9182 | 21.6821 | -2.5989 | -10.7613 | -10.7497 | -18.9797 | -29.0302 | -14.401 | -16.9803 | -29.1976 |  | -7.7943 | -6.9958 | 12.5622 | -2.1991 | -2.5425 | -26.116 | -18 | -17.7187 | 8.5585 | 12.86 | -5.06 | 0.2 | 4.1429 | 1.0039 | -15.3796 | -9.7793 | 7.0679 | 9.521 | -20.4446 | 4.3519 | 4.1278 |  | 0 | 0 |  | -2.3444 | -2.3444 | 15.0711 | 9.1613 | 9.145 | 22.3644 |  | 14.1958 | -16.59 | -1.8196 | 0.2181 | 0.18 | 2.11 | -14.5301 |  | 6.747 | 0.637 |  | 45.15 | -38.2742 | -29.8934 | 1.32 | 10.5026 |  | 30.6494 | -9.7281 | -10.4564 | 2.9051 | 0.024 |  |  | -16.5633 | 7.6714 | -25.5352 | 6.1316 | 7.3033 | 178.9427 | -3.5007 | -9.1205 | -8.0348 | 1.6013 | 7.6705 | 7.7769 | 1 | -10.2745 | -9.0874 | 2.1 | 0 | 43.0405 | 36.0011 | 71.1614 | -5.2587 | 46.3781 | -7.5052 | -8.9584 | 0 | 0 |  |  | -12.9902 | -12.4518 | -3.9726 | -3.8259 | 12.55 | 12.99 | -22.6 | -23 | 0.1767 | -7.2 | 44.8625 | 24.9925 | 24.8798 |  | -27.7 | -1.5 | -2.1 | -17.8718 |  | -112.1387 | -9.6415 | -271.0241 | -20.3891 | -40.0207 | 108.2198 | 53.2865 | 109.8329 | 101.417 | 46.1096 | 18.4054 | 20.9796 | -1.9711 | 202.8094 | -199.7966 | 5.785 | 0.5633 | -2.0374 |  | -6 | -1.49 | -1.49 | 1.12 | 0.48 | -2.5482 | -6.5904 | 2.4033 | 1.4359 | 3.8 | 1.623 | 1.787 |  |  | 3.844 | 3.6666 | 4.05 |  | 11.9 | 10.6573 | 0.3 |  | -3.264 | -15.6766 | -19.5559 | -1.8282 | 11.6458 | -14.4303 | 2.2419 | -6.4 | -9 | 52.5907 | -117.2975
08/02/2026 | 22:00 | 0 | 2.4392 | -8.0209 | 7.7158 | 12.0245 |  | 13.5907 |  | 14.6301 | 5.6348 | 5.3018 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 1.4598 | -2.4356 | 4.9723 | 4.8984 | 8.6157 | 1.9435 | -0.0962 | 2.2942 |  | -0.8971 | -0.22 | -0.2 | 3.5 | -2.22 | -4.4 | -0.232 | 0.257 | 0 | -9.15 |  | -13.16 | -13.36 | 5.9714 | 3.5483 | 20.8452 | 22.8841 | -12.4031 | -5.2617 | 0 | 1.3236 | 1.1463 | -14.9312 | -12.701 | 30.7771 | 31.5005 | 49.6026 | 7.6689 | -4.8 | -4.7 | -23.3811 | -35.738 | -3.3046 |  | -1.4018 | 2.6143 | 0.8657 | 0.9143 | -148.8387 | 95.706 | 96.1333 | -59.763 | -145.3248 |  |  |  | 19.8294 | 11.11 | 7.77 | -8.25 | 7.94 | -2.8089 | -2.675 | 8.4771 | 6.7366 |  | -16.966 | -16.9892 | -1.2246 | 18.8366 |  |  | -13.5 | -33.7 | -1.89 | 23.2516 | 24.0173 | 22.2418 | 72.566 | 72.6966 | -20.3888 | -61.5613 | -17.6842 | 3.3584 | 28.43 | 9.92 | 8.4424 | 7.3273 | 8.4032 |  | -20.3354 | -20.1213 | 32.8468 |  | -3.3408 | -38.2 |  | -5.0806 | 3.933 | 10.8873 | 12.9941 | 4.54 | -2.58 | 10.0905 | -33.0044 | -8.09 | -8.27 | 28.71 | 4.23 | -33.0545 | -16.7909 | -22.4656 | -21.3455 | 15.756 | -7.8842 | -15.8509 | -15.6442 | -18.191 | -27.4135 | -14.272 | -28.46 | -23.4033 |  | -7.7059 | -6.9438 | 11.1345 | -0.8373 | -1.8199 | -24.068 | -18.163 | -17.9034 | 6.6944 |  | -5.11 | 0 | 4.1106 | 3.957 | -16.1932 | -10.4504 | 7.4703 | 8.4732 | -19.7471 | 4.5769 | 4.3553 |  | 0 | 0 |  | -5.0237 | -5.5261 | 21.7693 | 7.5021 | 7.514 | 24.4889 | 32.1624 | 9.518 | -13.48 | -2.4221 | 0.219 | 1.09 | 2.57 | -9.363 |  | 6.568 | 0.674 |  | 44.16 | -37.4914 | -30.2784 |  | 9.8199 |  | 30.7329 | -9.187 | -9.9375 | 2.7293 | 0.0578 |  | -7.9297 | -16.0574 | 8.2832 | -26.4129 | 6.1781 | 5.3808 | 168.7382 | -4.4425 | -10.1266 | -7.4514 | 1.5593 | 7.1862 | 7.2944 | 0.7634 | -8.9908 | -8.1518 | 0.42 | 0 | 50.49 | 31.6588 | 73.6258 | -4.4155 | 46.6352 | -8.4417 | -9.791 | 0 | 0 |  |  | -13.9405 | -13.2319 | -3.8039 | -3.8462 | 10.78 | 10.45 | -23 | -23.5 | 0.195 | -7.2 | 46.4815 | 23.865 | 23.7467 | -16.9 | -27.7 | -1.1 | -1.7 |  |  | -100.5639 | -9.1069 | -269.2195 | -22.2061 | -38.3957 | 110.6958 | 59.9114 | 114.3937 | 99.1103 | 41.8181 | 21.8756 | 18.5659 | -4.5644 | 203.6711 |  | 1.7073 | 6.7389 | -1.7566 |  | -6.08 | -1.718 | -1.726 | 1.2 | 0 | -2.2877 | -6.2669 | 2.2568 | 1.6709 | 4.4 | 2.145 | 2.619 |  |  | 4.0261 | 3.5872 | 4.4868 |  | 12.5 | 10.9838 | 0.28 |  | 0 | -15.8162 | -18.812 | 0 | 11.1703 | -13.6836 | 1.7276 | -6.6 | -8.6 | 62.5772 | -130.5483
08/02/2026 | 22:30 | 0 | 1.8365 | -7.5738 | 2.6736 | 10.9313 |  | 12.4076 |  | 13.0475 | 4.9188 | 4.6149 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 0.6678 | -6.9485 | 4.5017 | 4.096 | 7.4314 | 1.9922 | 0.0713 | 2.2009 |  | -1.2244 | -0.633 | -0.596 | 2.982 | -8.88 | -6.6 | -0.777 | 0.243 | 0 | -11.87 |  | -11.43 | -11.46 | 5.7098 | 3.672 | 18.5498 | 20.5681 | -14.8345 | -10.2944 | 0 | 0.0139 | 0.5873 | -16.9208 | -14.7206 | 23.0476 | 23.8916 | -14.3284 | 8.5542 | -4.4 | -4.3 | -18.574 | -34.7506 | -3.0048 |  | -1.1713 | 2.2248 | 0 | 0.6972 | -98.941 | 69.3991 | 69.277 | -61.1056 | -148.7404 |  |  |  | 17.3944 | 10.92 | 7.31 | -8.84 | 7.53 | -6.6937 | -6.2918 | 11.1211 | 9.1676 |  | -18.3538 | -18.2233 | -1.2224 | 11.1788 |  |  | -20.3 | -17.7 | -1.83 | 20.1481 | 20.3185 | 18.6859 | 59.8546 | 59.9316 | -20.0127 | -48.7993 | -17.0497 | 3.5273 | 27.95 | 9.35 | 7.5049 | 6.4484 | 7.8419 |  | -12.7752 | -12.9796 | 15.896 |  | -3.092 | -32.1 | -31.7 | -5.144 | 2.624 | 11.6758 | 10.9531 | 3.3 | -3.1 | 11.966 | -17.731 | -8.51 | -8.61 | 27.9 | 2.6 | -18.8 | -9.3909 | -19.9528 | -19.4545 | 18.0412 | -4.0928 | -10.1276 | -10.5654 | -17.7357 | -26.8388 | -14.387 | -30.8511 | -21.1235 |  | -6.9713 | -6.0208 | 12.1451 | -3.3286 | -3.8005 | -19.46 | -17.7175 | -17.3576 | 3.3495 | 13.54 | 0 | 15.1 | 3.8094 | -1.928 | -15.682 | -10.2977 | 7.6802 | 5.9508 | -14.7764 | 4.4592 | 4.2165 |  | 0 | 0 |  | -1.6746 | -1.6746 | 22.1042 | 6.7676 | 7.3354 | 25.4178 | 33.2272 | 8.1166 | -14.34 | -2.4184 | 0.2364 | 1.06 | 3.56 | 0 |  | 6.818 | 0.638 |  | 44.08 | -36.1233 | -29.3059 | 1.7 | 10.7498 |  | 28.7801 | -8.1376 | -8.6591 | 2.567 | 0.027 |  |  | -17.3015 | 9.0365 | -24.9151 | 6.4288 | 6.6361 | 164.037 | -5.323 | -10.314 | -5.5339 | 1.5737 | 6.9079 | 7.0333 | 0.738 | -10.9862 | -9.7039 | 0 | 0 | 52.1171 | 32.4247 | 76.9277 | -5.6835 | 44.8007 | -5.743 | -7.357 | 0 | -10.1804 |  |  | -15.0941 | -14.4788 | -3.2998 | -3.4314 | 13.4 | 13.22 | -24 | -24.5 | 0.195 | -7.04 | 40.8489 | 23.4541 | 23.3448 | -18.2 | -25.5 | -0.7 | -1.6 | -18.0648 | -17.8494 | -95.3852 | -11.1834 | -267.1512 | -19.8383 | -36.0917 | 105.1529 | 58.3851 | 116.558 | 96.2519 | 40.2972 | 23.313 | 21.6457 | -6.4546 | 197.0525 | -199.5124 | -2.5796 | 7.2855 | -0.9827 |  | -6.16 | -2.095 | -2.12 | 1.2 | 0.72 | -2.0281 | -6.6484 | 3.2822 | 1.8173 | 3.1 | -0.329 | -0.497 |  |  | 4.4592 | 4.1555 | 3.5434 |  | 11.3 | 10.8076 | 0.24 |  | -3.9763 | -16.4596 | -20.093 | -0.9895 | 12.7084 | -14.882 | 2.0053 | -6.1 | -8.5 | 65.3767 | -139.4173
08/02/2026 | 23:00 | 0 | 1.5973 | -7.1252 | 3.5346 | 12.061 |  | 11.3545 |  | 12.2608 | 4.3919 | 4.0736 | -13.32 | -24.2 |  |  | -19.8 | 1.1532 | -5.7617 | 3.9146 | 3.8085 | 7.0117 | 1.7857 | -0.0799 | 2.2233 |  | -1.186 | -0.857 | -0.854 | 3.244 | -6.66 | -6.6 | -0.572 | 0.241 | 0 | -12.9 |  | -12.04 | -11.99 | 5.4592 | 3.7508 | 17.124 | 19.2276 | -14.1417 | -11.3563 | 0 | 0.7597 | 1.3192 | -17.4945 | -15.6358 | 26.388 | 26.8784 | -19.7578 | 9.2572 | -4.5 | -4.6 | -19.5962 | -35.2126 | -3.0549 |  | -1.5424 | 2.0785 |  | 0.8535 | -108.6764 | 70.1315 | 70.1315 | -53.5097 | -157.2066 |  |  |  | 17.7636 | 10.39 | 6.64 | -10.13 | 6.52 | -6.0239 | -5.756 | 10.9295 | 8.1237 |  | -20.6055 | -20.6899 | -1.1957 | 11.0837 |  |  | -24.6 | -17.9 | -1.78 | 17.1449 | 17.0744 | 15.4268 | 60.817 | 60.7499 | -18.7333 | -50.8101 | -17.2106 | 2.988 | 26.65 | 8.99 | 6.4111 | 5.4718 | 7.2124 |  | -12.8864 | -12.285 | 19.7458 |  | -2.8061 | -29.7 | -29.4 | -5.2771 | 1.8759 | 11.8335 | 10.0253 | 2.37 | -3.36 | 11.1755 | -20.8537 | -8.75 | -8.88 | 27.63 | 1.05 | -21.8 | -11.0091 | -20.4004 | -19.3455 | 12.436 | -9.4632 | -15.9676 | -15.3516 | -15.4867 | -24.7823 | -14.274 | -38.6856 | -19.6087 |  | -6.7649 | -6.0037 | 9.4935 | -5.2468 | -6.3698 | -12.804 | -16.4175 | -15.7489 | 4.3679 | 12.72 | -6.02 | -0.7 | 3.4947 | -2.1506 | -16.1583 | -10.2908 | 7.8116 | 3.0118 | -15.0861 | 4.4662 | 4.235 |  |  | 0 |  | -2.8468 | -3.684 | 25.2859 | 6.0517 | 6.5469 | 27.0461 | 35.1532 | 8.8197 | -13.05 | -2.3122 | 0.2364 | 1.02 | 2.71 | -9.1699 |  | 6.885 | 0.651 |  | 44.13 | -37.6818 | -30.4412 | 1.41 | 10.2383 |  | 28.9838 | -8.1211 | -8.7958 | 2.4085 |  |  | -6.603 | -15.6902 | 8.2224 | -25.0351 | 4.7348 | 5.4979 | 162.1257 | -5.532 | -10.2835 | -4.9972 | 1.4717 | 6.5783 | 6.6299 | 0.6855 | -9.9025 | -9.2229 | -1.26 | 3.7422 | 57.9657 | 21.0854 | 75.313 | -5.9001 | 44.8113 | -6.1505 | -8.6864 | 0 | 0 |  |  | -15.962 | -15.3577 | -3.2512 | -3.4076 | 17.58 | 17.68 | -25.1 | -25.4 | 0.3177 | -6.64 | 42.5198 | 22.8794 | 22.7632 | -18.6 | -26.5 | 0.1 | -0.4 |  | -17.9946 | -100.898 | -12.6914 | -265.3976 | -19.7905 | -38.1181 | 103.636 | 62.2563 | 116.3764 | 96.7486 | 38.6458 | 21.9403 | 22.266 | -6.4884 | 194.6303 | -199.2812 | -6.7882 | 15.2836 | -0.7947 |  | -5.92 | -2.113 | -2.116 | 1.12 | 0.48 | -1.9733 | -6.3279 | 2.6688 | 1.9638 | 3.7 | -0.441 | 0.325 |  |  | 3.5615 | 3.5293 | 3.9397 |  | 11.9 | 11.644 | 0.18 |  | -2.8978 | -16.7668 | -19.2536 | 0 | 12.5268 | -14.0013 | 0 | -6.7 | -8 | 69.5591 | -143.9893
08/02/2026 | 23:30 | 0 | 1.3312 | -6.6618 | 4.8758 | 12.0908 |  | 11.3902 |  | 11.4864 | 4.1109 | 3.7782 | -13.32 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 1.8688 | -5.0523 | 2.9396 | 2.728 | 5.1253 | 0.9342 | -1.2504 | 2.1819 |  | -1.2133 | -0.881 | -0.866 | 2.989 | -6.66 | -8.8 | -0.443 | 0.229 | 0 | -13.11 |  | -11.88 | -11.94 | 5.089 | 4.1016 | 16.2418 | 18.1503 | -15.104 | -11.9629 | 0 | 12.568 | 13.3741 | -19.9801 | -17.886 | 38.0142 | 33.4075 | -24.7231 | 10.0129 | -5 | -4.8 | -18.1355 |  | -2.8598 |  | -3.5609 | 1.9952 |  | 0.6861 | -105.7161 | 70.5893 | 70.7724 | -59.6098 | -164.2054 |  |  |  | 16.9952 | 10.04 | 6.6 | -11.11 | 5.12 | -5.4881 | -5.3541 | 6.6773 | 4.5606 |  | -19.1097 | -18.689 | -3.4091 | 11.8644 |  |  | -28.5 | -15.9 | -1.68 | 15.5825 | 15.455 | 14.5232 | 63.0923 | 62.692 | -18.2087 | -51.1894 | -16.7343 | 2.8817 | 25.44 | 8.44 | 5.7861 | 4.7882 | 6.5611 |  | -13.1188 | -12.0253 | 18.9754 |  | -2.5173 |  |  | -5.6201 | 0.5669 | 11.2027 | 8.1699 | 1.04 | -3.34 | 9.951 | -17.236 | -8.36 | -8.53 | 25.44 | 0 | -20.4545 | -10.5909 | -17.5302 | -17.0818 | 10.1579 | -12.5613 | -17.7926 | -16.8798 | -14.7331 | -20.1786 | -12.551 | -35.1637 | -17.5478 |  | -6.6775 | -6.1983 | 8.0228 | -5.6915 | -5.5636 | 1.04 | -14.7015 | -14.1285 | 2.0502 | 9.19 | -6.11 | 0.9 | 3.3685 | -3.9228 | -15.5853 | -9.8631 | 7.7505 | 7.9968 | -11.61 | 4.3095 | 3.8002 |  | 0 | 0 | 0 | -3.5166 | -3.684 | 25.6208 | 3.993 | 3.7635 | 28.4808 | 35.0754 | 9.3324 | -12.54 | -2.1657 | 0.2181 | 0.81 | 2.18 | 0 |  | 7.008 | 0.627 |  | 44.76 | -37.722 | -31.1166 | 1.48 | 10.6904 |  | 28.5643 | -7.9087 | -8.4978 | 2.2608 |  |  |  | -15.1608 | 7.6138 | -25.6827 | 6.1595 | 5.2709 | 159.5391 | -6.2019 | -10.5361 | -4.7522 | 1.611 | 6.3073 | 6.3372 | 1 | -8.3571 | -6.4928 | -2.51 | 3.5627 | 64.2244 | 20.2493 | 74.3668 | -11.0176 | 40.5557 | 0 | 0 | 0 | -9.913 |  |  | -16.808 | -15.7258 | -6.8191 | -6.7444 | 15.46 | 15.92 | -23.4 | -23.5 | 0.3342 | -6.72 | 37.6248 | 23.4363 | 23.2159 |  | -25.1 | 0.5 | 0 | -17.8485 |  | -95.2925 | -13.429 | -261.0301 | -15.8725 | -33.2675 | 94.8548 | 68.5134 | 110.9892 | 95.5111 | 37.0665 | 23.6203 | 21.9943 | -11.2183 | 186.9759 | -196.9935 | -14.5008 | 21.8766 | -0.8435 |  | -4.8 | -2.082 | -2.072 | -0.24 | 2.16 | -1.7253 | -7.8508 | 5.0126 | 1.9059 | 4.2 | 0.559 | 1.369 | 2.2657 | 2.606 | 4.7903 | 4.4728 | 3.6661 |  | 11.1 | 10.7626 | 0.06 |  | -14.4208 | -1.8236 | -22.3691 | -11.5611 | 0 | -25.3532 | -3.6637 | -5.7 | -8.9 | 73.2876 | -149.444
09/02/2026 | 00:00 | 0 | 0.9351 | -6.1535 | 4.2283 | 11.9855 |  | 11.1581 |  | 10.8184 | 3.8329 | 3.323 | -11.1 | -24.2 | 0 | 1.656 |  | 2.0469 | -4.2214 | 2.688 | 2.5048 | 4.572 | 1.2033 | -1.3342 | 2.2019 |  | -1.2521 | -0.994 | -0.973 | 3.291 | -8.88 | -11 | -0.373 | 0.229 | 0 | -14 |  | -11.44 | -11.32 | 3.8729 | 3.5264 | 14.7585 | 16.6306 | -14.6714 | -14.4276 | 0 | 10.8276 | 11.2554 | -19.8324 | -17.5704 | 35.9321 | 36.9083 | -33.7706 | 11.3994 | -5.2 | -5.2 | -17.9327 | -36.0029 | -2.0016 |  | -4.8964 | 0.7048 |  | 0.1728 | -108.2491 | 71.0776 | 71.2302 | -58.0567 | -167.1546 |  |  |  | 15.8176 | 10.38 | 6.63 | -11.87 | 5.24 | -2.8089 | -2.541 | 5.7117 | 3.3991 |  | -21.8217 | -21.7419 | -4.5782 | 10.3247 |  |  | -33.4 | -15.4 | -1.67 | 12.2964 | 12.827 | 10.8064 | 66.9595 | 67.1081 | -19.6784 | -53.3737 | -19.367 | 2.9915 | 24.19 | 7.91 | 5.6299 | 4.5929 | 6.4363 |  | -12.4743 | -11.9815 | 20.1177 |  | -2.3544 |  |  | -5.2625 | -0.187 | 9.1524 | 7.2421 | 0.37 | -3.01 | 9.951 | -20.7312 | -8.47 | -8.6 | 24.07 | -0.92 | -22.4 | -11.4273 | -16.8706 | -15.9 | 9.6525 | -14.6413 | -19.9921 | -19.9835 | -20.0927 | -26.4602 | -12.503 | -35.8834 | -14.28 |  | -7.4834 | -6.815 | 8.7798 | -4.0677 | -3.9946 | -17.412 | -15.085 | -14.7832 | 3.5286 | 13.03 | -5.3 | 0 | 3.4136 | 0.9831 | -15.1271 | -9.4554 | 7.693 | 6.8334 | -18.499 | 4.1678 | 3.9045 |  |  | 0 |  | -5.3586 | -5.5261 | 27.4628 | 2.5598 | 2.4963 | 29.7831 | 37.6621 | 7.8431 | -12.63 | -2.911 | 0.2181 | 0.73 | 1.91 | 0 |  | 7.049 | 0.629 |  | 44.26 | -39.0203 | -32.2131 |  | 9.7193 |  | 28.4689 | -7.5639 | -8.1407 | 2.0995 |  |  | -6.5347 | -14.3619 | 7.9349 | -26.7674 | 5.8258 | 5.6134 | 156.4707 | -7.0218 | -11.0453 | -4.5009 |  | 6.2267 | 6.1395 |  | -9.1298 | -7.1894 | -6.29 | 5.6279 | 74.7946 | 10.4321 | 73.6817 | -10.7706 | 40.4355 |  | 0 | -10.196 | -11.9237 | 35.6564 | 34.7958 | -17.6869 | -16.7036 | -6.9734 | -6.4972 | 16.74 | 16.78 | -24.1 | -24.2 | 0.2646 | -8.24 | 40.4588 | 22.5974 | 22.7821 | -18.2 | -25.5 | 2.5 | 1.6 | -18.0905 |  | -103.2507 | -23.7476 | -256.2856 | -11.2232 | -34.5779 | 94.4597 | 74.4278 | 119.5616 | 93.9758 | 26.5068 | 22.7244 | 24.1959 | -6.9402 | 178.0372 | -198.6631 | -18.9707 | 25.8036 | -0.7947 |  | -4.72 | -2.109 | -2.114 | 0 | 2.08 | -2.362 | -8.2902 | 4.9821 | 1.7899 | 3.3 | 0.024 | 1.266 |  |  | 4.1819 | 3.3285 | 3.0578 |  | 10.9 | 11.4692 | 0.06 |  | -13.2432 | -2.3212 | -23.0483 | -9.6036 | 0 | -25.8306 | -3.3513 | -5.5 | -8.9 | 80.0635 | -155.5374
MÁXIMO |  | 0 | 3.3023 | -4.7556 | 8.1314 | 12.9242 | 0 | 18.015 | 0 | 18.595 | 7.7478 | 7.4446 | -6.66 | -22 | 4.4 | 3.312 | -15.4 | 2.9072 | 5.5611 | 6.4484 | 6.4712 | 11.1828 | 4.523 | 0.2266 | 2.3701 | 0 | -0.4051 | 0.677 | 0.708 | 3.839 | 0 | -4.4 | 0.498 | 0.268 | 0 | -5.37 | -10 | -10.48 | -10.48 | 6.5592 | 4.1016 | 23.0186 | 25.2213 | -10.1524 | 8.4447 | 0 | 29.2064 | 27.1162 | -13.3993 | -11.5465 | 50.8688 | 55.1505 | 51.2661 | 23.8642 | -2.3 | -2.3 | -14.26 | -34.6084 | -0.4406 | 0 | 6.4097 | 3.2253 | 2.1232 | 2.1705 | -69.9179 | 99.826 | 99.8871 | -53.5097 | -108.8877 | 0 | 0 | 0 | 22.2145 | 11.64 | 9 | -3.68 | 10.49 | 0.8079 | 1.3438 | 14.3249 | 12.3613 | 0 | -10.3077 | -10.4698 | 6.4707 | 23.8632 | 0 | 0 | 67 | -6.7 | -1.32 | 44.85 | 44.6049 | 43.1049 | 95.4759 | 95.8572 | -8.6357 | -40.8676 | 13.1303 | 4.0623 | 32.79 | 11.87 | 10.0049 | 8.8898 | 9.4325 | 0 | -6.8814 | -6.6826 | 45.4783 | 0 | -2.1198 | -7.3 | -7 | -2.4792 | 8.2342 | 14.8301 | 18.746 | 9.15 | -2.05 | 13.4695 | -16.8091 | -5.96 | -6.06 | 39.98 | 7.61 | -18.8 | -9.3909 | -16.5269 | -15.9 | 23.5265 | 11.4917 | 5.7694 | 6.1664 | -7.8121 | -9.4906 | -10.831 | 18.7877 | -14.28 | 0 | -6.6775 | -6.0037 | 19.756 | 5.8472 | 5.0731 | 10.256 | -13.5295 | -13.4967 | 12.4827 | 13.54 | 0 | 19.4 | 5.5599 | 12.9521 | -13.4314 | -7.6089 | 9.9808 | 14.7262 | -5.1184 | 5.2612 | 5.0525 | 0 | 5.32 | 5.4527 | 4.2783 | 1.0047 | 1.0047 | 33.9936 | 17.8844 | 18.1375 | 36.0997 | 43.7067 | 21.8033 | -10.28 | 0.1048 | 0.2538 | 1.79 | 3.56 | 0 | 2.1822 | 7.785 | 3.021 | 7.6218 | 46.56 | -31.8967 | -21.0199 | 1.7 | 17.2563 | 0 | 33.224 | -2.9296 | -3.0286 | 3.1282 | 0.0668 | 0 | -6.5347 | -14.3619 | 10.0132 | -20.3854 | 7.0005 | 7.3033 | 182.4538 | -1.3144 | -7.0037 | 9.929 | 1.8041 | 8.3444 | 8.4898 | 1 | -3.6807 | -2.0434 | 6.71 | 15.8048 | 86.7871 | 49.8352 | 81.5373 | 3.1266 | 49.9926 | 0 | 8.4335 | 0 | 0 | 35.6564 | 35.577 | -12.9902 | -12.4518 | -2.2161 | -1.88 | 25.37 | 25.23 | -22 | -21.3 | 0.8103 | 0.8 | 76.7758 | 24.9925 | 24.8798 | -12.7 | -24.3 | 5.6 | 4.6 | -17.444 | -17.4116 | -70.1665 | 2.8567 | -218.3661 | -10.1304 | -23.6103 | 124.9268 | 111.3947 | 135.9927 | 151.4131 | 62.768 | 25.5787 | 24.5896 | 29.3566 | 229.1983 | -193.5743 | 50.4659 | 49.0562 | 0.1648 | 0 | -2.88 | -1.49 | -1.49 | 5.44 | 3.44 | -0.8522 | -1.1704 | 9.7887 | 4.2191 | 5.7 | 5.341 | 5.143 | 2.8867 | 3.56 | 4.9881 | 4.8067 | 4.5347 | 0 | 24 | 12.3163 | 0.99 | 0 | 0 | -0.2018 | -17.1977 | 3.6515 | 15.1654 | -12.6979 | 2.9072 | -3.6 | 0 | 80.0635 | -108.2468
MÍNIMO |  | 0 | 0.0113 | -8.9679 | 2.2495 | 9.9619 | 0 | 11.1581 | 0 | 9.4892 | 3.1279 | 2.8422 | -19.98 | -30.8 | -2.2 | 0 | -19.8 | -1.8252 | -11.8206 | 2.688 | 2.5048 | 4.572 | 0.8567 | -1.3342 | 1.2067 | 0 | -1.2745 | -1.482 | -1.479 | 2.786 | -15.54 | -15.4 | -0.88 | 0.196 | 0 | -16.46 | -10 | -15.78 | -15.87 | -0.0307 | 1.8633 | 8.6903 | 12.7939 | -24.1474 | -16.2309 | 0 | -0.0593 | 0.0488 | -24.0894 | -23.0888 | 22.3899 | 22.4283 | -49.1651 | 4.4818 | -8.3 | -8.3 | -36.4886 | -37.4543 | -3.7252 | 0 | -14.1824 | -1.7712 | 0 | -0.0112 | -163.3961 | 52.0646 | 52.1256 | -112.3477 | -186.9798 | 0 | 0 | 0 | 7.8938 | 9.41 | 5.26 | -15.82 | 0.1 | -11.3822 | -10.8463 | 2.7408 | 0.7248 | 0 | -22.413 | -22.7294 | -13.7803 | 5.4136 | 0 | 0 | -33.4 | -47.6 | -2.41 | 9.3466 | 9.2306 | 8.3637 | 47.5961 | 47.4796 | -29.3325 | -96.9495 | -31.5912 | 2.089 | 23.22 | 7.41 | 5.0049 | 3.9093 | 5.7809 | 0 | -24.8695 | -24.6328 | 15.1137 | 0 | -3.8486 | -42.9 | -43.7 | -5.6714 | -1.4961 | 6.1558 | 5.0156 | -1.12 | -3.43 | 5.89 | -45.3626 | -14.24 | -14.38 | 24.07 | -3.89 | -45.1273 | -22.7909 | -31.9914 | -30.0818 | -10.9845 | -30.2488 | -35.1511 | -34.8189 | -25.2381 | -32.1134 | -15.936 | -38.6856 | -39.8502 | 0 | -11.1466 | -10.501 | 0 | -20.2787 | -21.496 | -33.284 | -24.5594 | -23.7725 | -0.1575 | -5.14 | -6.11 | -4.7 | 3.3685 | -41.5247 | -16.8707 | -11.0752 | 3.3605 | 0.3334 | -24.8787 | 4.1678 | 3.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3776 | -10.2148 | 3.8515 | 2.5598 | 2.4963 | 12.3858 | 23.8615 | 7.8431 | -18.22 | -2.9366 | 0.1302 | 0.01 | -3.19 | -21.7085 | 0 | 6.568 | 0.627 | 3.1096 | 35.02 | -41.9865 | -33.1828 | -0.72 | 3.5299 | 0 | 17.3844 | -10.5718 | -11.3586 | 1.652 | 0.0225 | 0 | -10.2466 | -25.0825 | 4.7765 | -26.7674 | 3.9984 | 3.6615 | 129.8594 | -7.0218 | -11.2009 | -9.8723 | -1.7122 | 5.5528 | 5.6095 | -2.6462 | -20.4425 | -19.4598 | -13.83 | -3.4026 | 35.4901 | 0 | 52.6896 | -21.5495 | 31.5417 | -10.5567 | -11.0642 | -13.9422 | -15.6417 | 4.8752 | 12.1996 | -21.1257 | -20.8894 | -14.3636 | -14.1569 | 10.78 | 10.45 | -32 | -32.1 | -2.1433 | -12 | 37.6248 | 10.8205 | 10.8544 | -18.6 | -40.5 | -4.2 | -4.7 | -18.4287 | -18.5292 | -134.8989 | -29.4981 | -273.8538 | -25.6578 | -41.0773 | 58.7303 | 39.23 | 77.3694 | 77.7922 | -18.2465 | 14.8175 | 12.2743 | -25.5965 | 89.6291 | -252.0356 | -45.2066 | -41.9325 | -2.4353 | 0 | -10.64 | -2.299 | -2.3 | -1.92 | -4.96 | -3.6713 | -10.0481 | -5.272 | -5.156 | -2 | -1.515 | -0.861 | 1.4261 | 1.4662 | 2.2196 | 2.366 | 2.5877 | 0 | 9.7 | 7.9584 | -0.11 | 0 | -15.2941 | -19.6114 | -25.568 | -12.0878 | -5.5117 | -28.3925 | -5.8749 | -17.6 | -10.4 | 43.8928 | -157.537
PROMEDIO |  | 0 | 1.2775 | -6.3385 | 5.0706 | 11.4927 | 0 | 14.1121 | 0 | 13.9981 | 5.3971 | 5.0723 | -14.5687 | -24.2 | 0.88 | 1.3292 | -17.7048 | 1.7736 | -6.0743 | 4.2572 | 4.1414 | 7.5564 | 2.8107 | -0.1057 | 2.0718 | 0 | -0.97303 | -0.32062 | -0.30394 | 3.329 | -4.9596 | -10.0065 | -0.15231 | 0.22931 | 0 | -10.0208 | -10 | -12.5856 | -12.6062 | 3.944 | 2.9661 | 14.8196 | 17.8286 | -15.3837 | -6.3794 | 0 | 10.1695 | 10.4213 | -18.501 | -16.6566 | 33.1959 | 34.6135 | -11.8041 | 14.935 | -5.8083 | -5.7958 | -21.9895 | -35.6165 | -2.3975 | 0 | -4.4451 | 1.6611 | 1.0749 | 1.271 | -109.1068 | 76.4965 | 76.6186 | -82.1439 | -150.3303 | 0 | 0 | 0 | 16.0495 | 10.4981 | 6.9054 | -9.534 | 6.4217 | -4.5559 | -4.3159 | 9.2176 | 7.0501 | 0 | -17.3699 | -17.298 | -4.2941 | 14.8971 | 0 | 0 | 8.9646 | -25.7396 | -1.9156 | 25.7895 | 25.9516 | 24.3174 | 72.7573 | 73.0577 | -17.2686 | -64.0105 | -14.7486 | 3.114 | 27.3179 | 9.4931 | 7.723 | 6.6701 | 7.8585 | 0 | -16.562 | -16.2457 | 30.5429 | 0 | -3.1201 | -24.4368 | -27.4312 | -4.6109 | 3.7013 | 10.3057 | 12.3408 | 4.2842 | -2.6379 | 10.5807 | -31.1438 | -11.9448 | -12.0608 | 32.9521 | 2.7985 | -32.7849 | -16.275 | -23.0622 | -22.0235 | 11.3405 | -7.637 | -14.2082 | -14.0796 | -16.4733 | -24.2386 | -13.7817 | -11.0525 | -25.4929 | 0 | -9.1373 | -8.3537 | 11.9804 | -6.1528 | -6.3736 | -16.9725 | -18.0033 | -17.6998 | 5.6087 | 9.6398 | -2.5323 | 1.4021 | 4.4519 | -9.2979 | -15.3039 | -9.5411 | 6.909 | 7.816 | -18.0801 | 4.801 | 4.529 | 0 | 2.1868 | 2.0806 | 2.3924 | -4.019 | -4.326 | 19.3447 | 9.0739 | 9.1354 | 24.9447 | 34.2231 | 14.7873 | -14.4958 | -1.7478 | 0.18862 | 0.87958 | 0.37875 | -12.8272 | 0.78197 | 7.2658 | 1.5744 | 4.8281 | 42.2542 | -37.6188 | -28.1506 | 0.41649 | 9.7142 | 0 | 26.455 | -7.7806 | -8.2867 | 2.2581 | 0.04142 | 0 | -8.0566 | -19.3005 | 7.4199 | -23.8082 | 5.4081 | 5.224 | 161.6236 | -4.0727 | -9.3597 | -1.5213 | 0.47813 | 6.734 | 6.8058 | -0.32001 | -11.6197 | -10.2972 | -1.1354 | 3.1069 | 56.3314 | 26.1604 | 69.4923 | -9.2694 | 41.8811 | -5.2111 | -5.8522 | -5.7331 | -7.5082 | 21.2671 | 25.8231 | -16.2404 | -15.7154 | -7.2572 | -7.2576 | 16.4631 | 16.4648 | -25.6875 | -25.6979 | 0.26693 | -6.7083 | 55.2905 | 18.6694 | 18.555 | -15.6698 | -31.9229 | 0.17708 | -0.39792 | -17.9335 | -17.9356 | -101.6317 | -12.0588 | -249.5423 | -19.8308 | -31.2233 | 92.9622 | 73.0424 | 105.4577 | 113.9523 | 24.5269 | 20.0855 | 19.2814 | 2.7106 | 163.0891 | -219.0601 | 4.5471 | 0.93578 | -1.2127 | 0 | -6.49 | -2.0902 | -2.0932 | 1.98 | -0.31667 | -1.9706 | -5.7111 | 2.9301 | 1.2069 | 2.8333 | 1.4594 | 1.4269 | 2.2548 | 2.6185 | 3.8613 | 3.6296 | 3.4772 | 0 | 16.5688 | 10.8162 | 0.40063 | 0 | -7.0174 | -9.3435 | -21.1589 | -4.237 | 4.7586 | -19.2106 | -1.4549 | -9.6208 | -6.65 | 62.8311 | -134.0707
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 8 de Febrero del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
08/02/2026 | 00:30 | 0 | 61.69 | 70.7499 | 0 | 305.8785 | 438.3184 | 146.5763 | 146.3795 | 386.0216 | 320.6684 | 999.6458
08/02/2026 | 01:00 | 0 | 60.81 | 74.3036 | 0 | 314.6965 | 449.8101 | 149.0282 | 150.2059 | 402.1836 | 337.5661 | 1038.9838
08/02/2026 | 01:30 | 0 | 59.07 | 74.1529 | 0 | 296.0815 | 429.3044 | 147.2334 | 146.0358 | 406.2994 | 329.1578 | 1028.7264
08/02/2026 | 02:00 | 0 | 59.03 | 72.8728 | 0 | 296.8828 | 428.7856 | 146.8868 | 146.7484 | 393.7458 | 331.1375 | 1018.5185
08/02/2026 | 02:30 | 0 | 56.2 | 71.7436 | 0 | 282.2803 | 410.2239 | 146.7016 | 145.137 | 388.8702 | 328.0121 | 1008.7209
08/02/2026 | 03:00 | 0 | 54.01 | 71.2845 | 0 | 272.978 | 398.2725 | 147.5666 | 148.4245 | 397.7025 | 332.3341 | 1026.0277
08/02/2026 | 03:30 | 0 | 54.59 | 70.5169 | 0 | 265.8492 | 390.9561 | 143.3269 | 143.2421 | 379.9872 | 318.1113 | 984.6675
08/02/2026 | 04:00 | 0 | 51.19 | 64.1356 | 0 | 252.7894 | 368.115 | 147.507 | 148.2282 | 396.6813 | 330.601 | 1023.0175
08/02/2026 | 04:30 | 0 | 50.29 | 63.5204 | 0 | 250.1501 | 363.9605 | 144.4128 | 144.6798 | 394.5375 | 328.9939 | 1012.624
08/02/2026 | 05:00 | 0 | 54.48 | 69.0742 | 0 | 275.9951 | 399.5493 | 144.8436 | 144.7285 | 395.5293 | 327.9266 | 1013.028
08/02/2026 | 05:30 | 0 | 52.26 | 67.2157 | 0 | 264.6581 | 384.1338 | 145.6762 | 144.7046 | 387.5857 | 327.3642 | 1005.3307
08/02/2026 | 06:00 | 0 | 53.78 | 70.069 | 0 | 258.4441 | 382.2931 | 139.4866 | 139.9987 | 377.3558 | 314.4268 | 971.2679
08/02/2026 | 06:30 | 0 | 53.59 | 69.5596 | 0 | 255.9132 | 379.0628 | 135.4773 | 134.4021 | 354.0536 | 290.5024 | 914.4354
08/02/2026 | 07:00 | 0 | 40.36 | 54.5597 | 0 | 246.6692 | 341.5889 | 121.7105 | 121.7435 | 309.8564 | 252.3665 | 805.6769
08/02/2026 | 07:30 | 0 | 43.2 | 54.9334 | 0 | 278.1974 | 376.3308 | 132.3532 | 132.224 | 273.108 | 222.811 | 760.4962
08/02/2026 | 08:00 | 0 | 46.98 | 63.666 | 0 | 300.4311 | 411.0771 | 128.9493 | 129.4967 | 268.4831 | 213.6446 | 740.5737
08/02/2026 | 08:30 | 0 | 63.98 | 63.8541 | 0 | 314.8891 | 442.7232 | 121.2121 | 122.64 | 228.2919 | 179.381 | 651.525
08/02/2026 | 09:00 | 0 | 59.65 | 56.1634 | 0 | 267.4532 | 383.2666 | 105.2651 | 106.5893 | 135.2165 | 95.1256 | 442.1965
08/02/2026 | 09:30 | 0 | 60.44 | 59.4792 | 0 | 264.834 | 384.7532 | 123.8857 | 123.4999 | 219.4017 | 175.7159 | 642.5032
08/02/2026 | 10:00 | 0 | 63.65 | 73.5833 | 0 | 290.7934 | 428.0267 | 116.7465 | 118.6246 | 197.4565 | 154.7333 | 587.5609
08/02/2026 | 10:30 | 0 | 59.7 | 65.6556 | 0 | 287.2417 | 412.5973 | 100.6438 | 101.0838 | 117.953 | 79.6687 | 399.3493
08/02/2026 | 11:00 | 0 | 61.2 | 72.4219 | 0 | 284.8101 | 418.432 | 103.5624 | 103.2488 | 129.965 | 86.6357 | 423.4119
08/02/2026 | 11:30 | 0 | 69.22 | 80.2335 | 0 | 329.5464 | 478.9999 | 120.3976 | 119.6338 | 217.1134 | 164.6025 | 621.7473
08/02/2026 | 12:00 | 0 | 58.95 | 75.7905 | 0 | 321.9842 | 456.7247 | 135.5634 | 134.5619 | 293.7628 | 233.5649 | 797.453
08/02/2026 | 12:30 | 0 | 63.83 | 79.4613 | 0 | 358.3385 | 501.6298 | 113.6593 | 114.2101 | 272.9516 | 226.8258 | 727.6468
08/02/2026 | 13:00 | 0 | 61.41 | 77.4829 | 0 | 354.6084 | 493.5013 | 112.3275 | 112.468 | 258.9128 | 215.3677 | 699.076
08/02/2026 | 13:30 | 0 | 60.31 | 71.5297 | 0 | 324.9806 | 456.8203 | 116.9123 | 117.1531 | 291.1385 | 234.4831 | 759.687
08/02/2026 | 14:00 | 0 | 58.93 | 75.8858 | 0 | 308.484 | 443.2998 | 124.9307 | 125.4243 | 322.5508 | 263.0749 | 835.9807
08/02/2026 | 14:30 | 0 | 56.72 | 68.7819 | 0 | 291.1173 | 416.6192 | 135.9191 | 134.2995 | 360.3676 | 293.0787 | 923.6649
08/02/2026 | 15:00 | 0 | 51.22 | 63.2429 | 0 | 248.2517 | 362.7146 | 139.0126 | 140.7279 | 393.5753 | 325.562 | 998.8778
08/02/2026 | 15:30 | 0 | 61.38 | 62.7879 | 0 | 271.7308 | 395.8987 | 133.6781 | 135.4773 | 387.5611 | 315.9066 | 972.6231
08/02/2026 | 16:00 | 0 | 55.35 | 57.047 | 0 | 266.3582 | 378.7552 | 134.4069 | 135.6036 | 410.7669 | 339.2065 | 1019.9839
08/02/2026 | 16:30 | 0 | 60.17 | 62.933 | 0 | 293.9291 | 417.0321 | 134.0341 | 133.3235 | 399.1246 | 327.872 | 994.3542
08/02/2026 | 17:00 | 0 | 59.7 | 63.6987 | 0 | 291.6253 | 415.024 | 139.7382 | 140.6684 | 429.8653 | 353.5593 | 1063.8312
08/02/2026 | 17:30 | 0 | 58.95 | 63.1056 | 0 | 290.7128 | 412.7684 | 144.0894 | 142.6353 | 432.2961 | 346.2266 | 1065.2474
08/02/2026 | 18:00 | 0 | 60.16 | 63.877 | 0 | 283.1184 | 407.1554 | 149.7286 | 149.881 | 469.6053 | 382.089 | 1151.3039
08/02/2026 | 18:30 | 0 | 69.12 | 71.1273 | 0 | 322.639 | 462.8863 | 161.435 | 162.1331 | 514.9711 | 415.1135 | 1253.6527
08/02/2026 | 19:00 | 0 | 81.17 | 83.5351 | 0 | 401.4286 | 566.1337 | 163.64 | 164.0068 | 512.5417 | 412.9492 | 1253.1377
08/02/2026 | 19:30 | 0 | 74.56 | 89.2184 | 0 | 452.2493 | 616.0277 | 168.3449 | 168.222 | 512.8187 | 410.1307 | 1259.5163
08/02/2026 | 20:00 | 0 | 69.27 | 81.9504 | 0 | 433.6729 | 584.8933 | 159.2662 | 158.9924 | 477.3669 | 387.6039 | 1183.2294
08/02/2026 | 20:30 | 0 | 67.46 | 81.2768 | 0 | 446.743 | 595.4798 | 151.4764 | 152.9645 | 482.4616 | 395.9355 | 1182.838
08/02/2026 | 21:00 | 0 | 63.41 | 73.5745 | 0 | 410.8146 | 547.7991 | 150.5081 | 149.584 | 489.504 | 399.4417 | 1189.0378
08/02/2026 | 21:30 | 0 | 67.2 | 78.803 | 0 | 431.6116 | 577.6146 | 145.7729 | 145.8764 | 460.7234 | 371.3825 | 1123.7552
08/02/2026 | 22:00 | 0 | 60.77 | 71.2712 | 0 | 376.7626 | 508.8038 | 147.8844 | 148.0146 | 443.8079 | 367.6602 | 1107.3671
08/02/2026 | 22:30 | 0 | 54.78 | 65.207 | 0 | 333.78 | 453.767 | 144.5001 | 144.1821 | 438.2957 | 359.1727 | 1086.1506
08/02/2026 | 23:00 | 0 | 47.24 | 59.9601 | 0 | 297.6341 | 404.8342 | 145.316 | 144.3551 | 430.9102 | 359.636 | 1080.2173
08/02/2026 | 23:30 | 0 | 48.13 | 60.952 | 0 | 283.3478 | 392.4298 | 141.1728 | 141.175 | 423.2318 | 347.1514 | 1052.731
09/02/2026 | 00:00 | 0 | 44.82 | 56.659 | 0 | 269.119 | 370.598 | 139.5292 | 141.2687 | 417.6935 | 348.6198 | 1047.1112
MÁXIMO |  | 0 | -40.36 | -54.5597 | 0 | -246.6692 |  | 168.3449 | 168.222 | 514.9711 | 415.1135
MÍNIMO |  | 0 | -81.17 | -89.2184 | 0 | -452.2493 |  | 100.6438 | 101.0838 | 117.953 | 79.6687
PROMEDIO |  | 0 | -58.4246 | -69.0189 | 0 | -308.8022 |  | 137.3395 | 137.4773 | 364.2543 | 297.3563
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 8 de Febrero del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
08/02/2026 | 00:30 | 500.0715 | 505.0611 |  | 515.6082 | 514.9865 | 514.1795 | 514.2241 | 504.1907 | 501.8346 | 487.0393 | 507.5025 | 493.6896 | 229.1237 | 225.6632 | 228.9974 | 222.1245 | 219.5127 | 222.3787 | 225.6 |  | 226.2 | 140.3361 | 141.4045 | 139.6446 | 138.2513 | 136.2474 |  | 143.259 | 129.9388 | 140.5335
08/02/2026 | 01:00 | 500.7534 | 504.7985 | 504.9181 | 514.5529 | 515.1429 | 515.1415 |  | 503.4618 | 500.7516 | 486.0629 | 506.1758 | 492.4005 | 229.0077 | 224.2625 | 226.5087 | 222.7041 | 219.7564 | 222.0487 | 225.6 |  | 226 | 140.3241 | 140.9449 | 139.7699 | 138.1803 | 136.0404 |  | 142.8638 | 130.2376 | 140.1863
08/02/2026 | 01:30 | 502.4845 | 507.6344 | 502.7648 | 514.395 | 515.7059 | 514.8173 |  | 502.6633 | 500.8372 | 486.0599 | 506.924 | 492.7869 | 229.2202 | 224.3283 | 226.4917 | 222.7908 | 219.8081 | 221.7532 | 225 |  | 225.8 | 140.2099 | 140.8096 | 139.7388 | 137.6993 | 136.5372 |  | 142.7759 | 129.8328 | 140.5335
08/02/2026 | 02:00 | 500.9633 | 508.0546 |  | 515.4716 | 516.1586 | 515.8841 |  | 504.0522 | 501.4427 | 487.1806 | 508.3628 | 493.1691 | 229.4122 | 225.0938 | 227.5078 | 223.3347 | 219.8228 | 222.269 | 225.6 |  | 226.7 | 140.2711 | 141.673 | 139.7869 | 138.3486 | 136.4268 |  | 143.4639 | 129.6774 | 140.9624
08/02/2026 | 02:30 | 501.3829 | 506.4265 |  | 512.9586 | 513.333 | 513.2823 |  | 502.4568 | 501.1828 | 488.2411 | 508.433 | 493.6643 | 229.991 | 224.0065 | 226.7486 | 222.8583 | 219.7564 | 222.2717 | 226.2 |  | 226.9 | 140.3724 | 140.1811 | 139.9195 | 138.0877 | 136.62 |  | 141.8245 | 130.0383 | 140.9011
08/02/2026 | 03:00 | 502.3796 | 504.9561 |  | 513.347 | 512.8875 | 514.6004 |  | 503.1379 | 500.7949 | 486.0887 | 507.2722 | 492.5602 | 230.2056 | 224.1071 | 227.4942 | 222.7832 | 219.6973 | 222.2066 | 225.6 |  | 226.1 | 140.3798 | 139.2239 | 139.7235 | 137.7732 | 136.5372 |  | 141.1658 | 129.8712 | 140.5335
08/02/2026 | 03:30 | 500.3338 | 507.1093 |  | 514.5299 | 514.6525 | 514.4876 |  | 503.5263 | 501.7947 | 487.4839 | 507.7723 | 493.6805 | 230.0307 | 225.7765 | 226.2488 | 223.2888 | 220.1329 | 222.3736 | 226.3 |  | 226.9 | 140.394 | 140.7426 | 139.8585 | 138.0593 | 136.3854 |  | 141.883 | 129.7697 | 140.554
08/02/2026 | 04:00 | 502.5894 | 511.3106 | 507.9642 | 516.558 | 517.0367 | 516.7747 |  | 505.2091 | 502.399 | 487.4234 | 507.5154 | 493.7302 | 230.166 | 226.8988 | 228.0652 | 224.2182 | 221.447 | 222.469 | 226.2 |  | 227 | 140.4095 | 140.3518 | 139.8627 | 137.9429 | 136.5924 |  | 141.7952 | 129.9714 | 140.942
08/02/2026 | 04:30 | 502.4845 | 510.6805 | 509.5398 | 516.726 | 517.0485 | 516.7902 |  | 505.1586 | 501.0483 | 486.9809 | 508.2907 | 493.6427 | 226.8441 | 226.6959 | 227.6318 | 224.1822 | 220.9081 | 222.534 | 226.2 |  | 226.2 | 140.5896 | 139.4356 | 139.7182 | 138.2064 | 136.689 |  | 141.1658 | 130.3088 | 140.9216
08/02/2026 | 05:00 | 501.9599 | 509.1574 | 508.8045 | 515.4073 | 516.0435 | 516.3407 |  | 504.764 | 501.5453 | 486.5338 | 507.4739 | 493.204 | 226.9138 | 226.2233 | 227.4326 | 223.7412 | 220.8933 | 222.1545 | 225.6 |  | 226.2 | 140.0537 | 139.6749 | 139.8033 | 138.2305 | 136.7718 |  | 141.4293 | 130.5716 | 140.5335
08/02/2026 | 05:30 | 501.9075 | 507.6344 |  | 515.8702 | 516.9758 | 516.3474 |  | 504.791 | 501.8434 | 486.7022 | 508.1156 | 493.9722 | 226.3856 | 225.9458 | 227.0205 | 224.1471 | 221.0779 | 222.222 | 225.6 |  | 226.4 | 140.2588 | 139.7926 | 139.6418 | 138.1581 | 136.5372 |  | 141.3415 | 127.8037 | 140.1455
08/02/2026 | 06:00 | 501.8026 | 510.3129 | 510.4851 | 517.5124 | 518.1062 | 517.4501 |  | 506.0562 | 501.6 | 487.7501 | 508.1475 | 494.1464 | 226.4074 | 226.846 | 227.3126 | 224.7079 | 221.8974 | 222.651 | 226.2 |  | 226.6 | 140.0809 | 140.0089 | 140.1436 | 138.2355 | 136.6338 |  | 141.6781 | 128.4404 | 140.5335
08/02/2026 | 06:30 | 501.6976 | 511.8884 |  | 517.8453 | 519.2978 | 518.997 | 518.1275 | 505.8326 | 504.8367 | 489.0428 | 510.2471 | 495.5512 | 226.7313 | 226.2913 | 227.1987 | 225.4577 | 222.3994 | 223.1994 | 226.8 |  | 227.7 | 143.6842 | 140.5061 | 140.5514 | 140.104 | 137.3928 |  | 142.249 | 128.5911 | 144.1075
08/02/2026 | 07:00 | 503.2713 | 514.0941 |  | 522.6818 | 523.2124 | 521.9517 | 518.9063 | 510.6549 | 507.0316 | 492.6089 | 512.9983 | 498.5189 | 227.0944 | 228.2604 | 228.3072 | 227.1872 | 223.7062 | 223.5425 | 228.1 |  | 228.4 | 142.2006 | 141.4559 | 140.9175 | 139.7604 | 136.3578 |  | 142.8345 | 130.7825 | 143.311
08/02/2026 | 07:30 | 502.3796 | 512.046 | 511.1153 | 520.7636 | 521.3184 | 520.9299 | 518.9355 | 509.0688 | 503.1331 | 485.06 | 509.2734 | 495.0403 | 226.7887 | 227.2845 | 227.7012 | 226.0362 | 222.8498 | 222.8557 | 226.2 |  | 226.4 | 142.2435 | 140.5804 | 138.1706 | 139.8532 | 137.7516 |  | 141.927 | 130.4561 | 142.9026
08/02/2026 | 08:00 | 500.2813 | 505.3762 | 504.1303 | 515.5964 | 516.1251 | 516.1675 | 518.5437 | 506.1904 | 502.6393 | 483.2468 | 507.935 | 492.9247 | 225.3108 | 225.265 | 226.2124 | 224.107 | 220.849 | 222.5676 | 226.2 |  | 226 | 141.4135 | 140.9527 | 137.4337 | 139.1086 | 135.8472 |  | 141.8099 | 129.1823 | 142.4124
08/02/2026 | 08:30 | 498.3929 | 506.1114 | 502.3972 | 513.2038 | 514.3818 | 515.4484 | 518.8582 | 505.5002 | 502.9738 | 483.9326 | 508.6367 | 493.7472 | 223.9506 | 225.441 | 222.9258 | 223.0488 | 219.5054 | 222.3884 | 226.2 |  | 226 | 140.847 | 140.8531 | 137.4738 | 138.6289 | 135.6816 |  | 141.8977 | 127.3826 | 141.6568
08/02/2026 | 09:00 | 503.3763 | 497.3936 | 496.4625 | 512.2369 | 513.1601 | 514.0375 | 518.5403 | 505.8648 | 503.4749 | 484.107 | 508.5015 | 494.2459 | 225.4529 | 225.076 | 224.6621 | 222.2542 | 219.0476 | 222.6307 | 225.6 |  | 225.3 | 140.8096 | 140.1095 | 137.5879 | 138.6007 | 135.7644 |  | 141.2975 | 126.8762 | 141.3504
08/02/2026 | 09:30 | 504.4254 | 495.7655 | 495.9373 | 509.9211 | 510.5612 | 512.8315 |  | 504.2396 | 502.0288 | 482.7496 | 507.2181 | 492.7635 | 225.4581 | 224.3775 | 224.5643 | 220.4213 | 216.8697 | 222.3597 | 225 |  | 224.6 | 140.8233 | 139.8353 | 137.391 | 138.0904 | 135.3366 |  | 141.1512 | 126.3229 | 141.1054
08/02/2026 | 10:00 | 504.268 | 503.5906 | 495.0445 | 511.3421 | 511.862 | 513.2506 |  | 504.4291 | 502.7529 | 483.8433 | 507.5293 | 493.723 | 225.2279 | 226.5163 | 224.6873 | 221.0337 | 217.5932 | 222.5147 | 225.6 |  | 224.9 | 140.8663 | 139.7995 | 137.3294 | 138.9865 | 134.55 |  | 141.1805 | 126.1335 | 141.3709
08/02/2026 | 10:30 | 504.373 | 508.0021 | 514.3715 | 511.9961 | 512.0415 | 513.0977 | 517.1268 | 505.111 | 503.2768 | 484.7077 | 509.8357 | 493.5815 | 225.1226 | 228.7233 | 225.5508 | 221.2454 | 216.8992 | 222.62 | 226.2 |  | 224.9 | 140.866 | 139.8557 | 137.4638 | 138.718 | 134.5914 |  | 141.3561 | 126.1226 | 141.33
08/02/2026 | 11:00 | 503.7435 | 507.5294 | 508.5944 | 511.2291 | 511.9908 | 513.0741 |  | 504.7061 | 503.0648 | 484.6071 | 509.2173 | 493.4669 | 224.8639 | 228.3819 | 224.6583 | 220.86 | 216.2569 | 222.5897 | 225.6 |  | 224.6 | 140.2845 | 139.7201 | 137.329 | 138.2296 | 135.6402 |  | 140.9609 | 126.2993 | 140.9216
08/02/2026 | 11:30 | 503.0615 | 498.864 | 502.9749 | 508.9825 | 510.2322 | 512.2231 |  | 502.9012 | 501.9787 | 482.1779 | 508.1816 | 492.5562 | 224.4146 | 225.3906 | 222.6487 | 219.9054 | 215.3488 | 222.3258 | 225.5 |  | 224.6 | 140.4135 | 139.3324 | 137.1908 | 137.991 | 135.0054 |  | 140.756 | 126.0302 | 141.33
08/02/2026 | 12:00 | 502.8517 | 503.328 | 507.4915 | 509.5305 | 510.6864 | 511.7373 | 511.9293 | 502.7952 | 500.1849 | 480.9948 | 505.0379 | 491.142 | 224.3289 | 226.1909 | 222.8242 | 220.2734 | 215.8213 | 222.3232 | 224.9 |  | 223.9 | 140.3119 | 139.1137 | 137.0986 | 138.4488 | 134.9088 |  | 140.5657 | 127.474 | 140.942
08/02/2026 | 12:30 | 502.4845 | 498.6014 | 503.8152 | 508.4033 | 510.3296 | 510.6516 |  | 504.0573 | 500.5252 | 481.6205 | 505.9745 | 491.1772 | 224.0613 | 224.546 | 222.2218 | 220.3118 | 216.1314 | 222.0141 | 224.9 |  | 224.1 | 140.2241 | 139.5405 | 137.1439 | 138.1626 | 134.2878 |  | 140.7852 | 127.6378 | 141.2688
08/02/2026 | 13:00 | 503.0615 | 499.8618 | 503.29 | 508.1109 | 509.545 | 510.2501 |  | 503.4652 | 500.8914 | 481.3692 | 506.5163 | 492.0515 | 224.1461 | 224.4318 | 222.1358 | 219.7557 | 215.5556 | 222.4674 | 224.9 |  | 224 | 141.1325 | 139.4095 | 137.2951 | 138.077 | 135.4056 |  | 140.9316 | 127.5919 | 140.942
08/02/2026 | 13:30 | 502.6943 | 503.6957 | 503.6051 | 509.4717 | 510.4593 | 511.8144 | 511.9976 | 503.3978 | 501.0301 | 481.7572 | 506.4603 | 492.1324 | 225.0593 | 226.6315 | 224.1969 | 220.4581 | 216.22 | 222.4858 | 225.6 |  | 224.7 | 140.7735 | 140.6395 | 137.3475 | 138.1999 | 135.378 |  | 141.6049 | 126.4496 | 141.33
08/02/2026 | 14:00 | 503.114 | 505.1661 | 510.5902 | 509.8198 | 511.1962 | 511.8315 |  | 503.9889 | 500.3834 | 482.1253 | 507.5269 | 491.7433 | 224.8612 | 226.3512 | 224.1675 | 220.5613 | 216.8033 | 222.0068 | 225.6 |  | 224.8 | 140.4992 | 140.0382 | 137.2526 | 138.1989 | 135.171 |  | 141.0926 | 126.2045 | 141.33
08/02/2026 | 14:30 | 504.3205 | 508.9474 | 513.4261 | 510.5746 | 511.1031 | 512.1418 |  | 502.0544 | 499.0876 | 479.2758 | 504.8997 | 490.6053 | 224.8049 | 229.1878 | 225.5739 | 220.51 | 216.914 | 221.7871 | 224.9 |  | 224.5 | 140.4975 | 139.729 | 136.8581 | 137.7567 | 134.9916 |  | 141.0487 | 126.3951 | 140.942
08/02/2026 | 15:00 | 504.8451 | 512.2035 | 513.3737 | 511.4468 | 512.2067 | 512.864 |  | 502.1603 | 497.7708 | 478.7659 | 503.212 | 489.8051 | 224.6575 | 230.4274 | 226.754 | 221.0015 | 217.1429 | 221.3928 | 224.4 |  | 224.1 | 140.5431 | 139.3474 | 136.6195 | 137.6596 | 134.7984 |  | 140.8291 | 126.4752 | 140.9216
08/02/2026 | 15:30 | 503.4812 | 492.1943 | 499.2986 | 510.1042 | 509.6391 | 510.3152 |  | 502.4576 | 497.2287 | 478.2984 | 504.7384 | 489.2879 | 224.856 | 224.668 | 224.317 | 220.5607 | 217.3274 | 221.6502 | 224.9 |  | 224.3 | 140.8615 | 139.4141 | 136.7665 | 138.6701 | 135.2262 |  | 140.712 | 126.8417 | 141.0441
08/02/2026 | 16:00 | 504.373 | 497.1835 | 499.6137 | 509.6605 | 510.4514 | 511.3907 |  | 501.7713 | 497.4724 | 477.9802 | 503.6273 | 488.7961 | 224.8956 | 225.3556 | 224.7735 | 221.0374 | 217.6966 | 221.7721 | 224.3 |  | 224 | 140.6919 | 139.5508 | 137.0654 | 138.0899 | 135.102 |  | 140.5949 | 126.7662 | 141.0849
08/02/2026 | 16:30 | 503.9533 | 493.4022 | 494.887 | 508.1327 | 510.1083 | 510.7157 |  | 501.2657 | 497.2687 | 477.8038 | 503.7739 | 488.5207 | 224.9717 | 224.0833 | 224.3814 | 220.6532 | 217.6154 | 221.2767 | 224.3 |  | 223.7 | 139.6335 | 141.0607 | 137.0857 | 136.5295 | 134.3706 |  | 142.1904 | 126.3925 | 140.1455
08/02/2026 | 17:00 | 504.373 | 496.028 | 492.7862 | 507.9812 | 508.7387 | 510.4177 |  | 500.4088 | 496.5476 | 477.1764 | 502.4772 | 487.7368 | 224.8368 | 223.2951 | 224.1004 | 220.8659 | 217.4086 | 221.2536 | 223.6 |  | 223.4 |  | 140.5871 | 136.8133 | 136.4216 | 134.5086 |  | 142.0148 | 126.1763 | 140.1455
08/02/2026 | 17:30 | 504.0582 | 492.9296 | 493.0488 | 508.3403 | 509.5164 | 510.7573 |  | 500.6014 | 496.0776 | 476.6311 | 502.5997 | 486.2016 | 225.1507 | 223.2264 | 224.5393 | 220.804 | 217.5932 | 220.7874 | 223.7 |  | 222.9 |  | 140.4437 | 136.6623 | 136.6724 | 134.4258 |  | 141.5903 | 126.5613 | 140.5131
08/02/2026 | 18:00 | 504.7401 | 495.7655 | 498.4583 | 509.6108 | 511.3785 | 512.7253 |  | 502.4805 | 498.5604 | 483.76 | 505.4505 | 490.7828 | 225.6973 | 222.8687 | 224.7625 | 222.5607 | 219.8745 | 221.8133 | 224.9 |  | 224.6 | 141.5216 | 141.2436 | 137.077 | 137.9761 | 136.137 |  | 142.4246 | 127.5402 | 142.1061
08/02/2026 | 18:30 | 504.4778 | 488.0454 | 491.8934 | 509.3402 | 510.6369 | 510.2635 |  | 500.4655 | 497.1796 | 481.6882 | 504.2062 | 489.7077 | 224.761 | 221.5685 | 223.7938 | 222.6328 | 219.8302 | 221.4622 | 224.3 |  | 223.9 |  | 140.4396 | 136.7036 | 137.6931 | 135.0192 |  | 141.9709 | 128.0106 | 141.33
08/02/2026 | 19:00 | 502.6418 | 493.7173 | 499.5086 | 505.2167 | 507.4695 | 508.4137 |  | 498.8838 | 496.7813 | 482.2214 | 503.7537 | 489.2394 | 223.69 | 222.0105 | 221.5468 | 220.4498 | 217.7409 | 221.7942 | 224.3 |  | 224.1 |  | 140.9244 | 136.8328 | 139.0429 | 134.9916 |  | 142.2783 | 127.1995 | 142.1265
08/02/2026 | 19:30 | 497.1339 | 502.5928 | 505.1281 | 507.2498 | 508.102 | 508.1082 |  | 499.5209 | 497.0749 | 481.7173 | 504.517 | 489.9189 | 225.0786 | 226.5295 | 225.7133 | 221.1542 | 218.2798 | 221.8905 | 224.3 |  | 224.3 |  | 141.2585 | 136.6311 | 138.7781 | 134.7708 |  | 142.5564 | 127.3094 | 141.7385
08/02/2026 | 20:00 | 500.3338 | 505.9014 | 506.7562 | 507.0212 | 508.567 | 508.7819 |  | 499.91 | 497.8842 | 482.3671 | 504.3707 | 489.8983 | 224.6056 | 226.6668 | 225.8842 | 221.2594 | 218.3684 | 221.631 | 224.3 |  | 224.1 | 140.6326 | 141.4824 | 136.6181 | 137.2744 | 134.7846 |  | 142.7906 | 126.6864 | 139.2878
08/02/2026 | 20:30 | 499.0748 | 504.4308 | 507.0188 | 506.3333 | 508.0572 | 508.1952 |  | 500.8524 | 498.4789 | 482.5646 | 503.8987 | 489.9892 | 224.9077 | 225.7329 | 226.1857 | 221.1254 | 218.3315 | 221.7817 | 224.3 |  | 224.1 |  | 141.1438 | 136.7057 | 137.4395 | 134.9364 |  | 142.3661 | 126.8024 | 139.7166
08/02/2026 | 21:00 | 501.5927 | 508.0021 | 506.7037 | 508.0762 | 509.6759 | 509.7576 |  | 501.6909 | 498.5924 | 483.2774 | 504.7953 | 489.9508 | 225.2576 | 228.0533 | 227.1362 | 221.5648 | 218.8409 | 221.8785 | 224.3 |  | 224.2 |  | 140.6251 | 136.7176 | 137.6414 | 135.4056 |  | 142.2929 | 126.1809 | 139.4716
08/02/2026 | 21:30 | 500.7534 | 508.0021 | 510.9578 | 507.5409 | 508.504 | 510.0005 | 511.5247 | 501.799 | 498.7112 | 483.4659 | 505.795 | 491.6271 | 225.5835 | 224.1746 | 225.206 | 221.2539 | 218.3758 | 222.1672 | 224.3 |  | 224.3 | 138.8844 | 140.2443 | 136.8149 | 137.7464 | 135.3228 |  | 142.0441 | 125.9936 | 139.737
08/02/2026 | 22:00 | 502.0648 | 511.9934 | 512.0081 | 510.739 | 511.9646 | 512.0199 |  | 502.3804 | 499.6244 | 484.9994 | 504.9475 | 491.4285 | 226.1982 | 226.2591 | 226.4915 | 222.595 | 219.7342 | 222.0333 | 224.9 |  | 225.2 | 139.769 | 140.735 | 136.9329 | 137.6957 | 135.7368 |  | 142.4832 | 126.4721 | 140.1455
08/02/2026 | 22:30 | 500.7534 | 504.851 | 503.3951 | 511.8505 | 512.5334 | 512.5726 |  | 503.0511 | 500.3416 | 484.7854 | 504.8108 | 491.8029 | 223.9846 | 223.139 | 224.5441 | 221.1402 | 219.306 | 222.2788 | 224.9 |  | 225.2 | 139.7286 | 140.7909 | 137.0387 | 138.0998 | 135.8058 |  | 142.5417 | 126.0892 | 140.0842
08/02/2026 | 23:00 | 501.6452 | 507.6344 |  | 514.4958 | 515.3384 | 514.5647 |  | 504.5 | 500.7411 | 485.3683 | 506.6167 | 492.0629 | 224.6678 | 224.8073 | 225.6415 | 222.1455 | 220.2658 | 222.4936 | 225.5 |  | 225.7 | 139.8288 | 140.9563 | 137.0436 | 138.6053 | 136.4268 |  | 142.6588 | 126.3832 | 140.5335
08/02/2026 | 23:30 | 502.432 | 507.4769 | 507.334 | 515.5569 | 516.1464 | 516.1083 |  | 504.7478 | 501.066 | 486.8135 | 506.0221 | 492.3814 | 224.7361 | 225.1434 | 226.2227 | 222.4308 | 221.1665 | 222.08 | 224.9 |  | 225.8 |  | 141.0131 | 138.4094 | 138.2405 | 134.9778 |  | 142.6881 | 126.3134 | 140.1251
09/02/2026 | 00:00 | 502.6943 | 510.8905 | 512.5333 | 518.985 | 518.8006 | 518.8079 | 517.0054 | 506.292 | 501.8849 | 486.8958 | 507.8124 | 493.0656 | 225.3977 | 226.151 | 227.1173 | 223.7832 | 222.0598 | 222.3249 | 225.6 |  | 226.1 | 140.1477 | 141.3304 | 138.7953 | 137.9722 | 135.2262 |  | 143.1273 | 126.8428 | 140.3701
MÁXIMO |  | 504.8451 | 514.0941 | 514.3715 | 522.6818 | 523.2124 | 521.9517 | 518.9355 | 510.6549 | 507.0316 | 492.6089 | 512.9983 | 498.5189 | 230.2056 | 230.4274 | 228.9974 | 227.1872 | 223.7062 | 223.5425 | 228.1 | 0 | 228.4 | 143.6842 | 141.673 | 140.9175 | 140.104 | 137.7516 | 0 | 143.4639 | 130.7825 | 144.1075
MÍNIMO |  | 497.1339 | 488.0454 | 491.8934 | 505.2167 | 507.4695 | 508.1082 | 511.5247 | 498.8838 | 496.0776 | 476.6311 | 502.4772 | 486.2016 | 223.69 | 221.5685 | 221.5468 | 219.7557 | 215.3488 | 220.7874 | 223.6 | 0 | 222.9 | 138.8844 | 139.1137 | 136.6181 | 136.4216 | 134.2878 | 0 | 140.5657 | 125.9936 | 139.2878
PROMEDIO |  | 502.3402 | 504.3051 | 504.4212 | 512.1318 | 512.9878 | 513.4023 | 516.3099 | 503.5201 | 500.5345 | 483.8199 | 506.5708 | 492.0379 | 225.9442 | 225.5907 | 225.5585 | 222.1526 | 218.9675 | 222.1619 | 225.2812 | 0 | 225.2167 | 140.5953 | 140.3814 | 137.9746 | 138.1737 | 135.6261 | 0 | 141.8385 | 127.6965 | 140.9679
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 8 de Febrero del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 08/02/2026 02:22:00 | 08/02/2026 09:51:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 08/02/2026 07:24:00 | 08/02/2026 10:54:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.

## AISLADOS_TEMP
domingo, 8 de Febrero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
domingo, 8 de Febrero del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:53:01 | 59.776 | 08:17:14 | 60.269
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:53:01 | 59.775 | 05:31:21 | 60.551
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:53:01 | 59.775 | 08:17:14 | 60.269
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:53:01 | 59.775 | 08:17:14 | 60.269
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:53:01 | 59.776 | 08:17:14 | 60.269
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:53:01 | 59.775 | 08:17:14 | 60.270
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:53:01 | 59.775 | 08:17:14 | 60.269
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:53:01 | 59.776 | 08:17:14 | 60.269
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:53:01 | 59.775 | 08:17:14 | 60.269

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 8 de Febrero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 8 de Febrero del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
08/02/2026 | 00:30 | 6909.4 | 6905.7758 | -0.05245%
08/02/2026 | 01:00 | 6898.6 | 6768.2907 | -1.889%
08/02/2026 | 01:30 | 6831.4 | 6653.086 | -2.61%
08/02/2026 | 02:00 | 6733.6 | 6563.5893 | -2.525%
08/02/2026 | 02:30 | 6621.7 | 6484.6644 | -2.069%
08/02/2026 | 03:00 | 6592.1 | 6400.6258 | -2.905%
08/02/2026 | 03:30 | 6513.7 | 6382.9034 | -2.008%
08/02/2026 | 04:00 | 6509.7 | 6371.0233 | -2.13%
08/02/2026 | 04:30 | 6401.4 | 6358.1086 | -0.6763%
08/02/2026 | 05:00 | 6474.8 | 6352.9407 | -1.882%
08/02/2026 | 05:30 | 6490.1 | 6333.9751 | -2.406%
08/02/2026 | 06:00 | 6319.7 | 6184.954 | -2.132%
08/02/2026 | 06:30 | 6222.9 | 6075.9056 | -2.362%
08/02/2026 | 07:00 | 6026.5 | 6042.798 | 0.2704%
08/02/2026 | 07:30 | 6098.7 | 6125.5019 | 0.4395%
08/02/2026 | 08:00 | 6306.9 | 6207.1815 | -1.581%
08/02/2026 | 08:30 | 6448 | 6395.8459 | -0.8088%
08/02/2026 | 09:00 | 6599.6 | 6510.5937 | -1.349%
08/02/2026 | 09:30 | 6721.8 | 6647.2115 | -1.11%
08/02/2026 | 10:00 | 6815.2 | 6749.5699 | -0.963%
08/02/2026 | 10:30 | 6765.8 | 6853.8894 | 1.302%
08/02/2026 | 11:00 | 6914 | 6911.1622 | -0.04104%
08/02/2026 | 11:30 | 7075.8 | 6986.1222 | -1.267%
08/02/2026 | 12:00 | 7147.6 | 7019.4338 | -1.793%
08/02/2026 | 12:30 | 7116.5 | 7044.1317 | -1.017%
08/02/2026 | 13:00 | 7058.7 | 7023.1471 | -0.5037%
08/02/2026 | 13:30 | 6957.5 | 7000.9674 | 0.6248%
08/02/2026 | 14:00 | 7082.3 | 7018.844 | -0.896%
08/02/2026 | 14:30 | 7052 | 6982.9431 | -0.9793%
08/02/2026 | 15:00 | 7049.1 | 6947.7688 | -1.438%
08/02/2026 | 15:30 | 6958.1 | 6946.402 | -0.1681%
08/02/2026 | 16:00 | 6880.6 | 6974.5452 | 1.365%
08/02/2026 | 16:30 | 6873.6 | 6887.6004 | 0.2037%
08/02/2026 | 17:00 | 6907.4 | 6861.9634 | -0.6578%
08/02/2026 | 17:30 | 6967 | 6879.681 | -1.253%
08/02/2026 | 18:00 | 6981.4 | 6927.4927 | -0.7722%
08/02/2026 | 18:30 | 7201.1 | 7112.8213 | -1.226%
08/02/2026 | 19:00 | 7597 | 7478.8823 | -1.555%
08/02/2026 | 19:30 | 7727.4 | 7601.5029 | -1.629%
08/02/2026 | 20:00 | 7747.5 | 7617.5346 | -1.678%
08/02/2026 | 20:30 | 7704.9 | 7625.742 | -1.027%
08/02/2026 | 21:00 | 7677 | 7573.0158 | -1.354%
08/02/2026 | 21:30 | 7490.2 | 7416.6384 | -0.9821%
08/02/2026 | 22:00 | 7406.7 | 7388.229 | -0.2494%
08/02/2026 | 22:30 | 7294.6 | 7220.494 | -1.016%
08/02/2026 | 23:00 | 7155.1 | 7033.1294 | -1.705%
08/02/2026 | 23:30 | 6937.1 | 6882.083 | -0.7931%
09/02/2026 | 00:00 | 6799.84 | 6684.0715 | -1.703%

## DESVIACIÓN
domingo, 8 de Febrero del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
08/02/2026 | 00:30 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 626.9 | 634.9834 | 627.794 | -0.89396 | 213.6 | 215.1123 | 204.431 | 9.169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 199.6 | 215.2393 | 215.2393 | -15.6393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 |  | 159.8201 | -22.5201 | 137.8 | 174.2501 | 159.8201 | -22.0201 | 137.4 | 174.2501 | 159.8201 | -22.4201 | 250.1 |  | 240.45 | 9.65 | 202.2 | 207.2429 | 207.2429 | -5.0428 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 543 | 566.0894 | 566.0894 | -23.0894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.0671 | 164.0671 | 3.3329 | 7.1 | 7.6313 | 7.6313 | -0.5313 | 5 | 4.1889 | 4.1889 | 0.81108 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 142.8 | 141.585 | 142.0146 | 0.78544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 202.4 | 220.695 | 220.695 | -18.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.5 | 457.0943 | 457.0943 | -0.59427 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 110.482 | 110.482 | -4.982 | 39.7 | 47.0826 | 47.0826 | -7.3826 | 45.2 | 45.382 | 45.382 | -0.182 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.4 | 30.2997 | 30.2997 | 3.1003 | 137.4 | 174.5595 | 174.5595 | -37.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 4.6344 | 86.6266 | -39.8266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.1 |  |  | 43.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 73.591 | -73.591 |  |  | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7854 | 4.7854 | -2.3854 | 188.1 | 205.6754 | 270.068 | -81.968 | 124.4 | 133.1603 | 133.1603 | -8.7603 | 63.4 | 67.1992 | 67.1992 | -3.7992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 |  |  | 31.2 | 0 |  |  | 0 | 140.6 | 147.4714 | 147.4714 | -6.8713 | 141.7 | 147.4714 | 147.4714 | -5.7713 | 146.3 | 147.9142 | 147.9142 | -1.6142 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 |  |  | 207.5 | 98.5 |  |  | 98.5 | 6.9 | 4.0737 | 4.0737 | 2.8263 | 4.6 | 4.2737 | 4.2737 | 0.32633 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 35.3 | 37.87 | 37.87 | -2.57 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 6.139 | 6.139 | -4.839 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 9.198 | 9.198 | -2.198 | 19.8 | 28.579 | 28.579 | -8.779 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.099 | 3.099 | 0.301 | 8 | 5.2573 | 19.792 | -11.792 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.8 | 11.0787 | 11.0787 | -1.2787 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 4.5 | 5.333 | 5.333 | -0.833 | 6.5 | 10.734 | 10.734 | -4.234 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 21.235 | 21.235 | 7.565 | 32.4 | 36.016 | 36.016 | -3.616 | 2.9 | 0.718 | 0.718 | 2.182 | 1.5 | 1.068 | 1.068 | 0.432 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.5 | 2.848 | 2.848 | -2.348 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 8 | 8 | 8.2 | 12.9 | 8 | 8 | 4.9 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.1 | 10.6 | 10.6 | -5.5 | 27.6 | 29 | 29 | -1.4 | 34.6 | 29 | 29 | 5.6 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 8.2 | 7.39 | 7.39 | 0.81 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 18.8 | 22 | 22 | -3.2
08/02/2026 | 01:00 | 200.8 | 203.4014 | 203.4014 | -2.6014 | 633.8 | 634.9834 | 627.794 | 6.006 | 215.4 | 215.1123 | 204.431 | 10.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.8678 | 91.8678 | -2.5678 | 199.8 | 215.2393 | 215.2393 | -15.4393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 |  | 169.1286 | -0.72856 | 168 | 174.2501 | 169.1286 | -1.1286 | 168.5 | 174.2501 | 169.1286 | -0.62856 | 269.8 |  | 254.4547 | 15.3453 | 205.3 | 207.2429 | 207.2429 | -1.9428 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 559.1 | 566.0894 | 566.0894 | -6.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 7.3 | 7.6313 | 7.6313 | -0.3313 | 5.4 | 4.1889 | 4.1889 | 1.2111 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 98.3 | 142.4441 | 142.0146 | -43.7146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.6 | 457.0943 | 457.0943 | 2.5057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 39.1 | 47.0826 | 47.0826 | -7.9826 | 45.6 | 45.382 | 45.382 | 0.218 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.4 | 30.2997 | 30.2997 | 3.1003 | 139.5 | 174.5595 | 174.5595 | -35.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 21.7915 | 62.221 | -32.321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 |  |  | 45.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8384 | -5.3384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7854 | 4.7854 | -2.3854 | 122.6 | 205.6754 | 228.9833 | -106.3833 | 124.9 | 133.1603 | 133.1603 | -8.2603 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.7 |  |  | 31.7 | 0 |  |  | 0 | 140.9 | 147.5972 | 147.5972 | -6.6972 | 142.1 | 147.5972 | 147.5972 | -5.4972 | 146.8 | 148.0404 | 148.0404 | -1.2404 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 |  |  | 207.6 | 99.5 |  |  | 99.5 | 6.9 | 4.0737 | 4.0737 | 2.8263 | 4.6 | 4.2737 | 4.2737 | 0.32633 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 38.8 | 39.25 | 39.25 | -0.45 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 6.139 | 6.139 | -4.939 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 8.939 | 8.939 | -2.439 | 17.7 | 27.652 | 27.652 | -9.952 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.099 | 3.099 | 0.401 | 10.3 | 9.2297 | 19.792 | -9.492 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.7 | 11.0787 | 11.0787 | -1.3787 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.1 | 5.333 | 5.333 | -2.233 | 5.1 | 10.734 | 10.734 | -5.634 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 21.235 | 21.235 | -1.735 | 36.7 | 36.016 | 36.016 | 0.684 | 2.6 | 0.718 | 0.718 | 1.882 | 1.4 | 1.068 | 1.068 | 0.332 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.1 | 2.848 | 2.848 | -2.748 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 | 6 | 6 | 8.3 | 9.6 | 6 | 6 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 6.6 | 10.6 | 10.6 | -4 | 27 | 29 | 29 | -2 | 34.1 | 29 | 29 | 5.1 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 8.2 | 7.39 | 7.39 | 0.81 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 20.9 | 22 | 22 | -1.1
08/02/2026 | 01:30 | 201.9 | 203.4014 | 203.4014 | -1.5014 | 637.2 | 634.9834 | 627.794 | 9.406 | 216 | 215.1123 | 204.431 | 11.569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 200.5 | 215.2393 | 215.2393 | -14.7393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.6 |  | 149.0514 | 4.5486 | 154 | 174.2501 | 149.0514 | 4.9486 | 154.1 | 174.2501 | 149.0514 | 5.0486 | 250.2 |  | 224.2485 | 25.9515 | 205.5 | 207.2429 | 207.2429 | -1.7429 | 108.7 | 103.9326 | 103.9326 | 4.7674 | 559.5 | 566.0894 | 566.0894 | -6.5894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.0671 | 164.0671 | 3.1329 | 7.7 | 7.6313 | 7.6313 | 0.0687 | 5.5 | 4.1889 | 4.1889 | 1.3111 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 141.2 | 142.0146 | 142.0146 | -0.81455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 198.6 | 220.695 | 220.695 | -22.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.3 | 457.0943 | 457.0943 | -0.79427 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 34.9 | 47.0826 | 47.0826 | -12.1826 | 46.2 | 45.382 | 45.382 | 0.818 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.7 | 30.2997 | 30.2997 | 3.4003 | 133.2 | 174.5595 | 174.5595 | -41.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 |  | 49.3386 | -19.0386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.2 |  |  | 39.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.8384 | 132.8384 | -4.9384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7854 | 4.7854 | -2.3854 | 127.4 | 131.8716 | 230.4095 | -103.0096 | 120.6 | 133.1603 | 133.1603 | -12.5603 | 64.3 | 67.1992 | 67.1992 | -2.8992 | 74 | 78.568 | 78.568 | -4.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.4 |  |  | 32.4 | 0 |  |  | 0 | 140.7 | 147.7911 | 147.7911 | -7.0911 | 141.6 | 147.7911 | 147.7911 | -6.1911 | 147.1 | 148.2349 | 148.2349 | -1.1349 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 206.4908 |  | 208.6 | 100.1 | 103.5555 |  | 100.1 | 6.9 | 4.0737 | 4.0737 | 2.8263 | 4.6 | 4.2737 | 4.2737 | 0.32633 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 35.7 | 40.64 | 40.64 | -4.94 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 6.115 | 6.115 | -2.515 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 8.675 | 8.675 | -2.675 | 15.5 | 26.557 | 26.557 | -11.057 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.099 | 3.099 | 0.401 | 10.3 | 4.1843 | 19.792 | -9.492 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.7 | 11.0787 | 11.0787 | -1.3787 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.2 | 5.688 | 5.688 | -1.488 | 1.3 | 10.115 | 10.115 | -8.815 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 16.298 | 16.298 | -0.398 | 35.9 | 29.573 | 29.573 | 6.327 | 1.1 | 0.602 | 0.602 | 0.498 | 0.5 | 0.876 | 0.876 | -0.376 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.5 | 2.9 | 2.9 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.4 | 5 | 5 | 7.4 | 9.5 | 5 | 5 | 4.5 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7 | 10.6 | 10.6 | -3.6 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 34.9 | 29 | 29 | 5.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 5 | 7.39 | 7.39 | -2.39 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 21.2 | 22 | 22 | -0.8
08/02/2026 | 02:00 | 200.6 | 203.4014 | 203.4014 | -2.8014 | 634.6 | 634.9834 | 627.794 | 6.806 | 215.4 | 215.1123 | 204.431 | 10.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 201.2 | 215.2393 | 215.2393 | -14.0393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156 |  | 138.0157 | 17.9843 | 154.9 | 165.3118 | 138.0157 | 16.8843 | 155 | 165.3118 | 138.0157 | 16.9843 | 253.4 |  | 207.6453 | 45.7547 | 205.4 | 207.2429 | 207.2429 | -1.8429 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 | 557 | 566.0894 | 566.0894 | -9.0894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.0671 | 1.6329 | 7.3 | 7.6313 | 7.6313 | -0.3313 | 5.3 | 4.1889 | 4.1889 | 1.1111 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 141.2 | 142.0146 | 142.0146 | -0.81455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 215.8 | 220.695 | 220.695 | -4.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.3 | 457.0943 | 457.0943 | 0.20573 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 87.1 | 87.7736 | 87.7736 | -0.67357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 34.5 | 47.0826 | 47.0826 | -12.5826 | 45.6 | 45.382 | 45.382 | 0.218 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.5 | 30.2997 | 30.2997 | 3.2003 | 131.7 | 174.5595 | 174.5595 | -42.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 |  | 49.3386 | -19.4386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 132.8384 | -5.1384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7854 | 4.7854 | -2.3854 | 93.3 | 94.1659 | 202.0551 | -108.7551 | 119.8 | 133.1603 | 133.1603 | -13.3603 | 63.9 | 67.1992 | 67.1992 | -3.2992 | 74 | 78.568 | 78.568 | -4.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.8 | 147.9789 | 147.9789 | -7.1789 | 141.8 | 147.9789 | 147.9789 | -6.1789 | 146.8 | 148.4232 | 148.4232 | -1.6232 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 206.4908 |  | 208.5 | 99.8 | 103.5555 |  | 99.8 | 6.9 | 4.0737 | 4.0737 | 2.8263 | 4.6 | 4.2737 | 4.2737 | 0.32633 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 41.16 | 41.16 | -13.26 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 6.064 | 6.064 | -2.464 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 8.406 | 8.406 | -3.706 | 16.9 | 25.294 | 25.294 | -8.394 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.099 | 3.099 | 0.401 | 10.3 | 4.1843 | 19.792 | -9.492 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.7 | 11.0787 | 11.0787 | -1.3787 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 5.7 | 6.01 | 6.01 | -0.31 | 0 | 10.089 | 10.089 | -10.089 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 11.758 | 11.758 | 3.842 | 43.6 | 23.189 | 23.189 | 20.411 | 1.2 | 0.487 | 0.487 | 0.713 | 0.6 | 0.663 | 0.663 | -0.063 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 5 | 6 | 6 | -1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.1 | 2.923 | 2.923 | -0.823 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 5 | 5 | 5.7 | 11.5 | 5 | 5 | 6.5 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 6.9 | 10.6 | 10.6 | -3.7 | 27.8 | 29 | 29 | -1.2 | 34.5 | 29 | 29 | 5.5 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 5.4 | 7.39 | 7.39 | -1.99 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 20.9 | 22 | 22 | -1.1
08/02/2026 | 02:30 | 201.5 | 203.4014 | 203.4014 | -1.9014 | 633.9 | 634.9834 | 627.794 | 6.106 | 215.3 | 215.1123 | 204.431 | 10.869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 200.4 | 215.2393 | 215.2393 | -14.8393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123 |  | 154.734 | -31.734 | 121.9 | 154.734 | 154.734 | -32.834 | 122.7 | 154.734 | 154.734 | -32.034 | 224.9 |  | 232.798 | -7.898 | 205.7 | 153.9224 | 207.2429 | -1.5429 | 107.7 | 77.1923 | 103.9326 | 3.7674 | 556.4 | 566.0894 | 566.0894 | -9.6894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.0671 | 164.0671 | 0.23294 | 7.5 | 7.6313 | 7.6313 | -0.1313 | 5.3 | 4.1889 | 4.1889 | 1.1111 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 141.3 | 141.5851 | 141.159 | 0.141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 223.1 | 220.695 | 220.695 | 2.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.9 | 457.0943 | 457.0943 | -0.19427 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.3 | 87.7736 | 87.7736 | 0.52643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 35.4 | 47.0826 | 47.0826 | -11.6826 | 45.5 | 45.382 | 45.382 | 0.118 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.2 | 30.2997 | 30.2997 | 2.9003 | 131.3 | 174.5595 | 174.5595 | -43.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 17.222 | 49.3386 | -19.2386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 123.8452 | 132.8384 | -5.5384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7854 | 4.7854 | -2.3854 | 93.1 | 89.495 | 87.5386 | 5.5614 | 119 | 133.1603 | 133.1603 | -14.1603 | 63.6 | 67.1992 | 67.1992 | -3.5992 | 73.6 | 78.568 | 78.568 | -4.968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.8 | 109.89 | 135.1373 | 4.6627 | 134.5 | 109.89 | 135.1373 | -0.63726 | 144.1 | 110.22 | 135.5431 | 8.5569 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 206.4908 |  | 208.5 | 99.9 | 103.5555 |  | 99.9 | 6.9 | 4.0737 | 4.0737 | 2.8263 | 4.5 | 4.2737 | 4.2737 | 0.22633 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 32.7 | 41.68 | 41.68 | -8.98 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 6.012 | 6.012 | 1.388 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 8.281 | 8.281 | -2.381 | 20.6 | 24.241 | 24.241 | -3.641 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.099 | 3.099 | 0.401 | 10.3 | 3.9874 | 19.792 | -9.492 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.6 | 11.0787 | 11.0787 | -1.4787 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 5.5 | 5.778 | 5.778 | -0.278 | 0.3 | 9.767 | 9.767 | -9.467 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 10.058 | 10.058 | 8.742 | 32.9 | 20.163 | 20.163 | 12.737 | 1 | 0.476 | 0.476 | 0.524 | 0.1 | 0.603 | 0.603 | -0.503 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.4 | 3.017 | 3.017 | 1.383 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.3 | 5 | 5 | 8.3 | 17.5 | 5 | 5 | 12.5 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 6.7 | 10.6 | 10.6 | -3.9 | 27.6 | 29 | 29 | -1.4 | 34.6 | 29 | 29 | 5.6 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 8.1 | 7.39 | 7.39 | 0.71 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 20.1 | 22 | 22 | -1.9
08/02/2026 | 03:00 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 | 640.5 | 634.9834 | 627.794 | 12.706 | 216.2 | 215.1123 | 204.431 | 11.769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 91.8678 | 91.8678 | -0.76783 | 203.8 | 215.2393 | 215.2393 | -11.4393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.5 |  | 151.404 | -2.904 | 148.1 | 146.964 | 151.404 | -3.304 | 148 | 146.964 | 151.404 | -3.404 | 236 |  | 227.788 | 8.212 | 125.9 | 138.1023 | 207.2429 | -81.3428 | 83.7 | 69.2585 | 103.9326 | -20.2326 | 564.3 | 566.0894 | 566.0894 | -1.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.5 | 164.0671 | 164.0671 | 6.4329 | 7.9 | 7.6313 | 7.6313 | 0.2687 | 5.4 | 4.1889 | 4.1889 | 1.2111 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 142 | 142.444 | 141.2787 | 0.7213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 223.1 | 220.695 | 220.695 | 2.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.9 | 457.0943 | 457.0943 | 0.80573 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 149.5 | 149.9872 | 151.3625 | -1.8625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 35.3 | 47.0826 | 47.0826 | -11.7826 | 46.2 | 45.382 | 45.382 | 0.818 | 4.1 |  |  | 4.1 | 34.1 | 30.2997 | 30.2997 | 3.8003 | 134.9 | 174.5595 | 174.5595 | -39.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 |  | 49.3386 | -18.7386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 123.8452 | 132.8384 | -4.5384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7854 | 4.7854 | -2.3854 | 123.1 | 89.495 | 87.5386 | 35.5614 | 132.9 | 133.1603 | 133.1603 | -0.26031 | 64.6 | 67.1992 | 67.1992 | -2.5992 | 70 | 78.568 | 78.568 | -8.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.4 | 109.89 | 113.5355 | -11.1355 | 102.4 | 109.89 | 113.5355 | -11.1355 | 123.1 | 110.22 | 113.8764 | 9.2236 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 206.4908 |  | 208.3 | 99.7 | 103.5555 |  | 99.7 | 6.9 | 4.0737 | 4.0737 | 2.8263 | 4.6 | 4.2737 | 4.2737 | 0.32633 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 41.64 | 41.64 | -9.94 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 5.96 | 5.96 | 1.74 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 8.298 | 8.298 | -0.298 | 24.2 | 23.396 | 23.396 | 0.804 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.099 | 3.099 | 0.401 | 10.3 |  | 19.792 | -9.492 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.6 | 11.0787 | 11.0787 | -1.4787 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 7 | 5.361 | 5.361 | 1.639 | 0.3 | 9.348 | 9.348 | -9.048 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 9.304 | 9.304 | 2.296 | 29.6 | 18.256 | 18.256 | 11.344 | 0.6 | 0.499 | 0.499 | 0.101 | 0 | 0.593 | 0.593 | -0.593 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.6 | 3.133 | 3.133 | 0.467 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 | 5 | 5 | 9.3 | 19.4 | 5 | 5 | 14.4 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7 | 10.6 | 10.6 | -3.6 | 27.2 | 29 | 29 | -1.8 | 34.4 | 29 | 29 | 5.4 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 7.3 | 7.39 | 7.39 | -0.09 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 19.7 | 22 | 22 | -2.3
08/02/2026 | 03:30 | 198.2 | 203.4014 | 203.4014 | -5.2014 | 634.5 | 634.9834 | 627.794 | 6.706 | 215.6 | 215.1123 | 204.431 | 11.169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 198.8 | 215.2393 | 215.2393 | -16.4393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.1 |  | 135.5838 | 20.5162 | 156.5 | 136.0706 | 135.5838 | 20.9162 | 155.8 | 136.0706 | 135.5838 | 20.2162 | 237.1 |  | 203.9865 | 33.1135 | 119.6 | 120.0309 | 207.2429 | -87.6428 | 74.9 | 60.1957 | 103.9326 | -29.0326 | 561.1 | 566.0894 | 566.0894 | -4.9894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157 | 164.0671 | 164.0671 | -7.0671 | 7.3 | 7.6313 | 7.6313 | -0.3313 | 4.8 | 4.1889 | 4.1889 | 0.61108 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 141.9 | 141.0963 | 142.4441 | -0.54412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 219.6 | 220.695 | 220.695 | -1.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.4 | 457.0943 | 457.0943 | -2.6943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 149 | 151.3625 | 151.3625 | -2.3625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 93.6 | 87.7736 | 87.7736 | 5.8264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.2 | 110.482 | 110.482 | -6.282 | 33.9 | 47.0826 | 47.0826 | -13.1826 | 45.3 | 45.382 | 45.382 | -0.082 | 4.1 |  |  | 4.1 | 32.8 | 30.2997 | 30.2997 | 2.5003 | 131.3 | 174.5595 | 174.5595 | -43.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.5 |  | 49.3386 | -19.8386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 123.8452 | 132.8384 | -6.3384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7854 | 4.7854 | -2.3854 | 88.5 | 89.495 | 74.2321 | 14.2679 | 129.6 | 133.1603 | 133.1603 | -3.5603 | 63.4 | 67.1992 | 67.1992 | -3.7992 | 69.6 | 78.568 | 78.568 | -8.968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.6 | 134.865 | 134.865 | -31.265 | 101.7 | 134.865 | 134.865 | -33.165 | 121.7 | 135.27 | 135.27 | -13.57 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 168.0507 |  | 208.7 | 100.2 | 84.2777 |  | 100.2 | 6.9 | 4.0737 | 4.0737 | 2.8263 | 4.5 | 4.2737 | 4.2737 | 0.22633 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 26.8 | 41.6 | 41.6 | -14.8 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 6.02 | 6.02 | 1.88 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 8.272 | 8.272 | -2.872 | 19.3 | 22.859 | 22.859 | -3.559 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.099 | 3.099 | 0.401 | 10.3 |  | 19.792 | -9.492 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.5 | 11.0787 | 11.0787 | -1.5787 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 7.2 | 5.232 | 5.232 | 1.968 | 0 | 9.26 | 9.26 | -9.26 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 10.41 | 10.41 | 7.19 | 37.6 | 19.555 | 19.555 | 18.045 | 1.3 | 0.517 | 0.517 | 0.783 | 0 | 0.573 | 0.573 | -0.573 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.9 | 3.118 | 3.118 | 1.782 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 5 | 5 | 11.6 | 19.6 | 5 | 5 | 14.6 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.1 | 10.6 | 10.6 | -3.5 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 34.1 | 29 | 29 | 5.1 | 13.7 | 14 | 14 | -0.3 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 7.4 | 7.39 | 7.39 | 0.01 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 20.2 | 22 | 22 | -1.8
08/02/2026 | 04:00 | 206.1 | 203.4014 | 203.4014 | 2.6986 | 639.2 | 634.9834 | 627.794 | 11.406 | 216.1 | 215.1123 | 204.431 | 11.669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 91.8678 | 91.8678 | -0.86783 | 202.6 | 215.2393 | 215.2393 | -12.6393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.3 |  | 135.5838 | -6.2838 | 128.5 | 136.0706 | 135.5838 | -7.0838 | 128.4 | 136.0706 | 135.5838 | -7.1838 | 225.1 |  | 203.9865 | 21.1135 | 188.9 | 120.5618 | 207.2429 | -18.3428 | 95.8 | 60.4619 | 103.9326 | -8.1326 | 566.5 | 566.0894 | 566.0894 | 0.41059 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.9 | 164.0671 | 164.0671 | 5.8329 | 7.9 | 7.6313 | 7.6313 | 0.2687 | 5 | 4.1889 | 4.1889 | 0.81108 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 142 | 142.4441 | 142.4441 | -0.44412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 212.9 | 220.695 | 220.695 | -7.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459 | 457.0943 | 457.0943 | 1.9057 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 152.9 | 151.3625 | 151.3625 | 1.5375 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 94.8 | 87.7736 | 87.7736 | 7.0264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 36 | 47.0826 | 47.0826 | -11.0826 | 46.5 | 45.382 | 45.382 | 1.118 | 4.1 |  |  | 4.1 | 34.2 | 30.2997 | 30.2997 | 3.9003 | 134.3 | 174.5595 | 174.5595 | -40.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 49.3386 | -49.3386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 123.8452 | 132.8384 | -4.3384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7854 | 4.7854 | -2.3854 | 91.7 | 89.495 | 71.1559 | 20.5441 | 133 | 133.1603 | 133.1603 | -0.16031 | 64.3 | 67.1992 | 67.1992 | -2.8992 | 69.9 | 78.568 | 78.568 | -8.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.6 | 109.89 | 130.8081 | -28.2081 | 101.1 | 109.89 | 130.8081 | -29.7081 | 120.7 | 110.22 | 131.2009 | -10.5009 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 206.4908 |  | 208.7 | 100.2 | 103.5555 |  | 100.2 | 6.9 | 4.0737 | 4.0737 | 2.8263 | 4.6 | 4.2737 | 4.2737 | 0.32633 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 27.4 | 41.16 | 41.16 | -13.76 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 6.116 | 6.116 | 1.484 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 8.204 | 8.204 | -3.504 | 16.3 | 22.629 | 22.629 | -6.329 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.099 | 3.099 | 0.401 | 10.2 |  | 19.792 | -9.592 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 9.6 | 11.0787 | 11.0787 | -1.4787 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 8.2 | 5.199 | 5.199 | 3.001 | 0 | 9.284 | 9.284 | -9.284 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 12.137 | 12.137 | 6.263 | 29.6 | 21.923 | 21.923 | 7.677 | 1.3 | 0.533 | 0.533 | 0.767 | 0.3 | 0.55 | 0.55 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 2.7 | 6 | 6 | -3.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.4 | 3.06 | 3.06 | 1.34 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 5 | 5 | 5.9 | 7.9 | 5 | 5 | 2.9 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 6.7 | 10.6 | 10.6 | -3.9 | 27.5 | 29 | 29 | -1.5 | 34 | 29 | 29 | 5 | 13.6 | 14 | 14 | -0.4 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 7.6 | 7.39 | 7.39 | 0.21 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 20.6 | 22 | 22 | -1.4
08/02/2026 | 04:30 | 200.1 | 203.4014 | 203.4014 | -3.3014 | 630.9 | 634.9834 | 627.794 | 3.106 | 215.2 | 215.1123 | 204.431 | 10.769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.8678 | 91.8678 | -2.5678 | 199.5 | 215.2393 | 215.2393 | -15.7393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 |  | 135.5838 | -22.6838 | 113 | 135.5838 | 135.5838 | -22.5838 | 112.7 | 135.5838 | 135.5838 | -22.8838 | 224.9 |  | 203.9865 | 20.9135 | 207.4 | 120.0309 | 207.2429 | 0.15715 | 108.6 | 60.1957 | 103.9326 | 4.6674 | 551.5 | 566.0894 | 566.0894 | -14.5894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0671 | 164.0671 | 0.93294 | 7.2 | 7.6313 | 7.6313 | -0.4313 | 5.3 | 4.1889 | 4.1889 | 1.1111 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 212 | 220.695 | 220.695 | -8.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457 | 457.0943 | 457.0943 | -0.09427 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36252 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 87.7 | 87.7736 | 87.7736 | -0.07357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 33.9 | 47.0826 | 47.0826 | -13.1826 | 45.4 | 45.382 | 45.382 | 0.018 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.4 | 30.2997 | 30.2997 | 3.1003 | 131 | 174.5595 | 174.5595 | -43.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 49.3386 | -49.3386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 123.8452 | 132.8384 | -5.3384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7854 | 4.7854 | -2.3854 | 83.3 | 89.495 | 71.1559 | 12.1441 | 123 | 133.1603 | 133.1603 | -10.1603 | 63.7 | 67.1992 | 67.1992 | -3.4992 | 69.9 | 78.568 | 78.568 | -8.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.4 | 109.89 | 126.2927 | -22.8927 | 101.6 | 109.89 | 126.2927 | -24.6927 | 121.9 | 110.22 | 126.672 | -4.772 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 199.4096 |  | 208.9 | 100.2 | 100.0042 |  | 100.2 | 7 | 4.0737 | 4.0737 | 2.9263 | 4.5 | 4.2737 | 4.2737 | 0.22633 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 23.9 | 40.72 | 40.72 | -16.82 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 6.393 | 6.393 | 2.107 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 8.145 | 8.145 | -3.645 | 12.1 | 22.031 | 22.031 | -9.931 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.099 | 3.099 | 0.401 | 4.3 |  | 19.792 | -15.492 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.6 | 11.0787 | 11.0787 | -1.4787 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.6 | 5.394 | 5.394 | 4.206 | 0 | 8.147 | 8.147 | -8.147 | 0 |  |  | 0 | 15 | 13.219 | 13.219 | 1.781 | 32.4 | 23.099 | 23.099 | 9.301 | 1.1 | 0.47 | 0.47 | 0.63 | 0.3 | 0.462 | 0.462 | -0.162 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 2.6 | 6 | 6 | -3.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.3 | 3.36 | 3.36 | 1.94 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.2 | 10.6 | 10.6 | -3.4 | 27.1 | 29 | 29 | -1.9 | 34.7 | 29 | 29 | 5.7 | 13.7 | 14 | 14 | -0.3 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 7.8 | 7.39 | 7.39 | 0.41 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 20.1 | 22 | 22 | -1.9
08/02/2026 | 05:00 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 633.1 | 634.9834 | 627.794 | 5.306 | 215.2 | 215.1123 | 204.431 | 10.769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 199.4 | 215.2393 | 215.2393 | -15.8393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.1 |  | 135.5838 | -16.4838 | 118.3 | 135.5838 | 135.5838 | -17.2838 | 118.3 | 135.5838 | 135.5838 | -17.2838 | 224.1 |  | 203.9865 | 20.1135 | 203.7 | 120.0309 | 207.2429 | -3.5429 | 108.4 | 60.1957 | 103.9326 | 4.4674 | 553.3 | 566.0894 | 566.0894 | -12.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 7.4 | 7.6313 | 7.6313 | -0.2313 | 5.4 | 4.1889 | 4.1889 | 1.2111 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 142.1 | 142.0737 | 142.3173 | -0.21725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 200.3 | 220.695 | 220.695 | -20.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456 | 457.0943 | 457.0943 | -1.0943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.7 | 151.3625 | 151.3625 | -0.66252 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.4 | 87.7736 | 87.7736 | 0.62643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 34.3 | 47.0826 | 47.0826 | -12.7826 | 45.9 | 45.382 | 45.382 | 0.518 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.7 | 30.2997 | 30.2997 | 3.4003 | 131.7 | 174.5595 | 174.5595 | -42.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 49.3386 | -49.3386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 123.8452 | 132.8384 | -5.2384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7854 | 4.7854 | -2.3854 | 140.2 | 89.495 | 71.1559 | 69.0441 | 127 | 133.1603 | 133.1603 | -6.1603 | 63.7 | 67.1992 | 67.1992 | -3.4992 | 69.8 | 78.568 | 78.568 | -8.768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102 | 109.89 | 124.6823 | -22.6823 | 100.1 | 109.89 | 124.6823 | -24.5823 | 120 | 110.22 | 125.0567 | -5.0567 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 196.3147 |  | 208.9 | 100.3 | 98.4521 |  | 100.3 | 6.9 | 4.0737 | 4.0737 | 2.8263 | 4.5 | 4.2737 | 4.2737 | 0.22633 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 40.58 | 40.58 | -21.68 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 6.73 | 6.73 | 3.07 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 8.096 | 8.096 | -4.196 | 10.3 | 21.066 | 21.066 | -10.766 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.099 | 3.099 | 0.401 | 4 |  | 19.792 | -15.792 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 9.6 | 11.0787 | 11.0787 | -1.4787 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10.4 | 5.666 | 5.666 | 4.734 | 0 | 6.624 | 6.624 | -6.624 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 14.086 | 14.086 | 4.614 | 35.3 | 23.876 | 23.876 | 11.424 | 1.1 | 0.38 | 0.38 | 0.72 | 0.4 | 0.352 | 0.352 | 0.048 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 19.4364 | 19.4364 | 1.8637 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 3.5 | 6 | 6 | -2.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.2 | 3.779 | 3.779 | 3.421 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 5 | 5 | 5.1 | 11.3 | 5 | 5 | 6.3 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 6.8 | 10.6 | 10.6 | -3.8 | 27.6 | 29 | 29 | -1.4 | 34.3 | 29 | 29 | 5.3 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 7.1 | 7.39 | 7.39 | -0.29 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 20.3 | 22 | 22 | -1.7
08/02/2026 | 05:30 | 201.1 | 203.4014 | 203.4014 | -2.3014 | 634.2 | 634.9834 | 627.794 | 6.406 | 215.8 | 215.1123 | 204.431 | 11.369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.8678 | 91.8678 | -2.6678 | 200 | 215.2393 | 215.2393 | -15.2393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 |  | 135.5838 | -10.8838 | 123.6 | 135.5838 | 135.5838 | -11.9838 | 123.2 | 135.5838 | 135.5838 | -12.3838 | 221.4 |  | 203.9865 | 17.4135 | 206.4 | 120.0309 | 207.2429 | -0.84285 | 109 | 60.1957 | 103.9326 | 5.0674 | 561.3 | 566.0894 | 566.0894 | -4.7894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.0671 | 164.0671 | 3.8329 | 7.3 | 7.6313 | 7.6313 | -0.3313 | 5.1 | 4.1889 | 4.1889 | 0.91108 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 141.5 | 142.0146 | 142.0146 | -0.51455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 188.6 | 220.695 | 220.695 | -32.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.9 | 457.0943 | 457.0943 | 2.8057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.2 | 151.3625 | 151.3625 | -1.1625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 110.482 | 110.482 | -5.982 | 33.6 | 47.0826 | 47.0826 | -13.4826 | 45.4 | 45.382 | 45.382 | 0.018 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.4 | 30.2997 | 30.2997 | 3.1003 | 132.1 | 174.5595 | 174.5595 | -42.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 49.3386 | -49.3386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 123.8452 | 132.8384 | -5.6384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7854 | 4.7854 | -2.3854 | 147.1 | 89.495 | 71.1559 | 75.9441 | 127.8 | 133.1603 | 133.1603 | -5.3603 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 69.9 | 78.568 | 78.568 | -8.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.4 | 109.89 | 118.4466 | -15.0466 | 102.1 | 109.89 | 118.4466 | -16.3466 | 122.4 | 110.22 | 118.8023 | 3.5977 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 183.5873 |  | 209.2 | 100.1 | 92.0693 |  | 100.1 | 7 | 4.0737 | 4.0737 | 2.9263 | 4.6 | 4.2737 | 4.2737 | 0.32633 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 40.44 | 40.44 | -21.34 | 0 |  | 0.023 | -0.023 | 9.8 | 7.392 | 7.392 | 2.408 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  | 0.053 | -0.053 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  | 0.008 | -0.008 | 0 |  | 0.006 | -0.006 | 3.8 | 7.957 | 7.957 | -4.157 | 9.7 | 20.232 | 20.232 | -10.532 | 0.1 |  | 0.027 | 0.073 | 3.5 | 3.099 | 3.099 | 0.401 | 4 |  | 19.792 | -15.792 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 9.6 | 11.0787 | 11.0787 | -1.4787 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.2 | 5.805 | 5.805 | 3.395 | 0 | 5.372 | 5.372 | -5.372 | 0 |  | 0.02 | -0.02 | 14.7 | 14.637 | 14.637 | 0.063 | 33.1 | 24.409 | 24.409 | 8.691 | 1 | 0.264 | 0.264 | 0.736 | 0.3 | 0.245 | 0.245 | 0.055 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.4 | 4.105 | 4.105 | 3.295 | 0 |  | 0.082 | -0.082 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.125 | -0.125 |  |  |  | 0 | 10.4 | 5 | 5 | 5.4 | 9.1 | 5 | 5 | 4.1 | 0 |  | 0.091 | -0.091 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  | 0.005 | -0.005 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 6.8 | 10.6 | 10.6 | -3.8 | 27.6 | 29 | 29 | -1.4 | 34.5 | 29 | 29 | 5.5 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 7.1 | 7.39 | 7.39 | -0.29 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 11.3 | 22 | 22 | -10.7
08/02/2026 | 06:00 | 198.3 | 203.4014 | 203.4014 | -5.1014 | 633.3 | 634.9834 | 627.794 | 5.506 | 215.3 | 215.1123 | 204.431 | 10.869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 199.9 | 215.2393 | 215.2393 | -15.3393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 |  | 145.3723 | -36.0723 | 107.7 | 120.0643 | 145.3723 | -37.6723 | 107.4 | 120.0643 | 145.3723 | -37.9723 | 208.1 |  | 218.7133 | -10.6133 | 149.4 | 120.0309 | 154.6939 | -5.2939 | 92.2 | 60.1957 | 77.5792 | 14.6208 | 557.3 | 566.0894 | 566.0894 | -8.7894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.067 | 164.0671 | 0.53294 | 7.3 | 7.6313 | 7.6313 | -0.3313 | 5.2 | 4.1889 | 4.1889 | 1.0111 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 0 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 141.9 | 142.0145 | 142.0146 | -0.11455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 108.3925 | 112.4665 | -2.3665 | 192.3 | 220.695 | 220.695 | -28.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 450 | 440.1339 | 457.0943 | -7.0943 | 81.3 | 81.6355 | 81.6356 | -0.33557 | 140.3 | 149.9872 | 151.3625 | -11.0625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.2 | 87.7736 | 87.7736 | 0.42643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 110.482 | 110.482 | -6.482 | 41.2 | 45 | 47.0826 | -5.8826 | 41.8 | 45.382 | 45.382 | -3.582 | 4.1 |  |  | 4.1 | 32.9 | 30.2997 | 30.2997 | 2.6003 | 167.1 | 172.3578 | 174.5595 | -7.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 123.8452 | 132.8384 | -5.8384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7853 | 4.7854 | -2.3854 | 91 | 89.495 | 20.5973 | 70.4027 | 124.2 | 133.1603 | 133.1603 | -8.9603 | 63.6 | 67.1992 | 67.1992 | -3.5992 | 69.7 | 65.984 | 78.568 | -8.868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.6 | 109.89 | 109.89 | -7.29 | 101.4 | 109.89 | 109.89 | -8.49 | 121.1 | 110.22 | 110.22 | 10.88 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 144.723 |  | 209.1 | 100.1 | 72.5788 |  | 100.1 | 7 | 4.0736 | 4.0737 | 2.9263 | 4.6 | 4.2736 | 4.2737 | 0.32633 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 18 | 40.44 | 40.44 | -22.44 | 1.7 |  | 2.9 | -1.2 | 12.1 | 8.164 | 8.164 | 3.936 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 5.3 |  | 3.314 | 1.986 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  | 0.384 | -0.384 | 1 |  | 0.294 | 0.706 | 5.1 | 7.728 | 7.728 | -2.628 | 13.4 | 19.529 | 19.529 | -6.129 | 4.3 |  | 0.758 | 3.542 | 3.5 | 3.099 | 3.099 | 0.401 | 4.2 |  | 8.3685 | -4.1685 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.003 | -0.003 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.6 | 11.0787 | 11.0787 | -1.4787 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 8.9 | 5.899 | 5.899 | 3.001 | 0 | 4.21 | 4.21 | -4.21 | 0 |  | 0.454 | -0.454 | 14.1 | 15.083 | 15.083 | -0.983 | 0 | 24.86 | 24.86 | -24.86 | 0.5 | 0.139 | 0.139 | 0.361 | 0.1 | 0.139 | 0.139 | -0.039 | 0 |  | 2.89 | -2.89 | 21 | 19.4363 | 19.4364 | 1.5636 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 10.1 | 4.4 | 4.4 | 5.7 | 6.3 |  | 5.936 | 0.364 | 0.1 |  |  | 0.1 | 3.3 |  | 3.359 | -0.059 |  |  |  | 0 | 16.7 | 5 | 5 | 11.7 | 19.8 | 5 | 5 | 14.8 | 2.7 |  | 2.849 | -0.149 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  | 0.371 | -0.371 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7 | 10.6 | 10.6 | -3.6 | 27.3 | 29 | 29 | -1.7 | 34.3 | 29 | 29 | 5.3 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 7.7 | 7.39 | 7.39 | 0.31 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 12.1 | 22 | 22 | -9.9
08/02/2026 | 06:30 | 101.3 | 101.7007 | 101.7007 | -0.40068 | 636.1 | 634.9834 | 627.794 | 8.306 | 215.9 | 215.1123 | 204.431 | 11.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 202.8 | 215.2392 | 215.2393 | -12.4393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.5 |  | 146.0383 | -29.5383 | 116.2 | 136.0483 | 146.0383 | -29.8383 | 115.1 | 136.0483 | 146.0383 | -30.9383 | 211.8 |  | 219.7153 | -7.9153 | 105.9 | 120.0309 | 120.0309 | -14.1309 | 69.5 | 60.1957 | 60.1957 | 9.3043 | 555.7 | 566.0893 | 566.0894 | -10.3894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.067 | 164.0671 | -0.16706 | 7.7 | 7.6313 | 7.6313 | 0.0687 | 5.2 | 4.1889 | 4.1889 | 1.0111 | 0 |  |  | 0 | 6.9 |  |  | 6.9 |  |  |  | 0 | 142.9 | 142.0145 | 142.0146 | 0.88545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 102.7506 | 112.4665 | -2.1665 | 155.9 | 220.695 | 220.695 | -64.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.8 | 228.6783 | 450.0203 | 7.7797 | 81.3 | 81.6355 | 81.6356 | -0.33557 | 137.9 | 149.9872 | 149.9872 | -12.0872 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 41.9 | 45 | 45 | -3.1 | 41.8 | 45.382 | 45.382 | -3.582 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.9 | 30.2997 | 30.2997 | 3.6003 | 130.2 | 90.2629 | 172.3579 | -42.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 123.8452 | 132.8384 | -5.0384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7853 | 4.7854 | -2.3853 | 63.4 | 89.495 | 20.5973 | 42.8027 | 123.5 | 133.1603 | 133.1603 | -9.6603 | 64 | 56.5847 | 67.1992 | -3.1992 | 74 | 55.5614 | 78.568 | -4.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.9 | 109.89 | 109.89 | -6.99 | 101.6 | 109.89 | 109.89 | -8.29 | 121.9 | 110.22 | 110.22 | 11.68 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 144.723 |  | 167.7 | 89.5 | 72.5788 |  | 89.5 | 7 | 4.0736 | 4.0737 | 2.9263 | 4.5 | 4.2736 | 4.2737 | 0.22633 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  | 0.02 | -0.02 | 20.9 | 40.43 | 40.43 | -19.53 | 8.4 |  | 12.819 | -4.419 | 12.3 | 8.465 | 8.465 | 3.835 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 28.2 |  | 13.648 | 14.552 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0.4 |  | 1.545 | -1.145 | 8.3 |  | 1.201 | 7.099 | 7.4 | 7.482 | 7.482 | -0.082 | 19.6 | 18.78 | 18.78 | 0.82 | 11.3 |  | 1.926 | 9.374 | 3.6 | 3.099 | 3.099 | 0.501 | 3.8 |  | 8.3685 | -4.5685 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.006 | -0.006 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.5 | 11.0787 | 11.0787 | -1.5787 | 19.7 | 19.4363 | 19.4364 | 0.26365 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 5 | 5.841 | 5.841 | -0.841 | 0 | 3.146 | 3.146 | -3.146 | 1.3 |  | 1.957 | -0.657 | 15.2 | 13.333 | 13.333 | 1.867 | 36.9 | 23.055 | 23.055 | 13.845 | 0.9 | 0.146 | 0.146 | 0.754 | 0 | 0.141 | 0.141 | -0.141 | 0.2 |  | 5.78 | -5.58 | 21 | 19.4363 | 19.4364 | 1.5636 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 | 4.941 | 4.941 | 3.659 | 34 |  | 28.414 | 5.586 | 0.9 |  | 0.06 | 0.84 | 25.7 |  | 11.846 | 13.854 |  |  |  | 0 | 18.8 | 5 | 5 | 13.8 | 16.9 | 5 | 5 | 11.9 | 22.1 |  | 9.146 | 12.954 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 1 |  | 1.286 | -0.286 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 6.9 | 10.6 | 10.6 | -3.7 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 34.2 | 29 | 29 | 5.2 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 8.1 | 7.39 | 7.39 | 0.71 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 20 | 22 | 22 | -2
08/02/2026 | 07:00 | 101.3 | 101.7007 | 101.7007 | -0.40068 | 595.3 | 634.9834 | 627.794 | -32.494 | 204.6 | 215.1122 | 204.431 | 0.16899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 91.8678 | 91.8678 | -3.4678 | 199.5 | 215.2392 | 215.2393 | -15.7393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 |  | 146.0383 | -18.1383 | 128.1 | 146.0383 | 146.0383 | -17.9383 | 127.8 | 146.0383 | 146.0383 | -18.2383 | 216.2 |  | 219.7153 | -3.5153 | 109.1 | 120.0309 | 120.0309 | -10.9309 | 67 | 60.1957 | 60.1957 | 6.8043 | 561.1 | 566.0893 | 566.0894 | -4.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 164.067 | 164.0671 | -23.3671 | 7.1 | 7.6313 | 7.6313 | -0.5313 | 5.2 | 4.1889 | 4.1889 | 1.0111 | 0 |  |  | 0 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 0 | 142.3 | 134.8291 | 139.7156 | 2.5844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 83.8138 | 99.3132 | -9.7132 | 164.1 | 220.695 | 220.695 | -56.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 308.1 | 228.4157 | 324.5761 | -16.4761 | 81.3 | 81.6354 | 81.6356 | -0.33557 | 139.1 | 149.9872 | 149.9872 | -10.8872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2108 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 85.1 | 87.7735 | 87.7736 | -2.6736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 110.4819 | 110.482 | -4.382 | 40.2 | 45 | 45 | -4.8 | 41.7 | 45.382 | 45.382 | -3.682 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.3 | 30.2997 | 30.2997 | 3.0003 | 63.3 | 30.8961 | 172.3579 | -109.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 123.8451 | 132.8384 | -5.7384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7853 | 4.7854 | -2.3853 | 39.6 | 20.5973 | 20.5973 | 19.0027 | 121.1 | 133.1603 | 133.1603 | -12.0603 | 63 | 53.9231 | 67.1992 | -4.1992 | 71.5 | 52.948 | 71.3568 | 0.14323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.4 | 109.89 | 109.89 | -6.49 | 102.9 | 109.89 | 109.89 | -6.99 | 122.4 | 110.22 | 110.22 | 12.18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 |  | 137.2 | 77.9 | 72.5788 |  | 77.9 | 6.9 | 4.0736 | 4.0737 | 2.8263 | 4.6 | 4.2736 | 4.2737 | 0.32633 | 16.1 |  | 17.4927 | -1.3927 | 0.1 |  | 0.04 | 0.06 | 28.9 | 39.68 | 39.68 | -10.78 | 19.5 |  | 28.696 | -9.196 | 12.2 | 8.61 | 8.61 | 3.59 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 34.2 |  | 39.107 | -4.907 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 2.2 |  | 3.362 | -1.162 | 14.4 |  | 2.647 | 11.753 | 6.4 | 7.22 | 7.22 | -0.82 | 17.2 | 17.983 | 17.983 | -0.783 | 14.1 |  | 3.654 | 10.446 | 3.5 | 3.099 | 3.099 | 0.401 | 3.8 |  | 8.3685 | -4.5685 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.04 | -0.04 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.6 | 11.0787 | 11.0787 | -1.4787 | 19.2 | 19.4363 | 19.4364 | -0.23635 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 3.6 | 5.73 | 5.73 | -2.13 | 0 | 2.113 | 2.113 | -2.113 | 4.4 |  | 5.147 | -0.747 | 15.6 | 10.851 | 10.851 | 4.749 | 32.6 | 20.497 | 20.497 | 12.103 | 0.9 | 0.197 | 0.197 | 0.703 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 1.9 |  | 15.17 | -13.27 | 21 | 19.4363 | 19.4364 | 1.5636 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 9.8 | 5.564 | 5.564 | 4.236 | 38.6 |  | 68.852 | -30.252 | 1.9 |  | 0.767 | 1.133 | 88.1 |  | 23.538 | 64.562 |  |  |  | 0 | 19.6 | 5 | 5 | 14.6 | 25.2 | 5 | 5 | 20.2 | 61.2 |  | 18.258 | 42.942 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 1.4 |  | 2.511 | -1.111 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7 | 10.6 | 10.6 | -3.6 | 27.7 | 29 | 29 | -1.3 | 34.6 | 29 | 29 | 5.6 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 8.2 | 7.39 | 7.39 | 0.81 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 19.3 | 22 | 22 | -2.7
08/02/2026 | 07:30 | 99.4 | 101.7007 | 101.7007 | -2.3007 | 595.5 | 596.9253 | 596.9253 | -1.4253 | 201.4 | 202.7192 | 194.3791 | 7.0209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 202.4 | 215.2392 | 215.2393 | -12.8393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.1 |  | 146.0383 | -23.9383 | 121.3 | 146.0383 | 146.0383 | -24.7383 | 121.9 | 146.0383 | 146.0383 | -24.1383 | 224.7 |  | 219.7153 | 4.9847 | 108 | 120.0309 | 120.0309 | -12.0309 | 67.5 | 60.1957 | 60.1957 | 7.3043 | 554.6 | 566.0893 | 566.0894 | -11.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 77.1115 | 77.1115 | 5.3885 | 7.5 | 7.6313 | 7.6313 | -0.1313 | 5.3 | 4.1889 | 4.1889 | 1.1111 | 0 |  |  | 0 | 6.8 |  |  | 6.8 |  |  |  | 0 | 142.1 | 142.444 | 142.4441 | -0.34412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 95.5997 | 112.4665 | -22.2665 | 193.1 | 220.695 | 220.695 | -27.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 312.5 | 322.0265 | 425.1021 | -112.6021 | 81.3 | 81.6355 | 81.6356 | -0.33557 | 140.4 | 149.9872 | 149.9872 | -9.5872 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 49.4 | 42.1776 | 42.1776 | 7.2224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 42 | 45 | 45 | -3 | 42.3 | 45.382 | 45.382 | -3.082 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.7 | 30.2997 | 30.2997 | 3.4003 | 70.3 | 89.8827 | 172.3579 | -102.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 123.8452 | 132.8384 | -5.0384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7853 | 4.7854 | -2.3853 | 40.9 | 20.5973 | 20.5973 | 20.3027 | 124.5 | 133.1603 | 133.1603 | -8.6603 | 63.9 | 62.6148 | 67.1992 | -3.2992 | 71.9 | 61.4825 | 78.568 | -6.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.7 | 109.89 | 109.89 | -7.19 | 101.2 | 109.89 | 109.89 | -8.69 | 120.9 | 110.22 | 110.22 | 10.68 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 |  | 137.2 | 77.8 | 72.5788 |  | 77.8 | 6.9 | 4.0736 | 4.0737 | 2.8263 | 4.4 | 4.2736 | 4.2737 | 0.12633 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.2 |  | 0.05 | 0.15 | 43.9 | 38.94 | 38.94 | 4.96 | 61.8 |  | 44.379 | 17.421 | 12.4 | 9.061 | 9.061 | 3.339 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 42 |  | 71.169 | -29.169 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 3 |  | 5.817 | -2.817 | 13.8 |  | 4.399 | 9.401 | 8.3 | 6.858 | 6.858 | 1.442 | 18.5 | 17.053 | 17.053 | 1.447 | 13.7 |  | 7.269 | 6.431 | 3.5 | 3.099 | 3.099 | 0.401 | 3.8 |  | 8.3685 | -4.5685 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.074 | -0.074 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.5 | 11.0787 | 11.0787 | -1.5787 | 19.3 | 19.4363 | 19.4364 | -0.13635 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 3 | 5.489 | 5.489 | -2.489 | 0 | 2.445 | 2.445 | -2.445 | 3.8 |  | 8.932 | -5.132 | 13 | 9.791 | 9.791 | 3.209 | 26.8 | 18.896 | 18.896 | 7.904 | 0.4 | 0.266 | 0.266 | 0.134 | 0 | 0.316 | 0.316 | -0.316 | 5.2 |  | 24.56 | -19.36 | 20.9 | 19.4363 | 19.4364 | 1.4636 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 11.5 | 6.243 | 6.243 | 5.257 | 42.7 |  | 104.396 | -61.696 | 4.4 |  | 2.895 | 1.505 | 123.7 |  | 38.998 | 84.702 |  |  |  | 0 | 26.6 | 5 | 5 | 21.6 | 33 | 5 | 5 | 28 | 90.6 |  | 30.578 | 60.022 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 2.2 |  | 4.097 | -1.897 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.2 | 10.6 | 10.6 | -3.4 | 28 | 29 | 29 | -1 | 34.8 | 29 | 29 | 5.8 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 8.7 | 7.39 | 7.39 | 1.31 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19.6 | 22 | 22 | -2.4
08/02/2026 | 08:00 | 100.6 | 101.7007 | 101.7007 | -1.1007 | 596.6 | 596.9253 | 596.9253 | -0.32534 | 203.1 | 202.7192 | 194.3791 | 8.7209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 201.9 | 215.2392 | 215.2393 | -13.3393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.9 |  | 146.0383 | -14.1383 | 132 | 146.0383 | 146.0383 | -14.0383 | 131.9 | 146.0383 | 146.0383 | -14.1383 | 234.6 |  | 219.7153 | 14.8847 | 107.9 | 120.0309 | 120.0309 | -12.1309 | 67.1 | 60.1957 | 60.1957 | 6.9043 | 558.6 | 566.0893 | 566.0894 | -7.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 77.1115 | 77.1115 | 5.5885 | 7.6 | 7.6313 | 7.6313 | -0.0313 | 5.5 | 4.1889 | 4.1889 | 1.3111 | 0 |  |  | 0 | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  |  | 0 | 142.4 | 135.2905 | 130.1377 | 12.2623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 86.2272 | 100.008 | 10.292 | 194.8 | 220.695 | 220.695 | -25.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 380.1 | 317.401 | 400.0374 | -19.9374 | 81.3 | 81.6355 | 81.6356 | -0.33557 | 145.6 | 149.9872 | 149.9872 | -4.3872 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 49.8 | 42.1776 | 42.1776 | 7.6224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 110.4819 | 110.482 | -3.882 | 44.2 | 45 | 45 | -0.8 | 44.7 | 45.382 | 45.382 | -0.682 | 4.1 |  |  | 4.1 | 34 | 30.2997 | 30.2997 | 3.7003 | 90.7 | 72.0809 | 172.3579 | -81.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 123.8452 | 132.8384 | -5.3384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7853 | 4.7854 | -2.3853 | 41.5 | 20.5973 | 20.5973 | 20.9027 | 128.6 | 133.1603 | 133.1603 | -4.5603 | 63.7 | 57.633 | 67.1992 | -3.4992 | 63.9 | 56.5907 | 78.568 | -14.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.3 | 109.89 | 109.89 | -7.59 | 100.8 | 109.89 | 109.89 | -9.09 | 120.4 | 110.22 | 110.22 | 10.18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 |  | 137.2 | 77.9 | 72.5788 |  | 77.9 | 6.9 | 4.0736 | 4.0737 | 2.8263 | 4.5 | 4.2736 | 4.2737 | 0.22633 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.2 |  | 0.08 | 0.12 | 44.9 | 39.87 | 39.87 | 5.03 | 53.2 |  | 55.518 | -2.318 | 12.2 | 9.614 | 9.614 | 2.586 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 55.3 |  | 106.298 | -50.998 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 3.2 |  | 7.776 | -4.576 | 15.3 |  | 6.351 | 8.949 | 9.2 | 6.396 | 6.396 | 2.804 | 26.3 | 15.989 | 15.989 | 10.311 | 13.3 |  | 10.487 | 2.813 | 3.5 | 3.099 | 3.099 | 0.401 | 3.8 |  | 8.3685 | -4.5685 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | 0.12 | -0.02 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.3 | 11.0787 | 11.0787 | -1.7787 | 19.1 | 19.4363 | 19.4364 | -0.33635 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 0.3 | 5.204 | 5.204 | -4.904 | 0 | 3.231 | 3.231 | -3.231 | 7.2 |  | 12.834 | -5.634 | 13 | 9.206 | 9.206 | 3.794 | 31.9 | 17.613 | 17.613 | 14.287 | 1.5 | 0.341 | 0.341 | 1.159 | 0.3 | 0.484 | 0.484 | -0.184 | 5.3 |  | 32.29 | -26.99 | 20.5 | 19.4363 | 19.4364 | 1.0636 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 9.5 | 6.941 | 6.941 | 2.559 | 94.9 |  | 141.007 | -46.107 | 4.3 |  | 5.722 | -1.422 | 76.9 |  | 54.751 | 22.149 |  |  |  | 0 | 35 | 4 | 4 | 31 | 46.8 | 4 | 4 | 42.8 | 87 |  | 42.453 | 44.547 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 3.6 |  | 5.904 | -2.304 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 6.5 | 10.6 | 10.6 | -4.1 | 27.8 | 29 | 29 | -1.2 | 34.6 | 29 | 29 | 5.6 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 8.7 | 7.39 | 7.39 | 1.31 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19.7 | 22 | 22 | -2.3
08/02/2026 | 08:30 | 102.1 | 101.7007 | 101.7007 | 0.39932 | 598.5 | 596.9253 | 596.9253 | 1.5747 | 205.9 | 202.7192 | 194.3791 | 11.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 82.9873 | 70.724 | -19.624 | 204.1 | 215.2392 | 215.2393 | -11.1393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 |  | 149.8301 | -4.5301 | 145 | 146.0383 | 149.8301 | -4.8301 | 145.9 | 146.0383 | 149.8301 | -3.9301 | 238.3 |  | 225.42 | 12.88 | 106.7 | 120.0309 | 123.4193 | -16.7193 | 66.8 | 60.1957 | 61.895 | 4.905 | 562.4 | 566.0893 | 566.0894 | -3.6894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 77.1115 | 77.1115 | 6.8885 | 7.9 | 7.6313 | 7.6313 | 0.2687 | 5.4 | 4.1889 | 4.1889 | 1.2111 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 0 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 143 | 142.4327 | 142.4441 | 0.55588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 90.2457 | 112.4665 | -2.0665 | 203.9 | 220.695 | 220.695 | -16.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 401.5 | 351.1909 | 457.0943 | -55.5943 | 81.3 | 81.6355 | 81.6356 | -0.33557 | 151.1 | 149.9872 | 149.9872 | 1.1128 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 50.3 | 42.1776 | 42.1776 | 8.1224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 66.5101 | 66.5102 | 41.5898 | 45.9 | 45 | 47.0826 | -1.1826 | 45.7 | 45.382 | 45.382 | 0.318 | 4.1 |  |  | 4.1 | 34.1 | 30.2997 | 30.2997 | 3.8003 | 97.1 | 105.4848 | 174.5595 | -77.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 123.8452 | 132.8384 | -4.1384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7853 | 4.7854 | -2.3854 | 44.3 | 20.5973 | 20.5973 | 23.7027 | 133.5 | 133.1603 | 133.1603 | 0.33969 | 60.6 | 67.1992 | 67.1992 | -6.5992 | 64 | 65.9839 | 78.568 | -14.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.1 | 109.89 | 109.89 | -6.79 | 101.2 | 109.89 | 109.89 | -8.69 | 121.3 | 110.22 | 110.22 | 11.08 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.723 |  | 137.1 | 77.7 | 72.5788 |  | 77.7 | 6.9 | 4.0736 | 4.0737 | 2.8263 | 4.5 | 4.2736 | 4.2737 | 0.22633 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.4 |  | 0.37 | 0.03 | 40.5 | 40.8 | 40.8 | -0.3 | 54.5 |  | 64.909 | -10.409 | 12.7 | 10.297 | 10.297 | 2.403 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 122.4 |  | 140.104 | -17.704 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 3.4 |  | 9.097 | -5.697 | 17.4 |  | 8.026 | 9.374 | 10.2 | 6.267 | 6.267 | 3.933 | 30.6 | 16.417 | 16.417 | 14.183 | 18.8 |  | 13.092 | 5.708 | 3.4 | 3.099 | 3.099 | 0.301 | 3.8 |  | 8.3685 | -4.5685 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | 0.165 | -0.065 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.3 | 11.0787 | 11.0787 | -1.7787 | 19.3 | 19.4363 | 19.4364 | -0.13635 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 5.112 | 5.112 | -5.112 | 0 | 4.353 | 4.353 | -4.353 | 11.1 |  | 16.864 | -5.764 | 19 | 8.398 | 8.398 | 10.602 | 40.2 | 15.562 | 15.562 | 24.638 | 2.7 | 0.452 | 0.452 | 2.248 | 1 | 0.676 | 0.676 | 0.324 | 14.1 |  | 40.02 | -25.92 | 20.6 | 19.4363 | 19.4364 | 1.1637 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 10.5 | 7.616 | 7.616 | 2.884 | 148.2 |  | 171.02 | -22.82 | 4.6 |  | 8.54 | -3.94 | 55.2 |  | 71.219 | -16.019 |  |  |  | 0 | 29.4 | 3 | 3 | 26.4 | 33 | 3 | 3 | 30 | 32.3 |  | 53.687 | -21.387 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 3.9 |  | 7.945 | -4.045 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.9 | 10.6 | 10.6 | -4.7 | 28.1 | 29 | 29 | -0.9 | 35 | 29 | 29 | 6 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 8.8 | 7.39 | 7.39 | 1.41 | 11 | 11 | 11 | 0 | 21.8 | 22 | 22 | -0.2
08/02/2026 | 09:00 | 103 | 101.7007 | 101.7007 | 1.2993 | 596 | 596.9253 | 596.9253 | -0.92534 | 201.4 | 202.7192 | 194.3791 | 7.0209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 74.6357 | 91.8678 | -51.6678 | 241.8 | 215.2392 | 215.2393 | 26.5607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.3 |  | 146.0383 | -23.7383 | 121.9 | 146.0383 | 146.0383 | -24.1383 | 122 | 146.0383 | 146.0383 | -24.0383 | 213.1 |  | 219.7153 | -6.6153 | 109 | 120.0309 | 120.0309 | -11.0309 | 66.6 | 60.1957 | 60.1957 | 6.4043 | 559.3 | 566.0893 | 566.0894 | -6.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 77.1115 | 77.1115 | 5.5885 | 7.6 | 7.6313 | 7.6313 | -0.0313 | 5.3 | 4.1889 | 4.1889 | 1.1111 | 0 |  |  | 0 | 6.9 |  | 6.8787 | 0.0213 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.1893 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 90.7495 | 112.4665 | -2.0665 | 165.5 | 220.695 | 220.695 | -55.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456 | 368.7391 | 457.0943 | -1.0943 | 81.3 | 81.6355 | 81.6356 | -0.33557 | 138.7 | 149.9872 | 149.9872 | -11.2872 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 49.8 | 42.1776 | 42.1776 | 7.6224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 66.5101 | 66.5102 | 40.1898 | 41.3 | 45 | 45 | -3.7 | 42 | 45.382 | 45.382 | -3.382 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.6 | 30.2997 | 30.2997 | 3.3003 | 101.9 | 134.4926 | 172.3579 | -70.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 |  | 35.0007 | -3.1007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 123.8452 | 132.8384 | -5.1384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7853 | 4.7854 | -2.3854 | 42.3 | 20.5973 | 20.5973 | 21.7027 | 123.3 | 133.1603 | 133.1603 | -9.8603 | 59.9 | 67.1992 | 67.1992 | -7.2992 | 68.9 | 65.984 | 78.568 | -9.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.9 | 109.89 | 109.89 | -6.99 | 100.4 | 109.89 | 109.89 | -9.49 | 120.6 | 110.22 | 110.22 | 10.38 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 |  | 137.2 | 77.7 | 72.5788 |  | 77.7 | 6.9 | 4.0736 | 4.0737 | 2.8263 | 4.4 | 4.2736 | 4.2737 | 0.12633 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.8 |  | 0.5 | 0.3 | 46.8 | 44.55 | 44.55 | 2.25 | 43.7 |  | 70.456 | -26.756 | 12.7 | 11.025 | 11.025 | 1.675 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.2 | 5.67 | 5.67 | -2.47 | 159 |  | 161.404 | -2.404 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | -0.7 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 3.5 |  | 10.013 | -6.513 | 17.6 |  | 8.745 | 8.855 | 8 | 6.47 | 6.47 | 1.53 | 27.3 | 18.336 | 18.336 | 8.964 | 18.9 |  | 15.045 | 3.855 | 3.5 | 3.099 | 3.099 | 0.401 | 3.9 |  | 8.3685 | -4.4685 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 |  | 0.198 | 0.002 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.1 | 11.0787 | 11.0787 | -1.9787 | 19.2 | 19.4363 | 19.4364 | -0.23635 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 5.083 | 5.083 | -5.083 | 0 | 5.588 | 5.588 | -5.588 | 18.2 |  | 19.151 | -0.951 | 26.6 | 7.515 | 7.515 | 19.085 | 48 | 13.254 | 13.254 | 34.746 | 5.4 | 0.575 | 0.575 | 4.825 | 2.6 | 0.877 | 0.877 | 1.723 | 16.6 |  | 41.75 | -25.15 | 20.6 | 19.4363 | 19.4364 | 1.1637 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 10.9 | 8.284 | 8.284 | 2.616 | 161.5 |  | 192.679 | -31.179 | 6.6 |  | 11.087 | -4.487 | 141.9 |  | 82.04 | 59.86 |  |  |  | 0 | 24.6 | 3 | 3 | 21.6 | 23.9 | 3 | 3 | 20.9 | 101.9 |  | 61.591 | 40.309 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 3.5 |  | 9.747 | -6.247 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.8 | 10.6 | 10.6 | -4.8 | 28 | 29 | 29 | -1 | 34.8 | 29 | 29 | 5.8 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 8.2 | 7.39 | 7.39 | 0.81 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21.2 | 22 | 22 | -0.8
08/02/2026 | 09:30 | 102 | 101.7007 | 101.7007 | 0.29932 | 596.4 | 596.9253 | 596.9253 | -0.52534 | 204.2 | 202.7192 | 194.3791 | 9.8209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 62.042 | 91.8678 | -46.0678 | 242.4 | 215.2393 | 215.2393 | 27.1607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.4 |  | 149.8301 | 5.5699 | 154.8 | 146.0383 | 149.8301 | 4.9699 | 154.3 | 146.0383 | 149.8301 | 4.4699 | 243.5 |  | 225.42 | 18.08 | 107.8 | 120.0309 | 131.1719 | -23.3719 | 66.3 | 60.1957 | 65.7829 | 0.51711 | 563 | 566.0894 | 566.0894 | -3.0894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 77.1115 | 77.1115 | 6.8885 | 7.7 | 7.6313 | 7.6313 | 0.0687 | 5.3 | 4.1889 | 4.1889 | 1.1111 | 0 |  |  | 0 | 6.8 |  | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 143 | 142.444 | 142.4441 | 0.55588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 98.1606 | 112.4665 | -2.1665 | 203.2 | 220.695 | 220.695 | -17.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462 | 414.712 | 457.0943 | 4.9057 | 81.4 | 81.6355 | 81.6356 | -0.23557 | 151.3 | 149.9872 | 149.9872 | 1.3128 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 49.7 | 42.1776 | 42.1776 | 7.5224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 66.5101 | 66.5102 | 41.0898 | 46.1 | 45 | 47.0826 | -0.9826 | 45.5 | 45.382 | 45.382 | 0.118 | 2.2 |  |  | 2.2 | 34.7 | 30.2997 | 30.2997 | 4.4003 | 113.9 | 148.0118 | 174.5595 | -60.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 |  | 45.2653 | -1.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 123.8452 | 132.8384 | -4.4384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7853 | 4.7854 | -2.3854 | 42.7 | 20.5973 | 20.5973 | 22.1027 | 132.9 | 133.1603 | 133.1603 | -0.26031 | 60.3 | 67.1992 | 67.1992 | -6.8992 | 71 | 65.984 | 78.568 | -7.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.4 | 109.89 | 109.89 | -6.49 | 100.8 | 109.89 | 109.89 | -9.09 | 121.4 | 110.22 | 110.22 | 11.18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 |  | 137.2 | 77.7 | 72.5788 |  | 77.7 | 6.9 | 4.0736 | 4.0737 | 2.8263 | 4.4 | 4.2736 | 4.2737 | 0.12633 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.9 |  | 0.62 | 0.28 | 61.7 | 48.29 | 48.29 | 13.41 | 40.3 |  | 73.817 | -33.517 | 8.9 | 11.601 | 11.601 | -2.701 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.7 | 5.67 | 5.67 | -1.97 | 61.3 |  | 175.123 | -113.823 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 3.6 |  | 10.902 | -7.302 | 16.6 |  | 9.577 | 7.023 | 14.8 | 6.933 | 6.933 | 7.867 | 44.9 | 20.977 | 20.977 | 23.923 | 19.4 |  | 16.015 | 3.385 | 3.5 | 3.099 | 3.099 | 0.401 | 3.9 |  | 8.3685 | -4.4685 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 |  | 0.23 | -0.03 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9 | 11.0787 | 11.0787 | -2.0787 | 19.3 | 19.4363 | 19.4364 | -0.13635 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 4.82 | 4.82 | -4.82 | 0 | 7.451 | 7.451 | -7.451 | 16.2 |  | 20.175 | -3.975 | 30.1 | 8.836 | 8.836 | 21.264 | 59.4 | 15.602 | 15.602 | 43.798 | 5.9 | 0.994 | 0.994 | 4.906 | 2.7 | 1.136 | 1.136 | 1.564 | 26.4 |  | 43.48 | -17.08 | 20.7 | 19.4363 | 19.4364 | 1.2636 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 7.9 | 9.163 | 9.163 | -1.263 | 98.8 |  | 212.058 | -113.258 | 11.8 |  | 13.09 | -1.29 | 145.4 |  | 92.706 | 52.694 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 13.7 | 3 | 3 | 10.7 | 107.2 |  | 69.198 | 38.002 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 5.3 |  | 11.43 | -6.13 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 6.9 | 10.6 | 10.6 | -3.7 | 27.9 | 29 | 29 | -1.1 | 34.7 | 29 | 29 | 5.7 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 7.6 | 7.39 | 7.39 | 0.21 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.8 | 22 | 22 | -1.2
08/02/2026 | 10:00 | 103 | 101.7007 | 101.7007 | 1.2993 | 593.2 | 596.9253 | 596.9253 | -3.7253 | 199.1 | 202.7193 | 194.3791 | 4.7209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 52.684 | 86.1118 | -41.6118 | 241.1 | 215.2393 | 215.2393 | 25.8607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 |  | 149.0384 | -20.1383 | 128.4 | 146.0383 | 149.0384 | -20.6383 | 129.4 | 146.0383 | 149.0384 | -19.6383 | 221.5 |  | 224.2289 | -2.7289 | 106.7 | 120.0309 | 120.0309 | -13.3309 | 67.5 | 60.1957 | 60.1957 | 7.3043 | 557.9 | 566.0894 | 566.0894 | -8.1894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 77.1115 | 77.1115 | 5.0885 | 7.1 | 7.6313 | 7.6313 | -0.5313 | 5.2 | 4.1889 | 4.1889 | 1.0111 | 0 |  |  | 0 | 6.9 |  | 6.8787 | 0.0213 |  |  |  | 0 | 142.2 | 142.4441 | 142.4441 | -0.24412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 110.3901 | 112.4665 | -2.2665 | 179.7 | 220.695 | 220.695 | -40.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.6 | 457.0938 | 457.0943 | 2.5057 | 81.2 | 81.6355 | 81.6356 | -0.43557 | 141.9 | 149.9872 | 151.3625 | -9.4625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.1 | 42.1776 | 42.1776 | 5.9224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 66.5101 | 66.5102 | 38.9898 | 42 | 45 | 47.0826 | -5.0826 | 42.4 | 45.382 | 45.382 | -2.982 | 2.2 |  |  | 2.2 | 33 | 30.2997 | 30.2997 | 2.7003 | 153.7 | 152.5579 | 174.5595 | -20.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 |  | 45.2653 | -1.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 123.8452 | 132.8384 | -5.6384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 |  | 26 | -9.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7853 | 4.7854 | -2.3854 | 40.3 | 20.5973 | 88.541 | -48.241 | 124.1 | 133.1603 | 133.1603 | -9.0603 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 70.9 | 65.984 | 78.568 | -7.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.1 | 109.89 | 109.89 | -6.79 | 100.3 | 109.89 | 109.89 | -9.59 | 121.2 | 110.22 | 110.22 | 10.98 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 196.2 | 144.723 |  | 196.2 | 92 | 72.5788 |  | 92 | 7 | 4.0736 | 4.0737 | 2.9263 | 4.5 | 4.2736 | 4.2737 | 0.22633 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.9 |  | 0.7 | 0.2 | 68.3 | 52.82 | 52.82 | 15.48 | 51.4 |  | 75.591 | -24.191 | 10 | 12.127 | 12.127 | -2.127 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 3.9 | 5.67 | 5.67 | -1.77 | 126 |  | 179.915 | -53.915 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 3.2 |  | 11.859 | -8.659 | 15.3 |  | 11.283 | 4.017 | 14.6 | 7.654 | 7.654 | 6.946 | 46.4 | 24.341 | 24.341 | 22.059 | 17.5 |  | 16.722 | 0.778 | 3.4 | 3.099 | 3.099 | 0.301 | 3.9 |  | 8.3685 | -4.4685 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 |  | 0.263 | -0.063 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.3 | 11.0787 | 11.0787 | -1.7787 | 19.5 | 19.4363 | 19.4364 | 0.06365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 0.2 | 4.478 | 4.478 | -4.278 | 0 | 9.523 | 9.523 | -9.523 | 19 |  | 21.493 | -2.493 | 41.6 | 10.891 | 10.891 | 30.709 | 65.6 | 19.501 | 19.501 | 46.099 | 6.4 | 1.512 | 1.512 | 4.888 | 3.5 | 1.414 | 1.414 | 2.086 | 23.4 |  | 37.18 | -13.78 | 20.6 | 19.4363 | 19.4364 | 1.1637 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 10.5 | 10.113 | 10.113 | 0.387 | 176 |  | 224.689 | -48.689 | 15.7 |  | 14.471 | 1.229 | 122 |  | 104.224 | 17.776 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 4.6 | 3 | 3 | 1.6 | 95.7 |  | 78.143 | 17.557 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 7.3 |  | 12.307 | -5.007 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 6.7 | 10.6 | 10.6 | -3.9 | 27.8 | 29 | 29 | -1.2 | 34.7 | 29 | 29 | 5.7 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 8.4 | 7.39 | 7.39 | 1.01 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21.1 | 22 | 22 | -0.9
08/02/2026 | 10:30 | 101 | 101.7007 | 101.7007 | -0.70068 | 594.7 | 596.9253 | 596.9253 | -2.2253 | 202.3 | 202.7193 | 194.3791 | 7.9209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 40.5126 | 73.6156 | -28.1156 | 242.8 | 242 | 242 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 |  | 146.9846 | -22.6846 | 124.3 | 146.0383 | 146.9846 | -22.6846 | 124.7 | 146.0383 | 146.9846 | -22.2846 | 220.7 |  | 221.139 | -0.43905 | 107.9 | 120.0309 | 120.0309 | -12.1309 | 67.8 | 60.1957 | 60.1957 | 7.6043 | 555.6 | 566.0894 | 566.0894 | -10.4894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 77.1115 | 77.1115 | 5.6885 | 7.5 | 7.6313 | 7.6313 | -0.1313 | 5.2 | 4.1889 | 4.1889 | 1.0111 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 0 | 6.8787 | 0.0213 |  |  |  | 0 | 142.3 | 142.4441 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 109.5871 | 112.4665 | -1.9665 | 185.9 | 220.695 | 220.695 | -34.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.6 | 457.0834 | 457.0943 | 3.5057 | 81.3 | 81.6355 | 81.6356 | -0.33557 | 0 | 149.9872 | 151.3625 | -151.3625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 51.7 | 42.1776 | 42.1776 | 9.5224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 42.5 | 45 | 47.0826 | -4.5826 | 42.2 | 45.382 | 45.382 | -3.182 | 2.2 |  |  | 2.2 | 33.7 | 30.2997 | 30.2997 | 3.4003 | 150.1 | 143.4657 | 174.5595 | -24.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 |  | 45.2653 | -1.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 123.8452 | 132.8384 | -5.2384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 |  | 36 | -18.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7853 | 4.7854 | -2.3854 | 42 | 20.5973 | 88.541 | -46.541 | 124.5 | 133.1603 | 133.1603 | -8.6603 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 70.8 | 65.984 | 78.568 | -7.768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.1 | 109.89 | 109.89 | -6.79 | 100.8 | 109.89 | 109.89 | -9.09 | 121.7 | 110.22 | 110.22 | 11.48 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.9 | 144.723 |  | 202.9 | 97.4 | 72.5788 |  | 97.4 | 7 | 4.0736 | 4.0737 | 2.9263 | 4.5 | 4.2736 | 4.2737 | 0.22633 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 1 |  | 0.76 | 0.24 | 72.1 | 57.34 | 57.34 | 14.76 | 80.8 |  | 76.072 | 4.728 | 10.8 | 12.531 | 12.531 | -1.731 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.8 | 5.67 | 5.67 | -1.87 | 139.5 |  | 178.276 | -38.776 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 2.9 | 5 | 5 | -2.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 3.5 |  | 12.421 | -8.921 | 17.3 |  | 13.432 | 3.868 | 12.5 | 8.463 | 8.463 | 4.037 | 53.7 | 28.22 | 28.22 | 25.48 | 0 |  | 17.554 | -17.554 | 3.4 | 3.099 | 3.099 | 0.301 | 3.9 |  | 8.3685 | -4.4685 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0.295 | 0.105 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.4 | 11.0787 | 11.0787 | -1.6787 | 19.5 | 19.4363 | 19.4364 | 0.06365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 4.514 | 4.514 | -4.514 | 0 | 12.458 | 12.458 | -12.458 | 20.1 |  | 22.426 | -2.326 | 42.5 | 15.376 | 15.376 | 27.124 | 74.5 | 25.896 | 25.896 | 48.604 | 10.7 | 2.011 | 2.011 | 8.689 | 5.8 | 2.224 | 2.224 | 3.576 | 27.6 |  | 30.87 | -3.27 | 20.5 | 19.4363 | 19.4364 | 1.0636 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.594 | 10.594 | -1.394 | 181.5 |  | 230.719 | -49.219 | 11 |  | 15.592 | -4.592 | 148.3 |  | 112.571 | 35.729 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 5.1 | 3 | 3 | 2.1 | 88.2 |  | 85.228 | 2.972 | 2.5 | 4.2 | 4.2 | -1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 8.6 |  | 12.705 | -4.105 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.2 | 10.6 | 10.6 | -3.4 | 27.6 | 29 | 29 | -1.4 | 34.5 | 29 | 29 | 5.5 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 7.9 | 7.39 | 7.39 | 0.51 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7 | 21.2 | 22 | 22 | -0.8
08/02/2026 | 11:00 | 101 | 101.7007 | 101.7007 | -0.70068 | 586.6 | 596.9253 | 596.9253 | -10.3253 | 199.8 | 202.7193 | 194.3791 | 5.4209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.1 | 72.4944 | 70.2981 | -37.1981 | 239.4 | 242 | 242 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 |  | 141.3763 | -10.7763 | 130.6 | 145.6518 | 141.3763 | -10.7763 | 130.4 | 145.6518 | 141.3763 | -10.9763 | 232.7 |  | 212.7013 | 19.9987 | 135.3 | 120.0309 | 207.2429 | -71.9429 | 73.6 | 60.1957 | 103.9326 | -30.3326 | 543.7 | 566.0894 | 566.0894 | -22.3894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 77.1115 | 77.1115 | 3.4885 | 6.7 | 7.6313 | 7.6313 | -0.9313 | 5 | 4.1889 | 4.1889 | 0.81108 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 |  |  |  | 0 | 141.5 | 142.4441 | 142.4441 | -0.94412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.4665 | 112.4665 | -3.5665 | 210.8 | 220.695 | 220.695 | -9.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.5 | 457.0943 | 457.0943 | -2.5943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 0 |  |  | 0 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.9 | 42.1776 | 42.1776 | 5.7224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 110.482 | 110.482 | -6.682 | 38.9 | 47.0826 | 47.0826 | -8.1826 | 41.7 | 45.382 | 45.382 | -3.682 | 2.2 |  |  | 2.2 | 32.4 | 30.2997 | 30.2997 | 2.1003 | 154.4 | 148.0118 | 174.5595 | -20.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35.0471 | -35.0471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2653 | 45.2653 | -1.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.2 | 123.8452 | 132.8384 | -7.6384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 |  | 36 | -20.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7854 | 4.7854 | -2.3854 | 61.4 | 88.5409 | 154.4799 | -93.0799 | 119.9 | 133.1603 | 133.1603 | -13.2603 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 69.8 | 78.568 | 78.568 | -8.768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.6 | 109.89 | 109.89 | -6.29 | 100.6 | 109.89 | 109.89 | -9.29 | 120.6 | 110.22 | 110.22 | 10.38 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.9 | 167.5714 |  | 182.9 | 92.9 | 84.0373 |  | 92.9 | 6.9 | 4.0737 | 4.0737 | 2.8263 | 4.3 | 4.2737 | 4.2737 | 0.02633 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 1.2 |  | 0.78 | 0.42 | 76.9 | 61.92 | 61.92 | 14.98 | 76.3 |  | 73.81 | 2.49 | 10.9 | 12.894 | 12.894 | -1.994 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.5 | 5.67 | 5.67 | -2.17 | 198.4 |  | 163.351 | 35.049 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 2.9 | 5 | 5 | -2.1 | 19.6 | 20.274 | 20.274 | -0.67405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 3.8 |  | 12.111 | -8.311 | 16.7 |  | 14.783 | 1.917 | 12.7 | 9.358 | 9.358 | 3.342 | 57.6 | 32.613 | 32.613 | 24.987 | 0 |  | 18.106 | -18.106 | 3.5 | 3.099 | 3.099 | 0.401 | 3.9 |  | 16.4831 | -12.5831 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0.303 | 0.097 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.5 | 11.0787 | 11.0787 | -1.5787 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 4.676 | 4.676 | -4.676 | 0 | 15.68 | 15.68 | -15.68 | 27.1 |  | 20.477 | 6.623 | 53 | 20.671 | 20.671 | 32.329 | 90.3 | 33.123 | 33.123 | 57.177 | 8.2 | 2.504 | 2.504 | 5.696 | 5.7 | 3.212 | 3.212 | 2.488 | 29.7 |  | 27.71 | 1.99 | 20.5 | 19.4364 | 19.4364 | 1.0636 | 7 | 8 | 8 | -1 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.6 | 10.92 | 10.92 | -1.32 | 247 |  | 223.232 | 23.768 | 10.3 |  | 16.281 | -5.981 | 119 |  | 107.593 | 11.407 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 1.6 | 5 | 5 | -3.4 | 96.4 |  | 83.35 | 13.05 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 8.9 |  | 12.256 | -3.356 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 6.1 | 10.6 | 10.6 | -4.5 | 27.6 | 29 | 29 | -1.4 | 34.4 | 29 | 29 | 5.4 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 7.8 | 7.39 | 7.39 | 0.41 | 11 | 11 | 11 | 0 | 20.8 | 22 | 22 | -1.2
08/02/2026 | 11:30 | 99.1 | 101.7007 | 101.7007 | -2.6007 | 598.3 | 596.9253 | 596.9253 | 1.3747 | 205.4 | 202.7193 | 194.3791 | 11.0209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35 | 45.6608 | 59.6346 | -24.6346 | 244.1 | 242 | 242 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.2 |  | 137.4166 | 11.7834 | 149.9 | 142.41 | 137.4166 | 12.4834 | 148.3 | 142.41 | 137.4166 | 10.8834 | 250.1 |  | 206.7439 | 43.3561 | 201.8 | 207.2429 | 207.2429 | -5.4428 | 106.1 | 103.9326 | 103.9326 | 2.1674 | 557.3 | 566.0894 | 566.0894 | -8.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 77.1115 | 77.1115 | 6.0885 | 7.5 | 7.6313 | 7.6313 | -0.1313 | 5.3 | 4.1889 | 4.1889 | 1.1111 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 |  |  |  | 0 | 143 | 142.4441 | 142.4441 | 0.55588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 222.4 | 220.695 | 220.695 | 1.705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.1 | 457.0943 | 457.0943 | 2.0057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 0 |  |  | 0 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 50.4 | 42.1776 | 42.1776 | 8.2224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 39.9 | 47.0826 | 47.0826 | -7.1826 | 46.3 | 45.382 | 45.382 | 0.918 | 2.2 |  |  | 2.2 | 34 | 30.2997 | 30.2997 | 3.7003 | 162.1 | 174.5595 | 174.5595 | -12.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 35.1191 | 49.3386 | -49.3386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2653 | 45.2653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 123.8452 | 132.8384 | -4.8384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.6 |  | 36 | -9.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7854 | 4.7854 | -2.3854 | 116.7 | 110.5498 | 183.3151 | -66.615 | 132.6 | 133.1603 | 133.1603 | -0.56031 | 66.4 | 67.1992 | 67.1992 | -0.79922 | 71 | 78.568 | 78.568 | -7.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.7 | 141.5249 | 146.0806 | -6.3806 | 139.8 | 141.5249 | 146.0806 | -6.2806 | 141.8 | 141.95 | 146.5193 | -4.7193 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 146.52 |  | 136.7 | 76.4 | 73.48 |  | 76.4 | 6.9 | 7.2164 | 4.0737 | 2.8263 | 4.4 | 5.0713 | 4.2737 | 0.12633 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 1.2 |  | 0.77 | 0.43 | 79.1 | 73.4 | 66.5 | 12.6 | 72.5 |  | 69.355 | 3.145 | 13 | 12.9 | 13.022 | -0.022 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 3.1 | 5.67 | 5.67 | -2.57 | 92.6 |  | 144.531 | -51.931 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 2.8 | 5 | 5 | -2.2 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 2.8 |  | 11.111 | -8.311 | 19.2 |  | 15.377 | 3.823 | 13.1 | 13.9 | 10.256 | 2.844 | 51.1 | 48.8 | 36.568 | 14.532 | 0 |  | 17.677 | -17.677 | 3.4 | 3.099 | 3.099 | 0.301 | 3.9 | 12.3155 | 19.792 | -15.892 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0.312 | 0.088 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.2 | 11.0787 | 11.0787 | -1.8787 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 6.6 | 5.103 | -5.103 | 0.3 | 21.9 | 20.029 | -19.729 | 33.6 |  | 16.008 | 17.592 | 72.1 | 61.6 | 26.783 | 45.317 | 89.4 | 38.927 | 38.927 | 50.473 | 12.8 | 7.5 | 2.857 | 9.943 | 10.8 | 3.467 | 3.467 | 7.333 | 37.4 |  | 24.55 | 12.85 | 20.5 | 19.4364 | 19.4364 | 1.0636 | 7 | 8 | 8 | -1 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.9 | 11.9 | 11.304 | 0.596 | 114.9 |  | 196.927 | -82.027 | 8.1 |  | 16.586 | -8.486 | 98.6 |  | 89.26 | 9.34 |  |  |  | 0 | 0.6 | 17 | 9 | -8.4 | 4.7 | 17 | 9 | -4.3 | 102.3 |  | 73.489 | 28.811 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 10.9 |  | 11.189 | -0.289 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 6.5 | 10.6 | 10.6 | -4.1 | 27.7 | 29 | 29 | -1.3 | 34.6 | 29 | 29 | 5.6 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 6.3 | 7.39 | 7.39 | -1.09 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 20.5 | 22 | 22 | -1.5
08/02/2026 | 12:00 | 101.3 | 101.7007 | 101.7007 | -0.40068 | 598.6 | 596.9253 | 596.9253 | 1.6747 | 204.7 | 202.7193 | 194.3791 | 10.3209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 56.5973 | 70.3951 | -33.6951 | 246.7 | 242 | 242 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176 |  | 148.6027 | 27.3973 | 101.5 | 142.192 | 148.6027 | -47.1027 | 151.9 | 142.192 | 148.6027 | 3.2973 | 161.2 |  | 223.5734 | -62.3734 | 200.9 | 207.2429 | 207.2429 | -6.3429 | 107.4 | 103.9326 | 103.9326 | 3.4674 | 510.5 | 566.0894 | 566.0894 | -55.5894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 77.1115 | 77.1115 | 6.1885 | 7.7 | 7.6313 | 7.6313 | 0.0687 | 5.4 | 4.1889 | 4.1889 | 1.2111 | 21.7 |  |  | 21.7 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 143.1 | 142.4441 | 142.4441 | 0.65588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 211.8 | 220.695 | 220.695 | -8.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 413.5 | 457.0943 | 457.0943 | -43.5943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 0 |  |  | 0 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 55.2 | 42.1776 | 42.1776 | 13.0224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 40.8 | 47.0826 | 47.0826 | -6.2826 | 46.1 | 45.382 | 45.382 | 0.718 | 2.2 |  |  | 2.2 | 33.9 | 30.2997 | 30.2997 | 3.6003 | 162.3 | 174.5595 | 174.5595 | -12.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 46.3657 | 49.3386 | 42.8614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2653 | 45.2653 | -1.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 123.8452 | 132.8384 | -4.4384 | 0 |  |  | 0 | 10.6 |  |  | 10.6 | 53.7 |  |  | 53.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.9 |  | 36 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7854 | 4.7854 | -2.3854 | 140.8 | 111.5611 | 198.6036 | -57.8036 | 133.3 | 133.1603 | 133.1603 | 0.13969 | 66.7 | 67.1992 | 67.1992 | -0.49922 | 73.1 | 78.568 | 78.568 | -5.468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 |  |  | 44.5 | 45.8 |  |  | 45.8 | 138.7 | 141.5249 | 145.8715 | -7.1715 | 138.5 | 141.5249 | 145.8715 | -7.3715 | 146 | 141.95 | 146.3095 | -0.30952 | 90.6 |  |  | 90.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 146.52 |  | 136.7 | 76.7 | 73.48 |  | 76.7 | 6.9 | 7.2164 | 4.0737 | 2.8263 | 4.4 | 5.0713 | 4.2737 | 0.12633 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 1.2 |  | 0.78 | 0.42 | 86.8 | 75 | 70.62 | 16.18 | 21.7 |  | 67.271 | -45.571 | 12.8 | 13.1 | 13.071 | -0.271 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 20.5 | 19.4364 | 19.4364 | 1.0636 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 3.1 | 5.67 | 5.67 | -2.57 | 41.6 |  | 133.241 | -91.641 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | -0.7 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 4 |  | 10.463 | -6.463 | 18.9 |  | 15.256 | 3.644 | 15.3 | 14.7 | 11.157 | 4.143 | 56.1 | 52.2 | 40.083 | 16.017 | 0 |  | 15.372 | -15.372 | 3.5 | 3.099 | 3.099 | 0.401 | 7.6 | 14.9194 | 19.792 | -12.192 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0.312 | 0.088 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.8 | 11.0787 | 11.0787 | -2.2787 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 7.2 | 5.618 | -5.618 | 1.6 | 26.9 | 24.753 | -23.153 | 27.2 |  | 12.274 | 14.926 | 70.1 | 68.4 | 33.167 | 36.933 | 103 | 44.257 | 44.257 | 58.743 | 13.6 | 8.5 | 3.163 | 10.437 | 11.7 | 3.478 | 3.478 | 8.222 | 40.2 |  | 16.22 | 23.98 | 6.9 | 19.4364 | 19.4364 | -12.5364 | 7 | 8 | 8 | -1 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.7 | 12.3 | 11.707 | -0.007 | 53.7 |  | 165.95 | -112.25 | 8.7 |  | 16.651 | -7.951 | 116.6 |  | 71.194 | 45.406 |  |  |  | 0 | 21.9 | 22 | 17 | 4.9 | 20.6 | 22 | 17 | 3.6 | 63.3 |  | 66.784 | -3.484 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 6.3 |  | 10.619 | -4.319 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 7.1 | 10.6 | 10.6 | -3.5 | 27.9 | 29 | 29 | -1.1 | 34.7 | 29 | 29 | 5.7 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 9.7 | 7.39 | 7.39 | 2.31 | 11 | 11 | 11 | 0 | 20.1 | 22 | 22 | -1.9
08/02/2026 | 12:30 | 100.6 | 101.7007 | 101.7007 | -1.1007 | 588.4 | 596.9253 | 596.9253 | -8.5253 | 202.5 | 202.7193 | 194.3791 | 8.1209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.3 | 52.9097 | 67.1857 | -32.8857 | 241 | 242 | 242 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 |  | 155.1572 | -41.6572 | 198.6 | 141.6982 | 155.1572 | 43.4428 | 149.8 | 141.6982 | 155.1572 | -5.3572 | 0 |  | 233.4348 | -233.4348 | 199.8 | 207.2429 | 207.2429 | -7.4428 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 453.3 | 566.0894 | 566.0894 | -112.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.2 | 77.1115 | 77.1115 | 94.0885 | 6.9 | 7.6313 | 7.6313 | -0.7313 | 5.1 | 4.1889 | 4.1889 | 0.91108 | 20.7 |  |  | 20.7 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 |  |  |  | 0 | 140.9 | 142.4441 | 142.4441 | -1.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 140.1 | 220.695 | 220.695 | -80.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 402 | 457.0943 | 457.0943 | -55.0943 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 0 |  |  | 0 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 54.8 | 42.1776 | 42.1776 | 12.6224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 110.482 | 110.482 | -5.082 | 39.3 | 47.0826 | 47.0826 | -7.7826 | 44.4 | 45.382 | 45.382 | -0.982 | 2.2 |  |  | 2.2 | 33 | 30.2997 | 30.2997 | 2.7003 | 157 | 174.5595 | 174.5595 | -17.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58 | 67.4106 | 49.3386 | 8.6614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2653 | 45.2653 | -1.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 123.8452 | 132.8384 | -5.7384 | 0 |  |  | 0 | 145 |  |  | 145 | 196.3 |  |  | 196.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.5 |  | 36 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7854 | 4.7854 | -2.3854 | 65.9 | 118.9174 | 212.491 | -146.591 | 130.2 | 133.1603 | 133.1603 | -2.9603 | 65.5 | 67.1992 | 67.1992 | -1.6992 | 74.8 | 78.568 | 78.568 | -3.768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.3 |  |  | 29.3 | 29.4 |  |  | 29.4 | 139 | 141.5249 | 145.6843 | -6.6843 | 139.2 | 141.5249 | 145.6843 | -6.4843 | 145.8 | 141.95 | 146.1218 | -0.32176 | 103.1 |  |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 146.52 |  | 136.7 | 76.4 | 73.48 |  | 76.4 | 6.9 | 7.2164 | 4.0737 | 2.8263 | 4.3 | 5.0713 | 4.2737 | 0.02633 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 1.2 |  | 0.77 | 0.43 | 80.9 | 76.3 | 74.74 | 6.16 | 24.4 |  | 65.701 | -41.301 | 11.1 | 13.5 | 13.182 | -2.082 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.1 | 5.67 | 5.67 | -2.57 | 31.9 |  | 118.221 | -86.321 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 3.9 |  | 10.006 | -6.106 | 18.7 |  | 14.803 | 3.897 | 17.8 | 15.4 | 11.86 | 5.94 | 52.6 | 55.5 | 43.019 | 9.581 | 0 |  | 12.345 | -12.345 | 3.4 | 3.099 | 3.099 | 0.301 | 16.1 | 19.792 | 19.792 | -3.692 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 |  | 0.313 | -0.013 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.6 | 11.0787 | 11.0787 | -2.4787 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 7.9 | 6.348 | -6.348 | 3.2 | 30.4 | 28.503 | -25.303 | 10.7 |  | 9.454 | 1.246 | 79.7 | 74.6 | 37.787 | 41.913 | 108.8 | 49.053 | 49.053 | 59.747 | 15.7 | 9.2 | 3.355 | 12.345 | 11 | 4.008 | 4.008 | 6.992 | 37.1 |  | 7.89 | 29.21 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 7 | 8 | 8 | -1 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 12.5 | 12.7 | 12.099 | 0.401 | 66.5 |  | 154.308 | -87.808 | 6.1 |  | 16.424 | -10.324 | 112.7 |  | 68.549 | 44.151 |  |  |  | 0 | 39.4 | 30 | 25 | 14.4 | 45.4 | 30 | 25 | 20.4 | 77.5 |  | 60.003 | 17.497 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 5.3 |  | 9.777 | -4.477 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 5.5 | 10.6 | 10.6 | -5.1 | 27.8 | 29 | 29 | -1.2 | 34.6 | 29 | 29 | 5.6 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 9.4 | 7.39 | 7.39 | 2.01 | 11 | 11 | 11 | 0 | 19 | 22 | 22 | -3
08/02/2026 | 13:00 | 99.1 | 101.7007 | 101.7007 | -2.6007 | 583.2 | 596.9253 | 596.9253 | -13.7253 | 200.5 | 202.7193 | 194.3791 | 6.1209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.6 | 55.5292 | 68.8807 | -39.2807 | 229.5 | 242 | 242 | -12.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 154.7289 | -154.7289 | 197.1 | 141.6597 | 154.7289 | 42.3711 | 191.3 | 141.6597 | 154.7289 | 36.5711 | 0 |  | 232.7904 | -232.7904 | 197.7 | 207.2429 | 207.2429 | -9.5428 | 105.8 | 103.9326 | 103.9326 | 1.8674 | 520.4 | 566.0894 | 566.0894 | -45.6894 | 9.7 | 10.5209 | 10.5209 | -0.82094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.3 | 77.1115 | 77.1115 | 75.1885 | 6 | 7.6313 | 7.6313 | -1.6313 | 4.9 | 4.1889 | 4.1889 | 0.71108 | 20.7 |  |  | 20.7 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 |  |  |  | 0 | 141.1 | 142.4441 | 142.4441 | -1.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 112.4665 | 112.4665 | -5.5665 | 167.1 | 220.695 | 220.695 | -53.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 440.7 | 457.0943 | 457.0943 | -16.3943 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 31.9 |  |  | 31.9 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 54.2 | 42.1776 | 42.1776 | 12.0224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 110.482 | 110.482 | -8.582 | 36.5 | 47.0826 | 47.0826 | -10.5826 | 43.8 | 45.382 | 45.382 | -1.582 | 2.2 |  |  | 2.2 | 32 | 30.2997 | 30.2997 | 1.7003 | 152.2 | 174.5595 | 174.5595 | -22.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.9 | 49.8844 | 49.3386 | 8.5614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2653 | 45.2653 | -1.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.9 | 123.8452 | 132.8384 | -9.9384 | 0 |  |  | 0 | 65.1 |  |  | 65.1 | 194.9 |  |  | 194.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.7 |  | 36 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7854 | 4.7854 | -2.3854 | 52.2 | 114.0304 | 212.5496 | -160.3496 | 121.8 | 133.1603 | 133.1603 | -11.3603 | 61.7 | 67.1992 | 67.1992 | -5.4992 | 73 | 78.568 | 78.568 | -5.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.8 |  |  | 26.8 | 26.9 |  |  | 26.9 | 138.9 | 141.5249 | 145.5205 | -6.6205 | 139 | 141.5249 | 145.5205 | -6.5205 | 146.3 | 141.95 | 145.9575 | 0.34251 | 97.7 |  |  | 97.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 146.52 |  | 136.7 | 75.9 | 73.48 |  | 75.9 | 6.9 | 7.2164 | 4.0737 | 2.8263 | 4.3 | 5.0713 | 4.2737 | 0.02633 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 1.3 |  | 0.77 | 0.53 | 75.2 | 78.7 | 78.05 | -2.85 | 32.6 |  | 61.304 | -28.704 | 13.3 | 12.7 | 13.313 | -0.013 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.2 | 5.67 | 5.67 | -2.47 | 81.9 |  | 101.746 | -19.846 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.6 | 20.274 | 20.274 | -0.67405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 3.9 |  | 10.045 | -6.145 | 19.4 |  | 14.612 | 4.788 | 14.5 | 16.4 | 12.365 | 2.135 | 49 | 58.5 | 45.376 | 3.624 | 0 |  | 10.513 | -10.513 | 3.4 | 3.099 | 3.099 | 0.301 | 16.2 | 15.7341 | 19.792 | -3.592 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0.303 | 0.097 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.7 | 11.0787 | 11.0787 | -2.3787 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 7.9 | 7.15 | -7.15 | 5.7 | 33.3 | 31.929 | -26.229 | 3.6 |  | 7.825 | -4.225 | 83.7 | 80.5 | 41.818 | 41.882 | 107.1 | 53.671 | 53.671 | 53.429 | 14.8 | 9.8 | 3.509 | 11.291 | 12.9 | 4.712 | 4.712 | 8.188 | 16.3 |  | 10.85 | 5.45 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 7 | 8 | 8 | -1 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 13.2 | 12.2 | 12.488 | 0.712 | 101.9 |  | 141.862 | -39.962 | 7.8 |  | 15.731 | -7.931 | 86.8 |  | 56.65 | 30.15 |  |  |  | 0 | 33.3 | 41 | 34 | -0.7 | 56.3 | 41 | 34 | 22.3 | 75.1 |  | 49.457 | 25.643 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 4.4 |  | 8.152 | -3.752 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 6.8 | 10.6 | 10.6 | -3.8 | 27.7 | 29 | 29 | -1.3 | 34.6 | 29 | 29 | 5.6 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 9.3 | 7.39 | 7.39 | 1.91 | 11 | 11 | 11 | 0 | 20.1 | 22 | 22 | -1.9
08/02/2026 | 13:30 | 102.4 | 101.7007 | 101.7007 | 0.69932 | 595.8 | 596.9253 | 596.9253 | -1.1253 | 203.8 | 202.7193 | 194.3791 | 9.4209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 63.6704 | 72.7554 | -37.3554 | 243.9 | 242 | 242 | 1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 154.9301 | -154.9301 | 43.1 |  | 154.9301 | -111.8301 | 189.3 | 131.2629 | 154.9301 | 34.3699 | 0 |  | 233.093 | -233.093 | 197.4 | 207.2429 | 207.2429 | -9.8429 | 106 | 103.9326 | 103.9326 | 2.0674 | 542.9 | 557.2916 | 566.0894 | -23.1894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.5 | 77.1115 | 77.1115 | 94.3885 | 7.6 | 7.6313 | 7.6313 | -0.0313 | 5.5 | 4.1889 | 4.1889 | 1.3111 | 20.4 |  |  | 20.4 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 142.3 | 142.4441 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 139.5 | 158.9155 | 220.695 | -81.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452 | 449.2809 | 457.0943 | -5.0943 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 50.8 | 142.0426 |  | 50.8 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 57.3 | 42.1776 | 42.1776 | 15.1224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 33.8 | 37.9009 | 47.0826 | -13.2826 | 34 | 38.799 | 45.382 | -11.382 | 2 |  |  | 2 | 33.8 | 30.2997 | 30.2997 | 3.5003 | 157.8 | 164.1315 | 174.5595 | -16.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.1 | 13.1932 | 49.3386 | 13.7614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2653 | 45.2653 | -1.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 123.8452 | 132.8384 | -5.0384 | 0 |  |  | 0 | 64.7 | 64.373 |  | 64.7 | 192.4 | 202.722 |  | 192.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 |  | 36 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7854 | 4.7854 | -2.3854 | 81.5 | 147.0837 | 214.7754 | -133.2754 | 114.5 | 125.8177 | 133.1603 | -18.6603 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.9 |  |  | 32.9 | 32.9 |  |  | 32.9 | 138.1 | 152.1596 | 145.3862 | -7.2862 | 138.2 | 152.1596 | 145.3862 | -7.1862 | 145.6 | 152.6165 | 145.8228 | -0.22277 | 105.1 | 102.9866 |  | 105.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 146.52 |  | 136.7 | 75.9 | 73.48 |  | 75.9 | 7 | 7.2164 | 4.0737 | 2.9263 | 4.2 | 5.0713 | 4.2737 | -0.07367 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 1.3 |  | 0.77 | 0.53 | 68.3 | 81.4 | 81.36 | -13.06 | 20.7 |  | 53.119 | -32.419 | 13.5 | 11.6 | 12.955 | 0.545 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.1 | 5.67 | 5.67 | -2.57 | 64.1 |  | 87.99 | -23.89 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 4 |  | 9.904 | -5.904 | 18.1 |  | 14.328 | 3.772 | 13.9 | 17.4 | 12.712 | 1.188 | 48.7 | 61.4 | 47.04 | 1.66 | 0 |  | 10.242 | -10.242 | 3.5 | 3.099 | 3.099 | 0.401 | 16.9 | 7.2389 | 19.792 | -2.892 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 |  | 0.292 | 0.008 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9 | 11.0787 | 11.0787 | -2.0787 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 6.2 | 7.6 | 7.325 | -1.125 | 10.8 | 34.6 | 33.573 | -22.773 | 2.3 |  | 6.605 | -4.305 | 77.6 | 85.4 | 46.211 | 31.389 | 105.8 | 57.378 | 57.378 | 48.422 | 12 | 10.2 | 3.791 | 8.209 | 10.1 | 5.164 | 5.164 | 4.936 | 5.3 |  | 13.8 | -8.5 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 7 | 8 | 8 | -1 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.2 | 11.5 | 12.332 | 1.868 | 83 |  | 121.427 | -38.427 | 3.7 |  | 14.703 | -11.003 | 41.8 |  | 43.944 | -2.144 |  |  |  | 0 | 74.4 | 54 | 46 | 28.4 | 72 | 54 | 46 | 26 | 38.5 |  | 37.986 | 0.514 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 4.7 |  | 6.567 | -1.867 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 6.5 | 10.6 | 10.6 | -4.1 | 27.7 | 29 | 29 | -1.3 | 34.5 | 29 | 29 | 5.5 | 13.8 | 14 | 14 | -0.2 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 9.1 | 7.39 | 7.39 | 1.71 | 11 | 11 | 11 | 0 | 21.4 | 22 | 22 | -0.6
08/02/2026 | 14:00 | 102.6 | 101.7007 | 101.7007 | 0.89932 | 598.3 | 596.9253 | 596.9253 | 1.3747 | 203.8 | 202.7193 | 194.3791 | 9.4209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35 | 68.6413 | 76.6344 | -41.6344 | 243.7 | 242 | 242 | 1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 161.3741 | -161.3741 | 0 |  | 161.3741 | -161.3741 | 192.5 | 141.6308 | 161.3741 | 31.1259 | 0 |  | 242.788 | -242.788 | 198.9 | 207.2429 | 207.2429 | -8.3429 | 106.8 | 103.9326 | 103.9326 | 2.8674 | 553.6 | 557.2916 | 566.0894 | -12.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.9 | 77.1115 | 77.1115 | 92.7885 | 7.7 | 7.6313 | 7.6313 | 0.0687 | 5.5 | 4.1889 | 4.1889 | 1.3111 | 20.4 |  |  | 20.4 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.4441 | 142.4441 | 0.15588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 160.2 | 153.2984 | 220.695 | -60.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.2 | 449.2809 | 457.0943 | -0.89427 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 67.9 | 142.0426 |  | 67.9 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 57 | 42.1776 | 42.1776 | 14.8224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 39.3 | 37.9009 | 47.0826 | -7.7826 | 39.6 | 38.799 | 45.382 | -5.782 | 2 |  |  | 2 | 34 | 30.2997 | 30.2997 | 3.7003 | 149.6 | 164.1315 | 174.5595 | -24.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.8 | 14.5116 | 50.3703 | 12.4297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2653 | 45.2653 | -1.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 123.8452 | 132.8384 | -4.8384 | 0 |  |  | 0 | 157.4 | 64.373 |  | 157.4 | 192.7 | 202.722 |  | 192.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 |  | 36 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7854 | 4.7854 | -2.3854 | 159.1 | 152.7008 | 230.8591 | -71.7591 | 126.6 | 125.8177 | 133.1603 | -6.5603 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.7 |  |  | 32.7 | 32.7 |  |  | 32.7 | 137.5 | 152.0589 | 145.291 | -7.791 | 137.6 | 152.0589 | 145.291 | -7.691 | 145.1 | 152.5155 | 145.7273 | -0.6273 | 105.1 | 102.9866 |  | 105.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 146.52 |  | 136.7 | 76.2 | 73.48 |  | 76.2 | 7 | 7.2164 | 4.0737 | 2.9263 | 4.3 | 5.0713 | 4.2737 | 0.02633 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 1.2 |  | 0.65 | 0.55 | 55 | 83.6 | 83.06 | -28.06 | 18.4 |  | 46.878 | -28.478 | 12.2 | 10.5 | 12.435 | -0.235 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 3.2 | 5.67 | 5.67 | -2.47 | 69.3 |  | 77.616 | -8.316 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 3.5 |  | 8.373 | -4.873 | 18.4 |  | 12.829 | 5.571 | 10 | 18.4 | 12.901 | -2.901 | 43.3 | 62.4 | 48.011 | -4.711 | 0 |  | 8.945 | -8.945 | 3.4 | 3.099 | 3.099 | 0.301 | 17.4 | 7.5442 | 19.792 | -2.392 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 |  | 0.264 | 0.036 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.1 | 11.0787 | 11.0787 | -1.9787 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 11.9 | 7.4 | 7.291 | 4.609 | 15.2 | 35.7 | 34.623 | -19.423 | 2 |  | 5.022 | -3.022 | 92.4 | 89.3 | 50.725 | 41.675 | 106 | 60.782 | 60.782 | 45.218 | 12.8 | 10.5 | 4.116 | 8.684 | 11.1 | 5.533 | 5.533 | 5.567 | 3.4 |  | 10.06 | -6.66 | 0.8 | 19.4364 | 19.4364 | -18.6364 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 13.6 | 10.6 | 11.993 | 1.607 | 78.1 |  | 98.603 | -20.503 | 3.8 |  | 13.533 | -9.733 | 31.2 |  | 33.943 | -2.743 |  |  |  | 0 | 55.2 | 69 | 60 | -4.8 | 41.7 | 69 | 60 | -18.3 | 25.2 |  | 28.257 | -3.057 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 1.5 |  | 5.316 | -3.816 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 6.9 | 10.6 | 10.6 | -3.7 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 34.2 | 29 | 29 | 5.2 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 9.3 | 7.39 | 7.39 | 1.91 | 11 | 11 | 11 | 0 | 22.2 | 22 | 22 | 0.2
08/02/2026 | 14:30 | 102.8 | 101.7007 | 101.7007 | 1.0993 | 593.2 | 596.9253 | 596.9253 | -3.7253 | 202.3 | 202.7193 | 194.3791 | 7.9209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 73.7479 | 82.7224 | -32.3224 | 242.9 | 242 | 242 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 152.4941 | -152.4941 | 0 |  | 152.4941 | -152.4941 | 194.9 | 205.2628 | 152.4941 | 42.4059 | 0 |  | 229.428 | -229.428 | 196.8 | 207.2429 | 207.2429 | -10.4428 | 106.2 | 103.9326 | 103.9326 | 2.2674 | 548 | 557.2916 | 566.0894 | -18.0894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.6 | 77.1115 | 77.1115 | 92.4885 | 7.3 | 7.6313 | 7.6313 | -0.3313 | 5.2 | 4.1889 | 4.1889 | 1.0111 | 20.5 | 22.4108 |  | 20.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 142.2 | 142.4441 | 142.4441 | -0.24412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 171.9 | 152.3071 | 220.695 | -48.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.6 | 449.2809 | 457.0943 | -1.4943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 66.5 | 142.0426 |  | 66.5 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 57.6 | 42.1776 | 42.1776 | 15.4224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 38.6 | 37.9009 | 47.0826 | -8.4826 | 38.9 | 38.799 | 45.382 | -6.482 | 2 |  |  | 2 | 33.7 | 30.2997 | 30.2997 | 3.4003 | 138.2 | 164.1315 | 174.5595 | -36.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 67.4106 | 49.3386 | 13.1614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2653 | 45.2653 | -0.86531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 123.8452 | 132.8384 | -5.1384 | 0 |  |  | 0 | 160.1 |  |  | 160.1 | 193.9 |  |  | 193.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 |  | 36 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 4.7854 | 4.7854 | -2.9854 | 148.7 | 153.692 | 249.5526 | -100.8526 | 123.7 | 125.8177 | 133.1603 | -9.4603 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.6 |  |  | 32.6 | 32.5 |  |  | 32.5 | 139.1 | 152.0075 | 145.2425 | -6.1425 | 139.6 | 152.0075 | 145.2425 | -5.6425 | 145.3 | 152.464 | 145.6787 | -0.37865 | 173.6 | 185.8078 |  | 173.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 146.52 |  | 136.7 | 76.6 | 73.48 |  | 76.6 | 7 | 7.2164 | 4.0737 | 2.9263 | 4.2 | 5.0713 | 4.2737 | -0.07367 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 1.2 |  | 0.63 | 0.57 | 61.7 | 85.5 | 84.76 | -23.06 | 9.7 |  | 41.715 | -32.015 | 13.5 | 9.5 | 11.614 | 1.886 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 3.1 | 5.67 | 5.67 | -2.57 | 24.3 |  | 69.477 | -45.177 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 3.8 |  | 6.588 | -2.788 | 17.3 |  | 11.246 | 6.054 | 9.1 | 19.4 | 13.176 | -4.076 | 40.1 | 62.6 | 48.632 | -8.532 | 0 |  | 7.33 | -7.33 | 3.4 | 3.099 | 3.099 | 0.301 | 17.8 | 19.792 | 19.792 | -1.992 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0.235 | 0.165 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.1 | 11.0787 | 11.0787 | -1.9787 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 11.7 | 7.2 | 7.522 | 4.178 | 16.9 | 36.2 | 35.526 | -18.626 | 1.2 |  | 3.919 | -2.719 | 96.4 | 89.9 | 56.025 | 40.375 | 107.6 | 64.084 | 64.084 | 43.516 | 14.1 | 10.5 | 4.217 | 9.883 | 12.8 | 5.519 | 5.519 | 7.281 | 2.9 |  | 6.32 | -3.42 | 10.1 | 19.4364 | 19.4364 | -9.3363 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.2 | 9.8 | 11.548 | 2.652 | 31.6 |  | 83.375 | -51.775 | 2.3 |  | 11.614 | -9.314 | 34.6 |  | 26.004 | 8.596 |  |  |  | 0 | 37.4 | 83 | 73 | -35.6 | 40.9 | 83 | 73 | -32.1 | 31.7 |  | 20.974 | 10.726 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 1.3 |  | 4.204 | -2.904 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 | 27.5 | 29 | 29 | -1.5 | 34.2 | 29 | 29 | 5.2 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 15.1 | 16 | 16 | -0.9 | 9.3 | 7.39 | 7.39 | 1.91 | 11 | 11 | 11 | 0 | 21.6 | 22 | 22 | -0.4
08/02/2026 | 15:00 | 101.6 | 101.7007 | 101.7007 | -0.10068 | 593.4 | 596.9253 | 596.9253 | -3.5253 | 202.1 | 202.7193 | 194.3791 | 7.7209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 78.895 | 88.1709 | -23.1709 | 241.9 | 242 | 242 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 152.4941 | -152.4941 | 0 |  | 152.4941 | -152.4941 | 194.2 | 205.2628 | 152.4941 | 41.7059 | 0 |  | 229.428 | -229.428 | 197.5 | 207.2429 | 207.2429 | -9.7429 | 106.1 | 103.9326 | 103.9326 | 2.1674 | 550.3 | 557.2916 | 566.0894 | -15.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 77.1115 | 77.1115 | 92.2885 | 7.2 | 7.6313 | 7.6313 | -0.4313 | 5.1 | 4.1889 | 4.1889 | 0.91108 | 20.6 | 22.4108 |  | 20.6 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 |  |  |  | 0 | 142.8 | 142.4441 | 142.4441 | 0.35588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 150.5 | 152.3071 | 220.695 | -70.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.4 | 449.2809 | 457.0943 | -1.6943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 67.5 | 142.0426 | 151.3625 | -83.8625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 56.2 | 42.1776 | 42.1776 | 14.0224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 38.5 | 37.9009 | 47.0826 | -8.5826 | 39.3 | 38.799 | 45.382 | -6.082 | 2 |  |  | 2 | 33.2 | 30.2997 | 30.2997 | 2.9003 | 136.3 | 164.1315 | 174.5595 | -38.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 65.5967 | 49.3386 | 12.9614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2653 | 45.2653 | -1.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 123.8452 | 132.8384 | -5.5384 | 0 |  |  | 0 | 160.7 |  |  | 160.7 | 194.7 |  |  | 194.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 |  | 36 | -20.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 4.7854 | 4.7854 | -2.9854 | 157.6 | 153.692 | 74.6858 | 82.9142 | 124.2 | 125.8177 | 133.1603 | -8.9603 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.2 |  |  | 32.2 | 32.3 |  |  | 32.3 | 139.1 | 152.0056 | 145.2407 | -6.1407 | 139.2 | 152.0056 | 145.2407 | -6.0407 | 145.4 | 152.462 | 145.6768 | -0.27683 | 174.7 | 185.8078 |  | 174.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 146.52 |  | 136.7 | 76.7 | 73.48 |  | 76.7 | 6.9 | 7.2164 | 4.0737 | 2.8263 | 4.3 | 5.0713 | 4.2737 | 0.02633 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.6 |  | 0.59 | 0.01 | 65.5 | 86.4 | 85.85 | -20.35 | 8.1 |  | 36.25 | -28.15 | 15.1 | 8.4 | 10.692 | 4.408 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 17.4 |  | 55.406 | -38.006 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | -0.8 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 3.3 |  | 4.88 | -1.58 | 15.5 |  | 9.843 | 5.657 | 10.6 | 19.5 | 13.535 | -2.935 | 48.6 | 62.7 | 48.904 | -0.304 | 0 |  | 5.411 | -5.411 | 3.4 | 3.099 | 3.099 | 0.301 | 17.9 | 19.372 | 19.792 | -1.892 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 |  | 0.198 | 0.002 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.9 | 11.0787 | 11.0787 | -2.1787 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9 | 6.8 | 7.842 | 1.158 | 18.3 | 36.6 | 36.379 | -18.079 | 0.5 |  | 3.037 | -2.537 | 94.9 | 90.2 | 61.587 | 33.313 | 107.2 | 67.353 | 67.353 | 39.847 | 17.6 | 10.4 | 4.244 | 13.356 | 13.7 | 5.377 | 5.377 | 8.323 | 1.9 |  | 5.01 | -3.11 | 10.5 | 19.4364 | 19.4364 | -8.9363 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 16.8 | 9.2 | 11.067 | 5.733 | 14 |  | 71.077 | -57.077 | 0.5 |  | 8.862 | -8.362 | 39.4 |  | 19.967 | 19.433 |  |  |  | 0 | 44.9 | 94 | 86 | -41.1 | 62.2 | 94 | 86 | -23.8 | 28.3 |  | 16.562 | 11.738 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 1.2 |  | 3.318 | -2.118 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 27.6 | 29 | 29 | -1.4 | 34.4 | 29 | 29 | 5.4 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 8.8 | 7.39 | 7.39 | 1.41 | 11 | 11 | 11 | 0 | 21.7 | 22 | 22 | -0.3
08/02/2026 | 15:30 | 101 | 101.7007 | 101.7007 | -0.70068 | 593.4 | 596.9253 | 596.9253 | -3.5253 | 202.5 | 202.7193 | 194.3791 | 8.1209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 85.1442 | 91.8678 | -26.6678 | 242.1 | 242 | 242 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 137.3803 | -137.3803 | 0 |  | 137.3803 | -137.3803 | 196.1 | 205.2628 | 137.3803 | 58.7197 | 0 |  | 206.6893 | -206.6893 | 200.2 | 207.2429 | 207.2429 | -7.0428 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 545.5 | 557.2916 | 566.0894 | -20.5894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 77.1115 | 77.1115 | 90.9885 | 7.1 | 7.6313 | 7.6313 | -0.5313 | 5 | 4.1889 | 4.1889 | 0.81108 | 21 | 22.4108 |  | 21 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 142 | 142.4441 | 142.4441 | -0.44412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 140.3 | 152.3071 | 220.695 | -80.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.3 | 449.2809 | 457.0943 | -1.7943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 54.9 | 142.0426 | 151.3625 | -96.4625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 56.6 | 42.1776 | 42.1776 | 14.4224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 33.9 | 37.9009 | 47.0826 | -13.1826 | 35 | 38.799 | 45.382 | -10.382 | 4 |  |  | 4 | 33.2 | 30.2997 | 30.2997 | 2.9003 | 129.9 | 164.1315 | 174.5595 | -44.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.8 | 67.4106 | 49.3386 | -16.5386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2653 | 45.2653 | -0.86531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 123.8452 | 132.8384 | -5.2384 | 0 |  |  | 0 | 161.9 |  |  | 161.9 | 194.9 |  |  | 194.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.7854 | 4.7854 | -2.6854 | 97.9 | 153.6921 | 167.8625 | -69.9625 | 115.3 | 125.8177 | 133.1603 | -17.8603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 73.2 | 78.568 | 78.568 | -5.368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 |  |  | 44.2 | 45.5 |  |  | 45.5 | 138.1 | 152.0476 | 145.2804 | -7.1804 | 138.3 | 152.0476 | 145.2804 | -6.9804 | 145.7 | 152.5042 | 145.7167 | -0.01669 | 174.8 | 185.8078 |  | 174.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.6 | 146.52 |  | 136.6 | 76.8 | 73.48 |  | 76.8 | 6.9 | 7.2164 | 4.0737 | 2.8263 | 4.3 | 5.0713 | 4.2737 | 0.02633 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 60 | 86.9 | 86.94 | -26.94 | 17.1 |  | 31.823 | -14.723 | 11.4 | 7.4 | 9.455 | 1.945 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 6.9 |  | 40.584 | -33.684 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | -0.8 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 3.1 |  | 3.725 | -0.625 | 12 |  | 8.134 | 3.866 | 9.4 | 19.2 | 13.882 | -4.482 | 38 | 62.5 | 49.443 | -11.443 | 0 |  | 3.631 | -3.631 | 3.4 | 3.099 | 3.099 | 0.301 | 15.6 | 19.792 | 19.792 | -4.192 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 |  | 0.161 | 0.139 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.4 | 11.0787 | 11.0787 | -2.6787 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 6.9 | 6.3 | 7.563 | -0.663 | 15.5 | 37.1 | 36.89 | -21.39 | 1.3 |  | 2.199 | -0.899 | 100.1 | 89.3 | 62.535 | 37.565 | 107.1 | 68.445 | 68.445 | 38.655 | 14.2 | 10.2 | 4.095 | 10.105 | 12.7 | 5.336 | 5.336 | 7.364 | 1.1 |  | 3.7 | -2.6 | 10.5 |  | 19.4364 | -8.9363 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 4.3 | 6 | 6 | -1.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.9 | 8.7 | 10.351 | 0.549 | 11.3 |  | 59.235 | -47.935 | 1 |  | 6.121 | -5.121 | 36.1 |  | 16.245 | 19.855 |  |  |  | 0 | 86.7 | 103 | 94 | -7.3 | 101.7 | 103 | 94 | 7.7 | 31.9 |  | 13.482 | 18.418 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0.3 |  | 2.486 | -2.186 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 27.8 | 29 | 29 | -1.2 | 34.5 | 29 | 29 | 5.5 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 8.9 | 7.39 | 7.39 | 1.51 | 11 | 11 | 11 | 0 | 21.3 | 22 | 22 | -0.7
08/02/2026 | 16:00 | 101.1 | 101.7007 | 101.7007 | -0.60068 | 595 | 596.9253 | 596.9253 | -1.9253 | 205.5 | 202.7193 | 194.3791 | 11.1209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.1 | 89.0083 | 91.8678 | -16.7678 | 242.2 | 242 | 242 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 142.5504 | -142.5504 | 0 |  | 142.5504 | -142.5504 | 142 | 205.2628 | 142.5504 | -0.55038 | 0 |  | 214.4677 | -214.4677 | 199.4 | 207.2429 | 207.2429 | -7.8429 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 549.1 | 557.2916 | 566.0894 | -16.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 77.1115 | 77.1115 | 88.0885 | 9.6 | 7.6313 | 7.6313 | 1.9687 | 5.1 | 4.1889 | 4.1889 | 0.91108 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 4.9 | 6.8787 | 6.8787 | -1.9787 |  |  |  | 0 | 142.3 | 142.4441 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 140.4 | 152.3071 | 220.695 | -80.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.1 | 449.2809 | 457.0943 | -1.9943 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 83 | 142.0426 | 151.3625 | -68.3625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 78.9 | 42.1776 | 42.1776 | 36.7224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 33.9 | 37.9009 | 47.0826 | -13.1826 | 35.1 | 38.799 | 45.382 | -10.282 | 4 |  |  | 4 | 33.7 | 30.2997 | 30.2997 | 3.4003 | 135.1 | 164.1315 | 174.5595 | -39.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.8 | 95.5069 | 49.3386 | -16.5386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 123.8452 | 132.8384 | -5.0384 | 0 |  |  | 0 | 63.7 |  |  | 63.7 | 195.3 |  |  | 195.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7854 | 4.7854 | -2.3854 | 132 | 174.5297 | 194.8501 | -62.8501 | 122 | 125.8177 | 133.1603 | -11.1603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.6 |  |  | 32.6 | 32.6 |  |  | 32.6 | 138.1 | 151.515 | 145.3584 | -7.2584 | 138.6 | 151.515 | 145.3584 | -6.7584 | 146.1 | 151.97 | 145.7949 | 0.30511 | 103.7 | 185.8078 |  | 103.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 146.52 |  | 142.9 | 77.8 | 73.48 |  | 77.8 | 7 | 7.2164 | 4.0737 | 2.9263 | 4.2 | 5.0713 | 4.2737 | -0.07367 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.5 |  | 0.36 | 0.14 | 59.8 | 86.9 | 86.94 | -27.14 | 31.4 |  | 27.675 | 3.725 | 14.8 | 6.2 | 8.113 | 6.687 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 4.2 |  | 34.958 | -30.758 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | -0.8 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 2.3 |  | 2.993 | -0.693 | 8.2 |  | 6.625 | 1.575 | 12.8 | 19.4 | 14.219 | -1.419 | 36.7 | 62.3 | 50.248 | -13.548 | 0 |  | 1.792 | -1.792 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 10.7 | 19.792 | 19.792 | -9.092 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | 0.126 | -0.026 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.6 | 11.0787 | 11.0787 | -2.4787 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 6.8 | 5.9 | 7.084 | -0.284 | 10.6 | 37.3 | 37.286 | -26.686 | 1.1 |  | 1.616 | -0.516 | 94.5 | 87.7 | 61.945 | 32.555 | 105.2 | 68.811 | 68.811 | 36.389 | 11.6 | 10 | 3.887 | 7.713 | 14.4 | 5.329 | 5.329 | 9.071 | 1.9 |  | 4.37 | -2.47 | 10.5 |  | 19.4364 | -8.9363 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 15.6 | 7.8 | 9.555 | 6.045 | 5.6 |  | 52.031 | -46.431 | 1.9 |  | 3.006 | -1.106 | 32.9 |  | 12.925 | 19.975 |  |  |  | 0 | 122.5 | 107 | 99 | 23.5 | 144.1 | 107 | 99 | 45.1 | 27.9 |  | 11.074 | 16.826 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0.7 |  | 1.626 | -0.926 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 27.5 | 29 | 29 | -1.5 | 34.2 | 29 | 29 | 5.2 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 8.1 | 7.39 | 7.39 | 0.71 | 11 | 11 | 11 | 0 | 21.5 | 22 | 22 | -0.5
08/02/2026 | 16:30 | 100 | 101.7007 | 101.7007 | -1.7007 | 634.7 | 596.9253 | 596.9253 | 37.7747 | 214.4 | 202.7193 | 194.3791 | 20.0209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.3 | 91.8678 | 91.8678 | -16.5678 | 242.2 | 242 | 242 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 148.6027 | -148.6027 | 0 |  | 148.6027 | -148.6027 | 105.6 | 205.2628 | 148.6027 | -43.0027 | 0 |  | 223.5734 | -223.5734 | 199.6 | 207.2429 | 207.2429 | -7.6429 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 545.3 | 557.2916 | 566.0894 | -20.7894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.3 | 77.1115 | 77.1115 | 83.1885 | 9.4 | 7.6313 | 7.6313 | 1.7687 | 5.6 | 4.1889 | 4.1889 | 1.4111 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 |  |  |  | 0 | 141 | 142.4441 | 142.4441 | -1.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 153.8 | 152.3071 | 220.695 | -66.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451 | 449.2809 | 457.0943 | -6.0943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 115.7 | 142.0426 | 151.3625 | -35.6625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.6 | 42.1776 | 42.1776 | 49.4224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.4 | 110.482 | 110.482 | -6.082 | 32.6 | 37.9009 | 47.0826 | -14.4826 | 34.3 | 38.799 | 45.382 | -11.082 | 4 |  |  | 4 | 32.8 | 30.2997 | 30.2997 | 2.5003 | 127.1 | 164.1315 | 174.5595 | -47.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 67.4106 | 49.3386 | -17.3386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 123.8452 | 132.8384 | -5.9384 | 0 |  |  | 0 | 64.1 |  |  | 64.1 | 195.9 |  |  | 195.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 4.7854 | 4.7854 | -2.4854 | 80.3 | 153.692 | 123.0165 | -42.7165 | 110.6 | 125.8177 | 133.1603 | -22.5603 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.8 |  |  | 31.8 | 31.8 |  |  | 31.8 | 138.3 | 151.515 | 141.46 | -3.16 | 138.6 | 151.515 | 141.46 | -2.86 | 145.8 | 151.97 | 141.8848 | 3.9152 | 102.7 | 185.8078 |  | 102.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181 | 146.52 |  | 181 | 87.8 | 73.48 |  | 87.8 | 6.9 | 7.2164 | 4.0737 | 2.8263 | 4.3 | 5.0713 | 4.2737 | 0.02633 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.4 |  | 0.31 | 0.09 | 71.2 | 86.7 | 86.93 | -15.73 | 44.6 |  | 18.402 | 26.198 | 13.6 | 5 | 6.92 | 6.68 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 19.8 |  | 30.179 | -10.379 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | -0.8 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 1.3 |  | 2.341 | -1.041 | 7.3 |  | 5.231 | 2.069 | 11.9 | 19.6 | 14.432 | -2.532 | 40.4 | 62 | 50.778 | -10.378 | 0 |  | 0.428 | -0.428 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 10.8 | 19.792 | 19.792 | -8.992 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 |  | 0.091 | 0.109 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9 | 11.0787 | 11.0787 | -2.0787 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 5.3 | 5.5 | 6.604 | -1.304 | 9.1 | 37 | 37.672 | -28.572 | 1.4 |  | 1.014 | 0.386 | 87.9 | 83.9 | 60.959 | 26.941 | 103.9 | 69.6 | 69.6 | 34.3 | 12.2 | 9.7 | 3.775 | 8.425 | 11.2 | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 1.3 |  | 5.04 | -3.74 | 10.5 |  | 19.4364 | -8.9363 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.5 | 6.7 | 8.495 | 3.005 | 40 |  | 39.179 | 0.821 | 3.3 |  | 0.96 | 2.34 | 22.9 |  | 9.54 | 13.36 |  |  |  | 0 | 93.6 | 113 | 104 | -10.4 | 104.7 | 113 | 104 | 0.7 | 16.5 |  | 8.91 | 7.59 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | -1.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0.6 |  | 1.037 | -0.437 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | -1.8 | 27.7 | 29 | 29 | -1.3 | 34.4 | 29 | 29 | 5.4 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 16.7 | 16 | 16 | 0.7 | 7.4 | 7.39 | 7.39 | 0.01 | 11 | 11 | 11 | 0 | 21.4 | 22 | 22 | -0.6
08/02/2026 | 17:00 | 101.7 | 101.7007 | 101.7007 | -0.00068 | 638.9 | 596.9253 | 596.9253 | 41.9747 | 216.2 | 202.7193 | 194.3791 | 21.8209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75 | 91.8678 | 91.8678 | -16.8678 | 241.9 | 242 | 242 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 157.3603 | -157.3603 | 0 |  | 157.3603 | -157.3603 | 105.1 | 205.2628 | 157.3603 | -52.2603 | 0 |  | 236.7493 | -236.7493 | 201 | 207.2429 | 207.2429 | -6.2428 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 550.5 | 557.2916 | 566.0894 | -15.5894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 77.1115 | 77.1115 | 87.5885 | 9.9 | 7.6313 | 7.6313 | 2.2687 | 6.2 | 4.1889 | 4.1889 | 2.0111 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 141.7 | 152.3071 | 220.695 | -78.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456 | 449.2809 | 457.0943 | -1.0943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 140.6 | 142.0426 | 151.3625 | -10.7625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.2 | 42.1776 | 42.1776 | 50.0224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 37.6 | 37.9009 | 47.0826 | -9.4826 | 35.4 | 38.799 | 45.382 | -9.982 | 4 |  |  | 4 | 34.1 | 30.2997 | 30.2997 | 3.8003 | 141.3 | 164.1315 | 174.5595 | -33.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 69.6116 | 49.3386 | -16.3386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2653 | 45.2653 | -0.66531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 123.8452 | 132.8384 | -5.0384 | 0 |  |  | 0 | 63.8 |  |  | 63.8 | 153.1 |  |  | 153.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7854 | 4.7854 | -2.3854 | 141.6 | 153.6921 | 107.394 | 34.206 | 123.1 | 125.8177 | 133.1603 | -10.0603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.6 |  |  | 32.6 | 32.7 |  |  | 32.7 | 137.9 | 151.515 | 141.2937 | -3.3937 | 138.3 | 151.515 | 141.2937 | -2.9937 | 145.5 | 151.97 | 141.718 | 3.782 | 103.2 | 185.8078 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.7 | 146.52 |  | 202.7 | 96.9 | 73.48 |  | 96.9 | 6.9 | 7.2164 | 4.0737 | 2.8263 | 4.2 | 5.0713 | 4.2737 | -0.07367 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.3 |  | 0.22 | 0.08 | 62.1 | 86.7 | 85.01 | -22.91 | 13 |  | 9.299 | 3.701 | 10.2 | 4 | 5.777 | 4.423 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 9.2 |  | 15.983 | -6.783 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | -0.8 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 1.3 |  | 1.384 | -0.084 | 6 |  | 3.174 | 2.826 | 14.6 | 19.6 | 14.522 | 0.078 | 42.6 | 61.4 | 51.033 | -8.433 | 0 |  | 0.02 | -0.02 | 3.4 | 3.099 | 3.099 | 0.301 | 10.8 | 19.792 | 19.792 | -8.992 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | 0.06 | 0.04 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.2 | 11.0787 | 11.0787 | -1.8787 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 5.5 | 5.1 | 6.122 | -0.622 | 6.9 | 36.6 | 38.055 | -31.155 | 0.6 |  | 0.379 | 0.221 | 78.3 | 80.9 | 59.842 | 18.458 | 106.7 | 70.53 | 70.53 | 36.17 | 10.1 | 9.3 | 3.694 | 6.406 | 9.1 | 4.797 | 4.797 | 4.303 | 1.6 |  | 3.89 | -2.29 | 10.5 |  | 19.4364 | -8.9363 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.1 | 5.4 | 7.345 | -1.245 | 14.1 |  | 20.935 | -6.835 | 1.5 |  | 0.134 | 1.366 | 11.1 |  | 5.942 | 5.158 |  |  |  | 0 | 103.6 | 119 | 109 | -5.4 | 119.9 | 119 | 109 | 10.9 | 7.1 |  | 6.177 | 0.923 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  | 0.639 | -0.639 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | -1.5 | 27.5 | 29 | 29 | -1.5 | 34.2 | 29 | 29 | 5.2 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.7 | 16 | 16 | 0.7 | 6.8 | 7.39 | 7.39 | -0.59 | 11 | 11 | 11 | 0 | 21.6 | 22 | 22 | -0.4
08/02/2026 | 17:30 | 102.4 | 101.7007 | 101.7007 | 0.69932 | 636.5 | 596.9253 | 596.9253 | 39.5747 | 215.3 | 202.7193 | 194.3791 | 20.9209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.9 | 91.8678 | 91.8678 | -15.9678 | 243.8 | 242 | 242 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 137.3803 | -137.3803 | 0 |  | 137.3803 | -137.3803 | 129.5 | 205.2628 | 137.3803 | -7.8803 | 0 |  | 206.6893 | -206.6893 | 202 | 207.2429 | 207.2429 | -5.2428 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 545.5 | 557.2916 | 566.0894 | -20.5894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.0671 | 164.0671 | 3.7329 | 10 | 7.6313 | 7.6313 | 2.3687 | 6.6 | 4.1889 | 4.1889 | 2.4111 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 172.8 | 152.3071 | 220.695 | -47.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.4 | 449.2809 | 457.0943 | -4.6943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 141.3 | 142.0426 | 151.3625 | -10.0625 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.4 | 87.7736 | 87.7736 | 3.6264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 38.5 | 37.9009 | 47.0826 | -8.5826 | 35.1 | 38.799 | 45.382 | -10.282 | 4 |  |  | 4 | 33.6 | 30.2997 | 30.2997 | 3.3003 | 142.3 | 164.1315 | 174.5595 | -32.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.4 | 4.6344 | 49.3386 | -15.9386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.46531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 123.8452 | 132.8384 | -4.8384 | 0 |  |  | 0 | 62.7 |  |  | 62.7 | 194.3 |  |  | 194.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7854 | 4.7854 | -2.3854 | 145.1 | 153.692 | 175.0772 | -29.9772 | 124.3 | 125.8177 | 133.1603 | -8.8603 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.4 |  |  | 32.4 | 32.3 |  |  | 32.3 | 136.8 | 151.515 | 124.2201 | 12.5799 | 137.4 | 151.515 | 124.2201 | 13.1799 | 144.2 | 151.97 | 124.5931 | 19.6069 | 102.3 | 125.8142 |  | 102.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.3 | 206.4908 |  | 203.3 | 97.6 | 103.5555 |  | 97.6 | 6.9 | 7.2164 | 4.0737 | 2.8263 | 4.3 | 5.0713 | 4.2737 | 0.02633 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.1 |  | 0.07 | 0.03 | 63 | 86.9 | 83.09 | -20.09 | 4.8 |  | 3.731 | 1.069 | 9.6 | 3.1 | 4.844 | 4.756 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 24.7 |  | 5.173 | 19.527 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | -0.8 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0.9 |  | 0.472 | 0.428 | 1.5 |  | 1.226 | 0.274 | 14.4 | 19.6 | 14.603 | -0.203 | 43 | 60.7 | 51.659 | -8.659 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.099 | 3.099 | 0.401 | 10.8 | 5.2573 | 19.792 | -8.992 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | 0.029 | 0.071 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.7 | 11.0787 | 11.0787 | -2.3787 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.9 | 4.6 | 5.531 | -1.631 | 8.2 | 35.8 | 38.832 | -30.632 | 1.8 |  | 0.079 | 1.721 | 71.3 | 80.5 | 58.636 | 12.664 | 103.3 | 71.47 | 71.47 | 31.83 | 12.7 | 8.8 | 3.396 | 9.304 | 12 | 4.389 | 4.389 | 7.611 | 1 |  | 2.74 | -1.74 | 10.5 |  | 19.4364 | -8.9363 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.7 | 4.1 | 6.022 | -0.322 | 50.2 |  | 8.602 | 41.598 | 0.3 |  | 0.002 | 0.298 | 5.9 |  | 2.365 | 3.535 |  |  |  | 0 | 79 | 121 | 111 | -32 | 79.8 | 121 | 111 | -31.2 | 5.1 |  | 2.692 | 2.408 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0.1 |  | 0.165 | -0.065 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | -1.5 | 27.3 | 29 | 29 | -1.7 | 34.2 | 29 | 29 | 5.2 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 9.1 | 7.39 | 7.39 | 1.71 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 22.9 | 22 | 22 | 0.9
08/02/2026 | 18:00 | 100.6 | 101.7007 | 101.7007 | -1.1007 | 638.3 | 634.9834 | 627.794 | 10.506 | 216.4 | 215.1123 | 204.431 | 11.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 241.3 | 242 | 242 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 147.1543 | -147.1543 | 3.5 |  | 147.1543 | -143.6543 | 198.5 | 205.2628 | 147.1543 | 51.3457 | 0 |  | 221.3943 | -221.3943 | 202.8 | 207.2429 | 207.2429 | -4.4428 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 | 545.8 | 557.2916 | 566.0894 | -20.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.0671 | 1.7329 | 9.9 | 7.6313 | 7.6313 | 2.2687 | 6.7 | 4.1889 | 4.1889 | 2.5111 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 4.9 | 6.8787 | 6.8787 | -1.9787 |  |  |  | 0 | 142.3 | 142.4441 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 142.2 | 152.3071 | 220.695 | -78.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.4 | 449.2809 | 457.0943 | -2.6943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 136.7 | 142.0426 | 151.3625 | -14.6625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 36.6 | 37.9009 | 47.0826 | -10.4826 | 40 | 38.799 | 45.382 | -5.382 | 4 |  |  | 4 | 33.2 | 30.2997 | 30.2997 | 2.9003 | 139 | 164.1315 | 174.5595 | -35.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.1 | 9.7884 | 49.3386 | -16.2386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2653 | 45.2653 | -1.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 123.8452 | 132.8384 | -5.0384 | 0 |  |  | 0 | 63.5 |  |  | 63.5 | 197.4 |  |  | 197.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 4.7854 | 4.7854 | -2.4854 | 125.7 | 153.692 | 94.3316 | 31.3684 | 120.1 | 125.8177 | 133.1603 | -13.0603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 70.7 | 78.568 | 78.568 | -7.868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 |  |  | 32 | 32 |  |  | 32 | 138.2 | 151.515 | 146.1005 | -7.9005 | 138.8 | 151.515 | 146.1005 | -7.3005 | 145.8 | 151.97 | 146.5393 | -0.73926 | 103.1 | 174.6199 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.4 | 206.4908 |  | 204.4 | 98.3 | 103.5555 |  | 98.3 | 7 | 7.2164 | 4.0737 | 2.9263 | 4.3 | 5.0713 | 4.2737 | 0.02633 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  | 0.04 | -0.04 | 64.7 | 86.5 | 80.4 | -15.7 | 3.1 |  | 1.374 | 1.726 | 9.3 | 2.3 | 3.981 | 5.319 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 5.5 |  | 1.68 | 3.82 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | -0.8 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0.2 |  | 0.121 | 0.079 | 0 |  | 0.409 | -0.409 | 20.1 | 19.3 | 14.675 | 5.425 | 52.5 | 59.3 | 52.654 | -0.154 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 10.9 | 6.4506 | 19.792 | -8.892 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.015 | -0.015 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.6 | 11.0787 | 11.0787 | -2.4787 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4 | 4.1 | 4.902 | -0.902 | 7.2 | 35 | 39.741 | -32.541 | 0.1 |  | 0.02 | 0.08 | 82.1 | 80.1 | 57.4 | 24.7 | 102.4 | 72.413 | 72.413 | 29.987 | 15.2 | 8.2 | 3.025 | 12.175 | 11.1 | 3.947 | 3.947 | 7.153 | 3 |  | 1.5 | 1.5 | 10.5 |  | 19.4364 | -8.9363 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.6 | 3 | 4.641 | 1.959 | 7.1 |  | 3.025 | 4.075 | 0 |  |  | 0 | 2.1 |  | 0.826 | 1.274 |  |  |  | 0 | 96.5 | 119 | 111 | -14.5 | 96.8 | 119 | 111 | -14.2 | 1.9 |  | 0.912 | 0.988 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0.1 |  | 0.02 | 0.08 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | -1.5 | 27.6 | 29 | 29 | -1.4 | 34.4 | 29 | 29 | 5.4 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 7.5 | 7.39 | 7.39 | 0.11 | 9.9 | 11 | 11 | -1.1 | 22 | 22 | 22 | 0
08/02/2026 | 18:30 | 101.4 | 101.7007 | 101.7007 | -0.30068 | 636.4 | 634.9834 | 627.794 | 8.606 | 215.1 | 215.1123 | 204.431 | 10.669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 242.6 | 242 | 242 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 161.3741 | -161.3741 | 183.4 |  | 161.3741 | 22.0259 | 198.8 | 205.2628 | 161.3741 | 37.4259 | 0 |  | 242.788 | -242.788 | 204.5 | 207.2429 | 207.2429 | -2.7428 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 546.3 | 557.2916 | 566.0894 | -19.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 164.0671 | 164.0671 | 5.1329 | 9.9 | 7.6313 | 7.6313 | 2.2687 | 7 | 4.1889 | 4.1889 | 2.8111 | 15.7 | 22.4108 |  | 15.7 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 |  |  |  | 0 | 142.5 | 142.4441 | 142.4441 | 0.05588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 147 | 152.3071 | 220.695 | -73.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.1 | 449.2809 | 457.0943 | -3.9943 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 135.7 | 142.0426 | 151.3625 | -15.6625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.8 | 87.7736 | 87.7736 | 5.0264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 35.7 | 37.9009 | 47.0826 | -11.3826 | 45 | 38.799 | 45.382 | -0.382 | 4 |  |  | 4 | 33.2 | 30.2997 | 30.2997 | 2.9003 | 137.8 | 164.1315 | 174.5595 | -36.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.7 | 56.2861 | 57.2559 | -24.5559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 123.8452 | 132.8384 | -5.0384 | 21.1 |  |  | 21.1 | 154.3 |  |  | 154.3 | 198.2 | 202.722 |  | 198.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7854 | 4.7854 | -2.3854 | 119.7 | 153.692 | 230.8591 | -111.1591 | 119.1 | 125.8177 | 133.1603 | -14.0603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 74.4 | 78.568 | 78.568 | -4.168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 |  |  | 15.8 | 31.5 |  |  | 31.5 | 138.8 | 151.515 | 146.3265 | -7.5266 | 139.7 | 151.515 | 146.3265 | -6.6265 | 145.8 | 151.97 | 146.766 | -0.96597 | 103 | 185.8078 |  | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.7 | 206.4908 |  | 205.7 | 98.8 | 103.5555 |  | 98.8 | 6.9 | 7.2164 | 4.0737 | 2.8263 | 4.3 | 5.0713 | 4.2737 | 0.02633 | 2.3 |  | 17.4927 | -15.1927 | 0 |  |  | 0 | 53 | 86 | 77.71 | -24.71 | 0 |  | 0.157 | -0.157 | 2 | 1.5 | 3.286 | -1.286 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  | 0.104 | -0.104 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  | 0.005 | -0.005 | 0 |  | 0.043 | -0.043 | 12.7 | 18.9 | 14.54 | -1.84 | 46.1 | 57.8 | 52.526 | -6.426 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 10.9 | 17.2163 | 19.792 | -8.892 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.6 | 11.0787 | 11.0787 | -2.4787 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3 | 3.5 | 4.345 | -1.345 | 7.6 | 34.2 | 40.739 | -33.139 | 0 |  | 0.002 | -0.002 | 57 | 79.8 | 54.862 | 2.138 | 103.9 | 70.98 | 70.98 | 32.92 | 15.2 | 7.7 | 2.679 | 12.521 | 11.1 | 3.476 | 3.476 | 7.624 | 0.3 |  | 0.25 | 0.05 | 10.5 |  | 19.4364 | -8.9363 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.4 | 2 | 3.66 | -1.26 | 0 |  | 0.321 | -0.321 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.096 | -0.096 |  |  |  | 0 | 99 | 115 | 108 | -9 | 86.6 | 115 | 108 | -21.4 | 0 |  | 0.091 | -0.091 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 27.8 | 29 | 29 | -1.2 | 34.7 | 29 | 29 | 5.7 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 8.1 | 7.39 | 7.39 | 0.71 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 22.2 | 22 | 22 | 0.2
08/02/2026 | 19:00 | 99.4 | 101.7007 | 101.7007 | -2.3007 | 635.5 | 634.9834 | 627.794 | 7.706 | 215.3 | 215.1123 | 204.431 | 10.869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.8678 | 91.8678 | -2.8678 | 241.2 | 242 | 242 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.1 |  | 161.3741 | -108.2741 | 200.7 | 202.65 | 161.3741 | 39.3259 | 199 | 205.2628 | 161.3741 | 37.6259 | 0 |  | 242.788 | -242.788 | 204.7 | 207.2429 | 207.2429 | -2.5429 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 550.2 | 557.2916 | 566.0894 | -15.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.0671 | 164.0671 | 3.1329 | 9.7 | 7.6313 | 7.6313 | 2.0687 | 6.4 | 4.1889 | 4.1889 | 2.2111 | 22.2 | 22.4108 |  | 22.2 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.4441 | 142.4441 | 0.15588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 206.7 | 152.3071 | 220.695 | -13.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.9 | 449.2809 | 457.0943 | -2.1943 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 144.3 | 142.0426 | 151.3625 | -7.0625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.7 | 87.7736 | 87.7736 | 0.92643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 38.1 | 37.9009 | 47.0826 | -8.9826 | 44.5 | 38.799 | 45.382 | -0.882 | 4 |  |  | 4 | 33.3 | 30.2997 | 30.2997 | 3.0003 | 147.3 | 164.1315 | 174.5595 | -27.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 | 80.5887 | 95.5452 | -33.4452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 123.8452 | 132.8384 | -5.2384 | 143.3 |  |  | 143.3 | 163.4 | 169.782 | 129.4018 | 33.9982 | 199.1 | 202.722 | 202.722 | -3.622 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 4.7854 | 4.7854 | -2.4854 | 191.8 | 154.0585 | 230.8591 | -39.0591 | 124.7 | 125.8177 | 133.1603 | -8.4603 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.4 |  |  | 31.4 | 139.9 | 151.515 | 153.0601 | -13.1601 | 140.7 | 151.515 | 153.0601 | -12.3601 | 146.7 | 151.97 | 153.5198 | -6.8198 | 182.2 | 185.8078 |  | 182.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.2 | 206.4908 |  | 206.2 | 99.1 | 103.5555 |  | 99.1 | 6.9 | 7.2164 | 4.0737 | 2.8263 | 4.3 | 5.0713 | 4.2737 | 0.02633 | 9.8 |  | 17.4927 | -7.6927 | 0 |  |  | 0 | 52.2 | 83.8 | 74.68 | -22.48 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1.1 | 2.647 | -2.347 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 18.6 | 14.197 | -6.397 | 34.5 | 56.8 | 51.275 | -16.775 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.099 | 3.099 | 0.301 | 11.3 | 19.792 | 19.792 | -8.492 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.5 | 11.0787 | 11.0787 | -2.5787 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.3 | 3.2 | 3.811 | -1.511 | 9.6 | 33.3 | 41.766 | -32.166 | 0 |  |  | 0 | 42 | 79.7 | 51.89 | -9.89 | 95.3 | 68.755 | 68.755 | 26.545 | 9.3 | 7.2 | 2.341 | 6.959 | 5.8 | 2.995 | 2.995 | 2.805 | 0 |  | 0.13 | -0.13 | 10.5 |  | 19.4364 | -8.9363 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.5 | 2.813 | -2.813 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 108 | 102 | -10.2 | 78.3 | 108 | 102 | -23.7 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 | 28.1 | 29 | 29 | -0.9 | 35 | 29 | 29 | 6 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 7.1 | 7.39 | 7.39 | -0.29 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 22 | 22 | 22 | 0
08/02/2026 | 19:30 | 100.8 | 101.7007 | 101.7007 | -0.90068 | 635.4 | 634.9834 | 627.794 | 7.606 | 215 | 215.1123 | 204.431 | 10.569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 242.7 | 242 | 242 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.3 | 182.3795 | 167.3681 | 12.9319 | 199.7 | 202.65 | 167.3681 | 32.3319 | 198.2 | 205.2628 | 167.3681 | 30.8319 | 0 |  | 251.806 | -251.806 | 204.9 | 207.2429 | 207.2429 | -2.3428 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 551.1 | 557.2916 | 566.0894 | -14.9894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.0671 | 164.0671 | 3.0329 | 9.9 | 7.6313 | 7.6313 | 2.2687 | 6.8 | 4.1889 | 4.1889 | 2.6111 | 21.8 | 22.4108 |  | 21.8 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 142.3 | 142.4441 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 192.3 | 152.5987 | 220.695 | -28.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.6 | 449.2809 | 457.0943 | 2.5057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 146.9 | 142.0426 | 151.3625 | -4.4625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 41.5 | 37.9009 | 47.0826 | -5.5826 | 42.5 | 38.799 | 45.382 | -2.882 | 4 |  |  | 4 | 33.4 | 33.3605 | 30.2997 | 3.1003 | 149.7 | 164.1315 | 174.5595 | -24.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 24.8995 | 95.5452 | -13.5452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 123.8452 | 132.8384 | -5.1384 | 163.5 | 171.575 | 171.575 | -8.075 | 163.3 | 169.782 | 78.6754 | 84.6246 | 195.4 | 202.722 | 202.722 | -7.322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 4.7854 | 4.7854 | -2.4854 | 216.6 | 153.4005 | 230.8591 | -14.2591 | 127.7 | 125.8177 | 133.1603 | -5.4603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 73.4 | 78.568 | 78.568 | -5.168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.3 |  |  | 47.3 | 139.6 | 151.515 | 153.0601 | -13.4601 | 140.1 | 151.515 | 153.0601 | -12.9601 | 154.3 | 151.97 | 153.5198 | 0.78024 | 180.2 | 139.6164 |  | 180.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 206.4908 |  | 207.1 | 99 | 103.5555 |  | 99 | 6.9 | 7.2164 | 4.0737 | 2.8263 | 4.3 | 5.0713 | 4.2737 | 0.02633 | 11.7 | 18 | 17.4927 | -5.7927 | 0 |  |  | 0 | 63.1 | 66.14 | 71.65 | -8.55 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9 | 2.332 | -2.332 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 19 | 17.4927 | 1.0073 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | -1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 18.66 | 13.895 | -3.395 | 35.1 | 49.68 | 49.839 | -14.739 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.099 | 3.099 | 0.301 | 18.6 | 9.9493 | 19.792 | -1.192 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.1 | 11.0787 | 11.0787 | -2.9787 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.4 | 2.44 | 3.625 | -2.225 | 7.6 | 8.57 | 40.197 | -32.597 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 79.04 | 52.022 | -22.522 | 80 | 100.87 | 69.145 | 10.855 | 2.1 | 6.7 | 2.21 | -0.11 | 1.1 | 2.816 | 2.816 | -1.716 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10 | 19.4364 | -8.9363 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.2 | 2.341 | -2.341 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 85.41 | 93 | -32.9 | 46.5 | 83.2 | 93 | -46.5 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 | 27.9 | 31.5 | 29 | -1.1 | 34.8 | 31.5 | 29 | 5.8 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 8.9 | 7.39 | 7.39 | 1.51 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 22.1 | 22 | 22 | 0.1
08/02/2026 | 20:00 | 202 | 101.7007 | 101.7007 | 100.2993 | 638.2 | 634.9834 | 627.794 | 10.406 | 216.5 | 215.1123 | 204.431 | 12.069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 242.2 | 242 | 242 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.6 | 182.3795 | 167.3681 | 10.2319 | 199.4 | 202.65 | 167.3681 | 32.0319 | 199 | 205.2628 | 167.3681 | 31.6319 | 0 |  | 251.806 | -251.806 | 203.5 | 207.2429 | 207.2429 | -3.7428 | 109 | 103.9326 | 103.9326 | 5.0674 | 548.6 | 557.2916 | 566.0894 | -17.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.0671 | 164.0671 | 2.1329 | 10.1 | 7.6313 | 7.6313 | 2.4687 | 7.1 | 4.1889 | 4.1889 | 2.9111 | 22.1 | 22.4108 |  | 22.1 | 4.9 | 6.8787 | 6.8787 | -1.9787 |  |  |  | 0 | 142.5 | 142.4441 | 142.4441 | 0.05588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 149.7 | 152.5987 | 220.695 | -70.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.1 | 449.2809 | 457.0943 | -0.99427 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 139.8 | 142.0426 | 151.3625 | -11.5625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.2 | 87.7736 | 87.7736 | 0.42643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 37.8 | 37.9009 | 47.0826 | -9.2826 | 38.3 | 38.799 | 45.382 | -7.082 | 4 |  |  | 4 | 33.8 | 33.3605 | 30.2997 | 3.5003 | 146.5 | 164.1315 | 174.5595 | -28.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 42.2647 | 95.5452 | -13.4452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.16531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 123.8452 | 132.8384 | -5.0384 | 165.7 | 171.575 | 171.575 | -5.875 | 164.3 | 169.782 | 124.4391 | 39.8609 | 197.9 | 202.722 | 202.722 | -4.822 |  |  |  | 0 | 7.5 |  |  | 7.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 4.7854 | 4.7854 | -2.3854 | 121.4 | 153.4005 | 230.8591 | -109.4591 | 122.6 | 125.8177 | 133.1603 | -10.5603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 73.4 | 78.568 | 78.568 | -5.168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.3 |  |  | 47.3 | 139.2 | 151.515 | 153.0601 | -13.8601 | 140.1 | 151.515 | 153.0601 | -12.9601 | 167.6 | 151.97 | 153.5198 | 14.0802 | 180.3 | 185.8078 |  | 180.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 206.4908 |  | 207 | 99.1 | 103.5555 |  | 99.1 | 7 | 7.2164 | 4.0737 | 2.9263 | 4.3 | 5.0713 | 4.2737 | 0.02633 | 18.2 | 18 | 17.4927 | 0.70729 | 0 |  |  | 0 | 80.8 | 67.07 | 68.57 | 12.23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 2.125 | -2.125 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 19 | 17.4927 | 1.0073 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | -1.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 17.8 | 13.634 | 4.866 | 52.9 | 49.11 | 48.218 | 4.682 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.099 | 3.099 | 0.301 | 20.3 | 13.9699 | 19.792 | 0.508 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.9 | 11.0787 | 11.0787 | -3.1787 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.6 | 2.88 | 3.555 | -1.955 | 10.3 | 9.53 | 37.761 | -27.461 | 0 |  |  | 0 | 35.5 | 73.48 | 53.189 | -17.689 | 81.5 | 95.2 | 70.407 | 11.093 | 2.2 | 6.2 | 2.148 | 0.052 | 0.9 | 2.739 | 2.739 | -1.839 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10 | 19.4364 | -8.9363 | 7 | 8 | 8 | -1 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1 | 1.994 | -1.994 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.5 | 79.3 | 81 | -27.5 | 53.9 | 77.73 | 81 | -27.1 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | -1.8 | 27.9 | 31.5 | 29 | -1.1 | 34.8 | 31.5 | 29 | 5.8 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 8.9 | 7.39 | 7.39 | 1.51 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 22.3 | 22 | 22 | 0.3
08/02/2026 | 20:30 | 200.6 | 101.7007 | 101.7007 | 98.8993 | 633.2 | 634.9834 | 627.794 | 5.406 | 213.9 | 215.1123 | 204.431 | 9.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 91.8678 | 91.8678 | -3.1678 | 241.6 | 242 | 242 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 | 182.3795 | 167.3681 | 12.6319 | 200.8 | 202.65 | 167.3681 | 33.4319 | 199.7 | 205.2628 | 167.3681 | 32.3319 | 0 |  | 251.806 | -251.806 | 206 | 207.2429 | 207.2429 | -1.2429 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 542.4 | 557.2916 | 566.0894 | -23.6894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.0671 | 164.0671 | 0.53294 | 9.5 | 7.6313 | 7.6313 | 1.8687 | 7.1 | 4.1889 | 4.1889 | 2.9111 | 22.1 | 22.4108 |  | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 133.1 | 152.5987 | 220.695 | -87.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449.4 | 449.2809 | 457.0943 | -7.6943 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 121.8 | 142.0426 | 151.3625 | -29.5625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.7 | 87.7736 | 87.7736 | 4.9264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 31 | 37.9009 | 47.0826 | -16.0826 | 32.4 | 38.799 | 45.382 | -12.982 | 4 |  |  | 4 | 33.9 | 33.3605 | 30.2997 | 3.6003 | 134.4 | 164.1315 | 174.5595 | -40.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 57.1497 | 95.5452 | -14.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 123.8452 | 132.8384 | -5.6384 | 166.9 | 171.575 | 171.575 | -4.675 | 165 | 169.782 | 165.6535 | -0.6535 | 198.9 | 202.722 | 202.722 | -3.822 |  |  |  | 0 | 73.1 |  |  | 73.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 4.7854 | 4.7854 | -2.4854 | 61.5 | 153.4005 | 230.8591 | -169.3591 | 107.9 | 125.8177 | 133.1603 | -25.2603 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 73.3 | 78.568 | 78.568 | -5.268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.7 | 151.515 | 153.0601 | -13.3601 | 140.3 | 151.515 | 153.0601 | -12.7601 | 168.1 | 151.97 | 153.5198 | 14.5802 | 103.7 | 185.8078 |  | 103.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 206.4908 |  | 207.5 | 99.6 | 103.5555 |  | 99.6 | 7 | 7.2164 | 4.0737 | 2.9263 | 4.3 | 5.0713 | 4.2737 | 0.02633 | 20 | 18 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 89.8 | 67.91 | 65.49 | 24.31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 1.782 | -1.782 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 19 | 17.4927 | 1.0073 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 17.01 | 13.364 | 7.336 | 62 | 48.34 | 46.342 | 15.658 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.099 | 3.099 | 0.301 | 20.2 | 17.4163 | 19.792 | 0.408 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.9 | 11.0787 | 11.0787 | -3.1787 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.4 | 3.29 | 3.721 | -2.321 | 13.1 | 10.41 | 35.377 | -22.277 | 0 |  |  | 0 | 44.8 | 68.35 | 52.723 | -7.923 | 81.4 | 89.97 | 70.553 | 10.847 | 3 | 5.8 | 1.947 | 1.053 | 1.7 | 2.456 | 2.456 | -0.756 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10 | 19.4364 | -8.9363 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.9 | 1.578 | -1.578 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 73.63 | 69 | 44.2 | 121 | 72.66 | 69 | 52 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | -1.5 | 27.9 | 31.5 | 29 | -1.1 | 34.7 | 31.5 | 29 | 5.7 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 8.4 | 7.39 | 7.39 | 1.01 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 21.7 | 22 | 22 | -0.3
08/02/2026 | 21:00 | 204.2 | 101.7007 | 101.7007 | 102.4993 | 636.7 | 634.9834 | 627.794 | 8.906 | 215.8 | 215.1123 | 204.431 | 11.369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 243.5 | 242 | 242 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.1 | 182.3795 | 167.3681 | 11.7319 | 200.8 | 202.65 | 167.3681 | 33.4319 | 149.8 | 205.2628 | 167.3681 | -17.5681 | 0 |  | 251.806 | -251.806 | 204.1 | 207.2429 | 207.2429 | -3.1429 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 | 546.6 | 557.2916 | 566.0894 | -19.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.0671 | 164.0671 | 2.4329 | 7.7 | 7.6313 | 7.6313 | 0.0687 | 6.9 | 4.1889 | 4.1889 | 2.7111 | 22.2 | 22.4108 |  | 22.2 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 142.3 | 142.4441 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 132.8 | 152.5987 | 220.695 | -87.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.9 | 449.2809 | 457.0943 | -4.1943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 124.3 | 142.0426 | 151.3625 | -27.0625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.2 | 87.7736 | 87.7736 | 1.4264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 32.4 | 37.9009 | 47.0826 | -14.6826 | 33.7 | 38.799 | 45.382 | -11.682 | 4 |  |  | 4 | 34 | 33.3605 | 30.2997 | 3.7003 | 133.4 | 164.1315 | 174.5595 | -41.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 31.7705 | 95.5452 | -49.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 123.8452 | 132.8384 | -4.7384 | 167.6 | 171.575 | 171.575 | -3.975 | 165.5 | 169.782 | 145.3273 | 20.1727 | 198.7 | 202.722 | 202.722 | -4.022 |  |  |  | 0 | 73.3 |  |  | 73.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 4.7854 | 4.7854 | -2.4854 | 69.6 | 153.4005 | 230.8591 | -161.2591 | 112 | 125.8177 | 133.1603 | -21.1603 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 73.7 | 78.568 | 78.568 | -4.868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.3 | 151.515 | 153.0601 | -13.7601 | 140 | 151.515 | 153.0601 | -13.0601 | 167.9 | 151.97 | 153.5198 | 14.3802 | 103.7 | 179.5508 |  | 103.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 206.4908 |  | 207.8 | 99.7 | 103.5555 |  | 99.7 | 7 | 7.2164 | 4.0737 | 2.9263 | 4.3 | 5.0713 | 4.2737 | 0.02633 | 20 | 18 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 95.7 | 68.47 | 62.28 | 33.42 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 1.394 | -1.394 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 19 | 17.4927 | 1.0073 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.5 | 16.42 | 13.087 | 13.413 | 73.6 | 47.92 | 44.209 | 29.391 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.099 | 3.099 | 0.301 | 17.4 | 11.5402 | 19.792 | -2.392 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.1448 | 19.1448 | 0.8552 | 8.2 | 11.0787 | 11.0787 | -2.8787 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.5 | 3.6 | 3.966 | -2.466 | 16.5 | 11.04 | 33.01 | -16.51 | 0 |  |  | 0 | 36.3 | 64.53 | 51.714 | -15.414 | 77.3 | 86.06 | 70.328 | 6.972 | 4.9 | 5.3 | 1.7 | 3.2 | 2.4 | 2.105 | 2.105 | 0.295 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10 | 19.4364 | -8.9363 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.7 | 1.14 | -1.14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.8 | 69.32 | 58 | 59.8 | 124.3 | 68.77 | 58 | 66.3 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 8.3 | 10.6 | 10.6 | -2.3 | 27.9 | 31.5 | 29 | -1.1 | 34.8 | 31.5 | 29 | 5.8 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 8.8 | 7.39 | 7.39 | 1.41 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 22.3 | 22 | 22 | 0.3
08/02/2026 | 21:30 | 199.9 | 203.4014 | 101.7007 | 98.1993 | 635.7 | 634.9834 | 627.794 | 7.906 | 215.6 | 215.1123 | 204.431 | 11.169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 242.7 | 242 | 242 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.5 | 182.3795 | 167.3681 | 11.1319 | 201.1 | 202.65 | 167.3681 | 33.7319 | 30 | 205.2628 | 167.3681 | -137.3681 | 0 |  | 251.806 | -251.806 | 206.5 | 207.2429 | 207.2429 | -0.74285 | 108.7 | 103.9326 | 103.9326 | 4.7674 | 548.3 | 557.2916 | 566.0894 | -17.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0671 | 164.0671 | 0.93294 | 7.5 | 7.6313 | 7.6313 | -0.1313 | 6.7 | 4.1889 | 4.1889 | 2.5111 | 22.1 | 22.4108 |  | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 141.7 | 142.4441 | 142.4441 | -0.74412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 146.6 | 152.5987 | 220.695 | -74.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.9 | 449.2809 | 457.0943 | -4.1943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 142.5 | 142.0426 | 151.3625 | -8.8625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88 | 87.7736 | 87.7736 | 0.22643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 36.8 | 37.9009 | 47.0826 | -10.2826 | 37.9 | 38.799 | 45.382 | -7.482 | 4 |  |  | 4 | 33.5 | 33.3605 | 30.2997 | 3.2003 | 141 | 164.1315 | 174.5595 | -33.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 22.7405 | 95.5452 | -49.7452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.03469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 123.8452 | 132.8384 | -5.0384 | 167.9 | 171.575 | 142.1579 | 25.7421 | 165.7 | 169.782 | 64.373 | 101.327 | 199 | 202.722 | 202.722 | -3.722 |  |  |  | 0 | 73.2 |  |  | 73.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 4.7854 | 4.7854 | -2.4854 | 151.5 | 153.4005 | 230.8591 | -79.3591 | 126.1 | 125.8177 | 133.1603 | -7.0603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 74.6 | 78.568 | 78.568 | -3.968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.2 | 151.515 | 153.0601 | -13.8601 | 139.8 | 151.515 | 153.0601 | -13.2601 | 155.9 | 151.97 | 153.5198 | 2.3802 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 206.4908 |  | 207.9 | 99.7 | 103.5555 |  | 99.7 | 6.9 | 7.2164 | 4.0737 | 2.8263 | 4.3 | 5.0713 | 4.2737 | 0.02633 | 20.1 | 18 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 63.9 | 67.03 | 59.08 | 4.82 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.16 | -0.96 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 19 | 17.4927 | 1.0073 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 16.18 | 12.578 | 9.222 | 64.3 | 47.43 | 41.392 | 22.908 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 15.3 | 9.4494 | 19.792 | -4.492 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.4 | 11.0787 | 11.0787 | -2.6787 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.3 | 3.69 | 4.174 | -2.874 | 10.6 | 10.56 | 29.835 | -19.235 | 0 |  |  | 0 | 39.2 | 61.99 | 47.887 | -8.687 | 76.7 | 83.18 | 66.657 | 10.043 | 3.9 | 4.7 | 1.516 | 2.384 | 2.9 | 1.818 | 1.818 | 1.082 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10 | 19.4364 | -8.9363 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.4 | 0.83 | -0.83 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 65.35 | 49 | 58.2 | 101.3 | 64.34 | 49 | 52.3 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 10.6 | 10.6 | -1.7 | 27.9 | 31.5 | 29 | -1.1 | 34.7 | 31.5 | 29 | 5.7 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.9 | 16 | 16 | 0.9 | 7 | 7.39 | 7.39 | -0.39 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 21.2 | 22 | 22 | -0.8
08/02/2026 | 22:00 | 197.7 | 203.4014 | 101.7007 | 95.9993 | 630.7 | 634.9834 | 627.794 | 2.906 | 214 | 215.1123 | 204.431 | 9.569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.8678 | 91.8678 | -2.7678 | 240.7 | 242 | 242 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.9 | 182.3795 | 167.3681 | 11.5319 | 201 | 202.65 | 167.3681 | 33.6319 | 29.5 | 205.2628 | 167.3681 | -137.8681 | 0 |  | 251.806 | -251.806 | 205.6 | 207.2429 | 207.2429 | -1.6428 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 | 557.7 | 566.0894 | 566.0894 | -8.3894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 164.0671 | 164.0671 | -0.96706 | 7.3 | 7.6313 | 7.6313 | -0.3313 | 6.6 | 4.1889 | 4.1889 | 2.4111 | 22.2 | 22.4108 |  | 22.2 | 4.9 | 6.8787 | 6.8787 | -1.9787 |  |  |  | 0 | 142.2 | 142.4441 | 142.4441 | -0.24412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 157.1 | 153.0846 | 220.695 | -63.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449.9 | 449.2809 | 457.0943 | -7.1943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 138.9 | 142.0426 | 151.3625 | -12.4625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 86 | 87.7736 | 87.7736 | -1.7736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 110.482 | 110.482 | -7.982 | 35.4 | 37.9009 | 47.0826 | -11.6826 | 37.1 | 38.799 | 45.382 | -8.282 | 4 |  |  | 4 | 32.2 | 33.3605 | 30.2997 | 1.9003 | 138.2 | 164.1315 | 174.5595 | -36.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 79.4091 | 95.5452 | -51.5452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.16531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 123.8452 | 132.8384 | -7.0384 | 169.4 |  | 148.6185 | 20.7815 | 165.6 | 169.782 | 64.373 | 101.227 | 199 | 202.722 | 202.722 | -3.722 |  |  |  | 0 | 72.8 |  |  | 72.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 4.7854 | 4.7854 | -2.4854 | 141 | 155.5095 | 230.8591 | -89.8591 | 121.3 | 125.8177 | 133.1603 | -11.8603 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.8 | 151.515 | 153.0601 | -13.2601 | 140.2 | 151.515 | 153.0601 | -12.8601 | 146.8 | 151.97 | 153.5198 | -6.7198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 206.4908 |  | 208.1 | 99.8 | 103.5555 |  | 99.8 | 6.9 | 7.2164 | 4.0737 | 2.8263 | 4.3 | 5.0713 | 4.2737 | 0.02633 | 20 | 18 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 55.3 | 63.87 | 56.17 | -0.87 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 0.5 | 0.978 | 1.122 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 19 | 17.4927 | 1.0073 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 15.65 | 11.837 | 1.863 | 47.3 | 46.1 | 37.889 | 9.411 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 15.8 | 19.792 | 19.792 | -3.992 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.7 | 11.0787 | 11.0787 | -2.3787 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.5 | 3.9 | 4.369 | -1.869 | 12 | 9.5 | 26.39 | -14.39 | 0 |  |  | 0 | 54.7 | 56.41 | 43.121 | 11.579 | 99.4 | 76.86 | 61.837 | 37.563 | 5.3 | 4.1 | 1.352 | 3.948 | 4.5 | 1.552 | 1.552 | 2.948 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10 | 19.4364 | -8.9363 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.2 | 0.5 | 0.562 | 0.638 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 56.61 | 42 | 45 | 77 | 54.59 | 42 | 35 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 | 27.9 | 31.5 | 29 | -1.1 | 34.7 | 31.5 | 29 | 5.7 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 4.5 | 16 | 16 | -11.5 | 7.5 | 7.39 | 7.39 | 0.11 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 21.1 | 22 | 22 | -0.9
08/02/2026 | 22:30 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 635.6 | 634.9834 | 627.794 | 7.806 | 215.4 | 215.1123 | 204.431 | 10.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 242.2 | 242 | 242 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 182.3795 | 168.7001 | -58.3001 | 200.4 | 202.65 | 168.7001 | 31.6999 | 34.1 | 205.2628 | 168.7001 | -134.6001 | 0 |  | 253.81 | -253.81 | 205 | 207.2429 | 207.2429 | -2.2428 | 108.8 | 103.9326 | 103.9326 | 4.8674 | 556.9 | 566.0894 | 566.0894 | -9.1894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.0671 | 164.0671 | 1.2329 | 7.5 | 7.6313 | 7.6313 | -0.1313 | 5.4 | 4.1889 | 4.1889 | 1.2111 | 22.1 | 22.4108 | 20.4094 | 1.6906 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 |  |  |  | 0 | 142.2 | 142.4441 | 142.4441 | -0.24412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 146.3 | 153.0846 | 220.695 | -74.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.7 | 449.2809 | 457.0943 | -1.3943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 143.4 | 142.0426 | 151.3625 | -7.9625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 93.5 | 87.7736 | 87.7736 | 5.7264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 38.5 | 37.9009 | 47.0826 | -8.5826 | 38.5 | 38.799 | 45.382 | -6.882 | 4 |  |  | 4 | 33.4 | 33.3605 | 30.2997 | 3.1003 | 142 | 164.1315 | 174.5595 | -32.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 93.2893 | 49.9306 | -4.0306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.03469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 123.8452 | 132.8384 | -5.0384 | 168.3 |  |  | 168.3 | 119.5 |  |  | 119.5 | 199 | 202.722 | 202.722 | -3.722 |  |  |  | 0 | 14.7 |  |  | 14.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 4.7854 | 4.7854 | -2.4854 | 167.6 | 163.6968 | 230.8591 | -63.2591 | 127.3 | 125.8177 | 133.1603 | -5.8603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140 | 151.515 | 153.0601 | -13.0601 | 140.6 | 151.515 | 153.0601 | -12.4601 | 146.3 | 151.97 | 153.5198 | -7.2198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 206.4908 |  | 208.4 | 99.8 | 103.5555 |  | 99.8 | 6.9 | 7.2164 | 4.0737 | 2.8263 | 4.3 | 5.0713 | 4.2737 | 0.02633 | 20 | 18 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 58.8 | 60.71 | 53.27 | 5.53 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 0.8 | 1.112 | 3.388 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | 15.12 | 11.28 | 3.72 | 53.1 | 44.37 | 35.159 | 17.941 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 15.9 | 19.792 | 19.792 | -3.892 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.7 | 11.0787 | 11.0787 | -2.3787 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.1 | 4.11 | 4.532 | -1.432 | 9.5 | 8.45 | 23.928 | -14.428 | 0 |  |  | 0 | 66 | 50.83 | 40.775 | 25.225 | 101.4 | 70.53 | 59.574 | 41.826 | 8.2 | 3.4 | 1.253 | 6.947 | 7.2 | 1.393 | 1.393 | 5.807 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10 | 19.4364 | -8.9363 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 3.8 | 0.6 | 0.542 | 3.258 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 47.87 | 35 | 29.9 | 48.7 | 44.85 | 35 | 13.7 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | -1.8 | 27.6 | 31.5 | 29 | -1.4 | 34.4 | 31.5 | 29 | 5.4 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 3.4 | 16 | 16 | -12.6 | 8.6 | 7.39 | 7.39 | 1.21 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 21.5 | 22 | 22 | -0.5
08/02/2026 | 23:00 | 200.8 | 203.4014 | 203.4014 | -2.6014 | 636.2 | 634.9834 | 627.794 | 8.406 | 216 | 215.1123 | 204.431 | 11.569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.8678 | 91.8678 | -2.6678 | 242.5 | 242 | 242 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 126.5508 | 168.7001 | -58.1001 | 201.8 | 202.65 | 168.7001 | 33.0999 | 35.5 | 205.2628 | 168.7001 | -133.2001 | 0 |  | 253.81 | -253.81 | 206.3 | 207.2429 | 207.2429 | -0.94285 | 109.3 | 103.9326 | 103.9326 | 5.3674 | 543.2 | 557.2916 | 566.0894 | -22.8894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.0671 | 164.0671 | -1.1671 | 7.2 | 7.6313 | 7.6313 | -0.4313 | 5.5 | 4.1889 | 4.1889 | 1.3111 | 22 | 22.4108 | 22.4108 | -0.41077 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 141.8 | 142.4441 | 142.4441 | -0.64412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 142.5 | 153.0846 | 220.695 | -78.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.6 | 449.2809 | 457.0943 | -2.4943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 128.5 | 142.0426 | 151.3625 | -22.8625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 33 | 37.9009 | 47.0826 | -14.0826 | 34.3 | 38.799 | 45.382 | -11.082 | 4 |  |  | 4 | 33.2 | 33.3605 | 30.2997 | 2.9003 | 142.9 | 172.3579 | 174.5595 | -31.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 4.6344 | 85.0226 | -39.4226 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 123.8452 | 132.8384 | -4.9384 | 168.3 |  |  | 168.3 | 107.7 |  |  | 107.7 | 198.7 | 202.722 |  | 198.7 |  |  |  | 0 | 15.1 |  |  | 15.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 4.7854 | 4.7854 | -2.4854 | 92.2 | 152.9146 | 230.8591 | -138.6591 | 116.2 | 125.8177 | 133.1603 | -16.9603 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.1 | 151.515 | 153.0601 | -11.9601 | 141.6 | 151.515 | 153.0601 | -11.4601 | 147.4 | 151.97 | 153.5198 | -6.1198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 206.4908 |  | 208.7 | 99.9 | 103.5555 |  | 99.9 | 6.9 | 7.2164 | 4.0737 | 2.8263 | 4.2 | 5.0713 | 4.2737 | -0.07367 | 20 | 18 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 61.6 | 59.28 | 50.7 | 10.9 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 0.9 | 1.351 | 5.049 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | -0.7 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 14.88 | 10.905 | 10.395 | 53.2 | 41.81 | 33.201 | 19.999 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 15.6 | 5.2573 | 19.792 | -4.192 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.7 | 11.0787 | 11.0787 | -2.3787 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.4 | 4.21 | 4.684 | -2.284 | 7.4 | 7.97 | 21.793 | -14.393 | 0 |  |  | 0 | 48.3 | 48.29 | 39.236 | 9.064 | 95.8 | 67.65 | 58.163 | 37.637 | 5.9 | 2.8 | 1.175 | 4.725 | 6.7 | 1.27 | 1.27 | 5.43 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10 | 19.4364 | -8.9363 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 2.6 | 6 | 6 | -3.4 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 5.6 | 0.6 | 0.604 | 4.996 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 43.9 | 29 | 42.9 | 52.9 | 40.42 | 29 | 23.9 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 | 27.8 | 31.5 | 29 | -1.2 | 34.6 | 31.5 | 29 | 5.6 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 12.1 | 16 | 16 | -3.9 | 8.6 | 7.39 | 7.39 | 1.21 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 21.2 | 22 | 22 | -0.8
08/02/2026 | 23:30 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 634.6 | 634.9834 | 627.794 | 6.806 | 215.6 | 215.1123 | 204.431 | 11.169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 242.8 | 242 | 242 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 182.3795 | 168.7001 | -59.2001 | 200.9 | 202.65 | 168.7001 | 32.1999 | 44.7 |  | 168.7001 | -124.0001 | 0 |  | 253.81 | -253.81 | 204 | 207.2429 | 207.2429 | -3.2428 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 545.9 | 557.2916 | 566.0894 | -20.1894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.0671 | 2.5329 | 7.5 | 7.6313 | 7.6313 | -0.1313 | 5.7 | 4.1889 | 4.1889 | 1.5111 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 142.3 | 142.4441 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 141.5 | 158.9155 | 220.695 | -79.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.9 | 449.2809 | 457.0943 | -2.1943 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 135.4 | 142.0426 | 151.3625 | -15.9625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 93.9 | 87.7736 | 87.7736 | 6.1264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 35.9 | 37.9009 | 47.0826 | -11.1826 | 37.2 | 38.799 | 45.382 | -8.182 | 4 |  |  | 4 | 33.8 | 33.3605 | 30.2997 | 3.5003 | 138.2 | 164.1315 | 174.5595 | -36.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 33.0706 | 62.3887 | -16.5887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 |  | 45.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 123.8452 | 132.8384 | -5.1384 | 61.4 |  |  | 61.4 | 24.7 |  |  | 24.7 | 199.6 | 202.722 |  | 199.6 |  |  |  | 0 | 12.1 |  |  | 12.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 4.7854 | 4.7854 | -2.4854 | 115.4 | 147.0837 | 230.8591 | -115.4591 | 121.3 | 125.8177 | 133.1603 | -11.8603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.3 | 151.515 | 147.1949 | -6.8949 | 140.9 | 151.515 | 147.1949 | -6.2949 | 146.1 | 151.97 | 147.6369 | -1.5369 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 206.4908 |  | 208.8 | 100 | 103.5555 |  | 100 | 6.9 | 7.2164 | 4.0737 | 2.8263 | 4.3 | 5.0713 | 4.2737 | 0.02633 | 20 | 18 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 60.5 | 57.23 | 48.13 | 12.37 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 1.1 | 1.393 | 1.907 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | -0.7 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 14.52 | 10.31 | 2.19 | 32.6 | 38.91 | 30.77 | 1.83 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 15.1 | 11.8412 | 19.792 | -4.692 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.7 | 11.0787 | 11.0787 | -2.3787 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.3 | 4.43 | 4.794 | -1.494 | 7.2 | 6.09 | 19.054 | -11.854 | 0 |  |  | 0 | 50.6 | 40.07 | 35.463 | 15.137 | 78.4 | 58.17 | 53.166 | 25.234 | 7.9 | 2.6 | 1.071 | 6.829 | 4 | 1.17 | 1.17 | 2.83 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10 | 19.4364 | -8.9363 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 2.3 | 6 | 6 | -3.7 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 3.7 | 0.6 | 0.638 | 3.062 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.9 | 40.6 | 24 | 43.9 | 53.7 | 35.67 | 24 | 29.7 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 7.9 | 10.6 | 10.6 | -2.7 | 27.6 | 31.5 | 29 | -1.4 | 34.4 | 31.5 | 29 | 5.4 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 14.7 | 16 | 16 | -1.3 | 8.9 | 7.39 | 7.39 | 1.51 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 21.2 | 22 | 22 | -0.8
09/02/2026 | 00:00 | 204 | 203.4014 | 203.4014 | 0.59864 | 633.1 | 634.9834 | 627.794 | 5.306 | 214.4 | 215.1123 | 204.431 | 9.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 91.8678 | 91.8678 | -0.66783 | 241.5 | 242 | 242 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 182.3795 | 150.0831 | -40.6831 | 201.8 | 202.65 | 150.0831 | 51.7169 | 55.7 |  | 150.0831 | -94.3831 | 0 |  | 225.8007 | -225.8007 | 204.6 | 207.2429 | 207.2429 | -2.6429 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 542.9 | 557.2916 | 566.0894 | -23.1894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.0671 | 164.0671 | 2.7329 | 7.4 | 7.6313 | 7.6313 | -0.2313 | 5.4 | 4.1889 | 4.1889 | 1.2111 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 5 | 6.8787 | 6.8787 | -1.8787 |  |  |  | 0 | 142.44 | 142.4441 | 142.4441 | -0.00412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 139.9 | 158.9155 | 220.695 | -80.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.7 | 449.2809 | 457.0943 | -4.3943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 125.6 | 142.0426 | 151.3625 | -25.7625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 33.1 | 37.9009 | 47.0826 | -13.9826 | 33.8 | 38.799 | 45.382 | -11.582 | 4 |  |  | 4 | 34 | 33.3605 | 30.2997 | 3.7003 | 126.7 | 164.1315 | 174.5595 | -47.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.4 | 65.3829 | 49.3386 | -20.9386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 |  | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 123.8452 | 132.8384 | -5.4384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.7 |  |  | 199.7 |  |  |  | 0 | 11.9 |  |  | 11.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 4.7854 | 4.7854 | -2.4854 | 72.1 | 147.0837 | 159.3966 | -87.2966 | 113 | 125.8177 | 133.1603 | -20.1603 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.3 | 151.515 | 147.2755 | -6.9755 | 141.4 | 151.515 | 147.2755 | -5.8755 | 147 | 151.97 | 147.7178 | -0.71781 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 206.4908 |  | 208.9 | 99.8 | 103.5555 |  | 99.8 | 6.9 | 7.2164 | 4.0737 | 2.8263 | 4.2 | 5.0713 | 4.2737 | -0.07367 | 20 | 18 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 73.6 | 54.24 | 45.73 | 27.87 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.2 | 1.369 | 1.131 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | -0.7 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 13.78 | 9.495 | 6.405 | 44.6 | 36.51 | 27.866 | 16.734 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 14.4 | 19.3225 | 19.792 | -5.392 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 8.6 | 11.0787 | 11.0787 | -2.4787 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 6.8 | 4.72 | 4.889 | 1.911 | 6.2 | 4.88 | 16.113 | -9.913 | 0 |  |  | 0 | 40.6 | 34.37 | 30.945 | 9.655 | 69.5 | 51.56 | 46.973 | 22.527 | 5.2 | 2.3 | 0.959 | 4.241 | 2.9 | 1.077 | 1.077 | 1.823 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10 | 19.4364 | -8.9363 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.5 | 0.7 | 0.662 | 0.838 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 | 34.39 | 19 | 52.7 | 84.6 | 28.66 | 19 | 65.6 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 | 27.5 | 31.5 | 29 | -1.5 | 34.3 | 31.5 | 29 | 5.3 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 15.7 | 16 | 16 | -0.3 | 9.1 | 7.39 | 7.39 | 1.71 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 21.3 | 22 | 22 | -0.7
EJEC (MWh) |  | 3481.85 | 3356.1224 | 3254.4218 |  | 14854.15 | 14839.9925 | 14742.9345 |  | 5050.4 | 5032.5682 | 4800.7996 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1777.3 | 1997.4653 | 2097.1853 |  | 5458.55 | 5540.3926 | 5540.3927 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2474.75 | 883.9833 | 3641.7312 |  | 3010.2 | 3017.9169 | 3641.7312 |  | 3298.95 | 3887.1535 | 3641.7312 |  | 2746.75 | 0 | 5479.0009 |  | 4292.6 | 4215.1677 | 4562.3649 |  | 2344.95 | 2113.9129 | 2288.0328 |  | 13180.15 | 13498.1669 | 13586.1458 |  | 244.75 | 252.5025 | 252.5026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3554.7 | 3068.054 | 3068.054 |  | 189.3 | 183.1512 | 183.1512 |  | 134.55 | 100.534 | 100.5341 |  | 190.25 | 224.1077 | 21.4101 |  | 158.45 | 130.6953 | 151.3314 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3390.17 | 3408.349 | 3408.3492 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2623.45 | 2624.8213 | 2686.3894 |  | 4228.75 | 4556.7167 | 5296.68 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10669.45 | 10391.5809 | 10855.9419 |  | 1950.75 | 1959.2534 | 1959.2537 |  | 2764.85 | 3144.2107 | 3022.4368 |  | 1008.2 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 442.55 | 461.061 | 461.0611 |  | 451.2 | 443.1487 | 443.1487 |  | 1842.25 | 1650.6057 | 1650.6058 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2538.5 | 2563.6245 | 2563.6248 |  | 902.9 | 1018.5702 | 1124.7759 |  | 988.55 | 1016.7549 | 1089.168 |  | 85.7 | 0 | 0 |  | 804 | 742.4972 | 727.193 |  | 3234.7 | 3762.5082 | 4183.9236 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 762.7 | 654.4941 | 1146.2333 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 748.75 | 633.7143 | 651.2147 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3059.5 | 2990.2712 | 3188.1209 |  | 781.7 | 428.9375 | 488.5382 |  | 1401.15 | 658.61 | 386.1215 |  | 2387.9 | 1317.693 | 810.888 |  | 0 | 0 | 0 |  | 176.85 | 0 | 36.7955 |  | 0 | 0 | 18.453 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 153.65 | 0 | 480 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 56.25 | 114.8485 | 114.8486 |  | 2506.65 | 2771.2108 | 3550 |  | 2961.8 | 3115.0786 | 3195.8474 |  | 1524.75 | 1593.7605 | 1612.7813 |  | 1750.35 | 1804.0353 | 1882.0264 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 273.85 | 0 | 0 |  | 298.45 | 0 | 0 |  | 3034 | 3247.984 | 3254.8821 |  | 3024.6 | 3247.984 | 3254.8821 |  | 3334.35 | 3257.7377 | 3264.6565 |  | 1196.4 | 1341.8261 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4365.95 | 4021.8648 | 0 |  | 2188.7 | 2016.9712 | 0 |  | 166.3 | 138.623 | 97.7683 |  | 105.4 | 112.9373 | 102.5681 |  | 239.1 | 90 | 419.825 |  | 8.35 | 0 | 5.575 |  | 1301.35 | 1457.235 | 1409.765 |  | 406.85 | 0 | 556.522 |  | 195.15 | 157.0345 | 171.886 |  | 1.5 | 0 | 2.1 |  | 486.25 | 466.4724 | 466.4724 |  | 238.3 | 239.592 | 239.592 |  | 106.6 | 124.74 | 124.74 |  | 732.5 | 0 | 1074.3255 |  | 34.2 | 24 | 24 |  | 43.2 | 42.72 | 42.72 |  | 116.85 | 120 | 120 |  | 486.6 | 486.5772 | 486.5772 |  | 480 | 466.4724 | 466.4724 |  | 446.7 | 427.3615 | 419.825 |  | 69 | 79.2 | 79.2 |  | 443.25 | 429.1546 | 429.1546 |  | 34.05 | 0 | 83.853 |  | 167.1 | 0 | 106.94 |  | 277 | 311.31 | 253.3585 |  | 889.95 | 945.927 | 828.454 |  | 65.7 | 0 | 107.1805 |  | 82.2 | 74.376 | 74.376 |  | 254.6 | 204.8826 | 416.2361 |  | 64.4 | 48 | 48 |  | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  | 2.55 | 0 | 2.2045 |  | 475.5 | 459.4752 | 459.4752 |  | 217 | 265.8893 | 265.8893 |  | 479.1 | 466.4724 | 466.4724 |  | 484.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 98.7 | 125.8575 | 130.0575 |  | 130.3 | 399.286 | 504.713 |  | 107.9 | 0 | 109.6915 |  | 1101.95 | 1081.744 | 776.7875 |  | 1694.7 | 1140.2465 | 1063.623 |  | 160.6 | 103.2005 | 43.138 |  | 121.45 | 54.4375 | 54.4375 |  | 152.55 | 0 | 209.01 |  | 350.25 | 341.5452 | 466.4724 |  | 170.75 | 192 | 192 |  | 138.6 | 144 | 144 |  | 489.6 | 469.2906 | 466.4724 |  | 489.6 | 469.2906 | 466.4724 |  | 480 | 469.2906 | 466.4724 |  | 166.1 | 128.235 | 139.0905 |  | 950.75 | 0 | 1409.9705 |  | 60.3 | 0 | 106.416 |  | 861.1 | 0 | 580.21 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1104.85 | 1007.19 | 895 |  | 1138.85 | 994.445 | 895 |  | 658.8 | 0 | 465.711 |  | 81.65 | 100.8 | 100.8 |  | 55.2 | 57.6 | 57.6 |  | 49.95 | 57.6 | 57.6 |  | 21.6 | 33.6 | 33.6 |  | 41.55 | 0 | 72.8395 |  | 200 | 192 | 192 |  | 479.4 | 461.8075 | 461.8075 |  | 478.9 | 461.8075 | 461.8075 |  | 183.75 | 254.4 | 254.4 |  | 663.75 | 708.5 | 696 |  | 828.45 | 708.5 | 696 |  | 344.1 | 336 | 336 |  | 393.3 | 384 | 384 |  | 194.1 | 177.36 | 177.36 |  | 269.2 | 264 | 264 |  | 494.55 | 528 | 528

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 8 de Febrero del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4547813 y resultó S/. 451367 (11.02% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 1 | 4096445.8578 | 4478661.3697 | -8.534%
LUN 2 | 5484683.2638 | 6056722.3353 | -9.445%
MAR 3 | 4763295.0161 | 4646155.3315 | 2.521%
MIE 4 | 4921154.3571 | 4722536.8098 | 4.206%
JUE 5 | 4740265.9127 | 4729738.8117 | 0.2226%
VIE 6 | 4061465.9978 | 4426901.394 | -8.255%
SAB 7 | 4631688.7971 | 4592662.2955 | 0.8498%
DOM 8 | 4547813.2495 | 3803462.1905 | 19.57%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 8 de Febrero del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 08/02/2026 00:00:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 08/02/2026 00:00:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 08/02/2026 00:00:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 08/02/2026 00:00:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 08/02/2026 00:00:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 08/02/2026 00:00:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/02/2026 11:33:00 | 08/02/2026 15:46:00 | 08/02/2026 11:28:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/02/2026 15:46:00 | 08/02/2026 15:56:00 |  | 08/02/2026 15:46:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/02/2026 18:18:00 | 08/02/2026 23:14:00 | 08/02/2026 18:13:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/02/2026 23:14:00 | 08/02/2026 23:24:00 |  | 08/02/2026 23:14:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 01:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/02/2026 08:46:00 | 09/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 08:34:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 08/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 00:39:00 |  | 08/02/2026 00:23:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 08/02/2026 11:46:00 | 09/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 11:25:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se arrancó por parada de emergencia de la TV de CT Kallpa 16:47h se bajó a 150 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 08/02/2026 11:53:00 | 08/02/2026 23:34:00 | 08/02/2026 11:28:00 | 08/02/2026 23:22:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se arrancó por parada de emergencia de la TV de CT Kallpa 15:40h se baio a 64 MW 22:21h se bajo a 120 MW 22:56h se bajo a 64 MW (mínimo segundo tramo)
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 08/02/2026 18:20:00 | 08/02/2026 23:09:00 | 08/02/2026 17:58:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 08/02/2026 23:09:00 | 08/02/2026 23:41:00 |  | 08/02/2026 23:30:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 08/02/2026 19:49:00 | 08/02/2026 23:09:00 | 08/02/2026 19:19:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 22:12h se inició proceso de acople en chilca 2 en modo CC
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 08/02/2026 23:09:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 08/02/2026 00:00:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 08/02/2026 00:00:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 08/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 02:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 08/02/2026 02:11:00 | 08/02/2026 11:16:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 08/02/2026 11:16:00 | 08/02/2026 11:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 08/02/2026 11:51:00 | 08/02/2026 12:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 08/02/2026 11:51:00 | 08/02/2026 12:57:00 |  | 08/02/2026 12:36:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG3 - GAS | 08/02/2026 12:04:00 | 08/02/2026 12:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 08/02/2026 12:04:00 | 08/02/2026 13:36:00 |  | 08/02/2026 13:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 08/02/2026 12:15:00 | 08/02/2026 15:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 08/02/2026 15:49:00 | 08/02/2026 17:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 08/02/2026 17:21:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 20:42 bajo a 30 MW para iniciar proceso de acople.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 08/02/2026 17:59:00 | 09/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 17:32:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 08/02/2026 18:51:00 | 09/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 18:20:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 22:16h se bajo a 110 MW (mínimo segundo tramo)
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 08/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 03:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 02:30 h S/C bajar a mínimo del 2° tramo.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 08/02/2026 03:35:00 | 08/02/2026 05:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 08/02/2026 05:39:00 | 08/02/2026 10:49:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 08/02/2026 10:49:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 08/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 01:43:00 |  | 08/02/2026 01:37:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 08/02/2026 11:38:00 | 08/02/2026 12:11:00 | 08/02/2026 11:28:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 11:28 h se arrancó la UTI5 debido a parada por emergencia de la TV de CT Kallpa
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 08/02/2026 11:40:00 | 08/02/2026 12:11:00 | 08/02/2026 11:28:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 11:28 h se arrancó la UTI6 debido a parada por emergencia de la TV de CT Kallpa
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 08/02/2026 12:11:00 | 08/02/2026 15:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 08/02/2026 12:11:00 | 08/02/2026 15:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 08/02/2026 15:01:00 | 08/02/2026 15:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 08/02/2026 15:01:00 | 08/02/2026 15:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 08/02/2026 15:38:00 | 08/02/2026 18:32:00 |  | 08/02/2026 18:22:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 08/02/2026 15:38:00 | 08/02/2026 19:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 08/02/2026 19:17:00 | 08/02/2026 20:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 08/02/2026 20:12:00 | 08/02/2026 20:26:00 |  | 08/02/2026 20:21:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 08/02/2026 11:49:00 | 08/02/2026 12:14:00 | 08/02/2026 11:28:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 11:28 h se arrancó la TG8debido a parada por emergencia de la TV de CT Kallpa
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 08/02/2026 12:14:00 | 08/02/2026 14:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 08/02/2026 14:15:00 | 08/02/2026 15:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 08/02/2026 15:39:00 | 08/02/2026 18:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 08/02/2026 18:40:00 | 08/02/2026 20:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 08/02/2026 20:12:00 | 08/02/2026 21:25:00 |  | 08/02/2026 21:12:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 08/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 02:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 08/02/2026 02:46:00 | 08/02/2026 11:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 08/02/2026 11:16:00 | 08/02/2026 19:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 08/02/2026 19:19:00 | 08/02/2026 21:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 08/02/2026 21:38:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 08/02/2026 00:00:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 08/02/2026 00:00:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 08/02/2026 00:00:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 08/02/2026 00:00:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 08/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 06:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 08/02/2026 06:05:00 | 08/02/2026 09:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 08/02/2026 09:34:00 | 09/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 10:48h Celepsa solicitó bajar a mínima generación la CT Olleros por altas temperaturas.

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 8 de Febrero del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE | ISA PERU | L-2240 | 08/02/2026 08:22:00 | 08/02/2026 17:56:00 |  | Se bajó la generación de la CH Carhuaquero.

## RRPF_RRSF
domingo, 8 de Febrero del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 99 | 149.2044 | 1 | 99 | 140.6755 | 1 | 99 | 152.4569 | 1 | 127.57 | 163.2945 | 1 | 164 | 172 | 1 | 164 | 137 | 1 | 164 | 87.9307 | 1 | 164 | 87.9307 | 1 | 164 | 83.7489 | 1 | 164 | 83.7489 | 1 | 164 | 83.7489 | 1 | 164 | 15.8304 | 1 | 209 | 87.8304 | 1 | 209 | 132.8304 | 1 | 209 | 132.8304 | 1 | 209 | 132.8304 | 1 | 209 | 132.8304 | 1 | 209 | 132.8304 | 1 | 209 | 132.8304 | 1 | 209 | 132.8304 | 1 | 209 | 132.8304 | 1 | 209 | 131.0892 | 1 | 180.1715 | 116.4865 | 1 | 197 | 115.5046 | 1 | 184.7977 | 112.1953 | 1 | 197 | 113.1068 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 99 | 149.2044 | 1 | 99 | 140.6755 | 1 | 99 | 152.4569 | 1 | 127.57 | 163.2945 | 1 | 164 | 172 | 1 | 164 | 137 | 1 | 164 | 87.9307 | 1 | 164 | 87.9307 | 1 | 164 | 83.7489 | 1 | 164 | 83.7489 | 1 | 164 | 83.7489 | 1 | 164 | 15.8304 | 1 | 209 | 87.8304 | 1 | 209 | 132.8304 | 1 | 209 | 132.8304 | 1 | 209 | 132.8304 | 1 | 209 | 132.8304 | 1 | 209 | 132.8304 | 1 | 209 | 132.8304 | 1 | 209 | 132.8304 | 1 | 209 | 132.8304 | 1 | 209 | 131.0892 | 1 | 180.1715 | 116.4865 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 9.9296 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 9.8945 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 9.5875 | 1 | 6 | 9.5872 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 9.9296 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 9.8945 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 9.5875 | 1 | 6 | 9.5872 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 65 | 17.2319 | 1 | 65 | 26.4951 | 1 | 65 | 13.7067 | 1 | 36.43 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 26.8996 | 1 | 0 | 26.8996 | 1 | 0 | 36.9932 | 1 | 0 | 36.9932 | 1 | 0 | 36.9932 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 16.8285 | 67.3439 | 1 | 0 | 68.3258 | 1 | 12.2023 | 73.1783 | 1 | 0 | 70.7235 | 1 | 40 | 82.8183 | 1 | 40 | 88.2725 | 1 | 40 | 89.235 | 1 | 40 | 89.235 | 1 | 40 | 89.235 | 1 | 40 | 89.4683 | 1 | 40 | 89.235 | 1 | 40 | 89.235 | 1 | 40 | 89.235 | 1 | 40 | 89.235 | 1 | 40 | 89.235 | 1 | 40 | 89.5908 | 1 | 40 | 88.9519 | 1 | 40 | 88.9519 | 1 | 40 | 88.9519 | 1 | 40 | 88.9519 | 1 | 40 | 88.9519 | 1 | 40 | 90 | 1 | 40 | 90 | 1 | 40 | 88.4801 | 1 | 40 | 82.8183 | 1 | 40 | 82.8183
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.8285 | 25.7055 | 1 | 0 | 34.0821 | 1 | 12.2023 | 30.5352 | 1 | 0 | 35.1916 | 1 | 20.2625 | 21.6905 | 1 | 20.1707 | 23.2069 | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 44.4368 | 1 | 0 | 44.7042 | 1 | 0 | 41.1757 | 1 | 19.9528 | 23.4209 | 1 | 19.9528 | 23.4209 | 1 | 0 | 44.4368 | 1 | 0 | 41.0596 | 1 | 0 | 44.4367 | 1 | 0 | 41.4958 | 1 | 0 | 44.2953 | 1 | 0 | 41.1774 | 1 | 0 | 44.2953 | 1 | 0 | 40.9217 | 1 | 0 | 44.2953 | 1 | 40 | 6.6303 | 1 | 0 | 41.4528 | 1 | 0 | 40.6863 | 1 | 40 | 6.743 | 1 | 0 | 37.8754
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.4951 | 1 | 25.4207 | 13.7067 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.4359 | 1 | 0 | 13.4359 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.7375 | 21.2977 | 1 | 19.8293 | 22.616 | 1 | 0 | 44.2388 | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 44.5308 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.0472 | 23.3363 | 1 | 20.0472 | 23.3363 | 1 | 40 | 0 | 1 | 40 | 6.7644 | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 41.3251 | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 41.0087 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 24.5746 | 17.2319 | 1 | 32.4999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.43 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 13.4638 | 1 | 0 | 13.4638 | 1 | 0 | 36.9932 | 1 | 0 | 36.9932 | 1 | 0 | 36.9932 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 41.6384 | 1 | 0 | 34.2437 | 1 | 0 | 42.6431 | 1 | 0 | 35.5319 | 1 | 0 | 39.8301 | 1 | 0 | 42.4496 | 1 | 0 | 44.9962 | 1 | 0 | 44.7982 | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 41.5269 | 1 | 0 | 42.4778 | 1 | 0 | 42.4777 | 1 | 0 | 44.7982 | 1 | 0 | 41.4109 | 1 | 0 | 44.7983 | 1 | 40 | 6.7699 | 1 | 0 | 44.6566 | 1 | 40 | 6.7658 | 1 | 0 | 44.6566 | 1 | 0 | 41.2672 | 1 | 0 | 44.6566 | 1 | 0 | 41.9464 | 1 | 0 | 41.7873 | 1 | 0 | 41.0331 | 1 | 0 | 38.2714 | 1 | 0 | 38.2002
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 40.4254 | 0 | 1 | 32.5001 | 0 | 1 | 39.5793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 6.7656 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 40 | 6.763 | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 41.4233 | 1 | 40 | 6.7599 | 1 | 40 | 6.7607 | 1 | 0 | 37.8039 | 1 | 40 | 6.7426
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 12.7352 | 1 | 0 | 12.7352 | 1 | 0 | 12.7352 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 12.7679 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 14.9285 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 14.8912 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 14.5487 | 1 | 6 | 14.5484 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 12.7352 | 1 | 0 | 12.7352 | 1 | 0 | 12.7352 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 12.7679 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 14.9285 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 14.8912 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 14.5487 | 1 | 6 | 14.5484 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 1 | 72 | 20.2 | 1 | 72 | 20 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 50.5637 | 1 | 0 | 49.8294 | 1 | 0 | 50.8364 | 1 | 0 | 53.7055 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 83.5227 | 1 | 0 | 83.5227 | 1 | 0 | 83.5227 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 85.6265 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 62 | 27.1817 | 1 | 67.78 | 21.7275 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.5 | 21.0481 | 1 | 68.5 | 21.0481 | 1 | 68.5 | 21.0481 | 1 | 68.5 | 21.0481 | 1 | 68.5 | 21.0481 | 1 | 68 | 21.5199 | 1 | 68 | 21.5199 | 1 | 68 | 21.5199 | 1 | 62 | 27.1817 | 1 | 62 | 27.1817
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 50.5637 | 1 | 0 | 49.8294 | 1 | 0 | 50.8364 | 1 | 0 | 53.7055 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 83.5227 | 1 | 0 | 83.5227 | 1 | 0 | 83.5227 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 85.6265 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 62 | 27.1817 | 1 | 67.78 | 21.7275 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.5 | 21.0481 | 1 | 68.5 | 21.0481 | 1 | 68.5 | 21.0481 | 1 | 68.5 | 21.0481 | 1 | 68.5 | 21.0481 | 1 | 68 | 21.5199 | 1 | 68 | 21.5199 | 1 | 68 | 21.5199 | 1 | 62 | 27.1817 | 1 | 62 | 27.1817
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 19.9085 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 19.8584 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 19.344 | 1 | 6 | 19.3445 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 19.9085 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 19.8584 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 19.344 | 1 | 6 | 19.3445 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 1 | 59.798 | 0 | 1 | 72 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [73 empty] | A las 11:45 h, KALLPA dejó de regular, debido a parada de la TV por emergencia. Se asignó RSF para arriba, en tiempo real, al G2 Chaglla (11:49 h) y G2 de CDA (11:55 h), 72 MW a cada unidad. |  |  | KALLPA dejó de regular, debido a parada de la TV por emergencia. Se asignó reserva en tiempo real al G2 de Chaglla (UP: 59.798 MW) y G2 de CDA (UP:72 MW, DOWN: 20.2 MW) |  |  | KALLPA dejó de regular, debido a parada de la TV por emergencia. Se asignó reserva en tiempo real al G2 de Chaglla (UP: 72 MW) y G2 de CDA (UP:72 MW, DOWN: 20.2 MW)

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 8 de Febrero del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
08/02/2026 | 00:30 | 0 | 0
08/02/2026 | 01:00 | 0 | 0
08/02/2026 | 01:30 | 0 | 0
08/02/2026 | 02:00 | 0 | 0
08/02/2026 | 02:30 | 0 | 0
08/02/2026 | 03:00 | 0 | 0
08/02/2026 | 03:30 | 0 | 0
08/02/2026 | 04:00 | 0 | 0
08/02/2026 | 04:30 | 0 | 0
08/02/2026 | 05:00 | 0 | 0
08/02/2026 | 05:30 | 0 | 0
08/02/2026 | 06:00 | 0 | 0
08/02/2026 | 06:30 | 0 | 0
08/02/2026 | 07:00 | 0 | 0
08/02/2026 | 07:30 | 0 | 0
08/02/2026 | 08:00 | 0 | 0
08/02/2026 | 08:30 | 0 | 0
08/02/2026 | 09:00 | 0 | 0
08/02/2026 | 09:30 | 0 | 0
08/02/2026 | 10:00 | 0 | 0
08/02/2026 | 10:30 | 0 | 0
08/02/2026 | 11:00 | 0 | 0
08/02/2026 | 11:30 | 0 | 0
08/02/2026 | 12:00 | 0 | 0
08/02/2026 | 12:30 | 0 | 0
08/02/2026 | 13:00 | 0 | 0
08/02/2026 | 13:30 | 0 | 0
08/02/2026 | 14:00 | 0 | 0
08/02/2026 | 14:30 | 0 | 0
08/02/2026 | 15:00 | 0 | 0
08/02/2026 | 15:30 | 0 | 0
08/02/2026 | 16:00 | 0 | 0
08/02/2026 | 16:30 | 0 | 0
08/02/2026 | 17:00 | 0 | 0
08/02/2026 | 17:30 | 0 | 0
08/02/2026 | 18:00 | 0 | 0
08/02/2026 | 18:30 | 0 | 0
08/02/2026 | 19:00 | 0 | 0
08/02/2026 | 19:30 | 0 | 0
08/02/2026 | 20:00 | 0 | 0
08/02/2026 | 20:30 | 0 | 0
08/02/2026 | 21:00 | 0 | 0
08/02/2026 | 21:30 | 0 | 0
08/02/2026 | 22:00 | 0 | 0
08/02/2026 | 22:30 | 0 | 0
08/02/2026 | 23:00 | 0 | 0
08/02/2026 | 23:30 | 0 | 0
08/02/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
domingo, 8 de Febrero del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.H. Pías, C.T. Tallanca; C.T. Tablazo, y Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
domingo, 8 de Febrero del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe