## EVENTOS
domingo, 15 de Febrero del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ANDEAN POWER S.A.C. | CARHUAC | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 15/02/2026 16:22:01 | 15/02/2026 17:05:45 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. CARHUAC POR FALLA |  | NO | 6.6
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 15/02/2026 00:00:00 | 15/02/2026 02:58:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
FALLA | KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 15/02/2026 09:20:17 | 15/02/2026 12:32:32 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. CERRO DEL ÁGUILA |  | NO | 13.8
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV | 15/02/2026 23:54:00 | 17/02/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA TV DE LA C.T. VENTANILLA POR FALLA |  | NO | 16
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | LINEA DE TRANSMISION | L-2232 | 15/02/2026 13:16:06 | 15/02/2026 13:16:06 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-2232 (CHIMBOTE 1 -TRUJILLO NORTE ) DE 220 KV |  | NO | 220
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA | BARRA A 60 | 15/02/2026 17:22:53 | 15/02/2026 18:43:30 | DESCONEXIÓN DE LA BARRA A 60 KV DE LA S.E. PIURA OESTE POR FALLA | 64.86 | SI | 60
FALLA | STATKRAFT S.A | MALPASO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 15/02/2026 13:17:15 | 15/02/2026 13:57:44 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. MALPASO |  | NO | 6.9
FALLA | STATKRAFT S.A | MALPASO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 15/02/2026 20:59:49 | 15/02/2026 21:56:02 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. MALPASO |  | NO | 6.9

## RESTRIC_OPE
domingo, 15 de Febrero del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 21.8 m3/s correspondiente al mes de enero.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | Operación del embalse de pasada, esta situación atiende al requerimiento de los pobladores ubicadas aguas abajo de la central Cañón del Pato (Proyecto Especiales Chavimochic y Chinecas, etc), quienes demandan un caudal constante para la agricultura.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía telefónica del 08/02 y la generación ejecutada de la semana N°05. La CT OLLEROS CC1X1 tiene una limitación de generación por efecto de la temperatura.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
15/02/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 15 de Febrero del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 15/02/2026 07:14 | 15/02/2026 16:46 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 15/02/2026 09:21 | 15/02/2026 17:52 | Inspeccion por falla. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 15/02/2026 07:42 | 15/02/2026 17:38 | Inspeccion anual de linea L-2055. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 15/02/2026 07:42 | 15/02/2026 17:38 | Inspeccion anual de linea L-2056. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 15/02/2026 07:07 | 15/02/2026 17:18 | Inspeccion por falla. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 15/02/2026 07:07 | 15/02/2026 17:18 | Inspeccion por falla. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12845 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI II | G3 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Revision, evaluacion y correccion de la oscilacion y juego axial en el eje de la turbina | 0.2 | P | F/S | N | CORR. | 115 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | FS Fuerza mayor, ingreso de huaico a central | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G1 | 15/02/2026 05:00 | 15/02/2026 07:31 | Inspeccion de Rodete Pelton | 0 | P | F/S | N | PREV. | 126 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G2 | 15/02/2026 07:56 | 15/02/2026 09:42 | Inspeccion de Rodete Pelton | 0 | P | F/S | N | PREV. | 127 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G3 | 15/02/2026 09:48 | 15/02/2026 12:07 | Inspeccion de Rodete Pelton | 0 | P | F/S | N | PREV. | 128 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 3 / MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACION UNIDAD DE GENERACION 01 - CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA I | 11.091 | P | F/S | N | PREV. | 124 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO ORIENTE | NUEVA JAEN | TPA014 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26668 | T
ELECTRO SUR ESTE | MAZUCO - PTO MALDONADO | L-1015 | 15/02/2026 02:00 | 15/02/2026 14:00 | CAMBIO DE TC-1005 DE LA LINEA L-1015 EN LA S.E. PUERTO MALDONADO. CABE RESALTAR QUE LA DEMANDA DE LA BARRA DE 10KV Y 22.9KV SERA ABASTECIDA POR LA CTRF. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11888 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G2 | 15/02/2026 07:16 | 15/02/2026 17:09 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 2 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 15/02/2026 00:00 | 15/02/2026 04:15 | F/S POR CORRECCION PUNTO CALIENTE EN TR2, CAMBIO DE LOGICA CONTROL VE-U2, CAMBIO VENTILADOR DE VARIADOR ENFRIAMIENTO U2 | 235 | P | F/S | N | CORR. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | TR2 | 15/02/2026 00:00 | 15/02/2026 04:15 | CORRECCION PUNTO CALIENTE EN TR2 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15576 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 15/02/2026 05:18 | 15/02/2026 08:58 | F/S POR CORRECCION PUNTO CALIENTE EN TR1, CAMBIO VENTILADOR DE VARIADOR ENFRIAMIENTO U1 | 235 | P | F/S | N | CORR. | 14971 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | TR1 | 15/02/2026 05:18 | 15/02/2026 08:58 | CORRECCION PUNTO CALIENTE EN TR1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15577 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Inspeccion Mayor de Combustores (Facilidades) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13555 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TV | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES | 260 | P | F/S | N | PREV. | 13344 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | EXPANSION INTIPAMPA | CENTRAL | 15/02/2026 05:51 | 15/02/2026 18:21 | ENERGIZACION DE CENTRAL EXPANSION INTIPAMPA POR PRUEBAS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26863 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 05 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 26 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 15/02/2026 10:49 | 15/02/2026 23:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Indisponibilidad de las se?ales ICCP debido al mantenimiento de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT11 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspeccion boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspeccion boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | SS.EE. | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Indisponible por mantenimiento anual de BOP y boroscopia de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13600 | T
FENIX POWER PERU | FENIX | TV10 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspeccion boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Indisponibilidad de aerogeneradores D1, D2 y D3 debido a correctivo. | 7.5 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | NEPE?A - SAN JACINTO | L-1114 | 15/02/2026 06:00 | 15/02/2026 14:00 | Actividad de hidrolavado en caliente de la linea 138 kV L-1114, sin restriccion de carga. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1760 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2352 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION A NIVEL 3 POR FALLA DEL CONTROLADOR DE LA CELDA. SE TIENE SUPERVISION LOCAL CON EL OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1451 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 15/02/2026 09:24 | 15/02/2026 12:32 | La unidad salio fuera de servicio por falla cuyas causas aun se encuentran en investigacion. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 15/02/2026 12:32 | 15/02/2026 12:48 | La unidad realizo pruebas operativas previo a declararse disponible. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | CENTRAL | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny Expansion. Sin inyeccion de generacion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26936 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | S.E. SUNNY EXPANSIÓN | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Circuitos en 33 kV de la CS Sunny Expansion energizados | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26960 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | TP-F03 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Energizado por pruebas. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26975 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | ALTO PRADERA | INT-2088 | 15/02/2026 08:08 | 15/02/2026 17:41 | RELLENADO DE GAS SF6 EN INTERRUPTOR DE SE ALTO PRADERA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15637 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY | TRA1 | 15/02/2026 08:31 | 15/02/2026 17:05 | LAVADO CON TENSION (SIN CARGA). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18384 | T
LUZ DEL SUR | SAN MIGUEL | TR-3 | 15/02/2026 01:20 | 15/02/2026 17:42 | Pruebas electricas a transformador combinado 220 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19843 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Por Condicion de Operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 15/02/2026 00:00 | 15/02/2026 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/02/2026 al 28/02/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G3 | 15/02/2026 00:00 | 15/02/2026 07:18 | MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 75 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G3 | 15/02/2026 08:14 | 15/02/2026 08:47 | La unidad realizo pruebas operativas previo a declararse disponible. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 75 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 15/02/2026 22:09 | 16/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 15/02/2026 00:00 | 15/02/2026 06:36 | INSPECCION EQUIPOS DE TURBINA Y PND RODETE | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 15/02/2026 00:00 | 15/02/2026 06:36 | LIMPIEZA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EPOCA DE AVENIDA | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 15/02/2026 00:00 | 15/02/2026 06:36 | MANTENIMIENTO DEL ANILLO COLECTOR | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | CENTRAL | 2026-02-15 21:25 | 16/02/2026 00:00 | Parada controlada por concentracion de solidos mayores a 15 g/L. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 264 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G2 | 15/02/2026 22:02 | 16/02/2026 00:00 | LIMPIEZA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EPOCA DE AVENIDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 62 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | PUERTO MALDONADO | IN-1160 | 15/02/2026 02:00 | 15/02/2026 14:00 | LA ACTIVIDAD: CAMBIO DE TC-1005 DE LA LINEA L-1015 EN LA S.E. PUERTO MALDONADO , requiere condiciones seguras, por lo que se necesita de la apertura del IN-1161 y el SA-1171 (equipos de propiedad de PMTE) por el tiempo que se requiera para la actividad, tal como esta programado y es de conocimiento de COES. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 26765 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | PUERTO MALDONADO | SA-1171 | 15/02/2026 02:00 | 15/02/2026 14:00 | LA ACTIVIDAD: CAMBIO DE TC-1005 DE LA LINEA L-1015 EN LA S.E. PUERTO MALDONADO , requiere condiciones seguras, por lo que se necesita de la apertura del IN-1161 y el SA-1171 (equipos de propiedad de PMTE) por el tiempo que se requiera para la actividad, tal como esta programado y es de conocimiento de COES. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 26760 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHANCAY-ZAPALLAL | L-2311 | 15/02/2026 08:52 | 15/02/2026 15:37 | L-2311 F/S: MP 2A LIMPIEZA DE AISLADORES POLIMERICOS T1N-T19N, REQUIERE L-2212 Y L-2117 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0127079) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23442 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T16-260 | 15/02/2026 07:54 | 15/02/2026 16:32 | MP 6A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL TRANSFORMADOR. (R0126308) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8940 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | CL-2239 | 15/02/2026 09:00 | 15/02/2026 16:58 | RECUPERAR CANAL TELEPROTECCION MEDIANTE MEDIO FIBRA OPTICA Y PRUEBAS PUNTO A PUNTO. SIN TIERRAS TEMPORARIAS / FRANCAS EN AMBOS EXTREMOS. (R0127166) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13205 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE - LA NI?A | L-2239 | 15/02/2026 08:11 | 15/02/2026 16:58 | Retirar puesta a tierra desprendida P001B. Requiere los recierres deshabilitados de la L-2238. (R0127927) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13167 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - ALTO PRADERA | L-2088 | 15/02/2026 09:00 | 15/02/2026 15:00 | A SOLICITUD DE LUZ DEL SUR: RELLENADO DE SF6 EN EL INTERRUPTOR DE LA SE ALTO PRADERA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15654 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - ALTO PRADERA | L-2088 | 15/02/2026 09:00 | 15/02/2026 14:00 | LINEA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE LDS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15654 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2088 | 15/02/2026 08:11 | 15/02/2026 17:28 | MP 2A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125180) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15653 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 15/02/2026 08:19 | 15/02/2026 13:31 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2088. (R0125180) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-A | 15/02/2026 14:11 | 15/02/2026 17:28 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2088. (R0125180) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11591 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 15/02/2026 15:22 | 16/02/2026 00:00 | SE. CHILCA REP: CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SB-8225 DE CELDA DE ENLACE. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 15/02/2026 15:22 | 16/02/2026 00:00 | SECCIONADOR SB-8225 DE CELDA ENLACE INDISPONIBLE DEBIDO A QUE PRESENTA AGARROTAMIENTO EN SU MECANISMO DE ACCIONAMIENTO. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-1 A T-68, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0118678) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | APERTURA DE CUELLOS EN LA TORRE T-79 PARA REALIZAR EL TENSIONADO EN VACIO DE LA LINEA L-2216 DESDE LA S.E. PARAMONGA NUEVA, DEBIDO AL ROBO DE CONDUCTOR. (CAMBIO DE CONDUCTOR EN TRAMO T-1 A T-68). DE 08:00 A 16:00 HRS SE REQUIERE COLOCAR TIERRAS FRANCAS EN AMBOS EXTREMOS POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 15/02/2026 08:01 | 15/02/2026 14:57 | MP 4A SILICONADO DE AISLADORES DE VIDRIO Y PORCELANA DE POSTES P-9, P-154 A P-160 Y P-344 A P-434 Y TORRES T-54 A T-211 Y T-415 A T-586, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS, (REQUIERE TIERRA FRANCA EN S.E. CHIMBOTE Y S.E. PARAMONGA). (R0123220) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2143 | 15/02/2026 08:20 | 15/02/2026 14:19 | SILICONADO DE AISLAMIENTO AL NUEVO TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-2561 Y CADENA DE AISLADORES EN CELDA. (R0127157) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24082 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T23_60 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | CELDA INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE DE IN-6100 FASE R , PREVIAMENTE SE PUSO EN SERVICIO EN T22-61. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 839 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZAPALLAL | CL-2311 | 15/02/2026 08:52 | 15/02/2026 15:37 | CORREGIR FUGA DE ACEITE EN TRANSFORMADOR DE TENSION TT-303. (R0119151) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23338 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | ANGEL - SAN RAFAEL | L-1051 | 15/02/2026 07:51 | 15/02/2026 14:07 | Mantenimiento preventivo mensual | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18962 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | G2 | 15/02/2026 07:01 | 15/02/2026 19:50 | Mantenimiento preventivo mensual | 55 | P | F/S | N | PREV. | 191 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Queda indisponible por falla en la celda auxiliar N°3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BAIPAS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 15/02/2026 11:00 | 15/02/2026 14:10 | Prueba de validacion completa equipo CEMS (NOx y O2) en modo ciclo combinado segun perfil. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | CL-5003 | 15/02/2026 08:46 | 15/02/2026 16:54 | ENGOMADO DE AISLAMIENTO EN CELDA DE LOS SECCIONADORES SE-5021, SE-5023, SL-5017 Y ST-5003. (PARTE 2). (R0126933) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19808 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - POROMA | L-5031 | 15/02/2026 07:35 | 15/02/2026 15:31 | REPARACION DE 06 HEBRAS ROTAS EN VANO DE LA TORRE T-125. (R0127023) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17389 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2055 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION A N3 POR FALLA EN EL CONTROLADOR DE BAHIA. SE TIENE EL RELE DE PROTECCION OPERATIVO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14380 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | CL-2239 | 15/02/2026 10:30 | 15/02/2026 16:58 | RECUPERAR CANAL TELEPROTECCION MEDIANTE MEDIO FIBRA OPTICA Y PRUEBAS PUNTO A PUNTO. SIN TIERRAS TEMPORARIAS / FRANCAS EN AMBOS EXTREMOS. (R0127360) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12748 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 15/02/2026 04:50 | 15/02/2026 07:04 | Desyerbado del SVC por acercamiento peligroso a partes energizadas. (R0127943) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | SE. YARABAMBA 500KV: INTERRRUPTOR INDISPONIBLE POR PROBLEMAS DE MANDOS. REACTOR R-31 SERA OPERADO CON EL INTERRRUPTOR IN-5116. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
domingo, 15 de Febrero del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 15 de Febrero del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR |  | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
15/02/2026 | 00:30 | 202.1 | 634.5 | 216.3 |  |  | 60.9 | 202.4 |  |  | 178 | 201.2 | 199.1 | 290.9 | 205.8 | 109.4 | 555.2 | 10.3 |  |  |  |  | 168.4 | 8.5 | 6.1 |  | 6.6 |  | 142.5 |  |  |  |  | 110.5 | 165 |  |  |  | 6.5 | 222.7 | 81.6 | 140.9 | 42.4 | 18.4 | 18.9 | 90.2 |  |  |  | 106 | 31 | 44.4 | 3.8 | 34.7 | 106.8 |  |  | 90.6 |  |  | 0 |  |  |  | 128 |  |  |  |  | 38.2 | 27.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.4 | 180.6 | 125 | 63 | 75.4 | 30.2 |  |  |  | 141.8 | 142.4 | 147.5 |  |  |  |  | 0 | 208.4 | 100.2 | 7 | 4.4 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 1.1 | 0 | 20.4 | 10 | 4.9 | 0 |  | 1.1 | 3.6 | 5 | 20.6 | 18.7 | 18.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 8.2 | 23.8 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.4 | 20.2 | 20.2 | 7.2 | 8.3 | 0 | 26 | 77 | 2.5 | 1.6 | 0 | 21 | 8.1 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.3 | 17.6 | 0 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0 | 8.4 | 20.2 | 20.1 | 9.2 | 26.6 | 33.5 | 14.9 | 17.5 | 8.4 | 11 | 18.6 | 6873.3 | 24.4471 | 7.981 | 11.63 | 13.2 | 25.3566 | 18.9519 | 5.9 | 14.3 | 121.7666
15/02/2026 | 01:00 | 202.5 | 629.9 | 214.3 |  |  | 61 | 201.1 |  |  | 177.9 | 200.4 | 196.6 | 290.7 | 205.7 | 108.6 | 555.3 | 10.3 |  |  |  |  | 166.9 | 7.8 | 6.1 |  | 6.6 |  | 142.4 |  |  |  |  | 110.4 | 150.9 |  |  |  | 6.5 | 221 | 81.4 | 141.7 | 42.3 | 18.4 | 18.9 | 89.5 |  |  |  | 105.8 | 32.5 | 36.3 | 3.8 | 35.4 | 108 |  |  | 90.1 |  |  | 0 |  |  |  | 127.6 |  |  |  |  | 37.8 | 27.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.4 | 181.1 | 123.8 | 62.7 | 75.2 | 29.9 |  |  |  | 140.8 | 141.4 | 146.6 |  |  |  |  | 0 | 208.5 | 100.1 | 7 | 4.4 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0.7 | 0 | 20.2 | 10 | 4.8 | 0 |  | 1.1 | 3.6 | 5 | 20.2 | 16.7 | 18.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 8.1 | 24.4 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.3 | 20.2 | 20.2 | 5.1 | 9.1 | 0 | 23.8 | 65.1 | 2.1 | 2 | 0 | 21 | 8.1 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 28.8 | 28.5 | 0 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0 | 8.4 | 20 | 20 | 9.1 | 26.9 | 33.9 | 15.1 | 17.5 | 8.1 | 11 | 18.7 | 6833.8 | 24.4473 | 7.981 | 11.63 | 13.2 | 25.3451 | 18.9495 | 5.9 | 14.1 | 121.5529
15/02/2026 | 01:30 | 200.5 | 632.4 | 214.8 |  |  | 60.8 | 202.2 |  |  | 149.5 | 148.9 | 149.1 | 249.7 | 205.4 | 109 | 558.9 | 10.3 |  |  |  |  | 165.5 | 6.9 | 6.2 |  | 6.6 |  | 142.3 |  |  |  |  | 110.3 | 151.1 |  |  |  | 6.5 | 221.8 | 80.6 | 146.1 | 42.4 | 18.6 | 18.9 | 90.5 |  |  |  | 105 | 39.3 | 36.9 | 3.8 | 34.3 | 131.3 |  |  | 89.7 |  |  | 0 |  |  |  | 127.3 |  |  |  |  | 38.2 | 27.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.4 | 194 | 127.7 | 62.7 | 75.2 | 29.8 |  |  |  | 141.3 | 141.8 | 147.2 |  |  |  |  | 0 | 208.3 | 99.7 | 7 | 4.4 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0.5 | 0 | 20.2 | 9.9 | 4.7 | 0 |  | 1.1 | 3.6 | 5.1 | 20.2 | 15.1 | 18.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 8.4 | 25 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.1 | 20.2 | 20.2 | 3.2 | 5.4 | 0 | 25.7 | 78.3 | 2.1 | 2.2 | 0 | 21 | 8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 28.6 | 26.6 | 0 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0 | 8.4 | 19.8 | 19.8 | 9.5 | 26.5 | 33.6 | 15.5 | 17.5 | 7.1 | 11 | 17.3 | 6732.4 | 24.4451 | 7.979 | 11.63 | 13.2 | 25.2032 | 18.9476 | 5.9 | 14.4 | 121.7049
15/02/2026 | 02:00 | 202.8 | 630.7 | 214.5 |  |  | 61.2 | 202 |  |  | 126.7 | 127.3 | 127.2 | 229.7 | 204.8 | 108.8 | 558 | 10.3 |  |  |  |  | 165.7 | 6.9 | 6.3 |  | 6.6 |  | 142.5 |  |  |  |  | 110.4 | 151.4 |  |  |  | 6.5 | 223.9 | 81.4 | 147.5 | 42.4 | 18.6 | 18.9 | 89.7 |  |  |  | 106.2 | 41.2 | 38 | 3.8 | 35.4 | 135.5 |  |  | 90 |  |  | 0 |  |  |  | 127.5 |  |  |  |  | 37.8 | 27.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.4 | 196.6 | 129.3 | 62.7 | 75.3 | 30 |  |  |  | 102.2 | 102.1 | 122.6 |  |  |  |  | 0 | 208.2 | 100.1 | 7 | 4.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0.3 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5 | 0 |  | 1.1 | 3.6 | 5.1 | 20.3 | 16.5 | 18.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 8.5 | 26.2 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 0 | 19.7 | 11.7 | 20.3 | 20.2 | 2.8 | 3.4 | 0 | 43.1 | 74.3 | 2.8 | 1.5 | 0 | 21 | 8 | 2.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.9 | 32.1 | 0 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0 | 8.2 | 20 | 20 | 9.4 | 26.9 | 33.8 | 16 | 17.5 | 7.2 | 10.9 | 16.9 | 6584.1 | 24.4473 | 7.976 | 11.63 | 13.2 | 25.159 | 18.946 | 5.9 | 14.4 | 121.6582
15/02/2026 | 02:30 | 204.3 | 626.7 | 213.7 |  |  | 61.9 | 201.4 |  |  | 126.6 | 127 | 126.9 | 229.3 | 181.1 | 104.1 | 551.2 | 10.2 |  |  |  |  | 165.1 | 7.3 | 5.5 |  | 6.6 |  | 142.4 |  |  |  |  | 110.4 | 152.7 |  |  |  | 6.5 | 217.4 | 81.4 | 126.4 | 42.4 | 18.6 | 18.9 | 93.1 |  |  |  | 105.7 | 19.1 | 39.1 | 3.8 | 35.3 | 80.9 |  |  | 89.9 |  |  | 0 |  |  |  | 127.6 |  |  |  |  | 38 | 27.8 |  |  |  | 0 | 13.3 |  | 2.4 | 175.3 | 110.4 | 62.7 | 75.1 | 27.1 |  |  |  | 102.5 | 102.6 | 120.5 |  |  |  |  | 0 | 208.4 | 100.4 | 7 | 4.4 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10.1 | 5 | 0 |  | 1.1 | 3.6 | 5.1 | 20.2 | 14.1 | 18.4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 9.3 | 26.3 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 0 | 19.8 | 11.8 | 20.1 | 20.2 | 1.9 | 0.4 | 0 | 33.5 | 82.4 | 3.4 | 1.9 | 0 | 21 | 8 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 40 | 44.8 | 0 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0 | 8.4 | 20 | 20 | 8.8 | 26.8 | 33.8 | 15.8 | 17.5 | 7.5 | 11 | 8.2 | 6425.9 | 24.4402 | 7.973 | 11.62 | 13.2 | 25.0544 | 18.9442 | 5.9 | 14.3 | 121.4318
15/02/2026 | 03:00 | 198.8 | 636 | 216.6 |  |  | 60.1 | 202.3 |  |  | 127.8 | 127.3 | 127.8 | 229.3 | 106.8 | 73.2 | 564.1 | 10.2 |  |  |  |  | 166.9 | 7.5 | 5.5 |  | 6.6 |  | 143 |  |  |  |  | 110.4 | 162.8 |  |  |  | 6.5 | 225.8 | 81.5 | 143.2 | 42.4 | 17.6 | 18.9 | 87.8 |  |  |  | 106.1 | 26.3 | 40.7 | 3.8 | 34.3 | 156.1 |  |  | 59.7 |  |  | 0 |  |  |  | 127.9 |  |  |  |  | 37.8 | 27.7 |  |  |  | 0 | 13.2 |  | 2.4 | 230.2 | 126.4 | 62.9 | 75.1 | 29.9 |  |  |  | 104.1 | 103.8 | 121.2 |  |  |  |  | 0 | 201.2 | 99.1 | 7 | 4.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 4.9 | 0 |  | 1.1 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 14.8 | 18.6 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 10.1 | 31.5 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 0 | 19.8 | 11.9 | 20.1 | 20.2 | 1.1 | 0 | 0 | 43.6 | 78.7 | 4.8 | 1.7 | 0 | 21 | 8 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 45.3 | 43.7 | 0 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0 | 8.3 | 20 | 20 | 8.6 | 27.2 | 34.3 | 15.9 | 17.5 | 5.6 | 11 | 12.1 | 6514.9 | 24.4397 | 7.967 | 11.62 | 13.2 | 25.1436 | 18.9432 | 5.8 | 14.4 | 121.5135
15/02/2026 | 03:30 | 203.6 | 634.9 | 215.9 |  |  | 61.1 | 202.4 |  |  | 127.7 | 128.1 | 128.8 | 230.3 | 109.5 | 67.3 | 562.9 | 10.3 |  |  |  |  | 166.6 | 7.4 | 5.5 |  | 6.6 |  | 143 |  |  |  |  | 110.5 | 188.2 |  |  |  | 6.5 | 227.8 | 81.4 | 150.4 | 42.5 | 18.6 | 18.9 | 92.7 |  |  |  | 105.9 | 28 | 42.5 | 3.8 | 35 | 156.2 |  |  | 45.3 |  |  | 0 |  |  |  | 127.9 |  |  |  |  | 38.4 | 27.8 |  |  |  | 0 | 13 |  | 2.4 | 240.1 | 127.1 | 63 | 75.3 | 30.1 |  |  |  | 103.6 | 103.6 | 121.3 |  |  |  |  | 0 | 137.2 | 78.9 | 7 | 4.4 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 4.9 | 0 |  | 1.1 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 16 | 18.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 8.4 | 25.4 | 0 | 3.4 | 19.8 | 3.2 | 0.4 | 0 | 19.6 | 12 | 20.1 | 20.2 | 1.1 | 0 | 0 | 40 | 75.5 | 5.8 | 4 | 0 | 21 | 8 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.4 | 29 | 0 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0 | 8.4 | 20 | 20 | 9.2 | 27.1 | 34.2 | 15.3 | 17.5 | 8.5 | 11 | 16.5 | 6435 | 24.4428 | 7.964 | 11.62 | 13.2 | 25.2554 | 18.9421 | 5.9 | 14.3 | 121.6244
15/02/2026 | 04:00 | 200.6 | 634 | 215.9 |  |  | 60.5 | 192 |  |  | 128.1 | 128.6 | 128 | 229.8 | 108.3 | 66.3 | 557.1 | 10.2 |  |  |  |  | 163.6 | 7.4 | 5.4 |  | 6.6 |  | 142.6 |  |  |  |  | 110.5 | 219.2 |  |  |  | 6.5 | 199.3 | 81.6 | 146 | 42.5 | 18.6 | 18.9 | 92 |  |  |  | 105.9 | 37.5 | 42.9 | 3.8 | 34.9 | 162.7 |  |  | 45.2 |  |  | 0 |  |  |  | 127.8 |  |  |  |  | 38 | 27.7 |  |  |  | 0 | 12.9 |  | 2.4 | 247.7 | 128.3 | 62.7 | 75.3 | 30 |  |  |  | 104.1 | 103.9 | 121.9 |  |  |  |  | 0 | 137.2 | 77.9 | 7.1 | 4.4 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 4.9 | 0 |  | 1.1 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 17.7 | 18.6 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 10 | 21.7 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12 | 20.2 | 20.2 | 2.7 | 0 | 0 | 27.4 | 69.1 | 3.2 | 3 | 0 | 21 | 8 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.6 | 39 | 0 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0 | 8.4 | 20 | 20 | 9 | 27.3 | 34.4 | 15.2 | 17.5 | 8.7 | 11 | 16.5 | 6425.7 | 24.4413 | 7.959 | 11.62 | 13.2 | 25.2071 | 18.9409 | 5.9 | 14.3 | 121.5683
15/02/2026 | 04:30 | 202.9 | 630.9 | 215.4 |  |  | 61.1 | 179.3 |  |  | 126.6 | 126 | 126.8 | 229.6 | 107.6 | 66.6 | 557 | 10.1 |  |  |  |  | 163.2 | 7.4 | 5.5 |  | 6.6 |  | 142.3 |  |  |  |  | 109.9 | 204.2 |  |  |  | 6.5 | 327.3 | 81.7 | 148.5 | 42.3 | 18.6 | 18.9 | 89.2 |  |  |  | 105.8 | 24.4 | 39.3 | 3.8 | 34.7 | 148.2 |  |  | 45 |  |  | 0 |  |  |  | 127.8 |  |  |  |  | 38.1 | 27.6 |  |  |  | 0 | 12.8 |  | 2.4 | 199.5 | 119.4 | 62.6 | 75 | 30.1 |  |  |  | 102.7 | 102.4 | 121.2 |  |  |  |  | 0 | 158.8 | 81.7 | 7 | 4.4 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5 | 0 |  | 1.1 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 18.5 | 18.5 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 8.4 | 17 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 0 | 19.6 | 12.3 | 20 | 20.2 | 3 | 0 | 0 | 25.3 | 44 | 2.6 | 1.2 | 0 | 21 | 8 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.4 | 32.6 | 0 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0 | 8.4 | 20.2 | 20.2 | 9.1 | 27.4 | 34.4 | 15.9 | 17.5 | 8.8 | 11.1 | 16.6 | 6408.5 | 24.4321 | 7.962 | 11.62 | 13.2 | 25.2009 | 18.9397 | 5.9 | 14.3 | 121.5547
15/02/2026 | 05:00 | 197.1 | 627.2 | 213.7 |  |  | 59.8 | 175 |  |  | 127.1 | 128 | 127.5 | 230 | 109.9 | 66.4 | 554.3 | 9.9 |  |  |  |  | 144.2 | 7.2 | 5.3 |  | 6.6 |  | 142.3 |  |  |  |  | 108.9 | 180.4 |  |  |  | 6.5 | 322.4 | 81.4 | 148.3 | 42.3 | 18.6 | 18.9 | 88.6 |  |  |  | 105.4 | 23.2 | 39.6 | 3.8 | 33.3 | 157 |  |  | 44.5 |  |  | 0 |  |  |  | 125.5 |  |  |  |  | 37.9 | 27.8 |  |  |  | 0 | 12.8 |  | 2.4 | 214.4 | 120.5 | 60.8 | 74.1 | 29.2 |  |  |  | 103.3 | 103.1 | 122 |  |  |  |  | 0 | 208.9 | 100.2 | 7 | 4.4 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 10 | 5 | 0 |  | 1.1 | 3.6 | 5.2 | 19.9 | 18.7 | 18.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 7.6 | 15.1 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.5 | 20 | 20.2 | 3.4 | 0 | 0 | 15 | 46.6 | 1.7 | 0.8 | 0 | 21 | 8 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33.5 | 29.9 | 0 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0 | 8.4 | 20 | 20 | 9.2 | 27.4 | 34.5 | 16 | 17.5 | 7.8 | 11 | 16.2 | 6418.1 | 24.4254 | 7.967 | 11.51 | 13.2 | 25.1633 | 18.9389 | 5.9 | 14.2 | 121.3045
15/02/2026 | 05:30 | 204.1 | 630.6 | 214.5 |  |  | 61.6 | 203.1 |  |  | 116.9 | 115.6 | 115.6 | 217.4 | 149 | 83.8 | 559.8 | 10.3 |  |  |  |  | 154.6 | 9.5 | 4.1 |  | 6.6 |  | 142.7 |  |  |  |  | 110 | 203.2 |  |  |  | 6.5 | 224.8 | 81.4 | 152 | 42.2 | 18.6 | 18.9 | 90.3 |  |  |  | 106 | 40.5 | 43.9 | 3.8 | 36.1 | 163.3 |  |  | 45.1 |  |  | 0 |  |  |  | 128 |  |  |  |  | 37.4 | 27.7 |  |  |  | 0 | 12.8 |  | 2.4 | 255.7 | 129.2 | 62.7 | 75 | 30.1 |  |  |  | 101.2 | 100.9 | 119.9 |  |  |  |  | 0 | 208.4 | 100.6 | 7 | 4.3 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.8 | 4.9 | 0 |  | 1.1 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 15.8 | 18.5 | 3.5 | 18.4 | 0.068 | 0 | 7 | 16.4 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.5 | 20 | 20.2 | 4.9 | 0 | 0 | 12 | 35.6 | 1.8 | 0.5 | 0 | 21 | 8 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.2 | 17.8 | 0 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0 | 8.4 | 20 | 20 | 8.4 | 27.5 | 34.3 | 14.7 | 17.5 | 8.3 | 11 | 16 | 6456.768 | 24.4145 | 7.966 | 10.34 | 13.1 | 25.0412 | 18.9384 | 11.8 | 14.3 | 125.9001
15/02/2026 | 06:00 | 206.1 | 633.7 | 215.2 |  |  | 62.5 | 203 |  |  | 107.8 | 108.2 | 109.3 | 208.4 | 144.2 | 82.9 | 552.1 | 10.5 |  |  |  |  | 155.9 | 7 | 5.7 |  | 6.6 |  | 142.6 |  |  |  |  | 110.2 | 204.1 |  |  |  | 6.5 | 224.2 | 81.4 | 155.3 | 42.5 | 18.6 | 18.9 | 88.4 |  |  |  | 107.5 | 27.4 | 39.5 | 3.8 | 35.9 | 149.5 |  |  | 45.8 |  |  | 0 |  |  |  | 128.8 |  |  |  |  | 37.9 | 27.8 |  |  |  | 0 | 11.9 |  | 2.4 | 211.3 | 127.3 | 63.7 | 75.6 | 30.5 |  |  |  | 102.6 | 102.2 | 120.9 |  |  |  |  | 0 | 208.6 | 100.6 | 7 | 4.4 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 4.9 | 1.7 |  | 1.1 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 17.4 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 0.575 | 0.551 | 8.9 | 18.7 | 0.6 | 3.4 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 0 | 19.6 | 12.5 | 20 | 20.2 | 6.7 | 0 | 0 | 11 | 24.1 | 1.6 | 0.8 | 0 | 21 | 8 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 21.1 | 22.6 | 1.1 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0 | 8.4 | 20 | 20 | 8.9 | 27.5 | 34.3 | 15.5 | 17.5 | 6.9 | 11 | 16.3 | 6358.326 | 24.4046 | 7.963 | 9.54 | 13.2 | 25.0682 | 18.9382 | 12 | 14.4 | 125.5139
15/02/2026 | 06:30 | 202.6 | 631.9 | 215.6 |  |  | 61.1 | 203.7 |  |  | 106.1 | 105.9 | 105.1 | 206.1 | 108.3 | 69.1 | 559 | 10.2 |  |  |  |  | 154.8 | 7.5 | 8 |  | 6.6 |  | 142.6 |  |  |  |  | 110.4 | 179.8 |  |  |  | 6.5 | 151.7 | 81.5 | 151.3 | 42.4 | 16.8 | 18.9 | 83.4 |  |  |  | 106.2 | 40.9 | 45.3 | 3.8 | 34.9 | 135.9 |  |  | 8.7 |  |  | 0 |  |  |  | 127.8 |  |  |  |  | 37.8 | 27.7 |  |  |  | 0 | 10.6 |  | 2.4 | 256.2 | 129.5 | 63 | 75.2 | 30.1 |  |  |  | 103 | 102.5 | 120.5 |  |  |  |  | 0 | 174.3 | 92.2 | 7 | 4.4 | 0 | 0 | 38.8 | 5.9 | 0 | 0 | 20.3 | 10 | 4.9 | 18.6 |  | 1.1 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 11.3 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 1.686 | 1.94 | 10.4 | 19.3 | 1.4 | 3.4 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.1 | 20.2 | 20.2 | 4.5 | 0 | 0.4 | 9.5 | 21.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 21 | 8 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 22.7 | 0.8 | 9 | 0.6 | 19.4 | 21.4 | 7.7 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 1.3 | 8.4 | 20 | 20 | 8.7 | 27.7 | 34.5 | 16.2 | 17.5 | 8.5 | 11 | 16 | 6213.526 | 24.414 | 7.956 | 8.62 | 13.2 | 25.0343 | 18.9376 | 11.9 | 14.3 | 124.362
15/02/2026 | 07:00 | 199 | 623.5 | 212.7 |  |  | 87.6 | 199.8 |  |  | 116.5 | 116.9 | 117.1 | 228.6 | 107.9 | 66.4 | 529 | 10 |  |  |  |  | 155.1 | 7.6 | 6.1 |  | 6.6 |  | 141.3 |  |  |  |  | 68.2 | 138 |  |  |  | 6.5 | 152.5 | 71.2 | 149.9 | 42.3 | 18.5 | 18.9 | 81.8 |  |  |  | 104.9 | 16.8 | 36.3 | 3.8 | 34.1 | 164.7 |  |  | 7.7 |  |  | 0 |  |  |  | 126.6 |  |  |  |  | 38 | 27.8 |  |  |  | 0 | 10.6 |  | 2.4 | 192.9 | 117.8 | 64.8 | 75.5 | 27.5 |  |  |  | 102.9 | 102.8 | 122.2 |  |  |  |  | 0 | 137.1 | 78.1 | 7 | 4.4 | 0 | 0.1 | 40.5 | 19.9 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9 | 4.1 | 37.2 |  | 1.1 | 3.6 | 5 | 20 | 9.8 | 18.7 | 3.5 | 18.5 | 2.767 | 3.259 | 10.2 | 18.1 | 3.8 | 3.4 | 14.1 | 3.2 | 0.4 | 0 | 19.7 | 8 | 19.9 | 20.2 | 0.9 | 0.4 | 1 | 6.7 | 34.8 | 1.1 | 1 | 0.8 | 21 | 8 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 47.9 | 2.4 | 15.5 | 0.6 | 22 | 21.4 | 11.3 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 8.4 | 19.8 | 19.8 | 8.7 | 27.7 | 34.5 | 16 | 17.5 | 7.6 | 11.1 | 15.6 | 6084.926 | 24.4302 | 7.955 | 8.03 | 13.2 | 25.0658 | 18.9377 | 11.8 | 14.3 | 123.7186
15/02/2026 | 07:30 | 203.8 | 606.5 | 200.9 |  |  | 90.1 | 158.1 |  |  | 106 | 104.5 | 105.5 | 207.1 | 108.3 | 66.1 | 554.7 | 10.4 |  |  |  |  | 154.9 | 8 | 6 |  | 6.6 |  | 143.4 |  |  |  |  | 56.1 | 148.8 |  |  |  | 6.5 | 163.2 | 54.9 | 150.9 | 42.3 | 18.4 | 18.9 | 83.8 |  |  |  | 106.1 | 41.6 | 42.2 | 3.8 | 34.9 | 168.9 |  |  | 9.1 |  |  | 0 |  |  |  | 128.1 |  |  |  |  | 38.4 | 27.8 |  |  |  | 0 | 11.3 |  | 2.4 | 209.3 | 132.7 | 66.4 | 76 | 28.3 |  |  |  | 101.8 | 101.6 | 121.4 |  |  |  |  | 0 | 137.1 | 78.1 | 7.1 | 4.4 | 0 | 0.2 | 42.5 | 32.9 | 0 | 0 | 20.3 | 9.8 | 5.2 | 108.4 |  | 1.1 | 3.6 | 5 | 20.4 | 10.3 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 3.855 | 4.771 | 9.6 | 15.6 | 3.8 | 3.3 | 14.5 | 3.2 | 0.4 | 0.1 | 19.8 | 3.2 | 20.2 | 20.3 | 0.1 | 0.3 | 4.3 | 10.5 | 41.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 21 | 8 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 95.5 | 4 | 44 | 0.6 | 12.2 | 14.2 | 32.2 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 4.1 | 8.4 | 20 | 20 | 8.8 | 27.6 | 34.5 | 16.1 | 17.5 | 6.8 | 10 | 17.6 | 6243.226 | 24.4341 | 7.946 | 9.49 | 13.2 | 25.0785 | 18.9372 | 11.7 | 14.3 | 125.0859
15/02/2026 | 08:00 | 202.7 | 605.5 | 208 |  |  | 88.9 | 150.9 |  |  | 105.2 | 104.3 | 105.1 | 204.5 | 109 | 66.6 | 533.9 | 10.3 |  |  |  |  | 154.3 | 8 | 5.6 |  | 6.6 |  | 143 |  |  |  |  | 55.4 | 156.7 |  |  |  | 6.5 | 152.5 | 81.4 | 151.4 | 42.4 | 18.4 | 18.9 | 83.4 |  |  |  | 106.3 | 25.6 | 42.7 | 3.8 | 34.3 | 168.4 |  |  | 8.9 |  |  | 0 |  |  |  | 127.9 |  |  |  |  | 38.2 | 27.6 |  |  |  | 0 | 11.8 |  | 2.4 | 234.1 | 132.1 | 66 | 76.1 | 30 |  |  |  | 102.7 | 103 | 122.5 |  |  |  |  | 0 | 137.1 | 77.8 | 7 | 4.4 | 0 | 0.3 | 46.1 | 59.9 | 0.5 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.3 | 82.6 |  | 1.1 | 3.6 | 5 | 20.4 | 10.9 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 5.835 | 6.802 | 5.1 | 10.2 | 5.6 | 3.4 | 14.5 | 3.2 | 0.4 | 0.1 | 19.7 | 5.6 | 19.9 | 20.2 | 0 | 0 | 8.1 | 15.5 | 26.9 | 2 | 1.7 | 5.5 | 21 | 8 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 109.7 | 6 | 38.2 | 0.6 | 5.1 | 5.7 | 32.9 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 5.8 | 8.3 | 20 | 20 | 8.8 | 27.8 | 34.6 | 16.4 | 17.5 | 7.2 | 11 | 17.4 | 6253.037 | 24.4374 | 7.97 | 10.264 | 13.2 | 25.1057 | 18.937 | 11.6 | 15.7 | 127.2141
15/02/2026 | 08:30 | 198.7 | 601.4 | 205.7 |  |  | 87.4 | 228.5 |  |  | 105.4 | 105.3 | 105.4 | 204.3 | 109.2 | 68.2 | 536 | 10.2 |  |  |  |  | 149.1 | 7.3 | 5.2 |  | 6.6 |  | 143 |  |  |  |  | 55.1 | 141 |  |  |  | 6.5 | 149.6 | 81.4 | 150.3 | 42.3 | 18.5 | 18.9 | 82.9 |  |  |  | 104.9 | 31.2 | 39.3 | 3.8 | 33.8 | 165.1 |  |  | 13.7 |  |  | 0 |  |  |  | 126 |  |  |  |  | 38.3 | 27.6 |  |  |  | 0 | 12.3 |  | 2.4 | 243.6 | 129.7 | 64.5 | 74.9 | 29.3 |  |  |  | 102.6 | 102.3 | 122.4 |  |  |  |  | 0 | 137.2 | 77.6 | 7 | 4.4 | 0 | 0.6 | 38.3 | 38.8 | 0.8 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.2 | 111.3 |  | 1.1 | 3.6 | 5.1 | 19.8 | 11.6 | 18.5 | 3.4 | 18.5 | 12.854 | 17.555 | 2.9 | 6.8 | 7.9 | 3.4 | 14.9 | 3.2 | 0.4 | 0.1 | 19.8 | 7.5 | 19.9 | 20.2 | 0 | 0 | 8.8 | 10.6 | 30.8 | 1.3 | 0.8 | 14.4 | 21 | 8 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.7 | 161.8 | 9.3 | 31.6 | 0.6 | 0 | 0 | 25.4 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 9.9 | 8.4 | 20 | 20 | 9.3 | 27.7 | 34.6 | 15.7 | 16.8 | 6.8 | 11 | 17.5 | 6358.209 | 24.4352 | 7.952 | 10.864 | 13.2 | 25.1213 | 18.9367 | 11.7 | 15.7 | 127.9092
15/02/2026 | 09:00 | 198.3 | 590.1 | 202.5 |  |  | 86.1 | 234.1 |  |  | 105.5 | 105.3 | 105.7 | 203.7 | 109.1 | 68.5 | 429 | 9.9 |  |  |  |  | 151.6 | 7 | 5 |  | 6.6 |  | 140.6 |  |  |  |  | 54.4 | 130.6 |  |  |  | 6.5 | 142.5 | 81.3 | 148.9 | 41.7 | 18.3 | 18.9 | 82.9 |  |  |  | 104.1 | 16.3 | 38.4 | 3.8 | 33.9 | 162.5 |  |  | 13 |  |  | 0 |  |  |  | 125.1 |  |  |  |  | 37.9 | 27.4 |  |  |  | 0 | 12.9 |  | 2.4 | 120.1 | 128.7 | 63.7 | 74.5 | 29.1 |  |  |  | 102.4 | 102.3 | 122 |  |  |  |  | 0 | 137.2 | 77.4 | 7 | 4.4 | 0 | 0.8 | 42.2 | 64.6 | 2.2 | 0.1 | 19.9 | 9.9 | 5.3 | 210 |  | 1.1 | 3.6 | 5.1 | 19.8 | 11.8 | 18.5 | 3.4 | 18.5 | 12.887 | 16.017 | 3.2 | 11.5 | 14.5 | 3.4 | 15.6 | 3.1 | 0.4 | 0.2 | 19.8 | 9.8 | 20 | 20.1 | 0 | 0 | 11.1 | 16.7 | 40.3 | 1.9 | 0.9 | 13.7 | 21 | 8 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.2 | 253.2 | 12.3 | 112.5 | 0.6 | 0 | 0 | 64.8 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 7.6 | 8.4 | 19.9 | 19.8 | 8.3 | 27.8 | 34.6 | 15.6 | 17.2 | 8.1 | 11 | 17.3 | 6446.904 | 24.4284 | 7.961 | 11.236 | 13.2 | 25.0428 | 18.9367 | 11.7 | 15.8 | 128.3048
15/02/2026 | 09:30 | 202.9 | 603.2 | 211 |  |  | 88.7 | 240.9 |  |  | 106.2 | 105.7 | 105.3 | 202.3 | 109 | 68.9 | 375.4 | 10.3 |  |  |  |  | 155.5 | 7.5 | 5.7 |  | 6.6 |  | 142.9 |  |  |  |  | 55.8 | 144.9 |  |  |  | 6.5 | 146.8 | 81.3 | 151.1 | 42.3 | 18.6 | 18.9 | 87.7 |  |  |  | 105.9 | 24.8 | 41.4 | 3.8 | 34.8 | 168.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 128.2 |  |  |  |  | 38.2 | 27.2 |  |  |  | 0 | 13.6 |  | 2.4 | 234.6 | 134.1 | 66 | 70.9 | 30.1 |  |  |  | 102.2 | 102.2 | 121.7 |  |  |  |  | 0 | 137.2 | 76.7 | 7.1 | 4.3 | 0 | 1 | 67.4 | 80.2 | 3.9 | 0.1 | 20.3 | 9.8 | 5.5 | 210.4 |  | 1.1 | 3.6 | 3.4 | 20.4 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.4 | 13.919 | 16.997 | 10 | 34.9 | 15.8 | 3.4 | 13.8 | 3.1 | 0.4 | 0.4 | 19.8 | 13 | 20 | 20.2 | 0 | 0 | 39 | 21.2 | 52.1 | 3 | 2.9 | 17.5 | 21 | 8 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.6 | 253 | 13.1 | 64.7 | 0.6 | 0 | 0 | 54.1 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 14 | 8.4 | 19.8 | 19.8 | 8.5 | 27.1 | 34.2 | 16.5 | 17.2 | 9 | 11 | 18.7 | 6684.016 | 24.2216 | 7.955 | 11.292 | 13.2 | 24.8635 | 18.9368 | 11.9 | 15.7 | 128.069
15/02/2026 | 10:00 | 200 | 602.7 | 202.3 |  |  | 88.6 | 240.2 |  |  | 106.8 | 106.7 | 106.2 | 204.5 | 108.2 | 68.4 | 370.4 | 10.2 |  |  |  |  | 154.5 | 7.4 | 5.7 |  | 6.6 |  | 142.4 |  |  |  |  | 55.7 | 147.4 |  |  |  | 6.5 | 145.9 | 81.4 | 150.7 | 42.4 | 18.5 | 18.9 | 85.6 |  |  |  | 105.3 | 43.3 | 45.5 | 3.8 | 34.5 | 168.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 127.8 |  |  |  |  | 38.3 | 27.1 |  |  |  | 0 | 14 |  | 2.4 | 155.1 | 133.4 | 66 | 71.1 | 30 |  |  |  | 102.4 | 102.5 | 122 |  |  |  |  | 0 | 137.2 | 76.6 | 7.1 | 4.4 | 0 | 1.1 | 64.8 | 80.9 | 5.6 | 0.2 | 20.3 | 9.9 | 5.3 | 213.8 |  | 1.1 | 3.6 | 2.7 | 20.4 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.4 | 13.861 | 17.078 | 9.4 | 34.7 | 17.4 | 3.4 | 11.8 | 3 | 0.4 | 0.4 | 19.8 | 13.1 | 20 | 20.2 | 0 | 0 | 26.3 | 32.5 | 47.5 | 4.3 | 3.9 | 44.8 | 21 | 8 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 253 | 15.7 | 150.6 | 0.6 | 0 | 0 | 112.2 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 16.4 | 8.3 | 20 | 20 | 9.2 | 27.3 | 34.4 | 17 | 17.2 | 8.1 | 11 | 18.6 | 6786.939 | 24.2908 | 7.945 | 11.174 | 13.2 | 24.6729 | 18.9373 | 11.5 | 15.6 | 127.32
15/02/2026 | 10:30 | 200.7 | 603.6 | 208.6 |  |  | 87.1 | 240 |  |  | 108.2 | 107.9 | 107.8 | 206 | 110.5 | 68.2 | 374.5 | 10.1 |  |  |  |  | 154.7 | 8 | 5.7 |  | 6.6 |  | 142.4 |  |  |  |  | 55.6 | 166.7 |  |  |  | 6.5 | 147.1 | 81.4 | 150.1 | 42.4 | 18.6 | 18.9 | 85 |  |  |  | 106.3 | 42.7 | 45.6 | 3.8 | 34 | 168.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 127.7 |  |  |  |  | 38.4 | 26.9 |  |  |  | 0.1 | 14.6 |  | 2.4 | 224.8 | 133 | 65.8 | 72.4 | 29.8 |  |  |  | 103.6 | 103.4 | 122.5 |  |  |  |  | 0 | 137.2 | 76.7 | 7 | 1.5 | 0 | 1.2 | 68.8 | 80.9 | 6 | 0.2 | 20.3 | 10 | 5.6 | 216.4 |  | 1.1 | 3.6 | 2.7 | 20.4 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.4 | 14.536 | 17.108 | 11.2 | 35.6 | 13.2 | 3.4 | 12.2 | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 19.8 | 13.1 | 20 | 20.2 | 0 | 0.6 | 14.4 | 30.1 | 75.5 | 4.5 | 3.5 | 37.5 | 21 | 8 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 252.8 | 17.8 | 144.2 | 0.6 | 0 | 0 | 104.2 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 17.6 | 8.4 | 20 | 20 | 9.3 | 27.1 | 34.1 | 16.8 | 17.2 | 8.8 | 11 | 18.6 | 6898.744 | 24.2143 | 7.96 | 10.976 | 13.2 | 24.3929 | 18.9379 | 11.6 | 15.8 | 127.0811
15/02/2026 | 11:00 | 196.9 | 596.6 | 205.7 |  |  | 87.2 | 233.7 |  |  | 107.1 | 106.9 | 107 | 204.2 | 108.4 | 69.7 | 368.4 | 10 |  |  |  |  | 149 | 7.7 | 5.5 |  | 6.7 |  | 142.4 |  |  |  |  | 54.6 | 180.3 |  |  |  | 6.5 | 145.1 | 81.4 | 148.9 | 42 | 18.6 | 18.8 | 81.2 |  |  |  | 102.6 | 42.5 | 44.4 | 3.8 | 33.7 | 163.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 125.1 |  |  |  |  | 38.2 | 26.8 |  |  |  | 14.7 | 15.2 |  | 2.4 | 221 | 128.3 | 63.6 | 71.3 | 29 |  |  |  | 102.1 | 102.2 | 122.4 |  |  |  |  | 0 | 137.1 | 76.3 | 7 | 1 | 0 | 1.3 | 69.2 | 80.9 | 5.4 | 0.2 | 19.9 | 9.8 | 5.5 | 216.4 |  | 1.1 | 3.6 | 2.6 | 19.7 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.5 | 13.042 | 16.421 | 11.3 | 35.9 | 15.7 | 3.3 | 12.4 | 3.2 | 0.4 | 0.4 | 19.8 | 13.1 | 19.8 | 20.1 | 0 | 5.5 | 16 | 45.8 | 59.6 | 6.3 | 5.7 | 21.5 | 21 | 8 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.7 | 252.9 | 19.4 | 145.2 | 0.6 | 0 | 0 | 106.3 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 12.8 | 8.4 | 20 | 20 | 8.8 | 27.2 | 34.2 | 16.5 | 17.2 | 7.2 | 11 | 18.1 | 6846.863 | 24.2073 | 7.958 | 11.276 | 13.2 | 24.122 | 18.9386 | 11.6 | 15.8 | 127.1019
15/02/2026 | 11:30 | 204 | 603.5 | 206.5 |  |  | 88.7 | 240.4 |  |  | 106.6 | 106.6 | 106.7 | 203.4 | 108.4 | 69.8 | 310.5 | 10.2 |  |  |  |  | 156.2 | 8 | 5.5 |  | 6.6 |  | 142.7 |  |  |  |  | 55.9 | 164.6 |  |  |  | 6.5 | 147.6 | 81.4 | 151.5 | 42.4 | 18.5 | 18.9 | 86.4 |  |  |  | 106.8 | 44 | 41.7 | 3.8 | 35.1 | 169.1 |  |  | 30.9 |  |  | 0 |  |  |  | 128 |  |  |  |  | 38 | 26.8 |  |  |  | 16.4 | 15.7 |  | 2.4 | 203.7 | 134.4 | 66.1 | 75.3 | 30.2 |  |  |  | 102.2 | 102.1 | 122.4 |  |  |  |  | 0 | 137.2 | 76.1 | 7 | 1 | 0 | 0.5 | 77.1 | 80.8 | 6.1 | 0.5 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 219.1 |  | 1.1 | 3.6 | 2.8 | 20.5 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.4 | 7.849 | 17.241 | 12.1 | 41.6 | 17.8 | 3.4 | 14 | 3.2 | 0.4 | 0.3 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 6.2 | 8.7 | 7.5 | 46.8 | 66.7 | 9.4 | 5.1 | 20.5 | 21 | 8 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 253.8 | 18.4 | 143.2 | 0.6 | 0 | 0 | 96.3 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 8.5 | 8.3 | 20 | 20 | 9.4 | 27.1 | 34.1 | 16.5 | 17.2 | 7.7 | 11 | 17.9 | 6869.09 | 24.201 | 7.965 | 10.848 | 13.2 | 24.0572 | 18.9391 | 11.6 | 15.7 | 126.5104
15/02/2026 | 12:00 | 204 | 606.2 | 208.7 |  |  | 89.6 | 240.2 |  |  | 124.5 | 125 | 125.6 | 213.4 | 108.5 | 70.2 | 384.2 | 10.2 |  |  |  |  | 158.2 | 8.2 | 5.4 |  | 6.6 |  | 143.3 |  |  |  |  | 56.3 | 219.9 |  |  |  | 6.5 | 146.9 | 81.6 | 151.6 | 42.3 | 18.6 | 18.8 | 85.7 |  |  |  | 107.1 | 44.3 | 46.3 | 3.8 | 35.1 | 170.8 |  |  | 31 |  |  | 0 |  |  |  | 128.3 |  |  |  |  | 37.8 | 26.9 |  |  |  | 26.8 | 16.2 |  | 2.4 | 272.5 | 135.4 | 66.6 | 77.2 | 30.4 |  |  |  | 103.1 | 102.2 | 120.6 |  |  |  |  | 0 | 137.2 | 76.4 | 7 | 1 | 0 | 0.4 | 73.2 | 80.9 | 5.6 | 0.5 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 217.9 |  | 1.1 | 3.6 | 2.8 | 20.7 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.4 | 7.25 | 13.653 | 12.6 | 42.1 | 15.3 | 3.3 | 19.2 | 3.2 | 0.4 | 0.4 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 7.3 | 6.6 | 4.8 | 44.3 | 82.3 | 8.5 | 6.3 | 10.8 | 21 | 8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 | 253.2 | 18.1 | 78 | 0.6 | 0 | 4.1 | 39.6 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 10.1 | 8.3 | 20.2 | 20.1 | 9.4 | 27.1 | 34.2 | 16.3 | 17.2 | 7.7 | 11 | 17.8 | 7038.803 | 24.2011 | 7.959 | 9.79 | 13.2 | 24.1637 | 18.9402 | 11.6 | 15.8 | 125.654
15/02/2026 | 12:30 | 201.5 | 595.4 | 206 |  |  | 87.9 | 237.1 |  |  | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 204.5 | 108.5 | 69.5 | 332.9 | 10.2 |  |  |  |  | 165.3 | 7.6 | 5.3 |  | 6.6 |  | 141.8 |  |  |  |  | 55 | 210.5 |  |  |  | 6.5 | 228.8 | 81.4 | 151.7 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 86.3 |  |  |  | 105.5 | 43.3 | 42.9 | 3.8 | 34.1 | 164.6 |  |  | 46.6 |  |  | 0 |  |  |  | 126.7 |  |  |  |  | 37.7 | 26.8 |  |  |  | 25.2 | 0 |  | 2.4 | 227.3 | 131.5 | 59.9 | 76.3 | 29.6 |  |  |  | 102.8 | 102.5 | 121.4 |  |  |  |  | 0 | 137.2 | 76.4 | 7 | 0.9 | 0 | 1 | 75.3 | 81 | 5.4 | 0.3 | 20.2 | 10 | 5.2 | 192.9 |  | 1.1 | 3.6 | 3 | 20 | 20 | 18.4 | 3.4 | 18.5 | 13.751 | 19.114 | 14.6 | 48.9 | 19.2 | 3.3 | 20.1 | 3.2 | 0.4 | 0.3 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 10.3 | 6.8 | 3.3 | 57.1 | 90.1 | 9.7 | 7.3 | 7.4 | 21 | 8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.8 | 250.3 | 19.1 | 59.5 | 0.6 | 6.6 | 53.5 | 37.2 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 13.3 | 8.3 | 20 | 20 | 8.5 | 27.1 | 34.1 | 16.9 | 17.2 | 7.5 | 11 | 16 | 6959.865 | 24.1948 | 7.943 | 9.598 | 13.2 | 24.2574 | 18.9419 | 11.6 | 15.7 | 125.4351
15/02/2026 | 13:00 | 204.5 | 610 | 207.5 |  |  | 90.1 | 242.7 |  |  | 107.7 | 106.3 | 106.9 | 204 | 109.5 | 70.2 | 564 | 10.4 |  |  |  |  | 170.7 | 7.7 | 5.8 |  | 5.7 |  | 143.9 |  |  |  |  | 56.5 | 155 |  |  |  | 6.5 | 0 | 81.4 | 150.6 | 42.4 | 18.5 | 18.9 | 94.6 |  |  |  | 108.5 | 44.3 | 46.3 | 3.8 | 34.9 | 172.2 |  |  | 47.5 |  |  | 0 |  |  |  | 128.7 |  |  |  |  | 38.3 | 26.9 |  |  |  | 37.2 | 0 |  | 2.4 | 266.1 | 136.6 | 62.3 | 77.5 | 30.6 |  |  |  | 102.3 | 102.4 | 122 |  |  |  |  | 0 | 137.1 | 76.3 | 7 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 78 | 80.9 | 5.9 | 0.5 | 20.6 | 9.8 | 5.4 | 166.9 |  | 1.1 | 3.6 | 5.1 | 20.8 | 20 | 18.4 | 3.4 | 18.4 | 12.547 | 16.875 | 16.6 | 57 | 19.6 | 3.3 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 0.3 | 19.8 | 12.9 | 20.4 | 20.3 | 9.1 | 7.8 | 2.3 | 60 | 108.3 | 9.3 | 7.4 | 5.1 | 21 | 8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 204.1 | 18.3 | 34.7 | 0.6 | 40.7 | 72 | 35.5 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 8.6 | 8.4 | 20 | 20 | 8.8 | 27.1 | 34.1 | 16.2 | 17.2 | 6.4 | 11 | 15.7 | 7012.022 | 24.1897 | 7.956 | 10.404 | 13.2 | 24.3904 | 18.9451 | 11.6 | 15.7 | 126.3852
15/02/2026 | 13:30 | 202.5 | 598.4 | 205.6 |  |  | 88.8 | 238 |  |  | 107.2 | 106.2 | 106.8 | 205 | 109.6 | 70.5 | 456.9 | 10.2 |  |  |  |  | 168.7 | 8.4 | 5.5 |  | 6.3 |  | 141.6 |  |  |  |  | 55.7 | 175.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 81.4 | 151.1 | 42.3 | 18.4 | 18.9 | 89.5 |  |  |  | 105.7 | 32.8 | 44.9 | 3.8 | 35.1 | 167.5 |  |  | 47.2 |  |  | 0 |  |  |  | 127.7 |  |  |  |  | 38.2 | 27.1 |  |  |  | 36.1 | 0 |  | 2.4 | 175.6 | 134.6 | 61.1 | 77.2 | 30.1 |  |  |  | 102.1 | 101.9 | 122 |  |  |  |  | 0 | 137.2 | 76.6 | 7 | 0.6 | 18.6 | 0.1 | 84.5 | 62.6 | 5.6 | 0.2 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 221.8 |  | 1.1 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.4 | 3.4 | 18.4 | 13.089 | 16.719 | 17.9 | 63 | 19 | 3.4 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 0.3 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.2 | 9.1 | 8.1 | 2 | 77.7 | 108 | 14 | 9.2 | 3.4 | 21 | 8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 252.6 | 14.8 | 37.1 | 0.6 | 113.4 | 115.9 | 36.5 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 14 | 8.3 | 20 | 20 | 7.8 | 26.9 | 34 | 16.9 | 17.2 | 6 | 11 | 12.2 | 7031.408 | 24.1856 | 7.951 | 10.614 | 13.2 | 24.6547 | 18.9479 | 11.4 | 15.6 | 126.5531
15/02/2026 | 14:00 | 201.3 | 600.1 | 207.3 |  |  | 88.6 | 239.5 |  |  | 106.3 | 106.5 | 106.6 | 204.2 | 108.4 | 69.7 | 508.1 | 10.3 |  |  |  |  | 165.1 | 8.3 | 5.6 |  | 6.5 |  | 142.6 |  |  |  |  | 55.5 | 172.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 81.4 | 150.9 | 42.3 | 18.5 | 18.9 | 88.9 |  |  |  | 105.3 | 42.7 | 44.2 | 3.8 | 34.7 | 166.3 |  |  | 10.3 |  |  | 0 |  |  |  | 127.5 |  |  |  |  | 38 | 27.3 |  |  |  | 35.6 | 0 |  | 2.4 | 124.1 | 133.7 | 60.9 | 77.3 | 29.8 |  |  |  | 102.3 | 100.8 | 121.7 |  |  |  |  | 0 | 137.1 | 77.2 | 6.9 | 0.5 | 19 | 0.1 | 92.6 | 80.7 | 5.3 | 0.2 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 215.2 |  | 1.2 | 3.6 | 5 | 20 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.4 | 13.773 | 16.768 | 20.7 | 64.4 | 17.3 | 3.4 | 18.8 | 3.2 | 0.4 | 0.4 | 19.8 | 13 | 20.1 | 20.2 | 10.8 | 8.1 | 2.9 | 78.5 | 108.2 | 11.6 | 12.9 | 3.1 | 21 | 8 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.9 | 252.4 | 13 | 28.6 | 0.6 | 115.8 | 137.5 | 24.4 | 3.4 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 6.7 | 8.4 | 20 | 20 | 9.1 | 27.2 | 34.2 | 16 | 17.2 | 9.1 | 11 | 14.1 | 7019.541 | 24.1862 | 7.959 | 10.922 | 13.2 | 24.564 | 18.9508 | 11.1 | 15.8 | 126.682
15/02/2026 | 14:30 | 199 | 599.4 | 205.1 |  |  | 87.3 | 239.1 |  |  | 121.1 | 121.3 | 121 | 217.9 | 109.9 | 69.3 | 552 | 10.1 |  |  |  |  | 164 | 8.2 | 5.5 |  | 6.5 |  | 142.7 |  |  |  |  | 55.1 | 216.6 |  |  |  | 6.6 | 0 | 81.5 | 150.1 | 42.4 | 18.5 | 18.9 | 87.6 |  |  |  | 105.2 | 43.2 | 44.1 | 3.8 | 34.1 | 165.3 |  |  | 9.7 |  |  | 0 |  |  |  | 126.6 |  |  |  |  | 38.3 | 27.2 |  |  |  | 35.2 | 0 |  | 2.4 | 218.2 | 132.1 | 59.9 | 77 | 29.6 |  |  |  | 103.3 | 102.4 | 122.6 |  |  |  |  | 0 | 137.2 | 77 | 6.9 | 0.5 | 19.4 | 0.1 | 101.3 | 80.8 | 6.5 | 0.2 | 20.2 | 10 | 5.4 | 110.7 |  | 1.2 | 3.6 | 5 | 20 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.4 | 12.48 | 14.594 | 23 | 70.6 | 9 | 3.4 | 16.4 | 3.2 | 0.4 | 0.3 | 19.8 | 13 | 19.7 | 20.2 | 9.1 | 9.2 | 1.9 | 81.5 | 102.4 | 14.3 | 11.4 | 4.1 | 21 | 8 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 12.6 | 140 | 12.5 | 76.9 | 0.6 | 109.5 | 119.7 | 56.6 | 3.4 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 4.8 | 8.4 | 20 | 20 | 9.3 | 27.2 | 34.3 | 17.2 | 17.2 | 9.3 | 11 | 14.1 | 7090.074 | 24.1793 | 7.957 | 11.194 | 13.2 | 24.7032 | 18.9529 | 11.6 | 15.9 | 127.6864
15/02/2026 | 15:00 | 202.1 | 596.7 | 207.5 |  |  | 88.6 | 237.8 |  |  | 105.2 | 104.6 | 104.5 | 221.2 | 108.8 | 69.4 | 541.2 | 10.2 |  |  |  |  | 170.7 | 8.3 | 5.8 |  | 6.5 |  | 141.2 |  |  |  |  | 55.5 | 219.1 |  |  |  | 6.5 | 147.7 | 81.4 | 151.4 | 42.3 | 18.3 | 18.9 | 91.4 |  |  |  | 105.7 | 43.5 | 44.7 | 3.8 | 34.3 | 166.4 |  |  | 63.2 |  |  | 0 |  |  |  | 127.5 |  |  |  |  | 37.9 | 27 |  |  |  | 35.9 | 0 |  | 2.4 | 257.1 | 131.5 | 63.7 | 76.3 | 29.9 |  |  |  | 103.2 | 100.9 | 121.2 |  |  |  |  | 0 | 137.2 | 76.4 | 6.9 | 0.3 | 20 | 0.1 | 104.3 | 40.2 | 5.7 | 0.1 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 66.5 |  | 1.2 | 3.6 | 5 | 20.2 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.4 | 11.083 | 13.624 | 22 | 74 | 5.8 | 3.4 | 18.2 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 19.7 | 13 | 20 | 20.2 | 5.7 | 9.6 | 1.7 | 82.3 | 101.1 | 12.7 | 11.9 | 0.5 | 21 | 8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.5 | 91.9 | 13.3 | 18 | 0.6 | 114.6 | 130.9 | 14.3 | 3.4 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 3.3 | 8.4 | 20 | 20 | 9.1 | 27.3 | 34.4 | 17 | 16.3 | 8.3 | 10.8 | 16.2 | 7063.807 | 24.1698 | 7.945 | 11.064 | 13.2 | 24.8961 | 18.9552 | 11.4 | 15.7 | 127.33
15/02/2026 | 15:30 | 203.8 | 604.3 | 207.9 |  |  | 89.4 | 240.3 |  |  | 139.9 | 138.2 | 139.2 | 228.6 | 109.3 | 69 | 559.7 | 10.2 |  |  |  |  | 167.2 | 9 | 6 |  | 6.5 |  | 143.5 |  |  |  |  | 56 | 219.9 |  |  |  | 6.5 | 147.6 | 81.5 | 151.2 | 42.3 | 18.6 | 18.9 | 89.6 |  |  |  | 106.5 | 44 | 32 | 3.8 | 35.1 | 169.4 |  |  | 64 |  |  | 0 |  |  |  | 128.2 |  |  |  |  | 38.2 | 27 |  |  |  | 36.7 | 0 |  | 2.4 | 270.9 | 135.5 | 64.5 | 76.3 | 30.3 |  |  |  | 101.9 | 100.2 | 121.2 |  |  |  |  | 0 | 137.2 | 76.4 | 6.9 | 0.3 | 20 | 0 | 88.8 | 30.9 | 3.6 | 0 | 20.4 | 9.8 | 5.5 | 38.1 |  | 1.2 | 3.6 | 5 | 20.6 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.4 | 5.212 | 6.997 | 17.5 | 68.8 | 4.5 | 3.5 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 2.7 | 10.5 | 1.5 | 81.3 | 102.4 | 10.2 | 9.2 | 0.8 | 21 | 8 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 12.9 | 48.7 | 15.8 | 6.3 | 0.6 | 118 | 132.3 | 4.9 | 3.4 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 3.6 | 8.4 | 20.1 | 20 | 8.9 | 27.2 | 34.3 | 17 | 16.3 | 9 | 11.1 | 16.7 | 7078.909 | 24.165 | 7.949 | 11.102 | 13.2 | 24.9336 | 18.9561 | 11.6 | 15.6 | 127.5057
15/02/2026 | 16:00 | 202.5 | 602.2 | 206.5 |  |  | 89.3 | 238.9 |  |  | 127.9 | 127.9 | 128.2 | 228.3 | 109.7 | 69.3 | 514.4 | 10.2 |  |  |  |  | 166.7 | 8.9 | 6.2 |  | 6.5 |  | 142.9 |  |  |  |  | 55.7 | 185.1 |  |  |  | 6.5 | 148.4 | 81.4 | 151.3 | 42.4 | 18.4 | 18.9 | 91 |  |  |  | 105.9 | 44.3 | 36.9 | 3.8 | 35.1 | 167.5 |  |  | 63.5 |  |  | 0 |  |  |  | 127.9 |  |  |  |  | 38.1 | 27 |  |  |  | 36 | 0 |  | 2.4 | 222.7 | 134.7 | 64.1 | 76.4 | 30 |  |  |  | 102.3 | 101.8 | 123.1 |  |  |  |  | 0 | 137.1 | 76.3 | 7 | 0.4 | 20 | 0 | 90.7 | 26.5 | 6.6 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.2 | 35.3 |  | 1.2 | 3.6 | 5 | 20.2 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.4 | 2.745 | 3.972 | 18.3 | 63.1 | 3.7 | 3 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 0.1 | 19.7 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 2.1 | 10.1 | 3 | 96.3 | 97 | 13.9 | 10.7 | 2.5 | 21 | 8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.7 | 50.5 | 8.8 | 1.9 | 0.6 | 117.7 | 144.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 3.9 | 8.4 | 20 | 20 | 8.9 | 27.2 | 34.3 | 16.4 | 17.2 | 8.8 | 9.3 | 15.4 | 6915.517 | 24.1516 | 7.942 | 10.618 | 13.2 | 24.9857 | 18.9566 | 11.5 | 15.8 | 127.154
15/02/2026 | 16:30 | 203.4 | 605.6 | 207.7 |  |  | 88.7 | 240.6 |  |  | 124.8 | 125 | 124.3 | 224.1 | 109.6 | 68.8 | 536.5 | 10.2 |  |  |  |  | 166.9 | 9.1 | 6.3 |  | 6.5 |  | 143.2 |  |  |  |  | 56.1 | 197.3 |  |  |  | 6.5 | 147.9 | 81.4 | 152 | 42.4 | 18.5 | 18.9 | 90.8 |  |  |  | 107.2 | 44.2 | 39.3 | 3.8 | 35 | 169.7 |  |  | 64.1 |  |  | 0 |  |  |  | 128.2 |  |  |  |  | 38.2 | 27.1 |  |  |  | 36.6 | 0 |  | 2.4 | 245.8 | 135.2 | 64.5 | 76.6 | 30.4 |  |  |  | 103.5 | 102.3 | 122.2 |  |  |  |  | 0 | 137.1 | 76.8 | 7 | 0.4 | 20 | 0 | 91.6 | 22.2 | 4.9 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 32.2 |  | 1.2 | 3.6 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.4 | 1.75 | 1.828 | 19.3 | 64.4 | 2.1 | 3.4 | 17.4 | 3.2 | 0.4 | 0.1 | 17.6 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 1.2 | 13.9 | 2.1 | 80.8 | 101.9 | 12.3 | 9.7 | 5.2 | 21 | 8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 38 | 7.2 | 2.6 | 0.6 | 111.8 | 122.7 | 1.7 | 3.4 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 8.4 | 20 | 20 | 9.5 | 27.4 | 34.4 | 16.8 | 17.2 | 8.1 | 11 | 15.4 | 6908.178 | 24.146 | 7.942 | 11.43 | 13.2 | 24.9334 | 18.9571 | 11.4 | 15.7 | 127.7086
15/02/2026 | 17:00 | 201.6 | 602.1 | 206.6 |  |  | 88.8 | 240.3 |  |  | 106.5 | 106.7 | 106.6 | 203.7 | 107.7 | 68.8 | 549.8 | 10.3 |  |  |  |  | 167.2 | 8.5 | 6.2 |  | 6.6 |  | 142.7 |  |  |  |  | 55.7 | 146.5 |  |  |  | 6.5 | 368.7 | 81.4 | 148.6 | 42.3 | 18.5 | 18.9 | 92.5 |  |  |  | 106.2 | 44 | 44.9 | 3.8 | 34.7 | 168.4 |  |  | 63.5 |  |  | 0 |  |  |  | 127.8 |  |  |  |  | 38 | 26.8 |  |  |  | 36.2 | 0 |  | 2.4 | 209.2 | 133.5 | 64.1 | 75.2 | 30.2 |  |  |  | 103 | 101.6 | 121.2 |  |  |  |  | 0 | 137.1 | 76.8 | 6.9 | 0.4 | 20 | 0 | 90.2 | 13.5 | 2.7 | 0 | 20.3 | 10 | 5.4 | 16.7 |  | 1.2 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.4 | 1.101 | 0.673 | 20.4 | 62.3 | 0.9 | 3.3 | 10.2 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 15.9 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 0.8 | 16.1 | 3 | 85 | 81.4 | 7.2 | 10.9 | 3.3 | 21 | 8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 | 19.4 | 2.4 | 6.9 | 0.6 | 121.9 | 144.3 | 3.4 | 3.5 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | 8.4 | 20 | 20 | 8.2 | 27.3 | 34.3 | 17 | 17.2 | 8.4 | 11 | 15.3 | 6912.674 | 24.177 | 7.941 | 11.55 | 13.2 | 24.9058 | 18.9567 | 11.6 | 15.7 | 128.0306
15/02/2026 | 17:30 | 202.8 | 634.9 | 214.4 |  |  | 89.1 | 181.7 |  |  | 107.4 | 107 | 107.4 | 203.3 | 109.1 | 68.8 | 519.1 | 10.3 |  |  |  |  | 168.8 | 8.5 | 6.2 |  | 6.5 |  | 142.8 |  |  |  |  | 56 | 142 |  |  |  | 6.5 | 452 | 81.4 | 144 | 42.3 | 18.4 | 18.9 | 91.7 |  |  |  | 105.9 | 44 | 43.4 | 3.8 | 34.5 | 169.3 |  |  | 63.8 |  |  | 0 |  |  |  | 128 |  |  |  |  | 38.2 | 27.1 |  |  |  | 36.4 | 0 |  | 2.4 | 188.1 | 125.6 | 64.3 | 75.3 | 30.2 |  |  |  | 103 | 101.8 | 121.9 |  |  |  |  | 0 | 137.1 | 77 | 6.9 | 0.4 | 20 | 0 | 88.2 | 6.7 | 0.4 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 8.4 |  | 1.2 | 3.6 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.4 | 0.464 | 0.445 | 21 | 66.2 | 0.3 | 3.3 | 18 | 3.2 | 0.4 | 0.1 | 15 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 0 | 18.3 | 1.1 | 63.8 | 86 | 9.7 | 8.4 | 3.4 | 21 | 8 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1 | 9.6 | 1.1 | 7.2 | 0.6 | 121.4 | 144.9 | 6.3 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 8.4 | 20 | 20 | 9 | 27.2 | 34.2 | 16.9 | 17.2 | 8.2 | 11 | 16.3 | 6880.009 | 24.2033 | 7.938 | 10.218 | 13.2 | 24.887 | 18.956 | 11.8 | 15.9 | 127.1024
15/02/2026 | 18:00 | 201.8 | 629.9 | 213.2 |  |  | 89 | 180.9 |  |  | 110.1 | 110.3 | 110.1 | 204.4 | 108.7 | 69 | 557 | 10.3 |  |  |  |  | 162.5 | 8.4 | 6.1 |  | 6.5 |  | 142.8 |  |  |  |  | 55.4 | 148.2 |  |  |  | 6.5 | 423.6 | 81.4 | 149.8 | 42.3 | 18.4 | 18.9 | 90.4 |  |  |  | 105.8 | 44.1 | 45 | 3.8 | 34 | 166.3 |  |  | 62.9 |  |  | 42.9 |  |  |  | 127.4 |  |  |  |  | 37.9 | 27.3 |  |  |  | 35.6 | 0 |  | 2.4 | 219.4 | 127.4 | 59.6 | 74 | 29.8 |  |  |  | 102.5 | 102.4 | 121.7 |  |  |  |  | 0 | 137.2 | 77 | 6.9 | 0.2 | 20 | 0 | 74.6 | 2.3 | 0.3 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.3 | 2.1 |  | 1.2 | 3.6 | 5 | 20 | 20 | 18.5 | 3.3 | 18.4 | 0.109 | 0 | 16.3 | 57.1 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3.2 | 0.4 | 0 | 17.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 0 | 21.1 | 0 | 48.2 | 81.2 | 6.4 | 4.6 | 1.9 | 21 | 8 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 2.9 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 113.3 | 137.1 | 1.9 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0 | 8.4 | 20 | 20 | 9.1 | 27.3 | 34.3 | 15.5 | 17.2 | 8.5 | 11 | 19.9 | 6865.209 | 24.19 | 7.938 | 8.668 | 13.2 | 24.9305 | 18.9543 | 11.6 | 15.7 | 125.1807
15/02/2026 | 18:30 | 200.5 | 634.6 | 215 |  |  | 88.2 | 238 |  |  | 123.6 | 123.2 | 123.6 | 210 | 108.8 | 68 | 560.7 | 10.1 |  |  |  |  | 161.1 | 8.5 | 6.2 |  | 6.5 |  | 143 |  |  |  |  | 55.7 | 207.1 |  |  |  | 6.5 | 462.9 | 81.4 | 151.3 | 42.4 | 17 | 18.9 | 91.1 |  |  |  | 105.9 | 43.5 | 45.2 | 3.8 | 34.9 | 169 |  |  | 75.4 |  |  | 44.3 |  |  |  | 128.1 |  |  |  |  | 38.2 | 27.3 |  |  |  | 36.1 | 0 |  | 2.4 | 268.3 | 128.7 | 59.7 | 74.1 | 30 |  |  |  | 103.2 | 103 | 122.2 |  |  |  |  | 0 | 137.1 | 77.5 | 6.9 | 0 | 20 | 0 | 85.2 | 0 | 0.3 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 0 |  | 1.2 | 3.6 | 4.4 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 16.7 | 65.6 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3.2 | 0.4 | 0 | 19.5 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 0 | 28.4 | 0 | 51.2 | 86.5 | 7.7 | 4.1 | 0.1 | 21 | 8 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 117.2 | 129.1 | 0 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0 | 8.4 | 20 | 20 | 9.3 | 27.4 | 34.5 | 16.1 | 17.2 | 8.1 | 11 | 19.1 | 7165.6 | 24.1743 | 7.916 | 7.7 | 0 | 24.8587 | 18.9559 | 11.8 | 15.6 | 111.0048
15/02/2026 | 19:00 | 202 | 628.8 | 214.8 |  |  | 88.6 | 237.8 |  |  | 128.7 | 128.9 | 128.8 | 241.7 | 191 | 96.7 | 550.2 | 10.1 |  |  |  |  | 165.7 | 8.3 | 6.9 |  | 6.5 |  | 141.7 |  |  |  |  | 55.5 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 458.1 | 81.4 | 151.7 | 42.4 | 18.4 | 18.9 | 90.9 |  |  |  | 106.2 | 43.6 | 45.3 | 3.8 | 34.5 | 167.1 |  |  | 95 |  |  | 44.7 |  |  |  | 127.6 |  |  |  |  | 37.5 | 27.4 |  |  |  | 36 | 0 |  | 2.4 | 262.6 | 128.7 | 59.5 | 76.5 | 30 |  |  |  | 129.1 | 129 | 131.6 |  |  |  |  | 43.3 | 199.1 | 94 | 5.6 | 0 | 20 | 0 | 71.8 | 0 | 0.1 | 0 | 20.4 | 10 | 5.5 | 0 |  | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 17.6 | 55 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3.2 | 0.4 | 0 | 19.4 | 13 | 20 | 20.2 | 0 | 24.2 | 0 | 45.4 | 98.7 | 6.1 | 3.4 | 0 | 21 | 8 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.5 | 142.5 | 0 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0 | 8.3 | 20 | 20 | 9.4 | 27.2 | 34.4 | 16.3 | 17.2 | 6.4 | 11 | 19 | 7511.4 | 24.1671 | 7.918 | 7.89 | 0 | 24.7931 | 18.9546 | 11.7 | 15.7 | 111.1228
15/02/2026 | 19:30 | 204.7 | 632 | 214.6 |  |  | 89.9 | 238.9 |  |  | 140.7 | 140.4 | 140.7 | 239.1 | 204.8 | 107.7 | 545.4 | 10.3 |  |  |  |  | 168.7 | 8 | 7 |  | 6.5 |  | 142.8 |  |  |  |  | 55.7 | 156.9 |  |  |  | 6.5 | 456.7 | 81.4 | 153.1 | 42.2 | 18.6 | 18.9 | 89.7 |  |  |  | 107 | 45.4 | 45.3 | 3.8 | 36.1 | 167.4 |  |  | 95.1 |  |  | 44.6 |  |  |  | 128.1 |  |  |  |  | 37.3 | 27.5 |  |  |  | 36.3 | 0 |  | 2.4 | 208.9 | 134.1 | 64.8 | 76.4 | 27.6 |  |  |  | 137.3 | 138 | 144.6 |  |  |  |  | 174.5 | 206.5 | 99.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 69.6 | 0 | 0.1 | 0 | 20.2 | 10 | 5.4 | 0 |  | 1.2 | 3.6 | 4.9 | 20.1 | 20 | 18.1 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 15.7 | 54.8 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3.2 | 0.4 | 0 | 19.5 | 13 | 20.2 | 20.2 | 0 | 19.4 | 0 | 56.7 | 98.3 | 5.2 | 3.2 | 0 | 21 | 8 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 112.3 | 117.3 | 0 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0 | 8.4 | 20 | 20 | 9.5 | 27.4 | 34.6 | 17.1 | 17.2 | 8.4 | 11.1 | 19.2 | 7608.8 | 24.1656 | 7.936 | 8.07 | 0 | 24.8524 | 18.954 | 11.8 | 15.8 | 111.578
15/02/2026 | 20:00 | 203.8 | 632.5 | 215.9 |  |  | 89.1 | 239.1 |  |  | 152.3 | 151.8 | 152 | 249.7 | 204.1 | 108.6 | 547.5 | 10.3 |  |  |  |  | 167.7 | 8 | 6.1 |  | 6.5 |  | 142.4 |  |  |  |  | 110.6 | 142.7 |  |  |  | 6.5 | 458.4 | 81.4 | 151.5 | 42.3 | 18.6 | 18.9 | 90.6 |  |  |  | 107.8 | 44 | 45.3 | 3.8 | 34.7 | 169 |  |  | 95 |  |  | 45.1 |  |  |  | 127.9 |  |  |  |  | 37.7 | 27.5 |  |  |  | 36.5 | 0 |  | 2.4 | 179.6 | 134.8 | 65.1 | 77.3 | 30.2 |  |  |  | 138.3 | 139 | 145.5 |  |  |  |  | 174.7 | 206.9 | 99.9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 57 | 0 | 0.4 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 0 |  | 1.2 | 3.6 | 4.9 | 20.6 | 20 | 17.8 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 16.6 | 53 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3.2 | 0.4 | 0 | 19.5 | 13 | 20.1 | 20.2 | 0 | 12.1 | 0 | 63 | 97.1 | 4.5 | 3.3 | 0 | 21 | 8 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 107.9 | 114 | 0 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0 | 8.4 | 20 | 20 | 9 | 27.5 | 34.6 | 16.8 | 17 | 8.6 | 11.3 | 19.5 | 7651.7 | 24.1516 | 7.944 | 9.71 | 0 | 24.9152 | 18.9531 | 11.7 | 15.7 | 113.0739
15/02/2026 | 20:30 | 202 | 632.4 | 215.7 |  |  | 88.8 | 241.1 |  |  | 126 | 126.5 | 126.2 | 228.1 | 203.9 | 108.5 | 553.5 | 10.3 |  |  |  |  | 167.4 | 8 | 4.7 |  | 6.5 |  | 142.7 |  |  |  |  | 110.4 | 174.6 |  |  |  | 6.5 | 457.2 | 81.4 | 151.2 | 42.3 | 18.6 | 18.9 | 90.4 |  |  |  | 105.9 | 44 | 45.2 | 3.8 | 35 | 168.6 |  |  | 95 |  |  | 45.1 |  |  |  | 127.9 |  |  |  |  | 38 | 27.6 |  |  |  | 36.2 | 0 |  | 2.4 | 225.2 | 132.3 | 65.1 | 77.4 | 30.2 |  |  |  | 138.6 | 139.4 | 145.2 |  |  |  |  | 174.9 | 207.1 | 99.9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 61.2 | 0 | 0.5 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 0 |  | 1.2 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 20 | 17.8 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 18.2 | 56 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3.2 | 0.4 | 0 | 19.5 | 13 | 20.2 | 20.2 | 0 | 11.2 | 0 | 64.7 | 90.9 | 7.2 | 4 | 0 | 21 | 8 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 93 | 96.4 | 0 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0 | 8.4 | 20 | 20 | 8.7 | 27.3 | 34.3 | 17 | 16.7 | 9.2 | 11.3 | 19.6 | 7603.1 | 24.1528 | 7.972 | 10.38 | 0 | 25.1286 | 18.9534 | 11.8 | 15.8 | 114.1869
15/02/2026 | 21:00 | 203.1 | 633.1 | 215.4 |  |  | 88.8 | 239.7 |  |  | 124.3 | 123.7 | 123.6 | 225.4 | 205 | 108.8 | 556.8 | 10.3 |  |  |  |  | 166.9 | 8.9 | 5.2 |  | 6.5 |  | 142.8 |  |  |  |  | 110.6 | 162.7 |  |  |  | 6.5 | 458.4 | 81.4 | 151.4 | 42.3 | 18.4 | 18.9 | 89.6 |  |  |  | 105.8 | 33.7 | 35.7 | 3.8 | 35 | 167.7 |  |  | 94.9 |  |  | 45 |  |  |  | 127.8 |  |  |  |  | 39 | 27.8 |  |  |  | 35.9 | 0 |  | 2.4 | 191.2 | 132.1 | 65 | 77.4 | 30.1 |  |  |  | 139.1 | 139.7 | 145.8 |  |  |  |  | 174.8 | 207.3 | 99.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 64.3 | 0 | 0.8 | 0 | 20.3 | 10 | 5.7 | 0 |  | 1.2 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 17.9 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 15.9 | 53.9 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3.2 | 0.4 | 0 | 19.5 | 13 | 20.3 | 20.2 | 0 | 5 | 0 | 57.1 | 95.3 | 9.1 | 4.4 | 0 | 21 | 8 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 86.2 | 90.6 | 0 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0 | 8.4 | 20 | 20 | 9.5 | 27.2 | 34.3 | 17.2 | 16.7 | 8.8 | 11.3 | 18.7 | 7514.3 | 24.1376 | 7.969 | 9.95 | 0 | 25.1518 | 18.9528 | 11.8 | 15.7 | 113.6612
15/02/2026 | 21:30 | 204.3 | 634.6 | 216.4 |  |  | 0 | 240 |  |  | 176 | 175.4 | 174.3 | 271.9 | 203.2 | 108.3 | 560 | 10.2 |  |  |  |  | 164.4 | 9 | 5.6 |  | 6.6 |  | 143.8 |  |  |  |  | 110.2 | 149.4 |  |  |  | 6.5 | 458.4 | 81.7 | 151.6 | 42.3 | 18.4 | 18.9 | 89.7 |  |  |  | 105.9 | 33.7 | 43 | 3.8 | 35.5 | 169.1 |  |  | 95.1 |  |  | 45.1 |  |  |  | 128.1 |  |  |  |  | 38.8 | 27.9 |  |  |  | 36.6 | 0 |  | 2.4 | 253.2 | 130.4 | 65.5 | 77.4 | 30.3 |  |  |  | 138.2 | 139 | 145.2 |  |  |  |  | 0 | 207.1 | 99.5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 58.6 | 0 | 0.4 | 0 | 20.3 | 0 | 1.7 | 0 |  | 1.2 | 3.6 | 5.2 | 20.5 | 20 | 17.9 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 15.2 | 48.2 | 0 | 3.1 | 20.3 | 3.2 | 0.2 | 0 | 19.7 | 13 | 20.2 | 20.2 | 0 | 1.3 | 0 | 39 | 74.6 | 4.1 | 2 | 0 | 21 | 8 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 69 | 74.5 | 0 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0 | 8.4 | 20.2 | 20.2 | 9.3 | 27.3 | 34.3 | 16.3 | 17.1 | 8.3 | 11.3 | 19 | 7400.2 | 24.1387 | 7.98 | 10.21 | 0 | 25.1458 | 18.953 | 11.9 | 15.7 | 114.0274
15/02/2026 | 22:00 | 202.5 | 634.6 | 216.3 |  |  | 0 | 239.5 |  |  | 177.8 | 201.3 | 199.5 | 289.7 | 204.9 | 108.9 | 558.3 | 10.2 |  |  |  |  | 166.6 | 8.7 | 5.5 |  | 6.5 |  | 142.9 |  |  |  |  | 110.2 | 173.7 |  |  |  | 6.5 | 455.7 | 81.4 | 151.3 | 42.3 | 18.5 | 18.9 | 92.2 |  |  |  | 106.1 | 33.9 | 40.9 | 3.8 | 34.5 | 168.8 |  |  | 94.9 |  |  | 45.2 |  |  |  | 127.9 |  |  |  |  | 39.2 | 27.9 |  |  |  | 36.2 | 0 |  | 2.4 | 238.4 | 127.9 | 65.2 | 77.5 | 30.1 |  |  |  | 139 | 140.1 | 146.1 |  |  |  |  | 0 | 207.6 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 39.9 | 0 | 0.4 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 12 | 37.9 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3.2 | 0.2 | 0 | 19.7 | 13 | 20.2 | 20.2 | 0 | 0.4 | 0 | 36.3 | 50.8 | 2 | 2.1 | 0 | 21 | 8 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48 | 51.7 | 0 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0 | 8.4 | 20 | 20 | 9 | 27.2 | 34.2 | 16.3 | 17.1 | 9 | 11.3 | 18.4 | 7366.3 | 24.1398 | 7.976 | 9.64 | 0 | 25.1349 | 18.9528 | 11.8 | 15.7 | 113.3436
15/02/2026 | 22:30 | 202.2 | 632.3 | 215.9 |  |  | 0 | 203.5 |  |  | 177.4 | 193.8 | 194.2 | 288.8 | 205.5 | 108.6 | 539.2 | 10.2 |  |  |  |  | 167.5 | 8.7 | 6.4 |  | 6.7 |  | 142.5 |  |  |  |  | 110.4 | 137.9 |  |  |  | 6.5 | 455 | 81.4 | 151 | 42.4 | 18.5 | 18.9 | 91.6 |  |  |  | 107.3 | 43.9 | 39.1 | 3.8 | 34.9 | 167.9 |  |  | 94.9 |  |  | 45 |  |  |  | 127.9 |  |  |  |  | 73 | 35.3 |  |  |  | 36.1 | 0 |  | 2.4 | 197.1 | 125.5 | 64 | 77.5 | 30.2 |  |  |  | 139.1 | 140.1 | 145.8 |  |  |  |  | 0 | 207.8 | 100.1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35.1 | 0 | 0.6 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 10.6 | 32.3 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3.2 | 0.2 | 0 | 19.7 | 13 | 20.2 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 53.2 | 2.3 | 2 | 0 | 21 | 8 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 49 | 47.9 | 0 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0 | 8.4 | 20 | 20 | 9.6 | 27.3 | 34.3 | 16.3 | 16.7 | 9.1 | 11.3 | 18.4 | 7259.9 | 24.1306 | 7.974 | 9.95 | 0 | 25.2205 | 18.9527 | 11.8 | 15.6 | 113.6278
15/02/2026 | 23:00 | 201.8 | 631.8 | 215.7 |  |  | 0 | 203 |  |  | 162.1 | 162.5 | 162.4 | 265.4 | 207.5 | 108.8 | 532.7 | 10.2 |  |  |  |  | 165.7 | 8.6 | 6.3 |  | 7 |  | 137.08 |  |  |  |  | 110.5 | 132.7 |  |  |  | 6.5 | 453.1 | 81.4 | 141.9 | 42.4 | 18.4 | 18.9 | 91.4 |  |  |  | 105.4 | 43.2 | 38.8 | 3.8 | 34.5 | 167.7 |  |  | 94.6 |  |  | 45.1 |  |  |  | 127.7 |  |  |  |  | 55 | 30.7 |  |  |  | 35.9 | 0 |  | 2.4 | 193.2 | 124.8 | 64 | 77.5 | 29.9 |  |  |  | 140 | 140.8 | 146.3 |  |  |  |  | 0 | 208.1 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 36.2 | 0 | 0.6 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | 3.6 | 5.1 | 20.2 | 20 | 17.9 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 9.2 | 30.9 | 0 | 3.2 | 20.2 | 3.2 | 0.2 | 0 | 19.7 | 13 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 46.5 | 2.8 | 0.7 | 0 | 21 | 8 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 34.9 | 30.3 | 0 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0 | 8.4 | 20 | 20 | 10.2 | 27 | 34.1 | 16.3 | 16.3 | 7.5 | 11.3 | 18.6 | 7040.28 | 24.1256 | 7.971 | 10.14 | 0 | 25.22 | 18.9523 | 11.8 | 15.7 | 113.9089
15/02/2026 | 23:30 | 204.5 | 633.5 | 215.7 |  |  | 0 | 201.5 |  |  | 153.6 | 153.4 | 153.5 | 245.1 | 206.6 | 109 | 549.8 | 10.2 |  |  |  |  | 168.4 | 8.7 | 6.5 |  | 7 |  | 138.26 |  |  |  |  | 110.3 | 139.7 |  |  |  | 6.5 | 452.9 | 81.4 | 141.7 | 42.3 | 18.4 | 18.9 | 93.1 |  |  |  | 106.6 | 44.4 | 39.3 | 3.8 | 34.8 | 168.3 |  |  | 94.6 |  |  | 44.8 |  |  |  | 127.9 |  |  |  |  | 38.8 | 27.9 |  |  |  | 36.4 | 0 |  | 2.4 | 216.4 | 125 | 63.8 | 77.4 | 30.1 |  |  |  | 94.5 | 92.6 | 118.9 |  |  |  |  | 0 | 208.3 | 100.2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 38 | 0 | 0.6 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 9.6 | 29.2 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3.2 | 0.2 | 0 | 19.7 | 13 | 20.3 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 37.8 | 2.2 | 1.1 | 0 | 21 | 8 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 28.9 | 21.8 | 0 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0 | 8.4 | 20 | 20 | 10 | 27.2 | 34.2 | 16.3 | 17 | 8.3 | 11.3 | 18.6 | 6892.86 | 24.1232 | 7.964 | 9.82 | 0 | 25.2902 | 18.9566 | 11.8 | 15.6 | 113.5541
16/02/2026 | 00:00 | 201.6 | 632.5 | 216.1 |  |  | 0 | 203.5 |  |  | 142.5 | 142.9 | 142.5 | 243.9 | 206.1 | 108.9 | 520.6 | 10.2 |  |  |  |  | 164.8 | 7.9 | 6.4 |  | 4.64 |  | 137.56 |  |  |  |  | 110.6 | 138.9 |  |  |  | 6.5 | 450.6 | 81.4 | 141.9 | 42.3 | 18.6 | 18.9 | 91.1 |  |  |  | 105.7 | 43.6 | 38.8 | 3.8 | 34.2 | 167.7 |  |  | 94.5 |  |  | 45.1 |  |  |  | 127.8 |  |  |  |  | 38.9 | 27.9 |  |  |  | 6.2 | 0 |  | 2.4 | 169.6 | 124.5 | 64 | 77.4 | 30 |  |  |  | 97.8 | 96.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 208.5 | 100.4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50.9 | 0 | 0.6 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | 3.6 | 4.9 | 20.2 | 20 | 18.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 14.4 | 30.9 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3.2 | 0.2 | 0 | 19.7 | 13 | 20.2 | 20.2 | 0.2 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 1.7 | 0.6 | 0 | 21 | 7.9 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.5 | 15 | 0 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0 | 8.4 | 20 | 19.9 | 9.9 | 27.3 | 34.4 | 16.3 | 17.1 | 7.8 | 11.3 | 18.5 | 6574.9 | 24.1938 | 7.962 | 10.14 | 0 | 25.3809 | 18.9566 | 11.9 | 15.7 | 114.2332
EJEC |  | 4849.4 | 14863.95 | 5075.9 | 0 | 0 | 1681.3 | 5229.6 | 0 | 0 | 3040.1 | 3078.85 | 3077.2 | 5450.6 | 3401.55 | 1974.8 | 12388.6 | 245.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3896.6 | 192.6 | 139.95 | 0 | 156.57 | 0 | 3414.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942.4 | 4089.3 | 0 | 0 | 0 | 156.05 | 6095.95 | 1935.55 | 3572.6 | 1015.75 | 441.95 | 453.45 | 2133.75 | 0 | 0 | 0 | 2543.4 | 897.85 | 1001.35 | 91.2 | 833.3 | 3830.65 | 0 | 0 | 1314.6 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 3062.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.7 | 663.7 | 0 | 0 | 0 | 442.55 | 130.75 | 0 | 57.6 | 5161.3 | 3102.1 | 1524.65 | 1815.6 | 714.95 | 0 | 0 | 0 | 2673.8 | 2668.95 | 2997.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.1 | 4021.2 | 2085.35 | 132.1 | 48.95 | 219.4 | 4.8 | 1427.2 | 617.45 | 48.5 | 1.7 | 486.3 | 208.25 | 110.25 | 1485.3 | 0 | 27.45 | 86.4 | 113.8 | 487.3 | 432.85 | 441.65 | 81.65 | 442.55 | 99.544 | 130.501 | 305.1 | 942.65 | 117.1 | 80.2 | 441.45 | 76.55 | 9 | 2.6 | 466.6 | 291.7 | 482.75 | 484.8 | 61.6 | 145.15 | 83.25 | 1016.7 | 1663.85 | 132.45 | 99.45 | 114.6 | 504 | 192.05 | 127.4 | 489.6 | 489.6 | 480 | 77.4 | 1786.75 | 132 | 629.85 | 14.4 | 1257.95 | 1408.6 | 456.55 | 89.5 | 55.9 | 57.6 | 19.2 | 86.45 | 201.1 | 480.1 | 479.85 | 217.6 | 654 | 822.3 | 389.75 | 412.55 | 191.75 | 264.05 | 407.45 | 164258.815 | 582.541 | 190.9815 | 250.426 | 237.55 | 598.5263 | 454.7259 | 251.35 | 366.65 | 2932.7506

## REACTIVA
domingo, 15 de Febrero del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR |  | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
15/02/2026 | 00:30 | 35.4 | -18.2 | 14.8 |  |  | -11.5 | -3.4 |  |  | -2.3 | -4.4 | -5.6 | 22.3 | -1.4 | -0.6 | 68.8 | 0 |  |  |  |  | 11.6 | 1.2 | 0.8 |  | -3.3 | 0 | -2.6 |  |  |  |  | 10.6 | -7 |  |  |  | -1.3 | -0.2 | 5.9 | 30.7 | 6.5 | -1 | 2.6 | 1 |  |  |  | 7.3 | -1.5 | -5 | 1 | 0.6 | 9.2 |  |  | -2.5 |  |  | 0 |  |  |  | -12.3 |  |  |  |  | -6.8 | -1.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 46.5 | 11.7 | -0.1 | 2.6 | 5.9 |  |  |  | -1.5 | 2.5 | -29.6 |  |  |  |  | 0 | -15.7 | -18.1 | -2.4 | 0.5 | 0 |  | -5.3 | 0 | -2.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.5 |  |  |  | -3 | -7.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0.7 | 0.1 |  | -4.6 | 0.8 | 3 | 2.9 |  |  | 0 | -8.5 | -10.4 | -1.4 | -0.5 |  | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | -0.7 | 0 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 13.2 | 0.6 | 1.7 | 2.7 | 2.1 | 3.7 |  | 141.6 | 2.0797 |  | 2.14 | 1.8 | 1.3149 | 0.11885 | 0.1 | 2.9 | 10.4535
15/02/2026 | 01:00 | 35.5 | -13 | 15.2 |  |  | -10.4 | 7.4 |  |  | -3.7 | -5.7 | -7.7 | 20.9 | -2.4 | -1.3 | 64.4 | 0.1 |  |  |  |  | 9.7 | 1 | 0.7 |  | -3.4 | 3 | -3.1 |  |  |  |  | 10.4 | -9.1 |  |  |  | -1.3 | -0.8 | 5.8 | 31.3 | 6.9 | -1.5 | 2.6 | 2 |  |  |  | 7 | -0.3 | -5.2 | 1 | 0.4 | 10.1 |  |  | -3.4 |  |  | 0 |  |  |  | -12 |  |  |  |  | -6.6 | -1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 45.6 | 12.9 | 0 | 2.5 | 5.9 |  |  |  | -3.8 | 0 | -32.3 |  |  |  |  | 0 | -17.2 | -19 | -2.4 | 0.4 | 0 |  | -5.4 | 0 | -2.3 |  | 0.1 | 0 | -0.4 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | -3 | -7.7 | 0 | 0 | -0.6 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 1.1 | 3 | 2.9 |  |  | 0 | -7.7 | -9.9 | -1.2 | -0.5 |  | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.2 | -2.7 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.9 | 13.2 | 0.1 | 2.6 | 3.7 | 1.9 | 3.8 |  | 138.5 | 2.0568 |  | 1.99 | 1.8 | 1.3236 | 0.08947 | 0.1 | 3 | 10.3599
15/02/2026 | 01:30 | 36.4 | -10.7 | 15.3 |  |  | -11.7 | 3 |  |  | -4.2 | -11.7 | -12.8 | 18.3 | -5.6 | -3.2 | 63.3 | -0.1 |  |  |  |  | 10.3 | 1.1 | 0.7 |  | -3.4 | 0 | -3.1 |  |  |  |  | 9.1 | -10.4 |  |  |  | -1 | 0.7 | 5.4 | 31.4 | 2 | -1.2 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 5.6 | -2 | -6.1 | 1 | 0.4 | 8.9 |  |  | -2.1 |  |  | 0 |  |  |  | -11.2 |  |  |  |  | -8.4 | -2.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 9.6 | 14.2 | 0.1 | 2.5 | -1.1 |  |  |  | 0.7 | 4.6 | -25.8 |  |  |  |  | 0 | -22.8 | -22.3 | -2.1 | 0.5 | 0 |  | -5.3 | 0 | -2.1 |  | 0.1 | 0 | -0.3 | 0 |  |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |  |  |  | -4 | -4.9 | 0 | 0.1 | -0.5 | 0.7 | 0 |  | -4.7 | 1 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0 | -6.9 | -8.4 | -1.1 | -0.5 |  | 2.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.3 | -2.2 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2 | 13 | 0.2 | 1.5 | 3.6 | 2.3 | 3.8 |  | 72.2 | 2.0807 |  | 1.85 | 1.8 | 1.3209 | 0.07971 | 0.1 | 3 | 10.2314
15/02/2026 | 02:00 | 36.5 | -2.8 | 16.9 |  |  | -11.9 | 7.8 |  |  | -35.8 | -51.4 | -11.4 | 6.3 | 2.4 | 2 | 64.3 | 0.1 |  |  |  |  | 9.2 | 0.9 | 0.4 |  | -3.5 | 0 | -3.8 |  |  |  |  | 8.1 | -9.7 |  |  |  | -0.7 | 9.2 | 6.2 | 18.6 | 2.3 | -1.8 | 2.6 | 2 |  |  |  | 8.3 | 0.1 | -3.4 | 1 | 0.4 | -2.8 |  |  | -1.5 |  |  | 0 |  |  |  | -8.8 |  |  |  |  | -5 | -0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 6.8 | 13.9 | 0.3 | 2.8 | -1 |  |  |  | 1.7 | 5.8 | -20.7 |  |  |  |  | 0 | -19.2 | -15.8 | -2.1 | 0.6 | 0 |  | -5.2 | 0 | -1.2 |  | 0 | 0 | -0.5 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |  |  |  | -3.7 | -4.5 | 0 | 0.4 | -0.1 | 0.7 | 0 |  | -4.5 | 1.2 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | -7.3 | -7.9 | -0.9 | -0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.3 | -3.2 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 2 | 12.6 | 0.5 | 4.6 | 3.6 | 2.4 | 3.7 |  | 39.5 | 2.1901 |  | 1.94 | 1.8 | 1.3207 | 0.07763 | -0.1 | 2.9 | 10.1284
15/02/2026 | 02:30 | 43.2 | -10.6 | 15 |  |  | -11.6 | 8.4 |  |  | -37.8 | -54.2 | -14.3 | 4.3 | -2.5 | -0.1 | 59.8 | 0.1 |  |  |  |  | 10.7 | 0.9 | 0.5 |  | -3.3 | 0 | -2.8 |  |  |  |  | 14.6 | -10.5 |  |  |  | -0.7 | 6.8 | 5.8 | 19.8 | 2.7 | -1.8 | 2.6 | 2.1 |  |  |  | 5.9 | 1.3 | -3.2 | 1 | 0.6 | -5.4 |  |  | -1.5 |  |  | 0 |  |  |  | -9.4 |  |  |  |  | -5.6 | -1 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 7.8 | 14.3 | 0.6 | 2.5 | -1 |  |  |  | -0.8 | 3.2 | -24.1 |  |  |  |  | 0 | -22 | -17.4 | -2.2 | 0.6 | 0 |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.5 | 0 |  |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 |  |  |  | -4.1 | -5.1 | 0 | 0.3 | -0.1 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 0.9 | 3.1 | 3 |  |  | 0 | -8.2 | -9.5 | -1.3 | -0.5 |  | 2.6 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.9 | -5.1 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 12.8 | 0.5 | 3.8 | 3.3 | 3 | 3.8 |  | 1.5 | 2.0006 |  | 2.04 | 1.8 | 1.3107 | 0.09668 | -0.2 | 3 | 10.048
15/02/2026 | 03:00 | 39.3 | -5.1 | 17.4 |  |  | -14.2 | 3.9 |  |  | -34.2 | -50.7 | -10 | 10.1 | -4.7 | 0 | 73.7 | -0.1 |  |  |  |  | 11.1 | 1.1 | 0.7 |  | -3.4 | 0 | -3.8 |  |  |  |  | 14.3 | -8.8 |  |  |  | -0.8 | 7.5 | 5.9 | 17.2 | 1.2 | -0.3 | 2.6 | 1.2 |  |  |  | 7.9 | 0.4 | -2.9 | 1 | 0.6 | -3.7 |  |  | -2.3 |  |  | 0 |  |  |  | -11.8 |  |  |  |  | -5.2 | -0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 7.8 | 12.4 | -0.4 | 2.7 | -1.2 |  |  |  | 3.8 | 7.8 | -17.7 |  |  |  |  | 0 | -17.4 | -14.4 | -2 | 0.6 | 0 |  | -5.1 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0 | -0.4 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |  |  |  | -3.8 | -4.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0 |  | -4.4 | 0.8 | 3.1 | 3 |  |  | 0 | -7.2 | -7.8 | -1 | -0.2 |  | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | -5.3 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 12.8 | 0.3 | 4.2 | 3.3 | 3.2 | 3.8 |  | 52.2 | 2.0225 |  | 1.95 | 1.8 | 1.311 | 0.09392 | -0.2 | 3 | 9.9774
15/02/2026 | 03:30 | 43.4 | -5.8 | 16.2 |  |  | -14.1 | -5.7 |  |  | -35.6 | -54 | -14.1 | 8.9 | -7.7 | -2.5 | 71.8 | -0.1 |  |  |  |  | 11.4 | 1 | 0.6 |  | -3.4 | 0 | -3.1 |  |  |  |  | 14.5 | -4 |  |  |  | -0.7 | 9.1 | 6.2 | 18 | 1.8 | -0.3 | 2.6 | 2.6 |  |  |  | 6.9 | -0.7 | -3.3 | 1.1 | 0.5 | -4.4 |  |  | -3.9 |  |  | 0 |  |  |  | -10 |  |  |  |  | -5.6 | -0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 8.8 | 12.4 | 0 | 2.7 | -0.9 |  |  |  | 1.3 | 5.2 | -21.6 |  |  |  |  | 0 | -24.9 | -16.7 | -2.1 | 0.6 | 0 |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.5 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | -3.7 | -4.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 |  | -4.5 | 1 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0 | -5.8 | -7 | -0.8 | -0.2 |  | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | -2.5 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 2 | 11.5 | 0.1 | 4.9 | 2.7 | 2.5 | 3.8 |  | 19.8 | 2.122 |  | 1.98 | 1.8 | 1.3079 | 0.07159 | -0.5 | 3 | 9.7815
15/02/2026 | 04:00 | 41.8 | -4.3 | 16.8 |  |  | -14.1 | 0.1 |  |  | -35 | -50.1 | -10 | 8.5 | -6.7 | -1.8 | 71.9 | 0.1 |  |  |  |  | 10.3 | 1.2 | 0.9 |  | -3.3 | 0 | -2.6 |  |  |  |  | 14.4 | 4.5 |  |  |  | -0.8 | 4.3 | 6.1 | 17.6 | 1.4 | 0.1 | 2.6 | 1.2 |  |  |  | 7.6 | -0.3 | -2.6 | 1 | 0.6 | -0.7 |  |  | -3.5 |  |  | 0 |  |  |  | -11.2 |  |  |  |  | -5.4 | -0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 8.8 | 12 | -0.3 | 2.7 | -0.9 |  |  |  | 1.9 | 5.9 | -21.3 |  |  |  |  | 0 | -23.7 | -16.2 | -2.2 | 0.4 | 0 |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.4 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | -3.4 | -2.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 0.6 | 3.1 | 2.8 |  |  | 0 | -6.1 | -7.4 | -0.9 | -0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.9 | -4.3 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 11.8 | 0.2 | 5.2 | 2.5 | 2.1 | 3.8 |  | 43 | 2.0662 |  | 1.91 | 1.8 | 0.64983 | 0.06962 | -0.5 | 1 | 6.9956
15/02/2026 | 04:30 | 42.5 | -4.3 | 17 |  |  | -13.1 | -6.1 |  |  | -40.3 | -50.4 | -8.2 | 2.4 | -8.1 | -2.7 | 66.1 | 0.3 |  |  |  |  | 11.1 | 1.3 | 1 |  | -3.4 | 0 | -2.7 |  |  |  |  | 14.3 | 0.1 |  |  |  | -0.7 | 12 | 6.2 | 17.9 | 1.9 | -1.5 | 2.6 | 2.6 |  |  |  | 8.2 | 1.8 | -2.5 | 1 | 0.4 | -0.9 |  |  | -3.8 |  |  | 0 |  |  |  | -0.1 |  |  |  |  | -6.3 | -1.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 6.1 | 12.9 | -0.5 | 2.5 | -1.2 |  |  |  | -1.6 | 2.2 | -25.6 |  |  |  |  | 0 | -22.2 | -16 | -2.3 | 0.4 | 0 |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.5 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.5 |  |  |  | -3.4 | -2.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 |  | -4.5 | 0.9 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0 | -7.4 | -8.4 | -1.2 | -0.4 |  | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.2 | -3.3 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 11.7 | 0.5 | 5.3 | 2.6 | 2.6 | 3.8 |  | 24.8 | 2.0674 |  | 2.32 | 1.7 | 0.29907 | 0.07386 | -0.6 | 0.9 | 6.7604
15/02/2026 | 05:00 | 39.3 | -12.6 | 13.8 |  |  | -13.7 | 3.4 |  |  | -37.7 | -54.7 | -14.6 | 2.5 | -7.2 | -1.4 | 67.2 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 1.4 | 0.9 |  | -3.3 | 0 | -0.8 |  |  |  |  | 14.4 | -6 |  |  |  | -0.8 | 14.4 | 6.2 | 19.4 | 2.4 | -1.4 | 2.6 | 1.8 |  |  |  | 5.4 | -0.5 | -3.4 | 1 | 0.5 | -1.6 |  |  | -4 |  |  | 0 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | -4.9 | -0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 9.7 | 14.4 | 0.9 | 2.8 | -0.9 |  |  |  | -0.2 | 3.6 | -24.6 |  |  |  |  | 0 | -17.2 | -14.6 | -2.1 | 0.5 | 0 |  | -5.2 | 0 | 0 |  | -0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.2 |  |  | 0.2 | 1 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.5 |  |  |  | -3.1 | -1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 |  | -4.5 | 1.1 | 3.1 | 2.8 |  |  | 0 | -7.3 | -9.4 | -1.2 | -0.8 |  | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 4.1 | -2.8 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2 | 12.8 | 0.2 | 4.6 | 2.7 | 2.4 | 3.8 |  | 17.4 | 1.9803 |  | 1.94 | 1.6 | 0.30385 | 0.0722 | -0.3 | 0.8 | 6.3963
15/02/2026 | 05:30 | 44.3 | -1.4 | 16.9 |  |  | -13.2 | 1.1 |  |  | -34.9 | -48.6 | -8.9 | 4.1 | -3.7 | 2.8 | 64.7 | 0.3 |  |  |  |  | 4.1 | 1.3 | 1.1 |  | -3.3 | 0 | -0.3 |  |  |  |  | 13.7 | -0.7 |  |  |  | -0.9 | 5.3 | 5.9 | 19.4 | 2.9 | -1.8 | 2.6 | 1.5 |  |  |  | 4.2 | 1 | -2.4 | 1 | 0.4 | -0.8 |  |  | -4 |  |  | 0 |  |  |  | -2.2 |  |  |  |  | -4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 6.6 | 14.6 | 0.6 | 2.4 | -1.3 |  |  |  | -0.6 | 3.4 | -22.4 |  |  |  |  | 0 | -17.1 | -14.6 | -2.1 | 0.6 | 0 |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | -0.4 | -0.1 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | -3.2 | -2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 0.5 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0 | -4.4 | -6.8 | -0.7 | -0.4 |  | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 4.5 | -0.8 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 10.3 | 0.1 | 2 | 3.2 | 2.3 | 3.8 |  | 58.4 | 1.9421 |  | 1.75 | 1.6 | 0.2882 | 0.08677 | -0.4 | 1 | 6.2671
15/02/2026 | 06:00 | 43.8 | -11.3 | 14.8 |  |  | -14.3 | -10 |  |  | -38.2 | -54.7 | -14.3 | 4.1 | -5.5 | -1.5 | 65.9 | 0.2 |  |  |  |  | 1.4 | 1.5 | 1 |  | -3.4 | 0 | -1.1 |  |  |  |  | 13.1 | -1 |  |  |  | -0.9 | 3.9 | 5.5 | 19.1 | 2.4 | -1.9 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 3.9 | 0.2 | -3 | 1.2 | 0.5 | -0.9 |  |  | -4.8 |  |  | 0 |  |  |  | -4.9 |  |  |  |  | -5.3 | -0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 8.2 | 14.1 | 0.3 | 2.5 | -1 |  |  |  | -1.9 | 2.2 | -26.1 |  |  |  |  | 0 | -18.2 | -15.2 | -2.4 | 0.3 | 0 |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.4 | -0.1 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | -3.6 | -3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0 | -6.3 | -8.1 | -1.1 | -0.7 |  | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | 4.5 | -1.4 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2 | 9.7 | 0.5 | 1.4 | 3 | 2.7 | 3.8 |  | -12 | 1.8115 |  | 1.57 | 1.7 | 0.28643 | 0.08486 | -0.3 | 1.2 | 6.3528
15/02/2026 | 06:30 | 38.8 | -28.4 | 12.4 |  |  | -15.7 | -15.1 |  |  | -43.1 | -54.1 | -15.5 | -2.6 | -12.6 | -5.2 | 58.5 | 0.2 |  |  |  |  | -3 | 1.1 | 0.7 |  | -3.5 | 0 | -6.7 |  |  |  |  | 11.5 | -8.5 |  |  |  | -1.2 | -11.9 | 4.4 | 18.2 | 2.2 | -1.2 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 4 | -1 | -2.5 | 1 | 0.4 | -2.5 |  |  | -5.1 |  |  | 0 |  |  |  | -11.5 |  |  |  |  | -8.4 | -2.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 8.4 | 13.7 | 0.5 | 2.5 | -0.9 |  |  |  | -8.8 | -4.9 | -36.2 |  |  |  |  | 0 | -29.2 | -20.3 | -2.3 | 0.4 | 0 |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.4 | -0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | -4.5 | -5.3 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 0 |  | -4.5 | 1.3 | 3.1 | 2.8 |  |  | 0.3 | -7.1 | -8.4 | -1.2 | -0.8 |  | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 4.6 | -1.2 | 3.9 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 9.6 | 0.2 | 1.2 | 3.2 | 2.3 | 3.7 |  | -164.7 | 1.4838 |  | 1.1799 | 1.6 | 0.28672 | 0.06178 | -0.5 | 1 | 5.1122
15/02/2026 | 07:00 | 27.2 | -48 | 8.5 |  |  | -19 | -8.8 |  |  | -47.9 | -65.1 | -25.5 | -7.9 | -20.5 | -11.5 | 30.3 | 0 |  |  |  |  | -5.8 | 1 | 0.5 |  | -3.3 | 0 | 10.2 |  |  |  |  | -1 | -16.2 |  |  |  | -1.3 | -8.9 | 1.4 | 18 | 1.9 | -1.5 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 2.7 | -1.3 | -2.8 | 1 | 0.4 | -0.9 |  |  | -6.1 |  |  | 0 |  |  |  | -14.9 |  |  |  |  | -11.9 | -3.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 8.2 | 14.1 | -0.1 | 2.5 | -0.9 |  |  |  | -10.4 | -6.6 | -38.7 |  |  |  |  | 0 | -43.8 | -28 | -2.3 | 0.6 | 0 |  | -5.2 | 0.7 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.7 |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.6 |  |  |  | -2.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 0.5 | 2.8 | 2.8 |  |  | 0.1 | -7.8 | -9.5 | -1.5 | -0.9 |  | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 4.4 | -1.1 | -5.2 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 11 | 0.4 | 1.8 | 3 | 2.9 | 3.6 |  | -316.1 | 1.0569 |  | 1.5118 | 1.7 | 0.30501 | 0.06406 | -0.4 | 0.9 | 5.1378
15/02/2026 | 07:30 | 31.9 | -42.6 | 6 |  |  | -16.9 | -5.4 |  |  | -42 | -64.1 | -24.6 | -0.5 | -18.9 | -9.3 | 6.2 | -0.1 |  |  |  |  | -3 | 1.1 | 0.8 |  | -3.3 | 0 | 15.7 |  |  |  |  | 0.4 | -13.8 |  |  |  | -0.9 | -16.6 | -0.2 | 19 | 2.6 | -1.4 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 0.6 | -1.6 | -3.7 | 1 | 0.6 | -5.9 |  |  | -6.1 |  |  | 0 |  |  |  | -2.1 |  |  |  |  | -11.2 | -3.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 9.9 | 15.1 | 1.2 | 2.3 | -1 |  |  |  | -5 | -0.8 | -28.8 |  |  |  |  | 0 | -45.6 | -29.2 | -2 | 0.8 | 0 |  | -5.1 | 1.8 | 0 |  | 0 | 0 | -0.7 | 7.9 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 2.5 | 0.4 | 0.5 |  |  |  | -4.2 | -2.1 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 0.2 | 2.8 | 2.8 |  |  | -0.1 | -6.7 | -8.6 | -1.2 | -0.8 |  | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.6 | 0.2 | 1.3 | -0.2 | 4.6 | -0.2 | -9.6 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 11.4 | 0.2 | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 3.4 |  | -267.8 | 1.6102 |  | 2.289 | 1.7 | 0.30868 | 0.05794 | -0.3 | 1.1 | 6.7658
15/02/2026 | 08:00 | 40 | 4.6 | 17.2 |  |  | -16.8 | -13.2 |  |  | -39.5 | -57.1 | -18.2 | 1.5 | -11.9 | -4.8 | 15 | 0 |  |  |  |  | 6.1 | 1.3 | 1 |  | -3.3 | 0 | 20.6 |  |  |  |  | 9.6 | -10.6 |  |  |  | -0.7 | -16.2 | 5.7 | 18 | 1.9 | -1.5 | 2.6 | 1 |  |  |  | 2.8 | 1.1 | -3 | 1 | 0.6 | -2.9 |  |  | -2.9 |  |  | 0 |  |  |  | -2.7 |  |  |  |  | -8.1 | -2 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 9.9 | 13.5 | 0.1 | 2.6 | -0.9 |  |  |  | 1.3 | 5.4 | -21.5 |  |  |  |  | 0 | -35 | -22.9 | -2 | 0.9 | 0 |  | -4.9 | 5.7 | -1.8 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 4.6 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 2.6 | 0.4 | 0.6 |  |  |  | -2.6 | 1.8 | -0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 0.6 | 3.1 | 2.8 |  |  | 0 | -5.6 | -6.9 | -0.9 | -0.5 |  | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.4 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | -0.2 | 4.8 | -0.4 | 9.9 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 9.2 | 0.5 | 1.7 | 3.5 | 3 | 4.1 |  | -67.8 | 2.0032 |  | 2.1279 | 1.7 | 0.30554 | 0.05367 | -0.1 | 1.2 | 7.2903
15/02/2026 | 08:30 | 40.4 | 13.3 | 18.6 |  |  | -14.4 | -5.3 |  |  | -33.5 | -53.7 | -14.1 | 7.3 | -8.3 | -2.8 | 17.8 | -0.1 |  |  |  |  | 5.8 | 1 | 0.5 |  | -3.3 | 0 | 22.2 |  |  |  |  | 11.2 | -11.3 |  |  |  | -0.7 | -15.8 | 6.5 | 16.4 | 2 | -0.2 | 2.6 | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 0.7 | -2.7 | 1 | 0.6 | -2.8 |  |  | -7.2 |  |  | 0 |  |  |  | -1.6 |  |  |  |  | -6.1 | -1.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 10.6 | 14 | 0.5 | 3.5 | -1.1 |  |  |  | 6 | 9.8 | -14.1 |  |  |  |  | 0 | -32.1 | -21.3 | -1.8 | 1.1 | 0 |  | -5.1 | 2.5 | -2.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | 8.7 |  |  | 0 | 1.8 | 0.2 | 2.9 | 0.4 | 0.5 |  |  |  | -2.3 | 2.6 | -0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 1.1 | 3 | 2.8 |  |  | 0 | -4.2 | -5.9 | -0.7 | -0.5 |  | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.6 | 2.9 | 0 | 0.8 | -0.2 | 0 | 0 | 13.2 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 2 | 8.9 | 0.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | 4.1 |  | 13.6 | 2.1257 |  | 2.6059 | 1.7 | 0.31437 | 0.05293 | -0.1 | 1 | 7.6988
15/02/2026 | 09:00 | 39.2 | 5.8 | 17.5 |  |  | -13.5 | -4.7 |  |  | -35.1 | -52.1 | -12.3 | 5.1 | -8 | -2.5 | 3.4 | 0 |  |  |  |  | 2.2 | 1.1 | 0.5 |  | -3.3 | 0 | 20.4 |  |  |  |  | 10.8 | -11.7 |  |  |  | -0.5 | -11.4 | 6.8 | 16.1 | 1.9 | -0.3 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 2.7 | 3.8 | -2.9 | 1 | 0.6 | -3 |  |  | -7.2 |  |  | 0 |  |  |  | -0.5 |  |  |  |  | -5.9 | -1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 8.1 | 29.1 | 5.9 | 2.5 | -0.1 |  |  |  | 7.2 | 11.2 | -11.7 |  |  |  |  | 0 | -27.9 | -18.8 | -1.8 | 1.1 | 0 |  | -5 | 6.3 | -2.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | 28.4 |  |  | 0 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 0.6 |  |  |  | -2.7 | 1.7 | -2.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 1.3 | 3.1 | 3 |  |  | 0.1 | -6 | -7.4 | -1 | -0.7 |  | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 1.7 | 0 | 10.7 | -0.2 | 0 | 0 | 3.7 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 8.5 | 0.5 | 3.9 | 3.7 | 2.9 | 4.2 |  | 34.8 | 2.2026 |  | 2.6344 | 1.7 | 0.31653 | 0.05985 | -0.4 | 0.8 | 7.3134
15/02/2026 | 09:30 | 49.6 | 11.4 | 19.2 |  |  | -10 | 16 |  |  | -30 | -46.8 | -6.2 | 12.2 | -5.4 | 0.2 | 9.5 | 0 |  |  |  |  | 3.7 | 1.1 | 0.6 |  | -3.3 | 0 | 22.7 |  |  |  |  | 10.2 | -9.1 |  |  |  | -0.4 | -12.2 | 6.7 | 16 | 2 | 0.5 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 3.6 | 0.9 | -1.8 | 1 | 0.4 | -3.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  | -4.9 | -0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 40.5 | 29.5 | 6 | 7.1 | -0.3 |  |  |  | 10.2 | 14.2 | -6.9 |  |  |  |  | 0 | -26.7 | -18.1 | -2 | 0.9 | 0 |  | -4.1 | 9.6 | -2.5 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 28.5 |  |  | 0 | 2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |  |  |  | -3.1 | 0.2 | -2.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0 |  | -4.7 | 1.3 | 3.2 | 3.1 |  |  | 3.7 | -3.3 | -4.2 | -0.5 | -0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 2.7 | 0 | 3.6 | -0.2 | 0 | 0 | 10.2 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 14 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 2.7 | 4.2 |  | 192.3 | 2.1573 |  | 2.7534 | 1.7 | 0.30604 | 0.06253 | -0.1 | 1.1 | 7.9793
15/02/2026 | 10:00 | 46.2 | 17.1 | 19.5 |  |  | -13.1 | 2.3 |  |  | -28.7 | -46.3 | -5.1 | 13.2 | -2.4 | 1.7 | 12.6 | 0 |  |  |  |  | 2.2 | 1.1 | 0.7 |  | -3.3 | 0 | 15.2 |  |  |  |  | 10.5 | -8 |  |  |  | -1.7 | -11.5 | 7.1 | 15.8 | 1.7 | 0.7 | 2.6 | 0.7 |  |  |  | 3.2 | 0.5 | -1.8 | 1 | 0.6 | -4.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | -3.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 41 | 29 | 5.8 | 7.1 | -0.1 |  |  |  | 13.7 | 17.9 | -1.8 |  |  |  |  | 0 | -21.3 | -15 | -1.7 | 1 | 0 |  | -4.2 | 9.7 | -2.8 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 29.1 |  |  | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 |  |  |  | -2.9 | 0.8 | -3.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0 |  | -4.7 | 0.9 | 3.2 | 3 |  |  | 1.5 | -3.9 | -5.1 | -0.6 | -0.4 |  | 2.6 | -0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 2.9 | 0 | 19.5 | -0.2 | 0 | 0 | 10.3 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2 | 10.2 | 0.3 | 4 | 3.3 | 3.3 | 4.1 |  | 213.2 | 2.3695 |  | 2.8889 | 1.7 | 0.31102 | 0.06406 | -0.2 | 1.2 | 8.3335
15/02/2026 | 10:30 | 47.4 | 9.2 | 19.4 |  |  | -10.6 | 12.3 |  |  | -16 | -46.9 | -7 | 26.3 | -4.2 | -0.6 | 13.2 | 0.1 |  |  |  |  | 1.4 | 1 | 0.5 |  | -3.3 | 0 | 15.9 |  |  |  |  | 9.6 | -5.1 |  |  |  | -1.3 | -9.2 | 7.3 | 14.8 | 1 | 0 | 2.6 | 1.6 |  |  |  | 5.5 | 0.9 | -2.1 | 1 | 0.6 | -3.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | -4.4 | -0.4 |  |  |  | 0.2 | 0.1 |  | -0.3 | 39.7 | 28.2 | 4.9 | 7.1 | 0.1 |  |  |  | 15.5 | 19.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | -19.1 | -13.7 | -2 | 0.7 | 0 |  | -4.1 | 9.4 | -2.8 |  | 0 | 0 | -1 | 30.4 |  |  | 0 | 2.2 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.6 |  |  |  | -3.1 | 0.7 | -1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0 |  | -4.7 | 1 | 3.2 | 3.1 |  |  | 0.3 | -5.8 | -6.8 | -0.9 | -0.6 |  | 2.6 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 3.2 | 0 | 17.9 | -0.2 | 0 | 0 | 8.3 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2.1 | 12.5 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 2.3 | 4 |  | 245.5 | 2.3906 |  | 2.7783 | 1.8 | 0.31955 | 0.06509 | 0.4 | 1 | 8.7536
15/02/2026 | 11:00 | 43 | 9.7 | 18.3 |  |  | -7.8 | 23.8 |  |  | -10.8 | -47.8 | -7.9 | 29.5 | -0.6 | 2.9 | 11.8 | -0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 1.1 | 0.6 |  | -3.3 | 0 | 15.8 |  |  |  |  | 8.9 | -2.9 |  |  |  | -1.3 | -8.3 | 7.3 | 16.4 | 2 | -0.4 | 2.6 | 1.2 |  |  |  | 1.8 | -0.2 | -1.5 | 1 | 0.6 | -4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5.1 |  |  |  |  | -2.4 | 0.4 |  |  |  | -0.2 | 0.3 |  | -0.2 | 40.6 | 29.5 | 5.9 | 7.1 | 0 |  |  |  | 18.9 | 23.2 | 5.3 |  |  |  |  | 0 | -17.7 | -12.9 | -1.9 | 0.3 | 0 |  | -4 | 9.4 | -2.6 |  | 0.1 | 0 | -1 | 30.6 |  |  | 0 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 |  |  |  | -3 | 0.8 | -2.6 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0 |  | -4.7 | 0.8 | 3 | 3 |  |  | 0.4 | -8.4 | -9.2 | -1.3 | -0.7 |  | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 7 | 0 | 18.3 | -0.2 | 0 | 0 | 7.7 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 12.2 | 0.7 | 4.8 | 3.8 | 3.1 | 4.2 |  | 288.6 | 2.2685 |  | 2.5473 | 1.8 | 0.31749 | 0.07649 | 0.5 | 1.1 | 8.6097
15/02/2026 | 11:30 | 44.6 | 5.7 | 18 |  |  | -7.2 | 13.9 |  |  | -13.5 | -46.8 | -6.3 | 26.9 | -1.7 | 1.9 | 4.2 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 1.1 | 0.7 |  | -3.3 | 0 | 15 |  |  |  |  | 8.9 | -6 |  |  |  | -1.2 | -9.3 | 7.3 | 16 | 2 | 0 | 2.6 | 0.5 |  |  |  | 4.9 | 0.5 | -0.9 | 1 | 0.6 | -3 |  |  | -1.8 |  |  | 0 |  |  |  | 3.4 |  |  |  |  | -3.2 | 0.1 |  |  |  | -0.6 | 0.4 |  | -0.2 | 41.5 | 29.6 | 5.9 | 7.1 | -0.1 |  |  |  | 19.2 | 23.3 | 6.1 |  |  |  |  | 0 | -17.4 | -12.7 | -2.1 | 0.3 | 0 |  | -3.7 | 9.7 | -2.7 |  | 0 | 0 | -0.9 | 30.9 |  |  | 0 | 2.2 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |  |  |  | -3.4 | -0.4 | -3.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0 |  | -4.7 | 1.1 | 3.2 | 3.1 |  |  | 0 | -6.5 | -7.4 | -1.2 | -0.6 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 2.8 | 0 | 17.8 | -0.2 | 0 | 0 | 6.3 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 2 | 1.6 | 2.1 | 12.7 | 0.4 | 4.9 | 4 | 3.2 | 4.1 |  | 260.8 | 2.1847 |  | 2.6111 | 1.8 | 0.31192 | 0.06542 | 0.9 | 1 | 8.8731
15/02/2026 | 12:00 | 41.2 | 21.4 | 21 |  |  | -4.8 | 11.3 |  |  | -7.2 | -37.4 | 3.6 | 34.2 | 2.2 | 4.8 | 16.1 | 0.1 |  |  |  |  | 4 | 1 | 0.6 |  | -3.3 | 0 | 15.6 |  |  |  |  | 2.5 | 7.8 |  |  |  | -1.3 | -10.4 | 7.3 | 16.1 | 2.2 | -0.5 | 2.6 | 1.5 |  |  |  | 5.2 | 0.3 | -2.6 | 1 | 0.6 | -3.4 |  |  | 2.2 |  |  | 0 |  |  |  | 3.8 |  |  |  |  | -1 | 1 |  |  |  | -0.6 | 0.5 |  | -0.2 | 38.8 | 29.3 | 5.6 | 7.1 | -0.1 |  |  |  | 22.5 | 26.7 | 10.1 |  |  |  |  | 0 | -13.8 | -10.5 | -2.2 | 0.3 | 0 |  | -3.9 | 9.5 | -2.5 |  | 0 | 0 | -0.9 | 31 |  |  | 0 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |  |  |  | -3.2 | 0.1 | -2.5 | -0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 |  | -4.7 | 0.3 | 3.2 | 3 |  |  | -0.1 | -2.8 | -3.8 | -0.4 | -0.2 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 5.9 | 0 | 5.6 | -0.2 | 0 | 0 | 9.7 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2 | 12.9 | 0.3 | 3.6 | 4.2 | 2.2 | 4.1 |  | 355.7 | 2.2698 |  | 2.2753 | 1.8 | 0.30609 | 0.06372 | 0.9 | 1 | 8.615
15/02/2026 | 12:30 | 35.8 | 7.3 | 18.2 |  |  | -6.3 | 0.1 |  |  | -10.8 | -41.9 | -1.5 | 30 | -0.1 | 2.7 | 5.3 | 0.2 |  |  |  |  | 3.6 | 1 | 0.5 |  | -3.3 | 0 | 15.6 |  |  |  |  | 2.6 | 5 |  |  |  | -1.2 | 1 | 7 | 16.1 | 1.9 | -0.5 | 2.6 | 1.9 |  |  |  | 6 | 1 | -2.9 | 1 | 0.6 | -0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  | -2.3 | 0.4 |  |  |  | -1.7 | 0 |  | -0.2 | 38.7 | 29.1 | 9.4 | 7.1 | -0.1 |  |  |  | 20.6 | 24.8 | 8 |  |  |  |  | 0 | -14.9 | -11.1 | -2.3 | 0.3 | 0 |  | -3.8 | 9.7 | -2.9 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 23.6 |  |  | 0 | 2 | 0.2 | -0.9 | 0.4 | 0.6 |  |  |  | -3.2 | -0.6 | -4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 0.7 | 3.2 | 3.1 |  |  | -0.1 | -6 | -6.6 | -0.9 | -0.4 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 2.4 | 0 | 3 | -0.1 | 4.1 | -6.2 | 7.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 12.9 | 0.5 | 2.2 | 4 | 2.8 | 4.2 |  | 261.2 | 2.1917 |  | 2.5166 | 1.8 | 0.30449 | 0.07945 | 0.7 | 0.9 | 8.4922
15/02/2026 | 13:00 | 37.9 | 38.2 | 25.1 |  |  | -7.1 | 2.4 |  |  | -5.6 | -40.4 | 0 | 38.7 | 5.8 | 6.7 | 47.7 | -0.1 |  |  |  |  | 7.5 | 1.1 | 0.7 |  | -3.1 | 0 | 15.2 |  |  |  |  | 3.6 | -5.9 |  |  |  | -1.3 | 0 | 7.1 | 20.5 | 1.8 | 0.2 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 5.3 | -0.4 | -3.4 | 1 | 0.6 | -5.2 |  |  | 4.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | -0.2 | 1.5 |  |  |  | -4.5 | 0 |  | -0.3 | 42.3 | 28.7 | 9.7 | 7 | -0.1 |  |  |  | 27.1 | 31.5 | 17.9 |  |  |  |  | 0 | -12.1 | -9.5 | -2.3 | 0.3 | 0.2 |  | -3.6 | 9.7 | -2.9 |  | 0 | 0 | -0.9 | 19 |  |  | 0 | 1.8 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.6 |  |  |  | -4.6 | 0.6 | -4.1 | -0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 1.2 | 3.2 | 3.1 |  |  | -0.1 | -1 | -1.1 | 0.1 | 0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 6.9 | 0 | 1 | -0.1 | 3.5 | -5.3 | 18.2 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 13.1 | 0.6 | 3.7 | 3.9 | 3.2 | 4.2 |  | 418.9 | 2.1507 |  | 2.3378 | 1.8 | 0.31132 | 0.08864 | 0.9 | 1 | 8.5884
15/02/2026 | 13:30 | 37.4 | 19.6 | 20.4 |  |  | -6.5 | 1.6 |  |  | -9.5 | -46.2 | -5.8 | 31.6 | 1.9 | 4.7 | 15.8 | 0 |  |  |  |  | 4.3 | 0.8 | 0.5 |  | -3.1 | 0 | 14.2 |  |  |  |  | 3.2 | -1.9 |  |  |  | -1.4 | 0 | 6.4 | 31.4 | 4.2 | -0.2 | 2.6 | 0.6 |  |  |  | 2.7 | -1 | -3.9 | 1.1 | 0.6 | -5.1 |  |  | 2.6 |  |  | 0 |  |  |  | -1.3 |  |  |  |  | -1.5 | 0.8 |  |  |  | -5.1 | 0 |  | -0.3 | 64.1 | 38.6 | 15.3 | 7.1 | -0.1 |  |  |  | 21.4 | 25.6 | 9 |  |  |  |  | 0 | -13 | -10 | -2.3 | 0.3 | 1.4 |  | -3.2 | 5.8 | -3 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 31.5 |  |  | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |  |  |  | -4.4 | 1.1 | -3.9 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 1.5 | 3.2 | 3.1 |  |  | -0.2 | -1.4 | -1.1 | -0.1 | 0.4 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 9.5 | 0 | 1.2 | -0.2 | -2.2 | 0.2 | 12.2 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 13 | 0.3 | 2.1 | 3.9 | 3.4 | 4.2 |  | 355.9 | 1.9872 |  | 2.4711 | 1.8 | 0.30997 | 0.15623 | 0.9 | 1 | 8.6244
15/02/2026 | 14:00 | 31.6 | 32.7 | 23.4 |  |  | -7 | 2.8 |  |  | -7.7 | -42.8 | -2.1 | 34.1 | 3.2 | 5.3 | 28.4 | 0 |  |  |  |  | 3.1 | 1.1 | 0.8 |  | -3.3 | 0 | 14.5 |  |  |  |  | 3.8 | -2.9 |  |  |  | -1.4 | 0 | 6.8 | 31.5 | 4.2 | -0.2 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 4 | 0.2 | -3.7 | 1 | 0.6 | -3.1 |  |  | 3.5 |  |  | 0 |  |  |  | -0.6 |  |  |  |  | -0.7 | 1.2 |  |  |  | -3.9 | 0 |  | -0.3 | 63.8 | 38.6 | 15.2 | 7.1 | -0.1 |  |  |  | 21.6 | 25.7 | 9.3 |  |  |  |  | 0 | -12 | -9.3 | -2.2 | 0.4 | 1.4 |  | -2.7 | 9.3 | -2.9 |  | 0 | 0 | -0.8 | 30.2 |  |  | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 |  |  |  | -5.8 | 3 | -3.3 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 1.5 | 3.1 | 3 |  |  | -0.1 | 1.7 | 2.1 | 0.8 | 0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.4 | 2.3 | 0 | 0.7 | -0.2 | -2.4 | 5.3 | 12.6 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 12.7 | 0.4 | 2 | 3.9 | 2.6 | 4.1 |  | 411.8 | 2.165 |  | 2.8222 | 1.8 | 0.31065 | 0.1678 | 0.8 | 1 | 9.0656
15/02/2026 | 14:30 | 28.9 | 32.7 | 23.6 |  |  | -8.2 | 0.8 |  |  | -6.1 | -40.1 | 0.5 | 36.8 | 3.9 | 4.9 | 39.8 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 1 | 0.8 |  | -3.2 | 0 | 16.9 |  |  |  |  | 0.6 | 8 |  |  |  | -1.4 | 0 | 7.1 | 30.8 | 3.6 | 0.8 | 2.6 | 2.4 |  |  |  | 3.9 | 0.1 | -3.5 | 1 | 0.6 | -2.8 |  |  | 2.8 |  |  | 0 |  |  |  | -1.6 |  |  |  |  | -1 | 1.1 |  |  |  | -3 | 0 |  | -0.2 | 65.4 | 37.7 | 14.4 | 7.2 | -0.1 |  |  |  | 22.2 | 26.3 | 9.2 |  |  |  |  | 0 | -10.5 | -8.4 | -2.2 | 0.5 | 1.4 |  | -2.1 | 9.5 | -3 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 7.6 |  |  | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |  |  |  | -7.2 | 4.6 | -1.1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 1.1 | 3.1 | 3 |  |  | -0.1 | -1.8 | 1.1 | 0 | 0.4 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.6 | 2.2 | 0 | 5 | -0.2 | -1.8 | 3.1 | 17.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2 | 12 | 0.4 | 2.5 | 3.2 | 2.9 | 3.5 |  | 424.2 | 2.2575 |  | 3.0398 | 1.8 | 0.30906 | 0.25015 | 0.4 | 1 | 9.0565
15/02/2026 | 15:00 | 33.4 | 32.5 | 23.9 |  |  | -7.7 | 1.4 |  |  | -8.8 | -39.1 | 1.7 | 33.8 | 1.9 | 4 | 32.3 | 0.1 |  |  |  |  | 10.3 | 1.1 | 0.8 |  | -3.2 | 0 | 23.9 |  |  |  |  | 2.1 | 8.5 |  |  |  | -1.4 | -11.9 | 7.5 | 30.8 | 3.8 | 1.1 | 2.6 | 2.1 |  |  |  | 6.3 | 1.4 | -3.7 | 1 | 0.6 | -0.9 |  |  | 3.9 |  |  | 0 |  |  |  | 5.3 |  |  |  |  | -1.7 | 0.8 |  |  |  | -0.6 | 0 |  | -0.3 | 65.1 | 37.6 | 14.5 | 7.1 | -0.1 |  |  |  | 20.1 | 24.3 | 6.7 |  |  |  |  | 0 | -11.9 | -9.3 | -2.2 | 0.5 | 1.5 |  | -1.9 | 2.2 | -3 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 2.7 |  |  | 0 | 2 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |  |  |  | -4.1 | 5 | -0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 |  | -4.7 | 1.5 | 3.1 | 3 |  |  | -0.1 | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | -0.2 | -2.5 | 6 | 7.3 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2 | 12 | 0.4 | 2 | 2.7 | 2.5 | 3.5 |  | 406.1 | 2.3865 |  | 2.4973 | 1.7 | 0.31584 | 0.18227 | 0.4 | 0.8 | 8.2819
15/02/2026 | 15:30 | 33.5 | 37.7 | 24.7 |  |  | -8.1 | 12.2 |  |  | -3 | -36.9 | 3.9 | 41.1 | 3.6 | 6.2 | 39.2 | 0 |  |  |  |  | 11.3 | 0.8 | 0.6 |  | -3.2 | 0 | 22.1 |  |  |  |  | 2.2 | 8.4 |  |  |  | -1.3 | -19.3 | 7.7 | 30.9 | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 6.4 | -0.7 | -8 | 1.1 | 0.6 | -5.5 |  |  | 4.2 |  |  | 0 |  |  |  | 6.6 |  |  |  |  | -0.9 | 1.2 |  |  |  | -3.6 | 0 |  | -0.2 | 65.1 | 37.9 | 14.7 | 9.7 | -0.3 |  |  |  | 21 | 25.1 | 9.1 |  |  |  |  | 0 | -13.5 | -10.3 | -2.2 | 0.4 | 1.5 |  | -2.9 | 1.7 | -2.7 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0.8 |  |  | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 |  |  |  | -4.5 | 3.2 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 |  | -4.6 | 0.9 | 3.1 | 3 |  |  | 0 | 2 | -1 | 1.1 | 0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.9 | 0.8 | 0 | 0 | -0.2 | -2.7 | 1.6 | 2.5 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 12.1 | 0.6 | 3.1 | 2.9 | 2.3 | 4.2 |  | 419.2 | 2.3876 |  | 2.2268 | 1.7 | 0.30577 | 0.22579 | 0.4 | 1 | 8.246
15/02/2026 | 16:00 | 29.6 | -0.8 | 16.1 |  |  | -9.2 | 3.4 |  |  | -11.7 | -49.6 | -9.7 | 30.8 | -4.6 | 0.3 | 48.2 | 0 |  |  |  |  | 5.7 | 0.7 | 0.5 |  | -3.2 | 0 | 19.3 |  |  |  |  | 0.7 | -2.9 |  |  |  | -1.3 | -20 | 7.7 | 31.3 | 4.2 | -0.3 | 2.6 | 1.7 |  |  |  | 3.6 | -1.5 | -8 | 1 | 0.6 | -5.2 |  |  | 0.1 |  |  | 0 |  |  |  | 4.6 |  |  |  |  | -4.4 | -0.5 |  |  |  | -5 | 0 |  | -0.2 | 64.6 | 38.4 | 14.9 | 7.1 | -0.1 |  |  |  | 13.7 | 17.7 | -3.2 |  |  |  |  | 0 | -23.4 | -16.1 | -2.3 | 0.4 | 1.5 |  | -3 | 1.1 | -3.1 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0.6 |  |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |  |  |  | -5.5 | -4.3 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 1 | 3.2 | 3 |  |  | -0.4 | -4.4 | -7.2 | -0.2 | -0.6 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.6 | 0.7 | 0 | 0 | -0.2 | -2.6 | -7.6 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 12 | 0.3 | 3.7 | 3 | 2.4 | 3.6 |  | 189.5 | 2.3883 |  | 2.2123 | 1.7 | 0.30759 | 0.22202 | 0.4 | 1 | 8.2302
15/02/2026 | 16:30 | 30 | 3.6 | 18.1 |  |  | -11.1 | 3.7 |  |  | -12.1 | -43.9 | -3.7 | 30.1 | -3.2 | -0.5 | 57 | 0.1 |  |  |  |  | 6.2 | 0.8 | 0.6 |  | -3.2 | 0 | 18.9 |  |  |  |  | -0.4 | 0.3 |  |  |  | -1.4 | -20.2 | 7.4 | 30.3 | 3.4 | -0.2 | 2.6 | 1.7 |  |  |  | 6.9 | 1.2 | -6.2 | 1 | 0.6 | -2.6 |  |  | 1.3 |  |  | 0 |  |  |  | 4.3 |  |  |  |  | -4.5 | -0.4 |  |  |  | -2.5 | 0 |  | -0.3 | 40.1 | 20.3 | 14.4 | 7.2 | -0.1 |  |  |  | 16 | 19.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | -22.1 | -15.3 | -2.3 | 0.4 | 1.5 |  | -3 | 0.6 | -2.9 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0.5 |  |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |  |  |  | -5.3 | -3.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0 |  | -4 | 0.7 | 3.2 | 3 |  |  | -0.1 | -4.9 | -8 | -0.6 | -0.5 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 0.7 | 0 | 0.2 | -0.2 | -1.8 | -8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 11.4 | 0.7 | 4.2 | 2.6 | 2.1 | 4.2 |  | 196.3 | 2.3424 |  | 2.2604 | 1.7 | 0.31392 | 0.14515 | 0.2 | 1 | 7.9619
15/02/2026 | 17:00 | 29.2 | -3.6 | 15.7 |  |  | -10.5 | 10.8 |  |  | -19.4 | -50 | -9.4 | 19.9 | -9 | -3 | 51.8 | 0.2 |  |  |  |  | -2.5 | 0.8 | 0.4 |  | -3.2 | 0 | 18.3 |  |  |  |  | 0 | -9.4 |  |  |  | -1.1 | 12.9 | 7.6 | 30.8 | 3.9 | -1.2 | 2.6 | 1.8 |  |  |  | 8 | 1.3 | -6.2 | 1 | 0.6 | -1.1 |  |  | 1.9 |  |  | 0 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | -6.2 | -1.3 |  |  |  | 0.3 | 0 |  | -0.2 | 40.8 | 21.1 | 9.8 | 7.1 | -0.2 |  |  |  | 12.5 | 16.5 | -4.6 |  |  |  |  | 0 | -24.5 | -16.7 | -2.2 | 0.3 | 1.5 |  | -3.1 | 0.2 | -2.7 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0.1 |  |  | 0 | 2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | -5.4 | -3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0 |  | -3.2 | 0.9 | 3.2 | 3 |  |  | -0.1 | -8.7 | -7.4 | -0.7 | -0.6 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | -2.9 | -6.3 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 10.8 | 0.5 | 4.5 | 1.6 | 2.1 | 4.2 |  | 146.9 | 2.4418 |  | 2.2437 | 1.8 | 0.31551 | 0.18276 | 0 | 0.9 | 7.8838
15/02/2026 | 17:30 | 29.7 | -7 | 16.1 |  |  | -14.2 | 1.6 |  |  | -20.5 | -52.9 | -12.3 | 19.3 | -9.9 | -3.9 | 47.3 | 0.1 |  |  |  |  | -1.1 | 0.6 | 0.3 |  | -3.2 | 0 | 17.8 |  |  |  |  | 0.4 | -11.3 |  |  |  | -1 | 40.2 | 8.8 | 31.2 | 3.7 | -0.5 | 2.6 | 2 |  |  |  | 9.9 | 1.2 | -6.8 | 1.1 | 0.6 | -3.9 |  |  | 1.1 |  |  | 0 |  |  |  | 7.7 |  |  |  |  | -7 | -1.5 |  |  |  | -0.9 | 0 |  | -0.2 | 40.9 | 21.2 | 9.8 | 7.1 | -0.1 |  |  |  | 9.9 | 13.9 | -8.7 |  |  |  |  | 0 | -28.1 | -18.9 | -2 | 0.4 | 1.5 |  | -3.2 | 0.6 | -1.5 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | -0.2 |  |  | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | -5.6 | -4.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |  | -4.5 | 0.9 | 3.2 | 3 |  |  | 0.1 | -10.3 | -10 | -1.7 | -0.9 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -2.9 | -6.8 | 3.1 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 9.6 | 0.2 | 4.6 | 0.8 | 2 | 4.3 |  | 128.2 | 2.8678 |  | 1.9455 | 1.7 | 0.30852 | 0.16134 | 2.2 | 1 | 10.1832
15/02/2026 | 18:00 | 30.1 | -2.8 | 16.2 |  |  | -15.8 | -11.6 |  |  | -20.9 | -57.2 | -17.4 | 17.9 | -10.6 | -4.2 | 57.5 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.6 |  | -3.2 | 0 | 18.3 |  |  |  |  | 1.7 | -11.5 |  |  |  | -1 | 27.5 | 9 | 31.5 | 4.3 | -1.2 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 7.8 | 1.1 | -7.1 | 1 | 0.6 | -2.8 |  |  | 0.1 |  |  | -1 |  |  |  | 5.2 |  |  |  |  | -7.1 | -1.7 |  |  |  | -2.9 | 0 |  | -0.2 | 39.8 | 21.7 | 9.5 | 7.1 | -0.2 |  |  |  | 7.9 | 11.8 | -11.6 |  |  |  |  | 0 | -30.6 | -20.3 | -2 | 0.4 | 1.5 |  | -3.9 | 3.2 | -1.3 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 0.1 |  |  | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | -5.3 | -4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 |  | -4.4 | 0.8 | 3 | 3 |  |  | 0 | -12 | -10.1 | -1.9 | -0.5 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | -1.9 | -7.4 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 9.3 | 0.2 | 4.4 | 0 | 2.5 | 4.2 |  | 89.9 | 2.8219 |  | 1.8695 | 1.7 | 0.22924 | 0.24657 | -0.3 | 0.9 | 7.4672
15/02/2026 | 18:30 | 30.3 | 4.4 | 18.4 |  |  | -10.6 | 11.1 |  |  | -17.9 | -48.8 | -7.8 | 21.3 | -7.2 | -2.2 | 63.9 | 0.2 |  |  |  |  | 3.5 | 0.9 | 0.7 |  | -3.2 | 0 | 19.7 |  |  |  |  | 2.1 | 0.1 |  |  |  | -0.9 | 42.4 | 9.5 | 30.5 | 3.6 | -0.4 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 11.1 | 1.8 | -6.1 | 1 | 0.6 | -2 |  |  | 3 |  |  | -1 |  |  |  | 4.6 |  |  |  |  | -5.7 | -1 |  |  |  | 3.2 | 0 |  | -0.3 | 40.3 | 20.8 | 9.5 | 7.1 | -0.1 |  |  |  | 11.4 | 15.4 | -6.7 |  |  |  |  | 0 | -27.6 | -18.5 | -2 | 0 | 1.5 |  | -3.4 | 0 | -1.2 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | -0.3 |  |  | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |  |  |  | -4.9 | -3.4 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 1 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | -11.3 | -9.2 | -1.9 | -0.5 |  | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.8 | 0 | 1.1 | 0 | -0.2 | -2.5 | -6.9 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 9.5 | 0.6 | 2.3 | 0.4 | 1.9 | 4.5 |  | 219.2 | 2.9353 |  | 2.46 | 0 | 0.0609 | 0.13015 | -0.3 | 1 | 6.2864
15/02/2026 | 19:00 | 30.2 | 15 | 20.6 |  |  | -5 | 8.9 |  |  | -10.7 | -38.3 | 2.7 | 32.9 | 8 | 5.2 | 64.9 | 0.2 |  |  |  |  | 3.3 | 0.7 | 0.4 |  | -3.2 | 0 | 20.5 |  |  |  |  | 2 | 15.4 |  |  |  | -0.4 | 45.3 | 9.4 | 30.3 | 3.4 | -0.9 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 13.2 | 3.4 | -2.9 | 1.2 | 0.8 | -0.4 |  |  | 7.5 |  |  | 0.2 |  |  |  | 5.2 |  |  |  |  | -1.4 | 0.8 |  |  |  | 7.2 | 0 |  | -0.3 | 39 | 20.8 | 9.3 | 7.1 | -0.1 |  |  |  | 24.7 | 28.6 | 10.2 |  |  |  |  | -0.8 | -8.6 | -9.5 | -1.4 | 0 | 1.5 |  | -4 | 0 | -0.5 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 |  |  | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.5 |  |  |  | -4.7 | -1.8 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 1.2 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | -8.8 | -9.3 | -1.3 | -0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -2.9 | -5 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 2 | 10.5 | 0.5 | 2.7 | 1 | 3.3 | 4.1 |  | 425.2 | 2.6868 |  | 2.22 | 0 | 0.02078 | 0.09192 | -0.2 | 0.8 | 5.6195
15/02/2026 | 19:30 | 33.7 | 23.4 | 20.9 |  |  | 0.8 | 19.2 |  |  | -9.9 | -40.7 | -0.7 | 32.5 | 11.9 | 8.3 | 59 | 0.3 |  |  |  |  | 4.9 | 0.8 | 0.5 |  | -3.2 | 0 | 21.2 |  |  |  |  | 3.9 | 1.4 |  |  |  | -0.3 | 47.8 | 9.8 | 31.7 | 4.4 | -1.1 | 2.6 | 1.9 |  |  |  | 12.5 | 5.1 | -3.6 | 1 | 0.6 | -0.9 |  |  | 8.3 |  |  | 2 |  |  |  | 9.6 |  |  |  |  | 0 | 1.3 |  |  |  | 7.5 | 0 |  | -0.3 | 35.6 | 23.9 | 9.7 | 7 | -0.1 |  |  |  | 25.8 | 30 | 12.7 |  |  |  |  | 6.8 | -6.1 | -8 | 0 | 0 | 1.5 |  | -4.1 | 0 | -0.4 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | -0.2 |  |  | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.5 |  |  |  | -5 | -2.9 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 |  | -4.4 | 1.1 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | -9.6 | -7.6 | -1.2 | 0.1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -1.9 | -7 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 2 | 10.5 | 0.4 | 2.1 | 1.4 | 2.5 | 4.3 |  | 471.8 | 2.984 |  | 2.32 | 0 | 0.3303 | 0.0711 | -0.1 | 0.9 | 6.5054
15/02/2026 | 20:00 | 38.9 | 14.3 | 20.4 |  |  | -0.5 | 25.6 |  |  | -10.2 | -40 | 0.9 | 33.4 | 9.8 | 7.1 | 62.9 | 0.1 |  |  |  |  | 4.6 | 0.7 | 0.4 |  | -3.2 | 0 | 21.2 |  |  |  |  | 18.2 | -0.2 |  |  |  | -0.3 | 48.3 | 10.4 | 30.5 | 3.6 | 0 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 13 | 3.4 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | -2.6 |  |  | 9 |  |  | 0.7 |  |  |  | 9.4 |  |  |  |  | -1.2 | 1 |  |  |  | 7.2 | 0 |  | -0.3 | 42 | 24.5 | 9.1 | 10.1 | -0.3 |  |  |  | 26.3 | 30.4 | 12.9 |  |  |  |  | -1.4 | -6.7 | -8.5 | 0 | 0 | 1.5 |  | -4.6 | 0 | -1.5 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 |  |  | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.5 |  |  |  | -5.1 | -2.9 | 0 | -0.1 | 0.8 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 0.9 | 3.1 | 3 |  |  | 0 | -10.1 | -8.6 | -1.2 | -0.1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | -7.4 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 10.6 | 0.5 | 4.2 | 1.4 | 2.4 | 4.3 |  | 483.9 | 3.1366 |  | 2.28 | 0 | 0.33161 | 0.158 | -0.1 | 0.8 | 6.6062
15/02/2026 | 20:30 | 36.9 | 14.4 | 19.9 |  |  | -1.6 | 28 |  |  | -11.7 | -42.2 | -1.3 | 30.2 | 9.7 | 6.6 | 62.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.4 | 0.8 | 0.4 |  | -3.2 | 0 | 20.5 |  |  |  |  | 18.2 | 3.7 |  |  |  | -0.3 | 50.2 | 10.7 | 31.1 | 4.1 | -0.1 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 12.7 | 2.9 | 1.9 | 1 | 0.6 | -1.2 |  |  | 8.3 |  |  | 0.6 |  |  |  | 5.6 |  |  |  |  | -1.3 | 0.9 |  |  |  | 5.9 | 0 |  | -0.3 | 39.6 | 25.2 | 9.7 | 7.1 | -0.1 |  |  |  | 25.4 | 29.4 | 10.7 |  |  |  |  | -1.4 | -8 | -9.2 | 0 | 0 | 1.5 |  | -4.5 | 0 | -1.8 |  | 0.2 | 0 | -0.8 | 0 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.5 |  |  |  | -5.2 | -3 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 1 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | -9.5 | -7.8 | -1.1 | -0.1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -9.3 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 10.5 | 0.6 | 5 | 0 | 2 | 4.3 |  | 462.4 | 3.181 |  | 2.38 | 0 | 0.28753 | 0.08096 | -0.2 | 0.8 | 6.5295
15/02/2026 | 21:00 | 37.4 | 8.9 | 18.8 |  |  | -4.1 | 9.9 |  |  | -14 | -49.5 | -9.5 | 27.7 | 6.5 | 5 | 59.7 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 0.7 | 0.5 |  | -3.2 | 0 | 19.6 |  |  |  |  | 17.7 | 1.5 |  |  |  | -0.3 | 50.4 | 10.7 | 31.2 | 4 | 0 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 11.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | -4.4 |  |  | 7.2 |  |  | -0.5 |  |  |  | 6.4 |  |  |  |  | -2.6 | 0.4 |  |  |  | 2.3 | 0 |  | -0.3 | 41.1 | 25.2 | 9.8 | 7.1 | -0.2 |  |  |  | 22.3 | 26.1 | 6.5 |  |  |  |  | -3.8 | -10.2 | -10.5 | 0 | 0 | 1.5 |  | -4.4 | 0 | -2.5 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | -5.3 | -3.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 |  | -2.4 | 1.1 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | -9.7 | -9.8 | -1.6 | -0.4 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -9.5 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 10 | 0.5 | 1.9 | 0 | 2.3 | 4.1 |  | 368.7 | 3.2381 |  | 2.2 | 0 | 0 | 0.17659 | -0.4 | 0.8 | 6.0147
15/02/2026 | 21:30 | 39.5 | 24.2 | 21 |  |  | 0 | 27.7 |  |  | -3.7 | -39.1 | 0.3 | 41.4 | 12.7 | 9.9 | 69.9 | 0 |  |  |  |  | 4.1 | 1.1 | 1.2 |  | -3.2 | 0 | 21 |  |  |  |  | 18.6 | 0.7 |  |  |  | -0.4 | 50.1 | 10.7 | 31.9 | 4.5 | -0.3 | 2.6 | 0.4 |  |  |  | 11.1 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | -3.8 |  |  | 9 |  |  | -0.3 |  |  |  | 9.3 |  |  |  |  | 0.6 | 1.7 |  |  |  | 4.3 | 0 |  | -0.2 | 41.5 | 25.8 | 10.2 | 9.9 | -0.4 |  |  |  | 27.6 | 31.7 | 15.2 |  |  |  |  | 0 | -8.1 | -9.3 | 0 | 0 | 1.5 |  | -4.6 | 0 | -1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | -5.4 | -3.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 |  | -4.7 | 1.1 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | -9.3 | -8.3 | -1.4 | -0.1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.1 | -8.4 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 2 | 9.9 | 0.5 | 0 | 0 | 2.8 | 4 |  | 529 | 3.233 |  | 2.23 | 0 | 0 | 0.09492 | -0.5 | 1 | 6.058
15/02/2026 | 22:00 | 37.6 | 17.3 | 20.6 |  |  | 0 | 33.6 |  |  | -7.5 | -38.9 | 1.8 | 40.2 | 9.9 | 7.4 | 71.9 | 0.1 |  |  |  |  | 2.7 | 1 | 1 |  | -3.2 | 0 | 20.5 |  |  |  |  | 17.1 | 4.1 |  |  |  | -0.5 | 49.8 | 10.7 | 31.1 | 4.1 | -0.3 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 11.8 | 3.5 | 3.4 | 1.2 | 0.7 | -3 |  |  | 7.9 |  |  | -1.1 |  |  |  | 6.1 |  |  |  |  | -1.1 | 1.1 |  |  |  | 6 | 0 |  | -0.3 | 40.8 | 25.5 | 9.5 | 9.7 | -0.2 |  |  |  | 24.9 | 29 | 10.2 |  |  |  |  | 0 | -8.1 | -9.3 | 0 | 0 | 1.5 |  | -5.1 | 0 | -1.4 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 2 | 0 | 0.6 |  |  |  | -5 | -2.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 |  | -4.7 | 0.9 | 3.1 | 3 |  |  | 0 | -10.5 | -10.9 | -1.6 | -0.6 |  | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.5 | -6 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.1 |  | 503 | 3.2288 |  | 2.23 | 0 | 0 | 0.13106 | -0.7 | 0.9 | 5.7899
15/02/2026 | 22:30 | 36.6 | 12.5 | 19.2 |  |  | 0 | 3.1 |  |  | -12 | -44.3 | -0.1 | 33.2 | 4.8 | 3.6 | 58.3 | 0.1 |  |  |  |  | 0.9 | 0.8 | 0.8 |  | -3.4 | 0 | 18.2 |  |  |  |  | 16.4 | -1.9 |  |  |  | -0.7 | 47.5 | 10.7 | 31.3 | 4.2 | -0.1 | 2.6 | 1.5 |  |  |  | 11.2 | 2 | -1.4 | 1 | 0.6 | -3.8 |  |  | 4.3 |  |  | -2.1 |  |  |  | 4.9 |  |  |  |  | -1.5 | 0.2 |  |  |  | 2.7 | 0 |  | -0.3 | 41.3 | 25.7 | 9.9 | 7.1 | -0.2 |  |  |  | 16.8 | 20.8 | -2 |  |  |  |  | 0 | -13.3 | -12.3 | 0 | 0 | 1.5 |  | -5.3 | 0 | -1.5 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | -4.8 | -3.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 |  | -4.7 | 1 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | -7.4 | -13.8 | -0.9 | -1.2 |  | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.4 | -5.6 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4.2 |  | 349.7 | 3.1868 |  | 1.97 | 0 | 0 | 0.09006 | -0.7 | 1 | 5.5469
15/02/2026 | 23:00 | 36 | -4.3 | 16.5 |  |  | 0 | -1.8 |  |  | 8.2 | -59.5 | -16.2 | 20.4 | -1.6 | -1.1 | 51.3 | 0 |  |  |  |  | -2.6 | 0.9 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.3 | -6.7 |  |  |  | -0.9 | 44.6 | 10.2 | 31.5 | 4.1 | 1 | 2.6 | 1.5 |  |  |  | 9.9 | 0.6 | -1.9 | 1.1 | 0.6 | -4.7 |  |  | 2.6 |  |  | -3 |  |  |  | 2.7 |  |  |  |  | -5.9 | -1.3 |  |  |  | 0.2 | 0 |  | -0.3 | 39.5 | 26 | 9.9 | 7.1 | -0.1 |  |  |  | 10.5 | 14.5 | -11.4 |  |  |  |  | 0 | -20.9 | -16.8 | 0 | 0 | 1.5 |  | -5.3 | 0 | -1.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |  |  |  | -4.2 | -5.9 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 0.9 | 3.1 | 3 |  |  | 0 | -9.3 | -15.5 | -1.5 | -1.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4 | -2.9 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 4.2 |  | 200 | 3.0332 |  | 1.79 | 0 | 0 | 0.14355 | -1 | 0.9 | 4.8668
15/02/2026 | 23:30 | 38.2 | 7.4 | 18.5 |  |  | 0 | 8.7 |  |  | 8 | -58 | -13.3 | 15.9 | -1.8 | -0.2 | 53 | 0.1 |  |  |  |  | -2.1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.1 | -6.9 |  |  |  | -0.7 | 45.1 | 10.1 | 31.8 | 2.2 | 0.8 | 2.6 | 1.2 |  |  |  | 10.8 | 2.3 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | -2.6 |  |  | 2.6 |  |  | -1.6 |  |  |  | 4.2 |  |  |  |  | -6.2 | -1.3 |  |  |  | 1.8 | 0 |  | -0.3 | 28.7 | 16.9 | -0.1 | -0.8 | -0.1 |  |  |  | 7.5 | 11.3 | -10.3 |  |  |  |  | 0 | -23.6 | -18.4 | 0 | 0 | 1.5 |  | -5.3 | 0 | -1.8 |  | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.5 |  |  |  | -4.4 | -6.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 1 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0 | -8.6 | -10 | -1.4 | -0.8 |  | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.2 | -1.5 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 9.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 4.2 |  | 200.7 | 3.0347 |  | 1.79 | 0 | 0 | 0.01277 | -0.9 | 1.1 | 5.0375
16/02/2026 | 00:00 | 35.4 | -9 | 15.6 |  |  | 0 | -2.5 |  |  | 1.9 | -64.3 | -20.2 | 11.9 | -5.7 | -3.7 | 45.7 | 0 |  |  |  |  | -4 | 0.9 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.5 | -7.3 |  |  |  | -0.9 | 44.1 | 10.4 | 25.4 | 2 | 0.5 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 9.8 | 1.4 | -0.3 | 1.2 | 0.6 | -3.3 |  |  | 1.4 |  |  | -2.9 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | -8.4 | -2.2 |  |  |  | 0.3 | 0 |  | -0.3 | 15.3 | 13.6 | -0.1 | -0.1 | 0 |  |  |  | 3 | 6.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | -24.9 | -19.2 | 0 | 0 | 1.5 |  | -5 | 0 | -2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | -4.9 | -6.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 |  | -4.4 | 0.1 | 3.1 | 3 |  |  | 0 | -9.9 | 0 | -1.7 | -1.1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | -0.3 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 2.3 | 8.9 | 0.1 | 0 | 0.8 | 2.2 | 4 |  | 95.7 | 3.129 |  | 2.34 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 1 | 5.3689
EJEC |  | 894.35 | 98.85 | 428.8 | 0 | 0 | -218.15 | 118.85 | 0 | 0 | -451.3 | -1106.7 | -195.1 | 481.5 | -52.75 | 16.8 | 1096.75 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.85 | 23.95 | 16.45 | 0 | -73.8 | 1.5 | 275.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | -84.85 | 0 | 0 | 0 | -22.45 | 253.15 | 176.05 | 588.3 | 72.45 | -11.4 | 62.4 | 34.65 | 0 | 0 | 0 | 163.25 | 19.05 | -70.3 | 25.05 | 13.75 | -52.55 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106 | -10.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.65 | 0 | -5.9 | 772.45 | 539.6 | 145.85 | 128 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 264.75 | 361.25 | -170.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -474.95 | -364.2 | -40.2 | 9.5 | 16.45 | 0 | -104.8 | 63.95 | -40.4 | 0 | 1.2 | -0.45 | -14.85 | 173.1 | 0 | 0 | 3.2 | 38.8 | 4.45 | 20.4 | 7.85 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | -99.45 | -48.55 | -16.9 | 3.3 | 9.65 | 16.8 | 0.25 | 0 | -108.15 | 22.55 | 74.9 | 71.2 | 0 | 0 | 2.5 | -155.4 | -171.25 | -22.2 | -10.1 | 0 | 62.4 | -2.35 | 26.65 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -69.65 | 32.55 | 2.4 | 54.45 | -4.1 | 33.15 | -69.2 | 77 | 32.1 | 18.55 | 16.85 | 7.85 | 3.1 | 4.75 | 40.4 | 33.85 | 47 | 268.4 | 8.5 | 70.75 | 59.25 | 61.45 | 95.95 | 0 | 4571.2 | 56.9694 | 0 | 53.1181 | 31.35 | 9.7095 | 2.526 | -0.7 | 30.3 | 183.2729

## DEMANDA_AREAS
domingo, 15 de Febrero del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6873.3 | 1067.4877 | 4137.7228 | 1668.0895 | 260.5488
01:00 | 0 | 6833.8 | 1079.2195 | 4112.2964 | 1642.2841 | 258.3294
01:30 | 0 | 6732.4 | 1067.0491 | 4069.7651 | 1595.5858 | 254.9968
02:00 | 0 | 6584.1 | 1043.1618 | 3959.888 | 1581.0502 | 257.5941
02:30 | 0 | 6425.9 | 1014.5651 | 3827.7059 | 1583.629 | 258.7176
03:00 | 0 | 6514.9 | 1020.2123 | 3877.0783 | 1617.6094 | 259.1063
03:30 | 0 | 6435 | 954.0624 | 3846.041 | 1634.8966 | 260.5853
04:00 | 0 | 6425.7 | 979.9173 | 3764.287 | 1681.4957 | 257.0271
04:30 | 0 | 6408.5 | 952.1094 | 3758.29 | 1698.1006 | 251.1009
05:00 | 0 | 6418.1 | 984.7965 | 3718.0665 | 1715.237 | 252.2808
05:30 | 0 | 6456.768 | 966.4733 | 3774.2358 | 1716.0589 | 246.297
06:00 | 0 | 6358.326 | 954.76 | 3712.1925 | 1691.3735 | 240.4502
06:30 | 0 | 6213.526 | 948.0542 | 3601.5203 | 1663.9515 | 228.2154
07:00 | 0 | 6084.926 | 935.9193 | 3481.5432 | 1667.4635 | 234.7319
07:30 | 0 | 6243.226 | 971.2448 | 3616.1838 | 1655.7974 | 203.1224
08:00 | 0 | 6253.037 | 945.7537 | 3642.2464 | 1665.0369 | 214.591
08:30 | 0 | 6358.209 | 965.0456 | 3660.5591 | 1732.6043 | 218.9827
09:00 | 0 | 6446.904 | 952.6693 | 3754.5707 | 1739.664 | 229.6521
09:30 | 0 | 6684.016 | 1022.4893 | 3935.9059 | 1725.6208 | 237.5412
10:00 | 0 | 6786.939 | 1043.004 | 3988.194 | 1755.741 | 242.7077
10:30 | 0 | 6898.744 | 1024.732 | 4102.5961 | 1771.4159 | 249.7094
11:00 | 0 | 6846.863 | 1074.7099 | 3967.8896 | 1804.2635 | 257.9981
11:30 | 0 | 6869.09 | 1045.6358 | 4043.1011 | 1780.3531 | 251.173
12:00 | 0 | 7038.803 | 1093.6112 | 4172.5409 | 1772.6509 | 247.4863
12:30 | 0 | 6959.865 | 1053.4143 | 4112.1007 | 1794.35 | 242.5642
13:00 | 0 | 7012.022 | 1034.9578 | 4212.466 | 1764.5982 | 245.8286
13:30 | 0 | 7031.408 | 1036.9104 | 4225.5883 | 1768.9093 | 252.0153
14:00 | 0 | 7019.541 | 1030.8196 | 4207.82 | 1780.9014 | 255.0786
14:30 | 0 | 7090.074 | 1026.1063 | 4268.7595 | 1795.2082 | 256.7883
15:00 | 0 | 7063.807 | 1017.6512 | 4243.5957 | 1802.5601 | 260.7241
15:30 | 0 | 7078.909 | 1055.6429 | 4240.073 | 1783.1931 | 253.9093
16:00 | 0 | 6915.517 | 1014.4449 | 4106.5957 | 1794.4764 | 256.9643
16:30 | 0 | 6908.178 | 1003.2121 | 4100.7393 | 1804.2266 | 251.2749
17:00 | 0 | 6912.674 | 1051.3702 | 4054.4269 | 1806.8769 | 244.0628
17:30 | 0 | 6880.009 | 991.0651 | 4073.8871 | 1815.0568 | 236.6062
18:00 | 0 | 6865.209 | 984.5381 | 4017.5925 | 1863.0784 | 236.4376
18:30 | 0 | 7165.6 | 1136.4933 | 4133.0469 | 1896.0598 | 244.6591
19:00 | 0 | 7511.4 | 1185.4288 | 4413.9921 | 1911.9791 | 232.4837
19:30 | 0 | 7608.8 | 1247.9271 | 4427.049 | 1933.8239 | 244.4739
20:00 | 0 | 7651.7 | 1241.5467 | 4482.6889 | 1927.4644 | 249.4971
20:30 | 0 | 7603.1 | 1240.9339 | 4454.2368 | 1907.9293 | 253.8889
21:00 | 0 | 7514.3 | 1172.0184 | 4451.593 | 1890.6886 | 255.6389
21:30 | 0 | 7400.2 | 1187.3783 | 4339.5504 | 1873.2713 | 258.6938
22:00 | 0 | 7366.3 | 1158.2092 | 4339.6167 | 1868.4741 | 260.7182
22:30 | 0 | 7259.9 | 1081.2721 | 4344.8288 | 1833.7991 | 256.7986
23:00 | 0 | 7040.28 | 1051.91 | 4186.8883 | 1801.4817 | 255.6935
23:30 | 0 | 6892.86 | 1061.1186 | 4039.309 | 1792.4324 | 253.0067
00:00 | 0 | 6574.9 | 992.0173 | 3813.24 | 1769.6427 | 254.9841
MÁXIMO | 0 | 7651.7 | 1247.9271 | 4482.6889 | 1933.8239 | 260.7241
MÍNIMO | 0 | 6084.926 | 935.9193 | 3481.5432 | 1581.0502 | 203.1224
PROMEDIO | 0 | 6844.1173 | 1045.064 | 4037.7939 | 1761.2595 | 247.6195
ENERGÍA | 0 | 164258.815 | 25081.535 | 96907.0525 | 42270.2274 | 5942.8681
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 15 de Febrero del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 44.6182 | 12.568 | [5 empty] | 26.8476 | 14.4873 | 13.84 | 30.516 |  |  | 49.042 |  | 42.5656 |  | 0.9 |  | 138.4492 |  | 9.3514 |  |  | 14.04 |  |  | 0.7 |  | 0.207 |  | 5.3379 | 0 | 1.5625 | 32.5227 | 125.1017 | 28.3429 | 0.81 | 163.2 |  | 38.517 | 31.4724 |  | 198.4194 | 34.4718 |  |  |  | 1.7 |  | 69.2963 |  | 11.3 |  |  |  | 9.9189 |  |  |  |  | 61.103 | 2.21 | 146.3352 |  | 5.1327 | 130.22 | 11.1256 |  | 35.5568 | 3.8582 |  |  | 86.9084 | 24.2431 | 0.4348 | 0.61 | 27.6256 | 291.5247 |  | 161.1076 | 18.428 |  |  | 16.2939 | 5.3482 |  |  | 15.269 | 286.58 |  | 39.866 |  | 9.597
01:00 |  |  | 44.6289 | 12.041 | [5 empty] | 26.8104 | 14.3968 | 14.29 | 30.83 |  |  | 48.718 |  | 51.9796 |  | 0.9 |  | 163.6926 |  | 9.3666 |  |  | 13.91 |  |  | 0.7 |  | 0.2139 |  | 5.3343 | 0 | 1.3818 | 32.0033 | 125.6562 | 28.735 | 0.7 | 160.17 |  | 38.623 | 31.2866 |  | 198.9823 | 34.476 |  |  |  | 1.6 |  | 70.292 |  | 11.3 |  |  |  | 9.7006 |  |  |  |  | 62.026 | 2.3 | 143.1535 |  | 5.1364 | 130.86 | 10.8728 |  | 34.8913 | 3.9635 |  |  | 86.9989 | 24.3869 | 0.408 | 0.599 | 27.3158 | 285.0355 |  | 160.9911 | 18.175 |  |  | 16.6612 | 5.2688 |  |  | 15.7757 | 291.64 |  | 40.072 |  | 9.623
01:30 |  |  | 45.1067 | 12.292 | [5 empty] | 26.3436 | 14.8067 | 14.18 | 31.506 |  |  | 48.7 |  | 48.9905 |  | 1 |  | 143.4687 |  | 9.3442 |  |  | 14.88 |  |  | 0.6 |  | 0.2114 |  | 5.3113 | 0 | 1.3098 | 32.7169 | 125.4104 | 28.4005 | 0.64 | 162.45 |  | 38.555 | 21.4026 |  | 197.0678 | 33.9423 |  |  |  | 1.6 |  | 70.4232 |  | 11.3 |  |  |  | 10.0057 |  |  |  |  | 61.746 | 2.08 | 139.3593 |  | 5.1968 | 131.21 | 11.6643 |  | 36.0066 | 4.0073 |  |  | 85.8137 | 24.1782 | 0.4027 | 0.596 | 27.9485 | 277.3027 |  | 159.7677 | 18.106 |  |  | 16.7394 | 5.2532 |  |  | 14.9648 | 291.73 |  | 40.05 |  | 9.645
02:00 |  |  | 44.915 | 12.193 | [5 empty] | 26.0286 | 14.5732 | 14.21 | 31.232 |  |  | 49.115 |  | 52.3757 |  | 1 |  | 146.5557 |  | 9.103 |  |  | 15.26 |  |  | 0.6 |  | 0.2198 |  | 5.2736 | 0 | 1.2705 | 36.6656 | 126.0686 | 29.3074 | 0.44 | 159.91 |  | 38.176 | 14.4616 |  | 198.4698 | 35.3686 |  |  |  | 1.6 |  | 70.3885 |  | 11.3 |  |  |  | 9.9047 |  |  |  |  | 61.252 | 2.12 | 141.0678 |  | 5.2417 | 132.81 | 11.8153 |  | 36.1303 | 3.7307 |  |  | 87.2841 | 24.1792 | 0.3929 | 0.594 | 28.9168 | 263.4227 |  | 160.8338 | 18.249 |  |  | 16.7273 | 5.2714 |  |  | 14.9232 | 286.31 |  | 40.018 |  | 9.41
02:30 |  |  | 44.6221 | 11.67 | [5 empty] | 26.2095 | 14.5768 | 14.05 | 31.426 |  |  | 48.94 |  | 41.0144 |  | 1 |  | 118.8223 |  | 9.3255 |  |  | 15.2 |  |  | 0.6 |  | 0.2181 |  | 5.2218 | 0 | 1.2603 | 46.3085 | 127.2296 | 29.0885 | 0.41 | 161.18 |  | 39.278 | 16.0948 |  | 198.6848 | 32.8458 |  |  |  | 1.6 |  | 70.1652 |  | 11.3 |  |  |  | 9.7047 |  |  |  |  | 59.754 | 2.12 | 136.8498 |  | 5.1736 | 131.52 | 11.5162 |  | 34.7926 | 3.872 |  |  | 88.4325 | 24.142 | 0.3845 | 0.602 | 29.3543 | 261.3291 |  | 163.1205 | 18.035 |  |  | 16.0388 | 4.8214 |  |  | 16.0792 | 279.79 |  | 40.3 |  | 9.276
03:00 |  |  | 47.9266 | 11.864 | [5 empty] | 26.8618 | 14.7191 | 13.99 | 31.128 |  |  | 49.364 |  | 31.1832 |  | 1 |  | 105.0433 |  | 9.5352 |  |  | 14.36 |  |  | 0.6 |  | 0.2094 |  | 4.8159 | 0 | 1.207 | 45.2671 | 127.9267 | 28.6216 | 0.67 | 160.66 |  | 37.843 | 18.027 |  | 198.3343 | 32.1327 |  |  |  | 1.5 |  | 70.2842 |  | 11.3 |  |  |  | 9.8788 |  |  |  |  | 60.946 | 2.02 | 138.2199 |  | 5.2069 | 128.36 | 11.4669 |  | 34.6998 | 3.9659 |  |  | 87.4878 | 24.1545 | 0.3807 | 0.584 | 29.552 | 302.5212 |  | 162.8069 | 17.976 |  |  | 16.3298 | 4.7482 |  |  | 16.6372 | 286.93 |  | 40.39 |  | 9.368
03:30 |  |  | 47.8309 | 12.721 | [5 empty] | 26.9341 | 14.6203 | 13.91 | 31.37 |  |  | 49.227 |  | 50.6796 |  | 1 |  | 116.1299 |  | 9.2237 |  |  | 13.46 |  |  | 0.6 |  | 0.219 |  | 5.0572 | 0 | 1.1955 | 48.2059 | 127.5003 | 27.7659 | 0.48 | 158.47 |  | 37.59 | 18.1332 |  | 197.9718 | 31.6745 |  |  |  | 1.5 |  | 70.2844 |  | 11.3 |  |  |  | 9.9932 |  |  |  |  | 60.313 | 2.36 | 134.843 |  | 5.1398 | 131.03 | 10.3554 |  | 35.9193 | 4.0274 |  |  | 88.3927 | 24.2299 | 0.3696 | 0.568 | 29.9833 | 332.7098 |  | 162.5631 | 18.042 |  |  | 16.5826 | 4.6221 |  |  | 16.6015 | 280.91 |  | 39.861 |  | 9.461
04:00 |  |  | 48.8283 | 12.875 | [5 empty] | 26.7766 | 14.4337 | 14.09 | 30.734 |  |  | 50.24 |  | 52.3246 |  | 1 |  | 147.2993 |  | 9.1185 |  |  | 13.25 |  |  | 0.6 |  | 0.2152 |  | 5.1905 | 0 | 1.1916 | 44.5764 | 129.0043 | 27.2846 | 0.18 | 160.06 |  | 37.623 | 20.2776 |  | 198.2629 | 31.5821 |  |  |  | 1.7 |  | 70.5945 |  | 11.3 |  |  |  | 9.65 |  |  |  |  | 58.126 | 2.38 | 140.167 |  | 5.2314 | 134.34 | 11.0008 |  | 36.4076 | 3.8866 |  |  | 88.0784 | 24.2044 | 0.3548 | 0.582 | 30.132 | 347.4606 |  | 161.6335 | 18.221 |  |  | 16.885 | 4.6013 |  |  | 16.0572 | 288.64 |  | 39.434 |  | 9.8
04:30 |  |  | 48.9169 | 12.274 | [5 empty] | 27.0476 | 15.9714 | 13.9 | 31.468 |  |  | 50.964 |  | 50.6332 |  | 1 |  | 137.1873 |  | 9.0482 |  |  | 13.17 |  |  | 0.7 |  | 0.2005 |  | 5.2815 | 0 | 1.1665 | 48.0429 | 128.0953 | 28.3604 | 1.65 | 161.84 |  | 38.045 | 22.0013 |  | 197.0621 | 31.6822 |  |  |  | 1.6 |  | 70.7027 |  | 11.3 |  |  |  | 9.8981 |  |  |  |  | 57.954 | 2.42 | 145.0138 |  | 5.1589 | 131.76 | 10.9549 |  | 37.1203 | 3.9037 |  |  | 88.5736 | 24.2398 | 0.3444 | 0.6 | 29.705 | 366.4676 |  | 159.902 | 17.699 |  |  | 16.0649 | 4.9355 |  |  | 16.5852 | 290.59 |  | 40.08 |  | 9.435
05:00 |  |  | 48.4705 | 11.466 | [5 empty] | 26.9387 | 15.6561 | 13.81 | 31.608 |  |  | 51.262 |  | 45.0512 |  | 1 |  | 150.1771 |  | 9.2183 |  |  | 12.35 |  |  | 0.7 |  | 0.2151 |  | 5.0363 | 0 | 1.1962 | 49.1427 | 128.2034 | 27.9495 | 2.1 | 159.82 |  | 37.893 | 21.5656 |  | 197.7876 | 30.4537 |  |  |  | 1.6 |  | 70.5204 |  | 11.3 |  |  |  | 9.7855 |  |  |  |  | 58.333 | 2.39 | 146.452 |  | 5.1847 | 130.73 | 11.0171 |  | 35.5252 | 4.3754 |  |  | 90.2661 | 24.3473 | 0.343 | 0.594 | 28.2726 | 376.4952 |  | 159.8172 | 18.116 |  |  | 15.9163 | 4.9337 |  |  | 16.416 | 286.16 |  | 40.403 |  | 9.366
05:30 |  |  | 47.8097 | 10.22 | [5 empty] | 27.0097 | 15.6201 | 14.05 | 31.71 |  |  | 50.288 |  | 35.7532 |  | 1 |  | 140.4491 |  | 9.0442 |  |  | 12.04 |  |  | 0.6 |  | 0.2181 |  | 5.0887 | 0 | 1.1475 | 49.753 | 127.1196 | 27.6269 | 1.93 | 160.27 |  | 37.125 | 22.8461 |  | 198.2356 | 30.1872 |  |  |  | 1.6 |  | 70.2517 |  | 11.3 |  |  |  | 9.9084 |  |  |  |  | 62.731 | 2.51 | 137.345 |  | 5.1827 | 130.74 | 10.7302 |  | 35.0749 | 3.8589 |  |  | 89.4137 | 24.2908 | 0.3329 | 0.517 | 27.428 | 385.9314 |  | 156.9118 | 18.194 |  |  | 14.7489 | 4.9631 |  |  | 14.7118 | 289.77 |  | 39.944 |  | 9.471
06:00 |  |  | 48.2329 | 9.919 | [5 empty] | 27.6054 | 15.4458 | 14.04 | 31.238 |  |  | 50.216 |  | 32.5872 |  | 1 |  | 124.362 |  | 8.8128 |  |  | 16.05 |  |  | 0.6 |  | 0.209 |  | 5.1021 | 0 | 1.2399 | 48.3975 | 128.7818 | 22.9243 | 1.54 | 159.75 |  | 35.662 | 22.6972 |  | 198.3467 | 29.4587 |  |  |  | 1.6 |  | 70.0069 |  | 11.3 |  |  |  | 9.5862 |  |  |  |  | 64.368 | 2.44 | 141.3451 |  | 5.0661 | 126.83 | 10.3248 |  | 35.0139 | 3.6509 |  |  | 88.0847 | 24.2959 | 0.3261 | 0.603 | 26.2046 | 398.1843 |  | 154.057 | 18.208 |  |  | 15.2059 | 4.8376 |  |  | 14.1148 | 289.76 |  | 39.949 |  | 9.086
06:30 |  |  | 49.0637 | 8.883 | [5 empty] | 27.3925 | 14.23 | 14.2 | 30.578 |  |  | 50.059 |  | 22.0639 |  | 1.1 |  | 101.8044 |  | 8.9718 |  |  | 15.94 |  |  | 0.6 |  | 0.1887 |  | 5.0694 | 0 | 1.4578 | 50.6555 | 124.8748 | 21.851 | 0.55 | 160.16 |  | 35.457 | 22.5433 |  | 196.4761 | 28.5548 |  |  |  | 1.6 |  | 69.703 |  | 11.3 |  |  |  | 9.7864 |  |  |  |  | 63.036 | 2.29 | 139.5157 |  | 5.0101 | 125.42 | 9.6748 |  | 31.9276 | 3.6076 |  |  | 87.1045 | 24.3498 | 0.3344 | 0.65 | 26.0854 | 399.9828 |  | 148.381 | 17.778 |  |  | 14.8164 | 4.5975 |  |  | 12.0724 | 289.19 |  | 39.343 |  | 8.173
07:00 |  |  | 48.8996 | 8.883 | [5 empty] | 26.6936 | 12.1333 | 14.09 | 30.412 |  |  | 49.474 |  | 33.1529 |  | 0.9 |  | 130.7022 |  | 8.804 |  |  | 15.17 |  |  | 0.6 |  | 0.2054 |  | 4.9555 | 0 | 1.4544 | 49.5664 | 124.0397 | 23.7933 | 0.91 | 156.6 |  | 33.493 | 23.3178 |  | 197.5857 | 29.5085 |  |  |  | 1.5 |  | 69.9308 |  | 11.3 |  |  |  | 10.0714 |  |  |  |  | 65.313 | 2.36 | 137.6121 |  | 4.9329 | 121.59 | 7.6556 |  | 30.2084 | 3.8025 |  |  | 87.2747 | 24.2312 | 0.3301 | 0.611 | 24.9766 | 402.0176 |  | 161.7144 | 17.044 |  |  | 13.6869 | 4.5706 |  |  | 12.1531 | 281.65 |  | 39.025 |  | 6.681
07:30 |  |  | 48.5422 | 10.396 | [5 empty] | 26.7139 | 11.0494 | 14.36 | 30.128 |  |  | 49.111 |  | 49.3756 |  | 0.9 |  | 118.0597 |  | 8.5561 |  |  | 15.11 |  |  | 0.6 |  | 0.2052 |  | 4.7632 | 0 | 1.6192 | 43.7972 | 127.6587 | 27.1112 | 0.73 | 152.92 |  | 33.583 | 20.9602 |  | 196.7587 | 31.1348 |  |  |  | 1.5 |  | 69.8073 |  | 10.9 |  |  |  | 9.6195 |  |  |  |  | 62.54 | 2.39 | 123.7284 |  | 4.8446 | 131.24 | 7.7326 |  | 32.6637 | 3.7307 |  |  | 86.7329 | 24.2082 | 0.387 | 0.57 | 24.8892 | 415.6432 |  | 162.1105 | 17.113 |  |  | 13.1542 | 4.4645 |  |  | 12.3714 | 277.57 |  | 39.123 |  | 5.075
08:00 |  |  | 49.0616 | 11.102 | [5 empty] | 26.8821 | 10.9999 | 14.52 | 29.898 |  |  | 49.459 |  | 20.3993 |  | 0.9 |  | 143.5186 |  | 8.6481 |  |  | 14.59 |  |  | 0.6 |  | 0.1929 |  | 4.832 | 0 | 1.704 | 47.8764 | 126.0115 | 27.3433 | 0.73 | 153.15 |  | 30.795 | 20.7413 |  | 196.6612 | 31.4929 |  |  |  | 1.5 |  | 69.8699 |  | 10.9 |  |  |  | 9.7233 |  |  |  |  | 61.539 | 2.39 | 109.3014 |  | 4.9531 | 130.84 | 7.6042 |  | 33.7219 | 3.7307 |  |  | 87.9589 | 24.2421 | 0.416 | 0.557 | 15.4682 | 410.2343 |  | 160.9772 | 17.566 |  |  | 11.4873 | 4.5327 |  |  | 12.2534 | 268.58 |  | 39.431 |  | 2.799
08:30 |  |  | 49.2048 | 10.954 | [5 empty] | 26.6131 | 11.4879 | 14.55 | 29.802 |  |  | 49.495 |  | 14.1636 |  | 1 |  | 119.365 |  | 8.5449 |  |  | 15.69 |  |  | 0.7 |  | 0.1831 |  | 5.1929 | 0 | 2.3842 | 48.8619 | 125.8975 | 27.6459 | 0.72 | 153.91 |  | 31.008 | 23.0875 |  | 196.4262 | 32.7419 |  |  |  | 1.5 |  | 68.395 |  | 10.9 |  |  |  | 9.8 |  |  |  |  | 62.86 | 2.47 | 123.2376 |  | 4.9886 | 130.78 | 6.8241 |  | 35.1684 | 3.872 |  |  | 88.1805 | 24.1616 | 0.5025 | 0.57 | 14.101 | 425.2493 |  | 158.0103 | 17.524 |  |  | 10.9173 | 4.4193 |  |  | 12.7396 | 273.71 |  | 39.586 |  | 0.398
09:00 |  |  | 45.1504 | 11.249 | [5 empty] | 26.0545 | 11.0119 | 14.22 | 29.626 |  |  | 49.465 |  | 12.8543 |  | 1 |  | 107.1462 |  | 8.3591 |  |  | 15.64 |  |  | 0.7 |  | 0.1952 |  | 4.6838 | 0 | 2.4697 | 48.2371 | 125.0963 | 28.0336 | 0.63 | 156.25 |  | 35.33 | 24.7539 |  | 195.4833 | 34.8514 |  |  |  | 1.5 |  | 68.5148 |  | 10.9 |  |  |  | 9.8066 |  |  |  |  | 62.882 | 2.51 | 135.4719 |  | 4.8035 | 132.04 | 9.2968 |  | 34.9643 | 3.9659 |  |  | 89.2478 | 24.2247 | 0.5841 | 0.581 | 12.9384 | 406.1102 |  | 161.3213 | 17.07 |  |  | 12.7236 | 4.4119 |  |  | 13.6968 | 278.68 |  | 39.529 |  | 0.093
09:30 |  |  | 47.6846 | 11.724 | [5 empty] | 25.8632 | 11.1611 | 13.97 | 30.004 |  |  | 49.531 |  | 17.7699 |  | 1 |  | 146.3182 |  | 7.8947 |  |  | 15.56 |  |  | 0.7 |  | 0.1969 |  | 4.0358 | 1.3 | 2.6868 | 48.205 | 126.4578 | 25.5162 | 0.44 | 155.6 |  | 36.189 | 27.6789 |  | 195.5325 | 35.7624 |  |  |  | 1.4 |  | 68.0476 |  | 10.9 |  |  |  | 9.6023 |  |  |  |  | 64.195 | 2.47 | 137.5162 |  | 4.5926 | 130.86 | 10.1436 |  | 35.0721 | 4.0274 |  |  | 89.9597 | 24.2456 | 0.6903 | 0.535 | 14.9287 | 428.1719 |  | 160.4571 | 17.258 |  |  | 14.5041 | 4.4218 |  |  | 14.9679 | 278.83 |  | 39.776 |  | 0.101
10:00 |  |  | 49.2071 | 11.6 | [5 empty] | 25.847 | 11.0265 | 14.15 | 29.992 |  |  | 49.375 |  | 44.0916 |  | 1.1 |  | 135.3844 |  | 8.0258 |  |  | 16.2 |  |  | 0.8 |  | 0.1855 |  | 4.1829 | 0 | 3.2721 | 49.2546 | 125.8695 | 28.2735 | 0.24 | 159.38 |  | 36.818 | 31.4543 |  | 195.1347 | 35.2725 |  |  |  | 1.7 |  | 69.0525 |  | 10.9 |  |  |  | 9.8728 |  |  |  |  | 64.122 | 2.16 | 135.798 |  | 4.8897 | 130.68 | 10.586 |  | 34.4131 | 3.8866 |  |  | 89.5251 | 24.2266 | 0.8909 | 0.591 | 16.8876 | 419.8403 |  | 159.1836 | 16.964 |  |  | 15.0533 | 4.9073 |  |  | 15.0667 | 273.73 |  | 39.917 |  | 0.105
10:30 |  |  | 49.2403 | 11.805 | [5 empty] | 26.0568 | 10.5041 | 14.12 | 30.33 |  |  | 49.934 |  | 41.5869 |  | 1.1 |  | 128.4624 |  | 8.0237 |  |  | 16.47 |  |  | 0.8 |  | 0.1837 |  | 4.0119 | 0 | 3.9514 | 48.7753 | 123.1437 | 28.7579 | 0.58 | 158.97 |  | 37.41 | 31.8937 |  | 194.0086 | 34.8913 |  |  |  | 1.8 |  | 68.4189 |  | 10.9 |  |  |  | 9.6309 |  |  |  |  | 61.286 | 2.47 | 138.8988 |  | 4.9893 | 127.3 | 10.3191 |  | 35.051 | 3.7307 |  |  | 88.72 | 24.2475 | 1.2611 | 0.546 | 18.5138 | 422.9705 |  | 153.9808 | 17.553 |  |  | 17.109 | 4.7482 |  |  | 14.926 | 269.59 |  | 39.73 |  | 2.173
11:00 |  |  | 48.8764 | 11.507 | [5 empty] | 26.2922 | 9.9925 | 14.17 | 30.514 |  |  | 49.527 |  | 40.1833 |  | 1.1 |  | 114.2466 |  | 8.0409 |  |  | 16.13 |  |  | 0.7 |  | 0.1936 |  | 4.3254 | 0 | 4.1822 | 47.6093 | 125.5396 | 29.2235 | 1 | 157.63 |  | 37.369 | 31.3609 |  | 195.0577 | 34.497 |  |  |  | 1.7 |  | 68.707 |  | 10.9 |  |  |  | 9.422 |  |  |  |  | 64.367 | 2.44 | 143.7736 |  | 5.0262 | 129.19 | 9.3791 |  | 35.2337 | 3.872 |  |  | 88.5304 | 24.2341 | 1.4533 | 0.554 | 20.46 | 434.5814 |  | 160.2892 | 17.575 |  |  | 17.4105 | 4.6221 |  |  | 15.5244 | 269.2 |  | 37.492 |  | 3.005
11:30 |  |  | 48.5398 | 11.042 | [5 empty] | 25.8823 | 10.5833 | 14.16 | 30.448 |  |  | 49.867 |  | 39.5809 |  | 1.1 |  | 74.0952 |  | 8.1313 |  |  | 16.12 |  |  | 0.7 |  | 0.1945 |  | 4.6142 | 0 | 4.3463 | 47.5145 | 124.1005 | 28.7691 | 0.9 | 155.41 |  | 37.424 | 31.4892 |  | 197.4758 | 33.9398 |  |  |  | 1.7 |  | 69.032 |  | 10.9 |  |  |  | 9.806 |  |  |  |  | 64.585 | 2.35 | 140.0899 |  | 5.0999 | 119.59 | 7.8884 |  | 36.0306 | 3.9659 |  |  | 88.2199 | 24.1634 | 1.5162 | 0.533 | 19.7328 | 432.1813 |  | 160.1275 | 17.428 |  |  | 16.8221 | 4.6013 |  |  | 15.9517 | 267.62 |  | 34.476 |  | 3.203
12:00 |  |  | 47.5988 | 11.158 | [5 empty] | 26.2932 | 10.5936 | 13.86 | 30.22 |  |  | 49.712 |  | 46.984 |  | 1.1 |  | 134.4636 |  | 8.1749 |  |  | 15.86 |  |  | 0.7 |  | 0.1828 |  | 4.5948 | 0 | 4.3628 | 46.1931 | 125.6373 | 26.8055 | 0.73 | 153.67 |  | 36.643 | 31.7771 |  | 196.8603 | 33.4388 |  |  |  | 1.9 |  | 68.8972 |  | 10.9 |  |  |  | 9.2533 |  |  |  |  | 63.734 | 2.23 | 140.4821 |  | 5.0433 | 121.48 | 11.5162 |  | 32.535 | 3.9659 |  |  | 86.7238 | 24.1006 | 1.5762 | 0.617 | 19.8676 | 433.202 |  | 156.9446 | 17.508 |  |  | 16.4316 | 4.9355 |  |  | 15.8114 | 267.05 |  | 39.369 |  | 2.67
12:30 |  |  | 46.1577 | 10.621 | [5 empty] | 26.5165 | 12.5242 | 13.54 | 31.156 |  |  | 49.668 |  | 16.7964 |  | 1.1 |  | 109.7282 |  | 8.186 |  |  | 15.34 |  |  | 0.7 |  | 0.1775 |  | 4.6325 | 0 | 4.6366 | 47.5391 | 124.187 | 27.1101 | 0.78 | 155.07 |  | 35.745 | 31.2841 |  | 196.7318 | 33.3337 |  |  |  | 2.5 |  | 68.7869 |  | 10.9 |  |  |  | 9.2368 |  |  |  |  | 59.704 | 2.24 | 140.94 |  | 4.9173 | 128.69 | 11.4669 |  | 32.3638 | 3.872 |  |  | 85.2976 | 24.1663 | 1.6174 | 0.621 | 16.4529 | 430.1203 |  | 161.4423 | 17.543 |  |  | 15.7455 | 4.9337 |  |  | 14.5973 | 267.63 |  | 38.717 |  | 5.993
13:00 |  |  | 47.9026 | 11.648 | [5 empty] | 26.6374 | 14.3127 | 14.15 | 29.35 |  |  | 49.648 |  | 13.2393 |  | 1.1 |  | 84.6519 |  | 8.2779 |  |  | 15.04 |  |  | 0.6 |  | 0.1927 |  | 4.6611 | 0 | 4.6316 | 47.3297 | 125.4287 | 27.9057 | 0.64 | 155.74 |  | 36.247 | 31.0974 |  | 196.9254 | 32.9106 |  |  |  | 2.6 |  | 69.7671 |  | 10.9 |  |  |  | 9.2352 |  |  |  |  | 59.752 | 2.28 | 138.9975 |  | 4.8797 | 131.44 | 10.3554 |  | 32.0256 | 4.0073 |  |  | 85.4667 | 24.1538 | 1.6234 | 0.596 | 18.4825 | 429.0925 |  | 159.8873 | 17.509 |  |  | 15.7888 | 4.8011 |  |  | 15.4007 | 268.94 |  | 38.83 |  | 6.178
13:30 |  |  | 47.5992 | 11.684 | [5 empty] | 27.2403 | 14.924 | 14 | 24.258 |  |  | 49.351 |  | 12.1866 |  | 1.1 |  | 121.9198 |  | 7.9414 |  |  | 14.94 |  |  | 0.7 |  | 0.1946 |  | 5.4663 | 0 | 4.66 | 47.0026 | 122.7763 | 27.6507 | 0.45 | 154.53 |  | 36.37 | 31.8581 |  | 197.007 | 33.2491 |  |  |  | 2.5 |  | 69.5762 |  | 10.9 |  |  |  | 9.394 |  |  |  |  | 61.746 | 2.2 | 140.6909 |  | 4.9936 | 131.46 | 8.0135 |  | 32.5674 | 3.7307 |  |  | 85.9286 | 24.2238 | 1.6322 | 0.598 | 20.7551 | 426.1294 |  | 155.0587 | 17.657 |  |  | 15.3118 | 5.0966 |  |  | 15.9446 | 266.17 |  | 38.961 |  | 2.755
14:00 |  |  | 47.9855 | 10.588 | [5 empty] | 26.9697 | 15.2809 | 13.84 | 26.774 |  |  | 49.561 |  | 14.6746 |  | 1.1 |  | 150.0704 |  | 8.4074 |  |  | 14.75 |  |  | 0.7 |  | 0.185 |  | 5.7647 | 0 | 4.6542 | 47.3035 | 118.0564 | 28.7562 | 0.73 | 154.26 |  | 35.825 | 31.9527 |  | 195.083 | 34.0763 |  |  |  | 2.5 |  | 69.6176 |  | 10.9 |  |  |  | 9.3997 |  |  |  |  | 63.569 | 2.15 | 143.216 |  | 4.8779 | 129.96 | 9.7773 |  | 34.5775 | 3.872 |  |  | 85.3567 | 24.2198 | 1.6522 | 0.624 | 20.0192 | 424.8791 |  | 158.9738 | 17.204 |  |  | 16.1972 | 5.1119 |  |  | 15.6655 | 280.31 |  | 39.638 |  | 2.003
14:30 |  |  | 47.8657 | 10.484 | [5 empty] | 27.0472 | 15.1814 | 13.6 | 27.818 |  |  | 49.957 |  | 38.2897 |  | 1.1 |  | 146.0751 |  | 8.3711 |  |  | 14.63 |  |  | 0.8 |  | 0.1778 |  | 5.7565 | 0 | 4.7532 | 49.3792 | 118.1829 | 29.0767 | 0.86 | 155.6 |  | 36.304 | 31.3286 |  | 196.6562 | 34.1001 |  |  |  | 2.4 |  | 70.4917 |  | 10.9 |  |  |  | 9.5116 |  |  |  |  | 62.688 | 2.36 | 145.9668 |  | 4.7942 | 130.78 | 10.6883 |  | 33.3645 | 3.9659 |  |  | 85.6217 | 24.2112 | 1.6411 | 0.558 | 20.9166 | 433.2636 |  | 160.6691 | 17.326 |  |  | 15.539 | 4.8032 |  |  | 16.385 | 279.16 |  | 39.042 |  | 4.924
15:00 |  |  | 47.3954 | 12.646 | [5 empty] | 27.1212 | 15.1261 | 13.77 | 27.716 |  |  | 49.999 |  | 29.9268 |  | 1.1 |  | 143.4061 |  | 8.4125 |  |  | 14.62 |  |  | 0.8 |  | 0.1935 |  | 6.22 | 0 | 4.7599 | 47.2608 | 122.0131 | 29.0504 | 0.97 | 158.21 |  | 37.719 | 31.4317 |  | 194.2033 | 33.92 |  |  |  | 2.6 |  | 69.9532 |  | 10.9 |  |  |  | 9.5122 |  |  |  |  | 58.84 | 2.36 | 147.7284 |  | 4.6777 | 130.08 | 10.6376 |  | 35.0358 | 4.0274 |  |  | 85.1589 | 24.2569 | 1.6318 | 0.593 | 22.189 | 436.0213 |  | 162.8319 | 17.444 |  |  | 17.1782 | 4.3095 |  |  | 16.8644 | 278.07 |  | 39.441 |  | 9.268
15:30 |  |  | 48.1363 | 12.344 | [5 empty] | 27.5951 | 14.9072 | 13.57 | 27.606 |  |  | 50.254 |  | 47.7516 |  | 1 |  | 122.2591 |  | 8.2434 |  |  | 13.52 |  |  | 0.9 |  | 0.1944 |  | 6.1652 | 0 | 4.7466 | 48.5934 | 121.6661 | 28.4135 | 0.6 | 154.75 |  | 37.416 | 31.3475 |  | 194.3909 | 34.8403 |  |  |  | 2.6 |  | 68.9183 |  | 10.9 |  |  |  | 9.5485 |  |  |  |  | 59.805 | 2.37 | 143.4038 |  | 4.7532 | 130.64 | 10.1592 |  | 36.629 | 3.8866 |  |  | 85.4394 | 24.2281 | 1.6054 | 0.6 | 21.2583 | 427.1219 |  | 153.121 | 15.181 |  |  | 17.3555 | 4.3891 |  |  | 16.4258 | 282.29 |  | 39.335 |  | 7.579
16:00 |  |  | 50.2314 | 12.487 | [5 empty] | 27.9704 | 15.2737 | 13.04 | 28.092 |  |  | 49.898 |  | 35.0537 |  | 0.9 |  | 46.613 |  | 8.1563 |  |  | 13.24 |  |  | 0.7 |  | 0.1848 |  | 6.4606 | 0 | 4.7603 | 46.2884 | 121.9043 | 28.5269 | 0.23 | 151.29 |  | 37.59 | 30.9088 |  | 194.3933 | 36.4582 |  |  |  | 2.5 |  | 68.5301 |  | 10.9 |  |  |  | 9.2375 |  |  |  |  | 59.352 | 2.37 | 144.533 |  | 4.715 | 128.56 | 11.3184 |  | 36.7552 | 3.9037 |  |  | 85.4147 | 24.2223 | 1.5944 | 0.593 | 22.0062 | 426.2983 |  | 163.7985 | 15.463 |  |  | 17.1807 | 4.594 |  |  | 16.4944 | 287.14 |  | 39.842 |  | 7.573
16:30 |  |  | 43.4961 | 11.485 | [5 empty] | 28.0023 | 14.794 | 14.05 | 30.226 |  |  | 49.625 |  | 37.3145 |  | 0.9 |  | 46.9309 |  | 8.2527 |  |  | 12.64 |  |  | 0.6 |  | 0.1857 |  | 6.2239 | 0 | 4.7419 | 46.4263 | 123.5104 | 28.1972 | 0.37 | 146.32 |  | 37.996 | 30.33 |  | 194.3449 | 35.0458 |  |  |  | 2.6 |  | 68.6304 |  | 10.9 |  |  |  | 8.1272 |  |  |  |  | 59.319 | 2.29 | 144.7431 |  | 4.6813 | 128.75 | 11.059 |  | 35.466 | 4.3754 |  |  | 85.6028 | 24.2042 | 1.5511 | 0.609 | 21.8922 | 424.2322 |  | 162.0665 | 15.303 |  |  | 16.9231 | 4.4481 |  |  | 16.5493 | 290.36 |  | 39.321 |  | 9.975
17:00 |  |  | 41.916 | 11.36 | [5 empty] | 26.1816 | 15.1339 | 14 | 31.496 |  |  | 49.707 |  | 50.8792 |  | 1.1 |  | 41.6842 |  | 8.0852 |  |  | 12.79 |  |  | 0.6 |  | 0.1943 |  | 5.8656 | 0 | 4.7611 | 47.5308 | 123.9317 | 28.261 | 0.4 | 141.72 |  | 37.91 | 29.7847 |  | 197.2908 | 34.4053 |  |  |  | 2 |  | 68.964 |  | 10.9 |  |  |  | 7.0177 |  |  |  |  | 56.72 | 2.38 | 146.2875 |  | 4.694 | 129.23 | 10.2614 |  | 34.8781 | 3.8589 |  |  | 87.5136 | 24.3143 | 1.5584 | 0.576 | 20.5877 | 422.5044 |  | 160.9959 | 14.793 |  |  | 15.156 | 4.6184 |  |  | 16.2817 | 290.48 |  | 37.829 |  | 10.567
17:30 |  |  | 38.597 | 10.484 | [5 empty] | 27.6853 | 16.0404 | 14.18 | 32.428 |  |  | 49.474 |  | 40.0212 |  | 1.8 |  | 41.508 |  | 8.3075 |  |  | 14.6 |  |  | 0.6 |  | 0.1967 |  | 5.3595 | 0 | 4.7148 | 47.3581 | 124.0573 | 28.065 | 0.41 | 139.66 |  | 36.809 | 26.6702 |  | 197.616 | 33.2585 |  |  |  | 2.6 |  | 67.2124 |  | 10.9 |  |  |  | 8.1544 |  |  |  |  | 56.088 | 2.44 | 147.3635 |  | 4.7362 | 129.64 | 10.2201 |  | 34.4474 | 3.6509 |  |  | 86.9291 | 24.316 | 1.5602 | 0.619 | 18.2976 | 422.8826 |  | 163.8811 | 12.599 |  |  | 15.6041 | 4.5545 |  |  | 14.7836 | 289.62 |  | 39.447 |  | 10.752
18:00 |  |  | 33.029 | 10.505 | [5 empty] | 27.6889 | 15.996 | 14.08 | 33.172 |  |  | 49.718 |  | 45.4023 |  | 1.8 |  | 40.2177 |  | 8.2546 |  |  | 15.72 |  |  | 0.6 |  | 0.1918 |  | 5.4162 | 0 | 4.7535 | 45.9904 | 124.1925 | 25.6084 | 0.46 | 117.8 |  | 35.691 | 26.1522 |  | 195.6063 | 32.321 |  |  |  | 2.6 |  | 67.3972 |  | 10.9 |  |  |  | 8.2702 |  |  |  |  | 55.747 | 2.54 | 146.5219 |  | 4.7027 | 131.61 | 10.0484 |  | 34.3344 | 3.6076 |  |  | 87.3349 | 24.3224 | 1.6196 | 0.648 | 19.9584 | 427.1685 |  | 167.265 | 11.467 |  |  | 16.0369 | 4.5814 |  |  | 14.4566 | 289.24 |  | 39.991 |  | 9.631
18:30 |  |  | 36.6722 | 9.335 | [5 empty] | 28.6726 | 15.9203 | 14.04 | 33.1 |  |  | 50.444 |  | 35.2706 |  | 1.4 |  | 37.9336 |  | 7.9795 |  |  | 15.29 |  |  | 0.6 |  | 0.2008 |  | 4.2691 | 0 | 4.8164 | 47.0883 | 121.0936 | 24.9828 | 0.11 | 96.89 |  | 34.924 | 26.7178 |  | 195.329 | 32.6132 |  |  |  | 2.5 |  | 56.1344 |  | 10.9 |  |  |  | 8.5102 |  |  |  |  | 50.849 | 2.45 | 146.1326 |  | 4.7238 | 128.01 | 10.0682 |  | 31.5666 | 3.8025 |  |  | 86.8976 | 24.2375 | 1.6301 | 0.681 | 20.4907 | 435.4697 |  | 159.8759 | 14.603 |  |  | 16.017 | 4.5461 |  |  | 13.3413 | 288.14 |  | 40.329 |  | 9.078
19:00 |  |  | 37.2063 | 9.106 | [5 empty] | 29.3232 | 15.1935 | 14.08 | 33.026 |  |  | 50.838 |  | 45.6641 |  | 1.4 |  | 39.2007 |  | 7.9112 |  |  | 15.27 |  |  | 0.6 |  | 0.2127 |  | 4.2895 | 0 | 4.8694 | 47.1236 | 119.1875 | 25.5686 | 0.35 | 86.42 |  | 33.862 | 27.0653 |  | 196.1158 | 31.9948 |  |  |  | 2.5 |  | 56.0899 |  | 10.9 |  |  |  | 8.6938 |  |  |  |  | 45.78 | 2.53 | 145.6575 |  | 4.6085 | 123.31 | 9.3157 |  | 29.1982 | 3.7407 |  |  | 87.5056 | 24.2952 | 1.5984 | 0.647 | 19.9003 | 437.2682 |  | 160.6171 | 14.372 |  |  | 14.2073 | 4.5355 |  |  | 12.1594 | 280.45 |  | 33.451 |  | 9.202
19:30 |  |  | 35.2542 | 10.096 | [5 empty] | 29.9116 | 14.63 | 14.37 | 33.098 |  |  | 50.66 |  | 54.4342 |  | 1.4 |  | 39.6569 |  | 8.2064 |  |  | 15.14 |  |  | 0.6 |  | 0.2089 |  | 4.19 | 0 | 4.8589 | 41.6465 | 123.8994 | 28.4162 | 0.46 | 75.93 |  | 34.126 | 27.2272 |  | 197.9103 | 32.5565 |  |  |  | 2.7 |  | 44.7271 |  | 10.9 |  |  |  | 8.6671 |  |  |  |  | 45.331 | 2.52 | 145.2959 |  | 4.6472 | 131.82 | 8.9457 |  | 31.7035 | 3.74 |  |  | 87.3355 | 24.3001 | 1.573 | 0.688 | 20.9173 | 429.6651 |  | 165.8576 | 14.923 |  |  | 14.2639 | 4.5659 |  |  | 13.0579 | 273.53 |  | 37.842 |  | 9.249
20:00 |  |  | 34.7024 | 11.289 | [5 empty] | 29.8228 | 11.9908 | 14.6 | 33.498 |  |  | 50.767 |  | 48.0721 |  | 1.4 |  | 40.6095 |  | 8.3035 |  |  | 15.59 |  |  | 0.6 |  | 0.2062 |  | 4.127 | 0 | 4.8197 | 45.7011 | 125.0045 | 29.0674 | 0.37 | 75.1 |  | 34.997 | 28.288 |  | 197.7329 | 32.1889 |  |  |  | 2.6 |  | 32.7354 |  | 10.9 |  |  |  | 7.2867 |  |  |  |  | 45.197 | 2.56 | 145.0871 |  | 4.6519 | 131.5 | 9.2609 |  | 33.1531 | 3.6949 |  |  | 87.647 | 24.3052 | 1.5611 | 0.656 | 20.3493 | 430.3206 |  | 167.0234 | 16.18 |  |  | 14.577 | 4.5226 |  |  | 13.4524 | 265.99 |  | 39.387 |  | 9.081
20:30 |  |  | 34.8138 | 11.68 | [5 empty] | 29.7205 | 11.8946 | 14.52 | 33.554 |  |  | 50.719 |  | 40.2396 |  | 1 |  | 40.6632 |  | 8.5186 |  |  | 15.91 |  |  | 0.7 |  | 0.2103 |  | 4.0911 | 0 | 4.7474 | 46.6647 | 126.4858 | 29.0618 | 0.84 | 76.94 |  | 34.844 | 28.5428 |  | 195.6783 | 33.5204 |  |  |  | 2.7 |  | 32.6758 |  | 10.9 |  |  |  | 5.9036 |  |  |  |  | 45.851 | 2.38 | 143.8551 |  | 4.7746 | 131.25 | 9.4934 |  | 34.0964 | 4.0014 |  |  | 87.5427 | 24.3183 | 1.5388 | 0.674 | 20.2325 | 426.9197 |  | 157.7822 | 16.628 |  |  | 15.2221 | 4.4636 |  |  | 13.7563 | 274.82 |  | 39.865 |  | 9.304
21:00 |  |  | 34.8968 | 12.879 | [5 empty] | 29.3968 | 11.8228 | 14.35 | 33.16 |  |  | 51.052 |  | 29.354 |  | 1 |  | 39.5051 |  | 8.5854 |  |  | 15.82 |  |  | 0.6 |  | 0.2155 |  | 4.074 | 0 | 4.7396 | 47.1223 | 126.7607 | 29.2279 | 0.87 | 80.65 |  | 36.353 | 28.9961 |  | 196.7113 | 34.5595 |  |  |  | 2.5 |  | 32.7391 |  | 10.9 |  |  |  | 7.7807 |  |  |  |  | 45.966 | 2.38 | 143.0718 |  | 4.7542 | 132.04 | 10.9908 |  | 35.0314 | 4.0848 |  |  | 89.2939 | 24.3236 | 1.5272 | 0.642 | 19.5796 | 413.9119 |  | 156.5104 | 15.676 |  |  | 15.6121 | 4.5355 |  |  | 14.1554 | 277.07 |  | 39.858 |  | 8.835
21:30 |  |  | 34.6415 | 12.673 | [5 empty] | 28.6637 | 11.8033 | 14.44 | 31.822 |  |  | 50.789 |  | 39.1156 |  | 1 |  | 41.9928 |  | 8.6791 |  |  | 16.14 |  |  | 0.7 |  | 0.2096 |  | 4.2365 | 0 | 4.587 | 47.2912 | 126.6174 | 29.0877 | 0.94 | 80.95 |  | 36.238 | 28.8587 |  | 198.4888 | 34.7136 |  |  |  | 2.7 |  | 46.7283 |  | 10.9 |  |  |  | 7.6555 |  |  |  |  | 46.06 | 2.44 | 140.2569 |  | 4.8647 | 134.29 | 10.9224 |  | 35.5857 | 4.1258 |  |  | 88.5133 | 24.3325 | 1.467 | 0.663 | 20.0076 | 410.7795 |  | 162.8962 | 15.458 |  |  | 15.8147 | 4.3933 |  |  | 14.7855 | 284.2 |  | 39.83 |  | 6.81
22:00 |  |  | 34.7789 | 12.39 | [5 empty] | 27.8647 | 11.8216 | 14.14 | 32.29 |  |  | 50.99 |  | 43.5388 |  | 1 |  | 43.1538 |  | 8.4384 |  |  | 16.07 |  |  | 0.6 |  | 0.2097 |  | 4.2329 | 0 | 4.3836 | 46.2035 | 125.9421 | 29.6279 | 1.03 | 82.96 |  | 36.485 | 29.0072 |  | 196.3054 | 35.2442 |  |  |  | 2.6 |  | 65.2111 |  | 10.9 |  |  |  | 4.8882 |  |  |  |  | 46.137 | 2.34 | 136.1898 |  | 4.8099 | 132.63 | 11.4045 |  | 34.7976 | 3.9547 |  |  | 86.8533 | 24.3576 | 1.3473 | 0.685 | 20.032 | 426.58 |  | 156.0882 | 15.751 |  |  | 16.1345 | 4.8861 |  |  | 15.1458 | 283 |  | 40.142 |  | 10.085
22:30 |  |  | 31.2279 | 12.299 | [5 empty] | 28.2914 | 11.9609 | 13.95 | 31.988 |  |  | 51.108 |  | 40.1769 |  | 1 |  | 138.3194 |  | 8.4973 |  |  | 15.77 |  |  | 1.2 |  | 0.2125 |  | 4.8773 | 0 | 3.5012 | 46.9964 | 125.6637 | 29.9932 | 1.15 | 89.46 |  | 36.954 | 28.2381 |  | 196.6317 | 36.3165 |  |  |  | 2.6 |  | 68.4994 |  | 10.9 |  |  |  | 3.8433 |  |  |  |  | 45.148 | 2.27 | 139.9637 |  | 4.8168 | 133.84 | 11.0388 |  | 34.9875 | 3.9615 |  |  | 86.268 | 24.3818 | 1.1706 | 0.677 | 19.6137 | 426.6614 |  | 159.8794 | 15.438 |  |  | 16.1555 | 4.8789 |  |  | 15.9473 | 285.23 |  | 39.836 |  | 10.502
23:00 |  |  | 32.1894 | 12.19 | [5 empty] | 28.1775 | 11.6421 | 14 | 32.028 |  |  | 50.959 |  | 48.0579 |  | 1 |  | 105.9902 |  | 8.4468 |  |  | 16.06 |  |  | 1.4 |  | 0.2222 |  | 4.4261 | 0 | 3.0968 | 47.3331 | 124.9144 | 29.4145 | 1.26 | 91.82 |  | 37.451 | 29.2738 |  | 198.0634 | 35.9463 |  |  |  | 2.6 |  | 68.2814 |  | 10.9 |  |  |  | 3.3406 |  |  |  |  | 45.379 | 2.2 | 141.234 |  | 4.7065 | 132.23 | 10.5194 |  | 34.5034 | 3.9546 |  |  | 85.2508 | 22.8591 | 1.0623 | 0.647 | 19.7286 | 420.5638 |  | 154.1775 | 15.537 |  |  | 16.5783 | 4.9352 |  |  | 16.1317 | 291.18 |  | 39.476 |  | 9.204
23:30 |  |  | 33.655 | 11.491 | [5 empty] | 27.9142 | 11.7431 | 14.12 | 31.768 |  |  | 51.102 |  | 54.049 |  | 1 |  | 119.3304 |  | 8.3776 |  |  | 16.18 |  |  | 1.5 |  | 0.2303 |  | 4.5418 | 0 | 2.458 | 46.4493 | 124.2136 | 28.5801 | 1.2 | 97.08 |  | 38.855 | 29.3197 |  | 197.7413 | 35.7825 |  |  |  | 2.5 |  | 68.9495 |  | 10.9 |  |  |  | 3.1834 |  |  |  |  | 45.603 | 2.29 | 141.392 |  | 4.6789 | 127.55 | 10.5751 |  | 36.1781 | 3.8564 |  |  | 86.8723 | 24.4629 | 0.7446 | 0.591 | 15.1158 | 423.6535 |  | 153.8978 | 15.25 |  |  | 17.2216 | 4.8482 |  |  | 15.9021 | 293.3 |  | 39.464 |  | 9.3
00:00 |  |  | 33.4991 | 11.272 | [5 empty] | 27.8408 | 14.3451 | 14 | 31.848 |  |  | 50.948 |  | 48.0493 |  | 1 |  | 146.7354 |  | 8.1573 |  |  | 15.16 |  |  | 1.4 |  | 0.249 |  | 5.2759 | 0 | 2.0393 | 45.9962 | 124.5286 | 28.7026 | 0.83 | 125.05 |  | 39.172 | 31.3079 |  | 197.9633 | 36.1192 |  |  |  | 2.6 |  | 69.6139 |  | 10.9 |  |  |  | 3.2026 |  |  |  |  | 45.184 | 2.26 | 142.4459 |  | 4.7813 | 128.9 | 10.8641 |  | 36.7184 | 3.8369 |  |  | 87.9499 | 24.5161 | 0.5372 | 0.65 | 17.3619 | 421.7177 |  | 159.1554 | 14.887 |  |  | 16.9775 | 4.9619 |  |  | 15.9853 | 289.87 |  | 39.796 |  | 9.242
MWh | 0 | 0 | 1048.4124 | 272.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.1268 | 324.1717 | 337.58 | 738.995 | 0 | 0 | 1199.1605 | 0 | 912.4511 | 0 | 25.9 | 0 | 2506.6793 | 0 | 204.832 | 0 | 0 | 358.34 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 4.8602 | 0 | 118.9679 | 0.65 | 77.2555 | 1106.8835 | 2997.3218 | 667.942 | 18.01 | 3322.815 | 0 | 876.166 | 644.1563 | 0 | 4723.0032 | 801.9181 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 1570.9082 | 0 | 264.4 | 0 | 0 | 0 | 206.9651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.463 | 56.24 | 3368.2759 | 0 | 117.7332 | 3114.815 | 244.4347 | 0 | 827.0465 | 93.3854 | 0 | 0 | 2096.4539 | 581.5282 | 24.7307 | 14.55 | 523.7162 | 9575.8972 | 0 | 3835.381 | 400.011 | 0 | 0 | 375.5543 | 113.5757 | 0 | 0 | 359.6698 | 6750.2 | 0 | 943.417 | 0 | 172.552
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 15 de Febrero del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1202.7 | 3305 | 1990.4 | 0 | 0 |  |  | 60.1 | 79.6 | 9.4 | 0 | 226.1 | 6873.3 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 441.45
01:00 | 1186.4 | 3285.2 | 1982.8 | 0 | 0 |  |  | 60.8 | 79.5 | 9.5 | 0 | 229.6 | 6833.8 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 76.55
01:30 | 1184.1 | 3338.9 | 1815.8 | 0 | 0 |  |  | 60.1 | 77.9 | 9.5 | 0 | 246.1 | 6732.4 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 9
02:00 | 1189.6 | 3355.8 | 1625.2 | 0 | 0 |  |  | 60.7 | 77.9 | 9.5 | 0 | 265.4 | 6584.1 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 219.4
02:30 | 1188.7 | 3202.6 | 1595.2 | 0 | 13.3 |  |  | 60.6 | 68.8 | 9.5 | 0 | 287.2 | 6425.9 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4089.3
03:00 | 1193 | 3377 | 1487.1 | 0 | 13.2 |  |  | 61.5 | 70.7 | 9.5 | 0 | 302.9 | 6514.9 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 453.45
03:30 | 1200.6 | 3414 | 1402.5 | 0 | 13 |  |  | 61.3 | 78 | 9.5 | 0 | 256.1 | 6435 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3572.6
04:00 | 1199.4 | 3415.6 | 1399.8 | 0 | 12.9 |  |  | 61.7 | 77.9 | 9.5 | 0 | 248.9 | 6425.7 |  | C.H. YANANGO | 1015.75
04:30 | 1192.9 | 3432 | 1415.7 | 0 | 12.8 |  |  | 61.8 | 79 | 9.5 | 0 | 204.8 | 6408.5 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 156.57
05:00 | 1167.7 | 3402.1 | 1492.1 | 0 | 12.8 |  |  | 61.9 | 77.7 | 9.5 | 0 | 194.3 | 6418.1 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3414.9
05:30 | 1186.2 | 3459.8 | 1494.4 | 0 | 12.8 |  |  | 61.8 | 75.9 | 9.4 | 0.068 | 156.4 | 6456.768 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 466.6
06:00 | 1187.4 | 3389.5 | 1461.4 | 0 | 11.9 |  |  | 61.8 | 76.1 | 9.4 | 9.426 | 151.4 | 6358.326 |  | C.H. RUNATULLO II | 482.75
06:30 | 1176.8 | 3300.2 | 1358.6 | 0 | 10.6 |  |  | 62.2 | 77.9 | 9.4 | 71.626 | 146.2 | 6213.526 |  | C.H. RUNATULLO III | 484.8
07:00 | 1148.9 | 3109.8 | 1362.3 | 0 | 10.6 |  |  | 62.2 | 76.5 | 9.4 | 148.126 | 157.1 | 6084.926 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 291.7
07:30 | 1147.2 | 3145.1 | 1303.7 | 0 | 11.3 |  |  | 62.1 | 76.8 | 9.4 | 339.326 | 148.3 | 6243.226 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3896.6
08:00 | 1158 | 3143.3 | 1303.6 | 0 | 11.8 |  |  | 62.4 | 78.3 | 9.4 | 367.337 | 118.9 | 6253.037 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 192.6
08:30 | 1145 | 3202.9 | 1305.8 | 0 | 12.3 |  |  | 62.3 | 77.1 | 9.4 | 450.409 | 93 | 6358.209 |  | C.H. ARICOTA II |  | 139.95
09:00 | 1142.9 | 2922 | 1304.4 | 0 | 12.9 |  |  | 62.4 | 77.5 | 9.4 | 794.304 | 121.1 | 6446.904 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 80.2
09:30 | 1178.4 | 3043.4 | 1302.8 | 0 | 13.6 |  |  | 61.3 | 80.9 | 9.4 | 794.216 | 200 | 6684.016 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14863.95
10:00 | 1167.5 | 2972 | 1306.9 | 0 | 14 |  |  | 61.7 | 81.1 | 9.4 | 963.739 | 210.6 | 6786.939 |  | C.H. RESTITUCION | 5075.9
10:30 | 1172.1 | 3066.3 | 1317.3 | 0 | 14.6 |  |  | 61.2 | 81.7 | 9.4 | 932.344 | 243.8 | 6898.744 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 113.8
11:00 | 1152.2 | 3048.6 | 1308.4 | 0 | 15.2 |  |  | 61.4 | 78.8 | 9.4 | 918.463 | 254.4 | 6846.863 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 487.3
11:30 | 1175 | 3041.2 | 1306.3 | 0 | 15.7 |  |  | 61.2 | 79.7 | 9.2 | 892.29 | 288.5 | 6869.09 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 6095.95
12:00 | 1190.1 | 3258.8 | 1371.4 | 0 | 16.2 |  |  | 61.3 | 79.4 | 9.2 | 750.903 | 301.5 | 7038.803 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156.05
12:30 | 1181.8 | 3212.5 | 1306.2 | 0 | 0 |  |  | 61.2 | 77.1 | 9 | 717.665 | 394.4 | 6959.865 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1314.6
13:00 | 1211.9 | 3257.2 | 1309.9 | 0 | 0 |  |  | 61.2 | 75.3 | 9 | 606.922 | 480.6 | 7012.022 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 432.85
13:30 | 1213 | 3037.9 | 1310.4 | 0 | 0 |  |  | 60.9 | 71.1 | 9 | 694.208 | 634.9 | 7031.408 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 441.65
14:00 | 1207.5 | 3006.4 | 1306.1 | 0 | 0 |  |  | 61.4 | 76.5 | 8.8 | 675.541 | 677.3 | 7019.541 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 442.55
14:30 | 1199.2 | 3177.9 | 1368.5 | 0 | 0 |  |  | 61.5 | 78.1 | 8.8 | 524.974 | 671.1 | 7090.074 |  | C.H. YUNCAN |  | 3062.6
15:00 | 1219.7 | 3412.5 | 1317.5 | 0 | 0 |  |  | 61.7 | 77.7 | 8.8 | 280.607 | 685.3 | 7063.807 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 504
15:30 | 1205.3 | 3472.3 | 1426.3 | 0 | 0 |  |  | 61.5 | 79 | 8.8 | 167.509 | 658.2 | 7078.909 |  | C.H. EL CARMEN | 192.05
16:00 | 1209.2 | 3335.3 | 1397 | 0 | 0 |  |  | 61.5 | 76 | 8.8 | 145.217 | 682.5 | 6915.517 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:30 | 1211.4 | 3403.5 | 1383.8 | 0 | 0 |  |  | 61.8 | 78 | 8.8 | 119.278 | 641.6 | 6908.178 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:00 | 1207 | 3533.4 | 1304.5 | 0 | 0 |  |  | 61.6 | 77.1 | 8.9 | 72.874 | 647.3 | 6912.674 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
17:30 | 1221.1 | 3525.5 | 1309.1 | 0 | 0 |  |  | 61.4 | 78.6 | 9.2 | 45.809 | 629.3 | 6880.009 |  | C.H. LA JOYA | 127.4
18:00 | 1212.5 | 3565.4 | 1318.6 | 42.9 | 0 |  |  | 61.6 | 81.2 | 9.2 | 13.609 | 560.2 | 6865.209 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 81.65
18:30 | 1214.8 | 3796.2 | 1365.7 | 44.3 | 0 |  |  | 61.9 | 80.8 | 9.2 | 0.1 | 592.6 | 7165.6 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 441.95
19:00 | 1219.8 | 3804.7 | 1663.5 | 44.7 | 43.3 |  |  | 61.6 | 79.3 | 9.2 | 0 | 585.3 | 7511.4 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 442.55
19:30 | 1218.8 | 3700.3 | 1764.3 | 44.6 | 174.5 |  |  | 62 | 82.5 | 9.2 | 0 | 552.6 | 7608.8 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4849.4
20:00 | 1224.1 | 3711.9 | 1813.3 | 45.1 | 174.7 |  |  | 62.1 | 82.2 | 9.2 | 0 | 529.1 | 7651.7 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2133.75
20:30 | 1221.5 | 3789.6 | 1715 | 45.1 | 174.9 |  |  | 61.6 | 82.5 | 9.2 | 0 | 503.7 | 7603.1 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 57.6
21:00 | 1210.4 | 3738.6 | 1709.3 | 45 | 174.8 |  |  | 61.5 | 82.2 | 9.2 | 0 | 483.3 | 7514.3 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 12388.6
21:30 | 1203.5 | 3707.7 | 1904.8 | 45.1 | 0 |  |  | 61.6 | 81.3 | 9.2 | 0 | 387 | 7400.2 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 245.2
22:00 | 1201.4 | 3704.3 | 1982 | 45.2 | 0 |  |  | 61.4 | 81.1 | 9.2 | 0 | 281.7 | 7366.3 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1935.55
22:30 | 1199.5 | 3576.2 | 2009.5 | 45 | 0 |  |  | 61.6 | 81.4 | 9.4 | 0 | 277.3 | 7259.9 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 86.4
23:00 | 1196 | 3539.98 | 1889.6 | 45.1 | 0 |  |  | 61.1 | 80.2 | 9.4 | 0 | 218.9 | 7040.28 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 110.25
23:30 | 1202.2 | 3593.96 | 1702.4 | 44.8 | 0 |  |  | 61.4 | 81.5 | 9.4 | 0 | 197.2 | 6892.86 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5229.6
00:00 | 1192.44 | 3478.96 | 1557.2 | 45.1 | 0 |  |  | 61.7 | 80.9 | 9.4 | 0 | 149.2 | 6574.9 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1681.3
TOTAL MWh | 28618.42 | 80856.65 | 36074.2 | 291 | 501.85 | 0 | 0 | 1476.3 | 1883.15 | 222.2 | 5748.445 | 8586.6 | 164258.815 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 208.25
% | 17.42% | 49.23% | 21.96% | 0.1772% | 0.3055% | 0% | 0% | 0.8988% | 1.146% | 0.1353% | 3.5% | 5.227% | 100% | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1815.6
[15 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[15 empty] | C.H. HUAMPANI | 714.95
[15 empty] | C.H. HUINCO |  | 5161.3
[15 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3102.1
[15 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1524.65
[14 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1942.4
[15 empty] | PCH TUPURI | 27.45
[14 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.1
[15 empty] | C.H. POECHOS II | 201.1
[15 empty] | C.H. RUCUY | 479.85
[14 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[15 empty] | C.H. CAHUA | 1001.35
[15 empty] | C.H. CHEVES |  | 3830.65
[15 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 833.3
[15 empty] | C.H. MALPASO |  | 897.85
[15 empty] | C.H. YAUPI | 2543.4
[14 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 132.1
[15 empty] | C.H. PACHACHACA | 48.95
[14 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 486.3
[14 empty] | TOTAL MWh |  | 28618.42 | 80856.65

## GENERACION RER
domingo, 15 de Febrero del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 14.9 | 17.5 | 8.4 | 11 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 9.2 | 18.6 |  |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 12.4 | 3.4 | 5 | 20.6 | 18.7 | 18.5 | 8.3 | 7.2 | 32.8 |  |  | 4.1 | 103 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.7 | 1.1 |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 4.9 | 10 | 17.6 | 19.3 | 0.6 |  |  |  |  | 8.2 | 23.8 | 3.8 | 0.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 | 20.2 | 8.4 | 20.1 |  | 20.4 | 678.6
1:00 |  | 15.1 | 17.5 | 8.1 | 11 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 9.1 | 18.7 |  |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 12.3 | 3.4 | 5 | 20.2 | 16.7 | 18.5 | 9.1 | 5.1 | 31.3 |  |  | 4.1 | 88.9 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.6 | 0.7 |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 4.8 | 10 | 28.5 | 28.8 | 0.6 |  |  |  |  | 8.1 | 24.4 | 3.9 | 0.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 | 20 | 8.4 | 20 |  | 20.2 | 679
1:30 |  | 15.5 | 17.5 | 7.1 | 11 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 9.5 | 17.3 |  |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 12.1 | 3.4 | 5.1 | 20.2 | 15.1 | 18.5 | 5.4 | 3.2 | 39.6 |  |  | 4.3 | 104 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 4.7 | 9.9 | 26.6 | 28.6 | 0.6 |  |  |  |  | 8.4 | 25 | 3.9 | 0.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 | 19.8 | 8.4 | 19.8 |  | 20.2 | 691.5
2:00 |  | 16 | 17.5 | 7.2 | 10.9 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 9.4 | 16.9 |  |  |  | 19.7 |  | 20.3 | 20.2 | 11.7 | 3.4 | 5.1 | 20.3 | 16.5 | 18.5 | 3.4 | 2.8 | 42.4 |  |  | 4.3 | 117.4 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.3 |  | 0.1 | 0.3 |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5 | 9.9 | 32.1 | 27.9 | 0.6 |  |  |  |  | 8.5 | 26.2 | 3.9 | 0.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 | 20 | 8.2 | 20 |  | 20.2 | 714.8
2:30 |  | 15.8 | 17.5 | 7.5 | 11 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 8.8 | 8.2 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 11.8 | 3.4 | 5.1 | 20.2 | 14.1 | 18.4 | 0.4 | 1.9 | 43.3 |  |  | 5.3 | 115.9 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 |  |  |  |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5 | 10.1 | 44.8 | 40 | 0.6 |  |  |  |  | 9.3 | 26.3 | 3.9 | 0.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 | 20 | 8.4 | 20 |  | 20.3 | 726.9
3:00 |  | 15.9 | 17.5 | 5.6 | 11 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 8.6 | 12.1 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 11.9 | 3.4 | 5.2 | 20.4 | 14.8 | 18.6 |  | 1.1 | 42.4 |  |  | 6.5 | 122.3 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 |  |  |  |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 43.7 | 45.3 | 0.6 |  |  |  |  | 10.1 | 31.5 | 3.9 | 0.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 | 20 | 8.3 | 20 |  | 20.3 | 745.4
3:30 |  | 15.3 | 17.5 | 8.5 | 11 | 19.8 | 3.2 | 0.4 | 9.2 | 16.5 |  |  |  | 19.6 |  | 20.1 | 20.2 | 12 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 16 | 18.5 |  | 1.1 | 35.5 |  |  | 9.8 | 115.5 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 |  |  |  |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 29 | 31.4 | 0.6 |  |  |  |  | 8.4 | 25.4 | 3.9 | 0.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 | 20 | 8.4 | 20 |  | 20.3 | 706.5
4:00 |  | 15.2 | 17.5 | 8.7 | 11 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 9 | 16.5 |  |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 12 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 17.7 | 18.6 |  | 2.7 | 35.2 |  |  | 6.2 | 96.5 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 |  |  |  |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 39 | 37.6 | 0.6 |  |  |  |  | 10 | 21.7 | 3.9 | 0.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 | 20 | 8.4 | 20 |  | 20.3 | 701.7
4:30 |  | 15.9 | 17.5 | 8.8 | 11.1 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 9.1 | 16.6 |  |  |  | 19.6 |  | 20 | 20.2 | 12.3 | 3.4 | 5.2 | 20.4 | 18.5 | 18.5 |  | 3 | 40.3 |  |  | 3.8 | 69.3 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 |  |  |  |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5 | 9.9 | 32.6 | 30.4 | 0.6 |  |  |  |  | 8.4 | 17 | 3.9 | 0.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 | 20.2 | 8.4 | 20.2 |  | 20.3 | 660
5:00 |  | 16 | 17.5 | 7.8 | 11 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 9.2 | 16.2 |  |  |  | 19.7 |  | 20 | 20.2 | 12.5 | 3.4 | 5.2 | 19.9 | 18.7 | 18.5 |  | 3.4 | 40.7 |  |  | 2.5 | 61.6 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 |  |  |  |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5 | 10 | 29.9 | 33.5 | 0.6 |  |  |  |  | 7.6 | 15.1 | 3.9 | 0.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 | 20 | 8.4 | 20 |  | 19.8 | 647.3
5:30 |  | 14.7 | 17.5 | 8.3 | 11 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 8.4 | 16 |  |  |  | 19.7 |  | 20 | 20.2 | 12.5 | 3.4 | 5.2 | 20.2 | 15.8 | 18.5 |  | 4.9 | 38.2 |  |  | 2.3 | 47.6 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 |  |  |  |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  | 0.068 | 4.9 | 9.8 | 17.8 | 22.2 | 0.6 |  |  |  |  | 7 | 16.4 | 3.8 | 0.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 | 20 | 8.4 | 20 |  | 20.3 | 605.268
6:00 |  | 15.5 | 17.5 | 6.9 | 11 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 8.9 | 16.3 |  |  |  | 19.6 |  | 20 | 20.2 | 12.5 | 3.4 | 5.2 | 20.4 | 17.4 | 18.5 |  | 6.7 | 35.9 |  |  | 2.4 | 35.1 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  | 3.6 | 1.7 |  |  | 3.6 | 0.1 |  | 0.575 | 4.9 | 9.9 | 22.6 | 21.1 | 0.6 | 1.1 | 1.2 |  | 0.551 | 8.9 | 18.7 | 3.8 | 0.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 | 20 | 8.4 | 20 | 0.6 | 20.4 | 611.826
6:30 |  | 16.2 | 17.5 | 8.5 | 11 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 8.7 | 16 |  |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 12.1 | 3.4 | 5.1 | 20.5 | 11.3 | 18.6 |  | 4.5 | 38.8 |  |  | 1.2 | 31.2 | 0.4 | 0.2 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 | 5.9 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  | 22.7 | 18.6 |  |  | 3.6 | 0.8 |  | 1.686 | 4.9 | 10 | 21.4 | 19.4 | 0.6 | 7.7 | 9 |  | 1.94 | 10.4 | 19.3 | 3.8 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 20 | 8.4 | 20 | 1.4 | 20.3 | 664.526
7:00 |  | 16 | 17.5 | 7.6 | 11.1 | 14.1 | 3.2 | 0.4 | 8.7 | 15.6 |  |  | 0.1 | 19.7 |  | 19.9 | 20.2 | 8 | 3.4 | 5 | 20 | 9.8 | 18.7 | 0.4 | 0.9 | 40.5 |  |  | 2.1 | 41.5 | 1 | 0.8 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 | 19.9 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  | 47.9 | 37.2 |  |  | 3.6 | 2.4 |  | 2.767 | 4.1 | 9.9 | 21.4 | 22 | 0.6 | 11.3 | 15.5 |  | 3.259 | 10.2 | 18.1 | 3.8 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 19.8 | 8.4 | 19.8 | 3.8 | 20.1 | 736.526
7:30 |  | 16.1 | 17.5 | 6.8 | 10 | 14.5 | 3.2 | 0.4 | 8.8 | 17.6 |  | 0.1 | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 3.2 | 3.3 | 5 | 20.4 | 10.3 | 18.6 | 0.3 | 0.1 | 42.5 |  |  | 2.2 | 51.6 | 4.3 | 1.2 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 | 32.9 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  | 95.5 | 108.4 |  |  | 3.6 | 4 |  | 3.855 | 5.2 | 9.8 | 14.2 | 12.2 | 0.6 | 32.2 | 44 |  | 4.771 | 9.6 | 15.6 | 3.8 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 4.1 | 1.1 | 20 | 8.4 | 20 | 3.8 | 20.3 | 917.626
8:00 |  | 16.4 | 17.5 | 7.2 | 11 | 14.5 | 3.2 | 0.4 | 8.8 | 17.4 |  | 0.1 | 0.3 | 19.7 |  | 19.9 | 20.2 | 5.6 | 3.4 | 5 | 20.4 | 10.9 | 18.6 |  |  | 46.1 |  |  | 3.7 | 42.4 | 8.1 | 5.5 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.9 | 59.9 | 0.1 | 0.5 |  | 3.5 | 18.5 |  | 109.7 | 82.6 |  |  | 3.6 | 6 |  | 5.835 | 5.3 | 9.9 | 5.7 | 5.1 | 0.6 | 32.9 | 38.2 |  | 6.802 | 5.1 | 10.2 | 3.8 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 5.8 | 1.1 | 20 | 8.3 | 20 | 5.6 | 20.3 | 920.537
8:30 |  | 15.7 | 16.8 | 6.8 | 11 | 14.9 | 3.2 | 0.4 | 9.3 | 17.5 |  | 0.1 | 0.6 | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 7.5 | 3.4 | 5.1 | 19.8 | 11.6 | 18.5 |  |  | 38.3 |  |  | 2.1 | 41.4 | 8.8 | 14.4 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.9 | 38.8 | 0.7 | 0.8 |  | 3.4 | 18.5 |  | 161.8 | 111.3 |  | 0.1 | 3.6 | 9.3 |  | 12.854 | 5.2 | 9.9 |  |  | 0.6 | 25.4 | 31.6 |  | 17.555 | 2.9 | 6.8 | 3.8 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 9.9 | 1.1 | 20 | 8.4 | 20 | 7.9 | 20 | 978.609
9:00 |  | 15.6 | 17.2 | 8.1 | 11 | 15.6 | 3.1 | 0.4 | 8.3 | 17.3 |  | 0.2 | 0.8 | 19.8 |  | 20 | 20.1 | 9.8 | 3.4 | 5.1 | 19.8 | 11.8 | 18.5 |  |  | 42.2 |  |  | 2.8 | 57 | 11.1 | 13.7 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.5 | 64.6 | 2.2 | 2.2 |  | 3.4 | 18.5 |  | 253.2 | 210 |  | 0.1 | 3.6 | 12.3 |  | 12.887 | 5.3 | 9.9 |  |  | 0.6 | 64.8 | 112.5 |  | 16.017 | 3.2 | 11.5 | 3.8 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 7.6 | 1.1 | 19.9 | 8.4 | 19.8 | 14.5 | 19.9 | 1353.404
9:30 |  | 16.5 | 17.2 | 9 | 11 | 13.8 | 3.1 | 0.4 | 8.5 | 18.7 |  | 0.4 | 1 | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 13 | 3.4 | 3.4 | 20.4 | 20 | 18.5 |  |  | 67.4 |  |  | 5.9 | 73.3 | 39 | 17.5 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.5 | 80.2 | 4.6 | 3.9 |  | 3.4 | 18.4 |  | 253 | 210.4 |  | 0.1 | 3.6 | 13.1 |  | 13.919 | 5.5 | 9.8 |  |  | 0.6 | 54.1 | 64.7 |  | 16.997 | 10 | 34.9 | 3.8 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 14 | 1.1 | 19.8 | 8.4 | 19.8 | 15.8 | 20.3 | 1444.516
10:00 |  | 17 | 17.2 | 8.1 | 11 | 11.8 | 3 | 0.4 | 9.2 | 18.6 |  | 0.4 | 1.1 | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 13.1 | 3.4 | 2.7 | 20.4 | 20 | 18.5 |  |  | 64.8 |  |  | 8.2 | 80 | 26.3 | 44.8 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.5 | 80.9 | 7.9 | 5.6 |  | 3.4 | 18.4 |  | 253 | 213.8 |  | 0.2 | 3.6 | 15.7 |  | 13.861 | 5.3 | 9.9 |  |  | 0.6 | 112.2 | 150.6 |  | 17.078 | 9.4 | 34.7 | 3.8 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 16.4 | 1.1 | 20 | 8.3 | 20 | 17.4 | 20.3 | 1622.339
10:30 |  | 16.8 | 17.2 | 8.8 | 11 | 12.2 | 3.1 | 0.4 | 9.3 | 18.6 |  | 0.3 | 1.2 | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 13.1 | 3.4 | 2.7 | 20.4 | 20 | 18.5 | 0.6 |  | 68.8 |  |  | 8 | 105.6 | 14.4 | 37.5 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.5 | 80.9 | 8 | 6 |  | 3.4 | 18.4 |  | 252.8 | 216.4 |  | 0.2 | 3.6 | 17.8 |  | 14.536 | 5.6 | 10 |  |  | 0.6 | 104.2 | 144.2 |  | 17.108 | 11.2 | 35.6 | 3.8 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 17.6 | 1.1 | 20 | 8.4 | 20 | 13.2 | 20.3 | 1625.744
11:00 |  | 16.5 | 17.2 | 7.2 | 11 | 12.4 | 3.2 | 0.4 | 8.8 | 18.1 |  | 0.4 | 1.3 | 19.8 |  | 19.8 | 20.1 | 13.1 | 3.3 | 2.6 | 19.7 | 20 | 18.5 | 5.5 |  | 69.2 |  |  | 12 | 105.4 | 16 | 21.5 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 80.9 | 9.7 | 5.4 |  | 3.4 | 18.5 |  | 252.9 | 216.4 |  | 0.2 | 3.6 | 19.4 |  | 13.042 | 5.5 | 9.8 |  |  | 0.6 | 106.3 | 145.2 |  | 16.421 | 11.3 | 35.9 | 3.8 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 12.8 | 1.1 | 20 | 8.4 | 20 | 15.7 | 19.9 | 1620.963
11:30 |  | 16.5 | 17.2 | 7.7 | 11 | 14 | 3.2 | 0.4 | 9.4 | 17.9 |  | 0.3 | 0.5 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3.4 | 2.8 | 20.5 | 20 | 18.5 | 8.7 | 6.2 | 77.1 |  |  | 14.5 | 113.5 | 7.5 | 20.5 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 | 80.8 | 8.7 | 6.1 |  | 3.4 | 18.4 |  | 253.8 | 219.1 |  | 0.5 | 3.6 | 18.4 |  | 7.849 | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.6 | 96.3 | 143.2 |  | 17.241 | 12.1 | 41.6 | 3.6 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 8.5 | 1.1 | 20 | 8.3 | 20 | 17.8 | 20.3 | 1633.49
12:00 |  | 16.3 | 17.2 | 7.7 | 11 | 19.2 | 3.2 | 0.4 | 9.4 | 17.8 |  | 0.4 | 0.4 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.3 | 2.8 | 20.7 | 20 | 18.5 | 6.6 | 7.3 | 73.2 |  |  | 14.8 | 126.6 | 4.8 | 10.8 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 80.9 | 8.6 | 5.6 |  | 3.4 | 18.4 |  | 253.2 | 217.9 |  | 0.5 | 3.6 | 18.1 |  | 7.25 | 5.4 | 9.9 | 4.1 |  | 0.6 | 39.6 | 78 |  | 13.653 | 12.6 | 42.1 | 3.6 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 10.1 | 1.1 | 20.2 | 8.3 | 20.1 | 15.3 | 20.4 | 1510.903
12:30 |  | 16.9 | 17.2 | 7.5 | 11 | 20.1 | 3.2 | 0.4 | 8.5 | 16 |  | 0.3 | 1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3.3 | 3 | 20 | 20 | 18.4 | 6.8 | 10.3 | 75.3 |  |  | 17 | 147.2 | 3.3 | 7.4 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 81 | 8.8 | 5.4 |  | 3.4 | 18.5 |  | 250.3 | 192.9 |  | 0.3 | 3.6 | 19.1 |  | 13.751 | 5.2 | 10 | 53.5 | 6.6 | 0.6 | 37.2 | 59.5 |  | 19.114 | 14.6 | 48.9 | 3.4 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 13.3 | 1.1 | 20 | 8.3 | 20 | 19.2 | 20.2 | 1567.765
13:00 |  | 16.2 | 17.2 | 6.4 | 11 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 8.8 | 15.7 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.9 | 3.3 | 5.1 | 20.8 | 20 | 18.4 | 7.8 | 9.1 | 78 |  |  | 16.7 | 168.3 | 2.3 | 5.1 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 80.9 | 8.5 | 5.9 |  | 3.4 | 18.4 |  | 204.1 | 166.9 |  | 0.5 | 3.6 | 18.3 |  | 12.547 | 5.4 | 9.8 | 72 | 40.7 | 0.6 | 35.5 | 34.7 |  | 16.875 | 16.6 | 57 | 3.4 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 8.6 | 1.1 | 20 | 8.4 | 20 | 19.6 | 20.6 | 1546.822
13:30 |  | 16.9 | 17.2 | 6 | 11 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 7.8 | 12.2 | 18.6 | 0.3 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3.4 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.4 | 8.1 | 9.1 | 84.5 |  |  | 23.2 | 185.7 | 2 | 3.4 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 62.6 | 8.5 | 5.6 |  | 3.4 | 18.4 |  | 252.6 | 221.8 |  | 0.2 | 3.6 | 14.8 |  | 13.089 | 5.4 | 9.9 | 115.9 | 113.4 | 0.6 | 36.5 | 37.1 |  | 16.719 | 17.9 | 63 | 3.4 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 14 | 1.1 | 20 | 8.3 | 20 | 19 | 20.3 | 1800.208
14:00 |  | 16 | 17.2 | 9.1 | 11 | 18.8 | 3.2 | 0.4 | 9.1 | 14.1 | 19 | 0.4 | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13 | 3.4 | 5 | 20 | 20 | 18.5 | 8.1 | 10.8 | 92.6 |  |  | 24.5 | 186.7 | 2.9 | 3.1 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 80.7 | 10.9 | 5.3 |  | 3.4 | 18.4 |  | 252.4 | 215.2 |  | 0.2 | 3.6 | 13 |  | 13.773 | 5.4 | 9.9 | 137.5 | 115.8 | 0.6 | 24.4 | 28.6 |  | 16.768 | 20.7 | 64.4 | 3.4 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 6.7 | 1.2 | 20 | 8.4 | 20 | 17.3 | 20.2 | 1827.541
14:30 |  | 17.2 | 17.2 | 9.3 | 11 | 16.4 | 3.2 | 0.4 | 9.3 | 14.1 | 19.4 | 0.3 | 0.1 | 19.8 |  | 19.7 | 20.2 | 13 | 3.4 | 5 | 20 | 20 | 18.5 | 9.2 | 9.1 | 101.3 |  |  | 25.7 | 183.9 | 1.9 | 4.1 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 80.8 | 12.6 | 6.5 |  | 3.4 | 18.4 |  | 140 | 110.7 |  | 0.2 | 3.6 | 12.5 |  | 12.48 | 5.4 | 10 | 119.7 | 109.5 | 0.6 | 56.6 | 76.9 |  | 14.594 | 23 | 70.6 | 3.4 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 4.8 | 1.2 | 20 | 8.4 | 20 | 9 | 20.2 | 1670.074
15:00 |  | 17 | 16.3 | 8.3 | 10.8 | 18.2 | 3.2 | 0.4 | 9.1 | 16.2 | 20 | 0.2 | 0.1 | 19.7 |  | 20 | 20.2 | 13 | 3.4 | 5 | 20.2 | 20 | 18.5 | 9.6 | 5.7 | 104.3 |  |  | 24.6 | 183.4 | 1.7 | 0.5 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 40.2 | 10.5 | 5.7 |  | 3.4 | 18.4 |  | 91.9 | 66.5 |  | 0.1 | 3.6 | 13.3 |  | 11.083 | 5.4 | 9.9 | 130.9 | 114.6 | 0.6 | 14.3 | 18 |  | 13.624 | 22 | 74 | 3.4 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 3.3 | 1.2 | 20 | 8.4 | 20 | 5.8 | 20.3 | 1442.407
15:30 |  | 17 | 16.3 | 9 | 11.1 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 8.9 | 16.7 | 20 | 0.2 |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.5 | 5 | 20.6 | 20 | 18.5 | 10.5 | 2.7 | 88.8 |  |  | 19.4 | 183.7 | 1.5 | 0.8 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5 | 30.9 | 12.9 | 3.6 |  | 3.4 | 18.4 |  | 48.7 | 38.1 |  |  | 3.6 | 15.8 |  | 5.212 | 5.5 | 9.8 | 132.3 | 118 | 0.6 | 4.9 | 6.3 |  | 6.997 | 17.5 | 68.8 | 3.4 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 20.1 | 8.4 | 20 | 4.5 | 20.4 | 1304.409
16:00 |  | 16.4 | 17.2 | 8.8 | 9.3 | 20.2 | 3.2 | 0.4 | 8.9 | 15.4 | 20 | 0.1 |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5 | 20.2 | 20 | 18.5 | 10.1 | 2.1 | 90.7 |  |  | 24.6 | 193.3 | 3 | 2.5 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 26.5 | 11.7 | 6.6 |  | 3.4 | 18.4 |  | 50.5 | 35.3 |  |  | 3.6 | 8.8 |  | 2.745 | 5.2 | 9.9 | 144.3 | 117.7 | 0.6 | 2.3 | 1.9 |  | 3.972 | 18.3 | 63.1 | 3.4 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 3.9 | 1.2 | 20 | 8.4 | 20 | 3.7 | 20.2 | 1304.117
16:30 |  | 16.8 | 17.2 | 8.1 | 11 | 17.4 | 3.2 | 0.4 | 9.5 | 15.4 | 20 | 0.1 |  | 17.6 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.4 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.5 | 13.9 | 1.2 | 91.6 |  |  | 22 | 182.7 | 2.1 | 5.2 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 22.2 | 7.1 | 4.9 |  | 3.4 | 18.4 |  | 38 | 32.2 |  |  | 3.6 | 7.2 |  | 1.75 | 5.4 | 9.9 | 122.7 | 111.8 | 0.6 | 1.7 | 2.6 |  | 1.828 | 19.3 | 64.4 | 3.4 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 20 | 8.4 | 20 | 2.1 | 20.4 | 1235.678
17:00 |  | 17 | 17.2 | 8.4 | 11 | 10.2 | 3.2 | 0.4 | 8.2 | 15.3 | 20 | 0.2 |  | 15.9 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3.3 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.5 | 16.1 | 0.8 | 90.2 |  |  | 18.1 | 166.4 | 3 | 3.3 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 13.5 | 4.1 | 2.7 |  | 3.4 | 18.4 |  | 19.4 | 16.7 |  |  | 3.6 | 2.4 |  | 1.101 | 5.4 | 10 | 144.3 | 121.9 | 0.6 | 3.4 | 6.9 |  | 0.673 | 20.4 | 62.3 | 3.5 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 1.4 | 1.2 | 20 | 8.4 | 20 | 0.9 | 20.3 | 1184.874
17:30 |  | 16.9 | 17.2 | 8.2 | 11 | 18 | 3.2 | 0.4 | 9 | 16.3 | 20 | 0.1 |  | 15 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.3 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.5 | 18.3 |  | 88.2 |  |  | 18.1 | 149.8 | 1.1 | 3.4 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 6.7 | 1 | 0.4 |  | 3.4 | 18.4 |  | 9.6 | 8.4 |  |  | 3.6 | 1.1 |  | 0.464 | 5.4 | 9.9 | 144.9 | 121.4 | 0.6 | 6.3 | 7.2 |  | 0.445 | 21 | 66.2 | 3.8 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 0.7 | 1.2 | 20 | 8.4 | 20 | 0.3 | 20.3 | 1148.909
18:00 |  | 15.5 | 17.2 | 8.5 | 11 | 20.3 | 3.2 | 0.4 | 9.1 | 19.9 | 20 |  |  | 17.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3.3 | 5 | 20 | 20 | 18.5 | 21.1 |  | 74.6 |  |  | 11 | 129.4 |  | 1.9 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 2.3 |  | 0.3 |  | 3.3 | 18.4 |  | 2.9 | 2.1 |  |  | 3.6 | 0.3 |  | 0.109 | 5.3 | 9.9 | 137.1 | 113.3 | 0.6 | 1.9 | 2.1 |  |  | 16.3 | 57.1 | 3.8 | 0.8 | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 8.4 | 20 |  | 20.2 | 1054.209
18:30 |  | 16.1 | 17.2 | 8.1 | 11 | 20.3 | 3.2 | 0.4 | 9.3 | 19.1 | 20 |  |  | 19.5 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 4.4 | 20.5 | 20 | 18.7 | 28.4 |  | 85.2 |  |  | 11.8 | 137.7 |  | 0.1 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 |  | 0.6 | 0.3 |  | 3.3 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 129.1 | 117.2 | 0.6 |  |  |  |  | 16.7 | 65.6 | 3.8 | 0.8 | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 8.4 | 20 |  | 20.3 | 1075
19:00 |  | 16.3 | 17.2 | 6.4 | 11 | 20.3 | 3.2 | 0.4 | 9.4 | 19 | 20 |  |  | 19.4 |  | 20 | 20.2 | 13 | 3.3 | 4.8 | 20.5 | 20 | 18.8 | 24.2 |  | 71.8 |  |  | 9.5 | 144.1 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 |  |  | 0.1 |  | 3.3 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 10 | 142.5 | 120.5 | 0.6 |  |  |  |  | 17.6 | 55 | 3.8 | 0.8 | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 8.3 | 20 |  | 20.4 | 1066.6
19:30 |  | 17.1 | 17.2 | 8.4 | 11.1 | 20.3 | 3.2 | 0.4 | 9.5 | 19.2 | 20 |  |  | 19.5 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3.3 | 4.9 | 20.1 | 20 | 18.1 | 19.4 |  | 69.6 |  |  | 8.4 | 155 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 |  |  | 0.1 |  | 3.3 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 10 | 117.3 | 112.3 | 0.6 |  |  |  |  | 15.7 | 54.8 | 3.8 | 0.8 | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 8.4 | 20 |  | 20.2 | 1036.2
20:00 |  | 16.8 | 17 | 8.6 | 11.3 | 20.3 | 3.2 | 0.4 | 9 | 19.5 | 20 |  |  | 19.5 |  | 20.1 | 20.2 | 13 | 3.3 | 4.9 | 20.6 | 20 | 17.8 | 12.1 |  | 57 |  |  | 7.8 | 160.1 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 |  | 0.2 | 0.4 |  | 3.3 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 114 | 107.9 | 0.6 |  |  |  |  | 16.6 | 53 | 3.8 | 0.8 | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 8.4 | 20 |  | 20.4 | 1012.7
20:30 |  | 17 | 16.7 | 9.2 | 11.3 | 20.3 | 3.2 | 0.4 | 8.7 | 19.6 | 20 |  |  | 19.5 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3.3 | 5.2 | 20.4 | 20 | 17.8 | 11.2 |  | 61.2 |  |  | 11.2 | 155.6 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 |  | 0.4 | 0.5 |  | 3.3 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 96.4 | 93 | 0.6 |  |  |  |  | 18.2 | 56 | 3.8 | 0.8 | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 8.4 | 20 |  | 20.3 | 987.7
21:00 |  | 17.2 | 16.7 | 8.8 | 11.3 | 20.3 | 3.2 | 0.4 | 9.5 | 18.7 | 20 |  |  | 19.5 |  | 20.3 | 20.2 | 13 | 3.3 | 5.2 | 20.2 | 20 | 17.9 | 5 |  | 64.3 |  |  | 13.5 | 152.4 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 |  | 0.7 | 0.8 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.7 | 10 | 90.6 | 86.2 | 0.6 |  |  |  |  | 15.9 | 53.9 | 3.8 | 0.8 | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 8.4 | 20 |  | 20.3 | 967.5
21:30 |  | 16.3 | 17.1 | 8.3 | 11.3 | 20.3 | 3.2 | 0.2 | 9.3 | 19 | 20 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3.1 | 5.2 | 20.5 | 20 | 17.9 | 1.3 |  | 58.6 |  |  | 6.1 | 113.6 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 |  | 0.1 | 0.4 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 1.7 |  | 74.5 | 69 | 0.6 |  |  |  |  | 15.2 | 48.2 | 3.8 | 0.8 | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 | 20.2 | 8.4 | 20.2 |  | 20.3 | 856.7
22:00 |  | 16.3 | 17.1 | 9 | 11.3 | 20.3 | 3.2 | 0.2 | 9 | 18.4 | 20 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3.3 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18 | 0.4 |  | 39.9 |  |  | 4.1 | 87.1 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.4 |  | 0.2 | 0.4 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 | [5 empty] | 51.7 | 48 | 0.6 |  |  |  |  | 12 | 37.9 | 3.8 | 0.8 | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 8.4 | 20 |  | 20.3 | 746.9
22:30 |  | 16.3 | 16.7 | 9.1 | 11.3 | 20.3 | 3.2 | 0.2 | 9.6 | 18.4 | 20 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3.3 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18 |  |  | 35.1 |  |  | 4.3 | 96.2 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5 |  | 1.3 | 0.6 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 | [5 empty] | 47.9 | 49 | 0.6 |  |  |  |  | 10.6 | 32.3 | 3.8 | 0.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 8.4 | 20 |  | 20.3 | 742.6
23:00 |  | 16.3 | 16.3 | 7.5 | 11.3 | 20.2 | 3.2 | 0.2 | 10.2 | 18.6 | 20 |  |  | 19.7 |  | 20.4 | 20.2 | 13 | 3.2 | 5.1 | 20.2 | 20 | 17.9 |  |  | 36.2 |  |  | 3.5 | 72.1 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 |  | 1.2 | 0.6 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 | [5 empty] | 30.3 | 34.9 | 0.6 |  |  |  |  | 9.2 | 30.9 | 3.8 | 0.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 8.4 | 20 |  | 20.3 | 684
23:30 |  | 16.3 | 17 | 8.3 | 11.3 | 20.3 | 3.2 | 0.2 | 10 | 18.6 | 20 |  |  | 19.7 |  | 20.3 | 20.2 | 13 | 3.3 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18 |  |  | 38 |  |  | 3.3 | 65.5 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.3 |  | 0.3 | 0.6 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 | [5 empty] | 21.8 | 28.9 | 0.6 |  |  |  |  | 9.6 | 29.2 | 3.8 | 0.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 8.4 | 20 |  | 20.2 | 663.8
0:00 |  | 16.3 | 17.1 | 7.8 | 11.3 | 20.3 | 3.2 | 0.2 | 9.9 | 18.5 | 20 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3.2 | 4.9 | 20.2 | 20 | 18.1 |  | 0.2 | 50.9 |  |  | 2.3 | 14.6 |  |  | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.8 |  | 0.8 | 0.6 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 | [5 empty] | 15 | 19.5 | 0.6 |  |  |  |  | 14.4 | 30.9 | 3.8 | 0.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 8.4 | 19.9 |  | 20.3 | 614.1
EJEC MWh | 0 | 389.75 | 412.55 | 191.75 | 264.05 | 441.45 | 76.55 | 9 | 217.6 | 407.45 | 219.4 | 2.6 | 4.8 | 466.6 | 0 | 482.75 | 484.8 | 291.7 | 80.2 | 113.8 | 487.3 | 432.85 | 441.65 | 145.15 | 61.6 | 1427.2 | 0 | 0 | 231.9 | 2680.55 | 83.25 | 114.6 | 504 | 192.05 | 489.6 | 489.6 | 480 | 127.4 | 617.45 | 77.4 | 48.5 | 0 | 81.65 | 442.55 | 0 | 1786.75 | 1485.3 | 0 | 1.7 | 86.4 | 132 | 0 | 99.544 | 110.25 | 208.25 | 1408.6 | 1257.95 | 14.4 | 456.55 | 629.85 | 0 | 130.501 | 305.1 | 942.65 | 89.5 | 19.2 | 55.9 | 57.6 | 86.45 | 27.45 | 480.1 | 201.1 | 479.85 | 117.1 | 486.3 | 25369.395
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 2105.35 | 8.2988 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 5748.445 | 22.659 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 8586.6 | 33.8463 | #B9ACFF
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8929 | 35.196 | #98D2FF

## COGENERACIÓN
domingo, 15 de Febrero del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 14.9 | 17.5 | 8.4 | 11 | 9.2 | 18.6 | 60.1 | 139.7
1:00 | 15.1 | 17.5 | 8.1 | 11 | 9.1 | 18.7 | 60.8 | 140.3
1:30 | 15.5 | 17.5 | 7.1 | 11 | 9.5 | 17.3 | 60.1 | 138
2:00 | 16 | 17.5 | 7.2 | 10.9 | 9.4 | 16.9 | 60.7 | 138.6
2:30 | 15.8 | 17.5 | 7.5 | 11 | 8.8 | 8.2 | 60.6 | 129.4
3:00 | 15.9 | 17.5 | 5.6 | 11 | 8.6 | 12.1 | 61.5 | 132.2
3:30 | 15.3 | 17.5 | 8.5 | 11 | 9.2 | 16.5 | 61.3 | 139.3
4:00 | 15.2 | 17.5 | 8.7 | 11 | 9 | 16.5 | 61.7 | 139.6
4:30 | 15.9 | 17.5 | 8.8 | 11.1 | 9.1 | 16.6 | 61.8 | 140.8
5:00 | 16 | 17.5 | 7.8 | 11 | 9.2 | 16.2 | 61.9 | 139.6
5:30 | 14.7 | 17.5 | 8.3 | 11 | 8.4 | 16 | 61.8 | 137.7
6:00 | 15.5 | 17.5 | 6.9 | 11 | 8.9 | 16.3 | 61.8 | 137.9
6:30 | 16.2 | 17.5 | 8.5 | 11 | 8.7 | 16 | 62.2 | 140.1
7:00 | 16 | 17.5 | 7.6 | 11.1 | 8.7 | 15.6 | 62.2 | 138.7
7:30 | 16.1 | 17.5 | 6.8 | 10 | 8.8 | 17.6 | 62.1 | 138.9
8:00 | 16.4 | 17.5 | 7.2 | 11 | 8.8 | 17.4 | 62.4 | 140.7
8:30 | 15.7 | 16.8 | 6.8 | 11 | 9.3 | 17.5 | 62.3 | 139.4
9:00 | 15.6 | 17.2 | 8.1 | 11 | 8.3 | 17.3 | 62.4 | 139.9
9:30 | 16.5 | 17.2 | 9 | 11 | 8.5 | 18.7 | 61.3 | 142.2
10:00 | 17 | 17.2 | 8.1 | 11 | 9.2 | 18.6 | 61.7 | 142.8
10:30 | 16.8 | 17.2 | 8.8 | 11 | 9.3 | 18.6 | 61.2 | 142.9
11:00 | 16.5 | 17.2 | 7.2 | 11 | 8.8 | 18.1 | 61.4 | 140.2
11:30 | 16.5 | 17.2 | 7.7 | 11 | 9.4 | 17.9 | 61.2 | 140.9
12:00 | 16.3 | 17.2 | 7.7 | 11 | 9.4 | 17.8 | 61.3 | 140.7
12:30 | 16.9 | 17.2 | 7.5 | 11 | 8.5 | 16 | 61.2 | 138.3
13:00 | 16.2 | 17.2 | 6.4 | 11 | 8.8 | 15.7 | 61.2 | 136.5
13:30 | 16.9 | 17.2 | 6 | 11 | 7.8 | 12.2 | 60.9 | 132
14:00 | 16 | 17.2 | 9.1 | 11 | 9.1 | 14.1 | 61.4 | 137.9
14:30 | 17.2 | 17.2 | 9.3 | 11 | 9.3 | 14.1 | 61.5 | 139.6
15:00 | 17 | 16.3 | 8.3 | 10.8 | 9.1 | 16.2 | 61.7 | 139.4
15:30 | 17 | 16.3 | 9 | 11.1 | 8.9 | 16.7 | 61.5 | 140.5
16:00 | 16.4 | 17.2 | 8.8 | 9.3 | 8.9 | 15.4 | 61.5 | 137.5
16:30 | 16.8 | 17.2 | 8.1 | 11 | 9.5 | 15.4 | 61.8 | 139.8
17:00 | 17 | 17.2 | 8.4 | 11 | 8.2 | 15.3 | 61.6 | 138.7
17:30 | 16.9 | 17.2 | 8.2 | 11 | 9 | 16.3 | 61.4 | 140
18:00 | 15.5 | 17.2 | 8.5 | 11 | 9.1 | 19.9 | 61.6 | 142.8
18:30 | 16.1 | 17.2 | 8.1 | 11 | 9.3 | 19.1 | 61.9 | 142.7
19:00 | 16.3 | 17.2 | 6.4 | 11 | 9.4 | 19 | 61.6 | 140.9
19:30 | 17.1 | 17.2 | 8.4 | 11.1 | 9.5 | 19.2 | 62 | 144.5
20:00 | 16.8 | 17 | 8.6 | 11.3 | 9 | 19.5 | 62.1 | 144.3
20:30 | 17 | 16.7 | 9.2 | 11.3 | 8.7 | 19.6 | 61.6 | 144.1
21:00 | 17.2 | 16.7 | 8.8 | 11.3 | 9.5 | 18.7 | 61.5 | 143.7
21:30 | 16.3 | 17.1 | 8.3 | 11.3 | 9.3 | 19 | 61.6 | 142.9
22:00 | 16.3 | 17.1 | 9 | 11.3 | 9 | 18.4 | 61.4 | 142.5
22:30 | 16.3 | 16.7 | 9.1 | 11.3 | 9.6 | 18.4 | 61.6 | 143
23:00 | 16.3 | 16.3 | 7.5 | 11.3 | 10.2 | 18.6 | 61.1 | 141.3
23:30 | 16.3 | 17 | 8.3 | 11.3 | 10 | 18.6 | 61.4 | 142.9
0:00 | 16.3 | 17.1 | 7.8 | 11.3 | 9.9 | 18.5 | 61.7 | 142.6
EJEC MWh | 389.75 | 412.55 | 191.75 | 264.05 | 217.6 | 407.45 | 1476.3 | 3359.45

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Febrero del 2026 - domingo, 15 de Febrero del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Febrero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 92.9 |  | 156.65 | 345.05 | 344.4 | 351.7 | 348.35 | 344.1 | 355.8 | 358.15 | 366.1 | 392.25 | 407.3 | 389.55 | 389.75 | 4642.05
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 110.05 | 117.1 | 78.05 | 116.6 | 112.25 | 175.5 | 405.55 | 393.3 | 419.14 | 333.35 | 344.5 | 349.25 | 129.4 | 412.4 | 412.55 | 3908.99
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 192 | 124.86 |  |  | 66.05 | 176.1 | 118.65 | 194.1 | 187.821 | 187 | 163.938 | 201.45 | 188.75 | 193.65 | 191.75 | 2186.119
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 217.05 | 54.5 | 154.01 | 184.25 | 265.85 | 269.95 | 216.55 | 269.2 | 270.6273 | 270.05 | 271.8813 | 262.4 | 261.55 | 261.3 | 264.05 | 3493.2186
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 358.3 | 451.75 | 464.5 | 443.25 | 354.65 | 312.35 | 297.1 | 254.6 | 218.65 | 230.4 | 221.75 | 228.45 | 217.05 | 333.5 | 441.45 | 4827.75
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.55 | 74.4 | 72.05 | 73.5 | 73.8 | 75.7 | 69.4 | 64.4 | 64.45 | 64.15 | 64.65 | 64.95 | 73.35 | 76.15 | 76.55 | 1061.05
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 9.4 | 8.5 | 8.1 | 7.3 | 8.65 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 7.75 | 7.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9 | 133.7
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 218.2 | 209.25 | 197.7 | 219.2 | 219.95 | 214.1 | 211.45 | 183.75 | 218.8 | 216.45 | 218.55 | 195.05 | 219 | 215.9 | 217.6 | 3174.95
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 500.25 | 273.865 | 509.65 | 507.8 | 509.3 | 506.55 | 509.15 | 494.55 | 487.437 | 529.85 | 461.594 | 329.15 | 495.9 | 347.94 | 407.45 | 6870.4361
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 323.8 | 480.4 | 461.1 | 480.05 | 479.9 | 321.75 | 239.1 | 479.85 | 435.45 | 400.65 | 480.3 | 434.1 | 431.3 | 219.4 | 6147.35
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3920.15 | 4860.55 | 4886.25 | 4890.05 | 4601.45 | 4459.6 | 4787.6 | 4228.75 | 4244.15 | 4631.6 | 4966.05 | 4995.15 | 4843 | 4877.25 | 4089.3 | 69280.9
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 443.15 | 446.85 | 451.2 | 446 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 413.8 | 451.75 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.45 | 6725.4
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3261.4 | 3502.8 | 3592.9 | 3595.7 | 3627.85 | 3591.45 | 3559.25 | 2764.85 | 3468.6 | 3621.75 | 3642.55 | 3622.2 | 3626.4 | 3634.85 | 3572.6 | 52685.15
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1012.15 | 1008.65 | 1008.6 | 1007.9 | 1008.3 | 1008.7 | 1008.6 | 1008.2 | 1008.75 | 1008.95 | 954.05 | 792.85 | 855.45 | 1016.6 | 1015.75 | 14723.5
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.55 | 2.65 | 2.55 | 2.75 | 3 | 2.85 | 3.1 | 2.55 | 2.9 | 3.05 | 1.8 | 2 | 2.7 | 2.75 | 2.6 | 39.8
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 4.6 | 3.15 | 4.75 | 6.05 | 7.9 | 4.25 | 3.25 | 8.35 | 7.05 | 7 | 6.1 | 3.4 | 5.45 | 5.5 | 4.8 | 81.6
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15.6 | 90.55 | 143.75 | 140.8 | 155.7 | 160.25 | 162.2 | 158.45 | 161.1 | 158 | 159.95 | 160.7 | 160.85 | 146.655 | 156.57 | 2131.125
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3416.55 | 3417.7 | 3419.05 | 3413.95 | 3413.2 | 3410.65 | 3416.5 | 3390.17 | 3415.75 | 3410.75 | 3415.1 | 3420.1 | 3423.95 | 3425.505 | 3414.9 | 51223.825
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1.65 | 1.05 | [11 empty] | 2.7
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  | 11.15 | [13 empty] | 11.15
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.1 | 473.7 | 472.9 | 474.85 | 475.15 | 475.25 | 474.7 | 475.5 | 473.8 | 474.85 | 475.3 | 467.25 | 470.5 | 465.35 | 466.6 | 7090.8
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.7 | 479 | 480.35 | 480.25 | 480.65 | 481.85 | 475.45 | 479.1 | 482.6 | 483 | 484.8 | 479.2 | 472.65 | 482.6 | 482.75 | 7205.95
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.05 | 485.95 | 486.25 | 486.25 | 486.35 | 484.75 | 484.7 | 484.6 | 484.6 | 484.65 | 484.95 | 484.65 | 484.7 | 484.85 | 484.8 | 7278.1
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 310.05 | 306.8 | 306.75 | 263.75 | 274.95 | 266.35 | 244.05 | 217 | 192.1 | 167.25 | 177.75 | 176.9 | 183.3 | 241.6 | 291.7 | 3620.3
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3900 | 3964.95 | 3996.95 | 3992.4 | 3993.9 | 3993.15 | 3973.15 | 3554.7 | 3991.2 | 3963.3 | 3985.95 | 3979.95 | 3981.6 | 3973.55 | 3896.6 | 59141.35
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.15 | 193.75 | 195.55 | 189.75 | 191 | 191.5 | 192.4 | 189.3 | 189.1 | 189.25 | 191.85 | 190.5 | 187.55 | 191.5 | 192.6 | 2868.75
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.65 | 131.75 | 131.25 | 130.8 | 135.7 | 135.3 | 133.75 | 134.55 | 135.95 | 134.45 | 135.5 | 134.05 | 136.95 | 135.6 | 139.95 | 2014.2
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 100.3 | 270.85 | 77.05 | 99.5 | 99.75 |  | 207.5 | 190.25 | 264.55 | 162.15 | 312.1 | 190.5 | 61.6 |  |  | 2036.1
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 79.85 | 74.5 | 76.35 | 80.15 | 79.6 | 81.35 | 72.5 | 82.2 | 82.95 | 78.5 | 80.65 | 80.05 | 84.9 | 82.1 | 80.2 | 1195.85
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15110.1 | 15251.95 | 15325.1 | 15267.6 | 15274 | 15224.9 | 15290.35 | 14854.15 | 15255.1 | 15255.75 | 15270.05 | 15245.95 | 15250.5 | 15247.75 | 14863.95 | 227987.2
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5096.35 | 5132.8 | 5143.4 | 5124.1 | 5135.15 | 5156.55 | 4693.75 | 5050.4 | 5165 | 5160.8 | 5169.15 | 5175.1 | 5172.25 | 5175.75 | 5075.9 | 76626.45
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 112.5 | 100.8 | 124.1 | 103.55 | 113.3 | 123.6 | 123.25 | 116.85 | 114.45 | 119.85 | 117.55 | 115.85 | 114.05 | 119.85 | 113.8 | 1733.35
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.05 | 388.1 | 377.65 | 489.2 | 487.2 | 486.7 | 488.3 | 486.6 | 486.6 | 485.2 | 487.65 | 413.75 | 340.7 | 488.4 | 487.3 | 6780.4
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9464.9 | 10349.55 | 11041.4 | 10527.6 | 11010.7 | 10765.2 | 10480.3 | 10669.45 | 10937.3 | 10777.85 | 11005.3 | 10999.6 | 10989.2 | 10766.95 | 6095.95 | 155881.25
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.9 | 155.95 | 156 | 146.15 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 2330.05
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1009.8 | 1357.1 | 1200.6 | 1277.05 | 1010.95 | 898.3 | 855.85 | 762.7 | 571.5 | 678.15 | 649.15 | 689.95 | 707.75 | 918.05 | 1314.6 | 13901.5
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.2 | 443.5 | 480 | 480 | 460.55 | 480 | 480 | 480 | 480 | 452.35 | 480 | 155.4 | 464.2 | 479.15 | 432.85 | 6727.2
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.15 | 442.95 | 449.1 | 450.85 | 451.4 | 452.55 | 431.8 | 446.7 | 450.2 | 451.15 | 450.55 | 446.9 | 447.85 | 444.5 | 441.65 | 6703.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 528.25 | 146.85 | 466.15 | 778 | 777.4 | 679.35 | 700.15 | 748.75 | 768.25 | 664.75 | 776.05 | 702.75 | 716.7 | 687.6 | 291 | 9432
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 456.25 | 338.3 | [12 empty] | 794.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 185.6 | 29.8 | 253.05 | 813.3 | 860.85 | 628.6 | 96.15 | 130.3 | 232.1 | 287.15 | 227.95 | 512.5 | 274.9 | 169.05 | 145.15 | 4846.45
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 120.85 | 102.7 | 234.7 | 258.65 | 312.6 | 259.5 | 60.45 | 98.7 | 100.9 | 65.9 | 97.95 | 150.2 | 35.15 | 72.4 | 61.6 | 2032.25
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 872.2 | 357.2 | 934.7 | 1367.05 | 2517.3 | 2802.15 | 1631.05 | 1301.35 | 1741.65 | 1538.7 | 1260.6 | 1170.05 | 1691.6 | 2036.8 | 1427.2 | 22649.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 372.47 | 182.8 | 344.8 | 381.05 | 696.7 | 1768.45 | 1162.7 | 1101.95 | 1248.2 | 1018.925 | 1065.55 | 717.55 | 986.95 | 1036.75 | 1016.7 | 13101.545
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 651.42 | 317.68 | 622.3 | 639.45 | 1032.8 | 2222.835 | 1755 | 1694.7 | 1775.35 | 1675.285 | 1669.8 | 1261.1 | 1620.75 | 1675.65 | 1663.85 | 20277.97
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 37.72 | 20.85 | 45.95 | 34 | 87.75 | 255.1 | 180.6 | 160.6 | 150.9 | 117.647 | 137.75 | 95.35 | 126.45 | 126.95 | 132.45 | 1710.0671
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 35.66 | 12.35 | 26.65 | 25.3 | 53.1 | 198.35 | 133.05 | 121.45 | 120.35 | 110.6124 | 106.75 | 57.8 | 90.2 | 102.1 | 99.45 | 1293.1725
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 160.5 |  | 363.05 |  | 141.4 |  |  | 153.65 | [5 empty] | 393.15 | 442.55 | 1654.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2509.05 | 3075.25 | 3078.4 | 3064.85 | 3061.75 | 3062.5 | 3064.5 | 3059.5 | 3062.4 | 3052.205 | 2048.25 | 2228.15 | 3064.1 | 3068 | 3062.6 | 43561.505
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 275.3 | 173.9 | 153.2 | 201.25 | 271 | 387.4 | 347.35 | 152.55 | 219 | 347.5 | 159.4 | 225.9 | 170.4 | 95.75 | 114.6 | 3294.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 169.75 | 118.5 | 170.3 | 153.3 | 231.05 | 288.5 | 252.9 | 107.9 | 167.75 | 269.7 | 211.85 | 182.7 | 125.6 | 64.5 | 83.25 | 2597.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 314.05 | 884.6 | 781.7 | 576.15 |  | 1189.2 | 878.5 | 941.2 |  |  | 5565.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 688.65 | 2238.5 | 1625.8 | 1372.6 | 1318.4 | 518.15 | 776.85 | 1401.15 | 1840.1 | 696.055 | 1815.15 | 1088.4 | 1536.25 | 641.05 |  | 17557.105
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1749.05 | 2707.15 | 2345.55 | 2401.55 | 2309 | 1144.35 | 2425.25 | 2387.9 | 3178.6 | 1811.015 | 2715.35 | 2508.45 | 2455.6 | 1052.1 |  | 31190.915
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1342.6 | 1401.6 | 1424.65 | 1410.5 | 1449.55 | 1274.15 | 1377.2 | 176.85 | 1151.4 | 1304.675 | 1440.75 | 1455.3 | 1447.7 | 1224.75 | 940.7 | 18822.375
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 764.75 | 772.15 | 773.2 | 769.45 | 785.95 | 736.05 | 755.7 |  | 508.9 | 745.765 | 773.15 | 776.65 | 773.3 | 728.2 | 663.7 | 10326.915
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 359.6 |  |  |  | 359.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3824.55 | 1322.6 | [13 empty] | 5147.15
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3832.7 | 1262 | [13 empty] | 5094.7
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4132.7 | 1449.3 | [13 empty] | 5582
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.2 | 504.5 | 506.9 | 510.9 | 510.65 | 511.25 | 510.5 | 350.25 | 467.2 | 475.8 | 423.5 | 486.6 | 494.4 | 299.3 | 504 | 7058.95
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.7 | 168.9 | 192.15 | 187.5 | 161.5 | 178.8 | 174.55 | 170.75 | 155.75 | 145.45 | 141.3 | 180.95 | 186.15 | 184.95 | 192.05 | 2607.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 488.15 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 487.5 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.4 | 489.6 | 489.6 | 7340.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 488.09 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 476.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 7329.69
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 482.4 | 482.4 | 481.77 | 482.25 | 372.4 | 395.85 | 481.85 | 480 | 464.1 | 481.4 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 7004.42
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 11.35 | 146.85 | 149.25 | 151.7 | 141.35 | 138.6 | 153.8 | 7.05 | 135.25 | 139.7 | 160.1 | 141.6 | 127.4 | 1604
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 643.7 | 650.4 | 646.1 | 648.85 | 636.55 | 658.1 | 658.25 | 663.75 | 659 | 658.05 | 656.55 | 663.8 | 659.15 | 653.4 | 654 | 9809.65
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 798.05 | 814.9 | 811.85 | 804.9 | 806.8 | 822.5 | 821.5 | 828.45 | 820.5 | 818.25 | 820.8 | 828.7 | 819.3 | 818.9 | 822.3 | 12257.7
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 697.55 | 485.55 | 712.35 | 759.6 | 691.2 | 742.8 | 577.85 | 406.85 | 813.65 | 767.95 | 477.65 | 610.5 | 632.55 | 480.15 | 617.45 | 9473.65
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 33.9 | 3.45 | 23.38 | 119.45 | 108.4 | 24.55 | 43.4 | 166.1 | 125.25 | 45.92 | 42.8 | 76.6 | 94.9 | 67.05 | 77.4 | 1052.55
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 20.15 | 1.45 | 22.875 | 122.7 | 120.55 | 13.95 | 47.65 | 195.15 | 136 | 39.495 | 0.5 | 43.75 | 48.3 | 41.1 | 48.5 | 902.12
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.1 | 79.4 | 77.3 | 76.1 | 79.6 | 80.35 | 79.25 | 69 | 57.95 | 63.3 | 73.05 | 81.6 | 81.65 | 82.3 | 81.65 | 1142.6
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 442.35 | 441.85 | 444.25 | 444.05 | 445.45 | 444.65 | 441.75 | 442.55 | 443.2 | 442.7 | 442.45 | 441.75 | 442.9 | 441.3 | 441.95 | 6643.15
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.15 | 444.9 | 414 | 444.55 | 444 | 407.95 | 445.85 | 443.25 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 442.15 | 442.55 | 6581.35
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4870.1 | 4860.15 | 4181.5 | 4832.05 | 4836.35 | 4856.5 | 3440.165 | 3481.85 | 4821.6 | 4846.65 | 4803.8 | 4845.15 | 4849.55 | 4863.25 | 4849.4 | 69238.065
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 116.15 | [13 empty] | 130.75 | 246.9
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1.65 | [12 empty] | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2121.8 | 2171.6 | 2181.9 | 2168.6 | 2181.3 | 2178.4 | 2178.1 | 1842.25 | 2182.9 | 2183 | 2188.25 | 2174.55 | 2173.15 | 2178.25 | 2133.75 | 32237.8
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.2 | 55.2 | 53.75 | 23.35 | 26.3 | 55.2 | 57.6 | 56.25 | 55.15 | 51.25 | 52 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 771.65
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2235.75 | 1360.05 | 1920.65 | 2422.6 | 2091.95 | 2507.15 | 1888.9 | 950.75 | 2553.5 | 2243.65 | 1265.6 | 1570.7 | 1519.2 | 1094.1 | 1786.75 | 27411.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12999.15 | 13385.9 | 13468.165 | 13399.45 | 13384.15 | 13334.9 | 13380.85 | 13180.15 | 13226.95 | 13288.35 | 13401.8 | 13227.9 | 13377.4 | 13393.7 | 12388.6 | 198837.415
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1347.3 | 985.75 | 1702.5 | 1960.45 | 0.6 | 1590.7 | 1529.05 | 732.5 | 2068.1 | 1902.8 | 977.95 | 1304.8 | 1179.5 | 871.65 | 1485.3 | 19638.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | [15 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1058.55 | 3619.35 | 3272.585 | 3235.2 | 3214.25 | 2953.25 | 3332 | 2474.75 | 3245.65 | 3284.35 | 3479.05 | 3568.65 | 3417.15 | 3201.75 | 3040.1 | 46396.635
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1068.5 | 3375 | 3327.585 | 3271.85 | 3212 | 2950.4 | 3365.4 | 3010.2 | 3275.2 | 3282.8 | 3504.65 | 3578.1 | 3422.9 | 3198.7 | 3078.85 | 46922.135
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1651.8 | 3536.95 | 3328.64 | 3272.65 | 3213.9 | 2948.7 | 3362.3 | 3298.95 | 3601.7 | 3282.45 | 3500.5 | 3574.35 | 3421.65 | 3198 | 3077.2 | 48269.74
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 223.85 | 5464.95 | 5601.12 | 5588.5 | 5553.1 | 5338.7 | 5699.45 | 2746.75 | 4639.6 | 5601.5 | 5859.45 | 5940.45 | 5806.35 | 5614.85 | 5450.6 | 75129.22
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3932.2 | 4195.65 | 4371.47 | 4407.4 | 4588.65 | 4312.2 | 4306.45 | 4292.6 | 4874.55 | 4311.15 | 4626.5 | 4886.45 | 4805.1 | 4500.55 | 3401.55 | 65812.47
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2188.5 | 2301.9 | 2381.34 | 2388.35 | 2475 | 2354.85 | 2346.3 | 2344.95 | 2587.8 | 2345.6 | 2483.85 | 2591.95 | 2560 | 2432.45 | 1974.8 | 35757.64
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.6 | 245.55 | 245.535 | 245 | 244.9 | 245.75 | 245.5 | 244.75 | 245.45 | 244.65 | 245.45 | 244.75 | 244.4 | 245.55 | 245.2 | 3678.035
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.5 | 1.35 | 2.5 | 2.45 | 2.15 | 2.05 | 0.85 | 1.5 | 1.4 | 1.45 | 0.65 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 24.15
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1945.6 | 1952.6 | 1941.3 | 1940.65 | 1944.65 | 1950.6 | 1940.55 | 1950.75 | 1948.3 | 1859.9 | 1725.05 | 1553.5 | 1504.9 | 1738.1 | 1935.55 | 27832
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 88.5 | 88.7 | 88.05 | 86.4 | 73.85 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 40.5 | 43.95 | 60.5 | 76.95 | 81.8 | 86.4 | 988.4
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 137.8 | 128.45 | 118.6 | 135.6 | 116.35 | 129.9 | 103.2 | 60.3 | 132.35 | 137.5 | 82.8 | 105.05 | 110.2 | 104.9005 | 132 | 1735.0005
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 139.9085 | 89.55 | 136.45 | 135.4 | 117.45 | 128.05 | 116.35 | 34.05 | 128.45 | 148.3 | 115.05 | 124.75 | 84.2 | 77.8 | 99.544 | 1675.3025
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 131.45 | 131.4 | 130.7 | 119.6 | 106.6 | 129.85 | 130.1 | 130.1 | 130.45 | 130.15 | 129.6 | 110.25 | 1906.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5777.3 | 5677.8 | 5685.55 | 5752.4 | 5768.4 | 5770.4 | 5689 | 5458.55 | 5796.95 | 5790.5 | 5793.35 | 5792.5 | 5793.3 | 5629.15 | 5229.6 | 85404.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2167.05 | 2162.8 | 2166.65 | 2161.2 | 2155.55 | 2163.1 | 2161.5 | 1777.3 | 2160.65 | 2157.05 | 2162.15 | 2156.4 | 2156.25 | 2107.15 | 1681.3 | 31496.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.95 | 238.35 | 238.8 | 238.9 | 238.45 | 238.9 | 103.4 | 238.3 | 237.9 | 238.3 | 238.3 | 238.65 | 238.55 | 238.25 | 208.25 | 3412.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 710.85 | 434.4 | 704.6 | 795.2 | 969.15 | 2019.6 | 1377.85 | 1138.85 | 1438.4 | 1745.3 | 1244.65 | 513.15 | 1221 | 1384.75 | 1408.6 | 17106.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 675.7 | 387.25 | 581.05 | 326.15 | 908 | 1815.45 | 1095.8 | 1104.85 | 1278.1 | 1606.85 | 1223.4 | 533.5 | 1120.9 | 1236.15 | 1257.95 | 15151.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1560.2 | 1606.35 | 1834.65 | 1833 | 1794.1 | 1814.25 | 1794.9 | 1750.35 | 1799.9 | 1786.3 | 1777.4 | 1793 | 1821.05 | 1807.9 | 1815.6 | 26588.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.25 | 2.7 | [7 empty] | 4.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 86.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 718.7 | 297.55 | [6 empty] | 45.45 | 661.5 | 723.15 | 722 | 721.75 | 720.25 | 714.95 | 5325.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3553.8 | 5189.65 | 6004.25 | 5140.2 | 3977.9 | 3140.25 | 3240.6 | 2506.65 | 2381.3 | 2511.15 | 2471.8 | 2443.7 | 2569.15 | 3475.05 | 5161.3 | 53766.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2684.4 | 2783.2 | 3202.9 | 3119.4 | 3138.8 | 3118.95 | 3073.6 | 2961.8 | 2845.9 | 2659.65 | 2590.8 | 2784.3 | 2862.55 | 3105.65 | 3102.1 | 44034
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1521.05 | 1534.5 | 1534.5 | 1524.25 | 1510.95 | 1535.45 | 1517.8 | 1524.75 | 1521.75 | 1521.25 | 1526.8 | 1523.9 | 1529.25 | 1526.9 | 1524.65 | 22877.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 990.8 | 447.9 | 722.55 | 809.7 | 847.75 | 904.45 | 722.1 | 658.8 | 921.25 | 958.35 | 610.35 | 915.7 | 494.85 | 294.75 | 456.55 | 10755.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1323 | 563.6 | 943.95 | 1085.3 | 1185.25 | 1259.4 | 990.9 | 861.1 | 1249.05 | 1249.15 | 841.15 | 1221.95 | 634.55 | 396.5 | 629.85 | 14434.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | 200.5 |  |  | 192.65 |  |  | 154.25 | 273.85 |  |  | 242.8 |  |  |  |  | 1064.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | 198.65 |  |  | 196.65 |  |  | 233.25 | 298.45 |  |  | 260.55 |  |  |  |  | 1187.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1898.85 | 1202.15 | 1432.85 | 1135.55 |  |  | 1196.4 | 703.45 |  | 955.9 | 1009.05 |  |  |  | 9534.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2941.15 | 3011.2 | 3019.3 | 3039.65 | 3157.15 | 2983.8 | 3112.5 | 3034 | 3336.85 | 3085.3 | 3173.65 | 3311.15 | 3156.65 | 3157.3 | 2673.8 | 46193.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2912.2 | 3017.5 | 3028.5 | 3049 | 3166.4 | 2990.45 | 3122.3 | 3024.6 | 3348.6 | 3095.25 | 3182.55 | 3322.8 | 3163.1 | 3162.6 | 2668.95 | 46254.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3290.85 | 3497 | 3462.75 | 3389.75 | 3382.95 | 3251.95 | 3452.7 | 3334.35 | 3638.6 | 3407.95 | 3550.8 | 3527.8 | 3381.7 | 3365.35 | 2997.4 | 50931.9
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 170.121 | 114.4 | 183.6 | 167.75 | 143.95 | 159.55 | 145.85 | 167.1 | 162.15 | 181.5 | 146.8 | 155.45 | 127.05 | 99.85 | 130.501 | 2255.622
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 178.9 | 65.35 | 174.9 | 285.45 | 546.7 | 665.4 | 403.4 | 277 | 425.1 | 448.05 | 305.35 | 222.8 | 325.9 | 508.45 | 305.1 | 5137.85
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 615.05 | 229.25 | 553.9 | 741.05 | 1416.1 | 1909.45 | 1240.2 | 889.95 | 1158.15 | 1312.1 | 1051.85 | 733.9 | 979.2 | 1434.5 | 942.65 | 15207.3
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 85.8 | 62.8 | 67.9 | 84.75 | 72.5 | 88.8 | 72.1 | 81.65 | 87.7 | 82.85 | 86.2 | 93.3 | 88.3 | 83.1 | 89.5 | 1227.25
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.25 | 22.5 | 14.8 | 24.55 | 27.75 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 12.95 | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 19.2 | 319
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.35 | 23.3 | 27.1 | 26.35 | 33.3 | 47 | 49.95 | 52.8 | 54.75 | 56.2 | 57.6 | 57.1 | 55.45 | 57.6 | 655.65
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 27.35 | 34.65 | 52.15 | 53.65 | 55.1 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 22.35 | 26.95 | 50.5 | 54.9 | 55.55 | 55.5 | 55.9 | 710.15
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 91.7 | 83.6 | 102.7 | 127.25 | 119.1 | 109.8 | 103 | 41.55 | 129.35 | 117.35 | 88.2 | 91.15 | 73.05 | 56.8425 | 86.45 | 1421.0925
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 371.1 | 371.1
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2448.95 | 2545.05 | 2650.85 | 2647 | 2646.15 | 2602.35 | 2565.3 | 2623.45 | 2644.05 | 2642.85 | 2648.45 | 2645.3 | 2645.55 | 2644.3 | 1942.4 | 38542
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.65 | 33.85 | 12.5 |  |  | 14.9 | 36.9 | 34.2 | 37.05 | 42.35 | 43.1 | 31.7 | 23.6 | 28.15 | 27.45 | 396.4
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480.3 | 479.85 | 480.2 | 479.75 | 479.6 | 480.5 | 479.4 | 479.25 | 479.75 | 480.65 | 480.95 | 479.95 | 480.75 | 480.1 | 7201
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 212.9 | 210.8 | 208.1 | 199.05 | 194.25 | 192.55 | 195.95 | 200 | 204.9 | 197.95 | 192.1 | 191.55 | 191.4 | 196.9375 | 201.1 | 2989.5375
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.85 | 479.75 | 479.4 | 479.8 | 479.6 | 479.25 | 479.9 | 478.9 | 478.8 | 479.45 | 480.1 | 480.05 | 479.75 | 480 | 479.85 | 7194.45
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 96 | 96 | 94.4 | 92.5 | 95.2 | 85.15 | 98.4 | 85.7 | 96 | 96 | 94.15 | 96 | 92.3 | 91.2 | 91.2 | 1400.2
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 851.1 | 374.75 | 1083.55 | 1028.85 | 1071.55 | 1016.35 | 1041.7 | 988.55 | 984.45 | 1078.55 | 1083.75 | 980 | 1065.5 | 1065.15 | 1001.35 | 14715.15
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3847.35 | 3998.3 | 4079.25 | 3791 | 4030.8 | 4010.8 | 3755.6 | 3234.7 | 3243.1 | 3112 | 3153.5 | 3081.5 | 2970.15 | 3603.3 | 3830.65 | 53742
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 764.35 | 524.15 | 409 | 413.7 | 428.85 | 632.35 | 790.9 | 804 | 810.8 | 795.1 | 818.75 | 807.45 | 801.1 | 835.6 | 833.3 | 10469.4
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 857.1 | 1022.1 | 1054.95 | 1084.45 | 1012.95 | 1082 | 1060.85 | 902.9 | 718.2 | 436.9 | 534.6 | 613.15 | 703.85 | 722.25 | 897.85 | 12704.1
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1992.9 | 2445.9 | 2555.15 | 2559.55 | 2544.5 | 2523.75 | 2543.05 | 2538.5 | 2466.25 | 2538.85 | 2531.5 | 2291.85 | 2539.4 | 2540 | 2543.4 | 37154.55
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 148.85 | 121.95 | 186.65 | 171.65 | 123.7 | 164.9 | 126.95 | 65.7 | 150.2 | 143.75 | 130.95 | 130.25 | 146.9 | 111.35 | 117.1 | 2040.85
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 491.97 | 3945.6 | 4174.8 | 4424.1 | 4634.1 | 4155.9 | 4160.2 | 4365.95 | 2698.22 | 4382.75 | 4499.95 | 4512.85 | 4422.25 | 4530.8 | 4021.2 | 59420.64
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 1862.15 | 2124.95 | 2200.7 | 2274.1 | 1952.8 | 2120.75 | 2188.7 | 1265.895 | 2199.65 | 2235.1 | 2236.65 | 2205.55 | 2247.15 | 2085.35 | 29199.495
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 845.95 | 152.6 | 747.45 | 148.9 | [5 empty] | 589.75 | 392 |  |  |  | 2876.65
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.65 | 25.5 | 121.75 | 166.7 | 166.9 | 165.6 | 166.1 | 166.3 | 166.25 | 166.65 | 168.25 | 168 | 167.95 | 166.85 | 132.1 | 2257.55
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 102.4 | 105.5 | 104.65 | 106.6 | 104.3 | 100.6 | 103.95 | 105.4 | 102.5 | 102.7 | 106.4 | 104.3 | 104 | 105.65 | 48.95 | 1507.9
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 446.9 | 395.1 | 366.1 | 460.5 | 486.15 | 486.7 | 487.65 | 486.25 | 486.45 | 486.15 | 487.15 | 426.4 | 384.15 | 486.8 | 486.3 | 6858.75
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 162968.0195 | 177046.305 | 178978.965 | 181628.4 | 181496.2 | 181676.185 | 177764.715 | 165530.82 | 179439.0904 | 177963.1495 | 180191.6634 | 177833.45 | 177860.55 | 175629.2805 | 164258.815 | 2640265.6083
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Febrero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144 | 144.202 | 144.166 | 144 | 137.05 | 144 | 204.65 | 256.041 | 264.85 | 266.05 | 258.541 | 260.362 | 263.534 | 265.663 | 250.426 | 3147.535
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.0095 | 190.0095 | 190.337 | 191.5155 | 190.9 | 190.0095 | 190.9 | 191.593 | 191.124 | 190.565 | 105.047 | 125.591 | 154.2795 | 176.378 | 190.9815 | 2659.24
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 230.95 | 270.6 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 231 | 297 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 272.6 | 264 | 237.55 | 4338.1
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 602.3846 | 603.8015 | 598.172 | 599.4617 | 602.05 | 600.4176 | 609.193 | 600.3191 | 594.5 | 596.55 | 598.0671 | 594.5464 | 598.6624 | 595.146 | 598.5263 | 8991.7975
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 450.8395 | 454.7872 | 454.7931 | 432.6407 | 454.05 | 454.7675 | 414.3179 | 454.8129 | 454.7591 | 454.713 | 454.6857 | 454.6833 | 454.5589 | 454.8702 | 454.7259 | 6754.0049
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.1 | 260.45 | 272.55 | 251.35 | 242.55 | 237.1 | 237.55 | 178.5 | 264.9 | 277.15 | 270 | 265.3 | 261.8 | 262.3605 | 251.35 | 3808.0105
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 380.5 | 377.85 | 378.15 | 375.45 | 375.2 | 375.1 | 360.45 | 362.2 | 378.9 | 373.95 | 351.35 | 343.3 | 343.6 | 343.213 | 366.65 | 5485.863
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 585.222 | 587.5217 | 586.8 | 586.6583 | 585.15 | 588.7 | 588.6687 | 579.15 | 578.05 | 589.4 | 586.2 | 476.35 | 547.8 | 587.25 | 582.541 | 8635.4617
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2859.0056 | 2889.2219 | 2941.7681 | 2897.8761 | 2903.75 | 2906.8946 | 2836.7296 | 2919.616 | 3043.8831 | 3065.178 | 2940.6907 | 2836.9327 | 2896.8348 | 2948.8807 | 2932.7506 | 43820.0126
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 540442.24
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 365293.45
[7 empty] | ELECTROPERU | 304613.65
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 171312.9195
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 158211.3
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 130185.4
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 122220.05
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 88620.135
[7 empty] | CELEPSA | 69280.9
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 69238.065
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 67408.65
[7 empty] | EGEMSA | 59141.35
[7 empty] | EGASA | 53368.8
[7 empty] | SAN GABAN | 38938.4
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 32237.8
[7 empty] | LA VIRGEN | 27832
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 27411.3
[7 empty] | EGEJUNIN | 25195.15
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 23278.36
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 22649.6
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 22067.35
[7 empty] | SINERSA | 17384.9875
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 15823.85
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 15207.3
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 13901.5
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 10226.55
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 9666.4
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 9473.65
[7 empty] | EGESUR | 6919.05
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 6878.7
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 6870.4361
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 6858.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 6780.4
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 6727.2
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 6725.4
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 6703.3
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 6643.15
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 6581.35
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 6147.35
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 5137.85
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 4827.75
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 4642.05
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 3908.99
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 3765.45
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 3493.2186
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3174.95
[7 empty] | PETRAMAS | 2912.05
[7 empty] | TERMOSELVA | 2876.65
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2255.622
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2186.119
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2040.85
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1735.0005
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1733.35
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1675.3025
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1421.0925
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1195.85
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1142.6
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1061.05
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1052.55
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 988.4
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 902.12
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 771.65
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 371.1
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 248.55
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 133.7
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 81.6
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 39.8
[7 empty] | KONDU SAC | 24.15

## G_AREAS
domingo, 15 de Febrero del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 376.5 | 124.8 | 0 | 17.3 | 3330.6 | 2014.7 | 0 | 208.8 | 800.6 | 0 | 0 | 0 | 518.6 | 5554.1 | 800.6 | 6873.3 | 00:30 | 4507.7 | 2139.5 | 0 | 226.1 | 6873.3 | 00:30 | 363.5 | 89 | 0 | 226.1 | 678.6
01:00 | 373.8 | 125.2 | 0 | 15.5 | 3299.9 | 2007.4 | 0 | 214.1 | 797.9 | 0 | 0 | 0 | 514.5 | 5521.4 | 797.9 | 6833.8 | 01:00 | 4471.6 | 2132.6 | 0 | 229.6 | 6833.8 | 01:00 | 360.4 | 89 | 0 | 229.6 | 679
01:30 | 371.6 | 122.5 | 0 | 9.6 | 3356.9 | 1840.8 | 0 | 236.5 | 794.5 | 0 | 0 | 0 | 503.7 | 5434.2 | 794.5 | 6732.4 | 01:30 | 4523 | 1963.3 | 0 | 246.1 | 6732.4 | 01:30 | 358 | 87.4 | 0 | 246.1 | 691.5
02:00 | 374 | 122.6 | 0 | 6.6 | 3372.5 | 1650.7 | 0 | 258.8 | 798.9 | 0 | 0 | 0 | 503.2 | 5282 | 798.9 | 6584.1 | 02:00 | 4545.4 | 1773.3 | 0 | 265.4 | 6584.1 | 02:00 | 362 | 87.4 | 0 | 265.4 | 714.8
02:30 | 372 | 113.6 | 0 | 2.3 | 3215.1 | 1620.5 | 0 | 284.9 | 804.2 | 13.3 | 0 | 0 | 487.9 | 5120.5 | 817.5 | 6425.9 | 02:30 | 4391.3 | 1747.4 | 0 | 287.2 | 6425.9 | 02:30 | 361.4 | 78.3 | 0 | 287.2 | 726.9
03:00 | 370.7 | 116.3 | 0 | 1.1 | 3403.3 | 1512.5 | 0 | 301.8 | 796 | 13.2 | 0 | 0 | 488.1 | 5217.6 | 809.2 | 6514.9 | 03:00 | 4570 | 1642 | 0 | 302.9 | 6514.9 | 03:00 | 362.3 | 80.2 | 0 | 302.9 | 745.4
03:30 | 373.8 | 124 | 0 | 1.1 | 3435.4 | 1427.3 | 0 | 255 | 805.4 | 13 | 0 | 0 | 498.9 | 5117.7 | 818.4 | 6435 | 03:30 | 4614.6 | 1564.3 | 0 | 256.1 | 6435 | 03:30 | 362.9 | 87.5 | 0 | 256.1 | 706.5
04:00 | 364.5 | 124.4 | 0 | 2.7 | 3452.3 | 1424.5 | 0 | 246.2 | 798.2 | 12.9 | 0 | 0 | 491.6 | 5123 | 811.1 | 6425.7 | 04:00 | 4615 | 1561.8 | 0 | 248.9 | 6425.7 | 04:00 | 365.4 | 87.4 | 0 | 248.9 | 701.7
04:30 | 353.3 | 124.9 | 0 | 3 | 3475.1 | 1441.1 | 0 | 201.8 | 796.5 | 12.8 | 0 | 0 | 481.2 | 5118 | 809.3 | 6408.5 | 04:30 | 4624.9 | 1578.8 | 0 | 204.8 | 6408.5 | 04:30 | 366.7 | 88.5 | 0 | 204.8 | 660
05:00 | 346.8 | 123.6 | 0 | 3.4 | 3453.3 | 1517.6 | 0 | 190.9 | 769.7 | 12.8 | 0 | 0 | 473.8 | 5161.8 | 782.5 | 6418.1 | 05:00 | 4569.8 | 1654 | 0 | 194.3 | 6418.1 | 05:00 | 365.8 | 87.2 | 0 | 194.3 | 647.3
05:30 | 376.3 | 123 | 0 | 4.9 | 3478.3 | 1518.5 | 0 | 151.5 | 791.4 | 12.8 | 0.068 | 0 | 504.2 | 5148.3 | 804.268 | 6456.768 | 05:30 | 4646 | 1654.3 | 0.068 | 156.4 | 6456.768 | 05:30 | 363.5 | 85.3 | 0.068 | 156.4 | 605.268
06:00 | 378.6 | 122.4 | 0 | 6.7 | 3406.3 | 1486.3 | 0 | 144.7 | 792 | 11.9 | 9.426 | 0 | 507.7 | 5037.3 | 813.326 | 6358.326 | 06:00 | 4576.9 | 1620.6 | 9.426 | 151.4 | 6358.326 | 06:00 | 365.5 | 85.5 | 9.426 | 151.4 | 611.826
06:30 | 370.6 | 123.9 | 0 | 4.5 | 3321 | 1384.2 | 0 | 141.7 | 785.4 | 10.6 | 71.626 | 0 | 499 | 4846.9 | 867.626 | 6213.526 | 06:30 | 4477 | 1518.7 | 71.626 | 146.2 | 6213.526 | 06:30 | 359.4 | 87.3 | 71.626 | 146.2 | 664.526
07:00 | 386 | 122.7 | 0 | 1.3 | 3137.5 | 1387.7 | 0.1 | 155.8 | 735.2 | 10.6 | 148.026 | 0 | 510 | 4681.1 | 893.826 | 6084.926 | 07:00 | 4258.7 | 1521 | 148.126 | 157.1 | 6084.926 | 07:00 | 345.4 | 85.9 | 148.126 | 157.1 | 736.526
07:30 | 344.2 | 122.8 | 0 | 0.4 | 3216 | 1329.2 | 0.3 | 147.9 | 732.1 | 11.3 | 339.026 | 0 | 467.4 | 4693.4 | 1082.426 | 6243.226 | 07:30 | 4292.3 | 1463.3 | 339.326 | 148.3 | 6243.226 | 07:30 | 343.8 | 86.2 | 339.326 | 148.3 | 917.626
08:00 | 338.3 | 124.3 | 0 | 0.6 | 3234.4 | 1329.4 | 0.4 | 118.3 | 728.6 | 11.8 | 366.937 | 0 | 463.2 | 4682.5 | 1107.337 | 6253.037 | 08:00 | 4301.3 | 1465.5 | 367.337 | 118.9 | 6253.037 | 08:00 | 346.6 | 87.7 | 367.337 | 118.9 | 920.537
08:30 | 416.4 | 123.7 | 0.1 | 1.5 | 3214 | 1330.9 | 0.7 | 91.5 | 717.5 | 12.3 | 449.609 | 0 | 541.7 | 4637.1 | 1179.409 | 6358.209 | 08:30 | 4347.9 | 1466.9 | 450.409 | 93 | 6358.209 | 08:30 | 348.7 | 86.5 | 450.409 | 93 | 978.609
09:00 | 423.3 | 124.3 | 0.1 | 4.4 | 2926 | 1329.4 | 1 | 116.7 | 715.6 | 12.9 | 793.204 | 0 | 552.1 | 4373.1 | 1521.704 | 6446.904 | 09:00 | 4064.9 | 1466.6 | 794.304 | 121.1 | 6446.904 | 09:00 | 351.1 | 86.9 | 794.304 | 121.1 | 1353.404
09:30 | 445.1 | 125.7 | 0.1 | 8.5 | 3042.9 | 1328.7 | 1.4 | 191.5 | 733.8 | 13.6 | 792.716 | 0 | 579.4 | 4564.5 | 1540.116 | 6684.016 | 09:30 | 4221.8 | 1468 | 794.216 | 200 | 6684.016 | 09:30 | 360 | 90.3 | 794.216 | 200 | 1444.516
10:00 | 443.8 | 125.8 | 0.2 | 13.5 | 2968.6 | 1333.3 | 1.5 | 197.1 | 727.1 | 14 | 962.039 | 0 | 583.3 | 4500.5 | 1703.139 | 6786.939 | 10:00 | 4139.5 | 1473.1 | 963.739 | 210.6 | 6786.939 | 10:00 | 357.5 | 90.5 | 963.739 | 210.6 | 1622.339
10:30 | 442.3 | 126.1 | 0.2 | 14.6 | 3068.2 | 1343.5 | 1.5 | 229.2 | 727.9 | 14.6 | 930.644 | 0 | 583.2 | 4642.4 | 1673.144 | 6898.744 | 10:30 | 4238.4 | 1484.2 | 932.344 | 243.8 | 6898.744 | 10:30 | 358.5 | 91.1 | 932.344 | 243.8 | 1625.744
11:00 | 450.2 | 123.7 | 0.2 | 20.6 | 3034.5 | 1334.3 | 1.7 | 233.8 | 716.1 | 15.2 | 916.563 | 0 | 594.7 | 4604.3 | 1647.863 | 6846.863 | 11:00 | 4200.8 | 1473.2 | 918.463 | 254.4 | 6846.863 | 11:00 | 359.9 | 88.2 | 918.463 | 254.4 | 1620.963
11:30 | 461.4 | 124.4 | 0.5 | 29.7 | 3016.8 | 1332 | 0.8 | 258.8 | 738 | 15.7 | 890.99 | 0 | 616 | 4608.4 | 1644.69 | 6869.09 | 11:30 | 4216.2 | 1472.1 | 892.29 | 288.5 | 6869.09 | 11:30 | 363.8 | 88.9 | 892.29 | 288.5 | 1633.49
12:00 | 472.5 | 124.4 | 0.5 | 28.1 | 3235.7 | 1396.9 | 0.8 | 273.4 | 740.7 | 16.2 | 749.603 | 0 | 625.5 | 4906.8 | 1506.503 | 7038.803 | 12:00 | 4448.9 | 1537.5 | 750.903 | 301.5 | 7038.803 | 12:00 | 369.9 | 88.6 | 750.903 | 301.5 | 1510.903
12:30 | 464.9 | 121.4 | 0.3 | 31.3 | 3187 | 1332.1 | 1.3 | 363.1 | 742.4 | 0 | 716.065 | 0 | 617.9 | 4883.5 | 1458.465 | 6959.865 | 12:30 | 4394.3 | 1453.5 | 717.665 | 394.4 | 6959.865 | 12:30 | 369.6 | 86.1 | 717.665 | 394.4 | 1567.765
13:00 | 487.2 | 120.3 | 0.5 | 31.3 | 3219.5 | 1335.1 | 1 | 449.3 | 762.4 | 0 | 605.422 | 0 | 639.3 | 5004.9 | 1367.822 | 7012.022 | 13:00 | 4469.1 | 1455.4 | 606.922 | 480.6 | 7012.022 | 13:00 | 375 | 84.3 | 606.922 | 480.6 | 1546.822
13:30 | 497.2 | 115.1 | 0.2 | 31.3 | 3002.5 | 1336.3 | 0.4 | 603.6 | 751.2 | 0 | 693.608 | 0 | 643.8 | 4942.8 | 1444.808 | 7031.408 | 13:30 | 4250.9 | 1451.4 | 694.208 | 634.9 | 7031.408 | 13:30 | 391 | 80.1 | 694.208 | 634.9 | 1800.208
14:00 | 498.2 | 121.9 | 0.2 | 35.1 | 2969 | 1330.9 | 0.5 | 642.2 | 746.7 | 0 | 674.841 | 0 | 655.4 | 4942.6 | 1421.541 | 7019.541 | 14:00 | 4213.9 | 1452.8 | 675.541 | 677.3 | 7019.541 | 14:00 | 389.4 | 85.3 | 675.541 | 677.3 | 1827.541
14:30 | 496 | 122.4 | 0.2 | 37.4 | 3139.6 | 1394.5 | 0.4 | 633.7 | 741.5 | 0 | 524.374 | 0 | 656 | 5168.2 | 1265.874 | 7090.074 | 14:30 | 4377.1 | 1516.9 | 524.974 | 671.1 | 7090.074 | 14:30 | 387.1 | 86.9 | 524.974 | 671.1 | 1670.074
15:00 | 497.4 | 122.4 | 0.1 | 31.5 | 3380.3 | 1343.3 | 0.3 | 653.8 | 754.5 | 0 | 280.207 | 0 | 651.4 | 5377.7 | 1034.707 | 7063.807 | 15:00 | 4632.2 | 1465.7 | 280.607 | 685.3 | 7063.807 | 15:00 | 390 | 86.5 | 280.607 | 685.3 | 1442.407
15:30 | 502.4 | 123.5 | 0 | 29.7 | 3422.8 | 1452.1 | 0.2 | 628.5 | 752.4 | 0 | 167.309 | 0 | 655.6 | 5503.6 | 919.709 | 7078.909 | 15:30 | 4677.6 | 1575.6 | 167.509 | 658.2 | 7078.909 | 15:30 | 390.9 | 87.8 | 167.509 | 658.2 | 1304.409
16:00 | 500 | 121.1 | 0 | 30.5 | 3291.1 | 1422.2 | 0.1 | 652 | 753.4 | 0 | 145.117 | 0 | 651.6 | 5365.4 | 898.517 | 6915.517 | 16:00 | 4544.5 | 1543.3 | 145.217 | 682.5 | 6915.517 | 16:00 | 391.6 | 84.8 | 145.217 | 682.5 | 1304.117
16:30 | 501.8 | 123 | 0 | 27.1 | 3357.8 | 1409.4 | 0.1 | 614.5 | 755.3 | 0 | 119.178 | 0 | 651.9 | 5381.8 | 874.478 | 6908.178 | 16:30 | 4614.9 | 1532.4 | 119.278 | 641.6 | 6908.178 | 16:30 | 388 | 86.8 | 119.278 | 641.6 | 1235.678
17:00 | 501 | 121.7 | 0 | 23.7 | 3485.4 | 1330.4 | 0.2 | 623.6 | 754 | 0 | 72.674 | 0 | 646.4 | 5439.6 | 826.674 | 6912.674 | 17:00 | 4740.4 | 1452.1 | 72.874 | 647.3 | 6912.674 | 17:00 | 378.7 | 86 | 72.874 | 647.3 | 1184.874
17:30 | 442.6 | 123.1 | 0 | 19.7 | 3547.5 | 1335.2 | 0.1 | 609.6 | 756.5 | 0 | 45.709 | 0 | 585.4 | 5492.4 | 802.209 | 6880.009 | 17:30 | 4746.6 | 1458.3 | 45.809 | 629.3 | 6880.009 | 17:30 | 386 | 87.8 | 45.809 | 629.3 | 1148.909
18:00 | 440.3 | 170.2 | 0 | 21.4 | 3590.5 | 1343.3 | 0 | 538.8 | 747.1 | 0 | 13.609 | 0 | 631.9 | 5472.6 | 760.709 | 6865.209 | 18:00 | 4777.9 | 1513.5 | 13.609 | 560.2 | 6865.209 | 18:00 | 390 | 90.4 | 13.609 | 560.2 | 1054.209
18:30 | 498.3 | 170.9 | 0 | 29.3 | 3766.5 | 1391 | 0 | 563.3 | 746.2 | 0 | 0.1 | 0 | 698.5 | 5720.8 | 746.3 | 7165.6 | 18:30 | 5011 | 1561.9 | 0.1 | 592.6 | 7165.6 | 18:30 | 392.3 | 90 | 0.1 | 592.6 | 1075
19:00 | 498.1 | 169.3 | 0 | 24.3 | 3775.3 | 1689 | 0 | 561 | 751.1 | 43.3 | 0 | 0 | 691.7 | 6025.3 | 794.4 | 7511.4 | 19:00 | 5024.5 | 1901.6 | 0 | 585.3 | 7511.4 | 19:00 | 392.8 | 88.5 | 0 | 585.3 | 1066.6
19:30 | 501.7 | 172 | 0 | 19.5 | 3660.7 | 1790.6 | 0 | 533.1 | 756.7 | 174.5 | 0 | 0 | 693.2 | 5984.4 | 931.2 | 7608.8 | 19:30 | 4919.1 | 2137.1 | 0 | 552.6 | 7608.8 | 19:30 | 391.9 | 91.7 | 0 | 552.6 | 1036.2
20:00 | 499.5 | 172.6 | 0 | 12.7 | 3627.2 | 1839.3 | 0 | 516.4 | 809.3 | 174.7 | 0 | 0 | 684.8 | 5982.9 | 984 | 7651.7 | 20:00 | 4936 | 2186.6 | 0 | 529.1 | 7651.7 | 20:00 | 392.2 | 91.4 | 0 | 529.1 | 1012.7
20:30 | 501.2 | 172.2 | 0 | 12.1 | 3704.2 | 1741.2 | 0 | 491.6 | 805.7 | 174.9 | 0 | 0 | 685.5 | 5937 | 980.6 | 7603.1 | 20:30 | 5011.1 | 2088.3 | 0 | 503.7 | 7603.1 | 20:30 | 392.3 | 91.7 | 0 | 503.7 | 987.7
21:00 | 500 | 171.5 | 0 | 6.5 | 3641.8 | 1735.7 | 0 | 476.8 | 807.2 | 174.8 | 0 | 0 | 678 | 5854.3 | 982 | 7514.3 | 21:00 | 4949 | 2082 | 0 | 483.3 | 7514.3 | 21:00 | 392.8 | 91.4 | 0 | 483.3 | 967.5
21:30 | 398.7 | 171.7 | 0 | 1.8 | 3705.3 | 1930.3 | 0 | 385.2 | 807.2 | 0 | 0 | 0 | 572.2 | 6020.8 | 807.2 | 7400.2 | 21:30 | 4911.2 | 2102 | 0 | 387 | 7400.2 | 21:30 | 379.2 | 90.5 | 0 | 387 | 856.7
22:00 | 395.2 | 171.4 | 0 | 1 | 3704.2 | 2007.5 | 0 | 280.7 | 806.3 | 0 | 0 | 0 | 567.6 | 5992.4 | 806.3 | 7366.3 | 22:00 | 4905.7 | 2178.9 | 0 | 281.7 | 7366.3 | 22:00 | 374.9 | 90.3 | 0 | 281.7 | 746.9
22:30 | 359.5 | 171.7 | 0 | 1.9 | 3609.4 | 2035.2 | 0 | 275.4 | 806.8 | 0 | 0 | 0 | 533.1 | 5920 | 806.8 | 7259.9 | 22:30 | 4775.7 | 2206.9 | 0 | 277.3 | 7259.9 | 22:30 | 374.5 | 90.8 | 0 | 277.3 | 742.6
23:00 | 358.3 | 170.1 | 0 | 1.8 | 3577.1 | 1915.3 | 0 | 217.1 | 800.58 | 0 | 0 | 0 | 530.2 | 5709.5 | 800.58 | 7040.28 | 23:00 | 4735.98 | 2085.4 | 0 | 218.9 | 7040.28 | 23:00 | 375.5 | 89.6 | 0 | 218.9 | 684
23:30 | 357.7 | 171.4 | 0 | 0.9 | 3629.6 | 1728.1 | 0 | 196.3 | 808.86 | 0 | 0 | 0 | 530 | 5554 | 808.86 | 6892.86 | 23:30 | 4796.16 | 1899.5 | 0 | 197.2 | 6892.86 | 23:30 | 375.7 | 90.9 | 0 | 197.2 | 663.8
00:00 | 329 | 171.4 | 0 | 1.6 | 3546.2 | 1582.9 | 0 | 147.6 | 796.2 | 0 | 0 | 0 | 502 | 5276.7 | 796.2 | 6574.9 | 00:00 | 4671.4 | 1754.3 | 0 | 149.2 | 6574.9 | 00:00 | 374.6 | 90.3 | 0 | 149.2 | 614.1
TOTAL MWh | 10226.1 | 3260.7 | 1.7 | 332.65 | 80817.55 | 36686.15 | 7.4 | 8253.95 | 18431.42 | 501.85 | 5739.345 | 0 | 13821.15 | 125765.05 | 24672.615 | 164258.815 | TOTAL MWh | 109475.07 | 40448.7 | 5748.445 | 8586.6 | 164258.815 | TOTAL MWh | 8929 | 2105.35 | 5748.445 | 8586.6 | 25369.395

## HOP
domingo, 15 de Febrero del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 15/02/2026 00:00:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 15/02/2026 00:00:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 15/02/2026 00:00:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 15/02/2026 00:00:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 15/02/2026 00:00:00 | 15/02/2026 22:27:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 15/02/2026 22:27:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 15/02/2026 00:00:00 | 15/02/2026 17:43:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 15/02/2026 17:43:00 | 15/02/2026 20:42:10 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 15/02/2026 20:42:10 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 15/02/2026 00:00:00 | 15/02/2026 00:17:00 |  | 15/02/2026 00:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 15/02/2026 17:43:00 | 16/02/2026 00:00:00 | 15/02/2026 05:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 15/02/2026 00:00:00 | 15/02/2026 00:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 15/02/2026 00:00:00 | 15/02/2026 00:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 15/02/2026 00:09:00 | 15/02/2026 22:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 15/02/2026 22:04:00 | 15/02/2026 22:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 15/02/2026 22:46:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 15/02/2026 00:00:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 15/02/2026 00:00:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 15/02/2026 02:01:00 | 15/02/2026 02:10:00 | 15/02/2026 01:56:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 15/02/2026 02:10:00 | 15/02/2026 12:04:00 |  | 15/02/2026 12:02:00 | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ... | Operó en sistema aislado con la carga de la SE Puerto Maldonado.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/02/2026 00:00:00 | 15/02/2026 06:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/02/2026 06:44:00 | 15/02/2026 09:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/02/2026 09:30:00 | 15/02/2026 18:50:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/02/2026 18:50:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/02/2026 00:00:00 | 15/02/2026 02:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/02/2026 02:21:00 | 15/02/2026 05:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/02/2026 05:05:00 | 15/02/2026 06:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 05:22 h, S/C generar a 230 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/02/2026 06:02:00 | 15/02/2026 18:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/02/2026 18:31:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 15/02/2026 00:00:00 | 15/02/2026 01:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 15/02/2026 01:43:00 | 15/02/2026 18:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 15/02/2026 18:50:00 | 15/02/2026 23:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 15/02/2026 23:54:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 15/02/2026 23:54:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 15/02/2026 00:00:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 15/02/2026 00:00:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 15/02/2026 00:00:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 15/02/2026 00:00:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 15/02/2026 18:54:00 | 15/02/2026 21:28:00 | 15/02/2026 18:29:00 | 15/02/2026 21:13:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | ... | PRUEBA EXITOSA Y COMPENSABLE. A las 19:13:h, alcanzó su máxima generación
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 15/02/2026 00:00:00 | 15/02/2026 02:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 15/02/2026 02:48:00 | 15/02/2026 04:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 15/02/2026 04:13:00 | 15/02/2026 06:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 15/02/2026 06:08:00 | 15/02/2026 18:29:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 15/02/2026 18:29:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 15 de Febrero del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
EGASA | CHARCANI II | G3 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Revisión, evaluación y corrección de la oscilación y juego axial en el eje de la turbina | 0.2 | P | F/S | N | CORR. | 115 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | FS Fuerza mayor, ingreso de huaico a central | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G1 | 15/02/2026 05:00 | 15/02/2026 07:31 | Inspeccion de Rodete Pelton | 0 | P | F/S | N | PREV. | 126 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G2 | 15/02/2026 07:56 | 15/02/2026 09:42 | Inspeccion de Rodete Pelton | 0 | P | F/S | N | PREV. | 127 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G3 | 15/02/2026 09:48 | 15/02/2026 12:07 | Inspeccion de Rodete Pelton | 0 | P | F/S | N | PREV. | 128 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 3 / MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACIÓN UNIDAD DE GENERACIÓN 01 - CENTRAL HIDROELÉCTRICA ARICOTA I | 11.091 | P | F/S | N | PREV. | 124 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G2 | 15/02/2026 07:16 | 15/02/2026 17:09 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 2 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 15/02/2026 00:00 | 15/02/2026 04:15 | F/S POR CORRECCIÓN PUNTO CALIENTE EN TR2, CAMBIO DE LÓGICA CONTROL VE-U2, CAMBIO VENTILADOR DE VARIADOR ENFRIAMIENTO U2 | 235 | P | F/S | N | CORR. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 15/02/2026 05:18 | 15/02/2026 08:58 | F/S POR CORRECCIÓN PUNTO CALIENTE EN TR1, CAMBIO VENTILADOR DE VARIADOR ENFRIAMIENTO U1 | 235 | P | F/S | N | CORR. | 14971 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Inspección Mayor de Combustores (Facilidades) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13555 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TV | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES | 260 | P | F/S | N | PREV. | 13344 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | CENTRAL | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Indisponibilidad de las señales ICCP debido al mantenimiento de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT11 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspección boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT12 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspección boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | TV10 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspección boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 15/02/2026 09:24 | 15/02/2026 12:32 | La unidad salio fuera de servicio por falla cuyas causas aun se encuentran en investigacion. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 15211 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G3 | 15/02/2026 00:00 | 15/02/2026 07:18 | MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 75 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 15/02/2026 22:09 | 16/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 15/02/2026 00:00 | 15/02/2026 06:36 | LIMPIEZA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EPOCA DE AVENIDA | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 15/02/2026 00:00 | 15/02/2026 06:36 | INSPECCION EQUIPOS DE TURBINA Y PND RODETE | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 15/02/2026 00:00 | 15/02/2026 06:36 | MANTENIMIENTO DEL ANILLO COLECTOR | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | CENTRAL | 15/02/2026 21:19 | 16/02/2026 00:00 | Parada controlada por concentracion de solidos mayores a 15 g/L. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 264 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G2 | 15/02/2026 22:02 | 16/02/2026 00:00 | LIMPIEZA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EPOCA DE AVENIDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 62 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G2 | 15/02/2026 07:01 | 15/02/2026 19:50 | Mantenimiento preventivo mensual | 55 | P | F/S | N | PREV. | 191 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 15/02/2026 00:00 | 16/02/2026 00:00 | Queda indisponible por falla en la celda auxiliar N°3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G

## RESERVA_FRÍA
15/02/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 15 de Febrero del 2026 / SEM N° 7 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 15 de Febrero del 2026 / SEM N° 7 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 341.3577 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3262.8992 | 3225.566 | 959.5929
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 341.3577 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3262.8992 | 3225.566 | 959.5929
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3465.6213 | 3428.2881 | 1059.1882
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3465.6213 | 3428.2881 | 1059.1882
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3448.2055 | 3410.8723 | 1059.1882
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3448.2055 | 3410.8723 | 1059.1882
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3448.2055 | 3410.8723 | 1059.1882
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3448.2055 | 3410.8723 | 1059.1882
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3448.2055 | 3410.8723 | 1059.1882
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3448.2055 | 3410.8723 | 1059.1882
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3448.2055 | 3410.8723 | 1059.1882
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3448.2055 | 3410.8723 | 1059.1882
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3469.7835 | 3432.4503 | 1059.1882
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3469.7835 | 3432.4503 | 1059.1882
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3469.7835 | 3432.4503 | 1059.1882
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3469.7835 | 3432.4503 | 1059.1882
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3469.7835 | 3432.4503 | 1059.1882
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3469.7835 | 3432.4503 | 1059.1882
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3469.7835 | 3432.4503 | 1059.1882
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3469.7835 | 3432.4503 | 1059.1882
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3469.7835 | 3432.4503 | 1059.1882
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3469.7835 | 3432.4503 | 1059.1882
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3469.7835 | 3432.4503 | 1059.1882
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3469.7835 | 3432.4503 | 1059.1882
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3469.7835 | 3432.4503 | 1059.1882
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3487.1993 | 3449.8661 | 1059.1882
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3487.1993 | 3449.8661 | 1059.1882
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3487.1993 | 3449.8661 | 1059.1882
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3487.1993 | 3449.8661 | 1059.1882
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3487.1993 | 3449.8661 | 1059.1882
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3487.1993 | 3449.8661 | 1059.1882
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3487.1993 | 3449.8661 | 1059.1882
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3487.1993 | 3449.8661 | 1059.1882
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3487.1993 | 3449.8661 | 1059.1882
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3487.1993 | 3449.8661 | 1059.1882
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3440.6213 | 3403.2881 | 1059.1882
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3440.6213 | 3403.2881 | 1059.1882
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | [124 empty] | 3259.5922 | 3222.259 | 1059.1882
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | [124 empty] | 3259.5922 | 3222.259 | 1059.1882
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | [124 empty] | 3259.5922 | 3222.259 | 1059.1882
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | [124 empty] | 3259.5922 | 3222.259 | 1059.1882
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | [124 empty] | 3259.5922 | 3222.259 | 1059.1882
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | [124 empty] | 3259.5922 | 3222.259 | 1059.1882
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | [124 empty] | 3259.5922 | 3222.259 | 1059.1882
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3440.6213 | 3403.2881 | 1059.1882
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3440.6213 | 3403.2881 | 1059.1882
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3440.6213 | 3403.2881 | 1059.1882
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.2395 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3440.6213 | 3403.2881 | 1059.1882
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1445.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 553.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4222.1621 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 535.647 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12855.1933 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 235.1137 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 3711.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | [111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4120430.22 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 15 de Febrero del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 8 | 38 | 84.3 | 62.9973 | 39.1 | 100 | 27.1 | 195 | 0 | 0 | 23.909 | -- | -- | 5.746 | 92.33 | 123.18 | 234.64 | 146.83 | 138.865 | 8.93 | 17.54 | 16.696 | 7.49 | -- | -- | 88.42 | 288.468 | 192.316 | 57.207 | 253.443 | 0 | 27.4343 | 26.2 | 8.6099 | 31.625 | 29.2 | 50.87 | 51.16 | 37.889 | -- | 57.4262 | -- | 8.9395 | 6.7562 | 27.489 | 15.596 | 46.62 | 9.5
00:30 | 8 | 38 | 84.3 | 62.9973 | 39.1 | 100 | 27.1 | 195 | 0 | 0 | 23.909 | -- | -- | 5.746 | 92.33 | 123.18 | 234.64 | 146.83 | 138.865 | 8.93 | 17.54 | 16.696 | 7.49 | -- | -- | 88.42 | 288.468 | 192.316 | 57.207 | 253.443 | 0 | 27.4343 | 26.2 | 8.6099 | 31.625 | 29.2 | 50.87 | 51.16 | 37.889 | -- | 57.4262 | -- | 8.9395 | 6.7562 | 27.489 | 15.596 | 46.62 | 9.5
01:00 | 8 | 38 | 94.3 | 95.4303 | 29.7 | 110 | 27.1 | 195 | 0 | 0 | 23.815 | -- | -- | 5.746 | 92.33 | 125.23 | 231.64 | 143.83 | 140.145 | 9.33 | 13.82 | 20.499 | 11.46 | -- | -- | 94.26 | 294.309 | 194.429 | 57.474 | 250.629 | 0 | 27.4343 | 26 | 8.3439 | 31.625 | 26.2 | 52.94 | 53.23 | 37.889 | -- | -- | -- | 8.9966 | 6.7562 | 27.489 | 15.871 | 46.934 | 9.493
01:30 | 8 | 38 | 94.3 | 95.4303 | 29.7 | 110 | 27.1 | 195 | 0 | 0 | 23.815 | -- | -- | 5.746 | 92.33 | 125.23 | 231.64 | 143.83 | 140.145 | 9.33 | 13.82 | 20.499 | 11.46 | -- | -- | 94.26 | 294.309 | 194.429 | 57.474 | 250.629 | 0 | 27.4343 | 26 | 8.3439 | 31.625 | 26.2 | 52.94 | 53.23 | 37.889 | -- | -- | -- | 8.9966 | 6.7562 | 27.489 | 15.871 | 46.934 | 9.493
02:00 | 8 | 38 | 104.4 | 102.7611 | 27.1 | 120 | 31.5 | 195 | 0 | 0 | 23.817 | -- | -- | 5.746 | 92.33 | 124.2 | 234.64 | 146.83 | 138.857 | 9.23 | 13.23 | 21.703 | 11.3 | -- | -- | 89.97 | 290.019 | 194.429 | 57.587 | 239.326 | 0 | 27.4343 | 26 | 8.345 | 31.625 | 29.2 | 54.94 | 55.23 | 38.512 | -- | -- | -- | 9.0308 | 6.7562 | 27.489 | 16.036 | 47.26 | 9.66
02:30 | 8 | 38 | 104.4 | 102.7611 | 27.1 | 120 | 31.5 | 195 | 0 | 0 | 23.817 | -- | -- | 5.746 | 92.33 | 124.2 | 234.64 | 146.83 | 138.857 | 9.23 | 13.23 | 21.703 | 11.3 | -- | -- | 89.97 | 290.019 | 194.429 | 57.587 | 239.326 | 0 | 27.4343 | 26 | 8.345 | 31.625 | 29.2 | 54.94 | 55.23 | 38.512 | -- | -- | -- | 9.0308 | 6.7562 | 27.489 | 16.036 | 47.26 | 9.66
03:00 | 8 | 38 | 114.4 | 104.1856 | 28.9 | 130 | 31.5 | 230 | 0 | 0 | 23.888 | -- | -- | 5.746 | 91.42 | 126.26 | 242.23 | 154.42 | 141.298 | 9.21 | 13.23 | 19.395 | 8.59 | -- | -- | 70.69 | 290.156 | 208.33 | 54.617 | 229.828 | 0 | 27.4343 | 26 | 8.359 | 31.625 | 29.2 | 57.7 | 57.99 | 40.973 | -- | -- | -- | 9.002 | 6.7562 | 27.489 | 15.897 | 47.348 | 10.234
03:30 | 8 | 38 | 114.4 | 104.1856 | 28.9 | 130 | 31.5 | 230 | 0 | 0 | 23.888 | -- | -- | 5.746 | 91.42 | 126.26 | 242.23 | 154.42 | 141.298 | 9.21 | 13.23 | 19.395 | 8.59 | -- | -- | 70.69 | 290.156 | 208.33 | 54.617 | 229.828 | 0 | 27.4343 | 26 | 8.359 | 31.625 | 29.2 | 57.7 | 57.99 | 40.973 | -- | -- | -- | 9.002 | 6.7562 | 27.489 | 15.897 | 47.348 | 10.234
04:00 | 8 | 38 | 114.4 | 99.2431 | 36.2 | 130 | 35.9 | 230 | 0 | 0 | 23.833 | -- | -- | 5.746 | 84.29 | 129.37 | 254.68 | 166.87 | 144.865 | 9.45 | 16.9 | 17.138 | 7.11 | -- | -- | 61.73 | 307.461 | 217.883 | 49.818 | 223.215 | 0 | 27.4343 | 19 | 8.6358 | 31.625 | 29 | 61.67 | 61.96 | 67.017 | -- | -- | -- | 8.9308 | 6.7562 | 27.489 | 15.554 | 47.353 | 10.516
04:30 | 8 | 38 | 114.4 | 99.2431 | 36.2 | 130 | 35.9 | 230 | 0 | 0 | 23.833 | -- | -- | 5.746 | 84.29 | 129.37 | 254.68 | 166.87 | 144.865 | 9.45 | 16.9 | 17.138 | 7.11 | -- | -- | 61.73 | 307.461 | 217.883 | 49.818 | 223.215 | 0 | 27.4343 | 19 | 8.6358 | 31.625 | 29 | 61.67 | 61.96 | 67.017 | -- | -- | -- | 8.9308 | 6.7562 | 27.489 | 15.554 | 47.353 | 10.516
05:00 | 8 | 38 | 114.4 | 100.7435 | 34.3 | 130 | 38 | 230 | 0 | 0 | 23.756 | -- | -- | 5.746 | 69.53 | 134.63 | 272.39 | 198.93 | 140.315 | 9.53 | 16.9 | 16.208 | 4.43 | -- | -- | 72.74 | 318.476 | 283.501 | 57.8 | 235.478 | 0 | 27.4343 | 20 | 9.1466 | 31.625 | 29 | 59.93 | 60.22 | 69.05 | -- | -- | -- | 8.9501 | 6.7562 | 27.489 | 15.647 | 47.373 | 10.759
05:30 | 8 | 38 | 114.4 | 100.7435 | 34.3 | 130 | 38 | 230 | 0 | 0 | 23.756 | -- | -- | 5.746 | 69.53 | 134.63 | 272.39 | 198.93 | 140.315 | 9.53 | 16.9 | 16.208 | 4.43 | -- | -- | 72.74 | 318.476 | 283.501 | 57.8 | 235.478 | 0 | 27.4343 | 20 | 9.1466 | 31.625 | 29 | 59.93 | 60.22 | 69.05 | -- | -- | -- | 8.9501 | 6.7562 | 27.489 | 15.647 | 47.373 | 10.759
06:00 | 8.1 | 38 | 114.4 | 97.8812 | 36.6 | 130 | 38 | 225 | 0 | 0 | 23.835 | 1.07 | 167.33 | 5.746 | 64.99 | 137.83 | 277.34 | 223.55 | 144.89 | 9.47 | 16.9 | 17.807 | 4.47 | -- | -- | 60.59 | 306.322 | 275.635 | 56.873 | 241.026 | 0 | 27.4343 | 20 | 9.1343 | 31.625 | 30.7 | 59.39 | 59.68 | 69.05 | -- | -- | -- | 8.9501 | 6.7562 | 27.489 | 15.647 | 47.634 | 10.961
06:30 | 8.1 | 38 | 114.4 | 97.8812 | 36.6 | 130 | 38 | 225 | 0 | 0 | 23.835 | 1.07 | 167.33 | 5.746 | 64.99 | 137.83 | 277.34 | 223.55 | 144.89 | 9.47 | 16.9 | 17.807 | 4.47 | -- | -- | 60.59 | 306.322 | 275.635 | 56.873 | 241.026 | 0 | 27.4343 | 20 | 9.1343 | 31.625 | 30.7 | 59.39 | 59.68 | 69.05 | -- | -- | -- | 8.9501 | 6.7562 | 27.489 | 15.647 | 47.634 | 10.961
07:00 | 8.1 | 38 | 114.4 | 103.8313 | 30.1 | 130 | 38 | 223 | 0 | 0 | 23.593 | -- | -- | 5.746 | 82.57 | 142.14 | 277.34 | 229.29 | 151.096 | 9.33 | 18.2 | 17.8 | 4.51 | -- | -- | 68.01 | 311.669 | 268.46 | 42.953 | 240.6 | 0 | 27.4343 | 17.5 | 9.2598 | 31.625 | 30.7 | 58.83 | 59.12 | 69.555 | -- | -- | -- | 8.9501 | 6.7562 | 27.489 | 15.647 | 47.727 | 11.59
07:30 | 8.1 | 38 | 114.4 | 103.8313 | 30.1 | 130 | 38 | 223 | 0 | 0 | 23.593 | -- | -- | 5.746 | 82.57 | 142.14 | 277.34 | 229.29 | 151.096 | 9.33 | 18.2 | 17.8 | 4.51 | -- | -- | 68.01 | 311.669 | 268.46 | 42.953 | 240.6 | 0 | 27.4343 | 17.5 | 9.2598 | 31.625 | 30.7 | 58.83 | 59.12 | 69.555 | -- | -- | -- | 8.9501 | 6.7562 | 27.489 | 15.647 | 47.727 | 11.59
08:00 | 8.1 | 38 | 114.4 | 105.2413 | 26.1 | 130 | 38 | 215 | 0 | 0 | 23.929 | -- | -- | 5.746 | 71.09 | 147.61 | 284.03 | 248.89 | 146.729 | 9.26 | 18.86 | 17.214 | 4.56 | -- | -- | 61.46 | 302.287 | 265.576 | 66.626 | 252.578 | 0 | 27.4343 | 16.8 | 8.6368 | 31.625 | 30.7 | 58.56 | 58.85 | 69.05 | -- | 84 | -- | 8.9501 | 6.7562 | 27.489 | 15.647 | 47.992 | 11.671
08:30 | 8.1 | 38 | 114.4 | 105.2413 | 26.1 | 130 | 38 | 215 | 0 | 0 | 23.929 | -- | -- | 5.746 | 71.09 | 147.61 | 284.03 | 248.89 | 146.729 | 9.26 | 18.86 | 17.214 | 4.56 | -- | -- | 61.46 | 302.287 | 265.576 | 66.626 | 252.578 | 0 | 27.4343 | 16.8 | 8.6368 | 31.625 | 30.7 | 58.56 | 58.85 | 69.05 | -- | 84 | -- | 8.9501 | 6.7562 | 27.489 | 15.647 | 47.992 | 11.671
09:00 | 8.1 | 38 | 114.4 | 108.0305 | 26.1 | 130 | 36.9 | 210 | 0 | 0 | 23.472 | -- | -- | 5.746 | 77.52 | 150.93 | 290.8 | 263.23 | 149.277 | 9.13 | 20 | 16.307 | 4.61 | -- | -- | 55.68 | 294.112 | 246.052 | 68.333 | 293.642 | 0 | 27.4343 | 16.7 | 7.3119 | 31.625 | 30.7 | 58.61 | 58.89 | 68.544 | -- | 90 | -- | 8.9501 | 6.7562 | 27.489 | 15.647 | 48.064 | 11.688
09:30 | 8.1 | 38 | 114.4 | 108.0305 | 26.1 | 130 | 36.9 | 210 | 0 | 0 | 23.472 | -- | -- | 5.746 | 77.52 | 150.93 | 290.8 | 263.23 | 149.277 | 9.13 | 20 | 16.307 | 4.61 | -- | -- | 55.68 | 294.112 | 246.052 | 68.333 | 293.642 | 0 | 27.4343 | 16.7 | 7.3119 | 31.625 | 30.7 | 58.61 | 58.89 | 68.544 | -- | 90 | -- | 8.9501 | 6.7562 | 27.489 | 15.647 | 48.064 | 11.688
10:00 | 8.1 | 38 | 114.4 | 108.2009 | 25.7 | 130 | 36.9 | 205 | 0 | 0 | 23.766 | -- | -- | 5.746 | 72.66 | 152.05 | 317.06 | 293.27 | 164.316 | 8.93 | 12.66 | 18.66 | 11.21 | -- | -- | 51.74 | 301.86 | 220.101 | 66.499 | 300 | 0 | 27.4343 | 14.3 | 9.0131 | 31.625 | 30.7 | 59.84 | 60.13 | 69.05 | -- | -- | -- | 8.9501 | 6.7562 | 27.489 | 15.647 | 47.312 | 11.564
10:30 | 8.1 | 38 | 114.4 | 108.2009 | 25.7 | 130 | 36.9 | 205 | 0 | 0 | 23.766 | -- | -- | 5.746 | 72.66 | 152.05 | 317.06 | 293.27 | 164.316 | 8.93 | 12.66 | 18.66 | 11.21 | -- | -- | 51.74 | 301.86 | 220.101 | 66.499 | 300 | 0 | 27.4343 | 14.3 | 9.0131 | 31.625 | 30.7 | 59.84 | 60.13 | 69.05 | -- | -- | -- | 8.9501 | 6.7562 | 27.489 | 15.647 | 47.312 | 11.564
11:00 | 8.1 | 38 | 114.4 | 105.6407 | 30.5 | 130 | 36.9 | 200 | 0 | 0 | 23.77 | -- | -- | 5.746 | 64.99 | 147.61 | 340.91 | 319.07 | 174.669 | 9.03 | 12.09 | 19.58 | 11.2 | -- | -- | 65.63 | 314.816 | 212.618 | 68.343 | 300 | 0 | 27.4343 | 14.5 | 11.628 | 31.625 | 30.7 | 60.64 | 60.93 | 69.05 | -- | -- | -- | 8.9289 | 6.7562 | 27.489 | 15.545 | 46.848 | 10.969
11:30 | 8.1 | 38 | 114.4 | 105.6407 | 30.5 | 130 | 36.9 | 200 | 0 | 0 | 23.77 | -- | -- | 5.746 | 64.99 | 147.61 | 340.91 | 319.07 | 174.669 | 9.03 | 12.09 | 19.58 | 11.2 | -- | -- | 65.63 | 314.816 | 212.618 | 68.343 | 300 | 0 | 27.4343 | 14.5 | 11.628 | 31.625 | 30.7 | 60.64 | 60.93 | 69.05 | -- | -- | -- | 8.9289 | 6.7562 | 27.489 | 15.545 | 46.848 | 10.969
12:00 | 8.1 | 38 | 114.4 | 102.9403 | 34.3 | 130 | 36.9 | 195 | 0 | 0 | 23.987 | -- | -- | 5.746 | 58.53 | 138.9 | 359.84 | 339.49 | 179.544 | 8.99 | 14.41 | 12.28 | 4.41 | -- | -- | 83.02 | 333.717 | 207.818 | 69.039 | 293.029 | 0 | 27.4343 | 20.1 | 10.3433 | 31.625 | 30.7 | 60.31 | 60.6 | 69.05 | -- | -- | -- | 8.6034 | 6.7562 | 27.489 | 13.976 | 46.777 | 10.562
12:30 | 8.1 | 38 | 114.4 | 102.9403 | 34.3 | 130 | 36.9 | 195 | 0 | 0 | 23.987 | -- | -- | 5.746 | 58.53 | 138.9 | 359.84 | 339.49 | 179.544 | 8.99 | 14.41 | 12.28 | 4.41 | -- | -- | 83.02 | 333.717 | 207.818 | 69.039 | 293.029 | 0 | 27.4343 | 20.1 | 10.3433 | 31.625 | 30.7 | 60.31 | 60.6 | 69.05 | -- | -- | -- | 8.6034 | 6.7562 | 27.489 | 13.976 | 46.777 | 10.562
13:00 | 8.1 | 38 | 114.4 | 101.4724 | 34.9 | 130 | 36.9 | 190 | 0 | 0 | 24.062 | -- | -- | 5.746 | 103.76 | 127.29 | 369.69 | 339.88 | 192.477 | 9.1 | 15.02 | 10.11 | 0.47 | -- | -- | 61.81 | 347.465 | 193.917 | 68.172 | 274.522 | 0 | 27.4343 | 22.8 | 7.326 | 31.625 | 30.7 | 59.89 | 60.17 | 69.05 | -- | -- | -- | 8.4627 | 6.7562 | 27.489 | 13.298 | 46.542 | 10.777
13:30 | 8.1 | 38 | 114.4 | 101.4724 | 34.9 | 130 | 36.9 | 190 | 0 | 0 | 24.062 | -- | -- | 5.746 | 103.76 | 127.29 | 369.69 | 339.88 | 192.477 | 9.1 | 15.02 | 10.11 | 0.47 | -- | -- | 61.81 | 347.465 | 193.917 | 68.172 | 274.522 | 0 | 27.4343 | 22.8 | 7.326 | 31.625 | 30.7 | 59.89 | 60.17 | 69.05 | -- | -- | -- | 8.4627 | 6.7562 | 27.489 | 13.298 | 46.542 | 10.777
14:00 | 8.1 | 38 | 114.4 | 104.1856 | 31.5 | 130 | 35.9 | 188 | 0 | 0 | 23.832 | -- | -- | 5.746 | 137.15 | 134.63 | 375.61 | 277.67 | 219.913 | 9.13 | 15.02 | 13.89 | 0.48 | -- | -- | 78.77 | 362.891 | 194.042 | 67.675 | 246.171 | 0 | 27.4343 | 21.2 | 7.7326 | 31.625 | 32 | 59.21 | 59.49 | 69.555 | -- | -- | -- | 8.4905 | 6.7562 | 27.489 | 13.432 | 47.25 | 10.975
14:30 | 8.1 | 38 | 114.4 | 104.1856 | 31.5 | 130 | 35.9 | 188 | 0 | 0 | 23.832 | -- | -- | 5.746 | 137.15 | 134.63 | 375.61 | 277.67 | 219.913 | 9.13 | 15.02 | 13.89 | 0.48 | -- | -- | 78.77 | 362.891 | 194.042 | 67.675 | 246.171 | 0 | 27.4343 | 21.2 | 7.7326 | 31.625 | 32 | 59.21 | 59.49 | 69.555 | -- | -- | -- | 8.4905 | 6.7562 | 27.489 | 13.432 | 47.25 | 10.975
15:00 | 8.1 | 38 | 114.4 | 100.7435 | 36.4 | 130 | 34.8 | 185 | 0 | 0 | 23.584 | -- | -- | 5.746 | 139.5 | 133.57 | 385.6 | 294.18 | 245.094 | 9.05 | 15.02 | 15.1 | 0.48 | -- | -- | 96.9 | 380.496 | 187.364 | 68.028 | 239.54 | 0 | 27.4343 | 21.4 | 8.3567 | 31.625 | 32 | 59.03 | 59.32 | 70.058 | -- | -- | -- | 8.5581 | 6.7562 | 27.489 | 13.758 | 47.986 | 11.019
15:30 | 8.1 | 38 | 114.4 | 100.7435 | 36.4 | 130 | 34.8 | 185 | 0 | 0 | 23.584 | -- | -- | 5.746 | 139.5 | 133.57 | 385.6 | 294.18 | 245.094 | 9.05 | 15.02 | 15.1 | 0.48 | -- | -- | 96.9 | 380.496 | 187.364 | 68.028 | 239.54 | 0 | 27.4343 | 21.4 | 8.3567 | 31.625 | 32 | 59.03 | 59.32 | 70.058 | -- | -- | -- | 8.5581 | 6.7562 | 27.489 | 13.758 | 47.986 | 11.019
16:00 | 8.1 | 38 | 114.4 | 101.1086 | 37.1 | 130 | 34.8 | 188 | 0 | 0 | 23.914 | -- | -- | 5.746 | 126.87 | 138.9 | 401.91 | 310.49 | 257.955 | 9.34 | 15.64 | 15.21 | 0.48 | -- | -- | 100.74 | 385.185 | 187.62 | 68.362 | 239.871 | 0 | 27.4343 | 26 | 8.2621 | 31.625 | 32 | 58.99 | 59.28 | 69.555 | -- | -- | -- | 8.705 | 6.7562 | 27.489 | 14.466 | 48.688 | 10.76
16:30 | 8.1 | 38 | 114.4 | 101.1086 | 37.1 | 130 | 34.8 | 188 | 0 | 0 | 23.914 | -- | -- | 5.746 | 126.87 | 138.9 | 401.91 | 310.49 | 257.955 | 9.34 | 15.64 | 15.21 | 0.48 | -- | -- | 100.74 | 385.185 | 187.62 | 68.362 | 239.871 | 0 | 27.4343 | 26 | 8.2621 | 31.625 | 32 | 58.99 | 59.28 | 69.555 | -- | -- | -- | 8.705 | 6.7562 | 27.489 | 14.466 | 48.688 | 10.76
17:00 | 8.1 | 38 | 119.4 | 105.4412 | 32.7 | 135 | 34.8 | 200 | 0 | 0 | 23.835 | -- | -- | 5.746 | 140.69 | 138.9 | 414.4 | 322.07 | 276.172 | 9.49 | 15.02 | 17.34 | 0.48 | -- | -- | 93.94 | 378.379 | 179.123 | 51.486 | 231.165 | 0 | 27.4343 | 26.7 | 9.0348 | 31.625 | 34.5 | 58.98 | 59.27 | 67.017 | -- | -- | -- | 8.9688 | 6.7562 | 27.489 | 15.737 | 49.109 | 10.767
17:30 | 8.1 | 38 | 119.4 | 105.4412 | 32.7 | 135 | 34.8 | 200 | 0 | 0 | 23.835 | -- | -- | 5.746 | 140.69 | 138.9 | 414.4 | 322.07 | 276.172 | 9.49 | 15.02 | 17.34 | 0.48 | -- | -- | 93.94 | 378.379 | 179.123 | 51.486 | 231.165 | 0 | 27.4343 | 26.7 | 9.0348 | 31.625 | 34.5 | 58.98 | 59.27 | 67.017 | -- | -- | -- | 8.9688 | 6.7562 | 27.489 | 15.737 | 49.109 | 10.767
18:00 | 8.1 | 38 | 124.4 | 113.0777 | 26 | 140 | 36.9 | 210 | 0 | 0 | 23.89 | 1.07 | 201.14 | 5.746 | 141.88 | 136.76 | 416.5 | 323.25 | 277.132 | 9.53 | 15.64 | 17.93 | 5.54 | -- | -- | 85.47 | 374.247 | 183.531 | 67.689 | 221.966 | 0 | 27.4343 | 26.7 | 9.2071 | 31.625 | 34.5 | 58.76 | 59.05 | 69.05 | -- | -- | -- | 9.2155 | 6.7562 | 27.489 | 16.926 | 48.916 | 10.785
18:30 | 8.1 | 38 | 124.4 | 113.0777 | 26 | 140 | 36.9 | 210 | 0 | 0 | 23.89 | 1.07 | 201.14 | 5.746 | 141.88 | 136.76 | 416.5 | 323.25 | 277.132 | 9.53 | 15.64 | 17.93 | 5.54 | -- | -- | 85.47 | 374.247 | 183.531 | 67.689 | 221.966 | 0 | 27.4343 | 26.7 | 9.2071 | 31.625 | 34.5 | 58.76 | 59.05 | 69.05 | -- | -- | -- | 9.2155 | 6.7562 | 27.489 | 16.926 | 48.916 | 10.785
19:00 | 8.1 | 38 | 134.4 | 110.0341 | 36.8 | 150 | 38 | 220 | 0 | 0 | 23.695 | -- | -- | 5.746 | 146.7 | 132.52 | 414.4 | 320.22 | 272.109 | 9.48 | 17.54 | 18.86 | 5.56 | -- | -- | 94.12 | 383.641 | 183.666 | 68.055 | 220.209 | 0 | 27.4343 | 26.2 | 10.2793 | 31.625 | 36 | 58.85 | 59.14 | 69.555 | -- | -- | -- | 9.193 | 6.7562 | 27.489 | 16.818 | 49.109 | 10.289
19:30 | 8.1 | 38 | 134.4 | 110.0341 | 36.8 | 150 | 38 | 220 | 0 | 0 | 23.695 | -- | -- | 5.746 | 146.7 | 132.52 | 414.4 | 320.22 | 272.109 | 9.48 | 17.54 | 18.86 | 5.56 | -- | -- | 94.12 | 383.641 | 183.666 | 68.055 | 220.209 | 0 | 27.4343 | 26.2 | 10.2793 | 31.625 | 36 | 58.85 | 59.14 | 69.555 | -- | -- | -- | 9.193 | 6.7562 | 27.489 | 16.818 | 49.109 | 10.289
20:00 | 8.1 | 38 | 139.4 | 137.0345 | 27.7 | 155 | 38 | 223 | 0 | 0 | 23.8 | -- | -- | 5.746 | 168.33 | 153.16 | 416.5 | 324.17 | 267.74 | 9.55 | 18.86 | 17.15 | 5.6 | -- | -- | 89.3 | 378.817 | 175.193 | 68.191 | 242.04 | 0 | 27.4343 | 28.1 | 8.8811 | 31.625 | 36.2 | 60.18 | 60.47 | 71.061 | -- | -- | -- | 9.063 | 6.7562 | 27.489 | 16.191 | 49.722 | 9.703
20:30 | 8.1 | 38 | 139.4 | 137.0345 | 27.7 | 155 | 38 | 223 | 0 | 0 | 23.8 | -- | -- | 5.746 | 168.33 | 153.16 | 416.5 | 324.17 | 267.74 | 9.55 | 18.86 | 17.15 | 5.6 | -- | -- | 89.3 | 378.817 | 175.193 | 68.191 | 242.04 | 0 | 27.4343 | 28.1 | 8.8811 | 31.625 | 36.2 | 60.18 | 60.47 | 71.061 | -- | -- | -- | 9.063 | 6.7562 | 27.489 | 16.191 | 49.722 | 9.703
21:00 | 8.1 | 38 | 144.4 | 131.9149 | 30.6 | 160 | 35.9 | 218 | 0 | 0 | 23.865 | -- | -- | 5.746 | 173.69 | 179.82 | 422.85 | 330.52 | 262.492 | 9.56 | 10.99 | 19.21 | 8.56 | -- | -- | 114.33 | 403.855 | 179.256 | 68.152 | 300 | 0 | 27.4343 | 29 | 9.3618 | 31.625 | 35.4 | 60.86 | 61.15 | 71.061 | -- | -- | -- | 9.1269 | 6.7562 | 27.489 | 16.499 | 49.871 | 9.355
21:30 | 8.1 | 38 | 144.4 | 131.9149 | 30.6 | 160 | 35.9 | 218 | 0 | 0 | 23.865 | -- | -- | 5.746 | 173.69 | 179.82 | 422.85 | 330.52 | 262.492 | 9.56 | 10.99 | 19.21 | 8.56 | -- | -- | 114.33 | 403.855 | 179.256 | 68.152 | 300 | 0 | 27.4343 | 29 | 9.3618 | 31.625 | 35.4 | 60.86 | 61.15 | 71.061 | -- | -- | -- | 9.1269 | 6.7562 | 27.489 | 16.499 | 49.871 | 9.355
22:00 | 8.1 | 38 | 149.5 | 134.6698 | 29.5 | 165 | 33.7 | 205 | 0 | 0 | 23.833 | -- | -- | 5.746 | 173.69 | 179.82 | 431.41 | 339.99 | 257.22 | 9.58 | 13.82 | 24.13 | 4.66 | -- | -- | 124.97 | 414.493 | 179.256 | 57.739 | 300 | 0 | 27.4343 | 29 | 9.8235 | 31.625 | 34.5 | 62.14 | 62.43 | 71.56 | -- | -- | -- | 9.0289 | 6.7562 | 27.489 | 16.027 | 50.142 | 8.936
22:30 | 8.1 | 38 | 149.5 | 134.6698 | 29.5 | 165 | 33.7 | 205 | 0 | 0 | 23.833 | -- | -- | 5.746 | 173.69 | 179.82 | 431.41 | 339.99 | 257.22 | 9.58 | 13.82 | 24.13 | 4.66 | -- | -- | 124.97 | 414.493 | 179.256 | 57.739 | 300 | 0 | 27.4343 | 29 | 9.8235 | 31.625 | 34.5 | 62.14 | 62.43 | 71.56 | -- | -- | -- | 9.0289 | 6.7562 | 27.489 | 16.027 | 50.142 | 8.936
23:00 | 8.1 | 38 | 149.5 | 141.5121 | 26.1 | 165 | 33.7 | 203 | 0 | 0 | 23.808 | -- | -- | 5.746 | 169.66 | 176.24 | 433.56 | 341.23 | 256.696 | 9.47 | 13.82 | 14.72 | 4.38 | -- | -- | 142.85 | 432.376 | 174.924 | 57.902 | 300 | 0 | 27.4343 | 29 | 8.4726 | 31.625 | 34.5 | 64.3 | 64.59 | 73.544 | 71.8407 | 90.8043 | 82.6168 | 9.1069 | 6.7562 | 27.489 | 16.403 | 50.217 | 8.84
23:30 | 8.1 | 38 | 149.5 | 141.5121 | 26.1 | 165 | 33.7 | 203 | 0 | 0 | 23.808 | -- | -- | 5.746 | 169.66 | 176.24 | 433.56 | 341.23 | 256.696 | 9.47 | 13.82 | 14.72 | 4.38 | -- | -- | 142.85 | 432.376 | 174.924 | 57.902 | 300 | 0 | 27.4343 | 29 | 8.4726 | 31.625 | 34.5 | 64.3 | 64.59 | 73.544 | 71.8407 | 90.8043 | 82.6168 | 9.1069 | 6.7562 | 27.489 | 16.403 | 50.217 | 8.84
MAX | 8 | 38 | 84.3 | 62.9973 | 25.7 | 100 | 27.1 | 185 | 0 | 0 | 23.472 | 1.07 | 167.33 | 5.746 | 58.53 | 123.18 | 231.64 | 143.83 | 138.857 | 8.93 | 10.99 | 10.11 | 0.47 | 0 | 0 | 51.74 | 288.468 | 174.924 | 42.953 | 220.209 | 0 | 27.4343 | 14.3 | 7.3119 | 31.625 | 26.2 | 50.87 | 51.16 | 37.889 | 71.8407 | 57.4262 | 82.6168 | 8.4627 | 6.7562 | 27.489 | 13.298 | 46.542 | 8.84
MIN | 8.1 | 38 | 149.5 | 141.5121 | 39.1 | 165 | 38 | 230 | 0 | 0 | 24.062 | 1.07 | 201.14 | 5.746 | 173.69 | 179.82 | 433.56 | 341.23 | 277.132 | 9.58 | 20 | 24.13 | 11.46 | 0 | 0 | 142.85 | 432.376 | 283.501 | 69.039 | 300 | 0 | 27.4343 | 29 | 11.628 | 31.625 | 36.2 | 64.3 | 64.59 | 73.544 | 71.8407 | 90.8043 | 82.6168 | 9.2155 | 6.7562 | 27.489 | 16.926 | 50.217 | 11.688
PROM | 8.075 | 38 | 118.5667 | 107.4301 | 31.4167 | 134.1667 | 35.2542 | 207.4167 | 0 | 0 | 23.812 | 1.07 | 184.235 | 5.746 | 109.8542 | 142.1479 | 337.4987 | 266.5904 | 197.4944 | 9.2958 | 15.4638 | 17.289 | 5.5017 | #DIV/0! | #DIV/0! | 83.6308 | 341.4799 | 208.5433 | 61.8592 | 257.0116 | 0 | 27.4343 | 22.8833 | 8.8961 | 31.625 | 31.625 | 58.9758 | 59.2646 | 64.406 | 71.8407 | 80.5576 | 82.6168 | 8.9188 | 6.7562 | 27.489 | 15.4963 | 48.0331 | 10.4739
INICIO | 8 | 38 | 84.3 | 62.9973 | 39.1 | 100 | 27.1 | 195 | 0 | 0 | 23.909 | -- | -- | 5.746 | 92.33 | 123.18 | 234.64 | 146.83 | 138.865 | 8.93 | 17.54 | 16.696 | 7.49 | -- | -- | 88.42 | 288.468 | 192.316 | 57.207 | 253.443 | 0 | 27.4343 | 26.2 | 8.6099 | 31.625 | 29.2 | 50.87 | 51.16 | 37.889 | -- | 57.4262 | -- | 8.9395 | 6.7562 | 27.489 | 15.596 | 46.62 | 9.5
FINAL | 8.1 | 38 | 149.5 | 141.5121 | 26.1 | 165 | 33.7 | 203 | 0 | 0 | 23.808 | -- | -- | 5.746 | 169.66 | 176.24 | 433.56 | 341.23 | 256.696 | 9.47 | 13.82 | 14.72 | 4.38 | -- | -- | 142.85 | 432.376 | 174.924 | 57.902 | 300 | 0 | 27.4343 | 29 | 8.4726 | 31.625 | 34.5 | 64.3 | 64.59 | 73.544 | 71.8407 | 90.8043 | 82.6168 | 9.1069 | 6.7562 | 27.489 | 16.403 | 50.217 | 8.84
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 15 de Febrero del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 1.4867 | 1.0072 | 0.4055 | 0.22059 | 0.02799 | 3874.9383 | -- | -- | 0.55867 | 22.0547 | -- | 0.47409 | 0.27391 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.49 | 0.419 | -- | 259.289 | 0 | 0 | 36.84 | 0.139 | 0.33221 | 0.11778 | 9.12 | 0.34208
00:30 | 2695 | 1.4867 | 1.0072 | 0.4055 | 0.22059 | 0.02799 | 3874.9383 | -- | -- | 0.55867 | 22.0547 | -- | 0.47409 | 0.27391 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.49 | 0.419 | -- | 259.289 | 0 | 0 | 36.84 | 0.139 | 0.33221 | 0.11778 | 9.12 | 0.34208
01:00 | 2695 | 1.7235 | 1.0261 | 0.418 | 0.15301 | 0.02999 | 3874.9681 | -- | -- | 0.55689 | 22.1301 | -- | 0.51256 | 0.28564 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.49 | 0.417 | -- | 259.29 | 0 | 0 | 36.84 | 0.141 | 0.30755 | 0.15731 | 9.16 | 0.31998
01:30 | 2695 | 1.7235 | 1.0261 | 0.418 | 0.15301 | 0.02999 | 3874.9681 | -- | -- | 0.55689 | 22.1301 | -- | 0.51256 | 0.28564 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.49 | 0.417 | -- | 259.29 | 0 | 0 | 36.84 | 0.141 | 0.30755 | 0.15731 | 9.16 | 0.31998
02:00 | 2695 | 1.9634 | 1.0639 | 0.418 | 0.12469 | 0.03321 | 3875.0206 | -- | -- | 0.55606 | 22.2627 | -- | 0.52846 | 0.29158 | 2412.43 | 1.016 | -- | 0.49 | 0.419 | -- | 259.291 | 0 | 0 | 36.84 | 0.143 | 0.2759 | 0.18188 | 9.16 | 0.29784
02:30 | 2695 | 1.9634 | 1.0639 | 0.418 | 0.12469 | 0.03321 | 3875.0206 | -- | -- | 0.55606 | 22.2627 | -- | 0.52846 | 0.29158 | 2412.43 | 1.016 | -- | 0.49 | 0.419 | -- | 259.291 | 0 | 0 | 36.84 | 0.143 | 0.2759 | 0.18188 | 9.16 | 0.29784
03:00 | 2695 | 2.2104 | 1.0612 | 0.418 | 0.11834 | 0.04022 | 3875.0824 | -- | -- | 0.55577 | 22.4194 | -- | 0.50461 | 0.30356 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.49 | 0.416 | -- | 259.292 | 0 | 0 | 36.84 | 0.139 | 0.25239 | 0.18658 | 9.13 | 0.2769
03:30 | 2695 | 2.2104 | 1.0612 | 0.418 | 0.11834 | 0.04022 | 3875.0824 | -- | -- | 0.55577 | 22.4194 | -- | 0.50461 | 0.30356 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.49 | 0.416 | -- | 259.292 | 0 | 0 | 36.84 | 0.139 | 0.25239 | 0.18658 | 9.13 | 0.2769
04:00 | 2695 | 2.4725 | 0.9991 | 0.394 | 0.14006 | 0.04355 | 3875.1388 | -- | -- | 0.55592 | 22.5624 | -- | 0.47409 | 0.33407 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.49 | 0.424 | -- | 259.294 | 0 | 0 | 36.84 | 0.137 | 0.25724 | 0.16923 | 9.16 | 0.27945
04:30 | 2695 | 2.4725 | 0.9991 | 0.394 | 0.14006 | 0.04355 | 3875.1388 | -- | -- | 0.55592 | 22.5624 | -- | 0.47409 | 0.33407 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.49 | 0.424 | -- | 259.294 | 0 | 0 | 36.84 | 0.137 | 0.25724 | 0.16923 | 9.16 | 0.27945
05:00 | 2695 | 2.6411 | 0.9505 | 0.382 | 0.12223 | 0.04866 | 3875.212 | -- | -- | 0.55513 | 22.7483 | -- | 0.49666 | 0.41048 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.49 | 0.421 | -- | 259.295 | 0 | 0 | 36.84 | 0.132 | 0.25968 | 0.17456 | 9.22 | 0.28535
05:30 | 2695 | 2.6411 | 0.9505 | 0.382 | 0.12223 | 0.04866 | 3875.212 | -- | -- | 0.55513 | 22.7483 | -- | 0.49666 | 0.41048 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.49 | 0.421 | -- | 259.295 | 0 | 0 | 36.84 | 0.132 | 0.25968 | 0.17456 | 9.22 | 0.28535
06:00 | 2695 | 2.8329 | 0.8911 | 0.374 | 0.09084 | 0.04414 | 3875.2799 | -- | -- | 0.55359 | 22.9214 | -- | 0.52846 | 0.41048 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.489 | 0.42 | 72.72 | 259.296 | 0 | 0 | 36.84 | 0.123 | 0.26579 | 0.16489 | 9.21 | 0.29097
06:30 | 2695 | 2.8329 | 0.8911 | 0.374 | 0.09084 | 0.04414 | 3875.2799 | -- | -- | 0.55359 | 22.9214 | -- | 0.52846 | 0.41048 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.489 | 0.42 | 72.72 | 259.296 | 0 | 0 | 36.84 | 0.123 | 0.26579 | 0.16489 | 9.21 | 0.29097
07:00 | 2695 | 3.077 | 0.823 | 0.36 | 0.05565 | 0.04664 | 3875.3491 | -- | -- | 0.55191 | 23.098 | -- | 0.53641 | 0.41048 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.49 | 0.419 | -- | 259.297 | 0 | 0 | 36.84 | 0.134 | 0.25118 | 0.18563 | 9.19 | 0.30797
07:30 | 2695 | 3.077 | 0.823 | 0.36 | 0.05565 | 0.04664 | 3875.3491 | -- | -- | 0.55191 | 23.098 | -- | 0.53641 | 0.41048 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.49 | 0.419 | -- | 259.297 | 0 | 0 | 36.84 | 0.134 | 0.25118 | 0.18563 | 9.19 | 0.30797
08:00 | 2695 | 3.3724 | 0.7555 | 0.342 | 0.00926 | 0.04882 | 3875.425 | -- | -- | 0.55091 | 23.2921 | 127.5083 | 0.52846 | 0.3465 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.489 | 0.421 | -- | 259.298 | 0 | 0 | 36.84 | 0.146 | 0.2285 | 0.19041 | 9.15 | 0.33277
08:30 | 2695 | 3.3724 | 0.7555 | 0.342 | 0.00926 | 0.04882 | 3875.425 | -- | -- | 0.55091 | 23.2921 | 127.5083 | 0.52846 | 0.3465 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.489 | 0.421 | -- | 259.298 | 0 | 0 | 36.84 | 0.146 | 0.2285 | 0.19041 | 9.15 | 0.33277
09:00 | 2695 | 3.6485 | 0.733 | 0.334 | 0 | 0.04852 | 3875.4933 | -- | -- | 0.54801 | 23.467 | -- | 0.52051 | 0.27975 | 2412.47 | 1.022 | -- | 0.49 | 0.422 | -- | 259.314 | 0 | 0 | 36.84 | 0.145 | 0.20865 | 0.20222 | 9.09 | 0.35377
09:30 | 2695 | 3.6485 | 0.733 | 0.334 | 0 | 0.04852 | 3875.4933 | -- | -- | 0.54801 | 23.467 | -- | 0.52051 | 0.27975 | 2412.47 | 1.022 | -- | 0.49 | 0.422 | -- | 259.314 | 0 | 0 | 36.84 | 0.145 | 0.20865 | 0.20222 | 9.09 | 0.35377
10:00 | 2695 | 4.0307 | 0.658 | 0.326 | 0.01228 | 0.03597 | 3875.5168 | -- | -- | 0.54589 | 23.5272 | -- | 0.51256 | 0.24543 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.489 | 0.402 | -- | 259.33 | 0 | 0 | 36.84 | 0.147 | 0.19377 | 0.20222 | 9.22 | 0.38078
10:30 | 2695 | 4.0307 | 0.658 | 0.326 | 0.01228 | 0.03597 | 3875.5168 | -- | -- | 0.54589 | 23.5272 | -- | 0.51256 | 0.24543 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.489 | 0.402 | -- | 259.33 | 0 | 0 | 36.84 | 0.147 | 0.19377 | 0.20222 | 9.22 | 0.38078
11:00 | 2695 | 4.4732 | 0.59142 | 0.299 | 0.03297 | 0.02869 | 3875.5049 | -- | -- | 0.54538 | 23.4967 | -- | 0.49666 | 0.22369 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.489 | 0.419 | -- | 259.345 | 0 | 0 | 36.84 | 0.15 | 0.19491 | 0.19234 | 9.21 | 0.40975
11:30 | 2695 | 4.4732 | 0.59142 | 0.299 | 0.03297 | 0.02869 | 3875.5049 | -- | -- | 0.54538 | 23.4967 | -- | 0.49666 | 0.22369 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.489 | 0.419 | -- | 259.345 | 0 | 0 | 36.84 | 0.15 | 0.19491 | 0.19234 | 9.21 | 0.40975
12:00 | 2695 | 4.9315 | 0.5868 | 0.287 | 0.05638 | 0.02316 | 3875.4893 | -- | -- | 0.54554 | 23.4568 | -- | 0.48161 | 0.19312 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.489 | 0.419 | -- | 259.361 | 0 | 0 | 36.84 | 0.15 | 0.21445 | 0.18188 | 9.24 | 0.42606
12:30 | 2695 | 4.9315 | 0.5868 | 0.287 | 0.05638 | 0.02316 | 3875.4893 | -- | -- | 0.54554 | 23.4568 | -- | 0.48161 | 0.19312 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.489 | 0.419 | -- | 259.361 | 0 | 0 | 36.84 | 0.15 | 0.21445 | 0.18188 | 9.24 | 0.42606
13:00 | 2695 | 5.3657 | 0.58449 | 0.281 | 0.06765 | 0.02006 | 3875.4808 | -- | -- | 0.54554 | 23.435 | -- | 0.46657 | 0.16991 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.489 | 0.418 | -- | 259.376 | 0 | 0 | 36.84 | 0.148 | 0.24038 | 0.17727 | 9.22 | 0.42958
13:30 | 2695 | 5.3657 | 0.58449 | 0.281 | 0.06765 | 0.02006 | 3875.4808 | -- | -- | 0.54554 | 23.435 | -- | 0.46657 | 0.16991 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.489 | 0.418 | -- | 259.376 | 0 | 0 | 36.84 | 0.148 | 0.24038 | 0.17727 | 9.22 | 0.42958
14:00 | 2695 | 6.1146 | 0.63069 | 0.299 | 0.04465 | 0.01951 | 3875.4826 | -- | -- | 0.54554 | 23.4397 | -- | 0.45905 | 0.15297 | 2412.11 | 0.974 | -- | 0.489 | 0.428 | -- | 259.392 | 0 | 0 | 36.84 | 0.144 | 0.25239 | 0.18658 | 9.13 | 0.43974
14:30 | 2695 | 6.1146 | 0.63069 | 0.299 | 0.04465 | 0.01951 | 3875.4826 | -- | -- | 0.54554 | 23.4397 | -- | 0.45905 | 0.15297 | 2412.11 | 0.974 | -- | 0.489 | 0.428 | -- | 259.392 | 0 | 0 | 36.84 | 0.144 | 0.25239 | 0.18658 | 9.13 | 0.43974
15:00 | 2695 | 6.9341 | 0.673 | 0.294 | 0.02891 | 0.01907 | 3875.4838 | -- | -- | 0.54554 | 23.4428 | -- | 0.45905 | 0.14129 | 2412.16 | 0.982 | -- | 0.489 | 0.42 | -- | 259.408 | 0 | 0 | 36.84 | 0.14 | 0.28187 | 0.17456 | 9.08 | 0.45793
15:30 | 2695 | 6.9341 | 0.673 | 0.294 | 0.02891 | 0.01907 | 3875.4838 | -- | -- | 0.54554 | 23.4428 | -- | 0.45905 | 0.14129 | 2412.16 | 0.982 | -- | 0.489 | 0.42 | -- | 259.408 | 0 | 0 | 36.84 | 0.14 | 0.28187 | 0.17456 | 9.08 | 0.45793
16:00 | 2695 | 7.6674 | 0.7405 | 0.294 | 0.04161 | 0.01849 | 3875.475 | -- | -- | 0.54554 | 23.4201 | -- | 0.45905 | 0.13393 | 2412.21 | 0.988 | -- | 0.489 | 0.419 | -- | 259.423 | 0 | 0 | 36.84 | 0.135 | 0.31213 | 0.17546 | 9.12 | 0.45215
16:30 | 2695 | 7.6674 | 0.7405 | 0.294 | 0.04161 | 0.01849 | 3875.475 | -- | -- | 0.54554 | 23.4201 | -- | 0.45905 | 0.13393 | 2412.21 | 0.988 | -- | 0.489 | 0.419 | -- | 259.423 | 0 | 0 | 36.84 | 0.135 | 0.31213 | 0.17546 | 9.12 | 0.45215
17:00 | 2695 | 8.3809 | 0.768 | 0.302 | 0.02589 | 0.01818 | 3875.4464 | 49.239 | 8.5216 | 0.54554 | 23.3467 | -- | 0.45179 | 0.12023 | 2412.31 | 1.001 | -- | 0.489 | 0.419 | -- | 259.439 | 0 | 0 | 36.84 | 0.13 | 0.31828 | 0.19137 | 9.13 | 0.44643
17:30 | 2695 | 8.3809 | 0.768 | 0.302 | 0.02589 | 0.01818 | 3875.4464 | 49.239 | 8.5216 | 0.54554 | 23.3467 | -- | 0.45179 | 0.12023 | 2412.31 | 1.001 | -- | 0.489 | 0.419 | -- | 259.439 | 0 | 0 | 36.84 | 0.13 | 0.31828 | 0.19137 | 9.13 | 0.44643
18:00 | 2695 | 8.8858 | 0.783 | 0.334 | 0 | 0.01984 | 3875.4086 | -- | -- | 0.53012 | 23.2499 | 129.3234 | 0.43726 | 0.1109 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.487 | 0.419 | 72.72 | 259.455 | 0 | 0 | 36.84 | 0.124 | 0.29843 | 0.22399 | 9.13 | 0.44128
18:30 | 2695 | 8.8858 | 0.783 | 0.334 | 0 | 0.01984 | 3875.4086 | -- | -- | 0.53012 | 23.2499 | 129.3234 | 0.43726 | 0.1109 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.487 | 0.419 | 72.72 | 259.455 | 0 | 0 | 36.84 | 0.124 | 0.29843 | 0.22399 | 9.13 | 0.44128
19:00 | 2695 | 9.3252 | 0.783 | 0.3435 | 0 | 0.02116 | 3875.3744 | -- | -- | 0.52601 | 23.1626 | -- | 0.42999 | 0.10792 | 2412.38 | 1.01 | -- | 0.487 | 0.42 | -- | 259.47 | 0 | 0 | 36.84 | 0.136 | 0.31982 | 0.21036 | 9.16 | 0.42706
19:30 | 2695 | 9.3252 | 0.783 | 0.3435 | 0 | 0.02116 | 3875.3744 | -- | -- | 0.52601 | 23.1626 | -- | 0.42999 | 0.10792 | 2412.38 | 1.01 | -- | 0.487 | 0.42 | -- | 259.47 | 0 | 0 | 36.84 | 0.136 | 0.31982 | 0.21036 | 9.16 | 0.42706
20:00 | 2695 | 9.7528 | 0.788 | 0.386 | 0 | 0.02074 | 3875.3394 | -- | -- | 0.5231 | 23.0731 | -- | 0.43726 | 0.11393 | 2412.42 | 1.015 | -- | 0.487 | 0.443 | -- | 259.486 | 0 | 0 | 36.84 | 0.147 | 0.3106 | 0.21242 | 9.16 | 0.40345
20:30 | 2695 | 9.7528 | 0.788 | 0.386 | 0 | 0.02074 | 3875.3394 | -- | -- | 0.5231 | 23.0731 | -- | 0.43726 | 0.11393 | 2412.42 | 1.015 | -- | 0.487 | 0.443 | -- | 259.486 | 0 | 0 | 36.84 | 0.147 | 0.3106 | 0.21242 | 9.16 | 0.40345
21:00 | 2695 | 10.1622 | 0.7705 | 0.418 | 0 | 0.02035 | 3875.3171 | -- | -- | 0.52096 | 23.0163 | -- | 0.43726 | 0.09654 | 2412.49 | 1.024 | -- | 0.487 | 0.418 | -- | 259.502 | 0 | 0 | 36.84 | 0.143 | 0.30602 | 0.19234 | 9.19 | 0.37986
21:30 | 2695 | 10.1622 | 0.7705 | 0.418 | 0 | 0.02035 | 3875.3171 | -- | -- | 0.52096 | 23.0163 | -- | 0.43726 | 0.09654 | 2412.49 | 1.024 | -- | 0.487 | 0.418 | -- | 259.502 | 0 | 0 | 36.84 | 0.143 | 0.30602 | 0.19234 | 9.19 | 0.37986
22:00 | 2695 | 10.1939 | 0.743 | 0.392 | 0 | 0.02223 | 3875.2894 | -- | -- | 0.51778 | 22.9455 | -- | 0.43726 | 0.08092 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.486 | 0.217 | -- | 259.517 | 0 | 0 | 36.84 | 0.139 | 0.30146 | 0.20222 | 9.16 | 0.35596
22:30 | 2695 | 10.1939 | 0.743 | 0.392 | 0 | 0.02223 | 3875.2894 | -- | -- | 0.51778 | 22.9455 | -- | 0.43726 | 0.08092 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.486 | 0.217 | -- | 259.517 | 0 | 0 | 36.84 | 0.139 | 0.30146 | 0.20222 | 9.16 | 0.35596
23:00 | 2695 | 10.2193 | 0.768 | 0.398 | 0 | 0.02411 | 3875.2647 | -- | -- | 0.51403 | 22.8593 | -- | 0.43726 | 0.06071 | 2412.45 | 1.019 | -- | 0.487 | 0.217 | -- | 259.533 | 0 | 0 | 36.84 | 0.143 | 0.28487 | 0.23154 | 9.12 | 0.33194
23:30 | 2695 | 10.2193 | 0.768 | 0.398 | 0 | 0.02411 | 3875.2647 | -- | -- | 0.51403 | 22.8593 | -- | 0.43726 | 0.06071 | 2412.45 | 1.019 | -- | 0.487 | 0.217 | -- | 259.533 | 0 | 0 | 36.84 | 0.143 | 0.28487 | 0.23154 | 9.12 | 0.33194

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 15 de Febrero del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
15/02/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
15/02/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/02/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/02/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/02/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
15/02/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/02/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/02/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
15/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
15/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
15/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
15/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.62
15/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
15/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
15/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
15/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
15/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
15/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.8
15/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
15/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
15/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.057
15/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
15/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
15/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
15/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
15/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
15/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
15/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
15/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
15/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.1

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 15 de Febrero del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
15/02/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/02/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/02/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/02/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/02/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/02/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/02/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/02/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/02/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/02/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/02/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 99.86
15/02/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 220.642
15/02/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 21:00:00 | 23:00:00 | 100
15/02/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 23:01:00 | 23:59:59 | 150
15/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 17.874
15/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 25.933
15/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 41.998
15/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.944

## STOCK_COMB
domingo, 15 de Febrero del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
15/02/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 517.79 | 517.79 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
15/02/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.828 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
15/02/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 391.354 | 391.354 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
15/02/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.811 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
15/02/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 562.28 | 562.28 | 0 | m3
15/02/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
15/02/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9560.39 | 9560.39 | 0 | m3
15/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
15/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
15/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59556.65 | 59556.65 | 0 | m3
15/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31070.08 | 31070.08 | 0 | m3
15/02/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
15/02/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 531.71 | 494.2571 | 0 | m3
15/02/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 749.88 | 749.88 | 0 | m3
15/02/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 586.08 | 585.381 | 0 | m3 | Disminución por variacion de temperatura.
15/02/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1964.32 | 1964.32 | 0 | m3
15/02/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2490.45 | 2490.45 | 0 | m3
15/02/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7514.19 | 7514.19 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
15/02/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57224.48 | 57107.866 | 0 | m3 | Arranque de TG4 por PR-25
15/02/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 12.55 | 12.55 | 0 | m3
15/02/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 540.35 | 540.35 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 15 de Febrero del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 15/Feb
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1100.8
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1197.09
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 592.44
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 518.67
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 718.25
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1035.2118
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 3.1311
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 98.33
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2363.79
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 76877.133
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 174
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 352908
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 962949.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 315363.68
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1211570.3
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 396786.32
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 37.4529
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 722154.32
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 867459.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 978042.46
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1170340.74
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1599991
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 18478.7
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 18843.54
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 19528.41
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 12596.5
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 14107.55
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 14112.45
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13555.32
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13555.32
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 116.614
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1115940
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
domingo, 15 de Febrero del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
15/02/2026 00:00 | 861.6 | 0 | 92.69 | 92.69 | 0 | 512.89 | 9234 | 22712 | 4387.9943 | 3961.0683 | 4386.3086 | 4386.4479 | 6641.257 | 6926.586
15/02/2026 01:00 | 861.7 | 0 | 93.33 | 93.33 | 0 | 511.91 | 9278 | 22629 | 4387.6537 | 3964.8242 | 4385.7799 | 4385.7582 | 6639.686 | 6924.393
15/02/2026 02:00 | 861.9 | 0 | 94.62 | 94.62 | 0 | 512.89 | 9431 | 22669 | 4446.2226 | 4177.4688 | 4444.4023 | 4444.197 | 6641.257 | 6922.346
15/02/2026 03:00 | 862.4 | 0 | 96.66 | 96.66 | 0 | 511.91 | 9610 | 23310 | 4502.4105 | 4271.9242 | 4500.2307 | 4500.4184 | 6650.678 | 6920.615
15/02/2026 04:00 | 863.5 | 0 | 98.59 | 98.59 | 0 | 511.91 | 9788 | 23164 | 4513.1206 | 4297.3476 | 4510.7685 | 4511.0481 | 6661.671 | 6918.678
15/02/2026 05:00 | 863 | 0 | 99.61 | 99.61 | 0 | 511.91 | 9898 | 23298 | 4507.8727 | 4277.6592 | 4505.3924 | 4505.3794 | 6641.649 | 6941.196
15/02/2026 06:00 | 863.2 | 0 | 100.24 | 100.24 | 0 | 516.81 | 9954 | 23133 | 4511.079 | 4285.3538 | 4508.6944 | 4508.6227 | 6641.649 | 6988.665
15/02/2026 07:00 | 863.6 | 0 | 100.71 | 100.71 | 0 | 514.85 | 10009 | 23180 | 4495.2308 | 4253.2627 | 4493.0694 | 4492.7616 | 6664.026 | 6992.747
15/02/2026 08:00 | 865.6 | 0 | 101.1 | 101.1 | 0 | 510.93 | 10060 | 23303 | 4476.6841 | 4219.1623 | 4474.3705 | 4474.4575 | 6662.456 | 6993.519
15/02/2026 09:00 | 855.1 | 0 | 101.02 | 101.02 | 0 | 510.93 | 10033 | 23232 | 4447.1858 | 4149.6116 | 4444.7391 | 4445.536 | 6662.849 | 7000.407
15/02/2026 10:00 | 856.2 | 0 | 100.8 | 100.8 | 0 | 513.87 | 10006 | 23139 | 4435.3195 | 4135.4835 | 4433.4514 | 4433.3045 | 6668.737 | 7010.052
15/02/2026 11:00 | 854.2 | 0 | 100.54 | 100.54 | 0 | 512.89 | 9978 | 23171 | 4410.6704 | 4097.1927 | 4408.0089 | 4409.4348 | 6664.812 | 7016.685
15/02/2026 12:00 | 855.6 | 0 | 100.08 | 100.08 | 0 | 511.91 | 9951 | 23252 | 4401.6986 | 4081.8614 | 4398.3413 | 4403.0754 | 6666.774 | 7082.97
15/02/2026 13:00 | 854.2 | 0 | 99.6 | 99.6 | 0 | 512.89 | 9914 | 23247 | 4354.7222 | 3990.4644 | 4350.6942 | 4358.3515 | 6664.812 | 7165.079
15/02/2026 14:00 | 848.5 | 0 | 98.9 | 98.9 | 0 | 513.87 | 9869 | 23222 | 4356.7001 | 3994.4297 | 4352.0271 | 4365.4869 | 6663.634 | 7162.907
15/02/2026 15:00 | 835.9 | 0 | 98.73 | 98.73 | 0 | 515.83 | 9828 | 23160 | 4401.3874 | 4078.7284 | 4396.6075 | 4409.8598 | 6664.812 | 7162.135
15/02/2026 16:00 | 854.6 | 0 | 98.99 | 98.99 | 0 | 514.85 | 9871 | 23124 | 4444.5919 | 4167.3011 | 4440.3701 | 4449.6307 | 6665.204 | 7163.148
15/02/2026 17:00 | 856 | 0 | 99.7 | 99.7 | 0 | 513.87 | 9915 | 23192 | 4459.5554 | 4182.1578 | 4455.7094 | 4463.438 | 6665.989 | 7159.087
15/02/2026 18:00 | 857 | 2988.8 | 100.27 | 100.27 | 0 | 517.79 | 9958 | 23297 | 4440.6253 | 4158.0764 | 4437.1974 | 4441.6557 | 6664.419 | 7156.612
15/02/2026 19:00 | 856.1 | 2987.19 | 100.22 | 100.22 | 0 | 512.89 | 9976 | 22810 | 4430.7487 | 4106.4407 | 4428.5366 | 4429.8599 | 6644.005 | 7157.239
15/02/2026 20:00 | 857.8 | 2988.34 | 99.32 | 99.32 | 0 | 515.83 | 9905 | 22631 | 4383.7921 | 3972.8317 | 4382.1563 | 4382.2559 | 6642.827 | 7157.75
15/02/2026 21:00 | 860 | 2987.64 | 99.1 | 99.1 | 0 | 512.89 | 9853 | 22796 | 4381.4208 | 3966.3593 | 4379.5932 | 4379.6035 | 6639.686 | 7157.825
15/02/2026 22:00 | 861.4 | 2987.64 | 98.61 | 98.61 | 0 | 509.95 | 9820 | 22689 | 4405.5343 | 4021.947 | 4403.775 | 4403.6945 | 6642.434 | 7157.729
15/02/2026 23:00 | 861.7 | 2985.58 | 98.59 | 98.59 | 0 | 507.98 | 9805 | 22681 | 4425.6771 | 4054.3956 | 4423.7415 | 4423.619 | 6641.649 | 7157.57

## TEMP_AMB
domingo, 15 de Febrero del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
15/02/2026 00:00 | 25 | 25.33 | 25.33 | 21.6 | 21.6 | 26.96 | 26.96 | 21.7 | 35.98 | 22.1 | 22.2 | 28.95 | 23.075 | 21.755 | 26.31
15/02/2026 01:00 | 24 | 25.18 | 25.18 | 21.6 | 21.6 | 26.81 | 26.81 | 21.5 | 35.77 | 21.9 | 22.5 | 28.65 | 23.225 | 21.3786 | 26.26
15/02/2026 02:00 | 23 | 25.09 | 25.09 | 21.3 | 21.3 | 26.52 | 26.52 | 21.4 | 35.49 | 21.7 | 22.2 | 28.43 | 23.275 | 21.5161 | 26.32
15/02/2026 03:00 | 23 | 24.86 | 24.86 | 21 | 21 | 26.34 | 26.34 | 21.3 | 35.53 | 21.6 | 21.9 | 28.28 | 23.4 | 21.0805 | 26.38
15/02/2026 04:00 | 22 | 24.82 | 24.82 | 20.9 | 20.9 | 26.24 | 26.24 | 21.2 | 35.63 | 21.5 | 21.7 | 28.17 | 23.275 | 21.1457 | 26.45
15/02/2026 05:00 | 22 | 24.89 | 24.89 | 20.7 | 20.7 | 26.01 | 26.01 | 21.1 | 35.17 | 21.2 | 21.5 | 28.04 | 23.075 | 20.7292 | 26.51
15/02/2026 06:00 | 22 | 24.89 | 24.89 | 20.6 | 20.6 | 25.79 | 25.79 | 21 | 36.29 | 21.2 | 21.4 | 27.91 | 23 | 20.7041 | 26.57
15/02/2026 07:00 | 22 | 24.94 | 24.94 | 20.6 | 20.6 | 25.93 | 25.93 | 21.2 | 36.31 | 21.1 | 21.6 | 27.78 | 22.9 | 20.7804 | 26.88
15/02/2026 08:00 | 27 | 26.02 | 26.02 | 21.1 | 21.1 | 26.51 | 26.51 | 21.1 | 36.7 | 22 | 22.3 | 27.78 | 22.825 | 21.2652 | 28.16
15/02/2026 09:00 | 29 | 27.25 | 27.25 | 22.3 | 22.3 | 27.45 | 27.45 | 22 | 38.21 | 23.8 | 25 | 27.92 | 23.525 | 24.2441 | 29.45
15/02/2026 10:00 | 29 | 29.87 | 29.87 | 23.4 | 23.4 | 28.48 | 28.48 | 22.7 | 36.13 | 25.4 | 26.7 | 28.02 | 24.475 | 25.8711 | 31.77
15/02/2026 11:00 | 33 | 29.07 | 29.07 | 24.9 | 24.9 | 28.8 | 28.8 | 23.3 | 35.22 | 27.2 | 29.3 | 28.24 | 23.825 | 27.9678 | 33.3
15/02/2026 12:00 | 33 | 28.83 | 28.83 | 25.4 | 25.4 | 29.04 | 29.04 | 23.7 | 36.98 | 27 | 28.2 | 28.64 | 25.4 | 27.5162 | 33.14
15/02/2026 13:00 | 33 | 28.33 | 28.33 | 25.7 | 25.7 | 29.38 | 29.38 | 23.4 | 37.33 | 26.9 | 28.4 | 29.29 | 25.225 | 28.3613 | 34.73
15/02/2026 14:00 | 33 | 28.36 | 28.36 | 24.6 | 24.6 | 30.41 | 30.41 | 23.8 | 36.5 | 25.3 | 26.8 | 29.89 | 26.725 | 25.7296 | 34.03
15/02/2026 15:00 | 30 | 27.81 | 27.81 | 24.5 | 24.5 | 31.31 | 31.31 | 23.8 | 36.46 | 25.5 | 26.5 | 30.58 | 26.575 | 25.9223 | 34.38
15/02/2026 16:00 | 30 | 27.59 | 27.59 | 24.9 | 24.9 | 31.03 | 31.03 | 23.8 | 36.37 | 26.2 | 27.6 | 30.59 | 26.825 | 26.8618 | 34.71
15/02/2026 17:00 | 29 | 27.5 | 27.5 | 24.9 | 24.9 | 30.64 | 30.64 | 23.2 | 36.49 | 27.2 | 25.6 | 30.3 | 26.15 | 25.9544 | 34.22
15/02/2026 18:00 | 29 | 26.94 | 26.94 | 24.2 | 24.2 | 30.02 | 30.02 | 23.6 | 36.29 | 24.2 | 24.1 | 30.48 | 26 | 24.1157 | 31.75
15/02/2026 19:00 | 27 | 26.61 | 26.61 | 22.3 | 22.3 | 29.48 | 29.48 | 21.8 | 35.88 | 22.1 | 23.1 | 30.06 | 25 | 22.3141 | 29.91
15/02/2026 20:00 | 27 | 26.49 | 26.49 | 21.8 | 21.8 | 28.78 | 28.78 | 22 | 35.49 | 22 | 22.5 | 29.53 | 24.975 | 21.7992 | 29.06
15/02/2026 21:00 | 26 | 26.38 | 26.38 | 21.7 | 21.7 | 28.35 | 28.35 | 22 | 36.25 | 22 | 22 | 29.04 | 24.925 | 21.8453 | 28.54
15/02/2026 22:00 | 26 | 26.2 | 26.2 | 21.7 | 21.7 | 27.95 | 27.95 | 21.7 | 35.79 | 22.2 | 21.8 | 28.68 | 24.95 | 21.9357 | 28.13
15/02/2026 23:00 | 24 | 26.28 | 26.28 | 21.5 | 21.5 | 27.64 | 27.64 | 21.7 | 36.81 | 21.9 | 21.7 | 28.41 | 24.424 | 21.5532 | 28.08

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 15 de Febrero del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
15/02/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 15/02/2026 06:00 | 16/02/2026 06:00
15/02/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 15/02/2026 06:00 | 16/02/2026 06:00
15/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 15/02/2026 06:00 | 16/02/2026 06:00
15/02/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 15/02/2026 06:00 | 16/02/2026 06:00
15/02/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 15/02/2026 06:00 | 16/02/2026 06:00
15/02/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 15/02/2026 06:00 | 16/02/2026 06:00
15/02/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1380 | 15/02/2026 06:00 | 16/02/2026 06:00
15/02/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 15/02/2026 06:00 | 16/02/2026 06:00
15/02/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 15/02/2026 06:00 | 16/02/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 15 de Febrero del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
15/02/2026 | 00:30 | 23 | 50.82 | 13.06 | 24.39 | 20.5986 | 53.09 |  |  | 4.73 | 5.55 | 6.37 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 |  |  |  | 4 | 4 | [6 empty] | 4.1578 | 5.772 |  |  |  | 6.946 | 6.915 | 374.4386 | 422.4435 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 291.5593 | 294.0094
15/02/2026 | 01:00 | 23 | 50.83 | 12.59 | 24.34 | 20.5986 | 53.38 |  |  | 4.6 | 5.36 | 6.74 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  |  | 4 | 4 | [6 empty] | 4.7514 | 5.7064 |  |  |  | 6.683 | 6.932 | 406.4419 | 406.4419 | 412.8425 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 291.5593 | 294.0094
15/02/2026 | 01:30 | 22 | 50.87 | 10.38 | 24.86 | 20.5986 | 51.64 |  |  | 4.15 | 4.82 | 6.95 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 |  |  |  | 4 | 4 | [6 empty] | 5.2714 | 6.1919 |  |  |  | 6.766 | 6.96 | 406.4419 | 412.8425 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094
15/02/2026 | 02:00 | 22 | 50.85 | 11.79 | 24.45 | 20.5986 | 50.47 |  |  | 3.33 | 4.48 | 7.06 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |  |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 6.0816 | 6.082 |  |  |  | 6.966 | 7.121 | 406.4419 | 409.6422 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094
15/02/2026 | 02:30 | 23 | 50.86 | 11.91 | 24.51 | 20.5986 | 26.49 |  |  | 2.44 | 3.98 | 7.24 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 7.0918 | 6.8015 |  |  |  | 7.094 | 7.069 | 406.4419 | 409.6422 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094
15/02/2026 | 03:00 | 23 | 50.84 | 9.39 | 24.53 | 20.5986 | 39.06 |  |  | 1.87 | 3.57 | 6.74 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 5.8773 | 6.69 |  |  |  | 7.246 | 7.397 | 406.4419 | 409.6422 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094
15/02/2026 | 03:30 | 22 | 50.85 | 11.73 | 26 | 20.5986 | 48.02 |  |  | 2.08 | 3.9 | 6.67 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 5.6247 | 6.768 |  |  |  | 6.922 | 7.054 | 406.4419 | 406.4419 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094
15/02/2026 | 04:00 | 22 | 50.86 | 12.62 | 26.02 | 20.5986 | 48.02 |  |  | 2.78 | 4.54 | 6.86 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 6.4036 | 6.2682 |  |  |  | 7.314 | 6.59 | 406.4419 | 406.4419 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094
15/02/2026 | 04:30 | 22 | 50.83 | 13.55 | 26 | 20.5986 | 48.8 |  |  | 2.83 | 4.68 | 7.08 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 5.0836 | 6.2021 |  |  |  | 6.935 | 6.152 | 406.4419 | 406.4419 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094
15/02/2026 | 05:00 | 22 | 50.86 | 12.54 | 25.97 | 20.5986 | 47.65 | 0 | 0 | 2.25 | 4.83 | 6.83 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.30269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3398 | 6.2702 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 5.893 | 400.0412 | 406.4419 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094 | 0 | 0.031
15/02/2026 | 05:30 | 23 | 50.85 | 12.3 | 26.06 | 20.5986 | 48.02 | 0 | 0 | 1.88 | 5.58 | 6.83 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3739 | 13.158 | 13.158 | 0 | 0 | 6.993 | 5.4754 | 5.9568 | 0 | 0 | 0 | 6.393 | 6.059 | 374.4386 | 406.4419 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094 | 0 | 10.65
15/02/2026 | 06:00 | 23 | 50.85 | 11.61 | 26.09 | 20.5986 | 48.98 | 0.07 | 0 | 1.74 | 5.91 | 6.87 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.16 | 6.16 | 12.21 | 1 | 1 | 46.1 | 180.376 | 180.376 | 0 | 14.519 | 39.638 | 5.8814 | 5.2839 | 7.6676 | 8.0964 | 39.696 | 6.811 | 6.224 | 374.4386 | 406.4419 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094 | 22.538 | 42.1185
15/02/2026 | 06:30 | 22 | 50.86 | 11.92 | 26.15 | 20.5986 | 48.82 | 28.89 | 17.053 | 2.52 | 4.62 | 6.92 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 16.53 | 16.53 | 74.64 | 1 | 1 | 124.3956 | 496.601 | 496.601 | 0 | 46.226 | 106.606 | 5.9665 | 4.986 | 55.8398 | 53.6991 | 110.228 | 7.161 | 6.274 | 374.4386 | 406.4419 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094 | 87.859 | 79.8395
15/02/2026 | 07:00 | 22 | 50.86 | 11.56 | 26.17 | 20.5986 | 47.42 | 94.57 | 66.911 | 3.23 | 3.22 | 7.18 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 28.86 | 28.86 | 225.86 | 1 | 1 | 252.8897 | 1142.505 | 1142.505 | 4.9406 | 152.686 | 167.083 | 5.8413 | 5.2167 | 86.0197 | 90.2959 | 176.086 | 7.223 | 6.141 | 374.4386 | 406.4419 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094 | 145.716 | 172.4965
15/02/2026 | 07:30 | 21 | 50.84 | 12.32 | 24.9 | 20.5986 | 50.86 | 167.52 | 119.637 | 2.68 | 2.82 | 7.24 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 113.96 | 113.96 | 371.75 | 1 | 1 | 386.9725 | 1615.274 | 1615.274 | 19.1084 | 250.566 | 237.727 | 4.6365 | 4.9426 | 231.6656 | 242.5022 | 259.372 | 7.01 | 5.788 | 374.4386 | 406.4419 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094 | 233.482 | 158.7905
15/02/2026 | 08:00 | 21 | 50.86 | 11.59 | 27.25 | 20.5986 | 50.42 | 200.99 | 183.693 | 1.88 | 1.48 | 6.99 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 273.33 | 273.33 | 726 | 1 | 3 | 622.7299 | 2346.574 | 2346.574 | 51.3177 | 362.854 | 345.525 | 3.723 | 4.4269 | 313.3056 | 324.5711 | 359.937 | 5.734 | 5.142 | 374.4386 | 406.4419 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094 | 342.115 | 272.815
15/02/2026 | 08:30 | 22 | 48.65 | 11.1 | 26.3 | 23.82 | 52.23 | 316.35 | 283.384 | 1.96 | 1.76 | 6.73 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 224.07 | 224.07 | 476 | 4 | 4 | 924.1482 | 3212.311 | 3212.311 | 131.5307 | 556.914 | 857.594 | 1.5947 | 2.8496 | 253.1802 | 257.3852 | 929.812 | 4.867 | 4.609 | 374.4386 | 409.6422 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094 | 462.657 | 409.907
15/02/2026 | 09:00 | 22 | 49.92 | 13.25 | 26.32 | 23.82 | 51.36 | 432.35 | 599.033 | 1.9 | 1.54 | 8.07 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 327.52 | 327.52 | 800.93 | 5 | 5 | 1086.9827 | 4244.634 | 4244.634 | 223.783 | 731.41 | 935.803 | 1.1278 | 2.2697 | 495.274 | 558.6605 | 1118.151 | 5.149 | 5.386 | 374.4386 | 406.4419 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094 | 571.253 | 781.4035
15/02/2026 | 09:30 | 22 | 49.91 | 12.39 | 25.62 | 23.82 | 53.69 | 665.88 | 750.7 | 2.07 | 1.88 | 8.58 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 1206.62 | 1206.62 | 1059.64 | 6 | 6 | 1112.8821 | 4362.792 | 4362.792 | 328.2385 | 782.605 | 1049.18 | 1.1728 | 2.1925 | 765.6476 | 665.0229 | 1048.007 | 7.329 | 7.766 | 374.4386 | 409.6422 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094 | 867.346 | 886.009
15/02/2026 | 10:00 | 22 | 49.91 | 11.52 | 25.54 | 23.82 | 53.37 | 858.3 | 842.837 | 2.26 | 2.59 | 8.16 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 803.16 | 803.16 | 1102.29 | 8 | 7 | 1124.9466 | 4406.68 | 4406.68 | 347.3225 | 938.96 | 1027.626 | 1.6656 | 2.9263 | 908.4345 | 1000.2614 | 1015.701 | 7.053 | 7.581 | 374.4386 | 406.4419 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094 | 968.43 | 970.482
15/02/2026 | 10:30 | 22 | 49.9 | 12.62 | 25.61 | 23.82 | 54.25 | 838.7 | 919.679 | 3.53 | 1.91 | 8.36 | 0.41667 | 0.41667 | 8.66 | 8.66 | 367.37 | 367.37 | 1116.14 | 8 | 7 | 1100.0975 | 4233.76 | 4233.76 | 459.417 | 1028.968 | 1069.247 | 1.4964 | 2.3789 | 1186.1448 | 1094.149 | 1090.57 | 7.446 | 7.626 | 374.4386 | 406.4419 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094 | 1055.982 | 709.554
15/02/2026 | 11:00 | 22 | 49.89 | 11.73 | 25.6 | 23.82 | 52.87 | 656.03 | 1037.146 | 4.56 | 2.19 | 8.82 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 413.79 | 413.79 | 1123 | 8 | 7 | 1067.8043 | 4230.585 | 4230.585 | 548.5266 | 1179.426 | 907.108 | 0.78108 | 2.1919 | 1101.0427 | 1145.9896 | 1126.702 | 7.561 | 7.679 | 374.4386 | 409.6422 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094 | 546.442 | 889.194
15/02/2026 | 11:30 | 23 | 49.9 | 11.96 | 25.72 | 23.82 | 52.21 | 991.17 | 345.875 | 4.61 | 6.12 | 8.62 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 197.66 | 197.66 | 1157.21 | 8 | 7 | 1167.0286 | 4510.799 | 4510.799 | 980.5929 | 1170.388 | 641.009 | 2.2453 | 2.4963 | 1069.3507 | 1196.2443 | 1204.786 | 7.723 | 7.975 | 374.4386 | 371.2382 | 390.4402 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094 | 503.191 | 1086.7855
15/02/2026 | 12:00 | 23 | 49.88 | 11.95 | 25.72 | 23.82 | 51.95 | 1051.51 | 290.769 | 4 | 5.95 | 8.91 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 126.1 | 126.1 | 1145.43 | 8 | 7 | 970.2142 | 4307.973 | 4307.973 | 1316.6728 | 1196.198 | 520.557 | 2.6101 | 2.5696 | 478.0741 | 1160.7851 | 1153.428 | 7.741 | 8.03 | 374.4386 | 374.4386 | 390.4402 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094 | 684.237 | 850.8935
15/02/2026 | 12:30 | 23 | 49.9 | 12.01 | 26.28 | 23.82 | 49.11 | 367.75 | 740.356 | 4.2 | 6.73 | 8.91 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 89.07 | 89.07 | 1079.64 | 8 | 7 | 967.5652 | 3498.09 | 3498.09 | 1078.871 | 1135.995 | 1146.926 | 7.6689 | 4.3326 | 334.8911 | 377.7758 | 1128.661 | 8.165 | 8.569 | 374.4386 | 342.4353 | 358.4369 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094 | 638.096 | 1045.827
15/02/2026 | 13:00 | 23 | 49.9 | 11.47 | 26.28 | 23.82 | 48 | 968.78 | 428.957 | 4.38 | 6.25 | 9.06 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 63.21 | 63.21 | 1037.64 | 8 | 7 | 923.1831 | 3412.991 | 3412.991 | 713.3184 | 1194.648 | 928.255 | 7.2993 | 7.6272 | 295.1376 | 268.975 | 952.907 | 8.586 | 9.052 | 374.4386 | 342.4353 | 358.4369 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094 | 399.094 | 1097.8745
15/02/2026 | 13:30 | 22 | 49.89 | 9.42 | 26.28 | 23.82 | 39.6 | 765.93 | 88.738 | 4.34 | 6.54 | 9.42 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 54.2 | 54.2 | 776.36 | 8 | 7 | 1171.1482 | 4608.246 | 4608.246 | 509.2104 | 864.22 | 963.744 | 9.2583 | 10.0092 | 253.2874 | 228.8005 | 935.888 | 8.815 | 9.481 | 374.4386 | 342.4353 | 358.4369 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094 | 982.423 | 949.4775
15/02/2026 | 14:00 | 22 | 49.89 | 13.62 | 26.33 | 23.82 | 45.52 | 970.27 | 62.29 | 4.52 | 6.65 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 74.41 | 74.41 | 1206.64 | 9 | 7 | 868.7548 | 3320.403 | 3320.403 | 392.2916 | 699.772 | 936.309 | 10.6927 | 10.7633 | 209.9937 | 225.2014 | 973.799 | 9.29 | 9.575 | 374.4386 | 342.4353 | 358.4369 | 0 | 262.427 | 274.4886 | 274.4886 | 294.0094 | 294.0094 | 313.233 | 1028.5575
15/02/2026 | 14:30 | 23 | 49.9 | 15.01 | 26.56 | 23.82 | 42.86 | 670.78 | 48.947 | 4.71 | 6.18 | 10.14 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 50.37 | 50.37 | 1192.43 | 9 | 7 | 383.7649 | 1456.888 | 1456.888 | 343.9954 | 803.969 | 829.31 | 8.6403 | 10.7543 | 589.5712 | 442.4854 | 799.153 | 9.709 | 9.989 | 374.4386 | 342.4353 | 358.4369 | 0 | 262.427 | 274.4886 | 274.4886 | 294.0094 | 294.0094 | 213.74 | 442.249
15/02/2026 | 15:00 | 23 | 47.32 | 13.69 | 26.1 | 23.82 | 49.54 | 478.88 | 37.088 | 4.56 | 5.14 | 10.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 50.64 | 50.64 | 468.5 | 9 | 7 | 229.5793 | 892.555 | 892.555 | 279.0647 | 711.579 | 767.77 | 8.8711 | 11.0811 | 171.2489 | 182.2655 | 743.274 | 9.614 | 10.374 | 374.4386 | 342.4353 | 358.4369 | 0 | 262.427 | 274.4886 | 274.4886 | 294.0094 | 294.0094 | 203.847 | 224.582
15/02/2026 | 15:30 | 23 | 47.34 | 11.37 | 27.57 | 23.82 | 50.12 | 500.79 | 26.017 | 4.88 | 4.41 | 9.55 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 49.09 | 49.09 | 345.21 | 9 | 7 | 173.4968 | 656.999 | 656.999 | 109.1595 | 924.677 | 360.588 | 10.5227 | 11.6532 | 58.7244 | 66.7095 | 382.276 | 8.703 | 9.962 | 374.4386 | 342.4353 | 358.4369 | 0 | 262.427 | 274.4886 | 274.4886 | 294.0094 | 294.0094 | 185.975 | 177.353
15/02/2026 | 16:00 | 23 | 49.84 | 12.54 | 23.3 | 23.82 | 46.33 | 280.15 | 22.966 | 4.8 | 4.17 | 8.8 | 0.64583 | 0.64583 | 8.66 | 8.66 | 82.63 | 82.63 | 292.29 | 9 | 7 | 167.762 | 645.007 | 645.007 | 67.3685 | 557.092 | 188.54 | 10.7024 | 11.4078 | 25.3545 | 27.3597 | 229.66 | 8.792 | 9.485 | 374.4386 | 342.4353 | 358.4369 | 0 | 262.427 | 274.4886 | 274.4886 | 294.0094 | 294.0094 | 193.258 | 159.547
15/02/2026 | 16:30 | 23 | 49.86 | 12.6 | 26.15 | 20.4779 | 47.17 | 206.95 | 29.557 | 5.63 | 3.78 | 9.84 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 61.77 | 61.77 | 246.79 | 8 | 7 | 114.6292 | 467.406 | 467.406 | 23.9923 | 394.665 | 90.831 | 10.4116 | 10.8474 | 16.9645 | 18.5875 | 110.724 | 9.124 | 9.718 | 374.4386 | 342.4353 | 358.4369 | 0 | 262.427 | 274.4886 | 274.4886 | 294.0094 | 294.0094 | 110.779 | 97.9285
15/02/2026 | 17:00 | 23 | 49.82 | 12.62 | 26.25 | 20.4779 | 47.04 | 311.5 | 26.917 | 5.8 | 3.48 | 9.22 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 81.45 | 81.45 | 151.14 | 7 | 6 | 55.1529 | 233.075 | 233.075 | 30.0621 | 139.389 | 56.493 | 11.2272 | 10.9354 | 38.6261 | 41.8413 | 42.615 | 9.286 | 9.575 | 374.4386 | 342.4353 | 371.2382 | 0 | 262.427 | 274.4886 | 274.4886 | 294.0094 | 294.0094 | 79.309 | 54.9075
15/02/2026 | 17:30 | 23 | 49.79 | 12.94 | 26.3 | 20.4779 | 49.67 | 240 | 11.209 | 6.03 | 3.08 | 8.91 | 11 | 11 | 11 | 11 | 35.54 | 35.54 | 76.21 | 4 | 4 | 26.8807 | 101.838 | 101.838 | 16.144 | 64.124 | 35.463 | 10.1032 | 10.4727 | 48.6168 | 48.4558 | 32.525 | 9.327 | 9.852 | 390.4402 | 406.4419 | 406.4419 | 0 | 262.427 | 274.4886 | 274.4886 | 294.0094 | 294.0094 | 36.976 | 25.248
15/02/2026 | 18:00 | 23 | 49.73 | 12.71 | 26.28 | 20.4779 | 70.45 | 51.86 | 5.351 | 6.52 | 2.65 | 8.85 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 4.61 | 4.61 | 31.93 | 1 | 3 | 12.6196 | 47.719 | 47.719 | 4.2976 | 24.862 | 10.731 | 11.0156 | 10.399 | 29.4769 | 29.7953 | 0 | 8.495 | 9.251 | 390.4402 | 406.4419 | 406.4419 | 0 | 262.427 | 274.4886 | 274.4886 | 294.0094 | 294.0094 | 12.62 | 6.697
15/02/2026 | 18:30 | 23 | 49.82 | 13.64 | 25.29 | 20.4779 | 61.22 | 3.71 | 0 | 7.08 | 2.54 | 8.99 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 4.19 | 4.19 | 0 | 3 | 3 | 0.60417 | 0 | 0 | 1.8098 | 2.692 | 0 | 9.9014 | 9.5304 | 2.6867 | 3.0463 | 0 | 8.661 | 9.904 | 390.4402 | 406.4419 | 406.4419 | 0 | 262.427 | 274.4886 | 274.4886 | 294.0094 | 294.0094 | 0 | 0
15/02/2026 | 19:00 | 23 | 49.85 | 11.56 | 25.29 | 20.4779 | 61.22 | 0 | 0 | 6.32 | 2.05 | 8.27 | 0.77083 | 0.77083 | 8.66 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.22186 | 0 | 0 | 0.21145 | 0 | 0 | 9.0226 | 10.2078 | 0 | 0 | 0 | 8.831 | 9.105 | 390.4402 | 406.4419 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 274.4886 | 274.4886 | 294.0094 | 294.0094 | 0 | 0
15/02/2026 | 19:30 | 23 | 49.83 | 13.1 | 25.14 | 20.4779 | 62.6 | 0 | 0 | 6.14 | 1.85 | 7.94 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.13237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9041 | 9.5655 | 0 | 0 | 0 | 8.507 | 9.212 | 390.4402 | 406.4419 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 274.4886 | 274.4886 | 294.0094 | 294.0094 | 0 | 0
15/02/2026 | 20:00 | 23 | 49.27 | 13.4 | 25.69 | 20.4779 | 61.54 |  |  | 4.69 | 1.6 | 7.71 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 9.28 |  |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 8.7485 | 9.6986 |  |  |  | 8.718 | 9.002 | 390.4402 | 406.4419 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 274.4886 | 274.4886 | 294.0094 | 294.0094
15/02/2026 | 20:30 | 23 | 48.42 | 13.59 | 25.43 | 20.4779 | 67.49 |  |  | 5.32 | 0.87 | 7.93 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 |  |  |  | 4 | 4 | [6 empty] | 8.6446 | 8.9169 |  |  |  | 8.935 | 9.224 | 390.4402 | 406.4419 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 274.4886 | 274.4886 | 294.0094 | 294.0094
15/02/2026 | 21:00 | 23 | 48.42 | 13.37 | 25.47 | 20.4779 | 53.32 |  |  | 3.39 | 1.81 | 7.98 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 |  |  |  | 4 | 4 | [6 empty] | 6.796 | 8.6778 |  |  |  | 8.467 | 9.057 | 390.4402 | 406.4419 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 274.4886 | 274.4886 | 294.0094 | 294.0094
15/02/2026 | 21:30 | 23 | 49.44 | 12.53 | 26.11 | 20.4779 | 54.37 |  |  | 3.6 | 2.55 | 7.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 |  |  |  | 1 | 4 | [6 empty] | 7.1536 | 8.3771 |  |  |  | 8.315 | 8.618 | 390.4402 | 406.4419 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 274.4886 | 274.4886 | 294.0094 | 294.0094
15/02/2026 | 22:00 | 23 | 49.59 | 13.07 | 26.11 | 20.4779 | 52.68 |  |  | 2.77 | 2.61 | 6.51 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 |  |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 6.0921 | 7.3952 |  |  |  | 7.631 | 7.785 | 390.4402 | 406.4419 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 274.4886 | 274.4886 | 294.0094 | 294.0094
15/02/2026 | 22:30 | 23 | 48.53 | 14.03 | 26.1 | 20.4779 | 53.25 |  |  | 2.83 | 2.34 | 6.67 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 |  |  |  | 5 | 4 | [6 empty] | 7.5587 | 6.982 |  |  |  | 7.345 | 7.399 | 390.4402 | 406.4419 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094
15/02/2026 | 23:00 | 23 | 47.32 | 12.47 | 26.1 | 20.4779 | 53.74 |  |  | 2.71 | 1.94 | 6.73 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 8.17 |  |  |  | 4 | 4 | [6 empty] | 5.6031 | 6.2468 |  |  |  | 7.07 | 7.403 | 390.4402 | 406.4419 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094
15/02/2026 | 23:30 | 23 | 49.24 | 12.12 | 25.74 | 20.4779 | 53.49 |  |  | 1.94 | 2.58 | 7.11 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 |  |  |  | 4 | 4 | [6 empty] | 2.9339 | 6.032 |  |  |  | 7.041 | 7.218 | 390.4402 | 406.4419 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094
16/02/2026 | 00:00 | 23 | 49.69 | 12.18 | 25.79 | 20.4779 | 53.17 |  |  | 2.97 | 3.32 | 7.57 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 |  |  |  | 4 | 4 | [6 empty] | 5.1889 | 5.4723 |  |  |  | 8.23 | 7.401 | 390.4402 | 406.4419 | 422.4435 | 0 | 262.427 | 286.7425 | 286.7425 | 294.0094 | 294.0094

## CALOR_ÚTIL
domingo, 15 de Febrero del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
15/02/2026 | 00:30 | 34 | 13.02 | 50.14 | 70.23 | 75.7749 | 79.54 | 324.53 | 647.2349
15/02/2026 | 01:00 | 34 | 13.73 | 48.36 | 70.1 | 75.7749 | 79.97 | 324.04 | 645.9749
15/02/2026 | 01:30 | 33 | 13.74 | 44.81 | 72.22 | 75.7749 | 71.29 | 321.93 | 632.7649
15/02/2026 | 02:00 | 33 | 13.07 | 50.88 | 70.97 | 75.7749 | 69.68 | 322.09 | 635.4649
15/02/2026 | 02:30 | 33 | 13.07 | 53.51 | 70.75 | 75.7749 | 39.5 | 320.07 | 605.6749
15/02/2026 | 03:00 | 33 | 13.29 | 42.21 | 70.82 | 75.7749 | 58.24 | 321.09 | 614.4249
15/02/2026 | 03:30 | 33 | 13.29 | 47.16 | 77.74 | 75.7749 | 69.64 | 318.57 | 635.1749
15/02/2026 | 04:00 | 33 | 13 | 50.78 | 77.81 | 75.7749 | 69.64 | 321.6 | 641.6049
15/02/2026 | 04:30 | 33 | 13 | 52.76 | 77.63 | 75.7749 | 77.14 | 315.46 | 644.7649
15/02/2026 | 05:00 | 33 | 13.13 | 48.82 | 77.56 | 75.7749 | 75.32 | 309.15 | 632.7549
15/02/2026 | 05:30 | 33 | 13.12 | 52.96 | 77.99 | 75.7749 | 79.02 | 320.77 | 652.6349
15/02/2026 | 06:00 | 33 | 13.23 | 49.96 | 78.06 | 75.7749 | 80.6 | 321.81 | 652.4349
15/02/2026 | 06:30 | 26 | 13.23 | 49.21 | 68.85 | 75.7749 | 84.7 | 319.62 | 637.3849
15/02/2026 | 07:00 | 26 | 13.17 | 47.7 | 68.9 | 75.7749 | 82.27 | 322.14 | 635.9549
15/02/2026 | 07:30 | 27 | 13.17 | 58.02 | 66.47 | 75.7749 | 74.39 | 321.29 | 636.1149
15/02/2026 | 08:00 | 27 | 13.34 | 54.58 | 73.1 | 75.7749 | 73.75 | 317.81 | 635.3549
15/02/2026 | 08:30 | 30 | 12.76 | 56.21 | 69.56 | 74.5848 | 76.83 | 317.17 | 637.1148
15/02/2026 | 09:00 | 30 | 12.98 | 67.15 | 69.6 | 74.5848 | 75.56 | 314.8 | 644.6748
15/02/2026 | 09:30 | 30 | 12.97 | 51.83 | 75.14 | 74.5848 | 79.7 | 315.86 | 640.0848
15/02/2026 | 10:00 | 30 | 13.22 | 48.23 | 74.91 | 74.5848 | 79.23 | 310.54 | 630.7148
15/02/2026 | 10:30 | 32 | 13.22 | 57.2 | 75.16 | 74.5848 | 82.15 | 308.88 | 643.1948
15/02/2026 | 11:00 | 32 | 12.61 | 53.13 | 75.13 | 74.5848 | 80.07 | 311.19 | 638.7148
15/02/2026 | 11:30 | 30 | 12.61 | 58.97 | 75.57 | 74.5848 | 81.53 | 311.65 | 644.9148
15/02/2026 | 12:00 | 30 | 12.96 | 58.92 | 75.57 | 74.5848 | 81.12 | 308.58 | 641.7348
15/02/2026 | 12:30 | 31 | 12.96 | 61.32 | 69.44 | 74.5848 | 81.93 | 308.19 | 639.4248
15/02/2026 | 13:00 | 31 | 12.67 | 58.54 | 69.45 | 74.5848 | 80.09 | 308.17 | 634.5048
15/02/2026 | 13:30 | 29 | 12.66 | 42.8 | 69.53 | 74.5848 | 69.2 | 307.13 | 604.9048
15/02/2026 | 14:00 | 29 | 12.83 | 61.92 | 69.63 | 74.5848 | 79.54 | 310.8 | 638.3048
15/02/2026 | 14:30 | 30 | 12.83 | 63.59 | 70.49 | 74.5848 | 73.72 | 309.85 | 635.0648
15/02/2026 | 15:00 | 30 | 12 | 58 | 69.16 | 74.5848 | 85.21 | 309.53 | 638.4848
15/02/2026 | 15:30 | 30 | 12.01 | 53.4 | 84.06 | 74.5848 | 83.78 | 309.5 | 647.3348
15/02/2026 | 16:00 | 30 | 12.86 | 58.9 | 70.81 | 74.5848 | 77.44 | 309.8 | 634.3948
15/02/2026 | 16:30 | 29 | 12.86 | 48.35 | 78.62 | 75.5766 | 66.66 | 310.49 | 621.5566
15/02/2026 | 17:00 | 29 | 12.52 | 48.39 | 78.9 | 75.5766 | 66.48 | 313.34 | 624.2066
15/02/2026 | 17:30 | 31 | 12.51 | 62.43 | 79.05 | 75.5766 | 155.39 | 314.2 | 730.1566
15/02/2026 | 18:00 | 31 | 12.63 | 61.35 | 78.98 | 75.5766 | 189.19 | 322.64 | 771.3666
15/02/2026 | 18:30 | 34 | 12.65 | 57.12 | 69.79 | 75.5766 | 187.58 | 317.67 | 754.3866
15/02/2026 | 19:00 | 34 | 12.61 | 48.43 | 69.79 | 75.5766 | 187.78 | 316.51 | 744.6966
15/02/2026 | 19:30 | 31 | 12.61 | 52.86 | 68.97 | 75.5766 | 200.62 | 308.81 | 750.4466
15/02/2026 | 20:00 | 31 | 12.43 | 54.07 | 70.39 | 75.5766 | 203.76 | 317.31 | 764.5366
15/02/2026 | 20:30 | 30 | 12.22 | 53.52 | 69.54 | 75.5766 | 202.33 | 312.99 | 756.1766
15/02/2026 | 21:00 | 30 | 12.34 | 52.66 | 69.66 | 75.5766 | 192.93 | 321.68 | 754.8466
15/02/2026 | 21:30 | 30 | 12.6 | 49.43 | 74.99 | 75.5766 | 82.28 | 314.32 | 639.1966
15/02/2026 | 22:00 | 30 | 11.9 | 51.55 | 74.99 | 75.5766 | 79.72 | 315.79 | 639.5266
15/02/2026 | 22:30 | 30 | 11.65 | 54.11 | 75 | 75.5766 | 85.84 | 314.66 | 646.8366
15/02/2026 | 23:00 | 30 | 11.03 | 48.13 | 75 | 75.5766 | 86.63 | 315.52 | 641.8866
15/02/2026 | 23:30 | 30 | 11.48 | 50.37 | 75.53 | 75.5766 | 76.58 | 314.41 | 633.9466
16/02/2026 | 00:00 | 30 | 12.73 | 50.58 | 75.66 | 75.5766 | 76.12 | 316.29 | 636.9566
EJEC MWh |  | 739 | 306.26 | 1277.66 | 1758.635 | 1807.4902 | 2285.84 | 7570.12 | 15745.0052

## FLUJOS
domingo, 15 de Febrero del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
15/02/2026 | 00:30 | 0 | 17.6922 | -25.0254 | 10.9053 | 22.0886 |  | 43.2562 | -103.9378 | 50.8216 | 25.6752 | 25.1189 | -17.76 | -30.991 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 13.9931 | 66.0122 | 8.9347 | 9.1992 | 14.927 | 15.8029 | 1.8456 | 8.1273 |  |  | -63.24 | -63.86 |  | 17.76 | 28.6 | 5.971 | 0.166 | -52.36 | -52.36 | -62.24 | 52.74 | 53.3 | 14.7749 | -0.5032 | 57.6375 | 58.5482 | 43.2634 | -68.9141 | 0 | 10.7325 | 11.0801 | 67.7262 | 68.9192 | -18.2187 | -20.3263 | -406.2446 | -15.6716 | -13.3 | -13.2 | 73.1495 | 0 | -4.4264 |  | -41.4724 | 5.103 |  | 2.3915 | 440.1989 | 44.7706 | 44.5265 | -167.9713 | 463.5807 |  | -87.7686 | 89.6394 | 86.9818 | 26.65 | 25.46 | 60.26 | 78.37 | -54.3824 | -54.1145 | 128.9655 | 129.879 |  | -117.8917 | -117.1828 | -6.0366 |  |  |  | 115.9 | 104 | -14.2 | 61.8872 | 60.3096 | 59.7832 | -18.999 | -18.4503 | 1 | -35.4418 | 9.565 | 14.5355 | 48.59 | 27.34 | 40.0854 | 37.944 | 28.7119 |  |  |  | -112.3503 |  | -15.7485 | -80.7 | -80.3 | 28.4244 | 44.5404 | 49.7972 | 63.2996 | 44 | -12.54 | 62.434 | 110.9313 | -31.1 | -31.5 | 115.7 | 58.63 | 111.9636 | 109.9091 | -26.1488 | -26.5545 | 200.8745 | 157.1092 | 149.6068 | 153.0576 | 78.5253 | 58.8715 | -31.628 | 179.2144 | 199.0685 |  | -34.1897 | -31.2279 | 19.7559 | 25.666 | 23.8197 | 49.2 | -65.4101 | -66.5722 | -17.6127 | 0 | -15.24 | 1 | 14.2861 | -8.7049 | -35.501 | -35.3297 | 8.8492 | -56.6099 | 22.3187 | 21.3422 | 21.2669 |  | 40.3746 | 41.3077 | 39.6663 | 55.763 | 53.7535 | -41.5292 | 29.6833 | 29.603 | -34.2405 | -21.6312 | -20.9091 | -29.41 | 12.7694 | 0.8914 | -8.07 | 16.96 | -21.2413 |  | -14.905 | 4.33 |  | 29.09 | 22.0254 | 32.7714 |  | 75.0126 | 23.1 | -17.6834 | 2.1256 | 2.6193 | 1.5725 |  |  | -11.834 | -27.9232 | 20.0596 | 29.0447 | 62.5917 | 63.0814 | -136.6582 | -19.4003 | 34.6294 | -37.9355 | 8.942 | 5.8412 | 5.5913 | 10 | 133.9579 | 130.5023 | 279.1 | -278.0968 | -604.2404 | 610.4002 | 507.2631 | -129.0543 | -126.6275 | -64.1991 | -56.8868 | 83.4512 | 82.1875 |  | -86.2522 | 44.575 | 44.1575 | -21.2268 | -20.6287 | 81.22 | 80.45 | 8.8 | 8.1 | 21.5154 | 39.12 | -335.2707 | 108.8774 | 108.6892 |  | -49.6 | -42.9 | -43.4 |  |  | -507.5186 | -169.4049 | 342.7543 | 291.413 | -9.9735 | -280.6742 | 282.4703 | -158.8392 | -190.0141 | -281.9659 | 55.0298 | 53.7091 | 153.6317 | -329.8418 | 198.6636 | -133.4995 | 131.2862 | -10.9165 | 9.329 | 15.36 | 1.042 | 1.039 | -15.68 | -8.32 |  | 8.5283 | -25.6947 | -40.2548 | 28.9 | 51.087 | 50.535 | 11.0225 | 13.2492 | 53.2969 | 54.7775 | 54.1334 |  | 52.1 | 20.9943 | 6.65 |  | -58.6964 | 82.818 | 66.1993 | -58.4492 | -81.9863 | 55.1169 | 24.8281 | -66.5 | 68.1 | -89.4369 | 289.6652
15/02/2026 | 01:00 | 0 | 17.4854 | -24.6789 | 10.7323 | 21.7091 |  | 42.2506 | -102.4502 | 48.651 | 24.7572 | 24.0577 | -13.32 | -28.85 | 22 | 9.936 | -22 | 14.271 | 65.2504 | 8.271 | 8.835 | 14.5122 | 16.0538 | 1.8216 | 8.3134 |  |  | -63.45 | -63.66 |  | 13.32 | 28.6 | 12.529 | 0.207 | -55.37 | -55.37 | -56.84 | 55.84 | 56.01 | 14.408 | -0.2696 | 55.3105 | 56.5953 | 42.0447 | -71.596 | 0 | 31.7396 | 32.7983 | 63.7655 | 64.9346 | 1.1677 | -8.0973 | -411.2335 | -6.1542 | -14.6 | -14.5 | 76.9028 | 0 | -4.1807 |  | -47.6984 | 3.9713 |  | 2.2622 | 457.808 | 40.3455 | 40.1318 | -167.2646 | 465.8616 |  | -88.1347 | 90.8183 | 83.9779 | 26.15 | 24.73 | 57.69 | 76.73 | -52.2391 | -51.9712 | 126.8656 | 127.7494 |  | -112.6602 | -113.4414 | -5.3391 |  |  |  | 113.2 | 102.2 | -13.85 | 62.1491 | 59.901 | 60.1104 | -21.3226 | -21.7616 | 11.874 | -33.5262 | 13.1657 | 14.0911 | 45.67 | 25.59 | 38.2104 | 36.6257 | 27.8266 |  |  |  | -104.5559 |  | -15.2389 | -78.1 | -78 | 28.1223 | 42.1967 | 46.5096 | 59.7839 | 42.2 | -10.88 | 61.5195 | 103.3884 | -31.34 | -31.74 | 113.61 | 57.32 | 101.3636 | 99.9818 | -26.1583 | -26.4182 | 189.272 | 148.411 | 142.0386 | 143.4736 | 93.9265 | 74.9885 | -30.433 | 180.5992 | 188.4402 |  | -33.267 | -30.566 | 0 | 20.8221 | 18.7958 | 124.464 | -75.9708 | -77.1274 | -32.3994 | 0 | -15.54 | 80.4 | 15.9588 | -26.0331 | -34.7087 | -34.1632 | 6.903 | -69.77 | 37.7159 | 21.8434 | 21.6026 |  | 40.8611 | 40.9826 | 39.9848 | 51.9115 | 52.0789 | -43.2037 | 29.244 | 28.6313 | -33.0174 | -18.4228 | -23.1064 | -29.85 | 13.3797 | 0.8682 | -8.41 | 17.19 | -22.1099 |  | -15.055 | 4.344 |  | 27.77 | 20.0126 | 34.2236 | 16.05 | 74.4467 | 23.2 | -17.3611 | 2.4486 | 2.6778 | 1.4986 |  |  | -11.7754 | -27.056 | 20.4265 | 28.1809 | 60.9271 | 64.7458 | -136.4218 | -18.7024 | 34.4632 | -35.7873 | 8.8064 | 5.1772 | 4.8623 | 10.1127 | 129.442 | 128.8039 | 283.7 | -280.2844 | -597.0081 | 603.4641 | 496.8608 | -125.0669 | -123.1802 | -64.7206 | -57.5448 | 83.3124 | 81.4742 |  |  | 44.6848 | 42.905 | -19.9672 | -19.6565 | 79.48 | 79.78 | 9 | 8.6 | 21.5346 | 39.52 | -314.432 | 108.3723 | 110.171 | 14.5 | -49 | -42.7 | -42.5 | 1.5131 | 1.4148 | -493.0988 | -161.3315 | 343.3727 | 283.4238 | -9.8404 | -276.0419 | 273.3083 | -152.1424 | -190.4042 | -269.609 | 54.6517 | 53.3047 | 156.8815 | -326.528 | 193.2719 | -130.9542 | 129.9412 | -10.5978 | 9.977 | 15.6 | 1.178 | 1.178 | -14.96 | -7.36 |  | 7.7653 | -26.2196 | -40.3708 | 30.8 | 51.088 | 52.029 |  |  | 54.1136 | 52.6526 | 53.6019 |  | 52.2 | 21.136 | 6.29 |  | -59.7896 | 82.1331 | 67.0602 | -59.8545 | -80.2826 | 57.0162 | 22.8876 | -68.1 | 68.5 | -97.7756 | 292.4643
15/02/2026 | 01:30 | 0 | 16.8852 | -23.991 | 10.4604 | 21.8597 |  | 40.304 | -99.6483 | 46.8449 | 23.6053 | 23.1815 | -13.32 | -28.283 |  | 9.936 | -22 | 14.4575 | 63.0064 | 8.5217 | 8.3471 | 14.3184 | 16.3678 | 1.8619 | 8.5527 |  |  | -61.59 | -62.07 |  | 15.54 | 26.4 | 9.753 | 0.193 | -54.09 | -54.09 | -54.75 | 55.31 | 54.9 | 14.0773 | -0.0625 | 54.53 | 55.5834 | 40.6702 | -73.971 | 0 | 33.4516 | 30.9597 | 62.0145 | 63.6337 | 2.775 | 4.9685 | -409.4811 | -8.7599 | -13.3 | -13.3 | 78.6506 | 0 | -3.8853 |  | -48.3063 | 4.1762 |  | 0.6617 | 441.7248 | 30.1218 | 29.9081 | -145.5907 | 444.5878 |  | -94.0162 | 96.2706 | 79.7965 | 25.23 | 23.33 | 54.78 | 74.31 | -51.7033 | -50.6316 | 128.5909 | 130.2324 |  | -95.8537 | -94.3532 | -3.6168 |  |  |  | 108.1 | 97.2 | -13.38 | 64.2491 | 63.4258 | 62.7811 | -18.1894 | -17.9572 | 1 | -25.5081 | 1.8813 | 13.6762 | 42.54 | 24.38 | 36.8042 | 34.8679 | 26.6533 |  |  |  | -71.4356 |  | -14.6706 | -73.4 | -73.3 | 28.1058 | 40.4388 | 40.8739 | 57.4402 | 40.03 | -7.78 | 58.776 | 72.8066 | -30.85 | -31.31 | 109.38 | 56.55 | 72.3636 | 70.2727 | -37.8429 | -38.8273 | 162.5212 | 121.5284 | 116.1467 | 117.2577 | 96.1537 | 78.5523 | -29.421 | 156.9223 | 181.4395 |  | -32.9078 | -29.8227 | 0 | 12.0351 | 10.6514 | 176.7 | -87.4437 | -89.4586 | -39.6322 | 19.01 | -5.22 | 123.2 | 15.4615 | -40.1163 | -34.2682 | -33.5034 | 6.3072 | -74.6618 | 39.5147 | 21.7854 | 21.418 |  | 40.222 | 40.5887 | 39.2968 | 51.2416 | 50.9067 | -55.428 | 41.5694 | 41.6135 | -40.5012 | -23.3968 | -30.0352 | -28.37 | 15.1693 | 0.8219 | -9.75 | 15.81 | -29.9783 |  |  | 4.23 |  | 26.17 | 22.9013 | 40.0666 | 16.35 | 72.2739 | 22.9 | -17.1561 | 3.2142 | 3.6829 | 1.4377 |  |  | -12.706 | -25.9371 | 20.4932 | 26.8119 | 58.7434 | 62.4063 | -133.1095 | -17.9926 | 33.2319 | -32.1942 | 8.9677 | 4.5997 | 4.3454 | 10 | 124.5659 | 124.009 | 284.1 | -279.6691 | -594.7915 | 602.9117 | 496.4621 | -119.5259 | -118.0297 | -67.009 | -60.2211 | 85.0647 | 81.598 | -84.306 |  | 45.5528 | 44.7837 | -15.9416 | -16.1215 | 76.66 | 76.84 | 4.4 | 5.3 | 21.6799 | 38.56 | -311.0463 | 106.8413 | 108.9301 | 14.5 | -58.8 | -43.8 | -44.2 |  |  | -488.369 | -155.4019 | 321.7534 | 271.5008 | -17.1103 | -263.0485 | 258.9748 | -151.2743 | -187.7193 | -257.7102 | 48.1731 | 49.6591 | 152.0354 | -305.82 | 188.1801 | -118.9592 | 117.2933 | -9.8865 | 9.517 | 13.28 | 1.228 | 1.227 | -13.68 | -9.04 |  | 9.0257 | -25.6641 | -44.5609 | 30.9 | 53.001 | 52.364 | 10.955 | 13.2314 | 54.4021 | 52.1791 | 53.6854 |  | 60.4 | 15.855 | 6.06 |  | -60.254 | 84.752 | 69.7101 | -59.9587 | -83.2937 | 60.4967 | 22.0947 | -74.6 | 75.3 | -96.4516 | 295.1353
15/02/2026 | 02:00 | 0 | 16.8885 | -24.2698 | 9.915 | 20.5392 |  | 38.8592 | -97.4713 | 44.6033 | 22.6073 | 22.0116 | -13.32 | -27.205 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 14.1223 | 61.9668 | 8.2807 | 8.2521 | 13.9827 | 16.6994 | 1.9206 | 7.8175 |  |  | -61.5 | -61.31 |  |  | 26.4 | 8.264 | 0.182 | -53.89 | -53.89 | -53.73 | 53.36 | 53.3 | 13.9059 | -0.4158 | 52.9245 | 54.2877 | 40.6289 | -71.8299 | 0 | 30.3581 | 29.7658 | 62.1906 | 62.8404 | -9.3382 | -10.9276 | -387.5569 | -12.172 | -12.2 | -12.1 | 77.1541 | 0 | -3.6205 |  | -43.2661 | 3.8076 |  | 0 | 428.2661 | 44.2823 | 44.0992 | -149.6456 | 447.1775 |  | -95.8763 | 96.4232 | 78.8085 | 23.67 | 21.45 | 51.49 | 71.24 | -55.722 | -54.6503 | 132.6958 | 132.5231 |  | -107.8814 | -107.6793 | -6.6976 |  |  |  | 98.3 | 88.8 | -13.04 | 51.915 | 50.3012 | 49.8438 | 4.284 | 5.4369 | 1 | -39.5219 | -6.0997 | 13.2122 | 39.95 | 23.04 | 35.8667 | 33.989 | 26.4237 |  |  |  | -69.2158 |  | -14.4077 | -75.9 | -75.6 | 27.6773 | 39.267 | 38.5257 | 55.0964 | 38.79 | -6.72 | 56.978 | 67.4613 | -31.04 | -31.43 | 106.67 | 54.54 | 69.8545 | 67.5818 | -42.6072 | -41.6818 | 154.6068 | 112.8849 | 108.3582 | 109.8223 | 84.3407 | 63.9434 | -29.209 | 159.1948 | 160.5109 |  | -31.2491 | -29.2258 | 11.2442 | 1.9332 | 2.2128 | 167.484 | -85.4371 | -86.2203 | -28.0454 | 0 | -14.1 | 104.2 | 14.9249 | -58.2286 | -33.5811 | -33.0736 | 6.7554 | -66.0607 | 30.8998 | 21.1244 | 21.1332 |  | 39.5846 | 40.1324 | 38.5501 | 53.9209 | 54.5908 | -57.1026 | 45.4947 | 44.876 | -44.106 | -26.6384 | -28.9805 | -29.27 | 16.0629 | 0.7742 | -10.13 | 17.66 | -30.0083 |  | -15.241 | 4.281 |  | 25.88 | 27.7498 | 43.5113 | 15.71 | 70.9906 | 22.1 | -16.9986 | 3.3867 | 3.6522 | 1.3819 |  |  | -13.5997 | -25.0273 | 19.4225 | 25.696 | 59.8101 | 60.863 | -130.5499 | -17.3497 | 32.6989 | -31.1723 |  | 4.3654 | 4.0501 | 10.2842 | 123.1194 | 123.3892 | 282.9 | -279.5493 | -598.762 | 602.3695 | 481.7191 | -118.378 | -116.8467 | -64.7269 | -58.4307 | 84.3835 | 84.3082 |  |  | 44.531 | 43.762 | -13.168 | -14.1029 | 75 | 73.75 | 5.2 | 5.2 | 21.6799 | 36.32 | -295.6148 | 106.0457 | 104.6571 | 14.5 | -58.7 | -42.9 | -42.5 |  |  | -470.2175 | -133.6125 | 309.9251 | 264.6613 | -9.6222 | -255.2538 | 257.2796 | -144.7154 | -180.4107 | -248.8468 | 48.9407 | 48.6097 | 147.2773 | -298.0787 | 187.1682 | -113.3564 | 112.0074 | -9.8618 | 9.483 | 14.88 | 1.344 | 1.342 | -15.28 | -8.32 |  | 8.6168 | -24.3152 | -43.9475 | 30.3 | 51.317 | 51.705 | 10.9793 | 13.0175 | 54.5468 | 54.395 | 54.9775 |  | 58.9 | 17.6575 | 5.94 |  | -61.4219 | 81.2778 | 66.9658 | -61.1329 | -79.9064 | 57.6072 | 22.107 | -74 | 74.1 | -115.1775 | 314.2387
15/02/2026 | 02:30 | 0 | 16.5133 | -23.9484 | 9.6794 | 21.8149 |  | 38.6354 | -97.1068 | 42.843 | 21.6013 | 21.0351 | -11.1 | -26.672 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 14.5825 | 61.7808 | 8.5657 | 8.5679 | 12.819 | 16.4627 | 2.1125 | 8.1141 |  |  | -60.27 | -60.39 |  |  | 24.2 | 11.07 | 0.199 | -49.5 | -49.5 | -58.24 | 50.94 | 51.27 | 13.4878 | 0.161 | 53.219 | 54.7775 | 40.1624 | -65.0954 | 0 | 28.0604 | 29.7873 | 60.8444 | 62.7785 | -4.0694 | -9.7443 | -389.2417 | -10.9932 | -12.9 | -12.8 | 71.238 | 0 | -3.9402 |  | -36.8103 | 2.9905 |  | 0.6179 | 436.0483 | 52.2172 | 52.3697 | -160.4283 | 454.0212 |  | -84.1801 | 86.4869 | 76.5432 | 24.05 | 21.64 | 50.43 | 70.46 | -55.9899 | -55.1861 | 124.1478 | 124.3516 |  | -109.2224 | -108.2059 | -9.7788 |  |  |  | 97.5 | 87.9 | -12.73 | 49.5514 | 47.8659 | 47.0567 | -2.5921 | -2.1843 | 13.7861 | -50.6691 | 13.9014 | 13.2074 | 39.45 | 22.8 | 34.4604 | 32.6706 | 25.1958 |  |  |  | -81.8885 |  | -13.9772 | -73.6 | -73.1 | 27.0456 | 38.0951 | 38.5257 | 54.5105 | 38.01 | -7.72 | 55.738 | 81.4921 | -30.33 | -30.71 | 103.93 | 51.6 | 82.4 | 81.2727 | -36.3173 | -35.4727 | 162.6762 | 121.4676 | 117.1231 | 118.518 | 65.017 | 46.7581 | -30.233 | 174.6128 | 141.3361 |  | -32.0866 | -29.3379 | 27.0268 | 13.4507 | 12.7792 | 63.024 | -71.7489 | -72.5543 | -7.9481 | 15.74 | -12.36 | 1 | 14.603 | -34.1545 | -33.6196 | -33.1332 | 6.3969 | -44.7577 | 12.1016 | 21.5568 | 21.5675 |  | 39.9294 | 40.0493 | 38.5786 | 55.763 | 56.0979 | -32.654 | 38.0331 | 37.7975 | -35.6627 | -24.04 | -8.5823 | -34.95 | 8.8606 | 0.7742 | -5.14 | 19.6 | -9.494 |  | -15.409 | 4.246 |  | 28.76 | 24.6355 | 36.7004 |  | 72.4146 | 20.1 | -16.7988 | 3.9956 | 4.0413 | 1.3381 |  |  | -14.3929 | -24.7176 | 19.4377 | 25.1747 | 61.5844 | 61.9011 | -131.5074 | -17.2667 | 32.0082 | -29.6649 | 8.3441 | 4.1603 | 3.8919 | 9.7295 | 119.7401 | 120.2273 | 282.5 | -278.4129 | -598.335 | 601.2525 | 454.5591 | -116.3269 | -114.4109 | -68.4456 | -60.964 | 85.6652 | 83.943 |  | -80.589 | 44.6738 | 44.52 | -9.5926 | -10.1245 | 74.46 | 73.85 | 2.8 | 2.8 | 21.5154 | 34.24 | -298.7149 | 104.8967 | 105.8886 | 14.5 | -60.5 | -43.8 | -44.2 |  | 1.3313 | -449.0434 | -111.399 | 307.1007 | 257.2539 | 2.3203 | -251.4783 | 250.7856 | -141.0924 | -181.2888 | -243.8835 | 45.9663 | 46.1409 | 144.1713 | -291.5077 | 182.9937 | -107.9615 | 104.0055 | -9.5431 | 9.206 | 14 | 1.419 | 1.419 | -15.12 | -9.2 |  | 9.3767 | -24.5228 | -45.8518 | 32.2 | 52.572 | 52.179 |  | 13.1672 | 53.4258 | 52.4031 | 54.2481 |  | 61.5 | 24.8294 | 5.76 |  | -63.2759 | 84.287 | 69.4607 | -62.6022 | -81.8244 | 61.4492 | 21.1343 | -78.3 | 78.4 | -140.4653 | 313.7727
15/02/2026 | 03:00 | 0 | 16.345 | -23.6785 | 9.3137 | 20.8388 |  | 37.4553 | -95.187 | 42.1686 | 21.2094 | 20.765 | -11.1 | -26.21 | 19.8 |  | -19.8 | 14.6953 | 60.3678 | 8.5147 | 8.7814 | 14.6747 | 16.6892 | 6.2313 | 7.6583 |  |  | -62.11 | -62.06 |  |  | 24.2 | 11.203 | 0.202 | -51.9 | -51.9 | -55.45 | 52.25 | 52.77 | 13.8356 | -0.47 | 51.9944 | 53.2836 | 40.4774 | -74.3543 | 0 | 30.3801 | 30.1545 | 59.9656 | 62.381 | -8.0662 | -20.2313 | -380.168 | -11.9897 | -13.4 | -13.3 | 79.1054 | 0 | -3.5639 |  | -46.0071 | 3.5114 |  | 2.1632 | 412.0303 | 30.0607 | 29.8471 | -99.9411 | 427.2209 |  | -111.3654 | 113.7422 | 72.4017 | 22.36 | 20.29 | 49.41 | 68.24 | -51.1674 | -51.5693 | 129.0878 | 130.0117 |  | -105.2401 | -104.6279 | -5.8626 |  |  |  | 97.7 | 87.9 | -12.31 | 49.418 | 48.2469 | 48.2843 | -4.0951 | -3.5572 | -10.7957 | -21.657 | -13.6143 | 13.2008 | 48.75 | 26.33 | 33.5229 | 32.2311 | 24.8707 |  |  |  | -68.3497 |  | -13.7704 | -68.9 | -68.2 | 25.513 | 37.5092 | 34.7685 | 53.3386 | 37.2 | -4.67 | 55.1645 | 67.4438 | -31.16 | -31.55 | 103.84 | 51.8 | 69 | 67.5455 | -39.8895 | -39.8091 | 150.8846 | 111.0874 | 105.082 | 106.9817 | 78.7459 | 62.6576 | -28.467 | 112.1376 | 152.8867 |  | -31.6956 | -29.2188 | 10.6422 | 2.3139 | 2.0759 | 153.66 | -82.3711 | -83.4989 | -23.1113 | 0 | -14.75 | 110.3 | 14.4259 | -55.5964 | -32.7414 | -32.0858 | 3.6421 | -60.6975 | 26.4665 | 21.5784 | 21.419 |  | 39.5002 | 40.8394 | 39.5669 | 52.2464 | 50.7393 | -49.0647 | 42.512 | 42.2079 | -43.7321 | -30.5895 | -15.4379 | -34.7 | 11.5608 | 0.7633 | -7.11 | 20.66 | -15.4031 |  |  | 4.277 |  | 27.39 | 32.1456 | 43.5271 | 15.99 | 71.1159 | 23.1 | -16.7116 | 3.3818 | 3.6052 | 1.3017 |  |  | -13.7794 | -24.0982 | 20.4356 | 24.8617 | 60.2477 | 60.9447 | -126.9576 | -16.6703 | 32.6658 | -29.5775 | 8.8799 | 4.0626 | 3.7864 | 10 | 125.9621 | 124.4893 | 285.8 | -286.551 | -598.3434 | 607.2529 | 481.7126 | -120.3624 | -118.411 | -69.0064 | -62.1025 | 84.1411 | 82.8314 |  |  | 44.6848 | 43.8938 | -10.1623 | -8.9997 | 87.15 | 86.34 | 2.7 | 2.9 | 21.7824 | 34.08 | -297.2248 | 106.2509 | 105.8971 | 14.4 | -60.5 | -42.9 | -43.3 |  |  | -467.148 | -126.2532 | 322.7444 | 273.9917 | 1.9953 | -266.7705 | 263.1122 | -139.0625 | -186.3395 | -261.3203 | 58.051 | 56.1521 | 138.0649 | -308.3157 | 190.3383 | -114.2974 | 117.8702 | -10.0458 | 9.161 | 13.68 | 1.452 | 1.466 | -13.6 | -9.12 |  | 9.3187 | -25.2827 | -45.3819 | 31.9 | 49.272 | 49.478 |  |  | 53.6131 | 55.6578 | 53.3402 |  | 59.4 | 25.4477 | 5.73 |  | -62.4976 | 84.3689 | 70.8447 | -62.3736 | -84.0634 | 62.0201 | 21.1123 | -76.1 | 77.5 | -118.5398 | 315.6396
15/02/2026 | 03:30 | 0 | 16.1716 |  | 9.2463 | 20.0226 |  | 24.4604 | -77.0481 | 41.1161 | 20.9574 | 20.5011 | -6.66 | -26.525 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 14.6537 | 46.2706 | 8.7514 | 8.8689 | 14.7357 | 16.337 | 5.9735 | 7.5928 |  |  | -58.69 | -59.34 |  |  | 24.2 | 8.959 | 0.186 | -45.23 | -45.23 | -64.05 | 45.93 | 45.9 | 13.1681 | 0.0192 | 52.7234 | 54.7381 | 37.4894 | -65.2827 | 0 | 9.1208 | 9.0993 | 61.121 | 62.1215 | -23.2929 | -25.6202 | -325.9447 | -12.5914 | -13.7 | -14 | 70.2853 | 0 | -3.5883 |  | -40.1229 | 3.6185 |  | 0.636 | 357.0664 | 25.7881 | 25.2388 | -65.8569 | 397.4534 |  | -116.0018 | 119.2428 | 71.254 | 21.65 | 19.54 | 47.86 | 66.81 | -51.7033 | -51.1674 | 128.8736 | 129.9718 |  | -102.9689 | -103.212 | -6.2702 |  |  |  | 98.8 | 89.3 | -12.32 | 49.5001 | 48.1538 | 47.4921 | -5.9174 | -6.0525 | -17.1307 | -11.4771 | -20.8168 | 12.5826 | 47.79 | 25.92 | 33.5229 | 31.7917 | 24.7275 |  |  |  | -65.787 |  | -13.6374 | -66.5 | -65.9 | 25.6613 | 36.9232 | 33.8292 | 52.1667 | 36.45 | -4.7 | 55.18 | 67.4238 | -29.09 | -29.69 | 98.06 | 51.06 | 66.3091 | 65.6909 | -40.9369 | -40.4909 | 148.1167 | 108.1922 | 104.0142 | 106.0096 | 79.3625 | 62.4406 | -28.455 | 75.1547 | 171.3483 |  | -30.9551 | -28.9511 | 0 | 7.0573 | 6.5376 | 127.536 | -81.126 | -82.6256 | -21.8653 | 0 | -14.03 | 96.2 | 14.34 | -45.0634 | -34.4649 | -33.7534 | 7.8289 | -59.7155 | 24.5974 | 21.5871 | 21.1821 |  | 38.8966 | 39.1675 | 38.1933 | 52.2464 | 52.2464 | -57.605 | 43.5678 | 43.1073 | -48.4333 | -35.2224 | -19.5541 | -34.59 | 11.7806 | 0.7401 | -7.35 | 18.85 | -19.9032 |  |  | 4.312 |  | 27.77 | 34.8238 | 49.363 | 15.71 | 73.3593 | 22 | -15.3844 | 3.6647 | 3.7207 | 1.2761 |  |  |  | -22.5386 | 20.834 | 23.0899 | 61.2977 | 64.8362 | -123.5949 | -16.8726 | 31.1335 | -29.0775 | 9.5354 | 3.9943 | 3.7232 | 11 | 128.2275 | 125.6915 | 286.2 | -283.5877 | -608.3456 | 603.1488 | 505.0278 | -122.1541 | -122.3994 | -66.7803 | -59.519 | 84.4752 | 84.632 |  |  | 42.136 | 41.2351 | -9.683 | -10.0494 | 93.28 | 93.18 | 5.6 | 5.9 | 21.6991 | 33.6 | -294.0731 | 104.8613 | 104.6016 | 14.4 | -60.9 | -41.1 | -40.8 | 1.6138 | 1.4284 | -489.0856 | -141.4476 | 329.452 | 281.9409 | -10.5272 | -267.6458 | 264.3709 | -133.9968 | -185.5948 | -263.2659 | 60.0194 | 59.3391 | 138.9179 | -308.6772 | 188.5485 | -124.1961 | 123.746 | -9.7024 | 9.736 | 14.56 | 1.449 | 1.445 | -14.48 | -8.72 |  | 8.3238 | -25.9266 | -45.5589 | 33.6 | 56.024 | 57.013 |  |  | 53.2195 | 54.4804 | 54.8814 |  | 58.9 | 25.5474 | 5.63 |  | -62.4835 | 83.1945 | 69.3438 | -62.2818 | -82.1065 | 59.3164 | 21.6842 | -75.3 | 76.1 | -100.6767 | 303.9227
15/02/2026 | 04:00 | 0 | 15.8378 | -23.3502 | 9.0046 | 20.1887 |  | 23.9411 | -75.0622 | 41.04 | 20.7374 | 20.0143 | -6.66 | -26.105 | 19.8 | 8.28 |  | 14.3953 | 44.9228 | 9.1391 | 8.8926 | 14.974 | 17.2261 | 6.0952 | 7.6662 |  |  | -56.9 | -57.3 |  |  | 24.2 | 6.434 | 0.173 | -48.13 | -48.13 | -54.42 | 48.98 | 48.64 | 13.3295 | -0.2636 | 51.598 | 52.9746 | 37.0935 | -70.3521 | 0 | 27.3393 | 26.6331 | 57.5866 | 57.8241 | -7.5082 | -11.5891 | -347.8102 | -13.615 | -13.6 | -13.4 | 74.8013 | 0 | -3.2396 |  | -44.9543 | 3.7002 |  | 0.6365 | 382.1832 | 20.2643 | 20.1727 | -68.2294 | 405.0453 |  | -120.3449 | 123.7016 | 70.3159 | 22.15 | 19.7 | 47.38 | 66.85 | -47.9525 | -48.0864 | 125.6807 | 127.1692 |  | -107.0603 | -106.7304 | -5.8925 |  |  |  | 97.1 | 87.8 | -12.3 | 46.8357 | 45.9307 | 45.7876 | -10.5445 | -9.8382 | -14.8111 | -10.1506 | -18.5451 | 12.9367 | 46.96 | 25.37 | 33.5229 | 31.3522 | 24.4895 |  |  |  | -73.8631 |  | -13.5563 | -64 | -63.5 | 25.6119 | 36.3373 | 33.3596 | 52.1667 |  | -5.06 | 54.622 | 74.0767 | -29.51 | -29.57 | 98.7 | 49.77 | 74.2364 | 73.9636 | -34.7908 | -34.8818 | 154.0252 | 113.8666 | 107.9695 | 110.8361 | 70.4242 | 53.3276 | -28.835 | 79.4887 | 182.5842 |  | -31.3534 | -28.4148 | 19.9564 | 19.3577 | 18.5901 | 70.704 | -71.447 | -72.6603 | -15.1243 | 17.79 | -15.34 | 1 | 14.2551 | -20.0814 | -34.7176 | -33.9487 | 7.9669 | -50.7861 | 19.0153 | 21.0408 | 21.2765 |  | 39.8806 | 40.0848 | 38.6939 | 48.3949 | 48.3949 | -57.1026 | 37.5444 | 37.3175 | -40.1005 | -24.5463 | -29.5372 | -29.04 | 14.8714 | 0.7633 | -9.49 | 15.86 | -29.7524 |  |  | 4.178 |  | 25.63 | 24.8421 | 40.6954 | 16.42 | 70.9893 | 22.9 | -14.9971 | 3.4603 | 3.7447 | 1.2547 |  |  |  | -21.8416 | 22.0788 | 22.955 | 60.932 | 62.6126 | -123.0455 | -16.4904 | 30.8357 | -28.953 | 9.0085 | 3.8673 | 3.5333 | 10 | 134.3295 | 133.3484 | 280.8 | -278.5241 | -605.4628 | 610.5056 | 511.5231 | -127.6507 | -125.3168 | -65.3111 | -58.6881 | 84.5518 | 82.2429 | -87.125 | -87.5983 | 44.6848 | 43.7949 | -9.8577 | -9.8952 | 99.03 | 98.75 | 3.6 | 3.8 | 21.6371 |  | -316.0026 | 108.6998 | 108.545 | 13.9 | -58.2 | -41.3 | -41.6 | 1.5165 | 1.3292 | -500.4088 | -151.5462 | 349.5593 | 295.2052 | -2.1618 | -285.3105 | 285.7801 | -142.3361 | -197.5856 | -281.4445 | 64.1165 | 64.0887 | 145.9075 | -335.9837 | 200.9128 | -133.5506 | 131.7288 | -9.7821 | 9.59 | 14.56 | 1.446 | 1.45 | -14.08 | -7.84 |  | 8.5283 | -25.7801 | -44.6799 | 33.4 | 53.076 | 53.765 |  |  | 55.0505 | 53.9601 | 53.8927 |  | 59.7 | 26.1745 | 5.59 |  | -60.255 | 82.2774 | 66.4229 | -60.1832 | -81.4221 | 57.5866 | 21.773 | -76.2 | 77.1 | -91.6589 | 295.524
15/02/2026 | 04:30 | 0 | 15.6767 | -23.0641 | 8.8847 | 20.1835 |  | 23.4516 | -75.3764 | 40.8208 | 20.6974 | 20.3217 | -8.88 | -24.061 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 14.0468 | 45.1994 | 8.9747 | 9.2067 | 15.1388 | 17.3992 | 6.3597 | 7.3705 |  |  | -58.78 | -58.9 |  |  | 22 | 5.916 | 0.17 | -53.24 | -53.24 | -50.41 | 53.7 | 54.16 | 13.0719 | -0.0186 | 50.1147 | 52.0161 | 37.6579 | -67.5415 | 0 | 11.9664 | 11.8315 | 58.6896 | 59.885 | -17.9941 | -19.2273 | -320.9489 | -11.0609 | -13.5 | -13.4 | 72.7883 | 0 | -3.5923 |  | -34.7579 | 3.7466 |  | 0.5812 | 357.0664 | 24.0486 | 23.8349 | -75.6749 | 385.1869 |  | -97.4955 | 104.6597 | 70.3958 | 21.64 | 19.32 | 46.9 | 66.3 | -57.7313 | -57.4634 | 134.4098 | 135.251 |  | -99.5272 | -100.3196 | -7.8863 |  |  |  | 95.2 | 85.3 | -11.97 | 48.2945 | 47.7217 | 47.7757 | -4.1599 | -3.5931 | -18.0048 | -11.7727 | -22.7439 | 12.287 | 46.34 | 25.23 | 32.5854 | 30.9128 | 24.1677 |  |  |  | -71.2562 |  | -13.3312 | -64.3 | -63.6 | 25.7327 |  | 32.4203 | 51.5808 | 36.09 | -4.45 | 53.537 | 69.7615 | -29.46 | -29.83 | 98.36 | 49.64 | 70.4545 | 69.6545 | -44.9236 | -44.8182 | 144.4318 | 105.5885 | 101.282 | 103.7867 | 80.3283 | 61.8388 | -27.322 | 87.1616 | 203.6078 |  | -30.8372 | -28.1357 | 9.8002 | 20.9469 | 20.4999 | 113.712 | -79.9077 | -81.1262 | -24.6466 | 0 | -15.41 | 64.3 | 14.2566 | -16.4759 | -34.5731 | -34.1301 | 8.0547 | -59.1917 | 29.4008 | 22.1088 | 21.5489 |  | 40.0576 | 39.7179 | 38.4686 | 59.2795 | 58.1073 | -89.2542 | 48.362 | 48.3186 | -75.4521 | -65.9939 | -25.4136 | -36.94 | 11.473 | 0.7388 | -7.21 | 16.61 | -25.5544 |  |  | 4.214 |  | 27.88 | 64.0244 | 73.0436 | 15.28 | 74.7947 | 21.8 | -17.4181 | 4.1215 | 4.1233 | 1.2464 |  |  | -12.8272 | -24.171 | 20.9177 | 24.8602 | 61.6346 | 63.2567 | -138.502 | -16.5183 | 32.2935 | -27.8644 | 8.9017 | 3.9161 | 3.6493 | 10.2559 | 134.4634 | 134.7587 | 282.9 | -279.3366 | -605.3527 | 607.5855 | 535.1478 | -129.1509 | -127.9341 | -65.2004 | -58.4459 | 81.0988 | 81.1504 |  |  | 43.1138 | 42.7842 | -9.5271 | -10.2688 | 107.48 | 107.09 | 2.9 | 3.2 | 21.5966 | 34 | -315.4271 | 109.3162 | 109.1141 | 14.1 | -58.1 | -42.1 | -42.3 |  |  | -518.1395 | -176.257 | 360.6769 | 303.963 | -12.7136 | -291.4821 | 290.7758 | -139.2633 | -201.2007 | -288.2792 | 69.3321 | 68.6853 | 144.6821 | -343.4364 | 203.0285 | -139.8148 | 138.4148 | -9.6503 | 9.458 | 13.84 | 1.426 | 1.425 | -14.24 | -7.92 |  | 9.0837 | -26.1036 | -44.5914 | 31.4 | 51.539 | 50.306 |  |  | 53.7034 | 52.9256 | 52.5256 |  | 59.7 | 26.4456 | 5.56 |  | -59.6591 | 82.9062 | 67.6186 | -58.4548 | -81.2474 | 57.7906 | 22.3219 | -76.6 | 77 | -73.117 | 284.3415
15/02/2026 | 05:00 | 0 | 15.2634 | -22.4785 | 8.7393 | 19.5995 |  | 23.4999 | -73.4395 | 41.297 | 20.8454 | 20.5311 | -8.88 | -23.584 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 14.2155 | 44.0596 | 8.8263 | 8.9946 | 15.1352 | 17.2981 | 5.9296 | 7.3567 |  |  | -59.51 | -60.03 |  |  | 22 | 7.708 | 0.181 | -56.81 | -56.81 | -42.57 | 57.27 | 59.08 | 12.9145 | 0.3296 | 50.2954 | 51.4314 | 37.43 | -73.387 | 0 | 24.7805 | 23.4493 | 56.2221 | 57.2288 | -5.547 | -8.8621 | -347.5735 | -10.1926 | -14 | -14 | 78.1521 | 0 | -3.5102 |  | -39.4908 | 3.5088 |  | 0 | 378.3073 | 21.5766 | 20.8441 | -89.7445 | 387.3377 |  | -105.1532 | 107.3734 | 69.298 | 21.83 | 19.27 | 46.8 | 66.15 | -56.5257 | -57.4634 | 131.8772 | 132.3577 |  | -100.776 | -99.4314 | -7.0231 |  |  |  | 95.9 | 85.8 | -11.88 | 47.8625 | 46.7763 | 47.8844 | -6.3988 | -6.8617 | -18.9974 | -8.8439 | -21.5379 | 12.0385 | 46.62 | 25.16 | 32.5854 | 30.9128 | 24.0072 |  |  |  | -71.8965 |  | -13.2437 |  | -63.7 | 25.3812 |  | 33.3596 |  |  | -5.2 | 54.095 | 71.6116 | -29.71 | -29.78 | 98.87 | 50.63 | 72.8182 | 71.5818 | -43.1193 | -42.0545 | 148.0835 | 108.4805 | 103.4686 | 105.354 | 74.4892 | 57.0783 | -28.417 | 102.4322 | 225.0011 |  | -31.056 | -28.4245 | 15.5114 | 38.8349 | 36.8815 | 145.98 | -74.0261 | -75.185 | -19.2266 | 0 | -14.88 | 1 | 14.0948 | 16.4079 | -34.1257 | -33.2543 | 5.5612 | -54.2258 | 23.634 | 21.8695 | 21.1845 |  | 38.708 | 38.7593 | 37.998 | 57.7724 | 57.7724 | -93.2732 | 46.8399 | 45.7169 | -74.3792 | -63.2981 | -23.1357 | -37.8 | 10.4622 | 0.7401 | -6.88 | 16.57 | -23.1391 |  |  | 4.28 |  | 28.18 | 64.0599 | 76.9721 | 14.81 | 75.83 | 21.5 | -17.6343 | 3.883 | 4.1936 | 1.2272 |  |  | -13.4043 | -24.2764 | 20.5409 | 25.0935 | 61.1981 | 61.2293 | -138.1699 | -16.8375 | 32.39 | -28.7171 |  | 3.9454 | 3.6704 | 10 | 144.4057 | 143.7883 | 280.4 | -279.6452 | -606.3721 | 605.5603 | 547.5191 | -139.504 | -135.5975 | -57.1027 | -50.3934 | 82.5612 | 81.3005 | -93.9085 | -96.8077 | 42.2678 | 42.092 | -10.7905 | -10.4705 | 108.44 | 107.65 | 6.9 | 7 | 21.8422 | 34.96 | -319.3167 | 109.0824 | 108.9181 | 14.5 | -57 | -41.2 | -41.3 |  | 1.2135 | -536.6735 | -197.7427 | 373.3489 | 314.504 | -15.5115 | -301.2791 | 301.8619 | -139.0321 | -203.8415 | -299.2596 | 74.3983 | 75.0523 | 145.216 | -358.3759 | 206.7419 | -150.7577 | 148.3944 | -9.3344 | 9.198 | 14.64 | 1.412 | 1.409 | -15.04 | -8.16 |  | 7.3838 | -22.8229 | -44.7074 | 30.6 | 50.807 | 52.288 | 10.9396 | 13.1206 | 53.6174 | 52.2659 | 52.3801 |  | 56.2 | 25.9208 | 5.67 |  | -45.106 | 74.7718 | 59.1804 | -46.2332 | -73.4177 | 49.0249 | 24.4844 | -71.7 | 73.1 | -57.4407 | 268.1784
15/02/2026 | 05:30 | 0 | 15.0175 | -21.8072 | 8.887 | 19.8356 |  | 22.0453 | -68.2306 | 41.2295 | 20.7034 | 20.2855 | -6.66 | -24.8 | 17.6 | 8.28 | -17.6 | 14.2036 | 40.5444 | 8.9783 | 8.7213 | 14.1339 | 17.4745 | 5.8368 | 6.5503 |  |  | -58.02 | -57.5 |  |  | 24.2 | 8.893 | 0.188 | -47.58 | -47.58 | -58.73 | 47.84 | 48.2 | 12.2685 | -0.2114 | 50.2496 | 52.1653 | 36.3983 | -68.8597 | 0 | 27.4001 | 25.1004 | 57.0504 | 57.998 | -11.3318 | -9.255 | -323.0536 | -12.7495 | -14.3 | -14.4 | 73.7355 | 0 | -3.337 |  | -41.2697 | 3.3856 |  |  | 360.4845 | 22.309 | 21.424 | -91.2476 | 381.0397 |  | -124.0184 | 125.0694 | 69.2781 | 21.46 | 18.75 | 46.7 | 66.1 | -47.5506 | -47.5506 | 126.2895 | 126.2985 |  | -100.0213 | -100.2663 | -5.0894 |  |  |  | 93.8 | 84.8 | -11.56 | 49.0885 | 47.4522 | 47.5767 | -6.5057 | -6.3425 | -17.7163 | -9.5997 | -22.8702 | 12.2583 | 45.7 | 24.66 | 33.5229 | 31.7917 | 24.133 |  |  |  | -57.4451 |  | -13.3489 | -64.3 | -63.9 | 25.4965 | 36.9232 | 31.9506 | 51.5808 | 36.46 | -3.67 | 54.002 | 54.3518 | -32.49 | -32.57 | 105.49 | 50.11 | 56.6364 | 55.6364 | -42.08 | -40.9273 | 140.2964 | 101.9617 | 95.5928 | 100.3478 | 86.5576 | 72.6799 | -26.723 | 102.8863 | 241.2912 |  | -30.811 | -27.5472 | 0 | 29.3601 | 27.432 | 167.484 | -87.773 | -88.5043 | -40.2564 | 0 | -14.36 | 113 | 14.2572 | 2.6248 | -34.6205 | -33.8105 | 7.5043 | -75.6253 | 42.7969 | 21.5981 | 21.2585 |  | 38.7286 | 39.1663 | 37.82 | 48.8972 | 49.0647 | -74.1832 | 44.324 | 44.2835 | -54.1751 | -37.5427 | -37.0666 | -30.36 | 15.6625 | 0.7864 | -9.69 | 13.7 | -37.4488 |  |  | 4.278 |  | 23.09 | 37.0208 | 54.143 | 15.55 | 69.1298 | 21.9 | -15.4999 | 4.4933 | 4.3326 | 1.2629 |  |  | -14.0577 | -22.8298 | 19.9796 | 23.3562 | 63.4153 | 65.2414 | -122.7277 | -16.8741 | 30.0807 | -27.8326 | 9.8321 | 4.3751 | 4.0607 | 11.2107 | 141.3086 | 141.3996 | 284.1 | -282.7281 | -598.762 | 602.6616 | 558.0391 | -136.1433 | -132.5687 | -59.0814 | -51.8865 | 79.5767 | 79.2371 |  |  | 41.4109 | 41.2241 | -9.2444 | -9.6631 | 111.8 | 111.16 | 6.2 | 6.6 | 21.761 | 34.56 | -315.4099 | 108.8297 | 108.6622 |  | -56.8 | -40.4 | -40.8 | 1.4074 | 1.317 | -542.697 | -211.3596 | 364.6553 | 307.5664 | -29.7476 | -298.6506 | 297.4063 | -137.2641 | -201.5927 | -294.9164 | 74.5354 | 73.3588 | 144.6233 | -348.1625 | 204.8268 | -143.9283 | 142.4861 | -10.3616 | 9.356 | 14.72 | 1.338 | 1.343 | -14.48 | -6.64 |  | 7.2374 | -24.3763 | -44.387 | 32.3 | 54.886 | 54.504 | 10.9376 | 13.1103 | 52.3831 | 53.6722 | 53.3818 |  | 57.6 | 26.5312 | 5.69 |  | -53.3986 | 76.2834 | 61.2739 | -53.4447 | -75.8279 | 51.5608 | 23.2596 | -73.5 | 74.2 | -45.3725 | 251.2289
15/02/2026 | 06:00 | 0 |  | -21.2944 | 8.8815 | 19.8978 |  | 26.0216 | -73.6614 | 41.1294 | 20.8054 | 20.3207 | -8.88 | -22.913 | 15.4 | 7.452 | -15.4 | 14.2742 | 44.476 | 9.1887 | 9.378 | 15.2343 | 17.2428 | 5.9762 | 7.2166 |  |  | -58.69 | -58.23 |  |  | 22 | 9.496 | 0.189 | -45.88 | -45.88 | -63.76 | 46.12 | 46.36 | 11.4871 | 0.397 | 51.1797 | 52.7521 | 37.1668 | -64.7411 | 0 | 11.2068 | 11.7987 | 59.9173 | 60.6624 | -24.1112 | -25.7751 | -313.4719 | -13.4905 | -12.3 | -12.4 | 68.6072 | 0 | -3.5343 |  | -36.1285 | 3.279 |  | 0 | 349.9251 | 27.4667 | 27.2225 | -94.4368 | 375.6956 |  | -101.9134 | 102.6951 | 70.3159 | 21.45 | 18.73 | 46.17 | 65.4 | -51.3014 | -51.0335 | 127.7638 | 128.2568 |  | -91.1874 | -91.8607 | -7.4253 |  |  |  | 93.1 | 83.9 | -11.32 | 50.9577 | 49.341 | 50.3183 | -3.784 | -3.0134 | -17.4881 | -12.2927 | -21.8818 | 12.0484 | 43.54 | 23.76 | 33.0542 | 31.3522 | 23.9259 |  |  |  | -54.3413 |  | -13.2298 |  | -66.2 | 24.8264 |  | 31.0113 | 52.7527 | 36.87 | -2.06 | 52.08 | 53.2068 | -31.87 | -32.19 | 105.79 | 48.9 | 54.2364 | 52.3818 | -44.532 | -43.3364 | 137.2378 | 98.3568 | 93.6909 | 96.6359 | 89.654 | 72.2971 | -26.902 | 105.6758 | 221.7813 |  | -29.7999 | -27.1072 | 0 | 28.7989 | 25.8681 | 142.908 | -87.4334 | -88.7109 | -36.6183 | 15.54 | -17.51 | 81.3 | 14.1017 | -1.8821 | -33.3395 | -32.8782 | 7.5433 | -71.7206 | 37.2329 | 21.4821 | 21.5187 |  | 40.4338 | 41.4703 | 39.9116 | 50.7393 | 51.2416 | -73.3459 | 47.2755 | 46.6691 | -58.6393 | -42.0132 | -28.9879 | -33.36 | 11.473 | 0.7633 | -6.8 | 12.53 | -30.2207 |  | -15.24 | 4.261 |  | 23.8 | 42.7478 | 56.8957 | 15.4 | 68.6371 | 19.7 | -14.8677 | 4.2837 | 4.597 | 1.265 |  |  | -13.7698 | -21.8 | 19.4932 | 22.299 | 59.8905 | 62.284 | -120.4386 | -16.0598 | 28.9044 | -26.5021 | 10.534 | 4.5412 | 4.2927 | 12 | 135.1426 | 134.5646 | 277.8 | -276.3603 | -598.7085 | 597.6569 | 531.165 | -131.5709 | -126.7922 | -61.7683 | -54.1848 | 79.8678 | 78.6887 |  |  | 43.6851 | 42.927 | -4.9517 | -3.9363 | 115.88 | 113.8 | 1.1 | 1.9 | 21.2889 | 31.36 | -313.5756 | 108.9749 | 108.8229 | 13.9 | -58.7 | -41.2 | -40.8 |  |  | -519.2181 | -190.9816 | 348.1675 | 293.5091 | -20.2169 | -284.7114 | 283.1019 | -132.1588 | -195.5675 | -285.3763 | 74.5613 | 71.4525 | 133.0877 | -334.3081 | 198.4862 | -133.2285 | 133.2721 | -9.7024 | 8.629 | 13.68 | 1.392 | 1.393 | -13.36 | -6.88 |  | 7.2953 | -24.0528 | -44.8264 | 33.4 | 48.353 | 51.644 | 10.9926 | 13.1731 | 51.4749 | 51.8663 | 52.4436 |  | 62 | 26.4679 | 5.62 |  | -56.8565 | 77.5306 | 62.8519 | -56.8622 | -76.4034 | 53.0684 | 21.9317 | -78.7 | 78.1 | -51.9403 | 263.5793
15/02/2026 | 06:30 | 0 | 14.8662 | -21.0249 | 9.047 | 19.3138 |  | 25.6621 | -74.8461 |  | 20.7354 | 20.349 | -4.44 | -22.941 | 15.4 |  | -15.4 | 14.2647 | 45.4762 | 8.7108 | 8.7943 | 15.1644 | 17.1481 | 5.6375 | 8.108 |  |  | -59.64 | -59.62 |  |  | 22 | 19.262 | 0.245 | -44.52 | -44.52 | -68.23 | 44.72 | 44.82 | 9.9731 | 0.8358 | 51.68 | 53.2374 | 37.6869 | -64.7106 | 0 | 10.3251 | 10.3153 | 61.4375 | 62.5396 | -25.2867 | -27.7328 | -318.2446 | -21.031 | -11 | -10.8 | 69.7653 | 0 | -2.9964 |  | -36.5595 | 1.6563 |  | 0 | 354.3808 | 19.1961 | 18.4332 | -55.5595 | 375.7833 |  | -124.5099 | 126.3582 | 60.7954 | 18.57 | 15.71 | 41.58 | 58.78 | -45.2733 | -45.1394 | 125.5026 | 126.5322 |  | -93.8889 | -94.1526 | -9.0278 |  |  |  | 93.5 | 85.4 | -10.34 | 46.2271 | 46.0909 | 45.176 | -16.2259 | -15.5394 | -13.5351 | -0.2978 | -18.0358 | 11.8198 | 41.09 | 22.68 | 31.6479 | 30.0339 | 22.5088 |  |  |  | -47.9801 |  | -12.3756 | -57.3 | -56.7 | 24.5462 | 36.3373 | 26.7845 | 51.5808 | 36.1 | 0.45 | 48.1275 | 47.1214 | -33 | -33.43 | 102.49 | 45.68 | 45.4727 | 45.0909 | -41.9571 | -41.6 | 129.2818 | 92.0296 | 87.8847 | 90.0098 | 89.1933 | 70.76 | -24.09 | 67.9277 | 191.8201 |  | -31.3778 | -29.0218 | 0 | 29.4669 | 27.0917 | 164.412 | -90.7908 | -92.171 | -35.5129 | 15.91 | -6.84 | 70.8 | 14.1849 | -1.4373 | -32.666 | -31.606 | 5.173 | -72.6837 | 41.9855 | 21.6552 | 21.4781 |  | 40.8105 | 40.289 | 38.1581 | 45.883 | 45.5481 | -61.4565 | 44.801 | 44.2699 | -40.1218 | -19.7516 | -38.883 | -29.19 | 15.9359 | 0.6448 | -10.2 | 13.34 | -38.1038 |  | -15.414 | 4.297 |  | 18.03 | 21.583 | 41.6304 |  | 59.756 | 19.7 | -14.2468 | 4.2749 | 4.4424 | 1.2557 |  |  | -12.3698 | -21.4581 | 19.1092 | 21.8876 | 58.4936 | 59.9115 | -113.2289 | -15.5987 | 29.0011 | -24.9371 | 9.1341 | 4.1212 | 3.8919 | 11 | 125.866 | 126.3917 | 285.4 | -283.5503 | -597.7538 | 598.3699 | 514.5565 | -121.2149 | -118.6418 | -62.2307 | -56.2485 | 76.2147 | 73.1246 |  |  | 40.3232 | 39.7848 | 1.9547 | 1.8184 | 113.86 | 112.31 | 0.4 | -0.1 | 21.7824 | 22.08 | -307.2662 | 106.4682 | 107.1262 | 13.3 | -61.6 | -39.5 | -40.1 | 1.3179 | 1.1277 | -501.4358 | -159.0085 | 312.012 | 262.2981 | -31.4009 | -256.6073 | 253.4702 | -129.8968 | -177.2853 | -256.143 | 76.3628 | 76.377 | 133.1345 | -300.3258 | 180.6063 | -115.4285 | 117.0333 | -12.2348 | 8.157 | 12.56 | 1.561 | 1.572 | -12.88 | -6.72 |  | 7.2099 | -23.7018 | -44.7654 | 32.5 | 49.657 | 49.403 | 10.9929 | 13.1976 | 49.6601 | 51.5303 | 51.8061 |  | 61.9 | 26.922 | 5.24 |  | -57.4024 | 77.9516 | 63.8467 | -56.8454 | -75.9291 | 54.8365 | 20.7451 | -77.7 | 79.2 | -80.7296 | 285.3197
15/02/2026 | 07:00 | 0 | 14.4431 | -20.1801 | 8.5516 | 18.7713 |  | 24.744 | -72.3672 | 40.6996 | 20.4854 | 20.0878 | 8.88 | -25 | 19.8 |  | -19.8 | 13.7972 | 43.7104 | 9.2391 | 9.5177 | 15.3848 | 17.0342 | 5.6893 | 7.4664 |  |  | -53.19 | -53.17 |  |  | 24.2 | 17.624 | 0.237 | -38.49 | -38.49 | -62.54 | 38.48 | 38.79 | 10.6127 | 0.7043 | 50.6311 | 51.352 | 32.3646 | -63.7911 | 0 | 12.993 | 18.7988 | 55.3818 | 56.8225 | -7.434 | -9.2871 | -310.1482 | -13.2033 | -10.3 | -10.4 | 67.5582 | 0 | -2.829 |  | -44.5411 | 1.979 |  | 0 | 343.1195 | 8.7283 | 8.7283 | -54.7015 | 354.2781 |  | -93.5273 | 95.352 | 56.624 | 18.71 | 16.03 | 40.24 | 57.55 | -44.6035 | -44.7375 | 117.2573 | 119.0249 |  | -45.5702 | -44.9229 | -7.877 | -43.7838 |  |  | 54.8 | 88.3 | -9.59 | 37.704 | 36.9651 | 37.129 | -34.1963 | -33.7152 | -17.9629 | 24.1821 | -23.297 | 11.4674 | 34.64 | 19.3 | 32.1167 | 30.4733 | 22.2414 |  | 44.466 | 43.8818 | -63.7417 |  | -12.1567 | -70.3 | -70.4 | 23.7222 | 38.0951 | 27.7238 | 53.9246 | 37.65 | 0.42 | 44.7485 | 63.8711 | -32.26 | -32.62 | 102.42 | 43.37 | 66.2545 | 64.5455 | -38.9577 | -38.4727 | 137.0274 | 103.5158 | 98.8502 | 100.1849 | 68.1956 | 54.0751 | -24.332 | 68.8715 | 170.5174 |  | -31.4923 | -28.9598 | 14.5089 | 33.315 | 31.6055 | 63.024 | -76.4527 | -77.5937 | -17.3127 | 15.06 | -14.93 | 1 | 12.2313 | 13.3599 | -33.0223 | -32.1312 | 6.8959 | -51.0541 | 19.2739 | 20.8407 | 21.2586 |  | 39.4542 | 39.9348 | 38.9583 | 44.8783 | 43.5386 | -35.8357 | 41.6123 | 41.6209 | -34.8937 | -20.5812 | -13.4017 | -21.74 | 8.9558 | 0.618 | -5.23 | 11.35 | -13.3834 |  | -15.746 | 4.116 |  | 28.88 | 21.6947 | 34.835 | 13.41 | 63.0546 | 19.3 | -13.4426 | 4.3293 | 4.5261 | 1.221 |  |  | -12.0047 | -20.757 | 17.9571 | 21.301 | 63.1296 | 64.4973 | -109.9411 | -16.0956 | 28.0253 | -25.9009 | 9.2745 | 4.3947 | 4.1029 |  | 125.7318 | 125.6757 | 268.2 | -266.231 | -572.9932 | 573.3587 | 482.9518 | -121.7785 | -119.3114 | -60.8037 | -54.0135 | 82.2523 | 81.1317 | -83.4613 | -87.5137 | 39.4443 | 38.6862 | 9.2102 | 9.0827 | 106.65 | 106.21 | 6.8 | 7.1 | 20.9194 | 7.52 | -307.7258 | 100.1449 | 99.9918 | 13.3 | -48.5 | -37.7 | -37.9 |  |  | -472.4016 | -139.6739 | 302.9394 | 255.6745 | -19.6152 | -244.1343 | 247.8472 | -139.1224 | -169.0804 | -241.8317 | 90.0555 | 89.2908 | 145.4213 | -290.7159 | 169.7074 | -120.0593 | 118.703 | -10.8368 | 5.063 | 16 | 3.168 | 3.172 | -15.52 | -4.72 |  | 4.0146 | -23.8758 | -38.2345 | 29.5 | 48.73 | 47.742 |  |  | 53.3254 | 54.3189 | 53.5702 |  | 48.6 | 7.0441 | 5.3 |  | -56.8375 | 76.3415 | 62.8674 | -55.6947 | -74.7646 | 53.0477 | 20.6916 | -64.8 | 65.2 | -87.6292 | 283.1595
15/02/2026 | 07:30 | 0 | 14.5863 | -20.4029 | 8.9946 | 17.5671 |  | 25.5939 | -72.1167 |  | 20.7514 | 20.274 | 11.1 | -25.438 | 19.8 | 8.28 | -19.8 | 13.8604 | 42.386 | 9.8836 | 10.0464 | 16.3612 | 17.229 | 5.4033 | 6.7879 |  |  | -51.92 | -51.58 |  |  | 24.2 | 17.983 | 0.237 | -51.01 | -51.01 | -34.55 | 51.04 | 50.84 | 14.2953 | -4.9685 | 49.5772 | 50.7742 | 33.7222 | -72.0857 | 0 | 31.5465 | 32.1781 | 53.0075 | 53.2762 | 8.2281 | 6.0345 | -355.1771 | -17.2449 | -12.6 | -12.6 | 78.1083 | 0 | -3.0226 |  | -49.1003 | 2.1001 |  | 1.9886 | 387.2492 | 15.1067 | 15.1067 | -21.5907 | 420.1457 |  | -101.311 | 101.8043 | 58.9392 | 18.95 | 16.61 | 41.5 | 58.37 | -50.4976 | -50.3637 | 129.6859 | 130.3953 |  | -51.2403 | -51.4733 | -5.9906 | -40.6722 |  |  | 65.7 | 82.1 | -9.85 | 38.9487 | 38.4731 | 38.0205 | -31.3445 | -30.1334 | -15.4544 | 18.0701 | -19.2629 | 11.1194 | 35.44 | 19.76 | 33.5229 | 31.7917 | 22.7892 |  | 40.7931 | 40.4304 | -43.5939 |  | -12.4772 | -72.8 | -72.7 | 24.0024 | 40.4388 | 27.7238 | 57.4402 | 40.15 | 2.21 | 44.4695 | 43.0787 | -31.58 | -31.99 | 103.04 | 46.73 | 44.2545 | 43.7273 | -52.5622 | -51.8273 | 124.6968 | 89.2229 | 84.4675 | 87.347 | 84.6598 | 71.3854 | -22.712 | 31.8846 | 166.6198 |  | -31.9877 | -29.0787 | 0 | 18.9482 | 19.7589 | 161.34 | -95.6568 | -96.7792 | -34.6677 | 9.28 | -13.88 | 119.6 | 12.883 | -16.9338 | -34.2985 | -33.5264 | 8.8565 | -66.5847 | 38.1243 | 21.3432 | 20.9757 |  | 39.2359 | 39.2943 | 37.577 | 50.4044 | 50.5718 | -58.2748 | 54.6918 | 54.8656 | -39.108 | -16.8972 | -39.4397 | -25.77 | 16.0629 | 0.6802 | -10.28 | 11.18 | -39.8523 |  |  | 4.116 |  | 19.8 | 18.3513 | 41.1821 | 14.46 | 59.7373 | 19.1 | -14.3814 | 4.1379 | 3.9081 | 1.3166 |  |  | -12.1655 | -22.489 | 19.1894 | 23.2752 | 64.0872 | 64.1851 | -121.072 | -16.974 | 29.3456 | -28.3091 | 8.8012 | 5.1869 | 4.9255 | 9.7737 | 116.5889 | 117.6574 | 279.9 | -280.491 | -541.022 | 544.1543 | 337.6175 | -115.0256 | -111.4086 | -61.0295 | -53.389 | 81.3299 | 82.8199 |  | -69.4992 | 30.9627 | 31.0396 | 15.49 | 14.9475 | 89.95 | 89.53 | 9.9 | 10 | 21.227 | -9.92 | -286.5503 | 96.0456 | 95.8948 | 13.3 | -42.7 | -29.6 | -29.6 | 1.4417 | 1.2753 | -329.0754 | -138.7796 | 204.5462 | 167.0878 | -37.9898 | -164.3002 | 161.2482 | -130.7353 | -105.3016 | -158.6411 | 112.6367 | 109.9767 | 132.6549 | -188.2961 | 105.1013 | -84.3765 | 81.9829 | -10.7846 | 4.507 | 19.2 |  |  | -19.04 | -1.04 |  | 2.2293 | -22.7924 | -38.8785 | 29.7 | 54.409 | 52.029 |  |  | 53.0835 | 54.071 | 53.0579 |  | 46 | 0 | 5.49 |  | -54.5832 | 77.0225 | 63.1682 | -54.57 | -76.1787 | 53.0049 | 21.527 | -61.1 | 60.2 | -200.7613 | 392.2354
15/02/2026 | 08:00 | 0 | 15.1702 | -20.8788 | 9.1431 | 19.1299 |  | 25.8021 | -75.9222 | 55.8153 | 0 | 27.9998 | 11.1 | -27.984 | 22 | 9.108 | -22 | 14.3693 | 43.607 | 9.5408 | 9.7719 | 15.7465 | 17.4046 | 5.8119 | 7.536 |  |  | -52.97 | -52.38 |  |  | 26.4 | 17.797 | 0.232 | -49.44 | -49.44 | -40.28 | 49.7 | 50.03 | 15.3133 | -5.8658 | 51.361 | 53.8171 | 34.8173 | -68.9791 | 0 | 7.6727 | 7.9892 | 56.4409 | 58.1783 | -6.9313 | -10.4877 | -342.6786 | -19.4943 | -10.6 | -10.5 | 74.2703 | 0 | -3.3657 |  | -46.6844 | 2.8596 |  | 2.2113 | 378.1242 | 23.3467 | 23.2246 | 73.3746 | 477.6866 |  | -112.7585 | 115.0059 | 62.0928 | 19.92 | 17.7 | 43.67 | 60.41 | -49.6939 | -49.5599 | 127.9626 | 129.1645 |  | -57.9551 | -56.9987 | -4.8014 | -42.083 |  |  | 71.1 | 82.1 | -10.56 | 39.1186 | 38.3829 | 38.1316 | -29.8631 | -29.9144 | -17.0552 | 16.1339 | -20.5531 | 12.1319 | 39 | 22.26 | 34.4604 | 32.6706 | 23.6803 |  | 41.4311 | 41.6808 | -36.2867 |  | -12.9083 | -75.1 | -75.2 | 24.0408 | 42.7826 | 31.0113 | 59.7839 | 42.22 | 1.24 | 44.9035 | 39.1647 | -30.75 | -31.23 | 106.71 | 49.1 | 38.0364 | 37.6 | -54.8337 | -54.6182 | 127.178 | 91.5055 | 85.2129 | 89.187 | 88.2017 | 74.7347 | -23.869 | -63.949 | 310.7931 |  | -31.8797 | -29.671 | 0 | 35.257 | 30.4125 | 152.124 | -90.5345 | -92.1708 | -32.1083 | 0 | -14.64 | 81 | 13.3661 | 8.5286 | -34.3212 | -33.6571 | 6.8133 | -67.5424 | 37.4377 | 21.5499 | 21.5044 |  | 36.6604 | 37.2473 | 35.5526 | 49.3996 | 49.2322 | -48.06 | 56.0708 | 56.2314 | -37.8609 | -18.3927 | -27.7867 | -31.02 | 11.1678 | 0.6937 | -6.85 | 11.9 | -27.6091 |  | -15.515 | 4.123 | 11.1242 | 18.43 | 17.7789 | 40.3338 | 14.12 | 52.2155 | 20.2 | -15.7591 | 4.3443 | 4.2305 | 1.371 |  |  | -8.6704 | -25.3605 | 5.0356 | 25.9678 | 65.4879 | 65.8951 | -120.0117 | -17.964 | 30.4729 | -29.5913 | 8.5517 | 5.6166 | 5.3685 | 10 | 199.871 | 197.862 | 267.8 | -269.8694 | -395.4872 | 396.1708 | 0 | -192.8273 | -189.323 | -55.969 | -47.5001 | 85.1739 | 84.6949 | -144.1926 | -144.8889 | 42.2678 | 42.07 | 28.0827 | 27.8946 | 111.15 | 110.71 | 10.4 | 11 | 21.227 | -36 | -242.7118 | 88.2633 | 88.1348 | 14.5 | -44.3 | -41.2 | -40.8 |  |  | 0 | -280.8516 | 93.7777 | 98.4832 | -35.3925 | -91.0051 | 90.2248 | -110.1665 | -89.682 | -87.9243 | 83.2879 | 82.5241 | 109.9532 | -87.6253 | 92.5545 | 0 | -6.3386 | -9.9936 | 2.434 | 20.56 |  |  | -20 | 0 |  | 1.7594 | -32.665 | -32.8115 | 35.3 | 51.576 | 52.182 | 11.051 | 13.2347 | 53.4481 | 52.7011 | 54.6446 |  | 44.7 | -54.1336 | 5.71 |  | -47.898 | 73.8091 | 56.3739 | -47.8887 | -73.1274 | 46.9285 | 24.993 | -59.9 | 61.1 | -390.3152 | 553.4705
15/02/2026 | 08:30 | 0 | 15.3407 | -21.4178 | 7.9009 | 20.7293 |  | 26.5821 | 0 | 58.8681 |  | 28.9525 | 6.66 | -31.875 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 13.9203 | 44.3914 | 10.4465 | 10.5566 | 17.7138 | 17.1163 | 5.565 | 7.4483 |  |  | -57.76 | -57.64 |  |  | 30.8 | 18.313 | 0.236 | -38.69 | -38.69 | -73.93 | 38.76 | 38.65 | 15.3827 | -3.9345 | 53.3343 | 54.9865 | 36.4149 | -61.1724 | 0 | 7.2194 | 6.4394 | 60.7316 | 61.9592 | -29.2402 | -32.0841 | -316.6682 | -12.7912 | -12.5 | -12.5 | 65.2498 | 0 | -3.3976 |  | -41.6105 | 3.9655 |  | 2.3843 | 343.5468 | 33.9671 | 33.9061 | 65.0503 | 470.0426 |  | -117.9813 | 124.0779 | 65.1765 | 18.92 | 20.12 | 47.71 | 60.62 | -50.4976 | -50.2297 | 125.6354 | 126.5996 |  | -61.3949 | -61.2745 | -4.5017 | -41.6265 |  |  | 77.5 | 82.9 | -11.03 | 40.9782 | 39.7228 | 41.1423 | -22.1302 | -21.5162 | -18.2323 | 8.2198 | -21.6827 | 12.3839 | 39.66 | 21.95 | 36.3354 | 34.4284 | 24.7072 |  | 41.2929 | 40.9179 | -34.5695 |  | -13.4964 | -79.9 | -79.9 | 24.0628 | 45.7123 | 33.8292 | 64.4714 | 45.45 | 0.73 | 55.0095 | 33.4169 | -32.52 | -33.16 | 113.46 | 56.99 | 32.5818 | 32.5636 | -55.2502 | -55.2818 | 126.9875 | 129.4416 | 130.8829 | 134.0785 | 80.8956 | 62.8373 | -27.103 | -53.8609 | 316.0842 |  | -32.7593 | -30.0656 | 0 | 49.314 | 45.8813 | 67.632 | -82.1664 | -83.2128 | -24.9555 | 15.61 | -15.2 | 0.9 | 14.1084 | 37.8641 | -32.9238 | -32.2926 | 4.5906 | -59.7563 | 26.4671 | 21.531 | 21.5711 |  | 38.5466 | 40.3673 | 37.58 | 48.5623 | 49.3996 | -55.5955 | 57.3787 | 57.3436 | -41.283 | -17.0037 | -32.8551 | -29.4 | 13.6629 | 0.7279 | -9.5 | 12.54 | -32.2669 |  | -15.331 | 4.183 |  | 19.16 | 18.0592 | 39.7475 | 14.37 | 55.9441 | 20.1 | -15.184 | 3.5878 | 3.3213 | 1.4869 |  |  | -14.0597 | -25.0452 | 5.1546 | 26.1663 | 61.9934 | 63.6346 | -114.6421 | -18.835 | 30.9036 | -33.9184 | 8.6722 | 6.2709 | 5.971 | 10 | 202.2019 | 203.8548 | 276.6 | -274.3564 | -399.2345 | 400.2513 |  | -192.74 | -191.4927 | -51.7646 | -44.021 | 81.619 | 81.1549 | -132.3135 | -127.0471 | 45.6736 | 44.6519 | 19.0858 | 19.2971 | 101.61 | 101.26 | 13.6 | 14.2 | 21.2078 | -23.68 | -262.8777 | 89.5077 | 89.3537 | 13.3 | -43.9 | -44.6 | -44.2 |  |  |  | -294.1388 | 95.1988 | 92.5052 | -39.0203 | -87.3121 | 80.4987 | -143.7249 | -84.6827 | -83.7678 | 103.2378 | 102.8594 | 144.6155 | -85.1948 | 85.4046 |  | -2.7187 | -9.5184 | 0.203 | 19.84 |  |  | -19.84 | 0 |  | 0.3525 | -31.6396 | -32.549 | 33.4 | 49.728 | 49.502 | 11.0318 | 13.2043 | 53.2637 | 51.3997 | 52.5847 |  | 42.8 | -58.6117 | 6.05 |  | -42.0195 | 71.1632 | 53.2396 | -42.2916 | -71.0855 | 42.6939 | 26.9848 | -58.8 | 59.9 | -394.1833 | 556.5948
15/02/2026 | 09:00 | 0 | 16.1227 | -22.1033 | 8.34 | 20.3934 |  | 26.6516 |  | 60.2247 |  | 29.8775 | 4.44 | -33.664 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 13.7272 | 44.805 | 9.603 | 9.7608 | 16.223 | 17.0191 | 1.7304 | 7.6381 |  |  | -58.11 | -58.56 |  |  | 33 | 12.647 | 0.204 | -38.36 | -38.36 | -73.74 | 38.46 | 38.55 | 15.7514 | -3.4888 | 54.6873 | 56.7713 | 34.7719 | -64.3132 | 0 | 5.1221 | 5.0239 | 60.8627 | 61.9563 | -32.8232 | -35.0697 | -293.2001 | -11.5395 | -12.6 | -12.6 | 68.6311 | 0 | -3.569 |  | -45.1543 | 4.6459 |  | 2.6568 | 326.3038 | 1.5564 | 1.9837 | 285.122 | 0 |  | -57.7644 | 59.2768 | 65.3661 | 20.52 | 22.27 | 49.76 | 61.96 | -56.9276 | -56.6597 | 131.6009 | 132.9413 |  | -89.3415 | -89.3891 | -4.6775 | -56.813 |  |  | 51.9 | 114.5 | -11.37 | 22.7715 | 22.7399 | 23.3067 | -55.3668 | -55.3981 | 1 | 37.0886 | -32.3703 | 12.8122 | 42.25 | 23.07 | 37.7417 | 35.7468 | 25.536 |  | 56.4194 | 56.6578 | -46.5924 |  | -14.1167 | -82.3 | -82.2 | 24.3484 | 47.4701 | 38.056 | 66.8152 | 47.45 | -0.91 | 57.5205 | 46.1151 | -32.31 | -32.23 | 112.46 | 59.51 | 45.5273 | 45.7273 | -59.4331 | -57.6636 |  | 140.2758 | 142.3402 | 146.403 | 66.0834 | 44.3056 | -29.369 | -270.1132 | 107.7644 |  | -32.0173 | -28.8704 | 23.9701 | 25.6001 | 24.1124 | 53.808 | -79.5504 | -81.1074 | -7.6532 | 0 | -15.37 | 1 | 14.736 | -10.3559 | -34.8772 | -34.6577 | 7.6469 | -44.8642 | 9.3013 | 21.232 | 20.9558 |  | 38.8529 | 39.5671 | 36.7861 | 57.7724 | 55.763 | -26.793 | 60.8482 | 60.7945 | -28.3756 | 0 | -14.5882 | -31.17 | 8.3064 | 0.751 | -4.77 | 13.98 | -14.4309 |  | -15.153 | 4.087 | 11.1278 | 23.46 | 11.1064 | 29.1976 | 14.69 | 58.8152 | 20.8 | -14.8331 | 3.0196 | 3.105 | 1.5429 |  |  | -13.9422 | -25.6678 | 6.0385 | 26.4349 | 61.9949 | 61.901 | -115.3458 | -19.5916 | 30.9257 | -35.992 | 8.2203 | 7.0424 | 6.741 | 9.3613 | 141.7682 | 140.3413 | 220 | -218.7387 | -350.0606 | 351.434 |  | -137.1684 | -134.7935 | -55.857 | -48.2025 | 85.236 | 81.4646 | -98.2114 | -99.1566 | 31.9295 | 31.8965 | 26.504 | 27.2385 | 55.26 | 55.75 | 15.6 | 15.6 | 21.4321 | -45.76 | -288.7097 | 86.0106 | 85.8137 | 12.2 | -35.3 | -30.3 | -30.4 | 1.2323 |  |  | -81.2029 | -23.4697 | -16.8573 | -46.2122 | 18.4378 | -26.4106 | -148.2512 | 0 | 24.9946 | 142.2899 | 142.466 | 144.2403 | 29.0073 | -6.4784 | 0 | -24.872 | -9.1229 | 0.111 | 23.04 |  |  | -22.72 | 1.28 |  | -1.3169 | -24.4923 | -33.1929 | 30.5 | 54.596 | 54.074 | 11.0138 | 13.1811 | 54.829 | 52.4031 | 53.8147 |  | 34.7 | -59.1976 | 6.2 |  | -48.9162 | 74.409 | 57.0687 | -48.395 | -72.667 | 46.8923 | 25.1831 | -51.4 | 52.1 | -346.1205 | 485.8814
15/02/2026 | 09:30 | 0 | 16.2869 | -22.4958 | 8.6418 | 20.8535 |  | 27.928 |  | 62.8145 |  | 31.4753 | 4.44 | -34.322 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 13.8592 | 46.3412 | 10.4676 | 10.9125 | 17.7591 | 17.017 | 5.2586 | 7.4404 |  |  | -58.29 | -58.82 |  |  | 33 | 6.489 | 0.169 | -41.26 | -41.26 | -67.94 | 41.01 | 40.74 | 14.4456 | -0.2818 | 56.8972 | 57.7864 | 34.9118 | -70.9383 | 0 | 29.1336 | 29.1794 | 57.4066 | 60.881 | -20.8633 | -18.4547 | -323.953 | -14.05 | -12.7 | -12.5 | 73.9795 | 0 | -3.7766 |  | -47.5224 | 4.1918 |  | 2.9142 | 351.1459 | -1.0071 | -1.0071 | 289.8972 |  |  | -114.45 | 115.8969 | 66.1944 | 21.13 | 22.7 | 51.29 | 63.21 | -51.1674 | -50.6316 | 125.8603 | 127.5338 |  | -106.85 | -107.569 | -4.519 | -62.0002 |  |  | 50.2 | 121.6 | -11.82 | 17.0963 | 15.9723 | 17.8544 | -65.8772 | -66.3252 |  | 49.6275 | -31.5414 | 13.2804 | 45.99 | 25.13 | 33.2886 | 31.6452 | 21.1232 |  | 60.7959 | 60.8309 | -31.5694 |  | -10.8174 | -84.7 | -87 | 24.1068 | 50.3998 | 39.4649 | 71.5027 | 50.07 | -1.03 | 58.1715 | 32.1187 | -32.34 | -32.66 | 113.1 | 61.64 | 32.3818 | 31.4364 | -60.2488 | -58.2182 |  | 135.5856 | 137.202 | 139.4611 | 84.7357 | 65.4467 | -29.776 | -275.104 | 77.5903 |  | -31.2943 | -28.791 | 0 | 6.5865 | 6.1346 | 169.02 | -90.1945 | -91.9181 | -25.1322 | 13.27 | -15.69 | 104 | 15.0661 | -48.9984 | -37.3982 | -36.7947 | 12.0091 | -62.5927 | 26.6818 | 21.1769 | 21.3641 |  | 38.5125 | 39.1712 | 37.4672 | 50.7393 | 51.2416 | -29.6398 | 61.7708 | 61.446 | -29.3793 | 0 | -16.6317 | -30.36 | 10.8992 | 0.7742 | -7.03 | 16.25 | -18.6254 |  | -15.145 | 4.023 |  | 23.84 | 9.5954 | 30.9882 | 15.43 | 60.6545 | 22.2 | -15.4356 | 2.8489 | 3.0453 | 1.6515 |  |  | -13.0781 | -27.06 | 8.4733 | 27.9216 | 61.9308 | 64.2359 | -120.7757 | -20.1028 | 31.407 | -37.2913 | 9.252 | 7.4429 | 7.1523 | 10.6794 | 130.1034 | 128.1777 | 189.8 | -191.6446 | -318.7767 | 324.3673 |  | -124.1438 | -123.9765 | -59.2756 | -51.9646 | 84.6932 | 82.2762 | -78.011 | -80.9367 | 28.5566 | 28.4688 | 37.1038 | 38.0703 | 61.37 | 60.43 | 14.8 | 15.4 | 21.3722 | -64.96 | -233.9441 | 65.256 | 65.0309 | 9.4 | -34.9 | -27.4 | -27 | 1.4125 |  |  | -55.0842 | -24.234 | -17.4383 | -39.1843 | 22.4261 | -27.7856 | -145.5017 | 0 | 25.9612 | 143.8622 | 143.2718 | 143.5319 | 36.6543 | -8.7346 |  | -28.5684 | -10.2023 | 0.129 | 24.32 |  | 3.168 | -23.68 | 2.08 |  | -1.9913 | -24.0833 | -34.3374 | 31.8 | 53.157 | 51.147 | 10.9875 | 13.1826 | 55.2509 | 54.7881 | 54.2324 |  | 35.2 | -59.1947 | 6.47 |  | -51.0502 | 78.0515 | 61.411 | -50.4425 | -76.8149 | 49.9216 | 25.6469 | -50.2 | 50.9 | -318.9925 | 466.1071
15/02/2026 | 10:00 | 0 | 16.6807 | -23.0807 | 8.9071 | 22.6834 |  | 28.7434 |  | 66.8069 |  | 33.171 | 2.22 | -35.571 | 28.6 | 10.764 | -28.6 | 13.7497 | 48.8558 | 11.3206 | 11.2541 | 18.746 | 17.2663 | 5.9435 | 7.7792 |  |  | -59.63 | -59.81 |  |  | 33 | 6.099 | 0.166 | -43.29 | -43.29 | -65.96 | 42.19 | 42.97 | 15.3985 | -0.5065 | 58.3666 | 60.0682 | 37.9211 | -72.5186 | 0 | 26.7361 | 28.4081 | 61.8194 | 63.2088 | -22.6218 | -18.806 | -336.1764 | -19.5558 | -11.7 | -11.9 | 76.1028 | 0 | -4.185 |  | -46.6856 | 5.5323 | 4.7935 | 3.2263 | 364.0247 | 10.651 | 10.651 | 254.9494 |  |  | -74.7848 | 76.2981 | 74.5473 | 21.81 | 25.6 | 55.84 | 64.67 | -59.0709 | -59.4728 | 133.9665 | 135.2956 |  | -102.5644 | -103.6396 | -1.6687 | -62.6514 |  |  | 52.3 | 124.2 | -12.13 | 17.3012 | 17.1256 | 18.2761 | -60.3267 | -61.9282 |  | 38.132 | -31.6705 | 13.4359 | 49.45 | 26.64 | 36.1011 | 34.2819 | 22.9418 |  | 63.0112 | 62.2234 | -45.3017 |  | -11.742 | -89.3 | -89.3 | 24.0903 | 52.7435 | 42.2828 | 75.0183 | 52.21 | -1.96 | 60.264 | 44.5775 | -31.13 | -31.28 | 115.72 | 62.83 | 46.1636 | 43.9091 | -62.131 | -61.8727 |  | 147.1939 | 148.049 | 150.8136 | 76.5281 | 55.7145 | -30.634 | -243.4202 | -2.3489 |  | -31.0767 | -27.4916 | 20.4296 | -6.4656 | -5.5177 | 158.268 | -87.3592 | -87.7609 | -16.032 | 0 | -14.98 | 109.4 | 15.3696 | -73.7213 | -38.0676 | -37.684 | 12.633 | -52.0026 | 17.8204 | 21.6825 | 21.5664 |  | 39.6567 | 39.8223 | 38.4776 | 58.4423 | 58.1073 | -38.8499 | 65.138 | 64.666 | -27.5494 | 0 | -29.8741 | -25.39 | 16.5805 | 0.8206 | -11.32 | 15.35 | -30.5494 |  |  | 4.146 |  | 22.54 | 3.7795 | 27.7319 | 16.15 | 62.5469 | 23 | -15.1677 | 1.6153 | 2.1237 | 1.6523 |  |  | -12.7326 | -27.7602 | 9.4772 | 28.7051 | 59.4037 | 61.4666 | -120.7525 | -20.7088 | 33.0499 | -41.1142 | 9.1433 | 7.9995 | 7.6375 | 10 | 107.7295 | 108.2573 | 187.3 | -188.692 | -326.8928 | 331.6433 |  | -104.2448 | -104.7291 | -57.9758 | -49.7501 | 80.6604 | 83.5615 |  |  | 15.8123 | 14.9004 | 37.4692 | 37.7227 | 51.59 | 51.66 | 16 | 16.5 | 21.3915 | -70.32 | -276.2097 | 68.1008 | 67.8558 | 11.1 | -29 | -13.9 | -14 |  |  |  | 23.3943 | -78.3217 | -60.8178 | -43.0083 | 63.9342 | -70.3284 | -99.0052 | 58.2077 | 71.7331 | 145.0272 | 144.0683 | 98.6662 | 84.6388 | -56.2749 | 0 | -29.9749 | -9.7024 | 0.161 | 24.96 |  | 3.171 | -24.32 | 2.48 |  | -3.0442 | -20.3021 | -33.4279 | 28 | 52.055 | 51.067 | 10.9383 | 13.1797 | 54.4499 | 55.3085 | 53.8899 |  | 27.8 | -57.585 | 6.65 |  | -51.539 | 77.2447 | 60.6837 | -51.3508 | -76.5458 | 48.9275 | 26.2196 | -44.6 | 44.7 | -326.8729 | 469.7046
15/02/2026 | 10:30 | 0 | 16.6337 | -23.0418 | 9.0889 | 22.7723 |  | 29.4701 |  | 69.1744 |  | 34.4152 | 2.22 | -36.922 | 30.8 |  | -28.6 | 13.7112 | 50.099 | 11.2283 | 10.9378 | 18.8027 | 17.3063 | 5.3161 | 7.3779 |  |  | -61.48 | -62.08 |  |  | 35.2 | 10.306 | 0.188 | -41.39 | -41.39 | -73.07 | 43.01 | 43.47 | 15.7568 | -0.8569 | 60.6708 | 63.1005 | 38.827 | -70.1149 | 0 | 11.1214 | 10.9918 | 65.5125 | 67.4666 | -30.629 | -33.7272 | -325.5591 | -19.0981 | -12.1 | -12.1 | 75.6701 | 0 | -4.1023 |  | -45.1549 | 6.0111 | 1.5273 | 3.2239 | 357.6768 | 10.1016 | 10.1321 | 273.0763 |  |  | -108.9059 | 111.3206 | 77.092 | 22.85 | 26.87 | 57.61 | 66.91 | -55.0522 | -55.4541 | 129.7613 | 130.8363 |  | -113.1268 | -113.5674 | -2.2997 | -66.4242 |  |  | 47.1 | 134 | -12.59 | 13.3222 | 13.5667 | 14.8932 | -66.4083 | -67.1222 |  | 40.8795 | -28.8418 | 13.9746 | 51.58 | 27.54 | 37.9761 | 36.0397 | 24.5785 |  | 66.4859 | 66.219 | -39.9672 |  | -12.5627 | -91.7 | -91.7 | 24.7604 | 55.0873 | 42.7525 | 77.3621 | 54.37 | -2.1 | 61.535 | 41.5961 | -31.92 | -32.57 | 117.02 | 64.82 | 41.7455 | 40.9455 | -62.3015 | -60.0091 |  | 151.1646 | 151.7193 | 155.4288 | 78.7066 | 55.7851 | -31.847 | -261.7661 | 20.0936 |  | -30.9295 | -28.1707 | 14.4583 | 0.9612 | 2.777 | 144.444 | -86.4249 | -88.4404 | -14.0812 | 0 | -15.82 | 96.4 | 16.0901 | -66.4878 | -37.4828 | -36.7449 | 9.2138 | -53.6742 | 22.9159 | 22.0745 | 22.0092 |  | 39.6148 | 39.6246 | 38.7144 | 54.7582 | 56.2653 | -28.1327 | 63.8594 | 63.1763 | -25.5931 |  | -26.7466 | -26.25 | 16.8881 | 0.751 | -11.08 | 18.73 | -27.0819 |  | -14.99 | 4.106 |  | 23.94 | 1.6795 | 24.9415 | 15.87 | 65.215 | 23.8 | -15.1431 | 1.2256 | 1.7081 | 1.7099 |  |  | -12.1365 | -28.2942 | 11.3955 | 29.099 | 60.4363 | 61.754 | -121.1404 | -21.2968 | 33.5532 | -43.1208 | 8.9842 | 8.3901 | 8.0488 | 10.3889 | 113.9811 | 113.6238 | 190.3 | -191.622 | -327.7144 | 333.3355 |  | -109.9533 | -108.9772 | -57.6703 | -49.5713 | 78.54 | 79.0603 | -59.212 | -58.9285 | 21.778 | 21.5692 | 36.2144 | 34.9776 | 54.36 | 54.66 | 13.6 | 15.5 | 21.4534 | -70.8 | -295.9526 | 79.0728 | 79.6411 | 11.1 | -31.5 | -20.8 | -20.2 | 1.5994 | 1.4164 |  | -3.5152 | -61.314 | -44.1788 | -37.5684 | 47.0094 | -56.1855 | -115.4628 | 42.5298 | 54.1842 | 147.1856 | 145.9824 | 115.597 | 66.4744 | -37.9497 | 0 | -26.9604 | -10.0705 | 4.428 | 24.96 |  |  | -24.88 | 0 |  | -1.8723 | -20.9186 | -33.9254 | 27.6 | 50.049 | 49.139 | 10.9577 |  | 52.9282 | 54.3666 | 52.9353 |  | 30.8 | -58.9093 | 6.95 |  | -52.0693 | 78.2687 | 58.9479 | -51.5213 | -76.4593 | 47.4028 | 27.7532 | -47.9 | 47.8 | -327.0052 | 471.265
15/02/2026 | 11:00 | 0 | 17.432 | -23.7634 | 9.516 | 22.6223 |  | 30.8472 |  | 71.7959 |  | 35.311 | 2.22 | -38.093 | 30.8 | 11.592 | -30.8 | 13.6617 | 50.6976 | 12.0292 | 11.733 | 20.464 | 17.3584 | 5.9512 | 6.8436 |  |  | -62.69 | -62.18 |  |  | 37.4 | 9.579 | 0.183 | -42.28 | -42.28 | -60.36 | 42.49 | 43 | 15.5611 | -0.4873 | 61.0679 | 63.4746 | 37.2458 | -73.3449 | 0 | 30.5573 | 32.4903 | 62.2656 | 64.2619 | -11.5162 | -13.3493 | -360.198 | -17.3255 | -12.9 | -12.6 | 77.9195 | 0 | -4.1549 |  | -48.6879 | 5.9885 | 5.1706 | 3.3089 | 391.9491 | 11.0172 | 11.0782 | 263.0456 |  |  | -110.0229 | 114.4761 | 79.1379 | 23.72 | 28 | 58.8 | 68.78 | -54.5164 | -54.6503 | 126.1766 | 126.6924 |  | -119.3236 | -120.2433 | -1.2186 | -74.5333 |  |  | 37.6 | 147.5 | -12.73 | 8.619 | 8.9339 | 9.8773 | -72.9585 | -72.6116 |  | 40.6345 | -19.6768 | 14.3625 | 52.75 | 28.45 | 39.8511 | 37.7975 | 25.9334 |  | 74.1862 | 73.8315 | -61.2951 |  | -13.3579 | -94.3 | -94 | 23.9804 | 56.8451 | 46.9793 | 79.7058 | 56.08 | -5.16 | 63.1315 | 60.6784 | -32.64 | -32.76 | 121.05 | 65.44 | 61.1091 | 57.4545 | -55.1277 | -57.5273 |  | 171.3236 | 173.7456 | 175.065 | 55.8386 | 32.3798 | -33.575 | -255.3069 | 2.5473 |  | -30.7595 | -28.3706 | 38.9284 | -4.3729 | -4.1535 | 47.664 | -67.9476 | -69.2727 | 8.1611 | 0 | -13.46 | 1 | 16.3882 | -75.1199 | -34.3843 | -33.4138 | 4.271 | -31.5265 | 0 | 21.5614 | 21.2428 |  | 39.287 | 39.9703 | 38.5834 | 54.4233 | 54.0884 | -18.5877 | 56.8974 | 56.9428 | -16.3751 |  | -19.5541 | -26.77 | 16.5805 | 0.7633 | -10.89 | 21.52 | -19.9678 |  | -14.647 | 4.128 | 9.1761 | 24.72 | -6.5118 | 16.7917 | 16.65 | 65.8236 | 25.7 | -15.24 | 1.4189 | 1.2717 | 1.7246 |  |  | -11.5311 | -29.5119 | 12.1801 | 30.2914 | 63.7428 | 66.2461 | -126.5541 | -21.7713 | 34.0449 | -43.9899 | 9.3265 | 8.6441 | 8.3442 | 11 | 120.2895 | 120.5348 | 190.3 | -189.2599 | -329.2788 | 332.6745 |  | -118.2724 | -115.9105 | -51.9438 | -43.7969 | 83.395 | 82.1798 | -67.4537 | -68.5693 | 22.591 | 21.9098 | 33.4544 | 33.1965 | 53.72 | 53.34 | 17.2 | 17.7 |  | -72.48 | -313.8352 | 84.9061 | 84.6669 | 11.6 | -27.4 | -19.9 | -19.2 | 1.5311 |  |  | 15.3617 | -40.7334 | -28.2933 | -19.0106 | 31.1258 | -37.9606 | -120.975 | 36.2258 | 36.2786 | 151.1191 | 150.0405 | 123.6643 | 41.5038 | -33.4304 | 0 | -13.2808 | -9.9936 | 2.912 | 24.8 |  |  | -25.12 | 0.96 |  | -2.7237 | -19.7742 | -33.3394 | 27.1 | 51.493 | 53.509 | 10.908 | 13.2431 | 55.9389 | 55.252 | 52.1073 |  | 27.4 |  | 7.06 |  | -45.8847 | 73.3388 | 53.5353 | -45.6242 | -72.3317 | 42.9884 | 28.8118 | -43.5 | 44.6 | -325.5471 | 466.9894
15/02/2026 | 11:30 | 0 | 17.2483 | -23.5068 | 9.493 | 22.0615 |  | 31.4312 |  | 73.7778 |  | 36.5652 | 2.22 | -40.062 | 33 | 11.592 | -33 | 14.31 | 48.536 | 11.4268 | 11.6539 | 19.0327 | 17.2872 | 5.6599 | 7.6158 |  |  | -63.74 | -63.7 |  |  | 39.6 | 8.276 | 0.18 | -38.03 | -38.03 | -69.61 | 38.01 | 38.4 | 15.823 | -0.2839 | 62.216 | 63.8792 | 36.9208 | -68.7645 | 0 | 11.1729 | 11.0956 | 65.5914 | 67.3247 | -30.7882 | -33.2251 | -324.8733 | -16.5448 | -11.7 | -11.8 | 73.541 | 0 | -4.6524 |  | -44.8923 | 6.8562 | 5.4206 | 3.7321 | 355.6321 | 10.9561 | 11.0477 | 246.6719 |  |  | -98.8663 | 100.0422 | 80.8643 | 23.08 | 27.69 | 60.02 | 69.56 | -56.5257 | -56.2578 | 133.5156 | 134.3148 |  | -112.6931 | -112.5793 | 0.0633 | -68.3727 |  |  | 52.1 | 136.4 | -12.88 | 16.758 | 16.8334 | 17.9086 | -60.1555 | -59.9987 |  | 31.9049 | -28.1971 | 14.8181 | 51.62 | 27.92 | 42.1948 | 39.9948 | 28.0459 |  | 68.2034 | 68.4545 | -53.1458 |  | -14.4707 |  |  | 25.4691 | 58.017 | 45.1007 | 82.0496 | 57.3 | -3.07 | 62.341 | 53.168 | -32.61 | -33.16 | 119.83 | 66.14 | 52.6 | 52.1636 | -60.4706 | -59.2455 |  | 163.888 | 165.3267 | 169.1475 | 54.9684 | 31.1328 | -33.23 | -238.674 | 6.2602 |  | -31.0323 | -28.3572 | 38.8172 | -2.1525 | -1.6447 | 41.52 | -69.418 | -70.5926 | 9.9261 | 0 | -15.76 | 1 | 16.5922 | -71.7042 | -35.7897 | -34.8721 | 6.5036 | -29.0058 | 0 | 21.7465 | 21.5559 |  | 38.6271 | 39.1151 | 37.422 | 56.6002 | 56.9351 | -30.6445 | 61.975 | 62.7663 | -25.3304 |  | -23.1138 | -27.63 | 17.1688 | 0.8328 | -11.3 | 21.1 | -24.8755 |  | -14.693 | 2.981 |  | 24.31 | 3.438 | 27.661 | 16.11 | 66.2101 | 20.3 | -15.121 | 1.133 | 1.3934 | 1.7368 |  |  | -11.2232 | -29.1555 | 12.1886 | 30.5333 | 59.8183 | 61.8993 | -119.4053 | -22.0977 | 34.0752 | -45.4287 |  | 8.6148 | 8.3652 | 11 | 113.5974 | 114.976 | 158 | -158.2052 | -302.0892 | 308.9754 |  | -112.5892 | -111.177 | -57.5524 | -48.6916 | 81.7783 | 81.6241 |  |  | 23.4699 | 23.2831 | 32.6251 | 32.4185 | 56.04 | 56.13 | 11.9 | 11.8 | 21.5154 | -66.48 | -304.178 | 88.5549 | 88.8737 | 9.9 | -35.2 | -20.8 | -20.9 | 1.6566 | 1.5812 |  | 16.4737 | -41.1865 | -27.9539 | -19.5034 | 31.4076 | -40.4093 | -123.8325 | 30.2739 | 42.9172 | 153.1287 | 149.642 | 123.3671 | 45.1859 | -30.706 |  | -17.2347 | -11.0483 | 2.238 | 23.28 | 3.166 | 3.203 | -22.8 | 0.72 |  | -0.2914 | -19.4232 | -33.8094 | 26 | 46.051 | 46.411 |  | 12.9929 | 54.8635 | 53.5792 | 53.3563 |  | 37.1 |  | 7.33 |  | -51.4687 | 77.5816 | 59.105 | -50.6198 | -76.2317 | 47.8754 | 27.6932 | -48.7 | 48.6 | -303.397 | 451.4276
15/02/2026 | 12:00 | 0 | 17.6554 | -24.2359 | 9.736 | 23.1555 |  | 31.4845 |  | 74.3044 |  | 37.0001 | 0 | -40.143 | 33 | 11.592 | -30.8 | 14.1554 | 48.9674 | 11.2848 | 11.6214 | 19.0268 | 17.2408 | 5.6231 | 7.1892 |  |  | -66.25 | -66.22 |  |  | 39.6 | 7.609 | 0.174 | -41.74 | -41.74 | -58.82 | 41.88 | 41.87 | 15.8169 | -0.7746 | 63.4885 | 65.2256 | 36.8718 | -76.4168 | 0 | 28.9771 | 31.8056 | 63.3093 | 65.4149 | -20.3911 | -20.4165 | -348.3574 | -18.0616 | -12.8 | -12.9 | 82.6344 | 0 | -4.6831 |  | -47.8984 | 6.0425 | 5.7024 | 3.8239 | 380.291 | 0.5799 | 0.6104 | 300.463 |  |  | -132.1527 | 133.6806 | 81.6128 | 23.51 | 28.31 | 60.63 | 69.37 | -52.641 | -53.4447 | 131.1377 | 133.0757 |  | -125.2804 | -125.3435 | 6.2999 | -74.3584 |  |  | 43.5 | 146.9 | -12.65 | 9.5722 | 9.8971 | 10.4238 | -74.1515 | -74.7441 |  | 43.8586 | -25.0002 | 14.5054 | 55.15 | 29.19 | 42.6636 | 40.4343 | 28.7028 |  | 74.2185 | 73.9738 | -57.0159 |  | -14.7818 | -96.6 | -96.4 | 25.881 | 58.6029 | 46.04 | 83.2214 | 57.98 | -2.99 | 64.4645 | 55.1219 | -30.47 | -30.72 | 126.37 | 66.99 | 54.3455 | 53.3273 | -57.2632 | -57.2091 |  | 168.3744 | 174.6406 | 174.7798 | 73.7474 | 54.2464 | -32.046 | -287.2251 | 79.8362 |  | -30.3789 | -27.4299 | 21.3172 | -2.7849 | -3.0491 | 155.196 | -80.2968 | -81.9628 | -15.2086 | 0 | -5.1 | 88.2 | 16.7951 | -71.2239 | -36.1028 | -35.361 | 8.6196 | -51.7153 | 24.3354 | 22.1032 | 22.0963 |  | 38.2287 | 38.4492 | 36.4757 | 52.2464 | 51.744 | -23.9463 | 59.6937 | 60.0522 | -23.223 |  | -24.7617 | -25.73 | 16.9833 | 0.8658 | -11.34 | 19.46 | -24.8753 |  |  | 3.947 | 11.1011 | 23.99 | 0.6752 | 24.2523 | 16.34 | 64.7474 | 20.7 | -16.3423 | 1.0121 | 1.3039 | 1.7742 |  |  | -12.3465 | -31.2429 | 12.4372 | 31.9894 | 59.5401 | 61.2683 | -124.271 | -22.656 | 35.0786 | -46.2538 |  | 8.771 | 8.418 | 10.6146 | 139.5709 | 139.5807 | 195.3 | -194.4109 | -327.7949 | 331.441 |  | -135.154 | -132.7659 | -56.4194 | -47.4763 | 83.104 | 81.1835 | -88.3456 | -86.4387 | 37.0602 | 36.2802 | 32.7303 | 32.1095 | 62.55 | 61.87 | 12.2 | 12 | 21.3509 | -66.88 | -281.3915 | 91.9918 | 92.4625 | 10.5 | -41.1 | -36.1 | -35.6 |  |  |  | -60.7211 | 0 | 8.1158 | -14.1301 | -5.3973 | -3.2245 | -171.1186 | 0 | 2.321 | 143.1911 | 144.7259 | 172.9868 | -0.549 | 17.4948 |  | -19.5448 | -10.8615 | 2.919 | 22 | 3.168 | 3.169 | -21.68 | 1.6 |  | -1.7563 | -22.7619 | -31.7861 | 27 | 48.886 | 48.44 |  | 13.0564 | 54.1317 | 52.2385 | 55.2757 |  | 40.8 | -59.5622 | 7.68 |  | -50.6625 | 77.2995 | 58.0408 | -49.5116 | -76.5082 | 46.956 | 28.0978 | -52.7 | 53.3 | -324.0351 | 474.4335
15/02/2026 | 12:30 | 0 | 18.1598 | -24.5593 | 10.0851 | 22.1504 |  | 31.2276 |  | 76.025 |  | 37.9441 | 0 | -40.059 | 33 | 12.42 | -30.8 | 14.4071 | 48.6074 | 10.8681 | 10.9757 | 17.8846 | 13.1147 | 5.7031 | 7.8029 |  |  | -68.19 | -68.31 |  |  | 39.6 | 7.224 | 0.174 | -42.3 | -42.3 | -66.01 | 42.4 | 42.65 | 15.7374 | -0.4331 | 63.9124 | 65.9791 | 36.095 | -72.5815 | 0 | 8.1994 | 8.2215 | 65.759 | 67.7194 | -32.1886 | -35.2012 | -318.3918 | -15.4261 | -12.6 | -12.4 | 76.6655 | 0 | -4.9454 |  | -39.7873 | 7.302 | 5.4794 | 3.593 | 346.2934 | 7.9958 | 8.1179 | 274.4957 |  |  | -110.6396 | 114.3694 | 84.7064 | 23.94 | 29.17 | 61.89 | 71.01 | -62.9557 | -63.3575 | 136.9441 | 136.9162 |  | -121.0602 | -119.5857 | 4.2478 | -73.1777 |  |  | 47.9 | 147 | -13.19 | 13.835 | 13.4854 | 14.3278 | -60.6455 | -61.6249 |  | 33.0727 | -33.9582 | 14.9128 | 56.17 | 29.87 | 43.6011 | 41.3132 | 29.0389 |  | 74.2552 | 73.4203 | -60.843 |  | -14.8849 | -99 | -98.8 | 25.6174 | 59.4818 | 48.3882 | 84.3933 | 59.26 | -5.16 | 63.7825 | 60.9022 | -30.17 | -30.66 | 123.11 | 67.72 | 61.4364 | 60.3273 | -64.4175 | -63.7273 |  | 169.5811 | 172.5944 | 175.9394 | 54.679 | 30.692 | -33.748 | -262.4724 | 61.7482 |  | -32.6582 | -29.8945 | 39.7393 | -6.0248 | -6.3862 | 33.84 | -64.5809 | -66.0458 | 10.4618 | 0 | -5.59 | 1 | 17.0946 | -81.01 | -33.0645 | -31.9255 | 3.4579 | -28.0218 | -5.1025 | 21.1247 | 21.2353 |  | 39.2411 | 39.4508 | 38.0481 | 61.7914 | 63.131 | -59.2795 | 67.1673 | 66.384 | -50.556 | -28.9295 | -29.3248 | -30.04 | 17.0761 | 0.8927 | -11.13 | 20.72 | -30.2821 |  | -14.538 | 3.939 |  | 24.29 | 30.1404 | 48.5872 | 15.65 | 67.7216 | 20.6 | -17.3292 | 1.2293 | 1.4872 | 1.806 |  |  | -14.067 | -32.5519 | 10.1814 | 33.6226 | 63.0272 | 65.3301 | -132.7731 | -22.6729 | 35.773 | -46.2999 |  | 8.8101 | 8.4918 | 10.8134 | 141.4533 | 140.6361 | 171 | -173.7497 | -311.0939 | 312.1058 |  | -137.3658 | -135.1381 | -57.5138 | -48.7436 | 83.804 | 81.9964 |  |  | 38.7521 | 37.8512 | 30.0468 | 28.914 | 65.53 | 63.13 | 18.8 | 17.2 | 21.494 | -70 | -284.1093 | 92.285 | 92.0085 | 10.5 | -31.9 | -37 | -37.3 | 1.7597 | 1.4795 |  | -37.4899 | 42.5154 | 39.9978 | 16.1873 | -39.7208 | 28.0296 | -176.7763 | -35.8279 | -27.1047 | 143.275 | 144.1519 | 181.287 | -36.2764 | 36.106 |  | -1.4548 | -10.1254 | 7.715 | 24.64 |  | 3.202 | -24 | 3.12 |  | -2.1073 | -25.6062 | -28.2704 | 27 | 48.939 | 49.884 | 10.9092 | 13.0429 | 53.8873 | 54.0153 | 53.4124 |  | 33.9 | -58.8077 | 7.74 |  | -52.8438 | 79.1527 | 60.0117 | -52.5877 | -77.8818 | 48.5751 | 28.1668 | -46.7 | 47.8 | -308.7876 | 463.6142
15/02/2026 | 13:00 | 0 | 17.9332 |  | 10.2428 | 22.0951 |  | 31.5909 |  |  |  | 37.9487 | 0 | -43.674 | 35.2 | 11.592 | -35.2 | 14.1369 | 48.6922 | 11.0509 | 11.3504 | 18.8137 | 17.308 | 5.7915 | 7.5439 |  |  | -63 | -63.2 |  |  | 41.8 | 7.582 | 0.16 | -25.32 | -25.32 | -75.18 | 25.22 | 25.42 | 16.0339 | -0.4667 | 62.8665 | 65.1362 | 37.2103 | -64.7503 | 0 | 4.7543 | 5.7519 | 65.8358 | 67.1547 | -32.3539 | -35.3002 | -323.9415 | -15.3554 | -13.8 | -13.9 | 68.6929 | 0 | -4.5975 |  | -50.977 | 6.9321 | 5.4369 | 3.7182 | 353.0685 | 12.7567 | 12.7873 | 319.5124 |  |  | -128.1995 | 129.2151 | 86.8221 | 24.6 | 29.54 | 63.19 | 71.81 | -48.3543 | -48.4883 | 126.1739 | 126.6327 |  | -125.9055 | -126.4306 | 7.7839 | -69.6229 |  |  | 55.5 | 141.6 | -13.34 | 14.7593 | 14.2221 | 15.8873 | -61.277 | -60.7428 |  | 25.3433 | -19.3654 | 14.5557 | 57.14 | 30.65 | 43.6011 |  | 28.7839 |  | 69.5516 | 69.3572 | -42.5759 |  | -14.9562 |  |  | 25.6998 | 60.3607 | 48.3882 | 85.5652 | 59.87 | -3.71 | 62.4805 | 43.3175 | -30.36 | -31.02 | 125.06 | 68.42 | 50.5636 | 45.5455 | -57.3745 | -58.2 |  | 163.5094 | 166.809 | 167.9273 | 66.5363 | 44.8608 | -32.468 | -306.3499 | 53.4258 |  | -29.714 | -26.9473 | 25.5978 | -23.5001 | -22.4547 | 169.02 | -86.5721 | -87.8087 | -5.9539 | 14.2 | -7.03 | 110.1 | 17.0785 | -115.3517 | -33.3404 | -32.3682 | 5.3648 | -43.1001 | 10.8254 | 21.082 | 21.2243 |  | 38.2893 | 38.7546 | 38.0848 | 49.3996 | 50.4044 | 17.9178 | 60.39 | 59.9645 | 17.2687 | 41.7416 | -21.9272 | -19.63 | 17.4887 | 0.845 | -11.2 | 20.21 | -21.5111 |  | -14.708 | 3.994 |  | 20.58 | -42.5139 | -14.3646 | 17.27 | 56.7516 | 22.6 | -13.2882 | 0.9914 | 0 | 1.7349 |  |  | -12.7366 | -28.2403 | 12.6357 | 29.0758 | 60.8719 | 61.8104 | -100.8239 | -22.6069 | 32.511 | -46.168 | 9.2208 | 8.8687 | 8.5762 | 10.5755 | 149.0444 | 148.1301 | 283.7 | -284.4809 | -414.757 | 414.9087 |  | -142.2818 | -141.9344 | -65.7223 | -58.2675 | 82.3607 | 82.1512 | -100.8223 | -94.9271 | 42.9709 | 42.081 | 29.1932 | 29.1712 | 77 | 76.74 | 16.2 | 16.5 | 21.4534 | -64.88 | -273.8574 | 93.2782 | 92.6451 | 9.4 | -37.1 | -40.4 | -40.5 |  |  |  | -32.012 | 66.3686 | 65.7616 | 40.9253 | -63.7255 | 54.5133 | -169.8094 | -56.2905 | -53.304 | 126.3051 | 125.7124 | 172.485 | -59.256 | 57.6237 |  | -0.5078 | -11.0208 | 3.192 | 23.52 | 2.717 | 2.712 | -22.72 | 1.68 |  | -2.2263 | -29.4148 | -28.3314 | 30 | 52.148 | 51.409 |  | 13.0751 | 54.2544 | 55.1583 | 52.6438 |  | 38.4 | -59.4059 | 7.72 |  | -55.2555 | 83.4972 | 67.9861 | -56.1386 | -83.1863 | 56.3015 | 25.7211 | -50.3 | 50.7 | -407.8635 | 536.0223
15/02/2026 | 13:30 | 0 | 18.1226 | -24.8404 | 10.1334 | 21.5129 |  | 31.3109 |  | 75.1027 |  | 37.1519 | 0 | -42.44 |  | 11.592 |  | 14.1805 | 48.61 | 10.7904 | 10.9359 | 18.0938 | 17.0098 | 5.784 | 7.5503 |  |  | -62.54 | -61.95 |  |  |  | 8.076 | 0.159 | -23.16 | -23.16 | -80.31 | 23.07 | 22.95 | 12.2761 | 9.2382 | 62.8994 | 64.9769 | 37.4373 | -62.663 | 0 | 6.3137 | 6.1114 | 66.2383 | 67.1614 | -35.3125 | -37.6673 | -326.5674 | -18.4677 | -12 | -12 | 66.4832 | 0 | -4.7465 |  | -48.4048 | 6.6461 | 1.8011 | 3.9159 | 353.2516 | 28.4432 | 28.4127 | 239.0134 |  |  | -85.0587 | 85.917 | 87.7702 | 24.11 | 29.08 | 63.9 | 72.53 | -51.3014 | -51.0335 | 128.6842 | 129.337 |  | -114.8902 | -115.1137 | 6.7126 | -69.1594 |  |  | 62 | 137.5 | -13.28 | 22.1325 | 21.4105 | 22.5972 | -46.4199 | -46.6629 |  | 11.1414 | -20.357 | 14.8173 | 56.18 | 30.06 | 44.0698 | 41.7526 | 29.3382 |  | 69.2339 | 67.9611 | -51.305 |  | -15.2519 |  | -101.1 | 25.6339 | 61.2396 | 49.3275 | 86.7371 | 60.53 | -4.72 | 63.8135 | 50.2841 | -31.65 | -32.04 | 125.66 | 68.33 | 51.3636 | 50.0727 | -56.3039 | -55.4636 |  | 172.6769 | 175.5695 | 178.0346 | 46.215 | 22.6774 | -33.949 | -227.6726 | -85.4158 |  | -30.6796 | -26.2927 | 47.8396 | -47.243 | -45.1391 | 116.784 | -70.636 | -71.8676 | 17.1538 | 0 | -15.11 | 74 | 16.9592 | -160.2778 | -34.7473 | -33.8555 | 7.4239 | -22.2766 | -12.1461 | 20.8368 | 20.7398 |  | 38.3585 | 38.5103 | 37.4622 | 52.0789 | 51.2416 | 31.8167 | 58.2787 | 58.6382 | 16.759 | 39.9376 | -10.7137 | -22.61 | 13.6629 | 0.8219 | -8.6 | 20.82 | -11.1519 |  |  | 4.022 |  | 23.4 | -41.8986 | -17.4777 |  | 59.0895 | 23.2 | -11.9894 | 0.8299 | 0 | 1.7139 |  |  | -13.2745 | -26.7566 | 13.3868 | 27.8605 | 57.8421 | 59.6983 | -99.013 | -22.5701 | 31.3368 | -46.585 | 9.5776 | 8.8491 | 8.534 | 11.1212 | 115.8799 | 116.6815 | 233.4 | -232.5204 | -377.7684 | 379.253 |  | -111.8084 | -112.2087 | -63.6653 | -56.1764 | 81.5743 | 79.147 |  | -73.5527 | 37.0382 | 37.1371 | 20.1208 | 20.4759 | 47.29 | 47.47 | 19.4 | 19.9 | 21.2889 | -50.32 | -291.3143 | 93.6954 | 93.5138 | 9.4 | -40.4 | -35.3 | -35.6 |  | 1.6889 |  | 103.6103 | 66.409 | 50.363 | 86.385 | -48.7003 | 43.5148 | -199.5878 | -39.3186 | -43.4139 | 153.4823 | 153.5513 | 203.541 | -56.6703 | 37.4436 | -6.9512 | 17.2747 | -11.2323 | 2.681 | 23.68 | 2.964 | 2.973 | -23.52 | 2 |  | -2.0493 | -26.1921 | -28.8563 | 27.1 | 56.446 | 53.502 |  | 13.073 | 52.4779 | 52.5602 | 52.2555 |  | 39.1 | -59.309 | 7.43 |  | -57.7296 | 82.1813 | 65.7255 | -57.3744 | -81.0205 | 55.4796 | 24.003 | -42 | 43.2 | -373.9275 | 498.0821
15/02/2026 | 14:00 | 0 | 17.8817 |  | 10.1754 | 23.2996 |  | 30.6795 |  | 74.3423 |  | 36.74 | 4.44 | -42.677 |  | 11.592 |  | 14.2005 | 48.9298 | 10.9436 | 10.7905 | 18.7405 | 17.3117 | 5.7384 | 7.4439 |  |  | -62.12 | -61.92 |  |  | 41.8 | 7.781 | 0.165 | -22.39 | -22.39 | -83.22 | 22.27 | 22.27 | 10.8618 | 13.1584 | 61.038 | 63.1758 | 36.1423 | -60.7411 | 0 | 7.9926 | 7.8448 | 64.372 | 66.1641 | -36.7486 | -39.3403 | -312.5755 | -17.056 | -12.3 | -12.3 | 64.813 | 0 | -4.6015 |  | -46.3637 | 7.0387 | 1.7425 | 3.5697 | 343.4247 | 45.5641 | 45.5336 | 217.8214 |  |  | -60.1247 | 62.2671 | 87.7502 | 23.58 | 28.41 | 63.22 | 72.56 | -56.1238 | -55.9899 | 132.3595 | 131.826 |  | -111.1708 | -111.9877 | 6.2132 | -67.2519 |  |  | 65.7 | 134.7 | -13.3 | 24.4264 | 24.8625 | 25.1777 | -39.4758 | -38.9964 |  | 6.0312 | -24.1698 | 14.3441 | 59.77 | 31.52 | 44.0698 | 41.7526 | 29.3062 |  | 67.3999 | 67.4216 | -52.9213 |  | -15.2246 |  |  | 25.3152 |  | 49.3275 |  | 61.18 | -4.98 | 64.6815 | 51.5704 | -32.35 | -32.55 | 128.16 | 68.96 | 51.3091 | 52.7818 | -59.8305 | -58.6182 |  | 169.9615 | 174.4266 | 176.9924 | 66.8853 | 43.1109 | -32.736 | -209.5287 | -138.0968 |  | -30.068 | -27.3904 | 25.3772 | -10.8198 | -9.8556 | 147.516 | -87.1623 | -88.8771 | -3.466 | 15.63 | -15.15 | 77.8 | 16.7522 | -88.0655 | -35.3622 | -34.4086 | 7.5636 | -41.8638 | 7.1653 | 21.5335 | 20.9628 |  | 38.316 | 39.7779 | 37.9983 | 54.7582 | 55.5955 | 25.4534 | 61.0823 | 61.4816 | 14.2181 | 39.2596 | -17.7377 | -21.03 | 16.1825 | 0.7987 | -10.16 | 20.25 | -17.0659 |  |  | 4.006 |  | 22.11 | -39.8954 | -13.6815 | 17.3 | 58.1854 | 24.2 | -11.2924 | 0.9925 | 0 | 1.7122 |  |  | -12.5116 | -25.1708 | 12.0204 | 25.9791 | 55.1128 | 56.62 | -93.122 | -22.3154 | 30.6522 | -46.0291 | 10.4286 | 8.7124 | 8.4285 |  | 109.8127 | 109.1163 | 259 | -257.1416 | -395.0932 | 397.5264 |  | -106.7512 | -105.16 | -62.6319 | -54.8058 | 80.6376 | 80.8801 | -76.7621 |  | 40.466 | 40.2573 | 24.5471 | 25.0392 | 47.24 | 47.31 | 19.9 | 19 | 21.5346 | -56.8 | -294.8885 | 96.8335 | 96.6577 | 11.1 | -34.9 | -39 | -39 |  |  |  | 162.8137 | 91.9853 | 72.7525 | 127.5099 | -69.7621 | 64.5502 | -213.1098 | -55.2694 | -63.255 | 154.8182 | 154.6398 | 213.6088 | -84.1942 | 55.2855 | -30.1481 | 30.499 | -11.1252 | 2.265 | 25.04 | 3.175 | 3.173 | -25.28 | 2.4 |  | -2.5467 | -24.3763 | -27.5685 | 25.1 | 49.994 | 50.717 | 10.8958 |  | 52.1171 | 52.6429 | 54.5032 |  | 35.8 |  | 7.48 |  | -56.057 | 79.8457 | 64.1816 | -56.0074 | -78.4655 | 55.0218 | 23.5894 | -44.9 | 44.3 | -390.7253 | 512.5046
15/02/2026 | 14:30 | 0 |  | -24.9288 | 9.9164 | 20.8083 |  | 30.9652 | -83.1349 | 72.8928 |  | 36.1802 | 6.66 | -41.34 | 33 | 10.764 | -33 | 14.7834 | 49.4378 | 10.5975 | 10.9962 | 18.0156 | 17.226 | 5.8385 | 7.2736 |  |  | -60.53 | -60.54 |  |  | 39.6 | 7.633 | 0.161 | -20.74 | -20.74 | -82.89 | 21.03 | 21.25 | 11.3551 | 13.0422 | 61.6135 | 63.1362 | 34.5552 | -60.1921 | 0 | 8.6491 | 8.5358 | 64.0643 | 64.9276 | -34.9899 | -38.5979 | -309.7742 | -17.7686 | -11.9 | -12.1 | 64.8372 | 0 | -4.4153 |  | -46.6297 | 6.8655 | 0 | 3.4732 | 337.5651 | 31.0678 | 31.0678 | 271.593 |  |  | -106.5896 | 108.6622 | 85.5747 | 24.06 | 29.17 |  | 72.61 | -47.9525 | -47.9525 | 122.7865 | 123.2015 |  | -123.4244 | -122.5311 | 6.3672 | -73.4641 |  |  | 53.4 | 146.7 | -13.8 | 16.2734 | 15.8483 | 16.3723 | -57.1521 | -58.0502 |  | 22.8883 | -19.9778 | 14.7343 | 56.85 | 30.58 | 43.6011 | 41.3132 | 28.9848 |  | 73.6085 | 72.8611 | -56.0164 |  | -14.9515 |  | -98.7 | 25.2768 |  | 49.3275 |  | 60.56 | -5.43 | 65.2395 | 56.2857 | -28.43 | -28.76 | 116.05 | 67.97 | 54.4727 | 55.6545 | -50.5206 | -50.4091 |  | 175.2226 | 177.6718 | 182.5857 | 75.6982 | 53.082 | -31.775 | -259.5931 | -16.2138 |  | -31.0065 | -28.6298 | 15.1012 | -14.0224 | -12.8193 | 175.164 | -84.1051 | -85.249 | -14.331 | 0 | -15.68 | 112 | 16.3064 | -93.2851 | -34.9737 | -34.5258 | 7.6625 | -51.3815 | 17.7435 | 21.7536 | 21.3338 |  | 40.0546 | 38.8726 | 38.1198 | 48.7298 | 48.5623 | 26.4581 | 53.0764 | 52.6126 | 16.2617 | 40.6971 | -16.6244 | -21.18 | 16.7709 | 0.751 | -10.87 | 21.91 | -17.5619 |  | -14.895 | 4.108 |  | 22.24 | -42.2476 | -16.6124 | 16.93 | 58.7702 | 23.7 | -10.9048 | 1.3699 | 1.3205 | 1.686 |  |  | -12.6538 | -25.2395 | 14.3113 | 26.1975 | 60.9126 | 61.2224 | -95.3381 | -22.0068 | 29.8797 | -45.0307 | 10.1474 | 8.5659 | 8.2387 | 12 | 147.7553 | 144.8059 | 279.1 | -281.1736 | -399.5894 | 398.7631 |  | -138.5349 | -138.4397 | -60.087 | -53.656 | 85.062 | 81.4213 | -95.3117 | -94.2802 | 33.5225 | 32.7535 | 19.3857 | 19.6141 | 92.03 | 91.27 | 16.6 | 17.2 | 21.5966 | -54.96 | -323.0469 | 99.6314 | 99.4362 | 9.9 | -32.9 | -31.9 | -32.1 | 1.8697 |  |  | 33.9325 | 145.0748 | 128.9808 | 117.9321 | -122.5586 | 117.3257 | -128.0895 | -79.0538 | -120.4392 | 116.1613 | 115.2175 | 131.7209 | -131.9204 | 81.9408 | -51.6113 | 50.2962 | -11.2845 | 7.182 | 22.88 | 0.028 | 0.02 | -22.4 | 0.32 |  | -0.0565 | -27.599 | -29.2683 | 27.9 | 50.382 | 50.178 | 10.9045 | 13.0416 | 54.2379 | 53.2617 | 52.3813 |  | 34.5 | -6.0558 | 7.29 |  | -53.4291 | 78.2554 | 62.0671 | -53.6404 | -78.055 | 51.9592 | 24.449 | -45.1 | 45.8 | -393.1519 | 514.8488
15/02/2026 | 15:00 | 0 |  | -25.2322 | 9.7121 | 20.9587 |  | 30.6041 | -84.668 | 71.8558 |  | 35.5066 | 0 | -39.465 | 33 | 10.764 | -30.8 | 14.8584 | 50.7976 | 10.7264 | 10.82 | 17.626 | 16.9002 | 6.127 | 7.2334 |  |  | -65.43 | -65.31 |  |  | 37.4 | 7.811 | 0.161 | -28.66 | -28.66 | -76.62 | 28.81 | 29.01 | 11.2825 | 13.5681 | 60.3876 | 61.8843 | 33.4164 | -66.086 | 0 | 7.1252 | 6.7389 | 63.1019 | 64.8721 | -40.8889 | -43.2318 | -282.3102 | -17.3084 | -12.4 | -12.5 | 70.2312 | 0 | -4.6837 |  | -40.7126 | 7.431 | 0 | 3.0932 | 311.4108 | 7.2634 | 7.2024 | 317.1631 |  |  | -125.365 | 128.6079 | 83.449 | 23.07 | 27.78 | 61.92 | 70.99 | -54.2484 | -54.6503 | 130.151 | 130.9227 |  | -119.7664 | -120.3874 | 5.0551 | -68.6988 |  |  | 62.4 | 136.8 | -13.42 | 17.6013 | 18.0738 | 17.9654 | -54.1393 | -54.0826 |  | 28.3617 | -37.2349 | 14.3016 | 52.38 | 28.16 | 43.6011 | 41.7526 | 28.9528 |  | 68.9692 | 68.431 | -42.8954 |  | -14.8785 |  |  | 25.5954 | 60.3607 | 46.9793 | 85.5652 | 59.95 | -2.45 | 63.5965 | 42.2174 | -30.28 | -30.68 | 120.84 | 68.53 | 42.8182 | 42.7273 | -61.0731 | -61.5 |  | 160.2189 | 163.2285 | 165.4455 | 75.6014 | 53.7875 | -31.578 | -304.7793 | 126.8827 |  | -31.3252 | -28.204 | 14.9229 | -14.5574 | -13.1289 | 169.02 | -82.1487 | -83.5687 | -14.4789 | 0 | -14.59 | 113.9 | 15.9952 | -93.0071 | -36.3798 | -35.3409 | 8.3026 | -51.9232 | 16.4381 | 22.0394 | 21.8517 |  | 40.0635 | 40.455 | 38.6407 | 54.5908 | 53.9209 | -30.3096 | 63.9859 | 63.4474 | -30.9175 | 0 | -23.5532 | -27.2 | 17.1688 | 0.7547 | -10.98 | 21.87 | -23.5662 |  |  | 4.017 |  | 25.31 | 8.2981 | 30.2369 | 16.12 | 66.8699 | 24.8 | -12.8101 | 1.1043 | 1.5759 | 1.6682 |  |  | -12.0194 | -26.4058 | 13.6291 | 27.7026 | 59.1236 | 60.7802 | -114.4861 | -22.0179 | 31.8536 | -45.2627 | 9.2071 | 8.0483 | 7.6902 | 10.5629 | 189.1455 | 186.0371 | 277.8 | -272.9361 | -381.5111 | 385.5737 |  | -180.5806 | -178.5231 | -62.1832 | -53.879 | 83.7168 | 84.1795 | -130.3063 | -129.7863 | 44.6958 | 43.8059 | -0.1297 | -0.9189 | 109.08 | 109.2 | 16 | 16.5 | 21.5346 | -17.12 | -299.4717 | 97.575 | 98.6105 | 14.5 | -36.5 | -43.8 | -43.3 |  |  |  | -105.9526 | 230.7371 | 198.113 | 125.6993 | -194.6257 | 194.1741 | -148.792 | -142.9612 | -190.2659 | 95.7686 | 96.1193 | 151.8199 | -218.4835 | 144.8943 | -71.9076 | 71.9187 | -10.5457 | 9.191 | 19.44 | 0.003 | -0.011 | -19.28 | -2.96 |  | 3.0777 | -34.0139 | -28.0659 | 29.3 | 50.245 | 49.804 | 10.9168 | 13.0575 | 54.1652 | 53.9458 | 54.3332 |  | 38.4 | -5.9624 | 7.21 |  | -54.1707 | 80.9556 | 63.3224 | -53.8449 | -80.1029 | 53.0369 | 25.9486 | -50.8 | 50.5 | -376.639 | 519.6414
15/02/2026 | 15:30 | 0 | 18.0798 |  | 9.6271 | 21.2888 |  | 29.7444 | -85.201 | 70.2011 |  | 34.811 | 0 | -38.442 | 30.8 | 10.764 | -30.8 | 14.6843 | 51.9738 | 11.2048 | 11.3821 | 18.2239 | 17.2057 | 5.8203 | 7.7714 |  |  | -65.32 | -64.91 |  |  | 37.4 | 7.467 | 0.16 | -31.81 | -31.81 | -67.82 | 31.82 | 32 | 11.4787 | 13.6944 | 59.2604 | 61.0226 | 32.9702 | -69.9142 | 0 | 28.6418 | 27.8916 | 59.7802 | 60.0381 | -25.7317 | -28.6147 | -304.9507 | -4.3174 | -13.3 | -13.1 | 73.2487 | 0 | -4.2738 |  | -47.2024 | 6.8626 |  | 2.8106 | 336.2834 | -3.9674 | -3.9979 | 355.6609 |  |  | -131.5685 | 134.157 | 82.1617 | 23.55 | 28.07 | 61.3 | 70.26 | -53.7126 | -53.0428 | 129.8264 | 131.0348 |  | -125.9079 | -124.9318 | 12.0622 | -75.5956 |  |  | 43 | 152.5 | -13.29 | 10.4808 | 10.6012 | 11.8872 | -69.3733 | -69.4735 |  | 39.2193 | -26.7938 | 14.488 | 55.61 | 29.43 | 43.6011 | 41.3132 | 28.7503 |  | 75.9019 | 75.2495 | -59.3005 |  | -14.8136 | -96.4 |  | 25.8536 |  | 46.9793 | 84.3933 |  | -3.4 | 65.7665 | 59.9047 | -30.34 | -30.36 | 119.76 | 68.31 | 60.3091 | 63.5818 | -54.4294 | -53.6818 |  | 173.7125 | 178.61 | 180.1886 | 83.4649 | 63.1979 | -31.738 | -341.3532 | 209.6437 |  | -30.0753 | -27.9069 | 8.1502 | -12.9676 | -11.5149 | 175.164 | -77.7145 | -78.84 | -22.103 | 13.86 | -15.9 | 108.6 | 15.856 | -89.1698 | -37.5652 | -36.8061 | 9.9405 | -60.1267 | 21.0112 | 22.0664 | 22.1111 |  | 38.5343 | 38.5367 | 37.4285 | 51.9115 | 51.744 | -32.1516 | 57.2344 | 57.7661 | -26.6222 | 0 | -26.7393 | -26.09 | 17.3812 | 0.7742 | -11.07 | 19.54 | -27.4241 |  |  | 4.052 |  | 24.04 | 3.8365 | 27.1481 |  | 65.7946 | 23.4 | -14.2143 | 1.5447 | 2.0396 | 1.6947 |  |  | -12.3352 | -28.1848 | 12.3162 | 28.986 | 61.7908 | 61.1039 | -119.9463 | -22.0671 | 32.2578 | -43.5495 | 9.5838 | 7.853 | 7.5426 | 11 | 214.5032 | 211.7581 | 285.4 | -282.8642 | -384.2268 | 387.3684 |  | -200.8398 | -199.8512 | -59.5434 | -50.8168 | 77.8272 | 77.8388 | -151.364 | -149.109 | 49.7716 | 50.4747 | -1.4084 | -0.7442 | 123.36 | 123.54 | 18.1 | 16.8 | 21.5773 | -9.04 | -298.8086 | 103.9107 | 103.2635 | 15.1 | -37 | -48 | -48.5 |  | 1.5935 |  | -192.3539 | 263.1175 | 231.523 | 115.1021 | -224.8622 | 219.723 | -141.9825 | -173.1034 | -217.1776 | 77.5342 | 77.9166 | 143.2315 | -245.6155 | 175.5228 | -70.7889 | 73.023 | -11.3642 | 7.091 | 18.72 | 0.129 | 0.125 | -19.36 | -3.6 |  | 3.5477 | -36.3271 | -27.7729 | 31.7 | 49.83 | 50.555 | 10.9251 | 13.053 | 50.4163 | 50.6801 | 52.6751 |  | 40.4 | -5.8691 | 7.39 |  | -49.5781 | 78.202 | 60.2222 | -48.1183 | -77.8794 | 49.4109 | 26.8871 | -52.6 | 51.8 | -379.7953 | 525.7682
15/02/2026 | 16:00 | 0 |  | -25.5453 | 9.6424 | 20.6555 |  | 30.0122 | -86.0393 | 69.4184 |  | 34.4524 | 4.44 | -39.393 | 33 |  | -30.8 | 14.5434 | 52.4878 | 11.6538 | 11.5602 | 19.0534 | 17.0978 | 6.3117 | 7.4733 |  |  | -64.04 | -64.66 |  |  | 37.4 | 7.504 | 0.165 | -27.15 | -27.15 | -76.93 | 27.61 | 27.35 | 11.1884 | 13.5759 | 58.8248 | 60.9926 | 32.8585 | -61.4123 | 0 | 9.5783 | 9.9962 | 62.3497 | 63.3101 | -38.9424 | -42.5448 | -286.5256 | -11.5678 | -12 | -11.8 | 65.81 | 0 | -4.8155 |  | -37.9316 | 6.4146 |  | 2.5437 | 315.0425 | 1.648 | 1.4344 | 170.3883 |  |  | -107.9249 | 111.3945 | 83.3093 | 23.23 | 27.52 | 60.75 | 69.64 | -55.8559 | -55.3201 | 132.8299 | 133.5984 |  | -108.4041 | -108.4943 | 15.1547 | -72.3146 |  |  | 49.1 | 146.2 | -13.13 | 18.8292 | 18.5104 | 19.3926 | -53.4645 | -52.8657 | -20.9421 | 31.4482 | -22.3333 | 15.0727 | 52.83 | 28.5 | 43.1323 | 40.8737 | 28.7455 |  | 73.1532 | 72.4772 | -73.1931 |  | -14.9079 |  | -96.5 | 25.7986 | 59.4818 | 47.4489 |  | 59.32 | -4.19 | 63.8445 | 73.1492 | -29.89 | -30.33 | 121.94 | 66.69 | 73.5273 | 72.1818 | -53.7797 | -52.5 |  | 184.6205 | 185.481 | 190.3292 | 46.8406 | 25.0898 | -32.994 | -159.2964 | 38.8369 |  | -31.2546 | -28.2668 | 46.0072 | -22.8449 | -21.5313 | 41.52 | -57.4725 | -58.843 | 15.5267 | 0 | -11.96 | 1 | 15.5051 | -107.0381 | -35.708 | -35.1334 | 8.5535 | -24.1135 | -13.4213 | 21.6893 | 21.4629 |  | 37.5333 | 38.0441 | 36.3245 | 54.2558 | 55.2606 | -36.0031 | 55.8839 | 55.7064 | -28.2871 | 0 | -27.1934 | -26.27 | 17.1371 | 0.7633 | -11.06 | 18.93 | -27.5039 |  | -14.906 | 4.035 |  | 25.29 | 7.5013 | 26.6397 | 17.23 | 67.6592 | 23 | -12.986 | 1.5171 | 1.6301 | 1.6636 |  |  | -13.3421 | -26.9026 | 13.6922 | 27.7915 | 59.4484 | 61.9675 | -115.1125 | -22.2933 | 31.185 | -45.0997 | 9.8217 | 7.9214 | 7.5953 | 11.3361 | 120.4083 | 120.0588 | 263.2 | -260.1963 | -530.4897 | 532.6487 | 392.5719 | -117.1843 | -116.0076 | -62.8441 | -55.3066 | 84.7749 | 85.2622 | -69.9164 | -71.6377 | 37.8842 | 37.7194 | -7.6888 | -8.8203 | 96.78 | 97.77 | 16.5 | 18.3 | 21.5773 | -0.32 | -340.8359 | 105.2247 | 105.5859 | 14.5 | -33 | -35.2 | -35.6 | 1.7769 |  | -378.0481 | -15.7704 | 387.9713 | 313.1227 | 116.6438 | -304.0327 | 299.7507 | -162.4404 | -191.8381 | -296.6928 | 105.7196 | 106.4477 | 168.2604 | -366.0747 | 199.5486 | -172.5927 | 177.2856 | -11.496 | 9.64 | 20 | 0.182 | 0.173 | -18.96 | -2.8 |  | 2.7848 | -25.6641 | -29.5308 | 24.8 | 47.144 | 50.807 | 11.0179 | 13.2161 | 56.0936 | 55.4224 | 53.17 |  | 36.9 | -6.3187 | 7.58 |  | -55.4166 | 81.439 | 63.3715 | -54.6642 | -80.9454 | 54.1145 | 26.1663 | -46.9 | 48.4 | -135.9865 | 312.0956
15/02/2026 | 16:30 | 0 |  |  | 9.1846 | 19.1891 |  | 29.7771 | -81.2932 | 69.5337 |  | 34.4584 | 2.22 | -38.781 | 30.8 |  | -30.8 | 14.5338 | 48.8878 | 11.4996 | 11.3341 | 19.5424 | 17.2967 | 6.2774 | 7.811 |  |  | -64.64 | -64.6 |  |  | 37.4 | 7.819 | 0.176 | -27.07 | -27.07 | -79.28 | 26.95 | 27.19 | 11.2394 | 13.2636 | 58.741 | 61.0072 | 32.1418 | -60.3024 | 0 | 6.8681 | 6.6905 | 62.2039 | 63.3144 | -41.5191 | -44.2461 | -275.6507 | -11.2377 | -12.7 | -12.6 | 65.1886 | 0 | -4.4984 |  | -37.2063 | 6.259 |  | 2.671 | 307.3518 | -0.2441 | -0.3052 | 175.3139 |  |  | -118.5473 | 120.016 | 81.5828 | 22.5 | 26.73 | 60.14 |  | -57.1955 | -56.7936 | 131.2333 | 130.7351 |  | -107.9514 | -107.0557 | 14.7008 | -70.6675 |  |  | 51.5 | 138.8 | -13.2 | 18.5947 | 20.3192 | 19.993 | -53.9883 | -54.0948 | -19.7701 | 32.9003 | -22.7404 | 14.7286 | 57.8 | 30.56 | 43.1323 | 40.8737 | 28.0684 |  | 70.2709 | 69.779 | -71.1987 |  | -14.5284 |  |  | 24.7824 |  | 47.9186 |  |  | -4.94 |  | 70.1715 | -29.75 | -30.16 | 123.41 | 66.75 | 71.9091 | 69.2364 | -55.1629 | -54.3 |  | 181.7935 | 185.2531 | 187.4365 | 49.4506 | 27.7449 | -32.778 | -162.2969 | 57.928 |  | -31.2825 | -28.5009 | 38.0387 | -14.465 | -12.7115 | 53.808 | -59.7163 | -60.8714 | 12.0324 | 0 | -15.57 |  | 15.3834 | -89.7635 | -36.4675 | -35.4589 | 9.6294 | -25.7832 | -6.0448 | 22.1706 | 21.5567 |  | 35.7896 | 36.7351 | 35.2178 | 55.763 | 55.5955 | -38.8499 | 57.1965 | 56.8486 | -29.528 | 0 | -28.856 | -27.17 | 17.4984 | 0.8804 | -11.2 | 19.16 | -28.0604 |  |  | 4.113 |  | 23.7 | 8.7569 | 30.5041 | 16.67 | 65.7096 | 24.9 | -13.2019 | 1.7242 | 1.9416 | 1.6912 |  |  | -14.5646 | -27.156 | 14.0753 | 28.5787 | 58.5134 | 60.6739 | -115.1053 | -22.2905 | 31.2967 | -44.7995 | 9.4361 | 7.9702 | 7.6797 | 10.9906 | 123.5289 | 122.6484 | 269.5 | -269.799 | -541.8214 | 542.2653 | 413.8887 | -119.9602 | -118.3422 | -62.5869 | -55.3345 | 82.7366 | 82.9723 |  |  | 37.6535 | 37.0053 | -12.6044 | -13.0333 | 97.28 | 97.12 | 20.3 | 18.9 | 21.3103 | 5.44 | -345.4464 | 107.2472 | 105.7385 | 15.6 | -34.8 | -36.1 | -36.4 |  |  | -405.6998 | -36.3473 | 399.2602 | 322.7508 | 110.4721 | -317.0292 | 315.558 | -166.4463 | -199.9231 | -310.8492 | 102.3247 | 101.9123 | 171.7455 | -380.597 | 204.7744 | -174.8963 | 179.6098 | -11.6526 | 10.35 | 18.56 | 0.109 | 0.109 | -19.04 | -3.52 |  | 3.1083 | -25.8991 | -30.5867 | 25 | 52.443 | 52.465 |  |  | 54.5905 | 54.3596 | 55.2486 |  | 38.3 | -6.1768 | 7.68 |  | -54.9546 | 82.0445 | 63.256 | -54.7031 | -80.9589 | 54.1844 | 26.6269 | -47.2 | 46.8 | -130.6537 | 308.9631
15/02/2026 | 17:00 | 0 | 17.6731 |  | 10.4984 | 16.7222 |  | 29.8898 | -79.0047 | 51.432 | 26.0272 | 25.2789 | -4.44 | -35.695 | 28.6 |  | -28.6 | 14.1709 | 49.763 | 11.5142 | 11.8315 | 19.6359 | 17.3032 | 5.8711 | 7.4747 |  |  | -70.33 | -70.34 |  |  | 35.2 | 8.877 | 0.18 | -41.13 | -41.13 | -61.14 | 41.63 | 41.47 | 10.7847 | 13.7612 | 59.6335 | 61.92 | 32.0714 | -69.6043 | 0 | 32.4732 | 31.0383 | 58.7305 | 59.9968 | -23.0393 | -28.2865 | -288.8009 | -18.1687 | -12.3 | -12.4 | 72.9119 | 0 | -4.8667 |  | -25.2262 | 7.3941 |  | 2.3631 | 323.4656 | 42.3597 | 42.1766 | -85.178 | 406.3765 |  | -102.1571 | 103.9751 | 86.4229 | 20.45 | 24.79 |  | 69.01 | -78.4947 | -78.7626 | 151.6375 | 152.8049 |  | -70.9892 | -70.8953 | 11.9808 | -56.4639 |  |  | 112.5 | 110.6 | -13.33 | 52.5935 | 52.3955 | 52.0118 | 11.1368 | 11.1277 | -32.1957 | -21.9946 | -35.0917 | 14.8017 | 55.16 | 29.36 | 42.6636 | 40.4343 | 28.5898 |  | 56.8197 | 55.6618 | -60.1843 |  | -14.6774 | -81.1 | -82.8 | 25.0681 |  | 46.9793 | 84.3933 | 58.71 | -3.8 | 61.876 | 60.4222 | -28.4 | -28.46 | 118.3 | 66.7 | 59.8182 | 59.1455 | -78.6476 | -76 |  | 158.2892 | 159.9497 | 162.2569 | 44.3624 | 22.9424 | -32.106 | 94.1748 | 73.6345 |  | -28.6042 | -26.1348 | 46.1569 | -15.3986 | -14.7322 | 43.056 | -64.5683 | -65.5086 | 15.9663 |  | -13.06 |  | 14.7174 | -90.7262 | -35.7012 | -35.1106 | 8.4861 | -20.3365 | -13.8729 | 21.1808 | 21.1713 |  | 34.6936 | 35.3514 | 33.9458 | 78.8719 | 79.2068 | -128.2715 | 80.4443 | 80.099 | -95.7533 | -82.9395 | -38.2531 | -34.68 | 17.2885 | 0.8682 | -11.03 | 17.95 | -38.0153 |  | -7.109 | 4.052 | 9.1639 | 26.88 | 86.1606 | 98.3845 | 15.12 | 72.593 | 23 | -17.5122 | 1.973 | 2.3036 | 1.6902 |  |  | -14.8266 | -31.4391 | 8.7929 | 32.3571 | 59.1276 | 60.2334 | -142.8121 | -22.204 | 34.2594 | -43.503 | 9.1697 | 8.0093 | 7.7008 |  | 133.6277 | 133.424 | 279.1 | -279.2689 | -580.0818 | 576.4301 | 412.3259 | -127.8245 | -126.0263 | -61.9216 | -54.3901 | 83.4391 | 83.6623 | -80.074 | -80.8345 | 37.0382 | 36.2582 | -21.3118 | -21.0135 | 103.32 | 101.35 | 19.8 | 21 |  | 18.64 | -357.4161 | 108.7104 | 106.8611 | 16.2 | -33 | -35.2 | -35.6 |  |  | -404.1518 | -49.8944 | 419.7135 | 345.9314 | 119.8054 | -337.2066 | 333.6345 | -159.3608 | -213.8512 | -325.924 | 97.8829 | 98.8598 | 162.7917 | -400.4281 | 217.1803 | -188.4524 | 192.5068 | -11.1801 | 10.598 | 19.68 | 0.221 | 0.208 | -19.36 | -3.12 |  | 3.8407 | -27.071 | -29.8543 | 23.4 | 51.213 | 52.766 |  |  | 54.0549 | 54.8332 | 54.4131 |  | 34 | -6.1742 | 7.76 |  | -54.1035 | 82.2815 | 63.5917 | -53.5893 | -81.2062 | 53.3187 | 27.5632 | -46.2 | 45.5 | -164.1464 | 368.1573
15/02/2026 | 17:30 | 0 | 17.7881 | -25.2143 | 11.2521 | 16.6474 |  | 0.033 | -43.2869 | 51.3953 | 25.8992 | 25.3175 | 0 | -34.652 | 28.6 | 10.764 | -26.4 | 14.0025 | 21.5776 | 11.9834 | 11.8033 | 19.5776 | 17.1524 | 6.0952 | 7.8189 |  |  | -67.08 | -67.37 |  |  | 33 | 8.985 | 0.185 | -50.15 | -50.15 | -37.98 | 50.09 | 50.25 | 10.4725 | 13.6746 | 62.5937 | 64.2506 | 27.9331 | -70.3954 | 0 | 27.8547 | 29.705 | 54.5194 | 55.3757 | -12.5268 | -15.8517 | -269.6217 | -15.8535 | -12.7 | -12.5 | 74.9764 | 0 | -5.094 |  | -20.8124 | 6.5872 |  | 2.3209 | 297.708 | 31.5256 | 30.7016 | -61.3789 | 384.6524 |  | -90.4079 | 91.0154 | 79.4173 | 17.7 | 22.2 | 61.37 | 68.65 | -87.6038 | -87.8717 | 159.144 | 159.6871 |  | -70.22 | -70.1978 | 9.6025 | -59.484 |  |  | 104.6 | 121.3 | -13.41 | 52.6947 | 52.3771 | 52.1333 | 10.6056 | 11.4623 | -36.4118 | -12.7804 | -39.9382 | 14.1939 | 54.1 | 29.12 | 42.6636 | 40.4343 | 28.5857 |  | 59.9422 | 59.881 | -71.1412 |  | -14.8964 | -79.5 | -79.3 | 25.8536 | 58.6029 | 46.04 | 83.2214 | 58.1 | -3.19 | 51.7855 | 70.6165 | -28.31 | -28.51 | 122.82 | 60.11 | 71.5818 | 69.9273 | -83.3855 | -81.4909 | 157.7726 | 117.6305 | 113.6863 | 115.2797 | 43.9369 | 22.5693 | -31.073 | 70.9566 | 101.3141 |  | -27.8101 | -25.4175 | 41.1904 | -6.5362 | -5.3356 | 43.056 | -69.4129 | -70.6219 | 15.8979 |  | -15.51 |  | 14.583 | -71.8158 | -38.5767 | -37.7051 | 10.6898 | -20.2506 | -13.1731 | 23.029 | 23.0956 |  | 33.375 | 34.1873 | 32.9156 | 88.4169 | 86.9098 | -157.9113 | 85.486 | 85.8376 | -119.2269 | -108.1651 | -46.2147 | -36.9 | 17.2885 | 0.8682 | -11.31 | 14.24 | -48.0527 |  | -9.945 | 4.216 | 11.0898 | 26.91 | 110.3855 | 120.3189 | 14.53 | 76.4472 | 22.4 | -18.9 | 2.2002 | 2.5096 | 1.7575 |  |  | -15.6261 | -33.3215 | 10.243 | 34.3363 | 59.5672 | 60.9954 | -153.1898 | -22.4335 | 35.3143 | -43.5685 | 9.6686 | 8.2046 | 7.8695 | 11 | 138.359 | 139.0936 | 261.9 | -259.443 | -572.4294 | 577.5085 | 438.5964 | -134.4413 | -132.3611 | -60.9097 | -52.49 | 85.18 | 85.3128 |  |  | 36.2033 | 35.2914 | -26.6268 | -26.5272 | 106.39 | 105.35 | 19 | 19.5 | 21.3915 | 27.2 | -353.9137 | 106.8099 | 106.5113 | 16.2 | -31.3 | -34.5 | -34.7 | 1.8818 |  | -428.8295 | -74.3261 | 427.6784 | 347.9843 | 107.4087 | -340.5629 | 338.3198 | -155.2776 | -215.4991 | -337.5995 | 96.1109 | 96.8209 | 155.5867 | -408.4459 | 221.8557 | -194.401 | 199.1396 | -11.1005 | 10.875 | 18.8 | 0.122 | 0.118 | -18.32 | -3.04 |  | 3.9261 | -26.9245 | -30.0008 | 22.4 | 52.16 | 51.877 |  |  | 56.4844 | 55.0605 | 55.2357 |  | 33.3 | -6.5348 | 8 |  | -53.3149 | 82.1156 | 62.8318 | -53.0353 | -81.3006 | 51.7445 | 28.8385 | -43.7 | 45.3 | -139.4751 | 355.0335
15/02/2026 | 18:00 | 0 | 18.3886 | -26.5248 | -31.1238 | 12.8484 | 0 | 26.3652 | -32.6866 |  | 25.9192 | 25.469 | 4.44 | -37.829 | 30.8 | 11.592 | -30.8 | 14.1814 | 14.0412 | 11.1597 | 11.2297 | 18.7383 | 16.6643 | 5.6588 | 4.0669 |  |  | -64.93 | -64.69 |  |  | 37.4 | 9.065 | 0.188 | -44.58 | -44.58 | -46.49 | 44.77 | 44.71 | 10.3657 | 13.2197 | 63.0064 | 64.5262 | 23.5171 | -64.0187 | 0 | 10.5033 | 10.3427 | 54.2991 | 55.0098 | -24.4543 | -27.1838 | -237.2884 | -16.1955 | -13 | -13 | 67.7639 | 0 | -5.1377 |  | -18.8551 | 6.7309 |  | 1.4936 | 266.335 | 29.6029 | 29.3893 | -44.1773 | 363.0823 |  | -107.1792 | 110.1421 | 79.3474 | 20.28 | 21.88 | 57.34 | 70.51 | -85.8623 | -86.1302 | 157.9367 | 157.2446 |  | -73.8168 | -74.0579 | 10.7815 | -62.6357 |  |  | 105.8 | 125.8 | -12.97 | 51.7326 | 51.8947 | 50.863 | 8.6751 | 9.5657 | -37.7767 | -9.6494 | -41.1856 | 15.2524 | 55.91 | 29.32 | 43.1323 | 40.8737 | 28.8134 |  | 62.7455 | 61.8657 | -73.5451 |  | -14.9074 | -77.1 | -76.9 | 24.9637 |  | 47.9186 |  |  | -4.85 | 51.5995 | 73.6167 | -27.37 | -27.35 | 116.56 | 60.12 | 73.6182 | 72.2545 | -82.047 | -79.7273 | 158.3293 | 118.093 | 114.7295 | 116.5935 | 47.6931 | 23.9979 | -31.369 | 56.1417 | 146.0429 |  | -28.4702 | -25.9676 | 33.8635 | 3.8079 | 3.9103 | 35.376 | -68.3141 | -70.295 | 13.7079 |  | -8.67 |  | 14.7584 | -53.0173 | -36.8081 | -36.1064 | 10.6414 | -22.5387 | -11.0916 | 22.5575 | 22.2221 |  | 28.4166 | 28.6654 | 27.477 | 86.5749 | 85.7376 | -151.8829 | 83.9409 | 84.1152 | -111.4829 | -101.5526 | -46.9764 | -36.59 | 16.8685 | 0.9268 | -10.85 | 14.09 | -47.7409 |  | -12.552 | 4.228 |  | 26.39 | 102.6498 | 111.889 | 14.33 | 76.271 | 21.5 | -17.7501 | 1.8183 | 1.8238 | 1.8866 |  |  | -14.1948 | -32.974 | 13.5365 | 34.347 | 61.4682 | 63.3008 | -150.1619 | -22.4564 | 34.7785 | -44.9115 | 9.8808 | 8.6831 | 8.3547 |  | 152.0586 | 151.9031 | 282 | -281.4036 | -602.2842 | 604.2833 | 489.9859 | -145.5567 | -141.6379 | -55.4814 | -46.2737 | 86.4167 | 87.3638 | -88.3563 | -91.0473 | 38.7521 | 38.6203 | -32.1104 | -32.719 | 105.34 | 104.9 | 26.8 | 24.6 | 21.3915 | 33.44 | -366.3301 | 110.3969 | 110.6392 | 16.2 | -27.3 | -36.1 | -36.5 |  | 1.5503 | -483.1724 | -117.4198 | 464.9606 | 379.1336 | 96.998 | -367.4767 | 366.7895 | -159.7553 | -228.1814 | -367.1261 | 98.6012 | 98.7951 | 167.1034 | -448.0487 | 237.1423 | -216.1673 | 215.5065 | -10.6253 | 8.818 | 19.76 | -0.088 | -0.097 | -19.36 | -2.08 |  | 1.4084 | -25.2247 | -28.3009 | 20.4 | 50.702 | 52.936 | 11.0588 |  | 56.3562 | 55.3439 | 54.7996 |  | 28.7 | -8.5258 | 8.35 |  | -44.4924 | 79.0541 | 55.9021 | -43.8348 | -76.7878 | 45.5499 | 31.5352 | -39.6 | 38.4 | -111.5508 | 333.7813
15/02/2026 | 18:30 | 0 | 18.8988 | -27.4121 | -31.7908 | 29.4058 |  | 60.778 | -62.5171 | 60.486 | 30.5511 | 29.7813 | -6.66 | -61.866 | 52.8 | 14.904 | -52.8 | 14.1515 | 32.5746 | 13.0391 | 13.4835 | 22.4881 | 17.4203 | 6.0836 | 7.5322 |  |  | -81.93 | -82.61 |  |  | 59.4 | 10.75 | 0.204 | -55.63 | -55.63 | -61.44 | 56.26 | 56.94 | 11.4053 | 12.2547 | 65.508 | 67.2859 | 34.5128 | -77.5452 | 0 | 25.0124 | 25.5392 | 63.8348 | 65.6836 | -25.4073 | -30.502 | -311.0541 | -16.5688 | -13.3 | -13.2 | 82.3657 | 0 | -5.4839 |  | -23.3893 | 7.1011 |  | 2.782 | 338.3281 | 17.6092 | 17.4566 | -49.9012 | 402.9556 |  | -131.0209 | 133.454 | 80.4053 | 21.06 | 25.25 | 59.19 | 68.89 | -87.6038 | -87.6038 | 161.0641 | 160.6599 |  | -84.6935 | -84.5954 | 10.0877 | -75.3356 |  |  | 101.5 | 150.3 | -13.24 | 46.9825 | 46.1579 | 46.6756 | -1.7008 | -1.7325 | -33.096 | -6.3002 | -35.4111 | 15.8415 | 58.14 | 30.52 | 44.5386 | 42.6315 | 30.1023 |  | 75.6257 | 74.7391 | -93.2673 |  | -15.6461 | -74.8 | -74.6 | 25.9525 | 59.4818 | 51.6757 | 84.3933 | 59.31 | -7.2 | 51.615 | 91.6777 | -23.28 | -23.73 | 115.71 | 62.28 | 91.2545 | 88.4727 | -81.3259 | -79.2182 | 171.2593 | 131.4259 | 125.6247 | 127.8676 | 50.2461 | 28.7364 | -28.291 | 60.7101 | 163.9587 |  | -29.3677 | -26.3069 | 31.4019 | -1.2939 | -0.2342 | 41.52 | -64.8568 | -66.0851 | 9.3685 |  | -15.8 |  | 13.2795 | -56.9607 | -37.0865 | -36.3775 | 9.7461 | -26.7969 | -6.8091 | 22.2946 | 22.3201 |  | 22.3832 | 23.0465 | 22.063 | 87.9146 | 87.9146 | -156.7391 | 83.6948 | 84.1394 | -114.0848 | -108.761 | -41.3953 | -38.43 | 17.0761 | 1.1966 | -11.16 | 17.75 | -43.3643 |  | -12.751 | 4.146 |  | 28.09 | 109.8257 | 116.5003 | 14.04 | 79.4861 | 20.4 | -15.3577 | 5.7729 | 6.2232 | 2.1834 |  |  | -13.8746 | -34.0471 | 13.7966 | 35.1217 | 56.1908 | 58.0395 | -158.3054 | -25.5374 | 23.0235 | -43.9146 | 8.8013 | 11.4481 | 10.9928 | 11 | 158.9646 | 159.0634 | 285.8 | -283.8048 | -615.2811 | 612.6611 | 511.0576 | -151.4901 | -149.4234 | -48.9274 | -37.3818 | 81.525 | 81.3825 |  |  | 37.0712 | 37.1701 | -41.6907 | -40.9237 | 105.12 | 104.18 | 28.1 | 28.4 | 21.3722 | 39.2 | -375.7155 | 110.4952 | 109.6432 | 17.9 | -20.5 | -36 | -36.4 | 1.8377 | 1.6915 | -501.8586 | -138.2225 | 493.5073 | 393.9956 | 97.1666 | -388.7903 | 390.7004 | -165.7408 | -238.9893 | -383.9584 | 102.6513 | 101.7536 | 169.7366 | -464.8879 | 245.3337 | -224.5549 | 231.1222 | -9.9936 | 9.132 | 19.76 | -0.584 | -0.592 | -19.76 | 0 |  | 0.7645 | -21.474 | -26.5431 | 15.7 | 50.205 | 48.861 | 10.9608 |  | 53.035 | 52.6612 | 52.4101 |  | 19.8 | -9.8429 | 9.39 |  | -34.5234 | 77.0421 | 49.3698 | -33.7659 | -75.9385 | 35.4297 | 39.4337 | -30.9 | 31.9 | -98.7198 | 332.622
15/02/2026 | 19:00 | 0 | 20.0633 | -28.7521 | -30.7458 | 25.6593 |  | 52.3232 | -71.1277 | 68.0018 | 34.4349 | 33.6443 | -15.54 | -71.79 | 61.6 | 17.388 | -59.4 | 14.4331 | 35.6844 | 15.3585 | 15.402 | 26.4901 | 17.2621 | 6.1371 | 7.324 |  |  | -89.9 | -90.25 |  |  | 70.4 | 13.696 | 0.223 | -62.07 | -62.07 | -68.63 | 61.41 | 62.29 | 14.1865 | 10.5423 | 71.5336 | 73.4376 | 44.3759 | -78.4893 | 0 | 7.983 | 8.3061 | 75.7269 | 76.8889 | -32.4649 | -34.8569 | -362.8895 | -16.146 | -13.2 | -13.4 | 84.4142 | 0 | -6.2689 |  | -29.3314 | 8.7939 | 6.2193 | 4.1684 | 395.8555 | 37.6598 | 37.4462 | -129.1455 | 452.4807 |  | -127.7118 | 130.4879 | 96.9813 | 26.81 | 32.23 | 69.29 | 80 | -87.6038 | -88.4075 | 158.1314 | 158.9594 |  | -90.915 | -89.9063 | 11.7871 | -79.7027 |  |  | 112 | 160.6 | -14.14 | 54.6777 | 54.2948 | 54.3667 | -5.4552 | -5.0857 | -22.903 | -21.5839 | -22.641 | 17.9335 | 65.38 | 34.33 | 48.2886 | 45.8542 | 33.1663 |  | 79.6735 | 78.7933 | -102.8802 |  | -17.1486 | -84.2 | -84 | 26.3315 | 62.9974 | 61.0687 | 89.0808 | 63.06 | -11.56 | 57.567 | 101.8083 | -22.7 | -23 | 123.6 | 66.78 | 104.6727 | 102.9273 | -80.1457 | -77.6 | 189.5863 | 149.1219 | 142.5358 | 145.2128 | 61.8721 | 36.0432 | -32.357 | 140.7324 | 156.3552 |  | -30.4975 | -27.0139 | 26.7702 | 7.3914 | 6.7635 | 41.52 | -65.5711 | -66.8525 | 5.5714 |  | -14.99 |  | 15.8462 | -50.1942 | -36.1821 | -35.5079 | 9.5509 | -33.6238 | 0 | 21.4156 | 20.9559 |  | 20.6374 | 19.9207 | 19.138 | 88.2495 | 88.5844 | -144.8497 | 81.7272 | 81.2593 | -103.8001 | -95.6733 | -42.7869 | -39.49 | 16.3705 | 1.409 | -10.42 | 17.22 | -43.4989 |  | -12.832 | 0.571 | 9.1588 | 25.63 | 98.0783 | 105.2614 | 15.04 | 78.4047 | 19.9 | -18.8366 | 4.6939 | 5.2021 | 2.5306 |  |  | -14.1908 | -40.6314 | 13.1352 | 42.3641 | 59.6783 | 60.5574 | -167.5855 | -27.9408 | 27.8284 | -51.2523 | 9.3138 | 13.2841 | 12.828 | 10.6784 | 155.551 | 153.3588 | 279.9 | -278.0207 | -596.0634 | 595.311 | 478.4006 | -146.8594 | -146.1423 | -47.5522 | -36.4093 | 80.4016 | 82.2242 | -95.5273 |  | 33.4017 | 33.6214 | -46.0234 | -45.8571 | 100.5 | 98.99 | 27.7 | 28.6 | 21.5966 | 42.88 | -377.8794 | 106.6284 | 107.1702 | 18.5 | -15.9 | -32.7 | -33 |  |  | -473.2833 | -130.686 | 479.2925 | 387.5638 | 102.7065 | -370.0049 | 373.3267 | -188.7134 | -224.4216 | -367.2835 | 106.8965 | 107.7964 | 188.3047 | -457.2939 | 232.6692 | -235.1852 | 233.527 | -9.9387 | 9.179 | 20.56 | -0.765 | -0.775 | -20.8 | -1.84 |  | 2.1103 | -19.9207 | -26.1341 | 12.2 | 47.89 | 47.506 |  |  | 53.4893 | 53.8086 | 55.5349 |  | 18 | -9.7532 | 9.78 |  | -36.9237 | 78.2796 | 50.0338 | -34.867 | -77.0974 | 34.854 | 41.2868 | -28.6 | 29.5 | -110.0383 | 334.4549
15/02/2026 | 19:30 | 0 | 20.5183 | -29.4066 | -30.7961 | 27.1592 |  | 55.8187 | -74.6858 | 71.1594 | 36.4309 | 35.3411 | -19.98 | -73.099 |  | 18.216 | -61.6 | 13.9177 | 37.6996 | 15.1449 | 15.6268 | 25.4342 | 15.3311 | 6.0638 | 7.3775 |  |  | -93.7 | -93.21 |  |  | 72.6 | 13.885 | 0.225 | -67 | -67 | -59.57 | 67.57 | 67.57 | 15.4385 | 10.1531 | 73.0992 | 76.2985 | 46.1456 | -86.5774 | 0 | 28.3078 | 24.4443 | 76.1628 | 78.0708 | -25.6326 | -16.1074 | -407.2487 | -33.3087 | -4.6 | -4.8 | 93.3348 | 0 | -6.443 |  | -32.0985 | 9.6139 | 6.6362 | 4.3743 | 437.8794 | 42.1155 | 41.7798 | -154.384 | 480.5314 |  | -101.7054 | 103.5919 | 99.0171 | 27.86 | 33.99 | 71.44 | 80.8 | -89.6131 | -89.4792 | 161.8027 | 162.2292 |  | -81.5587 | -82.4201 | 13.249 | -76.0945 |  |  | 118 | 152.9 | -14.63 | 63.3649 | 60.9455 | 61.1098 | -7.1634 | -6.1131 | -21.4814 | -23.0736 | -20.0314 | 18.4707 | 71.71 | 36.8 | 48.9917 | 46.4401 | 33.4917 |  | 77.0277 | 76.2208 | -106.9294 |  | -17.57 | -89 | -88.8 | 26.705 | 63.8763 | 62.4776 | 90.2527 |  | -11.42 | 58.0165 | 106.0135 | -22.96 | -22.84 | 129.64 | 68.42 | 107.6727 | 104.5273 | -80.2626 | -77.9545 | 195.3466 | 150.9255 | 145.483 | 149.9335 | 57.0022 | 30.0313 | -33.089 | 167.2364 | 113.0371 |  | -30.2101 | -26.6834 | 32.636 | -1.3213 | -0.741 | 35.376 | -64.8673 | -65.4598 | 11.496 |  | -12.66 |  | 14.324 | -60.7285 | -36.6457 | -35.7912 | 9.2714 | -26.4402 | -4.4526 | 20.9968 | 21.3986 |  | 19.3187 | 19.5827 | 18.2315 | 90.2589 | 89.924 | -126.7644 | 82.6161 | 82.1401 | -95.751 | -89.6769 | -34.569 | -37.24 | 12.6741 | 1.42 | -7.79 | 16.8 | -33.8976 |  | -12.486 | 4.11 | 11.0711 | 30.65 | 91.0016 | 97.1673 | 15.82 | 82.1987 | 19.7 | -19.0219 | 3.875 | 4.2796 | 2.6058 |  |  | -13.7651 | -41.7357 | 13.8444 | 43.4058 | 59.8877 | 62.8291 | -171.8909 | -28.2955 | 29.5946 | -54.5115 | 9.449 | 14.2997 | 13.7667 | 12 | 147.8386 | 146.7353 | 277 | -274.825 | -590.4837 | 588.6174 | 439.791 | -141.7032 | -138.2999 | -48.8019 | -36.6466 | 84.4022 | 85.1517 | -81.0187 |  | 30.2486 | 30.1936 | -46.1477 | -46.9291 | 87.73 | 87.26 | 30.9 | 31.7 | 21.4128 | 42.64 | -382.4335 | 104.7014 | 103.8062 | 18.5 | -14.2 | -28.6 | -28.7 | 1.9412 | 1.599 | -435.8026 | -85.947 | 427.2321 | 328.0659 | 90.8938 | -315.7539 | 319.0795 | -238.6459 | -179.36 | -313.1468 | 117.9858 | 118.0955 | 244.4708 | -409.474 | 184.6297 | -227.9589 | 227.5044 | -9.7024 | 9.281 | 23.04 | -0.736 | -0.747 | -21.84 | -0.64 |  | 0.676 | -19.7467 | -26.7201 | 12.4 | 51.672 | 52.145 |  |  | 53.5695 | 53.9147 | 56.7066 |  | 15.6 | -9.4987 | 10.05 |  | -37.443 | 76.9766 | 49.3501 | -38.6018 | -76.6443 | 35.964 | 41.0743 | -25.8 | 26.9 | -144.1674 | 362.6708
15/02/2026 | 20:00 | 0 | 20.5352 | -29.4421 | -30.4947 | 26.6538 |  | 55.2991 | -72.6415 | 71.344 | 36.0469 | 35.4672 | -19.98 | -73.022 | 61.6 | 18.216 |  | 14.1528 | 35.5222 | 15.1241 | 15.6158 | 25.4698 | 14.9197 | 5.7739 | 7.2759 |  |  | -93.53 | -93.07 |  |  | 72.6 | 13.858 | 0.223 | -66.77 | -66.77 | -57.59 | 66.2 | 67.19 | 16.0368 | 9.8525 | 73.5864 | 75.9725 | 49.4841 | -88.6988 | 0 | 29.5986 | 30.9356 | 75.8411 | 77.608 | -11.6215 | -15.8633 | -407.5299 | -32.3949 | -5.1 | -5.2 | 94.7992 | 0 | -6.4394 |  | -32.9286 | 9.601 | 6.7834 | 4.6886 | 443.1286 | 45.6862 | 45.4726 | -162.6593 | 488.0667 |  | -87.7926 | 89.3339 | 100.0151 | 27.84 | 34.84 | 72.19 | 80.78 | -90.9527 | -91.2206 | 163.4972 | 166.1407 |  | -80.873 | -81.1618 | 14.6429 | -78.2789 |  |  | 117 | 156.8 | -15.11 | 62.6323 | 61.9945 | 61.5827 | -5.823 | -5.2366 | -20.4214 | -25.9678 | -19.5708 | 18.4825 | 71.59 | 37.01 | 48.9917 | 46.4401 | 33.8005 |  | 79.106 | 78.157 | -114.8725 |  | -17.6488 | -89.1 | -91.1 | 27.0126 |  | 62.4776 |  |  | -11.77 | 58.2025 | 114.749 | -22.85 | -23.16 | 127.23 | 68.25 | 113.9818 | 112.5636 | -79.9332 | -77.9182 | 196.9456 | 154.7703 | 150.2551 | 152.5432 | 54.5738 | 28.6572 | -33.507 | 171.6747 | 103.5138 |  | -30.2337 | -26.6738 | 34.3523 | -4.2259 | -3.2453 | 41.52 | -64.406 | -65.6276 | 11.5561 |  | -15.35 |  | 14.1177 | -66.1178 | -38.8691 | -37.7788 | 10.0177 | -27.1993 | -6.2778 | 22.3085 | 21.9686 |  | 18.5847 | 18.8658 | 18.0069 | 91.2637 | 91.7661 | -121.9082 | 82.434 | 82.4809 | -93.0677 | -87.1977 | -32.2545 | -36.58 | 13.1673 | 1.4444 | -8.26 | 18.66 | -31.9656 |  | -12.628 | 4.052 |  | 31.86 | 89.9571 | 94.5717 | 16.36 | 83.201 | 21 | -19.1596 | 3.7954 | 4.278 | 2.6037 |  |  | -14.6884 | -41.7465 | 13.1976 | 43.3094 | 61.2571 | 62.6086 | -172.3488 | -28.5937 | 29.9986 | -54.4708 | 9.9379 | 14.3388 | 13.9249 |  | 141.8124 | 141.4794 |  | -277.9978 | -584.8532 | 588.8044 | 431.5914 | -135.9459 | -133.6808 | -50.4147 | -39.4912 | 86.5906 | 85.7445 |  | -80.4602 | 29.5344 | 29.3367 | -44.2581 | -44.0634 | 91.16 | 90.59 | 20.7 | 21.9 |  | 42.96 | -359.8391 | 101.6973 | 101.486 | 19 | -31.3 | -28.4 | -28 | 1.6476 | 1.392 | -420.1992 | -73.4106 | 394.2179 | 300.9141 | 81.1211 | -296.4249 | 293.8284 | -226.7959 | -168.5162 | -289.2166 | 114.0721 | 112.4001 | 230.4868 | -384.6211 | 172.3215 | -213.6039 | 213.3032 | -8.9911 |  | 17.92 | -0.667 | -0.671 | -17.76 | -4.88 |  | 5.452 | -16.6705 | -37.0016 | 16.1 | 53.437 | 51.742 |  |  | 54.9569 | 54.7514 | 54.943 |  | 30.4 | 16.7255 | 10.05 |  | -40.6693 | 79.4704 | 51.9324 | -40.3755 | -78.4965 | 38.193 | 39.6029 | -42 | 42.1 | -154.0039 | 375.8722
15/02/2026 | 20:30 | 0 | 20.0675 | -28.7681 | -30.2164 | 26.291 |  | 54.2328 | -72.8063 | 70.2189 |  | 35.0098 | -17.76 | -70.567 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 14.558 | 35.3298 | 15.1876 | 15.3395 | 25.2235 | 15.1745 | 5.8636 | 7.0033 |  |  | -92.45 | -92.13 |  |  | 68.2 | 14.383 | 0.224 | -66.11 | -66.11 | -57.94 | 66.76 | 66.72 | 16.6006 | 9.9882 | 71.9345 | 74.4351 | 48.8755 | -88.4965 | 0 | 30.1003 | 26.1585 | 75.7565 | 76.7901 | -19.1774 | -14.9104 | -405.2844 | -31.7017 | -5.4 | -5.5 | 95.489 | 0 | -6.3802 |  | -31.0237 | 9.2915 | 6.4157 | 4.305 | 436.2314 | 42.024 | 41.8103 | -149.6424 | 484.8752 |  | -109.1011 | 110.5866 |  | 27.69 | 34.72 |  | 79.94 | -89.2113 | -87.8717 | 161.9475 | 162.0583 |  | -84.0237 | -83.9216 | 14.7008 | -75.6818 |  |  | 122.4 | 151.2 | -14.7 | 62.2148 | 62.3294 | 61.7586 | -7.6523 | -7.1687 | -20.2529 | -22.7907 | -20.9582 | 18.1705 | 66.7 | 34.95 | 48.2886 | 45.8542 | 33.0099 |  | 75.6098 | 74.6203 | -97.4921 |  | -18.0972 | -91.4 | -91.1 | 27.0071 | 62.9974 | 61.5383 | 89.0808 | 62.4 | -10.71 | 57.5515 | 97.4805 | -23.1 | -23.28 | 126.6 | 70.1 | 96.9636 | 95.2 | -83.0719 | -80.9273 | 188.8833 | 146.103 | 141.0701 | 143.5012 | 52.5303 | 26.7979 | -33.42 | 159.0019 | 108.8949 |  | -30.1639 | -26.6603 | 36.3103 | -6.4279 | -5.9289 | 41.52 | -66.4599 | -67.3128 | 13.9378 |  | -15.86 |  | 14.1139 | -69.9903 | -38.8882 | -37.9828 | 9.8733 | -24.9071 | -9.2212 | 22.6745 | 22.3666 |  | 19.293 | 19.1777 | 18.7112 | 89.4217 | 90.4264 | -124.42 | 85.0245 | 84.5538 | -94.7725 | -88.0394 | -30.7091 | -36.59 | 12.9793 | 1.4444 | -8.17 | 18.68 | -31.8202 |  |  | 3.973 |  | 32.66 | 91.6226 | 96.6953 |  | 84.1844 | 20.6 | -18.5871 | 3.7723 | 4.3932 | 2.6052 |  |  | -15.7998 | -39.8994 | 12.827 | 41.9464 | 60.9142 | 62.185 | -168.6877 | -28.264 | 29.5187 | -54.063 | 8.4306 | 14.1826 | 13.7245 | 11 | 140.4827 | 141.7408 | 280.4 | -280.892 | -595.8198 | 597.6117 | 439.3517 | -135.0795 | -133.7975 | -51.3587 | -39.3827 | 80.9572 | 80.1697 |  |  | 31.9185 | 31.7317 | -43.3768 | -43.047 | 92.92 | 92.51 | 21.1 | 20.7 | 21.3722 | 41.6 | -354.6716 | 104.8966 | 103.7261 | 18.6 | -32.5 | -30.1 | -29.5 |  |  | -434.6582 | -84.0473 | 388.2937 | 302.1953 | 69.2299 | -290.3443 | 295.1827 | -226.4307 | -171.5589 | -285.4805 | 113.025 | 111.3737 | 232.2073 | -372.9718 | 172.9256 | -208.8546 | 208.4758 | -8.3566 |  | 17.76 | -0.617 | -0.627 | -17.44 | -5.04 |  | 5.745 | -17.1954 | -36.5927 | 15.2 | 49.882 | 50.304 |  |  | 53.0744 | 52.9459 | 53.125 |  | 31.9 | 17.0384 | 9.95 |  | -41.2575 | 79.3088 | 52.7257 | -41.1649 | -78.4628 | 39.1741 | 39.1616 | -44.4 | 44.3 | -151.1776 | 368.9932
15/02/2026 | 21:00 | 0 | 19.8603 |  | -30.6263 | 24.6752 |  | 50.8347 | -66.8762 | 70.2028 | 35.6469 | 34.6313 | -15.54 | -68.644 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 14.6552 | 32.169 | 14.4954 | 14.8253 | 24.4602 | 15.4688 | 6.0601 | 7.0088 |  |  | -90 | -89.94 |  |  | 68.2 | 13.588 | 0.217 | -58.73 | -58.73 | -65.28 | 59.07 | 59.45 | 15.8783 | 10.6332 | 72.5273 | 74.7064 | 48.9803 | -79.3756 | 0 | 9.7907 | 10.2013 | 77.1922 | 78.244 | -33.5544 | -36.0921 | -365.8268 | -24.5292 | -4.8 | -4.9 | 85.0494 | 0 | -6.4711 |  | -28.0458 | 9.6987 | 6.5112 | 4.4207 | 400.9826 | 46.7849 | 46.5407 | -145.5034 | 462.5349 |  | -92.7056 | 95.1783 | 98.9972 | 27.16 | 33.96 | 71.46 | 79.99 | -90.5508 | -89.7471 | 162.2409 | 163.4917 |  | -78.2065 | -78.071 | 15.1353 | -70.4702 |  |  | 121.9 | 141.9 | -14.79 | 65.0519 | 64.3651 | 64.0731 | -3.477 | -3.027 | -22.8133 | -24.4406 | -22.9955 | 18.0856 | 64.53 | 34.47 |  | 45.8542 | 33.026 |  | 71.7289 | 69.9625 | -92.2182 |  | -18.1333 | -91.5 | -93.6 | 26.6995 | 62.1185 | 60.599 | 87.9089 | 61.75 | -10.14 | 56.9315 | 92.5778 | -23.04 | -23.22 | 127.57 | 69.25 | 93.2727 | 91.4909 | -84.6509 | -82.0273 | 182.8684 | 139.7155 | 135.2437 | 137.1439 | 52.2291 | 27.3439 | -33.084 | 155.3027 | 110.2691 |  | -29.4882 | -26.3193 | 37.462 | -4.0101 | -3.8181 | 43.056 | -68.0219 | -69.286 | 13.2953 |  | -15.66 |  | 13.8435 | -64.6825 | -39.2265 | -39.076 | 11.3383 | -24.4667 | -9.6307 | 22.8201 | 22.4927 |  | 20.091 | 19.7197 | 19.8146 | 91.5986 | 90.5939 | -122.7455 | 85.9342 | 85.6307 | -97.7516 | -93.9915 | -24.3955 | -40.17 | 9.7786 | 1.3504 | -8.1 | 18.58 | -25.8709 |  | -12.773 | 3.988 |  | 33.48 | 96.9144 | 99.4459 | 16.19 | 84.9662 | 23.4 | -17.6712 | 3.6115 | 4.099 | 2.5081 |  |  | -16.5976 | -37.9569 | 12.8117 | 40.2118 | 60.4863 | 60.9277 | -164.2727 | -27.897 | 28.7193 | -53.103 | 8.6739 | 13.5185 | 13.1234 | 10.6905 | 137.5354 | 138.4114 | 283.3 |  |  |  | 441.9714 | -133.7794 | -130.5068 | -51.4391 | -40.8941 | 83.9308 | 81.2924 |  |  | 31.8416 | 31.7977 | -40.4042 | -40.5053 | 89.31 | 89.17 | 20.3 | 20.7 | 21.5966 | 40.64 | -360.4476 | 104.194 | 105.711 | 17.9 | -34.2 | -30.1 | -30.4 |  | 1.2924 | -438.1414 | -80.2268 | 376.664 | 290.6824 | 60.4905 | -282.9622 | 280.2334 | -226.6452 | -165.6583 | -278.0528 | 105.0471 | 106.2105 | 230.3758 | -366.3496 | 170.1558 | -196.4197 | 199.9997 | -9.7299 |  | 18.56 | -0.499 | -0.51 | -18.08 | -5.12 |  | 6.0075 | -18.1048 | -37.734 | 16.7 | 50.009 | 53.092 |  |  | 52.7558 | 51.786 | 52.4936 |  | 34.2 | 17.4017 | 9.84 |  | -42.9275 | 79.9462 | 53.0642 | -42.4416 | -78.1978 | 40.0349 | 37.736 | -45.3 | 45.8 | -152.4852 | 365.4711
15/02/2026 | 21:30 | 0 | 19.6212 | -28.1161 | -30.9632 | 25.1781 |  | 52.8922 | -69.3048 | 67.8418 | 34.4409 | 33.3744 | -68.82 | -64.743 | 55 | 15.732 | -55 | 14.4554 | 27.8846 | 13.9397 | 13.8469 | 23.5076 | 15.0728 | 5.8674 | 7.3462 |  |  | -104.29 | -103.82 |  |  | 63.8 | 12.25 | 0.209 | -73.89 | -73.89 | -62.3 | 74.13 | 75.04 | 14.8571 | 11.2445 | 69.8001 | 72.5392 | 58.5089 | -92.9112 | 0 | 30.8443 | 31.1099 | 81.1193 | 81.8893 | -21.4805 | -24.9907 | -439.2301 | -22.6161 | -9 | -9 | 97.4274 | 0 | -5.7019 |  | -39.1489 | 8.571 | 6.1794 | 4.2883 | 476.9126 | 23.6824 | 23.6824 | -150.9048 | 480.0969 |  | -121.5672 | 122.9413 | 98.0691 | 28.65 | 31.67 | 70.73 | 84.76 | -82.5134 | -81.9776 | 154.7881 | 156.4178 |  | -88.9529 | -89.6644 | 15.2342 | -89.7769 |  |  | 102.5 | 181.1 | -14.77 | 55.8603 | 55.1027 | 54.4529 | -20.4122 | -20.5386 | -14.0508 | -15.2318 | -14.5325 | 17.9913 | 66.99 | 34.84 | 47.5854 | 45.2682 | 32.699 |  | 90.3163 | 89.3002 | -133.4245 |  | -17.9375 | -77.4 | -78.7 | 26.9907 | 60.3607 | 61.5383 | 84.3933 | 59.87 | -12.81 | 58.187 | 132.6975 | -23.23 | -23.42 | 123.52 | 66.35 | 132.7818 | 131.0364 | -65.2279 | -64.5909 | 209.1777 | 167.8885 | 162.6767 | 165.7795 | 63.0714 | 39.7112 | -33.061 | 161.9938 | 198.2551 |  | -29.0204 | -26.6008 | 25.1855 | 6.6102 | 6.34 | 39.984 | -59.2173 | -60.6474 | 0.169 |  | -15.52 |  | 13.5241 | -42.0242 | -36.4492 | -35.7906 | 6.5429 | -36.5798 | 0 | 21.6388 | 21.6732 |  | 19.4355 | 20.0722 | 19.4584 | 83.7282 | 82.7234 | -112.8656 | 68.2803 | 68.3452 | -89.3537 | -87.9565 | -21.7881 | -39.24 | 9.5662 | 1.2918 | -5.94 | 19.39 | -21.9373 |  | -13.047 | 4.064 |  | 34.23 | 87.7311 | 89.8503 |  | 83.6183 | 22.4 | -17.4476 | 5.0244 | 5.3586 | 2.4026 |  |  | -15.877 | -37.2182 | 13.0638 | 38.9664 | 60.3824 | 64.5415 | -173.7774 | -26.393 | 26.9241 | -47.0441 | 9.9839 | 12.747 | 12.3112 | 12.2273 | 155.416 | 153.2668 | 285.4 | -282.2345 | -620.2886 | 619.1982 | 531.9754 | -147.8541 | -146.7876 | -52.2171 | -40.5933 | 83.6485 | 81.7585 |  |  | 37.9062 | 37.0053 | -35.4356 | -35.7229 | 104.12 | 103.02 | 17.7 | 17.9 | 21.5966 | 39.04 | -346.6057 | 108.6353 | 108.2303 | 17.3 | -37.6 | -36.9 | -36.4 | 1.5407 |  | -516.7313 | -169.501 | 442.2068 | 363.7444 | 46.8026 | -355.1528 | 355.9117 | -156.7589 | -227.5617 | -345.8085 | 91.3589 | 91.5501 | 162.0167 | -425.6211 | 233.0452 | -200.1593 | 200.2641 | -10.3616 |  | 18.48 | -0.261 | -0.261 | -18.96 | -5.28 |  | 6.3004 | -20.7721 | -37.4716 | 20.3 | 53.417 | 52.106 |  |  | 54.0401 | 54.1189 | 54.8714 |  | 39.9 | 18.3292 | 9.39 |  | -41.8708 | 79.1245 | 53.5286 | -41.5565 | -78.4638 | 40.7799 | 37.3335 | -49.5 | 50.3 | -90.5881 | 315.7193
15/02/2026 | 22:00 | 0 | 18.9421 | -27.3137 | -31.3689 | 23.6614 |  | 49.502 | -62.5941 | 65.4168 | 33.313 | 32.365 | -66.6 | -61.393 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 14.3545 | 24.4008 | 12.8792 | 13.3277 | 21.8115 | 15.2145 | 5.9273 | 7.2855 |  |  | -100.87 | -101.67 |  |  | 59.4 | 11.294 | 0.198 | -71.58 | -71.58 | -61.95 | 71.8 | 71.34 | 13.9739 | 11.8979 | 67.405 | 70.1401 | 57.2569 | -88.5733 | 0 | 31.7178 | 31.1111 | 79.1801 | 81.1766 | -21.4773 | -19.9467 | -420.2689 | -13.6731 | -12.6 | -12.8 | 95.8557 | 0 | -5.5906 |  | -41.5262 | 7.9658 | 6.3966 | 4.1945 | 458.5099 | 15.7781 | 15.5644 | -143.3498 | 452.2787 |  | -115.5311 | 117.9248 | 94.9355 | 28.1 | 29.63 | 68.49 |  | -80.3701 | -79.9682 | 153.6666 | 154.2214 |  | -85.6576 | -85.6012 | 14.7928 | -93.5071 |  |  | 95.5 | 186.9 | -14.52 | 54.2101 | 54.1008 | 53.264 | -23.9151 | -23.2229 | -14.2534 | -10.4548 | -13.8123 | 17.4634 | 63.77 | 33.08 | 46.1792 | 44.0964 | 31.6529 |  | 94.063 | 93.0973 | -143.7805 |  | -17.4979 | -75 | -76.3 |  | 57.1381 | 60.599 | 80.8777 | 56.79 | -13.05 | 59.427 | 141.7681 | -23.11 | -23.57 | 119.82 | 64.16 | 141.8909 | 139.2182 | -60.363 | -59 | 213.7181 | 170.7817 | 164.9102 | 166.3567 | 65.283 | 41.7848 | -33.106 | 153.8561 | 247.7277 |  | -28.4049 | -26.0455 | 22.0055 | 7.8973 | 7.3468 | 44.592 | -56.4241 | -57.3169 | -3.0574 |  | -16 | 1 | 12.961 | -38.2029 | -38.9207 | -38.0815 | 10.8213 | -40.3224 | 4.6905 | 22.7707 | 22.5658 |  | 21.6517 | 21.3656 | 20.6097 | 82.221 | 80.7139 | -113.7028 | 62.2612 | 61.6793 | -92.1907 | -89.5579 | -21.7881 | -41.15 | 9.8714 | 1.2564 | -5.89 | 20.62 | -21.7254 |  | -13.501 | 4.179 | 11.2376 | 33.27 | 91.7231 | 93.4163 | 15.87 | 82.0339 | 24.5 | -17.0339 | 5.5474 | 5.98 | 2.2846 |  |  | -15.6088 | -35.0678 | 12.7443 | 36.3976 | 61.913 | 60.6464 | -171.365 | -25.461 | 25.1602 | -43.3686 |  | 11.3797 | 10.9717 | 11.9909 | 155.2103 | 157.0715 | 282 |  | -626.8236 | 627.4748 | 571.9985 | -150.1145 | -146.4928 | -52.6837 | -46.5712 | 80.0806 | 81.4629 | -95.0168 | -95.5983 | 37.0712 | 37.0053 | -35.0037 | -33.8925 | 112.28 | 111.88 | 15.2 | 15.4 |  | 39.6 | -343.9055 | 105.6933 | 106.5762 | 16.8 | -41.6 | -36.1 | -36 |  | 1.3753 | -565.09 | -220.6233 | 435.9327 | 357.9167 | 7.7167 | -351.2818 | 348.873 | -148.525 | -222.48 | -346.2866 | 92.4357 | 92.9715 | 152.5453 | -419.2802 | 228.4353 | -192.8882 | 196.9236 | -10.282 |  | 17.12 | -0.009 | -0.018 | -16.56 | -7.6 |  | 7.7958 | -23.7018 | -37.676 | 21.4 | 49.819 | 49.751 |  |  | 52.2492 | 51.8037 | 54.4858 |  | 43.3 | 18.8232 | 8.96 |  | -45.5066 | 81.0286 | 56.8008 | -45.2148 | -79.9222 | 45.2152 | 34.7806 | -53.5 | 53.3 | -54.5347 | 282.4965
15/02/2026 | 22:30 | 0 | 18.2895 | -26.249 | -32.3061 | 23.1952 |  | 48.6335 | -62.9494 | 62.2198 | 31.739 | 30.7673 | -62.16 | -56.32 | 48.4 | 13.248 | -48.4 | 14.228 | 25.8112 | 10.703 | 10.966 | 17.6356 | 14.6235 | 1.9057 | 7.7613 |  |  | -95.79 | -94.92 |  |  | 55 | 9.915 | 0.189 | -67.39 | -67.39 | -57.31 | 67.99 | 68.33 | 12.9274 | 12.3606 | 64.5373 | 67.0856 | 53.5178 | -83.3966 | 0 | 7.6252 | 7.4744 | 77.1286 | 78.7801 | -28.0394 | -31.2862 | -386.3155 | -11.4231 | -13 | -13.1 | 87.6135 | 0 | -5.3171 |  | -36.4284 | 7.6988 | 1.8988 | 3.8341 | 417.7372 | 15.9001 | 15.5034 | -140.7776 | 415.8792 |  | -95.4435 | 98.193 | 92.5603 | 27.22 | 28.02 | 65.04 | 82.89 | -80.9059 | -80.638 | 151.7203 | 153.656 |  | -73.13 | -74.4805 | 13.1157 | -81.5624 |  |  | 98.7 | 163.3 | -14.39 | 57.7269 | 57.2518 | 57.3004 | -19.2115 | -18.7584 | -18.5948 | -8.7463 | -18.7834 | 17.0809 | 60.65 | 31.69 | 43.8354 | 41.7526 | 30.5461 |  | 81.8844 | 81.7059 | -129.1712 |  | -16.7652 | -74.8 | -73.9 | 26.6281 | 53.6224 | 55.9026 | 75.0183 | 53.27 | -10.77 | 58.342 | 125.5146 | -22.35 | -22.65 | 116.37 | 63.09 | 126.3091 | 124.3455 | -62.8764 | -61.3818 | 196.5858 | 154.935 | 148.5441 | 152.12 | 82.3165 | 65.6898 | -30.46 | 152.9574 | 258.5963 |  | -28.6541 | -25.3152 | 0 | 2.89 | 4.2376 | 162.876 | -72.5311 | -73.4731 | -27.6917 |  | -9.25 | 103.3 | 12.1248 | -44.1434 | -37.4759 | -36.5464 | 7.0671 | -65.3188 | 25.3467 | 22.9282 | 22.8341 |  | 22.713 | 23.594 | 22.586 | 80.2116 | 80.379 | -129.7786 | 64.9254 | 65.186 | -99.8812 | -94.8177 | -32.7379 | -39.91 | 12.7718 | 1.1624 | -8.31 | 19.37 | -33.3799 |  | -13.811 | 4.039 |  | 30.14 | 97.0988 | 101.2682 | 15.33 | 79.161 | 24.2 | -16.1549 | 6.004 | 6.4855 | 2.1547 |  |  |  | -31.967 | 12.7115 | 33.0645 | 62.5396 | 64.1933 | -163.6185 | -23.7735 | 23.9811 | -39.2623 | 10.7429 | 9.6304 | 9.3356 | 12 | 152.1332 | 150.8765 | 274.1 | -271.6095 | -613.431 | 611.7374 | 569.8567 | -145.4431 | -143.9866 |  | -49.8139 | 81.9554 | 81.9477 |  |  | 37.0492 | 36.1263 | -28.4034 | -28.7251 | 112.75 | 113.51 | 12.8 | 12.8 | 21.6179 | 37.68 | -329.672 | 105.2596 | 105.6458 | 15.6 | -42.8 | -35.2 | -35.5 |  | 1.3305 | -554.4557 | -226.913 | 421.9954 | 346.803 | -6.3996 | -340.1282 | 339.0196 | -145.1097 | -218.5933 | -330.2353 | 90.0922 | 89.8254 | 143.6562 | -407.3341 | 223.247 | -182.9181 | 186.9104 | -11.1801 |  | 15.68 | 0.232 | 0.225 | -16.16 | -7.04 |  | 7.3259 | -24.8737 | -38.5275 | 23.5 | 51.971 | 52.593 | 10.9757 |  | 53.7661 | 52.6831 | 53.7477 |  | 46.2 | 19.6393 | 8.26 |  | -50.3059 | 82.2106 | 59.892 | -49.6891 | -80.3761 | 48.8181 | 31.4647 | -57 | 56.1 | -36.7155 | 269.494
15/02/2026 | 23:00 | 0 | 17.688 | -25.5638 | -32.5466 | 22.446 |  | 47.2971 | -60.0068 | 59.3139 | 29.9371 | 29.2978 | -57.72 | -51.211 | 44 | 11.592 | -41.8 | 13.967 | 24.9018 | 9.7561 | 10.4755 | 16.9022 | 15.1133 | 1.8367 | 7.6064 |  |  | -92.1 | -92.01 |  |  | 50.6 | 7.765 | 0.176 | -65.24 | -65.24 | -55.9 | 65.36 | 66.01 | 11.296 | 13.3647 | 61.8766 | 63.7534 | 50.9909 | -80.7603 | 0 | 11.9695 | 11.3756 | 73.3608 | 75.2581 | -27.471 | -29.4219 | -361.6807 | -11.8586 | -12.7 | -12.7 | 86.6469 | 0 | -5.2873 |  | -34.2172 | 7.1978 | 0 | 3.4439 | 392.8952 | 7.6907 | 7.477 | -121.3578 | 389.2836 |  | -92.9324 | 94.8906 | 88.2292 | 26.08 | 26.22 | 62.36 | 79.44 | -79.8343 | -80.2361 | 152.02 | 152.9992 |  | -66.0868 | -66.4216 | 11.3275 | -72.4286 |  |  | 101.6 | 146.7 | -13.6 | 59.1014 | 58.5579 | 58.7395 | -19.5853 | -19.1942 | -22.7828 | -3.4658 | -23.1782 | 15.9954 | 53.95 | 28.72 | 41.9604 | 39.9948 | 29.5441 |  | 73.1626 | 72.5228 | -106.2413 |  | -16.2302 | -72.5 | -71.7 | 26.5128 | 50.1068 | 50.7365 | 71.5027 | 49.99 | -8.45 | 56.389 | 108.8187 | -23.06 | -23.29 | 108.8 | 61.44 | 106.7455 | 106.3455 | -67.5105 | -65.9818 | 177.3685 | 137.004 | 131.4069 | 134.5811 | 84.6156 | 66.5131 | -29.494 | 132.1086 | 259.687 |  | -28.0481 | -24.9795 | 0 | 10.0238 | 9.6465 | 153.66 | -77.1917 | -77.7213 | -29.2203 | 0 | -17.28 | 106.1 | 11.3989 | -27.4653 | -37.2826 | -36.0866 | 8.414 | -62.5007 | 29.1419 | 22.515 | 22.5114 |  | 23.4687 | 23.7468 | 23.2543 | 81.0489 | 80.0441 | -136.8118 | 68.9877 | 68.6653 | -106.8175 | -101.6414 | -32.4889 | -41.31 | 12.7718 | 1.0452 | -8.03 | 20.39 | -33.1128 |  | -14.253 | 4.112 |  | 28.95 | 103.4722 | 107.6516 | 15.37 | 77.2407 | 24.7 | -15.2483 | 6.1684 | 6.9418 | 1.9685 |  |  | -15.1098 | -28.9994 | 12.6445 | 30.7083 | 59.7288 | 61.2558 | -159.6616 | -22.1851 | 22.7917 | -34.9564 |  | 8.1558 | 7.9117 | 13 | 148.4672 | 149.2457 | 271.6 | -270.7793 | -607.4001 | 613.6156 | 568.0256 | -141.2968 | -140.631 |  | -52.4837 | 79.0029 | 79.2183 | -100.0941 |  | 41.2021 | 40.488 | -22.8159 | -22.3128 | 115.37 | 115.94 | 10.6 | 10.5 | 21.494 | 34.72 | -335.7765 | 112.9522 | 110.7578 | 15.1 | -49 | -37.9 | -38.2 | 1.6481 | 1.5235 | -558.7473 | -227.6438 | 412.4419 | 346.0948 | -11.8954 | -335.0098 | 329.8506 | -147.0355 | -217.9817 | -323.8178 | 86.5586 | 86.4886 | 149.3504 | -395.1561 | 227.6439 | -172.2437 | 175.4307 | -11.9712 |  | 15.44 | 0.514 | 0.509 | -15.68 | -7.44 |  | 8.3513 | -26.5431 | -38.732 | 25.5 | 50.135 | 50.882 | 10.9843 | 13.1932 | 51.1987 | 51.5625 | 52.7322 |  | 50 | 20.6778 | 7.69 |  | -52.0953 | 82.3807 | 62.069 | -51.8729 | -81.0193 | 51.3516 | 28.6832 | -61.6 | 61.1 | -31.552 | 256.3445
15/02/2026 | 23:30 | 0 | 17.0026 | -24.8827 | -33.3363 | 21.6786 |  | 45.3719 | -57.0814 | 55.8641 | 28.2711 | 27.3588 | -59.94 | -29.651 | 22 | 9.108 | -22 | 14.0302 | 22.9098 | 9.4252 | 9.4082 | 15.57 | 14.809 | 0.6487 | 7.2975 |  |  | -84.72 | -85.41 |  |  | 28.6 | 6.827 | 0.172 | -62.21 | -62.21 | -47.72 | 62.66 | 62.82 | 10.7264 | 13.597 | 59.1675 | 61.3939 | 46.5868 | -78.8618 | 0 | 32.6185 | 31.8902 | 65.1548 | 68.0219 | -10.0062 | -14.538 | -357.4878 | -11.9792 | -12.7 | -12.8 | 84.7288 | 0 | -4.8188 |  | -33.2736 | 6.5792 |  | 3.1429 | 378.7956 | 19.9591 | 19.715 | -119.518 | 395.9671 |  | -105.3295 | 107.0469 | 85.0757 | 24.49 | 24.02 | 57.32 | 74.5 | -79.5663 | -79.4324 | 153.3863 | 153.4474 |  | -80.7367 | -80.7064 | 2.2124 | -77.5865 |  |  | 77.9 | 155.9 | -13.64 | 42.9253 | 42.5935 | 42.1872 | 1.4888 | 1.8973 | -24.7933 | -19.5891 | -26.9784 | 14.7876 | 49.28 | 26.55 | 39.6167 | 37.7975 | 28.0953 |  | 78.3649 | 77.694 | -104.7854 |  | -15.5429 | -69.9 | -69.4 | 25.936 | 46.5912 | 45.5703 | 66.8152 | 46.44 | -5.98 | 54.56 | 104.881 | -22.86 | -23.12 | 104.08 | 57.9 | 102.9818 | 101.5636 | -68.9646 | -66.6455 | 165.3019 | 126.7436 | 121.3475 | 124.3228 | 86.3874 | 69.3456 | -28.116 | 129.5302 | 247.5726 |  | -27.7577 | -23.7115 | 0 | 18.8393 | 17.1685 | 153.66 | -83.9419 | -85.1212 | -35.0882 | 0 | -16.98 | 106.2 | 10.7001 | -6.3346 | -36.2743 | -35.285 | 6.6286 | -65.0065 | 30.6143 | 21.9383 | 21.7001 |  | 26.2871 | 26.5007 | 25.1666 | 79.2068 | 79.5417 | -140.1609 | 70.6228 | 70.1782 | -107.3166 | -102.876 | -32.5255 | -42.02 | 12.8621 | 0.9744 | -7.98 | 20.85 | -33.3159 |  | -14.568 | 4.145 |  | 28.84 | 104.1827 | 109.4108 | 14.77 | 77.6936 | 24.6 | -21.4567 | 0.9352 | 0 | 1.7911 |  |  | -14.0704 | -33.491 | 8.2541 | 35.0014 | 60.7285 | 61.5133 | -159.819 | -20.292 | 40.4052 | -42.1363 |  | 6.8471 | 6.6039 | 12 | 144.3286 | 144.3577 | 281.2 | -276.4724 | -617.1209 | 617.7712 | 566.6915 | -140.0789 | -137.1891 |  | -56.0935 | 79.5975 | 79.4706 |  | -98.5134 | 40.5429 | 40.3781 | -19.1021 | -18.6614 | 118.15 | 117.39 | 9 | 9.8 | 21.494 | 33.52 | -326.9352 | 108.5849 | 108.4268 | 14.5 | -51.4 | -39.5 | -39.9 | 1.5207 | 1.3081 | -555.5787 | -215.1911 | 397.5732 | 335.2647 | -10.7318 | -327.2245 | 321.8746 | -144.138 | -218.2028 | -320.3321 | 84.0874 | 83.2347 | 149.132 | -385.9723 | 224.3589 | -167.5025 | 167.5528 | -12.0481 |  | 14.88 | 0.792 | 0.789 | -14.56 | -7.76 |  | 8.2048 | -27.364 | -38.732 | 29 | 51.821 | 51.49 | 11.1039 | 13.2118 | 50.843 | 50.1822 | 52.6586 |  | 53.9 | 21.3993 | 7.12 |  | -56.6193 | 84.117 | 65.2473 | -56.0614 | -82.7801 | 54.7566 | 27.5569 | -64.2 | 63.9 | -51.1921 | 273.3527
16/02/2026 | 00:00 | 0 | 16.3299 | -23.9833 | -34.0193 | 20.5335 |  | 43.1202 | -52.8798 | 52.9268 | 26.7252 | 26.1924 | -53.28 | -26.703 | 19.8 | 8.28 | -19.8 | 14.424 | 20.5812 | 8.7294 | 8.6527 | 14.7717 | 14.9207 | 0.6219 | 7.3731 |  |  | -77.82 | -77.35 |  |  | 26.4 | 5.846 | 0.167 | -62.58 | -62.58 | -62.87 | 63.12 | 63.11 | 10.5352 | 13.8677 | 55.8295 | 57.6616 | 45.5128 | -72.1324 | 0 | 12.2142 | 11.6738 | 65.9586 | 67.0683 | -27.7761 | -29.9779 | -319.4279 | -11.4443 | -12.9 | -12.8 | 76.6368 | 0 | -4.4278 |  | -29.0854 | 6.2306 |  | 2.4665 | 351.7562 | 35.3404 | 35.1268 | -129.2407 | 385.5009 |  | -82.48 | 83.3661 | 80.5749 | 22.48 | 21.37 | 52.66 | 70.51 | -80.638 | -80.7719 | 155.8515 | 157.3636 |  | -86.4367 | -86.1314 | 1.4575 | -84.8414 |  |  | 47.4 | 170.4 | -12.83 | 28.5412 | 28.6309 | 28.7378 | 26.7995 | 27.6271 | -30.1278 | -37.3715 | -32.0889 | 14.1532 | 44.18 | 24.05 | 37.7417 | 35.6003 | 26.6235 |  | 84.8592 | 84.455 | -118.0105 |  | -14.7352 | -70 | -69.6 | 25.7712 | 44.2474 | 42.2828 | 62.1277 | 43.98 | -5.55 | 53.196 | 118.1067 | -23.19 | -23.48 | 99.97 | 54.79 | 117.4364 | 115.5455 | -63.6657 | -62.1182 | 169.579 | 131.1779 | 125.5819 | 128.8615 | 66.6855 | 49.5422 | -28.568 | 139.8803 | 237.2527 |  | -29.4357 | -26.0928 | 12.1942 | 34.025 | 32.2457 | 52.272 | -70.7233 | -72.6034 | -15.2376 | 0 | -14.78 | 1 | 10.2485 | 22.8214 | -35.287 | -34.3612 | 6.2838 | -47.1057 | 11.6653 | 21.4724 | 21.7258 |  | 31.9482 | 31.9308 | 30.7892 | 81.7187 | 82.221 | -140.3284 | 65.8352 | 65.56 | -110.2611 | -102.0681 | -33.3165 | -42.73 | 12.7694 | 0.9036 | -7.98 | 20.36 | -34.0285 |  | -14.746 | 4.024 |  | 28.68 | 105.0533 | 109.8047 | 14.18 | 77.7991 | 25.4 | -19.7269 | 1.3494 | 1.9784 | 1.6295 |  |  | -14.7663 | -30.7425 | 10.0906 | 31.9785 | 56.5079 | 57.5848 | -157.9774 | -19.2592 | 37.7454 | -38.1163 | 11.2736 | 5.9194 | 5.6124 | 12.6676 | 144.469 | 143.5562 | 262.3 | -261.7729 | -605.042 | 601.9607 | 553.1796 | -138.4085 | -136.3576 |  | -56.5115 | 80.505 | 79.8874 |  |  | 38.7411 | 38.6972 | -15.8622 | -14.6552 | 119.79 | 119.71 | 7.7 | 8.4 | 21.6991 | 32.16 | -325.1855 | 106.3323 | 106.8938 | 14.5 | -53.5 | -38.7 | -39 |  | 1.4276 | -536.7468 | -208.0468 | 393.9677 | 333.7446 | -7.811 | -324.0711 | 319.2887 | -140.4361 | -214.4117 | -315.5047 | 84.2767 | 84.9729 | 142.1192 | -383.1719 | 222.1895 | -163.0931 | 166.131 | -11.0483 |  | 15.12 | 0.993 | 0.999 | -14.64 | -7.28 |  | 7.2099 | -27.538 | -39.3759 | 29.1 | 50.287 | 50.809 |  | 13.2312 | 53.2352 | 51.6433 | 51.8164 |  | 53.4 | 21.5276 | 6.8 |  | -56.3331 | 83.3156 | 64.5409 | -56.3872 | -82.3253 | 55.0572 | 25.8259 | -64.1 | 64.2 | -50.1995 | 271.0749
MÁXIMO |  | 0 | 20.5352 | -20.1801 | 11.2521 | 29.4058 | 0 | 60.778 | 0 | 76.025 | 36.4309 | 37.9487 | 11.1 | -22.913 | 61.6 | 18.216 | -15.4 | 14.8584 | 66.0122 | 15.3585 | 15.6268 | 26.4901 | 17.4745 | 6.3597 | 8.5527 | 0 | 0 | -51.92 | -51.58 | 0 | 17.76 | 72.6 | 19.262 | 0.245 | -20.74 | -20.74 | -34.55 | 74.13 | 75.04 | 16.6006 | 13.8677 | 73.5864 | 76.2985 | 58.5089 | -60.1921 | 0 | 33.4516 | 32.7983 | 81.1193 | 81.8893 | 8.2281 | 6.0345 | -237.2884 | -4.3174 | -4.6 | -4.8 | 97.4274 | 0 | -2.829 | 0 | -18.8551 | 9.6987 | 6.7834 | 4.6886 | 476.9126 | 52.2172 | 52.3697 | 355.6609 | 488.0667 | 0 | -57.7644 | 134.157 | 100.0151 | 28.65 | 34.84 | 72.19 | 84.76 | -44.6035 | -44.7375 | 163.4972 | 166.1407 | 0 | -45.5702 | -44.9229 | 15.2342 | -40.6722 | 0 | 0 | 122.4 | 186.9 | -9.59 | 65.0519 | 64.3651 | 64.0731 | 26.7995 | 27.6271 | 13.7861 | 49.6275 | 13.9014 | 18.4825 | 71.71 | 37.01 | 48.9917 | 46.4401 | 33.8005 | 0 | 94.063 | 93.0973 | -31.5694 | 0 | -10.8174 | -57.3 | -56.7 | 28.4244 | 63.8763 | 62.4776 | 90.2527 | 63.06 | 2.21 | 65.7665 | 141.7681 | -22.35 | -22.65 | 129.64 | 70.1 | 141.8909 | 139.2182 | -26.1488 | -26.4182 | 213.7181 | 184.6205 | 185.481 | 190.3292 | 96.1537 | 78.5523 | -22.712 | 180.5992 | 316.0842 | 0 | -27.7577 | -23.7115 | 47.8396 | 49.314 | 45.8813 | 176.7 | -56.4241 | -57.3169 | 17.1538 | 19.01 | -5.1 | 123.2 | 17.0946 | 37.8641 | -32.666 | -31.606 | 12.633 | -20.2506 | 42.7969 | 23.029 | 23.0956 | 0 | 40.8611 | 41.4703 | 39.9848 | 91.5986 | 91.7661 | 31.8167 | 85.9342 | 85.8376 | 17.2687 | 41.7416 | -8.5823 | -19.63 | 17.4984 | 1.4444 | -4.77 | 21.91 | -9.494 | 0 | -7.109 | 4.344 | 11.2376 | 34.23 | 110.3855 | 120.3189 | 17.3 | 84.9662 | 25.7 | -10.9048 | 6.1684 | 6.9418 | 2.6058 | 0 | 0 | -8.6704 | -20.757 | 22.0788 | 43.4058 | 65.4879 | 66.2461 | -93.122 | -15.5987 | 40.4052 | -24.9371 | 11.2736 | 14.3388 | 13.9249 | 13 | 214.5032 | 211.7581 | 286.2 | -158.2052 | -302.0892 | 627.4748 | 571.9985 | -104.2448 | -104.7291 | -47.5522 | -36.4093 | 86.5906 | 87.3638 | -59.212 | -58.9285 | 49.7716 | 50.4747 | 37.4692 | 38.0703 | 123.36 | 123.54 | 30.9 | 31.7 | 21.8422 | 42.96 | -233.9441 | 112.9522 | 110.7578 | 19 | -14.2 | -13.9 | -14 | 1.9412 | 1.6915 | 0 | 162.8137 | 493.5073 | 393.9956 | 127.5099 | 63.9342 | 390.7004 | -99.0052 | 58.2077 | 71.7331 | 154.8182 | 154.6398 | 244.4708 | 84.6388 | 245.3337 | 0 | 233.527 | -8.3566 | 10.875 | 25.04 | 3.175 | 3.203 | -12.88 | 3.12 | 0 | 9.3767 | -16.6705 | -26.1341 | 35.3 | 56.446 | 57.013 | 11.1039 | 13.2492 | 56.4844 | 55.6578 | 56.7066 | 0 | 62 | 26.922 | 10.05 | 0 | -34.5234 | 84.752 | 70.8447 | -33.7659 | -71.0855 | 62.0201 | 41.2868 | -25.8 | 79.2 | -31.552 | 556.5948
MÍNIMO |  | 0 | 14.4431 | -29.4421 | -34.0193 | 12.8484 | 0 | 0.033 | -103.9378 | 40.6996 | 0 | 20.0143 | -68.82 | -73.099 | 15.4 | 7.452 | -61.6 | 13.6617 | 14.0412 | 8.271 | 8.2521 | 12.819 | 13.1147 | 0.6219 | 4.0669 | 0 | 0 | -104.29 | -103.82 | 0 | 13.32 | 22 | 5.846 | 0.159 | -73.89 | -73.89 | -83.22 | 21.03 | 21.25 | 9.9731 | -5.8658 | 49.5772 | 50.7742 | 23.5171 | -92.9112 | 0 | 4.7543 | 5.0239 | 53.0075 | 53.2762 | -41.5191 | -44.2461 | -439.2301 | -33.3087 | -14.6 | -14.5 | 64.813 | 0 | -6.4711 | 0 | -50.977 | 1.6563 | 0 | 0 | 266.335 | -3.9674 | -3.9979 | -167.9713 | 0 | 0 | -132.1527 | 59.2768 | 56.624 | 17.7 | 15.71 | 40.24 | 57.55 | -90.9527 | -91.2206 | 117.2573 | 119.0249 | 0 | -125.9079 | -126.4306 | -9.7788 | -93.5071 | 0 | 0 | 37.6 | 82.1 | -15.11 | 8.619 | 8.9339 | 9.8773 | -74.1515 | -74.7441 | -37.7767 | -50.6691 | -41.1856 | 11.1194 | 34.64 | 19.3 | 31.6479 | 30.0339 | 21.1232 | 0 | 40.7931 | 40.4304 | -143.7805 | 0 | -18.1333 | -99 | -101.1 | 23.7222 | 36.3373 | 26.7845 | 51.5808 | 36.09 | -13.05 | 44.4695 | 32.1187 | -33 | -33.43 | 98.06 | 43.37 | 32.3818 | 31.4364 | -84.6509 | -82.0273 | 124.6968 | 89.2229 | 84.4675 | 87.347 | 43.9369 | 22.5693 | -33.949 | -341.3532 | -138.0968 | 0 | -34.1897 | -31.2279 | 0 | -47.243 | -45.1391 | 33.84 | -95.6568 | -96.7792 | -40.2564 | 0 | -17.51 | 0.9 | 10.2485 | -160.2778 | -39.2265 | -39.076 | 3.4579 | -75.6253 | -13.8729 | 20.8368 | 20.7398 | 0 | 18.5847 | 18.8658 | 18.0069 | 44.8783 | 43.5386 | -157.9113 | 29.244 | 28.6313 | -119.2269 | -108.761 | -46.9764 | -42.73 | 8.3064 | 0.618 | -11.34 | 11.18 | -48.0527 | 0 | -15.746 | 0.571 | 9.1588 | 18.03 | -42.5139 | -17.4777 | 13.41 | 52.2155 | 19.1 | -21.4567 | 0.8299 | 0 | 1.221 | 0 | 0 | -16.5976 | -41.7465 | 5.0356 | 21.301 | 55.1128 | 56.62 | -173.7774 | -28.5937 | 22.7917 | -54.5115 | 8.2203 | 3.8673 | 3.5333 | 9.3613 | 107.7295 | 108.2573 | 158 | -286.551 | -626.8236 | 308.9754 | 0 | -200.8398 | -199.8512 | -69.0064 | -62.1025 | 76.2147 | 73.1246 | -151.364 | -149.109 | 15.8123 | 14.9004 | -46.1477 | -46.9291 | 47.24 | 47.31 | 0.4 | -0.1 | 20.9194 | -72.48 | -382.4335 | 65.256 | 65.0309 | 9.4 | -61.6 | -48 | -48.5 | 1.2323 | 1.1277 | -565.09 | -294.1388 | -78.3217 | -60.8178 | -46.2122 | -388.7903 | -70.3284 | -238.6459 | -238.9893 | -383.9584 | 45.9663 | 46.1409 | 98.6662 | -464.8879 | -56.2749 | -235.1852 | -29.9749 | -12.2348 | 0.111 | 12.56 | -0.765 | -0.775 | -25.28 | -9.2 | 0 | -3.0442 | -36.3271 | -45.8518 | 12.2 | 46.051 | 46.411 | 10.8958 | 12.9929 | 49.6601 | 50.1822 | 51.8061 | 0 | 15.6 | -59.5622 | 5.24 | 0 | -63.2759 | 71.1632 | 49.3501 | -62.6022 | -84.0634 | 34.854 | 20.6916 | -78.7 | 26.9 | -407.8635 | 251.2289
PROMEDIO |  | 0 | 17.3043 | -24.4013 | -1.622 | 21.528 | 0 | 34.738 | -72.8286 | 59.41 | 25.3852 | 29.1273 | -10.8688 | -39.4098 | 31.2 | 11.4506 | -30.85 | 14.2356 | 43.5626 | 10.7896 | 10.9288 | 18.0984 | 16.55 | 4.9867 | 7.438 | 0 | 0 | -68.8265 | -68.8458 | 0 | 15.54 | 38.0553 | 10.1679 | 0.19058 | -47.6279 | -47.6279 | -62.0123 | 47.8756 | 48.1115 | 13.3708 | 5.1633 | 59.3195 | 61.1738 | 39.2512 | -71.6991 | 0 | 18.8719 | 18.8805 | 64.1361 | 65.5213 | -21.2216 | -23.4553 | -341.6376 | -15.7447 | -11.9771 | -11.975 | 76.5413 | 0 | -4.4679 | 0 | -39.4871 | 5.7799 | 4.2057 | 2.5765 | 374.0576 | 23.1604 | 22.9919 | 22.8669 | 411.4154 | 0 | -104.3831 | 106.5926 | 79.8082 | 23.2602 | 25.0017 | 56.6602 | 70.418 | -62.9054 | -62.7966 | 137.7736 | 138.5843 | 0 | -95.5062 | -95.4836 | 2.7348 | -68.7749 | 0 | 0 | 81.9104 | 124.7562 | -12.8837 | 39.7368 | 39.1762 | 39.3686 | -25.8095 | -25.5857 | -16.5769 | 0.93622 | -21.3303 | 14.4343 | 51.8185 | 27.8669 | 39.8411 | 37.916 | 27.4924 | 0 | 68.9879 | 68.421 | -73.3674 | 0 | -14.6928 | -78.8605 | -79.231 | 25.6939 | 50.4692 | 44.6702 | 70.7881 | 50.1822 | -5.3719 | 57.3886 | 72.9695 | -28.844 | -29.1525 | 114.5135 | 60.2335 | 73.35 | 72.0966 | -57.3928 | -56.4542 | 164.8684 | 139.5491 | 137.2372 | 139.8171 | 69.947 | 49.6289 | -30.2811 | -11.5071 | 136.4943 | 0 | -30.6547 | -27.7961 | 19.3056 | 6.0432 | 5.7841 | 102.8372 | -75.698 | -76.9402 | -10.7406 | 5.025 | -13.8408 | 63.9784 | 14.5885 | -47.9184 | -35.6016 | -34.8587 | 7.9127 | -47.4752 | 14.0299 | 21.7552 | 21.6132 | 0 | 34.4405 | 34.7913 | 33.4995 | 63.0473 | 62.9077 | -68.4094 | 59.702 | 59.5216 | -53.8427 | -41.0948 | -27.3594 | -31.7356 | 14.1081 | 0.89984 | -9.0273 | 17.6471 | -27.7444 | 0 | -14.0167 | 4.0348 | 10.4723 | 26.0444 | 39.5011 | 54.4546 | 15.5851 | 70.1159 | 22.2354 | -15.9727 | 2.9844 | 3.1504 | 1.7183 | 0 | 0 | -13.4424 | -28.8305 | 14.1812 | 29.8814 | 60.6115 | 62.1024 | -133.542 | -21.0949 | 31.2918 | -39.5444 | 9.3465 | 7.7414 | 7.4215 | 10.862 | 140.2031 | 139.695 | 261.8574 | -260.0696 | -514.1986 | 516.2626 | 475.5571 | -134.8163 | -132.9072 | -59.0984 | -51.173 | 82.5474 | 81.8702 | -94.8309 | -93.0822 | 37.6489 | 37.1964 | -4.8187 | -4.8125 | 90.5798 | 90.1208 | 13.5583 | 13.7542 | 21.4958 | 2.5651 | -316.166 | 100.6467 | 100.5685 | 14.1196 | -41.6 | -36.0583 | -36.1187 | 1.6032 | 1.4212 | -465.9311 | -110.5449 | 268.3717 | 223.145 | 24.6919 | -215.9203 | 212.9847 | -154.6953 | -142.9002 | -210.3765 | 99.4923 | 99.1166 | 157.2899 | -255.1338 | 146.3902 | -129.2302 | 110.2274 | -10.419 | 6.7459 | 18.695 | 0.90113 | 1.0623 | -18.5483 | -3.5917 | 0 | 3.7855 | -24.696 | -35.788 | 26.8604 | 51.1583 | 51.2632 | 10.9744 | 13.1437 | 53.6119 | 53.382 | 53.6534 | 0 | 42.5979 | -3.931 | 7.1923 | 0 | -51.9135 | 79.6106 | 60.9634 | -51.5859 | -78.4988 | 50.247 | 27.4459 | -55.7042 | 56.1042 | -186.2858 | 372.945
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 15 de Febrero del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
15/02/2026 | 00:30 | 0 | 2.4709 | -7.4161 | 3.2804 | 9.063 |  | 11.0697 |  | 12.9284 | 4.8169 | 4.4535 | -6.66 |  | -4.4 | 1.656 |  | 3.4638 | -1.7536 | 3.1408 | 2.9809 | 5.4897 | 2.8465 | -1.1989 | 2.2141 |  | -0.9107 | -0.975 | -0.948 | 2.589 | -13.32 | -17.6 | -1.26 | 0.197 |  | -14.4 |  | -10.2 | -10.25 | 2.9421 | 3.672 | 13.6305 | 15.5812 | -17.0224 | -11.2026 |  | 1.4821 | 1.9431 | -19.0638 | -17.1481 | 22.267 | 22.73 | -4.8909 | 21.3984 | -6.1 | -6.1 | -17.3174 |  | -2.0283 |  | -5.5711 | 3.2656 |  | 0.2294 | -90.3958 | 60.976 | 61.0065 | -89.5525 | -178.5358 |  |  |  | 15.7477 | 10.03 | 6.61 | -10.46 | 6.29 | -9.3728 | -9.3728 | 8.8602 | 7.0373 |  | -26.5973 | -26.3736 | -6.0366 |  |  |  | -15.7 | -15.3 | -2.33 | 10.9059 | 11.2578 | 9.7999 | 56.8637 | 56.7763 | -27.513 | -36.8831 | -26.1261 | 3.2341 | 24.79 | 9.03 | 6.8799 | 5.7648 | 7.3317 |  |  |  | 30.8353 |  | -2.8636 |  |  | -5.0134 | 0.3799 | 9.7832 | 7.9843 | 0.86 | -7.12 | 11.4545 | -30.7692 | -13.13 | -13.33 | 32.71 | 2.38 | -32.4 | -16.0727 | -27.8417 | -26.7636 | 10.9002 | -14.2796 | -21.9469 | -21.8469 | -10.8814 | -18.0226 | -16.65 | -6.1726 | -8.9976 |  | -11.7838 | -10.8075 | 12.893 | -9.9296 | -9.6235 | -6.148 | -17.8896 | -17.6176 | 0.7478 | 0 | -2.97 | 0 | 4.551 | -16.8383 | -14.6955 | -14.9167 | 10.4518 | 1.4638 | -18.7148 | 5.7082 | 5.4719 |  | 3.1851 | 3.3023 | 2.5279 | -3.1817 | -3.684 | -4.019 | 7.8991 | 8.5357 | 8.271 | 22.7082 | 23.5953 | -17.07 | -1.6072 | 0.1742 | 0.81 | -0.56 | -22.5608 |  | 7.436 | 1.084 |  | 42.54 | -35.6461 | -25.1027 | -0.48 | 23.6329 |  | 19.6661 | -3.883 | -4.1314 | 2.0016 |  |  | -10.7692 | -27.7095 | 6.1035 | -21.1214 | 6.3674 | 7.3875 | 133.7774 | -9.3082 | -11.2896 | 0.228 | 4.0551 | 6.8932 | 6.9226 | 3 | -9.6983 | -7.2943 | -2.93 | 6.0192 | 63.3059 | 21.1614 | 79.0252 | -15.5095 | 35.4188 |  | 6.6758 | 0 | 0 |  |  | -14.9073 | -14.0668 | -12.0395 | -12.3769 | 0.5 | 0.59 | -23.1 | -23 | 0.3342 | -7.04 | 41.8997 | 26.6306 | 26.3395 | -18.2 | -23.9 | 0.1 | -0.8 | -17.829 | -17.8736 | -108.8885 | -29.6824 | -222.2565 | -18.4438 | -30.8962 | 85.7953 | 80.2941 | 74.3391 | 134.8626 | 16.5052 | 12.6505 | 11.0599 | 31.527 | 129.2011 | -238.3561 | 26.6145 | -22.9405 | -1.2415 | -4.321 | -2.8 | -2.14 |  | -2 | 2.08 | -1.0848 | -8.4672 | 4.4541 | 0.734 | -1.5 | -1.594 | -2.095 | 2.4252 | 2.7462 | 4.7819 | 3.9591 | 4.2129 |  | 9 | 10.3016 | 0.04 |  | -16.1074 | 0.7878 | -22.9812 | -11.8125 | -4.263 | -27.3718 | 0 | -6.3 | -7.2 | 83.1198 | -145.3567
15/02/2026 | 01:00 | 0 | 2.3985 | -7.2892 | 3.3934 | 8.9609 |  | 10.5251 |  | 12.2331 | 4.5649 | 4.2481 | -4.44 | -19.8 |  | 1.656 |  | 3.698 | -2.054 | 3.0316 | 2.8672 | 5.321 | 2.9228 | -1.2412 | 2.2423 |  | -0.8477 | -0.913 | -0.896 | 2.008 | -15.54 | -17.6 | -2.637 | 0.226 |  | -14.13 |  | -9.86 | -10.02 | 2.8202 | 3.6541 | 13.2428 | 15.1687 | -18.1725 | -11.9639 |  | 14.6247 | 13.8702 | -21.646 | -19.4964 | 30.9231 | 26.8255 | -7.198 | 19.8319 | -6.1 | -6.1 | -15.4124 | -35.4018 | -2.0811 |  | -6.4545 | 1.9523 |  | 0.1322 | -80.0805 | 58.3514 | 58.7176 | -89.8106 | -174.2672 |  |  |  | 14.64 | 10.52 | 7.04 | -10.95 | 6.4 | -8.4351 | -8.4351 | 8.3066 | 6.962 |  | -26.7826 | -26.7876 | -5.3391 |  |  |  | -16.6 | -16 | -2.39 | 9.7457 | 10.1481 | 8.9562 | 57.0666 | 57.3613 | -26.784 | -36.1507 | -26.7479 | 3.2512 | 24.39 | 8.76 | 6.4111 | 5.2765 | 7.1429 |  |  |  | 31.5737 |  | -2.7488 |  |  | -4.9866 | -0.187 | 9.6255 | 7.2421 | 0.37 | -6.9 | 11.6715 | -32.2068 | -13.09 | -13.24 | 32.37 | 1.67 | -32.4727 | -15.6545 | -27.7435 | -25.8364 | 9.8695 | -16.3196 | -24.0373 | -23.4199 | -9.0345 | -16.8868 | -16.698 | -6.2769 | -11.2718 |  | -11.1145 | -10.0308 | 9.6903 | -11.0431 | -10.7328 | -10.244 | -16.752 | -16.2542 | 2.0351 | 6.75 | -3.52 | -0.1 | 4.4843 | -18.7722 | -14.9677 | -15.1109 | 10.294 | 2.4054 | -18.472 | 6.2124 | 5.9196 |  | 3.5063 | 5.2272 | 2.8251 | -3.1817 | -3.5166 | -3.5166 | 7.5797 | 7.5171 | 8.4044 | 22.6229 | 22.4771 | -17.54 | -2.0137 | 0.1742 | 1.32 | -0.34 | -22.3679 |  | 7.46 | 1.129 |  | 42.97 | -35.8396 | -25.4199 | -0.49 | 23.8554 |  | 19.6307 | -3.8356 | -4.0412 | 1.9201 |  |  | -10.6111 | -28.1365 | 5.9601 | -21.5452 | 6.2071 | 6.9101 | 137.0401 | -9.5354 | -11.3745 | 0.1191 | 3.989 | 6.8712 | 6.8514 | 3.3572 | -10.991 | -9.9883 | -4.19 | 6.2205 | 67.0994 | 16.0482 | 81.7238 | -15.4556 | 35.4312 |  | 5.8812 | 0 | 0 |  |  | -15.8631 | -15.3303 | -12.405 | -12.2284 | 0.2 | 0.38 | -22.4 | -22.7 | 0.3342 | -6.72 | 48.4794 | 25.9439 | 25.8306 | -18.2 | -23.6 | 1.3 | 0.8 |  | -17.9241 | -108.9131 | -29.822 | -223.1947 | -16.4609 | -31.373 | 84.3221 | 81.4588 | 81.434 | 137.2348 | 13.9504 | 12.4787 | 11.5235 | 30.37 | 125.3286 | -242.0847 | 21.5204 | -21.3681 | -1.1707 | -4.199 | -3.2 |  | -2.141 | -1.76 | 2.88 | -1.0555 | -8.8762 | 4.1337 | 0.441 | -0.9 | 0.368 | 0.29 | 2.3874 | 2.7399 | 4.6559 | 3.3797 | 4.7335 |  | 8.6 | 10.479 | 0.07 |  | -15.4231 | 0.7717 | -22.349 | -11.4857 | -4.0529 | -27.3709 | 0 | -5.6 | -7.5 | 80.8041 | -144.9615
15/02/2026 | 01:30 | 0 | 2.1969 | -7.3017 | 3.4293 | 8.9757 |  | 10.3414 |  | 11.5117 | 4.2369 | 3.8422 | -4.44 | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.7608 | -1.7253 | 3.0205 | 2.8585 | 4.9528 | 3.1539 | -1.2142 | 2.3571 |  | -0.8736 | -0.878 | -0.88 | 2.202 | -15.54 | -15.4 | -2.122 | 0.22 |  | -13.49 |  | -10.67 | -10.55 | 2.1857 | 3.3444 | 12.8685 | 14.5995 | -18.3175 | -9.2785 |  | 12.0689 | 12.1509 | -21.7121 | -19.4956 | 30.899 | 37.2406 | -14.7307 | 18.9528 | -5.4 | -5.4 | -17.4779 | -35.7844 | -2.2053 |  | -4.3829 | 1.5867 |  | -0.1702 | -78.7072 | 58.0157 | 58.0462 | -75.0259 | -168.3643 |  |  |  | 13.5922 | 10.14 | 6.43 | -11.24 | 5.29 | -14.0613 | -13.6594 | 12.5467 | 10.7796 |  | -13.6626 | -13.8863 | -3.6168 |  |  |  | -19 | -18.2 | -2.22 | 13.9124 | 13.4603 | 12.7467 | 56.0327 | 56.2165 | -25.6616 | -36.9094 | -25.239 | 3.292 | 25.5 | 9.3 | 5.9424 | 4.8859 | 6.8523 |  |  |  | 12.646 |  | -2.6884 | -25.5 | -25.3 | -4.7351 | -0.374 | 10.8873 | 6.6855 | -0.1 | -8.81 | 12.245 | -14.4733 | -12.79 | -12.94 | 30.9 | 0.15 | -15.9636 | -8.0636 | -25.6399 | -24.2 | 12.0788 | -11.4975 | -17.6215 | -17.9811 | -5.0353 | -11.1526 | -16.459 | -22.2234 | -6.973 |  | -10.4909 | -9.4821 | 0 | -15.1476 | -14.6722 | 14.352 | -15.8499 | -15.247 | -2.9005 | -15.09 | 0 | 0.6 | 4.2278 | -25.4787 | -14.5973 | -14.8601 | 10.3678 | -0.6874 | -17.1461 | 6.2599 | 6.0142 |  | 3.3528 | 3.7647 | 0 | 2.1769 | 2.0095 | -3.3491 | 6.4505 | 6.3991 | 8.3295 | 22.434 | 21.8717 | -18.15 | -2.5063 | 0.1659 | 1.03 | -1.28 | -22.3484 |  | 7.538 | 1.016 |  | 41.96 | -34.2917 | -24.7679 | -0.27 | 28.2115 |  | 13.1059 | -0.21 | 0 | 1.8093 |  |  | -11.1197 | -31.0721 | 5.8376 | -17.3281 | 6.914 | 6.729 | 133.0247 | -5.6841 | -12.7334 | 14.7096 | 4.2327 | 6.7833 | 6.7802 | 4 | -11.5424 | -10.3044 | -4.19 | 8.139 | 74.3207 | 10.199 | 80.709 | -17.4023 | 33.868 |  | 7.5607 | 0 | 0 |  |  | -15.5225 | -14.9952 | -12.3306 | -12.1825 | 4.39 | 4.57 | -20.9 | -20.5 | 0.3525 | -7.12 | 40.1964 | 25.4045 | 25.5505 | -18.2 | -18.8 | 0.9 | 0.3 |  |  | -112.6241 | -34.7193 | -221.8438 | -14.0967 | -32.0312 | 78.9601 | 87.3442 | 78.9932 | 133.7276 | 7.8671 | 13.3353 | 14.2077 | 30.0024 | 117.6808 | -236.7104 | 14.6748 | -12.3932 | -1.1951 | -4.366 | -1.28 | -2.173 | -2.178 | -3.04 | 3.92 | -1.1786 | -9.9901 | 3.0777 | 2.5223 | -1.9 | 0.825 | 0.483 |  |  | 4.5194 | 3.5706 | 2.9315 |  | 6.3 | 6.7121 | 0.01 |  | -16.0075 | 0.0592 | -23.4715 | -11.9501 | -3.4042 | -27.6811 | 0 | -3.3 | -9.1 | 88.5045 | -158.9717
15/02/2026 | 02:00 | 0 | 2.2446 | -7.3677 | 3.3249 | 8.8179 |  | 9.5133 |  | 10.9363 | 3.8209 | 3.4822 | -2.22 |  | -2.2 | 1.656 |  | 3.6049 | -1.7767 | 2.9907 | 2.8436 | 5.2024 | 3.4515 | -1.1912 | 2.1771 |  | -0.9545 | -0.834 | -0.815 | 2.532 |  | -15.4 | -1.796 | 0.218 |  | -11.77 |  | -12.34 | -12.18 | 2.1827 | 3.2853 | 12.678 | 14.5432 | -18.0131 | -2.0482 |  | 10.5686 | 10.5038 | -22.2696 | -20.3401 | 28.6338 | 29.5916 | -14.9999 | 13.3364 | -4 | -4 | -24.8645 | 0 | -1.4461 |  | -7.7595 | 0.5839 |  | 0.1207 | -83.4376 | 59.8468 | 59.8468 | -81.4823 | -175.9458 |  |  |  | 13.2528 | 10.52 | 6.46 | -10.82 | 5.75 | -13.6594 | -13.2576 | 12.8242 | 10.9678 |  | -6.6131 | -6.7741 | -6.6976 |  |  |  | -19.1 | -18.3 | -2.3 | 16.801 | 16.9735 | 15.4888 | 48.9657 | 49.7289 | -14.4179 | -39.999 | -13.5225 | 3.1456 | 24.65 | 8.9 | 5.7861 | 4.7882 | 6.8338 |  |  |  | 20.2462 |  | -2.6621 | -22.9 | -22.9 | -4.6033 | -0.935 | 9.6255 | 5.9433 | -0.46 | -7.99 | 11.2375 | -23.4488 | -12.91 | -12.91 | 30.79 | -0.35 | -25.5273 | -12.2545 | -28.4986 | -27.2818 | 10.3516 | -19.0113 | -24.3232 | -23.654 | -12.8777 | -19.0092 | -16.008 | -15.1465 | -13.1026 |  | -10.3486 | -9.212 | 13.332 | -13.8327 | -13.5924 | -6.148 | -16.7383 | -17.1604 | 1.8723 | 6.43 | 0 | -4.8 | 4.186 | -24.4551 | -14.029 | -14.2245 | 10.2089 | 4.2961 | -20.4152 | 5.7957 | 5.4253 |  | 3.6287 | 3.7367 | 0 | 2.6793 | 2.8468 | -6.1959 | 10.85 | 10.3183 | 6.815 | 20.6107 | 22.1061 | -19.05 | -1.9075 | 0.198 | 1.05 | -0.04 | -21.1033 |  | 7.568 | 1.058 |  | 41.22 | -32.326 | -22.5496 | -0.8 | 27.4262 |  | 13.0966 | -0.1405 |  | 1.7912 |  |  | -14.0617 | -29.9998 | 5.211 | -17.3287 | 6.2526 | 5.3687 | 131.7287 | -5.7467 | -13.0564 | 15.0288 | 4.0613 | 6.7687 | 6.7406 | 3.5117 | -12.6003 | -11.9231 | -2.93 | 6.4682 | 68.1291 | 15.7939 | 73.1655 | -17.3836 | 34.4672 |  | 6.5103 | 0 | 0 | 28.6336 | 28.9182 | -18.379 | -17.4836 | -12.4849 | -11.9662 | 6.07 | 6.16 | -20.9 | -20.9 | 0.3177 | -7.44 | 50.1365 | 23.4667 | 23.3521 |  | -19.6 | 3 | 2.1 | -17.9301 |  | -108.6065 | -32.0477 | -223.6355 | -17.0427 | -30.6241 | 81.4631 | 86.8301 | 83.1028 | 138.6198 | 10.9662 | 13.7301 | 13.512 | 22.5687 | 118.8849 | -242.3086 | 16.6044 | -11.1117 | -0.6555 | -4.308 | -2.32 | -2.167 | -2.173 | -2.32 | 3.36 | -1.108 | -9.3736 | 2.6688 | 2.2873 | -1.1 | -0.022 | 0.096 | 2.3892 | 2.7453 | 4.2338 | 4.7449 | 4.3282 |  | 5.9 | 7.9946 | 0.01 |  | -15.4378 | 1.1869 | -22.7467 | -10.7904 | -3.7345 | -27.1319 | 0 | -2.6 | -9.6 | 77.2869 | -155.4949
15/02/2026 | 02:30 | 0 | 2.0899 | -7.2974 | 3.3302 | 8.8526 |  | 9.6084 |  | 10.3401 | 3.5349 | 3.2792 | -2.22 |  | -2.2 | 1.656 |  | 3.9588 | -1.5275 | 3.101 | 2.941 | 5.3338 | 3.324 | -0.8368 | 2.2586 |  | -1.1047 | -0.903 | -0.869 | 2.126 |  | -15.4 | -2.338 | 0.222 |  | -12.63 |  | -12.17 | -12.24 | 2.3704 | 3.257 | 13.714 | 15.7347 | -18.6599 | -9.4178 |  | 16.2427 | 11.8287 | -22.3145 | -21.0195 | 33.4051 | 24.5495 | -13.0682 | 14.9096 | -4 | -4 | -24.3457 |  | -1.6681 |  | -9.8708 | 1.1262 |  | 0 | -78.6157 | 56.3677 | 57.2222 | -80.2057 | -164.7555 |  |  |  | 12.225 | 10.22 | 6.29 | -11.43 | 5.54 | -12.9896 | -12.9896 | 13.456 | 11.9966 |  | -7.0595 | -7.1397 | -9.7788 |  |  |  | -19.3 | -18.7 | -2.06 | 15.5042 | 16.5913 | 14.8836 | 51.3931 | 51.0114 | -19.5534 | -37.5901 | -17.7345 | 3.2597 | 24.32 | 8.76 | 5.4736 | 4.2999 | 6.6267 |  |  |  | 25.028 |  | -2.5321 |  |  | -4.6313 | -0.935 | 8.9947 | 5.7578 | -0.53 | -7.66 | 10.9585 | -25.984 | -12.57 | -12.7 | 29.63 | -0.31 | -27.3455 | -14.0273 | -29.3811 | -27.7091 |  | -20.7918 | -26.2574 | -26.276 | -13.3114 | -19.1515 | -16.257 | -19.2904 | -11.2597 |  | -10.3319 | -9.5746 | 14.064 | -12.7003 | -12.6509 | 3.6 | -18.6138 | -18.2514 | 1.5316 | -9.4 | 0 | 0 | 4.1181 | -19.9676 | -14.0889 | -14.3033 | 8.7094 | 2.4903 | -20.3164 | 6.4311 | 6.0603 |  | 3.2153 | 3.9125 | 2.7526 | 1.6746 | 1.6746 | -11.387 | 10.1421 | 10.0543 | 4.9253 | 20.6474 | 24.4889 | -17.63 | -1.0085 | 0.1659 | 0.14 | 0.77 | -24.689 |  | 7.563 | 1.067 |  | 39.94 | -32.5859 | -21.9092 | -0.62 | 26.5557 |  | 12.9022 | 0.0803 |  | 1.7048 |  |  | -12.4477 | -30.2783 | 5.2814 | -17.1467 | 6.6777 | 7.2431 | 132.0998 | -5.9177 | -13.0556 | 15.2399 | 3.7783 | 6.6588 | 6.7011 | 3.19 | -12.0381 | -11.8086 | -5.87 | 6.714 | 71.3393 | 14.1381 | 75.4771 | -18.937 | 32.103 |  | 7.5107 | 0 | 0 |  |  | -17.2309 | -16.2751 | -11.7299 | -11.3255 | 4.4 | 4.05 | -16.8 | -17.1 | 0.3525 | -8.08 | 39.3104 | 22.836 | 23.1637 | -18.2 | -14.5 | 1.3 | 0.7 |  |  | -118.2998 | -35.1905 | -222.9749 | -13.2416 | -34.2678 | 76.3066 | 89.4638 | 78.6338 | 134.077 | 8.0664 | 16.7667 | 16.9038 | 26.5884 | 116.604 |  | 14.1653 | -12.6961 | -0.7263 | -4.522 | -1.04 | -2.071 | -2.077 | -3.68 | 4.24 | -1.2813 | -11.1894 | 1.4969 | 5.7725 | -1.4 | 0.336 | 1.372 | 2.1677 | 2.4652 | 4.121 | 4.0357 | 3.9089 |  | 1 | 3.6122 | 0.05 |  | -15.7798 | 0.0767 | -22.7498 | -11.9474 | -3.8087 | -26.944 | 0 | 2.1 | -13.6 | 83.5478 | -153.9039
15/02/2026 | 03:00 | 0 | 2.1305 | -7.4799 | 3.1419 | 8.5583 |  | 9.0788 |  | 10.1265 | 3.3579 | 2.9194 | -2.22 |  | -4.4 | 1.656 |  | 4.1144 | -1.9558 | 3.3543 | 3.2745 | 5.8718 | 3.5278 | 0.0897 | 2.0341 |  | -1.3205 | -0.793 | -0.781 | 2.506 |  | -17.6 | -2.247 | 0.233 |  | -11.97 |  | -12.48 | -12.51 | 2.362 | 3.7224 | 12.5753 | 14.7505 | -17.926 | -0.9425 |  | 24.2636 | 22.8145 | -25.2447 | -19.8326 | 33.625 | 22.3666 | -13.716 | 13.6143 | -4.4 | -4.4 | -26.2748 |  | -1.5476 |  | -6.1775 | 0.3126 |  | 0.6652 | -89.9991 | 53.1327 | 53.0412 | -83.2275 | -161.1959 |  |  |  | 11.1172 | 10.52 | 6.56 | -11.12 | 5.11 | -15.5348 | -15.4009 | 13.0169 | 11.2895 |  | -3.5351 | -3.6177 | -5.8626 |  |  |  | -19.6 | -18.8 | -1.87 | 17.3616 | 17.4478 | 16.3094 | 47.8743 | 46.5848 | -11.3935 | -39.3355 | -10.8726 | 3.1326 | 29.94 | 10.8 | 5.3174 | 4.2023 | 6.478 |  |  |  | 18.0151 |  | -2.3632 |  |  | -4.353 | -1.122 | 8.9947 | 5.5722 | -0.79 | -7.76 | 10.416 | -19.0811 | -12.91 | -13.06 | 29.94 | -0.71 | -21.2545 | -10.7545 | -28.42 | -27.2909 |  | -19.0256 | -24.0316 | -23.5144 | -13.4184 | -19.3309 | -15.852 | -12.1645 | -13.184 |  | -10.5481 | -9.2633 | 14.4526 | -12.3366 | -12.3957 | -5.124 | -16.3943 | -16.0133 | 2.7397 | 6.39 | -3.38 | 4.5 | 3.9596 | -19.6364 | -13.8181 | -14.1029 | 8.0287 | 6.0415 | -20.9148 | 6.1393 | 5.8869 |  | 3.3857 | 3.8102 | 2.9463 | 3.1817 | 3.1817 | -9.7125 | 10.0569 | 9.8639 | 5.9286 | 20.6252 | 25.8756 | -17.14 | -0.7082 | 0.165 | 0.52 | -0.35 | -25.4509 |  | 7.591 | 1.075 |  | 39.39 | -32.6663 | -22.0515 | -0.66 | 25.9855 |  | 12.7339 | 0.0612 |  | 1.682 |  |  | -11.1417 | -29.5459 | 6.3764 | -17.3117 | 5.7797 | 5.4541 | 128.6111 | -6.0893 | -12.7265 | 15.433 | 4.0169 | 6.6735 | 6.6457 | 3 | -12.8083 | -10.279 | -0.84 | 5.2482 | 64.586 | 21.5223 | 75.0931 | -17.1839 | 33.4219 |  | 8.1123 | 0 | 0 |  |  | -14.6491 | -14.0174 | -10.9525 | -10.9806 | -1.09 | -0.87 | -18.9 | -18.8 | 0.4056 | -8.48 | 43.5992 | 24.0503 | 23.9303 | -18.2 | -15.9 | 0.5 | 0 |  | -17.7401 | -111.8543 | -31.631 | -227.6286 | -18.3334 | -34.1603 | 84.601 | 81.6432 | 80.8036 | 137.2108 | 13.7334 | 13.4939 | 10.655 | 29.1358 | 125.2495 | -241.4859 | 20.5985 | -19.1729 | -1.1951 | -4.433 | -0.32 | -2.092 | -2.095 | -3.92 | 5.04 | -1.5352 | -10.7225 | 2.3148 | 5.452 | -2.9 | -1.119 | -1.198 |  |  | 3.3608 | 4.5903 | 3.2533 |  | 2.1 | 3.6754 | 0.02 |  | -15.9628 | -0.3147 | -23.3951 | -11.6885 | -3.7522 | -27.2604 | 0 | 0.6 | -11.9 | 77.2709 | -156.2629
15/02/2026 | 03:30 | 0 | 2.0955 | -7.469 | 3.3055 | 9.3255 |  | 4.8215 |  | 10.0514 | 3.4309 | 3.1215 | -4.44 |  | -4.4 | 1.656 |  | 4.0792 | -1.7392 | 3.2903 | 3.2023 | 5.9288 | 3.2894 | -0.0523 | 2.1233 |  | -0.9182 | -0.976 | -0.965 | 2.251 |  | -17.6 | -2.041 | 0.211 |  | -12.58 |  | -13.13 | -13.04 | 2.0471 | 3.3913 | 13.8039 | 15.761 | -16.7327 | -0.9109 |  | 0.5861 | 0.8195 | -20.3332 | -18.3826 | 23.1287 | 23.6406 | -14.4452 | 15.4781 | -4.2 | -4 | -28.9736 |  | -1.909 |  | -6.4062 | 0.2194 |  | 0.4178 | -109.4699 | 56.3677 | 56.3677 | -81.0964 | -173.2622 |  |  |  | 11.0973 | 10.26 | 6.43 | -11.68 | 4.67 | -14.999 | -14.7311 | 12.4429 | 11.093 |  | -3.7473 | -3.3861 | -6.2702 |  |  |  | -20.4 | -19.6 | -2.03 | 16.5704 | 16.2899 | 15.4765 | 48.5786 | 48.6227 | -11.2599 | -42.0849 | -10.5134 | 3.0298 | 29.78 | 10.67 | 5.1611 | 4.007 | 6.3819 |  |  |  | 18.5743 |  | -2.3743 |  |  | -4.5898 | -1.122 | 9.3101 | 5.5722 | -0.87 | -8.11 | 10.912 | -21.8337 | -11.52 | -11.62 | 26.88 | -1.22 | -21.8 | -11.2 | -28.199 | -27.5818 |  | -20.5747 | -26.623 | -26.3531 | -11.2628 | -19.7171 | -15.974 | -14.2561 | -10.6404 |  | -10.5359 | -9.4117 | 10.476 | -14.4871 | -14.2789 | -3.588 | -16.9805 | -16.7302 | 3.5704 | 0 | -3.44 | 3.4 | 3.9249 | -23.0939 | -14.5553 | -14.6968 | 9.469 | 6.7858 | -22.7203 | 6.2012 | 5.7418 |  | 3.8345 | 3.202 | 3.2371 | 3.0142 | 3.1817 | -7.0332 | 10.2456 | 10.2377 | 7.3959 | 20.6955 | 24.2057 | -17.52 | -1.415 | 0.1916 | 0.5 | -0.48 | -24.9749 |  | 7.598 | 1.113 | 3.2949 | 40.34 | -33.3003 | -23.3035 | -0.65 | 27.265 |  | 12.5056 | 0.2058 |  | 1.6504 |  |  |  | -29.0709 | 6.3902 | -17.606 | 5.7531 | 7.3579 | 124.1131 | -6.1155 | -13.1259 | 15.439 | 4.5134 | 6.6662 | 6.6774 | 4 | -10.9456 | -10.9231 | -3.35 | 5.1446 | 69.5199 | 16.9406 | 76.0786 | -16.1458 | 35.2635 |  | 6.9635 | 0 | 0 |  |  | -16.797 | -16.2037 | -11.4347 | -11.0438 | 1.85 | 2.08 | -16.5 | -16.2 | 0.2646 | -8.24 | 47.1755 | 22.2403 | 22.1159 | -18.2 | -14.6 | 1.4 | 0.8 |  | -17.7409 | -103.7242 | -33.7153 | -225.1904 | -17.4449 | -31.4417 | 83.2298 | 82.0361 | 80.4588 | 138.1464 | 12.5072 | 11.5232 | 12.2263 | 27.3512 | 123.2397 | -243.8604 | 17.476 | -15.5802 | -0.9827 | -4.323 | -0.48 | -2.116 | -2.119 | -4.24 | 5.12 | -1.3703 | -11.4824 | 2.0218 | 5.0126 | -1.6 | 1.266 | 1.533 | 2.3884 | 2.7429 | 4.7451 | 3.8319 | 3.439 |  | 0.8 | 3.9388 | 0 |  | -15.7481 | 0.7967 | -22.6427 | -11.8156 | -4.116 | -27.3028 | 0 | 1.7 | -13.5 | 80.4347 | -160.0616
15/02/2026 | 04:00 | 0 | 2.0025 | -7.4697 | 3.0487 | 9.2022 |  | 5.0654 |  | 9.9608 | 3.2909 | 2.9484 | -2.22 | -17.6 | -4.4 |  |  | 3.6032 | -1.9002 | 3.6185 | 3.3574 | 5.921 | 4.0977 | 0.0623 | 2.0922 |  | -1.3866 | -1.02 | -0.96 | 2.091 |  |  | -1.581 | 0.195 |  | -12.19 | -10 | -12.85 | -12.87 | 2.0801 | 3.5351 | 13.2655 | 15.1576 | -16.9911 | -0.985 |  | 11.4912 | 10.661 | -21.4436 | -21.1213 | 26.7312 | 25.5148 | -15.2538 | 14.6103 | -4.1 | -4.1 | -27.0684 |  | -1.7069 |  | -5.8414 | 0.3885 |  | 0.358 | -101.0773 | 54.7502 | 54.8112 | -82.7905 | -171.7425 |  |  |  | 10.0793 | 10.32 | 6.49 | -11.64 | 4.6 | -16.4725 | -16.2046 | 13.849 | 11.932 |  | -1.9818 | -1.7831 | -5.8925 |  |  |  | -21.4 | -20.5 | -2.07 | 16.6822 | 16.7813 | 15.6556 | 47.9101 | 48.1416 | -10.6626 | -41.7287 | -9.8365 | 3.1695 | 28.86 | 10.31 | 5.4736 | 4.2999 | 6.4524 |  |  |  | 19.5681 |  | -2.4417 |  |  | -4.5776 | -1.122 | 8.6792 | 5.3867 | -0.87 | -8.09 | 10.4315 | -21.3362 | -12.07 | -12.29 | 27.9 | -1.08 | -23.1455 | -11.3 | -29.9968 | -28.9364 |  | -20.9534 | -26.5174 | -26.5617 | -13.1041 | -19.352 | -15.649 | -15.126 | -8.8711 |  | -9.8146 | -9.0234 | 12.0223 | -15.3231 | -14.446 | 14.864 | -20.3158 | -19.974 | 0.3026 | -20.66 | -2.86 | 0 | 4.0222 | -24.8019 | -14.2273 | -14.4042 | 8.969 | 1.9946 | -16.9127 | 5.9992 | 5.7004 |  | 2.7554 | 2.9887 | 0 | 4.5213 | 4.1864 | -9.0426 | 11.2253 | 10.7295 | 5.5429 | 19.0002 | 24.2057 | -18.05 | -2.0137 | 0.1659 | 1.4 | -2.16 | -24.6294 |  | 7.536 | 1.021 |  | 42.1 | -31.9157 | -21.863 | -0.6 | 28.5088 |  | 12.9009 | 0.3328 |  | 1.6246 |  |  | -11.5777 | -29.5497 | 8.2397 | -17.7587 | 6.2289 | 6.5324 | 123.5029 | -6.2303 | -13.4793 | 15.1966 | 4.2003 | 6.6808 | 6.6932 |  | -10.4955 | -8.9675 | -1.26 | 4.0151 | 62.9673 | 22.6293 | 80.3103 | -14.511 | 36.462 |  | 6.475 | 0 | 0 |  |  | -14.2481 | -13.6768 | -11.0422 | -10.6479 | 2.16 | 2.35 | -17.6 | -17.3 | 0.3873 | -8.32 | 41.4084 | 24.9343 | 24.8159 |  | -16.3 | 0 | -0.8 |  | -17.7304 | -106.1026 | -34.0884 | -225.039 | -18.2227 | -32.9249 | 89.5217 | 77.8905 | 71.0607 | 137.7432 | 18.0907 | 12.4539 | 12.0702 | 32.7097 | 131.6614 | -242.0137 | 26.106 | -22.3497 | -1.3123 | -4.288 | -0.72 | -2.117 | -2.118 | -4 | 5.04 | -1.7949 | -11.1894 | 1.9638 | 4.8661 | -1.4 | 1.634 | 0.753 |  |  | 3.7837 | 3.3721 | 3.7056 |  | 2.5 | 4.2978 | 0.02 |  | -15.7339 | 0.5066 | -22.6303 | -11.5967 | -3.8078 | -26.9019 | 0 | 0.1 | -11.7 | 81.6698 | -160.4247
15/02/2026 | 04:30 | 0 | 1.9645 | -7.2409 | 2.9599 | 9.3126 |  | 5.1526 |  | 9.9398 | 3.3939 | 3.0817 | -2.22 | -19.8 | -4.4 | 1.656 |  | 3.4476 | -1.6279 | 3.5415 | 3.4446 | 6.2378 | 4.1131 | 0.1969 | 2.044 |  | -0.8995 | -0.917 | -0.912 | 2.557 |  |  | -1.507 | 0.202 |  | -10.74 |  | -13.39 | -13.37 | 1.9279 | 3.2268 | 12.6794 | 14.5244 | -15.7862 | -0.1158 |  | 1.8231 | 1.6656 | -20.2585 | -18.7828 | 22.4932 | 25.2523 | -14.7819 | 14.9522 | -4.6 | -4.7 | -29.2267 |  | -1.7546 |  | -8.1079 | 0.4695 |  | 0 | -111.2094 | 55.1469 | 55.208 | -78.9422 | -175.4129 |  |  |  | 10.0394 | 10.22 | 6.42 | -11.55 | 4.69 | -12.9896 | -13.1236 | 12.7556 | 11.0553 |  | -4.3225 | -5.1821 | -7.8863 |  |  |  | -20.7 | -19.9 | -1.87 | 15.9452 | 16.1813 | 14.8012 | 49.9294 | 49.9118 | -12.8017 | -41.903 | -10.8772 | 2.8113 | 29.43 | 10.61 | 5.1611 | 4.1046 | 6.4648 |  |  |  | 18.6374 |  | -2.4792 |  |  | -4.5764 | -1.4961 | 9.1524 | 5.2011 | -0.93 | -8.19 | 10.3075 | -19.8011 | -12.07 | -12.23 | 28.17 | -1.45 | -21.3455 | -10.6909 | -27.6735 | -26.1091 |  | -20.4995 | -23.6817 | -24.7491 | -14.9656 | -22.0284 | -15.67 | -15.9848 | -7.04 |  | -9.8284 | -9.0129 | 13.9035 | -12.8186 | -12.6887 | -13.828 | -16.0298 | -15.6847 | 4.6598 | 6.58 | -3.48 | -2.7 | 4.1684 | -19.3049 | -14.5165 | -15.618 | 9.8815 | 7.5391 | -22.5435 | 7.2516 | 6.9302 |  | 3.4685 | 3.1408 | 0 | 2.1769 | 1.842 | -1.3397 | 9.5517 | 8.3435 | 14.1461 | 26.6217 | 26.0221 | -16.35 | -0.6093 | 0.1302 | 0.95 | -1.31 | -24.9861 |  | 7.566 | 0.522 |  | 39.98 | -35.9771 | -25.1797 | -0.45 | 26.4018 |  | 13.3331 | 0.1208 |  | 1.6093 |  |  | -10.2806 | -29.0105 | 8.1287 | -18.0052 | 4.85 | 6.2581 | 139.4481 | -6.0775 | -13.6367 | 15.3896 | 4.0365 | 6.6076 | 6.622 | 3.4286 | -8.8763 | -7.7112 | -2.51 | 3.0589 | 60.5758 | 22.3602 | 84.3524 | -13.8251 | 36.8158 |  | 6.4426 | 0 | 0 |  |  | -15.0282 | -14.0888 | -10.4353 | -10.432 | 2.48 | 2.55 | -18.6 | -18.8 | 0.1767 | -8.16 | 44.208 | 25.9839 | 25.8657 | -17.8 | -17.1 | -0.6 | -1.3 | -17.7312 | -17.8285 | -100.0189 | -30.9881 | -226.212 | -16.8866 | -30.988 | 90.8445 | 77.3922 | 74.2414 | 141.0316 | 19.5855 | 12.9716 | 12.0174 | 34.4039 | 135.3934 | -242.2365 | 25.6901 | -25.456 | -1.4295 | -4.346 | -1.04 | -2.116 | -2.119 | -4 | 5.12 | -1.5308 | -11.162 | 2.1988 | 5.0126 | -2.4 | -0.962 | -1.456 | 2.3874 | 2.7443 | 3.337 | 3.6402 | 3.6153 |  | 3 | 4.5422 | -0.04 |  | -16.4105 | 0.9322 | -22.4826 | -12.4523 | -4.1099 | -26.0435 | 0 | -0.7 | -11.2 | 81.1949 | -165.3629
15/02/2026 | 05:00 | 0 | 1.6756 | -6.8913 | 2.9536 | 8.4789 |  | 4.7346 |  | 9.9277 | 3.3139 | 2.9867 | -6.66 | -19.8 | -4.4 | 1.656 | -13.2 | 3.4755 | 0.859 | 3.6212 | 3.3261 | 6.2762 | 4.1645 | 0.0227 | 2.0082 |  | -1.357 | -0.744 | -0.675 | 2.526 |  |  | -1.664 | 0.214 |  | -9.24 |  | -14.02 | -13.62 | 1.4386 | 3.6114 | 12.1861 | 13.9789 | -17.5321 | 0.933 |  | 11.6989 | 19.1026 | -23.6723 | -22.2831 | 35.1758 | 24.3543 | -13.6494 | 15.1328 | -3.7 | -3.6 | -27.1217 |  | -1.615 |  | -6.9572 | -0.2676 |  | 0 | -104.1902 | 54.0788 | 53.2243 | -73.6405 | -173.7053 |  |  |  | 9.9995 | 10.38 | 6.36 | -11.92 | 4.89 | -13.7934 | -13.3915 | 11.2089 | 9.7767 |  | -5.6111 | -5.7055 | -7.0231 |  |  |  | -21.1 | -20.5 | -1.85 | 15.7431 | 15.9831 | 13.8217 | 47.8767 | 47.8823 | -10.9423 | -42.3111 | -8.8514 | 2.7128 | 28.82 | 10.26 | 5.1611 | 4.1046 | 6.2249 |  |  |  | 19.3967 |  | -2.3457 |  |  | -4.2322 | -1.4961 | 9.1524 | 5.2011 | -1.04 | -7.18 | 10.23 | -20.3737 | -12.31 | -12.43 | 28.07 | -1.37 | -21.6545 | -10.2273 | -28.3087 | -26.5636 |  | -21.1644 | -26.1242 | -25.9255 | -17.8368 | -24.9902 | -15.746 | -23.3845 | -2.9593 |  | -10.2386 | -9.3671 | 15.8959 | -13.4783 | -12.6618 | -7.172 | -17.4648 | -17.2068 | 6.1056 | 6.55 | -2.89 | -0.2 | 4.1504 | -22.4112 | -14.8016 | -15.0244 | 10.2582 | 8.8193 | -23.261 | 5.9548 | 5.5938 |  | 3.0145 | 3.4113 | 0 | 2.8468 | 2.6793 | -1.5071 | 10.0161 | 10.3436 | 13.3836 | 26.5016 | 24.2985 | -16.8 | -1.9075 | 0.1916 | 0.72 | -1.8 | -25.3549 |  | 7.566 | 0.525 | 3.3526 | 39.26 | -35.1735 | -25.1564 | -0.67 | 25.3818 |  | 13.4145 | 0.4487 |  | 1.6198 |  |  | -10.6504 | -28.4732 | 7.1645 | -17.6968 | 5.0521 | 5.7618 | 140.3595 | -6.2433 | -13.9013 | 15.8841 | 3.9486 | 6.6808 | 6.7723 | 3 | -13.7694 | -12.3162 | -0.42 | 0 | 61.7863 | 24.6481 | 88.8401 | -3.6118 | 47.9538 | 0 | 6.5069 | 0 | 0 | 32.9703 | 32.9643 | -15.1106 | -14.5063 | -8.8577 | -8.924 | 0.08 | 0.59 | -19 | -19.4 | 0.3708 | -7.36 | 41.2095 | 24.9416 | 25.1016 | -17.4 | -16.9 | 0 | -0.4 |  | -17.6766 | -99.0162 | -32.1155 | -222.1284 | -16.1264 | -29.0516 | 88.7886 | 75.5464 | 70.8418 | 141.0282 | 20.9997 | 20.3205 | 19.6415 | 36.3241 | 131.3272 | -241.0811 | 22.1592 | -19.9971 | -1.6394 | -4.398 | -1.36 | -2.107 | -2.111 | -3.76 | 4.64 | -2.1079 | -10.8965 | 0.1785 | 4.6586 | -0.2 | -0.69 | -0.556 |  |  | 4.2032 | 3.6735 | 3.7796 |  | 4.2 | 4.5799 | 0.03 |  | -9.753 | -1.2907 | -25.7767 | -7.5209 | -3.1562 | -29.2038 | 1.2952 | -1.4 | -9.8 | 80.0613 | -162.5382
15/02/2026 | 05:30 | 0 | 1.4238 | -6.559 | 3.1404 | 9.0358 |  | 4.788 |  | 9.5425 | 3.1839 | 2.9489 | -6.66 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.6195 | 0.6542 | 3.316 | 3.2775 | 5.901 | 4.1782 | -0.0243 | 1.8491 |  | -1.2792 | -0.804 | -0.812 | 2.698 |  | -15.4 | -1.707 | 0.221 |  | -11.53 |  | -13.79 | -13.64 | 0.3238 | 3.2453 | 12.513 | 14.7127 | -16.5472 | -1.9333 |  | 9.838 | 8.4415 | -22.6695 | -21.3283 | 30.6613 | 28.5142 | -18.3798 | 15.889 | -4.6 | -4.2 | -27.7407 |  | -1.5792 |  | -5.1619 | 0.0551 |  |  | -106.1128 | 53.4379 | 53.1022 | -75.115 | -172.1552 |  |  |  | 11.1072 | 10.58 | 6.33 | -11.49 | 5.61 | -16.6065 | -16.0707 | 14.4545 | 13.6313 |  | -4.0027 | -4.0791 | -5.0894 |  |  |  | -21 | -20.1 | -1.81 | 15.9753 | 16.3956 | 15.4867 | 48.6354 | 47.4318 | -12.2042 | -41.3126 | -9.4408 | 2.8738 | 29.25 | 10.46 | 5.4736 | 4.2999 | 6.327 |  |  |  | 16.402 |  | -2.3918 |  |  | -4.458 | -1.4961 | 8.9947 | 5.2011 | -0.9 | -7.98 | 10.1835 | -20.3987 | -14.73 | -14.84 | 33.66 | -1.21 | -21.6364 | -10.7 | -30.5204 | -28.4545 |  | -20.1103 | -24.8017 | -23.7296 | -18.141 | -24.5975 | -15.385 | -23.1917 | -3.189 |  | -9.3802 | -8.6315 | 15.8266 | -18.4985 | -16.3017 | 5.648 | -19.2576 | -18.7561 | 1.4485 | 0 | -4.31 | 1.9 | 4.3789 | -27.6217 | -14.9443 | -15.0991 | 10.5788 | 7.6709 | -22.7563 | 5.9978 | 5.8366 |  | 2.919 | 3.6418 | 0 | 4.5213 | 4.3539 | -6.1959 | 12.0949 | 12.6779 | 6.3418 | 19.3965 | 20.6851 | -19.61 | -2.314 | 0.1659 | 0.97 | 0.05 | -20.7301 |  | 7.408 | 0.516 |  | 40.87 | -30.5536 | -21.3867 | -0.83 | 26.1358 |  | 12.0311 | 0.4144 | 0 | 1.6168 |  |  | -12.2763 | -29.4715 | 6.6985 | -16.9722 | 6.0686 | 6.4171 | 125.1145 | -6.2836 | -12.9551 | 15.3407 | 5.4329 | 6.7101 | 6.8198 | 4.6659 | -14.4447 | -13.0969 | 0 | 4.4762 | 56.5894 | 27.2977 | 85.4878 | -5.4873 | 47.2504 |  | 8.7902 | 0 | 0 | 14.0326 | 13.9276 | -15.528 | -14.9348 | -8.5531 | -8.6225 | -2.29 | -2.15 | -18.3 | -18.7 | 0.3708 | -7.92 | 44.0927 | 25.9882 | 26.1542 | -17.4 | -17.9 | 0.1 | -0.4 | -17.6418 | -17.7037 | -96.9261 | -28.6491 | -222.2416 | -17.175 | -27.8264 | 89.0912 | 75.5894 | 71.4634 | 143.1732 | 20.5004 | 19.5373 | 18.7189 | 40.2406 | 136.2523 | -244.3658 | 24.9557 | -17.9643 | -1.5222 | -4.441 | -1.6 | -2.109 | -2.108 | -2.96 | 4.88 | -2.0925 | -11.3664 | 0.7034 | 4.8661 | 0 | -0.536 | 0.624 |  |  | 3.8401 | 4.5968 | 3.9338 |  | 3.8 | 3.3626 | 0.04 |  | -8.6623 | -1.3837 | -26.5269 | -5.3934 | -2.7852 | -30.1663 | 1.5143 | -1.1 | -11.2 | 79.0879 | -164.5408
15/02/2026 | 06:00 | 0 | 1.2968 | -6.1168 | 3.0644 | 8.684 |  | 5.8888 |  | 9.7803 | 3.2449 | 2.7997 | -6.66 | -22 |  | 1.656 |  | 3.6205 | 1.1526 | 3.5633 | 3.3028 | 6.0814 | 4.1031 | -0.0188 | 2.0391 |  | -1.3422 | -0.913 | -0.888 | 2.465 |  |  | -1.716 | 0.217 |  | -12.19 | -10 | -13.54 | -13.5 | -0.3308 | 3.3558 | 12.4847 | 14.4121 | -15.9199 | -1.2422 |  | 1.0911 | 1.4139 | -21.1113 | -19.0873 | 23.1536 | 23.0553 | -15.3117 | 17.1088 | -5.6 | -5.5 | -28.5389 |  | -1.7138 |  | -7.1116 | 0.061 |  | 0 | -111.3925 | 53.7126 | 53.682 | -69.8934 | -179.3857 |  |  |  | 10.9176 | 10.37 | 6.25 | -11.87 | 5.16 | -15.5348 | -15.2669 | 13.7826 | 11.9335 |  | -5.7325 | -5.6462 | -7.4253 |  |  |  | -21.3 | -20.7 | -1.88 | 14.6008 | 14.6962 | 12.7957 | 49.5739 | 49.6036 | -12.7338 | -40.9779 | -11.829 | 2.9653 | 28.8 | 10.34 | 5.4736 | 4.3976 | 6.3288 |  |  |  | 18.3588 |  | -2.3557 |  |  | -4.5374 | -1.122 | 8.9947 | 5.3867 | -0.71 | -7.76 | 9.8115 | -20.6924 | -14.02 | -14.03 | 32.9 | -1.68 | -23.1273 | -11.7091 | -29.1032 | -28.4636 |  | -21.6163 | -26.6213 | -26.1124 | -13.5795 | -21.2219 | -15.471 | -25.861 | -2.6039 |  | -8.8303 | -7.8929 | 8.4939 | -17.6871 | -16.6803 | 2.576 | -17.4338 | -16.9374 | 2.3746 | -4.37 | -3.3 | 3.4 | 4.0524 | -30.3176 | -14.4955 | -14.6487 | 10.7288 | 5.6317 | -14.3726 | 6.1343 | 5.7667 |  | 2.9694 | 4.105 | 2.7657 | 3.684 | 3.0142 | -8.7077 | 11.378 | 11.0699 | 6.6246 | 19.5835 | 23.2828 | -18.31 | -2.1199 | 0.1916 | 0.95 | -1.12 | -23.8435 |  | 7.465 | 0.536 |  | 39.79 | -31.6459 | -21.4774 | -0.91 | 24.7352 |  | 11.8996 | 0.678 |  | 1.6248 |  |  | -12.0014 | -29.5492 | 5.443 | -16.9331 | 5.5548 | 3.9799 | 121.2297 | -6.6545 | -13.2208 | 15.8797 | 5.6758 | 6.7614 | 6.796 | 6 | -16.7494 | -15.5215 | -1.68 | 3.9136 | 62.4179 | 22.9337 | 85.5786 | -7.242 | 43.9823 |  | 9.5791 | -10.5399 | -11.7382 |  |  | -15.5116 | -14.9622 | -7.2305 | -7.3028 | 7.29 | 7.83 | -20 | -19.9 | 0.4752 | -10.08 | 42.9154 | 26.0519 | 25.6311 | -17.4 | -18.8 | 0.9 | 0.4 | -17.6142 | -17.6801 | -103.0064 | -32.3159 | -216.448 | -12.0099 | -27.0586 | 84.548 | 79.7957 | 70.1155 | 138.1396 | 14.7915 | 27.5847 | 26.9738 | 35.7998 | 126.5392 | -241.0077 | 18.9702 | -14.523 | -1.4759 | -4.447 | -3.36 | -2.086 | -2.106 | -1.84 | 4.64 | -3.0281 | -11.2505 | 0.7645 | 5.5375 | 0 | -3.351 | -2.065 | 2.3982 | 2.7452 | 4.1006 | 3.9828 | 3.8624 |  | 3 | 2.913 | 0.12 |  | -7.4305 | -2.5364 | -27.2609 | -3.84 | -2.4444 | -31.2715 | 2.3079 | -0.7 | -10.7 | 82.9524 | -165.3125
15/02/2026 | 06:30 | 0 | 1.3674 | -5.9479 | 3.2128 | 8.3325 |  | 5.8693 |  | 9.9747 | 3.3199 | 3.0098 | -6.66 | -22 |  | 1.656 |  | 3.5845 | 1.4306 | 3.465 | 3.206 | 6.0616 | 4.1045 | -0.1285 | 2.2091 |  | -1.4711 | -0.965 | -0.953 | 2.293 |  |  | -2.911 | 0.269 |  | -13.15 |  | -12.87 | -12.91 | -1.2395 | 3.1854 | 13.1545 | 15.1792 | -15.951 | -2.6621 |  | 1.1603 | 0.8855 | -20.0583 | -18.2727 | 22.9346 | 24.0011 | -18.067 | 19.1999 | -6.2 | -6.2 | -28.0354 |  | -1.7435 |  | -9.2906 | 0.1016 |  | 0 | -108.2796 | 52.6139 | 52.1256 | -73.4847 | -182.4541 |  |  |  | 5.7782 | 9.04 | 5.19 | -14.06 | 1.98 | -14.999 | -15.133 | 14.5348 | 12.7987 |  | -4.0292 | -5.1257 | -9.0278 |  |  |  | -24.1 | -22.6 | -1.39 | 12.4767 | 12.5147 | 11.1516 | 53.7901 | 54.2663 | -13.625 | -42.6158 | -13.1881 | 2.7371 | 26.96 | 9.53 | 5.0049 | 3.9093 | 5.6709 |  |  |  | 20.7551 |  | -2.0511 |  |  | -4.0369 | -1.122 | 6.9444 | 5.7578 | -0.72 | -6.77 | 7.874 | -21.3125 | -14.91 | -15.06 | 33.25 | -3.09 | -25.8909 | -12.1273 | -30.022 | -28.9818 |  | -25.0275 | -28.2067 | -28.5329 | -13.8122 | -18.492 | -14.028 | -24.8132 | -7.7711 |  | -9.8381 | -9.3386 | 15.6334 | -17.719 | -16.3056 | 16.912 | -15.9971 | -15.7295 | 2.963 | -12.92 | 0 | -16.4 | 4.2754 | -32.7621 | -14.584 | -14.8667 | 10.664 | 9.5886 | -19.938 | 6.5637 | 6.067 |  | 3.2955 | 3.4531 | 0 | 3.0142 | 2.8468 | -9.2101 | 11.353 | 12.4551 | 3.0776 | 15.956 | 20.2213 | -20.78 | -2.7187 | 0.1742 | 1.59 | 0.55 | -20.0182 |  | 7.278 | 0.533 |  | 40.17 | -28.3232 | -19.5391 | -1.44 | 23.8327 |  | 11.0335 | 1.2883 | 1.4208 | 1.6199 |  |  | -12.2081 | -27.9786 | 5.4566 | -16.5124 | 5.4777 | 6.1015 | 113.2939 | -7.2555 | -13.3154 | 16.3666 | 4.9436 | 6.3366 | 6.4163 | 4 | -22.355 | -19.0554 | -6.29 | 9.4319 | 70.2656 | 13.1237 | 80.9315 | -9.4951 | 43.4681 | 0 | 12.4232 | -12.177 | -12.8258 |  |  | -15.594 | -15.0007 | -9.9383 | -9.5721 | 10.67 | 10.65 | -21.1 | -21.3 | 0.5978 | -8.24 | 38.4283 | 25.9612 | 25.7251 | -17.4 | -17.5 | 0.4 | -0.4 | -17.8059 | -17.9128 | -106.2532 | -34.6707 | -216.485 | -14.0076 | -28.7173 | 75.8544 | 90.2117 | 80.6033 | 131.9747 | 5.2655 | 22.5644 | 19.685 | 26.9277 | 114.0043 | -237.0045 | 14.9372 | -12.4613 | -0.7483 | -4.313 | -3.28 | -2.04 | -2.044 | -1.6 | 4.56 | -2.9324 | -11.0735 | 0.734 | 5.3056 | -1.2 | -3.668 | -3.072 | 2.6223 |  | -1.2951 | 6.4902 | 6.01 |  | 4.7 | 2.4804 | 0.27 |  | -4.5953 | -3.8786 | -29.2284 | -1.4803 | 0 | -33.6537 | 2.2608 | -1.2 | -10.1 | 85.3154 | -166.635
15/02/2026 | 07:00 | 0 | 1.0681 | -5.5957 | 3.1683 | 8.2491 |  | 6.0047 |  | 9.5054 | 3.0769 | 2.6633 | -13.32 | -19.8 |  | 0.828 |  | 3.2954 | -1.5854 | 3.4772 | 3.2034 | 5.7393 | 3.9076 | 0.0324 | 2.0733 |  | -1.3138 | -1.195 | -1.173 | 2.245 |  | -15.4 | -3.093 | 0.256 |  | -14.54 |  | -12.5 | -12.62 | -1.0564 | 3.1165 | 11.9306 | 14.0396 | -16.9947 | -8.0025 |  | 1.2433 | 6.6781 | -19.7557 | -18.5081 | 22.5438 | 26.6613 | -26.9356 | 16.8572 | -6.1 | -6 | -24.3098 |  | -1.5142 |  | -8.1809 | -0.2916 |  | 0 | -113.4373 | 33.2652 | 33.5398 | -63.7077 | -213.1693 |  |  |  | 6.327 | 8.77 | 4.87 | -14.71 | 1.14 | -14.865 | -14.865 | 15.3941 | 14.1541 |  | -25.9135 | -26.0701 | -7.877 | 2.0336 |  |  | 6.5 | 2.2 | -1.13 | 14.7662 | 14.7966 | 13.712 | 62.5957 | 62.4769 | -10.5295 | -55.1421 | -9.1178 | 2.6695 | 24.21 | 8.19 | 4.8486 | 3.714 | 5.3477 |  | -3.9643 | -3.7614 | 23.6739 |  | -1.9384 | 7.9 | 8.2 | -4.1162 | -0.748 | 6.3135 | 6.4999 | -0.17 | -5.6 | 6.0915 | -25.0164 | -14.58 | -14.71 | 32.5 | -4.23 | -27.8909 | -13.8545 | -31.138 | -29.8273 |  | -25.6448 | -30.2042 | -30.5481 | -15.6079 | -21.4944 | -12.848 | -37.1596 | -14.3001 |  | -10.283 | -9.4714 | 8.525 | -13.8316 | -13.0206 | 10.256 | -18.4983 | -18.4681 | -0.1083 | -15.41 | -3.02 | 0 | 4.3416 | -23.9661 | -13.3162 | -13.5061 | 8.9729 | 2.7676 | -15.2723 | 6.2819 | 5.993 |  | 3.2187 | 3.091 | 0 | 2.3444 | 2.1769 | -10.5497 | 11.6342 | 12.7482 | 3.1205 | 15.7141 | 22.5943 | -23.3 | -1.415 | 0.1476 | 0.49 | 4.55 | -23.0971 | 0 | 8.321 | 0.772 |  | 35.58 | -30.124 | -20.3928 | -1.72 | 20.9678 |  | 9.7907 | 1.7683 | 2.0042 | 1.6083 |  |  | -10.9433 | -26.4413 | 4.6592 | -15.2254 | 8.2152 | 7.4574 | 109.2925 | -7.3278 | -13.0367 | 17.425 | 5.1167 | 5.5528 | 5.6016 |  | -22.8494 | -21.0221 | -18.02 | 17.9729 | 86.3916 | -11.9406 | 68.9319 | -9.643 | 44.3732 | 0 | 11.6047 | 0 | 0 |  |  | -16.797 | -15.7807 | 2.5986 | 2.6545 | 27.01 | 26.87 | -23.6 | -23.9 | 0.2298 | -8.88 | 58.4028 | 18.6072 | 18.5211 | -17 | -25.5 | 0.9 | 0 | -17.959 | -17.9712 | -106.1983 | -32.3896 | -215.3525 | -3.6825 | -19.9763 | 63.7535 | 104.4666 | 101.9116 | 124.0791 | -10.1629 | 18.4686 | 14.814 | 8.7342 | 107.2117 | -233.9867 | 13.0251 | -10.5666 | -1.1463 | -4.457 | -8.8 | -1.911 | -1.902 | 3.68 | -1.04 | -3.379 | -5.2415 | 2.4918 | -1.8723 | -1.2 | -0.296 | 1.417 | 2.3679 |  | 4.0048 | 3.789 | 4.3051 |  | 10.5 | 0.5742 | 0.31 |  | -2.788 | -4.7811 | -29.3795 | 0 |  | -33.624 | 2.1282 | -7.3 | -6.7 | 91.4912 | -173.6423
15/02/2026 | 07:30 | 0 | 1.143 | -5.6765 | 3.2311 | 8.3122 |  | 6.1149 |  | 9.3615 | 3.0899 | 2.7741 | -15.54 | -22 |  | 0.828 |  | 3.4093 | -2.552 | 3.7731 | 3.683 | 6.5906 | 4.1881 | -0.0234 | 1.8929 |  | -1.3301 | -1.067 | -1.081 | 2.218 |  | -15.4 | -3.008 | 0.256 |  | -11.96 |  | -12.88 | -12.92 | -0.2844 | 2.95 | 11.1784 | 13.1133 | -16.298 | -2.1283 |  | 16.5471 | 15.0262 | -21.2073 | -19.6035 | 24.1178 | 22.6472 | -21.1375 | 16.2207 | -4.7 | -4.8 | -24.056 |  | -1.5037 |  | -7.1911 | 0.0076 |  | 0.9025 | -97.4456 | 43.4583 | 43.3363 | -33.8449 | -170.5521 |  |  |  | 7.1553 | 8.67 | 4.71 | -14.12 | 1.6 | -19.0177 | -18.6158 | 18.4211 | 16.4904 |  | -13.3867 | -12.5161 | -5.9906 | 4.5494 |  |  | 13.4 | -2.5 | -1.07 | 22.8401 | 22.8614 | 21.8997 | 69.2629 | 68.7231 | 1 | -64.5671 | -6.0747 | 2.3341 | 24.85 | 8.53 | 5.3174 | 4.2999 | 5.6135 |  | -6.5615 | -6.5842 | 13.7607 |  | -1.9719 | 10.2 | 10.6 | -4.3799 | 0.1929 | 8.0484 | 7.4277 | 0.66 | -6.97 | 6.3085 | -15.1821 | -14.2 | -14.47 | 32.32 | -3.5 | -18 | -8.9636 | -29.8555 | -28.8818 |  | -20.8704 | -23.9993 | -24.6367 | -10.2914 | -15.1959 | -12.168 | -66.2488 | 13.4363 |  | -10.4214 | -9.5356 | 0 | -12.8476 | -11.2115 | -8.708 | -16.0819 | -15.6658 | -1.1187 | 0 | -2.65 | -1.3 | 4.3718 | -22.6743 | -12.9995 | -12.9179 | 8.6364 | 1.3588 | -15.3643 | 5.7301 | 5.3259 |  | 3.0094 | 2.9709 | 0 | 6.6983 | 6.5308 | -6.5308 | 12.5345 | 12.5362 | 2.0026 | 13.2452 | 13.4292 | -20.16 | -2.4202 | 0.1476 | 0.95 | 4.33 | -14.1297 | 1.9366 | 7.624 | 0.765 |  | 44.23 | -25.3235 | -18.697 | -0.96 | 14.9956 |  | 13.8936 | -0.2197 | 0 | 1.6218 |  |  | -9.0061 | -22.5465 | 5.3793 | -18.5404 | 7.0423 | 6.8709 | 121.1375 | -6.1927 | -13.0356 | 14.2445 | 4.4779 | 5.8312 | 5.823 | 3.5933 | -22.8145 | -21.7631 | -32.69 | 34.8667 | 132.5545 | -63.7603 | -25.7329 | -12.9269 | 40.099 | 0 | 11.7128 | 0 | 0 | 7.6519 | 7.2556 | -15.6489 | -14.9293 | 3.2049 | 3.4549 | 22.32 | 22.24 | -20.5 | -20.6 | 0.4752 | -7.84 | 56.6644 | 16.9889 | 17.128 | -16.5 | -26.9 | -0.7 | -1.3 | -18.1758 | -17.9986 | -41.8873 | -58.1254 | -230.279 | -21.9956 | -17.5205 | 74.1968 | 94.5951 | 89.7772 | 124.2887 | -1.5737 | 21.7924 | 20.8225 | 15.4589 | 112.1813 | -236.7083 | 15.2499 | -14.8534 | -1.2634 | -4.27 | -8.08 | -1.931 | -1.931 | 2.96 | -0.64 | -2.6734 | -5.2415 | 1.0575 | -2.9587 | 0.5 | 3.944 | 3.321 |  |  | 3.325 | 4.029 | 4.1999 |  | 9.9 | 0 | 0.28 |  | -4.5172 | -4.0583 | -29.1893 | 0 | 0 | -33.5393 | 2.4346 | -6.2 | -6.8 | 47.0654 | -132.5708
15/02/2026 | 08:00 | 0 | 1.3848 | -5.8971 | 3.3071 | 8.2381 |  | 6.4905 |  | 12.5268 | 0 | 4.4179 | -15.54 |  | 0 |  | -17.6 | 3.8007 | -2.4505 | 4.1186 | 3.9279 | 7.1668 | 4.3193 | 0.1317 | 2.0978 |  | -1.2378 | -1.143 | -1.13 | 2.014 |  | -13.2 | -2.836 | 0.253 |  | -11.99 |  | -13.28 | -13.16 | 0 | 2.9097 | 12.6774 | 14.3324 | -15.562 | -1.9571 |  | 0.4335 | 0.6239 | -18.2099 | -16.4784 | 13.9196 | 14.1185 | -11.3142 | 16.0703 | -4.9 | -4.9 | -26.292 |  | -1.5619 |  | -5.3985 | 0.4008 |  | 0.7773 | -110.8432 | 39.7656 | 40.1318 | -40.8457 | -179.6684 |  |  |  | 9.1113 | 8.92 | 4.89 | -13.12 | 2.55 | -21.0271 | -20.7592 | 19.8465 | 18 |  | -10.6655 | -10.2251 | -4.8014 | 4.38 |  |  | 16.7 | -4.2 | -1.38 | 26.1056 | 26.5801 | 24.7218 | 65.6934 | 65.7768 | -9.8285 | -60.434 | -7.54 | 2.6201 | 26.49 | 9.4 | 5.4736 | 4.5929 | 5.8048 |  | -7.3049 | -6.7574 | 9.2378 |  | -2.0883 | 7.8 | 8.2 | -4.3286 | 0.5669 | 9.6255 | 8.1699 | 1.17 | -8 | 6.1845 | -12.6995 | -13.75 | -13.97 | 32.68 | -2.64 | -16.1091 | -7.2727 | -31.4172 | -29.3273 |  | -16.8537 | -21.3405 | -20.5551 | -10.9351 | -14.9246 | -12.791 | -58.2728 | 39.4426 |  | -11.0098 | -10.0243 | 13.36 | -14.6617 | -13.501 | 29.2 | -15.2655 | -15.1903 | 1.0887 | 0 | -3.89 | -0.1 | 4.6984 | -30.0924 | -13.2773 | -13.191 | 8.7246 | 3.642 | -12.2397 | 4.9735 | 4.8426 |  | 0 | 2.5379 | 0 | 8.8752 | 9.0426 | -10.7172 | 13.748 | 13.4526 | -0.4025 | 9.728 | 16.3149 | -18.83 | -0.8968 | 0.1476 | 0.51 | 5.22 | -17.7864 | 0 | 7.465 | 0.735 | 3.4056 | 43.28 | -22.9241 | -16.6944 | -0.69 | 13.0818 |  | 13.5014 | -0.4884 |  | 1.6983 |  |  | -8.6793 | -22.9373 | 1.911 | -17.7228 | 7.733 | 8.4281 | 121.9932 | -5.9045 | -12.2 | 14.1411 | 4.1324 | 5.8312 | 5.8468 | 3 | 16.1382 | 17.0011 | -25.98 | 28.5614 | 103.6614 | -67.817 | 0 | -41.1293 | 9.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0951 | 48.8537 | -18.1428 | -17.8791 | 1.655 | 1.6671 | 8.56 | 8.5 | -18.4 | -18.7 | 0.4752 | -3.76 | 43.1864 | 15.3712 | 15.2746 | -16.1 | -19.3 | 3.1 | 2.6 | -18.1122 |  | 0 | -50.9296 | -251.4968 | -47.7802 | -26.5657 | 92.6919 | 73.0994 | 88.3843 | 137.5062 | 17.8666 | 22.7705 | 21.2141 | 18.5783 | 128.4338 | -248.948 | 0 | -16.5007 | -1.7566 | -4.251 | -5.44 | -1.935 |  | 1.04 | 0 | -1.3322 | -6.2669 | 4.6891 | -1.4054 | -2.8 | 3.68 | 3.533 | 2.4491 | 2.7873 | 3.6169 | 3.2998 | 3.467 |  | 5.1 | 2.7599 | 0.36 |  | -12.0558 | -0.2601 | -23.2116 | -9.1072 | -4.2752 | -27.6344 | 0 | -1.8 | -12.3 | 63.2667 | -110.4616
15/02/2026 | 08:30 | 0 | 1.5827 | -6.1823 | 2.6147 | 8.5869 |  | 6.5958 |  | 13.692 |  | 4.8942 | -15.54 | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.511 | -4.6641 | 4.6391 | 4.4668 | 8.2706 | 4.2457 | -0.1109 | 2.0292 |  | -1.22 | -1.039 | -1.02 | 2.319 |  | -15.4 | -2.716 | 0.262 |  | -14.16 |  | -12.71 | -12.63 | 1.2735 | 3.1209 | 13.0995 | 15.0131 | -15.0655 | -5.3291 |  | 0.1007 | -0.0751 | -18.5735 | -16.9316 | 18.4746 | 18.6752 | -14.5292 | 15.3921 | -4.7 | -4.7 | -25.234 |  | -1.2975 |  | -4.7889 | 0.5294 |  | 1.3809 | -115.8177 | 41.7188 | 42.0545 | -44.9074 | -178.8049 |  |  |  | 9.1712 | 7.85 | 5.89 | -9.28 | 0.85 | -21.295 | -21.0271 | 19.1803 | 17.4074 |  | -8.4011 | -8.3945 | -4.5017 | 7.0897 |  |  | 24.6 | -9.3 | -1.46 | 29.9929 | 30.0038 | 28.1253 | 64.8252 | 64.9797 | -10.7383 | -58.6 | -8.6094 | 3.0449 | 25.94 | 8.91 | 6.0986 | 5.0812 | 6.2093 |  | -9.3374 | -9.6359 | 15.2806 |  | -2.3233 | 5.7 | 6.1 | -4.1968 | 1.8759 | 9.941 | 9.8398 | 2.39 | -8.08 | 6.262 | -16.1915 | -14.88 | -14.97 | 35.66 | -0.62 | -19.1273 | -9.1 | -31.4145 | -30.6273 |  | -9.2855 | -15.8867 | -15.53 | -12.5143 | -18.128 | -13.623 | -53.4775 | 37.2756 |  | -11.6806 | -10.8176 | 0 | -15.5545 | -14.8329 | 5.648 | -18.1223 | -17.6233 | 1.7676 | -6.85 | -3.04 | 0.4 | 4.7014 | -30.4772 | -13.7671 | -13.7871 | 9.7868 | 2.6439 | -19.0064 | 4.946 | 4.6799 |  | 3.0156 | 2.6858 | 0 | 9.8799 | 9.8799 | -13.564 | 15.7213 | 15.5748 | -3.3688 | 0 | 16.1245 | -19.95 | -1.1147 | 0.1302 | 0.97 | 5.17 | -15.4982 |  | 7.451 | 0.793 |  | 43.42 | -19.8114 | -12.8856 | -0.52 | 12.6319 |  | 13.7269 | -0.2672 |  | 1.8115 |  |  | -11.1293 | -25.3809 | -4.339 | -17.6593 | 6.5965 | 5.8372 | 114.7198 | -5.7633 | -13.1637 | 14.5322 | 3.6051 | 5.985 | 5.9971 | 3 | 15.0575 | 16.3209 | -27.24 | 26.0284 | 99.0712 | -61.8243 |  | -39.9165 | 12.5875 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -16.374 | -15.3028 | 0.7412 | 0.7807 | 10.97 | 11.37 | -17.9 | -17.8 | 0.3873 | -3.52 | 35.0263 | 22.8724 | 22.7581 | -15.7 | -18.4 | 1.2 | 0.4 | -17.8611 | -17.7711 |  | -48.5358 | -250.9217 | -50.8192 | -23.8321 | 94.5848 | 72.2824 | 85.3623 | 131.252 | 20.5447 | 22.7909 | 21.9434 | 23.6513 | 129.1463 | -242.1694 |  | -22.7813 | -1.9202 | -4.31 | -4.56 | -1.948 | -1.941 | 0.08 | 0 | -0.8886 | -6.2089 | 3.9567 | -0.4074 | -3 | 2.276 | 2.524 | 2.2271 | 2.7965 | 4.0903 | 3.5066 | 3.5057 |  | 4.8 | 3.2342 | 0.41 |  | -12.313 | -0.1589 | -23.738 | -10.0731 | -4.3321 | -26.3263 | 0 | -1.6 | -11.9 | 58.504 | -108.7732
15/02/2026 | 09:00 | 0 | 1.8627 | -6.3511 | 2.8419 | 8.8048 |  | 6.8984 |  | 14.4574 |  | 5.2471 | -17.76 | -19.8 |  | 1.656 | -15.4 | 3.1765 | -4.5132 | 4.0604 | 3.9927 | 7.2786 | 4.1105 | -1.1947 | 2.1263 |  | -1.1995 | -1.028 | -1.012 | 1.919 |  | -15.4 | -2.745 | 0.228 |  | -14.17 |  | -12.69 | -12.72 | 1.8296 | 3.0396 | 13.6532 | 15.6444 | -14.7744 | -4.2911 |  | -0.1263 | -0.3337 | -18.2166 | -16.5103 | 20.3999 | 20.6691 | -26.8601 | 14.9039 | -4.9 | -4.9 | -25.5637 |  | -1.5629 |  | -4.7025 | 0.8059 |  | 1.745 | -112.125 | 63.9057 | 64.0583 | -154.2482 | 0 |  |  |  | 12.3347 | 7.63 | 5.7 | -8.47 | 1.64 | -17.9461 | -18.214 | 23.9233 | 21.8061 |  | -0.7907 | -0.7797 | -4.6775 | 10.5174 |  |  | 32.6 | -15.9 | -1.52 | 35.5499 | 35.1784 | 34.713 | 76.1203 | 76.9869 | 1 | -76.9379 | -9.7248 | 3.2237 | 28.19 | 9.74 | 6.4111 | 5.3741 | 6.5986 |  | -12.2207 | -12.4804 | 14.4249 |  | -2.5299 |  |  | -1.9641 | 2.4369 | 10.2564 | 10.582 | 2.94 | -7.68 | 7.0835 | -15.5271 | -14.74 | -14.8 | 34.77 | 0.62 | -18.2 | -8.9727 | -30.932 | -29.4727 |  | -4.8407 | -11.9438 | -11.2033 | -10.6422 | -19.0945 | -14.808 | 65.1172 | 20.5738 |  | -11.7191 | -10.9186 | 11.9307 | -13.1415 | -12.7844 | 3.088 | -18.2935 | -17.9649 | -0.5305 | 0 | -3.41 | 0.1 | 4.957 | -25.2603 | -14.6837 | -14.4158 | 9.9265 | -0.94 | -17.4798 | 5.233 | 4.8923 |  | 2.8488 | 2.8655 | 0 | 7.0332 | 7.2006 | -17.9178 | 14.4131 | 14.3631 | -5.7085 | 0 | 18.3902 | -18.97 | 0.1012 | 0.1659 | -0.41 | 6.06 | -19.1624 | 2.6143 | 7.407 | 0.751 |  | 44.14 | -19.0169 | -11.5054 | -0.44 | 15.4382 |  | 14.1144 | -0.685 |  | 1.9172 |  |  | -10.1321 | -25.7453 | 0.7246 | -18.0104 | 7.4969 | 6.9747 | 115.4 | -5.2983 | -12.9752 | 14.0887 |  | 6.1168 | 6.092 | 2.8466 | 12.346 | 12.9212 | -21.79 | 19.4983 | 79.5557 | -48.7119 |  | -49.9683 | -3.0415 |  | 7.172 | 0 | 0 | 17.3637 | 38.13 | -14.6931 | -14.4953 | -0.707 | -0.8045 | 16.19 | 16.48 | -18.4 | -18.6 | 0.4935 | 0 | 44.7159 | 26.2675 | 26.6138 | -15.2 | -21.8 | -1.1 | -1.7 | -17.921 | -17.7818 |  | -69.2734 | -241.8862 | -44.4287 | -23.1281 | 85.7827 | 83.7682 | 88.8788 | 121.8823 | 6.3012 | 15.5745 | 14.7718 | 19.7727 | 112.1725 | -236.4184 | 0 | -15.6319 | -2.0838 | -5.615 | -5.84 | -1.949 | -1.944 | 1.68 | -0.32 | -0.8654 | -5.3025 | 0.676 | 0.383 | -1.7 | 2.837 | 3.271 | 2.4476 |  | 5.7288 | 3.8469 | 2.9187 |  | 6.3 | 3.2998 | 0.45 |  | -8.3402 | -1.532 | -26.2574 | -5.6747 | -2.9042 | -30.2962 | 1.7406 | -3.1 | -11.9 | 30.9099 | -89.0489
15/02/2026 | 09:30 | 0 | 1.8907 | -6.4121 | 2.7898 | 8.5911 |  | 7.4341 |  | 15.8545 |  | 6.2007 | -19.98 | -22 |  | 0.828 |  | 3.2421 | -6.1933 | 4.8851 | 4.7331 | 9.1612 | 4.4371 | -0.196 | 2.0604 |  | -1.1775 | -0.927 | -0.889 | 2.715 |  | -13.2 | -1.495 | 0.214 |  | -13.81 |  | -12.68 | -12.44 | 2.5504 | 3.2564 | 15.2156 | 16.1159 | -14.222 | -5.4278 |  | 26.0251 | 31.7688 | -22.0732 | -17.86 | 23.5366 | 31.6205 | -32.2581 | 14.2241 | -4.8 | -4.9 | -19.9906 |  | -1.4672 |  | -4.5396 | 0.9301 |  | 1.7387 | -92.8678 | 59.2974 | 59.2364 | -141.5362 |  |  |  |  | 12.3846 | 7.97 | 6.21 | -7.78 | 1.85 | -18.4819 | -18.4819 | 24.8305 | 22.8201 |  | -2.2867 | -2.3263 | -4.519 | 9.4181 |  |  | 32.7 | -13.8 | -1.65 | 36.3535 | 35.4818 | 33.847 | 69.5246 | 70.5764 |  | -73.2982 | -4.1178 | 3.2989 | 28.66 | 10.09 | 3.7549 | 2.8351 | 3.4708 |  | -11.01 | -11.2747 | 15.7374 |  | -0.4089 | 3.3 | 3.8 | -0.9985 | 3.746 | 10.8873 | 12.2519 | 4.2 | -7.3 | 7.874 | -17.1679 | -14.83 | -14.77 | 35.56 | 1.62 | -20.2909 | -10.3455 | -31.8187 | -30.2818 |  | -4.2481 | -11.0304 | -10.6022 | -4.98 | -11.8921 | -15.992 | 54.1727 | 21.917 |  | -11.8838 | -11.0495 | 0 | -14.7073 | -13.7087 | 15.376 | -17.9269 | -17.6196 | -1.0718 | -11.9 | -3.4 | 1.3 | 4.9398 | -28.5719 | -15.4944 | -15.34 | 10.8067 | -2.9989 | -15.558 | 5.6231 | 5.2342 |  | 3.0912 | 2.7722 | 0 | 7.3681 | 7.0332 | -19.7598 | 15.646 | 15.6885 | -5.6043 | 0 | 21.5982 | -17.77 | -0.6038 | 0.1302 | 0.06 | 3.19 | -20.7834 |  | 7.391 | 0.744 |  | 43.12 | -20.4063 | -11.8322 | -0.26 | 14.7963 |  | 14.25 | -1.0376 | 0 | 2.0399 |  |  | -10.668 | -26.4732 | -1.738 | -17.4707 | 7.1717 | 7.3037 | 120.8446 | -4.8126 | -12.5511 | 13.6382 | 5.1109 | 6.1388 | 6.1948 | 4.127 | 12.3456 | 13.5799 | -19.7 | 14.4041 | 74.5744 | -48.3089 |  |  | -4.9659 | 0 | 9.2271 | -10.3148 | 0 |  | 17.1426 | -15.0336 | -14.0888 | -3.4363 | -3.3873 | 17.34 | 17.1 | -15.8 | -15.8 | 0.4935 | 4.64 | 34.4225 | 29.3053 | 28.9508 | -14.4 | -18.3 | -1.1 | -1.7 |  | -17.758 |  | -70.8766 | -242.9695 | -46.4148 | -25.8277 | 88.455 | 81.0597 | 88.5146 | 124.9354 | 11.1922 | 18.3123 | 16.5713 | 18.1888 | 117.0891 | -237.3527 | 0 | -16.108 | -1.781 | -5.035 | -5.12 | -1.929 | -1.944 | 1.44 | -1.2 | -0.9165 | -4.8325 | 0.383 | -2.8977 | 1.4 | 4.08 | 3.981 |  | 2.7959 | 5.1199 | 4.0208 | 4.3365 |  | 4 | 3.5421 | 0.6 |  | -8.5107 | -1.3374 | -27.6455 | -5.0366 | -2.103 | -31.4242 | 3.0229 | -0.6 | -14.5 | 21.8263 | -86.7976
15/02/2026 | 10:00 | 0 | 2.2753 | -6.7346 | 3.0115 | 9.5415 |  | 7.6893 |  | 17.9237 |  | 6.9609 | -19.98 | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.1822 | -7.1741 | 5.2703 | 5.1293 | 9.2948 | 4.2211 | 0.1213 | 2.1161 |  | -1.1846 | -0.868 | -0.86 | 2.354 |  | -15.4 | -1.232 | 0.198 |  | -13.06 |  | -12.96 | -13.12 | 3.1406 | 3.0401 | 15.9476 | 18.1414 | -16.5543 | 1.3146 |  | 17.8829 | 18.1486 | -20.6003 | -20.4567 | 26.4946 | 30.8184 | -34.4365 | 15.0025 | -4.7 | -4.7 | -27.6618 |  | -1.7019 |  | -1.2051 | 2.161 | 4.5186 | 1.2193 | -86.1842 | 57.3443 | 57.2527 | -141.0306 |  |  |  |  | 17.8335 | 7.79 | 7.74 | -3.66 | 2.11 | -17.0084 | -17.1423 | 23.0604 | 21.6363 |  | -3.7006 | -3.9646 | -1.6687 | 9.7852 |  |  | 36.3 | -14.4 | -1.66 | 34.3981 | 34.1604 | 33.1546 | 64.7457 | 65.5873 |  | -70.3536 | -5.1741 | 3.4941 | 29.65 | 10.49 | 4.8486 | 3.8116 | 4.4762 |  | -11.0833 | -11.0991 | 17.8948 |  | -1.5579 |  |  | -1.1304 | 4.494 | 11.045 | 13.1796 | 4.86 | -7.1 | 8.4475 | -19.1861 | -13.91 | -14.06 | 35.44 | 2.24 | -21.7455 | -10.7818 | -31.0178 | -29.4909 |  | 0.5261 | -7.8092 | -8.2705 | -3.6943 | -10.0361 | -15.91 | 53.5566 | 22.2523 |  | -11.2285 | -11.0783 | 10.781 | -10.9629 | -10.5656 | 1.04 | -18.2605 | -17.5059 | -1.6788 | 0 | -3.38 | 2.5 | 5.1094 | -21.1366 | -15.551 | -15.3399 | 10.5499 | -2.6094 | -16.1125 | 5.5681 | 5.4037 |  | 3.1141 | 2.8363 | 0 | 6.3633 | 6.3633 | -18.2527 | 15.6517 | 15.4188 | -7.1018 | 0 | 18.5025 | -19.73 | -1.5193 | 0.1385 | 1.25 | 3.39 | -17.5418 |  | 7.445 | 0.756 |  | 43.3 | -17.8488 | -10.2528 | -0.79 | 14.1175 |  | 24.4605 | -6.9619 | -7.3966 | 2.1131 |  |  | -11.9421 | -19.7913 | -0.8605 | -24.0967 | 6.0764 | 5.7802 | 122.6892 | -7.7317 | -9.8142 | -4.1463 | 4.6687 | 6.3512 | 6.4796 | 4 | 12.4959 | 13.6474 | -18.44 | 12.8317 | 69.995 | -43.8493 |  |  | -10.6294 | 0 | 9.1579 | 0 | -10.8458 |  |  | -12.1277 | -11.9025 | -9.5249 | -9.1558 | 17.63 | 17.77 | -17.9 | -17.3 | 0.4935 | 7.52 | 47.7865 | 27.3198 | 27.3686 | -14.4 | -23.8 | -4.6 | -5.1 | -17.7085 | -17.5074 |  | -73.968 | -237.1611 | -44.1379 | -24.8208 | 86.8438 | 80.6015 | 83.9029 | 117.2779 | 9.3182 | 15.874 | 13.3835 | 22.0031 | 113.794 | -230.9972 | 0 | -16.5966 | -2.0618 | -4.216 | -5.2 | -1.926 | -1.933 | 1.6 | -0.48 | -0.8146 | -5.1255 | -0.2029 | -0.2335 | 0 | 2.654 | 2.895 |  |  | 4.1561 | 3.712 | 4.5365 |  | 7.1 | 3.1219 | 0.64 |  | -7.4261 | -2.1417 | -27.8411 | -4.8849 | -2.0546 | -31.8467 | 2.5433 | -4.4 | -11.5 | 19.0762 | -82.4399
15/02/2026 | 10:30 | 0 | 2.1651 | -6.5005 | 3.0081 | 8.4778 |  | 7.7596 |  | 19.2691 |  | 7.6079 | -15.54 | -19.8 |  | 0.828 | -13.2 | 3.4775 | -2.3314 | 5.3266 | 5.3282 | 9.4385 | 4.2292 | -0.0853 | 1.9516 |  | -1.1599 | -0.986 | -0.956 | 3.217 |  | -15.4 | -0.324 | 0.237 |  | -14.77 |  | -11.32 | -11.25 | 4.4762 | 3.2114 | 17.1784 | 19.4382 | -14.9662 | 2.992 |  | 3.073 | 2.8632 | -17.012 | -15.1898 | 18.2752 | 18.4823 | -35.6949 | 14.8451 | -5.2 | -5.2 | -30.7187 |  | -1.6985 |  | -2.1884 | 2.4899 | 1.262 | 2.1369 | -94.8515 | 61.4643 | 61.6779 | -147.389 |  |  |  |  | 19.7096 | 7.82 | 7.98 | -2.71 | 3.02 | -19.0177 | -18.8838 | 24.2964 | 22.3697 |  | -1.463 | -1.6635 | -2.2997 | 9.2061 |  |  | 36.4 | -14.3 | -1.87 | 35.52 | 35.7863 | 34.276 | 69.087 | 68.4659 |  | -73.8499 | -6.6371 | 3.8871 | 30.8 | 10.91 | 6.0986 | 4.8859 | 5.4996 |  | -10.9762 | -10.4843 | 11.5169 |  | -1.8271 | 0 | 0 | -0.7739 | 5.2421 | 11.8335 | 14.4785 | 5.87 | -8.16 | 9.641 | -13.3458 | -14.31 | -14.35 | 36.3 | 3.31 | -17.1273 | -8.3818 | -31.3067 | -29.5273 |  | 5.6678 | -1.7585 | -3.0403 | -7.7198 | -18.1694 | -17.417 | 58.4008 | 18.525 |  | -12.6141 | -11.3931 | 13.8256 | -6.5955 | -7.2573 | -7.684 | -14.2092 | -13.9386 | 5.1063 | 6.48 | -3.63 | 3.5 | 5.5766 | -16.5829 | -16.0271 | -15.7201 | 10.1358 | 1.3869 | -23.4375 | 5.8328 | 5.5093 |  | 3.2105 | 3.2281 | 0 | 7.8704 | 7.3681 | -19.9273 | 15.161 | 15.3035 | -6.6991 |  | 23.0875 | -17.67 | -1.2026 | 0.1659 | 1.71 | 0.99 | -22.6049 |  | 7.625 | 0.768 |  | 44.17 | -19.8779 | -10.46 | -0.58 | 16.3471 |  | 22.3483 | -6.2546 | -6.8562 | 2.2162 |  |  | -10.2573 | -22.2155 | 0.3516 | -22.6032 | 6.1831 | 6.6905 | 121.3143 | -7.7988 | -9.3911 | -2.8074 | 4.6238 | 6.5856 | 6.6141 | 3.8892 | 11.4371 | 13.6529 | -18.44 | 14.1794 | 69.6011 | -42.4421 |  |  | -7.6031 |  | 9.6505 | -10.0457 | -11.9467 | 7.0623 | 7.7441 | -12.5617 | -12.0014 | -10.9566 | -9.684 | 18.01 | 18.26 | -19 | -18.7 | 0.51 | 8.72 | 50.0022 | 25.3442 | 25.0395 | -14.4 | -22.1 | -3.4 | -4.2 | -17.741 | -17.5152 |  | -73.6934 | -239.3593 | -44.0816 | -23.3521 | 86.9798 | 82.2576 | 86.5114 | 119.9139 | 6.5606 | 17.9611 | 17.3148 | 22.0734 | 110.5926 | -233.5234 | 0 | -17.3737 | -1.6638 | -4.172 | -5.04 |  |  | 1.2 | -0.4 | -0.656 | -4.744 | 0.1175 | -1.3748 | 0.3 | 1.423 | 1.241 |  |  | 4.2416 | 5.2815 | 3.1982 |  | 6.4 | 3.7515 | 0.77 |  | -6.9032 | -1.8839 | -27.8675 | -4.0845 | 0 | -31.8623 | 2.5527 | -3.6 | -11.6 | 20.9344 | -83.4503
15/02/2026 | 11:00 | 0 | 2.5261 | -6.957 | 3.1155 | 9.2882 |  | 8.0214 |  | 20.721 |  | 8.311 | -15.54 | -22 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.2749 | -2.8347 | 5.1753 | 5.1812 | 9.249 | 4.3255 | 0.0605 | 1.9129 |  | -1.1494 | -0.924 | -0.904 | 3.077 |  | -13.2 | -0.575 | 0.229 |  | -14.41 |  | -11.38 | -11.39 | 3.8423 | 3.178 | 16.8951 | 18.6723 | -15.7121 | 1.8677 |  | 16.1701 | 16.7591 | -19.8063 | -16.5874 | 24.6701 | 22.1621 | -25.5134 | 14.44 | -4.3 | -4.3 | -27.4757 |  | -1.7146 |  | -0.1887 | 2.3305 | 2.4397 | 2.2871 | -85.6654 | 58.9923 | 58.9923 | -143.918 |  |  |  |  | 20.4581 | 7.72 | 7.82 | -2.16 | 3.45 | -20.0894 | -19.9554 | 26.1302 | 24.1989 |  | -1.0421 | -1.1845 | -1.2186 | 10.688 |  |  | 40.5 | -17.7 | -1.82 | 38.0665 | 37.1971 | 36.2405 | 65.2034 | 65.3846 |  | -70.9936 | -8.3735 | 3.7667 | 30.62 | 11 | 6.7236 | 5.7648 | 6.1901 |  | -12.5825 | -12.4092 | 17.0725 |  | -2.1384 |  |  | -0.8655 | 5.8031 | 12.149 | 15.0351 | 6.29 | -7.64 | 9.3155 | -17.9348 | -14.82 | -14.8 | 37.92 | 3.69 | -18.0364 | -9.1455 | -33.2543 | -31.7818 |  | 7.9535 | -0.8228 | -1.1168 | -12.6946 | -22.3762 | -17.234 | 56.2318 | 13.7521 |  | -12.6847 | -11.8069 | 16.6223 | -2.246 | -2.7436 | -13.828 | -18.4311 | -17.8811 | 6.0793 | 6.54 | -2.99 | 0.5 | 5.8255 | -6.9592 | -14.651 | -14.4922 | 9.1323 | 4.5808 | -20.2713 | 5.0676 | 4.7523 |  | 3.1307 | 2.9085 | 0 | 9.7125 | 8.5403 | -20.932 | 17.5492 | 18.0843 | -7.9872 |  | 22.1109 | -18.39 | -2.1181 | 0.1312 | 2.25 | -0.12 | -22.8309 |  | 7.573 | 0.777 |  | 43.45 | -18.4351 | -9.9559 | -0.39 | 15.9226 |  | 23.1307 | -5.7446 | -6.2924 | 2.282 |  |  | -9.5906 | -22.0775 | 0.4744 | -22.7165 | 6.8303 | 8.1429 | 126.8237 | -7.6413 | -11.6028 | -1.9362 | 4.7589 | 6.6222 | 6.709 | 4 | 11.7309 | 14.2235 | -18.44 | 12.1005 | 65.7363 | -40.5914 |  |  | -6.7187 |  | 6.9129 | 0 | 0 |  |  | -13.3362 | -12.8034 | -9.7381 | -9.6876 | 18.46 | 18.63 | -21.2 | -21.1 | 0.5283 | 8.88 | 50.7293 | 26.5379 | 26.1315 | -14.4 | -24.8 | -2.4 | -3 | -17.7184 | -17.7348 |  | -65.8487 | -240.3828 | -44.6281 | -23.8072 | 86.8071 | 81.9759 | 88.9687 | 120.8071 | 6.8255 | 16.5279 | 17.6295 | 22.1928 | 115.2528 |  | 0 | -17.3904 | -1.781 | -3.2 | -6.72 |  |  | 2.64 | -3.52 | -0.5735 | -2.4887 | 1.2894 | -0.4685 | 5.7 | 2.242 | 2.623 | 2.2259 | 2.5149 | 4.9509 | 4.7434 | 3.3119 |  | 9.2 | 4.3137 | 0.82 |  | -7.9423 | -1.0408 | -26.9001 | -4.8495 | -2.8231 | -29.9154 | 1.4561 | -6.2 | -9.6 | 17.1601 | -78.6705
15/02/2026 | 11:30 | 0 | 2.4468 | -6.9058 | 3.1549 | 9.448 |  | 9.0922 |  | 21.6507 |  | 8.9518 | -15.54 |  | 0 | 2.484 |  | 3.9014 | -2.5436 | 5.4861 | 5.3942 | 9.6505 | 4.2186 | -0.0559 | 2.0763 |  | -1.2442 | -0.954 | -0.933 | 3.176 |  | -11 | -0.46 | 0.229 |  | -15.41 |  | -11.25 | -11.2 | 3.8889 | 3.2938 | 18.0337 | 19.9949 | -14.1498 | 2.9235 |  | 1.7609 | 1.1659 | -16.4434 | -14.333 | 16.8975 | 17.0257 | -27.65 | 14.2339 | -5 | -5 | -30.5183 |  | -1.9827 |  | -0.2195 | 3.81 | 3.3782 | 2.3719 | -95.2177 | 63.6006 | 63.5395 | -143.6604 |  |  |  |  | 21.3063 | 7.87 | 8.12 | -1.63 | 3.69 | -20.4912 | -20.2233 | 25.9537 | 23.918 |  | -3.3931 | -3.393 | 0.0633 | 9.2748 |  |  | 39.8 | -15.3 | -1.92 | 36.9599 | 37.1305 | 35.4373 | 63.6336 | 64.2503 |  | -71.7445 | -6.066 | 4.1397 | 32.28 | 11.65 | 8.1299 | 6.9366 | 7.4692 |  | -10.8843 | -10.9556 | 12.8705 |  | -2.7739 |  |  | -1.5137 | 6.1771 | 13.4107 | 15.7773 | 6.91 | -8.91 | 9.9665 | -14.5546 | -14.76 | -14.74 | 38 | 5.29 | -17.0727 | -8.5636 | -32.235 | -31.1455 |  | 11.2851 | 2.7219 | 2.8189 | -11.8576 | -22.1155 | -17.515 | 53.8625 | 15.2336 |  | -13.0113 | -12.1293 | 15.5561 | -4.191 | -4.5152 | -9.732 | -17.7668 | -17.5118 | 5.6255 | 0 | -3.68 | 0 | 5.9036 | -10.958 | -15.0705 | -14.8884 | 8.3766 | 3.8084 | -19.2889 | 5.5575 | 5.3158 |  | 2.6154 | 0 | 0 | 9.7125 | 9.7125 | -22.1042 | 17.5075 | 17.1768 | -7.3721 |  | 22.6236 | -17.84 | -1.9075 | 0.165 | 1.57 | -0.3 | -21.6292 |  | 7.543 | 1.409 |  | 43.9 | -18.6274 | -9.8517 | -0.53 | 16.1018 |  | 22.9243 | -5.9211 | -6.3347 | 2.2961 |  |  | -9.1066 | -23.2159 | 0.5506 | -22.4504 | 7.7019 | 7.5799 | 121.021 | -7.5358 | -10.9157 | -2.4185 | 5.1107 | 6.776 | 6.9542 | 4 | 12.4813 | 13.5619 | -17.6 | 10.8684 | 64.392 | -40.7997 |  |  | -8.4764 |  | 9.7093 | -11.6138 | 0 |  |  | -12.9407 | -12.3969 | -9.674 | -9.645 | 19.51 | 19.47 | -23 | -23.3 | 0.5978 | 7.28 | 51.4843 | 26.1871 | 26.291 | -13.5 | -26.9 | -3.3 | -3.8 | -17.5305 | -17.5117 |  | -67.5813 | -239.4612 | -43.5969 | -23.2353 | 87.2931 | 79.0864 | 88.9199 | 121.1649 | 12.1283 | 17.5838 | 15.6091 | 20.4144 | 114.4422 | -232.752 |  | -18.9258 | -1.4295 | -4.155 | -7.76 |  |  | 3.36 | -3.76 | -0.3014 | -2.4582 | 2.1408 | 0.2365 | 4 | -0.605 | -1.269 |  |  | 5.1645 | 4.4628 | 4.2236 |  | 11.3 | 4.2803 | 0.97 |  | -7.6764 | -2.2222 | -27.9932 | -4.0102 | -2.7565 | -32.6301 | 3.2102 | -5.4 | -10.3 | 10.1269 | -75.7023
15/02/2026 | 12:00 | 0 | 2.8093 | -7.3677 | 3.174 | 9.5145 |  | 9.0278 |  | 22.425 |  | 9.3552 | -15.54 |  |  | 2.484 |  | 3.5613 | -3.4028 | 5.5563 | 5.6292 | 9.9575 | 4.2637 | -0.0733 | 1.9348 |  | -1.2485 | -0.97 | -0.942 | 3.083 |  | -11 | -0.396 | 0.222 |  | -16.13 |  | -9.86 | -9.89 | 4.007 | 3.2744 | 18.3181 | 20.2072 | -15.1714 | -6.1993 |  | 11.2328 | 11.7207 | -18.941 | -17.6095 | 26.3929 | 27.417 | -30.3689 | 18.9099 | -5.6 | -5.6 | -20.0748 |  | -2.4995 |  | 6.1324 | 4.2922 | 3.3751 | 2.463 | -79.7143 | 58.6871 | 58.5955 | -150.8936 |  |  |  |  | 22.3243 | 7.6 | 8.22 | -1.23 | 4.02 | -23.4383 | -23.3043 | 27.9379 | 26.1283 |  | 2.7551 | 1.8798 | 6.2999 | 11.7226 |  |  | 48.1 | -21.2 | -1.78 | 42.2549 | 41.1548 | 40.3544 | 67.8159 | 67.6825 |  | -69.35 | -17.2376 | 4.1546 | 33.51 | 12.15 | 8.2861 | 7.132 | 7.6628 |  | -13.7377 | -13.6639 | 12.9585 |  | -2.8915 |  |  | -1.6052 | 6.7381 | 13.8838 | 16.3339 | 7.31 | -8.87 | 10.106 | -14.9759 | -13.19 | -13.3 | 38.7 | 5.02 | -19.0727 | -9 | -34.9478 | -33.5909 |  | 9.2872 | 3.3687 | 3.1936 | -13.9469 | -21.5199 | -16.814 | 66.7388 | 8.2589 |  | -11.9208 | -10.741 | 18.2519 | -12.31 | -8.607 | -1.028 | -20.2745 | -19.1689 | 6.5247 | 0 | 0 | -1.7 | 5.9509 | -19.3015 | -13.9589 | -13.7371 | 7.5474 | -1.1875 | -21.6225 | 5.7018 | 5.423 |  | 0 | 2.9312 | 0 | 12.2243 | 12.0569 | -25.1184 | 19.3697 | 19.3444 | -9.6301 |  | 24.6744 | -18.17 | -2.0119 | 0.1742 | 1.62 | -1.1 | -24.3378 | 0 | 7.501 | 0.599 |  | 42.34 | -16.5632 | -8.3845 | -0.47 | 14.8142 |  | 23.073 | -5.9434 | -6.4233 | 2.3802 |  |  | -10.022 | -23.2491 | 0.503 | -22.077 | 5.4202 | 5.8449 | 125.7107 | -7.3972 | -10.7456 | -2.8471 | 4.6713 | 6.9372 | 6.978 | 4.0865 | 9.2516 | 11.0354 | -17.6 | 11.9698 | 61.5509 | -37.736 |  |  | 0 |  | 8.1199 | 0 | 0 |  |  | -15.8961 | -15.3523 | -9.4692 | -9.4716 | 18.08 | 17.9 | -24 | -23.6 | 0.5978 | 7.6 | 46.8423 | 26.1505 | 26.0479 | -13.5 | -26 | 0.5 | 0 |  | -17.563 |  | -54.875 | -246.0005 | -50.1791 | -23.297 | 92.4362 | 77.4735 | 94.2272 | 129.6622 | 15.1556 | 17.1862 | 17.9217 | 15.3139 | 121.707 | -240.8076 |  | -17.7495 | -1.2171 | -4.303 | -7.44 |  |  | 3.68 | -2.64 | -0.8824 | -3.5447 | 3.4592 | 2.8428 | 0.4 | -0.088 | 0.508 |  |  | 4.1021 | 3.0441 | 3.6659 |  | 10.4 | 4.2943 | 1.13 |  | -8.3738 | -2.0709 | -26.9184 | -5.2564 | 0 | -30.1634 | 1.7674 | -4.9 | -9.9 | 13.129 | -72.0627
15/02/2026 | 12:30 | 0 | 3.0103 | -7.4349 | 3.5145 | 9.7084 |  | 8.7275 |  | 23.0984 |  | 9.4972 | -15.54 | -24.2 |  | 1.656 | -15.4 | 3.9986 | -2.3094 | 4.6499 | 4.6689 | 8.1131 | 1.1909 | -0.0535 | 2.0823 |  | -1.1266 | -0.992 | -0.964 | 3.009 |  |  | -0.656 | 0.219 |  | -15.86 |  | -10.21 | -10.3 | 3.724 | 3.4121 | 18.0832 | 19.9936 | -15.353 | -5.9469 |  | 0.4166 | 0.5114 | -17.6003 | -15.5713 | 24.5548 | 25.1286 | -30.6175 | 19.5017 | -6.4 | -6.4 | -21.9738 |  | -2.4298 |  | 4.6577 | 4.2374 | 3.5305 | 2.378 | -94.7294 | 62.9291 | 62.8681 | -146.0437 |  |  |  |  | 24.2004 | 7.92 | 8.54 | -0.82 | 4.5 | -20.8931 | -20.4912 | 26.4111 | 24.9317 |  | -0.5616 | -0.9339 | 4.2478 | 10.894 |  |  | 46.6 | -18.6 | -1.94 | 40.5314 | 40.2026 | 39.1447 | 69.553 | 69.4546 |  | -71.0827 | -19.8034 | 4.0607 | 32.12 | 11.66 | 8.4424 | 7.4249 | 7.6495 |  | -12.7677 | -12.5167 | 15.1841 |  | -2.874 | -2.2 |  | -1.4368 | 7.2992 | 12.4644 | 17.0761 | 7.94 | -7.36 | 10.1835 | -16.6447 | -13.27 | -13.2 | 37.43 | 5.92 | -19 | -9.1182 | -33.0164 | -32.3545 |  | 12.0325 | 3.8463 | 3.4242 | -12.3074 | -22.6572 | -17.675 | 58.3095 | 12.3713 |  | -12.7912 | -11.8124 | 16.3014 | -2.6553 | -2.2048 | -19.46 | -19.8309 | -19.4909 | 6.4178 | 0 |  | 0 | 6.1083 | -9.0094 | -12.147 | -12.0407 | 5.1559 | 5.6522 | -20.443 | 5.5334 | 5.2053 |  | 0 | 2.4863 | 0 | 10.5497 | 10.8847 | -19.7598 | 19.3237 | 19.1115 | -3.6114 | 9.207 | 23.5709 | -17.95 | -2.314 | 0.1476 | 1.61 | -1.16 | -24.3165 |  | 7.479 | 0.573 |  | 41.24 | -20.5887 | -11.7779 | -0.5 | 12.8567 |  | 23.1909 | -6.0351 | -6.6515 | 2.4057 |  |  | -10.8514 | -23.9061 | -1.6304 | -21.4336 | 6.1014 | 7.8466 | 132.9763 | -7.3296 | -10.6322 | -2.7165 | 4.7907 | 6.8932 | 6.9305 | 4.1816 | 12.2583 | 12.9908 | -18.02 | 12.1984 | 64.4732 | -39.4016 |  | -48.6854 | -2.0236 | 0 | 8.3832 | 0 | -10.83 | 17.7433 | 19.0782 | -17.2145 | -16.4125 | -9.6384 | -8.5055 | 18.25 | 18.25 | -26.3 | -27.2 | 0.51 | 8.32 | 51.8453 | 26.3848 | 26.4837 | -13.5 | -32 | 1.7 | 1.1 | -17.7658 | -17.7996 |  | -59.2638 | -252.8809 | -53.6823 | -28.1464 | 93.6389 | 73.9503 | 97.5641 | 131.9513 | 19.1504 | 16.1844 | 16.4807 | 12.1862 | 129.0762 | -243.134 |  | -22.8518 | -1.1707 | -4.199 | -9.44 | -1.947 | -1.953 | 4.32 | -3.68 | -0.8217 | -1.7563 | 5.6565 | -0.7889 | -0.1 | 0.577 | -0.121 |  |  | 3.9516 | 4.033 | 3.4165 |  | 16 | 6.5699 | 1.09 |  | -8.5557 | -1.6742 | -26.6625 | -5.828 | -2.5628 | -30.6567 | 1.7862 | -9.3 | -6.7 | 10.415 | -74.2687
15/02/2026 | 13:00 | 0 | 3.1269 | -7.7096 | 3.5141 | 9.6416 |  | 9.2523 |  | 23.4393 |  | 9.3301 | -17.76 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | 3.7439 | -2.6734 | 5.1943 | 5.1311 | 9.3703 | 4.2828 | 0.0331 | 1.9978 |  | -1.1002 | -1.208 | -1.163 | 1.231 |  |  | -0.3 | 0.17 |  | -19.08 | -10 | -8.94 | -9.29 | 4.1339 | 3.3508 | 17.9716 | 20.0141 | -14.8967 | -6.484 |  | -0.513 | -0.3643 | -17.3693 | -15.9117 | 23.7427 | 23.7971 | -22.3805 | 19.1913 | -6.4 | -6.4 | -21.6032 |  | -2.4908 |  | 9.3146 | 4.918 | 3.2212 | 2.2965 | -96.0417 | 60.7013 | 61.0065 | -168.9296 | [5 empty] | 7.82 | 8.33 | -0.05 | 5.3 | -22.9025 | -22.9025 | 27.2289 | 25.2896 |  | 4.4898 | 4.4404 | 7.7839 | 11.3154 |  |  | 46.8 | -18.5 | -1.89 | 43.1107 | 43.1661 | 41.1387 | 66.9819 | 66.9859 |  | -67.5405 | -19.9181 | 3.9472 | 33.55 | 12.23 | 8.4424 | 7.2296 | 7.5064 |  | -12.7642 | -12.5923 | 10.186 |  | -2.8046 |  | -2.2 | -1.4624 | 7.6732 | 14.1993 | 17.6328 | 8.35 | -8.25 | 10.261 | -12.9082 | -13.54 | -13.63 | 38.68 | 6.12 | -15.9091 | -7.4 | -34.3388 | -32.5545 |  | 15.8127 | 8.1345 | 8.4374 | -6.2873 | -16.6546 | -17.201 | 86.4723 | 7.8187 |  | -12.0816 | -11.1944 | 8.2489 | -5.8619 | -5.5168 | 10.768 | -16.0755 | -15.6697 | 0.1721 | -13.12 | 0 | -1.5 | 5.6508 | -15.4471 | -12.7617 | -12.5898 | 7.7367 | -0.9005 | -15.3958 | 4.9861 | 4.5531 |  | 2.8074 | 2.5601 | 0 | 12.5592 | 12.0569 | -33.6587 | 18.648 | 18.8947 | -19.3527 | 0 | 26.0221 | -19.54 | -1.9075 | 0.165 | 1.84 | -0.74 | -24.7619 |  | 7.427 | 0.635 |  | 43.17 | -5.8135 | 1.5383 | -0.57 | 15.2069 |  | 22.4688 | -5.6364 | -6.2441 | 2.3586 |  |  | -10.2546 | -24.2519 | 0.0571 | -21.5443 | 6.191 | 6.6325 | 100.9362 | -7.7993 | -10.365 | -2.5214 | 4.7276 | 6.8126 | 6.9542 | 4.0826 | 9.9481 | 12.5009 | -12.99 | 14.5583 | 73.9893 | -33.2539 |  | -49.9537 | 0 |  | 9.4899 | 0 | 0 |  |  | -16.786 | -15.7478 | -7.7743 | -7.985 | 15.5 | 15.39 | -25.5 | -25.5 | 0.4935 | 6.48 | 42.9147 | 27.1501 | 26.6281 | -13.2 | -29 | 1.3 | 0.8 |  | -17.5883 |  | -57.0867 | -255.5369 | -54.2799 | -30.2645 | 98.9782 | 67.5079 | 93.6165 | 135.0665 | 23.2152 | 20.2025 | 19.9063 | 16.6803 | 136.3468 | -247.2703 |  | -26.6641 | -1.0291 | -5.751 | -8.24 | -1.67 | -1.672 | 4 | -2.96 | -1.0826 | -3.1907 | 7.0909 | -0.8194 | -0.6 | 0.379 | 1.514 |  |  | 4.978 | 4.2068 | 3.4056 |  | 14.2 | 5.5605 | 1.11 |  | -10.9925 | -1.8002 | -25.7206 | -8.3878 | 0 | -30.8554 | 1.3989 | -7.8 | -8.1 | 35.1474 | -79.4476
15/02/2026 | 13:30 | 0 | 3.2268 | -8.0997 | 3.4915 | 9.7281 |  | 8.7425 |  | 22.9847 |  | 9.5353 | -17.76 |  |  |  |  | 3.6771 | -2.0966 | 5.1682 | 5.0209 | 9.0546 | 4.1013 | 0.097 | 2.0316 |  | -1.2001 | -1.108 | -1.097 | 1.488 |  |  | -0.287 | 0.174 |  | -20.59 |  | -7.86 | -7.86 | 4.903 | 3.6873 | 17.6894 | 19.7403 | -14.8482 | -8.8932 |  | -0.3073 | 0.2738 | -17.2898 | -15.0124 | 24.3286 | 24.8881 | -25.2721 | 20.1188 | -6.1 | -6.1 | -21.7029 |  | -2.5412 |  | 7.0722 | 4.4158 | 1.7412 | 1.8061 | -96.1028 | 58.6871 | 58.504 | -141.072 |  |  |  |  | 24.1106 | 7.98 | 8.42 | -0.1 | 5.53 | -20.3573 | -19.8215 | 29.3169 | 28.0291 |  | -8.1076 | -8.0757 | 6.7126 | 8.1449 |  |  | 44.3 | -12.4 | -1.93 | 37.615 | 37.6765 | 36.6802 | 63.7989 | 64.2756 |  | -64.2146 | -21.3693 | 4.0968 | 32.17 | 11.74 | 9.0674 | 7.9132 | 8.068 |  | -9.7739 | -9.5923 | 16.4374 |  | -3.12 |  |  | -1.0376 | 8.0472 | 12.149 | 18.3749 | 8.78 | -6.6 | 10.292 | -16.6447 | -14.05 | -14.18 | 39.6 | 6.27 | -20.0182 | -10.3273 | -35.1935 | -33.4727 |  | 12.6898 | 3.6675 | 3.1783 | -7.3197 | -17.7708 | -17.261 | 54.2391 | 26.4416 |  | -12.8949 | -11.0059 | 10.621 | 5.0196 | 3.7283 | -3.076 | -19.8337 | -19.488 | -0.2825 | 0 | -4.23 | 0.3 | 5.7977 | 3.634 | -13.8341 | -13.7309 | 9.3217 | -2.0322 | -12.7508 | 4.9458 | 4.5442 |  | 2.9248 | 2.7752 | 0 | 8.7077 | 8.5403 | -34.6635 | 19.5227 | 19.3574 | -17.249 |  | 25.6999 | -18.62 | -2.0137 | 0.165 | 0.81 | -0.63 | -26.1927 | 2.1174 | 7.439 | 0.594 |  | 43.47 | -8.5957 | -0.0181 | -0.78 | 16.0218 |  | 22.1243 | -5.3455 | -5.8088 | 2.3652 |  |  | -11.39 | -25.1208 | 0.2508 | -21.6218 | 6.2686 | 4.4095 | 99.1599 | -7.8698 | -10.79 | -2.0792 | 4.8734 | 6.8712 | 6.9621 | 4.3447 | 12.4036 | 12.4206 | -16.76 | 14.943 | 74.1397 | -39.0671 |  | -49.9876 | -8.2312 |  | 11.0912 | 0 | 0 | 23.1763 |  | -16.8025 | -16.1927 | -7.292 | -7.9292 | 19.75 | 19.93 | -24.7 | -25.2 | 0.2994 | 5.04 | 57.6221 | 24.8696 | 24.7737 | -13.5 | -32 | 1.2 | 0.3 | -17.5519 | -17.725 |  | -71.0641 | -261.5792 | -56.1059 | -35.5678 | 101.3311 | 66.5109 | 100.1097 | 133.9229 | 25.5737 | 19.4348 | 16.8012 | 10.4937 | 139.6642 | -245.8565 | 11.1276 | -30.3588 | -0.5847 | -5.972 | -8.08 | -1.805 | -1.806 | 4.24 | -4.32 | -0.9182 | -2.7237 | 5.0126 | -0.3494 | 0.8 | 3.329 | 0.455 | 2.4518 | 2.8056 | 4.2403 | 3.9681 | 3.3264 |  | 15.5 | 5.8711 | 0.97 |  | -8.4616 | -2.2247 | -27.3118 | -4.6634 | 0 | -32.3936 | 1.9388 | -7.4 | -9 | 29.8697 | -68.9175
15/02/2026 | 14:00 | 0 | 3.1875 | -8.0471 | 3.5893 | 9.5533 |  | 8.6545 |  | 22.4909 |  | 9.1492 | -15.54 |  |  |  |  | 3.6359 | -1.9415 | 5.2487 | 5.1431 | 9.0238 | 4.297 | 0.0425 | 2.0553 |  | -1.236 | -1.141 | -1.141 | 2.448 |  |  | -0.362 | 0.201 |  | -20.76 |  | -7.86 | -7.82 | 5.3915 | 3.1967 | 17.577 | 19.6116 | -15.0634 | -9.8002 |  | 0.7248 | 0.2666 | -17.555 | -15.6825 | 25.7865 | 26.7377 | -25.5138 | 20.4706 | -6.1 | -6.1 | -21.5384 |  | -2.5468 |  | 6.6055 | 4.3887 | 0 | 1.5721 | -99.7955 | 56.7339 | 57.1917 | -145.0316 | [5 empty] | 8.01 | 8.53 | -0.11 | 5.42 | -18.214 | -17.9461 | 28.5114 | 26.5067 |  | -6.7657 | -6.8266 | 6.2132 | 8.8224 |  |  | 45.3 | -13.8 | -1.98 | 38.5124 | 38.409 | 36.9277 | 64.7362 | 64.5578 |  | -64.9798 | -22.4964 | 3.8135 | 32.35 | 11.78 | 9.0674 | 7.8156 | 8.0863 |  | -10.4172 | -10.1236 | 18.1015 |  | -3.1011 |  |  | -0.9204 | 8.0472 | 11.6758 | 18.5605 | 8.81 | -6.28 | 10.354 | -19.0723 | -14.32 | -14.49 | 40.01 | 5.96 | -20.6909 | -10.5818 | -33.4423 | -32.4818 |  | 12.08 | 3.5268 | 3.6972 | -6.267 | -17.3719 | -17.462 | 55.46 | 38.3426 |  | -11.4569 | -10.7082 | 11.2621 | -4.6117 | -4.5649 | 6.16 | -15.8747 | -15.2752 | 1.0153 | -10.19 | -3.48 | 0.1 | 5.5097 | -11.5046 | -14.4252 | -14.3004 | 9.9165 | -0.2776 | -16.1055 | 5.0027 | 4.7407 |  | 2.681 | 3.4476 | 0 | 7.3681 | 7.3681 | -33.4913 | 19.0494 | 18.7564 | -17.7835 |  | 23.2779 | -19.15 | -2.3964 | 0.2007 | 1.52 | -0.01 | -23.7525 |  | 7.432 | 0.619 |  | 44.37 | -7.977 | -0.0987 | -0.4 | 16.4607 |  | 22.5149 | -5.2782 | -5.6814 | 2.3374 |  |  | -11.0784 | -24.7431 | 0.0394 | -22.1073 | 4.5407 | 4.4813 | 94.3569 | -7.9724 | -11.0538 | -2.1565 | 5.3831 | 6.82 | 6.9147 | 4.5628 | 11.9869 | 12.7685 | -16.76 | 16.6886 | 75.1601 | -38.1405 |  |  | -8.6228 | 0 | 10.5084 | 0 | 0 | 11.325 | 10.8091 | -13.7153 | -12.8803 | -7.6228 | -7.3915 | 19.43 | 19.46 | -24.7 | -25.3 | 0.2994 | 4.88 | 47.0183 | 28.2163 | 27.969 | -13.5 | -28.6 | -1.6 | -2.1 | -17.4871 | -17.5185 |  | -77.7341 | -264.6467 | -63.4001 | -40.4586 | 109.0309 | 63.0641 | 92.6923 | 133.6287 | 29.0716 | 17.3195 | 16.3504 | 16.2921 | 147.6606 | -245.3594 | 39.0577 | -39.8829 | -1.593 | -5.9 | -7.68 | -1.923 | -1.949 | 3.68 | -3.2 | -0.6792 | -2.3117 | 4.1337 | 0.499 | 0.8 | -0.562 | -0.019 |  |  | 4.2091 | 4.0679 | 4.0034 |  | 13 | 5.8034 | 0.9 |  | -8.1294 | -2.7054 | -27.8019 | -5.031 | 0 | -31.0589 | 1.8291 | -7.3 | -7.9 | 35.5909 | -70.6927
15/02/2026 | 14:30 | 0 | 3.1723 | -8.2203 | 3.3978 | 10.4489 |  | 8.3629 |  | 21.8604 |  | 8.9954 | -17.76 |  | -2.2 |  |  | 4.1621 | -2.6265 | 5.0671 | 4.8739 | 8.7796 | 4.1779 | -0.0432 | 1.937 |  | -1.1733 | -1.22 | -1.214 | 2.407 |  | -13.2 | -0.338 | 0.195 |  | -20.52 |  | -8.16 | -8.29 | 6.1026 | 3.4807 | 18.5815 | 20.8584 | -15.7263 | -10.3044 |  | 0.4607 | 0.5747 | -17.5168 | -15.324 | 25.8411 | 26.4902 | -27.1828 | 20.0255 | -6.2 | -6.2 | -21.4578 |  | -2.4135 |  | 6.7421 | 4.4375 | 0 | 1.6132 | -101.1993 | 59.7857 | 59.7247 | -148.4376 |  |  |  |  | 24.2304 | 7.84 | 8.51 | -0.18 | 5.39 | -20.3573 | -19.9554 | 29.6493 | 28.1948 |  | -4.7166 | -4.6572 | 6.3672 | 9.4589 |  |  | 47.3 | -15.6 | -2.05 | 40.0875 | 39.8555 | 39.0289 | 67.3799 | 68.0704 |  | -67.4575 | -23.572 | 4.1839 | 31.02 | 11.42 | 8.7549 | 7.5226 | 7.8074 |  | -10.9813 | -10.907 | 18.6719 |  | -2.9677 |  |  | -0.8301 | 8.0472 | 11.8335 | 18.3749 | 8.73 | -5.96 | 10.385 | -19.4124 | -11.43 | -11.46 | 33.58 | 6.17 | -22.8 | -11.3636 | -36.0362 | -34.5273 |  | 9.8276 | 0.8791 | 0.6579 | -9.0386 | -18.3256 | -17.316 | 62.917 | 25.8456 |  | -11.8892 | -11.149 | 15.171 | -4.9606 | -6.164 | -7.684 | -15.5644 | -15.244 | 5.0072 | 6.58 | -3.15 | -1.7 | 5.4005 | -10.1553 | -14.0233 | -13.8082 | 9.1088 | 2.8458 | -14.9953 | 5.0571 | 4.7489 |  | 0 | 2.7097 | 0 | 9.2101 | 8.3728 | -32.8214 | 19.278 | 19.4569 | -17.179 |  | 22.8092 | -19.65 | -2.4129 | 0.165 | 1.35 | 0.37 | -22.091 |  | 7.573 | 0.693 |  | 44.44 | -8.1207 | -0.246 | -0.69 | 17.017 |  | 22.4043 | -5.1901 | -5.5998 | 2.3062 |  |  | -11.813 | -23.9145 | 1.3101 | -22.3647 | 6.549 | 5.9713 | 95.8554 | -8.1596 | -11.46 | -1.9647 | 5.5725 | 6.7101 | 6.7406 | 5 | 11.146 | 12.7119 | -16.76 | 18.4614 | 78.8028 | -41.5344 |  |  | 0 | 0 | 7.313 | 0 | 0 |  |  | -15.4127 | -14.9458 | -7.4793 | -7.4522 | 15.91 | 15.64 | -25.8 | -26.1 | 0.3177 | 3.6 | 52.3519 | 27.1029 | 27.003 | -14.4 | -29.5 | -0.3 | -0.8 | -17.6696 |  |  | -75.4804 | -267.2099 | -61.9677 | -39.5123 | 108.4013 | 59.3868 | 90.2419 | 141.7288 | 33.3624 | 20.6174 | 19.6443 | 19.497 | 152.0979 | -251.3373 | 36.9173 | -36.8243 | -1.3806 | -4.134 | -7.2 | -2.729 | -2.719 | 3.36 | -3.44 | -0.3002 | -2.4308 | 5.745 | -0.8469 | 0.1 | -0.562 | -0.969 |  |  | 4.1971 | 3.8371 | 3.4459 |  | 15 | 5.6468 | 0.82 |  | -10.8944 | -1.7795 | -25.5672 | -7.4548 | -2.4054 | -29.725 | 0 | -8.8 | -7.1 | 39.9195 | -74.7148
15/02/2026 | 15:00 | 0 | 3.1069 |  | 3.3788 | 10.4656 |  | 8.7219 |  | 21.5793 |  | 8.7431 | -15.54 |  | -2.2 |  |  | 4.2453 | -2.3111 | 4.6332 | 4.5413 | 8.2868 | 3.9988 | 0.1047 | 1.9717 |  | -0.8101 | -1.097 | -1.082 | 2.491 |  | -13.2 | -0.199 | 0.199 |  | -18.46 |  | -9.63 | -9.59 | 6.1752 | 3.4566 | 17.1068 | 19.0345 | -15.3596 | -8.1519 |  | -0.187 | -0.0618 | -17.8697 | -15.9062 | 26.6587 | 27.4085 | -31.6658 | 19.8255 | -6.2 | -6.3 | -21.9623 |  | -2.5562 |  | 4.7525 | 4.3501 | 0 | 1.4275 | -102.9389 | 62.624 | 62.624 | -148.8811 |  |  |  |  | 23.2324 | 7.84 | 8.25 | -0.6 | 5.11 | -18.6158 | -18.4819 | 29.2616 | 27.5802 |  | -4.0041 | -3.6547 | 5.0551 | 8.9226 |  |  | 47.2 | -15.3 | -2 | 39.6999 | 40.0612 | 38.9321 | 68.4739 | 68.8279 |  | -69.5042 | -20.7084 | 4.1238 | 30.44 | 10.8 | 8.9111 | 7.8156 | 7.8193 |  | -10.3647 | -10.0912 | 14.9004 |  | -3.0025 |  |  | -1.1975 | 7.6732 | 12.3067 | 18.0038 | 8.56 | -6.34 | 10.509 | -17.456 | -12.74 | -12.78 | 35.72 | 6.04 | -19.4727 | -9.8273 | -32.8706 | -31.6636 |  | 10.4998 | 2.4878 | 3.2806 | -8.7843 | -18.7946 | -17.389 | 65.5939 | 32.0127 |  | -11.411 | -10.632 | 14.2138 | -3.9206 | -4.6636 | -6.66 | -16.1724 | -15.6601 | 4.3144 | 6.39 | -2.96 | 1.8 | 5.2723 | -8.7297 | -15.1761 | -14.989 | 9.5486 | 2.734 | -21.5279 | 5.4006 | 5.126 |  | 0 | 2.416 | 0 | 7.703 | 8.2054 | -18.9226 | 17.8894 | 18.12 | -6.7289 |  | 22.6236 | -18.02 | -1.7134 | 0.1916 | 1.02 | 0.3 | -22.678 |  | 7.491 | 0.687 |  | 43.82 | -19.6137 | -10.1734 | -0.57 | 16.4217 |  | 23.467 | -5.6007 | -6.056 | 2.3328 |  |  | -11.2482 | -22.3816 | 1.2077 | -22.8355 | 5.8191 | 5.6587 | 112.1083 | -7.8266 | -11.5498 | -2.0499 | 4.3828 | 6.5856 | 6.7802 | 4.024 | 14.8079 | 15.5352 | -16.76 | 21.016 | 79.0775 | -42.383 |  | -44.9266 | 8.9081 |  | 6.9301 | 0 | 0 | 29.6238 | 29.1988 | -12.9792 | -12.7485 | -2.0162 | -1.5243 | 13.07 | 13.41 | -24.5 | -24.8 | 0.4935 | 0 | 52.39 | 23.4655 | 23.5097 | -14.8 | -29.4 | -2 | -2.5 | -17.4577 |  |  | -73.9087 | -268.162 | -60.0815 | -40.2279 | 117.1932 | 48.6933 | 79.3064 | 145.4995 | 44.1103 | 21.0623 | 20.6221 | 26.5331 | 165.9251 | -251.4171 | 47.468 | -45.7691 | -2.1082 | -3.168 | -5.84 | -2.527 | -2.517 | 1.44 | -1.36 | -0.4683 | -4.744 | 8.9677 | -0.9079 | -1 | -0.051 | -0.862 |  |  | 3.9174 | 3.7121 | 3.5933 |  | 14 | 6.0208 | 0.8 |  | -13.5738 | 0.0319 | -24.9169 | -9.5758 | -3.2879 | -28.1309 | 0 | -8 | -7.3 | 36.2308 | -74.8835
15/02/2026 | 15:30 | 0 | 3.2243 | -8.3177 | 3.3758 | 10.2943 |  | 8.4557 |  | 20.3228 |  | 8.3941 | -15.54 |  | 0 | 2.484 |  | 4.1873 | -2.6493 | 5.0325 | 4.9173 | 8.6401 | 4.1815 | 0.0182 | 2.0808 |  | -0.7718 | -1.061 | -1.013 | 2.473 |  | -13.2 | -0.301 | 0.197 |  | -19.84 |  | -7.76 | -7.85 | 6.2242 | 3.4921 | 16.3804 | 18.5583 | -15.7564 | -16.9381 |  | 16.2674 | 13.3852 | -19.2968 | -18.5281 | 35.8668 | 36.5593 | -32.2984 | 19.3985 | -5.7 | -5.7 | -11.3927 | -36.2941 | -2.189 |  | 11.9264 | 5.1535 |  | 0.4281 | -94.2106 | 59.5721 | 59.2669 | -151.1594 |  |  |  |  | 23.1226 | 7.33 | 7.59 | -1 | 4.98 | -19.5535 | -19.5535 | 28.8049 | 27.2209 |  | -1.4226 | -1.3979 | 12.0622 | 11.7837 |  |  | 50.3 | -20.1 | -1.95 | 41.5563 | 41.8495 | 40.8211 | 71.8456 | 71.7085 |  | -67.0651 | -31.7071 | 4.0176 | 31.4 | 11.28 | 8.9111 | 7.7179 | 7.8433 |  | -13.2948 | -13.0133 | 20.2486 |  | -3.0008 |  | 0 | -1.2109 | 7.6732 | 11.3604 | 17.8183 | 8.31 | -6 | 10.2765 | -20.6962 | -12.47 | -12.6 | 35.37 | 5.93 | -23.5636 | -11.5182 | -35.0194 | -33.9636 |  | 8.6243 | -0.8606 | -0.7346 | -6.4333 | -13.4566 | -17.531 | 72.3925 | 16.8769 |  | -11.0919 | -10.1897 | 13.906 | -4.9294 | -5.0394 | 8.72 | -19.1846 | -19.1559 | 1.2764 | -6.09 | -2.99 | -0.5 | 5.0672 | -10.7096 | -15.5089 | -15.3096 | 10.0928 | 0.1886 | -19.5401 | 5.6074 | 5.2888 |  | 3.1628 | 3.6514 | 0 | 8.2054 | 8.3728 | -21.7693 | 19.0335 | 19.3237 | -7.8171 |  | 23.5074 | -17.94 | -1.9075 | 0.1678 | 1.57 | -0.59 | -21.8333 |  | 7.457 | 0.741 |  | 43.82 | -18.8332 | -9.7764 | -0.35 | 16.0926 |  | 23.8242 | -5.8112 | -6.2114 | 2.3093 |  |  | -10.0319 | -23.1569 | 0.6132 | -23.064 | 6.7904 | 5.991 | 120.259 | -7.758 | -11.4948 | -2.7423 | 4.7177 | 6.5783 | 6.6141 | 4 | 14.3832 | 17.2957 | -16.76 | 20.2716 | 78.6241 | -40.871 |  | -36.3374 | 16.1317 |  | 5.2442 | 0 | 0 | 44.4394 | 43.3391 | -15.528 | -14.9293 | -2.4864 | -2.5341 | 9.62 | 9.6 | -23.1 | -23.9 | 0.4587 | 0.72 | 38.7519 | 26.1614 | 25.9327 | -14.8 | -28.6 | 1.7 | 1.2 | -17.6474 | -17.5988 |  | -47.9719 | -300.2964 | -59.1862 | -41.6914 | 120.2913 | 45.8174 | 107.7999 | 97.3516 | 46.3527 | 18.9713 | 19.6503 | -4.9703 | 206.4227 | -208.28 | -5.6075 | 3.8296 | -1.6638 | -4.189 | -5.84 | -2.392 | -2.404 | 1.52 | -1.12 | -0.5434 | -5.0675 | 10.3746 | -0.9079 | -1.3 | -1.009 | 0.629 |  |  | 3.8628 | 2.826 | 4.6854 |  | 11.7 | 5.4885 | 0.72 |  | -14.2679 | -0.1251 | -23.427 | -11.9685 | -3.8596 | -26.4749 |  | -6 | -9.6 | 36.3332 | -71.8503
15/02/2026 | 16:00 | 0 | 3.2033 | -8.3443 | 3.3276 | 10.1258 |  | 8.3445 |  | 20.3224 |  | 8.2548 | -15.54 | -22 | -2.2 | 1.656 |  | 3.9949 | -1.6249 | 4.9905 | 4.8386 | 8.8152 | 4.2578 | 0.1567 | 2.1273 |  | -1.0512 | -1.081 | -1.062 | 2.925 |  |  | -0.283 | 0.21 |  | -20.31 |  | -7.64 | -7.7 | 6.099 | 3.5065 | 15.7783 | 17.8289 | -15.3938 | -13.8855 |  | 15.1536 | 15.1345 | -18.8762 | -17.5669 | 29.5634 | 30.558 | -37.5414 | 19.9778 | -4.9 | -4.9 | -17.1462 | -36.1275 | -2.1408 |  | 15.3388 | 4.5518 |  | 0.219 | -99.765 | 61.2201 | 61.6779 | -161.4029 |  |  |  |  | 22.5438 | 7.29 | 7.66 | -1.59 | 4.6 | -17.2763 | -16.8744 | 26.9621 | 25.3249 |  | -4.5342 | -4.4654 | 15.1547 | 11.6309 |  |  | 49.3 | -19.8 | -1.84 | 40.171 | 39.7551 | 38.2842 | 81.2601 | 81.0279 | -24.7238 | -67.8986 | -21.5385 | 4.4925 | 30.65 | 11.14 | 8.7549 | 7.6202 | 7.8008 |  | -13.449 | -13.2274 | 24.0294 |  | -3.0069 | 0 |  | -1.3416 | 7.2992 | 11.045 | 17.2617 | 8.01 | -5.15 | 9.486 | -24.0939 | -12.29 | -12.47 | 35.68 | 5.23 | -25.6727 | -13.1 | -34.4038 | -32.7 |  | 7.245 | -2.119 | -2.7174 | -13.4667 | -21.0041 | -16.975 | 70.0698 | -14.3068 |  | -11.2519 | -10.2724 | 16.6793 | 1.3607 | 0.6069 | -10.244 | -20.6654 | -20.2874 | 4.3892 | 0 | 0 | 0.1 | 5.2105 | 1.4461 | -15.2724 | -15.1838 | 10.8315 | 2.9165 | -22.4658 | 5.4547 | 5.1652 |  | 2.9787 | 3.1461 | 0 | 6.0284 | 6.0284 | -17.248 | 18.8997 | 18.209 | -5.0486 | 0 | 21.5982 | -17.57 | -2.7187 | 0.165 | 1.66 | -1.24 | -22.1063 |  | 7.473 | 0.707 | 3.2768 | 44.54 | -21.4242 | -11.9701 | -0.12 | 16.6006 |  | 23.4604 | -5.6126 | -6.0206 | 2.3252 |  |  | -10.879 | -23.8238 | 1.2617 | -23.2545 | 5.54 | 5.4037 | 115.0852 | -7.882 | -11.8169 | -2.5393 | 4.8496 | 6.6295 | 6.7011 | 4.1132 | -8.6028 | -8.4407 | -7.54 | 8.2743 | 58.6507 | 9.6038 | 72.6726 | -22.229 | 28.2913 | -7.3808 | -9.079 | 0 | 0 | 35.1699 | 35.7497 | -16.9233 | -16.2092 | -2.9264 | -2.403 | 14.45 | 14.65 | -26.2 | -26 | 0.4056 | -1.76 | 42.3139 | 30.4467 | 30.0504 | -15.2 | -29.5 | 1.6 | 0.8 | -17.8391 | -17.8339 | -130.4405 | -36.8822 | -269.1277 | -21.1199 | -54.5132 | 95.6635 | 72.7572 | 118.5184 | 90.8057 | 25.644 | 15.5132 | 13.4971 | -8.7981 | 181.8271 | -197.4602 | -18.1995 | 21.9243 | -1.615 | -3.229 | -7.04 | -2.348 | -2.35 | 2.64 | -2.8 | -0.6253 | -3.5447 | 5.6565 | 0.1175 | 0.4 | -1.184 | -2.25 |  | 2.8005 | 4.0364 | 4.9387 | 3.7638 |  | 13.6 | 5.0676 | 0.7 |  | -11.4379 | -11.1056 | -15.133 | -8.5232 | 7.7191 | -12.6564 | 4.033 | -6.6 | -9.2 | 68.0757 | -134.209
15/02/2026 | 16:30 | 0 | 3.2014 | -8.4193 | 3.1612 | 10.3793 |  | 7.9507 |  | 20.2491 |  | 7.9508 | -15.54 | -22 | -2.2 |  | -15.4 | 3.8446 | -1.5125 | 4.9985 | 4.7974 | 8.6017 | 4.259 | 0.1787 | 2.1437 |  | -0.9847 | -1.136 | -1.112 | 3.481 |  |  | -0.437 | 0.229 |  | -20.05 |  | -7.98 | -8.23 | 5.8911 | 3.6232 | 15.8489 | 17.8611 | -14.9826 | -14.0465 |  | 0.0879 | 0.2531 | -17.2848 | -15.7185 | 29.1898 | 29.4495 | -35.3973 | 20.487 | -5.8 | -5.9 | -17.7909 | -35.9482 | -2.1855 |  | 15.5296 | 4.543 |  | 0.3315 | -103.6408 | 63.2343 | 62.8071 | -170.5963 |  |  |  |  | 21.5159 | 6.88 | 7.19 | -1.94 | 4.19 | -20.6252 | -20.3573 | 23.1906 | 22.0829 |  | 2.7522 | 3.0259 | 14.7008 | 13.5326 |  |  | 52 | -24.5 | -1.81 | 43.2602 | 43.9982 | 42.5533 | 84.3373 | 84.6552 | -25.9976 | -69.2225 | -23.2557 | 3.99 | 31.48 | 11.47 | 8.5986 | 7.5226 | 7.4468 |  | -15.0419 | -14.8862 | 18.5746 |  | -2.7741 | 0 |  | -0.9326 | 7.2992 | 10.4141 | 17.0761 | 7.86 | -5.2 | 10.23 | -19.5961 | -12.07 | -12.26 | 35.98 | 5.56 | -22.7636 | -10.6818 | -33.4906 | -32.0455 |  | 10.0871 | 1.4837 | 1.6065 | -15.8842 | -24.6143 | -16.904 | 79.9934 | -15.5586 |  | -11.1532 | -10.0591 | 14.7624 | -1.6841 | -2.9531 | 3.6 | -19.021 | -18.6315 | 6.3614 | 0 | -3.35 | 0.1 | 5.1636 | -3.1984 | -15.4381 | -15.4044 | 10.722 | 5.5977 | -22.9966 | 5.8703 | 5.6344 |  | 3.302 | 3.1837 | 2.5755 | 9.7125 | 9.7125 | -21.267 | 17.3262 | 17.143 | -5.9773 |  | 23.0875 | -18.05 | -2.0137 | 0.1742 | 1.35 | -0.77 | -23.163 |  | 7.33 | 0.726 |  | 43.83 | -20.0146 | -10.5915 | -0.18 | 15.4029 |  | 23.5917 | -5.4603 | -5.9085 | 2.354 |  |  | -11.1074 | -23.2555 | 0.8019 | -22.9552 | 5.7555 | 5.705 | 115.498 | -7.8935 | -12.1361 | -2.4051 | 4.7059 | 6.6076 | 6.6457 | 4.2256 | -8.0466 | -7.696 | -6.29 | 8.2882 | 57.9281 | 13.0971 | 71.3713 | -19.9443 | 30.5209 | -7.9656 | -8.995 |  | 0 |  |  | -16.1103 | -15.3577 | -2.1705 | -2.0993 | 14.38 | 14.23 | -25.8 | -26.3 | 0.3342 | -2.32 | 40.7396 | 30.019 | 29.9032 |  | -29.8 | 0.5 | 0 | -17.7624 | -17.8041 | -124.0447 | -37.0457 | -267.5863 | -21.6699 | -52.3593 | 97.9197 | 68.4568 | 113.2576 | 91.7939 | 30.423 | 16.1045 | 14.7405 | -2.5409 | 185.5154 | -198.1717 | -14.4254 | 20.2912 | -1.9202 | -3.267 | -6.8 | -2.321 | -2.32 | 2.48 | -2.64 | -0.7743 | -3.6301 | 5.7725 | 0.1785 | 1.1 | -0.085 | -0.821 |  |  | 4.0149 | 4.4062 | 4.1327 |  | 14.1 | 4.7613 | 0.68 |  | -11.7195 | -10.9213 | -15.2326 | -8.6962 | 6.9411 | -11.5837 | 3.6727 | -7.9 | -7.9 | 67.0193 | -135.6548
15/02/2026 | 17:00 | 0 | 2.9677 | -8.1715 | 3.9415 | 10.4507 |  | 7.834 |  | 14.351 | 5.6268 | 5.3144 | -11.1 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.6007 | 0.585 | 5.0611 | 4.8943 | 8.9132 | 4.283 | 0.0644 | 2.0831 |  | -0.7351 | -0.803 | -0.8 | 3.177 |  |  | -0.457 | 0.223 |  | -16.17 | -10 | -9.96 | -10.11 | 5.407 | 3.5793 | 16.2975 | 18.3326 | -17.9652 | -12.7941 |  | 11.2347 | 14.2162 | -20.6132 | -18.9348 | 35.0266 | 38.7159 | -32.3009 | 20.1674 | -4.8 | -4.9 | -15.6552 | -35.6957 | -1.989 |  | 11.8267 | 3.7358 |  | 0.3571 | -98.117 | 56.3982 | 56.4287 | -72.6406 | -157.5176 |  |  |  | 19.2106 | 8.21 | 8.37 | -2.05 | 4.17 | -13.5255 | -13.1236 | 16.8983 | 14.6498 |  | -9.9749 | -10.0221 | 11.9808 | 15.6998 |  |  | -2.3 | -28.5 | -1.71 | 24.6537 | 24.6859 | 23.6684 | 49.0974 | 48.8681 | -22.7717 | -36.6446 | -19.4146 | 3.9936 | 31.84 | 11.6 | 8.2861 | 7.2296 | 7.5264 |  | -17.667 | -17.3937 | 19.323 |  | -2.7927 | -28.7 | -30.4 | -1.2634 | 7.2992 | 11.2027 | 17.0761 | 7.73 | -6.37 | 10.5555 | -20.9962 | -11.09 | -11.25 | 33.29 | 4.33 | -23.4545 | -11.7 | -25.7213 | -24.1545 |  | 8.7525 | 0.7846 | 1.1119 | -16.259 | -24.6498 | -16.341 | -24.7469 | -8.414 |  | -10.5341 | -9.6124 | 14.4988 | -0.7186 | -1.5788 | -10.756 | -17.2351 | -17.0134 | 4.969 |  | 0 | 0 | 4.8239 | 0.5237 | -14.9974 | -14.896 | 10.5625 | 5.4768 | -20.9662 | 5.5426 | 5.3705 |  | 0 | 2.436 | 0 | 4.8562 | 3.3491 | 4.3539 | 13.1338 | 12.7 | 15.0782 | 28.2002 | 22.8531 | -17.91 | -2.0137 | 0.1742 | 1.09 | -1.89 | -22.5906 |  | 2.895 | 0.752 |  | 37.35 | -33.9743 | -22.9564 | 0.02 | 10.5773 |  | 24.4963 | -5.9082 | -6.4277 | 2.3117 |  |  | -9.3862 | -21.0285 | -0.9956 | -23.4935 | 6.0238 | 6.4398 | 142.4503 | -7.4907 | -12.2959 | -2.6859 | 4.6063 | 6.6222 | 6.6932 | 4 | -13.9793 | -12.3148 | -8.8 | 11.3884 | 69.2339 | 8.2858 | 78.5872 | -10.5968 | 40.5605 | 0 | -5.6765 | 0 | -9.7316 |  |  | -15.94 | -15.3413 | -2.2859 | -2.2956 | 16.33 | 16.35 | -25.6 | -25.3 | 0.4221 | -2.32 | 43.385 | 30.4338 | 30.2981 |  | -29.5 | -0.3 | -0.8 |  |  | -131.7118 | -41.8721 | -266.0061 | -17.6644 | -54.2272 | 100.522 | 66.475 | 117.1632 | 91.6143 | 27.378 | 12.9403 | 13.1426 | -9.5293 | 190.0174 | -196.4859 | -9.4653 | 12.8388 | -1.9666 | -3.196 | -6.96 | -2.251 | -2.258 | 2.48 | -2.48 | -0.5713 | -3.7491 | 5.2171 | -0.029 | 1.2 | -0.925 | -0.975 |  |  | 3.9925 | 3.7643 | 3.6392 |  | 14.1 | 5.2239 | 0.64 |  | -4.5133 | -14.35 | -19.6986 | 0 | 10.4825 | -16.3207 | 5.349 | -7.7 | -8.1 | 88.9381 | -158.3886
15/02/2026 | 17:30 | 0 | 2.9481 | -8.0273 | 4.0179 | 11.4865 |  | 0.2939 |  | 14.1315 | 5.4348 | 5.1048 | -8.88 | -22 | -2.2 | 1.656 |  | 3.4097 | 0.8524 | 5.1578 | 4.8185 | 8.8207 | 4.2693 | 0.0466 | 2.079 |  | -0.5173 | -0.793 | -0.804 | 3.429 |  |  | -0.645 | 0.236 |  | -13.23 | -10 | -11.45 | -11.49 | 4.4428 | 3.3591 | 16.929 | 18.9415 | -17.5496 | -10.1461 |  | 12.2996 | 11.5284 | -19.1864 | -17.6244 | 35.5194 | 35.3133 | -30.9904 | 20.3998 | -5.2 | -5.1 | -18.0602 | -35.8934 | -2.0784 |  | 9.888 | 2.3113 |  | 0.4143 | -106.5706 | 53.9567 | 53.1327 | -65.186 | -159.6389 |  |  |  | 12.3447 | 7.48 | 7.26 | -2.64 | 3.47 | -8.3012 | -8.0332 | 13.5445 | 11.0911 |  | -13.6809 | -13.7018 | 9.6025 | 12.4995 |  |  | -9 | -20 | -1.77 | 22.8126 | 23.0979 | 21.856 | 50.4115 | 50.1414 | -20.9328 | -35.0144 | -18.7366 | 3.3421 | 29.44 | 10.58 | 8.2861 | 7.132 | 7.4785 |  | -14.1737 | -13.9679 | 17.1535 |  | -2.7628 |  | -27.9 | -4.3262 | 6.7381 | 11.045 | 16.5195 | 7.4 | -6.15 | 10.199 | -18.1235 | -11.22 | -11.16 | 34.12 | 2.49 | -20.9091 | -10.0727 | -19.8066 | -19.1455 | 22.1343 | -0.3012 | -6.5552 | -6.4348 | -16.279 | -25.7742 | -16.721 | -32.6387 | -8.8878 |  | -9.4912 | -8.3127 | 14.3499 | -2.5332 | -3.3544 | -11.268 | -14.7311 | -14.4519 | 6.0454 |  | -3.52 | 0 | 4.707 | -1.9869 | -16.4365 | -16.2493 | 11.0248 | 6.3895 | -21.9658 | 6.5449 | 6.2096 |  | 0 | 2.4304 | 0 | 0.6698 | 0 | 17.7504 | 8.4114 | 7.8834 | 26.6879 | 37.7964 | 20.69 | -16.45 | -1.4022 | 0.165 | 0.56 | -0.96 | -19.8941 |  | 4.76 | 0.813 |  | 36.73 | -39.6127 | -28.8769 | 0.23 | 9.8372 |  | 25.3207 | -6.3115 | -6.795 | 2.3163 | 0.0675 |  |  | -20.7112 | -0.1338 | -23.5714 | 5.3473 | 5.2009 | 156.4613 | -7.1368 | -12.2605 | -2.8007 | 5.4394 | 6.6808 | 6.7011 | 5 | -12.4774 | -9.8225 | -7.96 | 9.2504 | 72.2256 | 7.2043 | 80.5955 | -9.4592 | 42.7524 | -4.9524 | -5.9091 | 0 | 0 | 26.5892 | 26.1391 | -16.8135 | -16.2586 | -1.6781 | -2.0245 | 15.36 | 14.98 | -25.5 | -25.6 | 0.4752 | -3.44 | 49.3744 | 29.3571 | 29.148 | -15.7 | -29.9 | 1.3 | 0.8 | -18.0284 | -17.9826 | -127.5392 | -40.1498 | -265.6726 | -16.7191 | -52.6649 | 101.023 | 68.313 | 119.3564 | 96.1375 | 32.3399 | 12.4125 | 14.3317 | -12.4231 | 190.489 | -199.2558 | -9.5901 | 16.5397 | -1.8274 | -3.067 | -7.68 | -2.246 | -2.252 | 2.72 | -1.76 | -1.5403 | -4.5396 | 5.626 | -0.1144 | 1.1 | -1.286 | -1.067 |  |  | 4.896 | 4.1834 | 4.7017 |  | 13.8 | 4.7788 | 0.63 |  | -5.3447 | -13.667 | -20.289 | -1.5991 | 10.0827 | -16.0991 | 5.5621 | -7.2 | -9.1 | 89.1231 | -163.2153
15/02/2026 | 18:00 | 0 | 3.1939 | -8.3073 | 6.5385 | 8.1141 | 0 | 14.9908 |  | 13.5704 | 5.2468 | 4.886 | -6.66 |  |  | 1.656 |  | 3.4311 | 3.0067 | 4.5917 | 4.3568 | 8.1111 | 3.5351 | 0.0219 | 1.4328 |  | -0.3894 | -0.915 | -0.895 | 3.487 |  |  | -0.703 | 0.239 |  | -14.52 |  | -11.21 | -11.3 | 4.004 | 3.4434 | 16.9984 | 19.1362 | -17.5475 | -11.2435 |  | 1.1686 | 1.2992 | -17.6231 | -15.7789 | 26.9157 | 26.7438 | -29.8053 | 21.5784 | -5.1 | -5 | -19.8618 | -35.698 | -2.0726 |  | 10.708 | 1.9591 |  | 0.3575 | -119.3884 | 53.682 | 53.7431 | -60.9088 | -167.2967 |  |  |  | 13.7518 | 9.72 | 6.36 | -9.7 | 4.98 | -9.2388 | -8.837 | 14.536 | 12.5244 |  | -12.7965 | -12.7916 | 10.7815 | 12.9874 |  |  | -9.7 | -20.8 | -1.66 | 22.7867 | 22.6611 | 21.5558 | 50.6899 | 50.9633 | -22.4349 | -34.8672 | -20.6349 | 3.5856 | 29.35 | 10.34 | 7.9736 | 6.839 | 7.338 |  | -15.2888 | -15.0178 | 17.1878 |  | -2.7591 |  |  | -3.6389 | 6.1771 | 9.941 | 15.7773 | 6.7 | -5.71 | 9.424 | -17.906 | -10.39 | -10.55 | 30.95 | 2.2 | -19.8909 | -10.0545 | -21.1945 | -20.5727 | 18.9328 | -3.075 | -9.3133 | -9.2331 | -18.9327 | -28.4992 | -17.07 | -37.756 | -4.1274 |  | -8.8013 | -7.8703 | 15.7588 | -3.9065 | -4.2214 | -15.364 | -14.0442 | -13.6545 | 8.6141 |  | 0 | 0 | 4.7193 | -4.1904 | -15.5033 | -15.2265 | 11.4192 | 9.5861 | -23.8921 | 6.0073 | 5.7338 |  | 2.6225 | 0 | 0 | 1.0047 | 1.0047 | 14.7362 | 9.2036 | 9.1148 | 24.4894 | 35.8671 | 19.4302 | -16.12 | -1.9075 | 0.1907 | 1.44 | -1.47 | -20.0146 |  | 6.454 | 0.811 |  | 38.03 | -38.3907 | -28.4333 | -0.01 | 11.1535 |  | 25.4275 | -6.1919 | -6.6696 | 2.3842 |  |  | -8.649 | -19.9917 | 1.0482 | -23.5333 | 5.2899 | 6.6109 | 152.8001 | -7.2176 | -12.2097 | -2.8467 | 5.2052 | 6.6662 | 6.6932 |  | -8.2416 | -7.1893 | -7.12 | 10.8703 | 75.8891 | 8.5755 | 82.9844 | -3.0844 | 47.322 | -7.8581 | -9.0889 | 0 | 0 |  |  | -15.0227 | -14.1328 | -1.077 | -0.9442 | 14.79 | 14.82 | -24.8 | -25.4 | 0.3342 | -6.08 | 47.1904 | 29.5991 | 29.9767 | -16.9 | -30.8 | 0 | -0.6 | -17.8089 | -17.7047 | -118.3039 | -43.72 | -262.3229 | -13.5389 | -47.9243 | 104.9991 | 61.9413 | 114.3641 | 98.5719 | 39.5911 | 15.5439 | 14.4077 | -8.7465 | 196.5951 |  | -0.1289 | 7.7254 | -1.8274 | -4.436 | -8.16 | -2.269 | -2.275 | 3.44 | -1.36 | -1.967 | -4.6555 | 5.5375 | -0.4959 | 2.7 | 0.261 | 1.64 |  |  | 4.9258 | 4.3241 | 4.6836 |  | 15 | 4.2155 | 0.54 |  | -5.8021 | -13.662 | -18.7638 | -2.8364 | 9.4612 | -14.6927 | 4.5218 | -8.6 | -7.8 | 96.4704 | -172.1939
15/02/2026 | 18:30 | 0 | 3.4644 | -8.588 | 5.705 | 5.6104 |  | 10.6103 |  | 14.4206 | 5.5778 | 5.2964 | -8.88 | -22 | 0 | 0.828 | -13.2 | 3.7673 | -0.9809 | 5.5986 | 5.6463 | 9.874 | 4.1917 | 0.0839 | 2.0407 |  | -0.5062 | -0.442 | -0.45 | 3.105 |  | -8.8 | -1.183 | 0.245 |  | -12.69 |  | -10.67 | -10.64 | 3.7317 | 3.3663 | 17.5008 | 19.4573 | -18.4795 | -10.0006 |  | 10.3378 | 10.8764 | -21.0329 | -18.5538 | 36.4486 | 42.6118 | -31.5668 | 19.8306 | -4.6 | -4.6 | -15.9264 | -35.452 | -1.9285 |  | 9.5929 | 2.2334 |  | 0.3461 | -96.4079 | 50.1419 | 50.3555 | -68.6323 | -156.0672 |  |  |  | 12.674 | 9.31 | 6.95 | -9.64 | 2.02 | -12.5878 | -12.5878 | 17.8479 | 15.4444 |  | -8.4106 | -8.5204 | 10.0877 | 14.2728 |  |  | -6.2 | -24.8 | -1.68 | 25.5293 | 25.4336 | 24.0595 | 47.5809 | 47.8812 | -21.6629 | -32.4817 | -19.6467 | 3.283 | 28.19 | 9.88 | 8.4424 | 7.2296 | 7.8235 |  | -16.1402 | -16.1283 | 16.1788 |  | -2.9549 | -26.3 |  | -4.1797 | 6.1771 | 9.941 | 15.7773 | 6.76 | -5.25 | 7.781 | -17.6835 | -8.52 | -8.59 | 28.87 | 2.2 | -18.0909 | -9.0364 | -24.9548 | -24.2636 | 18.725 | -3.3652 | -9.9703 | -10.1166 | -22.2704 | -28.8209 | -13.017 | -29.4243 | -0.5767 |  | -8.9765 | -7.9867 | 15.3862 | -4.2877 | -5.2369 | -12.804 | -15.2443 | -15.0434 | 7.975 |  | -3.7 | -0.1 | 7.4614 | -4.2965 | -15.5761 | -15.4625 | 10.5449 | 9.8333 | -24.111 | 6.021 | 5.7823 |  | -4.837 | -4.5941 | -5.2954 | 5.0237 | 4.5213 | 19.4249 | 13.2922 | 13.0973 | 30.1607 | 39.8209 | 20.6998 | -15.17 | -1.5193 | 0.2007 | 0.71 | -1.23 | -20.1236 |  | 7.325 | 0.76 |  | 36.58 | -41.3983 | -33.0047 | -0.06 | 10.3023 |  | 24.4645 | -6.6458 | -7.1856 | 2.6833 | 0.0368 |  | -8.1484 | -20.6846 | 0.5709 | -22.0421 | 5.3903 | 5.3648 | 160.5481 | -6.0007 | -10.5364 | -4.1016 | 5.8542 | 7.362 | 7.4842 | 5 | -5.6588 | -4.4625 | -4.61 | 8.1727 | 68.1349 | 17.1684 | 84.0377 | 0 | 49.7526 | -8.5314 | -9.7554 | 0 | 0 |  |  | -15.0282 | -14.1877 | -1.2883 | -1.4714 | 14.84 | 14.75 | -26.7 | -26.6 | 0.3525 | -5.04 | 52.9553 | 27.9654 | 28.0837 | -16.1 | -31.2 | -0.7 | -1.6 | -17.5624 | -17.4839 | -110.1039 | -41.3184 | -264.7425 | -13.8553 | -46.0903 | 109.2543 | 55.4713 | 118.2798 | 103.8199 | 46.4973 | 15.0703 | 16.0104 | -5.725 | 207.2189 | -200.3178 | 9.0859 | 2.3015 | -1.8494 | -4.254 | -9.12 | -2.394 | -2.402 | 4.48 | -0.8 | -3.1788 | -5.1255 | 5.977 | -0.4959 | 2 | -1.651 | -1.025 | 2.2388 | 2.7986 | 4.7841 | 4.4274 | 3.8266 |  | 14.9 | 3.8649 | 0.52 |  | -6.3646 | -12.2145 | -18.8896 | -4.6003 | 7.986 | -14.3675 | 5.9748 | -8.7 | -7.9 | 93.1507 | -167.8618
15/02/2026 | 19:00 | 0 | 3.8332 | -9.1149 | 4.7889 | 4.4087 |  | 7.9993 |  | 17.1644 | 7.0168 | 6.6826 | -8.88 | -24.2 | 0 | 1.656 | -13.2 | 3.6885 | -3.2666 | 7.2819 | 7.1711 | 12.7363 | 4.2307 | 0.1242 | 2.0544 |  | -0.5267 | -0.305 | -0.286 | 3.027 |  | -6.6 | -1.362 | 0.26 |  | -10.69 |  | -11.1 | -11.18 | 4.4331 | 3.2099 | 20.2322 | 22.2908 | -17.0455 | -8.3241 |  | 0.029 | 0.1865 | -16.9958 | -14.565 | 23.1485 | 23.8058 | -17.0995 | 19.2275 | -6 | -6 | -16.5583 | -34.959 | -1.9066 |  | 12.5277 | 2.706 | 2.1918 | 1.4968 | -87.8017 | 51.912 | 51.973 | -71.0521 | -135.4763 |  |  |  | 19.9391 | 10.84 | 9.04 | -6.56 | 5.04 | -14.4632 | -14.5971 | 19.4179 | 17.033 |  | -9.3722 | -9.4442 | 11.7871 | 13.089 |  |  | 0.4 | -22.3 | -1.81 | 29.1886 | 29.6397 | 28.1989 | 43.8657 | 44.025 | -23.2635 | -30.2123 | -21.7103 | 3.6358 | 30.2 | 10.87 | 9.0674 | 7.9132 | 8.4101 |  | -14.2294 | -14.243 | 12.0292 |  | -3.202 | -31.1 | -30.4 | -4.1394 | 7.2992 | 12.3067 | 17.0761 | 7.7 | -6.21 | 8.959 | -14.8308 | -8 | -8.02 | 30.3 | 4.19 | -15.3455 | -8.2091 | -25.2482 | -24.9182 | 28.0266 | 5.0083 | -2.7849 | -2.7647 | -18.9383 | -29.2842 | -15.913 | -23.3438 | -16.4544 |  | -8.8504 | -7.6788 | 16.7242 | -5.955 | -6.001 | -12.804 | -15.9287 | -15.4344 | 10.7576 |  | -2.86 | -0.1 | 7.6267 | -8.4101 | -14.3247 | -14.2347 | 9.0778 | 10.9952 | -24.9399 | 5.6514 | 5.4791 |  | 0 | 0 | 0 | 7.3681 | 6.8657 | 10.0474 | 13.0673 | 13.4282 | 22.3415 | 33.7548 | 23.107 | -16.78 | -1.0085 | 0.2273 | 0.83 | -1.08 | -23.4701 |  | 7.012 | 0.359 | 1.3623 | 34.54 | -37.9346 | -28.0551 | -0.21 | 8.6707 |  | 24.9593 | -7.1969 | -7.7065 | 3.0126 |  |  | -7.5076 | -22.0853 | -0.3959 | -20.1386 | 3.9846 | 5.6196 | 171.7657 | -4.7541 | -8.4331 | -4.6717 | 6.157 | 7.9342 | 8.1655 | 5.2133 | -7.9839 | -7.0619 | -2.51 | 5.4377 | 59.2225 | 19.1195 | 76.9007 | 0 | 49.7315 | -8.7253 | -8.6453 | 0 | 0 | 33.7815 | 32.7538 | -15.5445 | -14.9512 | -1.9588 | -2.0696 | 15.27 | 15.26 | -28 | -27.9 | 0.2115 | -3.2 | 58.103 | 26.0235 | 26.1342 | -16.1 | -32 | 0.1 | -0.4 | -17.7716 | -17.8613 | -110.3163 | -27.7671 | -267.6469 | -18.6762 | -44.3335 | 109.324 | 50.5302 | 119.0637 | 100.8812 | 46.6796 | 14.8938 | 13.1086 | -9.2671 | 210.2893 | -203.5045 | 5.0419 | 3.6307 | -1.4051 | -4.36 | -8.96 | -2.39 | -2.394 | 4.88 | -2.72 | -2.2679 | -3.6027 | 6.154 | -0.2609 | 0.1 | -3.219 | -4.61 | 2.4601 |  | 2.9387 | 3.8963 | 3.8456 |  | 15.5 | 4.2085 | 0.51 |  | -5.0758 | -13.4753 | -20.069 | -3.7038 | 8.3522 | -15.0894 | 5.8813 | -9 | -7.9 | 74.965 | -151.7491
15/02/2026 | 19:30 | 0 | 4.0446 | -9.3556 | 3.8369 | 4.1721 |  | 7.6498 |  | 18.9209 | 7.6078 | 7.5043 | -11.1 | -22 | -2.2 | 2.484 | -11 | 3.2092 | -4.6441 | 6.9334 | 6.9158 | 12.3407 | 3.0092 | 0.1191 | 2.0242 |  | -0.6154 | -0.042 | 0 | 3.193 |  | -6.6 | -1.43 | 0.264 |  | -10.36 |  | -9.84 | -10 | 5.8544 | 3.1245 | 21.226 | 23.2363 | -18.0935 | -8.1276 |  | 12.6532 | 13.4025 | -18.3127 | -15.0202 | 22.9973 | 28.1743 | -17.5751 | 15.328 | -3.3 | -3.3 | -13.1511 | -34.5636 | -1.8171 |  | 12.73 | 2.7764 | 2.0789 | 1.4414 | -68.2394 | 48.5244 | 48.5549 | -75.5148 | -125.0149 |  |  |  | 18.9312 | 10.57 | 9.13 | -6.41 | 3.91 | -13.2576 | -13.6594 | 18.9103 | 16.714 |  | -10.4465 | -10.3332 | 13.249 | 12.563 |  |  | 2.1 | -22.2 | -1.79 | 27.7295 | 28.4835 | 26.6444 | 42.0162 | 42.3843 | -22.8612 | -28.4195 | -21.1808 | 3.7651 | 31.81 | 11.39 | 9.0674 | 8.0109 | 8.5392 |  | -14.2379 | -14.0717 | 12.2281 |  | -3.4059 | -28.8 |  | -4.1565 | 6.9251 | 12.9375 | 16.705 | 7.54 | -6.96 | 8.928 | -13.5033 | -8.03 | -8.05 | 31.74 | 4.37 | -12.6727 | -7.0909 | -24.0054 | -22.8636 | 30.8745 | 6.8355 | -1.4394 | -0.8078 | -19.8159 | -29.5108 | -14.965 | -19.179 | -22.474 |  | -8.729 | -7.7769 | 16.1224 | -4.9871 | -5.1043 | -15.876 | -16.0684 | -15.8789 | 10.7396 |  | -1.75 | 0 | 7.3316 | -5.8725 | -15.368 | -15.1948 | 10.1491 | 10.765 | -24.4896 | 5.7897 | 5.533 |  | 3.944 | 4.1694 | 3.3525 | 6.1959 | 5.861 | 9.545 | 12.2415 | 12.2635 | 19.8959 | 32.1095 | 21.8033 | -16.81 | -1.6072 | 0.263 | 0.23 | -0.38 | -23.1712 |  | 6.802 | 0.686 | 3.3584 | 36.07 | -37.5871 | -27.6721 | -0.41 | 11.3052 |  | 25.437 | -7.5546 | -8.07 | 3.0919 |  |  | -7.3366 | -20.7829 | 0.3041 | -20.0396 | 5.7723 | 5.5664 | 174.0575 | -4.0109 | -10.2668 | -5.3175 | 4.7053 | 8.3004 | 8.4424 | 4.3153 | -9.0782 | -8.5337 | -2.51 | 3.2908 | 59.2644 | 23.8862 | 70.6129 | -6.3049 | 46.1076 | -8.2684 | -8.3508 | 0 | 0 |  |  | -17.2255 | -16.8299 | -2.3845 | -2.2842 | 15.29 | 15.39 | -24.9 | -23.6 | 0.2646 | -3.68 | 61.4005 | 13.3067 | 13.2099 | -15.7 | -29.9 | 0.9 | 0.4 | -18.0856 |  | -115.715 | -24.9254 | -268.869 | -23.8168 | -47.6327 | 100.8577 | 67.3589 | 130.7098 | 91.4604 | 32.4614 | 12.6529 | 13.3499 | -19.4204 | 198.0164 | -198.6951 | 1.7298 | 8.9104 | -1.8738 | -4.317 | -7.92 | -2.381 | -2.383 | 3.68 | -2.24 | -2.3764 | -4.3046 | 4.9821 | -0.5539 | 1.5 | -0.035 | 1.044 |  |  | 3.8021 | 3.0938 | 3.5675 |  | 13.3 | 5.0923 | 0.62 |  | -5.8172 | -12.2729 | -19.7863 | -3.8203 | 8.0872 | -15.9325 | 6.8849 | -7.3 | -10.3 | 68.4027 | -137.6206
15/02/2026 | 20:00 | 0 | 3.9276 | -9.1426 | 4.1949 | 4.8885 |  | 8.7155 |  | 18.1881 | 7.5428 | 7.1049 | -13.32 |  |  | 2.484 | -11 | 3.3134 | -4.64 | 6.8363 | 6.7473 | 11.8364 | 2.7548 | 0.036 | 1.9253 |  | -0.591 | -0.188 | -0.157 | 3.147 |  | -8.8 | -1.336 | 0.262 |  | -10.1 |  | -10.37 | -10.42 | 6.3937 | 3.2526 | 20.8016 | 22.8145 | -18.1177 | -9.8691 |  | 13.1098 | 13.0506 | -18.8984 | -16.9598 | 29.9172 | 30.3618 | -16.28 | 4.3792 | -1.5 | -1.4 | -10.003 | -35.1333 | -2.0081 |  | 15.0494 | 2.9846 | 2.0485 | 1.5599 | -67.5985 | 47.853 | 48.0056 | -76.5192 | -124.9191 |  |  |  |  | 10.4 | 9.06 | -6.61 | 3.39 | -12.3199 | -12.0519 | 17.321 | 15.1878 |  | -11.3272 | -11.246 | 14.6429 | 11.8006 |  |  | 0.9 | -20.9 | -1.8 | 28.5868 | 28.3214 | 26.8118 | 42.2662 | 42.5547 | -25.0036 | -26.6872 | -23.5422 | 3.6391 | 32.37 | 11.49 | 8.9111 | 7.8156 | 8.5083 |  | -13.4745 | -13.4165 | 12.779 |  | -3.2624 |  |  | -4.3628 | 6.9251 | 13.0953 | 16.705 | 7.49 | -7.04 | 8.649 | -14.2583 | -8.09 | -8.25 | 31.09 | 3.77 | -15.0182 | -7.4909 | -22.8542 | -21.9091 | 31.1288 | 7.5064 | -0.9056 | -0.1937 | -20.3244 | -28.7219 | -15.084 | -18.2427 | -24.1177 |  | -8.8566 | -7.7068 | 16.18 | -4.4489 | -4.8718 | -12.804 | -15.3414 | -15.0304 | 8.7745 |  | -3.45 | 0 | 7.2839 | -4.1205 | -16.3234 | -16.1077 | 10.6666 | 10.0221 | -24.0464 | 5.852 | 5.4868 |  | 4.0119 | 4.3216 | 3.6616 | 5.5261 | 5.0237 | 9.8799 | 10.7525 | 10.7301 | 20.324 |  | 21.7984 | -16.31 | -0.3914 | 0.2621 | 0.13 | 0.65 | -23.0034 |  | 6.813 | 0.72 |  | 37.02 | -37.9575 | -28.194 | 0.2 | 11.882 |  | 25.3594 | -7.8506 | -8.287 | 3.0884 |  |  |  | -21.1854 | -0.0319 | -20.3406 | 5.6003 | 6.3113 | 176.0844 | -3.9381 | -9.7971 | -5.2381 | 4.8751 | 8.2345 | 8.3316 | 4 | -10.3154 | -8.7132 | -3.77 | 5.066 | 60.7908 | 19.9069 | 68.9156 | -7.4096 | 43.5272 | -7.9436 | -8.4156 | 0 | 0 | 27.0317 |  | -17.2309 | -16.6377 | -3.015 | -3.112 | 14.67 | 14.72 | -20.8 | -20.8 | 0.2994 | -4.08 | 54.753 | 11.4064 | 11.2997 | -16.1 | -22.2 | 0.9 | 0.4 | -17.8579 |  | -117.3166 | -24.1324 | -267.2 | -24.4462 | -47.6877 | 97.2361 | 70.2827 | 133.3354 | 88.4079 | 26.4385 | 13.9258 | 12.539 | -22.7244 | 188.1259 | -199.4437 | -6.7759 | 16.9842 | -1.7102 |  | -5.92 | -2.358 | -2.362 | 1.44 | 0.24 | -1.9927 | -6.2974 | 2.1683 | 5.626 | 0.2 | -0.277 | 0.001 |  |  | 5.1212 | 4.0784 | 3.5041 |  | 6.4 | 9.8485 | 0.61 |  | -5.7801 | -12.3823 | -19.4089 | -3.0849 | 8.6165 | -16.0866 | 6.8075 | 0.2 | -15.9 | 69.2107 | -140.7825
15/02/2026 | 20:30 | 0 | 3.6236 | -8.7004 | 4.8113 | 5.1209 |  | 9.2069 |  | 17.7988 | 7.2768 | 6.9844 | -11.1 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.5578 | -4.2013 | 6.5107 | 6.6851 | 11.5071 | 2.8819 | 0.0546 | 1.9916 |  | -0.9421 | -0.16 | -0.129 | 3.488 |  | -6.6 | -1.076 | 0.275 |  | -10.56 |  | -10.05 | -10.16 | 7.5829 | 3.406 | 20.4021 | 22.0786 | -19.0138 | -10.1907 |  | 11.4044 | 13.7962 | -18.4919 | -17.1853 | 27.297 | 36.1185 | -18.1968 | 5.3168 | -1.8 | -1.8 | -10.3419 | -35.1552 | -1.9875 |  | 14.3609 | 2.9005 | 2.0112 | 1.3212 | -69.4601 | 48.5549 | 48.5244 | -75.2284 | -126.2694 |  |  |  |  | 10.45 | 8.93 | -6.84 | 3.38 | -12.3199 | -12.0519 | 17.5847 | 15.1768 |  | -10.2597 | -10.3304 | 14.7008 | 11.6575 |  |  | -0.4 | -19.8 | -1.72 | 28.3682 | 27.9043 | 26.8317 | 42.399 | 42.7777 | -24.0541 | -27.4773 | -22.8198 | 3.7953 | 30.38 | 10.83 | 8.7549 | 7.6202 | 8.1007 |  | -13.1421 | -12.9767 | 11.3011 |  | -3.1551 |  |  | -4.3396 | 6.5511 | 13.0953 | 15.9628 | 6.94 | -7.13 | 9.052 | -12.8707 | -8.14 | -8.27 | 30.37 | 4.5 | -13.4 | -6.7909 | -21.9019 | -20.9364 | 30.4393 | 6.6406 | -1.379 | -1.0034 | -19.7601 | -27.9279 | -14.751 | -19.7382 | -24.958 |  | -8.7227 | -7.6433 | 15.868 | -4.3501 | -4.3105 | -12.292 | -15.268 | -14.8618 | 8.3706 |  | -3.97 | 0 | 7.2915 | -3.8676 | -16.6788 | -16.4487 | 10.6258 | 9.2221 | -24.3671 | 5.9589 | 5.6433 |  | 4.3052 | 4.5304 | 3.169 | 4.6888 | 4.1864 | 10.7172 | 10.6134 | 10.4682 | 21.319 | 34.0466 | 23.7858 | -15.32 | -1.0121 | 0.2364 | 0.5 | -2.12 | -23.4054 |  | 6.947 | 0.707 | 3.3914 | 37.25 | -39.6967 | -28.885 | 0.5 | 12.8537 |  | 25.6581 | -7.6245 | -8.2163 | 3.0933 |  |  | -7.979 | -20.7762 | 0.6196 | -20.9149 | 5.5313 | 5.3626 | 176.1174 | -4.1932 | -10.3835 | -5.0761 | 3.5941 | 8.1393 | 8.2604 | 3 | -11.9066 | -10.5279 | -2.93 | 6.2885 | 64.5432 | 19.7915 | 68.0903 | -6.8617 | 44.0733 | -7.556 | -7.2043 | 0 | -11.345 |  | 25.9264 | -17.2309 | -16.3465 | -3.3889 | -3.2766 | 14.3 | 14.09 | -20.6 | -21.1 | 0.2829 | -4.24 | 57.5619 | 12.7661 | 12.6537 | -16.5 | -21.8 | 1.1 | 0.4 |  |  | -112.523 | -25.4289 | -269.2476 | -24.9171 | -47.5978 | 96.901 | 69.1689 | 133.1921 | 86.6169 | 27.8077 | 11.6062 | 13.0562 | -17.6475 | 187.3563 | -196.1525 | -8.2083 | 18.3759 | -2.0154 |  | -5.52 | -2.333 | -2.337 | 0.8 | 0 | -1.5031 | -6.5019 | 2.2293 | 5.684 | -0.3 | -1.537 | -0.498 |  |  | 5.1544 | 3.8924 | 3.438 |  | 5.9 | 10.3944 | 0.49 |  | -4.007 | -12.8609 | -20.2211 | -2.4597 | 9.1421 | -16.1049 | 6.7743 | 0 | -15.7 | 69.9744 | -142.6877
15/02/2026 | 21:00 | 0 | 3.4221 | -8.4757 | 5.7403 | 4.2659 |  | 7.5096 |  | 17.604 | 7.0558 | 6.8127 | -11.1 |  | -2.2 | 2.484 | -11 | 3.7194 | -3.1656 | 6.1968 | 6.1018 | 10.6894 | 3.0255 | 0.0749 | 1.9508 |  | -0.9733 | -0.267 | -0.235 | 3.263 |  | -8.8 | -0.882 | 0.259 |  | -11.98 | -10 | -10.47 | -10.51 | 7.05 | 3.6979 | 19.8625 | 21.8081 | -17.6499 | -10.8074 |  | 1.046 | 1.2523 | -17.0463 | -14.7755 | 24.6988 | 26.0766 | -18.6832 | 5.6697 | -3 | -3 | -14.0168 | -35.5406 | -2.03 |  | 15.1022 | 3.2066 | 2.1738 | 1.5005 | -85.5434 | 50.5386 | 50.5692 | -70.8338 | -137.0577 |  |  |  | 17.9333 | 10.32 | 8.83 | -7.27 | 3.53 | -10.3105 | -10.1765 | 15.9809 | 13.6182 |  | -12.8746 | -12.5385 | 15.1353 | 11.1725 |  |  | -3.1 | -17.9 | -1.77 | 26.3308 | 26.3284 | 24.7071 | 44.6163 | 44.623 | -24.4057 | -29.0193 | -22.3453 | 3.8599 | 30.02 | 10.73 | 8.4424 | 7.2296 | 8.1945 |  | -12.4455 | -12.4073 | 12.7896 |  | -3.2103 |  |  | -4.3787 | 5.8031 | 12.7798 | 15.2206 | 6.33 | -6.99 | 9.0365 | -13.8583 | -8.17 | -8.29 | 30.41 | 3.78 | -14.6545 | -7.3273 | -20.5018 | -19.9091 | 28.0548 | 4.4617 | -3.0254 | -2.713 | -20.2056 | -27.2201 | -14.329 | -25.8219 | -23.9272 |  | -8.4502 | -7.566 | 16.3062 | -4.754 | -4.754 | -12.292 | -14.4101 | -14.1723 | 7.4133 |  | -3.12 | 0 | 7.2818 | -4.3396 | -16.6376 | -16.6232 | 11.0757 | 8.1655 | -24.6231 | 5.9426 | 5.6601 |  | 4.148 | 4.3692 | 3.6761 | 3.0142 | 2.5118 | 11.5545 | 9.3105 | 9.2549 | 22.7279 | 36.1304 | 25.9782 | -13.8 | 0.1012 | 0.2181 | 0.36 | -1.64 | -25.0911 |  | 6.913 | 0.689 |  | 37.16 | -40.4601 | -29.8254 | 0.55 | 13.1677 |  | 25.7907 | -7.4368 | -7.8156 | 3.0199 |  |  | -8.7994 | -20.3976 | 0.7873 | -21.753 | 6.9053 | 6.883 | 168.4152 | -4.6344 | -10.667 | -4.5754 | 3.884 | 8.0074 | 8.1339 | 3.2065 | -12.3909 | -11.471 | -6.29 | 8.0695 | 69.6832 | 13.5284 | 67.0782 | -7.9532 | 42.9383 | -6.6741 | -6.7774 | 0 | 0 |  |  | -17.3408 | -17.0497 | -3.5435 | -3.2442 | 12.3 | 12.22 | -20.3 | -20.3 | 0.3342 | -4.8 | 50.0569 | 14.8799 | 14.9738 | -16.9 | -22.2 | 1.2 | 0.4 | -18.0549 | -18.0813 | -111.1307 | -26.5211 | -265.9226 | -23.736 | -46.8265 | 89.9188 | 76.0467 | 130.1063 | 82.9106 | 20.731 | 9.3909 | 11.9703 | -22.779 | 183.0151 | -194.5273 | -11.0862 | 19.7456 | -1.9446 |  | -5.36 | -2.297 | -2.301 | 0.48 | 0 | -1.4262 | -6.2974 | 1.6434 | 5.861 | 0 | -0.275 | -0.056 |  |  | 3.5752 | 3.7747 | 4.0161 |  | 6.1 | 10.2846 | 0.48 |  | -4.7234 | -13.0855 | -20.9054 | -1.7581 | 9.4125 | -16.815 | 6.2681 | 0.7 | -16.1 | 73.7869 | -145.7445
15/02/2026 | 21:30 | 0 | 3.379 | -8.4325 | 5.7449 | 4.4776 |  | 7.9017 |  | 16.6947 | 6.4958 | 6.2691 | 2.22 | -19.8 |  | 1.656 | -11 | 3.6406 | -3.5216 | 5.6958 | 5.5581 | 9.7726 | 2.9148 | 0.0607 | 2.0183 |  | -0.986 | 0.471 | 0.509 | 3.337 |  | -11 | -0.792 | 0.255 |  | -9.03 |  | -9.25 | -9.08 | 6.6253 | 3.8868 | 19.177 | 21.1677 | -21.9 | -8.8111 |  | 11.7718 | 15.6277 | -20.1295 | -19.3313 | 27.9972 | 29.064 | -11.6739 | 4.6844 | -1.3 | -1.2 | -10.2823 | -34.8684 | -1.7073 |  | 15.0048 | 3.0342 | 1.9137 | 1.3276 | -57.0696 | 47.1206 | 47.09 | -73.6829 | -123.5773 |  |  |  | 17.9432 | 10.35 | 7.35 | -7.4 | 6.8 | -13.5255 | -13.3915 | 19.7681 | 17.3801 |  | -8.8593 | -8.8885 | 15.2342 | 14.0882 |  |  | 0.1 | -26 | -1.73 | 29.1647 | 29.4921 | 27.7546 | 43.2243 | 43.1496 | -23.9452 | -27.5978 | -22.571 | 3.7646 | 29.41 | 10.33 | 8.2861 | 7.132 | 7.9786 |  | -15.9141 | -16.145 | 17.9675 |  | -3.1763 |  | -28 | -4.5251 | 5.0551 | 11.2027 | 14.2929 | 5.6 | -5.87 | 8.37 | -17.326 | -8.29 | -8.38 | 29.26 | 3.49 | -16.8182 | -8.6636 | -25.5357 | -23.9818 | 26.5947 | 3.9659 | -4.8865 | -4.5542 | -22.8009 | -29.0017 | -14.635 | -19.5639 | -16.159 |  | -8.1628 | -7.5317 | 19.8741 | -7.5198 | -7.0829 | -12.804 | -16.8256 | -16.5734 | 10.2691 |  | -2.98 | 0.1 | 7.0315 | -9.1437 | -15.2263 | -15.0067 | 9.2121 | 11.3489 | -28.4357 | 5.4095 | 5.1124 |  | 4.7969 | 4.9237 | 3.9002 | 6.0284 | 5.5261 | 8.0379 | 11.6117 | 11.4033 | 20.8712 | 34.3822 | 23.5074 | -14.74 | -0.7997 | 0.2181 | -0.58 | -0.75 | -24.8474 |  | 6.912 | 0.747 |  | 37.65 | -39.7259 | -29.5502 | 0.66 | 13.081 |  | 26.1049 | -7.2547 | -7.5978 | 2.9517 |  |  | -8.6623 | -18.5991 | 0.604 | -22.7542 | 6.135 | 6.8627 | 176.5192 | -5.081 | -11.6186 | -4.1148 | 3.5025 | 7.6925 | 7.856 | 2.9378 | -7.4316 | -5.8125 | -1.26 | 5.1332 | 64.303 | 26.5844 | 72.6532 | -1.0277 | 49.5522 | -8.2499 | -8.5229 | 0 | 0 |  |  | -15.4511 | -14.9293 | -1.9651 | -1.6442 | 9.08 | 9.11 | -18.9 | -19.1 | 0.3873 | -6.32 | 44.1793 | 17.9862 | 17.7438 | -17.6 | -22.2 | -0.3 | -0.8 | -17.8712 | -17.6904 | -90.2234 | -20.5481 | -269.4403 | -21.4524 | -39.1346 | 109.3472 | 55.6162 | 112.5074 | 100.4612 | 43.5731 | 14.0159 | 12.9669 | -4.7103 | 204.2323 | -201.941 | -0.5378 | 8.5983 | -2.2718 |  | -4.56 | -2.262 | -2.259 | 0.48 | -0.48 | -0.6346 | -5.8274 | 3.0198 | 6.7979 | -1.7 | -0.182 | 1.539 |  |  | 4.8334 | 3.5742 | 3.6927 |  | 7 | 11.1991 | 0.41 |  | -6.6115 | -12.0362 | -18.3954 | -4.3187 | 8.7814 | -15.0819 | 5.677 | -0.1 | -15.1 | 68.46 | -144.817
15/02/2026 | 22:00 | 0 | 2.9695 | -7.8431 | 6.6771 | 4.1581 |  | 7.3254 |  | 15.2302 | 5.9298 | 5.6273 | 2.22 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.6121 | -2.6807 | 5.1056 | 4.9512 | 9.055 | 2.8505 | 0.0747 | 1.9641 |  | -0.5893 | 0.27 | 0.273 | 3.158 |  | -11 | -0.571 | 0.244 |  | -9.24 |  | -9.77 | -9.75 | 6.5869 | 4.0709 | 18.0006 | 19.1374 | -22.116 | -10.9937 |  | 22.1108 | 22.0926 | -22.3919 | -20.4013 | 31.5488 | 33.8454 | -19.9904 | 6.8412 | -3.5 | -3.5 | -11.626 | -35.25 | -1.8213 |  | 15.0112 | 2.7985 | 1.9892 | 1.4098 | -66.6829 | 47.3952 | 47.3952 | -66.7398 | -127.6332 |  |  |  | 16.6958 | 10.32 | 6.86 | -8.14 | 7.23 | -13.5255 | -13.5255 | 19.7591 | 17.0805 |  | -10.3923 | -10.7248 | 14.7928 | 13.8408 |  |  | -3.2 | -25.2 | -1.71 | 27.8036 | 27.2743 | 26.1885 | 44.3017 | 45.3162 | -24.2919 | -28.7296 | -22.7272 | 3.5706 | 28.14 | 9.91 | 7.8174 | 6.7413 | 7.7656 |  | -15.0409 | -15.1793 | 18.8976 |  | -3.0464 |  |  | -4.458 | 3.933 | 10.2564 | 12.4374 | 4.42 | -5.5 | 8.215 | -19.6761 | -8.27 | -8.28 | 27.91 | 2.79 | -17.5818 | -8.7636 | -27.01 | -25.6909 | 22.941 | 0.0491 | -9.4161 | -9.1353 | -23.491 | -29.3914 | -14.692 | -28.2379 | -15.7746 |  | -7.9191 | -7.216 | 20.5133 | -7.7446 | -7.9005 | -9.732 | -17.2091 | -16.969 | 10.0781 |  | -3.41 | 0 | 6.8312 | -8.2283 | -16.6707 | -16.3928 | 10.2509 | 11.9534 | -29.3021 | 5.9633 | 5.7361 |  | 0 | 2.4849 | 0 | 5.1911 | 4.6888 | 11.7219 | 11.4904 | 11.0616 | 23.5291 | 36.0395 | 22.8092 | -14.27 | -0.201 | 0.2181 | -0.27 | -0.01 | -24.5835 |  | 7.1 | 0.744 |  | 37.94 | -41.4978 | -31.5284 | 1.22 | 13.2036 |  | 25.0409 | -7.5133 | -8.0801 | 2.7741 |  |  | -8.7798 | -19.4014 | 0.4561 | -22.9632 | 6.7942 | 6.4541 | 175.0755 | -5.4788 | -9.4067 | -4.7664 | 3.8266 | 7.4059 | 7.4842 | 3.2193 | -6.1544 | -4.8719 | -0.84 | 4.4126 | 65.1707 | 27.5247 | 71.2473 | 0 | 49.1111 | -8.1272 | -8.3299 | 0 | 0 | 34.7805 | 34.6867 | -16.7311 | -15.8412 | -1.0917 | -1.6773 | 12.45 | 12.52 | -20.3 | -20.1 | 0.3708 | -6.08 | 43.1248 | 16.0556 | 15.95 | -17.8 | -21.4 | 0.5 | 0 |  | -17.9021 | -78.2618 | -13.9318 | -272.3285 | -23.5669 | -35.585 | 107.8774 | 57.8386 | 115.5476 | 100.6246 | 39.3739 | 16.8409 | 15.1204 | -8.4722 | 197.6703 | -203.3602 | -5.3407 | 11.4822 | -1.8494 |  | -4.72 | -2.211 | -2.219 | 0.24 | -0.08 | -1.4802 | -5.742 | 3.7217 | 6.7704 | -2.7 | -0.591 | -0.3 |  |  | 4.6322 | 3.8695 | 4.1264 |  | 6.5 | 10.7968 | 0.34 |  | -7.2222 | -13.4171 | -18.7661 | -4.5461 | 9.2681 | -14.8544 | 4.4101 | -0.2 | -14.4 | 74.0877 | -155.8461
15/02/2026 | 22:30 | 0 | 2.5301 | -7.2947 | 7.26 | 4.3369 |  | 7.7862 |  | 13.7323 | 5.1568 | 4.8632 | 4.44 | -19.8 | -4.4 | 1.656 | -11 | 3.3538 | 0.1244 | 3.8056 | 3.564 | 6.8313 | 2.4236 | -1.1369 | 2.1176 |  | -0.5942 | 0.083 | 0.117 | 3.112 |  | -13.2 | -0.255 | 0.234 |  | -9.63 |  | -10.68 | -10.79 | 5.6257 | 3.7454 | 16.8239 | 18.9296 | -22.5539 | -6.7598 |  | 0.0926 | 0.336 | -19.5162 | -17.1159 | 23.1722 | 24.0795 | -11.7881 | 14.7112 | -5.2 | -5.2 | -16.6023 | -35.2822 | -1.938 |  | 12.4434 | 2.3418 | 0.4422 | 1.2858 | -88.6257 | 49.4705 | 49.0432 | -55.0284 | -143.254 |  |  |  | 15.6479 | 10.02 | 6.94 | -9.46 | 5.89 | -10.3105 | -9.7747 | 17.2529 | 15.3638 |  | -13.539 | -13.83 | 13.1157 | 12.8736 |  |  | -9.6 | -22.5 | -1.84 | 23.4244 | 23.1554 | 21.9565 | 48.5506 | 48.7529 | -23.8732 | -31.5002 | -22.4084 | 3.5217 | 26.91 | 9.23 | 7.0361 | 6.0577 | 7.385 |  | -14.4383 | -14.6207 | 21.0978 |  | -2.8352 | -26.4 |  | -4.4861 | 2.4369 | 8.6792 | 10.582 | 2.92 | -4.53 | 9.2535 | -21.1487 | -7.91 | -7.98 | 26.1 | 2.28 | -19.5818 | -10.0636 | -23.9109 | -23.0364 | 16.931 | -5.5807 | -14.0452 | -13.4925 | -19.9994 | -25.9335 | -13.993 | -39.6254 | -13.7755 |  | -7.4335 | -6.5834 | 19.1441 | -9.8356 | -9.3895 | 3.088 | -15.959 | -15.7219 | 7.184 | 0 | 0 | -0.5 | 6.4827 | -10.9585 | -16.8519 | -16.6654 | 10.9147 | 9.0807 | -29.6664 | 6.1672 | 5.8857 |  | 3.0326 | 3.5089 | 0 | 1.6746 | 1.1722 | 16.4107 | 9.3646 | 8.7205 | 25.3961 | 37.9158 | 20.2213 | -14.84 | -1.4168 | 0.2355 | 0.17 | -0.88 | -21.6413 |  | 7.176 | 0.689 |  | 38.01 | -41.7031 | -31.8876 | 0.59 | 12.7842 |  | 24.8337 | -7.0991 | -7.565 | 2.5874 |  |  |  | -18.4626 | 0.3747 | -23.6587 | 7.1222 | 6.4818 | 167.4981 | -6.3914 | -10.0081 | -4.0367 | 4.459 | 6.9298 | 7.0096 | 4 | -7.6219 | -5.9008 | -4.19 | 4.9704 | 69.0961 | 14.2874 | 73.8979 | -3.4961 | 47.9094 |  | -7.698 | 0 | 0 |  |  | -18.9174 | -18.3296 | -1.1308 | -1.2528 | 12.9 | 12.96 | -19.9 | -20.4 | 0.3525 | -6.64 | 52.4123 | 16.0508 | 16.0512 | -18.2 | -20.1 | 3 | 2.5 | -18.1548 | -18.0992 | -81.7236 | -14.9113 | -269.6472 | -19.1806 | -33.6644 | 102.816 | 63.604 | 124.8861 | 101.0169 | 32.4738 | 15.3745 | 15.097 | -14.57 | 193.4273 | -201.9372 | -14.0169 | 20.8693 | -1.6638 |  | -5.2 | -2.256 | -2.246 | 0.4 | -0.16 | -1.4144 | -6.0349 | 3.5752 | 6.9169 | -2.4 | 0.381 | -0.688 | 2.6834 | 3.0786 | 4.425 | 3.9941 | 4.8164 |  | 5.3 | 11.0203 | 0.27 |  | -6.3141 | -13.3982 | -18.8448 | -3.7119 | 9.326 | -14.4907 | 4.5529 | 1.4 | -15.7 | 78.4221 | -162.4062
15/02/2026 | 23:00 | 0 | 2.2666 | -7.0139 | 8.0244 | 3.9428 |  | 7.0406 |  | 12.506 | 4.5899 | 4.2733 | 6.66 | -17.6 | -4.4 | 0.828 | -11 | 3.1254 | 1.3676 | 3.3868 | 3.2587 | 6.1708 | 2.65 | -1.1752 | 2.0432 |  | -0.5823 | -0.005 | 0.012 | 3.222 |  | -15.4 | 0.045 | 0.223 |  | -10.62 |  | -10.68 | -10.65 | 4.9711 | 3.9199 | 15.6034 | 17.607 | -22.7739 | -7.5087 |  | 1.6738 | 2.7519 | -20.2528 | -18.0588 | 25.8967 | 26.6307 | -19.3999 | 15.6594 | -5.7 | -5.8 | -17.4979 | -35.6765 | -2.0898 |  | 11.2925 | 2.1622 | 0 | 0.8693 | -92.8983 | 50.1419 | 50.1114 | -50.7684 | -150.7609 |  |  |  | 14.65 | 9.93 | 6.13 | -10.73 | 5.47 | -8.0332 | -8.0332 | 16.2254 | 14.1256 |  | -16.6633 | -16.8675 | 11.3275 | 10.0002 |  |  | -18.4 | -14.7 | -1.67 | 18.5846 | 19.0668 | 17.3606 | 50.334 | 50.5401 | -23.5771 | -33.92 | -21.9278 | 3.5867 | 25.26 | 8.55 | 6.4111 | 5.3741 | 7.0947 |  | -10.725 | -11.0571 | 15.7622 |  | -2.6746 | -24.1 | -25.4 | -4.4043 | 1.6889 | 8.2061 | 9.4687 | 2 | -5.07 | 9.238 | -16.1209 | -8.24 | -8.13 | 24.29 | 1.33 | -15.9091 | -8.9455 | -20.9536 | -19.8909 | 12.9818 | -7.9437 | -14.6255 | -14.7685 | -19.6735 | -23.3742 | -13.542 | -47.7923 | -12.1302 |  | -7.4691 | -6.7593 | 18.6526 | -9.9027 | -9.8215 | -4.1 | -13.2884 | -12.7827 | 6.3515 | 6.75 | -5.68 | 2.3 | 6.463 | -11.1115 | -16.7173 | -16.5529 | 11.112 | 9.5809 | -24.3101 | 6.1919 | 5.9254 |  | 3.6429 | 3.1276 | 3.2881 | -0.3349 | -0.6698 | 20.5971 | 5.6936 | 5.8641 | 28.7036 | 40.4033 | 19.8306 | -14.45 | -1.4168 | 0.2273 | 0.63 | -0.8 | -19.4116 | 0 | 7.267 | 0.719 |  | 37.9 | -43.6755 | -33.9467 | 0.48 | 11.9529 |  | 24.5349 | -6.6317 | -7.1614 | 2.4228 |  |  | -8.5884 | -18.5108 | 0.4806 | -24.1769 | 5.9694 | 5.5616 | 162.8445 | -7.2967 | -10.3831 | -3.7141 | 4.5053 | 6.5929 | 6.6457 |  | -9.8895 | -7.6924 | -7.12 | 9.7263 | 76.4612 | 8.9196 | 72.9613 | -4.5734 | 46.6178 |  | -6.5476 | 0 | -10.8966 |  |  | -18.011 | -17.4836 | -2.6887 | -2.6284 | 12.43 | 12.53 | -20.7 | -20.8 | 0.3342 | -7.6 | 41.8876 | 18.2837 | 18.0593 | -18.7 | -20.1 | 2.6 | 2.1 | -18.2132 | -18.0663 | -84.707 | -17.7988 | -261.3094 | -14.0423 | -30.3929 | 95.0543 | 72.7609 | 122.3537 | 94.411 | 24.4531 | 16.7744 | 16.3346 | -12.5637 | 181.0234 | -200.4647 | -17.8305 | 24.9847 | -2.0154 |  | -6 | -2.17 | -2.155 | 0.72 | -0.72 | -1.6756 | -5.6535 | 3.7797 | 7.2679 | -2.6 | -0.386 | -0.914 | 2.2235 | 2.5433 | 3.0781 | 3.8286 | 3.2949 |  | 5.5 | 11.1661 | 0.23 |  | -5.4735 | -14.7681 | -19.5452 | -2.1725 | 10.9516 | -16.1562 | 4.5772 | 0.5 | -14.8 | 85.3711 | -169.8086
15/02/2026 | 23:30 | 0 | 1.7979 | -6.5779 | 6.2327 | 3.9665 |  | 7.0306 |  | 11.0909 | 3.9649 | 3.6908 | 4.44 | -19.8 | -2.2 | 0 | -13.2 | 3.2754 | -8.4691 | 3.0181 | 2.8601 | 5.3766 | 2.3157 | -1.4573 | 1.9469 |  | -0.7268 | -0.092 | -0.076 | 3.123 |  | -15.4 | -0.265 | 0.216 |  | -9.34 |  | -12.16 | -12.21 | 5.2567 | 3.7496 | 14.1758 | 16.1203 | -16.1379 | -3.1133 |  | 15.8833 | 15.1454 | -21.7918 | -19.523 | 34.6792 | 38.5141 | -27.3903 | 10.4632 | -4 | -4.1 | -20.3601 | -34.5109 | -1.2988 |  | 2.109 | 1.3849 |  | 1.0423 | -89.053 | 50.8743 | 51.0574 | -58.1941 | -146.2181 |  |  |  | 12.6042 | 10.18 | 6.54 | -10.88 | 5.22 | -10.5784 | -10.0426 | 11.433 | 8.9178 |  | -10.6639 | -10.7685 | 2.2124 | 11.3597 |  |  | -16.8 | -18.7 | -1.73 | 20.8887 | 20.9359 | 19.8804 | 44.1403 | 43.759 | -13.7398 | -36.2451 | -11.7995 | 3.0996 | 27.19 | 9.32 | 5.9424 | 4.7882 | 6.6801 |  | -12.9236 | -12.8262 | 13.1089 |  | -2.522 | -21.6 | -23.1 | -6.0303 | 0.3799 | 10.5718 | 7.7988 | 0.76 | -8.09 | 9.331 | -12.0757 | -7.99 | -8.22 | 23.17 | -0.84 | -13.0182 | -6.4364 | -19.223 | -18.2909 | 12.6799 | -8.6074 | -14.9253 | -14.1993 | -19.2844 | -17.5152 | -12.186 | -38.9045 | -13.1366 |  | -7.6992 | -6.6109 | 10.0651 | -17.4196 | -15.3421 | -1.028 | -14.4968 | -13.9658 | 1.0014 | 0 | -5.45 | -1.1 | 6.2737 | -24.4393 | -16.1052 | -15.9255 | 10.2725 | 6.4489 | -25.1227 | 5.9673 | 5.6911 |  | 2.7133 | 2.67 | 0 | 1.1722 | 1.5071 | 18.9226 | 4.6306 | 4.7467 | 28.3753 | 40.4637 | 20.1334 | -14.97 | -1.2044 | 0.1916 | 0.65 | -0.65 | -21.3165 |  | 7.331 | 0.728 | 3.3326 | 37.69 | -43.1876 | -33.4688 | 0.16 | 11.3567 |  | 24.8076 | -7.2253 | -7.7744 | 2.2304 |  |  | -8.0512 | -16.0703 | -2.3247 | -23.9158 | 5.6593 | 6.2601 | 166.9212 | -7.0248 | -10.0485 | -3.5594 | 4.2997 | 6.3732 | 6.4084 |  | -10.8793 | -8.6189 | -4.61 | 10.1826 | 77.5805 | 9.3373 | 70.3106 | -5.7006 | 45.6481 |  | 0 | 0 | -10.4861 |  |  | -18.0714 | -17.4562 | -2.3439 | -2.4802 | 12.51 | 12.46 | -20.2 | -19.9 | 0.2463 | -8.48 | 39.2763 | 18.3752 | 18.3093 | -18.6 | -19.5 | 1.8 | 1.2 | -18.0108 |  | -83.3791 | -21.2877 | -266.6831 | -14.9663 | -31.6838 | 99.2602 | 75.0284 | 119.5795 | 94.7594 | 24.0847 | 15.2948 | 13.9803 | -6.791 | 183.5303 | -197.9242 | -18.3446 | 25.5808 | -2.0374 |  | -5.92 | -2.133 | -2.128 | 0.8 | -0.4 | -1.4884 | -5.9739 | 3.9567 | 7.8843 | -1.9 | -1.407 | -1.696 | 2.4718 | 2.8378 | 3.5054 | 3.592 | 3.3785 |  | 5.3 | 11.8751 | 0.06 |  | -5.7363 | -14.4635 | -19.0614 | -2.188 | 11.2093 | -16.2266 | 4.8042 | 1.4 | -14.7 | 83.4304 | -169.2632
16/02/2026 | 00:00 | 0 | 1.6681 | -6.4302 | 7.7203 | 3.7754 |  | 6.6465 |  | 10.5514 | 3.6549 | 3.2612 | 4.44 | -17.6 | -4.4 | 0 |  | 3.6924 | -6.9915 | 2.9812 | 2.7342 | 5.1695 | 2.4083 | -1.469 | 2.0028 |  | -0.6345 | -0.331 | -0.316 | 3.376 |  | -17.6 | -0.059 | 0.217 |  | -9.19 |  | -12.61 | -12.64 | 5.5079 | 3.7622 | 13.2469 | 15.0202 | -14.9446 | -2.9056 |  | 1.905 | 2.0152 | -19.8515 | -17.7401 | 26.7064 | 27.4017 | -26.4256 | 12.3024 | -4.6 | -4.5 | -24.1544 | -35.1611 | -1.1962 |  | 1.4444 | 1.3652 |  | 0.8629 | -99.9786 | 50.7523 | 50.7828 | -51.2426 | -161.8911 |  |  |  | 11.5563 | 10.14 | 6.41 | -11.31 | 5.05 | -8.703 | -8.703 | 8.4132 | 6.0317 |  | -7.6875 | -7.7513 | 1.4575 | 13.6494 |  |  | -15 | -23.6 | -1.71 | 22.2315 | 22.1929 | 21.2783 | 43.8932 | 43.7182 | -14.9332 | -35.0514 | -12.4685 | 3.0731 | 26.46 | 8.97 | 5.4736 | 4.3976 | 6.4032 |  | -15.2144 | -14.9825 | 15.5309 |  | -2.4257 |  | -20.8 | -6.0693 | -0.187 | 9.6255 | 7.0566 | 0.15 | -7.53 | 9.0055 | -15.5009 | -8.14 | -8.41 | 22.31 | -1.57 | -16.1455 | -7.9 | -19.1371 | -17.6545 | 10.1752 | -10.7158 | -17.3343 | -17.0716 | -20.9473 | -22.8947 | -12.057 | -47.1485 | -14.6298 |  | -8.4178 | -7.4104 | 13.9739 | -13.5761 | -13.3581 | -2.564 | -15.2876 | -15.0122 | 1.3782 | 0 | -4.53 | 0 | 6.4176 | -19.151 | -14.695 | -14.6532 | 9.9302 | 5.0559 | -23.5532 | 5.5551 | 5.2827 |  | 2.4414 | 2.7409 | 2.4866 | 0.1675 | -0.1675 | 22.1042 | 3.2766 | 2.4562 | 29.9722 | 41.4185 | 19.523 | -14.21 | -1.3124 | 0.2007 | 0.53 | -0.7 | -19.8197 |  | 7.375 | 0.681 |  | 38.35 | -43.9718 | -33.7826 | 0.35 | 11.9494 |  | 25.1438 | -6.6705 | -7.1609 | 2.1262 |  |  |  | -15.463 | -0.8615 | -24.8148 | 5.7813 | 4.4559 | 160.0952 | -7.8929 | -11.3879 | -3.0138 | 4.5953 | 6.3439 | 6.3056 | 4.1843 | -10.8844 | -9.4802 | -10.06 | 9.869 | 81.8791 | 0 | 68.6871 | -6.4549 | 44.0914 |  | -5.9227 | 0 | 0 |  |  | -19.2909 | -18.3296 | -2.2009 | -2.7564 | 14.66 | 14.52 | -20.7 | -21.3 | 0.2994 | -8.64 | 40.7221 | 16.7122 | 16.4017 | -19.1 | -18.8 | 3.4 | 2.9 | -18.2218 | -18.2511 | -84.3071 | -20.0064 | -258.2765 | -12.5871 | -26.944 | 86.7533 | 79.9147 | 126.6389 | 91.2063 | 19.5816 | 16.359 | 15.01 | -17.7254 | 174.4678 | -195.516 | -28.4661 | 31.9662 | -0.9363 |  | -5.6 | -2.129 | -2.117 | 1.12 | -0.08 | -1.3973 | -5.7115 | 3.9261 | 7.7653 | -2.1 | -1.081 | -1.749 |  |  | 3.5571 | 3.7065 | 3.3112 |  | 5 | 11.4141 | 0.13 |  | -5.3718 | -14.5649 | -19.0986 | -1.4323 | 11.254 | -16.4157 | 4.7532 | 1.5 | -15.1 | 85.1129 | -172.881
MÁXIMO |  | 0 | 4.0446 | -5.5957 | 8.0244 | 11.4865 | 0 | 14.9908 | 0 | 23.4393 | 7.6078 | 9.5353 | 6.66 | -17.6 | 0 | 2.484 | -11 | 4.2453 | 3.0067 | 7.2819 | 7.1711 | 12.7363 | 4.4371 | 0.1969 | 2.3571 | 0 | -0.3894 | 0.471 | 0.509 | 3.488 | -13.32 | -6.6 | 0.045 | 0.275 | 0 | -9.03 | -10 | -7.64 | -7.7 | 7.5829 | 4.0709 | 21.226 | 23.2363 | -14.1498 | 2.992 | 0 | 26.0251 | 31.7688 | -16.4434 | -14.333 | 36.4486 | 42.6118 | -4.8909 | 21.5784 | -1.3 | -1.2 | -10.003 | 0 | -1.1962 | 0 | 15.5296 | 5.1535 | 4.5186 | 2.463 | -57.0696 | 63.9057 | 64.0583 | -33.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2304 | 10.84 | 9.13 | -0.05 | 7.23 | -8.0332 | -8.0332 | 29.6493 | 28.1948 | 0 | 4.4898 | 4.4404 | 15.2342 | 15.6998 | 0 | 0 | 52 | 2.2 | -1.07 | 43.2602 | 43.9982 | 42.5533 | 84.3373 | 84.6552 | 1 | -26.6872 | -4.1178 | 4.4925 | 33.55 | 12.23 | 9.0674 | 8.0109 | 8.5392 | 0 | -3.9643 | -3.7614 | 31.5737 | 0 | -0.4089 | 10.2 | 10.6 | -0.7739 | 8.0472 | 14.1993 | 18.5605 | 8.81 | -4.53 | 12.245 | -12.0757 | -7.91 | -7.98 | 40.01 | 6.27 | -12.6727 | -6.4364 | -19.1371 | -17.6545 | 31.1288 | 15.8127 | 8.1345 | 8.4374 | -3.6943 | -10.0361 | -12.057 | 86.4723 | 39.4426 | 0 | -7.4335 | -6.5834 | 20.5133 | 5.0196 | 3.7283 | 29.2 | -13.2884 | -12.7827 | 10.7576 | 6.75 | 0 | 4.5 | 7.6267 | 3.634 | -12.147 | -12.0407 | 11.4192 | 11.9534 | -12.2397 | 7.2516 | 6.9302 | 0 | 4.7969 | 5.2272 | 3.9002 | 12.5592 | 12.0569 | 22.1042 | 19.5227 | 19.4569 | 30.1607 | 41.4185 | 26.0221 | -13.8 | 0.1012 | 0.263 | 2.25 | 6.06 | -14.1297 | 2.6143 | 8.321 | 1.409 | 3.4056 | 44.54 | -5.8135 | 1.5383 | 1.22 | 28.5088 | 0 | 26.1049 | 1.7683 | 2.0042 | 3.0933 | 0.0675 | 0 | -7.3366 | -15.463 | 8.2397 | -15.2254 | 8.2152 | 8.4281 | 176.5192 | -3.9381 | -8.4331 | 17.425 | 6.157 | 8.3004 | 8.4424 | 6 | 16.1382 | 17.2957 | 0 | 34.8667 | 132.5545 | 27.5247 | 88.8401 | 0 | 49.7526 | 0 | 12.4232 | 0 | 0 | 49.0951 | 48.8537 | -12.1277 | -11.9025 | 3.2049 | 3.4549 | 27.01 | 26.87 | -15.8 | -15.8 | 0.5978 | 8.88 | 61.4005 | 30.4467 | 30.2981 | -13.2 | -14.5 | 3.4 | 2.9 | -17.4577 | -17.4839 | 0 | -13.9318 | -215.3525 | -3.6825 | -17.5205 | 120.2913 | 104.4666 | 133.3354 | 145.4995 | 46.6796 | 27.5847 | 26.9738 | 40.2406 | 210.2893 | -194.5273 | 47.468 | 31.9662 | -0.5847 | -3.067 | -0.32 | -1.67 | -1.672 | 4.88 | 5.12 | -0.3002 | -1.7563 | 10.3746 | 7.8843 | 5.7 | 4.08 | 3.981 | 2.6834 | 3.0786 | 5.7288 | 6.4902 | 6.01 | 0 | 16 | 11.8751 | 1.13 | 0 | -2.788 | 1.1869 | -15.133 | 0 | 11.254 | -11.5837 | 6.8849 | 2.1 | -6.7 | 96.4704 | -68.9175
MÍNIMO |  | 0 | 1.0681 | -9.3556 | 2.6147 | 3.7754 | 0 | 0.2939 | 0 | 9.3615 | 0 | 2.6633 | -19.98 | -24.2 | -4.4 | 0 | -17.6 | 3.1254 | -8.4691 | 2.9812 | 2.7342 | 4.9528 | 1.1909 | -1.469 | 1.4328 | 0 | -1.4711 | -1.22 | -1.214 | 1.231 | -15.54 | -17.6 | -3.093 | 0.17 | 0 | -20.76 | -10 | -14.02 | -13.64 | -1.2395 | 2.9097 | 11.1784 | 13.1133 | -22.7739 | -16.9381 | 0 | -0.513 | -0.3643 | -25.2447 | -22.2831 | 13.9196 | 14.1185 | -37.5414 | 4.3792 | -6.4 | -6.4 | -30.7187 | -36.2941 | -2.5562 | 0 | -9.8708 | -0.2916 | 0 | -0.1702 | -119.3884 | 33.2652 | 33.5398 | -170.5963 | -213.1693 | 0 | 0 | 0 | 5.7782 | 6.88 | 4.71 | -14.71 | 0.85 | -23.4383 | -23.3043 | 8.3066 | 6.0317 | 0 | -26.7826 | -26.7876 | -9.7788 | 2.0336 | 0 | 0 | -24.1 | -28.5 | -2.39 | 9.7457 | 10.1481 | 8.9562 | 42.0162 | 42.3843 | -27.513 | -76.9379 | -31.7071 | 2.3341 | 24.21 | 8.19 | 3.7549 | 2.8351 | 3.4708 | 0 | -17.667 | -17.3937 | 9.2378 | 0 | -3.4059 | -31.1 | -30.4 | -6.0693 | -1.4961 | 6.3135 | 5.2011 | -1.04 | -8.91 | 6.0915 | -32.2068 | -14.91 | -15.06 | 22.31 | -4.23 | -32.4727 | -16.0727 | -36.0362 | -34.5273 | 9.8695 | -25.6448 | -30.2042 | -30.5481 | -23.491 | -29.5108 | -17.675 | -66.2488 | -24.958 | 0 | -13.0113 | -12.1293 | 0 | -18.4985 | -16.6803 | -19.46 | -20.6654 | -20.2874 | -2.9005 | -20.66 | -5.68 | -16.4 | 3.9249 | -32.7621 | -16.8519 | -16.6654 | 5.1559 | -2.9989 | -29.6664 | 4.9458 | 4.5442 | 0 | -4.837 | -4.5941 | -5.2954 | -3.1817 | -3.684 | -34.6635 | 3.2766 | 2.4562 | -19.3527 | 0 | 13.4292 | -23.3 | -2.7187 | 0.1302 | -0.58 | -2.16 | -26.1927 | 0 | 2.895 | 0.359 | 1.3623 | 34.54 | -43.9718 | -33.9467 | -1.72 | 8.6707 | 0 | 9.7907 | -7.8506 | -8.287 | 1.6083 | 0.0368 | 0 | -14.0617 | -31.0721 | -4.339 | -24.8148 | 3.9846 | 3.9799 | 94.3569 | -9.5354 | -13.9013 | -5.3175 | 3.5025 | 5.5528 | 5.6016 | 2.8466 | -22.8494 | -21.7631 | -32.69 | 0 | 56.5894 | -67.817 | -25.7329 | -49.9876 | -10.6294 | -8.7253 | -9.7554 | -12.177 | -12.8258 | 7.0623 | 7.2556 | -19.2909 | -18.3296 | -12.4849 | -12.3769 | -2.29 | -2.15 | -28 | -27.9 | 0.1767 | -10.08 | 34.4225 | 11.4064 | 11.2997 | -19.1 | -32 | -4.6 | -5.1 | -18.2218 | -18.2511 | -131.7118 | -77.7341 | -300.2964 | -63.4001 | -54.5132 | 63.7535 | 45.8174 | 70.1155 | 82.9106 | -10.1629 | 9.3909 | 10.655 | -22.779 | 107.2117 | -251.4171 | -28.4661 | -45.7691 | -2.2718 | -5.972 | -9.44 | -2.729 | -2.719 | -4.24 | -4.32 | -3.379 | -11.4824 | -0.2029 | -2.9587 | -3 | -3.668 | -4.61 | 2.1677 | 2.4652 | -1.2951 | 2.826 | 2.9187 | 0 | 0.8 | 0 | -0.04 | 0 | -16.4105 | -14.7681 | -29.3795 | -12.4523 | -4.3321 | -33.6537 | 0 | -9.3 | -16.1 | 10.1269 | -173.6423
PROMEDIO |  | 0 | 2.521 | -7.4148 | 3.9789 | 8.0453 | 0 | 7.7779 | 0 | 15.353 | 4.576 | 5.709 | -9.3887 | -20.9 | -2.475 | 1.5752 | -13.475 | 3.6198 | -2.2621 | 4.541 | 4.4114 | 7.9639 | 3.6716 | -0.22649 | 2.0421 | 0 | -0.98947 | -0.75623 | -0.73623 | 2.7037 | -14.8 | -13.3941 | -1.2196 | 0.22656 | 0 | -13.6925 | -10 | -11.0652 | -11.0813 | 3.6853 | 3.4095 | 15.7337 | 17.6749 | -16.9231 | -6.2928 | 0 | 7.7106 | 8.0833 | -19.6965 | -17.7802 | 26.6095 | 27.2168 | -22.1297 | 15.8556 | -4.8187 | -4.8063 | -21.145 | -33.7331 | -1.893 | 0 | 2.6972 | 2.2129 | 1.9158 | 0.98809 | -94.1458 | 54.398 | 54.4011 | -96.1245 | -155.6354 | 0 | 0 | 0 | 15.3306 | 9.1433 | 7.129 | -7.3152 | 4.3015 | -15.4567 | -15.2809 | 18.8592 | 16.9934 | 0 | -7.7455 | -7.8006 | 2.7348 | 10.7064 | 0 | 0 | 8.4833 | -17.9604 | -1.8088 | 26.8263 | 26.8479 | 25.5441 | 56.849 | 56.9468 | -17.7463 | -48.9147 | -16.4949 | 3.4685 | 29.0175 | 10.3402 | 6.9971 | 5.8929 | 6.9732 | 0 | -12.3878 | -12.2997 | 17.1695 | 0 | -2.6163 | -11.2611 | -11.7353 | -3.3403 | 3.4716 | 10.6014 | 11.9813 | 3.9902 | -7.0035 | 9.4372 | -18.4562 | -11.9515 | -12.0525 | 32.3594 | 1.98 | -20.1795 | -10.0339 | -28.5512 | -27.3148 | 19.6567 | -4.0701 | -11.0057 | -10.8895 | -13.8941 | -21.2098 | -15.5829 | 2.5482 | -0.024902 | 0 | -10.3349 | -9.4021 | 13.1275 | -8.9632 | -8.7266 | -2.7489 | -16.9252 | -16.5744 | 3.911 | -1.6368 | -2.7196 | -0.12292 | 5.3767 | -15.0981 | -14.8712 | -14.8377 | 9.8016 | 4.7321 | -20.7114 | 5.7831 | 5.4859 | 0 | 2.468 | 2.9171 | 0.78894 | 5.1563 | 4.9051 | -6.1331 | 12.7676 | 12.7042 | 6.4492 | 22.531 | 22.1074 | -17.5712 | -1.5514 | 0.1806 | 0.88813 | 0.10271 | -22.2029 | 0.95261 | 7.2313 | 0.76342 | 3.0968 | 40.6756 | -28.9783 | -19.6625 | -0.33563 | 17.1521 | 0 | 19.9561 | -3.985 | -5.5337 | 2.1968 | 0.05215 | 0 | -10.2596 | -23.9297 | 1.965 | -20.6486 | 6.1357 | 6.2489 | 134.9621 | -6.6579 | -11.6313 | 3.3849 | 4.6101 | 6.7836 | 6.8456 | 3.9141 | -3.6313 | -2.2587 | -9.9087 | 10.8117 | 71.5481 | -5.9753 | 70.9568 | -16.769 | 27.4014 | -4.0101 | 2.4321 | -1.1636 | -2.0968 | 25.91 | 26.6245 | -15.9009 | -15.2501 | -5.5456 | -5.4556 | 12.0485 | 12.096 | -21.6313 | -21.7188 | 0.38752 | -2.88 | 46.7636 | 23.5084 | 23.4218 | -16.2409 | -23.525 | 0.375 | -0.23125 | -17.8315 | -17.7815 | -101.3354 | -42.2185 | -248.6019 | -28.8728 | -34.4136 | 93.4738 | 73.597 | 98.1592 | 118.4248 | 21.6115 | 16.5158 | 15.8189 | 10.471 | 150.9042 | -225.422 | 6.3989 | -7.0472 | -1.5345 | -4.311 | -5.345 | -2.1536 | -2.161 | 0.835 | 0.061667 | -1.3856 | -6.2065 | 3.4728 | 2.0648 | -0.36667 | 0.067833 | 0.14492 | 2.3901 | 2.7464 | 4.1149 | 3.9917 | 3.8541 | 0 | 8.4708 | 5.7965 | 0.45104 | 0 | -9.2102 | -5.3895 | -23.2229 | -6.0232 | 1.708 | -24.4966 | 2.6743 | -3.6604 | -10.7396 | 62.7552 | -131.1115
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 15 de Febrero del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
15/02/2026 | 00:30 | 52.36 | 52.36 | 68.9141 | 0 | 406.2446 | 579.8787 | 133.9579 | 130.5023 | 342.7543 | 291.413 | 898.6275
15/02/2026 | 01:00 | 55.37 | 55.37 | 71.596 | 0 | 411.2335 | 593.5695 | 129.442 | 128.8039 | 343.3727 | 283.4238 | 885.0424
15/02/2026 | 01:30 | 54.09 | 54.09 | 73.971 | 0 | 409.4811 | 591.6321 | 124.5659 | 124.009 | 321.7534 | 271.5008 | 841.8291
15/02/2026 | 02:00 | 53.89 | 53.89 | 71.8299 | 0 | 387.5569 | 567.1668 | 123.1194 | 123.3892 | 309.9251 | 264.6613 | 821.095
15/02/2026 | 02:30 | 49.5 | 49.5 | 65.0954 | 0 | 389.2417 | 553.3371 | 119.7401 | 120.2273 | 307.1007 | 257.2539 | 804.322
15/02/2026 | 03:00 | 51.9 | 51.9 | 74.3543 | 0 | 380.168 | 558.3223 | 125.9621 | 124.4893 | 322.7444 | 273.9917 | 847.1875
15/02/2026 | 03:30 | 45.23 | 45.23 | 65.2827 | 0 | 325.9447 | 481.6874 | 128.2275 | 125.6915 | 329.452 | 281.9409 | 865.3119
15/02/2026 | 04:00 | 48.13 | 48.13 | 70.3521 | 0 | 347.8102 | 514.4223 | 134.3295 | 133.3484 | 349.5593 | 295.2052 | 912.4424
15/02/2026 | 04:30 | 53.24 | 53.24 | 67.5415 | 0 | 320.9489 | 494.9704 | 134.4634 | 134.7587 | 360.6769 | 303.963 | 933.862
15/02/2026 | 05:00 | 56.81 | 56.81 | 73.387 | 0 | 347.5735 | 534.5805 | 144.4057 | 143.7883 | 373.3489 | 314.504 | 976.0469
15/02/2026 | 05:30 | 47.58 | 47.58 | 68.8597 | 0 | 323.0536 | 487.0733 | 141.3086 | 141.3996 | 364.6553 | 307.5664 | 954.9299
15/02/2026 | 06:00 | 45.88 | 45.88 | 64.7411 | 0 | 313.4719 | 469.973 | 135.1426 | 134.5646 | 348.1675 | 293.5091 | 911.3838
15/02/2026 | 06:30 | 44.52 | 44.52 | 64.7106 | 0 | 318.2446 | 471.9952 | 125.866 | 126.3917 | 312.012 | 262.2981 | 826.5678
15/02/2026 | 07:00 | 38.49 | 38.49 | 63.7911 | 0 | 310.1482 | 450.9193 | 125.7318 | 125.6757 | 302.9394 | 255.6745 | 810.0214
15/02/2026 | 07:30 | 51.01 | 51.01 | 72.0857 | 0 | 355.1771 | 529.2828 | 116.5889 | 117.6574 | 204.5462 | 167.0878 | 605.8803
15/02/2026 | 08:00 | 49.44 | 49.44 | 68.9791 | 0 | 342.6786 | 510.5377 | 199.871 | 197.862 | 93.7777 | 98.4832 | 589.9939
15/02/2026 | 08:30 | 38.69 | 38.69 | 61.1724 | 0 | 316.6682 | 455.2206 | 202.2019 | 203.8548 | 95.1988 | 92.5052 | 593.7607
15/02/2026 | 09:00 | 38.36 | 38.36 | 64.3132 | 0 | 293.2001 | 434.2333 | 141.7682 | 140.3413 | 23.4697 | 16.8573 | 322.4365
15/02/2026 | 09:30 | 41.26 | 41.26 | 70.9383 | 0 | 323.953 | 477.4113 | 130.1034 | 128.1777 | 24.234 | 17.4383 | 299.9534
15/02/2026 | 10:00 | 43.29 | 43.29 | 72.5186 | 0 | 336.1764 | 495.275 | 107.7295 | 108.2573 | 78.3217 | 60.8178 | 355.1263
15/02/2026 | 10:30 | 41.39 | 41.39 | 70.1149 | 0 | 325.5591 | 478.454 | 113.9811 | 113.6238 | 61.314 | 44.1788 | 333.0977
15/02/2026 | 11:00 | 42.28 | 42.28 | 73.3449 | 0 | 360.198 | 518.1029 | 120.2895 | 120.5348 | 40.7334 | 28.2933 | 309.851
15/02/2026 | 11:30 | 38.03 | 38.03 | 68.7645 | 0 | 324.8733 | 469.6978 | 113.5974 | 114.976 | 41.1865 | 27.9539 | 297.7138
15/02/2026 | 12:00 | 41.74 | 41.74 | 76.4168 | 0 | 348.3574 | 508.2542 | 139.5709 | 139.5807 | 0 | 8.1158 | 287.2674
15/02/2026 | 12:30 | 42.3 | 42.3 | 72.5815 | 0 | 318.3918 | 475.5733 | 141.4533 | 140.6361 | 42.5154 | 39.9978 | 364.6026
15/02/2026 | 13:00 | 25.32 | 25.32 | 64.7503 | 0 | 323.9415 | 439.3318 | 149.0444 | 148.1301 | 66.3686 | 65.7616 | 429.3047
15/02/2026 | 13:30 | 23.16 | 23.16 | 62.663 | 0 | 326.5674 | 435.5504 | 115.8799 | 116.6815 | 66.409 | 50.363 | 349.3334
15/02/2026 | 14:00 | 22.39 | 22.39 | 60.7411 | 0 | 312.5755 | 418.0966 | 109.8127 | 109.1163 | 91.9853 | 72.7525 | 383.6668
15/02/2026 | 14:30 | 20.74 | 20.74 | 60.1921 | 0 | 309.7742 | 411.4463 | 147.7553 | 144.8059 | 145.0748 | 128.9808 | 566.6168
15/02/2026 | 15:00 | 28.66 | 28.66 | 66.086 | 0 | 282.3102 | 405.7162 | 189.1455 | 186.0371 | 230.7371 | 198.113 | 804.0327
15/02/2026 | 15:30 | 31.81 | 31.81 | 69.9142 | 0 | 304.9507 | 438.4849 | 214.5032 | 211.7581 | 263.1175 | 231.523 | 920.9018
15/02/2026 | 16:00 | 27.15 | 27.15 | 61.4123 | 0 | 286.5256 | 402.2379 | 120.4083 | 120.0588 | 387.9713 | 313.1227 | 941.5611
15/02/2026 | 16:30 | 27.07 | 27.07 | 60.3024 | 0 | 275.6507 | 390.0931 | 123.5289 | 122.6484 | 399.2602 | 322.7508 | 968.1883
15/02/2026 | 17:00 | 41.13 | 41.13 | 69.6043 | 0 | 288.8009 | 440.6652 | 133.6277 | 133.424 | 419.7135 | 345.9314 | 1032.6966
15/02/2026 | 17:30 | 50.15 | 50.15 | 70.3954 | 0 | 269.6217 | 440.3171 | 138.359 | 139.0936 | 427.6784 | 347.9843 | 1053.1153
15/02/2026 | 18:00 | 44.58 | 44.58 | 64.0187 | 0 | 237.2884 | 390.4671 | 152.0586 | 151.9031 | 464.9606 | 379.1336 | 1148.0559
15/02/2026 | 18:30 | 55.63 | 55.63 | 77.5452 | 0 | 311.0541 | 499.8593 | 158.9646 | 159.0634 | 493.5073 | 393.9956 | 1205.5309
15/02/2026 | 19:00 | 62.07 | 62.07 | 78.4893 | 0 | 362.8895 | 565.5188 | 155.551 | 153.3588 | 479.2925 | 387.5638 | 1175.7661
15/02/2026 | 19:30 | 67 | 67 | 86.5774 | 0 | 407.2487 | 627.8261 | 147.8386 | 146.7353 | 427.2321 | 328.0659 | 1049.8719
15/02/2026 | 20:00 | 66.77 | 66.77 | 88.6988 | 0 | 407.5299 | 629.7687 | 141.8124 | 141.4794 | 394.2179 | 300.9141 | 978.4238
15/02/2026 | 20:30 | 66.11 | 66.11 | 88.4965 | 0 | 405.2844 | 626.0009 | 140.4827 | 141.7408 | 388.2937 | 302.1953 | 972.7125
15/02/2026 | 21:00 | 58.73 | 58.73 | 79.3756 | 0 | 365.8268 | 562.6624 | 137.5354 | 138.4114 | 376.664 | 290.6824 | 943.2932
15/02/2026 | 21:30 | 73.89 | 73.89 | 92.9112 | 0 | 439.2301 | 679.9213 | 155.416 | 153.2668 | 442.2068 | 363.7444 | 1114.634
15/02/2026 | 22:00 | 71.58 | 71.58 | 88.5733 | 0 | 420.2689 | 652.0022 | 155.2103 | 157.0715 | 435.9327 | 357.9167 | 1106.1312
15/02/2026 | 22:30 | 67.39 | 67.39 | 83.3966 | 0 | 386.3155 | 604.4921 | 152.1332 | 150.8765 | 421.9954 | 346.803 | 1071.8081
15/02/2026 | 23:00 | 65.24 | 65.24 | 80.7603 | 0 | 361.6807 | 572.921 | 148.4672 | 149.2457 | 412.4419 | 346.0948 | 1056.2496
15/02/2026 | 23:30 | 62.21 | 62.21 | 78.8618 | 0 | 357.4878 | 560.7696 | 144.3286 | 144.3577 | 397.5732 | 335.2647 | 1021.5242
16/02/2026 | 00:00 | 62.58 | 62.58 | 72.1324 | 0 | 319.4279 | 516.7203 | 144.469 | 143.5562 | 393.9677 | 333.7446 | 1015.7375
MÁXIMO |  | -20.74 | -20.74 | -60.1921 | 0 | -237.2884 |  | 214.5032 | 211.7581 | 493.5073 | 393.9956
MÍNIMO |  | -73.89 | -73.89 | -92.9112 | 0 | -439.2301 |  | 107.7295 | 108.2573 | -78.3217 | -60.8178
PROMEDIO |  | -47.6279 | -47.6279 | -71.6991 | 0 | -341.6376 |  | 140.2031 | 139.695 | 268.3717 | 223.145
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 15 de Febrero del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
15/02/2026 | 00:30 | 500.8583 | 508.4747 | 503.7627 | 517.1536 | 517.0974 | 518.2728 | 518.9933 | 506.042 | 499.8752 | 479.9079 | 505.0139 | 489.7726 | 223.2034 | 225.8412 | 226.638 | 224.3051 | 222.9236 | 222.0028 | 224.9 | 0 | 225.2 | 139.8587 | 140.0571 | 139.5581 | 138.0741 | 135.3504 | 0 | 141.7659 | 130.6391 | 140.1251
15/02/2026 | 01:00 | 499.2322 | 507.1093 | 503.7627 | 516.8714 | 517.3533 | 518.2363 | 518.9933 | 506.0579 | 500.2866 | 480.7943 | 505.5513 | 490.0334 | 223.16 | 225.5345 | 226.9893 | 224.557 | 223.0343 | 222.1098 | 224.9 | 0 | 225.5 | 139.8958 | 140.4543 | 139.668 | 138.2623 | 135.7782 | 0 | 142.2197 | 130.5043 | 139.8187
15/02/2026 | 01:30 | 501.3829 | 508.2122 | 503.7627 | 519.8375 | 520.0196 | 520.3087 | 518.9933 | 507.2155 | 500.8938 | 482.1091 | 506.9276 | 491.4198 | 223.7066 | 226.2177 | 227.2746 | 223.6207 | 222.3034 | 221.9769 | 224.9 | 0 | 225.5 | 138.7099 | 140.5914 | 139.6333 | 137.7801 | 135.8334 | 0 | 142.4246 | 130.9892 | 139.3286
15/02/2026 | 02:00 | 501.1731 | 508.9474 | 503.7627 | 518.0361 | 518.1505 | 518.5491 | 518.9933 | 505.0436 | 501.102 | 480.763 | 505.9496 | 491.8436 | 223.4969 | 225.9959 | 227.6215 | 222.9237 | 220.4134 | 222.1629 | 225.6 | 0 | 226.1 | 139.5157 | 141.1367 | 139.827 | 137.9453 | 135.9438 | 0 | 142.9516 | 130.6544 | 139.7575
15/02/2026 | 02:30 | 501.8026 | 505.9014 | 503.7627 | 518.7913 | 519.1323 | 519.6665 | 518.9933 | 506.2613 | 500.8226 | 482.6193 | 506.6652 | 491.2166 | 223.7897 | 226.1083 | 227.7486 | 223.3744 | 220.6202 | 222.0611 | 224.9 | 0 | 225.7 | 138.1043 | 140.7799 | 139.7521 | 136.5435 | 135.9162 | 0 | 142.4393 | 131.2815 | 138.1645
15/02/2026 | 03:00 | 500.5436 | 507.7395 | 503.7627 | 516.8703 | 517.5149 | 518.0204 | 518.9933 | 504.7561 | 499.919 | 481.6861 | 505.3057 | 491.0547 | 224.2337 | 225.1512 | 227.5423 | 222.7809 | 220.1993 | 221.9684 | 224.9 | 0 | 225.6 | 138.1485 | 140.7888 | 139.7934 | 137.1039 | 135.6126 | 0 | 142.4978 | 131.4203 | 138.1441
15/02/2026 | 03:30 | 502.4845 | 511.1006 | 503.7627 | 517.7381 | 518.438 | 519.1812 | 518.9933 | 505.7026 | 500.4211 | 480.2187 | 504.8392 | 491.0508 | 224.8471 | 227.2202 | 228.4938 | 223.2634 | 220.1698 | 222.1399 | 224.9 | 0 | 225.9 | 137.8901 | 141.2021 | 139.8541 | 136.3459 | 135.5436 | 0 | 142.6735 | 131.1817 | 138.1237
15/02/2026 | 04:00 | 503.114 | 509.9977 | 503.7627 | 517.8032 | 517.5643 | 518.3006 | 518.9933 | 504.6894 | 499.1263 | 479.6457 | 505.3051 | 489.9108 | 224.8481 | 227.0931 | 228.3341 | 222.9682 | 220.6866 | 221.8182 | 224.3 | 0 | 225.1 | 137.3621 | 140.4035 | 139.6238 | 136.6243 | 135.6126 | 0 | 141.9416 | 130.8566 | 138.1645
15/02/2026 | 04:30 | 502.2747 | 511.0481 | 503.7627 | 518.2305 | 518.608 | 518.3054 | 518.9933 | 505.4642 | 499.5331 | 480.0439 | 504.8563 | 489.2289 | 224.9954 | 227.2853 | 228.6386 | 223.071 | 221.3806 | 221.573 | 224.3 | 0 | 224.6 | 137.722 | 140.0027 | 139.7454 | 136.7115 | 135.6402 | 0 | 141.8099 | 130.8916 | 137.8377
15/02/2026 | 05:00 | 503.3238 | 510.628 | 503.7627 | 518.0118 | 518.8222 | 518.4943 | 518.9933 | 503.7869 | 498.5999 | 479.0037 | 504.2412 | 487.9729 | 224.4786 | 226.9204 | 228.2409 | 223.3757 | 220.9745 | 220.7714 | 223 | 0 | 224.4 | 137.8814 | 139.7477 | 139.1903 | 136.6716 | 136.758 | 0 | 141.4293 | 131.4259 | 138.1032
15/02/2026 | 05:30 | 501.6452 | 510.2603 | 503.7627 | 517.2224 | 517.2132 | 516.8396 | 518.9933 | 503.4561 | 497.4977 | 478.4001 | 502.1429 | 487.1813 | 224.6992 | 226.6536 | 228.393 | 223.1343 | 219.9188 | 219.994 | 223.7 | 0 | 223.6 | 137.8202 | 139.2813 | 139.028 | 136.6485 | 136.5234 | 0 | 141.2683 | 131.6431 | 137.8377
15/02/2026 | 06:00 | 502.2747 | 511.9409 | 503.7627 | 518.1189 | 518.8478 | 518.8746 | 518.9933 | 504.9828 | 497.6581 | 478.7263 | 503.4525 | 488.2134 | 224.7161 | 227.4694 | 228.7913 | 223.4597 | 220.8712 | 220.7633 | 223.7 | 0 | 224.2 | 137.9253 | 139.5958 | 139.3214 | 136.9597 | 136.7442 | 0 | 141.6488 | 132.366 | 138.3279
15/02/2026 | 06:30 | 502.537 | 513.0963 | 503.7627 | 520.9601 | 521.5174 | 520.5397 | 518.9933 | 506.7591 | 501.3893 | 482.5408 | 505.9425 | 490.5305 | 224.9019 | 228.0307 | 229.1305 | 224.7161 | 221.8236 | 222.1889 | 224.9 | 0 | 225 | 138.6492 | 140.3609 | 139.9186 | 138.1099 | 137.2272 | 0 | 142.3807 | 133.3992 | 138.9406
15/02/2026 | 07:00 | 503.5336 | 517.4553 | 503.7627 | 525.3723 | 525.3745 | 524.6547 | 518.9933 | 510.8851 | 504.145 | 485.744 | 509.7018 | 494.8799 | 224.943 | 223.9903 | 228.338 | 224.6817 | 223.1303 | 223.8533 | 226.9 | 0 | 227.1 | 141.0103 | 140.4458 | 137.0626 | 139.7207 | 137.6964 | 0 | 141.9123 | 134.7883 | 141.6772
15/02/2026 | 07:30 | 501.9599 | 515.5121 | 503.7627 | 525.5463 | 526.4965 | 524.5498 | 518.9933 | 519.4858 | 501.9512 | 483.6361 | 507.1746 | 492.7173 | 224.2503 | 224.5317 | 226.6359 | 223.5826 | 221.8309 | 222.3308 | 226.2 | 0 | 226 | 140.8871 | 139.8444 | 136.6863 | 138.3158 | 137.1306 | 0 | 141.3415 | 130.1405 | 141.2075
15/02/2026 | 08:00 | 501.8026 | 515.7222 | 503.7627 | 522.4351 | 523.1116 | 521.3461 | 518.9933 | 516.9477 | 499.1026 | 480.2013 | 506.1664 | 490.9001 | 224.1568 | 225.0949 | 226.3283 | 222.4852 | 221.1665 | 221.6321 | 224.9 | 0 | 225.2 | 138.7711 | 139.8401 | 136.0949 | 136.6566 | 136.206 | 0 | 140.9023 | 130.6609 | 138.9814
15/02/2026 | 08:30 | 501.7501 | 513.884 | 503.7627 | 521.0905 | 521.6668 | 519.5645 | 518.9933 | 516.4558 | 498.0745 | 479.743 | 504.787 | 489.3374 | 224.3171 | 224.2264 | 225.5589 | 221.7019 | 219.4241 | 221.5496 | 224.3 | 0 | 224.1 | 138.0764 | 140.3642 | 135.7864 | 136.2395 | 135.8748 | 0 | 142.088 | 130.5304 | 138.1849
15/02/2026 | 09:00 | 501.8026 | 514.8293 | 503.7627 | 524.0331 | 517.7616 | 518.671 | 518.9933 | 515.5968 | 499.7242 | 481.4801 | 507.7069 | 491.2919 | 224.0765 | 224.6505 | 225.3599 | 221.3739 | 218.804 | 221.9256 | 224.9 | 0 | 224.6 | 138.3091 | 140.788 | 136.0538 | 136.7991 | 136.4682 | 0 | 142.3515 | 129.5723 | 138.961
15/02/2026 | 09:30 | 499.0748 | 507.7395 | 503.7627 | 521.7073 | 516.4387 | 517.0463 | 518.9933 | 515.6603 | 498.7151 | 480.3835 | 506.5897 | 491.4601 | 222.694 | 220.5095 | 223.616 | 220.9527 | 218.3979 | 221.8993 | 224.9 | 0 | 224.2 | 138.0314 | 140.4228 | 135.7969 | 136.4037 | 136.0542 | 0 | 141.883 | 129.4385 | 138.1645
15/02/2026 | 10:00 | 499.9666 | 507.7395 | 503.7627 | 519.0803 | 516.0098 | 516.6978 | 518.9933 | 515.2744 | 497.8889 | 480.5511 | 505.5681 | 490.4081 | 226.1876 | 224.7346 | 225.2303 | 220.1474 | 217.6301 | 222.1073 | 224.3 | 0 | 223.8 | 137.9207 | 140.5547 | 137.0333 | 136.9136 | 136.2336 | 0 | 141.8684 | 129.6594 | 138.5525
15/02/2026 | 10:30 | 499.3371 | 508.1596 | 503.7627 | 519.7867 | 515.8164 | 516.8052 | 518.9933 | 515.0555 | 498.6432 | 480.0176 | 507.4385 | 490.167 | 224.7551 | 225.458 | 224.5102 | 219.9005 | 218.0214 | 221.8127 | 224.3 | 0 | 224 | 137.9706 | 140.9873 | 136.9825 | 137.192 | 136.2612 | 0 | 142.249 | 128.7633 | 138.3687
15/02/2026 | 11:00 | 500.1239 | 505.5338 | 503.7627 | 517.8436 | 514.8257 | 514.5223 | 518.9933 | 514.3298 | 498.4166 | 480.5627 | 506.223 | 491.0226 | 224.3389 | 224.2512 | 223.3334 | 219.5379 | 217.1133 | 222.2502 | 225 | 0 | 224 | 139.2252 | 140.6877 | 137.0238 | 138.2169 | 136.5372 | 0 | 142.2051 | 128.5953 | 139.737
15/02/2026 | 11:30 | 499.8092 | 507.2143 | 503.7627 | 518.4726 | 515.115 | 515.5043 | 518.9933 | 515.0942 | 498.674 | 481.1045 | 506.3189 | 491.5695 | 224.1012 | 224.9397 | 223.6003 | 219.4843 | 217.1502 | 222.0517 | 224.8 | 0 | 223.8 | 139.3757 | 140.7578 | 136.8888 | 138.962 | 136.2888 | 0 | 142.1319 | 129.169 | 139.349
15/02/2026 | 12:00 | 499.6519 | 503.2755 | 503.7627 | 515.9041 | 513.137 | 514.2214 | 518.9933 | 513.1974 | 499.155 | 480.3266 | 506.0781 | 490.7437 | 223.7372 | 223.1194 | 222.7917 | 218.6484 | 216.0797 | 221.9531 | 224.9 | 0 | 224 | 139.1927 | 140.9759 | 137.0125 | 138.4938 | 135.9852 | 0 | 142.2783 | 129.5461 | 139.737
15/02/2026 | 12:30 | 499.7043 | 506.3215 | 503.7627 | 518.0421 | 514.097 | 514.7644 | 518.9933 | 515.154 | 500.0966 | 480.8809 | 505.3852 | 491.5393 | 223.8204 | 224.764 | 223.677 | 219.0334 | 216.6999 | 221.8118 | 224.9 | 0 | 224.3 | 140.1492 | 141.2049 | 137.1756 | 139.3683 | 136.0818 | 0 | 142.5417 | 129.779 | 140.942
15/02/2026 | 13:00 | 499.1797 | 505.5863 | 503.7627 | 515.8698 | 510.5389 | 512.59 | 518.9933 | 509.517 | 497.7693 | 479.6251 | 505.8529 | 490.6916 | 223.4542 | 224.0928 | 223.0458 | 218.0354 | 215.8804 | 221.783 | 224.7 | 0 | 224.2 | 140.1025 | 140.8087 | 136.9689 | 138.7885 | 135.5022 | 0 | 142.3661 | 130.0247 | 140.5335
15/02/2026 | 13:30 | 499.7043 | 506.6366 | 503.7627 | 516.7045 | 513.3329 | 513.9989 | 518.9933 | 512.9401 | 498.3965 | 480.0291 | 506.9251 | 490.7948 | 223.3221 | 224.6943 | 223.4034 | 218.9638 | 216.5153 | 221.7545 | 225.5 | 0 | 224.4 | 140.0073 | 141.1666 | 137.0275 | 138.8923 | 136.206 | 0 | 142.6003 | 130.0909 | 140.9216
15/02/2026 | 14:00 | 500.019 | 507.5294 | 503.7627 | 516.5052 | 512.4814 | 513.8163 | 518.9933 | 511.5221 | 497.4475 | 478.8557 | 504.8498 | 489.6383 | 223.6129 | 224.948 | 223.9206 | 218.8784 | 216.3898 | 221.7639 | 224.3 | 0 | 223.5 | 139.5953 | 140.0456 | 137.0558 | 138.9674 | 136.2612 | 0 | 141.722 | 129.6907 | 139.7575
15/02/2026 | 14:30 | 500.1239 | 507.5819 | 503.7627 | 516.9109 | 512.5042 | 513.3578 | 518.9933 | 511.849 | 497.144 | 478.232 | 504.522 | 490.2055 | 224.2793 | 225.106 | 224.1086 | 219.0268 | 216.4193 | 221.5853 | 224.4 | 0 | 224.1 | 139.9932 | 140.4569 | 137.0368 | 139.0254 | 135.93 | 0 | 142.1319 | 129.5851 | 140.5335
15/02/2026 | 15:00 | 500.1764 | 508.3172 | 503.7627 | 517.8925 | 513.0181 | 514.0571 | 518.9933 | 512.0831 | 494.5683 | 475.9167 | 502.7264 | 487.1467 | 224.1016 | 225.4372 | 224.6391 | 219.2647 | 216.6408 | 220.953 | 223 | 0 | 222.8 | 138.852 | 139.8695 | 136.7922 | 138.2293 | 135.2952 | 0 | 141.2829 | 128.6803 | 139.7575
15/02/2026 | 15:30 | 499.7043 | 505.6913 | 503.7627 | 517.3098 | 513.0912 | 514.4217 | 518.9933 | 511.5089 | 497.4177 | 483.2512 | 504.7856 | 490.9252 | 223.6608 | 224.5533 | 224.1582 | 219.0161 | 216.2717 | 221.4619 | 224.3 | 0 | 223.8 | 138.9098 | 140.1092 | 136.9064 | 138.2338 | 135.0744 | 0 | 141.9416 | 128.6738 | 139.7575
15/02/2026 | 16:00 | 500.7009 | 510.3654 | 503.7627 | 520.7683 | 515.7245 | 518.1717 | 518.9933 | 505.4197 | 501.0752 | 486.5084 | 508.6245 | 494.4733 | 224.2632 | 226.2586 | 225.2004 | 220.3702 | 217.5784 | 222.3815 | 225.6 | 0 | 225.3 | 138.9098 | 140.6714 | 137.4498 | 139.41 | 136.0956 | 0 | 142.6735 | 128.7774 | 140.942
15/02/2026 | 16:30 | 500.9108 | 511.0481 | 503.7627 | 521.5298 | 514.6381 | 516.8325 | 518.9933 | 504.5215 | 500.999 | 486.1945 | 508.2416 | 492.2296 | 224.5388 | 226.7126 | 225.8385 | 220.1541 | 217.1207 | 222.3342 | 225.6 | 0 | 225.1 | 138.9098 | 140.567 | 137.2656 | 139.3199 | 135.9576 | 0 | 142.3661 | 129.0462 | 140.9216
15/02/2026 | 17:00 | 501.0157 | 509.0525 | 503.7627 | 518.9858 | 519.3409 | 519.6353 | 518.9933 | 506.36 | 501.4361 | 486.4112 | 508.2099 | 493.3266 | 225.1591 | 225.5363 | 226.3846 | 220.6561 | 218.1174 | 223.1174 | 225.6 | 0 | 225.2 | 138.9098 | 140.6524 | 137.4264 | 139.3164 | 136.5786 | 0 | 142.4539 | 128.4254 | 140.554
15/02/2026 | 17:30 | 502.8517 | 510.733 | 503.7627 | 519.5665 | 520.6532 | 519.7845 | 518.9933 | 506.7198 | 501.3167 | 486.5263 | 508.5045 | 493.0013 | 226.4246 | 226.6997 | 227.3062 | 221.1591 | 219.4463 | 222.5818 | 226.2 | 0 | 225.8 | 138.9098 | 141.0141 | 137.4194 | 139.8974 | 136.4682 | 0 | 142.7759 | 127.8114 | 140.942
15/02/2026 | 18:00 | 503.3763 | 513.674 | 503.7627 | 520.3849 | 521.0877 | 521.3756 | 518.9933 | 505.7959 | 500.4697 | 485.9065 | 505.6969 | 491.8173 | 226.6401 | 227.4201 | 228.3358 | 221.511 | 219.4315 | 222.4313 | 225.6 | 0 | 225.3 | 138.9098 | 140.306 | 137.354 | 139.4035 | 136.3854 | 0 | 142.1319 | 127.8616 | 140.8807
15/02/2026 | 18:30 | 501.0157 | 506.7942 | 503.7627 | 517.9985 | 518.3809 | 518.4054 | 518.9933 | 504.7525 | 498.5573 | 483.7202 | 505.9524 | 490.3965 | 226.0557 | 224.8572 | 226.0676 | 220.8105 | 219.1731 | 222.4281 | 224.9 | 0 | 224.8 | 138.9098 | 140.4593 | 136.9549 | 139.5497 | 135.2952 | 0 | 141.9416 | 127.6589 | 140.1455
15/02/2026 | 19:00 | 500.019 | 503.0129 | 503.7627 | 513.7559 | 515.2766 | 514.5519 | 518.9933 | 502.8194 | 499.8813 | 483.6806 | 506.5181 | 490.8303 | 225.3058 | 222.6666 | 224.1621 | 218.8788 | 217.1798 | 222.3524 | 225.2 | 0 | 225.1 | 138.9098 | 140.884 | 137.1378 | 139.8627 | 135.309 | 0 | 142.4246 | 127.7098 | 140.5131
15/02/2026 | 19:30 | 499.0224 | 499.3367 | 503.7627 | 512.9111 | 513.0576 | 514.5875 | 518.9933 | 502.4624 | 501.5463 | 485.4745 | 507.2538 | 492.9176 | 224.7431 | 220.9008 | 223.0906 | 218.421 | 216.6113 | 222.2919 | 225.7 | 0 | 225.5 | 138.9098 | 140.1391 | 137.1236 | 138.7686 | 135.1986 | 0 | 141.3707 | 126.9733 | 140.1455
15/02/2026 | 20:00 | 498.9174 | 499.2842 | 503.7627 | 512.7446 | 514.0093 | 514.1984 | 518.9933 | 503.2418 | 501.6815 | 485.8621 | 506.9649 | 492.7568 | 225.0884 | 220.8781 | 222.8111 | 218.6942 | 217.0173 | 222.3853 | 225.7 | 0 | 225.9 | 138.9098 | 140.683 | 136.8622 | 137.9929 | 135.0744 | 0 | 141.6635 | 126.4326 | 138.5525
15/02/2026 | 20:30 | 499.2846 | 500.1244 | 503.7627 | 512.8604 | 514.826 | 514.8077 | 518.9933 | 503.3319 | 501.8758 | 486.248 | 507.3644 | 492.8751 | 225.6077 | 220.8641 | 223.5942 | 218.7701 | 216.9657 | 222.5203 | 226.1 | 0 | 225.9 | 138.9098 | 140.5621 | 137.0273 | 138.0425 | 135.3366 | 0 | 141.7806 | 126.1354 | 138.6342
15/02/2026 | 21:00 | 500.2813 | 504.5359 | 503.7627 | 514.668 | 516.0288 | 516.3594 | 518.9933 | 504.6385 | 502.6796 | 486.9489 | 508.051 | 494.1823 | 225.8457 | 222.8188 | 224.1235 | 219.4125 | 217.9254 | 222.7227 | 226.2 | 0 | 226.1 | 138.9098 | 140.3057 | 137.2828 | 137.9495 | 135.7644 | 0 | 141.6488 | 126.1105 | 138.5525
15/02/2026 | 21:30 | 499.2322 | 500.0719 | 503.7627 | 511.5211 | 513.5278 | 514.0638 | 518.9933 | 501.9907 | 500.0315 | 484.327 | 505.1764 | 490.7787 | 225.8722 | 220.8829 | 224.095 | 218.1109 | 216.5818 | 222.3549 | 224.9 | 0 | 225.2 | 137.595 | 139.0982 | 137.1356 | 137.8719 | 135.7644 | 0 | 140.6389 | 125.7202 | 138.1441
15/02/2026 | 22:00 | 500.0715 | 502.2252 | 503.7627 | 513.7755 | 515.3958 | 515.188 | 518.9933 | 502.1951 | 500.6585 | 485.73 | 506.0666 | 491.6212 | 226.6251 | 221.7526 | 225.437 | 219.1178 | 217.6154 | 222.034 | 225 | 0 | 225.9 | 137.6356 | 139.6547 | 137.2913 | 138.1397 | 135.861 | 0 | 140.9609 | 125.8896 | 138.9406
15/02/2026 | 22:30 | 501.9075 | 507.687 | 503.7627 | 517.0743 | 517.9833 | 517.6618 | 518.9933 | 504.746 | 501.9732 | 486.7407 | 507.1128 | 493.6239 | 226.898 | 224.9806 | 227.2794 | 220.3935 | 219.0181 | 222.4445 | 226.2 | 0 | 226.8 | 138.3741 | 140.1479 | 137.2353 | 138.2818 | 136.3302 | 0 | 141.4586 | 126.3539 | 138.9406
15/02/2026 | 23:00 | 502.6418 | 510.733 | 507.7541 | 520.1499 | 521.1757 | 519.5986 | 518.9933 | 507.2134 | 502.7595 | 488.0356 | 508.1469 | 493.8115 | 227.6143 | 226.5433 | 228.57 | 221.7447 | 220.6349 | 222.5745 | 226.2 | 0 | 227 | 138.5471 | 139.8435 | 137.3095 | 138.3313 | 136.896 | 0 | 141.4293 | 126.9515 | 139.2265
15/02/2026 | 23:30 | 502.9041 | 507.5819 | 507.1239 | 519.3027 | 520.5405 | 519.5224 | 516.8461 | 506.3812 | 503.1536 | 486.7369 | 507.762 | 492.8259 | 226.9985 | 224.9429 | 226.064 | 221.286 | 220.5906 | 222.4957 | 225.6 | 0 | 226.7 | 137.8977 | 139.5929 | 137.5487 | 138.3786 | 137.0478 | 0 | 141.1365 | 126.7908 | 138.9406
16/02/2026 | 00:00 | 504.4254 | 512.2035 | 510.6427 | 521.8033 | 522.7204 | 521.2698 | 518.4987 | 508.1951 | 503.9905 | 488.8913 | 508.9098 | 494.9816 | 227.5812 | 226.942 | 227.5004 | 222.7145 | 221.3806 | 222.826 | 226.2 | 0 | 227.8 | 138.2084 | 140.5172 | 137.582 | 138.7059 | 137.241 | 0 | 141.8099 | 126.9512 | 139.3286
MÁXIMO |  | 504.4254 | 517.4553 | 510.6427 | 525.5463 | 526.4965 | 524.6547 | 518.9933 | 519.4858 | 504.145 | 488.8913 | 509.7018 | 494.9816 | 227.6143 | 228.0307 | 229.1305 | 224.7161 | 223.1303 | 223.8533 | 226.9 | 0 | 227.8 | 141.0103 | 141.2049 | 139.9186 | 139.8974 | 137.6964 | 0 | 142.9516 | 134.7883 | 141.6772
MÍNIMO |  | 498.9174 | 499.2842 | 503.7627 | 511.5211 | 510.5389 | 512.59 | 516.8461 | 501.9907 | 494.5683 | 475.9167 | 502.1429 | 487.1467 | 222.694 | 220.5095 | 222.7917 | 218.0354 | 215.8804 | 219.994 | 223 | 0 | 222.8 | 137.3621 | 139.0982 | 135.7864 | 136.2395 | 135.0744 | 0 | 140.6389 | 125.7202 | 137.8377
PROMEDIO |  | 501.0135 | 508.2844 | 504.0592 | 518.249 | 517.2805 | 517.504 | 518.9383 | 508.4075 | 499.9696 | 482.5196 | 506.2406 | 491.2775 | 224.7947 | 224.9225 | 225.874 | 221.0931 | 218.9849 | 222.0476 | 225.0396 | 0 | 225.0771 | 138.7943 | 140.3923 | 137.7022 | 138.0921 | 136.087 | 0 | 141.9565 | 129.2967 | 139.4188
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 15 de Febrero del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 15/02/2026 02:31:00 | 16/02/2026 00:00:00 | por regulación de tensión en la S.E. Planicie
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 15/02/2026 06:44:00 | 15/02/2026 07:43:00 | por regulación de tensión en la S.E. Chiclayo Oeste.

## AISLADOS_TEMP
domingo, 15 de Febrero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
C.T. RESERVA FRIA PTO MALDONADO | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | CENTRAL | 15/02/2026 02:10:00 | 15/02/2026 12:02:00 |  | Mantenimiento de la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV | Operó la CTRF Puerto Maldonado con la carga de la SE Puerto Maldonado (Barras de 10 kV y 22.9 kV)

## TRANSGRESIONES
domingo, 15 de Febrero del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:20:23 | 59.718 | 09:53:41 | 60.302
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:20:23 | 59.718 | 09:53:41 | 60.303
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:10:42 | 57.819 | 08:11:00 08:12:26 | 62.141 62.141
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:20:23 | 59.718 | 09:53:41 | 60.302
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:20:23 | 59.717 | 09:53:41 | 60.304
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:20:23 | 59.718 | 09:53:41 | 60.302
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:20:23 | 59.717 | 09:53:41 | 60.304
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:20:23 | 59.718 | 09:53:41 | 60.304
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:20:23 | 59.718 | 09:53:41 | 60.303
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:20:23 | 59.718 | 09:53:41 | 60.303

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 15 de Febrero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 15 de Febrero del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
15/02/2026 | 00:30 | 6873.3 | 6979.2995 | 1.542%
15/02/2026 | 01:00 | 6833.8 | 6905.3598 | 1.047%
15/02/2026 | 01:30 | 6732.4 | 6808.1166 | 1.125%
15/02/2026 | 02:00 | 6584.1 | 6756.9961 | 2.626%
15/02/2026 | 02:30 | 6425.9 | 6640.0063 | 3.332%
15/02/2026 | 03:00 | 6514.9 | 6588.9904 | 1.137%
15/02/2026 | 03:30 | 6435 | 6509.1603 | 1.152%
15/02/2026 | 04:00 | 6425.7 | 6511.0288 | 1.328%
15/02/2026 | 04:30 | 6408.5 | 6511.0062 | 1.6%
15/02/2026 | 05:00 | 6418.1 | 6508.7624 | 1.413%
15/02/2026 | 05:30 | 6456.768 | 6406.8373 | -0.7733%
15/02/2026 | 06:00 | 6358.326 | 6359.4871 | 0.01826%
15/02/2026 | 06:30 | 6213.526 | 6149.7296 | -1.027%
15/02/2026 | 07:00 | 6084.926 | 6165.626 | 1.326%
15/02/2026 | 07:30 | 6243.226 | 6245.6151 | 0.03827%
15/02/2026 | 08:00 | 6253.037 | 6305.8469 | 0.8445%
15/02/2026 | 08:30 | 6358.209 | 6491.5215 | 2.097%
15/02/2026 | 09:00 | 6446.904 | 6559.4896 | 1.746%
15/02/2026 | 09:30 | 6684.016 | 6722.192 | 0.5712%
15/02/2026 | 10:00 | 6786.939 | 6772.7058 | -0.2097%
15/02/2026 | 10:30 | 6898.744 | 6939.5922 | 0.5921%
15/02/2026 | 11:00 | 6846.863 | 6968.9308 | 1.783%
15/02/2026 | 11:30 | 6869.09 | 7151.0366 | 4.105%
15/02/2026 | 12:00 | 7038.803 | 7193.0548 | 2.191%
15/02/2026 | 12:30 | 6959.865 | 7189.6949 | 3.302%
15/02/2026 | 13:00 | 7012.022 | 7185.1689 | 2.469%
15/02/2026 | 13:30 | 7031.408 | 7118.1359 | 1.233%
15/02/2026 | 14:00 | 7019.541 | 7122.1341 | 1.462%
15/02/2026 | 14:30 | 7090.074 | 7098.8711 | 0.1241%
15/02/2026 | 15:00 | 7063.807 | 7103.4925 | 0.5618%
15/02/2026 | 15:30 | 7078.909 | 7031.0964 | -0.6754%
15/02/2026 | 16:00 | 6915.517 | 7033.1625 | 1.701%
15/02/2026 | 16:30 | 6908.178 | 6987.4285 | 1.147%
15/02/2026 | 17:00 | 6912.674 | 6980.9658 | 0.9879%
15/02/2026 | 17:30 | 6880.009 | 6975.2562 | 1.384%
15/02/2026 | 18:00 | 6865.209 | 7072.0157 | 3.012%
15/02/2026 | 18:30 | 7165.6 | 7353.0826 | 2.616%
15/02/2026 | 19:00 | 7511.4 | 7551.9408 | 0.5397%
15/02/2026 | 19:30 | 7608.8 | 7783.7737 | 2.3%
15/02/2026 | 20:00 | 7651.7 | 7803.2927 | 1.981%
15/02/2026 | 20:30 | 7603.1 | 7779.1415 | 2.315%
15/02/2026 | 21:00 | 7514.3 | 7759.0889 | 3.258%
15/02/2026 | 21:30 | 7400.2 | 7602.9909 | 2.74%
15/02/2026 | 22:00 | 7366.3 | 7499.5685 | 1.809%
15/02/2026 | 22:30 | 7259.9 | 7341.1316 | 1.119%
15/02/2026 | 23:00 | 7040.28 | 7239.1375 | 2.825%
15/02/2026 | 23:30 | 6892.86 | 6938.1152 | 0.6566%
16/02/2026 | 00:00 | 6574.9 | 6838.367 | 4.007%

## DESVIACIÓN
domingo, 15 de Febrero del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
15/02/2026 | 00:30 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 634.5 | 627.794 | 627.794 | 6.706 | 216.3 | 204.431 | 204.431 | 11.869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 61.2877 | 61.2877 | -0.38766 | 202.4 | 216.7878 | 216.7877 | -14.3878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178 | 194.0608 | 196.228 | -18.228 | 201.2 | 194.0608 | 196.228 | 4.972 | 199.1 | 194.0608 | 196.228 | 2.872 | 290.9 | 291.9653 | 295.2259 | -4.3259 | 205.8 | 207.2429 | 207.2428 | -1.4428 | 109.4 | 103.9326 | 103.9326 | 5.4674 | 555.2 | 566.0894 | 566.0894 | -10.8894 | 10.3 | 3.4561 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.0671 | 164.067 | 4.333 | 8.5 | 5.1336 | 5.1336 | 3.3664 | 6.1 | 2.8179 | 2.8179 | 3.2821 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 142.5 | 142.4441 | 142.4441 | 0.05588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 165 | 154.0564 | 179.7882 | -14.7882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 222.7 | 220.6025 | 220.6025 | 2.0975 | 81.6 | 57.9289 | 57.9289 | 23.6711 | 140.9 | 149.9872 | 149.9872 | -9.0872 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 31 | 45 | 18 | 13 | 44.4 | 38.799 | 38.799 | 5.601 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.7 | 33.2271 | 33.2271 | 1.4729 | 106.8 | 148.1681 | 148.1681 | -41.3681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 95.5452 | 51.9402 | 38.6598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.8384 | 132.8384 | -4.8384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.2 | 44.8484 | 68.8836 | -30.6836 | 27.5 | 22.4916 | 34.5453 | -7.0453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 180.6 | 205.6754 | 205.6754 | -25.0754 | 125 | 133.1603 | 133.1603 | -8.1603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 147.3993 | 147.3993 | -5.5993 | 142.4 | 147.3993 | 147.3993 | -4.9993 | 147.5 | 147.8419 | 147.8419 | -0.34192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.4 | 206.4908 | 206.4908 | 1.9091 | 100.2 | 103.5555 | 103.5555 | -3.3555 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4.4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.5491 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 32.8 | 49.87 | 49.87 | -17.07 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.18 | 0.18 | 0.92 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 11.391 | 11.391 | -3.191 | 23.8 | 34.815 | 34.815 | -11.015 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.48 | 3.48 | -0.08 | 20.2 | 19.792 | 18.3022 | 1.8978 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.4 | 11.0787 | 11.0787 | 1.3213 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 7.2 | 1.85 | 1.85 | 5.35 | 8.3 | 15 | 15 | -6.7 | 0 |  |  | 0 | 26 | 38.33 | 38.33 | -12.33 | 77 | 42.09 | 42.09 | 34.91 | 2.5 | 4.73 | 4.73 | -2.23 | 1.6 | 2.24 | 2.24 | -0.64 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 0 | 7 | 7 | -7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.3 | 17 | 17 | 2.3 | 17.6 | 17 | 17 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 26.6 | 29.5 | 29.5 | -2.9 | 33.5 | 29.5 | 29.5 | 4 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 17.5 | 18.69 | 18.69 | -1.19 | 8.4 | 7.82 | 7.82 | 0.58 | 11 | 11 | 11 | 0 | 18.6 | 22 | 22 | -3.4
15/02/2026 | 01:00 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 629.9 | 627.794 | 627.794 | 2.106 | 214.3 | 204.431 | 204.431 | 9.869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 61.2877 | 61.2877 | -0.28766 | 201.1 | 216.7878 | 216.7877 | -15.6877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.9 | 171.4984 | 185.3868 | -7.4868 | 200.4 | 171.4984 | 185.3868 | 15.0132 | 196.6 | 171.4984 | 185.3868 | 11.2132 | 290.7 | 258.0202 | 278.9153 | 11.7847 | 205.7 | 207.2429 | 207.2428 | -1.5428 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 | 555.3 | 566.0894 | 566.0894 | -10.7894 | 10.3 | 3.4561 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.067 | 2.8329 | 7.8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.6664 | 6.1 | 2.8179 | 2.8179 | 3.2821 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 150.9 | 154.0564 | 179.7882 | -28.8882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 221 | 220.6025 | 220.6025 | 0.39748 | 81.4 | 57.9289 | 57.9289 | 23.4711 | 141.7 | 149.9872 | 149.9872 | -8.2872 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 89.5 | 87.7736 | 87.7736 | 1.7264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 32.5 | 45 | 18 | 14.5 | 36.3 | 38.799 | 38.799 | -2.499 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.4 | 33.2271 | 33.2271 | 2.1729 | 108 | 148.1681 | 148.1681 | -40.1681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 95.5452 | 38.5534 | 51.5466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.8 | 44.8484 | 44.8485 | -7.0485 | 27.7 | 22.4916 | 22.4916 | 5.2084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 181.1 | 205.6754 | 205.6754 | -24.5754 | 123.8 | 133.1603 | 133.1603 | -9.3603 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 147.7362 | 147.7362 | -6.9362 | 141.4 | 147.7362 | 147.7362 | -6.3362 | 146.6 | 148.1799 | 148.1798 | -1.5798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.5 | 206.4908 | 206.4908 | 2.0091 | 100.1 | 103.5555 | 103.5555 | -3.4555 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4.4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.5491 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 31.3 | 53.678 | 53.678 | -22.378 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 3.604 | 3.604 | -2.904 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 16.7 | 19.4364 | 19.4364 | -2.7363 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 13.347 | 13.347 | -5.247 | 24.4 | 36.11 | 36.11 | -11.71 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.48 | 3.48 | -0.08 | 20.2 | 19.792 | 15.2027 | 4.9973 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.3 | 11.0787 | 11.0787 | 1.2213 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 5.1 | 3.188 | 3.188 | 1.912 | 9.1 | 12.047 | 12.047 | -2.947 | 0 |  |  | 0 | 23.8 | 32.904 | 32.904 | -9.104 | 65.1 | 47.893 | 47.893 | 17.207 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 2 | 1.583 | 1.583 | 0.417 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 0 | 7 | 7 | -7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.6 | 1.633 | 1.633 | -1.033 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.8 | 27.434 | 27.434 | 1.366 | 28.5 | 25.433 | 25.433 | 3.067 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 26.9 | 29.5 | 29.5 | -2.6 | 33.9 | 29.5 | 29.5 | 4.4 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 17.5 | 18.69 | 18.69 | -1.19 | 8.1 | 7.82 | 7.82 | 0.28 | 11 | 11 | 11 | 0 | 18.7 | 22 | 22 | -3.3
15/02/2026 | 01:30 | 200.5 | 203.4014 | 203.4014 | -2.9014 | 632.4 | 627.794 | 627.794 | 4.606 | 214.8 | 204.431 | 204.431 | 10.369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 61.2877 | 61.2877 | -0.48766 | 202.2 | 216.7878 | 216.7877 | -14.5877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.5 | 154.6691 | 166.3084 | -16.8084 | 148.9 | 154.6691 | 166.3084 | -17.4084 | 149.1 | 154.6691 | 166.3084 | -17.2084 | 249.7 | 232.7004 | 250.2118 | -0.51179 | 205.4 | 207.2429 | 207.2428 | -1.8428 | 109 | 103.9326 | 103.9326 | 5.0674 | 558.9 | 566.0894 | 566.0894 | -7.1894 | 10.3 | 3.4561 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.067 | 1.4329 | 6.9 | 5.1336 | 5.1336 | 1.7664 | 6.2 | 2.8179 | 2.8179 | 3.3821 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 142.3 | 142.4441 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 151.1 | 154.0564 | 179.7882 | -28.6882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 221.8 | 220.6025 | 220.6025 | 1.1975 | 80.6 | 57.9289 | 57.9289 | 22.6711 | 146.1 | 149.9872 | 149.9872 | -3.8872 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 110.482 | 110.482 | -5.482 | 39.3 | 45 | 18 | 21.3 | 36.9 | 38.799 | 38.799 | -1.899 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.3 | 33.2271 | 33.2271 | 1.0729 | 131.3 | 148.1681 | 148.1681 | -16.8681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 85.5758 | 38.5535 | 51.1465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.2 | 44.8484 | 44.8485 | -6.6485 | 27.7 | 22.4916 | 22.4916 | 5.2084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 194 | 205.6754 | 205.6754 | -11.6754 | 127.7 | 133.1603 | 133.1603 | -5.4603 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 148.049 | 148.0489 | -6.7489 | 141.8 | 148.049 | 148.0489 | -6.2489 | 147.2 | 148.4936 | 148.4935 | -1.2935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.3 | 206.4908 | 206.4908 | 1.8092 | 99.7 | 103.5555 | 103.5555 | -3.8555 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4.4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.5491 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 39.6 | 53.053 | 53.053 | -13.453 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 3.565 | 3.565 | -3.065 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 15.1 | 19.4364 | 19.4364 | -4.3364 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 13.029 | 13.029 | -4.629 | 25 | 34.372 | 34.372 | -9.372 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.48 | 3.48 | -0.08 | 20.2 | 19.792 | 15.2028 | 4.9972 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.1 | 11.0787 | 11.0787 | 1.0213 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.2 | 3.279 | 3.279 | -0.079 | 5.4 | 11.194 | 11.194 | -5.794 | 0 |  |  | 0 | 25.7 | 31.102 | 31.102 | -5.402 | 78.3 | 46.544 | 46.544 | 31.756 | 2.1 | 1.115 | 1.115 | 0.985 | 2.2 | 1.381 | 1.381 | 0.819 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | -7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.5 | 1.606 | 1.606 | -1.106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.6 | 25.358 | 25.358 | 3.242 | 26.6 | 22.312 | 22.312 | 4.288 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 26.5 | 29.5 | 29.5 | -3 | 33.6 | 29.5 | 29.5 | 4.1 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 17.5 | 18.69 | 18.69 | -1.19 | 7.1 | 7.82 | 7.82 | -0.72 | 11 | 11 | 11 | 0 | 17.3 | 22 | 22 | -4.7
15/02/2026 | 02:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 630.7 | 627.794 | 627.794 | 2.906 | 214.5 | 204.431 | 204.431 | 10.069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 61.2877 | 61.2877 | -0.08766 | 202 | 216.7878 | 216.7877 | -14.7878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 144.7381 | 154.3824 | -27.6824 | 127.3 | 144.7381 | 154.3824 | -27.0824 | 127.2 | 144.7381 | 154.3824 | -27.1824 | 229.7 | 217.7592 | 232.269 | -2.569 | 204.8 | 207.2429 | 207.2428 | -2.4428 | 108.8 | 103.9326 | 103.9326 | 4.8674 | 558 | 566.0894 | 566.0894 | -8.0894 | 10.3 | 3.4561 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.067 | 1.6329 | 6.9 | 5.1336 | 5.1336 | 1.7664 | 6.3 | 2.8179 | 2.8179 | 3.4821 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 142.5 | 142.4441 | 142.4441 | 0.05588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 151.4 | 154.0564 | 179.7882 | -28.3882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.9 | 220.6025 | 220.6025 | 3.2975 | 81.4 | 57.9289 | 57.9289 | 23.4711 | 147.5 | 149.9872 | 149.9872 | -2.4872 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 41.2 | 45 | 18 | 23.2 | 38 | 38.799 | 38.799 | -0.799 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.4 | 33.2271 | 33.2271 | 2.1729 | 135.5 | 148.1681 | 148.1681 | -12.6681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 76.6739 | 38.5539 | 51.4461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8384 | -5.3384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.8 | 44.8484 | 44.8485 | -7.0485 | 27.7 | 22.4916 | 22.4916 | 5.2084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 196.6 | 205.6754 | 205.6754 | -9.0754 | 129.3 | 133.1603 | 133.1603 | -3.8603 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 75.3 | 78.568 | 78.568 | -3.268 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 148.3527 | 148.3526 | -46.1526 | 102.1 | 148.3527 | 148.3526 | -46.2526 | 122.6 | 148.7982 | 148.7981 | -26.1981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.2 | 206.4908 | 206.4908 | 1.7091 | 100.1 | 103.5555 | 103.5555 | -3.4555 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4.3 | 9.9491 | 9.9491 | -5.6491 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 42.4 | 52.159 | 52.159 | -9.759 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 3.312 | 3.312 | -3.012 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 16.5 | 19.4364 | 19.4364 | -2.9364 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 12.349 | 12.349 | -3.849 | 26.2 | 33.291 | 33.291 | -7.091 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.48 | 3.48 | -0.08 | 20.2 | 19.792 | 15.2029 | 4.9971 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 11.7 | 11.0787 | 11.0787 | 0.62128 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.8 | 3.567 | 3.567 | -0.767 | 3.4 | 10.274 | 10.274 | -6.874 | 0 |  |  | 0 | 43.1 | 32.533 | 32.533 | 10.567 | 74.3 | 49.246 | 49.246 | 25.054 | 2.8 | 1.069 | 1.069 | 1.731 | 1.5 | 1.316 | 1.316 | 0.184 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2.3 | 7 | 7 | -4.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.1 | 1.549 | 1.549 | -1.449 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.9 | 26.677 | 26.677 | 1.223 | 32.1 | 22.256 | 22.256 | 9.844 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 26.9 | 29.5 | 29.5 | -2.6 | 33.8 | 29.5 | 29.5 | 4.3 | 16 | 14 | 14 | 2 | 17.5 | 18.69 | 18.69 | -1.19 | 7.2 | 7.82 | 7.82 | -0.62 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 16.9 | 22 | 22 | -5.1
15/02/2026 | 02:30 | 204.3 | 203.4014 | 203.4014 | 0.89864 | 626.7 | 627.794 | 627.794 | -1.094 | 213.7 | 204.431 | 204.431 | 9.269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 61.2877 | 61.2877 | 0.61234 | 201.4 | 216.7878 | 216.7877 | -15.3878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 135.5838 | 135.5839 | -8.9839 | 127 | 135.5838 | 135.5839 | -8.5838 | 126.9 | 135.5838 | 135.5839 | -8.6838 | 229.3 | 203.9865 | 203.9865 | 25.3135 | 181.1 | 207.2429 | 207.2428 | -26.1428 | 104.1 | 103.9326 | 103.9326 | 0.16741 | 551.2 | 566.0894 | 566.0894 | -14.8894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.0671 | 164.067 | 1.033 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 152.7 | 181.3854 | 191.45 | -38.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 217.4 | 220.6025 | 220.6025 | -3.2025 | 81.4 | 57.9289 | 57.9289 | 23.4711 | 126.4 | 142.0426 | 142.0426 | -15.6426 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 93.1 | 87.7736 | 87.7736 | 5.3264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 39.1 | 39.382 | 39.382 | -0.282 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.3 | 33.2271 | 33.2271 | 2.0729 | 80.9 | 148.1681 | 148.1681 | -67.2681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 57.7887 | 38.0919 | 51.8081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38 | 44.8484 | 44.8485 | -6.8485 | 27.8 | 22.4916 | 22.4916 | 5.3084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.3 |  | 14.017 | -0.717 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 175.3 | 215.74 | 205.6754 | -30.3754 | 110.4 | 125.8177 | 125.8177 | -15.4177 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 75.1 | 78.568 | 78.568 | -3.468 | 27.1 | 29.9806 | 29.9806 | -2.8806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 125.2362 | 133.1454 | -30.6454 | 102.6 | 125.2362 | 133.1454 | -30.5454 | 120.5 | 125.6123 | 133.5453 | -13.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.4 | 206.4908 | 206.4908 | 1.9091 | 100.4 | 103.5555 | 103.5555 | -3.1555 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4.4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.5491 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 43.3 | 52.008 | 52.008 | -8.708 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.026 | 3.026 | -3.026 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 14.1 | 19.4364 | 19.4364 | -5.3364 | 18.4 | 17.4927 | 17.4927 | 0.90729 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 11.954 | 11.954 | -2.654 | 26.3 | 32.813 | 32.813 | -6.513 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.48 | 3.48 | -0.08 | 20.2 | 19.6563 | 15.0959 | 5.1041 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.8 | 11.0787 | 11.0787 | 0.72128 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.9 | 3.803 | 3.803 | -1.903 | 0.4 | 9.489 | 9.489 | -9.089 | 0 |  |  | 0 | 33.5 | 33.971 | 33.971 | -0.471 | 82.4 | 51.684 | 51.684 | 30.716 | 3.4 | 1.032 | 1.032 | 2.368 | 1.9 | 1.256 | 1.256 | 0.644 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3.8 | 7 | 7 | -3.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.499 | 1.499 | -1.499 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40 | 27.402 | 27.402 | 12.598 | 44.8 | 22.611 | 22.611 | 22.189 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 26.8 | 29.5 | 29.5 | -2.7 | 33.8 | 29.5 | 29.5 | 4.3 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 17.5 | 18.69 | 18.69 | -1.19 | 7.5 | 7.82 | 7.82 | -0.32 | 11 | 11 | 11 | 0 | 8.2 | 22 | 22 | -13.8
15/02/2026 | 03:00 | 198.8 | 203.4014 | 203.4014 | -4.6014 | 636 | 627.794 | 627.794 | 8.206 | 216.6 | 204.431 | 204.431 | 12.169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 61.2877 | 61.2877 | -1.1877 | 202.3 | 216.7878 | 216.7877 | -14.4878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 135.5838 | 135.5839 | -7.7839 | 127.3 | 135.5838 | 135.5839 | -8.2838 | 127.8 | 135.5838 | 135.5839 | -7.7839 | 229.3 | 203.9865 | 203.9865 | 25.3135 | 106.8 | 200.1808 | 207.2428 | -100.4428 | 73.2 | 100.391 | 103.9326 | -30.7326 | 564.1 | 566.0894 | 566.0894 | -1.9894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.067 | 2.8329 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 143 | 142.4441 | 142.4441 | 0.55588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 162.8 | 181.3854 | 179.7882 | -16.9882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.8 | 220.6025 | 220.6025 | 5.1975 | 81.5 | 57.9289 | 57.9289 | 23.5711 | 143.2 | 142.0426 | 149.9872 | -6.7872 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 17.6 | 19.2109 | 19.2109 | -1.6109 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 87.8 | 87.7736 | 87.7736 | 0.02643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 26.3 | 18 | 18 | 8.3 | 40.7 | 39.382 | 45.382 | -4.682 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.3 | 33.2271 | 33.2271 | 1.0729 | 156.1 | 148.1681 | 148.1681 | 7.9319 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 57.7887 | 39.0153 | 20.6847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.8384 | 132.8384 | -4.9384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.8 | 44.8484 | 44.8485 | -7.0485 | 27.7 | 22.4916 | 22.4916 | 5.2084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2 |  | 13.813 | -0.613 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 230.2 | 215.74 | 137.3625 | 92.8375 | 126.4 | 125.8177 | 125.8177 | 0.5823 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 75.1 | 78.568 | 78.568 | -3.468 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 109.89 | 135.591 | -31.491 | 103.8 | 109.89 | 135.591 | -31.791 | 121.2 | 110.22 | 135.9982 | -14.7982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.2 | 206.4908 | 206.4908 | -5.2908 | 99.1 | 103.5555 | 103.5555 | -4.4555 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4.4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.5491 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 42.4 | 54.09 | 54.09 | -11.69 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.643 | 2.643 | -2.643 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 14.8 | 19.4364 | 19.4364 | -4.6364 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 12.418 | 12.418 | -2.318 | 31.5 | 34.143 | 34.143 | -2.643 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.48 | 3.48 | -0.08 | 20.2 | 19.6563 | 15.3097 | 4.8903 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.9 | 11.0787 | 11.0787 | 0.82128 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.1 | 3.88 | 3.88 | -2.78 | 0 | 9.104 | 9.104 | -9.104 | 0 |  |  | 0 | 43.6 | 35.43 | 35.43 | 8.17 | 78.7 | 53.331 | 53.331 | 25.369 | 4.8 | 1.023 | 1.023 | 3.777 | 1.7 | 1.211 | 1.211 | 0.489 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3.8 | 7 | 7 | -3.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.469 | 1.469 | -1.469 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.3 | 26.341 | 26.341 | 18.959 | 43.7 | 24.202 | 24.202 | 19.498 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.2 | 29.5 | 29.5 | -2.3 | 34.3 | 29.5 | 29.5 | 4.8 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 17.5 | 18.69 | 18.69 | -1.19 | 5.6 | 7.82 | 7.82 | -2.22 | 11 | 11 | 11 | 0 | 12.1 | 22 | 22 | -9.9
15/02/2026 | 03:30 | 203.6 | 203.4014 | 203.4014 | 0.19864 | 634.9 | 627.794 | 627.794 | 7.106 | 215.9 | 204.431 | 204.431 | 11.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 61.2877 | 61.2877 | -0.18766 | 202.4 | 216.7878 | 216.7877 | -14.3878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 135.5838 | 135.5838 | -7.8838 | 128.1 | 135.5838 | 135.5838 | -7.4838 | 128.8 | 135.5838 | 135.5838 | -6.7838 | 230.3 | 203.9865 | 203.9865 | 26.3135 | 109.5 | 141.3205 | 202.71 | -93.21 | 67.3 | 70.8724 | 101.6594 | -34.3594 | 562.9 | 566.0894 | 566.0894 | -3.1894 | 10.3 | 3.4561 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.067 | 2.533 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 143 | 142.4441 | 142.4441 | 0.55588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 188.2 | 168.4647 | 179.7882 | 8.4118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.8 | 220.6025 | 220.6025 | 7.1975 | 81.4 | 57.9289 | 57.9289 | 23.4711 | 150.4 | 149.9872 | 149.9872 | 0.41279 | 42.5 | 41.8989 | 41.8989 | 0.60107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 92.7 | 87.7736 | 87.7736 | 4.9264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 28 | 18 | 18 | 10 | 42.5 | 39.382 | 45.382 | -2.882 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35 | 33.2271 | 33.2271 | 1.7729 | 156.2 | 148.1681 | 148.1681 | 8.0319 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 58.3746 | 38.5527 | 6.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.8384 | 132.8384 | -4.9384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.4 | 44.8484 | 44.8484 | -6.4485 | 27.8 | 22.4916 | 22.4916 | 5.3084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 |  | 14.021 | -1.021 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 240.1 | 222.8298 | 137.0262 | 103.0738 | 127.1 | 125.8177 | 125.8177 | 1.2823 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 75.3 | 78.568 | 78.568 | -3.268 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 109.89 | 109.89 | -6.29 | 103.6 | 109.89 | 109.89 | -6.29 | 121.3 | 110.22 | 110.22 | 11.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2908 | 78.9 | 103.5555 | 103.5555 | -24.6555 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4.4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.5491 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 35.5 | 55.533 | 55.533 | -20.033 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.454 | 2.454 | -2.454 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 16 | 19.4364 | 19.4364 | -3.4364 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 12.708 | 12.708 | -4.308 | 25.4 | 34.674 | 34.674 | -9.274 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.48 | 3.48 | -0.08 | 19.8 | 19.792 | 15.2026 | 4.5974 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 19.1448 | 19.1448 | 0.4552 | 12 | 11.0787 | 11.0787 | 0.92128 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.1 | 3.892 | 3.892 | -2.792 | 0 | 8.694 | 8.694 | -8.694 | 0 |  |  | 0 | 40 | 36.718 | 36.718 | 3.282 | 75.5 | 54.877 | 54.877 | 20.623 | 5.8 | 1.013 | 1.013 | 4.787 | 4 | 1.173 | 1.173 | 2.827 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3.8 | 7 | 7 | -3.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.426 | 1.426 | -1.426 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.4 | 25.512 | 25.512 | 5.888 | 29 | 25.465 | 25.465 | 3.535 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.1 | 29.5 | 29.5 | -2.4 | 34.2 | 29.5 | 29.5 | 4.7 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 17.5 | 18.69 | 18.69 | -1.19 | 8.5 | 7.82 | 7.82 | 0.68 | 11 | 11 | 11 | 0 | 16.5 | 22 | 22 | -5.5
15/02/2026 | 04:00 | 200.6 | 203.4014 | 203.4014 | -2.8014 | 634 | 627.794 | 627.794 | 6.206 | 215.9 | 204.431 | 204.431 | 11.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 61.2877 | 61.2877 | -0.78766 | 192 | 216.7878 | 216.7877 | -24.7877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 135.5838 | 135.5838 | -7.4838 | 128.6 | 135.5838 | 135.5838 | -6.9838 | 128 | 135.5838 | 135.5838 | -7.5838 | 229.8 | 203.9865 | 203.9865 | 25.8135 | 108.3 | 120.0309 | 160.4166 | -52.1166 | 66.3 | 60.1957 | 80.4492 | -14.1492 | 557.1 | 566.0894 | 566.0894 | -8.9894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.0671 | 164.067 | -0.46705 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.4441 | 142.4441 | 0.15588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 219.2 | 181.3854 | 187.566 | 31.634 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 199.3 | 190.3191 | 220.6025 | -21.3025 | 81.6 | 57.9289 | 57.9289 | 23.6711 | 146 | 142.0426 | 142.0426 | 3.9574 | 42.5 | 41.8989 | 41.8989 | 0.60107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 37.5 | 24.7168 | 18 | 19.5 | 42.9 | 39.382 | 39.382 | 3.518 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.9 | 34.2857 | 33.2271 | 1.6729 | 162.7 | 151.5159 | 152.0522 | 10.6479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 77.0417 | 38.5545 | 6.6455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.8384 | 132.8384 | -5.0384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38 | 44.8484 | 44.8484 | -6.8484 | 27.7 | 22.4916 | 22.4916 | 5.2084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.9 |  | 14.017 | -1.117 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 247.7 | 206.0486 | 205.4849 | 42.2151 | 128.3 | 125.8177 | 125.8177 | 2.4823 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 75.3 | 78.568 | 78.568 | -3.268 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 109.89 | 109.89 | -5.79 | 103.9 | 109.89 | 109.89 | -5.99 | 121.9 | 110.22 | 110.22 | 11.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 206.4908 | -69.2908 | 77.9 | 72.5788 | 103.5555 | -25.6555 | 7.1 | 7.2164 | 9.09 | -1.99 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 35.2 | 55.062 | 55.062 | -19.862 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.845 | 2.845 | -2.845 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 17.7 | 19.4364 | 19.4364 | -1.7364 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 12.478 | 12.478 | -2.478 | 21.7 | 32.807 | 32.807 | -11.107 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.48 | 3.48 | -0.08 | 20.2 | 19.792 | 15.203 | 4.997 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12 | 11.0787 | 11.0787 | 0.92128 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.7 | 2.6 | 3.711 | -1.011 | 0 | 2.4 | 8.203 | -8.203 | 0 |  |  | 0 | 27.4 | 37.494 | 37.494 | -10.094 | 69.1 | 56.122 | 56.122 | 12.978 | 3.2 | 0.6 | 1 | 2.2 | 3 | 1.157 | 1.157 | 1.843 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3.8 | 7 | 7 | -3.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.344 | 1.344 | -1.344 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.6 | 25.375 | 25.375 | 12.225 | 39 | 25.739 | 25.739 | 13.261 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.3 | 29.5 | 29.5 | -2.2 | 34.4 | 29.5 | 29.5 | 4.9 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 17.5 | 18.69 | 18.69 | -1.19 | 8.7 | 7.82 | 7.82 | 0.88 | 11 | 11 | 11 | 0 | 16.5 | 22 | 22 | -5.5
15/02/2026 | 04:30 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 630.9 | 627.794 | 627.794 | 3.106 | 215.4 | 204.431 | 204.431 | 10.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 91.8678 | 91.8678 | -30.7678 | 179.3 | 216.7878 | 216.7877 | -37.4877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 135.3496 | 135.5838 | -8.9838 | 126 | 135.3496 | 135.5838 | -9.5838 | 126.8 | 135.3496 | 135.5838 | -8.7838 | 229.6 | 203.634 | 203.9865 | 25.6135 | 107.6 | 120.0309 | 120.0309 | -12.4309 | 66.6 | 60.1957 | 60.1957 | 6.4043 | 557 | 566.0894 | 566.0894 | -9.0894 | 10.1 | 3.4561 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.0671 | 164.067 | -0.86705 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 142.3 | 142.4441 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 204.2 | 181.3854 | 191.4442 | 12.7558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 327.3 | 163.8922 | 389.7598 | -62.4598 | 81.7 | 57.9289 | 57.9289 | 23.7711 | 148.5 | 142.0426 | 142.0426 | 6.4574 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 89.2 | 87.7736 | 87.7736 | 1.4264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 24.4 | 24.7168 | 18 | 6.4 | 39.3 | 39.382 | 39.382 | -0.082 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.7 | 34.2857 | 33.2271 | 1.4729 | 148.2 | 151.5159 | 148.1739 | 0.02611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 58.3746 |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.8384 | 132.8384 | -5.0384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.1 | 44.8484 | 44.8484 | -6.7484 | 27.6 | 22.4916 | 22.4916 | 5.1084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.8 |  | 13.848 | -1.048 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 199.5 | 206.0486 | 204.9329 | -5.4329 | 119.4 | 125.8177 | 125.8177 | -6.4177 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 75 | 78.568 | 78.568 | -3.568 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 109.89 | 109.89 | -7.19 | 102.4 | 109.89 | 109.89 | -7.49 | 121.2 | 110.22 | 110.22 | 10.98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 158.8 | 144.723 | 144.723 | 14.077 | 81.7 | 72.5788 | 72.5788 | 9.1212 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 40.3 | 54.714 | 54.714 | -14.414 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.153 | 3.153 | -3.153 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 12.246 | 12.246 | -3.846 | 17 | 31.371 | 31.371 | -14.371 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.48 | 3.48 | -0.08 | 20.2 | 19.792 | 6.2764 | 13.9236 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 19.1448 | 19.1448 | 0.4552 | 12.3 | 11.0787 | 11.0787 | 1.2213 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3 | 2.5 | 3.53 | -0.53 | 0 | 2.2 | 7.643 | -7.643 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 39.059 | 39.059 | -13.759 | 44 | 58.066 | 58.066 | -14.066 | 2.6 | 0.7 | 0.989 | 1.611 | 1.2 | 1.131 | 1.131 | 0.069 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3.8 | 7 | 7 | -3.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.334 | 1.334 | -1.334 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.4 | 26.037 | 26.037 | 4.363 | 32.6 | 25.89 | 25.89 | 6.71 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.4 | 29.5 | 29.5 | -2.1 | 34.4 | 29.5 | 29.5 | 4.9 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 17.5 | 18.69 | 18.69 | -1.19 | 8.8 | 7.82 | 7.82 | 0.98 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.6 | 22 | 22 | -5.4
15/02/2026 | 05:00 | 197.1 | 203.4014 | 203.4014 | -6.3014 | 627.2 | 627.794 | 627.794 | -0.59396 | 213.7 | 204.431 | 204.431 | 9.269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 91.8678 | 91.8678 | -32.0678 | 175 | 216.7878 | 216.7877 | -41.7878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 135.5838 | 135.5838 | -8.4838 | 128 | 135.5838 | 135.5838 | -7.5838 | 127.5 | 135.5838 | 135.5838 | -8.0838 | 230 | 203.9865 | 203.9865 | 26.0135 | 109.9 | 120.0309 | 120.0309 | -10.1309 | 66.4 | 60.1957 | 60.1957 | 6.2043 | 554.3 | 566.0894 | 566.0894 | -11.7894 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 164.0671 | 164.067 | -19.867 | 7.2 | 5.1336 | 5.1336 | 2.0664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 142.3 | 142.4441 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.4665 | 112.4665 | -3.5665 | 180.4 | 181.3854 | 191.1834 | -10.7835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 322.4 | 172.4444 | 377.509 | -55.109 | 81.4 | 57.9289 | 57.9289 | 23.4711 | 148.3 | 142.0426 | 142.0426 | 6.2574 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 88.6 | 87.7736 | 87.7736 | 0.82643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 110.482 | 110.482 | -5.082 | 23.2 | 18 | 18 | 5.2 | 39.6 | 39.382 | 39.382 | 0.218 | 3.8 |  |  | 3.8 | 33.3 | 34.2857 | 33.2271 | 0.0729 | 157 | 158.2327 | 148.4347 | 8.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 58.3746 |  | 44.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 132.8384 | 132.8384 | -7.3384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.9 | 44.8484 | 44.8484 | -6.9484 | 27.8 | 22.4916 | 22.4916 | 5.3084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.8 |  | 13.95 | -1.15 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 214.4 | 206.0486 | 205.4849 | 8.9151 | 120.5 | 125.8177 | 125.8177 | -5.3177 | 60.8 | 67.1992 | 67.1992 | -6.3992 | 74.1 | 78.568 | 78.568 | -4.468 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 109.89 | 109.89 | -6.59 | 103.1 | 109.89 | 109.89 | -6.79 | 122 | 110.22 | 110.22 | 11.78 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.9 | 144.723 | 144.723 | 64.177 | 100.2 | 72.5788 | 72.5788 | 27.6212 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 40.7 | 54.737 | 54.737 | -14.037 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.209 | 3.209 | -3.209 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.6 | 3.25 | 3.25 | 0.35 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 19.9 | 20.274 | 20.274 | -0.37405 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 12.007 | 12.007 | -4.407 | 15.1 | 31.223 | 31.223 | -16.123 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.48 | 3.48 | -0.08 | 20.2 | 19.792 | 6.2764 | 13.9236 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.5 | 11.0787 | 11.0787 | 1.4213 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.4 | 2.6 | 3.351 | 0.049 | 0 | 2.3 | 6.877 | -6.877 | 0 |  |  | 0 | 15 | 42.99 | 42.99 | -27.99 | 46.6 | 62.109 | 62.109 | -15.509 | 1.7 | 0.8 | 0.984 | 0.716 | 0.8 | 1.073 | 1.073 | -0.273 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3.8 | 7 | 7 | -3.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.537 | 1.537 | -1.537 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.5 | 29.099 | 29.099 | 4.401 | 29.9 | 25.67 | 25.67 | 4.23 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.4 | 29.5 | 29.5 | -2.1 | 34.5 | 29.5 | 29.5 | 5 | 16 | 14 | 14 | 2 | 17.5 | 18.69 | 18.69 | -1.19 | 7.8 | 7.82 | 7.82 | -0.02 | 11 | 11 | 11 | 0 | 16.2 | 22 | 22 | -5.8
15/02/2026 | 05:30 | 204.1 | 203.4014 | 203.4014 | 0.69864 | 630.6 | 627.794 | 627.794 | 2.806 | 214.5 | 204.431 | 204.431 | 10.069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 91.8678 | 91.8678 | -30.2678 | 203.1 | 216.7878 | 216.7877 | -13.6877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.9 | 126.0288 | 135.5838 | -18.6838 | 115.6 | 126.0288 | 135.5838 | -19.9838 | 115.6 | 126.0288 | 135.5838 | -19.9838 | 217.4 | 189.6108 | 203.9865 | 13.4135 | 149 | 120.0309 | 120.0309 | 28.9691 | 83.8 | 60.1957 | 60.1957 | 23.6043 | 559.8 | 566.0894 | 566.0894 | -6.2894 | 10.3 | 3.4561 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.6 | 152 | 152 | 2.6 | 9.5 | 5.1336 | 5.1336 | 4.3664 | 4.1 | 2.8179 | 2.8179 | 1.2821 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 203.2 | 181.3854 | 181.3886 | 21.8114 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.8 | 157.2814 | 219.4606 | 5.3394 | 81.4 | 57.9289 | 57.9289 | 23.4711 | 152 | 142.0426 | 149.9872 | 2.0128 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 90.3 | 83.1392 | 83.1392 | 7.1608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 40.5 | 24.7168 | 18 | 22.5 | 43.9 | 39.382 | 39.382 | 4.518 | 3.8 |  |  | 3.8 | 36.1 | 34.2857 | 33.2271 | 2.8729 | 163.3 | 148.1681 | 152.3986 | 10.9014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 35.9805 | 50.1668 | -5.0668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.8384 | 132.8384 | -4.8384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.4 | 44.8484 | 44.8484 | -7.4484 | 27.7 | 22.4916 | 22.4916 | 5.2084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.8 |  | 13.226 | -0.426 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 255.7 | 209.3964 | 205.6749 | 50.0251 | 129.2 | 125.8177 | 125.8177 | 3.3823 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 75 | 78.568 | 78.568 | -3.568 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.2 | 109.89 | 109.89 | -8.69 | 100.9 | 109.89 | 109.89 | -8.99 | 119.9 | 110.22 | 110.22 | 9.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.4 | 144.723 | 144.723 | 63.677 | 100.6 | 72.5788 | 72.5788 | 28.0212 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.3 | 4.0687 | 9.9491 | -5.6491 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 38.2 | 54.851 | 54.851 | -16.651 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.316 | 3.316 | -3.316 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.6 | 3.25 | 3.25 | 0.35 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 15.8 | 19.4364 | 19.4364 | -3.6364 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0.068 |  |  | 0.068 | 0 |  |  | 0 | 7 | 11.852 | 11.852 | -4.852 | 16.4 | 31.412 | 31.412 | -15.012 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.48 | 3.48 | -0.08 | 20.2 | 14.607 | 17.8916 | 2.3084 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.5 | 11.0787 | 11.0787 | 1.4213 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.9 | 2.7 | 3.232 | 1.668 | 0 | 2.6 | 6.185 | -6.185 | 0 |  |  | 0 | 12 | 46.133 | 46.133 | -34.133 | 35.6 | 65.026 | 65.026 | -29.426 | 1.8 | 0.9 | 0.99 | 0.81 | 0.5 | 1.059 | 1.059 | -0.559 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3.8 | 7 | 7 | -3.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.686 | 1.686 | -1.686 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.2 | 32.302 | 32.302 | -10.102 | 17.8 | 26.285 | 26.285 | -8.485 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.5 | 29.5 | 29.5 | -2 | 34.3 | 29.5 | 29.5 | 4.8 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.5 | 18.69 | 18.69 | -1.19 | 8.3 | 7.82 | 7.82 | 0.48 | 11 | 11 | 11 | 0 | 16 | 22 | 22 | -6
15/02/2026 | 06:00 | 206.1 | 203.4014 | 203.4014 | 2.6986 | 633.7 | 627.794 | 627.794 | 5.906 | 215.2 | 204.431 | 204.431 | 10.769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 91.8678 | 91.8678 | -29.3678 | 203 | 216.7878 | 216.7877 | -13.7878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 118.4609 | 135.5838 | -27.7838 | 108.2 | 118.4609 | 135.5838 | -27.3838 | 109.3 | 118.4609 | 135.5838 | -26.2838 | 208.4 | 178.225 | 203.9865 | 4.4135 | 144.2 | 120.0309 | 120.0309 | 24.1691 | 82.9 | 60.1957 | 60.1957 | 22.7043 | 552.1 | 566.0894 | 566.0894 | -13.9894 | 10.5 | 3.4561 | 3.4561 | 7.0439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.9 | 152 | 152 | 3.9 | 7 | 5.1336 | 5.1336 | 1.8664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.4441 | 142.4441 | 0.15588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 204.1 | 181.3854 | 182.1313 | 21.9687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.2 | 151.0436 | 220.6025 | 3.5975 | 81.4 | 57.9289 | 57.9289 | 23.4711 | 155.3 | 142.0426 | 149.9872 | 5.3128 | 42.5 | 41.8989 | 41.8989 | 0.60107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 88.4 | 83.1392 | 83.1392 | 5.2608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 27.4 | 24.7168 | 18 | 9.4 | 39.5 | 39.382 | 39.382 | 0.118 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.9 | 34.2857 | 33.2271 | 2.6729 | 149.5 | 148.1681 | 151.6559 | -2.1559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 35.9805 | 58.3746 | -12.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 132.8384 | 132.8384 | -4.0384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.9 | 44.8484 | 44.8484 | -6.9485 | 27.8 | 22.4916 | 22.4916 | 5.3084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.9 |  | 10.531 | 1.369 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 211.3 | 209.3964 | 107.394 | 103.906 | 127.3 | 125.8177 | 125.8177 | 1.4823 | 63.7 | 67.1992 | 67.1992 | -3.4992 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 109.89 | 109.89 | -7.29 | 102.2 | 109.89 | 109.89 | -7.69 | 120.9 | 110.22 | 110.22 | 10.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.6 | 144.723 | 162.2225 | 46.3775 | 100.6 | 72.5788 | 81.3548 | 19.2452 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 35.9 | 55.24 | 55.24 | -19.34 | 0 |  | 0.504 | -0.504 | 0 | 3.573 | 3.573 | -3.573 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 1.7 |  | 0.58 | 1.12 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.6 | 3.25 | 3.25 | 0.35 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 17.4 | 19.4364 | 19.4364 | -2.0364 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.575 |  | 0.118 | 0.457 | 0.551 |  | 0.095 | 0.456 | 8.9 | 11.948 | 11.948 | -3.048 | 18.7 | 32.608 | 32.608 | -13.908 | 0.6 |  | 0.374 | 0.226 | 3.4 | 3.48 | 3.48 | -0.08 | 20.2 | 14.607 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.003 | -0.003 | 19.6 | 19.1448 | 19.1448 | 0.4552 | 12.5 | 11.0787 | 11.0787 | 1.4213 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 6.7 | 2.9 | 3.29 | 3.41 | 0 | 2.9 | 5.716 | -5.716 | 0 |  | 0.194 | -0.194 | 11 | 46.915 | 46.915 | -35.915 | 24.1 | 64.564 | 64.564 | -40.464 | 1.6 | 0.9 | 1.03 | 0.57 | 0.8 | 1.175 | 1.175 | -0.375 | 0 |  | 1.77 | -1.77 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3.8 | 7 | 7 | -3.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.675 | 1.675 | -1.675 | 3.6 |  | 1.849 | 1.751 | 0.1 |  |  | 0.1 | 1.2 |  | 0.883 | 0.317 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.1 | 35.932 | 35.932 | -14.832 | 22.6 | 29.401 | 29.401 | -6.801 | 1.1 |  | 0.797 | 0.303 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  | 0.195 | -0.195 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.5 | 29.5 | 29.5 | -2 | 34.3 | 29.5 | 29.5 | 4.8 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 17.5 | 18.69 | 18.69 | -1.19 | 6.9 | 7.82 | 7.82 | -0.92 | 11 | 11 | 11 | 0 | 16.3 | 22 | 22 | -5.7
15/02/2026 | 06:30 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 631.9 | 608.3131 | 627.794 | 4.106 | 215.6 | 161.1313 | 204.431 | 11.169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 91.8678 | 91.8678 | -30.7678 | 203.7 | 216.7878 | 216.7877 | -13.0877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 116.55 | 120.1407 | -14.0407 | 105.9 | 116.55 | 120.1407 | -14.2407 | 105.1 | 116.55 | 120.1407 | -15.0407 | 206.1 | 175.35 | 180.7522 | 25.3478 | 108.3 | 120.0309 | 120.0309 | -11.7309 | 69.1 | 60.1957 | 60.1957 | 8.9043 | 559 | 566.0894 | 566.0894 | -7.0894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.8 | 152 | 152 | 2.8 | 7.5 |  | 5.1336 | 2.3664 | 8 |  | 2.8179 | 5.1821 |  |  |  | 0 | 6.6 |  | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.4441 | 142.4441 | 0.15588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 30.6236 | 112.4665 | -2.0665 | 179.8 | 220.695 | 220.695 | -40.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.7 | 144.1813 | 150.3605 | 1.3395 | 81.5 | 51.7212 | 57.9289 | 23.5711 | 151.3 | 149.9872 | 142.0426 | 9.2574 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 16.8 | 19.2109 | 19.2109 | -2.4109 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 83.4 | 83.1392 | 83.1392 | 0.26077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 50.1128 | 110.482 | -4.282 | 40.9 | 45 | 37.9009 | 2.9991 | 45.3 | 45.382 | 45.382 | -0.082 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.9 | 34.2857 | 33.2271 | 1.6729 | 135.9 | 148.1681 | 170 | -34.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 |  |  | 8.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.8384 | 132.8384 | -5.0384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.8 | 44.8484 | 44.8484 | -7.0484 | 27.7 | 22.4916 | 22.4916 | 5.2084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 |  | 10.614 | -0.014 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 256.2 | 148.306 |  | 256.2 | 129.5 | 133.1603 | 125.8177 | 3.6823 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 75.2 | 65.984 | 78.568 | -3.368 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 109.89 | 109.89 | -6.89 | 102.5 | 109.89 | 109.89 | -7.39 | 120.5 | 110.22 | 110.22 | 10.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 174.3 | 144.723 | 144.723 | 29.577 | 92.2 | 72.5788 | 72.5788 | 19.6212 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  | 0.022 | -0.022 | 38.8 | 55.815 | 55.815 | -17.015 | 5.9 |  | 5.715 | 0.185 | 0 | 4.028 | 4.028 | -4.028 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 18.6 |  | 7.174 | 11.426 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.6 | 3.25 | 3.25 | 0.35 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 11.3 | 19.4364 | 19.4364 | -8.1364 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 1.686 |  | 1.375 | 0.311 | 1.94 |  | 1.084 | 0.856 | 10.4 | 12.144 | 12.144 | -1.744 | 19.3 | 33.478 | 33.478 | -14.178 | 1.4 |  | 1.586 | -0.186 | 3.4 | 3.48 | 3.48 | -0.08 | 20.2 | 6.2764 | 6.2764 | 13.9236 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.006 | -0.006 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.1 | 11.0787 | 11.0787 | 1.0213 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.5 | 3 | 3.276 | 1.224 | 0 | 3.3 | 5.3 | -5.3 | 0.4 |  | 2.113 | -1.713 | 9.5 | 47.595 | 47.595 | -38.095 | 21.7 | 64.258 | 64.258 | -42.558 | 0.8 | 0.9 | 1.103 | -0.303 | 0.4 | 1.325 | 1.325 | -0.925 | 0.2 |  | 3.54 | -3.34 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3.8 | 7 | 7 | -3.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 1.83 | 1.83 | -1.83 | 22.7 |  | 21.548 | 1.152 | 0.8 |  |  | 0.8 | 9 |  | 8.221 | 0.779 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.4 | 38.264 | 38.264 | -18.864 | 21.4 | 32.216 | 32.216 | -10.816 | 7.7 |  | 6.581 | 1.119 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 1.3 |  | 1.493 | -0.193 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.7 | 29.5 | 29.5 | -1.8 | 34.5 | 29.5 | 29.5 | 5 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 17.5 | 18.69 | 18.69 | -1.19 | 8.5 | 7.82 | 7.82 | 0.68 | 11 | 11 | 11 | 0 | 16 | 22 | 22 | -6
15/02/2026 | 07:00 | 199 | 203.4014 | 203.4014 | -4.4014 | 623.5 | 626.8292 | 627.794 | -4.294 | 212.7 | 202.5657 | 204.431 | 8.269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 91.8678 | 91.8678 | -4.2678 | 199.8 | 216.7878 | 216.7877 | -16.9877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.5 | 111 | 125.617 | -9.1169 | 116.9 | 111 | 125.617 | -8.717 | 117.1 | 111 | 125.617 | -8.5169 | 228.6 | 167 | 188.9913 | 39.6087 | 107.9 | 120.0309 | 120.0309 | -12.1309 | 66.4 | 60.1957 | 60.1957 | 6.2043 | 529 | 566.0894 | 566.0894 | -37.0894 | 10 | 3.4561 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.1 | 152 | 152 | 3.1 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 6.1 | 2.8179 | 2.8179 | 3.2821 |  |  |  | 0 | 6.6 |  | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 141.3 | 142.4441 | 142.4441 | -1.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.2 | 27.0689 | 112.4665 | -44.2665 | 138 | 130.922 | 130.9224 | 7.0775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 152.5 | 144.1813 | 144.1813 | 8.3187 | 71.2 | 57.9289 | 57.9289 | 13.2711 | 149.9 | 142.0426 | 142.0426 | 7.8574 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.5 |  | 19.2109 | -0.71088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 81.8 | 83.1392 | 83.1392 | -1.3392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 76.8798 | 110.482 | -5.582 | 16.8 | 18 | 18 | -1.2 | 36.3 | 39.382 | 39.382 | -3.082 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.1 | 34.2857 | 33.2271 | 0.8729 | 164.7 | 148.2543 | 148.2538 | 16.4462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 |  |  | 7.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 132.8384 | 132.8384 | -6.2384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38 | 44.8484 | 44.8484 | -6.8484 | 27.8 | 22.4916 | 22.4916 | 5.3084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 |  | 11.019 | -0.419 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 192.9 | 194.7587 | 20.5973 | 172.3027 | 117.8 | 59.2809 | 125.8177 | -8.0177 | 64.8 | 67.1992 | 67.1992 | -2.3992 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 27.5 | 29.9806 | 29.9806 | -2.4806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 109.89 | 109.89 | -6.99 | 102.8 | 109.89 | 109.89 | -7.09 | 122.2 | 110.22 | 110.22 | 11.98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.1 | 144.723 | 144.723 | -7.623 | 78.1 | 72.5788 | 72.5788 | 5.5212 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0.1 |  | 0.043 | 0.057 | 40.5 | 56.949 | 56.949 | -16.449 | 19.9 |  | 17.037 | 2.863 | 0 | 5.077 | 5.077 | -5.077 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.1 | 5.67 | 5.67 | -1.57 | 37.2 |  | 24.257 | 12.943 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.6 | 3.25 | 3.25 | 0.35 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 9.8 | 19.4364 | 19.4364 | -9.6364 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 2.767 |  | 3.253 | -0.486 | 3.259 |  | 2.607 | 0.652 | 10.2 | 12.637 | 12.637 | -2.437 | 18.1 | 33.369 | 33.369 | -15.269 | 3.8 |  | 2.5 | 1.3 | 3.4 | 3.48 | 3.48 | -0.08 | 14.1 | 6.2764 | 6.2764 | 7.8236 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.04 | -0.04 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 8 | 11.0787 | 11.0787 | -3.0787 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.9 | 2.9 | 3.041 | -2.141 | 0.4 | 4.4 | 5.039 | -4.639 | 1 |  | 5.89 | -4.89 | 6.7 | 47.97 | 47.97 | -41.27 | 34.8 | 64.419 | 64.419 | -29.619 | 1.1 | 1.3 | 1.275 | -0.175 | 1 | 1.581 | 1.581 | -0.581 | 0.8 |  | 8.72 | -7.92 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3.8 | 7 | 7 | -3.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 2.485 | 2.485 | -2.485 | 47.9 |  | 62.529 | -14.629 | 2.4 |  | 0.086 | 2.314 | 15.5 |  | 23.013 | -7.513 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22 | 36.699 | 36.699 | -14.699 | 21.4 | 34.123 | 34.123 | -12.723 | 11.3 |  | 17.831 | -6.531 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 2.2 |  | 2.445 | -0.245 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.7 | 29.5 | 29.5 | -1.8 | 34.5 | 29.5 | 29.5 | 5 | 16 | 14 | 14 | 2 | 17.5 | 18.69 | 18.69 | -1.19 | 7.6 | 7.82 | 7.82 | -0.22 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 15.6 | 22 | 22 | -6.4
15/02/2026 | 07:30 | 203.8 | 203.4014 | 203.3995 | 0.40049 | 606.5 | 582.4666 | 596.9222 | 9.5778 | 200.9 | 157.7468 | 194.374 | 6.526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8668 | -1.7668 | 158.1 | 216.7878 | 216.787 | -58.687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 116.55 | 116.55 | -10.55 | 104.5 | 116.55 | 116.55 | -12.05 | 105.5 | 116.55 | 116.55 | -11.05 | 207.1 | 175.35 | 175.35 | 31.75 | 108.3 | 120.0309 | 120.0309 | -11.7309 | 66.1 | 60.1957 | 60.1957 | 5.9043 | 554.7 | 566.0894 | 566.0797 | -11.3797 | 10.4 | 3.4561 | 3.4529 | 6.9471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.9 | 152 | 151.9993 | 2.9007 | 8 |  | 5.1334 | 2.8666 | 6 |  | 2.8177 | 3.1823 |  |  |  | 0 | 6.6 |  | 3e-05 | 6.6 |  |  |  | 0 | 143.4 | 142.4441 | 142.4438 | 0.9562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 17.7409 | 25.198 | 30.902 | 148.8 | 137.1011 | 220.6943 | -71.8943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 163.2 |  | 150.3604 | 12.8395 | 54.9 | 57.9289 | 57.9244 | -3.0244 | 150.9 | 142.0426 | 142.0401 | 8.8599 | 42.3 | 41.8989 | 41.8981 | 0.40194 | 18.4 | 19.2109 | 19.2092 | -0.80923 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43549 | 83.8 | 83.1392 | 83.1377 | 0.66225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 110.482 | 91.8085 | 14.2915 | 41.6 | 45 | 36.1257 | 5.4743 | 42.2 | 45.382 | 45.3807 | -3.1807 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.9 | 34.2857 | 33.2268 | 1.6731 | 168.9 | 170 | 169.9986 | -1.0986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 |  |  | 9.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.8384 | 132.8349 | -4.7349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.4 | 44.8484 | 44.8484 | -6.4484 | 27.8 | 22.4916 | 22.4916 | 5.3084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.3 |  | 11.612 | -0.312 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0392 | 0.36078 | 209.3 | 175.0772 |  | 209.3 | 132.7 | 125.8177 | 125.8158 | 6.8842 | 66.4 | 67.1992 | 67.1985 | -0.79853 | 76 | 68.2019 | 78.5579 | -2.5579 | 28.3 | 29.9806 | 29.9802 | -1.6802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.8 | 109.89 | 109.89 | -8.09 | 101.6 | 109.89 | 109.89 | -8.29 | 121.4 | 110.22 | 110.22 | 11.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.1 | 144.723 | 144.723 | -7.623 | 78.1 | 72.5788 | 72.5788 | 5.5212 | 7.1 | 7.2164 | 9.0883 | -1.9883 | 4.4 | 4.0687 | 9.9474 | -5.5474 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0.2 |  | 0.05198 | 0.14802 | 42.5 | 57.82 | 57.82 | -15.32 | 32.9 |  | 34.491 | -1.591 | 0 | 6.071 | 6.071 | -6.071 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86368 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.18298 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.46998 | 108.4 |  | 52.746 | 55.654 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 0.99998 | 0.10002 | 3.6 | 3.05 | 3.05 | 0.55002 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.20002 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12597 | 10.3 | 19.4364 | 19.4363 | -9.1363 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.20002 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61859 | 3.855 |  | 5.343 | -1.488 | 4.771 |  | 4.23 | 0.54102 | 9.6 | 12.945 | 12.945 | -3.345 | 15.6 | 33.662 | 33.662 | -18.062 | 3.8 |  | 3.811 | -0.01098 | 3.3 | 3.48 | 3.48 | -0.17998 | 14.5 | 6.2764 | 6.2764 | 8.2236 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.39998 | 2e-05 | 0.1 |  | 0.07298 | 0.02702 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.65522 | 3.2 | 11.0787 | 11.0787 | -7.8787 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76368 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86368 | 0.1 | 2.7 | 2.934 | -2.834 | 0.3 | 5.7 | 5.073 | -4.773 | 4.3 |  | 10.83 | -6.53 | 10.5 | 48.347 | 48.347 | -37.847 | 41.1 | 64.595 | 64.595 | -23.495 | 1.2 | 1.9 | 1.496 | -0.29598 | 1 | 1.972 | 1.972 | -0.97198 | 1.2 |  | 13.91 | -12.71 | 21 | 19.4364 | 19.4363 | 1.5637 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3.8 | 7 | 7 | -3.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96368 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96368 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56368 | 0 | 3.133 | 3.133 | -3.133 | 95.5 |  | 104.866 | -9.366 | 4 |  | 0.95898 | 3.041 | 44 |  | 48.619 | -4.619 | 0.6 | 0.6 | 0.59998 | 2e-05 | 12.2 | 34.968 | 34.968 | -22.768 | 14.2 | 35.448 | 35.448 | -21.248 | 32.2 |  | 35.964 | -3.764 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.39998 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2e-05 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.59998 | 4.1 |  | 3.574 | 0.52602 | 8.4 | 8 | 8 | 0.40002 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75804 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75804 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.6 | 29.5 | 29.5 | -1.9 | 34.5 | 29.5 | 29.5 | 5 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 17.5 | 18.69 | 18.69 | -1.19 | 6.8 | 7.82 | 7.82 | -1.02 | 10 | 11 | 11 | -0.99998 | 17.6 | 22 | 22 | -4.4
15/02/2026 | 08:00 | 202.7 | 203.4014 | 203.4007 | -0.70073 | 605.5 | 596.9253 | 596.9129 | 8.5871 | 208 | 194.3791 | 194.3585 | 13.6415 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 91.8678 | 91.867 | -2.967 | 150.9 | 216.7878 | 216.7872 | -65.8872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 111 | 116.55 | -11.35 | 104.3 | 111 | 116.55 | -12.25 | 105.1 | 111 | 116.55 | -11.45 | 204.5 | 167 | 175.35 | 29.15 | 109 | 120.0309 | 120.0309 | -11.0309 | 66.6 | 60.1957 | 60.1957 | 6.4043 | 533.9 | 422.2825 | 505.8705 | 28.0295 | 10.3 | 3.147 | 3.1483 | 7.1517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.3 | 152 | 151.9995 | 2.3005 | 8 | 5.1336 | 5.1334 | 2.8666 | 5.6 | 2.8179 | 2.8177 | 2.7823 |  |  |  | 0 | 6.6 |  | 3e-05 | 6.6 |  |  |  | 0 | 143 | 142.4441 | 142.4439 | 0.55613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 5.1493 | 5.1502 | 50.2498 | 156.7 | 130.922 | 220.6944 | -63.9944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 152.5 |  | 144.1813 | 8.3187 | 81.4 | 57.9289 | 57.9254 | 23.4747 | 151.4 | 142.0426 | 149.9836 | 1.4164 | 42.4 | 41.8989 | 41.8979 | 0.50213 | 18.4 | 19.2109 | 19.2093 | -0.80933 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43549 | 83.4 | 83.1392 | 83.1382 | 0.2618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 110.482 | 110.4696 | -4.1696 | 25.6 | 18 | 44.9749 | -19.3749 | 42.7 | 45.382 | 45.381 | -2.681 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.3 | 34.2857 |  | 34.3 | 168.4 | 148.1681 | 169.999 | -1.599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 |  |  | 8.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.8384 | 132.8361 | -4.9361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.2 | 44.8484 | 44.8484 | -6.6484 | 27.6 | 22.4916 | 22.4916 | 5.1084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.8 |  | 11.959 | -0.159 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0398 | 0.36022 | 234.1 | 220.6259 |  | 234.1 | 132.1 | 125.8177 | 133.1587 | -1.0587 | 66 | 67.1992 | 67.1987 | -1.1987 | 76.1 | 78.568 | 78.5614 | -2.4614 | 30 | 29.9806 |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 109.89 | 109.89 | -7.19 | 103 | 109.89 | 109.89 | -6.89 | 122.5 | 110.22 | 110.22 | 12.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.1 | 144.723 | 144.723 | -7.623 | 77.8 | 72.5788 | 72.5788 | 5.2212 | 7 | 7.2164 | 9.0884 | -2.0884 | 4.4 | 4.0687 | 9.9475 | -5.5475 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0.3 |  | 0.07798 | 0.22202 | 46.1 | 57.902 | 57.902 | -11.802 | 59.9 |  | 52.627 | 7.273 | 0.5 | 6.901 | 6.901 | -6.401 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86368 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08298 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.36998 | 82.6 |  | 95.743 | -13.143 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 0.99997 | 0.10003 | 3.6 | 3.05 | 3.05 | 0.55002 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.20002 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12597 | 10.9 | 19.4364 | 19.4363 | -8.5363 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.20002 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61859 | 5.835 |  | 7.662 | -1.827 | 6.802 |  | 6.134 | 0.66802 | 5.1 | 12.703 | 12.703 | -7.603 | 10.2 | 35.16 | 35.16 | -24.96 | 5.6 |  | 6.219 | -0.61898 | 3.4 | 3.48 | 3.48 | -0.07998 | 14.5 | 6.2764 | 6.2764 | 8.2236 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.39998 | 2e-05 | 0.1 |  | 0.11898 | -0.01898 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.55522 | 5.6 | 11.0787 | 11.0787 | -5.4787 | 19.9 | 19.4364 | 19.4363 | 0.46368 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76368 | 0 | 2.6 | 3.211 | -3.211 | 0 | 6.9 | 5.986 | -5.986 | 8.1 |  | 14.657 | -6.557 | 15.5 | 48.725 | 48.725 | -33.225 | 26.9 | 64.818 | 64.818 | -37.918 | 2 | 2.6 | 1.864 | 0.13602 | 1.7 | 2.766 | 2.766 | -1.066 | 5.5 |  | 22.28 | -16.78 | 21 | 19.4364 | 19.4363 | 1.5637 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3.9 | 7 | 7 | -3.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96368 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96368 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56368 | 0.1 | 3.76 | 3.76 | -3.66 | 109.7 |  | 148.898 | -39.198 | 6 |  | 3.334 | 2.666 | 38.2 |  | 73.789 | -35.589 | 0.6 | 0.6 | 0.59998 | 2e-05 | 5.1 | 32.74 | 32.74 | -27.64 | 5.7 | 35.027 | 35.027 | -29.327 | 32.9 |  | 53.127 | -20.227 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.39998 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2e-05 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.59998 | 5.8 |  | 5.143 | 0.65702 | 8.3 | 8 | 8 | 0.30002 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75804 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75804 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.8 | 29.5 | 29.5 | -1.7 | 34.6 | 29.5 | 29.5 | 5.1 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 17.5 | 18.69 | 18.69 | -1.19 | 7.2 | 7.82 | 7.82 | -0.61998 | 11 | 11 | 11 | 2e-05 | 17.4 | 22 | 22 | -4.6
15/02/2026 | 08:30 | 198.7 | 203.4014 | 203.4012 | -4.7012 | 601.4 | 594.8899 | 596.9252 | 4.4748 | 205.7 | 189.8274 | 194.379 | 11.321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 91.8678 | 91.8676 | -4.4676 | 228.5 | 216.7878 | 216.7877 | 11.7123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 111 | 111 | -5.6 | 105.3 | 111 | 111 | -5.7 | 105.4 | 111 | 111 | -5.6 | 204.3 | 167 | 167 | 37.3 | 109.2 | 120.0309 | 120.0309 | -10.8309 | 68.2 | 60.1957 | 60.1957 | 8.0043 | 536 | 396.2228 | 566.089 | -30.089 | 10.2 | 3.1475 | 3.4559 | 6.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.1 | 152 | 151.9999 | -2.8999 | 7.3 | 5.1336 | 5.1335 | 2.1665 | 5.2 | 2.8179 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.6 |  | 3e-05 | 6.6 |  |  |  | 0 | 143 | 142.4441 | 142.444 | 0.55597 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 5.1493 | 55.4294 | -0.32941 | 141 | 130.9266 | 130.933 | 10.067 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.6 | 144.1813 | 144.1813 | 5.4187 | 81.4 | 57.9289 | 57.9287 | 23.4713 | 150.3 | 142.0426 | 142.0424 | 8.2576 | 42.3 | 41.8989 | 41.8988 | 0.40118 | 18.5 | 19.2109 | 19.2108 | -0.71077 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43549 | 82.9 | 83.1392 | 83.1391 | -0.23908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 103.24 | 110.4819 | -5.5819 | 31.2 | 18 | 18 | 13.2 | 39.3 | 39.382 | 39.3818 | -0.08181 | 3.8 |  |  | 3.8 | 33.8 | 34.2857 | 33.227 | 0.57297 | 165.1 | 148.993 | 148.2427 | 16.8573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.7 |  |  | 13.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 132.8384 | 132.8382 | -6.8383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.3 | 44.8484 | 44.8484 | -6.5484 | 27.6 | 22.4916 | 22.4916 | 5.1084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 12.3 |  | 12.65 | -0.35 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0406 | 0.35939 | 243.6 | 154.4799 | 20.5973 | 223.0027 | 129.7 | 125.8177 | 125.8175 | 3.8825 | 64.5 | 67.1992 | 67.1991 | -2.6991 | 74.9 | 78.568 | 78.5674 | -3.6674 | 29.3 | 29.9806 | 29.9805 | -0.68048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 109.89 | 109.89 | -7.29 | 102.3 | 109.89 | 109.89 | -7.59 | 122.4 | 110.22 | 110.22 | 12.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 77.6 | 72.5788 | 72.5788 | 5.0212 | 7 | 7.2164 | 9.0899 | -2.0899 | 4.4 | 4.0687 | 9.949 | -5.549 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0.6 |  | 0.36798 | 0.23202 | 38.3 | 59.651 | 59.651 | -21.351 | 38.8 |  | 65.156 | -26.356 | 0.8 | 7.61 | 7.61 | -6.81 | 0.1 |  | 0.09998 | 2e-05 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56367 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08298 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.46998 | 111.3 |  | 137.133 | -25.833 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 0.99998 | 0.10002 | 3.6 | 3.05 | 3.05 | 0.55002 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.30002 | 19.8 | 20.274 | 20.274 | -0.47403 | 11.6 | 19.4364 | 19.4363 | -7.8363 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.10002 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61858 | 12.854 |  | 9.728 | 3.126 | 17.555 |  | 7.884 | 9.671 | 2.9 | 12.531 | 12.531 | -9.631 | 6.8 | 37.023 | 37.023 | -30.223 | 7.9 |  | 9.402 | -1.502 | 3.4 | 3.48 | 3.48 | -0.07998 | 14.9 | 6.2764 | 6.2764 | 8.6236 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.39998 | 2e-05 | 0.1 |  | 0.16598 | -0.06598 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.65522 | 7.5 | 11.0787 | 11.0787 | -3.5787 | 19.9 | 19.4364 | 19.4363 | 0.46367 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76367 | 0 | 2.5 | 3.378 | -3.378 | 0 | 7.9 | 6.918 | -6.918 | 8.8 |  | 15.934 | -7.134 | 10.6 | 49.067 | 49.067 | -38.467 | 30.8 | 64.833 | 64.833 | -34.033 | 1.3 | 3.4 | 2.185 | -0.88498 | 0.8 | 3.49 | 3.49 | -2.69 | 14.4 |  | 30.65 | -16.25 | 21 | 19.4364 | 19.4363 | 1.5637 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3.9 | 7 | 7 | -3.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96368 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96368 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56368 | 0.7 | 4.324 | 4.324 | -3.624 | 161.8 |  | 188.498 | -26.698 | 9.3 |  | 6.338 | 2.962 | 31.6 |  | 93.163 | -61.563 | 0.6 | 0.6 | 0.59998 | 2e-05 | 0 | 30.32 | 30.32 | -30.32 | 0 | 34.748 | 34.748 | -34.748 | 25.4 |  | 66.352 | -40.952 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.39998 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2e-05 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.59998 | 9.9 |  | 7.114 | 2.786 | 8.4 | 8 | 8 | 0.40002 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75804 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75804 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.7 | 29.5 | 29.5 | -1.8 | 34.6 | 29.5 | 29.5 | 5.1 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 16.8 | 18.69 | 18.69 | -1.89 | 6.8 | 7.82 | 7.82 | -1.02 | 11 | 11 | 11 | 2e-05 | 17.5 | 22 | 22 | -4.5
15/02/2026 | 09:00 | 198.3 | 203.4014 | 203.4012 | -5.1012 | 590.1 | 596.9253 | 596.9252 | -6.8252 | 202.5 | 194.3791 | 194.3789 | 8.1211 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 91.8678 | 91.8675 | -5.7675 | 234.1 | 216.7878 | 216.7876 | 17.3124 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 111 | 111 | -5.5 | 105.3 | 111 | 111 | -5.7 | 105.7 | 111 | 111 | -5.3 | 203.7 | 167 | 167 | 36.7 | 109.1 | 120.0309 | 120.0309 | -10.9309 | 68.5 | 60.1957 | 60.1957 | 8.3043 | 429 | 448.6566 | 566.0889 | -137.0889 | 9.9 | 3.1472 | 3.4559 | 6.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.6 | 152 | 151.9999 | -0.39991 | 7 | 5.1336 | 5.1335 | 1.8665 | 5 | 2.8179 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.6 |  | 3e-05 | 6.6 |  |  |  | 0 | 140.6 | 142.4441 | 142.444 | -1.844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.4 | 5.1493 | 37.919 | 16.481 | 130.6 | 130.922 | 130.9296 | -0.32963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 142.5 | 144.1813 | 144.1813 | -1.6813 | 81.3 |  | 57.9287 | 23.3713 | 148.9 | 142.0426 | 142.0423 | 6.8577 | 41.7 | 41.8989 | 41.8988 | -0.19878 | 18.3 | 19.2109 | 19.2107 | -0.91074 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43549 | 82.9 | 83.1392 | 83.139 | -0.23903 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 110.482 | 110.4818 | -6.3819 | 16.3 | 18 | 18 | -1.7 | 38.4 | 39.382 | 39.3818 | -0.98176 | 3.8 |  |  | 3.8 | 33.9 | 34.2857 | 33.227 | 0.67299 | 162.5 | 150.3871 | 148.2459 | 14.2541 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 132.8384 | 132.8382 | -7.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.9 | 44.8484 | 44.8484 | -6.9484 | 27.4 | 22.4916 | 22.4916 | 4.9084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 12.9 |  | 13.146 | -0.246 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0406 | 0.35944 | 120.1 | 152.6822 | 20.5973 | 99.5027 | 128.7 | 125.8177 | 125.8174 | 2.8826 | 63.7 | 67.1992 | 67.1991 | -3.4991 | 74.5 | 78.568 | 78.5672 | -4.0672 | 29.1 | 29.9806 | 29.9805 | -0.88046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 109.89 | 109.89 | -7.49 | 102.3 | 109.89 | 109.89 | -7.59 | 122 | 110.22 | 110.22 | 11.78 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 77.4 | 72.5788 | 72.5788 | 4.8212 | 7 | 7.2164 | 9.0899 | -2.0899 | 4.4 | 4.0687 | 9.9489 | -5.5489 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0.8 |  | 0.50198 | 0.29802 | 42.2 | 66.401 | 66.401 | -24.201 | 64.6 |  | 72.302 | -7.702 | 2.2 | 7.956 | 7.956 | -5.756 | 0.1 |  | 0.19998 | -0.09998 | 19.9 | 19.4364 | 19.4363 | 0.46368 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08298 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.36998 | 210 |  | 156.802 | 53.198 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 0.99998 | 0.10002 | 3.6 | 3.05 | 3.05 | 0.55002 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.30002 | 19.8 | 20.274 | 20.274 | -0.47403 | 11.8 | 19.4364 | 19.4363 | -7.6363 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.10002 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61858 | 12.887 |  | 11.226 | 1.661 | 16.017 |  | 9.314 | 6.703 | 3.2 | 12.569 | 12.569 | -9.369 | 11.5 | 39.98 | 39.98 | -28.48 | 14.5 |  | 11.9 | 2.6 | 3.4 | 3.48 | 3.48 | -0.07998 | 15.6 | 6.2764 | 6.2764 | 9.3236 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.39998 | 2e-05 | 0.2 |  | 0.20698 | -0.00698 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.65522 | 9.8 | 11.0787 | 11.0787 | -1.2787 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56368 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66368 | 0 | 2.3 | 3.22 | -3.22 | 0 | 9.9 | 7.905 | -7.905 | 11.1 |  | 16.95 | -5.85 | 16.7 | 49.297 | 49.297 | -32.597 | 40.3 | 64.226 | 64.226 | -23.926 | 1.9 | 4.6 | 2.369 | -0.46898 | 0.9 | 4.005 | 4.005 | -3.105 | 13.7 |  | 32.57 | -18.87 | 21 | 19.4364 | 19.4363 | 1.5637 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3.5 | 7 | 7 | -3.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96368 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96368 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56368 | 2.2 | 4.702 | 4.702 | -2.502 | 253.2 |  | 203.258 | 49.942 | 12.3 |  | 9.295 | 3.005 | 112.5 |  | 105.947 | 6.553 | 0.6 | 0.6 | 0.59998 | 2e-05 | 0 | 27.321 | 27.321 | -27.321 | 0 | 34.894 | 34.894 | -34.894 | 64.8 |  | 74.778 | -9.978 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.39998 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2e-05 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.59998 | 7.6 |  | 8.952 | -1.352 | 8.4 | 8 | 8 | 0.40002 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65804 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55804 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 27.8 | 29.5 | 29.5 | -1.7 | 34.6 | 29.5 | 29.5 | 5.1 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 17.2 | 18.69 | 18.69 | -1.49 | 8.1 | 7.82 | 7.82 | 0.28002 | 11 | 11 | 11 | 2e-05 | 17.3 | 22 | 22 | -4.7
15/02/2026 | 09:30 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 603.2 | 596.9253 | 596.9253 | 6.2747 | 211 | 194.3791 | 194.3791 | 16.6209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 91.8678 | 91.8678 | -3.1678 | 240.9 | 216.7878 | 216.7877 | 24.1122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 111 | 126.5017 | -20.3017 | 105.7 | 111 | 126.5017 | -20.8017 | 105.3 | 111 | 126.5017 | -21.2017 | 202.3 | 167 | 190.3224 | 11.9776 | 109 | 120.0309 | 120.0309 | -11.0309 | 68.9 | 60.1957 | 60.1957 | 8.7043 | 375.4 | 515.1544 | 566.0894 | -190.6894 | 10.3 | 3.148 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.5 | 152 | 152 | 3.5 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 |  |  |  | 0 | 6.6 |  | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 142.9 | 142.4441 | 142.4441 | 0.45588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 5.1493 | 56.5706 | -0.77063 | 144.9 | 130.922 | 130.9221 | 13.9779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.8 | 144.1813 | 144.1813 | 2.6187 | 81.3 | 57.9289 | 57.9289 | 23.3711 | 151.1 | 142.0426 | 142.0426 | 9.0574 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 87.7 | 83.1392 | 83.1392 | 4.5608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 24.8 | 18 | 18 | 6.8 | 41.4 | 39.382 | 39.382 | 2.018 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.8 | 34.2857 | 33.2271 | 1.5729 | 168.9 | 145.8588 | 148.2542 | 20.6458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 132.8384 | 132.8384 | -4.6384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.2 | 44.8484 | 44.8484 | -6.6484 | 27.2 | 22.4916 | 22.4916 | 4.7084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 | 13.6 |  | 13.753 | -0.153 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 234.6 | 156.1114 | 20.5973 | 214.0027 | 134.1 | 125.8177 | 125.8177 | 8.2823 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 70.9 | 78.568 | 78.568 | -7.668 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 109.89 | 109.89 | -7.69 | 102.2 | 109.89 | 109.89 | -7.69 | 121.7 | 110.22 | 110.22 | 11.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 76.7 | 72.5788 | 72.5788 | 4.1212 | 7.1 | 7.2164 | 9.09 | -1.99 | 4.3 | 4.0687 | 9.9491 | -5.6491 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 1 |  | 0.622 | 0.378 | 67.4 | 72.145 | 72.145 | -4.745 | 80.2 |  | 75.148 | 5.052 | 3.9 | 8.326 | 8.326 | -4.426 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 210.4 |  | 167.749 | 42.651 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.6 | 3.05 | 3.05 | 0.55 | 3.4 | 4.8 | 4.8 | -1.4 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 13.919 |  | 12.285 | 1.634 | 16.997 |  | 10.584 | 6.413 | 10 | 12.775 | 12.775 | -2.775 | 34.9 | 42.96 | 42.96 | -8.06 | 15.8 |  | 13.297 | 2.503 | 3.4 | 3.48 | 3.48 | -0.08 | 13.8 | 6.2764 | 6.2764 | 7.5236 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0.249 | 0.151 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 11.0787 | 11.0787 | 1.9213 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 2 | 3.027 | -3.027 | 0 | 12.2 | 9.248 | -9.248 | 39 |  | 18.085 | 20.915 | 21.2 | 50.326 | 50.326 | -29.126 | 52.1 | 63.89 | 63.89 | -11.79 | 3 | 5.9 | 2.685 | 0.315 | 2.9 | 4.622 | 4.622 | -1.722 | 17.5 |  | 34.49 | -16.99 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3.5 | 7 | 7 | -3.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 4.6 | 5.088 | 5.088 | -0.488 | 253 |  | 213.584 | 39.416 | 13.1 |  | 11.936 | 1.164 | 64.7 |  | 112.24 | -47.54 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 25.221 | 25.221 | -25.221 | 0 | 35.631 | 35.631 | -35.631 | 54.1 |  | 79.137 | -25.037 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 14 |  | 10.228 | 3.772 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.1 | 29.5 | 29.5 | -2.4 | 34.2 | 29.5 | 29.5 | 4.7 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 17.2 | 18.69 | 18.69 | -1.49 | 9 | 7.82 | 7.82 | 1.18 | 11 | 11 | 11 | 0 | 18.7 | 22 | 22 | -3.3
15/02/2026 | 10:00 | 200 | 203.4014 | 203.4014 | -3.4014 | 602.7 | 596.9253 | 596.9253 | 5.7747 | 202.3 | 194.3791 | 194.3791 | 7.9209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 91.8678 | 91.8678 | -3.2678 | 240.2 | 216.7878 | 216.7877 | 23.4123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 116.55 | 126.7343 | -19.9343 | 106.7 | 116.55 | 126.7343 | -20.0343 | 106.2 | 116.55 | 126.7343 | -20.5343 | 204.5 | 175.35 | 190.6724 | 13.8276 | 108.2 | 120.0309 | 120.0309 | -11.8309 | 68.4 | 60.1957 | 60.1957 | 8.2043 | 370.4 | 566.0894 | 566.0894 | -195.6894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.5 | 152 | 152 | 2.5 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.5706 | 56.5706 | -0.87063 | 147.4 | 220.695 | 130.9221 | 16.4779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.9 | 144.1813 | 144.1813 | 1.7187 | 81.4 | 57.9289 | 57.9289 | 23.4711 | 150.7 | 151.3625 | 142.0426 | 8.6574 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.9 | 17.9398 | 18.4645 | 0.43547 | 85.6 | 83.1392 | 83.1392 | 2.4608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 110.482 | 110.482 | -5.182 | 43.3 | 45 | 18 | 25.3 | 45.5 | 45.382 | 39.382 | 6.118 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.5 | 34.2857 | 33.2271 | 1.2729 | 168.3 | 170 | 148.2542 | 20.0458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 17.8707 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.8384 | 132.8384 | -5.0384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.3 | 44.8484 | 44.8484 | -6.5484 | 27.1 | 22.4916 | 22.4916 | 4.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 26 | -26 | 14 |  | 14.057 | -0.057 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 155.1 | 228.2538 | 20.5973 | 134.5027 | 133.4 | 133.1603 | 125.8177 | 7.5823 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 71.1 | 78.568 | 78.568 | -7.468 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 109.89 | 109.89 | -7.49 | 102.5 | 109.89 | 109.89 | -7.39 | 122 | 110.22 | 110.22 | 11.78 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 76.6 | 72.5788 | 72.5788 | 4.0212 | 7.1 | 7.2164 | 9.09 | -1.99 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 0 | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 1.1 |  | 0.696 | 0.404 | 64.8 | 56.38 | 74.874 | -10.074 | 80.9 |  | 76.22 | 4.68 | 5.6 | 3.13 | 8.771 | -3.171 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 213.8 |  | 175.83 | 37.97 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.6 | 3.04 | 3.05 | 0.55 | 2.7 | 4.8 | 4.8 | -2.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 18.0758 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 17.3761 | 17.8814 | 0.51856 | 13.861 |  | 13.017 | 0.844 | 17.078 |  | 11.929 | 5.149 | 9.4 | 5.75 | 13.484 | -4.084 | 34.7 | 20.47 | 46.008 | -11.308 | 17.4 |  | 13.786 | 3.614 | 3.4 | 3.48 | 3.48 | -0.08 | 11.8 | 10.414 | 6.2764 | 5.5236 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0.278 | 0.122 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 10.7677 | 11.0787 | 2.0213 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.45 | 2.733 | -2.733 | 0 | 8.72 | 11.661 | -11.661 | 26.3 |  | 18.213 | 8.087 | 32.5 | 22.18 | 53.752 | -21.252 | 47.5 | 33.99 | 64.364 | -16.864 | 4.3 | 6.9 | 3.397 | 0.903 | 3.9 | 5.54 | 5.54 | -1.64 | 44.8 |  | 30.88 | 13.92 | 21 | 19.932 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3.5 | 7 | 7 | -3.5 | 20.4 | 18.8921 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.8921 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 7.9 | 2.57 | 5.502 | 2.398 | 253 |  | 223.821 | 29.179 | 15.7 |  | 13.878 | 1.822 | 150.6 |  | 117.061 | 33.539 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.96 | 25.818 | -25.818 | 0 | 9.64 | 38.138 | -38.138 | 112.2 |  | 83.62 | 28.58 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 16.4 |  | 11.369 | 5.031 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.3 | 29.5 | 29.5 | -2.2 | 34.4 | 29.5 | 29.5 | 4.9 | 17 | 14 | 14 | 3 | 17.2 | 18.69 | 18.69 | -1.49 | 8.1 | 7.82 | 7.82 | 0.28 | 11 | 11 | 11 | 0 | 18.6 | 22 | 22 | -3.4
15/02/2026 | 10:30 | 200.7 | 203.4014 | 203.4014 | -2.7014 | 603.6 | 596.9253 | 596.9253 | 6.6747 | 208.6 | 194.3791 | 194.3791 | 14.2209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 91.8678 | 91.8678 | -4.7678 | 240 | 216.7878 | 216.7877 | 23.2123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 116.8265 | 123.9935 | -15.7935 | 107.9 | 116.8265 | 123.9935 | -16.0935 | 107.8 | 116.8265 | 123.9935 | -16.1935 | 206 | 175.766 | 186.5488 | 19.4513 | 110.5 | 120.0309 | 120.0309 | -9.5309 | 68.2 | 60.1957 | 60.1957 | 8.0043 | 374.5 | 566.0894 | 566.0894 | -191.5894 | 10.1 | 3.4561 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.7 | 152 | 152 | 2.7 | 8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.8664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5706 | 56.5706 | -0.97063 | 166.7 | 220.695 | 130.9221 | 35.7779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.1 | 144.1813 | 144.1813 | 2.9187 | 81.4 | 57.9289 | 57.9289 | 23.4711 | 150.1 | 151.3625 | 142.0426 | 8.0574 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 17.9398 | 18.4645 | 0.43547 | 85 | 83.1392 | 83.1392 | 1.8608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 42.7 | 45 | 18 | 24.7 | 45.6 | 45.382 | 39.382 | 6.218 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34 | 34.2857 | 33.2271 | 0.7729 | 168.7 | 170 | 150.387 | 18.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 65.2943 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 132.8384 | -5.1384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.4 | 44.8484 | 44.8484 | -6.4484 | 26.9 | 22.4916 | 22.4916 | 4.4084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 36 | -35.9 | 14.6 |  | 14.743 | -0.143 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 224.8 | 263.9009 | 148.306 | 76.494 | 133 | 133.1603 | 125.8177 | 7.1823 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 72.4 | 78.568 | 78.568 | -6.168 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 109.89 | 109.89 | -6.29 | 103.4 | 109.89 | 109.89 | -6.49 | 122.5 | 110.22 | 110.22 | 12.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 76.7 | 72.5788 | 72.5788 | 4.1212 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 1.5 | 4.0687 | 9.9491 | -8.4491 | 0 | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 1.2 |  | 0.758 | 0.442 | 68.8 | 59.88 | 77.023 | -8.223 | 80.9 |  | 75.819 | 5.081 | 6 | 4.01 | 9.237 | -3.237 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 216.4 |  | 180.576 | 35.824 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.6 | 3.04 | 3.05 | 0.55 | 2.7 | 4.8 | 4.8 | -2.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 18.0758 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 17.3761 | 17.8814 | 0.51856 | 14.536 |  | 13.392 | 1.144 | 17.108 |  | 12.978 | 4.13 | 11.2 | 6.94 | 14.104 | -2.904 | 35.6 | 24.96 | 48.625 | -13.025 | 13.2 |  | 13.913 | -0.713 | 3.4 | 3.48 | 3.48 | -0.08 | 12.2 | 19.792 | 6.2764 | 5.9236 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 |  | 0.308 | -0.008 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 10.7677 | 11.0787 | 2.0213 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 1.3 | 2.625 | -2.625 | 0.6 | 12.6 | 13.995 | -13.395 | 14.4 |  | 17.2 | -2.8 | 30.1 | 29.17 | 58.431 | -28.331 | 75.5 | 38 | 66.151 | 9.349 | 4.5 | 7.7 | 4.054 | 0.446 | 3.5 | 6.47 | 6.47 | -2.97 | 37.5 |  | 27.27 | 10.23 | 21 | 19.932 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3.5 | 7 | 7 | -3.5 | 20.4 | 18.8921 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.8921 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 8 | 3.31 | 6.028 | 1.972 | 252.8 |  | 230.086 | 22.714 | 17.8 |  | 15.15 | 2.65 | 144.2 |  | 118.715 | 25.485 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.26 | 29.301 | -29.301 | 0 | 16.27 | 42.683 | -42.683 | 104.2 |  | 86.004 | 18.196 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 17.6 |  | 12.449 | 5.151 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.1 | 29.5 | 29.5 | -2.4 | 34.1 | 29.5 | 29.5 | 4.6 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 17.2 | 18.69 | 18.69 | -1.49 | 8.8 | 7.82 | 7.82 | 0.98 | 11 | 11 | 11 | 0 | 18.6 | 22 | 22 | -3.4
15/02/2026 | 11:00 | 196.9 | 203.4014 | 203.3997 | -6.4997 | 596.6 | 596.9253 | 596.9165 | -0.31645 | 205.7 | 194.3791 | 194.3645 | 11.3355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 91.8678 | 91.8671 | -4.6671 | 233.7 | 216.7878 | 216.7873 | 16.9127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.1 | 116.55 | 111 | -3.9 | 106.9 | 116.55 | 111 | -4.1 | 107 | 116.55 | 111 | -4 | 204.2 | 175.35 | 167 | 37.2 | 108.4 | 120.0309 | 120.0309 | -11.6309 | 69.7 | 60.1957 | 60.1957 | 9.5043 | 368.4 | 566.0894 | 551.895 | -183.495 | 10 | 3.4561 | 3.1518 | 6.8482 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149 | 152 | 151.9994 | -2.9994 | 7.7 | 5.1336 | 5.1334 | 2.5667 | 5.5 | 2.8179 | 2.8176 | 2.6824 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 3e-05 | 6.7 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.4438 | -0.04377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.6 | 56.5706 | 5.1498 | 49.4502 | 180.3 | 220.695 | 130.96 | 49.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.1 | 144.1813 | 288.3625 | -143.2625 | 81.4 | 57.9289 | 57.9264 | 23.4736 | 148.9 | 151.3625 | 142.0396 | 6.8604 | 42 | 41.8989 | 41.898 | 0.10204 | 18.6 | 19.2109 | 19.2097 | -0.60973 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33549 | 81.2 | 83.1392 | 83.138 | -1.938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 110.482 | 90.6459 | 11.9541 | 42.5 | 45 | 18 | 24.5 | 44.4 | 45.382 | 39.3811 | 5.0189 | 3.8 |  |  | 3.8 | 33.7 | 34.2857 | 33.2269 | 0.47309 | 163.3 | 170 | 150.3457 | 12.9543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 30.0363 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 132.8384 | 132.8347 | -7.7347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.2 | 44.8484 | 44.8484 | -6.6484 | 26.8 | 22.4916 | 22.4916 | 4.3084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 |  | 36 | -21.3 | 15.2 |  | 15.076 | 0.124 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0398 | 0.36015 | 221 | 250.6464 | 148.306 | 72.694 | 128.3 | 133.1603 | 125.8162 | 2.4838 | 63.6 | 67.1992 | 67.1988 | -3.5988 | 71.3 | 78.568 | 78.5595 | -7.2595 | 29 | 29.9806 | 29.9803 | -0.98025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 109.89 | 109.89 | -7.79 | 102.2 | 109.89 | 109.89 | -7.69 | 122.4 | 110.22 | 110.22 | 12.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.1 | 146.52 | 146.52 | -9.42 | 76.3 | 73.48 | 73.48 | 2.82 | 7 | 7.2164 | 9.0888 | -2.0888 | 1 | 4.0687 | 9.9479 | -8.9479 | 0 | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 1.3 |  | 0.77498 | 0.52502 | 69.2 | 61.64 | 77.43 | -8.23 | 80.9 |  | 74.367 | 6.533 | 5.4 | 4.95 | 9.764 | -4.364 | 0.2 |  | 0.29998 | -0.09998 | 19.9 | 19.4364 | 19.4363 | 0.46368 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.18298 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.16998 | 216.4 |  | 179.372 | 37.028 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 0.99997 | 0.10003 | 3.6 | 3.04 | 3.05 | 0.55002 | 2.6 | 4.8 | 4.8 | -2.2 | 19.7 | 20.274 | 20.274 | -0.57403 | 20 | 18.8921 | 19.4363 | 0.56368 | 18.5 | 18.0758 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.10002 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61859 | 13.042 |  | 13.425 | -0.38298 | 16.421 |  | 13.739 | 2.682 | 11.3 | 7.86 | 14.458 | -3.158 | 35.9 | 28.15 | 49.949 | -14.049 | 15.7 |  | 13.383 | 2.317 | 3.3 | 3.48 | 3.48 | -0.17998 | 12.4 | 13.2308 | 6.2764 | 6.1236 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.39998 | 2e-05 | 0.4 |  | 0.32098 | 0.07902 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.65522 | 13.1 | 10.7677 | 11.0787 | 2.0213 | 19.8 | 18.8921 | 19.4363 | 0.36368 | 20.1 | 18.8921 | 19.4363 | 0.66368 | 0 | 2.25 | 3.08 | -3.08 | 5.5 | 16.97 | 16.093 | -10.593 | 16 |  | 15.651 | 0.34902 | 45.8 | 39.92 | 66.871 | -21.071 | 59.6 | 45.95 | 71.876 | -12.276 | 6.3 | 8.4 | 4.545 | 1.755 | 5.7 | 7.43 | 7.432 | -1.732 | 21.5 |  | 24.07 | -2.57 | 21 | 19.932 | 19.4363 | 1.5637 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6.4 | 7 | 7 | -0.59998 | 20.4 | 18.8921 | 19.4363 | 0.96368 | 20.4 | 18.8921 | 19.4363 | 0.96368 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56368 | 9.7 | 4.39 | 6.89 | 2.81 | 252.9 |  | 229.26 | 23.64 | 19.4 |  | 16.053 | 3.347 | 145.2 |  | 115.316 | 29.884 | 0.6 | 0.6 | 0.59998 | 2e-05 | 0 | 20.22 | 41.444 | -41.444 | 0 | 29.02 | 53.339 | -53.339 | 106.3 |  | 84.548 | 21.752 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.39998 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2e-05 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.59998 | 12.8 |  | 13.244 | -0.44398 | 8.4 | 8 | 8 | 0.40002 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75804 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75804 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.2 | 29.5 | 29.5 | -2.3 | 34.2 | 29.5 | 29.5 | 4.7 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 17.2 | 18.69 | 18.69 | -1.49 | 7.2 | 7.82 | 7.82 | -0.61998 | 11 | 11 | 11 | 2e-05 | 18.1 | 22 | 22 | -3.9
15/02/2026 | 11:30 | 204 | 203.4014 | 203.4014 | 0.59864 | 603.5 | 596.9253 | 596.9253 | 6.5747 | 206.5 | 194.3791 | 194.3791 | 12.1209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 91.8678 | 91.8678 | -3.1678 | 240.4 | 216.7878 | 216.7877 | 23.6122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 135.5838 | 116.55 | -9.95 | 106.6 | 135.5838 | 116.55 | -9.95 | 106.7 | 135.5838 | 116.55 | -9.85 | 203.4 | 203.9865 | 175.35 | 28.05 | 108.4 | 120.0309 | 120.0309 | -11.6309 | 69.8 | 60.1957 | 60.1957 | 9.6043 | 310.5 | 381.7434 | 566.0894 | -255.5894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.2 | 152 | 152 | 4.2 | 8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.8664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56.5706 | 56.5706 | -0.67063 | 164.6 | 220.695 | 220.695 | -56.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.6 | 177.9566 | 288.3625 | -140.7625 | 81.4 | 57.9289 | 57.9289 | 23.4711 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13749 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.9 | 17.4344 | 18.4645 | 0.43547 | 86.4 | 83.1392 | 83.1392 | 3.2608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 44 | 47.0826 | 45 | -1 | 41.7 | 45.382 | 45.382 | -3.682 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.1 | 34.2857 | 33.2271 | 1.8729 | 169.1 | 174.5595 | 170 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 | 58.3746 |  | 30.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.8384 | 132.8384 | -4.8384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38 | 44.8484 | 44.8484 | -6.8484 | 26.8 | 22.4916 | 22.4916 | 4.3084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 16 | 36 | -19.6 | 15.7 |  | 15.604 | 0.096 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 203.7 | 270.068 | 70.5568 | 133.1432 | 134.4 | 133.1603 | 133.1603 | 1.2397 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 75.3 | 78.568 | 78.568 | -3.268 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 109.89 | 109.89 | -7.69 | 102.1 | 109.89 | 109.89 | -7.79 | 122.4 | 110.22 | 110.22 | 12.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.2 | 146.52 | 146.52 | -9.32 | 76.1 | 73.48 | 73.48 | 2.62 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 1 | 4.0687 | 9.9491 | -8.9491 | 0 | 16.5209 | 17.4927 | -17.4927 | 0.5 |  | 0.767 | -0.267 | 77.1 | 67.42 | 77.785 | -0.685 | 80.8 |  | 70.25 | 10.55 | 6.1 | 7.36 | 10.154 | -4.054 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 219.1 |  | 166.951 | 52.149 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.6 | 3.04 | 3.05 | 0.55 | 2.8 | 4.8 | 4.8 | -2 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.5705 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 16.8902 | 17.8814 | 0.51856 | 7.849 |  | 12.703 | -4.854 | 17.241 |  | 14.217 | 3.024 | 12.1 | 10.68 | 14.767 | -2.667 | 41.6 | 39.23 | 51.542 | -9.942 | 17.8 |  | 10.561 | 7.239 | 3.4 | 3.48 | 3.48 | -0.08 | 14 | 19.792 | 6.2764 | 7.7236 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 |  | 0.335 | -0.035 | 19.8 | 18.1147 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 10.4567 | 11.0787 | 2.0213 | 20.1 | 18.3673 | 19.4363 | 0.66366 | 20.2 | 18.3673 | 19.4363 | 0.76366 | 6.2 | 3.14 | 3.725 | 2.475 | 8.7 | 16.48 | 18.819 | -10.119 | 7.5 |  | 12.689 | -5.189 | 46.8 | 57.01 | 74.705 | -27.905 | 66.7 | 61.74 | 77.539 | -10.839 | 9.4 | 9 | 4.929 | 4.471 | 5.1 | 8.2 | 8.196 | -3.096 | 20.5 |  | 20.87 | -0.37 | 21 | 19.378 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 18.8921 | 19.4363 | 0.56366 | 8.7 | 8.63 | 7.677 | 1.023 | 253.8 |  | 215.127 | 38.673 | 18.4 |  | 16.407 | 1.993 | 143.2 |  | 101.413 | 41.787 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 33.97 | 53.94 | -53.94 | 0 | 37.91 | 65.743 | -65.743 | 96.3 |  | 74.18 | 22.12 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 8.5 |  | 13.188 | -4.688 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.1 | 29.5 | 29.5 | -2.4 | 34.1 | 29.5 | 29.5 | 4.6 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 17.2 | 18.69 | 18.69 | -1.49 | 7.7 | 7.82 | 7.82 | -0.12 | 11 | 11 | 11 | 0 | 17.9 | 22 | 22 | -4.1
15/02/2026 | 12:00 | 204 | 203.4014 | 203.4014 | 0.59864 | 606.2 | 596.9253 | 596.9253 | 9.2747 | 208.7 | 194.3791 | 194.3791 | 14.3209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 240.2 | 216.7878 | 216.7877 | 23.4123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 135.5838 | 122.3517 | 2.1482 | 125 | 135.5838 | 122.3517 | 2.6482 | 125.6 | 135.5838 | 122.3517 | 3.2483 | 213.4 | 203.9865 | 184.0788 | 29.3212 | 108.5 | 120.0309 | 120.0309 | -11.5309 | 70.2 | 60.1957 | 60.1957 | 10.0043 | 384.2 | 381.7434 | 566.0894 | -181.8894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.2 | 152 | 152 | 6.2 | 8.2 | 5.1336 | 5.1336 | 3.0664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 143.3 | 142.4441 | 142.4441 | 0.85588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 56.5706 | 56.5706 | -0.27063 | 219.9 | 220.695 | 220.695 | -0.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.9 | 226.8614 | 288.3625 | -141.4625 | 81.6 | 57.9289 | 57.9289 | 23.6711 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 17.4344 | 18.4645 | 0.33547 | 85.7 | 83.1392 | 83.1392 | 2.5608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 44.3 | 47.0826 | 45 | -0.7 | 46.3 | 45.382 | 45.382 | 0.918 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.1 | 34.2857 | 33.2271 | 1.8729 | 170.8 | 174.5595 | 170 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 58.3746 |  | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 132.8384 | 132.8384 | -4.5384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.8 | 44.8484 | 44.8484 | -7.0484 | 26.9 | 22.4916 | 22.4916 | 4.4084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.8 | 16 | 36 | -9.2 | 16.2 |  | 15.887 | 0.313 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 272.5 | 270.068 | 93.9388 | 178.5612 | 135.4 | 133.1603 | 133.1603 | 2.2397 | 66.6 | 67.1992 | 67.1992 | -0.59922 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 109.89 | 109.89 | -6.79 | 102.2 | 109.89 | 109.89 | -7.69 | 120.6 | 110.22 | 110.22 | 10.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.2 | 146.52 | 146.52 | -9.32 | 76.4 | 73.48 | 73.48 | 2.92 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 1 | 4.0687 | 9.9491 | -8.9491 | 0 | 16.5209 | 17.4927 | -17.4927 | 0.4 |  | 0.781 | -0.381 | 73.2 | 67.98 | 77.984 | -4.784 | 80.9 |  | 69.716 | 11.184 | 5.6 | 7.36 | 10.133 | -4.533 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 217.9 |  | 167.522 | 50.378 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.6 | 3.04 | 3.05 | 0.55 | 2.8 | 4.8 | 4.8 | -2 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42595 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.5705 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 16.8902 | 17.8814 | 0.51856 | 7.25 |  | 12.045 | -4.795 | 13.653 |  | 14.204 | -0.551 | 12.6 | 10.95 | 14.944 | -2.344 | 42.1 | 41.66 | 53.94 | -11.84 | 15.3 |  | 8.543 | 6.757 | 3.3 | 3.48 | 3.48 | -0.18 | 19.2 | 19.792 | 6.2764 | 12.9236 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0.331 | 0.069 | 19.8 | 18.1147 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 10.4567 | 11.0787 | 2.0213 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 7.3 | 4.55 | 4.938 | 2.362 | 6.6 | 19.88 | 23.426 | -16.826 | 4.8 |  | 10.629 | -5.829 | 44.3 | 63.65 | 80.72 | -36.42 | 82.3 | 67.53 | 83.013 | -0.713 | 8.5 | 9.6 | 4.992 | 3.508 | 6.3 | 8.37 | 8.37 | -2.07 | 10.8 |  | 13.82 | -3.02 | 21 | 19.378 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 18.8921 | 19.4363 | 0.56366 | 8.6 | 8.62 | 8.239 | 0.361 | 253.2 |  | 205.977 | 47.223 | 18.1 |  | 15.831 | 2.269 | 78 |  | 75.872 | 2.128 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 49.49 | 67.495 | -67.495 | 4.1 | 59 | 83.392 | -79.292 | 39.6 |  | 61.765 | -22.165 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 10.1 |  | 12.776 | -2.676 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 20.2 | 18.173 | 19.242 | 0.95802 | 20.1 | 18.173 | 19.242 | 0.85802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.1 | 29.5 | 29.5 | -2.4 | 34.2 | 29.5 | 29.5 | 4.7 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 17.2 | 18.69 | 18.69 | -1.49 | 7.7 | 7.82 | 7.82 | -0.12 | 11 | 11 | 11 | 0 | 17.8 | 22 | 22 | -4.2
15/02/2026 | 12:30 | 201.5 | 203.4014 | 203.4014 | -1.9014 | 595.4 | 596.9253 | 596.9253 | -1.5253 | 206 | 194.3791 | 194.3791 | 11.6209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 91.8678 | 91.8678 | -3.9678 | 237.1 | 216.7878 | 216.7877 | 20.3122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 135.5838 | 120.8604 | -14.5604 | 106.3 | 135.5838 | 120.8604 | -14.5604 | 106.3 | 135.5838 | 120.8604 | -14.5604 | 204.5 | 203.9865 | 181.835 | 22.665 | 108.5 | 120.0309 | 120.0309 | -11.5309 | 69.5 | 60.1957 | 60.1957 | 9.3043 | 332.9 | 381.7434 | 566.0894 | -233.1894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 152 | 152 | 13.3 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 141.8 | 142.4441 | 142.4441 | -0.64412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55 | 56.5706 | 56.5706 | -1.5706 | 210.5 | 220.695 | 220.695 | -10.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.8 | 213.1823 | 288.3625 | -59.5625 | 81.4 | 57.9289 | 57.9289 | 23.4711 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 17.4344 | 18.4645 | 0.33547 | 86.3 | 83.1392 | 83.1392 | 3.1608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 110.482 | 110.482 | -4.982 | 43.3 | 47.0826 | 37.9009 | 5.3991 | 42.9 | 45.382 | 45.382 | -2.482 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.1 | 34.2857 | 33.2271 | 0.8729 | 164.6 | 174.5595 | 170 | -5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 58.3746 |  | 46.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 132.8384 | 132.8384 | -6.1384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.7 | 44.8484 | 44.8484 | -7.1484 | 26.8 | 22.4916 | 22.4916 | 4.3084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 26 | 36 | -10.8 | 0 |  | 12.369 | -12.369 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 227.3 | 270.068 | 80.85 | 146.45 | 131.5 | 133.1603 | 133.1603 | -1.6603 | 59.9 | 67.1992 | 67.1992 | -7.2992 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 109.89 | 109.89 | -7.09 | 102.5 | 109.89 | 109.89 | -7.39 | 121.4 | 110.22 | 110.22 | 11.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.2 | 146.52 | 146.52 | -9.32 | 76.4 | 73.48 | 73.48 | 2.92 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 0.9 | 4.0687 | 9.9491 | -9.0491 | 0 | 16.5209 | 17.4927 | -17.4927 | 1 |  | 0.774 | 0.226 | 75.3 | 68.08 | 77.711 | -2.411 | 81 |  | 72.38 | 8.62 | 5.4 | 7.36 | 10.109 | -4.709 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 192.9 |  | 179.432 | 13.468 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.6 | 3.04 | 3.05 | 0.55 | 3 | 4.8 | 4.8 | -1.8 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.4 | 17.5705 | 17.4927 | 0.90729 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 16.8902 | 17.8814 | 0.61856 | 13.751 |  | 11.227 | 2.524 | 19.114 |  | 13.816 | 5.298 | 14.6 | 11.46 | 15.357 | -0.757 | 48.9 | 44.31 | 56.563 | -7.663 | 19.2 |  | 7.41 | 11.79 | 3.3 | 3.48 | 3.48 | -0.18 | 20.1 | 19.792 | 6.2764 | 13.8236 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 |  | 0.327 | -0.027 | 19.8 | 18.1147 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 10.4567 | 11.0787 | 2.0213 | 20.1 | 18.3673 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 10.3 | 6.07 | 6.166 | 4.134 | 6.8 | 22.47 | 27.556 | -20.756 | 3.3 |  | 9.666 | -6.366 | 57.1 | 69.44 | 85.867 | -28.767 | 90.1 | 72.82 | 87.989 | 2.111 | 9.7 | 10.2 | 5.126 | 4.574 | 7.3 | 8.65 | 8.652 | -1.352 | 7.4 |  | 6.77 | 0.63 | 21 | 19.378 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 18.8921 | 19.4363 | 0.56366 | 8.8 | 8.52 | 8.709 | 0.091 | 250.3 |  | 209.408 | 40.892 | 19.1 |  | 14.395 | 4.705 | 59.5 |  | 59.505 | -0.005 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.6 | 65.35 | 81.409 | -74.809 | 53.5 | 78.09 | 99.049 | -45.549 | 37.2 |  | 50.813 | -13.613 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 13.3 |  | 12.276 | 1.024 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.1 | 29.5 | 29.5 | -2.4 | 34.1 | 29.5 | 29.5 | 4.6 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 17.2 | 18.69 | 18.69 | -1.49 | 7.5 | 7.82 | 7.82 | -0.32 | 11 | 11 | 11 | 0 | 16 | 22 | 22 | -6
15/02/2026 | 13:00 | 204.5 | 203.4014 | 203.4014 | 1.0986 | 610 | 596.9253 | 596.9253 | 13.0747 | 207.5 | 194.3791 | 194.3791 | 13.1209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 242.7 | 216.7878 | 216.7877 | 25.9123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 135.5838 | 127.5512 | -19.8512 | 106.3 | 135.5838 | 127.5512 | -21.2512 | 106.9 | 135.5838 | 127.5512 | -20.6512 | 204 | 203.9865 | 191.9013 | 12.0987 | 109.5 | 120.0309 | 120.0309 | -10.5309 | 70.2 | 60.1957 | 60.1957 | 10.0043 | 564 | 381.7434 | 471.6151 | 92.3849 | 10.4 | 3.4561 | 3.4561 | 6.9439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.7 | 152 | 152 | 18.7 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 5.8 | 2.8179 | 2.8179 | 2.9821 |  |  |  | 0 | 5.7 | 6.8787 | 6.8787 | -1.1787 |  |  |  | 0 | 143.9 | 142.4441 | 142.4441 | 1.4559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.5 | 56.5706 | 56.5706 | -0.07063 | 155 | 220.695 | 220.695 | -65.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 197.1026 | 288.3625 | -288.3625 | 81.4 | 57.9289 | 57.9289 | 23.4711 | 150.6 | 151.3625 | 151.3625 | -0.76252 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.9 | 17.4344 | 18.4645 | 0.43547 | 94.6 | 83.1392 | 83.1392 | 11.4608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 44.3 | 47.0826 | 18 | 26.3 | 46.3 | 45.382 | 45.382 | 0.918 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.9 | 34.2857 | 33.2271 | 1.6729 | 172.2 | 174.5595 | 148.1681 | 24.0319 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 58.3746 |  | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 132.8384 | 132.8384 | -4.1384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.3 | 44.8484 | 44.8484 | -6.5484 | 26.9 | 22.4916 | 22.4916 | 4.4084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.2 | 36 | 36 | 1.2 | 0 |  | 15.683 | -15.683 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 266.1 | 270.068 | 152.6822 | 113.4178 | 136.6 | 133.1603 | 133.1603 | 3.4397 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 109.89 | 109.89 | -7.59 | 102.4 | 109.89 | 109.89 | -7.49 | 122 | 110.22 | 110.22 | 11.78 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.1 | 146.52 | 146.52 | -9.42 | 76.3 | 73.48 | 73.48 | 2.82 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 0.8 | 4.0687 | 9.9491 | -9.1491 | 1.8 | 16.5209 | 17.4927 | -15.6927 | 0.7 |  | 0.771 | -0.071 | 78 | 66.77 | 76.025 | 1.975 | 80.9 |  | 74.984 | 5.916 | 5.9 | 7.36 | 10.077 | -4.177 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 20.6 | 19.4364 | 19.4364 | 1.1637 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 166.9 |  | 181.403 | -14.503 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.6 | 3.04 | 3.05 | 0.55 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 20.8 | 20.274 | 20.274 | 0.52595 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.4 | 17.5705 | 17.4927 | 0.90729 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 16.8902 | 17.8814 | 0.51856 | 12.547 |  | 9.679 | 2.868 | 16.875 |  | 13.135 | 3.74 | 16.6 | 12.68 | 16.478 | 0.122 | 57 | 47.63 | 59.86 | -2.86 | 19.6 |  | 6.955 | 12.645 | 3.3 | 3.48 | 3.48 | -0.18 | 20.2 | 19.792 | 6.2764 | 13.9236 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 |  | 0.314 | -0.014 | 19.8 | 18.1147 | 19.1448 | 0.6552 | 12.9 | 10.4567 | 11.0787 | 1.8213 | 20.4 | 18.3673 | 19.4364 | 0.96365 | 20.3 | 18.3673 | 19.4364 | 0.86365 | 9.1 | 6.38 | 7.443 | 1.657 | 7.8 | 25.27 | 30.25 | -22.45 | 2.3 |  | 8.758 | -6.458 | 60 | 72.61 | 88.41 | -28.41 | 108.3 | 76.61 | 91.47 | 16.83 | 9.3 | 10.4 | 5.47 | 3.83 | 7.4 | 9.26 | 9.26 | -1.86 | 5.1 |  | 9.19 | -4.09 | 21 | 19.378 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 18.8921 | 19.4363 | 0.56366 | 8.5 | 8.15 | 8.905 | -0.405 | 204.1 |  | 214.863 | -10.763 | 18.3 |  | 12.176 | 6.124 | 34.7 |  | 48.878 | -14.178 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.7 | 82.3 | 96.398 | -55.698 | 72 | 91.2 | 108.727 | -36.727 | 35.5 |  | 43.582 | -8.082 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 8.6 |  | 11.397 | -2.797 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.1 | 29.5 | 29.5 | -2.4 | 34.1 | 29.5 | 29.5 | 4.6 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 17.2 | 18.69 | 18.69 | -1.49 | 6.4 | 7.82 | 7.82 | -1.42 | 11 | 11 | 11 | 0 | 15.7 | 22 | 22 | -6.3
15/02/2026 | 13:30 | 202.5 | 203.4014 | 203.4013 | -0.90127 | 598.4 | 596.9253 | 596.9253 | 1.4747 | 205.6 | 194.3791 | 194.379 | 11.221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 91.8678 | 91.8676 | -3.0676 | 238 | 216.7878 | 216.7877 | 21.2123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 135.5838 | 116.55 | -9.35 | 106.2 | 135.5838 | 116.55 | -10.35 | 106.8 | 135.5838 | 116.55 | -9.75 | 205 | 203.9865 | 175.35 | 29.65 | 109.6 | 120.0309 | 120.0309 | -10.4309 | 70.5 | 60.1957 | 60.1957 | 10.3043 | 456.9 | 381.7434 | 566.0891 | -109.1891 | 10.2 | 3.4561 | 3.456 | 6.744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 152 | 151.9999 | 16.7001 | 8.4 | 5.1336 | 5.1335 | 3.2665 | 5.5 | 2.8179 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 3e-05 | 6.3 |  |  |  | 0 | 141.6 | 142.4441 | 142.4441 | -0.84405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.5706 | 56.5704 | -0.8704 | 175.8 | 220.695 | 220.6949 | -44.8949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 174.2326 | 288.3625 | -288.3625 | 81.4 | 57.9289 | 57.9288 | 23.4712 | 151.1 | 151.3625 | 151.3623 | -0.26234 | 42.3 | 41.8989 | 41.8988 | 0.40116 | 18.4 | 19.2109 | 19.2108 | -0.81079 | 18.9 | 17.4344 | 18.4645 | 0.43549 | 89.5 | 83.1392 | 83.1391 | 6.3609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 110.482 | 110.4819 | -4.7819 | 32.8 | 47.0826 | 44.9999 | -12.1999 | 44.9 | 45.382 | 45.3818 | -0.48184 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.1 | 34.2857 | 33.227 | 1.873 | 167.5 | 174.5595 | 148.168 | 19.332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 58.3746 |  | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 132.8383 | -5.1383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.2 | 44.8484 | 44.8484 | -6.6484 | 27.1 | 22.4916 | 22.4916 | 4.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 36 | 36 | 0.1 | 0 |  | 15.312 | -15.312 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0406 | 0.35935 | 175.6 | 270.068 | 47.3738 | 128.2261 | 134.6 | 133.1603 | 133.1601 | 1.4399 | 61.1 | 67.1992 | 67.1991 | -6.0991 | 77.2 | 78.568 | 78.5675 | -1.3676 | 30.1 | 29.9806 | 29.9805 | 0.11951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 109.89 | 109.89 | -7.79 | 101.9 | 109.89 | 109.89 | -7.99 | 122 | 110.22 | 110.22 | 11.78 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.2 | 146.52 | 146.52 | -9.32 | 76.6 | 73.48 | 73.48 | 3.12 | 7 | 7.2164 | 9.0899 | -2.0899 | 0.6 | 4.0687 | 9.949 | -9.349 | 18.6 | 16.5209 | 17.4927 | 1.1073 | 0.1 |  | 0.77198 | -0.67198 | 84.5 | 66.29 | 75.171 | 9.329 | 62.6 |  | 73.815 | -11.215 | 5.6 | 7.16 | 9.856 | -4.256 | 0.2 |  | 0.29998 | -0.09998 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86368 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08298 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.26998 | 221.8 |  | 154.811 | 66.989 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 0.99997 | 0.10003 | 3.6 | 3.04 | 3.05 | 0.55002 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.30002 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12597 | 20 | 18.3576 | 19.4363 | 0.56367 | 18.4 | 17.5705 | 17.4927 | 0.90731 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.10002 | 18.4 | 16.8902 | 17.8814 | 0.51858 | 13.089 |  | 7.478 | 5.611 | 16.719 |  | 12.354 | 4.365 | 17.9 | 13.78 | 17.478 | 0.42202 | 63 | 50.52 | 62.716 | 0.28402 | 19 |  | 8.728 | 10.272 | 3.4 | 3.48 | 3.48 | -0.07998 | 20.2 | 19.792 | 6.2764 | 13.9236 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.39998 | 2e-05 | 0.3 |  | 0.29998 | 2e-05 | 19.8 | 18.1147 | 19.1448 | 0.65522 | 13 | 10.4567 | 11.0787 | 1.9213 | 20.2 | 18.3673 | 19.4363 | 0.76368 | 20.2 | 18.3673 | 19.4363 | 0.76368 | 9.1 | 6.29 | 8.41 | 0.69002 | 8.1 | 28.07 | 32.418 | -24.318 | 2 |  | 7.572 | -5.572 | 77.7 | 75.58 | 90.743 | -13.043 | 108 | 79.8 | 94.347 | 13.653 | 14 | 10.5 | 5.738 | 8.262 | 9.2 | 9.67 | 9.671 | -0.47098 | 3.4 |  | 11.62 | -8.22 | 21 | 19.378 | 19.4363 | 1.5637 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.3 | 7 | 7 | 0.30002 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96368 | 20.4 | 18.3576 | 19.4363 | 0.96368 | 20 | 18.8921 | 19.4363 | 0.56368 | 8.5 | 7.6 | 8.915 | -0.41498 | 252.6 |  | 195.556 | 57.044 | 14.8 |  | 9.157 | 5.643 | 37.1 |  | 45.016 | -7.916 | 0.6 | 0.6 | 0.59998 | 2e-05 | 113.4 | 96.22 | 108.37 | 5.03 | 115.9 | 102.83 | 116.919 | -1.019 | 36.5 |  | 41.015 | -4.515 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.79998 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2e-05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2e-05 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.59998 | 14 |  | 9.623 | 4.377 | 8.3 | 8 | 8 | 0.30002 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75804 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75804 | 7.8 | 10.8 | 10.8 | -3 | 26.9 | 29.5 | 29.5 | -2.6 | 34 | 29.5 | 29.5 | 4.5 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 17.2 | 18.69 | 18.69 | -1.49 | 6 | 7.82 | 7.82 | -1.82 | 11 | 11 | 11 | 2e-05 | 12.2 | 22 | 22 | -9.8
15/02/2026 | 14:00 | 201.3 | 203.4014 | 203.4014 | -2.1014 | 600.1 | 596.9253 | 596.9253 | 3.1747 | 207.3 | 194.3791 | 194.3791 | 12.9209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 91.8678 | 91.8678 | -3.2678 | 239.5 | 242 | 216.7877 | 22.7123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 116.5683 | 129.1128 | -22.8128 | 106.5 | 116.5683 | 129.1128 | -22.6128 | 106.6 | 116.5683 | 129.1128 | -22.5128 | 204.2 | 175.3776 | 194.2507 | 9.9493 | 108.4 | 120.0309 | 120.0309 | -11.6309 | 69.7 | 60.1957 | 60.1957 | 9.5043 | 508.1 | 566.0894 | 566.0894 | -57.9894 | 10.3 | 3.4561 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.0671 | 152 | 13.1 | 8.3 | 5.1336 | 5.1336 | 3.1664 | 5.6 | 2.8179 | 2.8179 | 2.7821 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.4441 | 142.4441 | 0.15588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.5706 | 56.5706 | -1.0706 | 172.3 | 220.695 | 220.695 | -48.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 294.5417 | -294.5417 | 81.4 | 81.6356 | 57.9289 | 23.4711 | 150.9 | 151.3625 | 151.3625 | -0.46252 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.9 | 16.9388 | 18.4645 | 0.43547 | 88.9 | 87.7736 | 83.1392 | 5.7608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 110.482 | 110.482 | -5.182 | 42.7 | 47.0826 | 45 | -2.3 | 44.2 | 45.382 | 45.382 | -1.182 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.7 | 34.2857 | 33.2271 | 1.4729 | 166.3 | 174.5595 | 170 | -3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8384 | -5.3384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38 | 44.8484 | 44.8484 | -6.8484 | 27.3 | 22.4916 | 22.4916 | 4.8084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 | 36 | 36 | -0.4 | 0 |  | 15.49 | -15.49 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 124.1 | 270.068 | 85.5199 | 38.58 | 133.7 | 133.1603 | 133.1603 | 0.53969 | 60.9 | 67.1992 | 67.1992 | -6.2992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 109.89 | 109.89 | -7.59 | 100.8 | 109.89 | 109.89 | -9.09 | 121.7 | 110.22 | 110.22 | 11.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.1 | 146.52 | 146.52 | -9.42 | 77.2 | 73.48 | 73.48 | 3.72 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 0.5 | 4.0687 | 9.9491 | -9.4491 | 19 | 16.0544 | 17.4927 | 1.5073 | 0.1 |  | 0.652 | -0.552 | 92.6 | 69.15 | 76.817 | 15.783 | 80.7 |  | 60.444 | 20.256 | 5.3 | 6.73 | 9.073 | -3.773 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 215.2 |  | 111.765 | 103.435 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.6 | 4.1 | 3.05 | 0.55 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 19.5 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2 | 17.8814 | 0.51856 | 13.773 |  | 6.293 | 7.48 | 16.768 |  | 11.68 | 5.088 | 20.7 | 14.91 | 18.113 | 2.587 | 64.4 | 53.66 | 64.252 | 0.148 | 17.3 |  | 11.297 | 6.003 | 3.4 | 3.48 | 3.48 | -0.08 | 18.8 | 6.2764 | 6.2764 | 12.5236 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0.275 | 0.125 | 19.8 | 20.2 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 13 | 11.0787 | 1.9213 | 20.1 | 20.2 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 20.22 | 19.4364 | 0.76365 | 10.8 | 6.65 | 8.452 | 2.348 | 8.1 | 30.31 | 33.007 | -24.907 | 2.9 |  | 6.354 | -3.454 | 78.5 | 79.36 | 92.448 | -13.948 | 108.2 | 82.81 | 95.409 | 12.791 | 11.6 | 10.4 | 5.778 | 5.822 | 12.9 | 9.49 | 9.49 | 3.41 | 3.1 |  | 9.73 | -6.63 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20.4 | 20.3 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20.3 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 20.3 | 19.4363 | 0.56366 | 10.9 | 7.15 | 8.364 | 2.536 | 252.4 |  | 129.762 | 122.638 | 13 |  | 7.949 | 5.051 | 28.6 |  | 40.636 | -12.036 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.8 | 100.98 | 111.287 | 4.513 | 137.5 | 108.84 | 120.653 | 16.847 | 24.4 |  | 35.449 | -11.049 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 6.7 |  | 7.43 | -0.73 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 20.2 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.2 | 29.5 | 29.5 | -2.3 | 34.2 | 29.5 | 29.5 | 4.7 | 16 | 18 | 14 | 2 | 17.2 | 18.69 | 18.69 | -1.49 | 9.1 | 7.82 | 7.82 | 1.28 | 11 | 11 | 11 | 0 | 14.1 | 22 | 22 | -7.9
15/02/2026 | 14:30 | 199 | 203.4014 | 203.4014 | -4.4014 | 599.4 | 596.9253 | 596.9253 | 2.4747 | 205.1 | 194.3791 | 194.3791 | 10.7209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 91.8678 | 91.8678 | -4.5678 | 239.1 | 242 | 216.7877 | 22.3122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.1 | 121.7621 | 135.5838 | -14.4838 | 121.3 | 121.7621 | 135.5838 | -14.2838 | 121 | 121.7621 | 135.5838 | -14.5838 | 217.9 | 183.1917 | 203.9865 | 13.9135 | 109.9 | 120.0309 | 120.0309 | -10.1309 | 69.3 | 60.1957 | 60.1957 | 9.1043 | 552 | 566.0894 | 566.0894 | -14.0894 | 10.1 | 3.4561 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.0671 | 152 | 12 | 8.2 | 5.1336 | 5.1336 | 3.0664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 56.5706 | 56.5706 | -1.4706 | 216.6 | 220.695 | 220.695 | -4.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 0 |  | 201.0739 | -201.0739 | 81.5 | 81.6356 | 57.9289 | 23.5711 | 150.1 | 151.3625 | 151.3625 | -1.2625 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.9 | 16.9388 | 18.4645 | 0.43547 | 87.6 | 87.7736 | 83.1392 | 4.4608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 110.482 | 110.482 | -5.282 | 43.2 | 47.0826 | 45 | -1.8 | 44.1 | 45.382 | 45.382 | -1.282 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.1 | 34.2857 | 33.2271 | 0.8729 | 165.3 | 174.5595 | 172.3579 | -7.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.7 | 58.3746 | 34.0279 | -24.3279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 132.8384 | 132.8384 | -6.2384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.3 | 44.8484 | 44.8484 | -6.5484 | 27.2 | 22.4916 | 22.4916 | 4.7084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 36 | 36 | -0.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 218.2 | 270.068 | 218.0063 | 0.19367 | 132.1 | 133.1603 | 133.1603 | -1.0603 | 59.9 | 67.1992 | 67.1992 | -7.2992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 109.89 | 109.89 | -6.59 | 102.4 | 109.89 | 109.89 | -7.49 | 122.6 | 110.22 | 110.22 | 12.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.2 | 146.52 | 146.52 | -9.32 | 77 | 73.48 | 73.48 | 3.52 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 0.5 | 4.0687 | 9.9491 | -9.4491 | 19.4 | 16.0544 | 17.4927 | 1.9073 | 0.1 |  | 0.632 | -0.532 | 101.3 | 71.7 | 78.011 | 23.289 | 80.8 |  | 45.866 | 34.934 | 6.5 | 6.41 | 8.336 | -1.836 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 110.7 |  | 62.622 | 48.078 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.6 | 4.1 | 3.05 | 0.55 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 19.5 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2 | 17.8814 | 0.51856 | 12.48 |  | 5.808 | 6.672 | 14.594 |  | 11.189 | 3.405 | 23 | 15.98 | 18.623 | 4.377 | 70.6 | 56.68 | 65.397 | 5.203 | 9 |  | 12.46 | -3.46 | 3.4 | 3.48 | 3.48 | -0.08 | 16.4 | 19.792 | 14.155 | 2.245 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 |  | 0.249 | 0.051 | 19.8 | 20.2 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 13 | 11.0787 | 1.9213 | 19.7 | 20.2 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 20.22 | 19.4364 | 0.76365 | 9.1 | 7.1 | 8.354 | 0.746 | 9.2 | 32.49 | 33.415 | -24.215 | 1.9 |  | 5.096 | -3.196 | 81.5 | 82.95 | 93.728 | -12.228 | 102.4 | 85.81 | 96.177 | 6.223 | 14.3 | 10.1 | 5.754 | 8.546 | 11.4 | 9.26 | 9.258 | 2.142 | 4.1 |  | 7.85 | -3.75 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20.3 | 19.4364 | 0.56365 | 12.6 | 6.85 | 7.848 | 4.752 | 140 |  | 82.44 | 57.56 | 12.5 |  | 7.888 | 4.612 | 76.9 |  | 33.535 | 43.365 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.5 | 105.68 | 114.166 | -4.666 | 119.7 | 114.51 | 124.236 | -4.536 | 56.6 |  | 28.328 | 28.272 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 4.8 |  | 5.388 | -0.588 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 20.2 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.2 | 29.5 | 29.5 | -2.3 | 34.3 | 29.5 | 29.5 | 4.8 | 17.2 | 18 | 14 | 3.2 | 17.2 | 18.69 | 18.69 | -1.49 | 9.3 | 7.82 | 7.82 | 1.48 | 11 | 11 | 11 | 0 | 14.1 | 22 | 22 | -7.9
15/02/2026 | 15:00 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 596.7 | 596.9253 | 596.9253 | -0.22533 | 207.5 | 194.3791 | 194.3791 | 13.1209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 91.8678 | 91.8678 | -3.2678 | 237.8 | 242 | 216.7877 | 21.0123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 132.7609 | 135.5838 | -30.3838 | 104.6 | 132.7609 | 135.5838 | -30.9838 | 104.5 | 132.7609 | 135.5838 | -31.0838 | 221.2 | 199.7393 | 203.9865 | 17.2135 | 108.8 | 120.0309 | 120.0309 | -11.2309 | 69.4 | 60.1957 | 60.1957 | 9.2043 | 541.2 | 566.0894 | 566.0894 | -24.8894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.7 | 164.0671 | 152 | 18.7 | 8.3 | 5.1336 | 5.1336 | 3.1664 | 5.8 | 2.8179 | 2.8179 | 2.9821 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 141.2 | 142.4441 | 142.4441 | -1.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.5706 | 56.5706 | -1.0706 | 219.1 | 220.695 | 220.695 | -1.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.7 |  | 211.9886 | -64.2886 | 81.4 | 81.6356 | 57.9289 | 23.4711 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.3 | 19.2109 | 19.2109 | -0.91088 | 18.9 | 16.9388 | 18.4645 | 0.43547 | 91.4 | 87.7736 | 83.1392 | 8.2608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 43.5 | 47.0826 | 45 | -1.5 | 44.7 | 45.382 | 45.382 | -0.682 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.3 | 34.2857 | 33.2271 | 1.0729 | 166.4 | 174.5595 | 174.5595 | -8.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.2 | 58.3746 | 55.3373 | 7.8627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8384 | -5.3384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.9 | 44.8484 | 44.8484 | -6.9484 | 27 | 22.4916 | 22.4916 | 4.5084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 36 | 36 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 257.1 | 270.068 | 254.1816 | 2.9184 | 131.5 | 133.1603 | 133.1603 | -1.6603 | 63.7 | 67.1992 | 67.1992 | -3.4992 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 109.89 | 109.89 | -6.69 | 100.9 | 109.89 | 109.89 | -8.99 | 121.2 | 110.22 | 110.22 | 10.98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 76.4 | 72.5788 | 72.5788 | 3.8212 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 0.3 | 4.0687 | 9.9491 | -9.6491 | 20 | 16.0544 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.591 | -0.491 | 104.3 | 72.89 | 77.849 | 26.451 | 40.2 |  | 38.556 | 1.644 | 5.7 | 6.22 | 7.739 | -2.039 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 66.5 |  | 47.014 | 19.486 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.6 | 4.1 | 3.05 | 0.55 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 19.5 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2 | 17.8814 | 0.51856 | 11.083 |  | 5.016 | 6.067 | 13.624 |  | 10.12 | 3.504 | 22 | 16.68 | 18.758 | 3.242 | 74 | 58.52 | 65.372 | 8.628 | 5.8 |  | 11.544 | -5.744 | 3.4 | 3.48 | 3.48 | -0.08 | 18.2 | 19.792 | 19.0888 | -0.88877 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 |  | 0.211 | -0.011 | 19.7 | 20.2 | 19.1448 | 0.5552 | 13 | 13 | 11.0787 | 1.9213 | 20 | 20.2 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 20.22 | 19.4364 | 0.76365 | 5.7 | 7.05 | 7.841 | -2.141 | 9.6 | 32.26 | 33.281 | -23.681 | 1.7 |  | 3.739 | -2.039 | 82.3 | 85.27 | 93.74 | -11.44 | 101.1 | 87.91 | 96.06 | 5.04 | 12.7 | 9.8 | 5.537 | 7.163 | 11.9 | 8.87 | 8.873 | 3.027 | 0.5 |  | 5.96 | -5.46 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20.3 | 19.4364 | 0.56365 | 10.5 | 6.65 | 7.436 | 3.064 | 91.9 |  | 56.65 | 35.25 | 13.3 |  | 6.532 | 6.768 | 18 |  | 26.413 | -8.413 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.6 | 110.26 | 116.931 | -2.331 | 130.9 | 119.72 | 127.364 | 3.536 | 14.3 |  | 21.07 | -6.77 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 3.3 |  | 4.342 | -1.042 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 20.2 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.3 | 29.5 | 29.5 | -2.2 | 34.4 | 29.5 | 29.5 | 4.9 | 17 | 18 | 14 | 3 | 16.3 | 18.69 | 18.69 | -2.39 | 8.3 | 7.82 | 7.82 | 0.48 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 16.2 | 22 | 22 | -5.8
15/02/2026 | 15:30 | 203.8 | 203.4014 | 203.4014 | 0.39864 | 604.3 | 596.9253 | 596.9253 | 7.3747 | 207.9 | 194.3791 | 194.3791 | 13.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 240.3 | 242 | 216.7877 | 23.5123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 135.5838 | 135.5838 | 4.3162 | 138.2 | 135.5838 | 135.5838 | 2.6162 | 139.2 | 135.5838 | 135.5838 | 3.6162 | 228.6 | 203.9865 | 203.9865 | 24.6135 | 109.3 | 120.0309 | 120.0309 | -10.7309 | 69 | 60.1957 | 60.1957 | 8.8043 | 559.7 | 566.0894 | 566.0894 | -6.3894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.0671 | 152 | 15.2 | 9 | 5.1336 | 5.1336 | 3.8664 | 6 | 2.8179 | 2.8179 | 3.1821 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 143.5 | 142.4441 | 142.4441 | 1.0559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 56.5706 | 56.5706 | -0.57063 | 219.9 | 220.695 | 220.695 | -0.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.6 |  | 205.6533 | -58.0533 | 81.5 | 81.6356 | 57.9289 | 23.5711 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 16.9388 | 18.4645 | 0.43547 | 89.6 | 87.7736 | 83.1392 | 6.4608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 44 | 47.0826 | 45 | -1 | 32 | 45.382 | 45.382 | -13.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.1 | 34.2857 | 33.2271 | 1.8729 | 169.4 | 174.5595 | 172.3579 | -2.9579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64 | 61.895 | 48.6279 | 15.372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 132.8384 | 132.8384 | -4.6384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.2 | 44.8484 | 44.8484 | -6.6484 | 27 | 22.4916 | 22.4916 | 4.5084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 36 | 36 | 0.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 270.9 | 270.068 | 242.6071 | 28.2929 | 135.5 | 133.1603 | 133.1603 | 2.3397 | 64.5 | 67.1992 | 67.1992 | -2.6992 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 109.89 | 109.89 | -7.99 | 100.2 | 109.89 | 109.89 | -9.69 | 121.2 | 110.22 | 110.22 | 10.98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 76.4 | 72.5788 | 72.5788 | 3.8212 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 0.3 | 4.0687 | 9.9491 | -9.6491 | 20 | 16.0544 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  | 0.498 | -0.498 | 88.8 | 74.69 | 78.293 | 10.507 | 30.9 |  | 34.515 | -3.615 | 3.6 | 6.03 | 7.135 | -3.535 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 38.1 |  | 34.783 | 3.317 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.6 | 4.1 | 3.05 | 0.55 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 19.5 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2 | 17.8814 | 0.51856 | 5.212 |  | 3.95 | 1.262 | 6.997 |  | 8.67 | -1.673 | 17.5 | 17.42 | 18.925 | -1.425 | 68.8 | 60.39 | 65.369 | 3.431 | 4.5 |  | 9.101 | -4.601 | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 20.2 | 19.792 | 17.5353 | 2.6647 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 |  | 0.174 | 0.026 | 19.8 | 20.2 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 13 | 11.0787 | 2.0213 | 20.2 | 20.2 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20.22 | 19.4364 | 0.76365 | 2.7 | 6.9 | 7.36 | -4.66 | 10.5 | 31.34 | 33.024 | -22.524 | 1.5 |  | 2.827 | -1.327 | 81.3 | 86.95 | 93.112 | -11.812 | 102.4 | 89.41 | 95.337 | 7.063 | 10.2 | 9.5 | 5.346 | 4.854 | 9.2 | 8.54 | 8.535 | 0.665 | 0.8 |  | 4.06 | -3.26 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | -2 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20.3 | 19.4364 | 0.56365 | 12.9 | 6.47 | 7.04 | 5.86 | 48.7 |  | 47.875 | 0.825 | 15.8 |  | 4.349 | 11.451 | 6.3 |  | 20.308 | -14.008 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118 | 114.81 | 119.662 | -1.662 | 132.3 | 124.99 | 130.546 | 1.754 | 4.9 |  | 15.947 | -11.047 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 3.6 |  | 3.776 | -0.176 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20.1 | 20.2 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.2 | 29.5 | 29.5 | -2.3 | 34.3 | 29.5 | 29.5 | 4.8 | 17 | 18 | 14 | 3 | 16.3 | 18.69 | 18.69 | -2.39 | 9 | 7.82 | 7.82 | 1.18 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.7 | 22 | 22 | -5.3
15/02/2026 | 16:00 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 602.2 | 596.9253 | 596.9253 | 5.2747 | 206.5 | 194.3791 | 194.3791 | 12.1209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.8678 | 91.8678 | -2.5678 | 238.9 | 242 | 216.7877 | 22.1122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 135.5838 | 135.5838 | -7.6838 | 127.9 | 135.5838 | 135.5838 | -7.6838 | 128.2 | 135.5838 | 135.5838 | -7.3838 | 228.3 | 203.9865 | 203.9865 | 24.3135 | 109.7 | 120.0309 | 120.0309 | -10.3309 | 69.3 | 60.1957 | 60.1957 | 9.1043 | 514.4 | 566.0894 | 566.0894 | -51.6894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 152 | 14.7 | 8.9 | 5.1336 | 5.1336 | 3.7664 | 6.2 | 2.8179 | 2.8179 | 3.3821 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 142.9 | 142.4441 | 142.4441 | 0.45588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.5706 | 56.5706 | -0.87063 | 185.1 | 220.695 | 220.695 | -35.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.4 |  | 211.4402 | -63.0402 | 81.4 | 81.6356 | 57.9289 | 23.4711 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 16.9388 | 18.4645 | 0.43547 | 91 | 87.7736 | 83.1392 | 7.8608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 44.3 | 47.0826 | 45 | -0.7 | 36.9 | 45.382 | 45.382 | -8.482 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.1 | 34.2857 | 33.2271 | 1.8729 | 167.5 | 174.5595 | 172.3579 | -4.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.5 | 59.4149 | 57.6159 | 5.8841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.8384 | 132.8384 | -4.9384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.1 | 44.8484 | 44.8484 | -6.7484 | 27 | 22.4916 | 22.4916 | 4.5084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 222.7 | 270.068 | 257.9574 | -35.2574 | 134.7 | 133.1603 | 133.1603 | 1.5397 | 64.1 | 67.1992 | 67.1992 | -3.0992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 109.89 | 109.89 | -7.59 | 101.8 | 109.89 | 109.89 | -8.09 | 123.1 | 110.22 | 110.22 | 12.88 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.1 | 144.723 | 144.723 | -7.623 | 76.3 | 72.5788 | 72.5788 | 3.7212 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 0.4 | 4.0687 | 9.9491 | -9.5491 | 20 | 16.0544 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  | 0.36 | -0.36 | 90.7 | 78.3 | 80.553 | 10.147 | 26.5 |  | 28.972 | -2.472 | 6.6 | 5.82 | 6.508 | 0.092 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 35.3 |  | 28.547 | 6.753 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.6 | 4.1 | 3.05 | 0.55 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 19.5 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2 | 17.8814 | 0.51856 | 2.745 |  | 3.231 | -0.486 | 3.972 |  | 7.365 | -3.393 | 18.3 | 18.25 | 19.19 | -0.89 | 63.1 | 62.32 | 65.435 | -2.335 | 3.7 |  | 6.76 | -3.06 | 3 | 3.48 | 3.48 | -0.48 | 20.2 | 19.792 | 19.6163 | 0.58367 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | 0.137 | -0.037 | 19.7 | 20.2 | 19.1448 | 0.5552 | 13.1 | 13 | 11.0787 | 2.0213 | 20.2 | 20.2 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20.22 | 19.4364 | 0.76365 | 2.1 | 6.05 | 6.978 | -4.878 | 10.1 | 30.91 | 32.395 | -22.295 | 3 |  | 2.087 | 0.913 | 96.3 | 86.72 | 90.568 | 5.732 | 97 | 89.09 | 92.797 | 4.203 | 13.9 | 8.8 | 5.236 | 8.664 | 10.7 | 8.34 | 8.338 | 2.362 | 2.5 |  | 3.78 | -1.28 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20.3 | 19.4364 | 0.56365 | 11.7 | 6.34 | 6.695 | 5.005 | 50.5 |  | 42.31 | 8.19 | 8.8 |  | 2.12 | 6.68 | 1.9 |  | 17.443 | -15.543 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.7 | 119.26 | 122.294 | -4.594 | 144.3 | 130.42 | 133.894 | 10.406 | 2.3 |  | 13.538 | -11.238 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 3.9 |  | 2.846 | 1.054 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 20.2 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.2 | 29.5 | 29.5 | -2.3 | 34.3 | 29.5 | 29.5 | 4.8 | 16.4 | 18 | 14 | 2.4 | 17.2 | 18.69 | 18.69 | -1.49 | 8.8 | 7.82 | 7.82 | 0.98 | 9.3 | 11 | 11 | -1.7 | 15.4 | 22 | 22 | -6.6
15/02/2026 | 16:30 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 605.6 | 596.9253 | 596.9253 | 8.6747 | 207.7 | 194.3791 | 194.3791 | 13.3209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 91.8678 | 91.8678 | -3.1678 | 240.6 | 242 | 216.7877 | 23.8122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 132.3796 | 135.5838 | -10.7838 | 125 | 132.3796 | 135.5838 | -10.5838 | 124.3 | 132.3796 | 135.5838 | -11.2838 | 224.1 | 199.1657 | 203.9865 | 20.1135 | 109.6 | 120.0309 | 120.0309 | -10.4309 | 68.8 | 60.1957 | 60.1957 | 8.6043 | 536.5 | 566.0894 | 566.0894 | -29.5894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 152 | 14.9 | 9.1 | 5.1336 | 5.1336 | 3.9664 | 6.3 | 2.8179 | 2.8179 | 3.4821 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 143.2 | 142.4441 | 142.4441 | 0.75588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 56.5706 | 56.5706 | -0.47063 | 197.3 | 220.695 | 220.695 | -23.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.9 |  | 218.0619 | -70.1619 | 81.4 | 81.6356 | 57.9289 | 23.4711 | 152 | 151.3625 | 151.3625 | 0.63748 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.9 | 16.9388 | 18.4645 | 0.43547 | 90.8 | 87.7736 | 83.1392 | 7.6608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 44.2 | 47.0826 | 45 | -0.8 | 39.3 | 45.382 | 45.382 | -6.082 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35 | 34.2857 | 33.2271 | 1.7729 | 169.7 | 174.5595 | 172.3579 | -2.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.1 | 48.7753 | 44.5796 | 19.5204 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 132.8384 | 132.8384 | -4.6384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.2 | 44.8484 | 44.8484 | -6.6484 | 27.1 | 22.4916 | 22.4916 | 4.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 36 | 36 | 0.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 245.8 | 270.068 | 270.0672 | -24.2672 | 135.2 | 133.1603 | 133.1603 | 2.0397 | 64.5 | 67.1992 | 67.1992 | -2.6992 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 109.89 | 109.89 | -6.39 | 102.3 | 109.89 | 109.89 | -7.59 | 122.2 | 110.22 | 110.22 | 11.98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.1 | 144.723 | 144.723 | -7.623 | 76.8 | 72.5788 | 72.5788 | 4.2212 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 0.4 | 4.0687 | 9.9491 | -9.5491 | 20 | 16.0544 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  | 0.31 | -0.31 | 91.6 | 81.73 | 82.633 | 8.967 | 22.2 |  | 18.238 | 3.962 | 4.9 | 5.66 | 5.935 | -1.035 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 32.2 |  | 18.628 | 13.572 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.6 | 4.1 | 3.05 | 0.55 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 19.5 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2 | 17.8814 | 0.51856 | 1.75 |  | 2.783 | -1.033 | 1.828 |  | 6.406 | -4.578 | 19.3 | 19.1 | 19.473 | -0.173 | 64.4 | 64.3 | 65.546 | -1.146 | 2.1 |  | 4.037 | -1.937 | 3.4 | 3.48 | 3.48 | -0.08 | 17.4 | 17.5694 | 16.598 | 0.80198 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | 0.101 | -0.001 | 17.6 | 20.2 | 19.1448 | -1.5448 | 13.1 | 13 | 11.0787 | 2.0213 | 20.2 | 20.2 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20.22 | 19.4364 | 0.76365 | 1.2 | 5 | 6.485 | -5.285 | 13.9 | 30.58 | 31.741 | -17.841 | 2.1 |  | 1.437 | 0.663 | 80.8 | 86.19 | 87.729 | -6.929 | 101.9 | 88.83 | 90.307 | 11.593 | 12.3 | 8.1 | 5.075 | 7.225 | 9.7 | 8.08 | 8.083 | 1.617 | 5.2 |  | 3.49 | 1.71 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20.3 | 19.4364 | 0.56365 | 7.1 | 6.15 | 6.29 | 0.81 | 38 |  | 28.378 | 9.622 | 7.2 |  | 0.699 | 6.501 | 2.6 |  | 14.365 | -11.765 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.8 | 123.04 | 124.254 | -12.454 | 122.7 | 134.6 | 135.986 | -13.286 | 1.7 |  | 11.729 | -10.029 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 2.3 |  | 1.828 | 0.472 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 20.2 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 27.4 | 29.5 | 29.5 | -2.1 | 34.4 | 29.5 | 29.5 | 4.9 | 16.8 | 18 | 14 | 2.8 | 17.2 | 18.69 | 18.69 | -1.49 | 8.1 | 7.82 | 7.82 | 0.28 | 11 | 11 | 11 | 0 | 15.4 | 22 | 22 | -6.6
15/02/2026 | 17:00 | 201.6 | 203.4014 | 203.4014 | -1.8014 | 602.1 | 596.9253 | 596.9253 | 5.1747 | 206.6 | 194.3791 | 194.3791 | 12.2209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 91.8678 | 91.8678 | -3.0678 | 240.3 | 242 | 216.7877 | 23.5123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 116.55 | 135.5838 | -29.0838 | 106.7 | 116.55 | 135.5838 | -28.8838 | 106.6 | 116.55 | 135.5838 | -28.9838 | 203.7 | 175.35 | 203.9865 | -0.28649 | 107.7 | 120.0309 | 120.0309 | -12.3309 | 68.8 | 60.1957 | 60.1957 | 8.6043 | 549.8 | 566.0894 | 566.0894 | -16.2894 | 10.3 | 3.4561 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.0671 | 152 | 15.2 | 8.5 | 5.1336 | 5.1336 | 3.3664 | 6.2 | 2.8179 | 2.8179 | 3.3821 |  |  |  | 0 | 6.6 |  | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 26.8478 | 56.5706 | -0.87063 | 146.5 | 143.6842 | 132.1672 | 14.3328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 368.7 | 313.6251 | 439.0196 | -70.3196 | 81.4 | 81.6356 | 57.9289 | 23.4711 | 148.6 | 149.9872 | 151.3625 | -2.7625 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.9 | 16.9388 | 18.4645 | 0.43547 | 92.5 | 87.7736 | 83.1392 | 9.3608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 44 | 47.0826 | 18 | 26 | 44.9 | 45.382 | 45.382 | -0.482 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.7 | 34.2857 | 33.2271 | 1.4729 | 168.4 | 174.5595 | 148.17 | 20.23 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.5 | 46.5264 | 58.3746 | 5.1254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.8384 | 132.8384 | -5.0384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38 | 44.8484 | 44.8484 | -6.8484 | 26.8 | 22.4916 | 22.4916 | 4.3084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 36 | 36 | 0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 209.2 | 215.7668 | 215.3936 | -6.1936 | 133.5 | 133.1603 | 133.1603 | 0.33969 | 64.1 | 67.1992 | 67.1992 | -3.0992 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 109.89 | 109.89 | -6.89 | 101.6 | 109.89 | 109.89 | -8.29 | 121.2 | 110.22 | 110.22 | 10.98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.1 | 144.723 | 144.723 | -7.623 | 76.8 | 72.5788 | 72.5788 | 4.2212 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 0.4 | 4.0687 | 9.9491 | -9.5491 | 20 | 16.0544 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  | 0.215 | -0.215 | 90.2 | 84.17 | 84.17 | 6.03 | 13.5 |  | 10.237 | 3.263 | 2.7 | 5.52 | 5.524 | -2.824 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 16.7 |  | 11.882 | 4.818 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.6 | 4.1 | 3.25 | 0.35 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 19.5 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2 | 17.8814 | 0.51856 | 1.101 |  | 2.045 | -0.944 | 0.673 |  | 4.848 | -4.175 | 20.4 | 19.81 | 19.814 | 0.586 | 62.3 | 65.8 | 65.798 | -3.498 | 0.9 |  | 0.97 | -0.07 | 3.3 | 3.48 | 3.48 | -0.18 | 10.2 | 17.0487 | 19.792 | -9.592 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 |  | 0.065 | 0.135 | 15.9 | 20.2 | 19.1448 | -3.2448 | 13.1 | 13 | 11.0787 | 2.0213 | 20.1 | 20.2 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 20.22 | 19.4364 | 0.76365 | 0.8 | 4.3 | 5.66 | -4.86 | 16.1 | 29.9 | 31.011 | -14.911 | 3 |  | 0.84 | 2.16 | 85 | 84 | 84.003 | 0.997 | 81.4 | 87.97 | 87.97 | -6.57 | 7.2 | 7.4 | 4.765 | 2.435 | 10.9 | 7.65 | 7.653 | 3.247 | 3.3 |  | 2.92 | 0.38 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20.3 | 19.4364 | 0.56365 | 4.1 | 5.71 | 5.706 | -1.606 | 19.4 |  | 17.723 | 1.677 | 2.4 |  | 0.109 | 2.291 | 6.9 |  | 9.432 | -2.532 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.9 | 124.19 | 124.195 | -2.295 | 144.3 | 134.31 | 134.312 | 9.988 | 3.4 |  | 8.661 | -5.261 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 1.4 |  | 1.218 | 0.182 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 20.2 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 27.3 | 29.5 | 29.5 | -2.2 | 34.3 | 29.5 | 29.5 | 4.8 | 17 | 18 | 14 | 3 | 17.2 | 18.69 | 18.69 | -1.49 | 8.4 | 7.82 | 7.82 | 0.58 | 11 | 11 | 11 | 0 | 15.3 | 22 | 22 | -6.7
15/02/2026 | 17:30 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 634.9 | 596.9253 | 596.9253 | 37.9747 | 214.4 | 194.3791 | 194.3791 | 20.0209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.8678 | 91.8678 | -2.7678 | 181.7 | 242 | 216.7877 | -35.0877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 116.55 | 135.5838 | -28.1838 | 107 | 116.55 | 135.5838 | -28.5838 | 107.4 | 116.55 | 135.5838 | -28.1838 | 203.3 | 175.35 | 203.9865 | -0.68649 | 109.1 | 120.0309 | 120.0309 | -10.9309 | 68.8 | 60.1957 | 60.1957 | 8.6043 | 519.1 | 566.0894 | 566.0894 | -46.9894 | 10.3 | 3.4561 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.0671 | 164.067 | 4.7329 | 8.5 | 5.1336 | 5.1336 | 3.3664 | 6.2 | 2.8179 | 2.8179 | 3.3821 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 142.8 | 142.4441 | 142.4441 | 0.35588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 56.5706 | 112.4665 | -56.4665 | 142 | 143.6842 | 220.695 | -78.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452 | 318.9348 | 221.1382 | 230.8618 | 81.4 | 81.6356 | 57.9289 | 23.4711 | 144 | 149.9872 | 151.3625 | -7.3625 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 16.9388 | 18.4645 | 0.43547 | 91.7 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 44 | 47.0826 | 45 | -1 | 43.4 | 45.382 | 45.382 | -1.982 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.5 | 34.2857 | 33.2271 | 1.2729 | 169.3 | 174.5595 | 172.3579 | -3.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.8 | 55.1274 | 30.8146 | 32.9854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 25.7466 | 25.7467 | -25.7467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.8384 | 132.8384 | -4.8384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.2 | 44.8484 | 44.8484 | -6.6484 | 27.1 | 22.4916 | 22.4916 | 4.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 36 | 36 | 0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 188.1 | 215.7668 | 270.0639 | -81.9639 | 125.6 | 133.1603 | 133.1603 | -7.5603 | 64.3 | 67.1992 | 67.1992 | -2.8992 | 75.3 | 78.568 | 78.568 | -3.268 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 109.89 | 109.89 | -6.89 | 101.8 | 109.89 | 109.89 | -8.09 | 121.9 | 110.22 | 110.22 | 11.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.1 | 144.723 | 144.723 | -7.623 | 77 | 72.5788 | 72.5788 | 4.4212 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 0.4 | 4.0687 | 9.9491 | -9.5491 | 20 | 16.0544 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  | 0.074 | -0.074 | 88.2 | 85.1 | 85.1 | 3.1 | 6.7 |  | 5.03 | 1.67 | 0.4 | 4.99 | 4.991 | -4.591 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 8.4 |  | 5.281 | 3.119 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.6 | 4.1 | 3.25 | 0.35 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 19.5 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.4 | 18.2 | 17.8814 | 0.51856 | 0.464 |  | 0.933 | -0.469 | 0.445 |  | 2.524 | -2.079 | 21 | 20.07 | 20.067 | 0.933 | 66.2 | 65.8 | 65.797 | 0.403 | 0.3 |  | 0.01 | 0.29 | 3.3 | 3.48 | 3.48 | -0.18 | 18 | 19.0402 | 13.411 | 4.589 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | 0.029 | 0.071 | 15 | 20.2 | 19.1448 | -4.1448 | 13.1 | 13 | 11.0787 | 2.0213 | 20.2 | 20.2 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20.22 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 3.7 | 4.858 | -4.858 | 18.3 | 28.7 | 30.202 | -11.902 | 1.1 |  | 0.347 | 0.753 | 63.8 | 79.95 | 79.946 | -16.146 | 86 | 85.35 | 85.352 | 0.648 | 9.7 | 6.6 | 4.428 | 5.272 | 8.4 | 7.12 | 7.121 | 1.279 | 3.4 |  | 2.35 | 1.05 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20.3 | 19.4364 | 0.56365 | 1 | 5.13 | 5.134 | -4.134 | 9.6 |  | 10.086 | -0.486 | 1.1 |  | 0.002 | 1.098 | 7.2 |  | 4.506 | 2.694 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.4 | 123.79 | 123.788 | -2.388 | 144.9 | 132.14 | 132.141 | 12.759 | 6.3 |  | 4.437 | 1.863 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0.7 |  | 0.695 | 0.005 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 20.2 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.2 | 29.5 | 29.5 | -2.3 | 34.2 | 29.5 | 29.5 | 4.7 | 16.9 | 18 | 14 | 2.9 | 17.2 | 18.69 | 18.69 | -1.49 | 8.2 | 7.82 | 7.82 | 0.38 | 11 | 11 | 11 | 0 | 16.3 | 22 | 22 | -5.7
15/02/2026 | 18:00 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 | 629.9 | 627.794 | 627.794 | 2.106 | 213.2 | 204.431 | 204.431 | 8.769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.8678 | 91.8678 | -2.8678 | 180.9 | 242 | 216.7877 | -35.8877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 116.55 | 135.5838 | -25.4838 | 110.3 | 116.55 | 135.5838 | -25.2838 | 110.1 | 116.55 | 135.5838 | -25.4838 | 204.4 | 175.35 | 203.9865 | 0.41351 | 108.7 | 120.0309 | 120.0309 | -11.3309 | 69 | 60.1957 | 60.1957 | 8.8043 | 557 | 566.0894 | 566.0894 | -9.0894 | 10.3 | 3.4561 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 164.0671 | 164.067 | -1.5671 | 8.4 | 5.1336 | 5.1336 | 3.2664 | 6.1 | 2.8179 | 2.8179 | 3.2821 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 142.8 | 142.4441 | 142.4441 | 0.35588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 56.5706 | 112.4665 | -57.0665 | 148.2 | 143.6842 | 132.1688 | 16.0312 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 423.6 | 378.261 | 449.2808 | -25.6808 | 81.4 | 81.6356 | 57.9289 | 23.4711 | 149.8 | 149.9872 | 151.3625 | -1.5625 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 16.9388 | 18.4645 | 0.43547 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 44.1 | 47.0826 | 18 | 26.1 | 45 | 45.382 | 45.382 | -0.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34 | 34.2857 | 33.2271 | 0.7729 | 166.3 | 174.5595 | 148.1685 | 18.1315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.9 | 58.3746 | 58.3746 | 4.5254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 25.7466 | 45.2653 | -2.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8384 | -5.4384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.9 | 44.8484 | 44.8484 | -6.9485 | 27.3 | 22.4916 | 22.4916 | 4.8084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 | 36 | 36 | -0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 219.4 | 215.7668 | 215.3936 | 4.0064 | 127.4 | 133.1603 | 133.1603 | -5.7603 | 59.6 | 67.1992 | 67.1992 | -7.5992 | 74 | 78.568 | 78.568 | -4.568 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 109.89 | 109.89 | -7.39 | 102.4 | 109.89 | 109.89 | -7.49 | 121.7 | 110.22 | 110.22 | 11.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 152.3431 | -15.1431 | 77 | 72.5788 | 76.4003 | 0.59973 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 0.2 | 4.0687 | 9.9491 | -9.7491 | 20 | 16.0544 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  | 0.036 | -0.036 | 74.6 | 84.21 | 84.213 | -9.613 | 2.3 |  | 1.844 | 0.456 | 0.3 | 4.09 | 4.095 | -3.795 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 2.1 |  | 1.445 | 0.655 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.6 | 4.1 | 3.25 | 0.35 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 19.5 | 17.4927 | 1.0073 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.4 | 18.2 | 17.8814 | 0.51856 | 0.109 |  | 0.226 | -0.117 | 0 |  | 0.883 | -0.883 | 16.3 | 20.06 | 20.057 | -3.757 | 57.1 | 65.04 | 65.04 | -7.94 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.48 | 3.48 | -0.18 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.015 | -0.015 | 17.8 | 20.2 | 19.1448 | -1.3448 | 13.1 | 13 | 11.0787 | 2.0213 | 20.1 | 20.2 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 20.22 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 2.9 | 4.132 | -4.132 | 21.1 | 27.5 | 29.16 | -8.06 | 0 |  | 0.073 | -0.073 | 48.2 | 74.9 | 74.898 | -26.698 | 81.2 | 81.89 | 81.89 | -0.69 | 6.4 | 6.3 | 4.006 | 2.394 | 4.6 | 6.28 | 6.283 | -1.683 | 1.9 |  | 1.17 | 0.73 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20.3 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 4.6 | 4.599 | -4.599 | 2.9 |  | 4.11 | -1.21 | 0.3 |  |  | 0.3 | 2.1 |  | 1.595 | 0.505 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.3 | 122.34 | 122.338 | -9.038 | 137.1 | 128.48 | 128.481 | 8.619 | 1.9 |  | 1.627 | 0.273 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  | 0.194 | -0.194 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 20.2 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.3 | 29.5 | 29.5 | -2.2 | 34.3 | 29.5 | 29.5 | 4.8 | 15.5 | 18 | 14 | 1.5 | 17.2 | 18.69 | 18.69 | -1.49 | 8.5 | 7.82 | 7.82 | 0.68 | 11 | 11 | 11 | 0 | 19.9 | 22 | 22 | -2.1
15/02/2026 | 18:30 | 200.5 | 203.4014 | 203.4014 | -2.9014 | 634.6 | 627.794 | 627.794 | 6.806 | 215 | 204.431 | 204.431 | 10.569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 91.8678 | 91.8678 | -3.6678 | 238 | 242 | 216.7877 | 21.2123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.6 | 121.0871 | 135.5838 | -11.9838 | 123.2 | 121.0871 | 135.5838 | -12.3838 | 123.6 | 121.0871 | 135.5838 | -11.9838 | 210 | 182.1761 | 203.9865 | 6.0135 | 108.8 | 120.0309 | 134.6203 | -25.8203 | 68 | 60.1957 | 67.5123 | 0.48772 | 560.7 | 566.0894 | 566.0894 | -5.3894 | 10.1 | 3.4561 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 164.0671 | 164.067 | -2.967 | 8.5 | 5.1336 | 5.1336 | 3.3664 | 6.2 | 2.8179 | 2.8179 | 3.3821 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 143 | 142.4441 | 142.4441 | 0.55588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.5706 | 112.4665 | -56.7665 | 207.1 | 220.695 | 220.695 | -13.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.9 | 457.0943 | 457.0943 | 5.8057 | 81.4 | 81.6356 | 57.9289 | 23.4711 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 17 | 19.2109 | 19.2109 | -2.2109 | 18.9 | 16.9388 | 18.4645 | 0.43547 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 43.5 | 47.0826 | 45 | -1.5 | 45.2 | 45.382 | 45.382 | -0.182 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.9 | 34.2857 | 33.2271 | 1.6729 | 169 | 174.5595 | 172.3579 | -3.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.4 | 95.5452 | 65.811 | 9.589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 25.7466 | 45.2653 | -0.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.8384 | 132.8384 | -4.7384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.2 | 44.8484 | 44.8484 | -6.6485 | 27.3 | 22.4916 | 22.4916 | 4.8084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 36 | 36 | 0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 268.3 | 270.068 | 270.068 | -1.768 | 128.7 | 133.1603 | 133.1603 | -4.4603 | 59.7 | 67.1992 | 67.1992 | -7.4992 | 74.1 | 78.568 | 78.568 | -4.468 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 109.89 | 109.89 | -6.69 | 103 | 109.89 | 109.89 | -6.89 | 122.2 | 110.22 | 110.22 | 11.98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.1 | 144.723 | 206.4908 | -69.3908 | 77.5 | 72.5788 | 103.5555 | -26.0555 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 0 | 4.0687 | 9.9491 | -9.9491 | 20 | 16.0544 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 85.2 | 83.16 | 83.159 | 2.041 | 0 |  | 0.411 | -0.411 | 0.3 | 3.46 | 3.461 | -3.161 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  | 0.245 | -0.245 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.6 | 4.1 | 3.25 | 0.35 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | -0.4 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 19.5 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.4 | 18.2 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  | 0.023 | -0.023 | 0 |  | 0.141 | -0.141 | 16.7 | 20 | 20.003 | -3.303 | 65.6 | 64.25 | 64.25 | 1.35 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.48 | 3.48 | -0.28 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 20.2 | 19.1448 | 0.3552 | 13.1 | 13 | 11.0787 | 2.0213 | 20.1 | 20.2 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 20.22 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 2.1 | 3.362 | -3.362 | 28.4 | 26.3 | 27.888 | 0.512 | 0 |  | 0.008 | -0.008 | 51.2 | 69.97 | 69.965 | -18.765 | 86.5 | 78.67 | 78.665 | 7.835 | 7.7 | 6.1 | 3.596 | 4.104 | 4.1 | 5.45 | 5.452 | -1.352 | 0.1 |  |  | 0.1 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20.3 | 19.4364 | 0.56365 | 0.6 | 4.12 | 4.119 | -3.519 | 0 |  | 0.956 | -0.956 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.267 | -0.267 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.2 | 120.22 | 120.216 | -3.016 | 129.1 | 124.16 | 124.159 | 4.941 | 0 |  | 0.268 | -0.268 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  | 0.014 | -0.014 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 20.2 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.4 | 29.5 | 29.5 | -2.1 | 34.5 | 29.5 | 29.5 | 5 | 16.1 | 18 | 14 | 2.1 | 17.2 | 18.69 | 18.69 | -1.49 | 8.1 | 7.82 | 7.82 | 0.28 | 11 | 11 | 11 | 0 | 19.1 | 22 | 22 | -2.9
15/02/2026 | 19:00 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 628.8 | 627.794 | 627.794 | 1.006 | 214.8 | 204.431 | 204.431 | 10.369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 91.8678 | 91.8678 | -3.2678 | 237.8 | 242 | 216.7877 | 21.0123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 135.5838 | 135.5838 | -6.8838 | 128.9 | 135.5838 | 135.5838 | -6.6838 | 128.8 | 135.5838 | 135.5838 | -6.7838 | 241.7 | 203.9865 | 203.9865 | 37.7135 | 191 | 207.2429 | 207.2428 | -16.2428 | 96.7 | 103.9326 | 103.9326 | -7.2326 | 550.2 | 566.0894 | 566.0894 | -15.8894 | 10.1 | 3.4561 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.067 | 1.6329 | 8.3 | 5.1336 | 5.1336 | 3.1664 | 6.9 | 2.8179 | 2.8179 | 4.0821 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 141.7 | 142.4441 | 142.4441 | -0.74412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.5706 | 112.4665 | -56.9665 | 222.1 | 220.695 | 220.695 | 1.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.1 | 457.0943 | 457.0943 | 1.0057 | 81.4 | 81.6356 | 57.9289 | 23.4711 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 16.9388 | 18.4645 | 0.43547 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 43.6 | 47.0826 | 45 | -1.4 | 45.3 | 45.382 | 45.382 | -0.082 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.5 | 34.2857 | 33.2271 | 1.2729 | 167.1 | 174.5595 | 172.3579 | -5.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.5 | 44.8484 | 44.8485 | -7.3485 | 27.4 | 22.4916 | 22.4916 | 4.9084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 262.6 | 270.068 | 270.068 | -7.468 | 128.7 | 133.1603 | 133.1603 | -4.4603 | 59.5 | 67.1992 | 67.1992 | -7.6992 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.1 | 138.3636 | 138.7945 | -9.6944 | 129 | 138.3636 | 138.7945 | -9.7944 | 131.6 | 138.7791 | 139.2113 | -7.6113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 |  |  | 43.3 | 199.1 | 206.4908 | 206.4908 | -7.3909 | 94 | 103.5555 | 103.5555 | -9.5555 | 5.6 | 7.2164 | 9.09 | -3.49 | 0 | 4.0687 | 9.9491 | -9.9491 | 20 | 16.0544 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 71.8 | 81.6 | 81.602 | -9.802 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 3.61 | 3.613 | -3.513 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.6 | 4.1 | 3.25 | 0.35 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 19.5 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.4 | 18.2 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 19.81 | 19.813 | -2.213 | 55 | 63.36 | 63.356 | -8.356 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.48 | 3.48 | -0.18 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 20.2 | 19.1448 | 0.2552 | 13 | 13 | 11.0787 | 1.9213 | 20 | 20.2 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 20.22 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 1.8 | 2.463 | -2.463 | 24.2 | 25.2 | 25.924 | -1.724 | 0 |  |  | 0 | 45.4 | 65.38 | 65.38 | -19.98 | 98.7 | 76.15 | 76.153 | 22.547 | 6.1 | 5.8 | 3.219 | 2.881 | 3.4 | 4.64 | 4.644 | -1.244 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20.3 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 3.81 | 3.809 | -3.809 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.5 | 116.08 | 116.083 | 4.417 | 142.5 | 117.85 | 117.85 | 24.65 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 20 | 20.2 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.2 | 29.5 | 29.5 | -2.3 | 34.4 | 29.5 | 29.5 | 4.9 | 16.3 | 18 | 14 | 2.3 | 17.2 | 18.69 | 18.69 | -1.49 | 6.4 | 7.82 | 7.82 | -1.42 | 11 | 11 | 11 | 0 | 19 | 22 | 22 | -3
15/02/2026 | 19:30 | 204.7 | 203.4014 | 203.4014 | 1.2986 | 632 | 627.794 | 627.794 | 4.206 | 214.6 | 204.431 | 204.431 | 10.169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 238.9 | 242 | 216.7877 | 22.1122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 147.7261 | 196.228 | -55.528 | 140.4 | 147.7261 | 196.228 | -55.828 | 140.7 | 147.7261 | 196.228 | -55.528 | 239.1 | 222.2545 | 295.2259 | -56.1259 | 204.8 | 207.2429 | 207.2429 | -2.4428 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 545.4 | 566.0894 | 566.0894 | -20.6894 | 10.3 | 3.4561 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 164.0671 | 164.067 | 4.633 | 8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.8664 | 7 | 2.8179 | 2.8179 | 4.1821 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 142.8 | 142.4441 | 142.4441 | 0.35588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.5706 | 112.4665 | -56.7665 | 156.9 | 220.695 | 138.9719 | 17.9281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.7 | 457.0943 | 449.2808 | 7.4192 | 81.4 | 81.6356 | 57.9289 | 23.4711 | 153.1 | 151.3625 | 151.3625 | 1.7375 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 16.9388 | 18.4645 | 0.43547 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 45.4 | 47.0826 | 18 | 27.4 | 45.3 | 45.382 | 45.382 | -0.082 | 3.8 |  |  | 3.8 | 36.1 | 34.2857 | 33.2271 | 2.8729 | 167.4 | 174.5595 | 170 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2653 | 45.2653 | -0.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.8384 | 132.8384 | -4.7384 |  |  |  | 0 |  |  | 74.9107 | -74.9107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.3 | 44.8484 | 73.591 | -36.291 | 27.5 | 22.4916 | 36.906 | -9.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 36 | 36 | 0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 208.9 | 270.068 | 215.3936 | -6.4936 | 134.1 | 133.1603 | 133.1603 | 0.93969 | 64.8 | 67.1992 | 67.1992 | -2.3992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 27.6 | 29.9806 | 29.9806 | -2.3806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 | 143.7263 | 152.1122 | -14.8122 | 138 | 143.7263 | 152.1122 | -14.1122 | 144.6 | 144.1579 | 152.569 | -7.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.5 | 175 |  | 174.5 | 206.5 | 206.4908 | 206.4908 | 0.00915 | 99.7 | 103.5555 | 103.5555 | -3.8555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 0 | 4.0687 | 9.9491 | -9.9491 | 20 | 16.0544 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 69.6 | 80.27 | 80.265 | -10.665 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 3.75 | 3.75 | -3.65 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.6 | 4.1 | 3.25 | 0.35 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.1 | 19.5 | 17.4927 | 0.60729 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.4 | 18.2 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 19.71 | 19.708 | -4.008 | 54.8 | 62.09 | 62.088 | -7.288 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.48 | 3.48 | -0.18 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 20.2 | 19.1448 | 0.3552 | 13 | 13 | 11.0787 | 1.9213 | 20.2 | 20.2 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20.22 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 1.8 | 1.766 | -1.766 | 19.4 | 24.3 | 24.088 | -4.688 | 0 |  |  | 0 | 56.7 | 61.48 | 61.475 | -4.775 | 98.3 | 73.92 | 73.917 | 24.383 | 5.2 | 5.4 | 2.914 | 2.286 | 3.2 | 3.98 | 3.977 | -0.777 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20.3 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 3.54 | 3.545 | -3.545 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.3 | 110.22 | 110.225 | 2.075 | 117.3 | 110.36 | 110.36 | 6.94 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 20.2 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 27.4 | 29.5 | 29.5 | -2.1 | 34.6 | 29.5 | 29.5 | 5.1 | 17.1 | 18 | 14 | 3.1 | 17.2 | 18.69 | 18.69 | -1.49 | 8.4 | 7.82 | 7.82 | 0.58 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19.2 | 22 | 22 | -2.8
15/02/2026 | 20:00 | 203.8 | 203.4014 | 203.4014 | 0.39864 | 632.5 | 627.794 | 627.794 | 4.706 | 215.9 | 204.431 | 204.431 | 11.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.8678 | 91.8678 | -2.7678 | 239.1 | 242 | 216.7877 | 22.3122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.3 | 158.4654 | 196.228 | -43.928 | 151.8 | 158.4654 | 196.228 | -44.428 | 152 | 158.4654 | 196.228 | -44.228 | 249.7 | 238.4119 | 295.2259 | -45.5259 | 204.1 | 207.2429 | 207.2429 | -3.1429 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 | 547.5 | 566.0894 | 566.0894 | -18.5894 | 10.3 | 3.4561 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.0671 | 164.067 | 3.633 | 8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.8664 | 6.1 | 2.8179 | 2.8179 | 3.2821 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 56.5706 | 112.4665 | -1.8665 | 142.7 | 220.695 | 138.9719 | 3.7281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.4 | 457.0943 | 449.2808 | 9.1191 | 81.4 | 81.6356 | 57.9289 | 23.4711 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 16.9388 | 18.4645 | 0.43547 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 44 | 47.0826 | 18 | 26 | 45.3 | 45.382 | 45.382 | -0.082 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.7 | 34.2857 | 33.2271 | 1.4729 | 169 | 174.5595 | 170 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.8384 | 132.8384 | -4.9384 |  |  |  | 0 |  |  | 123.593 | -123.593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.7 | 44.8484 | 73.591 | -35.891 | 27.5 | 22.4916 | 36.906 | -9.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 | 36 | 36 | 0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 179.6 | 270.068 | 215.3936 | -35.7936 | 134.8 | 133.1603 | 133.1603 | 1.6397 | 65.1 | 67.1992 | 67.1992 | -2.0992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.3 | 144.0406 | 152.4447 | -14.1447 | 139 | 144.0406 | 152.4447 | -13.4447 | 145.5 | 144.4731 | 152.9025 | -7.4025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.7 | 175 |  | 174.7 | 206.9 | 206.4908 | 206.4908 | 0.40915 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 0 | 4.0687 | 9.9491 | -9.9491 | 20 | 16.0544 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 57 | 79.59 | 79.589 | -22.589 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 3.85 | 3.848 | -3.448 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.6 | 4.1 | 3.25 | 0.35 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 17.8 | 19.5 | 17.4927 | 0.30729 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 18.2 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 19.86 | 19.856 | -3.256 | 53 | 59.7 | 59.697 | -6.697 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.48 | 3.48 | -0.18 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 20.2 | 19.1448 | 0.3552 | 13 | 13 | 11.0787 | 1.9213 | 20.1 | 20.2 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 20.22 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 1.9 | 1.673 | -1.673 | 12.1 | 23.4 | 22.636 | -10.536 | 0 |  |  | 0 | 63 | 59.61 | 59.612 | 3.388 | 97.1 | 72.51 | 72.509 | 24.591 | 4.5 | 4.9 | 2.826 | 1.674 | 3.3 | 3.73 | 3.731 | -0.431 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20.3 | 19.4364 | 0.56365 | 0.2 | 3.42 | 3.419 | -3.219 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.9 | 99.19 | 99.193 | 8.707 | 114 | 99.33 | 99.327 | 14.673 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 20.2 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.5 | 29.5 | 29.5 | -2 | 34.6 | 29.5 | 29.5 | 5.1 | 16.8 | 18 | 14 | 2.8 | 17 | 18.69 | 18.69 | -1.69 | 8.6 | 7.82 | 7.82 | 0.78 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19.5 | 22 | 22 | -2.5
15/02/2026 | 20:30 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 632.4 | 627.794 | 627.794 | 4.606 | 215.7 | 204.431 | 204.431 | 11.269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 91.8678 | 91.8678 | -3.0678 | 241.1 | 242 | 216.7877 | 24.3122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 135.5838 | 196.228 | -70.228 | 126.5 | 135.5838 | 196.228 | -69.728 | 126.2 | 135.5838 | 196.228 | -70.028 | 228.1 | 203.9865 | 295.2259 | -67.1259 | 203.9 | 207.2429 | 207.2429 | -3.3428 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 | 553.5 | 566.0894 | 566.0894 | -12.5894 | 10.3 | 3.4561 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.0671 | 164.067 | 3.3329 | 8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.8664 | 4.7 | 2.8179 | 2.8179 | 1.8821 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 174.6 | 220.695 | 138.9719 | 35.6281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.2 | 457.0943 | 449.2808 | 7.9192 | 81.4 | 81.6356 | 57.9289 | 23.4711 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 16.9388 | 18.4645 | 0.43547 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 44 | 47.0826 | 18 | 26 | 45.2 | 45.382 | 45.382 | -0.182 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35 | 34.2857 | 33.2271 | 1.7729 | 168.6 | 174.5595 | 170 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 92.044 | 95.5452 | -0.54519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.8384 | 132.8384 | -4.9384 |  |  |  | 0 |  |  | 130.2998 | -130.2998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38 | 44.8484 | 73.591 | -35.591 | 27.6 | 22.4916 | 36.906 | -9.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 36 | 36 | 0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 225.2 | 270.068 | 215.3936 | 9.8064 | 132.3 | 133.1603 | 133.1603 | -0.86031 | 65.1 | 67.1992 | 67.1992 | -2.0992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.6 | 112.7119 | 152.6738 | -14.0738 | 139.4 | 112.7119 | 152.6738 | -13.2738 | 145.2 | 113.0504 | 153.1323 | -7.9323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.9 | 175 |  | 174.9 | 207.1 | 206.4908 | 206.4908 | 0.60915 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 0 | 4.0687 | 9.9491 | -9.9491 | 20 | 16.0544 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 61.2 | 78.17 | 78.174 | -16.974 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 3.96 | 3.962 | -3.462 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.6 | 4.1 | 3.25 | 0.35 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 17.8 | 19.5 | 17.4927 | 0.30729 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 18.2 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 19.82 | 19.822 | -1.622 | 56 | 57.23 | 57.229 | -1.229 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.48 | 3.48 | -0.18 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 20.2 | 19.1448 | 0.3552 | 13 | 13 | 11.0787 | 1.9213 | 20.2 | 20.2 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20.22 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 2 | 1.585 | -1.585 | 11.2 | 22.6 | 21.371 | -10.171 | 0 |  |  | 0 | 64.7 | 57.9 | 57.901 | 6.799 | 90.9 | 71.12 | 71.116 | 19.784 | 7.2 | 4.4 | 2.714 | 4.486 | 4 | 3.45 | 3.447 | 0.553 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20.3 | 19.4364 | 0.56365 | 0.4 | 3.27 | 3.266 | -2.866 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93 | 88.36 | 88.357 | 4.643 | 96.4 | 87.43 | 87.426 | 8.974 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 20.2 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.3 | 29.5 | 29.5 | -2.2 | 34.3 | 29.5 | 29.5 | 4.8 | 17 | 18 | 14 | 3 | 16.7 | 18.69 | 18.69 | -1.99 | 9.2 | 7.82 | 7.82 | 1.38 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19.6 | 22 | 22 | -2.4
15/02/2026 | 21:00 | 203.1 | 203.4014 | 203.4014 | -0.30136 | 633.1 | 627.794 | 627.794 | 5.306 | 215.4 | 204.431 | 204.431 | 10.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 91.8678 | 91.8678 | -3.0678 | 239.7 | 242 | 216.7877 | 22.9123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 135.5838 | 196.228 | -71.928 | 123.7 | 135.5838 | 196.228 | -72.528 | 123.6 | 135.5838 | 196.228 | -72.628 | 225.4 | 203.9865 | 295.2259 | -69.8259 | 205 | 207.2429 | 207.2429 | -2.2428 | 108.8 | 103.9326 | 103.9326 | 4.8674 | 556.8 | 566.0894 | 566.0894 | -9.2894 | 10.3 | 3.4561 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.067 | 2.8329 | 8.9 | 5.1336 | 5.1336 | 3.7664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 142.8 | 142.4441 | 142.4441 | 0.35588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 162.7 | 220.695 | 138.9719 | 23.7281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.4 | 457.0943 | 449.2808 | 9.1191 | 81.4 | 81.6356 | 57.9289 | 23.4711 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 16.9388 | 18.4645 | 0.43547 | 89.6 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 33.7 | 47.0826 | 18 | 15.7 | 35.7 | 45.382 | 45.382 | -9.682 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35 | 34.2857 | 33.2271 | 1.7729 | 167.7 | 174.5595 | 170 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 94.8206 | 95.5452 | -0.64519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.8384 | 132.8384 | -5.0384 |  |  |  | 0 |  |  | 145.1287 | -145.1287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39 | 44.8484 | 73.591 | -34.591 | 27.8 | 22.4916 | 36.906 | -9.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 36 | 36 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 191.2 | 270.068 | 215.3936 | -24.1936 | 132.1 | 133.1603 | 133.1603 | -1.0603 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.1 | 117.3462 | 152.9141 | -13.8141 | 139.7 | 117.3462 | 152.9141 | -13.2141 | 145.8 | 117.6986 | 153.3733 | -7.5733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.8 | 175 |  | 174.8 | 207.3 | 206.4908 | 206.4908 | 0.80915 | 99.8 | 103.5555 | 103.5555 | -3.7555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 0 | 4.0687 | 9.9491 | -9.9491 | 20 | 16.0544 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 64.3 | 74.54 | 74.541 | -10.241 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 4.13 | 4.126 | -3.326 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.6 | 4.1 | 3.35 | 0.25 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 17.9 | 19.5 | 17.4927 | 0.40729 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 18.2 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 19.24 | 19.239 | -3.339 | 53.9 | 54.53 | 54.533 | -0.633 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.48 | 3.48 | -0.18 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 20.2 | 19.1448 | 0.3552 | 13 | 13 | 11.0787 | 1.9213 | 20.3 | 20.2 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 20.22 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 2.1 | 1.513 | -1.513 | 5 | 20.5 | 20.663 | -15.663 | 0 |  |  | 0 | 57.1 | 56.65 | 56.645 | 0.455 | 95.3 | 69.77 | 69.765 | 25.535 | 9.1 | 4 | 2.531 | 6.569 | 4.4 | 3.05 | 3.048 | 1.352 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20.3 | 19.4364 | 0.56365 | 0.7 | 3.03 | 3.032 | -2.332 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.2 | 78.11 | 78.11 | 8.09 | 90.6 | 72.92 | 72.921 | 17.679 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 20.2 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 27.2 | 29.5 | 29.5 | -2.3 | 34.3 | 29.5 | 29.5 | 4.8 | 17.2 | 18 | 14 | 3.2 | 16.7 | 18.69 | 18.69 | -1.99 | 8.8 | 7.82 | 7.82 | 0.98 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18.7 | 22 | 22 | -3.3
15/02/2026 | 21:30 | 204.3 | 203.4014 | 203.4014 | 0.89864 | 634.6 | 627.794 | 627.794 | 6.806 | 216.4 | 204.431 | 204.431 | 11.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 91.8678 | 91.8678 | -91.8678 | 240 | 242 | 216.7877 | 23.2123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176 | 169.5741 | 196.228 | -20.228 | 175.4 | 169.5741 | 196.228 | -20.828 | 174.3 | 169.5741 | 196.228 | -21.928 | 271.9 | 255.1251 | 295.2259 | -23.3259 | 203.2 | 207.2429 | 207.2428 | -4.0428 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 560 | 566.0894 | 566.0894 | -6.0894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.0671 | 164.067 | 0.33295 | 9 | 5.1336 | 5.1336 | 3.8664 | 5.6 | 2.8179 | 2.8179 | 2.7821 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 143.8 | 142.4441 | 142.4441 | 1.3559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 149.4 | 130.922 | 138.9719 | 10.4281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.4 | 449.2809 | 449.2808 | 9.1191 | 81.7 | 81.6356 | 57.9289 | 23.7711 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 16.9388 | 18.4645 | 0.43547 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 33.7 | 47.0826 | 18 | 15.7 | 43 | 39.382 | 45.382 | -2.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 35.5 | 34.2857 | 33.2271 | 2.2729 | 169.1 | 174.5595 | 170 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.8384 | 132.8384 | -4.7384 |  |  |  | 0 |  |  | 64.373 | -64.373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.8 | 44.8484 | 52.4757 | -13.6757 | 27.9 | 22.4916 | 26.3166 | 1.5834 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 26 | 26 | 10.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 253.2 | 219.4649 | 215.3936 | 37.8064 | 130.4 | 125.8177 | 133.1603 | -2.7603 | 65.5 | 67.1992 | 67.1992 | -1.6992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.2 | 144.7703 | 153.0601 | -14.8601 | 139 | 144.7703 | 153.0601 | -14.0601 | 145.2 | 145.2051 | 153.5197 | -8.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.1 | 206.4908 | 206.4908 | 0.60915 | 99.5 | 103.5555 | 103.5555 | -4.0555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 0 | 4.0687 | 9.9491 | -9.9491 | 20 | 16.0544 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 58.6 | 71.43 | 71.428 | -12.828 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 4.25 | 4.251 | -3.851 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 9.983 | 9.983 | -9.983 | 1.7 | 5.67 | 5.67 | -3.97 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.6 | 4.1 | 3.35 | 0.25 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 17.9 | 19.5 | 17.4927 | 0.40729 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 18.2 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 18.61 | 18.614 | -3.414 | 48.2 | 51.83 | 51.831 | -3.631 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.48 | 3.48 | -0.38 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 20.2 | 19.1448 | 0.5552 | 13 | 13 | 11.0787 | 1.9213 | 20.2 | 20.2 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20.22 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 2.3 | 1.467 | -1.467 | 1.3 | 17.9 | 19.933 | -18.633 | 0 |  |  | 0 | 39 | 55.35 | 55.349 | -16.349 | 74.6 | 68.67 | 68.667 | 5.933 | 4.1 | 3.7 | 2.329 | 1.771 | 2 | 2.65 | 2.649 | -0.649 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20.3 | 19.4364 | 0.56365 | 0.1 | 2.8 | 2.802 | -2.702 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69 | 66.99 | 66.992 | 2.008 | 74.5 | 60.28 | 60.279 | 14.221 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20.2 | 20.2 | 19.242 | 0.95802 | 20.2 | 17.6676 | 19.242 | 0.95802 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.3 | 29.5 | 29.5 | -2.2 | 34.3 | 29.5 | 29.5 | 4.8 | 16.3 | 18 | 14 | 2.3 | 17.1 | 18.69 | 18.69 | -1.59 | 8.3 | 7.82 | 7.82 | 0.48 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19 | 22 | 22 | -3
15/02/2026 | 22:00 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 634.6 | 627.794 | 627.794 | 6.806 | 216.3 | 204.431 | 204.431 | 11.869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 91.8678 | 91.8678 | -91.8678 | 239.5 | 242 | 216.7877 | 22.7123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.8 | 153.1317 | 196.228 | -18.428 | 201.3 | 153.1317 | 196.228 | 5.072 | 199.5 | 153.1317 | 196.228 | 3.272 | 289.7 | 230.3873 | 295.2259 | -5.5259 | 204.9 | 207.2429 | 207.2428 | -2.3428 | 108.9 | 103.9326 | 103.9326 | 4.9674 | 558.3 | 566.0894 | 566.0894 | -7.7894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.067 | 2.533 | 8.7 | 5.1336 | 5.1336 | 3.5664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 142.9 | 142.4441 | 142.4441 | 0.45588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 173.7 | 130.922 | 138.9719 | 34.7281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.7 | 449.2809 | 449.2808 | 6.4192 | 81.4 | 81.6356 | 57.9289 | 23.4711 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.9 | 16.9388 | 18.4645 | 0.43547 | 92.2 | 87.7736 | 87.7736 | 4.4264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 33.9 | 47.0826 | 18 | 15.9 | 40.9 | 39.382 | 45.382 | -4.482 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.5 | 34.2857 | 33.2271 | 1.2729 | 168.8 | 174.5595 | 170 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.8384 | 132.8384 | -4.9384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.2 | 44.8484 | 45.9126 | -6.7126 | 27.9 | 22.4916 | 23.0252 | 4.8748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 26 | 26 | 10.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 238.4 | 219.4649 | 215.3936 | 23.0064 | 127.9 | 125.8177 | 133.1603 | -5.2603 | 65.2 | 67.1992 | 67.1992 | -1.9992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 145.1133 | 153.0601 | -14.0601 | 140.1 | 145.1133 | 153.0601 | -12.9601 | 146.1 | 145.5491 | 153.5197 | -7.4197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.6 | 206.4908 | 206.4908 | 1.1092 | 100 | 103.5555 | 103.5555 | -3.5555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 0 | 4.0687 | 9.9491 | -9.9491 | 20 | 16.0544 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 39.9 | 69.87 | 69.871 | -29.971 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 4.25 | 4.254 | -3.854 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 9.983 | 9.983 | -9.983 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.6 | 4.1 | 3.35 | 0.25 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18 | 19.5 | 17.4927 | 0.50729 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 18.2 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 17.86 | 17.86 | -5.86 | 37.9 | 49.11 | 49.113 | -11.213 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.48 | 3.48 | -0.18 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 20.2 | 19.1448 | 0.5552 | 13 | 13 | 11.0787 | 1.9213 | 20.2 | 20.2 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20.22 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 2.1 | 1.5 | -1.5 | 0.4 | 16.1 | 19.141 | -18.741 | 0 |  |  | 0 | 36.3 | 53.94 | 53.936 | -17.636 | 50.8 | 68.33 | 68.331 | -17.531 | 2 | 3.4 | 2.073 | -0.073 | 2.1 | 2.25 | 2.248 | -0.148 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20.3 | 19.4364 | 0.56365 | 0.2 | 2.58 | 2.584 | -2.384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48 | 53.26 | 53.261 | -5.261 | 51.7 | 53.22 | 53.224 | -1.524 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 20.2 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.2 | 29.5 | 29.5 | -2.3 | 34.2 | 29.5 | 29.5 | 4.7 | 16.3 | 18 | 14 | 2.3 | 17.1 | 18.69 | 18.69 | -1.59 | 9 | 7.82 | 7.82 | 1.18 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18.4 | 22 | 22 | -3.6
15/02/2026 | 22:30 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 632.3 | 627.794 | 627.794 | 4.506 | 215.9 | 204.431 | 204.431 | 11.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 61.2828 | 61.2828 | -61.2828 | 203.5 | 242 | 216.7877 | -13.2878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.4 | 135.5838 | 175.682 | 1.718 | 193.8 | 135.5838 | 175.682 | 18.118 | 194.2 | 135.5838 | 175.682 | 18.518 | 288.8 | 203.9865 | 264.3144 | 24.4856 | 205.5 | 207.2429 | 207.2428 | -1.7428 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 | 539.2 | 566.0894 | 566.0894 | -26.8894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.0671 | 164.067 | 3.4329 | 8.7 | 5.1336 | 5.1336 | 3.5664 | 6.4 | 2.8179 | 2.8179 | 3.5821 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 142.5 | 142.4441 | 142.4441 | 0.05588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 137.9 | 130.922 | 164.2391 | -26.3391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455 | 449.2809 | 449.2808 | 5.7191 | 81.4 | 81.6356 | 57.9289 | 23.4711 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36252 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.9 | 16.9388 | 18.4645 | 0.43547 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 43.9 | 47.0826 | 18 | 25.9 | 39.1 | 39.382 | 45.382 | -6.282 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.9 | 34.2857 | 33.2271 | 1.6729 | 167.9 | 174.5595 | 148.1681 | 19.7319 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.8384 | 132.8384 | -4.9384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73 | 44.8484 | 44.8485 | 28.1515 | 35.3 | 22.4916 | 22.4916 | 12.8084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 16 | 16 | 20.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 197.1 | 219.4649 | 215.3936 | -18.2936 | 125.5 | 125.8177 | 133.1603 | -7.6603 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.1 | 141.6334 | 153.0601 | -13.9601 | 140.1 | 141.6334 | 153.0601 | -12.9601 | 145.8 | 142.0587 | 153.5197 | -7.7198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.8 | 206.4908 | 206.4908 | 1.3092 | 100.1 | 103.5555 | 103.5555 | -3.4555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 0 | 4.0687 | 9.9491 | -9.9491 | 20 | 16.0544 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 35.1 | 69.08 | 69.084 | -33.984 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 4.21 | 4.215 | -3.615 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 9.983 | 9.983 | -9.983 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.6 | 4.1 | 3.35 | 0.25 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18 | 19.5 | 17.4927 | 0.50729 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 18.2 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 17.17 | 17.169 | -6.569 | 32.3 | 46.6 | 46.603 | -14.303 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.48 | 3.48 | -0.18 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 20.2 | 19.1448 | 0.5552 | 13 | 13 | 11.0787 | 1.9213 | 20.2 | 20.2 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20.22 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 1.8 | 1.512 | -1.512 | 0 | 14.4 | 17.926 | -17.926 | 0 |  |  | 0 | 43 | 52.04 | 52.043 | -9.043 | 53.2 | 67.36 | 67.357 | -14.157 | 2.3 | 3.2 | 1.852 | 0.448 | 2 | 1.92 | 1.924 | 0.076 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | -2 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20.3 | 19.4364 | 0.56365 | 1.3 | 2.41 | 2.408 | -1.108 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49 | 41.78 | 41.785 | 7.215 | 47.9 | 46.38 | 46.378 | 1.522 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 20.2 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 27.3 | 29.5 | 29.5 | -2.2 | 34.3 | 29.5 | 29.5 | 4.8 | 16.3 | 18 | 14 | 2.3 | 16.7 | 18.69 | 18.69 | -1.99 | 9.1 | 7.82 | 7.82 | 1.28 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18.4 | 22 | 22 | -3.6
15/02/2026 | 23:00 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 | 631.8 | 627.794 | 627.794 | 4.006 | 215.7 | 204.431 | 204.431 | 11.269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 61.2828 | 61.2828 | -61.2828 | 203 | 242 | 216.7877 | -13.7878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 135.5838 | 157.6945 | 4.4055 | 162.5 | 135.5838 | 157.6945 | 4.8055 | 162.4 | 135.5838 | 157.6945 | 4.7055 | 265.4 | 203.9865 | 237.252 | 28.148 | 207.5 | 207.2429 | 207.2428 | 0.25716 | 108.8 | 103.9326 | 103.9326 | 4.8674 | 532.7 | 566.0894 | 566.0894 | -33.3894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.067 | 1.6329 | 8.6 | 5.1336 | 5.1336 | 3.4664 | 6.3 | 2.8179 | 2.8179 | 3.4821 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 |  |  |  | 0 | 137.08 | 142.4441 | 142.4441 | -5.3641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 132.7 | 130.922 | 164.2391 | -31.5391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.1 | 449.2809 | 449.2808 | 3.8192 | 81.4 | 81.6356 | 57.9289 | 23.4711 | 141.9 | 142.0426 | 151.3625 | -9.4625 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 16.9388 | 18.4645 | 0.43547 | 91.4 | 87.7736 | 87.7736 | 3.6264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 110.482 | 110.482 | -5.082 | 43.2 | 47.0826 | 18 | 25.2 | 38.8 | 39.382 | 45.382 | -6.582 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.5 | 34.2857 | 33.2271 | 1.2729 | 167.7 | 174.5595 | 148.1681 | 19.5319 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.5452 | 95.5452 | -0.94517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 132.8384 | -5.1384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55 | 44.8484 | 44.8485 | 10.1515 | 30.7 | 22.4916 | 22.4916 | 8.2084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 16 | 16 | 19.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 193.2 | 221.4085 | 215.3936 | -22.1936 | 124.8 | 125.8177 | 133.1603 | -8.3603 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 119.0336 | 153.0601 | -13.0601 | 140.8 | 119.0336 | 153.0601 | -12.2601 | 146.3 | 119.3911 | 153.5197 | -7.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.1 | 206.4908 | 206.4908 | 1.6092 | 100 | 103.5555 | 103.5555 | -3.5555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 0 | 4.0687 | 9.9491 | -9.9491 | 20 | 16.0544 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 36.2 | 70.61 | 70.605 | -34.405 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 4.04 | 4.044 | -3.444 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 9.983 | 9.983 | -9.983 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.6 | 4.1 | 3.35 | 0.25 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 17.9 | 19.5 | 17.4927 | 0.40729 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 18.2 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 16.67 | 16.668 | -7.468 | 30.9 | 44.72 | 44.72 | -13.82 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.48 | 3.48 | -0.28 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 20.2 | 19.1448 | 0.5552 | 13 | 13 | 11.0787 | 1.9213 | 20.4 | 20.2 | 19.4364 | 0.96365 | 20.2 | 20.22 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 1.6 | 1.462 | -1.462 | 0 | 12.6 | 15.442 | -15.442 | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 48.71 | 48.711 | -23.111 | 46.5 | 64.47 | 64.47 | -17.97 | 2.8 | 3 | 1.738 | 1.062 | 0.7 | 1.83 | 1.833 | -1.133 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20.3 | 19.4364 | 0.56365 | 1.2 | 2.36 | 2.358 | -1.158 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.9 | 37.08 | 37.078 | -2.178 | 30.3 | 40.16 | 40.158 | -9.858 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 20.2 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 27 | 29.5 | 29.5 | -2.5 | 34.1 | 29.5 | 29.5 | 4.6 | 16.3 | 18 | 14 | 2.3 | 16.3 | 18.69 | 18.69 | -2.39 | 7.5 | 7.82 | 7.82 | -0.32 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18.6 | 22 | 22 | -3.4
15/02/2026 | 23:30 | 204.5 | 203.4014 | 203.4014 | 1.0986 | 633.5 | 627.794 | 627.794 | 5.706 | 215.7 | 204.431 | 204.431 | 11.269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 61.2828 | 61.2828 | -61.2828 | 201.5 | 242 | 216.7877 | -15.2878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.6 | 138.1711 | 135.5838 | 18.0162 | 153.4 | 138.1711 | 135.5838 | 17.8162 | 153.5 | 138.1711 | 135.5838 | 17.9162 | 245.1 | 207.879 | 203.9865 | 41.1135 | 206.6 | 120.0309 | 207.1049 | -0.50493 | 109 | 60.1957 | 103.8634 | 5.1366 | 549.8 | 566.0894 | 566.0894 | -16.2894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.0671 | 164.067 | 4.333 | 8.7 | 5.1336 | 5.1336 | 3.5664 | 6.5 | 2.8179 | 2.8179 | 3.6821 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 |  |  |  | 0 | 138.26 | 142.4441 | 142.4441 | -4.1841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 139.7 | 136.5637 | 144.8028 | -5.1028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.9 | 449.2809 | 449.2808 | 3.6192 | 81.4 | 81.6356 | 57.9289 | 23.4711 | 141.7 | 142.0426 | 149.9872 | -8.2872 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 16.9388 | 18.4645 | 0.43547 | 93.1 | 87.7736 | 87.7736 | 5.3264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 44.4 | 47.0826 | 18 | 26.4 | 39.3 | 39.382 | 45.382 | -6.082 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.8 | 34.2857 | 33.2271 | 1.5729 | 168.3 | 174.5595 | 170 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.5452 | 61.7521 | 32.8479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.8384 | 132.8384 | -4.9384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.8 | 44.8484 | 44.8484 | -6.0484 | 27.9 | 22.4916 | 22.4916 | 5.4084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 |  |  | 36.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 216.4 | 215.7668 | 215.3936 | 1.0064 | 125 | 125.8177 | 133.1603 | -8.1603 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 109.89 | 109.89 | -15.39 | 92.6 | 109.89 | 109.89 | -17.29 | 118.9 | 110.22 | 110.22 | 8.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.3 | 149.6846 | 206.4908 | 1.8092 | 100.2 | 75.067 | 103.5555 | -3.3555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 0 | 4.0687 | 9.9491 | -9.9491 | 20 | 16.0544 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 38 | 71.41 | 71.412 | -33.412 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 4.1 | 4.096 | -3.496 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 9.983 | 9.983 | -9.983 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.6 | 4.1 | 3.35 | 0.25 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18 | 19.5 | 17.4927 | 0.50729 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 18.2 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 15.95 | 15.949 | -6.349 | 29.2 | 42.52 | 42.516 | -13.316 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.48 | 3.48 | -0.18 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 20.2 | 19.1448 | 0.5552 | 13 | 13 | 11.0787 | 1.9213 | 20.3 | 20.2 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 20.22 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 1.3 | 1.404 | -1.404 | 0 | 10.9 | 13.207 | -13.207 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 45.07 | 45.071 | -17.371 | 37.8 | 61.01 | 61.009 | -23.209 | 2.2 | 2.8 | 1.641 | 0.559 | 1.1 | 1.72 | 1.723 | -0.623 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20.3 | 19.4364 | 0.56365 | 0.3 | 2.36 | 2.357 | -2.057 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.9 | 32.59 | 32.586 | -3.686 | 21.8 | 33.51 | 33.511 | -11.711 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 20.2 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 27.2 | 29.5 | 29.5 | -2.3 | 34.2 | 29.5 | 29.5 | 4.7 | 16.3 | 18 | 14 | 2.3 | 17 | 18.69 | 18.69 | -1.69 | 8.3 | 7.82 | 7.82 | 0.48 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18.6 | 22 | 22 | -3.4
16/02/2026 | 00:00 | 201.6 | 203.4014 | 203.4014 | -1.8014 | 632.5 | 627.794 | 627.794 | 4.706 | 216.1 | 204.431 | 204.431 | 11.669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 61.2828 | 61.2828 | -61.2828 | 203.5 | 242 | 242 | -38.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 133.0176 | 135.5838 | 6.9162 | 142.9 | 133.0176 | 135.5838 | 7.3162 | 142.5 | 133.0176 | 135.5838 | 6.9162 | 243.9 | 200.1256 | 203.9865 | 39.9135 | 206.1 | 120.0309 | 145.662 | 60.438 | 108.9 | 60.1957 | 73.0497 | 35.8503 | 520.6 | 566.0894 | 566.0894 | -45.4894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.0671 | 164.067 | 0.73295 | 7.9 | 5.1336 | 5.1336 | 2.7664 | 6.4 | 2.8179 | 2.8179 | 3.5821 |  |  |  | 0 | 4.64 | 6.8787 | 6.8787 | -2.2387 |  |  |  | 0 | 137.56 | 142.4441 | 142.4441 | -4.8841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 138.9 | 136.5637 | 164.2391 | -25.3391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 450.6 | 449.2809 | 449.2808 | 1.3192 | 81.4 | 81.6356 | 57.9289 | 23.4711 | 141.9 | 142.0426 | 151.3625 | -9.4625 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 16.9388 | 18.4645 | 0.43547 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 43.6 | 47.0826 | 18 | 25.6 | 38.8 | 39.382 | 45.382 | -6.582 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.2 | 34.2857 | 33.2271 | 0.9729 | 167.7 | 174.5595 | 148.1681 | 19.5319 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 58.3804 | 36.1196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 25.7466 | 45.2653 | -0.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.8384 | 132.8384 | -5.0384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.9 | 44.8484 | 44.8484 | -5.9485 | 27.9 | 22.4916 | 22.4916 | 5.4084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 |  |  | 6.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0408 | 2.0408 | 0.35919 | 169.6 | 215.7668 | 215.3936 | -45.7936 | 124.5 | 125.8177 | 133.1603 | -8.6603 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.8 | 109.89 | 109.89 | -12.09 | 96.9 | 109.89 | 109.89 | -12.99 | 0 | 110.22 | 110.22 | -110.22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.5 | 144.723 | 206.4908 | 2.0092 | 100.4 | 72.5788 | 103.5555 | -3.1555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 0 | 4.0687 | 9.9491 | -9.9491 | 20 | 16.0544 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 50.9 | 70.08 | 70.075 | -19.175 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 4.82 | 4.818 | -4.218 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 9.983 | 9.983 | -9.983 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.6 | 4.1 | 3.35 | 0.25 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.1 | 19.5 | 17.4927 | 0.60729 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.5 | 18.2 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 14.58 | 14.577 | -0.177 | 30.9 | 39.35 | 39.347 | -8.447 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.48 | 3.48 | -0.28 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 20.2 | 19.1448 | 0.5552 | 13 | 13 | 11.0787 | 1.9213 | 20.2 | 20.2 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20.22 | 19.4364 | 0.76365 | 0.2 | 1.2 | 1.326 | -1.126 | 0 | 9.1 | 11.718 | -11.718 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 40.51 | 40.507 | -25.907 | 0 | 55.83 | 55.825 | -55.825 | 1.7 | 2.4 | 1.595 | 0.105 | 0.6 | 1.56 | 1.556 | -0.956 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20.3 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20.3 | 19.4364 | 0.56365 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | -1.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.5 | 28.74 | 28.74 | -9.24 | 15 | 25.59 | 25.586 | -10.586 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 20 | 20.2 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 17.6676 | 19.242 | 0.65802 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 27.3 | 29.5 | 29.5 | -2.2 | 34.4 | 29.5 | 29.5 | 4.9 | 16.3 | 18 | 14 | 2.3 | 17.1 | 18.69 | 18.69 | -1.59 | 7.8 | 7.82 | 7.82 | -0.02 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18.5 | 22 | 22 | -3.5
EJEC (MWh) |  | 4849.4 | 4881.6326 | 4881.6304 |  | 14863.95 | 14724.4646 | 14742.922 |  | 5075.9 | 4757.6251 | 4800.7791 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1681.3 | 2021.3372 | 2021.3355 |  | 5229.6 | 5467.6348 | 5215.5111 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3040.1 | 3181.0257 | 3423.3951 |  | 3078.85 | 3181.0257 | 3423.3951 |  | 3077.2 | 3181.0257 | 3423.3951 |  | 5450.6 | 4785.8675 | 5150.5133 |  | 3401.55 | 3541.945 | 3660.0109 |  | 1974.8 | 1776.2906 | 1835.501 |  | 12388.6 | 12884.2602 | 13501.6964 |  | 245.2 | 82.3284 | 82.6378 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3896.6 | 3835.0394 | 3792.8036 |  | 192.6 | 118.0728 | 123.206 |  | 139.95 | 64.8117 | 67.6291 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156.57 | 130.6953 | 144.4528 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3414.9 | 3418.6589 | 3418.6583 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1942.4 | 1751.8104 | 2063.2335 |  | 4089.3 | 4354.2833 | 4303.9523 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156.05 | 150.165 | 150.165 |  | 6095.95 | 5485.5278 | 6935.7561 |  | 1935.55 | 1607.1448 | 1390.2872 |  | 3572.6 | 3551.9522 | 3565.2395 |  | 1015.75 | 1005.5743 | 1005.5727 |  | 441.95 | 451.4557 | 461.0588 |  | 453.45 | 423.7659 | 443.1487 |  | 2133.75 | 2067.1738 | 2050.9515 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2543.4 | 2600.9618 | 2632.3072 |  | 897.85 | 945.0074 | 636.4512 |  | 1001.35 | 1022.002 | 1037.0001 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 833.3 | 819.1519 | 780.8365 |  | 3830.65 | 3951.5768 | 3815.0586 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1314.6 | 1393.6487 | 931.9797 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 291 | 277.8198 | 307.0978 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3062.6 | 3188.1209 | 3188.116 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 269.1526 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 940.7 | 1076.3626 | 1150.2112 |  | 663.7 | 539.7974 | 576.8326 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 442.55 | 406 | 480 |  | 130.75 | 0 | 163.1985 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57.6 | 48.9794 | 48.9773 |  | 5161.3 | 5504.2929 | 3900 |  | 3102.1 | 3089.1529 | 3133.4324 |  | 1524.65 | 1612.7813 | 1612.7803 |  | 1815.6 | 1874.157 | 1885.6184 |  | 714.95 | 719.5334 | 704.5427 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2673.8 | 2829.8863 | 2923.9116 |  | 2668.95 | 2829.8863 | 2923.9116 |  | 2997.4 | 2838.3845 | 2932.6921 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 371.1 | 350 | 0 |  | 4021.2 | 3977.1632 | 4110.778 |  | 2085.35 | 1994.5532 | 2061.5613 |  | 132.1 | 179.7506 | 218.1576 |  | 48.95 | 118.2298 | 238.776 |  | 219.4 | 401.55 | 419.825 |  | 4.8 | 0 | 5.5744 |  | 1427.2 | 1593.934 | 1656.5624 |  | 617.45 | 0 | 577.3219 |  | 48.5 | 114.7195 | 133.3619 |  | 1.7 | 0 | 2.1 |  | 486.3 | 466.4724 | 466.4723 |  | 208.25 | 239.592 | 239.5919 |  | 110.25 | 136.08 | 136.0799 |  | 1485.3 | 0 | 1175.1464 |  | 0 | 0 | 0 |  | 27.45 | 24 | 23.9999 |  | 86.4 | 87.16 | 78.0249 |  | 113.8 | 115.2 | 115.1999 |  | 487.3 | 486.5772 | 486.5771 |  | 432.85 | 468.8776 | 466.4723 |  | 441.65 | 441.9706 | 419.825 |  | 81.65 | 79.2 | 79.1999 |  | 442.55 | 429.2633 | 429.1545 |  | 99.544 | 0 | 87.1319 |  | 130.501 | 0 | 106.0649 |  | 305.1 | 348.8455 | 374.6994 |  | 942.65 | 1070.0005 | 1153.8814 |  | 117.1 | 0 | 94.2734 |  | 80.2 | 83.52 | 83.5199 |  | 441.45 | 404.7965 | 326.4363 |  | 76.55 | 48 | 47.9999 |  | 9 | 9.6 | 9.5999 |  | 2.6 | 0 | 2.3164 |  | 466.6 | 467.1923 | 459.4751 |  | 291.7 | 284.0413 | 265.8892 |  | 482.75 | 471.0019 | 466.4723 |  | 484.8 | 471.2119 | 466.4723 |  | 61.6 | 78.4195 | 91.4664 |  | 145.15 | 393.126 | 428.6429 |  | 83.25 | 0 | 103.9194 |  | 1016.7 | 1318.683 | 1425.5859 |  | 1663.85 | 1592.9555 | 1694.2114 |  | 132.45 | 117.291 | 71.2279 |  | 99.45 | 104.483 | 104.4864 |  | 114.6 | 0 | 166.8649 |  | 504 | 483.4884 | 466.4723 |  | 192.05 | 168 | 167.9999 |  | 127.4 | 168 | 167.9999 |  | 489.6 | 472.0276 | 466.4723 |  | 489.6 | 472.0276 | 466.4723 |  | 480 | 474.1802 | 466.4723 |  | 77.4 | 92.56 | 99.1279 |  | 1786.75 | 0 | 1544.7089 |  | 132 | 0 | 87.3214 |  | 629.85 | 0 | 658.0754 |  | 14.4 | 14.4 | 14.3999 |  | 1257.95 | 1410.871 | 1502.8589 |  | 1408.6 | 1478.7555 | 1590.5664 |  | 456.55 | 0 | 500.5739 |  | 89.5 | 100.8 | 100.7999 |  | 55.9 | 57.6 | 57.5999 |  | 57.6 | 57.6 | 57.5999 |  | 19.2 | 33.6 | 33.5999 |  | 86.45 | 0 | 81.5984 |  | 201.1 | 192 | 191.9999 |  | 480.1 | 468.3779 | 461.8075 |  | 479.85 | 441.7881 | 461.8075 |  | 217.6 | 258.8 | 258.7999 |  | 654 | 708 | 708 |  | 822.3 | 708 | 708 |  | 389.75 | 378 | 335.9999 |  | 412.55 | 448.56 | 448.5599 |  | 191.75 | 187.68 | 187.6799 |  | 264.05 | 264 | 263.9999 |  | 407.45 | 528 | 527.9999

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 15 de Febrero del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4120430 y resultó S/. 427383 (9.40% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 8 | 4547813.2495 | 3803462.1905 | 19.57%
LUN 9 | 4802932.9036 | 4654731.7888 | 3.184%
MAR 10 | 4282124.2609 | 4748211.4511 | -9.816%
MIE 11 | 5282316.4894 | 5021919.2585 | 5.185%
JUE 12 | 5462172.7048 | 5199975.9403 | 5.042%
VIE 13 | 4787305.4301 | 5449899.3681 | -12.16%
SAB 14 | 4207699.1346 | 4906682.4803 | -14.25%
DOM 15 | 4120430.221 | 4331793.6278 | -4.879%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 15 de Febrero del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 15/02/2026 00:00:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 15/02/2026 00:00:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 15/02/2026 00:00:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 15/02/2026 00:00:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 15/02/2026 00:00:00 | 15/02/2026 22:27:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 15/02/2026 22:27:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 15/02/2026 00:00:00 | 15/02/2026 17:43:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 15/02/2026 17:43:00 | 15/02/2026 20:42:10 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 15/02/2026 20:42:10 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 15/02/2026 00:00:00 | 15/02/2026 00:17:00 |  | 15/02/2026 00:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 15/02/2026 17:43:00 | 16/02/2026 00:00:00 | 15/02/2026 05:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 15/02/2026 00:00:00 | 15/02/2026 00:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 15/02/2026 00:00:00 | 15/02/2026 00:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 15/02/2026 00:09:00 | 15/02/2026 22:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 15/02/2026 22:04:00 | 15/02/2026 22:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 15/02/2026 22:46:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 15/02/2026 00:00:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 15/02/2026 00:00:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 15/02/2026 02:01:00 | 15/02/2026 02:10:00 | 15/02/2026 01:56:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 15/02/2026 02:10:00 | 15/02/2026 12:04:00 |  | 15/02/2026 12:02:00 | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ... | Operó en sistema aislado con la carga de la SE Puerto Maldonado.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/02/2026 00:00:00 | 15/02/2026 06:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/02/2026 06:44:00 | 15/02/2026 09:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/02/2026 09:30:00 | 15/02/2026 18:50:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/02/2026 18:50:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/02/2026 00:00:00 | 15/02/2026 02:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/02/2026 02:21:00 | 15/02/2026 05:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/02/2026 05:05:00 | 15/02/2026 06:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 05:22 h, S/C generar a 230 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/02/2026 06:02:00 | 15/02/2026 18:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/02/2026 18:31:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 15/02/2026 00:00:00 | 15/02/2026 01:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 15/02/2026 01:43:00 | 15/02/2026 18:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 15/02/2026 18:50:00 | 15/02/2026 23:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 15/02/2026 23:54:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 15/02/2026 23:54:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 15/02/2026 00:00:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 15/02/2026 00:00:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 15/02/2026 00:00:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 15/02/2026 00:00:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 15/02/2026 18:54:00 | 15/02/2026 21:28:00 | 15/02/2026 18:29:00 | 15/02/2026 21:13:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | ... | PRUEBA EXITOSA Y COMPENSABLE. A las 19:13:h, alcanzó su máxima generación
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 15/02/2026 00:00:00 | 15/02/2026 02:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 15/02/2026 02:48:00 | 15/02/2026 04:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 15/02/2026 04:13:00 | 15/02/2026 06:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 15/02/2026 06:08:00 | 15/02/2026 18:29:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 15/02/2026 18:29:00 | 16/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 15 de Febrero del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
domingo, 15 de Febrero del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.546 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72.1061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 166.3192 | 0 | 1 | 203 | 0 | 1 | 189.3612 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 64.327 | 0 | 1 | 64.327 | 0 | 1 | 58.327 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 7.4168 | 1 | 170 | 7.4194 | 1 | 170 | 14.8304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.8941 | 1 | 0 | 56.8926 | 1 | 0 | 97.3922 | 1 | 0 | 52.1445
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.546 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72.1061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 166.3192 | 0 | 1 | 203 | 0 | 1 | 189.3612 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 64.327 | 0 | 1 | 64.327 | 0 | 1 | 58.327 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 7.4168 | 1 | 170 | 7.4194 | 1 | 170 | 14.8304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.8941 | 1 | 0 | 56.8926 | 1 | 0 | 97.3922 | 1 | 0 | 52.1445
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 19.5664 | 6 | 1 | 19.5664 | 6 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 19.5664 | 6 | 1 | 19.5664 | 6 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 20 | 80 | 1 | 20 | 80 | 1 | 20 | 80 | 1 | 20 | 80 | 1 | 20 | 80 | 1 | 20 | 80 | 1 | 20 | 80 | 1 | 16.5551 | 80 | 1 | 16.5551 | 80 | 1 | 9.6435 | 80 | 1 | 20 | 80 | 1 | 20 | 80 | 1 | 20 | 80 | 1 | 19.9113 | 80 | 1 | 0 | 80 | 1 | 20 | 80 | 1 | 19.1513 | 80 | 1 | 17.7166 | 80 | 1 | 19.9113 | 80 | 1 | 0 | 80 | 1 | 0 | 80 | 1 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 48.6913 | 1 | 0 | 48.6913 | 1 | 20 | 31.3087 | 1 | 20 | 31.3087 | 1 | 20 | 31.3087 | 1 | 0 | 48.6913 | 1 | 0 | 48.6913 | 1 | 0 | 47.017 | 1 | 0 | 47.017 | 1 | 0 | 44.0147 | 1 | 20 | 31.3087 | 1 | 0 | 48.6913 | 1 | 20 | 31.3087 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.0008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 20 | 31.3087 | 1 | 20 | 31.3087 | 1 | 0 | 48.6913 | 1 | 0 | 48.6913 | 1 | 0 | 48.6913 | 1 | 20 | 31.3087 | 1 | 20 | 31.3087 | 1 | 16.5551 | 32.983 | 1 | 16.5551 | 32.983 | 1 | 9.6435 | 35.9853 | 1 | 0 | 48.6913 | 1 | 20 | 31.3087 | 1 | 0 | 48.6913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.9992 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 65 | 45 | 1 | 65 | 45 | 1 | 65 | 45 | 1 | 65 | 45 | 1 | 54.6435 | 45 | 1 | 54.6435 | 45 | 1 | 47.3482 | 45 | 1 | 65 | 45 | 1 | 65 | 45 | 1 | 65 | 45 | 1 | 61.5551 | 45 | 1 | 61.5551 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 47.8054 | 90 | 1 | 40.447 | 90 | 1 | 50 | 90 | 1 | 48.5702 | 90 | 1 | 50 | 84.6636 | 1 | 47.8054 | 90 | 1 | 42.6808 | 90 | 1 | 6 | 90 | 1 | 19.6388 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 44.6058 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 55 | 90 | 1 | 55 | 90 | 1 | 55 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 51.1946 | 90 | 1 | 51.1946 | 90 | 1 | 51.1946 | 90 | 1 | 49.1946 | 90 | 1 | 55 | 0 | 1 | 55 | 90
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.5 | 0 | 1 | 38.9186 | 0 | 1 | 32.5 | 0 | 1 | 30.7775 | 0 | 1 | 37.0701 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.0079 | 1 | 0 | 41.8236 | 1 | 31.4158 | 0 | 1 | 0 | 45.6109 | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 44.819 | 1 | 0 | 44.819 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1982 | 1 | 0 | 45.1982 | 1 | 0 | 45.1982 | 1 | 0 | 45.1982 | 1 | 0 | 45.1982 | 1 | 0 | 45.1981 | 1 | 0 | 45.1981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1981 | 1 | 0 | 45.1981 | 1 | 0 | 45.1981 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 20.3052 | 19.6162 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 0 | 45.1981 | 1 | 0 | 45.1981 | 1 | 0 | 45.1981 | 1 | 0 | 45.1981 | 1 | 0 | 45.1982 | 1 | 0 | 45.1982 | 1 | 25.5822 | 0 | 1 | 25.6132 | 0 | 1 | 25.5819 | 0 | 1 | 24.5818 | 0 | 1 | 27.4845 | 0 | 1 | 27.5152 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 28.1438 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 22.4055 | 1 | 0 | 30.2376 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 22.4055 | 1 | 0 | 29.4293 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 29.7306 | 1 | 40.447 | 6 | 1 | 0 | 34.3647 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 0 | 44.8018 | 1 | 0 | 44.8018 | 1 | 0 | 44.8018 | 1 | 0 | 44.8018 | 1 | 0 | 44.8018 | 1 | 0 | 44.8019 | 1 | 0 | 44.8019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8019 | 1 | 0 | 44.8019 | 1 | 0 | 44.8019 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 0 | 34.8795 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 0 | 44.8019 | 1 | 0 | 44.8019 | 1 | 0 | 44.8019 | 1 | 0 | 44.8019 | 1 | 0 | 44.8018 | 1 | 0 | 44.8018 | 1 | 0 | 44.6207 | 1 | 0 | 44.6207 | 1 | 0 | 44.6206 | 1 | 0 | 44.6206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6206
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 32.5 | 0 | 1 | 32.5 | 0 | 1 | 32.5 | 0 | 1 | 32.5 | 0 | 1 | 27.3218 | 0 | 1 | 21.7481 | 16.8562 | 1 | 23.6741 | 0 | 1 | 0 | 22.5945 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.5945 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.2615 | 1 | 0 | 42.1764 | 1 | 0 | 34.9736 | 1 | 24.2851 | 22.1945 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 0 | 45.181 | 1 | 0 | 45.181 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 0 | 35.5043 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.3793 | 1 | 0 | 45.3793 | 1 | 0 | 45.3794 | 1 | 0 | 45.3794 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.3794
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 32.5 | 0 | 1 | 32.5 | 0 | 1 | 32.5 | 0 | 1 | 32.5 | 0 | 1 | 27.3218 | 0 | 1 | 32.8954 | 0 | 1 | 23.6741 | 0 | 1 | 32.5 | 0 | 1 | 26.0814 | 14.7624 | 1 | 32.5 | 0 | 1 | 30.7775 | 0 | 1 | 24.485 | 15.5707 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.5842 | 20.6616 | 1 | 24.2851 | 22.1945 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 42.6808 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 19.6388 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6058 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 34.6948 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.6125 | 0 | 1 | 25.5815 | 0 | 1 | 25.6128 | 0 | 1 | 24.6128 | 0 | 1 | 27.5155 | 0 | 1 | 27.4848 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 14.6419 | 1 | 0 | 14.6419 | 1 | 0 | 14.6419 | 1 | 0 | 14.6419 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.6198 | 1 | 0 | 12.2864 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 14.6419 | 1 | 0 | 14.6419 | 1 | 0 | 14.6419 | 1 | 0 | 14.6419 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.6198 | 1 | 0 | 12.2864 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.1354 | 1 | 0 | 82 | 1 | 0 | 44.305 | 1 | 9.7166 | 76 | 1 | 0 | 82 | 1 | 0 | 87.3364 | 1 | 0 | 119 | 1 | 0 | 6.1354 | 1 | 0 | 6.1354 | 1 | 0 | 6.1354 | 1 | 0 | 87.8304 | 1 | 0 | 87.8304 | 1 | 0 | 87.8304 | 1 | 0 | 87.8304 | 1 | 0 | 87.8304 | 1 | 0 | 93.8304 | 1 | 0 | 87.8304 | 1 | 0 | 118.7598 | 1 | 0 | 75.544 | 1 | 0 | 87.8304 | 1 | 0 | 87.8304 | 1 | 0 | 119.6078 | 1 | 0 | 119.6078 | 1 | 0 | 119.6078 | 1 | 0 | 81.8304 | 1 | 0 | 93.8304 | 1 | 0 | 14.8304 | 1 | 0 | 7.4136 | 1 | 0 | 7.411 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 1 | 0 | 102 | 1 | 0 | 70.1059 | 1 | 0 | 70.1074 | 1 | 0 | 119.6078 | 1 | 0 | 74.8555
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.1354 | 1 | 0 | 82 | 1 | 0 | 44.305 | 1 | 9.7166 | 76 | 1 | 0 | 82 | 1 | 0 | 87.3364 | 1 | 0 | 119 | 1 | 0 | 6.1354 | 1 | 0 | 6.1354 | 1 | 0 | 6.1354 | 1 | 0 | 87.8304 | 1 | 0 | 87.8304 | 1 | 0 | 87.8304 | 1 | 0 | 87.8304 | 1 | 0 | 87.8304 | 1 | 0 | 93.8304 | 1 | 0 | 87.8304 | 1 | 0 | 118.7598 | 1 | 0 | 75.544 | 1 | 0 | 87.8304 | 1 | 0 | 87.8304 | 1 | 0 | 119.6078 | 1 | 0 | 119.6078 | 1 | 0 | 119.6078 | 1 | 0 | 81.8304 | 1 | 0 | 93.8304 | 1 | 0 | 14.8304 | 1 | 0 | 7.4136 | 1 | 0 | 7.411 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 1 | 0 | 102 | 1 | 0 | 70.1059 | 1 | 0 | 70.1074 | 1 | 0 | 119.6078 | 1 | 0 | 74.8555
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 67 | 22.4636 | 1 | 67 | 22.4636 | 1 | 67 | 22.4636 | 1 | 67 | 22.4636 | 1 | 38.8785 | 49 | 1 | 38.8785 | 49 | 1 | 52.1738 | 36.454 | 1 | 38.8785 | 49 | 1 | 38.8785 | 49 | 1 | 38.8785 | 49 | 1 | 38.8785 | 49 | 1 | 38.8785 | 49 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8006 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 86.0146 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 77.673 | 12.3922 | 1 | 77.673 | 12.3922 | 1 | 77.673 | 12.3922 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 85 | 0 | 1 | 85 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 67 | 22.4636 | 1 | 67 | 22.4636 | 1 | 67 | 22.4636 | 1 | 67 | 22.4636 | 1 | 38.8785 | 49 | 1 | 38.8785 | 49 | 1 | 52.1738 | 36.454 | 1 | 38.8785 | 49 | 1 | 38.8785 | 49 | 1 | 38.8785 | 49 | 1 | 38.8785 | 49 | 1 | 38.8785 | 49 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8006 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 86.0146 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 77.673 | 12.3922 | 1 | 77.673 | 12.3922 | 1 | 77.673 | 12.3922 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 85 | 0 | 1 | 85 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 17.1995 | 1 | 0 | 17.1995 | 1 | 0 | 17.1995 | 1 | 0 | 17.1995 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 17.1995 | 1 | 0 | 17.1995 | 1 | 0 | 17.1995 | 1 | 0 | 17.1995 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [34 empty] | Chimay sin RSF - perdida de señales AGC |  |  | Chimay sin RSF - perdida de señales AGC |  |  | Chimay sin RSF - perdida de señales AGC |  |  | Chimay sin RSF - perdida de señales AGC. Cheves indispuso su reserva para evitar vertimiento. |  |  | Chimay sin RSF - perdida de señales AGC. Cheves indispuso su reserva para evitar vertimiento. Matucana indispuso RSF para evitar rebose. |  |  | Chimay sin RSF - perdida de señales AGC. Cheves indispuso su reserva para evitar vertimiento. Matucana indispuso RSF para evitar rebose. |  |  | Chimay sin RSF - perdida de señales AGC. Cheves indispuso su reserva para evitar vertimiento. Matucana indispuso RSF para evitar rebose. |  |  | Chimay sin RSF - perdida de señales AGC. Cheves indispuso su reserva para evitar vertimiento. Matucana indispuso RSF para evitar rebose. |  |  | Chimay sin RSF - perdida de señales AGC. Cheves indispuso su reserva para evitar vertimiento. Matucana indispuso RSF para evitar rebose. |  |  | Cheves indispuso su reserva para evitar vertimiento. Malpaso indispuso RSF para evitar rebose. |  |  | Cheves indispuso su reserva para evitar vertimiento. Malpaso indispuso RSF para evitar rebose.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 15 de Febrero del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
15/02/2026 | 00:30 | 0 | 0
15/02/2026 | 01:00 | 0 | 0
15/02/2026 | 01:30 | 0 | 0
15/02/2026 | 02:00 | 0 | 0
15/02/2026 | 02:30 | 0 | 0
15/02/2026 | 03:00 | 0 | 0
15/02/2026 | 03:30 | 0 | 0
15/02/2026 | 04:00 | 0 | 0
15/02/2026 | 04:30 | 0 | 0
15/02/2026 | 05:00 | 0 | 0
15/02/2026 | 05:30 | 0 | 0
15/02/2026 | 06:00 | 0 | 0
15/02/2026 | 06:30 | 0 | 0
15/02/2026 | 07:00 | 0 | 0
15/02/2026 | 07:30 | 0 | 0
15/02/2026 | 08:00 | 0 | 0
15/02/2026 | 08:30 | 0 | 0
15/02/2026 | 09:00 | 0 | 0
15/02/2026 | 09:30 | 0 | 0
15/02/2026 | 10:00 | 0 | 0
15/02/2026 | 10:30 | 0 | 0
15/02/2026 | 11:00 | 0 | 0
15/02/2026 | 11:30 | 0 | 0
15/02/2026 | 12:00 | 0 | 0
15/02/2026 | 12:30 | 0 | 0
15/02/2026 | 13:00 | 0 | 0
15/02/2026 | 13:30 | 0 | 0
15/02/2026 | 14:00 | 0 | 0
15/02/2026 | 14:30 | 0 | 0
15/02/2026 | 15:00 | 0 | 0
15/02/2026 | 15:30 | 0 | 0
15/02/2026 | 16:00 | 0 | 0
15/02/2026 | 16:30 | 0 | 0
15/02/2026 | 17:00 | 0 | 0
15/02/2026 | 17:30 | 0 | 0
15/02/2026 | 18:00 | 0 | 0
15/02/2026 | 18:30 | 0 | 0
15/02/2026 | 19:00 | 0 | 0
15/02/2026 | 19:30 | 0 | 0
15/02/2026 | 20:00 | 0 | 0
15/02/2026 | 20:30 | 0 | 0
15/02/2026 | 21:00 | 0 | 0
15/02/2026 | 21:30 | 0 | 0
15/02/2026 | 22:00 | 0 | 0
15/02/2026 | 22:30 | 0 | 0
15/02/2026 | 23:00 | 0 | 0
15/02/2026 | 23:30 | 0 | 0
15/02/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
domingo, 15 de Febrero del 2026
N° | Observaciones
1 | Se incluyó el despacho ejecutado de las: CC.TT. Tallanca y Tablazo; de la C.H. Pías y de las Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
domingo, 15 de Febrero del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe