## EVENTOS
sábado, 21 de Febrero del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | STATKRAFT S.A | MISAPUQUIO | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 21/02/2026 18:52:00 | 21/02/2026 18:56:00 | DESCONECTÓ LA LINEA L-1040 (CALLALLI - TALTA) DE 138 KV |  | SI
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | CELDA | ACOPLE 60 | 21/02/2026 00:00:00 | 22/02/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | EGESUR | INDEPENDENCIA | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | INDEP_G2 | 21/02/2026 20:43:00 | 21/02/2026 20:43:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.T. INDEPENDENCIA POR FALLA |  | NO
FALLA | ELECTRO PUNO | PUNO - POMATA - ILAVE | LINEA DE TRANSMISION | L-6027 | 21/02/2026 02:12:00 | 21/02/2026 02:14:00 | DESCONEXIÓN DE LA LINEA L-6027 (PUNO - ILAVE - POMATA) DE 60 KV |  | SI | 60
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 21/02/2026 05:42:00 | 21/02/2026 10:37:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. HUINCO |  | NO | 12.5
FALLA | SEAL | CAMANA - LA HUERTA | LINEA DE TRANSMISION | L-1057 | 21/02/2026 05:48:28 | 21/02/2026 06:01:11 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1057 (CAMANÁ - LA HUERTA) DE 138 KV |  | SI | 138
FALLA | STATKRAFT S.A | MISAPUQUIO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 21/02/2026 13:17:00 | 21/02/2026 13:17:00 | DESCEONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. MISAPUQUIO POR FALLA |  | NO | 0

## RESTRIC_OPE
sábado, 21 de Febrero del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 21.8 m3/s correspondiente al mes de enero.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | Operación del embalse de pasada, esta situación atiende al requerimiento de los pobladores ubicadas aguas abajo de la central Cañón del Pato (Proyecto Especiales Chavimochic y Chinecas, etc), quienes demandan un caudal constante para la agricultura.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por ORYGEN el 18/02, a través de correo. La unidad G4 de Huinco no puede brindar el servicio de RSF por trabamiento de agujas de los introductores
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
21/02/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 21 de Febrero del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA A 220kV | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | NO SE PUEDE INDISPONER LA BARRA A POR RESTRICCION OPERATIVA DEL SECCIONADOR DE BARRA B DE LA CL-TR1 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1103 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | CL-TRAFO | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE SECCIONADOR DE BARRA B SB-20011 DE CL-TR1 | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1906 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | S.E. | 21/02/2026 00:18 | 21/02/2026 00:32 | NO FUE NECESARIO DEJAR FUERA DE SERVICIO LA SUBESTACION PARA LA ACTIVIDAD DE DESHABILITAR SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LAS CELDAS 6544, 6040, T1 Y T4, DESCONECTANDO SISTEMA 125VDC EN 60kV A SOLICITUD DE ORYGEN PARA HALLAZGO DE FALLA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15560 | T
CONELSUR LT SAC | LOMERA | BARRA A 220 kV | 21/02/2026 06:25 | 21/02/2026 09:06 | A SOLICITUD DE PLUZ: DESCONEXION POR INTERVENCION EN TRANSFORMADOR TR-2 220/60 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16951 | T
CONELSUR LT SAC | LOMERA | BARRA B 220 kV | 21/02/2026 09:12 | 22/02/2026 00:00 | A SOLICITUD DE PLUZ: DESCONEXION POR INTERVENCION EN TRANSFORMADOR TR-2 220/60 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16952 | T
EGASA | CHARCANI 123 | T-123 | 21/02/2026 08:10 | 21/02/2026 11:08 | Mantenimiento correctivo sobre pasamuros 33 kV Transformador Charcani 1 | 0 | R | F/S | N | CORR. | 8587 | T
EGASA | CHARCANI I | CENTRAL | 21/02/2026 00:00 | 21/02/2026 00:05 | Central F.S. por solidos en suspension | 1.6 | F | F/S | N | OTROS | 1195 | G
EGASA | CHARCANI I | CENTRAL | 21/02/2026 08:03 | 21/02/2026 11:58 | Mantenimiento correctivo sobre pasamuros 33 kV Transformador Charcani 1 | 1.6 | P | F/S | N | OTROS | 1195 | G
EGASA | CHARCANI II | CENTRAL | 21/02/2026 00:00 | 21/02/2026 00:30 | Central F.S. por solidos en suspension | 0.6 | F | F/S | N | OTROS | 1196 | G
EGASA | CHARCANI II | CENTRAL | 21/02/2026 08:00 | 21/02/2026 12:08 | Mantenimiento correctivo sobre pasamuros 33 kV Transformador Charcani 1 | 0.6 | P | F/S | N | OTROS | 1196 | G
EGASA | CHARCANI III | CENTRAL | 21/02/2026 07:59 | 21/02/2026 11:38 | Mantenimiento correctivo sobre pasamuros 33 kV Transformador Charcani 1 | 4.6 | P | F/S | N | OTROS | 1197 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | FS Fuerza Mayor, Ingreso de huayco a la central. | 15.2 | F | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS / MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACION UNIDAD DE GENERACION 01 - CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA I | 0 | P | F/S | N | OTROS | 124 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 21/02/2026 20:43 | 22/02/2026 00:00 | Desconexion de la unidad de generacion por falla | 5.732 | F | F/S | N | OTROS | 12778 | G
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | CL-2203 | 21/02/2026 09:25 | 21/02/2026 12:56 | CORRECCION DE PUNTOS CALIENTES FASE t DE LA ONDA PORTADORA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 542 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 21/02/2026 07:06 | 21/02/2026 17:02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 7 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TF-BAT-10 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | Mantenimiento en fase R de pararrayos. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8435 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | Indisponible por indisponibilidad de transformador BAT 10 | 0 | F | F/S | N | OTROS | 38 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TR-TG5 | 21/02/2026 09:17 | 22/02/2026 00:00 | Mantenimiento en el Transformador de Potencia. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13530 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | Inspeccion Mayor de combustores. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TV | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13344 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | Indisponibilidad de las se?ales ICCP debido al mantenimiento de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 21/02/2026 00:00 | 21/02/2026 12:34 | Pruebas operativas en modo CC2x1 como parte de su mantenimiento anual. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13601 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT11 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspeccion boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspeccion boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | SS.EE. | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | Indisponible por mantenimiento anual de BOP y boroscopia de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13600 | T
FENIX POWER PERU | FENIX | TV10 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspeccion boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | Indisponibilidad de aerogeneradores D1, D2 y D3 debido a correctivo. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PTO MALDONADO | G1-G11 | 21/02/2026 09:04 | 21/02/2026 09:41 | Prueba con carga unidad G05 de 1.8 MW conectados al SEIN despues de su mantenimiento. | 1.8 | P | E/S | N | PRUEBA | 16292 | G
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 21/02/2026 00:00 | 21/02/2026 08:30 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2352 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION A NIVEL 3 POR FALLA DEL CONTROLADOR DE LA CELDA. SE TIENE SUPERVISION LOCAL CON EL OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1451 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 21/02/2026 09:36 | 21/02/2026 16:21 | REEMPLAZAR TARJETA FALLADA BIM3 DEL CONTROLADOR. (R0127056) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1451 | T
ISA PERU | VIZCARRA | CL-2253 | 21/02/2026 08:26 | 21/02/2026 16:56 | PRUEBAS DE INYECCION SECUNDARIA L2253. REVISION Y PRUEBAS DE RELE 50BF Y RELE DE DISTANCIA. (R0127832) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1162 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 21/02/2026 00:06 | 21/02/2026 02:49 | INSPECCION DE PIN DE RUPTURA DISTRIBUIDOR TURBINA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 21/02/2026 02:54 | 21/02/2026 03:03 | Pruebas operativas previo a declarar su disponibilidad. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | TP-F03 | 21/02/2026 00:00 | 21/02/2026 07:18 | Desenergizado por pruebas e instalacion de analizador de red. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 26975 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | TP-F03 | 21/02/2026 07:18 | 22/02/2026 00:00 | Energizado por pruebas. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26975 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | Por Condicion de Operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 21/02/2026 00:00 | 21/02/2026 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/02/2026 al 28/02/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 21/02/2026 22:13 | 22/02/2026 00:00 | LIMPIEZA DE TUBERIAS CURVADAS DE INYECTORES U6 (CON VACIADO DE PIQUE) | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 21/02/2026 22:14 | 22/02/2026 00:00 | LIMPIEZA DE TUBERIAS CURVADAS DE INYECTORES U5 (CON VACIADO DE PIQUE) | 44.69 | P | F/S | N | PREV. | 77 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 21/02/2026 00:02 | 22/02/2026 00:00 | ACTIVIDADES POR RESTRICCION DE POTENCIA POR VIBRACIONES | 15 | P | F/S | N | CORR. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 21/02/2026 06:00 | 21/02/2026 17:00 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR | 15 | P | F/S | N | PREV. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL EOLICA WAYRA I | CENTRAL | 21/02/2026 04:06 | 21/02/2026 09:39 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR PRINCIPAL TR1+ CELDAS 33KV | 132 | P | F/S | N | CORR. | 18306 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 21/02/2026 00:13 | 21/02/2026 02:29 | CENTRAL INDISPONIBLE DEBIDO A TRABAJOS EN LA S.E. HUAMPANI 60KV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 21/02/2026 00:20 | 21/02/2026 01:45 | CENTRAL INDISPONIBLE DEBIDO A MANTENIMIENTO DE LA S.E. HUAMPANI | 30.8 | P | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 21/02/2026 05:43 | 21/02/2026 10:37 | TRIP CON 64.6 MW - BLOQUEO POR FALLA MEDICION POSICION DEFLECTOR | 66 | F | F/S | N | OTROS | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | BESS-VENTANILLA | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 12 | P | F/S | N | PREV. | 21023 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCION MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR4-220/16 kV | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10891 | T
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 21/02/2026 08:40 | 21/02/2026 17:55 | M-05, alarma de temperatura elevada en main bearing. Se dio reset | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | TR-1 60 MVA | 21/02/2026 08:50 | 21/02/2026 17:18 | ELIMINACION DE FILTRACION DE ACEITE EN TRANSFORMADOR TR-1 220/60 KV SET CHILLON. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 19935 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | LOMERA | CL-TR-02_220kV | 21/02/2026 05:28 | 22/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE PASSMO 220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20065 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CAMPO ARMI?O - HUANCAVELICA | L-2203 | 21/02/2026 09:27 | 21/02/2026 12:55 | TALA DE ARBOLES, CORTE Y PODA DE VEGETACION T-094. REQUIERE L-2204 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0127891) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17358 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 60 kV | 21/02/2026 00:14 | 21/02/2026 07:55 | A SOLICITUD DE ENSA DEBIDO A MANTENIMIENTO EN SU CELDA CL-6022. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 341 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | CONFIGURACION INVERTIDA DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-8225 DE LA CL-ENLACE 1 EL CUAL SE ENCUENTRA AGARROTADO. EN SE CHILCA REP LA CL-ENLACE 1 QUEDA OPERANDO CONECTADA A LA BARRA A DE FORMA PERMANENTE HASTA QUE SE REALICE SU CORRECTIVO. AVISO: 5765103. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 21/02/2026 07:41 | 21/02/2026 13:38 | Efectuar limpieza para asegurar su correcto funcionamiento de aislamiento de las cadenas. (R0125568) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA-B 60 | 21/02/2026 08:40 | 21/02/2026 12:20 | MP 6A LUBRICACION Y PRUEBAS A EQUIPOS DE BARRA. (R0123953) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11916 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | APERTURA DE CUELLOS EN LA TORRE T-79 PARA REALIZAR EL TENSIONADO EN VACIO DE LA LINEA L-2216 DESDE LA S.E. PARAMONGA NUEVA, DEBIDO AL ROBO DE CONDUCTOR. (LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE CONDUCTOR SE REALIZAN EN EL TRAMO DE LAS TORRES T-1 A T-68). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-1 A T-68, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0118678) SE TRABAJO DE 07:50 A 18:28 HORAS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | CL-6694 | 21/02/2026 08:27 | 21/02/2026 18:13 | LINEA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE PLUZ. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13206 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T23_60 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | CELDA INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE DE IN-6100 FASE R , PREVIAMENTE SE PUSO EN SERVICIO EN T22-61. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 839 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV1 | 21/02/2026 00:00 | 21/02/2026 09:58 | prueba efectiva de potencia TV 1. | 16.4 | P | F/S | N | PRUEBA | 58 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | Queda indisponible por falla en la celda N° 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BAIPAS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2055 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION A N3 POR FALLA EN EL CONTROLADOR DE BAHIA. SE TIENE EL RELE DE PROTECCION OPERATIVO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14380 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | SE. YARABAMBA 500KV: INTERRRUPTOR INDISPONIBLE POR PROBLEMAS DE MANDOS. REACTOR R-31 SERA OPERADO CON EL INTERRRUPTOR IN-5116. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV SE ENCUENTRA BLOQUEADO, LUEGO DE TENER UNA ACTUACION INDESEADA DURANTE EL EVENTO DEL 11.01.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
sábado, 21 de Febrero del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 21 de Febrero del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
21/02/2026 | 00:30 | 198.2 | 625.1 | 213.1 |  |  | 88.1 | 230.1 | 26.6 |  | 176 | 182.2 | 180.8 | 263 | 204.8 | 108.4 | 370.8 | 9.9 | 13.9 |  |  |  | 164.1 | 8.269 | 6.036 | 0 | 5.47 |  | 142.12 |  |  |  |  | 109.4 | 214.8 |  |  |  | 6.5 | 458.3 | 81.6 | 150 | 40.9 | 18.4 | 18.8 | 89.2 | 175.9 | 176.2 | 185.5 | 104.9 | 44 | 44 | 2 | 31.6 | 166.7 |  |  | 61.1 |  |  | 45.4 |  |  |  | 125.8 | 0 | 0 | 0 |  | 72.2 | 34.9 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 255.4 | 128.6 | 61.1 | 63.8 | 0 |  |  |  | 113.7 |  | 57.8 | 0 |  |  |  |  | 206.1 | 98.6 | 7.2 |  |  | 0 | 4.8 | 0 | 1.8 | 0 | 20.1 | 10 | 5.5 | 0 |  | 2.2 | 2 | 5 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 1.1 | 2.4 | 0 | 3.1 | 20 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 1.9 | 18.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 7 | 0 | 3 | 2.4 | 2 | 0.7 | 0 | 8.1 | 20 | 20 | 8.9 |  | 29.8 | 16 | 12.49 | 8.22 | 4.97 | 14.69 | 7156.865 | 24.4108 | 7.934 | 9.952 | 0 | 24.1936 | 18.9513 | 11.7 | 16 | 113.1418
21/02/2026 | 01:00 | 202 | 635.7 | 216.7 |  |  | 90 | 232.5 | 27.2 |  | 135.2 | 134.2 | 134.6 | 231.4 | 203.5 | 107.9 | 380.5 | 10.2 | 15.8 |  |  |  | 167 | 6.678 | 6.698 | 0 | 6.17 |  | 142.9 |  |  |  |  | 110 | 211.4 |  |  |  | 6.5 | 462.6 | 81.5 | 151.3 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 88.8 | 179.6 | 179.9 | 184.8 | 107.2 | 45.3 | 45.7 | 2 | 31.5 | 171.6 |  |  | 63.4 |  |  | 45.4 |  |  |  | 127.5 | 0 | 0 | 0 |  | 71.7 | 34.8 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 262.4 | 132.2 | 62.7 | 64.4 | 0 |  |  |  | 113.2 |  | 56.7 | 0 |  |  |  |  | 206.3 | 98.6 | 7.2 |  |  | 0 | 7.2 | 0 | 2 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 |  | 2.2 | 2 | 4.9 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 0 | 3.1 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 3.5 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 1.7 | 0 | 3 | 2.4 | 2 | 0.7 | 0 | 8.2 | 20 | 20 | 8.8 |  | 30 | 16.2 | 12.49 | 7.88 | 4.97 | 15.64 | 7049.026 | 24.4112 | 7.931 | 9.922 | 0 | 24.2529 | 18.951 | 11.7 | 16 | 113.1681
21/02/2026 | 01:30 | 202.4 | 632.6 | 216.1 |  |  | 90.1 | 231.8 | 26.9 |  | 118.6 | 117.6 | 119.2 | 220.9 | 204.6 | 108.5 | 375.2 | 10.2 | 16.1 |  |  |  | 161.3 | 7.305 | 5.948 | 0 | 6.39 |  | 142.54 |  |  |  |  | 110 | 177.3 |  |  |  | 6.5 | 461.1 | 81.5 | 151.2 | 41.9 | 18.5 | 18.8 | 89.9 | 180.4 | 180.6 | 184.9 | 106 | 45 | 45.3 | 2 | 31.6 | 171 |  |  | 63.2 |  |  | 14.4 |  |  |  | 127.5 | 0 | 0 | 0 |  | 71.9 | 34.9 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 244.3 | 126.8 | 62.6 | 64.3 | 0 |  |  |  | 113.5 |  | 56.4 | 0 |  |  |  |  | 206.2 | 98.9 | 7.2 |  |  | 0 | 14.5 | 0 | 1.8 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 |  | 2.2 | 2 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 1.4 | 4 | 0 | 3.1 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.2 | 2 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0 | 3 | 2.4 | 2 | 0.7 | 0 | 8.1 | 20 | 19.9 | 8.5 |  | 29.8 | 16.5 | 12.49 | 8.23 | 4.97 | 15.42 | 6885.793 | 24.4137 | 7.927 | 9.908 | 0 | 24.2066 | 18.9509 | 11.8 | 16 | 113.2062
21/02/2026 | 02:00 | 203.7 | 632.8 | 216 |  |  | 90 | 233 | 27.3 |  | 121.4 | 120.3 | 121.3 | 209.6 | 202.5 | 108.1 | 379.6 | 10.3 | 16.1 |  |  |  | 168.6 | 7.301 | 5.408 | 0 | 6.5 |  | 142.78 |  |  |  |  | 110.1 | 165.3 |  |  |  | 6.5 | 458.9 | 81.5 | 151.2 | 42 | 18.4 | 18.8 | 92.5 | 179.9 | 179.9 | 185.1 | 105.9 | 45.4 | 45.2 | 2 | 31.4 | 170.5 |  |  | 63.1 |  |  | 0 |  |  |  | 127.5 | 0 | 0 | 0 |  | 72.1 | 35 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 244.7 | 125.8 | 62.3 | 64.4 | 30.1 |  |  |  | 69.6 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 206.1 | 98.7 | 7.2 |  |  | 0 | 16.4 | 0 | 2 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 |  | 2.2 | 2.7 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 1.6 | 3.6 | 0 | 3.1 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.3 | 20.2 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 3 | 2.4 | 2 | 0.7 | 0 | 8.1 | 20 | 20 | 8.2 |  | 29.8 | 17 | 12.48 | 8.07 | 4.97 | 15.69 | 6799.599 | 24.4121 | 7.926 | 9.872 | 0 | 24.2361 | 18.9504 | 11.7 | 16 | 113.0966
21/02/2026 | 02:30 | 203.5 | 633.6 | 216.4 |  |  | 90.4 | 233 | 0 |  | 117.2 | 116.8 | 117.4 | 222 | 161.5 | 95.9 | 376 | 10.3 | 16.1 |  |  |  | 167.2 | 7.616 | 5.367 | 0 | 6.51 |  | 142.53 |  |  |  |  | 110.3 | 197.6 |  |  |  | 6.5 | 460.8 | 81.5 | 151.5 | 42 | 18.5 | 18.8 | 91.8 | 180.1 | 180.5 | 184.7 | 106.1 | 44 | 45.3 | 2 | 31.4 | 170.6 |  |  | 63.2 |  |  | 0 |  |  |  | 127.4 | 0 | 0 | 0 |  | 40.2 | 27.7 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 244.1 | 126.2 | 62.6 | 64.5 | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 206.6 | 99 | 7.2 |  |  | 0 | 15.3 | 0 | 2 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 |  | 2.2 | 2.7 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0 | 3.1 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.3 | 20.3 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.4 | 2 | 0.7 | 0 | 8.1 | 20 | 20 | 8.2 |  | 30.3 | 16.7 | 12.5 | 8.04 | 4.97 | 16.51 | 6635.443 | 24.4144 | 7.921 | 9.84 | 0 | 24.2656 | 18.9506 | 11.8 | 15.7 | 112.8916
21/02/2026 | 03:00 | 198.5 | 623.5 | 212.3 |  |  | 88.1 | 228.3 | 0 |  | 124.4 | 124.3 | 124.1 | 242.4 | 111.2 | 71.9 | 526.8 | 10 | 16.1 |  |  |  | 163.5 | 7.136 | 4.929 | 0 | 6.51 |  | 141.06 |  |  |  |  | 109.8 | 219.7 |  |  |  | 6.5 | 454.6 | 81.5 | 134.8 | 41 | 18.4 | 18.8 | 88.2 | 176.1 | 176.5 | 183.1 | 105 | 42.9 | 41 | 2 | 31.4 | 167 |  |  | 61.2 |  |  | 0 |  |  |  | 126 | 0 | 0 | 0 |  | 40.1 | 28 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 231.6 | 116.3 | 61.2 | 63.9 | 29.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 206.8 | 99.2 | 7.2 |  |  | 0 | 16.4 | 0 | 0.8 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 0 |  | 2.2 | 2.7 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 1.9 | 5.5 | 0 | 3.2 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.2 | 0.4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.4 | 2 | 0.7 | 0 | 8.1 | 20 | 20 | 8.5 |  | 30.8 | 17.2 | 12.5 | 7.33 | 4.97 | 15.79 | 6672.625 | 24.4113 | 7.915 | 9.778 | 13.2 | 24.3786 | 18.9509 | 11.7 | 15.8 | 126.1338
21/02/2026 | 03:30 | 199.6 | 623.9 | 212.6 |  |  | 89.2 | 230.7 | 0 |  | 114.3 | 114.4 | 114.6 | 214.9 | 108.8 | 68.1 | 547.5 | 10.1 | 16.3 |  |  |  | 150.2 | 7.173 | 5.007 | 0 | 6.51 |  | 141.69 |  |  |  |  | 109.8 | 162.1 |  |  |  | 6.5 | 459.9 | 81.4 | 150.2 | 41 | 18.4 | 18.8 | 78.6 | 177.2 | 177.8 | 184 | 104.9 | 42.8 | 44.7 | 2 | 31.5 | 166.7 |  |  | 61.5 |  |  | 0 |  |  |  | 126.1 | 0 | 0 | 0 |  | 39.9 | 28.1 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 227.1 | 115.8 | 66.2 | 64.1 | 29.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 153.6 | 85.5 | 7.3 |  |  | 0 | 17.4 | 0 | 1.5 | 0 | 20.3 | 10 | 5.4 | 0 |  | 2.2 | 2.1 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 1.9 | 4.3 | 0 | 3.2 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.3 | 20.2 | 1.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.4 | 2 | 0.7 | 0 | 8.1 | 19.9 | 19.8 | 8.9 |  | 30.7 | 17.2 | 12.5 | 7.21 | 4.97 | 15.86 | 6520.62 | 24.4111 | 7.913 | 9.742 | 13.2 | 24.4672 | 18.9513 | 11.7 | 15.9 | 126.2846
21/02/2026 | 04:00 | 202.1 | 634.1 | 216 |  |  | 91.2 | 232.7 | 0 |  | 142.2 | 141.7 | 141.9 | 226.8 | 107.6 | 68.1 | 561.4 | 10.2 | 16.2 |  |  |  | 166.5 | 7.596 | 5.229 | 0 | 6.51 |  | 143.42 |  |  |  |  | 110.1 | 195.4 |  |  |  | 6.5 | 460.6 | 81.6 | 151.2 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 91.6 | 132.9 | 132.1 | 162.4 | 105.7 | 43.3 | 45.9 | 2 | 31.8 | 171.4 |  |  | 63 |  |  | 0 |  |  |  | 127.2 | 0 | 0 | 0 |  | 40.4 | 28.3 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 270.5 | 131.8 | 66.2 | 64.5 | 30.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.6 | 7.2 |  |  | 0 | 13.7 | 0 | 1 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 |  | 2.2 | 2.5 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 1.2 | 2.9 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.4 | 20.2 | 0.8 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.4 | 2 | 0.7 | 0 | 8 | 20.1 | 20 | 8.9 |  | 31.2 | 17.3 | 12.49 | 6.76 | 4.97 | 16.4 | 6640.675 | 24.4152 | 7.914 | 9.72 | 13.2 | 24.2961 | 18.9507 | 11.7 | 15.7 | 125.8961
21/02/2026 | 04:30 | 206.1 | 636.3 | 216.4 |  |  | 92.1 | 235.6 | 0 |  | 129.8 | 130.4 | 129.3 | 229.7 | 109.4 | 68.4 | 563.4 | 10.3 | 16.1 |  |  |  | 169.5 | 7.684 | 5.837 | 0 | 6.51 |  | 143.21 |  |  |  |  | 110.3 | 218.9 |  |  |  | 6.5 | 461.4 | 81.4 | 152.4 | 42.3 | 18.4 | 18.8 | 93.1 | 125.3 | 125.8 | 152.4 | 106.8 | 44.8 | 46.4 | 2 | 31.8 | 172.2 |  |  | 64.1 |  |  | 0 |  |  |  | 128.1 | 0 | 0 | 0 |  | 40.4 | 28.2 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 271.4 | 133.8 | 66.8 | 64.6 | 30.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.6 | 7.2 |  |  | 0 | 18.4 | 0 | 1.6 | 0 | 20.5 | 9.8 | 5.4 | 0 |  | 2.2 | 2.6 | 5 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.4 | 0 | 3.2 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.3 | 20.3 | 0.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.4 | 2 | 0.7 | 0 | 8 | 20 | 20 | 8.4 |  | 30.9 | 16.7 | 12.5 | 5.92 | 4.97 | 16.66 | 6640.491 | 24.4104 | 7.909 | 9.684 | 13.2 | 24.368 | 18.9508 | 11.9 | 15.8 | 126.2222
21/02/2026 | 05:00 | 205.1 | 625.3 | 212.9 |  |  | 92.5 | 230.4 | 0 |  | 111.6 | 112.1 | 111.3 | 224.4 | 109.5 | 68.3 | 547.1 | 10.5 | 16.4 |  |  |  | 168 | 7.353 | 5.704 | 0 | 6.48 |  | 142.03 |  |  |  |  | 110.2 | 209.5 |  |  |  | 6.5 | 460.4 | 81.5 | 155.1 | 41.7 | 18.4 | 18.8 | 90.8 | 162.1 | 161.8 | 170.1 | 105.9 | 45.3 | 45.7 | 2 | 31.7 | 167.9 |  |  | 63.3 |  |  | 0 |  |  |  | 127.6 | 0 | 0 | 0 |  | 39.5 | 28.1 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 236.8 | 121.5 | 66.1 | 64.6 | 30.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.7 | 7.2 |  |  | 0 | 25.7 | 0 | 1.6 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 |  | 2.2 | 2.6 | 5 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | 0 | 3.1 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.3 | 20.2 | 0.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.4 | 2 | 0.7 | 0 | 8 | 20 | 20 | 8.5 |  | 30.7 | 16.6 | 12.51 | 8.44 | 4.98 | 16.2 | 6574.897 | 24.4067 | 7.909 | 9.65 | 13.2 | 24.4006 | 18.9507 | 11.7 | 15.9 | 126.1171
21/02/2026 | 05:30 | 201.3 | 631 | 215.5 |  |  | 89.1 | 232.7 | 0 |  | 126 | 125.9 | 125.9 | 227.4 | 109.3 | 68.2 | 557 | 10.1 | 16.4 |  |  |  | 164.9 | 7.384 | 5.503 | 0 | 6.51 |  | 142.25 |  |  |  |  | 110.3 | 213.3 |  |  |  | 6.5 | 462.1 | 81.6 | 151.1 | 41.7 | 18.4 | 18.8 | 88.8 | 158.3 | 158.5 | 171.3 | 105.9 | 43.2 | 45.7 | 2 | 31.1 | 169.6 |  |  | 62.5 |  |  | 0 |  |  |  | 127.1 | 0 | 0 | 0 |  | 40.3 | 28.2 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 262.8 | 129.7 | 65.7 | 64.4 | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.6 | 7.2 |  |  | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 0 |  | 2.2 | 2 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0.1 | 0 | 1.2 | 4 | 0 | 3 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.2 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.4 | 2 | 0.7 | 0 | 8 | 20 | 20 | 8.7 |  | 30.8 | 16.3 | 11.53 | 8.12 | 5.27 | 17.93 | 6651.997 | 24.41 | 7.907 | 9.61 | 13.2 | 24.2827 | 18.9504 | 11.9 | 15.8 | 126.0601
21/02/2026 | 06:00 | 200.2 | 631.8 | 213.5 |  |  | 89.1 | 231.6 | 0 |  | 125 | 125.2 | 125.3 | 229.5 | 109.3 | 68.4 | 558.2 | 10.2 | 16.3 |  |  |  | 164.8 | 7.154 | 5.474 | 0 | 6.6 |  | 142.22 |  |  |  |  | 110.4 | 215.8 |  |  |  | 6.5 | 459.1 | 81.5 | 151.3 | 41.8 | 18.4 | 18.8 | 89.8 | 177.9 | 178.6 | 180.7 | 105.6 | 43.4 | 45.3 | 2 | 31.4 | 169.7 |  |  | 62.5 |  |  | 0 |  |  |  | 127.1 | 0 | 0 | 0 |  | 40.2 | 28.1 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 199 | 129.7 | 65.8 | 64.3 | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.9 | 7.2 |  |  | 0 | 18.6 | 0 | 2 | 0 | 20.3 | 10.1 | 5.5 | 1.7 |  | 2.2 | 2.1 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 1.2 | 3.2 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.3 | 20.3 | 0.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 2.6 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.4 | 2 | 0.7 | 0 | 8 | 20 | 20 | 8.8 |  | 30.9 | 17 | 11.44 | 7.77 | 5.27 | 17.96 | 6646.788 | 24.41 | 7.906 | 9.584 | 13.2 | 24.3635 | 18.9505 | 11.8 | 15.9 | 126.1139
21/02/2026 | 06:30 | 205.1 | 630.7 | 213.6 |  |  | 91.1 | 230.2 | 0 |  | 115.8 | 115.9 | 116.2 | 222 | 108.4 | 68.3 | 549.1 | 10.2 | 16 |  |  |  | 164.7 | 7.288 | 5.697 | 0 | 6.42 |  | 142.38 |  |  |  |  | 110.3 | 181.6 |  |  |  | 6.5 | 426.3 | 81.5 | 139.1 | 42 | 18.5 | 18.8 | 89.5 | 162.7 | 163.6 | 177.2 | 107.6 | 42.3 | 43 | 2 | 31.6 | 160.6 |  |  | 23.2 |  |  | 0 |  |  |  | 127.7 | 0 | 0 | 0 |  | 40.1 | 28.3 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 175.5 | 129.7 | 66.4 | 64.3 | 29.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.8 | 7.1 |  |  | 0 | 19.5 | 11.4 | 1.2 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 5.8 |  | 2.2 | 2.1 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 8.1 | 9.1 | 1.2 | 1.7 | 8.7 | 3.1 | 20 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13 | 20.3 | 20.3 | 0 | 2.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.2 | 8.6 | 2.1 | 8.4 | 0.6 | 0 | 0 | 10.4 | 3 | 2.4 | 2 | 0.7 | 0.6 | 8 | 20 | 20 | 8.1 |  | 31.1 | 16.7 | 12.22 | 7.89 | 5.27 | 17.39 | 6477.055 | 24.4179 | 7.901 | 9.5 | 13.2 | 24.6623 | 18.9504 | 11.9 | 15.8 | 126.3316
21/02/2026 | 07:00 | 206.2 | 631.6 | 213.6 |  |  | 90.7 | 232.1 | 0 |  | 110.5 | 110.6 | 110.7 | 212.1 | 108.8 | 68.5 | 557.3 | 10.3 | 14.3 |  |  |  | 168.6 | 7.247 | 5.927 | 0 | 6.36 |  | 142.4 |  |  |  |  | 110.3 | 167.2 |  |  |  | 6.5 | 376.7 | 61.9 | 136.1 | 41.9 | 18.4 | 18.8 | 86.4 | 157.5 | 158 | 168.9 | 107.3 | 41 | 42.2 | 2 | 32.1 | 155.8 |  |  | 15.7 |  |  | 0 |  |  |  | 128.1 | 0 | 0 | 0 |  | 39.7 | 28.1 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 168.5 | 128.5 | 66.4 | 64.4 | 28.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 77.7 | 7.2 |  |  | 0.1 | 34.5 | 12.8 | 2 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.4 | 15.7 |  | 2.2 | 2.2 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 11.5 | 14.1 | 5.4 | 11.5 | 14.6 | 3.2 | 17.8 | 3.2 |  | 0.1 | 19.8 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 0 | 7.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 14.6 | 4.3 | 75.3 | 0.7 | 0 | 0 | 57.1 | 3 | 2.4 | 2 | 0.7 | 1.5 | 8 | 20 | 20 | 7.2 |  | 30.8 | 16.8 | 12.86 | 8.23 | 5.27 | 18.24 | 6520.134 | 24.4145 | 7.9 | 9.22 | 13.2 | 24.7019 | 18.9506 | 11.8 | 15.8 | 125.987
21/02/2026 | 07:30 | 206.6 | 605.1 | 216 |  |  | 92.7 | 237.4 | 0 |  | 111.5 | 111.6 | 110.2 | 210.3 | 109.3 | 66.8 | 573.2 | 10.5 | 14.4 |  |  |  | 170.1 | 7.563 | 6.093 | 0 | 6.04 |  | 143.36 |  |  |  |  | 110.4 | 152.6 |  |  |  | 6.5 | 456.9 | 81.4 | 152.6 | 42.3 | 18.6 | 18.8 | 95.3 | 158.1 | 158.6 | 168.9 | 107.7 | 45.2 | 46.5 | 2 | 31.4 | 173.5 |  |  | 16.5 |  |  | 0 |  |  |  | 128.9 | 0 | 0 | 0 |  | 39.7 | 28.1 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 186.9 | 135 | 67.4 | 64.8 | 30.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.6 | 7.2 |  |  | 0.2 | 32.1 | 16.5 | 1.9 | 0 | 20.5 | 10 | 5.6 | 45.2 |  | 2.2 | 2 | 5 | 20.7 | 17.1 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 12.5 | 15.5 | 4 | 10.2 | 15.6 | 3.1 | 17.3 | 3.2 |  | 0.1 | 19.9 | 13.1 | 20.4 | 20.3 | 0 | 3.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.9 | 52.3 | 5.8 | 119.9 | 0.6 | 0 | 0 | 87.5 | 3 | 2.4 | 2 | 0.7 | 2.4 | 8 | 20 | 20 | 7.3 |  | 32.1 | 16.7 | 12.46 | 7.42 | 6.96 | 18.72 | 6837.516 | 24.4208 | 7.88 | 0 | 13.2 | 24.5316 | 18.9508 | 11.8 | 15.7 | 116.4831
21/02/2026 | 08:00 | 198.5 | 595.3 | 203.6 |  |  | 88.2 | 231.2 | 0 |  | 104.9 | 105.1 | 104.9 | 217.2 | 129.5 | 70.6 | 546.3 | 10 | 14.1 |  |  |  | 162.7 | 6.871 | 5.5 | 0 | 2.97 |  | 141.29 |  |  |  |  | 109.2 | 156.4 |  |  |  | 6.5 | 453.8 | 81.5 | 149.6 | 40.8 | 18.5 | 18.8 | 89.7 | 149.9 | 150.1 | 168.9 | 104.1 | 43.1 | 43.9 | 2 | 31.6 | 165.7 |  |  | 14 |  |  | 0 |  |  |  | 125.5 | 0 | 0 | 0 |  | 39.9 | 28.1 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 146.9 | 127.8 | 64.3 | 63.7 | 29.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 146.6 | 78.8 | 7.1 |  |  | 0.3 | 32.3 | 74.8 | 2 | 0.1 | 20 | 10 | 5.6 | 110.5 |  | 2.2 | 2 | 5 | 19.8 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 11.5 | 15.7 | 4.5 | 11.2 | 10.3 | 3.2 | 17.2 | 3.2 |  | 0.2 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 108.5 | 8.3 | 133 | 0.6 | 0 | 0 | 96.6 | 3 | 2.4 | 2 | 0.7 | 6.3 | 7.9 | 20 | 19.8 | 7.4 |  | 32.1 | 17.2 | 12.31 | 8.05 | 6.96 | 17.51 | 6884.261 | 24.4185 | 6.788 | 0 | 13.2 | 24.5128 | 18.9508 | 11.7 | 15.8 | 115.3701
21/02/2026 | 08:30 | 202.9 | 500.1 | 145.7 |  |  | 90.5 | 231.8 | 0 |  | 122.4 | 122.4 | 122.5 | 225.6 | 204 | 106.1 | 559.6 | 10.2 | 14.4 |  |  |  | 165.4 | 7.316 | 6.148 | 18.378 | 0 |  | 142.64 |  |  |  |  | 110.6 | 172 |  |  |  | 6.5 | 459.6 | 81.6 | 151.6 | 42.1 | 18.6 | 18.8 | 88.5 | 124.3 | 110.8 | 152.1 | 106.1 | 44.1 | 45.4 | 2 | 31.8 | 171.5 |  |  | 15.7 |  |  | 43.9 |  |  |  | 127.5 | 0 | 22.7 | 4.9 |  | 65.1 | 33 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 176.3 | 133 | 66.4 | 63.9 | 30.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 205.7 | 98.3 | 7.2 |  |  | 0.5 | 47 | 76.1 | 2.1 | 0.1 | 20.4 | 10 | 5.5 | 145.6 |  | 2.2 | 2 | 5 | 20.7 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 8.3 | 13 | 8.1 | 18.9 | 13.8 | 3.1 | 17.1 | 3.2 |  | 0.2 | 19.8 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.1 | 146.1 | 10.3 | 136.2 | 0.6 | 0 | 0 | 100.1 | 3 | 2.4 | 2 | 0.7 | 7.9 | 7.9 | 20 | 20 | 8.4 |  | 31.9 | 16.4 | 13.02 | 7.72 | 6.96 | 16.55 | 7260.132 | 24.4175 | 7.91 | 0 | 13.2 | 24.4211 | 18.9506 | 11.8 | 15.7 | 116.3992
21/02/2026 | 09:00 | 205.5 | 498.8 | 162.9 |  |  | 89.7 | 233.3 | 0 |  | 125.4 | 125.4 | 124.8 | 223.2 | 201.5 | 106.8 | 557.4 | 10.2 | 14.1 |  |  |  | 166.6 | 7.259 | 6.149 | 22.104 | 0 |  | 142.73 |  |  |  |  | 110.7 | 171.2 |  |  |  | 6.5 | 457.5 | 81.5 | 151.9 | 41.9 | 18.6 | 18.8 | 88.5 | 124.2 | 125 | 152.8 | 106.9 | 44.5 | 46 | 2 | 32.2 | 170.8 |  |  | 15.6 |  |  | 45.3 |  |  |  | 127.7 | 0 | 64.8 | 171.1 |  | 71.8 | 34.4 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 177.1 | 132.8 | 66.3 | 63.8 | 30.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 202.9 | 97.9 | 7.2 |  |  | 0.9 | 53.5 | 66.7 | 2.3 | 0.1 | 20.4 | 10 | 5.4 | 81.8 |  | 2.2 | 2 | 4.9 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 12.2 | 5.3 | 7.9 | 21.8 | 16.4 | 3.2 | 9.4 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.3 | 98.9 | 12.9 | 143.6 | 0.6 | 0 | 0 | 99.7 | 3 | 2.4 | 2 | 0.7 | 12.5 | 7.9 | 20 | 20 | 8.5 |  | 30.4 | 16.7 | 13.03 | 9.08 | 6.96 | 16.38 | 7445.092 | 24.4184 | 7.974 | 0 | 13.2 | 24.3239 | 18.9511 | 11.8 | 15.7 | 116.3674
21/02/2026 | 09:30 | 206.6 | 370.2 | 119.9 |  |  | 93.9 | 238.6 | 0 |  | 173.6 | 194.3 | 193.6 | 280 | 199.7 | 106.6 | 584.3 | 10.7 | 14.3 |  |  |  | 156.8 | 7.878 | 6.357 | 21.56 | 0 |  | 147.54 |  |  |  |  | 110.4 | 224.7 |  |  |  | 6.5 | 465.6 | 82.2 | 154.9 | 42.2 | 18.9 | 18.8 | 88.8 | 130.3 | 131.4 | 156 | 109.8 | 47.3 | 32 | 2 | 32.1 | 177.4 |  |  | 40.8 |  |  | 45 |  |  |  | 130 | 0 | 126.9 | 195.1 |  | 70.5 | 34 |  |  |  |  | 1.8 |  | 2.1 | 210.9 | 139.5 | 66.5 | 65.2 | 31.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 149.2 | 83.3 | 7.2 |  |  | 1 | 54.5 | 54.6 | 2 | 0.4 | 20.7 | 9.9 | 5.6 | 99 |  | 2.2 | 2 | 5 | 20.9 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 12.1 | 5.7 | 7.8 | 21.9 | 17.5 | 3.2 | 17.4 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13.1 | 20.5 | 20.4 | 0 | 0 | 19.6 | 3.9 | 12.9 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 135.5 | 14.4 | 112.2 | 0.6 | 0 | 0 | 62.6 | 3 | 2.4 | 2 | 0.7 | 6.5 | 8 | 20.2 | 20.2 | 9.3 |  | 31.9 | 16.2 | 13.02 | 7.67 | 6.95 | 13.96 | 7692.035 | 24.1675 | 7.887 | 0 | 13.2 | 24.0958 | 18.9511 | 11.9 | 15.7 | 115.9014
21/02/2026 | 10:00 | 203.5 | 454 | 143.7 |  |  | 90.1 | 232.9 | 0 |  | 172.1 | 193.4 | 193.8 | 285.1 | 197 | 106.7 | 563.5 | 10.3 | 0 |  |  |  | 172.7 | 7.408 | 5.89 | 21.249 | 0 |  | 144.53 |  |  |  |  | 110.5 | 224.7 |  |  |  | 6.5 | 459.3 | 82.7 | 151.9 | 42.1 | 17.7 | 18.8 | 97.4 | 124.6 | 124.3 | 153.8 | 108.3 | 44.8 | 35.2 | 2 | 31.8 | 172.3 |  |  | 89.8 |  |  | 44.4 |  |  |  | 127.9 | 67.3 | 157.6 | 194.4 |  | 70.9 | 34.4 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 204.4 | 133.2 | 63.5 | 63.5 | 30.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77 | 7.2 |  |  | 1.1 | 39.4 | 81 | 2.3 | 0.4 | 20.4 | 9.9 | 5.7 | 100.3 |  | 2.2 | 2 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 12.8 | 11.5 | 5.6 | 16.8 | 12.8 | 3.2 | 20.1 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13.3 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 13.5 | 19.8 | 40.3 | 0.4 | 0 | 24.4 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.3 | 173.4 | 16.7 | 43 | 0.6 | 0 | 0.2 | 27.6 | 3 | 2.3 | 2 | 0.7 | 5 | 8 | 20.4 | 20.4 | 9.3 |  | 30.1 | 16.4 | 13.05 | 8.39 | 6.95 | 16.37 | 7808.437 | 24.2347 | 7.841 | 0 | 13.2 | 24.2098 | 18.9518 | 11.7 | 15.6 | 115.7372
21/02/2026 | 10:30 | 206.5 | 345.3 | 134.6 |  |  | 90.6 | 231.3 | 0 |  | 126.7 | 126.5 | 126.6 | 222.8 | 198.6 | 106.3 | 563.2 | 10.2 | 0 |  |  |  | 169.2 | 7.218 | 5.633 | 21.114 | 0 |  | 142.76 |  |  |  |  | 110.5 | 183 |  |  |  | 6.5 | 458.8 | 81.5 | 152.5 | 41.5 | 18.4 | 18.8 | 93.5 | 182 | 182.5 | 184.1 | 107.3 | 45.4 | 40 | 2 | 32.1 | 169.3 |  |  | 89.8 |  |  | 44.4 |  |  |  | 127.4 | 159 | 159.7 | 193.4 |  | 71 | 34.4 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 177.7 | 132.6 | 63.2 | 63.3 | 30.2 |  |  |  | 136.2 |  | 0 | 103.2 |  |  |  |  | 137.1 | 77 | 7.2 |  |  | 1.2 | 53.2 | 80.9 | 2.4 | 0.4 | 20.4 | 10 | 5.5 | 140 |  | 2.2 | 2 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 9.8 | 9.6 | 8.2 | 25.2 | 16.6 | 3.2 | 20.2 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0.4 | 27.2 | 34.2 | 45.8 | 3.8 | 2.4 | 15.4 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.4 | 165.8 | 18.7 | 19.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 15.7 | 3 | 2.3 | 1.9 | 0.7 | 8.4 | 8 | 20 | 20 | 9.1 |  | 29.8 | 15.6 | 13.07 | 7.37 | 6.95 | 14.15 | 7901.265 | 24.0708 | 7.967 | 3.66 | 13.2 | 23.8708 | 18.9516 | 11.8 | 15.7 | 119.2201
21/02/2026 | 11:00 | 202.6 | 347.9 | 109.8 |  |  | 89.9 | 231.1 | 0 |  | 132.9 | 132.1 | 132.1 | 228.3 | 196.3 | 105.3 | 553.3 | 10.2 | 0 |  |  |  | 165.9 | 7.125 | 5.614 | 20.804 | 0 |  | 142.8 |  |  |  |  | 110.3 | 196 |  |  |  | 6.5 | 460.4 | 81.5 | 146.2 | 41.4 | 18.4 | 18.8 | 90.7 | 180.7 | 180.9 | 185.5 | 106.1 | 44.4 | 45 | 2 | 32.3 | 169.7 |  |  | 89.5 |  |  | 44.9 |  |  |  | 127.3 | 160.9 | 160 | 200.8 |  | 71.1 | 33.8 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 248.2 | 129.8 | 63.1 | 64.4 | 30 |  |  |  | 138.2 |  | 0 | 103.3 |  |  |  |  | 137.2 | 76.6 | 7.2 |  |  | 1.3 | 67.5 | 80.8 | 2.1 | 0.2 | 20.3 | 10 | 5.5 | 113.5 |  | 2.2 | 2 | 5 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 10.4 | 10.2 | 10 | 36.6 | 17.8 | 3.2 | 20.2 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 12.1 | 20.4 | 20.3 | 0 | 1.9 | 11.5 | 49 | 64.2 | 6.1 | 4 | 25 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.1 | 146 | 15.8 | 22.2 | 0.6 | 0 | 16.7 | 17.7 | 3 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 8.6 | 8 | 20 | 20 | 9.3 |  | 29.8 | 16.7 | 12.69 | 8.92 | 6.95 | 16.21 | 8003.913 | 24.0702 | 7.952 | 11.98 | 13.2 | 23.879 | 18.9525 | 11.8 | 15.7 | 127.5337
21/02/2026 | 11:30 | 199.8 | 340.4 | 110.2 |  |  | 87.4 | 228.8 | 0 |  | 113.2 | 112.9 | 112.4 | 208.6 | 196.5 | 105.2 | 540.8 | 9.9 | 0 |  |  |  | 161.2 | 7.066 | 5.518 | 20.435 | 0 |  | 141.54 |  |  |  |  | 109.1 | 143.9 |  |  |  | 6.5 | 456.2 | 81.5 | 149.9 | 40.7 | 18.4 | 18.8 | 89.1 | 176.1 | 176.1 | 185.5 | 105 | 43.8 | 44.3 | 2 | 31.5 | 166 |  |  | 88.2 |  |  | 44.8 |  |  |  | 125.6 | 160.2 | 158.6 | 191.8 |  | 70.4 | 33.3 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 214.5 | 128.3 | 61.4 | 63.7 | 29.4 |  |  |  | 139.5 |  | 0 | 103.4 |  |  |  |  | 137.2 | 76.1 | 7.2 |  |  | 1 | 72.8 | 80.8 | 2.5 | 0.4 | 20.2 | 10 | 5.5 | 184.9 |  | 2.2 | 2 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 9.8 | 7.7 | 13.3 | 44.2 | 14 | 3.1 | 20.2 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 11.4 | 20.1 | 20.2 | 0 | 5.7 | 9.4 | 54.7 | 86 | 8 | 6.4 | 14.9 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.5 | 193.8 | 17.7 | 34.8 | 0.6 | 1.2 | 24.6 | 27.4 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 7.4 | 8 | 19.8 | 19.8 | 8.7 |  | 27.3 | 16.1 | 12.97 | 9.08 | 6.95 | 15.53 | 7945.289 | 24.0741 | 7.931 | 12 | 13.2 | 23.8163 | 18.9539 | 11.9 | 15.6 | 127.4754
21/02/2026 | 12:00 | 202.7 | 348 | 109.9 |  |  | 90.3 | 232.1 | 0 |  | 126.2 | 126.6 | 127.2 | 212.9 | 196.9 | 105.1 | 555.4 | 10.2 | 0 |  |  |  | 167.2 | 7.373 | 5.721 | 20.084 | 4.77 |  | 142.98 |  |  |  |  | 110.3 | 150.7 |  |  |  | 6.5 | 454.4 | 81.5 | 151 | 41.5 | 18.4 | 18.8 | 90.6 | 180.4 | 180.8 | 185.7 | 105.9 | 44.4 | 40 | 2 | 31.3 | 169.3 |  |  | 89.2 |  |  | 44.7 |  |  |  | 127.2 | 162.3 | 0 | 193.8 |  | 70.3 | 33.8 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 244.6 | 131.6 | 62.9 | 64.1 | 30.2 |  |  |  | 89.1 |  | 0 | 102.5 |  |  |  |  | 137.2 | 76.1 | 7.2 |  |  | 1.3 | 66.7 | 78.6 | 2.4 | 0.2 | 20.2 | 9.8 | 5.5 | 206.5 |  | 2.2 | 2 | 5 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 7.5 | 6.1 | 11.6 | 37.5 | 13.6 | 3.1 | 20.2 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 10.8 | 20.3 | 20.2 | 0 | 14.1 | 12.3 | 67.9 | 89.8 | 9.5 | 7.4 | 11.9 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.4 | 227 | 19.7 | 47.2 | 0.6 | 1.5 | 27.5 | 42.4 | 2.7 | 2 | 1.7 | 0.7 | 7.8 | 8 | 20 | 20 | 8.1 |  | 26.8 | 17.3 | 13.05 | 8.4 | 6.95 | 16.21 | 7981.538 | 24.0615 | 7.907 | 11.95 | 13.2 | 23.716 | 18.9512 | 11.7 | 15.7 | 127.1857
21/02/2026 | 12:30 | 197.7 | 336 | 108.6 |  |  | 87.7 | 231 | 0 |  | 106.1 | 106.1 | 105.6 | 208.1 | 196 | 105.3 | 531.5 | 9.8 | 0 |  |  |  | 159.5 | 6.997 | 5.223 | 19.69 | 6.42 |  | 140.27 |  |  |  |  | 109 | 142.4 |  |  |  | 6.5 | 454.5 | 81.5 | 133.7 | 40.4 | 18.4 | 18.8 | 87.3 | 176 | 176.5 | 183.7 | 103.8 | 42.8 | 43.8 | 2 | 31.3 | 165 |  |  | 87.7 |  |  | 44.8 |  |  |  | 124.9 | 163.4 | 0 | 194.3 |  | 71.3 | 34.3 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 209.2 | 121.6 | 61.1 | 63.5 | 29.3 |  |  |  | 90.1 |  | 0 | 103.5 |  |  |  |  | 137.1 | 76.2 | 7.2 |  |  | 1.3 | 68.3 | 70.4 | 1.9 | 0.2 | 20.1 | 10 | 5.5 | 222 |  | 2.2 | 2 | 5 | 20 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 8.5 | 7.9 | 14.1 | 43.1 | 14.2 | 3.1 | 20.2 | 3.2 |  | 0.4 | 19.8 | 10.2 | 20.2 | 20.1 | 0.1 | 24 | 25.1 | 61 | 89.4 | 9.5 | 4.7 | 17.1 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.9 | 252.8 | 19.6 | 67.7 | 0.6 | 2.5 | 24.1 | 66.3 | 2.7 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 13.6 | 7.9 | 20 | 19.9 | 8.5 |  | 26.8 | 17.2 | 13.11 | 8 | 6.95 | 15.56 | 7872.52 | 24.056 | 7.858 | 11.21 | 13.2 | 23.639 | 18.9497 | 11.9 | 15.8 | 126.6128
21/02/2026 | 13:00 | 200.9 | 344.6 | 110.7 |  |  | 89.9 | 231.8 | 0 |  | 122.2 | 121.8 | 122.2 | 230.1 | 193.8 | 105 | 550.4 | 10.3 | 0 |  |  |  | 163.2 | 7.242 | 5.301 | 19.788 | 6.59 |  | 141.23 |  |  |  |  | 110.4 | 184.8 |  |  |  | 6.5 | 456.5 | 81.5 | 153.2 | 41.2 | 18.4 | 18.8 | 92.9 | 178.9 | 179.5 | 185.1 | 104.2 | 44.2 | 39.5 | 2 | 31.8 | 167.5 |  |  | 91.6 |  |  | 44.9 |  |  |  | 126.8 | 21.2 | 0 | 193.9 |  | 71.2 | 33.9 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 239.2 | 130.9 | 62.7 | 64.3 | 29.8 |  |  |  | 89.9 |  | 0 | 103.5 |  |  |  |  | 137.1 | 76.1 | 7.3 |  |  | 0.6 | 67.8 | 39.2 | 1.9 | 0.1 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 182.2 |  | 2.2 | 2 | 5.1 | 20 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 11.4 | 13.2 | 13.5 | 52.3 | 13.5 | 3.2 | 20.2 | 3.2 |  | 0.4 | 19.8 | 9.4 | 20.3 | 20.2 | 1.8 | 39.3 | 18 | 65 | 88.9 | 11.7 | 6.6 | 33.7 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.9 | 220.8 | 19.1 | 57.1 | 0.6 | 2.8 | 60.9 | 27.4 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 9.4 | 7.9 | 20 | 20 | 9.3 |  | 26.9 | 17.1 | 13.08 | 7.18 | 6.95 | 16.96 | 7896.921 | 24.0643 | 7.872 | 10.97 | 13.2 | 23.6269 | 18.9505 | 11.9 | 15.8 | 126.3838
21/02/2026 | 13:30 | 205.7 | 608.4 | 204.9 |  |  | 91.3 | 233.6 | 0 |  | 132.3 | 132 | 133.1 | 220 | 143.5 | 89.7 | 561.8 | 10.3 | 0 |  |  |  | 166.7 | 9.136 | 5.475 | 0 | 6.59 |  | 143.3 |  |  |  |  | 110.3 | 170.3 |  |  |  | 6.5 | 457.8 | 81.4 | 153.5 | 42 | 18.4 | 18.8 | 92.5 | 181.3 | 182.3 | 186 | 107.4 | 45.8 | 45.1 | 0 | 32.4 | 171.6 |  |  | 24.6 |  |  | 44.2 |  |  |  | 128 | 0 | 0 | 30.6 |  | 40 | 27.4 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 254.2 | 133.5 | 63.5 | 64.4 | 30.4 |  |  |  | 89.6 |  | 0 | 102.7 |  |  |  |  | 137.2 | 76.1 | 7.3 |  |  | 0.6 | 83.9 | 29.2 | 2.1 | 0.1 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 181.7 |  | 2.2 | 2 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 7.1 | 6.6 | 16.8 | 54.6 | 14.2 | 3.1 | 18.8 | 3.2 |  | 0.4 | 19.8 | 8.8 | 20.3 | 20.3 | 4.6 | 39.3 | 10.8 | 53.9 | 89.6 | 12.3 | 6.3 | 32.7 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.1 | 222.9 | 15.5 | 21.2 | 0.6 | 5.2 | 83.4 | 16.6 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 11.8 | 7.8 | 20 | 20 | 9 |  | 26.9 | 17.3 | 13.05 | 6.38 | 6.94 | 13.62 | 7912.891 | 24.0628 | 7.872 | 11.14 | 13.2 | 23.4846 | 18.9512 | 11.9 | 15.8 | 126.4106
21/02/2026 | 14:00 | 203.7 | 604.9 | 204.9 |  |  | 91.3 | 233.9 | 0 |  | 125.6 | 125.9 | 125.3 | 228.8 | 108.8 | 72 | 559.5 | 10.3 | 0 |  |  |  | 166.3 | 8.622 | 5.366 | 0 | 6.58 |  | 142.71 |  |  |  |  | 110.3 | 216.7 |  |  |  | 6.5 | 460.2 | 81.5 | 153.5 | 41.5 | 18.4 | 18.8 | 83.5 | 180.4 | 181.1 | 184.9 | 104.7 | 45.3 | 44.9 | 0 | 31.5 | 169.3 |  |  | 23.3 |  |  | 44.4 |  |  |  | 127.2 | 0 | 0 | 0 |  | 39.8 | 27.7 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 263.4 | 131.4 | 63.1 | 64.3 | 30.2 |  |  |  | 89.3 |  | 0 | 102.5 |  |  |  |  | 137.2 | 76.4 | 7.3 |  |  | 0.4 | 80.5 | 22.2 | 1.8 | 0.2 | 0 | 9.9 | 5.5 | 202 |  | 2.2 | 2 | 5.1 | 0 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 3.3 | 5.5 | 14.7 | 52.1 | 17 | 3.2 | 18.2 | 3.2 |  | 0.4 | 19.8 | 8.4 | 20.2 | 20.2 | 4.8 | 42.5 | 12 | 71 | 89.7 | 8.5 | 6.4 | 14.3 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 244.9 | 14.2 | 21.7 | 0.6 | 38.2 | 94.6 | 18.6 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 14.9 | 7.8 | 20 | 20 | 9.3 |  | 26.9 | 17.2 | 13.03 | 7.47 | 6.87 | 15.24 | 7876.388 | 24.0591 | 7.871 | 11.83 | 13.2 | 23.6729 | 18.952 | 11.8 | 15.7 | 127.085
21/02/2026 | 14:30 | 201.7 | 602.9 | 204.6 |  |  | 89.4 | 233.4 | 0 |  | 108.6 | 108.9 | 108.6 | 206 | 110.8 | 70.8 | 546.4 | 10.2 | 0 |  |  |  | 167.8 | 8.627 | 6.013 | 0 | 6.57 |  | 141.78 |  |  |  |  | 110.1 | 150.5 |  |  |  | 6.5 | 455.8 | 81.5 | 153.5 | 41.5 | 18.4 | 18.8 | 91.8 | 178.4 | 179.4 | 184.2 | 105.9 | 44.9 | 39.2 | 0 | 31.6 | 169.4 |  |  | 23.4 |  |  | 44 |  |  |  | 127.1 | 0 | 0 | 0 |  | 39.7 | 27.5 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 205.4 | 125.7 | 62.7 | 64.2 | 29.9 |  |  |  | 88.8 |  | 0 | 102.2 |  |  |  |  | 137.2 | 76.6 | 7.2 |  |  | 0.4 | 81.7 | 80.8 | 2 | 0.2 | 0 | 10 | 5.3 | 214.6 |  | 2.2 | 2 | 5 | 0 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 1.8 | 3.6 | 14.4 | 53 | 12.9 | 3.2 | 17.8 | 3.2 |  | 0.4 | 19.8 | 8.7 | 20.1 | 20.2 | 2 | 36.8 | 4.7 | 67.1 | 97.8 | 7.6 | 7 | 19.1 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 252.4 | 6.5 | 80.6 | 0.6 | 96.2 | 105.1 | 77.4 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 14.6 | 7.8 | 20 | 20 | 9.2 |  | 26 | 17.4 | 13.06 | 7.15 | 5.47 | 15.32 | 7889.39 | 24.0578 | 7.862 | 12.07 | 13.2 | 23.716 | 18.9523 | 11.9 | 15.8 | 127.558
21/02/2026 | 15:00 | 197.6 | 601.1 | 203.3 |  |  | 88.1 | 230.4 | 0 |  | 113.5 | 112.8 | 113.9 | 219.1 | 110.2 | 70.9 | 541.8 | 10 | 0 |  |  |  | 159 | 8.323 | 5.907 | 0 | 6.61 |  | 142.03 |  |  |  |  | 109.3 | 164.3 |  |  |  | 6.5 | 455 | 81.5 | 152.1 | 40.6 | 18.4 | 18.8 | 84.6 | 176.3 | 176.8 | 185.8 | 102.7 | 43.1 | 40.2 | 0 | 31.8 | 165.8 |  |  | 20.5 |  |  | 43.9 |  |  |  | 125.1 | 0 | 0 | 0 |  | 39.9 | 27.7 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 209.5 | 121.8 | 61.3 | 63.5 | 29.2 |  |  |  | 90.1 |  | 0 | 103.9 |  |  |  |  | 137.2 | 77 | 7.3 |  |  | 0.4 | 78.4 | 80.7 | 1.9 | 0.1 | 0 | 9.8 | 5.6 | 213.8 |  | 2.2 | 2 | 5.1 | 0 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 1.3 | 1.4 | 14.4 | 57.1 | 14.7 | 3.2 | 17.8 | 3.2 |  | 0.4 | 19.8 | 9 | 20.1 | 20.2 | 2 | 32.8 | 2.4 | 89.3 | 87 | 17.7 | 9.2 | 8.6 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.9 | 244.2 | 4 | 9.5 | 0.6 | 99 | 98.5 | 5.7 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 6.5 | 7.9 | 20 | 20 | 9.5 |  | 26.8 | 17.2 | 13.06 | 5.88 | 5.47 | 15.69 | 7720.07 | 24.0812 | 7.939 | 11.86 | 13.2 | 23.7601 | 18.9524 | 11.9 | 15.7 | 127.3928
21/02/2026 | 15:30 | 202.1 | 604.6 | 204.1 |  |  | 91.1 | 233.2 | 0 |  | 124.9 | 123.9 | 124.7 | 225.6 | 110.5 | 69.9 | 556.3 | 10.3 | 0 |  |  |  | 165.7 | 8.567 | 6.581 | 0 | 6.6 |  | 142.68 |  |  |  |  | 110.6 | 216.4 |  |  |  | 6.5 | 460.7 | 81.5 | 153.5 | 41.6 | 18.4 | 18.8 | 91.7 | 179.8 | 180.6 | 185.6 | 105.7 | 44.3 | 43.8 | 0 | 31.3 | 169.1 |  |  | 23.5 |  |  | 45.1 |  |  |  | 127.2 | 0 | 0 | 0 |  | 40.1 | 27.6 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 254.9 | 130.3 | 62.9 | 64.4 | 30 |  |  |  | 90.2 |  | 0 | 103.6 |  |  |  |  | 137.2 | 77.2 | 7.3 |  |  | 0.4 | 76.9 | 34.2 | 1.7 | 0 | 0 | 9.9 | 5.6 | 90.7 |  | 2.2 | 2 | 5.1 | 0 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 2.4 | 1 | 11.6 | 49 | 9.5 | 3.2 | 17.9 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 9 | 20.3 | 20.3 | 3.8 | 36 | 4.8 | 65.6 | 89.3 | 9.2 | 7.1 | 4.7 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.7 | 177.1 | 2.9 | 4.3 | 0.6 | 96.4 | 80.6 | 5.9 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 9.7 | 7.8 | 20 | 20 | 9.1 |  | 26.8 | 16.6 | 13.06 | 8.37 | 5.47 | 18.01 | 7644.838 | 24.1797 | 7.945 | 12.04 | 13.2 | 23.5526 | 18.9528 | 12.1 | 15.5 | 127.4701
21/02/2026 | 16:00 | 201.6 | 608.7 | 206.5 |  |  | 89.6 | 232.2 | 0 |  | 138.7 | 139 | 139 | 232.4 | 109.3 | 69.7 | 560.6 | 10.2 | 0 |  |  |  | 168.4 | 8.777 | 6.705 | 0 | 6.56 |  | 142.98 |  |  |  |  | 110.4 | 218.3 |  |  |  | 6.5 | 460.4 | 81.6 | 153.3 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 87.1 | 180.6 | 180.6 | 185.9 | 106.2 | 44.1 | 45.9 | 0 | 31.7 | 171.8 |  |  | 24.1 |  |  | 44.2 |  |  |  | 127.7 | 0 | 0 | 0 |  | 40.3 | 27.8 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 269.5 | 132.5 | 63.3 | 64.5 | 30.2 |  |  |  | 89.9 |  | 0 | 103.2 |  |  |  |  | 137.2 | 77.1 | 7.3 |  |  | 0.2 | 89.4 | 11 | 1.5 | 0.1 | 0 | 9.9 | 5.6 | 50.8 |  | 2.2 | 2 | 5.1 | 0 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 2.6 | 1.5 | 14.8 | 53.8 | 0 | 3.2 | 18.1 | 3.2 |  | 0.2 | 19.8 | 5.1 | 20.3 | 20.3 | 2.4 | 26 | 3.1 | 57.4 | 78.6 | 8.3 | 5.9 | 6.9 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.5 | 97.9 | 1.4 | 3.4 | 0.6 | 109.9 | 117.9 | 4.4 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 7.8 | 20 | 20 | 9 |  | 29.9 | 16.9 | 13.06 | 7.21 | 6.32 | 18.31 | 7601.922 | 24.1783 | 7.929 | 11.88 | 13.2 | 23.5307 | 18.9528 | 11.8 | 15.5 | 126.9708
21/02/2026 | 16:30 | 200.4 | 602.9 | 204.2 |  |  | 89.9 | 232.4 | 0 |  | 159.8 | 160.4 | 159.9 | 259.6 | 109.8 | 69.7 | 555.2 | 10.2 | 0 |  |  |  | 165.9 | 8.297 | 6.356 | 0 | 6.56 |  | 142.28 |  |  |  |  | 110.3 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 457.5 | 81.5 | 153.3 | 41.4 | 18.4 | 18.8 | 90.6 | 179.2 | 179.8 | 184.9 | 105.9 | 44 | 45.2 | 0 | 31.8 | 168.6 |  |  | 23.1 |  |  | 44.2 |  |  |  | 127.2 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 27.7 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 265.4 | 131.4 | 62.8 | 64.5 | 30 |  |  |  | 89.8 |  | 0 | 103.2 |  |  |  |  | 137.2 | 77.2 | 7.3 |  |  | 0.1 | 90.4 | 4.3 | 1.1 | 0.1 | 0 | 9.9 | 5.6 | 19.8 |  | 2.2 | 2 | 5 | 0 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 2.4 | 1.5 | 18.1 | 53.6 | 0 | 3.2 | 18.1 | 3.2 |  | 0.1 | 19.8 | 2.1 | 20.1 | 20.2 | 2.4 | 20.5 | 0.9 | 50 | 78.9 | 4.4 | 4.6 | 6.7 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.1 | 22.9 | 0.9 | 6.8 | 0.6 | 113.7 | 159.7 | 6.7 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 3.6 | 7.7 | 20 | 20 | 8.8 |  | 29.7 | 16 | 13.03 | 7.44 | 6.6 | 18.12 | 7580.983 | 24.5672 | 7.901 | 11.86 | 13.2 | 23.6939 | 18.9534 | 11.9 | 15.7 | 127.7755
21/02/2026 | 17:00 | 202.8 | 603.3 | 204.6 |  |  | 90 | 232.1 | 0 |  | 121.3 | 121.3 | 121.2 | 227.9 | 175.1 | 90.2 | 555.7 | 10.2 | 0 |  |  |  | 167.1 | 8.348 | 6.384 | 0 | 6.61 |  | 142.16 |  |  |  |  | 110.4 | 210.2 |  |  |  | 6.5 | 457.7 | 81.5 | 153.3 | 41.6 | 18.4 | 18.8 | 90.8 | 179.6 | 180.1 | 184.4 | 105.6 | 44.3 | 45.3 | 3.8 | 31.9 | 168.9 |  |  | 23.5 |  |  | 44 |  |  |  | 127.4 | 0 | 0 | 0 |  | 40.1 | 27.8 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 236.7 | 131.6 | 62.9 | 64.4 | 30 |  |  |  | 89.7 |  | 0 | 103.2 |  |  |  |  | 197.9 | 93.2 | 7.3 |  |  | 0.1 | 88.5 | 8.6 | 0.8 | 0.1 | 0 | 10 | 5.5 | 9.1 |  | 2.2 | 2 | 5 | 0 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 1.1 | 0.6 | 20.6 | 63.9 | 0 | 3.2 | 18.1 | 3.2 |  | 0.1 | 19.8 | 2.7 | 20.2 | 20.2 | 2.5 | 19 | 0.8 | 35.2 | 87.5 | 6.5 | 1.9 | 1.6 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 12.9 | 0.5 | 6.7 | 0.6 | 113.5 | 157 | 3 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 7.8 | 20 | 20 | 8 |  | 30 | 17 | 13.01 | 7.09 | 5.47 | 17.16 | 7533.632 | 24.5645 | 7.88 | 11.91 | 13.2 | 23.7574 | 18.9534 | 11.7 | 15.7 | 127.6654
21/02/2026 | 17:30 | 200.8 | 641.2 | 214.9 |  |  | 89.4 | 231 | 0 |  | 124.9 | 125.4 | 124.6 | 226.6 | 201.9 | 107.5 | 557.7 | 10.3 | 0 |  |  |  | 164.2 | 8.369 | 6.33 | 0 | 6.61 |  | 142.68 |  |  |  |  | 110.5 | 190.5 |  |  |  | 6.5 | 457.7 | 81.6 | 153.5 | 41.7 | 18.4 | 18.8 | 91.4 | 179.8 | 180.3 | 185.4 | 105.9 | 43.9 | 44.7 | 3.8 | 32.1 | 169.6 |  |  | 23.5 |  |  | 43.7 |  |  |  | 127.3 | 0 | 0 | 0 |  | 40.2 | 27.9 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 243.9 | 131.4 | 63 | 64.4 | 30 |  |  |  | 89.8 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 202.7 | 97.9 | 7.2 |  |  | 0.1 | 84.6 | 4.7 | 0.2 | 0 | 20.9 | 9.9 | 5.6 | 3.3 |  | 2.2 | 2 | 5.1 | 0 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 0.1 | 0 | 21.5 | 63.8 | 0 | 3.2 | 18.7 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 6 | 20.3 | 20.2 | 2.2 | 12.2 | 0.8 | 45.4 | 87.9 | 4.6 | 5.3 | 1.4 | 0.5 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 6.1 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | 111.2 | 152.2 | 1.4 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 7.8 | 20 | 20 | 8.8 |  | 29.7 | 16.5 | 13.01 | 6.66 | 5.47 | 16.95 | 7519.679 | 24.5631 | 7.875 | 10.88 | 0 | 23.9095 | 18.9538 | 11.7 | 15.5 | 113.3814
21/02/2026 | 18:00 | 198.2 | 640.3 | 215.7 |  |  | 88.7 | 233.5 | 0 |  | 118.1 | 118 | 118.1 | 215.2 | 203.8 | 108 | 558.4 | 10.1 | 0 |  |  |  | 162.1 | 8.395 | 6.303 | 0 | 6.62 |  | 142.57 |  |  |  |  | 110.3 | 156.6 |  |  |  | 6.5 | 456.9 | 81.5 | 152.2 | 41.7 | 18.4 | 18.8 | 85.2 | 178.2 | 179 | 185.8 | 104.4 | 42.9 | 44.3 | 3.8 | 31 | 170.2 |  |  | 22.8 |  |  | 44.7 |  |  |  | 126.8 | 0 | 0 | 0 |  | 40.4 | 27.9 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 223.7 | 130.3 | 62.6 | 64.2 | 29.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 203.9 | 98.2 | 7.3 |  |  | 0.1 | 102.4 | 0.3 | 0.8 | 0 | 20.2 | 10 | 5.5 | 1.1 |  | 2.2 | 2 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 22.7 | 73.9 | 0 | 3.2 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 11.3 | 20.2 | 20.2 | 3.6 | 15.7 | 0 | 60 | 88.1 | 4.5 | 3.6 | 1.1 | 14.5 | 1.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 113 | 145 | 0.3 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 0 | 7.7 | 20 | 20 | 8.2 |  | 30.1 | 17.2 | 13.01 | 8.19 | 5.46 | 17.06 | 7399.708 | 24.5648 | 7.879 | 10.43 | 0 | 23.9569 | 18.9538 | 11.7 | 15.7 | 113.1844
21/02/2026 | 18:30 | 200.4 | 635.3 | 212.9 |  |  | 89 | 231.3 | 0 |  | 129.7 | 130.2 | 130.4 | 236.5 | 203.5 | 107.8 | 556.7 | 10.3 | 0 |  |  |  | 166.1 | 8.258 | 6.152 | 0 | 6.61 |  | 142.27 |  |  |  |  | 110.3 | 207.2 |  |  |  | 6.5 | 457 | 81.6 | 153.5 | 41.2 | 18.4 | 18.8 | 92.8 | 178.3 | 178.9 | 185 | 105.4 | 44.1 | 44.6 | 3.8 | 32.2 | 167.5 |  |  | 62 |  |  | 44.3 |  |  |  | 126.9 | 0 | 0 | 82.4 |  | 40 | 27.7 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 244.5 | 130.2 | 62.4 | 64.3 | 29.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 204.9 | 98.4 | 7.3 |  |  | 0 | 87.7 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 |  | 2.2 | 2 | 5 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 20.6 | 63.2 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12 | 20.2 | 20.2 | 2.6 | 14.1 | 0 | 47.7 | 91.9 | 2.8 | 3.6 | 0 | 20.9 | 7.6 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 107.7 | 132.5 | 0 | 2.9 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 0 | 7.7 | 20.1 | 20 | 8.5 |  | 29.7 | 16.7 | 12.03 | 8.45 | 5.46 | 16.88 | 7600.81 | 24.5535 | 7.883 | 9.932 | 0 | 23.9682 | 18.9555 | 11.8 | 15.6 | 112.6923
21/02/2026 | 19:00 | 201.9 | 632.1 | 215.2 |  |  | 90.3 | 232.6 | 0 |  | 162.9 | 162.9 | 163.1 | 255.3 | 203.2 | 107.9 | 558.4 | 10.2 | 0 |  |  |  | 167.4 | 8.651 | 6.298 | 0 | 6.64 |  | 142.72 |  |  |  |  | 110.3 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 457.9 | 81.6 | 153.4 | 41.8 | 18.5 | 18.8 | 91.2 | 180.8 | 181.2 | 185.4 | 105.9 | 44.5 | 45.4 | 0 | 32.1 | 170.5 |  |  | 73.6 |  |  | 44.5 |  |  |  | 127.4 | 0 | 62.6 | 198.1 |  | 72.1 | 35 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 268 | 131.6 | 63 | 64.4 | 29.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 205.2 | 98.7 | 7.3 |  |  | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10.1 | 5.3 | 0 |  | 2.2 | 2.1 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 19.4 | 51.2 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20.2 | 2 | 20.1 | 0 | 37.5 | 72.5 | 3.9 | 2.6 | 0 | 20.9 | 8.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 100 | 120.5 | 0 | 2.9 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 8.7 |  | 32.9 | 16 | 11.99 | 8.05 | 6.41 | 17.3 | 7929.559 | 24.5483 | 7.891 | 9.146 | 0 | 24.0052 | 18.9569 | 11.9 | 15.4 | 111.8474
21/02/2026 | 19:30 | 202.2 | 641.9 | 214.7 |  |  | 90 | 232.2 | 0 |  | 147 | 146.9 | 146.6 | 247.2 | 204.5 | 108 | 557 | 10.2 | 0 |  |  |  | 163.1 | 8.789 | 6.29 | 0 | 6.59 |  | 142.4 |  |  |  |  | 110.4 | 221.4 |  |  |  | 6.5 | 458.6 | 81.5 | 153.6 | 41.7 | 18.4 | 18.8 | 92.1 | 181.2 | 181.5 | 185.2 | 106.8 | 44.5 | 45.4 | 0 | 31.6 | 170.2 |  |  | 94.6 |  |  | 44.5 |  |  |  | 127.3 | 0 | 157.1 | 197.6 |  | 72.1 | 34.9 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 265.1 | 131.5 | 62.9 | 64.4 | 30.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 205.4 | 99.2 | 7.3 |  |  | 0 | 62.3 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 |  | 2.2 | 2.1 | 5 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 15.8 | 48.6 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.5 | 20.3 | 20.2 | 1.5 | 20 | 0 | 35.8 | 73.4 | 2 | 3.1 | 0 | 20.9 | 8.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 88.9 | 91.3 | 0 | 2.9 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 0 | 7.7 | 20 | 20 | 8.8 |  | 33.6 | 16.2 | 12.02 | 7.63 | 7.16 | 17.26 | 7938.739 | 24.5451 | 7.897 | 9.846 | 0 | 23.9529 | 18.9559 | 11.7 | 15.5 | 112.397
21/02/2026 | 20:00 | 200 | 636.3 | 214.5 |  |  | 89 | 232.5 | 0 |  | 175.4 | 175.6 | 174.7 | 262 | 205 | 108 | 558.7 | 10 | 0 |  |  |  | 167.5 | 8.667 | 6.211 | 0 | 6.73 |  | 142.5 |  |  |  |  | 110.4 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 457.4 | 81.6 | 153.5 | 41.5 | 18.4 | 18.8 | 87.2 | 178.2 | 178.4 | 185.7 | 105.1 | 43.6 | 44.8 | 0 | 32 | 168.8 |  |  | 94.2 |  |  | 44.7 |  |  |  | 126.7 | 0 | 161.2 | 197.1 |  | 72.1 | 35 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 267.4 | 130.4 | 62.5 | 64.3 | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 204.6 | 99 | 7.3 |  |  | 0 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 |  | 2.2 | 2.1 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 14.4 | 50.5 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20.2 | 0.1 | 16.2 | 0 | 26.7 | 66.7 | 2.2 | 1.4 | 0 | 20.9 | 8.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 62.4 | 81.4 | 0 | 3 | 2.3 | 2 | 0.7 | 0 | 7.7 | 20 | 20 | 8.9 |  | 34 | 17.6 | 12.04 | 8.22 | 6.95 | 16.83 | 7964.548 | 24.5519 | 7.906 | 11.554 | 0 | 23.9244 | 18.9556 | 11.9 | 15.5 | 114.2919
21/02/2026 | 20:30 | 201 | 640.8 | 215.4 |  |  | 88.9 | 231.8 | 0 |  | 165.7 | 165.4 | 166 | 263.2 | 204.3 | 108 | 559.6 | 10 | 0 |  |  |  | 164.1 | 8.72 | 6.262 | 11.823 | 6.76 |  | 142.26 |  |  |  |  | 110.3 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 456.4 | 81.6 | 153.6 | 41.8 | 18.4 | 18.8 | 91.8 | 178.4 | 179.1 | 185 | 106.1 | 44.4 | 45.2 | 0 | 31.7 | 170.2 |  |  | 94.6 |  |  | 44.8 |  |  |  | 127.2 | 0 | 161.3 | 197.1 |  | 71.9 | 34.9 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 265.8 | 131 | 63.8 | 64.3 | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 205.4 | 98.8 | 7.3 |  |  | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 0 |  | 2.2 | 2.1 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 11.2 | 43.7 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20.2 | 0 | 14.5 | 0 | 29.7 | 80.3 | 1.5 | 1 | 0 | 20.9 | 8.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55 | 70.9 | 0 | 3 | 2.3 | 2 | 0.7 | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 8.8 |  | 33.7 | 17.1 | 12.46 | 7.99 | 6.96 | 16.16 | 7927.595 | 24.5527 | 7.899 | 11.518 | 0 | 23.986 | 18.955 | 11.7 | 15.6 | 114.2107
21/02/2026 | 21:00 | 199 | 639.5 | 214.9 |  |  | 88.3 | 232.3 | 0 |  | 172.2 | 172.5 | 172.2 | 267.9 | 204.6 | 108.4 | 556.3 | 10.1 | 0 |  |  |  | 168.7 | 8.663 | 6.202 | 15.785 | 6.75 |  | 142.3 |  |  |  |  | 110.2 | 223 |  |  |  | 6.5 | 458 | 81.5 | 150.8 | 41.5 | 18.2 | 18.8 | 90.2 | 176.3 | 177.2 | 185.2 | 105.8 | 43.6 | 44.3 | 0 | 32.5 | 169 |  |  | 94.1 |  |  | 44.5 |  |  |  | 126.6 | 0 | 163.5 | 197.5 |  | 72.2 | 35 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 265.3 | 129.7 | 63.4 | 64.2 | 29.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 206 | 98.8 | 7.3 |  |  | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 0 |  | 2.2 | 2.1 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 8.3 | 32.3 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.5 | 20.4 | 20.2 | 0.2 | 17 | 0 | 22.8 | 67.3 | 1.7 | 0.8 | 0 | 20.9 | 8.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 44.7 | 44.8 | 0 | 3 | 2.3 | 2 | 0.7 | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 8.8 |  | 34.1 | 16.1 | 12.5 | 7.9 | 6.96 | 16.92 | 7861.18 | 24.5517 | 7.903 | 11.388 | 0 | 23.8822 | 18.9544 | 11.7 | 15.4 | 113.7794
21/02/2026 | 21:30 | 205 | 642.3 | 216.2 |  |  | 90.5 | 234.4 | 0 |  | 162.4 | 161.9 | 161.9 | 264.2 | 203.2 | 108 | 556.9 | 10.3 | 0 |  |  |  | 169.2 | 8.646 | 6.4 | 16.727 | 6.85 |  | 142.47 |  |  |  |  | 110.4 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 456.8 | 81.6 | 152.2 | 42 | 18.4 | 18.8 | 90.2 | 181.1 | 181.2 | 184.7 | 107.5 | 45.4 | 46.1 | 0 | 31.7 | 171.4 |  |  | 94.8 |  |  | 44.5 |  |  |  | 127.4 | 6.5 | 164.1 | 197.2 |  | 71.8 | 34.9 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 266.6 | 132.3 | 64.2 | 64.3 | 30.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 206.1 | 99 | 7.3 |  |  | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10 | 5.5 | 0 |  | 2.2 | 2.1 | 5 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 7.4 | 29.6 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.4 | 20.3 | 0 | 12.5 | 0 | 21.8 | 65.5 | 1.5 | 0.9 | 0 | 20.9 | 8.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27 | 25.3 | 0 | 3 | 2.4 | 2 | 0.7 | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 8.5 |  | 28.7 | 17 | 12.5 | 7.15 | 7.37 | 17.47 | 7822.983 | 24.5527 | 7.902 | 12.016 | 0 | 23.844 | 18.9542 | 11.6 | 15.5 | 114.369
21/02/2026 | 22:00 | 202.4 | 639.6 | 215.2 |  |  | 89.9 | 232.2 | 0 |  | 132.5 | 132.5 | 132.4 | 233.1 | 204.9 | 108.4 | 556.3 | 10.3 | 0 |  |  |  | 165.8 | 8.512 | 6.545 | 11.922 | 6.79 |  | 142.52 |  |  |  |  | 110.4 | 200.5 |  |  |  | 6.5 | 458.2 | 81.6 | 151.3 | 41.7 | 18.4 | 18.8 | 91 | 178.9 | 179.5 | 185.1 | 105.5 | 44.6 | 45.1 | 0 | 32 | 169.3 |  |  | 94.2 |  |  | 44.5 |  |  |  | 127.2 | 145.1 | 141.3 | 197.8 |  | 71.8 | 34.8 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 248.7 | 130.8 | 63.8 | 64.3 | 29.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 206.2 | 99.3 | 7.3 |  |  | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 0 |  | 2.2 | 2.1 | 5 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 9.5 | 27.9 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.3 | 20.2 | 0 | 4.9 | 0 | 16.9 | 52.7 | 1.1 | 0.7 | 0 | 20.9 | 8.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21 | 16.9 | 0 | 3 | 2.4 | 2 | 0.7 | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 8.8 |  | 20.2 | 15.7 | 12.5 | 8.17 | 10.59 | 18.37 | 7705.019 | 24.5545 | 7.902 | 12.036 | 0 | 24.0255 | 18.9539 | 11.7 | 15.3 | 114.4719
21/02/2026 | 22:30 | 203 | 642.8 | 216.2 |  |  | 90.2 | 160.4 | 0 |  | 147.1 | 146.9 | 147.1 | 249.6 | 205.2 | 108.4 | 556.1 | 10.2 | 0 |  |  |  | 162.7 | 8.602 | 6.534 | 0 | 6.81 |  | 142.55 |  |  |  |  | 110.4 | 220.8 |  |  |  | 6.5 | 458 | 81.6 | 151.4 | 41.9 | 18.4 | 18.8 | 93.5 | 178.7 | 179.7 | 184.7 | 106 | 44.2 | 44.8 | 0 | 32 | 170.1 |  |  | 94.4 |  |  | 45 |  |  |  | 127.6 | 165.1 | 64.6 | 198.6 |  | 72.3 | 35.1 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 265.3 | 131.5 | 63 | 64.4 | 30.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 206.6 | 99.2 | 7.3 |  |  | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 0 |  | 2.2 | 2.1 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 7.5 | 27.4 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.3 | 20.3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50.2 | 1.2 | 0.7 | 0 | 20.9 | 8.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18.7 | 16.5 | 0 | 3 | 2.4 | 2 | 0.7 | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 8.1 |  | 18.9 | 16.8 | 12.5 | 6.85 | 10.91 | 18.29 | 7657.746 | 24.5524 | 7.899 | 12.034 | 0 | 24.2129 | 18.9536 | 11.7 | 15.3 | 114.6519
21/02/2026 | 23:00 | 201.7 | 639.7 | 214.7 |  |  | 89.9 | 159.8 | 0 |  | 134.9 | 134.8 | 134.7 | 233.4 | 204.5 | 108.2 | 556 | 10.3 | 0 |  |  |  | 162.2 | 8.49 | 6.506 | 0 | 6.81 |  | 142.68 |  |  |  |  | 110.2 | 194.4 |  |  |  | 6.5 | 458.9 | 81.5 | 151.3 | 41.5 | 18.4 | 18.8 | 92.3 | 177.7 | 178.6 | 184.9 | 105.5 | 44.6 | 44.9 | 0 | 31.7 | 168.8 |  |  | 94.2 |  |  | 44.5 |  |  |  | 127 | 165.8 | 0 | 197.6 |  | 71.9 | 34.9 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 250.8 | 130.7 | 62.6 | 64.3 | 28.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 206.3 | 99.1 | 7.3 |  |  | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 10 | 5.4 | 0 |  | 2.1 | 2.1 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 6.2 | 26.9 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.2 | 0 | 0.5 | 0 | 13.8 | 42.5 | 1.1 | 0.9 | 0 | 20.9 | 8.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.8 | 21.7 | 0 | 3 | 2.4 | 2 | 0.7 | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 8 |  | 17.8 | 17 | 12.86 | 8.14 | 10.9 | 18.05 | 7465.836 | 24.5497 | 7.896 | 12.038 | 0 | 24.2391 | 18.9535 | 11.7 | 15.5 | 114.8763
21/02/2026 | 23:30 | 201.6 | 637.2 | 213.7 |  |  | 89.7 | 159.8 | 0 |  | 133.3 | 133.3 | 133.7 | 235 | 204.7 | 108 | 541.6 | 10.2 | 0 |  |  |  | 161.8 | 8.329 | 6.382 | 0 | 6.81 |  | 142.52 |  |  |  |  | 110.2 | 214.9 |  |  |  | 6.5 | 457.6 | 81.6 | 151.1 | 41.3 | 18.4 | 18.8 | 91 | 178 | 178.6 | 184.6 | 105.3 | 44.7 | 43.1 | 0 | 32.3 | 167.9 |  |  | 94 |  |  | 44.2 |  |  |  | 127 | 63.6 | 0 | 67.2 |  | 71.9 | 34.9 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 266.2 | 130.4 | 62.6 | 64.2 | 28.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 206.4 | 98.8 | 7.3 |  |  | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.8 | 5.7 | 0 |  | 2.1 | 2.1 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.2 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 6.7 | 22.5 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.2 | 0 | 4 | 0 | 11.6 | 38.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 20.9 | 8.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20.6 | 23.1 | 0 | 3 | 2.4 | 2 | 0.7 | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 9.1 |  | 17.9 | 16.2 | 13.01 | 8.39 | 10.9 | 17.9 | 7242.041 | 24.5521 | 7.883 | 12.03 | 0 | 24.2218 | 18.9534 | 11.6 | 15.3 | 114.5402
22/02/2026 | 00:00 | 202.8 | 642 | 216.2 |  |  | 89.8 | 159.9 | 0 |  | 130.5 | 130.7 | 130.8 | 231.3 | 203.8 | 108 | 557.1 | 10.2 | 0 |  |  |  | 167.1 | 8.52 | 6.313 | 0 | 6.81 |  | 142.67 |  |  |  |  | 110.4 | 194.7 |  |  |  | 6.5 | 461 | 81.6 | 151.6 | 41.9 | 18.4 | 18.8 | 91.3 | 180.4 | 180.7 | 184.9 | 106 | 44.6 | 26.1 | 0 | 32.4 | 171.1 |  |  | 94.2 |  |  | 44 |  |  |  | 127.4 | 0 | 0 | 19.1 |  | 72.1 | 35.1 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 254.6 | 131.6 | 62.9 | 64.3 | 29.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 206.2 | 99.1 | 7.3 |  |  | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 |  | 2.1 | 2.1 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 4.9 | 19.9 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.3 | 20.3 | 0 | 2.2 | 0 | 9.8 | 33.5 | 0.4 | 0 | 0 | 20.9 | 8.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.1 | 13.9 | 0 | 3 | 2.4 | 2 | 0.7 | 0 | 7.5 | 20 | 20 | 8.8 |  | 17.9 | 17 | 13.01 | 6.74 | 11 | 16.32 | 7083.083 | 24.5575 | 7.879 | 11.864 | 0 | 24.3752 | 18.9531 | 11.6 | 15.3 | 114.5288
EJEC |  | 4851.7 | 13850.75 | 4663.9 | 0 | 0 | 2158.45 | 5430.45 | 54 | 0 | 3183.25 | 3205.5 | 3205.25 | 5584.1 | 4006.7 | 2229.15 | 12876.45 | 244.85 | 146.7 | 0 | 0 | 0 | 3964.15 | 189.404 | 142.713 | 130.7315 | 131.555 | 0 | 3421.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2644.55 | 4668.5 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10945.9 | 1947.7 | 3617.25 | 999 | 441.95 | 451.2 | 2162.55 | 4076.5 | 4080.45 | 4305.25 | 2542.65 | 1061.05 | 1042.7 | 33.6 | 762.2 | 4059.2 | 0 | 0 | 1415.3 | 0 | 0 | 764.35 | 0 | 0 | 0 | 3052.05 | 720.2 | 963 | 1855.7 | 0 | 1352.3 | 752.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 50.4 | 5642.45 | 3112.05 | 1528.05 | 1541.6 | 672.4 | 0 | 0 | 0 | 950.1 | 0 | 85.45 | 721.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4093.95 | 2103.85 | 173.8 | 0 | 0 | 6.8 | 1131.95 | 550.3 | 31.5 | 1.75 | 416.5 | 238.5 | 132.25 | 1320.8 | 0 | 52.65 | 50.7 | 121.35 | 407.15 | 478.55 | 451.85 | 84.8 | 444 | 85.35 | 84.3 | 216.4 | 706.55 | 134.45 | 76.05 | 463.3 | 76.8 | 0 | 2.9 | 475.4 | 275.05 | 486.4 | 485.6 | 24.95 | 301.8 | 135.5 | 620.25 | 1064.55 | 76.2 | 52.4 | 182.05 | 132.9 | 49.85 | 0 | 489.6 | 489.6 | 480 | 34.35 | 1614.55 | 115.75 | 588.85 | 12.95 | 747.7 | 1009.2 | 439.75 | 69.85 | 54.45 | 45.8 | 16.8 | 82.45 | 188.8 | 480.25 | 479.9 | 207.25 | 0 | 692.85 | 401.25 | 303.83 | 185.455 | 157.67 | 398.86 | 177139.7835 | 584.8721 | 189.1365 | 224.527 | 191.4 | 577.6954 | 454.8546 | 282.75 | 376.2 | 2881.4356

## REACTIVA
sábado, 21 de Febrero del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
21/02/2026 | 00:30 | 32.1 | 11.6 | 19.1 |  |  | -8.7 | 4.7 |  |  | 7.7 | 15.8 | 12 | 29.1 | 13 | 11.9 | 43.3 | 0.1 | 2 |  |  |  | 0.1 | 0.586 | 1.686 | 0 | -3.35 |  | 0 |  |  |  |  | 9.9 | 18.2 |  |  |  | -0.9 | 63 | 8.1 | 32.8 | 9.7 | 0.2 | 2.6 | 1.5 | 16.6 | -9.1 | -44 | 10.5 | -1.6 | -0.8 | 0.6 | 0.6 | 18.6 |  |  | 6.5 |  |  | -1.2 |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3 | -7 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 21.3 | 21 | 11.6 | 6.2 | 0 |  |  |  | 24.1 |  | -14.5 | 0 |  |  |  |  | -4.6 | -0.9 | -1.2 |  |  |  | -5.6 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 10.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1 | 3.2 | 2.8 |  |  | 0 | 0 | -7.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.2 | 9.5 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 |  | 6.6 | 4.6 | 0.37 | 2.31 | 1.22 | 10.38 | 426.802 | 2.415 | 0.023 | 1.7241 | 0 | 0.2917 | 0.34115 | -1.3 | 2.1 | 5.595
21/02/2026 | 01:00 | 33.9 | 13.7 | 19.5 |  |  | -8 | 14.3 |  |  | 2.2 | 9.9 | 4.5 | 24.2 | 10.3 | 11.7 | 46.6 | 0 | 1.5 |  |  |  | 1.2 | 1.049 | 1.915 | 0 | -3.28 |  | -0.29 |  |  |  |  | 10.8 | 9.9 |  |  |  | -1 | 63.8 | 8.4 | 35.8 | 9.9 | 0.3 | 2.6 | 1.4 | 16.1 | -9.6 | -40.1 | 12.7 | -2.4 | -1 | 0.6 | 0.6 | 18.5 |  |  | 6.1 |  |  | -1.7 |  |  |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8 | -7.1 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 30.2 | 21.4 | 5.8 | 5.8 | 0 |  |  |  | 21.4 |  | -19.1 | 0 |  |  |  |  | -6.9 | -1.6 | -1.2 |  |  |  | -5.6 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | -2.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.2 | 7.1 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 |  | 6.3 | 3 | 0 | 1.88 | 1.29 | 10.47 | 408.034 | 2.5299 | -0.174 | 1.8199 | 0 | 0.29371 | 0.35927 | -1.3 | 1.6 | 5.1288
21/02/2026 | 01:30 | 33.8 | 6.1 | 18.4 |  |  | -9.2 | 2.1 |  |  | -4 | 3.8 | 1 | 14.6 | 6.8 | 8.3 | 41.3 | 0.1 | 1.5 |  |  |  | -0.3 | 0.846 | 1.565 | 0 | -3.35 |  | -1.24 |  |  |  |  | 10.3 | 0.5 |  |  |  | -1 | 63 | 8.2 | 35.5 | 9.6 | 0.4 | 2.6 | 0.9 | 12.2 | -13.7 | -44.1 | 11.5 | -1.8 | -1.5 | 0.6 | 0.6 | 18.4 |  |  | 4.7 |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | -7.1 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 27.2 | 21.3 | 5.5 | 6 | 0 |  |  |  | 16.1 |  | -27.1 | 0 |  |  |  |  | -9.7 | -3.4 | -1.3 |  |  |  | -5.6 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | -2.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 7.3 | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.6 | 7 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.9 |  | 6.8 | 4 | 0 | 1.94 | 1.43 | 10.7 | 294.791 | 2.497 | -0.197 | 2.0018 | 0 | 0.29449 | 0.37508 | -1.4 | 1.1 | 4.6714
21/02/2026 | 02:00 | 35.6 | 4 | 17.6 |  |  | -8.8 | 9.7 |  |  | -6.5 | -0.6 | -6 | 10.5 | 6.1 | 8 | 41.7 | 0.1 | 1.6 |  |  |  | 2.1 | 0.562 | 1.393 | 0 | -3.3 |  | -0.18 |  |  |  |  | 11.3 | -2.5 |  |  |  | -1 | 62.5 | 8.1 | 36.6 | 5.3 | 0.7 | 2.6 | 1.7 | 10.5 | -15.1 | -45.4 | 9.8 | -2 | -1.5 | 0.6 | 0.4 | 18.4 |  |  | 3.2 |  |  | 0 |  |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1 | -7.2 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 28.3 | 22.3 | 6 | 5.8 | -2.7 |  |  |  | 8.8 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -11.9 | -5 | -1.3 |  |  |  | -5.6 | 0 | -0.9 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | -2.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 6.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | 0 | -3.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.9 | 7.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.9 |  | 6.9 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 1.51 | 10.02 | 283.905 | 2.4486 | -0.295 | 1.9882 | 0 | 0.33034 | 0.39223 | -1.3 | 1.1 | 4.6644
21/02/2026 | 02:30 | 33.4 | -9.1 | 15.5 |  |  | -10.1 | 9.2 |  |  | -9.9 | -5.8 | -9.4 | 9.4 | -1.7 | 4.7 | 40.1 | 0 | 1.5 |  |  |  | -1.4 | 0.558 | 1.415 | 0 | -3.33 |  | -1.52 |  |  |  |  | 9.4 | 3.2 |  |  |  | -1 | 62.3 | 8.1 | 35.8 | 4.7 | 0.7 | 2.6 | 1.7 | 8.5 | -17.2 | -42.7 | 10.4 | -2.2 | -1.6 | 0.6 | 0.4 | 17.7 |  |  | 3.6 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | -4.7 | -8.7 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 28.4 | 21.1 | 5.8 | 5.9 | -2.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -13.7 | -6.3 | -1.3 |  |  |  | -5.6 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.4 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.6 |  | 6.9 | 1.8 | 0.25 | 2.39 | 1.52 | 11.02 | 226.803 | 2.4522 | -0.378 | 2.1811 | 0 | 0.33136 | 0.38214 | -1.3 | 0.2 | 3.8689
21/02/2026 | 03:00 | 30.9 | -4.7 | 16.1 |  |  | -11.8 | 7 |  |  | -10 | -4.4 | -8.2 | 11 | -7.4 | 1.7 | 63.1 | 0 | 1.5 |  |  |  | -1.3 | 0.67 | 1.518 | 0 | -3.34 |  | -1.57 |  |  |  |  | 9.3 | 9.4 |  |  |  | -1.1 | 61.6 | 7.9 | 36.1 | 4.7 | 0.3 | 2.6 | 1.5 | 5.1 | -20.4 | -45.7 | 10.1 | -2.3 | -1.7 | 0.6 | 0.6 | 18.3 |  |  | 2.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | -6 | -8.7 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 28.1 | 21.8 | 5.7 | 5.9 | -2.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -14.9 | -7.1 | -1.3 |  |  |  | -5.6 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.6 | 3.1 | 2.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.9 |  | 6.5 | 1.5 | 0.68 | 2.53 | 1.38 | 10.54 | 232.308 | 2.4058 | -0.562 | 2.2353 | 1.7 | 0.33439 | 0.35076 | -1.6 | 0.2 | 5.0642
21/02/2026 | 03:30 | 30.6 | -6.6 | 15.7 |  |  | -13.8 | -6.1 |  |  | -13.1 | -7.4 | -10.9 | 4.7 | -9.8 | -0.7 | 67.1 | 0.1 | 1.1 |  |  |  | -4.5 | 0.624 | 1.444 | 0 | -3.34 |  | -1.78 |  |  |  |  | 9.1 | -4.7 |  |  |  | -1.1 | 60.8 | 7.8 | 35.8 | 4.8 | 0.4 | 2.6 | 1 | 1.9 | -23.6 | -44.1 | 9.9 | -2.4 | -2.2 | 0.6 | 0.6 | 17.2 |  |  | 1.8 |  |  | 0 |  |  |  | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | -7.1 | -8.7 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 28.8 | 20.7 | 5.7 | 5.9 | -2.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -23.9 | -10.4 | -1.1 |  |  |  | -5.6 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.6 | 5.2 | 0 | 0 | -0.1 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1.2 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 1.9 |  | 6.4 | 1.1 | 0.85 | 2.7 | 1.33 | 10.16 | 156.988 | 2.3473 | -0.685 | 1.8311 | 1.6 | 0.3282 | 0.28509 | -1.6 | 0.2 | 4.3067
21/02/2026 | 04:00 | 33.4 | 9.9 | 17.4 |  |  | -9.8 | 10.1 |  |  | -4.4 | -3 | -5.8 | 12.2 | -8.1 | 2.7 | 72.3 | -0.1 | 1.3 |  |  |  | 2.2 | 0.785 | 1.757 | 0 | -3.36 |  | 0.38 |  |  |  |  | 11.2 | 1.7 |  |  |  | -1.1 | 61.3 | 7.8 | 37.5 | 6.1 | 0.2 | 2.6 | 0.9 | 1.8 | -24 | -42.9 | 10 | -5 | -3.1 | 0.6 | 0.4 | 12.3 |  |  | 2.8 |  |  | 0 |  |  |  | 4.6 | 0 | 0 | 0 |  | -5.2 | -8.6 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 28 | 21.7 | 7.6 | 5.7 | -2.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -26 | -11.4 | -1 |  |  |  | -5.6 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -2.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.3 | 6.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1.5 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 2 |  | 6.2 | 1.9 | 0.4 | 2.99 | 1.36 | 9.81 | 255.622 | 2.3581 | -0.599 | 1.8428 | 1.6 | 0.32027 | 0.31005 | -1.5 | 0.2 | 4.5321
21/02/2026 | 04:30 | 35.7 | 8.5 | 18.4 |  |  | -10.6 | 13.4 |  |  | -6.5 | -0.3 | -4.7 | 13.5 | -6.3 | 1.5 | 74.9 | 0 | 1.3 |  |  |  | 1.7 | 0.699 | 1.406 | 0 | -3.34 |  | 0.48 |  |  |  |  | 10 | 8.4 |  |  |  | -1 | 61.9 | 7.9 | 36.8 | 5.5 | 0.3 | 2.6 | 1.7 | 0.6 | -25.1 | -44.7 | 9.8 | -2.5 | -2.1 | 0.6 | 0.6 | 16.8 |  |  | 3.2 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6 | -8.6 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 29 | 22.2 | 6 | 8.2 | -2.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -25.3 | -10.6 | -1.3 |  |  |  | -5.6 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.3 | -1.9 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | 0 | -6.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.8 |  | 6.4 | 2.7 | 0.41 | 3.22 | 1.23 | 9.87 | 271.175 | 2.4028 | -0.437 | 2.3754 | 1.6 | 0.31986 | 0.33218 | -1.5 | 0.2 | 5.2932
21/02/2026 | 05:00 | 34.6 | 0.8 | 15.9 |  |  | -9.3 | 9.4 |  |  | -12.1 | -3.7 | -9.5 | 5.9 | -9 | -0.2 | 63.8 | 0.3 | 1.1 |  |  |  | 1.2 | 0.931 | 1.83 | 0 | -3.35 |  | 0.31 |  |  |  |  | 9.2 | 5.4 |  |  |  | -1 | 60.1 | 7.6 | 36 | 6.2 | 0.2 | 2.6 | 2 | 0.9 | -24.8 | -45.1 | 9 | -2.3 | -4.6 | 0.6 | 0.4 | 21.8 |  |  | 2.1 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | -6 | -8.6 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 27.6 | 21.8 | 6.3 | 5.9 | -2.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -25.5 | -10.7 | -1.5 |  |  |  | -5.5 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0.1 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -2.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 4.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1 | 3.1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.9 |  | 7 | 0.9 | 0.49 | 2.68 | 1.2 | 10.15 | 213.241 | 2.3038 | -0.302 | 2.2695 | 1.6 | 0.31447 | 0.33466 | -1.5 | 0.2 | 5.2204
21/02/2026 | 05:30 | 31.9 | -0.8 | 17.2 |  |  | -12.8 | -5 |  |  | -7.8 | -0.8 | -4.3 | 11.7 | -7.5 | 0.5 | 70.9 | 0.1 | 1.3 |  |  |  | -0.3 | 0.833 | 1.68 | 0 | -3.35 |  | -0.83 |  |  |  |  | 8.9 | 6.6 |  |  |  | -1 | 60.1 | 7.8 | 33.5 | 4.6 | 0.4 | 2.6 | 0.3 | 2.2 | -23.4 | -43.5 | 11.4 | -2.1 | -4.2 | 0.6 | 0.6 | 18.9 |  |  | 3.2 |  |  | 0 |  |  |  | -0.3 | 0 | 0 | 0 |  | -6.2 | -8.7 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 29.2 | 20.6 | 5.5 | 5.9 | -2.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -24.4 | -9.6 | -1.3 |  |  |  | -5.6 | 0 | -0.9 |  | 0 | -0.1 | -1 | -0.1 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -2.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | 4.8 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1.1 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.9 |  | 6.8 | 1 | 0.6 | 1.85 | 1.2 | 9.59 | 217.473 | 2.3697 | -0.283 | 1.9419 | 1.6 | 0.31723 | 0.36684 | -1.5 | 0.3 | 5.1127
21/02/2026 | 06:00 | 32.2 | -0.7 | 16.8 |  |  | -12.2 | 6.5 |  |  | -8.5 | -3.3 | -6.5 | 11.7 | -6.6 | 1.2 | 72.6 | 0 | 1.2 |  |  |  | -0.9 | 1.076 | 1.737 | 0 | -3.37 |  | -2.28 |  |  |  |  | 9.3 | 7.6 |  |  |  | -1 | 59.4 | 7.5 | 33.5 | 4.5 | 0.1 | 2.6 | 1 | 5.5 | -20 | -41 | 10.4 | -2.3 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 18 |  |  | 3.2 |  |  | 0 |  |  |  | -0.9 | 0 | 0 | 0 |  | -5.9 | -8.7 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 20.8 | 19.9 | 5.7 | 5.9 | -2.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -23.4 | -9.2 | -1.3 |  |  |  | -5.6 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -2.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -0.8 | 4.8 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.3 | -0.2 | 0 | 0 | -0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2 |  | 7.2 | 2 | 0.82 | 3.25 | 1.15 | 10.13 | 237.113 | 2.3793 | -0.381 | 1.805 | 1.6 | 0.31357 | 0.34353 | -1.3 | 0.3 | 5.0604
21/02/2026 | 06:30 | 33.2 | -13.6 | 14.2 |  |  | -11.6 | -9.7 |  |  | -12.9 | -6 | -10.4 | 6.7 | -11.4 | -1.2 | 61.3 | 0 | 1.4 |  |  |  | -1.6 | 0.796 | 1.574 | 0 | -3.3 |  | -2.49 |  |  |  |  | 9.4 | -2 |  |  |  | -1.2 | 42.8 | 6.6 | 31.5 | 5 | -0.7 | 2.6 | 1.9 | -0.6 | -26 | -45.9 | 8.6 | -3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 17.2 |  |  | 0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | -7.4 | -8.7 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 19.5 | 21.3 | 6.6 | 6 | -2.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -27.4 | -11.3 | -1.3 |  |  |  | -5.7 | 0.1 | -0.8 |  | 0 | 0 | -0.9 | -0.2 |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | -2.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.4 | -0.5 | -2.8 | 0.2 | -0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.7 | 1.1 | 3 | 2.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 1.1 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | 0 | 0 | -4.8 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.9 |  | 7.2 | 2.9 | 0.86 | 3.2 | 1.31 | 9.81 | 99.26 | 2.1258 | -0.284 | 1.9 | 1.7 | 0.31737 | 0.33939 | -1.5 | 0.1 | 4.6986
21/02/2026 | 07:00 | 35 | -16.3 | 14.4 |  |  | -10.6 | -2.9 |  |  | -14.4 | -4.1 | -7.8 | 4.6 | -9.8 | -0.6 | 61.3 | 0.2 | 1.9 |  |  |  | -3.4 | 1.038 | 1.787 | 0 | -3.27 |  | -2.39 |  |  |  |  | 10.2 | -5.2 |  |  |  | -1.3 | 22 | 1.3 | 31.3 | 4.8 | -0.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | -25.5 | -45.9 | 7.2 | -2.6 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 20.4 |  |  | 0.7 |  |  | 0 |  |  |  | -4.5 | 0 | 0 | 0 |  | -6.7 | -8.7 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 21.1 | 20.2 | 5.3 | 7.8 | -2.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -29.3 | -12.3 | -1.6 |  |  |  | -5.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0 | -0.9 | -0.1 |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.2 | -2.4 | -0.1 | -2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1.2 | 2.9 | 3 |  |  | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 1.1 | 0.2 | 4.7 | -0.2 | 0 | 0 | -10.1 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.8 |  | 7 | 1.6 | 0.84 | 2.97 | 1.33 | 10.37 | 75.175 | 1.2755 | -0.245 | 1.65 | 1.7 | 0.33067 | 0.32648 | -1.5 | 0.3 | 3.8376
21/02/2026 | 07:30 | 35.4 | 11.5 | 18.6 |  |  | -3.8 | 14.6 |  |  | 0.6 | 7.1 | 1.6 | 19.7 | 1.6 | 7.3 | 74.2 | 0 | 2.1 |  |  |  | -0.3 | 1.082 | 1.929 | 0 | -3.24 |  | 0.38 |  |  |  |  | 11.5 | -2.7 |  |  |  | -0.7 | 57.2 | 7.5 | 31.5 | 5.3 | -0.5 | 2.6 | 1.3 | 14 | -11.9 | -32.2 | 9.5 | -1.3 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 17.2 |  |  | 7.8 |  |  | 0 |  |  |  | 8.4 | 0 | 0 | 0 |  | -1.8 | -7.5 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 20.1 | 28.4 | 6.1 | 6 | -2.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -17.4 | -5.5 | -1.1 |  |  |  | -5.4 | 0.2 | -0.9 |  | 0 | 0 | -1.1 | 1.2 |  |  | 0.1 | 1.6 | 0.3 | -0.4 | 0.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -1.5 | 1.9 | -2.6 | 0 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1 | 3.1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 1.2 | 0 | 12.1 | -0.2 | 0 | 0 | -12.7 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 1.6 |  | 8.5 | 2 | 1.43 | 2.97 | 1.3 | 10.5 | 374.751 | 2.3226 | 0.392 | 1.2 | 1.8 | 0.33089 | 0.33826 | -0.9 | 0.3 | 5.7838
21/02/2026 | 08:00 | 29.4 | 2 | 15.5 |  |  | -2.8 | 11.2 |  |  | 2.1 | 7.5 | 3.6 | 22 | 5.1 | 8.9 | 67.1 | 0 | 2 |  |  |  | -3.7 | 1.321 | 2.165 | 0 | -1.36 |  | 1.12 |  |  |  |  | 10.2 | 0.8 |  |  |  | -0.5 | 61.6 | 8.4 | 31.4 | 5.1 | -0.5 | 2.6 | 2 | 16.7 | -9.1 | -29 | 8.7 | -0.4 | 3.9 | 0.5 | 0.6 | 18.2 |  |  | 10.7 |  |  | 0 |  |  |  | 9.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.8 | -7.1 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 34.3 | 29.3 | 6.1 | 5.9 | -2.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -8.4 | -1.5 | -0.9 |  |  |  | -5.4 | 7.3 | -0.9 |  | 0 | 0 | -1 | 7.8 |  |  | 0.1 | 1.8 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.6 | -2.2 | 0.2 | -1.3 | 0 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 2.9 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 3.8 | 0 | 15 | -0.2 | 0 | 0 | -14.4 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 1.5 |  | 9.5 | 1.3 | 1.85 | 3.14 | 1.49 | 11.86 | 427.686 | 2.5839 | 0.528 | 0 | 1.9 | 0.33349 | 0.33829 | -0.3 | 0.2 | 5.5837
21/02/2026 | 08:30 | 34.2 | 22.7 | 17.2 |  |  | -0.9 | 15.4 |  |  | 11.3 | 18 | 14.4 | 33.8 | 23.7 | 19.4 | 76.2 | 0 | 1.6 |  |  |  | -0.1 | 1.044 | 1.857 | 2.278 | 0 |  | 2.71 |  |  |  |  | 11.8 | 5.9 |  |  |  | -0.3 | 65.7 | 9.4 | 30.7 | 6.8 | -0.6 | 2.6 | 1.2 | 28.5 | 1.7 | -17.6 | 11.8 | -1 | 3.3 | 0.6 | 0.5 | 17.1 |  |  | 0.7 |  |  | 1 |  |  |  | 12.8 | 0 | -10.2 | 1.7 |  | 6 | -4.6 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 40.9 | 36.7 | 11.5 | 9.8 | 3.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.5 | 4.8 | -1 |  |  |  | -5 | 8.3 | -0.9 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 13.9 |  |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.4 | -1.1 | -2.3 | 0.3 | -2.2 | -0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1.2 | 3 | 3 |  |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 0.4 | 0 | 15.7 | -0.2 | 0 | 0 | -11 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2 | 1.9 |  | 9.3 | 4.5 | 2.52 | 3.42 | 1.3 | 11.37 | 656.199 | 2.7679 | -0.094 | 0 | 1.9 | 0.30447 | 0.32935 | 0 | 0.4 | 5.6077
21/02/2026 | 09:00 | 37.2 | 33.3 | 21.1 |  |  | 1.2 | 16.3 |  |  | 16.4 | 24.9 | 20.2 | 51.6 | 30 | 24.4 | 84.6 | 0 | 1.7 |  |  |  | 2.1 | 1.218 | 2.09 | 2.969 | 0 |  | 7.1 |  |  |  |  | 13.2 | 6.3 |  |  |  | -0.2 | 66.8 | 9.3 | 30.6 | 6.5 | -0.5 | 2.6 | 1.5 | 37.2 | 10.9 | -8.9 | 13.3 | -0.1 | 4.9 | 0.5 | 0.9 | 17 |  |  | 5.1 |  |  | 2.1 |  |  |  | 12.2 | 0 | -2.7 | 14.3 |  | 9.2 | -3.2 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 43.5 | 36.1 | 11.2 | 9.8 | 3.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.6 | 10.3 | -0.9 |  |  |  | -4.8 | 6.3 | -0.9 |  | 0.1 | 0.1 | -0.9 | 4.4 |  |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -0.1 | -1.5 | 2.7 | -2.9 | 0 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0.6 | 3.1 | 3 |  |  | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 1.1 | 0 | 17.3 | -0.2 | 0 | 0 | -4.7 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2 |  | 10.1 | 4.4 | 3.09 | 2.71 | 1.55 | 12.63 | 821.657 | 2.6322 | -0.255 | 0 | 1.9 | 0.29858 | 0.34396 | 0.2 | 0.2 | 5.3197
21/02/2026 | 09:30 | 37.9 | 32.6 | 18 |  |  | 2.1 | 31.2 |  |  | 44.3 | 33.8 | 53 | 79.9 | 43.4 | 26.9 | 90.2 | 0 | 2 |  |  |  | 3.5 | 0.902 | 1.854 | 2.568 | 0 |  | 8.43 |  |  |  |  | 14.5 | 20.5 |  |  |  | -0.3 | 74.8 | 10.1 | 34.7 | 10.3 | -0.7 | 2.6 | 1.9 | 43.3 | 16.8 | -3.4 | 13.1 | 0.8 | 5 | 0.5 | 0.6 | 18.4 |  |  | 13.8 |  |  | 2.9 |  |  |  | 19.1 | -1.7 | 4.4 | 21.4 |  | 12 | -2.3 |  |  |  |  | 0.3 |  | -0.4 | 58.2 | 38.4 | 12.1 | 9.8 | 3.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.2 | 13.3 | -0.9 |  |  |  | -4.7 | 3.8 | -0.9 |  | 0 | 0 | -1.1 | 6.2 |  |  | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -0.1 | -1 | 4.3 | -3.3 | 0 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1 | 3.1 | 3 |  |  | 0.7 | -0.4 | -1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 2.6 | 0 | 11.1 | -0.2 | 0 | 0 | -3.9 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 2 |  | 10.1 | 3.3 | 2 | 3.42 | 2.21 | 12.44 | 1057.324 | 2.9047 | -0.727 | 0 | 1.8 | 1.1314 | 0.36036 | 0.5 | 0.3 | 6.2694
21/02/2026 | 10:00 | 36.5 | 33.4 | 20.3 |  |  | 1.4 | 16.4 |  |  | 34.5 | 27 | 47.2 | 64 | 30.9 | 18.2 | 84.7 | 0.1 | 0 |  |  |  | 7.4 | 0.885 | 1.907 | 2.739 | 0 |  | 8.21 |  |  |  |  | 16.1 | 25.7 |  |  |  | -0.7 | 74 | 10.5 | 33.4 | 9.5 | -0.4 | 2.6 | 1.5 | 37.4 | 11 | -8.9 | 12.2 | 1.2 | 4.8 | 0.5 | 0.6 | 19.2 |  |  | 15.8 |  |  | 3 |  |  |  | 14.8 | 29.9 | 34 | 27.6 |  | 6.9 | 1.3 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 57.1 | 36.9 | 17.5 | 9.8 | 3.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.6 | 11.3 | -1 |  |  |  | -5.1 | 9.5 | -0.9 |  | 0 | 0 | -1.1 | 6.4 |  |  | 0.3 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -0.9 | -0.9 | 4.8 | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.9 | 3.1 | 3 |  |  | 0.3 | -3.1 | -1.9 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 4 | 0 | 1.5 | -0.2 | 0 | 0 | 4.3 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 2 |  | 10.4 | 4.4 | 2.34 | 2.55 | 2.12 | 11.82 | 1031.571 | 2.8146 | -0.983 | 0 | 1.7 | 2.275 | 0.3779 | 0.8 | 0.3 | 7.2845
21/02/2026 | 10:30 | 37.5 | 13 | 15.4 |  |  | -4.5 | 19.9 |  |  | 18.4 | 7.2 | 27.1 | 41.4 | 27.5 | 16 | 73.5 | 0.1 | 0 |  |  |  | 4.2 | 0.833 | 2.263 | 2.696 | 0 |  | 14.19 |  |  |  |  | 16.5 | 11.2 |  |  |  | -0.6 | 70.2 | 9.4 | 34.2 | 10 | -0.8 | 2.6 | 1.5 | 35.7 | 9.7 | -11.7 | 13.2 | 1.2 | 4.6 | 0.6 | 0.7 | 19.8 |  |  | 9.1 |  |  | 1.9 |  |  |  | 13.6 | 31 | 30.2 | 23.5 |  | 5.4 | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 79.9 | 38.5 | 17.3 | 9.9 | 3.9 |  |  |  | 81.7 |  | 0 | -3.4 |  |  |  |  | 5.7 | 8.5 | -1.2 |  |  |  | -4.7 | 9.7 | -1 |  | 0.1 | 0 | -1 | 12.9 |  |  | 0.2 | 2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | -0.5 | -0.5 | -1.3 | 3 | -3.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.3 | 3 | 3 |  |  | 1.6 | -7.2 | -9.8 | -0.6 | -1.3 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1 | 7.8 | 0 | 0.3 | -0.2 | 0 | 8.4 | 4.4 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.9 |  | 9.3 | 2.5 | 2.74 | 2.98 | 1.77 | 11.2 | 962.172 | 2.6261 | -1.234 | 1.49 | 1.7 | 2.2739 | 0.39189 | 0.4 | 0.2 | 7.8479
21/02/2026 | 11:00 | 34.8 | 2.1 | 14.1 |  |  | -5.9 | 7.8 |  |  | 21.4 | 7.8 | 27.1 | 45.9 | 28 | 16.5 | 72.5 | 0 | 0 |  |  |  | 3.5 | 1.007 | 2.037 | 2.637 | 0 |  | 13.64 |  |  |  |  | 16.6 | 13.5 |  |  |  | -0.6 | 67.5 | 8.4 | 34.2 | 10 | -0.3 | 2.6 | 1.7 | 36.6 | 10.5 | -27.9 | 12.2 | -2.7 | 3.1 | 0.6 | 0.6 | 15.7 |  |  | 9.4 |  |  | 1.3 |  |  |  | 11.3 | 32.1 | 31.6 | 24.7 |  | 5.4 | 0.6 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 108.9 | 38.7 | 17.8 | 9.8 | 3.8 |  |  |  | 81.2 |  | 0 | -6.7 |  |  |  |  | 5.5 | 7.2 | -1.3 |  |  |  | -4.2 | 9.5 | -1 |  | 0 | -0.1 | -1 | 8.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.5 | -0.6 | -1.1 | 3.2 | -3.4 | 0 | 0.3 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.3 | 3.1 | 3 |  |  | 0.2 | -5.2 | -13 | -0.6 | -0.9 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1 | 6.6 | 0 | 0.4 | -0.2 | 4.3 | 7.3 | 9 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 | 2.1 |  | 9.3 | 3.9 | 2.29 | 3.24 | 1.97 | 10.42 | 939.241 | 2.2298 | -0.858 | 2.49 | 1.7 | 2.2752 | 0.71822 | 0.5 | 0.3 | 9.3553
21/02/2026 | 11:30 | 32.4 | 2.8 | 11.5 |  |  | -5.1 | 9.9 |  |  | 15.8 | 6.5 | 27.1 | 38.1 | 27.8 | 16.1 | 67.2 | 0.2 | 0 |  |  |  | 2.4 | 0.973 | 1.949 | 2.631 | 0 |  | 13.66 |  |  |  |  | 15.5 | 5.6 |  |  |  | -0.5 | 69 | 8.3 | 33.2 | 9.4 | -0.7 | 2.6 | 1.4 | 37.6 | 11.4 | -38.5 | 12.2 | -0.8 | 4.5 | 0.6 | 0.6 | 17.6 |  |  | 9.5 |  |  | 2.3 |  |  |  | 10.8 | 32.2 | 31.4 | 24.6 |  | 5.9 | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 105.5 | 35.8 | 16.9 | 9.9 | 3.8 |  |  |  | 70.7 |  | 0 | -1.2 |  |  |  |  | 8.6 | 9.9 | -1.2 |  |  |  | -4 | 9.1 | -1 |  | 0.2 | -0.1 | -1 | 21.6 |  |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.5 | -0.3 | -2 | 1 | -2.1 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.2 | 2.9 | 2.9 |  |  | 0.1 | -7.9 | -10.8 | -1.1 | -1.1 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1 | 4.7 | 0 | 1.1 | -0.2 | 4.8 | 5.9 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 2.2 | 1.8 | 2 |  | 9.6 | 4.4 | 3.18 | 2.29 | 2 | 12.56 | 902.343 | 2.3138 | -0.4 | 2.5 | 1.6 | 2.2877 | 1.6331 | 0.8 | 0.2 | 10.9345
21/02/2026 | 12:00 | 34.9 | 15.4 | 15.3 |  |  | -2.4 | 24.5 |  |  | 21 | 9.6 | 28.5 | 42.9 | 30.4 | 18.4 | 73.2 | 0.1 | 0 |  |  |  | 3.2 | 1.065 | 2.15 | 2.573 | -3.27 |  | 15.03 |  |  |  |  | 16.8 | 6.7 |  |  |  | -0.6 | 69.2 | 8.4 | 34.5 | 10.2 | -0.7 | 2.6 | 1.5 | 41.1 | 14.9 | -35.2 | 11.6 | -2 | 4.8 | 0.6 | 0.6 | 17.4 |  |  | 11.2 |  |  | 3.2 |  |  |  | 12.9 | 35.4 | 0 | 27.5 |  | 7.1 | 1.2 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 104.6 | 37.1 | 18.1 | 9.6 | 5.6 |  |  |  | 69.8 |  | 0 | -0.1 |  |  |  |  | 9.5 | 9.7 | -1.3 |  |  |  | -4.2 | 8.8 | -1 |  | 0 | 0 | -1 | 27.8 |  |  | 0.2 | 2 | 0.1 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.4 | -0.1 | -1.6 | 2.2 | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.4 | 0.2 | 2.9 | 3 |  |  | 0.2 | -3.6 | -13.7 | -0.3 | -0.5 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1 | 2.5 | 0 | 1.8 | -0.2 | 4.7 | 5.1 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 1.8 |  | 9.8 | 4 | 2.63 | 2.62 | 2.04 | 13.03 | 970.368 | 2.2333 | -0.462 | 2.63 | 1.7 | 2.2897 | 2.2572 | 0.9 | 0.2 | 11.7482
21/02/2026 | 12:30 | 30.7 | -1 | 12 |  |  | -6.3 | 6.7 |  |  | 14 | 2 | 21.2 | 36.7 | 26.9 | 15.8 | 63.3 | 0.1 | 0 |  |  |  | -0.4 | 0.938 | 1.846 | 2.535 | -3.3 |  | 13.37 |  |  |  |  | 13.4 | 5.1 |  |  |  | -1 | 64.8 | 7.7 | 34.5 | 9.8 | -0.4 | 2.6 | 1.6 | 35.7 | 9.6 | -40.2 | 10.4 | -2.4 | 4 | 0.6 | 0.6 | 16.2 |  |  | 8.4 |  |  | 1.8 |  |  |  | 7.8 | 31.4 | 0 | 23.3 |  | 5.1 | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 107.1 | 36.9 | 18.1 | 9.8 | 5.9 |  |  |  | 63.6 |  | 0 | -8.1 |  |  |  |  | 7.3 | 8.3 | -1.3 |  |  |  | -4.2 | 7.1 | -0.9 |  | 0 | 0 | -1 | 32.9 |  |  | 0.2 | 2 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.4 | -0.3 | -2.1 | 0.7 | -2.2 | 0 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.1 | 2.9 | 2.8 |  |  | 1.4 | -8 | -8.2 | -1.2 | -0.9 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 4.8 | 0 | 3.9 | -0.2 | 4.8 | 6.3 | -8 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 2 | 1.5 | 1.8 |  | 9.1 | 4.4 | 2.7 | 2.83 | 1.74 | 12.17 | 804.829 | 2.067 | -0.708 | 2.26 | 1.7 | 2.292 | 2.7095 | 0.8 | 0.2 | 11.3205
21/02/2026 | 13:00 | 32.8 | -2.3 | 11.6 |  |  | -9.9 | -0.1 |  |  | 16.7 | 2.4 | 21.6 | 41 | 24.3 | 14 | 68.4 | -0.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0.828 | 1.771 | 2.635 | -3.33 |  | 8.65 |  |  |  |  | 14.1 | 11.6 |  |  |  | -0.9 | 64.6 | 7.6 | 34.2 | 10 | -0.5 | 2.6 | 2 | 33.8 | 7.8 | -42 | 9.5 | -2.6 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 16.9 |  |  | 8.3 |  |  | 1.1 |  |  |  | 8.4 | 24 | 0 | 20.8 |  | 4.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 61.6 | 37.5 | 11.8 | 9.8 | 5.9 |  |  |  | 62.9 |  | 0 | -9 |  |  |  |  | 6.8 | 7.8 | -1.5 |  |  |  | -4.2 | 2.4 | -0.9 |  | 0 | 0 | -1.1 | 22 |  |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.1 | -3 | -2.4 | -2.1 | 0 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.1 | 2.9 | 3 |  |  | 0.6 | -5.9 | -13.9 | -0.9 | -0.8 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 2.9 | 0 | 2.6 | -0.2 | 4.8 | 1.6 | -6.5 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 2 |  | 8.3 | 3.6 | 2.39 | 3.04 | 1.91 | 10.74 | 699.834 | 2.0443 | -1.107 | 2.65 | 1.6 | 2.2992 | 2.702 | 0.2 | 0.2 | 10.5885
21/02/2026 | 13:30 | 38.9 | 46.4 | 25.4 |  |  | -9.3 | 15 |  |  | 20.2 | 9.5 | 28.6 | 40.8 | 20 | 13 | 81.6 | 0.2 | 0 |  |  |  | 4.4 | 0.57 | 1.673 | 0 | -3.37 |  | 11.28 |  |  |  |  | 14.2 | 8 |  |  |  | -0.9 | 66 | 8 | 34.3 | 10.1 | -0.8 | 2.6 | 1.9 | 34.6 | 8.5 | -41.7 | 12.7 | -0.1 | 5.5 | 0 | 0.6 | 19.5 |  |  | 7.5 |  |  | 1.3 |  |  |  | 12.9 | 0 | 0 | 14 |  | 3.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 57.8 | 37.4 | 11.4 | 9.8 | 5.7 |  |  |  | 63.8 |  | 0 | -3.3 |  |  |  |  | 4.5 | 6.6 | -1.5 |  |  |  | -3.4 | 0.8 | -0.9 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 20.3 |  |  | 0.2 | 1.8 | 0.1 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.4 | -0.2 | -3 | -1.8 | -2.3 | 0 | 0.3 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0 | 3 | 3 |  |  | 0.1 | -3 | -11.5 | -0.7 | -0.4 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 3.8 | 0 | 0.4 | -0.2 | 4 | 3.1 | 3 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.9 |  | 8 | 2.5 | 1.74 | 3.12 | 1.96 | 8.66 | 803.733 | 2.2973 | -0.664 | 2.65 | 1.5 | 2.2895 | 2.7134 | -0.1 | 0.2 | 10.8862
21/02/2026 | 14:00 | 36.4 | 23.2 | 19.8 |  |  | -9.1 | 17.9 |  |  | 20.7 | 6.4 | 24.8 | 44 | 18.5 | 12.9 | 78.6 | 0.1 | 0 |  |  |  | 13.5 | 0.749 | 1.887 | 0 | -3.38 |  | 11.84 |  |  |  |  | 14.2 | 18.1 |  |  |  | -0.9 | 67.1 | 8.4 | 35.1 | 10.8 | -0.7 | 2.6 | 1.3 | 34.4 | 8.3 | -41.6 | 9.7 | -1.2 | 4.9 | 0 | 0.6 | 17.2 |  |  | 6.9 |  |  | 1 |  |  |  | 14.5 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5 | 0.2 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 59.7 | 31.9 | 12.2 | 9.7 | 5.9 |  |  |  | 63.4 |  | 0 | -7 |  |  |  |  | 2.6 | 5.4 | -1.3 |  |  |  | -3.5 | 0.8 | -0.9 |  | 0 | 0 | -1 | 26 |  |  | 0.2 | 1.8 | 0 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | -0.1 | -2.7 | -1.1 | -3.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0 | 2.9 | 3 |  |  | 0.1 | -4.5 | -8.5 | -0.3 | -0.7 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | -0.2 | 2.4 | 3.9 | 7.6 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 2 | 1.5 | 2.1 |  | 8 | 5.2 | 1.12 | 2.33 | 2.09 | 10.39 | 772.926 | 2.3756 | -0.528 | 2.64 | 1.5 | 2.2891 | 2.7226 | 0 | 0.3 | 11.2993
21/02/2026 | 14:30 | 35.7 | 24 | 20.3 |  |  | -8.3 | 12.7 |  |  | 16.6 | 2.9 | 21.7 | 39.5 | 19.3 | 12.7 | 75.8 | 0 | 0 |  |  |  | 14.6 | 0.876 | 2.179 | 0 | -3.32 |  | 12.51 |  |  |  |  | 15.8 | 4.9 |  |  |  | -0.7 | 67.7 | 8.8 | 34.5 | 10.1 | -0.7 | 2.6 | 2.8 | 37.1 | 10.8 | -39.1 | 10.9 | -0.7 | 5.4 | 0 | 0.6 | 17.3 |  |  | 9 |  |  | 1.3 |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5 | 0.2 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 58.6 | 31.2 | 12.3 | 9.7 | 6 |  |  |  | 65.1 |  | 0 | -6.1 |  |  |  |  | 4.9 | 6.7 | -1.3 |  |  |  | -3.5 | 9.3 | -0.9 |  | 0 | 0 | -0.9 | 28.1 |  |  | 0.2 | 1.9 | 0 | -0.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -2.2 | -5 | -1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.4 | 0.1 | 2.9 | 3 |  |  | -0.1 | -5.4 | -10 | -0.4 | -0.6 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 2 | 0 | 5.8 | -0.2 | 1.7 | 5.5 | 3.4 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 2 | 1.6 | 2 |  | 8.2 | 4.1 | 1.96 | 2.4 | 1.37 | 9.8 | 768.575 | 2.4609 | -0.316 | 2.48 | 1.7 | 2.2869 | 2.7298 | 0.2 | 0.2 | 11.7417
21/02/2026 | 15:00 | 31.9 | 2.9 | 16.7 |  |  | -11.6 | 5.4 |  |  | 12.6 | -6 | 13.5 | 37.4 | 15.6 | 9.3 | 77.1 | -0.1 | 0 |  |  |  | 8.8 | 0.958 | 2.307 | 0 | -3.35 |  | 11.01 |  |  |  |  | 14.6 | 6.8 |  |  |  | -0.9 | 67.3 | 8.7 | 33.5 | 9.6 | -0.4 | 2.6 | 1.4 | 32.5 | 6.4 | -43 | 10.5 | -3.6 | -0.6 | 0 | 0.6 | 17.2 |  |  | 5.7 |  |  | -0.1 |  |  |  | 9.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | -0.8 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 59.6 | 30.6 | 11.8 | 10 | 4.1 |  |  |  | 60.9 |  | 0 | -16.2 |  |  |  |  | 3.8 | 6.2 | -1.5 |  |  |  | -3.6 | 9.7 | -0.9 |  | 0 | 0 | -1.1 | 29.6 |  |  | 0.2 | 2 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.2 | -5.3 | -2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.1 | 2.9 | 2.9 |  |  | -0.1 | -6.7 | -10.2 | -1.4 | -1.3 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 3.3 | 0.2 | 0 | -0.2 | 1.7 | 4.8 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 2 | 1.6 | 2.1 |  | 8.3 | 2.3 | 2.02 | 3.32 | 1.25 | 11.47 | 631.185 | 2.3224 | -0.572 | 2.45 | 1.7 | 2.2864 | 2.7323 | 0.4 | 0.1 | 11.4191
21/02/2026 | 15:30 | 35.7 | 5.6 | 16.7 |  |  | -11 | 13.7 |  |  | 12.1 | -2.5 | 16.9 | 35.4 | 14.1 | 8.7 | 78.1 | -0.1 | 0 |  |  |  | 13.1 | 0.909 | 2.221 | 0 | -3.36 |  | 12.16 |  |  |  |  | 16.5 | 16.3 |  |  |  | -0.9 | 66.6 | 7.9 | 34.4 | 10.3 | -0.4 | 2.6 | 1.7 | 29.4 | 3.5 | -41.6 | 10.6 | -3.3 | -0.9 | 0 | 0.8 | 17.3 |  |  | 5.8 |  |  | 0.5 |  |  |  | 11.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | -1.1 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 60.4 | 31 | 12.2 | 10 | 4.2 |  |  |  | 57.9 |  | 0 | -16.1 |  |  |  |  | 0.2 | 4.1 | -1.5 |  |  |  | -3.7 | 2.1 | -0.9 |  | 0 | 0.1 | -1 | 5.2 |  |  | 0 | 1.8 | 0 | -0.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -2 | -5.1 | -1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.4 | 2.9 | 3 |  |  | -0.1 | -9.3 | -13.8 | -1.2 | -1.2 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 8.8 | 0.2 | 0 | -0.2 | 1.6 | 4.1 | 2.9 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.9 | 1.5 | 1.9 |  | 8.5 | 3.1 | 2.22 | 2.63 | 0.99 | 9.97 | 624.24 | 2.25 | -0.684 | 2.14 | 1.8 | 2.2894 | 2.7275 | 0.3 | 0.2 | 11.0229
21/02/2026 | 16:00 | 36.8 | 6.1 | 17.5 |  |  | -10.9 | 13 |  |  | 11.1 | 1.2 | 21.1 | 34.9 | 12.9 | 8.1 | 80.1 | 0 | 0 |  |  |  | 13.7 | 1.059 | 2.406 | 0 | -3.37 |  | 12.15 |  |  |  |  | 15.7 | 15.6 |  |  |  | -0.9 | 66.9 | 7.8 | 33.2 | 9.5 | -0.3 | 2.6 | 1 | 28.5 | 2.5 | -42.5 | 12.6 | -3.2 | -0.2 | 0 | 0.6 | 18.1 |  |  | 4.3 |  |  | 0.2 |  |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | -1.2 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 60.2 | 30.2 | 5.5 | 9.8 | 3.9 |  |  |  | 55.9 |  | 0 | -14.4 |  |  |  |  | -2.1 | 2.7 | -1.6 |  |  |  | -3 | 0.1 | -0.9 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 1.7 |  |  | 0.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -2.2 | -4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.3 | 2.9 | 3.1 |  |  | -0.1 | -10 | -14.6 | -1.4 | -1.3 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 4.9 | 0.3 | 0 | -0.2 | 5.2 | 7.8 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 2 |  | 8.5 | 2.8 | 1.98 | 2.84 | 2.87 | 10.71 | 614.845 | 2.1902 | -0.564 | 1.9 | 1.7 | 2.2761 | 2.7332 | 0.4 | 0.3 | 10.9355
21/02/2026 | 16:30 | 35 | 4.2 | 16.6 |  |  | -12.4 | 2.5 |  |  | 11.1 | 0.1 | 19.3 | 35.6 | 10.9 | 7 | 76.2 | 0.1 | 0 |  |  |  | 14.5 | 0.901 | 1.144 | 0 | -3.25 |  | 13.18 |  |  |  |  | 15.6 | 16.5 |  |  |  | -1 | 65.2 | 7.4 | 34.1 | 10 | -0.6 | 2.6 | 1.2 | 25.3 | -0.7 | -45.7 | 11.8 | -4.1 | -1.3 | 0 | 0.6 | 17.3 |  |  | 2.9 |  |  | 0 |  |  |  | 9.5 | 0 | 0 | 0 |  | -0.5 | -1.5 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 59.8 | 30.7 | 5.9 | 9.8 | 3.9 |  |  |  | 51.2 |  | 0 | -20.6 |  |  |  |  | -3.2 | 2.1 | -1.8 |  |  |  | -2.9 | 1 | -0.8 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0.3 |  |  | 0.2 | 1.8 | 0 | -0.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -4 | -4.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.4 | 0 | 3 | 3.1 |  |  | 0.1 | -10.6 | -15.8 | -1.4 | -1.3 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 1.1 | 0.3 | 0 | -0.2 | 7.3 | 14.1 | 3.3 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 2 |  | 8.2 | 2.2 | 1.17 | 2.24 | 1.66 | 11.03 | 560.175 | 2.1319 | -0.648 | 1.99 | 1.7 | 2.2822 | 2.7275 | 0.2 | 0.2 | 10.5836
21/02/2026 | 17:00 | 37.1 | -0.1 | 15.6 |  |  | -12.8 | 3.2 |  |  | 3.9 | -10.7 | 8.1 | 26 | 14.8 | 8.1 | 76.7 | 0 | 0 |  |  |  | 15.5 | 1.014 | 1.094 | 0 | -3.28 |  | 13.31 |  |  |  |  | 15.8 | 12 |  |  |  | -1.3 | 63.4 | 7.1 | 34.4 | 10.2 | -0.2 | 2.6 | 1.6 | 25.2 | -0.8 | -45.6 | 10.1 | -4.6 | -1.6 | 1.2 | 0.6 | 16.1 |  |  | 2.3 |  |  | -0.2 |  |  |  | 8.1 | 0 | 0 | 0 |  | -0.6 | -1.6 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 54.3 | 30.7 | 6 | 9.7 | 3.9 |  |  |  | 47.9 |  | 0 | -27.7 |  |  |  |  | 2.3 | 3 | -1.6 |  |  |  | -3 | 0.1 | -0.8 |  | 0 | 0 | -1 | -0.2 |  |  | 0.1 | 1.8 | 0 | -0.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.3 | -8.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.4 | 0.6 | 2.9 | 3.1 |  |  | 0.2 | -11.5 | -16.2 | -1.8 | -1.2 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 1.1 | 0.3 | 0 | -0.2 | 8.4 | 14.9 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.7 |  | 7.9 | 2.3 | 0.64 | 2.52 | 1.4 | 10.42 | 496.018 | 2.0407 | -0.942 | 1.95 | 1.7 | 2.2816 | 2.736 | 0 | 0.1 | 9.8664
21/02/2026 | 17:30 | 37.2 | 2.7 | 17.5 |  |  | -15 | 6.1 |  |  | 2.9 | -12.4 | 6.3 | 25.3 | 17.4 | 9.1 | 80.8 | 0 | 0 |  |  |  | 15.6 | 1.128 | 1.446 | 0 | -3.3 |  | 13.15 |  |  |  |  | 15.6 | 5.6 |  |  |  | -1.5 | 62 | 6.6 | 33.7 | 9.6 | -0.8 | 2.6 | 1.3 | 25.6 | -0.4 | -40.2 | 10.3 | -5 | -2.2 | 1.2 | 0.6 | 16.7 |  |  | 2.5 |  |  | -2 |  |  |  | 8.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.8 | -1.5 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 29.3 | 21.1 | 5.9 | 9.7 | 1.9 |  |  |  | 45.7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 2.2 | -1.6 |  |  |  | -3.2 | 1 | -0.8 |  | 0 | 0 | -1.1 | -0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0 | -0.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5 | -6.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.7 | 2.9 | 3.2 |  |  | 0.2 | -11.7 | -18 | -1.6 | -1.4 |  | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | 9 | 15 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 2 |  | 7.1 | 2.9 | 0.34 | 2.74 | 1.73 | 10.65 | 485.184 | 1.9534 | -0.992 | 2.05 | 0 | 2.2883 | 2.7172 | -0.3 | 0.2 | 7.9169
21/02/2026 | 18:00 | 33.9 | -8.8 | 22.8 |  |  | -18.8 | -6.7 |  |  | -3.3 | -18.4 | 1.6 | 19 | 16 | 7.8 | 80.1 | -0.1 | 0 |  |  |  | 12.8 | 0.961 | 1.842 | 0 | -3.28 |  | 11.76 |  |  |  |  | 16 | -1.6 |  |  |  | -1.6 | 59.7 | 6.2 | 33.3 | 9.4 | -0.4 | 2.6 | 0.5 | 23.7 | -2.3 | -42.1 | 8.7 | -6.6 | -3 | 1.2 | 0.8 | 14.5 |  |  | 2 |  |  | -3.2 |  |  |  | 4.4 | 0 | 0 | 0 |  | -1.9 | -2 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 30.6 | 20.1 | 6.1 | 9.7 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 1.7 | -1.8 |  |  |  | -2.2 | 0.4 | -0.8 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0.1 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5 | -7.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.3 | 1 | 2.9 | 3 |  |  | 0 | -14.5 | -17.6 | -1.9 | -1.5 |  | 2.3 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 1 | 0.7 | 0.2 | -0.2 | 8.8 | 14 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.8 |  | 6.7 | 2.3 | 0.31 | 2.01 | 1.57 | 9.86 | 347.733 | 1.8885 | -1.096 | 1.8 | 0 | 2.2948 | 2.722 | -0.6 | 0 | 7.0094
21/02/2026 | 18:30 | 34.4 | -7.2 | 22.5 |  |  | -13.8 | 12.5 |  |  | -5.5 | -17.5 | 1.8 | 16.4 | 15 | 6.8 | 77.2 | 0.1 | 0 |  |  |  | 2.9 | 0.748 | 1.616 | 0 | -3.24 |  | 12.83 |  |  |  |  | 16.7 | 7.6 |  |  |  | -1.1 | 57.5 | 5.9 | 34.1 | 10 | -0.4 | 2.6 | 1.3 | 21.1 | -4.7 | -44.8 | 10.5 | -4.7 | -1.5 | 1.2 | 0.8 | 19.5 |  |  | 1.3 |  |  | -1.2 |  |  |  | 4.1 | 0 | 0 | 1.4 |  | -1.9 | -2.1 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 28.3 | 16.3 | 5.8 | 9.9 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.6 | 2.6 | -1.8 |  |  |  | -3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.1 | 1.6 | 0.2 | -1.2 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.2 | -10.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |  |  | -4.4 | 1 | 2.9 | 2.9 |  |  | 0 | -16.3 | -19.7 | -2.2 | -1.7 |  | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 0 | 0.6 | 0 | -0.2 | 2.9 | 7.1 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 |  | 7.3 | 2.5 | 0.06 | 2.03 | 1.79 | 10.87 | 345.204 | 1.8284 | -0.522 | 1.7248 | 0 | 2.2946 | 1.5604 | -0.5 | 0.2 | 6.5862
21/02/2026 | 19:00 | 34.9 | 8.6 | 25.6 |  |  | -5.6 | 26.6 |  |  | 10 | -1.7 | 17.5 | 33.3 | 27.6 | 16.3 | 85.4 | 0.1 | 0 |  |  |  | 1.9 | 0.49 | 1.725 | 0 | -3.27 |  | 10.65 |  |  |  |  | 15.9 | 15.1 |  |  |  | -0.8 | 61.2 | 5.9 | 34.1 | 10.1 | -1.4 | 2.6 | 0.8 | 35.9 | 9.9 | -30.6 | 11.3 | -2.5 | -0.4 | 0 | 0.8 | 17.8 |  |  | 7.9 |  |  | 0.4 |  |  |  | 7.6 | 0 | -4.1 | 22.7 |  | 5.7 | 0.7 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 28.6 | 16.1 | 5.9 | 9.7 | 1.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.5 | 7.8 | -1.5 |  |  |  | -4.2 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | -0.2 |  |  | 0.1 | 1.6 | 0.2 | -0.7 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.9 | -9.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.4 | 0.8 | 2.9 | 3 |  |  | 0 | -9.4 | -22.1 | -1.3 | -0.7 |  | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 2.1 | 7.1 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.9 |  | 8.6 | 3.5 | 0.71 | 1.86 | 1.93 | 11.56 | 595.655 | 1.8139 | -0.445 | 2.119 | 0 | 2.3072 | 0.35451 | -0.2 | 0.8 | 6.7496
21/02/2026 | 19:30 | 35.1 | 9 | 15.7 |  |  | -5.9 | 13.8 |  |  | 8.1 | -4.2 | 15.3 | 31.7 | 28.7 | 16.8 | 87.5 | 0.1 | 0 |  |  |  | 2.1 | 0.424 | 1.702 | 0 | -3.26 |  | 9.28 |  |  |  |  | 14.8 | 14.8 |  |  |  | -0.7 | 63.4 | 6.8 | 27.2 | 10 | -1.5 | 2.6 | 1.9 | 36.1 | 10 | -30.6 | 12.2 | -2 | -2.2 | 0 | 0.9 | 17.6 |  |  | 8.3 |  |  | 1 |  |  |  | 4.8 | 0 | 1.6 | 23.5 |  | 6.2 | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 28.9 | 16 | 5.8 | 9.7 | 4.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.8 | 8.7 | -1.4 |  |  |  | -4.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | -0.3 |  |  | 0.1 | 1.8 | 0.1 | -0.6 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.3 | -8.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.5 | 1 | 3 | 3 |  |  | 0 | -8.7 | -10.4 | -1.1 | -0.6 |  | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0.4 | 5.7 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 1.9 |  | 9.4 | 1 | 1.27 | 1.85 | 2.09 | 10.97 | 583.926 | 1.9198 | -0.533 | 2.1766 | 0 | 2.3071 | 0.3558 | 0 | 1 | 7.2263
21/02/2026 | 20:00 | 33.9 | 8.9 | 16.3 |  |  | -6 | 24.9 |  |  | 11.1 | -0.8 | 18.6 | 34.3 | 30.2 | 17.4 | 89.7 | 0.1 | 0 |  |  |  | 1.8 | 0.667 | 0.957 | 0 | -3.3 |  | 9.01 |  |  |  |  | 13.9 | 15.9 |  |  |  | -0.7 | 64.8 | 7.2 | 28.8 | 9.8 | -1.5 | 2.6 | 1.1 | 36.5 | 10.4 | -29.9 | 12 | -1.2 | -1.4 | 0 | 0.8 | 17.2 |  |  | 9 |  |  | 1.2 |  |  |  | 4.7 | 0 | 2.4 | 24.2 |  | 6.4 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 27.5 | 15.8 | 5.5 | 9.9 | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.9 | 10 | -1.2 |  |  |  | -4.4 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5 | -8.1 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.5 | 1.1 | 3 | 3 |  |  | 0 | -7.9 | -9.7 | -1 | -0.6 |  | 2.5 | -0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.1 | 6 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 1.9 |  | 9.7 | 1.3 | 1.43 | 1.7 | 2.14 | 10.71 | 618.314 | 1.9886 | -0.797 | 2.1052 | 0 | 2.3169 | 0.35782 | 0 | 0.9 | 6.8716
21/02/2026 | 20:30 | 36.2 | 7.4 | 16.4 |  |  | -9.8 | 8.8 |  |  | 6.2 | -3.2 | 18.1 | 30.2 | 27.2 | 15.3 | 90.9 | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.725 | 1.157 | 1.438 | -3.29 |  | 10.04 |  |  |  |  | 14.5 | 14.8 |  |  |  | -0.8 | 64.6 | 7.5 | 27.9 | 9.2 | -0.3 | 2.6 | 1.6 | 33.2 | 7.2 | -33.3 | 13.2 | -0.7 | 3.1 | 0 | 0.9 | 20.6 |  |  | 7.2 |  |  | 0.3 |  |  |  | 2.7 | 0 | -0.6 | 21.5 |  | 5.1 | 0.4 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 27.1 | 14.9 | 5.3 | 10 | 4.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.1 | 9.1 | -1.4 |  |  |  | -4.9 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.5 | -7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.5 | 1 | 2.9 | 2.9 |  |  | 0 | -7.9 | -9.4 | -1 | -0.4 |  | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.2 | 5.7 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 1.9 |  | 9.2 | 1.2 | 1.12 | 1.42 | 1.96 | 11.25 | 567.62 | 2.1141 | -0.124 | 2.0285 | 0 | 2.3078 | 0.3285 | -0.2 | 0.8 | 7.2549
21/02/2026 | 21:00 | 34.6 | 5.2 | 15.5 |  |  | -12.7 | 6.1 |  |  | 6.3 | -7.8 | 12.3 | 30.5 | 26.5 | 15.1 | 89.5 | 0 | 0 |  |  |  | 2.9 | 0.694 | 1.11 | 2.043 | -3.25 |  | 8.22 |  |  |  |  | 13.7 | 14.3 |  |  |  | -0.9 | 64.4 | 7.3 | 28.4 | 6.5 | -0.3 | 2.6 | 1.4 | 31.2 | 5.3 | -34.9 | 11.4 | -2 | 2.6 | 0 | 0.8 | 18.8 |  |  | 6.1 |  |  | -0.5 |  |  |  | 3.5 | 0 | -0.7 | 20.6 |  | 4.4 | 0.3 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 28 | 15.7 | 5.8 | 10 | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.7 | 8 | -1.4 |  |  |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.3 | -6.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.8 | 2.9 | 2.9 |  |  | 0 | -10 | -9.4 | -1.4 | -0.8 |  | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.2 | 4.4 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.9 |  | 8.8 | 2.4 | 0.64 | 2.04 | 2.25 | 10.51 | 523.057 | 2.1137 | -0.63 | 1.8642 | 0 | 2.316 | 0.28412 | -0.5 | 0.9 | 6.3481
21/02/2026 | 21:30 | 38.9 | 6.9 | 15.6 |  |  | -11.3 | 15.5 |  |  | 4.5 | -7.2 | 12.5 | 27 | 26.2 | 15.2 | 87.9 | 0.1 | 0 |  |  |  | 12.2 | 0.824 | 1.254 | 2.194 | -3.28 |  | 7.97 |  |  |  |  | 14.7 | 13.3 |  |  |  | -0.9 | 64.1 | 7.2 | 28.9 | 6.8 | -0.4 | 2.6 | 1.5 | 31.3 | 5.7 | -34.8 | 12.2 | -0.7 | 3.5 | 0 | 0.6 | 20.8 |  |  | 5 |  |  | -0.1 |  |  |  | 3.6 | -4.8 | -0.3 | 20.9 |  | 5 | 0.3 |  |  |  |  | 0 |  | -0.4 | 27.6 | 15.4 | 5.7 | 9.8 | 4.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 | 7 | -1.4 |  |  |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | 0.1 | 1.4 | 0.1 | -0.8 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.3 | -6.1 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.5 | 1.1 | 2.9 | 2.9 |  |  | 0 | -10.3 | -11.7 | -1.4 | -0.8 |  | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.5 | 6.8 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.9 |  | 8.2 | 3.8 | 0.37 | 2.28 | 3.26 | 10.42 | 540.292 | 2.2761 | 0.519 | 2.2277 | 0 | 2.3208 | 0.31792 | -0.6 | 1.1 | 8.1615
21/02/2026 | 22:00 | 37.3 | 1.9 | 14.3 |  |  | -12.8 | 11.5 |  |  | -2.8 | -19.3 | -0.2 | 18.5 | 24.8 | 14.1 | 82.7 | 0 | 0 |  |  |  | 11.8 | 0.817 | 1.157 | 1.61 | -3.25 |  | 7.78 |  |  |  |  | 14.5 | 5.7 |  |  |  | -1.1 | 61.6 | 7.5 | 29.6 | 7.3 | -0.4 | 2.6 | 1.5 | 40.9 | 8.4 | -40.2 | 8.7 | -2.6 | 2.4 | 0 | 0.6 | 17.1 |  |  | 2.2 |  |  | -1.1 |  |  |  | 3.9 | -2.3 | -3.7 | 19 |  | 4.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 25.7 | 16.4 | 2.3 | 12.2 | -0.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 3.7 | -1.3 |  |  |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | -1.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.9 | -7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.4 | 0.9 | 2.9 | 2.9 |  |  | 0 | -10.2 | -11.9 | -1.5 | -1 |  | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.7 | 8.2 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.9 |  | 7.6 | 4.2 | 0.16 | 1.84 | 3.88 | 10.15 | 438.344 | 2.3012 | 0.048 | 1.898 | 0 | 2.3127 | 0.33191 | -1 | 1 | 6.8918
21/02/2026 | 22:30 | 37.1 | 2.8 | 14.8 |  |  | -16.9 | 1.8 |  |  | 3.5 | -15 | 4.1 | 26.6 | 25.7 | 14.9 | 85.4 | -0.1 | 0 |  |  |  | 11.1 | 0.762 | 1.175 | 0 | -3.28 |  | 7.24 |  |  |  |  | 12.9 | 12.5 |  |  |  | -1.3 | 63.6 | 7.8 | 29.2 | 7 | 0.3 | 2.6 | 1 | 43.3 | 10.7 | -37.9 | 11.1 | -3.1 | 2.7 | 0 | 0.6 | 15.3 |  |  | 3.9 |  |  | -2.8 |  |  |  | 5 | 0.5 | -5.8 | 20.1 |  | 4.4 | 0.2 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 20.3 | 16.1 | 2.3 | 9.7 | -0.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | 4.8 | -1.2 |  |  |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -1.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.6 | -6.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.5 | 1 | 2.9 | 2.9 |  |  | 0 | -9.9 | -12.1 | -1.4 | -1 |  | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.1 | 8.1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 1.8 |  | 6.9 | 2.8 | 0.26 | 2.86 | 4.09 | 9.38 | 460.487 | 2.3945 | -0.215 | 2.1155 | 0 | 0.71158 | 0.30728 | -1.2 | 0.7 | 4.8138
21/02/2026 | 23:00 | 35.5 | 4.5 | 14.8 |  |  | -15.8 | 3.3 |  |  | 3.9 | -11.5 | 7.6 | 26.3 | 22.9 | 12.7 | 83.2 | 0 | 0 |  |  |  | 8.8 | 0.569 | 0.817 | 0 | -3.26 |  | 6.31 |  |  |  |  | 12.9 | 7.1 |  |  |  | -1.4 | 63.9 | 7.8 | 29.7 | 7.3 | 0.3 | 2.6 | 2.4 | 38.5 | 6.1 | -42.5 | 8.8 | -1.6 | 4 | 0 | 0.7 | 18.5 |  |  | 7.9 |  |  | -1.8 |  |  |  | 5.3 | -2 | 0 | 17.5 |  | 3.6 | -0.3 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 20.8 | 16.2 | 1.9 | 9.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 3 | -1.2 |  |  |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.2 | -3.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.5 | 1 | 2.9 | 2.9 |  |  | 0 | -10.3 | -11.6 | -1.5 | -1.1 |  | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.7 | 7.5 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 |  | 7.3 | 4.1 | 0.75 | 2.22 | 3.97 | 10.27 | 451.246 | 2.4988 | -0.579 | 1.9296 | 0 | 0.32452 | 0.34361 | -1.2 | 0.9 | 4.2175
21/02/2026 | 23:30 | 35.3 | 15.1 | 16.5 |  |  | -15.3 | 0.5 |  |  | 12.6 | -1.1 | 18.3 | 35.2 | 21 | 11.7 | 80.5 | 0 | 0 |  |  |  | 6.8 | 0.715 | 0.604 | 0 | -3.27 |  | 3.54 |  |  |  |  | 12.1 | 13.7 |  |  |  | -1.2 | 65.7 | 8.2 | 29.6 | 7.2 | 0.1 | 2.6 | 1.7 | 37.3 | 4.7 | -43.8 | 10 | 0.2 | 4.5 | 0 | 0.6 | 18.6 |  |  | 10.5 |  |  | -2 |  |  |  | 7.7 | -9.8 | 0 | 7.5 |  | 2.5 | -0.7 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 21.3 | 18.4 | 2.1 | 9.8 | -0.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.6 | -1.1 |  |  |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | -1.2 | 0 |  |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.4 | -3.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.8 | 2.9 | 2.9 |  |  | 0 | -8.1 | -12.3 | -1.2 | -0.9 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.7 | 7.1 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 2 |  | 7.2 | 2.1 | 0.82 | 2.58 | 3.83 | 10.64 | 480.159 | 2.6594 | 0.419 | 2.7022 | 0 | 0.31332 | 0.34543 | -1.1 | 0.9 | 6.2394
22/02/2026 | 00:00 | 36.9 | 5.1 | 14.9 |  |  | -16.9 | 9.7 |  |  | 6.8 | -7.7 | 11.7 | 29.4 | 16 | 8.1 | 82.2 | 0 | 0 |  |  |  | 10.2 | 0.801 | 0.782 | 0 | -3.27 |  | 1.96 |  |  |  |  | 12.4 | 8.1 |  |  |  | -1.3 | 65 | 8.5 | 29.2 | 7 | 0.6 | 2.6 | 0.9 | 33.4 | 0.9 | -42.9 | 9.8 | -1.9 | -0.6 | 0 | 0.8 | 16.9 |  |  | 8.3 |  |  | -3.1 |  |  |  | 6.3 | 0 | 0 | 1.9 |  | 0.1 | -1.8 |  |  |  |  | 0 |  | -0.3 | 23.2 | 18.2 | 1.8 | 9.7 | -0.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -3.7 | -0.6 | -1.1 |  |  |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.3 | -3.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0 | -8.7 | -9.8 | -1.3 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.7 | 8.7 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.9 |  | 7 | 1 | 0.57 | 2.72 | 3.52 | 10.42 | 419.103 | 2.5784 | 0.311 | 2.5063 | 0 | 0.31676 | 0.34299 | -1.3 | 1.2 | 5.9554
EJEC |  | 834.35 | 171.35 | 409.3 | 0 | 0 | -223.1 | 227.15 | 0 | 0 | 144.45 | 8.5 | 263.05 | 682.05 | 354.75 | 256.25 | 1761.3 | 1.05 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 20.255 | 39.39 | 16.773 | -66.805 | 0 | 155.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.75 | 205.9 | 0 | 0 | 0 | -22.2 | 1510.85 | 186.3 | 791.4 | 193.05 | -7 | 62.4 | 35.15 | 597 | -41.9 | -889.95 | 259.05 | -50.05 | 25.95 | 10 | 15.2 | 426.55 | 0 | 0 | 140.45 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 159.7 | 97.95 | 53.75 | 212.1 | 0 | 28.55 | -72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | -8.45 | 1013.4 | 609 | 196.55 | 207.45 | 40.05 | 0 | 0 | 0 | 506.05 | 0 | -30.35 | -69.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.75 | 40.35 | -31.55 | 0 | 0 | 0 | -112.15 | 53.7 | -16.05 | 0 | 1 | -0.65 | -24.1 | 137.7 | 0 | 0 | 3.6 | 37.6 | 3.8 | -24.5 | 7.5 | 14.2 | 0 | -4.35 | -5.1 | -61.65 | -16.45 | -21.1 | 0.7 | 8.6 | 2.4 | 0 | 0 | -108.7 | 17.4 | 72.25 | 71.1 | 0 | 0 | 5.85 | -123.1 | -188.1 | -16.7 | -13 | 0 | 16.35 | -0.65 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -20.8 | 36.95 | 2.85 | 47 | -4.2 | -19.45 | 117.55 | -13.75 | 34.85 | 17.95 | 12.4 | 7.2 | 3.2 | 12.2 | 44.5 | 36.9 | 45.45 | 0 | 192.05 | 66.45 | 29.295 | 61.285 | 45.73 | 256.935 | 12587.343 | 55.1245 | -10.1305 | 45.1169 | 24.5 | 32.9214 | 24.9154 | -11.75 | 11.65 | 172.3476

## DEMANDA_AREAS
sábado, 21 de Febrero del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 7156.865 | 1051.9675 | 4390.6475 | 1714.25 | 250.8322
01:00 | 0 | 7049.026 | 1065.6833 | 4255.7901 | 1727.5526 | 249.9611
01:30 | 0 | 6885.793 | 1006.8657 | 4173.3832 | 1705.5441 | 251.1628
02:00 | 0 | 6799.599 | 1022.0147 | 4084.1484 | 1693.4359 | 249.2976
02:30 | 0 | 6635.443 | 1020.9204 | 3953.3901 | 1661.1325 | 254.392
03:00 | 0 | 6672.625 | 993.1892 | 3997.8608 | 1681.575 | 253.7322
03:30 | 0 | 6520.62 | 947.5901 | 3898.2287 | 1674.8012 | 249.1977
04:00 | 0 | 6640.675 | 990.4342 | 3950.8011 | 1699.4397 | 246.5404
04:30 | 0 | 6640.491 | 968.0357 | 3972.5603 | 1699.895 | 245.1728
05:00 | 0 | 6574.897 | 982.8138 | 3899.3507 | 1692.7325 | 242.6887
05:30 | 0 | 6651.997 | 959.3168 | 3995.4302 | 1697.25 | 243.2734
06:00 | 0 | 6646.788 | 1004.3796 | 3954.9893 | 1687.4191 | 235.4646
06:30 | 0 | 6477.055 | 952.4606 | 3854.3407 | 1670.2537 | 223.1077
07:00 | 0 | 6520.134 | 999.8641 | 3901.5308 | 1618.7391 | 203.0115
07:30 | 0 | 6837.516 | 1060.6991 | 4135.7721 | 1641.0448 | 224.6179
08:00 | 0 | 6884.261 | 1066.1923 | 4182.0687 | 1636 | 228.5054
08:30 | 0 | 7260.132 | 1136.962 | 4504.1659 | 1619.0041 | 238.6585
09:00 | 0 | 7445.092 | 1147.7184 | 4599.0018 | 1698.3718 | 236.8991
09:30 | 0 | 7692.035 | 1196.8862 | 4763.774 | 1731.3748 | 246.1044
10:00 | 0 | 7808.437 | 1182.3913 | 4888.6528 | 1737.3929 | 251.207
10:30 | 0 | 7901.265 | 1241.3669 | 4933.5383 | 1726.3598 | 250.6256
11:00 | 0 | 8003.913 | 1214.363 | 5053.6464 | 1735.9036 | 253.619
11:30 | 0 | 7945.289 | 1236.2328 | 4979.4419 | 1729.6143 | 251.8113
12:00 | 0 | 7981.538 | 1276.7287 | 4999.5878 | 1705.2215 | 243.625
12:30 | 0 | 7872.52 | 1237.3293 | 4914.299 | 1720.8917 | 241.4146
13:00 | 0 | 7896.921 | 1208.1494 | 4981.9502 | 1706.8214 | 242.9425
13:30 | 0 | 7912.891 | 1224.6322 | 4948.0836 | 1740.1752 | 251.0202
14:00 | 0 | 7876.388 | 1211.1533 | 4942.2296 | 1723.0051 | 227.8231
14:30 | 0 | 7889.39 | 1224.2955 | 4902.5343 | 1762.5602 | 225.8614
15:00 | 0 | 7720.07 | 1191.6743 | 4761.9859 | 1766.4098 | 229.0138
15:30 | 0 | 7644.838 | 1191.3404 | 4724.9934 | 1728.5042 | 229.3089
16:00 | 0 | 7601.922 | 1203.4002 | 4699.1275 | 1699.3943 | 223.8443
16:30 | 0 | 7580.983 | 1173.5759 | 4683.4902 | 1723.9169 | 227.1637
17:00 | 0 | 7533.632 | 1167.4872 | 4638.1258 | 1728.019 | 224.5444
17:30 | 0 | 7519.679 | 1190.1986 | 4568.4355 | 1761.0449 | 219.9198
18:00 | 0 | 7399.708 | 1146.1128 | 4479.5359 | 1774.0593 | 234.8694
18:30 | 0 | 7600.81 | 1224.0121 | 4490.5629 | 1886.235 | 232.0112
19:00 | 0 | 7929.559 | 1312.401 | 4727.3948 | 1889.7632 | 227.6071
19:30 | 0 | 7938.739 | 1293.8851 | 4759.5972 | 1885.2567 | 226.939
20:00 | 0 | 7964.548 | 1325.9664 | 4762.7633 | 1875.8183 | 232.6606
20:30 | 0 | 7927.595 | 1283.4653 | 4759.7193 | 1884.4104 | 242.9579
21:00 | 0 | 7861.18 | 1284.6697 | 4694.2696 | 1882.2407 | 247.5475
21:30 | 0 | 7822.983 | 1306.7287 | 4636.2224 | 1880.0319 | 254.3907
22:00 | 0 | 7705.019 | 1262.6491 | 4561.9999 | 1880.37 | 253.0603
22:30 | 0 | 7657.746 | 1215.7313 | 4596.033 | 1845.9817 | 255.6218
23:00 | 0 | 7465.836 | 1194.5873 | 4449.2797 | 1821.969 | 256.5959
23:30 | 0 | 7242.041 | 1114.6293 | 4328.1782 | 1799.2335 | 259.5154
00:00 | 0 | 7083.083 | 1119.6131 | 4179.267 | 1784.2029 | 256.2061
MÁXIMO | 0 | 8003.913 | 1325.9664 | 5053.6464 | 1889.7632 | 259.5154
MÍNIMO | 0 | 6477.055 | 947.5901 | 3854.3407 | 1618.7391 | 203.0115
PROMEDIO | 0 | 7380.8243 | 1146.5159 | 4489.8371 | 1744.4713 | 240.5489
ENERGÍA | 0 | 177139.7835 | 27516.3819 | 107756.0899 | 41867.3117 | 5773.1737
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 21 de Febrero del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 40.4783 | 12.252 |  |  |  |  | 20.8978 | 26.1702 | 14.8672 | 12.5 | 31.498 |  |  | 41.554 |  | 39.6567 |  | 9.4 |  | 152.1675 |  | 9.7536 |  |  | 15.53 | [7 empty] | 0 | 1.8188 | 48.8324 | 122.27 | 28.504 | 0.81 | 161.84 |  | 37.283 | 33.537 |  | 196.9602 | 31.132 |  |  |  | 2.5 |  | 68.8752 |  | 21.7 |  |  |  | 9.5474 |  |  |  |  | 57.257 | 2.01 | 141.0757 |  | 4.8551 | 135.6599 | 13.6146 |  | 29.481 | 3.8582 |  |  | 87.4178 | 1.3982 | 0.5004 | 0.61 | 29.5341 | 415.2168 |  | 106.3029 | 17.614 | 0 |  | 16.1843 | 4.9001 |  |  | 16.5544 | 289.39 |  | 38.519 |  | 19.256
01:00 |  |  | 40.7554 | 11.441 |  |  |  |  | 21.0276 | 26.2012 | 14.6362 | 12.74 | 31.704 |  |  | 42.083 |  | 43.2848 |  | 9.4 |  | 153.8059 |  | 9.6018 |  |  | 15.54 | [7 empty] | 0 | 1.4859 | 49.9133 | 122.61 | 27.4548 | 0.7 | 162.41 |  | 37.231 | 33.437 |  | 194.9876 | 30.6722 |  |  |  | 2.4 |  | 69.5465 |  | 21.7 |  |  |  | 9.6501 |  |  |  |  | 57.301 | 1.97 | 137.9863 |  | 4.9434 | 134.7357 | 14.096 |  | 28.8901 | 3.9635 |  |  | 91.1803 | 1.3858 | 0.4543 | 0.57 | 29.0289 | 414.3744 |  | 119.6199 | 17.786 | 0 |  | 16.1832 | 4.9185 |  |  | 16.5976 | 287.57 |  | 40.013 |  | 19.771
01:30 |  |  | 40.7704 | 11.983 |  |  |  |  | 21.1888 | 26.24 | 15.002 | 13.09 | 32.214 |  |  | 42.534 |  | 52.6121 |  | 9.3 |  | 119.9378 |  | 9.3572 |  |  | 16.24 | [7 empty] | 0 | 1.369 | 50.0126 | 121.83 | 27.6833 | 0.64 | 164 |  | 36.243 | 30.632 |  | 196.8236 | 30.6872 |  |  |  | 2.5 |  | 69.6823 |  | 21.7 |  |  |  | 9.4143 |  |  |  |  | 57.024 | 1.94 | 141.457 |  | 4.9365 | 134.5246 | 14.4454 |  | 28.3582 | 4.0073 |  |  | 89.4845 | 1.3772 | 0.404 | 0.56 | 28.7489 | 419.4178 |  | 106.7993 | 17.716 | 0 |  | 16.2453 | 4.9088 |  |  | 17.0538 | 289.09 |  | 40.073 |  | 17.546
02:00 |  |  | 40.3153 | 11.904 |  |  |  |  | 21.6444 | 25.8751 | 14.7394 | 13.4 | 31.784 |  |  | 42.317 |  | 52.7305 |  | 9.4 |  | 110.5546 |  | 9.5623 |  |  | 16.4 | [7 empty] | 0 | 1.3335 | 50.4454 | 118.74 | 28.4563 | 0.44 | 163.55 |  | 37.002 | 32.675 |  | 196.2294 | 31.9679 |  |  |  | 2.6 |  | 69.8233 |  | 21.7 |  |  |  | 9.449 |  |  |  |  | 56.838 | 1.69 | 139.2345 |  | 4.9161 | 136.2386 | 14.0268 |  | 28.7487 | 3.7307 |  |  | 88.7292 | 1.3829 | 0.3871 | 0.56 | 29.8585 | 416.0315 |  | 107.2256 | 17.336 | 0 |  | 16.8242 | 4.9216 |  |  | 16.4027 | 278.12 |  | 40.347 |  | 20.305
02:30 |  |  | 39.5421 | 12.669 |  |  |  |  | 21.1332 | 26.1773 | 14.5778 | 12.8 | 31.402 |  |  | 42.325 |  | 46.1732 |  | 9.5 |  | 151.4143 |  | 9.4233 |  |  | 15.58 | [7 empty] | 0 | 1.2945 | 50.4355 | 118.1 | 28.4106 | 0.41 | 161.29 |  | 37.638 | 33 |  | 197.291 | 31.1754 |  |  |  | 2.4 |  | 69.473 |  | 21.7 |  |  |  | 9.4553 |  |  |  |  | 56.718 | 2.07 | 139.3134 |  | 4.9083 | 134.5418 | 14.2365 |  | 26.7768 | 3.872 |  |  | 87.77 | 1.3753 | 0.3806 | 0.56 | 30.4606 | 413.2435 |  | 95.0603 | 17.165 | 0 |  | 17.5553 | 4.6988 |  |  | 16.9247 | 276.67 |  | 40.421 |  | 21.394
03:00 |  |  | 39.2308 | 12.883 |  |  |  |  | 20.6803 | 26.4112 | 14.4646 | 13.42 | 31.068 |  |  | 43.334 |  | 46.1478 |  | 9.6 |  | 168.3494 |  | 9.3625 |  |  | 14.57 | [7 empty] | 0 | 1.2672 | 50.7986 | 116.97 | 27.7754 | 0.67 | 161.33 |  | 36.627 | 31.766 |  | 198.6527 | 32.0702 |  |  |  | 2.5 |  | 69.5606 |  | 21.7 |  |  |  | 9.2709 |  |  |  |  | 57.164 | 2.06 | 141.6982 |  | 4.9619 | 135.9155 | 14.6339 |  | 27.408 | 3.9659 |  |  | 87.1309 | 1.3898 | 0.3718 | 0.56 | 28.6352 | 417.1051 |  | 106.5109 | 16.469 | 0 |  | 17.6598 | 4.6524 |  |  | 17.2643 | 283.35 |  | 40.291 |  | 21.538
03:30 |  |  | 38.8607 | 12.203 |  |  |  |  | 17.1178 | 26.2662 | 14.8696 | 13.4 | 31.588 |  |  | 43.264 |  | 17.7905 |  | 9.5 |  | 135.9831 |  | 9.356 |  |  | 14.63 | [7 empty] | 0 | 1.2149 | 51.7045 | 116.3 | 27.8755 | 0.48 | 160.52 |  | 37.323 | 31.221 |  | 197.8797 | 32.2096 |  |  |  | 2.5 |  | 69.6611 |  | 21.7 |  |  |  | 9.586 |  |  |  |  | 64.415 | 2.05 | 141.6818 |  | 4.9825 | 133.6934 | 14.3291 |  | 28.1136 | 4.0274 |  |  | 87.8372 | 1.3813 | 0.3703 | 0.57 | 28.7849 | 414.9282 |  | 105.7501 | 17.213 | 0 |  | 17.2173 | 4.9282 |  |  | 17.3468 | 277.21 |  | 39.732 |  | 21.753
04:00 |  |  | 38.7991 | 11.655 |  |  |  |  | 15.9521 | 26.1481 | 14.7079 | 12.91 | 31.008 |  |  | 42.74 |  | 24.7545 |  | 9.6 |  | 125.7727 |  | 9.2354 |  |  | 15.34 | [7 empty] | 0 | 1.2097 | 51.7644 | 117.84 | 27.5689 | 0.18 | 163.33 |  | 37.827 | 31.513 |  | 196.1971 | 31.8233 |  |  |  | 2.2 |  | 69.5074 |  | 21.7 |  |  |  | 9.2058 |  |  |  |  | 65.9 | 2.14 | 142.0724 |  | 4.9317 | 136.7964 | 13.908 |  | 28.2601 | 3.8866 |  |  | 87.4312 | 1.3851 | 0.3576 | 0.59 | 28.8623 | 414.602 |  | 114.575 | 17.412 | 0 |  | 16.9691 | 4.9168 |  |  | 17.3877 | 281.51 |  | 39.617 |  | 23.132
04:30 |  |  | 38.807 | 11.839 |  |  |  |  | 16.3585 | 26.0146 | 15.6083 | 12.72 | 31.578 |  |  | 42.811 |  | 38.6383 |  | 9.4 |  | 134.7662 |  | 9.1245 |  |  | 15.63 | [7 empty] | 0 | 1.1723 | 49.7835 | 117.21 | 27.8426 | 1.65 | 163.41 |  | 37.59 | 30.429 |  | 196.6167 | 32.0166 |  |  |  | 2.5 |  | 69.4419 |  | 21.7 |  |  |  | 9.4152 |  |  |  |  | 65.648 | 2.2 | 143.9822 |  | 4.9233 | 133.7373 | 13.3994 |  | 28.5365 | 3.9037 |  |  | 86.8241 | 1.3546 | 0.3482 | 0.57 | 28.8426 | 417.9771 |  | 113.8473 | 17.3 | 0 |  | 16.4629 | 4.9102 |  |  | 17.4377 | 283.04 |  | 39.707 |  | 23.866
05:00 |  |  | 38.7585 | 12.248 |  |  |  |  | 19.1082 | 26.4088 | 15.7532 | 13.04 | 32.01 |  |  | 42.539 |  | 38.2959 |  | 9.4 |  | 161.6515 |  | 9.3204 |  |  | 15.53 | [7 empty] | 0 | 1.155 | 49.8009 | 117.94 | 27.0371 | 2.1 | 163.87 |  | 36.431 | 32.077 |  | 197.3201 | 30.7992 |  |  |  | 2.6 |  | 61.4976 |  | 21.7 |  |  |  | 9.52 |  |  |  |  | 65.92 | 2.16 | 141.0542 |  | 4.8975 | 136.6012 | 13.8538 |  | 27.2205 | 4.3754 |  |  | 86.3883 | 1.3342 | 0.342 | 0.61 | 28.4783 | 414.0613 |  | 111.2456 | 18.154 | 0 |  | 15.6709 | 4.9576 |  |  | 16.341 | 272.83 |  | 40.005 |  | 24.064
05:30 |  |  | 38.2544 | 10.841 |  |  |  |  | 18.6835 | 26.4928 | 15.9299 | 12.94 | 31.96 |  |  | 43.002 |  | 33.9786 |  | 9.5 |  | 155.8552 |  | 9.4223 |  |  | 15.99 | [7 empty] | 0 | 1.1414 | 48.9261 | 119 | 26.7634 | 1.93 | 163.68 |  | 35.564 | 34.182 |  | 197.9826 | 30.9031 |  |  |  | 2.5 |  | 47.2033 |  | 21.7 |  |  |  | 9.3349 |  |  |  |  | 65.959 | 2.09 | 142.9129 |  | 4.8791 | 136.4702 | 12.3375 |  | 26.6646 | 3.8589 |  |  | 86.4327 | 1.3297 | 0.3399 | 0.57 | 28.7529 | 422.7099 |  | 105.7372 | 18.126 | 0 |  | 16.0959 | 4.9379 |  |  | 14.9667 | 271.94 |  | 40.296 |  | 23.908
06:00 |  |  | 34.2227 | 10.134 |  |  |  |  | 17.1661 | 26.421 | 16.0072 | 13.24 | 31.932 |  |  | 42.84 |  | 51.8054 |  | 9.8 |  | 153.3978 |  | 9.3174 |  |  | 16.29 | [7 empty] | 0 | 1.2019 | 49.5793 | 117.45 | 21.4933 | 1.54 | 163.86 |  | 34.789 | 33.998 |  | 197.1547 | 30.8557 |  |  |  | 2.5 |  | 47.0829 |  | 21.7 |  |  |  | 9.4683 |  |  |  |  | 65.88 | 2.14 | 144.1096 |  | 4.7178 | 134.5832 | 12.6462 |  | 25.8198 | 3.6509 |  |  | 87.3805 | 1.2814 | 0.3394 | 0.65 | 28.0992 | 423.164 |  | 109.2964 | 18.118 | 0 |  | 16.4917 | 4.8773 |  |  | 14.1957 | 276.37 |  | 40.6 |  | 23.354
06:30 |  |  | 33.8651 | 9.331 |  |  |  |  | 17.0288 | 27.0454 | 14.4782 | 11.87 | 30.692 |  |  | 42.341 |  | 46.7496 |  | 9.6 |  | 136.2289 |  | 9.3605 |  |  | 16.25 | [7 empty] | 0 | 1.2847 | 48.4938 | 114.22 | 20.2358 | 0.55 | 162.07 |  | 33.949 | 34.27 |  | 197.2148 | 30.5945 |  |  |  | 2.6 |  | 47.6162 |  | 21.7 |  |  |  | 9.5716 |  |  |  |  | 65.663 | 2.16 | 142.6004 |  | 4.8255 | 131.1767 | 11.5417 |  | 23.5799 | 3.6076 |  |  | 88.0208 | 1.283 | 0.3623 | 0.61 | 27.954 | 422.9454 |  | 105.9331 | 17.057 | 0 |  | 16.5409 | 4.6688 |  |  | 12.7119 | 266.1 |  | 40.54 |  | 17.846
07:00 |  |  | 33.7376 | 9.135 |  |  |  |  | 19.4258 | 26.972 | 13.0823 | 13.76 | 30.634 |  |  | 41.933 |  | 36.3749 |  | 9.5 |  | 109.0218 |  | 9.4902 |  |  | 15.92 | [7 empty] | 0 | 1.3818 | 43.5818 | 113.1 | 22.5291 | 0.91 | 159 |  | 32.342 | 33.794 |  | 196.8562 | 29.4614 |  |  |  | 2.4 |  | 47.3284 |  | 21.7 |  |  |  | 9.3679 |  |  |  |  | 65.366 | 2.07 | 143.9492 |  | 4.7694 | 127.5353 | 9.962 |  | 23.7457 | 3.8025 |  |  | 87.2906 | 1.2418 | 0.3582 | 0.6 | 27.2342 | 401.9507 |  | 85.4517 | 17.238 | 0 |  | 14.9017 | 4.6506 |  |  | 12.7185 | 257.65 |  | 39.5 |  | 10.906
07:30 |  |  | 33.513 | 10.062 |  |  |  |  | 17.3188 | 27.0846 | 11.5066 | 14.6 | 30.254 |  |  | 41.855 |  | 39.997 |  | 9.2 |  | 128.4923 |  | 9.4223 |  |  | 16.22 | [7 empty] | 0 | 1.5395 | 46.5325 | 116.47 | 24.765 | 0.73 | 158.71 |  | 32.682 | 34.02 |  | 194.1493 | 29.2665 |  |  |  | 2.5 |  | 46.986 |  | 20.6 |  |  |  | 9.4359 |  |  |  |  | 65.268 | 2.06 | 141.5606 |  | 5.0059 | 128.4189 | 10.3756 |  | 25.4682 | 3.7307 |  |  | 87.847 | 1.251 | 0.4271 | 0.58 | 28.7471 | 416.258 |  | 83.1506 | 17.007 | 0 |  | 14.6433 | 4.5983 |  |  | 12.5519 | 264 |  | 39.654 |  | 3.567
08:00 |  |  | 35.6088 | 10.8275 |  |  |  |  | 15.3294 | 27.3731 | 11.4154 | 14.38 | 29.742 |  |  | 42.103 |  | 44.6733 |  | 8.8 |  | 162.4046 |  | 8.9326 |  |  | 16.8 | [7 empty] | 0 | 1.7443 | 48.9017 | 117.96 | 25.6337 | 0.73 | 155.19 |  | 34.011 | 33.183 |  | 195.2026 | 29.4617 |  |  |  | 2.5 |  | 46.9714 |  | 20.6 |  |  |  | 9.3616 |  |  |  |  | 64.301 | 1.79 | 144.4085 |  | 4.7423 | 129.1692 | 10.7162 |  | 25.3108 | 3.7307 |  |  | 88.1366 | 1.2532 | 0.4549 | 0.55 | 28.2779 | 396.9538 |  | 82.9336 | 17.348 | 0 |  | 14.4692 | 4.5634 |  |  | 13.0234 | 261.06 |  | 39.668 |  | 0.662
08:30 |  |  | 34.4686 | 11.23 |  |  |  |  | 15.529 | 27.3947 | 11.2834 | 14.47 | 29.708 |  |  | 42.3 |  | 50.5446 |  | 9 |  | 146.1443 |  | 8.7569 |  |  | 16.78 | [7 empty] | 0 | 2.4149 | 46.6207 | 116.84 | 25.3321 | 0.72 | 165.83 |  | 33.966 | 32.88 |  | 195.6468 | 30.8315 |  |  |  | 2.5 |  | 46.1345 |  | 20.6 |  |  |  | 9.514 |  |  |  |  | 62.278 | 1.94 | 143.2768 |  | 4.71 | 135.4767 | 11.8389 |  | 26.8874 | 3.872 |  |  | 86.691 | 1.2723 | 0.5472 | 0.55 | 28.021 | 394.0752 |  | 65.8609 | 17.256 | 0 |  | 15.2029 | 4.5767 |  |  | 13.9392 | 263.32 |  | 40.387 |  | 1.522
09:00 |  |  | 34.9926 | 11.707 |  |  |  |  | 17.0078 | 27.1595 | 11.4983 | 14.46 | 30.016 |  |  | 42.187 |  | 43.3989 |  | 9.4 |  | 142.5481 |  | 9.5994 |  |  | 16.11 | [7 empty] | 0 | 2.7682 | 41.7346 | 116.32 | 26.8622 | 0.63 | 166.02 |  | 34.367 | 32.943 |  | 197.5083 | 31.2715 |  |  |  | 2.5 |  | 46.2955 |  | 20.6 |  |  |  | 9.3681 |  |  |  |  | 58.987 | 2.02 | 142.7586 |  | 4.6337 | 135.4749 | 12.1811 |  | 25.2681 | 3.9659 |  |  | 86.2225 | 1.256 | 0.6665 | 0.63 | 28.8099 | 391.8332 |  | 71.4002 | 17.368 | 0 |  | 15.1671 | 4.6076 |  |  | 14.347 | 267.34 |  | 38.105 |  | 0.835
09:30 |  |  | 38.3151 | 11.968 |  |  |  |  | 15.3573 | 27.1536 | 11.7274 | 14.94 | 30.514 |  |  | 42.049 |  | 37.5184 |  | 9.6 |  | 111.6705 |  | 9.4981 |  |  | 16.76 | [7 empty] | 0 | 3.1593 | 42.2457 | 116.74 | 27.1708 | 0.44 | 165.29 |  | 34.798 | 32.737 |  | 196.7484 | 31.0085 |  |  |  | 2.5 |  | 46.8342 |  | 20.6 |  |  |  | 9.1979 |  |  |  |  | 59.726 | 2.19 | 141.343 |  | 4.7066 | 135.6592 | 13.2559 |  | 27.0875 | 4.0274 |  |  | 86.718 | 1.2533 | 0.7693 | 0.57 | 30.5367 | 397.8643 |  | 77.1969 | 17.07 | 0 |  | 15.651 | 4.5435 |  |  | 15.0101 | 266.68 |  | 38.444 |  | 5.139
10:00 |  |  | 38.3687 | 11.322 |  |  |  |  | 15.0307 | 26.623 | 11.3553 | 14.68 | 30.342 |  |  | 42.138 |  | 43.3355 |  | 9.8 |  | 113.1335 |  | 9.6704 |  |  | 16.72 | [7 empty] | 0 | 3.6619 | 40.6419 | 116.81 | 27.6763 | 0.24 | 167.45 |  | 35.668 | 32.904 |  | 195.9592 | 30.9269 |  |  |  | 2.5 |  | 46.7406 |  | 20.6 |  |  |  | 8.2271 |  |  |  |  | 61.553 | 2.12 | 141.2191 |  | 4.7127 | 136.5075 | 14.1713 |  | 28.0516 | 3.8866 |  |  | 87.1607 | 1.2759 | 0.941 | 0.61 | 29.9259 | 409.091 |  | 74.3669 | 17.253 | 0 |  | 15.3061 | 4.5988 |  |  | 14.9711 | 266.69 |  | 39.031 |  | 6.233
10:30 |  |  | 37.8454 | 11.283 |  |  |  |  | 15.0051 | 26.7426 | 11.1357 | 14.73 | 30.362 |  |  | 42.636 |  | 50.8337 |  | 9.4 |  | 164.4751 |  | 9.994 |  |  | 17.41 | [7 empty] | 0 | 4.2804 | 41.7504 | 117.08 | 27.8882 | 0.58 | 167.6 |  | 36.403 | 33.034 |  | 195.7407 | 31.5954 |  |  |  | 2.5 |  | 46.8621 |  | 20.6 |  |  |  | 8.3614 |  |  |  |  | 56.677 | 2.1 | 144.4976 |  | 4.7581 | 135.943 | 14.812 |  | 28.9616 | 3.7307 |  |  | 87.5855 | 1.2458 | 1.2471 | 0.58 | 30.5049 | 404.074 |  | 74.833 | 17.067 | 0 |  | 15.7403 | 4.5953 |  |  | 15.597 | 261.92 |  | 39.095 |  | 3.111
11:00 |  |  | 39.2109 | 11.8835 |  |  |  |  | 15.1639 | 27.3171 | 10.9841 | 14.9 | 30.36 |  |  | 42.575 |  | 40.8709 |  | 8.8 |  | 143.107 |  | 10.1369 |  |  | 17.5 | [7 empty] | 0 | 4.4923 | 45.5587 | 117.9 | 28.0154 | 1 | 166.36 |  | 35.466 | 32.788 |  | 196.3861 | 32.1018 |  |  |  | 2.5 |  | 46.7851 |  | 20.6 |  |  |  | 8.3488 |  |  |  |  | 58.102 | 2.05 | 144.8584 |  | 4.8034 | 135.233 | 15.4634 |  | 29.4799 | 3.872 |  |  | 88.3059 | 1.2348 | 1.446 | 0.58 | 30.1137 | 405.6198 |  | 59.7179 | 17.472 | 0 |  | 16.3331 | 4.7681 |  |  | 16.8524 | 261.94 |  | 36.313 |  | 2.817
11:30 |  |  | 38.2813 | 11.821 |  |  |  |  | 15.7862 | 27.1165 | 11.0996 | 14.62 | 30.322 |  |  | 42.518 |  | 41.1768 |  | 8.8 |  | 124.8688 |  | 9.2424 |  |  | 16.95 | [7 empty] | 0 | 4.7334 | 45.5653 | 117.54 | 28.1036 | 0.9 | 162.12 |  | 36.569 | 33.349 |  | 195.1078 | 32.099 |  |  |  | 2.6 |  | 47.2344 |  | 20.6 |  |  |  | 8.4913 |  |  |  |  | 62.115 | 2.06 | 145.9935 |  | 4.7971 | 133.8638 | 15.6696 |  | 27.689 | 3.9659 |  |  | 87.1329 | 1.2529 | 1.514 | 0.48 | 30.1788 | 393.5396 |  | 72.0113 | 18.165 | 0 |  | 16.7867 | 5.0062 |  |  | 16.6365 | 263.42 |  | 36.419 |  | 5.855
12:00 |  |  | 38.2387 | 11.845 |  |  |  |  | 18.221 | 27.4561 | 11.4718 | 14.09 | 30.364 |  |  | 42.372 |  | 32.6071 |  | 8.6 |  | 118.1916 |  | 9.6895 |  |  | 16.49 | [7 empty] | 0 | 4.734 | 45.1011 | 117.02 | 27.1298 | 0.73 | 162.93 |  | 36.109 | 32.737 |  | 197.4125 | 31.4048 |  |  |  | 2.5 |  | 51.4241 |  | 20.6 |  |  |  | 8.3055 |  |  |  |  | 65.485 | 2.09 | 142.2793 |  | 4.8001 | 136.1012 | 15.6885 |  | 26.5603 | 3.9659 |  |  | 86.9683 | 1.2683 | 1.5443 | 0.58 | 28.0636 | 377.0901 |  | 76.7743 | 18.079 | 0 |  | 16.6555 | 4.9241 |  |  | 16.8353 | 265.4 |  | 35.274 |  | 0.517
12:30 |  |  | 39.1113 | 11.12 |  |  |  |  | 19.5084 | 27.666 | 12.0574 | 13.53 | 30.212 |  |  | 42.096 |  | 14.7924 |  | 8 |  | 154.1946 |  | 9.3819 |  |  | 16.27 | [7 empty] | 0 | 4.819 | 45.5172 | 114.96 | 26.512 | 0.78 | 160.74 |  | 36.195 | 33.2 |  | 197.6602 | 31.6584 |  |  |  | 2.4 |  | 54.6778 |  | 20.6 |  |  |  | 8.1475 |  |  |  |  | 65.461 | 2.05 | 143.4466 |  | 4.803 | 136.7266 | 15.6722 |  | 26.0972 | 3.872 |  |  | 87.6181 | 1.2709 | 1.5523 | 0.57 | 28.2161 | 396.3901 |  | 79.6246 | 17.953 | 0 |  | 16.7864 | 4.7651 |  |  | 16.3246 | 266.23 |  | 32.328 |  | 0.513
13:00 |  |  | 38.717 | 10.734 |  |  |  |  | 19.9071 | 27.4949 | 14.1339 | 14.26 | 30.918 |  |  | 42.197 |  | 37.7228 |  | 7.7 |  | 171.7604 |  | 10.1176 |  |  | 17.06 | [7 empty] | 0 | 4.8612 | 45.181 | 115.42 | 26.1838 | 0.64 | 157.29 |  | 36.034 | 33.746 |  | 197.7634 | 31.8534 |  |  |  | 2.5 |  | 63.3751 |  | 20.6 |  |  |  | 8.2746 |  |  |  |  | 65.521 | 2.04 | 143.4426 |  | 4.7881 | 138.2158 | 15.1834 |  | 25.8314 | 4.0073 |  |  | 87.7981 | 1.2749 | 1.5773 | 0.6 | 27.9642 | 403.7936 |  | 79.0507 | 17.62 | 0 |  | 16.7371 | 4.8883 |  |  | 15.683 | 253.77 |  | 32.373 |  | 5.048
13:30 |  |  | 36.8053 | 11.474 |  |  |  |  | 20.062 | 28.1538 | 15.1467 | 14.3 | 30.282 |  |  | 42.032 |  | 42.1623 |  | 7.9 |  | 153.6439 |  | 10.0526 |  |  | 17.36 | [7 empty] | 0 | 4.8703 | 45.4829 | 115.42 | 27.0995 | 0.45 | 158.1 |  | 35.379 | 33.326 |  | 198.4332 | 31.6799 |  |  |  | 2.4 |  | 67.9293 |  | 20.6 |  |  |  | 8.3003 |  |  |  |  | 65.463 | 2.07 | 141.0151 |  | 4.8397 | 136.2815 | 15.4494 |  | 26.3554 | 3.7307 |  |  | 88.5618 | 1.2735 | 1.5663 | 0.55 | 27.9974 | 414.6401 |  | 75.8441 | 17.869 | 0 |  | 16.6548 | 4.8609 |  |  | 16.4315 | 243.18 |  | 35.8 |  | 17.058
14:00 |  |  | 32.2925 | 12.207 |  |  |  |  | 20.4922 | 27.9648 | 15.9014 | 14.16 | 29.358 |  |  | 41.945 |  | 46.6673 |  | 8.2 |  | 151.7686 |  | 9.8211 |  |  | 16.98 | [7 empty] | 0 | 4.874 | 47.2623 | 115.56 | 28.1326 | 0.73 | 158.24 |  | 37.353 | 33.419 |  | 198.6058 | 31.9367 |  |  |  | 2.5 |  | 69.5139 |  | 20.6 |  |  |  | 8.365 |  |  |  |  | 66.445 | 2.29 | 142.2597 |  | 4.8157 | 135.3163 | 15.4394 |  | 28.3773 | 3.872 |  |  | 87.3317 | 1.2812 | 1.5615 | 0.56 | 26.8661 | 426.4447 |  | 78.3407 | 17.812 | 0 |  | 17.0341 | 4.9572 |  |  | 16.7482 | 253.7 |  | 36.247 |  | 14.71
14:30 |  |  | 29.6841 | 12.19 |  |  |  |  | 20.8809 | 27.7339 | 15.8437 | 14.24 | 29.066 |  |  | 42.051 |  | 50.1151 |  | 8 |  | 75.0515 |  | 9.2018 |  |  | 16.98 | [7 empty] | 0 | 4.9697 | 45.7618 | 115.79 | 28.7137 | 0.86 | 157.86 |  | 37.983 | 33.709 |  | 198.524 | 31.1918 |  |  |  | 2.5 |  | 68.7601 |  | 20.6 |  |  |  | 8.3565 |  |  |  |  | 66.748 | 2.22 | 143.8332 |  | 4.8544 | 137.1342 | 12.9001 |  | 28.8464 | 3.9659 |  |  | 86.27 | 1.267 | 1.5823 | 0.54 | 29.0797 | 420.7205 |  | 79.0755 | 17.564 | 0 |  | 16.7927 | 4.7828 |  |  | 16.9293 | 254.26 |  | 35.927 |  | 23.062
15:00 |  |  | 29.7578 | 12.075 |  |  |  |  | 20.6934 | 28.1735 | 15.7366 | 13.96 | 29.838 |  |  | 42.047 |  | 46.5708 |  | 7.7 |  | 143.6873 |  | 9.304 |  |  | 16.61 | [7 empty] | 0 | 4.9714 | 44.3757 | 115.1 | 28.256 | 0.97 | 158.92 |  | 38.022 | 33.719 |  | 197.5747 | 28.5533 |  |  |  | 2.5 |  | 68.917 |  | 23.6 |  |  |  | 8.257 |  |  |  |  | 61.764 | 2.15 | 143.8113 |  | 4.7817 | 134.319 | 9.9616 |  | 28.1852 | 4.0274 |  |  | 87.5257 | 1.295 | 1.5691 | 0.56 | 29.5139 | 414.3301 |  | 76.3112 | 17.614 | 0 |  | 16.4898 | 4.8818 |  |  | 17.4214 | 267.88 |  | 36.098 |  | 22.389
15:30 |  |  | 32.2959 | 11.981 |  |  |  |  | 20.6326 | 28.583 | 15.366 | 13.31 | 30.25 |  |  | 42.213 |  | 37.648 |  | 7.7 |  | 131.5051 |  | 9.0823 |  |  | 16.06 | [7 empty] | 0 | 4.8898 | 42.6506 | 111.12 | 28.1983 | 0.6 | 159.65 |  | 37.727 | 32.956 |  | 197.4796 | 24.916 |  |  |  | 2.6 |  | 69.0091 |  | 23.6 |  |  |  | 8.3383 |  |  |  |  | 56.132 | 2.16 | 141.0197 |  | 4.8858 | 134.4901 | 10.5827 |  | 28.9896 | 3.8866 |  |  | 87.1008 | 1.2774 | 1.5765 | 0.55 | 29.5206 | 403.3247 |  | 76.3952 | 17.835 | 0 |  | 16.0811 | 4.7253 |  |  | 17.317 | 271.39 |  | 36.709 |  | 24.006
16:00 |  |  | 30.9922 | 12.178 |  |  |  |  | 19.6506 | 28.2967 | 15.3114 | 11.42 | 30.556 |  |  | 42.367 |  | 21.8758 |  | 7.8 |  | 43.6595 |  | 9.2755 |  |  | 14.64 | [7 empty] | 0 | 4.8798 | 40.957 | 114.77 | 27.7869 | 0.23 | 159.53 |  | 37.538 | 33.776 |  | 198.146 | 25.4254 |  |  |  | 2.4 |  | 68.9997 |  | 23.6 |  |  |  | 8.2337 |  |  |  |  | 58.225 | 1.85 | 139.2657 |  | 4.5709 | 135.0867 | 11.6594 |  | 28.9647 | 3.9037 |  |  | 87.236 | 1.277 | 1.5506 | 0.54 | 30.2772 | 373.3196 |  | 79.3345 | 17.678 | 0 |  | 14.8004 | 4.4889 |  |  | 16.8822 | 272.81 |  | 36.799 |  | 26.441
16:30 |  |  | 30.4107 | 11.846 |  |  |  |  | 20.3614 | 28.4226 | 14.6868 | 12.24 | 31.016 |  |  | 42.61 |  | 34.7134 |  | 8.2 |  | 44.5864 |  | 9.5453 |  |  | 15.43 | [7 empty] | 0 | 4.7902 | 42.5195 | 116.9 | 28.0722 | 0.37 | 158.47 |  | 37.889 | 33.16 |  | 198.2158 | 25.0853 |  |  |  | 2.5 |  | 69.6716 |  | 23.6 |  |  |  | 8.5381 |  |  |  |  | 58.749 | 2.22 | 136.9439 |  | 4.6131 | 135.1339 | 12.0189 |  | 28.5091 | 4.3754 |  |  | 87.0481 | 1.2656 | 1.5554 | 0.56 | 31.0986 | 372.1312 |  | 82.7715 | 17.272 | 0 |  | 16.3393 | 4.7984 |  |  | 17.4084 | 275.36 |  | 36.192 |  | 25.501
17:00 |  |  | 29.2217 | 11.479 |  |  |  |  | 20.1753 | 28.2649 | 15.2961 | 14.32 | 30.868 |  |  | 42.559 |  | 44.8387 |  | 8.7 |  | 41.1619 |  | 9.6578 |  |  | 15.59 | [7 empty] | 0 | 4.8165 | 42.8673 | 117.86 | 28.0935 | 0.4 | 159.52 |  | 37.439 | 31.101 |  | 196.5991 | 23.7751 |  |  |  | 2.5 |  | 69.9493 |  | 23.6 |  |  |  | 8.621 |  |  |  |  | 58.472 | 2.14 | 138.8155 |  | 4.4753 | 135.6785 | 13.5892 |  | 27.57 | 3.8589 |  |  | 86.9136 | 1.2634 | 1.5493 | 0.54 | 29.5718 | 374.4081 |  | 82.5354 | 17.643 | 0 |  | 16.1277 | 4.9388 |  |  | 16.5189 | 278.5 |  | 36.332 |  | 29.301
17:30 |  |  | 27.3035 | 10.524 |  |  |  |  | 18.387 | 27.9131 | 16.2959 | 14.1 | 31.488 |  |  | 42.383 |  | 48.2831 |  | 8.6 |  | 39.4426 |  | 9.6612 |  |  | 15.98 | [7 empty] | 0 | 4.8106 | 43.7752 | 117.7 | 27.2103 | 0.41 | 159.97 |  | 36.088 | 29.67 |  | 198.5647 | 23.3917 |  |  |  | 2.5 |  | 70.0048 |  | 23.6 |  |  |  | 8.507 |  |  |  |  | 56.064 | 2.19 | 141.9355 |  | 4.6765 | 137.1683 | 12.9149 |  | 27.9213 | 3.6509 |  |  | 88.3926 | 1.2806 | 1.5609 | 0.61 | 28.5001 | 386.6762 |  | 86.2763 | 18.052 | 0 |  | 15.6171 | 4.7874 |  |  | 15.6802 | 278.12 |  | 37.064 |  | 29.27
18:00 |  |  | 25.2222 | 10.16 |  |  |  |  | 18.0404 | 27.9158 | 16.1129 | 14.07 | 32.026 |  |  | 42.366 |  | 41.4921 |  | 8.7 |  | 38.5234 |  | 9.6884 |  |  | 16.74 | [7 empty] | 0 | 4.8662 | 42.1321 | 117.57 | 23.6304 | 0.46 | 161.62 |  | 35.923 | 30.343 |  | 198.455 | 23.4197 |  |  |  | 2.4 |  | 70.0257 |  | 23.6 |  |  |  | 8.5448 |  |  |  |  | 22.373 | 2.22 | 142.7846 |  | 4.7147 | 135.0923 | 12.3294 |  | 27.7651 | 3.6076 |  |  | 87.9054 | 1.3119 | 1.5862 | 0.56 | 28.674 | 402.7672 |  | 74.0815 | 18.012 | 0 |  | 16.0646 | 4.8443 |  |  | 15.4559 | 276.51 |  | 37.221 |  | 28.295
18:30 |  |  | 25.2909 | 9.172 |  |  |  |  | 19.8766 | 28.7449 | 15.9551 | 14.3 | 32.986 |  |  | 42.835 |  | 40.2752 |  | 8.7 |  | 31.7475 |  | 9.6002 |  |  | 16.86 | [7 empty] | 0 | 4.9478 | 42.9259 | 114.58 | 22.2605 | 0.11 | 160.39 |  | 34.832 | 30.184 |  | 186.652 | 20.6864 |  |  |  | 2.4 |  | 70.0498 |  | 23.6 |  |  |  | 8.5847 |  |  |  |  | 4.122 | 2.23 | 144.9926 |  | 4.6477 | 134.5288 | 12.057 |  | 22.9464 | 3.8025 |  |  | 88.6599 | 1.2927 | 1.5768 | 0.66 | 27.7283 | 411.9639 |  | 117.2645 | 17.951 | 0 |  | 15.91 | 4.6747 |  |  | 14.1803 | 284.94 |  | 36.849 |  | 29.852
19:00 |  |  | 25.1385 | 9.234 |  |  |  |  | 19.865 | 28.8337 | 15.5784 | 14.13 | 32.82 |  |  | 43.47 |  | 38.2102 |  | 8.6 |  | 28.6546 |  | 9.4373 |  |  | 16.94 | [7 empty] | 0 | 4.9842 | 37.5251 | 112.52 | 23.8597 | 0.35 | 158.78 |  | 33.532 | 29.879 |  | 99.556 | 20.8561 |  |  |  | 2.4 |  | 69.5074 |  | 23.6 |  |  |  | 8.6902 |  |  |  |  | 4.975 | 2.01 | 144.1614 |  | 4.5944 | 130.687 | 10.9334 |  | 22.8884 | 3.7407 |  |  | 89.1675 | 1.2948 | 1.5764 | 0.62 | 25.0109 | 430.4744 |  | 122.4857 | 17.28 | 0 |  | 15.1687 | 4.5524 |  |  | 12.6425 | 277.06 |  | 30.807 |  | 29.928
19:30 |  |  | 24.8832 | 10.5685 |  |  |  |  | 19.7343 | 29.6485 | 14.7723 | 14.31 | 32.508 |  |  | 43.791 |  | 13.0229 |  | 8.6 |  | 37.757 |  | 8.9089 |  |  | 17.25 | [7 empty] | 0 | 4.9245 | 43.5834 | 115.84 | 26.5412 | 0.46 | 156.44 |  | 33.125 | 30.546 |  | 99.8359 | 21.0342 |  |  |  | 2.5 |  | 47.1115 |  | 23.6 |  |  |  | 8.4439 |  |  |  |  | 4.944 | 2.17 | 144.2099 |  | 4.7936 | 132.8835 | 10.9879 |  | 24.391 | 3.74 |  |  | 89.0569 | 1.2998 | 1.5722 | 0.62 | 21.8294 | 412.5127 |  | 124.0871 | 17.502 | 0 |  | 15.2695 | 4.5242 |  |  | 13.6364 | 272.64 |  | 30.828 |  | 28.184
20:00 |  |  | 24.9517 | 11.578 |  |  |  |  | 17.1522 | 29.6027 | 12.2398 | 13.43 | 32.808 |  |  | 43.891 |  | 38.726 |  | 8.6 |  | 37.7818 |  | 9.4688 |  |  | 17.32 | [7 empty] | 0 | 4.8723 | 46.5934 | 117.7 | 27.5586 | 0.37 | 155.66 |  | 34.255 | 30.668 |  | 99.8306 | 21.2496 |  |  |  | 2.6 |  | 39.8909 |  | 23.6 |  |  |  | 8.3316 |  |  |  |  | 4.728 | 1.97 | 145.3834 |  | 4.7463 | 134.0405 | 11.4192 |  | 25.18 | 3.6949 |  |  | 88.198 | 1.3042 | 1.5721 | 0.61 | 26.0253 | 408.5375 |  | 128.4138 | 17.761 | 0 |  | 14.2542 | 4.5303 |  |  | 13.5542 | 270.3 |  | 30.38 |  | 26.119
20:30 |  |  | 24.8189 | 11.382 |  |  |  |  | 20.1438 | 29.5915 | 12.1675 | 10.54 | 32.804 |  |  | 43.822 |  | 40.0864 |  | 8.6 |  | 38.2335 |  | 9.396 |  |  | 17.37 | [7 empty] | 0 | 4.8345 | 50.393 | 119.87 | 27.5727 | 0.84 | 160.77 |  | 34.594 | 30.853 |  | 99.8694 | 22.6922 |  |  |  | 2.5 |  | 40.0151 |  | 23.6 |  |  |  | 8.5193 |  |  |  |  | 4.929 | 2.08 | 148.9745 |  | 4.721 | 137.9199 | 12.6388 |  | 26.6521 | 4.0014 |  |  | 88.0712 | 1.327 | 1.57 | 0.62 | 28.0213 | 414.7097 |  | 127.3195 | 17.787 | 0 |  | 14.3266 | 4.2196 |  |  | 14.8259 | 274.77 |  | 31.558 |  | 24.502
21:00 |  |  | 22.1709 | 11.776 |  |  |  |  | 19.2181 | 29.2845 | 11.6213 | 11.5 | 33.71 |  |  | 43.913 |  | 43.5343 |  | 8.6 |  | 34.2691 |  | 9.6902 |  |  | 17.33 | [7 empty] | 0 | 4.8098 | 49.5568 | 120.08 | 26.9754 | 0.87 | 164.65 |  | 35.038 | 30.97 |  | 99.8127 | 23.0904 |  |  |  | 2.5 |  | 40.9577 |  | 23.6 |  |  |  | 8.7557 |  |  |  |  | 5.502 | 2 | 149.0472 |  | 4.7549 | 138.1627 | 13.4059 |  | 27.6416 | 4.0848 |  |  | 88.9952 | 1.3246 | 1.5452 | 0.6 | 28.0562 | 415.1191 |  | 129.6228 | 16.909 | 0 |  | 14.6872 | 4.7846 |  |  | 15.3096 | 272.59 |  | 34.531 |  | 26.201
21:30 |  |  | 22.9433 | 12.155 |  |  |  |  | 19.4922 | 28.7911 | 11.7047 | 14.28 | 33.342 |  |  | 43.885 |  | 45.0718 |  | 8.6 |  | 39.0521 |  | 9.7741 |  |  | 17.18 | [7 empty] | 0 | 4.7353 | 49.5418 | 119.19 | 27.6829 | 0.94 | 166.11 |  | 35.952 | 31.024 |  | 98.133 | 23.9277 |  |  |  | 2.5 |  | 49.0566 |  | 23.6 |  |  |  | 8.6312 |  |  |  |  | 5.539 | 1.96 | 148.1761 |  | 4.7595 | 137.8151 | 13.7205 |  | 28.4044 | 4.1258 |  |  | 89.8862 | 1.3136 | 1.4751 | 0.67 | 29.0784 | 417.1683 |  | 126.142 | 17.033 | 0 |  | 15.4957 | 5.0156 |  |  | 15.7491 | 279.26 |  | 39.261 |  | 23.689
22:00 |  |  | 23.3158 | 12.072 |  |  |  |  | 19.8198 | 28.5135 | 11.8409 | 14.04 | 33.288 |  |  | 43.976 |  | 37.3734 |  | 8.6 |  | 38.8621 |  | 9.8043 |  |  | 16.55 | [7 empty] | 0 | 4.6518 | 49.4559 | 121.56 | 28.1231 | 1.03 | 165.57 |  | 36.333 | 31.154 |  | 98.5356 | 24.2255 |  |  |  | 2.5 |  | 59.8709 |  | 23.6 |  |  |  | 8.6104 |  |  |  |  | 5.257 | 1.94 | 147.5236 |  | 4.7876 | 138.4123 | 13.962 |  | 28.2495 | 3.9547 |  |  | 89.7675 | 1.3264 | 1.3474 | 0.61 | 29.6124 | 419.8329 |  | 133.5683 | 17.508 | 0 |  | 15.825 | 5.1127 |  |  | 15.4573 | 284.15 |  | 40.604 |  | 24.898
22:30 |  |  | 23.5522 | 12.205 |  |  |  |  | 19.6875 | 28.1049 | 11.7412 | 14.42 | 32.628 |  |  | 43.79 |  | 46.213 |  | 8.6 |  | 38.5117 |  | 9.4229 |  |  | 17.3 | [7 empty] | 0 | 3.5098 | 49.1067 | 120.37 | 27.6577 | 1.15 | 165.34 |  | 36.488 | 31.506 |  | 193.1379 | 24.7555 |  |  |  | 2.4 |  | 69.4381 |  | 23.6 |  |  |  | 8.6084 |  |  |  |  | 44.722 | 1.94 | 142.4817 |  | 4.7324 | 137.8498 | 14.5868 |  | 28.6885 | 3.9615 |  |  | 89.5247 | 1.3651 | 0.9752 | 0.59 | 30.4137 | 419.1336 |  | 145.6872 | 17.659 | 0 |  | 15.8492 | 5.0375 |  |  | 16.4697 | 283.59 |  | 39.95 |  | 28.662
23:00 |  |  | 25.549 | 12.077 |  |  |  |  | 18.5058 | 28.0318 | 11.6129 | 14.71 | 32.574 |  |  | 45.609 |  | 51.4244 |  | 8.6 |  | 42.0366 |  | 9.2187 |  |  | 17.27 | [7 empty] | 0 | 2.9462 | 49.1734 | 121.22 | 27.5998 | 1.26 | 163.84 |  | 35.49 | 31.727 |  | 193.6927 | 24.9206 |  |  |  | 2.4 |  | 70.0267 |  | 23.6 |  |  |  | 8.5794 |  |  |  |  | 65.402 | 1.88 | 142.5037 |  | 4.778 | 137.3536 | 15.7267 |  | 29.1995 | 3.9546 |  |  | 89.9178 | 1.3733 | 0.7651 | 0.6 | 31.2333 | 420.0394 |  | 139.5666 | 17.908 | 0 |  | 15.4329 | 4.9829 |  |  | 16.3463 | 283.31 |  | 39.993 |  | 30.343
23:30 |  |  | 28.8187 | 12.028 |  |  |  |  | 17.306 | 26.6939 | 14.3357 | 14.32 | 31.688 |  |  | 44.334 |  | 49.0271 |  | 8.8 |  | 43.4476 |  | 8.8893 |  |  | 17.41 | [7 empty] | 0 | 2.4932 | 47.6616 | 119.74 | 27.6231 | 1.2 | 162.73 |  | 36.783 | 34.433 |  | 199.1451 | 24.8885 |  |  |  | 2.4 |  | 70.0557 |  | 23.6 |  |  |  | 8.5143 |  |  |  |  | 66.78 | 1.84 | 144.8579 |  | 4.8312 | 136.4577 | 16.0351 |  | 30.425 | 3.8564 |  |  | 89.1251 | 1.3372 | 0.6511 | 0.55 | 30.7224 | 411.9333 |  | 141.7924 | 18.027 | 0 |  | 16.0692 | 4.999 |  |  | 15.6536 | 282.47 |  | 40.768 |  | 27.947
00:00 |  |  | 29.3428 | 12.575 |  |  |  |  | 17.9843 | 26.8904 | 14.5139 | 14.07 | 31.784 |  |  | 44.246 |  | 42.1392 |  | 9.3 |  | 45.2246 |  | 8.1914 |  |  | 17.66 | [7 empty] | 0 | 2.1916 | 46.8815 | 117.89 | 27.1151 | 0.83 | 162.89 |  | 36.919 | 34.783 |  | 196.7117 | 24.9519 |  |  |  | 2.5 |  | 70.1003 |  | 23.6 |  |  |  | 8.4145 |  |  |  |  | 63.291 | 2.04 | 144.1458 |  | 4.8516 | 134.8478 | 16.2546 |  | 29.3141 | 3.8369 |  |  | 89.47 | 1.3339 | 0.5678 | 0.56 | 28.1256 | 424.7491 |  | 137.6329 | 18.111 | 0 |  | 17.4791 | 5.1685 |  |  | 15.2258 | 286.76 |  | 40.682 |  | 21.727
MWh | 0 | 0 | 793.9155 | 274.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.3695 | 659.7895 | 331.087 | 327.83 | 750.937 | 0 | 0 | 1026.389 | 0 | 972.9674 | 0 | 212.85 | 0 | 2484.2532 | 0 | 226.6108 | 0 | 0 | 394.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0893 | 1114.8029 | 2816.495 | 643.3331 | 18.01 | 3882.37 | 0 | 862.3945 | 778.479 | 0 | 4379.481 | 678.2506 | 0 | 0 | 0 | 59.55 | 0 | 1427.7409 | 0 | 530.6 | 0 | 0 | 0 | 212.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231.5765 | 49.415 | 3430.1773 | 0 | 114.9676 | 3242.8295 | 320.3159 | 0 | 654.8805 | 93.3854 | 0 | 0 | 2110.8143 | 31.3474 | 24.4278 | 13.975 | 689.7955 | 9804.6235 | 0 | 2377.4124 | 421.5745 | 0 | 0 | 384.125 | 114.9754 | 0 | 0 | 375.7595 | 6538.08 | 0 | 903.676 | 0 | 443.2715
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 21 de Febrero del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1122.07 | 3559.825 | 2236.1 | 45.4 | 26.6 | 0 | 13.9 |  | 29.8 | 65.27 | 8.1 | 0 | 49.8 | 7156.865 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 463.3
01:00 | 1136.77 | 3612.076 | 2072.4 | 45.4 | 27.2 | 0 | 15.8 |  | 30 | 65.98 | 8.1 | 0 | 35.3 | 7049.026 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 76.8
01:30 | 1129.79 | 3542.693 | 2017.1 | 14.4 | 26.9 | 0 | 16.1 |  | 29.8 | 66.11 | 8.1 | 0 | 34.8 | 6885.793 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4668.5
02:00 | 1170 | 3534.389 | 1909.6 | 0 | 27.3 | 0 | 16.1 |  | 29.8 | 66.41 | 8.1 | 0 | 37.9 | 6799.599 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
02:30 | 1169.11 | 3565.113 | 1749.6 | 0 | 0 | 0 | 16.1 |  | 30.3 | 66.92 | 8.1 | 0 | 30.2 | 6635.443 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3617.25
03:00 | 1149.11 | 3659.025 | 1708.1 | 0 | 0 | 0 | 16.1 |  | 30.8 | 66.29 | 8.1 | 0 | 35.1 | 6672.625 |  | C.H. YANANGO | 999
03:30 | 1134.81 | 3643.77 | 1581.2 | 0 | 0 | 0 | 16.3 |  | 30.7 | 66.64 | 8.1 | 0 | 39.1 | 6520.62 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 131.555
04:00 | 1172.01 | 3780.145 | 1539.2 | 0 | 0 | 0 | 16.2 |  | 31.2 | 66.82 | 8.1 | 0 | 27 | 6640.675 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3421.115
04:30 | 1180.01 | 3825.431 | 1483.9 | 0 | 0 | 0 | 16.1 |  | 30.9 | 65.15 | 8.1 | 0 | 30.9 | 6640.491 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.4
05:00 | 1169.28 | 3730.887 | 1513.7 | 0 | 0 | 0 | 16.4 |  | 30.7 | 67.23 | 8.1 | 0 | 38.6 | 6574.897 |  | C.H. RUNATULLO II | 486.4
05:30 | 1165.31 | 3775.037 | 1554.1 | 0 | 0 | 0 | 16.4 |  | 30.8 | 67.85 | 8.1 | 0.1 | 34.3 | 6651.997 |  | C.H. RUNATULLO III | 485.6
06:00 | 1164.4 | 3710.948 | 1603.3 | 0 | 0 | 0 | 16.3 |  | 30.9 | 68.24 | 8.1 | 11.9 | 32.7 | 6646.788 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 275.05
06:30 | 1163.52 | 3555.265 | 1533.5 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 31.1 | 67.57 | 8.1 | 74.8 | 27.2 | 6477.055 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3964.15
07:00 | 1160.36 | 3459.774 | 1488.2 | 0 | 0 | 0 | 14.3 |  | 30.8 | 68.6 | 8.1 | 226.9 | 63.1 | 6520.134 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 189.404
07:30 | 1178.14 | 3608.116 | 1487.9 | 0 | 0 | 0 | 14.4 |  | 32.1 | 69.56 | 8.1 | 385.2 | 54 | 6837.516 |  | C.H. ARICOTA II |  | 142.713
08:00 | 1137.77 | 3481.961 | 1494.5 | 0 | 0 | 0 | 14.1 |  | 32.1 | 69.43 | 8.1 | 594.3 | 52 | 6884.261 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 76.05
08:30 | 1088.1 | 3480.204 | 1738.278 | 43.9 | 0 | 0 | 14.4 |  | 31.9 | 69.05 | 8.1 | 708 | 78.2 | 7260.132 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 13850.75
09:00 | 1100.1 | 3478.138 | 1974.104 | 45.3 | 0 | 0 | 14.1 |  | 30.4 | 70.65 | 8.1 | 636.4 | 87.8 | 7445.092 |  | C.H. RESTITUCION | 4663.9
09:30 | 1047.9 | 3536.375 | 2246.06 | 45 | 0 | 1.8 | 14.3 |  | 31.9 | 67.1 | 8.1 | 588.5 | 105 | 7692.035 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 121.35
10:00 | 1095.1 | 3598.628 | 2310.849 | 44.4 | 0 | 0 | 0 |  | 30.1 | 70.46 | 8 | 523.8 | 127.1 | 7808.437 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 407.15
10:30 | 1080.3 | 3416.411 | 2548.214 | 44.4 | 0 | 0 | 0 |  | 29.8 | 66.24 | 7.9 | 529.2 | 178.8 | 7901.265 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10945.9
11:00 | 1052 | 3480.339 | 2576.804 | 44.9 | 0 | 0 | 0 |  | 29.8 | 70.77 | 7.8 | 481.3 | 260.2 | 8003.913 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
11:30 | 1039.3 | 3353.524 | 2477.435 | 44.8 | 0 | 0 | 0 |  | 27.3 | 69.33 | 7.4 | 604.3 | 321.9 | 7945.289 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1415.3
12:00 | 1051.07 | 3434.174 | 2326.984 | 44.7 | 0 | 0 | 0 |  | 26.8 | 70.01 | 7.1 | 682.4 | 338.3 | 7981.538 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 478.55
12:30 | 1036.82 | 3303.49 | 2253.29 | 44.8 | 0 | 0 | 0 |  | 26.8 | 69.32 | 6.3 | 787.1 | 344.6 | 7872.52 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 451.85
13:00 | 1047.59 | 3454.073 | 2185.188 | 44.9 | 0 | 0 | 0 |  | 26.9 | 70.57 | 7.2 | 646.1 | 414.4 | 7896.921 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 3052.05
13:30 | 1152.49 | 3686.511 | 1903.8 | 44.2 | 0 | 0 | 0 |  | 26.9 | 66.29 | 7.2 | 571.4 | 454.1 | 7912.891 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 132.9
14:00 | 1096.98 | 3727.898 | 1805.7 | 44.4 | 0 | 0 | 0 |  | 26.9 | 69.11 | 7.2 | 591.6 | 506.6 | 7876.388 |  | C.H. EL CARMEN | 49.85
14:30 | 1100.87 | 3573.32 | 1727.7 | 44 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 67.6 | 7.2 | 770 | 572.7 | 7889.39 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
15:00 | 1078.81 | 3558.56 | 1755.1 | 43.9 | 0 | 0 | 0 |  | 26.8 | 66.8 | 7.2 | 593.7 | 589.2 | 7720.07 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
15:30 | 1104.1 | 3712.828 | 1801.4 | 45.1 | 0 | 0 | 0 |  | 26.8 | 70.61 | 7.2 | 347.9 | 528.9 | 7644.838 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
16:00 | 1104.46 | 3741.062 | 1850.7 | 44.2 | 0 | 0 | 0 |  | 29.9 | 70.8 | 7.2 | 186.2 | 567.4 | 7601.922 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84.8
16:30 | 1097.36 | 3718.933 | 1938.2 | 44.2 | 0 | 0 | 0 |  | 29.7 | 69.99 | 7.3 | 76.8 | 598.5 | 7580.983 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 441.95
17:00 | 1103.81 | 3682.592 | 1953 | 44 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 67.73 | 7.3 | 47.5 | 597.7 | 7533.632 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444
17:30 | 1137.11 | 3707.379 | 1914.9 | 43.7 | 0 | 0 | 0 |  | 29.7 | 67.39 | 7.3 | 20.9 | 591.3 | 7519.679 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4851.7
18:00 | 1169.12 | 3645.768 | 1794.6 | 44.7 | 0 | 0 | 0 |  | 30.1 | 69.12 | 7.4 | 4.8 | 634.1 | 7399.708 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2162.55
18:30 | 1191.41 | 3750.68 | 1933.7 | 44.3 | 0 | 0 | 0 |  | 29.7 | 68.02 | 7.7 | 0 | 575.3 | 7600.81 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 50.4
19:00 | 1193.34 | 3811.469 | 2274.4 | 44.5 | 0 | 0 | 0 |  | 32.9 | 68.45 | 7.7 | 0 | 496.8 | 7929.559 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 12876.45
19:30 | 1190.79 | 3835.479 | 2314.4 | 44.5 | 0 | 0 | 0 |  | 33.6 | 69.07 | 7.7 | 0 | 443.2 | 7938.739 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 244.85
20:00 | 1186.83 | 3827.378 | 2412 | 44.7 | 0 | 0 | 0 |  | 34 | 70.54 | 8 | 0 | 381.1 | 7964.548 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1947.7
20:30 | 1192.06 | 3832.842 | 2396.323 | 44.8 | 0 | 0 | 0 |  | 33.7 | 69.47 | 8 | 0 | 350.4 | 7927.595 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 50.7
21:00 | 1192.25 | 3821.065 | 2425.285 | 44.5 | 0 | 0 | 0 |  | 34.1 | 69.18 | 8 | 0 | 266.8 | 7861.18 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 132.25
21:30 | 1200.55 | 3844.116 | 2404.927 | 44.5 | 0 | 0 | 0 |  | 28.7 | 69.99 | 8.1 | 0 | 222.1 | 7822.983 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5430.45
22:00 | 1191.99 | 3791.077 | 2395.522 | 44.5 | 0 | 0 | 0 |  | 20.2 | 74.13 | 8.1 | 0 | 179.5 | 7705.019 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2158.45
22:30 | 1192.51 | 3761.886 | 2388.9 | 45 | 0 | 0 | 0 |  | 18.9 | 73.45 | 8.1 | 0 | 169 | 7657.746 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.5
23:00 | 1185.91 | 3713.176 | 2267.3 | 44.5 | 0 | 0 | 0 |  | 17.8 | 74.95 | 8.1 | 0 | 154.1 | 7465.836 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1541.6
23:30 | 1180.51 | 3729.231 | 2032 | 44.2 | 0 | 0 | 0 |  | 17.9 | 75.5 | 8.1 | 0 | 154.6 | 7242.041 |  | C.H. HER 1 | 12.95
00:00 | 1175.01 | 3728.603 | 1912.7 | 44 | 0 | 0 | 0 |  | 17.9 | 72.87 | 8.1 | 0 | 123.9 | 7083.083 |  | C.H. HUAMPANI | 672.4
TOTAL MWh | 27279.505 | 87390.832 | 47606.0815 | 764.35 | 54 | 0.9 | 146.7 | 0 | 692.85 | 1654.315 | 186.9 | 5345.55 | 6017.8 | 177139.7835 |  | C.H. HUINCO |  | 5642.45
% | 15.4 | 49.3344 | 26.8749 | 0.4315 | 0.030484 | 0.00050807 | 0.082816 | 0 | 0.39113 | 0.9339 | 0.10551 | 3.0177 | 3.3972 | 100 |  | C.H. MATUCANA |  | 3112.05
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1528.05
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2644.55
[16 empty] | PCH TUPURI | 52.65
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.25
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 188.8
[16 empty] | C.H. RUCUY | 479.9
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 33.6
[16 empty] | C.H. CAHUA | 1042.7
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4059.2
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 762.2
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1061.05
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2542.65
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 173.8
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 416.5
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 27279.505 | 87390.832

## GENERACION RER
sábado, 21 de Febrero del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 16 | 12.49 | 8.22 | 4.97 | 20 | 3.2 |  | 8.9 | 14.69 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5 | 20.1 | 20 | 18.9 | 18.6 | 1.9 | 4.8 |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 1.8 | 1.8 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 5.5 | 10 | 7 | 9.5 | [5 empty] | 1.1 | 2.4 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2 |  | 2.2 | 20 | 8.1 | 20 |  | 20.1 | 457.57
1:00 |  | 16.2 | 12.49 | 7.88 | 4.97 | 20.1 | 3.2 |  | 8.8 | 15.64 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 4.9 | 20.6 | 20 | 18.9 | 13.2 | 3.5 | 7.2 | [8 empty] | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 2 | 2 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 1.7 | 3.3 | [5 empty] | 0.6 | 1.8 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2 |  | 2.2 | 20 | 8.2 | 20 |  | 20.4 | 444.58
1:30 |  | 16.5 | 12.49 | 8.23 | 4.97 | 20.1 | 3.2 |  | 8.5 | 15.42 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3.1 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.9 | 7.3 | 2 | 14.5 | [8 empty] | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 1.8 | 1.8 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 0.3 | 1.7 | [5 empty] | 1.4 | 4 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2 |  | 2.2 | 20 | 8.1 | 19.9 |  | 20.4 | 444.01
2:00 |  | 17 | 12.48 | 8.07 | 4.97 | 20.1 | 3.2 |  | 8.2 | 15.69 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13 | 3.1 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 7.3 |  | 16.4 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 2 | 2 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 1.8 | 1.7 | [5 empty] | 1.6 | 3.6 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2 |  | 2.2 | 20 | 8.1 | 20 |  | 20.3 | 448.01
2:30 |  | 16.7 | 12.5 | 8.04 | 4.97 | 20.2 | 3.2 |  | 8.2 | 16.51 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 13 | 3.1 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 7.7 |  | 15.3 | [8 empty] | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 2 | 2 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | [7 empty] | 0.8 | 2.4 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2 |  | 2.2 | 20 | 8.1 | 20 |  | 20.3 | 441.02
3:00 |  | 17.2 | 12.5 | 7.33 | 4.97 | 20.2 | 3.2 |  | 8.5 | 15.79 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3.2 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.9 | 9.3 | 0.4 | 16.4 | [8 empty] | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.8 | 0.8 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 1.9 | 5.5 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2 |  | 2.2 | 20 | 8.1 | 20 |  | 20.1 | 445.39
3:30 |  | 17.2 | 12.5 | 7.21 | 4.97 | 20.1 | 3.2 |  | 8.9 | 15.86 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13 | 3.2 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 11 | 1.5 | 17.4 | [8 empty] | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 5.4 | 10 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 1.9 | 4.3 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2 |  | 2.2 | 19.9 | 8.1 | 19.8 |  | 20.3 | 449.14
4:00 |  | 17.3 | 12.49 | 6.76 | 4.97 | 20.3 | 3.2 |  | 8.9 | 16.4 |  |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 13 | 3.2 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 6.4 | 0.8 | 13.7 | [8 empty] | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 1 | 1 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 1.2 | 2.9 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2 |  | 2.2 | 20.1 | 8 | 20 |  | 20.2 | 438.12
4:30 |  | 16.7 | 12.5 | 5.92 | 4.97 | 20.2 | 3.2 |  | 8.4 | 16.66 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 13 | 3.2 | 5 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.1 | 0.1 | 18.4 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 1.6 | 1.6 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 2.6 |  |  |  | 5.4 | 9.8 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 1.5 | 4.4 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2 |  | 2.2 | 20 | 8 | 20 |  | 20.5 | 440.65
5:00 |  | 16.6 | 12.51 | 8.44 | 4.98 | 20.2 | 3.2 |  | 8.5 | 16.2 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13 | 3.1 | 5 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.9 | 0.4 | 25.7 | [8 empty] | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 1.6 | 1.6 |  | 3.7 | 18.5 | [5 empty] | 2.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 1.8 | 3.6 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2 |  | 2.2 | 20 | 8 | 20 |  | 20.3 | 449.83
5:30 |  | 16.3 | 11.53 | 8.12 | 5.27 | 20.2 | 3.2 |  | 8.7 | 17.93 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3 | 0.1 | 22 | [8 empty] | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 2 | 2 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 2 |  |  | 0.1 | 5.5 | 10 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 1.2 | 4 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2 |  | 2.2 | 20 | 8 | 20 |  | 20.3 | 445.85
6:00 |  | 17 | 11.44 | 7.77 | 5.27 | 20.2 | 3.2 |  | 8.8 | 17.96 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 13 | 3.2 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 5.6 | 0.6 | 18.6 | [8 empty] | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 2 | 2 |  | 3.6 | 18.5 |  | 2.6 | 1.7 |  |  | 2.1 |  |  | 2.1 | 5.5 | 10.1 |  |  | 0.6 | 1 | 1 |  | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2 |  | 2.2 | 20 | 8 | 20 | 1.2 | 20.3 | 456.94
6:30 |  | 16.7 | 12.22 | 7.89 | 5.27 | 20 | 3.2 |  | 8.1 | 17.39 |  |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 13 | 3.1 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.9 | 2.4 |  | 19.5 |  |  |  |  | 1.3 | 0.3 |  |  | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 11.4 | 1.2 | 1.2 |  | 3.5 | 18.5 |  | 8.6 | 5.8 |  |  | 2.1 | 2.1 |  | 8.1 | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.6 | 10.4 | 8.4 |  | 9.1 | 1.2 | 1.7 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2 | 0.6 | 2.2 | 20 | 8 | 20 | 8.7 | 20.4 | 513.47
7:00 |  | 16.8 | 12.86 | 8.23 | 5.27 | 17.8 | 3.2 |  | 7.2 | 18.24 |  | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.9 | 7.7 |  | 34.5 |  |  |  |  | 3.2 | 2 |  |  | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 12.8 | 2 | 2 |  | 3.5 | 18.5 |  | 14.6 | 15.7 |  |  | 2.2 | 4.3 |  | 11.5 | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.7 | 57.1 | 75.3 |  | 14.1 | 5.4 | 11.5 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2 | 1.5 | 2.2 | 20 | 8 | 20 | 14.6 | 20.5 | 700.6
7:30 |  | 16.7 | 12.46 | 7.42 | 6.96 | 17.3 | 3.2 |  | 7.3 | 18.72 |  | 0.1 | 0.2 | 19.9 |  | 20.4 | 20.3 | 13.1 | 3.1 | 5 | 20.7 | 17.1 | 18.8 | 3.9 |  | 32.1 |  |  |  |  | 7.7 | 4 |  |  | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 16.5 | 1.9 | 1.9 |  | 3.4 | 18.5 |  | 52.3 | 45.2 |  |  | 2 | 5.8 |  | 12.5 | 5.6 | 10 |  |  | 0.6 | 87.5 | 119.9 |  | 15.5 | 4 | 10.2 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.2 | 20 | 8 | 20 | 15.6 | 20.5 | 847.36
8:00 |  | 17.2 | 12.31 | 8.05 | 6.96 | 17.2 | 3.2 |  | 7.4 | 17.51 |  | 0.2 | 0.3 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5 | 19.8 | 20 | 18.8 |  |  | 32.3 |  |  |  |  | 8.9 | 9.3 |  |  | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 74.8 | 2 | 2 |  | 3.5 | 18.5 |  | 108.5 | 110.5 |  | 0.1 | 2 | 8.3 |  | 11.5 | 5.6 | 10 |  |  | 0.6 | 96.6 | 133 |  | 15.7 | 4.5 | 11.2 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2 | 6.3 | 2.2 | 20 | 7.9 | 19.8 | 10.3 | 20 | 1055.33
8:30 |  | 16.4 | 13.02 | 7.72 | 6.96 | 17.1 | 3.2 |  | 8.4 | 16.55 |  | 0.2 | 0.5 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5 | 20.7 | 20 | 18.9 |  |  | 47 |  |  |  |  | 36.4 | 13.4 |  |  | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 76.1 | 2.1 | 2.1 |  | 3.5 | 18.5 |  | 146.1 | 145.6 |  | 0.1 | 2 | 10.3 |  | 8.3 | 5.5 | 10 |  |  | 0.6 | 100.1 | 136.2 |  | 13 | 8.1 | 18.9 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2 | 7.9 | 2.2 | 20 | 7.9 | 20 | 13.8 | 20.4 | 1196.15
9:00 |  | 16.7 | 13.03 | 9.08 | 6.96 | 9.4 | 3.2 |  | 8.5 | 16.38 |  | 0.3 | 0.9 | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 13.1 | 3.2 | 4.9 | 20.6 | 20 | 18.9 |  |  | 53.5 |  |  |  |  | 36.6 | 48.5 |  |  | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 66.7 | 2.3 | 2.3 |  | 3.6 | 18.5 |  | 98.9 | 81.8 |  | 0.1 | 2 | 12.9 |  | 12.2 | 5.4 | 10 |  |  | 0.6 | 99.7 | 143.6 |  | 5.3 | 7.9 | 21.8 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2 | 12.5 | 2.2 | 20 | 7.9 | 20 | 16.4 | 20.4 | 1128.15
9:30 |  | 16.2 | 13.02 | 7.67 | 6.95 | 17.4 | 3.2 |  | 9.3 | 13.96 |  | 0.3 | 1 | 19.8 |  | 20.5 | 20.4 | 13.1 | 3.2 | 5 | 20.9 | 20 | 18.8 |  |  | 54.5 |  |  |  | 16.8 | 19.6 | 47.1 |  |  | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 54.6 | 2 | 2 |  | 3.5 | 18.5 |  | 135.5 | 99 |  | 0.4 | 2 | 14.4 |  | 12.1 | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 | 62.6 | 112.2 |  | 5.7 | 7.8 | 21.9 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2 | 6.5 | 2.2 | 20.2 | 8 | 20.2 | 17.5 | 20.7 | 1103.2
10:00 |  | 16.4 | 13.05 | 8.39 | 6.95 | 20.1 | 3.2 |  | 9.3 | 16.37 |  | 0.3 | 1.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 13.3 | 3.2 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.9 |  |  | 39.4 |  |  | 0.4 | 60.1 | 13.5 | 24.4 |  |  | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 81 | 2.3 | 2.3 |  | 3.5 | 18.5 |  | 173.4 | 100.3 |  | 0.4 | 2 | 16.7 |  | 12.8 | 5.7 | 9.9 | 0.2 |  | 0.6 | 27.6 | 43 |  | 11.5 | 5.6 | 16.8 | 3 | 0.7 | 2.3 | 2 | 5 | 2.2 | 20.4 | 8 | 20.4 | 12.8 | 20.4 | 1066.56
10:30 |  | 15.6 | 13.07 | 7.37 | 6.95 | 20.2 | 3.2 |  | 9.1 | 14.15 |  | 0.3 | 1.2 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 3.2 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.8 | 0.4 |  | 53.2 |  |  | 6.2 | 80 | 27.2 | 15.4 |  |  | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.9 | 2.4 | 2.4 |  | 3.5 | 18.5 |  | 165.8 | 140 |  | 0.4 | 2 | 18.7 |  | 9.8 | 5.5 | 10 | 0.8 |  | 0.6 | 15.7 | 19.2 |  | 9.6 | 8.2 | 25.2 | 3 | 0.7 | 2.3 | 1.9 | 8.4 | 2.2 | 20 | 8 | 20 | 16.6 | 20.4 | 1117.74
11:00 |  | 16.7 | 12.69 | 8.92 | 6.95 | 20.2 | 3.2 |  | 9.3 | 16.21 |  | 0.3 | 1.3 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.1 | 3.2 | 5 | 20.3 | 20 | 18.8 | 1.9 |  | 67.5 |  |  | 10.1 | 113.2 | 11.5 | 25 |  |  | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.8 | 2.1 | 2.1 |  | 3.6 | 18.5 |  | 146 | 113.5 |  | 0.2 | 2 | 15.8 |  | 10.4 | 5.5 | 10 | 16.7 |  | 0.6 | 17.7 | 22.2 |  | 10.2 | 10 | 36.6 | 3 | 0.7 | 2.2 | 1.9 | 8.6 | 2.2 | 20 | 8 | 20 | 17.8 | 20.3 | 1154.87
11:30 |  | 16.1 | 12.97 | 9.08 | 6.95 | 20.2 | 3.2 |  | 8.7 | 15.53 |  | 0.3 | 1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 11.4 | 3.1 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.9 | 5.7 |  | 72.8 |  |  | 14.4 | 140.7 | 9.4 | 14.9 |  |  | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.8 | 2.5 | 2.5 |  | 3.6 | 18.5 |  | 193.8 | 184.9 |  | 0.4 | 2 | 17.7 |  | 9.8 | 5.5 | 10 | 24.6 | 1.2 | 0.6 | 27.4 | 34.8 |  | 7.7 | 13.3 | 44.2 | 2.7 | 0.7 | 2.2 | 1.8 | 7.4 | 2.2 | 19.8 | 8 | 19.8 | 14 | 20.2 | 1336.03
12:00 |  | 17.3 | 13.05 | 8.4 | 6.95 | 20.2 | 3.2 |  | 8.1 | 16.21 |  | 0.3 | 1.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 10.8 | 3.1 | 5 | 20.3 | 20 | 18.8 | 14.1 |  | 66.7 |  |  | 16.9 | 157.7 | 12.3 | 11.9 |  |  | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 78.6 | 2.4 | 2.4 |  | 3.6 | 18.5 |  | 227 | 206.5 |  | 0.2 | 2 | 19.7 |  | 7.5 | 5.5 | 9.8 | 27.5 | 1.5 | 0.6 | 42.4 | 47.2 |  | 6.1 | 11.6 | 37.5 | 2.7 | 0.7 | 2 | 1.7 | 7.8 | 2.2 | 20 | 8 | 20 | 13.6 | 20.2 | 1430.71
12:30 |  | 17.2 | 13.11 | 8 | 6.95 | 20.2 | 3.2 |  | 8.5 | 15.56 |  | 0.4 | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.1 | 10.2 | 3.1 | 5 | 20 | 20 | 18.9 | 24 | 0.1 | 68.3 |  |  | 14.2 | 150.4 | 25.1 | 17.1 |  |  | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 70.4 | 1.9 | 1.9 |  | 3.6 | 18.5 |  | 252.8 | 222 |  | 0.2 | 2 | 19.6 |  | 8.5 | 5.5 | 10 | 24.1 | 2.5 | 0.6 | 66.3 | 67.7 |  | 7.9 | 14.1 | 43.1 | 2.7 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 13.6 | 2.2 | 20 | 7.9 | 19.9 | 14.2 | 20.1 | 1539.12
13:00 |  | 17.1 | 13.08 | 7.18 | 6.95 | 20.2 | 3.2 |  | 9.3 | 16.96 |  | 0.4 | 0.6 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 9.4 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20 | 18.9 | 39.3 | 1.8 | 67.8 |  |  | 18.3 | 153.9 | 18 | 33.7 |  |  | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 39.2 | 1.9 | 1.9 |  | 3.5 | 18.5 |  | 220.8 | 182.2 |  | 0.1 | 2 | 19.1 |  | 11.4 | 5.5 | 9.9 | 60.9 | 2.8 | 0.6 | 27.4 | 57.1 |  | 13.2 | 13.5 | 52.3 | 2.7 | 0.7 | 2.1 | 1.7 | 9.4 | 2.2 | 20 | 7.9 | 20 | 13.5 | 20.2 | 1469.67
13:30 |  | 17.3 | 13.05 | 6.38 | 6.94 | 18.8 | 3.2 |  | 9 | 13.62 |  | 0.4 | 0.6 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 8.8 | 3.1 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.9 | 39.3 | 4.6 | 83.9 |  |  | 18.6 | 143.5 | 10.8 | 32.7 |  |  | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 29.2 | 2.1 | 2.1 |  | 3.6 | 18.5 |  | 222.9 | 181.7 |  | 0.1 | 2 | 15.5 |  | 7.1 | 5.4 | 9.9 | 83.4 | 5.2 | 0.6 | 16.6 | 21.2 |  | 6.6 | 16.8 | 54.6 | 2.7 | 0.7 | 2.1 | 1.7 | 11.8 | 2.2 | 20 | 7.8 | 20 | 14.2 | 20.4 | 1428.99
14:00 |  | 17.2 | 13.03 | 7.47 | 6.87 | 18.2 | 3.2 |  | 9.3 | 15.24 |  | 0.4 | 0.4 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 8.4 | 3.2 | 5.1 |  | 20 | 18.8 | 42.5 | 4.8 | 80.5 |  |  | 14.9 | 160.7 | 12 | 14.3 |  |  | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 22.2 | 1.8 | 1.8 |  | 3.5 | 18.5 |  | 244.9 | 202 |  | 0.2 | 2 | 14.2 |  | 3.3 | 5.5 | 9.9 | 94.6 | 38.2 | 0.6 | 18.6 | 21.7 |  | 5.5 | 14.7 | 52.1 | 2.7 | 0.7 | 2.1 | 1.7 | 14.9 | 2.2 | 20 | 7.8 | 20 | 17 |  | 1462.41
14:30 |  | 17.4 | 13.06 | 7.15 | 5.47 | 17.8 | 3.2 |  | 9.2 | 15.32 |  | 0.4 | 0.4 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 8.7 | 3.2 | 5 |  | 20 | 18.9 | 36.8 | 2 | 81.7 |  |  | 14.6 | 164.9 | 4.7 | 19.1 |  |  | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.8 | 2 | 2 |  | 3.6 | 18.5 |  | 252.4 | 214.6 |  | 0.2 | 2 | 6.5 |  | 1.8 | 5.3 | 10 | 105.1 | 96.2 | 0.6 | 77.4 | 80.6 |  | 3.6 | 14.4 | 53 | 2.7 | 0.7 | 2.1 | 1.7 | 14.6 | 2.2 | 20 | 7.8 | 20 | 12.9 |  | 1705.2
15:00 |  | 17.2 | 13.06 | 5.88 | 5.47 | 17.8 | 3.2 |  | 9.5 | 15.69 |  | 0.4 | 0.4 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9 | 3.2 | 5.1 |  | 20 | 18.8 | 32.8 | 2 | 78.4 |  |  | 26.9 | 176.3 | 2.4 | 8.6 |  |  | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.7 | 1.9 | 1.9 |  | 3.6 | 18.5 |  | 244.2 | 213.8 |  | 0.1 | 2 | 4 |  | 1.3 | 5.6 | 9.8 | 98.5 | 99 | 0.6 | 5.7 | 9.5 |  | 1.4 | 14.4 | 57.1 | 2.7 | 0.7 | 2.1 | 1.7 | 6.5 | 2.2 | 20 | 7.9 | 20 | 14.7 |  | 1545.1
15:30 |  | 16.6 | 13.06 | 8.37 | 5.47 | 17.9 | 3.2 |  | 9.1 | 18.01 |  | 0.3 | 0.4 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 9 | 3.2 | 5.1 |  | 20 | 18.8 | 36 | 3.8 | 76.9 |  |  | 16.3 | 154.9 | 4.8 | 4.7 |  |  | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 34.2 | 1.7 | 1.7 |  | 3.6 | 18.5 |  | 177.1 | 90.7 |  |  | 2 | 2.9 |  | 2.4 | 5.6 | 9.9 | 80.6 | 96.4 | 0.6 | 5.9 | 4.3 |  | 1 | 11.6 | 49 | 2.7 | 0.7 | 2.1 | 1.7 | 9.7 | 2.2 | 20 | 7.8 | 20 | 9.5 |  | 1243.21
16:00 |  | 16.9 | 13.06 | 7.21 | 6.32 | 18.1 | 3.2 |  | 9 | 18.31 |  | 0.2 | 0.2 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 5.1 | 3.2 | 5.1 |  | 20 | 18.8 | 26 | 2.4 | 89.4 |  |  | 14.2 | 136 | 3.1 | 6.9 |  |  | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 11 | 1.5 | 1.5 |  | 3.6 | 18.5 |  | 97.9 | 50.8 |  | 0.1 | 2 | 1.4 |  | 2.6 | 5.6 | 9.9 | 117.9 | 109.9 | 0.6 | 4.4 | 3.4 |  | 1.5 | 14.8 | 53.8 | 2.7 | 0.7 | 2.1 | 1.7 | 2.7 | 2.2 | 20 | 7.8 | 20 |  |  | 1116.5
16:30 |  | 16 | 13.03 | 7.44 | 6.6 | 18.1 | 3.2 |  | 8.8 | 18.12 |  | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 2.1 | 3.2 | 5 |  | 20 | 18.9 | 20.5 | 2.4 | 90.4 |  |  | 9 | 128.9 | 0.9 | 6.7 |  |  | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 4.3 | 1.1 | 1.1 |  | 3.6 | 18.5 |  | 22.9 | 19.8 |  | 0.1 | 2 | 0.9 |  | 2.4 | 5.6 | 9.9 | 159.7 | 113.7 | 0.6 | 6.7 | 6.8 |  | 1.5 | 18.1 | 53.6 | 2.8 | 0.7 | 2.1 | 1.7 | 3.6 | 2.2 | 20 | 7.7 | 20 |  |  | 1034.09
17:00 |  | 17 | 13.01 | 7.09 | 5.47 | 18.1 | 3.2 |  | 8 | 17.16 |  | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 2.7 | 3.2 | 5 |  | 20 | 18.9 | 19 | 2.5 | 88.5 |  |  | 8.4 | 122.7 | 0.8 | 1.6 |  |  | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 8.6 | 0.8 | 0.8 |  | 3.5 | 18.5 |  | 12.9 | 9.1 |  | 0.1 | 2 | 0.5 |  | 1.1 | 5.5 | 10 | 157 | 113.5 | 0.6 | 3 | 6.7 |  | 0.6 | 20.6 | 63.9 | 2.8 | 0.7 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 20 | 7.8 | 20 |  |  | 1002.43
17:30 |  | 16.5 | 13.01 | 6.66 | 5.47 | 18.7 | 3.2 |  | 8.8 | 16.95 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 6 | 3.2 | 5.1 |  | 20 | 18.8 | 12.2 | 2.2 | 84.6 |  |  | 9.9 | 133.3 | 0.8 | 1.4 | 0.5 |  | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 4.7 | 0.2 | 0.2 |  | 3.5 | 18.5 |  | 6.1 | 3.3 |  |  | 2 | 0.2 |  | 0.1 | 5.6 | 9.9 | 152.2 | 111.2 | 0.6 | 1.4 | 1.9 |  |  | 21.5 | 63.8 | 2.7 | 0.7 | 2.1 | 1.8 | 0.9 | 2.2 | 20 | 7.8 | 20 |  | 20.9 | 994.49
18:00 |  | 17.2 | 13.01 | 8.19 | 5.46 | 20.1 | 3.2 |  | 8.2 | 17.06 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 11.3 | 3.2 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.8 | 15.7 | 3.6 | 102.4 |  |  | 8.1 | 148.1 |  | 1.1 | 14.5 | 1.9 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 0.3 | 0.8 | 0.8 |  | 3.5 | 18.5 |  | 1.1 | 1.1 |  |  | 2 |  |  |  | 5.5 | 10 | 145 | 113 | 0.6 | 0.3 | 0.8 |  |  | 22.7 | 73.9 | 2.7 | 0.7 | 2.2 | 1.8 |  | 2.2 | 20 | 7.7 | 20 |  | 20.2 | 1065.12
18:30 |  | 16.7 | 12.03 | 8.45 | 5.46 | 20.3 | 3.2 |  | 8.5 | 16.88 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12 | 3.2 | 5 | 20.1 | 20 | 18.8 | 14.1 | 2.6 | 87.7 |  |  | 6.4 | 139.6 |  |  | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.9 |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 132.5 | 107.7 | 0.6 |  |  |  |  | 20.6 | 63.2 | 2.9 | 0.7 | 2.2 | 1.9 |  | 2.2 | 20.1 | 7.7 | 20 |  | 20.3 | 1013.42
19:00 |  | 16 | 11.99 | 8.05 | 6.41 | 20.3 | 3.2 |  | 8.7 | 17.3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.5 | 3.2 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.8 | 20.1 | 2 | 66.4 |  |  | 6.5 | 110 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.7 |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 5.3 | 10.1 | 120.5 | 100 | 0.6 |  |  |  |  | 19.4 | 51.2 | 2.9 | 0.7 | 2.2 | 1.9 |  | 2.2 | 20 | 7.6 | 20 |  | 20.3 | 936.85
19:30 |  | 16.2 | 12.02 | 7.63 | 7.16 | 20.3 | 3.2 |  | 8.8 | 17.26 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 12.5 | 3.2 | 5 | 20.5 | 20 | 18.8 | 20 | 1.5 | 62.3 |  |  | 5.1 | 109.2 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.5 |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 91.3 | 88.9 | 0.6 |  |  |  |  | 15.8 | 48.6 | 2.9 | 0.7 | 2.2 | 1.9 |  | 2.2 | 20 | 7.7 | 20 |  | 20.3 | 883.97
20:00 |  | 17.6 | 12.04 | 8.22 | 6.95 | 20.3 | 3.2 |  | 8.9 | 16.83 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.5 | 3.2 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.8 | 16.2 | 0.1 | 58.7 |  |  | 3.6 | 93.4 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.4 |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 81.4 | 62.4 | 0.6 |  |  |  |  | 14.4 | 50.5 | 3 | 0.7 | 2.3 | 2 |  | 2.2 | 20 | 7.7 | 20 |  | 20.3 | 823.54
20:30 |  | 17.1 | 12.46 | 7.99 | 6.96 | 20.3 | 3.2 |  | 8.8 | 16.16 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.5 | 3.2 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.8 | 14.5 |  | 42.2 |  |  | 2.5 | 110 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.4 |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 5.5 | 10 | 70.9 | 55 | 0.6 |  |  |  |  | 11.2 | 43.7 | 3 | 0.7 | 2.3 | 2 |  | 2.2 | 20 | 7.6 | 20 |  | 20.3 | 791.87
21:00 |  | 16.1 | 12.5 | 7.9 | 6.96 | 20.3 | 3.2 |  | 8.8 | 16.92 |  |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 12.5 | 3.2 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 17 | 0.2 | 26.7 |  |  | 2.5 | 90.1 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.2 |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 44.8 | 44.7 | 0.6 |  |  |  |  | 8.3 | 32.3 | 3 | 0.7 | 2.3 | 2 |  | 2.2 | 20 | 7.6 | 20 |  | 20.2 | 707.88
21:30 |  | 17 | 12.5 | 7.15 | 7.37 | 20.3 | 3.2 |  | 8.5 | 17.47 |  |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.6 | 3.2 | 5 | 20.6 | 20 | 18.9 | 12.5 |  | 30.2 |  |  | 2.4 | 87.3 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.4 |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 5.5 | 10 | 25.3 | 27 | 0.6 |  |  |  |  | 7.4 | 29.6 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2 |  | 2.2 | 20 | 7.6 | 20 |  | 20.4 | 664.79
22:00 |  | 15.7 | 12.5 | 8.17 | 10.59 | 20.3 | 3.2 |  | 8.8 | 18.37 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 12.7 | 3.2 | 5 | 20.1 | 20 | 18.9 | 4.9 |  | 27.5 |  |  | 1.8 | 69.6 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.4 |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 16.9 | 21 | 0.6 |  |  |  |  | 9.5 | 27.9 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2 |  | 2.2 | 20 | 7.6 | 20 |  | 20.2 | 625.53
22:30 |  | 16.8 | 12.5 | 6.85 | 10.91 | 20.3 | 3.2 |  | 8.1 | 18.29 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.7 | 3.2 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 1 |  | 29.3 |  |  | 1.9 | 66.2 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.5 |  |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 5.5 | 10 | 16.5 | 18.7 | 0.6 |  |  |  |  | 7.5 | 27.4 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2 |  | 2.2 | 20 | 7.6 | 20 |  | 20.3 | 614.75
23:00 |  | 17 | 12.86 | 8.14 | 10.9 | 20.3 | 3.2 |  | 8 | 18.05 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.8 | 3.2 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.7 | 0.5 |  | 23.1 |  |  | 2 | 56.3 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.6 |  |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 5.4 | 10 | 21.7 | 16.8 | 0.6 |  |  |  |  | 6.2 | 26.9 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2 |  | 2.1 | 20 | 7.6 | 20 |  | 20.2 | 600.55
23:30 |  | 16.2 | 13.01 | 8.39 | 10.9 | 20.3 | 3.2 |  | 9.1 | 17.9 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.9 | 3.2 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.2 | 4 |  | 26.6 |  |  | 0.7 | 49.9 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.5 |  |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 5.7 | 9.8 | 23.1 | 20.6 | 0.6 |  |  |  |  | 6.7 | 22.5 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2 |  | 2.1 | 20 | 7.6 | 20 |  | 20.2 | 601.3
0:00 |  | 17 | 13.01 | 6.74 | 11 | 20.3 | 3.2 |  | 8.8 | 16.32 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 13 | 3.2 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18 | 2.2 |  | 27 |  |  | 0.4 | 43.3 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.2 |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 13.9 | 12.1 | 0.6 |  |  |  |  | 4.9 | 19.9 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2 |  | 2.1 | 20 | 7.5 | 20 |  | 20.3 | 568.57
EJEC MWh | 0 | 401.25 | 303.83 | 185.455 | 157.67 | 463.3 | 76.8 | 0 | 207.25 | 398.86 | 0 | 2.9 | 6.8 | 475.4 | 0 | 486.4 | 485.6 | 275.05 | 76.05 | 121.35 | 407.15 | 478.55 | 451.85 | 301.8 | 24.95 | 1131.95 | 0 | 0 | 128.6 | 1684.8 | 135.5 | 182.05 | 132.9 | 49.85 | 489.6 | 489.6 | 480 | 0 | 550.3 | 34.35 | 31.5 | 0 | 84.8 | 444 | 0 | 1614.55 | 1320.8 | 0 | 1.75 | 50.7 | 115.75 | 0 | 85.35 | 132.25 | 238.5 | 1009.2 | 747.7 | 12.95 | 439.75 | 588.85 | 0 | 84.3 | 216.4 | 706.55 | 69.85 | 16.8 | 54.45 | 45.8 | 82.45 | 52.65 | 480.25 | 188.8 | 479.9 | 134.45 | 416.5 | 21225.315
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1841.215 | 8.6746 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 5345.55 | 25.1848 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 6017.8 | 28.352 | #B9ACFF
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8020.75 | 37.7886 | #98D2FF

## COGENERACIÓN
sábado, 21 de Febrero del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 16 | 12.49 | 8.22 | 4.97 | 8.9 | 14.69 | 29.8 | 95.07
1:00 | 16.2 | 12.49 | 7.88 | 4.97 | 8.8 | 15.64 | 30 | 95.98
1:30 | 16.5 | 12.49 | 8.23 | 4.97 | 8.5 | 15.42 | 29.8 | 95.91
2:00 | 17 | 12.48 | 8.07 | 4.97 | 8.2 | 15.69 | 29.8 | 96.21
2:30 | 16.7 | 12.5 | 8.04 | 4.97 | 8.2 | 16.51 | 30.3 | 97.22
3:00 | 17.2 | 12.5 | 7.33 | 4.97 | 8.5 | 15.79 | 30.8 | 97.09
3:30 | 17.2 | 12.5 | 7.21 | 4.97 | 8.9 | 15.86 | 30.7 | 97.34
4:00 | 17.3 | 12.49 | 6.76 | 4.97 | 8.9 | 16.4 | 31.2 | 98.02
4:30 | 16.7 | 12.5 | 5.92 | 4.97 | 8.4 | 16.66 | 30.9 | 96.05
5:00 | 16.6 | 12.51 | 8.44 | 4.98 | 8.5 | 16.2 | 30.7 | 97.93
5:30 | 16.3 | 11.53 | 8.12 | 5.27 | 8.7 | 17.93 | 30.8 | 98.65
6:00 | 17 | 11.44 | 7.77 | 5.27 | 8.8 | 17.96 | 30.9 | 99.14
6:30 | 16.7 | 12.22 | 7.89 | 5.27 | 8.1 | 17.39 | 31.1 | 98.67
7:00 | 16.8 | 12.86 | 8.23 | 5.27 | 7.2 | 18.24 | 30.8 | 99.4
7:30 | 16.7 | 12.46 | 7.42 | 6.96 | 7.3 | 18.72 | 32.1 | 101.66
8:00 | 17.2 | 12.31 | 8.05 | 6.96 | 7.4 | 17.51 | 32.1 | 101.53
8:30 | 16.4 | 13.02 | 7.72 | 6.96 | 8.4 | 16.55 | 31.9 | 100.95
9:00 | 16.7 | 13.03 | 9.08 | 6.96 | 8.5 | 16.38 | 30.4 | 101.05
9:30 | 16.2 | 13.02 | 7.67 | 6.95 | 9.3 | 13.96 | 31.9 | 99
10:00 | 16.4 | 13.05 | 8.39 | 6.95 | 9.3 | 16.37 | 30.1 | 100.56
10:30 | 15.6 | 13.07 | 7.37 | 6.95 | 9.1 | 14.15 | 29.8 | 96.04
11:00 | 16.7 | 12.69 | 8.92 | 6.95 | 9.3 | 16.21 | 29.8 | 100.57
11:30 | 16.1 | 12.97 | 9.08 | 6.95 | 8.7 | 15.53 | 27.3 | 96.63
12:00 | 17.3 | 13.05 | 8.4 | 6.95 | 8.1 | 16.21 | 26.8 | 96.81
12:30 | 17.2 | 13.11 | 8 | 6.95 | 8.5 | 15.56 | 26.8 | 96.12
13:00 | 17.1 | 13.08 | 7.18 | 6.95 | 9.3 | 16.96 | 26.9 | 97.47
13:30 | 17.3 | 13.05 | 6.38 | 6.94 | 9 | 13.62 | 26.9 | 93.19
14:00 | 17.2 | 13.03 | 7.47 | 6.87 | 9.3 | 15.24 | 26.9 | 96.01
14:30 | 17.4 | 13.06 | 7.15 | 5.47 | 9.2 | 15.32 | 26 | 93.6
15:00 | 17.2 | 13.06 | 5.88 | 5.47 | 9.5 | 15.69 | 26.8 | 93.6
15:30 | 16.6 | 13.06 | 8.37 | 5.47 | 9.1 | 18.01 | 26.8 | 97.41
16:00 | 16.9 | 13.06 | 7.21 | 6.32 | 9 | 18.31 | 29.9 | 100.7
16:30 | 16 | 13.03 | 7.44 | 6.6 | 8.8 | 18.12 | 29.7 | 99.69
17:00 | 17 | 13.01 | 7.09 | 5.47 | 8 | 17.16 | 30 | 97.73
17:30 | 16.5 | 13.01 | 6.66 | 5.47 | 8.8 | 16.95 | 29.7 | 97.09
18:00 | 17.2 | 13.01 | 8.19 | 5.46 | 8.2 | 17.06 | 30.1 | 99.22
18:30 | 16.7 | 12.03 | 8.45 | 5.46 | 8.5 | 16.88 | 29.7 | 97.72
19:00 | 16 | 11.99 | 8.05 | 6.41 | 8.7 | 17.3 | 32.9 | 101.35
19:30 | 16.2 | 12.02 | 7.63 | 7.16 | 8.8 | 17.26 | 33.6 | 102.67
20:00 | 17.6 | 12.04 | 8.22 | 6.95 | 8.9 | 16.83 | 34 | 104.54
20:30 | 17.1 | 12.46 | 7.99 | 6.96 | 8.8 | 16.16 | 33.7 | 103.17
21:00 | 16.1 | 12.5 | 7.9 | 6.96 | 8.8 | 16.92 | 34.1 | 103.28
21:30 | 17 | 12.5 | 7.15 | 7.37 | 8.5 | 17.47 | 28.7 | 98.69
22:00 | 15.7 | 12.5 | 8.17 | 10.59 | 8.8 | 18.37 | 20.2 | 94.33
22:30 | 16.8 | 12.5 | 6.85 | 10.91 | 8.1 | 18.29 | 18.9 | 92.35
23:00 | 17 | 12.86 | 8.14 | 10.9 | 8 | 18.05 | 17.8 | 92.75
23:30 | 16.2 | 13.01 | 8.39 | 10.9 | 9.1 | 17.9 | 17.9 | 93.4
0:00 | 17 | 13.01 | 6.74 | 11 | 8.8 | 16.32 | 17.9 | 90.77
EJEC MWh | 401.25 | 303.83 | 185.455 | 157.67 | 207.25 | 398.86 | 692.85 | 2347.165

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Febrero del 2026 - sábado, 21 de Febrero del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Febrero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 92.9 |  | 156.65 | 345.05 | 344.4 | 351.7 | 348.35 | 344.1 | 355.8 | 358.15 | 366.1 | 392.25 | 407.3 | 389.55 | 389.75 | 405.15 | 402.05 | 366.7 | 272.4 | 400.6 | 401.25 | 6890.2
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 110.05 | 117.1 | 78.05 | 116.6 | 112.25 | 175.5 | 405.55 | 393.3 | 419.14 | 333.35 | 344.5 | 349.25 | 129.4 | 412.4 | 412.55 | 415.1 | 400.705 | 417.8 | 394.53 | 83.7 | 303.83 | 5924.655
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 192 | 124.86 |  |  | 66.05 | 176.1 | 118.65 | 194.1 | 187.821 | 187 | 163.938 | 201.45 | 188.75 | 193.65 | 191.75 | 181.1 | 176.1 | 179.75 | 189.6 | 181.95 | 185.455 | 3280.074
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 217.05 | 54.5 | 154.01 | 184.25 | 265.85 | 269.95 | 216.55 | 269.2 | 270.6273 | 270.05 | 271.8813 | 262.4 | 261.55 | 261.3 | 264.05 | 256.7 | 243.055 | 243.9 | 131.75 | 29.215 | 157.67 | 4555.5086
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 358.3 | 451.75 | 464.5 | 443.25 | 354.65 | 312.35 | 297.1 | 254.6 | 218.65 | 230.4 | 221.75 | 228.45 | 217.05 | 333.5 | 441.45 | 428.25 | 485.3 | 484.75 | 484.9 | 484.2 | 463.3 | 7658.45
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.55 | 74.4 | 72.05 | 73.5 | 73.8 | 75.7 | 69.4 | 64.4 | 64.45 | 64.15 | 64.65 | 64.95 | 73.35 | 76.15 | 76.55 | 76.55 | 76.25 | 76.8 | 76.15 | 76.8 | 76.8 | 1520.4
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 9.4 | 8.5 | 8.1 | 7.3 | 8.65 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 7.75 | 7.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9 | 1.45 | [5 empty] | 135.15
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 218.2 | 209.25 | 197.7 | 219.2 | 219.95 | 214.1 | 211.45 | 183.75 | 218.8 | 216.45 | 218.55 | 195.05 | 219 | 215.9 | 217.6 | 221.1 | 220.8 | 208.15 | 198.85 | 186.6121 | 207.25 | 4417.7121
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 500.25 | 273.865 | 509.65 | 507.8 | 509.3 | 506.55 | 509.15 | 494.55 | 487.437 | 529.85 | 461.594 | 329.15 | 495.9 | 347.94 | 407.45 | 418.55 | 342.85 | 322 | 537.05 | 419.95 | 398.86 | 9309.6961
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 323.8 | 480.4 | 461.1 | 480.05 | 479.9 | 321.75 | 239.1 | 479.85 | 435.45 | 400.65 | 480.3 | 434.1 | 431.3 | 219.4 | 382.8 | 447.25 | 111.95 | 300.05 |  |  | 7389.4
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3920.15 | 4860.55 | 4886.25 | 4890.05 | 4601.45 | 4459.6 | 4787.6 | 4228.75 | 4244.15 | 4631.6 | 4966.05 | 4995.15 | 4843 | 4877.25 | 4089.3 | 4912.25 | 4778.1 | 2935.3 | 4274.05 | 4810.2 | 4668.5 | 95659.3
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 443.15 | 446.85 | 451.2 | 446 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 413.8 | 451.75 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.45 | 453.6 | 453.2 | 405.15 | 422.65 | 451.2 | 451.2 | 9362.4
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3261.4 | 3502.8 | 3592.9 | 3595.7 | 3627.85 | 3591.45 | 3559.25 | 2764.85 | 3468.6 | 3621.75 | 3642.55 | 3622.2 | 3626.4 | 3634.85 | 3572.6 | 3600.8 | 3629.95 | 3586.15 | 3633.55 | 3627.8 | 3617.25 | 74380.65
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1012.15 | 1008.65 | 1008.6 | 1007.9 | 1008.3 | 1008.7 | 1008.6 | 1008.2 | 1008.75 | 1008.95 | 954.05 | 792.85 | 855.45 | 1016.6 | 1015.75 | 958.45 | 1015.25 | 534.65 | 1014.35 | 1007.15 | 999 | 20252.35
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.55 | 2.65 | 2.55 | 2.75 | 3 | 2.85 | 3.1 | 2.55 | 2.9 | 3.05 | 1.8 | 2 | 2.7 | 2.75 | 2.6 | 2.2 | 2.35 | 2.35 | 3.0773 | 2.95 | 2.9 | 55.6273
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 4.6 | 3.15 | 4.75 | 6.05 | 7.9 | 4.25 | 3.25 | 8.35 | 7.05 | 7 | 6.1 | 3.4 | 5.45 | 5.5 | 4.8 | 5.45 | 5.45 | 6.1 | 6.25 | 5.9 | 6.8 | 117.55
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15.6 | 90.55 | 143.75 | 140.8 | 155.7 | 160.25 | 162.2 | 158.45 | 161.1 | 158 | 159.95 | 160.7 | 160.85 | 146.655 | 156.57 | 157.4 | 155.95 | 115.55 | 103.9 | 123.85 | 131.555 | 2919.33
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3416.55 | 3417.7 | 3419.05 | 3413.95 | 3413.2 | 3410.65 | 3416.5 | 3390.17 | 3415.75 | 3410.75 | 3415.1 | 3420.1 | 3423.95 | 3425.505 | 3414.9 | 3425.85 | 3417.9 | 3418.3 | 3416.8 | 3417.2 | 3421.115 | 71740.99
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1.65 | 1.05 | [17 empty] | 2.7
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  | 11.15 | [19 empty] | 11.15
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.1 | 473.7 | 472.9 | 474.85 | 475.15 | 475.25 | 474.7 | 475.5 | 473.8 | 474.85 | 475.3 | 467.25 | 470.5 | 465.35 | 466.6 | 473.8 | 475.25 | 475.15 | 475.3 | 475.2 | 475.4 | 9940.9
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.7 | 479 | 480.35 | 480.25 | 480.65 | 481.85 | 475.45 | 479.1 | 482.6 | 483 | 484.8 | 479.2 | 472.65 | 482.6 | 482.75 | 482.7 | 486.4 | 484.45 | 483.35 | 484.35 | 486.4 | 10113.6
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.05 | 485.95 | 486.25 | 486.25 | 486.35 | 484.75 | 484.7 | 484.6 | 484.6 | 484.65 | 484.95 | 484.65 | 484.7 | 484.85 | 484.8 | 484.9 | 484.65 | 485.25 | 485.3 | 485.55 | 485.6 | 10189.35
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 310.05 | 306.8 | 306.75 | 263.75 | 274.95 | 266.35 | 244.05 | 217 | 192.1 | 167.25 | 177.75 | 176.9 | 183.3 | 241.6 | 291.7 | 312.35 | 314.9 | 295.85 | 82.6 | 119.2 | 275.05 | 5020.25
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3900 | 3964.95 | 3996.95 | 3992.4 | 3993.9 | 3993.15 | 3973.15 | 3554.7 | 3991.2 | 3963.3 | 3985.95 | 3979.95 | 3981.6 | 3973.55 | 3896.6 | 3971.65 | 3965.85 | 3956.25 | 3987.25 | 3969.5 | 3964.15 | 82956
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.15 | 193.75 | 195.55 | 189.75 | 191 | 191.5 | 192.4 | 189.3 | 189.1 | 189.25 | 191.85 | 190.5 | 187.55 | 191.5 | 192.6 | 191.1 | 192.15 | 189.7 | 191.85 | 192.5 | 189.404 | 4015.454
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.65 | 131.75 | 131.25 | 130.8 | 135.7 | 135.3 | 133.75 | 134.55 | 135.95 | 134.45 | 135.5 | 134.05 | 136.95 | 135.6 | 139.95 | 139.75 | 142.05 | 140.95 | 140.35 | 144.2 | 142.713 | 2864.213
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 100.3 | 270.85 | 77.05 | 99.5 | 99.75 |  | 207.5 | 190.25 | 264.55 | 162.15 | 312.1 | 190.5 | 61.6 |  |  | 195.85 | 151.85 | 365.75 | 288.85 | 267.2 | 130.7315 | 3436.3315
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 79.85 | 74.5 | 76.35 | 80.15 | 79.6 | 81.35 | 72.5 | 82.2 | 82.95 | 78.5 | 80.65 | 80.05 | 84.9 | 82.1 | 80.2 | 77.5 | 71.35 | 76.75 | 74.95 | 73.25 | 76.05 | 1645.7
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15110.1 | 15251.95 | 15325.1 | 15267.6 | 15274 | 15224.9 | 15290.35 | 14854.15 | 15255.1 | 15255.75 | 15270.05 | 15245.95 | 15250.5 | 15247.75 | 14863.95 | 15210.35 | 15202.15 | 15187.85 | 14967.2 | 14829.6 | 13850.75 | 317235.1
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5096.35 | 5132.8 | 5143.4 | 5124.1 | 5135.15 | 5156.55 | 4693.75 | 5050.4 | 5165 | 5160.8 | 5169.15 | 5175.1 | 5172.25 | 5175.75 | 5075.9 | 5139.7 | 5122.85 | 5112.9 | 5137.4 | 5045 | 4663.9 | 106848.2
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 112.5 | 100.8 | 124.1 | 103.55 | 113.3 | 123.6 | 123.25 | 116.85 | 114.45 | 119.85 | 117.55 | 115.85 | 114.05 | 119.85 | 113.8 | 114 | 86.35 | 94.5 | 83.65 | 119.55 | 121.35 | 2352.75
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.05 | 388.1 | 377.65 | 489.2 | 487.2 | 486.7 | 488.3 | 486.6 | 486.6 | 485.2 | 487.65 | 413.75 | 340.7 | 488.4 | 487.3 | 487.5 | 487 | 304.6 | 489.4 | 487.95 | 407.15 | 9444
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9464.9 | 10349.55 | 11041.4 | 10527.6 | 11010.7 | 10765.2 | 10480.3 | 10669.45 | 10937.3 | 10777.85 | 11005.3 | 10999.6 | 10989.2 | 10766.95 | 6095.95 | 10983.85 | 10980.25 | 11150.3 | 11047.4 | 10986.05 | 10945.9 | 221975
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.9 | 155.95 | 156 | 146.15 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 3266.05
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1009.8 | 1357.1 | 1200.6 | 1277.05 | 1010.95 | 898.3 | 855.85 | 762.7 | 571.5 | 678.15 | 649.15 | 689.95 | 707.75 | 918.05 | 1314.6 | 1348.05 | 1556 | 1672 | 1543.3 | 1690.75 | 1415.3 | 23126.9
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.2 | 443.5 | 480 | 480 | 460.55 | 480 | 480 | 480 | 480 | 452.35 | 480 | 155.4 | 464.2 | 479.15 | 432.85 | 480 | 435.6 | 396.15 | 466.3 | 457.85 | 478.55 | 9441.65
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.15 | 442.95 | 449.1 | 450.85 | 451.4 | 452.55 | 431.8 | 446.7 | 450.2 | 451.15 | 450.55 | 446.9 | 447.85 | 444.5 | 441.65 | 430.65 | 452.95 | 453.8 | 453.25 | 455.3 | 451.85 | 9401.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 528.25 | 146.85 | 466.15 | 778 | 777.4 | 679.35 | 700.15 | 748.75 | 768.25 | 664.75 | 776.05 | 702.75 | 716.7 | 687.6 | 291 | 1032.25 | 1069.8 | 1076.65 | 709.85 | 1075.75 | 764.35 | 15160.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 456.25 | 338.3 | [18 empty] | 794.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 185.6 | 29.8 | 253.05 | 813.3 | 860.85 | 628.6 | 96.15 | 130.3 | 232.1 | 287.15 | 227.95 | 512.5 | 274.9 | 169.05 | 145.15 | 242.05 | 217.55 | 141.85 | 255.35 | 227.7 | 301.8 | 6232.75
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 120.85 | 102.7 | 234.7 | 258.65 | 312.6 | 259.5 | 60.45 | 98.7 | 100.9 | 65.9 | 97.95 | 150.2 | 35.15 | 72.4 | 61.6 | 131.15 | 14.4 | 15.15 | 42.65 | 51.3 | 24.95 | 2311.85
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 872.2 | 357.2 | 934.7 | 1367.05 | 2517.3 | 2802.15 | 1631.05 | 1301.35 | 1741.65 | 1538.7 | 1260.6 | 1170.05 | 1691.6 | 2036.8 | 1427.2 | 637.95 | 1602.75 | 1352 | 491.4 | 334.65 | 1131.95 | 28200.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 372.47 | 182.8 | 344.8 | 381.05 | 696.7 | 1768.45 | 1162.7 | 1101.95 | 1248.2 | 1018.925 | 1065.55 | 717.55 | 986.95 | 1036.75 | 1016.7 | 567.35 | 862.3 | 912.3 | 468.15 | 138 | 620.25 | 16669.895
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 651.42 | 317.68 | 622.3 | 639.45 | 1032.8 | 2222.835 | 1755 | 1694.7 | 1775.35 | 1675.285 | 1669.8 | 1261.1 | 1620.75 | 1675.65 | 1663.85 | 1022.57 | 1331.8 | 1366.45 | 803.8 | 193.7 | 1064.55 | 26060.84
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 37.72 | 20.85 | 45.95 | 34 | 87.75 | 255.1 | 180.6 | 160.6 | 150.9 | 117.647 | 137.75 | 95.35 | 126.45 | 126.95 | 132.45 | 68.45 | 115.6 | 116.55 | 58.15 | 19.6 | 76.2 | 2164.617
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 35.66 | 12.35 | 26.65 | 25.3 | 53.1 | 198.35 | 133.05 | 121.45 | 120.35 | 110.6124 | 106.75 | 57.8 | 90.2 | 102.1 | 99.45 | 45.9 | 85.4 | 93.1 | 40.25 | 14.25 | 52.4 | 1624.4724
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 160.5 |  | 363.05 |  | 141.4 |  |  | 153.65 | [5 empty] | 393.15 | 442.55 | 44 | 910.05 | 346.15 |  | 559.95 |  | 3514.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2509.05 | 3075.25 | 3078.4 | 3064.85 | 3061.75 | 3062.5 | 3064.5 | 3059.5 | 3062.4 | 3052.205 | 2048.25 | 2228.15 | 3064.1 | 3068 | 3062.6 | 3065.9 | 3054.35 | 3041.4 | 3058 | 3051.85 | 3052.05 | 61885.055
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 275.3 | 173.9 | 153.2 | 201.25 | 271 | 387.4 | 347.35 | 152.55 | 219 | 347.5 | 159.4 | 225.9 | 170.4 | 95.75 | 114.6 | 111.6 | 78.7 | 125.9 | 290.6 | 220.15 | 182.05 | 4303.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 169.75 | 118.5 | 170.3 | 153.3 | 231.05 | 288.5 | 252.9 | 107.9 | 167.75 | 269.7 | 211.85 | 182.7 | 125.6 | 64.5 | 83.25 | 72.9 | 59.8 | 85 | 211.5 | 145.75 | 135.5 | 3308
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 314.05 | 884.6 | 781.7 | 576.15 |  | 1189.2 | 878.5 | 941.2 |  |  | 1715.5 | 2269.25 | 2951.9 | 2111.85 | 590.1 | 720.2 | 15924.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 688.65 | 2238.5 | 1625.8 | 1372.6 | 1318.4 | 518.15 | 776.85 | 1401.15 | 1840.1 | 696.055 | 1815.15 | 1088.4 | 1536.25 | 641.05 |  | 1812.65 | 1787 | 2885.1 | 2106.95 | 867.75 | 963 | 27979.555
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1749.05 | 2707.15 | 2345.55 | 2401.55 | 2309 | 1144.35 | 2425.25 | 2387.9 | 3178.6 | 1811.015 | 2715.35 | 2508.45 | 2455.6 | 1052.1 |  | 2735.75 | 2536.4 | 3954.45 | 2894.85 | 3402.75 | 1855.7 | 48570.815
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1342.6 | 1401.6 | 1424.65 | 1410.5 | 1449.55 | 1274.15 | 1377.2 | 176.85 | 1151.4 | 1304.675 | 1440.75 | 1455.3 | 1447.7 | 1224.75 | 940.7 | 1453.35 | 1617.25 | 1692.55 | 1535.1 | 1554.1 | 1352.3 | 28027.025
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 764.75 | 772.15 | 773.2 | 769.45 | 785.95 | 736.05 | 755.7 |  | 508.9 | 745.765 | 773.15 | 776.65 | 773.3 | 728.2 | 663.7 | 778.7 | 815.8 | 828.55 | 789.95 | 783.05 | 752.7 | 15075.665
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 468.45 | [5 empty] | 468.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 486.85 |  |  |  | 486.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 359.6 | [9 empty] | 359.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3824.55 | 1322.6 | [17 empty] | 1815.1 | 4076.5 | 11038.75
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3832.7 | 1262 | [14 empty] | 776.7 |  |  | 2664.5 | 4080.45 | 12616.35
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4132.7 | 1449.3 | [14 empty] | 297.45 |  |  | 2005.55 | 4305.25 | 12190.25
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.2 | 504.5 | 506.9 | 510.9 | 510.65 | 511.25 | 510.5 | 350.25 | 467.2 | 475.8 | 423.5 | 486.6 | 494.4 | 299.3 | 504 | 502.95 | 502 | 498.9 | 499.75 | 323.15 | 132.9 | 9518.6
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.7 | 168.9 | 192.15 | 187.5 | 161.5 | 178.8 | 174.55 | 170.75 | 155.75 | 145.45 | 141.3 | 180.95 | 186.15 | 184.95 | 192.05 | 190.8 | 181.3 | 190.35 | 186.95 | 134.05 | 49.85 | 3540.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 488.15 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 487.5 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.4 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 438.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 10226.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 488.09 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 476.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 434.4 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 10212.09
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 482.4 | 482.4 | 481.77 | 482.25 | 372.4 | 395.85 | 481.85 | 480 | 464.1 | 481.4 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 422.5 | 480 | 480 | 480 | 9826.92
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 11.35 | 146.85 | 149.25 | 151.7 | 141.35 | 138.6 | 153.8 | 7.05 | 135.25 | 139.7 | 160.1 | 141.6 | 127.4 | 122.4 | 34.85 | 157.6 | 108.85 |  |  | 2027.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 643.7 | 650.4 | 646.1 | 648.85 | 636.55 | 658.1 | 658.25 | 663.75 | 659 | 658.05 | 656.55 | 663.8 | 659.15 | 653.4 | 654 | 650.6 | 646.3 | 580.1 | 613.9 | 66.45 |  | 12367
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 798.05 | 814.9 | 811.85 | 804.9 | 806.8 | 822.5 | 821.5 | 828.45 | 820.5 | 818.25 | 820.8 | 828.7 | 819.3 | 818.9 | 822.3 | 819.2 | 813.4 | 810.4 | 798.05 | 401.9 | 692.85 | 16593.5
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 697.55 | 485.55 | 712.35 | 759.6 | 691.2 | 742.8 | 577.85 | 406.85 | 813.65 | 767.95 | 477.65 | 610.5 | 632.55 | 480.15 | 617.45 | 532.7 | 486.9 | 343.8 | 757.4 | 734.2 | 550.3 | 12878.95
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 33.9 | 3.45 | 23.38 | 119.45 | 108.4 | 24.55 | 43.4 | 166.1 | 125.25 | 45.92 | 42.8 | 76.6 | 94.9 | 67.05 | 77.4 | 139.75 | 183.4 | 43.2 | 212.84 | 41.9 | 34.35 | 1707.99
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 20.15 | 1.45 | 22.875 | 122.7 | 120.55 | 13.95 | 47.65 | 195.15 | 136 | 39.495 | 0.5 | 43.75 | 48.3 | 41.1 | 48.5 | 69.35 | 108.65 | 28.6 | 118.42 | 50.5 | 31.5 | 1309.14
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.1 | 79.4 | 77.3 | 76.1 | 79.6 | 80.35 | 79.25 | 69 | 57.95 | 63.3 | 73.05 | 81.6 | 81.65 | 82.3 | 81.65 | 81.65 | 79.95 | 55.7 | 53.9 | 83.05 | 84.8 | 1581.65
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 442.35 | 441.85 | 444.25 | 444.05 | 445.45 | 444.65 | 441.75 | 442.55 | 443.2 | 442.7 | 442.45 | 441.75 | 442.9 | 441.3 | 441.95 | 440.75 | 440.45 | 441.4 | 440.05 | 442.8 | 441.95 | 9290.55
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.15 | 444.9 | 414 | 444.55 | 444 | 407.95 | 445.85 | 443.25 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 442.15 | 442.55 | 443 | 443.95 | 444 | 442.775 | 442.725 | 444 | 9241.8
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4870.1 | 4860.15 | 4181.5 | 4832.05 | 4836.35 | 4856.5 | 3440.165 | 3481.85 | 4821.6 | 4846.65 | 4803.8 | 4845.15 | 4849.55 | 4863.25 | 4849.4 | 4852.7 | 4849 | 4836.6 | 4853.95 | 4850.45 | 4851.7 | 98332.465
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 116.15 | [13 empty] | 130.75 | [5 empty] | 0.9 | 247.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1.65 | [18 empty] | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2121.8 | 2171.6 | 2181.9 | 2168.6 | 2181.3 | 2178.4 | 2178.1 | 1842.25 | 2182.9 | 2183 | 2188.25 | 2174.55 | 2173.15 | 2178.25 | 2133.75 | 2153.7 | 2170.05 | 2162.85 | 2180.8 | 2168.75 | 2162.55 | 45236.5
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.2 | 55.2 | 53.75 | 23.35 | 26.3 | 55.2 | 57.6 | 56.25 | 55.15 | 51.25 | 52 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 52.65 | 56.4 | 53.05 | 50.2755 | 50.4 | 50.4 | 1084.8255
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2235.75 | 1360.05 | 1920.65 | 2422.6 | 2091.95 | 2507.15 | 1888.9 | 950.75 | 2553.5 | 2243.65 | 1265.6 | 1570.7 | 1519.2 | 1094.1 | 1786.75 | 1657.75 | 1078.4 | 1011.5 | 2393.25 | 1712.15 | 1614.55 | 36878.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12999.15 | 13385.9 | 13468.165 | 13399.45 | 13384.15 | 13334.9 | 13380.85 | 13180.15 | 13226.95 | 13288.35 | 13401.8 | 13227.9 | 13377.4 | 13393.7 | 12388.6 | 13390.6 | 13336.05 | 13309.05 | 13364.2 | 13315.6 | 12876.45 | 278429.365
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1347.3 | 985.75 | 1702.5 | 1960.45 | 0.6 | 1590.7 | 1529.05 | 732.5 | 2068.1 | 1902.8 | 977.95 | 1304.8 | 1179.5 | 871.65 | 1485.3 | 1419.95 | 851.85 | 714.9 | 1948.1 | 1384.15 | 1320.8 | 27278.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | [15 empty] | 439.795 | 387.2 | 125.895 | 735.23 | 578.77 |  | 2266.89
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1058.55 | 3619.35 | 3272.585 | 3235.2 | 3214.25 | 2953.25 | 3332 | 2474.75 | 3245.65 | 3284.35 | 3479.05 | 3568.65 | 3417.15 | 3201.75 | 3040.1 | 3302.3 | 3222.75 | 3357.15 | 3309.85 | 3151.95 | 3183.25 | 65923.885
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1068.5 | 3375 | 3327.585 | 3271.85 | 3212 | 2950.4 | 3365.4 | 3010.2 | 3275.2 | 3282.8 | 3504.65 | 3578.1 | 3422.9 | 3198.7 | 3078.85 | 3374.45 | 3204.8 | 3341 | 3345.35 | 3152.6 | 3205.5 | 66545.835
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1651.8 | 3536.95 | 3328.64 | 3272.65 | 3213.9 | 2948.7 | 3362.3 | 3298.95 | 3601.7 | 3282.45 | 3500.5 | 3574.35 | 3421.65 | 3198 | 3077.2 | 3327.2 | 3245.3 | 3399.8 | 3348.1 | 3158.6 | 3205.25 | 67953.99
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 223.85 | 5464.95 | 5601.12 | 5588.5 | 5553.1 | 5338.7 | 5699.45 | 2746.75 | 4639.6 | 5601.5 | 5859.45 | 5940.45 | 5806.35 | 5614.85 | 5450.6 | 5722.65 | 5670.05 | 5739.1 | 5709.55 | 5548.4 | 5584.1 | 109103.07
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3932.2 | 4195.65 | 4371.47 | 4407.4 | 4588.65 | 4312.2 | 4306.45 | 4292.6 | 4874.55 | 4311.15 | 4626.5 | 4886.45 | 4805.1 | 4500.55 | 3401.55 | 4346.95 | 4699.1 | 4868 | 4732 | 4734.05 | 4006.7 | 93199.27
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2188.5 | 2301.9 | 2381.34 | 2388.35 | 2475 | 2354.85 | 2346.3 | 2344.95 | 2587.8 | 2345.6 | 2483.85 | 2591.95 | 2560 | 2432.45 | 1974.8 | 2361.7 | 2514 | 2585.6 | 2527.55 | 2527.25 | 2229.15 | 50502.89
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.6 | 245.55 | 245.535 | 245 | 244.9 | 245.75 | 245.5 | 244.75 | 245.45 | 244.65 | 245.45 | 244.75 | 244.4 | 245.55 | 245.2 | 245.2 | 245.05 | 244.6 | 245.25 | 244.9 | 244.85 | 5147.885
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.5 | 1.35 | 2.5 | 2.45 | 2.15 | 2.05 | 0.85 | 1.5 | 1.4 | 1.45 | 0.65 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.65 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.75 | 35.45
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1945.6 | 1952.6 | 1941.3 | 1940.65 | 1944.65 | 1950.6 | 1940.55 | 1950.75 | 1948.3 | 1859.9 | 1725.05 | 1553.5 | 1504.9 | 1738.1 | 1935.55 | 1852.6 | 1944.25 | 1210.4 | 1942.9 | 1932.45 | 1947.7 | 38662.3
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 88.5 | 88.7 | 88.05 | 86.4 | 73.85 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 40.5 | 43.95 | 60.5 | 76.95 | 81.8 | 86.4 | 78.8 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 77.85 | 50.7 | 1454.95
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 137.8 | 128.45 | 118.6 | 135.6 | 116.35 | 129.9 | 103.2 | 60.3 | 132.35 | 137.5 | 82.8 | 105.05 | 110.2 | 104.9005 | 132 | 109.95 | 88.8 | 79.95 | 135.05 | 132.1 | 115.75 | 2396.6005
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 876.55 |  |  |  | 876.55
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 139.9085 | 89.55 | 136.45 | 135.4 | 117.45 | 128.05 | 116.35 | 34.05 | 128.45 | 148.3 | 115.05 | 124.75 | 84.2 | 77.8 | 99.544 | 93.7 | 67 | 91.95 | 114.7 | 89.85 | 85.35 | 2217.8525
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 131.45 | 131.4 | 130.7 | 119.6 | 106.6 | 129.85 | 130.1 | 130.1 | 130.45 | 130.15 | 129.6 | 110.25 | 108.9 | 131.05 | 132.6 | 131.1 | 132 | 132.25 | 2674.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5777.3 | 5677.8 | 5685.55 | 5752.4 | 5768.4 | 5770.4 | 5689 | 5458.55 | 5796.95 | 5790.5 | 5793.35 | 5792.5 | 5793.3 | 5629.15 | 5229.6 | 5398.4 | 5518.25 | 5615.95 | 5593.9 | 5488.7 | 5430.45 | 118450.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2167.05 | 2162.8 | 2166.65 | 2161.2 | 2155.55 | 2163.1 | 2161.5 | 1777.3 | 2160.65 | 2157.05 | 2162.15 | 2156.4 | 2156.25 | 2107.15 | 1681.3 | 1844.05 | 2159.6 | 2174.45 | 2163.45 | 2158.3 | 2158.45 | 44154.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.95 | 238.35 | 238.8 | 238.9 | 238.45 | 238.9 | 103.4 | 238.3 | 237.9 | 238.3 | 238.3 | 238.65 | 238.55 | 238.25 | 208.25 | 203.3 | 238.1 | 238.15 | 238.3 | 238.15 | 238.5 | 4806.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 710.85 | 434.4 | 704.6 | 795.2 | 969.15 | 2019.6 | 1377.85 | 1138.85 | 1438.4 | 1745.3 | 1244.65 | 513.15 | 1221 | 1384.75 | 1408.6 | 604.25 | 992.45 | 751.95 | 577.45 | 906.4 | 1009.2 | 21948.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 675.7 | 387.25 | 581.05 | 326.15 | 908 | 1815.45 | 1095.8 | 1104.85 | 1278.1 | 1606.85 | 1223.4 | 533.5 | 1120.9 | 1236.15 | 1257.95 | 688.75 | 994.2 | 720.9 | 495.95 | 807.75 | 747.7 | 19606.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1560.2 | 1606.35 | 1834.65 | 1833 | 1794.1 | 1814.25 | 1794.9 | 1750.35 | 1799.9 | 1786.3 | 1777.4 | 1793 | 1821.05 | 1807.9 | 1815.6 | 1826.5 | 1798.4 | 1833.05 | 1807.5 | 1824.05 | 1541.6 | 37220.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.25 | 2.7 | [7 empty] | 4.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 12.9 | 4.8 | 1.8 | 3.15 | 6.3 | 12.95 | 128.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 718.7 | 297.55 | [6 empty] | 45.45 | 661.5 | 723.15 | 722 | 721.75 | 720.25 | 714.95 | 648.45 | 271 | 126.25 | 192.85 | 352.1 | 672.4 | 7588.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3553.8 | 5189.65 | 6004.25 | 5140.2 | 3977.9 | 3140.25 | 3240.6 | 2506.65 | 2381.3 | 2511.15 | 2471.8 | 2443.7 | 2569.15 | 3475.05 | 5161.3 | 5726.6 | 5709.75 | 5746.05 | 6117 | 5921.95 | 5642.45 | 88630.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2684.4 | 2783.2 | 3202.9 | 3119.4 | 3138.8 | 3118.95 | 3073.6 | 2961.8 | 2845.9 | 2659.65 | 2590.8 | 2784.3 | 2862.55 | 3105.65 | 3102.1 | 2953.65 | 3033.15 | 3089.7 | 3147.45 | 3096.15 | 3112.05 | 62466.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1521.05 | 1534.5 | 1534.5 | 1524.25 | 1510.95 | 1535.45 | 1517.8 | 1524.75 | 1521.75 | 1521.25 | 1526.8 | 1523.9 | 1529.25 | 1526.9 | 1524.65 | 1515.05 | 1496.95 | 1326.6 | 1098.95 | 1498.25 | 1528.05 | 31341.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 990.8 | 447.9 | 722.55 | 809.7 | 847.75 | 904.45 | 722.1 | 658.8 | 921.25 | 958.35 | 610.35 | 915.7 | 494.85 | 294.75 | 456.55 | 417.85 | 374.55 | 329.1 | 779.7 | 559.5 | 439.75 | 13656.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1323 | 563.6 | 943.95 | 1085.3 | 1185.25 | 1259.4 | 990.9 | 861.1 | 1249.05 | 1249.15 | 841.15 | 1221.95 | 634.55 | 396.5 | 629.85 | 545.1 | 484.55 | 408.35 | 1031.25 | 719.2 | 588.85 | 18212
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 614.15 | 600.2 | 520.7 |  | 1735.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | 200.5 |  |  | 192.65 |  |  | 154.25 | 273.85 |  |  | 242.8 |  |  |  |  | 232.45 | 204.85 | 404.5 | 207.2 | 31.2 |  | 2144.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | 198.65 |  |  | 196.65 |  |  | 233.25 | 298.45 |  |  | 260.55 |  |  |  |  | 205.9 | 217.7 | 415.55 | 211.2 | 31.2 |  | 2269.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1898.85 | 1202.15 | 1432.85 | 1135.55 |  |  | 1196.4 | 703.45 |  | 955.9 | 1009.05 |  |  |  | 998.2 | 905 | 2032.55 | 1849.75 | 1048.25 | 721.95 | 17089.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2941.15 | 3011.2 | 3019.3 | 3039.65 | 3157.15 | 2983.8 | 3112.5 | 3034 | 3336.85 | 3085.3 | 3173.65 | 3311.15 | 3156.65 | 3157.3 | 2673.8 | 3045.2 | 3235.2 | 3268.6 | 3130.95 | 3164.85 | 950.1 | 62988.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2912.2 | 3017.5 | 3028.5 | 3049 | 3166.4 | 2990.45 | 3122.3 | 3024.6 | 3348.6 | 3095.25 | 3182.55 | 3322.8 | 3163.1 | 3162.6 | 2668.95 | [6 empty] | 46254.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3290.85 | 3497 | 3462.75 | 3389.75 | 3382.95 | 3251.95 | 3452.7 | 3334.35 | 3638.6 | 3407.95 | 3550.8 | 3527.8 | 3381.7 | 3365.35 | 2997.4 | 1437.85 | 1617.55 | 1718.9 | 1548.3 | 1557.8 | 85.45 | 58897.75
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 170.121 | 114.4 | 183.6 | 167.75 | 143.95 | 159.55 | 145.85 | 167.1 | 162.15 | 181.5 | 146.8 | 155.45 | 127.05 | 99.85 | 130.501 | 75.1 | 93.55 | 119.1 | 147.95 | 135.2 | 84.3 | 2910.822
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 178.9 | 65.35 | 174.9 | 285.45 | 546.7 | 665.4 | 403.4 | 277 | 425.1 | 448.05 | 305.35 | 222.8 | 325.9 | 508.45 | 305.1 | 179 | 315.9 | 244.45 | 112.8 | 75.45 | 216.4 | 6281.85
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 615.05 | 229.25 | 553.9 | 741.05 | 1416.1 | 1909.45 | 1240.2 | 889.95 | 1158.15 | 1312.1 | 1051.85 | 733.9 | 979.2 | 1434.5 | 942.65 | 582.25 | 997.35 | 805.8 | 284.35 | 304.3 | 706.55 | 18887.9
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 85.8 | 62.8 | 67.9 | 84.75 | 72.5 | 88.8 | 72.1 | 81.65 | 87.7 | 82.85 | 86.2 | 93.3 | 88.3 | 83.1 | 89.5 | 48.25 | 73.65 | 73.25 | 75.85 | 71.8 | 69.85 | 1639.9
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.25 | 22.5 | 14.8 | 24.55 | 27.75 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 12.95 | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 19.2 | 6.2 |  |  |  | 1.2 | 16.8 | 343.2
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.35 | 23.3 | 27.1 | 26.35 | 33.3 | 47 | 49.95 | 52.8 | 54.75 | 56.2 | 57.6 | 57.1 | 55.45 | 57.6 | 32.7 | 51.6 | 53 | 57.15 | 48.45 | 45.8 | 944.35
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 27.35 | 34.65 | 52.15 | 53.65 | 55.1 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 22.35 | 26.95 | 50.5 | 54.9 | 55.55 | 55.5 | 55.9 | 55.7 | 51.2 | 56.3 | 45.2 | 53.8 | 54.45 | 1026.8
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 91.7 | 83.6 | 102.7 | 127.25 | 119.1 | 109.8 | 103 | 41.55 | 129.35 | 117.35 | 88.2 | 91.15 | 73.05 | 56.8425 | 86.45 | 82.75 | 64.65 | 53.6 | 125.1 | 97.2 | 82.45 | 1926.8425
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 282.55 |  |  |  | 282.55
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 371.1 | [6 empty] | 371.1
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2448.95 | 2545.05 | 2650.85 | 2647 | 2646.15 | 2602.35 | 2565.3 | 2623.45 | 2644.05 | 2642.85 | 2648.45 | 2645.3 | 2645.55 | 2644.3 | 1942.4 | 2647.45 | 2643.55 | 2643.7 | 2645.35 | 2643.15 | 2644.55 | 54409.75
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.65 | 33.85 | 12.5 |  |  | 14.9 | 36.9 | 34.2 | 37.05 | 42.35 | 43.1 | 31.7 | 23.6 | 28.15 | 27.45 | 28.1 | 34.95 | 52.8 | 52.8 | 47.7 | 52.65 | 665.4
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 149.95 |  | 172.1 | 26.15 | 146.7 | 494.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 146.25 |  | 211.65 |  | 357.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480.3 | 479.85 | 480.2 | 479.75 | 479.6 | 480.5 | 479.4 | 479.25 | 479.75 | 480.65 | 480.95 | 479.95 | 480.75 | 480.1 | 480.4 | 479.45 | 479.7 | 479.95 | 479.85 | 480.25 | 10080.6
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 212.9 | 210.8 | 208.1 | 199.05 | 194.25 | 192.55 | 195.95 | 200 | 204.9 | 197.95 | 192.1 | 191.55 | 191.4 | 196.9375 | 201.1 | 201.25 | 195.35 | 195.65 | 198.9 | 199.8 | 188.8 | 4169.2875
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.85 | 479.75 | 479.4 | 479.8 | 479.6 | 479.25 | 479.9 | 478.9 | 478.8 | 479.45 | 480.1 | 480.05 | 479.75 | 480 | 479.85 | 479.8 | 477.3 | 479.4 | 479.35 | 479.2 | 479.9 | 10069.4
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 96 | 96 | 94.4 | 92.5 | 95.2 | 85.15 | 98.4 | 85.7 | 96 | 96 | 94.15 | 96 | 92.3 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 76.7 | 64.2 | 75.9 | 33.6 | 1833
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 851.1 | 374.75 | 1083.55 | 1028.85 | 1071.55 | 1016.35 | 1041.7 | 988.55 | 984.45 | 1078.55 | 1083.75 | 980 | 1065.5 | 1065.15 | 1001.35 | 600.15 | 175.8 |  | 298.7 | 723.85 | 1042.7 | 17556.35
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3847.35 | 3998.3 | 4079.25 | 3791 | 4030.8 | 4010.8 | 3755.6 | 3234.7 | 3243.1 | 3112 | 3153.5 | 3081.5 | 2970.15 | 3603.3 | 3830.65 | 3967.1 | 3910.8 | 4038.7 | 4084.8 | 4075.2 | 4059.2 | 77877.8
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 764.35 | 524.15 | 409 | 413.7 | 428.85 | 632.35 | 790.9 | 804 | 810.8 | 795.1 | 818.75 | 807.45 | 801.1 | 835.6 | 833.3 | 868.85 | 881.75 | 848.45 | 815.85 | 796.85 | 762.2 | 15443.35
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 857.1 | 1022.1 | 1054.95 | 1084.45 | 1012.95 | 1082 | 1060.85 | 902.9 | 718.2 | 436.9 | 534.6 | 613.15 | 703.85 | 722.25 | 897.85 | 1051.65 | 1055.35 | 1065.1 | 1068.35 | 1078.5 | 1061.05 | 19084.1
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1992.9 | 2445.9 | 2555.15 | 2559.55 | 2544.5 | 2523.75 | 2543.05 | 2538.5 | 2466.25 | 2538.85 | 2531.5 | 2291.85 | 2539.4 | 2540 | 2543.4 | 2544.1 | 2541.5 | 2550.8 | 2557.35 | 2543.8 | 2542.65 | 52434.75
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 148.85 | 121.95 | 186.65 | 171.65 | 123.7 | 164.9 | 126.95 | 65.7 | 150.2 | 143.75 | 130.95 | 130.25 | 146.9 | 111.35 | 117.1 | 128.3 | 107.75 | 141.65 | 154.25 | 136.55 | 134.45 | 2843.8
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 491.97 | 3945.6 | 4174.8 | 4424.1 | 4634.1 | 4155.9 | 4160.2 | 4365.95 | 2698.22 | 4382.75 | 4499.95 | 4512.85 | 4422.25 | 4530.8 | 4021.2 | 4354.35 | 4452.45 | 4385.25 | 4444.3 | 4397 | 4093.95 | 85547.94
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 1862.15 | 2124.95 | 2200.7 | 2274.1 | 1952.8 | 2120.75 | 2188.7 | 1265.895 | 2199.65 | 2235.1 | 2236.65 | 2205.55 | 2247.15 | 2085.35 | 2190.7 | 2221.05 | 2079.95 | 2216 | 2190.35 | 2103.85 | 42201.395
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 862.25 | 6.6 | 584.4 | 54 | 1507.25
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 845.95 | 152.6 | 747.45 | 148.9 | [5 empty] | 589.75 | 392 |  |  |  |  | 969.9 | 10.7 | 761.55 | 342.25 |  | 4961.05
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.65 | 25.5 | 121.75 | 166.7 | 166.9 | 165.6 | 166.1 | 166.3 | 166.25 | 166.65 | 168.25 | 168 | 167.95 | 166.85 | 132.1 | 47.5 | 20.8 |  |  | 117.8 | 173.8 | 2617.45
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 102.4 | 105.5 | 104.65 | 106.6 | 104.3 | 100.6 | 103.95 | 105.4 | 102.5 | 102.7 | 106.4 | 104.3 | 104 | 105.65 | 48.95 | [6 empty] | 1507.9
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 446.9 | 395.1 | 366.1 | 460.5 | 486.15 | 486.7 | 487.65 | 486.25 | 486.45 | 486.15 | 487.15 | 426.4 | 384.15 | 486.8 | 486.3 | 486.55 | 486.65 | 304.2 | 487.65 | 487.2 | 416.5 | 9527.5
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 162968.0195 | 177046.305 | 178978.965 | 181628.4 | 181496.2 | 181676.185 | 177764.715 | 165530.82 | 179439.0904 | 177963.1495 | 180191.6634 | 177833.45 | 177860.55 | 175629.2805 | 164258.815 | 176868.765 | 181547.46 | 181869.695 | 181360.8478 | 180943.072 | 177139.7835 | 3719995.2316
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Febrero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144 | 144.202 | 144.166 | 144 | 137.05 | 144 | 204.65 | 256.041 | 264.85 | 266.05 | 258.541 | 260.362 | 263.534 | 265.663 | 250.426 | 225.2 | 233.354 | 245.64 | 269.842 | 241.078 | 224.527 | 4587.176
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 190.0095 | 190.0095 | 190.337 | 191.5155 | 190.9 | 190.0095 | 190.9 | 191.593 | 191.124 | 190.565 | 105.047 | 125.591 | 154.2795 | 176.378 | 190.9815 | 146.57 | 170.0765 | 191.5655 | 190.9985 | 163.0245 | 189.1365 | 3710.6115
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 230.95 | 270.6 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 231 | 297 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 272.6 | 264 | 237.55 | 249.5 | 316.5 | 186.8 | 257.4 | 151.8 | 191.4 | 5691.5
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 602.3846 | 603.8015 | 598.172 | 599.4617 | 602.05 | 600.4176 | 609.193 | 600.3191 | 594.5 | 596.55 | 598.0671 | 594.5464 | 598.6624 | 595.146 | 598.5263 | 593.1 | 588.8863 | 582.7706 | 579.7694 | 583.65 | 577.6954 | 12497.6692
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 450.8395 | 454.7872 | 454.7931 | 432.6407 | 454.05 | 454.7675 | 414.3179 | 454.8129 | 454.7591 | 454.713 | 454.6857 | 454.6833 | 454.5589 | 454.8702 | 454.7259 | 454.4 | 454.8254 | 454.8258 | 454.7928 | 454.8731 | 454.8546 | 9482.5767
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.1 | 260.45 | 272.55 | 251.35 | 242.55 | 237.1 | 237.55 | 178.5 | 264.9 | 277.15 | 270 | 265.3 | 261.8 | 262.3605 | 251.35 | 282.5 | 286.7 | 189.45 | 166 | 286.3 | 282.75 | 5301.7105
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 380.5 | 377.85 | 378.15 | 375.45 | 375.2 | 375.1 | 360.45 | 362.2 | 378.9 | 373.95 | 351.35 | 343.3 | 343.6 | 343.213 | 366.65 | 376.8 | 373.65 | 371.45 | 376.05 | 381.25 | 376.2 | 7741.263
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 585.222 | 587.5217 | 586.8 | 586.6583 | 585.15 | 588.7 | 588.6687 | 579.15 | 578.05 | 589.4 | 586.2 | 476.35 | 547.8 | 587.25 | 582.541 | 582.9932 | 589.9074 | 586.1413 | 586.197 | 586.0955 | 584.8721 | 12151.6682
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2859.0056 | 2889.2219 | 2941.7681 | 2897.8761 | 2903.75 | 2906.8946 | 2836.7296 | 2919.616 | 3043.8831 | 3065.178 | 2940.6907 | 2836.9327 | 2896.8348 | 2948.8807 | 2932.7506 | 2911.0632 | 3013.8996 | 2808.6433 | 2881.0497 | 2848.0711 | 2881.4356 | 61164.175
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 766351.78
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 492177.25
[7 empty] | ELECTROPERU | 424083.3
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 256422.9895
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 225241.05
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 184229.35
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 170086.4
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 127749.335
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 98332.465
[7 empty] | CELEPSA | 95659.3
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 94633
[7 empty] | EGEMSA | 82956
[7 empty] | EGASA | 74674.17
[7 empty] | SAN GABAN | 55075.15
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 45236.5
[7 empty] | LA VIRGEN | 38662.3
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 36878.9
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 35845.35
[7 empty] | EGEJUNIN | 35264.1
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 32293.56
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 28960.5
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 28200.3
[7 empty] | SINERSA | 24319.2875
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 23126.9
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 18887.9
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 15955.2
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 13059.35
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 12878.95
[7 empty] | EGESUR | 10315.9985
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 9527.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 9444
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 9441.65
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 9401.1
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 9362.4
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 9309.6961
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 9290.55
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 9241.8
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 8544.6
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 7658.45
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 7389.4
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 6890.2
[7 empty] | TERMOSELVA | 6468.3
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 6281.85
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 5924.655
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 4555.5086
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4417.7121
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 4125.35
[7 empty] | PETRAMAS | 3954.25
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3280.074
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2910.822
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2843.8
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2396.6005
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2352.75
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2217.8525
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1926.8425
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1707.99
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1645.7
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1581.65
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1520.4
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1454.95
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1309.14
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1084.8255
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 876.55
[7 empty] | SHOUGESA | 852.8
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 653.65
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 249.45
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 135.15
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 117.55
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 55.6273
[7 empty] | KONDU SAC | 35.45

## G_AREAS
sábado, 21 de Febrero del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 430.7 | 124.47 | 0 | 24.1 | 3463.4 | 2300.7 | 0 | 25.7 | 787.795 | 0 | 0 | 0 | 579.27 | 5789.8 | 787.795 | 7156.865 | 00:30 | 4681.895 | 2425.17 | 0 | 49.8 | 7156.865 | 00:30 | 334.4 | 73.37 | 0 | 49.8 | 457.57
01:00 | 434.9 | 125.18 | 0 | 20.7 | 3518.7 | 2139.7 | 0 | 14.6 | 795.246 | 0 | 0 | 0 | 580.78 | 5673 | 795.246 | 7049.026 | 01:00 | 4748.846 | 2264.88 | 0 | 35.3 | 7049.026 | 01:00 | 335.2 | 74.08 | 0 | 35.3 | 444.58
01:30 | 434.2 | 93.81 | 0 | 12.9 | 3447.5 | 2084.7 | 0 | 21.9 | 790.783 | 0 | 0 | 0 | 540.91 | 5554.1 | 790.783 | 6885.793 | 01:30 | 4672.483 | 2178.51 | 0 | 34.8 | 6885.793 | 01:30 | 335 | 74.21 | 0 | 34.8 | 444.01
02:00 | 435.1 | 79.21 | 0 | 11.3 | 3467.4 | 1978.1 | 0 | 26.6 | 801.889 | 0 | 0 | 0 | 525.61 | 5472.1 | 801.889 | 6799.599 | 02:00 | 4704.389 | 2057.31 | 0 | 37.9 | 6799.599 | 02:00 | 335.6 | 74.51 | 0 | 37.9 | 448.01
02:30 | 435.5 | 80.52 | 0 | 11.7 | 3498.9 | 1790.5 | 0 | 18.5 | 799.823 | 0 | 0 | 0 | 527.72 | 5307.9 | 799.823 | 6635.443 | 02:30 | 4734.223 | 1871.02 | 0 | 30.2 | 6635.443 | 02:30 | 335.8 | 75.02 | 0 | 30.2 | 441.02
03:00 | 428.5 | 79.89 | 0 | 11.3 | 3595 | 1749.5 | 0 | 23.8 | 784.635 | 0 | 0 | 0 | 519.69 | 5368.3 | 784.635 | 6672.625 | 03:00 | 4808.135 | 1829.39 | 0 | 35.1 | 6672.625 | 03:00 | 335.9 | 74.39 | 0 | 35.1 | 445.39
03:30 | 432.1 | 80.14 | 0 | 15.5 | 3582.9 | 1622.8 | 0 | 23.6 | 763.58 | 0 | 0 | 0 | 527.74 | 5229.3 | 763.58 | 6520.62 | 03:30 | 4778.58 | 1702.94 | 0 | 39.1 | 6520.62 | 03:30 | 335.3 | 74.74 | 0 | 39.1 | 449.14
04:00 | 436.3 | 80.72 | 0 | 9.2 | 3717.8 | 1580.8 | 0 | 17.8 | 798.055 | 0 | 0 | 0 | 526.22 | 5316.4 | 798.055 | 6640.675 | 04:00 | 4952.155 | 1661.52 | 0 | 27 | 6640.675 | 04:00 | 336.2 | 74.92 | 0 | 27 | 438.12
04:30 | 439.9 | 79.35 | 0 | 6.4 | 3758.3 | 1524.8 | 0 | 24.5 | 807.241 | 0 | 0 | 0 | 525.65 | 5307.6 | 807.241 | 6640.491 | 04:30 | 5005.441 | 1604.15 | 0 | 30.9 | 6640.491 | 04:30 | 336.5 | 73.25 | 0 | 30.9 | 440.65
05:00 | 435.2 | 81.33 | 0 | 7.5 | 3664.3 | 1554.8 | 0 | 31.1 | 800.667 | 0 | 0 | 0 | 524.03 | 5250.2 | 800.667 | 6574.897 | 05:00 | 4900.167 | 1636.13 | 0 | 38.6 | 6574.897 | 05:00 | 335.9 | 75.33 | 0 | 38.6 | 449.83
05:30 | 433.6 | 82.35 | 0 | 7.1 | 3714.8 | 1594.9 | 0 | 27.2 | 791.947 | 0 | 0.1 | 0 | 523.05 | 5336.9 | 792.047 | 6651.997 | 05:30 | 4940.347 | 1677.25 | 0.1 | 34.3 | 6651.997 | 05:30 | 335.5 | 75.95 | 0.1 | 34.3 | 445.85
06:00 | 432.9 | 82.14 | 0 | 10.2 | 3650.8 | 1644.7 | 0 | 22.5 | 791.648 | 0 | 11.9 | 0 | 525.24 | 5318 | 803.548 | 6646.788 | 06:00 | 4875.348 | 1726.84 | 11.9 | 32.7 | 6646.788 | 06:00 | 336 | 76.34 | 11.9 | 32.7 | 456.94
06:30 | 433.4 | 81.97 | 0 | 4.8 | 3489 | 1574.3 | 0 | 22.4 | 796.385 | 0 | 74.8 | 0 | 520.17 | 5085.7 | 871.185 | 6477.055 | 06:30 | 4718.785 | 1656.27 | 74.8 | 27.2 | 6477.055 | 06:30 | 335.8 | 75.67 | 74.8 | 27.2 | 513.47
07:00 | 435.5 | 82.6 | 0 | 11.7 | 3386.2 | 1527.4 | 0.2 | 51.4 | 798.434 | 0 | 226.7 | 0 | 529.8 | 4965.2 | 1025.134 | 6520.134 | 07:00 | 4620.134 | 1610 | 226.9 | 63.1 | 6520.134 | 07:00 | 333.9 | 76.7 | 226.9 | 63.1 | 700.6
07:30 | 439.4 | 84.96 | 0 | 7.7 | 3536.4 | 1527.1 | 0.3 | 46.3 | 810.456 | 0 | 384.9 | 0 | 532.06 | 5110.1 | 1195.356 | 6837.516 | 07:30 | 4786.256 | 1612.06 | 385.2 | 54 | 6837.516 | 07:30 | 330.5 | 77.66 | 385.2 | 54 | 847.36
08:00 | 431.7 | 84.33 | 0.1 | 4 | 3406.3 | 1533.9 | 0.5 | 48 | 781.731 | 0 | 593.7 | 0 | 520.13 | 4988.7 | 1375.431 | 6884.261 | 08:00 | 4619.731 | 1618.23 | 594.3 | 52 | 6884.261 | 08:00 | 331.5 | 77.53 | 594.3 | 52 | 1055.33
08:30 | 434.8 | 128.45 | 0.1 | 4.2 | 3345 | 1777.178 | 0.7 | 74 | 788.504 | 0 | 707.2 | 0 | 567.55 | 5196.878 | 1495.704 | 7260.132 | 08:30 | 4568.304 | 1905.628 | 708 | 78.2 | 7260.132 | 08:30 | 332.8 | 77.15 | 708 | 78.2 | 1196.15
09:00 | 435.8 | 129.65 | 0.1 | 4.6 | 3350 | 2013.004 | 1.2 | 83.2 | 792.438 | 0 | 635.1 | 0 | 570.15 | 5447.404 | 1427.538 | 7445.092 | 09:00 | 4578.238 | 2142.654 | 636.4 | 87.8 | 7445.092 | 09:00 | 325.2 | 78.75 | 636.4 | 87.8 | 1128.15
09:30 | 445.3 | 127.8 | 0.4 | 4 | 3349.6 | 2284.66 | 1.3 | 101 | 789.375 | 1.8 | 586.8 | 0 | 577.5 | 5736.56 | 1377.975 | 7692.035 | 09:30 | 4584.275 | 2414.26 | 588.5 | 105 | 7692.035 | 09:30 | 334.5 | 75.2 | 588.5 | 105 | 1103.2
10:00 | 435.9 | 128.56 | 0.4 | 4.6 | 3450.9 | 2335.249 | 1.4 | 122.5 | 806.928 | 0 | 522 | 0 | 569.46 | 5910.049 | 1328.928 | 7808.437 | 10:00 | 4693.728 | 2463.809 | 523.8 | 127.1 | 7808.437 | 10:00 | 337.2 | 78.46 | 523.8 | 127.1 | 1066.56
10:30 | 434.4 | 124.84 | 0.4 | 5.2 | 3262 | 2571.714 | 1.5 | 173.6 | 800.311 | 0 | 527.3 | 0 | 564.84 | 6008.814 | 1327.611 | 7901.265 | 10:30 | 4496.711 | 2696.554 | 529.2 | 178.8 | 7901.265 | 10:30 | 335.6 | 74.14 | 529.2 | 178.8 | 1117.74
11:00 | 433 | 128.77 | 0.2 | 6.1 | 3309.3 | 2601.304 | 1.6 | 254.1 | 790.039 | 0 | 479.5 | 0 | 568.07 | 6166.304 | 1269.539 | 8003.913 | 11:00 | 4532.339 | 2730.074 | 481.3 | 260.2 | 8003.913 | 11:00 | 334.8 | 78.57 | 481.3 | 260.2 | 1154.87
11:30 | 426.8 | 125.33 | 0.4 | 10.7 | 3187.7 | 2500.935 | 1.3 | 311.2 | 778.324 | 0 | 602.6 | 0 | 563.23 | 6001.135 | 1380.924 | 7945.289 | 11:30 | 4392.824 | 2626.265 | 604.3 | 321.9 | 7945.289 | 11:30 | 333.1 | 76.73 | 604.3 | 321.9 | 1336.03
12:00 | 431.9 | 124.21 | 0.2 | 18.9 | 3256.7 | 2351.384 | 1.6 | 319.4 | 796.644 | 0 | 680.6 | 0 | 575.21 | 5929.084 | 1477.244 | 7981.538 | 12:00 | 4485.244 | 2475.594 | 682.4 | 338.3 | 7981.538 | 12:00 | 332.9 | 77.11 | 682.4 | 338.3 | 1430.71
12:30 | 427.8 | 123.72 | 0.2 | 27.9 | 3135.1 | 2276.79 | 1.7 | 316.7 | 777.41 | 0 | 785.2 | 0 | 579.62 | 5730.29 | 1562.61 | 7872.52 | 12:30 | 4340.31 | 2400.51 | 787.1 | 344.6 | 7872.52 | 12:30 | 331.8 | 75.62 | 787.1 | 344.6 | 1539.12
13:00 | 430.4 | 125.27 | 0.1 | 44.9 | 3278.5 | 2209.488 | 1 | 369.5 | 792.763 | 0 | 645 | 0 | 600.67 | 5858.488 | 1437.763 | 7896.921 | 13:00 | 4501.663 | 2334.758 | 646.1 | 414.4 | 7896.921 | 13:00 | 331.4 | 77.77 | 646.1 | 414.4 | 1469.67
13:30 | 433.4 | 120.09 | 0.1 | 48.1 | 3602.9 | 1928.3 | 1 | 406 | 802.701 | 0 | 570.3 | 0 | 601.69 | 5938.2 | 1373.001 | 7912.891 | 13:30 | 4839.001 | 2048.39 | 571.4 | 454.1 | 7912.891 | 13:30 | 330 | 73.49 | 571.4 | 454.1 | 1428.99
14:00 | 432.4 | 123.21 | 0.2 | 50.9 | 3602.4 | 1830.1 | 0.8 | 455.7 | 790.078 | 0 | 590.6 | 0 | 606.71 | 5889 | 1380.678 | 7876.388 | 14:00 | 4824.878 | 1953.31 | 591.6 | 506.6 | 7876.388 | 14:00 | 287.9 | 76.31 | 591.6 | 506.6 | 1462.41
14:30 | 430.4 | 120.2 | 0.2 | 42.8 | 3446.4 | 1752.3 | 0.8 | 529.9 | 797.39 | 0 | 769 | 0 | 593.6 | 5729.4 | 1566.39 | 7889.39 | 14:30 | 4674.19 | 1872.5 | 770 | 572.7 | 7889.39 | 14:30 | 287.7 | 74.8 | 770 | 572.7 | 1705.2
15:00 | 426.7 | 120.3 | 0.1 | 38.6 | 3434.3 | 1779.5 | 0.8 | 550.6 | 776.37 | 0 | 592.8 | 0 | 585.7 | 5765.2 | 1369.17 | 7720.07 | 15:00 | 4637.37 | 1899.8 | 593.7 | 589.2 | 7720.07 | 15:00 | 288.2 | 74 | 593.7 | 589.2 | 1545.1
15:30 | 432 | 125.91 | 0 | 43.2 | 3587.4 | 1825.2 | 0.7 | 485.7 | 797.528 | 0 | 347.2 | 0 | 601.11 | 5899 | 1144.728 | 7644.838 | 15:30 | 4816.928 | 1951.11 | 347.9 | 528.9 | 7644.838 | 15:30 | 288.6 | 77.81 | 347.9 | 528.9 | 1243.21
16:00 | 426 | 128 | 0.1 | 31.4 | 3624 | 1874.8 | 0.4 | 536 | 795.522 | 0 | 185.7 | 0 | 585.5 | 6035.2 | 981.222 | 7601.922 | 16:00 | 4845.522 | 2002.8 | 186.2 | 567.4 | 7601.922 | 16:00 | 284.9 | 78 | 186.2 | 567.4 | 1116.5
16:30 | 423.6 | 127.89 | 0.1 | 25.1 | 3599 | 1961.5 | 0.2 | 573.4 | 793.693 | 0 | 76.5 | 0 | 576.69 | 6134.1 | 870.193 | 7580.983 | 16:30 | 4816.293 | 2089.39 | 76.8 | 598.5 | 7580.983 | 16:30 | 281.5 | 77.29 | 76.8 | 598.5 | 1034.09
17:00 | 424.2 | 124.73 | 0.1 | 23.1 | 3560.8 | 1977.3 | 0.2 | 574.6 | 801.402 | 0 | 47.2 | 0 | 572.13 | 6112.9 | 848.602 | 7533.632 | 17:00 | 4786.402 | 2102.03 | 47.5 | 597.7 | 7533.632 | 17:00 | 282.2 | 75.03 | 47.5 | 597.7 | 1002.43
17:30 | 425.9 | 124.29 | 0 | 14.8 | 3620.9 | 1938.7 | 0.1 | 576.5 | 797.689 | 0 | 20.8 | 0 | 564.99 | 6136.2 | 818.489 | 7519.679 | 17:30 | 4844.489 | 2062.99 | 20.9 | 591.3 | 7519.679 | 17:30 | 307.6 | 74.69 | 20.9 | 591.3 | 994.49
18:00 | 431.8 | 126.72 | 0 | 20.9 | 3596.6 | 1819.2 | 0.1 | 613.2 | 786.488 | 0 | 4.7 | 0 | 579.42 | 6029.1 | 791.188 | 7399.708 | 18:00 | 4814.888 | 1945.92 | 4.8 | 634.1 | 7399.708 | 18:00 | 349.7 | 76.52 | 4.8 | 634.1 | 1065.12
18:30 | 431.7 | 125.32 | 0 | 17.6 | 3710.7 | 1958.1 | 0 | 557.7 | 799.69 | 0 | 0 | 0 | 574.62 | 6226.5 | 799.69 | 7600.81 | 18:30 | 4942.09 | 2083.42 | 0 | 575.3 | 7600.81 | 18:30 | 362.4 | 75.72 | 0 | 575.3 | 1013.42
19:00 | 434.6 | 129.85 | 0 | 22.8 | 3772.1 | 2298.1 | 0 | 474 | 798.109 | 0 | 0 | 0 | 587.25 | 6544.2 | 798.109 | 7929.559 | 19:00 | 5004.809 | 2427.95 | 0 | 496.8 | 7929.559 | 19:00 | 363.9 | 76.15 | 0 | 496.8 | 936.85
19:30 | 433.5 | 130.97 | 0 | 22 | 3797.9 | 2338.3 | 0 | 421.2 | 794.869 | 0 | 0 | 0 | 586.47 | 6557.4 | 794.869 | 7938.739 | 19:30 | 5026.269 | 2469.27 | 0 | 443.2 | 7938.739 | 19:30 | 364 | 76.77 | 0 | 443.2 | 883.97
20:00 | 433.3 | 131.64 | 0 | 16.7 | 3788.7 | 2437.6 | 0 | 364.4 | 792.208 | 0 | 0 | 0 | 581.64 | 6590.7 | 792.208 | 7964.548 | 20:00 | 5014.208 | 2569.24 | 0 | 381.1 | 7964.548 | 20:00 | 363.9 | 78.54 | 0 | 381.1 | 823.54
20:30 | 432.1 | 130.87 | 0 | 14.9 | 3798.6 | 2421.423 | 0 | 335.5 | 794.202 | 0 | 0 | 0 | 577.87 | 6555.523 | 794.202 | 7927.595 | 20:30 | 5024.902 | 2552.293 | 0 | 350.4 | 7927.595 | 20:30 | 364 | 77.47 | 0 | 350.4 | 791.87
21:00 | 432.9 | 131.68 | 0 | 17.4 | 3785.4 | 2449.385 | 0 | 249.4 | 795.015 | 0 | 0 | 0 | 581.98 | 6484.185 | 795.015 | 7861.18 | 21:00 | 5013.315 | 2581.065 | 0 | 266.8 | 7861.18 | 21:00 | 363.9 | 77.18 | 0 | 266.8 | 707.88
21:30 | 436.5 | 126.19 | 0 | 12.9 | 3806 | 2430.027 | 0 | 209.2 | 802.166 | 0 | 0 | 0 | 575.59 | 6445.227 | 802.166 | 7822.983 | 21:30 | 5044.666 | 2556.217 | 0 | 222.1 | 7822.983 | 21:30 | 364.6 | 78.09 | 0 | 222.1 | 664.79
22:00 | 434.1 | 123.13 | 0 | 5.3 | 3752 | 2419.322 | 0 | 174.2 | 796.967 | 0 | 0 | 0 | 562.53 | 6345.522 | 796.967 | 7705.019 | 22:00 | 4983.067 | 2542.452 | 0 | 179.5 | 7705.019 | 22:00 | 363.8 | 82.23 | 0 | 179.5 | 625.53
22:30 | 362.6 | 120.55 | 0 | 1.5 | 3794.7 | 2413.8 | 0 | 167.5 | 797.096 | 0 | 0 | 0 | 484.65 | 6376 | 797.096 | 7657.746 | 22:30 | 4954.396 | 2534.35 | 0 | 169 | 7657.746 | 22:30 | 364.2 | 81.55 | 0 | 169 | 614.75
23:00 | 361.2 | 120.25 | 0 | 1.1 | 3744.1 | 2292.4 | 0 | 153 | 793.786 | 0 | 0 | 0 | 482.55 | 6189.5 | 793.786 | 7465.836 | 23:00 | 4899.086 | 2412.65 | 0 | 154.1 | 7465.836 | 23:00 | 363.4 | 83.05 | 0 | 154.1 | 600.55
23:30 | 361.3 | 121.4 | 0 | 4.5 | 3756.9 | 2056.3 | 0 | 150.1 | 791.541 | 0 | 0 | 0 | 487.2 | 5963.3 | 791.541 | 7242.041 | 23:30 | 4909.741 | 2177.7 | 0 | 154.6 | 7242.041 | 23:30 | 363.1 | 83.6 | 0 | 154.6 | 601.3
00:00 | 361.4 | 117.77 | 0 | 2.4 | 3743.4 | 1937.8 | 0 | 121.5 | 798.813 | 0 | 0 | 0 | 481.57 | 5802.7 | 798.813 | 7083.083 | 00:00 | 4903.613 | 2055.57 | 0 | 123.9 | 7083.083 | 00:00 | 363.7 | 80.97 | 0 | 123.9 | 568.57
TOTAL MWh | 10243.3 | 2710.265 | 1.75 | 392.6 | 85373.85 | 48394.9315 | 9.7 | 5625.2 | 19053.187 | 0.9 | 5334.1 | 0 | 13347.915 | 139403.6815 | 24388.187 | 177139.7835 | TOTAL MWh | 114670.337 | 51106.0965 | 5345.55 | 6017.8 | 177139.7835 | TOTAL MWh | 8020.75 | 1841.215 | 5345.55 | 6017.8 | 21225.315

## HOP
sábado, 21 de Febrero del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 21/02/2026 00:00:00 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 21/02/2026 00:00:00 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 21/02/2026 00:00:00 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 21/02/2026 00:00:00 | 21/02/2026 15:42:01 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/02/2026 15:42:01 | 21/02/2026 16:19:38 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 21/02/2026 16:19:38 | 21/02/2026 21:25:21 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/02/2026 21:25:21 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/02/2026 00:00:00 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 21/02/2026 00:00:00 | 21/02/2026 13:22:17 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 21/02/2026 13:22:17 | 21/02/2026 14:44:42 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 21/02/2026 14:44:42 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 21/02/2026 08:16:00 | 21/02/2026 13:00:00 | 21/02/2026 08:13:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 21/02/2026 13:00:00 | 21/02/2026 13:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 21/02/2026 20:18:00 | 21/02/2026 22:06:00 | 21/02/2026 20:15:00 | 21/02/2026 21:55:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Fallo G2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 21/02/2026 00:00:00 | 21/02/2026 01:34:00 |  | 21/02/2026 01:18:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 21/02/2026 08:00:00 | 22/02/2026 00:00:00 | 21/02/2026 07:47:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 21/02/2026 00:00:00 | 21/02/2026 00:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 21/02/2026 08:24:00 | 21/02/2026 11:30:00 | 21/02/2026 08:12:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 21/02/2026 08:28:00 | 21/02/2026 13:01:00 | 21/02/2026 08:08:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 21/02/2026 09:43:00 | 21/02/2026 12:34:00 | 21/02/2026 09:21:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 21/02/2026 11:30:00 | 21/02/2026 11:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 21/02/2026 12:34:00 | 21/02/2026 13:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 21/02/2026 13:01:00 | 21/02/2026 13:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 21/02/2026 18:05:00 | 21/02/2026 18:23:00 | 21/02/2026 17:35:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 21/02/2026 18:23:00 | 21/02/2026 23:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 21/02/2026 18:38:00 | 21/02/2026 19:13:00 | 21/02/2026 18:23:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 21/02/2026 19:13:00 | 21/02/2026 21:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 21/02/2026 21:26:00 | 21/02/2026 22:59:00 | 21/02/2026 21:13:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 21/02/2026 21:54:00 | 21/02/2026 22:58:00 |  | 21/02/2026 22:47:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 21/02/2026 22:59:00 | 21/02/2026 23:44:00 |  | 21/02/2026 23:33:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 21/02/2026 23:03:00 | 21/02/2026 23:58:00 |  | 21/02/2026 23:51:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 21/02/2026 00:00:00 | 21/02/2026 02:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 21/02/2026 02:11:00 | 21/02/2026 08:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 21/02/2026 08:06:00 | 21/02/2026 13:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 21/02/2026 13:08:00 | 21/02/2026 18:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 21/02/2026 18:23:00 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 18:47 h se subio a max generacion
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 21/02/2026 00:00:00 | 21/02/2026 12:34:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | A las 03:32 h se baja al mínimo por pruebas. A las 04:35 h a 490 MW. A las 05:45 h se sube al máximo. A las 06:18 h a 480 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 21/02/2026 12:34:00 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 21/02/2026 00:00:00 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 21/02/2026 09:04:00 | 21/02/2026 09:41:00 | 21/02/2026 08:58:00 | 21/02/2026 09:40:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Operó el generador G5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/02/2026 00:00:00 | 21/02/2026 03:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/02/2026 03:02:00 | 21/02/2026 08:06:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/02/2026 08:06:00 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/02/2026 00:00:00 | 21/02/2026 03:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 02:13h a 178 MW mínimo del 2do Tramo
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/02/2026 03:03:00 | 21/02/2026 07:49:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/02/2026 07:49:00 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 21/02/2026 10:12:00 | 21/02/2026 17:16:00 | 21/02/2026 09:54:00 | 21/02/2026 17:02:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 21/02/2026 00:00:00 | 21/02/2026 01:59:00 |  | 21/02/2026 01:36:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 21/02/2026 01:59:00 | 21/02/2026 02:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 21/02/2026 10:05:00 | 21/02/2026 11:45:00 | 21/02/2026 09:43:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 21/02/2026 11:45:00 | 21/02/2026 17:54:00 |  | 21/02/2026 17:45:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 21/02/2026 00:00:00 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 21/02/2026 00:00:00 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 21/02/2026 00:00:00 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 21/02/2026 00:00:00 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 21/02/2026 00:00:00 | 21/02/2026 09:58:00 |  |  | POR PRUEBAS | SÍ |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 21/02/2026 00:00:00 | 21/02/2026 03:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 21/02/2026 03:02:00 | 21/02/2026 07:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 21/02/2026 07:48:00 | 21/02/2026 15:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09:05 h S/C bajar por temperatura.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 21/02/2026 15:42:00 | 21/02/2026 16:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 15:40 h levanto su observación por temperatura
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 21/02/2026 16:32:00 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 21/02/2026 00:00:00 | 21/02/2026 02:26:00 |  | 21/02/2026 02:20:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 21 de Febrero del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
EGASA | CHARCANI I | CENTRAL | 21/02/2026 00:00 | 21/02/2026 00:05 | Central F.S. por solidos en suspensión | 1.6 | F | F/S | N | OTROS | 1195 | G
EGASA | CHARCANI I | CENTRAL | 21/02/2026 08:03 | 21/02/2026 11:58 | Mantenimiento correctivo sobre pasamuros 33 kV Transformador Charcani 1 | 1.6 | P | F/S | N | OTROS | 1195 | G
EGASA | CHARCANI II | CENTRAL | 21/02/2026 00:00 | 21/02/2026 00:30 | Central F.S. por solidos en suspensión | 0.6 | F | F/S | N | OTROS | 1196 | G
EGASA | CHARCANI II | CENTRAL | 21/02/2026 08:00 | 21/02/2026 12:08 | Mantenimiento correctivo sobre pasamuros 33 kV Transformador Charcani 1 | 0.6 | P | F/S | N | OTROS | 1196 | G
EGASA | CHARCANI III | CENTRAL | 21/02/2026 07:59 | 21/02/2026 11:38 | Mantenimiento correctivo sobre pasamuros 33 kV Transformador Charcani 1 | 4.6 | P | F/S | N | OTROS | 1197 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | FS Fuerza Mayor, Ingreso de huayco a la central. | 15.2 | F | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS / MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACIÓN UNIDAD DE GENERACIÓN 01 - CENTRAL HIDROELÉCTRICA ARICOTA I | 0 | P | F/S | N | OTROS | 124 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 21/02/2026 20:43 | 22/02/2026 00:00 | Desconexión de la unidad de generación por falla | 5.732 | F | F/S | N | OTROS | 12778 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 21/02/2026 07:06 | 21/02/2026 17:02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 7 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | Indisponible por indisponibilidad de transformador BAT 10 | 0 | F | F/S | N | OTROS | 38 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | Inspección Mayor de combustores. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TV | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13344 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | CENTRAL | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | Indisponibilidad de las señales ICCP debido al mantenimiento de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT11 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspección boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT12 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspección boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | TV10 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspección boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 21/02/2026 00:06 | 21/02/2026 02:49 | INSPECCIÓN DE PIN DE RUPTURA DISTRIBUIDOR TURBINA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15213 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 21/02/2026 22:13 | 22/02/2026 00:00 | LIMPIEZA DE TUBERIAS CURVADAS DE INYECTORES U6 (CON VACIADO DE PIQUE) | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 21/02/2026 22:14 | 22/02/2026 00:00 | LIMPIEZA DE TUBERIAS CURVADAS DE INYECTORES U5 (CON VACIADO DE PIQUE) | 44.69 | P | F/S | N | PREV. | 77 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 21/02/2026 00:02 | 22/02/2026 00:00 | ACTIVIDADES POR RESTRICCIÓN DE POTENCIA POR VIBRACIONES | 15 | P | F/S | N | CORR. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 21/02/2026 06:00 | 21/02/2026 17:00 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR | 15 | P | F/S | N | PREV. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL EOLICA WAYRA I | CENTRAL | 21/02/2026 04:06 | 21/02/2026 09:39 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR PRINCIPAL TR1+ CELDAS 33KV | 132 | P | F/S | N | CORR. | 18306 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 21/02/2026 00:13 | 21/02/2026 02:29 | CENTRAL INDISPONIBLE DEBIDO A TRABAJOS EN LA S.E. HUAMPANI 60KV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 21/02/2026 00:20 | 21/02/2026 01:45 | CENTRAL INDISPONIBLE DEBIDO A MANTENIMIENTO DE LA S.E. HUAMPANI | 30.8 | P | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 21/02/2026 05:43 | 21/02/2026 10:37 | TRIP CON 64.6 MW - BLOQUEO POR FALLA MEDICIÓN POSICIÓN DEFLECTOR | 66 | F | F/S | N | OTROS | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCIÓN MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 21/02/2026 08:40 | 21/02/2026 17:55 | M-05, alarma de temperatura elevada en main bearing. Se dio reset | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV1 | 21/02/2026 00:00 | 21/02/2026 09:58 | prueba efectiva de potencia TV 1. | 16.4 | P | F/S | N | PRUEBA | 58 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 21/02/2026 00:00 | 22/02/2026 00:00 | Queda indisponible por falla en la celda N° 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G

## RESERVA_FRÍA
21/02/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 21 de Febrero del 2026 / SEM N° 8 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 21 de Febrero del 2026 / SEM N° 8 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [15 empty] | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 341.3577 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7270.0068 | [17 empty] | MIN | 3183.4022 | 774.1177 | 774.1177 | [7 empty] | 7156.865 | [85 empty] | 3134.5537 | 3134.5537 | 646.331
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [15 empty] | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 341.3577 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7162.1942 | [17 empty] | MIN | 3183.4022 | 774.1177 | 774.1177 | [7 empty] | 7049.026 | [85 empty] | 3134.5537 | 3134.5537 | 646.331
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [15 empty] | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6998.9992 | [17 empty] | MIN | 3386.1243 | 976.8398 | 976.8398 | [7 empty] | 6885.793 | [85 empty] | 3337.2757 | 3337.2757 | 745.9263
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [15 empty] | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6912.6956 | [17 empty] | MIN | 3386.1243 | 976.8398 | 976.8398 | [7 empty] | 6799.599 | [85 empty] | 3337.2757 | 3337.2757 | 647.9531
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [11 empty] | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6748.3346 | [17 empty] | MIN | 3386.1243 | 976.8398 | 976.8398 | [7 empty] | 6635.443 | [85 empty] | 3427.1347 | 3427.1347 | 647.9531
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [11 empty] | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6798.7588 | [17 empty] | MIN | 3386.1243 | 976.8398 | 976.8398 | [7 empty] | 6672.625 | [85 empty] | 3427.1347 | 3427.1347 | 647.9531
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [11 empty] | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 150.6548 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6646.9046 | [17 empty] | MIN | 3536.779 | 1127.4946 | 1127.4946 | [7 empty] | 6520.62 | [85 empty] | 3577.7895 | 3577.7895 | 647.9531
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [11 empty] | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 150.6548 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6766.5711 | [17 empty] | MIN | 3536.779 | 1127.4946 | 1127.4946 | [7 empty] | 6640.675 | [85 empty] | 3577.7895 | 3577.7895 | 647.9531
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 150.6548 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6766.7132 | [17 empty] | MIN | 3555.971 | 1127.4946 | 1127.4946 | [7 empty] | 6640.491 | [85 empty] | 3596.9815 | 3577.7895 | 647.9531
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6701.0141 | [17 empty] | MIN | 3631.7533 | 1203.2769 | 1203.2769 | [7 empty] | 6574.897 | [85 empty] | 3672.7638 | 3653.5719 | 745.9263
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6778.0571 | [17 empty] | MIN | 3631.7533 | 1203.2769 | 1203.2769 | [7 empty] | 6651.997 | [85 empty] | 3672.7638 | 3653.5719 | 745.9263
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6772.9019 | [17 empty] | MIN | 3721.6123 | 1293.1359 | 1293.1359 | [7 empty] | 6646.788 | [85 empty] | 3672.7638 | 3653.5719 | 745.9263
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6603.3867 | [17 empty] | MIN | 3721.6123 | 1293.1359 | 1293.1359 | [7 empty] | 6477.055 | [85 empty] | 3672.7638 | 3653.5719 | 745.9263
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6646.121 | [17 empty] | MIN | 3721.6123 | 1293.1359 | 1293.1359 | [7 empty] | 6520.134 | [85 empty] | 3672.7638 | 3653.5719 | 745.9263
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6953.9991 | [17 empty] | MIN | 3721.6123 | 1293.1359 | 1293.1359 | [7 empty] | 6837.516 | [85 empty] | 3672.7638 | 3653.5719 | 745.9263
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6999.6311 | [17 empty] | MED | 3770.5682 | 1339.7139 | 1339.7139 | [7 empty] | 6884.261 | [85 empty] | 3719.3418 | 3700.1499 | 745.9263
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7376.5312 | [17 empty] | MED | 3334.198 | 903.3438 | 903.3438 | [7 empty] | 7260.132 | [85 empty] | 3282.9716 | 3263.7797 | 740.1534
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7561.4594 | [17 empty] | MED | 3334.198 | 903.3438 | 903.3438 | [7 empty] | 7445.092 | [85 empty] | 3282.9716 | 3263.7797 | 740.1534
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7807.9364 | [17 empty] | MED | 3316.7822 | 903.3438 | 903.3438 | [7 empty] | 7692.035 | [85 empty] | 3265.5558 | 3246.3639 | 740.1534
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7924.1742 | [17 empty] | MED | 3145.2067 | 731.7683 | 731.7683 | [7 empty] | 7808.437 | [85 empty] | 3093.9804 | 3074.7884 | 740.1534
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8020.4851 | [17 empty] | MED | 2820.7715 | 389.9173 | 389.9173 | [7 empty] | 7901.265 | [85 empty] | 2769.5452 | 2750.3532 | 740.1534
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8131.4467 | [17 empty] | MED | 2820.7715 | 389.9173 | 389.9173 | [7 empty] | 8003.913 | [85 empty] | 2769.5452 | 2750.3532 | 740.1534
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8072.7644 | [17 empty] | MED | 2820.7715 | 389.9173 | 389.9173 | [7 empty] | 7945.289 | [85 empty] | 2769.5452 | 2750.3532 | 740.1534
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8108.7237 | [17 empty] | MED | 2820.7715 | 389.9173 | 389.9173 | [7 empty] | 7981.538 | [85 empty] | 2769.5452 | 2750.3532 | 656.4932
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7999.1327 | [17 empty] | MED | 2820.7715 | 389.9173 | 389.9173 | [7 empty] | 7872.52 | [85 empty] | 2769.5452 | 2750.3532 | 656.4932
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 169.7823 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8023.3048 | [17 empty] | MED | 2990.5538 | 559.6996 | 559.6996 | [7 empty] | 7896.921 | [85 empty] | 2939.3275 | 2920.1355 | 740.1534
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 169.7823 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8039.3016 | [17 empty] | MED | 2990.5538 | 559.6996 | 559.6996 | [7 empty] | 7912.891 | [85 empty] | 2939.3275 | 2920.1355 | 656.943
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 169.7823 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8003.473 | [17 empty] | MED | 3007.8416 | 576.9874 | 576.9874 | [7 empty] | 7876.388 | [85 empty] | 2956.6153 | 2937.4233 | 551.1013
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 341.3577 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8016.948 | [17 empty] | MED | 3179.4171 | 748.5628 | 748.5628 | [7 empty] | 7889.39 | [85 empty] | 3128.1907 | 3108.9988 | 646.331
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7847.4628 | [17 empty] | MED | 3382.1392 | 951.2849 | 951.2849 | [7 empty] | 7720.07 | [85 empty] | 3330.9128 | 3311.7209 | 745.9263
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7772.308 | [17 empty] | MED | 3382.1392 | 951.2849 | 951.2849 | [7 empty] | 7644.838 | [85 empty] | 3330.9128 | 3311.7209 | 745.9263
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7728.8928 | [17 empty] | MED | 3382.1392 | 951.2849 | 951.2849 | [7 empty] | 7601.922 | [85 empty] | 3330.9128 | 3311.7209 | 745.9263
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7708.7585 | [17 empty] | MED | 3382.1392 | 951.2849 | 951.2849 | [7 empty] | 7580.983 | [85 empty] | 3330.9128 | 3311.7209 | 745.9263
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7661.2974 | [17 empty] | MED | 3382.1392 | 951.2849 | 951.2849 | [7 empty] | 7533.632 | [85 empty] | 3330.9128 | 3311.7209 | 745.9263
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7633.0604 | [17 empty] | MED | 3382.1392 | 951.2849 | 951.2849 | [7 empty] | 7519.679 | [85 empty] | 3330.9128 | 3311.7209 | 745.9263
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7512.8924 | [17 empty] | MAX | 3324.4981 | 875.5026 | 875.5026 | [7 empty] | 7399.708 | [85 empty] | 3273.2717 | 3235.9385 | 723.0809
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 341.3577 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7713.5023 | [17 empty] | MAX | 3121.776 | 672.7805 | 672.7805 | [7 empty] | 7600.81 | [85 empty] | 3070.5496 | 3033.2164 | 723.0809
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8041.4064 | [17 empty] | MAX | 3178.4308 | 729.4353 | 729.4353 | [7 empty] | 7929.559 | [85 empty] | 3127.2045 | 3089.8713 | 745.9263
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8051.1359 | [17 empty] | MAX | 3178.4308 | 729.4353 | 729.4353 | [7 empty] | 7938.739 | [85 empty] | 3127.2045 | 3089.8713 | 745.9263
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8078.8399 | [17 empty] | MAX | 3178.4308 | 729.4353 | 729.4353 | [7 empty] | 7964.548 | [85 empty] | 3127.2045 | 3089.8713 | 745.9263
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.765 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8041.8057 | [17 empty] | MAX | 3166.908 | 717.9125 | 717.9125 | [7 empty] | 7927.595 | [85 empty] | 3115.6816 | 3078.3484 | 740.1534
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7974.9594 | [17 empty] | MAX | 3161.143 | 712.1475 | 712.1475 | [7 empty] | 7861.18 | [85 empty] | 3109.9167 | 3072.5835 | 745.9263
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7937.352 | [17 empty] | MAX | 2989.5676 | 540.5721 | 540.5721 | [7 empty] | 7822.983 | [85 empty] | 2938.3412 | 2901.008 | 745.9263
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7819.4909 | [17 empty] | MAX | 2989.5676 | 540.5721 | 540.5721 | [7 empty] | 7705.019 | [85 empty] | 2938.3412 | 2901.008 | 745.9263
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7772.3979 | [17 empty] | MAX | 2989.5676 | 540.5721 | 540.5721 | [7 empty] | 7657.746 | [85 empty] | 2938.3412 | 2901.008 | 745.9263
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7580.7123 | [17 empty] | MIN | 3006.8554 | 557.8599 | 557.8599 | [7 empty] | 7465.836 | [85 empty] | 2955.629 | 2918.2958 | 662.2661
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7356.5812 | [17 empty] | MIN | 3198.0516 | 749.0561 | 749.0561 | [7 empty] | 7242.041 | [85 empty] | 3146.8252 | 3109.492 | 662.2661
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 169.7823 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7197.6118 | [17 empty] | MIN | 3367.8338 | 918.8384 | 918.8384 | [7 empty] | 7083.083 | [85 empty] | 3316.6075 | 3279.2743 | 656.943
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 1662.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.918 | 383.8392 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 279.4874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4222.1621 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.289 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7421.4198 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 400.5641 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 3285.1579 | 2103.1583 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4978450.95 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 21 de Febrero del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 8.7 | 38 | 116.7 | 116.3438 | 37 | 125 | 45 | 158 | 0 | 0 | 23.81 | -- | -- | 11.769 | 132.52 | 181.02 | 431.41 | 255 | 210.141 | 10.72 | 7.94 | 18.825 | 0.48 | -- | -- | 261.71 | 789.373 | 217.754 | 66.177 | 199.608 | 0.1 | 22.2872 | 26 | 7.3527 | 26.5125 | 27.5 | 43.19 | 43.47 | 72.555 | -- | 104.2632 | -- | 12.2551 | 6.7562 | 41.489 | 17.576 | 47.573 | 9.425
00:30 | 8.7 | 38 | 116.7 | 116.3438 | 37 | 125 | 45 | 158 | 0 | 0 | 23.81 | -- | -- | 11.769 | 132.52 | 181.02 | 431.41 | 255 | 210.141 | 10.72 | 7.94 | 18.825 | 0.48 | -- | -- | 261.71 | 789.373 | 217.754 | 66.177 | 199.608 | 0.1 | 22.2872 | 26 | 7.3527 | 26.5125 | 27.5 | 43.19 | 43.47 | 72.555 | -- | 104.2632 | -- | 12.2551 | 6.7562 | 41.489 | 17.576 | 47.573 | 9.425
01:00 | 8.7 | 38 | 116.7 | 111.9946 | 38.3 | 125 | 45 | 152 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 11.769 | 132.52 | 182.22 | 414.4 | 237.99 | 210.136 | 10.66 | 9.42 | 19.596 | 0.46 | -- | -- | 276.69 | 779.642 | 222.724 | 66.289 | 196.248 | 0.1 | 22.2872 | 25.1 | 6.633 | 26.5125 | 27.5 | 43.62 | 43.9 | 73.05 | -- | -- | -- | 12.2607 | 6.7562 | 41.489 | 17.603 | 47.495 | 9.293
01:30 | 8.7 | 38 | 116.7 | 111.9946 | 38.3 | 125 | 45 | 152 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 11.769 | 132.52 | 182.22 | 414.4 | 237.99 | 210.136 | 10.66 | 9.42 | 19.596 | 0.46 | -- | -- | 276.69 | 779.642 | 222.724 | 66.289 | 196.248 | 0.1 | 22.2872 | 25.1 | 6.633 | 26.5125 | 27.5 | 43.62 | 43.9 | 73.05 | -- | -- | -- | 12.2607 | 6.7562 | 41.489 | 17.603 | 47.495 | 9.293
02:00 | 8.7 | 38 | 116.7 | 116.2473 | 33.4 | 125 | 45 | 152 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 11.769 | 132.52 | 182.22 | 401.91 | 226.87 | 210.272 | 10.69 | 8.42 | 18.519 | 0.48 | -- | -- | 267.88 | 770.828 | 238.159 | 64.939 | 194.154 | 0 | 22.2872 | 25.1 | 5.787 | 26.5125 | 27.5 | 43.39 | 43.68 | 73.05 | -- | -- | -- | 12.1315 | 6.7562 | 41.489 | 16.98 | 47.757 | 9.153
02:30 | 8.7 | 38 | 116.7 | 116.2473 | 33.4 | 125 | 45 | 152 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 11.769 | 132.52 | 182.22 | 401.91 | 226.87 | 210.272 | 10.69 | 8.42 | 18.519 | 0.48 | -- | -- | 267.88 | 770.828 | 238.159 | 64.939 | 194.154 | 0 | 22.2872 | 25.1 | 5.787 | 26.5125 | 27.5 | 43.39 | 43.68 | 73.05 | -- | -- | -- | 12.1315 | 6.7562 | 41.489 | 16.98 | 47.757 | 9.153
03:00 | 8.7 | 38 | 116.7 | 111.9946 | 36.6 | 125 | 45 | 148 | 0 | 0 | 23.58 | -- | -- | 11.769 | 132.52 | 183.43 | 395.75 | 220.71 | 210.174 | 10.67 | 7.94 | 19.158 | 0.47 | -- | -- | 256.85 | 759.797 | 222.724 | 66.231 | 186.624 | 0 | 22.2872 | 25.1 | 4.4371 | 26.5125 | 27.5 | 43.15 | 43.44 | 72.555 | -- | -- | -- | 12.0445 | 6.7562 | 41.489 | 16.561 | 48.092 | 9.122
03:30 | 8.7 | 38 | 116.7 | 111.9946 | 36.6 | 125 | 45 | 148 | 0 | 0 | 23.58 | -- | -- | 11.769 | 132.52 | 183.43 | 395.75 | 220.71 | 210.174 | 10.67 | 7.94 | 19.158 | 0.47 | -- | -- | 256.85 | 759.797 | 222.724 | 66.231 | 186.624 | 0 | 22.2872 | 25.1 | 4.4371 | 26.5125 | 27.5 | 43.15 | 43.44 | 72.555 | -- | -- | -- | 12.0445 | 6.7562 | 41.489 | 16.561 | 48.092 | 9.122
04:00 | 8.7 | 38 | 116.7 | 114.9984 | 31 | 125 | 41.7 | 148 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 11.769 | 132.52 | 183.43 | 391.67 | 216.63 | 210.108 | 10.59 | 12.66 | 18.766 | 0.46 | -- | -- | 218.14 | 720.799 | 217.754 | 65.574 | 178.838 | 0 | 22.2872 | 24 | 4.3712 | 26.5125 | 27 | 43.65 | 43.94 | 72.058 | -- | -- | -- | 11.9395 | 6.7562 | 41.489 | 16.055 | 47.38 | 8.859
04:30 | 8.7 | 38 | 116.7 | 114.9984 | 31 | 125 | 41.7 | 148 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 11.769 | 132.52 | 183.43 | 391.67 | 216.63 | 210.108 | 10.59 | 12.66 | 18.766 | 0.46 | -- | -- | 218.14 | 720.799 | 217.754 | 65.574 | 178.838 | 0 | 22.2872 | 24 | 4.3712 | 26.5125 | 27 | 43.65 | 43.94 | 72.058 | -- | -- | -- | 11.9395 | 6.7562 | 41.489 | 16.055 | 47.38 | 8.859
05:00 | 8.7 | 38 | 116.7 | 105.5436 | 39 | 125 | 41.7 | 145 | 0 | 0 | 23.74 | -- | -- | 11.769 | 130.24 | 182.22 | 387.62 | 212.58 | 210.299 | 10.54 | 12.66 | 16.7 | 0.46 | -- | -- | 205.07 | 707.722 | 227.78 | 65.902 | 173.042 | 0 | 22.2872 | 24 | 4.4286 | 26.5125 | 27 | 44.17 | 44.45 | 71.56 | -- | -- | -- | 11.9373 | 6.7562 | 41.489 | 16.044 | 47.163 | 8.808
05:30 | 8.7 | 38 | 116.7 | 105.5436 | 39 | 125 | 41.7 | 145 | 0 | 0 | 23.74 | -- | -- | 11.769 | 130.24 | 182.22 | 387.62 | 212.58 | 210.299 | 10.54 | 12.66 | 16.7 | 0.46 | -- | -- | 205.07 | 707.722 | 227.78 | 65.902 | 173.042 | 0 | 22.2872 | 24 | 4.4286 | 26.5125 | 27 | 44.17 | 44.45 | 71.56 | -- | -- | -- | 11.9373 | 6.7562 | 41.489 | 16.044 | 47.163 | 8.808
06:00 | 8.7 | 38 | 116.7 | 104.0695 | 36.9 | 125 | 41.7 | 142 | 0 | 0 | 23.77 | 1.07 | 179.18 | 11.769 | 131.38 | 179.82 | 385.6 | 209.19 | 212.586 | 10.53 | 12.09 | 17.815 | 0.48 | -- | -- | 196.01 | 698.67 | 217.627 | 66.017 | 168.4 | 0 | 22.2872 | 23.8 | 5.5201 | 26.5125 | 27 | 43.65 | 43.94 | 71.56 | -- | -- | -- | 11.887 | 6.7562 | 41.489 | 15.802 | 47.163 | 8.751
06:30 | 8.7 | 38 | 116.7 | 104.0695 | 36.9 | 125 | 41.7 | 142 | 0 | 0 | 23.77 | 1.07 | 179.18 | 11.769 | 131.38 | 179.82 | 385.6 | 209.19 | 212.586 | 10.53 | 12.09 | 17.815 | 0.48 | -- | -- | 196.01 | 698.67 | 217.627 | 66.017 | 168.4 | 0 | 22.2872 | 23.8 | 5.5201 | 26.5125 | 27 | 43.65 | 43.94 | 71.56 | -- | -- | -- | 11.887 | 6.7562 | 41.489 | 15.802 | 47.163 | 8.751
07:00 | 8.7 | 38 | 116.7 | 108.3887 | 33.8 | 125 | 41.7 | 142 | 0 | 0 | 23.8 | -- | -- | 11.769 | 138.32 | 179.82 | 383.59 | 215.26 | 208.903 | 10.46 | 11.53 | 16.674 | 0.47 | -- | -- | 284.72 | 692.346 | 217.627 | 65.792 | 164.357 | 0 | 22.2872 | 17.3 | 5.2787 | 26.5125 | 26.2 | 42.65 | 42.93 | 71.061 | -- | -- | -- | 11.7756 | 6.7562 | 41.489 | 15.265 | 46.646 | 8.631
07:30 | 8.7 | 38 | 116.7 | 108.3887 | 33.8 | 125 | 41.7 | 142 | 0 | 0 | 23.8 | -- | -- | 11.769 | 138.32 | 179.82 | 383.59 | 215.26 | 208.903 | 10.46 | 11.53 | 16.674 | 0.47 | -- | -- | 284.72 | 692.346 | 217.627 | 65.792 | 164.357 | 0 | 22.2872 | 17.3 | 5.2787 | 26.5125 | 26.2 | 42.65 | 42.93 | 71.061 | -- | -- | -- | 11.7756 | 6.7562 | 41.489 | 15.265 | 46.646 | 8.631
08:00 | 8.7 | 38 | 116.7 | 118.8001 | 27.5 | 125 | 41.7 | 142 | 0 | 0 | 23.62 | -- | -- | 11.769 | 138.32 | 179.82 | 381.59 | 236.1 | 204.787 | 10.45 | 15.02 | 17.223 | 0.47 | -- | -- | 281.67 | 683.626 | 222.597 | 66.357 | 161.987 | 0 | 22.2872 | 14.3 | 5.2462 | 26.5125 | 26.2 | 42.57 | 42.86 | 71.061 | -- | -- | -- | 11.7545 | 6.7562 | 41.489 | 15.163 | 46.268 | 8.582
08:30 | 8.7 | 38 | 116.7 | 118.8001 | 27.5 | 125 | 41.7 | 142 | 0 | 0 | 23.62 | -- | -- | 11.769 | 138.32 | 179.82 | 381.59 | 236.1 | 204.787 | 10.45 | 15.02 | 17.223 | 0.47 | -- | -- | 281.67 | 683.626 | 222.597 | 66.357 | 161.987 | 0 | 22.2872 | 14.3 | 5.2462 | 26.5125 | 26.2 | 42.57 | 42.86 | 71.061 | -- | -- | -- | 11.7545 | 6.7562 | 41.489 | 15.163 | 46.268 | 8.582
09:00 | 8.7 | 38 | 116.7 | 117.068 | 29.6 | 125 | 41.7 | 145 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 11.769 | 137.15 | 178.62 | 379.59 | 245.92 | 200.207 | 10.35 | 17.54 | 12.522 | 0.47 | -- | -- | 294.75 | 681.647 | 225.114 | 66.326 | 158.842 | 0 | 22.2872 | 26 | 5.6645 | 26.5125 | 26.2 | 42.18 | 42.47 | 70.56 | -- | -- | -- | 11.7356 | 6.7562 | 41.489 | 15.072 | 46.203 | 8.514
09:30 | 8.7 | 38 | 116.7 | 117.068 | 29.6 | 125 | 41.7 | 145 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 11.769 | 137.15 | 178.62 | 379.59 | 245.92 | 200.207 | 10.35 | 17.54 | 12.522 | 0.47 | -- | -- | 294.75 | 681.647 | 225.114 | 66.326 | 158.842 | 0 | 22.2872 | 26 | 5.6645 | 26.5125 | 26.2 | 42.18 | 42.47 | 70.56 | -- | -- | -- | 11.7356 | 6.7562 | 41.489 | 15.072 | 46.203 | 8.514
10:00 | 8.7 | 38 | 114.7 | 97.7582 | 39 | 123 | 41.7 | 145 | 0 | 0 | 24.16 | -- | -- | 11.769 | 139.5 | 177.43 | 375.61 | 243.09 | 193.935 | 10.22 | 18.2 | 14.29 | 0.47 | -- | -- | 264.07 | 628.198 | 212.743 | 65.78 | 156.435 | 0 | 22.2872 | 21.7 | 6.1044 | 26.5125 | 26.2 | 42.69 | 42.98 | 70.56 | -- | -- | -- | 11.6953 | 6.7562 | 41.489 | 14.878 | 46.461 | 8.561
10:30 | 8.7 | 38 | 114.7 | 97.7582 | 39 | 123 | 41.7 | 145 | 0 | 0 | 24.16 | -- | -- | 11.769 | 139.5 | 177.43 | 375.61 | 243.09 | 193.935 | 10.22 | 18.2 | 14.29 | 0.47 | -- | -- | 264.07 | 628.198 | 212.743 | 65.78 | 156.435 | 0 | 22.2872 | 21.7 | 6.1044 | 26.5125 | 26.2 | 42.69 | 42.98 | 70.56 | -- | -- | -- | 11.6953 | 6.7562 | 41.489 | 14.878 | 46.461 | 8.561
11:00 | 8.7 | 38 | 111.7 | 93.9847 | 35.3 | 120 | 41.7 | 150 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 11.769 | 141.88 | 176.24 | 373.63 | 241.11 | 194.06 | 10.07 | 16.89 | 15.42 | 0.47 | -- | -- | 253.99 | 618.123 | 220.101 | 66.057 | 154.552 | 0 | 22.2872 | 26 | 5.4638 | 26.5125 | 26.2 | 42.59 | 42.88 | 70.058 | -- | -- | -- | 11.7283 | 6.7562 | 41.489 | 15.037 | 46.029 | 8.553
11:30 | 8.7 | 38 | 111.7 | 93.9847 | 35.3 | 120 | 41.7 | 150 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 11.769 | 141.88 | 176.24 | 373.63 | 241.11 | 194.06 | 10.07 | 16.89 | 15.42 | 0.47 | -- | -- | 253.99 | 618.123 | 220.101 | 66.057 | 154.552 | 0 | 22.2872 | 26 | 5.4638 | 26.5125 | 26.2 | 42.59 | 42.88 | 70.058 | -- | -- | -- | 11.7283 | 6.7562 | 41.489 | 15.037 | 46.029 | 8.553
12:00 | 8.7 | 38 | 111.7 | 104.296 | 27.2 | 120 | 40.6 | 148 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 11.769 | 144.28 | 175.05 | 371.66 | 240.28 | 194.252 | 9.97 | 16.58 | 16.68 | 0.53 | -- | -- | 239.29 | 603.421 | 212.743 | 65.961 | 150.971 | 0 | 22.2872 | 26 | 5.4601 | 26.5125 | 25.9 | 42.15 | 42.44 | 70.56 | -- | -- | -- | 11.7231 | 6.7562 | 41.489 | 15.012 | 45.621 | 8.516
12:30 | 8.7 | 38 | 111.7 | 104.296 | 27.2 | 120 | 40.6 | 148 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 11.769 | 144.28 | 175.05 | 371.66 | 240.28 | 194.252 | 9.97 | 16.58 | 16.68 | 0.53 | -- | -- | 239.29 | 603.421 | 212.743 | 65.961 | 150.971 | 0 | 22.2872 | 26 | 5.4601 | 26.5125 | 25.9 | 42.15 | 42.44 | 70.56 | -- | -- | -- | 11.7231 | 6.7562 | 41.489 | 15.012 | 45.621 | 8.516
13:00 | 8.7 | 38 | 111.7 | 107.8285 | 28.1 | 120 | 40.6 | 148 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 11.769 | 140.69 | 176.24 | 371.66 | 239.14 | 226.674 | 9.73 | 16.33 | 15.87 | 0.53 | -- | -- | 231.66 | 594.47 | 215.174 | 66.586 | 148.988 | 0 | 22.2872 | 26 | 5.439 | 26.5125 | 25.9 | 42.2 | 42.49 | 70.058 | -- | -- | -- | 11.7362 | 6.7562 | 41.489 | 15.075 | 45.297 | 8.603
13:30 | 8.7 | 38 | 111.7 | 107.8285 | 28.1 | 120 | 40.6 | 148 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 11.769 | 140.69 | 176.24 | 371.66 | 239.14 | 226.674 | 9.73 | 16.33 | 15.87 | 0.53 | -- | -- | 231.66 | 594.47 | 215.174 | 66.586 | 148.988 | 0 | 22.2872 | 26 | 5.439 | 26.5125 | 25.9 | 42.2 | 42.49 | 70.058 | -- | -- | -- | 11.7362 | 6.7562 | 41.489 | 15.075 | 45.297 | 8.603
14:00 | 8.7 | 38 | 111.7 | 101.2006 | 33.7 | 120 | 40.6 | 144 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 11.769 | 139.5 | 179.82 | 371.66 | 239.14 | 226.478 | 9.79 | 17.79 | 19.25 | 1.08 | -- | -- | 200.89 | 604.376 | 215.174 | 65.59 | 146.819 | 0 | 22.2872 | 18.7 | 5.3799 | 26.5125 | 25.9 | 42.15 | 42.44 | 69.555 | -- | -- | -- | 11.6937 | 6.7562 | 41.489 | 14.87 | 44.74 | 8.413
14:30 | 8.7 | 38 | 111.7 | 101.2006 | 33.7 | 120 | 40.6 | 144 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 11.769 | 139.5 | 179.82 | 371.66 | 239.14 | 226.478 | 9.79 | 17.79 | 19.25 | 1.08 | -- | -- | 200.89 | 604.376 | 215.174 | 65.59 | 146.819 | 0 | 22.2872 | 18.7 | 5.3799 | 26.5125 | 25.9 | 42.15 | 42.44 | 69.555 | -- | -- | -- | 11.6937 | 6.7562 | 41.489 | 14.87 | 44.74 | 8.413
15:00 | 8.7 | 38 | 111.7 | 106.4008 | 29 | 120 | 40.6 | 144 | 0 | 0 | 23.74 | -- | -- | 11.769 | 132.52 | 178.62 | 369.69 | 237.17 | 212.34 | 9.93 | 18.85 | 16.93 | 3 | -- | -- | 211 | 613.896 | 203.227 | 66.059 | 145.083 | 0 | 22.2872 | 18.9 | 5.1362 | 26.5125 | 25.9 | 42.39 | 42.68 | 69.555 | -- | -- | -- | 11.7702 | 6.7562 | 41.489 | 15.239 | 43.857 | 8.38
15:30 | 8.7 | 38 | 111.7 | 106.4008 | 29 | 120 | 40.6 | 144 | 0 | 0 | 23.74 | -- | -- | 11.769 | 132.52 | 178.62 | 369.69 | 237.17 | 212.34 | 9.93 | 18.85 | 16.93 | 3 | -- | -- | 211 | 613.896 | 203.227 | 66.059 | 145.083 | 0 | 22.2872 | 18.9 | 5.1362 | 26.5125 | 25.9 | 42.39 | 42.68 | 69.555 | -- | -- | -- | 11.7702 | 6.7562 | 41.489 | 15.239 | 43.857 | 8.38
16:00 | 8.7 | 38 | 111.7 | 95.875 | 36.7 | 120 | 40.6 | 142 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 11.769 | 125.75 | 177.43 | 367.73 | 235.21 | 229.278 | 10.09 | 14.52 | 17.72 | 7.29 | -- | -- | 199.42 | 602.315 | 200.775 | 66.025 | 143.928 | 0 | 22.2872 | 19 | 5.2586 | 26.5125 | 25.2 | 42.61 | 42.9 | 69.05 | -- | -- | -- | 11.7408 | 6.7562 | 41.489 | 15.097 | 43.404 | 8.534
16:30 | 8.7 | 38 | 111.7 | 95.875 | 36.7 | 120 | 40.6 | 142 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 11.769 | 125.75 | 177.43 | 367.73 | 235.21 | 229.278 | 10.09 | 14.52 | 17.72 | 7.29 | -- | -- | 199.42 | 602.315 | 200.775 | 66.025 | 143.928 | 0 | 22.2872 | 19 | 5.2586 | 26.5125 | 25.2 | 42.61 | 42.9 | 69.05 | -- | -- | -- | 11.7408 | 6.7562 | 41.489 | 15.097 | 43.404 | 8.534
17:00 | 8.7 | 38 | 111.7 | 88.1702 | 39.4 | 120 | 40.6 | 142 | 0 | 0 | 23.76 | -- | -- | 11.769 | 120.28 | 178.62 | 365.77 | 233.25 | 229.275 | 10.22 | 14.29 | 17.61 | 10.67 | -- | -- | 185.28 | 588.173 | 196.183 | 66.429 | 141.827 | 0 | 22.2872 | 18.8 | 5.3081 | 26.5125 | 24.6 | 43.13 | 43.42 | 69.05 | -- | -- | -- | 11.6576 | 6.7562 | 41.489 | 14.696 | 42.856 | 8.677
17:30 | 8.7 | 38 | 111.7 | 88.1702 | 39.4 | 120 | 40.6 | 142 | 0 | 0 | 23.76 | -- | -- | 11.769 | 120.28 | 178.62 | 365.77 | 233.25 | 229.275 | 10.22 | 14.29 | 17.61 | 10.67 | -- | -- | 185.28 | 588.173 | 196.183 | 66.429 | 141.827 | 0 | 22.2872 | 18.8 | 5.3081 | 26.5125 | 24.6 | 43.13 | 43.42 | 69.05 | -- | -- | -- | 11.6576 | 6.7562 | 41.489 | 14.696 | 42.856 | 8.677
18:00 | 8.7 | 38 | 116.7 | 99.16 | 31.7 | 125 | 39.5 | 142 | 0 | 0 | 23.83 | 1.07 | 168.47 | 11.769 | 121.36 | 179.82 | 363.82 | 231.3 | 229.285 | 10.34 | 14.75 | 17.78 | 8.88 | -- | -- | 180.2 | 583.092 | 200.775 | 66.167 | 140.72 | 0 | 22.2872 | 20.5 | 4.9783 | 26.5125 | 24 | 42.93 | 43.22 | 69.05 | -- | -- | -- | 11.6989 | 6.7562 | 41.489 | 14.895 | 42.479 | 8.954
18:30 | 8.7 | 38 | 116.7 | 99.16 | 31.7 | 125 | 39.5 | 142 | 0 | 0 | 23.83 | 1.07 | 168.47 | 11.769 | 121.36 | 179.82 | 363.82 | 231.3 | 229.285 | 10.34 | 14.75 | 17.78 | 8.88 | -- | -- | 180.2 | 583.092 | 200.775 | 66.167 | 140.72 | 0 | 22.2872 | 20.5 | 4.9783 | 26.5125 | 24 | 42.93 | 43.22 | 69.05 | -- | -- | -- | 11.6989 | 6.7562 | 41.489 | 14.895 | 42.479 | 8.954
19:00 | 8.7 | 38 | 116.7 | 95.875 | 36.6 | 125 | 39.5 | 145 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 11.769 | 120.28 | 179.82 | 361.88 | 230 | 229.341 | 10.36 | 12.09 | 16.26 | 8.63 | -- | -- | 179.5 | 584.736 | 196.183 | 66.172 | 142.371 | 0.2 | 22.2872 | 28.5 | 5.1283 | 26.5125 | 24 | 43.18 | 43.47 | 69.05 | -- | -- | -- | 11.6818 | 6.7562 | 41.489 | 14.813 | 42.656 | 8.967
19:30 | 8.7 | 38 | 116.7 | 95.875 | 36.6 | 125 | 39.5 | 145 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 11.769 | 120.28 | 179.82 | 361.88 | 230 | 229.341 | 10.36 | 12.09 | 16.26 | 8.63 | -- | -- | 179.5 | 584.736 | 196.183 | 66.172 | 142.371 | 0.2 | 22.2872 | 28.5 | 5.1283 | 26.5125 | 24 | 43.18 | 43.47 | 69.05 | -- | -- | -- | 11.6818 | 6.7562 | 41.489 | 14.813 | 42.656 | 8.967
20:00 | 8.7 | 38 | 116.7 | 90.8156 | 39.9 | 125 | 38 | 152 | 0 | 0 | 23.82 | -- | -- | 11.769 | 120.28 | 178.62 | 359.94 | 227.42 | 223.647 | 10.37 | 15.64 | 12.47 | 0.55 | -- | -- | 180.38 | 585.615 | 193.917 | 66.113 | 148.017 | 0.8 | 22.2872 | 32 | 5.1036 | 26.5125 | 25.7 | 43.39 | 43.68 | 69.05 | -- | -- | -- | 11.6455 | 6.7562 | 41.489 | 14.638 | 43.462 | 8.812
20:30 | 8.7 | 38 | 116.7 | 90.8156 | 39.9 | 125 | 38 | 152 | 0 | 0 | 23.82 | -- | -- | 11.769 | 120.28 | 178.62 | 359.94 | 227.42 | 223.647 | 10.37 | 15.64 | 12.47 | 0.55 | -- | -- | 180.38 | 585.615 | 193.917 | 66.113 | 148.017 | 0.8 | 22.2872 | 32 | 5.1036 | 26.5125 | 25.7 | 43.39 | 43.68 | 69.05 | -- | -- | -- | 11.6455 | 6.7562 | 41.489 | 14.638 | 43.462 | 8.812
21:00 | 8.7 | 38 | 116.7 | 89.773 | 39.9 | 125 | 38 | 158 | 0 | 0 | 23.78 | -- | -- | 11.769 | 120.28 | 178.62 | 359.94 | 227.42 | 216.296 | 10.35 | 16.26 | 12 | 0.55 | -- | -- | 176.16 | 581.395 | 196.434 | 66.045 | 159.731 | 0 | 22.2872 | 32 | 5.1311 | 26.5125 | 28.5 | 43.54 | 43.83 | 68.544 | -- | -- | -- | 11.5889 | 6.7562 | 41.489 | 14.365 | 43.916 | 8.686
21:30 | 8.7 | 38 | 116.7 | 89.773 | 39.9 | 125 | 38 | 158 | 0 | 0 | 23.78 | -- | -- | 11.769 | 120.28 | 178.62 | 359.94 | 227.42 | 216.296 | 10.35 | 16.26 | 12 | 0.55 | -- | -- | 176.16 | 581.395 | 196.434 | 66.045 | 159.731 | 0 | 22.2872 | 32 | 5.1311 | 26.5125 | 28.5 | 43.54 | 43.83 | 68.544 | -- | -- | -- | 11.5889 | 6.7562 | 41.489 | 14.365 | 43.916 | 8.686
22:00 | 8.7 | 38 | 116.6 | 93.7823 | 38.8 | 125 | 38 | 168 | 0 | 0 | 23.82 | -- | -- | 11.769 | 120.28 | 172.69 | 356.09 | 223.57 | 216.296 | 10.42 | 9.42 | 19.29 | 8.75 | -- | -- | 189.16 | 586.304 | 196.828 | 45.466 | 185.569 | 0.6 | 22.2872 | 31 | 5.0713 | 26.5125 | 29.7 | 45.15 | 45.44 | 68.544 | -- | -- | -- | 11.5804 | 6.7562 | 41.489 | 14.324 | 43.985 | 8.473
22:30 | 8.7 | 38 | 116.6 | 93.7823 | 38.8 | 125 | 38 | 168 | 0 | 0 | 23.82 | -- | -- | 11.769 | 120.28 | 172.69 | 356.09 | 223.57 | 216.296 | 10.42 | 9.42 | 19.29 | 8.75 | -- | -- | 189.16 | 586.304 | 196.828 | 45.466 | 185.569 | 0.6 | 22.2872 | 31 | 5.0713 | 26.5125 | 29.7 | 45.15 | 45.44 | 68.544 | -- | -- | -- | 11.5804 | 6.7562 | 41.489 | 14.324 | 43.985 | 8.473
23:00 | 8.7 | 38 | 116.6 | 98.1286 | 37.3 | 125 | 38 | 170 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 11.769 | 122.45 | 168.01 | 352.26 | 219.74 | 216.296 | 10.51 | 11.53 | 17.83 | 5.03 | -- | -- | 185.59 | 582.732 | 208.736 | 45.477 | 289.241 | 0.2 | 22.2872 | 31 | 5.1508 | 26.5125 | -- | 47.35 | 47.64 | 68.544 | 64.2966 | 83.3054 | 73.9411 | 11.5941 | 6.7562 | 41.489 | 14.39 | 43.985 | 8.412
23:30 | 8.7 | 38 | 116.6 | 98.1286 | 37.3 | 125 | 38 | 170 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 11.769 | 122.45 | 168.01 | 352.26 | 219.74 | 216.296 | 10.51 | 11.53 | 17.83 | 5.03 | -- | -- | 185.59 | 582.732 | 208.736 | 45.477 | 289.241 | 0.2 | 22.2872 | 31 | 5.1508 | 26.5125 | -- | 47.35 | 47.64 | 68.544 | 64.2966 | 83.3054 | 73.9411 | 11.5941 | 6.7562 | 41.489 | 14.39 | 43.985 | 8.412
MAX | 8.7 | 38 | 111.7 | 88.1702 | 27.2 | 120 | 38 | 142 | 0 | 0 | 23.58 | 1.07 | 168.47 | 11.769 | 120.28 | 168.01 | 352.26 | 209.19 | 193.935 | 9.73 | 7.94 | 12 | 0.46 | 0 | 0 | 176.16 | 581.395 | 193.917 | 45.466 | 140.72 | 0 | 22.2872 | 14.3 | 4.3712 | 26.5125 | 24 | 42.15 | 42.44 | 68.544 | 64.2966 | 83.3054 | 73.9411 | 11.5804 | 6.7562 | 41.489 | 14.324 | 42.479 | 8.38
MIN | 8.7 | 38 | 116.7 | 118.8001 | 39.9 | 125 | 45 | 170 | 0 | 0 | 24.16 | 1.07 | 179.18 | 11.769 | 144.28 | 183.43 | 431.41 | 255 | 229.341 | 10.72 | 18.85 | 19.596 | 10.67 | 0 | 0 | 294.75 | 789.373 | 238.159 | 66.586 | 289.241 | 0.8 | 22.2872 | 32 | 7.3527 | 26.5125 | 29.7 | 47.35 | 47.64 | 73.05 | 64.2966 | 104.2632 | 73.9411 | 12.2607 | 6.7562 | 41.489 | 17.603 | 48.092 | 9.425
PROM | 8.7 | 38 | 115.15 | 103.6874 | 34.8208 | 123.4583 | 41.175 | 148.8333 | 0 | 0 | 23.8287 | 1.07 | 173.825 | 11.769 | 131.1392 | 178.7354 | 378.1029 | 231.0037 | 213.5444 | 10.3346 | 13.6817 | 16.8833 | 2.5471 | #DIV/0! | #DIV/0! | 225.8367 | 651.7207 | 212.4522 | 64.3138 | 168.1813 | 0.083333 | 22.2872 | 24.2 | 5.368 | 26.5125 | 26.4043 | 43.2363 | 43.5246 | 70.4291 | 64.2966 | 93.7843 | 73.9411 | 11.8023 | 6.7562 | 41.489 | 15.3937 | 45.437 | 8.7366
INICIO | 8.7 | 38 | 116.7 | 116.3438 | 37 | 125 | 45 | 158 | 0 | 0 | 23.81 | -- | -- | 11.769 | 132.52 | 181.02 | 431.41 | 255 | 210.141 | 10.72 | 7.94 | 18.825 | 0.48 | -- | -- | 261.71 | 789.373 | 217.754 | 66.177 | 199.608 | 0.1 | 22.2872 | 26 | 7.3527 | 26.5125 | 27.5 | 43.19 | 43.47 | 72.555 | -- | 104.2632 | -- | 12.2551 | 6.7562 | 41.489 | 17.576 | 47.573 | 9.425
FINAL | 8.7 | 38 | 116.6 | 98.1286 | 37.3 | 125 | 38 | 170 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 11.769 | 122.45 | 168.01 | 352.26 | 219.74 | 216.296 | 10.51 | 11.53 | 17.83 | 5.03 | -- | -- | 185.59 | 582.732 | 208.736 | 45.477 | 289.241 | 0.2 | 22.2872 | 31 | 5.1508 | 26.5125 | -- | 47.35 | 47.64 | 68.544 | 64.2966 | 83.3054 | 73.9411 | 11.5941 | 6.7562 | 41.489 | 14.39 | 43.985 | 8.412
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 21 de Febrero del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.6216 | 0.8705 | 0.408 | 0 | 0.01938 | 3875.0861 | -- | -- | 0.4777 | 22.4286 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.433 | 0.415 | -- | 263.121 | 0 | 0 | 36.84 | 0.112 | 0.35258 | 0.09839 | 8.99 | 0.277
00:30 | 2695 | 7.6216 | 0.8705 | 0.408 | 0 | 0.01938 | 3875.0861 | -- | -- | 0.4777 | 22.4286 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.433 | 0.415 | -- | 263.121 | 0 | 0 | 36.84 | 0.112 | 0.35258 | 0.09839 | 8.99 | 0.277
01:00 | 2695 | 7.8328 | 0.8705 | 0.396 | 0 | 0.0202 | 3875.0876 | -- | -- | 0.47525 | 22.4325 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.432 | 0.411 | -- | 263.122 | 0 | 0 | 36.84 | 0.114 | 0.35416 | 0.09242 | 9.13 | 0.28
01:30 | 2695 | 7.8328 | 0.8705 | 0.396 | 0 | 0.0202 | 3875.0876 | -- | -- | 0.47525 | 22.4325 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.432 | 0.411 | -- | 263.122 | 0 | 0 | 36.84 | 0.114 | 0.35416 | 0.09242 | 9.13 | 0.28
02:00 | 2695 | 8.0445 | 0.8705 | 0.394 | 0 | 0.0232 | 3875.0958 | -- | -- | 0.4729 | 22.4534 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.431 | 0.416 | -- | 263.124 | 0 | 0 | 36.84 | 0.117 | 0.33376 | 0.09784 | 9.22 | 0.28
02:30 | 2695 | 8.0445 | 0.8705 | 0.394 | 0 | 0.0232 | 3875.0958 | -- | -- | 0.4729 | 22.4534 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.431 | 0.416 | -- | 263.124 | 0 | 0 | 36.84 | 0.117 | 0.33376 | 0.09784 | 9.22 | 0.28
03:00 | 2695 | 8.2566 | 0.8555 | 0.394 | 0 | 0.0257 | 3875.097 | -- | -- | 0.47039 | 22.4565 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.431 | 0.42 | -- | 263.125 | 0 | 0 | 36.84 | 0.121 | 0.32909 | 0.09242 | 9.25 | 0.28
03:30 | 2695 | 8.2566 | 0.8555 | 0.394 | 0 | 0.0257 | 3875.097 | -- | -- | 0.47039 | 22.4565 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.431 | 0.42 | -- | 263.125 | 0 | 0 | 36.84 | 0.121 | 0.32909 | 0.09242 | 9.25 | 0.28
04:00 | 2695 | 8.468 | 0.8405 | 0.392 | 0 | 0.03077 | 3875.0946 | -- | -- | 0.46769 | 22.4503 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2411.87 | 0.945 | -- | 0.429 | 0.417 | -- | 263.126 | 0 | 0 | 36.84 | 0.126 | 0.32445 | 0.09618 | 9.06 | 0.28
04:30 | 2695 | 8.468 | 0.8405 | 0.392 | 0 | 0.03077 | 3875.0946 | -- | -- | 0.46769 | 22.4503 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2411.87 | 0.945 | -- | 0.429 | 0.417 | -- | 263.126 | 0 | 0 | 36.84 | 0.126 | 0.32445 | 0.09618 | 9.06 | 0.28
05:00 | 2695 | 8.6801 | 0.8105 | 0.388 | 0 | 0.0323 | 3875.0888 | -- | -- | 0.46666 | 22.4356 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.429 | 0.42 | -- | 263.127 | 0 | 0 | 36.84 | 0.133 | 0.35416 | 0.0853 | 9.08 | 0.28
05:30 | 2695 | 8.6801 | 0.8105 | 0.388 | 0 | 0.0323 | 3875.0888 | -- | -- | 0.46666 | 22.4356 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.429 | 0.42 | -- | 263.127 | 0 | 0 | 36.84 | 0.133 | 0.35416 | 0.0853 | 9.08 | 0.28
06:00 | 2695 | 8.8962 | 0.763 | 0.408 | 0 | 0.03374 | 3875.08 | -- | -- | 0.46527 | 22.4132 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.427 | 0.421 | 74.15 | 263.128 | 0 | 0 | 36.84 | 0.138 | 0.37648 | 0.08384 | 9.06 | 0.279
06:30 | 2695 | 8.8962 | 0.763 | 0.408 | 0 | 0.03374 | 3875.08 | -- | -- | 0.46527 | 22.4132 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.427 | 0.421 | 74.15 | 263.128 | 0 | 0 | 36.84 | 0.138 | 0.37648 | 0.08384 | 9.06 | 0.279
07:00 | 2695 | 9.1774 | 0.778 | 0.394 | 0 | 0.03453 | 3875.0727 | -- | -- | 0.46417 | 22.3946 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.426 | 0.42 | -- | 263.129 | 0 | 0 | 36.84 | 0.135 | 0.38778 | 0.08829 | 9.04 | 0.297
07:30 | 2695 | 9.1774 | 0.778 | 0.394 | 0 | 0.03453 | 3875.0727 | -- | -- | 0.46417 | 22.3946 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.426 | 0.42 | -- | 263.129 | 0 | 0 | 36.84 | 0.135 | 0.38778 | 0.08829 | 9.04 | 0.297
08:00 | 2695 | 9.3862 | 0.763 | 0.386 | 0 | 0.03394 | 3875.0629 | -- | -- | 0.46269 | 22.3699 | 145.4717 | 0.25975 | 0.00111 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.426 | 0.419 | -- | 263.131 | 0 | 0 | 36.84 | 0.131 | 0.36847 | 0.10119 | 8.99 | 0.324
08:30 | 2695 | 9.3862 | 0.763 | 0.386 | 0 | 0.03394 | 3875.0629 | -- | -- | 0.46269 | 22.3699 | 145.4717 | 0.25975 | 0.00111 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.426 | 0.419 | -- | 263.131 | 0 | 0 | 36.84 | 0.131 | 0.36847 | 0.10119 | 8.99 | 0.324
09:00 | 2695 | 9.5699 | 0.7655 | 0.394 | 0 | 0.02264 | 3875.0464 | -- | -- | 0.46158 | 22.3283 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.429 | 0.417 | -- | 263.179 | 0 | 0 | 36.84 | 0.156 | 0.3605 | 0.09895 | 8.95 | 0.349
09:30 | 2695 | 9.5699 | 0.7655 | 0.394 | 0 | 0.02264 | 3875.0464 | -- | -- | 0.46158 | 22.3283 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.429 | 0.417 | -- | 263.179 | 0 | 0 | 36.84 | 0.156 | 0.3605 | 0.09895 | 8.95 | 0.349
10:00 | 2695 | 9.725 | 0.763 | 0.396 | 0 | 0.01659 | 3875.0336 | -- | -- | 0.46028 | 22.2958 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.424 | 0.421 | -- | 263.227 | 0 | 0 | 36.84 | 0.146 | 0.3894 | 0.07814 | 8.94 | 0.356
10:30 | 2695 | 9.725 | 0.763 | 0.396 | 0 | 0.01659 | 3875.0336 | -- | -- | 0.46028 | 22.2958 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.424 | 0.421 | -- | 263.227 | 0 | 0 | 36.84 | 0.146 | 0.3894 | 0.07814 | 8.94 | 0.356
11:00 | 2695 | 9.8809 | 0.7905 | 0.418 | 0 | 0.01629 | 3875.0141 | -- | -- | 0.45862 | 22.2465 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.428 | 0.421 | -- | 263.275 | 0 | 0 | 36.84 | 0.146 | 0.40243 | 0.07538 | 9.08 | 0.339
11:30 | 2695 | 9.8809 | 0.7905 | 0.418 | 0 | 0.01629 | 3875.0141 | -- | -- | 0.45862 | 22.2465 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.428 | 0.421 | -- | 263.275 | 0 | 0 | 36.84 | 0.146 | 0.40243 | 0.07538 | 9.08 | 0.339
12:00 | 2695 | 10.038 | 0.798 | 0.418 | 0 | 0.01581 | 3875.009 | -- | -- | 0.45701 | 22.2334 | -- | 0.27584 | 0.00111 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.428 | 0.417 | -- | 263.323 | 0 | 0 | 36.84 | 0.148 | 0.38454 | 0.09618 | 9.15 | 0.322
12:30 | 2695 | 10.038 | 0.798 | 0.418 | 0 | 0.01581 | 3875.009 | -- | -- | 0.45701 | 22.2334 | -- | 0.27584 | 0.00111 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.428 | 0.417 | -- | 263.323 | 0 | 0 | 36.84 | 0.148 | 0.38454 | 0.09618 | 9.15 | 0.322
13:00 | 2695 | 9.921 | 0.798 | 0.4155 | 0 | 0.01626 | 3875.0053 | -- | -- | 0.4556 | 22.2241 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2412.41 | 1.014 | -- | 0.427 | 0.417 | -- | 263.371 | 0 | 0 | 36.84 | 0.145 | 0.37167 | 0.10119 | 9.18 | 0.304
13:30 | 2695 | 9.921 | 0.798 | 0.4155 | 0 | 0.01626 | 3875.0053 | -- | -- | 0.4556 | 22.2241 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2412.41 | 1.014 | -- | 0.427 | 0.417 | -- | 263.371 | 0 | 0 | 36.84 | 0.145 | 0.37167 | 0.10119 | 9.18 | 0.304
14:00 | 2695 | 9.842 | 0.773 | 0.408 | 0 | 0.01557 | 3875.0157 | -- | -- | 0.45379 | 22.2503 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2412.5 | 1.023 | -- | 0.426 | 0.421 | -- | 263.419 | 0 | 0 | 36.84 | 0.142 | 0.38454 | 0.09242 | 9.22 | 0.316
14:30 | 2695 | 9.842 | 0.773 | 0.408 | 0 | 0.01557 | 3875.0157 | -- | -- | 0.45379 | 22.2503 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2412.5 | 1.023 | -- | 0.426 | 0.421 | -- | 263.419 | 0 | 0 | 36.84 | 0.142 | 0.38454 | 0.09242 | 9.22 | 0.316
15:00 | 2695 | 9.7113 | 0.743 | 0.394 | 0 | 0.01666 | 3875.001 | -- | -- | 0.45222 | 22.2133 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.421 | 0.42 | -- | 263.467 | 0 | 0 | 36.84 | 0.141 | 0.37648 | 0.09895 | 9.19 | 0.336
15:30 | 2695 | 9.7113 | 0.743 | 0.394 | 0 | 0.01666 | 3875.001 | -- | -- | 0.45222 | 22.2133 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.421 | 0.42 | -- | 263.467 | 0 | 0 | 36.84 | 0.141 | 0.37648 | 0.09895 | 9.19 | 0.336
16:00 | 2695 | 9.6159 | 0.7105 | 0.374 | 0 | 0.01699 | 3875.0077 | -- | -- | 0.45053 | 22.2303 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.424 | 0.417 | -- | 263.516 | 0 | 0 | 36.84 | 0.14 | 0.3959 | 0.08629 | 9.13 | 0.355
16:30 | 2695 | 9.6159 | 0.7105 | 0.374 | 0 | 0.01699 | 3875.0077 | -- | -- | 0.45053 | 22.2303 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.424 | 0.417 | -- | 263.516 | 0 | 0 | 36.84 | 0.14 | 0.3959 | 0.08629 | 9.13 | 0.355
17:00 | 2695 | 9.5396 | 0.6805 | 0.345 | 0 | 0.01635 | 3875.0135 | -- | 8.7108 | 0.44921 | 22.2449 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.423 | 0.42 | -- | 263.564 | 0 | 0 | 36.84 | 0.14 | 0.42951 | 0.07908 | 9.05 | 0.375
17:30 | 2695 | 9.5396 | 0.6805 | 0.345 | 0 | 0.01635 | 3875.0135 | -- | 8.7108 | 0.44921 | 22.2449 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.423 | 0.42 | -- | 263.564 | 0 | 0 | 36.84 | 0.14 | 0.42951 | 0.07908 | 9.05 | 0.375
18:00 | 2695 | 9.4633 | 0.6505 | 0.339 | 0 | 0.01479 | 3875.0135 | -- | -- | 0.44805 | 22.2449 | 147.3477 | 0.29222 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.423 | 0.422 | 74.15 | 263.612 | 0 | 0 | 36.84 | 0.14 | 0.4222 | 0.08982 | 9.06 | 0.395
18:30 | 2695 | 9.4633 | 0.6505 | 0.339 | 0 | 0.01479 | 3875.0135 | -- | -- | 0.44805 | 22.2449 | 147.3477 | 0.29222 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.423 | 0.422 | 74.15 | 263.612 | 0 | 0 | 36.84 | 0.14 | 0.4222 | 0.08982 | 9.06 | 0.395
19:00 | 2695 | 9.3877 | 0.638 | 0.332 | 0 | 0.01394 | 3875.0166 | -- | -- | 0.44682 | 22.2526 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2412.41 | 1.014 | -- | 0.424 | 0.418 | -- | 263.66 | 0 | 0 | 36.84 | 0.143 | 0.43707 | 0.08629 | 9.08 | 0.403
19:30 | 2695 | 9.3877 | 0.638 | 0.332 | 0 | 0.01394 | 3875.0166 | -- | -- | 0.44682 | 22.2526 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2412.41 | 1.014 | -- | 0.424 | 0.418 | -- | 263.66 | 0 | 0 | 36.84 | 0.143 | 0.43707 | 0.08629 | 9.08 | 0.403
20:00 | 2695 | 9.2959 | 0.653 | 0.352 | 0 | 0.01354 | 3875.0145 | -- | -- | 0.44588 | 22.2473 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2412.31 | 1.001 | -- | 0.424 | 0.419 | -- | 263.708 | 0 | 0 | 36.84 | 0.145 | 0.46573 | 0.08144 | 9.09 | 0.384
20:30 | 2695 | 9.2959 | 0.653 | 0.352 | 0 | 0.01354 | 3875.0145 | -- | -- | 0.44588 | 22.2473 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2412.31 | 1.001 | -- | 0.424 | 0.419 | -- | 263.708 | 0 | 0 | 36.84 | 0.145 | 0.46573 | 0.08144 | 9.09 | 0.384
21:00 | 2695 | 9.1804 | 0.728 | 0.374 | 0 | 0.01425 | 3875.0126 | -- | -- | 0.44511 | 22.2426 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2412.3 | 1 | -- | 0.423 | 0.421 | -- | 263.756 | 0 | 0 | 36.84 | 0.146 | 0.49292 | 0.08049 | 9.09 | 0.364
21:30 | 2695 | 9.1804 | 0.728 | 0.374 | 0 | 0.01425 | 3875.0126 | -- | -- | 0.44511 | 22.2426 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2412.3 | 1 | -- | 0.423 | 0.421 | -- | 263.756 | 0 | 0 | 36.84 | 0.146 | 0.49292 | 0.08049 | 9.09 | 0.364
22:00 | 2695 | 9.0383 | 0.8255 | 0.394 | 0 | 0.0162 | 3875.0102 | -- | -- | 0.4444 | 22.2365 | -- | 0.30399 | 0.00111 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.424 | 0.426 | -- | 263.804 | 0 | 0 | 36.84 | 0.147 | 0.51259 | 0.08432 | 9.11 | 0.345
22:30 | 2695 | 9.0383 | 0.8255 | 0.394 | 0 | 0.0162 | 3875.0102 | -- | -- | 0.4444 | 22.2365 | -- | 0.30399 | 0.00111 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.424 | 0.426 | -- | 263.804 | 0 | 0 | 36.84 | 0.147 | 0.51259 | 0.08432 | 9.11 | 0.345
23:00 | 2695 | 8.8285 | 0.838 | 0.418 | 0 | 0.0179 | 3875.0102 | -- | -- | 0.44352 | 22.2418 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.421 | 0.421 | -- | 263.852 | 0 | 0 | 36.84 | 0.142 | 0.51457 | 0.0888 | 9.11 | 0.326
23:30 | 2695 | 8.8285 | 0.838 | 0.418 | 0 | 0.0179 | 3875.0102 | -- | -- | 0.44352 | 22.2418 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.421 | 0.421 | -- | 263.852 | 0 | 0 | 36.84 | 0.142 | 0.51457 | 0.0888 | 9.11 | 0.326

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 21 de Febrero del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
21/02/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
21/02/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/02/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/02/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/02/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
21/02/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/02/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 15
21/02/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | ecologico
21/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
21/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
21/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.6
21/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.62
21/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
21/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
21/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
21/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
21/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
21/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.81
21/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
21/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
21/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.057
21/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
21/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
21/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
21/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
21/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
21/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
21/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
21/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
21/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 174.119
21/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.1

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 21 de Febrero del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
21/02/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/02/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/02/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/02/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/02/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/02/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/02/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/02/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/02/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/02/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/02/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 131.99
21/02/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 291.93
21/02/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 12:30:00 | 23:59:59 | 100
21/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 13
21/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 130
21/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 20.27
21/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 47.02
21/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 42.05

## STOCK_COMB
sábado, 21 de Febrero del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
21/02/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 517.79 | 517.79 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
21/02/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
21/02/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 391.35 | 391.354 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
21/02/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
21/02/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 562.28 | 562.28 | 0 | m3
21/02/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
21/02/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9560.39 | 9560.39 | 0 | m3
21/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
21/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
21/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59264.95 | 59264.95 | 0 | m3
21/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31070.08 | 31070.08 | 0 | m3
21/02/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
21/02/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 494.26 | 493.987 | 0 | m3
21/02/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 749.88 | 749.88 | 0 | m3
21/02/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 804.8675 | 804.6337 | 0 | m3 | Disminución de nivel por variación de temperatura.
21/02/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1964.32 | 1964.32 | 0 | m3
21/02/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2490.45 | 2490.45 | 0 | m3
21/02/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7514.19 | 7514.19 | 0 | m3
21/02/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57426.687 | 57426.69 | 0 | m3
21/02/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 10.07 | 10.07 | 0 | m3
21/02/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 399.33 | 358.48 | 21.94 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 21 de Febrero del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 21/Feb
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1082
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 881.1
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 572.02
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 654.95
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 93.76
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 969.79
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 587.3
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2081.97
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 8239.4613
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 6241.5609
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 8052.8267
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 7221.0511
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 207533.384
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 217839
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 292420
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 515722
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 432475
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1108120.0963
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1109372.9172
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 603580
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 344.91
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0.273
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 936373.8184
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 953684.5957
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 955754.3375
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1141209.228
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 237924
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 303836
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 14467.1
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 14648.14
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 14721.19
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 10976.58
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 11215.22
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 10792.23
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13371.43
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13038.55
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 62.79
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1132816
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 34018.0479
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 21 de Febrero del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
21/02/2026 00:00 | 866.8 | 2986.03 | 82.17 | 82.17 | 4467.8 | 501.12 | 9234 | 22712 | 4404.1805 | 4253.059 | 4402.4585 | 4403.5369 | 6641 | 6444.218
21/02/2026 01:00 | 864.4 | 2986.03 | 84.63 | 84.63 | 4467.8 | 500.14 | 9278 | 22629 | 4426.242 | 4285.2966 | 4424.6082 | 4423.8044 | 6641 | 6510.619
21/02/2026 02:00 | 862.6 | 3026.99 | 87.11 | 87.11 | 4467.8 | 505.04 | 9431 | 22669 | 4470.1709 | 4393.6588 | 4468.3013 | 4467.1039 | 6641 | 6560.553
21/02/2026 03:00 | 861.9 | 2925.85 | 90.06 | 90.06 | 4467.8 | 510.93 | 9610 | 23310 | 4543.1976 | 4539.1086 | 4541.0449 | 4539.7735 | 6661 | 6602.799
21/02/2026 04:00 | 862.3 | 2857.56 | 93.11 | 93.11 | 4467.8 | 506.02 | 9788 | 23164 | 4544.4686 | 4539.6385 | 4542.284 | 4541.0175 | 6664 | 6859.433
21/02/2026 05:00 | 861.7 | 2811.72 | 95.01 | 95.01 | 4467.8 | 507.98 | 9898 | 23298 | 4521.7243 | 4506.0417 | 4520.0443 | 4519.2207 | 6661 | 6911.838
21/02/2026 06:00 | 862.1 | 2778.86 | 96.04 | 96.04 | 4467.8 | 505.04 | 9954 | 23133 | 4501.3031 | 4477.1507 | 4499.5777 | 4498.1529 | 6661 | 6972.87
21/02/2026 07:00 | 862.9 | 2757.11 | 96.58 | 96.58 | 4467.8 | 505.04 | 10009 | 23180 | 4439.8067 | 4403.1558 | 4437.6342 | 4436.7622 | 6655 | 7000.752
21/02/2026 08:00 | 861.7 | 3042.71 | 96.68 | 96.68 | 4467.8 | 505.04 | 10060 | 23303 | 4420.285 | 4367.4571 | 4417.9679 | 4419.2298 | 6644 | 6998.683
21/02/2026 09:00 | 790.1 | 2988.34 | 95.04 | 95.04 | 4467.8 | 508.97 | 10033 | 23232 | 4390.2503 | 4330.0861 | 4386.042 | 4391.1876 | 6662 | 6996.504
21/02/2026 10:00 | 791.6 | 2988.34 | 92.23 | 92.23 | 4467.8 | 509.95 | 10006 | 23139 | 4386.4391 | 4319.5262 | 4382.2357 | 4394.2283 | 6662 | 6994.533
21/02/2026 11:00 | 792.7 | 2987.19 | 89.13 | 89.13 | 4467.8 | 504.06 | 9978 | 23171 | 4228.194 | 4012.3062 | 4224.8886 | 4237.9081 | 6662 | 6992.568
21/02/2026 12:00 | 793.4 | 2986.48 | 86.9 | 86.9 | 4467.8 | 510.93 | 9951 | 23252 | 4197.4174 | 3997.1908 | 4194.4149 | 4208.3507 | 6662 | 6989.272
21/02/2026 13:00 | 793.3 | 2987.64 | 86.05 | 86.05 | 4467.8 | 507 | 9914 | 23247 | 4193.4951 | 3988.8801 | 4190.6162 | 4204.216 | 6664 | 6986.914
21/02/2026 14:00 | 857.7 | 2986.48 | 87.2 | 87.2 | 4467.8 | 507.98 | 9869 | 23222 | 4215.9637 | 4019.8234 | 4212.1856 | 4226.7566 | 6662 | 6985.425
21/02/2026 15:00 | 853.4 | 2990.2 | 88.71 | 88.71 | 4467.8 | 519.75 | 9828 | 23160 | 4244.1802 | 4067.1012 | 4241.2261 | 4254.6772 | 6663 | 6981.081
21/02/2026 16:00 | 852.5 | 2987.19 | 89.54 | 89.54 | 4467.8 | 507.98 | 9871 | 23124 | 4275.6202 | 4110.8936 | 4272.9164 | 4287.585 | 6645 | 6979.068
21/02/2026 17:00 | 852.9 | 2987.64 | 89.92 | 89.92 | 4467.8 | 509.95 | 9915 | 23192 | 4290.8489 | 4135.7418 | 4288.982 | 4297.702 | 6642 | 6977.192
21/02/2026 18:00 | 855.7 | 2987.19 | 90.6 | 90.6 | 4473.9 | 509.95 | 9958 | 23297 | 4379.3018 | 4308.2496 | 4376.7036 | 4381.0253 | 6643 | 6974.552
21/02/2026 19:00 | 857.9 | 2988.34 | 90.25 | 90.25 | 4471.7 | 513.87 | 9976 | 22810 | 4420.4021 | 4368.18 | 4418.4425 | 4420.4093 | 6642 | 6971.842
21/02/2026 20:00 | 860.1 | 2987.89 | 88.87 | 88.87 | 4472.6 | 511.91 | 9905 | 22631 | 4419.384 | 4365.0485 | 4417.3439 | 4418.7393 | 6642 | 6969.436
21/02/2026 21:00 | 811.2 | 2987.19 | 87.93 | 87.93 | 4473.7 | 513.87 | 9853 | 22796 | 4415.7386 | 4367.7639 | 4413.721 | 4414.402 | 6642 | 6967.106
21/02/2026 22:00 | 827 | 2987.19 | 86.82 | 86.82 | 4474.6 | 513.87 | 9820 | 22689 | 4418.9075 | 4366.8106 | 4417.1688 | 4417.6353 | 6642 | 6977.358
21/02/2026 23:00 | 863.3 | 2988.34 | 86.93 | 86.93 | 4472.5 | 512.89 | 9805 | 22681 | 4453.1467 | 4418.6782 | 4450.8373 | 4451.8001 | 6642 | 7011.293

## TEMP_AMB
sábado, 21 de Febrero del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
21/02/2026 00:00 | 23 | 29.31 | 29.31 | 23.2 | 23.2 | 27.29 | 27.29 | 20.6 | 35.48 | 22.1 | 22.2 | 27.88 | 25.85 | 22.86 | 27.33
21/02/2026 01:00 | 23.1 | 28.98 | 28.98 | 23 | 23 | 27.09 | 27.09 | 20.5 | 35.39 | 21.9 | 22.5 | 27.67 | 24.5509 | 22.95 | 27.05
21/02/2026 02:00 | 23.5 | 28.75 | 28.75 | 22.7 | 22.7 | 26.83 | 26.83 | 20.4 | 34.59 | 21.7 | 22.2 | 27.38 | 23.9 | 22.2 | 26.93
21/02/2026 03:00 | 24 | 28.61 | 28.61 | 22.4 | 22.4 | 26.53 | 26.53 | 20.5 | 35.02 | 21.6 | 21.9 | 27.24 | 24.1119 | 21.9 | 27.11
21/02/2026 04:00 | 23.2 | 28.34 | 28.34 | 21.9 | 21.9 | 26.43 | 26.43 | 20.5 | 35.45 | 21.5 | 21.7 | 27.21 | 24.15 | 21.62 | 26.87
21/02/2026 05:00 | 23.6 | 27.97 | 27.97 | 21.8 | 21.8 | 26.26 | 26.26 | 20.6 | 35.28 | 21.2 | 21.5 | 26.97 | 24.063 | 21.52 | 26.88
21/02/2026 06:00 | 22.6 | 27.69 | 27.69 | 21.7 | 21.7 | 26.12 | 26.12 | 20.2 | 35.2 | 21.2 | 21.4 | 26.94 | 23.925 | 21.69 | 27.19
21/02/2026 07:00 | 24.1 | 27.53 | 27.53 | 21.6 | 21.6 | 26.29 | 26.29 | 20.7 | 34.94 | 21.1 | 21.6 | 26.86 | 23.8 | 22.09 | 27.51
21/02/2026 08:00 | 26.1 | 27.42 | 27.42 | 21.9 | 21.9 | 27.13 | 27.13 | 21.4 | 34.52 | 22 | 22.3 | 27.31 | 24.125 | 25.32 | 30.07
21/02/2026 09:00 | 29.8 | 27.63 | 27.63 | 23.4 | 23.4 | 27.87 | 27.87 | 22.2 | 35.94 | 23.8 | 25 | 27.9 | 25.075 | 25.88 | 31.74
21/02/2026 10:00 | 30.6 | 27.82 | 27.82 | 24.1 | 24.1 | 28.59 | 28.59 | 22.4 | 37.91 | 25.4 | 26.7 | 28.97 | 25.2 | 26.63 | 33.76
21/02/2026 11:00 | 33.4 | 28.25 | 28.25 | 25.2 | 25.2 | 28.97 | 28.97 | 22.5 | 39.31 | 27.2 | 29.3 | 30.96 | 27.6 | 27.98 | 35.34
21/02/2026 12:00 | 35.1 | 28.72 | 28.72 | 25.6 | 25.6 | 29.3 | 29.3 | 22.1 | 39.31 | 27 | 28.2 | 30.93 | 27.75 | 27.86 | 33.36
21/02/2026 13:00 | 33.7 | 29.11 | 29.11 | 25.2 | 25.2 | 29.83 | 29.83 | 22 | 39.34 | 26.9 | 28.4 | 30.58 | 28.7 | 27.09 | 34.83
21/02/2026 14:00 | 33.6 | 29.42 | 29.42 | 24.9 | 24.9 | 30.24 | 30.24 | 22 | 38.99 | 25.3 | 26.8 | 31.05 | 28.75 | 26 | 36.11
21/02/2026 15:00 | 32.7 | 29.69 | 29.69 | 24.2 | 24.2 | 30.71 | 30.71 | 21.8 | 38.93 | 25.5 | 26.5 | 30.92 | 28.013 | 25.21 | 29.87
21/02/2026 16:00 | 31.9 | 29.97 | 29.97 | 23.7 | 23.7 | 31.03 | 31.03 | 21.7 | 37.2 | 26.2 | 27.6 | 29.26 | 27.75 | 24.95 | 29.35
21/02/2026 17:00 | 29.7 | 30.12 | 30.12 | 23.8 | 23.8 | 31.2 | 31.2 | 21.4 | 35.44 | 27.2 | 25.6 | 27.81 | 26.35 | 23.66 | 29.27
21/02/2026 18:00 | 27.6 | 30.22 | 30.22 | 23.3 | 23.3 | 31.06 | 31.06 | 21.2 | 35.41 | 24.2 | 24.1 | 28.68 | 26.475 | 23.02 | 29.32
21/02/2026 19:00 | 26.5 | 30.22 | 30.22 | 22.9 | 22.9 | 30.54 | 30.54 | 21.1 | 35.34 | 22.1 | 23.1 | 28.98 | 26.55 | 23.88 | 28.72
21/02/2026 20:00 | 25.9 | 30.03 | 30.03 | 22.7 | 22.7 | 29.91 | 29.91 | 20.9 | 35.58 | 22 | 22.5 | 28.34 | 26.25 | 22.98 | 28.31
21/02/2026 21:00 | 26.6 | 29.94 | 29.94 | 22.9 | 22.9 | 29.42 | 29.42 | 20.9 | 35.24 | 22 | 22 | 27.9 | 25.85 | 22.95 | 27.77
21/02/2026 22:00 | 24.4 | 29.77 | 29.77 | 22.8 | 22.8 | 28.95 | 28.95 | 20.9 | 35.83 | 22.2 | 21.8 | 27.37 | 25.475 | 22.83 | 27.59
21/02/2026 23:00 | 24.2 | 29.66 | 29.66 | 22.8 | 22.8 | 28.56 | 28.56 | 20.7 | 35.76 | 21.9 | 21.7 | 27.28 | 25.22 | 22.9 | 27.59

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 21 de Febrero del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
21/02/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 21/02/2026 06:00 | 22/02/2026 06:00
21/02/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 21/02/2026 06:00 | 22/02/2026 06:00
21/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 21/02/2026 06:00 | 22/02/2026 06:00
21/02/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 21/02/2026 06:00 | 22/02/2026 06:00
21/02/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 21/02/2026 06:00 | 22/02/2026 06:00
21/02/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 21/02/2026 06:00 | 22/02/2026 06:00
21/02/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 405 | 21/02/2026 06:00 | 22/02/2026 06:00
21/02/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 21/02/2026 06:00 | 22/02/2026 06:00
21/02/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 21/02/2026 06:00 | 22/02/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 21 de Febrero del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
21/02/2026 | 00:30 | 23 | 36.22 | 12.72 | 10.87 | 19.8 | 50.11 |  |  | 5.71 | 4.35 | 3.88 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |  |  |  | 7 | 5 | [8 empty] | 4.313 | 4.6582 |  |  |  | 3.91 | 3.54 | 308.081 | 314.4331 | 314.4331 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 286.3732 | 237.165 | 237.165
21/02/2026 | 01:00 | 23 | 36.21 | 12.48 | 10.87 | 19.8 | 53.41 |  |  | 4.89 | 5.11 | 4.55 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |  |  |  | 7 | 5 | [8 empty] | 3.3839 | 3.8265 |  |  |  | 3.8 | 3.45 | 308.081 | 314.4331 | 314.4331 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 286.3732 | 237.165 | 237.165
21/02/2026 | 01:30 | 23 | 36.23 | 12.56 | 10.76 | 19.8 | 52.13 |  |  | 4.56 | 2.95 | 5.5 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |  |  |  | 7 | 5 | [8 empty] | 3.5674 | 3.6044 |  |  |  | 3.88 | 4.08 | 308.081 | 317.6092 | 314.4331 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 286.3732 | 237.165 | 237.165
21/02/2026 | 02:00 | 23 | 36.19 | 12.64 | 10.76 | 19.8 | 53.11 |  |  | 4.36 | 2.2 | 5.47 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |  | 7 | 5 | [8 empty] | 4.0548 | 3.6671 |  |  |  | 4.44 | 3.89 | 308.081 | 314.4331 | 314.4331 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 286.3732 | 237.165 | 237.165
21/02/2026 | 02:30 | 23 | 36.26 | 13.16 | 10.69 | 19.8 | 54.87 |  |  | 4.76 | 2.24 | 4.88 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |  |  |  | 7 | 5 | [8 empty] | 2.5147 | 2.8436 |  |  |  | 3.66 | 3.56 | 308.081 | 314.4331 | 314.4331 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 286.3732 | 237.165 | 237.165
21/02/2026 | 03:00 | 23 | 36.24 | 11.19 | 10.68 | 19.8 | 52.33 |  |  | 4.71 | 3.84 | 5.69 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |  |  |  | 7 | 5 | [8 empty] | 1.697 | 2.1197 |  |  |  | 4.34 | 4.46 | 308.081 | 314.4331 | 314.4331 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 286.3732 | 237.165 | 237.165
21/02/2026 | 03:30 | 21 | 36.24 | 10.93 | 10.03 | 19.8 | 53.14 |  |  | 5.16 | 4.4 | 5.22 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 6 | 4 | [8 empty] | 2.74 | 3.0498 |  |  |  | 4.57 | 4.14 | 317.6092 | 317.6092 | 320.7853 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 286.3732 | 237.165 | 237.165
21/02/2026 | 04:00 | 21 | 36.23 | 11.67 | 10.03 | 19.8 | 55.11 |  |  | 3.92 | 3.29 | 5.57 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  |  |  | 6 | 4 | [8 empty] | 1.8374 | 2.5767 |  |  |  | 3.95 | 3.71 | 317.6092 | 317.6092 | 320.7853 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 286.3732 | 237.165 | 237.165
21/02/2026 | 04:30 | 22 | 36.25 | 10.15 | 11.32 | 19.8 | 55.26 |  |  | 3.86 | 3.21 | 6.3 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |  |  |  | 6 | 5 | [8 empty] | 1.3655 | 1.5987 |  |  |  | 4.32 | 4.23 | 317.6092 | 314.4331 | 320.7853 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 286.3732 | 237.165 | 237.165
21/02/2026 | 05:00 | 22 | 36.27 | 13.33 | 11.32 | 19.8 | 53.72 | 0 | 0 | 3.91 | 2.82 | 5.86 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0796 | 1.8962 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 3.85 | 317.6092 | 314.4331 | 320.7853 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 286.3732 | 237.165 | 237.165 | 0 | 0.208
21/02/2026 | 05:30 | 22 | 33.45 | 12.39 | 11.33 | 19.8 | 57.73 | 0 | 0 | 3.85 | 3.46 | 6.11 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5.2041 | 2.945 | 2.945 | 2.945 | 2.945 | 0 | 0 | 7.99 | 2.2069 | 2.1874 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 3.97 | 317.6092 | 314.4331 | 320.7853 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 286.3732 | 237.165 | 237.165 | 0 | 19.506
21/02/2026 | 06:00 | 22 | 33.18 | 13.26 | 11.34 | 19.8 | 57.85 | 1.08 | 0.05 | 4.31 | 3.14 | 5.59 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 8.65 | 8.65 | 15.36 | 7 | 5 | 23.708 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 0 | 11.965 | 128.53 | 1.2893 | 1.0862 | 10.945 | 13.6545 | 137.08 | 3.99 | 3.62 | 317.6092 | 314.4331 | 320.7853 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 286.3732 | 237.165 | 237.165 | 12.435 | 143.226
21/02/2026 | 06:30 | 23 | 35.44 | 11.88 | 14.6 | 19.8 | 57.05 | 44.86 | 11.86 | 3.5 | 2.08 | 6.24 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 39.73 | 39.73 | 142.64 | 7 | 5 | 38.428 | 46.201 | 46.201 | 46.201 | 46.201 | 1.6139 | 118.63 | 468.06 | 1.3654 | 1.5689 | 434.6545 | 456.3645 | 481.68 | 4.11 | 3.02 | 317.6092 | 317.6092 | 320.7853 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 286.3732 | 237.165 | 237.165 | 40.017 | 484.2575
21/02/2026 | 07:00 | 23 | 37.29 | 12.9 | 14.6 | 19.8 | 59.66 | 99.25 | 71.04 | 4.59 | 1.69 | 6.72 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 85.03 | 85.03 | 153.57 | 7 | 5 | 132.2506 | 156.352 | 156.352 | 156.352 | 156.352 | 19.9626 | 267.111 | 732.1 | 0.73684 | 0.58975 | 641.5846 | 759.6454 | 753.16 | 5.92 | 5.29 | 317.6092 | 317.6092 | 320.7853 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 286.3732 | 237.165 | 237.165 | 78.087 | 736.911
21/02/2026 | 07:30 | 23 | 36.13 | 12.46 | 17.97 | 19.8 | 60.28 | 185.41 | 121.93 | 3.06 | 0.89 | 6.5 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 199.93 | 199.93 | 200.86 | 8 | 5 | 315.4115 | 412.601 | 412.601 | 412.601 | 412.601 | 57.3173 | 340.463 | 839.73 | 0.94164 | 0.83695 | 897.6545 | 834.9655 | 854.65 | 5.46 | 5.01 | 317.6092 | 314.4331 | 320.7853 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 286.3732 | 237.165 | 237.165 | 129.121 | 807.414
21/02/2026 | 08:00 | 23 | 35.69 | 12.76 | 17.96 | 19.8 | 56.14 | 298.32 | 194.82 | 2.46 | 2.01 | 7.01 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 240.5 | 240.5 | 984.21 | 8 | 5 | 650.3727 | 641.497 | 641.497 | 641.497 | 641.497 | 120.4685 | 484.417 | 931.53 | 0.86133 | 0.76954 | 937.5454 | 962.6544 | 941 | 5.6 | 5.19 | 317.6092 | 314.4331 | 320.7853 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 286.3732 | 237.165 | 237.165 | 355.357 | 526.871
21/02/2026 | 08:30 | 23 | 37.77 | 11.64 | 17.76 | 20.1 | 56.33 | 443.34 | 146.6 | 2.3 | 1.48 | 8.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1062.17 | 1062.17 | 1028.14 | 9 | 5 | 720.8115 | 600.248 | 600.248 | 600.248 | 600.248 | 125.1996 | 600.919 | 788.08 | 0.72995 | 0.85697 | 863.5455 | 902.6544 | 753.7 | 7.02 | 6.05 | 317.6092 | 314.4331 | 320.7853 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 286.3732 | 237.165 | 237.165 | 410.067 | 683.0975
21/02/2026 | 09:00 | 23 | 37.8 | 14.01 | 17.74 | 20.1 | 55.79 | 563.56 | 651.41 | 1.63 | 1.3 | 7.86 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1094.56 | 1094.56 | 1107.91 | 9 | 5 | 461.6704 | 339.733 | 339.733 | 339.733 | 339.733 | 153.4874 | 738.913 | 481.36 | 2.8695 | 2.9711 | 1003.4545 | 1037.6545 | 259.76 | 6.56 | 6.51 | 317.6092 | 314.4331 | 320.7853 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 286.3732 | 237.165 | 237.165 | 704.531 | 1012.5495
21/02/2026 | 09:30 | 22 | 37.76 | 12.12 | 17.11 | 20.1 | 47.92 | 676.66 | 745.87 | 1.68 | 1.16 | 7.81 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 357.09 | 357.09 | 695.67 | 10 | 5 | 615.1855 | 471.588 | 471.588 | 471.588 | 471.588 | 560.3298 | 843.787 | 538.3 | 1.2204 | 1.3694 | 726.5444 | 768.5454 | 263.54 | 6.71 | 6.53 | 317.6092 | 320.7853 | 320.7853 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 286.3732 | 237.165 | 237.165 | 356.526 | 1061.7605
21/02/2026 | 10:00 | 22 | 37.85 | 12.66 | 17.1 | 20.1 | 55.48 | 778.64 | 834.44 | 2.55 | 1.37 | 7.44 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 324.2 | 324.2 | 1076.15 | 10 | 5 | 427.9685 | 472.187 | 472.187 | 472.187 | 472.187 | 702.5046 | 988.715 | 806.37 | 2.8144 | 2.6945 | 189.3202 | 206.6454 | 462.77 | 6.2 | 6.01 | 308.081 | 314.4331 | 314.4331 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 274.1351 | 237.165 | 237.165 | 278.266 | 620.7885
21/02/2026 | 10:30 | 23 | 37.9 | 11.64 | 17.44 | 20.1 | 48.97 | 854.98 | 899.62 | 3.18 | 1.53 | 8.22 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 657.2 | 657.2 | 1095.77 | 11 | 5 | 647.7708 | 666.72 | 666.72 | 666.72 | 666.72 | 838.8815 | 1126.416 | 631.28 | 2.9798 | 3.0764 | 73.0139 | 97.5645 | 452.43 | 6.59 | 6.73 | 308.081 | 314.4331 | 314.4331 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 274.1351 | 237.165 | 212.715 | 466.455 | 1060.1225
21/02/2026 | 11:00 | 23 | 36.79 | 13.58 | 17.43 | 20.1 | 55.66 | 696.83 | 1003.5 | 3.51 | 1.64 | 9.07 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 300.65 | 300.65 | 1136.46 | 10 | 5 | 634.5668 | 871.369 | 871.369 | 871.369 | 871.369 | 825.3832 | 914.886 | 627.23 | 7.5933 | 4.0973 | 145.9707 | 169.5454 | 475.7 | 7.36 | 7.49 | 308.081 | 314.4331 | 314.4331 | 0 | 228.6787 | 274.1351 | 264.3445 | 237.165 | 212.715 | 454.508 | 1162.555
21/02/2026 | 11:30 | 22 | 37.61 | 12.77 | 17.5 | 20.1 | 52.96 | 1007.91 | 741.58 | 4.14 | 1.84 | 9.26 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 218.03 | 218.03 | 1114.71 | 10 | 5 | 960.9018 | 1140.529 | 1140.529 | 1140.529 | 1140.529 | 1028.0458 | 1181.693 | 590.51 | 6.6952 | 5.4803 | 206.8745 | 231.7446 | 361.46 | 7.53 | 8.25 | 279.4961 | 285.8483 | 285.8483 | 0 | 228.6787 | 274.1351 | 264.3445 | 224.94 | 217.605 | 408.248 | 819.657
21/02/2026 | 12:00 | 22 | 37.85 | 11.58 | 17.49 | 20.1 | 55.33 | 1031.01 | 1201.47 | 5.96 | 2.16 | 8.73 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 297.58 | 297.58 | 1206.18 | 9 | 5 | 991.0735 | 1127.682 | 1127.682 | 1127.682 | 1127.682 | 637.9907 | 1222.368 | 390.13 | 6.2076 | 6.0716 | 278.6954 | 306.4545 | 281.43 | 7.24 | 7.5 | 279.4961 | 285.8483 | 285.8483 | 0 | 228.6787 | 249.6587 | 247.2111 | 220.05 | 190.71 | 512.72 | 670.845
21/02/2026 | 12:30 | 23 | 38.03 | 12.08 | 17.58 | 20.1 | 51.56 | 1071.17 | 1306.35 | 6.78 | 3.23 | 9.08 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 728.85 | 728.85 | 743 | 9 | 5 | 829.0572 | 952.662 | 952.662 | 952.662 | 952.662 | 374.1784 | 1183.983 | 453.23 | 4.8224 | 5.6738 | 806.4302 | 834.6454 | 455.56 | 7.98 | 8.4 | 279.4961 | 285.8483 | 285.8483 | 0 | 228.6787 | 139.5152 | 139.5152 | 220.05 | 190.71 | 834.621 | 787.165
21/02/2026 | 13:00 | 23 | 37.92 | 11.83 | 17.58 | 20.1 | 56.82 | 1071.93 | 459.47 | 7.69 | 4.42 | 9.04 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 488.1 | 488.1 | 420.77 | 9 | 5 | 854.4687 | 865.405 | 865.405 | 865.405 | 865.405 | 258.4504 | 1146.335 | 815.07 | 7.9459 | 6.4928 | 489.6454 | 536.6545 | 632.34 | 7.86 | 8.45 | 279.4961 | 285.8483 | 285.8483 | 0 | 228.6787 | 274.1351 | 249.6587 | 220.05 | 190.71 | 484.366 | 653.938
21/02/2026 | 13:30 | 22 | 37.84 | 9.37 | 16.8 | 20.1 | 42.63 | 1035.22 | 436.65 | 7.53 | 5.58 | 8.99 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 269.63 | 269.63 | 313.14 | 10 | 5 | 926.2605 | 973.718 | 973.718 | 973.718 | 973.718 | 229.0134 | 1053.926 | 353.66 | 8.9102 | 9.016 | 273.5455 | 285.6545 | 358.65 | 8.41 | 8.85 | 279.4961 | 285.8483 | 285.8483 | 0 | 228.6787 | 274.1351 | 249.6587 | 220.05 | 190.71 | 1125.031 | 698.5655
21/02/2026 | 14:00 | 22 | 37.78 | 10.2 | 16.63 | 20.1 | 52.7 | 991.89 | 259.83 | 7.68 | 5 | 9.09 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 283.52 | 283.52 | 237.86 | 10 | 5 | 1047.7225 | 1098.315 | 1098.315 | 1098.315 | 1098.315 | 298.6264 | 745.758 | 205.26 | 8.7017 | 9.7971 | 98.6047 | 102.9545 | 324.71 | 8.01 | 8.55 | 279.4961 | 285.8483 | 285.8483 | 0 | 228.6787 | 274.1351 | 249.6587 | 220.05 | 190.71 | 1018.063 | 1066.2215
21/02/2026 | 14:30 | 23 | 37.88 | 10.64 | 13.67 | 20.1 | 54.7 | 915.1 | 258.95 | 6.88 | 3.83 | 9.15 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 123.14 | 123.14 | 1140.57 | 10 | 5 | 1084.1216 | 1051.371 | 1051.371 | 1051.371 | 1051.371 | 578.3706 | 393.668 | 140.59 | 9.8834 | 9.7759 | 243.0555 | 269.6455 | 221.95 | 7.92 | 8.63 | 279.4961 | 285.8483 | 285.8483 | 0 | 228.6787 | 274.1351 | 249.6587 | 220.05 | 190.71 | 1096.689 | 707.1665
21/02/2026 | 15:00 | 23 | 37.87 | 9.36 | 13.67 | 20.1 | 55.72 | 796.75 | 260.13 | 7.11 | 4.4 | 8.67 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 57.86 | 57.86 | 1205.31 | 10 | 5 | 696.7285 | 670.116 | 670.116 | 670.116 | 670.116 | 265.0928 | 223.075 | 69.75 | 10.7847 | 9.5299 | 130.453 | 146.5422 | 91.19 | 7.86 | 8.7 | 279.4961 | 285.8483 | 285.8483 | 0 | 228.6787 | 274.1351 | 249.6587 | 220.05 | 190.71 | 331.954 | 793.897
21/02/2026 | 15:30 | 23 | 37.88 | 10.71 | 15.18 | 20.1 | 57.95 | 730.01 | 290.19 | 7.36 | 4.66 | 9.11 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 117.92 | 117.92 | 389.5 | 9 | 5 | 267.6565 | 369.314 | 369.314 | 369.314 | 369.314 | 99.3849 | 162.464 | 73.08 | 10.8324 | 9.7154 | 63.9444 | 72.9456 | 59.4 | 7.22 | 8.21 | 279.4961 | 285.8483 | 285.8483 | 0 | 228.6787 | 274.1351 | 249.6587 | 220.05 | 190.71 | 339.836 | 483.988
21/02/2026 | 16:00 | 23 | 37.87 | 10.09 | 28.48 | 20.1 | 59 | 336.11 | 124.93 | 6.27 | 4.35 | 9.07 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 100.92 | 100.92 | 122.57 | 9 | 5 | 149.2039 | 149.343 | 149.343 | 149.343 | 149.343 | 129.35 | 78.372 | 97.14 | 12.1635 | 10.6789 | 104.6545 | 138.4542 | 74.56 | 8.43 | 8.96 | 279.4961 | 285.8483 | 285.8483 | 0 | 228.6787 | 274.1351 | 249.6587 | 220.05 | 190.71 | 176.582 | 181.585
21/02/2026 | 16:30 | 22 | 37.77 | 12.28 | 14.68 | 20.7 | 59.52 | 242.58 | 58.97 | 5.98 | 4.35 | 9.43 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 32.63 | 32.63 | 48.86 | 9 | 5 | 49.6801 | 55.662 | 55.662 | 55.662 | 55.662 | 122.8392 | 56.033 | 101.44 | 10.4406 | 11.5297 | 94.6554 | 100.8555 | 80.57 | 8.91 | 9.14 | 279.4961 | 301.7288 | 285.8483 | 0 | 228.6787 | 274.1351 | 249.6587 | 220.05 | 190.71 | 173.284 | 137.2095
21/02/2026 | 17:00 | 22 | 37.74 | 10.72 | 14.16 | 20.7 | 56.57 | 286.84 | 45.92 | 5.75 | 4.23 | 9.23 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 24.64 | 24.64 | 95.64 | 9 | 5 | 28.8719 | 25.402 | 25.402 | 25.402 | 25.402 | 131.8482 | 33.921 | 43.32 | 10.9483 | 10.8732 | 78.5413 | 86.5446 | 43.08 | 9.32 | 9.64 | 279.4961 | 301.7288 | 285.8483 | 0 | 228.6787 | 274.1351 | 249.6587 | 220.05 | 190.71 | 113.179 | 90.68
21/02/2026 | 17:30 | 23 | 37.73 | 10.56 | 13.46 | 20.7 | 56.47 | 133.49 | 37.92 | 5.29 | 4.25 | 9.84 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 27.86 | 27.86 | 56.14 | 8 | 4 | 15.8044 | 14.909 | 14.909 | 14.909 | 14.909 | 78.6326 | 19.256 | 8.31 | 11.4419 | 10.9226 | 46.5454 | 69.5422 | 0 | 9.15 | 9.68 | 285.8483 | 295.3766 | 292.2005 | 0 | 228.6787 | 274.1351 | 252.1064 | 220.05 | 210.27 | 49.473 | 34.194
21/02/2026 | 18:00 | 23 | 37.74 | 11.18 | 13.46 | 20.7 | 56.84 | 42.36 | 35.85 | 5.64 | 4.97 | 9.72 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 4.03 | 4.03 | 14.5 | 7 | 4 | 3.931 | 2.413 | 2.413 | 2.413 | 2.413 | 36.0446 | 5.14 | 0 | 11.0593 | 10.4807 | 25.8455 | 36.4248 | 0 | 9.26 | 10.32 | 285.8483 | 295.3766 | 292.2005 | 0 | 228.6787 | 274.1351 | 274.1351 | 220.05 | 210.27 | 7.602 | 2.919
21/02/2026 | 18:30 | 23 | 34.88 | 12.62 | 12.62 | 20.7 | 56.46 | 10.02 | 20.82 | 5.7 | 4.04 | 8.79 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 3.45 | 3.45 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3694 | 0.155 | 0 | 9.5569 | 9.8532 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 9.81 | 298.5527 | 301.7288 | 301.7288 | 0 | 228.6787 | 274.1351 | 274.1351 | 232.275 | 227.385 | 0 | 0
21/02/2026 | 19:00 | 23 | 34.78 | 12.6 | 14.81 | 20.7 | 57.96 | 0 | 0 | 6.22 | 4.15 | 8.16 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43898 | 0 | 0 | 8.6414 | 9.4417 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 9.03 | 298.5527 | 304.9049 | 301.7288 | 0 | 228.6787 | 274.1351 | 274.1351 | 232.275 | 229.83 | 0 | 0
21/02/2026 | 19:30 | 23 | 34.85 | 11.94 | 13.96 | 20.7 | 56.84 | 0 | 0 | 6.38 | 3.58 | 8.05 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0146 | 0 | 0 | 7.6351 | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.84 | 298.5527 | 304.9049 | 301.7288 | 0 | 228.6787 | 279.0303 | 276.5827 | 232.275 | 229.83 | 0 | 0
21/02/2026 | 20:00 | 23 | 34.93 | 12.41 | 13.56 | 20.7 | 55.41 |  |  | 5.64 | 2.76 | 7.69 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 |  |  |  | 5 | 3 | [8 empty] | 7.3208 | 8.1307 |  |  |  | 8.22 | 8.84 | 304.9049 | 304.9049 | 311.257 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 269.2398 | 244.5 | 242.055
21/02/2026 | 20:30 | 23 | 36.14 | 12.66 | 13.99 | 20.7 | 54.46 |  |  | 5.52 | 3.05 | 6.55 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 8.17 |  |  |  | 5 | 4 | [8 empty] | 7.4865 | 7.3694 |  |  |  | 7.63 | 8.49 | 304.9049 | 304.9049 | 311.257 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 274.1351 | 244.5 | 242.055
21/02/2026 | 21:00 | 23 | 36.25 | 12.99 | 14 | 20.7 | 56.76 |  |  | 5.86 | 3.15 | 6.08 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  |  |  | 4 | 3 | [8 empty] | 6.1504 | 6.9219 |  |  |  | 6.78 | 7.43 | 304.9049 | 304.9049 | 311.257 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 274.1351 | 244.5 | 242.055
21/02/2026 | 21:30 | 22 | 36.25 | 11.33 | 16.06 | 20.7 | 56.91 |  |  | 4.81 | 2.18 | 6.17 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |  |  |  | 5 | 4 | [8 empty] | 5.8408 | 6.1149 |  |  |  | 6.53 | 7.23 | 304.9049 | 304.9049 | 311.257 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 286.3732 | 244.5 | 242.055
21/02/2026 | 22:00 | 22 | 36.24 | 12.58 | 31.31 | 20.7 | 59.58 |  |  | 3.75 | 2.21 | 6.46 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 |  |  |  | 5 | 4 | [8 empty] | 3.4628 | 5.4995 |  |  |  | 7.24 | 7.05 | 304.9049 | 304.9049 | 311.257 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 286.3732 | 244.5 | 242.055
21/02/2026 | 22:30 | 22 | 36.25 | 11.59 | 23.34 | 20.7 | 59.46 |  |  | 3.02 | 1.85 | 6.18 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 |  |  |  | 6 | 4 | [8 empty] | 4.8853 | 5.6982 |  |  |  | 6.57 | 7.27 | 304.9049 | 304.9049 | 311.257 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 286.3732 | 244.5 | 242.055
21/02/2026 | 23:00 | 22 | 37.28 | 12.32 | 23.32 | 20.7 | 58.62 |  |  | 3.43 | 1.4 | 5.93 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |  |  |  | 5 | 3 | [8 empty] | 5.6365 | 5.4677 |  |  |  | 6.28 | 7.18 | 304.9049 | 304.9049 | 311.257 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 286.3732 | 249.39 | 249.39
21/02/2026 | 23:30 | 22 | 37.73 | 12.71 | 24.47 | 20.7 | 59.38 |  |  | 3.88 | 1.51 | 6.15 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |  |  |  | 5 | 4 | [8 empty] | 5.3545 | 5.548 |  |  |  | 6.29 | 6.68 | 304.9049 | 304.9049 | 311.257 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 286.3732 | 249.39 | 249.39
22/02/2026 | 00:00 | 22 | 37.73 | 10.77 | 24.69 | 20.7 | 54.55 |  |  | 3.56 | 1.5 | 6.15 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |  |  |  | 4 | 3 | [8 empty] | 5.0115 | 5.1832 |  |  |  | 6.11 | 6.27 | 304.9049 | 304.9049 | 311.257 | 0 | 228.6787 | 286.3732 | 286.3732 | 249.39 | 249.39

## CALOR_ÚTIL
sábado, 21 de Febrero del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
21/02/2026 | 00:30 | 32 | 9.77 | 54.5 | 81.73 | 68.7 | 157.22 | 316.17 | 720.09
21/02/2026 | 01:00 | 32 | 8.41 | 53.45 | 81.77 | 68.7 | 167.39 | 310.73 | 722.45
21/02/2026 | 01:30 | 30 | 8.42 | 56.09 | 83.76 | 68.7 | 162.59 | 315.53 | 725.09
21/02/2026 | 02:00 | 30 | 9.43 | 56.49 | 83.75 | 68.7 | 165.44 | 304.58 | 718.39
21/02/2026 | 02:30 | 27 | 9.45 | 61.49 | 83.92 | 68.7 | 168.43 | 299.09 | 718.08
21/02/2026 | 03:00 | 27 | 9.34 | 52.3 | 83.83 | 68.7 | 161.08 | 326.27 | 728.52
21/02/2026 | 03:30 | 25 | 9.33 | 55.12 | 77.57 | 68.7 | 162.88 | 315.92 | 714.52
21/02/2026 | 04:00 | 25 | 9.4 | 58.9 | 77.59 | 68.7 | 168.43 | 315.64 | 723.66
21/02/2026 | 04:30 | 26 | 9.4 | 49.87 | 85.76 | 68.7 | 163.7 | 315.06 | 718.49
21/02/2026 | 05:00 | 26 | 9.5 | 65.48 | 85.77 | 68.7 | 159.18 | 315.82 | 730.45
21/02/2026 | 05:30 | 29 | 8.76 | 55.54 | 85.81 | 68.7 | 166.86 | 312.96 | 727.63
21/02/2026 | 06:00 | 29 | 8.77 | 59.47 | 85.85 | 68.7 | 167.14 | 316.99 | 735.92
21/02/2026 | 06:30 | 31 | 9.36 | 51.03 | 81.72 | 68.7 | 167.78 | 312.94 | 722.53
21/02/2026 | 07:00 | 31 | 9.86 | 55.41 | 81.72 | 68.7 | 175.98 | 312.13 | 734.8
21/02/2026 | 07:30 | 31 | 9.55 | 51.38 | 79.67 | 68.7 | 174.37 | 305.65 | 720.32
21/02/2026 | 08:00 | 31 | 8.83 | 52.61 | 79.64 | 68.7 | 163.1 | 299.99 | 703.87
21/02/2026 | 08:30 | 31 | 9.34 | 50.09 | 78.95 | 66.32 | 175.16 | 299.21 | 710.07
21/02/2026 | 09:00 | 31 | 9.74 | 60.29 | 78.87 | 66.32 | 173.36 | 319.06 | 738.64
21/02/2026 | 09:30 | 31 | 9.73 | 51.5 | 79.53 | 66.32 | 144.23 | 302.07 | 684.38
21/02/2026 | 10:00 | 31 | 9.62 | 53.79 | 79.49 | 66.32 | 169.13 | 313.55 | 722.9
21/02/2026 | 10:30 | 31 | 9.63 | 54.95 | 78.91 | 66.32 | 139.84 | 306.61 | 687.26
21/02/2026 | 11:00 | 31 | 9.36 | 64.08 | 78.86 | 66.32 | 160.2 | 308.79 | 718.61
21/02/2026 | 11:30 | 29 | 9.57 | 58.31 | 79.09 | 66.32 | 155.89 | 294.25 | 692.43
21/02/2026 | 12:00 | 29 | 9.33 | 52.88 | 79.06 | 66.32 | 162.71 | 305.9 | 705.2
21/02/2026 | 12:30 | 28 | 9.38 | 55.87 | 78.75 | 66.32 | 146.91 | 295.32 | 680.55
21/02/2026 | 13:00 | 28 | 10.23 | 54.68 | 78.75 | 66.32 | 160.13 | 295.5 | 693.61
21/02/2026 | 13:30 | 29 | 10.21 | 50.94 | 84.34 | 66.32 | 140.04 | 293.74 | 674.59
21/02/2026 | 14:00 | 29 | 9.51 | 55.47 | 83.49 | 66.32 | 156.7 | 296.27 | 696.76
21/02/2026 | 14:30 | 29 | 9.54 | 56.53 | 86 | 66.32 | 161.15 | 292.86 | 701.4
21/02/2026 | 15:00 | 29 | 9.61 | 49.75 | 86 | 66.32 | 165.04 | 261.32 | 667.04
21/02/2026 | 15:30 | 30 | 9.62 | 53.16 | 82.15 | 66.32 | 178.88 | 235.85 | 655.98
21/02/2026 | 16:00 | 30 | 9.57 | 50.06 | 94.98 | 66.32 | 181.86 | 242.57 | 675.36
21/02/2026 | 16:30 | 28 | 9.55 | 60.41 | 81.1 | 72.4 | 171.81 | 237.59 | 660.86
21/02/2026 | 17:00 | 28 | 9.62 | 52.72 | 67.13 | 72.4 | 162.71 | 237.34 | 629.92
21/02/2026 | 17:30 | 30 | 9.62 | 53.58 | 87.24 | 72.4 | 168.92 | 241.1 | 662.86
21/02/2026 | 18:00 | 30 | 9.57 | 56.7 | 87.19 | 72.4 | 170.02 | 227.25 | 653.13
21/02/2026 | 18:30 | 31 | 8.84 | 54 | 78.37 | 72.4 | 170.1 | 233.29 | 648
21/02/2026 | 19:00 | 31 | 9.24 | 53.96 | 91.97 | 72.4 | 174.33 | 232.48 | 665.38
21/02/2026 | 19:30 | 31 | 9.26 | 53.79 | 78.85 | 72.4 | 166.08 | 237.54 | 648.92
21/02/2026 | 20:00 | 31 | 9.66 | 55.95 | 76.6 | 72.4 | 161.94 | 230.25 | 637.8
21/02/2026 | 20:30 | 28 | 9.99 | 55.42 | 81.64 | 72.4 | 165.4 | 230.27 | 643.12
21/02/2026 | 21:00 | 28 | 9.73 | 56.82 | 81.68 | 72.4 | 173.18 | 224.86 | 646.67
21/02/2026 | 21:30 | 29 | 9.73 | 51.92 | 62.79 | 72.4 | 174.52 | 231.84 | 632.2
21/02/2026 | 22:00 | 29 | 9.59 | 57.62 | 90.08 | 72.4 | 183.51 | 230.66 | 672.86
21/02/2026 | 22:30 | 27 | 9.59 | 53.67 | 68.92 | 72.4 | 170.42 | 225.22 | 627.22
21/02/2026 | 23:00 | 27 | 9.75 | 57.02 | 68.86 | 72.4 | 168.19 | 227.63 | 630.85
21/02/2026 | 23:30 | 31 | 9.87 | 59.77 | 71.49 | 72.4 | 175.76 | 232.87 | 653.16
22/02/2026 | 00:00 | 31 | 9.82 | 50.63 | 72.11 | 72.4 | 160.25 | 234.89 | 631.1
EJEC MWh |  | 704 | 227.5 | 1322.73 | 1936.55 | 1659.36 | 3969.97 | 6686.71 | 16506.82

## FLUJOS
sábado, 21 de Febrero del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
21/02/2026 | 00:30 |  | 16.1449 | -23.8619 | -34.3936 | 23.8929 |  | 38.2956 | -81.8312 | 59.1681 | 29.9911 | 29.0141 | -4.44 | -30.498 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 12.9658 | 48.5864 | 11.1582 | 11.2405 | 18.809 | 14.6694 | 6.439 | 8.2698 |  |  | -67.14 | -66.97 |  | 4.44 | 28.6 | 7.031 | 0.178 | -56.95 | -56.91 | -62.43 | 57.15 | 56.78 | 15.1424 | 0.1828 | 67.0031 | 69.1176 | 35.5006 | -69.5859 | 0 | 11.8695 | 11.3304 | 65.4833 | 66.9394 | -30.6013 | -32.5752 | -319.7496 | -19.2772 | -11.5 | -11.4 | 73.7804 | 2.5347 | -6.0403 |  | -22.1857 | 10.0193 | 0 | 3.1596 | 354.2893 | 91.1282 | 90.8841 | -330.7087 | 397.1183 |  | -123.8879 | 127.8065 | 93.9276 | 26.98 | 25.68 | 59.19 | 80.46 | -71.127 | -71.261 | 137.1886 | 137.6809 |  | -106.4621 | -106.3763 | -1.8118 | -90.4338 |  |  | 52.9 | 183 | -16.52 | 26.5437 | 27.3968 | 27.1772 | 43.7936 | 43.029 | -33.6582 | -58.1657 | -32.3186 | 15.0051 | 60.82 | 32.53 | 42.1948 | 39.9948 | 30.982 |  | 90.7377 | 91.1049 | -119.3836 |  | -17.0057 | -86.9 | -87.7 | 25.3098 | 45.7123 | 57.7811 | 64.4714 | 45.22 | -8.07 | 69.1765 | 120.2168 | -28.71 | -29.18 | 111.59 | 63.02 | 120.2364 | 118.5091 | -52.1607 | -50.7909 | 197.4308 | 150.4153 | 144.7573 | 148.7294 | 127.9365 | 106.2583 | -32.164 | 342.1808 | 354.966 |  | -34.2876 | -31.6917 | -27.3758 | 53.7184 | 51.1985 | 181.308 | -88.3583 | -89.6216 | -63.8616 | 14.96 | -24.91 | 108.5 | 15.9133 | 39.0219 | -33.2952 | -32.2278 | 13.5939 | -100.7972 | 69.3083 | 15.6819 | 15.7687 |  | 40.1583 | 41.2288 | 39.132 | 71.1689 | 72.676 | -155.232 | 54.28 | 54.5714 | -121.9285 | -112.7302 | -40.6775 | -43.55 | 17.6864 | 0.8817 | -11.28 | 21.75 | -41.9838 |  | -15.071 | 4.167 | 10.0136 | 24.7 | 113.3844 | 122.5964 |  | 78.9622 | 25.8 | -22.7142 | -8.0847 | -8.4058 | 1.265 |  |  | -7.0315 | -32.8206 | 20.7223 | 34.0525 | 58.7331 | 60.5755 | -150.0215 | -18.6116 | 34.6116 | -30.3536 | 10.1851 | 5.5971 | 5.3158 |  | 128.6282 | 129.8781 | 190.3 | -190.841 | -496.0768 | 498.0996 | 565.134 | -125.5243 | -123.1816 | -69.847 | -63.9912 | 55.2329 | 55.273 |  |  | 40.5429 | 40.1474 | -26.8608 | -27.5959 | 115.07 | 114.89 | 11.1 | 10.6 | 20.9621 | 40 | -316.3391 | 109.8175 | 109.6525 | 16.8 | -58.1 | -38.8 | -38.8 | 1.355 |  | -551.3251 | -332.959 | 386.3452 | 324.9817 | -65.5575 | -309.7967 | 310.1542 | -133.1616 | -211.4285 | -307.296 | 80.9396 | 79.249 | 138.2738 | -370.4531 | 216.6422 | -150.213 | 153.936 | -10.1501 |  | 12.4 | 0.628 | 0.622 | -12.48 | -9.84 |  | 9.1722 | -35.5672 | -39.2599 | 37.4 | 56.591 | 54.449 |  |  | 36.7395 | 36.5568 | 37.2438 |  | 57.8 | 21.4595 | 6.59 |  | -63.6795 | 83.4855 | 70.2453 | -63.6283 | -81.5985 | 63.6683 | 18.4525 | -60.4 | 62.2 | 70.8751 | 148.2923
21/02/2026 | 01:00 |  | 15.52 | -23.0124 | -35.4494 | 23.2743 |  | 36.7757 | -77.9102 | 56.1896 | 28.5751 | 27.866 | -2.22 | -28.127 | 22 | 10.764 | -22 | 13.4472 | 45.3598 | 11.0898 | 11.1505 | 18.6275 | 15.1008 | 6.1587 | 8.523 |  |  | -65.77 | -65.22 |  | 4.44 | 26.4 | 5.861 | 0.169 | -58.45 | -59.02 | -54.99 | 58.65 | 59.44 | 14.5688 | 0.7574 | 62.8167 | 65.3626 | 35.666 | -73.533 | 0 | 27.6752 | 32.0389 | 60.3809 | 61.6951 | -13.5536 | -17.1563 | -322.0273 | -23.4455 | -10 | -10.1 | 77.3763 | 2.6142 | -5.9588 |  | -22.5529 | 9.3163 | 0 | 3.0866 | 359.0501 | 82.6441 | 82.3999 | -313.3334 | 386.0282 |  | -127.0285 | 129.8856 | 89.5066 | 25.51 | 23.8 | 56.03 | 77.23 | -70.0554 | -70.4573 | 138.2793 | 139.185 |  | -100.6232 | -101.0808 | -3.1043 | -79.5995 |  |  | 58.9 | 156.2 | -15.71 | 28.3786 | 28.9046 | 28.1634 | 43.1571 | 42.5015 | -34.6851 | -53.6072 | -34.9518 | 13.9445 | 55.41 | 30.05 | 39.8511 | 37.7975 | 29.6837 |  | 79.5162 | 79.6663 | -92.8242 |  | -16.2691 | -84.3 | -84.8 | 25.123 | 43.3685 | 51.2061 | 62.1277 | 43.39 | -5.98 | 66.8515 | 92.2902 | -28.6 | -29.19 | 108 | 61.58 | 89.1273 | 87.6364 | -59.4836 | -59.9545 | 174.4062 | 129.1479 | 124.9241 | 126.4154 | 113.0496 | 100.1834 | -31.234 | 325.5099 | 364.9431 |  | -34.8052 | -30.3641 | -22.4489 | 53.233 | 48.6032 | 162.876 | -91.6134 | -93.9455 | -56.2428 | 15.04 | -28.19 | 98.4 | 15.5217 | 33.2022 | -32.03 | -31.3213 | 12.7984 | -97.338 | 67.5335 | 14.3077 | 14.7829 |  | 41.9068 | 41.8299 | 40.2913 | 71.6713 | 71.0015 | -164.2746 | 62.1368 | 61.9419 | -125.1632 | -114.4114 | -44.5374 | -43.99 | 17.9184 | 0.845 | -11.64 | 20.67 | -43.8366 |  | -15.401 | 4.216 |  | 24.51 | 118.6277 | 128.7918 |  | 80.1217 | 24.8 | -21.8811 | -7.7243 | -8.2638 | 1.1794 |  |  | -8.7532 | -31.4159 | 22.2302 | 32.6332 | 59.7051 | 58.9718 | -148.5519 | -17.8977 | 33.4337 | -28.2433 | 10.5096 | 5.0307 | 4.7251 |  | 131.2769 | 131.6412 | 192.8 | -194.8949 | -500.0695 | 508.2018 | 571.8391 | -127.0459 | -126.5176 | -72.1665 | -67.5556 | 62.7381 | 59.8351 |  |  | 42.136 | 41.9602 | -22.8139 | -23.2203 | 119.95 | 119.28 | 6.7 | 7.1 | 21.0647 | 38.56 | -315.225 | 112.1162 | 111.5964 | 16.2 | -59.9 | -40.4 | -39.6 | 1.5374 | 1.2113 | -559.5232 | -336.3174 | 386.4276 | 325.1675 | -67.1044 | -314.9341 | 312.9258 | -137.9596 | -215.1458 | -306.0966 | 80.4399 | 80.5729 | 138.0114 | -372.6465 | 222.813 | -149.5371 | 150.5192 | -9.4388 |  | 13.04 | 1.062 | 1.061 | -12.48 | -9.6 |  | 10.5791 | -35.8022 | -40.2548 | 37.1 | 55.491 | 53.339 |  |  | 40.4665 | 40.3167 | 40.1418 |  | 62.8 | 22.1659 | 6.23 |  | -68.4218 | 84.2937 | 72.8339 | -67.4795 | -82.5746 | 66.3934 | 16.3131 | -66.4 | 66.5 | 68.2765 | 149.2321
21/02/2026 | 01:30 |  | 15.1379 | -22.4176 | -5.0536 | 23.2205 |  | 35.9055 | -92.8338 | 53.6322 | 27.0912 | 26.4488 | -6.66 | -28.226 | 22 | 10.764 | -22 | 12.0273 | 58.8488 | 10.7202 | 10.5283 | 17.687 | 15.5765 | 5.8936 | 8.2384 |  |  | -67.11 | -66.85 |  | 6.66 | 26.4 | 5.4 | 0.165 | -56.12 | -55.84 | -63.4 | 56.32 | 56.02 | 14.1954 | 0.7115 | 62.5224 | 64.4549 | 36.5649 | -70.8975 | 0 | 11.2889 | 10.1635 | 65.4547 | 66.7343 | -35.8182 | -38.3055 | -311.3242 | -22.2013 | -10.2 | -10.2 | 75.7007 | 2.6061 | -5.8323 |  | -20.3592 | 9.0631 | 0 | 2.7733 | 342.5091 | 81.3318 | 80.5383 | -310.0072 | 374.8526 |  | -117.616 | 120.1862 | 85.4749 | 24.49 | 22.71 | 53.73 | 74.68 | -71.7968 | -71.7968 | 137.4276 | 137.7593 |  | -92.4772 | -92.474 | -3.2118 | -70.5364 |  |  | 64.7 | 140.9 | -15.42 | 30.3604 | 31.3169 | 30.2424 | 45.6171 | 44.6975 | -37.5109 | -51.1129 | -38.519 | 13.4893 | 53.66 | 28.88 | 38.4448 | 36.9186 | 28.9351 |  | 70.9057 | 71.0714 | -78.3077 |  | -15.9527 | -84.5 | -84.8 | 25.0681 | 41.6107 | 46.9793 | 59.7839 | 41.58 | -5.42 | 65.782 | 77.3469 | -28.42 | -28.79 | 104.22 | 59.84 | 78.3455 | 77.3273 | -64.0605 | -60.7182 | 160.8928 | 114.3605 | 109.4297 | 111.2209 | 117.3895 | 97.5612 | -31.104 | 317.5762 | 350.4399 |  | -34.3394 | -31.3698 | -14.3918 | 48.0282 | 44.657 | 192.06 | -95.0242 | -96.2891 | -57.0604 | 15.35 | -20.92 | 115 | 15.1785 | 31.381 | -30.5289 | -29.8976 | 12.2788 | -94.1484 | 62.565 | 13.9659 | 14.0641 |  | 40.9161 | 42.2775 | 39.6217 | 71.6713 | 71.8388 | -170.3031 | 66.32 | 66.1431 | -128.4277 | -119.2304 | -44.0687 | -44.89 | 17.7792 | 0.7864 | -11.72 | 21.23 | -44.2911 |  |  | 4.275 |  | 24.04 | 120.781 | 132.518 | 12.87 | 78.7123 | 26.7 | -22.3366 | -7.9065 | -8.2483 | 1.093 |  |  | -8.1046 | -30.5182 | 20.5245 | 31.9208 | 57.6322 | 58.6621 | -145.553 | -17.2706 | 33.6808 | -27.4846 | 10.226 | 4.6681 | 4.4087 |  | 127.8467 | 126.74 | 192.8 | -192.9548 | -498.4219 | 500.9217 | 566.3786 | -124.9053 | -120.351 | -70.0671 | -65.9916 | 55.9529 | 57.4175 | -117.1514 | -115.2488 | 42.125 | 41.268 | -20.1845 | -19.4595 | 121.34 | 121 | 6.6 | 7.1 | 21.1672 | 37.04 | -313.7227 | 108.0681 | 107.3932 | 15.6 | -61 | -40.4 | -40.4 |  | 1.3291 | -552.657 | -324.2395 | 379.371 | 317.9581 | -68.0168 | -310.6608 | 308.8245 | -132.0636 | -211.0854 | -304.4816 | 80.5955 | 80.1787 | 135.2148 | -365.0232 | 215.7431 | -145.7914 | 148.0213 | -9.5981 |  | 12.88 | 1.242 | 1.246 | -12.88 | -9.92 |  | 10.4021 | -35.0088 | -40.2243 | 36.3 | 54.153 | 53.775 |  |  | 37.9499 | 37.0225 | 37.0326 |  | 62.9 | 22.1216 | 6.09 |  | -64.5077 | 84.0049 | 70.9847 | -63.7131 | -82.19 | 64.99 | 17.2402 | -66.5 | 66.2 | 66.1555 | 148.9042
21/02/2026 | 02:00 |  | 14.8188 | -21.5173 | 9.7016 | 23.0021 |  | 35.125 | -97.1929 | 52.4686 | 26.4692 | 26.0278 | -6.66 | -26.16 | 19.8 | 10.764 | -19.8 | 13.838 | 62.5202 | 9.9295 | 9.9897 | 16.9499 | 15.0324 | 6.2773 | 6.5376 |  |  | -66.48 | -66.36 |  | 6.66 | 24.2 | 5.434 | 0.164 | -59.57 | -59.67 | -55.09 | 59.77 | 60.18 | 14.0776 | 0.8515 | 60.117 | 62.4876 | 36.9368 | -75.1999 | 0 | 26.4043 | 25.6719 | 61.8654 | 64.1705 | -14.4933 | -20.8042 | -328.1248 | -22.6261 | -10.2 | -10.2 | 81.8274 | 2.5947 | -5.35 |  | -22.3627 | 7.9482 | 0 | 2.4974 | 367.809 | 88.5342 | 88.3205 | -319.0758 | 403.8707 |  | -117.956 | 119.693 | 83.439 | 23.15 | 20.88 | 49.81 | 70.68 | -73.4043 | -72.0647 | 142.4904 | 143.6414 |  | -106.3846 | -106.5972 | -4.9982 | -81.9098 |  |  | 39.3 | 162.7 | -14.77 | 14.9241 | 15.4403 | 15.3429 | 60.9446 | 60.1665 | -37.0925 | -65.0125 | -37.204 | 13.4901 | 41.24 | 24.32 | 37.5073 | 35.6003 | 27.9262 |  | 83.1497 | 82.6052 | -86.9795 |  | -15.5204 | -80 | -79.9 | 26.6116 | 40.4388 | 42.2828 | 56.8542 | 39.87 | -3.98 | 64.5575 | 86.2099 | -28.28 | -28.94 | 100.18 | 57.49 | 85.9091 | 83.2727 | -62.4276 | -61.9636 | 158.8922 | 114.7016 | 111.5367 | 114.0962 | 109.915 | 90.3249 | -31.09 | 328.1793 | 335.4621 |  | -32.4865 | -29.5549 | -10.8945 | 49.0216 | 46.3272 | 153.66 | -93.9663 | -94.4528 | -52.454 | 0 | -20.25 | 98.1 | 14.8368 | 34.2778 | -31.4105 | -30.4489 | 12.3127 | -84.3495 | 53.2345 | 14.7061 | 14.2874 |  | 40.9101 | 41.6696 | 38.9564 | 73.6808 | 72.8435 | -163.7723 | 64.4081 | 64.2648 | -126.6889 | -115.4749 | -43.5633 | -44.6 | 17.7816 | 0.8096 | -11.46 | 21.09 | -44.2965 |  | -15.572 | 4.322 |  | 23.46 | 116.954 | 130.0248 | 12.65 | 78.2726 | 25.1 | -22.6328 | -7.7839 | -8.2231 | 1.0616 |  |  | -7.7749 | -30.9045 | 21.2552 | 31.7717 | 57.4332 | 60.0774 | -147.7793 | -16.9718 | 34.0941 | -25.9952 | 10.8813 | 4.3947 | 4.0818 |  | 123.8882 | 125.9637 | 194.4 | -194.774 | -505.3043 | 507.7087 | 552.7411 | -122.0065 | -120.2609 | -74.5355 | -69.3619 | 58.1119 | 57.7017 |  |  | 40.4221 | 40.3781 | -20.2421 | -20.7216 | 118.6 | 118.7 | 9.4 | 10 | 20.695 | 36.16 | -302.8011 | 105.8324 | 105.6721 | 15.6 | -61 | -39.5 | -39.6 |  |  | -544.6646 | -313.5147 | 365.666 | 310.2922 | -64.5798 | -296.8335 | 300.5967 | -129.7237 | -206.5741 | -296.6398 | 80.1621 | 78.1111 | 135.9011 | -352.6397 | 211.0039 | -144.8379 | 143.0379 | -8.7521 |  | 13.04 | 1.373 | 1.362 | -13.12 | -10.16 |  | 10.1091 | -36.9436 | -40.3128 | 38.8 | 59.587 | 57.713 |  |  | 36.7881 | 36.9216 | 37.01 |  | 62.8 | 22.3908 | 5.9 |  | -70.1533 | 87.457 | 74.8301 | -69.3793 | -84.995 | 68.6766 | 15.9034 | -64.7 | 64.1 | 55.2323 | 164.1123
21/02/2026 | 02:30 |  | 14.6706 | -21.277 | 9.5007 | 24.0452 |  | 34.473 | -96.8924 | 51.625 | 25.9252 | 25.5003 | -4.44 | -27.165 | 22 | 9.936 | -22 | 14.6414 | 61.735 | 9.9567 | 9.7689 | 16.4585 | 14.9962 | 5.9453 | 6.7181 |  |  | -65.48 | -64.91 |  | 4.44 | 26.4 | 6.081 | 0.17 | -56.94 | -56.87 | -58.03 | 57.14 | 57 | 13.4859 | 0.9487 | 59.8401 | 61.4344 | 35.2805 | -73.8101 | 0 | 28.0931 | 29.2316 | 60.9193 | 62.6306 | -17.0391 | -20.1466 | -332.7453 | -22.401 | -10.2 | -10 | 78.7686 | 2.7544 | -5.1828 |  | -23.8435 | 8.5248 | 0 | 2.2204 | 365.4285 | 93.7528 | 92.7762 | -306.648 | 405.248 |  | -117.7724 | 119.9562 | 81.4132 | 23.2 | 20.5 | 47.62 | 68.62 | -75.2797 | -75.0118 | 145.6709 | 147.1165 |  | -115.6441 | -115.7619 | -5.1318 | -90.3994 |  |  | 15.7 | 181.7 | -14.3 | 3.4104 | 3.4829 | 4.1121 | 70.8679 | 69.7785 | -36.1211 | -75.3376 | -37.8304 | 13.483 | 38.92 | 23.1 | 36.5698 | 34.7214 | 27.6136 |  | 90.2565 | 89.7722 | -101.1827 |  | -15.1956 | -75.4 | -77.2 | 26.6006 | 39.267 | 41.3435 | 55.0964 | 39.03 | -4.2 | 61.8295 | 99.7607 | -28.49 | -28.98 | 98.98 | 55.42 | 100.7455 | 98.4909 | -61.7585 | -60.7364 | 164.6999 | 119.8227 | 115.7965 | 117.3004 | 89.8134 | 70.9272 | -31.028 | 318.4275 | 318.2629 |  | -33.9187 | -31.4207 | 0 | 59.07 | 55.0436 | 55.344 | -81.9445 | -83.1767 | -31.666 | 0 | -25.59 | 1 | 14.6965 | 53.5945 | -30.5551 | -30.1694 | 13.368 | -68.4784 | 36.8242 | 14.0455 | 13.8905 |  | 39.9779 | 40.7304 | 39.2256 | 75.6903 | 75.6903 | -154.8971 | 64.0761 | 63.5065 | -121.0276 | -108.9512 | -39.9377 | -43.68 | 17.4984 | 0.7864 | -11.25 | 21.69 | -39.6073 | 10.8683 |  | 4.268 |  | 25.33 | 112.0408 | 121.6909 |  | 81.3919 | 27.5 | -26.8374 | -4.0645 | -4.5241 | 1.0214 |  |  | -8.0076 | -34.8104 | 21.7211 | 36.3922 | 57.9174 | 56.4735 | -155.3745 | -16.4815 | 31.3092 | -44.6322 | 10.831 | 4.2677 | 3.9763 |  | 121.4055 | 121.8064 | 191.5 | -192.8407 | -508.7733 | 511.9746 | 543.0025 | -117.8858 | -117.1958 | -73.5068 | -69.1963 | 49.1346 | 49.1756 |  |  | 40.4221 | 40.3891 | -18.4812 | -19.4307 | 123.05 | 121.31 | 4.4 | 4.5 | 20.6737 | 35.68 | -301.3149 | 105.3995 | 105.2478 |  | -63.3 | -40.3 | -40.4 | 1.4402 |  | -534.7542 | -290.8935 | 358.7986 | 302.8282 | -63.5465 | -291.7332 | 292.1735 | -124.8322 | -203.0813 | -286.1914 | 75.2616 | 75.6789 | 128.9427 | -340.0365 | 209.1684 | -132.8053 | 134.309 | -8.9911 |  | 12 | 1.389 | 1.384 | -11.68 | -10.4 |  | 11.165 | -36.5621 | -40.5173 | 37.4 | 54.498 | 53.661 |  |  | 31.9235 | 31.8332 | 30.8567 |  | 64.7 | 22.4281 | 5.77 |  | -69.4443 | 85.9868 | 75.0434 | -69.4348 | -84.4329 | 68.1094 | 15.5087 | -67.9 | 68.4 | 36.9666 | 182.9135
21/02/2026 | 03:00 |  | 14.4771 | -20.9375 | 9.5296 | 24.1267 |  | 33.0667 | -93.8506 | 44.4912 | 22.6113 | 22.2908 | -2.22 | -27.308 | 22 | 9.936 | -22 | 14.4347 | 60.6772 | 9.6919 | 9.6908 | 16.2274 | 14.9761 | 6.2675 | 7.1288 |  |  | -63.07 | -63.71 |  | 2.22 | 26.4 | 5.826 | 0.166 | -54.63 | -55.05 | -57.49 | 54.83 | 54.95 | 13.5035 | 0.9768 | 59.2968 | 60.44 | 32.6969 | -70.3718 | 0 | 23.447 | 27.3247 | 60.3657 | 60.7488 | -24.8007 | -33.0391 | -320.7554 | -19.3521 | -10 | -9.9 | 75.6032 | 2.7746 | -5.1998 |  | -22.6521 | 7.9306 | 0 | 2.4326 | 352.8854 | 92.0743 | 91.9522 | -280.3163 | 403.9436 |  | -112.3416 | 116.2537 | 80.3753 | 22.91 | 20.44 | 47.15 | 68.1 | -76.6193 | -76.8872 | 144.7936 | 145.3736 |  | -112.2082 | -111.8172 | -5.8163 | -87.4105 |  |  | 14.3 | 176.1 | -13.87 | 3.6642 | 4.2352 | 4.5277 | 70.4668 | 71.2775 | -35.2564 | -75.4547 | -36.5138 | 13.012 | 38.47 | 22.96 | 36.1011 | 34.2819 | 27.1183 |  | 88.1683 | 88.0247 | -98.1231 |  | -14.8858 | -75.3 | -74.4 | 26.5787 | 38.681 | 40.4042 | 54.5105 | 38.2 | -4.17 | 62.2945 | 97.5055 | -29.1 | -29.17 | 98.16 | 54.95 | 99.0909 | 96.3091 | -63.333 | -62.0545 | 163.7467 | 117.4394 | 113.041 | 115.7297 | 101.5441 | 81.3891 | -30.5 | 288.4543 | 313.0126 |  | -32.8326 | -30.3087 | 0 | 51.829 | 48.575 | 135.228 | -93.6509 | -94.8204 | -43.3689 | 0 | -24.91 | 65.6 | 14.5052 | 40.8763 | -31.2139 | -30.563 | 13.1279 | -81.2115 | 48.9987 | 14.1604 | 13.735 |  | 40.6789 | 41.3631 | 39.9013 | 77.0299 | 75.1879 | -153.0551 | 65.5522 | 64.4707 | -119.3229 | -109.6376 | -39.2639 | -43.82 | 17.1688 | 0.7523 | -11.14 | 21.7 | -38.9542 |  |  | 4.193 |  | 25.15 | 110.3587 | 120.3064 | 13.4 | 80.9581 | 27.8 | -26.6231 | -4.0171 | -4.1309 | 0 |  |  | -7.7972 | -34.5705 | 20.1576 | 35.912 | 54.2875 | 54.8075 | -151.9563 | -16.3324 | 30.852 | -44.1586 | 11.0432 | 4.4435 | 4.1556 |  | 128.4624 | 128.6378 | 266.5 | -266.4196 | -590.1544 | 589.7623 | 586.8925 | -125.8222 | -123.2159 | -70.8914 | -66.9302 | 55.3218 | 55.8694 |  |  | 42.2019 | 41.2351 | -19.3125 | -19.4062 | 120.34 | 120.52 | 7.6 | 6.6 | 20.8788 | 35.28 | -308.4341 | 106.1566 | 106.6717 |  | -61 | -41.2 | -40.4 |  | 1.2505 | -568.0394 | -287.1819 | 370.7769 | 311.8476 | -65.3039 | -305.6083 | 304.1704 | -132.3553 | -211.6626 | -295.1319 | 77.7884 | 78.9848 | 133.9789 | -352.77 | 216.1025 | -142.6127 | 143.8802 | -8.3841 |  | 12.4 | 1.435 | 1.435 | -12.32 | -9.76 |  | 10.1396 | -35.9762 | -39.7574 | 37.1 | 54.675 | 54.729 |  |  | 34.6453 | 35.0806 | 35.2612 |  | 62.8 | 22.7156 | 5.55 |  | -66.4997 | 83.5325 | 71.6711 | -66.4806 | -81.6148 | 65.8053 | 16.0582 | -65.3 | 66.3 | -10.002 | 214.2316
21/02/2026 | 03:30 |  | 14.5057 | -21.0504 | 9.2581 | 24.6418 |  | 33.0914 | -92.6239 | 43.8828 | 22.2373 | 21.6502 | 0 | -28.212 | 22 | 9.936 | -22 | 14.7363 | 60.916 | 9.6081 | 9.9709 | 16.233 | 15.0926 | 6.0135 | 6.3476 |  |  | -63.22 | -63.26 |  | 0 | 26.4 | 5.213 | 0.162 | -50.64 | -50.5 | -65.47 | 50.84 | 50.77 | 13.8928 | 0.7963 | 57.4358 | 58.7913 | 31.8528 | -65.8142 | 0 | 7.7073 | 7.29 | 60.8731 | 62.3906 | -37.9492 | -40.5565 | -281.1079 | -25.0255 | -8.9 | -8.9 | 69.6253 | 2.8197 | -5.3651 |  | -15.9833 | 8.1801 | 0 | 2.4686 | 310.19 | 85.9401 | 85.6959 | -234.0827 | 385.3751 |  | -110.1885 | 113.3006 | 79.3774 | 22.77 | 20.02 | 46.27 | 67.29 | -81.8436 | -82.1115 | 146.8606 | 148.8955 |  | -110.3691 | -109.1053 | -6.5423 | -83.7019 |  |  | 17.8 | 168.3 | -14.15 | 5.0268 | 5.5561 | 5.6962 | 72.1397 | 72.3476 | -41.9535 | -70.2828 | -42.5254 | 12.6981 | 36.13 | 21.77 | 35.6323 | 33.403 | 26.6035 |  | 85.1865 | 84.4396 | -89.0262 |  | -14.7343 | -75 | -74.5 | 26.7929 | 37.5092 | 37.1167 | 53.3386 | 37.43 | -3.15 | 61.504 | 89.7476 | -33.62 | -34.15 | 106.61 | 54.12 | 90.7818 | 88.5818 | -69.2583 | -67.7182 | 154.4364 | 110.2214 | 106.0936 | 108.3938 | 86.4768 | 67.7413 | -31.046 | 244.8494 | 299.6328 |  | -31.4159 | -28.7627 | 11.0625 | 56.978 | 53.9571 | 67.632 | -87.2094 | -88.8999 | -28.1827 | 8.19 | -26.84 | 1 | 14.2907 | 50.3772 | -30.8594 | -30.0935 | 11.958 | -65.3773 | 33.1128 | 14.5241 | 14.1299 |  | 39.8651 | 39.3297 | 38.48 | 81.5512 | 81.7187 | -163.1024 | 71.7447 | 71.9455 | -124.4302 | -113.4502 | -39.8352 | -45.54 | 17.286 | 0.7657 | -11.11 | 22.66 | -39.9302 |  |  | 4.191 |  | 24.81 | 116.7014 | 126.2484 | 13.04 | 79.4765 | 25.3 | -26.564 | -3.8846 | -4.073 | 0 |  |  | -7.6352 | -33.8339 | 20.3827 | 35.5536 | 59.4366 | 60.1686 | -151.0745 | -16.2149 | 29.9949 | -43.2588 | 11.7216 | 4.2384 | 3.9341 | 13 | 133.6407 | 133.8344 | 277 | -275.9405 | -610.377 | 614.8023 | 595.3894 | -128.719 | -126.7528 | -61.5154 | -56.1991 | 55.2186 | 56.3028 |  |  | 39.9606 | 40.2683 | -20.2708 | -19.856 | 119.55 | 118.45 | 6.8 | 6.9 | 20.8788 | 35.68 | -308.7001 | 104.6605 | 105.0929 |  | -60.4 | -38.6 | -38.8 | 1.5552 |  | -584.006 | -276.211 | 376.112 | 318.7135 | -62.0632 | -307.0027 | 302.4483 | -126.6684 | -206.5888 | -295.8674 | 79.1418 | 80.4339 | 136.9636 | -359.882 | 212.7756 | -143.2355 | 147.272 | -8.6203 |  | 12.4 | 1.402 | 1.404 | -13.04 | -9.36 |  | 9.8161 | -32.1981 | -40.1083 | 34.1 | 53.448 | 54.27 |  |  | 36.0491 | 36.6064 | 36.7062 |  | 62.6 | 22.8148 | 5.61 |  | -59.8667 | 74.3741 | 62.3988 | -59.1222 | -74.0883 | 55.7909 | 17.7557 | -66.1 | 66.4 | -18.0558 | 233.7538
21/02/2026 | 04:00 |  | 14.6967 | -21.1633 | 8.9485 | 23.6056 |  | 33.2287 | -93.0118 | 43.5738 | 22.0633 | 21.438 | 0 | -27.119 | 22 | 9.936 | -22 | 14.3957 | 60.5854 | 9.6638 | 9.7086 | 16.4051 | 15.0972 | 6.0349 | 6.4324 |  |  | -63.41 | -63.73 |  | 0 | 26.4 | 4.723 | 0.161 | -55.32 | -55.54 | -56.38 | 55.52 | 55.65 | 13.5371 | 0.4927 | 55.8573 | 58.2036 | 33.364 | -72.0754 | 0 | 27.9746 | 30.3145 | 57.974 | 60.208 | -21.778 | -23.1567 | -308.3978 | -22.3328 | -10 | -10 | 76.8202 | 2.7671 | -4.9021 |  | -19.7922 | 7.6933 | 0 | 2.4885 | 336.619 | 68.7887 | 68.453 | -195.1635 | 400.5704 |  | -132.0759 | 133.5597 | 77.2417 | 22.59 | 19.91 | 45.32 | 66.65 | -78.0928 | -77.6909 | 152.2353 | 153.391 |  | -115.3327 | -115.2746 | -4.2527 | -90.6112 |  |  | 13.4 | 182.7 | -13.67 | 0 | 0 | 0 | 61.7928 | 61.7764 | -38.6223 | -60.8011 | -40.017 | 12.7583 | 35.95 | 21.89 | 35.1636 | 33.403 | 26.6144 |  | 91.4261 | 91.2586 | -99.697 |  | -14.5841 | -67.8 | -68.9 | 27.084 | 37.2162 | 37.1167 | 53.3386 | 37.05 | -3.28 | 61.535 | 99.4756 | -33.29 | -33.42 | 105.33 | 54.04 | 97.6545 | 98.8 | -64.1613 | -63.3545 | 161.0405 | 117.2433 | 112.9249 | 114.8378 | 109.772 | 92.8512 | -29.362 | 204.6063 | 295.0063 |  | -31.9984 | -28.9984 | -11.5037 | 51.7627 | 47.063 | 165.948 | -98.0439 | -100.697 | -51.1945 | 0 | -23.41 | 116.3 | 14.2304 | 37.956 | -31.0712 | -30.5399 | 12.4217 | -87.7908 | 48.4678 | 14.4079 | 14.7142 |  | 40.6968 | 41.4683 | 38.9996 | 78.2021 | 77.6997 | -160.0882 | 66.8154 | 66.907 | -122.2954 | -112.0775 | -41.4026 | -45 | 17.286 | 0.751 | -11.29 | 21.13 | -41.7893 |  |  | 4.201 |  | 23.72 | 112.6427 | 124.213 |  | 78.5249 | 26.2 | -27.6294 | -3.6834 | -3.8327 | 0 |  |  | -7.4732 | -35.3623 | 19.6221 | 36.1019 | 57.5777 | 58.0326 | -157.4941 | -16.2724 | 31.1292 | -42.7781 | 11.3234 | 4.131 | 3.8075 | 12.5 | 132.5914 | 132.1316 | 286.6 | -285.2239 | -624.2264 | 629.713 | 601.7547 | -127.7092 | -125.3502 | -72.8131 | -69.6358 | 60.8078 | 62.3908 |  | -118.0828 | 42.9599 | 42.8171 | -19.918 | -20.169 | 121.54 | 121.22 | 6.1 | 6.5 | 20.6331 | 35.76 | -310.2402 | 108.572 | 109.1865 |  | -62.2 | -42.1 | -41.9 | 1.4462 | 1.3743 | -589.2439 | -269.8556 | 369.161 | 313.1402 | -66.7669 | -301.0168 | 299.0712 | -131.5895 | -208.8416 | -294.6943 | 77.7695 | 75.0048 | 137.2087 | -353.631 | 214.1209 | -138.301 | 139.6312 | -9.2547 |  | 12.16 | 1.395 | 1.391 | -12.08 | -10.32 |  | 10.9606 | -35.9182 | -39.9618 | 37.5 | 54.889 | 54.472 |  |  | 39.0671 | 38.0694 | 38.5281 |  | 64.2 | 22.9651 | 5.58 |  | -69.741 | 85.7291 | 74.6016 | -68.4496 | -83.6517 | 68.2604 | 15.8114 | -67 | 67.4 | -18.2039 | 242.3487
21/02/2026 | 04:30 |  | 14.6954 | -21.0825 | 8.9668 | 23.1021 |  | 33.3106 | -92.1412 | 43.9928 | 22.1733 | 21.4952 | 0 | -28.848 | 22 | 10.764 | -22 | 14.9364 | 59.757 | 9.7331 | 9.6672 | 16.2908 | 15.002 | 5.8897 | 7.1987 |  |  | -64.24 | -63.66 |  | 0 | 26.4 | 5.072 | 0.164 | -53.86 | -53.81 | -61.53 | 54.06 | 56.75 | 13.2048 | 0.918 | 55.4086 | 57.2902 | 34.2738 | -72.5312 | 0 | 29.55 | 21.1606 | 56.5833 | 60.879 | -21.7492 | -34.7447 | -291.0325 | -23.792 | -10 | -10.2 | 76.741 | 2.755 | -5.0381 |  | -18.062 | 7.6738 | 0 | 2.6397 | 326.3648 | 68.392 | 68.5751 | -184.7937 | 395.7969 |  | -130.2674 | 133.0927 | 78.2696 | 22.97 | 20.26 | 45.575 | 66.68 | -79.9682 | -78.4947 | 155.9758 | 154.8393 |  | -115.9713 | -115.8284 | -5.2228 | -90.2004 |  |  | 14.4 | 179.4 | -13.56 | 0 | 0 | 2.1289 | 62.485 | 61.3268 | -40.9708 | -60.827 | -42.2497 | 12.7318 | 35.18 | 21.29 | 35.1636 | 33.403 | 26.6386 |  | 90.6063 | 88.9251 | -96.2505 |  | -14.5502 | -69.7 | -68.8 | 27.1335 | 36.9232 | 36.1774 | 52.7527 | 36.65 | -2.89 | 63.3795 | 95.7329 | -32.76 | -33.39 | 105.38 | 53.28 | 94.0545 | 94.0364 | -67.801 | -65.1455 | 155.1322 | 113.6201 | 107.7689 | 110.8663 | 105.3844 | 85.9591 | -30.364 | 193.3582 | 279.3427 |  | -31.5314 | -28.9765 | -8.3111 | 50.2878 | 48.3087 | 156.732 | -98.788 | -99.2208 | -46.4649 | 0 | -22.29 | 98.8 | 14.1575 | 37.4461 | -30.3021 | -29.0261 | 11.0471 | -84.9415 | 53.7816 | 14.4617 | 14.1279 |  | 40.9375 | 41.5367 | 40.4234 | 80.2116 | 81.0489 | -159.7533 | 68.926 | 69.1325 | -123.4231 | -112.5963 | -42.135 | -45.42 | 17.6864 | 0.773 | -11.42 | 22.05 | -41.5795 |  |  | 4.186 | 12.0479 | 24.04 | 115.2198 | 124.7622 |  | 78.7351 | 24.7 | -28.0762 | -4.0642 | -4.6205 | 0 |  |  | -7.2497 | -35.5424 | 20.2387 | 37.3673 | 58.9421 | 58.7393 | -154.074 | -16.0883 | 32.417 | -43.9185 | 10.9251 | 4.5509 | 4.2294 | 12 | 129.5392 | 129.6015 | 285.4 | -283.7651 | -628.0733 | 629.2823 | 600.4208 | -126.7723 | -124.7251 | -75.6783 | -70.6329 | 58.8481 | 58.2129 |  |  | 42.136 | 41.8173 | -20.8737 | -20.5868 | 122.97 | 122.04 | 4.3 | 4.3 | 20.6545 | 36.8 | -305.8467 | 107.1601 | 107.4871 | 15.6 | -65 | -42.1 | -41.4 |  |  | -585.9917 | -256.716 | 368.1164 | 306.792 | -63.1073 | -296.7377 | 296.8294 | -131.1886 | -207.5066 | -292.6107 | 78.7855 | 75.1857 | 132.3796 | -348.5459 | 212.6792 | -135.3243 | 140.255 | -9.5981 |  | 10.16 | 1.26 | 1.272 | -11.2 | -11.2 |  | 11.6045 | -37.1481 | -40.3128 | 37.5 | 54.401 | 53.681 |  |  | 38.8346 | 38.628 | 39.6525 |  | 65.6 | 22.5673 | 5.59 |  | -71.2081 | 86.5106 | 76.6614 | -70.841 | -84.8547 | 70.3172 | 14.8487 | -69.3 | 69.1 | -24.4429 | 247.6949
21/02/2026 | 05:00 |  | 15.0256 | -21.4715 | 9.1459 | 23.633 |  | 33.033 | -93.0949 | 43.3347 | 22.1413 | 21.5846 | 0 | -28.547 | 22 | 10.764 | -22 | 14.6013 | 59.7334 | 10.1129 | 9.983 | 16.8216 | 15.1738 | 5.8148 | 6.8603 |  |  | -64.53 | -64.32 |  | 0 | 28.6 | 5.425 | 0.166 | -55.62 | -55.69 | -59.27 | 55.82 | 56.2 | 13.1288 | 0.8315 | 56.9091 | 58.2537 | 34.1938 | -73.5948 | 0 | 24.4739 | 25.3058 | 59.8121 | 61.7248 | -20.7135 | -28.3248 | -302.426 | -38.0026 | -2.2 | -2 | 78.4224 | 2.8177 | -5.0835 |  | -16.0776 | 7.91 | 0 | 2.6425 | 334.7879 | 80.813 | 80.5994 | -223.3167 | 400.2966 |  | -115.0478 | 117.1893 | 80.6048 | 23.07 | 20.02 | 45.83 | 67.37 | -81.4417 | -81.4417 | 150.9602 | 150.0088 |  | -111.8717 | -111.9434 | -5.7453 | -87.1888 |  |  | 16.6 | 172.4 | -13.77 | 4.3109 | 5.1245 | 5.2121 | 68.7866 | 68.604 | -41.9785 | -67.2734 | -43.5548 | 12.799 | 35.9 | 21.48 | 35.6323 | 33.8425 | 26.6273 |  | 87.7707 | 86.8042 | -94.3504 |  | -14.7619 | -73.3 | -73.2 | 26.7929 | 37.5092 | 37.1167 | 52.7527 | 37.02 | -3.3 | 63.24 | 91.6727 | -33.26 | -33.58 | 106.69 | 53.8 | 92.4182 | 90.8909 | -68.8221 | -66.7 | 154.6473 | 112.6666 | 107.6765 | 109.5804 | 87.173 | 67.522 | -31.105 | 233.3919 | 285.1228 |  | -31.7689 | -29.2641 | 10.4616 | 55.502 | 51.8759 | 70.704 | -87.9297 | -89.6524 | -27.8763 | 15.35 | -17.37 | 1 | 14.4323 | 47.2927 | -29.4392 | -28.4255 | 7.918 | -65.7103 | 34.5001 | 14.691 | 14.3812 |  | 40.1786 | 41.4508 | 40.0992 | 82.221 | 80.379 | -160.9255 | 70.1301 | 69.8581 | -123.7839 | -112.3284 | -43.1458 | -43.75 | 17.496 | 0.7999 | -11.17 | 20.52 | -43.4407 |  |  | 4.352 |  | 23.49 | 115.4737 | 126.6768 | 12.58 | 77.1647 | 25.6 | -27.6512 | -3.9903 | -4.2992 | 0 |  |  | -6.818 | -36.2494 | 20.1992 | 37.7202 | 59.6345 | 60.2162 | -152.5096 | -16.6785 | 32.7316 | -44.8165 | 12.0544 | 4.7853 | 4.3665 | 13.5392 | 128.7414 | 128.6125 | 279.1 | -276.0722 | -608.5424 | 611.6074 | 581.2684 | -126.3488 | -123.1892 | -73.0185 | -67.9325 | 56.7303 | 56.8259 |  |  | 40.5429 | 40.3781 | -22.3775 | -23.0749 | 121.8 | 121.01 | 3.7 | 4.6 | 20.6545 | 38.24 | -301.5116 | 102.9102 | 100.2634 | 16.2 | -60.4 | -38.7 | -38.7 | 1.5 | 1.2984 | -577.0531 | -260.2715 | 369.3668 | 310.0749 | -57.2167 | -298.1314 | 297.5344 | -126.4045 | -205.5223 | -293.5644 | 77.4244 | 79.5688 | 128.3994 | -348.9631 | 210.6389 | -143.6785 | 142.9595 | -8.9911 |  | 10.88 | 1.249 | 1.249 | -11.12 | -10.64 |  | 10.988 | -35.5947 | -40.2548 | 36.7 | 52.852 | 54.463 |  |  | 37.0137 | 37.327 | 36.6186 |  | 64.4 | 22.3831 | 5.65 |  | -70.3472 | 85.8526 | 75.3457 | -69.0038 | -82.8734 | 68.14 | 15.6978 | -67.9 | 68.7 | -26.9728 | 246.327
21/02/2026 | 05:30 |  | 15.0276 | -21.9355 | 9.1334 | 23.5167 |  | 34.3869 | -95.6618 | 44.0345 | 22.4093 | 21.7897 | -2.22 | -29.988 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 14.8475 | 62.7828 | 10.1468 | 10.2861 | 17.0411 | 15.1811 | 6.2846 | 6.796 |  |  | -65.58 | -65.27 |  | 2.22 | 28.6 | 6.412 | 0.175 | -53.7 | -53.02 | -65.48 | 53.9 | 53.95 | 13.521 | 0.5458 | 55.9993 | 58.4856 | 35.7257 | -71.7099 | 0 | 10.7322 | 10.4789 | 62.5495 | 64.297 | -36.5873 | -39.5925 | -287.8249 | -44.0389 | 0.5 | 0.6 | 76.0864 | 2.7984 | -5.2253 |  | -12.0546 | 14.0337 | 0 | 2.9643 | 319.3151 | 79.3786 | 79.6838 | -214.9908 | 392.123 |  | -128.2776 | 129.7661 | 82.6507 | 24.03 | 21.7 | 47.48 | 68.72 | -79.0305 | -79.4324 | 153.2447 | 152.9569 |  | -114.9113 | -114.9512 | -5.0916 | -87.5648 |  |  | 19.1 | 176 | -13.65 | 3.8402 | 4.2497 | 4.6065 | 69.7975 | 70.2792 | -45.5501 | -64.545 | -48.5928 | 13.1537 | 38.43 | 22.74 | 36.1011 | 34.2819 | 27.1229 |  | 88.0234 | 86.6151 | -90.8463 |  | -14.9618 | -75.9 | -74.9 | 27.106 | 38.0951 | 38.5257 | 53.9246 | 37.78 | -3.45 | 65.2395 | 89.5126 | -34.02 | -34.11 | 110.43 | 55.27 | 90.4909 | 89.0545 | -68.2531 | -66.7818 | 156.4223 | 113.5971 | 108.5216 | 110.5656 | 102.9232 | 81.62 | -30.054 | 224.2682 | 292.8782 |  | -31.9357 | -29.4102 | -19.4565 | 41.667 | 39.5508 | 178.236 | -97.2566 | -98.9088 | -45.1437 | 16.04 | -21.35 | 102.9 | 10.0906 | 38.5861 | -29.4735 | -28.4507 | 9.5395 | -78.4783 | 47.5974 | 15.0999 | 14.885 |  | 42.0315 | 42.6743 | 40.8129 | 79.8767 | 79.7092 | -164.1072 | 70.112 | 69.8366 | -124.8003 | -113.4094 | -44.0247 | -43.26 | 17.4984 | 0.8219 | -11.08 | 19.25 | -44.171 |  |  | 4.27 |  | 24.51 | 116.4816 | 128.5561 | 12.89 | 80.4246 | 24.1 | -27.6181 | -4.1463 | -4.4016 | 0 |  |  | -8.0657 | -35.8802 | 20.4392 | 37.4365 | 58.0966 | 59.0672 | -153.4237 | -17.0873 | 32.6698 | -46.4433 | 12.6872 | 5.2748 | 4.8939 | 13 | 131.618 | 130.9984 | 283.7 | -282.0899 | -616.3204 | 620.8327 | 594.191 | -127.4176 | -125.4605 | -70.1209 | -64.4884 | 54.1269 | 54.2674 | -121.3206 |  | 40.3122 | 39.5322 | -24.4877 | -24.3314 | 122.96 | 120.96 | 5.9 | 5.6 | 20.6737 | 38.72 | -301.2944 | 99.8594 | 99.7102 | 16.7 | -61 | -39.5 | -39.6 | 1.3957 | 1.2215 | -580.7485 | -266.6541 | 375.4388 | 316.3527 | -61.9687 | -305.8856 | 304.0484 | -125.9592 | -206.2564 | -296.8645 | 78.7703 | 80.8216 | 131.6707 | -355.4604 | 210.6635 | -143.9656 | 150.6618 | -8.5681 |  | 10.72 | 1.174 | 1.172 | -11.36 | -9.92 |  | 10.4021 | -34.5418 | -39.9039 | 35.5 | 55.62 | 54.802 |  |  | 34.7802 | 35.4239 | 35.3426 |  | 61.2 | 22.4191 | 5.84 |  | -65.3399 | 83.5669 | 71.0811 | -64.6529 | -81.863 | 64.1225 | 17.5519 | -64.8 | 66 | -21.2089 | 238.851
21/02/2026 | 06:00 |  | 14.9047 | -22.0031 | 9.1359 | 24.4201 |  | 34.7004 | -98.5402 | 44.6343 | 22.6493 | 22.1384 | -2.22 | -28.243 | 22 | 10.764 | -22 | 14.9207 | 63.869 | 9.096 | 9.227 | 15.0803 | 14.7084 | 1.9023 | 6.2664 |  |  | -65.45 | -65.88 |  | 2.22 | 26.4 | 7.549 | 0.181 | -57.75 | -58.37 | -55.4 | 57.95 | 58.09 | 12.7218 | 0.7002 | 58.0505 | 59.7148 | 33.7698 | -77.9378 | 0 | 31.5376 | 29.8852 | 60.4226 | 61.7414 | -19.9564 | -17.86 | -313.3248 | -43.456 | 0.6 | 0.7 | 82.7463 | 2.8317 | -5.2846 |  | -15.1494 | 12.8298 | 0 | 3.0426 | 349.4979 | 84.7804 | 84.7499 | -243.6483 | 411.7873 |  | -96.7465 | 98.7644 | 81.4032 | 22.77 | 20.59 | 46.91 | 67.26 | -83.3171 | -83.1832 | 155.9864 | 157.4703 |  | -110.313 | -110.4106 | -3.1658 | -87.9168 |  |  | 18.2 | 176.8 | -13.42 | 5.8549 | 6.0835 | 6.5592 | 72.4793 | 71.4162 | -43.0772 | -67.782 | -46.2023 | 12.5129 | 36.52 | 22.19 | 37.0386 | 34.7214 | 26.8924 |  | 88.6405 | 88.3731 | -102.2151 |  | -14.8755 | -77 | -77.5 | 27.0566 | 39.267 | 39.4649 | 55.6824 | 39.02 | -3.68 | 60.6515 | 101.5983 | -33.29 | -33.51 | 108.62 | 53.61 | 101.2727 | 98.8909 | -68.977 | -67.0727 | 161.0009 | 118.396 | 113.7016 | 115.6522 | 100.7727 | 79.2023 | -28.97 | 252.9961 | 290.4481 |  | -32.1889 | -29.2047 | -16.4412 | 42.2561 | 39.9017 | 172.092 | -96.1292 | -97.0139 | -43.063 | 0 | -24.21 | 116.9 | 10.7298 | 35.1983 | -28.5685 | -27.4764 | 9.507 | -77.2919 | 44.4581 | 14.7551 | 14.7285 |  | 41.021 | 40.7157 | 40.6626 | 83.5607 | 83.2258 | -159.7533 | 71.362 | 70.4661 | -123.4329 | -111.9239 | -45.2406 | -42.85 | 17.3788 | 0.8219 | -11.27 | 18.74 | -46.7852 |  | -15.4 | 4.218 |  | 23.42 | 114.2481 | 125.8352 | 13.09 | 77.3468 | 23.3 | -28.2133 | -4.0655 | -4.0943 | 1.0567 |  |  | -7.0736 | -37.3017 | 20.1728 | 39.0616 | 57.309 | 58.5712 | -155.6552 | -17.1752 | 33.0396 | -45.8641 | 13.3199 | 5.7826 | 5.4331 | 14.5812 | 128.0339 | 127.5289 | 282.5 | -281.603 | -610.361 | 621.0477 | 582.9587 | -124.7835 | -122.1627 | -71.6414 | -66.7907 | 56.6471 | 56.8812 |  |  | 41.257 | 40.3781 | -20.4391 | -20.1257 | 122.46 | 122.85 | 6.9 | 6.5 | 20.8168 | 32.88 | -303.7141 | 100.6409 | 100.5053 | 15.1 | -63.3 | -39.4 | -38.7 |  | 1.3101 | -571.9693 | -262.9696 | 365.2638 | 307.4663 | -61.3575 | -292.9856 | 297.908 | -126.9839 | -206.0448 | -289.8914 | 78.9205 | 79.8336 | 127.7925 | -347.0335 | 208.9986 | -140.1211 | 142.3484 | -9.0433 |  | 9.68 | 1.271 | 1.269 | -9.12 | -9.68 |  | 9.3187 | -35.1553 | -40.7248 | 38.8 | 58.345 | 55.763 |  |  | 35.5369 | 36.4946 | 35.2066 |  | 63.5 | 23.2446 | 5.84 |  | -66.5512 | 83.9863 | 72.8478 | -66.4253 | -82.6095 | 66.3682 | 16.2815 | -66.1 | 66.8 | -29.4236 | 251.0474
21/02/2026 | 06:30 |  | 15.5066 | -22.5794 | 9.1772 | 23.0267 |  | 34.2457 | -97.1377 | 46.8983 | 23.6853 | 23.2955 | -2.22 | -29.583 | 24.2 | 10.764 | -22 | 14.8438 | 62.5942 | 8.6081 | 8.6162 | 14.0313 | 12.7947 | 1.8648 | 6.5476 |  |  | -66.01 | -66.4 |  | 2.22 | 28.6 | 7.556 | 0.174 | -52.59 | -52.33 | -64.89 | 52.79 | 52.83 | 11.7744 | 1.1724 | 58.9977 | 60.8063 | 34.9151 | -69.8881 | 0 | 6.9177 | 6.7312 | 64.065 | 65.721 | -39.8561 | -43.5226 | -287.0655 | -43.2331 | 1.5 | 1.6 | 74.9133 | 2.7795 | -5.3344 |  | -10.1417 | 11.93 | 0 | 2.8655 | 318.6436 | 94.6684 | 94.6379 | -239.8349 | 406.8911 |  | -84.3169 | 86.1385 | 76.7927 | 21 | 18.39 | 44.35 | 63.65 | -84.9246 | -84.9246 | 157.6078 | 157.3908 |  | -105.4681 | -105.846 | -4.3314 | -85.2731 |  |  | 23.7 | 170.8 | -12.94 | 6.6352 | 6.6994 | 6.5696 | 71.2796 | 71.0993 | -44.2061 | -63.9309 | -48.0586 | 12.0439 | 35.52 | 21.39 | 37.0386 | 35.1608 | 25.9784 |  | 85.2484 | 83.6953 | -95.1528 |  | -14.4088 | -77.3 | -75.6 | 26.7819 | 41.3177 | 38.5257 | 58.6121 | 40.96 | -3.15 | 57.9545 | 94.3529 | -33.06 | -33.09 | 110.3 | 51.7 | 96.5818 | 93.8 | -72.5612 | -69.9909 | 157.9411 | 113.7852 | 110.762 | 111.4685 | 91.679 | 69.8264 | -27.743 | 250.8109 | 251.7867 |  | -33.4778 | -31.7015 | -11.4429 | 40.7088 | 37.6748 | 161.34 | -94.6839 | -96.1968 | -34.8945 | 0 | -29.39 | 73 | 11.0227 | 32.9366 | -29.5376 | -28.9858 | 11.6501 | -70.3064 | 40.7937 | 14.8396 | 14.4911 |  | 40.3839 | 40.3798 | 39.0474 | 85.9051 | 84.7329 | -148.3663 | 74.628 | 73.9348 | -120.8528 | -108.6514 | -48.8002 | -41.91 | 17.0736 | 0.7156 | -11.04 | 15.97 | -49.8389 |  | -15.452 | 4.283 |  | 20.61 | 111.329 | 122.0449 | 12.3 | 74.1046 | 20.7 | -28.0683 | -3.6172 | -3.7406 | 0 |  |  | -6.0227 | -36.6508 | 19.2809 | 38.5067 | 53.8684 | 55.4087 | -149.5072 | -17.4834 | 31.3987 | -45.8627 | 11.6714 | 6.1342 | 5.7601 | 13.2301 | 118.2696 | 118.5101 | 279.1 | -279.5883 | -607.6486 | 609.4396 | 554.3637 | -115.6038 | -114.2665 | -72.4676 | -67.786 | 55.9112 | 54.4226 |  |  | 37.8622 | 36.9833 | -11.8352 | -13.0285 | 124.39 | 123.95 | 1.1 | 1.8 | 20.8168 | 23.36 | -287.7299 | 93.7062 | 93.568 | 14.5 | -62.7 | -35.2 | -35.3 | 1.2898 |  | -541.7422 | -223.8062 | 324.7323 | 280.0784 | -60.9525 | -267.6983 | 266.879 | -110.2275 | -186.1841 | -261.144 | 78.2165 | 77.7849 | 110.7142 | -308.0544 | 188.56 | -120.6353 | 124.5799 | -9.2795 |  | 9.6 | 1.326 | 1.324 | -10.8 | -8.88 |  | 9.5811 | -33.8979 | -40.6943 | 37.9 | 53.172 | 51.388 |  |  | 35.5055 | 36.1167 | 34.8967 |  | 65.6 | 22.6189 | 5.84 |  | -67.798 | 82.8129 | 73.4896 | -67.414 | -81.3755 | 67.1948 | 13.8601 | -68.9 | 70 | -54.7342 | 260.4167
21/02/2026 | 07:00 |  | 15.057 | -22.351 | 8.6546 | 22.9043 |  | 33.8981 | -96.2345 | 46.8854 | 23.7593 | 23.2719 | 0 | -31.768 | 26.4 | 11.592 | -24.2 | 14.2355 | 60.9968 | 8.4862 | 8.5438 | 13.9268 | 12.1888 | 0.8066 | 6.6615 |  |  | -64.85 | -65.08 |  | 0 | 30.8 | 7.956 | 0.177 | -52 | -52.66 | -60.27 | 52.2 | 52.2 | 11.9274 | 1.1685 | 60.9912 | 62.81 | 32.1898 | -71.9619 | 0 | 22.4849 | 17.2978 | 63.9701 | 64.9939 | -29.6349 | -35.1612 | -325.2102 | -41.8966 | 1.2 | 1.3 | 75.2122 | 2.7877 | -5.189 |  | -16.1729 | 12.3325 | 0 | 2.637 | 347.3921 | 110.9347 | 111.7588 | -256.1261 | 453.5243 |  | -80.4661 | 78.567 | 78.9482 | 21.61 | 19.45 | 46.28 | 64.42 | -87.6038 | -87.3358 | 158.4758 | 158.1653 |  | -108.1745 | -108.2163 | -3.3297 | -81.8564 |  |  | 26 | 164.3 | -13.42 | 8.532 | 8.749 | 9.0651 | 75.0472 | 75.5971 | -37.7203 | -77.164 | -40.1689 | 12.1373 | 40.72 | 23.48 | 38.4448 | 36.4792 | 26.8016 |  | 81.4575 | 81.2823 | -87.8483 |  | -14.6641 | -79.2 | -79.9 | 26.8204 | 44.8334 | 40.8739 | 63.2996 | 44.44 | -3.36 | 55.5365 | 85.4649 | -32.84 | -33.2 | 110.46 | 52.86 | 91.6364 | 88.9818 | -75.5349 | -74.1727 | 152.2159 | 113.4687 | 107.7833 | 110.3562 | 89.1619 | 69.624 | -27.182 | 267.4644 | 156.2379 |  | -34.778 | -32.907 | 0 | 26.3162 | 24.7947 | 167.484 | -102.0534 | -103.934 | -32.6411 | 0 | -24.26 | 114.1 | 12.0823 | 1.8452 | -26.9957 | -26.0103 | 6.9541 | -65.6327 | 37.5043 | 14.7735 | 14.2435 |  | 38.9255 | 39.3837 | 37.9015 | 86.9098 | 87.2447 | -135.9745 | 78.7343 | 78.261 | -103.156 | -89.5878 | -44.5374 | -38.29 | 16.7684 | 0.7388 | -10.45 | 16.33 | -44.5207 |  | -15.649 | 4.209 |  | 20.95 | 91.0939 | 102.3539 | 11.86 | 72.2183 | 20.5 | -28.7271 | -3.552 | -3.6999 | 1.0437 |  |  | -5.9591 | -38.2851 | 19.9272 | 40.1194 | 54.4259 | 55.322 | -148.9484 | -19.3608 | 31.8684 | -49.2782 | 11.9335 | 6.7006 | 6.4246 | 13 | 97.1681 | 96.4998 | 281.6 | -281.8187 | -597.4706 | 598.0745 | 464.2769 | -94.9061 | -93.1352 | -72.7581 | -68.8055 | 43.5336 | 43.1929 | -109.4881 | -108.8714 | 24.3708 | 24.2499 | -9.4184 | -8.5025 | 115.1 | 114.57 | 1.1 | 0.9 | 20.8595 | 19.2 | -282.879 | 87.5646 | 88.1457 | 11.1 | -58.1 | -23.3 | -22.5 |  |  | -453.901 | -130.4096 | 233.3629 | 203.7004 | -56.5923 | -195.1054 | 191.6137 | -59.217 | -120.3107 | -187.0255 | 75.3644 | 76.3569 | 57.9838 | -218.5383 | 122.0725 | -89.4589 | 91.4027 | -9.9936 |  | 10.88 | 1.224 | 1.232 | -11.28 | -7.52 |  | 8.4703 | -31.2306 | -40.7523 | 36.5 | 51.164 | 51.924 |  |  | 27.7539 | 27.1697 | 27.9054 |  | 61.4 | 21.4342 | 5.69 |  | -71.3186 | 83.9576 | 73.2545 | -70.3885 | -81.9496 | 67.3887 | 14.5234 | -63.5 | 64.4 | -130.9914 | 322.6697
21/02/2026 | 07:30 |  | 15.7219 | -22.8941 | 8.3437 | 24.5736 |  | 36.2947 | -102.586 | 50.6475 | 25.9172 | 25.2612 | -4.44 | -35.785 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 13.5995 | 64.7026 | 9.9456 | 10.2234 | 16.6376 | 12.2565 | 0.6224 | 6.6647 |  |  | -70.62 | -70.02 |  | 4.44 | 35.2 | 9.365 | 0.186 | -62.12 | -61.98 | -61.9 | 62.32 | 62.68 | 12.819 | 0.169 | 61.9112 | 63.8835 | 39.9495 | -78.7386 | 0 | 24.6903 | 32.3243 | 65.444 | 65.1765 | -18.3309 | -20.7964 | -361.5855 | -44.7584 | 0.9 | 0.9 | 85.1116 | 2.4805 | -5.722 |  | -17.8452 | 16.4858 | 4.9649 | 3.3053 | 387.8596 | 122.4707 | 122.837 | -264.3205 | 509.6517 |  | -90.3176 | 91.1721 | 87.5107 | 23.41 | 21.67 | 50.55 | 68.58 | -96.4449 | -96.311 | 169.262 | 169.2734 |  | -119.6106 | -118.9125 | 1.3009 | -84.9584 |  |  | 33.7 | 172.1 | -14.03 | 7.5886 | 7.8518 | 8.8067 | 78.5581 | 79.274 | -40.7707 | -82.5995 | -42.0761 | 12.6753 | 44.05 | 25.9 | 42.1948 | 39.9948 | 29.0559 |  | 85.5567 | 83.9832 | -85.3244 |  | -15.7758 | -88.1 | -87.3 | 27.952 | 50.1068 | 46.9793 | 70.3308 | 49.83 | -4.42 | 57.3035 | 84.1548 | -32.81 | -33.21 | 116.81 | 58.17 | 86.7091 | 84.8727 | -86.7769 | -84.6727 | 157.0864 | 115.5821 | 111.7808 | 115.4722 | 86.7256 | 66.365 | -28.367 | 277.2181 | 95.1764 |  | -35.465 | -33.2829 | 0 | 23.8671 | 21.2333 | 152.124 | -104.4541 | -105.2818 | -27.7089 | 0 | -23.81 | 105.3 | 13.3334 | -9.3802 | -29.4347 | -28.5416 | 8.8586 | -60.4532 | 34.8792 | 15.291 | 15.5144 |  | 39.3201 | 39.8524 | 38.1064 | 97.9619 | 96.2874 | -156.0693 | 89.8391 | 89.2866 | -115.1887 | -103.719 | -49.6352 | -40.12 | 17.9672 | 0.7388 | -11.59 | 16.1 | -50.1411 |  |  | 4.426 |  | 22.26 | 103.1954 | 119.0562 | 12.15 | 78.9146 | 20.4 | -32.3915 | -3.7584 | -4.2254 | 1.159 |  |  | -4.9534 | -43.4724 | 20.7075 | 45.3215 | 59.9809 | 57.125 | -166.4809 | -22.05 | 35.8614 | -55.4974 | 11.2649 | 7.9116 | 7.532 | 12.5755 | 83.4489 | 85.8063 | 289.6 | -288.8899 | -592.1954 | 594.2686 | 416.591 | -82.5081 | -82.2159 | -75.1982 | -70.8361 | 42.9302 | 42.4544 | -90.8857 | -89.6038 | 15.8013 | 14.8894 | -8.3312 | -7.646 | 107.43 | 106.35 | 2.4 | 2.2 | 20.5092 | 14.56 | -292.019 | 86.1702 | 85.7488 | 11.1 | -55.3 | -14.1 | -13.9 |  |  | -412.5546 | -73.572 | 165.1918 | 145.0803 | -69.8565 | -136.5076 | 131.9336 | -37.2517 | -69.92 | -129.3471 | 90.6934 | 90.1675 | 41.8527 | -151.6177 | 72.3009 | -74.4755 | 73.6115 | -10.1776 |  | 10.88 | 0.962 | 0.951 | -11.04 | -7.52 |  | 7.8233 | -30.1472 | -41.1032 | 36.3 | 52.369 | 53.467 |  |  | 28.3085 | 27.5181 | 27.911 |  | 56.1 | 20.7671 | 6.01 |  | -69.5092 | 87.1312 | 76.7384 | -68.9976 | -85.6767 | 69.9941 | 14.934 | -59.6 | 60.6 | -173.7612 | 376.8492
21/02/2026 | 08:00 |  | 16.3835 | -23.7633 | 9.1435 | 25.1401 |  | 39.941 | -111.6156 | 54.5118 | 27.7392 | 27.335 | -6.66 | -49.429 | 41.8 | 13.248 | -41.8 | 14.4145 | 68.47 | 9.8641 | 9.9135 | 16.1249 | 12.4724 | 0.5476 | 2.3688 |  |  | -75.88 | -76.19 |  | 6.66 | 48.4 | 9.818 | 0.19 | -66.21 | -65.87 | -67.08 | 66.41 | 66.77 | 14.3583 | 0.2619 | 65.736 | 67.5754 | 43.2403 | -78.7727 | 0 | 11.4153 | 11.322 | 72.0216 | 73.9838 | -28.5308 | -30.5073 | -384.6386 | -43.6362 | 0.9 | 1.1 | 82.6497 | 2.3927 | -6.0032 |  | -17.7088 | 19.5097 | 5.7214 | 3.9507 | 408.4596 | 145.4817 | 146.1836 | -310.0622 | 551.776 |  | -70.9533 | 72.6017 | 94.187 | 25.4 | 24.51 | 55.04 | 73.1 | -102.473 | -102.473 | 171.5748 | 172.1622 |  | -123.7277 | -124.3113 | 3.5089 | -91.1042 |  |  | 34.3 | 181.4 | -14.88 | 9.6024 | 9.9397 | 10.35 | 87.8122 | 87.201 | -36.9844 | -99.5093 | -35.6225 | 12.2578 | 47.72 | 27.94 | 45.4761 | 43.071 | 30.7849 |  | 90.5258 | 89.9908 | -100.0238 |  | -16.8747 | -94.5 | -96.2 | 27.8476 | 54.7943 | 54.024 | 77.3621 | 54.11 | -5.98 | 61.442 | 96.9355 | -31.94 | -32.71 | 116.15 | 61.49 | 96.6909 | 96.9091 | -88.6773 | -86.4091 | 174.4577 | 127.497 | 124.2512 | 125.8293 | 60.1784 | 37.2379 | -31.341 | 318.7623 | 19.1236 |  | -35.6786 | -32.5655 | 30.124 | 27.0642 | 25.2576 | 49.2 | -91.676 | -93.7725 | 1.2064 | 0 | -15.15 | 1 | 14.1611 | -5.4655 | -29.1126 | -28.1862 | 7.7682 | -35.6854 | 5.7789 | 15.1614 | 15.8378 |  | 38.0156 | 38.5067 | 36.9614 | 102.1484 | 102.3158 | -143.845 | 91.1293 | 90.6408 | -110.2552 | -95.3069 | -45.0282 | -39.77 | 17.1688 | 0.751 | -11.02 | 16.74 | -45.8196 |  | -15.432 | 4.296 |  | 22.63 | 96.9159 | 109.9794 | 12.89 | 77.823 | 21.5 | -29.2019 | -0.4952 | 0 | 1.2123 |  |  | -5.4154 | -40.9821 | 20.8454 | 43.3194 | 56.2248 | 57.9729 | -167.0869 | -23.7493 | 25.8806 | -53.1386 | 10.6991 | 9.4546 | 9.1036 | 12.1478 | 66.9274 | 68.3848 | 279.5 | -276.8929 | -568.0641 | 575.0147 | 329.7402 | -67.4702 | -65.5585 | -70.215 | -65.4888 | 41.2369 | 42.0536 |  |  | 19.1522 | 18.3062 | 14.4277 | 15.7008 | 85.36 | 83.99 | 4.4 | 4.7 | 20.6545 | -43.92 | -297.8328 | 84.2226 | 84.0459 | 11.6 | -51.3 | -16.5 | -16.4 |  |  | -323.8793 | 0 | 78.2256 | 72.3354 | -66.1642 | -66.5662 | 59.5208 | -64.5336 | -30.7946 | -59.9999 | 104.3947 | 102.8374 | 65.3344 | -67.5404 | 30.2148 | 0 | 35.3816 | -9.0707 | 0.812 | 15.04 | -0.726 | -0.733 | -14.64 | -3.68 |  | 3.9567 | -24.8157 | -39.7574 | 33.2 | 49.8 | 51.715 |  |  | 26.6185 | 26.6935 | 26.3699 |  | 53.2 | 20.2858 | 6.25 |  | -65.0654 | 83.2323 | 71.1964 | -64.9233 | -81.6937 | 64.8336 | 16.4927 | -55.8 | 56.5 | -228.9005 | 421.2225
21/02/2026 | 08:30 |  | 16.9214 | -25.0243 | -33.9417 | 25.293 |  | 43.3264 | -94.6651 | 59.8773 | 30.2091 | 29.7343 | -4.44 | -53.768 | 46.2 | 14.904 | -46.2 | 14.1255 | 55.1604 | 11.1923 | 11.3412 | 18.1976 | 12.427 | 0.6604 | 3.1067 |  |  | -73.93 | -73.3 |  | 4.44 | 52.8 | 7.278 | 0.174 | -66.56 | -65.85 | -59.93 | 66.76 | 66.8 | 15.6078 | -0.0762 | 70.8653 | 73.7014 | 43.7933 | -81.9624 | 0 | 31.6191 | 31.514 | 71.018 | 72.4946 | -8.0529 | -9.1341 | -408.8076 | -44.7878 | 1.1 | 1.3 | 87.8218 | 2.3693 | -2.1138 |  | -19.4978 | 21.3289 | 7.6897 | 5.2216 | 443.8611 | 172.7042 | 172.9483 | -376.1079 | 596.4359 |  | -85.2174 | 86.6678 | 101.6118 | 26.99 | 26.5 | 59.85 | 76.47 | -92.5602 | -92.5602 | 161.9816 | 162.7528 |  | -134.9236 | -134.5441 | 5.7895 | -97.9191 |  |  | 37.9 | 197.6 | -16.2 | 10.3259 | 10.566 | 10.82 | 93.4952 | 93.1566 | -32.3141 | -112.8991 | -29.6241 | 13.6181 | 55.3 | 31.65 | 48.9917 | 46.2936 | 32.5751 |  | 97.6375 | 96.7038 | -110.748 |  | -17.8456 | -105.6 | -104.6 | 28.1662 | 59.7748 | 60.599 | 84.3933 | 59.5 | -7.47 | 67.859 | 109.5862 | -30 | -30.29 | 112.22 | 65.57 | 108.6 | 106.6 | -77.0637 | -74.6273 | 196.8432 | 146.9299 | 142.6852 | 145.6928 | 86.3722 | 62.6787 | -31.984 | 386.0284 | -33.1473 |  | -27.3605 | -24.2167 | 0 | 10.2344 | 9.5611 | 167.484 | -89.978 | -91.1942 | -23.2982 | 0 | -15.76 | 117.5 | 15.2777 | -42.1976 | -28.2986 | -27.6297 | 7.1011 | -61.9438 | 30.3718 | 14.4473 | 14.552 |  | 41.3124 | 41.0716 | 39.5791 | 92.6033 | 92.7708 | -145.1846 | 78.9702 | 78.3368 | -110.0792 | -98.5195 | -43.1751 | -39.7 | 17.6864 | 0.8219 | -11.26 | 18.83 | -45.1946 |  | -15.214 | 4.36 |  | 24.79 | 99.5335 | 112.8309 | 13.22 | 80.9573 | 23.1 | -28.802 | -2.4133 | -2.0948 | 1.3318 |  |  | -6.0436 | -42.0931 | 21.7678 | 44.0137 | 56.1034 | 57.1905 | -153.6765 | -25.2516 | 27.8924 | -60.0972 | 9.8489 | 9.3277 | 8.9453 | 11.2752 | 67.2612 | 64.4963 | 279.9 | -281.7615 | -488.5434 | 490.1638 | 242.7158 | -65.7724 | -65.4028 | -68.8031 | -62.255 | 34.7885 | 33.5123 | -75.5541 | -75.5895 | 14.9664 | 14.1973 | 12.084 | 12.1538 | 73.79 | 74.96 | 7 | 6.5 | 19.9153 | -46.16 | -258.013 | 57.3523 | 57.6621 | 15.6 | -46.2 | -13.1 | -13 |  | 1.1976 | -235.0807 | 49.4954 | 0 | 9.9095 | -66.7099 | -6.7784 | -1.6443 | -65.1572 | 0 | 1.7223 | 111.18 | 111.8601 | 63.1638 | 6.1528 | -11.013 | 0 | 0.7144 | -7.6974 | -0.467 | 15.76 | -2.106 | -2.118 | -15.84 | -3.84 |  | 3.8682 | -24.4923 | -40.7248 | 33.1 | 54.997 | 53.53 |  |  | 22.1564 | 22.1116 | 22.5375 |  | 47.7 | 20.6482 | 6.5 |  | -65.329 | 83.0163 | 71.5348 | -64.6265 | -80.7443 | 62.1863 | 18.457 | -55 | 56.2 | -245.2034 | 429.3832
21/02/2026 | 09:00 |  | 17.7971 | -26.4182 | -34.2611 | 27.3651 |  | 45.6719 | -100.6095 | 62.8743 | 32.223 | 31.2858 | -4.44 | -57.171 | 48.4 | 15.732 | -48.4 | 14.273 | 58.1604 | 11.5591 | 11.9995 | 20.0625 | 12.2593 | 0.4948 | 6.3572 |  |  | -76.33 | -76.04 |  | 6.66 | 55 | 7.441 | 0.176 | -66.51 | -65.56 | -66.42 | 66.71 | 67.14 | 16.859 | -0.8459 | 72.358 | 74.9892 | 47.6432 | -80.4782 | 0 | 16.686 | 14.2193 | 76.9763 | 78.9713 | -27.8699 | -28.72 | -422.1912 | -44.3254 | 0.9 | 0.9 | 85.278 | 2.1975 | -2.272 |  | -17.5624 | 24.9867 | 8.2023 | 5.5893 | 443.6169 | 185.3999 | 185.3389 | -436.7108 | 606.2512 |  | -85.7633 | 87.3657 | 110.294 | 19.21 | 29.51 | 0 | 102.87 | -91.7564 | -90.1489 | 158.6605 | 161.8906 |  | -139.4276 | -138.9205 | 7.2466 | -101.8789 |  |  | 36.2 | 204.1 | -16.34 | 18.8339 | 18.9059 | 19.4651 | 91.7231 | 92.633 | -31.5807 | -119.3344 | -28.0221 | 13.5729 | 64.37 | 35.18 | 51.1011 | 48.6374 | 33.6389 |  | 102.7061 | 102.3791 | -120.4096 |  | -18.2821 | -110.7 | -108.7 | 28.4793 | 64.1693 | 66.2348 | 90.2527 | 63.43 | -8.79 | 72.9585 | 120.3368 | -29.37 | -29.6 | 119.88 | 68.72 | 119.1273 | 119.0727 | -72.9061 | -69.5727 | 211.641 | 163.7833 | 158.6875 | 161.77 | 92.7436 | 67.0046 | -34.285 | 441.4136 | 19.0043 |  | -25.2103 | -22.6424 | 0 | 18.2315 | 15.5457 | 155.196 | -84.8886 | -84.6761 | -21.3564 | 0 | -14.96 | 106.2 | 15.8634 | -32.401 | -28.7281 | -28.0705 | 6.6795 | -63.2993 | 33.5361 | 15.7159 | 15.7617 |  | 40.4796 | 40.8909 | 39.4513 | 91.4311 | 89.924 | -142.6728 | 75.2714 | 74.4397 | -110.9343 | -95.7996 | -45.0135 | -38.75 | 17.8744 | 0.8573 | -11.51 | 17.6 | -45.1727 | 8.9053 | -15.06 | 4.399 |  | 24.87 | 97.9149 | 111.0194 | 13.95 | 82.6653 | 22.7 | -29.7168 | -2.7807 | -2.5376 | 1.4876 |  |  | -7.4815 | -43.8068 | 20.2289 | 45.5227 | 55.0199 | 56.9073 | -161.2787 | -26.8365 | 29.0092 | -63.2815 | 10.6768 | 9.9722 | 9.5465 | 12 | 85.7719 | 82.9037 | 283.3 | -282.1397 | -493.4838 | 490.8102 | 272.2343 | -82.4857 | -83.7461 | -68.135 | -60.549 | 36.7188 | 37.2061 | -91.095 | -90.8596 | 14.0984 | 13.1756 | 6.4124 | 6.9122 | 92.68 | 92.34 | 8.6 | 7.4 | 20.0798 | -40.8 | -272.3104 | 62.9256 | 62.6952 | 13.3 | -44.4 | -12.2 | -12.2 | 1.4061 | 1.1315 | -275.7522 | -7.3853 | 55.7882 | 57.953 | -58.1241 | -57.015 | 46.5475 | -37.8874 | 0 | -52.8772 | 95.005 | 94.6836 | 34.7711 | -51.7248 | 18.2277 | 0 | 25.8853 | -8.2248 | 3.874 | 16.56 | -2.172 | -2.185 | -16.24 | -5.28 |  | 5.626 | -25.8412 | -40.4593 | 32.8 | 55.677 | 54.305 |  |  | 24.8539 | 24.5292 | 23.069 |  | 45.6 | 20.1094 | 6.87 |  | -63.8944 | 82.1106 | 69.0919 | -62.6086 | -81.2703 | 60.3139 | 20.3116 | -53 | 55.4 | -206.741 | 392.3908
21/02/2026 | 09:30 |  | 18.2753 | -27.0885 | -33.4626 | 24.4451 |  | 49.2896 | -104.6628 | 66.5302 | 33.785 | 33.0552 | -6.66 | -59.316 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 14.3124 | 62.3422 | 12.4889 | 12.6245 | 20.8422 | 12.5012 | 0.5059 | 6.3054 |  |  | -77.46 | -77.82 |  | 6.66 | 59.4 | 7.322 | 0.173 | -69.97 | -69.38 | -63.12 | 70.17 | 70.74 | 17.6677 | -0.558 | 75.5181 | 78.3749 | 49.3053 | -84.3291 | 0 | 29.0521 | 30.6588 | 76.7497 | 77.6536 | -9.1231 | -8.839 | -455.0231 | -31.2356 | 0.6 | 0.6 | 88.5441 | 2.0721 | -2.0995 |  | -27.8383 | 24.4539 | 10.0498 | 6.9626 | 483.8403 | 174.6879 | 175.1762 | -451.7496 | 615.1803 |  | -103.8248 | 106.1253 | 114.5952 | 21.01 | 31.53 | 0 | 107.26 | -80.504 | -79.8343 | 153.3768 | 153.9254 |  | -152.7564 | -152.7673 | 11.5725 | -125.3012 |  |  | 21.6 | 247.7 | -16.68 | 12.2987 | 12.2789 | 13.1485 | 81.2011 | 81.7292 | -23.1101 | -119.0624 | -18.4474 | 14.2707 | 63.43 | 35.58 | 53.6792 | 50.8347 | 34.4822 |  | 125.9173 | 124.7807 | -168.4088 |  | -18.8207 | -104.9 | -102.7 | 29.4022 | 68.5638 | 73.7491 | 96.1121 | 67.67 | -10.7 | 78.1665 | 165.9444 | -31.34 | -31.65 | 119.25 | 69.09 | 167.0909 | 165.0364 | -50.644 | -51.4545 | 257.8498 | 204.9398 | 200.7351 | 202.0727 | 112.1574 | 87.0062 | -34.345 | 461.3617 | 66.8511 |  | -25.8651 | -22.0018 | -13.4934 | 18.2544 | 18.3253 | 153.66 | -53.6827 | -54.793 | -45.6681 | 0 | -7.4 | 111.6 | 16.5459 | -32.7416 | -30.7106 | -30.1949 | 8.4266 | -83.656 | 54.6295 | 16.3955 | 15.8004 |  | 40.74 | 41.0399 | 39.6985 | 81.2163 | 81.8861 | -139.1562 | 52.6351 | 52.0137 | -106.9255 | -92.8382 | -45.0282 | -38.2 | 17.9696 | 0.8219 | -11.75 | 17.78 | -46.3797 |  | -14.877 | 4.243 |  | 26.59 | 93.9759 | 106.925 | 14.42 | 85.0612 | 25.1 | -29.0634 | -2.9593 | -2.8177 | 1.5604 |  |  | -6.9728 | -44.7395 | 22.0105 | 46.9186 | 55.6796 | 55.0598 | -166.9397 | -28.1841 | 30.2657 | -67.0062 | 10.8169 | 10.1785 | 9.8419 | 12.2494 | 91.7464 | 92.3667 | 296.3 | -291.7998 | -470.1595 | 473.0597 | 300.1409 | -89.3745 | -90.09 | -63.1163 | -54.2291 | 40.9785 | 38.0175 |  |  | 21.767 | 20.8112 | -1.4817 | -1.7333 | 85.68 | 85.08 | 9.8 | 9.8 | 19.9153 | -25.44 | -285.2235 | 78.4467 | 78.4743 | 13.4 | -50.1 | -20.7 | -20 | 1.306 | 1.266 | -293.9988 | -46.7845 | 106.3921 | 92.9065 | -56.3388 | -89.6399 | 83.1573 | -86.905 | -45.516 | -81.7906 | 112.864 | 111.6954 | 86.7853 | -92.1447 | 47.8131 | -46.0247 | 44.7965 | -10.098 | 4.536 | 16.4 | -2.238 | -2.248 | -16.16 | -5.52 |  | 5.9495 | -24.0528 | -40.0778 | 31.1 | 55.549 | 56.815 |  |  | 25.1981 | 24.2743 | 22.9099 |  | 51.1 | 19.5966 | 7.28 |  | -55.3437 | 78.2929 | 64.4428 | -54.3558 | -77.4483 | 54.2253 | 22.9127 | -54.7 | 53.9 | -165.1891 | 357.3877
21/02/2026 | 10:00 |  | 18.67 | -27.3787 | -32.7639 | 26.3229 |  | 51.15 | -109.7149 | 69.1365 | 35.3829 | 34.6483 | -11.1 | -60.066 | 52.8 | 15.732 | -50.6 | 14.0665 | 65.2746 | 13.0444 | 13.2825 | 21.8129 | 12.3783 | 0.46 | 6.0099 |  |  | -80.1 | -79.43 |  | 11.1 | 59.4 | 7.262 | 0.173 | -67.79 | -67.31 | -68.08 | 67.99 | 68.58 | 18.0325 | -0.8885 | 77.055 | 79.4426 | 51.8844 | -82.0965 | 0 | 7.0424 | 6.9298 | 81.6897 | 84.0566 | -25.4774 | -27.9211 | -455.8008 | -34.2627 | 1 | 1 | 86.6868 | 2.0802 | -1.7772 |  | -25.6178 | 26.5834 | 10.5795 | 7.059 | 479.3846 | 172.7347 | 172.46 | -460.8496 | 608.4706 |  | -99.15 | 100.966 | 119.0161 | 21.17 | 32.25 | 0 | 110.99 | -85.3265 | -84.2548 | 155.0058 | 155.4361 |  | -148.5077 | -148.0476 | 10.9983 | -114.7759 |  |  | 24.2 | 231.1 | -17.29 | 17.4222 | 17.3159 | 18.3403 | 95.0786 | 94.9451 | -22.0782 | -136.4517 | -16.5502 | 14.5316 | 53.36 | 85.51 | 55.7886 | 53.1784 | 35.2907 |  | 115.3542 | 115.4602 | -173.0762 |  | -19.441 | -103.5 | -102.9 | 29.7702 | 72.0795 | 75.1581 | 100.7996 | 71.25 | -10.88 | 74.6325 | 170.6247 | -29.83 | -30.08 | 127.18 | 73.67 | 173.5818 | 170.5455 | -55.8208 | -53.8909 | 266.1886 | 212.9413 | 205.2144 | 209.9063 | 112.7011 | 79.1324 | -34.903 | 472.156 | 85.2157 |  | -25.5173 | -22.3052 | 0 | 9.5263 | 9.0532 | 153.66 | -57.6318 | -58.6676 | -42.0328 | 0 | -16.22 | 106.5 | 17.381 | -48.5487 | -37.6328 | -36.546 | 7.3577 | -82.4483 | 53.928 | 22.8935 | 22.7609 |  | 41.7071 | 42.0182 | 39.902 | 84.9004 | 84.2305 | -125.9271 | 56.7005 | 56.1105 | -98.9567 | -87.4074 | -39.718 | -36.27 | 17.9672 | 0.8927 | -11.57 | 18.64 | -40.9977 |  | -14.672 | 4.264 |  | 27.88 | 90.0221 | 97.9717 | 14.63 | 89.5031 | 25.3 | -30.6909 | -3.0832 | -3.2352 | 1.5573 |  |  | -7.715 | -47.3427 | 21.6791 | 49.6581 | 54.9351 | 55.8434 | -164.8334 | -28.6605 | 30.603 | -67.9774 | 10.4524 | 10.8426 | 10.327 | 12.0795 | 102.0476 | 101.5472 | 284.1 | -283.9085 | -496.4978 | 497.1482 | 324.3411 | -100.968 | -98.7914 | -70.5707 | -62.4495 | 40.2629 | 38.6737 | -101.1341 | -98.8955 | 37.0272 | 36.8844 | 7.6974 | 8.2255 | 84.66 | 84.2 | 12.2 | 12.2 | 19.7316 | -50.16 | -262.5185 | 80.9615 | 81.3645 | 15.1 | -51.3 | -35.2 | -35.3 |  | 1.1368 | -319.7684 | -66.4494 | 123.0245 | 107.5161 | -61.4867 | -105.2893 | 99.6207 | -141.7001 | -79.3746 | -96.482 | 112.9611 | 112.719 | 140.3831 | -112.2235 | 80.6617 | 0 | 34.0234 | -8.807 | 3.935 | 18.16 | -2.282 | -2.31 | -17.92 | -4.56 |  | 4.1337 | -29.3568 | -37.1786 | 34.9 | 58.007 | 58.021 |  |  | 26.326 | 26.7691 | 26.4239 |  | 50.8 | 16.3915 | 7.53 |  | -63.1935 | 87.2546 | 72.3885 | -61.2597 | -86.1409 | 62.9904 | 22.1725 | -54.5 | 53.9 | -166.202 | 352.7923
21/02/2026 | 10:30 |  | 18.8652 | -27.7126 | -32.4985 | 27.7935 |  | 53.2268 | -114.9888 | 72.6553 | 36.7429 | 35.9675 | -13.32 | -62.033 | 52.8 | 15.732 | -52.8 | 12.8827 | 69.0666 | 13.6755 | 14.0658 | 22.776 | 14.0696 | 0.4677 | 5.5234 |  |  | -81.97 | -81.92 |  | 13.32 | 59.4 | 7.457 | 0.168 | -73.19 | -72.21 | -56.04 | 73.39 | 73.16 | 18.4844 | -0.9185 | 78.7545 | 81.7101 | 53.7431 | -89.9998 | 0 | 29.1386 | 27.868 | 81.4904 | 83.0621 | -6.3566 | -7.936 | -503.1601 | -39.2912 | 0.7 | 0.7 | 95.664 | 2.2308 | -1.8912 |  | -33.8108 | 25.9951 | 10.8831 | 7.4062 | 535.9048 | 167.0583 | 166.8752 | -517.2866 | 619.8544 |  | -85.9442 | 88.1233 | 122.5988 | 22.96 | 34.23 | 0 | 117.08 | -71.6629 | -70.8591 | 141.7 | 142.8656 |  | -128.094 | -128.9259 | 7.5773 | -105.973 |  |  | 54.9 | 212.2 | -17.68 | 38.689 | 39.0554 | 37.8795 | 71.2621 | 70.6758 | -13.9789 | -122.3086 | -7.1521 | 14.8574 | 57.18 | 77.22 | 56.4917 | 53.7643 | 35.6818 |  | 106.0735 | 105.7192 | -111.411 |  | -19.4158 | -109 | -109.6 | 29.0781 | 74.7162 | 75.1581 | 104.3152 | 73.82 | -10.03 | 74.3225 | 108.5487 | -28.28 | -28.68 | 120.09 | 79.19 | 110.6182 | 108 | -54.386 | -54.7545 | 235.9341 | 182.7213 | 176.1576 | 179.2259 | 96.7722 | 69.9781 | -35.796 | 529.1039 | 97.0507 |  | -26.6885 | -23.2058 | 0 | -0.082 | -0.2419 | 121.392 | -50.2871 | -51.0395 | -26.9384 | 0 | -18.12 | 70.5 | 18.0769 | -72.2377 | -36.9142 | -36.4038 | 7.5651 | -67.5897 | 35.0559 | 22.7607 | 22.5003 |  | 40.8456 | 41.5941 | 40.48 | 75.6903 | 72.3411 | -121.2384 | 57.797 | 57.7904 | -96.7694 | -80.8839 | -38.4289 | -36.34 | 17.9672 | 0.972 | -11.22 | 18.89 | -39.2749 | 6.9857 |  | 4.652 |  | 27.74 | 83.88 | 94.6079 |  | 89.5874 | 26.2 | -32.001 | -2.645 | -2.4545 | 1.5789 |  |  | -7.584 | -48.5326 | 21.1684 | 52.2729 | 57.479 | 58.0801 | -172.0812 | -29.5226 | 30.8693 | -68.5687 | 9.9472 | 10.8621 | 10.4641 | 11 | 89.3706 | 91.2289 | 285.4 | -286.304 | -451.4818 | 452.332 | 296.5478 | -88.1427 | -86.3982 | -68.5097 | -59.4764 | 40.6154 | 39.5037 |  |  | 35.3353 | 35.2694 | 8.0609 | 8.0754 | 72.26 | 72.59 | 11.4 | 12.8 | 19.9773 | -52.32 | -242.3687 | 71.4124 | 72.4133 | 15.2 | -48.5 | -34.2 | -33.6 | 1.4175 | 1.2824 | -294.3463 | -75.5237 | 130.6517 | 110.3502 | -48.773 | -108.1983 | 98.778 | -158.3398 | -79.7873 | -100.3433 | 120.358 | 120.514 | 157.4516 | -123.8646 | 81.0216 | -26.1263 | 35.6858 | -7.9611 | 2.411 | 18.88 | -2.337 | -2.35 | -18.48 | -3.12 |  | 3.3127 | -26.5736 | -36.7391 | 32.7 | 57.092 | 56.434 |  |  | 26.4684 | 26.0785 | 25.4752 |  | 50.6 | 15.8601 | 7.72 |  | -60.295 | 84.024 | 69.8087 | -60.2784 | -83.1519 | 59.6803 | 22.6123 | -54.8 | 55.1 | -152.2079 | 327.9263
21/02/2026 | 11:00 |  | 19.095 | -27.8715 | -31.8641 | 29.0705 |  | 54.7446 | -118.2614 | 72.9987 | 37.2489 | 36.4288 | -15.54 | -62.51 | 55 | 15.732 | -52.8 | 11.7986 | 70.7046 | 14.0179 | 13.8658 | 23.0275 | 13.0656 | 0.4568 | 5.9257 |  |  | -83.06 | -83 |  | 15.54 | 61.6 | 6.929 | 0.165 | -69.5 | -69.03 | -61.01 | 69.7 | 69.74 | 19.0989 | -1.0474 | 79.4853 | 82.0825 | 54.8212 | -86.6952 | 0 | 7.9563 | 8.9301 | 85.051 | 87.374 | -25.1538 | -26.0707 | -483.5778 | -44.1674 | 0.8 | 0.8 | 92.1598 | 2.2227 | -1.9625 |  | -28.5398 | 27.0591 | 10.9305 | 7.547 | 512.2531 | 166.6005 | 166.3258 | -513.4275 | 607.7098 |  | -120.2913 | 122.3879 | 123.3273 | 23.45 | 35.03 | 0 | 119.59 | -66.8404 | -66.8404 | 135.3741 | 134.9608 |  | -136.6924 | -136.4107 | 7.4108 | -108.2082 |  |  | 58.9 | 218.1 | -18.01 | 36.6904 | 37.2561 | 36.9494 | 68.9081 | 68.8815 | -17.0312 | -117.0179 | -10.2463 | 15.5501 | 63.32 | 79.33 | 57.1948 | 54.9362 | 36.503 |  | 108.2196 | 108.0653 | -107.1333 |  | -19.8458 | -108.6 | -109.1 | 29.3802 | 76.474 | 76.567 | 107.8308 | 76.16 | -10.32 | 72.354 | 106.1635 | -29.3 | -29.73 | 128.56 | 81.05 | 107.2182 | 105.8545 | -52.7132 | -51.3727 | 239.3911 | 185.5243 | 179.7877 | 183.4044 | 105.0084 | 79.0237 | -35.657 | 523.2705 | 113.4185 |  | -27.1239 | -23.6217 | 0 | -14.4167 | -13.914 | 167.484 | -49.7856 | -50.6735 | -35.8794 | 0 | -19.16 | 116.7 | 18.3115 | -101.479 | -39.4915 | -38.2242 | 7.6048 | -76.1413 | 45.3241 | 23.9769 | 23.9438 |  | 41.3508 | 42.1334 | 40.3078 | 66.9825 | 66.1452 | -120.4011 | 53.5442 | 53.6577 | -94.9826 | -82.1533 | -35.6017 | -38.62 | 17.7743 | 0.9268 | -11.08 | 21.22 | -36.5505 |  |  | 4.26 |  | 28.07 | 86.1413 | 98.3656 | 14.13 | 89.9997 | 27.8 | -31.9402 | -2.3501 | -2.3829 | 1.6292 |  |  | -6.6614 | -50.1247 | 22.092 | 53.249 | 59.3493 | 59.6093 | -175.8652 | -29.9421 | 30.6404 | -68.8695 | 10.3107 | 10.8817 | 10.5169 | 12 | 91.4828 | 88.5779 | 281.2 | -277.5282 | -436.5084 | 438.8504 | 300.908 | -90.1615 | -88.0829 | -64.1509 | -56.7325 | 30.3874 | 30.842 |  | -101.2109 | 38.7301 | 38.5544 | 5.4323 | 5.1753 | 80.19 | 79.2 | 13.4 | 13.9 | 20.0798 | -49.84 | -268.5375 | 83.0415 | 82.8748 | 15.7 | -45.6 | -36.9 | -37 |  |  | -295.7394 | -94.0412 | 166.2157 | 141.9984 | -33.1677 | -135.7126 | 129.8102 | -161.2654 | -101.0828 | -130.2368 | 112.8512 | 112.1875 | 160.3394 | -157.8834 | 102.4002 | -54.0513 | 50.8261 | -8.2248 | 2.136 | 18.56 | -2.308 | -2.318 | -18.64 | -3.04 |  | 3.4012 | -26.659 | -36.5042 | 31.7 | 54.995 | 54.275 |  |  | 20.932 | 20.8582 | 20.9728 |  | 47 | 15.365 | 7.81 |  | -57.2266 | 80.7089 | 66.1564 | -56.8591 | -79.8875 | 56.5803 | 22.6856 | -55.3 | 55.7 | -129.775 | 300.4173
21/02/2026 | 11:30 |  | 19.3038 | -27.48 | -31.9645 | 29.7555 |  | 57.2152 | -124.0584 | 74.9849 | 37.7628 | 37.1095 | -17.76 | -64.57 | 55 | 16.56 | -55 | 12.3875 | 74.525 | 13.9407 | 14.1039 | 22.8939 | 12.5932 | 0.5024 | 6.0847 |  |  | -84.77 | -84.77 |  | 17.76 | 63.8 | 8.95 | 0.18 | -73.86 | -71.45 | -59.27 | 74.06 | 72.37 | 18.3473 | -1.5014 | 80.8749 | 84.5308 | 56.3137 | -87.5956 | 0 | 7.0456 | 6.9169 | 87.7259 | 90.2149 | -23.1614 | -25.524 | -504.6672 | -43.2197 | 0.8 | 0.9 | 93.1869 | 2.2316 | -2.0058 |  | -31.3519 | 26.926 | 11.0053 | 7.3512 | 535.2945 | 176.8242 | 175.7866 | -524.5345 | 642.3913 |  | -104.244 | 107.3056 | 124.6646 | 24.25 | 36.31 | 0 | 119.75 | -71.9308 | -72.4666 | 139.4712 | 140.4577 |  | -136.4553 | -135.2809 | 7.6713 | -104.744 |  |  | 62.1 | 216.6 | -18.17 | 37.9501 | 38.4618 | 38.2911 | 72.6424 | 72.9809 | -13.3262 | -126.0771 | -5.7873 | 15.329 | 60.27 | 79.3 | 58.6011 | 56.1081 | 36.9466 |  | 105.6026 | 105.4324 | -100.3977 |  | -20.2572 | -113.6 | -112.9 | 29.0671 | 77.3529 | 77.5063 | 109.0027 | 76.93 | -10.47 | 71.4705 | 98.7731 | -32.88 | -33.26 | 134.68 | 81.19 | 105.4909 | 103.3818 | -59.1361 | -57.1636 | 237.5168 | 183.9928 | 178.6627 | 182.5402 | 71.3309 | 43.1631 | -36.557 | 536.2705 | 34.1298 |  | -27.3577 | -24.1542 | 30.8895 | -21.0455 | -19.4815 | 56.88 | -39.0318 | -40.004 | -0.1122 | 0 | -18.05 | 1 | 18.9459 | -117.0973 | -36.7936 | -36.2747 | 6.6193 | -42.3793 | 9.5882 | 22.8335 | 22.6075 |  | 41.3034 | 41.9564 | 40.1266 | 71.3364 | 71.5038 | -112.6981 | 60.3858 | 59.9243 | -91.1185 | -77.7538 | -33.0236 | -38.19 | 17.5692 | 0.9354 | -10.96 | 22.49 | -34.2115 |  | -14.502 | 4.29 |  | 27.7 | 77.6415 | 91.5093 | 14.43 | 87.7384 | 27.9 | -33.0934 | -2.5611 | -2.5101 | 1.6523 |  |  | -6.1991 | -51.5228 | 21.9441 | 54.4035 | 59.5127 | 59.1023 | -171.4574 | -30.5012 | 31.9204 | -71.1968 | 10.3219 | 11.2528 | 10.8241 | 11.5557 | 77.8087 | 77.906 | 275.3 | -273.5293 | -425.0247 | 428.7504 | 232.9313 | -77.3884 | -75.6911 | -63.1508 | -54.5271 | 38.4439 | 35.5042 | -93.7921 | -77.8416 | 36.1923 | 36.1483 | 4.0531 | 4.4555 | 53.58 | 53.67 | 14.6 | 15.3 | 19.5265 | -50.32 | -290.8786 | 85.5203 | 87.1507 | 16.2 | -42.3 | -35.2 | -35.3 | 0.7742 | 0.6306 | -228.7833 | -19.714 | 119.3005 | 93.3748 | -13.007 | -92.1753 | 82.453 | -185.0511 | -66.263 | -84.5684 | 135.0946 | 131.9426 | 184.497 | -111.0424 | 66.1504 | -28.2481 | 42.6344 | -7.9089 | 2.166 | 20 | -2.404 | -2.416 | -19.68 | -2.72 |  | 2.4918 | -23.4089 | -36.2417 | 28.5 | 53.621 | 54.601 |  |  | 25.0426 | 24.6977 | 24.6021 |  | 43.1 | 14.8206 | 8.01 |  | -54.7125 | 79.3935 | 65.0273 | -54.141 | -77.842 | 54.4474 | 22.9746 | -51.5 | 52.6 | -185.623 | 355.5289
21/02/2026 | 12:00 |  | 19.2057 | -27.6473 | -31.5939 | 27.5431 |  | 58.3332 | -124.2441 | 75.8151 | 38.1908 | 37.3215 | -17.76 | -66.475 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 14.4257 | 75.3076 | 13.6742 | 14.0036 | 22.5931 | 12.5841 | 0.3472 | 6.3348 |  |  | -84.52 | -84.63 |  | 17.76 | 66 | 6.889 | 0.168 | -75.55 | -75.02 | -55.65 | 75.75 | 76.75 | 18.3854 | -0.7466 | 81.5893 | 85.0138 | 50.9047 | -91.3893 | 0 | 31.5498 | 26.3704 | 82.9618 | 84.9195 | -8.3183 | -6.9722 | -526.0344 | -33.4787 | -1.8 | -1.8 | 96.9739 | 2.0865 | -1.9888 |  | -35.1171 | 25.8149 | 10.6884 | 7.2607 | 552.2933 | 177.2514 | 176.9157 | -499.1386 | 672.5334 |  | -119.1776 | 121.6745 | 123.7465 | 23.45 | 35.34 | 0 | 118.53 | -77.423 | -76.6193 | 144.5275 | 145.8577 |  | -148.0361 | -148.1362 | 8.0336 | -111.766 |  |  | 50.6 | 222.8 | -18.66 | 29.0086 | 29.9032 | 29.5532 | 78.4248 | 78.4108 | -9.3096 | -132.4351 | -1.8202 | 15.8334 | 60.89 | 80.33 | 58.6011 | 56.1081 | 37.0962 |  | 112.0788 | 110.8907 | -104.8506 |  | -20.2541 | -110.8 | -111.1 | 29.3802 | 77.3529 | 75.6277 | 109.0027 | 76.915 | -9.83 | 71.2845 | 102.4208 | -33.05 | -33.42 | 134.05 | 81.26 | 103.5091 | 102.6545 | -63.4268 | -62.2091 | 230.8607 | 179.4751 | 173.88 | 176.704 | 88.5762 | 57.6864 | -35.048 | 507.0577 | -11.0326 |  | -26.8166 | -22.5969 | 12.4096 | -38.0606 | -36.6541 | 175.164 | -50.7182 | -51.9267 | -16.0993 | 0 | -25.81 | 111.3 | 18.6737 | -147.6805 | -35.9213 | -34.8637 | 1.5133 | -57.2439 | 23.2971 | 24.3828 | 24.3921 |  | 40.3338 | 40.5125 | 39.2904 | 78.7045 | 77.6997 | -115.7123 | 66.1749 | 65.2266 | -92.7637 | -78.1698 | -37.8357 | -37.82 | 17.6791 | 0.9158 | -11.25 | 20.02 | -37.8845 |  |  | 3.665 |  | 25.39 | 79.2177 | 93.9722 | 13.98 | 85.624 | 27.4 | -32.5164 | -2.3715 | -1.9277 | 1.6845 |  |  | -5.5244 | -50.6374 | 19.4203 | 53.5533 | 58.1805 | 58.1889 | -169.896 | -30.103 | 30.623 | -70.4274 | 10.0705 | 11.0868 | 10.6751 | 12 | 64.1525 | 64.8563 | 281.6 | -280.812 | -440.1234 | 441.6751 | 212.1368 | -64.1094 | -63.6918 | -66.1098 | -58.8294 | 39.3092 | 38.0911 | -71.3094 |  | 34.5113 | 34.0829 | 8.8763 | 9.0478 | 41.37 | 40.17 | 14.1 | 14 | 18.1935 | -51.92 | -287.46 | 87.2797 | 87.1078 | 14.6 | -45.6 | -32.8 | -32.7 | 1.3431 | 1.2638 | -202.3586 | 27.9163 | 69.1028 | 50.8631 | -23.3244 | -48.3226 | 40.8119 | -188.9079 | -36.1596 | -39.8215 | 139.5843 | 138.9861 | 190.6201 | -60.3548 | 35.9245 | 0 | 20.0463 | -9.0433 | -0.13 | 20.96 | -0.155 | -0.168 | -20.4 | -0.64 |  | 2.2293 | -22.8229 | -37.3831 | 30.2 | 54.641 | 55.473 |  |  | 25.9331 | 26.0994 | 23.7201 |  | 45.9 | 14.5664 | 8.24 |  | -60.7119 | 81.8713 | 67.2925 | -60.0791 | -81.0289 | 58.6556 | 21.7189 | -52.6 | 52.9 | -225.1574 | 390.5687
21/02/2026 | 12:30 |  | 19.1075 | -27.8145 | -31.5262 | 30.0339 |  | 58.3418 | -124.682 | 76.0505 | 38.6168 | 37.5638 | -17.76 | -65.038 | 57.2 | 16.56 | -55 | 14.1035 | 77.2096 | 13.4257 | 13.8283 | 22.8943 | 13.6848 | 0.4206 | 5.6219 |  |  | -83.41 | -83.55 |  | 17.76 | 63.8 | 7.402 | 0.171 | -71.45 | -71.18 | -63.86 | 71.65 | 72.32 | 19.0088 | -2.6961 | 80.4676 | 83.7954 | 48.5418 | -84.3659 | 0 | 7.5812 | 7.1332 | 84.6861 | 86.5625 | -22.1467 | -24.3323 | -495.7514 | -32.0504 | -4.5 | -4.7 | 89.5063 | 2.1493 | -2.313 |  | -30.3113 | 25.1902 | 10.4144 | 7.2307 | 525.9253 | 186.8343 | 185.5525 | -502.1869 | 659.809 |  | -101.5398 | 103.2859 | 125.5428 | 19.36 | 31.31 | 0 | 116.1 | -82.7813 | -83.1832 | 145.727 | 146.2705 |  | -141.4545 | -141.5018 | 7.3408 | -106.0931 |  |  | 55 | 214.7 | -18.62 | 32.9537 | 33.5255 | 33.42 | 83.8983 | 83.4836 | -13.8087 | -136.0149 | -7.5187 | 16.076 | 60.57 | 78.66 | 58.6011 | 55.5222 | 36.7239 |  | 107.9234 | 106.8843 | -97.8001 |  | -20.0223 | -116 | -116.3 | 28.4683 | 77.3529 | 76.0973 | 109.0027 | 76.9 | -9.48 | 68.9285 | 96.223 | -33.13 | -33.61 | 136.34 | 81.22 | 96.5273 | 94.3818 | -69.1443 | -67.4818 | 224.5739 | 175.6402 | 169.958 | 171.637 | 61.056 | 33.8289 | -35.764 | 507.6573 | -39.371 |  | -26.032 | -22.8036 | 37.6081 | -30.0621 | -28.2746 | 59.952 | -41.72 | -42.9782 | 8.4188 | 0 | -23.83 | 1 | 18.8625 | -134.0872 | -35.2193 | -34.7782 | 1.4478 | -32.6345 | 0 | 24.6079 | 24.6394 |  | 38.5502 | 38.7537 | 37.5576 | 82.556 | 83.3932 | -127.2668 | 71.4337 | 71.251 | -98.4781 | -84.785 | -38.2239 | -40.87 | 17.286 | 0.9158 | -10.92 | 20.47 | -39.2305 |  | -14.46 | 0.535 |  | 24.43 | 86.2559 | 98.4971 | 13.83 | 83.545 | 26.8 | -29.2736 | -2.1574 | -1.807 | 1.7015 |  |  | -6.3199 | -47.7246 | 20.0571 | 49.8365 | 55.1789 | 57.6457 | -164.2206 | -28.7314 | 26.9873 | -66.4585 | 10.1997 | 11.3504 | 10.919 | 12 | 57.4647 | 55.3139 | 269.5 | -267.7088 | -419.2012 | 421.9764 | 172.9566 | -54.1814 | -56.6082 | -63.493 | -55.8336 | 38.5882 | 37.1289 |  | -65.7463 | 25.2827 | 24.4147 | 7.2332 | 7.002 | 37.59 | 37.47 | 15.4 | 15.8 | 19.6291 | -51.92 | -281.1031 | 72.4029 | 71.4378 | 17.3 | -40.7 | -25.8 | -25.7 |  |  | -167.2126 | 57.2202 | 41.5432 | 26.845 | -16.4894 | -20.7551 | 13.4362 | -170.9429 | 0 | -13.5808 | 156.0849 | 154.1799 | 172.0742 | -33.9113 | 4.9253 | 0 | 22.2696 | -7.0382 | 1.227 | 19.84 | 0.593 | 0.569 | -20.08 | -0.56 |  | 1.7594 | -20.8301 | -38.2925 | 29 | 57.613 | 56.551 |  |  | 24.9467 | 24.6021 | 26.2739 |  | 41 | 14.3845 | 8.24 |  | -56.0451 | 79.869 | 65.0239 | -55.9129 | -78.0476 | 55.6707 | 22.1859 | -49.2 | 49.6 | -244.5563 | 396.7159
21/02/2026 | 13:00 |  | 19.1075 | -27.4871 | -31.2063 | 27.3133 |  | 55.997 | -120.1368 | 75.0348 | 37.7808 | 36.8691 | -8.88 | -63.327 | 55 | 15.732 | -55 | 14.1929 | 74.4436 | 13.0502 | 13.1916 | 21.7274 | 13.3441 | 0.4537 | 5.9113 |  |  | -79.52 | -78.96 |  | 11.1 | 61.6 | 6.423 | 0.165 | -67.88 | -66.96 | -63.75 | 68.08 | 67.61 | 19.2693 | -3.3679 | 76.7441 | 79.7018 | 43.7557 | -78.9337 | 0 | 6.2397 | 6.2299 | 79.1598 | 81.8377 | -23.1051 | -24.5426 | -457.0327 | -20.7607 | -8.2 | -8.1 | 84.2868 | 2.1969 | -1.8916 |  | -30.2627 | 24.6811 | 10.4094 | 7.2029 | 490.7375 | 175.3593 | 174.6574 | -452.9505 | 631.5587 |  | -116.0861 | 119.4921 | 122.9531 | 18.93 | 30.97 | 0 | 114.855 | -77.557 | -77.9589 | 146.593 | 147.2088 |  | -144.8231 | -144.0558 | 8.5418 | -109.9326 |  |  | 55.3 | 221.3 | -18.59 | 30.829 | 31.4353 | 31.521 | 78.8142 | 79.2846 | -15.4551 | -128.2968 | -10.191 | 16.0635 | 58.87 | 78.19 | 57.8979 | 54.9362 | 35.8827 |  | 111.0386 | 109.5294 | -98.7253 |  | -19.5127 | -112.4 | -110.6 | 28.5617 | 76.474 | 74.6884 | 107.8308 | 75.71 | -9.14 | 69.7035 | 98.8406 | -33.32 | -33.54 | 134.21 | 79.55 | 101.4182 | 99.2545 | -64.4275 | -64.0909 | 226.5121 | 176.8514 | 170.1398 | 173.9143 | 75.4259 | 47.71 | -35.82 | 466.7604 | -13.7575 |  | -25.2355 | -22.0142 | 23.5807 | -34.3515 | -32.1503 | 145.98 | -60.9926 | -62.0472 | -6.284 | 0 | -25.79 | 88.8 | 18.9157 | -142.349 | -36.961 | -36.3199 | 3.7401 | -45.9828 | 12.496 | 24.6709 | 24.6717 |  | 38.5036 | 39.2605 | 37.8315 | 77.3648 | 76.3601 | -126.9319 | 66.9202 | 66.2535 | -101.1316 | -85.4403 | -39.7253 | -40.15 | 17.6864 | 0.8804 | -11 | 19.69 | -40.8964 |  |  | 0.685 |  | 24.7 | 88.4433 | 101.8707 | 13.9 | 84.8356 | 27.1 | -30.4898 | -2.3802 | -2.7572 | 1.6408 |  |  | -6.5873 | -47.9214 | 19.4743 | 50.2678 | 58.3082 | 58.3036 | -169.3643 | -28.387 | 29.7883 | -66.988 | 10.7777 | 10.8426 | 10.4852 | 12.1438 | 67.3496 | 66.2972 | 278.7 | -278.7083 | -426.5343 | 426.599 | 204.0591 | -65.7307 | -64.2487 | -67.4476 | -59.9241 | 41.6715 | 37.8397 | -80.7391 |  | 25.1508 | 24.3818 | -10.3894 | -10.2516 | 47.92 | 47.56 | 13.1 | 11.6 | 19.8341 | -17.12 | -253.6395 | 66.7173 | 66.526 | 15.6 | -42.3 | -23.4 | -22.6 | 1.2688 | 1.1295 | -197.1734 | 31.3882 | 88.104 | 67.2365 | -4.8891 | -60.5685 | 55.1209 | -161.0363 | -33.7873 | -58.0541 | 144.2241 | 144.0201 | 163.8761 | -81.0249 | 32.5748 | -45.1758 | 42.3765 | -7.3816 | 11.799 | 15.92 | 0.721 | 0.714 | -15.6 | -4.64 |  | 5.2171 | -23.5248 | -38.732 | 29 | 55.587 | 54.993 |  |  | 25.9563 | 26.0357 | 25.4966 |  | 45.6 | 17.1483 | 8.06 |  | -59.3125 | 82.243 | 68.1409 | -58.7945 | -81.6013 | 59.3981 | 21.0019 | -52.7 | 52.1 | -215.7023 | 386.6463
21/02/2026 | 13:30 |  | 18.8809 | -27.1669 | -31.6762 | 26.902 |  | 54.6961 | -115.5632 | 71.052 | 35.8149 | 34.9188 | -6.66 | -62.636 | 55 | 16.56 | -52.8 | 14.4872 | 72.486 | 11.4858 | 11.5777 | 19.4754 | 10.6886 | 0.4635 | 5.9735 |  |  | -77.93 | -77.8 |  | 6.66 | 61.6 | 7.457 | 0.166 | -70.08 | -69.95 | -55.44 | 70.28 | 70.99 | 18.4623 | -3.3729 | 74.7379 | 77.4227 | 39.804 | -84.0262 | 0 | 28.2792 | 28.8468 | 72.8709 | 74.7669 | -4.3548 | -3.2491 | -461.522 | -23.1884 | -9.7 | -9.6 | 88.4 | 2.1987 | -2.0946 |  | -30.8802 | 22.9171 | 10.2475 | 6.9608 | 489.4252 | 167.455 | 168.6758 | -375.2223 | 654.9579 |  | -122.5583 | 124.9435 | 120.3634 | 18.37 | 29.88 | 0 | 113.61 | -96.0431 | -96.5789 | 165.0563 | 166.0712 |  | -150.4841 | -150.5461 | 7.3309 | -111.8659 |  |  | 56 | 224.5 | -18.4 | 27.0709 | 27.0703 | 27.3724 | 70.8367 | 70.5562 | -17.7852 | -114.456 | -12.8509 | 15.9722 | 59.16 | 77.26 | 56.4917 | 53.7643 | 35.8748 |  | 114.6999 | 113.0043 | -95.7083 |  | -19.6146 | -105.9 | -106.2 | 28.765 | 75.5951 | 71.4009 | 105.4871 | 74.52 | -8.32 | 69.75 | 94.5604 | -33.51 | -33.85 | 140.72 | 79.52 | 96.4364 | 93.4 | -85.0241 | -84.3364 | 211.5656 | 162.6527 | 156.7217 | 159.1471 | 71.8037 | 45.1234 | -35.555 | 384.7443 | -54.802 |  | -34.4663 | -31.658 | 21.9172 | -35.7443 | -34.2137 | 192.06 | -88.3989 | -90.1509 | -5.9239 | 3.66 | -22.55 | 117.3 | 18.1055 | -143.8877 | -36.1928 | -35.3502 | 3.8078 | -45.4527 | 9.4907 | 23.8859 | 23.852 |  | 38.7868 | 39.2332 | 38.6095 | 97.627 | 96.4548 | -123.9177 | 85.9531 | 86.6085 | -95.5391 | -82.0336 | -39.0222 | -37.77 | 17.9672 | 0.8682 | -11.25 | 20.05 | -38.5023 | 9.0435 | -14.606 | 0.696 |  | 26.92 | 84.5109 | 98.7835 | 14.25 | 86.8948 | 27 | -29.8802 | -2.841 | -3.1246 | 1.5994 |  |  | -7.1981 | -47.4212 | 19.6032 | 49.0724 | 55.8295 | 55.9583 | -166.759 | -28.0274 | 29.7246 | -66.5741 | 11.0309 | 10.9207 | 10.5696 | 12.3223 | 99.2262 | 100.037 | 285 | -283.0224 | -536.5656 | 531.1603 | 247.8151 | -98.1896 | -96.3327 | -67.3569 | -58.4738 | 38.6877 | 37.276 | -105.7497 | -84.0071 | 35.3353 | 35.2914 | -18.4163 | -17.3283 | 57.49 | 56.87 | 12.4 | 12.7 | 19.7914 | -8.64 | -256.9389 | 77.2977 | 77.1539 | 17.4 | -50.2 | -34.4 | -33.6 | 1.427 | 1.2842 | -241.2891 | 71.9861 | 113.5478 | 86.8828 | 10.7642 | -81.028 | 78.2559 | -184.2365 | -60.513 | -73.3489 | 141.1934 | 140.5165 | 189.2612 | -99.303 | 62.544 | -25.7696 | 37.0009 | -8.9636 | 16.483 | 14.72 | 0.735 | 0.726 | -15.12 | -7.92 |  | 8.1468 | -28.9174 | -39.4644 | 31.7 | 57.994 | 58.199 |  |  | 25.1007 | 24.5834 | 24.5526 |  | 52 | 18.3988 | 8 |  | -58.5006 | 81.8749 | 68.2586 | -58.6208 | -81.361 | 59.2795 | 21.9904 | -57.3 | 58.7 | -281.2196 | 467.2948
21/02/2026 | 14:00 |  | 18.6841 | -26.8204 | -31.9361 | 27.5476 |  | 54.5633 | -115.974 | 69.0148 | 34.9929 | 33.946 | -4.44 | -63.707 | 55 | 16.56 | -55 | 14.2656 | 73.117 | 10.3807 | 10.2504 | 17.1354 | 9.3599 | 0.5158 | 2.4967 |  |  | -76.64 | -76.91 |  | 4.44 | 61.6 | 7.063 | 0.166 | -69.14 | -68.94 | -56.98 | 69.34 | 69.63 | 19.0183 | -3.6344 | 76.3733 | 78.8985 | 36.8572 | -83.6575 | 0 | 33.2431 | 31.7603 | 71.4997 | 74.7713 | -7.0969 | -9.1125 | -446.4128 | -23.037 | -9.8 | -9.6 | 88.0556 | 2.1841 | -2.2077 |  | -30.8301 | 23.0979 | 9.734 | 6.6107 | 486.0071 | 160.1001 | 160.039 | -353.1307 | 647.6516 |  | -127.9779 | 129.2681 | 120.9921 | 18.2 | 29.69 | 0 | 113.12 | -98.7222 | -98.0524 | 164.6724 | 167.6561 |  | -150.3953 | -151.152 | 5.6369 | -112.2905 |  |  | 55.4 | 230.3 | -18.12 | 25.6403 | 25.9369 | 26.0578 | 68.039 | 68.8215 | -18.0571 | -111.5544 | -12.9236 | 15.8232 | 57.98 | 78.8 | 55.7886 | 53.1784 | 35.0911 |  | 114.9603 | 111.8527 | -96.6998 |  | -19.177 | -102 | -103 | 28.8309 | 73.8373 | 70.9312 | 104.3152 | 73.76 | -7.86 | 66.34 | 96.373 | -33.47 | -33.83 | 138.96 | 78.23 | 96.6727 | 95.7636 | -87.6248 | -86.0182 | 209.5093 | 160.6646 | 156.2644 | 157.2537 | 64.6363 | 39.5103 | -35.318 | 363.8737 | -67.1767 |  | -33.7497 | -30.6903 | 31.2411 | -41.0278 | -37.6904 | 164.412 | -90.4879 | -91.7723 | 1.385 | 0 | -24.11 | 117.7 | 17.044 | -149.0142 | -33.0393 | -32.5675 | 1.1304 | -35.6968 | 4.8605 | 22.1968 | 22.0497 |  | 40.043 | 39.9305 | 38.0254 | 99.9714 | 98.9667 | -127.7692 | 89.0898 | 88.9523 | -97.052 | -84.3386 | -36.3049 | -39.98 | 17.7816 | 0.845 | -11.26 | 22.16 | -37.473 |  | -14.758 | 0.747 |  | 25.81 | 85.9398 | 99.1143 | 14.47 | 83.4514 | 27.5 | -29.3644 | -2.8067 | -2.9559 | 1.5622 |  |  | -7.3131 | -47.8761 | 19.0686 | 50.0334 | 55.6047 | 55.3542 | -165.6087 | -27.8412 | 29.512 | -65.5182 | 10.616 | 10.6668 | 10.2637 | 12.7514 | 65.6684 | 66.2242 | 283.7 | -279.5982 | -556.7703 | 561.1017 | 241.4319 | -65.6003 | -63.8241 | -65.5107 | -58.2033 | 40.2356 | 39.3523 |  | -101.3973 | 31.4461 | 31.8306 | -18.2122 | -17.3786 | 43.17 | 42.8 | 11.1 | 11.1 | 19.7508 | -1.52 | -269.9384 | 79.1809 | 79.007 | 13.9 | -47.9 | -29.3 | -29.3 |  | 1.2176 | -241.1122 | 82.8992 | 133.4568 | 101.0635 | 29.2401 | -94.9367 | 86.7947 | -203.2415 | -56.9863 | -86.7598 | 159.6835 | 160.3513 | 207.2823 | -126.1429 | 55.226 | -63.4655 | 64.7012 | -9.6228 |  | 15.28 | 0.718 | 0.711 | -15.04 | -6.96 |  | 8.1163 | -24.3458 | -40.2243 | 29.3 | 55.136 | 55.067 |  |  | 25.7489 | 26.084 | 25.309 |  | 49 | 18.2241 | 7.93 |  | -62.8324 | 79.0997 | 66.6529 | -62.7198 | -78.3147 | 58.2026 | 19.3769 | -57 | 56.7 | -307.1703 | 459.8547
21/02/2026 | 14:30 |  | 18.7965 | -26.8204 | -31.396 | 27.9333 |  | 54.8956 | -117.3395 | 69.7994 | 35.3649 | 34.2814 | -6.66 | -63.331 | 53.9 | 16.56 | -55 | 14.0465 | 74.3914 | 10.2845 | 10.2795 | 16.6906 | 8.5043 | 0.4945 | 2.4627 |  |  | -78.42 | -78.87 |  | 8.88 | 60.5 | 7.441 | 0.166 | -71.21 | -71.38 | -56.62 | 71.41 | 72.1 | 18.4332 | -3.415 | 77.1771 | 78.9483 | 40.0836 | -83.6605 | 0 | 32.5712 | 28.7584 | 73.9905 | 76.4881 | -5.4838 | -5.8488 | -467.776 | -17.9593 | -9.5 | -9.4 | 89.4528 | 2.1892 | -2.1556 |  | -32.8276 | 23.5324 | 9.72 | 6.5416 | 501.1748 | 175.3593 | 175.1762 | -371.6429 | 673.3248 |  | -99.199 | 102.2372 | 121.6208 | 18.36 | 30.43 | 0 | 114.33 | -106.4917 | -105.9559 | 171.1115 | 172.0513 |  | -145.9942 | -145.3965 | 6.9144 | -104.8696 |  |  | 54.1 | 211.4 | -18.26 | 29.7767 | 30.2046 | 29.409 | 76.3124 | 75.9834 | -15.8551 | -122.9875 | -10.9161 | 15.9426 | 60.77 | 76.8 | 55.437 | 53.1784 | 35.0901 |  | 105.4746 | 104.8454 | -84.1009 |  | -19.2184 | -107.6 | -107.4 | 28.8254 | 72.9584 | 68.583 | 103.1433 | 72.27 | -7.54 | 66.8825 | 83.4697 | -33.83 | -34.2 | 142.77 | 80.09 | 83.8182 | 82 | -95.6867 | -93.4636 | 200.7247 | 150.0889 | 145.3321 | 148.5403 | 48.3804 | 21.9839 | -35.795 | 382.4398 | -155.752 |  | -33.8943 | -30.2254 | 42.9524 | -52.06 | -46.9164 | 165.948 | -90.5795 | -92.9366 | 18.4214 | 0 | -11.75 | 109.3 | 16.7567 | -168.4187 | -34.7313 | -33.7704 | 3.278 | -20.9985 | -10.8363 | 23.0024 | 22.3132 |  | 39.0565 | 40.0135 | 38.3388 | 104.9951 | 106.1673 | -120.5686 | 99.2495 | 97.725 | -95.9054 | -80.5709 | -37.0666 | -39.24 | 17.5009 | 0.8682 | -11.06 | 21.17 | -37.1435 | 11.1792 | -14.609 | 0.683 |  | 26.5 | 81.6678 | 94.6383 |  | 85.6447 | 24 | -29.49 | -3.4017 | -3.3891 | 1.587 |  |  | -7.2132 | -47.1859 | 21.6909 | 50.0167 | 54.0265 | 57.7901 | -166.599 | -27.9129 | 29.8253 | -66.2899 | 11.4877 | 10.5496 | 10.1583 | 13.1804 | 49.8139 | 49.0296 | 277.8 | -276.5725 | -536.5507 | 540.6674 | 163.3246 | -49.7487 | -49.7125 | -70.0513 | -63.463 | 44.6694 | 42.5355 | -70.4388 | -70.3509 | 24.2939 | 24.239 | 0 | 0.036 | 41.09 | 40.82 | 11.2 | 11.6 | 20.099 | -47.44 | -316.0065 | 88.533 | 89.4287 | 12.2 | -43.9 | -22.4 | -22.5 | 1.3394 |  | -155.2039 | 170.3863 | 71.3927 | 47.8742 | 50.6988 | -46.419 | 38.8176 | -172.3089 | 0 | -37.178 | 158.5518 | 160.0037 | 174.3128 | -59.531 | 18.139 | -29.9363 | 41.474 | -10.9412 |  | 17.36 | 0.648 | 0.64 | -17.6 | -5.44 |  | 5.568 | -23.1434 | -38.8479 | 28.9 | 56.922 | 53.429 |  |  | 25.6421 | 26.0698 | 26.8185 |  | 45.9 | 18.367 | 8.23 |  | -62.8486 | 84.1367 | 71.9273 | -63.426 | -82.8171 | 63.2778 | 18.911 | -52.7 | 52.9 | -372.6372 | 514.6168
21/02/2026 | 15:00 |  | 18.9088 | -27.1055 | -31.5641 | 28.3941 |  | 55.5585 | -118.6858 | 69.7145 | 34.9769 | 34.2769 | -8.88 | -61.234 | 52.8 | 15.732 | -52.8 | 13.0388 | 74.868 | 10.3419 | 10.6423 | 17.4554 | 8.5115 | 0.4313 | 2.9686 |  |  | -79.24 | -79.49 |  | 8.88 | 59.4 | 7.752 | 0.171 | -68.64 | -68.49 | -62.28 | 68.84 | 68.57 | 18.5419 | -3.1089 | 77.2308 | 79.0252 | 40.6207 | -78.314 | 0 | 10.9141 | 10.4739 | 76.8678 | 78.6893 | -19.8479 | -21.2101 | -451.7643 | -17.9271 | -10.2 | -10.2 | 84.0791 | 2.1477 | -1.7689 |  | -29.8271 | 22.8357 | 9.392 | 6.2829 | 474.5016 | 163.5486 | 163.3045 | -361.6096 | 639.3798 |  | -102.2326 | 105.725 | 119.7247 | 18.53 | 30.27 | 0 | 111.66 | -102.3391 | -101.1334 | 162.8476 | 165.1497 |  | -142.0378 | -143.2654 | 4.149 | -109.3277 |  |  | 48.7 | 222.8 | -18.2 | 27.5379 | 27.4188 | 28.0374 | 70.1773 | 69.7383 | -17.2043 | -115.1059 | -12.9394 | 15.8425 | 58.89 | 77.64 | 55.0854 | 52.5925 | 34.8058 |  | 112.4093 | 110.3647 | -101.5891 |  | -19.0412 | -103 | -102.9 | 28.2431 | 72.0795 | 69.9919 | 101.9714 | 71.53 | -8.11 | 66.1385 | 104.0234 | -28.78 | -29.18 | 127.39 | 78.72 | 102.8 | 99.8727 | -86.792 | -84.9818 | 207.7916 | 158.5364 | 152.5994 | 156.0874 | 38.7196 | 11.6064 | -36.711 | 369.6906 | -86.3213 |  | -33.7153 | -30.5523 | 58.2293 | -41.4854 | -38.7665 | 49.2 | -71.384 | -72.584 | 35.3898 | 0 | -15.47 | 1.2 | 16.4704 | -147.029 | -32.4702 | -31.7523 | 3.4421 | -10.0608 | -23.7356 | 20.7106 | 20.5261 |  | 40.0881 | 40.6786 | 39.5905 | 101.1436 | 101.3111 | -115.7123 | 89.3307 | 88.7893 | -94.6224 | -81.951 | -33.4484 | -40.03 | 17.3593 | 0.8927 | -10.79 | 23.72 | -33.6053 |  |  | 0.479 |  | 27.26 | 84.4959 | 93.2418 |  | 86.6171 | 22.3 | -29.0082 | -2.8468 | -2.6907 | 1.536 |  |  | -6.5744 | -46.1278 | 21.6985 | 48.9149 | 55.5209 | 56.469 | -167.6556 | -27.8291 | 28.6505 | -65.6001 | 12.2089 | 10.4813 | 10.1266 | 13.8796 | 68.6137 | 67.4973 | 277.8 | -275.0162 | -547.2756 | 548.4696 | 222.2362 | -67.4853 | -65.924 | -62.8354 | -55.0644 | 39.8862 | 39.0353 |  |  | 42.8501 | 42.092 | -6.3987 | -6.4762 | 39.07 | 38.96 | 16.2 | 15.9 | 20.4067 | -39.04 | -306.539 | 100.4007 | 100.2487 | 16.3 | -46.3 | -39.5 | -38.9 | 1.3821 | 1.3019 | -216.6196 | 100.9488 | 164.1956 | 122.1987 | 65.7982 | -120.2679 | 107.9965 | -244.8447 | -86.9006 | -108.6724 | 158.9324 | 155.3403 | 244.9382 | -155.1581 | 80.8314 | -63.5671 | 65.7337 | -10.1776 |  | 17.92 | 0.59 | 0.582 | -17.76 | -6 |  | 5.4795 | -24.0833 | -36.7391 | 27.5 | 55.309 | 53.554 |  |  | 25.2376 | 25.6523 | 25.0592 |  | 48 | 15.9848 | 8.08 |  | -56.4124 | 77.7012 | 62.6187 | -55.7299 | -76.5019 | 54.0095 | 21.1828 | -53.8 | 53.8 | -319.1936 | 470.3907
21/02/2026 | 15:30 |  | 19.0108 | -27.3905 | -31.2292 | 28.9621 |  | 54.9256 | -117.8332 | 69.1882 | 34.9709 | 34.0697 | -8.88 | -61.239 | 52.8 | 15.732 | -52.8 | 10.6132 | 75.4486 | 10.8179 | 10.7579 | 17.6977 | 8.9619 | 0.3828 | 3.0882 |  |  | -79.21 | -79.66 |  | 8.88 | 59.4 | 7.764 | 0.17 | -68.52 | -67.39 | -63.07 | 68.72 | 68.87 | 18.6563 | -3.4297 | 75.4214 | 77.9752 | 40.1448 | -80.9084 | 0 | 17.7429 | 21.1246 | 74.5112 | 77.1034 | -22.0258 | -23.0872 | -434.651 | -20.3207 | -10.7 | -10.6 | 84.4335 | 2.2069 | -2.0033 |  | -28.1237 | 22.5877 | 8.8482 | 5.8514 | 466.1701 | 148.1368 | 146.9771 | -338.6815 | 608.7438 |  | -123.4544 | 126.6583 | 117.5891 | 18.16 | 29.58 | 0 | 110.51 | -96.0431 | -96.0431 | 163.5368 | 164.212 |  | -147.3187 | -148.3669 | 2.609 | -115.8378 |  |  | 45.8 | 232.4 | -18.11 | 23.887 | 24.7076 | 24.657 | 62.6944 | 63.2569 | -20.9462 | -104.0844 | -16.8559 | 15.7637 | 54.47 | 78.33 | 54.3823 | 52.0065 | 34.3811 |  | 116.3996 | 115.1606 | -108.8475 |  | -18.7961 | -96.4 | -96.4 | 28.8309 | 71.2006 | 69.0527 | 99.6277 | 70.08 | -7.91 | 66.6655 | 107.9661 | -28.75 | -29.29 | 125.35 | 78.72 | 108.3818 | 105.9091 | -81.3709 | -78.9636 | 212.695 | 164.0259 | 158.9105 | 161.0264 | 43.9774 | 15.7816 | -36.329 | 348.0277 | 6.7991 |  | -33.7387 | -30.3679 | 45.8333 | -20.949 | -20.1158 | 44.592 | -70.2256 | -72.2496 | 23.4356 | 4.46 | -15.86 | 1 | 16.7896 | -109.3608 | -33.559 | -32.4825 | 5.021 | -13.0421 | -12.0708 | 20.6528 | 20.4743 |  | 39.7646 | 41.2646 | 38.8024 | 98.2969 | 98.4643 | -132.2905 | 82.912 | 82.534 | -101.072 | -89.6273 | -37.5573 | -40.17 | 17.5692 | 0.9744 | -11.25 | 21.18 | -38.0556 |  | -14.43 | 0.617 |  | 26.92 | 90.5013 | 102.9429 |  | 87.548 | 23.5 | -28.5116 | -3.1596 | -3.3466 | 1.5634 |  |  | -7.1735 | -45.4079 | 21.8982 | 47.5018 | 50.7558 | 51.5547 | -156.5966 | -27.9345 | 28.4352 | -66.5831 | 11.3456 | 10.5008 | 10.1372 | 13 | 86.0399 | 87.0714 | 279.1 | -277.6094 | -569.7325 | 570.8804 | 311.0431 | -84.8855 | -83.8042 | -66.2896 | -58.5409 | 38.1554 | 38.7639 | -80.0398 | -80.9999 | 38.7301 | 37.8732 | -26.7258 | -27.1149 | 61.46 | 61.63 | 14.9 | 15.2 | 20.099 | 0.96 | -304.0197 | 96.061 | 96.3657 | 16.8 | -46.8 | -36.2 | -36.2 |  |  | -309.9457 | 15.0252 | 250.414 | 200.3588 | 56.8718 | -192.1601 | 186.0197 | -197.173 | -125.3146 | -183.024 | 121.2984 | 122.9756 | 199.7336 | -232.0625 | 131.433 | -108.1868 | 106.9827 | -10.8368 |  | 15.76 | 0.561 | 0.554 | -15.28 | -8.64 |  | 8.7327 | -28.1544 | -37.499 | 29.2 | 56.179 | 56.327 |  |  | 25.2781 | 24.9875 | 25.2104 |  | 47.1 | 15.6041 | 7.94 |  | -59.1465 | 81.8431 | 67.0345 | -58.3473 | -80.9124 | 58.1262 | 21.1954 | -54.7 | 55.7 | -255.0256 | 419.2222
21/02/2026 | 16:00 |  | 19.1127 | -27.3905 | -31.4418 | 28.7032 |  | 54.8353 | -116.8352 | 69.0738 | 34.9649 | 33.8938 | -6.66 | -61.694 | 52.8 | 15.732 | -52.8 | 12.5267 | 74.5892 | 10.5779 | 10.6733 | 17.5243 | 9.8021 | 0.3435 | 3.0051 |  |  | -80.34 | -79.84 |  | 6.66 | 59.4 | 10.562 | 0.184 | -70.87 | -70.74 | -58.9 | 71.07 | 71.15 | 17.8552 | -2.7858 | 73.9965 | 75.8043 | 43.3559 | -85.5849 | 0 | 30.9335 | 29.3402 | 75.1655 | 76.1911 | -6.3893 | -13.4013 | -452.3993 | -22.8773 | -10.2 | -10.1 | 89.5238 | 2.2101 | -2.2956 |  | -31.9601 | 21.3277 | 8.7017 | 5.9779 | 489.2115 | 141.7584 | 140.263 | -342.4761 | 610.6776 |  | -131.6557 | 133.8398 | 115.7828 | 17.45 | 28.74 | 0 | 110.51 | -93.8997 | -92.6941 | 162.2805 | 164.1649 |  | -150.0143 | -149.6359 | 1.2043 | -120.479 |  |  | 39.4 | 242.1 | -17.87 | 21.8529 | 22.8154 | 22.2928 | 58.7416 | 58.3531 | -17.8864 | -100.7041 | -15.0325 | 15.746 | 51.31 | 79.73 | 53.6792 | 51.4206 | 34.0183 |  | 122.21 | 119.6097 | -117.9559 |  | -18.5858 | -93.7 | -93.3 | 28.5013 | 70.3217 | 68.1134 | 98.4558 | 69.37 | -7.37 | 66.7275 | 117.3842 | -29.6 | -30.05 | 131.96 | 76.19 | 117.1273 | 115.3818 | -76.3059 | -74.3364 | 218.0072 | 170.4611 | 164.2054 | 166.1613 | 50.6462 | 20.9354 | -35.989 | 351.097 | 32.9927 |  | -34.8494 | -31.6804 | 38.0194 | -14.406 | -13.1001 | 47.664 | -69.8921 | -71.0801 | 16.5971 | 0 | -15.54 |  | 16.7714 | -96.4485 | -33.9139 | -33.2329 | 2.4445 | -20.3431 | -5.3616 | 22.0846 | 21.8773 |  | 39.9231 | 40.0203 | 38.4294 | 94.4454 | 93.6081 | -127.6017 | 78.4355 | 78.1557 | -99.0469 | -87.4301 | -37.9821 | -39.77 | 17.7816 | 0.9036 | -11.62 | 21.5 | -40.1349 |  | -14.6 | 0.672 |  | 26.33 | 88.1231 | 98.5133 | 14.05 | 84.3731 | 23.9 | -29.4081 | -2.4786 | -2.4682 | 1.5731 |  |  | -6.2279 | -46.5394 | 21.6481 | 49.0767 | 55.4047 | 57.2608 | -164.1579 | -27.6326 | 28.0602 | -65.1908 | 11.9522 | 10.5106 | 10.1583 | 13.5413 | 96.5416 | 95.8589 | 282 | -281.1533 | -573.873 | 576.3521 | 342.5868 | -94.1078 | -93.6713 | -65.4669 | -58.8839 | 40.2939 | 41.4682 | -93.8069 | -96.3786 | 35.3463 | 35.1705 | -41.0701 | -40.7827 | 73.87 | 73.99 | 14.4 | 14.4 | 19.7508 | 30.72 | -307.4917 | 100.9144 | 100.1553 | 17.9 | -51.9 | -35.2 | -35.3 | 1.2869 | 1.1072 | -334.312 | -17.6091 | 309.5821 | 254.4753 | 82.6461 | -243.7222 | 241.9049 | -173.2076 | -156.1244 | -235.8975 | 101.1389 | 100.4423 | 177.3797 | -294.4957 | 162.9958 | -136.5802 | 134.8785 | -10.7846 |  | 12.8 | 0.506 | 0.498 | -12.96 | -11.12 |  | 11.281 | -29.8817 | -38.204 | 28.4 | 56.272 | 56.209 |  |  | 26.0269 | 26.2392 | 27.167 |  | 52.3 | 15.8779 | 8 |  | -60.6684 | 81.2663 | 67.3518 | -59.9626 | -80.1385 | 58.1931 | 21.0979 | -53.5 | 53.3 | -236.0871 | 402.5942
21/02/2026 | 16:30 |  | 19.329 | -27.7059 | -31.519 | 25.7314 |  | 54.441 | -112.6587 | 67.3712 | 34.193 | 33.4459 | -6.66 | -61.866 | 52.8 | 14.904 | -51.7 | 14.402 | 70.653 | 11.425 | 11.4497 | 18.7998 | 11.0508 | 0.3559 | 6.2814 |  |  | -79.44 | -79.3 |  | 6.66 | 61.6 | 10.571 | 0.186 | -69.42 | -68.89 | -60.85 | 69.62 | 69.76 | 21.9796 | -8.1419 | 73.5463 | 76.0328 | 44.7579 | -81.962 | 0 | 11.4116 | 11.4628 | 76.9682 | 78.518 | -21.9379 | -21.9607 | -438.4799 | -21.9954 | -10.3 | -10.3 | 86.7046 | 2.2569 | -2.5445 |  | -30.9424 | 20.6282 | 8.373 | 5.8102 | 466.109 | 136.9365 | 136.7839 | -340.9232 | 586.6888 |  | -128.9566 | 130.801 | 113.6072 | 17.18 | 28.69 | 0 | 109.935 | -90.015 | -89.2113 | 158.8509 | 159.8243 |  | -148.4464 | -148.5462 | 0.8282 | -124.8013 |  |  | 32.6 | 251.3 | -17.6 | 20.2863 | 20.778 | 21.0378 | 56.7743 | 56.4283 | -19.7779 | -96.8067 | -16.1624 | 15.5511 | 52.43 | 80.67 | 53.9136 | 51.4206 | 34.7515 |  | 125.5109 | 124.494 | -133.2053 |  | -19.0951 | -90.5 | -90.2 | 28.2156 | 69.4427 | 68.1134 | 97.2839 | 68.67 | -8.05 | 67.7815 | 132.8125 | -29.54 | -29.96 | 126.89 | 75.22 | 134.6 | 129.9636 | -67.7902 | -66.5818 | 229.0401 | 180.7543 | 174.0434 | 177.7403 | 56.7615 | 26.1324 | -35.91 | 350.7769 | 71.0205 |  | -36.6161 | -33.4782 | 32.0429 | -7.9477 | -7.842 | 38.448 | -65.0218 | -66.1905 | 11.4849 | 0 | -10.87 |  | 16.4856 | -82.153 | -35.2101 | -34.3633 | 2.23 | -25.5415 | 0 | 23.5322 | 23.3549 |  | 39.6953 | 40.5751 | 38.8726 | 90.5939 | 89.5891 | -127.2668 | 70.0191 | 69.8052 | -98.6112 | -84.8535 | -39.0222 | -39.65 | 17.6864 | 0.9281 | -11.52 | 20.27 | -40.3044 |  |  | 0.594 |  | 26.84 | 86.5892 | 96.9301 | 14.56 | 87.659 | 24 | -28.7116 | -2.688 | -2.0636 | 1.6311 |  |  | -7.1686 | -46.1798 | 22.0975 | 48.3131 | 55.9306 | 57.3783 | -162.9214 | -27.2355 | 27.4126 | -64.7369 | 12.023 | 11.9169 | 11.5096 | 13.3748 | 106.0458 | 107.8635 | 281.6 | -280.7344 | -570.2126 | 572.8545 | 367.567 | -104.4155 | -103.5249 | -64.9011 | -57.9445 | 44.3719 | 42.3903 |  |  | 36.1923 | 35.3024 | -46.0038 | -46.3307 | 92.4 | 90.8 | 12 | 11.8 | 19.362 | 38.32 | -320.994 | 103.6662 | 103.5041 | 18.5 | -50.7 | -34.4 | -34.5 | 1.3157 | 1.241 | -361.2522 | -54.5321 | 373.5651 | 302.2049 | 101.0393 | -295.0569 | 297.6073 | -150.686 | -186.0046 | -290.2841 | 85.6266 | 84.4559 | 149.1921 | -355.4994 | 190.1209 | -166.5121 | 162.8447 | -9.7546 |  | 12.72 | 0.426 | 0.421 | -12.24 | -11.68 |  | 13.2158 | -29.5613 | -37.969 | 28.8 | 51.855 | 54.745 |  |  | 27.6718 | 27.1214 | 27.8033 |  | 53.6 | 15.8913 | 8.02 |  | -57.3129 | 80.3766 | 66.3897 | -56.4251 | -79.8103 | 57.3409 | 22.0529 | -54.8 | 55.1 | -203.3659 | 370.0441
21/02/2026 | 17:00 |  | 19.5979 | -28.0257 | -31.7781 | 26.506 |  | 53.3047 | -111.1263 | 66.6065 | 33.453 | 32.7631 | -8.88 | -60.695 | 52.8 | 13.248 | -50.6 | 14.1124 | 68.8568 | 11.7766 | 11.9755 | 19.7213 | 11.9468 | 0.4131 | 6.2299 |  |  | -78.74 | -79.18 |  | 8.88 | 59.4 | 11.046 | 0.186 | -69.8 | -69.11 | -62.15 | 70 | 70.13 | 20.8096 | -6.6609 | 72.0156 | 74.3939 | 47.1545 | -81.1745 | 0 | 9.0021 | 9.0903 | 77.1117 | 79.0785 | -22.2239 | -24.5954 | -435.9677 | -22.7138 | -10.1 | -10 | 85.6729 | 2.2602 | -2.1971 |  | -29.2735 | 20.0475 | 7.9842 | 5.3315 | 464.0643 | 147.4044 | 148.1978 | -378.7088 | 577.7377 |  | -114.7236 | 117.9484 | 109.0815 | 16.31 | 27.44 | 0 | 109.36 | -89.3452 | -89.7471 | 157.885 | 159.4517 |  | -142.429 | -142.1725 | -0.9006 | -112.5562 |  |  | 42.2 | 226.7 | -17.37 | 24.9063 | 25.3033 | 25.4374 | 64.3696 | 64.4894 | -22.1726 | -100.8514 | -19.2585 | 15.7087 | 51.17 | 78.45 | 53.9136 | 50.8347 | 34.0364 |  | 114.0625 | 112.8232 | -109.5807 |  | -18.632 | -96.6 | -97.3 | 28.0124 | 68.5638 | 64.3562 | 96.1121 | 67.88 | -6.8 | 65.5495 | 108.0861 | -29.34 | -29.92 | 125.19 | 76.89 | 108.0364 | 107.0727 | -74.1516 | -72.1909 | 211.5989 | 163.4378 | 157.3472 | 161.303 | 48.0192 | 18.9185 | -35.527 | 388.4321 | 95.0449 |  | -33.2225 | -30.8812 | 37.981 | -7.8926 | -7.2783 | 29.232 | -65.9885 | -67.6754 | 17.9236 |  | -6.7 |  | 15.8083 | -77.5369 | -35.7421 | -34.9577 | 2.9886 | -17.7928 | -6.8541 | 24.0513 | 23.8859 |  | 39.0757 | 39.18 | 37.8846 | 89.2542 | 89.7566 | -129.7786 | 75.9896 | 76.0696 | -99.0713 | -87.7471 | -39.0295 | -39.84 | 17.7816 | 0.9744 | -11.37 | 21.3 | -38.7019 |  | -14.626 | 0.606 |  | 25.93 | 87.3804 | 100.0026 | 14.03 | 84.7435 | 25.3 | -29.0465 | -1.6496 | -1.4902 | 1.6841 |  |  | -6.5397 | -47.0049 | 20.2682 | 48.6996 | 56.0729 | 55.5173 | -173.5614 | -26.5835 | 26.1049 | -60.7425 | 12.4624 | 11.4774 | 11.0245 | 13.8776 | 108.0319 | 107.878 | 281.2 | -280.3155 | -566.5522 | 569.3569 | 375.7657 | -106.166 | -104.7931 | -64.9682 | -57.5518 | 42.3642 | 42.3511 | -106.333 | -107.4261 | 38.7411 | 38.4115 | -43.7896 | -43.9234 | 96.02 | 95.49 | 12.9 | 12.7 | 19.424 | 35.12 | -324.9521 | 104.7624 | 106.2109 | 19 | -51.9 | -36.2 | -36.2 |  |  | -369.2308 | -73.8978 | 384.5436 | 317.3023 | 101.8679 | -305.9893 | 309.3828 | -147.2681 | -195.5728 | -301.9217 | 83.1157 | 84.5008 | 151.9068 | -366.5362 | 202.4572 | -166.7307 | 167.0818 | -9.8343 |  | 10.32 | 0.329 | 0.319 | -10.88 | -9.84 |  | 10.3441 | -30.2052 | -38.2925 | 30.2 | 54.593 | 54.557 |  |  | 28.069 | 28.2974 | 27.3545 |  | 52.5 | 15.8342 | 7.91 |  | -57.8673 | 81.5056 | 65.7788 | -57.8698 | -79.8755 | 56.6902 | 22.5323 | -55.1 | 55.5 | -191.2551 | 355.3737
21/02/2026 | 17:30 |  | 18.2928 | -26.5705 | -31.6619 | 26.0304 |  | 52.1026 | -105.7235 | 70.6666 | 35.8789 | 35.1885 | -8.88 | -58.064 | 48.4 | 12.42 | -48.4 | 14.6202 | 63.4886 | 11.0879 | 11.4947 | 18.6162 | 11.8264 | 0.4776 | 6.0998 |  |  | -78.42 | -78.57 |  | 8.88 | 57.2 | 11.299 | 0.192 | -73.24 | -72.12 | -55.18 | 73.44 | 73.55 | 20.9828 | -7.4753 | 68.7225 | 71.2573 | 47.3756 | -84.2968 | 0 | 27.2691 | 31.3789 | 71.3314 | 74.5954 | -4.6825 | -2.4892 | -453.6158 | -20.9688 | -10.8 | -10.8 | 89.968 | 2.3299 | -2.2279 |  | -31.4463 | 16.1605 | 7.7554 | 5.2359 | 481.6125 | 151.9821 | 151.8601 | -389.6008 | 586.7136 |  | -118.0623 | 121.2849 | 104.5558 | 26.78 | 27.3 | 68.3 | 83.77 | -94.1677 | -94.0337 | 163.7161 | 164.5067 |  | -141.0439 | -140.4064 | -2.0861 | -105.1344 |  |  | 52 | 210.5 | -17.56 | 17.9571 | 18.5498 | 18.6001 | 71.7435 | 71.8418 | -20.1994 | -104.4006 | -19.0441 | 15.3353 | 49 | 74.66 | 52.5073 | 50.2487 | 33.6597 |  | 105.5714 | 104.92 | -133.3649 |  | -18.4694 | -97.7 | -97.4 | 27.9904 | 67.6849 | 64.3562 | 94.9402 | 67.19 | -6.67 | 65.0225 | 132.0475 | -20.73 | -20.99 | 107.64 | 75.83 | 131.8909 | 130.0546 | -75.6298 | -73.1273 | 218.3258 | 168.286 | 163.4154 | 166.6195 | 48.4083 | 18.9007 | -35.248 | 398.3616 | 110.0997 |  | -33.9821 | -31.8103 | 35.1215 | -10.5507 | -9.3873 | 38.448 | -68.0736 | -69.2826 | 17.5559 |  | -11.82 |  | 15.1637 | -81.5409 | -35.3378 | -34.8964 | 3.3289 | -17.0925 | -6.5328 | 24.3442 | 24.1401 |  | 40.1535 | 40.2339 | 38.9383 | 94.6128 | 94.7803 | -131.2858 | 76.9528 | 77.5904 | -97.7481 | -83.8113 | -40.9851 | -38.91 | 17.7816 | 0.9989 | -11.45 | 19.14 | -41.096 |  | -14.436 | 0.612 |  | 24.62 | 86.5922 | 99.597 | 14.35 | 83.4019 | 24.2 | -27.0856 | 0.5647 | 0 | 1.7147 |  |  | -7.4288 | -45.0475 | 21.0871 | 47.317 | 62.2249 | 62.2617 | -175.9142 | -26.054 | 25.1318 | -55.6789 | 12.9017 | 11.4676 | 11.0245 | 13 | 115.5669 | 116.3913 | 284.1 |  | -584.7523 | 584.4589 | 401.6788 | -113.5904 | -112.7396 | -63.6813 | -56.1388 | 43.2889 | 43.7136 |  |  | 37.8952 | 36.9833 | -46.5997 | -47.2464 | 101.63 | 100.74 | 14.9 | 14.5 | 19.6077 | 40.8 | -329.7151 | 105.4079 | 103.5426 | 18.6 | -51.8 | -36.1 | -36.1 | 1.4088 | 1.0515 | -390.5818 | -93.8769 | 409.1592 | 339.5286 | 100.5675 | -329.9769 | 328.6098 | -150.1868 | -206.9906 | -320.7239 | 86.9666 | 86.3271 | 152.2025 | -395.502 | 212.6621 | -181.6815 | 181.0786 | -9.9661 |  | 10.64 | 0.368 | 0.357 | -10.96 | -10.08 |  | 9.9626 | -30.3212 | -38.7594 | 30.7 | 54.871 | 54.244 |  |  | 28.3201 | 29.9536 | 28.8303 |  | 51.6 | 16.1046 | 8.23 |  | -54.5805 | 80.9399 | 64.8302 | -53.9214 | -79.3572 | 55.6648 | 22.6719 | -53.4 | 54.2 | -178.0799 | 361.7432
21/02/2026 | 18:00 |  | 18.5107 | -26.8632 | -31.5652 | 25.5803 |  | 50.7744 | -100.9781 | 68.064 | 33.969 | 33.1251 | -8.88 | -60.999 | 52.8 | 13.248 | -52.8 | 14.8541 | 62.459 | 10.9446 | 11.1067 | 18.7135 | 11.7456 | 0.4521 | 6.3001 |  |  | -79.61 | -78.86 |  | 8.88 | 59.4 | 9.485 | 0.183 | -70.34 | -69.67 | -64.43 | 70.54 | 70.39 | 19.8418 | -4.8265 | 71.3958 | 73.4221 | 44.865 | -78.6768 | 0 | 6.3367 | 6.1991 | 75.5964 | 77.6534 | -26.03 | -28.2906 | -409.005 | -20.6923 | -10.8 | -10.6 | 83.6042 | 2.3476 | -1.9075 |  | -22.4793 | 17.0237 | 6.582 | 4.5279 | 439.1917 | 165.6239 | 164.8914 | -384.3419 | 580.0015 |  | -108.2183 | 110.8363 | 103.4281 | 25.55 | 26.54 | 65.54 | 81.24 | -99.6599 | -100.0618 | 168.6267 | 170.5507 |  | -149.1008 | -150.9803 | -2.5562 | -110.7103 |  |  | 30.8 | 223.9 | -17.28 | 6.7241 | 8.1055 | 7.7075 | 94.0825 | 93.8928 | -30.4324 | -116.4181 | -29.8724 | 16.0566 | 46.89 | 73.72 | 53.2105 | 49.6628 | 33.2512 |  | 111.3927 | 109.6495 | -140.1062 |  | -18.2394 | -98.8 | -99.4 | 27.963 | 66.806 | 64.3562 | 94.9402 | 66.48 | -6.88 | 64.232 | 138.9179 | -3.9 | -3.86 | 80.23 | 75.67 | 141.8364 | 139.0727 | -79.2332 | -77.3364 | 210.2568 | 164.5579 | 158.287 | 159.3842 | 39.9575 | 9.5461 | -35.949 | 394.9517 | 108.475 |  | -23.0555 | -21.0903 | 42.8674 | -14.3222 | -13.7799 | 36.912 | -65.4693 | -66.117 | 26.6913 |  | -11.96 |  | 14.7181 | -87.3359 | -35.0664 | -34.4236 | 2.998 | -8.171 | -16.018 | 24.4217 | 23.7925 |  | 41.3131 | 41.9066 | 40.0266 | 100.6412 | 100.4738 | -141.8355 | 80.1873 | 80.995 | -107.3764 | -93.2498 | -44.5447 | -39.82 | 17.5692 | 1.0562 | -11.47 | 18.42 | -45.4646 |  | -14.276 | 0.646 |  | 22.7 | 96.3866 | 106.8813 | 13.27 | 78.7164 | 22.6 | -20.2644 | 6.402 | 7.056 | 1.8671 |  |  | -7.3863 | -37.971 | 21.8296 | 40.0023 | 55.904 | 57.4877 | -167.0509 | -26.3182 | 24.8407 | -44.2525 | 12.9017 | 11.9559 | 11.5624 | 15 | 118.5836 | 117.9531 | 281.2 |  | -585.1594 | 590.4766 | 402.775 | -115.6591 | -114.8744 | -59.1387 | -51.9576 | 38.7167 | 38.0446 | -119.7254 |  | 38.7411 | 37.9062 | -52.1842 | -52.9624 | 105.1 | 103.29 | 15.3 | 15.8 | 19.9153 | 45.84 | -338.6073 | 104.8179 | 104.0151 | 17.9 | -46.2 | -37.8 | -37.2 |  | 1.2133 | -401.407 | -87.6516 | 428.7635 | 357.8611 | 114.6324 | -342.0867 | 340.9799 | -150.3901 | -213.7986 | -337.809 | 87.6105 | 89.994 | 154.7507 | -414.5288 | 225.8133 | -188.68 | 190.3456 | -9.9661 |  | 8.8 | -0.032 | -0.036 | -9.2 | -8.64 |  | 9.6422 | -30.4402 | -36.8276 | 29.8 | 55.078 | 55.172 |  |  | 24.3809 | 24.7435 | 23.5511 |  | 43.1 | 14.7959 | 8.95 |  | -50.8904 | 78.2644 | 61.6777 | -51.3954 | -75.4574 | 50.6008 | 23.6574 | -52.6 | 51.1 | -177.0869 | 375.3674
21/02/2026 | 18:30 |  | 19.5567 | -28.7255 | -31.5913 | 26.1633 |  | 51.0982 | -105.9262 | 68.5982 | 35.1649 | 34.2166 | -11.1 | -70.912 | 61.6 | 16.56 | -59.4 | 14.1426 | 62.8712 | 12.1453 | 12.0544 | 19.9908 | 12.1596 | 0.4304 | 5.9661 |  |  | -84.16 | -84.35 |  | 11.1 | 70.4 | 13.141 | 0.211 | -80.51 | -79.41 | -59.14 | 80.71 | 80.8 | 19.716 | -3.6588 | 72.5991 | 74.9957 | 48.844 | -87.435 | 0 | 28.8361 | 24.8788 | 76.7076 | 79.1214 | -7.8432 | -11.3004 | -472.9491 | -20.4061 | -11.1 | -11.2 | 94.021 | 2.421 | -6.1612 |  | -36.8409 | 16.1631 | 5.9318 | 4.1198 | 502.4261 | 149.3881 | 147.8316 | -400.7914 | 597.3611 |  | -119.6867 | 121.8942 | 101.7016 | 26.41 | 28.42 | 66.31 | 82.2 | -90.015 | -89.881 | 157.8229 | 157.7776 |  | -167.4391 | -166.3181 | -6.1582 | -123.4688 |  |  | 27.2 | 250.8 | -16.09 | 0 | 0 | 0 | 79.3309 | 78.6678 | -19.791 | -110.6866 | -18.9985 | 17.22 | 66.5 | 36.19 | 53.9136 | 50.8347 | 34.6666 |  | 123.6495 | 122.9318 | -150.9644 |  | -18.8964 | -98.2 | -98.6 | 28.1223 | 68.5639 | 69.0527 | 97.284 | 68.215 | -8.47 | 65.627 | 150.4335 | -1.9 | -1.84 | 74.3 | 75.42 | 150 | 148.2727 | -66.5056 | -65.3545 | 223.8826 | 175.157 | 169.8919 | 172.2533 | 52.1593 | 19.681 | -36.411 | 413.4785 | 177.1117 |  | -23.7011 | -21.3516 | 31.5677 | 0.6781 | 0.6343 | 24.624 | -58.0057 | -59.2205 | 17.0275 |  | -5.41 |  | 15.5703 | -62.1968 | -36.0263 | -35.3272 | 2.4151 | -18.1164 | 0 | 25.2887 | 24.8019 |  | 40.0967 | 41.804 | 39.3446 | 90.0915 | 90.0915 | -137.8165 | 68.7847 | 68.7995 | -98.7096 | -87.2394 | -44.2005 | -38.05 | 17.4179 | 1.3858 | -11.32 | 17.03 | -45.2519 |  | -13.285 | 0.669 |  | 22.6 | 87.585 | 100.4277 |  | 79.5524 | 22.4 | -21.1489 | 6.7187 | 7.451 | 2.2012 |  |  | -6.3052 | -42.8322 | 20.9057 | 44.6407 | 53.376 | 55.3594 | -171.9701 | -28.5116 | 27.8419 | -49.1427 | 12.6143 | 14.4658 | 14.041 | 14 | 135.4129 | 136.2656 |  |  |  | 587.4713 | 460.2104 | -132.3671 | -128.9183 | -57.1892 | -47.7688 | 59.1353 | 58.5932 | -106.3531 | -114.9169 | 36.9723 | 36.2582 | -62.9398 | -62.8678 | 100.23 | 98.75 | 21.1 | 21.1 | 19.8939 | 51.36 | -363.0583 | 108.6432 | 109.2795 | 19.6 | -33.6 | -34.5 | -34.5 | 1.4807 |  | -452.4311 | -154.1698 | 478.3965 | 387.7859 | 101.0224 | -379.0204 | 378.6232 | -163.1376 | -234.9857 | -370.5681 | 98.0682 | 98.387 | 164.6812 | -454.6915 | 242.6008 | -221.2764 | 224.1578 | -9.1751 |  | 11.12 | -0.461 | -0.481 | -11.36 | -7.84 |  | 8.7022 | -26.3661 | -34.5418 | 24.2 | 53.855 | 53.644 |  |  | 39.1004 | 38.1131 | 39.0128 |  | 35.4 | 12.6376 | 9.97 |  | -46.086 | 79.9316 | 58.5843 | -45.5231 | -79.0738 | 46.8912 | 31.13 | -42.6 | 42.6 | -124.4896 | 325.5337
21/02/2026 | 19:00 |  | 20.7763 | -30.4782 | -30.6751 | 30.5033 |  | 56.2214 | -113.7949 | 76.9342 | 38.8808 | 37.9818 | -17.76 | -77.424 | 66 | 18.216 | -66 | 13.9998 | 67.064 | 14.3631 | 14.4707 | 23.3646 | 11.8814 | 0.5256 | 5.8884 |  |  | -90.77 | -90.82 |  | 19.98 | 77 | 12.655 | 0.209 | -87.55 | -86.02 | -56.81 | 87.75 | 88.7 | 20.7269 | -3.9742 | 79.7493 | 82.2628 | 53.9971 | -93.7827 | 0 | 28.8 | 31.9191 | 83.3319 | 85.5544 | -2.9733 | -6.9481 | -535.2223 | -20.5496 | -11.5 | -11.6 | 100.9461 | 2.3585 | -6.9003 |  | -42.6586 | 20.0425 | 7.5467 | 5.1362 | 566.1182 | 167.6076 | 167.0888 | -474.6445 | 650.0622 |  | -130.395 | 132.45 | 117.6889 | 32.14 | 35.81 | 75.26 | 91.49 | -87.8717 | -88.4075 | 155.8674 | 157.1746 |  | -188.2067 | -189.3564 | -2.456 | -143.422 |  |  | 17.5 | 288.7 | -17.18 | -5.4801 | -4.6858 | -3.9121 | 77.5897 | 76.9218 | -12.4703 | -127.5677 | -7.7053 | 19.4981 | 71.51 | 39.32 | 56.7261 | 54.0573 | 37.5757 |  | 144.1028 | 143.1053 | -182.4044 |  | -20.5508 | -103.6 | -104.4 | 28.4244 | 70.3217 | 79.3849 | 99.6277 | 69.95 | -10.49 | 70.215 | 180.6253 | -2.44 | -2.39 | 83.91 | 79.07 | 181.4 | 178.4364 | -57.7004 | -56.7545 | 253.1045 | 206.8538 | 197.6444 | 202.7669 | 71.4383 | 35.219 | -39.69 | 484.5292 | 213.2332 |  | -24.8294 | -22.3282 | 19.4895 | 15.2018 | 14.8184 | 30.768 | -56.9793 | -58.2639 | 5.3402 |  | -5.92 |  | 16.3833 | -37.5809 | -37.8474 | -37.0272 | 4.5043 | -33.51 | 11.9963 | 25.2958 | 24.8134 |  | 38.8191 | 39.3618 | 37.961 | 88.9193 | 89.0868 | -127.0993 | 60.1229 | 59.7735 | -89.6011 | -76.0741 | -45.4969 | -37.48 | 17.7816 | 1.42 | -11.53 | 16.39 | -45.6392 |  | -12.677 | 0.491 |  | 21.98 | 77.0504 | 90.8058 | 14.4 | 81.8672 | 21.4 | -23.4952 | 6.0073 | 6.5126 | 2.311 |  |  | -6.2646 | -47.2755 | 22.1252 | 49.4432 | 55.6773 | 56.5277 | -183.1865 | -30.1988 | 31.1448 | -53.4933 | 12.2505 | 15.6975 | 15.3594 | 14.2727 | 139.61 | 138.7616 |  |  |  | 584.4659 | 470.439 | -134.4248 | -132.8418 | -55.3739 | -45.4021 | 62.3061 | 61.8238 |  | -107.1001 | 34.5003 | 33.929 | -59.3236 | -59.3357 | 104.19 | 104.16 | 19.5 | 19.3 | 19.5863 | 53.84 | -356.4465 | 104.8422 | 104.619 | 20.2 | -34.3 | -32.7 | -32.7 |  | 1.1435 | -463.3158 | -188.3425 | 476.731 | 384.8899 | 81.9067 | -374.9307 | 379.0297 | -153.9311 | -230.7542 | -366.4519 | 99.9826 | 101.2228 | 160.3691 | -457.9357 | 236.743 | -225.1862 | 225.4162 | -9.1476 |  | 3.2 | -0.548 | -0.556 | -3.76 | -2.16 |  | 2.4338 | -23.4363 | -34.1024 | 27.8 | 55.303 | 53.701 |  |  | 40.8942 | 40.3441 | 43.551 |  | 35.2 | 13.8609 | 10.36 |  | -45.1089 | 79.02 | 57.3386 | -44.635 | -78.7212 | 44.3814 | 32.942 | -44.5 | 44.8 | -108.317 | 310.1263
21/02/2026 | 19:30 |  | 21.9444 | -32.1599 | -30.4885 | 31.4449 |  | 58.1412 | -120.7885 | 78.9966 | 40.1528 | 39.1691 | -24.42 | -78.21 | 66 | 19.044 | -64.9 | 13.8593 | 71.7026 | 14.6348 | 14.7104 | 24.2842 | 11.7428 | 0.4218 | 5.9856 |  |  | -94.38 | -93.56 |  | 24.42 | 75.9 | 13.582 | 0.215 | -85.41 | -84.6 | -65.01 | 85.61 | 86.25 | 22.1829 | -4.3551 | 81.1151 | 83.3984 | 57.1241 | -94.0633 | 0 | 7.1453 | 6.6506 | 89.5468 | 91.1967 | -18.275 | -19.592 | -521.5518 | -35.7243 | -3.4 | -3.4 | 99.9802 | 2.4554 | -6.9593 |  | -37.4381 | 21.482 | 7.3467 | 4.9564 | 552.8427 | 165.2882 | 163.8233 | -487.0831 | 635.6476 |  | -129.2177 | 130.7828 | 118.6968 | 32.04 | 37.68 | 75.665 | 87.57 | -86.6661 | -86.5321 | 153.8405 | 154.4079 |  | -184.2995 | -184.281 | -2.5851 | -138.1572 |  |  | 25.3 | 275.3 | -17.39 | -2.1542 | -2.045 | 0 | 81.9835 | 82.0408 | -16.6964 | -127.7313 | -12.7909 | 20.1026 | 72.86 | 39.49 | 56.3745 | 54.0573 | 37.6558 |  | 137.9215 | 137.1993 | -171.8556 |  | -20.5615 | -109.5 | -108.9 |  | 69.8822 | 79.3849 | 98.4558 | 69.23 | -10.3 | 71.641 | 170.2697 | -2.48 | -2.38 | 86.19 | 81.77 | 171.6727 | 166.6727 | -60.5075 | -58.4364 | 248.7793 | 200.2111 | 192.5269 | 194.6896 | 75.4307 | 39.2168 | -39.698 | 497.0823 | 238.341 |  | -25.0482 | -22.2924 | 19.4375 | 17.8302 | 16.6749 | 38.448 | -59.4092 | -60.2499 | 2.2512 |  | -13.74 |  | 16.1864 | -31.6017 | -39.5042 | -38.3401 | 6.7555 | -37.6408 | 14.9413 | 25.387 | 25.1349 |  | 38.5836 | 39.3325 | 37.6164 | 87.7471 | 87.2447 | -127.6017 | 61.9133 | 61.3727 | -91.8933 | -78.4986 | -45.5116 | -38.4 | 17.6889 | 1.4798 | -11.42 | 16.93 | -47.1106 |  | -12.545 | 0.487 |  | 22.45 | 80.0643 | 92.3324 | 14.94 | 81.0848 | 21.2 | -22.8383 | 5.5508 | 6.0294 | 2.3429 |  |  | -6.4938 | -47.2792 | 21.9265 | 49.2842 | 56.2789 | 58.0749 | -179.8809 | -29.8549 | 31.6458 | -54.2756 | 12.0255 | 15.8733 | 15.2908 | 14.5454 | 142.3343 | 143.7681 |  |  |  | 584.4906 | 496.0237 | -137.4253 | -135.139 | -55.8592 | -45.2063 | 65.3483 | 63.8693 |  |  | 35.3463 | 35.4342 | -60.6579 | -59.8609 | 99.03 | 98.54 | 20.8 | 20.2 | 19.7102 | 55.04 | -350.8644 | 106.6093 | 106.5601 | 20.2 | -36.3 | -34.4 | -34.5 | 1.3964 | 1.2811 | -484.5278 | -212.987 | 470.4113 | 378.7819 | 59.7184 | -370.5322 | 368.7437 | -156.9108 | -229.5033 | -367.9462 | 97.2159 | 96.1429 | 160.7667 | -449.8772 | 238.7556 | -221.1451 | 218.9657 | -9.0707 |  | 5.6 | -0.591 | -0.609 | -6.08 | -3.2 |  | 3.1937 | -23.1434 | -34.9813 | 28.2 | 54.427 | 55.353 |  |  | 41.6442 | 41.2878 | 41.7911 |  | 37 | 15.5063 | 10.62 |  | -46.3925 | 81.212 | 57.3157 | -45.4623 | -79.9191 | 44.4385 | 34.6657 | -44.6 | 44.3 | -89.4018 | 293.8726
21/02/2026 | 20:00 |  | 22.1797 | -32.5052 | -30.0388 | 30.7866 |  | 57.8466 | -119.2028 | 79.0258 | 40.1908 | 38.9921 | -26.64 | -76.439 | 66 | 18.216 | -63.8 | 14.8015 | 71.1366 | 14.3681 | 14.5063 | 23.7154 | 12.0157 | 0.5171 | 6.4245 |  |  | -94.34 | -94.49 |  | 26.64 | 74.8 | 13.008 | 0.217 | -89.48 | -88.48 | -53.74 | 89.68 | 90.22 | 22.0947 | -4.5778 | 80.1063 | 83.5167 | 58.4032 | -99.6765 | 0 | 25.9086 | 27.7385 | 86.5363 | 89.2391 | -5.9209 | -7.8238 | -543.1289 | -36.8673 | -2.3 | -2.4 | 106.9411 | 2.3946 | -7.1385 |  | -41.4303 | 21.1517 | 7.8545 | 5.5052 | 582.5676 | 159.3676 | 159.0014 | -489.4451 | 642.7386 |  | -131.113 | 132.904 | 119.7047 | 32.36 | 38.8 | 76.07 | 88.48 | -84.9246 | -84.3888 | 151.8954 | 153.1215 |  | -186.8942 | -186.4291 | -2.2844 | -145.0918 |  |  | 15.7 | 290.9 | -17.49 | -5.5504 | -4.4802 | -3.7424 | 76.767 | 76.6329 | -12.3922 | -127.6681 | -7.5449 | 19.8346 | 71.29 | 38.86 | 56.0229 | 52.8854 | 37.2717 |  | 146.2959 | 145.764 | -188.2995 |  | -20.5633 | -104.1 | -103.4 |  | 69.4427 | 80.3242 | 97.2839 | 68.51 | -10.87 | 72.1835 | 184.3705 | -2.53 | -2.54 | 88.12 | 79.88 | 186.1091 | 182.5455 | -52.9036 | -51.9364 | 260.9831 | 210.4422 | 203.885 | 206.9686 | 82.0734 | 46.2244 | -39.239 | 504.6445 | 260.4697 |  | -24.523 | -21.5931 | 10.2858 | 27.8685 | 26.6218 | 35.376 | -57.382 | -58.4027 | -5.1053 |  | -15.24 |  | 16.0679 | -11.7858 | -39.5372 | -38.888 | 6.9344 | -43.6912 | 22.3034 | 25.0128 | 24.7664 |  | 38.6143 | 39.3297 | 37.6751 | 85.2353 | 84.9004 | -120.9035 | 54.5528 | 54.04 | -87.0679 | -75.3003 | -42.45 | -37.59 | 17.5692 | 1.4798 | -11.42 | 17.9 | -43.68 | 9.2088 | -12.557 | 0.669 |  | 24 | 76.319 | 88.4371 | 15.27 | 82.2471 | 21.9 | -23.0491 | 5.4662 | 6.1467 | 2.3002 |  |  | -6.9764 | -46.6044 | 22.6995 | 49.1365 | 54.4896 | 55.4014 | -181.3016 | -29.5574 | 31.2143 | -52.8529 | 11.4074 | 15.8245 | 15.2222 | 14 | 146.0789 | 147.0938 | 282 | -280.572 |  | 591.7746 | 509.8556 | -141.0718 | -138.064 | -52.088 | -41.8637 | 69.1357 | 68.1604 |  |  | 35.4672 | 35.1925 | -59.2196 | -60.1854 | 97.42 | 97.47 | 20.4 | 20.5 | 19.7102 | 53.84 | -350.718 | 104.9091 | 104.6862 | 20.2 | -34.7 | -33.5 | -33.6 | 1.5106 | 1.1769 | -504.6794 | -234.8497 | 465.3549 | 380.3754 | 42.0559 | -368.4944 | 371.7731 | -157.6766 | -226.2723 | -362.2454 | 95.4746 | 97.1489 | 162.7815 | -442.2291 | 235.6725 | -217.1742 | 216.6268 | -9.3866 |  | 8.24 | -0.549 | -0.561 | -8.56 | -5.04 |  | 4.8356 | -22.8229 | -35.4482 | 26.2 | 55.999 | 55.007 |  |  | 44.0442 | 41.68 | 43.5052 |  | 36 | 16.2528 | 10.51 |  | -44.4837 | 78.6481 | 54.5235 | -44.0235 | -77.5073 | 41.0586 | 34.7232 | -43.2 | 43.5 | -75.1915 | 278.6987
21/02/2026 | 20:30 |  | 21.9405 | -32.1446 | -29.7878 | 30.9914 |  | 56.5609 | -116.04 | 78.4071 | 39.7788 | 38.7064 | -24.42 | -73.878 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 15.0347 | 69.2078 | 13.7463 | 13.8242 | 23.1151 | 12.0848 | 0.5773 | 6.3885 |  |  | -93.38 | -92.55 |  | 24.42 | 72.6 | 13.185 | 0.213 | -83.44 | -82.41 | -63.27 | 83.64 | 84.42 | 22.8286 | -4.4137 | 80.9947 | 84.2916 | 57.6604 | -94.0937 | 0 | 7.424 | 6.3945 | 89.412 | 91.8533 | -18.4237 | -20.0543 | -519.5296 | -38.5026 | -2 | -1.9 | 100.6844 | 2.5944 | -7.3598 |  | -38.6308 | 20.9747 | 7.5923 | 5.2183 | 554.277 | 158.2384 | 157.9638 | -483.5195 | 623.7338 |  | -129.2638 | 132.0424 | 118.9164 | 32.43 | 38 | 75.685 | 88.53 | -82.3794 | -81.8436 | 151.5269 | 152.2813 |  | -185.2071 | -184.5907 | -1.2 | -145.117 |  |  | 14.5 | 292.1 | -17.31 | -5.6139 | -4.0753 | -3.0032 | 78.6828 | 77.727 | -14.0447 | -126.0618 | -11.5221 | 19.7217 | 70.69 | 38.67 | 54.6167 | 51.7136 | 36.8481 |  | 146.3531 | 144.6695 | -183.6959 |  | -20.14 | -104.4 | -101.6 |  | 66.806 | 79.3849 | 94.9402 | 66.39 | -10.6 | 72.23 | 183.0904 | -2.45 | -2.37 | 81.68 | 79.9 | 186.0546 | 183.0727 | -50.5721 | -49.0273 | 257.6779 | 207.9242 | 199.9459 | 203.044 | 79.5933 | 44.4217 | -38.817 | 496.1768 | 281.6368 |  | -18.4497 | -15.9099 | 12.3639 | 28.6666 | 26.7028 | 39.984 | -55.7353 | -57.2392 | -3.2463 |  | -14.02 |  | 16.0413 | -10.251 | -38.7287 | -37.8596 | 4.9077 | -42.5902 | 18.8451 | 25.0384 | 25.1864 |  | 41.5706 | 40.9555 | 40.06 | 82.7234 | 81.8861 | -117.3869 | 52.3101 | 51.9875 | -88.5098 | -76.4084 | -38.4582 | -38.18 | 17.6864 | 1.4444 | -11.42 | 19.59 | -39.2177 |  | -12.688 | 1.119 |  | 25.18 | 78.2444 | 89.6108 | 15.47 | 83.0944 | 23.5 | -22.4597 | 5.9219 | 6.2901 | 2.2156 |  |  | -7.814 | -45.4657 | 21.3153 | 47.4583 | 60.2826 | 61.3939 | -178.5408 | -28.9466 | 30.6211 | -52.0561 | 11.3273 | 15.3166 | 14.8109 | 13.4653 | 146.0435 | 147.8024 |  |  | -591.3716 | 592.9183 | 536.6252 | -140.8808 | -137.516 | -58.8692 | -52.6183 | 66.8687 | 64.2033 |  |  | 37.181 | 36.3021 | -58.9151 | -58.8284 | 102.26 | 101.91 | 21.7 | 21.9 | 19.7412 | 53.92 | -366.0511 | 107.0046 | 107.4246 | 19.6 | -37 | -36.1 | -36.2 |  | 1.2948 | -520.396 | -256.9518 | 465.1449 | 380.8666 | 28.5504 | -375.5578 | 369.373 | -157.2702 | -233.6597 | -365.7883 | 94.6421 | 97.1681 | 161.4282 | -446.0233 | 240.9084 | -215.1672 | 215.9911 | -9.5184 |  | 9.2 | -0.448 | -0.463 | -9.44 | -4.96 |  | 4.9821 | -27.6265 | -35.2438 | 28.6 | 60.078 | 59.523 |  |  | 42.376 | 42.3196 | 43.3555 |  | 36.3 | 16.0405 | 10.27 |  | -46.0465 | 77.8695 | 60.4917 | -45.6429 | -75.8167 | 50.9996 | 24.3232 | -44.3 | 44.2 | -59.3924 | 264.2392
21/02/2026 | 21:00 |  | 21.4373 | -31.784 | -30.4435 | 30.2064 |  | 56.0003 | -114.5071 | 76.9498 | 38.9448 | 37.7918 | -24.42 | -70.386 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 14.5997 | 68.1096 | 13.3936 | 13.5904 | 22.2203 | 11.9987 | 0.5632 | 6.5678 |  |  | -91.24 | -91.38 |  | 24.42 | 68.2 | 13.41 | 0.217 | -82.57 | -82.06 | -60.89 | 82.77 | 83.14 | 22.5278 | -4.1657 | 79.0894 | 81.848 | 55.3411 | -94.4644 | 0 | 9.8722 | 10.1353 | 87.5305 | 89.0174 | -16.9768 | -19.4625 | -513.9813 | -35.8003 | -3.2 | -3.2 | 99.7977 | 2.6081 | -7.0162 |  | -37.3275 | 20.7516 | 7.4676 | 5.0675 | 542.3137 | 152.8061 | 153.1723 | -477.5333 | 606.9006 |  | -130.401 | 132.4387 | 118.128 | 32.37 | 37.24 | 75.3 | 87.6 | -79.8343 | -79.7003 | 148.4116 | 149.6638 |  | -183.2731 | -184.3668 | -1.7475 | -145.0674 |  |  | 13.7 | 287.6 | -17.27 | -4.9665 | -4.2201 | -3.4518 | 76.2524 | 76.5397 | -15.1669 | -122.2269 | -11.754 | 19.3942 | 71.03 | 38.79 | 53.2104 | 50.5417 | 36.5613 |  | 144.5016 | 143.1802 | -186.0962 |  | -19.9541 | -100.9 | -102.7 |  | 65.9271 | 77.5063 | 92.5964 | 65.05 | -10.31 | 71.3775 | 185.7306 | -2.57 | -2.49 | 85.18 | 78.45 | 186.3818 | 183.3273 | -47.9201 | -47.1636 | 255.8436 | 208.0158 | 199.8537 | 204.0275 | 82.0634 | 48.4824 | -37.578 | 490.1794 | 304.1865 |  | -16.8755 | -14.4361 | 8.1457 | 38.8906 | 36.2433 | 36.912 | -55.9499 | -57.6288 | -8.2965 |  | -11.85 |  | 15.4581 | 11.6962 | -38.2607 | -37.4038 | 6.6942 | -46.8352 | 22.7933 | 24.3513 | 23.9786 |  | 42.1942 | 42.5512 | 40.6878 | 79.7092 | 80.2116 | -120.4011 | 49.7832 | 49.2225 | -90.2699 | -79.1163 | -37.3449 | -37.9 | 17.6864 | 1.3736 | -11.2 | 20.26 | -39.0655 |  | -12.833 | 4.28 |  | 26.46 | 80.744 | 91.3845 | 15.31 | 84.0289 | 23.9 | -21.0253 | 5.862 | 6.5984 | 2.195 |  |  | -8.2857 | -43.2475 | 21.1805 | 45.1965 | 57.7025 | 58.2724 | -173.7752 | -28.8806 | 29.5059 | -50.9316 | 11.148 | 14.5634 | 14.2414 | 13.903 | 150.0258 | 150.1194 |  |  | -593.0355 | 596.3148 | 552.6398 | -143.2949 | -141.8709 | -57.1052 | -48.0138 | 68.302 | 67.5502 |  |  | 37.236 | 36.2692 | -57.2758 | -56.8575 | 102.15 | 100.93 | 19.8 | 19.9 | 19.7722 | 52.72 | -355.4615 | 105.9982 | 105.7782 | 19.6 | -36.5 | -36.1 | -35.3 | 1.4062 |  | -543.0344 | -282.6271 | 457.7988 | 374.3032 | 8.4359 | -365.4017 | 365.5266 | -158.8806 | -228.6673 | -359.9941 | 95.2039 | 95.8349 | 162.7114 | -442.0658 | 238.3046 | -210.6464 | 210.1093 | -9.5981 |  | 10.48 | -0.343 | -0.348 | -10.72 | -6.56 |  | 7.2099 | -26.5125 | -36.0067 | 26.2 | 54.776 | 54.364 |  |  | 43.592 | 44.5007 | 44.26 |  | 37.6 | 16.4501 | 10.07 |  | -47.246 | 78.6339 | 58.2861 | -47.3258 | -78.0969 | 46.9673 | 29.8244 | -45.5 | 45.4 | -40.4945 | 244.5145
21/02/2026 | 21:30 |  | 21.2031 | -31.0163 | -30.9873 | 29.4688 |  | 53.8744 | -112.6203 | 75.8374 | 38.5308 | 37.4901 | -22.2 | -65.683 | 55 | 14.904 | -55 | 14.5183 | 67.233 | 12.5632 | 13.0371 | 21.3233 | 12.1801 | 1.31 | 6.0962 |  |  | -89.12 | -89.37 |  | 22.2 | 63.8 | 12.764 | 0.211 | -85.06 | -83.97 | -52.9 | 85.26 | 85.3 | 21.5879 | -2.8796 | 79.0667 | 81.1374 | 55.264 | -98.5863 | 0 | 35.2127 | 34.8203 | 82.4778 | 85.9746 | 0.6327 | -1.0212 | -529.2054 | -31.1862 | -6.3 | -6.2 | 102.6731 | 2.6536 | -6.4585 |  | -41.9117 | 20.0179 | 7.1047 | 4.9403 | 560.5943 | 151.2192 | 150.5783 | -478.7565 | 600.0513 |  | -129.0443 | 130.7211 | 117.8086 | 32.34 | 36.41 | 74.51 | 87.65 | -79.2984 | -78.4947 | 148.1265 | 148.0017 |  | -181.1458 | -181.9941 | -1.7269 | -142.8713 |  |  | 11.4 | 288.5 | -16.74 | -6.0327 | -5.2716 | -4.2786 | 74.6795 | 73.6246 | -14.1272 | -122.0429 | -10.0797 | 19.4264 | 69.06 | 37.67 | 51.8042 | 49.3698 | 35.7256 |  | 144.2387 | 143.5954 | -184.6251 |  | -19.5679 | -100.5 | -99.8 | 28.4079 | 63.2904 | 74.6884 | 89.0808 | 62.38 | -9.88 | 69.936 | 183.7154 | -2.79 | -2.75 | 86.05 | 76.65 | 183.4182 | 181.7455 | -46.85 | -47.1 | 254.1471 | 203.6082 | 195.3149 | 199.0258 | 82.0754 | 49.042 | -37.183 | 487.4966 | 314.8866 |  | -16.0013 | -13.5019 | 8.3352 | 39.9206 | 37.4903 | 38.448 | -57.2008 | -58.6119 | -8.92 |  | -16.02 |  | 15.1479 | 13.6909 | -36.5583 | -35.9449 | 6.2415 | -46.9226 | 22.1193 | 22.51 | 22.5705 |  | 43.0274 | 42.5663 | 40.2784 | 78.8719 | 79.0394 | -117.3869 | 50.2057 | 49.6834 | -90.6465 | -80.9423 | -35.8947 | -35.73 | 17.6889 | 1.3028 | -11.37 | 20.19 | -35.9848 |  | -13.155 | 4.136 |  | 27.47 | 80.654 | 91.2716 | 14.93 | 84.0887 | 24 | -20.6666 | 6.4216 | 7.1276 | 2.0924 |  |  | -8.0745 | -41.6202 | 21.2462 | 43.3733 | 56.7108 | 56.1556 | -174.4282 | -27.8795 | 28.346 | -47.6637 | 10.9687 | 13.5771 | 13.2183 | 13 | 149.0938 | 149.0145 | 280.8 |  | -596.8716 | 602.9301 | 566.0835 | -144.2954 | -141.0175 | -58.1368 | -49.3628 | 65.9538 | 65.0781 | -114.5536 | -112.9275 | 39.5651 | 38.6972 | -52.0491 | -52.1734 | 105.63 | 104.9 | 18.2 | 18.5 | 19.8128 | 51.44 | -356.7613 | 109.9036 | 109.6852 | 18.5 | -39.9 | -37.8 | -37.9 | 1.4669 | 1.3353 | -554.3293 | -291.4082 | 453.11 | 376.3019 | -3.1755 | -360.8417 | 363.0473 | -157.6756 | -231.4666 | -359.1425 | 93.9969 | 93.3268 | 161.5434 | -433.4105 | 239.5261 | -203.6525 | 203.8178 | -10.098 |  | 13.76 | -0.063 | -0.076 | -13.6 | -7.6 |  | 8.3513 | -27.599 | -36.8276 | 27.3 | 56.03 | 55.78 |  |  | 41.5741 | 41.8098 | 42.5142 |  | 41.5 | 17.3192 | 9.6 |  | -50.2662 | 80.5678 | 59.1774 | -49.9812 | -79.3349 | 48.6636 | 30.1814 | -49.3 | 49.3 | -31.1102 | 242.2058
21/02/2026 | 22:00 |  | 20.4362 | -30.1686 | -31.7648 | 28.31 |  | 52.0286 | -112.713 | 73.3811 | 37.3809 | 36.4946 | -19.98 | -62.211 | 52.8 | 14.076 | -52.8 | 14.7927 | 66.8364 | 12.0316 | 12.0855 | 20.2365 | 12.0932 | 1.4589 | 6.1648 |  |  | -86.28 | -86.31 |  | 19.98 | 61.6 | 10.79 | 0.198 | -80.35 | -80.07 | -52.98 | 80.55 | 80.74 | 20.7677 | -3.0632 | 76.9595 | 79.5016 | 55.0502 | -93.4396 | 0 | 36.3471 | 30.1647 | 82.1429 | 83.3626 | 0.5496 | -1.9901 | -508.4705 | -22.6866 | -10 | -9.9 | 99.0814 | 2.6568 | -6.8679 |  | -41.3787 | 18.3057 | 6.6725 | 4.5811 | 546.2811 | 154.4541 | 154.7288 | -491.7271 | 593.2541 |  | -120.3829 | 123.0545 | 115.5632 | 31.29 | 34.8 | 72.16 | 87.205 | -79.0305 | -77.8249 | 147.0892 | 149.5172 |  | -175.2181 | -176.4903 | -3.8525 | -133.0396 |  |  | 13.2 | 266.1 | -16.56 | -2.9123 | -2.61 | -2.1936 | 78.6879 | 77.6146 | -12.5912 | -124.014 | -10.5273 | 19.1938 | 66.34 | 36.57 | 50.3979 | 47.612 | 34.5939 |  | 132.8233 | 133.6961 | -163.2717 |  | -19.0719 | -100.2 | -100.6 | 27.5125 | 59.7748 | 70.9312 | 84.3933 | 59.78 | -8.89 | 67.6265 | 162.6242 | -2.97 | -2.9 | 82.15 | 75.81 | 162.3818 | 161.2545 | -52.5842 | -50.7727 | 233.3627 | 185.0203 | 177.6244 | 181.4598 | 84.8964 | 52.4466 | -36.775 | 500.7658 | 330.0716 |  | -27.1676 | -24.7556 | 0 | 41.5266 | 38.1909 | 39.984 | -64.3098 | -65.6536 | -13.4705 |  | -15.59 |  | 14.5051 | 20.2229 | -37.0202 | -36.4383 | 6.5736 | -50.4641 | 26.3588 | 22.7188 | 22.8185 |  | 40.6732 | 41.1557 | 40.1455 | 78.3696 | 78.7045 | -123.4153 | 54.229 | 54.2719 | -94.1546 | -83.004 | -36.3049 | -37.39 | 17.7816 | 1.293 | -11.46 | 20.72 | -36.5127 |  | -13.464 | 4.35 |  | 26.81 | 84.8996 | 94.0772 | 14.56 | 82.1003 | 24.3 | -19.9794 | 7.1096 | 7.6679 | 1.967 |  |  | -7.2144 | -38.8963 | 22.241 | 40.6451 | 60.5785 | 62.3303 | -173.3912 | -26.2299 | 26.8769 | -42.5494 | 11.0978 | 12.454 | 12.0053 |  | 149.4381 | 149.5562 | 281.2 |  | -599.1293 | 603.2413 | 577.9728 | -144.0401 | -140.9375 | -58.5283 | -48.9094 | 68.3905 | 69.1015 |  |  | 37.8842 | 37.8183 | -50.7467 | -51.4417 | 106.93 | 105.6 | 21 | 20.1 | 19.7914 | 49.52 | -356.0753 | 110.7564 | 110.5425 | 17.9 | -41.6 | -35.2 | -35.3 |  | 1.2582 | -558.9694 | -304.2015 | 452.4753 | 375.1251 | -14.0105 | -357.9097 | 365.8315 | -155.2362 | -228.2035 | -358.0242 | 94.5359 | 96.3082 | 157.0766 | -440.4012 | 234.7645 | -201.5181 | 206.0986 | -10.5978 |  | 13.52 | 0.12 | 0.111 | -13.76 | -8.88 |  | 8.9372 | -28.8563 | -37.1786 | 27.7 | 55.428 | 56.77 |  |  | 44.5457 | 44.0602 | 45.2679 |  | 42.1 | 17.9608 | 9.13 |  | -49.1989 | 79.8285 | 58.9632 | -48.8717 | -78.3566 | 48.9237 | 29.6539 | -49.8 | 49.6 | -21.9013 | 231.6438
21/02/2026 | 22:30 |  | 19.4948 | -29.3635 | -31.9457 | 28.8406 |  | 47.7543 | -104.4893 | 70.0718 | 35.6009 | 34.9399 | -15.54 | -56.65 | 48.4 | 12.42 | -46.2 | 14.924 | 62.6884 | 10.8197 | 11.2089 | 18.877 | 11.8296 | 1.5579 | 6.3268 |  |  | -79.48 | -79.49 |  | 13.32 | 55 | 10.779 | 0.166 | -86.83 | -86.79 | -28.17 | 87.03 | 87.81 | 19.556 | -2.2404 | 73.6763 | 76.2969 | 53.5119 | -95.4097 | 0 | 31.2151 | 34.7479 | 76.8223 | 78.9457 | 9.6891 | 9.2285 | -518.7016 | -23.7804 | -9.6 | -9.5 | 103.2808 | 2.7204 | -6.5962 |  | -43.9254 | 17.1155 | 6.1717 | 4.2244 | 553.3309 | 152.4704 | 151.6769 | -490.8447 | 593.2034 |  | -129.1006 | 130.1799 | 113.1182 | 30.6 | 32.2 | 69.23 | 86.76 | -81.7096 | -81.3078 | 151.8691 | 153.3341 |  | -159.9731 | -160.9389 | -2.4242 | -130.9563 |  |  | 2.7 | 262.1 | -16.14 | 0 | 0 | 0 | 79.5746 | 80.2003 | -12.0071 | -125.3074 | -10.861 | 18.6373 | 63.53 | 35.02 | 47.5854 | 45.2682 | 33.4354 |  | 131.8186 | 130.6175 | -168.9283 |  | -18.4623 | -98.6 | -98 | 27.2159 | 55.6732 | 68.1134 | 79.7058 | 55.56 | -8.66 | 67.704 | 169.1296 | -31.65 | -32.19 | 133.37 | 71.45 | 167.6 | 163.3273 | -53.8583 | -51.6 | 240.5388 | 194.9053 | 187.1623 | 190.8122 | 85.442 | 53.9206 | -35.923 | 497.3854 | 321.2479 |  | -32.2813 | -30.0936 | 0 | 40.7969 | 37.7392 | 41.52 | -65.7066 | -66.6646 | -15.8378 |  | -13.66 |  | 13.5754 | 22.563 | -37.4303 | -36.3319 | 7.7582 | -52.079 | 26.457 | 23.1524 | 22.9455 |  | 40.3987 | 40.507 | 39.1397 | 80.379 | 82.3885 | -122.4106 | 54.74 | 54.6454 | -93.5322 | -81.8973 | -36.3049 | -37.84 | 17.6864 | 1.1844 | -11.32 | 20.96 | -37.1195 |  | -13.905 | 4.473 |  | 26.1 | 83.6791 | 95.8556 |  | 81.4544 | 25.8 | -19.5837 | 7.5388 | 8.0935 | 1.8385 |  |  | -6.9244 | -36.5998 | 22.8733 | 38.1277 | 59.0426 | 59.6337 | -174.5404 | -24.3657 | 25.289 | -38.1673 | 11.347 | 10.8621 | 10.5696 |  | 148.9549 | 148.1894 | 281.6 | -280.629 | -598.8419 | 603.5168 | 572.493 | -142.1501 | -140.4708 | -61.7124 | -53.2224 | 75.2087 | 73.6842 | -110.3928 |  | 38.5873 | 38.5434 | -47.0737 | -46.7798 | 107.06 | 106.96 | 16.5 | 16.3 | 19.8747 | 47.52 | -344.1692 | 108.8429 | 108.6434 | 17.3 | -44.5 | -36.9 | -36.6 | 1.5617 |  | -554.5123 | -293.6577 | 438.6992 | 363.2623 | -18.0243 | -355.4783 | 356.3425 | -151.0417 | -223.6726 | -345.5692 | 93.5203 | 92.499 | 154.0891 | -420.6956 | 233.0534 | -193.7532 | 200.6095 | -10.7846 |  | 12.64 | 0.36 | 0.353 | -12.96 | -9.68 |  | 10.2281 | -29.4728 | -38.1735 | 29.8 | 57 | 57.817 |  |  | 47.9395 | 48.3652 | 46.7593 |  | 46 | 18.7048 | 8.6 |  | -51.517 | 81.3625 | 62.904 | -51.3393 | -79.8359 | 53.1361 | 27.093 | -53.9 | 53.3 | -30.8609 | 238.8272
21/02/2026 | 23:00 |  | 18.85 | -28.2236 | -31.7579 | 27.1632 |  | 46.2343 | -102.946 | 64.495 | 32.813 | 32.1315 | -13.32 | -52.683 | 44 | 11.592 | -44 | 14.9817 | 60.5576 | 11.5963 | 11.798 | 19.4958 | 12.0725 | 5.6998 | 6.218 |  |  | -77.32 | -76.62 |  | 13.32 | 52.8 | 9.99 | 0.189 | -85.08 | -84.12 | -23.62 | 85.28 | 85.97 | 18.2943 | -1.818 | 71.2208 | 73.7383 | 50.417 | -92.247 | 0 | 31.6054 | 29.9737 | 73.1807 | 74.4627 | 11.3145 | 12.175 | -503.2733 | -21.2645 | -10.5 | -10.6 | 99.5165 | 2.6528 | -6.127 |  | -40.9976 | 16.0919 | 0 | 3.66 | 532.9751 | 141.8195 | 141.85 | -464.6882 | 564.5909 |  | -121.7688 | 123.8622 | 108.9069 | 28.12 | 30.7 | 66.44 | 84.14 | -81.9776 | -81.0399 | 152.6535 | 152.0957 |  | -150.7574 | -151.7336 | -0.1361 | -120.9773 |  |  | 5.1 | 241.8 | -15.51 | 0 | 0 | 0 | 79.8157 | 79.774 | -16.8001 | -118.5063 | -16.0163 | 17.8802 | 57.94 | 32.13 | 46.1792 | 44.0964 | 33.0851 |  | 121.7222 | 120.4676 | -152.2302 |  | -18.1735 | -95.7 | -95.2 | 26.6556 | 52.7435 | 63.4169 | 75.0183 | 52.12 | -7.86 | 65.4875 | 150.5536 | -34.2 | -34.6 | 134.66 | 68.06 | 152.3273 | 148.2909 | -56.7578 | -55.4182 | 240.8892 | 195.3526 | 187.1209 | 190.7597 | 85.2911 | 53.9206 | -35.611 | 474.3329 | 308.6938 |  | -31.8701 | -29.8877 | 0 | 40.8557 | 38.764 | 38.448 | -68.4291 | -69.7556 | -13.6791 |  | -13.53 |  | 12.8923 | 26.5646 | -37.4204 | -36.3524 | 6.153 | -48.8541 | 23.8868 | 23.3458 | 23.0842 |  | 41.3799 | 41.5664 | 40.9419 | 82.7234 | 81.3838 | -126.2621 | 58.4357 | 58.4491 | -99.2116 | -87.6287 | -37.3449 | -38.47 | 17.6864 | 1.1038 | -11.11 | 20.52 | -38.9823 |  | -14.242 | 4.131 |  | 25.49 | 87.1662 | 99.1724 | 13.9 | 80.2873 | 26.6 | -18.2438 | 7.9959 | 8.6444 | 1.7011 |  |  | -6.6343 | -33.6464 | 23.2684 | 35.2365 | 56.8884 | 58.8022 | -171.5004 | -23.1245 | 23.9 | -33.5579 | 11.1367 | 9.5523 | 9.209 |  | 146.4379 | 147.2658 | 277.65 | -277.1998 | -598.8173 | 600.3893 | 564.0827 | -138.7421 | -136.3697 | -63.8518 | -55.0813 | 72.241 | 73.2201 |  |  | 37.181 | 36.9943 | -42.5716 | -41.8745 | 111.03 | 110.25 | 14.7 | 13.9 | 19.8939 | 46.16 | -340.171 | 107.9989 | 107.8107 | 16.8 | -46.2 | -36.1 | -36.2 | 1.4524 | 1.3511 | -550.934 | -286.1299 | 428.2598 | 358.1021 | -20.5041 | -347.2519 | 343.4008 | -145.1575 | -218.1368 | -340.1128 | 92.3015 | 91.9251 | 150.0712 | -412.9584 | 223.462 | -190.0765 | 192.1128 | -10.9412 |  | 13.52 | 0.604 | 0.598 | -13.28 | -9.6 |  | 10.4021 | -30.4677 | -38.967 | 30.6 | 57.35 | 57.192 |  |  | 47.1045 | 48.1616 | 47.4696 |  | 48.2 | 19.7932 | 8.07 |  | -54.4407 | 81.4852 | 64.0595 | -54.3352 | -79.9892 | 55.1969 | 24.136 | -56.2 | 56.1 | -32.9292 | 238.9115
21/02/2026 | 23:30 |  | 17.7962 | -26.6506 | -32.3339 | 26.2958 |  | 44.7757 | -99.1162 | 61.1036 | 30.9891 | 30.2076 | -13.32 | -33.448 | 26.4 | 12.42 | -26.4 | 14.92 | 60.7434 | 11.1157 | 11.2301 | 18.6209 | 11.8177 | 5.9822 | 6.3393 |  |  | -70.57 | -70.31 |  | 13.32 | 30.8 | 9.365 | 0.183 | -73.29 | -72.46 | -34.09 | 73.49 | 74.27 | 16.2692 | -0.9318 | 67.8357 | 69.8609 | 45.8908 | -83.31 | 0 | 10.9139 | 11.3844 | 70.4923 | 72.5523 | -6.2757 | -7.999 | -431.8173 | -18.4582 | -11.1 | -10.9 | 87.6732 | 2.6667 | -5.8757 |  | -35.0562 | 15.1708 |  | 3.2202 | 464.4916 | 127.2011 | 127.4453 | -390.9394 | 516.6957 |  | -128.8178 | 132.017 | 102.7295 | 26.88 | 28.46 | 61.7 | 80.74 | -79.8343 | -79.8343 | 149.7221 | 150.5993 |  | -144.1004 | -144.3593 | 1.0281 | -113.7399 |  |  | 9.1 | 227.4 | -15.75 | 1.1845 | 1.2784 | 2.1338 | 78.6535 | 78.4186 | -22.6829 | -107.2894 | -22.9069 | 16.9718 | 55.69 | 31.05 | 40.3198 | 38.53 | 27.005 |  | 114.5336 | 113.4962 | -136.1999 |  | -14.8452 | -91 | -90.4 | 27.3532 | 49.2279 | 59.6597 | 70.3308 | 48.99 | -6.9 | 64.356 | 134.6877 | -33.41 | -33.69 | 129.14 | 63.98 | 137.3273 | 133.7455 | -58.674 | -56.5636 | 241.2395 | 195.7998 | 187.0795 | 190.7072 | 85.1401 | 53.9206 | -33.645 | 403.0296 | 299.8533 |  | -31.8471 | -29.7452 | 11.8608 | 40.0742 | 37.7098 | 43.056 | -71.5776 | -72.8841 | -14.9319 |  | -14.37 |  | 12.2882 | 26.6482 | -35.7288 | -34.8633 | 6.4281 | -49.8668 | 25.1898 | 22.2319 | 22.0204 |  | 41.8673 | 41.992 | 40.6821 | 80.0441 | 80.0441 | -129.7786 | 59.6032 | 59.5185 | -103.6492 | -92.2829 | -35.8801 | -39.62 | 17.4984 | 1.0098 | -11.28 | 22.14 | -37.5482 |  | -14.684 | 4.266 |  | 26.11 | 93.1986 | 102.9351 | 13.16 | 82.327 | 28.4 | -23.1433 | 2.0815 | 2.6269 | 1.5506 |  |  | -6.2149 | -36.6609 | 23.5803 | 38.4415 | 55.7272 | 59.328 | -164.3793 | -21.4312 | 40.9188 | -42.3528 | 11.3191 | 8.0679 | 7.7324 |  | 143.6888 | 142.6423 | 273.7 | -273.7706 | -597.3583 | 597.2618 | 562.7697 | -138.3229 | -135.612 | -64.6537 | -58.1915 | 73.5856 | 70.0077 |  | -109.6679 | 39.5761 | 39.5322 | -35.237 | -35.8554 | 112.5 | 111.15 | 13.8 | 13.5 | 19.9773 | 45.12 | -334.7673 | 107.127 | 106.9763 | 16.8 | -49.1 | -38.7 | -38.7 |  |  | -551.2068 | -271.4626 | 416.7273 | 342.0106 | -20.3848 | -338.4517 | 338.5995 | -144.2706 | -220.5895 | -331.8365 | 87.8268 | 90.4028 | 147.175 | -401.9211 | 222.8227 | -181.3146 | 183.4569 | -10.5731 |  | 13.36 | 0.854 | 0.848 | -13.44 | -9.6 |  | 9.8466 | -31.9326 | -38.4085 | 32.8 | 55.717 | 53.615 |  |  | 47.1805 | 45.785 | 45.297 |  | 51.5 | 20.818 | 7.51 |  | -58.3739 | 81.0927 | 67.3532 | -57.9224 | -80.2605 | 57.6596 | 21.9685 | -59.1 | 58.3 | -34.3181 | 239.7798
22/02/2026 | 00:00 |  | 17.2449 | -25.4936 | -32.4731 | 23.5264 |  | 42.1585 | -94.4646 | 57.0613 | 29.0691 | 28.3173 | -11.1 | -29.488 | 22 | 11.592 | -22 | 14.8631 | 57.7282 | 10.467 | 10.8335 | 17.2776 | 11.8925 | 5.9777 | 6.2191 |  |  | -67.94 | -67.95 |  | 11.1 | 28.6 | 8.587 | 0.178 | -75.3 | -74.89 | -25.33 | 75.5 | 76.04 | 16.1491 | -0.8444 | 65.5329 | 66.429 | 42.1274 | -83.428 | 0 | 33.0047 | 37.0107 | 64.9261 | 65.7783 | 8.4841 | 4.905 | -433.9131 | -2.7332 | -11 | -11.1 | 88.6481 | 2.8492 | -5.5036 |  | -40.632 | 13.3194 |  | 2.9203 | 463.3624 | 116.6417 | 116.9774 | -356.7254 | 509.7689 |  | -123.0747 | 125.674 | 98.3884 | 26.03 | 26.81 | 58.55 | 78.58 | -82.1115 | -82.3794 | 154.2244 | 154.8087 |  | -138.8828 | -138.7423 | -1.8154 | -109.7181 |  |  | 9.5 | 220.5 | -15.51 | 0 | 0 | 0 | 74.0654 | 73.9132 | -20.4418 | -103.3911 | -20.8066 | 15.9003 | 50.38 | 28.37 | 38.4448 | 36.7722 | 25.8581 |  | 111.0841 | 110.1706 | -127.7954 |  | -14.1386 | -86.4 | -85.7 |  | 46.8842 | 54.024 | 66.8152 | 46.55 | -5.74 | 62.2635 | 128.3348 | -32.2 | -32.75 | 123.59 | 60.66 | 128.5273 | 125.5818 | -62.2754 | -61.0636 | 195.7054 | 152.454 | 147.0529 | 148.4815 | 75.8517 | 50.4572 | -32.506 | 368.5307 | 288.7174 |  | -31.4523 | -29.6652 | 12.8255 | 41.3268 | 37.9502 | 41.52 | -74.8334 | -75.9501 | -13.738 |  | -10.94 |  | 11.6751 | 31.7248 | -35.354 | -34.4615 | 6.129 | -48.9756 | 22.8277 | 22.2697 | 22.2871 |  | 41.4009 | 41.8932 | 39.7438 | 82.3885 | 82.556 | -134.8023 | 64.2535 | 63.8439 | -104.8035 | -92.9026 | -38.883 | -39.84 | 17.7816 | 0.9512 | -11.44 | 20.82 | -38.8024 |  | -14.841 | 4.299 |  | 25.33 | 94.861 | 104.2412 | 13.56 | 80.4739 | 28.6 | -23.398 | 3.0569 | 3.0984 | 1.4185 |  |  | -5.3543 | -34.9993 | 21.0839 | 36.6148 | 59.2619 | 59.5971 | -166.3859 | -20.1958 | 40.0477 | -38.1415 | 11.8796 | 6.8569 | 6.5617 | 13.2273 | 140.4624 | 141.586 | 282.5 | -281.214 | -613.1342 | 613.1763 | 571.6089 | -135.6746 | -132.5098 | -69.0807 | -62.6293 | 69.6662 | 71.6918 |  |  | 40.4221 | 40.3891 | -28.9877 | -28.0859 | 116.96 | 116.31 | 11.6 | 11.1 | 20.0179 | 42.56 | -335.6133 | 109.6767 | 108.8774 | 16.7 | -54.2 | -39.5 | -39.6 | 1.5425 |  | -555.4458 | -261.4253 | 403.8182 | 339.9282 | -28.8881 | -330.4044 | 328.8327 | -142.7227 | -220.1558 | -326.6085 | 85.3086 | 85.1397 | 147.223 | -390.597 | 222.5226 | -166.3946 | 170.4914 | -10.8615 |  | 13.52 | 0.96 | 0.956 | -14.08 | -9.44 |  | 10.1396 | -33.9254 | -39.2874 | 35.5 | 56.337 | 56.36 |  |  | 44.9636 | 47.7596 | 48.0528 |  | 54.7 | 21.4442 | 7.03 |  | -63.5713 | 84.3052 | 70.3186 | -63.6563 | -82.5656 | 62.4518 | 20.0614 | -62.6 | 62.6 | -40.1941 | 252.9824
MÁXIMO |  | 0 | 22.1797 | -20.9375 | 9.7016 | 31.4449 | 0 | 58.3418 | -77.9102 | 79.0258 | 40.1908 | 39.1691 | 0 | -26.16 | 66 | 19.044 | -19.8 | 15.0347 | 77.2096 | 14.6348 | 14.7104 | 24.2842 | 15.5765 | 6.439 | 8.523 | 0 | 0 | -63.07 | -63.26 | 0 | 26.64 | 77 | 13.582 | 0.217 | -50.64 | -50.5 | -23.62 | 89.68 | 90.22 | 22.8286 | 1.1724 | 81.5893 | 85.0138 | 58.4032 | -65.8142 | 0 | 36.3471 | 37.0107 | 89.5468 | 91.8533 | 11.3145 | 12.175 | -281.1079 | -2.7332 | 1.5 | 1.6 | 106.9411 | 2.8492 | -1.7689 | 0 | -10.1417 | 27.0591 | 11.0053 | 7.547 | 582.5676 | 186.8343 | 185.5525 | -184.7937 | 673.3248 | 0 | -70.9533 | 133.8398 | 125.5428 | 32.43 | 38.8 | 76.07 | 119.75 | -66.8404 | -66.8404 | 171.5748 | 172.1622 | 0 | -92.4772 | -92.474 | 11.5725 | -70.5364 | 0 | 0 | 64.7 | 292.1 | -12.94 | 38.689 | 39.0554 | 38.2911 | 95.0786 | 94.9451 | -9.3096 | -51.1129 | -1.8202 | 20.1026 | 72.86 | 85.51 | 58.6011 | 56.1081 | 37.6558 | 0 | 146.3531 | 145.764 | -78.3077 | 0 | -14.1386 | -67.8 | -68.8 | 29.7702 | 77.3529 | 80.3242 | 109.0027 | 76.93 | -2.89 | 78.1665 | 185.7306 | -1.9 | -1.84 | 142.77 | 81.77 | 186.3818 | 183.3273 | -46.85 | -47.1 | 266.1886 | 212.9413 | 205.2144 | 209.9063 | 127.9365 | 106.2583 | -27.182 | 536.2705 | 364.9431 | 0 | -16.0013 | -13.5019 | 58.2293 | 59.07 | 55.0436 | 192.06 | -39.0318 | -40.004 | 35.3898 | 16.04 | -5.41 | 117.7 | 18.9459 | 53.5945 | -26.9957 | -26.0103 | 13.5939 | -8.171 | 69.3083 | 25.387 | 25.1864 | 0 | 43.0274 | 42.6743 | 40.9419 | 104.9951 | 106.1673 | -112.6981 | 99.2495 | 97.725 | -87.0679 | -75.3003 | -33.0236 | -35.73 | 17.9696 | 1.4798 | -10.45 | 23.72 | -33.6053 | 11.1792 | -12.545 | 4.652 | 12.0479 | 28.07 | 120.781 | 132.518 | 15.47 | 89.9997 | 28.6 | -18.2438 | 7.9959 | 8.6444 | 2.3429 | 0 | 0 | -4.9534 | -30.5182 | 23.5803 | 54.4035 | 62.2249 | 62.3303 | -145.553 | -16.0883 | 40.9188 | -25.9952 | 13.3199 | 15.8733 | 15.3594 | 15 | 150.0258 | 150.1194 | 296.3 | -190.841 | -419.2012 | 629.713 | 601.7547 | -49.7487 | -49.7125 | -52.088 | -41.8637 | 75.2087 | 73.6842 | -70.4388 | -65.7463 | 42.9599 | 42.8171 | 14.4277 | 15.7008 | 124.39 | 123.95 | 21.7 | 21.9 | 21.1672 | 55.04 | -242.3687 | 112.1162 | 111.5964 | 20.2 | -33.6 | -12.2 | -12.2 | 1.5617 | 1.3743 | -155.2039 | 170.3863 | 478.3965 | 387.7859 | 114.6324 | -6.7784 | 379.0297 | -37.2517 | 0 | 1.7223 | 159.6835 | 160.3513 | 244.9382 | 6.1528 | 242.6008 | 0 | 225.4162 | -7.0382 | 16.483 | 20.96 | 1.435 | 1.435 | -3.76 | -0.56 | 0 | 13.2158 | -20.8301 | -34.1024 | 38.8 | 60.078 | 59.523 | 0 | 0 | 47.9395 | 48.3652 | 48.0528 | 0 | 65.6 | 23.2446 | 10.62 | 0 | -44.4837 | 87.457 | 76.7384 | -44.0235 | -74.0883 | 70.3172 | 34.7232 | -42.6 | 70 | 70.8751 | 514.6168
MÍNIMO |  | 0 | 14.4771 | -32.5052 | -35.4494 | 22.9043 | 0 | 33.033 | -124.682 | 43.3347 | 22.0633 | 21.438 | -26.64 | -78.21 | 19.8 | 9.936 | -66 | 10.6132 | 45.3598 | 8.4862 | 8.5438 | 13.9268 | 8.5043 | 0.3435 | 2.3688 | 0 | 0 | -94.38 | -94.49 | 0 | 0 | 24.2 | 4.723 | 0.161 | -89.48 | -88.48 | -68.08 | 50.84 | 50.77 | 11.7744 | -8.1419 | 55.4086 | 57.2902 | 31.8528 | -99.6765 | 0 | 6.2397 | 6.1991 | 56.5833 | 60.208 | -39.8561 | -43.5226 | -543.1289 | -44.7878 | -11.5 | -11.6 | 69.6253 | 2.0721 | -7.3598 | 0 | -43.9254 | 7.6738 | 0 | 2.2204 | 310.19 | 68.392 | 68.453 | -524.5345 | 374.8526 | 0 | -132.0759 | 72.6017 | 76.7927 | 16.31 | 18.39 | 0 | 63.65 | -106.4917 | -105.9559 | 135.3741 | 134.9608 | 0 | -188.2067 | -189.3564 | -6.5423 | -145.117 | 0 | 0 | 2.7 | 140.9 | -18.66 | -6.0327 | -5.2716 | -4.2786 | 43.1571 | 42.5015 | -45.5501 | -136.4517 | -48.5928 | 12.0439 | 35.18 | 21.29 | 35.1636 | 33.403 | 25.8581 | 0 | 70.9057 | 71.0714 | -188.2995 | 0 | -20.5633 | -116 | -116.3 | 25.0681 | 36.9232 | 36.1774 | 52.7527 | 36.65 | -10.88 | 55.5365 | 77.3469 | -34.2 | -34.6 | 74.3 | 51.7 | 78.3455 | 77.3273 | -95.6867 | -93.4636 | 152.2159 | 110.2214 | 106.0936 | 108.3938 | 38.7196 | 9.5461 | -39.698 | 193.3582 | -155.752 | 0 | -36.6161 | -33.4782 | -27.3758 | -52.06 | -46.9164 | 24.624 | -104.4541 | -105.2818 | -63.8616 | 0 | -29.39 | 1 | 10.0906 | -168.4187 | -39.5372 | -38.888 | 1.1304 | -100.7972 | -23.7356 | 13.9659 | 13.735 | 0 | 38.0156 | 38.5067 | 36.9614 | 66.9825 | 66.1452 | -170.3031 | 49.7832 | 49.2225 | -128.4277 | -119.2304 | -49.6352 | -45.54 | 16.7684 | 0.7156 | -11.75 | 15.97 | -50.1411 | 6.9857 | -15.649 | 0.479 | 10.0136 | 20.61 | 76.319 | 88.4371 | 11.86 | 72.2183 | 20.4 | -33.0934 | -8.0847 | -8.4058 | 0 | 0 | 0 | -8.7532 | -51.5228 | 19.0686 | 31.7717 | 50.7558 | 51.5547 | -183.1865 | -30.5012 | 23.9 | -71.1968 | 9.8489 | 4.131 | 3.8075 | 11 | 49.8139 | 49.0296 | 190.3 | -291.7998 | -628.0733 | 421.9764 | 163.3246 | -144.2954 | -141.8709 | -75.6783 | -70.8361 | 30.3874 | 30.842 | -121.3206 | -118.0828 | 14.0984 | 13.1756 | -62.9398 | -62.8678 | 37.59 | 37.47 | 1.1 | 0.9 | 18.1935 | -52.32 | -366.0511 | 57.3523 | 57.6621 | 11.1 | -65 | -42.1 | -41.9 | 0.7742 | 0.6306 | -589.2439 | -336.3174 | 0 | 9.9095 | -69.8565 | -379.0204 | -1.6443 | -244.8447 | -234.9857 | -370.5681 | 75.2616 | 75.0048 | 34.7711 | -457.9357 | -11.013 | -225.1862 | 0.7144 | -10.9412 | -0.467 | 3.2 | -2.404 | -2.416 | -20.4 | -11.68 | 0 | 1.7594 | -37.1481 | -41.1032 | 24.2 | 49.8 | 51.388 | 0 | 0 | 20.932 | 20.8582 | 20.9728 | 0 | 35.2 | 12.6376 | 5.55 | 0 | -71.3186 | 74.3741 | 54.5235 | -70.841 | -86.1409 | 41.0586 | 13.8601 | -69.3 | 42.6 | -372.6372 | 148.2923
PROMEDIO |  | 0 | 17.9297 | -26.1628 | -20.2374 | 26.4803 | 0 | 46.8721 | -106.2189 | 63.2779 | 32.072 | 31.3071 | -9.62 | -51.2949 | 43.2437 | 13.9207 | -42.7625 | 14.0804 | 65.4284 | 11.4218 | 11.5494 | 19.0527 | 12.6123 | 2.2268 | 5.9215 | 0 | 0 | -76.4767 | -76.3944 | 0 | 9.805 | 49.9583 | 8.5369 | 0.17996 | -68.7679 | -68.3133 | -57.46 | 68.9679 | 69.2556 | 17.373 | -1.7695 | 70.441 | 72.769 | 44.2808 | -82.218 | 0 | 20.7117 | 20.602 | 73.2232 | 75.127 | -16.1719 | -18.5285 | -422.3484 | -28.8895 | -6.0479 | -6.0042 | 87.3882 | 2.4648 | -4.3207 | 0 | -28.1182 | 17.8155 | 5.7079 | 4.7226 | 453.4013 | 137.112 | 136.8831 | -376.7585 | 546.6445 | 0 | -114.0792 | 116.3102 | 104.5327 | 24.0529 | 28.2792 | 38.0772 | 89.7078 | -84.4614 | -84.1823 | 153.3768 | 154.2366 | 0 | -139.4455 | -139.5326 | 0.47934 | -107.8491 | 0 | 0 | 32.1167 | 216.6396 | -16.2923 | 12.8706 | 13.3024 | 13.5439 | 72.9235 | 72.7498 | -25.16 | -101.5243 | -23.107 | 15.4045 | 54.1894 | 47.1052 | 48.2397 | 45.8633 | 32.405 | 0 | 108.5722 | 107.6891 | -121.4171 | 0 | -17.7607 | -94.6792 | -94.5187 | 27.774 | 59.1248 | 61.509 | 83.429 | 58.6321 | -7.2931 | 66.7853 | 120.3885 | -25.7506 | -26.0521 | 112.9127 | 69.3194 | 121.2443 | 119.0814 | -66.4674 | -64.9454 | 207.6548 | 160.2911 | 154.5601 | 157.3259 | 81.9751 | 55.5666 | -34.0463 | 386.8575 | 167.0632 | 0 | -29.8219 | -27.0279 | 10.8519 | 16.1831 | 15.13 | 100.7255 | -74.4279 | -75.7177 | -15.8232 | 2.8197 | -17.8098 | 77.2419 | 15.3321 | -31.5563 | -33.8579 | -33.0563 | 6.9859 | -53.4385 | 24.7547 | 20.0634 | 19.9143 | 0 | 40.3662 | 40.8267 | 39.2634 | 84.8131 | 84.5201 | -136.9583 | 68.4808 | 68.1876 | -105.3002 | -93.003 | -40.6384 | -40.1463 | 17.6174 | 0.96286 | -11.2871 | 19.9085 | -41.2953 | 9.3651 | -14.363 | 2.9823 | 11.0307 | 24.9917 | 94.6901 | 106.3421 | 13.8024 | 82.1734 | 24.7021 | -26.5532 | -0.95237 | -0.86446 | 1.3827 | 0 | 0 | -6.9584 | -41.5611 | 21.1168 | 43.5299 | 56.9634 | 57.7923 | -164.2752 | -24.2581 | 30.388 | -52.4781 | 11.2948 | 9.5317 | 9.156 | 12.9531 | 111.6178 | 111.6654 | 270.7128 | -268.6209 | -548.31 | 553.8718 | 432.978 | -108.6725 | -107.0158 | -66.0953 | -59.1858 | 51.4804 | 50.844 | -97.8875 | -96.3561 | 35.0991 | 34.6537 | -23.705 | -23.6676 | 94.34 | 93.7635 | 11.7188 | 11.6917 | 20.1138 | 14.92 | -309.1045 | 96.2973 | 96.2127 | 16.3636 | -49.9271 | -33.5958 | -33.4312 | 1.3933 | 1.2169 | -424.1042 | -145.2913 | 296.2089 | 245.776 | -9.8258 | -237.4495 | 234.7962 | -141.766 | -153.3998 | -230.8914 | 100.9806 | 100.9161 | 144.2804 | -281.7172 | 158.0113 | -120.2715 | 125.0217 | -9.3937 | 4.0652 | 13.2017 | 0.16087 | 0.15323 | -13.2867 | -7.3583 | 0 | 7.7548 | -29.2768 | -38.5047 | 32.0938 | 55.3196 | 54.9841 | 0 | 0 | 33.1714 | 33.1615 | 33.1387 | 0 | 51.1792 | 18.6572 | 7.5692 | 0 | -59.5689 | 81.993 | 67.3743 | -59.0914 | -80.6089 | 58.6741 | 21.4508 | -56.5417 | 56.8333 | -116.3598 | 310.3429
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 21 de Febrero del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
21/02/2026 | 00:30 |  | 1.4406 | -6.3691 | 6.0926 | 12.0849 |  | 12.1133 |  | 15.5334 | 5.9958 | 5.6438 | -6.66 |  |  | 1.656 |  | 1.9928 | -5.1924 | 4.3468 | 4.1716 | 7.6946 | 2.4985 | 2.2214 | 2.2947 |  | -1.0985 | -0.692 | -0.685 | 2.922 | -13.32 |  | -1.225 | 0.218 |  | -10.76 |  | -12.32 | -12.36 | 3.6201 | 3.7152 | 19.7746 | 21.6295 | -16.5432 | -6.1383 |  | 3.2097 | 2.8501 | -18.4732 | -16.383 | 23.888 | 24.6927 | -7.3365 | 14.7484 | -5.2 | -5.3 | -20.7198 | -34.4877 | -2.9965 |  | -1.4289 | 4.9251 | 0 | 1.4307 | -110.9653 | 60.3351 | 60.3656 | -39.3871 | -158.942 |  |  |  | 17.1149 | 13.5 | 10.42 | -5.55 | 10.22 | -12.4538 | -12.7217 | 17.0453 | 15.0169 |  | -15.7263 | -15.591 | -1.8118 | 9.8518 |  |  | -5.1 | -16.5 | -3.48 | 23.7955 | 23.8865 | 23.0534 | 52.2782 | 52.6084 | -20.1954 | -42.0023 | -15.2637 | 3.8175 | 25.09 | 9.3 | 7.6611 | 6.4484 | 8.1959 |  | -10.5223 | -10.3461 | 16.2437 |  | -3.2821 | -29.1 | -28.4 | -2.0947 | 0.7539 | 10.4141 | 7.9843 | 1.2 | -2.96 | 16.2285 | -18.176 | -12.24 | -12.41 | 30.83 | 4.4 | -17.1455 | -8.8455 | -26.3187 | -25.0364 | 23.2843 | -4.2213 | -11.6665 | -12.1752 | 0.1726 | -6.3811 | -16.724 | -48.7388 | -23.7192 |  | -11.846 | -10.6839 | 25.284 | -23.4915 | -21.2862 | 26.128 | -18.3126 | -18.0857 | 4.9606 | -8.01 | -14.19 | 1.9 | 4.0417 | -43.7996 | -12.3432 | -12.6396 | 8.8205 | -0.3408 | -24.953 | 4.6438 | 4.2668 |  | 0 | 0 | 0 | 3.8515 | 2.8468 | 20.5971 | 9.1461 | 9.02 | 26.0745 | 33.8365 | 14.6157 | -13.71 | -2.2078 | 0.2007 | 1.35 | -0.18 | -15.1671 |  | 7.185 | 0.426 |  | 30.17 | -35.2368 | -27.0982 | -1.05 | 19.1074 |  | 21.5137 | -5.7099 | -6.4543 | 1.7175 |  |  | -5.2057 | -30.3341 | 9.3319 | -21.8643 | 4.9359 | 5.9026 | 154.769 | -8.1084 | -10.5575 | -7.2559 | 5.5305 | 6.7467 | 6.796 |  | -10.9557 | -10.0091 | -2.1 | 0 | 37.5966 | 18.0026 | 71.0495 | -14.6416 | 35.864 |  | -8.5684 | -14.0354 | -17.1966 |  |  | -19.2744 | -18.434 | -15.185 | -14.5663 | 8.57 | 8.69 | -21.2 | -21.1 | 0.054 | -6.32 | 42.838 | 26.1319 | 26.0171 | -16.9 | -26.6 | 4.3 | 3.4 |  |  | -81.2668 | 26.5878 | -274.0829 | -27.2458 | -22.9856 | 102.9519 | 64.1686 | 117.0432 | 98.6775 | 35.0925 | 20.1187 | 20.546 | -9.5691 | 188.496 | -202.3809 | -19.6141 | 23.2218 | -1.4051 |  | -4.4 | -2.169 | -2.16 | -0.56 | 2.56 | -1.4242 | -8.8457 | 7.3259 | 1.8479 | -5.1 | 0.298 | -0.303 |  |  | 2.485 | 2.1512 | 2.423 |  | 13 | 9.6087 | 0.07 |  | -8.5148 | -15.1135 | -14.8224 | -4.6677 | 11.4247 | -10.2815 | -1.6694 | -3.9 | -9.9 | 47.6764 | -128.6972
21/02/2026 | 01:00 |  | 1.2979 | -6.2733 | 6.8063 | 11.9659 |  | 11.8763 |  | 14.7901 | 5.6828 | 5.4173 | -6.66 | -24.2 |  |  |  | 2.6416 | -5.6319 | 4.6122 | 4.4036 | 8.016 | 2.9168 | 2.1408 | 2.3695 |  | -0.8937 | -0.637 | -0.639 | 3.213 | -13.32 | -11 | -1.314 | 0.215 |  | -10.5 |  | -12.01 | -11.91 | 3.6107 | 3.7946 | 18.0656 | 20.9163 | -17.0285 | -6.61 |  | 19.0344 | 19.0388 | -21.2812 | -18.7977 | 34.2722 | 34.1173 | -15.0428 | 15.1285 | -5.4 | -5.3 | -19.9549 | -34.2956 | -3.0991 |  | -2.6601 | 4.9128 |  | 1.415 | -98.6663 | 56.5813 | 57.0391 | -39.0981 | -161.9314 |  |  |  | 15.0791 | 13.5 | 10.61 | -6.06 | 10.02 | -11.2482 | -10.8463 | 15.0108 | 12.9491 |  | -15.971 | -15.9871 | -3.1043 | 6.9545 |  |  | -10.7 | -12 | -3.35 | 21.9598 | 21.4029 | 20.7761 | 49.8836 | 50.2568 | -17.861 | -41.6556 | -12.6769 | 3.5838 | 25.38 | 9.41 | 7.0361 | 5.8624 | 7.8438 |  | -9.2537 | -8.2946 | 15.5621 |  | -3.0949 | -27.2 | -26.9 | -2.3657 | 0.5669 | 12.149 | 7.7988 | 0.95 | -3.52 | 15.2985 | -17.0035 | -12.21 | -12.36 | 29.98 | 3.37 | -13.2545 | -7.8182 | -23.4611 | -21.2091 | 22.7474 | -4.884 | -10.5957 | -11.5863 | -6.7191 | -4.4284 | -16.12 | -48.0282 | -13.4087 |  | -12.0193 | -10.6064 | 20.4259 | -22.1725 | -22.2152 | 19.472 | -14.955 | -16.4843 | 4.009 | -7.87 | -15.71 | 1.2 | 4.0138 | -46.2082 | -13.5749 | -13.5658 | 9.7016 | 1.6039 | -22.5994 | 5.6181 | 5.1736 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5071 | 0.8373 | 26.1232 | 7.5182 | 6.9292 | 28.0309 | 35.6555 | 14.8257 | -13.18 | -1.9057 | 0.1394 | 1.54 | -0.31 | -13.8712 |  | 7.325 | 0.445 |  | 30.31 | -36.0963 | -27.7915 | -0.8 | 19.8043 |  | 21.5331 | -5.7146 | -6.2181 | 1.6239 |  |  | -6.0212 | -30.1813 | 10.1227 | -22.4222 | 5.9255 | 5.2546 | 153.0129 | -8.187 | -10.9626 | -7.1656 | 5.628 | 6.776 | 6.7723 |  | -9.8064 | -8.3166 | -2.1 | 0 | 37.0618 | 21.2938 | 78.0949 | -14.5843 | 34.9714 |  | -8.5017 | -12.2871 | -14.5306 |  |  | -17.6759 | -16.6706 | -14 | -13.9892 | 9.26 | 9.19 | -20.4 | -20.6 | 0.0357 | -7.04 | 38.9203 | 27.9338 | 27.8535 | -17.4 | -26 | 2.6 | 2 | -17.9266 | -17.9635 | -87.385 | 18.6657 | -274.2853 | -28.8327 | -28.7408 | 101.4471 | 63.6349 | 111.435 | 98.2414 | 40.7184 | 20.2065 | 22.8114 | -2.7845 | 194.8075 | -201.7178 | -14.2844 | 18.6504 | -2.0838 |  | -4.08 | -2.147 | -2.152 | -0.88 | 2.96 | -1.486 | -9.0806 | 7.2953 | 2.3758 | -5.6 | -0.433 | -0.218 |  |  | 2.5331 | 2.3737 | 3.127 |  | 11.6 | 9.6006 | 0.01 |  | -9.1097 | -14.9722 | -13.9581 | -5.2376 | 11.4868 | -9.6501 | -2.4823 | -4 | -10.2 | 54.8916 | -131.0536
21/02/2026 | 01:30 |  | 1.181 | -6.2135 | 2.1086 | 11.8652 |  | 11.5849 |  | 13.6417 | 5.2218 | 4.903 | -6.66 | -24.2 |  | 1.656 |  | 2.366 | -5.25 | 4.2732 | 4.1243 | 7.6451 | 3.0441 | 2.0923 | 2.2884 |  | -0.7949 | -0.725 | -0.703 | 2.975 | -13.32 | -11 | -1.097 | 0.206 |  | -11 | -10 | -12.3 | -12.27 | 3.4011 | 3.727 | 18.7614 | 20.7876 | -16.4353 | -6.3289 |  | 1.5315 | 1.8657 | -18.2957 | -16.3444 | 25.0368 | 26.2472 | -12.9722 | 15.9259 | -5.7 | -5.7 | -21.0063 | -34.8484 | -3.2259 |  | -3.487 | 4.6581 |  | 1.593 | -109.714 | 56.0014 | 56.032 | -32.3621 | -167.0511 |  |  |  | 14.0911 | 13.65 | 10.59 | -6.77 | 9.64 | -9.2388 | -9.2388 | 13.8372 | 11.9576 |  | -17.8463 | -18.2575 | -3.2118 | 6.4621 |  |  | -13.6 | -7.6 | -3.37 | 19.1905 | 18.9182 | 18.3307 | 51.3132 | 51.5685 | -18.1374 | -41.4194 | -12.9484 | 3.4091 | 25.04 | 9.31 | 6.7236 | 5.5695 | 7.5955 |  | -7.5265 | -7.5142 | 11.9783 |  | -2.9064 | -24.7 | -24.5 | -2.1777 | 0 | 11.5181 | 7.2421 | 0.49 | -3.75 | 16.3835 | -12.2357 | -11.91 | -12.09 | 29.32 | 2.42 | -13.7636 | -7.5091 | -21.3544 | -20.7 | 20.5515 | -6.7882 | -12.332 | -13.076 | -1.5925 | -4.7025 | -16.082 | -57.2527 | -16.2699 |  | -11.3924 | -10.4356 | 18.7036 | -22.3059 | -21.0153 | 21.008 | -14.4873 | -14.1556 | 1.8838 | -9.59 | -11.06 | 4.9 | 3.9142 | -40.3082 | -12.5783 | -12.5386 | 9.335 | -3.4221 | -23.4021 | 4.5238 | 4.3972 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1675 | -0.3349 | 26.793 | 5.7534 | 5.4372 | 30.4467 | 37.6925 | 13.102 | -13.47 | -2.1199 | 0.1659 | 1.53 | 0.1 | -12.4969 |  | 7.428 | 0.479 |  | 29.83 | -37.8104 | -29.0006 | -0.89 | 18.9993 |  | 20.9616 | -5.457 | -6.0891 | 1.5638 |  |  |  | -29.0748 | 9.2373 | -21.9445 | 4.66 | 4.4627 | 148.8836 | -8.5272 | -10.9221 | -7.3754 | 5.5486 | 6.798 | 6.7723 | 6 | -10.8021 | -9.1298 | -3.35 | 0 | 41.3954 | 18.529 | 79.9367 | -16.4363 | 33.7772 |  | -8.4058 | -14.7843 | -16.8737 |  |  | -17.588 | -17.0497 | -14.2053 | -14.141 | 9.96 | 9.97 | -21.4 | -21.5 | 0.1236 | -7.68 | 38.6318 | 26.632 | 26.5103 | -17.4 | -25.6 | 2.2 | 1.6 | -18.1256 |  | -88.7973 | 16.1523 | -271.925 | -25.3224 | -29.3754 | 100.5839 | 66.8157 | 114.4615 | 96.1723 | 29.482 | 21.7854 | 19.5257 | -5.8136 | 188.7593 | -200.9157 | -17.5451 | 22.453 | -1.7322 |  | -4.4 | -2.192 | -2.197 | -0.32 | 2.64 | -1.4783 | -8.9647 | 7.0329 | 2.4338 | -5.9 | -0.16 | -1.279 |  |  | 3.0769 | 2.5535 | 2.6269 |  | 12.3 | 9.516 | 0.09 |  | -9.3252 | -15.3016 | -14.5228 | -4.7455 | 11.3838 | -10.2827 | -1.8455 | -3.9 | -9.9 | 57.8374 | -135.7319
21/02/2026 | 02:00 |  | 1.0526 | -6.0087 | 3.3754 | 11.2339 |  | 11.2356 |  | 13.3631 | 5.0708 | 4.7357 | -6.66 | -24.2 |  |  |  | 3.2288 | -5.9577 | 4.1749 | 3.9335 | 7.3797 | 3.0227 | 2.1815 | 1.8668 |  | -0.7928 | -0.647 | -0.632 | 2.936 | -13.32 | -13.2 | -1.16 | 0.207 |  | -10.64 |  | -11.69 | -11.8 | 3.0915 | 3.7883 | 17.704 | 19.9424 | -17.0304 | -6.973 |  | 11.8246 | 13.872 | -20.2945 | -18.341 | 30.4883 | 35.9567 | -15.274 | 16.439 | -5.5 | -5.6 | -17.3958 | -34.7377 | -2.9348 |  | -5.4634 | 4.1072 |  | 1.4492 | -97.8728 | 50.2945 | 50.325 | -30.1468 | -168.416 |  |  |  | 13.0533 | 13.56 | 10.39 | -7.26 | 9.58 | -6.6937 | -6.2918 | 11.1513 | 8.9621 |  | -11.9364 | -11.7827 | -4.9982 | 10.3807 |  |  | -9.1 | -17.9 | -3.23 | 22.8295 | 22.7078 | 21.6408 | 43.816 | 44.2689 | -16.7927 | -34.3754 | -12.6324 | 3.6639 | 27.05 | 10.3 | 6.4111 | 5.1788 | 7.2736 |  | -11.8228 | -12.1744 | 14.6787 |  | -2.9458 |  |  | -3.1519 | -0.374 | 11.5181 | 6.6855 | 0.09 | -3.96 | 15.655 | -16.4159 | -11.76 | -11.93 | 28.49 | 1.81 | -16.2182 | -8.8 | -18.4774 | -17.5727 | 18.4047 | -9.1616 | -14.168 | -13.5555 | -7.3343 | -13.2137 | -15.756 | -59.6794 | -19.0607 |  | -10.3958 | -9.1225 | 23.3394 | -20.0114 | -20.3213 | 14.352 | -12.9915 | -12.5606 | 3.767 | 0 | -11.56 | -2.1 | 4.1431 | -35.9849 | -12.9684 | -13.2906 | 8.1892 | -4.0864 | -25.9891 | 5.1991 | 5.127 |  | 4.8423 | 5.1171 | 3.6958 | -2.6793 | -2.5118 | 24.1137 | 2.4464 | 2.4595 | 28.2818 | 34.7419 | 12.4526 | -13.52 | -2.5081 | 0.1659 | 1.36 | -0.12 | -12.8069 |  | 7.356 | 0.545 |  | 29.93 | -36.98 | -27.9591 | -0.94 | 18.5332 |  | 21.1752 | -5.4822 | -6.1142 | 1.488 |  |  | -5.7737 | -29.1352 | 9.6647 | -22.371 | 5.6399 | 4.4983 | 153.8143 | -8.4633 | -10.9217 | -7.6281 | 6.4157 | 6.7614 | 6.7881 |  | -11.295 | -9.6819 | -3.77 | 0 | 44.6556 | 15.5588 | 74.1737 | -17.2308 | 33.273 |  | -6.15 | -12.4021 | -17.0873 |  |  | -19.8402 | -19.5546 | -14.1453 | -13.9272 | 7.85 | 8.3 | -19.4 | -19.3 | -0.0687 | -8.24 | 42.7118 | 23.4053 | 23.2783 | -17.4 | -23.8 | 4.3 | 3.7 |  | -18.1696 | -89.1138 | 14.7331 | -272.78 | -28.362 | -30.1578 | 97.7531 | 67.6054 | 122.2547 | 98.785 | 29.1655 | 20.3245 | 20.1341 | -9.0952 | 184.1968 | -203.7906 | -23.4503 | 26.3844 | -1.0071 |  | -3.68 | -2.165 | -2.166 | -1.12 | 2.72 | -1.471 | -9.2851 | 7.2953 | 2.2873 | -5.4 | 1.321 | 0.363 |  |  | 3.0845 | 2.8841 | 2.7621 |  | 9.8 | 9.643 | 0.09 |  | -9.4441 | -15.3753 | -15.177 | -4.9045 | 11.7755 | -10.4996 | 0 | -1.5 | -11.6 | 58.3054 | -137.0661
21/02/2026 | 02:30 |  | 0.9975 | -5.9001 | 3.3984 | 11.5259 |  | 11.1835 |  | 13.2626 | 4.9448 | 4.6829 | -6.66 | -22 |  |  |  | 4.2013 | -5.6995 | 4.1364 | 3.9025 | 7.1472 | 2.8778 | 2.1204 | 1.8604 |  | -0.7404 | -0.693 | -0.671 | 3.038 | -13.32 | -13.2 | -1.021 | 0.214 |  | -11.04 |  | -12.05 | -11.99 | 2.927 | 3.9145 | 17.4047 | 19.3065 | -17.2505 | -7.3777 |  | 18.7329 | 11.7615 | -20.7634 | -19.1171 | 33.536 | 34.0747 | -19.9911 | 16.6973 | -5.8 | -5.8 | -19.3332 | -34.8621 | -2.951 |  | -5.6936 | 4.6134 |  | 0.6489 | -98.5748 | 51.6373 | 51.6678 | -32.2225 | -167.8585 |  |  |  | 12.0453 | 13.66 | 10.32 | -7.54 | 9.64 | -6.2918 | -5.8899 | 10.4817 | 8.5371 |  | -11.5901 | -11.4545 | -5.1318 | 11.3298 |  |  | -10.9 | -19.6 | -3.03 | 21.7266 | 21.9618 | 21.1803 | 45.4033 | 45.627 | -17.7352 | -34.9518 | -12.5755 | 3.7344 | 26.51 | 9.99 | 6.0986 | 5.0812 | 7.2027 |  | -12.7942 | -12.6288 | 15.5424 |  | -2.8613 |  |  | -3.1665 | -0.748 | 11.045 | 6.3144 | -0.26 | -3.76 | 15.2365 | -16.6284 | -11.94 | -12.17 | 28.15 | 1.72 | -17.4182 | -8.9182 | -19.0188 | -17.6455 | 18.0359 | -8.7565 | -14.8278 | -14.649 | -11.1173 | -13.8839 | -15.516 | -58.9482 | -22.1379 |  | -11.6563 | -10.7288 | 22.1795 | -16.1941 | -14.971 | 11.28 | -14.4368 | -14.5572 | 2.8716 | 0 | -13.75 | 0 | 4.1801 | -29.9627 | -12.8213 | -12.9881 | 9.4021 | 0.8432 | -25.2774 | 5.2645 | 4.9315 |  | 4.2122 | 4.6903 | 2.8868 | -3.1817 | -3.684 | 25.7883 | 2.5306 | 2.3435 | 28.2584 | 35.987 | 12.2182 | -13.44 | -2.1199 | 0.1394 | 1.46 | 0.48 | -12.5321 |  | 7.368 | 0.511 |  | 30.17 | -38.9041 | -29.8113 |  | 19.2807 |  | 23.1285 | -6.2706 | -6.7342 | 1.4673 |  |  | -5.9318 | -28.0321 | 9.6624 | -22.6771 | 5.4195 | 3.1502 | 158.2393 | -8.9651 | -11.5464 | -3.5929 | 6.1418 | 6.7907 | 6.7802 |  | -12.9946 | -11.3075 | -5.45 |  | 48.8651 | 11.2677 | 73.9585 | -18.4602 | 31.9212 |  | -6.6105 | -15.0992 | -18.0456 |  |  | -21.0103 | -20.016 | -13.9632 | -13.3037 | 8.75 | 8.69 | -21.5 | -21.8 | -0.1749 | -9.04 | 41.4494 | 25.4201 | 25.6474 | -17.4 | -24.3 | 5.6 | 5 |  | -18.1838 | -93.1381 | 10.5162 | -271.1725 | -25.0007 | -31.0637 | 95.9715 | 70.6054 | 119.7101 | 97.7626 | 25.0614 | 19.5424 | 17.8521 | -11.2179 | 176.4239 |  | -27.2358 | 31.1296 | -1.0535 |  | -4.08 | -2.19 | -2.181 | -0.8 | 3.04 | -1.5287 | -8.7602 | 7.7378 | 2.5803 | -7.1 | -1.985 | -1.667 |  |  | 2.4506 | 1.8818 | 2.5232 |  | 10.9 | 9.2556 | 0.03 |  | -7.335 | -16.5035 | -16.0303 | -3.0741 | 13.0828 | -11.1956 | -2.3097 | -2 | -11 | 58.6747 | -140.5378
21/02/2026 | 03:00 |  | 0.9051 | -5.69 | 3.4632 | 11.787 |  | 10.7709 |  | 12.4974 | 4.5269 | 4.1952 | -6.66 |  |  |  |  | 4.1198 | -5.0052 | 3.9234 | 3.7988 | 6.5424 | 2.7341 | 2.1714 | 1.8964 |  | -0.9449 | -0.789 | -0.768 | 3.109 | -13.32 |  | -0.795 | 0.213 |  | -11.49 |  | -12.06 | -12.13 | 3.0658 | 3.6908 | 16.7928 | 18.6161 | -16.8589 | -8.6528 |  | 8.9091 | 14.15 | -21.0915 | -21.1462 | 28.2846 | 25.7178 | -16.4573 | 17.0559 | -6.5 | -6.4 | -19.171 | -35.1704 | -3.0046 |  | -5.891 | 3.1956 |  | 0.8954 | -105.7466 | 49.9283 | 49.5315 | -30.8137 | -178.4425 |  |  |  | 10.9875 | 13.86 | 10.6 | -7.49 | 9.57 | -5.0862 | -4.5504 | 10.2038 | 7.9336 |  | -10.6296 | -10.7981 | -5.8163 | 12.9765 |  |  | -9.6 | -22.6 | -3.01 | 22.6178 | 22.6999 | 21.8136 | 45.7864 | 46.245 | -18.5119 | -33.4072 | -15.4166 | 3.6717 | 26.6 | 9.92 | 5.9424 | 4.7882 | 7.0661 |  | -14.3226 | -13.8341 | 18.5229 |  | -2.8189 |  |  | -3.2178 | -0.748 | 10.5718 | 5.9433 | -0.34 | -3.7 | 15.345 | -20.4912 | -12.31 | -12.53 | 28.91 | 1.1 | -21.0182 | -10.8636 | -18.7617 | -17.3273 | 15.0986 | -11.058 | -16.9777 | -16.6797 | -9.4629 | -12.4563 | -15.795 | -59.6157 | -20.6899 |  | -10.9697 | -9.9518 | 22.8437 | -17.7677 | -16.6149 | 2.576 | -11.8904 | -11.5296 | 3.5287 | 6.59 | -14.19 | 0.3 | 4.0887 | -32.4004 | -12.586 | -12.8263 | 8.6093 | -0.0326 | -26.4522 | 4.9937 | 4.6262 |  | 4.7503 | 4.8183 | 3.0426 | -3.684 | -3.684 | 23.4439 | 2.2822 | 2.3145 | 27.5448 | 34.8819 | 13.4145 | -13.1 | -2.314 | 0.1659 | 1.45 | -0.08 | -12.875 |  | 7.386 | 0.433 |  | 30.12 | -38.6958 | -28.8866 | -0.86 | 18.911 |  | 22.8978 | -6.0071 | -6.6389 | 1.446 |  |  | -6.225 | -26.9609 | 8.8528 | -22.6827 | 4.1148 | 3.8329 | 154.9347 | -9.1877 | -11.7412 | -3.7763 |  | 6.776 | 6.8039 |  | -11.3978 | -9.6327 | -0.42 | 0 | 65.9361 | 15.8016 | 74.0694 | -15.9164 | 34.8332 |  | -8.0666 | -15.0323 | -18.4651 | 45.9856 | 44.2527 | -19.1975 | -18.5933 | -13.1297 | -13.0219 | 9.7 | 9.87 | -22 | -22.4 | -0.087 | -9.12 | 39.2003 | 24.3011 | 24.1806 | -17.8 | -25.6 | 3.9 | 3.3 |  | -17.9245 | -79.6427 | 6.0792 | -273.6198 | -25.103 | -27.7273 | 96.2986 | 70.1876 | 116.8491 | 96.4851 | 26.7757 | 20.8362 | 19.86 | -7.4889 | 181.6088 | -203.1968 | -25.5652 | 27.8856 | -1.4978 |  | -4.72 | -2.167 | -2.176 | -0.32 | 2.56 | -1.3727 | -8.7877 | 7.4723 | 2.4033 | -6.6 | -0.938 | -0.658 |  |  | 1.9628 | 2.1714 | 1.8166 |  | 12 | 9.5485 | -0.06 |  | -8.1922 | -15.2626 | -15.4404 | -3.909 | 11.7316 | -10.6039 | -1.7039 | -3.1 | -10.2 | 71.3769 | -148.7861
21/02/2026 | 03:30 |  | 0.9397 | -5.8601 | 3.3205 | 11.8939 |  | 10.8686 |  | 11.9695 | 4.4019 | 4.0301 | -6.66 |  |  |  |  | 4.2129 | -4.161 | 3.9926 | 3.8064 | 6.8351 | 2.8675 | 2.1107 | 1.7256 |  | -0.7651 | -0.878 | -0.873 | 3.103 | -15.54 |  | -0.697 | 0.208 |  | -12.08 |  | -12.51 | -12.62 | 3.2044 | 3.7409 | 15.7741 | 17.5593 | -15.6961 | -7.6712 |  | -0.1294 | 0.0683 | -19.0728 | -17.0744 | 27.0362 | 27.2451 | -17.3034 | 18.3974 | -6.6 | -6.7 | -21.8559 | -35.3042 | -2.954 |  | -6.6942 | 3.1387 |  | 0.9139 | -118.1982 | 51.0574 | 50.7828 | -33.9312 | -190.4553 |  |  |  | 9.74 | 13.88 | 10.48 | -7.88 | 8.93 | -2.2731 | -2.1391 | 8.4317 | 6.3381 |  | -9.5379 | -9.5247 | -6.5423 | 13.6435 |  |  | -10 | -24 | -2.96 | 22.6098 | 22.6372 | 21.7965 | 45.5554 | 46.0236 | -18.2884 | -33.3223 | -14.164 | 3.4964 | 26.15 | 9.81 | 5.7861 | 4.7882 | 7.0683 |  | -15.2603 | -14.7036 | 19.403 |  | -2.7479 |  |  | -3.457 | -0.935 | 10.2564 | 5.7578 | -0.6 | -3.67 | 14.7095 | -21.1337 | -16.38 | -16.48 | 36.19 | 0.19 | -22.6 | -11.2182 | -16.6065 | -15.6091 | 15.5757 | -9.9855 | -15.8974 | -15.1139 | -10.1749 | -12.1575 | -15.258 | -60.3319 | -16.8584 |  | -10.4517 | -9.5781 | 19.2213 | -17.2637 | -17.5894 | 26.64 | -13.1226 | -12.7641 | -0.9018 | -8.16 | -15.41 | -0.8 | 4.0534 | -31.9027 | -13.2666 | -13.4606 | 8.0718 | -2.6791 | -23.1936 | 5.892 | 5.5647 |  | 3.7576 | 4.283 | 4.115 | -6.3633 | -5.6935 | 26.793 | 1.1105 | 1.2283 | 29.0274 | 37.0631 | 12.2182 | -13.5 | -1.9094 | 0.1833 | 1.44 | 0.84 | -13.2872 |  | 7.456 | 0.445 |  | 30.41 | -38.022 | -29.6262 | -0.98 | 19.1656 |  | 22.9497 | -5.9337 | -6.4996 | 1.3995 |  |  | -6.0335 | -26.5993 | 8.8138 | -22.7027 | 4.5279 | 5.3444 | 153.2694 | -9.3362 | -11.7989 | -3.7201 | 7.1747 | 6.6588 | 6.7406 | 7 | -10.612 | -8.9185 | -1.68 | 4.3358 | 70.8568 | 16.1969 | 72.411 | -13.4532 | 38.3666 | 0 | -11.3001 | -14.9081 | -17.6601 |  |  | -20.1698 | -19.236 | -13.5894 | -13.103 | 9.92 | 10 | -22.5 | -22.7 | -0.1053 | -8.8 | 38.9644 | 23.3068 | 23.1849 | -17.8 | -26 | 4.7 | 4.2 |  | -18.1773 | -76.9491 | -0.6065 | -270.0556 | -24.8469 | -28.1642 | 97.3863 | 69.1283 | 117.2126 | 97.0658 | 25.6168 | 21.2467 | 18.1226 | -11.0253 | 183.8067 | -203.4345 | -26.1303 | 29.4409 | -1.1951 |  | -5.44 | -2.167 | -2.171 | 0.56 | 2.72 | -1.3703 | -8.2902 | 5.6565 | 2.9618 | -6 | -2.133 | -1.597 |  |  | 2.6142 | 2.7791 | 2.3076 |  | 11.7 | 9.4678 | 0.01 |  | -6.5778 | -14.5909 | -14.9185 | -3.5603 | 10.3851 | -9.0397 | -1.3376 | -3.4 | -10.6 | 76.5613 | -157.6134
21/02/2026 | 04:00 |  | 1.0604 | -5.9667 | 3.3249 | 12.0871 |  | 10.6795 |  | 11.8287 | 4.2899 | 4.0137 | -4.44 |  |  | 1.656 |  | 3.8217 | -4.9135 | 3.8816 | 3.8425 | 6.9017 | 2.729 | 2.1482 | 1.8149 |  | -0.701 | -0.736 | -0.718 | 2.884 | -15.54 |  | -0.821 | 0.203 |  | -11.01 |  | -12.3 | -12.16 | 2.6233 | 3.4858 | 15.3913 | 17.5532 | -16.806 | -6.7184 |  | 11.8849 | 13.6469 | -20.7263 | -19.2088 | 31.5406 | 33.7862 | -18.4788 | 17.5802 | -5.5 | -5.2 | -20.0808 |  | -1.7768 |  | -4.3615 | 3.1815 |  | 0.8428 | -106.418 | 53.2853 | 53.2853 | -46.0554 | -181.653 |  |  |  | 9.6901 | 13.58 | 10.35 | -7.97 | 8.58 | -4.1485 | -4.2824 | 8.6017 | 6.2048 |  | -7.5506 | -7.7117 | -4.2527 | 15.4875 |  |  | -8.9 | -28.1 | -2.93 | 23.3626 | 23.6589 | 22.9277 | 46.6588 | 47.0928 | -15.8554 | -36.6901 | -11.8549 | 3.4578 | 26.32 | 9.97 | 6.0986 | 4.8859 | 7.0598 |  | -17.0946 | -17.0102 | 22.6884 |  | -2.6937 |  |  | -3.7048 | -1.122 | 9.941 | 5.7578 | -0.64 | -3.63 | 14.7405 | -21.7662 | -15.97 | -16.15 | 35.6 | 0.8 | -22.6364 | -11.7 | -18.8201 | -17.1455 | 14.6554 | -11.1103 | -17.2187 | -16.652 | -9.7644 | -11.5028 | -14.909 | -44.1768 | -17.5593 |  | -10.3962 | -9.2047 | 22.4045 | -18.7047 | -17.7512 | 34.832 | -9.9097 | -9.6864 | 4.6436 | 6.33 | -10.5 | -0.2 | 3.939 | -35.8341 | -13.5221 | -13.5415 | 8.3291 | -0.37 | -27.9838 | 5.3392 | 5.2646 |  | 4.5202 | 4.7417 | 3.6033 | -4.6888 | -4.6888 | 25.1184 | 2.6227 | 2.5866 | 27.3883 | 36.5899 | 11.8959 | -13.59 | -2.7205 | 0.1916 | 1.19 | -0.3 | -12.0062 |  | 7.386 | 0.813 |  | 29.99 | -37.3781 | -28.2183 | -1 | 18.6552 |  | 23.2542 | -6.2262 | -6.8011 | 1.3851 |  |  |  | -25.6712 | 8.6536 | -22.6876 | 5.3803 | 5.5668 | 158.9277 | -9.0412 | -11.4479 | -4.0247 | 6.8664 | 6.7467 | 6.7169 |  | -9.4751 | -8.5685 | 1.26 | 2.4419 | 70.0805 | 21.0911 | 70.38 | -13.3821 | 35.8852 | 0 | -7.8597 | -11.8033 | -16.5851 |  |  | -18.9119 | -18.3241 | -14.1508 | -13.6133 | 8.68 | 9.07 | -20.1 | -19.9 | -0.087 | -8.72 | 36.3549 | 26.8856 | 26.9097 | -17.4 | -23.9 | 3.4 | 2.9 | -18.2216 | -17.9711 | -66.6904 | 0.8543 | -269.832 | -23.0684 | -24.9676 | 95.449 | 69.3368 | 114.1571 | 95.0062 | 28.3942 | 22.8502 | 19.5746 | -3.7876 | 181.2621 | -202.1708 | -25.9972 | 27.8357 | -1.593 |  | -3.76 | -2.2 | -2.207 | -1.28 | 3.68 | -1.4017 | -9.3736 | 7.8233 | 2.5223 | -6.2 | 0.006 | -0.981 |  |  | 2.9403 | 3.053 | 2.7707 |  | 10.1 | 9.907 | 0.03 |  | -10.0165 | -15.2765 | -14.6187 | -6.1365 | 11.451 | -10.0912 | -2.0398 | -2.1 | -11.3 | 74.9435 | -152.3402
21/02/2026 | 04:30 |  | 1.0755 | -5.9478 | 3.3036 | 12.2787 |  | 10.8507 |  | 12.0389 | 4.4389 | 4.0446 | -4.44 | -24.2 |  |  |  | 4.236 | -4.7464 | 3.9068 | 3.7317 | 6.7959 | 2.7576 | 2.1133 | 2.01 |  | -0.765 | -0.709 | -0.73 | 2.647 | -13.32 | -11 | -0.65 | 0.202 |  | -11.27 | -10 | -12.44 | -12.05 | 2.865 | 3.2523 | 15.3207 | 17.2024 | -15.8597 | -7.5957 |  | 28.213 | 19.7299 | -22.4314 | -21.1981 | 45.1317 | 32.0172 | -25.7045 | 17.2525 | -5.5 | -5.4 | -20.9895 | -34.8858 | -2.0787 |  | -4.9785 | 3.401 |  | 1.0471 | -106.9979 | 53.3463 | 54.506 | -48.6226 | -182.8246 |  |  |  | 10.9476 | 14.09 | 10.43 | -7.75 | 9.38 | -4.4164 | -3.6127 | 8.4054 | 6.3459 |  | -8.0929 | -8.415 | -5.2228 | 14.7766 |  |  | -10.3 | -26.6 | -2.9 | 23.3759 | 22.8768 | 22.8527 | 46.5374 | 47.0026 | -16.439 | -36.8581 | -12.0889 | 3.2265 | 26.33 | 9.87 | 5.7861 | 4.6906 | 7.0306 |  | -16.8962 | -16.1315 | 20.232 |  | -2.6724 |  |  | -3.811 | -1.122 | 10.4141 | 5.3867 | -0.76 | -3.7 | 15.748 | -21.4962 | -16.02 | -16.11 | 35.81 | 0.56 | -23.1818 | -11.1091 | -16.826 | -15.9364 | 15.9358 | -10.2928 | -15.7325 | -15.7157 | -6.9478 | -14.1409 | -15.36 | -47.0216 | -19.0699 |  | -10.5107 | -9.3753 | 22.3425 | -18.9351 | -18.1269 | 2.064 | -10.4023 | -9.9703 | 3.2229 | 6.48 | -13.17 | -0.1 | 3.9883 | -35.2438 | -13.2783 | -13.3437 | 8.493 | -1.003 | -24.6797 | 5.5443 | 5.5923 |  | 5.2069 | 5.6546 | 4.0228 | -5.1911 | -5.1911 | 23.6113 | 1.3193 | 1.4063 | 27.9032 | 35.28 | 12.7846 | -13.45 | -2.314 | 0.2007 | 1.54 | 0.03 | -13.0152 |  | 7.391 | 0.82 | 3.3621 | 30.01 | -37.4908 | -27.8666 | -0.96 | 18.696 |  | 22.7546 | -6.6185 | -7.1046 | 1.3862 |  |  | -5.9702 | -26.3631 | 8.9493 | -22.4003 | 5.1399 | 4.8537 | 158.9613 | -8.9862 | -10.3515 | -4.4589 | 6.3317 | 6.8346 | 6.8435 | 6 | -10.0417 | -8.9488 | 1.68 | 0 | 72.5361 | 21.0278 | 68.6651 | -16.0615 | 35.3267 |  | -7.1247 | -14.4439 | -17.1531 |  |  | -19.6754 | -18.6922 | -14.933 | -14.275 | 8.73 | 8.74 | -20.7 | -20.7 | -0.087 | -8.08 | 39.1452 | 24.6077 | 23.9042 | -16.9 | -23.9 | 3.9 | 3.3 | -18.2099 | -18.1641 | -69.4015 | -1.359 | -269.5308 | -25.2484 | -26.9763 | 96.613 | 70.4542 | 114.7483 | 96.4155 | 27.0027 | 22.7629 | 19.3438 | -4.3325 | 179.8177 | -201.52 | -24.6607 | 28.4366 | -1.1951 |  | -4.48 | -2.182 | -2.189 | -0.56 | 3.36 | -1.8827 | -9.4621 | 8.0888 | 2.8733 | -6.8 | 0.075 | -0.184 |  |  | 2.1298 | 3.0057 | 2.4779 |  | 10 | 9.196 | -0.04 |  | -9.3747 | -15.926 | -15.2604 | -4.9619 | 12.0225 | -10.4924 | -2.3046 | -1.6 | -11.2 | 76.3885 | -156.0251
21/02/2026 | 05:00 |  | 1.3147 | -6.2626 | 3.357 | 11.0728 |  | 10.6165 |  | 11.769 | 4.3299 | 3.7895 | -4.44 | -24.2 |  |  |  | 4.1192 | -4.9386 | 4.1151 | 3.9848 | 7.1111 | 2.8405 | 2.0641 | 1.8255 |  | -0.5498 | -0.74 | -0.707 | 3.028 | -15.54 | -11 | -0.921 | 0.208 |  | -11.45 |  | -11.84 | -11.86 | 2.1626 | 3.4363 | 14.2909 | 16.502 | -16.1259 | -8.4068 |  | 14.1322 | 13.4945 | -20.0805 | -19.3769 | 40.309 | 35.2849 | -19.9969 | 14.1896 | -3 | -2.8 | -19.4263 | -35.2738 | -2.0954 |  | -6.2486 | 3.0948 |  | 1.093 | -104.1291 | 51.5763 | 51.6068 | -40.17 | -184.866 |  |  |  | 12.0054 | 14.16 | 10.4 | -7.59 | 10.07 | -2.8089 | -2.407 | 8.3357 | 6.1789 |  | -9.8122 | -9.8847 | -5.7453 | 12.8278 |  |  | -10.9 | -24.3 | -2.99 | 22.6852 | 22.4358 | 21.839 | 45.8707 | 46.0774 | -18.2641 | -34.7657 | -13.7715 | 3.3984 | 26.09 | 9.76 | 5.9424 | 4.8859 | 7.1069 |  | -14.6265 | -14.617 | 19.251 |  | -2.6216 |  |  | -3.5083 | -1.122 | 10.2564 | 5.3867 | -0.78 | -3.68 | 16.0115 | -20.1811 | -16.15 | -16.23 | 35.61 | 0.45 | -21.6182 | -11.3273 | -16.6962 | -16.3727 | 16.0445 | -10.0938 | -15.4855 | -15.6412 | -10.4747 | -13.9354 | -15.367 | -50.6339 | -20.9111 |  | -10.7683 | -9.823 | 19.258 | -17.6011 | -16.3006 | 13.84 | -13.9394 | -13.5426 | 0.9133 | -19.77 | -5.22 | -0.1 | 4.2521 | -32.034 | -13.4772 | -13.5954 | 9.276 | -1.3648 | -21.8806 | 5.8944 | 5.4242 |  | 4.4805 | 4.8817 | 3.6472 | -5.1911 | -6.0284 | 22.9415 | 2.1945 | 2.0566 | 28.0781 | 35.9127 | 12.7309 | -13.82 | -3.2149 | 0.1659 | 1.61 | -1.3 | -13.2539 |  | 7.453 | 1.019 |  | 29.12 | -37.3622 | -28.3398 | -1 | 16.8633 |  | 22.2493 | -6.3677 | -6.9366 | 1.3899 |  |  | -5.712 | -26.9939 | 9.0685 | -21.8692 | 5.7711 | 4.7375 | 156.4526 | -8.8865 | -10.1924 | -3.9294 | 5.3189 | 6.8346 | 6.8435 | 4.9294 | -10.5689 | -9.0675 | -2.51 | 0 | 69.9389 | 19.4392 | 71.0753 | -15.1187 | 34.9466 |  | -7.5199 | -13.6424 | -17.6019 |  |  | -20.9114 | -19.9666 | -14.5312 | -14.5921 | 9.37 | 9.4 | -21.3 | -21.3 | -0.087 | -7.44 | 46.6077 | 15.2138 | 14.4383 | -16.5 | -24.7 | 6 | 5.2 |  |  | -74.2828 | 0.2391 | -271.242 | -22.2637 | -26.9893 | 94.3001 | 71.0057 | 120.9158 | 99.3344 | 28.8296 | 21.135 | 19.8172 | -12.3183 | 177.6945 | -205.0993 | -28.559 | 31.5607 | -2.2254 |  | -5.6 | -2.164 | -2.16 | -0.16 | 2.48 | -2.4041 | -9.4041 | 7.5883 | 2.7543 | -6.4 | -0.958 | -1.123 |  |  | 2.3174 | 1.3929 | 1.7395 |  | 10.9 | 9.5292 | 0 |  | -8.3991 | -15.6204 | -15.08 | -4.1049 | 12.2442 | -10.6325 | -1.9918 | -1.9 | -12.2 | 72.3611 | -153.5119
21/02/2026 | 05:30 |  | 1.2568 | -6.4416 | 3.3387 | 11.1924 |  | 10.8726 |  | 11.6228 | 4.3229 | 3.9778 | -6.66 | -24.2 |  | 1.656 |  | 4.1702 | -4.468 | 4.1443 | 3.9304 | 7.2232 | 2.7558 | 2.1521 | 1.7855 |  | -0.6832 | -0.821 | -0.803 | 2.737 | -13.32 | -11 | -1.254 | 0.213 |  | -11.85 |  | -12.17 | -12.29 | 1.929 | 3.6517 | 14.6991 | 16.7084 | -15.353 | -6.7901 |  | 1.2568 | 1.4301 | -19.4236 | -17.4768 | 27.2818 | 27.5669 | -15.4342 | 13.7973 | -3.4 | -3.3 | -20.9183 | -35.1965 | -2.0903 |  | -4.6561 | 6.051 |  | 1.056 | -115.2684 | 54.1703 | 54.1703 | -42.6024 | -184.5388 |  |  |  |  | 14.04 | 10.29 | -7.55 | 9.82 | -6.0239 | -5.4881 | 8.9816 | 7.0374 |  | -9.1396 | -9.2846 | -5.0916 | 13.7182 |  |  | -9.4 | -24.6 | -2.96 | 23.2543 | 23.5597 | 22.7314 | 47.2035 | 48.1349 | -17.7635 | -36.6633 | -14.7466 | 3.3972 | 26.72 | 10.03 | 5.9424 | 4.8859 | 7.0318 |  | -15.2733 | -15.1289 | 19.0071 |  | -2.7428 |  |  | -3.5352 | -0.935 | 11.2027 | 5.7578 | -0.53 | -4.02 | 16.182 | -21.0837 | -16.57 | -16.56 | 37.29 | 1.05 | -22.4 | -10.7273 | -19.4764 | -18.4091 | 15.6547 | -10.0916 | -15.3681 | -15.3039 | -7.4814 | -11.2411 | -14.652 | -51.9947 | -20.2403 |  | -10.4169 | -9.5457 | 16.6717 | -20.3415 | -19.5461 | 17.936 | -12.4576 | -12.1976 | 1.3817 | -7.79 | -8.37 | 0.5 | 3.8619 | -35.8259 | -13.3556 | -13.568 | 9.8955 | -1.6349 | -23.5745 | 5.8127 | 5.5136 |  | 0 | 0 | 0 | -4.1864 | -2.8468 | 24.4486 | 4.057 | 4.1179 | 28.8363 | 36.8332 | 12.1987 | -13.67 | -2.0211 | 0.1659 | 1.68 | 0.87 | -11.8631 |  | 7.294 | 0.92 |  | 29.82 | -37.8169 | -29.5045 | -1.09 | 17.954 |  | 22.4144 | -6.3341 | -6.8498 | 1.3986 |  |  | -6.4294 | -27.0609 | 9.0617 | -21.7986 | 5.7314 | 5.1468 | 154.7733 | -8.8592 | -10.4587 | -4.0122 | 5.4005 | 7.047 | 7.1045 | 5 | -11.3089 | -9.4409 | 0 | 4.6028 | 72.0721 | 19.0752 | 68.9998 | -14.818 | 35.8305 |  | -7.7464 | -14.2596 | -17.2173 |  |  | -21.0707 | -20.5269 | -14.4663 | -14.3946 | 7.83 | 7.78 | -22.3 | -22.4 | -0.087 | -6.88 | 49.1187 | 13.795 | 13.69 | -16.1 | -24.9 | 5.2 | 4.3 |  | -18.1399 | -71.8518 | 2.3498 |  | -24.793 | -25.7069 | 98.6889 | 68.0773 | 122.3349 | 100.5167 | 28.8416 | 19.465 | 18.429 | -15.0747 | 183.6967 | -206.7978 | -29.0872 | 31.7825 | -2.0154 |  | -5.2 | -2.163 | -2.168 | 0.4 | 3.6 | -2.4305 | -9.4041 | 7.8538 | 2.6688 | -6.5 | -0.084 | 0.355 |  |  | 3.3762 | 2.7276 | 2.1625 |  | 11.1 | 8.835 | 0.01 |  | -8.0925 | -15.5457 | -15.3612 | -3.5928 | 11.7181 | -10.9154 | -1.5354 | -2.7 | -11.4 | 73.7133 | -153.8582
21/02/2026 | 06:00 |  | 1.302 | -6.5606 | 3.2814 | 10.9935 |  | 11.0221 |  | 12.0479 | 4.3529 | 4.0371 | -6.66 | -22 |  | 1.656 |  | 4.3192 | -5.024 | 3.5761 | 3.4005 | 6.2434 | 2.5489 | 0.8345 | 1.719 |  | -1.2105 | -0.76 | -0.747 | 2.983 | -13.32 | -13.2 | -1.488 | 0.221 |  | -11.42 |  | -11.6 | -11.5 | 1.0235 | 3.8239 | 15.6464 | 17.4339 | -17.1077 | -8.6739 |  | 11.1491 | 11.3595 | -21.2593 | -19.4381 | 32.3644 | 39.023 | -16.2174 | 5.8975 | -2.2 | -2.2 | -15.6723 | -35.3381 | -2.2317 |  | -3.3651 | 5.987 |  | 1.0837 | -104.6174 | 51.2711 | 51.2711 | -42.9955 | -179.0831 |  |  |  | 11.2769 | 13.57 | 9.85 | -7.89 | 9.3 | -5.3541 | -4.6843 | 9.195 | 6.676 |  | -8.9113 | -9.1465 | -3.1658 | 14.1805 |  |  | -8.7 | -24.8 | -2.75 | 23.2153 | 22.8536 | 22.5777 | 47.211 | 47.2859 | -19.8689 | -33.2698 | -16.3464 | 3.2173 | 26.23 | 9.88 | 6.4111 | 5.3741 | 7.1233 |  | -15.0684 | -15.0945 | 18.9216 |  | -2.7686 | -27 | -27 | -3.2043 | -0.748 | 10.8873 | 6.3144 | -0.13 | -3.77 | 14.2445 | -19.3936 | -15.98 | -16.14 | 36.47 | 0.13 | -20.2364 | -10.6364 | -17.5862 | -16.9273 | 17.0131 | -9.4712 | -14.7841 | -14.5846 | -10.5307 | -14.1056 | -14.347 | -50.4857 | -23.989 |  | -11.0182 | -10.3243 | 21.1343 | -18.441 | -18.3698 | 9.744 | -11.8593 | -11.1411 | 2.0125 | 0 | -12.85 | 2.8 | 4.348 | -34.2137 | -13.2586 | -13.4187 | 10.0667 | 2.4033 | -24.9156 | 5.8283 | 5.5249 |  | 3.6626 | 4.0965 | 2.4144 | -3.3491 | -3.684 | 23.2764 | 2.9576 | 3.4784 | 27.2249 | 33.9699 | 12.7309 | -14.06 | -2.2097 | 0.2007 | 1.52 | 0.46 | -11.8946 |  | 7.366 | 0.939 |  | 28.79 | -36.7785 | -27.4283 | -1.13 | 17.0201 |  | 22.6573 | -6.2267 | -6.8991 | 1.4248 |  |  | -5.8383 | -25.7428 | 8.7736 | -21.3711 | 4.7628 | 4.2822 | 159.4223 | -8.9898 | -10.6515 | -3.8078 | 6.2682 | 7.1422 | 7.2548 | 5.769 | -12.0726 | -10.8712 | -0.84 | 4.5752 | 72.294 | 20.3197 | 67.0463 | -14.8211 | 34.9253 |  | -6.7873 | -13.3992 | -14.5228 |  | 44.7289 | -19.7084 | -19.1151 | -12.9087 | -12.7271 | 8.31 | 8.43 | -21.3 | -21.4 | 0.1767 | -10.48 | 44.6476 | 16.2681 | 16.424 | -16.5 | -23 | 3.9 | 3.4 | -18.2696 | -18.1116 | -72.948 | 2.7844 | -268.13 | -25.0471 | -25.3613 | 93.7879 | 73.0507 | 117.3014 | 95.3731 | 25.758 | 20.3112 | 19.2958 | -10.065 | 179.6793 | -200.7513 | -27.8659 | 31.3889 | -2.1546 |  | -6.32 | -2.156 | -2.161 | 1.52 | 4.4 | -3.7131 | -10.3105 | 7.5608 | 3.0777 | -5.2 | 0.081 | -0.458 |  |  | 2.7088 | 1.7195 | 2.3937 |  | 10.9 | 9.2171 | 0.12 |  | -7.3106 | -15.7944 | -15.8417 | -3.8508 | 12.2259 | -11.9162 | -1.7635 | -2.6 | -11 | 71.1887 | -148.7723
21/02/2026 | 06:30 |  | 1.543 | -6.7544 | 3.3105 | 10.6294 |  | 10.6714 |  | 13.3257 | 5.2148 | 4.8982 | -6.66 | -24.2 |  | 2.484 |  | 4.0725 | -4.6428 | 3.1247 | 3.0887 | 5.6938 | 1.6204 | 0.8354 | 1.7646 |  | -0.8456 | -0.914 | -0.888 | 2.378 | -13.32 | -11 | -1.189 | 0.206 |  | -13.19 |  | -11.22 | -11.33 | 0.2353 | 3.5735 | 16.8946 | 18.8984 | -15.8186 | -9.9574 |  | 0.0854 | 0.1391 | -18.1388 | -16.1112 | 25.9039 | 26.9638 | -18.5924 | 7.2616 | -2.7 | -2.7 | -18.7145 | -35.7273 | -2.6053 |  | -4.3615 | 6.5437 |  | 0.7945 | -113.5593 | 50.0503 | 50.0809 | -36.2285 | -185.8235 |  |  |  | 9.8498 | 13.31 | 9.68 | -8.47 | 8.04 | -4.2824 | -4.1485 | 8.3359 | 6.1471 |  | -8.4227 | -8.8588 | -4.3314 | 15.0109 |  |  | -5.2 | -27.1 | -2.7 | 23.4462 | 23.64 | 22.9005 | 46.2422 | 46.8615 | -19.9483 | -31.9147 | -16.8062 | 3.1985 | 25.8 | 9.68 | 6.7236 | 5.4718 | 6.797 |  | -16.1635 | -16.1856 | 21.3193 |  | -2.7687 | -24.7 | -24.7 | -2.8333 | 0.3799 | 10.5718 | 7.7988 | 0.69 | -3.89 | 13.733 | -22.2388 | -15.98 | -16.06 | 37.58 | -0.4 | -25.3273 | -12.1545 | -18.1934 | -16.8727 | 14.6837 | -11.0657 | -16.4038 | -15.7579 | -10.1615 | -13.5521 | -13.596 | -57.8961 | -30.0175 |  | -12.5467 | -11.4515 | 19.383 | -17.7206 | -18.5997 | 21.52 | -12.4434 | -12.0444 | -0.2008 | 0 | -15.89 | -1 | 4.5321 | -33.614 | -13.342 | -13.538 | 9.602 | -2.568 | -20.5503 | 6.2097 | 5.7486 |  | 3.8401 | 4.4029 | 3.4391 | -3.0142 | -4.019 | 20.2622 | 3.4346 | 3.3861 | 23.9489 | 29.5534 | 10.8949 | -15.04 | -2.4202 | 0.1458 | 1.65 | 1.9 | -11.1913 |  | 7.082 | 1 |  | 29.15 | -33.7664 | -25.7348 | -1.79 | 16.4493 |  | 21.5744 | -5.9338 | -6.4632 | 1.4004 |  |  | -5.548 | -26.414 | 8.2609 | -21.0225 | 4.0237 | 4.4764 | 150.3564 | -9.1877 | -10.5908 | -3.8672 | 5.8681 | 7.1129 | 7.2232 | 5.3011 | -14.851 | -12.7047 | -4.19 | 4.8113 | 72.5637 | 10.8175 | 65.9463 | -18.5276 | 32.9442 |  | -5.9512 | -14.3102 | -16.4595 |  |  | -21.8782 | -20.9499 | -15.7555 | -15.3757 | 7.93 | 7.7 | -21.8 | -22 | 0.1767 | -7.04 | 48.6429 | 14.4234 | 14.3168 | -16.2 | -23.4 | 5.6 | 5.1 |  | -18.3424 | -77.3562 | -0.8575 | -264.253 | -20.4194 | -24.761 | 85.1812 | 82.8629 | 122.5057 | 91.4656 | 16.8237 | 21.4578 | 21.2345 | -12.6228 | 167.2811 | -203.1419 | -38.0837 | 40.7147 | -1.615 |  | -6.8 | -2.069 | -2.073 | 1.76 | 2.8 | -3.5637 | -9.5506 | 7.2953 | 3.4287 | -6.2 | -2.221 | -2.246 |  |  | 2.898 | 2.1104 | 3.3089 |  | 10.4 | 9.0207 | 0.44 |  | -5.969 | -16.4029 | -16.6534 | -2.3548 | 12.835 | -11.8202 | 0 | -1.7 | -12.5 | 71.7212 | -149.8513
21/02/2026 | 07:00 |  | 1.2894 | -6.612 | 3.2814 | 10.5778 |  | 10.7333 |  | 13.3374 | 5.2218 | 4.8644 | -6.66 |  |  | 2.484 |  | 3.5595 | -5.4014 | 3.0248 | 2.8779 | 5.2439 | 1.1713 | 0.5656 | 1.7192 |  | -0.7491 | -0.975 | -0.969 | 2.845 | -13.32 |  | -1.218 | 0.221 |  | -13.71 |  | -10.64 | -10.79 | 0.493 | 3.5789 | 18.0873 | 19.8771 | -17.1488 | -13.0933 |  | 11.1392 | 15.1656 | -19.5704 | -16.7377 | 29.0464 | 26.3561 | -17.0908 | 6.2331 | -2.9 | -2.8 | -15.5088 | -35.6768 | -2.5928 |  | -3.7838 | 7.1709 |  | 0.8513 | -103.2746 | 47.6699 | 47.792 | -43.4532 | -178.2691 |  |  |  |  | 13.1 | 9.43 | -8.57 | 7.84 | -6.2918 | -5.756 | 10.7118 | 8.308 |  | -8.6944 | -9.0309 | -3.3297 | 13.7297 |  |  | -6 | -25.3 | -2.84 | 23.6685 | 23.6729 | 23.0679 | 45.6331 | 46.3739 | -22.4934 | -29.647 | -19.8669 | 3.2815 | 27.19 | 10.16 | 7.0361 | 5.7648 | 7.0502 |  | -15.2108 | -15.2326 | 18.2052 |  | -2.75 | -24.7 | -24.8 | -2.3315 | 1.5019 | 11.6758 | 8.912 | 1.8 | -3.9 | 12.1675 | -20.8212 | -15.85 | -16.08 | 37.08 | 0.24 | -25.0182 | -11.3818 | -19.9434 | -18.6364 | 15.3094 | -7.3936 | -13.6029 | -13.3804 | -8.1 | -10.8812 | -13.017 | -49.2732 | -32.471 |  | -13.379 | -12.7059 | 14.673 | -16.1912 | -15.8299 | 11.28 | -10.7603 | -10.5509 | -1.9585 | 0 | -12.25 | 0.8 | 4.987 | -31.1721 | -11.7226 | -11.8794 | 7.6442 | -4.3555 | -14.2412 | 5.9211 | 5.6638 |  | 3.286 | 3.125 | 0 | -2.5118 | -1.842 | 11.5545 | 5.4808 | 5.7517 | 16.972 | 23.8388 | 12.3403 | -15.9 | -2.51 | 0.1312 | 2.1 | 1.94 | -11.9395 |  | 7.975 | 0.933 |  | 29.35 | -31.7603 | -23.4076 | -1.78 | 16.9377 |  | 21.1375 | -5.9875 | -6.6668 | 1.4778 |  |  | -5.5543 | -26.5326 | 7.6651 | -20.2417 | 4.4316 | 4.818 | 149.3459 | -8.6946 | -9.7945 | -4.2037 | 5.4743 | 7.1056 | 7.1915 | 5 | -19.3282 | -18.8429 | -5.45 | 9.7032 | 74.1291 | 8.0366 | 63.3963 | -26.0031 | 25.4851 |  | 0 | -16.8041 | -20.0858 | 40.6828 | 31.2346 | -18.9503 | -18.7636 | -15.8568 | -15.5569 | 4.17 | 4.2 | -21.4 | -21.7 | 0.2115 | -6.08 | 57.4165 | 16.0573 | 15.7145 | -14.8 | -25.7 | 2.6 | 2.4 | -18.5053 | -18.0108 | -104.402 | -11.6844 | -219.4044 | -12.8031 | -17.1889 | 66.8174 | 100.1353 | 89.5761 | 129.6033 | -8.6108 | 19.3122 | 19.3754 | 18.8674 | 102.9381 | -241.0731 | 1.1867 | -0.3834 | -1.5686 |  | -6.64 | -2.069 | -2.074 | 1.28 | 3.04 | -3.7459 | -9.4926 | 5.861 | 3.1357 | -4.1 | -0.47 | 0.709 |  |  | 1.7707 | 1.7775 | 2.0605 |  | 11.5 | 9.0026 | 0.42 |  | -3.9914 | -17.0529 | -18.2835 | 0 | 13.0916 | -13.679 |  | -3 | -11.1 | 72.6586 | -137.4488
21/02/2026 | 07:30 |  | 1.6887 | -6.8954 | 2.9146 | 10.4199 |  | 11.7966 |  | 16.1236 | 6.5598 | 6.1337 | -8.88 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.3507 | -7.8499 | 4.361 | 4.2602 | 7.4648 | 1.1487 | 0.5044 | 1.7376 |  | -0.9462 | -0.534 | -0.519 | 2.619 | -11.1 | -11 | -1.495 | 0.224 |  | -9.75 | -10 | -11.73 | -11.68 | 0.4695 | 3.4423 | 18.4217 | 20.1523 | -16.7775 | -5.295 |  | 8.5897 | 18.1731 | -19.5179 | -18.6399 | 29.8866 | 29.2753 | -8.9804 | 2.3434 | -0.8 | -0.8 | -15.4472 | -34.3451 | -2.3285 |  | 1.2275 | 12.2291 | 2.9907 | 2.1026 | -91.5555 | 61.0675 | 60.9149 | -83.4801 | -153.3278 |  |  |  | 16.9652 | 13.26 | 9.93 | -6.32 | 8.67 | -7.6314 | -7.6314 | 12.9164 | 10.2845 |  | -11.8832 | -11.5186 | 1.3009 | 9.92 |  |  | -7.4 | -16.1 | -3.15 | 23.0747 | 23.1322 | 22.3233 | 47.702 | 48.4932 | -18.3367 | -40.6998 | -11.8772 | 3.3361 | 30.37 | 11.86 | 8.7549 | 7.6202 | 8.5622 |  | -10.8196 | -11.3693 | 7.6343 |  | -3.516 | -29.3 | -29.1 | -1.9641 | 3.372 | 16.0918 | 11.6953 | 3.94 | -5.32 | 13.3765 | -7.7204 | -15.88 | -16.02 | 39.49 | 2.59 | -9.1273 | -4.4727 | -16.3428 | -16.2091 | 31.9751 | 5.7017 | 0.3333 | 1.3202 | -7.0772 | -12.4337 | -13.506 | -6.9887 | -45.1221 |  | -13.4804 | -13.3814 | 17.2582 | -16.9013 | -14.9859 | 3.088 | -10.6982 | -10.4556 | -1.2707 | 6.3 | -12.96 | 1.1 | 5.417 | -35.3655 | -12.2226 | -12.4331 | 8.7653 | -4.7916 | -16.2018 | 5.3641 | 4.9643 |  | 3.0772 | 3.7185 | 2.814 | 0.6698 | 1.3396 | 16.0758 | 6.5927 | 5.9511 | 20.8839 | 27.5894 | 12.2182 | -15.88 | -2.1218 | 0.1302 | 1.18 | 2 | -13.2447 |  | 7.347 | 1.083 |  | 28.89 | -31.0767 | -23.2893 | -2 | 17.2885 |  | 22.8103 | -7.0872 | -7.6936 | 1.5737 |  |  | -5.1514 | -28.9267 | 8.0152 | -20.0785 | 6.3145 | 4.834 | 171.1321 | -6.7742 | -9.6295 | -5.163 | 4.9286 | 7.5314 | 7.6108 | 4.3827 | -21.5775 | -21.6668 | -0.84 | 5.26 | 62.8628 | 18.5653 | 48.225 | -28.3915 | 22.1529 |  | 0 | -16.5315 | -18.5882 | 29.632 |  | -17.7363 | -17.4946 | -18.1648 | -18.1936 | 6.69 | 6.72 | -20.3 | -20.3 | 0.195 | -4.48 | 64.5949 | 17.1174 | 17.1231 | -14 | -25.3 | 1 | 0.7 | -18.0828 | -18.2401 | -99.6141 | -2.9749 | -223.2086 | -18.1497 | -16.9992 | 65.409 | 102.0413 | 84.377 | 126.9054 | -7.8283 | 19.3104 | 17.2525 | 24.2929 | 99.4784 | -240.6042 | -1.0256 | 0 | -1.5467 |  | -6.16 | -2.088 | -2.093 | 1.2 | 3.36 | -3.8219 | -9.4926 | 5.7725 | 3.4012 | -4 | 1.098 | 0.206 |  |  | 5.5244 | 5.7708 | -0.4659 |  | 11.1 | 8.8188 | 0.53 |  | -4.5929 | -16.4924 | -17.3513 | 0 | 13.8385 | -14.795 |  | -2.4 | -11.5 | 51.6802 | -119.5599
21/02/2026 | 08:00 |  | 2.1175 | -7.3528 | 3.1664 | 10.7833 |  | 13.3972 |  | 18.2026 | 7.6038 | 7.2353 | -8.88 | -22 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 3.8501 | -7.9656 | 4.4413 | 4.3578 | 7.7614 | 1.5122 | 0.4314 | 0.9408 |  | -1.0312 | -0.409 | -0.376 | 2.499 | -11.1 | -13.2 | -1.522 | 0.224 |  | -9.12 | -10 | -11.45 | -11.67 | 1.9434 | 3.5334 | 19.9576 | 21.9711 | -15.8567 | -5.3452 |  | 2.0897 | 1.7829 | -18.1583 | -15.9634 | 21.287 | 21.9979 | 0.2895 | 2.4945 | -1.3 | -1.3 | -18.5541 | -34.3798 | -2.1527 |  | 3.4918 | 14.7144 | 4.0997 | 2.8399 | -93.2645 | 66.9881 | 67.0491 | -88.7973 | -140.1182 |  |  |  | 21.1567 | 13.5 | 10.14 | -4.26 | 11.73 | -7.6314 | -7.4974 | 13.8688 | 11.2719 |  | -18.9326 | -18.7528 | 3.5089 | 5.8007 |  |  | -5.8 | -8.4 | -3.37 | 22.7947 | 22.3785 | 21.5665 | 49.0715 | 49.4646 | -19.6982 | -42.0467 | -12.3688 | 3.3641 | 31.2 | 12.5 | 10.0049 | 8.8898 | 9.1641 |  | -6.9083 | -6.5759 | 5.2462 |  | -3.8468 | -31.5 | -31.3 | -2.6367 | 4.868 | 17.3536 | 14.1074 | 5.66 | -5.55 | 15.9805 | -6.9929 | -15.62 | -15.87 | 39.19 | 5.66 | -6.4727 | -3.5364 | -16.8323 | -16.8727 | 41.958 | 11.989 | 4.9571 | 4.9611 | -10.501 | -14.5885 | -14 | 0.9493 | -55.2734 |  | -15.1239 | -14.108 | 21.0141 | -12.9609 | -12.2606 | -11.268 | -12.5853 | -12.2851 | 0.7961 | 0 | -3.98 | 0 | 6.0089 | -28.9036 | -11.586 | -11.7457 | 8.7214 | -3.0225 | -18.8425 | 4.4722 | 4.1742 |  | 3.3306 | 3.5702 | 2.7161 | 2.6793 | 2.5118 | 12.2243 | 7.6835 | 8.1972 | 18.3067 | 25.1506 | 12.0327 | -15.89 | -1.9094 | 0.1623 | 1.21 | 2.64 | -12.2568 | 2.1124 | 7.38 | 0.997 |  | 29.4 | -29.8735 | -22.4293 | -1.6 | 17.4975 |  | 22.8518 | -6.796 | -7.3269 | 1.7112 |  |  | -5.4057 | -32.9825 | 8.1544 | -20.0439 | 4.8465 | 4.7397 | 169.6552 | -6.586 | -10.097 | -4.776 | 4.5628 | 7.8756 | 7.9826 | 4.0074 | -25.0141 | -23.4769 | -0.84 | 3.8309 | 60.592 | 15.8545 | 41.7119 | -31.4093 | 20.016 |  | 0 | -18.0822 | -19.9814 |  |  | -16.4564 | -15.7533 | -20.1683 | -20.2123 | 7.74 | 7.56 | -22.6 | -22.9 | 0.195 | 1.68 | 56.4555 | 18.5797 | 18.4939 | -13.5 | -27.7 | -0.2 | -0.5 |  | -18.0092 | -112.7006 | 0.2552 | -218.012 | -15.5201 | -15.3884 | 59.0886 | 110.97 | 82.133 | 114.3497 | -18.8704 | 13.1977 | 11.9826 | 23.6731 | 84.4682 | -232.9629 | 0 | 7.9201 | -2.0154 | -0.358 | -7.6 | -0.965 | -0.966 | 2.8 | 1.84 | -3.5943 | -7.4693 | 4.4846 | 3.2242 | -4.8 | -0.959 | -1.655 |  |  | 2.0024 | 1.2933 | 1.9231 |  | 13.5 | 8.5947 | 0.51 |  | 0 | -17.6014 | -19.0549 | 1.287 | 13.5201 | -14.8844 | 0 | -4.5 | -9.6 | 45.2133 | -102.6231
21/02/2026 | 08:30 |  | 2.4707 | -7.7961 | 4.0878 | 11.2136 |  | 15.7948 |  | 21.5889 | 9.3527 | 9.1222 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 4.968 | -17.6 | 3.8295 | -7.2578 | 5.383 | 5.3308 | 9.4915 | 1.3811 | 0.5548 | 1.1109 |  | -0.9134 | -0.479 | -0.45 | 2.269 | -8.88 | -6.6 | -1.551 | 0.21 |  | -9.46 |  | -10.87 | -10.9 | 3.5114 | 3.627 | 24.8131 | 26.9238 | -12.3222 | -2.7085 |  | 15.0214 | 14.1192 | -15.9542 | -13.24 | 33.2616 | 32.5468 | 58.9006 | 2.956 | -1.7 | -1.7 | -18.8121 | -33.8436 | -0.3859 |  | 6.1973 | 21.3448 | 5.9614 | 3.9029 | -136.5398 | 131.3821 | 131.4432 | -106.6474 | -63.4177 |  |  |  | 31.236 | 15.13 | 11.38 | -4.92 | 13.99 | -7.2295 | -7.0955 | 19.2686 | 16.713 |  | -0.1651 | -0.3995 | 5.7895 | 20.1027 |  |  | 8.4 | -38.8 | -4.1 | 34.0903 | 34.5458 | 32.9728 | 73.2886 | 73.6112 | -16.4282 | -76.5171 | -6.5737 | 4.1005 | 31.98 | 13.23 | 12.3486 | 11.0382 | 10.8694 |  | -21.2762 | -21.4314 | 16.5659 |  | -4.6886 | -53.4 | -53.7 | -1.0657 | 7.4862 | 17.669 | 17.2617 | 7.95 | -5.01 | 18.383 | -18.6036 | -14.58 | -14.76 | 37.43 | 9.12 | -19.0545 | -9.4545 | -22.5313 | -20.9273 | 41.8433 | 11.903 | 3.2454 | 3.2902 | -5.9326 | -10.8205 | -14.995 | 23.5944 | -64.1555 |  | -15.8203 | -14.6207 | 23.4282 | -14.0745 | -13.2838 | -1.54 | -15.1241 | -14.9254 | 3.0966 | 6.39 | -3.51 | 1.5 | 6.3834 | -33.6334 | -11.7555 | -11.9486 | 8.7454 | -2.7094 | -20.9312 | 4.5092 | 4.1907 |  | 3.372 | 4.9944 | 3.4229 | 2.1769 | 1.1722 | 11.0521 | 9.3816 | 9.3901 | 18.589 | 25.1398 | 15.104 | -14.21 | -1.1147 | 0.1394 | 1.29 | 1.33 | -14.4844 |  | 7.581 | 1.085 | 3.525 | 30.55 | -30.705 | -21.7018 | -0.76 | 19.4627 |  | 22.4635 | -7.6471 | -8.3352 | 1.9392 |  |  | -5.0654 | -38.0795 | 8.589 | -18.8608 | 4.6712 | 3.3522 | 156.6688 | -5.2294 | -7.9414 | -5.7922 | 3.612 | 7.9708 | 8.0617 | 2.8884 | 2.0343 | 3.2864 | -0.42 | 0 | 41.2213 | 16.1277 | 38.6474 | -32.0662 | -8.4557 |  | 16.7715 | -19.6483 | -21.4101 | 9.0581 | 4.1074 | -15.0501 | -14.5063 | -22.4408 | -22.3591 | 10.35 | 10.12 | -19.9 | -20 | -0.1053 | 3.6 | 49.134 | 14.8213 | 14.9013 | -13.1 | -23.9 | -2.1 | -2.6 |  |  | -123.1972 | 11.9407 | -217.0291 | -17.7647 | -13.522 | 58.1152 | 111.005 | 82.7752 | 110.6472 | -20.0458 | 12.2545 | 11.0348 | 24.437 | 81.8472 | -227.0475 | 0 | 2.5005 | -2.0374 | -0.827 | -6.8 | -0.232 | -0.229 | 2.08 | 1.76 | -2.9986 | -8.1437 | 4.2802 | 3.9567 | -4.8 | 1.212 | 0.573 |  |  | 1.5803 | 1.3577 | 1.2064 |  | 9.3 | 8.1233 | 0.65 |  | 0 | -5.7442 | -30.5629 | 1.4514 | 0 | -34.378 | 0 | -3.5 | -11.1 | 26.2597 | -78.1029
21/02/2026 | 09:00 |  | 2.8205 | -8.179 | 2.4062 | 11.3956 |  | 17.3505 |  | 23.7316 | 10.3717 | 9.9953 | -13.32 | -24.2 | 2.2 | 4.968 | -15.4 | 3.6381 | -7.8555 | 5.8468 | 5.8591 | 9.9949 | 1.361 | 0.4938 | 1.6751 |  | -0.5515 | -0.417 | -0.388 | 2.584 | -6.66 | -6.6 | -1.643 | 0.214 |  | -9.03 |  | -11.45 | -11.51 | 4.6051 | 3.7514 | 24.8499 | 27.0548 | -10.9858 | -1.432 |  | -0.2542 | 7.3669 | -15.1793 | -11.1144 | 23.5172 | 25.1772 | 71.0537 | 1.448 | -1.4 | -1.3 | -20.0369 | -33.7682 | -0.4902 |  | 7.1563 | 21.0238 | 6.3885 | 4.1699 | -139.3475 | 130.2835 | 129.8562 | -121.8379 | -65.4633 |  |  |  | 32.3936 | 11.68 | 14.21 | 0 | 9.39 | -9.7747 | -9.1049 | 19.8131 | 17.1333 |  | -7.4437 | -7.7385 | 7.2466 | 17.2245 |  |  | 9.4 | -34.4 | -4.05 | 33.2877 | 32.8457 | 32.1195 | 72.5276 | 72.9519 | -17.3173 | -74.644 | -7.0094 | 4.1406 | 35.4 | 14.36 | 13.4424 | 12.2101 | 11.2859 |  | -18.954 | -19.1098 | 18.1523 |  | -4.9721 | -53.4 | -53.5 | -0.7214 | 8.9822 | 19.7193 | 19.4882 | 9.56 | -5.57 | 20.0725 | -19.3436 | -13.86 | -13.91 | 39.55 | 11.69 | -17.8909 | -9.6364 | -24.5185 | -23.1455 | 51.0138 | 18.4906 | 9.3159 | 8.8395 | -2.9449 | -10.6517 | -16.466 | 42.0785 | -67.6292 |  | -15.1387 | -15.3225 | 19.3064 | -15.3333 | -15.3892 | -1.028 | -18.4142 | -17.6461 | 4.1557 | 0 | -3.27 | 3.2 | 6.3192 | -38.9166 | -11.8567 | -12.0721 | 7.1053 | -4.7668 | -19.339 | 5.2338 | 4.8645 |  | 3.9023 | 4.2862 | 2.7498 | 2.3444 | 1.842 | 8.2054 | 12.3011 | 11.7477 | 15.9383 | 24.3289 | 16.1294 | -15.55 | -1.1257 | 0.1843 | 1.18 | 1.06 | -16.417 | 0 | 7.576 | 1.01 |  | 29.5 | -28.9346 | -20.4943 | -0.94 | 19.1512 |  | 26.6204 | -10.1672 | -11.2103 | 2.1442 | 0.063 |  | -6.0222 | -37.6162 | 8.0395 | -20.686 | 4.407 | 3.3885 | 164.4931 | -3.6296 | -6.662 | -9.6184 | 4.5014 | 8.2272 | 8.3949 | 4 | 0 | 3.1702 | 4.61 | 0 | 32.216 | 26.3986 | 37.4872 |  | -5.9824 |  | 15.2837 | -19.3129 | -22.3006 |  |  | -14.4129 | -14.0998 | -24.5904 | -24.8018 | 7.12 | 7.51 | -19.7 | -19.9 | -0.1218 | 6.32 | 48.2912 | 16.0173 | 15.9458 | -12.7 | -24.7 | -2.1 | -2.6 | -17.722 | -17.9265 | -113.7778 | 16.1599 | -226.6249 | -26.3836 | -18.2145 | 66.6242 | 100.5539 | 81.2683 | 117.1577 | -7.6005 | 18.0958 | 15.4666 | 25.7478 | 95.6571 | -232.8658 |  | -4.413 | -1.8494 | 1.645 | -5.76 | -0.261 | -0.258 | 0.96 | 0.96 | -1.8078 | -7.2923 | 5.0706 | 3.3707 | -5.7 | 1.598 | 0.45 |  |  | 2.2627 | 1.3326 | 0.6738 |  | 9.7 | 8.013 | 0.71 |  | -3.3887 | -5.3343 | -29.7763 | 0 | 0 | -33.2581 | 0 | -4.2 | -11.5 | 14.6625 | -69.1491
21/02/2026 | 09:30 |  | 3.0954 | -8.5824 | 3.5748 | 12.138 |  | 18.2581 |  | 25.7837 | 11.3557 | 10.768 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -19.8 | 3.6738 | 0.1396 | 6.205 | 6.1254 | 10.7713 | 1.5283 | 0.5043 | 1.6945 |  | -0.8321 | -0.086 | -0.082 | 2.508 | -8.88 | -4.4 | -1.461 | 0.209 |  | -6.32 |  | -12.44 | -12.48 | 5.8158 | 3.3271 | 27.1154 | 29.272 | -17.7101 | -0.3711 |  | 21.4774 | 19.1252 | -24.3522 | -21.6278 | 32.5748 | 30.7793 | 70.6274 | -2.4861 | -1.2 | -1.1 | -19.8053 | -33.3015 | -0.078 |  | 11.7583 | 21.3924 | 7.9835 | 5.2347 | -117.7709 | 131.1075 | 131.138 | -123.9966 | -47.0083 |  |  |  | 37.0341 | 13.14 | 15.95 |  | 9.22 | -13.2576 | -13.1236 | 21.8264 | 17.5663 |  | -7.8379 | -7.5731 | 11.5725 | 16.7379 |  |  | 16.9 | -33.6 | -4.29 | 32.7034 | 32.6547 | 31.6517 | 70.887 | 71.416 | -16.9831 | -76.8629 | -6.2185 | 4.3058 | 35.77 | 14.94 | 3.7549 | 3.0304 | 12.5049 |  | -17.4194 | -16.637 | 28.2276 |  | -5.5945 | -55.2 | -55.9 | -1.2769 | 10.8523 | 20.6656 | 22.2714 | 11.81 | -5.46 | 21.08 | -27.4766 | -15.04 | -15.2 | 40.99 | 14.04 | -23.4182 | -11.9455 | -31.6344 | -29.4636 | 57.4617 | 22.7557 | 11.6542 | 12.1437 | -4.6178 | -13.7607 | -17.668 | 51.5619 | -67.7407 |  | -16.7788 | -14.9111 | 30.9213 | -14.9011 | -15.0784 | 6.672 | -23.8172 | -23.256 | 11.2481 | 6.23 | 0 | -0.5 | 6.8646 | -37.5027 | -13.2001 | -13.5131 | 8.4304 | 1.1347 | -27.6023 | 5.3582 | 5.0852 |  | 4.1553 | 5.062 | 2.9398 | 5.1911 | 5.861 | 9.545 | 15.4907 | 15.6771 | 17.4131 | 25.2801 | 12.7456 | -15.8 | -1.9094 | 0.1385 | 1.01 | 1.49 | -12.9804 |  | 7.34 | 1.004 |  | 31.19 | -29.8626 | -21.6643 | -1.03 | 21.7395 |  | 27.0442 | -11.088 | -12.0429 | 2.1979 | 0.0315 |  | -5.8471 | -38.9466 | 9.4974 | -20.1294 | 3.8845 | 4.0746 | 171.0156 | -2.3122 | -5.7514 | -10.9372 | 4.5777 | 8.5421 | 8.7509 | 4.0604 | 1.6536 | 2.9021 | 5.45 | 0 | 24.0681 | 29.382 | 40.0738 |  | -4.4177 |  | 14.3293 | -19.1899 | -20.8662 |  | 14.1562 | -16.4015 | -16.2147 | -24.6374 | -24.079 | 9.57 | 9.71 | -17.6 | -17.8 | -0.0522 | 2.64 | 56.4002 | 12.9068 | 12.8301 | -11 | -23.8 | -0.3 | -0.8 | -17.8206 | -17.8183 | -113.5826 | 22.9846 | -234.9758 | -31.076 | -20.5151 | 77.5751 | 93.0124 | 88.8654 | 126.9245 | 1.4006 | 15.96 | 17.4603 | 22.6439 | 109.8675 | -240.568 | 10.0267 | -9.4003 | -2.0154 | 1.484 | -4.56 | -0.296 | -0.29 | 0.56 | 1.12 | -1.0394 | -7.1458 | 4.4266 | 3.5172 | -5.2 | 2.182 | 2.561 |  |  | 1.8146 | 1.324 | 0.8926 |  | 9.5 | 9.0673 | 0.93 |  | -4.236 | -4.6371 | -29.0551 | 0 | 0 | -32.9512 | 0 | -1.4 | -13.3 | 6.9479 | -62.4456
21/02/2026 | 10:00 |  | 3.1585 | -8.7317 | 1.3757 | 12.2606 |  | 19.2684 |  | 28.0821 | 12.4226 | 12.0156 | -11.1 |  | 4.4 |  |  | 3.3861 | 0.4242 | 6.5826 | 6.4803 | 11.3466 | 1.3125 | 0.4199 | 1.5675 |  | -0.407 | -0.277 | -0.26 | 2.571 | -8.88 |  | -1.379 | 0.213 |  | -7.66 |  | -12.17 | -12.25 | 6.063 | 3.3354 | 28.8765 | 31.2333 | -15.6855 | -0.4465 |  | -0.2134 | -0.1231 | -20.4342 | -17.8239 | 22.7554 | 23.0505 | 71.5489 | -0.9278 | -1.9 | -1.8 | -21.1451 | -33.18 | -0.1631 |  | 11.9594 | 25.0185 | 7.965 | 5.2926 | -124.5155 | 131.077 | 131.0159 | -127.6955 | -49.3095 |  |  |  | 38.5311 | 12.74 | 16 |  | 9.93 | -12.7217 | -12.9896 | 22.9195 | 22.4149 |  | -9.375 | -9.3434 | 10.9983 | 17.2675 |  |  | 15.1 | -35.4 | -4.6 | 32.1686 | 32.4562 | 31.305 | 72.0914 | 72.8318 | -17.0591 | -78.8171 | -6.5521 | 4.5696 | 37.35 | 36.01 | 4.3799 | 3.6163 | 12.7528 |  | -18.7943 | -18.2417 | 14.1053 |  | -5.6337 | -50.1 | -49.9 | -0.7996 | 12.3484 | 20.3501 | 24.3124 | 13.26 | -5.11 | 17.732 | -15.1559 | -14.49 | -14.58 | 43.74 | -36.54 | -10.8545 | -6.9455 | -29.7913 | -27.7545 | 49.2491 | 19.4806 | 8.4562 | 8.2552 | 0.359 | -9.4583 | -17.62 | 52.0741 | -65.7092 |  | -15.9238 | -15.4046 | 28.5095 | -16.1701 | -16.1502 | 7.184 | -21.4747 | -21.1675 | 6.66 | 0 | -3.75 | -5.5 | 7.0906 | -38.5206 | -15.2282 | -15.1558 | 8.1178 | -3.5624 | -23.2007 | 5.861 | 5.4233 |  | 0 | 0 | 0 | 3.8515 | 5.3586 | 10.0474 | 13.6144 | 13.333 | 18.0289 | 25.872 | 16.0317 | -14.96 | -0.8016 | 0.1742 | 1.3 | 2 | -16.0709 | 2.1447 | 7.441 | 1.044 |  | 27.68 | -31.9884 | -23.9062 | -1.67 | 27.0067 |  | 28.1911 | -12.0178 | -12.6419 | 2.297 | 0.072 |  | -7.3634 | -27.7871 | 9.9254 | -19.7336 | 4.7573 | 4.7425 | 168.6351 | -1.8438 | -4.8298 | -12.112 | 4.3797 | 8.9743 | 9.1227 | 2 | 3.0741 | 3.6906 | 5.45 | 0 | 27.1667 | 30.0034 | 38.5186 |  | -3.8581 |  | 16.6091 | -19.1202 | -20.3766 | 15.4631 |  | -18.9229 | -18.3735 | -25.5271 | -24.9531 | 7.65 | 7.87 | -19.5 | -19.7 | -0.1749 | 7.36 | 47.6219 | 12.3325 | 12.2446 | -11 | -24.3 | 3.4 | 2.9 |  |  | -111.625 | 18.4101 | -232.3482 | -31.6176 | -20.503 | 73.563 | 91.1711 | 89.1269 | 129.3839 | -0.5385 | 16.0475 | 14.6319 | 16.5582 | 109.2768 | -240.532 | 0 | -8.8124 | -2.2962 | -1.997 | -5.44 | -0.315 | -0.312 | 0.32 | 0.72 | -0.9836 | -6.9993 | 7.5883 | 1.3199 | -6.5 | 1.454 | 2.01 |  |  | 1.8415 | 2.5749 | 2.2249 |  | 9.5 | 7.2537 | 1.02 |  | -5.2019 | -5.3059 | -29.8706 | -1.9707 | 0 | -34.1033 | 0 | -2.1 | -13 | 11.8347 | -66.5115
21/02/2026 | 10:30 |  | 3.7971 | -8.9706 | 3.5297 | 13.3467 |  | 20.6296 |  | 29.8694 | 13.2966 | 13.0575 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -22 | 2.9512 | 0.0045 | 7.2698 | 7.172 | 12.4749 | 2.5871 | 0.4226 | 1.4963 |  | -0.4441 | 0.162 | 0.189 | 2.763 | 0 | -2.2 | -0.732 | 0.208 |  | -6.05 |  | -12.87 | -12.96 | 6.8662 | 3.7085 | 24.3425 | 28.7239 | -15.4392 | -1.4092 |  | 12.144 | 11.8805 | -24.5025 | -22.3531 | 34.9046 | 31.9668 | 74.669 | 1.2596 | -2 | -1.8 | -16.6402 | -33.8943 | -0.4947 |  | 7.8142 | 23.6172 | 8.3813 | 5.5474 | -107.3336 | 107.5167 | 107.5167 | -89.3875 | -50.9328 |  |  |  | 39.3693 | 14.08 | 17.37 |  | 13.04 | -5.756 | -5.8899 | 17.3856 | 15.311 |  | -7.9048 | -7.8183 | 7.5773 | 13.4254 |  |  | 22.4 | -28.9 | -4.52 | 38.3587 | 38.428 | 36.9821 | 52.6878 | 53.4816 | -16.7673 | -60.6001 | -5.4941 | 4.8016 | 39.72 | 33.66 | -7.6563 | -7.9102 | 12.5599 |  | -15.4356 | -14.7928 | 13.911 |  | -5.4607 | -45.3 | -44.5 | -0.3137 | 13.4704 | 22.2427 | 26.539 | 14.57 | -5.71 | 17.298 | -14.9258 | -13.91 | -14 | 41.23 | -65.48 | -16.0727 | -7.8182 | -21.932 | -20.5545 | 34.3175 | 8.9166 | -1.3877 | -0.992 | -0.936 | -8.4601 | -18.461 | 17.1985 | -63.9995 |  | -17.7342 | -16.0902 | 26.2322 | -9.0083 | -8.6701 | -5.636 | -22.0851 | -21.8699 | 4.3077 | 6.54 | -5.36 | 0 | 7.5554 | -27.7795 | -15.054 | -15.2637 | 8.3949 | -5.3842 | -20.3205 | 5.565 | 5.3549 |  | 8.3838 | 8.5584 | 7.2851 | -3.3491 | -3.0142 | 14.7362 | 5.7214 | 5.4193 | 18.0502 | 27.088 | 12.7016 | -16.19 | -1.5212 | 0.1916 | 1.62 | 3.18 | -13.2751 | 0 | 7.464 | 1.165 |  | 28.36 | -34.236 | -25.191 | -1.97 | 27.396 |  | 28.113 | -12.0159 | -12.6401 | 2.3924 | 0.075 |  | -6.9252 | -21.5748 | 9.1975 | -19.1664 | 4.8725 | 5.0959 | 178.9181 | -1.4445 | -4.9774 | -12.3697 | 3.0276 | 9.0622 | 9.2018 |  | 3.5663 | 4.6851 | 0 | 0 | 29.5163 | 19.4723 | 48.8528 |  | -7.5706 |  | 15.1941 | -19.3986 | -20.9776 |  |  | -18.4999 | -17.9176 | -25.3631 | -25.2409 | 8.13 | 8.13 | -19.5 | -19.1 | -0.0687 | 11.44 | 42.5508 | 13.2877 | 13.0068 | -11 | -25.8 | 3 | 2.5 | -18.0589 | -17.8036 | -122.429 | 16.7308 | -230.3331 | -27.8505 | -23.2635 | 72.7093 | 96.4326 | 93.856 | 125.357 | -2.8267 | 13.8027 | 13.0037 | 21.1438 | 105.769 | -240.4242 | 5.9754 | -5.1604 | -2.9285 | -1.095 | -5.68 | -0.333 | -0.33 | 1.28 | 0.56 | -1.5093 | -7.1183 | 6.2119 | 1.5824 | -5 | 1.781 | 2.683 |  |  | 1.8494 | 2.09 | 2.0602 |  | 10.2 | 7.1806 | 1.03 |  | -3.5832 | -5.9433 | -29.9442 | 0 | 0 | -34.1194 | 0 | -1.8 | -13.3 | 18.5656 | -74.5463
21/02/2026 | 11:00 |  | 3.5716 | -8.9351 | 3.5195 | 13.7025 |  | 20.8636 |  | 30.4725 | 13.5336 | 13.1785 | -19.98 | -30.8 |  | 6.624 | -19.8 | 1.7345 | 0.9809 | 7.3745 | 7.1365 | 12.5456 | 2.1479 | 0.4365 | 1.5844 |  | -0.5665 | 0.092 | 0.121 | 2.781 | 0 | -2.2 | -0.655 | 0.207 |  | -7.41 |  | -12.62 | -12.67 | 7.1391 | 3.6044 | 24.3063 | 28.7054 | -14.0976 | -0.6157 |  | -0.1686 | -0.4885 | -22.9726 | -20.549 | 24.7647 | 25.9618 | 76.3625 | 2.7948 | -1.7 | -1.7 | -20.6374 | -34.1067 | -0.6266 |  | 7.8213 | 23.1776 | 8.5423 | 5.6507 | -120.426 | 108.4933 | 108.5238 | -76.5103 | -50.5592 |  |  |  | 39.8883 | 14.31 | 17.7 |  | 13.04 | -9.5068 | -9.5068 | 20.1564 | 18.5625 |  | -10.3579 | -10.0352 | 7.4108 | 14.5508 |  |  | 25.3 | -28.7 | -4.35 | 38.0893 | 37.8932 | 36.5517 | 53.443 | 53.3255 | -15.762 | -61.2702 | -4.3914 | 5.1506 | 40.78 | 34.62 | -7.3438 | -7.6172 | 12.992 |  | -15.7422 | -15.3065 | 18.0459 |  | -5.8623 | -47.2 | -46.4 | -0.2319 | 14.4054 | 22.5582 | 27.2812 | 15.22 | -5.53 | 16.151 | -18.7136 | -14.34 | -14.35 | 44.11 | -64.5 | -18.8364 | -9.9 | -28.3501 | -26.7636 | 31.8614 | 7.1144 | -4.2732 | -4.1882 | 3.5764 | -3.4392 | -18.524 | 5.179 | -62.2889 |  | -17.3854 | -16.3712 | 24.4775 | -9.2691 | -9.0721 | 9.232 | -24.6945 | -24.3638 | 1.3084 | 0 | -6.52 | -1.1 | 7.5399 | -28.8642 | -16.0619 | -16.122 | 9.1554 | -7.8189 | -18.8902 | 5.5208 | 5.1606 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1675 | -0.3349 | 16.0758 | 11.1082 | 11.2043 | 21.3387 | 31.2327 | 15.104 | -14.71 | -2.1199 | 0.2181 | 2.12 | 0.37 | -15.3904 |  | 7.2 | 1.004 |  | 27.87 | -37.3684 | -28.6169 | -1.99 | 26.9828 |  | 28.0081 | -11.8371 | -12.4522 | 2.4712 | 0.045 |  | -6.4728 | -22.6589 | 9.965 | -18.6045 | 6.104 | 6.5067 | 176.2955 | -1.4048 | -5.5856 | -12.191 | 3.4612 | 9.0988 | 9.2255 | 3 | 2.7598 | 4.3682 | -1.26 | 0 | 30.1729 | 18.3994 | 52.8611 |  | -5.4754 |  | 14.8631 | -20.4328 | -21.6771 |  |  | -17.7034 | -17.0112 | -24.1365 | -24.3845 | 8.12 | 8.23 | -20.3 | -20 | 0.0357 | 9.92 | 40.1943 | 13.4515 | 13.6939 | -10.6 | -24.1 | 2.6 | 1.7 | -18.0172 | -18.0203 | -127.52 | 17.5728 | -233.4231 | -27.3967 | -26.5929 | 75.5664 | 93.722 | 85.6195 | 126.8974 | -0.1778 | 14.0464 | 14.2624 | 21.3328 | 110.4561 | -241.0788 | 8.0294 | -10.4174 | -2.6477 | -1.332 | -5.68 | -0.344 | -0.342 | 0.96 | 0.72 | -1.6786 | -6.8833 | 6.7704 | 1.4359 | -6.4 | -0.19 | 0.338 |  |  | 1.7737 | 1.1961 | 1.6516 |  | 8.7 | 6.2272 | 1.06 |  | 0 | -5.7529 | -29.964 | 0 | 0 | -34.3922 | 0 | -2.9 | -11.3 | 20.0915 | -73.9964
21/02/2026 | 11:30 |  | 3.6704 | -8.9589 | 3.1058 | 13.2121 |  | 22.0386 |  | 30.5453 | 13.6326 | 13.272 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -22 | 2.3397 | 0.4179 | 7.1032 | 7.1372 | 12.1648 | 1.5023 | 0.4236 | 1.5954 |  | -0.6459 | 0.17 | 0.207 | 3.026 | 0 | -2.2 | -0.895 | 0.224 |  | -6.62 |  | -12.73 | -12.8 | 6.6984 | 3.5125 | 25.8851 | 30.1227 | -15.0567 | -0.2362 |  | 0.9686 | 1.3232 | -22.4013 | -19.9877 | 23.204 | 24.5981 | 78.6362 | 1.2748 | -1.6 | -1.6 | -19.1571 | -34.0618 | -0.3979 |  | 7.9418 | 23.2548 | 8.4225 | 5.6064 | -111.7588 | 107.181 | 108.127 | -81.0386 | -44.4806 |  |  |  | 40.8064 | 14.35 | 17.56 |  | 13.25 | -9.7747 | -9.6407 | 20.3323 | 17.9032 |  | -13.049 | -13.3786 | 7.6713 | 10.5015 |  |  | 20.9 | -19.3 | -4.53 | 35.4716 | 35.7191 | 34.3188 | 53.5191 | 53.5648 | -16.25 | -60.7898 | -5.404 | 5.0068 | 39.53 | 35.53 | -6.7188 | -6.9336 | 13.391 |  | -11.6086 | -10.7904 | 12.7362 |  | -5.9869 | -44.5 | -46.4 | -0.2197 | 14.5925 | 23.3467 | 27.8378 | 15.51 | -5.81 | 16.058 | -13.1107 | -16.31 | -16.26 | 47.46 | -64.25 | -13.7273 | -6.5818 | -26.9631 | -25.1909 | 37.1276 | 12.0578 | 2.1873 | 2.5948 | -1.1526 | -8.8157 | -17.777 | 13.3941 | -68.5258 |  | -17.8483 | -16.5167 | 23.2546 | -2.1919 | -2.4082 | -6.148 | -24.8673 | -24.6365 | 0.1927 | 0 | -5.95 | 0 | 7.9833 | -16.9994 | -15.0877 | -15.2293 | 8.1831 | -8.04 | -17.4593 | 5.4549 | 5.1103 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1675 | 0.5024 | 12.3918 | 10.8268 | 10.3177 | 19.647 | 28.2575 | 14.894 | -14.96 | -2.0137 | 0.2181 | 1.65 | 1.32 | -14.9664 |  | 7.246 | 1.021 |  | 27.49 | -36.3474 | -28.0359 | -1.94 | 26.2901 |  | 27.5614 | -12.1251 | -13.0419 | 2.5067 | 0.045 |  | -6.3567 | -22.4649 | 9.8109 | -18.0967 | 5.824 | 4.2742 | 179.9429 | -0.8249 | -4.0569 | -12.9856 | 3.4673 | 9.0841 | 9.2255 | 2.7787 | 3.6259 | 4.5275 | -0.42 | 0 | 25.4356 | 17.0094 | 49.4778 |  | -8.8631 |  | 15.5055 | -18.5555 | -21.3703 | 4.2873 | 7.7528 | -17.7089 | -17.4122 | -26.453 | -25.9127 | 10.49 | 10.65 | -21.8 | -21.7 | -0.228 | 10.64 | 42.8718 | 14.2371 | 14.4355 | -10.6 | -24.8 | 1.7 | 1.2 | -18.1569 | -18.4486 | -135.4288 | 18.5977 | -230.6949 | -26.1217 | -25.9784 | 70.6457 | 99.2561 | 88.0773 | 121.1904 | -8.6212 | 11.3055 | 11.7983 | 20.2141 | 103.156 | -235.961 | 4.0601 | -4.3159 | -2.5061 | -0.817 | -6.16 | -0.347 | -0.343 | 1.76 | 0.48 | -1.6608 | -6.3554 | 5.684 | 1.3779 | -5.8 | -0.101 | 0.778 |  |  | 2.0925 | 1.2351 | 1.4679 |  | 10.4 | 6.4467 | 1.36 |  | 0 | -5.9255 | -30.5146 | 1.1757 | 0 | -34.4424 | 0 | -5.1 | -10.4 | 16.222 | -66.5264
21/02/2026 | 12:00 |  | 3.6615 | -8.9496 | 2.8237 | 13.5056 |  | 22.556 |  | 31.2554 | 13.9526 | 13.5436 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 3.9586 | -0.3811 | 7.1215 | 6.9369 | 12.2238 | 1.4271 | 0.4032 | 1.6675 |  | -0.8126 | 0.391 | 0.411 | 2.737 | 0 | -4.4 | -0.944 | 0.21 |  | -4.64 |  | -13.09 | -13.04 | 6.5551 | 3.7016 | 25.8489 | 30.2222 | -16.7205 | -0.8483 |  | 12.5837 | 13.4602 | -24.897 | -22.5777 | 32.1763 | 32.6981 | 79.3287 | 1.3834 | -2 | -2 | -17.4574 | -33.6813 | -0.5225 |  | 8.3683 | 22.4095 | 8.5432 | 5.4644 | -97.3845 | 106.9979 | 107.5167 | -94.8812 | -37.9619 |  |  |  | 39.0201 | 13.97 | 17.17 |  | 12.76 | -7.6314 | -7.4974 | 18.2159 | 15.7927 |  | -10.6918 | -10.4179 | 8.0336 | 11.1472 |  |  | 22.8 | -22.6 | -4.84 | 37.299 | 37.2027 | 35.8627 | 51.8881 | 51.5774 | -15.1026 | -59.4311 | -1.7351 | 5.0882 | 39.1 | 34.91 | -6.875 | -7.0313 | 13.0341 |  | -12.5701 | -12.0977 | 12.6771 |  | -5.7845 | -44.9 | -44.2 | -0.4456 | 14.5925 | 22.7159 | 27.8378 | 15.45 | -5.52 | 15.2365 | -13.8658 | -16.24 | -16.3 | 47.18 | -64.1 | -14.6 | -7.5909 | -24.0443 | -22.4909 | 34.8136 | 10.8567 | 1.3284 | 0.8949 | 4.4267 | -6.2768 | -17.098 | 22.6119 | -66.181 |  | -16.522 | -14.804 | 19.7231 | -4.0887 | -4.2487 | 15.376 | -24.0212 | -24.0084 | -2.2022 | 0 | -13.7 | 3.6 | 7.6737 | -21.3272 | -14.8678 | -14.914 | 5.958 | -9.728 | -13.6344 | 6.4174 | 6.1065 |  | 3.9954 | 4.4252 | 3.8499 | -0.8373 | -1.1722 | 10.3823 | 8.5919 | 8.3315 | 17.7224 | 25.6855 | 15.6167 | -15.54 | -2.5081 | 0.1916 | 1.81 | -0.52 | -16.6075 |  | 7.284 | 0.806 |  | 26.45 | -34.3813 | -25.1445 | -2.28 | 25.0452 |  | 27.6705 | -11.8009 | -12.5148 | 2.5659 | 0.0758 |  | -6.138 | -20.1762 | 7.946 | -18.3783 | 5.1286 | 5.3878 | 175.2861 | -1.1893 | -5.5591 | -12.2767 | 3.3377 | 9.0841 | 9.2334 | 3 | 4.1874 | 4.7253 | 1.68 | 0 | 26.5817 | 20.5318 | 48.5187 |  | -11.0458 |  | 16.0431 | -19.8626 | -21.1744 |  |  | -16.4399 | -16.0938 | -26.026 | -26.296 | 12.05 | 12.11 | -19.9 | -20.1 | -0.7205 | 10.56 | 40.3582 | 15.6116 | 15.521 | -10.6 | -24.1 | 0.9 | 0.4 | -17.9566 | -17.8393 | -132.9733 | 14.4923 | -230.7423 | -28.4364 | -27.5204 | 69.1975 | 100.6682 | 88.666 | 119.7163 | -8.9599 | 10.8964 | 9.9775 | 19.3412 | 98.1781 | -233.9633 | 0 | -4.6483 | -2.4842 | -0.771 | -5.92 | -2.233 | -2.237 | 1.52 | 0.08 | -1.5183 | -6.5599 | 5.0706 | 1.7014 | -5.2 | 1.211 | 2.131 |  |  | 1.8561 | 1.6674 | 1.4072 |  | 9.1 | 5.9453 | 1.38 |  | 0 | -6.4487 | -30.5925 | 1.4255 | 2.7497 | -34.7694 | 0 | -3.8 | -11.4 | 18.3649 | -60.64
21/02/2026 | 12:30 |  | 3.7631 | -8.9214 | 3.2914 | 13.5182 |  | 22.5907 |  | 31.2574 | 13.9616 | 13.498 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 3.4872 | 1.3611 | 6.9377 | 6.8282 | 11.9396 | 2.4638 | 0.3356 | 1.5745 |  | -0.997 | 0.12 | 0.152 | 2.936 | 0 | -2.2 | -0.849 | 0.216 |  | -6.97 |  | -12.45 | -12.53 | 5.9935 | 3.9934 | 24.093 | 28.5018 | -15.0106 | -1.0351 |  | 1.0399 | -0.5903 | -23.2237 | -20.5974 | 23.8955 | 25.2099 | 79.467 | 4.1216 | -2.4 | -2.5 | -20.3629 | -34.2757 | -0.6973 |  | 6.8705 | 21.142 | 8.6469 | 5.6605 | -118.8696 | 107.6082 | 107.1199 | -79.4486 | -55.4803 |  |  |  | 39.529 | 11.78 | 15.07 |  | 9.85 | -5.756 | -5.3541 | 17.5723 | 15.7483 |  | -11.4996 | -11.2122 | 7.3408 | 12.0268 |  |  | 23.9 | -23 | -4.66 | 36.2497 | 36.8128 | 35.0334 | 51.924 | 51.9809 | -16.7937 | -57.6744 | -7.058 | 4.932 | 38.68 | 34.6 | -7.3438 | -7.6172 | 12.764 |  | -13.3946 | -12.6415 | 12.7376 |  | -5.6124 | -45 | -44.3 | -0.5774 | 14.5925 | 22.085 | 27.8378 | 15.76 | -5.04 | 14.7405 | -14.4933 | -16.09 | -16.23 | 47.42 | -66.03 | -14.6545 | -7.8 | -21.7702 | -21.0182 | 34.0024 | 10.4547 | 0.2679 | 1.106 | -0.2184 | -7.4679 | -16.647 | 6.9073 | -64.7683 |  | -16.4508 | -15.1678 | 17.4419 | -0.1865 | -1.6138 | 7.696 | -23.9935 | -23.8154 | -2.8444 | 0 | -13.94 | 0 | 7.7661 | -12.8983 | -14.3653 | -14.4867 | 5.7182 | -11.1293 | -14.5712 | 6.4737 | 6.1837 |  | 4.2594 | 3.7108 | 3.0433 | -2.5118 | -2.6793 | 12.2243 | 7.8777 | 7.9477 | 18.5231 | 27.3567 | 15.104 | -15.17 | -2.4843 | 0.2007 | 1.68 | -0.11 | -15.8592 |  | 7.167 | 0.074 |  | 27.81 | -34.6605 | -25.4457 | -2.59 | 21.0187 |  | 28.6891 | -10.9201 | -11.6844 | 2.5475 | 0.0773 |  | -5.911 | -17.8067 | 8.3561 | -20.116 | 4.8809 | 5.2523 | 165.1723 | -2.3296 | -7.9101 | -10.8446 | 3.4893 | 8.9523 | 9.0198 | 3 | 4.8869 | 5.8737 | -1.68 | 0 | 28.5052 | 11.5518 | 52.4173 |  | -12.2953 |  | 15.5987 | -19.0702 | -21.1189 |  | -1.6818 | -17.1595 | -16.6322 | -25.7356 | -25.6903 | 14.32 | 14.28 | -20.5 | -20.4 | -0.2628 | 10.8 | 50.4812 | 13.9807 | 14.0319 | -10.9 | -25.9 | 0.4 | 0 | -18.1429 | -18.0517 | -141.7719 | 12.9097 | -224.5466 | -23.4785 | -26.3729 | 64.6409 | 107.4966 | 91.4812 | 114.5219 | -15.4019 | 11.2011 | 11.7414 | 18.6213 | 89.7131 | -229.6327 |  | 1.1592 | -2.8577 | 0.196 | -6.64 | -2.294 | -2.284 | 2.24 | 0 | -1.665 | -6.3554 | 3.6637 | 1.9059 | -4.4 | 2.977 | 1.698 |  |  | 1.8527 | 1.2444 | 1.5512 |  | 10.6 | 5.3016 | 1.33 |  | 0 | -6.1341 | -30.7841 | 2.3881 | 0 | -35.06 | 0 | -5.2 | -10.6 | 26.116 | -64.9
21/02/2026 | 13:00 |  | 3.6009 | -8.8252 | 5.415 | 13.7351 |  | 21.2056 |  | 29.8239 | 13.0356 | 12.6995 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 3.4998 | 2.7667 | 6.3705 | 6.2755 | 10.8721 | 2.1681 | 0.3431 | 1.5315 |  | -0.6462 | -0.056 | -0.032 | 3.138 | -2.22 | -4.4 | -0.657 | 0.213 |  | -7.99 |  | -12.83 | -12.88 | 5.3398 | 3.8552 | 21.4846 | 25.7773 | -14.7185 | -1.589 |  | -0.8303 | -0.6504 | -24.2216 | -22.0111 | 25.998 | 26.8724 | 80.375 | 4.6517 | -2.9 | -3 | -22.7078 | -34.2593 | -0.6105 |  | 8.8561 | 21.1278 | 8.2601 | 5.5359 | -137.4248 | 110.6601 | 110.9347 | -84.7833 | -71.067 |  |  |  | 37.563 | 10.97 | 14.48 |  | 8.66 | -8.5691 | -7.8993 | 19.5976 | 17.3195 |  | -3.8766 | -3.8394 | 8.5418 | 15.4916 |  |  | 23 | -29.8 | -4.48 | 39.6648 | 39.4401 | 37.6589 | 56.6903 | 57.2316 | -17.6006 | -61.6146 | -7.9399 | 4.8875 | 39.15 | 32.46 | -7.9688 | -8.2031 | 12.2878 |  | -16.5295 | -16.0515 | 12.4097 |  | -5.3384 | -47.4 | -46.7 | -1.3428 | 14.2184 | 23.189 | 27.6523 | 15.43 | -5.57 | 14.9265 | -13.4183 | -15.98 | -16.1 | 46.34 | -66.08 | -15.9818 | -7.9909 | -24.1912 | -23.0091 | 32.6487 | 8.9755 | -0.9381 | -0.8206 | 0.8199 | -6.887 | -17.233 | 7.7412 | -61.1422 |  | -16.1078 | -15.1785 | 17.2101 | -0.2715 | -0.7492 | 6.16 | -24.2196 | -24.0221 | -2.2615 | 6.25 | -14.19 | 0.3 | 7.7567 | -13.9991 | -14.1541 | -14.2965 | 4.5651 | -10.1992 | -16.3776 | 6.4604 | 6.2426 |  | 2.5905 | 3.4801 | 0 | 0 | -0.3349 | 12.2243 | 9.0803 | 9.1502 | 20.0368 | 29.1415 | 15.2895 | -15.35 | -2.9128 | 0.1742 | 1.96 | -0.68 | -16.176 | 0 | 7.131 | 0.267 |  | 27.57 | -34.8037 | -26.1354 | -2.08 | 21.2283 |  | 28.6046 | -11.1462 | -11.824 | 2.4383 | 0.0735 |  | -6.4479 | -17.0631 | 8.044 | -20.0781 | 6.2509 | 5.8353 | 170.9866 | -2.4709 | -7.3416 | -11.3436 | 3.8247 | 8.6227 | 8.8379 | 3.2378 | 4.3198 | 5.4369 | -1.68 | 4.0205 | 30.201 | 13.4351 | 55.4468 |  | -11.1672 |  | 15.8298 | -18.2758 | -21.2973 |  |  | -17.7253 | -17.1321 | -23.2984 | -22.3648 | 15 | 14.71 | -19.8 | -20.3 | -0.3854 | 5.04 | 51.2795 | 12.7659 | 12.6922 | -10.6 | -24.8 | 1.3 | 0.7 |  |  | -141.3723 | 7.0812 | -231.8514 | -26.224 | -32.6042 | 68.1151 | 99.6824 | 92.248 | 121.9985 | -9.7718 | 13.1595 | 14.064 | 16.559 | 100.8983 | -237.0083 | 2.2646 | -2.8954 | -2.367 | 1.563 | -6.08 | -2.341 | -2.359 | 1.04 | 1.2 | -1.7905 | -7.4693 | 4.2496 | 2.2293 | -4.3 | 2.835 | 2.359 |  |  | 1.8892 | 1.8238 | 1.1235 |  | 9.5 | 7.4608 | 1.16 |  | 0 | -6.4226 | -30.7661 | 1.0562 | 2.7512 | -34.8043 | 0 | -4 | -11 | 27.1023 | -72.6944
21/02/2026 | 13:30 |  | 3.5489 | -8.7796 | 4.8272 | 13.7776 |  | 20.3782 |  | 27.0896 | 11.7556 | 11.5308 | -17.76 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 3.8566 | 2.9099 | 5.4065 | 5.2006 | 9.4041 | 1.1353 | 0.4244 | 1.5601 |  | -0.6578 | 0.053 | 0.097 | 2.962 | -4.44 | -2.2 | -0.67 | 0.21 |  | -6.33 |  | -13.46 | -13.53 | 4.922 | 3.9024 | 20.8062 | 25.1052 | -17.1978 | -1.4789 |  | 10.784 | 11.6395 | -27.3704 | -24.9551 | 34.6385 | 35.2159 | 79.2032 | 5.2961 | -3.2 | -3.1 | -21.0682 | -34.0115 | -0.5655 |  | 6.5849 | 18.9742 | 7.4451 | 4.8434 | -131.6873 | 110.3244 | 110.8737 | -104.8578 | -75.7176 |  |  |  | 35.2079 | 10.78 | 14.03 |  | 8.24 | -2.541 | -1.7373 | 14.5611 | 12.199 |  | -0.1813 | -0.1168 | 7.3309 | 15.991 |  |  | 24.1 | -35.4 | -4.48 | 40.7363 | 40.8562 | 38.5655 | 57.9074 | 58.029 | -16.8724 | -62.4743 | -7.7907 | 4.9062 | 39.97 | 30.35 | -8.2813 | -8.3984 | 12.2512 |  | -17.8542 | -17.599 | 12.9311 |  | -5.3494 | -45.7 | -45.3 | -1.9751 | 13.8444 | 22.4004 | 26.539 | 14.7 | -5.41 | 15.5465 | -14.2458 | -16.56 | -16.57 | 48.93 | -69.06 | -14.2727 | -8.2091 | -16.4285 | -14.7455 | 31.39 | 9.3072 | -0.041 | 1.0219 | 2.6211 | -4.9014 | -16.3 | 23.2754 | -51.6849 |  | -15.7345 | -14.5672 | 10.8788 | -4.1815 | -5.3343 | 13.328 | -16.5098 | -16.1774 | -6.8956 | 0 | -12.75 | -1 | 7.1719 | -20.0031 | -14.0097 | -14.0317 | 5.2186 | -15.3176 | -9.1713 | 6.272 | 5.8243 |  | 0 | 3.3157 | 0 | -4.019 | -3.8515 | 10.0474 | 5.7742 | 5.9854 | 16.9573 | 24.9265 | 15.6167 | -15.57 | -2.0137 | 0.1742 | 1.83 | 0.47 | -16.1567 | 2.3723 | 7 | 0.279 |  | 28.12 | -32.9595 | -24.1178 | -1.94 | 22.0987 |  | 28.4491 | -11.2851 | -12.1897 | 2.3838 | 0.0803 |  |  | -14.7987 | 7.6618 | -20.5694 | 5.543 | 4.3185 | 175.2343 | -2.4412 | -7.0107 | -11.1656 | 3.8744 | 8.1539 | 8.3712 |  | 0.9054 | 2.7487 | 3.77 | 0 | 43.1029 | 23.8624 | 45.9374 |  | -2.9067 |  | 14.1827 | -19.8539 | -21.8723 | 13.7678 | 15.9571 | -19.7853 | -19.1261 | -25.0629 | -24.9067 | 11.69 | 11.85 | -17.2 | -17 | -0.3159 | 5.52 | 48.3521 | 9.5372 | 9.449 | -11.4 | -21.4 | 3.9 | 3.3 | -18.1202 | -17.9762 | -125.9283 | 2.1042 | -234.7795 | -29.2253 | -31.7562 | 74.0355 | 93.7189 | 93.1113 | 127.7935 | -0.8222 | 14.107 | 16.1551 | 18.1475 | 107.2574 | -241.8946 | 0 | -4.1412 | -2.1082 | 1.838 | -4.48 | -2.257 | -2.261 | -0.16 | 1.6 | -0.8966 | -7.7623 | 5.9495 | 2.5223 | -5.5 | 3.492 | 3.779 |  |  | 1.7309 | 1.0349 | 1.3989 |  | 6.8 | 8.1238 | 1.29 |  | -5.0656 | -5.3199 | -29.3495 | -1.2276 | 0 | -33.3226 | 0 | -1.1 | -13 | 40.0578 | -74.2396
21/02/2026 | 14:00 |  | 3.403 | -8.586 | 4.7841 | 13.8538 |  | 20.2391 |  | 25.7198 | 11.3007 | 10.9785 | -17.76 | -33 | 8.8 |  | -24.2 | 3.5293 | 3.1291 | 5.0525 | 4.9311 | 8.8664 | 1.2465 | 0.462 | 0.9519 |  | -0.8079 | 0.1 | 0.101 | 2.879 | -4.44 | 2.2 | -0.489 | 0.207 |  | -6.51 |  | -13.49 | -13.71 | 5.5305 | 3.6765 | 21.6335 | 25.9387 | -17.9716 | -1.6641 |  | 16.7936 | 18.9157 | -26.2793 | -25.1971 | 39.9791 | 36.4193 | 76.1991 | 6.2988 | -2.9 | -2.9 | -21.7081 | -34.3549 | -0.6152 |  | 5.7045 | 18.4183 | 7.1942 | 4.78 | -130.375 | 109.7445 | 109.8666 | -101.3434 | -79.1185 |  |  |  | 33.9704 | 10.65 | 14.26 |  | 7.89 | -2.2731 | -2.407 | 11.4858 | 9.5039 |  | 0.8068 | 0.6018 | 5.6369 | 17.8915 |  |  | 23.9 | -34.6 | -4.23 | 40.3207 | 40.2422 | 38.7316 | 58.1296 | 58.996 | -16.9111 | -62.4027 | -7.109 | 4.9693 | 39.02 | 30.32 | -8.9063 | -9.082 | 11.4399 |  | -19.4393 | -19.1542 | 14.454 |  | -4.9267 | -47.2 | -45.4 | -2.1216 | 13.2834 | 21.9273 | 26.1679 | 14.19 | -5.18 | 14.7405 | -15.0634 | -16.64 | -16.76 | 48.88 | -68.69 | -16.6364 | -8.3364 | -15.7297 | -14.7818 | 30.5905 | 8.692 | -0.5674 | -0.4066 | 2.8444 | -3.299 | -16.629 | 18.3905 | -50.1317 |  | -15.4371 | -14.3964 | 12.7139 | -3.1315 | -4.6921 | 11.792 | -16.6195 | -16.303 | -7.2865 | 6.15 | -14.08 | 1.1 | 6.5545 | -14.9987 | -13.6594 | -13.8721 | 6.0576 | -13.9893 | -13.1874 | 5.8659 | 5.5764 |  | 2.9217 | 2.9541 | 0 | -3.5166 | -3.8515 | 11.387 | 5.8124 | 5.7292 | 17.6285 | 25.1007 | 13.2436 | -15.96 | -2.6143 | 0.1742 | 1.71 | 1.45 | -14.1236 |  | 6.89 | 0.32 |  | 28.18 | -32.464 | -24.7401 | -1.75 | 20.9786 |  | 28.6006 | -11.4065 | -11.9366 | 2.3538 | 0.045 |  | -6.7489 | -14.6395 | 7.1288 | -20.5201 | 4.6778 | 4.9287 | 170.2416 | -2.533 | -6.9406 | -11.2914 |  | 8.1027 | 8.213 | 3.2836 | -21.6956 | -20.3403 | 5.45 | 0 | 42.9611 | 31.516 | 47.92 | -34.376 | 16.7797 |  | 7.6814 | -17.9078 | -19.7017 |  |  | -19.3294 | -18.6757 | -24.621 | -25.2131 | 13.28 | 13.23 | -18.7 | -19.1 | -0.2976 | 6.88 | 46.2637 | 11.6765 | 11.587 | -11.4 | -22.6 | 3.4 | 2.5 | -17.9378 |  | -129.0213 | -0.6129 | -235.7515 | -30.9203 | -34.1224 | 75.2487 | 96.1061 | 92.4952 | 128.1095 | -2.7363 | 17.5338 | 13.3327 | 16.4452 | 109.502 | -241.808 | 3.7348 | -4.1644 | -2.0618 |  | -4.4 | -2.246 | -2.267 | 0.24 | 1.04 | 0.0124 | -7.0878 | 5.1286 | 2.6963 | -5.5 | 2.18 | 1.693 |  |  | 2.0194 | 1.7033 | 1.277 |  | 7.5 | 7.809 | 1.32 |  | -13.2068 | -1.2644 | -22.5603 | -9.7068 | -2.5618 | -25.5893 | -2.38 | -2.5 | -12.2 | 46.8131 | -75.9928
21/02/2026 | 14:30 |  | 3.277 | -8.4577 | 4.7263 | 13.522 |  | 20.6279 |  | 26.6847 | 11.7366 | 11.3322 | -17.76 |  |  | 6.624 | -22 | 3.2823 | 1.9646 | 4.8878 | 4.7849 | 8.5658 | 0.3633 | 0.435 | 0.9072 |  | -0.744 | 0.155 | 0.184 | 3.07 | -4.44 | 2.2 | -0.743 | 0.212 |  | -5.74 |  | -13.62 | -13.48 | 4.7682 | 3.7923 | 28.3574 | 31.0931 | -19.815 | -2.0484 |  | 10.0991 | 11.5001 | -24.8347 | -23.114 | 31.4407 | 34.2396 | 73.2885 | 4.0665 | -3.1 | -3.2 | -19.7475 | -34.1579 | -0.4942 |  | 5.2965 | 18.5948 | 6.846 | 4.5938 | -121.3416 | 108.7679 | 108.7374 | -107.8629 | -80.1171 |  |  |  | 36.0661 | 11.06 | 14.63 |  | 8.81 | -0.3977 | -0.1298 | 9.6062 | 7.0015 |  | -0.9483 | -1.2286 | 6.9144 | 14.9055 |  |  | 18.3 | -26.3 | -4.34 | 39.3091 | 38.9164 | 37.8399 | 55.9484 | 55.9239 | -16.4689 | -60.2081 | -7.218 | 5.2857 | 40.48 | 31.92 | -8.9063 | -9.082 | 11.7531 |  | -16.0214 | -15.6004 | 9.1441 |  | -4.9382 | -45.2 | -43.3 | -1.6455 | 12.7224 | 22.085 | 25.4257 | 13.8 | -5.45 | 15.965 | -9.523 | -16.8 | -16.92 | 50.52 | -68.1 | -9.6545 | -5.1909 | -11.9247 | -10.6455 | 34.6606 | 12.207 | 3.6738 | 4.4363 | 1.9712 | -4.468 | -16.512 | 26.9826 | -43.0519 |  | -14.5077 | -14.3901 | 10.4468 | 2.1353 | 0.6054 | 0.528 | -14.5054 | -13.9522 | -7.3065 | 0 | 0 | 1 | 6.6641 | -5.4392 | -14.6248 | -14.7496 | 7.3903 | -14.0651 | -10.7159 | 5.7382 | 5.5577 |  | 3.3494 | 3.7727 | 0 | -4.6888 | -4.6888 | 9.0426 | 4.1251 | 3.8247 | 16.4301 | 25.3888 | 13.6147 | -15.89 | -2.7187 | 0.1742 | 1.34 | 0.79 | -15.5137 |  | 6.971 | 0.245 |  | 29.11 | -32.5079 | -23.7748 |  | 23.1347 |  | 29.1034 | -11.7375 | -12.3035 | 2.3371 | 0.0405 |  | -6.5005 | -16.3108 | 9.3224 | -20.4911 | 5.7192 | 5.6518 | 166.7254 | -2.4011 | -6.6481 | -11.824 | 4.5522 | 7.9635 | 8.126 | 4.0667 | -21.9293 | -21.4272 | 4.19 | 0 | 39.581 | 30.0428 | 53.8408 | -37.2802 | 12.8063 |  | 8.8647 | -17.9038 | -19.2994 | 27.3299 |  | -17.2309 | -16.7091 | -25.7287 | -25.3365 | 13.48 | 13.52 | -19.2 | -19.6 | -0.1053 | 10.16 | 50.471 | 12.7554 | 12.6554 | -11 | -23.5 | 1.2 | 0.7 |  | -17.7412 | -140.6829 | 2.1188 | -228.7051 | -28.2235 | -36.0092 | 70.6761 | 97.6546 | 87.0857 | 121.9868 | -6.2759 | 15.3195 | 14.5199 | 22.0353 | 99.6494 | -236.2395 | 2.6976 | -3.4235 | -2.0618 |  | -5.2 | -2.254 | -2.27 | 0.56 | 1.04 | -0.177 | -6.5599 | 4.8356 | 2.1683 | -5.5 | 3.069 | 3.456 |  |  | 1.7854 | 1.8751 | 1.4749 |  | 9 | 8.6816 | 1.39 |  | -14.4438 | -1.2572 | -22.9041 | -10.4425 | 0 | -26.8063 | -2.5683 | -4 | -11.1 | 50.935 | -68.7102
21/02/2026 | 15:00 |  | 3.411 | -8.5455 | 4.4338 | 13.8898 |  | 20.9512 |  | 27.0424 | 11.8576 | 11.4377 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -22 | 2.4441 | 3.3194 | 5.5563 | 5.3331 | 8.7163 | 0.3305 | 0.3114 | 1.0011 |  | -1.1778 | 0.034 | 0.044 | 3.542 | -2.22 | -4.4 | -0.801 | 0.226 |  | -7.03 |  | -13.29 | -13.42 | 5.1445 | 3.8182 | 28.066 | 30.1734 | -18.2308 | -0.7921 |  | 1.438 | 1.443 | -23.1768 | -20.9565 | 27.8824 | 28.5652 | 71.292 | 14.4644 | -5.9 | -5.9 | -23.2242 | -34.3212 | -0.5142 |  | 3.0306 | 18.2505 | 6.8231 | 4.6671 | -134.9528 | 109.1036 | 109.653 | -94.9354 | -87.9699 |  |  |  | 35.617 | 11.21 | 14.96 |  | 7.84 | -0.2637 | 0.2721 | 11.0799 | 8.6231 |  | -0.5565 | -0.5711 | 4.149 | 17.2452 |  |  | 20.5 | -33.2 | -4.42 | 38.9421 | 39.1615 | 37.2463 | 56.9459 | 57.2223 | -15.6213 | -62.2777 | -6.0584 | 5.1223 | 39.59 | 31.92 | -8.9063 | -8.9844 | 11.881 |  | -18.7168 | -18.2028 | 9.3844 |  | -5.2111 |  | -45.6 | -2.0166 | 12.5354 | 21.2964 | 25.0546 | 13.56 | -5.21 | 15.221 | -11.8282 | -12.34 | -12.48 | 40.1 | -69.13 | -10.6727 | -5.7727 | -13.4577 | -13.2727 | 29.5862 | 7.0571 | -1.8164 | -0.7461 | -2.1835 | -10.476 | -16.699 | 14.358 | -46.7827 |  | -15.1725 | -14.2346 | 12.8071 | 5.0942 | 3.3317 | 1.04 | -16.3674 | -16.1015 | -3.4974 | 6.76 | -3.17 | -0.2 | 6.6857 | 1.1494 | -13.2204 | -13.335 | 7.713 | -9.1408 | -12.6613 | 5.0432 | 4.8242 |  | 2.6997 | 3.6265 | 0 | -4.6888 | -5.0237 | 14.2338 | 2.879 | 2.7104 | 17.4289 | 24.9017 | 10.5092 | -14.19 | -2.585 | 0.1476 | 1.89 | 2.19 | -11.2376 | 0 | 7.063 | 0.034 |  | 28.22 | -32.1851 | -25.7183 | -1.75 | 22.3499 |  | 29.0115 | -10.8301 | -11.5979 | 2.3173 | 0.069 |  | -6.4632 | -15.9875 | 9.2008 | -20.9684 | 4.7892 | 4.5642 | 167.8655 | -2.815 | -8.1741 | -10.5945 | 5.3265 | 8.0074 | 8.126 | 4.8721 | -21.3951 | -20.7761 | 2.1 | 0 | 46.8574 | 25.6563 | 57.0328 | -33.2542 | 18.3722 |  | 5.5414 | -18.6407 | -20.7651 |  | 21.0337 | -15.951 | -15.3577 | -22.935 | -22.6491 | 13.28 | 13.26 | -21.5 | -22 | 0.0192 | 6.64 | 44.1026 | 15.1883 | 15.0908 | -11.8 | -25.2 | 2.2 | 1.6 | -17.7283 |  | -137.8176 | -1.9271 | -232.5664 | -27.4399 | -36.9573 | 69.4739 | 96.0698 | 85.2386 | 123.2329 | -6.1914 | 12.1554 | 12.3748 | 23.5044 | 109.3343 | -238.9602 | 9.4384 | -7.2893 | -2.8113 |  | -5.52 | -2.286 | -2.296 | 0.8 | -0.48 | 0.1182 | -5.214 | 4.8356 | 1.4084 | -5.9 | 0.005 | -0.137 |  |  | 1.3557 | 1.5576 | 1.2319 |  | 9.9 | 7.3268 | 1.27 |  | -12.9531 | -1.8848 | -22.1143 | -9.3645 | -2.3925 | -24.4003 | -3.7311 | -4.7 | -9 | 52.4581 | -78.6467
21/02/2026 | 15:30 |  | 3.5552 | -8.6366 | 5.4051 | 13.9524 |  | 20.5732 |  | 26.9103 | 11.6846 | 11.3043 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -22 | 0.8948 | 3.7582 | 5.1096 | 5.0067 | 9.0274 | 0.3612 | 0.3113 | 1.042 |  | -0.8314 | 0.056 | 0.069 | 3.361 | -4.44 | -4.4 | -0.597 | 0.224 |  | -7.14 |  | -13.2 | -13.34 | 5.0251 | 3.8929 | 27.8114 | 29.7953 | -18.1804 | -1.9814 |  | 12.664 | 5.6038 | -24.1272 | -21.945 | 28.6486 | 30.0049 | 67.1651 | 15.5484 | -5.3 | -5.4 | -23.5753 | -33.9595 | -0.4953 |  | 2.2333 | 18.5567 | 6.731 | 4.4608 | -134.1898 | 110.5075 | 111.5146 | -93.1061 | -89.6225 |  |  |  | 34.5792 | 10.99 | 14.16 |  | 7.12 | -1.6033 | -1.2014 | 10.0968 | 8.1348 |  | 0.9279 | 0.7179 | 2.609 | 18.9167 |  |  | 19.9 | -37.7 | -4.19 | 39.5158 | 39.143 | 38.0054 | 58.4405 | 59.1368 | -13.815 | -65.0329 | -4.4967 | 4.7867 | 38.69 | 30.8 | -8.9063 | -9.1797 | 11.7924 |  | -20.4099 | -19.8261 | 12.6145 |  | -5.1187 | -45.3 | -45.6 | -2.2644 | 11.7873 | 21.1387 | 24.1269 | 12.91 | -5.21 | 14.074 | -13.9233 | -12.39 | -12.5 | 39.42 | -69.15 | -14.5818 | -6.7455 | -14.6116 | -14.1182 | 26.9199 | 4.5277 | -4.3962 | -4.0434 | -3.6504 | -11.7559 | -16.378 | 7.9112 | -44.6965 |  | -15.103 | -13.8983 | 13.1672 | 0.3601 | -0.2845 | -7.172 | -16.5422 | -16.4163 | -2.0401 | -1.77 | -3.4 | 0 | 6.8144 | -7.5144 | -12.8474 | -12.8378 | 6.9186 | -7.772 | -13.8644 | 4.8014 | 4.4569 |  | 3.1547 | 3.264 | 0 | -4.5213 | -5.0237 | 17.7504 | 2.7738 | 2.8585 | 20.5025 | 26.7493 | 8.7953 | -13.68 | -3.1069 | 0.1897 | 2.01 | 1.3 | -9.1541 |  | 6.913 | 0.173 |  | 28.42 | -33.4302 | -25.9254 | -1.7 | 22.8509 |  | 27.9979 | -11.3923 | -12.1829 | 2.2721 |  |  | -7.0919 | -15.7842 | 9.3242 | -20.424 | 3.1361 | 1.9578 | 159.4321 | -2.5936 | -5.9268 | -11.8045 | 4.8677 | 8.0514 | 8.2525 | 4 | -18.927 | -17.4199 | 2.1 | 0 | 48.7552 | 29.6057 | 55.7812 | -29.764 | 20.5013 |  | 7.1704 | -17.4136 | -19.9284 |  |  | -16.8025 | -16.2586 | -22.2024 | -22.0764 | 9.59 | 9.76 | -20.2 | -20.1 | -0.1218 | 4.16 | 53.5305 | 13.5126 | 13.4229 | -11.8 | -24.7 | 1.7 | 1.2 | -17.9069 |  | -127.2322 | -5.076 | -234.0122 | -26.0809 | -34.0532 | 81.2856 | 86.9153 | 81.7682 | 133.3231 | 5.2448 | 17.0889 | 17.4828 | 26.2465 | 119.9907 | -242.2123 | 13.1373 | -12.2551 | -2.8577 |  | -4.48 | -2.27 | -2.275 | 0 | 0.56 | 0.2254 | -6.7369 | 6.5049 | 1.4084 | -5.9 | 1.96 | 1.074 |  |  | 1.7515 | 1.4521 | 1.3566 |  | 9.8 | 7.0067 | 1.16 |  | -15.3903 | -1.255 | -21.8193 | -11.7483 | -2.1841 | -25.3303 | -3.5608 | -4.4 | -10.6 | 51.9609 | -90.4871
21/02/2026 | 16:00 |  | 3.7455 | -9.0174 | 4.2309 | 13.6579 |  | 20.3964 |  | 26.8007 | 11.5806 | 11.0269 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 5.796 |  | 2.4332 | 3.9088 | 5.0801 | 4.9909 | 8.9045 | 1.0366 | 0.372 | 1.0164 |  | -0.6588 | 0.097 | 0.096 | 3.925 | -4.44 | -4.4 | -0.003 | 0.245 |  | -6.55 |  | -13.13 | -13.06 | 4.7557 | 3.9227 | 25.626 | 27.7697 | -18.2203 | 0.3336 |  | 13.1906 | 14.6542 | -25.874 | -23.712 | 32.7373 | 32.2294 | 67.0189 | 15.3334 | -5.6 | -5.6 | -21.3135 | -34.3239 | -0.6197 |  | 0.9953 | 17.5333 | 6.4696 | 4.3303 | -124.7596 | 109.6225 | 108.9816 | -91.3229 | -87.3799 |  |  |  | 33.4614 | 10.6 | 13.93 |  | 6.92 | -2.2731 | -1.7373 | 9.5474 | 7.4762 |  | 2.5711 | 2.3082 | 1.2043 | 20.2008 |  |  | 19.2 | -41.1 | -4.28 | 39.323 | 39.8939 | 38.3947 | 58.87 | 59.6037 | -13.8293 | -64.7258 | -4.4228 | 4.6691 | 39.04 | 30 | -9.6875 | -9.7656 | 11.3364 |  | -21.607 | -20.9963 | 14.8692 |  | -4.8515 | -45 |  | -2.9114 | 11.6003 | 21.2964 | 23.7558 | 12.59 | -5.23 | 13.6245 | -15.0359 | -12.79 | -12.97 | 41.65 | -70.25 | -14.6182 | -7.2091 | -16.356 | -15.0636 | 25.8969 | 3.7776 | -5.524 | -4.8497 | -4.8238 | -12.7781 | -16.689 | 5.6272 | -43.3537 |  | -15.0109 | -13.6868 | 14.4089 | -0.9692 | -2.1836 | -7.172 | -16.5405 | -16.296 | -1.5486 | 0 | -3.48 | 0 | 6.7692 | -8.7472 | -13.6061 | -13.8754 | 7.1504 | -6.563 | -15.6815 | 5.9132 | 5.0231 |  | 3.4586 | 3.0556 | 0 | -4.1864 | -4.6888 | 16.9131 | 2.7057 | 3.0553 | 20.1393 | 27.0651 | 11.0561 | -13.01 | -2.7187 | 0.2007 | 2.3 | 0.64 | -11.2056 |  | 7.049 | 0.249 |  | 28.23 | -34.1662 | -26.3446 | -1.52 | 22.2244 |  | 28.2942 | -11.2232 | -12.1618 | 2.2866 | 0.0668 |  | -6.1917 | -14.3302 | 9.5933 | -20.4142 | 4.9517 | 6.7826 | 167.197 | -2.6553 | -6.4918 | -11.3921 | 5.0813 | 8.0734 | 8.2051 | 7 | -17.0236 | -14.993 | 2.51 | 0 | 46.551 | 29.3856 | 58.6406 | -27.3279 | 23.7183 |  | 6.3638 | -16.663 | -19.4754 | 33.1749 | 32.699 | -16.7366 | -16.1378 | -20.9084 | -20.5819 | 5.64 | 6.04 | -19.3 | -19.5 | -0.2444 | 2.24 | 54.0498 | 14.9856 | 14.8079 |  | -26 | 0.5 | 0 |  |  | -124.8283 | -7.3846 | -232.0216 | -25.021 | -32.523 | 87.1671 | 79.773 | 75.2482 | 138.1346 | 13.5378 | 16.6513 | 15.3817 | 31.5483 | 131.6769 | -245.5672 | 22.0657 | -19.8378 | -3.2337 |  | -3.52 | -2.29 | -2.29 | -1.2 | 1.52 | 0.2727 | -7.3533 | 6.5934 | 1.2619 | -5.9 | 3.853 | 4.176 |  |  | 1.7772 | 1.1231 | 1.1582 |  | 13.1 | 6.8609 | 1.13 |  | -14.9167 | -1.3415 | -21.0356 | -11.5057 | -2.5321 | -24.3888 | -3.9702 | -3.1 | -11.2 | 53.4144 | -94.0222
21/02/2026 | 16:30 |  | 3.7933 | -9.0425 | 5.3369 | 13.8735 |  | 20.177 |  | 25.463 | 11.1177 | 10.7479 | -15.54 |  |  | 5.796 |  | 3.7113 | 4.388 | 5.2571 | 5.1204 | 9.4236 | 1.7547 | 0.3842 | 1.517 |  | -0.9044 | -0.003 | 0.018 | 3.714 | -4.44 | -4.4 | -0.081 | 0.241 |  | -7.57 |  | -12.61 | -12.81 | 5.9088 | 3.9006 | 24.5251 | 27.0601 | -16.8401 | -0.1804 |  | 2.0149 | 1.5795 | -24.2429 | -21.6897 | 28.9228 | 30.2445 | 69.275 | 16.7767 | -5.7 | -5.7 | -23.1521 |  | -0.8589 |  | 0.6736 | 15.1336 | 5.4143 | 3.7398 | -139.0118 | 108.4627 | 108.5238 | -82.6813 | -96.1502 |  |  |  | 32.4535 | 10.58 | 13.85 |  | 6.42 | -2.1391 | -2.0052 | 10.7602 | 8.081 |  | 2.9056 | 3.1919 | 0.8282 | 23.2143 |  |  | 21.1 | -46.4 | -4.02 | 39.9066 | 39.8732 | 38.7114 | 61.0524 | 61.2013 | -14.7626 | -64.4517 | -7.7503 | 4.7725 | 38.45 | 29.3 | -9.8438 | -10.0586 | 11.4033 |  | -24.4922 | -23.7871 | 18.7849 |  | -4.9059 | -45 |  | -3.0994 | 10.8523 | 19.5616 | 22.6425 | 11.71 | -4.8 | 12.9735 | -18.5561 | -12.74 | -12.92 | 38.94 | -70.56 | -18.1636 | -9.2273 | -18.2705 | -17.1273 | 21.6679 | 0.2462 | -9.2328 | -8.904 | -7.0619 | -15.378 | -16.83 | -3.7088 | -36.4719 |  | -15.1185 | -13.9571 | 14.9355 | -1.0281 | -1.4607 | -12.804 | -17.0965 | -16.8425 | 0.6975 | 0 | 0 | 0 | 6.7692 | -8.6351 | -14.0739 | -13.9942 | 6.8477 | -3.8706 | -16.9849 | 5.3401 | 5.0954 |  | 3.6954 | 4.0131 | 0 | -4.6888 | -5.3586 | 16.0758 | 3.16 | 2.9627 | 20.3189 | 27.604 | 11.0561 | -12.65 | -3.4072 | 0.219 | 2.27 | -0.56 | -11.1532 |  | 6.978 | 0.215 |  | 28.74 | -35.5781 | -26.9685 | -1.41 | 22.9522 |  | 28.6771 | -10.993 | -11.6317 | 2.3348 |  |  | -6.6774 | -13.0623 | 9.9503 | -20.9045 | 5.3 | 4.334 | 169.0412 | -3.0215 | -7.778 | -10.9103 | 5.9116 | 8.6886 | 8.83 | 5.4772 | -14.4723 | -12.9729 | 2.1 |  | 46.2563 | 30.9239 | 67.8017 | -24.8128 | 25.2527 |  | 5.7531 | -16.9261 | -19.9962 |  |  | -13.7537 | -13.1824 | -20.1019 | -20.1661 | 4.42 | 4.49 | -20.8 | -20.8 | -0.6326 | 0.32 | 49.3343 | 21.0401 | 21.0866 | -12.3 | -28.6 | -1.1 | -1.7 | -17.6304 |  | -127.7576 | -11.4274 | -230.638 | -21.2837 | -32.5064 | 91.1483 | 71.177 | 74.3721 | 141.6413 | 22.2448 | 15.8574 | 19.2493 | 36.6784 | 141.3993 | -245.6075 | 34.7892 | -26.5984 | -1.803 |  | -4.24 | -2.241 | -2.243 | -0.56 | 0.96 | 0.4527 | -6.7674 | 7.2099 | 1.6129 | -5.5 | 1.21 | 1.578 |  |  | 1.4339 | 1.6193 | 1.6282 |  | 14.4 | 6.865 | 1.06 |  | -16.8982 | -0.785 | -20.9981 | -13.2059 | -2.9597 | -23.4047 | -4.1535 | -4.7 | -9.7 | 57.5624 | -102.4923
21/02/2026 | 17:00 |  | 3.8017 | -9.2219 | 5.7158 | 13.6793 |  | 19.4505 |  | 24.7492 | 10.4837 | 10.1804 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 3.4558 | 4.7422 | 5.4045 | 5.2797 | 9.4903 | 2.0926 | 0.3909 | 1.5044 |  | -0.7104 | 0.123 | 0.14 | 3.565 | -4.44 |  | -0.258 | 0.247 |  | -6.28 |  | -13.56 | -13.65 | 5.5003 | 3.1314 | 23.8062 | 25.966 | -16.9647 | 0.169 |  | 1.3234 | 1.3841 | -24.0881 | -22.1742 | 29.4576 | 29.9487 | 68.1138 | 16.7078 | -5.7 | -5.7 | -24.006 | -34.7213 | -0.6636 |  | -1.3067 | 14.3686 | 5.294 | 3.6563 | -140.1409 | 104.1291 | 104.2512 | -71.2626 | -101.404 |  |  |  | 29.4397 | 10.1 | 13.51 |  | 5.14 | -1.7373 | -1.3354 | 10.5509 | 7.8949 |  | 3.5139 | 3.525 | -0.9006 | 21.8837 |  |  | 17.6 | -43.9 | -3.85 | 37.8165 | 38.3803 | 37.067 | 58.9193 | 59.0574 | -13.8256 | -61.1812 | -6.2424 | 4.8056 | 38.12 | 29.03 | -10.625 | -10.8398 | 10.8721 |  | -23.5957 | -22.8618 | 11.6993 |  | -4.6357 | -42.6 | -43 | -2.2522 | 10.4783 | 19.4039 | 22.2714 | 11.38 | -4.86 | 12.5395 | -12.3807 | -12.56 | -12.77 | 38.44 | -71.97 | -13.9818 | -6.7909 | -15.8347 | -14.7364 | 20.9754 | 0.1324 | -8.729 | -8.1922 | -9.344 | -17.0955 | -16.186 | -13.2866 | -33.1827 |  | -13.4897 | -12.9354 | 13.9324 | 1.0702 | 0.6831 | -17.412 | -14.7699 | -14.5627 | 0.7497 |  | 0 | 0 | 9.257 | -2.7755 | -14.4697 | -14.4999 | 7.1091 | -2.2944 | -17.1934 | 5.7046 | 5.3842 |  | 3.5514 | 3.7035 | 3.0929 | -5.6935 | -6.1959 | 18.5876 | 1.6458 | 1.6084 | 21.1425 | 28.0653 | 9.0492 | -13.52 | -3.3175 | 0.2172 | 2.26 | 1.3 | 0 |  | 6.993 | 0.181 |  | 27.34 | -35.1319 | -27.865 | -1.72 | 20.3122 |  | 30.1215 | -10.3148 | -10.927 | 2.2592 |  |  | -6.4515 | -11.0866 | 8.1036 | -21.8877 | 4.6903 | 4.2968 | 175.4494 | -4.0581 | -6.4998 | -10.3218 | 6.5301 | 8.4616 | 8.5768 | 6.1614 | -13.3656 | -12.029 | 2.1 | 0 | 44.8129 | 31.6575 | 71.6793 | -24.6188 | 25.796 |  | 5.2848 | -16.5275 | -18.386 | 39.9412 | 40.2743 | -13.2319 | -12.3914 | -19.2583 | -19.0751 | 4.21 | 4.59 | -19.6 | -19.9 | -0.737 | 0.96 | 53.8506 | 20.892 | 21.3052 | -12.6 | -27.9 | -1.1 | -2.1 |  | -17.5612 | -130.3797 | -14.9997 | -228.896 | -20.0702 | -33.2432 | 94.0089 | 69.8102 | 69.1409 | 144.2484 | 27.3792 | 20.1531 | 19.1922 | 37.7685 | 144.6815 | -243.104 | 36.0349 | -31.851 | -2.0374 |  | -4.56 | -2.219 | -2.221 | -0.48 | 1.84 | -0.8509 | -8.1437 | 7.0329 | 1.2314 | -5.5 | 2.436 | 2.386 |  |  | 2.392 | 2.2124 | 2.1753 |  | 13.7 | 6.6038 | 1 |  | -17.5419 | -0.2405 | -19.6469 | -13.794 | -3.1639 | -23.2796 | -3.8666 | -5 | -9.4 | 58.5509 | -105.1855
21/02/2026 | 17:30 |  | 2.9537 | -8.1814 | 7.2569 | 13.7172 |  | 18.9316 |  | 23.9041 | 10.2377 | 9.9223 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 3.904 | 4.7586 | 5.1614 | 4.8697 | 8.8428 | 1.9995 | 0.3855 | 1.62 |  | -0.6956 | 0.173 | 0.23 | 4.031 | -4.44 | -6.6 | -0.576 | 0.253 |  | -5.51 |  | -13.56 | -13.69 | 4.81 | 3.9286 | 19.5983 | 21.691 | -17.1775 | -0.8556 |  | 19.328 | 17.531 | -28.6187 | -26.5994 | 38.0152 | 35.4103 | 68.7308 | 16.8864 | -5.7 | -5.7 | -22.1694 | -34.8442 | -0.8595 |  | -2.6235 | 11.2874 | 4.5895 | 3.0175 | -132.8165 | 98.8189 | 98.8494 | -68.9327 | -111.1562 |  |  |  | 27.1045 | 14.92 | 8.43 | -11.38 | 12.18 | -1.7373 | -1.4693 | 5.7366 | 3.6572 |  | 9.8675 | 9.6299 | -2.0861 | 20.6672 |  |  | 13.6 | -39.9 | -3.92 | 37.4584 | 37.3663 | 36.2786 | 57.6921 | 57.377 | -14.2602 | -57.702 | -7.4236 | 4.2859 | 38.97 | 28.47 | -11.5625 | -11.6211 | 10.3954 |  | -22.1445 | -21.5434 | 16.9887 |  | -4.3407 | -40 | -40.6 | -2.7026 | 10.1043 | 18.9307 | 21.5292 | 10.73 | -4.79 | 11.4855 | -17.2885 | -10.38 | -10.52 | 32.94 | -74.13 | -16.7636 | -8.5 | -14.2679 | -13.0455 | 16.8449 | -3.3182 | -12.338 | -11.8948 | -9.4275 | -16.7732 | -15.423 | -13.8976 | -28.3897 |  | -13.3878 | -12.8399 | 12.2896 | 1.2256 | -0.2088 | -13.828 | -14.5359 | -14.2461 | -0.5133 |  | 0 | 0.1 | 9.0055 | -1.0103 | -13.9638 | -14.0509 | 7.2512 | -2.6306 | -16.3292 | 5.549 | 5.225 |  | 3.1488 | 4.5286 | 0 | -4.8562 | -6.1959 | 16.9131 | 0 | -0.358 | 20.966 | 27.6407 | 10.8266 | -12.79 | -3.3175 | 0.1916 | 2.27 | -0.28 | -11.315 |  | 6.854 | 0.201 |  | 27.3 | -34.8606 | -27.6526 | -1.63 | 19.9096 |  | 30.6765 | -9.6048 | -10.1233 | 2.3344 |  |  | -7.1487 | -8.8937 | 8.66 | -22.9217 | 7.7167 | 6.8875 | 179.7029 | -4.7019 | -7.8357 | -9.3452 | 6.3943 | 8.2052 | 8.3791 | 6 | -11.5728 | -10.091 | 3.77 | 0 | 45.9807 | 34.5689 | 74.8562 | -21.8911 | 27.7658 |  | 0 | -13.856 | -18.9918 |  |  | -10.4523 | -10.2875 | -17.9056 | -17.5191 | 5.45 | 5.74 | -19.2 | -19.3 | -0.6839 | -1.04 | 49.1572 | 22.1134 | 21.8081 | -13.5 | -28.6 | -3.7 | -4.2 |  |  | -126.1333 | -17.7928 | -227.832 | -18.462 | -31.1099 | 95.3128 | 67.4796 | 65.8278 | 145.1293 | 29.4334 | 24.0765 | 21.9466 | 42.8079 | 149.3069 | -242.601 | 45.0348 | -37.5878 | -2.4598 |  | -4.72 | -2.167 | -2.193 | -0.4 | 2.48 | -1.3702 | -8.3482 | 6.8559 | 1.3779 | -4.3 | 2.424 | 2.293 |  |  | 1.8815 | 1.5315 | 1.5841 |  | 14.5 | 6.9406 | 0.9 |  | -17.8002 | -0.2244 | -19.8635 | -15.0339 | -3.0185 | -22.3737 | -4.7799 | -5.8 | -8.6 | 61.797 | -108.6609
21/02/2026 | 18:00 |  | 2.9327 | -8.2829 | 7.787 | 13.6105 |  | 18.003 |  | 20.682 | 8.5137 | 8.1199 | -13.32 | -26.4 |  | 2.484 |  | 3.914 | 6.1031 | 4.707 | 4.4739 | 8.1094 | 2.0088 | 0.3884 | 1.5928 |  | -0.7408 | 0.102 | 0.112 | 3.738 | -6.66 |  | -0.577 | 0.24 |  | -6.7 |  | -13.58 | -13.62 | 4.0575 | 4.1359 | 21.1528 | 23.6744 | -17.7413 | -0.1783 |  | -0.2323 | -0.0433 | -25.626 | -23.0844 | 30.5103 | 31.8091 | 69.2845 | 17.8749 | -6.3 | -6.2 | -24.9978 |  | -0.8363 |  | -2.9817 | 9.092 | 3.8956 | 2.6259 | -154.0879 | 103.1525 | 102.9999 | -67.7868 | -118.3325 |  |  |  | 25.1684 | 14.73 | 8.26 | -12.82 | 10.85 | -0.5316 | -0.3977 | 4.5452 | 2.3869 |  | 6.0725 | 5.8836 | -2.5562 | 17.5681 |  |  | 3.5 | -33.6 | -3.6 | 31.8172 | 31.8738 | 30.8328 | 63.676 | 63.7875 | -14.3671 | -62.6353 | -9.0919 | 4.4326 | 37.62 | 28.91 | -12.5 | -12.5 | 9.7556 |  | -18.7881 | -18.5007 | 12.7846 |  | -4.0321 | -37.7 | -38.2 | -2.9407 | 9.5432 | 18.4576 | 21.1581 | 10.44 | -4.93 | 10.9585 | -12.8907 | -6.24 | -6.33 | 26.4 | -75.82 | -10.1636 | -5.0909 | -11.1631 | -10.5364 | 15.8347 | -4.5277 | -13.2434 | -12.5475 | -11.7059 | -19.5456 | -15.813 | -14.9698 | -25.564 |  | -8.3581 | -7.9397 | 12.8363 | 4.6981 | 3.7466 | -14.852 | -12.5371 | -12.4345 | 1.1795 |  | -1.58 | 0.1 | 5.583 | 7.7624 | -13.5733 | -13.7173 | 7.2666 | -0.7145 | -18.1336 | 5.6227 | 5.4256 |  | 3.399 | 4.0533 | 2.9453 | -4.5213 | -5.1911 | 17.4155 | -1.72 | -2.3274 | 21.8027 | 29.247 | 11.8959 | -12.62 | -3.4072 | 0.2007 | 2.61 | -1.33 | -11.3282 |  | 6.954 | 0.202 |  | 26.21 | -34.1289 | -27.0805 | -1.65 | 18.8029 |  | 26.3268 | -7.6453 | -8.1352 | 2.4213 |  |  | -6.6637 | -11.3361 | 8.9599 | -22.2839 | 5.145 | 4.5867 | 170.1382 | -5.8345 | -9.1279 | -7.5202 | 6.7248 | 8.0953 | 8.2367 | 7 | -13.2246 | -10.0951 | 3.77 |  | 47.7535 | 38.1886 | 75.7217 | -22.1037 | 28.4519 |  | 0 | -13.6085 | -13.3407 |  |  | -11.7047 | -11.1115 | -16.257 | -16.4914 | 6.34 | 6.54 | -21.8 | -21.4 | -0.4569 | -3.2 | 52.5716 | 20.1706 | 20.0547 | -14.7 | -26.5 | -4.5 | -5.1 | -17.3807 | -17.2967 | -127.3196 | -19.6071 | -227.8124 | -14.9564 | -30.7844 | 99.0873 | 62.3513 | 66.0863 | 145.1277 | 32.9028 | 23.4463 | 23.093 | 37.7298 | 149.181 |  | 46.1221 | -35.3343 | -3.0921 |  | -6.56 | -2.277 | -2.262 | 1.28 | 2.8 | -3.0583 | -8.8762 | 7.2374 | 0.911 | -4.1 | 1.609 | 0.021 |  |  | 3.9862 | 4.3593 | 5.1847 |  | 13.8 | 6.5013 | 0.72 |  | -17.0357 | -0.0781 | -19.1235 | -13.9205 | -2.5279 | -23.5337 | -5.3036 | -8.3 | -6.5 | 63.5224 | -113.467
21/02/2026 | 18:30 |  | 3.532 | -9.0852 | 7.008 | 13.2906 |  | 18.1086 |  | 20.0771 | 8.2957 | 7.8821 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 3.132 | 5.3376 | 5.3359 | 5.2087 | 9.5395 | 2.1492 | 0.3945 | 1.5082 |  | -0.8681 | 0.322 | 0.332 | 3.91 | -6.66 | -4.4 | -0.892 | 0.265 |  | -5.6 | -10 | -11.81 | -11.72 | 3.7198 | 3.7583 | 20.5227 | 22.2691 | -19.1376 | -0.484 |  | 12.1319 | 11.1471 | -26.8361 | -26.2685 | 37.8096 | 41.8469 | 69.0728 | 17.5877 | -6 | -5.8 | -21.3398 |  | -2.6594 |  | -6.9083 | 8.7339 | 3.0526 | 2.1596 | -127.018 | 98.9105 | 98.7273 | -55.5399 | -97.7858 |  |  |  | 23.3422 | 14.43 | 8.29 | -13.4 | 10.71 | -1.4693 | -1.2014 | 4.0755 | 2.2141 |  | -1.748 | -1.8374 | -6.1582 | 12.9141 |  |  | 7.5 | -25.5 | -3.23 | 29.1855 | 29.0442 | 28.2331 | 57.681 | 58.3235 | -16.4488 | -53.9436 | -11.4823 | 4.4912 | 34.05 | 13.32 | -12.0313 | -12.207 | 10.4614 |  | -14.4135 | -13.7822 | 20.7388 |  | -4.3103 | -43.6 | -43.4 | -2.7417 | 9.1692 | 17.8267 | 20.787 | 10.19 | -4.59 | 10.168 | -20.7912 | -4.82 | -4.91 | 22.19 | -76.73 | -19.4545 | -9.8636 | -14.6459 | -13.6818 | 9.5955 | -10.6371 | -19.6985 | -18.9564 | -14.735 | -24.0105 | -15.727 | -25.9491 | -26.845 |  | -8.3292 | -8.0745 | 13.1897 | 3.2678 | 2.5515 | -20.996 | -12.8268 | -12.4237 | 4.8825 |  | 0 | 0 | 5.7584 | 4.9374 | -14.5135 | -14.4807 | 6.94 | 5.1166 | -19.611 | 6.3254 | 5.9972 |  | 2.8547 | 3.478 | 2.4971 | -4.8562 | -5.1911 | 18.0853 | -1.2019 | -1.3132 | 22.6561 | 29.5967 | 9.0492 | -13.7 | -3.7148 | 0.2538 | 2.4 | 0.42 | -9.4671 |  | 6.96 | 0.2 |  | 26.02 | -36.4629 | -29.6436 | -2.09 | 19.0175 |  | 23.0692 | -7.5968 | -8.0051 | 2.6712 |  |  | -5.8426 | -12.9118 | 7.8834 | -17.8352 | 3.2212 | 3.9796 | 176.7892 | -4.9487 | -7.6539 | -8.0619 | 7.3442 | 9.0841 | 9.3283 | 7 | -5.3379 | -3.7415 | 1.26 | 0 | 48.468 | 33.5855 | 75.5489 | -15.1977 | 34.8277 |  |  | -15.4367 | -16.3444 |  |  | -14.6766 | -13.6548 | -19.0842 | -18.8313 | 8.51 | 8.82 | -22.5 | -22.5 | -0.4038 | -1.36 | 45.2012 | 22.2016 | 22.267 | -14.8 | -28.5 | -1.1 | -1.7 | -17.7374 | -17.7039 | -113.8372 | -12.0562 | -268.0021 | -19.2902 | -40.6104 | 110.9286 | 51.199 | 102.0916 | 103.8528 | 45.4361 | 22.5525 | 21.3533 | 5.837 | 208.0966 | -203.4977 | 6.1592 | 3.7943 | -2.9041 |  | -7.04 | -2.353 | -2.366 | 2.08 | 1.68 | -3.0618 | -7.7623 | 8.1163 | 0.148 | -4.8 | -0.089 | -0.044 |  |  | 2.6322 | 2.0361 | 2.9436 |  | 13.2 | 6.0246 | 0.75 |  | -19.1332 | 0.9797 | -19.6638 | -16.3488 | -4.0335 | -22.0457 | -3.9171 | -7.6 | -8 | 61.7124 | -117.5432
21/02/2026 | 19:00 |  | 3.9673 | -9.7445 | 5.2824 | 13.6875 |  | 19.5652 |  | 22.7146 | 9.6797 | 9.3562 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 3.1074 | 1.7674 | 6.8541 | 6.7334 | 11.9258 | 1.8659 | 0.3618 | 1.4833 |  | -0.7615 | 0.682 | 0.686 | 3.431 | -4.44 | 2.2 | -0.869 | 0.259 |  | -3.31 |  | -10.84 | -10.9 | 4.0786 | 3.5162 | 23.9828 | 26.1077 | -19.1412 | 0.9755 |  | 18.1629 | 12.5441 | -26.3752 | -24.3399 | 34.1113 | 35.2394 | 78.3455 | 13.8254 | -4.7 | -4.7 | -18.0189 | -34.1201 | -2.4588 |  | -2.0325 | 11.7062 | 3.0001 | 2.1084 | -95.4924 | 105.3193 | 105.5635 | -78.3769 | -55.6439 |  |  |  | 29.6892 | 14.91 | 9.6 | -10.8 | 12.29 | -8.703 | -8.4351 | 9.1997 | 6.9246 |  | -9.6119 | -9.5694 | -2.456 | 8.3939 |  |  | 8.2 | -20 | -3.36 | 28.1813 | 28.085 | 27.3964 | 59.2634 | 59.3744 | -17.4381 | -58.4535 | -11.1592 | 4.5712 | 34.39 | 13.57 | -10.7813 | -10.8398 | 11.2562 |  | -9.7077 | -9.1634 | 17.5613 |  | -4.7807 | -46.7 | -46.3 | -2.7417 | 10.1043 | 20.0347 | 21.5292 | 10.91 | -4.57 | 9.145 | -16.6009 | -4.96 | -5.05 | 24.88 | -73.2 | -13.3091 | -6.5636 | -21.0409 | -19.8727 | 17.8807 | -0.5847 | -11.7312 | -11.152 | -13.0391 | -25.6044 | -17.709 | 4.6731 | -39.2421 |  | -8.3825 | -8.141 | 16.1645 | -2.2061 | -2.4944 | -18.436 | -14.3637 | -14.0716 | 9.6642 |  |  | 0 | 5.6611 | -5.4977 | -13.9735 | -13.884 | 5.6071 | 7.4268 | -22.4468 | 6.135 | 5.8396 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 1.0047 | 8.7077 | 4.9826 | 4.1384 | 18.9568 | 27.6838 | 17.4624 | -17.16 | -2.5081 | 0.2978 | 1.24 | -0.17 | -18.912 |  | 6.728 | -0.015 |  | 26.75 | -35.4393 | -27.4556 | -1.78 | 19.6697 |  | 24.2038 | -7.9571 | -8.4615 | 2.8158 |  |  | -5.764 | -11.7753 | 8.1638 | -16.8369 | 5.128 | 4.5354 | 185.1378 | -3.9038 | -8.3351 | -8.2189 | 6.5704 | 9.3478 | 9.6527 | 2 | -3.7909 | -2.4977 | 7.12 | -3.961 | 35.0484 | 46.5863 | 65.1728 | -13.7113 | 35.7226 |  |  | -14.0374 | -13.6878 | 47.2687 | 47.5829 | -15.6434 | -15.3577 | -18.3771 | -18.4487 | 7.45 | 7.62 | -22.3 | -21.9 | -0.5612 | -0.4 | 52.9352 | 19.2101 | 18.7371 | -14.4 | -27.3 | 0.5 | -0.4 |  | -17.8908 | -99.3098 | 6.947 | -272.3218 | -26.4413 | -34.6951 | 119.3025 | 44.4229 | 106.8169 | 109.944 | 53.5116 | 20.3955 | 20.1973 | 0.3723 | 215.4005 | -209.1887 | 7.998 | 2.3602 | -2.389 |  | -9.28 | -2.388 | -2.392 | 3.84 | 3.44 | -7.0205 | -9.8131 | 7.3838 | 0.911 | -2.6 | 1.355 | 1.813 |  |  | 2.9359 | 2.9442 | 2.3501 |  | 11.7 | 6.4648 | 0.75 |  | -20.44 | 1.6116 | -18.9577 | -17.6373 | -5.3358 | -21.3031 | -3.8162 | -7.2 | -9.4 | 39.2741 | -94.959
21/02/2026 | 19:30 |  | 4.6808 | -10.5921 | 4.3949 | 13.7023 |  | 20.2764 |  | 23.7227 | 10.0757 | 10.0105 | -15.54 | -30.8 |  |  |  | 2.936 | 2.3743 | 6.9991 | 6.8721 | 12.0698 | 1.7954 | 0.3634 | 1.4713 |  | -0.8673 | 0.622 | 0.656 | 3.364 | -4.44 | 2.2 | -0.88 | 0.261 |  | -3.79 | -10 | -11.3 | -11.22 | 5.6423 | 3.7752 | 23.8034 | 25.9547 | -17.6377 | 2.18 |  | 0.1206 | 0.1842 | -23.7853 | -21.0488 | 23.4908 | 23.6872 | 82.3323 | 12.394 | -3.7 | -3.7 | -19.35 | -34.1455 | -2.4544 |  | -2.6253 | 12.205 | 2.7898 | 1.9643 | -107.0894 | 104.007 | 104.4038 | -70.4192 | -65.411 |  |  |  | 28.791 | 14.68 | 10.6 | -11.17 | 9.58 | -7.4974 | -6.9616 | 8.5527 | 6.4284 |  | -8.6874 | -8.4318 | -2.5851 | 8.453 |  |  | 9 | -19.9 | -3.41 | 27.6545 | 27.7716 | 27.0451 | 56.7794 | 57.2288 | -17.6201 | -55.0398 | -11.5242 | 4.6171 | 33.84 | 13.17 | -11.25 | -11.4258 | 10.9188 |  | -9.2967 | -9.0789 | 17.445 |  | -4.6378 | -44.4 | -43.9 | -2.5293 | 9.5432 | 18.9307 | 20.787 | 10.27 | -4.37 | 10.7725 | -16.6509 | -4.73 | -4.8 | 24.65 | -72.59 | -13.8727 | -7.2455 | -19.8212 | -18.4364 | 16.957 | -2.5352 | -13.1242 | -12.4659 | -11.9144 | -24.8858 | -17.899 | -3.9392 | -35.8339 |  | -8.3069 | -7.8856 | 15.9146 | -3.1592 | -3.3919 | -14.34 | -14.0292 | -13.7561 | 9.2928 |  | -1.99 | 0 | 5.3964 | -6.7369 | -15.4512 | -15.4314 | 7.4884 | 6.3278 | -22.1113 | 6.5385 | 6.1471 |  | 0 | 0 | 0 | -0.8373 | -0.5024 | 11.8894 | 3.3205 | 3.6467 | 20.0866 | 27.6023 | 16.5005 | -17.09 | -2.314 | 0.2364 | 1.41 | 0.5 | -17.1854 |  | 6.731 | -0.013 |  | 27.54 | -35.9801 | -28.7294 | -2.04 | 19.995 |  | 24.434 | -8.0427 | -8.4734 | 2.8123 |  |  | -5.6708 | -12.0343 | 8.002 | -17.3895 | 4.2534 | 4.3514 | 183.785 | -3.9596 | -8.3539 | -8.1271 | 2.8883 | 9.443 | 9.6606 | 2.4858 | -10.837 | -9.0995 | 7.12 | -3.8799 | 34.5855 | 46.6695 | 65.8873 | -6.6642 | 44.1792 |  | 0 | -12.1203 | -15.0281 |  |  | -15.2039 | -14.9293 | -18.7229 | -18.9086 | 6.11 | 6.14 | -21.2 | -22.2 | -0.5612 | 0.32 | 55.7862 | 19.5455 | 19.4415 | -14.4 | -26.9 | -0.3 | -0.8 |  |  | -95.6933 | 7.7405 | -279.0173 | -30.3022 | -37.1066 | 121.5386 | 42.8763 | 108.5345 | 109.7163 | 56.5605 | 18.0539 | 16.5372 | 0.117 | 220.5579 | -210.1081 | 8.7944 | -1.9348 | -2.2718 |  | -9.84 | -2.355 | -2.363 | 4.56 | 3.44 | -8.6745 | -9.9016 | 6.8284 | 1.3199 | -1.6 | 2.322 | 1.805 |  |  | 2.5396 | 2.4985 | 2.6219 |  | 11 | 7.0529 | 0.9 |  | -13.2032 | -1.1162 | -23.0082 | -11.0333 | -2.401 | -25.4737 | -2.8788 | -6.1 | -9.6 | 39.0817 | -99.063
21/02/2026 | 20:00 |  | 4.7965 | -10.7756 | 3.6509 | 13.5612 |  | 19.9867 |  | 22.9136 | 9.7397 | 9.3698 | -15.54 | -28.6 | 4.4 |  | -17.6 | 3.9633 | 1.9719 | 6.7018 | 6.5463 | 11.6125 | 1.9524 | 0.3898 | 1.631 |  | -0.973 | 0.765 | 0.775 | 3.742 | -4.44 | -2.2 | -1.023 | 0.27 |  | -2.82 |  | -10.5 | -10.59 | 5.7849 | 3.6702 | 22.4074 | 24.6434 | -18.8077 | 2.4011 |  | 16.138 | 14.9812 | -26.0339 | -24.4705 | 38.9276 | 33.2975 | 81.3599 | 11.0283 | -3.3 | -3.2 | -16.3373 | -33.9394 | -2.5254 |  | -2.4028 | 12.1497 | 2.9598 | 2.0674 | -92.9288 | 101.7792 | 102.7558 | -70.2765 | -61.2182 |  |  |  | 28.9706 | 14.63 | 10.4 | -11.07 | 9.38 | -8.1672 | -8.1672 | 9.9515 | 7.6543 |  | -7.451 | -7.7331 | -2.2844 | 9.2054 |  |  | 9.1 | -20.4 | -3.56 | 27.6289 | 27.5058 | 27.0059 | 56.4833 | 56.8261 | -17.8505 | -55.2551 | -11.2442 | 4.5275 | 32.02 | 12.58 | -11.875 | -12.0117 | 10.5577 |  | -10.1243 | -9.4935 | 20.5381 |  | -4.4888 | -44.5 | -44.1 | -2.5708 | 8.9822 | 18.2999 | 20.2304 | 10.02 | -4.32 | 9.8115 | -19.7161 | -4.91 | -4.98 | 24.86 | -73.47 | -14.6 | -7.4273 | -21.9025 | -20.2636 | 16.5395 | -2.9316 | -14.3139 | -14.1807 | -13.123 | -25.288 | -17.76 | -1.5738 | -35.6726 |  | -8.0406 | -7.5931 | 17.6071 | -4.7409 | -4.8932 | -15.876 | -14.7757 | -14.3189 | 10.4739 |  | -2.45 | 0 | 5.2564 | -9.144 | -15.3635 | -15.2289 | 8.0018 | 7.8624 | -24.0601 | 5.7419 | 5.4394 |  | 2.7083 | 0 | 0 | 0.1675 | 0 | 11.2196 | 4.0025 | 4.0032 | 20.0351 |  | 16.4761 | -17.08 | -1.8196 | 0.2511 | 1.33 | 1.06 | -17.0009 | 2.1474 | 6.658 | 0.192 |  | 28.16 | -36.2761 | -28.7053 | -1.76 | 21.0739 |  | 24.4813 | -7.9687 | -8.3737 | 2.7619 |  |  | -5.9762 | -11.5511 | 8.3443 | -17.8989 | 4.0422 | 4.2089 | 184.6376 | -4.213 | -8.6353 | -7.6041 | 1.8559 | 9.3258 | 9.5261 | 2 | -8.8433 | -7.5054 | 8.8 | -4.5864 | 31.8037 | 49.4338 | 68.9844 | -5.3013 | 45.8097 |  |  | -13.8174 | -14.0625 | 36.678 | 36.6237 | -13.9295 | -13.1879 | -17.9704 | -17.6248 | 5.67 | 5.98 | -22.3 | -22.3 | -0.7205 | -0.24 | 48.2632 | 19.1706 | 19.0582 | -14.4 | -27.3 | -1.6 | -2.5 |  |  | -91.5857 | 10.0624 | -277.3621 | -31.6481 | -36.3071 | 120.5829 | 42.5889 | 104.8535 | 108.0664 | 56.7018 | 15.76 | 14.7552 | 3.1908 | 218.6347 | -207.5499 | 13.7997 | -2.6901 | -2.1546 |  | -8.16 | -2.36 | -2.366 | 2.8 | 2.32 | -6.7495 | -8.6412 | 6.2699 | 1.4359 | -2.4 | 2.142 | 1.668 |  |  | 3.3333 | 2.1573 | 2.9405 |  | 12.4 | 7.5677 | 0.78 |  | -14.3006 | -0.4867 | -22.5531 | -11.5643 | -3.5203 | -25.0133 | -2.7721 | -7 | -8.6 | 38.4422 | -99.3874
21/02/2026 | 20:30 |  | 4.5324 | -10.5515 | 3.7568 | 13.5623 |  | 19.5143 |  | 22.5349 | 9.5857 | 9.2649 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.9507 | 3.1741 | 6.105 | 5.974 | 10.6482 | 2.0676 | 0.3837 | 1.6317 |  | -0.8271 | 0.552 | 0.552 | 3.658 | -6.66 | -4.4 | -0.773 | 0.266 |  | -4.46 |  | -11.43 | -11.49 | 7.158 | 3.5962 | 23.6481 | 25.8902 | -18.7856 | 0.0046 |  | 0.6353 | 0.1102 | -23.956 | -21.4604 | 24.6108 | 24.758 | 82.3258 | 4.4382 | -2.7 | -2.5 | -17.2414 | -34.4471 | -2.678 |  | -1.0755 | 12.2333 | 2.8431 | 1.9179 | -110.5685 | 101.413 | 102.359 | -61.2508 | -75.9951 |  |  |  | 28.2322 | 14.82 | 10.47 | -11.41 | 10.13 | -6.2918 | -6.8276 | 8.9738 | 6.6173 |  | -6.7204 | -6.4158 | -1.2 | 10.1854 |  |  | 8.8 | -21.4 | -3.29 | 27.7397 | 27.7622 | 27.0665 | 57.9249 | 57.1187 | -20.2017 | -53.2031 | -14.4761 | 4.6174 | 32.64 | 12.66 | -12.3438 | -12.3047 | 10.3197 |  | -11.2123 | -10.6364 | 22.087 |  | -4.1795 | -44.4 | -44.4 | -2.6892 | 8.0472 | 17.9844 | 19.1171 | 8.87 | -4.24 | 9.9975 | -20.9712 | -4.97 | -5.04 | 22.97 | -74.08 | -14.4 | -8.1364 | -19.9237 | -18.8455 | 12.7336 | -6.243 | -17.1077 | -17.0569 | -13.7038 | -24.7711 | -16.89 | -15.4125 | -28.5679 |  | -7.6719 | -7.2221 | 17.9375 | -3.4789 | -3.9517 | -13.828 | -14.7055 | -14.0717 | 9.5361 |  | -1.93 | -0.1 | 5.229 | -6.4774 | -16.0501 | -15.7939 | 8.2541 | 6.7099 | -24.8617 | 6.0327 | 5.6541 |  | 4.7294 | 4.7284 | 3.2568 | -1.1722 | -1.6746 | 9.7125 | 2.3239 | 2.7435 | 19.7834 | 29.5791 | 18.2388 | -16.2 | -2.1199 | 0.263 | 1.72 | -0.8 | -19.6971 |  | 6.745 | 0.335 |  | 28.15 | -37.2527 | -28.7276 | -1.74 | 21.1402 |  | 24.9811 | -7.6415 | -8.1291 | 2.6649 |  |  | -6.13 | -11.2126 | 8.2057 | -18.4055 | 5.3375 | 5.3477 | 182.4287 | -4.5604 | -9.1796 | -7.0816 | 1.3837 | 9.2013 | 9.4154 | 0.7214 | -9.0128 | -8.2638 | 8.38 | -4.5111 | 32.152 | 49.0347 | 75.0261 | -5.0863 | 46.6059 |  | 0 | -13.1092 | -13.8928 |  |  | -14.1437 | -13.5889 | -17.8343 | -18.1756 | 6.08 | 6.12 | -19.9 | -19.7 | -0.5612 | 0 | 49.2087 | 20.3992 | 20.1963 | -14.7 | -25.6 | -2.1 | -2.9 |  | -17.6872 | -88.2016 | 11.2483 | -276.2707 | -32.1765 | -37.8129 | 122.2112 | 37.7798 | 103.4362 | 107.6017 | 57.5586 | 18.3894 | 15.3762 | 1.8074 | 222.395 |  | 10.9037 | -4.5233 | -2.3182 |  | -6.88 | -2.338 | -2.348 | 1.6 | 2.24 | -5.9415 | -9.0227 | 6.4775 | 0.557 | -2.5 | 4.815 | 5.021 |  |  | 3.2129 | 2.8937 | 2.8114 |  | 11.5 | 8.4008 | 0.61 |  | -13.2615 | -2.4294 | -21.5404 | -10.5483 | 0 | -24.0242 | -5.0305 | -6.4 | -9.4 | 46.5426 | -110.8869
21/02/2026 | 21:00 |  | 4.214 | -10.1624 | 4.8233 | 13.5341 |  | 18.8325 |  | 21.7342 | 9.0977 | 8.8149 | -13.32 | -24.2 |  | 1.656 | -15.4 | 3.5708 | 3.6999 | 5.7897 | 5.6798 | 10.0594 | 2.2049 | 0.3948 | 1.6494 |  | -0.752 | 0.511 | 0.532 | 3.771 | -6.66 | -6.6 | -1.068 | 0.27 |  | -4.98 |  | -11.59 | -11.57 | 6.9932 | 3.7773 | 23.1346 | 25.1779 | -19.2847 | -0.2357 |  | 1.2272 | 1.3899 | -24.6603 | -22.2763 | 25.903 | 27.5908 | 80.5906 | 5.6184 | -2.9 | -2.9 | -18.5417 | -34.858 | -2.4914 |  | -1.8015 | 11.6243 | 2.843 | 1.9046 | -115.1463 | 99.2767 | 98.7273 | -50.8492 | -83.2268 |  |  |  | 27.6134 | 14.6 | 10.14 | -12.17 | 9.81 | -4.5504 | -4.6843 | 6.4812 | 4.2167 |  | -7.0215 | -6.6752 | -1.7475 | 11.8481 |  |  | 10.6 | -25.2 | -3.44 | 28.0144 | 28.1765 | 27.3007 | 56.3563 | 56.8655 | -20.4282 | -52.7865 | -14.2275 | 4.5114 | 32.93 | 12.84 | -13.5938 | -13.6719 | 10.0419 |  | -12.6348 | -12.1782 | 26.4033 |  | -4.2137 | -44.3 | -44.1 | -2.6367 | 7.4862 | 16.565 | 18.0038 | 8.32 | -3.96 | 9.5635 | -25.2114 | -4.91 | -4.96 | 23.65 | -75.12 | -19.6727 | -10.0727 | -19.5455 | -18.2545 | 9.6583 | -9.8925 | -20.5658 | -19.9795 | -14.8898 | -24.278 | -16.339 | -24.1524 | -22.9954 |  | -7.8099 | -7.4444 | 18.9926 | -3.4879 | -3.6316 | -14.34 | -14.4021 | -14.2711 | 8.7759 |  | 0 | 0 | 4.8404 | -5.9524 | -15.4707 | -15.2927 | 8.7679 | 6.3814 | -25.9994 | 5.3893 | 5.2131 |  | 4.2508 | 4.7642 | 2.7956 | -3.8515 | -4.1864 | 10.7172 | 1.091 | 0.9138 | 20.4536 | 29.7871 | 17.7115 | -16.36 | -2.7187 | 0.2493 | 1.51 | -0.68 | -17.3381 | 0 | 6.84 | 0.514 |  | 28.23 | -38.4261 | -28.9899 | -1.62 | 21.2902 |  | 24.8053 | -7.218 | -7.6645 | 2.6443 |  |  | -6.0318 | -10.8114 | 7.9942 | -19.439 | 4.6036 | 5.0344 | 177.9607 | -5.0015 | -9.9712 | -6.7707 | 2.1317 | 8.9743 | 9.1701 | 1.6116 | -7.5914 | -6.6433 | 7.12 | -4.9748 | 38.4439 | 48.8461 | 76.4109 | -3.3752 | 46.6477 |  |  | -12.5529 | -13.6046 |  |  | -13.5999 | -13.1659 | -17.1908 | -17.2963 | 6.24 | 6.3 | -20.9 | -21.4 | -0.5447 | -0.72 | 48.281 | 21.5932 | 21.7235 | -15.2 | -26.9 | -2 | -2.5 | -17.9317 | -17.8775 | -85.4076 | 11.9798 | -279.094 | -32.1681 | -36.2133 | 123.3544 | 41.8368 | 104.7797 | 106.1989 | 56.1386 | 18.8149 | 18.621 | 1.7665 | 216.4731 |  | 12.279 | -2.7217 | -2.4598 |  | -7.28 | -2.279 | -2.282 | 2.32 | 3.2 | -5.2998 | -8.8762 | 6.5049 | 1.1734 | -3.2 | 1.888 | 2.024 |  |  | 2.9088 | 3.3934 | 3.5702 |  | 12.3 | 8.249 | 0.64 |  | -14.5189 | -0.96 | -22.1611 | -11.669 | -2.4945 | -23.8987 | -3.9284 | -7.1 | -8.4 | 50.7578 | -116.66
21/02/2026 | 21:30 |  | 3.9285 | -9.92 | 4.7667 | 13.4607 |  | 17.727 |  | 21.4184 | 8.9167 | 8.6457 | -13.32 | -24.2 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.5326 | 3.2729 | 5.4199 | 5.3564 | 9.8412 | 2.1735 | 0.6438 | 1.5429 |  | -0.9358 | 0.561 | 0.612 | 3.629 | -6.66 | -8.8 | -1.162 | 0.264 |  | -4.27 |  | -11.09 | -11.28 | 6.6514 | 3.4545 | 23.286 | 25.4347 | -21.0485 | -4.0284 |  | 25.972 | 17.0296 | -28.318 | -25.9221 | 38.841 | 39.6613 | 76.6822 | 5.2011 | -2 | -2 | -13.26 |  | -2.3888 |  | -3.0512 | 11.419 | 2.662 | 1.8953 | -97.7813 | 96.3164 | 96.9573 | -54.5029 | -79.8109 |  |  |  | 27.0945 | 14.57 | 9.39 | -12.47 | 9.76 | -5.8899 | -5.4881 | 8.3965 | 6.7396 |  | -6.3439 | -6.294 | -1.7269 | 10.9929 |  |  | 8.2 | -23.8 | -3.18 | 27.5455 | 27.3886 | 26.6154 | 56.0279 | 55.4904 | -19.3899 | -51.2993 | -13.9805 | 4.709 | 31.96 | 12.43 | -13.9063 | -13.8672 | 9.7073 |  | -11.32 | -11.3583 | 23.5059 |  | -3.9745 | -40.8 | -40.6 | -2.7563 | 6.7381 | 15.461 | 16.8906 | 7.27 | -3.74 | 9.052 | -23.1413 | -4.95 | -5.08 | 24.41 | -75.95 | -19 | -10.0818 | -20.4513 | -19.3636 | 9.5735 | -10.8143 | -21.6016 | -21.2252 | -14.9231 | -23.4015 | -15.726 | -21.9159 | -21.8596 |  | -7.713 | -7.3545 | 18.7773 | -3.4901 | -3.627 | -15.364 | -14.7867 | -14.5373 | 8.4811 |  | -3.03 | -0.1 | 4.9614 | -6.3448 | -14.6573 | -14.5396 | 8.6782 | 6.4526 | -25.849 | 5.256 | 4.9808 |  | 0 | 0 | 0 | -3.1817 | -3.1817 | 14.0663 | 1.8174 | 1.8489 | 23.4327 | 30.9547 | 15.6118 | -15.56 | -2.8084 | 0.219 | 1.68 | -0.22 | -17.5635 |  | 6.827 | 0.448 |  | 28.95 | -38.8094 | -31.508 | -1.48 | 21.7457 |  | 23.5923 | -7.6344 | -8.1522 | 2.5727 |  |  |  | -9.8168 | 7.8371 | -19.3479 | 4.4232 | 4.8649 | 178.3036 | -5.1752 | -7.8197 | -7.2646 | 1.6722 | 8.652 | 8.7509 | 1 | -8.11 | -6.254 | 7.54 | -4.6641 | 36.2774 | 49.9213 | 77.2413 | -5.0667 | 46.6299 |  |  | -10.7998 | -14.0052 |  |  | -12.9792 | -12.2541 | -16.7538 | -16.8925 | 6.47 | 6.67 | -19.9 | -19.9 | -0.5447 | -0.96 | 44.1394 | 22.3979 | 22.1052 | -15.7 | -26.5 | -2.4 | -3 | -17.789 | -17.6361 | -83.9773 | 14.3703 |  | -31.8503 | -34.4729 | 121.5631 | 42.6304 | 99.5957 | 105.9483 | 56.6934 | 20.1151 | 18.8818 | 2.1367 | 219.8976 | -205.0645 | 13.9489 | -3.479 | -2.5769 |  | -5.68 | -2.279 | -2.286 | 0.72 | 2.56 | -3.4044 | -8.8457 | 6.7979 | 1.2894 | -3.8 | 2.486 | 3.182 |  |  | 3.4202 | 3.1308 | 2.6951 |  | 12 | 8.9128 | 0.47 |  | -14.6079 | -1.443 | -22.3505 | -11.3343 | -2.2596 | -24.6152 | -3.9027 | -7 | -9.1 | 51.197 | -114.9586
21/02/2026 | 22:00 |  | 3.5505 | -9.1779 | 6.3924 | 13.1479 |  | 17.0393 |  | 20.1957 | 8.3727 | 8.0062 | -13.32 | -22 |  | 0.828 |  | 3.8222 | 3.6041 | 5.1917 | 4.9336 | 9.1335 | 2.1494 | 0.7299 | 1.5673 |  | -0.9135 | 0.428 | 0.475 | 3.641 | -6.66 | -11 | -0.909 | 0.25 |  | -5 |  | -12.07 | -12.05 | 6.3768 | 3.9209 | 22.6176 | 25.0072 | -20.1853 | -2.6487 |  | 14.5578 | 19.8062 | -26.4925 | -24.9966 | 35.5045 | 35.9906 | 73.5222 | 7.5105 | -3.3 | -3.1 | -15.4942 | -35.2412 | -2.6835 |  | -4.4302 | 8.6886 | 1.6816 | 1.3706 | -107.181 | 93.1425 | 92.8373 | -41.2021 | -91.4351 |  |  |  | 25.7373 | 14.83 | 9.66 | -13.45 | 9.89 | -1.6033 | -1.6033 | 2.9555 | 0.456 |  | -5.1409 | -5.3953 | -3.8525 | 11.8854 |  |  | 5 | -24 | -3.07 | 27.2394 | 26.5827 | 26.0716 | 53.5281 | 53.5695 | -18.4158 | -49.0031 | -13.8142 | 4.7001 | 33.15 | 12.82 | -14.8438 | -14.7461 | 9.2325 |  | -13.3374 | -12.974 | 24.2233 |  | -3.7183 | -38.7 | -38.3 | -3.2166 | 5.2421 | 16.4073 | 15.0351 | 5.87 | -4.53 | 8.5405 | -23.9714 | -5.32 | -5.38 | 23.07 | -78.93 | -20.3636 | -10.5091 | -14.9223 | -14.8455 |  | -16.5452 | -25.3258 | -25.1793 | -12.751 | -21.1745 | -16.381 | -36.4731 | -17.046 |  | -10.6129 | -10.3272 | 16.5823 | -5.595 | -5.087 | -13.316 | -13.5188 | -13.2386 | 5.7022 |  | -2.95 | 0.1 | 4.5874 | -9.4714 | -15.1491 | -14.9985 | 8.9576 | 4.2773 | -23.6198 | 5.3618 | 5.0639 |  | 4.8945 | 4.7005 | 3.7594 | -6.8657 | -7.2006 | 16.5782 | -0.5441 | -0.9826 | 23.1028 | 33.5055 | 14.6157 | -15.77 | -2.8084 | 0.2181 | 1.1 | 0.22 | -15.9172 |  | 6.955 | 0.529 |  | 29.14 | -39.4709 | -31.1626 | -1.36 | 21.1957 |  | 23.6182 | -7.2833 | -7.693 | 2.4352 |  |  | -5.6837 | -8.5275 | 8.5234 | -20.5544 | 4.9839 | 6.2216 | 177.9041 | -5.962 | -8.6095 | -6.9275 | 1.7878 | 8.2638 | 8.4107 | 1.2462 | -7.0193 | -5.3897 | 7.12 | 0 | 43.185 | 44.7432 | 81.3049 | -4.612 | 46.7875 |  |  | -10.7547 | -13.8189 |  |  | -14.2316 | -13.3033 | -16.5108 | -16.1809 | 6.51 | 6.74 | -18.6 | -18.2 | -0.5447 | -2 | 42.5765 | 23.2828 | 23.3407 | -16.1 | -26.5 | -1.6 | -2.1 |  |  | -83.988 | 10.2447 | -275.3805 | -29.9909 | -33.2577 | 118.7896 | 42.0693 | 103.3005 | 104.8197 | 56.2156 | 20.0638 | 17.3774 | 3.2767 | 212.6947 | -202.5463 | 9.6382 | 0.1719 | -2.6941 |  | -4.56 | -2.228 | -2.233 | 0 | 2.4 | -2.6864 | -8.3482 | 6.038 | 1.4969 | -3.7 | 2.476 | 2.946 |  |  | 3.2465 | 2.9896 | 3.1104 |  | 11.2 | 8.9494 | 0.4 |  | -14.4649 | -1.4613 | -22.1113 | -12.4413 | -2.3063 | -23.9775 | -4.2498 | -6.3 | -9.4 | 56.4571 | -122.9237
21/02/2026 | 22:30 |  | 2.9073 | -8.3798 | 8.0542 | 13.2548 |  | 16.121 |  | 18.6301 | 7.5298 | 7.2317 | -13.32 | -22 |  | 0.828 | -13.2 | 3.9854 | 4.2358 | 4.4049 | 4.1266 | 7.4556 | 2.0624 | 0.7425 | 1.5839 |  | -0.9193 | 0.333 | 0.348 | 0.053 | -6.66 | -13.2 | -1.169 | 0.288 |  | -2.48 |  | -12.58 | -12.51 | 5.5578 | 3.5683 | 21.4276 | 23.8668 | -21.3987 | 1.0161 |  | 10.043 | 10.03 | -26.7533 | -24.5472 | 31.5347 | 38.7325 | 82.8447 | 7.858 | -3.6 | -3.7 | -18.5944 | -35.212 | -2.5213 |  | -3.0583 | 8.5925 | 1.5118 | 1.0533 | -111.5756 | 98.3916 | 97.5676 | -54.1922 | -93.8115 |  |  |  |  | 14.32 | 8.66 | -14.31 | 9.55 | -5.4881 | -5.2201 | 6.4595 | 5.1085 |  | 5.8556 | 5.9265 | -2.4242 | 15.9608 |  |  | 0.8 | -32.4 | -2.92 | 30.1379 | 30.0796 | 29.234 | 59.0171 | 59.3925 | -19.3193 | -52.9285 | -15.7874 | 4.7242 | 32.03 | 12.07 | -15.9375 | -16.1133 | 8.5318 |  | -16.9835 | -16.4435 | 24.0272 |  | -3.5583 | -41.1 | -40.7 | -3.5083 | 3.933 | 15.1456 | 12.8085 | 4.4 | -4.11 | 8.153 | -23.8314 | -14.79 | -14.84 | 39.91 | -79.61 | -19.7818 | -10.2182 | -18.8028 | -17.6545 |  | -11.2045 | -21.3769 | -21.1696 | -13.6884 | -21.0851 | -15.436 | -24.9982 | -20.9707 |  | -10.7207 | -10.5539 | 16.5325 | -7.0136 | -6.8982 | -11.78 | -13.8731 | -13.4806 | 5.8014 |  | 0 | 0.1 | 4.3892 | -11.6718 | -15.8157 | -15.6618 | 10.4764 | 4.1994 | -24.889 | 5.356 | 5.1082 |  | 0 | 0 | 0 | -3.1817 | -4.1864 | 17.0805 | 1.3746 | 1.3943 | 23.7187 | 31.6907 | 14.855 | -15.64 | -2.5081 | 0.2236 | 1.53 | 0.64 | -16.3024 | 0 | 7.021 | 0.558 |  | 29.35 | -39.0791 | -31.3811 | -1.39 | 21.593 |  | 24.0071 | -7.0708 | -7.4545 | 2.2462 |  |  | -5.786 | -5.8562 | 9.2725 | -21.8828 | 5.3765 | 4.6317 | 178.9523 | -6.7389 | -9.1145 | -6.5621 | 1.8339 | 7.8463 | 7.9826 | 1 | -7.7777 | -5.3902 | 5.87 | -3.5831 | 42.8554 | 45.7426 | 75.4675 | -5.4876 | 44.1869 |  |  | -11.5787 | -12.2022 |  |  | -12.9792 | -12.4134 | -16.3199 | -16.2015 | 6.52 | 6.8 | -19.4 | -19 | -0.5081 | -3.04 | 39.0377 | 23.2331 | 23.223 | -16.1 | -26 | -1.2 | -1.9 |  | -17.8589 | -83.0452 | 12.445 | -275.3875 | -31.1018 | -34.0023 | 116.2394 | 47.0411 | 104.969 | 103.3218 | 53.1174 | 21.2973 | 19.7709 | 4.2514 | 211.5977 | -204.1407 | 5.2468 | 2.4818 | -2.4134 |  | -4.16 | -2.199 | -2.204 | -0.8 | 2.56 | -2.162 | -8.5832 | 5.977 | 1.6434 | -3.5 | 4.561 | 4.425 |  |  | 4.4459 | 2.6473 | 1.5956 |  | 11.2 | 8.4336 | 0.41 |  | -15.7595 | -1.7436 | -21.8266 | -13.3673 | 0 | -24.4783 | -3.826 | -5.5 | -9.1 | 53.0109 | -119.619
21/02/2026 | 23:00 |  | 2.5925 | -7.9145 | 6.7571 | 11.9292 |  | 14.7605 |  | 15.4972 | 5.8628 | 5.6229 | -13.32 | -19.8 | -4.4 |  |  | 4.2024 | -4.561 | 4.5029 | 4.3078 | 8.1072 | 1.9731 | 1.7126 | 1.5937 |  |  | 0.209 | 0.19 | 3.783 | -6.66 | -13.2 | -1.349 | 0.245 |  | -2.77 |  | -12.99 | -13.16 | 5.1229 | 3.7977 | 20.0019 | 22.111 | -13.2122 | 2.191 |  | 8.6363 | 10.2105 | -25.5452 | -23.8166 | 31.9323 | 30.6156 | 75.7151 | 7.7224 | -3.4 | -3.6 | -18.6891 | -34.8325 | -2.4818 |  | 0.2758 | 7.9624 | 0 | 0.8695 | -122.6844 | 78.3105 | 77.8527 | -53.5417 | -139.3362 |  |  |  | 23.4719 | 10.99 | 8.64 | -6.11 | 9.74 | -8.3012 | -8.0332 | 10.229 | 7.7445 |  | -11.0006 | -11.0629 | -0.1361 | 7.7313 |  |  | -12.2 | -15.6 | -2.8 | 25.9432 | 26.0351 | 24.9812 | 55.5588 | 55.4795 | -23.0152 | -44.6751 | -19.624 | 4.3428 | 29.45 | 10.97 | -3.5938 | -4.1992 | 8.6839 |  | -8.8727 | -8.7505 | 12.7761 |  | -3.4989 | -34.4 | -34.3 | -3.7207 | 2.624 | 14.1993 | 10.9531 | 3.2 | -4.11 | 9.548 | -13.2008 | -16.72 | -16.67 | 42.52 | -52.24 | -10.6545 | -5.4545 | -20.0313 | -18.8636 | 0 | [5 empty] | -15.466 | -22.9901 | -22.8721 |  | -10.6569 | -10.2127 | 17.8758 | -7.9912 | -7.8678 | -11.78 | -13.1452 | -12.8513 | 6.0536 |  | 0 | 0.1 | 4.1936 | -11.9434 | -15.4108 | -15.2398 | 9.2973 | 4.7357 | -25.859 | 5.7888 | 5.435 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.5734 | 3.0354 | 3.4259 | 23.3244 | 32.2728 | 15.6167 | -15.47 | -2.6143 | 0.2364 | 1.26 | -0.52 | -16.544 | 2.1738 | 6.959 | 0.807 |  | 28.89 | -38.3263 | -30.3853 | -1.6 | 20.9772 |  | 23.8069 | -6.5656 | -6.9636 | 2.1612 |  |  | -5.6941 | -11.7896 | 9.5559 | -22.304 | 4.2491 | 5.1228 | 175.8044 | -7.4161 | -9.8649 | -5.4753 | 1.9214 | 7.4206 | 7.5712 | 1.3507 | -8.0502 | -7.8405 | 5.45 | 0 | 44.3734 | 39.8621 | 70.6765 | -7.0084 | 43.4974 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.951 | -15.0007 | -16.4058 | -16.457 | 7.64 | 7.6 | -19.3 | -20.2 | -0.4916 | -3.28 | 45.2705 | 22.9856 | 22.8707 | -16.5 | -25.6 | 0 | -0.4 |  |  | -81.6148 | 10.1303 | -276.4082 | -30.9081 | -32.6827 | 116.8198 | 50.9602 | 111.4695 | 104.1888 | 49.1324 | 20.1488 | 19.8784 | -0.5604 | 207.7735 | -206.877 | 0.1067 | 5.6073 | -1.991 |  | -3.68 | -2.155 | -2.164 | -1.2 | 2 | -0.9896 | -7.7043 | 6.038 | 1.7594 | -4.2 | 2.758 | 2.778 |  |  | 5.6474 | 3.418 | 2.2245 |  | 10.5 | 9.6383 | 0.31 |  | -15.867 | -1.3893 | -20.679 | -11.951 | 0 | -23.4705 | -4.617 | -5.5 | -9.1 | 55.5116 | -124.2976
21/02/2026 | 23:30 |  | 2.1036 | -7.1988 | 7.5984 | 11.7229 |  | 15.1218 |  | 13.7721 | 5.2258 | 5.0037 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -19.8 | 4.191 | -5.3894 | 4.5242 | 4.3293 | 7.9547 | 1.9918 | 1.9713 | 1.6293 |  |  | -0.087 | -0.068 | 3.183 | -6.66 | -11 | -1.198 | 0.226 |  | -4.6 |  | -14.56 | -14.43 | 3.4013 | 3.6026 | 18.3975 | 20.5214 | -15.879 | -3.7326 |  | 1.142 | 1.7687 | -27.2532 | -25.19 | 18.3911 | 18.5586 | 21.0792 | 6.4686 | -3.2 | -3.2 | -18.8094 | -34.9938 | -2.4284 |  | 0.8432 | 7.4468 |  | 0.6551 | -96.8047 | 65.4317 | 65.5843 | -71.9286 | -149.5903 |  |  |  | 21.2265 | 10.73 | 8.43 | -6.85 | 9.35 | -8.9709 | -8.4351 | 10.7361 | 8.5563 |  | -13.3893 | -13.4695 | 1.0281 | 9.697 |  |  | -8.3 | -18.5 | -2.93 | 24.3136 | 24.3152 | 23.657 | 51.108 | 51.4302 | -24.8654 | -37.9819 | -20.8355 | 4.3115 | 28.72 | 10.75 | 6.4111 | 5.2765 | 6.3812 |  | -10.4938 | -10.6066 | 13.3641 |  | -2.2189 | -29.2 | -28.9 | -3.1506 | 1.5019 | 13.4107 | 9.2831 | 1.96 | -3.86 | 12.2605 | -14.0008 | -16.33 | -16.49 | 40.92 | 3.22 | -12.6364 | -6.5818 | -20.4265 | -18.8818 | 0 | -11.2045 | -21.3222 | -21.1696 | -13.6884 | -21.0851 | -13.894 | -9.5383 | -22.5373 |  | -10.407 | -10.1411 | 16.2688 | -12.7748 | -12.5866 | -10.756 | -15.803 | -15.5188 | 2.8284 |  | 0 | 0 | 3.867 | -20.6479 | -14.5795 | -14.5887 | 9.0539 | 1.9395 | -23.6567 | 5.2541 | 4.924 |  | 5.4917 | 5.565 | 4.1694 | 1.0047 | 0.6698 | 12.8941 | 4.48 | 3.9785 | 20.1575 | 29.8875 | 14.9624 | -15.92 | -2.2078 | 0.219 | 1.19 | 1.15 | -14.948 | 0 | 7.102 | 0.998 | 3.4072 | 29.18 | -34.4121 | -25.8721 | -1.74 | 21.3612 |  | 24.2965 | -7.5427 | -8.165 | 1.9941 |  |  | -5.2465 | -25.2888 | 8.863 | -22.3028 | 5.2418 | 5.5927 | 171.4674 | -7.263 | -8.718 | -6.2272 | 2.1316 | 7.1422 | 7.3339 | 1 | -10.5691 | -8.5026 | 6.71 | -5.4301 | 45.3782 | 40.5886 | 72.22 | -7.2733 | 44.1708 |  | 0 | -10.8768 | -14.6318 |  |  | -15.1051 | -14.1053 | -15.666 | -15.4987 | 7.32 | 7.4 | -20.2 | -20 | -0.4038 | -3.76 | 42.0129 | 22.6419 | 22.4545 | -16.5 | -26.9 | 0 | -0.5 |  |  | -81.7423 | 6.2537 | -274.5802 | -29.3907 | -33.8718 | 109.8871 | 53.3437 | 106.9038 | 100.0376 | 45.0994 | 20.7154 | 18.276 | 2.3491 | 201.4546 | -202.2321 | -0.8697 | 8.8931 | -2.0374 |  | -4.08 | -2.173 | -2.178 | -1.2 | 1.84 | -1.1607 | -7.7348 | 6.2699 | 1.7594 | -4.6 | 1.065 | 1.254 |  |  | 3.4615 | 3.3267 | 2.5691 |  | 11.3 | 10.1106 | 0.17 |  | -14.7963 | -2.4663 | -21.7184 | -10.3237 | 0 | -24.1118 | -5.3993 | -6 | -8.8 | 52.7892 | -125.779
22/02/2026 | 00:00 |  | 1.7583 | -6.7937 | 7.9098 | 12.0478 |  | 13.9756 |  | 12.424 | 4.5089 | 4.2042 | -13.32 | -24.2 | 0 |  |  | 4.2394 | -5.0231 | 4.0783 | 3.9377 | 7.3089 | 2.0241 | 2.013 | 1.6204 |  |  | -0.026 | -0.016 | 3.263 | -8.88 |  | -1.132 | 0.23 |  | -4.53 |  | -14.06 | -14.03 | 3.6492 | 3.5894 | 17.028 | 18.4068 | -16.6557 | -4.1056 |  | 27.4846 | 12.1243 | -29.1052 | -28.1996 | 23.8575 | 26.6859 | 12.1163 | 12.8564 | -6.5 | -6.4 | -18.7912 | -34.9543 | -2.2035 |  | -1.4715 | 7.2434 |  | 0.8268 | -89.1445 | 62.3798 | 62.4409 | -71.7332 | -152.3619 |  |  |  | 20.1986 | 11.07 | 8.53 | -7.34 | 9.71 | -8.0332 | -7.8993 | 11.0465 | 8.2515 |  | -14.2306 | -14.0921 | -1.8154 | 8.4331 |  |  | -10.5 | -16.1 | -2.88 | 23.3026 | 23.1178 | 22.3658 | 48.1601 | 48.5633 | -21.5524 | -37.5215 | -17.5982 | 4.0873 | 27.23 | 10.11 | 5.9424 | 4.7882 | 6.0833 |  | -9.4677 | -9.4728 | 12.5732 |  | -2.1453 |  |  | -2.9822 | 0.7539 | 12.4644 | 8.541 | 1.4 | -3.78 | 12.276 | -12.6757 | -15.9 | -15.88 | 38.79 | 1.92 | -12.8364 | -6.7182 | -20.0657 | -18.7909 | 28.3062 | 3.0264 | -5.0142 | -4.7961 | -13.572 | -17.8565 | -13.764 | -13.287 | -20.1469 |  | -10.5164 | -10.1935 | 14.6254 | -12.4822 | -11.9514 | -9.22 | -14.126 | -13.9507 | 0.9441 |  | 0 | 0.1 | 3.8353 | -19.7962 | -14.3222 | -14.1601 | 9.1756 | 0.883 | -21.9962 | 5.5178 | 5.2463 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1675 | -0.5024 | 16.5782 | 4.0618 | 3.973 | 24.0961 | 33.3666 | 15.2944 | -15.04 | -2.2078 | 0.1476 | 1.1 | 0.27 | -17.1863 |  | 7.256 | 1.023 |  | 29 | -37.7442 | -30.1852 | -1.5 | 20.9673 |  | 24.2548 | -7.1294 | -7.6834 | 1.8629 |  |  | -5.1348 | -24.2721 | 9.1345 | -22.9187 | 6.003 | 5.1511 | 173.313 | -7.9124 | -9.3701 | -5.5796 | 2.3039 | 6.9445 | 7.0571 | 1.7252 | -10.9374 | -8.6848 | 4.61 | 0 | 52.4538 | 37.0894 | 71.9951 | -8.6075 | 41.9884 |  | 6.6868 | -11.1028 | -13.22 |  | 39.464 | -14.2701 | -13.6658 | -14.0454 | -14.2269 | 7.93 | 8.02 | -18.6 | -19 | -0.5264 | -5.6 | 36.613 | 24.4111 | 24.284 | -16.5 | -23.8 | -1.1 | -1.7 |  |  | -79.7951 | 3.0089 | -271.1172 | -28.5405 | -32.3999 | 108.6722 | 57.2971 | 104.7654 | 96.7928 | 42.7412 | 20.3168 | 21.161 | 5.0736 | 197.7528 | -200.9153 | -4.5151 | 11.0076 | -2.0618 |  | -3.28 | -2.157 | -2.162 | -2.08 | 2.24 | -0.7022 | -8.3482 | 7.5303 | 1.7899 | -5.2 | 2.262 | 2.768 |  |  | 3.8081 | 4.1663 | 3.9498 |  | 10 | 10.1093 | 0.13 |  | -14.4908 | -1.7372 | -22.3225 | -10.958 | 0 | -25.8755 | -3.9902 | -4.4 | -9.3 | 58.9231 | -132.3859
MÁXIMO |  | 0 | 4.7965 | -5.69 | 8.0542 | 13.9524 | 0 | 22.5907 | 0 | 31.2574 | 13.9616 | 13.5436 | -4.44 | -19.8 | 8.8 | 7.452 | -13.2 | 4.3192 | 6.1031 | 7.3745 | 7.172 | 12.5456 | 3.0441 | 2.2214 | 2.3695 | 0 | -0.407 | 0.765 | 0.775 | 4.031 | 0 | 2.2 | -0.003 | 0.288 | 0 | -2.48 | -10 | -10.5 | -10.59 | 7.158 | 4.1359 | 28.8765 | 31.2333 | -10.9858 | 2.4011 | 0 | 28.213 | 19.8062 | -15.1793 | -11.1144 | 45.1317 | 41.8469 | 82.8447 | 18.3974 | -0.8 | -0.8 | -13.26 | -33.18 | -0.078 | 0 | 11.9594 | 25.0185 | 8.6469 | 5.6605 | -89.1445 | 131.3821 | 131.4432 | -30.1468 | -37.9619 | 0 | 0 | 0 | 40.8064 | 15.13 | 17.7 | 0 | 13.99 | -0.2637 | 0.2721 | 22.9195 | 22.4149 | 0 | 9.8675 | 9.6299 | 11.5725 | 23.2143 | 0 | 0 | 25.3 | -7.6 | -2.7 | 40.7363 | 40.8562 | 38.7316 | 73.2886 | 73.6112 | -13.815 | -29.647 | -1.7351 | 5.2857 | 40.78 | 36.01 | 13.4424 | 12.2101 | 13.391 | 0 | -6.9083 | -6.5759 | 28.2276 | 0 | -2.1453 | -24.7 | -24.5 | -0.2197 | 14.5925 | 23.3467 | 27.8378 | 15.76 | -2.96 | 21.08 | -6.9929 | -4.73 | -4.8 | 50.52 | 14.04 | -6.4727 | -3.5364 | -11.1631 | -10.5364 | 57.4617 | 22.7557 | 11.6542 | 12.1437 | 4.4267 | -3.299 | -13.017 | 52.0741 | -13.4087 | 0 | -7.6719 | -7.2221 | 30.9213 | 5.0942 | 3.7466 | 34.832 | -9.9097 | -9.6864 | 11.2481 | 6.76 | 0 | 4.9 | 9.257 | 7.7624 | -11.586 | -11.7457 | 10.4764 | 7.8624 | -9.1713 | 6.5385 | 6.2426 | 0 | 8.3838 | 8.5584 | 7.2851 | 5.1911 | 5.861 | 26.793 | 15.4907 | 15.6771 | 30.4467 | 37.6925 | 18.2388 | -12.62 | -0.8016 | 0.2978 | 2.61 | 3.18 | 0 | 2.3723 | 7.975 | 1.165 | 3.525 | 31.19 | -28.9346 | -20.4943 | -0.76 | 27.396 | 0 | 30.6765 | -5.457 | -6.0891 | 2.8158 | 0.0803 | 0 | -5.0654 | -5.8562 | 10.1227 | -16.8369 | 7.7167 | 6.8875 | 185.1378 | -0.8249 | -4.0569 | -3.5929 | 7.3442 | 9.443 | 9.6606 | 7 | 4.8869 | 5.8737 | 8.8 | 9.7032 | 74.1291 | 49.9213 | 81.3049 | -3.3752 | 46.7875 | 0 | 16.7715 | 0 | 0 | 47.2687 | 47.5829 | -10.4523 | -10.2875 | -12.9087 | -12.7271 | 15 | 14.71 | -17.2 | -17 | 0.2115 | 11.44 | 64.5949 | 27.9338 | 27.8535 | -10.6 | -21.4 | 6 | 5.2 | -17.3807 | -17.2967 | -66.6904 | 26.5878 | -217.0291 | -12.8031 | -13.522 | 123.3544 | 111.005 | 122.5057 | 145.1293 | 57.5586 | 24.0765 | 23.093 | 42.8079 | 222.395 | -200.7513 | 46.1221 | 40.7147 | -1.0071 | 1.838 | -3.28 | -0.232 | -0.229 | 4.56 | 4.4 | 0.4527 | -5.214 | 8.1163 | 3.9567 | -1.6 | 4.815 | 5.021 | 0 | 0 | 5.6474 | 5.7708 | 5.1847 | 0 | 14.5 | 10.1106 | 1.39 | 0 | 0 | 1.6116 | -13.9581 | 2.3881 | 13.8385 | -9.0397 | 0 | -1.1 | -6.5 | 76.5613 | -60.64
MÍNIMO |  | 0 | 0.9051 | -10.7756 | 1.3757 | 10.4199 | 0 | 10.6165 | 0 | 11.6228 | 4.2899 | 3.7895 | -19.98 | -33 | -4.4 | 0.828 | -24.2 | 0.8948 | -7.9656 | 3.0248 | 2.8779 | 5.2439 | 0.3305 | 0.3113 | 0.9072 | 0 | -1.2105 | -0.975 | -0.969 | 0.053 | -15.54 | -13.2 | -1.643 | 0.202 | 0 | -13.71 | -10 | -14.56 | -14.43 | 0.2353 | 3.1314 | 14.2909 | 16.502 | -21.3987 | -13.0933 | 0 | -0.8303 | -0.6504 | -29.1052 | -28.1996 | 18.3911 | 18.5586 | -25.7045 | -2.4861 | -6.6 | -6.7 | -24.9978 | -35.7273 | -3.2259 | 0 | -6.9083 | 3.0948 | 0 | 0.6489 | -154.0879 | 47.6699 | 47.792 | -127.6955 | -190.4553 | 0 | 0 | 0 | 9.6901 | 10.1 | 8.26 | -14.31 | 5.14 | -13.2576 | -13.1236 | 2.9555 | 0.456 | 0 | -18.9326 | -18.7528 | -6.5423 | 5.8007 | 0 | 0 | -13.6 | -46.4 | -4.84 | 19.1905 | 18.9182 | 18.3307 | 43.816 | 44.2689 | -24.8654 | -78.8171 | -20.8355 | 3.1985 | 25.04 | 9.3 | -15.9375 | -16.1133 | 6.0833 | 0 | -24.4922 | -23.7871 | 5.2462 | 0 | -5.9869 | -55.2 | -55.9 | -3.811 | -1.122 | 9.941 | 5.3867 | -0.78 | -5.81 | 8.153 | -27.4766 | -16.8 | -16.92 | 22.19 | -79.61 | -25.3273 | -12.1545 | -31.6344 | -29.4636 | 0 | -16.5452 | -25.3258 | -25.1793 | -14.9231 | -25.6044 | -18.524 | -60.3319 | -68.5258 | 0 | -17.8483 | -16.5167 | 10.4468 | -23.4915 | -22.2152 | -20.996 | -24.8673 | -24.6365 | -7.3065 | -19.77 | -15.89 | -5.5 | 3.8353 | -46.2082 | -16.0619 | -16.122 | 4.5651 | -15.3176 | -27.9838 | 4.4722 | 4.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8657 | -7.2006 | 8.2054 | -1.72 | -2.3274 | 15.9383 | 23.8388 | 8.7953 | -17.16 | -3.7148 | 0.1302 | 1.01 | -1.33 | -19.6971 | 0 | 6.658 | -0.015 | 3.3621 | 26.02 | -39.4709 | -31.508 | -2.59 | 16.4493 | 0 | 20.9616 | -12.1251 | -13.0419 | 1.3851 | 0.0315 | 0 | -7.3634 | -38.9466 | 7.1288 | -22.9217 | 3.1361 | 1.9578 | 148.8836 | -9.3362 | -11.7989 | -12.9856 | 1.3837 | 6.6588 | 6.7169 | 0.7214 | -25.0141 | -23.4769 | -5.45 | -5.4301 | 24.0681 | 8.0366 | 37.4872 | -37.2802 | -12.2953 | 0 | -11.3001 | -20.4328 | -22.3006 | 4.2873 | -1.6818 | -21.8782 | -20.9499 | -26.453 | -26.296 | 4.17 | 4.2 | -22.6 | -22.9 | -0.737 | -10.48 | 36.3549 | 9.5372 | 9.449 | -17.8 | -28.6 | -4.5 | -5.1 | -18.5053 | -18.4486 | -141.7719 | -19.6071 | -279.094 | -32.1765 | -40.6104 | 58.1152 | 37.7798 | 65.8278 | 91.4656 | -20.0458 | 10.8964 | 9.9775 | -15.0747 | 81.8472 | -245.6075 | -38.0837 | -37.5878 | -3.2337 | -1.997 | -9.84 | -2.388 | -2.392 | -2.08 | -0.48 | -8.6745 | -10.3105 | 3.6637 | 0.148 | -7.1 | -2.221 | -2.246 | 0 | 0 | 1.3557 | 1.0349 | -0.4659 | 0 | 6.8 | 5.3016 | -0.06 | 0 | -20.44 | -17.6014 | -30.7841 | -17.6373 | -5.3358 | -35.06 | -5.3993 | -8.3 | -13.3 | 6.9479 | -157.6134
PROMEDIO |  | 0 | 2.7304 | -8.021 | 4.4973 | 12.6011 | 0 | 16.4914 | 0 | 20.5926 | 8.6303 | 8.2864 | -12.58 | -26.785 | 3.9769 | 3.7851 | -18.8692 | 3.4754 | -0.89169 | 5.1617 | 5.0186 | 8.9694 | 1.9513 | 0.93731 | 1.5988 | 0 | -0.80166 | -0.13077 | -0.1124 | 3.0718 | -7.7237 | -6.6 | -0.95525 | 0.22762 | 0 | -7.6333 | -10 | -12.3369 | -12.3685 | 4.3711 | 3.6811 | 21.3801 | 23.8594 | -16.8949 | -3.0721 | 0 | 9.1058 | 8.7393 | -23.0431 | -21.025 | 30.1978 | 30.4153 | 42.1238 | 9.5767 | -3.7812 | -3.75 | -19.6029 | -34.5195 | -1.71 | 0 | 0.33871 | 12.4093 | 5.1585 | 2.7423 | -114.7286 | 87.81 | 87.9092 | -69.0521 | -111.9141 | 0 | 0 | 0 | 25.9291 | 13.1369 | 11.7423 | -8.5809 | 9.6973 | -5.8816 | -5.6332 | 11.8256 | 9.5934 | 0 | -6.8206 | -6.8513 | 0.47934 | 13.5356 | 0 | 0 | 5.5083 | -26.1438 | -3.6008 | 29.8546 | 29.8332 | 28.8433 | 54.5955 | 54.9032 | -17.6986 | -51.6061 | -10.982 | 4.2601 | 32.8727 | 18.6329 | -2.2406 | -2.8347 | 9.764 | 0 | -14.8379 | -14.499 | 16.5188 | 0 | -4.0835 | -40.8 | -40.4919 | -2.361 | 6.6668 | 16.7424 | 16.6625 | 7.3748 | -4.5492 | 13.9403 | -17.1747 | -12.8408 | -12.9521 | 36.26 | -37.4933 | -16.5129 | -8.4714 | -19.5847 | -18.4297 | 23.8452 | -0.36474 | -8.7938 | -8.509 | -6.908 | -13.6075 | -16.0197 | -13.5969 | -36.8091 | 0 | -12.5535 | -11.7376 | 18.4485 | -9.1745 | -9.2099 | 0.95575 | -15.7155 | -15.4489 | 2.277 | 0.032121 | -6.6396 | 0.25 | 5.6657 | -20.8786 | -13.8821 | -13.9508 | 8.0608 | -2.1056 | -20.5405 | 5.5817 | 5.2734 | 0 | 2.7903 | 3.0654 | 1.749 | -1.992 | -2.1769 | 16.2816 | 4.7297 | 4.6459 | 21.992 | 29.9271 | 13.6136 | -14.761 | -2.3874 | 0.19145 | 1.6123 | 0.54688 | -13.8579 | 0.91255 | 7.1678 | 0.58256 | 3.4314 | 28.7325 | -35.2798 | -26.9929 | -1.528 | 20.6693 | 0 | 25.1175 | -8.4375 | -9.0476 | 2.0895 | 0.061407 | 0 | -6.0511 | -20.9012 | 8.778 | -20.636 | 5.0196 | 4.8159 | 167.9349 | -5.4077 | -8.5487 | -7.9021 | 4.5266 | 7.9709 | 8.0932 | 3.8089 | -9.0119 | -7.6068 | 1.8769 | 0.17758 | 45.9616 | 27.3062 | 63.2623 | -17.4774 | 24.1454 | 0 | 2.9991 | -15.2121 | -17.435 | 28.6058 | 27.0132 | -16.8286 | -16.2166 | -18.9005 | -18.7465 | 8.4602 | 8.5596 | -20.4438 | -20.5417 | -0.24266 | -0.49667 | 46.7894 | 18.8007 | 18.7075 | -14.2957 | -25.4042 | 1.1958 | 0.60833 | -17.973 | -17.9515 | -103.6358 | 5.3413 | -250.9143 | -25.7056 | -29.0446 | 91.4961 | 74.7538 | 98.3519 | 113.6494 | 20.9028 | 18.2009 | 17.3648 | 10.016 | 155.7071 | -221.3353 | -0.022109 | 3.5105 | -2.1394 | -0.03925 | -5.4933 | -1.9171 | -1.9208 | 0.60333 | 2.055 | -2.218 | -8.1818 | 6.4078 | 2.047 | -5.0187 | 1.2037 | 1.1418 | 0 | 0 | 2.5915 | 2.2825 | 2.1264 | 0 | 11.0021 | 8.1753 | 0.63438 | 0 | -9.6407 | -7.0161 | -21.5107 | -6.4044 | 3.2506 | -22.162 | -2.2527 | -4.125 | -10.45 | 49.2111 | -109.0283
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 21 de Febrero del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
21/02/2026 | 00:30 | 56.95 | 56.91 | 69.5859 | 0 | 319.7496 | 503.1955 | 128.6282 | 129.8781 | 386.3452 | 324.9817 | 969.8332
21/02/2026 | 01:00 | 58.45 | 59.02 | 73.533 | 0 | 322.0273 | 513.0303 | 131.2769 | 131.6412 | 386.4276 | 325.1675 | 974.5132
21/02/2026 | 01:30 | 56.12 | 55.84 | 70.8975 | 0 | 311.3242 | 494.1817 | 127.8467 | 126.74 | 379.371 | 317.9581 | 951.9158
21/02/2026 | 02:00 | 59.57 | 59.67 | 75.1999 | 0 | 328.1248 | 522.5647 | 123.8882 | 125.9637 | 365.666 | 310.2922 | 925.8101
21/02/2026 | 02:30 | 56.94 | 56.87 | 73.8101 | 0 | 332.7453 | 520.3654 | 121.4055 | 121.8064 | 358.7986 | 302.8282 | 904.8387
21/02/2026 | 03:00 | 54.63 | 55.05 | 70.3718 | 0 | 320.7554 | 500.8072 | 128.4624 | 128.6378 | 370.7769 | 311.8476 | 939.7247
21/02/2026 | 03:30 | 50.64 | 50.5 | 65.8142 | 0 | 281.1079 | 448.0621 | 133.6407 | 133.8344 | 376.112 | 318.7135 | 962.3006
21/02/2026 | 04:00 | 55.32 | 55.54 | 72.0754 | 0 | 308.3978 | 491.3332 | 132.5914 | 132.1316 | 369.161 | 313.1402 | 947.0242
21/02/2026 | 04:30 | 53.86 | 53.81 | 72.5312 | 0 | 291.0325 | 471.2337 | 129.5392 | 129.6015 | 368.1164 | 306.792 | 934.0491
21/02/2026 | 05:00 | 55.62 | 55.69 | 73.5948 | 0 | 302.426 | 487.3308 | 128.7414 | 128.6125 | 369.3668 | 310.0749 | 936.7956
21/02/2026 | 05:30 | 53.7 | 53.02 | 71.7099 | 0 | 287.8249 | 466.2548 | 131.618 | 130.9984 | 375.4388 | 316.3527 | 954.4079
21/02/2026 | 06:00 | 57.75 | 58.37 | 77.9378 | 0 | 313.3248 | 507.3826 | 128.0339 | 127.5289 | 365.2638 | 307.4663 | 928.2929
21/02/2026 | 06:30 | 52.59 | 52.33 | 69.8881 | 0 | 287.0655 | 461.8736 | 118.2696 | 118.5101 | 324.7323 | 280.0784 | 841.5904
21/02/2026 | 07:00 | 52 | 52.66 | 71.9619 | 0 | 325.2102 | 501.8321 | 97.1681 | 96.4998 | 233.3629 | 203.7004 | 630.7312
21/02/2026 | 07:30 | 62.12 | 61.98 | 78.7386 | 0 | 361.5855 | 564.4241 | 83.4489 | 85.8063 | 165.1918 | 145.0803 | 479.5273
21/02/2026 | 08:00 | 66.21 | 65.87 | 78.7727 | 0 | 384.6386 | 595.4913 | 66.9274 | 68.3848 | 78.2256 | 72.3354 | 285.8732
21/02/2026 | 08:30 | 66.56 | 65.85 | 81.9624 | 0 | 408.8076 | 623.18 | 67.2612 | 64.4963 | 0 | 9.9095 | 141.667
21/02/2026 | 09:00 | 66.51 | 65.56 | 80.4782 | 0 | 422.1912 | 634.7394 | 85.7719 | 82.9037 | 55.7882 | 57.953 | 282.4168
21/02/2026 | 09:30 | 69.97 | 69.38 | 84.3291 | 0 | 455.0231 | 678.7022 | 91.7464 | 92.3667 | 106.3921 | 92.9065 | 383.4117
21/02/2026 | 10:00 | 67.79 | 67.31 | 82.0965 | 0 | 455.8008 | 672.9973 | 102.0476 | 101.5472 | 123.0245 | 107.5161 | 434.1354
21/02/2026 | 10:30 | 73.19 | 72.21 | 89.9998 | 0 | 503.1601 | 738.5599 | 89.3706 | 91.2289 | 130.6517 | 110.3502 | 421.6014
21/02/2026 | 11:00 | 69.5 | 69.03 | 86.6952 | 0 | 483.5778 | 708.803 | 91.4828 | 88.5779 | 166.2157 | 141.9984 | 488.2748
21/02/2026 | 11:30 | 73.86 | 71.45 | 87.5956 | 0 | 504.6672 | 737.5728 | 77.8087 | 77.906 | 119.3005 | 93.3748 | 368.39
21/02/2026 | 12:00 | 75.55 | 75.02 | 91.3893 | 0 | 526.0344 | 767.9937 | 64.1525 | 64.8563 | 69.1028 | 50.8631 | 248.9747
21/02/2026 | 12:30 | 71.45 | 71.18 | 84.3659 | 0 | 495.7514 | 722.7473 | 57.4647 | 55.3139 | 41.5432 | 26.845 | 181.1668
21/02/2026 | 13:00 | 67.88 | 66.96 | 78.9337 | 0 | 457.0327 | 670.8064 | 67.3496 | 66.2972 | 88.104 | 67.2365 | 288.9873
21/02/2026 | 13:30 | 70.08 | 69.95 | 84.0262 | 0 | 461.522 | 685.5782 | 99.2262 | 100.037 | 113.5478 | 86.8828 | 399.6938
21/02/2026 | 14:00 | 69.14 | 68.94 | 83.6575 | 0 | 446.4128 | 668.1503 | 65.6684 | 66.2242 | 133.4568 | 101.0635 | 366.4129
21/02/2026 | 14:30 | 71.21 | 71.38 | 83.6605 | 0 | 467.776 | 694.0265 | 49.8139 | 49.0296 | 71.3927 | 47.8742 | 218.1104
21/02/2026 | 15:00 | 68.64 | 68.49 | 78.314 | 0 | 451.7643 | 667.2083 | 68.6137 | 67.4973 | 164.1956 | 122.1987 | 422.5053
21/02/2026 | 15:30 | 68.52 | 67.39 | 80.9084 | 0 | 434.651 | 651.4694 | 86.0399 | 87.0714 | 250.414 | 200.3588 | 623.8841
21/02/2026 | 16:00 | 70.87 | 70.74 | 85.5849 | 0 | 452.3993 | 679.5942 | 96.5416 | 95.8589 | 309.5821 | 254.4753 | 756.4579
21/02/2026 | 16:30 | 69.42 | 68.89 | 81.962 | 0 | 438.4799 | 658.7519 | 106.0458 | 107.8635 | 373.5651 | 302.2049 | 889.6793
21/02/2026 | 17:00 | 69.8 | 69.11 | 81.1745 | 0 | 435.9677 | 656.0522 | 108.0319 | 107.878 | 384.5436 | 317.3023 | 917.7558
21/02/2026 | 17:30 | 73.24 | 72.12 | 84.2968 | 0 | 453.6158 | 683.2726 | 115.5669 | 116.3913 | 409.1592 | 339.5286 | 980.646
21/02/2026 | 18:00 | 70.34 | 69.67 | 78.6768 | 0 | 409.005 | 627.6918 | 118.5836 | 117.9531 | 428.7635 | 357.8611 | 1023.1613
21/02/2026 | 18:30 | 80.51 | 79.41 | 87.435 | 0 | 472.9491 | 720.3041 | 135.4129 | 136.2656 | 478.3965 | 387.7859 | 1137.8609
21/02/2026 | 19:00 | 87.55 | 86.02 | 93.7827 | 0 | 535.2223 | 802.575 | 139.61 | 138.7616 | 476.731 | 384.8899 | 1139.9925
21/02/2026 | 19:30 | 85.41 | 84.6 | 94.0633 | 0 | 521.5518 | 785.6251 | 142.3343 | 143.7681 | 470.4113 | 378.7819 | 1135.2956
21/02/2026 | 20:00 | 89.48 | 88.48 | 99.6765 | 0 | 543.1289 | 820.7654 | 146.0789 | 147.0938 | 465.3549 | 380.3754 | 1138.903
21/02/2026 | 20:30 | 83.44 | 82.41 | 94.0937 | 0 | 519.5296 | 779.4733 | 146.0435 | 147.8024 | 465.1449 | 380.8666 | 1139.8574
21/02/2026 | 21:00 | 82.57 | 82.06 | 94.4644 | 0 | 513.9813 | 773.0757 | 150.0258 | 150.1194 | 457.7988 | 374.3032 | 1132.2472
21/02/2026 | 21:30 | 85.06 | 83.97 | 98.5863 | 0 | 529.2054 | 796.8217 | 149.0938 | 149.0145 | 453.11 | 376.3019 | 1127.5202
21/02/2026 | 22:00 | 80.35 | 80.07 | 93.4396 | 0 | 508.4705 | 762.3301 | 149.4381 | 149.5562 | 452.4753 | 375.1251 | 1126.5947
21/02/2026 | 22:30 | 86.83 | 86.79 | 95.4097 | 0 | 518.7016 | 787.7313 | 148.9549 | 148.1894 | 438.6992 | 363.2623 | 1099.1058
21/02/2026 | 23:00 | 85.08 | 84.12 | 92.247 | 0 | 503.2733 | 764.7203 | 146.4379 | 147.2658 | 428.2598 | 358.1021 | 1080.0656
21/02/2026 | 23:30 | 73.29 | 72.46 | 83.31 | 0 | 431.8173 | 660.8773 | 143.6888 | 142.6423 | 416.7273 | 342.0106 | 1045.069
22/02/2026 | 00:00 | 75.3 | 74.89 | 83.428 | 0 | 433.9131 | 667.5311 | 140.4624 | 141.586 | 403.8182 | 339.9282 | 1025.7948
MÁXIMO |  | -50.64 | -50.5 | -65.8142 | 0 | -281.1079 |  | 150.0258 | 150.1194 | 478.3965 | 387.7859
MÍNIMO |  | -89.48 | -88.48 | -99.6765 | 0 | -543.1289 |  | 49.8139 | 49.0296 | 0 | 9.9095
PROMEDIO |  | -68.7679 | -68.3133 | -82.218 | 0 | -422.3484 |  | 111.6178 | 111.6654 | 296.2089 | 245.776
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 21 de Febrero del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
21/02/2026 | 00:30 | 504.0057 | 506.4791 | 504.8655 | 510.5756 | 511.7314 | 510.6845 |  | 502.9844 | 500.5689 | 485.5602 | 506.8998 | 492.2226 | 226.2351 | 223.8017 | 226.0834 | 219.4368 | 218.1838 | 221.976 | 225.6 |  | 225.9 | 140.444 | 141.0119 | 139.3971 | 138.4861 | 137.2824 |  | 142.8638 | 129.165 | 140.5744
21/02/2026 | 01:00 | 504.373 | 506.9517 | 503.3425 | 510.9376 | 512.11 | 511.7978 |  | 502.6832 | 499.0434 | 483.5861 | 506.54 | 491.855 | 226.4343 | 223.713 | 225.8664 | 219.5276 | 218.6268 | 221.8231 | 225 |  | 225.2 | 139.9055 | 140.3297 | 139.3873 | 138.2425 | 137.1306 |  | 142.2636 | 129.1091 | 140.1455
21/02/2026 | 01:30 | 504.5303 | 507.5294 | 504.3929 | 513.3438 | 513.9098 | 512.7948 |  | 503.6425 | 499.8615 | 485.6598 | 506.5152 | 491.9112 | 226.2847 | 224.5209 | 226.4704 | 220.6836 | 219.8007 | 221.7371 | 225 |  | 225.7 | 139.9536 | 140.7739 | 139.531 | 138.7463 | 137.2686 |  | 142.4832 | 129.7887 | 140.5335
21/02/2026 | 02:00 | 504.1107 | 505.4287 | 504.3929 | 513.7217 | 513.3259 | 512.9434 |  | 503.8198 | 501.0691 | 486.5692 | 506.6621 | 493.0006 | 225.8828 | 223.8728 | 226.963 | 221.3695 | 220.4134 | 221.8043 | 225.6 |  | 226.2 | 140.0017 | 141.4821 | 139.6671 | 138.2526 | 137.103 |  | 143.2297 | 129.691 | 140.5335
21/02/2026 | 02:30 | 504.4254 | 507.4244 | 506.7038 | 514.7059 | 515.6464 | 514.4746 |  | 505.5902 | 502.2461 | 487.3173 | 507.5822 | 494.1586 | 226.5452 | 224.5752 | 226.5446 | 221.8682 | 220.9229 | 222.255 | 226.2 |  | 226.6 | 140.0641 | 141.5206 | 139.7353 | 138.8456 | 137.5584 |  | 143.1273 | 129.3822 | 140.5335
21/02/2026 | 03:00 | 504.95 | 508.2646 | 509.0146 | 516.0939 | 516.1746 | 514.8275 |  | 504.34 | 501.4713 | 486.6971 | 506.9725 | 495.031 | 226.9888 | 226.0809 | 227.7227 | 222.6309 | 220.9967 | 222.0789 | 225.6 |  | 226.3 | 140.1894 | 141.4871 | 139.8625 | 138.9468 | 137.4894 |  | 143.0101 | 129.6622 | 140.5335
21/02/2026 | 03:30 | 505.6319 | 512.046 | 509.0146 | 517.03 | 517.3479 | 515.5576 |  | 504.4983 | 501.5281 | 486.5982 | 507.5938 | 493.9091 | 226.9875 | 226.7576 | 228.3339 | 223.0826 | 221.4101 | 221.9683 | 226.2 |  | 226.5 | 140.8566 | 141.8042 | 139.7965 | 139.0959 | 137.862 |  | 143.3761 | 129.8814 | 140.9216
21/02/2026 | 04:00 | 505.1598 | 508.9474 | 508.4894 | 514.8348 | 515.0627 | 515.3464 |  | 502.1882 | 501.0905 | 485.9865 | 507.1731 | 493.0889 | 226.8414 | 225.3773 | 227.6819 | 221.9375 | 219.9631 | 222.0056 | 225.6 |  | 225.6 | 139.8747 | 140.7983 | 139.4159 | 138.3066 | 137.1168 |  | 142.571 | 129.654 | 139.7575
21/02/2026 | 04:30 | 502.8517 | 510.733 | 507.9642 | 515.537 | 516.3083 | 516.0867 |  | 503.8127 | 501.7929 | 486.2706 | 508.1593 | 493.0908 | 226.8329 | 225.9431 | 226.7481 | 222.1388 | 220.4356 | 221.8554 | 225.6 |  | 225.8 | 139.9475 | 141.3859 | 139.5209 | 138.5509 | 137.1996 |  | 142.8491 | 129.6312 | 140.1863
21/02/2026 | 05:00 | 505.527 | 510.733 | 510.275 | 515.2906 | 515.8826 | 515.1466 |  | 503.7124 | 501.6825 | 487.3536 | 507.7596 | 494.6571 | 226.1457 | 226.2757 | 228.1087 | 222.6432 | 220.7161 | 222.3219 | 226.2 |  | 226.4 | 139.9743 | 140.7905 | 139.5775 | 138.8096 | 137.3928 |  | 141.7074 | 130.0566 | 140.5948
21/02/2026 | 05:30 | 505.2647 | 510.9431 | 505.2857 | 516.2582 | 516.2548 | 515.8038 |  | 504.0115 | 502.2084 | 487.1826 | 508.5246 | 493.86 | 226.2569 | 226.3734 | 227.7688 | 222.4161 | 220.7014 | 222.3311 | 226.2 |  | 226.6 | 140.0011 | 141.1586 | 139.5236 | 138.8088 | 137.0754 |  | 141.722 | 129.8803 | 140.5335
21/02/2026 | 06:00 | 505.1073 | 510.1028 | 505.1281 | 515.4147 | 515.9564 | 514.2077 | 517.3075 | 503.7058 | 501.0178 | 487.2032 | 507.5611 | 493.4659 | 225.9469 | 225.3796 | 227.4535 | 222.3579 | 220.6645 | 222.5483 | 225.6 |  | 226.1 | 140.0598 | 140.3629 | 139.8513 | 138.8129 | 137.2686 |  | 141.5318 | 130.4652 | 140.4927
21/02/2026 | 06:30 | 505.1073 | 510.838 | 509.0671 | 517.2684 | 517.4514 | 517.13 | 517.5653 | 505.2363 | 503.8235 | 489.069 | 509.1318 | 495.6066 | 225.6648 | 226.3717 | 227.4718 | 223.3962 | 221.5873 | 222.5027 | 226.9 |  | 226.7 | 140.5308 | 141.2728 | 140.005 | 139.1283 | 137.4204 |  | 142.1173 | 131.5623 | 140.5744
21/02/2026 | 07:00 | 503.9008 | 507.687 | 504.9181 | 515.92 | 516.5803 | 516.4415 | 518.072 | 506.0161 | 501.9705 | 483.5797 | 508.3072 | 493.4556 | 225.781 | 225.8012 | 227.0588 | 223.2303 | 220.9671 | 221.8728 | 226.2 |  | 225.7 | 139.8003 | 140.7004 | 139.569 | 139.1082 | 137.3652 |  | 141.5171 | 132.1803 | 140.5335
21/02/2026 | 07:30 | 502.3271 | 502.8553 | 498.4057 | 509.4735 | 510.7767 | 511.0595 | 518.8366 | 503.3545 | 501.1603 | 483.052 | 507.6495 | 493.5002 | 224.6778 | 222.6675 | 224.7143 | 218.9532 | 218.1912 | 221.9386 | 225.7 |  | 225.1 | 139.8276 | 140.3923 | 139.4202 | 138.5893 | 137.0064 |  | 141.5025 | 130.0773 | 140.2068
21/02/2026 | 08:00 | 501.2255 | 501.9626 | 495.3071 | 507.7914 | 509.3039 | 510.3734 | 517.5585 | 503.7772 | 503.2028 | 484.8326 | 510.2653 | 494.2704 | 223.6133 | 221.5376 | 223.4669 | 217.769 | 217.357 | 222.0347 | 225.6 |  | 224.9 | 139.8625 | 140.1233 | 139.8117 | 139.4104 | 137.1858 |  | 141.3268 | 129.6927 | 140.942
21/02/2026 | 08:30 | 503.2713 | 504.9035 | 504.6029 | 500.9967 | 503.684 | 505.8889 | 518.5732 | 501.4575 | 502.7034 | 484.7285 | 509.1273 | 493.2511 | 223.5209 | 222.0398 | 222.5095 | 218.0169 | 216.1462 | 222.2774 | 225.6 |  | 224.7 | 139.7804 | 140.4116 | 139.4016 | 138.9121 | 136.3302 |  | 141.2975 | 128.7929 | 139.7983
21/02/2026 | 09:00 | 501.855 | 503.4856 | 505.4433 | 496.9943 | 500.0009 | 502.8548 | 512.8188 | 500.1162 | 500.6584 | 483.045 | 506.8813 | 493.1085 | 222.7512 | 221.3558 | 221.4034 | 216.3915 | 214.5367 | 221.6758 | 225.6 |  | 224.1 | 138.9742 | 139.7605 | 138.9891 | 138.2182 | 136.0266 |  | 140.8438 | 128.9016 | 139.3694
21/02/2026 | 09:30 | 498.0256 | 494.3475 | 499.4561 | 494.4994 | 497.0641 | 500.9341 |  | 498.5972 | 500.5394 | 482.1243 | 507.6651 | 491.93 | 222.4975 | 221.4836 | 222.4865 | 214.9855 | 213.4146 | 221.9486 | 225.5 |  | 223.8 | 138.3964 | 140.2981 | 138.9782 | 137.7846 | 135.7506 |  | 141.3415 | 127.6619 | 139.3286
21/02/2026 | 10:00 | 498.7601 | 497.6036 | 497.828 | 496.6347 | 499.3961 | 503.0634 |  | 499.1919 | 501.4921 | 482.2741 | 507.6039 | 492.8846 | 222.4596 | 222.3949 | 222.1766 | 216.0117 | 214.8985 | 222.0493 | 225.6 |  | 223.9 | 138.7482 | 140.5585 | 138.8284 | 137.9727 | 135.1434 |  | 141.4439 | 129.5333 | 139.737
21/02/2026 | 10:30 | 503.2713 | 499.4417 | 502.9223 | 499.4257 | 501.9797 | 504.2935 |  | 501.3374 | 501.6366 | 483.1295 | 508.6639 | 492.7757 | 223.1402 | 223.9746 | 223.4529 | 219.3792 | 217.8147 | 221.921 | 226.1 |  | 223.9 | 139.1993 | 140.4542 | 138.7156 | 138.0936 | 135.5574 |  | 141.2975 | 129.8159 | 139.7983
21/02/2026 | 11:00 | 503.3763 | 500.9123 | 498.0381 | 500.3548 | 502.8762 | 505.1912 |  | 501.8194 | 501.5245 | 482.6734 | 507.557 | 492.6048 | 223.187 | 224.2544 | 223.6601 | 219.6921 | 217.8221 | 221.9038 | 225.6 |  | 223.7 | 139.2489 | 140.2798 | 138.8835 | 138.1484 | 135.447 |  | 141.3268 | 130.0825 | 139.7166
21/02/2026 | 11:30 | 502.2222 | 499.6518 | 498.6683 | 499.2449 | 501.7195 | 504.3574 |  | 501.8994 | 502.2608 | 483.0412 | 510.2869 | 493.2698 | 222.5221 | 223.5827 | 223.1814 | 219.2144 | 217.5415 | 222.2144 | 225.6 |  | 224 | 139.3442 | 140.5549 | 138.9476 | 138.4857 | 135.447 |  | 141.3854 | 130.0951 | 139.7575
21/02/2026 | 12:00 | 501.6452 | 496.7633 | 499.0359 | 496.9732 | 500.2077 | 502.3508 |  | 500.7574 | 502.8496 | 483.5721 | 508.8863 | 493.3728 | 222.4742 | 221.9549 | 222.4663 | 218.4874 | 216.759 | 222.2206 | 225.6 |  | 223.4 | 139.4155 | 139.918 | 138.9907 | 138.1271 | 135.7506 |  | 141.0926 | 130.2987 | 139.3694
21/02/2026 | 12:30 | 502.9566 | 501.2798 | 503.0274 | 500.0134 | 503.0371 | 504.4771 |  | 502.5317 | 503.3707 | 484.679 | 509.8656 | 493.949 | 222.7895 | 224.588 | 223.7025 | 219.7153 | 218.0214 | 222.4305 | 225.6 |  | 224 | 140.1962 | 140.7741 | 139.0349 | 138.6606 | 136.0818 |  | 141.5171 | 130.3911 | 140.1455
21/02/2026 | 13:00 | 504.373 | 504.9035 | 504.0778 | 501.1248 | 503.6934 | 504.7976 |  | 502.4101 | 502.838 | 483.7499 | 509.1658 | 493.6155 | 223.6219 | 226.4866 | 225.4737 | 219.8076 | 217.763 | 222.2654 | 225.6 |  | 224.1 | 139.2437 | 141.0516 | 139.1289 | 138.4391 | 136.2888 |  | 141.7659 | 130.1947 | 139.7983
21/02/2026 | 13:30 | 504.8975 | 505.1136 | 502.4497 | 500.7547 | 502.4231 | 505.3729 |  | 500.1122 | 501.4608 | 482.2102 | 508.9955 | 491.9382 | 223.9116 | 226.1741 | 226.2667 | 219.7124 | 217.4899 | 222.099 | 225.6 |  | 223.8 | 138.661 | 141.0122 | 138.3719 | 137.2041 | 135.7092 |  | 141.8099 | 129.5786 | 139.3082
21/02/2026 | 14:00 | 504.268 | 504.4834 | 507.0188 | 500.4578 | 502.9259 | 505.255 |  | 500.2502 | 500.3194 | 482.0869 | 508.9202 | 492.6026 | 223.5561 | 226.1038 | 226.5793 | 219.4886 | 217.5563 | 221.5389 | 225.6 |  | 223.9 | 139.4438 | 140.7011 | 138.1707 | 137.4829 | 135.0882 |  | 141.5318 | 129.6524 | 139.2061
21/02/2026 | 14:30 | 503.4812 | 501.0698 | 501.7144 | 499.2638 | 501.1458 | 504.4451 |  | 499.4393 | 501.5527 | 482.338 | 508.2562 | 492.8004 | 223.7341 | 224.6384 | 225.5099 | 219.3268 | 217.5194 | 221.8423 | 225.5 |  | 223.6 | 138.8129 | 140.3435 | 138.4111 | 137.7181 | 134.9088 |  | 141.2683 | 129.1048 | 138.961
21/02/2026 | 15:00 | 504.6877 | 504.3259 | 502.4497 | 501.7145 | 504.1622 | 505.7266 |  | 500.7726 | 501.7056 | 482.1046 | 506.6958 | 491.9189 | 223.8652 | 226.161 | 226.1639 | 220.1648 | 218.7966 | 221.5448 | 225 |  | 223.5 | 139.707 | 139.6865 | 138.6186 | 138.3046 | 135.8196 |  | 140.8584 | 129.7231 | 139.7575
21/02/2026 | 15:30 | 504.4254 | 506.164 | 505.8109 | 503.8673 | 505.7909 | 507.4304 |  | 501.0907 | 500.4464 | 480.495 | 506.4668 | 490.8254 | 223.8309 | 226.254 | 225.8631 | 221.0626 | 219.055 | 221.4161 | 224.9 |  | 223.3 | 138.7626 | 139.7576 | 138.4795 | 137.8603 | 135.2952 |  | 140.8877 | 129.4194 | 139.349
21/02/2026 | 16:00 | 505.1598 | 504.641 | 506.021 | 503.6815 | 505.8064 | 506.95 |  | 500.8095 | 499.6305 | 479.9082 | 505.7496 | 489.4044 | 223.6884 | 225.9867 | 226.4956 | 221.2326 | 219.402 | 221.2438 | 224.3 |  | 222.7 | 139.2206 | 139.3409 | 138.2625 | 137.7458 | 135.0468 |  | 140.4339 | 129.6152 | 138.9814
21/02/2026 | 16:30 | 505.527 | 507.4244 | 508.2531 | 505.4237 | 506.9455 | 508.4081 |  | 500.6014 | 497.2593 | 477.8276 | 505.2401 | 488.1511 | 224.0075 | 227.1509 | 226.9748 | 221.7915 | 219.7268 | 221.1466 | 223.7 |  | 222.5 | 139.2137 | 140.6227 | 138.3847 | 138.1127 | 135.1296 |  | 141.7952 | 129.8002 | 139.349
21/02/2026 | 17:00 | 505.6844 | 508.2646 | 510.4851 | 505.6212 | 507.3912 | 507.8602 |  | 501.3879 | 496.9301 | 477.3466 | 502.6326 | 487.3296 | 223.9881 | 227.7581 | 227.3936 | 222.4411 | 220.7014 | 220.7329 | 223.7 |  | 222.2 | 139.217 | 140.1541 | 138.1107 | 137.3341 | 135.0192 |  | 141.722 | 130.6084 | 139.349
21/02/2026 | 17:30 | 506.4712 | 508.5272 | 510.9578 | 506.042 | 507.4387 | 508.8279 |  | 499.9473 | 495.3402 | 475.5767 | 501.5883 | 486.3295 | 225.0704 | 228.4079 | 227.4595 | 222.8396 | 220.9967 | 220.6084 | 222.4 |  | 221.8 | 139.1498 | 139.6291 | 138.1687 | 137.4448 | 135.0882 |  | 140.8145 | 130.638 | 139.349
21/02/2026 | 18:00 | 506.7335 | 511.8884 | 511.588 | 507.0813 | 508.4647 | 508.7161 | 507.6761 | 500.4966 | 496.2585 | 475.3908 | 502.5739 | 485.5383 | 225.5679 | 229.5448 | 229.4702 | 223.1585 | 221.9491 | 220.7488 | 222.4 |  | 222.4 | 139.1607 | 139.8345 | 138.1068 | 137.9864 | 135.4746 |  | 141.0487 | 131.279 | 139.0222
21/02/2026 | 18:30 | 506.5237 | 509.1574 | 507.7016 | 506.7926 | 509.2898 | 509.887 |  | 500.4761 | 497.4841 | 482.3253 | 504.175 | 489.7647 | 225.0654 | 228.5301 | 228.2669 | 224.1543 | 222.7243 | 221.232 | 223.7 |  | 223.4 | 139.2042 | 140.4962 | 138.0478 | 138.4796 | 134.4948 |  | 141.8684 | 131.2914 | 139.349
21/02/2026 | 19:00 | 502.537 | 499.7043 | 502.3446 | 500.344 | 502.7484 | 504.1194 |  | 498.0013 | 497.0367 | 481.8246 | 503.9546 | 489.83 | 223.2606 | 224.285 | 225.0434 | 220.2337 | 219.9336 | 221.1301 | 224.3 |  | 223.5 | 139.1722 | 141.0029 | 138.1164 | 138.7645 | 134.1912 |  | 142.1758 | 130.7001 | 139.349
21/02/2026 | 19:30 | 503.5336 | 501.4374 | 500.3489 | 500.7866 | 503.0573 | 504.5594 |  | 498.3579 | 497.6742 | 482.3095 | 504.2195 | 489.5121 | 222.535 | 224.4714 | 225.2075 | 220.6725 | 220.2363 | 221.4238 | 224.3 |  | 223.7 | 139.1722 | 140.9999 | 138.3299 | 138.7496 | 135.1158 |  | 142.2636 | 130.4272 | 139.3082
21/02/2026 | 20:00 | 503.2188 | 499.2316 | 499.3511 | 500.2234 | 502.5873 | 503.54 |  | 497.1284 | 497.0006 | 482.2097 | 503.3087 | 489.1617 | 222.1526 | 224.1142 | 224.3262 | 220.5701 | 219.9926 | 221.497 | 223.7 |  | 223.4 | 138.7574 | 141.0504 | 138.5638 | 138.8067 | 135.1434 |  | 141.927 | 130.2395 | 139.3286
21/02/2026 | 20:30 | 504.1631 | 503.223 | 504.3929 | 502.7164 | 504.8215 | 505.6511 |  | 498.2817 | 497.1993 | 481.84 | 503.3715 | 488.996 | 222.9059 | 225.596 | 226.4799 | 221.8429 | 220.8269 | 221.2934 | 223.7 |  | 223.6 | 138.3425 | 140.8555 | 138.3728 | 137.8509 | 135.5436 |  | 142.0587 | 130.1154 | 139.3286
21/02/2026 | 21:00 | 504.6877 | 504.3259 | 502.0821 | 503.5053 | 505.8861 | 506.2801 |  | 497.4068 | 497.431 | 481.767 | 504.2602 | 489.6013 | 222.8878 | 226.172 | 227.1009 | 222.5663 | 221.3954 | 221.2728 | 223.7 |  | 223.6 | 139.3179 | 140.6518 | 138.6014 | 138.4616 | 135.4056 |  | 141.722 | 130.1853 | 139.3286
21/02/2026 | 21:30 | 504.5828 | 503.6431 | 505.1281 | 503.2491 | 505.4039 | 505.725 |  | 497.8393 | 496.5252 | 481.1631 | 503.9729 | 487.7386 | 223.6966 | 224.7586 | 227.106 | 222.5286 | 221.6168 | 221.0175 | 223.7 |  | 223.2 | 138.5402 | 140.2339 | 138.4316 | 137.8819 | 135.2676 |  | 141.4878 | 130.1776 | 139.349
21/02/2026 | 22:00 | 504.5828 | 504.5359 | 504.8655 | 505.6837 | 507.0482 | 508.6377 |  | 498.8035 | 496.8013 | 481.0496 | 504.018 | 489.1571 | 224.0382 | 226.7273 | 227.8747 | 223.8976 | 222.4289 | 221.4339 | 223.9 |  | 223.6 | 139.2878 | 140.0316 | 138.6278 | 137.5434 | 135.585 |  | 141.5903 | 130.3347 | 139.737
21/02/2026 | 22:30 | 504.7401 | 507.1618 | 504.6029 | 504.0845 | 506.0517 | 508.4136 |  | 498.5481 | 497.0897 | 482.2378 | 504.4044 | 489.5045 | 225.0122 | 226.9464 | 227.9911 | 223.0693 | 220.9893 | 221.5849 | 223.7 |  | 224 | 139.4222 | 140.1976 | 138.6749 | 137.9257 | 135.8058 |  | 141.8684 | 130.0297 | 139.3286
21/02/2026 | 23:00 | 507.5728 | 508.3697 | 510.6427 | 506.9583 | 508.0347 | 509.5371 |  | 499.6887 | 498.8833 | 483.1714 | 504.2885 | 490.3355 | 224.8551 | 228.1778 | 228.0536 | 220.8472 | 220.7752 | 221.658 | 224.3 |  | 224.8 | 139.4614 | 140.8241 | 138.8681 | 138.1245 | 136.2198 |  | 142.2343 | 130.3626 | 139.737
21/02/2026 | 23:30 | 506.5237 | 503.6431 | 496.9877 | 506.9967 | 507.7309 | 508.6149 |  | 499.3918 | 498.8355 | 483.5669 | 504.5339 | 490.5778 | 225.3318 | 226.2471 | 227.5141 | 219.3884 | 218.7228 | 221.5174 | 224.3 |  | 224.3 | 139.1779 | 140.5679 | 139.0495 | 138.2287 | 136.7442 |  | 142.3222 | 130.004 | 140.0638
22/02/2026 | 00:00 | 506.8909 | 502.8029 | 497.7755 | 508.7019 | 510.063 | 510.6823 |  | 500.3696 | 498.4212 | 483.7809 | 504.9322 | 490.7398 | 226.0885 | 226.4308 | 228.2234 | 220.6221 | 220.1181 | 222.0858 | 224.3 |  | 224.3 | 139.3373 | 140.1742 | 139.3642 | 137.9403 | 135.999 |  | 142.0587 | 130.126 | 139.349
MÁXIMO |  | 507.5728 | 512.046 | 511.588 | 517.2684 | 517.4514 | 517.13 | 518.8366 | 506.0161 | 503.8235 | 489.069 | 510.2869 | 495.6066 | 226.9888 | 229.5448 | 229.4702 | 224.1543 | 222.7243 | 222.5483 | 226.9 | 0 | 226.7 | 140.8566 | 141.8042 | 140.005 | 139.4104 | 137.862 | 0 | 143.3761 | 132.1803 | 140.942
MÍNIMO |  | 498.0256 | 494.3475 | 495.3071 | 494.4994 | 497.0641 | 500.9341 | 507.6761 | 497.1284 | 495.3402 | 475.3908 | 501.5883 | 485.5383 | 222.1526 | 221.3558 | 221.4034 | 214.9855 | 213.4146 | 220.6084 | 222.4 | 0 | 221.8 | 138.3425 | 139.3409 | 138.0478 | 137.2041 | 134.1912 | 0 | 140.4339 | 127.6619 | 138.961
PROMEDIO |  | 504.1489 | 505.0283 | 504.2217 | 506.1335 | 507.7646 | 508.6984 | 516.051 | 501.3061 | 500.102 | 483.168 | 506.5741 | 491.6584 | 224.4819 | 225.2459 | 226.0486 | 220.7657 | 219.346 | 221.7506 | 224.9979 | 0 | 224.375 | 139.4663 | 140.5755 | 138.9605 | 138.3111 | 136.0967 | 0 | 141.7971 | 129.9804 | 139.8043
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 21 de Febrero del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
sábado, 21 de Febrero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 21 de Febrero del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:37:35 | 59.809 | 05:49:21 | 60.243
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:37:35 | 59.807 | 05:49:21 | 60.243
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:37:35 | 59.808 | 05:49:21 | 60.243
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:37:35 | 59.807 | 05:49:21 | 60.244
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:37:35 | 59.809 | 05:49:21 | 60.243
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:37:35 | 59.807 | 05:49:21 | 60.244
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:37:35 | 59.807 | 05:49:21 | 60.243
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:37:35 | 59.809 | 05:49:21 | 60.243
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:37:35 | 59.807 | 05:49:21 | 60.243

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 21 de Febrero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 21 de Febrero del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
21/02/2026 | 00:30 | 7156.865 | 7156.9675 | 0.001432%
21/02/2026 | 01:00 | 7049.026 | 7019.2123 | -0.4229%
21/02/2026 | 01:30 | 6885.793 | 6974.5502 | 1.289%
21/02/2026 | 02:00 | 6799.599 | 6893.7188 | 1.384%
21/02/2026 | 02:30 | 6635.443 | 6789.5914 | 2.323%
21/02/2026 | 03:00 | 6672.625 | 6744.0993 | 1.071%
21/02/2026 | 03:30 | 6520.62 | 6714.0667 | 2.967%
21/02/2026 | 04:00 | 6640.675 | 6725.8178 | 1.282%
21/02/2026 | 04:30 | 6640.491 | 6715.3292 | 1.127%
21/02/2026 | 05:00 | 6574.897 | 6697.0432 | 1.858%
21/02/2026 | 05:30 | 6651.997 | 6806.019 | 2.315%
21/02/2026 | 06:00 | 6646.788 | 6786.6284 | 2.104%
21/02/2026 | 06:30 | 6477.055 | 6684.8893 | 3.209%
21/02/2026 | 07:00 | 6520.134 | 6641.0181 | 1.854%
21/02/2026 | 07:30 | 6837.516 | 6966.9659 | 1.893%
21/02/2026 | 08:00 | 6884.261 | 7105.4912 | 3.214%
21/02/2026 | 08:30 | 7260.132 | 7432.0067 | 2.367%
21/02/2026 | 09:00 | 7445.092 | 7632.685 | 2.52%
21/02/2026 | 09:30 | 7692.035 | 7766.1039 | 0.9629%
21/02/2026 | 10:00 | 7808.437 | 7920.9303 | 1.441%
21/02/2026 | 10:30 | 7901.265 | 8032.9797 | 1.667%
21/02/2026 | 11:00 | 8003.913 | 8109.3163 | 1.317%
21/02/2026 | 11:30 | 7945.289 | 8149.6234 | 2.572%
21/02/2026 | 12:00 | 7981.538 | 8096.3405 | 1.438%
21/02/2026 | 12:30 | 7872.52 | 8123.3652 | 3.186%
21/02/2026 | 13:00 | 7896.921 | 7991.2992 | 1.195%
21/02/2026 | 13:30 | 7912.891 | 7904.2291 | -0.1095%
21/02/2026 | 14:00 | 7876.388 | 7867.8734 | -0.1081%
21/02/2026 | 14:30 | 7889.39 | 7852.9416 | -0.462%
21/02/2026 | 15:00 | 7720.07 | 7849.2729 | 1.674%
21/02/2026 | 15:30 | 7644.838 | 7814.4104 | 2.218%
21/02/2026 | 16:00 | 7601.922 | 7732.0951 | 1.712%
21/02/2026 | 16:30 | 7580.983 | 7736.3218 | 2.049%
21/02/2026 | 17:00 | 7533.632 | 7678.6213 | 1.925%
21/02/2026 | 17:30 | 7519.679 | 7639.0459 | 1.587%
21/02/2026 | 18:00 | 7399.708 | 7506.0529 | 1.437%
21/02/2026 | 18:30 | 7600.81 | 7660.1054 | 0.7801%
21/02/2026 | 19:00 | 7929.559 | 7913.5126 | -0.2024%
21/02/2026 | 19:30 | 7938.739 | 7948.5837 | 0.124%
21/02/2026 | 20:00 | 7964.548 | 7965.0641 | 0.00648%
21/02/2026 | 20:30 | 7927.595 | 7943.0779 | 0.1953%
21/02/2026 | 21:00 | 7861.18 | 7884.9593 | 0.3025%
21/02/2026 | 21:30 | 7822.983 | 7893.795 | 0.9052%
21/02/2026 | 22:00 | 7705.019 | 7791.515 | 1.123%
21/02/2026 | 22:30 | 7657.746 | 7755.0331 | 1.27%
21/02/2026 | 23:00 | 7465.836 | 7527.4598 | 0.8254%
21/02/2026 | 23:30 | 7242.041 | 7364.145 | 1.686%
22/02/2026 | 00:00 | 7083.083 | 7181.4803 | 1.389%

## DESVIACIÓN
sábado, 21 de Febrero del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
21/02/2026 | 00:30 | 198.2 | 203.4014 | 203.4014 | -5.2014 | 625.1 | 629.1131 | 629.1131 | -4.0131 | 213.1 | 204.8606 | 204.8606 | 8.2394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 91.8678 | 91.8678 | -3.7678 | 230.1 | 242 | 242 | -11.9 | 26.6 |  | 27.8064 | -1.2064 |  |  |  | 0 | 176 | 159.8201 | 159.8201 | 16.1799 | 182.2 | 159.8201 | 159.8201 | 22.3799 | 180.8 | 159.8201 | 159.8201 | 20.9799 | 263 | 240.45 | 240.45 | 22.55 | 204.8 | 207.2429 | 207.2429 | -2.4428 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 370.8 | 381.6764 | 381.6764 | -10.8764 | 9.9 | 10.5209 | 10.5209 | -0.62094 | 13.9 |  |  | 13.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.0671 | 164.0671 | 0.03294 | 8.269 | 7.4215 | 7.4215 | 0.84749 | 6.036 | 4.0738 | 4.0738 | 1.9622 | 0 |  |  | 0 | 5.47 | 6.8787 | 6.8787 | -1.4087 |  |  |  | 0 | 142.12 | 142.0146 | 142.0146 | 0.10544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 214.8 | 220.695 | 220.695 | -5.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.3 | 457.0943 | 457.0943 | 1.2057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 150 | 151.3625 | 151.3625 | -1.3625 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.2 | 87.7736 | 87.7736 | 1.4264 | 175.9 | 185.8204 | 185.8204 | -9.9204 | 176.2 | 185.8204 | 185.8204 | -9.6204 | 185.5 | 186.3784 | 186.3784 | -0.87841 | 104.9 | 110.482 | 110.482 | -5.582 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 44 | 45.382 | 45.382 | -1.382 | 2 |  |  | 2 | 31.6 | 34.2857 | 34.2857 | -2.6857 | 166.7 | 174.5595 | 174.5595 | -7.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 95.5452 | 95.5452 | -34.4452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 |  | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 132.8384 | 132.8384 | -7.0384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 53.7708 | 67.2882 | 4.9118 | 34.9 | 26.9661 | 33.7451 | 1.1549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 255.4 | 270.068 | 270.068 | -14.668 | 128.6 | 133.1603 | 133.1603 | -4.5603 | 61.1 | 67.1992 | 67.1992 | -6.0992 | 63.8 | 65.8437 | 65.8437 | -2.0437 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 |  |  | 113.7 |  |  |  | 0 | 57.8 |  |  | 57.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.1 | 206.4908 | 206.4908 | -0.39085 | 98.6 | 103.5555 | 103.5555 | -4.9555 | 7.2 | 2.5486 | 2.5486 | 4.6514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 28.518 | 28.518 | -23.718 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 7.427 | 7.427 | -5.627 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 5.12 | 5.12 | -4.02 | 2.4 | 13.65 | 13.65 | -11.25 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.9 | 3.635 | 3.635 | -1.735 | 18.6 | 19.328 | 19.328 | -0.728 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.547 | 7.547 | -7.547 | 0.9 | 14.622 | 14.622 | -13.722 | 0 | 0.227 | 0.227 | -0.227 | 0 | 0.304 | 0.304 | -0.304 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 0 | 8 | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.8 | 4.951 | 4.951 | -3.151 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 9.5 | 11.93 | 11.93 | -2.43 | 7 | 6.89 | 6.89 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 |  |  | 8.9 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 29.8 | 16.5 | 29.5 | 0.3 | 16 | 14 | 14 | 2 | 12.49 | 18 | 18 | -5.51 | 8.22 | 8.23 | 8.23 | -0.01 | 4.97 | 11 | 11 | -6.03 | 14.69 | 22 | 22 | -7.31
21/02/2026 | 01:00 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 635.7 | 629.1131 | 629.1131 | 6.5869 | 216.7 | 204.8606 | 204.8606 | 11.8394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 232.5 | 242 | 242 | -9.5 | 27.2 |  | 27.8064 | -0.60639 |  |  |  | 0 | 135.2 | 143.3007 | 136.7183 | -1.5183 | 134.2 | 143.3007 | 136.7183 | -2.5183 | 134.6 | 143.3007 | 136.7183 | -2.1183 | 231.4 | 215.5965 | 205.6933 | 25.7067 | 203.5 | 207.2429 | 207.2429 | -3.7428 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 | 380.5 | 381.6764 | 381.6764 | -1.1764 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 15.8 |  |  | 15.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.0671 | 164.0671 | 2.9329 | 6.678 | 7.4215 | 7.4215 | -0.74351 | 6.698 | 4.0738 | 4.0738 | 2.6242 | 0 |  |  | 0 | 6.17 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7087 |  |  |  | 0 | 142.9 | 141.585 | 142.0146 | 0.88545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 211.4 | 220.695 | 220.695 | -9.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.6 | 457.0943 | 457.0943 | 5.5057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.8 | 87.7736 | 87.7736 | 1.0264 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 184.8 | 186.3784 | 186.3784 | -1.5784 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 45.3 | 47.0826 | 47.0826 | -1.7826 | 45.7 | 45.382 | 45.382 | 0.318 | 2 |  |  | 2 | 31.5 | 34.2857 | 34.2857 | -2.7857 | 171.6 | 174.5595 | 174.5595 | -2.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.4 | 95.5452 | 95.5452 | -32.1452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 |  |  | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8384 | -5.3384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 | 44.8484 | 44.8484 | 26.8516 | 34.8 | 22.4916 | 22.4916 | 12.3084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 262.4 | 270.068 | 270.068 | -7.668 | 132.2 | 133.1603 | 133.1603 | -0.96031 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 64.4 | 65.8437 | 65.8437 | -1.4437 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 |  |  | 113.2 |  |  |  | 0 | 56.7 |  |  | 56.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.3 | 206.4908 | 206.4908 | -0.19085 | 98.6 | 103.5555 | 103.5555 | -4.9555 | 7.2 | 2.5486 | 2.5486 | 4.6514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 28.518 | 28.518 | -21.318 | 0 |  |  | 0 | 2 | 7.427 | 7.427 | -5.427 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 5.12 | 5.12 | -4.52 | 1.8 | 13.65 | 13.65 | -11.85 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.5 | 3.635 | 3.635 | -0.135 | 13.2 | 19.328 | 19.328 | -6.128 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.547 | 7.547 | -7.547 | 0 | 14.622 | 14.622 | -14.622 | 0 | 0.227 | 0.227 | -0.227 | 0 | 0.304 | 0.304 | -0.304 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 0 | 8 | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2 | 4.951 | 4.951 | -2.951 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 3.3 | 11.93 | 11.93 | -8.63 | 1.7 | 6.89 | 6.89 | -5.19 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 |  |  | 8.8 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 30 | 16.5 | 29.5 | 0.5 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 12.49 | 18 | 18 | -5.51 | 7.88 | 8.23 | 8.23 | -0.35 | 4.97 | 11 | 11 | -6.03 | 15.64 | 22 | 22 | -6.36
21/02/2026 | 01:30 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 632.6 | 629.1131 | 629.1131 | 3.4869 | 216.1 | 204.8606 | 204.8606 | 11.2394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 231.8 | 242 | 242 | -10.2 | 26.9 |  | 27.8064 | -0.90639 |  |  |  | 0 | 118.6 | 137.5979 | 135.5838 | -16.9838 | 117.6 | 137.5979 | 135.5838 | -17.9838 | 119.2 | 137.5979 | 135.5838 | -16.3838 | 220.9 | 207.0167 | 203.9865 | 16.9135 | 204.6 | 207.2429 | 194.2733 | 10.3267 | 108.5 | 103.9326 | 97.4283 | 11.0716 | 375.2 | 381.6764 | 381.6764 | -6.4764 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 16.1 |  |  | 16.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 164.0671 | 164.0671 | -2.7671 | 7.305 | 7.4215 | 7.4215 | -0.11651 | 5.948 | 4.0738 | 4.0738 | 1.8742 | 0 |  |  | 0 | 6.39 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4887 |  |  |  | 0 | 142.54 | 142.4441 | 142.0146 | 0.52545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 177.3 | 220.695 | 220.695 | -43.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.1 | 457.0943 | 457.0943 | 4.0057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 184.9 | 186.3784 | 186.3784 | -1.4784 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 45 | 47.0826 | 47.0826 | -2.0826 | 45.3 | 45.382 | 45.382 | -0.082 | 2 |  |  | 2 | 31.6 | 34.2857 | 34.2857 | -2.6857 | 171 | 174.5595 | 174.5595 | -3.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.2 | 95.5452 | 95.5452 | -32.3452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 |  |  | 14.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8384 | -5.3384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 44.8484 | 44.8484 | 27.0516 | 34.9 | 22.4916 | 22.4916 | 12.4084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 244.3 | 270.068 | 270.068 | -25.768 | 126.8 | 133.1603 | 133.1603 | -6.3603 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 64.3 | 65.8437 | 65.8437 | -1.5437 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 |  |  | 113.5 |  |  |  | 0 | 56.4 |  |  | 56.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.2 | 206.4908 | 206.4908 | -0.29085 | 98.9 | 103.5555 | 103.5555 | -4.6555 | 7.2 | 2.5486 | 2.5486 | 4.6514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 27.341 | 27.341 | -12.841 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 7.691 | 7.691 | -5.891 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 4.74 | 4.74 | -3.34 | 4 | 12.22 | 12.22 | -8.22 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2 | 4.243 | 4.243 | -2.243 | 7.3 | 18.485 | 18.485 | -11.185 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.277 | 4.277 | -4.277 | 0 | 9.397 | 9.397 | -9.397 | 0 | 0.163 | 0.163 | -0.163 | 0 | 0.226 | 0.226 | -0.226 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 0 | 8 | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.8 | 5.378 | 5.378 | -3.578 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 1.7 | 6.86 | 6.86 | -5.16 | 0.3 | 3.05 | 3.05 | -2.75 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 8.5 |  |  | 8.5 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 29.8 | 16.5 | 29.5 | 0.3 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 12.49 | 18 | 18 | -5.51 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 0 | 4.97 | 11 | 11 | -6.03 | 15.42 | 22 | 22 | -6.58
21/02/2026 | 02:00 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 632.8 | 629.1131 | 629.1131 | 3.6869 | 216 | 204.8606 | 204.8606 | 11.1394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 233 | 242 | 242 | -9 | 27.3 |  | 27.8064 | -0.50639 |  |  |  | 0 | 121.4 | 135.5838 | 135.5838 | -14.1838 | 120.3 | 135.5838 | 135.5838 | -15.2838 | 121.3 | 135.5838 | 135.5838 | -14.2838 | 209.6 | 203.9865 | 203.9865 | 5.6135 | 202.5 | 168.1229 | 148.9071 | 53.5929 | 108.1 | 84.3139 | 74.6771 | 33.4229 | 379.6 | 381.6764 | 381.6764 | -2.0764 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 | 16.1 |  |  | 16.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 164.0671 | 164.0671 | 4.5329 | 7.301 | 7.4215 | 7.4215 | -0.12051 | 5.408 | 4.0738 | 4.0738 | 1.3342 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 142.78 | 142.0146 | 142.0146 | 0.76545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 165.3 | 220.695 | 220.695 | -55.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.9 | 457.0943 | 457.0943 | 1.8057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.5 | 87.7736 | 87.7736 | 4.7264 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 185.1 | 186.3784 | 186.3784 | -1.2784 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 45.4 | 47.0826 | 47.0826 | -1.6826 | 45.2 | 45.382 | 45.382 | -0.182 | 2 |  |  | 2 | 31.4 | 34.2857 | 34.2857 | -2.8857 | 170.5 | 174.5595 | 174.5595 | -4.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.1 | 95.5452 | 95.5452 | -32.4452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8384 | -5.3384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.1 | 44.8484 | 44.8484 | 27.2516 | 35 | 22.4916 | 22.4916 | 12.5084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 244.7 | 270.068 | 270.068 | -25.368 | 125.8 | 133.1603 | 133.1603 | -7.3603 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 64.4 | 65.8437 | 65.8437 | -1.4437 | 30.1 |  |  | 30.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.6 |  |  | 69.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.1 | 206.4908 | 206.4908 | -0.39085 | 98.7 | 103.5555 | 103.5555 | -4.8555 | 7.2 | 2.5486 | 2.5486 | 4.6514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 23.835 | 23.835 | -7.435 | 0 |  |  | 0 | 2 | 8.134 | 8.134 | -6.134 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 4.33 | 4.33 | -2.73 | 3.6 | 10.7 | 10.7 | -7.1 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 4.192 | 4.192 | -4.192 | 7.3 | 17.575 | 17.575 | -10.275 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.131 | 3.131 | -3.131 | 1.5 | 6.871 | 6.871 | -5.371 | 0 | 0.098 | 0.098 | -0.098 | 0 | 0.202 | 0.202 | -0.202 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 0 | 8 | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2 | 5.449 | 5.449 | -3.449 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 1.7 | 4.53 | 4.53 | -2.83 | 1.8 | 2.31 | 2.31 | -0.51 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.2 |  |  | 8.2 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 29.8 | 16.5 | 29.5 | 0.3 | 17 | 14 | 14 | 3 | 12.48 | 18 | 18 | -5.52 | 8.07 | 8.23 | 8.23 | -0.16 | 4.97 | 11 | 11 | -6.03 | 15.69 | 22 | 22 | -6.31
21/02/2026 | 02:30 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 | 633.6 | 629.1131 | 629.1131 | 4.4869 | 216.4 | 204.8606 | 204.8606 | 11.5394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 233 | 242 | 242 | -9 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 117.2 | 135.5838 | 135.5838 | -18.3838 | 116.8 | 135.5838 | 135.5838 | -18.7838 | 117.4 | 135.5838 | 135.5838 | -18.1838 | 222 | 203.9865 | 203.9865 | 18.0135 | 161.5 | 120.0309 | 120.0309 | 41.4691 | 95.9 | 60.1957 | 60.1957 | 35.7043 | 376 | 566.0894 | 566.0894 | -190.0894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 | 16.1 |  |  | 16.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.0671 | 164.0671 | 3.1329 | 7.616 | 7.4215 | 7.4215 | 0.19449 | 5.367 | 4.0738 | 4.0738 | 1.2932 | 0 |  |  | 0 | 6.51 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3687 |  |  |  | 0 | 142.53 | 141.3827 | 142.0146 | 0.51545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 197.6 | 220.695 | 220.695 | -23.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.8 | 457.0943 | 457.0943 | 3.7057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 180.1 | 169.3799 | 138.4544 | 41.6456 | 180.5 | 169.3799 | 138.4544 | 42.0456 | 184.7 | 169.8886 | 138.8702 | 45.8298 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 45.3 | 45.382 | 45.382 | -0.082 | 2 |  |  | 2 | 31.4 | 34.2857 | 34.2857 | -2.8857 | 170.6 | 174.5595 | 174.5595 | -3.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.2 | 59.1072 | 95.5452 | -32.3452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8384 | -5.4384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 44.8484 | 44.8484 | -4.6484 | 27.7 | 22.4916 | 22.4916 | 5.2084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 244.1 | 270.068 | 270.068 | -25.968 | 126.2 | 133.1603 | 133.1603 | -6.9603 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 64.5 | 65.8437 | 65.8437 | -1.3437 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.6 | 144.723 | 144.723 | 61.877 | 99 | 72.5788 | 72.5788 | 26.4212 | 7.2 | 2.5486 | 2.5486 | 4.6514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 21.238 | 21.238 | -5.938 | 0 |  |  | 0 | 2 | 8.452 | 8.452 | -6.452 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 4.01 | 4.01 | -3.21 | 2.4 | 9.33 | 9.33 | -6.93 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 4.23 | 4.23 | -4.23 | 7.7 | 16.624 | 16.624 | -8.924 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.103 | 2.103 | -2.103 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 0 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 0 | 0.173 | 0.173 | -0.173 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 0 | 8 | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2 | 5.489 | 5.489 | -3.489 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 3.02 | 3.02 | -3.02 | 0 | 1.64 | 1.64 | -1.64 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.2 |  |  | 8.2 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 30.3 | 16.5 | 29.5 | 0.8 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 12.5 | 18 | 18 | -5.5 | 8.04 | 8.23 | 8.23 | -0.19 | 4.97 | 11 | 11 | -6.03 | 16.51 | 22 | 22 | -5.49
21/02/2026 | 03:00 | 198.5 | 203.4014 | 203.4014 | -4.9014 | 623.5 | 629.1131 | 629.1131 | -5.6131 | 212.3 | 204.8606 | 204.8606 | 7.4394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 91.8678 | 91.8678 | -3.7678 | 228.3 | 242 | 242 | -13.7 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 124.4 | 135.5838 | 135.5838 | -11.1838 | 124.3 | 135.5838 | 135.5838 | -11.2838 | 124.1 | 135.5838 | 135.5838 | -11.4838 | 242.4 | 203.9865 | 203.9865 | 38.4135 | 111.2 | 120.0309 | 120.0309 | -8.8309 | 71.9 | 60.1957 | 60.1957 | 11.7043 | 526.8 | 566.0894 | 566.0894 | -39.2894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 | 16.1 |  |  | 16.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.0671 | 164.0671 | -0.56706 | 7.136 | 7.4215 | 7.4215 | -0.28551 | 4.929 | 4.0738 | 4.0738 | 0.85524 | 0 |  |  | 0 | 6.51 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3687 |  |  |  | 0 | 141.06 | 142.3198 | 142.0146 | -0.95455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 219.7 | 220.695 | 220.695 | -0.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.6 | 457.0943 | 457.0943 | -2.4943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 134.8 | 149.9872 | 149.9872 | -15.1872 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.2 | 87.7736 | 87.7736 | 0.42643 | 176.1 | 155.8484 | 133.7487 | 42.3513 | 176.5 | 155.8484 | 133.7487 | 42.7513 | 183.1 | 156.3164 | 134.1504 | 48.9496 | 105 | 110.482 | 110.482 | -5.482 | 42.9 | 47.0826 | 47.0826 | -4.1826 | 41 | 45.382 | 45.382 | -4.382 | 2 |  |  | 2 | 31.4 | 34.2857 | 34.2857 | -2.8857 | 167 | 174.5595 | 174.5595 | -7.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 57.682 | 68.2156 | -7.0156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 132.8384 | 132.8384 | -6.8384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 44.8484 | 44.8484 | -4.7484 | 28 | 22.4916 | 22.4916 | 5.5084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 231.6 | 270.068 | 270.068 | -38.468 | 116.3 | 133.1603 | 133.1603 | -16.8603 | 61.2 | 67.1992 | 67.1992 | -5.9992 | 63.9 | 65.8437 | 65.8437 | -1.9437 | 29.5 |  |  | 29.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 144.723 | 144.723 | 62.077 | 99.2 | 72.5788 | 72.5788 | 26.6212 | 7.2 | 2.5486 | 2.5486 | 4.6514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 21.367 | 21.367 | -4.967 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 8.39 | 8.39 | -7.59 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 3.97 | 3.97 | -2.07 | 5.5 | 8.41 | 8.41 | -2.91 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.4 | 4.536 | 4.536 | -4.136 | 9.3 | 15.554 | 15.554 | -6.254 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.43 | 1.43 | -1.43 | 0 | 4.093 | 4.093 | -4.093 | 0 | 0.056 | 0.056 | -0.056 | 0 | 0.131 | 0.131 | -0.131 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 0 | 8 | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.8 | 5.436 | 5.436 | -4.636 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 0 | 3.95 | 3.95 | -3.95 | 0 | 1.18 | 1.18 | -1.18 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 |  |  | 8.5 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 30.8 | 16.5 | 29.5 | 1.3 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 12.5 | 18 | 18 | -5.5 | 7.33 | 8.23 | 8.23 | -0.9 | 4.97 | 11 | 11 | -6.03 | 15.79 | 22 | 22 | -6.21
21/02/2026 | 03:30 | 199.6 | 203.4014 | 203.4014 | -3.8014 | 623.9 | 629.1131 | 629.1131 | -5.2131 | 212.6 | 204.8606 | 204.8606 | 7.7394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.8678 | 91.8678 | -2.6678 | 230.7 | 242 | 242 | -11.3 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 114.3 | 135.5838 | 135.5838 | -21.2838 | 114.4 | 135.5838 | 135.5838 | -21.1838 | 114.6 | 135.5838 | 135.5838 | -20.9838 | 214.9 | 203.9865 | 203.9865 | 10.9135 | 108.8 | 120.0309 | 120.0309 | -11.2309 | 68.1 | 60.1957 | 60.1957 | 7.9043 | 547.5 | 566.0894 | 566.0894 | -18.5894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 | 16.3 |  |  | 16.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.2 | 164.0671 | 164.0671 | -13.8671 | 7.173 | 7.4215 | 7.4215 | -0.24851 | 5.007 | 4.0738 | 4.0738 | 0.93324 | 0 |  |  | 0 | 6.51 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3687 |  |  |  | 0 | 141.69 | 140.1933 | 140.4601 | 1.2299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 162.1 | 220.695 | 220.695 | -58.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.9 | 457.0943 | 457.0943 | 2.8057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 150.2 | 151.3625 | 151.3625 | -1.1625 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 78.6 | 87.7736 | 87.7736 | -9.1736 | 177.2 | 147.7009 | 133.7487 | 43.4513 | 177.8 | 147.7009 | 133.7487 | 44.0513 | 184 | 148.1444 | 134.1504 | 49.8496 | 104.9 | 110.482 | 110.482 | -5.582 | 42.8 | 47.0826 | 47.0826 | -4.2826 | 44.7 | 45.382 | 45.382 | -0.682 | 2 |  |  | 2 | 31.5 | 34.2857 | 34.2857 | -2.7857 | 166.7 | 174.5595 | 174.5595 | -7.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 56.2089 | 41.5753 | 19.9247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 132.8384 | 132.8384 | -6.7384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 44.8484 | 44.8484 | -4.9484 | 28.1 | 22.4916 | 22.4916 | 5.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 227.1 | 270.068 | 270.068 | -42.968 | 115.8 | 133.1603 | 133.1603 | -17.3603 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 64.1 | 65.8437 | 65.8437 | -1.7437 | 29.6 |  |  | 29.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.6 | 144.723 | 144.723 | 8.877 | 85.5 | 72.5788 | 72.5788 | 12.9212 | 7.3 | 2.5486 | 2.5486 | 4.7514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 21.172 | 21.172 | -3.772 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 8.456 | 8.456 | -6.956 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | -1.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 3.84 | 3.84 | -1.94 | 4.3 | 7.41 | 7.41 | -3.11 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.5 | 4.827 | 4.827 | -3.327 | 11 | 14.522 | 14.522 | -3.522 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.864 | 0.864 | -0.864 | 0 | 3.351 | 3.351 | -3.351 | 0 | 0.054 | 0.054 | -0.054 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 0 | 8 | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.5 | 5.454 | 5.454 | -3.954 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 0 | 4.46 | 4.46 | -4.46 | 0 | 0.78 | 0.78 | -0.78 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 8.9 |  |  | 8.9 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 30.7 | 16.5 | 29.5 | 1.2 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 12.5 | 18 | 18 | -5.5 | 7.21 | 8.23 | 8.23 | -1.02 | 4.97 | 11 | 11 | -6.03 | 15.86 | 22 | 22 | -6.14
21/02/2026 | 04:00 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 634.1 | 629.1131 | 629.1131 | 4.9869 | 216 | 204.8606 | 204.8606 | 11.1394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 91.8678 | 91.8678 | -0.66783 | 232.7 | 242 | 242 | -9.3 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 142.2 | 135.5838 | 135.5838 | 6.6162 | 141.7 | 135.5838 | 135.5838 | 6.1162 | 141.9 | 135.5838 | 135.5838 | 6.3162 | 226.8 | 203.9865 | 203.9865 | 22.8135 | 107.6 | 120.0309 | 120.0309 | -12.4309 | 68.1 | 60.1957 | 60.1957 | 7.9043 | 561.4 | 566.0894 | 566.0894 | -4.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 16.2 |  |  | 16.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.0671 | 164.0671 | 2.4329 | 7.596 | 7.4215 | 7.4215 | 0.17449 | 5.229 | 4.0738 | 4.0738 | 1.1552 | 0 |  |  | 0 | 6.51 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3687 |  |  |  | 0 | 143.42 | 142.4441 | 142.4441 | 0.97588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 195.4 | 220.695 | 220.695 | -25.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.6 | 457.0943 | 457.0943 | 3.5057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 | 132.9 | 152.2229 | 133.7487 | -0.84871 | 132.1 | 152.2229 | 133.7487 | -1.6487 | 162.4 | 152.68 | 134.1504 | 28.2496 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 43.3 | 47.0826 | 47.0826 | -3.7826 | 45.9 | 45.382 | 45.382 | 0.518 | 2 |  |  | 2 | 31.8 | 34.2857 | 34.2857 | -2.4857 | 171.4 | 174.5595 | 174.5595 | -3.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63 | 57.0485 | 56.2983 | 6.7017 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8384 | -5.6384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 44.8484 | 44.8484 | -4.4484 | 28.3 | 22.4916 | 22.4916 | 5.8084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 270.5 | 270.068 | 270.068 | 0.43197 | 131.8 | 133.1603 | 133.1603 | -1.3603 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 64.5 | 65.8437 | 65.8437 | -1.3437 | 30.1 |  |  | 30.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 77.6 | 72.5788 | 72.5788 | 5.0212 | 7.2 | 2.5486 | 2.5486 | 4.6514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 20.004 | 20.004 | -6.304 | 0 |  |  | 0 | 1 | 8.905 | 8.905 | -7.905 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | -1.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 3.45 | 3.45 | -2.25 | 2.9 | 6.15 | 6.15 | -3.25 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.8 | 5.073 | 5.073 | -4.273 | 6.4 | 13.606 | 13.606 | -7.206 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.616 | 0.616 | -0.616 | 0 | 2.507 | 2.507 | -2.507 | 0 | 0.029 | 0.029 | -0.029 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 0 | 8 | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1 | 5.684 | 5.684 | -4.684 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 0 | 3.68 | 3.68 | -3.68 | 0 | 0.53 | 0.53 | -0.53 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 |  |  | 8.9 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 31.2 | 16.5 | 29.5 | 1.7 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 12.49 | 18 | 18 | -5.51 | 6.76 | 8.23 | 8.23 | -1.47 | 4.97 | 11 | 11 | -6.03 | 16.4 | 22 | 22 | -5.6
21/02/2026 | 04:30 | 206.1 | 203.4014 | 203.4014 | 2.6986 | 636.3 | 629.1131 | 629.1131 | 7.1869 | 216.4 | 204.8606 | 204.8606 | 11.5394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 91.8678 | 91.8678 | 0.23217 | 235.6 | 242 | 242 | -6.4 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 129.8 | 135.5838 | 135.5838 | -5.7838 | 130.4 | 135.5838 | 135.5838 | -5.1838 | 129.3 | 135.5838 | 135.5838 | -6.2838 | 229.7 | 203.9865 | 203.9865 | 25.7135 | 109.4 | 120.0309 | 120.0309 | -10.6309 | 68.4 | 60.1957 | 60.1957 | 8.2043 | 563.4 | 566.0894 | 566.0894 | -2.6894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 | 16.1 |  |  | 16.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 164.0671 | 164.0671 | 5.4329 | 7.684 | 7.4215 | 7.4215 | 0.26249 | 5.837 | 4.0738 | 4.0738 | 1.7632 | 0 |  |  | 0 | 6.51 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3687 |  |  |  | 0 | 143.21 | 142.4441 | 142.4441 | 0.76588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 218.9 | 220.695 | 220.695 | -1.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.4 | 457.0943 | 457.0943 | 4.3057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152.4 | 151.3625 | 151.3625 | 1.0375 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 93.1 | 87.7736 | 87.7736 | 5.3264 | 125.3 | 143.8913 | 133.7487 | -8.4487 | 125.8 | 143.8913 | 133.7487 | -7.9487 | 152.4 | 144.3234 | 134.1504 | 18.2496 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 46.4 | 45.382 | 45.382 | 1.018 | 2 |  |  | 2 | 31.8 | 34.2857 | 34.2857 | -2.4857 | 172.2 | 174.5595 | 174.5595 | -2.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.1 | 39.5353 | 52.9637 | 11.1363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.8384 | 132.8384 | -4.7384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 44.8484 | 44.8484 | -4.4484 | 28.2 | 22.4916 | 22.4916 | 5.7084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 271.4 | 270.068 | 270.068 | 1.332 | 133.8 | 133.1603 | 133.1603 | 0.63969 | 66.8 | 67.1992 | 67.1992 | -0.39922 | 64.6 | 65.8437 | 65.8437 | -1.2437 | 30.4 | 29.9806 |  | 30.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 77.6 | 72.5788 | 72.5788 | 5.0212 | 7.2 | 2.5486 | 2.5486 | 4.6514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 13.6 | 18.846 | -0.446 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 9.309 | 9.309 | -7.709 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 19.4364 | 19.4364 | 1.0636 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.52 | 3.18 | -1.68 | 4.4 | 4.11 | 5.37 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.1 | 0.79 | 5.285 | -5.185 | 3.1 | 0.19 | 12.478 | -9.378 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.409 | 0.409 | -0.409 | 0.2 | 1.888 | 1.888 | -1.688 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0 | 0.091 | 0.091 | -0.091 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 0 |  | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.6 | 5.924 | 5.924 | -4.324 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.4 |  |  | 8.4 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 30.9 | 16.5 | 29.5 | 1.4 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 12.5 | 18 | 18 | -5.5 | 5.92 | 8.23 | 8.23 | -2.31 | 4.97 | 11 | 11 | -6.03 | 16.66 | 22 | 22 | -5.34
21/02/2026 | 05:00 | 205.1 | 203.4014 | 203.4014 | 1.6986 | 625.3 | 629.1131 | 629.1131 | -3.8131 | 212.9 | 204.8606 | 204.8606 | 8.0394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.5 | 91.8678 | 91.8678 | 0.63217 | 230.4 | 242 | 242 | -11.6 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 111.6 | 135.5838 | 135.5838 | -23.9838 | 112.1 | 135.5838 | 135.5838 | -23.4838 | 111.3 | 135.5838 | 135.5838 | -24.2838 | 224.4 | 203.9865 | 203.9865 | 20.4135 | 109.5 | 120.0309 | 120.0309 | -10.5309 | 68.3 | 60.1957 | 60.1957 | 8.1043 | 547.1 | 566.0894 | 566.0894 | -18.9894 | 10.5 | 10.5209 | 10.5209 | -0.02094 | 16.4 |  |  | 16.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.0671 | 164.0671 | 3.9329 | 7.353 | 7.4215 | 7.4215 | -0.06851 | 5.704 | 4.0738 | 4.0738 | 1.6302 | 0 |  |  | 0 | 6.48 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3987 |  |  |  | 0 | 142.03 | 142.1424 | 141.8508 | 0.17924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 209.5 | 220.695 | 220.695 | -11.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.4 | 457.0943 | 457.0943 | 3.3057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 155.1 | 151.3625 | 151.3625 | 3.7375 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 162.1 | 137.2963 | 133.7487 | 28.3513 | 161.8 | 137.2963 | 133.7487 | 28.0513 | 170.1 | 137.7086 | 134.1504 | 35.9496 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 45.3 | 47.0826 | 47.0826 | -1.7826 | 45.7 | 45.382 | 45.382 | 0.318 | 2 |  |  | 2 | 31.7 | 34.2857 | 34.2857 | -2.5857 | 167.9 | 174.5595 | 174.5595 | -6.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.3 | 38.5715 | 36.404 | 26.896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.5 | 44.8484 | 44.8484 | -5.3484 | 28.1 | 22.4916 | 22.4916 | 5.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 236.8 | 270.068 | 270.068 | -33.268 | 121.5 | 133.1603 | 133.1603 | -11.6603 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 64.6 | 65.8437 | 65.8437 | -1.2437 | 30.3 | 29.9806 |  | 30.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 77.7 | 72.5788 | 72.5788 | 5.1212 | 7.2 | 2.5486 | 2.5486 | 4.6514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 25.7 | 15.21 | 17.714 | 7.986 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 9.58 | 9.58 | -7.98 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.42 | 3.31 | -1.51 | 3.6 | 4.84 | 6 | -2.4 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.4 | 0.35 | 5.397 | -4.997 | 3.9 |  | 10.713 | -6.813 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.324 | 0.324 | -0.324 | 0 | 1.944 | 1.944 | -1.944 | 0 | 0.006 | 0.006 | -0.006 | 0 | 0.058 | 0.058 | -0.058 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 0 |  | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.6 | 6.191 | 6.191 | -4.591 | 0 |  | 0.23 | -0.23 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 | -0.58 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 |  |  | 8.5 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 30.7 | 16.5 | 29.5 | 1.2 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 12.51 | 18 | 18 | -5.49 | 8.44 | 8.23 | 8.23 | 0.21 | 4.98 | 11 | 11 | -6.02 | 16.2 | 22 | 22 | -5.8
21/02/2026 | 05:30 | 201.3 | 203.4014 | 203.4014 | -2.1014 | 631 | 629.1131 | 629.1131 | 1.8869 | 215.5 | 204.8606 | 204.8606 | 10.6394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.8678 | 91.8678 | -2.7678 | 232.7 | 242 | 242 | -9.3 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 126 | 135.5838 | 135.5838 | -9.5838 | 125.9 | 135.5838 | 135.5838 | -9.6838 | 125.9 | 135.5838 | 135.5838 | -9.6838 | 227.4 | 203.9865 | 203.9865 | 23.4135 | 109.3 | 120.0309 | 120.0309 | -10.7309 | 68.2 | 60.1957 | 60.1957 | 8.0043 | 557 | 566.0894 | 566.0894 | -9.0894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 | 16.4 |  |  | 16.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.0671 | 164.0671 | 0.83294 | 7.384 | 7.4215 | 7.4215 | -0.03751 | 5.503 | 4.0738 | 4.0738 | 1.4292 | 0 |  |  | 0 | 6.51 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3687 |  |  |  | 0 | 142.25 | 142.4441 | 142.4441 | -0.19412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 213.3 | 220.695 | 220.695 | -7.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.1 | 457.0943 | 457.0943 | 5.0057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26252 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.8 | 87.7736 | 87.7736 | 1.0264 | 158.3 | 169.6603 | 149.0751 | 9.2249 | 158.5 | 169.6603 | 149.0751 | 9.4249 | 171.3 | 170.1697 | 149.5228 | 21.7772 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 43.2 | 47.0826 | 47.0826 | -3.8826 | 45.7 | 45.382 | 45.382 | 0.318 | 2 |  |  | 2 | 31.1 | 34.2857 | 34.2857 | -3.1857 | 169.6 | 174.5595 | 174.5595 | -4.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 44.1315 | 95.5452 | -33.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 44.8484 | 44.8484 | -4.5484 | 28.2 | 22.4916 | 22.4916 | 5.7084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 262.8 | 270.068 | 270.068 | -7.268 | 129.7 | 133.1603 | 133.1603 | -3.4603 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 64.4 | 65.8437 | 65.8437 | -1.4437 | 30 | 29.9806 |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 77.6 | 72.5788 | 72.5788 | 5.0212 | 7.2 | 2.5486 | 2.5486 | 4.6514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 22 | 15.46 | 16.71 | 5.29 | 0 |  |  | 0 | 2 | 9.807 | 9.807 | -7.807 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 2.57 | 3.51 | -2.31 | 4 | 5.64 | 6.82 | -2.82 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.15 | 3.15 | -0.15 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.1 | 0.12 | 5.516 | -5.416 | 3 |  | 9.13 | -6.13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.251 | 0.251 | -0.251 | 0 | 1.887 | 1.887 | -1.887 | 0 | 0.005 | 0.005 | -0.005 | 0 | 0.031 | 0.031 | -0.031 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 0 |  | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2 | 6.452 | 6.452 | -4.452 | 0 |  | 4.394 | -4.394 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | -0.75 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.7 |  |  | 8.7 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 30.8 | 16.5 | 29.5 | 1.3 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 11.53 | 18 | 18 | -6.47 | 8.12 | 8.23 | 8.23 | -0.11 | 5.27 | 11 | 11 | -5.73 | 17.93 | 22 | 22 | -4.07
21/02/2026 | 06:00 | 200.2 | 203.4014 | 203.4014 | -3.2014 | 631.8 | 629.1131 | 629.1131 | 2.6869 | 213.5 | 204.8606 | 204.8606 | 8.6394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.8678 | 91.8678 | -2.7678 | 231.6 | 242 | 242 | -10.4 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 125 | 135.5838 | 135.5838 | -10.5838 | 125.2 | 135.5838 | 135.5838 | -10.3838 | 125.3 | 135.5838 | 135.5838 | -10.2838 | 229.5 | 203.9865 | 203.9865 | 25.5135 | 109.3 | 120.0309 | 120.0309 | -10.7309 | 68.4 | 60.1957 | 60.1957 | 8.2043 | 558.2 | 566.0894 | 566.0894 | -7.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 16.3 |  |  | 16.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.0671 | 164.0671 | 0.73294 | 7.154 | 7.4215 | 7.4215 | -0.26751 | 5.474 | 4.0738 | 4.0738 | 1.4002 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 142.22 | 142.4441 | 142.4441 | -0.22412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 215.8 | 220.695 | 220.695 | -4.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.1 | 457.0943 | 457.0943 | 2.0057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 177.9 | 152.0731 | 133.7487 | 44.1513 | 178.6 | 152.0731 | 133.7487 | 44.8513 | 180.7 | 152.5298 | 134.1504 | 46.5496 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 43.4 | 47.0826 | 47.0826 | -3.6826 | 45.3 | 45.382 | 45.382 | -0.082 | 2 |  |  | 2 | 31.4 | 34.2857 | 34.2857 | -2.8857 | 169.7 | 174.5595 | 174.5595 | -4.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 41.2584 | 86.5769 | -24.0769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 44.8484 | 44.8484 | -4.6484 | 28.1 | 22.4916 | 22.4916 | 5.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 199 | 270.068 | 270.068 | -71.068 | 129.7 | 133.1603 | 133.1603 | -3.4603 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 64.3 | 65.8437 | 65.8437 | -1.5437 | 30 | 29.9806 |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 77.9 | 72.5788 | 72.5788 | 5.3212 | 7.2 | 2.5486 | 2.5486 | 4.6514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 15.59 | 16.086 | 2.514 | 0 |  |  | 0 | 2 | 9.904 | 9.904 | -7.904 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.7 |  | 0.35 | 1.35 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | -1.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 2.1 |  | 0.09 | 2.01 | 2.3 |  | 0.084 | 2.216 | 1.1 | 2.73 | 3.92 | -2.82 | 2.8 | 6.43 | 8.18 | -5.38 | 1.2 |  | 0.568 | 0.632 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.002 | -0.002 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.6 |  | 5.66 | -5.06 | 5.6 |  | 8.094 | -2.494 | 0 |  | 0.22 | -0.22 | 0 | 0.216 | 0.216 | -0.216 | 0 | 1.495 | 1.495 | -1.495 | 0 | 0.011 | 0.011 | -0.011 | 0 | 0.024 | 0.024 | -0.024 | 0 |  | 3.37 | -3.37 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 0 |  | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2 | 6.695 | 6.695 | -4.695 | 2.6 |  | 33.188 | -30.588 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1.027 | -0.027 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 | -0.86 | 1 |  | 0.782 | 0.218 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  | 0.04 | -0.04 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 |  |  | 8.8 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 30.9 | 16.5 | 29.5 | 1.4 | 17 | 14 | 14 | 3 | 11.44 | 18 | 18 | -6.56 | 7.77 | 8.23 | 8.23 | -0.46 | 5.27 | 11 | 11 | -5.73 | 17.96 | 22 | 22 | -4.04
21/02/2026 | 06:30 | 205.1 | 203.4014 | 203.4014 | 1.6986 | 630.7 | 629.1131 | 629.1131 | 1.5869 | 213.6 | 204.8606 | 204.8606 | 8.7394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 91.8678 | 91.8678 | -0.76783 | 230.2 | 242 | 242 | -11.8 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 115.8 | 135.8263 | 135.8263 | -20.0263 | 115.9 | 135.8263 | 135.8263 | -19.9263 | 116.2 | 135.8263 | 135.8263 | -19.6263 | 222 | 204.3513 | 204.3513 | 17.6487 | 108.4 | 120.0309 | 120.0309 | -11.6309 | 68.3 | 60.1957 | 60.1957 | 8.1043 | 549.1 | 566.0894 | 566.0894 | -16.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.0671 | 164.0671 | 0.63294 | 7.288 | 7.4215 | 7.4215 | -0.13351 | 5.697 | 4.0738 | 4.0738 | 1.6232 | 0 |  |  | 0 | 6.42 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4587 |  |  |  | 0 | 142.38 | 142.0146 | 142.0146 | 0.36545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 98.9541 | 95.3912 | 14.9088 | 181.6 | 220.695 | 220.695 | -39.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 426.3 | 393.8021 | 351.8025 | 74.4975 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 139.1 | 149.9872 | 149.9872 | -10.8872 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.5 | 87.7736 | 87.7736 | 1.7264 | 162.7 | 133.7487 | 133.7487 | 28.9513 | 163.6 | 133.7487 | 133.7487 | 29.8513 | 177.2 | 134.1504 | 134.1504 | 43.0496 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 42.3 | 45 | 45 | -2.7 | 43 | 45.382 | 45.382 | -2.382 | 2 |  |  | 2 | 31.6 | 34.2857 | 34.2857 | -2.6857 | 160.6 | 172.3579 | 172.3579 | -11.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.2 |  |  | 23.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 132.8384 | -5.1384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 44.8484 | 44.8484 | -4.7484 | 28.3 | 22.4916 | 22.4916 | 5.8084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 175.5 | 270.068 | 270.068 | -94.568 | 129.7 | 133.1603 | 133.1603 | -3.4603 | 66.4 | 67.1992 | 67.1992 | -0.79922 | 64.3 | 65.8437 | 65.8437 | -1.5437 | 29.3 | 29.9806 | 29.9806 | -0.68056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 77.8 | 72.5788 | 72.5788 | 5.2212 | 7.1 | 2.5486 | 2.5486 | 4.5514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  | 0.022 | -0.022 | 19.5 | 15.52 | 15.889 | 3.611 | 11.4 |  | 3.73 | 7.67 | 1.2 | 10.183 | 10.183 | -8.983 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 5.8 |  | 6.77 | -0.97 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | -1.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 8.1 |  | 0.976 | 7.124 | 9.1 |  | 0.839 | 8.261 | 1.2 | 2.93 | 4.3 | -3.1 | 1.7 | 7.12 | 9.55 | -7.85 | 8.7 |  | 2.301 | 6.399 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 20 | 14.505 | 14.505 | 5.495 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.005 | -0.005 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  | 5.682 | -5.682 | 2.4 |  | 7.275 | -4.875 | 1.3 |  | 2.449 | -1.149 | 0 | 0.206 | 0.206 | -0.206 | 0 | 1.217 | 1.217 | -1.217 | 0 | 0.014 | 0.014 | -0.014 | 0 | 0.017 | 0.017 | -0.017 | 0.3 |  | 6.73 | -6.43 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 0 |  | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.2 | 7.062 | 7.062 | -5.862 | 8.6 |  | 86.179 | -77.579 | 2.1 |  |  | 2.1 | 8.4 |  | 8.712 | -0.312 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | -1.05 | 10.4 |  | 6.507 | 3.893 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0.6 |  | 0.709 | -0.109 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.1 |  |  | 8.1 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 31.1 | 16.5 | 29.5 | 1.6 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 12.22 | 18 | 18 | -5.78 | 7.89 | 8.23 | 8.23 | -0.34 | 5.27 | 11 | 11 | -5.73 | 17.39 | 22 | 22 | -4.61
21/02/2026 | 07:00 | 206.2 | 203.4014 | 203.4014 | 2.7986 | 631.6 | 629.1131 | 629.1131 | 2.4869 | 213.6 | 204.8606 | 204.8606 | 8.7394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.8678 | 91.8678 | -1.1678 | 232.1 | 242 | 242 | -9.9 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 110.5 | 130.2763 | 130.2763 | -19.7763 | 110.6 | 130.2763 | 130.2763 | -19.6763 | 110.7 | 130.2763 | 130.2763 | -19.5763 | 212.1 | 196.0013 | 196.0013 | 16.0987 | 108.8 | 120.0309 | 120.0309 | -11.2309 | 68.5 | 60.1957 | 60.1957 | 8.3043 | 557.3 | 566.0894 | 566.0894 | -8.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 | 14.3 |  |  | 14.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 164.0671 | 164.0671 | 4.5329 | 7.247 | 7.4215 | 7.4215 | -0.17451 | 5.927 | 4.0738 | 4.0738 | 1.8532 | 0 |  |  | 0 | 6.36 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5187 |  |  |  | 0 | 142.4 | 127.4092 | 127.4092 | 14.9908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 61.1753 | 55.0144 | 55.2856 | 167.2 | 220.695 | 220.695 | -53.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 376.7 | 294.5417 | 193.0922 | 183.6078 | 61.9 | 75.4341 | 76.3967 | -14.4967 | 136.1 | 149.9872 | 149.9872 | -13.8872 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 86.4 | 87.7736 | 87.7736 | -1.3736 | 157.5 | 133.7487 | 133.7487 | 23.7513 | 158 | 133.7487 | 133.7487 | 24.2513 | 168.9 | 134.1504 | 134.1504 | 34.7496 | 107.3 | 101.7943 | 106.2401 | 1.0599 | 41 | 45 | 45 | -4 | 42.2 | 45.382 | 45.382 | -3.182 | 2 |  |  | 2 | 32.1 | 34.2857 | 34.2857 | -2.1857 | 155.8 | 172.3579 | 172.3579 | -16.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 |  |  | 15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.8384 | 132.8384 | -4.7384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 44.8484 | 44.8484 | -5.1484 | 28.1 | 22.4916 | 22.4916 | 5.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 168.5 | 270.068 | 270.068 | -101.568 | 128.5 | 133.1603 | 133.1603 | -4.6603 | 66.4 | 67.1992 | 67.1992 | -0.79922 | 64.4 | 65.8437 | 65.8437 | -1.4437 | 28.4 | 29.9806 | 29.9806 | -1.5806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.723 | 144.723 | -7.623 | 77.7 | 72.5788 | 72.5788 | 5.1212 | 7.2 | 2.5486 | 2.5486 | 4.6514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0.1 |  | 0.043 | 0.057 | 34.5 | 15.68 | 16.97 | 17.53 | 12.8 |  | 11.62 | 1.18 | 2 | 11.011 | 11.011 | -9.011 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 19.4364 | 19.4364 | 1.0636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 15.7 |  | 108 | -92.3 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.2 | 3.6 | 3.6 | -1.4 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 11.5 |  | 2.818 | 8.682 | 14.1 |  | 2.387 | 11.713 | 5.4 | 2.98 | 4.59 | 0.81 | 11.5 | 7.75 | 10.93 | 0.57 | 14.6 |  | 3.394 | 11.206 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 17.8 | 14.505 | 14.505 | 3.295 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.037 | 0.063 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 |  | 5.338 | -5.338 | 7.7 |  | 7.108 | 0.592 | 3.2 |  | 6.289 | -3.089 | 0 | 0.268 | 0.268 | -0.268 | 0 | 1.281 | 1.281 | -1.281 | 0 | 0.007 | 0.007 | -0.007 | 0 | 0.011 | 0.011 | -0.011 | 2 |  | 15.57 | -13.57 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 0 |  | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2 | 7.802 | 7.802 | -5.802 | 14.6 |  | 138.576 | -123.976 | 4.3 |  | 0.001 | 4.299 | 75.3 |  | 20.351 | 54.949 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.47 | 1.47 | -1.47 | 57.1 |  | 14.985 | 42.115 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 1.5 |  | 1.819 | -0.319 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.2 |  |  | 7.2 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 30.8 | 16.5 | 29.5 | 1.3 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 12.86 | 18 | 18 | -5.14 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 0 | 5.27 | 11 | 11 | -5.73 | 18.24 | 22 | 22 | -3.76
21/02/2026 | 07:30 | 206.6 | 203.4014 | 203.4014 | 3.1986 | 605.1 | 461.9082 | 442.7412 | 162.3588 | 216 | 76.2078 | 73.0132 | 142.9868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.7 | 91.8678 | 91.8678 | 0.83217 | 237.4 | 242 | 242 | -4.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 149.8301 | 149.8301 | -38.3301 | 111.6 | 149.8301 | 149.8301 | -38.2301 | 110.2 | 149.8301 | 149.8301 | -39.6301 | 210.3 | 225.42 | 225.42 | -15.12 | 109.3 | 207.2429 | 161.988 | -52.688 | 66.8 | 103.9326 | 81.2372 | -14.4372 | 573.2 | 566.0894 | 566.0894 | 7.1106 | 10.5 | 10.5209 | 10.5209 | -0.02094 | 14.4 |  |  | 14.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.1 | 164.0671 | 164.0671 | 6.0329 | 7.563 | 7.4215 | 7.4215 | 0.14149 | 6.093 | 4.0738 | 4.0738 | 2.0192 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 6.04 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8387 |  |  |  | 0 | 143.36 | 137.2893 | 142.4441 | 0.91588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 152.6 | 220.695 | 220.695 | -68.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.9 | 457.0943 | 457.0943 | -0.19427 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152.6 | 151.3625 | 151.3625 | 1.2375 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 95.3 | 87.7736 | 87.7736 | 7.5264 | 158.1 | 165.6361 | 133.7487 | 24.3513 | 158.6 | 165.6361 | 133.7487 | 24.8513 | 168.9 | 166.1335 | 134.1504 | 34.7496 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 45.2 | 47.0826 | 47.0826 | -1.8826 | 46.5 | 45.382 | 45.382 | 1.118 | 2 |  |  | 2 | 31.4 | 34.2857 | 34.2857 | -2.8857 | 173.5 | 174.5595 | 174.5595 | -1.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 4.6344 | 22.835 | -6.335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 132.8384 | 132.8384 | -3.9384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 44.8484 | 44.8484 | -5.1484 | 28.1 | 22.4916 | 22.4916 | 5.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 186.9 | 202.4976 | 270.068 | -83.168 | 135 | 133.1603 | 133.1603 | 1.8397 | 67.4 | 67.1992 | 67.1992 | 0.20078 | 64.8 | 65.8437 | 65.8437 | -1.0437 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 77.6 | 72.5788 | 72.5788 | 5.0212 | 7.2 | 2.5486 | 2.5486 | 4.6514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0.2 |  | 0.052 | 0.148 | 32.1 | 17.78 | 19.063 | 13.037 | 16.5 |  | 23.73 | -7.23 | 1.9 | 11.704 | 11.704 | -9.804 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 19.4364 | 19.4364 | 1.0636 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 45.2 |  | 114 | -68.8 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42595 | 17.1 | 19.4364 | 19.4364 | -2.3363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 12.5 |  | 4.855 | 7.645 | 15.5 |  | 4.541 | 10.959 | 4 | 3.05 | 4.67 | -0.67 | 10.2 | 9.46 | 12.21 | -2.01 | 15.6 |  | 6.273 | 9.327 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 17.3 | 15.578 | 19.792 | -2.492 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.069 | 0.031 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  | 4.927 | -4.927 | 3.9 |  | 6.662 | -2.762 | 7.7 |  | 11.956 | -4.256 | 0 | 0.361 | 0.361 | -0.361 | 0 | 1.426 | 1.426 | -1.426 | 0 | 0.008 | 0.008 | -0.008 | 0 | 0.022 | 0.022 | -0.022 | 4 |  | 24.41 | -20.41 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 0 |  | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.9 | 8.543 | 8.543 | -6.643 | 52.3 |  | 186.937 | -134.637 | 5.8 |  | 0.231 | 5.569 | 119.9 |  | 34.058 | 85.842 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.81 | 1.81 | -1.81 | 87.5 |  | 25.819 | 61.681 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 2.4 |  | 3.072 | -0.672 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.3 |  |  | 7.3 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 32.1 | 16.5 | 29.5 | 2.6 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 12.46 | 18 | 18 | -5.54 | 7.42 | 8.23 | 8.23 | -0.81 | 6.96 | 11 | 11 | -4.04 | 18.72 | 22 | 22 | -3.28
21/02/2026 | 08:00 | 198.5 | 203.4014 | 203.4014 | -4.9014 | 595.3 | 435.8402 | 423.8869 | 171.4131 | 203.6 | 71.6132 | 69.958 | 133.642 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 91.8678 | 91.8678 | -3.6678 | 231.2 | 242 | 242 | -10.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 149.8301 | 149.8301 | -44.9301 | 105.1 | 149.8301 | 149.8301 | -44.7301 | 104.9 | 149.8301 | 149.8301 | -44.9301 | 217.2 | 225.42 | 225.42 | -8.22 | 129.5 | 207.2429 | 202.9302 | -73.4302 | 70.6 | 103.9326 | 101.7698 | -31.1698 | 546.3 | 566.0894 | 566.0894 | -19.7894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 | 14.1 |  |  | 14.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 164.0671 | 164.0671 | -1.3671 | 6.871 | 7.4215 | 7.4215 | -0.55051 | 5.5 | 4.0738 | 4.0738 | 1.4262 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 2.97 | 6.8787 | 6.8787 | -3.9087 |  |  |  | 0 | 141.29 | 142.4441 | 142.4441 | -1.1541 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 156.4 | 220.695 | 220.695 | -64.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.8 | 457.0943 | 457.0943 | -3.2943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 149.6 | 151.3625 | 151.3625 | -1.7625 | 40.8 | 41.8989 | 41.8989 | -1.0989 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 | 149.9 | 185.8204 | 133.7487 | 16.1513 | 150.1 | 185.8204 | 133.7487 | 16.3513 | 168.9 | 186.3784 | 134.1504 | 34.7496 | 104.1 | 110.482 | 110.482 | -6.382 | 43.1 | 47.0826 | 47.0826 | -3.9826 | 43.9 | 45.382 | 45.382 | -1.482 | 2 |  |  | 2 | 31.6 | 34.2857 | 34.2857 | -2.6857 | 165.7 | 174.5595 | 174.5595 | -8.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 5.8293 | 22.835 | -8.835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 132.8384 | 132.8384 | -7.3384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 44.8484 | 44.8484 | -4.9484 | 28.1 | 22.4916 | 22.4916 | 5.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 146.9 | 202.4976 | 270.068 | -123.168 | 127.8 | 133.1603 | 133.1603 | -5.3603 | 64.3 | 67.1992 | 67.1992 | -2.8992 | 63.7 | 65.8437 | 65.8437 | -2.1437 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 144.723 | 144.723 | 1.877 | 78.8 | 72.5788 | 72.5788 | 6.2212 | 7.1 | 2.5486 | 2.5486 | 4.5514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0.3 |  | 0.078 | 0.222 | 32.3 | 21.07 | 24.191 | 8.109 | 74.8 |  | 36.21 | 38.59 | 2 | 11.993 | 11.993 | -9.993 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 110.5 |  | 119.4 | -8.9 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19.8 | 20.274 | 20.274 | -0.47405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 11.5 |  | 6.903 | 4.597 | 15.7 |  | 6.253 | 9.447 | 4.5 | 3.32 | 4.09 | 0.41 | 11.2 | 12.12 | 13.2 | -2 | 10.3 |  | 10.911 | -0.611 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 17.2 | 15.8546 | 19.792 | -2.592 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.116 | 0.084 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 |  | 4.313 | -4.313 | 0 |  | 5.382 | -5.382 | 8.9 |  | 18.711 | -9.811 | 0 | 0.549 | 0.549 | -0.549 | 0 | 1.81 | 1.81 | -1.81 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 0 | 0.088 | 0.088 | -0.088 | 9.3 |  | 30.74 | -21.44 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 0 |  | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2 | 9.285 | 9.285 | -7.285 | 108.5 |  | 213.686 | -105.186 | 8.3 |  | 2.842 | 5.458 | 133 |  | 46.494 | 86.506 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.95 | 1.95 | -1.95 | 96.6 |  | 35.954 | 60.646 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 6.3 |  | 5.188 | 1.112 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 7.4 |  |  | 7.4 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 32.1 | 16.5 | 29.5 | 2.6 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 12.31 | 18 | 18 | -5.69 | 8.05 | 8.23 | 8.23 | -0.18 | 6.96 | 11 | 11 | -4.04 | 17.51 | 22 | 22 | -4.49
21/02/2026 | 08:30 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 500.1 | 475.2808 | 473.8842 | 26.2158 | 145.7 | 79.1892 | 79.028 | 66.672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 231.8 | 242 | 242 | -10.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.4 | 149.8301 | 149.8301 | -27.4301 | 122.4 | 149.8301 | 149.8301 | -27.4301 | 122.5 | 149.8301 | 149.8301 | -27.3301 | 225.6 | 225.42 | 225.42 | 0.18 | 204 | 207.2429 | 207.2429 | -3.2428 | 106.1 | 103.9326 | 103.9326 | 2.1674 | 559.6 | 566.0894 | 566.0894 | -6.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 14.4 |  |  | 14.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.0671 | 164.0671 | 1.3329 | 7.316 | 7.4215 | 7.4215 | -0.10551 | 6.148 | 4.0738 | 4.0738 | 2.0742 | 18.378 |  | 22.4108 | -4.0328 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.64 | 142.4441 | 142.4441 | 0.19588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 172 | 220.695 | 220.695 | -48.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.6 | 457.0943 | 457.0943 | 2.5057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.5 | 87.7736 | 87.7736 | 0.72643 | 124.3 | 185.8204 | 185.8204 | -61.5204 | 110.8 | 185.8204 | 185.8204 | -75.0204 | 152.1 | 186.3784 | 186.3784 | -34.2784 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 45.4 | 45.382 | 45.382 | 0.018 | 2 |  |  | 2 | 31.8 | 34.2857 | 34.2857 | -2.4857 | 171.5 | 174.5595 | 174.5595 | -3.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 75.8263 | 22.835 | -7.135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 |  |  | 43.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8384 | -5.3384 | 0 |  |  | 0 | 22.7 |  |  | 22.7 | 4.9 |  |  | 4.9 |  |  |  | 0 | 65.1 | 73.591 | 44.8484 | 20.2516 | 33 | 36.906 | 22.4916 | 10.5084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 176.3 | 202.4976 | 270.068 | -93.768 | 133 | 133.1603 | 133.1603 | -0.16031 | 66.4 | 67.1992 | 67.1992 | -0.79922 | 63.9 | 65.8437 | 65.8437 | -1.9437 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.7 | 206.4908 | 169.9691 | 35.7309 | 98.3 | 103.5555 | 85.2397 | 13.0603 | 7.2 | 2.5486 | 2.5486 | 4.6514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0.5 |  | 0.368 | 0.132 | 47 | 24.94 | 28.813 | 18.187 | 76.1 |  | 47.71 | 28.39 | 2.1 | 12.224 | 12.224 | -10.124 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 145.6 |  | 121.8 | 23.8 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 8.3 |  | 9.083 | -0.783 | 13 |  | 8.281 | 4.719 | 8.1 | 3.69 | 3.65 | 4.45 | 18.9 | 15.23 | 14.33 | 4.57 | 13.8 |  | 14.426 | -0.626 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 17.1 | 19.792 | 19.792 | -2.692 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.163 | 0.037 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 |  | 3.923 | -3.923 | 0 | 0.43 | 4.464 | -4.464 | 36.4 |  | 23.438 | 12.962 | 0 | 0.837 | 0.837 | -0.837 | 0 | 2.453 | 2.453 | -2.453 | 0 | 0.053 | 0.053 | -0.053 | 0 | 0.157 | 0.157 | -0.157 | 13.4 |  | 37.07 | -23.67 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 0 |  | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.1 | 10.006 | 10.006 | -7.906 | 146.1 |  | 218.751 | -72.651 | 10.3 |  | 7.607 | 2.693 | 136.2 |  | 59.601 | 76.599 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.09 | 2.09 | -2.09 | 100.1 |  | 44.878 | 55.222 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 7.9 |  | 7.666 | 0.234 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.4 |  |  | 8.4 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 31.9 | 16.5 | 29.5 | 2.4 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 13.02 | 18 | 18 | -4.98 | 7.72 | 8.23 | 8.23 | -0.51 | 6.96 | 11 | 11 | -4.04 | 16.55 | 22 | 22 | -5.45
21/02/2026 | 09:00 | 205.5 | 203.4014 | 203.4014 | 2.0986 | 498.8 | 494.4939 | 446.2817 | 52.5183 | 162.9 | 83.9312 | 73.6275 | 89.2725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 233.3 | 242 | 242 | -8.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.4 | 149.8301 | 149.8301 | -24.4301 | 125.4 | 149.8301 | 149.8301 | -24.4301 | 124.8 | 149.8301 | 149.8301 | -25.0301 | 223.2 | 225.42 | 225.42 | -2.22 | 201.5 | 207.2429 | 207.2429 | -5.7428 | 106.8 | 103.9326 | 103.9326 | 2.8674 | 557.4 | 566.0894 | 566.0894 | -8.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 14.1 |  |  | 14.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.0671 | 2.5329 | 7.259 | 7.4215 | 7.4215 | -0.16251 | 6.149 | 4.0738 | 4.0738 | 2.0752 | 22.104 |  | 22.4108 | -0.30677 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.73 | 142.4441 | 142.4441 | 0.28588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 171.2 | 220.695 | 220.695 | -49.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.5 | 457.0943 | 457.0943 | 0.40573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.9 | 151.3625 | 151.3625 | 0.53748 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.5 | 87.7736 | 87.7736 | 0.72643 | 124.2 | 185.8204 | 185.8204 | -61.6204 | 125 | 185.8204 | 185.8204 | -60.8204 | 152.8 | 186.3784 | 186.3784 | -33.5784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 46 | 45.382 | 45.382 | 0.618 | 2 |  |  | 2 | 32.2 | 34.2857 | 34.2857 | -2.0857 | 170.8 | 174.5595 | 174.5595 | -3.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 22.835 | 80.7035 | -65.1035 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 |  | 45.2653 | 0.03469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 132.8384 | -5.1384 | 0 |  |  | 0 | 64.8 |  |  | 64.8 | 171.1 | 159.8877 |  | 171.1 |  |  |  | 0 | 71.8 | 73.591 | 73.591 | -1.791 | 34.4 | 36.906 | 36.906 | -2.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 177.1 | 202.4976 | 270.068 | -92.968 | 132.8 | 133.1603 | 133.1603 | -0.36031 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 63.8 | 65.8437 | 65.8437 | -2.0437 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.9 | 206.4908 | 206.4908 | -3.5909 | 97.9 | 103.5555 | 103.5555 | -5.6555 | 7.2 | 2.5486 | 2.5486 | 4.6514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0.9 |  | 0.502 | 0.398 | 53.5 | 35.4 | 31.913 | 21.587 | 66.7 |  | 57.66 | 9.04 | 2.3 | 12.284 | 12.284 | -9.984 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 81.8 |  | 124.2 | -42.4 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 12.2 |  | 10.326 | 1.874 | 5.3 |  | 10.253 | -4.953 | 7.9 | 4.18 | 3.63 | 4.27 | 21.8 | 19.1 | 15.91 | 5.89 | 16.4 |  | 16.363 | 0.037 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 9.4 | 19.792 | 19.792 | -10.392 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.202 | 0.098 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  | 4.204 | -4.204 | 0 | 2.13 | 4.63 | -4.63 | 36.6 |  | 25.941 | 10.659 | 0 | 1.428 | 1.428 | -1.428 | 0 | 13.87 | 3.87 | -3.87 | 0 | 0.061 | 0.061 | -0.061 | 0 | 0.238 | 0.238 | -0.238 | 48.5 |  | 30.8 | 17.7 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 0 |  | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.3 | 10.664 | 10.664 | -8.364 | 98.9 |  | 211.4 | -112.5 | 12.9 |  | 9.02 | 3.88 | 143.6 |  | 64.45 | 79.15 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.26 | 2.26 | -2.26 | 99.7 |  | 54.153 | 45.547 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 12.5 |  | 9.933 | 2.567 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 |  |  | 8.5 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 30.4 | 16.5 | 29.5 | 0.9 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 13.03 | 18 | 18 | -4.97 | 9.08 | 8.23 | 8.23 | 0.85 | 6.96 | 11 | 11 | -4.04 | 16.38 | 22 | 22 | -5.62
21/02/2026 | 09:30 | 206.6 | 203.4014 | 203.4014 | 3.1986 | 370.2 | 483.5949 | 455.7865 | -85.5866 | 119.9 | 81.153 | 75.3531 | 44.5469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 91.8678 | 91.8678 | 2.0322 | 238.6 | 242 | 242 | -3.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.6 | 149.8301 | 149.8301 | 23.7699 | 194.3 | 149.8301 | 149.8301 | 44.4699 | 193.6 | 149.8301 | 149.8301 | 43.7699 | 280 | 225.42 | 225.42 | 54.58 | 199.7 | 207.2429 | 207.2429 | -7.5428 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 584.3 | 566.0894 | 566.0894 | 18.2106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 | 14.3 |  |  | 14.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.8 | 164.0671 | 164.0671 | -7.2671 | 7.878 | 7.4215 | 7.4215 | 0.45649 | 6.357 | 4.0738 | 4.0738 | 2.2832 | 21.56 |  | 22.4108 | -0.85077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.54 | 142.4441 | 142.4441 | 5.0959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 224.7 | 220.695 | 220.695 | 4.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.6 | 457.0943 | 457.0943 | 8.5057 | 82.2 | 81.6356 | 81.6356 | 0.56443 | 154.9 | 151.3625 | 151.3625 | 3.5375 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.9 | 19.2109 | 19.2109 | -0.31088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.8 | 87.7736 | 87.7736 | 1.0264 | 130.3 | 185.8204 | 185.8204 | -55.5204 | 131.4 | 185.8204 | 185.8204 | -54.4204 | 156 | 186.3784 | 186.3784 | -30.3784 | 109.8 | 110.482 | 110.482 | -0.68202 | 47.3 | 47.0826 | 47.0826 | 0.2174 | 32 | 45.382 | 45.382 | -13.382 | 2 |  |  | 2 | 32.1 | 34.2857 | 34.2857 | -2.1857 | 177.4 | 174.5595 | 174.5595 | 2.8405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 67.867 | 57.4312 | -16.6312 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 132.8384 | 132.8384 | -2.8384 | 0 |  |  | 0 | 126.9 |  |  | 126.9 | 195.1 | 202.722 | 112.1186 | 82.9814 |  |  |  | 0 | 70.5 | 73.591 | 73.591 | -3.091 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 26 | -26 | 1.8 |  | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 210.9 | 202.4976 | 270.068 | -59.168 | 139.5 | 133.1603 | 133.1603 | 6.3397 | 66.5 | 67.1992 | 67.1992 | -0.69922 | 65.2 | 65.8437 | 65.8437 | -0.64366 | 31.2 | 29.9806 | 29.9806 | 1.2194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.2 | 206.4908 | 206.4908 | -57.2908 | 83.3 | 103.5555 | 103.5555 | -20.2555 | 7.2 | 2.5486 | 2.5486 | 4.6514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 1 |  | 0.622 | 0.378 | 54.5 | 39.53 | 35.07 | 19.43 | 54.6 |  | 55.52 | -0.92 | 2 | 12.435 | 12.435 | -10.435 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 20.7 | 19.4364 | 19.4364 | 1.2636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 99 |  | 125.4 | -26.4 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.9 | 20.274 | 20.274 | 0.62595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 12.1 |  | 11.023 | 1.077 | 5.7 |  | 11.156 | -5.456 | 7.8 | 4.99 | 3.76 | 4.04 | 21.9 | 24.58 | 17.69 | 4.21 | 17.5 |  | 17.037 | 0.463 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 17.4 | 19.792 | 19.792 | -2.392 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.241 | 0.059 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.5 | 19.4364 | 19.4364 | 1.0636 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 0 |  | 4.352 | -4.352 | 0 | 4.67 | 5.274 | -5.274 | 19.6 |  | 27.413 | -7.813 | 3.9 | 2.303 | 2.303 | 1.597 | 12.9 | 17.59 | 7.59 | 5.31 | 0 | 0.145 | 0.145 | -0.145 | 0 | 0.414 | 0.414 | -0.414 | 47.1 |  | 30.54 | 16.56 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 0 |  | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2 | 11.266 | 11.266 | -9.266 | 135.5 |  | 210.54 | -75.04 | 14.4 |  | 8.9 | 5.5 | 112.2 |  | 68.2 | 44 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.94 | 2.94 | -2.94 | 0 | 2.42 | 2.42 | -2.42 | 62.6 |  | 53.8 | 8.8 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 6.5 |  | 11.786 | -5.286 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 9.3 |  |  | 9.3 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 31.9 | 16.5 | 29.5 | 2.4 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 13.02 | 18 | 18 | -4.98 | 7.67 | 8.23 | 8.23 | -0.56 | 6.95 | 11 | 11 | -4.05 | 13.96 | 22 | 22 | -8.04
21/02/2026 | 10:00 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 | 454 | 473.9805 | 450.9734 | 3.0266 | 143.7 | 78.9415 | 74.4642 | 69.2358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 232.9 | 242 | 242 | -9.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.1 | 149.8301 | 151.1621 | 20.9379 | 193.4 | 149.8301 | 151.1621 | 42.2379 | 193.8 | 149.8301 | 151.1621 | 42.6379 | 285.1 | 225.42 | 227.424 | 57.676 | 197 | 207.2429 | 207.2429 | -10.2429 | 106.7 | 103.9326 | 103.9326 | 2.7674 | 563.5 | 566.0894 | 557.6424 | 5.8576 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.7 | 164.0671 | 164.0671 | 8.6329 | 7.408 | 7.4215 | 7.4215 | -0.01351 | 5.89 | 4.0738 | 4.0738 | 1.8162 | 21.249 |  | 22.4108 | -1.1618 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.53 | 142.4441 | 142.4441 | 2.0859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 224.7 | 220.695 | 220.695 | 4.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.3 | 457.0943 | 457.0943 | 2.2057 | 82.7 | 81.6356 | 81.6356 | 1.0644 | 151.9 | 151.3625 | 151.3625 | 0.53748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 17.7 | 19.2109 | 19.2109 | -1.5109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 97.4 | 87.7736 | 87.7736 | 9.6264 | 124.6 | 185.8204 | 185.8204 | -61.2204 | 124.3 | 185.8204 | 185.8204 | -61.5204 | 153.8 | 186.3784 | 186.3784 | -32.5784 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 35.2 | 45.382 | 45.382 | -10.182 | 2 |  |  | 2 | 31.8 | 34.2857 | 34.2857 | -2.4857 | 172.3 | 174.5595 | 174.5595 | -2.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 93.0282 | 84.3924 | 5.4075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2653 | 45.2653 | -0.86531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.8384 | 132.8384 | -4.9384 | 67.3 |  |  | 67.3 | 157.6 | 83.5545 |  | 157.6 | 194.4 | 202.722 | 202.722 | -8.322 |  |  |  | 0 | 70.9 | 73.591 | 73.591 | -2.691 | 34.4 | 36.906 | 36.906 | -2.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 26 | -26 | 0 |  | 1.8 | -1.8 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 204.4 | 202.4976 | 270.068 | -65.668 | 133.2 | 133.1603 | 133.1603 | 0.03969 | 63.5 | 67.1992 | 67.1992 | -3.6992 | 63.5 | 65.8437 | 65.8437 | -2.3437 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 77 | 103.5555 | 103.5555 | -26.5555 | 7.2 | 2.5486 | 2.5486 | 4.6514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 1.1 |  | 0.696 | 0.404 | 39.4 | 47.87 | 35.4 | 4 | 81 |  | 65.82 | 15.18 | 2.3 | 12.86 | 12.86 | -10.56 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 100.3 |  | 122 | -21.7 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 12.8 |  | 11.565 | 1.235 | 11.5 |  | 11.842 | -0.342 | 5.6 | 6.02 | 4.36 | 1.24 | 16.8 | 29.73 | 20.07 | -3.27 | 12.8 |  | 17.302 | -4.502 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.266 | 0.034 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.3 | 12.2449 | 12.2449 | 1.0551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 0.02 | 4.105 | -4.105 | 0 | 7.83 | 7.352 | -7.352 | 13.5 |  | 28.292 | -14.792 | 19.8 | 4.03 | 4.03 | 15.77 | 40.3 | 18.21 | 8.211 | 32.089 | 0.4 | 0.457 | 0.457 | -0.057 | 0 | 0.876 | 0.876 | -0.876 | 24.4 |  | 38.01 | -13.61 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 0 |  | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.3 | 11.696 | 11.696 | -9.396 | 173.4 |  | 205 | -31.6 | 16.7 |  | 14.737 | 1.963 | 43 |  | 72.79 | -29.79 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.62 | 3.62 | -3.62 | 0.2 | 2.56 | 2.56 | -2.36 | 27.6 |  | 65.95 | -38.35 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 5 |  | 13.281 | -8.281 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 20.4 | 19.242 | 19.242 | 1.158 | 20.4 | 19.242 | 19.242 | 1.158 | 9.3 |  |  | 9.3 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 30.1 | 16.5 | 29.5 | 0.6 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 13.05 | 18 | 18 | -4.95 | 8.39 | 8.23 | 8.23 | 0.16 | 6.95 | 11 | 11 | -4.05 | 16.37 | 22 | 22 | -5.63
21/02/2026 | 10:30 | 206.5 | 203.4014 | 203.4014 | 3.0986 | 345.3 | 457.1473 | 444.8208 | -99.5208 | 134.6 | 75.5476 | 73.3731 | 61.2269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 231.3 | 242 | 242 | -10.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 149.8301 | 149.8301 | -23.1301 | 126.5 | 149.8301 | 149.8301 | -23.3301 | 126.6 | 149.8301 | 149.8301 | -23.2301 | 222.8 | 225.42 | 225.42 | -2.62 | 198.6 | 207.2429 | 207.2429 | -8.6428 | 106.3 | 103.9326 | 103.9326 | 2.3674 | 563.2 | 566.0894 | 566.0894 | -2.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 164.0671 | 164.0671 | 5.1329 | 7.218 | 7.4215 | 7.4215 | -0.20351 | 5.633 | 4.0738 | 4.0738 | 1.5592 | 21.114 |  | 22.4108 | -1.2968 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.76 | 142.4441 | 142.4441 | 0.31588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 183 | 220.695 | 220.695 | -37.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.8 | 457.0943 | 457.0943 | 1.7057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152.5 | 151.3625 | 151.3625 | 1.1375 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 93.5 | 87.7736 | 87.7736 | 5.7264 | 182 | 185.8204 | 185.8204 | -3.8204 | 182.5 | 185.8204 | 185.8204 | -3.3204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 45.4 | 47.0826 | 47.0826 | -1.6826 | 40 | 45.382 | 45.382 | -5.382 | 2 |  |  | 2 | 32.1 | 34.2857 | 34.2857 | -2.1857 | 169.3 | 174.5595 | 174.5595 | -5.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 95.4474 | 74.1924 | 15.6076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2653 | 45.2653 | -0.86531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8384 | -5.4384 | 159 |  |  | 159 | 159.7 | 128.2289 | 64.373 | 95.327 | 193.4 | 202.722 | 202.722 | -9.322 |  |  |  | 0 | 71 | 73.591 | 73.591 | -2.591 | 34.4 | 36.906 | 36.906 | -2.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 177.7 | 202.4976 | 270.068 | -92.368 | 132.6 | 133.1603 | 133.1603 | -0.56031 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 63.3 | 65.8437 | 65.8437 | -2.5437 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.2 |  |  | 136.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.2 |  |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 206.4908 | 206.4908 | -69.3909 | 77 | 103.5555 | 103.5555 | -26.5555 | 7.2 | 2.5486 | 2.5486 | 4.6514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 1.2 |  | 0.758 | 0.442 | 53.2 | 51.5 | 36.39 | 16.81 | 80.9 |  | 67.77 | 13.13 | 2.4 | 13.154 | 13.154 | -10.754 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 140 |  | 122 | 18 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 9.8 |  | 12.066 | -2.266 | 9.6 |  | 12.449 | -2.849 | 8.2 | 7.25 | 5.03 | 3.17 | 25.2 | 33.25 | 22.52 | 2.68 | 16.6 |  | 17.779 | -1.179 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.29 | 0.01 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 0.28 | 4.031 | -4.031 | 0.4 | 11.4 | 9.755 | -9.355 | 27.2 |  | 28.83 | -1.63 | 34.2 | 6.23 | 6.23 | 27.97 | 45.8 | 11.234 | 11.234 | 34.566 | 3.8 | 0.781 | 0.781 | 3.019 | 2.4 | 1.309 | 1.309 | 1.091 | 15.4 |  | 35.48 | -20.08 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 0 |  | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.4 | 12.079 | 12.079 | -9.679 | 165.8 |  | 205 | -39.2 | 18.7 |  | 15.905 | 2.795 | 19.2 |  | 98.63 | -79.43 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8.83 | 8.83 | -8.83 | 0.8 | 4.8 | 4.8 | -4 | 15.7 |  | 70.35 | -54.65 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 8.4 |  | 14.171 | -5.771 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 |  |  | 9.1 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 29.8 | 16.5 | 29.5 | 0.3 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 13.07 | 18 | 18 | -4.93 | 7.37 | 8.23 | 8.23 | -0.86 | 6.95 | 11 | 11 | -4.05 | 14.15 | 22 | 22 | -7.85
21/02/2026 | 11:00 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 347.9 | 522.9988 | 448.9792 | -101.0791 | 109.8 | 95.6835 | 74.1051 | 35.6949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 231.1 | 242 | 242 | -10.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.9 | 145.2752 | 149.8301 | -16.9301 | 132.1 | 145.2752 | 149.8301 | -17.7301 | 132.1 | 145.2752 | 149.8301 | -17.7301 | 228.3 | 218.5672 | 225.42 | 2.88 | 196.3 | 207.2429 | 207.2429 | -10.9428 | 105.3 | 103.9326 | 103.9326 | 1.3674 | 553.3 | 557.6424 | 566.0894 | -12.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.0671 | 164.0671 | 1.8329 | 7.125 | 7.4215 | 7.4215 | -0.29651 | 5.614 | 4.0738 | 4.0738 | 1.5402 | 20.804 |  | 22.4108 | -1.6068 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 142.4441 | 142.4441 | 0.35588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 196 | 220.695 | 220.695 | -24.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.4 | 457.0943 | 457.0943 | 3.3057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 146.2 | 149.9872 | 151.3625 | -5.1625 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 180.7 | 185.8204 | 185.8204 | -5.1204 | 180.9 | 185.8204 | 185.8204 | -4.9204 | 185.5 | 186.3784 | 186.3784 | -0.87841 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 45 | 45.382 | 45.382 | -0.382 | 2 |  |  | 2 | 32.3 | 34.2857 | 34.2857 | -1.9857 | 169.7 | 174.5595 | 174.5595 | -4.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 95.5452 | 95.5452 | -6.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 | 160.9 |  |  | 160.9 | 160 |  | 135.3888 | 24.6112 | 200.8 | 202.722 | 202.722 | -1.922 |  |  |  | 0 | 71.1 | 73.591 | 73.591 | -2.491 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 248.2 | 202.4976 | 270.068 | -21.868 | 129.8 | 133.1603 | 133.1603 | -3.3603 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 64.4 | 65.8437 | 65.8437 | -1.4437 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.2 |  |  | 138.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.3 |  |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 146.52 | 146.52 | -9.32 | 76.6 | 73.48 | 73.48 | 3.12 | 7.2 | 2.5486 | 2.5486 | 4.6514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 1.3 |  | 0.775 | 0.525 | 67.5 | 52.56 | 43.339 | 24.161 | 80.8 |  | 80 | 0.8 | 2.1 | 13.053 | 13.053 | -10.953 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 113.5 |  | 124.8 | -11.3 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 10.4 |  | 12.262 | -1.862 | 10.2 |  | 13.013 | -2.813 | 10 | 7.55 | 5.93 | 4.07 | 36.6 | 32.61 | 25.2 | 11.4 | 17.8 |  | 18.08 | -0.28 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.303 | -0.003 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.1 | 12.2449 | 12.2449 | -0.1449 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 0.92 | 4.477 | -4.477 | 1.9 | 12.74 | 13.131 | -11.231 | 11.5 |  | 28.676 | -17.176 | 49 | 9.849 | 9.849 | 39.151 | 64.2 | 15.459 | 15.459 | 48.741 | 6.1 | 1.137 | 1.137 | 4.963 | 4 | 1.659 | 1.659 | 2.341 | 25 |  | 32.93 | -7.93 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 0 |  | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.1 | 12.318 | 12.318 | -10.218 | 146 |  | 205 | -59 | 15.8 |  | 16.59 | -0.79 | 22.2 |  | 100.89 | -78.69 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7.7 | 27.67 | -27.67 | 16.7 | 0.4 | 13.35 | 3.35 | 17.7 |  | 72.34 | -54.64 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 8.6 |  | 14.514 | -5.914 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 |  |  | 9.3 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 29.8 | 16.5 | 29.5 | 0.3 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 12.69 | 18 | 18 | -5.31 | 8.92 | 8.23 | 8.23 | 0.69 | 6.95 | 11 | 11 | -4.05 | 16.21 | 22 | 22 | -5.79
21/02/2026 | 11:30 | 199.8 | 203.4014 | 203.4014 | -3.6014 | 340.4 | 537.6738 | 460.4971 | -120.0971 | 110.2 | 102.5441 | 76.2554 | 33.9446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 91.8678 | 91.8678 | -4.4678 | 228.8 | 242 | 242 | -13.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 147.9392 | 152.4941 | -39.2941 | 112.9 | 147.9392 | 152.4941 | -39.5941 | 112.4 | 147.9392 | 152.4941 | -40.0941 | 208.6 | 222.5752 | 229.428 | -20.828 | 196.5 | 207.2429 | 207.2429 | -10.7429 | 105.2 | 103.9326 | 103.9326 | 1.2674 | 540.8 | 557.6424 | 566.0894 | -25.2894 | 9.9 | 10.5209 | 10.5209 | -0.62094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 164.0671 | 164.0671 | -2.8671 | 7.066 | 7.4215 | 7.4215 | -0.35551 | 5.518 | 4.0738 | 4.0738 | 1.4442 | 20.435 |  | 22.4108 | -1.9758 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.54 | 142.4441 | 142.4441 | -0.90412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 143.9 | 220.695 | 220.695 | -76.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.2 | 457.0943 | 457.0943 | -0.89427 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 149.9 | 151.3625 | 151.3625 | -1.4625 | 40.7 | 41.8989 | 41.8989 | -1.1989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.1 | 87.7736 | 87.7736 | 1.3264 | 176.1 | 185.8204 | 185.8204 | -9.7204 | 176.1 | 185.8204 | 185.8204 | -9.7204 | 185.5 | 186.3784 | 186.3784 | -0.87841 | 105 | 110.482 | 110.482 | -5.482 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 | 44.3 | 45.382 | 45.382 | -1.082 | 2 |  |  | 2 | 31.5 | 34.2857 | 34.2857 | -2.7857 | 166 | 174.5595 | 174.5595 | -8.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 95.5452 | 95.5452 | -7.3452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.46531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 132.8384 | 132.8384 | -7.2384 | 160.2 |  |  | 160.2 | 158.6 |  | 100.8757 | 57.7243 | 191.8 | 202.722 | 202.722 | -10.922 |  |  |  | 0 | 70.4 | 73.591 | 73.591 | -3.191 | 33.3 | 36.906 | 36.906 | -3.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 214.5 | 202.4976 | 270.068 | -55.568 | 128.3 | 133.1603 | 133.1603 | -4.8603 | 61.4 | 67.1992 | 67.1992 | -5.7992 | 63.7 | 65.8437 | 65.8437 | -2.1437 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.5 |  |  | 139.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.4 |  |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 146.52 | 146.52 | -9.32 | 76.1 | 73.48 | 73.48 | 2.62 | 7.2 | 2.5486 | 2.5486 | 4.6514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 1 |  | 0.767 | 0.233 | 72.8 | 54.76 | 45.821 | 26.979 | 80.8 |  | 80 | 0.8 | 2.5 | 12.954 | 12.954 | -10.454 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 184.9 |  | 124.8 | 60.1 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 9.8 |  | 11.575 | -1.775 | 7.7 |  | 13.475 | -5.775 | 13.3 | 7.67 | 6.76 | 6.54 | 44.2 | 31.66 | 27.83 | 16.37 | 14 |  | 17.862 | -3.862 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.316 | -0.016 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.4 | 12.2449 | 12.2449 | -0.8449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 1.49 | 5.015 | -5.015 | 5.7 | 14.12 | 17.147 | -11.447 | 9.4 |  | 26.591 | -17.191 | 54.7 | 13.523 | 13.523 | 41.177 | 86 | 19.925 | 19.925 | 66.075 | 8 | 1.44 | 1.44 | 6.56 | 6.4 | 1.994 | 1.994 | 4.406 | 14.9 |  | 30.38 | -15.48 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 0 |  | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.5 | 12.619 | 12.619 | -10.119 | 193.8 |  | 220.16 | -26.36 | 17.7 |  | 16.632 | 1.068 | 34.8 |  | 96.587 | -61.787 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.2 | 4.5 | 44.47 | -43.27 | 24.6 |  | 23.03 | 1.57 | 27.4 |  | 70.213 | -42.813 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 7.4 |  | 13.911 | -6.511 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 8.7 |  |  | 8.7 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 27.3 | 16.5 | 29.5 | -2.2 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 12.97 | 18 | 18 | -5.03 | 9.08 | 8.23 | 8.23 | 0.85 | 6.95 | 11 | 11 | -4.05 | 15.53 | 22 | 22 | -6.47
21/02/2026 | 12:00 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 348 | 555.7785 | 500.9594 | -152.9594 | 109.9 | 117.3714 | 86.0102 | 23.8897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 232.1 | 242 | 242 | -9.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 146.6072 | 152.4941 | -26.2941 | 126.6 | 146.6072 | 152.4941 | -25.8941 | 127.2 | 146.6072 | 152.4941 | -25.2941 | 212.9 | 220.5712 | 229.428 | -16.528 | 196.9 | 207.2429 | 207.2429 | -10.3429 | 105.1 | 103.9326 | 103.9326 | 1.1674 | 555.4 | 566.0894 | 566.0894 | -10.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.0671 | 164.0671 | 3.1329 | 7.373 | 7.4215 | 7.4215 | -0.04851 | 5.721 | 4.0738 | 4.0738 | 1.6472 | 20.084 |  | 22.4108 | -2.3268 | 4.77 |  |  | 4.77 |  |  |  | 0 | 142.98 | 142.4441 | 142.4441 | 0.53588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 150.7 | 220.695 | 220.695 | -69.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.4 | 457.0943 | 457.0943 | -2.6943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36252 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 180.8 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0204 | 185.7 | 186.3784 | 186.3784 | -0.67841 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 40 | 45.382 | 45.382 | -5.382 | 2 |  |  | 2 | 31.3 | 34.2857 | 34.2857 | -2.9857 | 169.3 | 174.5595 | 174.5595 | -5.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 95.5452 | 77.8318 | 11.3682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.56531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8384 | -5.6384 | 162.3 |  |  | 162.3 | 0 |  | 64.373 | -64.373 | 193.8 | 202.722 | 202.722 | -8.922 |  |  |  | 0 | 70.3 | 73.591 | 73.591 | -3.291 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 244.6 | 202.4976 | 270.068 | -25.468 | 131.6 | 133.1603 | 133.1603 | -1.5603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 64.1 | 65.8437 | 65.8437 | -1.7437 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 |  |  | 89.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.5 |  |  | 102.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 146.52 | 146.52 | -9.32 | 76.1 | 73.48 | 73.48 | 2.62 | 7.2 | 2.5486 | 2.5486 | 4.6514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 1.3 |  | 0.781 | 0.519 | 66.7 | 58.04 | 49.893 | 16.807 | 78.6 |  | 78 | 0.6 | 2.4 | 12.857 | 12.857 | -10.457 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 206.5 |  | 124.8 | 81.7 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 7.5 |  | 11.116 | -3.616 | 6.1 |  | 13.906 | -7.806 | 11.6 | 8.13 | 7.37 | 4.23 | 37.5 | 33.11 | 30.27 | 7.23 | 13.6 |  | 17.994 | -4.394 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.316 | -0.016 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.8 | 12.2449 | 12.2449 | -1.4449 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 2.2 | 5.83 | -5.83 | 14.1 | 16.51 | 23.083 | -8.983 | 12.3 |  | 23.629 | -11.329 | 67.9 | 17.363 | 17.363 | 50.537 | 89.8 | 25.114 | 25.114 | 64.686 | 9.5 | 1.583 | 1.583 | 7.917 | 7.4 | 2.289 | 2.289 | 5.111 | 11.9 |  | 23.74 | -11.84 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 0 |  | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.4 | 13.102 | 13.102 | -10.702 | 227 |  | 205 | 22 | 19.7 |  | 16.775 | 2.925 | 47.2 |  | 58.8 | -11.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.5 | 10.2 | 45.17 | -43.67 | 27.5 | 2.1 | 32.11 | -4.61 | 42.4 |  | 52.53 | -10.13 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 7.8 |  | 13.092 | -5.292 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.1 |  |  | 8.1 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 26.8 | 16.5 | 29.5 | -2.7 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 13.05 | 18 | 18 | -4.95 | 8.4 | 8.23 | 8.23 | 0.17 | 6.95 | 11 | 11 | -4.05 | 16.21 | 22 | 22 | -5.79
21/02/2026 | 12:30 | 197.7 | 203.4014 | 203.4014 | -5.7014 | 336 | 555.4352 | 499.9087 | -163.9087 | 108.6 | 117.0657 | 85.6919 | 22.9081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 91.8678 | 91.8678 | -4.1678 | 231 | 242 | 242 | -11 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 146.6072 | 156.4901 | -50.3901 | 106.1 | 146.6072 | 156.4901 | -50.3901 | 105.6 | 146.6072 | 156.4901 | -50.8901 | 208.1 | 220.5712 | 235.44 | -27.34 | 196 | 207.2429 | 207.2429 | -11.2429 | 105.3 | 103.9326 | 103.9326 | 1.3674 | 531.5 | 566.0894 | 557.6424 | -26.1424 | 9.8 | 10.5209 | 10.5209 | -0.72094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.5 | 164.0671 | 164.0671 | -4.5671 | 6.997 | 7.4215 | 7.4215 | -0.42451 | 5.223 | 4.0738 | 4.0738 | 1.1492 | 19.69 |  | 22.4108 | -2.7208 | 6.42 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4587 |  |  |  | 0 | 140.27 | 142.4441 | 142.4441 | -2.1741 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.4665 | 112.4665 | -3.4665 | 142.4 | 220.695 | 220.695 | -78.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.5 | 457.0943 | 449.2809 | 5.2191 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 133.7 | 151.3625 | 151.3625 | -17.6625 | 40.4 | 41.8989 | 41.8989 | -1.4989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 87.3 | 87.7736 | 87.7736 | -0.47357 | 176 | 185.8204 | 185.8204 | -9.8204 | 176.5 | 185.8204 | 185.8204 | -9.3204 | 183.7 | 186.3784 | 186.3784 | -2.6784 | 103.8 | 110.482 | 110.482 | -6.682 | 42.8 | 47.0826 | 47.0826 | -4.2826 | 43.8 | 45.382 | 45.382 | -1.582 | 2 |  |  | 2 | 31.3 | 34.2857 | 34.2857 | -2.9857 | 165 | 174.5595 | 174.5595 | -9.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 70.5409 | 94.0832 | -6.3832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.46531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 132.8384 | 132.8384 | -7.9384 | 163.4 |  |  | 163.4 | 0 |  |  | 0 | 194.3 | 202.722 | 202.722 | -8.422 |  |  |  | 0 | 71.3 | 73.591 | 73.591 | -2.291 | 34.3 | 36.906 | 36.906 | -2.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 209.2 | 202.4976 | 263.7221 | -54.5221 | 121.6 | 133.1603 | 133.1603 | -11.5603 | 61.1 | 67.1992 | 67.1992 | -6.0992 | 63.5 | 65.8437 | 65.8437 | -2.3437 | 29.3 | 29.9806 | 29.9806 | -0.68056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 |  |  | 90.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.5 |  |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 146.52 | 146.52 | -9.42 | 76.2 | 73.48 | 73.48 | 2.72 | 7.2 | 2.5486 | 2.5486 | 4.6514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 1.3 |  | 0.774 | 0.526 | 68.3 | 61.45 | 53.52 | 14.78 | 70.4 |  | 78 | -7.6 | 1.9 | 12.949 | 12.949 | -11.049 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 222 |  | 123.6 | 98.4 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 8.5 |  | 10.999 | -2.499 | 7.9 |  | 14.18 | -6.28 | 14.1 | 8.63 | 7.93 | 6.17 | 43.1 | 35.5 | 32.55 | 10.55 | 14.2 |  | 17.229 | -3.029 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0.316 | 0.084 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.2 | 12.2449 | 12.2449 | -2.0449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0.1 | 3.25 | 6.795 | -6.695 | 24 | 19.12 | 28.44 | -4.44 | 25.1 |  | 20.62 | 4.48 | 61 | 21.542 | 21.542 | 39.458 | 89.4 | 30.515 | 30.515 | 58.885 | 9.5 | 1.743 | 1.743 | 7.757 | 4.7 | 2.616 | 2.616 | 2.084 | 17.1 |  | 17.09 | 0.01 | 0 | 19.44 | 19.4364 | -19.4364 | 0 | 8 | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.9 | 13.553 | 13.553 | -11.653 | 252.8 |  | 205 | 47.8 | 19.6 |  | 16.819 | 2.781 | 67.7 |  | 54.84 | 12.86 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.5 | 32.6 | 67.56 | -65.06 | 24.1 | 11.5 | 51.48 | -27.38 | 66.3 |  | 58.02 | 8.28 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 13.6 |  | 12.076 | 1.524 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 8.5 |  |  | 8.5 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 26.8 | 16.5 | 29.5 | -2.7 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 13.11 | 18 | 18 | -4.89 | 8 | 8.23 | 8.23 | -0.23 | 6.95 | 11 | 11 | -4.05 | 15.56 | 22 | 22 | -6.44
21/02/2026 | 13:00 | 200.9 | 203.4014 | 203.4014 | -2.5014 | 344.6 | 553.7571 | 510.7214 | -166.1214 | 110.7 | 116.1589 | 89.2253 | 21.4747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 231.8 | 242 | 242 | -10.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.2 | 147.9392 | 152.4941 | -30.2941 | 121.8 | 147.9392 | 152.4941 | -30.6941 | 122.2 | 147.9392 | 152.4941 | -30.2941 | 230.1 | 222.5752 | 229.428 | 0.672 | 193.8 | 207.2429 | 207.2429 | -13.4428 | 105 | 103.9326 | 103.9326 | 1.0674 | 550.4 | 557.6424 | 566.0894 | -15.6894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.0671 | 164.0671 | -0.86706 | 7.242 | 7.4215 | 7.4215 | -0.17951 | 5.301 | 4.0738 | 4.0738 | 1.2272 | 19.788 |  | 22.4108 | -2.6228 | 6.59 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2887 |  |  |  | 0 | 141.23 | 142.4441 | 142.4441 | -1.2141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 184.8 | 220.695 | 220.695 | -35.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.5 | 457.0943 | 457.0943 | -0.59427 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 153.2 | 151.3625 | 151.3625 | 1.8375 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.9 | 87.7736 | 87.7736 | 5.1264 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 179.5 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3204 | 185.1 | 186.3784 | 186.3784 | -1.2784 | 104.2 | 110.482 | 110.482 | -6.282 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 39.5 | 45.382 | 45.382 | -5.882 | 2 |  |  | 2 | 31.8 | 34.2857 | 34.2857 | -2.4857 | 167.5 | 174.5595 | 174.5595 | -7.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 95.5452 | 58.2546 | 33.3454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 132.8384 | 132.8384 | -6.0384 | 21.2 |  |  | 21.2 | 0 |  |  | 0 | 193.9 |  | 76.3832 | 117.5169 |  |  |  | 0 | 71.2 | 73.591 | 73.591 | -2.391 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 239.2 | 202.4976 | 270.068 | -30.868 | 130.9 | 133.1603 | 133.1603 | -2.2603 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 64.3 | 65.8437 | 65.8437 | -1.5437 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 |  |  | 89.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.5 |  |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 146.52 | 146.52 | -9.42 | 76.1 | 73.48 | 73.48 | 2.62 | 7.3 | 2.5486 | 2.5486 | 4.7514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0.6 |  | 0.771 | -0.171 | 67.8 | 63.96 | 55.807 | 11.993 | 39.2 |  | 78 | -38.8 | 1.9 | 13.606 | 13.606 | -11.706 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 182.2 |  | 122.4 | 59.8 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 11.4 |  | 10.825 | 0.575 | 13.2 |  | 14.191 | -0.991 | 13.5 | 9.17 | 8.31 | 5.19 | 52.3 | 38.15 | 34.32 | 17.98 | 13.5 |  | 15.675 | -2.175 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0.305 | 0.095 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.4 | 12.2449 | 12.2449 | -2.8449 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.8 | 4.21 | 8.208 | -6.408 | 39.3 | 21.48 | 32.058 | 7.242 | 18 |  | 17.434 | 0.566 | 65 | 26.741 | 26.741 | 38.259 | 88.9 | 36.554 | 36.554 | 52.346 | 11.7 | 1.957 | 1.957 | 9.743 | 6.6 | 3.039 | 3.039 | 3.561 | 33.7 |  | 15.82 | 17.88 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 0 | 8 | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.9 | 13.907 | 13.907 | -12.007 | 220.8 |  | 200 | 20.8 | 19.1 |  | 16.441 | 2.659 | 57.1 |  | 45.69 | 11.41 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.8 | 52 | 77 | -74.2 | 60.9 | 43.8 | 63.77 | -2.87 | 27.4 |  | 52.576 | -25.176 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 9.4 |  | 6.5 | 2.9 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 |  |  | 9.3 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 26.9 | 16.5 | 29.5 | -2.6 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 13.08 | 18 | 18 | -4.92 | 7.18 | 8.23 | 8.23 | -1.05 | 6.95 | 11 | 11 | -4.05 | 16.96 | 22 | 22 | -5.04
21/02/2026 | 13:30 | 205.7 | 203.4014 | 203.4014 | 2.2986 | 608.4 | 567.1663 | 517.7823 | 90.6177 | 204.9 | 131.7898 | 91.8973 | 113.0027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.8678 | 91.8678 | -0.56783 | 233.6 | 242 | 242 | -8.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.3 | 146.6072 | 152.4941 | -20.1941 | 132 | 146.6072 | 152.4941 | -20.4941 | 133.1 | 146.6072 | 152.4941 | -19.3941 | 220 | 220.5712 | 229.428 | -9.428 | 143.5 | 207.2429 | 207.2429 | -63.7428 | 89.7 | 103.9326 | 103.9326 | -14.2326 | 561.8 | 566.0894 | 566.0894 | -4.2894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.0671 | 2.6329 | 9.136 | 7.4215 | 7.4215 | 1.7145 | 5.475 | 4.0738 | 4.0738 | 1.4012 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 6.59 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2887 |  |  |  | 0 | 143.3 | 142.4441 | 142.4441 | 0.85588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 170.3 | 220.695 | 220.695 | -50.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.8 | 457.0943 | 457.0943 | 0.70573 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 153.5 | 151.3625 | 151.3625 | 2.1375 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.5 | 87.7736 | 87.7736 | 4.7264 | 181.3 | 185.8204 | 183.9762 | -2.6762 | 182.3 | 185.8204 | 183.9762 | -1.6762 | 186 | 186.3784 | 184.5286 | 1.4714 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 45.8 | 47.0826 | 47.0826 | -1.2826 | 45.1 | 45.382 | 45.382 | -0.282 | 0 |  |  | 0 | 32.4 | 34.2857 | 34.2857 | -1.8857 | 171.6 | 174.5595 | 174.5595 | -2.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 |  | 22.835 | 1.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2653 | 45.2653 | -1.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.8384 | 132.8384 | -4.8384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.6 |  |  | 30.6 |  |  |  | 0 | 40 | 70.2151 | 44.8484 | -4.8484 | 27.4 | 35.213 | 22.4916 | 4.9084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 254.2 | 270.068 | 270.068 | -15.868 | 133.5 | 133.1603 | 133.1603 | 0.33969 | 63.5 | 67.1992 | 67.1992 | -3.6992 | 64.4 | 65.8437 | 65.8437 | -1.4437 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 |  |  | 89.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.7 |  |  | 102.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 146.52 | 146.52 | -9.32 | 76.1 | 73.48 | 73.48 | 2.62 | 7.3 | 2.5486 | 2.5486 | 4.7514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0.6 |  | 0.772 | -0.172 | 83.9 | 63.87 | 57.938 | 25.962 | 29.2 |  | 80 | -50.8 | 2.1 | 14.026 | 14.026 | -11.926 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 181.7 |  | 119.4 | 62.3 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 7.1 |  | 10.459 | -3.359 | 6.6 |  | 13.974 | -7.374 | 16.8 | 9.67 | 8.74 | 8.06 | 54.6 | 39.68 | 35.86 | 18.74 | 14.2 |  | 15.607 | -1.407 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 18.8 | 14.505 | 19.792 | -0.992 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0.295 | 0.105 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.8 | 12.2449 | 12.2449 | -3.4449 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.6 | 3.96 | 9.094 | -4.494 | 39.3 | 21.92 | 34.469 | 4.831 | 10.8 |  | 13.604 | -2.804 | 53.9 | 32.129 | 32.129 | 21.771 | 89.6 | 42.466 | 42.466 | 47.134 | 12.3 | 2.251 | 2.251 | 10.049 | 6.3 | 3.481 | 3.481 | 2.819 | 32.7 |  | 14.55 | 18.15 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 0 | 8 | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.1 | 14.128 | 14.128 | -12.028 | 222.9 |  | 196.827 | 26.073 | 15.5 |  | 15.272 | 0.228 | 21.2 |  | 55.319 | -34.119 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.2 | 69.8 | 99.75 | -94.55 | 83.4 | 72.5 | 92.53 | -9.13 | 16.6 |  | 44.7 | -28.1 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 11.8 |  | 8.059 | 3.741 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 |  |  | 9 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 26.9 | 16.5 | 29.5 | -2.6 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 13.05 | 18 | 18 | -4.95 | 6.38 | 8.23 | 8.23 | -1.85 | 6.94 | 11 | 11 | -4.06 | 13.62 | 22 | 22 | -8.38
21/02/2026 | 14:00 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 604.9 | 596.9253 | 543.5023 | 61.3977 | 204.9 | 194.3791 | 105.6454 | 99.2546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.8678 | 91.8678 | -0.56783 | 233.9 | 242 | 242 | -8.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 136.4923 | 152.4941 | -26.8941 | 125.9 | 136.4923 | 152.4941 | -26.5941 | 125.3 | 136.4923 | 152.4941 | -27.1941 | 228.8 | 205.3533 | 229.428 | -0.628 | 108.8 | 120.0309 | 207.2429 | -98.4429 | 72 | 60.1957 | 103.9326 | -31.9326 | 559.5 | 566.0894 | 566.0894 | -6.5894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.0671 | 2.2329 | 8.622 | 7.4215 | 7.4215 | 1.2005 | 5.366 | 4.0738 | 4.0738 | 1.2922 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 6.58 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2987 |  |  |  | 0 | 142.71 | 133.4232 | 142.4441 | 0.26588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 216.7 | 220.695 | 220.695 | -3.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.2 | 457.0943 | 457.0943 | 3.1057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 153.5 | 151.3625 | 151.3625 | 2.1375 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 83.5 | 87.7736 | 87.7736 | -4.2736 | 180.4 | 133.7487 | 163.5577 | 16.8423 | 181.1 | 133.7487 | 163.5577 | 17.5423 | 184.9 | 134.1504 | 164.0488 | 20.8512 | 104.7 | 110.482 | 110.482 | -5.782 | 45.3 | 47.0826 | 47.0826 | -1.7826 | 44.9 | 45.382 | 45.382 | -0.482 | 0 |  |  | 0 | 31.5 | 34.2857 | 34.2857 | -2.7857 | 169.3 | 174.5595 | 174.5595 | -5.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.3 | 12.504 | 22.835 | 0.46503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2653 | 45.2653 | -0.86531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8384 | -5.6384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 44.8484 | 44.8484 | -5.0484 | 27.7 | 22.4916 | 22.4916 | 5.2084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 263.4 | 270.068 | 270.068 | -6.668 | 131.4 | 133.1603 | 133.1603 | -1.7603 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 64.3 | 65.8437 | 65.8437 | -1.5437 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 |  |  | 89.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.5 |  |  | 102.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 146.52 | 146.52 | -9.32 | 76.4 | 73.48 | 73.48 | 2.92 | 7.3 | 2.5486 | 2.5486 | 4.7514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0.4 |  | 0.652 | -0.252 | 80.5 | 64.05 | 59.601 | 20.899 | 22.2 |  | 80 | -57.8 | 1.8 | 13.732 | 13.732 | -11.932 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 202 |  | 116.4 | 85.6 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 20.274 | 20.274 | -20.274 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 3.3 |  | 9.639 | -6.339 | 5.5 |  | 13.376 | -7.876 | 14.7 | 10.2 | 9.28 | 5.42 | 52.1 | 41.17 | 36.72 | 15.38 | 17 |  | 15.44 | 1.56 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 18.2 | 17.4 | 19.792 | -1.592 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0.267 | 0.133 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.4 | 12.2449 | 12.2449 | -3.8449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.8 | 3.69 | 8.4 | -3.6 | 42.5 | 22.88 | 33.256 | 9.244 | 12 |  | 9.452 | 2.548 | 71 | 38.081 | 38.081 | 32.919 | 89.7 | 47.994 | 47.994 | 41.706 | 8.5 | 2.785 | 2.785 | 5.715 | 6.4 | 3.981 | 3.981 | 2.419 | 14.3 |  | 12.63 | 1.67 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 0 | 8 | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.8 | 13.946 | 13.946 | -12.146 | 244.9 |  | 186.778 | 58.122 | 14.2 |  | 12.795 | 1.405 | 21.7 |  | 47.61 | -25.91 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.2 | 86.1 | 106.14 | -67.94 | 94.6 | 90.7 | 100.7 | -6.1 | 18.6 |  | 35.664 | -17.064 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 14.9 |  | 5.974 | 8.926 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 |  |  | 9.3 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 26.9 | 16.5 | 29.5 | -2.6 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 13.03 | 18 | 18 | -4.97 | 7.47 | 8.23 | 8.23 | -0.76 | 6.87 | 11 | 11 | -4.13 | 15.24 | 22 | 22 | -6.76
21/02/2026 | 14:30 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 602.9 | 596.9253 | 565.7029 | 37.1971 | 204.6 | 194.3791 | 127.6124 | 76.9875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 233.4 | 242 | 242 | -8.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 136.4923 | 152.4941 | -43.8941 | 108.9 | 136.4923 | 152.4941 | -43.5941 | 108.6 | 136.4923 | 152.4941 | -43.8941 | 206 | 205.3533 | 229.428 | -23.428 | 110.8 | 120.0309 | 207.2429 | -96.4429 | 70.8 | 60.1957 | 103.9326 | -33.1326 | 546.4 | 566.0894 | 566.0894 | -19.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.0671 | 164.0671 | 3.7329 | 8.627 | 7.4215 | 7.4215 | 1.2055 | 6.013 | 4.0738 | 4.0738 | 1.9392 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 6.57 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3087 |  |  |  | 0 | 141.78 | 142.4441 | 142.4441 | -0.66412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 150.5 | 220.695 | 220.695 | -70.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.8 | 457.0943 | 457.0943 | -1.2943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 153.5 | 151.3625 | 151.3625 | 2.1375 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 178.4 | 133.7487 | 156.0077 | 22.3923 | 179.4 | 133.7487 | 156.0077 | 23.3923 | 184.2 | 134.1504 | 156.4762 | 27.7238 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 44.9 | 47.0826 | 47.0826 | -2.1826 | 39.2 | 45.382 | 45.382 | -6.182 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 34.2857 | 34.2857 | -2.6857 | 169.4 | 174.5595 | 174.5595 | -5.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 10.0066 | 22.835 | 0.56503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2653 | 45.2653 | -1.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 44.8484 | 44.8484 | -5.1484 | 27.5 | 22.4916 | 22.4916 | 5.0084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 205.4 | 270.068 | 270.068 | -64.668 | 125.7 | 133.1603 | 133.1603 | -7.4603 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 64.2 | 65.8437 | 65.8437 | -1.6437 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 |  |  | 88.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.2 |  |  | 102.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 146.52 | 146.52 | -9.32 | 76.6 | 73.48 | 73.48 | 3.12 | 7.2 | 2.5486 | 2.5486 | 4.6514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0.4 |  | 0.632 | -0.232 | 81.7 | 64.93 | 60.303 | 21.397 | 80.8 |  | 69.38 | 11.42 | 2 | 13.395 | 13.395 | -11.395 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 214.6 |  | 111 | 103.6 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20.274 | 20.274 | -20.274 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 1.8 |  | 8.566 | -6.766 | 3.6 |  | 12.439 | -8.839 | 14.4 | 10.69 | 9.71 | 4.69 | 53 | 42.31 | 37.43 | 15.57 | 12.9 |  | 13.793 | -0.893 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 17.8 | 16.8218 | 19.792 | -1.992 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0.24 | 0.16 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.7 | 12.2449 | 12.2449 | -3.5449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2 | 3.32 | 7.692 | -5.692 | 36.8 | 24.79 | 32.399 | 4.401 | 4.7 |  | 6.115 | -1.415 | 67.1 | 43.276 | 43.276 | 23.824 | 97.8 | 52.507 | 52.507 | 45.293 | 7.6 | 3.213 | 3.213 | 4.387 | 7 | 4.32 | 4.32 | 2.68 | 19.1 |  | 10.71 | 8.39 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 0 | 8 | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2 | 13.708 | 13.708 | -11.708 | 252.4 |  | 177.978 | 74.422 | 6.5 |  | 9.183 | -2.683 | 80.6 |  | 35.821 | 44.779 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.2 | 91.8 | 111.75 | -15.55 | 105.1 | 107.9 | 107.92 | -2.82 | 77.4 |  | 26.837 | 50.563 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 14.6 |  | 4.549 | 10.051 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 |  |  | 9.2 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 26 | 16.5 | 29.5 | -3.5 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 13.06 | 18 | 18 | -4.94 | 7.15 | 8.23 | 8.23 | -1.08 | 5.47 | 11 | 11 | -5.53 | 15.32 | 22 | 22 | -6.68
21/02/2026 | 15:00 | 197.6 | 203.4014 | 203.4014 | -5.8014 | 601.1 | 596.9253 | 579.7363 | 21.3637 | 203.3 | 194.3791 | 151.3152 | 51.9848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 91.8678 | 91.8678 | -3.7678 | 230.4 | 242 | 242 | -11.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 136.4923 | 152.4941 | -38.9941 | 112.8 | 136.4923 | 152.4941 | -39.6941 | 113.9 | 136.4923 | 152.4941 | -38.5941 | 219.1 | 205.3533 | 229.428 | -10.328 | 110.2 | 120.0309 | 207.2429 | -97.0429 | 70.9 | 60.1957 | 103.9326 | -33.0326 | 541.8 | 566.0894 | 566.0894 | -24.2894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159 | 164.0671 | 164.0671 | -5.0671 | 8.323 | 7.4215 | 7.4215 | 0.90149 | 5.907 | 4.0738 | 4.0738 | 1.8332 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 6.61 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2687 |  |  |  | 0 | 142.03 | 142.4441 | 142.4441 | -0.41412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 164.3 | 220.695 | 220.695 | -56.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455 | 457.0943 | 457.0943 | -2.0943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152.1 | 151.3625 | 151.3625 | 0.73748 | 40.6 | 41.8989 | 41.8989 | -1.2989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 84.6 | 87.7736 | 87.7736 | -3.1736 | 176.3 | 153.0052 | 161.3538 | 14.9461 | 176.8 | 153.0052 | 161.3538 | 15.4461 | 185.8 | 153.4646 | 161.8384 | 23.9616 | 102.7 | 110.482 | 110.482 | -7.782 | 43.1 | 47.0826 | 47.0826 | -3.9826 | 40.2 | 45.382 | 45.382 | -5.182 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 34.2857 | 34.2857 | -2.4857 | 165.8 | 174.5595 | 174.5595 | -8.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.5 | 22.835 | 22.835 | -2.335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2653 | 45.2653 | -1.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 132.8384 | 132.8384 | -7.7384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 44.8484 | 44.8484 | -4.9484 | 27.7 | 22.4916 | 22.4916 | 5.2084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 209.5 | 270.068 | 270.068 | -60.568 | 121.8 | 133.1603 | 133.1603 | -11.3603 | 61.3 | 67.1992 | 67.1992 | -5.8992 | 63.5 | 65.8437 | 65.8437 | -2.3437 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 |  |  | 90.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.9 |  |  | 103.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 77 | 72.5788 | 72.5788 | 4.4212 | 7.3 | 2.5486 | 2.5486 | 4.7514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0.4 |  | 0.591 | -0.191 | 78.4 | 63.18 | 58.124 | 20.276 | 80.7 |  | 53.76 | 26.94 | 1.9 | 12.924 | 12.924 | -11.024 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 213.8 |  | 105.6 | 108.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 20.274 | 20.274 | -20.274 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 1.3 |  | 7.068 | -5.768 | 1.4 |  | 11.301 | -9.901 | 14.4 | 10.69 | 9.76 | 4.64 | 57.1 | 41.96 | 37.66 | 19.44 | 14.7 |  | 10.764 | 3.936 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 17.8 | 19.792 | 19.792 | -1.992 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0.204 | 0.196 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9 | 12.2449 | 12.2449 | -3.2449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2 | 2.93 | 6.942 | -4.942 | 32.8 | 25.38 | 32.609 | 0.191 | 2.4 |  | 4.273 | -1.873 | 89.3 | 46.2 | 46.2 | 43.1 | 87 | 53.971 | 53.971 | 33.029 | 17.7 | 3.322 | 3.322 | 14.378 | 9.2 | 4.179 | 4.179 | 5.021 | 8.6 |  | 8.03 | 0.57 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 0 | 8 | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.9 | 13.299 | 13.299 | -11.399 | 244.2 |  | 165.118 | 79.082 | 4 |  | 5.088 | -1.088 | 9.5 |  | 28.131 | -18.631 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99 | 95 | 115.01 | -16.01 | 98.5 | 112.3 | 112.29 | -13.79 | 5.7 |  | 20.239 | -14.539 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 6.5 |  | 3.748 | 2.752 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.5 |  |  | 9.5 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 26.8 | 16.5 | 29.5 | -2.7 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 13.06 | 18 | 18 | -4.94 | 5.88 | 8.23 | 8.23 | -2.35 | 5.47 | 11 | 11 | -5.53 | 15.69 | 22 | 22 | -6.31
21/02/2026 | 15:30 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 604.6 | 596.9253 | 590.8198 | 13.7802 | 204.1 | 194.3791 | 178.3835 | 25.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 91.8678 | 91.8678 | -0.76783 | 233.2 | 242 | 242 | -8.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 136.4923 | 152.4941 | -27.5941 | 123.9 | 136.4923 | 152.4941 | -28.5941 | 124.7 | 136.4923 | 152.4941 | -27.7941 | 225.6 | 205.3533 | 229.428 | -3.828 | 110.5 | 120.0309 | 207.2429 | -96.7429 | 69.9 | 60.1957 | 103.9326 | -34.0326 | 556.3 | 566.0894 | 566.0894 | -9.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.0671 | 1.6329 | 8.567 | 7.4215 | 7.4215 | 1.1455 | 6.581 | 4.0738 | 4.0738 | 2.5072 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 142.68 | 142.4441 | 142.4441 | 0.23588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 216.4 | 220.695 | 220.695 | -4.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.7 | 457.0943 | 457.0943 | 3.6057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 153.5 | 151.3625 | 151.3625 | 2.1375 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.7 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9264 | 179.8 | 160.4991 | 158.454 | 21.346 | 180.6 | 160.4991 | 158.454 | 22.146 | 185.6 | 160.9811 | 158.9298 | 26.6702 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 43.8 | 45.382 | 45.382 | -1.582 | 0 |  |  | 0 | 31.3 | 34.2857 | 34.2857 | -2.9857 | 169.1 | 174.5595 | 174.5595 | -5.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.5 | 22.835 | 22.835 | 0.66503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.16531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8384 | -5.6384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 44.8484 | 44.8484 | -4.7484 | 27.6 | 22.4916 | 22.4916 | 5.1084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 254.9 | 270.068 | 270.068 | -15.168 | 130.3 | 133.1603 | 133.1603 | -2.8603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 64.4 | 65.8437 | 65.8437 | -1.4437 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 |  |  | 90.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.6 |  |  | 103.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 77.2 | 72.5788 | 72.5788 | 4.6212 | 7.3 | 2.5486 | 2.5486 | 4.7514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0.4 |  | 0.498 | -0.098 | 76.9 | 64.47 | 57.185 | 19.715 | 34.2 |  | 43.49 | -9.29 | 1.7 | 12.302 | 12.302 | -10.602 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 90.7 |  | 85.8 | 4.9 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 20.274 | 20.274 | -20.274 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 2.4 |  | 5.081 | -2.681 | 1 |  | 9.792 | -8.792 | 11.6 | 10.69 | 9.9 | 1.7 | 49 | 41.91 | 37.98 | 11.02 | 9.5 |  | 6.93 | 2.57 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 17.9 | 19.792 | 19.792 | -1.892 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.169 | 0.131 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9 | 12.2449 | 12.2449 | -3.2449 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.8 | 2.47 | 6.137 | -2.337 | 36 | 24.18 | 32.685 | 3.315 | 4.8 |  | 3.22 | 1.58 | 65.6 | 48.256 | 48.256 | 17.344 | 89.3 | 55.092 | 55.092 | 34.208 | 9.2 | 3.367 | 3.367 | 5.833 | 7.1 | 4.107 | 4.107 | 2.993 | 4.7 |  | 5.36 | -0.66 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 0 | 8 | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.7 | 12.829 | 12.829 | -11.129 | 177.1 |  | 147.594 | 29.506 | 2.9 |  | 1.142 | 1.758 | 4.3 |  | 21.714 | -17.414 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.4 | 98.2 | 118.22 | -21.82 | 80.6 | 117.3 | 117.29 | -36.69 | 5.9 |  | 16.593 | -10.693 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 9.7 |  | 3.166 | 6.534 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 |  |  | 9.1 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 26.8 | 16.5 | 29.5 | -2.7 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 13.06 | 18 | 18 | -4.94 | 8.37 | 8.23 | 8.23 | 0.14 | 5.47 | 11 | 11 | -5.53 | 18.01 | 22 | 22 | -3.99
21/02/2026 | 16:00 | 201.6 | 203.4014 | 203.4014 | -1.8014 | 608.7 | 596.9253 | 596.9253 | 11.7747 | 206.5 | 194.3791 | 194.3791 | 12.1209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 232.2 | 242 | 242 | -9.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 | 136.4923 | 142.4961 | -3.7961 | 139 | 136.4923 | 142.4961 | -3.4961 | 139 | 136.4923 | 142.4961 | -3.4961 | 232.4 | 205.3533 | 214.3861 | 18.014 | 109.3 | 120.0309 | 120.0309 | -10.7309 | 69.7 | 60.1957 | 60.1957 | 9.5043 | 560.6 | 566.0894 | 566.0894 | -5.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.0671 | 164.0671 | 4.3329 | 8.777 | 7.4215 | 7.4215 | 1.3555 | 6.705 | 4.0738 | 4.0738 | 2.6312 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 6.56 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3187 |  |  |  | 0 | 142.98 | 142.4441 | 142.4441 | 0.53588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 218.3 | 220.695 | 220.695 | -2.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.4 | 457.0943 | 457.0943 | 3.3057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 153.3 | 151.3625 | 151.3625 | 1.9375 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 87.1 | 87.7736 | 87.7736 | -0.67357 | 180.6 | 152.5317 | 185.8204 | -5.2204 | 180.6 | 152.5317 | 185.8204 | -5.2204 | 185.9 | 152.9898 | 186.3784 | -0.47841 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 45.9 | 45.382 | 45.382 | 0.518 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 34.2857 | 34.2857 | -2.5857 | 171.8 | 174.5595 | 174.5595 | -2.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 22.835 | 76.9447 | -52.8447 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2653 | 45.2653 | -1.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 132.8384 | -5.1384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 44.8484 | 44.8484 | -4.5484 | 27.8 | 22.4916 | 22.4916 | 5.3084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 269.5 | 270.068 | 270.068 | -0.56803 | 132.5 | 133.1603 | 133.1603 | -0.66031 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 64.5 | 65.8437 | 65.8437 | -1.3437 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 |  |  | 89.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.2 |  |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 77.1 | 72.5788 | 72.5788 | 4.5212 | 7.3 | 2.5486 | 2.5486 | 4.7514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0.2 |  | 0.36 | -0.16 | 89.4 | 65.84 | 59.964 | 29.436 | 11 |  | 31.97 | -20.97 | 1.5 | 11.226 | 11.226 | -9.726 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 50.8 |  | 65.4 | -14.6 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 20.274 | 20.274 | -20.274 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 2.6 |  | 3.701 | -1.101 | 1.5 |  | 7.865 | -6.365 | 14.8 | 11 | 10.3 | 4.5 | 53.8 | 42.38 | 38.55 | 15.25 | 0 |  | 4.466 | -4.466 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 18.1 | 19.792 | 19.792 | -1.692 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.13 | 0.07 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.1 | 12.2449 | 12.2449 | -7.1449 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.4 | 2.01 | 5.168 | -2.768 | 26 | 22.92 | 32.359 | -6.359 | 3.1 |  | 2.475 | 0.625 | 57.4 | 47.707 | 47.707 | 9.693 | 78.6 | 55.183 | 55.183 | 23.417 | 8.3 | 3.22 | 3.22 | 5.08 | 5.9 | 4.243 | 4.243 | 1.657 | 6.9 |  | 5.31 | 1.59 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 0 | 8 | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.5 | 12.173 | 12.173 | -10.673 | 97.9 |  | 122.71 | -24.81 | 1.4 |  | 0.095 | 1.305 | 3.4 |  | 16.229 | -12.829 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.9 | 101.3 | 121.34 | -11.44 | 117.9 | 124.2 | 124.21 | -6.31 | 4.4 |  | 12.845 | -8.445 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 2.7 |  | 1.977 | 0.723 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 |  |  | 9 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 29.9 | 16.5 | 29.5 | 0.4 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 13.06 | 18 | 18 | -4.94 | 7.21 | 8.23 | 8.23 | -1.02 | 6.32 | 11 | 11 | -4.68 | 18.31 | 22 | 22 | -3.69
21/02/2026 | 16:30 | 200.4 | 203.4014 | 203.4014 | -3.0014 | 602.9 | 596.9253 | 596.9253 | 5.9747 | 204.2 | 194.3791 | 194.3791 | 9.8209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 232.4 | 242 | 242 | -9.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.8 | 141.8203 | 141.8203 | 17.9797 | 160.4 | 141.8203 | 141.8203 | 18.5797 | 159.9 | 141.8203 | 141.8203 | 18.0797 | 259.6 | 213.3693 | 213.3693 | 46.2307 | 109.8 | 144.7239 | 121.0655 | -11.2655 | 69.7 | 72.5793 | 60.7145 | 8.9855 | 555.2 | 566.0894 | 566.0894 | -10.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.0671 | 164.0671 | 1.8329 | 8.297 | 7.4215 | 7.4215 | 0.87549 | 6.356 | 4.0738 | 4.0738 | 2.2822 | 0 |  |  | 0 | 6.56 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3187 |  |  |  | 0 | 142.28 | 142.4441 | 142.4441 | -0.16412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 222.6 | 220.695 | 220.695 | 1.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.5 | 457.0943 | 457.0943 | 0.40573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 153.3 | 151.3625 | 151.3625 | 1.9375 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 184.9 | 186.3784 | 186.3784 | -1.4784 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 45.2 | 45.382 | 45.382 | -0.182 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 34.2857 | 34.2857 | -2.4857 | 168.6 | 174.5595 | 174.5595 | -5.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 22.835 | 95.5452 | -72.4452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2653 | 45.2653 | -1.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8384 | -5.6384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 44.8484 | 44.8484 | -4.8484 | 27.7 | 22.4916 | 22.4916 | 5.2084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 265.4 | 270.068 | 270.068 | -4.668 | 131.4 | 133.1603 | 133.1603 | -1.7603 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 64.5 | 65.8437 | 65.8437 | -1.3437 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 |  |  | 89.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.2 |  |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 77.2 | 103.5555 | 103.5555 | -26.3555 | 7.3 | 2.5486 | 2.5486 | 4.7514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0.1 |  | 0.31 | -0.21 | 90.4 | 65.55 | 61.728 | 28.672 | 4.3 |  | 22.41 | -18.11 | 1.1 | 10.14 | 10.14 | -9.04 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 19.8 |  | 33 | -13.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20.274 | 20.274 | -20.274 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 2.4 |  | 2.603 | -0.203 | 1.5 |  | 5.887 | -4.387 | 18.1 | 11.42 | 10.73 | 7.37 | 53.6 | 42.78 | 39.29 | 14.31 | 0 |  | 2.995 | -2.995 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 18.1 | 19.792 | 19.792 | -1.692 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.092 | 0.008 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 2.1 | 12.2449 | 12.2449 | -10.1449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.4 | 1.56 | 4.327 | -1.927 | 20.5 | 21.6 | 32.433 | -11.933 | 0.9 |  | 1.821 | -0.921 | 50 | 47.525 | 47.525 | 2.475 | 78.9 | 55.812 | 55.812 | 23.088 | 4.4 | 3.109 | 3.109 | 1.291 | 4.6 | 4.253 | 4.253 | 0.347 | 6.7 |  | 5.27 | 1.43 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 0 | 8 | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.1 | 11.486 | 11.486 | -10.386 | 22.9 |  | 90.925 | -68.025 | 0.9 |  | 0.001 | 0.899 | 6.8 |  | 10.023 | -3.223 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.7 | 103.5 | 123.47 | -9.77 | 159.7 | 128.9 | 128.93 | 30.77 | 6.7 |  | 8.57 | -1.87 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | -1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 3.6 |  | 0.819 | 2.781 | 7.7 | 8.4 | 8.4 | -0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 |  |  | 8.8 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 29.7 | 16.5 | 29.5 | 0.2 | 16 | 14 | 14 | 2 | 13.03 | 18 | 18 | -4.97 | 7.44 | 8.23 | 8.23 | -0.79 | 6.6 | 11 | 11 | -4.4 | 18.12 | 22 | 22 | -3.88
21/02/2026 | 17:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 603.3 | 596.9253 | 596.9253 | 6.3747 | 204.6 | 194.3791 | 194.3791 | 10.2209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 232.1 | 242 | 242 | -9.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.3 | 141.8203 | 141.8203 | -20.5203 | 121.3 | 141.8203 | 141.8203 | -20.5203 | 121.2 | 141.8203 | 141.8203 | -20.6203 | 227.9 | 213.3693 | 213.3693 | 14.5307 | 175.1 | 146.7561 | 141.4121 | 33.6878 | 90.2 | 73.5984 | 70.9184 | 19.2816 | 555.7 | 566.0894 | 566.0894 | -10.3894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.0671 | 164.0671 | 3.0329 | 8.348 | 7.4215 | 7.4215 | 0.92649 | 6.384 | 4.0738 | 4.0738 | 2.3102 | 0 |  |  | 0 | 6.61 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2687 |  |  |  | 0 | 142.16 | 142.4441 | 142.4441 | -0.28412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 210.2 | 220.695 | 220.695 | -10.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.7 | 457.0943 | 457.0943 | 0.60573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 153.3 | 151.3625 | 151.3625 | 1.9375 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 180.1 | 185.8204 | 185.8204 | -5.7204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 45.3 | 45.382 | 45.382 | -0.082 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.9 | 34.2857 | 34.2857 | -2.3857 | 168.9 | 174.5595 | 174.5595 | -5.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.5 | 22.835 | 95.5452 | -72.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2653 | 45.2653 | -1.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8384 | -5.4384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 44.8484 | 44.8484 | -4.7484 | 27.8 | 22.4916 | 22.4916 | 5.3084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 236.7 | 270.068 | 270.068 | -33.368 | 131.6 | 133.1603 | 133.1603 | -1.5603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 64.4 | 65.8437 | 65.8437 | -1.4437 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 |  |  | 89.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.2 |  |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 197.9 | 206.4908 | 206.4908 | -8.5908 | 93.2 | 103.5555 | 103.5555 | -10.3555 | 7.3 | 2.5486 | 2.5486 | 4.7514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0.1 |  | 0.215 | -0.115 | 88.5 | 64.9 | 60.447 | 28.053 | 8.6 |  | 13.34 | -4.74 | 0.8 | 9.029 | 9.029 | -8.229 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 9.1 |  | 1.2 | 7.9 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20.274 | 20.274 | -20.274 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 1.1 |  | 1.573 | -0.473 | 0.6 |  | 3.843 | -3.243 | 20.6 | 11.96 | 11.26 | 9.34 | 63.9 | 43.5 | 40.53 | 23.37 | 0 |  | 0.993 | -0.993 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 18.1 | 19.792 | 19.792 | -1.692 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.06 | 0.04 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 2.7 | 12.2449 | 12.2449 | -9.5449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.5 | 1.13 | 3.873 | -1.373 | 19 | 20.6 | 33.706 | -14.706 | 0.8 |  | 1.067 | -0.267 | 35.2 | 48.442 | 48.442 | -13.242 | 87.5 | 58.056 | 58.056 | 29.444 | 6.5 | 3.107 | 3.107 | 3.393 | 1.9 | 3.885 | 3.885 | -1.985 | 1.6 |  | 3.95 | -2.35 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 0 | 8 | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.8 | 10.707 | 10.707 | -9.907 | 12.9 |  | 59.769 | -46.869 | 0.5 |  |  | 0.5 | 6.7 |  | 5.547 | 1.153 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.5 | 102.6 | 122.64 | -9.14 | 157 | 127.1 | 127.07 | 29.93 | 3 |  | 5.12 | -2.12 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | -1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 2.3 |  | 0.279 | 2.021 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8 |  |  | 8 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 30 | 16.5 | 29.5 | 0.5 | 17 | 14 | 14 | 3 | 13.01 | 18 | 18 | -4.99 | 7.09 | 8.23 | 8.23 | -1.14 | 5.47 | 11 | 11 | -5.53 | 17.16 | 22 | 22 | -4.84
21/02/2026 | 17:30 | 200.8 | 203.4014 | 203.4014 | -2.6014 | 641.2 | 596.9253 | 596.9253 | 44.2747 | 214.9 | 194.3791 | 194.3791 | 20.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 231 | 242 | 242 | -11 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 141.8203 | 141.8203 | -16.9203 | 125.4 | 141.8203 | 141.8203 | -16.4203 | 124.6 | 141.8203 | 141.8203 | -17.2203 | 226.6 | 213.3693 | 213.3693 | 13.2307 | 201.9 | 144.1852 | 149.0809 | 52.8191 | 107.5 | 72.3091 | 74.7643 | 32.7357 | 557.7 | 566.0894 | 566.0894 | -8.3894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.0671 | 164.0671 | 0.13294 | 8.369 | 7.4215 | 7.4215 | 0.94749 | 6.33 | 4.0738 | 4.0738 | 2.2562 | 0 |  |  | 0 | 6.61 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2687 |  |  |  | 0 | 142.68 | 142.4441 | 142.4441 | 0.23588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 190.5 | 220.695 | 220.695 | -30.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.7 | 457.0943 | 457.0943 | 0.60573 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 153.5 | 151.3625 | 151.3625 | 2.1375 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.4 | 87.7736 | 87.7736 | 3.6264 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 180.3 | 185.8204 | 185.8204 | -5.5204 | 185.4 | 186.3784 | 186.3784 | -0.97841 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 | 44.7 | 45.382 | 45.382 | -0.682 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.1 | 34.2857 | 34.2857 | -2.1857 | 169.6 | 174.5595 | 174.5595 | -4.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.5 | 22.835 | 95.5452 | -72.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2653 | 45.2653 | -1.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 44.8484 | 44.8484 | -4.6484 | 27.9 | 22.4916 | 22.4916 | 5.4084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 243.9 | 270.068 | 270.068 | -26.168 | 131.4 | 133.1603 | 133.1603 | -1.7603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 64.4 | 65.8437 | 65.8437 | -1.4437 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 |  |  | 89.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.7 | 206.4908 | 206.4908 | -3.7908 | 97.9 | 103.5555 | 103.5555 | -5.6555 | 7.2 | 2.5486 | 2.5486 | 4.6514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0.1 |  | 0.074 | 0.026 | 84.6 | 65.56 | 59.732 | 24.868 | 4.7 |  | 6.34 | -1.64 | 0.2 | 8.005 | 8.005 | -7.805 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 3.3 |  | 0.6 | 2.7 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 20.274 | 20.274 | -20.274 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.1 |  | 0.578 | -0.478 | 0 |  | 1.922 | -1.922 | 21.5 | 12.58 | 11.69 | 9.81 | 63.8 | 45.42 | 41.54 | 22.26 | 0 |  | 0.039 | -0.039 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 18.7 | 19.792 | 19.792 | -1.092 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.028 | -0.028 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6 | 12.2449 | 12.2449 | -6.2449 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.2 | 0.71 | 3.359 | -1.159 | 12.2 | 20.51 | 34.608 | -22.408 | 0.8 |  | 0.405 | 0.395 | 45.4 | 48.795 | 48.795 | -3.395 | 87.9 | 60.075 | 60.075 | 27.825 | 4.6 | 2.988 | 2.988 | 1.612 | 5.3 | 3.508 | 3.508 | 1.792 | 1.4 |  | 2.63 | -1.23 | 0.5 | 19.4364 | 19.4364 | -18.9364 | 0 | 8 | 8 | -8 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.2 | 9.801 | 9.801 | -9.601 | 6.1 |  | 30.568 | -24.468 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.9 |  | 2.387 | -0.487 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.2 | 101.6 | 121.61 | -10.41 | 152.2 | 125 | 125.01 | 27.19 | 1.4 |  | 2.387 | -0.987 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0.9 |  | 0.039 | 0.861 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 |  |  | 8.8 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 29.7 | 16.5 | 29.5 | 0.2 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 13.01 | 18 | 18 | -4.99 | 6.66 | 8.23 | 8.23 | -1.57 | 5.47 | 11 | 11 | -5.53 | 16.95 | 22 | 22 | -5.05
21/02/2026 | 18:00 | 198.2 | 203.4014 | 203.4014 | -5.2014 | 640.3 | 629.1131 | 629.1131 | 11.1869 | 215.7 | 204.8606 | 204.8606 | 10.8394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 91.8678 | 91.8678 | -3.1678 | 233.5 | 242 | 242 | -8.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.1 | 141.8203 | 140.4883 | -22.3883 | 118 | 141.8203 | 140.4883 | -22.4883 | 118.1 | 141.8203 | 140.4883 | -22.3883 | 215.2 | 213.3693 | 211.3653 | 3.8347 | 203.8 | 130.5009 | 120.0309 | 83.7691 | 108 | 65.4464 | 60.1957 | 47.8043 | 558.4 | 566.0894 | 566.0894 | -7.6894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 164.0671 | 164.0671 | -1.9671 | 8.395 | 7.4215 | 7.4215 | 0.97349 | 6.303 | 4.0738 | 4.0738 | 2.2292 | 0 |  |  | 0 | 6.62 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2587 |  |  |  | 0 | 142.57 | 142.4441 | 142.4441 | 0.12588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 156.6 | 220.695 | 220.695 | -64.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.9 | 457.0943 | 457.0943 | -0.19427 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152.2 | 151.3625 | 151.3625 | 0.83748 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 85.2 | 87.7736 | 87.7736 | -2.5736 | 178.2 | 185.8204 | 185.8204 | -7.6204 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 185.8 | 186.3784 | 186.3784 | -0.57841 | 104.4 | 110.482 | 110.482 | -6.082 | 42.9 | 47.0826 | 47.0826 | -4.1826 | 44.3 | 45.382 | 45.382 | -1.082 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31 | 34.2857 | 34.2857 | -3.2857 | 170.2 | 174.5595 | 174.5595 | -4.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.8 | 22.835 | 95.5452 | -72.7452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.56531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 132.8384 | 132.8384 | -6.0384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 44.8484 | 44.8484 | -4.4484 | 27.9 | 22.4916 | 22.4916 | 5.4084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 223.7 | 270.068 | 270.068 | -46.368 | 130.3 | 133.1603 | 133.1603 | -2.8603 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 64.2 | 65.8437 | 65.8437 | -1.6437 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.9 | 206.4908 | 147.5368 | 56.3632 | 98.2 | 103.5555 | 73.9899 | 24.2101 | 7.3 | 2.5486 | 2.5486 | 4.7514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0.1 |  | 0.036 | 0.064 | 102.4 | 66.09 | 60.713 | 41.687 | 0.3 |  | 2.13 | -1.83 | 0.8 | 7.242 | 7.242 | -6.442 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  | 0.084 | -0.084 | 0 |  | 0.594 | -0.594 | 22.7 | 13.38 | 11.83 | 10.87 | 73.9 | 47.41 | 41.84 | 32.06 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.014 | -0.014 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.3 | 12.2449 | 12.2449 | -0.9449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.6 | 0.39 | 2.666 | 0.934 | 15.7 | 19.93 | 34.4 | -18.7 | 0 |  | 0.083 | -0.083 | 60 | 47.458 | 47.458 | 12.542 | 88.1 | 61.421 | 61.421 | 26.679 | 4.5 | 2.518 | 2.518 | 1.982 | 3.6 | 3.102 | 3.102 | 0.498 | 1.1 |  | 1.31 | -0.21 | 14.5 | 19.4364 | 19.4364 | -4.9364 | 1.9 | 8 | 8 | -6.1 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.8 | 8.516 | 8.516 | -7.716 | 1.1 |  | 11.429 | -10.329 | 0 |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.677 | 0.123 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113 | 100 | 119.98 | -6.98 | 145 | 122.4 | 122.37 | 22.63 | 0.3 |  | 0.781 | -0.481 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 8.4 | 8.4 | -0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.2 |  |  | 8.2 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 30.1 | 16.5 | 29.5 | 0.6 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 13.01 | 18 | 18 | -4.99 | 8.19 | 8.23 | 8.23 | -0.04 | 5.46 | 11 | 11 | -5.54 | 17.06 | 22 | 22 | -4.94
21/02/2026 | 18:30 | 200.4 | 203.4014 | 203.4014 | -3.0014 | 635.3 | 629.1131 | 629.1131 | 6.1869 | 212.9 | 204.8606 | 204.8606 | 8.0394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.8678 | 91.8678 | -2.8678 | 231.3 | 242 | 242 | -10.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.7 | 146.5093 | 141.8203 | -12.1203 | 130.2 | 146.5093 | 141.8203 | -11.6203 | 130.4 | 146.5093 | 141.8203 | -11.4203 | 236.5 | 220.4239 | 213.3693 | 23.1307 | 203.5 | 207.2429 | 175.3202 | 28.1798 | 107.8 | 103.9326 | 87.9233 | 19.8767 | 556.7 | 566.0894 | 566.0894 | -9.3894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.0671 | 164.0671 | 2.0329 | 8.258 | 7.4215 | 7.4215 | 0.83649 | 6.152 | 4.0738 | 4.0738 | 2.0782 | 0 |  |  | 0 | 6.61 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2687 |  |  |  | 0 | 142.27 | 142.4441 | 142.4441 | -0.17412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 207.2 | 220.695 | 220.695 | -13.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457 | 457.0943 | 457.0943 | -0.09427 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 153.5 | 151.3625 | 151.3625 | 2.1375 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.8 | 87.7736 | 87.7736 | 5.0264 | 178.3 | 185.8204 | 185.8204 | -7.5204 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 185 | 186.3784 | 186.3784 | -1.3784 | 105.4 | 110.482 | 110.482 | -5.082 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 44.6 | 45.382 | 45.382 | -0.782 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.2 | 34.2857 | 34.2857 | -2.0857 | 167.5 | 174.5595 | 174.5595 | -7.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 84.2054 | 95.5452 | -33.5452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2653 | 45.2653 | -0.96531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 132.8384 | 132.8384 | -5.9384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.4 |  |  | 82.4 |  |  |  | 0 | 40 | 44.8484 | 44.8484 | -4.8484 | 27.7 | 22.4916 | 22.4916 | 5.2084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 244.5 | 270.068 | 270.068 | -25.568 | 130.2 | 133.1603 | 133.1603 | -2.9603 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 64.3 | 65.8437 | 65.8437 | -1.5437 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.9 | 206.4908 | 206.4908 | -1.5909 | 98.4 | 103.5555 | 103.5555 | -5.1555 | 7.3 | 2.5486 | 2.5486 | 4.7514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 87.7 | 66.59 | 61.238 | 26.462 | 0 |  | 0.43 | -0.43 | 0 | 6.506 | 6.506 | -6.506 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 3.6 | 3.6 | -1.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  | 0.006 | -0.006 | 0 |  | 0.098 | -0.098 | 20.6 | 14.64 | 11.97 | 8.63 | 63.2 | 49.42 | 41.95 | 21.25 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12 | 12.2449 | 12.2449 | -0.2449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.6 | 0.14 | 2.082 | 0.518 | 14.1 | 18.25 | 33.161 | -19.061 | 0 |  | 0.008 | -0.008 | 47.7 | 46.673 | 46.673 | 1.027 | 91.9 | 62.776 | 62.776 | 29.124 | 2.8 | 2.109 | 2.109 | 0.691 | 3.6 | 2.737 | 2.737 | 0.863 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.9 | 7.304 | 7.304 | -6.404 | 0 |  | 2.636 | -2.636 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.084 | -0.084 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.7 | 97.7 | 117.73 | -10.03 | 132.5 | 118.1 | 118.11 | 14.39 | 0 |  | 0.102 | -0.102 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 8.4 | 8.4 | -0.7 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 |  |  | 8.5 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 29.7 | 16.5 | 29.5 | 0.2 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 12.03 | 18 | 18 | -5.97 | 8.45 | 8.23 | 8.23 | 0.22 | 5.46 | 11 | 11 | -5.54 | 16.88 | 22 | 22 | -5.12
21/02/2026 | 19:00 | 201.9 | 203.4014 | 203.4014 | -1.5014 | 632.1 | 629.1131 | 629.1131 | 2.9869 | 215.2 | 204.8606 | 204.8606 | 10.3394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 232.6 | 242 | 242 | -9.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 148.5695 | 152.4941 | 10.4059 | 162.9 | 148.5695 | 152.4941 | 10.4059 | 163.1 | 148.5695 | 152.4941 | 10.6059 | 255.3 | 223.5235 | 229.428 | 25.872 | 203.2 | 207.2429 | 207.2429 | -4.0428 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 | 558.4 | 566.0894 | 566.0894 | -7.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.0671 | 164.0671 | 3.3329 | 8.651 | 7.4215 | 7.4215 | 1.2295 | 6.298 | 4.0738 | 4.0738 | 2.2242 | 0 |  |  | 0 | 6.64 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2387 |  |  |  | 0 | 142.72 | 142.4441 | 142.4441 | 0.27588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 223.2 | 220.695 | 220.695 | 2.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.9 | 457.0943 | 457.0943 | 0.80573 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 153.4 | 151.3625 | 151.3625 | 2.0375 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 180.8 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0204 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 185.4 | 186.3784 | 186.3784 | -0.97841 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 45.4 | 45.382 | 45.382 | 0.018 | 0 |  |  | 0 | 32.1 | 34.2857 | 34.2857 | -2.1857 | 170.5 | 174.5595 | 174.5595 | -4.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.6 | 95.5452 | 95.5452 | -21.9452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8384 | -5.4384 | 0 |  |  | 0 | 62.6 |  |  | 62.6 | 198.1 | 198.6659 | 136.4944 | 61.6056 |  |  |  | 0 | 72.1 | 73.591 | 73.591 | -1.491 | 35 | 36.906 | 36.906 | -1.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 268 | 270.068 | 270.068 | -2.068 | 131.6 | 133.1603 | 133.1603 | -1.5603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 64.4 | 65.8437 | 65.8437 | -1.4437 | 29.5 | 29.9806 | 29.9806 | -0.48056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.2 | 206.4908 | 206.4908 | -1.2909 | 98.7 | 103.5555 | 103.5555 | -4.8555 | 7.3 | 2.5486 | 2.5486 | 4.7514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 66.4 | 68.78 | 60.392 | 6.008 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.848 | 5.848 | -5.848 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | -1.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 16.46 | 12.11 | 7.29 | 51.2 | 54.24 | 41.5 | 9.7 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 12.2449 | 12.2449 | 0.2551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2 | 0.03 | 1.827 | 0.173 | 20.1 | 17.27 | 28.833 | -8.733 | 0 |  |  | 0 | 37.5 | 47.546 | 47.546 | -10.046 | 72.5 | 64.155 | 64.155 | 8.345 | 3.9 | 1.884 | 1.884 | 2.016 | 2.6 | 2.495 | 2.495 | 0.105 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.7 | 6.314 | 6.314 | -5.614 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100 | 93.6 | 113.6 | -13.6 | 120.5 | 109 | 108.95 | 11.55 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | -0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.7 |  |  | 8.7 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 32.9 | 16.5 | 29.5 | 3.4 | 16 | 14 | 14 | 2 | 11.99 | 18 | 18 | -6.01 | 8.05 | 8.23 | 8.23 | -0.18 | 6.41 | 11 | 11 | -4.59 | 17.3 | 22 | 22 | -4.7
21/02/2026 | 19:30 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 641.9 | 629.1131 | 629.1131 | 12.7869 | 214.7 | 204.8606 | 204.8606 | 9.8394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 232.2 | 242 | 242 | -9.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 154.5635 | 158.4881 | -11.4881 | 146.9 | 154.5635 | 158.4881 | -11.5881 | 146.6 | 154.5635 | 158.4881 | -11.8881 | 247.2 | 232.5415 | 238.446 | 8.754 | 204.5 | 207.2429 | 207.2429 | -2.7428 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 | 557 | 566.0894 | 566.0894 | -9.0894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 164.0671 | 164.0671 | -0.96706 | 8.789 | 7.4215 | 7.4215 | 1.3675 | 6.29 | 4.0738 | 4.0738 | 2.2162 | 0 |  |  | 0 | 6.59 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2887 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 221.4 | 220.695 | 220.695 | 0.705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.6 | 457.0943 | 457.0943 | 1.5057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 153.6 | 151.3625 | 151.3625 | 2.2375 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 181.5 | 185.8204 | 185.8204 | -4.3204 | 185.2 | 186.3784 | 186.3784 | -1.1784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 45.4 | 45.382 | 45.382 | 0.018 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 34.2857 | 34.2857 | -2.6857 | 170.2 | 174.5595 | 174.5595 | -4.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.5452 | 95.5452 | -0.94519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 | 0 |  |  | 0 | 157.1 |  |  | 157.1 | 197.6 | 193.0523 | 166.5585 | 31.0415 |  |  |  | 0 | 72.1 | 73.591 | 73.591 | -1.491 | 34.9 | 36.906 | 36.906 | -2.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 265.1 | 270.068 | 270.068 | -4.968 | 131.5 | 133.1603 | 133.1603 | -1.6603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 64.4 | 65.8437 | 65.8437 | -1.4437 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.4 | 206.4908 | 206.4908 | -1.0909 | 99.2 | 103.5555 | 103.5555 | -4.3555 | 7.3 | 2.5486 | 2.5486 | 4.7514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 62.3 | 69.38 | 59.656 | 2.644 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.242 | 5.242 | -5.242 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | -1.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 17.01 | 12.14 | 3.66 | 48.6 | 55.36 | 40.65 | 7.95 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 12.2449 | 12.2449 | 0.2551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.5 | 0.01 | 1.585 | -0.085 | 20 | 15.07 | 25.229 | -5.229 | 0 |  |  | 0 | 35.8 | 47.557 | 47.557 | -11.757 | 73.4 | 64.607 | 64.607 | 8.793 | 2 | 1.706 | 1.706 | 0.294 | 3.1 | 2.28 | 2.28 | 0.82 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.5 | 5.499 | 5.499 | -4.999 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.9 | 88 | 107.98 | -19.08 | 91.3 | 99.3 | 99.33 | -8.03 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 8.4 | 8.4 | -0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 |  |  | 8.8 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 33.6 | 16.5 | 29.5 | 4.1 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 12.02 | 18 | 18 | -5.98 | 7.63 | 8.23 | 8.23 | -0.6 | 7.16 | 11 | 11 | -3.84 | 17.26 | 22 | 22 | -4.74
21/02/2026 | 20:00 | 200 | 203.4014 | 203.4014 | -3.4014 | 636.3 | 629.1131 | 629.1131 | 7.1869 | 214.5 | 204.8606 | 204.8606 | 9.6394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.8678 | 91.8678 | -2.8678 | 232.5 | 242 | 242 | -9.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.4 | 154.5635 | 158.4881 | 16.9119 | 175.6 | 154.5635 | 158.4881 | 17.1119 | 174.7 | 154.5635 | 158.4881 | 16.2119 | 262 | 232.5415 | 238.446 | 23.554 | 205 | 207.2429 | 207.2429 | -2.2428 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 | 558.7 | 566.0894 | 566.0894 | -7.3894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.0671 | 164.0671 | 3.4329 | 8.667 | 7.4215 | 7.4215 | 1.2455 | 6.211 | 4.0738 | 4.0738 | 2.1372 | 0 |  | 11.5739 | -11.5739 | 6.73 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1487 |  |  |  | 0 | 142.5 | 142.4441 | 142.4441 | 0.05588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 223.2 | 220.695 | 220.695 | 2.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.4 | 457.0943 | 457.0943 | 0.30573 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 153.5 | 151.3625 | 151.3625 | 2.1375 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 87.2 | 87.7736 | 87.7736 | -0.57357 | 178.2 | 185.8204 | 185.8204 | -7.6204 | 178.4 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4204 | 185.7 | 186.3784 | 186.3784 | -0.67841 | 105.1 | 110.482 | 110.482 | -5.382 | 43.6 | 47.0826 | 47.0826 | -3.4826 | 44.8 | 45.382 | 45.382 | -0.582 | 0 |  |  | 0 | 32 | 34.2857 | 34.2857 | -2.2857 | 168.8 | 174.5595 | 174.5595 | -5.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 95.5452 | 95.5452 | -1.3452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.56531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 132.8384 | 132.8384 | -6.1384 | 0 |  |  | 0 | 161.2 |  |  | 161.2 | 197.1 | 202.722 | 202.722 | -5.622 |  |  |  | 0 | 72.1 | 73.591 | 73.591 | -1.491 | 35 | 36.906 | 36.906 | -1.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 56 | -56 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 267.4 | 270.068 | 270.068 | -2.668 | 130.4 | 133.1603 | 133.1603 | -2.7603 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 64.3 | 65.8437 | 65.8437 | -1.5437 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.6 | 206.4908 | 206.4908 | -1.8908 | 99 | 103.5555 | 103.5555 | -4.5555 | 7.3 | 2.5486 | 2.5486 | 4.7514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 58.7 | 68.74 | 59.251 | -0.551 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.793 | 4.793 | -4.793 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | -1.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 16.57 | 11.84 | 2.56 | 50.5 | 53.47 | 38.63 | 11.87 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 12.2449 | 12.2449 | 0.2551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.1 |  | 1.382 | -1.282 | 16.2 | 12.96 | 23.796 | -7.596 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 44.982 | 44.982 | -18.282 | 66.7 | 62.276 | 62.276 | 4.424 | 2.2 | 1.672 | 1.672 | 0.528 | 1.4 | 2.142 | 2.142 | -0.742 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.4 | 5.21 | 5.21 | -4.81 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.4 | 77.9 | 97.89 | -35.49 | 81.4 | 88.3 | 88.34 | -6.94 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 8.4 | 8.4 | -0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 |  |  | 8.9 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 34 | 16.5 | 29.5 | 4.5 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 12.04 | 18 | 18 | -5.96 | 8.22 | 8.23 | 8.23 | -0.01 | 6.95 | 11 | 11 | -4.05 | 16.83 | 22 | 22 | -5.17
21/02/2026 | 20:30 | 201 | 203.4014 | 203.4014 | -2.4014 | 640.8 | 629.1131 | 629.1131 | 11.6869 | 215.4 | 204.8606 | 204.8606 | 10.5394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 91.8678 | 91.8678 | -2.9678 | 231.8 | 242 | 242 | -10.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 154.5635 | 158.4881 | 7.2119 | 165.4 | 154.5635 | 158.4881 | 6.9119 | 166 | 154.5635 | 158.4881 | 7.5119 | 263.2 | 232.5415 | 238.446 | 24.754 | 204.3 | 207.2429 | 207.2429 | -2.9428 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 | 559.6 | 566.0894 | 566.0894 | -6.4894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.0671 | 164.0671 | 0.03294 | 8.72 | 7.4215 | 7.4215 | 1.2985 | 6.262 | 4.0738 | 4.0738 | 2.1882 | 11.823 |  | 8.081 | 3.742 | 6.76 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1187 |  |  |  | 0 | 142.26 | 142.4441 | 142.4441 | -0.18412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 222.4 | 220.695 | 220.695 | 1.705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.4 | 457.0943 | 457.0943 | -0.69427 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 153.6 | 151.3625 | 151.3625 | 2.2375 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 178.4 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4204 | 179.1 | 185.8204 | 185.8204 | -6.7204 | 185 | 186.3784 | 186.3784 | -1.3784 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 45.2 | 45.382 | 45.382 | -0.182 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 34.2857 | 34.2857 | -2.5857 | 170.2 | 174.5595 | 174.5595 | -4.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.5452 | 95.5452 | -0.94519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.46531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8384 | -5.6384 | 0 |  |  | 0 | 161.3 |  |  | 161.3 | 197.1 | 202.722 | 202.722 | -5.622 |  |  |  | 0 | 71.9 | 73.591 | 73.591 | -1.691 | 34.9 | 36.906 | 36.906 | -2.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 265.8 | 270.068 | 270.068 | -4.268 | 131 | 133.1603 | 133.1603 | -2.1603 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 64.3 | 65.8437 | 65.8437 | -1.5437 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  | 32.9557 | -32.9557 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.4 | 206.4908 | 206.4908 | -1.0909 | 98.8 | 103.5555 | 103.5555 | -4.7555 | 7.3 | 2.5486 | 2.5486 | 4.7514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 42.2 | 68.06 | 58.234 | -16.034 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.51 | 4.51 | -4.51 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | -1.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 15.81 | 11.46 | -0.26 | 43.7 | 50.94 | 36.62 | 7.08 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 12.2449 | 12.2449 | 0.2551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 |  | 1.189 | -1.189 | 14.5 | 11.58 | 22.217 | -7.717 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 53.09 | 43.087 | -13.387 | 80.3 | 60.571 | 60.571 | 19.729 | 1.5 | 1.608 | 1.608 | -0.108 | 1 | 2.004 | 2.004 | -1.004 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.4 | 4.955 | 4.955 | -4.555 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55 | 67.6 | 87.64 | -32.64 | 70.9 | 76.7 | 76.66 | -5.76 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | -0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 |  |  | 8.8 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 33.7 | 16.5 | 29.5 | 4.2 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 12.46 | 18 | 18 | -5.54 | 7.99 | 8.23 | 8.23 | -0.24 | 6.96 | 11 | 11 | -4.04 | 16.16 | 22 | 22 | -5.84
21/02/2026 | 21:00 | 199 | 203.4014 | 203.4014 | -4.4014 | 639.5 | 629.1131 | 629.1131 | 10.3869 | 214.9 | 204.8606 | 204.8606 | 10.0394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 91.8678 | 91.8678 | -3.5678 | 232.3 | 242 | 242 | -9.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.2 | 154.5635 | 158.4881 | 13.7119 | 172.5 | 154.5635 | 158.4881 | 14.0119 | 172.2 | 154.5635 | 158.4881 | 13.7119 | 267.9 | 232.5415 | 238.446 | 29.454 | 204.6 | 207.2429 | 207.2429 | -2.6429 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 556.3 | 566.0894 | 566.0894 | -9.7894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 164.0671 | 164.0671 | 4.6329 | 8.663 | 7.4215 | 7.4215 | 1.2415 | 6.202 | 4.0738 | 4.0738 | 2.1282 | 15.785 |  | 4.1195 | 11.6655 | 6.75 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1287 |  |  |  | 0 | 142.3 | 142.4441 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 223 | 220.695 | 220.695 | 2.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458 | 457.0943 | 457.0943 | 0.90573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.8 | 151.3625 | 151.3625 | -0.56252 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 176.3 | 185.8204 | 185.8204 | -9.5204 | 177.2 | 185.8204 | 185.8204 | -8.6204 | 185.2 | 186.3784 | 186.3784 | -1.1784 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 43.6 | 47.0826 | 47.0826 | -3.4826 | 44.3 | 45.382 | 45.382 | -1.082 | 0 |  |  | 0 | 32.5 | 34.2857 | 34.2857 | -1.7857 | 169 | 174.5595 | 174.5595 | -5.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 95.5452 | 95.5452 | -1.4452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 132.8384 | 132.8384 | -6.2384 | 0 |  |  | 0 | 163.5 |  |  | 163.5 | 197.5 | 199.25 | 180.6059 | 16.8941 |  |  |  | 0 | 72.2 | 73.591 | 73.591 | -1.391 | 35 | 36.906 | 36.906 | -1.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 265.3 | 270.068 | 270.068 | -4.768 | 129.7 | 133.1603 | 133.1603 | -3.4603 | 63.4 | 67.1992 | 67.1992 | -3.7992 | 64.2 | 65.8437 | 65.8437 | -1.6437 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  | 32.9557 | -32.9557 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 206.4908 | 206.4908 | -0.49085 | 98.8 | 103.5555 | 103.5555 | -4.7555 | 7.3 | 2.5486 | 2.5486 | 4.7514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 66.94 | 55.381 | -28.681 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.723 | 4.723 | -4.723 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | -1.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 15.04 | 10.85 | -2.55 | 32.3 | 47.97 | 34.65 | -2.35 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 12.2449 | 12.2449 | 0.2551 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.2 |  | 1.028 | -0.828 | 17 | 10.32 | 20.197 | -3.197 | 0 |  |  | 0 | 22.8 | 43.235 | 43.235 | -20.435 | 67.3 | 60.747 | 60.747 | 6.553 | 1.7 | 1.455 | 1.455 | 0.245 | 0.8 | 1.868 | 1.868 | -1.068 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | -4.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.7 | 56.9 | 76.91 | -32.21 | 44.8 | 62.9 | 62.87 | -18.07 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | -0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 |  |  | 8.8 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 34.1 | 16.5 | 29.5 | 4.6 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 12.5 | 18 | 18 | -5.5 | 7.9 | 8.23 | 8.23 | -0.33 | 6.96 | 11 | 11 | -4.04 | 16.92 | 22 | 22 | -5.08
21/02/2026 | 21:30 | 205 | 203.4014 | 203.4014 | 1.5986 | 642.3 | 629.1131 | 629.1131 | 13.1869 | 216.2 | 204.8606 | 204.8606 | 11.3394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 234.4 | 242 | 242 | -7.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 154.5635 | 158.4881 | 3.9119 | 161.9 | 154.5635 | 158.4881 | 3.4119 | 161.9 | 154.5635 | 158.4881 | 3.4119 | 264.2 | 232.5415 | 238.446 | 25.754 | 203.2 | 207.2429 | 207.2429 | -4.0428 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 | 556.9 | 566.0894 | 566.0894 | -9.1894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 164.0671 | 164.0671 | 5.1329 | 8.646 | 7.4215 | 7.4215 | 1.2245 | 6.4 | 4.0738 | 4.0738 | 2.3262 | 16.727 |  | 22.4108 | -5.6838 | 6.85 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0287 |  |  |  | 0 | 142.47 | 142.4441 | 142.4441 | 0.02588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 222.6 | 220.695 | 220.695 | 1.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.8 | 457.0943 | 457.0943 | -0.29427 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 152.2 | 151.3625 | 151.3625 | 0.83748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 184.7 | 186.3784 | 186.3784 | -1.6784 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 45.4 | 47.0826 | 47.0826 | -1.6826 | 46.1 | 45.382 | 45.382 | 0.718 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 34.2857 | 34.2857 | -2.5857 | 171.4 | 174.5595 | 174.5595 | -3.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 95.5452 | -0.74519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8384 | -5.4384 | 6.5 | 171.575 |  | 6.5 | 164.1 | 64.373 |  | 164.1 | 197.2 | 176.0098 | 202.722 | -5.522 |  |  |  | 0 | 71.8 | 73.591 | 73.591 | -1.791 | 34.9 | 36.906 | 36.906 | -2.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 26 | -26 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 266.6 | 270.068 | 270.068 | -3.468 | 132.3 | 133.1603 | 133.1603 | -0.86031 | 64.2 | 67.1992 | 67.1992 | -2.9992 | 64.3 | 65.8437 | 65.8437 | -1.5437 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  | 41.2201 | -41.2201 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.1 | 206.4908 | 206.4908 | -0.39085 | 99 | 103.5555 | 103.5555 | -4.5555 | 7.3 | 2.5486 | 2.5486 | 4.7514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 64.32 | 52.946 | -22.746 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.08 | 5.08 | -5.08 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | -1.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 14.18 | 10.43 | -3.03 | 29.6 | 44.59 | 32.99 | -3.39 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.6 | 12.2449 | 12.2449 | 0.3551 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 0.03 | 0.905 | -0.905 | 12.5 | 8.47 | 18.287 | -5.787 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 42.958 | 42.958 | -21.158 | 65.5 | 60.475 | 60.475 | 5.025 | 1.5 | 1.305 | 1.305 | 0.195 | 0.9 | 1.721 | 1.721 | -0.821 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.4 | 4.661 | 4.661 | -4.261 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27 | 46.6 | 66.61 | -39.61 | 25.3 | 50.5 | 50.51 | -25.21 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | -0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 |  |  | 8.5 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 28.7 | 16.5 | 29.5 | -0.8 | 17 | 14 | 14 | 3 | 12.5 | 18 | 18 | -5.5 | 7.15 | 8.23 | 8.23 | -1.08 | 7.37 | 11 | 11 | -3.63 | 17.47 | 22 | 22 | -4.53
21/02/2026 | 22:00 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 639.6 | 629.1131 | 629.1131 | 10.4869 | 215.2 | 204.8606 | 204.8606 | 10.3394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 232.2 | 242 | 242 | -9.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.5 | 154.5635 | 158.4881 | -25.9881 | 132.5 | 154.5635 | 158.4881 | -25.9881 | 132.4 | 154.5635 | 158.4881 | -26.0881 | 233.1 | 232.5415 | 238.446 | -5.346 | 204.9 | 207.2429 | 207.2429 | -2.3428 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 556.3 | 566.0894 | 566.0894 | -9.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.0671 | 1.7329 | 8.512 | 7.4215 | 7.4215 | 1.0905 | 6.545 | 4.0738 | 4.0738 | 2.4712 | 11.922 |  | 4.1195 | 7.8025 | 6.79 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0887 |  |  |  | 0 | 142.52 | 140.7258 | 142.4441 | 0.07588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 200.5 | 220.695 | 220.695 | -20.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.2 | 457.0943 | 457.0943 | 1.1057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 179.5 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3204 | 185.1 | 186.3784 | 186.3784 | -1.2784 | 105.5 | 110.482 | 110.482 | -4.982 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 45.1 | 45.382 | 45.382 | -0.282 | 0 |  |  | 0 | 32 | 34.2857 | 34.2857 | -2.2857 | 169.3 | 174.5595 | 174.5595 | -5.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 95.5452 | 95.5452 | -1.3452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8384 | -5.6384 | 145.1 | 94.5469 |  | 145.1 | 141.3 | 64.373 |  | 141.3 | 197.8 | 202.722 | 150.2406 | 47.5594 |  |  |  | 0 | 71.8 | 73.591 | 73.591 | -1.791 | 34.8 | 36.906 | 36.906 | -2.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 26 | -26 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 248.7 | 270.068 | 270.068 | -21.368 | 130.8 | 133.1603 | 133.1603 | -2.3603 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 64.3 | 65.8437 | 65.8437 | -1.5437 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  | 32.9557 | -32.9557 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.2 | 206.4908 | 206.4908 | -0.29085 | 99.3 | 103.5555 | 103.5555 | -4.2555 | 7.3 | 2.5486 | 2.5486 | 4.7514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 27.5 | 11 | 51.762 | -24.262 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.19 | 5.872 | -5.872 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | -1.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.0068 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 7.33 | 10.54 | -1.04 | 27.9 | 29.64 | 32.26 | -4.36 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 12.7 | 11.895 | 12.2449 | 0.4551 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.05 | 0.899 | -0.899 | 4.9 | 9.84 | 16.71 | -11.81 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 20 | 41.41 | -24.51 | 52.7 | 61.8 | 58.856 | -6.156 | 1.1 | 1.17 | 1.162 | -0.062 | 0.7 | 1.55 | 1.545 | -0.845 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 18.8921 | 19.4364 | 1.4636 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 0.4 | 1.77 | 4.569 | -4.169 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21 | 30.88 | 57.61 | -36.61 | 16.9 | 30.05 | 42.44 | -25.54 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | -0.8 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 |  |  | 8.8 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 20.2 | 16.5 | 29.5 | -9.3 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 12.5 | 12 | 18 | -5.5 | 8.17 | 8.23 | 8.23 | -0.06 | 10.59 | 11 | 11 | -0.41 | 18.37 | 22 | 22 | -3.63
21/02/2026 | 22:30 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 642.8 | 629.1131 | 629.1131 | 13.6869 | 216.2 | 204.8606 | 204.8606 | 11.3394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 160.4 | 171.6236 | 171.6236 | -11.2236 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 155.8955 | 159.8201 | -12.7201 | 146.9 | 155.8955 | 159.8201 | -12.9201 | 147.1 | 155.8955 | 159.8201 | -12.7201 | 249.6 | 234.5455 | 240.45 | 9.15 | 205.2 | 207.2429 | 207.2429 | -2.0429 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 556.1 | 566.0894 | 566.0894 | -9.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 164.0671 | 164.0671 | -1.3671 | 8.602 | 7.4215 | 7.4215 | 1.1805 | 6.534 | 4.0738 | 4.0738 | 2.4602 | 0 |  | 14.5186 | -14.5186 | 6.81 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0687 |  |  |  | 0 | 142.55 | 142.4441 | 142.4441 | 0.10588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 220.8 | 220.695 | 220.695 | 0.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458 | 457.0943 | 457.0943 | 0.90573 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 93.5 | 87.7736 | 87.7736 | 5.7264 | 178.7 | 185.8204 | 185.8204 | -7.1204 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 184.7 | 186.3784 | 186.3784 | -1.6784 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 44.8 | 45.382 | 45.382 | -0.582 | 0 |  |  | 0 | 32 | 34.2857 | 34.2857 | -2.2857 | 170.1 | 174.5595 | 174.5595 | -4.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.5452 | 95.5452 | -1.1452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 | 165.1 | 141.9489 |  | 165.1 | 64.6 | 64.373 |  | 64.6 | 198.6 | 202.722 | 202.722 | -4.122 |  |  |  | 0 | 72.3 | 73.591 | 73.591 | -1.291 | 35.1 | 36.906 | 36.906 | -1.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 265.3 | 270.068 | 270.068 | -4.768 | 131.5 | 133.1603 | 133.1603 | -1.6603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 64.4 | 65.8437 | 65.8437 | -1.4437 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  | 32.9557 | -32.9557 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.6 | 206.4908 | 206.4908 | 0.10915 | 99.2 | 103.5555 | 103.5555 | -4.3555 | 7.3 | 2.5486 | 2.5486 | 4.7514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 10 | 50.915 | -21.615 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.3 | 6.465 | -6.465 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | -1.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.0068 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.09 | 10.46 | -2.96 | 27.4 | 28.5 | 31.53 | -4.13 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 12.7 | 11.895 | 12.2449 | 0.4551 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 0.03 | 0.925 | -0.925 | 1 | 8.28 | 15.2 | -14.2 | 0 |  |  | 0 | 16 | 19 | 38.786 | -22.786 | 50.2 | 58.53 | 56.006 | -5.806 | 1.2 | 1.05 | 1.051 | 0.149 | 0.7 | 1.37 | 1.365 | -0.665 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 18.8921 | 19.4364 | 1.4636 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 0.5 | 2.2 | 4.606 | -4.106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.7 | 22.93 | 48.67 | -29.97 | 16.5 | 24.09 | 34.67 | -18.17 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | -0.8 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 8.1 |  |  | 8.1 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 18.9 | 16.5 | 29.5 | -10.6 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 12.5 | 12 | 18 | -5.5 | 6.85 | 8.23 | 8.23 | -1.38 | 10.91 | 11 | 11 | -0.09 | 18.29 | 22 | 22 | -3.71
21/02/2026 | 23:00 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 639.7 | 629.1131 | 629.1131 | 10.5869 | 214.7 | 204.8606 | 204.8606 | 9.8394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 159.8 | 171.6236 | 171.6236 | -11.8236 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.9 | 155.8955 | 159.8201 | -24.9201 | 134.8 | 155.8955 | 159.8201 | -25.0201 | 134.7 | 155.8955 | 159.8201 | -25.1201 | 233.4 | 234.5455 | 240.45 | -7.05 | 204.5 | 207.2429 | 207.2429 | -2.7428 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 | 556 | 566.0894 | 566.0894 | -10.0894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 164.0671 | 164.0671 | -1.8671 | 8.49 | 7.4215 | 7.4215 | 1.0685 | 6.506 | 4.0738 | 4.0738 | 2.4322 | 0 |  | 19.9502 | -19.9502 | 6.81 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0687 |  |  |  | 0 | 142.68 | 142.4441 | 142.4441 | 0.23588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 194.4 | 220.695 | 220.695 | -26.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.9 | 457.0943 | 457.0943 | 1.8057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 92.3 | 87.7736 | 87.7736 | 4.5264 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 178.6 | 185.8204 | 185.8204 | -7.2204 | 184.9 | 186.3784 | 186.3784 | -1.4784 | 105.5 | 110.482 | 110.482 | -4.982 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 44.9 | 45.382 | 45.382 | -0.482 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 34.2857 | 34.2857 | -2.5857 | 168.8 | 174.5595 | 174.5595 | -5.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 95.5452 | 95.5452 | -1.3452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 132.8384 | -5.8384 | 165.8 | 171.575 |  | 165.8 | 0 | 75.9892 |  | 0 | 197.6 |  |  | 197.6 |  |  |  | 0 | 71.9 | 73.591 | 73.591 | -1.691 | 34.9 | 36.906 | 36.906 | -2.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 250.8 | 270.068 | 270.068 | -19.268 | 130.7 | 133.1603 | 133.1603 | -2.4603 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 64.3 | 65.8437 | 65.8437 | -1.5437 | 28.6 | 29.9806 | 29.9806 | -1.3806 |  |  |  | 0 |  |  | 32.9557 | -32.9557 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.3 | 206.4908 | 206.4908 | -0.19085 | 99.1 | 103.5555 | 103.5555 | -4.4555 | 7.3 | 2.5486 | 2.5486 | 4.7514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 23.1 | 9 | 51.076 | -27.976 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.82 | 6.464 | -6.464 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | -1.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.0068 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 7.82 | 9.78 | -3.58 | 26.9 | 29.31 | 30.77 | -3.87 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 11.895 | 12.2449 | 0.5551 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.04 | 1.046 | -1.046 | 0.5 | 7.6 | 13.889 | -13.389 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 18 | 32.931 | -19.131 | 42.5 | 51.57 | 49.461 | -6.961 | 1.1 | 1.04 | 1.035 | 0.065 | 0.9 | 1.18 | 1.174 | -0.274 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 18.8921 | 19.4364 | 1.4636 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 0.6 | 3.02 | 5.03 | -4.43 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.8 | 20.08 | 39.88 | -23.08 | 21.7 | 18.93 | 27.83 | -6.13 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | -0.8 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 8 |  |  | 8 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 17.8 | 16.5 | 29.5 | -11.7 | 17 | 14 | 14 | 3 | 12.86 | 12 | 18 | -5.14 | 8.14 | 8.23 | 8.23 | -0.09 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 18.05 | 22 | 22 | -3.95
21/02/2026 | 23:30 | 201.6 | 203.4014 | 203.4014 | -1.8014 | 637.2 | 629.1131 | 629.1131 | 8.0869 | 213.7 | 204.8606 | 204.8606 | 8.8394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 159.8 | 171.6236 | 171.6236 | -11.8236 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.3 | 155.8955 | 159.8201 | -26.5201 | 133.3 | 155.8955 | 159.8201 | -26.5201 | 133.7 | 155.8955 | 159.8201 | -26.1201 | 235 | 234.5455 | 240.45 | -5.45 | 204.7 | 207.2429 | 190.4562 | 14.2438 | 108 | 103.9326 | 95.5141 | 12.4859 | 541.6 | 566.0894 | 566.0894 | -24.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 164.0671 | 164.0671 | -2.2671 | 8.329 | 7.4215 | 7.4215 | 0.90749 | 6.382 | 4.0738 | 4.0738 | 2.3082 | 0 |  |  | 0 | 6.81 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0687 |  |  |  | 0 | 142.52 | 142.4441 | 142.4441 | 0.07588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 214.9 | 220.695 | 220.695 | -5.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.6 | 457.0943 | 457.0943 | 0.50573 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26252 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 178.6 | 185.8204 | 185.8204 | -7.2204 | 184.6 | 186.3784 | 186.3784 | -1.7784 | 105.3 | 110.482 | 110.482 | -5.182 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 | 43.1 | 45.382 | 45.382 | -2.282 | 0 |  |  | 0 | 32.3 | 34.2857 | 34.2857 | -1.9857 | 167.9 | 174.5595 | 174.5595 | -6.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 95.5452 | 95.5452 | -1.5452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2653 |  | 44.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 132.8384 | -5.8384 | 63.6 |  |  | 63.6 | 0 | 68.4285 |  | 0 | 67.2 |  |  | 67.2 |  |  |  | 0 | 71.9 | 73.591 | 44.8484 | 27.0516 | 34.9 | 36.906 | 22.4916 | 12.4084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 266.2 | 270.068 | 270.068 | -3.868 | 130.4 | 133.1603 | 133.1603 | -2.7603 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 64.2 | 65.8437 | 65.8437 | -1.6437 | 28.5 | 29.9806 | 29.9806 | -1.4806 |  |  |  | 0 |  |  | 32.9557 | -32.9557 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.4 | 206.4908 | 206.4908 | -0.09085 | 98.8 | 103.5555 | 103.5555 | -4.7555 | 7.3 | 2.5486 | 2.5486 | 4.7514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 26.6 | 8 | 50.969 | -24.369 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.43 | 6.551 | -6.551 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | -1.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.2 | 17.0068 | 17.4927 | 0.70729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 7.94 | 9.11 | -2.41 | 22.5 | 28.72 | 29.71 | -7.21 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 12.9 | 11.895 | 12.2449 | 0.6551 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.1 | 1.166 | -1.166 | 4 | 6.46 | 12.43 | -8.43 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 17.27 | 26.8 | -15.2 | 38.3 | 43.89 | 42.192 | -3.892 | 0.4 | 0.98 | 0.983 | -0.583 | 0.3 | 0.99 | 0.989 | -0.689 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 18.8921 | 19.4364 | 1.4636 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 0.5 | 3.71 | 5.329 | -4.829 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.6 | 13.32 | 32.16 | -11.56 | 23.1 | 15.07 | 22.24 | 0.86 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | -0.8 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 |  |  | 9.1 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 17.9 | 16.5 | 29.5 | -11.6 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 13.01 | 12 | 18 | -4.99 | 8.39 | 8.23 | 8.23 | 0.16 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 17.9 | 22 | 22 | -4.1
22/02/2026 | 00:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 642 | 629.1131 | 629.1131 | 12.8869 | 216.2 | 204.8606 | 204.8606 | 11.3394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 159.9 | 171.6236 | 171.6236 | -11.7236 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 149.5264 | 135.5838 | -5.0838 | 130.7 | 149.5264 | 135.5838 | -4.8838 | 130.8 | 149.5264 | 135.5838 | -4.7838 | 231.3 | 224.9631 | 203.9865 | 27.3135 | 203.8 | 207.2429 | 161.602 | 42.198 | 108 | 103.9326 | 81.0436 | 26.9564 | 557.1 | 566.0894 | 566.0894 | -8.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.0671 | 164.0671 | 3.0329 | 8.52 | 7.4215 | 7.4215 | 1.0985 | 6.313 | 4.0738 | 4.0738 | 2.2392 | 0 |  |  | 0 | 6.81 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0687 |  |  |  | 0 | 142.67 | 142.0146 | 142.4441 | 0.22588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 194.7 | 220.695 | 220.695 | -25.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461 | 457.0943 | 457.0943 | 3.9057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 180.7 | 185.8204 | 185.8204 | -5.1204 | 184.9 | 186.3784 | 186.3784 | -1.4784 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 26.1 | 45.382 | 45.382 | -19.282 | 0 |  |  | 0 | 32.4 | 34.2857 | 34.2857 | -1.8857 | 171.1 | 174.5595 | 174.5595 | -3.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 95.5452 | 95.5452 | -1.3452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 |  |  | 44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8384 | -5.4384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.1 |  |  | 19.1 |  |  |  | 0 | 72.1 | 44.8484 | 44.8484 | 27.2516 | 35.1 | 22.4916 | 22.4916 | 12.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.0408 | 2.0408 | 0.05919 | 254.6 | 270.068 | 270.068 | -15.468 | 131.6 | 133.1603 | 133.1603 | -1.5603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 64.3 | 65.8437 | 65.8437 | -1.5437 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  | 32.9557 | -32.9557 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.2 | 206.4908 | 206.4908 | -0.29085 | 99.1 | 103.5555 | 103.5555 | -4.4555 | 7.3 | 2.5486 | 2.5486 | 4.7514 |  | 2.6737 | 2.6737 | -2.6737 |  | 16.9971 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 27 | 7 | 50.057 | -23.057 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.3 | 6.904 | -6.904 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 |  |  | 2.1 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | -1.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18 | 17.0068 | 17.4927 | 0.50729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 7.96 | 8.42 | -3.52 | 19.9 | 26.72 | 27.79 | -7.89 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 11.895 | 12.2449 | 0.7551 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 0.18 | 1.277 | -1.277 | 2.2 | 5.36 | 10.521 | -8.321 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 12.64 | 19.839 | -10.039 | 33.5 | 34.03 | 32.749 | 0.751 | 0.4 | 0.82 | 0.823 | -0.423 | 0 | 0.82 | 0.822 | -0.822 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 18.8921 | 19.4364 | 1.4636 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  | 7.1 | 7.1 | -7.1 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 0.2 | 4.03 | 5.249 | -5.049 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.1 | 9.67 | 27.6 | -15.5 | 13.9 | 15.01 | 20.41 | -6.51 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 8.4 | 8.4 | -0.9 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 |  |  | 8.8 |  | 16.5 | 29.5 | -29.5 | 17.9 | 16.5 | 29.5 | -11.6 | 17 | 14 | 14 | 3 | 13.01 | 12 | 18 | -4.99 | 6.74 | 8.23 | 8.23 | -1.49 | 11 | 11 | 11 | 0 | 16.32 | 22 | 22 | -5.68
EJEC (MWh) |  | 4851.7 | 4881.6326 | 4881.6326 |  | 13850.75 | 14168.2564 | 13865.37 |  | 4663.9 | 4156.7329 | 3946.8556 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2158.45 | 2204.8279 | 2204.8279 |  | 5430.45 | 5667.2473 | 5667.2473 |  | 54 | 0 | 194.6447 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3183.25 | 3473.1387 | 3531.8134 |  | 3205.5 | 3473.1387 | 3531.8134 |  | 3205.25 | 3473.1387 | 3531.8134 |  | 5584.1 | 5225.3528 | 5313.6291 |  | 4006.7 | 4168.7762 | 4237.8602 |  | 2229.15 | 2090.6475 | 2125.2932 |  | 12876.45 | 13204.6492 | 13208.8727 |  | 244.85 | 252.5026 | 252.5026 |  | 146.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3964.15 | 3937.6094 | 3937.6094 |  | 189.404 | 178.1162 | 178.1162 |  | 142.713 | 97.7702 | 97.7702 |  | 130.7315 | 0 | 244.0836 |  | 131.555 | 137.574 | 137.574 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3421.115 | 3400.0366 | 3408.3492 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2644.55 | 2666.7935 | 2661.9316 |  | 4668.5 | 5296.68 | 5296.68 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10945.9 | 10857.3401 | 10781.7089 |  | 1947.7 | 1956.153 | 1956.6343 |  | 3617.25 | 3629.9499 | 3630.6375 |  | 999 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 441.95 | 461.0611 | 461.0611 |  | 451.2 | 441.8368 | 443.1487 |  | 2162.55 | 2106.5657 | 2106.5657 |  | 4076.5 | 4170.4962 | 4104.3991 |  | 4080.45 | 4170.4962 | 4104.3991 |  | 4305.25 | 4183.0202 | 4116.7246 |  | 2542.65 | 2647.2246 | 2649.4475 |  | 1061.05 | 1127.8998 | 1127.8998 |  | 1042.7 | 1089.168 | 1089.168 |  | 33.6 | 0 | 0 |  | 762.2 | 822.857 | 822.857 |  | 4059.2 | 4187.226 | 4187.226 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1415.3 | 1455.7356 | 1710.816 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 764.35 | 678.9796 | 656.347 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3052.05 | 3188.1209 | 3188.1209 |  | 720.2 | 289.8229 | 0 |  | 963 | 274.66 | 182.5052 |  | 1855.7 | 1578.4039 | 1424.8106 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1352.3 | 1380.9327 | 1346.2655 |  | 752.7 | 692.5398 | 675.1542 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 784 |  | 0.9 | 0 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 50.4 | 48.9794 | 48.9794 |  | 5642.45 | 6076.21 | 6478.4597 |  | 3112.05 | 3195.8474 | 3195.8474 |  | 1528.05 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1541.6 | 1580.2478 | 1580.2478 |  | 672.4 | 599.6112 | 539.6501 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 135.9551 |  | 0 | 0 | 0 |  | 950.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 85.45 | 0 | 0 |  | 721.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4093.95 | 4252.6379 | 4204.9 |  | 2103.85 | 2132.7042 | 2108.7636 |  | 173.8 | 61.1659 | 61.1659 |  | 0 | 64.1688 | 64.1688 |  | 0 | 418.586 | 419.825 |  | 6.8 | 0 | 5.5745 |  | 1131.95 | 989.0815 | 1005.52 |  | 550.3 | 0 | 583.51 |  | 31.5 | 222.256 | 228.864 |  | 1.75 | 0 | 2.1 |  | 416.5 | 466.4724 | 466.4724 |  | 238.5 | 239.592 | 239.592 |  | 132.25 | 136.08 | 136.08 |  | 1320.8 | 0 | 1111.36 |  | 0 | 0 | 0 |  | 52.65 | 47 | 47 |  | 50.7 | 86.4 | 86.4 |  | 121.35 | 120 | 120 |  | 407.15 | 486.5772 | 486.5772 |  | 478.55 | 465.1119 | 466.4724 |  | 451.85 | 418.6103 | 419.825 |  | 84.8 | 81.6 | 81.6 |  | 444 | 427.8912 | 429.1546 |  | 85.35 | 0 | 87.92 |  | 84.3 | 0 | 108.9705 |  | 216.4 | 192.255 | 177.595 |  | 706.55 | 679.655 | 600.46 |  | 134.45 | 0 | 132.1105 |  | 76.05 | 75.6 | 75.6 |  | 463.3 | 460.3207 | 469.721 |  | 76.8 | 48 | 48 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 2.9 | 0 | 2.223 |  | 475.4 | 458.1633 | 459.4752 |  | 275.05 | 293.0029 | 293.8776 |  | 486.4 | 465.1119 | 466.4724 |  | 485.6 | 465.1119 | 466.4724 |  | 24.95 | 35.3905 | 100.199 |  | 301.8 | 300.906 | 460.296 |  | 135.5 | 0 | 166.506 |  | 620.25 | 497.3825 | 528.809 |  | 1064.55 | 746.0695 | 725.792 |  | 76.2 | 28.5165 | 28.5135 |  | 52.4 | 38.3445 | 38.337 |  | 182.05 | 0 | 221.215 |  | 132.9 | 309.6229 | 466.4724 |  | 49.85 | 128 | 192 |  | 0 | 170.4 | 170.4 |  | 489.6 | 465.1119 | 466.4724 |  | 489.6 | 465.1119 | 466.4724 |  | 480 | 465.1119 | 466.4724 |  | 34.35 | 198.011 | 203.0375 |  | 1614.55 | 0 | 1970.6865 |  | 115.75 | 0 | 93.038 |  | 588.85 | 0 | 527.331 |  | 12.95 | 10.8 | 14.4 |  | 747.7 | 873.915 | 1180.905 |  | 1009.2 | 970.155 | 1070.34 |  | 439.75 | 0 | 426.3475 |  | 69.85 | 100.8 | 100.8 |  | 54.45 | 57.6 | 57.6 |  | 45.8 | 57.6 | 57.6 |  | 16.8 | 33.6 | 33.6 |  | 82.45 | 0 | 78.184 |  | 188.8 | 201.6 | 201.6 |  | 480.25 | 460.447 | 461.8075 |  | 479.9 | 460.447 | 461.8075 |  | 207.25 | 0 | 0 |  | 0 | 396 | 708 |  | 692.85 | 396 | 708 |  | 401.25 | 336 | 336 |  | 303.83 | 417 | 432 |  | 185.455 | 197.52 | 197.52 |  | 157.67 | 264 | 264 |  | 398.86 | 528 | 528

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 21 de Febrero del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4978451 y resultó S/. 770752 (18.32% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 14 | 4207699.1346 | 4906682.4803 | -14.25%
DOM 15 | 4120430.221 | 4331793.6278 | -4.879%
LUN 16 | 5194359.9198 | 5616874.6616 | -7.522%
MAR 17 | 5244272.6567 | 5131950.169 | 2.189%
MIE 18 | 7602202.6552 | 5723248.7128 | 32.83%
JUE 19 | 5385370.1693 | 5666796.1037 | -4.966%
VIE 20 | 5645098.887 | 5877381.7456 | -3.952%
SAB 21 | 4978450.9529 | 4863776.1909 | 2.358%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 21 de Febrero del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 21/02/2026 00:00:00 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 21/02/2026 00:00:00 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 21/02/2026 00:00:00 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 21/02/2026 00:00:00 | 21/02/2026 15:42:01 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/02/2026 15:42:01 | 21/02/2026 16:19:38 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 21/02/2026 16:19:38 | 21/02/2026 21:25:21 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/02/2026 21:25:21 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/02/2026 00:00:00 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 21/02/2026 00:00:00 | 21/02/2026 13:22:17 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 21/02/2026 13:22:17 | 21/02/2026 14:44:42 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 21/02/2026 14:44:42 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 21/02/2026 08:16:00 | 21/02/2026 13:00:00 | 21/02/2026 08:13:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 21/02/2026 13:00:00 | 21/02/2026 13:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 21/02/2026 20:18:00 | 21/02/2026 22:06:00 | 21/02/2026 20:15:00 | 21/02/2026 21:55:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Fallo G2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 21/02/2026 00:00:00 | 21/02/2026 01:34:00 |  | 21/02/2026 01:18:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 21/02/2026 08:00:00 | 22/02/2026 00:00:00 | 21/02/2026 07:47:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 21/02/2026 00:00:00 | 21/02/2026 00:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 21/02/2026 08:24:00 | 21/02/2026 11:30:00 | 21/02/2026 08:12:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 21/02/2026 08:28:00 | 21/02/2026 13:01:00 | 21/02/2026 08:08:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 21/02/2026 09:43:00 | 21/02/2026 12:34:00 | 21/02/2026 09:21:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 21/02/2026 11:30:00 | 21/02/2026 11:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 21/02/2026 12:34:00 | 21/02/2026 13:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 21/02/2026 13:01:00 | 21/02/2026 13:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 21/02/2026 18:05:00 | 21/02/2026 18:23:00 | 21/02/2026 17:35:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 21/02/2026 18:23:00 | 21/02/2026 23:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 21/02/2026 18:38:00 | 21/02/2026 19:13:00 | 21/02/2026 18:23:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 21/02/2026 19:13:00 | 21/02/2026 21:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 21/02/2026 21:26:00 | 21/02/2026 22:59:00 | 21/02/2026 21:13:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 21/02/2026 21:54:00 | 21/02/2026 22:58:00 |  | 21/02/2026 22:47:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 21/02/2026 22:59:00 | 21/02/2026 23:44:00 |  | 21/02/2026 23:33:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 21/02/2026 23:03:00 | 21/02/2026 23:58:00 |  | 21/02/2026 23:51:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 21/02/2026 00:00:00 | 21/02/2026 02:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 21/02/2026 02:11:00 | 21/02/2026 08:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 21/02/2026 08:06:00 | 21/02/2026 13:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 21/02/2026 13:08:00 | 21/02/2026 18:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 21/02/2026 18:23:00 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 18:47 h se subio a max generacion
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 21/02/2026 00:00:00 | 21/02/2026 12:34:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | A las 03:32 h se baja al mínimo por pruebas. A las 04:35 h a 490 MW. A las 05:45 h se sube al máximo. A las 06:18 h a 480 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 21/02/2026 12:34:00 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 21/02/2026 00:00:00 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 21/02/2026 09:04:00 | 21/02/2026 09:41:00 | 21/02/2026 08:58:00 | 21/02/2026 09:40:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Operó el generador G5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/02/2026 00:00:00 | 21/02/2026 03:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/02/2026 03:02:00 | 21/02/2026 08:06:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/02/2026 08:06:00 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/02/2026 00:00:00 | 21/02/2026 03:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 02:13h a 178 MW mínimo del 2do Tramo
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/02/2026 03:03:00 | 21/02/2026 07:49:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/02/2026 07:49:00 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 21/02/2026 10:12:00 | 21/02/2026 17:16:00 | 21/02/2026 09:54:00 | 21/02/2026 17:02:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 21/02/2026 00:00:00 | 21/02/2026 01:59:00 |  | 21/02/2026 01:36:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 21/02/2026 01:59:00 | 21/02/2026 02:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 21/02/2026 10:05:00 | 21/02/2026 11:45:00 | 21/02/2026 09:43:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 21/02/2026 11:45:00 | 21/02/2026 17:54:00 |  | 21/02/2026 17:45:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 21/02/2026 00:00:00 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 21/02/2026 00:00:00 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 21/02/2026 00:00:00 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 21/02/2026 00:00:00 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 21/02/2026 00:00:00 | 21/02/2026 09:58:00 |  |  | POR PRUEBAS | SÍ |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 21/02/2026 00:00:00 | 21/02/2026 03:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 21/02/2026 03:02:00 | 21/02/2026 07:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 21/02/2026 07:48:00 | 21/02/2026 15:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09:05 h S/C bajar por temperatura.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 21/02/2026 15:42:00 | 21/02/2026 16:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 15:40 h levanto su observación por temperatura
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 21/02/2026 16:32:00 | 22/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 21/02/2026 00:00:00 | 21/02/2026 02:26:00 |  | 21/02/2026 02:20:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 21 de Febrero del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CAMPO ARMIÑO - HUANCAVELICA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2204 | 21/02/2026 09:25:00 | 21/02/2026 12:56:00 |  | Se restringió la generación de la C.H. Santiago Antúnez de Mayolo

## RRPF_RRSF
sábado, 21 de Febrero del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 164 | 160.5584 | 1 | 164 | 118.5783 | 1 | 164 | 90.3966 | 1 | 164 | 82.5589 | 1 | 164 | 82.9989 | 1 | 164 | 85.738 | 1 | 164 | 82.9826 | 1 | 164 | 82.9988 | 1 | 164 | 82.9986 | 1 | 164 | 82.9986 | 1 | 164 | 82.9986 | 1 | 164 | 82.9985 | 1 | 209 | 86.8304 | 1 | 209 | 61.8304 | 1 | 209 | 149.893 | 1 | 209 | 149.893 | 1 | 209 | 149.8882 | 1 | 209 | 149.8882 | 1 | 209 | 149.8869 | 1 | 209 | 149.8867 | 1 | 209 | 149.8855 | 1 | 203 | 129.3929 | 1 | 191 | 140.3651 | 1 | 197 | 134.3679 | 1 | 197 | 134.3676 | 1 | 191 | 140.3654 | 1 | 197 | 130.9941 | 1 | 197 | 89.8304 | 1 | 197 | 89.8304 | 1 | 197 | 89.8304 | 1 | 197 | 89.8304 | 1 | 197 | 89.8304 | 1 | 197 | 113.8304 | 1 | 197 | 113.8304 | 1 | 197 | 113.8304 | 1 | 197 | 113.8304 | 1 | 197 | 130.6287 | 1 | 197 | 142.578 | 1 | 170 | 110.4496 | 1 | 170 | 110.4489 | 1 | 170 | 155.5915 | 1 | 170 | 110.4496 | 1 | 170 | 136.9278 | 1 | 170 | 110.4645 | 1 | 164 | 131.2205 | 1 | 164 | 131.2253 | 1 | 164 | 177.232 | 1 | 164 | 124.9884
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 164 | 160.5584 | 1 | 164 | 118.5783 | 1 | 164 | 90.3966 | 1 | 164 | 82.5589 | 1 | 164 | 82.9989 | 1 | 164 | 85.738 | 1 | 164 | 82.9826 | 1 | 164 | 82.9988 | 1 | 164 | 82.9986 | 1 | 164 | 82.9986 | 1 | 164 | 82.9986 | 1 | 164 | 82.9985 | 1 | 209 | 86.8304 | 1 | 209 | 61.8304 | 1 | 209 | 149.893 | 1 | 209 | 149.893 | 1 | 209 | 149.8882 | 1 | 209 | 149.8882 | 1 | 209 | 149.8869 | 1 | 209 | 149.8867 | 1 | 209 | 149.8855 | 1 | 203 | 129.3929 | 1 | 191 | 140.3651 | 1 | 197 | 134.3679 | 1 | 197 | 134.3676 | 1 | 191 | 140.3654 | 1 | 197 | 130.9941 | 1 | 197 | 89.8304 | 1 | 197 | 89.8304 | 1 | 197 | 89.8304 | 1 | 197 | 89.8304 | 1 | 197 | 89.8304 | 1 | 197 | 113.8304 | 1 | 197 | 113.8304 | 1 | 197 | 113.8304 | 1 | 197 | 113.8304 | 1 | 197 | 130.6287 | 1 | 197 | 142.578 | 1 | 170 | 110.4496 | 1 | 170 | 110.4489 | 1 | 170 | 155.5915 | 1 | 170 | 110.4496 | 1 | 170 | 136.9278 | 1 | 170 | 110.4645 | 1 | 164 | 131.2205 | 1 | 164 | 131.2253 | 1 | 164 | 177.232 | 1 | 164 | 124.9884
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.5777 | 1 | 0 | 40.0966 | 1 | 0 | 38.3159 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 38.3818 | 1 | 0 | 38.3159 | 1 | 0 | 38.3152 | 1 | 0 | 38.3152 | 1 | 0 | 38.3149 | 1 | 0 | 38.3157 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 45.9566 | 1 | 0 | 45.9575 | 1 | 0 | 45.9659 | 1 | 0 | 45.9653 | 1 | 0 | 45.9657 | 1 | 0 | 45.9654 | 1 | 0 | 45.966 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 44.9366 | 1 | 0 | 44.9345 | 1 | 0 | 44.9349 | 1 | 0 | 44.9368 | 1 | 0 | 61.7659 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 61.9337 | 1 | 0 | 43.962 | 1 | 0 | 32.0493 | 1 | 0 | 32.0493 | 1 | 0 | 36.4085 | 1 | 0 | 32.0493 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.0439 | 1 | 0 | 33.0468 | 1 | 0 | 33.0457 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.495
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.5777 | 1 | 0 | 20.0186 | 1 | 0 | 38.3159 | 1 | 0 | 22.4561 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.3159 | 1 | 0 | 38.3152 | 1 | 0 | 38.3152 | 1 | 0 | 38.3149 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.809 | 1 | 0 | 34.8533 | 1 | 0 | 34.8529 | 1 | 0 | 34.8533 | 1 | 0 | 34.853 | 1 | 0 | 34.853 | 1 | 0 | 34.853 | 1 | 0 | 34.8529 | 1 | 0 | 34.8529 | 1 | 0 | 34.853 | 1 | 0 | 30.8522 | 1 | 0 | 43.962 | 1 | 0 | 32.0493 | 1 | 0 | 32.0493 | 1 | 0 | 36.4085 | 1 | 0 | 32.0493 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.0439 | 1 | 0 | 33.0468 | 1 | 0 | 33.0457 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.495
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.078 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.5439 | 1 | 0 | 38.3818 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 35.1483 | 1 | 0 | 45.9566 | 1 | 0 | 45.9575 | 1 | 0 | 45.9659 | 1 | 0 | 45.9653 | 1 | 0 | 45.9657 | 1 | 0 | 45.9654 | 1 | 0 | 45.966 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 44.9366 | 1 | 0 | 44.9345 | 1 | 0 | 44.9349 | 1 | 0 | 44.9368 | 1 | 0 | 30.957 | 1 | 0 | 35.1467 | 1 | 0 | 35.1471 | 1 | 0 | 35.1467 | 1 | 0 | 35.147 | 1 | 0 | 35.147 | 1 | 0 | 35.147 | 1 | 0 | 35.1471 | 1 | 0 | 35.1471 | 1 | 0 | 35.147 | 1 | 0 | 31.0815 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.8517 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.5931 | 1 | 0 | 13.4973 | 1 | 0 | 13.8629 | 1 | 0 | 14.0588 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 14.0509 | 1 | 0 | 14.0588 | 1 | 0 | 14.0581 | 1 | 0 | 14.0581 | 1 | 0 | 14.0581 | 1 | 0 | 14.0583 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.5931 | 1 | 0 | 13.4973 | 1 | 0 | 13.8629 | 1 | 0 | 14.0588 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 14.0509 | 1 | 0 | 14.0588 | 1 | 0 | 14.0581 | 1 | 0 | 14.0581 | 1 | 0 | 14.0581 | 1 | 0 | 14.0583 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 56.4416 | 1 | 0 | 83.8286 | 1 | 0 | 77.5284 | 1 | 0 | 80.4816 | 1 | 0 | 81.6265 | 1 | 0 | 31.262 | 1 | 0 | 81.5846 | 1 | 0 | 81.6265 | 1 | 0 | 81.6282 | 1 | 0 | 81.6281 | 1 | 0 | 81.6285 | 1 | 0 | 81.6275 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1505 | 1 | 0 | 87.1495 | 1 | 0 | 87.1459 | 1 | 0 | 87.1465 | 1 | 0 | 87.1474 | 1 | 0 | 87.1478 | 1 | 0 | 87.1484 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 85.6982 | 1 | 0 | 85.6976 | 1 | 0 | 85.6975 | 1 | 0 | 85.6978 | 1 | 0 | 78.24 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 78.4376 | 1 | 0 | 84.46 | 1 | 0 | 49.5012 | 1 | 0 | 49.5018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.5011 | 1 | 0 | 55.0722 | 1 | 0 | 49.4916 | 1 | 0 | 52.7327 | 1 | 0 | 52.729 | 1 | 0 | 21.768 | 1 | 0 | 57.5166
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 56.4416 | 1 | 0 | 83.8286 | 1 | 0 | 77.5284 | 1 | 0 | 80.4816 | 1 | 0 | 81.6265 | 1 | 0 | 31.262 | 1 | 0 | 81.5846 | 1 | 0 | 81.6265 | 1 | 0 | 81.6282 | 1 | 0 | 81.6281 | 1 | 0 | 81.6285 | 1 | 0 | 81.6275 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1505 | 1 | 0 | 87.1495 | 1 | 0 | 87.1459 | 1 | 0 | 87.1465 | 1 | 0 | 87.1474 | 1 | 0 | 87.1478 | 1 | 0 | 87.1484 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 85.6982 | 1 | 0 | 85.6976 | 1 | 0 | 85.6975 | 1 | 0 | 85.6978 | 1 | 0 | 78.24 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 78.4376 | 1 | 0 | 84.46 | 1 | 0 | 49.5012 | 1 | 0 | 49.5018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.5011 | 1 | 0 | 55.0722 | 1 | 0 | 49.4916 | 1 | 0 | 52.7327 | 1 | 0 | 52.729 | 1 | 0 | 21.768 | 1 | 0 | 57.5166
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.4642 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.4642 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [37 empty] | El G1 de la CH Huinco no reguló por falla.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 21 de Febrero del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
21/02/2026 | 00:30
21/02/2026 | 01:00
21/02/2026 | 01:30
21/02/2026 | 02:00
21/02/2026 | 02:30
21/02/2026 | 03:00
21/02/2026 | 03:30
21/02/2026 | 04:00
21/02/2026 | 04:30
21/02/2026 | 05:00
21/02/2026 | 05:30
21/02/2026 | 06:00
21/02/2026 | 06:30
21/02/2026 | 07:00
21/02/2026 | 07:30
21/02/2026 | 08:00
21/02/2026 | 08:30
21/02/2026 | 09:00
21/02/2026 | 09:30
21/02/2026 | 10:00
21/02/2026 | 10:30
21/02/2026 | 11:00
21/02/2026 | 11:30
21/02/2026 | 12:00
21/02/2026 | 12:30
21/02/2026 | 13:00
21/02/2026 | 13:30
21/02/2026 | 14:00
21/02/2026 | 14:30
21/02/2026 | 15:00
21/02/2026 | 15:30
21/02/2026 | 16:00
21/02/2026 | 16:30
21/02/2026 | 17:00
21/02/2026 | 17:30
21/02/2026 | 18:00
21/02/2026 | 18:30
21/02/2026 | 19:00
21/02/2026 | 19:30
21/02/2026 | 20:00
21/02/2026 | 20:30
21/02/2026 | 21:00
21/02/2026 | 21:30
21/02/2026 | 22:00
21/02/2026 | 22:30
21/02/2026 | 23:00
21/02/2026 | 23:30
21/02/2026 | 00:00

## OBS
sábado, 21 de Febrero del 2026
N° | Observaciones
1 | Se incluyó el despacho ejecutado de las: CC.TT. Agrolmos, Casa Grande, San Jacinto,Maple, Independencia, Agrolmos, Tallanca y Tablazo; de las CC.HH.Aricota I, Aricota II, Charcani (I, II, III y V),Pariac y Pías, y de las Centrales de Electro Oriente.
2 | Se incluyó la actividad ejecutada en el unidad G2 de la C.T. Independencia, se actualizó el periodo de horas de operación de la unidad TG3 de la C.T. Ventanilla.

## CONCLUSIONES
sábado, 21 de Febrero del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe