## EVENTOS
lunes, 23 de Febrero del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV2 | 23/02/2026 16:31:13 | 23/02/2026 17:02:09 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR TV2 DE LA C.T. AGROLMOS |  | NO | 13.8
FALLA | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | CAJAMARCA NORTE - CARHUAQUERO | LINEA DE TRANSMISION | L-2190 | 23/02/2026 11:59:00 | 23/02/2026 12:04:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2190 (CAJAMARCA NORTE – CARHUAQUERO) DE 220 KV |  | NO | 220
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | CELDA | ACOPLE 60 | 23/02/2026 14:26:00 | 24/02/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 23/02/2026 10:57:00 | 23/02/2026 12:35:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 23/02/2026 18:20:00 | 23/02/2026 21:15:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 23/02/2026 15:24:00 | 23/02/2026 15:38:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. CALLAHUANCA |  | NO | 6.5

## RESTRIC_OPE
lunes, 23 de Febrero del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 21.8 m3/s correspondiente al mes de enero.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | Operación del embalse de pasada, esta situación atiende al requerimiento de los pobladores ubicadas aguas abajo de la central Cañón del Pato (Proyecto Especiales Chavimochic y Chinecas, etc), quienes demandan un caudal constante para la agricultura.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por ORYGEN el 18/02, a través de correo. La unidad G4 de Huinco no puede brindar el servicio de RSF por trabamiento de agujas de los introductores
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
23/02/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 23 de Febrero del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | PAPUJUNE | SS.EE. | 23/02/2026 08:00 | 23/02/2026 16:50 | INSTALACION DE FIREWALL, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 1 HORA. (R0127938) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21353 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CELEPSA | EL PLATANAL | CENTRAL | 23/02/2026 07:08 | 23/02/2026 17:00 | Batimetria de embalse Capillucas | 0 | P | E/S | N | CORR. | 12600 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 23/02/2026 06:18 | 23/02/2026 18:00 | ATENCION Y SELLADO POR PERDIDAS SIGNIFICATIVA POR TAPA DE TURBINA | 75 | P | F/S | N | CORR. | 109 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 23/02/2026 18:00 | 23/02/2026 19:18 | PROBLEMAS EN LA SECUENCIA DE ARRANQUE - SINCRONIZACION. | 75 | F | F/S | N | CORR. | 109 | G
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA A 220kV | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | NO SE PUEDE INDISPONER LA BARRA A POR RESTRICCION OPERATIVA DEL SECCIONADOR DE BARRA B DE LA CL-TR1 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1103 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | CL-TRAFO | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE SECCIONADOR DE BARRA B SB-20011 DE CL-TR1 | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1906 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI III | G1 | 23/02/2026 00:00 | 23/02/2026 16:18 | Incremento de solidos en suspension | 2.3 | F | F/S | N | OTROS | 116 | G
EGASA | CHARCANI III | G2 | 23/02/2026 00:00 | 23/02/2026 16:09 | Incremento de solidos en suspension | 2.3 | F | F/S | N | OTROS | 117 | G
EGASA | CHARCANI III | G2 | 23/02/2026 17:35 | 23/02/2026 22:09 | Incremento de solidos en suspension | 2.3 | F | F/S | N | OTROS | 117 | G
EGASA | CHARCANI III | G1 | 23/02/2026 17:41 | 24/02/2026 00:00 | Incremento de solidos en suspension | 2.3 | F | F/S | N | OTROS | 116 | G
EGASA | CHARCANI III | G2 | 23/02/2026 23:38 | 24/02/2026 00:00 | Incremento de solidos en suspension y temperatura alta en el cojinete | 2.3 | F | F/S | N | OTROS | 117 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | FS Fuerza Mayor, Ingreso de huayco a la central. | 15.2 | F | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 23/02/2026 00:00 | 23/02/2026 17:10 | PRUEBAS OPERATIVAS / MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACION UNIDAD DE GENERACION 01 - CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA I | 11 | P | F/S | N | OTROS | 124 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 23/02/2026 17:10 | 23/02/2026 17:28 | PRUEBAS OPERATIVAS / MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACION UNIDAD DE GENERACION 01 - CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA I | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 124 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 23/02/2026 17:28 | 23/02/2026 17:37 | PRUEBAS OPERATIVAS / MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACION UNIDAD DE GENERACION 01 - CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA I | 11 | P | F/S | N | OTROS | 124 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 23/02/2026 17:37 | 23/02/2026 17:45 | PRUEBAS OPERATIVAS / MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACION UNIDAD DE GENERACION 01 - CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA I | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 124 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 23/02/2026 17:45 | 23/02/2026 18:21 | PRUEBAS OPERATIVAS / MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACION UNIDAD DE GENERACION 01 - CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA I | 11 | P | F/S | N | OTROS | 124 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 23/02/2026 18:21 | 23/02/2026 19:46 | PRUEBAS OPERATIVAS / MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACION UNIDAD DE GENERACION 01 - CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA I | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 124 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 23/02/2026 19:46 | 24/02/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS / MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACION UNIDAD DE GENERACION 01 - CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA I | 11 | P | F/S | N | OTROS | 124 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TF-BAT-10 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | Mantenimiento en fase R de pararrayos. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8435 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | Indisponible por indisponibilidad de transformador BAT 10 | 0 | F | F/S | N | OTROS | 38 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TR-TG5 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | Mantenimiento en el Transformador de Potencia. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13530 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | Cambios de seguros y compresor axial. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TV | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13344 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | Indisponibilidad de aerogeneradores D1, D2 y D3 debido a correctivo. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | CENTRAL | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny Expansion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26936 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | TP-F03 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | Energizado por pruebas. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26975 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | OROYA NUEVA | CL-6540 | 23/02/2026 08:00 | 23/02/2026 17:00 | PRUEBAS DE DIAGNOSTICO AL INTERRUPTOR IN-0081 E IN-0082 Y MANTENIMIENTO A LOS SECCIONADORES DE ASOCIADOS A LA CELDA. S.E. OROYA NUEVA EN ANILLO ABIERTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11665 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | OROYA NUEVA | IN-0081 | 23/02/2026 08:00 | 23/02/2026 17:00 | POR PRUEBAS DE DIAGNOSTICO AL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11680 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-4 | 23/02/2026 04:58 | 23/02/2026 18:17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO FASE R DEL TRA4 SE BALNEARIOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 301 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 23/02/2026 02:48 | 23/02/2026 17:17 | A SOLICITUD DE COES POR REGULACION DE TENSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | Por Condicion de Operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 23/02/2026 00:00 | 23/02/2026 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/02/2026 al 28/02/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G4 | 23/02/2026 00:12 | 23/02/2026 19:49 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE POR LIMPIEZA TUBERIAS CURVADAS U3 | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 76 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G3 | 23/02/2026 00:13 | 23/02/2026 19:35 | LIMPIEZA TUBERIAS CURVADAS U3 / INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE POR LIMPIEZA TUBERIAS CURVADAS U4 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 75 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 23/02/2026 00:00 | 23/02/2026 08:42 | ACTIVIDADES POR RESTRICCION DE POTENCIA POR VIBRACIONES | 15 | P | F/S | N | CORR. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 23/02/2026 08:42 | 23/02/2026 12:30 | PRUEBAS OPERATIVAS CON VARIACION DE POTENCIA POR VIBRACIONES | 15 | F | E/S | N | PRUEBA | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G1 | 23/02/2026 15:24 | 23/02/2026 15:38 | TRIP CON 15 MW - MOTIVO EN INVESTIGACION | 16 | F | F/S | N | OTROS | 18 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | BESS-VENTANILLA | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 12 | P | F/S | N | PREV. | 21023 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCION MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR4-220/16 kV | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10891 | T
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 23/02/2026 00:06 | 23/02/2026 04:31 | M-05 alarma de temperatura elevada en main bearing. | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 23/02/2026 11:38 | 23/02/2026 14:01 | M-04, instalacion de extractor en centro de transformacion. | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 23/02/2026 00:00 | 23/02/2026 22:51 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ACOPLE 220 | 23/02/2026 04:00 | 24/02/2026 00:00 | POR SEGURIDAD DEBIDO A LA INTERVENCION EN EL SISTEMA DE BARRAS A 220 KV SET BARSI. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 302 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 23/02/2026 04:00 | 24/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO SUPERESTRUCTURA 220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | LOMERA | CL-TR-02_220kV | 23/02/2026 00:00 | 23/02/2026 17:00 | MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE PASSMO 220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20065 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | BARRA A 138 kV | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | BARRA A FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN LA SE?AL DE POSICION DEL IN-4130, DEL ACOPLAMIENTO, LO CUAL BLOQUEA EL MANDO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11556 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 60 kV | 23/02/2026 00:00 | 23/02/2026 07:45 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE ENSA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 341 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | CONFIGURACION INVERTIDA DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-8225 DE LA CL-ENLACE 1 EL CUAL SE ENCUENTRA AGARROTADO. EN SE CHILCA REP LA CL-ENLACE 1 QUEDA OPERANDO CONECTADA A LA BARRA A DE FORMA PERMANENTE HASTA QUE SE REALICE SU CORRECTIVO. AVISO: 5765103. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 23/02/2026 08:55 | 23/02/2026 14:16 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-Enlace1. (R0125106) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-Enlace1 | 23/02/2026 08:55 | 23/02/2026 17:15 | MP 3A LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON BARRA A REP FUERA DE SERVICIO DE 12:00 A 16:00 HRS. (R0125853) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13542 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-A | 23/02/2026 14:28 | 23/02/2026 17:15 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-ENLACE1. (R0125853) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11591 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | CL-2209 | 23/02/2026 07:49 | 24/02/2026 00:00 | CALIBRAR SECCIONADOR DE TIERRA ST-2493. (R0121556) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 925 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | CL-2209 | 23/02/2026 07:49 | 24/02/2026 00:00 | CAMBIO DE GAS SF6 DEL INTERRUPTOR IN-2558, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0121554) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 925 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | APERTURA DE CUELLOS EN LA TORRE T-79 PARA REALIZAR EL TENSIONADO EN VACIO DE LA LINEA L-2216 DESDE LA S.E. PARAMONGA NUEVA, DEBIDO AL ROBO DE CONDUCTOR. (LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE CONDUCTOR SE REALIZAN EN EL TRAMO DE LAS TORRES T-1 A T-68). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-1 A T-68, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0118678) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 23/02/2026 08:09 | 23/02/2026 15:21 | MP 4A SILICONADO DE AISLADORES DE VIDRIO Y PORCELANA DE POSTES P-9, P-154 A P-160 Y P-344 A P-434 Y TORRES T-54 A T-211 Y T-415 A T-586, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS, (REQUIERE TIERRA FRANCA EN S.E. CHIMBOTE Y S.E. PARAMONGA). (R0123220) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | BARRA B 138kV | 23/02/2026 08:30 | 23/02/2026 16:11 | PROYECTO ELSE: MONTAJE SISTEMA BARRAS B. (R0128097). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13072 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T23_60 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | CELDA INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE DE IN-6100 FASE R , PREVIAMENTE SE PUSO EN SERVICIO EN T22-61. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 839 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | BARRA-A | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | A SOLICITUD DE ENEL GENERACION PIURA DEBIDO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SECCIONADORES SA-8237 Y SB-8239 DE LA CL-TG5. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 881 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | PCH TUPURI | G1 | 23/02/2026 07:04 | 23/02/2026 10:21 | Grupo 1, Fuera de servicio, para realizar configuraciones previas a las pruebas del modo Sistema Aislado , de la P.C.H. Tupuri. | 2.152 | P | F/S | N | OTROS | 21891 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | Queda indisponible por falla en la celda N° 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 | IT8 | 23/02/2026 07:52 | 23/02/2026 16:00 | LAVADO DE AISLADORES Y EQUIPOS DE PATIO ILO1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11455 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 | HCB-654 | 23/02/2026 08:11 | 23/02/2026 15:59 | LAVADO DE AISLADORES Y EQUIPOS DE PATIO ILO1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11450 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 | BARRA 138 kV | 23/02/2026 08:14 | 24/02/2026 00:00 | LAVADO DE AISLADORES Y EQUIPOS DE PATIO ILO1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10788 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 | OCB-652 | 23/02/2026 08:14 | 23/02/2026 15:31 | LAVADO DE AISLADORES Y EQUIPOS DE PATIO ILO1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1585 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 | OCB-1054 | 23/02/2026 08:21 | 24/02/2026 00:00 | LAVADO DE AISLADORES Y EQUIPOS DE PATIO ILO1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9556 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - REFINERIA | L-1387 | 23/02/2026 08:21 | 24/02/2026 00:00 | LAVADO DE AISLADORES Y EQUIPOS DE PATIO ILO1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1757 | T
SOUTHERN PERU CC | REFINERIA ILO | RT1 | 23/02/2026 07:59 | 24/02/2026 00:00 | LAVADO DE AISLADORES Y EQUIPOS DE PATIO ILO1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8788 | T
STATKRAFT S.A | CAHUA | G1 | 23/02/2026 07:00 | 24/02/2026 00:00 | Inspeccion Semestral 1 F/S UG1 + MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL | 22 | P | F/S | N | PREV. | 55 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BAIPAS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-Enlace1 | 23/02/2026 08:55 | 23/02/2026 17:15 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON BARRA B REP FUERA DE SERVICIO. (R0125106) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13544 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2055 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION A N3 POR FALLA EN EL CONTROLADOR DE BAHIA. SE TIENE EL RELE DE PROTECCION OPERATIVO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14380 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-30 | 23/02/2026 10:00 | 23/02/2026 11:50 | ECR: VERIFICAR ESTADO DE REACTORES DEL BANCO. (R0126365) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21424 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-31 | 23/02/2026 14:30 | 23/02/2026 16:00 | ECR: VERIFICAR ESTADO DE REACTORES DEL BANCO. (R0126364) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21425 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | ACOPLE 60 | 23/02/2026 09:32 | 23/02/2026 11:54 | REVISION ALARMA INTERMITENTE RESORTE DESCARGADO EN CONTROLADOR DE BAHIA, ACTIVIDAD CON BARRA A 60KV FUERA DE SERVICIO. (R0127944) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17675 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | BARRA A_60kV | 23/02/2026 09:32 | 23/02/2026 11:54 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-ACOPLE_60KV. (R0127944) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17662 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | SE. YARABAMBA 500KV: INTERRRUPTOR INDISPONIBLE POR PROBLEMAS DE MANDOS. REACTOR R-31 SERA OPERADO CON EL INTERRRUPTOR IN-5116. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV SE ENCUENTRA BLOQUEADO, LUEGO DE TENER UNA ACTUACION INDESEADA DURANTE EL EVENTO DEL 11.01.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 23/02/2026 16:47 | 23/02/2026 18:00 | F/S grupo Anashironi por falla de inyector nº 4. Revision de electrovalvulas, revision de inyector nº 4 y apertura y cierre del inyector en vacio. | 20 | F | F/S | N | CORR. | 24348 | G

## INGRESO OC
lunes, 23 de Febrero del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 23 de Febrero del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
23/02/2026 | 00:30 | 203.9 | 641.7 | 212.9 |  |  | 90.1 | 163 |  | 0 | 123.7 | 123.6 | 123.2 | 242.2 | 202.6 | 108.5 | 551.4 | 10.3 |  |  |  |  | 170.2 | 8.7 | 6.2 | 0 | 0 |  | 141.9 |  |  |  |  | 110.5 | 216.5 |  |  |  | 6.5 | 456.7 | 81.5 | 151.7 | 42 | 18.4 | 18.8 | 93.6 | 180.9 | 181.8 | 183.6 | 106.3 | 44.6 | 46 | 3.8 | 32.3 | 170.9 |  |  | 61.2 |  |  | 44.8 |  |  |  | 127.6 | 0 | 0 | 68.1 |  | 12.2 | 0 | [6 empty] | 2.1 | 244.8 | 123.8 | 63.2 | 66.2 | 30.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 7.3 |  | 20 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.8 | 3 | 5.1 | 20.7 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 2.7 | 7.9 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 2.1 | 0.4 | 0 | 8.4 | 19.7 | 0.2 | 0 | 0 | 21 | 8.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.3 | 5.7 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 0 | 7.1 | 20 | 20 | 9.5 | 0 | 32.4 | 16.5 | 13.1 | 7 | 11 | 16.75 | 6694.15 | 24.566 | 8.03 | 10.2 | 13.2 | 26.2 | 18.9 | 11.7 | 14.7 | 127.496
23/02/2026 | 01:00 | 202.5 | 638.2 | 211.2 |  |  | 90 | 162.4 |  | 0 | 120.1 | 120.4 | 120.5 | 225.5 | 204.2 | 108.6 | 556 | 10.2 |  |  |  |  | 166.4 | 7.3 | 6.1 | 0 | 0 |  | 142.5 |  |  |  |  | 110.3 | 210.9 |  |  |  | 6.5 | 457.6 | 81.5 | 151.2 | 41.5 | 18.4 | 18.8 | 89.7 | 179.5 | 179.9 | 184.2 | 105.6 | 44.6 | 45.1 | 3.8 | 31.1 | 168.4 |  |  | 60.6 |  |  | 44.9 |  |  |  | 127.1 | 0 | 0 | 67.9 |  | 12.3 | 0 | [6 empty] | 2.1 | 254.4 | 125.3 | 62.9 | 66.4 | 26 |  | 0 | 0 | 24.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 7.1 |  | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 1.8 | 3 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 2.1 | 7.8 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.5 | 20.1 | 20.2 | 7.4 | 0 | 0 | 6.8 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.4 | 6.1 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 0 | 7 | 20 | 20 | 8.4 | 0 | 32.7 | 17.3 | 13 | 5.9 | 9.8 | 16.42 | 6658.52 | 24.5697 | 8.04 | 9.7 | 13.2 | 26.2 | 18.9 | 11.7 | 14.8 | 127.1097
23/02/2026 | 01:30 | 203.2 | 642.8 | 213.1 |  |  | 90.2 | 162.8 |  | 0 | 129.2 | 129.1 | 128.7 | 229.3 | 203.9 | 108.1 | 556.6 | 10.3 |  |  |  |  | 165.9 | 7.6 | 6.3 | 0 | 0 |  | 142.7 |  |  |  |  | 110.5 | 217.9 |  |  |  | 6.5 | 457.7 | 81.6 | 151.5 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 89.7 | 179.9 | 180.5 | 184 | 105.7 | 44.5 | 36.5 | 3.8 | 32.1 | 171.1 |  |  | 0 |  |  | 39.2 |  |  |  | 127.7 | 0 | 0 | 0 |  | 12.1 | 0 | [6 empty] | 2.1 | 268.1 | 132.3 | 63.1 | 66.3 | 30.3 |  | 0 | 0 | 24.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 7.1 |  | 20 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.8 | 3 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 2.3 | 8.7 | 0 | 3.3 | 17.6 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.1 | 20.2 | 20.3 | 3 | 0.2 | 0 | 3.8 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.7 | 5.8 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 0 | 7.1 | 20 | 20 | 8.5 | 0 | 32 | 16.8 | 13 | 5.8 | 3.5 | 16.6 | 6571.3 | 24.5785 | 8.04 | 10.3 | 13.2 | 26.2 | 19 | 11.7 | 14.9 | 127.9185
23/02/2026 | 02:00 | 201.4 | 634.8 | 210.3 |  |  | 90.3 | 162 |  | 0 | 124.5 | 124.5 | 124.8 | 227.4 | 205.3 | 108.1 | 553.8 | 10.2 |  |  |  |  | 163.9 | 7.4 | 5.7 | 0 | 0 |  | 142.3 |  |  |  |  | 110 | 213.6 |  |  |  | 6.5 | 455.2 | 81.5 | 150.9 | 41.6 | 18.4 | 18.8 | 88.6 | 177.2 | 177.9 | 183.5 | 105 | 44.2 | 0 | 3.8 | 31.9 | 168.2 |  |  | 0 |  |  | 24.4 |  |  |  | 126.6 | 0 | 0 | 0 |  | 12.4 | 0 | [6 empty] | 2.1 | 259.6 | 127.1 | 62.5 | 66.3 | 29.9 |  | 0 | 0 | 24.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 7.1 |  | 20 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.8 | 3 | 5 | 20.1 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 2.7 | 8.3 | 0 | 3.3 | 14.9 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 11.9 | 20.2 | 20.2 | 0.3 | 5.4 | 0 | 3.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.2 | 4.8 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 0 | 7.1 | 20 | 20 | 8.4 | 0 | 32.7 | 17.2 | 13 | 5.7 | 7.5 | 14.89 | 6455.99 | 24.5804 | 8.04 | 10.9 | 13.2 | 26.2 | 19 | 11.7 | 14.7 | 128.3204
23/02/2026 | 02:30 | 202 | 642.4 | 213.2 |  |  | 90.3 | 163.3 |  | 0 | 109.2 | 109.4 | 109 | 211.8 | 204.7 | 108.1 | 552 | 10.2 |  |  |  |  | 166.6 | 7.2 | 5.8 | 0 | 0 |  | 142.2 |  |  |  |  | 110.5 | 166.3 |  |  |  | 6.5 | 459.3 | 81.5 | 151.7 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 91.5 | 179.3 | 180.2 | 183.4 | 106 | 44.6 | 0 | 3.8 | 31.7 | 170.7 |  |  | 0 |  |  | 24.8 |  |  |  | 127.5 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | [6 empty] | 2.1 | 234.5 | 118.5 | 63 | 66.4 | 30.1 |  | 0 | 0 | 90.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 7.1 |  | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.8 | 3 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 2.2 | 9.5 | 0 | 3.3 | 14.8 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.1 | 20.2 | 20.3 | 0 | 8.6 | 0 | 2.1 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 0 | 7.1 | 20 | 20 | 9.1 | 0 | 34.1 | 17.3 | 13 | 5.9 | 9.9 | 15 | 6410.2 | 24.5701 | 8.03 | 10.2 | 13.2 | 26.3 | 18.9 | 11.7 | 15.2 | 128.1001
23/02/2026 | 03:00 | 202.8 | 640.9 | 212.4 |  |  | 90 | 162.5 |  | 0 | 111.6 | 112.1 | 111.5 | 208.7 | 193 | 107.1 | 557.2 | 10.3 |  |  |  |  | 157.9 | 7.1 | 5.8 | 0 | 0 |  | 142.6 |  |  |  |  | 110.5 | 178.6 |  |  |  | 6.5 | 456.1 | 81.5 | 134.3 | 41.9 | 18.4 | 18.8 | 92.1 | 178.9 | 178.9 | 184.1 | 105.9 | 44.4 | 0 | 3.8 | 32.2 | 169.3 |  |  | 0 |  |  | 14.3 |  |  |  | 127.4 | 0 | 0 | 0 |  | 12.2 | 0 | [6 empty] | 2.1 | 232.5 | 115.8 | 62.9 | 66 | 29.9 |  | 0 | 0 | 89.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 7.1 |  | 20 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.7 | 3 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 2.8 | 8.8 | 0 | 3.3 | 14.6 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.1 | 20.3 | 20.2 | 0 | 5 | 0 | 3.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 2.6 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 0 | 7.1 | 20 | 19.8 | 9 | 0 | 33.7 | 16.8 | 13 | 5.4 | 10.1 | 14.97 | 6364.17 | 24.5639 | 8.03 | 10.4 | 13.2 | 26.3 | 18.9 | 11.8 | 14.8 | 127.9939
23/02/2026 | 03:30 | 198.7 | 641.6 | 212.1 |  |  | 88 | 161.5 |  | 0 | 127.2 | 127.4 | 128.5 | 213.9 | 108.4 | 75.3 | 563.7 | 10.1 |  |  |  |  | 166.9 | 7.3 | 5.3 | 0 | 0 |  | 142.9 |  |  |  |  | 110 | 170.1 |  |  |  | 6.5 | 459.9 | 81.6 | 150.6 | 41.9 | 18.5 | 18.8 | 91.2 | 175.8 | 176.7 | 185.4 | 105.5 | 44 | 0 | 3.8 | 31.5 | 168.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 126.3 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | [6 empty] | 2.1 | 259.5 | 126.1 | 61.9 | 65.9 | 29.6 |  | 0 | 0 | 90.4 |  | 0 | [5 empty] | 10.3 | 0 | 7.1 |  | 20 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 1.7 | 3 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 1.6 | 3.7 | 0 | 3.3 | 14.5 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.3 | 20 | 20.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0.9 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.6 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 0 | 7.1 | 20 | 20 | 9 | 0 | 33.7 | 17.2 | 12 | 5.5 | 10.9 | 12.62 | 6327.92 | 24.5543 | 8.03 | 11.1 | 13.2 | 26.2 | 18.9 | 11.7 | 14.9 | 128.5843
23/02/2026 | 04:00 | 204.8 | 638.6 | 211.9 |  |  | 90.7 | 162.2 |  | 0 | 106.5 | 106.2 | 106.1 | 213.5 | 107.8 | 68.4 | 551.2 | 10.3 |  |  |  |  | 167.9 | 7.3 | 5.3 | 0 | 0 |  | 142.2 |  |  |  |  | 110.1 | 179.8 |  |  |  | 6.5 | 457.6 | 81.5 | 151.8 | 41.6 | 18.4 | 18.8 | 90.3 | 179.8 | 180.7 | 182.9 | 106.4 | 45.4 | 0 | 3.8 | 30.9 | 168.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 127.1 | 0 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | [6 empty] | 2.1 | 231.4 | 116.2 | 62.7 | 65.9 | 30 |  | 0 | 0 | 89.3 |  | 40.9 | [5 empty] | 10.3 | 0 | 7.1 |  | 20 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.7 | 3 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0 | 3.3 | 14.5 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 11.5 | 20.1 | 20.2 | 0.7 | 6.4 | 0 | 2.1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.1 | 4.9 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 0 | 7.1 | 20 | 20 | 8.5 | 0 | 34.4 | 17.1 | 13 | 5.5 | 11 | 12.65 | 6278.25 | 24.5389 | 8.02 | 10.9 | 13.2 | 26.2 | 18.9 | 11.6 | 14.7 | 128.0589
23/02/2026 | 04:30 | 200.5 | 641.8 | 212.6 |  |  | 90.2 | 163.8 |  | 0 | 120.5 | 120.7 | 120.2 | 217.6 | 109.1 | 68.5 | 555.8 | 10.3 |  |  |  |  | 167.5 | 7.4 | 5.3 | 0 | 0 |  | 142.7 |  |  |  |  | 110.4 | 172.9 |  |  |  | 6.5 | 457.5 | 81.5 | 150.8 | 42 | 18.5 | 18.8 | 93.6 | 140.8 | 141.2 | 162.3 | 106.4 | 44.6 | 0 | 3.8 | 31.9 | 170.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 127.3 | 0 | 0 | 0 |  | 29.7 | 0 | [6 empty] | 2.1 | 254 | 125.6 | 62.9 | 65.9 | 27.4 |  | 0 | 0 | 117.7 |  | 52.3 | [5 empty] | 50.1 | 0 | 7.1 |  | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 1.7 | 3 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 13 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 11.4 | 20.3 | 20.3 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 6.4 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.4 | 3.6 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 0 | 7.1 | 20 | 20 | 8.9 | 0 | 34.5 | 15.6 | 13 | 5.7 | 9.9 | 13.76 | 6349.06 | 24.563 | 8.02 | 10.9 | 13.2 | 26.1 | 18.9 | 11.6 | 14.8 | 128.083
23/02/2026 | 05:00 | 202.6 | 639.8 | 212.8 |  |  | 90.1 | 162.2 |  | 0 | 125.6 | 126.4 | 125.7 | 222.1 | 108.6 | 68.2 | 559.7 | 10.2 |  |  |  |  | 166.3 | 7.3 | 5.3 | 0 | 0 |  | 142.6 |  |  |  |  | 110.3 | 195.7 |  |  |  | 6.5 | 455.9 | 81.5 | 151.5 | 41.8 | 18.4 | 18.8 | 93.4 | 141.3 | 141.8 | 162.8 | 106 | 44.5 | 0 | 3.8 | 32.6 | 170 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 127.2 | 0 | 0 | 0 |  | 29.9 | 3.7 | [6 empty] | 2.1 | 261.3 | 128.9 | 62.8 | 65.5 | 30 |  | 0 | 0 | 115.4 |  | 55.7 | [5 empty] | 50.5 | 0 | 7.1 |  | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.7 | 3 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0 | 3.3 | 13.9 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 11.4 | 20.2 | 20.2 | 1.9 | 9.1 | 0 | 2.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 0 | 7 | 20 | 20 | 8.8 | 0 | 34.5 | 17.1 | 13 | 5.7 | 10.5 | 13.85 | 6411.85 | 24.5573 | 8.02 | 10 | 13.2 | 26 | 18.9 | 11.7 | 14.8 | 127.1773
23/02/2026 | 05:30 | 206 | 646.2 | 214.2 |  |  | 91.9 | 164.8 |  | 0 | 112.4 | 112.4 | 112.9 | 227.5 | 109.3 | 68.4 | 558.4 | 10.4 |  |  |  |  | 168.3 | 7.6 | 5.4 | 0 | 0 |  | 142.8 |  |  |  |  | 110.2 | 208.7 |  |  |  | 6.5 | 458.5 | 81.5 | 151.9 | 42.3 | 18.4 | 18.8 | 93.3 | 146.7 | 147.2 | 162.9 | 107.1 | 45.3 | 0 | 3.8 | 32.1 | 173 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 128.5 | 0 | 0 | 0 |  | 40.2 | 9.7 | [6 empty] | 2.1 | 255.4 | 128.8 | 64.1 | 65.7 | 30.6 |  | 0 | 0 | 113.7 |  | 55.6 | [5 empty] | 50.4 | 0 | 7.1 |  | 20 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.7 | 3 | 5.1 | 20.7 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 0.4 | 3.7 | 0 | 3.2 | 14 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 11.4 | 20.1 | 20.3 | 3.9 | 10.9 | 0 | 1.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 0 | 7.1 | 20 | 20 | 8.9 | 0 | 34.7 | 16.4 | 13 | 5.4 | 9.9 | 14.57 | 6443.67 | 24.5556 | 8.02 | 9.3 | 13.2 | 26.1 | 18.9 | 11.7 | 14.8 | 126.5756
23/02/2026 | 06:00 | 201.7 | 638 | 211.1 |  |  | 90.6 | 162.4 |  | 0 | 126.7 | 125.2 | 125.3 | 219.5 | 110.5 | 68.6 | 556.7 | 10.4 |  |  |  |  | 161 | 7.3 | 5.2 | 0 | 0 |  | 142.9 |  |  |  |  | 110.1 | 195.1 |  |  |  | 6.5 | 455.2 | 81.6 | 152.6 | 41.6 | 18.5 | 18.8 | 93.7 | 143.7 | 143.9 | 162.2 | 103.6 | 43.4 | 0 | 3.8 | 31.3 | 165.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 126.4 | 0 | 0 | 0 |  | 40.6 | 25.9 | [6 empty] | 2.1 | 262.2 | 127.9 | 62.8 | 65.2 | 29.2 |  | 0 | 0 | 112.8 |  | 55.2 | [5 empty] | 50.4 | 0 | 7.1 |  | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 0 | 1.7 | 3 | 5 | 19.9 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.4 | 0.4 | 0.3 | 2.7 | 5.7 | 0 | 3.2 | 14 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 11.5 | 20.1 | 20.2 | 5.3 | 6.9 | 0 | 1.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0.9 | 0 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 0 | 7.2 | 20 | 20 | 8.2 | 0 | 34.8 | 16.4 | 13 | 5.7 | 10.4 | 14.08 | 6432.68 | 24.5532 | 8.02 | 8.7 | 13.2 | 26.2 | 18.9 | 11.8 | 14.8 | 126.1732
23/02/2026 | 06:30 | 206.5 | 647.7 | 214.3 |  |  | 90.6 | 166.4 |  | 0 | 121.5 | 121.5 | 121.5 | 225 | 109.2 | 68.4 | 561.9 | 10.3 |  |  |  |  | 172 | 7.6 | 5.4 | 0 | 0 |  | 142.8 |  |  |  |  | 110.3 | 188.5 |  |  |  | 6.5 | 460.1 | 81.5 | 76.9 | 42.3 | 18.5 | 18.8 | 91.9 | 144.2 | 144.9 | 163.2 | 108 | 45.5 | 0 | 3.8 | 32.5 | 172.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 128.5 | 0 | 0 | 0 |  | 40.1 | 25.6 | [6 empty] | 2.1 | 212.9 | 133.1 | 64 | 65.4 | 29.3 |  | 0 | 0 | 114.2 |  | 56.6 | [5 empty] | 50.4 | 0 | 7.1 |  | 20 | 0 | 12.8 | 3.4 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 10.7 | 0 | 1.7 | 3 | 5 | 20.8 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.4 | 2.6 | 4 | 3.2 | 6.2 | 0.8 | 3.3 | 13.9 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 11.3 | 20.3 | 20.3 | 2.1 | 5.1 | 1.1 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 14.3 | 0.1 | 13 | 0.6 | 0 | 0 | 6.5 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 7.1 | 20 | 20 | 9 | 0 | 34.4 | 17.2 | 13 | 5.8 | 8.9 | 14.32 | 6408.42 | 24.5597 | 8.02 | 7.9 | 13.2 | 26.1 | 18.9 | 11.7 | 14.9 | 125.2797
23/02/2026 | 07:00 | 199.8 | 637.9 | 212.2 |  |  | 89.2 | 162.4 |  | 0 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 229.5 | 108.4 | 66.9 | 549.9 | 10.1 |  |  |  |  | 168 | 7.3 | 5.2 | 0 | 0 |  | 141.8 |  |  |  |  | 110.2 | 217.8 |  |  |  | 6.5 | 461.5 | 81.5 | 70.1 | 41.8 | 18.5 | 18.8 | 89 | 140.9 | 141.8 | 162.5 | 106 | 43.9 | 0 | 3.8 | 31.6 | 165.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 127.3 | 0 | 0 | 0 |  | 40.3 | 26 | [6 empty] | 2.1 | 200.5 | 129.8 | 62.7 | 65.1 | 29.2 |  | 0 | 0 | 114.8 |  | 56.6 | [5 empty] | 50.8 | 17.2 | 7.1 |  | 20 | 0.1 | 10.4 | 12.7 | 0.1 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 28.8 | 0 | 1.7 | 3 | 5 | 20.6 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.4 | 5.6 | 8.7 | 2.8 | 6.3 | 1.9 | 3.2 | 13.8 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 8.2 | 20.3 | 20.2 | 0.6 | 2.6 | 4 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 1.7 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 45.3 | 0.9 | 16.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 11 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 7.1 | 20 | 20 | 9 | 0 | 34.7 | 17 | 13 | 5.9 | 10 | 15.95 | 6433.25 | 24.5559 | 8.02 | 7.8 | 13.2 | 26.4 | 18.9 | 11.8 | 14.7 | 125.3759
23/02/2026 | 07:30 | 204 | 638.7 | 211.1 |  |  | 90.4 | 161.2 |  | 0 | 116.5 | 116.1 | 116.2 | 226 | 107.6 | 67 | 551.5 | 10.2 |  |  |  |  | 166.9 | 7.3 | 5.3 | 0 | 0 |  | 142.2 |  |  |  |  | 110.3 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 457.6 | 81.6 | 60.2 | 41.7 | 18.4 | 18.8 | 89.2 | 142.9 | 143.7 | 163 | 105.7 | 44.4 | 0 | 3.8 | 32.2 | 154.9 |  |  | 65.1 |  |  | 0 |  |  |  | 127.2 | 0 | 0 | 0 |  | 39.9 | 27.1 | [6 empty] | 2.1 | 166.5 | 127.6 | 62.9 | 65 | 30 |  | 0 | 0 | 113.7 |  | 56 | [5 empty] | 122.7 | 52.5 | 7.1 |  | 20 | 0.1 | 8.4 | 19.4 | 0.2 | 0 | 20.2 | 10 | 5.5 | 136 | 0 | 0 | 2.7 | 5 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.4 | 9.7 | 14.5 | 1.6 | 2.9 | 4.1 | 3.3 | 14.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 3.1 | 20.2 | 20.2 | 2.3 | 1.6 | 5.8 | 0.3 | 4.8 | 0 | 0 | 4.3 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 227.2 | 1.9 | 35.9 | 0.6 | 0 | 0 | 25.1 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 0.7 | 4.3 | 7.2 | 20 | 20 | 9 | 0 | 34.5 | 16.5 | 10.6 | 5.6 | 10.2 | 17.13 | 6889.53 | 24.5585 | 8.02 | 8.5 | 13.2 | 26.5 | 18.9 | 11.7 | 14.9 | 126.2785
23/02/2026 | 08:00 | 203.2 | 644.3 | 214 |  |  | 90.3 | 162.4 |  | 0 | 152.5 | 152.7 | 152.1 | 236 | 108.6 | 67.6 | 561.5 | 10.2 |  |  |  |  | 158.8 | 7.4 | 5.7 | 0 | 0 |  | 143.5 |  |  |  |  | 110.4 | 223.7 |  |  |  | 6.5 | 457.2 | 81.4 | 75 | 42.2 | 18.6 | 18.8 | 89.7 | 123 | 123.4 | 153.2 | 106.2 | 44.6 | 0 | 3.8 | 32.5 | 170.4 |  |  | 51.7 |  |  | 0 |  |  |  | 127.5 | 0 | 0 | 67.5 |  | 40.2 | 27 | [6 empty] | 2.1 | 263.2 | 132.8 | 63.2 | 65.1 | 30.2 |  | 0 | 0 | 113.8 |  | 56.6 | [5 empty] | 137.2 | 72.3 | 7.2 |  | 20 | 0.2 | 9.2 | 49.5 | 0.1 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 63.9 | 2.94 | 0 | 0.5 | 5 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 14.1 | 17.2 | 1.4 | 2.7 | 6.6 | 3.3 | 19.5 | 3.2 |  | 0.1 | 19.8 | 6.4 | 20.2 | 20.3 | 0.9 | 0 | 14 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.4 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 156.1 | 2.6 | 32.9 | 0.6 | 0 | 0.3 | 30.2 | 2.9 | 2.4 | 2 | 0.7 | 9.4 | 7.2 | 20 | 19.9 | 9.5 | 0 | 34.4 | 16.8 | 10.5 | 6.3 | 10.1 | 15.11 | 7123.85 | 24.5661 | 8.02 | 9.3 | 13.2 | 26.5 | 18.9 | 11.7 | 14.7 | 126.8861
23/02/2026 | 08:30 | 205.8 | 643.8 | 213.1 |  |  | 91.1 | 163.8 |  | 0 | 138.4 | 139.2 | 138.7 | 238.6 | 151.1 | 77.9 | 558.4 | 10.4 |  |  |  |  | 169.3 | 7.4 | 5.7 | 0 | 0 |  | 142.8 |  |  |  |  | 110.4 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 459.3 | 81.5 | 73.1 | 42 | 18.4 | 18.8 | 93.1 | 181.7 | 181.8 | 182.6 | 107.7 | 46.1 | 0 | 3.8 | 32 | 168 |  |  | 80.4 |  |  | 0 |  |  |  | 127.9 | 0 | 0 | 67.1 |  | 49.6 | 30.2 | [6 empty] | 2.1 | 252 | 132.8 | 63.3 | 65.2 | 30.3 |  | 0 | 0 | 113.3 |  | 57.3 | [5 empty] | 189.2 | 87.2 | 7.2 |  | 20 | 0.2 | 12 | 80.8 | 0.2 | 0.1 | 20.3 | 10 | 5.5 | 96 | 21.05 | 0 | 0.5 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.4 | 13.8 | 17.3 | 3.2 | 3.9 | 11.2 | 3.3 | 19.3 | 3.2 |  | 0.2 | 19.8 | 5.2 | 20.2 | 20.2 | 0.2 | 0 | 5.8 | 3.1 | 11.1 | 0 | 0 | 18.6 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 146.3 | 3.3 | 55.1 | 0.6 | 0 | 0 | 49.3 | 2.9 | 2.3 | 2 | 0.7 | 4.5 | 7.2 | 20 | 20 | 8.9 | 0 | 33.7 | 17.2 | 10.5 | 8.4 | 10.1 | 15.46 | 7521.11 | 24.5544 | 8.02 | 10.4 | 13.2 | 26.5 | 19 | 11.7 | 14.9 | 128.2744
23/02/2026 | 09:00 | 202.2 | 639.3 | 211.6 |  |  | 90.2 | 162.3 |  | 0 | 118 | 118.1 | 118 | 210.6 | 203.2 | 107.1 | 555.6 | 10.2 |  |  |  |  | 161.2 | 7.3 | 5.6 | 0 | 0 |  | 142.7 |  |  |  |  | 110.3 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 457 | 81.5 | 59.5 | 41.7 | 18.5 | 18.8 | 93.1 | 178.8 | 179.4 | 184 | 105.8 | 44.5 | 0 | 3.8 | 32.6 | 154.3 |  |  | 79.7 |  |  | 0 |  |  |  | 127.3 | 0 | 7.4 | 67 |  | 71.9 | 34.4 | [6 empty] | 2.1 | 203.6 | 127.4 | 62.9 | 75.1 | 30.1 |  | 0 | 0 | 135 |  | 65.7 | [5 empty] | 201.8 | 97.2 | 7.2 |  | 20 | 0.4 | 13.8 | 80.8 | 0.2 | 0.3 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 221.2 | 73.52 | 0 | 0.5 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.4 | 14.6 | 17.2 | 2.1 | 4.4 | 18.3 | 2.3 | 19.9 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 8.6 | 20.3 | 20.2 | 0 | 0 | 9 | 3.9 | 10 | 0 | 0 | 14 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1 | 218.9 | 4.8 | 87.5 | 0.6 | 0 | 0 | 55.4 | 2.8 | 2.3 | 2 | 0.7 | 4.8 | 7.2 | 20 | 20 | 8.7 | 0 | 33.6 | 16.7 | 10.5 | 7.7 | 10.6 | 14.99 | 7792.81 | 24.551 | 8.01 | 10.4 | 13.2 | 26.4 | 19 | 11.7 | 14.8 | 128.061
23/02/2026 | 09:30 | 206.5 | 649.3 | 215 |  |  | 92.4 | 165.9 |  | 0 | 133.1 | 132.6 | 132.1 | 221.1 | 200.4 | 106.3 | 566.9 | 10.5 |  |  |  |  | 169.8 | 7.8 | 5.7 | 0 | 0 |  | 143.8 |  |  |  |  | 110.3 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 462.5 | 81.6 | 71.3 | 42.3 | 18.5 | 18.8 | 92.8 | 182 | 183 | 185 | 107.3 | 45.9 | 0 | 3.8 | 32.2 | 167.7 |  |  | 81 |  |  | 20.8 |  |  |  | 128.6 | 0 | 61.9 | 67.6 |  | 70.4 | 33.7 | [6 empty] | 2.1 | 249 | 134.7 | 64.3 | 72.5 | 30.7 |  | 0 | 0 | 133.7 |  | 65.4 | [5 empty] | 154.4 | 84.4 | 7.2 |  | 20 | 0.5 | 13.3 | 62.4 | 0.3 | 0.3 | 20.4 | 10 | 5.5 | 172.4 | 83.21 | 0 | 0.5 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.4 | 14.2 | 16.4 | 1.3 | 2.4 | 18.6 | 2.3 | 20.3 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.4 | 20.3 | 0.1 | 0.4 | 20.3 | 6.4 | 9.5 | 0.3 | 0 | 13.2 | 20.9 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 252.6 | 8.3 | 77.6 | 0.6 | 0 | 0 | 58.8 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 14.9 | 7.3 | 20 | 20 | 9.5 | 0 | 33.9 | 14.5 | 10.5 | 6.8 | 6.9 | 14.48 | 7988.79 | 24.5548 | 8.02 | 10.7 | 13.2 | 26.2 | 18.9 | 11.9 | 14.8 | 128.2748
23/02/2026 | 10:00 | 202.8 | 638.5 | 212.1 |  |  | 90 | 161.7 |  | 0 | 145.3 | 145.3 | 144.7 | 250.4 | 194 | 104.7 | 553.9 | 10.2 |  |  |  |  | 167.7 | 7.4 | 5.5 | 0 | 0 |  | 142.5 |  |  |  |  | 110.4 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 463.3 | 81.5 | 74.5 | 41.5 | 18.4 | 18.8 | 90.2 | 180 | 180.2 | 184.1 | 105.8 | 44.4 | 0 | 3.8 | 32.3 | 169.2 |  |  | 79.9 |  |  | 44.1 |  |  |  | 127.2 | 0 | 64.3 | 130.4 |  | 70.1 | 33.9 | [6 empty] | 2.1 | 258.4 | 132 | 63.1 | 64.1 | 30.2 |  | 0 | 0 | 133.5 |  | 64.2 | [5 empty] | 137.2 | 75.8 | 7.2 |  | 20 | 0.7 | 15.2 | 80.7 | 0.3 | 0.4 | 20.4 | 9.9 | 5.3 | 212 | 98.98 | 0 | 0.5 | 5 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 11.5 | 10.8 | 2.9 | 6.5 | 18.8 | 2.3 | 20.2 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 0.1 | 1.8 | 16.4 | 6.4 | 12.6 | 0.2 | 0 | 17.8 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.1 | 252.2 | 9.6 | 54.5 | 0.6 | 0 | 0 | 40.5 | 2.8 | 2.3 | 2 | 0.7 | 17.2 | 7.3 | 20.1 | 20 | 8.8 | 0 | 33.7 | 15 | 10.5 | 8.3 | 6.9 | 12.93 | 8094.41 | 24.5543 | 8.01 | 10.4 | 13.2 | 26 | 18.9 | 11.9 | 14.8 | 127.7643
23/02/2026 | 10:30 | 202.6 | 644.8 | 213.5 |  |  | 90.2 | 162.1 |  | 0 | 168.2 | 172.8 | 173.7 | 259.2 | 195.5 | 104.7 | 560.8 | 10.3 |  |  |  |  | 166.3 | 7.4 | 5.5 | 0 | 0 |  | 143.4 |  |  |  |  | 110.6 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 462.5 | 81.6 | 74.9 | 42 | 18.6 | 18.8 | 89.2 | 180 | 179.8 | 185.4 | 105.8 | 44.6 | 23 | 3.8 | 32.4 | 170.7 |  |  | 79.9 |  |  | 44.1 |  |  |  | 127.4 | 0 | 64.4 | 193.5 |  | 70 | 33.9 | [6 empty] | 2.1 | 266.8 | 132.6 | 63.2 | 68.7 | 30.2 |  | 0 | 0 | 134.2 |  | 65.8 | [5 empty] | 137.2 | 75.6 | 7.2 |  | 20 | 0.7 | 23.8 | 70.6 | 0.4 | 0.4 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 212.2 | 104.16 | 0.4 | 0.5 | 5 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.4 | 7.1 | 16.3 | 3.9 | 7.4 | 18.9 | 2.3 | 20.3 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13 | 20.3 | 20.4 | 0.3 | 5 | 10.1 | 8.6 | 15.8 | 0.5 | 0.6 | 18.7 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 254.1 | 9.3 | 57.5 | 0.6 | 0 | 0 | 36.5 | 2.8 | 2.3 | 2 | 0.7 | 11.5 | 7.2 | 20.1 | 20 | 5.9 | 0 | 34.3 | 14.1 | 10.5 | 8.7 | 7 | 12.66 | 8307.62 | 24.5556 | 8.02 | 10.3 | 13.2 | 25.9 | 18.9 | 11.7 | 14.7 | 127.2756
23/02/2026 | 11:00 | 205.3 | 643.4 | 212.8 |  |  | 90 | 162.7 |  | 0 | 149.4 | 148.7 | 149.5 | 245.6 | 194 | 104 | 562.1 | 10.3 |  |  |  |  | 166.3 | 7.4 | 5.6 | 22.1 | 0 |  | 143.2 |  |  |  |  | 110.5 | 223 |  |  |  | 6.5 | 464.2 | 81.5 | 75.3 | 41.8 | 18.5 | 18.8 | 89.3 | 180.9 | 181.6 | 185.2 | 105.9 | 44.6 | 22.8 | 3.8 | 32.4 | 170.6 |  |  | 80.1 |  |  | 44.5 |  |  |  | 127.5 | 62.4 | 156.5 | 192 |  | 70.2 | 33.3 | [6 empty] | 2.1 | 264.7 | 133.7 | 63.4 | 73.6 | 30.2 |  | 0 | 0 | 133.7 |  | 66 | [5 empty] | 137.2 | 75.4 | 7.2 |  | 20 | 0.9 | 18.9 | 74 | 1.6 | 0.4 | 20.3 | 10 | 5.5 | 194.8 | 105.77 | 1.7 | 0.5 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 8.8 | 13 | 2.5 | 6.4 | 18.9 | 2.3 | 20.2 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 1.7 | 9.1 | 12.3 | 11.8 | 14.6 | 1.4 | 0.7 | 11.8 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.1 | 252.5 | 11.1 | 44.8 | 0.6 | 0 | 0 | 46.8 | 2.8 | 2.2 | 2 | 0.7 | 13.2 | 7.3 | 20 | 20 | 5.5 | 0 | 34.2 | 14 | 10.5 | 9 | 6.9 | 13.09 | 8395.56 | 24.5627 | 8.01 | 10.5 | 13.2 | 25.8 | 18.9 | 11.7 | 15 | 127.6727
23/02/2026 | 11:30 | 200 | 634 | 210 |  |  | 89.3 | 159.7 |  | 0 | 124.4 | 124.2 | 124.9 | 235.8 | 190.5 | 103.1 | 546.7 | 10.2 |  |  |  |  | 161.8 | 7.1 | 5.3 | 21.2 | 0 |  | 142.1 |  |  |  |  | 110 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 458.5 | 81.5 | 64 | 41.1 | 18.4 | 18.8 | 89.3 | 177.1 | 177.3 | 183.5 | 104.7 | 44.1 | 19.6 | 3.8 | 32.2 | 167.1 |  |  | 78.7 |  |  | 44.1 |  |  |  | 126.2 | 124.5 | 158.8 | 192.6 |  | 70.3 | 34 | [6 empty] | 2.1 | 215.5 | 126.6 | 60.4 | 75.4 | 29.8 |  | 0 | 0 | 134.2 |  | 66 | [5 empty] | 137.2 | 75.5 | 7.2 |  | 20 | 1.3 | 31.3 | 66.6 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 9.9 | 5.5 | 165.4 | 97.2 | 1.7 | 0.5 | 5.1 | 2.2 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 7.9 | 13.5 | 3.8 | 16 | 18.9 | 2.3 | 20.3 | 3.2 |  | 0.4 | 19.8 | 13 | 20.1 | 20.3 | 3.6 | 15.8 | 20.2 | 9.7 | 10.3 | 0.7 | 0.2 | 22.5 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 4 | 243.8 | 11.5 | 149.8 | 0.6 | 0 | 0 | 109.3 | 2.6 | 2.2 | 2 | 0.7 | 13.8 | 7.3 | 20 | 20 | 5.7 | 0 | 34.5 | 14 | 10.5 | 8.6 | 6.9 | 12.47 | 8353.87 | 24.5579 | 8.01 | 10.5 | 13.2 | 25.6 | 18.9 | 11.9 | 14.9 | 127.5679
23/02/2026 | 12:00 | 206.1 | 626.2 | 211.9 |  |  | 89.3 | 161.8 |  | 0 | 161.2 | 160.8 | 160.8 | 240.2 | 194.6 | 103.2 | 569.5 | 10.2 |  |  |  |  | 162.2 | 7.2 | 5.2 | 20.7 | 0 |  | 144 |  |  |  |  | 109.9 | 224.2 |  |  |  | 6.5 | 462.4 | 81.6 | 74.6 | 41.7 | 18.6 | 18.8 | 91.7 | 175.5 | 176.8 | 186.2 | 105.5 | 44 | 5.8 | 3.8 | 32.6 | 168.2 |  |  | 78.9 |  |  | 44 |  |  |  | 126.1 | 159.3 | 90.2 | 191.6 |  | 70 | 33.8 | [6 empty] | 2.1 | 271.1 | 130.5 | 60.2 | 77.4 | 29.6 |  | 0 | 0 | 134.4 |  | 62.9 | [5 empty] | 137.2 | 75.6 | 7.2 |  | 20 | 1.3 | 36.7 | 80.8 | 2.4 | 0.2 | 0 | 9.9 | 5.5 | 175.4 | 88.02 | 1.7 | 0.5 | 5.1 | 0 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.5 | 7.3 | 11 | 3.3 | 21.7 | 18.8 | 2.3 | 20.2 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.3 | 5.8 | 20.1 | 31.8 | 3 | 17.9 | 0 | 0 | 29.2 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.3 | 252.9 | 6.9 | 60.5 | 0.6 | 0 | 2.6 | 33.4 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 14.4 | 7.3 | 20.2 | 20 | 3.9 | 0 | 33.9 | 14 | 10.5 | 6.8 | 6.3 | 12.41 | 8412.33 | 24.5614 | 8.01 | 10.5 | 13.2 | 25.6 | 18.9 | 11.7 | 14.7 | 127.1714
23/02/2026 | 12:30 | 206.2 | 638.5 | 211.8 |  |  | 92.4 | 162.7 |  | 0 | 120.8 | 121.1 | 121.6 | 237.6 | 192.1 | 103.2 | 548.8 | 10.5 |  |  |  |  | 172.2 | 7.7 | 5.3 | 20.4 | 0 |  | 141.9 |  |  |  |  | 110.3 | 220.2 |  |  |  | 6.5 | 459.1 | 81.5 | 66.5 | 41.9 | 18.4 | 18.8 | 91.1 | 182.3 | 182.9 | 182.7 | 106.4 | 45.6 | 6 | 3.8 | 32.4 | 169.3 |  |  | 80.1 |  |  | 44.6 |  |  |  | 127.5 | 161.1 | 159.5 | 193.4 |  | 70.3 | 34 | [6 empty] | 2.1 | 224.5 | 131 | 61.7 | 78 | 30.6 |  | 0 | 0 | 132.8 |  | 64.9 | [5 empty] | 137.2 | 75.8 | 7.2 |  | 20 | 0.6 | 34.3 | 80.9 | 2.6 | 0.2 | 0 | 10 | 5.5 | 193.7 | 81.61 | 1.8 | 0.5 | 5 | 0 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.4 | 5.8 | 14.6 | 3.6 | 19.9 | 18.6 | 2.5 | 20.2 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 6.5 | 22.2 | 22.9 | 9.4 | 20.9 | 0.8 | 0 | 35.9 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.9 | 200.1 | 19.2 | 35.7 | 0.6 | 4.5 | 2.5 | 37.3 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 12.6 | 7.4 | 20 | 20 | 5.4 | 0 | 34.3 | 13.8 | 10.5 | 7.2 | 10.3 | 13.41 | 8290.92 | 24.5486 | 8.01 | 9.3 | 13.2 | 25.5 | 18.9 | 11.7 | 14.7 | 125.8586
23/02/2026 | 13:00 | 197.9 | 635.6 | 210.1 |  |  | 89 | 159.7 |  | 0 | 145.9 | 145.9 | 145.9 | 251.3 | 193.3 | 104.6 | 553.6 | 9.9 |  |  |  |  | 163.2 | 8.5 | 5.1 | 20.6 | 0 |  | 142.3 |  |  |  |  | 109.3 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 460.8 | 81.5 | 73.6 | 41.2 | 18.5 | 18.8 | 92 | 174.4 | 176.2 | 184.4 | 102.8 | 43.1 | 5.9 | 3.8 | 31.7 | 167.2 |  |  | 78.1 |  |  | 44.2 |  |  |  | 125.5 | 162 | 159.3 | 192.7 |  | 70.2 | 33.9 | [6 empty] | 2.1 | 262.5 | 128.6 | 59.5 | 76.9 | 29.4 |  | 0 | 0 | 134.3 |  | 65.9 | [5 empty] | 137.2 | 75.7 | 7.3 |  | 20 | 0.5 | 30.3 | 80.6 | 1.1 | 0.3 | 0 | 10 | 5.4 | 115.2 | 87.62 | 2 | 0.5 | 5 | 0 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.4 | 5.1 | 14.8 | 4.1 | 22.8 | 18.4 | 3.3 | 20.2 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13 | 20 | 20.3 | 6.1 | 17.7 | 29.7 | 14.7 | 22.1 | 1.7 | 0.9 | 21.8 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.2 | 154.9 | 19.1 | 25.8 | 0.6 | 2.8 | 4.3 | 24.5 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 13.5 | 7.4 | 20 | 20 | 5.5 | 0 | 34.2 | 14.2 | 10.5 | 7.4 | 10.3 | 13.5 | 8229.82 | 24.5462 | 8.01 | 10.2 | 13.2 | 25.6 | 18.9 | 11.9 | 14.8 | 127.1562
23/02/2026 | 13:30 | 198.3 | 635.7 | 210.7 |  |  | 89.1 | 161.1 |  | 0 | 128.1 | 127.7 | 127.6 | 219.8 | 196.6 | 104.5 | 549.9 | 10.1 |  |  |  |  | 165.5 | 8.5 | 5.2 | 20.4 | 0 |  | 142.4 |  |  |  |  | 109.7 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 458.6 | 81.5 | 63.2 | 41.1 | 18.4 | 18.8 | 93.3 | 175.9 | 176.2 | 185 | 104.9 | 43.5 | 22.4 | 3.8 | 31.9 | 167.2 |  |  | 78.3 |  |  | 43.8 |  |  |  | 125.9 | 161.2 | 160.3 | 192.8 |  | 70.4 | 33.9 | [6 empty] | 2.1 | 214.5 | 125 | 65 | 77.1 | 29.6 |  | 0 | 0 | 134.1 |  | 65.6 | [5 empty] | 137.2 | 75.8 | 7.3 |  | 20 | 0.4 | 34 | 80.9 | 0.6 | 0.2 | 0 | 9.9 | 5.5 | 193.4 | 91.38 | 2 | 0.5 | 5.1 | 0 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.4 | 4.3 | 13.1 | 3.7 | 25.9 | 17.6 | 3.3 | 20.2 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13 | 20 | 20.3 | 6.7 | 13.5 | 25.7 | 20.1 | 24.1 | 2.2 | 1.9 | 45.4 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 200.9 | 18.9 | 22.2 | 0.6 | 14.9 | 50.7 | 29.9 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 14.4 | 7.4 | 20 | 20 | 5 | 0 | 33.6 | 14.2 | 10.5 | 4.8 | 11.4 | 13.1 | 8324.68 | 24.5451 | 8.01 | 10.6 | 13.2 | 25.6 | 19 | 11.9 | 14.8 | 127.6551
23/02/2026 | 14:00 | 201.7 | 641.1 | 211.9 |  |  | 90 | 162.9 |  | 0 | 114.6 | 114.4 | 114.3 | 209.5 | 195.8 | 104.2 | 554.3 | 10.3 |  |  |  |  | 166 | 8.5 | 6.3 | 19.1 | 0 |  | 142.7 |  |  |  |  | 110.5 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 457.9 | 81.5 | 61.1 | 41.7 | 18.4 | 18.8 | 88.8 | 180 | 180.1 | 184.9 | 106.1 | 44.6 | 22.8 | 3.8 | 32.6 | 169.7 |  |  | 79.6 |  |  | 44 |  |  |  | 127.4 | 70 | 64.6 | 190 |  | 69.3 | 33.4 | [6 empty] | 2.1 | 205 | 127.8 | 66.2 | 78.7 | 30.2 |  | 0 | 0 | 134.5 |  | 65.3 | [5 empty] | 137.2 | 75.3 | 7.3 |  | 20 | 0.5 | 37.2 | 68.5 | 0 | 0.1 | 0 | 9.9 | 5.3 | 215.6 | 105.41 | 2 | 0.5 | 5.1 | 0 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.4 | 3.3 | 11 | 5 | 27.9 | 16.1 | 3.3 | 20.2 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 11.5 | 12.4 | 30.5 | 26.7 | 22.6 | 4.5 | 3.8 | 39.6 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 212.2 | 18.3 | 108.9 | 0.6 | 24.2 | 45 | 99.5 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 6.7 | 7.4 | 19.8 | 20 | 7 | 0 | 33.1 | 14 | 10.5 | 5.8 | 11.4 | 13.81 | 8309.42 | 24.5384 | 8.01 | 10.6 | 13.2 | 25.5 | 19 | 11.8 | 14.8 | 127.4484
23/02/2026 | 14:30 | 200.4 | 647.3 | 214.5 |  |  | 89.3 | 162.3 |  | 0 | 149.7 | 148.7 | 149 | 239.5 | 195.4 | 104.1 | 569.1 | 10.2 |  |  |  |  | 164.3 | 8.7 | 6.5 | 0 | 0 |  | 143.6 |  |  |  |  | 110.4 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 465.1 | 81.6 | 74.2 | 42.2 | 18.6 | 18.8 | 88.9 | 178.1 | 178.9 | 185.7 | 106.5 | 44.1 | 22.8 | 3.8 | 31.4 | 171.8 |  |  | 59.4 |  |  | 43.9 |  |  |  | 129.1 | 61.5 | 65.1 | 192.4 |  | 70.2 | 34.1 | [6 empty] | 2.1 | 269.6 | 132.9 | 66.4 | 78.8 | 30.2 |  | 0 | 0 | 134.6 |  | 65.6 | [5 empty] | 137.2 | 75.8 | 7.3 |  | 20 | 0.8 | 41 | 38.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 9.9 | 5.6 | 204.2 | 100.88 | 2 | 0.5 | 5.1 | 0 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.4 | 2.8 | 6.8 | 6.7 | 26.4 | 15.6 | 3.4 | 20.3 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13 | 20.1 | 20.3 | 14.1 | 11.8 | 19.7 | 23.5 | 20.4 | 4.3 | 3.4 | 36.4 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.5 | 233.7 | 14.8 | 99.9 | 0.6 | 41.8 | 36.3 | 71.9 | 2.9 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 12.5 | 7.6 | 20.1 | 20 | 9.8 | 0 | 34.7 | 14 | 10.5 | 6.7 | 11.2 | 15.12 | 8455 | 24.5387 | 8 | 10.7 | 13.2 | 25.3 | 19 | 11.9 | 14.9 | 127.5387
23/02/2026 | 15:00 | 202.4 | 638.9 | 211 |  |  | 89.9 | 162.5 |  | 0 | 124.6 | 124.2 | 124.3 | 221.9 | 200.1 | 107.3 | 554.6 | 10.2 |  |  |  |  | 167.7 | 8.2 | 6.2 | 18.6 | 0 |  | 142.2 |  |  |  |  | 110.4 | 219.1 |  |  |  | 6.5 | 458.6 | 81.3 | 63.2 | 41.4 | 18.2 | 18.8 | 88.5 | 178.5 | 178.5 | 184.5 | 105.8 | 44.3 | 22.6 | 3.8 | 32.7 | 168.3 |  |  | 82.1 |  |  | 44.2 |  |  |  | 127.2 | 163.6 | 160.1 | 193.5 |  | 71 | 34.3 | [6 empty] | 2.1 | 219.8 | 127.7 | 65.9 | 78.6 | 30 |  | 0 | 0 | 134 |  | 65.4 | [5 empty] | 137.2 | 76.2 | 7.3 |  | 20 | 0.2 | 44.7 | 21.4 | 0.7 | 0.1 | 17.1 | 10 | 5.3 | 181.1 | 99.28 | 2 | 0.5 | 5 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.4 | 18.4 | 2.2 | 5.6 | 6.8 | 27.3 | 10.3 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.3 | 15.4 | 13.8 | 28.5 | 25.2 | 16.9 | 4.3 | 4.1 | 35.1 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.6 | 231 | 12.2 | 50.2 | 0.6 | 46.1 | 59.5 | 48 | 3.3 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 12.1 | 7.5 | 19.8 | 19.9 | 10.2 | 0 | 34.7 | 14.7 | 10.5 | 6.3 | 10.8 | 14.95 | 8454.03 | 24.5314 | 8 | 11.2 | 13.2 | 25.5 | 19 | 11.9 | 15 | 128.3314
23/02/2026 | 15:30 | 205.3 | 650.7 | 215.5 |  |  | 91.2 | 167.3 |  | 0 | 154.4 | 154.6 | 153.6 | 234.3 | 197.9 | 106.2 | 575.3 | 10.3 |  |  |  |  | 170.5 | 8.7 | 6.3 | 20.9 | 0 |  | 144.2 |  |  |  |  | 110.5 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 464.4 | 81.6 | 75.3 | 42 | 18.6 | 18.8 | 91.9 | 182.9 | 182.7 | 186.6 | 108.1 | 45.2 | 23.6 | 3.8 | 32.5 | 174.5 |  |  | 83.7 |  |  | 44.5 |  |  |  | 128.7 | 163 | 160.1 | 193.4 |  | 70.7 | 33.9 | [6 empty] | 2.1 | 268.2 | 136.1 | 67.7 | 63.3 | 30.8 |  | 0 | 0 | 133.8 |  | 65.1 | [5 empty] | 137.2 | 76 | 7.3 |  | 20.1 | 0.2 | 38.8 | 13.5 | 1.3 | 0.1 | 17.1 | 9.8 | 5.4 | 118 | 50.81 | 1.9 | 0.5 | 5.1 | 21 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 1.3 | 3.3 | 6.3 | 26.8 | 14.4 | 3.3 | 20.2 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 12.9 | 20.3 | 20.4 | 14.6 | 16.2 | 34.1 | 19.8 | 14.2 | 3.3 | 2.5 | 33.1 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.6 | 169.2 | 4.2 | 10.9 | 0.6 | 57.7 | 65 | 12.7 | 3.6 | 2.2 | 2 | 0.7 | 13.4 | 7.5 | 20.1 | 20 | 10.4 | 0 | 34.6 | 14.1 | 10.5 | 8.1 | 10.6 | 15.7 | 8448.81 | 24.5477 | 8 | 11.2 | 13.2 | 25.3 | 19 | 11.7 | 15 | 127.9477
23/02/2026 | 16:00 | 198.1 | 631.6 | 210.7 |  |  | 89.1 | 162.2 |  | 0 | 169.7 | 191 | 191.5 | 276.8 | 198.5 | 106.2 | 556.6 | 10.1 |  |  |  |  | 165 | 7.9 | 5.8 | 20.9 | 0 |  | 143 |  |  |  |  | 110.1 | 223.8 |  |  |  | 6.5 | 461.2 | 81.7 | 74.2 | 42.1 | 18.6 | 18.8 | 90.6 | 176.9 | 177.5 | 185.1 | 104.9 | 43.6 | 22.5 | 3.8 | 32 | 167.9 |  |  | 94 |  |  | 44.1 |  |  |  | 126.7 | 163.5 | 160.3 | 193.4 |  | 70.5 | 33.8 | [6 empty] | 2.1 | 265.9 | 130.6 | 65.6 | 78.2 | 30 |  | 15.7 | 15.1 | 134.4 |  | 69.6 | [5 empty] | 137.2 | 75.9 | 7.3 |  | 20 | 0.3 | 42.2 | 8.3 | 0.7 | 0 | 17.1 | 9.9 | 5.2 | 48.9 | 21.66 | 2 | 0.5 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.5 | 1.5 | 1.3 | 8.2 | 26.5 | 13.3 | 3.2 | 20.2 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 14.1 | 14.7 | 30.8 | 21.2 | 14.3 | 4.3 | 2.3 | 41.8 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.8 | 71.6 | 2.2 | 3.7 | 0.6 | 60.4 | 75.2 | 5.6 | 3.6 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 10.7 | 7.5 | 20.2 | 20.2 | 10.3 | 7.2 | 33.9 | 14.1 | 9.9 | 7.2 | 10.9 | 14.73 | 8338.29 | 24.5555 | 8 | 11.2 | 0 | 25.4 | 19 | 11.7 | 15.2 | 115.0554
23/02/2026 | 16:30 | 202.2 | 637.6 | 212.2 |  |  | 90.1 | 162.4 |  | 0 | 169.7 | 186.9 | 188.2 | 274.1 | 195 | 104.9 | 556.8 | 10.2 |  |  |  |  | 166.6 | 8.1 | 6.8 | 21 | 0.4 |  | 143 |  |  |  |  | 110.5 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 464.6 | 81.5 | 75 | 42.2 | 18.5 | 18.8 | 86.6 | 179.4 | 179.5 | 184.6 | 105.3 | 44.6 | 23 | 3.8 | 32.3 | 169.2 |  |  | 94.5 |  |  | 44.5 |  |  |  | 127.2 | 163.6 | 160.7 | 193.2 |  | 70.6 | 34.1 | [6 empty] | 2.1 | 268 | 132.1 | 66.2 | 78.4 | 30.1 |  | 43.9 | 45.2 | 136.8 |  | 77.3 | [5 empty] | 141.9 | 76.8 | 7.3 |  | 20 | 0.2 | 46 | 3.7 | 0.7 | 0.1 | 17 | 9.9 | 5.4 | 19.3 | 8.49 | 2.2 | 0.5 | 5 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.4 | 1.8 | 1.1 | 6.6 | 25.2 | 10.3 | 3 | 20.3 | 3.2 |  | 0.2 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 14.1 | 7.3 | 20.4 | 12.2 | 13.3 | 1.4 | 1.3 | 36.2 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.2 | 24.6 | 4 | 5.8 | 0.6 | 70.2 | 88.1 | 3.2 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 0.7 | 8.1 | 7.5 | 20 | 20 | 9.5 | 9.2 | 34 | 14.1 | 10.2 | 8.2 | 10.3 | 15.85 | 8317.04 | 24.5612 | 8 | 11.2 | 0 | 25.4 | 19 | 11.7 | 15.2 | 115.0612
23/02/2026 | 17:00 | 202.2 | 635.9 | 211.6 |  |  | 90 | 161.9 |  | 0 | 134 | 134 | 133.8 | 240.4 | 200.8 | 106.6 | 553.7 | 10.3 |  |  |  |  | 161.9 | 8.3 | 6.9 | 21.1 | 1.6 |  | 142.4 |  |  |  |  | 110.3 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 460.7 | 81.5 | 70.5 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 90.4 | 177.8 | 178.4 | 183.9 | 105.3 | 44.1 | 22.7 | 3.8 | 32.4 | 168.9 |  |  | 94.3 |  |  | 44.5 |  |  |  | 127.1 | 164 | 161.7 | 194.7 |  | 70.9 | 34.2 | [6 empty] | 2.1 | 246.8 | 130.4 | 66.1 | 78.4 | 30 |  | 44.5 | 45.6 | 137 |  | 75.3 | [5 empty] | 184.7 | 88.8 | 7.3 |  | 20 | 0.1 | 48.2 | 4.5 | 0.4 | 0 | 0 | 9.9 | 5.4 | 17.1 | 6.44 | 2.2 | 0.5 | 5 | 20.7 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.4 | 1 | 0.7 | 8.4 | 24.8 | 4.3 | 3.3 | 20.3 | 3.2 |  | 0.1 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 12.4 | 8.1 | 20.5 | 12.2 | 11.6 | 1.9 | 1.8 | 33.5 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 51.3 | 0.9 | 9.3 | 0.6 | 76.2 | 85.8 | 5.8 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 2.9 | 7.6 | 20 | 20 | 8 | 12.7 | 33 | 14.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 15.75 | 8145.29 | 24.5496 | 8 | 10.2 | 0 | 25.4 | 19 | 11.8 | 15.2 | 114.1496
23/02/2026 | 17:30 | 199.9 | 633.8 | 211.1 |  |  | 89.6 | 162.3 |  | 0 | 129.7 | 128.9 | 129 | 231.3 | 200.7 | 107.6 | 555.2 | 10.2 |  |  |  |  | 161.8 | 6.7 | 6.3 | 0 | 1.2 |  | 142.5 |  |  |  |  | 110.2 | 184.5 |  |  |  | 6.5 | 461.6 | 81.6 | 76 | 42.1 | 16.8 | 18.8 | 91.5 | 178.6 | 178.7 | 184.4 | 105.1 | 43.8 | 22.5 | 3.8 | 31.7 | 167.8 |  |  | 93.9 |  |  | 44.3 |  |  |  | 126.8 | 167 | 163.7 | 197.1 |  | 71.6 | 34.7 | [6 empty] | 2.1 | 244.3 | 131.6 | 62.8 | 78.4 | 29.8 |  | 31.6 | 31.6 | 136.6 |  | 63.6 | [5 empty] | 201.9 | 97.3 | 7.3 |  | 20 | 0 | 40.1 | 3.4 | 0.4 | 0 | 0 | 9.9 | 5.5 | 12.6 | 0 | 2.2 | 0.5 | 5 | 20.7 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.4 | 0.5 | 0.5 | 6.6 | 20.1 | 0.5 | 3.4 | 20.3 | 3.2 |  | 0.1 | 19.8 | 12.7 | 20.1 | 20.3 | 12.6 | 8.6 | 5.4 | 10.9 | 9.9 | 1.5 | 0.9 | 28.7 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.5 | 11.4 | 0.2 | 6.9 | 0.6 | 76.7 | 74.9 | 4.1 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 7.6 | 20 | 20 | 4.4 | 12.9 | 32.2 | 13.8 | 0 | 6.3 | 11 | 15.7 | 7940 | 24.549 | 8 | 9.7 | 0 | 25.6 | 19 | 11.8 | 15.2 | 113.849
23/02/2026 | 18:00 | 202.8 | 637.9 | 212.2 |  |  | 90.2 | 162.8 |  | 0 | 126.6 | 126.2 | 126.7 | 219.8 | 204.8 | 108.1 | 560.9 | 10.3 |  |  |  |  | 166.5 | 8.4 | 6.3 | 0 | 0 |  | 143 |  |  |  |  | 110.6 | 178.1 |  |  |  | 6.5 | 463.5 | 81.6 | 76.4 | 41.8 | 18.6 | 18.8 | 91.9 | 178.5 | 178.9 | 184.6 | 105.7 | 44.3 | 22.6 | 3.8 | 31.9 | 169.1 |  |  | 94.3 |  |  | 44.9 |  |  |  | 127.1 | 139.2 | 138 | 197.4 |  | 72 | 34.8 | [6 empty] | 2.1 | 244 | 132.4 | 62.9 | 78.4 | 30 |  | 31.8 | 32 | 138 |  | 67 | [5 empty] | 203.9 | 98.3 | 7.3 |  | 20 | 0 | 23 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 9.9 | 5.6 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.5 | 5 | 20.7 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 5.4 | 12.7 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 9 | 13.9 | 0.6 | 7.4 | 7.4 | 1.2 | 1.5 | 8.7 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 73.1 | 62.5 | 0 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 7.6 | 20 | 20 | 4.9 | 12.1 | 33 | 13.7 | 0 | 6.3 | 11.3 | 15.76 | 7797.16 | 24.5471 | 8 | 9 | 0 | 25.7 | 19 | 11.9 | 15.2 | 113.3471
23/02/2026 | 18:30 | 198.1 | 631.1 | 210.2 |  |  | 90.2 | 161.3 |  | 0 | 159.3 | 160.9 | 160.6 | 264.4 | 204.3 | 108 | 553.8 | 10.1 |  |  |  |  | 164.7 | 7.7 | 5.9 | 0 | 0 |  | 142.4 |  |  |  |  | 109.8 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 462.5 | 81.6 | 76.2 | 41.1 | 18.6 | 18.8 | 90.1 | 176.6 | 177.1 | 184 | 103.6 | 44 | 22.3 | 3.8 | 31.5 | 166.8 |  |  | 93.4 |  |  | 44.7 |  |  |  | 125.8 | 168.4 | 84.5 | 198.6 |  | 72.6 | 35.1 | [6 empty] | 2.1 | 264.2 | 130.5 | 62.2 | 78.1 | 28.5 |  | 31 | 31.1 | 138.7 |  | 66.5 | [5 empty] | 205.2 | 99.2 | 7.3 |  | 20 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 5.1 | 19.9 | 20 | 18.4 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 4.6 | 11.3 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 7.9 | 14.1 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 61.6 | 60.3 | 0 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 4.5 | 11.9 | 32.8 | 15.6 | 0 | 6.4 | 11.2 | 15.44 | 7915.84 | 24.5378 | 8 | 8.8 | 0 | 25.8 | 19 | 11.7 | 15.1 | 112.9378
23/02/2026 | 19:00 | 203.5 | 637.4 | 212.6 |  |  | 90.2 | 162.5 |  | 0 | 169.3 | 197.9 | 197.6 | 280.1 | 202.9 | 107.9 | 558.3 | 10.2 |  |  |  |  | 166.2 | 8.3 | 6 | 5.6 | 0 |  | 142.8 |  |  |  |  | 110.4 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 462 | 81.6 | 76.2 | 41.7 | 18.6 | 18.8 | 91.5 | 179.6 | 180.4 | 184.3 | 106.6 | 44.9 | 23.1 | 3.8 | 32.5 | 170 |  |  | 94.3 |  |  | 45.1 |  |  |  | 127.3 | 166.8 | 162.9 | 197.9 |  | 72 | 34.7 | [6 empty] | 2.1 | 268.2 | 132.9 | 63 | 78.4 | 30.1 |  | 45.2 | 46.4 | 138.9 |  | 72.5 | [5 empty] | 205.4 | 98.9 | 7.3 |  | 20 | 0 | 15.3 | 0 | 0.5 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.3 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.3 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 4.4 | 14 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 5.9 | 14.4 | 0 | 2.6 | 5.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 49.3 | 55.9 | 0 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0 | 7.7 | 20 | 20 | 4.4 | 12.8 | 32.6 | 16.4 | 0 | 7.1 | 10.2 | 16.03 | 8166.93 | 24.5384 | 8 | 8.2 | 0 | 25.9 | 19 | 11.6 | 15.2 | 112.4384
23/02/2026 | 19:30 | 201.5 | 637.7 | 210.9 |  |  | 90.1 | 162.4 |  | 17.7 | 169.5 | 173.1 | 172.5 | 274.9 | 204.8 | 107.5 | 557.9 | 10.2 |  |  |  |  | 165.8 | 7.9 | 5.9 | 22.2 | 0 |  | 142.4 |  |  |  |  | 110.4 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 461.6 | 81.6 | 147.5 | 41.6 | 18.4 | 18.8 | 90.6 | 179.1 | 178.7 | 184.3 | 105.7 | 44.4 | 22.7 | 3.8 | 32.3 | 168.3 |  |  | 94 |  |  | 45.2 |  |  |  | 127.2 | 167.2 | 163.4 | 197.4 |  | 72.1 | 34.9 | [6 empty] | 2.1 | 265.8 | 115.6 | 62.9 | 78.4 | 30 |  | 45.2 | 46.4 | 139.4 |  | 77.4 | [5 empty] | 205.6 | 98.8 | 7.3 |  | 20 | 0 | 9.9 | 0 | 0.5 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 5 | 20.2 | 20 | 18.4 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 3.3 | 10.2 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 5.2 | 11.5 | 0 | 2.4 | 5.8 | 0.2 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52.4 | 57.8 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0 | 7.7 | 20 | 20 | 5.5 | 11.9 | 32.6 | 16.9 | 0 | 6.8 | 9.7 | 15.96 | 8182.56 | 24.5421 | 8 | 9.3 | 0 | 26 | 19 | 11.8 | 15.2 | 113.8421
23/02/2026 | 20:00 | 202.4 | 640.9 | 211.9 |  |  | 90 | 242.4 |  | 79.2 | 136.4 | 136.6 | 136.5 | 242.3 | 201.5 | 107.8 | 558.6 | 10.3 |  |  |  |  | 167.7 | 8.8 | 5.9 | 21.9 | 0 |  | 142.7 |  |  |  |  | 110.6 | 210 |  |  |  | 6.5 | 462.1 | 81.6 | 150.7 | 41.9 | 18.6 | 18.8 | 91.9 | 178.5 | 179.2 | 184.7 | 105.6 | 44.6 | 22.8 | 3.8 | 31.9 | 169.5 |  |  | 94.1 |  |  | 45.3 |  |  |  | 127.2 | 166.6 | 163.3 | 196.5 |  | 71.4 | 35 | [6 empty] | 2.1 | 249.4 | 131.8 | 62.9 | 78.3 | 29.9 |  | 45.4 | 46.5 | 138.9 |  | 78.1 | [5 empty] | 205.5 | 98.7 | 7.3 |  | 20 | 0 | 9.1 | 0 | 1.4 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 5 | 20.2 | 20 | 18.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 10.1 | 0 | 3.4 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.1 | 20.4 | 5.2 | 10.2 | 0 | 1.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 40.4 | 45.4 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 9.2 | 12 | 33 | 14.9 | 0 | 7.5 | 9.7 | 16.3 | 8144.6 | 24.5441 | 8 | 10.5 | 0 | 26 | 19 | 11.8 | 15.3 | 115.1441
23/02/2026 | 20:30 | 201.9 | 641 | 213 |  |  | 90.2 | 256.1 |  | 61.4 | 139.6 | 139.5 | 140 | 241.4 | 203.2 | 107.7 | 558.8 | 10.3 |  |  |  |  | 164.7 | 8.6 | 6 | 22 | 0 |  | 142.7 |  |  |  |  | 110.6 | 198.7 |  |  |  | 6.5 | 463.2 | 81.6 | 150.5 | 41.9 | 15.1 | 18.8 | 93.2 | 178.9 | 179.4 | 185.1 | 105.5 | 44 | 22.8 | 3.8 | 32 | 170.4 |  |  | 94.1 |  |  | 45.2 |  |  |  | 127.3 | 166.5 | 163.3 | 195.8 |  | 71.8 | 34.9 | [6 empty] | 2.1 | 252.3 | 132.2 | 63 | 79.6 | 30.1 |  | 31.8 | 32 | 138.7 |  | 77.8 | [5 empty] | 205 | 98.6 | 7.3 |  | 20 | 0 | 11.2 | 0 | 1 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.3 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 11.7 | 0 | 3.4 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.4 | 3.4 | 8.6 | 0 | 2.7 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.3 | 23.3 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 6.8 | 11.9 | 32.8 | 15.6 | 0 | 6.1 | 10.6 | 16.23 | 8069.43 | 24.5515 | 8 | 10.8 | 0 | 26 | 19 | 11.8 | 15.1 | 115.2515
23/02/2026 | 21:00 | 202.8 | 641.9 | 212.1 |  |  | 90.2 | 256.9 |  | 60.9 | 149.8 | 149.6 | 149.8 | 251 | 201.7 | 107.6 | 559.5 | 10.2 |  |  |  |  | 166.7 | 8.6 | 5.9 | 22.2 | 0 |  | 142.9 |  |  |  |  | 110.5 | 217.9 |  |  |  | 6.5 | 461.9 | 81.6 | 150.6 | 41.9 | 17.4 | 18.8 | 91.6 | 179.7 | 179.9 | 185.2 | 105.9 | 44.4 | 22.9 | 3.8 | 32.5 | 169.8 |  |  | 94.3 |  |  | 45.4 |  |  |  | 127.5 | 166.2 | 65 | 194.7 |  | 71.4 | 34.8 | [6 empty] | 2.1 | 264.2 | 132.4 | 63.1 | 79.5 | 30.1 |  | 32.1 | 32.1 | 138.5 |  | 70.3 | [5 empty] | 205.1 | 98.6 | 7.3 |  | 20 | 0 | 11.3 | 0 | 1 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 9.2 | 0 | 3.4 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.4 | 2.2 | 5 | 0 | 1.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.3 | 23.1 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 8.1 | 12.1 | 33.2 | 14.1 | 0 | 6.8 | 10.6 | 16.11 | 8027.01 | 24.5294 | 8 | 11.1 | 0 | 26 | 19 | 11.7 | 15.2 | 115.5294
23/02/2026 | 21:30 | 201.7 | 641.9 | 213 |  |  | 89.6 | 256.7 |  | 59.7 | 142.4 | 142.7 | 142.3 | 243.2 | 203.5 | 107.5 | 558.3 | 10.2 |  |  |  |  | 166.5 | 8.6 | 6 | 22.3 | 0 |  | 142.6 |  |  |  |  | 110.6 | 207.3 |  |  |  | 6.5 | 464 | 81.6 | 150.9 | 42 | 17.4 | 18.8 | 91.9 | 178.5 | 179.3 | 185.1 | 106.1 | 44.1 | 22.8 | 3.8 | 32.2 | 170.3 |  |  | 94.1 |  |  | 45.3 |  |  |  | 127.4 | 165.7 | 65 | 195.2 |  | 71.5 | 34.7 | [6 empty] | 2.1 | 255.4 | 132.4 | 63.2 | 79.5 | 30.2 |  | 31.7 | 31.8 | 138.5 |  | 67 | [5 empty] | 204.8 | 98.4 | 7.2 |  | 20 | 0 | 9.5 | 0 | 1.2 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.9 | 0 | 3.4 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.4 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18.7 | 22.6 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 9 | 12 | 32.9 | 16.6 | 0 | 5.8 | 9.4 | 17.17 | 7955.27 | 24.4957 | 8.01 | 11.3 | 0 | 26.1 | 19 | 11.7 | 15 | 115.6057
23/02/2026 | 22:00 | 202.1 | 637.5 | 211 |  |  | 90.1 | 256.2 |  | 60.1 | 130.8 | 130.5 | 131.3 | 236.5 | 203.6 | 107.4 | 555.9 | 10.2 |  |  |  |  | 163.8 | 8.5 | 6.1 | 22.2 | 0 |  | 142.5 |  |  |  |  | 110.4 | 194.7 |  |  |  | 6.5 | 463.4 | 81.6 | 150.6 | 41.4 | 17 | 18.8 | 90.9 | 179.9 | 180 | 184.7 | 105.9 | 44.5 | 22.8 | 3.8 | 31.8 | 168.5 |  |  | 93.9 |  |  | 45.3 |  |  |  | 127.1 | 165.7 | 65.7 | 195.5 |  | 71.1 | 34.6 | [6 empty] | 2.1 | 238.9 | 131.9 | 62.8 | 77.4 | 29.9 |  | 31.8 | 31.7 | 138.1 |  | 66.2 | [5 empty] | 204.9 | 98.3 | 7.2 |  | 20 | 0 | 11.3 | 0 | 0.6 | 0 | 20.3 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 5 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 9 | 0 | 3.3 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.7 | 17.7 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 8 | 12 | 32.8 | 16.9 | 0 | 6.3 | 9.5 | 18.07 | 7860.97 | 24.4486 | 8.01 | 11.1 | 0 | 26.1 | 19 | 11.8 | 15.2 | 115.6586
23/02/2026 | 22:30 | 198.2 | 637.8 | 211.5 |  |  | 88.9 | 256.8 |  | 59 | 171.6 | 171.6 | 171.9 | 267.4 | 203.3 | 107.5 | 557.3 | 10.2 |  |  |  |  | 166.4 | 8.5 | 5.8 | 22.4 | 1 |  | 142.3 |  |  |  |  | 110.1 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 462.7 | 81.6 | 150.6 | 41.5 | 18.3 | 18.8 | 90.7 | 176.9 | 177.2 | 184.8 | 104.8 | 44 | 22.5 | 3.8 | 32.5 | 168.2 |  |  | 93.5 |  |  | 45 |  |  |  | 126.7 | 165.4 | 0 | 195.6 |  | 71.2 | 34.6 | [6 empty] | 2.1 | 265.6 | 124.1 | 62.3 | 77.3 | 29.7 |  | 0 | 0 | 139.1 |  | 67 | [5 empty] | 204.9 | 98.4 | 7.2 |  | 20 | 0 | 15 | 0 | 0.4 | 0 | 20.3 | 10 | 5.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8.5 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.1 | 20.3 | 0.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.2 | 13.5 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0 | 7.8 | 20.2 | 20.1 | 8.5 | 13.9 | 32.8 | 16.7 | 0 | 6.9 | 10.1 | 18.92 | 7923.72 | 24.535 | 8 | 11.1 | 0 | 26.1 | 19 | 11.7 | 15.2 | 115.635
23/02/2026 | 23:00 | 199.7 | 642 | 213 |  |  | 89.8 | 256.1 |  | 59.9 | 137.9 | 138.7 | 137.6 | 243 | 203.4 | 107.7 | 554.3 | 10.3 |  |  |  |  | 169.1 | 8.7 | 5.8 | 0 | 0.9 |  | 142.2 |  |  |  |  | 110.6 | 203.2 |  |  |  | 6.5 | 462.3 | 81.5 | 150.2 | 42 | 18.6 | 18.8 | 91.8 | 177.7 | 178 | 184.5 | 106.1 | 44.4 | 23 | 3.8 | 32.8 | 170.6 |  |  | 94 |  |  | 45.5 |  |  |  | 127.6 | 70.7 | 0 | 195.3 |  | 71.3 | 34.5 | [6 empty] | 2.1 | 251.4 | 125.6 | 62.9 | 77.5 | 30 |  | 0 | 0 | 139.5 |  | 67.2 | [5 empty] | 205 | 98.4 | 7.2 |  | 20 | 0 | 14.9 | 0 | 1.2 | 0 | 20.3 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 10.4 | 0 | 3.2 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.1 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.3 | 11.1 | 0 | 3.3 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 8.6 | 16.9 | 32.9 | 17.1 | 0 | 7 | 10.1 | 19.19 | 7672.09 | 24.5263 | 8.01 | 11.8 | 0 | 26.1 | 19 | 11.7 | 15.3 | 116.4363
23/02/2026 | 23:30 | 200.6 | 646.7 | 214.9 |  |  | 89.8 | 257.3 |  | 61 | 122.1 | 122.3 | 122.2 | 208.9 | 202.3 | 107.6 | 562.4 | 10.2 |  |  |  |  | 169.8 | 8.7 | 5.7 | 0 | 0.9 |  | 142.6 |  |  |  |  | 110.4 | 211.4 |  |  |  | 6.5 | 460.1 | 81.5 | 150.9 | 42.2 | 18.4 | 18.8 | 95.3 | 180.3 | 181.1 | 186 | 107.2 | 44.8 | 23.1 | 3.8 | 32.9 | 172.1 |  |  | 63.4 |  |  | 45.2 |  |  |  | 127.8 | 0 | 0 | 132.5 |  | 71.1 | 34.6 | [6 empty] | 2.1 | 270.2 | 130.4 | 63.4 | 79 | 30.4 |  | 0 | 0 | 139.4 |  | 67.2 | [5 empty] | 205.4 | 98.6 | 7.2 |  | 20 | 0 | 11.3 | 0 | 0.8 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 5.1 | 20.7 | 20 | 18.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 6.2 | 0 | 3.1 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 10.5 | 20.3 | 20.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.3 | 6.2 | 0 | 3 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 0 | 7.7 | 20 | 19.9 | 9 | 17 | 32.9 | 17.3 | 0 | 7.6 | 10.2 | 19.52 | 7471.32 | 24.514 | 8.01 | 11.1 | 0 | 26.1 | 19 | 11.8 | 15 | 115.524
24/02/2026 | 00:00 | 203.9 | 640.1 | 212.7 |  |  | 90.2 | 257.2 |  | 61.8 | 105.6 | 105.1 | 105.6 | 208.7 | 204.9 | 108 | 552.6 | 10.2 |  |  |  |  | 160.8 | 8.5 | 5.5 | 0 | 0 |  | 141.8 |  |  |  |  | 110.6 | 167.7 |  |  |  | 6.5 | 461.8 | 81.5 | 150.7 | 42 | 18.4 | 18.8 | 88.4 | 180.7 | 181.9 | 183.9 | 106.4 | 44.5 | 23.1 | 3.8 | 32.5 | 170.9 |  |  | 61.7 |  |  | 45.5 |  |  |  | 127.4 | 0 | 0 | 74.9 |  | 71.6 | 34.4 | [6 empty] | 2.1 | 220.7 | 123.9 | 63.2 | 78.9 | 30.3 |  | 0 | 0 | 140 |  | 67.2 | [5 empty] | 205.5 | 98.6 | 7.2 |  | 20 | 0 | 5.6 | 0 | 1.6 | 0 | 20.4 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 4.7 | 20.7 | 20 | 18.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.5 | 0 | 3.1 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.2 | 20.4 | 20.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 2.9 | 0 | 3 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 0 | 7.9 | 20 | 20 | 9 | 17.9 | 32.8 | 17 | 0 | 7.8 | 10.2 | 18.43 | 7219.63 | 24.5308 | 8.01 | 11.3 | 0 | 26.1 | 19 | 11.7 | 15.2 | 115.8408
EJEC |  | 4854.35 | 15357.65 | 5094.75 | 0 | 0 | 2162.3 | 4318.65 | 0 | 290.35 | 3242.65 | 3279.5 | 3279.75 | 5647.55 | 4317.45 | 2353.25 | 13373.85 | 245.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3981.25 | 188.85 | 138.45 | 203.9 | 3 | 0 | 3424.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2647.4 | 5024.6 | 0 | 0 | 0 | 156 | 11048.5 | 1956.95 | 2577.35 | 1003.75 | 438.9 | 451.2 | 2186.3 | 4140.25 | 4152.55 | 4336.1 | 2540.1 | 1067.05 | 356.05 | 91.2 | 771 | 4050.2 | 0 | 0 | 1477.15 | 0 | 0 | 754.1 | 0 | 0 | 0 | 3053.95 | 1827.55 | 1625 | 2899.6 | 0 | 1324.25 | 619.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 5920.65 | 3089.9 | 1519.65 | 1744.7 | 716.5 | 0 | 230.85 | 233.75 | 2845.2 | 0 | 1326.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3053.4 | 1469.95 | 173 | 0 | 480.05 | 5.1 | 478.55 | 543.4 | 13.65 | 1.8 | 380.6 | 238.15 | 130.75 | 1504.7 | 664.215 | 40.35 | 27.6 | 121.3 | 419.65 | 480 | 450.6 | 84.2 | 359.5 | 73.6 | 116.5 | 78.4 | 276.6 | 147.6 | 75 | 447.25 | 76.8 | 0 | 2.65 | 475.2 | 285.15 | 484.75 | 487.05 | 106.1 | 175.95 | 209.8 | 158.25 | 225.5 | 18.25 | 13.4 | 277.65 | 503.95 | 194.65 | 0 | 489.6 | 489.6 | 480 | 38.6 | 1939.55 | 92.15 | 533.45 | 14.4 | 454.6 | 516.15 | 423.5 | 75.85 | 53.95 | 51.8 | 18.8 | 108.95 | 177.5 | 480.3 | 479.9 | 189.8 | 108.2 | 806.7 | 376.5 | 189.9 | 160 | 231.35 | 365.955 | 181389.57 | 589.1475 | 192.31 | 245.65 | 204.6 | 622.9 | 454.9 | 282 | 358.85 | 2950.3575

## REACTIVA
lunes, 23 de Febrero del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
23/02/2026 | 00:30 | 37 | -1 | 14.1 |  |  | -15.1 | -1.5 |  |  | -27.2 | -54.4 | -9.6 | 14.1 | -10.1 | -12.8 | 70.4 | 0 |  |  |  |  | 12.6 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 |  | 9.5 |  |  |  |  | 11.9 | 4.3 |  |  |  | -1 | 58.2 | 10.5 | 31 | 6.8 | 1.2 | 2.6 | 2.1 | 5.7 | -19.9 | -49 | 10.2 | -1.4 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.3 |  |  | 3.2 |  |  | -1.9 |  |  |  | 7.1 | 0 | 0 | -19.6 |  | -1.2 | 0 | [6 empty] | -0.4 | 31.1 | 21.2 | 6.1 | 7.8 | 1.1 |  | 0 | 0 | -0.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -2 |  | 1.4 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -2.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.4 | 2.4 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | -8.6 | -10.2 | -1.3 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.2 | -10.1 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 2 | 0 | 6.9 | 4.1 | 0 | 1.6 | 4.9 | 9.12 | 157.42 | 3.0019 | -0.06 | 2.5 | 1.7 | 0 | 0.2 | -1.3 | 1.6 | 7.6418
23/02/2026 | 01:00 | 34.2 | -7.6 | 12.4 |  |  | -15.3 | 3 |  |  | -30.1 | -59.4 | -14.6 | 7.6 | -13.6 | -14.9 | 66.1 | 0 |  |  |  |  | 9.7 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 |  | 7.2 |  |  |  |  | 11.2 | 0.6 |  |  |  | -1.2 | 53.2 | 10.1 | 31.3 | 7.1 | 0.9 | 2.6 | 1.5 | -0.4 | -26.1 | -50 | 7.8 | -1.8 | -0.2 | 1.2 | 0.6 | -0.3 |  |  | 0.7 |  |  | -3.5 |  |  |  | 5.7 | 0 | 0 | -22.7 |  | -2.6 | 0 | [6 empty] | -0.4 | 31.6 | 22.1 | 6 | 7.9 | 1.1 |  | 0 | 0 | 28.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -2.1 |  | 1.4 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.2 | -2.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.4 | 2.3 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.6 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0 | -8.6 | -10 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0 |  | 0 | -0.2 | -10.7 | 0.5 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0 | 6.9 | 3 | 0 | 1.5 | 5 | 8.62 | 107.02 | 2.894 | 0.11 | 2.1 | 1.7 | 0 | 0.1 | -1.3 | 1.6 | 7.204
23/02/2026 | 01:30 | 36.1 | -1.8 | 14.3 |  |  | -10.6 | 4.3 |  |  | -29.7 | -54 | -9.1 | 7.7 | -19 | -19 | 64.6 | 0.1 |  |  |  |  | 10.3 | 1 | 0.7 | 0 | 0 |  | 7.3 |  |  |  |  | 11.4 | 1.6 |  |  |  | -1.2 | 53.8 | 9.9 | 30.6 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | 1.4 | -4.7 | -30.2 | -44.5 | 7.3 | -0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 5.8 |  |  | 0 |  |  | -4.2 |  |  |  | 4.9 | 0 | 0 | 0 |  | -5.2 | 0 | [6 empty] | -0.3 | 29.8 | 21.3 | -0.6 | 7.7 | -1 |  | 0 | 0 | 29.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -2.1 |  | 1.4 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -1.8 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.6 | 1.5 | 0 | 0.2 | -0.5 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.6 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | -7.4 | -8.6 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.2 | -11.2 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 0 | 7.2 | 2.2 | 0 | 1.4 | 1.9 | 8.94 | 129.84 | 2.9827 | 0.14 | 2.5 | 1.7 | 0 | 0 | -1.2 | 1.4 | 7.5227
23/02/2026 | 02:00 | 33.3 | -13.3 | 10.8 |  |  | -10.5 | -3.6 |  |  | -32.2 | -60.8 | -15.9 | 4.3 | -21.5 | -20 | 57.3 | 0 |  |  |  |  | 9.5 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 |  | 7.9 |  |  |  |  | 11.2 | -0.2 |  |  |  | -1.2 | 53.4 | 9.9 | 32.5 | 2.2 | 1.1 | 2.6 | 1.6 | -9.6 | -35.2 | -49.1 | 5.8 | -3.1 | 0 | 1.2 | 0.6 | -3.5 |  |  | 0 |  |  | -3.6 |  |  |  | 5.8 | 0 | 0 | 0 |  | -6.1 | 0 | [6 empty] | -0.3 | 29 | 23.5 | 0.9 | 7.7 | -0.9 |  | 0 | 0 | 24.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -2.1 |  | 1.4 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -2.1 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.7 | 0.8 | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0 | -8.4 | -9.3 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.2 | -11.7 | -0.6 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 0 | 7.6 | 2.8 | 0 | 1.5 | 3.4 | 9.03 | 42.93 | 2.99 | 0.08 | 2.5 | 1.8 | 0 | 0 | -1.3 | 1.6 | 7.67
23/02/2026 | 02:30 | 35.5 | -13.8 | 11.8 |  |  | -12.6 | -6.6 |  |  | -37.7 | -64.2 | -19.4 | -1.4 | -24.3 | -22.5 | 58.8 | 0.1 |  |  |  |  | 10 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 |  | 7.3 |  |  |  |  | 11.4 | -12.3 |  |  |  | -1.4 | 51.2 | 9.6 | 30.9 | 0.8 | 0.9 | 2.6 | 1.2 | -11.4 | -36.9 | -51.1 | 9.7 | -1.5 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.9 |  |  | 0 |  |  | -4.9 |  |  |  | 4.2 | 0 | 0 | 0 |  | -7.7 | 0 | [6 empty] | -0.4 | 29.1 | 21.3 | -0.5 | 7.8 | -0.9 |  | 0 | 0 | 22.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -2.1 |  | 1.4 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.7 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.7 | 1 | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.7 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | -8.1 | -9 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.6 | 0 |  | 0 | -0.2 | -12.1 | 0 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2 | 0 | 7.5 | 1.4 | 0 | 1.6 | 4.4 | 8.51 | -5.19 | 2.8774 | -0.03 | 2.2 | 1.8 | 0 | 0 | -1.3 | 0.9 | 6.4474
23/02/2026 | 03:00 | 36.1 | -6.6 | 12.8 |  |  | -11.3 | 3.7 |  |  | -51.7 | -60 | -22.6 | -3.7 | -21.2 | -17.6 | 64.3 | 0 |  |  |  |  | 9.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 |  | 7.6 |  |  |  |  | 11.8 | -7.8 |  |  |  | -1.3 | 52.9 | 9.3 | 31.8 | 0.9 | 0.6 | 2.6 | 1.1 | -2 | -27.7 | -41.8 | 9 | -1.4 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | -4.4 |  |  |  | 5.7 | 0 | 0 | 0 |  | -4.2 | 0 | [6 empty] | -0.3 | 29.9 | 21.4 | 0 | 7.7 | -1.2 |  | 0 | 0 | 28.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -2 |  | 1.4 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.9 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.5 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | -7.5 | -8.9 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.2 | -10.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 0 | 7.6 | 1.5 | 0 | 1.7 | 5 | 9.5 | 65.7 | 2.6316 | -0.02 | 2.4 | 1.8 | 0 | 0 | -1.4 | 1.6 | 7.0116
23/02/2026 | 03:30 | 32.7 | 0.2 | 14.2 |  |  | -12.7 | -5.6 |  |  | -50.2 | -58.3 | -18.7 | -0.8 | -29.7 | -20.8 | 70.3 | 0.1 |  |  |  |  | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 |  | 7 |  |  |  |  | 9.9 | -8.5 |  |  |  | -1.3 | 54.2 | 9.3 | 30.3 | 0.8 | 0.9 | 2.6 | 1.7 | -4.2 | -29.7 | -43.8 | 9.4 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.6 | 2.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6 | 0 | [6 empty] | -0.4 | 29.1 | 21.6 | -0.8 | 8.7 | -1.2 |  | 0 | 0 | 28.9 |  | 0 | [5 empty] | 4.6 | 0 | -2 |  | 1.4 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.5 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.7 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0 | -6.3 | -6.7 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.2 | -10.9 | -0.3 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |  | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 0 | 6.8 | 1.2 | 0.4 | 2 | 5.4 | 10.3 | 71.4 | 2.6018 | 0.01 | 2.6 | 1.7 | 0 | 0 | -1.4 | 1.5 | 7.0118
23/02/2026 | 04:00 | 36.8 | -8.7 | 11.8 |  |  | -10.2 | 5 |  |  | -54.7 | -63.4 | -24.4 | -6.9 | -31 | -21.6 | 60.6 | 0.1 |  |  |  |  | 11.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 |  | 8 |  |  |  |  | 11.5 | -6.2 |  |  |  | -1.3 | 53 | 9.1 | 31.9 | 1.7 | 0.8 | 2.6 | 1.2 | -3.3 | -28.8 | -43.1 | 7.1 | -1.2 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6.6 | 0 | 0 | 0 |  | -5.3 | 0 | [6 empty] | -0.4 | 28.1 | 23.1 | 0.1 | 7.7 | -1.3 |  | 0 | 0 | 31.3 |  | -39.9 | [5 empty] | 5.4 | 0 | -2.1 |  | 1.4 |  | -5.6 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.5 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.1 | 2.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0.5 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0 | -9.3 | -10.3 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.3 | 0 |  | 0 | -0.2 | -11 | 0 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 0 | 6.8 | 1.1 | 0 | 2 | 5.4 | 9.99 | 5.39 | 2.4839 | 0.01 | 2.5 | 1.8 | 0 | 0 | -1.3 | 0.2 | 5.6939
23/02/2026 | 04:30 | 34.1 | -1.5 | 12.9 |  |  | -11.4 | 4.9 |  |  | -48.8 | -59.3 | -20.5 | -0.9 | -27.6 | -19.6 | 65.6 | 0 |  |  |  |  | 11.9 | 1 | 0.4 | 0 | 0 |  | 8.3 |  |  |  |  | 11 | -8.1 |  |  |  | -1.3 | 52.3 | 8.7 | 31.7 | 1.5 | 0.8 | 2.6 | 1.5 | -3.4 | -29.1 | -42.3 | 9.9 | -2.7 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5.6 | 0 | 0 | 0 |  | -3.7 | 0 | [6 empty] | -0.3 | 29.2 | 23.4 | 0.5 | 7.8 | -1 |  | 0 | 0 | 36.2 |  | -35.9 | [5 empty] | 1.6 | 0 | -2.1 |  | 1.4 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.2 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.6 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.3 | 2.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.6 | 3.2 | 3.1 |  |  | 0 | -7.1 | -8.5 | -1 | 0 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.2 | -10.1 | -0.1 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 0 | 7.5 | 2 | 0 | 1.8 | 4.4 | 9.76 | 56.16 | 2.5044 | -0.1 | 2.7 | 1.7 | 0 | 0 | -1.3 | 0.3 | 5.8044
23/02/2026 | 05:00 | 35.5 | -0.7 | 14.5 |  |  | -11.1 | 3.4 |  |  | -48.9 | -50.2 | -12 | 0.5 | -27.3 | -20.1 | 68 | 0.2 |  |  |  |  | 10.4 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 |  | 8.2 |  |  |  |  | 10 | -2.4 |  |  |  | -1.3 | 51.6 | 8.4 | 30.3 | 0.5 | 0.8 | 2.6 | 1.5 | -2.9 | -28.5 | -42.1 | 11.4 | -1.7 | 0 | 1.2 | 0.6 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4 | 0.5 | [6 empty] | -0.3 | 30.9 | 21.4 | -0.8 | 7.9 | -1.2 |  | 0 | 0 | 36.9 |  | -34.3 | [5 empty] | -11.3 | 0 | -2.3 |  | 1.4 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | -0.1 | 4.07 |  | 0.2 | 1 | 0.2 | -2.4 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | 3.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | -4.7 | 1 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | -5.3 | -6.1 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 0 | 8.6 | 0.7 | 0 | 1.8 | 4.6 | 9.85 | 92.72 | 2.4204 | 0.03 | 2.6 | 1.8 | 0 | 0 | -1.3 | 0.2 | 5.7504
23/02/2026 | 05:30 | 37.4 | 3.2 | 14.6 |  |  | -9.6 | -3.8 |  |  | -44.3 | -56.8 | -18.4 | 8.6 | -24.9 | -18.2 | 72.3 | -0.2 |  |  |  |  | 12.2 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 |  | 8.7 |  |  |  |  | 11.2 | 1.7 |  |  |  | -1.2 | 53 | 8.7 | 31.3 | 1 | 0.8 | 2.6 | 2 | 0.7 | -25 | -38.5 | 8.4 | -3.4 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7.2 | 0 | 0 | 0 |  | -2.3 | 0.8 | [6 empty] | -0.4 | 30 | 22.5 | -0.1 | 7.8 | -1.1 |  | 0 | 0 | 40.8 |  | -28.4 | [5 empty] | -9.6 | 0 | -2.2 |  | 1.4 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 | 4.06 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -2 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.4 | 3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0.9 | 3.3 | 3.1 |  |  | 0 | -5.3 | -5.9 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 0 | 9.1 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | 4.8 | 10.19 | 134.85 | 2.5095 | 0.14 | 2.4 | 1.8 | 0 | 0 | -1 | 0.3 | 6.1495
23/02/2026 | 06:00 | 32.7 | -0.3 | 12.5 |  |  | -5.2 | 10.9 |  |  | -39.8 | -59.3 | -21.5 | 11.6 | -22.8 | -14.7 | 64.2 | -0.2 |  |  |  |  | 9 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 |  | 6.8 |  |  |  |  | 11.5 | -1.6 |  |  |  | -1.2 | 53.5 | 9 | 34.5 | 2.7 | -1.3 | 2.6 | 0.3 | 2.8 | -22.8 | -35.4 | 2.8 | -5.9 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 |  | -1.2 | 1.3 | [6 empty] | -0.3 | 33 | 23.7 | 2.6 | 7.6 | -1.2 |  | 0 | 0 | 43.8 |  | -24.4 | [5 empty] | -8.1 | 0 | -2 |  | 1.4 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.1 | -1 | -0.2 | 4.07 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1.7 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | -6.8 | -8.4 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 |  | 0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0 | 9.1 | 2 | 0.4 | 1.9 | 5.2 | 10.56 | 153.93 | 2.5195 | 0.05 | 2.5 | 1.8 | 0 | 0 | -1 | 0.2 | 6.0695
23/02/2026 | 06:30 | 35.5 | -0.7 | 13.7 |  |  | -6.5 | 11.7 |  |  | -45.9 | -51.2 | -11.6 | 5.2 | -23.8 | -17.6 | 69 | 0 |  |  |  |  | 10.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 |  |  |  |  | 9.5 | -2.9 |  |  |  | -1.2 | 52.1 | 8.7 | 14.9 | 0.7 | -0.7 | 2.6 | 1.5 | 2.1 | -23.5 | -42.3 | 10.5 | -0.2 | 0 | 1.2 | 0.7 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5.2 | 0 | 0 | 0 |  | -2.1 | 0.8 | [6 empty] | -0.3 | 30.5 | 20.3 | -0.4 | 7.9 | -1.3 |  | 0 | 0 | 43.6 |  | -24.2 | [5 empty] | -8.2 | 0 | -2.2 |  | 1.4 |  | -5.6 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 | 4.07 |  | 0 | 1.5 | 0.3 | -1.5 | 0.4 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3.3 | 3.1 |  |  | 0.1 | -7.6 | -8.7 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 |  | 0 | -0.2 | 0 | 0 | -3 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0.9 | 2.3 | 4.8 | 10.5 | 126.77 | 2.4563 | 0.26 | 2.2 | 1.7 | 0 | 0 | -0.8 | 0.2 | 6.0163
23/02/2026 | 07:00 | 28.3 | -12.7 | 11.9 |  |  | -6.7 | 9.4 |  |  | -44 | -47.7 | -8.2 | 7.3 | -22 | -16.2 | 60.7 | 0.2 |  |  |  |  | 5.9 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3.3 |  |  |  |  | 8.4 | 6.5 |  |  |  | -1.1 | 53.3 | 8.5 | 15.2 | 0.7 | 0 | 2.6 | 1.5 | 4.4 | -21.1 | -44.4 | 10.3 | -1.9 | 0 | 1.2 | 0.6 | 2.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4.4 | 0 | 0 | 0 |  | -1.2 | 1.2 | [6 empty] | -0.3 | 30.9 | 20.4 | -0.6 | 7.9 | -0.9 |  | 0 | 0 | 47.5 |  | -18.8 | [5 empty] | -4.4 | -9.6 | -2.1 |  | 1.4 |  | -5.6 | 0.2 | -0.4 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0.4 | 4.08 |  | 0.1 | 1.7 | 0.2 | -1.6 | 0.4 | 0.6 |  | -0.3 | -0.5 | -3.1 | -2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.4 | 3.3 | 3 |  |  | -0.1 | -9.5 | -10.5 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.5 |  | 0 | -0.2 | 0 | 0 | -5 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 2 | 0 | 9.6 | 1.8 | 0.9 | 1.7 | 5.2 | 10.23 | 108.21 | 2.328 | 0.58 | 1.1 | 1.7 | 0 | 0 | -0.9 | 0.2 | 5.008
23/02/2026 | 07:30 | 32.7 | 67.1 | 26 |  |  | -6.9 | 10.1 |  |  | -33.2 | -43.7 | -4.8 | 19.7 | -14.5 | -10.9 | 45.6 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0 |  | 6 |  |  |  |  | 11.1 | 9.5 |  |  |  | -0.9 | 54.6 | 8.7 | 16.3 | 1.4 | -0.4 | 2.6 | 1.8 | 14.5 | -11.3 | -39.5 | 8.2 | -2.9 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.3 |  |  | 1.6 |  |  | 0 |  |  |  | 6.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | 2.8 | [6 empty] | -0.4 | 31.4 | 28.2 | 9.1 | 7.8 | 4 |  | 0 | 0 | 47.7 |  | -18.7 | [5 empty] | 5.2 | -5.1 | -2 |  | 1.4 |  | -5.6 | 0.4 | -0.7 |  | 0 | -0.1 | -1 | 11.7 | 4.08 |  | 0.1 | 1.7 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.5 | -1.4 | -2.3 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.1 | 2.7 |  |  | -0.1 | -4.6 | -5 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3 | 7.3 |  | 1 | -0.2 | 0 | 0 | -11.3 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 2 | 0 | 10.2 | 1.2 | 2 | 2.5 | 5.1 | 9.93 | 334.01 | 2.3557 | -0.07 | 2.3 | 1.9 | 0 | 0 | -0.7 | 0.2 | 5.9857
23/02/2026 | 08:00 | 34 | 73.2 | 27.3 |  |  | -5.3 | 4 |  |  | 33.5 | 17 | 17.2 | 15.8 | 18.7 | 5.4 | 53 | 0.1 |  |  |  |  | 5.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0 |  | 8 |  |  |  |  | 12 | 15.3 |  |  |  | -0.8 | 57.6 | 8.8 | 15.2 | 0.7 | 0 | 2.6 | 1.5 | 13.8 | -12 | -40 | 11.3 | -1.3 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.2 |  |  | 3.2 |  |  | 0 |  |  |  | 6.8 | 0 | 0 | -17.3 |  | -1.8 | 2.7 | [6 empty] | -0.4 | 30.9 | 26.6 | 8.4 | 7.8 | 3.8 |  | 0 | 0 | 54.7 |  | -8.7 | [5 empty] | 14.7 | 0.1 | -2 |  | 1.4 |  | -5.6 | 3.7 | -0.3 |  | 0.1 | 0 | -1 | 2.7 | 0.91 |  | 0.1 | 1.7 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.4 |  | -0.8 | -1.9 | -2.2 | 1.1 | -0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0.3 | -4.7 | -5.6 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.4 | 1.1 |  | 0.8 | -0.2 | 0 | 0 | -4.4 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 2.1 | 0 | 11.1 | 3.5 | 2.1 | 3 | 5.1 | 10.76 | 561.17 | 2.552 | 0.12 | 2.9 | 1.8 | 0 | 0 | -0.5 | 0.2 | 7.072
23/02/2026 | 08:30 | 37.6 | 124.4 | 40.5 |  |  | -4 | 11.7 |  |  | 33.7 | 17.8 | 29.8 | 43.4 | 24.6 | 8 | 41.3 | 0.2 |  |  |  |  | 8.1 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0 |  | 11.9 |  |  |  |  | 13.1 | 16.4 |  |  |  | -0.8 | 57.5 | 9.6 | 15.8 | 1.6 | 0 | 2.6 | 0.9 | 24.6 | -1.2 | -30.9 | 9.9 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0.6 | 4.9 |  |  | 3.6 |  |  | 0 |  |  |  | 9.1 | 0 | 0 | -14.1 |  | 8.5 | 4.6 | [6 empty] | -0.3 | 57.8 | 28.2 | 8.6 | 8 | 4.1 |  | 0 | 0 | 87.7 |  | 24.7 | [5 empty] | 26.5 | 1.8 | -2 |  | 1.4 |  | -5.6 | 9.4 | -0.7 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 5.8 | -0.61 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -2.1 | 0.4 | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | -3.2 | -1.6 | -1.5 | 0 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.2 | 3 |  |  | -0.1 | -5.3 | -6.1 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.9 | 0.5 |  | 2.4 | -0.2 | 0 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 2 | 0 | 11.6 | 3.8 | 1 | 3.1 | 5.1 | 11.03 | 855.42 | 2.6482 | 0.25 | 2.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3982
23/02/2026 | 09:00 | 34.8 | 122.3 | 40.4 |  |  | -5.2 | 2.7 |  |  | 35.7 | 23.4 | 36.3 | 44 | 40.5 | 17.3 | 44.6 | 0.2 |  |  |  |  | 7.1 | 1.4 | 1 | 0 | 0 |  | 12.8 |  |  |  |  | 13.7 | 18.8 |  |  |  | -0.6 | 59.9 | 10 | 16 | 5 | 0.2 | 2.6 | 1.6 | 20.6 | 3.7 | -47.9 | 12.2 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.6 | 2.6 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 9.2 | 0 | -16.4 | -2.1 |  | 14.7 | 6.9 | [6 empty] | -0.3 | 79.2 | 27.8 | 8.8 | 12.3 | 3.9 |  | 0 | 0 | 68.3 |  | 23.5 | [5 empty] | 38.7 | 9 | -1.9 |  | 1.4 |  | -5.6 | 9.2 | -0.8 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 31.2 | 5.04 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | -1.4 | 0.4 | 0.5 |  | -0.8 | -1.9 | -2.8 | -1 | -3.6 | 0 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0.1 | -5.3 | -6.4 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.2 | 11 |  | 6.5 | -0.2 | 0 | 0 | 5.4 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.9 | 0 | 8.9 | 2.5 | 1.1 | 3.7 | 5.4 | 10.39 | 948.53 | 2.8077 | 0.43 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 | 7.2377
23/02/2026 | 09:30 | 38.8 | 138.6 | 42.6 |  |  | -3.8 | 14.9 |  |  | 45 | 27.7 | 40.4 | 57.2 | 45.3 | 21.9 | 55.5 | 0 |  |  |  |  | 10.4 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0 |  | 15.4 |  |  |  |  | 16.3 | 21 |  |  |  | -0.5 | 63.5 | 10.5 | 15.9 | 8.4 | 0.4 | 2.6 | 1.7 | 28.7 | 11.8 | -36.1 | 11 | -1 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.6 |  |  | 5.4 |  |  | -0.4 |  |  |  | 16.5 | 0 | -11.2 | 3.8 |  | 17.4 | 7.9 | [6 empty] | -0.4 | 79.2 | 31.5 | 16.4 | 12 | 9.9 |  | 0 | 0 | 79.3 |  | 39.6 | [5 empty] | 44.3 | 13.9 | -2 |  | 1.4 |  | -5.6 | 5.8 | -0.8 |  | 0 | -0.1 | -1 | 19.4 | 7.49 |  | 0 | 1.9 | 0.4 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -1.8 | -2.1 | 0.8 | -3.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.5 | 1.1 | 3.3 | 3.1 |  |  | 0.7 | -5 | -5.4 | -0.7 | 0 |  | 2.6 | -0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.4 | 3.7 |  | 5.1 | -0.2 | 0 | 0 | 7.9 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 |  | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 0 | 7.8 | 4.1 | 0 | 3.2 | 3.4 | 10.96 | 1143.75 | 2.9165 | 0.03 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | -0.5 | 0.3 | 7.2465
23/02/2026 | 10:00 | 35.9 | 126.9 | 41.2 |  |  | -4 | 4.1 |  |  | 41.4 | 28.7 | 40.8 | 56 | 43.6 | 20 | 49.5 | 0.1 |  |  |  |  | 6.9 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0 |  | 16.9 |  |  |  |  | 16 | 21 |  |  |  | -0.4 | 65.6 | 10.5 | 15.4 | 7.8 | 0.8 | 2.6 | 1.3 | 26.3 | 9.3 | -38.3 | 12.1 | -1.2 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.6 |  |  | 4.5 |  |  | -0.3 |  |  |  | 11.9 | 0 | -12.5 | 4.5 |  | 16.5 | 7.6 | [6 empty] | -0.4 | 92 | 32.2 | 15.9 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 74.7 |  | 32.9 | [5 empty] | 44.2 | 14.1 | -2 |  | 1.4 |  | -5.5 | 9.6 | -0.8 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 28 | 9.16 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | -1.3 | 0.4 | 0.6 |  | -0.6 | -0.9 | -2.4 | 0.3 | -3.7 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.5 | 1.3 | 3.2 | 3.1 |  |  | 0.4 | -4.8 | -5.6 | -0.7 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.7 | 1 |  | 2.5 | -0.2 | 0 | 0 | 10.3 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.2 |  | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 0 | 7.5 | 4.1 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 11.07 | 1099.73 | 2.7844 | 0.46 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | 8.0444
23/02/2026 | 10:30 | 35.6 | 114.8 | 38.9 |  |  | -3.3 | 14.4 |  |  | 40.8 | 22.1 | 33.1 | 54 | 42.4 | 19.5 | 40.5 | -0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 |  | 18.1 |  |  |  |  | 16.8 | 21.4 |  |  |  | -0.4 | 65.4 | 10 | 15.7 | 8.1 | 0.6 | 2.6 | 1.3 | 22.1 | 5.1 | 6.6 | 11.1 | -3 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 14.8 |  |  | 3.7 |  |  | -2.6 |  |  |  | 11.8 | 0 | -13.5 | 8.4 |  | 16.1 | 7.4 | [6 empty] | -0.3 | 120.2 | 31.5 | 16 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 67.7 |  | 22.5 | [5 empty] | 46.7 | 15.5 | -2 |  | 1.4 |  | -5.5 | 7.5 | -1.5 |  | 0 | 0 | -1.1 | 29.4 | 9.59 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | -1 | 0.4 | 0.6 |  | -0.3 | -1.8 | -2.9 | -1 | -3.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.5 | 1.1 | 3 | 3.1 |  |  | 0.1 | -5.2 | -6.1 | -0.7 | -0.6 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.6 | 1.8 |  | 2.9 | -0.2 | 0 | 0 | 9.4 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.2 |  | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 0 | 7.2 | 3.4 | 0.3 | 2.7 | 3.4 | 9.51 | 1124.8 | 2.6462 | 0.49 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 8.0362
23/02/2026 | 11:00 | 37.7 | 115.1 | 39 |  |  | -0.7 | 23.7 |  |  | 37.3 | 22.8 | 35.1 | 57.4 | 43.9 | 19.9 | 41.6 | -0.1 |  |  |  |  | 9.4 | 1.3 | 0.6 | 2.4 | 0 |  | 19.5 |  |  |  |  | 17.9 | 19.8 |  |  |  | -0.3 | 64.1 | 9.7 | 15.7 | 8.1 | 0.8 | 2.6 | 1.4 | 40.6 | 15.7 | 58.9 | 10.8 | -3.2 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 15.8 |  |  | 3.1 |  |  | -2.1 |  |  |  | 12.5 | -8.1 | -7.4 | 9.6 |  | 16.2 | 7.6 | [6 empty] | -0.4 | 114.8 | 51.2 | 16 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 68.4 |  | 23.7 | [5 empty] | 34.9 | 8.6 | -2 |  | 1.4 |  | -5.6 | 8.1 | -2.6 |  | 0 | -0.2 | -0.9 | 25.7 | 9.89 |  | 0 | 1.8 | 0.1 | -0.9 | 0.4 | 0.6 |  | -0.4 | -1.2 | -2.6 | -0.5 | -3.8 | 0 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.5 | 1.1 | 3.3 | 3.1 |  |  | 0.2 | -4.3 | -4.5 | -0.6 | -0.4 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 5.6 |  | 1.7 | -0.2 | 0 | 0 | 8.9 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.2 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0 | 7.4 | 3 | 0.1 | 2.1 | 3.4 | 11.87 | 1229.76 | 2.607 | -0.08 | 2.6 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1 | 10.227
23/02/2026 | 11:30 | 35.2 | 113.1 | 38.1 |  |  | 1.8 | 23.8 |  |  | 32.2 | 24.1 | 36 | 51 | 43.7 | 20.6 | 33 | 0 |  |  |  |  | 8.1 | 1.4 | 0.6 | 2.5 | 0 |  | 20.3 |  |  |  |  | 18.1 | 20.4 |  |  |  | -0.2 | 65.8 | 10.1 | 15.9 | 8.2 | 0.5 | 2.6 | 1.4 | 39.9 | 14.8 | 58.2 | 11.2 | -1.8 | 2.3 | 1.2 | 0.6 | 16.9 |  |  | 4.7 |  |  | -1.3 |  |  |  | 12 | -5.1 | -6.8 | 10.5 |  | 17.1 | 7.8 | [6 empty] | -0.4 | 114.3 | 51.4 | 16.1 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 68.1 |  | 22.9 | [5 empty] | 36.4 | 9.5 | -2 |  | 1.4 |  | -5.4 | 6.4 | -2.3 |  | 0 | -0.1 | -1 | 19 | 7 |  | 0 | 1.8 | 0.1 | -0.5 | 0.4 | 0.6 |  | -0.4 | -1.3 | -3.2 | -2.8 | -3.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.5 | 1.1 | 3.2 | 3 |  |  | 0.7 | -5.4 | -6 | -0.7 | -0.6 |  | 2.6 | -0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 6.3 |  | 19.1 | -0.2 | 0 | 0 | 7.7 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0 | 7.9 | 2.5 | 0.4 | 2.1 | 3.4 | 12.09 | 1222.99 | 2.7216 | 0.44 | 2.7 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 12.4616
23/02/2026 | 12:00 | 39.4 | 108.3 | 37.7 |  |  | 15 | 6.7 |  |  | 33.8 | 23.5 | 34.6 | 50.2 | 42.4 | 19.7 | 36.8 | 0 |  |  |  |  | 8 | 1.1 | 0.4 | 2.4 | 0 |  | 19.6 |  |  |  |  | 16.6 | 20.8 |  |  |  | -0.5 | 65.5 | 10 | 15.7 | 8.2 | 0.5 | 2.6 | 1.5 | 37.9 | 12.7 | 56.4 | 10.2 | -2.1 | 3 | 1.2 | 0.6 | 17.4 |  |  | 2.5 |  |  | -0.7 |  |  |  | 10.4 | -4.2 | -12.5 | 8.6 |  | 16.3 | 7.4 | [6 empty] | -0.4 | 114.5 | 52.4 | 16 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 67 |  | 20.8 | [5 empty] | 37.4 | 10.1 | -2.2 |  | 1.4 |  | -5.3 | 9.3 | -1.9 |  | 0 | -0.1 | -1 | 19.5 | 7.01 |  | 0 | 1.9 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.4 | -0.9 | -3.2 | -6.4 | -3.8 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.5 | 3.2 | 2.9 |  |  | 2.3 | -6 | -6.7 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 1.1 |  | 3.2 | -0.2 | 0 | -1.3 | 5.6 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 0.9 | 0 | 7.6 | 1.7 | 0.6 | 3.2 | 3.7 | 11.07 | 1175.08 | 2.6124 | -0.43 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 11.8824
23/02/2026 | 12:30 | 37.9 | 119.5 | 39 |  |  | 1.3 | 18 |  |  | 24.6 | 29 | 40.7 | 57.1 | 51.6 | 26.3 | 38.9 | 0.1 |  |  |  |  | 9.1 | 1.1 | 0.4 | 2.5 | 0 |  | 19.3 |  |  |  |  | 17 | 21.8 |  |  |  | -0.7 | 63.3 | 9.6 | 16.7 | 9.2 | 0.3 | 2.6 | 1.2 | 41.1 | 16.3 | -40.1 | 9 | -2.3 | 3 | 1.2 | 0.6 | 16.6 |  |  | 5.1 |  |  | 3 |  |  |  | 13.6 | 5.7 | 1.2 | 18.9 |  | 21.1 | 9.4 | [6 empty] | -0.3 | 75.4 | 43.3 | 17.1 | 11.9 | 9.9 |  | 0 | 0 | 76.5 |  | 34.1 | [5 empty] | 48.8 | 17.8 | -2.3 |  | 1.4 |  | -5.3 | 9.8 | -2.2 |  | 0 | -0.1 | -1 | 24.8 | 5.9 |  | 0.2 | 1.8 | 0 | -0.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.3 | -1.5 | -2.8 | -4.3 | -3.7 | 0 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.5 | 1 | 3.3 | 2.9 |  |  | 0.9 | -5.8 | -6.6 | -0.5 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 1.8 |  | 1.1 | -0.2 | -13.6 | 0 | 12.6 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.2 | 0 | 6.8 | 2.2 | 0 | 2 | 1.9 | 11.5 | 1159.5 | 2.4876 | -0.94 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 10.6477
23/02/2026 | 13:00 | 31.8 | 112.4 | 37.5 |  |  | -3.5 | 6.2 |  |  | 22.9 | 24.9 | 36.5 | 53.9 | 50.1 | 24.8 | 41 | -0.1 |  |  |  |  | 7.1 | 0.9 | 0.3 | 2.5 | 0 |  | 19.2 |  |  |  |  | 13.9 | 23 |  |  |  | -0.7 | 64.8 | 9.9 | 16 | 8.6 | 0.3 | 2.6 | 1.4 | 37.5 | 12.9 | -42.7 | 8.2 | -4.1 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 14 |  |  | 4 |  |  | 1.5 |  |  |  | 10.2 | 3.5 | -1 | 16.7 |  | 20 | 9 | [6 empty] | -0.4 | 73.3 | 43.2 | 16.8 | 11.9 | 10 |  | 0 | 0 | 72.8 |  | 28.8 | [5 empty] | 31.2 | 19 | -2 |  | 1.4 |  | -5.4 | 8.9 | -2.4 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 9.1 | 8.61 |  | 0.2 | 1.9 | 0 | -1.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.2 | -1.5 | -2.8 | -4.5 | -3.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.5 | 1.3 | 3.1 | 2.8 |  |  | 1.8 | -7.1 | -7.6 | -0.7 | -0.7 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 2 |  | 0.5 | -0.2 | -13.9 | -0.1 | 12.8 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.4 | 0 | 6.2 | 1.3 | 0 | 1.9 | 1.8 | 10.28 | 1032.19 | 2.4987 | -1.04 | 3.2 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 0 | 0.7 | 10.9587
23/02/2026 | 13:30 | 32.9 | 115.2 | 39.3 |  |  | -8.6 | 10.9 |  |  | 22.7 | 25.7 | 36.9 | 52.1 | 50.4 | 24.9 | 38.4 | 0 |  |  |  |  | 4.7 | 0.7 | 0.2 | 2.5 | 0 |  | 19.3 |  |  |  |  | 12.5 | 21.4 |  |  |  | -0.7 | 61.8 | 9.6 | 16 | 8 | 0.7 | 2.6 | 1.2 | 37.5 | 12.8 | -42.7 | 10.8 | -2.2 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 17.4 |  |  | 4.4 |  |  | 1.4 |  |  |  | 9.4 | 3.6 | -0.9 | 16.8 |  | 19.8 | 8.9 | [6 empty] | -0.3 | 53.6 | 42.4 | 16.4 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 71.9 |  | 27.5 | [5 empty] | 27 | 16.6 | -2.1 |  | 1.4 |  | -5.3 | 9.4 | -2.1 |  | 0 | -0.1 | -1 | 23.8 | 9.07 |  | 0.2 | 1.8 | 0 | -2 | 0.4 | 0.6 |  | -0.2 | -1.3 | -2.6 | -4.4 | -3.4 | -0.1 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.9 | 3.1 | 2.8 |  |  | 1.2 | -5.4 | -6 | -0.4 | -0.6 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1 | 1.4 |  | 0.4 | -0.2 | -13.8 | -5.3 | 9.2 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0 | 6.2 | 2.5 | 0 | 2.8 | 4.8 | 8.61 | 1018.58 | 2.5027 | -0.96 | 2.4 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 0 | 0.7 | 10.1427
23/02/2026 | 14:00 | 35 | 122.4 | 40.7 |  |  | -8.9 | 3.6 |  |  | 22.4 | 25.1 | 36.4 | 51.7 | 47.8 | 23.1 | 41.2 | 0 |  |  |  |  | 5.8 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 0 |  | 18.3 |  |  |  |  | 14.2 | 21.4 |  |  |  | -0.6 | 64 | 10.2 | 16.1 | 8 | 0.6 | 2.6 | 1.4 | 37.5 | 12.7 | -43.1 | 12 | -0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 18 |  |  | 4.2 |  |  | 0.5 |  |  |  | 11.3 | -4.5 | -8.9 | 13.6 |  | 18.6 | 8.4 | [6 empty] | -0.4 | 54.3 | 42.2 | 15.7 | 12 | 9.9 |  | 0 | 0 | 73.8 |  | 30.3 | [5 empty] | 27.6 | 16.9 | -2.2 |  | 1.4 |  | -5.2 | 7 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 30.5 | 10.14 |  | 0.2 | 1.7 | 0 | -0.9 | 0.3 | 0.6 |  | -0.2 | -1 | -2.6 | -4.6 | -2.9 | -0.2 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.5 | 1.1 | 3.3 | 3 |  |  | 1.9 | -5.7 | -6.3 | -0.8 | -0.7 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.3 | 1.3 |  | 10.4 | -0.2 | -13.5 | -4.4 | 5.9 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 8.1 | 1.8 | 0 | 2.5 | 4.8 | 8.92 | 1028.46 | 2.6261 | -0.72 | 2.6 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | -0.3 | 0.4 | 10.1061
23/02/2026 | 14:30 | 34.2 | 138.5 | 43.8 |  |  | -4.1 | 16.1 |  |  | 33.4 | 37.4 | 50.1 | 65.2 | 53.3 | 26.6 | 54.8 | 0 |  |  |  |  | 7.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 |  | 19.2 |  |  |  |  | 15.1 | 24.8 |  |  |  | -0.4 | 70.1 | 11.1 | 15.2 | 7.5 | 0.5 | 2.6 | 1.5 | 45.7 | 21 | -35.1 | 14.2 | 0.7 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 16.6 |  |  | 7.2 |  |  | 0.7 |  |  |  | 15.9 | 0.1 | -4.2 | 19.4 |  | 21.1 | 9.5 | [6 empty] | -0.4 | 53.2 | 41.6 | 19.6 | 12 | 10 |  | 0 | 0 | 81.2 |  | 50.4 | [5 empty] | 34.3 | 20.9 | -2 |  | 1.4 |  | -5.1 | 2.5 | -1.5 |  | 0 | 0.1 | -1.1 | 25.8 | 9.91 |  | 0.2 | 1.9 | 0 | -1.2 | 0.4 | 0.6 |  | -0.1 | -0.3 | -2.7 | -4 | -2.7 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.5 | 1.3 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0.7 | -4.3 | -4.3 | -0.6 | -0.5 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 10.8 |  | 8.5 | -0.2 | -11.3 | -4 | 11.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.2 |  | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 0 | 6 | 5.1 | 0 | 1.8 | 4.9 | 12.28 | 1252.79 | 2.8375 | -0.25 | 2.8 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | -0.2 | 0.8 | 11.4875
23/02/2026 | 15:00 | 35.9 | 135.9 | 42.7 |  |  | -3.8 | 10.3 |  |  | 30 | 35.7 | 47.6 | 61.2 | 56 | 28.8 | 49.2 | 0.1 |  |  |  |  | 9.3 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | 0 |  | 20.2 |  |  |  |  | 16.5 | 23.8 |  |  |  | -0.8 | 69.7 | 10.5 | 15.9 | 8 | 0.9 | 2.6 | 1.4 | 46 | 21.2 | -35 | 13 | 0 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 17.7 |  |  | 7.9 |  |  | 1.3 |  |  |  | 14.1 | 8.5 | 3.7 | 22.3 |  | 22.4 | 10.1 | [6 empty] | -0.3 | 52.9 | 42.1 | 20.8 | 11.9 | 9.9 |  | 0 | 0 | 79.2 |  | 47.4 | [5 empty] | 36.4 | 22.2 | -2 |  | 1.4 |  | -5 | 5.2 | -2.1 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 20.6 | 8.56 |  | 0.2 | 1.9 | 0.1 | -1.2 | 0.2 | 0.6 |  | -0.1 | -0.1 | -2.6 | -4 | -1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0 | 3.1 | 2.8 |  |  | 1.7 | -5 | -5.4 | -0.7 | -0.6 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 6.3 |  | 2.2 | -0.2 | -10.4 | -6.5 | 15.8 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 |  | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 0 | 6.3 | 5 | 0 | 3.5 | 4.7 | 12.51 | 1248.47 | 2.5981 | 0.15 | 2.6 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 0 | 0.7 | 11.6481
23/02/2026 | 15:30 | 40.2 | 145.8 | 45.1 |  |  | -1.6 | 23.3 |  |  | 34.3 | 39.4 | 50.7 | 66 | 58.8 | 30.7 | 59.3 | 0.1 |  |  |  |  | 13 | 1 | 0.6 | 2.6 | 0 |  | 22.3 |  |  |  |  | 18.3 | 25.4 |  |  |  | -0.7 | 73 | 10.5 | 15.5 | 7.7 | 0.9 | 2.6 | 1.7 | 52.7 | 27.7 | -28.7 | 14.7 | -0.6 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 16.8 |  |  | 9.4 |  |  | 1.6 |  |  |  | 16.6 | 11.5 | 6.7 | 25.3 |  | 23.5 | 10.7 | [6 empty] | -0.4 | 55.1 | 41.8 | 20.6 | 11.7 | 9.9 |  | 0 | 0 | 84.8 |  | 55 | [5 empty] | 25.4 | 12.1 | -2 |  | 1.4 |  | -5.2 | 5.8 | -2.3 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 9.2 | 4.86 |  | 0.1 | 1.9 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.2 | -3.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.8 | 3.3 | 3 |  |  | 2.7 | -4.5 | -4.8 | -0.6 | -0.5 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 14.4 |  | 0 | -0.2 | -6.9 | -7.4 | 6.4 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 0.2 |  | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 0 | 6.4 | 3.2 | 0 | 2.7 | 4.6 | 12.49 | 1341.85 | 2.6365 | 0.37 | 2.6 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 12.3065
23/02/2026 | 16:00 | 35.2 | 136.5 | 43 |  |  | -3.6 | 12.1 |  |  | 33 | 40.2 | 52 | 68.3 | 56.9 | 29.4 | 56.1 | 0 |  |  |  |  | 12.1 | 1.4 | 1 | 2.5 | 0 |  | 22.3 |  |  |  |  | 17.4 | 26.6 |  |  |  | -0.7 | 73.4 | 10.8 | 15.6 | 7.9 | 1.1 | 2.6 | 1.6 | 48.7 | 23.9 | -32.2 | 12.7 | -0.5 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 17.5 |  |  | 8.7 |  |  | 1 |  |  |  | 13.8 | 9.7 | 4.9 | 23.7 |  | 22.9 | 10.3 | [6 empty] | -0.4 | 54.8 | 42.3 | 20.8 | 11.9 | 9.8 |  | 3.6 | 2.8 | 80 |  | 48.1 | [5 empty] | 26.4 | 12.7 | -1.8 |  | 1.4 |  | -5 | 6 | -2.4 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 1.4 | 1.28 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | -1.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -2.3 | -2.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.8 | 3.1 | 2.8 |  |  | 2.1 | -6.4 | -6.6 | -1 | -0.7 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 3.8 |  | 0 | -0.2 | -5 | -4.6 | 2.8 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 0.2 |  | 0.4 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 0.6 | 5.3 | 2.5 | 0 | 3.6 | 4.7 | 12.65 | 1257.33 | 2.8168 | 0.36 | 2.6 | 0 | 2.3 | 1.5 | 0 | 0.7 | 10.2768
23/02/2026 | 16:30 | 38.5 | 138.5 | 43.4 |  |  | -2.5 | 22.8 |  |  | 31.7 | 36.5 | 48.2 | 66.3 | 57.1 | 29.4 | 60.9 | 0.1 |  |  |  |  | 13.5 | 1 | 0.6 | 2.5 | -2.2 |  | 23.6 |  |  |  |  | 17.3 | 24.6 |  |  |  | -0.9 | 70.9 | 10.5 | 15.6 | 8 | 1 | 2.6 | 1 | 50.1 | 25.2 | -31.2 | 11.6 | -0.7 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 17.5 |  |  | 8.7 |  |  | 1.4 |  |  |  | 14 | 9.7 | 4.9 | 23.5 |  | 22.9 | 10.3 | [6 empty] | -0.4 | 54.3 | 41.1 | 21 | 11.9 | 10 |  | 4.4 | 5.6 | 80.2 |  | 48 | [5 empty] | 25.4 | 12 | -1.9 |  | 1.4 |  | -4.9 | 6.2 | -2.2 |  | 0 | 0 | -1 | 0.1 | 0.35 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -1.8 | -1.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.9 | 3.3 | 3 |  |  | 0.9 | -6.4 | -7.1 | -0.9 | -0.7 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 1.3 |  | 0 | -0.2 | -2.2 | -2.8 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 |  | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 5.2 | 3.1 | 0 | 2.9 | 4.4 | 11.61 | 1265.06 | 2.7852 | 0.28 | 2.6 | 0 | 2.3 | 1.6 | -0.1 | 0.8 | 10.2652
23/02/2026 | 17:00 | 36.6 | 119.3 | 39.7 |  |  | -4.1 | 22.4 |  |  | 19.4 | 23.2 | 34.7 | 49.7 | 52.8 | 26.5 | 48.7 | 0 |  |  |  |  | 10.6 | 0.7 | 0.2 | 2.6 | -2.3 |  | 21.3 |  |  |  |  | 16.5 | 21.1 |  |  |  | -1 | 68 | 9.6 | 15.9 | 8.5 | 1 | 2.6 | 2.2 | 42.5 | 17.7 | -38.4 | 11 | -2.4 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 17.9 |  |  | 5.1 |  |  | 0.6 |  |  |  | 11.5 | 5.2 | 0.4 | 19.1 |  | 20.9 | 9.4 | [6 empty] | -0.4 | 55.7 | 41.9 | 21.4 | 11.9 | 9.9 |  | 4.7 | 4.9 | 69.2 |  | 32 | [5 empty] | 24.5 | 9.9 | -2 |  | 1.4 |  | -4.9 | 5.9 | -1.5 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0.2 | 0.38 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.5 | -2.6 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.9 | 3.2 | 3 |  |  | 0.8 | -9 | -9.6 | -1.3 | -1.1 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 2.9 |  | 0 | -0.2 | -3.2 | -3.8 | 3 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 5 | 4.5 | 0 | 3.4 | 3.7 | 11.97 | 1068.25 | 2.6183 | -0.14 | 2 | 0 | 2.3 | 1.6 | -0.4 | 0.7 | 8.6783
23/02/2026 | 17:30 | 36.6 | 103.9 | 37.7 |  |  | -12.2 | -3.2 |  |  | 5.1 | 7 | 18.3 | 33.1 | 45.1 | 21 | 43.9 | 0 |  |  |  |  | 9.9 | 1.3 | 0.3 | 0 | -2.3 |  | 20.4 |  |  |  |  | 16.4 | 6.7 |  |  |  | -1.2 | 61.3 | 8.7 | 15.7 | 7.9 | -0.2 | 2.6 | 1.9 | 30.3 | 5.6 | -45 | 10.1 | -4.1 | -0.4 | 1.2 | 0.6 | 15.8 |  |  | -1.4 |  |  | -1.4 |  |  |  | 4 | -1.9 | -6.7 | 10.9 |  | 17.3 | 7.8 | [6 empty] | -0.4 | 55 | 41.1 | 21.1 | 11.8 | 9.8 |  | 4.4 | 5.3 | 47.2 |  | 0.2 | [5 empty] | 14.9 | 3.9 | -2.3 |  | 1.4 |  | -5.1 | 6 | -1.4 |  | 0 | 0 | -1 | 0.1 | 3.78 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | -1.4 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.5 | 1 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0 | -10 | -10.9 | -1.5 | -1.1 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 1.1 |  | 0 | -0.2 | -2.5 | -4.8 | 2.1 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.2 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1 | 0.6 | 4.2 | 2.9 | 0 | 3.3 | 5.4 | 10.89 | 751.87 | 2.2111 | -0.85 | 2 | 0 | 2.3 | 1.6 | -1 | 0.8 | 7.0611
23/02/2026 | 18:00 | 38.3 | 97.7 | 36.6 |  |  | -10.6 | -0.7 |  |  | -1.5 | -0.7 | 11.1 | 25.1 | 37.8 | 15.6 | 43.7 | 0 |  |  |  |  | 8.9 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |  | 20.2 |  |  |  |  | 18.5 | 2.5 |  |  |  | -1.5 | 57.1 | 7.6 | 15.5 | 4.9 | -1 | 2.6 | 1.2 | 15.9 | 0 | -49.5 | 9.8 | -4.5 | 3.9 | 1.2 | 0.6 | 18.4 |  |  | 1.8 |  |  | -0.9 |  |  |  | 2.1 | -11.9 | -16.6 | 2.4 |  | 13.4 | 6.2 | [6 empty] | -0.3 | 54.2 | 41.4 | 11.9 | 12 | 10 |  | 5.6 | 5.4 | 49.4 |  | 3.4 | [5 empty] | 8.4 | 0 | -2.3 |  | 1.4 |  | -5.4 | 5.2 | -1.3 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 | 2.11 |  | 0 | 1.6 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0 | 3.1 | 2.8 |  |  | 0.2 | -9.9 | -10.8 | -1.5 | -1.1 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 1.1 |  | -0.4 | -0.2 | -2.6 | -4.7 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 0.2 |  | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.5 | 4.5 | 4.3 | 0 | 3 | 5.3 | 11.27 | 632.08 | 2.0265 | -0.87 | 1.8 | 0 | 2.3 | 1.6 | -1 | 0.8 | 6.6565
23/02/2026 | 18:30 | 34.7 | 1 | 17.2 |  |  | -7.3 | 4.1 |  |  | 7.1 | 9.3 | 20.6 | 37 | 40.1 | 17.5 | 74.2 | 0 |  |  |  |  | 16.7 | 1.7 | -0.1 | 0 | 0 |  | 20.7 |  |  |  |  | 18.6 | 15 |  |  |  | -0.9 | 61.4 | 8.2 | 16 | 5.5 | -1.1 | 2.6 | 1.7 | 19.2 | -7.8 | -41.6 | 8.8 | -3.3 | 3.6 | 1.2 | 0.7 | 15.9 |  |  | 5.4 |  |  | -1.3 |  |  |  | 7.2 | -6.2 | -15.9 | 5.9 |  | 15 | 6.9 | [6 empty] | -0.4 | 54.2 | 42.1 | 12.2 | 14.9 | 2.9 |  | 6 | 6.2 | 51.7 |  | 6.7 | [5 empty] | 4.1 | -2.5 | -2 |  | 1.4 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | -0.2 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | -0.2 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.2 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | -7.3 | -8 | -1.1 | -0.8 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.5 | 0 |  | 0 | -0.2 | -4.1 | -5 | 0 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 |  | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1 | 5.4 | 5.8 | 4.8 | 0 | 0 | 5.2 | 11.52 | 646.52 | 2.2968 | -0.4 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | -1 | 0.8 | 4.8968
23/02/2026 | 19:00 | 38 | 12.3 | 20.5 |  |  | -0.9 | 10.8 |  |  | 13.9 | 21.6 | 33.3 | 45.3 | 44.9 | 21 | 80.8 | 0.2 |  |  |  |  | 19.2 | 0.9 | -0.2 | 0.7 | 0 |  | 19 |  |  |  |  | 17.5 | 17.3 |  |  |  | -0.8 | 61.2 | 8.1 | 15.5 | 4.9 | -1.1 | 2.6 | 1.2 | 25.5 | 5.7 | -35.9 | 12.4 | -1.2 | 4 | 1.2 | 0.8 | 19.5 |  |  | 7.2 |  |  | 1.2 |  |  |  | 6.3 | -2.3 | -7.2 | 10.7 |  | 17.1 | 7.8 | [6 empty] | -0.4 | 53.9 | 40.8 | 11.4 | 11.9 | 2.8 |  | 7.2 | 7.9 | 59.5 |  | 18.3 | [5 empty] | 9.3 | -2.5 | -2 |  | 1.4 |  | -5.5 | 0 | -1.3 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.1 | 3.3 | 3 |  |  | 0 | -6 | -6.6 | -0.9 | -0.7 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 0 |  | 0 | -0.2 | -5.7 | -5 | 0 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 |  | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 6.5 | 6.9 | 3.8 | 0 | 0 | 5 | 12.32 | 816.12 | 2.1299 | 0.02 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | 0.8 | 4.5499
23/02/2026 | 19:30 | 37.3 | -1.5 | 17.5 |  |  | 0.2 | 10.6 |  |  | 11.6 | 14 | 25.7 | 42.6 | 29.7 | 21.8 | 78.3 | 0 |  |  |  |  | 10 | 2.3 | 0.3 | 2.7 | 0 |  | 17.4 |  |  |  |  | 16.7 | 16 |  |  |  | -0.7 | 61.6 | 7.9 | 23.6 | 5.3 | -1.2 | 2.6 | 1.9 | 24.8 | 5.1 | -41 | 10.9 | -2.9 | 3.4 | 1.2 | 0.8 | 16.9 |  |  | 6.9 |  |  | 1 |  |  |  | 6.9 | -1.5 | -6.3 | 11.2 |  | 17.2 | 7.9 | [6 empty] | -0.4 | 53.7 | 41.6 | 11.8 | 14.9 | 2.8 |  | 6.6 | 7.1 | 57.1 |  | 14.8 | [5 empty] | 0 | 0 | -2.3 |  | 1.4 |  | -5.5 | 0 | -1.5 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0.1 | -0.8 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0 | 3.3 | 3 |  |  | 0 | -6.3 | -7.2 | -0.9 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 0 |  | 0 | -0.2 | -5 | -5.2 | 0 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 |  | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 6.6 | 6.9 | 2.6 | 0 | 0 | 4.7 | 11.9 | 738.2 | 2.0423 | -0.09 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 0.6 | 4.3524
23/02/2026 | 20:00 | 37 | -8 | 16.1 |  |  | -0.8 | 11.2 |  |  | 3.9 | 1.1 | 12.7 | 33.1 | 26 | 19.2 | 77 | -0.1 |  |  |  |  | 8.8 | 0.9 | 0.3 | 2.7 | 0 |  | 15.5 |  |  |  |  | 16.3 | 10.9 |  |  |  | -1.5 | 57.7 | 7.8 | 23.5 | 5.2 | -1 | 2.6 | 1.5 | 19.7 | 0.1 | -45.8 | 8.9 | -3.4 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 16.9 |  |  | 5.4 |  |  | 2.9 |  |  |  | 5 | -5 | -9.8 | 7.2 |  | 15.7 | 7.2 | [6 empty] | -0.3 | 79.3 | 41.7 | 12.3 | 11.9 | 3.1 |  | 5.6 | 5.5 | 51 |  | 6.4 | [5 empty] | 0 | 0 | -2 |  | 1.4 |  | -5.5 | 0 | -1.5 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | 0.2 | -0.5 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | 0.1 | 0 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.1 | 3.3 | 2.9 |  |  | 0 | -7.3 | -8.4 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 0 |  | 0 | -0.2 | -7.5 | -4.8 | 0 | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.2 |  | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 2 | 6.2 | 6.5 | 2.2 | 0 | 0 | 4.6 | 11.59 | 632.39 | 2.0364 | 0.22 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 0.9 | 5.3564
23/02/2026 | 20:30 | 36.6 | -15.3 | 15.3 |  |  | -3.1 | 13 |  |  | 1.2 | 0.6 | 12.6 | 29.5 | 24.2 | 18.3 | 73.7 | -0.1 |  |  |  |  | 7.4 | 1 | 0.6 | 2.8 | 0 |  | 15 |  |  |  |  | 15.7 | 6.4 |  |  |  | -1.3 | 58 | 7.9 | 28.3 | 4.9 | -0.9 | 2.6 | 1.4 | 17.3 | -2.3 | -43.5 | 9.9 | -3.9 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 15.1 |  |  | 3.6 |  |  | 3.9 |  |  |  | 4 | -6.7 | -11.6 | 5.3 |  | 14.7 | 6.8 | [6 empty] | -0.4 | 81.3 | 40.9 | 6.1 | 11.9 | 2.9 |  | 5.1 | 4.7 | 47.6 |  | 1.7 | [5 empty] | 0 | 0 | -2 |  | 1.4 |  | -5.5 | 0 | -1.6 |  | 0 | -0.1 | -0.7 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.6 | -0.3 | 0 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.1 | 3.3 | 2.9 |  |  | 0 | -7.6 | -8.4 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 0 |  | 0 | -0.2 | -9 | -1.5 | 0 | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.2 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.5 | 5.9 | 6.2 | 1.4 | 0 | 0 | 5.4 | 11.63 | 581.53 | 2.1096 | 0.08 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.5 | 0.8 | 4.8896
23/02/2026 | 21:00 | 36.8 | -11.9 | 16.1 |  |  | -5.2 | 10.7 |  |  | 2.7 | 3.2 | 15.3 | 31.9 | 22.6 | 17.1 | 74.2 | 0 |  |  |  |  | 6.2 | 1 | 0.6 | 2.8 | 0 |  | 14.3 |  |  |  |  | 14.9 | 11.5 |  |  |  | -1.3 | 58.3 | 7.8 | 28 | 4.8 | -0.9 | 2.6 | 1.9 | 15.7 | -3.9 | -45 | 10.5 | -2.2 | 3 | 1.2 | 0.8 | 17.8 |  |  | 3.6 |  |  | 1.6 |  |  |  | 5.1 | -8.3 | -18.2 | 3.6 |  | 14 | 6.5 | [6 empty] | -0.4 | 68.8 | 41.1 | 6.1 | 11.9 | 2.9 |  | 5.4 | 5 | 48.1 |  | 2.2 | [5 empty] | 0 | 0 | -2 |  | 1.4 |  | -5.5 | 0 | -1.5 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.6 | -0.2 | 0 | -0.3 | -0.1 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | -7.1 | -7.9 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 0 |  | 0 | -0.2 | -9.3 | -1.4 | 0 | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.2 |  | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 5.7 | 6 | 0.9 | 0 | 0 | 5.4 | 10.9 | 567.5 | 2.1064 | -0.22 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.9 | 0.7 | 4.1864
23/02/2026 | 21:30 | 36.3 | -18.2 | 15.5 |  |  | -6.7 | 9.1 |  |  | -2.6 | 1.6 | 13.9 | 26.9 | 20.9 | 15.2 | 73 | 0.1 |  |  |  |  | 7.2 | 1.1 | 0.6 | 2.8 | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 14 | 0.1 |  |  |  | -1.4 | 57.4 | 8.1 | 27.6 | 4.5 | -0.8 | 2.6 | 1.9 | 13 | -6.6 | -47.6 | 11.2 | -1.6 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 19.2 |  |  | 2.5 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4 | -10.4 | -20.3 | 1.8 |  | 13.1 | 6.1 | [6 empty] | -0.4 | 67.9 | 40.4 | 5.5 | 11.9 | 2.9 |  | 4.5 | 5.5 | 44.1 |  | -3.3 | [5 empty] | 0 | 0 | -2 |  | 1.4 |  | -5.5 | 0 | -1.5 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -1.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | -4.5 | 1.9 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0 | 0 | -8.3 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 0 |  | 0 | -0.2 | -9.7 | -1.3 | 0 | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.2 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 5.4 | 5.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 498.76 | 2.2018 | -0.57 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | -1.1 | 0.8 | 3.8318
23/02/2026 | 22:00 | 35.8 | -19 | 14.7 |  |  | -9.2 | 5.8 |  |  | -5.1 | -1 | 11.2 | 22.3 | 18.9 | 14.4 | 67.5 | 0.1 |  |  |  |  | 4.7 | 1 | 0.4 | 2.8 | 0 |  | 13.8 |  |  |  |  | 13.9 | -3.5 |  |  |  | -1.6 | 57.9 | 8.4 | 27.9 | 4.9 | 0.3 | 2.6 | 1.1 | 9.7 | -9.9 | -46.2 | 10.4 | -1.2 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 18.6 |  |  | 2 |  |  | 0.4 |  |  |  | 3.9 | -11.9 | -21.9 | 0.1 |  | 12.4 | 5.8 | [6 empty] | -0.4 | 66 | 41.2 | 5.7 | 11.9 | -0.1 |  | 4.3 | 4.7 | 40.5 |  | -8.3 | [5 empty] | 0 | 0 | -2 |  | 1.4 |  | -5.5 | 0 | -1.4 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | -1.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | -1 | 0 | -0.3 | -0.7 | 0.1 |  |  | -4.5 | 1.1 | 3.1 | 2.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 0 |  | 0 | -0.2 | -10.8 | -0.6 | 0 | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.2 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 3.4 | 3.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 440.7 | 2.3746 | -0.77 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | -1.3 | 0.7 | 3.7046
23/02/2026 | 22:30 | 34.4 | -4.4 | 17.3 |  |  | -11.9 | 2.7 |  |  | 10.2 | 14.3 | 26.4 | 39.6 | 20.6 | 15.2 | 73.2 | 0.1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 0.5 | 2.5 | -1.3 |  | 12.6 |  |  |  |  | 13.2 | 8 |  |  |  | -1.7 | 60.2 | 9 | 22.1 | 4.9 | 0.8 | 2.6 | 1.6 | 12.4 | -7.1 | -43.4 | 9 | -1.1 | 3.5 | 1.2 | 0.6 | 19.4 |  |  | 3.9 |  |  | 4 |  |  |  | 5.5 | -10.9 | 0 | 1.4 |  | 12.9 | 6 | [6 empty] | -0.3 | 65.9 | 41.7 | 5.5 | 13.6 | -0.2 |  | 0 | 0 | 51.8 |  | 7.7 | [5 empty] | 0 | 0 | -2 |  | 1.4 |  | -5.5 | 0 | -1.5 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | -1.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | -1 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.9 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.5 | 0 |  | 0 | -0.2 | -11.1 | -0.2 | 0 | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.2 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 4.9 | 5.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 590.04 | 2.5899 | 0.13 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | -1.3 | 0.8 | 4.8199
23/02/2026 | 23:00 | 35.1 | -2 | 17.9 |  |  | -12.4 | 21.9 |  |  | 5.8 | 12.4 | 24.9 | 35.3 | 19.3 | 13.9 | 73.3 | 0.1 |  |  |  |  | 6.4 | 0.9 | 0.3 | 0 | -1.2 |  | 12.7 |  |  |  |  | 12.7 | 2.4 |  |  |  | -1.5 | 59.5 | 9.1 | 21.6 | 4.6 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 11.9 | -7.6 | -43.9 | 11.6 | 0.1 | 4 | 1.2 | 0.6 | 21.5 |  |  | 3.4 |  |  | 3 |  |  |  | 5.6 | -18.4 | 0 | -0.7 |  | 12 | 5.6 | [6 empty] | -0.3 | 66.4 | 41.6 | 5.4 | 12.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 50.8 |  | 6.1 | [5 empty] | 0 | 0 | -1.8 |  | 1.4 |  | -5.5 | 0 | -1.5 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -1.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | -2.1 | 0 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.9 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | 0.3 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 0 |  | 0 | -0.2 | -12.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 |  | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 4.8 | 5.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 583.17 | 2.753 | -0.39 | 2.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | -1.3 | 0.9 | 4.763
23/02/2026 | 23:30 | 34.6 | -1.6 | 18.6 |  |  | -15.8 | 9.7 |  |  | 3.6 | 9.5 | 22.4 | 30.3 | 11.6 | 8.2 | 72.8 | 0.2 |  |  |  |  | 4.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | -1.2 |  | 10.5 |  |  |  |  | 12.6 | 3.2 |  |  |  | -1.5 | 56.6 | 9.6 | 20.6 | 4.1 | 1 | 2.6 | 1.1 | 5 | -14.4 | -46.3 | 13.1 | 0.9 | 3.8 | 1.2 | 0.8 | 13.9 |  |  | 3.9 |  |  | 1.8 |  |  |  | 5.7 | 0 | 0 | -13.7 |  | 8.3 | 4 | [6 empty] | -0.4 | 66.9 | 40.7 | 5 | 12.1 | 0 |  | 0 | 0 | 54.8 |  | 12.9 | [5 empty] | 0 | 0 | -2 |  | 1.4 |  | -5.6 | 0 | -1.5 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | -1.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | -1.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.7 | 3.3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 0 |  | 0 | -0.2 | -13.3 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 2 | 4.5 | 4.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 519.25 | 2.8965 | 0.06 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | -1.4 | 0.8 | 5.2565
24/02/2026 | 00:00 | 36.2 | -15.6 | 15.7 |  |  | -14.6 | 4.6 |  |  | -5.1 | -2.2 | 10.2 | 21.6 | 6.8 | 5.4 | 63.8 | 0.1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 |  | 8.7 |  |  |  |  | 12.3 | -7.3 |  |  |  | -0.9 | 60.6 | 10.7 | 21.8 | 0.5 | 1.1 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | -19.3 | -46.1 | 11.3 | -0.8 | 3.8 | 1.2 | 0.6 | 9 |  |  | 2 |  |  | 4.9 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | -20.8 |  | 6.1 | 3.1 | [6 empty] | -0.3 | 58 | 19.2 | -0.2 | 13.3 | 0 |  | 0 | 0 | 49.9 |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | -2 |  | 1.4 |  | -5.6 | 0 | -1.5 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -2.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.3 | -2.7 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0.1 |  |  | -4.5 | 1 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 0 |  | 0 | -0.2 | -14.3 | -0.6 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 5.9 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.01 | 354.81 | 3.1738 | -0.02 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.5 | 0.9 | 6.4539
EJEC |  | 856.4 | 1219.95 | 622.45 | 0 | 0 | -157.55 | 203.65 | 0 | 0 | 20.1 | -113.9 | 382.2 | 773.5 | 457.55 | 190.05 | 1405.75 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.4 | 24.75 | 10.3 | 24.7 | -5.25 | 0 | 335.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.75 | 236.1 | 0 | 0 | 0 | -23.8 | 1436.5 | 224.4 | 516 | 116.9 | 7.4 | 62.4 | 35.35 | 451.3 | -103.45 | -830 | 246.35 | -41.8 | 34.4 | 28.75 | 15.2 | 251.05 | 0 | 0 | 76.55 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 194.6 | -29.9 | -104 | 97.1 | 0 | 237.15 | 125.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.65 | 1365.3 | 822.8 | 226.85 | 256.55 | 101.95 | 0 | 33.7 | 35.3 | 1299.05 | 0 | 226.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.35 | 113.45 | -49.25 | 0 | 33.6 | 0 | -130.3 | 73.75 | -25.25 | 0 | 0.85 | -0.9 | -22.9 | 168.95 | 72.43 | 0 | 1.95 | 37.35 | 4.1 | -28.95 | 8.2 | 14.1 | 0 | -3.75 | -10.6 | -65.6 | -15.1 | -21.9 | 1.4 | 5.8 | 2.35 | 0 | 0 | -109.2 | 16.7 | 76.7 | 70.8 | 0 | 0 | 9.75 | -138.75 | -159.65 | -9.55 | -5.7 | 0 | 62.95 | -2.3 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -65.7 | 45.65 | 0 | 34.05 | -4.8 | -154.8 | -37.45 | 58.4 | 37.1 | 17.3 | 16 | 6.3 | 0 | 9.5 | 46.2 | 39 | 41.6 | 33.8 | 168.9 | 62.95 | 5.3 | 43.6 | 93.55 | 252.725 | 15483.905 | 61.6047 | -1.86 | 55.15 | 26.9 | 19.05 | 14.05 | -15.1 | 17.15 | 176.9447

## DEMANDA_AREAS
lunes, 23 de Febrero del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6694.15 | 964.1793 | 3932.5481 | 1797.4226 | 248.8637
01:00 | 0 | 6658.52 | 976.2648 | 3906.4594 | 1775.7958 | 246.1596
01:30 | 0 | 6571.3 | 937.2458 | 3853.5353 | 1780.5189 | 247.8933
02:00 | 0 | 6455.99 | 898.9905 | 3797.5854 | 1759.4141 | 246.7123
02:30 | 0 | 6410.2 | 895.77 | 3757.8933 | 1756.5367 | 246.3636
03:00 | 0 | 6364.17 | 927.1071 | 3688.2993 | 1748.7636 | 243.5906
03:30 | 0 | 6327.92 | 881.7083 | 3703.7233 | 1742.4884 | 242.9941
04:00 | 0 | 6278.25 | 917.4728 | 3593.6766 | 1767.1006 | 240.0166
04:30 | 0 | 6349.06 | 920.7904 | 3664.239 | 1764.0306 | 242.7353
05:00 | 0 | 6411.85 | 927.017 | 3702.8609 | 1781.9721 | 234.7978
05:30 | 0 | 6443.67 | 908.1404 | 3787.8259 | 1747.7037 | 232.4538
06:00 | 0 | 6432.68 | 976.1575 | 3770.4383 | 1686.0842 | 224.8213
06:30 | 0 | 6408.42 | 981.9967 | 3767.7351 | 1658.6882 | 219.4951
07:00 | 0 | 6433.25 | 968.6114 | 3813.728 | 1650.9106 | 213.3775
07:30 | 0 | 6889.53 | 1013.1556 | 4199.616 | 1676.7584 | 220.7445
08:00 | 0 | 7123.85 | 1023.8101 | 4422.0055 | 1678.0344 | 227.7904
08:30 | 0 | 7521.11 | 1109.1888 | 4640.3468 | 1771.5744 | 239.0907
09:00 | 0 | 7792.81 | 1104.7674 | 4854.0892 | 1833.9534 | 244.3102
09:30 | 0 | 7988.79 | 1187.6324 | 4974.0764 | 1827.0812 | 253.4893
10:00 | 0 | 8094.41 | 1164.6339 | 5091.3895 | 1838.3866 | 245.547
10:30 | 0 | 8307.62 | 1243.3551 | 5182.0012 | 1882.2637 | 247.8775
11:00 | 0 | 8395.56 | 1257.5956 | 5268.1609 | 1869.8035 | 250.9496
11:30 | 0 | 8353.87 | 1279.8248 | 5188.1978 | 1885.8474 | 234.1423
12:00 | 0 | 8412.33 | 1252.3416 | 5274.6106 | 1885.3778 | 230.236
12:30 | 0 | 8290.92 | 1290.7332 | 5121.9396 | 1878.2472 | 224.9015
13:00 | 0 | 8229.82 | 1243.1786 | 5149.4136 | 1837.2278 | 225.0383
13:30 | 0 | 8324.68 | 1240.5696 | 5237.1563 | 1846.9541 | 227.9686
14:00 | 0 | 8309.42 | 1213.4454 | 5247.5924 | 1848.3822 | 236.0452
14:30 | 0 | 8455 | 1258.9301 | 5330.09 | 1865.9799 | 235.3894
15:00 | 0 | 8454.03 | 1242.2662 | 5318.2409 | 1893.5229 | 258.6133
15:30 | 0 | 8448.81 | 1289.615 | 5272.6593 | 1886.5357 | 260.6559
16:00 | 0 | 8338.29 | 1253.8773 | 5167.0414 | 1917.3713 | 261.5088
16:30 | 0 | 8317.04 | 1290.4034 | 5123.4134 | 1903.2232 | 255.2093
17:00 | 0 | 8145.29 | 1270.0895 | 5007.017 | 1868.1835 | 259.5995
17:30 | 0 | 7940 | 1198.8929 | 4836.7579 | 1904.3492 | 247.8482
18:00 | 0 | 7797.16 | 1174.7464 | 4708.0267 | 1914.3869 | 250.4579
18:30 | 0 | 7915.84 | 1211.1124 | 4737.2208 | 1967.5068 | 245.6073
19:00 | 0 | 8166.93 | 1288.8943 | 4910.1994 | 1967.8363 | 239.1356
19:30 | 0 | 8182.56 | 1303.7123 | 4914.0838 | 1964.7639 | 242.5552
20:00 | 0 | 8144.6 | 1304.6546 | 4897.2874 | 1942.658 | 244.5589
20:30 | 0 | 8069.43 | 1297.0853 | 4842.0749 | 1930.2698 | 251.8898
21:00 | 0 | 8027.01 | 1273.0496 | 4836.3986 | 1917.5618 | 254.9334
21:30 | 0 | 7955.27 | 1262.9852 | 4775.2184 | 1917.0664 | 260.1621
22:00 | 0 | 7860.97 | 1233.42 | 4725.3531 | 1902.1969 | 265.1222
22:30 | 0 | 7923.72 | 1198.7238 | 4860.397 | 1864.5992 | 263.4776
23:00 | 0 | 7672.09 | 1169.8803 | 4647.315 | 1854.8947 | 272.0322
23:30 | 0 | 7471.32 | 1095.3692 | 4573.2093 | 1802.7415 | 273.374
00:00 | 0 | 7219.63 | 1055.0175 | 4388.3869 | 1776.2256 | 276.3375
MÁXIMO | 0 | 8455 | 1304.6546 | 5330.09 | 1967.8363 | 276.3375
MÍNIMO | 0 | 6278.25 | 881.7083 | 3593.6766 | 1650.9106 | 213.3775
PROMEDIO | 0 | 7557.8988 | 1132.8835 | 4592.9486 | 1832.0666 | 244.9349
ENERGÍA | 0 | 181389.57 | 27189.2047 | 110230.7674 | 43969.5978 | 5878.4369
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 23 de Febrero del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 40.8145 | 9.812 |  |  |  |  | 21.1377 | 28.7582 | 15.1895 | 12.86 | 31.406 |  |  | 45.277 |  | 47.0938 |  | 2.8 |  | 149.7498 |  | 6.6983 |  |  | 14.48 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.3379 | 0 | 1.6376 | 51.339 | 119.27 | 27.5666 | 0.81 | 162.17 |  | 35.64 | 34.86 |  | 193.1601 | 30.5428 |  |  |  | 2.5 |  | 68.627 |  | 24.2 |  |  |  | 9.6465 |  | 2.6899 |  |  | 49.236 | 2.14 | 145.3685 |  | 4.9467 | 132.6813 | 14.5091 |  | 31.1886 | 3.8582 |  |  | 89.0813 | 4.3831 | 0.5022 | 0.58 | 29.6611 | 436.5317 |  | 152.6858 | 17.859 |  |  | 17.0373 | 4.9034 |  |  | 16.4012 | 290.41 |  | 36.875 |  | 31.834
01:00 |  |  | 41.3343 | 9.349 |  |  |  |  | 21.0172 | 28.2026 | 14.7615 | 12.95 | 31.802 |  |  | 45.432 |  | 44.8533 |  | 3 |  | 170.4111 |  | 6.7028 |  |  | 13.47 |  |  | 1.3 |  |  |  | 5.3343 | 0 | 1.5275 | 51.6477 | 119.89 | 27.9313 | 0.7 | 167.09 |  | 36.355 | 34.994 |  | 193.3506 | 29.1354 |  |  |  | 2.5 |  | 69.316 |  | 24.2 |  |  |  | 9.8662 |  | 2.7766 |  |  | 49.206 | 2.32 | 146.5916 |  | 4.8539 | 130.0574 | 13.8916 |  | 30.6473 | 3.9635 |  |  | 88.3245 | 4.415 | 0.4473 | 0.58 | 29.3529 | 432.7758 |  | 156.8435 | 17.802 |  |  | 16.6499 | 4.9422 |  |  | 16.6952 | 288.44 |  | 36.845 |  | 28.064
01:30 |  |  | 41.3689 | 10.422 |  |  |  |  | 20.4907 | 27.5986 | 15.5328 | 13.19 | 31.97 |  |  | 45.152 |  | 38.5147 |  | 2.5 |  | 158.5376 |  | 6.944 |  |  | 14.39 |  |  | 1.4 |  |  |  | 5.3113 | 0 | 1.397 | 49.4533 | 119.66 | 27.2992 | 0.64 | 165.78 |  | 37.01 | 35.703 |  | 194.1575 | 29.2031 |  |  |  | 2.6 |  | 69.0162 |  | 24.2 |  |  |  | 9.9594 |  | 2.7296 |  |  | 49.383 | 2.42 | 145.2013 |  | 4.9177 | 132.142 | 14.6717 |  | 31.3052 | 4.0073 |  |  | 87.9724 | 4.4102 | 0.413 | 0.59 | 29.7549 | 433.6804 |  | 153.35 | 17.762 |  |  | 16.7038 | 4.7649 |  |  | 16.5763 | 291.12 |  | 36.933 |  | 27.609
02:00 |  |  | 41.5496 | 10.957 |  |  |  |  | 20.48 | 27.6989 | 15.1656 | 13.63 | 32.572 |  |  | 45.877 |  | 39.1799 |  | 1.7 |  | 159.287 |  | 6.8555 |  |  | 14.07 |  |  | 1.4 |  |  |  | 5.2736 | 0 | 1.3124 | 49.6006 | 118.05 | 27.3189 | 0.44 | 164.37 |  | 36.887 | 35.729 |  | 194.3921 | 29.4487 |  |  |  | 2.5 |  | 69.2615 |  | 24.2 |  |  |  | 9.9249 |  | 2.7264 |  |  | 49.388 | 2.31 | 146.9625 |  | 4.9061 | 133.2067 | 14.7415 |  | 29.535 | 3.7307 |  |  | 89.1815 | 4.459 | 0.3976 | 0.57 | 30.6555 | 430.9638 |  | 156.5696 | 17.864 |  |  | 16.9434 | 4.8239 |  |  | 16.5326 | 284.74 |  | 37.167 |  | 29.06
02:30 |  |  | 41.4684 | 10.104 |  |  |  |  | 20.1521 | 27.8147 | 15.0686 | 13.53 | 32.442 |  |  | 45.766 |  | 37.779 |  | 1.7 |  | 140.3436 |  | 6.7952 |  |  | 12.48 |  |  | 1.4 |  |  |  | 5.2218 | 0 | 1.2385 | 51.1399 | 117.15 | 27.8971 | 0.41 | 161.7 |  | 37.261 | 35.784 |  | 194.3318 | 29.1745 |  |  |  | 2.6 |  | 69.1711 |  | 24.2 |  |  |  | 9.7822 |  | 2.7053 |  |  | 49.137 | 2.46 | 141.8811 |  | 4.8515 | 134.0584 | 14.5424 |  | 29.1561 | 3.872 |  |  | 89.2589 | 4.6879 | 0.3928 | 0.57 | 31.5575 | 431.2412 |  | 152.3547 | 17.854 |  |  | 16.9614 | 4.9578 |  |  | 15.6807 | 280.3 |  | 36.262 |  | 31.474
03:00 |  |  | 41.4805 | 10.623 |  |  |  |  | 19.1465 | 27.8265 | 15.167 | 13.52 | 31.804 |  |  | 45.934 |  | 50.96 |  | 1.9 |  | 113.0193 |  | 6.6578 |  |  | 11.15 |  |  | 1.5 |  |  |  | 4.8159 | 0 | 1.1757 | 51.7565 | 117.79 | 28.2175 | 0.67 | 163.09 |  | 37.13 | 35.386 |  | 193.9599 | 30.1647 |  |  |  | 2.5 |  | 68.429 |  | 24.2 |  |  |  | 9.6627 |  | 2.7122 |  |  | 48.815 | 2.48 | 143.9987 |  | 4.9636 | 133.2368 | 14.5782 |  | 29.6554 | 3.9659 |  |  | 89.9303 | 4.6481 | 0.3764 | 0.58 | 31.8942 | 423.9552 |  | 152.8984 | 17.89 |  |  | 17.052 | 4.8856 |  |  | 16.5376 | 290.75 |  | 31.025 |  | 30.039
03:30 |  |  | 41.2283 | 11.239 |  |  |  |  | 19.075 | 26.9693 | 15.1806 | 13.56 | 31.912 |  |  | 45.673 |  | 46.8856 |  | 2 |  | 113.2746 |  | 6.5676 |  |  | 10.47 |  |  | 2.5 |  |  |  | 5.0572 | 0 | 1.0964 | 50.0921 | 117.87 | 26.9709 | 0.48 | 162.92 |  | 37.398 | 34.769 |  | 194.3194 | 30.3099 |  |  |  | 2.6 |  | 68.464 |  | 24.2 |  |  |  | 9.9676 |  | 2.6618 |  |  | 47.39 | 2.43 | 143.5434 |  | 5.0478 | 133.3779 | 14.278 |  | 29.8983 | 4.0274 |  |  | 89.9616 | 4.6625 | 0.3781 | 0.58 | 29.7739 | 437.2156 |  | 152.4097 | 17.692 |  |  | 17.0722 | 4.6831 |  |  | 16.5801 | 282.66 |  | 30.255 |  | 31.352
04:00 |  |  | 42.2064 | 10.932 |  |  |  |  | 20.1043 | 26.9009 | 14.8272 | 13.59 | 31.486 |  |  | 45.844 |  | 46.2112 |  | 2.2 |  | 144.8062 |  | 5.9314 |  |  | 10.01 |  |  | 2.6 |  |  |  | 5.1905 | 0 | 1.0407 | 50.6354 | 117.57 | 27.9606 | 0.18 | 162.19 |  | 37.648 | 34.437 |  | 193.109 | 29.7308 |  |  |  | 2.4 |  | 68.6901 |  | 24.2 |  |  |  | 9.5104 |  | 2.8614 |  |  | 46.467 | 2.46 | 141.714 |  | 4.9924 | 133.854 | 12.4888 |  | 30.9695 | 3.8866 |  |  | 89.6096 | 4.6639 | 0.3665 | 0.58 | 29.2893 | 437.2662 |  | 153.3022 | 17.884 |  |  | 17.4054 | 4.5914 |  |  | 16.752 | 286.45 |  | 28.093 |  | 31.284
04:30 |  |  | 41.1285 | 10.489 |  |  |  |  | 19.5767 | 26.9712 | 15.8144 | 13.12 | 32.006 |  |  | 46.374 |  | 34.7181 |  | 2.4 |  | 125.5671 |  | 5.6146 |  |  | 10.17 |  |  | 2.6 |  |  |  | 5.2815 | 0 | 0.9994 | 52.0866 | 117.85 | 27.8586 | 1.65 | 165.38 |  | 37.481 | 33.744 |  | 193.3262 | 29.2817 |  |  |  | 2.6 |  | 68.5299 |  | 24.2 |  |  |  | 9.5352 |  | 2.7691 |  |  | 39.661 | 2.41 | 136.6954 |  | 4.8957 | 135.4637 | 13.3535 |  | 32.4234 | 3.9037 |  |  | 89.878 | 4.6424 | 0.3593 | 0.6 | 28.3306 | 433.9378 |  | 161.2238 | 18.213 |  |  | 16.8151 | 4.5616 |  |  | 16.4939 | 292.84 |  | 30.773 |  | 31.347
05:00 |  |  | 41.4604 | 9.596 |  |  |  |  | 19.3508 | 27.1852 | 15.9594 | 13.87 | 32.452 |  |  | 49.399 |  | 43.4448 |  | 2.6 |  | 162.4432 |  | 6.1843 |  |  | 10.45 |  |  | 2.6 |  |  |  | 5.0363 | 0 | 1.0012 | 51.5715 | 118.15 | 28.5732 | 2.1 | 163.11 |  | 36.07 | 33.417 |  | 193.8793 | 29.5827 |  |  |  | 2.5 |  | 68.4193 |  | 24.2 |  |  |  | 9.925 |  | 2.662 |  |  | 39.591 | 2.5 | 139.873 |  | 4.9604 | 135.7398 | 12.2281 |  | 32.9884 | 4.3754 |  |  | 88.9908 | 4.6407 | 0.3552 | 0.5 | 28.2373 | 432.7741 |  | 156.5344 | 18.239 |  |  | 16.6648 | 4.5684 |  |  | 16.1536 | 298.3 |  | 30.74 |  | 31.672
05:30 |  |  | 38.3951 | 8.899 |  |  |  |  | 20.5406 | 27.1292 | 16.2122 | 13.35 | 32.158 |  |  | 49.475 |  | 39.3097 |  | 3.8 |  | 139.7008 |  | 6.0553 |  |  | 10.61 |  |  | 2.5 |  |  |  | 5.0887 | 0 | 1.0134 | 49.9845 | 118.4 | 28.2294 | 1.93 | 163.1 |  | 35.444 | 33.346 |  | 191.5157 | 28.5581 |  |  |  | 2.6 |  | 68.0695 |  | 24.2 |  |  |  | 9.8043 |  | 2.8152 |  |  | 37.353 | 2.4 | 130.0598 |  | 4.9435 | 135.226 | 12.8292 |  | 33.0273 | 3.8589 |  |  | 88.4382 | 4.6719 | 0.3543 | 0.58 | 28.9809 | 429.6179 |  | 161.8682 | 18.254 |  |  | 16.0542 | 4.6207 |  |  | 14.505 | 296.14 |  | 30.786 |  | 31.085
06:00 |  |  | 38.5964 | 8.441 |  |  |  |  | 20.8039 | 27.6548 | 15.7644 | 13.41 | 31.452 |  |  | 49.397 |  | 48.8227 |  | 4.6 |  | 109.7209 |  | 6.2065 |  |  | 10.49 |  |  | 2.2 |  |  |  | 5.1021 | 0 | 1.0652 | 50.739 | 118.59 | 22.8409 | 1.54 | 163.19 |  | 34.332 | 33.585 |  | 193.6894 | 27.2323 |  |  |  | 2.5 |  | 67.5063 |  | 24.2 |  |  |  | 9.8905 |  | 2.9277 |  |  | 35.771 | 2.41 | 84.8049 |  | 4.745 | 134.9172 | 12.969 |  | 31.715 | 3.6509 |  |  | 87.0529 | 4.6407 | 0.3609 | 0.61 | 27.6362 | 434.5066 |  | 155.8336 | 18.053 |  |  | 15.6921 | 4.5255 |  |  | 14.7459 | 294.27 |  | 30.703 |  | 30.194
06:30 |  |  | 37.6678 | 7.917 |  |  |  |  | 21.3286 | 27.6465 | 14.9696 | 13.38 | 30.76 |  |  | 49.536 |  | 45.4884 |  | 4 |  | 126.1188 |  | 6.2734 |  |  | 14.16 |  |  | 1.3 |  |  |  | 5.0694 | 0 | 1.121 | 49.9592 | 114.89 | 22.4252 | 0.55 | 164.87 |  | 34 | 33.862 |  | 193.7195 | 26.8007 |  |  |  | 2.5 |  | 67.7103 |  | 24.2 |  |  |  | 9.904 |  | 2.9513 |  |  | 33.216 | 2.45 | 42.5957 |  | 4.8788 | 133.757 | 12.6287 |  | 28.5328 | 3.6076 |  |  | 86.4898 | 4.6451 | 0.378 | 0.6 | 28.067 | 434.1867 |  | 152.5799 | 17.573 |  |  | 15.5115 | 4.5209 |  |  | 13.7554 | 294.27 |  | 30.504 |  | 26.857
07:00 |  |  | 36.254 | 8.156 |  |  |  |  | 20.9583 | 27.6037 | 12.1945 | 13.43 | 30.17 |  |  | 49.17 |  | 33.7506 |  | 3.5 |  | 167.8741 |  | 6.8019 |  |  | 14.85 |  |  | 1.7 |  |  |  | 4.9555 | 0 | 1.2264 | 45.6631 | 112.58 | 23.0617 | 0.91 | 162 |  | 31.299 | 34.324 |  | 193.5997 | 25.7009 |  |  |  | 2.4 |  | 67.67 |  | 24.4 |  |  |  | 9.7301 |  | 3.4591 |  |  | 33.253 | 1.95 | 38.5933 |  | 4.8169 | 125.251 | 10.8502 |  | 29.1735 | 3.8025 |  |  | 86.6778 | 4.6885 | 0.3792 | 0.62 | 25.6022 | 435.0204 |  | 147.4465 | 17.209 |  |  | 15.215 | 4.4668 |  |  | 13.3228 | 285.01 |  | 30.414 |  | 19.418
07:30 |  |  | 28.9562 | 9.086 |  |  |  |  | 20.8167 | 27.268 | 11.5891 | 13.37 | 30.34 |  |  | 48.99 |  | 37.6769 |  | 3.2 |  | 153.1244 |  | 7.0636 |  |  | 14.98 |  |  | 2.4 |  |  |  | 4.7632 | 0 | 1.3961 | 48.1285 | 116.89 | 27.1582 | 0.73 | 163.16 |  | 31.963 | 34.391 |  | 193.3413 | 26.0685 |  |  |  | 2.4 |  | 67.3389 |  | 24.4 |  |  |  | 9.5209 |  | 3.8398 |  |  | 33.413 | 2.43 | 46.4951 |  | 4.9801 | 127.5318 | 11.1005 |  | 30.099 | 3.7307 |  |  | 88.1423 | 4.6704 | 0.4331 | 0.59 | 25.5211 | 436.3942 |  | 157.9217 | 17.193 |  |  | 15.1402 | 4.4448 |  |  | 13.5721 | 275.97 |  | 30.349 |  | 7.742
08:00 |  |  | 30.0524 | 10.363 |  |  |  |  | 20.8282 | 26.8398 | 11.182 | 13.36 | 30.084 |  |  | 49.307 |  | 47.0693 |  | 2.8 |  | 153.4028 |  | 7.3723 |  |  | 14.85 |  |  | 2.2 |  |  |  | 4.832 | 0 | 1.6273 | 49.7497 | 116.81 | 27.5925 | 0.73 | 159.71 |  | 33.217 | 34.998 |  | 191.3038 | 26.364 |  |  |  | 2.5 |  | 67.2668 |  | 24.4 |  |  |  | 9.6797 |  | 3.8074 |  |  | 33.086 | 2.52 | 51.7467 |  | 4.8276 | 133.6337 | 11.3595 |  | 30.6638 | 3.7307 |  |  | 88.6439 | 4.6752 | 0.4698 | 0.54 | 26.8078 | 426.1781 |  | 154.879 | 17.46 |  |  | 15.3056 | 4.4778 |  |  | 13.9017 | 272.56 |  | 31.1 |  | 0.909
08:30 |  |  | 31.1075 | 10.461 |  |  |  |  | 20.914 | 26.4224 | 11.1851 | 13.37 | 29.822 |  |  | 49.194 |  | 52.6515 |  | 2.8 |  | 129.6021 |  | 7.6489 |  |  | 14.07 |  |  | 2.2 |  |  |  | 5.1929 | 0 | 2.4147 | 50.3347 | 116.41 | 27.8067 | 0.72 | 162.71 |  | 33.545 | 33.979 |  | 191.6331 | 27.1077 |  |  |  | 2.4 |  | 67.692 |  | 24.4 |  |  |  | 9.7224 |  | 3.947 |  |  | 33.285 | 2.25 | 73.3389 |  | 4.41 | 133.7835 | 11.8765 |  | 32.0914 | 3.872 |  |  | 89.0508 | 4.7313 | 0.5419 | 0.53 | 28.46 | 432.6237 |  | 155.4788 | 17.399 |  |  | 14.5262 | 4.4691 |  |  | 15.0318 | 281.44 |  | 31.156 |  | 0.132
09:00 |  |  | 31.4847 | 10.956 |  |  |  |  | 20.38 | 26.4241 | 11.4724 | 12.83 | 30.016 |  |  | 49.512 |  | 40.6171 |  | 2.8 |  | 99.6594 |  | 7.743 |  |  | 14.42 |  |  | 3.3 |  |  |  | 4.6838 | 0 | 2.6391 | 49.9365 | 118.26 | 26.9992 | 0.63 | 163.92 |  | 34.868 | 34.96 |  | 194.4267 | 27.316 |  |  |  | 2.5 |  | 67.4688 |  | 24.4 |  |  |  | 9.3082 |  | 3.975 |  |  | 29.258 | 2.26 | 110.7882 |  | 4.0354 | 129.7429 | 11.8416 |  | 30.0838 | 3.9659 |  |  | 88.9598 | 4.9151 | 0.6028 | 0.57 | 30.1909 | 438.8154 |  | 159.5818 | 17.28 |  |  | 13.9217 | 4.564 |  |  | 15.6461 | 286.52 |  | 31.879 |  | 2.819
09:30 |  |  | 29.6465 | 10.321 |  |  |  |  | 20.312 | 26.7715 | 10.6608 | 12.6 | 30.59 |  |  | 49.224 |  | 22.7096 |  | 2.8 |  | 123.8177 |  | 7.9283 |  |  | 15.2 |  |  | 3.7 |  |  |  | 4.0358 | 0 | 3.1271 | 49.7643 | 118.96 | 27.3306 | 0.44 | 161.32 |  | 35.299 | 35.597 |  | 181.8924 | 29.719 |  |  |  | 2.6 |  | 67.4197 |  | 24.4 |  |  |  | 9.5013 |  | 4.0557 |  |  | 27.694 | 2.27 | 132.5793 |  | 3.9449 | 129.8807 | 12.0369 |  | 32.9657 | 4.0274 |  |  | 88.0715 | 5.0263 | 0.7211 | 0.53 | 29.9687 | 429.8287 |  | 156.9021 | 17.423 |  |  | 15.0454 | 4.4453 |  |  | 15.787 | 287.46 |  | 32.153 |  | 2.009
10:00 |  |  | 26.0918 | 10.317 |  |  |  |  | 20.6832 | 26.7005 | 10.136 | 12.87 | 30.406 |  |  | 49.468 |  | 37.1462 |  | 2.8 |  | 139.8202 |  | 8.1465 |  |  | 14.7 |  |  | 4 |  |  |  | 4.1829 | 0 | 3.5788 | 50.8052 | 119.81 | 27.3013 | 0.24 | 159.97 |  | 34.195 | 35.518 |  | 181.6796 | 31.4089 |  |  |  | 2.8 |  | 67.5323 |  | 24.4 |  |  |  | 9.5392 |  | 4.0625 |  |  | 29.287 | 2.29 | 132.9471 |  | 3.9787 | 133.3383 | 10.8791 |  | 33.2902 | 3.8866 |  |  | 88.2145 | 5.0775 | 0.9529 | 0.54 | 29.6479 | 427.4309 |  | 155.2676 | 17.592 |  |  | 15.3912 | 4.437 |  |  | 15.9703 | 290.1 |  | 29.311 |  | 1.924
10:30 |  |  | 28.7832 | 10.893 |  |  |  |  | 20.6538 | 26.629 | 10.2715 | 12.48 | 30.22 |  |  | 49.809 |  | 50.646 |  | 2.9 |  | 147.8026 |  | 8.233 |  |  | 14.84 |  |  | 4.5 |  |  |  | 4.0119 | 0 | 4.364 | 50.2131 | 118.79 | 27.4719 | 0.58 | 162.36 |  | 34.214 | 35.312 |  | 182.1075 | 32.9668 |  |  |  | 2.8 |  | 67.6928 |  | 24.4 |  |  |  | 9.3645 |  | 4.166 |  |  | 31.137 | 1.87 | 136.469 |  | 3.9866 | 131.9654 | 12.5372 |  | 32.4251 | 3.7307 |  |  | 87.9515 | 5.0241 | 1.2772 | 0.52 | 29.1689 | 418.3467 |  | 155.6911 | 17.011 |  |  | 16.0763 | 4.7625 |  |  | 15.7941 | 287.54 |  | 28.64 |  | 1.419
11:00 |  |  | 29.1951 | 10.693 |  |  |  |  | 20.2284 | 26.8423 | 10.1994 | 12.49 | 30.25 |  |  | 49.587 |  | 43.4554 |  | 2.9 |  | 146.0008 |  | 8.1697 |  |  | 14.87 |  |  | 4.8 |  |  |  | 4.3254 | 0 | 4.5506 | 46.9915 | 119.24 | 27.328 | 1 | 162.63 |  | 34.816 | 35.331 |  | 181.3859 | 34.0678 |  |  |  | 2.9 |  | 68.1802 |  | 24.4 |  |  |  | 9.622 |  | 4.0943 |  |  | 32.832 | 2.22 | 134.4957 |  | 4.126 | 133.3611 | 12.9759 |  | 31.838 | 3.872 |  |  | 87.2782 | 6.0436 | 1.4812 | 0.53 | 29.8597 | 423.0195 |  | 160.6729 | 16.982 |  |  | 16.306 | 4.8788 |  |  | 16.7268 | 291.18 |  | 28.443 |  | 5.188
11:30 |  |  | 29.252 | 10.67 |  |  |  |  | 19.5235 | 27.258 | 10.2106 | 12.62 | 29.644 |  |  | 50.04 |  | 48.1931 |  | 3 |  | 118.7974 |  | 7.5355 |  |  | 14.76 |  |  | 3.8 |  |  |  | 4.6142 | 0 | 4.6312 | 46.0767 | 119.64 | 27.9103 | 0.9 | 160.58 |  | 34.548 | 35.627 |  | 181.3451 | 33.4731 |  |  |  | 2.7 |  | 66.5503 |  | 24.4 |  |  |  | 9.9895 |  | 4.0329 |  |  | 32.765 | 2 | 137.0277 |  | 4.2524 | 132.3867 | 13.4685 |  | 31.8895 | 3.9659 |  |  | 86.5088 | 6.1748 | 1.5609 | 0.47 | 29.5908 | 419.7966 |  | 157.9468 | 16.911 |  |  | 15.8621 | 4.9021 |  |  | 17.5178 | 292.09 |  | 28.436 |  | 6.156
12:00 |  |  | 28.9487 | 9.571 |  |  |  |  | 20.2961 | 27.0404 | 11.154 | 12.25 | 28.746 |  |  | 49.457 |  | 42.1482 |  | 2.9 |  | 111.7321 |  | 7.3352 |  |  | 14.93 |  |  | 5.1 |  |  |  | 4.5948 | 0 | 4.6888 | 45.66 | 118.7 | 27.4806 | 0.73 | 161.37 |  | 34.653 | 34.626 |  | 181.2576 | 33.2532 |  |  |  | 2.8 |  | 64.7665 |  | 24.4 |  |  |  | 9.8875 |  | 4.0631 |  |  | 32.434 | 2.54 | 139.2183 |  | 4.5935 | 135.7488 | 13.5721 |  | 31.2701 | 3.9659 |  |  | 87.4811 | 6.1229 | 1.5863 | 0.54 | 28.0506 | 422.3314 |  | 157.6828 | 17.264 |  |  | 15.6836 | 4.9262 |  |  | 17.4018 | 289.25 |  | 27.64 |  | 3.301
12:30 |  |  | 28.8392 | 9.264 |  |  |  |  | 20.6243 | 26.5976 | 12.5081 | 11.98 | 29.31 |  |  | 49.676 |  | 29.3461 |  | 2.9 |  | 133.499 |  | 8.2171 |  |  | 16.08 |  |  | 3.9 |  |  |  | 4.6325 | 0 | 4.7889 | 49.5225 | 115.26 | 26.9041 | 0.78 | 161.91 |  | 35.843 | 34.101 |  | 181.6317 | 32.7448 |  |  |  | 2.7 |  | 65.587 |  | 24.4 |  |  |  | 9.9293 |  | 4.1338 |  |  | 32.226 | 2.58 | 140.0863 |  | 4.588 | 133.3754 | 13.4436 |  | 29.6841 | 3.872 |  |  | 86.2245 | 6.2172 | 1.6306 | 0.55 | 29.6081 | 420.6117 |  | 163.8533 | 17.681 |  |  | 15.1319 | 4.4823 |  |  | 16.2284 | 286.85 |  | 27.661 |  | 0.871
13:00 |  |  | 28.1282 | 10.76 |  |  |  |  | 20.557 | 26.2403 | 15.0343 | 12.23 | 29.804 |  |  | 49.51 |  | 46.3258 |  | 3 |  | 166.8527 |  | 8.2192 |  |  | 15.69 |  |  | 1.9 |  |  |  | 4.6611 | 0 | 4.7993 | 49.0705 | 114.87 | 27.6246 | 0.64 | 163.65 |  | 35.121 | 33.349 |  | 181.5743 | 32.6499 |  |  |  | 2.4 |  | 65.9965 |  | 24.4 |  |  |  | 9.7883 |  | 4.1819 |  |  | 32.522 | 2.55 | 143.1279 |  | 4.4841 | 134.136 | 13.0222 |  | 28.5997 | 4.0073 |  |  | 88.1926 | 6.1693 | 1.632 | 0.54 | 28.9422 | 414.0324 |  | 159.2841 | 17.747 |  |  | 15.9305 | 4.471 |  |  | 15.9559 | 281.06 |  | 27.901 |  | 5.755
13:30 |  |  | 29.0337 | 10.498 |  |  |  |  | 20.6803 | 26.7783 | 15.0405 | 12.31 | 29.734 |  |  | 49.713 |  | 31.9148 |  | 3 |  | 154.4025 |  | 8.4182 |  |  | 15.4 |  |  | 2.2 |  |  |  | 5.4663 | 0 | 4.9295 | 48.0609 | 114.77 | 27.7094 | 0.45 | 166.99 |  | 35.051 | 34.451 |  | 180.221 | 33.0554 |  |  |  | 2.4 |  | 66.5457 |  | 24.4 |  |  |  | 9.9098 |  | 4.2251 |  |  | 33.923 | 2.52 | 144.8798 |  | 4.5478 | 133.94 | 12.9713 |  | 30.2515 | 3.7307 |  |  | 88.5805 | 6.1689 | 1.6214 | 0.55 | 28.6613 | 419.1768 |  | 160.8094 | 17.297 |  |  | 16.5746 | 4.5442 |  |  | 15.9594 | 271.71 |  | 28.104 |  | 7.742
14:00 |  |  | 28.4317 | 10.744 |  |  |  |  | 21.2008 | 26.808 | 15.7485 | 12.4 | 30.086 |  |  | 50.022 |  | 38.2936 |  | 2.9 |  | 152.746 |  | 8.7546 |  |  | 15.69 |  |  | 2 |  |  |  | 5.7647 | 0 | 5.0126 | 47.3625 | 114.31 | 27.84 | 0.73 | 163.91 |  | 35.292 | 35.037 |  | 182.3156 | 33.8845 |  |  |  | 2.5 |  | 69.0432 |  | 24.4 |  |  |  | 9.8605 |  | 4.2199 |  |  | 36.087 | 2.51 | 143.874 |  | 4.5021 | 133.0837 | 13.5519 |  | 34.2051 | 3.872 |  |  | 87.6808 | 6.1993 | 1.6288 | 0.56 | 30.0891 | 425.2388 |  | 158.7088 | 17.192 |  |  | 16.3756 | 4.8708 |  |  | 16.4959 | 279.61 |  | 28.234 |  | 5.885
14:30 |  |  | 28.7553 | 11.332 |  |  |  |  | 21.0635 | 26.4199 | 16.0453 | 12.49 | 30.298 |  |  | 49.915 |  | 45.1849 |  | 2.8 |  | 127.7726 |  | 8.5249 |  |  | 15.63 |  |  | 3.1 |  |  |  | 5.7565 | 0 | 4.9666 | 46.4693 | 115.14 | 28.223 | 0.86 | 163.53 |  | 35.711 | 35.665 |  | 181.8236 | 34.1225 |  |  |  | 2.5 |  | 68.3868 |  | 24.4 |  |  |  | 9.8391 |  | 4.343 |  |  | 36.212 | 2.57 | 145.5436 |  | 4.5648 | 132.3343 | 10.9033 |  | 34.9613 | 3.9659 |  |  | 87.2114 | 6.2069 | 1.6484 | 0.61 | 30.0287 | 428.6381 |  | 158.2311 | 17.605 |  |  | 15.9362 | 4.8114 |  |  | 16.7331 | 281.38 |  | 27.708 |  | 9.748
15:00 |  |  | 29.4568 | 11.1 |  |  |  |  | 20.7017 | 26.5338 | 15.6103 | 12.53 | 30.692 |  |  | 49.947 |  | 33.5803 |  | 2.8 |  | 106.4684 |  | 8.1582 |  |  | 15.35 |  |  | 3.9 |  |  |  | 6.22 | 0 | 4.978 | 46.6596 | 115.47 | 27.3491 | 0.97 | 164.83 |  | 35.648 | 34.88 |  | 181.9523 | 33.7449 |  |  |  | 2.6 |  | 68.6934 |  | 25.2 |  |  |  | 9.9776 |  | 4.3012 |  |  | 36.372 | 2.46 | 146.1551 |  | 4.6266 | 132.7075 | 11.8766 |  | 35.356 | 4.0274 |  |  | 88.0382 | 6.19 | 1.6493 | 0.56 | 29.1409 | 434.1157 |  | 159.6284 | 17.256 |  |  | 16.7087 | 4.8373 |  |  | 17.6143 | 281.13 |  | 27.33 |  | 3.926
15:30 |  |  | 25.3782 | 11.095 |  |  |  |  | 21.0308 | 27.767 | 15.8149 | 12.44 | 30.48 |  |  | 49.67 |  | 43.207 |  | 2.8 |  | 105.903 |  | 7.8072 |  |  | 13.95 |  |  | 4.5 |  |  |  | 6.1652 | 0 | 4.9662 | 47.3976 | 115.75 | 27.7411 | 0.6 | 166.19 |  | 34.606 | 34.515 |  | 181.9324 | 33.7556 |  |  |  | 2.5 |  | 63.3978 |  | 25.2 |  |  |  | 9.6904 |  | 4.4553 |  |  | 37.197 | 2.43 | 148.6025 |  | 4.718 | 133.8634 | 13.1875 |  | 35.6959 | 3.8866 |  |  | 88.9129 | 8.9202 | 1.6548 | 0.57 | 29.1266 | 436.1562 |  | 155.1942 | 17.066 |  |  | 16.5605 | 4.901 |  |  | 17.675 | 281.98 |  | 27.547 |  | 18.543
16:00 |  |  | 28.0187 | 10.79 |  |  |  |  | 21.7296 | 28.1014 | 15.3505 | 12.49 | 30.906 |  |  | 50.175 |  | 44.2327 |  | 2.8 |  | 132.3653 |  | 8.1035 |  |  | 13.11 |  |  | 3.3 |  |  |  | 6.4606 | 0 | 4.9874 | 47.0563 | 116.97 | 27.2361 | 0.23 | 164.64 |  | 35.267 | 34.304 |  | 179.6706 | 34.0369 |  |  |  | 2.5 |  | 63.1415 |  | 25.2 |  |  |  | 9.9961 |  | 4.3859 |  |  | 37.542 | 2.45 | 149.9958 |  | 4.5314 | 133.8533 | 13.8165 |  | 34.837 | 3.9037 |  |  | 88.5632 | 6.5957 | 1.6531 | 0.59 | 29.5312 | 441.5385 |  | 156.3326 | 17.395 |  |  | 16.559 | 4.9549 |  |  | 17.4383 | 283.71 |  | 27.975 |  | 20.32
16:30 |  |  | 29.0551 | 11.122 |  |  |  |  | 21.6857 | 28.5913 | 14.9777 | 12.72 | 30.984 |  |  | 49.868 |  | 51.3795 |  | 2.9 |  | 37.8612 |  | 8.5101 |  |  | 12.87 |  |  | 1.6 |  |  |  | 6.2239 | 0 | 4.9497 | 46.9387 | 117.06 | 26.5142 | 0.37 | 164.75 |  | 35.928 | 33.848 |  | 187.028 | 33.9095 |  |  |  | 2.4 |  | 63.7936 |  | 25.2 |  |  |  | 10.0965 |  | 4.4444 |  |  | 37.857 | 2.58 | 152.4552 |  | 4.4631 | 131.2258 | 14.1799 |  | 34.9055 | 4.3754 |  |  | 88.0586 | 6.5636 | 1.6461 | 0.53 | 29.4016 | 439.0334 |  | 149.8392 | 17.552 |  |  | 15.7282 | 4.5588 |  |  | 17.3727 | 289.53 |  | 28.25 |  | 21.088
17:00 |  |  | 30.4117 | 9.602 |  |  |  |  | 21.32 | 28.8067 | 14.6832 | 12.82 | 31.064 |  |  | 49.786 |  | 38.192 |  | 3 |  | 31.1855 |  | 8.5112 |  |  | 12.92 |  |  | 1.5 |  |  |  | 5.8656 | 0 | 4.8991 | 47.1454 | 118.17 | 26.0181 | 0.4 | 164.14 |  | 36.119 | 33.429 |  | 193.8716 | 31.9559 |  |  |  | 2.4 |  | 68.809 |  | 25.2 |  |  |  | 9.8301 |  | 4.4159 |  |  | 39.148 | 2.53 | 149.9685 |  | 4.3818 | 132.2532 | 13.3703 |  | 35.588 | 3.8589 |  |  | 88.1246 | 6.5677 | 1.6212 | 0.59 | 29.5008 | 405.211 |  | 156.8785 | 18.169 |  |  | 15.7394 | 4.4836 |  |  | 16.8958 | 290.06 |  | 27.888 |  | 21.571
17:30 |  |  | 27.9521 | 9.526 |  |  |  |  | 21.0825 | 28.7652 | 15.8412 | 12.38 | 31.804 |  |  | 49.585 |  | 37.2707 |  | 3.1 |  | 25.4473 |  | 8.1052 |  |  | 14.54 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.3595 | 0 | 4.8493 | 47.3214 | 118.41 | 26.4014 | 0.41 | 166.63 |  | 35.649 | 33.43 |  | 95.5692 | 32.4713 |  |  |  | 2.6 |  | 70.2638 |  | 25.2 |  |  |  | 9.9493 |  | 4.4185 |  |  | 38.181 | 2.49 | 149.901 |  | 4.4933 | 132.9867 | 13.3009 |  | 34.2787 | 3.6509 |  |  | 88.2689 | 6.5384 | 1.5935 | 0.54 | 29.98 | 408.3819 |  | 154.7215 | 17.917 |  |  | 15.3389 | 4.4909 |  |  | 15.8081 | 290.64 |  | 27.08 |  | 22.241
18:00 |  |  | 23.454 | 8.954 |  |  |  |  | 21.0145 | 29.0103 | 16.1904 | 11.64 | 32.712 |  |  | 49.751 |  | 43.0258 |  | 2.9 |  | 23.0688 |  | 8.266 |  |  | 15.67 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.4162 | 0 | 4.8828 | 46.5079 | 117.74 | 22.9355 | 0.46 | 165.78 |  | 34.077 | 31.06 |  | 93.8883 | 31.908 |  |  |  | 2.4 |  | 40.0329 |  | 25.2 |  |  |  | 9.8434 |  | 4.4626 |  |  | 12.261 | 2.31 | 149.5755 |  | 4.5716 | 132.8901 | 13.3186 |  | 34.6637 | 3.6076 |  |  | 88.8649 | 6.5667 | 1.6338 | 0.51 | 28.548 | 435.9435 |  | 156.7463 | 18.019 |  |  | 15.0635 | 4.7994 |  |  | 14.7917 | 288.66 |  | 27.736 |  | 22.443
18:30 |  |  | 16.6938 | 8.797 |  |  |  |  | 21.2031 | 29.8919 | 16.1676 | 11.94 | 32.922 |  |  | 50.056 |  | 53.4234 |  | 2.9 |  | 20.5619 |  | 7.1478 |  |  | 15.81 |  |  | 1.2 |  |  |  | 4.2691 | 0 | 4.8715 | 46.1727 | 112.09 | 22.2389 | 0.11 | 164.4 |  | 33.189 | 30.472 |  | 93.8605 | 31.5606 |  |  |  | 2.5 |  | 30.9254 |  | 25.2 |  |  |  | 9.7183 |  | 4.2833 |  |  | 4.525 | 2.35 | 148.2622 |  | 4.4674 | 132.212 | 12.4747 |  | 31.9122 | 3.8025 |  |  | 88.8255 | 6.5685 | 1.6263 | 0.65 | 27.2143 | 434.8357 |  | 156.1409 | 18.013 |  |  | 14.0554 | 4.5919 |  |  | 13.8886 | 290.8 |  | 28.709 |  | 21.851
19:00 |  |  | 16.4776 | 8.611 |  |  |  |  | 18.232 | 30.3612 | 15.4159 | 12.71 | 33.828 |  |  | 50.553 |  | 15.8315 |  | 2.9 |  | 23.8134 |  | 5.537 |  |  | 15.93 |  |  | 1.3 |  |  |  | 4.2895 | 0 | 4.8373 | 42.4276 | 111.72 | 23.6783 | 0.35 | 162.53 |  | 31.772 | 31.281 |  | 68.9953 | 30.313 |  |  |  | 2.4 |  | 30.6388 |  | 25.2 |  |  |  | 9.943 |  | 4.2558 |  |  | 4.189 | 2.33 | 146.9866 |  | 4.5366 | 126.9497 | 10.4331 |  | 30.7196 | 3.7407 |  |  | 88.6189 | 6.575 | 1.6037 | 0.61 | 26.2469 | 434.0935 |  | 159.0777 | 17.775 |  |  | 13.4102 | 4.559 |  |  | 13.1771 | 288.82 |  | 25.65 |  | 19.297
19:30 |  |  | 15.9505 | 9.554 |  |  |  |  | 18.2972 | 30.2022 | 14.2622 | 12.77 | 34.66 |  |  | 50.987 |  | 7.8694 |  | 2.9 |  | 23.8434 |  | 5.4327 |  |  | 16.52 |  |  | 1.3 |  |  |  | 4.19 | 0 | 4.7991 | 47.4581 | 115.27 | 27.7106 | 0.46 | 159.87 |  | 31.788 | 31.422 |  | 59.0347 | 30.33 |  |  |  | 2.3 |  | 31.8042 |  | 25.2 |  |  |  | 9.9121 |  | 4.2454 |  |  | 4.18 | 2.34 | 147.3907 |  | 4.6487 | 126.1468 | 10.7801 |  | 32.9354 | 3.74 |  |  | 90.1084 | 6.6015 | 1.5784 | 0.62 | 26.2084 | 429.7346 |  | 159.7259 | 16.924 |  |  | 13.6554 | 4.6408 |  |  | 14.0517 | 278.13 |  | 25.33 |  | 16.117
20:00 |  |  | 16.4555 | 10.679 |  |  |  |  | 18.1418 | 30.2279 | 12.0186 | 12.95 | 34.422 |  |  | 50.82 |  | 7.5796 |  | 2.9 |  | 22.3744 |  | 5.5903 |  |  | 16.58 |  |  | 1.3 |  |  |  | 4.127 | 0 | 4.7767 | 47.3397 | 115.33 | 28.3819 | 0.37 | 159.43 |  | 33.66 | 32.136 |  | 59.8861 | 30.4836 |  |  |  | 2.5 |  | 32.2246 |  | 25.2 |  |  |  | 9.6641 |  | 4.4465 |  |  | 4.228 | 2.28 | 147.5059 |  | 4.6029 | 133.6317 | 11.066 |  | 33.717 | 3.6949 |  |  | 88.8171 | 6.5936 | 1.5795 | 0.63 | 26.6633 | 423.0514 |  | 158.5233 | 16.94 |  |  | 14.1824 | 4.6942 |  |  | 14.2925 | 273.15 |  | 25.669 |  | 11.112
20:30 |  |  | 16.3561 | 10.863 |  |  |  |  | 18.1835 | 29.6172 | 11.5557 | 12.7 | 34.622 |  |  | 50.858 |  | 8.1927 |  | 3 |  | 22.3728 |  | 5.2807 |  |  | 17.15 |  |  | 1.3 |  |  |  | 4.0911 | 0 | 4.7401 | 46.5915 | 114.63 | 27.9525 | 0.84 | 168.89 |  | 33.52 | 31.795 |  | 58.5095 | 30.42 |  |  |  | 2.5 |  | 31.9468 |  | 25.2 |  |  |  | 9.8273 |  | 4.3592 |  |  | 3.983 | 2.27 | 149.0431 |  | 4.6372 | 131.9598 | 13.4073 |  | 33.9094 | 4.0014 |  |  | 88.7262 | 6.6137 | 1.5416 | 0.65 | 27.1253 | 418.1348 |  | 154.7215 | 17.653 |  |  | 14.2414 | 4.816 |  |  | 14.1777 | 280.44 |  | 25.856 |  | 11.075
21:00 |  |  | 13.9568 | 11.481 |  |  |  |  | 17.899 | 29.6077 | 11.5772 | 12.57 | 34.864 |  |  | 50.705 |  | 11.4893 |  | 3.1 |  | 27.0644 |  | 4.9365 |  |  | 17.11 |  |  | 1.3 |  |  |  | 4.074 | 0 | 4.7192 | 48.1376 | 114.34 | 27.0145 | 0.87 | 166.75 |  | 33.954 | 31.213 |  | 72.2446 | 30.7108 |  |  |  | 2.6 |  | 32.0296 |  | 25.2 |  |  |  | 9.8831 |  | 4.4229 |  |  | 4.318 | 2.29 | 150.4758 |  | 4.5601 | 133.6455 | 14.121 |  | 33.5499 | 4.0848 |  |  | 88.3184 | 6.6088 | 1.5343 | 0.62 | 28.7312 | 415.6886 |  | 148.5888 | 17.725 |  |  | 14.4672 | 4.8996 |  |  | 14.6829 | 289.42 |  | 25.512 |  | 16.069
21:30 |  |  | 18.9136 | 11.17 |  |  |  |  | 21.7237 | 29.4997 | 11.6784 | 12.86 | 34.6 |  |  | 50.622 |  | 13.1093 |  | 3.1 |  | 31.0077 |  | 5.414 |  |  | 16.49 |  |  | 2 |  |  |  | 4.2365 | 0 | 4.7 | 49.0804 | 114.78 | 27.7775 | 0.94 | 168.13 |  | 34.67 | 31.458 |  | 73.362 | 31.5579 |  |  |  | 2.5 |  | 31.9631 |  | 25.2 |  |  |  | 9.4497 |  | 4.4306 |  |  | 3.574 | 2.32 | 149.3486 |  | 4.6476 | 132.8693 | 14.0485 |  | 34.9502 | 4.1258 |  |  | 88.1402 | 6.5741 | 1.4492 | 0.62 | 29.2843 | 411.6463 |  | 160.3251 | 17.539 |  |  | 14.8096 | 4.8074 |  |  | 15.4237 | 292.38 |  | 26.381 |  | 16.869
22:00 |  |  | 27.9954 | 10.559 |  |  |  |  | 21.4453 | 28.6982 | 11.9292 | 12.89 | 33.918 |  |  | 50.604 |  | 40.2966 |  | 3.1 |  | 32.662 |  | 7.8509 |  |  | 16.63 |  |  | 4.3 |  |  |  | 4.2329 | 0 | 4.5886 | 49.4633 | 115.43 | 28.2326 | 1.03 | 167.62 |  | 35.69 | 31.448 |  | 97.9755 | 32.3134 |  |  |  | 2.7 |  | 35.2093 |  | 25.2 |  |  |  | 9.6747 |  | 4.407 |  |  | 2.745 | 1.75 | 147.7338 |  | 4.6237 | 133.4408 | 14.8531 |  | 34.8202 | 3.9547 |  |  | 88.6705 | 6.6675 | 1.3164 | 0.65 | 29.2704 | 412.417 |  | 155.7271 | 17.902 |  |  | 15.5376 | 4.7753 |  |  | 15.7105 | 294.2 |  | 28.542 |  | 19.098
22:30 |  |  | 27.817 | 11.556 |  |  |  |  | 21.1514 | 27.5703 | 12.1807 | 13.43 | 33.592 |  |  | 51.076 |  | 38.5201 |  | 3.2 |  | 125.032 |  | 8.376 |  |  | 16.27 |  |  | 5.2 |  |  |  | 4.8773 | 0 | 3.4416 | 50.2598 | 117.24 | 28.4836 | 1.15 | 166.01 |  | 36.707 | 32.269 |  | 193.4554 | 33.1659 |  |  |  | 2.6 |  | 56.6959 |  | 25.2 |  |  |  | 9.828 |  | 4.4419 |  |  | 26.652 | 1.79 | 149.9219 |  | 4.6677 | 133.0902 | 14.4946 |  | 36.341 | 3.9615 |  |  | 89.1059 | 6.6368 | 0.945 | 0.61 | 30.0677 | 404.7062 |  | 159.3853 | 18.084 |  |  | 15.2102 | 4.7899 |  |  | 17.0129 | 294.12 |  | 28.995 |  | 21.924
23:00 |  |  | 24.1378 | 11.684 |  |  |  |  | 20.6402 | 27.7963 | 12.0911 | 13.72 | 33.738 |  |  | 50.529 |  | 43.9284 |  | 3.2 |  | 121.2464 |  | 8.1923 |  |  | 15.9 |  |  | 5.3 |  |  |  | 4.4261 | 0 | 2.9105 | 50.472 | 118.02 | 28.5458 | 1.26 | 164.45 |  | 38.082 | 32.198 |  | 193.394 | 33.0771 |  |  |  | 2.5 |  | 64.1688 |  | 25.2 |  |  |  | 9.5434 |  | 4.4178 |  |  | 45.637 | 2.04 | 146.2472 |  | 4.6543 | 133.8062 | 14.131 |  | 37.34 | 3.9546 |  |  | 88.6958 | 6.6198 | 0.7041 | 0.63 | 30.9082 | 413.5396 |  | 164.0764 | 18.541 |  |  | 15.3823 | 4.7165 |  |  | 16.671 | 294.18 |  | 33.961 |  | 26.266
23:30 |  |  | 23.8169 | 11.376 |  |  |  |  | 20.7992 | 27.7303 | 13.9888 | 14.1 | 33.434 |  |  | 50.184 |  | 24.4337 |  | 3 |  | 110.4593 |  | 8.3036 |  |  | 15.94 |  |  | 2.8 |  |  |  | 4.5418 | 0 | 2.2776 | 49.544 | 118.38 | 28.5297 | 1.2 | 166.32 |  | 37.51 | 31.916 |  | 195.903 | 34.4164 |  |  |  | 2.6 |  | 65.576 |  | 25.2 |  |  |  | 9.7673 |  | 4.4237 |  |  | 48.407 | 2.09 | 137.1119 |  | 4.699 | 132.6829 | 14.2938 |  | 37.4056 | 3.8564 |  |  | 89.1166 | 6.7243 | 0.6136 | 0.54 | 30.9884 | 414.3938 |  | 160.4916 | 18.276 |  |  | 15.4277 | 4.7148 |  |  | 16.6425 | 293.19 |  | 36.011 |  | 27.006
00:00 |  |  | 24.151 | 11.12 |  |  |  |  | 21.1784 | 27.7223 | 14.8708 | 14.24 | 32.53 |  |  | 50.205 |  | 48.4547 |  | 2.9 |  | 107.7736 |  | 8.1722 |  |  | 16 |  |  | 2.8 |  |  |  | 5.2759 | 0 | 1.868 | 50.3211 | 118.38 | 29.1693 | 0.83 | 166.39 |  | 37.785 | 32.254 |  | 193.2201 | 35.2573 |  |  |  | 2.6 |  | 69.359 |  | 25.2 |  |  |  | 9.7615 |  | 4.5979 |  |  | 48.563 | 1.96 | 113.6253 |  | 4.6972 | 130.7341 | 15.3166 |  | 37.6698 | 3.8369 |  |  | 89.2604 | 6.7418 | 0.5506 | 0.57 | 30.6396 | 417.4993 |  | 159.2864 | 18.173 |  |  | 15.1882 | 4.7435 |  |  | 17.1192 | 294.67 |  | 40.396 |  | 27.043
MWh | 0 | 0 | 719.0539 | 246.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.1919 | 666.7506 | 330.2246 | 310.47 | 759.757 | 0 | 0 | 1178.8555 | 0 | 907.2035 | 0 | 69.35 | 0 | 2585.1986 | 0 | 173.647 | 0 | 0 | 346.05 | 0 | 0 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 78.7048 | 1170.0543 | 2805.375 | 649.3711 | 18.01 | 3933.215 | 0 | 843.956 | 811.105 | 0 | 3976.1013 | 744.2283 | 0 | 0 | 0 | 60.95 | 0 | 1458.5106 | 0 | 591.9 | 0 | 0 | 0 | 234.4636 | 0 | 92.1055 | 0 | 0 | 766.7935 | 55.79 | 3160.4037 | 0 | 110.8851 | 3181.0801 | 313.2851 | 0 | 782.5646 | 93.3854 | 0 | 0 | 2122.1375 | 137.5748 | 24.8718 | 13.8 | 695.9835 | 10238.1288 | 0 | 3762.1112 | 423.552 | 0 | 0 | 376.1255 | 112.539 | 0 | 0 | 379.9504 | 6889.815 | 0 | 720.454 | 0 | 418.374
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 23 de Febrero del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1216.4 | 3695.2 | 1550.4 | 44.8 | 0 |  |  |  | 32.4 | 73.85 | 8 | 0 | 73.1 | 6694.15 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 447.25
01:00 | 1198.7 | 3694.4 | 1547.8 | 44.9 | 0 |  |  |  | 32.7 | 70.82 | 8 | 0 | 61.2 | 6658.52 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 76.8
01:30 | 1194.7 | 3673.5 | 1509.5 | 39.2 | 0 |  |  |  | 32 | 64.2 | 8 | 0 | 50.2 | 6571.3 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 480.05
02:00 | 1146.1 | 3632.8 | 1490.5 | 24.4 | 0 |  |  |  | 32.7 | 66.69 | 8 | 0 | 54.8 | 6455.99 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5024.6
02:30 | 1157.7 | 3568.4 | 1497.3 | 24.8 | 0 |  |  |  | 34.1 | 70.2 | 8 | 0 | 49.7 | 6410.2 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
03:00 | 1147.4 | 3557.5 | 1487.6 | 14.3 | 0 |  |  |  | 33.7 | 69.27 | 8 | 0 | 46.4 | 6364.17 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2577.35
03:30 | 1153.3 | 3603.4 | 1431.3 | 0 | 0 |  |  |  | 33.7 | 67.22 | 8 | 0 | 31 | 6327.92 |  | C.H. YANANGO | 1003.75
04:00 | 1154.5 | 3568.9 | 1405.5 | 0 | 0 |  |  |  | 34.4 | 67.75 | 8 | 0 | 39.2 | 6278.25 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 3
04:30 | 1154.9 | 3600.1 | 1450.7 | 0 | 0 |  |  |  | 34.5 | 66.86 | 8 | 0 | 34 | 6349.06 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3424.1
05:00 | 1156.4 | 3634.5 | 1477.7 | 0 | 0 |  |  |  | 34.5 | 68.95 | 8 | 0 | 31.8 | 6411.85 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.2
05:30 | 1163.8 | 3662.7 | 1469.3 | 0 | 0 |  |  |  | 34.7 | 68.17 | 8 | 0 | 37 | 6443.67 |  | C.H. RUNATULLO II | 484.75
06:00 | 1145.5 | 3621.3 | 1510.5 | 0 | 0 |  |  |  | 34.8 | 67.78 | 8 | 5.9 | 38.9 | 6432.68 |  | C.H. RUNATULLO III | 487.05
06:30 | 1165.6 | 3536.7 | 1506.3 | 0 | 0 |  |  |  | 34.4 | 68.22 | 8 | 56.8 | 32.4 | 6408.42 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 285.15
07:00 | 1149 | 3498.1 | 1508.2 | 0 | 0 |  |  |  | 34.7 | 70.85 | 8 | 138.4 | 26 | 6433.25 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3981.25
07:30 | 1140.8 | 3515 | 1610.9 | 0 | 0 |  |  |  | 34.5 | 69.03 | 8.1 | 488.3 | 22.9 | 6889.53 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 188.85
08:00 | 1144.5 | 3653.8 | 1783.7 | 0 | 0 |  |  |  | 34.4 | 68.31 | 8 | 406.14 | 25 | 7123.85 |  | C.H. ARICOTA II |  | 138.45
08:30 | 1157.4 | 3669.6 | 2023.9 | 0 | 0 |  |  |  | 33.7 | 70.56 | 7.9 | 523.55 | 34.5 | 7521.11 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 75
09:00 | 1147.8 | 3580.4 | 2097.6 | 0 | 0 |  |  |  | 33.6 | 69.19 | 7.8 | 821.02 | 35.4 | 7792.81 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15357.65
09:30 | 1169.2 | 3698.8 | 2147.1 | 20.8 | 0 |  |  |  | 33.9 | 62.68 | 7.9 | 814.01 | 34.4 | 7988.79 |  | C.H. RESTITUCION | 5094.75
10:00 | 1156.9 | 3661.9 | 2238.1 | 44.1 | 0 |  |  |  | 33.7 | 62.43 | 7.8 | 842.38 | 47.1 | 8094.41 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 121.3
10:30 | 1180.4 | 3692.8 | 2393.9 | 44.1 | 0 |  |  |  | 34.3 | 58.86 | 7.8 | 828.36 | 67.1 | 8307.62 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 419.65
11:00 | 1180.9 | 3701.4 | 2487.7 | 44.5 | 0 |  |  |  | 34.2 | 58.99 | 7.7 | 809.37 | 70.8 | 8395.56 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 11048.5
11:30 | 1128.1 | 3586.5 | 2455.1 | 44.1 | 0 |  |  |  | 34.5 | 58.17 | 7.5 | 942.4 | 97.5 | 8353.87 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 1116.3 | 3690.8 | 2535 | 44 | 0 |  |  |  | 33.9 | 53.91 | 7.4 | 812.22 | 118.8 | 8412.33 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1477.15
12:30 | 1129.7 | 3629.5 | 2493.7 | 44.6 | 0 |  |  |  | 34.3 | 60.61 | 7.4 | 760.01 | 131.1 | 8290.92 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
13:00 | 1112.4 | 3653.6 | 2573.7 | 44.2 | 0 |  |  |  | 34.2 | 61.4 | 7.4 | 612.12 | 130.8 | 8229.82 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 450.6
13:30 | 1141 | 3589.2 | 2493.1 | 43.8 | 0 |  |  |  | 33.6 | 59 | 7.4 | 758.98 | 198.6 | 8324.68 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 3053.95
14:00 | 1142.2 | 3606 | 2256.5 | 44 | 0 |  |  |  | 33.1 | 62.51 | 7.4 | 936.51 | 221.2 | 8309.42 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 503.95
14:30 | 1145.2 | 3699.2 | 2365.6 | 43.9 | 0 |  |  |  | 34.7 | 67.32 | 7.7 | 858.78 | 232.6 | 8455 |  | C.H. EL CARMEN | 194.65
15:00 | 1178.6 | 3618.2 | 2497.8 | 44.2 | 0 |  |  |  | 34.7 | 67.45 | 8.1 | 737.58 | 267.4 | 8454.03 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
15:30 | 1197.5 | 3736.4 | 2607.3 | 44.5 | 0 |  |  |  | 34.6 | 69.4 | 8.5 | 479.51 | 271.1 | 8448.81 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
16:00 | 1177.6 | 3684.2 | 2763.5 | 44.1 | 0 |  |  |  | 41.1 | 67.13 | 8.8 | 261.96 | 289.9 | 8338.29 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
16:30 | 1178.6 | 3708 | 2827.4 | 44.5 | 0 |  |  |  | 43.2 | 68.15 | 9.1 | 147.49 | 290.6 | 8317.04 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84.2
17:00 | 1161.4 | 3668.8 | 2712.2 | 44.5 | 0 |  |  |  | 45.7 | 51.25 | 9.2 | 158.44 | 293.8 | 8145.29 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 438.9
17:30 | 1155.9 | 3628.5 | 2665.6 | 44.3 | 0 |  |  |  | 45.1 | 51.2 | 9.2 | 75.5 | 264.7 | 7940 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 359.5
18:00 | 1163.5 | 3644 | 2606.6 | 44.9 | 0 |  |  |  | 45.1 | 51.96 | 9.2 | 12.7 | 219.2 | 7797.16 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4854.35
18:30 | 1171.1 | 3677.6 | 2726.1 | 44.7 | 0 |  |  |  | 44.7 | 53.14 | 9.2 | 0.8 | 188.5 | 7915.84 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2186.3
19:00 | 1183.9 | 3711.1 | 2947.2 | 45.1 | 0 |  |  |  | 45.4 | 54.13 | 9.2 | 0 | 170.9 | 8166.93 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 50.4
19:30 | 1179.2 | 3755.5 | 2914.4 | 45.2 | 17.7 |  |  |  | 44.5 | 54.86 | 9.3 | 0 | 161.9 | 8182.56 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13373.85
20:00 | 1165.7 | 3833.5 | 2771.3 | 45.3 | 79.2 |  |  |  | 45 | 57.6 | 9.3 | 0 | 137.7 | 8144.6 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 245.75
20:30 | 1162 | 3841.8 | 2753 | 45.2 | 61.4 |  |  |  | 44.7 | 55.33 | 9.3 | 0 | 96.7 | 8069.43 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1956.95
21:00 | 1164.5 | 3875.8 | 2685.3 | 45.4 | 60.9 |  |  |  | 45.3 | 55.71 | 9.3 | 0 | 84.8 | 8027.01 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 27.6
21:30 | 1166 | 3855.2 | 2651.1 | 45.3 | 59.7 |  |  |  | 44.9 | 57.97 | 9.3 | 0 | 65.8 | 7955.27 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 130.75
22:00 | 1157.9 | 3813.6 | 2610.5 | 45.3 | 60.1 |  |  |  | 44.8 | 58.77 | 9.3 | 0 | 60.7 | 7860.97 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4318.65
22:30 | 1160.7 | 3855.4 | 2630.8 | 45 | 59 |  |  |  | 46.7 | 61.12 | 9.3 | 0 | 55.7 | 7923.72 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2162.3
23:00 | 1169.3 | 3830.3 | 2390.4 | 45.5 | 59.9 |  |  |  | 49.8 | 61.99 | 9.2 | 0 | 55.7 | 7672.09 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.15
23:30 | 1175.9 | 3848.7 | 2181.6 | 45.2 | 61 |  |  |  | 49.9 | 63.62 | 9.4 | 0 | 36 | 7471.32 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1744.7
00:00 | 1157.2 | 3732.6 | 2076.6 | 45.5 | 61.8 |  |  |  | 50.7 | 62.43 | 9.4 | 0 | 23.4 | 7219.63 |  | C.H. HER 1 | 14.4
TOTAL MWh | 27861.65 | 88247.6 | 52408.45 | 754.1 | 290.35 | 0 | 0 | 0 | 914.9 | 1513.505 | 200.4 | 6644.615 | 2554 | 181389.57 |  | C.H. HUAMPANI | 716.5
% | 15.3601 | 48.6509 | 28.8928 | 0.41574 | 0.16007 | 0 | 0 | 0 | 0.50438 | 0.83439 | 0.11048 | 3.6632 | 1.408 | 100 |  | C.H. HUINCO |  | 5920.65
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3089.9
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1519.65
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2647.4
[16 empty] | PCH TUPURI | 40.35
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.3
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 177.5
[16 empty] | C.H. RUCUY | 479.9
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 356.05
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4050.2
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 771
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1067.05
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2540.1
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 173
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 380.6
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 27861.65 | 88247.6

## GENERACION RER
lunes, 23 de Febrero del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 16.5 | 13.1 | 7 | 11 | 20.2 | 3.2 |  | 9.5 | 16.75 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3.3 | 5.1 | 20.7 | 20 | 18.8 | 0.4 | 2.1 | 16.7 |  |  | 0.2 | 28.1 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 5.7 | 9.3 | 0.6 |  |  |  |  | 2.7 | 7.9 | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 2.1 |  | 1.8 | 20 | 7.1 | 20 |  | 20.4 | 539.65
1:00 |  | 17.3 | 13 | 5.9 | 9.8 | 20.2 | 3.2 |  | 8.4 | 16.42 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.5 | 3.3 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 |  | 7.4 | 10 |  |  |  | 21.3 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.1 |  |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 6.1 | 6.4 | 0.6 |  |  |  |  | 2.1 | 7.8 | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 2.1 |  | 1.8 | 20 | 7 | 20 |  | 20.3 | 523.42
1:30 |  | 16.8 | 13 | 5.8 | 3.5 | 17.6 | 3.2 |  | 8.5 | 16.6 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.1 | 3.3 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.8 | 0.2 | 3 | 14.8 |  |  |  | 12.7 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 5.8 | 2.7 | 0.6 |  |  |  |  | 2.3 | 8.7 | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 2.1 |  | 1.8 | 20 | 7.1 | 20 |  | 20.5 | 503.7
2:00 |  | 17.2 | 13 | 5.7 | 7.5 | 14.9 | 3.2 |  | 8.4 | 14.89 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 11.9 | 3.3 | 5 | 20.1 | 20 | 18.7 | 5.4 | 0.3 | 16.1 |  |  |  | 12 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 5.5 | 10 | 4.8 | 5.2 | 0.6 |  |  |  |  | 2.7 | 8.3 | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 2.1 |  | 1.8 | 20 | 7.1 | 20 |  | 20.2 | 506.89
2:30 |  | 17.3 | 13 | 5.9 | 9.9 | 14.8 | 3.2 |  | 9.1 | 15 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.1 | 3.3 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.7 | 8.6 |  | 14 |  |  |  | 11.8 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.2 |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 2 | 1.4 | 0.6 |  |  |  |  | 2.2 | 9.5 | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 2.1 |  | 1.8 | 20 | 7.1 | 20 |  | 20.4 | 506.2
3:00 |  | 16.8 | 13 | 5.4 | 10.1 | 14.6 | 3.2 |  | 9 | 14.97 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 12.1 | 3.3 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.7 | 5 |  | 16.4 |  |  |  | 8.8 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 2.6 | 2 | 0.6 |  |  |  |  | 2.8 | 8.8 | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 2.1 |  | 1.7 | 20 | 7.1 | 19.8 |  | 20.3 | 501.07
3:30 |  | 17.2 | 12 | 5.5 | 10.9 | 14.5 | 3.2 |  | 9 | 12.62 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 12.3 | 3.3 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.2 |  | 8.6 |  |  |  | 7.4 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 2.9 | 3.6 | 0.6 |  |  |  |  | 1.6 | 3.7 | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 2.1 |  | 1.7 | 20 | 7.1 | 20 |  | 20.2 | 483.52
4:00 |  | 17.1 | 13 | 5.5 | 11 | 14.5 | 3.2 |  | 8.5 | 12.65 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 11.5 | 3.3 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.8 | 6.4 | 0.7 | 6.3 |  |  |  | 15.1 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.4 |  |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 4.9 | 4.1 | 0.6 |  |  |  |  | 0.4 | 0.9 | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 2.1 |  | 1.7 | 20 | 7.1 | 20 |  | 20.2 | 491.65
4:30 |  | 15.6 | 13 | 5.7 | 9.9 | 13 | 3.2 |  | 8.9 | 13.76 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 11.4 | 3.3 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.7 | 5 | 2 | 9 |  |  | 0.1 | 10.9 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.6 | 18.4 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 5.4 | 10 | 3.6 | 2.4 | 0.6 | [5 empty] | 1 | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 2.1 |  | 1.7 | 20 | 7.1 | 20 |  | 20.3 | 484.26
5:00 |  | 17.1 | 13 | 5.7 | 10.5 | 13.9 | 3.2 |  | 8.8 | 13.85 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 11.4 | 3.3 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.8 | 9.1 | 1.9 | 13 |  |  |  | 5.8 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.6 | 18.4 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 0.8 |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.1 | 1.1 | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 2.1 |  | 1.7 | 20 | 7 | 20 |  | 20.4 | 485.15
5:30 |  | 16.4 | 13 | 5.4 | 9.9 | 14 | 3.2 |  | 8.9 | 14.57 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 11.4 | 3.2 | 5.1 | 20.7 | 20 | 18.8 | 10.9 | 3.9 | 11.7 |  |  |  | 6.4 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.6 | 18.4 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.4 | 3.7 | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 2.1 |  | 1.7 | 20 | 7.1 | 20 |  | 20.5 | 489.97
6:00 |  | 16.4 | 13 | 5.7 | 10.4 | 14 | 3.2 |  | 8.2 | 14.08 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 11.5 | 3.2 | 5 | 19.9 | 20 | 18.7 | 6.9 | 5.3 | 14 |  |  |  | 4.3 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.6 | 18.4 |  | 0.9 | 0.6 |  |  | 3 |  |  | 0.4 | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.6 | 1.7 | 2 |  | 0.3 | 2.7 | 5.7 | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 2.1 |  | 1.7 | 20 | 7.2 | 20 |  | 20 | 495.88
6:30 |  | 17.2 | 13 | 5.8 | 8.9 | 13.9 | 3.2 |  | 9 | 14.32 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 11.3 | 3.3 | 5 | 20.8 | 20 | 18.8 | 5.1 | 2.1 | 12.8 |  |  |  | 3 | 1.1 | 0.1 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 3.4 |  |  |  | 3.6 | 18.4 |  | 14.3 | 10.7 |  |  | 3 | 0.1 |  | 2.6 | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.6 | 6.5 | 13 |  | 4 | 3.2 | 6.2 | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 1.7 | 20 | 7.1 | 20 | 0.8 | 20.4 | 542.12
7:00 |  | 17 | 13 | 5.9 | 10 | 13.8 | 3.2 |  | 9 | 15.95 | 20 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 8.2 | 3.2 | 5 | 20.6 | 20 | 18.8 | 2.6 | 0.6 | 10.4 |  |  |  | 2.6 | 4 | 1.7 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 12.7 |  | 0.1 |  | 3.6 | 18.4 |  | 45.3 | 28.8 |  |  | 3 | 0.9 |  | 5.6 | 5.5 | 9.9 | 0.6 |  | 0.6 | 11 | 16.2 |  | 8.7 | 2.8 | 6.3 | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 20 | 7.1 | 20 | 1.9 | 20.4 | 616.45
7:30 |  | 16.5 | 10.6 | 5.6 | 10.2 | 14.4 | 3.2 |  | 9 | 17.13 | 20 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 3.1 | 3.3 | 5 | 20.3 | 20 | 18.9 | 1.6 | 2.3 | 8.4 |  |  |  | 5.1 | 5.8 | 4.3 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 19.4 | 0.8 | 0.2 |  | 3.5 | 18.4 |  | 227.2 | 136 |  |  | 2.7 | 1.9 |  | 9.7 | 5.5 | 10 |  |  | 0.6 | 25.1 | 35.9 |  | 14.5 | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 2.4 | 2.1 | 4.3 |  | 20 | 7.2 | 20 | 4.1 | 20.2 | 954.73
8:00 |  | 16.8 | 10.5 | 6.3 | 10.1 | 19.5 | 3.2 |  | 9.5 | 15.11 | 20 | 0.1 | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 6.4 | 3.3 | 5 | 20.6 | 20 | 18.9 |  | 0.9 | 9.2 |  |  |  | 10 | 14 | 6.4 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 49.5 | 0.4 | 0.1 |  | 3.4 | 18.5 |  | 156.1 | 63.9 | 2.94 |  | 0.5 | 2.6 |  | 14.1 | 5.5 | 9.9 | 0.3 |  | 0.6 | 30.2 | 32.9 |  | 17.2 | 1.4 | 2.7 | 2.9 | 0.7 | 2.4 | 2 | 9.4 |  | 20 | 7.2 | 19.9 | 6.6 | 20.4 | 880.45
8:30 |  | 17.2 | 10.5 | 8.4 | 10.1 | 19.3 | 3.2 |  | 8.9 | 15.46 | 20 | 0.2 | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 5.2 | 3.3 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 |  | 0.2 | 12 |  |  |  | 14.2 | 5.8 | 18.6 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.8 | 0.8 | 0.2 |  | 3.5 | 18.4 |  | 146.3 | 96 | 21.05 | 0.1 | 0.5 | 3.3 |  | 13.8 | 5.5 | 10 |  |  | 0.6 | 49.3 | 55.1 |  | 17.3 | 3.2 | 3.9 | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 2 | 4.5 |  | 20 | 7.2 | 20 | 11.2 | 20.3 | 1007.91
9:00 |  | 16.7 | 10.5 | 7.7 | 10.6 | 19.9 | 3.2 |  | 8.7 | 14.99 | 20 | 0.3 | 0.4 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 8.6 | 2.3 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.8 |  |  | 13.8 |  |  |  | 13.9 | 9 | 14 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.8 | 1 | 0.2 |  | 3.5 | 18.4 |  | 218.9 | 221.2 | 73.52 | 0.3 | 0.5 | 4.8 |  | 14.6 | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 55.4 | 87.5 |  | 17.2 | 2.1 | 4.4 | 2.8 | 0.7 | 2.3 | 2 | 4.8 |  | 20 | 7.2 | 20 | 18.3 | 20.3 | 1307.71
9:30 |  | 14.5 | 10.5 | 6.8 | 6.9 | 20.3 | 3.2 |  | 9.5 | 14.48 | 20 | 0.3 | 0.5 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.8 | 2.3 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.8 | 0.4 | 0.1 | 13.3 |  |  | 0.3 | 15.9 | 20.3 | 13.2 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 62.4 | 0.4 | 0.3 |  | 3.5 | 18.4 |  | 252.6 | 172.4 | 83.21 | 0.3 | 0.5 | 8.3 |  | 14.2 | 5.5 | 10 |  |  | 0.6 | 58.8 | 77.6 |  | 16.4 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 0.7 | 2.3 | 2.1 | 14.9 |  | 20 | 7.3 | 20 | 18.6 | 20.4 | 1298.59
10:00 |  | 15 | 10.5 | 8.3 | 6.9 | 20.2 | 3.2 |  | 8.8 | 12.93 | 20 | 0.3 | 0.7 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 2.3 | 5 | 20.4 | 20 | 18.9 | 1.8 | 0.1 | 15.2 |  |  | 0.2 | 19 | 16.4 | 17.8 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.7 | 1.1 | 0.3 |  | 3.5 | 18.5 |  | 252.2 | 212 | 98.98 | 0.4 | 0.5 | 9.6 |  | 11.5 | 5.3 | 9.9 |  |  | 0.6 | 40.5 | 54.5 |  | 10.8 | 2.9 | 6.5 | 2.8 | 0.7 | 2.3 | 2 | 17.2 |  | 20.1 | 7.3 | 20 | 18.8 | 20.4 | 1339.01
10:30 |  | 14.1 | 10.5 | 8.7 | 7 | 20.3 | 3.2 |  | 5.9 | 12.66 | 20 | 0.3 | 0.7 | 19.8 |  | 20.3 | 20.4 | 13 | 2.3 | 5 | 20.3 | 20 | 18.9 | 5 | 0.3 | 23.8 |  |  | 1.1 | 24.4 | 10.1 | 18.7 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 70.6 | 0.8 | 0.4 |  | 3.5 | 18.4 |  | 254.1 | 212.2 | 104.16 | 0.4 | 0.5 | 9.3 |  | 7.1 | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 | 36.5 | 57.5 |  | 16.3 | 3.9 | 7.4 | 2.8 | 0.7 | 2.3 | 2 | 11.5 | 0.4 | 20.1 | 7.2 | 20 | 18.9 | 20.3 | 1342.02
11:00 |  | 14 | 10.5 | 9 | 6.9 | 20.2 | 3.2 |  | 5.5 | 13.09 | 20 | 0.3 | 0.9 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 2.3 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 9.1 | 1.7 | 18.9 |  |  | 2.1 | 26.4 | 12.3 | 11.8 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 74 | 2.1 | 1.6 |  | 3.5 | 18.5 |  | 252.5 | 194.8 | 105.77 | 0.4 | 0.5 | 11.1 |  | 8.8 | 5.5 | 10 |  |  | 0.6 | 46.8 | 44.8 |  | 13 | 2.5 | 6.4 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | 2 | 13.2 | 1.7 | 20 | 7.3 | 20 | 18.9 | 20.3 | 1328.06
11:30 |  | 14 | 10.5 | 8.6 | 6.9 | 20.3 | 3.2 |  | 5.7 | 12.47 | 20 | 0.4 | 1.3 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 13 | 2.3 | 5.1 | 2.2 | 20 | 18.8 | 15.8 | 3.6 | 31.3 |  |  | 0.9 | 20 | 20.2 | 22.5 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 66.6 | 4 | 2.1 |  | 3.5 | 18.5 |  | 243.8 | 165.4 | 97.2 | 0.3 | 0.5 | 11.5 |  | 7.9 | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 109.3 | 149.8 |  | 13.5 | 3.8 | 16 | 2.6 | 0.7 | 2.2 | 2 | 13.8 | 1.7 | 20 | 7.3 | 20 | 18.9 | 1.9 | 1449.97
12:00 |  | 14 | 10.5 | 6.8 | 6.3 | 20.2 | 3.2 |  | 3.9 | 12.41 | 20 | 0.3 | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13.1 | 2.3 | 5.1 |  | 20 | 18.7 | 20.1 | 5.8 | 36.7 |  |  |  | 20.9 | 31.8 | 29.2 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.8 | 5.3 | 2.4 |  | 3.5 | 18.5 |  | 252.9 | 175.4 | 88.02 | 0.2 | 0.5 | 6.9 |  | 7.3 | 5.5 | 9.9 | 2.6 |  | 0.6 | 33.4 | 60.5 |  | 11 | 3.3 | 21.7 | 2.6 | 0.7 | 2.2 | 1.9 | 14.4 | 1.7 | 20.2 | 7.3 | 20 | 18.8 |  | 1332.83
12:30 |  | 13.8 | 10.5 | 7.2 | 10.3 | 20.2 | 3.2 |  | 5.4 | 13.41 | 20 | 0.3 | 0.6 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 2.5 | 5 |  | 20 | 18.9 | 22.2 | 6.5 | 34.3 |  |  | 0.8 | 30.3 | 22.9 | 35.9 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.9 | 3.9 | 2.6 |  | 3.5 | 18.4 |  | 200.1 | 193.7 | 81.61 | 0.2 | 0.5 | 19.2 |  | 5.8 | 5.5 | 10 | 2.5 | 4.5 | 0.6 | 37.3 | 35.7 |  | 14.6 | 3.6 | 19.9 | 2.6 | 0.7 | 2.2 | 1.9 | 12.6 | 1.8 | 20 | 7.4 | 20 | 18.6 |  | 1299.82
13:00 |  | 14.2 | 10.5 | 7.4 | 10.3 | 20.2 | 3.2 |  | 5.5 | 13.5 | 20 | 0.3 | 0.5 | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 13 | 3.3 | 5 |  | 20 | 18.9 | 17.7 | 6.1 | 30.3 |  |  | 2.6 | 36.8 | 29.7 | 21.8 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.6 | 2.2 | 1.1 |  | 3.5 | 18.4 |  | 154.9 | 115.2 | 87.62 | 0.3 | 0.5 | 19.1 |  | 5.1 | 5.4 | 10 | 4.3 | 2.8 | 0.6 | 24.5 | 25.8 |  | 14.8 | 4.1 | 22.8 | 2.6 | 0.7 | 2.2 | 1.9 | 13.5 | 2 | 20 | 7.4 | 20 | 18.4 |  | 1153.12
13:30 |  | 14.2 | 10.5 | 4.8 | 11.4 | 20.2 | 3.2 |  | 5 | 13.1 | 20 | 0.3 | 0.4 | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 13 | 3.3 | 5.1 |  | 20 | 18.9 | 13.5 | 6.7 | 34 |  |  | 4.1 | 44.2 | 25.7 | 45.4 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.9 | 0.3 | 0.6 |  | 3.5 | 18.4 |  | 200.9 | 193.4 | 91.38 | 0.2 | 0.5 | 18.9 |  | 4.3 | 5.5 | 9.9 | 50.7 | 14.9 | 0.6 | 29.9 | 22.2 |  | 13.1 | 3.7 | 25.9 | 2.6 | 0.7 | 2.2 | 1.9 | 14.4 | 2 | 20 | 7.4 | 20 | 17.6 |  | 1365.48
14:00 |  | 14 | 10.5 | 5.8 | 11.4 | 20.2 | 3.2 |  | 7 | 13.81 | 20 | 0.3 | 0.5 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.3 | 5.1 |  | 20 | 18.9 | 12.4 | 11.5 | 37.2 |  |  | 8.3 | 49.3 | 30.5 | 39.6 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 68.5 | 0.4 |  |  | 3.5 | 18.4 |  | 212.2 | 215.6 | 105.41 | 0.1 | 0.5 | 18.3 |  | 3.3 | 5.3 | 9.9 | 45 | 24.2 | 0.6 | 99.5 | 108.9 |  | 11 | 5 | 27.9 | 2.6 | 0.7 | 2.2 | 1.9 | 6.7 | 2 | 19.8 | 7.4 | 20 | 16.1 |  | 1568.92
14:30 |  | 14 | 10.5 | 6.7 | 11.2 | 20.3 | 3.2 |  | 9.8 | 15.12 | 20 | 0.3 | 0.8 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 13 | 3.4 | 5.1 |  | 20 | 18.9 | 11.8 | 14.1 | 41 |  |  | 7.7 | 43.9 | 19.7 | 36.4 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 38.4 | 2.5 | 0.4 |  | 3.4 | 18.4 |  | 233.7 | 204.2 | 100.88 | 0.1 | 0.5 | 14.8 |  | 2.8 | 5.6 | 9.9 | 36.3 | 41.8 | 0.6 | 71.9 | 99.9 |  | 6.8 | 6.7 | 26.4 | 2.9 | 0.7 | 2.2 | 1.9 | 12.5 | 2 | 20.1 | 7.6 | 20 | 15.6 |  | 1508.5
15:00 |  | 14.7 | 10.5 | 6.3 | 10.8 | 20.1 | 3.2 |  | 10.2 | 14.95 | 20 | 0.3 | 0.2 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 13.1 | 3.4 | 5 | 20.3 | 20 | 19.1 | 13.8 | 15.4 | 44.7 |  |  | 8.4 | 42.1 | 28.5 | 35.1 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 21.4 | 2.6 | 0.7 |  | 3.4 | 18.4 |  | 231 | 181.1 | 99.28 | 0.1 | 0.5 | 12.2 |  | 2.2 | 5.3 | 10 | 59.5 | 46.1 | 0.6 | 48 | 50.2 |  | 5.6 | 6.8 | 27.3 | 3.3 | 0.7 | 2.2 | 1.9 | 12.1 | 2 | 19.8 | 7.5 | 19.9 | 10.3 | 17.1 | 1459.33
15:30 |  | 14.1 | 10.5 | 8.1 | 10.6 | 20.2 | 3.2 |  | 10.4 | 15.7 | 20.1 | 0.3 | 0.2 | 19.8 |  | 20.3 | 20.4 | 12.9 | 3.3 | 5.1 | 21 | 20 | 19 | 16.2 | 14.6 | 38.8 |  |  | 5.8 | 34 | 34.1 | 33.1 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 13.5 | 4.6 | 1.3 |  | 3.4 | 18.5 |  | 169.2 | 118 | 50.81 | 0.1 | 0.5 | 4.2 |  | 1.3 | 5.4 | 9.8 | 65 | 57.7 | 0.6 | 12.7 | 10.9 |  | 3.3 | 6.3 | 26.8 | 3.6 | 0.7 | 2.2 | 2 | 13.4 | 1.9 | 20.1 | 7.5 | 20 | 14.4 | 17.1 | 1208.51
16:00 |  | 14.1 | 9.9 | 7.2 | 10.9 | 20.2 | 3.2 |  | 10.3 | 14.73 | 20 | 0.3 | 0.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.2 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.7 | 14.7 | 14.1 | 42.2 |  |  | 6.6 | 35.5 | 30.8 | 41.8 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 8.3 | 5.8 | 0.7 |  | 3.4 | 18.5 |  | 71.6 | 48.9 | 21.66 |  | 0.5 | 2.2 |  | 1.5 | 5.2 | 9.9 | 75.2 | 60.4 | 0.6 | 5.6 | 3.7 |  | 1.3 | 8.2 | 26.5 | 3.6 | 0.7 | 2.2 | 2.3 | 10.7 | 2 | 20.2 | 7.5 | 20.2 | 13.3 | 17.1 | 1006.79
16:30 |  | 14.1 | 10.2 | 8.2 | 10.3 | 20.3 | 3.2 |  | 9.5 | 15.85 | 20 | 0.2 | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 3 | 5 | 20.4 | 20 | 18.8 | 7.3 | 14.1 | 46 |  |  | 2.7 | 25.5 | 20.4 | 36.2 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 3.7 | 4.2 | 0.7 |  | 3.5 | 18.4 |  | 24.6 | 19.3 | 8.49 | 0.1 | 0.5 | 4 |  | 1.8 | 5.4 | 9.9 | 88.1 | 70.2 | 0.6 | 3.2 | 5.8 |  | 1.1 | 6.6 | 25.2 | 3.8 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 8.1 | 2.2 | 20 | 7.5 | 20 | 10.3 | 17 | 894.14
17:00 |  | 14.5 |  | 6.5 | 6.5 | 20.3 | 3.2 |  | 8 | 15.75 | 20 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.3 | 5 | 20.7 | 20 | 18.9 | 8.1 | 12.4 | 48.2 |  |  | 3.7 | 23.8 | 20.5 | 33.5 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 4.5 | 2 | 0.4 |  | 3.5 | 18.4 |  | 51.3 | 17.1 | 6.44 |  | 0.5 | 0.9 |  | 1 | 5.4 | 9.9 | 85.8 | 76.2 | 0.6 | 5.8 | 9.3 |  | 0.7 | 8.4 | 24.8 | 3.8 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 20 | 7.6 | 20 | 4.3 |  | 875.19
17:30 |  | 13.8 |  | 6.3 | 11 | 20.3 | 3.2 |  | 4.4 | 15.7 | 20 | 0.1 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.7 | 3.4 | 5 | 20.7 | 20 | 18.9 | 8.6 | 12.6 | 40.1 |  |  | 2.4 | 20.8 | 5.4 | 28.7 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 3.4 | 1.5 | 0.4 |  | 3.5 | 18.4 |  | 11.4 | 12.6 |  |  | 0.5 | 0.2 |  | 0.5 | 5.5 | 9.9 | 74.9 | 76.7 | 0.6 | 4.1 | 6.9 |  | 0.5 | 6.6 | 20.1 | 3.8 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 20 | 7.6 | 20 | 0.5 |  | 763.1
18:00 |  | 13.7 |  | 6.3 | 11.3 | 20.3 | 3.2 |  | 4.9 | 15.76 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 3.2 | 5 | 20.7 | 20 | 18.7 | 13.9 | 9 | 23 |  |  | 2.7 | 14.8 | 0.6 | 8.7 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 1 | 1.8 | 0.3 |  | 3.5 | 18.4 |  | 1.1 | 0.9 |  |  | 0.5 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 62.5 | 73.1 | 0.6 |  | 0.3 |  |  | 5.4 | 12.7 | 3.8 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 20 | 7.6 | 20 |  |  | 655.56
18:30 |  | 15.6 |  | 6.4 | 11.2 | 20.3 | 3.2 |  | 4.5 | 15.44 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.3 | 5.1 | 19.9 | 20 | 18.4 | 14.1 | 7.9 | 16.5 |  |  | 1.5 | 10.2 |  | 0.8 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.5 |  |  | 3.5 | 18.4 | [9 empty] | 5.5 | 9.9 | 60.3 | 61.6 | 0.6 |  |  |  |  | 4.6 | 11.3 | 3.8 | 0.8 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 7.6 | 20 |  | 20.1 | 632.84
19:00 |  | 16.4 |  | 7.1 | 10.2 | 20.3 | 3.2 |  | 4.4 | 16.03 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.3 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.3 | 14.4 | 5.9 | 15.3 |  |  | 0.9 | 7.9 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 2.4 | 0.5 |  | 3.5 | 18.4 | [9 empty] | 5.3 | 9.9 | 55.9 | 49.3 | 0.6 |  |  |  |  | 4.4 | 14 | 3.8 | 0.8 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 7.7 | 20 |  | 20.3 | 616.03
19:30 |  | 16.9 |  | 6.8 | 9.7 | 20.3 | 3.2 |  | 5.5 | 15.96 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.3 | 5 | 20.2 | 20 | 18.4 | 11.5 | 5.2 | 9.9 |  |  | 0.2 | 8.2 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 2.7 | 0.5 |  | 3.5 | 18.6 | [9 empty] | 5.5 | 9.9 | 57.8 | 52.4 | 0.6 |  |  |  |  | 3.3 | 10.2 | 3.9 | 0.8 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 7.7 | 20 |  | 20.3 | 607.96
20:00 |  | 14.9 |  | 7.5 | 9.7 | 20.3 | 3.2 |  | 9.2 | 16.3 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.4 | 13 | 3.4 | 5 | 20.2 | 20 | 18.5 | 10.2 | 5.2 | 9.1 |  |  |  | 9.7 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 3.7 | 1.4 |  | 3.5 | [10 empty] | 5.5 | 10 | 45.4 | 40.4 | 0.6 |  |  |  |  | 2.5 | 10.1 | 3.9 | 0.8 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 7.8 | 20 |  | 20.3 | 568.3
20:30 |  | 15.6 |  | 6.1 | 10.6 | 20.3 | 3.2 |  | 6.8 | 16.23 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.4 | 13 | 3.4 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.5 | 8.6 | 3.4 | 11.2 |  |  |  | 7.2 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 1.7 | 1 |  | 3.5 | [10 empty] | 5.3 | 9.9 | 23.3 | 25.3 | 0.6 |  |  |  |  | 3.3 | 11.7 | 3.9 | 0.8 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 7.8 | 20 |  | 20.4 | 525.23
21:00 |  | 14.1 |  | 6.8 | 10.6 | 20.3 | 3.2 |  | 8.1 | 16.11 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.4 | 13 | 3.4 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.7 | 5 | 2.2 | 11.3 |  |  |  | 3.2 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 2 | 1 |  | 3.5 | [10 empty] | 5.5 | 9.9 | 23.1 | 25.3 | 0.6 |  |  |  |  | 2.5 | 9.2 | 3.9 | 0.8 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 7.8 | 20 |  | 20.3 | 513.91
21:30 |  | 16.6 |  | 5.8 | 9.4 | 20.3 | 3.2 |  | 9 | 17.17 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.4 | 13 | 3.4 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.7 | 1.2 | 0.3 | 9.5 |  |  |  | 0.1 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 2.3 | 1.2 |  | 3.5 | [10 empty] | 5.4 | 9.9 | 22.6 | 18.7 | 0.6 |  |  |  |  | 2 | 7.9 | 3.9 | 0.8 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 7.8 | 20 |  | 20.4 | 497.37
22:00 |  | 16.9 |  | 6.3 | 9.5 | 20.3 | 3.2 |  | 8 | 18.07 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.3 | 5 | 20.3 | 20 | 18.7 | 0.7 | 0.1 | 11.3 | [6 empty] | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 2.1 | 0.6 |  | 3.5 | [10 empty] | 5.4 | 10 | 17.7 | 16.7 | 0.6 |  |  |  |  | 2.5 | 9 | 3.9 | 0.8 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 7.8 | 20 |  | 20.3 | 492.57
22:30 |  | 16.7 |  | 6.9 | 10.1 | 20.2 | 3.2 |  | 8.5 | 18.92 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.8 | 3.3 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.7 | 2.5 | 0.3 | 15 | [6 empty] | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 1.2 | 0.4 |  | 3.5 | [10 empty] | 5.2 | 10 | 13.5 | 12.2 | 0.6 |  |  |  |  | 2.1 | 8.5 | 3.9 | 0.8 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20.2 | 7.8 | 20.1 |  | 20.3 | 489.52
23:00 |  | 17.1 |  | 7 | 10.1 | 20.2 | 3.2 |  | 8.6 | 19.19 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.1 | 3.2 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.8 | 0.8 |  | 14.9 | [6 empty] | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 3.6 | 1.2 |  | 3.5 | [10 empty] | 5.4 | 10 | 11.1 | 10.3 | 0.6 |  |  |  |  | 3.4 | 10.4 | 3.3 | 1.3 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 7.8 | 20 |  | 20.3 | 490.09
23:30 |  | 17.3 |  | 7.6 | 10.2 | 20.2 | 3.2 |  | 9 | 19.52 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.4 | 10.5 | 3.1 | 5.1 | 20.7 | 20 | 18.8 | 0.1 | 0.1 | 11.3 | [6 empty] | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 2.4 | 0.8 |  | 3.5 | [10 empty] | 5.4 | 9.9 | 6.2 | 7.3 | 0.6 |  |  |  |  | 1.6 | 6.2 | 3 | 1.8 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 7.7 | 19.9 |  | 20.5 | 470.72
0:00 |  | 17 |  | 7.8 | 10.2 | 20.2 | 3.2 |  | 9 | 18.43 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.4 | 12.2 | 3.1 | 4.7 | 20.7 | 20 | 18.8 |  | 0.2 | 5.6 | [6 empty] | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 3.4 | 1.6 |  | 3.5 | [10 empty] | 5.5 | 9.8 | 2.9 | 4 | 0.6 |  |  |  |  | 1.2 | 4.5 | 3 | 1.8 | 2.2 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 7.9 | 20 |  | 20.4 | 458.53
EJEC MWh | 0 | 376.5 | 189.9 | 160 | 231.35 | 447.25 | 76.8 | 0 | 189.8 | 365.955 | 480.05 | 2.65 | 5.1 | 475.2 | 0 | 484.75 | 487.05 | 285.15 | 75 | 121.3 | 419.65 | 480 | 450.6 | 175.95 | 106.1 | 478.55 | 0 | 0 | 31.65 | 383.75 | 209.8 | 277.65 | 503.95 | 194.65 | 489.6 | 489.6 | 480 | 0 | 543.4 | 38.6 | 13.65 | 0 | 84.2 | 359.5 | 0 | 1939.55 | 1504.7 | 664.215 | 1.8 | 27.6 | 92.15 | 0 | 73.6 | 130.75 | 238.15 | 516.15 | 454.6 | 14.4 | 423.5 | 533.45 | 0 | 116.5 | 78.4 | 276.6 | 75.85 | 18.8 | 53.95 | 51.8 | 108.95 | 40.35 | 480.3 | 177.5 | 479.9 | 147.6 | 380.6 | 19766.37
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1713.905 | 8.6708 | #FFA975
[10 empty] | EÓLICA | 2554 | 12.9209 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 6644.615 | 33.6158 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8853.85 | 44.7925 | #98D2FF

## COGENERACIÓN
lunes, 23 de Febrero del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 16.5 | 13.1 | 7 | 11 | 9.5 | 16.75 | 32.4 | 106.25
1:00 | 17.3 | 13 | 5.9 | 9.8 | 8.4 | 16.42 | 32.7 | 103.52
1:30 | 16.8 | 13 | 5.8 | 3.5 | 8.5 | 16.6 | 32 | 96.2
2:00 | 17.2 | 13 | 5.7 | 7.5 | 8.4 | 14.89 | 32.7 | 99.39
2:30 | 17.3 | 13 | 5.9 | 9.9 | 9.1 | 15 | 34.1 | 104.3
3:00 | 16.8 | 13 | 5.4 | 10.1 | 9 | 14.97 | 33.7 | 102.97
3:30 | 17.2 | 12 | 5.5 | 10.9 | 9 | 12.62 | 33.7 | 100.92
4:00 | 17.1 | 13 | 5.5 | 11 | 8.5 | 12.65 | 34.4 | 102.15
4:30 | 15.6 | 13 | 5.7 | 9.9 | 8.9 | 13.76 | 34.5 | 101.36
5:00 | 17.1 | 13 | 5.7 | 10.5 | 8.8 | 13.85 | 34.5 | 103.45
5:30 | 16.4 | 13 | 5.4 | 9.9 | 8.9 | 14.57 | 34.7 | 102.87
6:00 | 16.4 | 13 | 5.7 | 10.4 | 8.2 | 14.08 | 34.8 | 102.58
6:30 | 17.2 | 13 | 5.8 | 8.9 | 9 | 14.32 | 34.4 | 102.62
7:00 | 17 | 13 | 5.9 | 10 | 9 | 15.95 | 34.7 | 105.55
7:30 | 16.5 | 10.6 | 5.6 | 10.2 | 9 | 17.13 | 34.5 | 103.53
8:00 | 16.8 | 10.5 | 6.3 | 10.1 | 9.5 | 15.11 | 34.4 | 102.71
8:30 | 17.2 | 10.5 | 8.4 | 10.1 | 8.9 | 15.46 | 33.7 | 104.26
9:00 | 16.7 | 10.5 | 7.7 | 10.6 | 8.7 | 14.99 | 33.6 | 102.79
9:30 | 14.5 | 10.5 | 6.8 | 6.9 | 9.5 | 14.48 | 33.9 | 96.58
10:00 | 15 | 10.5 | 8.3 | 6.9 | 8.8 | 12.93 | 33.7 | 96.13
10:30 | 14.1 | 10.5 | 8.7 | 7 | 5.9 | 12.66 | 34.3 | 93.16
11:00 | 14 | 10.5 | 9 | 6.9 | 5.5 | 13.09 | 34.2 | 93.19
11:30 | 14 | 10.5 | 8.6 | 6.9 | 5.7 | 12.47 | 34.5 | 92.67
12:00 | 14 | 10.5 | 6.8 | 6.3 | 3.9 | 12.41 | 33.9 | 87.81
12:30 | 13.8 | 10.5 | 7.2 | 10.3 | 5.4 | 13.41 | 34.3 | 94.91
13:00 | 14.2 | 10.5 | 7.4 | 10.3 | 5.5 | 13.5 | 34.2 | 95.6
13:30 | 14.2 | 10.5 | 4.8 | 11.4 | 5 | 13.1 | 33.6 | 92.6
14:00 | 14 | 10.5 | 5.8 | 11.4 | 7 | 13.81 | 33.1 | 95.61
14:30 | 14 | 10.5 | 6.7 | 11.2 | 9.8 | 15.12 | 34.7 | 102.02
15:00 | 14.7 | 10.5 | 6.3 | 10.8 | 10.2 | 14.95 | 34.7 | 102.15
15:30 | 14.1 | 10.5 | 8.1 | 10.6 | 10.4 | 15.7 | 34.6 | 104
16:00 | 14.1 | 9.9 | 7.2 | 10.9 | 10.3 | 14.73 | 41.1 | 108.23
16:30 | 14.1 | 10.2 | 8.2 | 10.3 | 9.5 | 15.85 | 43.2 | 111.35
17:00 | 14.5 |  | 6.5 | 6.5 | 8 | 15.75 | 45.7 | 96.95
17:30 | 13.8 |  | 6.3 | 11 | 4.4 | 15.7 | 45.1 | 96.3
18:00 | 13.7 |  | 6.3 | 11.3 | 4.9 | 15.76 | 45.1 | 97.06
18:30 | 15.6 |  | 6.4 | 11.2 | 4.5 | 15.44 | 44.7 | 97.84
19:00 | 16.4 |  | 7.1 | 10.2 | 4.4 | 16.03 | 45.4 | 99.53
19:30 | 16.9 |  | 6.8 | 9.7 | 5.5 | 15.96 | 44.5 | 99.36
20:00 | 14.9 |  | 7.5 | 9.7 | 9.2 | 16.3 | 45 | 102.6
20:30 | 15.6 |  | 6.1 | 10.6 | 6.8 | 16.23 | 44.7 | 100.03
21:00 | 14.1 |  | 6.8 | 10.6 | 8.1 | 16.11 | 45.3 | 101.01
21:30 | 16.6 |  | 5.8 | 9.4 | 9 | 17.17 | 44.9 | 102.87
22:00 | 16.9 |  | 6.3 | 9.5 | 8 | 18.07 | 44.8 | 103.57
22:30 | 16.7 |  | 6.9 | 10.1 | 8.5 | 18.92 | 46.7 | 107.82
23:00 | 17.1 |  | 7 | 10.1 | 8.6 | 19.19 | 49.8 | 111.79
23:30 | 17.3 |  | 7.6 | 10.2 | 9 | 19.52 | 49.9 | 113.52
0:00 | 17 |  | 7.8 | 10.2 | 9 | 18.43 | 50.7 | 113.13
EJEC MWh | 376.5 | 189.9 | 160 | 231.35 | 189.8 | 365.955 | 914.9 | 2428.405

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Febrero del 2026 - lunes, 23 de Febrero del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Febrero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 92.9 |  | 156.65 | 345.05 | 344.4 | 351.7 | 348.35 | 344.1 | 355.8 | 358.15 | 366.1 | 392.25 | 407.3 | 389.55 | 389.75 | 405.15 | 402.05 | 366.7 | 272.4 | 400.6 | 401.25 | 400.6 | 376.5 | 7667.3
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 110.05 | 117.1 | 78.05 | 116.6 | 112.25 | 175.5 | 405.55 | 393.3 | 419.14 | 333.35 | 344.5 | 349.25 | 129.4 | 412.4 | 412.55 | 415.1 | 400.705 | 417.8 | 394.53 | 83.7 | 303.83 | 292.75 | 189.9 | 6407.305
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 192 | 124.86 |  |  | 66.05 | 176.1 | 118.65 | 194.1 | 187.821 | 187 | 163.938 | 201.45 | 188.75 | 193.65 | 191.75 | 181.1 | 176.1 | 179.75 | 189.6 | 181.95 | 185.455 | 179.15 | 160 | 3619.224
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 217.05 | 54.5 | 154.01 | 184.25 | 265.85 | 269.95 | 216.55 | 269.2 | 270.6273 | 270.05 | 271.8813 | 262.4 | 261.55 | 261.3 | 264.05 | 256.7 | 243.055 | 243.9 | 131.75 | 29.215 | 157.67 | 101 | 231.35 | 4887.8587
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 358.3 | 451.75 | 464.5 | 443.25 | 354.65 | 312.35 | 297.1 | 254.6 | 218.65 | 230.4 | 221.75 | 228.45 | 217.05 | 333.5 | 441.45 | 428.25 | 485.3 | 484.75 | 484.9 | 484.2 | 463.3 | 471.95 | 447.25 | 8577.65
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.55 | 74.4 | 72.05 | 73.5 | 73.8 | 75.7 | 69.4 | 64.4 | 64.45 | 64.15 | 64.65 | 64.95 | 73.35 | 76.15 | 76.55 | 76.55 | 76.25 | 76.8 | 76.15 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 1674
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 9.4 | 8.5 | 8.1 | 7.3 | 8.65 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 7.75 | 7.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9 | 1.45 | [7 empty] | 135.15
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 218.2 | 209.25 | 197.7 | 219.2 | 219.95 | 214.1 | 211.45 | 183.75 | 218.8 | 216.45 | 218.55 | 195.05 | 219 | 215.9 | 217.6 | 221.1 | 220.8 | 208.15 | 198.85 | 186.6121 | 207.25 | 193.7 | 189.8 | 4801.2121
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 500.25 | 273.865 | 509.65 | 507.8 | 509.3 | 506.55 | 509.15 | 494.55 | 487.437 | 529.85 | 461.594 | 329.15 | 495.9 | 347.94 | 407.45 | 418.55 | 342.85 | 322 | 537.05 | 419.95 | 398.86 | 397.105 | 365.955 | 10072.7561
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 323.8 | 480.4 | 461.1 | 480.05 | 479.9 | 321.75 | 239.1 | 479.85 | 435.45 | 400.65 | 480.3 | 434.1 | 431.3 | 219.4 | 382.8 | 447.25 | 111.95 | 300.05 |  |  | 325.45 | 480.05 | 8194.9
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3920.15 | 4860.55 | 4886.25 | 4890.05 | 4601.45 | 4459.6 | 4787.6 | 4228.75 | 4244.15 | 4631.6 | 4966.05 | 4995.15 | 4843 | 4877.25 | 4089.3 | 4912.25 | 4778.1 | 2935.3 | 4274.05 | 4810.2 | 4668.5 | 4792.55 | 5024.6 | 105476.45
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 443.15 | 446.85 | 451.2 | 446 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 413.8 | 451.75 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.45 | 453.6 | 453.2 | 405.15 | 422.65 | 451.2 | 451.2 | 449.85 | 451.2 | 10263.45
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3261.4 | 3502.8 | 3592.9 | 3595.7 | 3627.85 | 3591.45 | 3559.25 | 2764.85 | 3468.6 | 3621.75 | 3642.55 | 3622.2 | 3626.4 | 3634.85 | 3572.6 | 3600.8 | 3629.95 | 3586.15 | 3633.55 | 3627.8 | 3617.25 | 3589.2 | 2577.35 | 80547.2
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1012.15 | 1008.65 | 1008.6 | 1007.9 | 1008.3 | 1008.7 | 1008.6 | 1008.2 | 1008.75 | 1008.95 | 954.05 | 792.85 | 855.45 | 1016.6 | 1015.75 | 958.45 | 1015.25 | 534.65 | 1014.35 | 1007.15 | 999 | 1003.25 | 1003.75 | 22259.35
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.55 | 2.65 | 2.55 | 2.75 | 3 | 2.85 | 3.1 | 2.55 | 2.9 | 3.05 | 1.8 | 2 | 2.7 | 2.75 | 2.6 | 2.2 | 2.35 | 2.35 | 3.0773 | 2.95 | 2.9 | 2.85 | 2.65 | 61.1273
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 4.6 | 3.15 | 4.75 | 6.05 | 7.9 | 4.25 | 3.25 | 8.35 | 7.05 | 7 | 6.1 | 3.4 | 5.45 | 5.5 | 4.8 | 5.45 | 5.45 | 6.1 | 6.25 | 5.9 | 6.8 | 5.5 | 5.1 | 128.15
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15.6 | 90.55 | 143.75 | 140.8 | 155.7 | 160.25 | 162.2 | 158.45 | 161.1 | 158 | 159.95 | 160.7 | 160.85 | 146.655 | 156.57 | 157.4 | 155.95 | 115.55 | 103.9 | 123.85 | 131.555 | 105.95 | 3 | 3028.28
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3416.55 | 3417.7 | 3419.05 | 3413.95 | 3413.2 | 3410.65 | 3416.5 | 3390.17 | 3415.75 | 3410.75 | 3415.1 | 3420.1 | 3423.95 | 3425.505 | 3414.9 | 3425.85 | 3417.9 | 3418.3 | 3416.8 | 3417.2 | 3421.115 | 3422.15 | 3424.1 | 78587.24
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1.65 | 1.05 | [19 empty] | 2.7
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  | 11.15 | [21 empty] | 11.15
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.1 | 473.7 | 472.9 | 474.85 | 475.15 | 475.25 | 474.7 | 475.5 | 473.8 | 474.85 | 475.3 | 467.25 | 470.5 | 465.35 | 466.6 | 473.8 | 475.25 | 475.15 | 475.3 | 475.2 | 475.4 | 458.7 | 475.2 | 10874.8
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.7 | 479 | 480.35 | 480.25 | 480.65 | 481.85 | 475.45 | 479.1 | 482.6 | 483 | 484.8 | 479.2 | 472.65 | 482.6 | 482.75 | 482.7 | 486.4 | 484.45 | 483.35 | 484.35 | 486.4 | 485.4 | 484.75 | 11083.75
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.05 | 485.95 | 486.25 | 486.25 | 486.35 | 484.75 | 484.7 | 484.6 | 484.6 | 484.65 | 484.95 | 484.65 | 484.7 | 484.85 | 484.8 | 484.9 | 484.65 | 485.25 | 485.3 | 485.55 | 485.6 | 485.65 | 487.05 | 11162.05
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 310.05 | 306.8 | 306.75 | 263.75 | 274.95 | 266.35 | 244.05 | 217 | 192.1 | 167.25 | 177.75 | 176.9 | 183.3 | 241.6 | 291.7 | 312.35 | 314.9 | 295.85 | 82.6 | 119.2 | 275.05 | 295.45 | 285.15 | 5600.85
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3900 | 3964.95 | 3996.95 | 3992.4 | 3993.9 | 3993.15 | 3973.15 | 3554.7 | 3991.2 | 3963.3 | 3985.95 | 3979.95 | 3981.6 | 3973.55 | 3896.6 | 3971.65 | 3965.85 | 3956.25 | 3987.25 | 3969.5 | 3964.15 | 3978.2 | 3981.25 | 90915.45
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.15 | 193.75 | 195.55 | 189.75 | 191 | 191.5 | 192.4 | 189.3 | 189.1 | 189.25 | 191.85 | 190.5 | 187.55 | 191.5 | 192.6 | 191.1 | 192.15 | 189.7 | 191.85 | 192.5 | 189.404 | 191.7 | 188.85 | 4396.004
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.65 | 131.75 | 131.25 | 130.8 | 135.7 | 135.3 | 133.75 | 134.55 | 135.95 | 134.45 | 135.5 | 134.05 | 136.95 | 135.6 | 139.95 | 139.75 | 142.05 | 140.95 | 140.35 | 144.2 | 142.713 | 142.5 | 138.45 | 3145.163
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 100.3 | 270.85 | 77.05 | 99.5 | 99.75 |  | 207.5 | 190.25 | 264.55 | 162.15 | 312.1 | 190.5 | 61.6 |  |  | 195.85 | 151.85 | 365.75 | 288.85 | 267.2 | 130.7315 | 100.05 | 203.9 | 3740.2815
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 79.85 | 74.5 | 76.35 | 80.15 | 79.6 | 81.35 | 72.5 | 82.2 | 82.95 | 78.5 | 80.65 | 80.05 | 84.9 | 82.1 | 80.2 | 77.5 | 71.35 | 76.75 | 74.95 | 73.25 | 76.05 | 78.3 | 75 | 1799
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15110.1 | 15251.95 | 15325.1 | 15267.6 | 15274 | 15224.9 | 15290.35 | 14854.15 | 15255.1 | 15255.75 | 15270.05 | 15245.95 | 15250.5 | 15247.75 | 14863.95 | 15210.35 | 15202.15 | 15187.85 | 14967.2 | 14829.6 | 13850.75 | 15193.15 | 15357.65 | 347785.9
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5096.35 | 5132.8 | 5143.4 | 5124.1 | 5135.15 | 5156.55 | 4693.75 | 5050.4 | 5165 | 5160.8 | 5169.15 | 5175.1 | 5172.25 | 5175.75 | 5075.9 | 5139.7 | 5122.85 | 5112.9 | 5137.4 | 5045 | 4663.9 | 5084.85 | 5094.75 | 117027.8
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 112.5 | 100.8 | 124.1 | 103.55 | 113.3 | 123.6 | 123.25 | 116.85 | 114.45 | 119.85 | 117.55 | 115.85 | 114.05 | 119.85 | 113.8 | 114 | 86.35 | 94.5 | 83.65 | 119.55 | 121.35 | 121.65 | 121.3 | 2595.7
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.05 | 388.1 | 377.65 | 489.2 | 487.2 | 486.7 | 488.3 | 486.6 | 486.6 | 485.2 | 487.65 | 413.75 | 340.7 | 488.4 | 487.3 | 487.5 | 487 | 304.6 | 489.4 | 487.95 | 407.15 | 489.7 | 419.65 | 10353.35
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9464.9 | 10349.55 | 11041.4 | 10527.6 | 11010.7 | 10765.2 | 10480.3 | 10669.45 | 10937.3 | 10777.85 | 11005.3 | 10999.6 | 10989.2 | 10766.95 | 6095.95 | 10983.85 | 10980.25 | 11150.3 | 11047.4 | 10986.05 | 10945.9 | 11025.4 | 11048.5 | 244048.9
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.9 | 155.95 | 156 | 146.15 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 3578.05
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1009.8 | 1357.1 | 1200.6 | 1277.05 | 1010.95 | 898.3 | 855.85 | 762.7 | 571.5 | 678.15 | 649.15 | 689.95 | 707.75 | 918.05 | 1314.6 | 1348.05 | 1556 | 1672 | 1543.3 | 1690.75 | 1415.3 | 1434.15 | 1477.15 | 26038.2
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.2 | 443.5 | 480 | 480 | 460.55 | 480 | 480 | 480 | 480 | 452.35 | 480 | 155.4 | 464.2 | 479.15 | 432.85 | 480 | 435.6 | 396.15 | 466.3 | 457.85 | 478.55 | 459.7 | 480 | 10381.35
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.15 | 442.95 | 449.1 | 450.85 | 451.4 | 452.55 | 431.8 | 446.7 | 450.2 | 451.15 | 450.55 | 446.9 | 447.85 | 444.5 | 441.65 | 430.65 | 452.95 | 453.8 | 453.25 | 455.3 | 451.85 | 431.1 | 450.6 | 10282.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 528.25 | 146.85 | 466.15 | 778 | 777.4 | 679.35 | 700.15 | 748.75 | 768.25 | 664.75 | 776.05 | 702.75 | 716.7 | 687.6 | 291 | 1032.25 | 1069.8 | 1076.65 | 709.85 | 1075.75 | 764.35 | 467.85 | 754.1 | 16382.6
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 456.25 | 338.3 | [20 empty] | 794.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 185.6 | 29.8 | 253.05 | 813.3 | 860.85 | 628.6 | 96.15 | 130.3 | 232.1 | 287.15 | 227.95 | 512.5 | 274.9 | 169.05 | 145.15 | 242.05 | 217.55 | 141.85 | 255.35 | 227.7 | 301.8 | 201.15 | 175.95 | 6609.85
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 120.85 | 102.7 | 234.7 | 258.65 | 312.6 | 259.5 | 60.45 | 98.7 | 100.9 | 65.9 | 97.95 | 150.2 | 35.15 | 72.4 | 61.6 | 131.15 | 14.4 | 15.15 | 42.65 | 51.3 | 24.95 | 26.15 | 106.1 | 2444.1
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 872.2 | 357.2 | 934.7 | 1367.05 | 2517.3 | 2802.15 | 1631.05 | 1301.35 | 1741.65 | 1538.7 | 1260.6 | 1170.05 | 1691.6 | 2036.8 | 1427.2 | 637.95 | 1602.75 | 1352 | 491.4 | 334.65 | 1131.95 | 828.4 | 478.55 | 29507.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 372.47 | 182.8 | 344.8 | 381.05 | 696.7 | 1768.45 | 1162.7 | 1101.95 | 1248.2 | 1018.925 | 1065.55 | 717.55 | 986.95 | 1036.75 | 1016.7 | 567.35 | 862.3 | 912.3 | 468.15 | 138 | 620.25 | 302 | 158.25 | 17130.145
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 651.42 | 317.68 | 622.3 | 639.45 | 1032.8 | 2222.835 | 1755 | 1694.7 | 1775.35 | 1675.285 | 1669.8 | 1261.1 | 1620.75 | 1675.65 | 1663.85 | 1022.57 | 1331.8 | 1366.45 | 803.8 | 193.7 | 1064.55 | 516.15 | 225.5 | 26802.49
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 37.72 | 20.85 | 45.95 | 34 | 87.75 | 255.1 | 180.6 | 160.6 | 150.9 | 117.647 | 137.75 | 95.35 | 126.45 | 126.95 | 132.45 | 68.45 | 115.6 | 116.55 | 58.15 | 19.6 | 76.2 | 35.1 | 18.25 | 2217.9671
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 35.66 | 12.35 | 26.65 | 25.3 | 53.1 | 198.35 | 133.05 | 121.45 | 120.35 | 110.6124 | 106.75 | 57.8 | 90.2 | 102.1 | 99.45 | 45.9 | 85.4 | 93.1 | 40.25 | 14.25 | 52.4 | 23.2 | 13.4 | 1661.0724
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 160.5 |  | 363.05 |  | 141.4 |  |  | 153.65 | [5 empty] | 393.15 | 442.55 | 44 | 910.05 | 346.15 |  | 559.95 |  |  |  | 3514.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2509.05 | 3075.25 | 3078.4 | 3064.85 | 3061.75 | 3062.5 | 3064.5 | 3059.5 | 3062.4 | 3052.205 | 2048.25 | 2228.15 | 3064.1 | 3068 | 3062.6 | 3065.9 | 3054.35 | 3041.4 | 3058 | 3051.85 | 3052.05 | 3054.4 | 3053.95 | 67993.405
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 275.3 | 173.9 | 153.2 | 201.25 | 271 | 387.4 | 347.35 | 152.55 | 219 | 347.5 | 159.4 | 225.9 | 170.4 | 95.75 | 114.6 | 111.6 | 78.7 | 125.9 | 290.6 | 220.15 | 182.05 | 254.85 | 277.65 | 4836
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 169.75 | 118.5 | 170.3 | 153.3 | 231.05 | 288.5 | 252.9 | 107.9 | 167.75 | 269.7 | 211.85 | 182.7 | 125.6 | 64.5 | 83.25 | 72.9 | 59.8 | 85 | 211.5 | 145.75 | 135.5 | 167.7 | 209.8 | 3685.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 314.05 | 884.6 | 781.7 | 576.15 |  | 1189.2 | 878.5 | 941.2 |  |  | 1715.5 | 2269.25 | 2951.9 | 2111.85 | 590.1 | 720.2 | 730.45 | 1827.55 | 18482.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 688.65 | 2238.5 | 1625.8 | 1372.6 | 1318.4 | 518.15 | 776.85 | 1401.15 | 1840.1 | 696.055 | 1815.15 | 1088.4 | 1536.25 | 641.05 |  | 1812.65 | 1787 | 2885.1 | 2106.95 | 867.75 | 963 | 712.6 | 1625 | 30317.155
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1749.05 | 2707.15 | 2345.55 | 2401.55 | 2309 | 1144.35 | 2425.25 | 2387.9 | 3178.6 | 1811.015 | 2715.35 | 2508.45 | 2455.6 | 1052.1 |  | 2735.75 | 2536.4 | 3954.45 | 2894.85 | 3402.75 | 1855.7 | 1396.3 | 2899.6 | 52866.715
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1342.6 | 1401.6 | 1424.65 | 1410.5 | 1449.55 | 1274.15 | 1377.2 | 176.85 | 1151.4 | 1304.675 | 1440.75 | 1455.3 | 1447.7 | 1224.75 | 940.7 | 1453.35 | 1617.25 | 1692.55 | 1535.1 | 1554.1 | 1352.3 | 301.7 | 1324.25 | 29652.975
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 764.75 | 772.15 | 773.2 | 769.45 | 785.95 | 736.05 | 755.7 |  | 508.9 | 745.765 | 773.15 | 776.65 | 773.3 | 728.2 | 663.7 | 778.7 | 815.8 | 828.55 | 789.95 | 783.05 | 752.7 | 13 | 619.05 | 15707.715
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 468.45 | [7 empty] | 468.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 486.85 | [5 empty] | 486.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 359.6 | [11 empty] | 359.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3824.55 | 1322.6 | [17 empty] | 1815.1 | 4076.5 | 4120.95 | 4140.25 | 19299.95
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3832.7 | 1262 | [14 empty] | 776.7 |  |  | 2664.5 | 4080.45 | 4131.45 | 4152.55 | 20900.35
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4132.7 | 1449.3 | [14 empty] | 297.45 |  |  | 2005.55 | 4305.25 | 4323.4 | 4336.1 | 20849.75
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.2 | 504.5 | 506.9 | 510.9 | 510.65 | 511.25 | 510.5 | 350.25 | 467.2 | 475.8 | 423.5 | 486.6 | 494.4 | 299.3 | 504 | 502.95 | 502 | 498.9 | 499.75 | 323.15 | 132.9 | 502.75 | 503.95 | 10525.3
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.7 | 168.9 | 192.15 | 187.5 | 161.5 | 178.8 | 174.55 | 170.75 | 155.75 | 145.45 | 141.3 | 180.95 | 186.15 | 184.95 | 192.05 | 190.8 | 181.3 | 190.35 | 186.95 | 134.05 | 49.85 | 190.35 | 194.65 | 3925.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 488.15 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 487.5 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.4 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 438.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 11206.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 488.09 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 476.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 434.4 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 11191.29
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 482.4 | 482.4 | 481.77 | 482.25 | 372.4 | 395.85 | 481.85 | 480 | 464.1 | 481.4 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 422.5 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 10786.92
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 11.35 | 146.85 | 149.25 | 151.7 | 141.35 | 138.6 | 153.8 | 7.05 | 135.25 | 139.7 | 160.1 | 141.6 | 127.4 | 122.4 | 34.85 | 157.6 | 108.85 |  |  |  |  | 2027.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 643.7 | 650.4 | 646.1 | 648.85 | 636.55 | 658.1 | 658.25 | 663.75 | 659 | 658.05 | 656.55 | 663.8 | 659.15 | 653.4 | 654 | 650.6 | 646.3 | 580.1 | 613.9 | 66.45 |  |  | 108.2 | 12475.2
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 798.05 | 814.9 | 811.85 | 804.9 | 806.8 | 822.5 | 821.5 | 828.45 | 820.5 | 818.25 | 820.8 | 828.7 | 819.3 | 818.9 | 822.3 | 819.2 | 813.4 | 810.4 | 798.05 | 401.9 | 692.85 | 718.15 | 806.7 | 18118.35
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 697.55 | 485.55 | 712.35 | 759.6 | 691.2 | 742.8 | 577.85 | 406.85 | 813.65 | 767.95 | 477.65 | 610.5 | 632.55 | 480.15 | 617.45 | 532.7 | 486.9 | 343.8 | 757.4 | 734.2 | 550.3 | 139.9 | 543.4 | 13562.25
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 33.9 | 3.45 | 23.38 | 119.45 | 108.4 | 24.55 | 43.4 | 166.1 | 125.25 | 45.92 | 42.8 | 76.6 | 94.9 | 67.05 | 77.4 | 139.75 | 183.4 | 43.2 | 212.84 | 41.9 | 34.35 | 111.05 | 38.6 | 1857.64
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 20.15 | 1.45 | 22.875 | 122.7 | 120.55 | 13.95 | 47.65 | 195.15 | 136 | 39.495 | 0.5 | 43.75 | 48.3 | 41.1 | 48.5 | 69.35 | 108.65 | 28.6 | 118.42 | 50.5 | 31.5 | 20.8 | 13.65 | 1343.59
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.1 | 79.4 | 77.3 | 76.1 | 79.6 | 80.35 | 79.25 | 69 | 57.95 | 63.3 | 73.05 | 81.6 | 81.65 | 82.3 | 81.65 | 81.65 | 79.95 | 55.7 | 53.9 | 83.05 | 84.8 | 84.55 | 84.2 | 1750.4
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 442.35 | 441.85 | 444.25 | 444.05 | 445.45 | 444.65 | 441.75 | 442.55 | 443.2 | 442.7 | 442.45 | 441.75 | 442.9 | 441.3 | 441.95 | 440.75 | 440.45 | 441.4 | 440.05 | 442.8 | 441.95 | 441.45 | 438.9 | 10170.9
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.15 | 444.9 | 414 | 444.55 | 444 | 407.95 | 445.85 | 443.25 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 442.15 | 442.55 | 443 | 443.95 | 444 | 442.775 | 442.725 | 444 | 442.85 | 359.5 | 10044.15
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4870.1 | 4860.15 | 4181.5 | 4832.05 | 4836.35 | 4856.5 | 3440.165 | 3481.85 | 4821.6 | 4846.65 | 4803.8 | 4845.15 | 4849.55 | 4863.25 | 4849.4 | 4852.7 | 4849 | 4836.6 | 4853.95 | 4850.45 | 4851.7 | 4856.49 | 4854.35 | 108043.305
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 116.15 | [13 empty] | 130.75 | [5 empty] | 0.9 |  |  | 247.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1.65 | [20 empty] | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2121.8 | 2171.6 | 2181.9 | 2168.6 | 2181.3 | 2178.4 | 2178.1 | 1842.25 | 2182.9 | 2183 | 2188.25 | 2174.55 | 2173.15 | 2178.25 | 2133.75 | 2153.7 | 2170.05 | 2162.85 | 2180.8 | 2168.75 | 2162.55 | 2191.1 | 2186.3 | 49613.9
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.2 | 55.2 | 53.75 | 23.35 | 26.3 | 55.2 | 57.6 | 56.25 | 55.15 | 51.25 | 52 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 52.65 | 56.4 | 53.05 | 50.2755 | 50.4 | 50.4 | 48.95 | 50.4 | 1184.1755
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2235.75 | 1360.05 | 1920.65 | 2422.6 | 2091.95 | 2507.15 | 1888.9 | 950.75 | 2553.5 | 2243.65 | 1265.6 | 1570.7 | 1519.2 | 1094.1 | 1786.75 | 1657.75 | 1078.4 | 1011.5 | 2393.25 | 1712.15 | 1614.55 | 1247.45 | 1939.55 | 40065.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12999.15 | 13385.9 | 13468.165 | 13399.45 | 13384.15 | 13334.9 | 13380.85 | 13180.15 | 13226.95 | 13288.35 | 13401.8 | 13227.9 | 13377.4 | 13393.7 | 12388.6 | 13390.6 | 13336.05 | 13309.05 | 13364.2 | 13315.6 | 12876.45 | 13357.95 | 13373.85 | 305161.165
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1347.3 | 985.75 | 1702.5 | 1960.45 | 0.6 | 1590.7 | 1529.05 | 732.5 | 2068.1 | 1902.8 | 977.95 | 1304.8 | 1179.5 | 871.65 | 1485.3 | 1419.95 | 851.85 | 714.9 | 1948.1 | 1384.15 | 1320.8 | 1035.6 | 1504.7 | 29819
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | [15 empty] | 439.795 | 387.2 | 125.895 | 735.23 | 578.77 |  |  | 664.215 | 2931.105
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1058.55 | 3619.35 | 3272.585 | 3235.2 | 3214.25 | 2953.25 | 3332 | 2474.75 | 3245.65 | 3284.35 | 3479.05 | 3568.65 | 3417.15 | 3201.75 | 3040.1 | 3302.3 | 3222.75 | 3357.15 | 3309.85 | 3151.95 | 3183.25 | 3229.85 | 3242.65 | 72396.385
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1068.5 | 3375 | 3327.585 | 3271.85 | 3212 | 2950.4 | 3365.4 | 3010.2 | 3275.2 | 3282.8 | 3504.65 | 3578.1 | 3422.9 | 3198.7 | 3078.85 | 3374.45 | 3204.8 | 3341 | 3345.35 | 3152.6 | 3205.5 | 3243.15 | 3279.5 | 73068.485
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1651.8 | 3536.95 | 3328.64 | 3272.65 | 3213.9 | 2948.7 | 3362.3 | 3298.95 | 3601.7 | 3282.45 | 3500.5 | 3574.35 | 3421.65 | 3198 | 3077.2 | 3327.2 | 3245.3 | 3399.8 | 3348.1 | 3158.6 | 3205.25 | 3246.25 | 3279.75 | 74479.99
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 223.85 | 5464.95 | 5601.12 | 5588.5 | 5553.1 | 5338.7 | 5699.45 | 2746.75 | 4639.6 | 5601.5 | 5859.45 | 5940.45 | 5806.35 | 5614.85 | 5450.6 | 5722.65 | 5670.05 | 5739.1 | 5709.55 | 5548.4 | 5584.1 | 5637 | 5647.55 | 120387.62
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3932.2 | 4195.65 | 4371.47 | 4407.4 | 4588.65 | 4312.2 | 4306.45 | 4292.6 | 4874.55 | 4311.15 | 4626.5 | 4886.45 | 4805.1 | 4500.55 | 3401.55 | 4346.95 | 4699.1 | 4868 | 4732 | 4734.05 | 4006.7 | 3962.15 | 4317.45 | 101478.87
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2188.5 | 2301.9 | 2381.34 | 2388.35 | 2475 | 2354.85 | 2346.3 | 2344.95 | 2587.8 | 2345.6 | 2483.85 | 2591.95 | 2560 | 2432.45 | 1974.8 | 2361.7 | 2514 | 2585.6 | 2527.55 | 2527.25 | 2229.15 | 2216.05 | 2353.25 | 55072.19
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.6 | 245.55 | 245.535 | 245 | 244.9 | 245.75 | 245.5 | 244.75 | 245.45 | 244.65 | 245.45 | 244.75 | 244.4 | 245.55 | 245.2 | 245.2 | 245.05 | 244.6 | 245.25 | 244.9 | 244.85 | 245.05 | 245.75 | 5638.685
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.5 | 1.35 | 2.5 | 2.45 | 2.15 | 2.05 | 0.85 | 1.5 | 1.4 | 1.45 | 0.65 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.65 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.75 | 1.45 | 1.8 | 38.7
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1945.6 | 1952.6 | 1941.3 | 1940.65 | 1944.65 | 1950.6 | 1940.55 | 1950.75 | 1948.3 | 1859.9 | 1725.05 | 1553.5 | 1504.9 | 1738.1 | 1935.55 | 1852.6 | 1944.25 | 1210.4 | 1942.9 | 1932.45 | 1947.7 | 1956.25 | 1956.95 | 42575.5
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 88.5 | 88.7 | 88.05 | 86.4 | 73.85 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 40.5 | 43.95 | 60.5 | 76.95 | 81.8 | 86.4 | 78.8 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 77.85 | 50.7 | 65.8 | 27.6 | 1548.35
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 137.8 | 128.45 | 118.6 | 135.6 | 116.35 | 129.9 | 103.2 | 60.3 | 132.35 | 137.5 | 82.8 | 105.05 | 110.2 | 104.9005 | 132 | 109.95 | 88.8 | 79.95 | 135.05 | 132.1 | 115.75 | 18.95 | 92.15 | 2507.7005
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 876.55 | [5 empty] | 876.55
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 139.9085 | 89.55 | 136.45 | 135.4 | 117.45 | 128.05 | 116.35 | 34.05 | 128.45 | 148.3 | 115.05 | 124.75 | 84.2 | 77.8 | 99.544 | 93.7 | 67 | 91.95 | 114.7 | 89.85 | 85.35 | 63.5 | 73.6 | 2354.9525
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 131.45 | 131.4 | 130.7 | 119.6 | 106.6 | 129.85 | 130.1 | 130.1 | 130.45 | 130.15 | 129.6 | 110.25 | 108.9 | 131.05 | 132.6 | 131.1 | 132 | 132.25 | 131.45 | 130.75 | 2937.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5777.3 | 5677.8 | 5685.55 | 5752.4 | 5768.4 | 5770.4 | 5689 | 5458.55 | 5796.95 | 5790.5 | 5793.35 | 5792.5 | 5793.3 | 5629.15 | 5229.6 | 5398.4 | 5518.25 | 5615.95 | 5593.9 | 5488.7 | 5430.45 | 4529.1 | 4318.65 | 127298.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2167.05 | 2162.8 | 2166.65 | 2161.2 | 2155.55 | 2163.1 | 2161.5 | 1777.3 | 2160.65 | 2157.05 | 2162.15 | 2156.4 | 2156.25 | 2107.15 | 1681.3 | 1844.05 | 2159.6 | 2174.45 | 2163.45 | 2158.3 | 2158.45 | 2162.6 | 2162.3 | 48479.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.95 | 238.35 | 238.8 | 238.9 | 238.45 | 238.9 | 103.4 | 238.3 | 237.9 | 238.3 | 238.3 | 238.65 | 238.55 | 238.25 | 208.25 | 203.3 | 238.1 | 238.15 | 238.3 | 238.15 | 238.5 | 237.95 | 238.15 | 5282.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 710.85 | 434.4 | 704.6 | 795.2 | 969.15 | 2019.6 | 1377.85 | 1138.85 | 1438.4 | 1745.3 | 1244.65 | 513.15 | 1221 | 1384.75 | 1408.6 | 604.25 | 992.45 | 751.95 | 577.45 | 906.4 | 1009.2 | 817.55 | 516.15 | 23281.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 675.7 | 387.25 | 581.05 | 326.15 | 908 | 1815.45 | 1095.8 | 1104.85 | 1278.1 | 1606.85 | 1223.4 | 533.5 | 1120.9 | 1236.15 | 1257.95 | 688.75 | 994.2 | 720.9 | 495.95 | 807.75 | 747.7 | 715.8 | 454.6 | 20776.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1560.2 | 1606.35 | 1834.65 | 1833 | 1794.1 | 1814.25 | 1794.9 | 1750.35 | 1799.9 | 1786.3 | 1777.4 | 1793 | 1821.05 | 1807.9 | 1815.6 | 1826.5 | 1798.4 | 1833.05 | 1807.5 | 1824.05 | 1541.6 | 1562.3 | 1744.7 | 40527.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.25 | 2.7 | [7 empty] | 4.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 12.9 | 4.8 | 1.8 | 3.15 | 6.3 | 12.95 | 14.4 | 14.4 | 157.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 718.7 | 297.55 | [6 empty] | 45.45 | 661.5 | 723.15 | 722 | 721.75 | 720.25 | 714.95 | 648.45 | 271 | 126.25 | 192.85 | 352.1 | 672.4 | 720.2 | 716.5 | 9025.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3553.8 | 5189.65 | 6004.25 | 5140.2 | 3977.9 | 3140.25 | 3240.6 | 2506.65 | 2381.3 | 2511.15 | 2471.8 | 2443.7 | 2569.15 | 3475.05 | 5161.3 | 5726.6 | 5709.75 | 5746.05 | 6117 | 5921.95 | 5642.45 | 5984.25 | 5920.65 | 100535.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2684.4 | 2783.2 | 3202.9 | 3119.4 | 3138.8 | 3118.95 | 3073.6 | 2961.8 | 2845.9 | 2659.65 | 2590.8 | 2784.3 | 2862.55 | 3105.65 | 3102.1 | 2953.65 | 3033.15 | 3089.7 | 3147.45 | 3096.15 | 3112.05 | 3131.65 | 3089.9 | 68687.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1521.05 | 1534.5 | 1534.5 | 1524.25 | 1510.95 | 1535.45 | 1517.8 | 1524.75 | 1521.75 | 1521.25 | 1526.8 | 1523.9 | 1529.25 | 1526.9 | 1524.65 | 1515.05 | 1496.95 | 1326.6 | 1098.95 | 1498.25 | 1528.05 | 1530.5 | 1519.65 | 34391.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 990.8 | 447.9 | 722.55 | 809.7 | 847.75 | 904.45 | 722.1 | 658.8 | 921.25 | 958.35 | 610.35 | 915.7 | 494.85 | 294.75 | 456.55 | 417.85 | 374.55 | 329.1 | 779.7 | 559.5 | 439.75 | 424.1 | 423.5 | 14503.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1323 | 563.6 | 943.95 | 1085.3 | 1185.25 | 1259.4 | 990.9 | 861.1 | 1249.05 | 1249.15 | 841.15 | 1221.95 | 634.55 | 396.5 | 629.85 | 545.1 | 484.55 | 408.35 | 1031.25 | 719.2 | 588.85 | 561.8 | 533.45 | 19307.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 614.15 | 600.2 | 751.2605 |  |  |  | 1965.6105
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | 200.5 |  |  | 192.65 |  |  | 154.25 | 273.85 |  |  | 242.8 |  |  |  |  | 232.45 | 204.85 | 404.5 | 207.2 | 31.2 |  |  | 230.85 | 2375.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | 198.65 |  |  | 196.65 |  |  | 233.25 | 298.45 |  |  | 260.55 |  |  |  |  | 205.9 | 217.7 | 415.55 | 211.2 | 31.2 |  |  | 233.75 | 2502.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1898.85 | 1202.15 | 1432.85 | 1135.55 |  |  | 1196.4 | 703.45 |  | 955.9 | 1009.05 |  |  |  | 998.2 | 905 | 2032.55 | 1849.75 | 1099.791 | 721.95 |  |  | 17141.441
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2941.15 | 3011.2 | 3019.3 | 3039.65 | 3157.15 | 2983.8 | 3112.5 | 3034 | 3336.85 | 3085.3 | 3173.65 | 3311.15 | 3156.65 | 3157.3 | 2673.8 | 3045.2 | 3235.2 | 3268.6 | 3130.95 | 3164.85 | 950.1 |  | 2845.2 | 65833.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2912.2 | 3017.5 | 3028.5 | 3049 | 3166.4 | 2990.45 | 3122.3 | 3024.6 | 3348.6 | 3095.25 | 3182.55 | 3322.8 | 3163.1 | 3162.6 | 2668.95 | [8 empty] | 46254.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3290.85 | 3497 | 3462.75 | 3389.75 | 3382.95 | 3251.95 | 3452.7 | 3334.35 | 3638.6 | 3407.95 | 3550.8 | 3527.8 | 3381.7 | 3365.35 | 2997.4 | 1437.85 | 1617.55 | 1718.9 | 1548.3 | 1557.8 | 85.45 |  | 1326.9 | 60224.65
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 170.121 | 114.4 | 183.6 | 167.75 | 143.95 | 159.55 | 145.85 | 167.1 | 162.15 | 181.5 | 146.8 | 155.45 | 127.05 | 99.85 | 130.501 | 75.1 | 93.55 | 119.1 | 147.95 | 135.2 | 84.3 | 102.85 | 116.5 | 3130.172
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 178.9 | 65.35 | 174.9 | 285.45 | 546.7 | 665.4 | 403.4 | 277 | 425.1 | 448.05 | 305.35 | 222.8 | 325.9 | 508.45 | 305.1 | 179 | 315.9 | 244.45 | 112.8 | 75.45 | 216.4 | 164.5 | 78.4 | 6524.75
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 615.05 | 229.25 | 553.9 | 741.05 | 1416.1 | 1909.45 | 1240.2 | 889.95 | 1158.15 | 1312.1 | 1051.85 | 733.9 | 979.2 | 1434.5 | 942.65 | 582.25 | 997.35 | 805.8 | 284.35 | 304.3 | 706.55 | 549.25 | 276.6 | 19713.75
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 85.8 | 62.8 | 67.9 | 84.75 | 72.5 | 88.8 | 72.1 | 81.65 | 87.7 | 82.85 | 86.2 | 93.3 | 88.3 | 83.1 | 89.5 | 48.25 | 73.65 | 73.25 | 75.85 | 71.8 | 69.85 | 69.85 | 75.85 | 1785.6
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.25 | 22.5 | 14.8 | 24.55 | 27.75 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 12.95 | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 19.2 | 6.2 |  |  |  | 1.2 | 16.8 | 16.8 | 18.8 | 378.8
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.35 | 23.3 | 27.1 | 26.35 | 33.3 | 47 | 49.95 | 52.8 | 54.75 | 56.2 | 57.6 | 57.1 | 55.45 | 57.6 | 32.7 | 51.6 | 53 | 57.15 | 48.45 | 45.8 | 48.1 | 51.8 | 1044.25
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 27.35 | 34.65 | 52.15 | 53.65 | 55.1 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 22.35 | 26.95 | 50.5 | 54.9 | 55.55 | 55.5 | 55.9 | 55.7 | 51.2 | 56.3 | 45.2 | 53.8 | 54.45 | 55.3 | 53.95 | 1136.05
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 91.7 | 83.6 | 102.7 | 127.25 | 119.1 | 109.8 | 103 | 41.55 | 129.35 | 117.35 | 88.2 | 91.15 | 73.05 | 56.8425 | 86.45 | 82.75 | 64.65 | 53.6 | 125.1 | 97.2 | 82.45 | 33.4 | 108.95 | 2069.1925
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 282.55 | [5 empty] | 282.55
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 371.1 | [8 empty] | 371.1
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2448.95 | 2545.05 | 2650.85 | 2647 | 2646.15 | 2602.35 | 2565.3 | 2623.45 | 2644.05 | 2642.85 | 2648.45 | 2645.3 | 2645.55 | 2644.3 | 1942.4 | 2647.45 | 2643.55 | 2643.7 | 2645.35 | 2643.15 | 2644.55 | 2051.2 | 2647.4 | 59108.35
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.65 | 33.85 | 12.5 |  |  | 14.9 | 36.9 | 34.2 | 37.05 | 42.35 | 43.1 | 31.7 | 23.6 | 28.15 | 27.45 | 28.1 | 34.95 | 52.8 | 52.8 | 47.7 | 52.65 | 44.55 | 40.35 | 750.3
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 149.95 |  | 172.1 | 26.15 | 146.7 |  |  | 494.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 146.25 |  | 211.65 |  |  |  | 357.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480.3 | 479.85 | 480.2 | 479.75 | 479.6 | 480.5 | 479.4 | 479.25 | 479.75 | 480.65 | 480.95 | 479.95 | 480.75 | 480.1 | 480.4 | 479.45 | 479.7 | 479.95 | 479.85 | 480.25 | 479.65 | 480.3 | 11040.55
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 212.9 | 210.8 | 208.1 | 199.05 | 194.25 | 192.55 | 195.95 | 200 | 204.9 | 197.95 | 192.1 | 191.55 | 191.4 | 196.9375 | 201.1 | 201.25 | 195.35 | 195.65 | 198.9 | 199.8 | 188.8 | 173.1 | 177.5 | 4519.8875
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.85 | 479.75 | 479.4 | 479.8 | 479.6 | 479.25 | 479.9 | 478.9 | 478.8 | 479.45 | 480.1 | 480.05 | 479.75 | 480 | 479.85 | 479.8 | 477.3 | 479.4 | 479.35 | 479.2 | 479.9 | 479.4 | 479.9 | 11028.7
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 96 | 96 | 94.4 | 92.5 | 95.2 | 85.15 | 98.4 | 85.7 | 96 | 96 | 94.15 | 96 | 92.3 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 76.7 | 64.2 | 75.9 | 33.6 | 36 | 91.2 | 1960.2
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 851.1 | 374.75 | 1083.55 | 1028.85 | 1071.55 | 1016.35 | 1041.7 | 988.55 | 984.45 | 1078.55 | 1083.75 | 980 | 1065.5 | 1065.15 | 1001.35 | 600.15 | 175.8 |  | 298.7 | 723.85 | 1042.7 | 446.6 | 356.05 | 18359
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3847.35 | 3998.3 | 4079.25 | 3791 | 4030.8 | 4010.8 | 3755.6 | 3234.7 | 3243.1 | 3112 | 3153.5 | 3081.5 | 2970.15 | 3603.3 | 3830.65 | 3967.1 | 3910.8 | 4038.7 | 4084.8 | 4075.2 | 4059.2 | 4036.45 | 4050.2 | 85964.45
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 764.35 | 524.15 | 409 | 413.7 | 428.85 | 632.35 | 790.9 | 804 | 810.8 | 795.1 | 818.75 | 807.45 | 801.1 | 835.6 | 833.3 | 868.85 | 881.75 | 848.45 | 815.85 | 796.85 | 762.2 | 763.05 | 771 | 16977.4
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 857.1 | 1022.1 | 1054.95 | 1084.45 | 1012.95 | 1082 | 1060.85 | 902.9 | 718.2 | 436.9 | 534.6 | 613.15 | 703.85 | 722.25 | 897.85 | 1051.65 | 1055.35 | 1065.1 | 1068.35 | 1078.5 | 1061.05 | 1061.45 | 1067.05 | 21212.6
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1992.9 | 2445.9 | 2555.15 | 2559.55 | 2544.5 | 2523.75 | 2543.05 | 2538.5 | 2466.25 | 2538.85 | 2531.5 | 2291.85 | 2539.4 | 2540 | 2543.4 | 2544.1 | 2541.5 | 2550.8 | 2557.35 | 2543.8 | 2542.65 | 2261.45 | 2540.1 | 57236.3
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 148.85 | 121.95 | 186.65 | 171.65 | 123.7 | 164.9 | 126.95 | 65.7 | 150.2 | 143.75 | 130.95 | 130.25 | 146.9 | 111.35 | 117.1 | 128.3 | 107.75 | 141.65 | 154.25 | 136.55 | 134.45 | 103.9 | 147.6 | 3095.3
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 491.97 | 3945.6 | 4174.8 | 4424.1 | 4634.1 | 4155.9 | 4160.2 | 4365.95 | 2698.22 | 4382.75 | 4499.95 | 4512.85 | 4422.25 | 4530.8 | 4021.2 | 4354.35 | 4452.45 | 4385.25 | 4444.3 | 4397 | 4093.95 | 670.2 | 3053.4 | 89271.54
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 1862.15 | 2124.95 | 2200.7 | 2274.1 | 1952.8 | 2120.75 | 2188.7 | 1265.895 | 2199.65 | 2235.1 | 2236.65 | 2205.55 | 2247.15 | 2085.35 | 2190.7 | 2221.05 | 2079.95 | 2216 | 2190.35 | 2103.85 | 317.95 | 1469.95 | 43989.295
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 862.25 | 6.6 | 584.4 | 54 | 563.65 |  | 2070.9
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 845.95 | 152.6 | 747.45 | 148.9 | [5 empty] | 589.75 | 392 |  |  |  |  | 969.9 | 10.7 | 761.55 | 342.25 |  |  | 290.35 | 5251.4
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.65 | 25.5 | 121.75 | 166.7 | 166.9 | 165.6 | 166.1 | 166.3 | 166.25 | 166.65 | 168.25 | 168 | 167.95 | 166.85 | 132.1 | 47.5 | 20.8 |  |  | 117.8 | 173.8 | 174.9 | 173 | 2965.35
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 102.4 | 105.5 | 104.65 | 106.6 | 104.3 | 100.6 | 103.95 | 105.4 | 102.5 | 102.7 | 106.4 | 104.3 | 104 | 105.65 | 48.95 | [8 empty] | 1507.9
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 446.9 | 395.1 | 366.1 | 460.5 | 486.15 | 486.7 | 487.65 | 486.25 | 486.45 | 486.15 | 487.15 | 426.4 | 384.15 | 486.8 | 486.3 | 486.55 | 486.65 | 304.2 | 487.65 | 487.2 | 416.5 | 487.35 | 380.6 | 10395.45
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 162968.0195 | 177046.305 | 178978.965 | 181628.4 | 181496.2 | 181676.185 | 177764.715 | 165530.82 | 179439.0904 | 177963.1495 | 180191.6634 | 177833.45 | 177860.55 | 175629.2805 | 164258.815 | 176868.765 | 181547.46 | 181869.695 | 181360.8478 | 181225.1736 | 177139.7835 | 166476.845 | 181389.57 | 4068143.7481
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Febrero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144 | 144.202 | 144.166 | 144 | 137.05 | 144 | 204.65 | 256.041 | 264.85 | 266.05 | 258.541 | 260.362 | 263.534 | 265.663 | 250.426 | 225.2 | 233.354 | 245.64 | 269.842 | 241.078 | 224.527 | 240.7 | 245.65 | 5073.526
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 190.0095 | 190.0095 | 190.337 | 191.5155 | 190.9 | 190.0095 | 190.9 | 191.593 | 191.124 | 190.565 | 105.047 | 125.591 | 154.2795 | 176.378 | 190.9815 | 146.57 | 170.0765 | 191.5655 | 190.9985 | 163.0245 | 189.1365 | 187.52 | 192.31 | 4090.4415
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 230.95 | 270.6 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 231 | 297 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 272.6 | 264 | 237.55 | 249.5 | 316.5 | 186.8 | 257.4 | 151.8 | 191.4 | 213.1 | 204.6 | 6109.2
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 602.3846 | 603.8015 | 598.172 | 599.4617 | 602.05 | 600.4176 | 609.193 | 600.3191 | 594.5 | 596.55 | 598.0671 | 594.5464 | 598.6624 | 595.146 | 598.5263 | 593.1 | 588.8863 | 582.7706 | 579.7694 | 583.65 | 577.6954 | 223.5 | 622.9 | 13344.0692
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 450.8395 | 454.7872 | 454.7931 | 432.6407 | 454.05 | 454.7675 | 414.3179 | 454.8129 | 454.7591 | 454.713 | 454.6857 | 454.6833 | 454.5589 | 454.8702 | 454.7259 | 454.4 | 454.8254 | 454.8258 | 454.7928 | 454.8731 | 454.8546 | 299.3 | 454.9 | 10236.7767
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.1 | 260.45 | 272.55 | 251.35 | 242.55 | 237.1 | 237.55 | 178.5 | 264.9 | 277.15 | 270 | 265.3 | 261.8 | 262.3605 | 251.35 | 282.5 | 286.7 | 189.45 | 166 | 286.3 | 282.75 | 278.55 | 282 | 5862.2605
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 380.5 | 377.85 | 378.15 | 375.45 | 375.2 | 375.1 | 360.45 | 362.2 | 378.9 | 373.95 | 351.35 | 343.3 | 343.6 | 343.213 | 366.65 | 376.8 | 373.65 | 371.45 | 376.05 | 381.25 | 376.2 | 356.65 | 358.85 | 8456.763
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 585.222 | 587.5217 | 586.8 | 586.6583 | 585.15 | 588.7 | 588.6687 | 579.15 | 578.05 | 589.4 | 586.2 | 476.35 | 547.8 | 587.25 | 582.541 | 582.9932 | 589.9074 | 586.1413 | 586.197 | 586.0955 | 584.8721 | 524.2 | 589.1475 | 13265.0157
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2859.0056 | 2889.2219 | 2941.7681 | 2897.8761 | 2903.75 | 2906.8946 | 2836.7296 | 2919.616 | 3043.8831 | 3065.178 | 2940.6907 | 2836.9327 | 2896.8348 | 2948.8807 | 2932.7506 | 2911.0632 | 3013.8996 | 2808.6433 | 2881.0497 | 2848.0711 | 2881.4356 | 2323.52 | 2950.3575 | 66438.0525
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 840433.495
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 527492.1015
[7 empty] | ELECTROPERU | 464813.7
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 276182.6895
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 247626.95
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 201709.95
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 183997.35
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 133260.835
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 108043.305
[7 empty] | CELEPSA | 105476.45
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 102806.55
[7 empty] | EGEMSA | 90915.45
[7 empty] | EGASA | 81629.37
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 61050.05
[7 empty] | SAN GABAN | 59858.65
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 49613.9
[7 empty] | LA VIRGEN | 42575.5
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 40065.9
[7 empty] | EGEJUNIN | 38721.45
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 35211.96
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 30593.55
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 29507.25
[7 empty] | SINERSA | 26589.1375
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 26038.2
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 19713.75
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 17177.15
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 14451.05
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 13562.25
[7 empty] | EGESUR | 11281.4485
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 10395.45
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 10381.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 10353.35
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 10282.8
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 10263.45
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 10170.9
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 10072.7561
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 10044.15
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 9053.95
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 8577.65
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 8194.9
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 7667.3
[7 empty] | TERMOSELVA | 7322.3
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 6524.75
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 6407.305
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 4887.8587
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4801.2121
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 4473.25
[7 empty] | PETRAMAS | 4344.7
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3619.224
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3130.172
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3095.3
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2595.7
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2507.7005
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2354.9525
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2069.1925
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1857.64
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1799
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1750.4
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1674
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1548.35
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1343.59
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1184.1755
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 876.55
[7 empty] | SHOUGESA | 852.8
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 653.65
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 249.45
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 135.15
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 128.15
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 61.1273
[7 empty] | KONDU SAC | 38.7

## G_AREAS
lunes, 23 de Febrero del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 384.7 | 134.55 | 0 | 2.5 | 3725.5 | 1574.9 | 0 | 70.6 | 801.4 | 0 | 0 | 0 | 521.75 | 5371 | 801.4 | 6694.15 | 00:30 | 4911.6 | 1709.45 | 0 | 73.1 | 6694.15 | 00:30 | 384.7 | 81.85 | 0 | 73.1 | 539.65
01:00 | 382.5 | 131.12 | 0 | 7.5 | 3719.4 | 1573.1 | 0 | 53.7 | 791.2 | 0 | 0 | 0 | 521.12 | 5346.2 | 791.2 | 6658.52 | 01:00 | 4893.1 | 1704.22 | 0 | 61.2 | 6658.52 | 01:00 | 383.4 | 78.82 | 0 | 61.2 | 523.42
01:30 | 383.8 | 118.6 | 0 | 3.2 | 3692.1 | 1534.3 | 0 | 47 | 792.3 | 0 | 0 | 0 | 505.6 | 5273.4 | 792.3 | 6571.3 | 01:30 | 4868.2 | 1652.9 | 0 | 50.2 | 6571.3 | 01:30 | 381.3 | 72.2 | 0 | 50.2 | 503.7
02:00 | 382.7 | 106.59 | 0 | 5.7 | 3610.5 | 1515.7 | 0 | 49.1 | 785.7 | 0 | 0 | 0 | 494.99 | 5175.3 | 785.7 | 6455.99 | 02:00 | 4778.9 | 1622.29 | 0 | 54.8 | 6455.99 | 02:00 | 377.4 | 74.69 | 0 | 54.8 | 506.89
02:30 | 383.9 | 111.8 | 0 | 8.8 | 3550 | 1522.6 | 0 | 40.9 | 792.2 | 0 | 0 | 0 | 504.5 | 5113.5 | 792.2 | 6410.2 | 02:30 | 4726.1 | 1634.4 | 0 | 49.7 | 6410.2 | 02:30 | 378.3 | 78.2 | 0 | 49.7 | 506.2
03:00 | 383.3 | 100.47 | 0 | 5 | 3536.5 | 1512.4 | 0 | 41.4 | 785.1 | 0 | 0 | 0 | 488.77 | 5090.3 | 785.1 | 6364.17 | 03:00 | 4704.9 | 1612.87 | 0 | 46.4 | 6364.17 | 03:00 | 377.4 | 77.27 | 0 | 46.4 | 501.07
03:30 | 379.8 | 83.72 | 0 | 3.2 | 3588.3 | 1456.5 | 0 | 27.8 | 788.6 | 0 | 0 | 0 | 466.72 | 5072.6 | 788.6 | 6327.92 | 03:30 | 4756.7 | 1540.22 | 0 | 31 | 6327.92 | 03:30 | 377.3 | 75.22 | 0 | 31 | 483.52
04:00 | 381.9 | 85.05 | 0 | 7.5 | 3547.3 | 1430.6 | 0 | 31.7 | 794.2 | 0 | 0 | 0 | 474.45 | 5009.6 | 794.2 | 6278.25 | 04:00 | 4723.4 | 1515.65 | 0 | 39.2 | 6278.25 | 04:00 | 376.7 | 75.75 | 0 | 39.2 | 491.65
04:30 | 383.8 | 85.76 | 0 | 7 | 3577.5 | 1474.3 | 0 | 27 | 793.7 | 0 | 0 | 0 | 476.56 | 5078.8 | 793.7 | 6349.06 | 04:30 | 4755 | 1560.06 | 0 | 34 | 6349.06 | 04:30 | 375.4 | 74.86 | 0 | 34 | 484.26
05:00 | 382.8 | 86.35 | 0 | 11 | 3614 | 1502.8 | 0 | 20.8 | 794.1 | 0 | 0 | 0 | 480.15 | 5137.6 | 794.1 | 6411.85 | 05:00 | 4790.9 | 1589.15 | 0 | 31.8 | 6411.85 | 05:00 | 376.4 | 76.95 | 0 | 31.8 | 485.15
05:30 | 386.8 | 86.47 | 0 | 14.8 | 3639.8 | 1493.7 | 0 | 22.2 | 799.9 | 0 | 0 | 0 | 488.07 | 5155.7 | 799.9 | 6443.67 | 05:30 | 4826.5 | 1580.17 | 0 | 37 | 6443.67 | 05:30 | 376.8 | 76.17 | 0 | 37 | 489.97
06:00 | 382.3 | 86.18 | 0 | 12.2 | 3596.3 | 1534.9 | 0 | 26.7 | 788.2 | 0 | 5.9 | 0 | 480.68 | 5157.9 | 794.1 | 6432.68 | 06:00 | 4766.8 | 1621.08 | 5.9 | 38.9 | 6432.68 | 06:00 | 375.3 | 75.78 | 5.9 | 38.9 | 495.88
06:30 | 387.3 | 85.42 | 0 | 7.2 | 3512.2 | 1531.5 | 0 | 25.2 | 802.8 | 0 | 56.8 | 0 | 479.92 | 5068.9 | 859.6 | 6408.42 | 06:30 | 4702.3 | 1616.92 | 56.8 | 32.4 | 6408.42 | 06:30 | 376.7 | 76.22 | 56.8 | 32.4 | 542.12
07:00 | 378 | 88.55 | 0 | 3.3 | 3481.5 | 1533.2 | 0.1 | 22.7 | 787.6 | 0 | 138.3 | 0 | 469.85 | 5037.5 | 925.9 | 6433.25 | 07:00 | 4647.1 | 1621.75 | 138.4 | 26 | 6433.25 | 07:00 | 373.2 | 78.85 | 138.4 | 26 | 616.45
07:30 | 373.8 | 87.03 | 0 | 4.9 | 3492.2 | 1635.5 | 0.1 | 18 | 789.8 | 0 | 488.2 | 0 | 465.73 | 5145.8 | 1278 | 6889.53 | 07:30 | 4655.8 | 1722.53 | 488.3 | 22.9 | 6889.53 | 07:30 | 366.4 | 77.13 | 488.3 | 22.9 | 954.73
08:00 | 378.4 | 85.91 | 0 | 1.4 | 3636.6 | 1808.5 | 0.3 | 23.6 | 783.3 | 0 | 405.84 | 0 | 465.71 | 5469 | 1189.14 | 7123.85 | 08:00 | 4798.3 | 1894.41 | 406.14 | 25 | 7123.85 | 08:00 | 373 | 76.31 | 406.14 | 25 | 880.45
08:30 | 379 | 87.06 | 0.1 | 1.2 | 3648.9 | 2049 | 0.4 | 33.3 | 799.1 | 0 | 523.05 | 0 | 467.36 | 5731.6 | 1322.15 | 7521.11 | 08:30 | 4827 | 2136.06 | 523.55 | 34.5 | 7521.11 | 08:30 | 371.4 | 78.46 | 523.55 | 34.5 | 1007.91
09:00 | 380.4 | 86.09 | 0.3 | 1.2 | 3560.8 | 2122.1 | 0.7 | 34.2 | 787 | 0 | 820.02 | 0 | 467.99 | 5717.8 | 1607.02 | 7792.81 | 09:00 | 4728.2 | 2208.19 | 821.02 | 35.4 | 7792.81 | 09:00 | 374.3 | 76.99 | 821.02 | 35.4 | 1307.71
09:30 | 390.2 | 102.88 | 0.3 | 1.2 | 3676.5 | 2169.5 | 0.8 | 33.2 | 801.3 | 0 | 812.91 | 0 | 494.58 | 5880 | 1614.21 | 7988.79 | 09:30 | 4868 | 2272.38 | 814.01 | 34.4 | 7988.79 | 09:30 | 379.6 | 70.58 | 814.01 | 34.4 | 1298.59
10:00 | 383.7 | 125.23 | 0.4 | 3.3 | 3644 | 2260.9 | 1 | 43.8 | 791.1 | 0 | 840.98 | 0 | 512.63 | 5949.7 | 1632.08 | 8094.41 | 10:00 | 4818.8 | 2386.13 | 842.38 | 47.1 | 8094.41 | 10:00 | 379.3 | 70.23 | 842.38 | 47.1 | 1339.01
10:30 | 384.6 | 123.16 | 0.4 | 6.5 | 3698.6 | 2415.8 | 1 | 60.6 | 790 | 0 | 826.96 | 0 | 514.66 | 6176 | 1616.96 | 8307.62 | 10:30 | 4873.2 | 2538.96 | 828.36 | 67.1 | 8307.62 | 10:30 | 379.9 | 66.66 | 828.36 | 67.1 | 1342.02
11:00 | 385.1 | 123.69 | 0.4 | 14.5 | 3703.3 | 2509.4 | 1.2 | 56.3 | 793.9 | 0 | 807.77 | 0 | 523.69 | 6270.2 | 1601.67 | 8395.56 | 11:00 | 4882.3 | 2633.09 | 809.37 | 70.8 | 8395.56 | 11:00 | 381.2 | 66.69 | 809.37 | 70.8 | 1328.06
11:30 | 381 | 122.77 | 0.3 | 25.5 | 3551.7 | 2476.6 | 1.7 | 72 | 781.9 | 0 | 940.4 | 0 | 529.57 | 6102 | 1722.3 | 8353.87 | 11:30 | 4714.6 | 2599.37 | 942.4 | 97.5 | 8353.87 | 11:30 | 344.4 | 65.67 | 942.4 | 97.5 | 1449.97
12:00 | 383.5 | 117.81 | 0.2 | 33.6 | 3631 | 2556.4 | 1.6 | 85.2 | 792.6 | 0 | 810.42 | 0 | 535.11 | 6274.2 | 1603.02 | 8412.33 | 12:00 | 4807.1 | 2674.21 | 812.22 | 118.8 | 8412.33 | 12:00 | 340.5 | 61.31 | 812.22 | 118.8 | 1332.83
12:30 | 387.6 | 125.71 | 0.2 | 35.2 | 3570.5 | 2514.9 | 0.9 | 95.9 | 801.1 | 0 | 758.91 | 0 | 548.71 | 6182.2 | 1560.01 | 8290.92 | 12:30 | 4759.2 | 2640.61 | 760.01 | 131.1 | 8290.92 | 12:30 | 340.7 | 68.01 | 760.01 | 131.1 | 1299.82
13:00 | 380.4 | 125.6 | 0.3 | 27.1 | 3600.7 | 2595.3 | 0.8 | 103.7 | 784.9 | 0 | 611.02 | 0 | 533.4 | 6300.5 | 1395.92 | 8229.82 | 13:00 | 4766 | 2720.9 | 612.12 | 130.8 | 8229.82 | 13:00 | 341.4 | 68.8 | 612.12 | 130.8 | 1153.12
13:30 | 382.1 | 122.2 | 0.2 | 21.1 | 3558.6 | 2514.7 | 0.7 | 177.5 | 789.5 | 0 | 758.08 | 0 | 525.6 | 6251.5 | 1547.58 | 8324.68 | 13:30 | 4730.2 | 2636.9 | 758.98 | 198.6 | 8324.68 | 13:30 | 341.5 | 66.4 | 758.98 | 198.6 | 1365.48
14:00 | 385.3 | 125.61 | 0.1 | 24.3 | 3571.8 | 2277.9 | 0.8 | 196.9 | 791.1 | 0 | 935.61 | 0 | 535.31 | 6047.4 | 1726.71 | 8309.42 | 14:00 | 4748.2 | 2403.51 | 936.51 | 221.2 | 8309.42 | 14:00 | 341.3 | 69.91 | 936.51 | 221.2 | 1568.92
14:30 | 383.3 | 131.92 | 0.1 | 28.8 | 3671.7 | 2387.3 | 1.1 | 203.8 | 789.4 | 0 | 857.58 | 0 | 544.12 | 6263.9 | 1646.98 | 8455 | 14:30 | 4844.4 | 2519.22 | 858.78 | 232.6 | 8455 | 14:30 | 342.1 | 75.02 | 858.78 | 232.6 | 1508.5
15:00 | 385.4 | 131.65 | 0.1 | 32.5 | 3619.2 | 2520.6 | 0.5 | 234.9 | 792.2 | 0 | 736.98 | 0 | 549.65 | 6375.2 | 1529.18 | 8454.03 | 15:00 | 4796.8 | 2652.25 | 737.58 | 267.4 | 8454.03 | 15:00 | 378.8 | 75.55 | 737.58 | 267.4 | 1459.33
15:30 | 391 | 134.4 | 0.1 | 36.7 | 3739 | 2629.9 | 0.5 | 234.4 | 803.9 | 0 | 478.91 | 0 | 562.2 | 6603.8 | 1282.81 | 8448.81 | 15:30 | 4933.9 | 2764.3 | 479.51 | 271.1 | 8448.81 | 15:30 | 380 | 77.9 | 479.51 | 271.1 | 1208.51
16:00 | 382.9 | 138.23 | 0 | 35.3 | 3691.8 | 2786.4 | 0.6 | 254.6 | 787.1 | 0 | 261.36 | 0 | 556.43 | 6733.4 | 1048.46 | 8338.29 | 16:00 | 4861.8 | 2924.63 | 261.96 | 289.9 | 8338.29 | 16:00 | 379 | 75.93 | 261.96 | 289.9 | 1006.79
16:30 | 384.6 | 141.75 | 0.1 | 26.3 | 3711 | 2850.6 | 0.4 | 264.3 | 791 | 0 | 146.99 | 0 | 552.75 | 6826.3 | 937.99 | 8317.04 | 16:30 | 4886.6 | 2992.35 | 147.49 | 290.6 | 8317.04 | 16:30 | 378.8 | 77.25 | 147.49 | 290.6 | 894.14
17:00 | 384.2 | 126.95 | 0 | 22.9 | 3655.2 | 2735.9 | 0.2 | 270.9 | 790.8 | 0 | 158.24 | 0 | 534.05 | 6662.2 | 949.04 | 8145.29 | 17:00 | 4830.2 | 2862.85 | 158.44 | 293.8 | 8145.29 | 17:00 | 362.5 | 60.45 | 158.44 | 293.8 | 875.19
17:30 | 383.5 | 126.8 | 0 | 23.1 | 3614 | 2688.6 | 0.1 | 241.6 | 786.9 | 0 | 75.4 | 0 | 533.4 | 6544.3 | 862.3 | 7940 | 17:30 | 4784.4 | 2815.4 | 75.5 | 264.7 | 7940 | 17:30 | 362.5 | 60.4 | 75.5 | 264.7 | 763.1
18:00 | 384.8 | 128.26 | 0 | 25 | 3626.4 | 2629.5 | 0 | 194.2 | 796.3 | 0 | 12.7 | 0 | 538.06 | 6450.1 | 809 | 7797.16 | 18:00 | 4807.5 | 2757.76 | 12.7 | 219.2 | 7797.16 | 18:00 | 362.5 | 61.16 | 12.7 | 219.2 | 655.56
18:30 | 382.7 | 126.94 | 0 | 22.5 | 3680.5 | 2750.9 | 0 | 166 | 785.5 | 0 | 0.8 | 0 | 532.14 | 6597.4 | 786.3 | 7915.84 | 18:30 | 4848.7 | 2877.84 | 0.8 | 188.5 | 7915.84 | 18:30 | 381.2 | 62.34 | 0.8 | 188.5 | 632.84
19:00 | 384.7 | 128.23 | 0 | 23.2 | 3714.8 | 2972.8 | 0 | 147.7 | 795.5 | 0 | 0 | 0 | 536.13 | 6835.3 | 795.5 | 8166.93 | 19:00 | 4895 | 3101.03 | 0 | 170.9 | 8166.93 | 19:00 | 381.8 | 63.33 | 0 | 170.9 | 616.03
19:30 | 384.6 | 127.66 | 0 | 19.9 | 3758.8 | 2958.3 | 0 | 142 | 791.3 | 0 | 0 | 0 | 532.16 | 6859.1 | 791.3 | 8182.56 | 19:30 | 4934.7 | 3085.96 | 0 | 161.9 | 8182.56 | 19:30 | 381.9 | 64.16 | 0 | 161.9 | 607.96
20:00 | 464.4 | 133 | 0 | 20.5 | 3738 | 2874.7 | 0 | 117.2 | 796.8 | 0 | 0 | 0 | 617.9 | 6729.9 | 796.8 | 8144.6 | 20:00 | 4999.2 | 3007.7 | 0 | 137.7 | 8144.6 | 20:00 | 363.7 | 66.9 | 0 | 137.7 | 568.3
20:30 | 478.1 | 129.63 | 0 | 14.7 | 3731.2 | 2839.3 | 0 | 82 | 794.5 | 0 | 0 | 0 | 622.43 | 6652.5 | 794.5 | 8069.43 | 20:30 | 5003.8 | 2968.93 | 0 | 96.7 | 8069.43 | 20:30 | 363.9 | 64.63 | 0 | 96.7 | 525.23
21:00 | 479.8 | 132.31 | 0 | 10.2 | 3764.7 | 2769.6 | 0 | 74.6 | 795.8 | 0 | 0 | 0 | 622.31 | 6608.9 | 795.8 | 8027.01 | 21:00 | 5040.3 | 2901.91 | 0 | 84.8 | 8027.01 | 21:00 | 364.1 | 65.01 | 0 | 84.8 | 513.91
21:30 | 478.6 | 131.57 | 0 | 5 | 3747.9 | 2736.7 | 0 | 60.8 | 794.7 | 0 | 0 | 0 | 615.17 | 6545.4 | 794.7 | 7955.27 | 21:30 | 5021.2 | 2868.27 | 0 | 65.8 | 7955.27 | 21:30 | 364.3 | 67.27 | 0 | 65.8 | 497.37
22:00 | 478.3 | 131.97 | 0 | 3.5 | 3702.1 | 2696.8 | 0 | 57.2 | 791.1 | 0 | 0 | 0 | 613.77 | 6456.1 | 791.1 | 7860.97 | 22:00 | 4971.5 | 2828.77 | 0 | 60.7 | 7860.97 | 22:00 | 363.8 | 68.07 | 0 | 60.7 | 492.57
22:30 | 478 | 136.12 | 0 | 4.4 | 3748.3 | 2715.8 | 0 | 51.3 | 789.8 | 0 | 0 | 0 | 618.52 | 6515.4 | 789.8 | 7923.72 | 22:30 | 5016.1 | 2851.92 | 0 | 55.7 | 7923.72 | 22:30 | 363.4 | 70.42 | 0 | 55.7 | 489.52
23:00 | 478.1 | 140.19 | 0 | 5.6 | 3725.9 | 2476.6 | 0 | 50.1 | 795.6 | 0 | 0 | 0 | 623.89 | 6252.6 | 795.6 | 7672.09 | 23:00 | 4999.6 | 2616.79 | 0 | 55.7 | 7672.09 | 23:00 | 363.2 | 71.19 | 0 | 55.7 | 490.09
23:30 | 477.6 | 141.42 | 0 | 3.4 | 3746.2 | 2269.3 | 0 | 32.6 | 800.8 | 0 | 0 | 0 | 622.42 | 6048.1 | 800.8 | 7471.32 | 23:30 | 5024.6 | 2410.72 | 0 | 36 | 7471.32 | 23:30 | 361.7 | 73.02 | 0 | 36 | 470.72
00:00 | 479.4 | 141.63 | 0 | 5.2 | 3624.1 | 2164.8 | 0 | 18.2 | 786.3 | 0 | 0 | 0 | 626.23 | 5807.1 | 786.3 | 7219.63 | 00:00 | 4889.8 | 2306.43 | 0 | 23.4 | 7219.63 | 00:00 | 363.3 | 71.83 | 0 | 23.4 | 458.53
TOTAL MWh | 9621.35 | 2806.005 | 1.8 | 334.3 | 87473.45 | 53275.7 | 7.75 | 2219.7 | 19014.45 | 0 | 6635.065 | 0 | 12763.455 | 142976.6 | 25649.515 | 181389.57 | TOTAL MWh | 116109.25 | 56081.705 | 6644.615 | 2554 | 181389.57 | TOTAL MWh | 8853.85 | 1713.905 | 6644.615 | 2554 | 19766.37

## HOP
lunes, 23 de Febrero del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 23/02/2026 00:00:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 23/02/2026 00:00:00 | 23/02/2026 16:47:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 23/02/2026 00:00:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/02/2026 00:00:00 | 23/02/2026 01:22:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 23/02/2026 01:22:00 | 23/02/2026 01:53:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/02/2026 01:53:00 | 23/02/2026 09:01:14 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 23/02/2026 09:01:14 | 23/02/2026 11:54:14 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/02/2026 11:54:14 | 23/02/2026 16:31:13 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 23/02/2026 16:31:13 | 23/02/2026 17:02:09 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/02/2026 17:02:09 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 23/02/2026 00:00:00 | 23/02/2026 11:20:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/02/2026 11:20:00 | 23/02/2026 11:57:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 23/02/2026 11:57:00 | 23/02/2026 12:06:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/02/2026 12:06:00 | 23/02/2026 16:04:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 23/02/2026 16:04:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 23/02/2026 00:00:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 23/02/2026 10:33:00 | 23/02/2026 14:09:00 | 23/02/2026 10:30:00 | 23/02/2026 13:58:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 23/02/2026 14:47:00 | 23/02/2026 17:20:00 | 23/02/2026 14:43:00 | 23/02/2026 17:09:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 23/02/2026 18:55:00 | 23/02/2026 22:43:00 | 23/02/2026 18:51:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 23/02/2026 22:43:00 | 23/02/2026 22:54:00 |  | 23/02/2026 22:43:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/02/2026 00:00:00 | 23/02/2026 03:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 01:26 h a mínimo por calidad de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/02/2026 09:18:00 | 24/02/2026 00:00:00 | 23/02/2026 09:04:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 23/02/2026 00:00:00 | 23/02/2026 01:20:00 |  | 23/02/2026 01:04:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 23/02/2026 07:33:00 | 23/02/2026 09:43:00 | 23/02/2026 07:15:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 23/02/2026 08:55:00 | 23/02/2026 17:53:00 | 23/02/2026 08:28:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09:43 h, S/C generar al máximo del 1er tramo (64.363 MW) A las 11:46 h, S/C generar 64.363 MW. A las 12:06 h, S/C generar a máximo del 2do tramo.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 23/02/2026 09:43:00 | 23/02/2026 23:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:15 h, S/C generar a 100 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 23/02/2026 10:34:00 | 23/02/2026 13:47:00 | 23/02/2026 10:09:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:39 h, S/C generar a 120 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 23/02/2026 13:47:00 | 23/02/2026 14:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 23/02/2026 14:33:00 | 23/02/2026 17:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 23/02/2026 17:53:00 | 23/02/2026 18:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 23/02/2026 17:53:00 | 23/02/2026 18:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 23/02/2026 18:11:00 | 23/02/2026 22:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 23/02/2026 18:25:00 | 23/02/2026 20:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 23/02/2026 20:33:00 | 23/02/2026 22:16:00 |  | 23/02/2026 22:03:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 23/02/2026 22:42:00 | 23/02/2026 23:29:00 |  | 23/02/2026 23:15:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 23/02/2026 23:53:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 23/02/2026 00:00:00 | 23/02/2026 04:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de arranque de su TV.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 23/02/2026 04:40:00 | 23/02/2026 08:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 23/02/2026 08:25:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/02/2026 00:00:00 | 23/02/2026 07:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 04:00 h, S/C generar a 450 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/02/2026 07:37:00 | 23/02/2026 08:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/02/2026 08:00:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 23/02/2026 00:00:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 23/02/2026 15:43:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/02/2026 00:00:00 | 23/02/2026 06:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/02/2026 06:00:00 | 23/02/2026 06:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/02/2026 06:30:00 | 23/02/2026 07:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/02/2026 07:00:00 | 23/02/2026 08:25:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/02/2026 08:25:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/02/2026 00:00:00 | 23/02/2026 07:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/02/2026 07:37:00 | 23/02/2026 08:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/02/2026 08:00:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 23/02/2026 15:58:00 | 23/02/2026 17:03:00 | 23/02/2026 15:48:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Arranque debido a caída de generación Solar.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 23/02/2026 15:58:00 | 23/02/2026 17:03:00 | 23/02/2026 15:48:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 23/02/2026 17:03:00 | 23/02/2026 18:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 23/02/2026 17:03:00 | 23/02/2026 18:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 23/02/2026 18:45:00 | 23/02/2026 20:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 23/02/2026 18:45:00 | 23/02/2026 20:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 23/02/2026 20:10:00 | 23/02/2026 22:05:00 |  | 23/02/2026 21:58:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 23/02/2026 20:20:00 | 23/02/2026 22:04:00 |  | 23/02/2026 21:58:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 23/02/2026 00:46:00 | 23/02/2026 03:46:00 | 23/02/2026 00:11:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de arranque de la TV.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 23/02/2026 03:46:00 | 23/02/2026 08:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 23/02/2026 08:27:00 | 23/02/2026 15:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 23/02/2026 15:54:00 | 23/02/2026 17:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 23/02/2026 17:03:00 | 23/02/2026 17:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 23/02/2026 17:21:00 | 23/02/2026 18:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 23/02/2026 18:48:00 | 23/02/2026 20:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 23/02/2026 20:32:00 | 23/02/2026 21:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 23/02/2026 21:03:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 23/02/2026 00:00:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 23/02/2026 00:00:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 23/02/2026 22:51:00 | 24/02/2026 00:00:00 | 23/02/2026 22:48:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 23/02/2026 00:00:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 23/02/2026 00:00:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 23/02/2026 03:09:00 | 23/02/2026 06:44:00 | 23/02/2026 00:15:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 23/02/2026 06:44:00 | 23/02/2026 08:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 23/02/2026 08:02:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09:08 h, S/C generar a mínimo técnico por restricción de temperatura. A las 16:20 h, culmina su restricción de generar a mínimo técnico por restricción de temperatura.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 23/02/2026 19:27:00 | 23/02/2026 20:09:00 | 23/02/2026 19:08:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 23/02/2026 20:09:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
lunes, 23 de Febrero del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 23/02/2026 06:18 | 23/02/2026 18:00 | ATENCION Y SELLADO POR PERDIDAS SIGNIFICATIVA POR TAPA DE TURBINA | 75 | P | F/S | N | CORR. | 109 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 23/02/2026 18:00 | 23/02/2026 19:18 | PROBLEMAS EN LA SECUENCIA DE ARRANQUE - SINCRONIZACIÓN. | 75 | F | F/S | N | CORR. | 109 | G
EGASA | CHARCANI III | G1 | 23/02/2026 00:00 | 23/02/2026 16:18 | Incremento de solidos en suspensión | 2.3 | F | F/S | N | OTROS | 116 | G
EGASA | CHARCANI III | G2 | 23/02/2026 00:00 | 23/02/2026 16:09 | Incremento de solidos en suspensión | 2.3 | F | F/S | N | OTROS | 117 | G
EGASA | CHARCANI III | G2 | 23/02/2026 17:35 | 23/02/2026 22:09 | Incremento de solidos en suspensión | 2.3 | F | F/S | N | OTROS | 117 | G
EGASA | CHARCANI III | G1 | 23/02/2026 17:41 | 24/02/2026 00:00 | Incremento de solidos en suspensión | 2.3 | F | F/S | N | OTROS | 116 | G
EGASA | CHARCANI III | G2 | 23/02/2026 23:38 | 24/02/2026 00:00 | Incremento de solidos en suspensión y temperatura alta en el cojinete | 2.3 | F | F/S | N | OTROS | 117 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | FS Fuerza Mayor, Ingreso de huayco a la central. | 15.2 | F | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 23/02/2026 00:00 | 23/02/2026 17:10 | PRUEBAS OPERATIVAS / MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACIÓN UNIDAD DE GENERACIÓN 01 - CENTRAL HIDROELÉCTRICA ARICOTA I | 11 | P | F/S | N | OTROS | 124 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 23/02/2026 17:28 | 23/02/2026 17:37 | PRUEBAS OPERATIVAS / MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACIÓN UNIDAD DE GENERACIÓN 01 - CENTRAL HIDROELÉCTRICA ARICOTA I | 11 | P | F/S | N | OTROS | 124 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 23/02/2026 17:45 | 23/02/2026 18:21 | PRUEBAS OPERATIVAS / MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACIÓN UNIDAD DE GENERACIÓN 01 - CENTRAL HIDROELÉCTRICA ARICOTA I | 11 | P | F/S | N | OTROS | 124 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 23/02/2026 19:46 | 24/02/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS / MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACIÓN UNIDAD DE GENERACIÓN 01 - CENTRAL HIDROELÉCTRICA ARICOTA I | 11 | P | F/S | N | OTROS | 124 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | Indisponible por indisponibilidad de transformador BAT 10 | 0 | F | F/S | N | OTROS | 38 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | Cambios de seguros y compresor axial. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TV | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13344 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G4 | 23/02/2026 00:12 | 23/02/2026 19:49 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE POR LIMPIEZA TUBERIAS CURVADAS U3 | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 76 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G3 | 23/02/2026 00:13 | 23/02/2026 19:35 | "LIMPIEZA TUBERÍAS CURVADAS U3 / INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE POR LIMPIEZA TUBERIAS CURVADAS U4" | 0 | P | F/S | N | CORR. | 75 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 23/02/2026 00:00 | 23/02/2026 08:42 | ACTIVIDADES POR RESTRICCIÓN DE POTENCIA POR VIBRACIONES | 15 | P | F/S | N | CORR. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G1 | 23/02/2026 15:24 | 23/02/2026 15:38 | TRIP CON 15 MW - MOTIVO EN INVESTIGACIÓN | 16 | F | F/S | N | OTROS | 18 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCIÓN MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 23/02/2026 00:06 | 23/02/2026 04:31 | M-05 alarma de temperatura elevada en main bearing. | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 23/02/2026 11:38 | 23/02/2026 14:01 | M-04, instalación de extractor en centro de transformación. | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 23/02/2026 00:00 | 23/02/2026 22:51 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SAN GABAN | PCH TUPURI | G1 | 23/02/2026 07:04 | 23/02/2026 10:21 | Grupo 1, Fuera de servicio, para realizar configuraciones previas a las pruebas del modo "Sistema Aislado", de la P.C.H. Tupuri. | 2.152 | P | F/S | N | OTROS | 21891 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 23/02/2026 00:00 | 24/02/2026 00:00 | Queda indisponible por falla en la celda N° 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | G1 | 23/02/2026 07:00 | 24/02/2026 00:00 | Inspección Semestral 1 F/S UG1 + MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL | 22 | P | F/S | N | PREV. | 55 | G
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 23/02/2026 16:47 | 23/02/2026 18:00 | F/S grupo Anashironi por falla de inyector nº 4. Revisión de electroválvulas, revisión de inyector nº 4 y apertura y cierre del inyector en vacio. | 20 | F | F/S | N | CORR. | 24348 | G

## RESERVA_FRÍA
23/02/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 23 de Febrero del 2026 / SEM N° 8 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 23 de Febrero del 2026 / SEM N° 8 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 169.7823 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [121 empty] | 3515.6089 | 3478.2757 | 735.5834
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 341.3577 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [121 empty] | 3687.1843 | 3649.8511 | 824.5667
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 341.3577 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [121 empty] | 3687.1843 | 3649.8511 | 724.9715
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 341.3577 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [121 empty] | 3687.1843 | 3649.8511 | 724.9715
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [121 empty] | 3889.9064 | 3852.5732 | 824.5667
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [121 empty] | 3889.9064 | 3852.5732 | 824.5667
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 3692.3823 | 3655.0491 | 824.5667
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 3616.6 | 3579.2668 | 824.5667
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 3616.6 | 3579.2668 | 824.5667
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 3580.3185 | 3542.9853 | 824.5667
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 3580.3185 | 3542.9853 | 824.5667
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 3580.3185 | 3542.9853 | 824.5667
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [121 empty] | 3580.3185 | 3542.9853 | 824.5667
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3458.8049 | 3421.4717 | 824.5667
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3458.8049 | 3421.4717 | 824.5667
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 341.3577 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3256.0828 | 3218.7496 | 824.5667
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 341.3577 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3256.0828 | 3218.7496 | 824.5667
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3086.3005 | 3048.9674 | 824.5667
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3086.3005 | 3048.9674 | 824.5667
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3086.3005 | 3048.9674 | 824.5667
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3086.3005 | 3048.9674 | 824.5667
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2891.6644 | 2854.3312 | 824.5667
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2891.6644 | 2854.3312 | 824.5667
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2891.6644 | 2854.3312 | 824.5667
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2891.6644 | 2854.3312 | 824.5667
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2891.6644 | 2854.3312 | 824.5667
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2891.6644 | 2854.3312 | 824.5667
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2891.6644 | 2854.3312 | 824.5667
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2891.6644 | 2854.3312 | 824.5667
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2891.6644 | 2854.3312 | 824.5667
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2891.6644 | 2854.3312 | 824.5667
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2785.5358 | 2748.2026 | 824.5667
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2785.5358 | 2748.2026 | 824.5667
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2785.5358 | 2748.2026 | 824.5667
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2785.5358 | 2748.2026 | 824.5667
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2808.5965 | 2771.2633 | 824.5667
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2808.5965 | 2771.2633 | 824.5667
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 78.4231 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2785.5358 | 2748.2026 | 824.5667
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2707.1127 | 2669.7795 | 824.5667
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2707.1127 | 2669.7795 | 824.5667
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2707.1127 | 2669.7795 | 824.5667
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2707.1127 | 2669.7795 | 824.5667
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2707.1127 | 2669.7795 | 824.5667
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2707.1127 | 2669.7795 | 824.5667
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2707.1127 | 2669.7795 | 740.9066
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2707.1127 | 2669.7795 | 740.9066
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 169.7823 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2899.9556 | 2862.6224 | 735.5834
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 169.7823 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2899.9556 | 2862.6224 | 735.5834
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 1490.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 288.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4222.1621 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4443.6576 | 0 | 163.2668 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 812.4869 | 832.5069 | 0 | 0 | 265.2382 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 1382.4105 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5513228.08 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 23 de Febrero del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 8.7 | 38 | 121.5 | 101.2981 | 38.6 | 130 | 34.8 | 148 | 0 | 0 | 23.949 | -- | -- | 7.978 | 101.8 | 175.05 | 340.91 | 218.46 | 190.236 | 10.43 | 16.26 | 13.825 | 0.5 | -- | -- | 220.81 | 564.26 | 261.85 | 46.195 | 237.224 | 0 | 22.9931 | 26 | 6.277 | 31.0625 | 32 | 60.04 | 60.33 | 69.05 | -- | 76.2226 | -- | 11.8665 | 6.7562 | 41.489 | 15.703 | 41.811 | 8.031
00:30 | 8.7 | 38 | 121.5 | 101.2981 | 38.6 | 130 | 34.8 | 148 | 0 | 0 | 23.949 | -- | -- | 7.978 | 101.8 | 175.05 | 340.91 | 218.46 | 190.236 | 10.43 | 16.26 | 13.825 | 0.5 | -- | -- | 220.81 | 564.26 | 261.85 | 46.195 | 237.224 | 0 | 22.9931 | 26 | 6.277 | 31.0625 | 32 | 60.04 | 60.33 | 69.05 | -- | 76.2226 | -- | 11.8665 | 6.7562 | 41.489 | 15.703 | 41.811 | 8.031
01:00 | 8.8 | 38 | 131.5 | 99.5277 | 38.6 | 140 | 34.8 | 148 | 0 | 0 | 23.8 | -- | -- | 7.978 | 101.8 | 173.87 | 342.78 | 222.5 | 190.235 | 10.41 | 15.64 | 18.567 | 0.51 | -- | -- | 208.91 | 552.366 | 253.329 | 46.069 | 222.872 | 0 | 22.9931 | 25.5 | 5.9126 | 31.0625 | 31.5 | 59.39 | 59.68 | 70.56 | -- | -- | -- | 12.2752 | 6.7562 | 41.489 | 17.673 | 43.03 | 7.914
01:30 | 8.8 | 38 | 131.5 | 99.5277 | 38.6 | 140 | 34.8 | 148 | 0 | 0 | 23.8 | -- | -- | 7.978 | 101.8 | 173.87 | 342.78 | 222.5 | 190.235 | 10.41 | 15.64 | 18.567 | 0.51 | -- | -- | 208.91 | 552.366 | 253.329 | 46.069 | 222.872 | 0 | 22.9931 | 25.5 | 5.9126 | 31.0625 | 31.5 | 59.39 | 59.68 | 70.56 | -- | -- | -- | 12.2752 | 6.7562 | 41.489 | 17.673 | 43.03 | 7.914
02:00 | 8.8 | 38 | 131.5 | 101.9191 | 36.5 | 140 | 34.8 | 148 | 0 | 0 | 23.818 | -- | -- | 7.978 | 101.8 | 172.69 | 346.55 | 226.27 | 190.056 | 10.28 | 16.26 | 22.262 | 0.55 | -- | -- | 210.17 | 553.623 | 245.019 | 46.265 | 204.228 | 0 | 22.9931 | 23 | 5.9097 | 31.0625 | 30.8 | 58.18 | 58.47 | 70.56 | -- | -- | -- | 12.8537 | 6.7562 | 41.489 | 20.461 | 43.616 | 7.845
02:30 | 8.8 | 38 | 131.5 | 101.9191 | 36.5 | 140 | 34.8 | 148 | 0 | 0 | 23.818 | -- | -- | 7.978 | 101.8 | 172.69 | 346.55 | 226.27 | 190.056 | 10.28 | 16.26 | 22.262 | 0.55 | -- | -- | 210.17 | 553.623 | 245.019 | 46.265 | 204.228 | 0 | 22.9931 | 23 | 5.9097 | 31.0625 | 30.8 | 58.18 | 58.47 | 70.56 | -- | -- | -- | 12.8537 | 6.7562 | 41.489 | 20.461 | 43.616 | 7.845
03:00 | 8.8 | 38 | 131.5 | 108.9489 | 32.6 | 140 | 38 | 150 | 0 | 0 | 23.788 | -- | -- | 7.978 | 100.83 | 168.01 | 352.26 | 231.98 | 194.439 | 10.19 | 9.42 | 22.346 | 0.57 | -- | -- | 211.74 | 555.195 | 250.434 | 46.158 | 214.89 | 0 | 22.9931 | 18.1 | 5.6735 | 31.0625 | 30.5 | 58.82 | 59.11 | 73.544 | -- | -- | -- | 12.8411 | 6.7562 | 41.489 | 20.4 | 43.436 | 7.754
03:30 | 8.8 | 38 | 131.5 | 108.9489 | 32.6 | 140 | 38 | 150 | 0 | 0 | 23.788 | -- | -- | 7.978 | 100.83 | 168.01 | 352.26 | 231.98 | 194.439 | 10.19 | 9.42 | 22.346 | 0.57 | -- | -- | 211.74 | 555.195 | 250.434 | 46.158 | 214.89 | 0 | 22.9931 | 18.1 | 5.6735 | 31.0625 | 30.5 | 58.82 | 59.11 | 73.544 | -- | -- | -- | 12.8411 | 6.7562 | 41.489 | 20.4 | 43.436 | 7.754
04:00 | 8.8 | 38 | 131.5 | 110.2477 | 32.2 | 140 | 42 | 150 | 0 | 0 | 23.763 | -- | -- | 7.978 | 100.83 | 161.09 | 352.26 | 231.98 | 199.456 | 10.15 | 9.93 | 25.932 | 0.59 | -- | -- | 211.39 | 554.841 | 247.564 | 46.158 | 209.753 | 0 | 22.9931 | 16.8 | 5.8251 | 31.0625 | 30.5 | 57.49 | 57.78 | 71.061 | -- | -- | -- | 12.5116 | 6.7562 | 41.489 | 18.812 | 42.883 | 7.709
04:30 | 8.8 | 38 | 131.5 | 110.2477 | 32.2 | 140 | 42 | 150 | 0 | 0 | 23.763 | -- | -- | 7.978 | 100.83 | 161.09 | 352.26 | 231.98 | 199.456 | 10.15 | 9.93 | 25.932 | 0.59 | -- | -- | 211.39 | 554.841 | 247.564 | 46.158 | 209.753 | 0 | 22.9931 | 16.8 | 5.8251 | 31.0625 | 30.5 | 57.49 | 57.78 | 71.061 | -- | -- | -- | 12.5116 | 6.7562 | 41.489 | 18.812 | 42.883 | 7.709
05:00 | 8.8 | 38 | 131.5 | 110.7432 | 32.1 | 140 | 42.2 | 155 | 0 | 0 | 23.813 | -- | -- | 7.978 | 100.83 | 158.81 | 356.09 | 235.81 | 194.189 | 10.1 | 10.99 | 20.528 | 0.6 | -- | -- | 213.03 | 556.487 | 239.544 | 46.218 | 192.696 | 0 | 22.9931 | 17.7 | 5.8443 | 31.0625 | 29.7 | 57.38 | 57.67 | 70.56 | -- | -- | -- | 12.2284 | 6.7562 | 41.489 | 17.447 | 42.749 | 7.629
05:30 | 8.8 | 38 | 131.5 | 110.7432 | 32.1 | 140 | 42.2 | 155 | 0 | 0 | 23.813 | -- | -- | 7.978 | 100.83 | 158.81 | 356.09 | 235.81 | 194.189 | 10.1 | 10.99 | 20.528 | 0.6 | -- | -- | 213.03 | 556.487 | 239.544 | 46.218 | 192.696 | 0 | 22.9931 | 17.7 | 5.8443 | 31.0625 | 29.7 | 57.38 | 57.67 | 70.56 | -- | -- | -- | 12.2284 | 6.7562 | 41.489 | 17.447 | 42.749 | 7.629
06:00 | 8.8 | 38 | 131.5 | 105.9745 | 36.9 | 140 | 42.2 | 170 | 0 | 0 | 23.917 | 1.07 | 214.36 | 7.978 | 100.83 | 156.54 | 363.82 | 243.54 | 196.283 | 10.01 | 10.99 | 17.862 | 0.61 | -- | -- | 215.69 | 559.144 | 234.31 | 46.214 | 185.173 | 0 | 22.9931 | 17.1 | 5.8368 | 31.0625 | 29.5 | 57.92 | 58.21 | 71.061 | -- | -- | -- | 11.9898 | 6.7562 | 41.489 | 16.297 | 42.258 | 7.574
06:30 | 8.8 | 38 | 131.5 | 105.9745 | 36.9 | 140 | 42.2 | 170 | 0 | 0 | 23.917 | 1.07 | 214.36 | 7.978 | 100.83 | 156.54 | 363.82 | 243.54 | 196.283 | 10.01 | 10.99 | 17.862 | 0.61 | -- | -- | 215.69 | 559.144 | 234.31 | 46.214 | 185.173 | 0 | 22.9931 | 17.1 | 5.8368 | 31.0625 | 29.5 | 57.92 | 58.21 | 71.061 | -- | -- | -- | 11.9898 | 6.7562 | 41.489 | 16.297 | 42.258 | 7.574
07:00 | 8.8 | 38 | 129.5 | 94.6848 | 35.9 | 138 | 41.1 | 185 | 0 | 0 | 23.705 | -- | -- | 7.978 | 100.83 | 155.41 | 371.66 | 251.38 | 201.719 | 9.93 | 11.53 | 17.212 | 0.61 | -- | -- | 211.83 | 555.283 | 239.396 | 46.207 | 180.063 | 0 | 22.9931 | 16.8 | 5.7288 | 31.0625 | 29.5 | 56.92 | 57.21 | 70.56 | -- | -- | -- | 11.8819 | 6.7562 | 41.489 | 15.777 | 42.613 | 7.644
07:30 | 8.8 | 38 | 129.5 | 94.6848 | 35.9 | 138 | 41.1 | 185 | 0 | 0 | 23.705 | -- | -- | 7.978 | 100.83 | 155.41 | 371.66 | 251.38 | 201.719 | 9.93 | 11.53 | 17.212 | 0.61 | -- | -- | 211.83 | 555.283 | 239.396 | 46.207 | 180.063 | 0 | 22.9931 | 16.8 | 5.7288 | 31.0625 | 29.5 | 56.92 | 57.21 | 70.56 | -- | -- | -- | 11.8819 | 6.7562 | 41.489 | 15.777 | 42.613 | 7.644
08:00 | 8.8 | 38 | 126.5 | 95.0206 | 39.6 | 135 | 41.1 | 225 | 0 | 0 | 23.984 | -- | -- | 7.978 | 100.83 | 154.29 | 377.6 | 257.32 | 204.566 | 9.86 | 10.99 | 16.81 | 0.6 | -- | -- | 213.61 | 557.061 | 258.432 | 46.202 | 176.591 | 0 | 22.9931 | 24 | 5.5202 | 31.0625 | 29.5 | 56.08 | 56.37 | 70.56 | -- | -- | -- | 11.8819 | 6.7562 | 41.489 | 15.777 | 42.258 | 7.703
08:30 | 8.8 | 38 | 126.5 | 95.0206 | 39.6 | 135 | 41.1 | 225 | 0 | 0 | 23.984 | -- | -- | 7.978 | 100.83 | 154.29 | 377.6 | 257.32 | 204.566 | 9.86 | 10.99 | 16.81 | 0.6 | -- | -- | 213.61 | 557.061 | 258.432 | 46.202 | 176.591 | 0 | 22.9931 | 24 | 5.5202 | 31.0625 | 29.5 | 56.08 | 56.37 | 70.56 | -- | -- | -- | 11.8819 | 6.7562 | 41.489 | 15.777 | 42.258 | 7.703
09:00 | 8.8 | 38 | 121.5 | 88.4686 | 39.8 | 130 | 41.1 | 222 | 0 | 0 | 23.823 | -- | -- | 7.978 | 109.78 | 153.16 | 381.59 | 261.31 | 213.155 | 9.79 | 10.45 | 18.031 | 0.61 | -- | -- | 220.55 | 564.005 | 269.824 | 46.012 | 173.672 | 0 | 22.9931 | 27 | 5.5329 | 31.0625 | 29 | 55.2 | 55.48 | 70.058 | -- | -- | -- | 12.0819 | 6.7562 | 41.489 | 16.741 | 42.132 | 7.592
09:30 | 8.8 | 38 | 121.5 | 88.4686 | 39.8 | 130 | 41.1 | 222 | 0 | 0 | 23.823 | -- | -- | 7.978 | 109.78 | 153.16 | 381.59 | 261.31 | 213.155 | 9.79 | 10.45 | 18.031 | 0.61 | -- | -- | 220.55 | 564.005 | 269.824 | 46.012 | 173.672 | 0 | 22.9931 | 27 | 5.5329 | 31.0625 | 29 | 55.2 | 55.48 | 70.058 | -- | -- | -- | 12.0819 | 6.7562 | 41.489 | 16.741 | 42.132 | 7.592
10:00 | 8.8 | 38 | 121.5 | 88.3927 | 40 | 130 | 41.1 | 218 | 0 | 0 | 23.795 | -- | -- | 7.978 | 119.2 | 153.16 | 389.64 | 273.63 | 279.259 | 9.75 | 10.99 | 19.66 | 0.6 | -- | -- | 235.51 | 578.964 | 258.432 | 46.29 | 170.986 | 0 | 22.9931 | 27 | 9.5238 | 31.0625 | 29 | 53.19 | 53.48 | 70.058 | -- | -- | -- | 12.1406 | 6.7562 | 41.489 | 17.024 | 41.399 | 7.541
10:30 | 8.8 | 38 | 121.5 | 88.3927 | 40 | 130 | 41.1 | 218 | 0 | 0 | 23.795 | -- | -- | 7.978 | 119.2 | 153.16 | 389.64 | 273.63 | 279.259 | 9.75 | 10.99 | 19.66 | 0.6 | -- | -- | 235.51 | 578.964 | 258.432 | 46.29 | 170.986 | 0 | 22.9931 | 27 | 9.5238 | 31.0625 | 29 | 53.19 | 53.48 | 70.058 | -- | -- | -- | 12.1406 | 6.7562 | 41.489 | 17.024 | 41.399 | 7.541
11:00 | 8.8 | 38 | 121.5 | 81.4766 | 39.9 | 130 | 41.1 | 214 | 0 | 0 | 23.987 | -- | -- | 7.978 | 120.28 | 152.06 | 395.75 | 279.74 | 292.332 | 9.58 | 10.99 | 20.32 | 0.61 | -- | -- | 272.63 | 616.081 | 252.731 | 46.062 | 176.385 | 0 | 22.9931 | 27 | 9.3839 | 31.0625 | 29 | 51.07 | 51.36 | 68.544 | -- | -- | -- | 12.1499 | 6.7562 | 41.489 | 17.069 | 41.686 | 7.512
11:30 | 8.8 | 38 | 121.5 | 81.4766 | 39.9 | 130 | 41.1 | 214 | 0 | 0 | 23.987 | -- | -- | 7.978 | 120.28 | 152.06 | 395.75 | 279.74 | 292.332 | 9.58 | 10.99 | 20.32 | 0.61 | -- | -- | 272.63 | 616.081 | 252.731 | 46.062 | 176.385 | 0 | 22.9931 | 27 | 9.3839 | 31.0625 | 29 | 51.07 | 51.36 | 68.544 | -- | -- | -- | 12.1499 | 6.7562 | 41.489 | 17.069 | 41.686 | 7.512
12:00 | 8.8 | 38 | 116.5 | 81.7466 | 40 | 125 | 41.1 | 214 | 0 | 0 | 24.086 | -- | -- | 7.978 | 121.36 | 152.06 | 397.79 | 282.83 | 297.8 | 9.47 | 10.99 | 18.64 | 0.62 | -- | -- | 274.7 | 618.158 | 249.845 | 45.431 | 172.894 | 0 | 22.9931 | 27 | 9.8795 | 31.0625 | 29 | 50.06 | 50.35 | 69.555 | -- | -- | -- | 12.1912 | 6.7562 | 41.489 | 17.268 | 40.877 | 7.452
12:30 | 8.8 | 38 | 116.5 | 81.7466 | 40 | 125 | 41.1 | 214 | 0 | 0 | 24.086 | -- | -- | 7.978 | 121.36 | 152.06 | 397.79 | 282.83 | 297.8 | 9.47 | 10.99 | 18.64 | 0.62 | -- | -- | 274.7 | 618.158 | 249.845 | 45.431 | 172.894 | 0 | 22.9931 | 27 | 9.8795 | 31.0625 | 29 | 50.06 | 50.35 | 69.555 | -- | -- | -- | 12.1912 | 6.7562 | 41.489 | 17.268 | 40.877 | 7.452
13:00 | 8.8 | 38 | 116.4 | 81.814 | 39.8 | 125 | 41.1 | 210 | 0 | 0 | 23.783 | -- | -- | 7.978 | 120.28 | 160.93 | 393.71 | 273.43 | 295.169 | 9.33 | 10.99 | 18.3 | 0.63 | -- | -- | 285.95 | 629.403 | 239.106 | 46.357 | 181.16 | 0 | 22.9931 | 26.5 | 9.8759 | 31.0625 | 29 | 48.73 | 49.02 | 69.555 | -- | -- | -- | 12.0014 | 6.7562 | 41.489 | 16.353 | 41.069 | 7.532
13:30 | 8.8 | 38 | 116.4 | 81.814 | 39.8 | 125 | 41.1 | 210 | 0 | 0 | 23.783 | -- | -- | 7.978 | 120.28 | 160.93 | 393.71 | 273.43 | 295.169 | 9.33 | 10.99 | 18.3 | 0.63 | -- | -- | 285.95 | 629.403 | 239.106 | 46.357 | 181.16 | 0 | 22.9931 | 26.5 | 9.8759 | 31.0625 | 29 | 48.73 | 49.02 | 69.555 | -- | -- | -- | 12.0014 | 6.7562 | 41.489 | 16.353 | 41.069 | 7.532
14:00 | 8.8 | 38 | 116.4 | 82.217 | 39.8 | 125 | 41.1 | 208 | 0 | 0 | 23.832 | -- | -- | 7.978 | 121.36 | 150.93 | 383.59 | 263.31 | 276.755 | 9.28 | 10.99 | 18.1 | 2.52 | -- | -- | 287.01 | 630.465 | 247.126 | 46.236 | 145.013 | 0 | 22.9931 | 26.5 | 8.7704 | 31.0625 | 29 | 49.75 | 50.04 | 68.037 | -- | -- | -- | 11.9485 | 6.7562 | 41.489 | 16.098 | 41.444 | 7.84
14:30 | 8.8 | 38 | 116.4 | 82.217 | 39.8 | 125 | 41.1 | 208 | 0 | 0 | 23.832 | -- | -- | 7.978 | 121.36 | 150.93 | 383.59 | 263.31 | 276.755 | 9.28 | 10.99 | 18.1 | 2.52 | -- | -- | 287.01 | 630.465 | 247.126 | 46.236 | 145.013 | 0 | 22.9931 | 26.5 | 8.7704 | 31.0625 | 29 | 49.75 | 50.04 | 68.037 | -- | -- | -- | 11.9485 | 6.7562 | 41.489 | 16.098 | 41.444 | 7.84
15:00 | 8.8 | 38 | 116.4 | 82.284 | 39.8 | 125 | 41.1 | 208 | 0 | 0 | 23.758 | -- | -- | 7.978 | 121.36 | 149.82 | 373.63 | 253.35 | 256.893 | 9.32 | 10.99 | 18.29 | 2.51 | -- | -- | 287.75 | 631.204 | 226.332 | 46.197 | 134.438 | 0 | 22.9931 | 25.1 | 9.3717 | 31.0625 | 29 | 49.56 | 49.84 | 68.544 | -- | -- | -- | 11.9624 | 6.7562 | 41.489 | 16.165 | 41.269 | 8.569
15:30 | 8.8 | 38 | 116.4 | 82.284 | 39.8 | 125 | 41.1 | 208 | 0 | 0 | 23.758 | -- | -- | 7.978 | 121.36 | 149.82 | 373.63 | 253.35 | 256.893 | 9.32 | 10.99 | 18.29 | 2.51 | -- | -- | 287.75 | 631.204 | 226.332 | 46.197 | 134.438 | 0 | 22.9931 | 25.1 | 9.3717 | 31.0625 | 29 | 49.56 | 49.84 | 68.544 | -- | -- | -- | 11.9624 | 6.7562 | 41.489 | 16.165 | 41.269 | 8.569
16:00 | 8.8 | 38 | 116.4 | 82.0628 | 40.1 | 125 | 41.1 | 208 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 7.978 | 121.36 | 155.41 | 369.69 | 249.41 | 252.837 | 9.49 | 9.93 | 16.28 | 2.47 | -- | -- | 275.45 | 618.901 | 226.626 | 46.093 | 133.31 | 0 | 22.9931 | 27 | 9.5221 | 31.0625 | 29 | 48.87 | 49.16 | 69.05 | -- | -- | -- | 11.9624 | 6.7562 | 41.489 | 16.165 | 40.966 | 10.238
16:30 | 8.8 | 38 | 116.4 | 82.0628 | 40.1 | 125 | 41.1 | 208 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 7.978 | 121.36 | 155.41 | 369.69 | 249.41 | 252.837 | 9.49 | 9.93 | 16.28 | 2.47 | -- | -- | 275.45 | 618.901 | 226.626 | 46.093 | 133.31 | 0 | 22.9931 | 27 | 9.5221 | 31.0625 | 29 | 48.87 | 49.16 | 69.05 | -- | -- | -- | 11.9624 | 6.7562 | 41.489 | 16.165 | 40.966 | 10.238
17:00 | 8.8 | 38 | 116.4 | 82.15 | 39.8 | 125 | 38 | 201 | 0 | 0 | 23.808 | -- | -- | 7.978 | 121.36 | 162.23 | 367.73 | 247.45 | 251.491 | 10.06 | 9.93 | 16.86 | 2.45 | -- | -- | 275.23 | 618.69 | 226.626 | 46.335 | 164.489 | 0 | 22.9931 | 29 | 9.5154 | 31.0625 | 30 | 48.93 | 49.22 | 68.544 | -- | -- | -- | 11.9624 | 6.7562 | 41.489 | 16.165 | 40.901 | 12.196
17:30 | 8.8 | 38 | 116.4 | 82.15 | 39.8 | 125 | 38 | 201 | 0 | 0 | 23.808 | -- | -- | 7.978 | 121.36 | 162.23 | 367.73 | 247.45 | 251.491 | 10.06 | 9.93 | 16.86 | 2.45 | -- | -- | 275.23 | 618.69 | 226.626 | 46.335 | 164.489 | 0 | 22.9931 | 29 | 9.5154 | 31.0625 | 30 | 48.93 | 49.22 | 68.544 | -- | -- | -- | 11.9624 | 6.7562 | 41.489 | 16.165 | 40.901 | 12.196
18:00 | 8.8 | 38 | 116.4 | 82.8844 | 34.5 | 125 | 38 | 205 | 0 | 0 | 23.919 | 1.07 | 230.25 | 7.978 | 122.45 | 166.85 | 365.77 | 245.49 | 255.272 | 10.7 | 9.93 | 15.19 | 2.4 | -- | -- | 276.42 | 619.871 | 239.847 | 46.241 | 213.629 | 0 | 22.9931 | 30 | 9.5872 | 31.0625 | 30 | 48.31 | 48.6 | 68.544 | -- | -- | -- | 11.9624 | 6.7562 | 41.489 | 16.165 | 41.143 | 13.572
18:30 | 8.8 | 38 | 116.4 | 82.8844 | 34.5 | 125 | 38 | 205 | 0 | 0 | 23.919 | 1.07 | 230.25 | 7.978 | 122.45 | 166.85 | 365.77 | 245.49 | 255.272 | 10.7 | 9.93 | 15.19 | 2.4 | -- | -- | 276.42 | 619.871 | 239.847 | 46.241 | 213.629 | 0 | 22.9931 | 30 | 9.5872 | 31.0625 | 30 | 48.31 | 48.6 | 68.544 | -- | -- | -- | 11.9624 | 6.7562 | 41.489 | 16.165 | 41.143 | 13.572
19:00 | 8.8 | 38 | 116.4 | 94.2543 | 39 | 125 | 38 | 215 | 0 | 0 | 23.877 | -- | -- | 7.978 | 121.36 | 171.52 | 363.82 | 243.54 | 244.187 | 10.97 | 9.93 | 15.94 | 2.37 | -- | -- | 254.91 | 613.765 | 245.326 | 68.983 | 234.087 | 0 | 22.9931 | 30.2 | 9.8074 | 31.0625 | 36 | 49.66 | 49.95 | 68.544 | -- | -- | -- | 11.9624 | 6.7562 | 41.489 | 16.165 | 41.69 | 15.843
19:30 | 8.8 | 38 | 116.4 | 94.2543 | 39 | 125 | 38 | 215 | 0 | 0 | 23.877 | -- | -- | 7.978 | 121.36 | 171.52 | 363.82 | 243.54 | 244.187 | 10.97 | 9.93 | 15.94 | 2.37 | -- | -- | 254.91 | 613.765 | 245.326 | 68.983 | 234.087 | 0 | 22.9931 | 30.2 | 9.8074 | 31.0625 | 36 | 49.66 | 49.95 | 68.544 | -- | -- | -- | 11.9624 | 6.7562 | 41.489 | 16.165 | 41.69 | 15.843
20:00 | 8.8 | 38 | 121.4 | 97.8098 | 39.3 | 130 | 39 | 215 | 0 | 0 | 23.847 | -- | -- | 7.978 | 121.36 | 175.05 | 363.82 | 244.62 | 236.383 | 11.5 | 10.45 | 16.3 | 2.33 | -- | -- | 251.2 | 610.057 | 245.483 | 73.092 | 275.424 | 0 | 22.9931 | 30.2 | 9.7069 | 31.0625 | 36 | 52.42 | 52.7 | 68.544 | -- | -- | -- | 11.7729 | 6.7562 | 41.489 | 15.252 | 42.811 | 16.462
20:30 | 8.8 | 38 | 121.4 | 97.8098 | 39.3 | 130 | 39 | 215 | 0 | 0 | 23.847 | -- | -- | 7.978 | 121.36 | 175.05 | 363.82 | 244.62 | 236.383 | 11.5 | 10.45 | 16.3 | 2.33 | -- | -- | 251.2 | 610.057 | 245.483 | 73.092 | 275.424 | 0 | 22.9931 | 30.2 | 9.7069 | 31.0625 | 36 | 52.42 | 52.7 | 68.544 | -- | -- | -- | 11.7729 | 6.7562 | 41.489 | 15.252 | 42.811 | 16.462
21:00 | 8.8 | 38 | 121.4 | 102.7369 | 36.4 | 130 | 44.2 | 225 | 0 | 0 | 23.878 | -- | -- | 7.978 | 122.45 | 179.82 | 361.88 | 245.87 | 226.759 | 11.59 | 10.99 | 20.36 | 2.32 | -- | -- | 251.1 | 609.962 | 294.541 | 72.924 | 231.681 | 0 | 22.9931 | 30 | 9.7911 | 31.0625 | 36 | 55.78 | 56.07 | 69.555 | -- | -- | -- | 12.3201 | 6.7562 | 41.489 | 17.889 | 43.84 | 16.595
21:30 | 8.8 | 38 | 121.4 | 102.7369 | 36.4 | 130 | 44.2 | 225 | 0 | 0 | 23.878 | -- | -- | 7.978 | 122.45 | 179.82 | 361.88 | 245.87 | 226.759 | 11.59 | 10.99 | 20.36 | 2.32 | -- | -- | 251.1 | 609.962 | 294.541 | 72.924 | 231.681 | 0 | 22.9931 | 30 | 9.7911 | 31.0625 | 36 | 55.78 | 56.07 | 69.555 | -- | -- | -- | 12.3201 | 6.7562 | 41.489 | 17.889 | 43.84 | 16.595
22:00 | 8.8 | 38 | 126.4 | 107.8828 | 36.6 | 135 | 47.4 | 235 | 0 | 0 | 23.798 | -- | -- | 7.978 | 129.11 | 182.22 | 363.82 | 259.07 | 212.047 | 11.44 | 11.53 | 24.72 | 2.35 | -- | -- | 256.16 | 615.022 | 313.565 | 72.899 | 217.738 | 0 | 22.9931 | 30 | 9.9598 | 31.0625 | 36 | 58.67 | 58.96 | 71.061 | -- | -- | -- | 13.4782 | 6.7562 | 41.489 | 23.471 | 44.304 | 15.704
22:30 | 8.8 | 38 | 126.4 | 107.8828 | 36.6 | 135 | 47.4 | 235 | 0 | 0 | 23.798 | -- | -- | 7.978 | 129.11 | 182.22 | 363.82 | 259.07 | 212.047 | 11.44 | 11.53 | 24.72 | 2.35 | -- | -- | 256.16 | 615.022 | 313.565 | 72.899 | 217.738 | 0 | 22.9931 | 30 | 9.9598 | 31.0625 | 36 | 58.67 | 58.96 | 71.061 | -- | -- | -- | 13.4782 | 6.7562 | 41.489 | 23.471 | 44.304 | 15.704
23:00 | 8.8 | 38 | 131.4 | 111.4794 | 38 | 140 | 55.1 | 240 | 0 | 0 | 23.783 | -- | -- | 7.978 | 131.38 | 187.07 | 361.88 | 259.1 | 198.669 | 11.43 | 13.82 | 27.79 | 2.44 | -- | -- | 262.56 | 621.424 | 313.565 | 73.188 | 214.636 | 0 | 22.9931 | -- | 10.0392 | 31.0625 | 36 | 58.51 | 58.79 | 72.555 | 64.5419 | 83.5197 | 74.2232 | 14.1656 | 6.7562 | 41.489 | 26.784 | 44.609 | 14.698
23:30 | 8.8 | 38 | 131.4 | 111.4794 | 38 | 140 | 55.1 | 240 | 0 | 0 | 23.783 | -- | -- | 7.978 | 131.38 | 187.07 | 361.88 | 259.1 | 198.669 | 11.43 | 13.82 | 27.79 | 2.44 | -- | -- | 262.56 | 621.424 | 313.565 | 73.188 | 214.636 | 0 | 22.9931 | -- | 10.0392 | 31.0625 | 36 | 58.51 | 58.79 | 72.555 | 64.5419 | 83.5197 | 74.2232 | 14.1656 | 6.7562 | 41.489 | 26.784 | 44.609 | 14.698
MAX | 8.7 | 38 | 116.4 | 81.4766 | 32.1 | 125 | 34.8 | 148 | 0 | 0 | 23.705 | 1.07 | 214.36 | 7.978 | 100.83 | 149.82 | 340.91 | 218.46 | 190.056 | 9.28 | 9.42 | 13.825 | 0.5 | 0 | 0 | 208.91 | 552.366 | 226.332 | 45.431 | 133.31 | 0 | 22.9931 | 16.8 | 5.5202 | 31.0625 | 29 | 48.31 | 48.6 | 68.037 | 64.5419 | 76.2226 | 74.2232 | 11.7729 | 6.7562 | 41.489 | 15.252 | 40.877 | 7.452
MIN | 8.8 | 38 | 131.5 | 111.4794 | 40.1 | 140 | 55.1 | 240 | 0 | 0 | 24.086 | 1.07 | 230.25 | 7.978 | 131.38 | 187.07 | 397.79 | 282.83 | 297.8 | 11.59 | 16.26 | 27.79 | 2.52 | 0 | 0 | 287.75 | 631.204 | 313.565 | 73.188 | 275.424 | 0 | 22.9931 | 30.2 | 10.0392 | 31.0625 | 36 | 60.04 | 60.33 | 73.544 | 64.5419 | 83.5197 | 74.2232 | 14.1656 | 6.7562 | 41.489 | 26.784 | 44.609 | 16.595
PROM | 8.7958 | 38 | 123.4542 | 94.8344 | 37.7417 | 132 | 40.8125 | 196.5417 | 0 | 0 | 23.8496 | 1.07 | 222.305 | 7.978 | 113.9512 | 163.6687 | 368.2517 | 250.0579 | 231.2578 | 10.2108 | 11.4546 | 19.1719 | 1.3487 | #DIV/0! | #DIV/0! | 245.1796 | 591.843 | 253.2855 | 51.5844 | 194.293 | 0 | 22.9931 | 25.1087 | 8.0331 | 31.0625 | 31.0625 | 54.2054 | 54.4937 | 69.9277 | 64.5419 | 79.8711 | 74.2232 | 12.2663 | 6.7562 | 41.489 | 17.63 | 42.2831 | 9.9645
INICIO | 8.7 | 38 | 121.5 | 101.2981 | 38.6 | 130 | 34.8 | 148 | 0 | 0 | 23.949 | -- | -- | 7.978 | 101.8 | 175.05 | 340.91 | 218.46 | 190.236 | 10.43 | 16.26 | 13.825 | 0.5 | -- | -- | 220.81 | 564.26 | 261.85 | 46.195 | 237.224 | 0 | 22.9931 | 26 | 6.277 | 31.0625 | 32 | 60.04 | 60.33 | 69.05 | -- | 76.2226 | -- | 11.8665 | 6.7562 | 41.489 | 15.703 | 41.811 | 8.031
FINAL | 8.8 | 38 | 131.4 | 111.4794 | 38 | 140 | 55.1 | 240 | 0 | 0 | 23.783 | -- | -- | 7.978 | 131.38 | 187.07 | 361.88 | 259.1 | 198.669 | 11.43 | 13.82 | 27.79 | 2.44 | -- | -- | 262.56 | 621.424 | 313.565 | 73.188 | 214.636 | 0 | 22.9931 | -- | 10.0392 | 31.0625 | 36 | 58.51 | 58.79 | 72.555 | 64.5419 | 83.5197 | 74.2232 | 14.1656 | 6.7562 | 41.489 | 26.784 | 44.609 | 14.698
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 23 de Febrero del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 10.5055 | 0.58911 | 0.374 | 0 | 0.01652 | 3875.0724 | -- | -- | 0.32806 | 22.3939 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.409 | 0.418 | -- | 264.225 | 0 | 0 | 38.06 | 0.14 | 0.34943 | 0.42363 | 9.24 | 0.298
00:30 | 2695 | 10.5055 | 0.58911 | 0.374 | 0 | 0.01652 | 3875.0724 | -- | -- | 0.32806 | 22.3939 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.409 | 0.418 | -- | 264.225 | 0 | 0 | 38.06 | 0.14 | 0.34943 | 0.42363 | 9.24 | 0.298
01:00 | 2695 | 10.2859 | 0.52905 | 0.382 | 0 | 0.0155 | 3875.0986 | -- | -- | 0.32926 | 22.4603 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2411.25 | 0.869 | -- | 0.409 | 0.416 | -- | 264.227 | 0 | 0 | 38.06 | 0.138 | 0.3605 | 0.4417 | 9.19 | 0.298
01:30 | 2695 | 10.2859 | 0.52905 | 0.382 | 0 | 0.0155 | 3875.0986 | -- | -- | 0.32926 | 22.4603 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2411.25 | 0.869 | -- | 0.409 | 0.416 | -- | 264.227 | 0 | 0 | 38.06 | 0.138 | 0.3605 | 0.4417 | 9.19 | 0.298
02:00 | 2695 | 10.0684 | 0.52674 | 0.374 | 0 | 0.01781 | 3875.1251 | -- | -- | 0.32993 | 22.5276 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2411.48 | 0.897 | -- | 0.408 | 0.423 | -- | 264.228 | 0 | 0 | 38.06 | 0.131 | 0.3605 | 0.4756 | 9.16 | 0.328
02:30 | 2695 | 10.0684 | 0.52674 | 0.374 | 0 | 0.01781 | 3875.1251 | -- | -- | 0.32993 | 22.5276 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2411.48 | 0.897 | -- | 0.408 | 0.423 | -- | 264.228 | 0 | 0 | 38.06 | 0.131 | 0.3605 | 0.4756 | 9.16 | 0.328
03:00 | 2695 | 9.8591 | 0.57525 | 0.345 | 0 | 0.02412 | 3875.1425 | -- | -- | 0.33056 | 22.5717 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.407 | 0.42 | -- | 264.229 | 0 | 0 | 38.06 | 0.132 | 0.34314 | 0.51907 | 9.15 | 0.362
03:30 | 2695 | 9.8591 | 0.57525 | 0.345 | 0 | 0.02412 | 3875.1425 | -- | -- | 0.33056 | 22.5717 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.407 | 0.42 | -- | 264.229 | 0 | 0 | 38.06 | 0.132 | 0.34314 | 0.51907 | 9.15 | 0.362
04:00 | 2695 | 9.6705 | 0.5868 | 0.289 | 0 | 0.02907 | 3875.1626 | -- | -- | 0.32969 | 22.6228 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2412 | 0.961 | -- | 0.406 | 0.419 | -- | 264.23 | 0 | 0 | 38.06 | 0.128 | 0.33064 | 0.53827 | 9.13 | 0.395
04:30 | 2695 | 9.6705 | 0.5868 | 0.289 | 0 | 0.02907 | 3875.1626 | -- | -- | 0.32969 | 22.6228 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2412 | 0.961 | -- | 0.406 | 0.419 | -- | 264.23 | 0 | 0 | 38.06 | 0.128 | 0.33064 | 0.53827 | 9.13 | 0.395
05:00 | 2695 | 9.4725 | 0.6555 | 0.289 | 0 | 0.03393 | 3875.1815 | -- | -- | 0.32236 | 22.6708 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.405 | 0.42 | -- | 264.231 | 0 | 0 | 38.06 | 0.123 | 0.30755 | 0.54569 | 9.16 | 0.428
05:30 | 2695 | 9.4725 | 0.6555 | 0.289 | 0 | 0.03393 | 3875.1815 | -- | -- | 0.32236 | 22.6708 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.405 | 0.42 | -- | 264.231 | 0 | 0 | 38.06 | 0.123 | 0.30755 | 0.54569 | 9.16 | 0.428
06:00 | 2695 | 9.2733 | 0.7555 | 0.264 | 0 | 0.03671 | 3875.183 | -- | -- | 0.31337 | 22.6747 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.405 | 0.419 | 75 | 264.232 | 0 | 0 | 38.06 | 0.118 | 0.3106 | 0.53087 | 9.19 | 0.461
06:30 | 2695 | 9.2733 | 0.7555 | 0.264 | 0 | 0.03671 | 3875.183 | -- | -- | 0.31337 | 22.6747 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.405 | 0.419 | 75 | 264.232 | 0 | 0 | 38.06 | 0.118 | 0.3106 | 0.53087 | 9.19 | 0.461
07:00 | 2695 | 9.0914 | 0.838 | 0.2445 | 0 | 0.03004 | 3875.1803 | -- | -- | 0.30595 | 22.6677 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.405 | 0.42 | -- | 264.234 | 0 | 0 | 38.06 | 0.117 | 0.3106 | 0.52202 | 9.21 | 0.494
07:30 | 2695 | 9.0914 | 0.838 | 0.2445 | 0 | 0.03004 | 3875.1803 | -- | -- | 0.30595 | 22.6677 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.405 | 0.42 | -- | 264.234 | 0 | 0 | 38.06 | 0.117 | 0.3106 | 0.52202 | 9.21 | 0.494
08:00 | 2695 | 8.9214 | 0.8505 | 0.2355 | 0 | 0.02056 | 3875.1659 | -- | -- | 0.30388 | 22.6313 | 154.9145 | 0.30987 | 0.00111 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.404 | 0.418 | -- | 264.235 | 0 | 0 | 38.06 | 0.122 | 0.31828 | 0.52792 | 9.21 | 0.513
08:30 | 2695 | 8.9214 | 0.8505 | 0.2355 | 0 | 0.02056 | 3875.1659 | -- | -- | 0.30388 | 22.6313 | 154.9145 | 0.30987 | 0.00111 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.404 | 0.418 | -- | 264.235 | 0 | 0 | 38.06 | 0.122 | 0.31828 | 0.52792 | 9.21 | 0.513
09:00 | 2695 | 8.7813 | 0.803 | 0.237 | 0 | 0.02222 | 3875.1662 | -- | -- | 0.3027 | 22.6321 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2412.13 | 0.978 | -- | 0.408 | 0.421 | -- | 264.263 | 0 | 0 | 38.06 | 0.124 | 0.3229 | 0.53827 | 9.13 | 0.503
09:30 | 2695 | 8.7813 | 0.803 | 0.237 | 0 | 0.02222 | 3875.1662 | -- | -- | 0.3027 | 22.6321 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2412.13 | 0.978 | -- | 0.408 | 0.421 | -- | 264.263 | 0 | 0 | 38.06 | 0.124 | 0.3229 | 0.53827 | 9.13 | 0.503
10:00 | 2695 | 8.8299 | 0.7105 | 0.252 | 0 | 0.02419 | 3875.1705 | -- | -- | 0.3019 | 22.6429 | -- | 0.30399 | 0.00111 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.407 | 0.42 | -- | 264.29 | 0 | 0 | 38.06 | 0.135 | 0.33064 | 0.53679 | 9.12 | 0.49
10:30 | 2695 | 8.8299 | 0.7105 | 0.252 | 0 | 0.02419 | 3875.1705 | -- | -- | 0.3019 | 22.6429 | -- | 0.30399 | 0.00111 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.407 | 0.42 | -- | 264.29 | 0 | 0 | 38.06 | 0.135 | 0.33064 | 0.53679 | 9.12 | 0.49
11:00 | 2695 | 8.956 | 0.57294 | 0.261 | 0 | 0.02493 | 3875.1623 | -- | -- | 0.3016 | 22.622 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2412.21 | 0.988 | -- | 0.403 | 0.422 | -- | 264.318 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.32754 | 0.55312 | 9.21 | 0.477
11:30 | 2695 | 8.956 | 0.57294 | 0.261 | 0 | 0.02493 | 3875.1623 | -- | -- | 0.3016 | 22.622 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2412.21 | 0.988 | -- | 0.403 | 0.422 | -- | 264.318 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.32754 | 0.55312 | 9.21 | 0.477
12:00 | 2695 | 9.1153 | 0.52443 | 0.271 | 0 | 0.02575 | 3875.1577 | -- | -- | 0.30126 | 22.6104 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.403 | 0.418 | -- | 264.346 | 0 | 0 | 38.06 | 0.142 | 0.34157 | 0.55907 | 9.21 | 0.463
12:30 | 2695 | 9.1153 | 0.52443 | 0.271 | 0 | 0.02575 | 3875.1577 | -- | -- | 0.30126 | 22.6104 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.403 | 0.418 | -- | 264.346 | 0 | 0 | 38.06 | 0.142 | 0.34157 | 0.55907 | 9.21 | 0.463
13:00 | 2695 | 9.2654 | 0.53829 | 0.277 | 0 | 0.02318 | 3875.1571 | -- | -- | 0.3011 | 22.6089 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.402 | 0.418 | -- | 264.374 | 0 | 0 | 38.06 | 0.142 | 0.34627 | 0.56057 | 9.22 | 0.45
13:30 | 2695 | 9.2654 | 0.53829 | 0.277 | 0 | 0.02318 | 3875.1571 | -- | -- | 0.3011 | 22.6089 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.402 | 0.418 | -- | 264.374 | 0 | 0 | 38.06 | 0.142 | 0.34627 | 0.56057 | 9.22 | 0.45
14:00 | 2695 | 9.3901 | 0.55215 | 0.294 | 0 | 0.01582 | 3875.151 | -- | -- | 0.30138 | 22.5934 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2412.28 | 0.998 | -- | 0.402 | 0.421 | -- | 264.402 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.34627 | 0.56952 | 9.15 | 0.436
14:30 | 2695 | 9.3901 | 0.55215 | 0.294 | 0 | 0.01582 | 3875.151 | -- | -- | 0.30138 | 22.5934 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2412.28 | 0.998 | -- | 0.402 | 0.421 | -- | 264.402 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.34627 | 0.56952 | 9.15 | 0.436
15:00 | 2695 | 9.4246 | 0.5637 | 0.308 | 0 | 0.01599 | 3875.1504 | -- | -- | 0.30133 | 22.5918 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.401 | 0.419 | -- | 264.43 | 0 | 0 | 38.06 | 0.146 | 0.34785 | 0.57102 | 9.09 | 0.429
15:30 | 2695 | 9.4246 | 0.5637 | 0.308 | 0 | 0.01599 | 3875.1504 | -- | -- | 0.30133 | 22.5918 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.401 | 0.419 | -- | 264.43 | 0 | 0 | 38.06 | 0.146 | 0.34785 | 0.57102 | 9.09 | 0.429
16:00 | 2695 | 9.4155 | 0.59835 | 0.32 | 0 | 0.01644 | 3875.14 | -- | -- | 0.30147 | 22.5655 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.401 | 0.422 | -- | 264.457 | 0 | 0 | 38.06 | 0.147 | 0.34627 | 0.56653 | 9.01 | 0.412
16:30 | 2695 | 9.4155 | 0.59835 | 0.32 | 0 | 0.01644 | 3875.14 | -- | -- | 0.30147 | 22.5655 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.401 | 0.422 | -- | 264.457 | 0 | 0 | 38.06 | 0.147 | 0.34627 | 0.56653 | 9.01 | 0.412
17:00 | 2695 | 9.4042 | 0.633 | 0.332 | 0 | 0.01717 | 3875.1522 | -- | 8.7739 | 0.30153 | 22.5965 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.403 | 0.417 | -- | 264.485 | 0 | 0 | 38.06 | 0.146 | 0.34785 | 0.56803 | 8.98 | 0.392
17:30 | 2695 | 9.4042 | 0.633 | 0.332 | 0 | 0.01717 | 3875.1522 | -- | 8.7739 | 0.30153 | 22.5965 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.403 | 0.417 | -- | 264.485 | 0 | 0 | 38.06 | 0.146 | 0.34785 | 0.56803 | 8.98 | 0.392
18:00 | 2695 | 9.4101 | 0.698 | 0.364 | 0 | 0.01734 | 3875.1534 | -- | -- | 0.30154 | 22.5996 | 157.7778 | 0.30399 | 0.00111 | 2411.99 | 0.96 | -- | 0.402 | 0.418 | 75 | 264.513 | 0 | 0 | 38.06 | 0.144 | 0.32754 | 0.58451 | 9.02 | 0.373
18:30 | 2695 | 9.4101 | 0.698 | 0.364 | 0 | 0.01734 | 3875.1534 | -- | -- | 0.30154 | 22.5996 | 157.7778 | 0.30399 | 0.00111 | 2411.99 | 0.96 | -- | 0.402 | 0.418 | 75 | 264.513 | 0 | 0 | 38.06 | 0.144 | 0.32754 | 0.58451 | 9.02 | 0.373
19:00 | 2695 | 9.3911 | 0.798 | 0.384 | 0 | 0.00908 | 3875.1568 | -- | -- | 0.30152 | 22.6081 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.401 | 0.418 | -- | 264.541 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.32909 | 0.58 | 9.04 | 0.356
19:30 | 2695 | 9.3911 | 0.798 | 0.384 | 0 | 0.00908 | 3875.1568 | -- | -- | 0.30152 | 22.6081 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.401 | 0.418 | -- | 264.541 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.32909 | 0.58 | 9.04 | 0.356
20:00 | 2695 | 9.3477 | 0.7555 | 0.4055 | 0 | 0.01106 | 3875.1739 | -- | -- | 0.30138 | 22.6515 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.401 | 0.42 | -- | 264.569 | 0 | 0 | 38.06 | 0.14 | 0.33532 | 0.56355 | 9.04 | 0.34
20:30 | 2695 | 9.3477 | 0.7555 | 0.4055 | 0 | 0.01106 | 3875.1739 | -- | -- | 0.30138 | 22.6515 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.401 | 0.42 | -- | 264.569 | 0 | 0 | 38.06 | 0.14 | 0.33532 | 0.56355 | 9.04 | 0.34
21:00 | 2695 | 9.2631 | 0.723 | 0.418 | 0 | 0.01174 | 3875.1952 | -- | -- | 0.30142 | 22.7057 | -- | 0.36726 | 0.00111 | 2411.78 | 0.934 | -- | 0.4 | 0.424 | -- | 264.597 | 0 | 0 | 38.06 | 0.138 | 0.32599 | 0.55312 | 9.04 | 0.324
21:30 | 2695 | 9.2631 | 0.723 | 0.418 | 0 | 0.01174 | 3875.1952 | -- | -- | 0.30142 | 22.7057 | -- | 0.36726 | 0.00111 | 2411.78 | 0.934 | -- | 0.4 | 0.424 | -- | 264.597 | 0 | 0 | 38.06 | 0.138 | 0.32599 | 0.55312 | 9.04 | 0.324
22:00 | 2695 | 9.135 | 0.7705 | 0.4155 | 0 | 0.01342 | 3875.2175 | -- | -- | 0.3013 | 22.7623 | -- | 0.3876 | 0.00111 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.4 | 0.419 | -- | 264.624 | 0 | 0 | 38.06 | 0.141 | 0.3229 | 0.54272 | 9.05 | 0.309
22:30 | 2695 | 9.135 | 0.7705 | 0.4155 | 0 | 0.01342 | 3875.2175 | -- | -- | 0.3013 | 22.7623 | -- | 0.3876 | 0.00111 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.4 | 0.419 | -- | 264.624 | 0 | 0 | 38.06 | 0.141 | 0.3229 | 0.54272 | 9.05 | 0.309
23:00 | 2695 | 8.9513 | 0.7755 | 0.408 | 0 | 0.01751 | 3875.2394 | -- | -- | 0.3009 | 22.8283 | -- | 0.3876 | 0.00111 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.399 | 0.417 | -- | 264.652 | 0 | 0 | 38.06 | 0.146 | 0.31982 | 0.53975 | 9.08 | 0.293
23:30 | 2695 | 8.9513 | 0.7755 | 0.408 | 0 | 0.01751 | 3875.2394 | -- | -- | 0.3009 | 22.8283 | -- | 0.3876 | 0.00111 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.399 | 0.417 | -- | 264.652 | 0 | 0 | 38.06 | 0.146 | 0.31982 | 0.53975 | 9.08 | 0.293

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 23 de Febrero del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
23/02/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
23/02/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/02/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/02/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/02/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
23/02/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/02/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 15
23/02/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
23/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 202.813
23/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.1

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 23 de Febrero del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
23/02/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/02/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 121.64
23/02/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 262.028
23/02/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:30:00 | 23:59:59 | 100
23/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10.02
23/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 171.21
23/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.66
23/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 61.83
23/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 44.73
23/02/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.71

## STOCK_COMB
lunes, 23 de Febrero del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
23/02/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 517.79 | 517.79 | 0 | m3
23/02/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
23/02/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 391.35 | 391.35 | 0 | m3
23/02/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
23/02/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 562.28 | 562.28 | 0 | m3
23/02/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
23/02/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9560.39 | 9560.39 | 0 | m3
23/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
23/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
23/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59264.95 | 59264.95 | 0 | m3
23/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31070.08 | 31070.08 | 0 | m3
23/02/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
23/02/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 493.99 | 493.99 | 0 | m3
23/02/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 749.88 | 749.88 | 0 | m3
23/02/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 806.285 | 804.4 | 0 | m3 | Variación de nivel por temperatura.
23/02/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1964.32 | 1964.32 | 0 | m3
23/02/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2490.45 | 2490.45 | 0 | m3
23/02/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7514.19 | 7514.19 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta.
23/02/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57426.69 | 57426.69 | 0 | m3
23/02/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 12.16 | 12.16 | 0 | m3
23/02/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 344.49 | 344.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 23 de Febrero del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 23/Feb
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1039.22
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 554.36
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 469.94
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 500.43
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 588.85
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 895.6
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 13.5
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 671.89
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1876.45
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 12396.2428
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 12184.5715
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 12292.0757
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 11690.91
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 203328.858
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 681995
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 412048
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 799336
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 349309
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1119082.28
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1122370.93
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 117221.02
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 79.78
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 484978.98
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 330.09
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 948252.9778
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 970020.2254
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 971823.7386
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1208212.7
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 84981.72
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 86049.28
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 826295
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 15417.54
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 16656.19
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 16598.58
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 844.97
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 11403.92
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 12781.2
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 12634.12
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13036.31
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13097.56
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 877937
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 104767.7992

## PRESIÓN_GAS
lunes, 23 de Febrero del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
23/02/2026 00:00 | 866.8 | 2987.19 | 97.09 | 97.09 | 4474.7 | 526.62 | 8871 | 22635 | 4539.9684 | 4530.598 | 4537.8753 | 4537.5347 | 6882.695 | 6976.82
23/02/2026 01:00 | 861.9 | 2989.5 | 98.56 | 98.56 | 4474.7 | 523.68 | 9084 | 23153 | 4530.3161 | 4489.6514 | 4528.292 | 4528.326 | 6892.9016 | 6907.439
23/02/2026 02:00 | 861 | 3013.35 | 100.23 | 100.23 | 4474.7 | 519.75 | 9305 | 23126 | 4559.238 | 4542.5853 | 4557.0484 | 4557.1769 | 6896.043 | 6912.176
23/02/2026 03:00 | 858.4 | 3088.34 | 101.6 | 101.6 | 4474.7 | 552.11 | 9525 | 23265 | 4555.1376 | 4510.1554 | 4553.1314 | 4553.1558 | 6904.68 | 6908.998
23/02/2026 04:00 | 858.1 | 0 | 102.37 | 102.37 | 4488.5 | 514.85 | 9727 | 23249 | 4546.4023 | 4494.6891 | 4544.3695 | 4543.9113 | 6688.367 | 6906.143
23/02/2026 05:00 | 857.7 | 0 | 102.77 | 102.77 | 4488.5 | 518.77 | 9845 | 22888 | 4514.8906 | 4441.0915 | 4512.7101 | 4512.5141 | 6681.2996 | 6903.261
23/02/2026 06:00 | 857.6 | 0 | 102.47 | 102.47 | 4488.5 | 520.73 | 9964 | 22908 | 4471.3996 | 4371.8513 | 4469.4828 | 4469.0574 | 6678.159 | 6900.207
23/02/2026 07:00 | 859.4 | 0 | 101.39 | 101.39 | 4474.7 | 519.75 | 10082 | 23208 | 4411.5299 | 4285.4621 | 4409.8175 | 4409.2304 | 6678.5515 | 6897.759
23/02/2026 08:00 | 858 | 0 | 99.78 | 99.78 | 4474.7 | 516.81 | 10154 | 23198 | 4386.1133 | 4249.3633 | 4383.7589 | 4384.9525 | 6660.886 | 6895.539
23/02/2026 09:00 | 857.2 | 0 | 97.38 | 97.38 | 4474.7 | 516.81 | 10179 | 23159 | 4350.5115 | 4170.9175 | 4346.643 | 4352.8091 | 6645.575 | 6903.227
23/02/2026 10:00 | 854.3 | 2989.96 | 94.95 | 94.95 | 4474.7 | 517.79 | 10194 | 22827 | 4319.4065 | 4128.7948 | 4314.7476 | 4325.7888 | 6662.456 | 6927.448
23/02/2026 11:00 | 784.4 | 2987.89 | 92.16 | 92.16 | 4474.7 | 513.87 | 10176 | 22720 | 4313.4651 | 4122.8256 | 4308.4991 | 4321.4725 | 6662.456 | 6940.12
23/02/2026 12:00 | 793.4 | 2988.34 | 89.93 | 89.93 | 4474.7 | 517.79 | 10159 | 22550 | 4303.4511 | 4095.3273 | 4298.6434 | 4311.7843 | 6662.0636 | 6947.008
23/02/2026 13:00 | 793.5 | 2987.19 | 87.67 | 87.67 | 4474.7 | 517.79 | 10141 | 22643 | 4289.6312 | 4075.2998 | 4284.6206 | 4298.5538 | 6662.849 | 6944.574
23/02/2026 14:00 | 802.1 | 2987.89 | 87.07 | 87.07 | 4474.7 | 515.83 | 10124 | 23175 | 4321.212 | 4125.2433 | 4316.2685 | 4330.4847 | 6664.419 | 6950.531
23/02/2026 15:00 | 788.2 | 2987.19 | 86.48 | 86.48 | 4474.7 | 522.69 | 10117 | 22654 | 4349.8878 | 4176.6853 | 4344.7883 | 4359.2315 | 6661.671 | 6968.815
23/02/2026 16:00 | 793.6 | 2987.19 | 85.32 | 85.32 | 4474.7 | 518.77 | 10109 | 22697 | 4341.6305 | 4181.0832 | 4335.4133 | 4347.9217 | 6664.026 | 6966.795
23/02/2026 17:00 | 796.4 | 2989.5 | 83.69 | 83.69 | 4474.7 | 522.69 | 10101 | 22657 | 4280.0857 | 4087.1543 | 4272.5463 | 4281.9625 | 6644.005 | 6964.12
23/02/2026 18:00 | 866.4 | 2987.89 | 82.73 | 82.73 | 4474.7 | 517.79 | 10096 | 23099 | 4282.941 | 4104.6543 | 4277.6687 | 4283.1657 | 6642.042 | 6961.438
23/02/2026 19:00 | 819.6 | 2987.89 | 81.37 | 81.37 | 4474.7 | 518.77 | 9942 | 22752 | 4262.5061 | 4067.4663 | 4255.9276 | 4260.3443 | 6642.042 | 6958.756
23/02/2026 20:00 | 793.8 | 2986.49 | 79.73 | 79.73 | 4474.7 | 521.71 | 9717 | 22826 | 4226.4057 | 4009.6702 | 4219.5178 | 4224.0528 | 6642.042 | 6821.584
23/02/2026 21:00 | 793.9 | 2987.19 | 78.82 | 78.82 | 4474.7 | 510.93 | 9527 | 22887 | 4242.0948 | 4032.2647 | 4237.3058 | 4240.353 | 6642.042 | 6693.59
23/02/2026 22:00 | 793.1 | 2987.19 | 78.51 | 78.51 | 4474.7 | 514.85 | 9451 | 22718 | 4275.5554 | 4072.9652 | 4270.869 | 4273.6869 | 6642.042 | 6688.056
23/02/2026 23:00 | 866.4 | 2986.48 | 80.14 | 80.14 | 4474.7 | 516.81 | 9511 | 22875 | 4403.5488 | 4244.4957 | 4401.4732 | 4403.2154 | 6642.042 | 6640.759

## TEMP_AMB
lunes, 23 de Febrero del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
23/02/2026 00:00 | 25.1 | 27.09 | 27.09 | 22.6 | 22.6 | 28.42 | 28.42 | 22.3 | 35.28 | 23.3 | 23.3 | 29.01 | 25.6 | 24.8835 | 29.08
23/02/2026 01:00 | 24.7 | 26.01 | 26.01 | 22.5 | 22.5 | 28.2 | 28.2 | 22.2 | 32.58 | 23.2 | 24 | 28.91 | 24.3 | 24.6396 | 28.89
23/02/2026 02:00 | 23.5 | 24.89 | 24.89 | 22.4 | 22.4 | 27.97 | 27.97 | 21.3 | 32.01 | 23.2 | 23.1 | 28.82 | 23.7 | 24.3556 | 28.71
23/02/2026 03:00 | 22.7 | 24.99 | 24.99 | 22.1 | 22.1 | 27.88 | 27.88 | 21.6 | 32.42 | 23 | 23.1 | 28.66 | 23.35 | 23.8176 | 28.77
23/02/2026 04:00 | 22.6 | 24.67 | 24.67 | 21.9 | 21.9 | 27.78 | 27.78 | 70.9 | 32.71 | 23 | 23.1 | 28.5 | 23.4 | 22.4867 | 28.86
23/02/2026 05:00 | 22.4 | 24.57 | 24.57 | 21.9 | 21.9 | 27.66 | 27.66 | 21.3 | 32.67 | 23 | 23.7 | 28.33 | 22.575 | 22.1695 | 28.96
23/02/2026 06:00 | 22.4 | 24.24 | 24.24 | 21.9 | 21.9 | 27.71 | 27.71 | 21.6 | 32.44 | 22.8 | 23.4 | 28.16 | 22.75 | 22.0993 | 29.05
23/02/2026 07:00 | 23 | 24.02 | 24.02 | 21.8 | 21.8 | 27.91 | 27.91 | 21.5 | 32 | 22.9 | 23.4 | 28.12 | 23.2 | 22.1605 | 29.58
23/02/2026 08:00 | 24.6 | 23.84 | 23.84 | 22.3 | 22.3 | 28.31 | 28.31 | 21.7 | 32.45 | 23.5 | 23.5 | 28.57 | 25.25 | 23.8698 | 30
23/02/2026 09:00 | 28 | 24.27 | 24.27 | 23.4 | 23.4 | 28.65 | 28.65 | 21.9 | 33.25 | 24 | 24 | 28.49 | 27.775 | 25.569 | 30.75
23/02/2026 10:00 | 29.7 | 25.12 | 25.12 | 25.5 | 25.5 | 29.33 | 29.33 | 22.4 | 33.95 | 25.1 | 26.4 | 29.37 | 29.675 | 28.5078 | 32.62
23/02/2026 11:00 | 32.1 | 27 | 27 | 26.3 | 26.3 | 29.47 | 29.47 | 22.8 | 34.64 | 26.8 | 26.9 | 30.68 | 29.25 | 28.9735 | 34.36
23/02/2026 12:00 | 32.4 | 28.32 | 28.32 | 26.6 | 26.6 | 29.37 | 29.37 | 23.1 | 36.69 | 27.5 | 29.3 | 31.62 | 29.675 | 28.8471 | 34.72
23/02/2026 13:00 | 33.8 | 28.7 | 28.7 | 26.1 | 26.1 | 29.87 | 29.87 | 23.1 | 36.83 | 27.2 | 28.1 | 32.03 | 28.874 | 28.4596 | 31.3
23/02/2026 14:00 | 33.1 | 28.99 | 28.99 | 26.6 | 26.6 | 30.67 | 30.67 | 23.2 | 36.02 | 28.6 | 30.4 | 32.35 | 28.625 | 29.4503 | 29.99
23/02/2026 15:00 | 33.4 | 28.13 | 28.13 | 25.2 | 25.2 | 30.92 | 30.92 | 24.3 | 37.23 | 29.8 | 30.9 | 32.71 | 28.612 | 26.9411 | 29.05
23/02/2026 16:00 | 31.3 | 28.62 | 28.62 | 25.8 | 25.8 | 30.79 | 30.79 | 23.7 | 37.51 | 26.4 | 27.4 | 32.57 | 28.575 | 27.9628 | 28.76
23/02/2026 17:00 | 30.4 | 28 | 28 | 25.1 | 25.1 | 30.63 | 30.63 | 22.9 | 36.56 | 25.7 | 25.4 | 31.88 | 26.075 | 26.2174 | 28.5
23/02/2026 18:00 | 28.7 | 27.21 | 27.21 | 23.3 | 23.3 | 30.36 | 30.36 | 22.5 | 34.91 | 24.9 | 25.2 | 30.75 | 25.85 | 23.8888 | 28.47
23/02/2026 19:00 | 27.3 | 26.75 | 26.75 | 23 | 23 | 29.91 | 29.91 | 23.6 | 34.38 | 23.8 | 23.8 | 30.7 | 23.875 | 23.0939 | 28.74
23/02/2026 20:00 | 27.4 | 26.39 | 26.39 | 23.2 | 23.2 | 29.4 | 29.4 | 24.1 | 34.62 | 23.6 | 23.3 | 30.56 | 24.675 | 23.399 | 28.24
23/02/2026 21:00 | 25.7 | 26.09 | 26.09 | 23.3 | 23.3 | 29.17 | 29.17 | 24.2 | 35.05 | 23.5 | 23.4 | 30.36 | 25.05 | 23.8497 | 28.04
23/02/2026 22:00 | 25.6 | 25.96 | 25.96 | 23.6 | 23.6 | 28.86 | 28.86 | 24.1 | 34.24 | 23.7 | 23.3 | 30.22 | 25.263 | 24.1347 | 27.81
23/02/2026 23:00 | 25.4 | 25.99 | 25.99 | 23.7 | 23.7 | 28.63 | 28.63 | 23.7 | 34.15 | 23.2 | 23.2 | 30.1 | 24.725 | 24.0916 | 27.59

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 23 de Febrero del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
23/02/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 23/02/2026 06:00 | 24/02/2026 06:00
23/02/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 23/02/2026 06:00 | 24/02/2026 06:00
23/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 23/02/2026 06:00 | 24/02/2026 06:00
23/02/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 23/02/2026 06:00 | 24/02/2026 06:00
23/02/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 23/02/2026 06:00 | 24/02/2026 06:00
23/02/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 23/02/2026 06:00 | 24/02/2026 06:00
23/02/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1050 | 23/02/2026 06:00 | 24/02/2026 06:00
23/02/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 23/02/2026 06:00 | 24/02/2026 06:00
23/02/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 23/02/2026 06:00 | 24/02/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 23 de Febrero del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
23/02/2026 | 00:30 | 23 | 37.83 | 11.34 | 24.83 | 19.34 | 55.78 |  |  | 2.71 | 4.76 | 4.83 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4.2566 | 4.9453 |  |  |  | 5.02 | 4.8 | 294.4599 | 320.0652 | 313.6639 | 0 | 230.4469 | 269.4971 | 286.6469 | 250.0351 | 262.2917
23/02/2026 | 01:00 | 23 | 37.8 | 10.4 | 22 | 19.34 | 54.67 |  |  | 1.96 | 6.82 | 4.95 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |  |  |  | 3 | 1 | [8 empty] | 3.0769 | 4.5902 |  |  |  | 4.65 | 4.84 | 297.6606 | 320.0652 | 313.6639 | 0 | 230.4469 | 269.4971 | 286.6469 | 250.0351 | 262.2917
23/02/2026 | 01:30 | 23 | 37.8 | 9.6 | 8.52 | 19.34 | 56.75 |  |  | 3.19 | 3.88 | 5.43 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3.368 | 4.043 |  |  |  | 4.47 | 4.93 | 297.6606 | 320.0652 | 313.6639 | 0 | 230.4469 | 269.4971 | 286.6469 | 250.0351 | 262.2917
23/02/2026 | 02:00 | 23 | 37.82 | 9.53 | 23.03 | 19.34 | 51.09 |  |  | 4.8 | 2.38 | 4.97 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3.628 | 3.9396 |  |  |  | 4.96 | 4.9 | 297.6606 | 320.0652 | 313.6639 | 0 | 230.4469 | 269.4971 | 286.6469 | 250.0351 | 262.2917
23/02/2026 | 02:30 | 22 | 37.82 | 9.69 | 24.4 | 19.34 | 52.37 |  |  | 4.56 | 1.48 | 5.44 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |  |  |  | 3 | 1 | [8 empty] | 2.3255 | 3.525 |  |  |  | 4.88 | 5.15 | 297.6606 | 320.0652 | 313.6639 | 0 | 230.4469 | 269.4971 | 286.6469 | 250.0351 | 262.2917
23/02/2026 | 03:00 | 22 | 37.81 | 9.01 | 25.02 | 19.34 | 52.2 |  |  | 3.88 | 2.55 | 5.14 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2.186 | 3.4675 |  |  |  | 4.87 | 4.97 | 297.6606 | 320.0652 | 313.6639 | 0 | 230.4469 | 269.4971 | 286.6469 | 250.0351 | 262.2917
23/02/2026 | 03:30 | 23 | 34.64 | 9 | 24.86 | 19.34 | 47.4 |  |  | 3.62 | 3.23 | 4.39 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |  |  |  | 3 | 1 | [8 empty] | 3.4308 | 3.6402 |  |  |  | 4.02 | 3.85 | 297.6606 | 320.0652 | 313.6639 | 0 | 230.4469 | 269.4971 | 286.6469 | 250.0351 | 262.2917
23/02/2026 | 04:00 | 23 | 37.79 | 8.83 | 25 | 19.34 | 47.53 |  |  | 4.27 | 3.59 | 4.06 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |  |  |  | 3 | 1 | [8 empty] | 1.8936 | 4.0455 |  |  |  | 3.41 | 3.14 | 297.6606 | 320.0652 | 313.6639 | 0 | 230.4469 | 269.4971 | 286.6469 | 250.0351 | 262.2917
23/02/2026 | 04:30 | 22 | 37.78 | 8.74 | 23.78 | 19.34 | 49.33 |  |  | 4.08 | 4.01 | 4.82 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2.1486 | 3.9408 |  |  |  | 2.3 | 3.08 | 297.6606 | 320.0652 | 313.6639 | 0 | 230.4469 | 269.4971 | 286.6469 | 250.0351 | 262.2917
23/02/2026 | 05:00 | 22 | 37.75 | 8.65 | 25.28 | 19.34 | 49.64 | 0 | 0 | 5.09 | 4.09 | 4.91 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8522 | 3.2697 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 3.13 | 297.6606 | 320.0652 | 313.6639 | 0 | 230.4469 | 276.847 | 286.6469 | 250.0351 | 262.2917 | 0 | 0.0935
23/02/2026 | 05:30 | 22 | 37.77 | 8.53 | 24.64 | 19.34 | 51.45 | 0 | 0 | 4.68 | 4.98 | 4.93 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50712 | 1.889 | 1.889 | 1.889 | 1.889 | 0 | 0 | 3.832 | 2.3907 | 2.949 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.98 | 297.6606 | 320.0652 | 313.6639 | 0 | 230.4469 | 276.847 | 286.6469 | 250.0351 | 262.2917 | 0 | 6.7295
23/02/2026 | 06:00 | 22 | 37.8 | 8.86 | 25.78 | 19.34 | 49.66 | 0.55 | 0.08 | 3.94 | 5.46 | 5.13 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 4.73 | 4.73 | 7 | 1 | 1 | 17.443 | 23.485 | 23.485 | 23.485 | 23.485 | 0 | 2.947 | 29.555 | 2.1675 | 3.0799 | 7.0153 | 9.1638 | 31.673 | 4.68 | 4.37 | 297.6606 | 320.0652 | 313.6639 | 0 | 230.4469 | 276.847 | 286.6469 | 250.0351 | 262.2917 | 4.162 | 26.2435
23/02/2026 | 06:30 | 22 | 37.79 | 9.42 | 22.52 | 19.34 | 49.77 | 19.24 | 12.11 | 4.17 | 3.53 | 4.93 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 34.45 | 34.45 | 44.93 | 1 | 1 | 101.0779 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 0.35069 | 17.065 | 172.155 | 2.3378 | 2.915 | 53.3999 | 67.3545 | 241.731 | 4.91 | 4.44 | 297.6606 | 320.0652 | 313.6639 | 0 | 230.4469 | 276.847 | 286.6469 | 250.0351 | 262.2917 | 22.025 | 52.817
23/02/2026 | 07:00 | 22 | 37.8 | 9.28 | 25.45 | 19.34 | 54.99 | 43.97 | 43.02 | 3.37 | 3.51 | 4.68 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 99.57 | 99.57 | 147.36 | 1 | 3 | 487.4039 | 231.243 | 231.243 | 231.243 | 231.243 | 15.9081 | 50.566 | 411.019 | 2.0321 | 2.6212 | 88.7858 | 86.0222 | 516.198 | 4.81 | 4.66 | 297.6606 | 320.0652 | 313.6639 | 0 | 230.4469 | 276.847 | 286.6469 | 250.0351 | 262.2917 | 84.291 | 98.0805
23/02/2026 | 07:30 | 23 | 30.85 | 8.42 | 24.34 | 19.34 | 56.31 | 94.72 | 76.34 | 3.01 | 4.58 | 4.44 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 155.16 | 155.16 | 222.77 | 4 | 3 | 925.9691 | 665.459 | 665.459 | 665.459 | 665.459 | 35.0801 | 104.805 | 778.379 | 2.3426 | 2.8042 | 431.3129 | 356.9426 | 813.689 | 4.03 | 3.7 | 297.6606 | 320.0652 | 313.6639 | 0 | 230.4469 | 281.7469 | 286.6469 | 250.0351 | 262.2917 | 239.864 | 177.637
23/02/2026 | 08:00 | 23 | 30.44 | 9.84 | 24.31 | 19.34 | 50.6 | 145.5 | 126.49 | 1.88 | 3.29 | 4.78 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 404.03 | 404.03 | 575.07 | 3 | 3 | 515.984 | 437.625 | 437.625 | 437.625 | 437.625 | 66.8106 | 134.653 | 1006.886 | 2.5712 | 2.8471 | 197.7036 | 192.4928 | 1024.741 | 4.34 | 3.48 | 297.6606 | 320.0652 | 316.8645 | 0 | 230.4469 | 281.7469 | 284.1969 | 250.0351 | 252.4864 | 582.831 | 324.2725
23/02/2026 | 08:30 | 22 | 30.51 | 9.51 | 24.03 | 17.97 | 54.42 | 421.36 | 161 | 1.05 | 3.06 | 4.9 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 165.25 | 165.25 | 1152.36 | 4 | 3 | 722.0734 | 713.312 | 713.312 | 713.312 | 713.312 | 199.0885 | 204.818 | 949.182 | 2.421 | 2.38 | 275.559 | 323.6952 | 1004.978 | 5.09 | 3.96 | 294.4599 | 320.0652 | 313.6639 | 0 | 230.4469 | 281.7469 | 274.397 | 250.0351 | 252.4864 | 275.482 | 568.5315
23/02/2026 | 09:00 | 22 | 30.49 | 9.19 | 25.37 | 17.97 | 52.8 | 538.84 | 256.84 | 1.99 | 2.54 | 5.25 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 268.32 | 268.32 | 1169.57 | 4 | 3 | 1083.4909 | 1099.647 | 1099.647 | 1099.647 | 1099.647 | 448.013 | 258.313 | 1068.614 | 2.0827 | 2.1068 | 610.2155 | 606.1328 | 1064.494 | 4.31 | 4.1 | 300.8612 | 300.8612 | 313.6639 | 0 | 230.4469 | 281.7469 | 267.0471 | 250.0351 | 250.0351 | 339.95 | 1129.7485
23/02/2026 | 09:30 | 21 | 30.5 | 8.44 | 14.06 | 17.97 | 53.94 | 650.56 | 345.43 | 2.88 | 2.95 | 5.4 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 255.39 | 255.39 | 1125.1 | 4 | 3 | 1031.3426 | 965.477 | 965.477 | 965.477 | 965.477 | 663.599 | 469.001 | 1061.942 | 2.0679 | 2.452 | 572.5462 | 500.9672 | 1035.747 | 4.09 | 3.72 | 288.0586 | 297.6606 | 310.4632 | 0 | 230.4469 | 281.7469 | 262.1472 | 274.5483 | 245.1324 | 983.981 | 1061.953
23/02/2026 | 10:00 | 21 | 30.51 | 8.95 | 14.12 | 17.97 | 48.21 | 704.53 | 459.33 | 3.72 | 2.88 | 5.32 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 406.1 | 406.1 | 1200.5 | 5 | 3 | 999.5108 | 1114.07 | 1114.07 | 1114.07 | 1114.07 | 877.0156 | 571.219 | 795.128 | 1.1517 | 2.2788 | 421.442 | 491.4857 | 683.289 | 5.22 | 4.43 | 288.0586 | 297.6606 | 310.4632 | 0 | 230.4469 | 281.7469 | 262.1472 | 250.0351 | 245.1324 | 755.786 | 1063.376
23/02/2026 | 10:30 | 21 | 30.51 | 9.03 | 14 | 17.97 | 46.75 | 920.66 | 468.08 | 4.09 | 3.53 | 5.91 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 233.09 | 233.09 | 1176.73 | 4 | 3 | 1008.3667 | 1036.187 | 1036.187 | 1036.187 | 1036.187 | 903.7168 | 509.341 | 886.627 | 1.7309 | 2.8447 | 294.0097 | 303.1279 | 1144.322 | 5.45 | 4.42 | 288.0586 | 297.6606 | 310.4632 | 0 | 230.4469 | 281.7469 | 262.1472 | 250.0351 | 245.1324 | 907.702 | 1072.3845
23/02/2026 | 11:00 | 21 | 30.52 | 8.8 | 13.96 | 17.97 | 48.34 | 831.97 | 637.71 | 4.87 | 4.29 | 6.01 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 259.98 | 259.98 | 1277 | 6 | 5 | 922.233 | 965.624 | 965.624 | 965.624 | 965.624 | 837.0944 | 826.295 | 750.466 | 0.98868 | 2.5843 | 292.9928 | 283.7638 | 1017.662 | 4.88 | 4.55 | 288.0586 | 297.6606 | 310.4632 | 0 | 230.4469 | 276.847 | 262.1472 | 250.0351 | 245.1324 | 735.744 | 1073.801
23/02/2026 | 11:30 | 20 | 30.53 | 9.1 | 14.54 | 17.97 | 47.47 | 897.32 | 1107.7 | 5.56 | 5.08 | 6.92 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 420.85 | 420.85 | 1317.56 | 6 | 5 | 985.5605 | 868.253 | 868.253 | 868.253 | 868.253 | 584.1327 | 875.533 | 770.837 | 1.7081 | 2.129 | 873.2206 | 877.3885 | 1033.244 | 5.35 | 5.93 | 262.4534 | 294.4599 | 294.4599 | 0 | 230.4469 | 276.847 | 262.1472 | 250.0351 | 232.8758 | 1290.304 | 1072.2285
23/02/2026 | 12:00 | 20 | 30.52 | 7.42 | 13.16 | 17.97 | 47.24 | 680.25 | 1203.54 | 5.92 | 5.86 | 6.91 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 613.47 | 613.47 | 1219.57 | 7 | 6 | 1032.2224 | 923.379 | 923.379 | 923.379 | 923.379 | 521.0264 | 425.375 | 296.168 | 4.7527 | 2.7208 | 823.6718 | 804.8726 | 833.243 | 5.18 | 6.5 | 256.0521 | 294.4599 | 294.4599 | 0 | 230.4469 | 276.847 | 262.1472 | 250.0351 | 227.9731 | 1118.147 | 1067.384
23/02/2026 | 12:30 | 20 | 30.53 | 9.29 | 23.3 | 17.97 | 49.54 | 543.27 | 403.74 | 6.3 | 5.74 | 6.72 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 347.12 | 347.12 | 1142.29 | 6 | 5 | 782.4822 | 838.186 | 838.186 | 838.186 | 838.186 | 450.7117 | 951.221 | 521.317 | 3.2006 | 3.6606 | 291.8062 | 253.2003 | 1103.387 | 5.22 | 6.37 | 256.0521 | 294.4599 | 278.4567 | 0 | 230.4469 | 276.847 | 262.1472 | 250.0351 | 220.6192 | 1059.877 | 1064.591
23/02/2026 | 13:00 | 20 | 30.51 | 10.71 | 23.27 | 17.97 | 49.84 | 537.27 | 384.54 | 5.29 | 5.88 | 6.7 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 784.31 | 784.31 | 1134.77 | 6 | 5 | 775.0363 | 821.486 | 821.486 | 821.486 | 821.486 | 1016.3715 | 1111.934 | 452.486 | 4.5949 | 3.6031 | 192.6316 | 199.6073 | 1146.681 | 5.71 | 6.43 | 256.0521 | 294.4599 | 278.4567 | 0 | 230.4469 | 276.847 | 262.1472 | 250.0351 | 220.6192 | 916.536 | 1084.118
23/02/2026 | 13:30 | 21 | 30.5 | 7.94 | 24.69 | 17.97 | 47.75 | 792.42 | 307.28 | 5.06 | 6.08 | 6.93 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 519.03 | 519.03 | 1232.17 | 3 | 4 | 709.9345 | 950.336 | 950.336 | 950.336 | 950.336 | 453.8242 | 1115.018 | 334.649 | 7.6875 | 4.4346 | 175.0924 | 154.5136 | 1167.692 | 5.6 | 7.08 | 256.0521 | 294.4599 | 278.4567 | 0 | 230.4469 | 276.847 | 262.1472 | 250.0351 | 220.6192 | 1160.84 | 1037.1045
23/02/2026 | 14:00 | 21 | 30.54 | 10.76 | 24.68 | 17.97 | 50.33 | 1007.53 | 339.32 | 4.73 | 7.05 | 6.84 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 611.84 | 611.84 | 628.42 | 4 | 3 | 827.1159 | 1094.098 | 1094.098 | 1094.098 | 1094.098 | 269.4115 | 1041.075 | 254.086 | 7.0331 | 6.908 | 814.2104 | 408.1722 | 1059.698 | 5.45 | 6.91 | 256.0521 | 294.4599 | 278.4567 | 0 | 230.4469 | 276.847 | 262.1472 | 250.0351 | 220.6192 | 584.073 | 999.704
23/02/2026 | 14:30 | 21 | 30.5 | 10.21 | 23.99 | 17.97 | 53.81 | 979.8 | 676.73 | 4.99 | 7.9 | 7.08 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 416.8 | 416.8 | 382.45 | 5 | 4 | 849.1472 | 944.54 | 944.54 | 944.54 | 944.54 | 220.2275 | 894.996 | 195.146 | 6.9982 | 7.3827 | 885.2887 | 991.4829 | 524.236 | 6.07 | 6.71 | 268.8547 | 371.2756 | 278.4567 | 0 | 230.4469 | 274.397 | 262.1472 | 250.0351 | 220.6192 | 799.401 | 939.0395
23/02/2026 | 15:00 | 21 | 30.55 | 9.36 | 23.19 | 17.97 | 53.14 | 684.33 | 128.78 | 5.38 | 7.64 | 7.48 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 864.71 | 864.71 | 220.17 | 6 | 4 | 858.6708 | 929.209 | 929.209 | 929.209 | 929.209 | 211.144 | 771.183 | 182.457 | 8.0434 | 7.6114 | 526.1466 | 749.8681 | 418.65 | 6.28 | 7.16 | 332.8678 | 371.2756 | 339.2691 | 0 | 230.4469 | 274.397 | 262.1472 | 250.0351 | 220.6192 | 806.441 | 731.838
23/02/2026 | 15:30 | 20 | 30.55 | 10.38 | 24.15 | 17.97 | 54.96 | 734.17 | 130.34 | 5.64 | 7.68 | 7.24 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 1072.25 | 1072.25 | 139.86 | 7 | 5 | 371.0654 | 391.164 | 391.164 | 391.164 | 391.164 | 192.911 | 245.781 | 122.883 | 9.51 | 8.0417 | 180.4792 | 99.758 | 211.945 | 6.14 | 7.07 | 339.2691 | 374.4762 | 406.4827 | 0 | 230.4469 | 274.397 | 262.1472 | 269.6456 | 227.9731 | 729.763 | 832.9055
23/02/2026 | 16:00 | 20 | 28.82 | 10.49 | 24.67 | 17.97 | 51.53 | 618.13 | 184.82 | 5.44 | 7.7 | 7.28 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 921.89 | 921.89 | 87.43 | 7 | 5 | 153.5915 | 141.041 | 141.041 | 141.041 | 141.041 | 105.5429 | 117.732 | 86.514 | 7.9226 | 8.892 | 60.4329 | 45.1264 | 95.027 | 6.81 | 6.78 | 390.4795 | 374.4762 | 374.4762 | 0 | 230.4469 | 274.397 | 262.1472 | 286.8049 | 269.6456 | 533.618 | 694.1925
23/02/2026 | 16:30 | 20 | 29.65 | 11.15 | 26.66 | 19.51 | 54.41 | 478.7 | 142.14 | 4.21 | 7.44 | 7.4 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 448.86 | 448.86 | 42 | 6 | 4 | 108.1167 | 81.852 | 81.852 | 81.852 | 81.852 | 95.1984 | 159.388 | 85.176 | 7.7138 | 9.4784 | 33.3748 | 33.93 | 70.7 | 6.93 | 6.71 | 390.4795 | 406.4827 | 406.4827 | 0 | 230.4469 | 274.397 | 262.1472 | 286.8049 | 294.1589 | 359.902 | 502.613
23/02/2026 | 17:00 | 20 | 5.16 | 11.02 | 12.92 | 19.51 | 54.09 | 246.77 | 80.04 | 4.49 | 7.31 | 7.41 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 487.14 | 487.14 | 52.36 | 5 | 3 | 77.1715 | 64.885 | 64.885 | 64.885 | 64.885 | 84.2442 | 61.306 | 48.097 | 8.7705 | 9.0504 | 64.4685 | 66.9292 | 48.945 | 6.88 | 6.92 | 390.4795 | 406.4827 | 406.4827 | 0 | 243.2495 | 274.397 | 262.1472 | 294.1589 | 294.1589 | 144.442 | 207.8065
23/02/2026 | 17:30 | 20 | 0 | 9.67 | 23.32 | 19.51 | 54.4 | 115.53 | 20.98 | 4.96 | 6.69 | 6.54 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 184.34 | 184.34 | 40.79 | 5 | 4 | 12.5367 | 24.814 | 24.814 | 24.814 | 24.814 | 24.216 | 17.334 | 39.646 | 7.3271 | 9.0427 | 49.4972 | 56.4987 | 36.451 | 6.22 | 6.52 | 390.4795 | 416.0847 | 419.2853 | 0 | 249.6508 | 262.1472 | 262.1472 | 294.1589 | 294.1589 | 53.808 | 34.615
23/02/2026 | 18:00 | 20 | 0 | 10.33 | 23.87 | 19.51 | 54.64 | 52.09 | 16.19 | 5.7 | 6.51 | 5.66 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 21.91 | 21.91 | 14.93 | 5 | 3 | 0.0647 | 1.237 | 1.237 | 1.237 | 1.237 | 3.4822 | 3.334 | 4.597 | 7.1431 | 8.8956 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 5.69 | 390.4795 | 416.0847 | 419.2853 | 0 | 249.6508 | 262.1472 | 262.1472 | 294.1589 | 294.1589 | 12.325 | 2.2015
23/02/2026 | 18:30 | 22 | 0 | 10.01 | 25.65 | 19.51 | 53.2 | 6.62 | 9.7 | 5.6 | 5.74 | 5.56 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8262 | 0 | 0 | 5.3506 | 7.8194 | 0.03983 | 0.13452 | 0 | 5.72 | 5.44 | 390.4795 | 416.0847 | 419.2853 | 0 | 246.4502 | 262.1472 | 262.1472 | 294.1589 | 294.1589 | 0 | 0
23/02/2026 | 19:00 | 22 | 0 | 11.73 | 23.38 | 19.51 | 55.31 | 0 | 0 | 5.75 | 5.22 | 4.92 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 0 | 0 | 6.3979 | 8.0039 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 5.78 | 390.4795 | 416.0847 | 425.6866 | 0 | 252.8515 | 262.1472 | 262.1472 | 294.1589 | 294.1589 | 0.098 | 0
23/02/2026 | 19:30 | 22 | 0 | 11.32 | 24.66 | 19.51 | 54.6 | 0 | 0 | 4.97 | 5.58 | 4.82 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0699 | 7.9119 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 5.19 | 390.4795 | 425.6866 | 438.4893 | 0 | 262.4534 | 262.1472 | 262.1472 | 294.1589 | 294.1589 | 0 | 0
23/02/2026 | 20:00 | 22 | 0 | 11.28 | 24.63 | 19.51 | 55.79 |  |  | 4.86 | 5.34 | 4.85 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |  |  |  | 6 | 5 | [8 empty] | 7.0733 | 7.8784 |  |  |  | 4.76 | 5.46 | 390.4795 | 425.6866 | 438.4893 | 0 | 262.4534 | 262.1472 | 271.947 | 294.1589 | 294.1589
23/02/2026 | 20:30 | 22 | 0 | 10.79 | 25.29 | 19.51 | 55.48 |  |  | 4.5 | 4.54 | 5.08 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |  |  |  | 5 | 4 | [8 empty] | 6.2533 | 6.542 |  |  |  | 4.87 | 5.46 | 390.4795 | 425.6866 | 438.4893 | 0 | 262.4534 | 262.1472 | 274.397 | 294.1589 | 294.1589
23/02/2026 | 21:00 | 22 | 0 | 10.95 | 25.29 | 19.51 | 55.05 |  |  | 3.98 | 4.37 | 4.62 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |  |  |  | 6 | 4 | [8 empty] | 6.4663 | 6.6518 |  |  |  | 4.72 | 5.05 | 390.4795 | 425.6866 | 438.4893 | 0 | 262.4534 | 262.1472 | 274.397 | 294.1589 | 294.1589
23/02/2026 | 21:30 | 23 | 0 | 8.97 | 23.32 | 19.51 | 56.86 |  |  | 2.66 | 3.27 | 4.89 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |  |  |  | 6 | 4 | [8 empty] | 5.8439 | 6.0455 |  |  |  | 4.52 | 4.86 | 390.4795 | 425.6866 | 438.4893 | 0 | 262.4534 | 262.1472 | 274.397 | 294.1589 | 294.1589
23/02/2026 | 22:00 | 23 | 0 | 10.53 | 23.29 | 19.51 | 59.66 |  |  | 3.36 | 3.21 | 5.26 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |  |  |  | 5 | 4 | [8 empty] | 5.5863 | 5.7131 |  |  |  | 4.69 | 5.13 | 390.4795 | 425.6866 | 438.4893 | 0 | 262.4534 | 262.1472 | 274.397 | 294.1589 | 294.1589
23/02/2026 | 22:30 | 23 | 0 | 9.92 | 23.78 | 19.51 | 60.88 |  |  | 3.57 | 3.04 | 5.05 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  |  |  | 5 | 3 | [8 empty] | 4.8287 | 5.4192 |  |  |  | 4.77 | 5.21 | 390.4795 | 425.6866 | 438.4893 | 0 | 259.2528 | 262.1472 | 274.397 | 294.1589 | 294.1589
23/02/2026 | 23:00 | 23 | 0 | 11.38 | 23.82 | 19.51 | 61.77 |  |  | 3.48 | 2.86 | 5.11 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |  |  |  | 6 | 5 | [8 empty] | 4.8052 | 5.0743 |  |  |  | 5.07 | 5.4 | 320.0652 | 355.2723 | 387.2788 | 192.0391 | 230.4469 | 262.1472 | 274.397 | 294.1589 | 294.1589
23/02/2026 | 23:30 | 23 | 0 | 10.88 | 23.93 | 19.51 | 62.28 |  |  | 2.35 | 3.51 | 4.8 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |  |  |  | 5 | 4 | [8 empty] | 3.7697 | 4.5421 |  |  |  | 4.53 | 4.71 | 320.0652 | 326.4665 | 326.4665 | 326.4665 | 246.4502 | 262.1472 | 274.397 | 294.1589 | 281.9023
24/02/2026 | 00:00 | 23 | 0 | 11.29 | 23.99 | 19.51 | 58.9 |  |  | 2.39 | 3.16 | 3.95 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  |  | 6 | 5 | [8 empty] | 2.074 | 4.0697 |  |  |  | 4.19 | 4.06 | 320.0652 | 326.4665 | 326.4665 | 326.4665 | 246.4502 | 262.1472 | 274.397 | 294.1589 | 281.9023

## CALOR_ÚTIL
lunes, 23 de Febrero del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
23/02/2026 | 00:30 | 30 | 9.74 | 48.97 | 63.37 | 69.41 | 164.27 | 245.5 | 631.26
23/02/2026 | 01:00 | 30 | 9.87 | 44.91 | 56.25 | 69.41 | 161.04 | 271.82 | 643.3
23/02/2026 | 01:30 | 29 | 9.87 | 35.26 | 37.2 | 69.41 | 166.55 | 268.79 | 616.08
23/02/2026 | 02:00 | 29 | 9.68 | 35.04 | 78.51 | 69.41 | 149.39 | 286.62 | 657.65
23/02/2026 | 02:30 | 25 | 9.68 | 34.97 | 64.5 | 69.41 | 158.58 | 282.22 | 644.36
23/02/2026 | 03:00 | 25 | 9.32 | 32.55 | 65.94 | 69.41 | 158.26 | 287.18 | 647.66
23/02/2026 | 03:30 | 27 | 8.53 | 31.79 | 71.44 | 69.41 | 154 | 250.37 | 612.54
23/02/2026 | 04:00 | 27 | 9.44 | 31.18 | 71.99 | 69.41 | 154.36 | 244.72 | 608.1
23/02/2026 | 04:30 | 26 | 9.44 | 33.12 | 69.69 | 69.41 | 166.22 | 251.65 | 625.53
23/02/2026 | 05:00 | 26 | 9.47 | 32.8 | 73.69 | 69.41 | 167.3 | 250.25 | 628.92
23/02/2026 | 05:30 | 27 | 9.47 | 32.26 | 72.84 | 69.41 | 164.27 | 258.5 | 633.75
23/02/2026 | 06:00 | 27 | 9.08 | 33.54 | 76.27 | 69.41 | 158.75 | 264.65 | 638.7
23/02/2026 | 06:30 | 27 | 9.08 | 26.79 | 69.37 | 69.41 | 161.34 | 266.34 | 629.33
23/02/2026 | 07:00 | 27 | 9.2 | 26.39 | 78.11 | 69.41 | 179.7 | 273.47 | 663.28
23/02/2026 | 07:30 | 31 | 7.51 | 54.21 | 73.64 | 69.41 | 172.46 | 269.87 | 678.1
23/02/2026 | 08:00 | 31 | 6.43 | 63.4 | 73.55 | 69.41 | 152.12 | 259.81 | 655.72
23/02/2026 | 08:30 | 28 | 6.44 | 51.67 | 72.45 | 57.29 | 163.59 | 250.04 | 629.48
23/02/2026 | 09:00 | 28 | 6.18 | 49.89 | 76.68 | 57.29 | 158.62 | 247.61 | 624.27
23/02/2026 | 09:30 | 28 | 6.18 | 58.72 | 88.2 | 57.29 | 165.15 | 248.46 | 652
23/02/2026 | 10:00 | 28 | 6.38 | 62.2 | 88.63 | 57.29 | 147.48 | 248.85 | 638.83
23/02/2026 | 10:30 | 31 | 6.38 | 54.18 | 80.36 | 57.29 | 129.62 | 237.3 | 596.13
23/02/2026 | 11:00 | 31 | 6.33 | 52.8 | 80.15 | 57.29 | 134.03 | 247.71 | 609.31
23/02/2026 | 11:30 | 30 | 6.33 | 46.75 | 82.99 | 57.29 | 181.76 | 262.81 | 667.93
23/02/2026 | 12:00 | 30 | 6.08 | 38.13 | 75.13 | 57.29 | 180.88 | 265.71 | 653.22
23/02/2026 | 12:30 | 30 | 6.08 | 41.49 | 74.56 | 57.29 | 162.41 | 262.43 | 634.26
23/02/2026 | 13:00 | 30 | 6.31 | 47.81 | 74.45 | 57.29 | 163.5 | 265.85 | 645.21
23/02/2026 | 13:30 | 30 | 6.31 | 35.91 | 73.6 | 57.29 | 172.51 | 256.28 | 631.9
23/02/2026 | 14:00 | 30 | 6.12 | 48.68 | 73.58 | 57.29 | 181.86 | 248.95 | 646.48
23/02/2026 | 14:30 | 28 | 6.11 | 40.24 | 75.25 | 57.29 | 189.62 | 245.51 | 642.02
23/02/2026 | 15:00 | 28 | 6.16 | 36.88 | 72.64 | 57.29 | 187.49 | 270.94 | 659.4
23/02/2026 | 15:30 | 30 | 6.16 | 45.77 | 73.72 | 57.29 | 160.54 | 271.01 | 644.49
23/02/2026 | 16:00 | 30 | 6.41 | 46.26 | 75.35 | 57.29 | 150.62 | 255.05 | 620.98
23/02/2026 | 16:30 | 29 | 6.59 | 56.49 | 100.91 | 58.79 | 163.41 | 247.29 | 662.48
23/02/2026 | 17:00 | 29 | 0 | 55.83 | 63.73 | 58.79 | 162.37 | 249.16 | 618.88
23/02/2026 | 17:30 | 28 | 0 | 48.62 | 77.88 | 58.79 | 177.2 | 259.95 | 650.44
23/02/2026 | 18:00 | 28 | 0 | 51.9 | 79.78 | 58.79 | 177.88 | 249.63 | 645.98
23/02/2026 | 18:30 | 31 | 0 | 49.09 | 77.98 | 58.79 | 159.86 | 251 | 627.72
23/02/2026 | 19:00 | 31 | 0 | 57.56 | 70.65 | 58.79 | 165.97 | 257.45 | 641.42
23/02/2026 | 19:30 | 30 | 0 | 50.84 | 73.89 | 58.79 | 171.47 | 249.36 | 634.35
23/02/2026 | 20:00 | 30 | 0 | 50.62 | 73.79 | 58.79 | 175.12 | 251.23 | 639.55
23/02/2026 | 20:30 | 32 | 0 | 50.59 | 76.5 | 58.79 | 182.99 | 246.42 | 647.29
23/02/2026 | 21:00 | 32 | 0 | 51.34 | 76.5 | 58.79 | 181.64 | 255.26 | 655.53
23/02/2026 | 21:30 | 31 | 0 | 48.95 | 71.61 | 58.79 | 165.79 | 243.79 | 619.93
23/02/2026 | 22:00 | 31 | 0 | 57.52 | 71.59 | 58.79 | 174.48 | 239.96 | 633.34
23/02/2026 | 22:30 | 30 | 0 | 49.56 | 61.92 | 58.79 | 169.97 | 244.65 | 614.89
23/02/2026 | 23:00 | 30 | 0 | 56.89 | 62.02 | 58.79 | 172.4 | 247.79 | 627.89
23/02/2026 | 23:30 | 29 | 0 | 54.05 | 62.11 | 58.79 | 184.02 | 252.74 | 640.71
24/02/2026 | 00:00 | 29 | 0 | 56.11 | 62.25 | 58.79 | 173.75 | 257.16 | 637.06
EJEC MWh |  | 697 | 126.18 | 1100.26 | 1748.605 | 1483.92 | 3988.305 | 6159.555 | 15303.825

## FLUJOS
lunes, 23 de Febrero del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
23/02/2026 | 00:30 |  | 14.036 | -21.537 | -33.6564 | 22.0411 | 0 | 33.0367 | -72.626 | 48.1111 | 24.5693 | 23.882 | 2.22 | -29.13 | 22 | 10.764 | -22 | 13.4868 | 46.2752 | 9.0129 | 8.9663 | 14.6217 | 11.0557 | 5.6429 | 5.7379 |  |  | -60.03 | -60.07 |  | 0 | 28.6 | 6.749 | 0.175 | -58.2 | -57.87 | -44.7 | 58.4 | 58.81 | 11.1815 | 13.6842 | 58.7049 | 60.1726 | 31.1525 | -67.7029 | 0 | 10.8053 | 9.6505 | 56.7523 | 58.1726 | -20.1737 | -22.6919 | -287.7864 | -20.7789 | -11.2 | -10.9 | 72.5655 | 2.8818 | -5.3835 |  | -19.1476 | 6.8874 |  | 2.1702 | 314.3711 | 79.2871 | 78.9208 | -201.3809 | 384.6169 |  | -118.6555 | 120.1677 | 82.5708 | 21.78 | 21.26 | 48.65 | 68.76 | -80.504 | -80.7719 | 152.1236 | 152.7126 |  | -122.1506 | -122.4027 | -1.2654 | -98.8057 |  |  | 12.1 | 199.2 | -13.55 | 0 | 1.2343 | 1.3988 | 65.3241 | 65.5627 | -39.8305 | -66.3568 | -42.707 | 14.2133 | 41.93 | 23.08 | 34.4604 | 32.9636 | 23.4015 | 0 | 99.3624 | 98.6144 | -113.0475 | 0 | -12.8 | -70.6 | -70.1 | 24.0573 | 43.6615 | 41.3435 | 62.1277 | 43.33 | -2.21 | 54.9165 | 111.9764 | -24.27 | -24.69 | 101.04 | 52.02 | 114.2727 | 110.8545 | -63.1481 | -61.5364 | 166.1308 | 129.0961 | 123.0917 | 125.3195 | 84.37 | 64.6249 | -29.158 | 214.7046 | 317.7606 |  | -28.0929 | -26.0506 | 9.5236 | 54.217 | 50.5073 | 61.488 | -80.1264 | -80.966 | -26.1185 | 0 | -27.23 | 1 | 14.3464 | 43.972 | -37.5081 | -36.7887 | 15.2005 | -63.4851 | 33.6674 | 20.9661 | 20.5358 | 0 | 41.2304 | 41.2364 | 40.158 | 80.7139 | 80.2116 | -159.7533 | 65.1526 | 64.5139 | -123.7013 | -112.9856 | -43.8416 | -45.05 | 17.8793 | 0.8914 | -11.57 | 21.05 | -45.4504 |  | -15.068 | 0.472 |  | 21.02 | 115.6229 | 123.3375 | 11.68 | 79.3973 | 25.1 | -19.7898 | 3.1544 | 3.436 | 1.3804 |  | 0 | -5.8314 | -29.0806 | 21.5075 | 30.212 | 59.028 | 58.4532 | -153.1743 | -18.8576 | 35.7331 | -34.5356 | 10.0674 | 5.3236 | 5.0205 | 11 | 145.7285 | 145.375 | 276.6 | -277.2167 | -618.9247 | 624.6447 | 616.5677 | -141.2282 | -137.3547 | -73.0386 | -67.3353 | 80.3906 | 78.0559 |  | -109.7781 | 41.29 | 40.51 | -29.3757 | -29.7435 | 120.33 | 120.07 | 8.4 | 8.5 | 20.757 | 44 | -332.8077 | 110.7299 | 110.5507 | 15.6 | -57.6 | -39.5 | -39.6 |  | 1.1761 | -603.3798 | -289.4193 | 415.7906 | 348.288 | -46.8273 | -332.5268 | 333.4353 | -138.3155 | -223.446 | -324.9619 | 87.7004 | 86.8584 | 141.9681 | -392.4778 | 228.2512 | -168.6807 | 169.0185 | -11.1801 |  | 11.12 | -1.969 | -1.99 | -11.28 | -11.12 |  | 12.3644 | -36.0952 | -39.5804 | 34.8 | 53.334 | 54.909 |  |  | 51.2291 | 51.8388 | 53.2467 |  | 57.5 | 22.2839 | 6.39 |  | -68.3226 | 84.8313 | 74.9273 | -67.0956 | -84.4974 | 66.727 | 16.8224 | -65.4 | 67 | -6.355 | 232.0805
23/02/2026 | 01:00 |  | 13.5124 | -20.7204 | -38.6157 | 20.5219 | 0 | 31.6288 | -66.1933 | 46.3903 | 23.5093 | 22.8838 | 4.44 | -26.908 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 13.504 | 40.8604 | 8.8619 | 8.836 | 14.7254 | 11.8736 | 5.8119 | 6.0682 |  |  | -57.87 | -57.41 |  | -4.44 | 26.4 | 6.486 | 0.171 | -59.84 | -59.2 | -36.93 | 60.04 | 59.78 | 10.9304 | 13.6313 | 56.2163 | 57.7247 | 29.8902 | -70.3668 | 0 | 31.0562 | 31.3437 | 52.1784 | 52.6614 | -4.0709 | -2.8729 | -292.646 | -21.8274 | -10.3 | -10.3 | 75.0096 | 2.8775 | -5.3561 |  | -21.5392 | 6.2185 |  | 1.9819 | 323.1604 | 68.1783 | 68.0563 | -190.7552 | 380.3662 |  | -123.7805 | 126.5962 | 78.4792 | 21.2 | 20.28 | 46.68 | 67.39 | -76.0835 | -75.9495 | 147.9271 | 148.4154 |  | -115.4259 | -115.2533 | -3.741 | -90.7753 |  |  | 19.3 | 183.6 | -13.02 | 4.0215 | 4.4013 | 4.6932 | 57.2642 | 57.0635 | -37.3204 | -58.3137 | -40.5321 | 13.687 | 39.74 | 21.84 | 33.9917 | 32.5241 | 23.3937 | 0 | 91.3885 | 90.4859 | -99.3065 | 0 | -12.7584 | -68 | -68 | 23.7662 | 41.3177 | 37.5864 | 58.6121 | 41.14 | -1.55 | 54.2035 | 98.4306 | -24.76 | -25 | 97.81 | 51.89 | 100.9818 | 99.2545 | -62.277 | -61.3818 | 156.998 | 118.0758 | 112.3167 | 114.1727 | 96.8837 | 79.0561 | -27.34 | 201.8168 | 325.5479 |  | -27.9676 | -25.996 | 0 | 50.1893 | 46.6187 | 127.536 | -89.1398 | -90.8162 | -40.6539 | 0 | -20.18 | 73.9 | 13.9949 | 37.3346 | -39.4345 | -38.6223 | 16.1401 | -74.9072 | 47.0511 | 22.4961 | 22.2258 | 0 | 41.5812 | 42.2947 | 40.5106 | 75.1879 | 76.695 | -159.7533 | 65.0412 | 64.394 | -124.0498 | -113.6435 | -44.2664 | -45.87 | 17.5692 | 0.845 | -11.26 | 20.89 | -45.4358 |  | -15.236 | 0.495 |  | 20.08 | 116.2133 | 125.6899 | 11.67 | 77.6842 | 25.6 | -19.5675 | 3.6128 | 3.7062 | 1.2971 |  | 0 | -6.2753 | -28.4521 | 21.4686 | 29.6382 | 58.9301 | 60.7065 | -151.8774 | -18.5609 | 35.241 | -32.6666 | 10.8116 | 4.6583 | 4.3982 | 12 | 144.0127 | 145.1059 | 279.5 | -279.8773 | -620.3737 | 621.6367 | 623.7497 | -139.7288 | -138.0807 | -72.1648 | -66.3996 | 82.1636 | 80.2226 |  |  | 39.7409 | 39.0597 | -24.9088 | -25.3827 | 123.52 | 122.82 | 5.3 | 5.2 | 21.0646 | 42.8 | -313.9774 | 106.9737 | 106.1554 | 15.6 | -58.2 | -38.6 | -38.7 | 1.4673 | 1.223 | -606.9786 | -294.9734 | 403.9684 | 336.778 | -58.1946 | -324.0568 | 326.9038 | -131.8193 | -217.4357 | -321.5097 | 87.976 | 85.9702 | 137.9331 | -385.2766 | 223.086 | -162.1058 | 167.4802 | -9.8865 |  | 11.44 | -1.865 | -1.875 | -11.36 | -10.64 |  | 11.7784 | -35.2438 | -39.8154 | 34.7 | 52.102 | 51.751 |  |  | 52.5148 | 52.811 | 51.4912 |  | 58.7 | 22.7856 | 6.05 |  | -68.1265 | 84.0155 | 73.6557 | -67.9175 | -83.6864 | 66.0528 | 15.9724 | -66.8 | 68 | 1.8435 | 218.1844
23/02/2026 | 01:30 |  | 13.0607 | -19.5105 | -33.5153 | 22.2925 | 0 | 30.667 | -69.7252 | 44.0136 | 22.2753 | 21.8821 | 8.88 | -24.648 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 13.5906 | 43.0566 | 8.3744 | 8.6344 | 13.9103 | 11.8972 | 5.9503 | 5.7111 |  |  | -101.5 | 0 |  | -8.88 | 24.2 | 6.084 | 0.169 | -53.3 | -54.02 | -34.72 | 53.5 | 54.54 | 10.5131 | 13.3972 | 53.2941 | 55.7101 | 29.0679 | -68.3554 | 0 | 22.3046 | 24.2762 | 52.3167 | 54.7756 | -16.9485 | -18.3903 | -280.6184 | -15.208 | -10.1 | -10.1 | 74.6755 | 2.9247 | -5.0887 |  | -21.8955 | 5.8596 |  | 0 | 317.7892 | 68.4835 | 68.3309 | -173.2345 | 376.1016 |  | -130.7268 | 131.8767 | 73.0803 | 20.54 | 19.17 | 44.37 | 64.65 | -75.5476 | -74.8778 | 149.4598 | 151.3592 |  | -116.704 | -117.9371 | -4.0843 | -94.5058 |  |  | 17.5 | 189.7 | -12.5 | 0 | 0 | 0 | 47.1949 | 47.8929 | -39.5868 | -44.0804 | -43.3558 | 12.7509 | 36.21 | 20.37 | 32.1167 | 30.3268 | 22.0536 | 0 | 94.4533 | 94.5447 | -101.5595 | 0 | -12.1157 | -60.4 | -60.1 | 23.4366 | 40.1459 | 34.7685 | 56.2683 | 39.86 | -1.19 | 53.847 | 100.2632 | -24.44 | -24.73 | 93.74 | 53.67 | 99.3636 | 98.3091 | -61.8681 | -60.3091 | 151.3834 | 114.4006 | 109.8844 | 112.054 | 105.1744 | 89.0126 | -26.617 | 184.7096 | 324.3911 |  | -27.0728 | -24.9223 | -15.374 | 47.6736 | 43.3839 | 185.916 | -93.901 | -95.2567 | -51.3064 | 0 | -21.29 | 115.1 | 13.7563 | 35.1581 | -39.1553 | -38.1411 | 13.5927 | -86.9054 | 58.147 | 22.1531 | 22.0395 | 0 | 40.4884 | 41.2224 | 38.6785 | 74.0157 | 75.0204 | -166.9539 | 64.4981 | 64.7906 | -126.47 | -114.8022 | -44.3397 | -45.8 | 17.9696 | 0.7987 | -11.42 | 21.76 | -43.8463 |  | -15.407 | 0.546 |  | 20.07 | 119.5065 | 129.367 | 11.31 | 76.6637 | 27 | -18.9806 | 3.5805 | 3.5742 | 1.2054 |  | 0 | -5.5084 | -27.5515 | 21.9363 | 28.6007 | 59.0849 | 60.6783 | -152.7029 | -17.9588 | 35.4901 | -31.0414 | 9.6154 | 4.4142 | 4.1134 | 11 | 145.287 | 144.6185 | 283.7 | -280.3748 | -618.5615 | 616.3427 | 624.1941 | -139.7048 | -136.6869 | -71.4331 | -67.0243 | 80.8859 | 78.7718 |  |  | 41.0703 | 40.455 | -23.6931 | -22.5829 | 122.69 | 121.51 | 6.8 | 6.2 | 20.9001 | 42.16 | -330.3393 | 111.0015 | 110.8315 | 15.1 | -58.7 | -40.4 | -40.4 | 1.5258 |  | -608.1836 | -293.9546 | 408.6762 | 342.7904 | -57.0751 | -328.2964 | 331.5365 | -135.2259 | -219.6578 | -323.7071 | 88.1212 | 84.7147 | 141.4765 | -388.1201 | 225.4166 | -160.624 | 165.5587 | -10.8368 |  | 11.52 | -1.814 | -1.822 | -11.12 | -10.72 |  | 10.7256 | -35.5367 | -40.0198 | 36.3 | 57.065 | 56.419 |  | 1.6359 | 51.3217 | 50.9451 | 52.3978 |  | 58.9 | 23.0998 | 5.78 |  | -69.0301 | 83.8867 | 74.2603 | -68.7383 | -82.7555 | 66.7173 | 15.5466 | -67.8 | 68.2 | 8.1208 | 219.2304
23/02/2026 | 02:00 |  | 12.7657 | -19.0923 | -19.0349 | 22.259 | 0 | 29.4067 | -74.5724 | 42.5956 | 21.5493 | 21.0488 | 11.1 | -24.369 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 13.6708 | 48.1524 | 8.1987 | 8.4386 | 14.1063 | 11.6255 | 6.4061 | 5.8464 |  |  | -99.19 | 0 |  | -11.1 | 24.2 | 5.595 | 0.165 | -49.52 | -49.28 | -40.73 | 49.72 | 49.76 | 10.639 | 13.4971 | 52.9626 | 54.5831 | 27.0218 | -58.4068 | 0 | 10.1872 | 10.0961 | 53.9056 | 54.6966 | -23.7039 | -26.4927 | -271.1627 | 21.4888 | -10.3 | -10.4 | 63.0971 | 3.0567 | -4.7587 |  | -27.2324 | 5.3582 |  | 0 | 300.5157 | 70.1315 | 69.5211 | -172.9711 | 366.2322 |  | -125.8217 | 127.8147 | 71.0345 | 20.65 | 19.08 | 42.97 | 63.19 | -74.7439 | -74.7439 | 146.4348 | 148.7895 |  | -114.6835 | -113.6363 | -1.5278 | -92.4371 |  |  | 15.5 | 185.7 | -12.01 | 0 | 0 | 0 | 44.4837 | 44.1898 | -31.0599 | -48.5258 | -36.2284 | 12.3362 | 34.76 | 19.46 | 31.6479 | 29.8874 | 21.6095 | 0 | 92.004 | 93.591 | -100.4176 | 0 | -11.8194 | -55.9 | -57.5 | 23.1894 | 38.3881 | 32.4203 | 54.5105 | 38.25 | -0.79 | 54.0175 | 96.933 | -24.79 | -25.25 | 92.22 | 51.65 | 99.3091 | 95.6909 | -61.2779 | -59.8091 | 147.5325 | 111.6163 | 108.8892 | 109.1293 | 102.8334 | 86.4129 | -27.21 | 184.0029 | 323.3336 |  | -26.5556 | -24.5668 | -14.0464 | 49.7157 | 47.3002 | 169.02 | -91.9614 | -93.3217 | -50.4912 | 0 | -15.48 | 111.5 | 13.4775 | 43.3872 | -39.0292 | -37.8716 | 12.7111 | -76.9552 | 55.5446 | 22.7433 | 22.6853 | 0 | 42.6547 | 42.5695 | 41.4222 | 72.8435 | 73.8482 | -163.7723 | 62.2808 | 62.2587 | -126.0233 | -115.306 | -43.9808 | -47.07 | 17.286 | 0.7864 | -11.4 | 21.24 | -45.616 |  | -15.562 | 0.509 |  | 19.23 | 119.0904 | 128.1458 | 11.4 | 76.4941 | 26.2 | -18.5558 | 3.5266 | 4.0089 | 1.1594 |  | 0 | -5.8426 | -26.4501 | 23.819 | 27.331 | 57.7712 | 57.7379 | -148.8316 | -17.1091 | 34.3863 | -29.5505 | 10.7127 | 4.1505 | 3.8814 | 12 | 144.8319 | 144.5855 | 284.1 | -279.4089 | -615.8984 | 615.3892 | 618.7365 | -139.0514 | -136.3179 | -70.8658 | -64.7377 | 81.155 | 80.6046 |  |  | 39.4662 | 38.6752 | -25.2784 | -24.9183 | 119.36 | 119.3 | 8.1 | 7.9 | 20.8788 | 41.68 | -320.5881 | 107.196 | 107.0264 | 15 | -55.3 | -38.8 | -38.7 |  | 1.343 | -609.2332 | -292.8111 | 402.9347 | 338.7807 | -59.8939 | -326.4716 | 324.5255 | -130.9227 | -217.8754 | -316.7304 | 86.1925 | 85.1067 | 135.4685 | -381.6144 | 220.8242 | -163.9125 | 165.7802 | -9.7299 |  | 11.52 | -1.773 | -1.786 | -12 | -11.68 |  | 11.693 | -34.8348 | -39.9313 | 34.7 | 56.792 | 52.033 |  |  | 52.454 | 52.102 | 53.1868 |  | 56.8 | 23.0795 | 5.67 |  | -66.3167 | 83.5062 | 72.221 | -65.8402 | -81.4409 | 64.646 | 16.268 | -65.2 | 66.2 | 7.1736 | 215.6449
23/02/2026 | 02:30 |  | 12.4866 | -18.8535 | -19.0778 | 21.5687 | 0 | 28.9409 | -72.4249 | 41.996 | 21.3253 | 21.0077 | 11.1 | -23.76 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 13.4774 | 46.1608 | 7.9319 | 7.9958 | 13.2261 | 11.7172 | 5.8214 | 5.9789 |  |  | -98.78 | 0 |  | -11.1 | 22 | 5.345 | 0.164 | -49.07 | -48.77 | -40.81 | 49.27 | 49.31 | 10.195 | 13.8816 | 51.6923 | 53.1833 | 27.1276 | -58.1818 | 0 | 9.6824 | 9.5103 | 53.1138 | 53.5516 | -25.4682 | -27.781 | -259.0082 | 21.2138 | -10.2 | -10.2 | 62.0683 | 3.1486 | -4.8389 |  | -26.8155 | 5.0288 |  | 0 | 290.1699 | 60.0909 | 59.8468 | -159.6234 | 347.4109 |  | -114.1276 | 116.4899 | 69.807 | 20.17 | 18.45 | 42.06 | 62.34 | -76.8872 | -76.2174 | 145.8978 | 145.9129 |  | -96.7346 | -96.8964 | -3.7679 | -76.1983 |  |  | 36.2 | 152.2 | -11.79 | 11.7025 | 11.7194 | 12.1224 | 36.1989 | 35.8172 | -33.8286 | -35.8489 | -37.7955 | 12.8003 | 33.5 | 19.02 | 31.1792 | 29.4479 | 21.593 | 0 | 76.9587 | 76.2752 | -75.8211 | 0 | -11.8455 | -58.2 | -59.4 | 22.8928 | 37.8021 | 29.1327 | 53.3386 | 37.48 | 0.12 | 52.39 | 74.3642 | -24.35 | -24.74 | 90.22 | 50.86 | 75.6727 | 72.5273 | -66.8821 | -65.8091 | 130.3035 | 94.0394 | 88.9738 | 91.2858 | 99.9943 | 83.067 | -27.103 | 168.1205 | 323.2775 |  | -26.674 | -24.6497 | -11.1535 | 48.7228 | 46.6417 | 167.484 | -95.8112 | -97.9467 | -47.5212 | 0 | -22.58 | 111.5 | 13.2923 | 35.3052 | -39.1571 | -38.285 | 14.0954 | -80.1243 | 53.1222 | 22.4934 | 22.2752 | 0 | 41.1075 | 41.2386 | 39.9765 | 77.3648 | 76.8624 | -168.796 | 69.3445 | 68.9576 | -131.6169 | -120.2084 | -45.5189 | -50.03 | 17.6864 | 0.7388 | -11.4 | 22.39 | -45.8295 |  |  | 0.524 |  | 18.05 | 122.4766 | 133.5984 | 11.49 | 76.8018 | 26.2 | -18.1137 | 3.6986 | 4.2691 | 1.1274 |  | 0 | -5.6778 | -25.3627 | 24.3709 | 26.1693 | 55.7502 | 58.0698 | -147.7303 | -17.0094 | 34.0908 | -28.7608 | 10.0419 | 3.9259 | 3.6388 | 11.6718 | 141.8594 | 142.6162 | 277.4 | -278.7248 | -612.8023 | 616.356 | 622.0565 | -137.7309 | -134.9039 | -73.7109 | -68.3297 | 80.2167 | 78.9434 | -110.7784 |  | 38.873 | 38.6752 | -24.8343 | -23.5876 | 121.62 | 121.27 | 7.4 | 7.7 | 20.8595 | 41.36 | -314.4029 | 106.553 | 106.1442 | 15.1 | -57.1 | -37.9 | -37.9 | 1.4488 | 1.2622 | -608.613 | -293.0678 | 398.3427 | 338.166 | -63.2405 | -325.2015 | 320.4381 | -129.0096 | -215.3103 | -314.0896 | 85.2311 | 85.2386 | 136.3727 | -377.6123 | 220.3751 | -160.6852 | 162.1986 | -9.7024 |  | 10.16 | -1.792 | -1.802 | -11.28 | -11.2 |  | 11.281 | -35.6832 | -40.0504 | 37.1 | 55.518 | 55.212 |  | 2.4644 | 51.2622 | 50.1538 | 51.2851 |  | 58.6 | 23.3409 | 5.5 |  | -69.4017 | 85.2746 | 75.1742 | -68.9871 | -83.6234 | 68.2981 | 14.813 | -67.2 | 66.4 | 10.3453 | 217.7958
23/02/2026 | 03:00 |  | 12.2081 | -18.1448 | -8.8882 | 22.0244 | 0 | 28.2134 | -75.7394 | 41.8804 | 21.0574 | 20.6432 | 8.88 | -22.574 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 13.4938 | 49.1536 | 8.1087 | 7.9064 | 13.5716 | 11.6857 | 5.8619 | 6.3206 |  |  | -99.04 | 0 |  | -8.88 | 22 | 6.067 | 0.168 | -52.78 | -53.09 | -32.02 | 52.98 | 53.73 | 9.5786 | 14.2847 | 50.5125 | 51.7335 | 27.6532 | -63.5167 | 0 | 31.6899 | 28.1616 | 50.7147 | 51.7013 | -11.1919 | -12.5965 | -291.5244 | 22.2511 | -10.9 | -10.7 | 68.6263 | 3.1396 | -4.36 |  | -30.7917 | 4.6471 |  | 0 | 319.0404 | 54.6586 | 54.0788 | -163.3976 | 358.4476 |  | -112.5974 | 114.6686 | 67.851 | 20.03 | 18.54 | 41.18 | 61.69 | -74.342 | -74.0741 | 144.0366 | 143.0676 |  | -96.5395 | -95.6895 | -2.3678 | -78.7752 |  |  | 30.9 | 157.8 | -11.6 | 9.6628 | 10.3655 | 10.4403 | 31.7981 | 31.1978 | -29.1672 | -34.2685 | -33.0797 | 12.7282 | 32.76 | 18.52 | 30.2417 | 28.7155 | 21.0605 | 0 | 79.7836 | 78.8383 | -84.5278 | 0 | -11.5058 | -55.7 | -54.3 | 22.9092 | 37.2162 | 29.1327 | 52.1667 | 36.67 | -0.27 | 52.359 | 82.0047 | -24.47 | -24.62 | 88.78 | 49.85 | 82.6545 | 81.6909 | -63.0828 | -61.8818 | 133.7319 | 98.849 | 93.9941 | 95.6792 | 99.6884 | 82.7603 | -27.325 | 172.3071 | 318.4579 |  | -25.709 | -23.8634 | 0 | 48.9988 | 46.8081 | 155.196 | -92.7428 | -94.9085 | -45.132 | 0 | -9.54 | 111.6 | 13.2164 | 40.0722 | -39.0313 | -38.3384 | 13.621 | -80.2122 | 49.1558 | 22.6485 | 22.4379 | 0 | 41.0084 | 41.4674 | 39.8237 | 74.6855 | 74.5181 | -168.2936 | 65.479 | 64.4318 | -126.6337 | -117.6404 | -45.0282 | -50.32 | 17.5668 | 0.7401 | -11.43 | 22.33 | -44.6682 |  |  | 0.469 |  | 17.59 | 119.6273 | 129.4032 | 11.38 | 75.2623 | 26.5 | -18.966 | 3.8001 | 4.2512 | 1.1121 |  | 0 | -5.3232 | -25.9046 | 24.1847 | 27.2335 | 57.9315 | 58.4866 | -151.2783 | -16.4075 | 34.5494 | -27.5096 | 9.9238 | 3.6818 | 3.3856 | 11.2353 | 142.1719 | 143.2534 | 281.2 | -279.4442 | -618.2902 | 619.5178 | 614.7795 | -137.8147 | -135.1111 | -71.1867 | -65.7823 | 79.71 | 78.0908 |  |  | 40.5649 | 40.3781 | -23.3466 | -22.0584 | 118.82 | 117.55 | 9.1 | 9.1 | 20.8489 | 40.88 | -316.6481 | 107.6981 | 107.529 | 15 | -57.1 | -39.5 | -39.6 |  |  | -608.3879 | -286.6116 | 398.1801 | 335.052 | -61.4577 | -322.0602 | 321.5008 | -130.7176 | -217.616 | -315.3222 | 86.1943 | 84.4763 | 137.936 | -375.4156 | 221.5282 | -156.6369 | 161.9096 | -9.6228 |  | 11.76 | -1.712 | -1.721 | -11.76 | -10.4 |  | 11.0765 | -35.5093 | -39.9924 | 36.2 | 53.827 | 55.175 |  |  | 51.4282 | 50.426 | 51.2526 |  | 58.7 | 23.3879 | 5.41 |  | -63.0946 | 82.6024 | 72.8679 | -62.3513 | -81.5968 | 65.4304 | 15.0307 | -66.3 | 66.9 | 2.6948 | 208.6596
23/02/2026 | 03:30 |  | 12.1916 | -17.8699 | 5.4687 | 23.3455 | 0 | 28.2442 | -83.4171 | 41.123 | 20.7814 | 20.469 | 6.66 | -22.25 | 15.4 | 8.28 | -15.4 | 13.5244 | 54.8292 | 7.8549 | 8.2732 | 13.9337 | 11.8272 | 5.7266 | 6.1545 |  |  | -101.68 | 0 |  | -6.66 | 19.8 | 6.023 | 0.167 | -50.94 | -50.83 | -39.04 | 51.14 | 51.88 | 9.8063 | 14.1024 | 51.6981 | 53.4245 | 29.1578 | -61.7191 | 0 | 10.9277 | 11.3874 | 54.6775 | 55.6388 | -25.5577 | -27.6765 | -273.7492 | 20.8756 | -10.2 | -10.3 | 66.1848 | 3.1253 | -4.6841 |  | -28.4275 | 4.9759 |  | 0 | 305.9785 | 46.8459 | 46.4186 | -125.6274 | 345.5999 |  | -126.7713 | 129.8251 | 66.7432 | 19.89 | 18.81 | 40.78 | 61.13 | -73.5383 | -73.1364 | 147.7932 | 148.4406 |  | -99.6989 | -98.991 | -2.1483 | -79.1698 |  |  | 31.3 | 158.5 | -11.51 | 7.8223 | 8.3825 | 8.7715 | 28.0789 | 27.6847 | -31.4348 | -28.2952 | -35.5143 | 12.4235 | 33.07 | 18.41 | 29.7729 | 28.1296 | 20.4242 | 0 | 80.2073 | 79.28 | -79.2868 | 0 | -11.2211 | -53 | -52 | 23.1454 | 36.6302 | 28.1934 | 51.5808 | 36.29 | -0.29 | 53.351 | 79.122 | -23.41 | -23.67 | 85.03 | 49.63 | 79.1273 | 78.1818 | -63.3777 | -63.6909 | 131.7635 | 94.8641 | 90.702 | 91.7819 | 100.622 | 85.6861 | -27.622 | 138.0903 | 321.4068 |  | -26.5796 | -23.6697 | -9.4406 | 51.4387 | 47.9727 | 138.3 | -95.0294 | -97.0329 | -46.2918 | 0 | -23.59 | 105.2 | 12.8378 | 46.3954 | -39.4476 | -38.9348 | 13.2361 | -84.6695 | 54.1322 | 23.2087 | 22.7746 | 0 | 40.8457 | 41.1169 | 39.257 | 74.5181 | 73.8482 | -168.1261 | 67.7587 | 66.1303 | -130.3733 | -118.5226 | -46.7054 | -50.36 | 17.5692 | 0.7388 | -11.32 | 21.74 | -48.2295 |  |  | 0.464 | 10.3077 | 16.81 | 121.1538 | 131.1017 | 11.27 | 75.134 | 27.8 | -19.2455 | 3.7598 | 4.2419 | 1.0764 |  | 0 | -6.5339 | -25.5068 | 22.704 | 26.3445 | 54.2863 | 54.3632 | -148.3149 | -16.7747 | 34.2307 | -28.312 | 9.6032 | 3.7794 | 3.5333 | 10.9315 | 143.0906 | 143.5466 | 285.4 | -284.6891 | -621.2842 | 625.2847 | 633.4186 | -137.586 | -135.2811 | -73.3114 | -68.2283 | 79.0275 | 76.8306 |  |  | 39.7189 | 39.5541 | -22.7493 | -22.3062 | 123.39 | 122.26 | 7.1 | 7.9 | 20.8382 | 39.84 | -310.7299 | 104.0107 | 103.8373 | 15.3 | -57.7 | -37.8 | -37.9 | 1.5277 | 1.3433 | -619.2679 | -297.4068 | 395.1866 | 332.3972 | -66.3441 | -322.619 | 319.1113 | -128.6357 | -214.3806 | -309.8724 | 87.0484 | 86.3188 | 129.7531 | -371.1489 | 219.4684 | -158.4609 | 158.3754 | -9.5184 |  | 11.52 | -1.686 | -1.696 | -10.96 | -10.48 |  | 11.107 | -36.3882 | -39.7848 | 36.5 | 53.31 | 52.426 |  |  | 51.5256 | 51.2853 | 51.0115 |  | 59.1 | 23.0447 | 5.44 |  | -68.9381 | 85.2619 | 74.9577 | -68.3416 | -84.1691 | 67.8927 | 15.1048 | -66.4 | 67 | 8.5557 | 217.8985
23/02/2026 | 04:00 |  | 12.105 | -17.7772 | 5.3455 | 22.0856 | 0 | 28.0272 | -81.0587 | 40.3315 | 20.5074 | 19.9062 | 8.88 | -21.577 | 15.4 | 9.108 | -15.4 | 12.9483 | 53.11 | 7.9231 | 8.2184 | 13.2589 | 12.0063 | 5.6437 | 5.947 |  |  | -100.85 | 0 |  | -8.88 | 19.8 | 5.737 | 0.163 | -53.88 | -53.77 | -31.05 | 54.08 | 54.43 | 10.172 | 13.7919 | 51.0616 | 53.2022 | 27.4516 | -66.0803 | 0 | 32.8663 | 31.1656 | 51.1413 | 52.3279 | -10.905 | -11.2468 | -290.8695 | 19.5283 | -9.5 | -9.4 | 71.1916 | 3.0897 | -4.736 |  | -31.2276 | 4.8536 |  | 0 | 322.7026 | 39.9792 | 39.4299 | -127.8898 | 348.2037 |  | -111.7054 | 114.1203 | 65.6655 | 20.04 | 18.46 | 41.22 | 61.28 | -77.1551 | -76.8872 | 144.8176 | 145.1499 |  | -89.1789 | -88.8014 | -0.9151 | -74.2098 |  |  | 39 | 148.7 | -11.18 | 14.3454 | 15.3934 | 14.6657 | 20.0697 | 19.5424 | -29.3943 | -22.3871 | -33.1964 | 12.4688 | 32.61 | 18.33 | 29.3042 | 27.5436 | 19.7178 | 0 | 74.2873 | 73.7704 | -76.1636 | 0 | -10.7341 | -53.1 | -51.8 | 22.8763 | 36.6302 | 28.1934 | 51.5808 | 36.28 | -0.05 | 51.646 | 76.4994 | -21.89 | -22.17 | 82.05 | 49.54 | 76.6545 | 74.9273 | -67.393 | -64.8091 | 127.3548 | 92.2009 | 87.44 | 89.2496 | 79.5624 | 62.875 | -28.222 | 138.1176 | 318.0776 |  | -26.19 | -24.3211 | 10.7758 | 60.0518 | 56.7513 | 56.88 | -83.6312 | -85.0846 | -25.2143 | 0 | -18.45 | 1 | 12.9857 | 61.2949 | -39.3616 | -38.6607 | 13.3186 | -59.3222 | 31.3636 | 22.4525 | 22.1511 | 0 | 40.0985 | 40.4536 | 39.4843 | 76.3601 | 76.3601 | -167.7912 | 68.7878 | 68.81 | -128.5392 | -117.4317 | -47.6136 | -50.26 | 17.3812 | 0.7401 | -11.37 | 21.65 | -49.1133 |  |  | 0.483 | 8.3897 | 17.03 | 120.3976 | 131.0047 | 12.36 | 75.693 | 23.9 | -18.7234 | 4.0164 | 4.32 | 1.0628 |  | 0 | -6.2354 | -25.8402 | 21.3315 | 26.4928 | 57.616 | 60.9642 | -151.1612 | -16.3807 | 34.5892 | -27.6541 | 10.1042 | 3.8185 | 3.5544 | 11.2529 | 143.3515 | 145.5139 | 278.3 | -278.9961 | -625.9727 | 626.9716 | 623.6343 | -138.5913 | -135.9846 | -73.5977 | -68.9231 | 77.5627 | 77.68 |  | -114.0549 | 40.2792 | 39.5431 | -21.9539 | -23.0835 | 123.58 | 122.5 | 6.3 | 4.2 | 20.8595 | 39.28 | -316.8785 | 110.5259 | 109.1945 | 15.6 | -57 | -37.8 | -37.9 |  |  | -610.1984 | -281.7909 | 395.5451 | 334.3123 | -62.2026 | -317.5852 | 323.2326 | -129.1367 | -216.7914 | -316.8847 | 86.2089 | 85.4402 | 136.8376 | -381.44 | 221.6381 | -162.9124 | 160.2792 | -9.5184 |  | 11.36 | -1.705 | -1.714 | -12.32 | -10.64 |  | 11.6045 | -36.1532 | -40.2548 | 36.1 | 53.447 | 52.499 |  |  | 50.5463 | 51.0208 | 50.9919 |  | 60 | 23.3011 | 5.46 |  | -70.8844 | 83.9968 | 75.4709 | -69.9476 | -83.6251 | 68.0413 | 14.6397 | -68.5 | 69.5 | 0.6845 | 222.603
23/02/2026 | 04:30 |  | 12.0183 | -17.6845 | 6.7911 | 22.1608 | 0 | 28.5624 | -81.6617 | 36.5775 | 18.7394 | 18.3275 | 8.88 | -21.573 | 15.4 | 9.108 | -15.4 | 12.8787 | 54.3948 | 8.4613 | 8.1704 | 13.8946 | 11.6009 | 5.5512 | 6.1601 |  |  | -102.01 | 0 |  | -8.88 | 19.8 | 5.898 | 0.169 | -53.98 | -53.89 | -34.94 | 54.18 | 54.49 | 10.2088 | 13.621 | 51.8188 | 52.9186 | 27.472 | -68.1219 | 0 | 24.3957 | 25.9576 | 51.5142 | 52.5901 | -9.9215 | -8.4375 | -289.8115 | 19.6982 | -9.6 | -9.5 | 69.8351 | 3.0613 | -4.8562 |  | -31.1604 | 4.6389 |  | 1.3823 | 314.9204 | 28.5653 | 28.5348 | -103.2164 | 345.2424 |  | -124.05 | 126.0893 | 66.7532 | 20.82 | 19.42 | 42.11 | 62.6 | -71.6629 | -71.261 | 143.7576 | 145.2296 |  | -86.4757 | -86.5179 | -0.3739 | -74.5002 |  |  | 46.4 | 145.3 | -10.99 | 17.7927 | 19.0419 | 18.2135 | 8.4578 | 9.1622 | -29.9319 | -11.5207 | -32.7004 | 12.0382 | 33.88 | 18.78 | 28.8354 | 27.2507 | 19.4853 | 0 | 73.651 | 73.9226 | -75.8808 | 0 | -10.7197 | -51.1 | -50.4 | 23.096 | 39.7064 | 28.6631 | 52.1667 | 39.65 | -0.34 | 53.785 | 74.9743 | -19.73 | -19.9 | 78.66 | 50.72 | 74.2182 | 75.7455 | -64.1699 | -61.7273 | 127.2174 | 92.1971 | 88.0534 | 89.8625 | 102.5677 | 86.6158 | -26.965 | 115.6709 | 326.1184 |  | -26.6488 | -24.1713 | -8.6837 | 48.9869 | 45.29 | 169.02 | -96.2627 | -96.9753 | -49.2912 | 0 | -11.73 | 117.1 | 13.2312 | 39.7756 | -38.9892 | -38.3354 | 12.4178 | -84.1848 | 51.3192 | 23.3604 | 22.3521 | 0 | 40.476 | 41.2261 | 39.1855 | 71.1689 | 72.5086 | -166.7865 | 65.4727 | 65.878 | -128.7309 | -117.1271 | -45.5189 | -48.19 | 17.6864 | 0.773 | -11.37 | 22.02 | -47.4498 |  |  | 0.487 | 10.3194 | 18.46 | 120.5823 | 131.1729 | 11.9 | 75.9877 | 23.6 | -18.7238 | 3.7725 | 4.0257 | 1.0852 |  | 0 | -7.4637 | -25.804 | 20.8754 | 26.6935 | 55.2591 | 56.7983 | -149.5144 | -16.6789 | 34.9831 | -28.2197 | 10.3585 | 4.0919 | 3.8286 | 12 | 145.4247 | 143.0145 | 282.5 | -284.3609 | -624.2002 | 627.3825 | 636.7575 | -139.2029 | -136.6338 | -74.33 | -70.1792 | 83.0821 | 83.0048 |  |  | 40.4221 | 40.0705 | -23.3874 | -23.8823 | 120.97 | 120.25 | 8.1 | 7.4 | 21.0646 | 39.92 | -320.1518 | 110.3462 | 108.9646 | 15.6 | -58.1 | -39.5 | -39.4 | 1.3287 | 1.2534 | -619.8832 | -291.6109 | 402.6331 | 335.06 | -65.4121 | -325.7525 | 325.4829 | -132.2524 | -216.9403 | -316.0434 | 85.1726 | 85.6992 | 134.9563 | -378.4505 | 224.0444 | -158.3894 | 161.7066 | -9.491 |  | 10.72 | -1.742 | -1.75 | -10.88 | -10.8 |  | 11.516 | -36.7391 | -39.9618 | 36.7 | 54.613 | 54.564 |  |  | 53.6865 | 53.463 | 50.8494 |  | 58.3 | 23.1101 | 5.55 |  | -69.3592 | 85.9381 | 75.9991 | -68.4316 | -84.2687 | 69.8718 | 14.3055 | -66.3 | 67.3 | 16.2994 | 218.7724
23/02/2026 | 05:00 |  | 12.2966 | -17.9685 | 6.237 | 21.5986 | 0 | 28.8154 | -83.3515 | 36.9927 | 18.7554 | 18.3088 | 8.88 | -22.136 | 15.4 | 9.108 | -15.4 | 12.6857 | 55.4046 | 8.5797 | 8.5389 | 14.4589 | 11.9074 | 6.0647 | 5.9472 |  |  | -102.1 | 0 |  | -8.88 | 22 | 5.774 | 0.172 | -55.48 | -54.66 | -31.21 | 55.68 | 55.56 | 9.6627 | 13.5573 | 52.4813 | 54.0273 | 25.944 | -66.6612 | 0 | 29.5413 | 27.9917 | 51.7106 | 52.7938 | -13.0108 | -14.1006 | -292.2018 | 18.3969 | -8.9 | -8.8 | 72.1809 | 2.9848 | -4.8984 |  | -32.5591 | 4.5103 |  | 2.0729 | 325.4188 | 28.5043 | 28.5348 | -107.645 | 345.0796 |  | -127.5026 | 130.5192 | 67.9707 | 21.35 | 19.39 | 42.55 | 63.21 | -72.6006 | -72.6006 | 144.9659 | 145.0277 |  | -89.977 | -88.8068 | -1.4238 | -76.6692 |  |  | 44.7 | 153.4 | -11.42 | 16.9964 | 17.681 | 17.36 | 7.9707 | 7.8644 | -29.0526 | -12.4184 | -32.4059 | 12.49 | 35.43 | 19.65 | 29.7729 | 28.4225 | 20.6702 | 0 | 77.0608 | 76.5697 | -82.682 | 0 | -11.3168 | -50.6 | -53.25 | 23.0521 | 42.7826 | 66.7044 | 0 | 43.02 | 1.37 | 53.723 | 81.9022 | -20.06 | -20.1 | 79.47 | 50.89 | 83.0364 | 80.7273 | -62.0727 | -61.1636 | 133.3587 | 97.0633 | 93.3717 | 94.3364 | 105.6491 | 92.036 | -26.634 | 118.6655 | 332.3025 |  | -25.7203 | -23.9124 | -19.5908 | 53.5767 | 52.0947 | 179.772 | -94.689 | -96.433 | -50.7692 | 0 | -25.62 | 104.4 | 13.533 | 50.0469 | -37.6796 | -36.9066 | 11.0069 | -81.2913 | 54.0387 | 22.7205 | 22.3597 | 0 | 40.6209 | 40.4106 | 39.4783 | 72.0062 | 72.5086 | -169.8007 | 64.4099 | 64.3092 | -128.8296 | -115.5799 | -49.8329 | -48.53 | 17.7816 | 0.7633 | -11.32 | 19.7 | -48.8365 |  |  | 0.486 |  | 17.31 | 118.5849 | 131.3967 | 11.46 | 74.6309 | 23.7 | -19.6224 | 3.8595 | 4.1549 | 1.0928 |  | 0 | -6.0869 | -26.5716 | 19.9315 | 27.9102 | 56.8141 | 57.9537 | -152.1359 | -16.9494 | 34.9431 | -28.1463 | 10.6127 | 4.4044 | 4.124 | 11.7979 | 146.7297 | 146.2922 | 284.5 | -283.3727 | -624.8104 | 625.28 | 642.8719 | -140.3934 | -138.508 | -74.1608 | -69.1754 | 80.1311 | 79.6556 |  |  | 40.455 | 40.2573 | -25.0201 | -25.301 | 122.31 | 121.21 | 6.4 | 6.1 | 20.8168 | 40.8 | -326.6271 | 113.7166 | 113.4486 | 16.2 | -57.1 | -39.5 | -39.6 | 1.4527 | 1.1556 | -627.9609 | -298.1142 | 404.8359 | 340.2188 | -67.7649 | -325.5022 | 327.6098 | -133.2384 | -221.1493 | -319.5634 | 86.338 | 87.1638 | 140.0549 | -389.4073 | 224.5014 | -164.1825 | 164.0871 | -9.3069 |  | 10.88 | -1.813 | -1.808 | -11.52 | -10.4 |  | 12.3369 | -36.6812 | -39.7574 | 35.4 | 53.43 | 54.012 |  |  | 53.7398 | 53.1966 | 55.2605 |  | 59 | 22.8882 | 5.7 |  | -67.9313 | 85.7522 | 76.3589 | -67.4612 | -84.4804 | 68.9585 | 14.7133 | -67.7 | 69.5 | 16.6082 | 213.7136
23/02/2026 | 05:30 |  | 12.7396 | -18.477 | 5.7231 | 21.5426 | 0 | 30.3859 | -85.6942 | 38.1801 | 19.2474 | 18.9605 | 6.66 | -23.696 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 12.5825 | 56.4776 | 7.81 | 7.8243 | 13.3559 | 11.4933 | 6.136 | 2.6499 |  |  | -105.78 | 0 |  | -6.66 | 22 | 6.51 | 0.172 | -52.34 | -52.34 | -41.34 | 52.54 | 52.86 | 9.5067 | 13.4688 | 54.7079 | 55.9267 | 28.3 | -62.9115 | 0 | 6.618 | 6.6277 | 56.9024 | 57.7969 | -29.9741 | -32.1555 | -276.1749 | 19.6755 | -9.5 | -9.5 | 67.7371 | 3.005 | -5.0355 |  | -29.4204 | 4.8235 |  | 2.2531 | 309.2745 | 37.5378 | 37.5072 | -117.3093 | 350.0961 |  | -122.2205 | 124.8406 | 70.1463 | 21.51 | 19.91 | 44.35 | 65.4 | -75.6816 | -75.4137 | 148.0176 | 148.7924 |  | -90.2103 | -90.0657 | 0.8882 | -73.8758 |  |  | 51.1 | 149.9 | -11.76 | 19.7223 | 19.9627 | 20.1091 | 14.7653 | 13.7103 | -32.1722 | -16.3364 | -36.2976 | 12.222 | 36.81 | 20.27 | 31.6479 | 29.7409 | 21.583 | 0 | 75.4159 | 73.9989 | -77.9862 | 0 | -11.7132 | -55.2 | -56.1 | 22.9587 | 45.7123 | 71.4009 | 0 | 45.53 | 1.33 | 54.312 | 75.8018 | -18.42 | -18.7 | 81.26 | 53.01 | 76.0545 | 74.6909 | -66.8073 | -65.8727 | 132.77 | 94.1542 | 90.1138 | 92.3656 | 101.2974 | 82.1383 | -26.845 | 128.5769 | 309.9471 |  | -26.7737 | -24.0089 | -15.8319 | 51.7399 | 49.2425 | 153.66 | -96.4946 | -96.5035 | -46.4917 | 15.77 | -26.33 | 96.9 | 13.8089 | 43.933 | -37.7746 | -37.0576 | 12.8224 | -81.6182 | 51.5563 | 21.9003 | 22.091 | 0 | 41.9758 | 42.3193 | 39.7009 | 75.8577 | 76.3601 | -172.9824 | 68.7095 | 67.9683 | -132.5688 | -119.1185 | -52.0815 | -48.43 | 18.0795 | 0.8328 | -11.44 | 19.09 | -51.9269 |  |  | 0.557 |  | 17.18 | 122.1043 | 133.5181 | 12.88 | 74.8642 | 23 | -19.6011 | 3.707 | 3.852 | 1.1429 |  | 0 | -7.8628 | -27.3226 | 20.1771 | 28.4089 | 56.5438 | 59.7619 | -151.2216 | -17.1609 | 35.5043 | -30.1719 | 10.3614 | 5.0209 | 4.7462 | 11.5958 | 144.6193 | 143.717 | 282.9 | -280.684 | -621.6855 | 628.6813 | 622.4574 | -138.6044 | -137.0875 | -73.8167 | -67.0972 | 80.9079 | 84.071 |  |  | 36.0165 | 35.2804 | -28.3517 | -27.6366 | 118.71 | 119.15 | 6.1 | 6.3 | 20.6331 | 40.88 | -299.6829 | 111.6827 | 111.0402 | 16.8 | -57 | -34.4 | -33.6 |  |  | -606.9229 | -278.902 | 385.9138 | 324.3694 | -68.1126 | -310.8478 | 311.3394 | -121.1443 | -207.7743 | -301.3613 | 89.0462 | 85.7302 | 125.6233 | -370.7505 | 211.8355 | -159.5836 | 163.0558 | -9.3866 |  | 10.24 | -1.951 | -1.967 | -10.24 | -11.2 |  | 11.9554 | -35.1858 | -40.4593 | 35.2 | 56.731 | 56.06 |  |  | 52.1195 | 52.7552 | 52.4944 |  | 58.6 | 22.7616 | 5.99 |  | -68.6758 | 85.3969 | 75.3525 | -67.8982 | -84.3232 | 67.046 | 16.4152 | -67.2 | 66.5 | 8.2177 | 220.5942
23/02/2026 | 06:00 |  | 12.8715 | -18.8942 | 5.7723 | 22.9805 | 0 | 31.33 | -88.3716 | 39.6282 | 20.2274 | 19.6992 | 2.22 | -21.375 | 15.4 | 8.28 | -15.4 | 12.4955 | 55.8318 | 8.4326 | 8.5165 | 13.945 | 11.5993 | 6.1111 | 2.6264 |  |  | -109.08 | 0 |  | -2.22 | 19.8 | 7.762 | 0.171 | -60.13 | -59.52 | -30.09 | 60.33 | 60.18 | 9.1141 | 13.4285 | 57.1679 | 58.9959 | 31.0436 | -71.5708 | 0 | 31.4938 | 33.6342 | 56.9174 | 57.6147 | -11.8564 | -9.7227 | -325.6317 | 18.2865 | -8.8 | -8.8 | 75.8685 | 2.8748 | -4.5288 |  | -33.58 | 5.2249 |  | 2.6447 | 359.4469 | 42.9395 | 42.8785 | -138.3256 | 391.4338 |  | -127.4169 | 128.3028 | 71.4237 | 21.96 | 20.42 | 45.32 | 64.69 | -76.6193 | -76.7532 | 149.1591 | 148.6733 |  | -95.259 | -96.3636 | 2.3403 | -82.8683 |  |  | 51.5 | 167.3 | -12 | 18.1019 | 19.2047 | 18.5191 | 9.9531 | 9.5496 | -25.2041 | -19.7539 | -28.2743 | 11.5688 | 40 | 21.57 | 33.0542 | 31.0593 | 22.3787 | 0 | 82.2131 | 80.8588 | -91.8364 | 0 | -12.2479 | -58.1 | -56.4 | 23.1729 | 49.2279 | 77.0366 | 0 | 49.7 | 0.62 | 53.5525 | 89.1976 | -17 | -17.2 | 78.78 | 54.17 | 92.5091 | 90.6 | -63.7727 | -64.1909 | 143.1458 | 107.9935 | 101.3205 | 104.7353 | 101.0002 | 80.0228 | -26.305 | 150.098 | 275.6534 |  | -27.0715 | -24.6233 | -11.8734 | 49.8986 | 46.4244 | 104.496 | -95.2331 | -95.8528 | -48.0164 | 0 | -25.7 | 113.3 | 14.0516 | 38.1673 | -36.7184 | -35.9695 | 11.7393 | -77.7315 | 36.958 | 22.1967 | 21.9235 | 0 | 41.6863 | 41.8094 | 39.705 | 77.3648 | 76.695 | -167.6238 | 65.8619 | 65.6145 | -123.5113 | -110.9036 | -51.0561 | -47.69 | 17.3812 | 0.845 | -11.28 | 18.22 | -52.2549 |  | -15.377 | 0.544 | 12.248 | 15.68 | 113.3634 | 126.6631 | 12.3 | 72.6185 | 22.9 | -21.0288 | 4.0261 | 4.1002 | 1.1612 |  | 0 | -7.0493 | -29.4158 | 19.4552 | 30.6211 | 57.6893 | 59.9613 | -155.1667 | -17.4003 | 36.4535 | -29.92 | 10.6182 | 5.7826 | 5.507 | 12 | 135.887 | 138.0634 | 286.2 | -280.5724 | -623.7159 | 620.4867 | 594.5046 | -132.5348 | -132.1423 | -71.4453 | -65.1093 | 81.1708 | 79.3248 | -105.0901 | -109.6452 | 29.4246 | 28.5017 | -25.538 | -24.7012 | 119.86 | 118.91 | 7.3 | 8.3 | 20.6737 | 38.88 | -255.3245 | 111.0323 | 111.905 | 17.3 | -56.5 | -28.4 | -28.5 | 1.3721 | 1.305 | -577.9934 | -250.6954 | 353.3466 | 297.9006 | -61.2431 | -287.7664 | 285.9963 | -102.0038 | -186.1718 | -285.4202 | 86.3474 | 87.4364 | 106.7066 | -341.8869 | 190.2146 | -151.2603 | 152.4082 | -9.1476 |  | 9.2 | -1.72 | -1.716 | -9.04 | -11.04 |  | 10.3136 | -33.5439 | -41.5152 | 36 | 55.559 | 54.619 |  |  | 53.4108 | 50.3489 | 50.8671 |  | 56.6 | 23.347 | 6.17 |  | -64.0893 | 83.1038 | 73.6703 | -63.8764 | -83.0527 | 66.9285 | 16.1421 | -64.2 | 64.8 | -22.7913 | 246.2602
23/02/2026 | 06:30 |  | 13.383 | -19.3524 | 6.7912 | 23.3068 | 0 | 31.5968 | -92.5001 | 41.8125 | 21.1274 | 20.897 | 2.22 | -23.623 | 15.4 | 8.28 | -15.4 | 12.7165 | 59.9734 | 8.0241 | 8.1907 | 13.8396 | 11.2224 | 5.5256 | 0.8413 |  |  | -112.08 | 0 |  | 0 | 22 | 7.628 | 0.173 | -59.92 | -60.83 | -31.45 | 60.12 | 60.63 | 8.4304 | 13.5458 | 59.0981 | 60.4555 | 31.2348 | -73.8604 | 0 | 30.5313 | 28.7439 | 59.1136 | 58.5195 | -9.3212 | -18.1339 | -331.0893 | 17.6057 | -8.5 | -8.5 | 76.9329 | 2.8389 | -4.5892 |  | -33.3649 | 4.5023 |  | 2.561 | 362.2241 | 42.0545 | 42.1766 | -154.1185 | 390.1175 |  | -104.1783 | 103.4152 | 67.0626 | 19.66 | 17.95 | 43.37 | 61.84 | -80.1022 | -79.2984 | 154.4846 | 154.0987 |  | -89.2987 | -88.9585 | 0.6935 | -79.4433 |  |  | 59 | 155.3 | -12.28 | 21.7103 | 22.7279 | 21.3982 | 15.2627 | 14.9695 | -28.6284 | -19.607 | -31.4361 | 12.4594 | 41.21 | 22.47 | 33.5229 | 31.9382 | 21.6331 | 0 | 79.9135 | 79.081 | -91.5772 | 0 | -11.8256 | -60.3 | -59.2 | 23.4256 | 54.2084 | 84.551 | 0 | 54.15 | 0.74 | 50.3285 | 90.7377 | -16.8 | -17.01 | 79.53 | 53.54 | 91.1273 | 88.9091 | -69.9574 | -67.6636 | 142.4602 | 107.408 | 104.1501 | 105.8728 | 88.5207 | 70.4052 | -25.395 | 165.3029 | 247.9046 |  | -30.0496 | -27.3392 | 0 | 44.1365 | 41.9687 | 132.156 | -91.2585 | -93.1005 | -34.2138 | 0 | -27.69 | 70.8 | 10.624 | 41.2742 | -37.8665 | -36.5693 | 10.4867 | -66.1246 | 39.4258 | 23.0789 | 22.7982 | 0 | 39.4229 | 39.7262 | 38.9534 | 80.5465 | 81.2163 | -176.6664 | 71.1219 | 71.4745 | -128.1523 | -117.1313 | -56 | -47.67 | 18.0868 | 0.8914 | -11.78 | 16.77 | -57.5483 |  | -15.574 | 0.474 |  | 14.83 | 118.8125 | 132.5394 | 11.93 | 72.8179 | 21.8 | -21.6266 | 3.558 | 3.9016 | 1.2627 |  | 0 | -6.0536 | -31.2372 | 20.1456 | 32.1528 | 53.9452 | 55.0684 | -155.3293 | -18.0047 | 37.6723 | -31.9734 | 10.3203 | 6.6225 | 6.3191 | 11 | 129.5131 | 127.9491 | 283.3 | -282.3141 | -625.7463 | 626.0185 | 551.5666 | -125.6398 | -123.7074 | -75.3225 | -69.748 | 81.5581 | 79.4104 |  |  | 27.6887 | 26.7878 | -23.4784 | -23.8255 | 118.85 | 118.53 | 1.7 | 2 | 20.7762 | 34.08 | -240.906 | 107.8288 | 107.7432 | 17.8 | -57.6 | -25 | -24.9 |  |  | -540.895 | -215.5795 | 318.5159 | 269.2667 | -65.3495 | -255.4551 | 256.4146 | -92.8187 | -165.5222 | -249.4009 | 88.2773 | 87.6379 | 92.1974 | -300.3401 | 166.6611 | -133.0538 | 135.3582 | -9.2795 |  | 8.8 | -1.829 | -1.844 | -7.92 | -11.28 |  | 11.7784 | -32.784 | -41.2222 | 35.7 | 52.03 | 52.414 |  |  | 52.9934 | 50.851 | 52.0564 |  | 58.3 | 22.6419 | 6.28 |  | -71.0641 | 87.5454 | 77.3618 | -70.6432 | -85.9349 | 69.4938 | 14.8189 | -66.3 | 67.3 | -69.1266 | 244.48
23/02/2026 | 07:00 |  | 13.5072 | -19.6139 | 6.7235 | 23.8644 | 0 | 30.9658 | -91.0542 | 42.8982 | 21.8293 | 21.3738 | 2.22 | -26.954 | 19.8 | 10.764 | -19.8 | 12.1317 | 58.919 | 8.5582 | 8.4807 | 14.1352 | 10.4194 | 5.6778 | 0.7437 |  |  | -112.26 | 0 |  | -2.22 | 26.4 | 8.12 | 0.174 | -60.69 | -60.4 | -28.88 | 60.89 | 61.6 | 9.6042 | 12.662 | 59.0519 | 61.0846 | 32.2414 | -71.775 | 0 | 27.7789 | 28.6245 | 59.8005 | 60.481 | -16.0844 | -12.9731 | -332.8504 | 18.2712 | -8.9 | -8.9 | 74.5734 | 2.7868 | -4.9291 |  | -32.2778 | 5.0625 |  | 2.9326 | 369.518 | 56.3677 | 56.0014 | -181.1348 | 415.0883 |  | -97.5502 | 99.5286 | 70.1463 | 20.02 | 18.75 | 45.77 | 63.84 | -84.1209 | -83.853 | 153.487 | 153.8518 |  | -91.3994 | -92.0807 | 1.0228 | -80.9217 |  |  | 60.9 | 162.8 | -12.96 | 22.3159 | 23.4023 | 23.0906 | 19.9444 | 19.1793 | -25.8578 | -29.4494 | -28.0871 | 12.2935 | 47.17 | 24.96 | 37.2729 | 35.0143 | 22.5986 | 0 | 81.9681 | 80.7117 | -99.0048 | 0 | -12.2314 | -66.1 | -66.1 | 23.942 | 62.7045 | 96.7618 | 0 | 62.03 | -0.2 | 50.0495 | 100.3407 | -16.58 | -16.77 | 79.64 | 55.74 | 100.2 | 98.4364 | -69.9627 | -67.6727 | 159.5273 | 121.653 | 117.3294 | 118.7897 | 70.4977 | 53.3469 | -24.491 | 192.7089 | 205.7639 |  | -31.6559 | -29.7552 | 0 | 47.9231 | 44.8087 | 58.416 | -82.7559 | -83.5559 | -18.8386 | 0 | -23.87 | 1 | 11.5951 | 44.1471 | -36.8686 | -36.1985 | 11.3898 | -50.4572 | 24.7079 | 22.6814 | 22.0235 | 0 | 41.2306 | 41.698 | 40.3345 | 84.7329 | 83.3932 | -173.9871 | 71.794 | 71.2548 | -126.7374 | -113.5748 | -56.5493 | -47.47 | 17.7816 | 0.7156 | -11.66 | 16.36 | -57.0966 |  | -15.561 | 0.487 |  | 14.55 | 116.0988 | 128.0706 | 11.66 | 72.764 | 21 | -23.1302 | 3.6019 | 4.1868 | 1.377 |  | 0 | -5.6865 | -33.1498 | 18.2585 | 34.7872 | 53.4974 | 55.0149 | -160.2603 | -19.9292 | 38.0085 | -35.2989 | 10.7041 | 7.4331 | 7.184 | 12 | 122.0308 | 123.0397 | 279.1 | -276.5268 | -610.5674 | 612.9416 | 510.4001 | -118.5124 | -115.4272 | -73.3083 | -66.9982 | 78.6207 | 78.09 |  | -98.9843 | 24.2939 | 23.5029 | -16.9889 | -17.2149 | 111.6 | 112.07 | 2 | 2 | 20.8382 | 21.84 | -235.4707 | 99.2103 | 99.7041 | 18.3 | -55.8 | -24 | -23.3 |  |  | -501.025 | -178.9626 | 286.8105 | 242.5016 | -59.5714 | -228.6363 | 228.0939 | -93.3634 | -145.8369 | -221.9432 | 96.6742 | 96.0807 | 97.7678 | -269.1278 | 145.903 | -118.5312 | 123.2406 | -8.7274 |  | 10.16 | -1.896 | -1.912 | -9.28 | -9.44 |  | 10.5791 | -29.6498 | -40.8102 | 33.7 | 50.371 | 50.492 |  |  | 51.8981 | 50.8783 | 50.535 |  | 55 | 22.1383 | 6.25 |  | -67.6029 | 85.3918 | 74.8943 | -66.424 | -82.8906 | 66.6829 | 15.7893 | -64.2 | 64.4 | -101.851 | 265.1994
23/02/2026 | 07:30 |  | 13.7463 | -20.1267 | 6.7363 | 25.4486 | 0 | 32.53 | -90.3708 | 49.1176 | 24.8292 | 24.504 | -2.22 | -33.33 | 24.2 | 9.936 | -26.4 | 12.2396 | 55.686 | 9.4096 | 9.7507 | 15.7583 | 10.3103 | 5.6532 | 0.7443 |  |  | -64.58 | -64.96 |  | 2.22 | 30.8 | 9.887 | 0.186 | -67.36 | -67.36 | -32.86 | 67.56 | 67.39 | 13.7545 | 7.2034 | 60.9402 | 62.5232 | 37.1438 | -69.9767 | 0 | 31.6698 | 30.2868 | 60.4779 | 62.2241 | -3.5822 | -7.5568 | -376.0589 | 21.4044 | -10.6 | -10.6 | 74.3049 | 2.6417 | -5.1471 |  | -38.5952 | 6.4523 | 5.1743 | 3.5049 | 408.3986 | 90.5179 | 89.9685 | -258.4248 | 484.0675 |  | -80.0539 | 82.3041 | 83.0598 | 22.42 | 21.76 | 51.75 | 68.81 | -88.4075 | -87.7377 | 156.3929 | 155.8343 |  | -93.9212 | -93.8515 | 0.2554 | -74.3197 |  |  | 72.5 | 150 | -14.75 | 28.8959 | 29.46 | 29.5413 | 39.1775 | 39.3183 | -13.3515 | -67.1238 | -12.8511 | 12.6463 | 61.19 | 31.71 | 42.4292 | 40.2878 | 25.4703 | 0 | 74.6169 | 74.5027 | -90.8593 | 0 | -13.8096 | -86.5 | -86.9 | 24.733 | 72.3724 | 112.2601 | 0 | 72.3 | -0.64 | 53.816 | 89.0001 | -16.74 | -16.94 | 87.43 | 61.43 | 88.6727 | 87.7455 | -76.8087 | -74.9636 | 165.0785 | 125.6622 | 120.3469 | 123.468 | 90.7021 | 72.2824 | -24.668 | 266.3799 | 99.2457 |  | -33.8956 | -31.5591 | -8.0324 | 24.0774 | 23.92 | 193.596 | -105.0307 | -106.3372 | -35.0606 | 15.8 | -24.69 | 120 | 12.4228 | -3.7564 | -36.694 | -35.5622 | 10.0053 | -68.367 | 43.3135 | 22.5326 | 22.1664 | 0 | 40.8882 | 41.5112 | 39.6691 | 88.4169 | 89.0868 | -155.9018 | 79.4242 | 78.3242 | -113.154 | -101.0696 | -51.3417 | -44.3 | 17.684 | 0.8328 | -11.28 | 16.89 | -51.2154 |  | -15.373 | 0.573 |  | 16.82 | 102.2325 | 113.9606 | 12.09 | 75.5362 | 21.1 | -24.811 | 4.2586 | 4.5866 | 1.4577 |  | 0 | -5.6028 | -36.098 | 18.2174 | 37.97 | 57.3668 | 58.2749 | -167.3217 | -22.8656 | 39.1273 | -40.1498 | 9.5301 | 8.3901 | 8.0699 | 11 | 94.595 | 95.7302 | 279.1 | -279.4208 | -590.2114 | 589.4001 | 395.9341 | -93.3835 | -92.3754 | -70.673 | -64.2555 | 80.4842 | 79.2908 | -90.0345 | -73.3603 | 21.0639 | 20.7013 | -12.6236 | -12.8449 | 58.99 | 58.4 | 6.7 | 7.6 | 20.428 | 15.12 | -232.4829 | 96.5023 | 96.414 | 18.4 | -47.9 | -19.7 | -19 | 1.2824 |  | -394.3803 | -73.8297 | 138.5583 | 108.942 | -83.7827 | -96.9213 | 94.8305 | -149.46 | -53.6892 | -89.5255 | 145.4673 | 144.6094 | 151.6886 | -123.474 | 53.9101 | -67.57 | 68.6674 | -8.0929 |  | 13.52 | -1.937 | -1.943 | -13.36 | -6.24 |  | 6.096 | -25.0782 | -40.4898 | 30.8 | 52.913 | 52.7 |  |  | 52.354 | 49.1948 | 51.4101 |  | 50.3 | 20.0244 | 6.37 |  | -67.2011 | 83.785 | 71.8989 | -66.4896 | -81.8417 | 64.272 | 17.0501 | -57.8 | 57.9 | -185.8759 | 328.5212
23/02/2026 | 08:00 |  | 14.0397 | -20.4409 | 6.8608 | 25.6336 | 0 | 35.2518 | -96.2518 | 54.2447 | 27.4232 | 26.723 | -4.44 | -51.922 | 44 | 12.42 | -44 | 12.1776 | 57.0256 | 9.9854 | 10.1661 | 16.524 | 10.4456 | 5.6673 | 0.8651 |  |  | -72.19 | -71.88 |  | 4.44 | 50.6 | 9.618 | 0.184 | -71.72 | -71.19 | -38.72 | 71.92 | 72.25 | 14.3447 | 6.5031 | 65.1487 | 67.2445 | 41.9454 | -73.3935 | 0 | 9.5356 | 9.7205 | 67.8258 | 69.7187 | -15.5662 | -17.7514 | -393.7186 | 20.9553 | -10 | -10 | 77.6069 | 2.4036 | -5.3024 |  | -39.4555 | 7.8652 | 5.6273 | 3.7783 | 419.2326 | 88.29 | 87.4965 | -254.1854 | 503.4637 |  | -127.5101 | 130.0547 | 89.307 | 24.57 | 23.44 | 55.74 | 73.69 | -88.1396 | -87.8717 | 157.0014 | 156.718 |  | -112.7218 | -113.0472 | 2.9999 | -86.7548 |  |  | 74.7 | 176.8 | -15.95 | 24.8066 | 25.0853 | 25.2527 | 36.0417 | 35.1061 | -18.2565 | -62.6942 | -17.2567 | 13.0651 | 70.71 | 36.41 | 46.6479 | 44.2429 | 27.1295 | 0 | 88.3857 | 87.3254 | -109.1421 | 0 | -14.6775 | -86.2 | -84.9 | 25.8481 | 81.4545 | 126.3495 | 0 | 81.24 | -2.44 | 59.2255 | 106.131 | -16.86 | -17.06 | 97.59 | 66.17 | 106.5091 | 105.7091 | -75.117 | -73.5 | 190.1243 | 148.4351 | 142.6771 | 145.5192 | 89.2528 | 67.7691 | -26.161 | 266.4601 | 123.8202 |  | -34.2792 | -31.9301 | 0 | 0 | 51.086 | 187.452 | -98.303 | -99.4622 | -35.5101 | 15.35 | -20.4 | 99.3 | 12.6814 | 4.2411 | -36.4228 | -35.6615 | 9.7427 | -69.2178 | 44.8885 | 22.4704 | 21.6044 | 0 | 38.9102 | 39.2225 | 37.4708 | 88.082 | 88.082 | -154.3947 | 77.3481 | 77.8311 | -112.0902 | -99.2173 | -50.6166 | -43.71 | 17.9696 | 0.8682 | -11.58 | 17.49 | -52.3439 |  | -15.2655 | 0.661 |  | 17.64 | 100.9825 | 113.7811 | 12.52 | 75.3364 | 21.6 | -21.0522 | 8.4969 | 9.3283 | 1.4942 |  | 0 | -6.1686 | -32.3944 | 19.6198 | 33.3694 | 55.9896 | 57.45 | -167.3575 | -24.9525 | 25.6068 | -35.7708 | 9.5057 | 9.0445 | 8.6289 | 10.8651 | 105.344 | 104.3024 | 285.8 | -283.8086 | -602.0576 | 603.9264 | 429.8472 | -103.2381 | -100.4007 | -67.542 | -61.9127 | 79.7331 | 79.0641 | -61.053 |  | 20.8991 | 20.8222 | 0.7453 | 1.4975 | 83.91 | 83.6 | 8.1 | 8.7 | 20.49 | -13.68 | -220.6763 | 86.3595 | 85.0542 | 17.9 | -46.9 | -19.9 | -19.9 |  |  | -424.5456 | -103.4036 | 178.5747 | 144.7802 | -80.2364 | -138.9667 | 128.5902 | -107.986 | -78.3418 | -131.3185 | 120.5755 | 119.8259 | 104.7882 | -153.9371 | 79.4997 | -77.5341 | 79.1854 | -8.5159 | 0.01 | 14.48 | -1.958 | -1.966 | -14.72 | -3.44 |  | 4.0452 | -24.5808 | -39.9924 | 32.1 | 53.402 | 52.932 |  |  | 51.0118 | 50.2555 | 50.8612 |  | 47.1 | 19.3772 | 6.67 |  | -59.653 | 80.8818 | 68.8814 | -59.501 | -79.915 | 60.7246 | 18.1392 | -56.3 | 56.8 | -165.5208 | 323.0169
23/02/2026 | 08:30 |  | 14.5513 | -21.1457 | 7.269 | 26.3781 | 0 | 38.8335 | -102.316 | 60.6273 | 30.6711 | 30.2537 | -8.88 | -57.769 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 12.5572 | 60.1488 | 11.4636 | 11.6789 | 19.1296 | 11.078 | 6.2187 | 2.5136 |  |  | -76.21 | -75.77 |  | 8.88 | 57.2 | 9.651 | 0.179 | -77.54 | -77.19 | -33.43 | 77.74 | 78.28 | 13.952 | 9.0355 | 70.2048 | 72.1979 | 47.2912 | -79.7951 | 0 | 31.9727 | 31.2914 | 71.5712 | 72.7291 | 2.2427 | 2.1756 | -465.0727 | 20.9739 | -10.4 | -10.4 | 84.2514 | 0 | -5.7824 |  | -46.5734 | 9.9589 | 6.729 | 4.5001 | 498.184 | 121.4941 | 120.7007 | -374.0623 | 573.6481 |  | -121.4925 | 125.3791 | 100.1947 | 27.03 | 26.76 | 62.49 | 80.4 | -88.4075 | -87.8717 | 156.0216 | 155.5352 |  | -121.8803 | -121.8971 | -1.7399 | -91.4247 |  |  | 80.2 | 184.1 | -17.6 | 27.9309 | 28.1385 | 29.0901 | 49.0094 | 47.8021 | 1 | -92.5053 | 0 | 13.6908 | 74.14 | 38.76 | 50.6323 | 48.3444 | 29.224 | 0 | 93.134 | 91.1709 | -112.8706 | 0 | -15.717 | -98.6 | -98.7 | 26.1722 | 89.6576 | 139.0299 | 0 | 89.28 | -3.25 | 63.8445 | 109.0287 | -16.01 | -16.3 | 92.83 | 73.35 | 110.7636 | 104.8545 | -75.1984 | -73.2818 | 204.1932 | 159.016 | 154.501 | 157.1297 | 86.1324 | 64.0872 | -28.406 | 385.7335 | 119.65 |  | -33.6785 | -31.5153 | 0 | 0 | 49.4866 | 176.7 | -98.562 | -99.9013 | -29.3099 | 16.49 | -25.54 | 104.7 | 13.455 | -11.8945 | -35.7373 | -34.8772 | 7.4528 | -63.1198 | 38.0705 | 22.0476 | 21.7843 | 0 | 41.7085 | 42.1924 | 38.6266 | 87.2447 | 88.5844 | -136.9793 | 76.6699 | 76.6679 | -103.5982 | -89.0118 | -44.5447 | -42.55 | 17.4984 | 0.8573 | 0 | 19.28 | -46.391 |  | -15.158 | 0.641 |  | 20.37 | 91.7282 | 104.2172 | 13.38 | 79.9467 | 21.7 | -22.5728 | 7.9838 | 8.5141 | 1.6796 |  | 0 | -8.7262 | -35.1749 | 21.2033 | 36.7813 | 57.7562 | 58.8839 | -174.1125 | -27.4399 | 28.1664 | -42.4674 | 8.4743 | 9.6792 | 9.2723 | 10 | 98.2372 | 100.2189 | 280.4 | -280.5111 | -584.3284 | 587.5011 | 399.7669 | -96.338 | -94.2369 | -70.75 | -63.4431 | 79.8207 | 79.7876 | -79.4813 |  | 24.173 | 23.9753 | 8.0705 | 8.1314 | 80.75 | 80.21 | 8 | 7.7 | 20.6331 | -38.16 | -258.9704 | 91.101 | 90.1321 | 17.9 | -46.7 | -22.4 | -22.3 |  | 1.1082 | -393.0297 | -99.0194 | 154.5777 | 130.095 | -78.4321 | -118.7795 | 116.7911 | -120.0078 | -68.4856 | -116.1207 | 128.0725 | 126.7242 | 119.5593 | -142.7288 | 68.1141 | -70.3195 | 69.2828 | -8.5159 | 0.086 | 15.84 | -1.987 | -1.999 | -16.08 | -3.6 |  | 3.7522 | -24.2298 | -39.0524 | 31.7 | 52.653 | 53.624 |  |  | 52.233 | 51.7119 | 51.8882 |  | 47.3 | 19.3675 | 7.06 |  | -65.872 | 84.7496 | 72.0617 | -63.9713 | -82.3531 | 63.054 | 18.9156 | -55.9 | 55.5 | -182.0013 | 326.8708
23/02/2026 | 09:00 |  | 15.2131 | -22.0375 | 8.668 | 27.4211 | 0 | 41.8861 | -109.4853 | 65.0648 | 33.043 | 32.2928 | -13.32 | -61.149 | 52.8 | 14.904 | -52.8 | 12.5635 | 63.895 | 11.6453 | 11.6441 | 18.944 | 11.1217 | 5.9821 | 1.0188 |  |  | -78.49 | -78.58 |  | 13.32 | 59.4 | 9.981 | 0.18 | -75.27 | -75.46 | -43.76 | 75.47 | 76.33 | 14.0317 | 10.2072 | 72.3766 | 75.0676 | 51.3128 | -75.5604 | 0 | 6.7033 | 7.713 | 77.399 | 79.271 | -13.5135 | -15.3776 | -471.636 | 22.3098 | -11.3 | -11.4 | 81.693 | 0 | -6.419 |  | -44.7822 | 10.7047 | 7.1571 | 4.8783 | 502.5482 | 150.853 | 149.5101 | -424.4471 | 615.2155 |  | -98.4851 | 102.0142 | 107.6794 | 28.92 | 28.45 | 67.8 | 85.54 | -93.3639 | -92.8281 | 159.2514 | 160.64 |  | -119.3893 | -119.5635 | 4.8361 | -87.2533 |  |  | 92.6 | 172 | -18.08 | 36.4874 | 37.5202 | 37.224 | 56.6205 | 55.7136 | 1 | -110.4458 | 3.3694 | 14.0853 | 81.84 | 42.28 | 54.1479 | 51.2741 | 30.6121 | 0 | 88.0903 | 87.2952 | -106.6008 | 0 | -16.6537 | -111.8 | -113.7 | 27.7267 | 95.517 | 149.3621 | 0 | 96.14 | -3.09 | 65.441 | 103.0209 | -14.53 | -14.69 | 93.65 | 77.84 | 101.4364 | 100.8909 | -80.2639 | -79.6909 | 208.649 | 160.7745 | 156.2513 | 158.9738 | 81.0813 | 56.6927 | -30.229 | 438.342 | 37.6133 |  | -32.0838 | -29.3853 | 12.4252 | 0 | 34.0334 | 179.772 | -101.3072 | -102.9818 | -21.5735 | 0 | -27.9 | 102.7 | 14.3796 | -26.9132 | -38.1936 | -36.771 | 8.4986 | -57.4544 | 31.1888 | 22.757 | 22.6468 | 0 | 40.6703 | 41.8559 | 40.2497 | 93.6081 | 93.7755 | -128.9414 | 82.6074 | 82.0895 | -95.6735 | -83.2 | -41.908 | -41.03 | 17.3812 | 0.8927 | 0 | 19.35 | -43.4777 |  | -14.839 | 0.721 |  | 22.1 | 84.6902 | 97.7194 | 15.49 | 82.7157 | 22.6 | -23.5841 | 7.5724 | 8.3924 | 1.7164 |  | 0 | -13.7066 | -36.7058 | 22.5967 | 38.0975 | 58.314 | 58.0065 | -175.7113 | -28.9485 | 28.9496 | -46.9296 | 9.8536 | 10.5692 | 10.1794 | 11 | 79.8074 | 80.2308 | 281.6 | -279.9583 | -568.3704 | 563.0528 | 312.5459 | -79.2394 | -77.5892 | -68.3546 | -61.709 | 84.112 | 81.8649 | -57.3823 | -66.367 | 24.2939 | 24.1291 | 3.17 | 4.0228 | 34.84 | 34.85 | 12.2 | 13.1 | 20.6545 | -37.84 | -307.3648 | 94.0802 | 95.0994 | 13.4 | -43.3 | -22.4 | -22.5 | 1.419 | 1.1549 | -304.9156 | -20.3552 | 60.5429 | 35.9302 | -87.8058 | -29.1131 | 22.396 | -180.2059 | 0 | -25.658 | 173.0165 | 173.2786 | 181.6736 | -44.4468 | 7.9867 | -28.0842 | 40.6126 | -8.9911 | 5.796 | 16.48 | -2.022 | -2.028 | -16.24 | -3.36 |  | 3.3402 | -20.7416 | -38.9059 | 29 | 52.469 | 51.386 |  | 2.7562 | 53.4714 | 52.326 | 53.4927 |  | 44.2 | 18.788 | 7.41 |  | -60.1483 | 83.2027 | 70.1503 | -59.3606 | -81.6825 | 61.0757 | 20.3255 | -52.4 | 52.9 | -247.5313 | 374.0683
23/02/2026 | 09:30 |  | 15.617 | -22.9921 | -11.6951 | 28.5736 | 0 | 43.8635 | -102.5037 | 68.0644 | 34.6309 | 33.7205 | -13.32 | -64.193 | 55 | 15.732 | -55 | 12.6035 | 56.6 | 12.2189 | 12.3726 | 20.0324 | 11.4181 | 5.5822 | 0.9587 |  |  | -81.63 | -81.59 |  | 13.32 | 61.6 | 10.092 | 0.181 | -81.34 | -81.05 | -33.51 | 81.54 | 82.33 | 14.4076 | 12.6734 | 75.6592 | 79.09 | 51.6281 | -83.932 | 0 | 34.2397 | 34.4503 | 76.5262 | 78.2274 | 6.6036 | 3.8312 | -510.9234 | 24.1383 | -11.9 | -11.9 | 89.2708 | 0 | -6.9802 |  | -52.4821 | 11.2548 | 8.1218 | 5.4222 | 536.4847 | 149.2049 | 148.7777 | -418.3179 | 648.9351 |  | -121.2432 | 121.9964 | 111.8508 | 30.62 | 30.57 | 71.17 | 88.68 | -93.6318 | -93.4979 | 161.5726 | 163.2578 |  | -133.4277 | -132.0843 | 7.7542 | -95.5545 |  |  | 90.2 | 191.2 | -18.66 | 32.6903 | 33.7754 | 32.8517 | 51.1712 | 50.51 | 1 | -109.915 | 6.202 | 14.525 | 85.5 | 44.55 | 56.7261 | 53.7643 | 32.5577 | 0 | 95.5396 | 94.8445 | -116.3367 | 0 | -17.5541 | -112.8 | -111.2 | 27.9739 | 101.3763 | 157.3461 | 0 | 101 | -4.25 | 68.0605 | 117.5892 | -13.73 | -14.04 | 94.07 | 82.13 | 116.4 | 114.5636 | -80.3814 | -78.8 | 223.3096 | 174.6609 | 169.0513 | 170.6224 | 79.848 | 55.1768 | -32.557 | 429.0349 | 20.458 |  | -33.9341 | -31.8309 | 12.3207 | 0 | 33.8737 | 122.928 | -99.7057 | -101.2159 | -15.3754 | 0 | -24.24 | 89.6 | 14.9839 | -25.2443 | -37.8 | -37.231 | 12.196 | -55.0543 | 22.0177 | 21.3871 | 21.3997 | 0 | 39.6202 | 40.3175 | 39.0456 | 95.1152 | 93.943 | -119.8987 | 82.8969 | 81.7761 | -90.3512 | -76.6072 | -38.8977 | -39.33 | 17.3812 | 0.8927 | 0 | 21.28 | -40.1916 | 11.1372 | -14.825 | 0.789 | 12.248 | 24.54 | 77.3996 | 91.7984 | 15.09 | 85.5785 | 23.3 | -23.3563 | 7.7363 | 8.3208 | 1.7696 | 0.0398 | 0 | -12.4963 | -38.4179 | 21.2575 | 39.7315 | 59.0864 | 59.6731 | -183.7119 | -30.4007 | 29.218 | -49.0265 | 8.9513 | 11.3504 | 11.0245 | 11 | 77.4647 | 81.0072 | 285.4 | -284.8735 | -576.7173 | 582.4723 | 310.6567 | -78.5996 | -76.8211 | -69.9754 | -62.0034 | 82.0754 | 78.0164 | -42.8268 | -43.8244 | 23.5138 | 22.7118 | 2.4451 | 2.4979 | 34 | 33.7 | 12.8 | 12.6 | 20.7762 | -31.28 | -293.606 | 85.4663 | 87.7467 | 13.7 | -42.3 | -22.5 | -22.5 | 1.419 | 1.1549 | -302.3065 | 2.5859 | 44.6653 | 27.3138 | -85.1243 | -28.1921 | 15.5751 | -179.3293 | 0 | -14.3035 | 171.1329 | 169.3534 | 176.7382 | -43.147 | 1.5502 | 0 | 35.4378 | -9.5431 | -0.105 | 17.52 | -2.06 | -2.073 | -17.2 | -3.28 |  | 2.8733 | -21.5045 | -38.2345 | 28.4 | 53.68 | 54.394 | 0.7607 | 2.7562 | 51.6584 | 52.6922 | 53.3294 |  | 43.9 | 17.3429 | 7.71 |  | -64.7301 | 85.0688 | 71.0778 | -64.1804 | -84.3138 | 61.4048 | 21.873 | -52.1 | 50.7 | -262.0404 | 395.5602
23/02/2026 | 10:00 |  | 15.9531 | -23.7215 | -34.2406 | 28.6135 | 0 | 47.762 | -98.067 | 71.5596 | 36.8269 | 35.6654 | -15.54 | -65.432 | 57.2 | 14.904 | -57.2 | 12.4888 | 53.0286 | 11.8757 | 12.7495 | 20.2945 | 11.0106 | 4.975 | 0.9458 |  |  | -80.5 | -80.69 |  | 13.32 | 63.8 | 9.133 | 0.173 | -77 | -76.49 | -44.02 | 77.2 | 77.29 | 14.737 | 12.4923 | 78.6892 | 80.4154 | 52.6715 | -77.614 | 0 | 6.236 | 6.0586 | 81.4512 | 82.4512 | -13.0061 | -14.4154 | -486.3319 | 24.2503 | -12.3 | -12.1 | 82.3751 | 0 | -7.4159 |  | -49.0876 | 12.62 | 8.5133 | 5.7838 | 515.0912 | 154.7288 | 155.4918 | -430.1118 | 646.876 |  | -125.4612 | 126.5224 | 115.2838 | 33.58 | 25.93 | 74.25 | 83.34 | -94.1677 | -94.0337 | 156.8212 | 158.1297 |  | -134.8254 | -134.7374 | 7.9155 | -97.147 |  |  | 94.9 | 196.8 | -19.01 | 33.9431 | 34.6366 | 34.6596 | 54.5061 | 54.3793 |  | -113.8502 | 1.759 | 15.3332 | 93.02 | 48.23 | 59.5386 | 56.694 | 33.9506 | 0 | 97.3179 | 96.7203 | -124.3603 | 0 | -18.4568 | -113.4 | -115 | 27.1225 | 104.892 | 163.4515 | 0 | 104.22 | -4.92 | 70.6645 | 122.5895 | -14.82 | -14.99 | 97.73 | 85.72 | 124.1636 | 121.7455 | -77.6829 | -77.1727 | 236.2939 | 182.9214 | 179.8 | 181.1443 | 92.7067 | 67.3977 | -32.644 | 440.5793 | 28.5473 |  | -36.4181 | -33.5345 | 0 | 0 | 32.2183 | 172.092 | -101.0696 | -102.5733 | -25.5824 | 0 | -17.5 | 122.8 | 15.7525 | -31.7773 | -37.4739 | -36.2965 | 10.7625 | -65.646 | 32.5081 | 21.4947 | 21.2436 | 0 | 39.7116 | 40.2364 | 38.631 | 94.9477 | 94.2779 | -124.2526 | 81.4377 | 81.3643 | -92.0422 | -77.3903 | -40.9778 | -40.76 | 17.2909 | 0.845 | 0 | 20.45 | -42.1402 |  | -14.7065 | 0.864 | 8.3412 | 23.42 | 80.5085 | 92.4064 | 15.31 | 85.5471 | 22.5 | -23.897 | 7.7239 | 8.2866 | 1.7713 |  | 0 | -13.2456 | -39.6331 | 21.3873 | 41.6423 | 59.2151 | 59.0184 | -183.3783 | -31.9433 | 30.171 | -52.8064 | 9.3501 | 11.8192 | 11.3936 | 11 | 78.2127 | 78.6947 | 280.8 | -279.512 | -561.8533 | 567.4839 | 305.6814 | -76.7864 | -74.2781 | -67.0328 | -59.361 | 81.7362 | 78.9435 |  |  | 28.6995 | 28.6006 | 8.1189 | 7.3395 | 24.03 | 23.95 | 14.1 | 14.4 | 20.8168 | -50.48 | -287.1813 | 90.1627 | 89.9711 | 14.5 | -41 | -28.4 | -27.7 |  |  | -297.0173 | -7.7862 | 53.4133 | 27.2257 | -87.1225 | -26.0678 | 14.4048 | -214.8367 | 0 | -11.0701 | 177.971 | 174.9318 | 212.4498 | -44.172 | 7.151 | 0 | 30.2817 | -9.1476 | 0.148 | 19.2 | -2.082 | -2.097 | -18.72 | -1.84 |  | 1.9638 | -20.2136 | -37.2671 | 27.3 | 55.41 | 54.843 |  |  | 51.5307 | 52.4536 | 53.2684 |  | 43.1 | 16.1604 | 8.02 |  | -62.9977 | 83.2093 | 68.3724 | -62.644 | -82.1647 | 59.7265 | 22.2258 | -50.1 | 49.8 | -251.4182 | 386.5588
23/02/2026 | 10:30 |  | 16.1456 | -24.0336 | -32.9885 | 29.8783 | 0 | 52.1987 | -106.6838 | 73.015 | 37.2069 | 37.2163 | -17.76 | -68.098 | 59.4 | 15.732 | -59.4 | 12.4627 | 57.697 | 12.634 | 12.4119 | 21.3671 | 11.113 | 5.2871 | 0.8698 |  |  | -83.2 | -83.11 |  | 17.76 | 66 | 9.766 | 0.174 | -85.8 | -84.8 | -34.1 | 86 | 86.24 | 15.0957 | 12.1542 | 79.7842 | 82.8065 | 54.2533 | -91.3398 | 0 | 27.8481 | 30.0777 | 82.0434 | 83.3305 | 9.8829 | 7.5307 | -534.8533 | 2.2387 | -12.2 | -12.2 | 96.402 | 0 | -7.0918 |  | -51.1336 | 13.1344 | 9.3258 | 6.3818 | 567.522 | 152.9282 | 152.8061 | -464.1479 | 676.562 |  | -129.87 | 132.3391 | 117.4394 | 33.97 | 26.46 | 76.57 | 83.94 | -94.1677 | -93.096 | 159.2305 | 159.843 |  | -142.5507 | -142.6638 | 3.7527 | -107.5562 |  |  | 91.2 | 216.5 | -19.52 | 31.6191 | 32.2439 | 32.459 | 50.0811 | 49.547 | 1 | -112.9096 | 7.1629 | 15.5073 | 92.26 | 47.76 | 61.6479 | 58.5983 | 35.0843 | 0 | 108.2224 | 106.4827 | -141.8136 | 0 | -19.0515 | -115.4 | -112.9 | 28.0124 | 108.4076 | 167.2087 | 0 | 107.52 | -5.68 | 72.447 | 140.783 | -16.69 | -16.89 | 98.88 | 89.18 | 141.4182 | 138.4545 | -73.6827 | -70.9818 | 250.5223 | 201.3634 | 193.8775 | 197.3394 | 94.4128 | 68.8756 | -32.818 | 469.7791 | 37.0887 |  | -37.6226 | -34.8973 | 0 | 0 | 36.7648 | 152.124 | -97.4475 | -98.6924 | -27.9538 | 0 | -18.11 | 112.4 | 16.9758 | -32.3057 | -37.8999 | -36.7732 | 11.396 | -69.292 | 35.822 | 22.2581 | 21.5788 | 0 | 40.2843 | 40.8443 | 39.1605 | 93.4406 | 94.4454 | -117.3869 | 74.0723 | 74.4578 | -86.0843 | -73.3776 | -40.8972 | -40.6 | 17.3812 | 0.9036 | 0 | 19.83 | -42.3307 |  | -14.588 | 0.775 |  | 23.78 | 74.4562 | 86.4749 | 15.64 | 87.365 | 24 | -24.6324 | 7.3706 | 8.1153 | 1.8395 | 0.0398 | 0 | -12.4797 | -41.4446 | 19.9603 | 43.4703 | 58.4701 | 59.0011 | -185.988 | -33.0079 | 31.1082 | -55.2562 | 9.5782 | 12.1805 | 11.7417 | 12 | 83.4385 | 82.8164 | 283.7 | -283.8029 | -570.8005 | 569.9811 | 318.8424 | -80.2321 | -79.9171 | -66.4891 | -58.0683 | 79.5395 | 78.6474 | -42.8268 | -43.8244 | 31.2154 | 31.0286 | -5.7269 | -5.1054 | 19.45 | 19.06 | 14.6 | 14.7 | 20.8382 | -34.88 | -313.8605 | 98.3192 | 98.1136 | 14.5 | -40.9 | -30.1 | -30.3 | 1.2361 | 1.1973 | -306.7036 | -20.5623 | 78.316 | 46.1756 | -80.6905 | -42.7779 | 33.6376 | -226.8746 | -20.1078 | -35.5893 | 180.1637 | 180.4877 | 231.5043 | -69.5652 | 22.5741 | -42.9781 | 44.4478 | -9.4388 | 10.016 | 17.84 | -2.137 | -2.143 | -17.52 | -2.88 |  | 3.4287 | -20.6256 | -36.7086 | 26.5 | 54.543 | 54.517 |  |  | 53.008 | 52.1899 | 52.7361 |  | 41.6 | 16.0993 | 8.06 |  | -61.5208 | 83.2499 | 67.2456 | -59.7844 | -81.7186 | 57.2644 | 22.8424 | -49.9 | 51.5 | -251.9763 | 389.9574
23/02/2026 | 11:00 |  | 16.7487 | -24.5087 | -32.61 | 31.1132 | 0 | 54.3428 | -111.062 | 76.2723 | 38.1888 | 37.9536 | -15.54 | -71.407 | 61.6 | 16.56 | -61.6 | 12.6335 | 60.158 | 13.1947 | 13.3305 | 22.0056 | 11.3657 | 5.9962 | 0.8696 |  |  | -84.1 | -83.68 |  | 15.54 | 70.4 | 10.055 | 0.173 | -85.36 | -84.73 | -36.35 | 85.56 | 85.11 | 15.5896 | 12.5429 | 79.6253 | 82.4855 | 54.0529 | -90.8586 | 0 | 19.2454 | 28.8682 | 82.3418 | 84.0913 | 4.6861 | 13.2774 | -544.364 | 2.7159 | -12.2 | -12.4 | 97.9942 | 0 | -7.4345 |  | -51.4971 | 13.5211 | 9.2356 | 6.2146 | 577.7152 | 164.6778 | 164.7694 | -500.6295 | 682.4521 |  | -127.6808 | 130.073 | 117.6589 | 33.61 | 26.84 | 78.21 | 85.85 | -92.0243 | -91.6225 | 158.8844 | 159.869 |  | -142.4818 | -143.9081 | 3.5399 | -102.9749 |  |  | 95.8 | 208.4 | -19.91 | 33.3178 | 33.3749 | 33.4204 | 54.6995 | 53.3754 |  | -118.979 | 9.488 | 15.4792 | 98.46 | 50.67 | 63.0542 | 60.0632 | 36.3846 | 0 | 103.8458 | 102.4011 | -133.7355 | 0 | -19.7191 | -118.6 | -119.6 | 28.5397 | 110.7513 | 170.9659 | 0 | 109.8 | -5.64 | 74.0745 | 132.5375 | -16.41 | -16.62 | 100.58 | 91.29 | 131.4 | 131.8364 | -73.3204 | -73.3545 | 250.9746 | 198.91 | 193.7324 | 196.8175 | 94.6008 | 70.6336 | -33.078 | 509.1132 | 51.3132 |  | -27.3433 | -23.9151 | 9.9064 | 0 | 32.4533 | 176.7 | -94.9493 | -96.0422 | -27.4622 | 17.01 | -19.71 | 115.2 | 17.7516 | -38.9368 | -36.8618 | -36.0177 | 9.3955 | -67.3712 | 33.4153 | 21.9539 | 21.243 | 0 | 40.9516 | 41.1781 | 39.2948 | 93.2732 | 91.7661 | -114.875 | 75.9994 | 75.4717 | -86.2939 | -71.4154 | -37.9895 | -40.65 | 17.4984 | 0.9158 | 0 | 21.24 | -38.7524 |  | -14.515 | 0.775 |  | 24.98 | 74.5957 | 87.8211 | 16.56 | 87.6501 | 23.6 | -24.5363 | 7.0779 | 7.4992 | 1.8138 |  | 0 | -13.371 | -42.5942 | 21.025 | 44.391 | 59.5214 | 60.0451 | -186.9372 | -33.331 | 31.7802 | -57.407 | 11.1866 | 12.4247 | 11.9737 | 13 | 84.6643 | 85.2944 | 283.3 | -282.9871 | -565.8877 | 568.457 | 315.5711 | -80.8237 | -79.983 | -65.1078 | -58.1571 | 83.4587 | 83.727 |  |  | 28.7874 | 28.5676 | 0.4578 | 1.1237 | 26.18 | 26.83 | 13.7 | 13.8 | 20.7976 | -40.16 | -302.7202 | 92.8572 | 93.7789 | 15.1 | -41.6 | -27.6 | -27.6 |  |  | -306.9935 | -30.3264 | 81.3935 | 46.0196 | -78.8951 | -49.3264 | 36.4563 | -214.1752 | -22.5983 | -38.472 | 178.3132 | 176.4975 | 216.9716 | -68.8548 | 20.689 | -44.8794 | 45.1539 | -8.9636 | -0.019 | 19.12 | -2.116 | -2.131 | -18.88 | -2.72 |  | 3.0198 | -19.5697 | -36.6506 | 25.9 | 53.358 | 52.828 | 2.8495 | 3.4026 | 54.9324 | 52.6241 | 52.6438 |  | 43.9 | 16.3313 | 8.32 |  | -59.6396 | 82.58 | 67.1591 | -59.2503 | -81.075 | 57.3326 | 23.1034 | -50 | 51.1 | -247.1384 | 378.8638
23/02/2026 | 11:30 |  | 17.1473 | -25.0731 | -32.2081 | 31.0775 | 0 | 56.2315 | -114.1173 | 78.3232 | 39.5148 | 39.1094 | -15.54 | -73.653 | 63.8 | 17.388 | -63.8 | 12.6658 | 62.7012 | 13.6024 | 14.1226 | 22.8535 | 11.2152 | 5.8564 | 0.8964 |  |  | -84.15 | -84.94 |  | 15.54 | 72.6 | 10.85 | 0.178 | -87.65 | -86.15 | -34.39 | 87.85 | 87.6 | 16.3408 | 12.1458 | 78.8264 | 82.3158 | 55.1987 | -90.3248 | 0 | 28.9824 | 28.3862 | 83.1685 | 85.2899 | 12.055 | 5.0983 | -559.783 | 3.7434 | -11.2 | -11.1 | 97.2774 | 0 | -7.7311 |  | -53.9506 | 13.5458 | 8.7609 | 5.8435 | 590.8381 | 178.7774 | 177.6787 | -534.8949 | 700.4103 |  | -104.6003 | 108.333 | 120.9522 | 33.84 | 28.07 | 79.16 | 88.07 | -95.6412 | -94.9714 | 158.7928 | 159.4287 |  | -142.0303 | -140.9545 | 2.7015 | -104.4951 |  |  | 98.2 | 208.6 | -20.12 | 35.4128 | 35.7708 | 36.3004 | 60.2906 | 60.5384 |  | -128.7935 | 11.8686 | 15.7298 | 95.83 | 50.38 | 64.4604 | 60.7956 | 37.1575 | 0 | 105.8892 | 104.4808 | -140.0431 | 0 | -20.246 | -123.7 | -124.4 | 28.3969 | 112.2162 | 172.8444 | 0 | 111.22 | -6.12 | 73.6715 | 138.9579 | -16.47 | -16.71 | 100.43 | 92.08 | 141.6909 | 139.1273 | -75.2377 | -72.9909 | 256.842 | 204.7355 | 198.5191 | 200.9674 | 71.0305 | 44.6563 | -34.947 | 546.5001 | -5.8311 |  | -30.8043 | -27.1718 | 30.0947 | 0 | 39.2084 | 63.024 | -85.3771 | -86.9322 | -0.8874 | 19.16 | -16.96 | 1 | 18.282 | -34.0486 | -36.8854 | -35.7759 | 9.0734 | -43.025 | 10.2216 | 21.3754 | 21.4227 | 0 | 40.0551 | 41.0067 | 38.8997 | 96.6223 | 95.1152 | -108.5117 | 77.1872 | 77.017 | -81.6902 | -68.8009 | -36.6491 | -40.01 | 17.0053 | 0.9281 | 0 | 21.73 | -36.8723 |  | -14.442 | 0.737 |  | 25.12 | 68.6431 | 80.7101 | 16.33 | 87.9574 | 24.6 | -25.3139 | 6.9407 | 7.6548 | 1.8897 |  | 0 | -14.286 | -43.439 | 21.1017 | 45.186 | 57.4384 | 57.8641 | -187.7823 | -34.3712 | 31.9922 | -59.3776 | 11.3804 | 12.8251 | 12.3956 | 13.1559 | 72.8703 | 74.4956 | 277 | -275.8232 | -555.9737 | 553.0024 | 249.6732 | -72.2178 | -70.9964 | -63.2274 | -55.7745 | 79.3325 | 80.5651 | -48.1374 |  | 13.9886 | 13.1536 | -5.9502 | -5.3845 | 25.63 | 25.24 | 16.1 | 16 | 20.757 | -34.32 | -339.3142 | 88.5935 | 86.8814 | 14.5 | -34.7 | -12.2 | -12.1 |  | 1.1231 | -236.0713 | 24.1811 | 27.5596 | 3.4457 | -70.4542 | -0.6825 | -3.1398 | -147.0982 | 29.4143 | -1.3956 | 176.2576 | 173.3696 | 150.1112 | -18.9376 | -33.713 | -46.6832 | 45.3075 | -8.4363 | 5.839 | 17.68 | -2.245 | -2.259 | -17.6 | -3.36 |  | 3.2547 | -17.6959 | -37.5296 | 23.9 | 55.233 | 57.299 |  |  | 52.0733 | 50.6464 | 52.1235 |  | 34.5 | 15.5876 | 8.67 |  | -56.6216 | 80.3137 | 64.8422 | -56.514 | -79.3071 | 54.6793 | 24.4285 | -43.7 | 42.1 | -301.0181 | 389.5842
23/02/2026 | 12:00 |  | 16.6816 | -24.4928 | -31.8011 | 31.097 | 0 | 58.596 | -117.0099 | 80.3711 | 40.7988 | 40.5014 | 0 | -73.834 | 63.8 | 17.388 | -63.8 | 12.993 | 62.5402 | 13.823 | 13.7246 | 23.1102 | 11.3132 | 5.5236 | 0.8799 |  |  | -82.99 | -83.39 |  | 0 | 72.6 | 10.487 | 0.18 | -80.76 | -79.83 | -38.37 | 80.96 | 81.43 | 16.4628 | 11.9875 | 81.2173 | 84.7473 | 60.817 | -86.5412 | 0 | 7.9805 | 7.954 | 87.8098 | 89.6254 | -9.8588 | -12.2607 | -543.9344 | 16.8223 | -11.3 | -11.1 | 92.1913 | 0 | -8.0815 |  | -52.8064 | 13.3142 | 9.1378 | 6.1046 | 575.3958 | 170.5069 | 169.4692 | -518.1242 | 684.9053 |  | -131.913 | 135.0835 | 118.7168 | 33.11 | 26.96 | 79.19 | 86.8 | -93.23 | -92.8281 | 158.6167 | 158.7739 |  | -148.836 | -149.009 | 3.8728 | -109.2808 |  |  | 94.3 | 222.6 | -20.5 | 31.5736 | 32.3617 | 32.8833 | 56.0894 | 55.1448 |  | -121.6949 | 10.3878 | 15.5933 | 96.66 | 50.05 | 64.4604 | 61.528 | 37.1769 | 0 | 109.9515 | 110.0324 | -144.3573 | 0 | -20.1257 | -119.3 | -120.9 | 28.4024 | 112.3627 | 174.723 | 0 | 112.37 | -5.95 | 74.462 | 142.9581 | -15.94 | -16.25 | 104.35 | 91.73 | 142.7455 | 139.5818 | -71.9538 | -71.6182 | 260.5336 | 207.4053 | 202.4752 | 204.5 | 90.5387 | 65.9252 | -32.891 | 522.9315 | 39.0256 |  | -29.1676 | -26.0311 | 0 | 0 | 44.0196 | 142.908 | -93.7003 | -95.0634 | -22.8703 | 0 | -8.68 | 110.2 | 18.1707 | -31.1729 | -34.2343 | -33.0999 | 7.614 | -63.6778 | 30.5611 | 21.0023 | 20.3615 | 0 | 40.4088 | 40.8883 | 38.7115 | 92.9383 | 93.1057 | -110.8561 | 73.9458 | 73.514 | -86.3228 | -73.5679 | -39.2273 | -40.97 | 17.0761 | 0.9512 | 0 | 21.04 | -40.1786 | 9.2147 | -14.6 | 0.586 |  | 23.77 | 75.4009 | 85.906 | 16.33 | 88.0836 | 26.2 | -25.0843 | 6.5683 | 7.2099 | 1.8839 |  | 0 | -14.6924 | -43.0049 | 20.9255 | 44.8903 | 56.2965 | 56.5678 | -183.3191 | -33.1866 | 31.6522 | -57.655 | 11.4318 | 12.4735 | 11.9948 | 13.3117 | 80.5913 | 84.0196 | 288.7 | -287.6395 | -566.3794 | 568.65 | 299.7227 | -81.1876 | -79.7017 | -64.1217 | -55.6062 | 81.549 | 80.03 | -38.218 | -36.1425 | 27.3481 | 27.0845 | 1.4946 | 1.7969 | 30.37 | 31.48 | 15.3 | 15 | 20.757 | -44.56 | -283.1204 | 79.5022 | 79.268 | 15.1 | -38.9 | -25.1 | -25.1 | 1.3738 | 1.1512 | -293.8886 | -20.7117 | 88.4736 | 54.1188 | -67.2127 | -50.2769 | 38.4233 | -200.9078 | -24.5032 | -48.2193 | 171.297 | 170.0294 | 202.5075 | -73.2492 | 23.5949 | -49.048 | 48.2389 | -8.4363 | 0.181 | 18.96 | -2.247 | -2.261 | -19.2 | -2.64 |  | 1.9638 | -19.0143 | -36.3271 | 25.6 | 53.596 | 53.504 |  |  | 52.2279 | 52.5974 | 52.8257 |  | 40.4 | 15.3092 | 8.85 |  | -56.583 | 82.6949 | 64.7329 | -55.9136 | -80.7358 | 54.6093 | 24.9102 | -47 | 47.6 | -264.3204 | 362.944
23/02/2026 | 12:30 |  | 16.8612 | -24.8316 | -31.688 | 31.5843 | 0 | 59.881 | -118.2614 | 79.405 | 40.2568 | 39.9831 | -17.76 | -71.038 | 61.6 | 15.732 | -61.6 | 12.5337 | 68.39 | 13.1313 | 13.1158 | 21.756 | 10.5082 | 5.2424 | 0.8947 |  |  | -85.27 | -85.09 |  | 17.76 | 70.4 | 9.409 | 0.176 | -86.73 | -85.2 | -36.63 | 86.93 | 87.41 | 15.4356 | 13.5242 | 79.1272 | 81.9655 | 53.0412 | -89.2414 | 0 | 28.4935 | 30.7722 | 81.3886 | 83.2689 | 9.3478 | -2.779 | -551.8898 | 17.3035 | -11.5 | -11.6 | 94.4779 | 0 | -7.5976 |  | -53.5273 | 12.6025 | 9.0104 | 6.1273 | 581.7437 | 174.81 | 174.3522 | -538.5239 | 675.6484 |  | -108.0141 | 109.9887 | 120.084 | 32.93 | 26.83 | 80 | 87.84 | -93.8997 | -93.7658 | 157.1033 | 159.5464 |  | -144.0546 | -143.955 | 5.0373 | -108.6286 |  |  | 93.4 | 216.3 | -20.32 | 34.8781 | 35.5271 | 35.2852 | 58.9318 | 58.0441 |  | -125.0891 | 11.829 | 15.6598 | 95.27 | 49.25 | 64.4604 | 60.7956 | 36.8045 | 0 | 108.7217 | 109.0247 | -146.5152 | 0 | -19.9523 | -123.5 | -122.3 | 28.1717 | 112.5092 | 174.723 | 0 | 112.42 | -5.49 | 70.1375 | 145.6483 | -15.98 | -16.17 | 101.72 | 89.52 | 143.4364 | 141.2 | -73.4333 | -71 | 256.8233 | 206.6792 | 200.716 | 203.9017 | 70.4216 | 45.8196 | -32.79 | 547.0503 | 53.4396 |  | -29.8862 | -27.1708 | 28.1683 | 0 | 49.7856 | 56.88 | -82.4694 | -83.9634 | -3.1942 | 0 | -27.22 | 1 | 18.3157 | -25.0753 | -31.8653 | -31.5742 | 1.8477 | -44.0326 | 11.9355 | 21.1929 | 21.1012 | 0 | 40.4417 | 40.9246 | 39.0998 | 93.943 | 93.943 | -117.052 | 74.4448 | 74.2388 | -85.9798 | -72.4428 | -40.6995 | -40.46 | 17.3812 | 0.9512 | 0 | 19.32 | -42.2038 | 9.2147 | -14.429 | 0.576 |  | 22.69 | 74.0792 | 88.4261 | 16.15 | 85.5027 | 24.4 | -24.042 | 6.8477 | 7.0585 | 1.9218 |  | 0 | -13.8001 | -42.5891 | 22.1798 | 44.4917 | 57.8318 | 56.9677 | -187.2565 | -31.9128 | 31.5618 | -54.9477 | 12.0424 | 12.4149 | 11.9632 | 14 | 84.4527 | 85.3316 | 273.2 | -275.6568 | -556.2019 | 570.2219 | 303.3885 | -82.5548 | -81.2768 | -69.4219 | -60.3495 | 84.8844 | 81.9546 | -51.9705 | -54.9331 | 31.2264 | 31.0396 | 9.2275 | 9.8153 | 39.57 | 39.64 | 12.8 | 13.6 | 20.2849 | -55.52 | -287.5359 | 87.9728 | 87.7666 | 15.1 | -43.1 | -29.3 | -29.3 |  |  | -294.4833 | -33.9797 | 101.1091 | 73.6614 | -58.9288 | -70.8319 | 60.4489 | -199.8179 | -44.2268 | -61.9078 | 160.1302 | 157.3338 | 200.8208 | -92.4978 | 39.8505 | -51.3003 | 47.9039 | -8.7521 | -0.009 | 18.24 | -2.25 | -2.265 | -17.36 | -1.6 |  | 2.1408 | -21.181 | -37.6455 | 29.3 | 54.631 | 55.45 |  |  | 53.5846 | 53.8024 | 53.0507 |  | 45.7 | 16.1481 | 8.76 |  | -64.6199 | 84.4966 | 70.7505 | -64.2076 | -84.0955 | 60.3314 | 22.0239 | -52.8 | 53.8 | -260.8033 | 356.0077
23/02/2026 | 13:00 |  | 16.8041 | -24.4991 | -31.5412 | 31.8086 | 0 | 59.1252 | -118.4159 | 78.145 | 39.8448 | 39.6167 | -19.98 | -68.534 | 59.4 | 15.732 | -59.4 | 12.1039 | 69.627 | 12.4911 | 12.5405 | 20.2547 | 10.7293 | 5.766 | 0.9149 |  |  | -85.23 | -85.12 |  | 19.98 | 68.2 | 9.833 | 0.178 | -83.57 | -82.67 | -44.63 | 83.77 | 83.96 | 14.8701 | 12.9658 | 77.8624 | 81.276 | 55.8747 | -84.7378 | 0 | 6.6983 | 7.5307 | 85.3135 | 87.362 | -9.5263 | -11.0326 | -527.3348 | 16.9697 | -11.2 | -11.3 | 90.1819 | 0 | -7.2921 |  | -51.8688 | 12.4385 | 9.0657 | 6.0417 | 560.0145 | 164.9525 | 164.7999 | -521.3403 | 657.6288 |  | -128.2605 | 129.7362 | 117.8485 | 31.99 | 26.71 | 79.15 | 87.48 | -89.0773 | -89.2113 | 153.5772 | 154.3805 |  | -145.7787 | -147.3311 | 4.5789 | -114.1569 |  |  | 91.8 | 224.7 | -20.5 | 32.261 | 32.417 | 32.963 | 54.0496 | 53.4177 |  | -117.5855 | 8.4433 | 15.4381 | 94.33 | 49.01 | 64.4604 | 60.7956 | 36.8541 | 0 | 114.024 | 112.9819 | -154.4879 | 0 | -19.9416 | -120.4 | -118 | 28.0399 | 111.3373 | 174.723 | 0 | 112.28 | -5.99 | 69.037 | 153.0337 | -16.37 | -16.69 | 102.93 | 87.79 | 143.9636 | 143.1091 | -66.7424 | -64.9 | 264.7632 | 213.8165 | 207.4526 | 210.0297 | 72.997 | 49.6084 | -31.863 | 530.8687 | 95.7436 |  | -29.0069 | -26.1916 | 23.8319 | 0 | 54.5895 | 56.88 | -78.5461 | -79.8442 | -7.3397 | 0 | -25.01 | 1 | 18.1707 | -18.3856 | -33.9331 | -33.5187 | 5.6117 | -48.6232 | 14.6671 | 21.5032 | 20.9247 | 0 | 41.7342 | 42.1479 | 40.4527 | 89.924 | 89.7566 | -122.9129 | 67.7899 | 68.14 | -87.2863 | -74.9349 | -37.7551 | -41.87 | 16.683 | 0.9744 | 0 | 20.93 | -39.4885 | 10.1787 | -14.429 | 0.822 |  | 22.6 | 75.5968 | 91.0411 | 15.54 | 85.1095 | 24.5 | -24.3632 | 6.2841 | 6.8773 | 1.8881 |  | 0 | -13.404 | -42.5192 | 22.7734 | 44.6161 | 53.9144 | 56.6291 | -182.979 | -32.4436 | 32.2024 | -56.5526 | 11.401 | 12.3173 | 11.9315 | 13 | 96.5442 | 97.3616 | 283.3 | -280.1717 | -577.1973 | 572.5621 | 345.0253 | -94.3672 | -91.9501 | -65.8298 | -58.0035 | 82.7395 | 80.4576 |  |  | 28.5676 | 28.4578 | 6.4473 | 6.3783 | 59.38 | 59.18 | 12.8 | 12.7 | 20.8382 | -55.12 | -269.5204 | 72.335 | 72.1123 | 14.5 | -45.6 | -27.7 | -27.6 | 1.2288 | 1.0665 | -341.8397 | -80.8343 | 155.1258 | 125.566 | -53.3226 | -120.0888 | 112.2138 | -173.1028 | -71.3242 | -111.506 | 139.4935 | 139.034 | 175.959 | -143.4845 | 69.3178 | -70.8301 | 71.6714 | -9.3069 | 9.515 | 15.84 | -2.28 | -2.298 | -15.84 | -3.12 |  | 2.7848 | -21.7975 | -38.4085 | 29.9 | 53.181 | 55.543 |  |  | 53.0855 | 52.2809 | 52.9516 |  | 45.2 | 17.4721 | 8.37 |  | -58.1457 | 82.6162 | 67.3869 | -58.514 | -81.4902 | 57.1818 | 22.5562 | -52.3 | 52.7 | -222.4039 | 329.3278
23/02/2026 | 13:30 |  | 17.2339 | -24.9346 | -30.8396 | 31.4165 | 0 | 58.6515 | -116.0475 | 75.4425 | 38.4528 | 38.2783 | -17.76 | -67.062 | 59.4 | 15.732 | -57.2 | 12.1017 | 68.886 | 11.9777 | 12.3722 | 20.3282 | 10.5828 | 5.5601 | 1.1992 |  |  | -80.89 | -80.82 |  | 17.76 | 66 | 9.188 | 0.173 | -83.66 | -83.05 | -36.51 | 83.86 | 84.17 | 14.3055 | 13.52 | 69.1577 | 71.8455 | 54.9603 | -87.869 | 0 | 30.9588 | 30.7095 | 78.1724 | 80.0357 | 11.272 | 6.145 | -527.4526 | 1.4766 | -11.6 | -11.3 | 93.8405 | 0 | -7.2263 |  | -49.0874 | 13.1506 | 8.7061 | 5.9129 | 562.7307 | 176.3054 | 176.9768 | -531.4517 | 675.1801 |  | -105.0467 | 106.8911 | 115.683 | 31.37 | 26.83 | 77.56 | 87.17 | -91.3546 | -91.3546 | 155.6365 | 155.435 |  | -138.0222 | -139.6649 | 4.086 | -103.1257 |  |  | 98.8 | 207.6 | -20.45 | 37.133 | 37.9834 | 38.0967 | 64.032 | 63.5697 |  | -124.5886 | 6.3926 | 15.1801 | 91.44 | 47.25 | 62.3511 | 59.3307 | 36.0912 | 0 | 103.8171 | 102.513 | -132.8569 | 0 | -19.3659 | -123.7 | -124 | 28.331 | 110.1654 | 170.9659 | 0 | 109.79 | -4.59 | 70.6025 | 130.7299 | -17.06 | -17.47 | 101.48 | 89.44 | 132.8727 | 130.7273 | -73.7818 | -72.0909 | 246.4758 | 197.5639 | 191.1091 | 194.8654 | 86.2824 | 61.0306 | -31.978 | 544.3702 | 23.342 |  | -26.8281 | -23.8734 | 11.878 | 0 | 14.8415 | 178.236 | -95.8863 | -97.2419 | -20.3662 | 0 | -27.74 | 120.7 | 18.1387 | -59.0962 | -31.8938 | -31.0849 | 6.2293 | -61.6334 | 28.3043 | 19.4106 | 18.8496 | 0 | 40.6527 | 41.7838 | 39.3288 | 90.7613 | 90.5939 | -116.0472 | 76.3416 | 75.457 | -84.9502 | -72.7201 | -39.2346 | -40.97 | 17.0761 | 0.9158 | 0 | 20.16 | -40.8237 | 11.1426 | -14.526 | 0.73 |  | 23.9 | 74.4001 | 87.8167 | 15.77 | 87.5305 | 24.6 | -24.2649 | 6.1668 | 6.5913 | 1.93 |  | 0 | -12.7523 | -42.2629 | 21.5989 | 44.4273 | 57.3483 | 59.4704 | -183.3278 | -32.909 | 32.3721 | -57.7737 | 11.6892 | 11.8094 | 11.4991 | 13 | 77.8404 | 80.3857 | 280.8 | -280.8249 | -549.395 | 551.9429 | 273.189 | -78.8266 | -75.5715 | -68.6077 | -61.7069 | 80.9116 | 79.2636 |  | -48.2823 | 29.4685 | 28.4907 | 8.9298 | 9.4921 | 38.23 | 37.83 | 12.2 | 12 | 20.6117 | -55.12 | -263.3309 | 74.5319 | 74.3272 | 15.1 | -45.5 | -28.5 | -28.5 | 1.3819 | 1.2336 | -266.2409 | -5.2953 | 100.4048 | 72.9822 | -40.4784 | -65.5844 | 56.0851 | -197.3423 | -37.3823 | -57.0587 | 163.6479 | 162.923 | 202.9991 | -87.9173 | 39.5643 | -49.6323 | 47.3936 | -9.0707 | 0.494 | 18.08 | -2.323 | -2.333 | -17.36 | -2.96 |  | 3.0198 | -20.7111 | -39.2294 | 28.7 | 54.711 | 53.383 |  |  | 52.0362 | 52.6387 | 52.9361 |  | 46 | 20.581 | 8.56 |  | -62.3166 | 83.4364 | 69.4554 | -61.134 | -81.81 | 60.8928 | 20.7632 | -54.3 | 53.9 | -276.3072 | 365.6936
23/02/2026 | 14:00 |  | 17.137 | -24.8013 | -34.498 | 31.5563 | 0 | 56.1067 | -108.5845 | 75.2734 | 37.9968 | 37.6829 | -17.76 | -66.369 | 59.4 | 15.732 | -57.2 | 12.8032 | 62.982 | 11.8787 | 11.9273 | 19.6158 | 10.6046 | 5.5917 | 1.5619 |  |  | -81.77 | -81.47 |  | 17.76 | 66 | 9.594 | 0.171 | -78.41 | -77.76 | -47.29 | 78.61 | 78.93 | 13.7625 | 13.5248 | 75.1861 | 78.0255 | 53.1167 | -83.2255 | 0 | 7.9143 | 7.9022 | 82.2223 | 83.4682 | -8.7467 | -10.1842 | -505.1089 | 0.6916 | -11.4 | -11.4 | 88.1413 | 0 | -7.0692 |  | -44.6454 | 13.1155 | 8.5337 | 5.9169 | 531.7543 | 179.815 | 179.5403 | -497.1176 | 674.1467 |  | -99.4906 | 101.5278 | 117.7787 | 31.45 | 26.91 | 78.37 | 87.14 | -97.7845 | -97.9185 | 161.5867 | 163.1844 |  | -136.6604 | -136.0107 | 4.8761 | -94.1521 |  |  | 104.8 | 190.3 | -20.43 | 40.2547 | 41.4936 | 41.0739 | 71.2557 | 69.7743 | 1 | -126.1503 | -0.5473 | 15.5462 | 96.58 | 49.22 | 63.0542 | 60.0632 | 36.616 | 0 | 95.0571 | 94.2517 | -118.5067 | 0 | -19.7936 | -129.8 | -129.8 | 28.6276 | 108.9935 | 169.0873 | 0 | 108.61 | -4.1 | 70.525 | 115.1165 | -18.07 | -18.2 | 107.98 | 92.21 | 115.7818 | 114.9455 | -83.8059 | -82.3182 | 239.6506 | 185.6899 | 181.4029 | 183.3523 | 75.1469 | 49.9266 | -32.076 | 505.2729 | -58.4487 |  | -27.685 | -24.6624 | 22.3148 | 0 | -5.5547 | 172.092 | -98.5376 | -99.994 | -6.5137 | 0 | -12.56 | 113.1 | 18.0306 | -75.6477 | -34.1186 | -33.3383 | 8.5853 | -48.8701 | 15.2153 | 19.5701 | 19.5944 | 0 | 41.6715 | 41.8761 | 39.8646 | 98.7992 | 98.2969 | -115.3774 | 86.4158 | 86.5948 | -87.9154 | -75.3234 | -38.5241 | -40.68 | 17.2885 | 0.9512 | 0 | 20.58 | -38.7043 |  | -14.623 | 0.741 |  | 25.66 | 76.0893 | 88.2453 | 16 | 91.3264 | 24.5 | -23.5515 | 6.0821 | 6.5631 | 1.9103 |  | 0 | -12.9573 | -41.4925 | 23.0114 | 43.6171 | 56.0281 | 57.042 | -178.8204 | -33.8224 | 31.8059 | -60.8817 | 11.9774 | 11.6727 | 11.3198 | 13.459 | 65.4272 | 66.5853 | 281.6 | -280.9255 | -545.4354 | 550.1581 | 206.959 | -64.9241 | -62.3361 | -68.659 | -60.8025 | 82.3963 | 80.8504 | -43.3253 | -22.5484 | 15.8233 | 14.9224 | -2.9691 | -2.5217 | 23.2 | 23.94 | 11.1 | 10 | 20.6117 | -32.48 | -307.7711 | 77.8516 | 77.6098 | 17.9 | -41.5 | -12.2 | -12.2 | 1.4912 | 1.337 | -200.0921 | 73.7075 | 0 | -2.9154 | -40.895 | 2.4841 | -15.0449 | -162.739 | 31.4809 | 11.2814 | 178.6922 | 178.36 | 162.8434 | -5.6934 | -32.4059 | -27.1066 | 35.4342 | -9.2547 | 4.33 | 16.32 | -2.215 | -2.238 | -15.36 | -5.04 |  | 4.8051 | -18.7213 | -40.6058 | 27.2 | 55.805 | 56.514 |  |  | 53.9722 | 53.1644 | 52.9743 |  | 43 | 19.8797 | 8.51 |  | -64.321 | 82.5687 | 69.6626 | -64.0338 | -82.0199 | 60.9718 | 19.7404 | -52.1 | 50.7 | -337.9377 | 416.9113
23/02/2026 | 14:30 |  | 17.0401 | -24.6679 | -31.4559 | 31.4849 | 0 | 56.1906 | -107.4328 | 76.1593 | 38.8028 | 38.5279 | -17.76 | -67.817 | 60.5 | 16.56 | -59.4 | 12.8859 | 61.3992 | 12.4643 | 12.5966 | 20.9611 | 11.6174 | 5.6441 | 1.6746 |  |  | -83.04 | -83.08 |  | 17.76 | 66 | 8.524 | 0.169 | -85.21 | -83.8 | -39.12 | 85.41 | 85.77 | 14.9835 | 12.9008 | 76.8765 | 80.8866 | 53.0248 | -87.8233 | 0 | 23.5458 | 22.4782 | 80.8164 | 83.1918 | -3.2857 | -4.7975 | -525.7938 | 3.396 | -12.6 | -12.7 | 94.0474 | 0 | -7.2603 |  | -48.6716 | 13.8395 | 8.4983 | 5.5913 | 556.1081 | 177.4346 | 177.5261 | -495.6195 | 704.9443 |  | -130.9409 | 133.3593 | 123.8662 | 34.03 | 27.79 | 80.89 | 89.83 | -94.3016 | -95.5072 | 163.2324 | 162.3104 |  | -149.664 | -149.8014 | 7.0591 | -108.9476 |  |  | 95.8 | 217.4 | -20.78 | 33.2517 | 34.4432 | 34.7976 | 60.6296 | 59.7963 | 1 | -122.3638 | 4.3187 | 15.6166 | 88.92 | 47.02 | 65.1636 | 61.528 | 37.8733 | 0 | 109.3655 | 108.547 | -133.5987 | 0 | -20.5898 | -124.9 | -123.2 | 31.5829 | 111.9232 | 173.3141 | 0 | 110.82 | -5.96 | 74.1675 | 133.8276 | -17.84 | -18.05 | 107.67 | 94.51 | 132.1091 | 129.9818 | -79.0576 | -76.9818 | 254.7392 | 201.0446 | 195.336 | 197.57 | 83.3385 | 55.647 | -33.325 | 502.1032 | -35.8575 |  | -37.3159 | -33.638 | 12.9036 | 0 | 4.26 | 155.196 | -97.026 | -98.5749 | -12.1559 | 0 | -16.82 | 96.5 | 17.381 | -66.0064 | -30.9965 | -30.5598 | 2.8895 | -56.6779 | 20.6528 | 19.5229 | 19.2401 | 0 | 42.2912 | 42.206 | 40.7755 | 96.1199 | 95.6176 | -116.2147 | 79.5479 | 79.9806 | -86.873 | -73.1827 | -38.1726 | -40.48 | 17.3812 | 1.0452 | 0 | 21.63 | -39.0417 |  | -14.5395 | 0.763 |  | 25.35 | 75.4224 | 87.4501 | 16.37 | 92.1429 | 23.6 | -23.8487 | 6.2603 | 6.9676 | 1.9188 |  | 0 | -12.6065 | -42.1854 | 22.4925 | 44.0309 | 53.9533 | 55.9549 | -183.3904 | -33.0617 | 31.462 | -58.7915 | 12.0909 | 12.0145 | 11.7206 | 13.9179 | 76.5525 | 76.1935 | 287.9 | -285.8578 | -560.8703 | 561.1755 | 234.7769 | -74.2267 | -72.6208 | -64.7282 | -56.7335 | 82.3732 | 81.196 | -35.8916 |  | 19.2181 | 18.2733 | -15.7856 | -16.2361 | 21.41 | 21.2 | 12.8 | 13.6 | 20.9001 | -10.72 | -320.5309 | 79.7693 | 79.5097 | 16.2 | -39.5 | -16.5 | -16.5 | 1.4036 | 1.2339 | -226.1888 | 54.2684 | 62.1185 | 32.6912 | -32.1845 | -31.9434 | 18.1804 | -181.3803 | 0 | -21.3487 | 180.4242 | 181.3803 | 189.1263 | -50.8037 | -8.7413 | -57.0244 | 56.0616 | -9.8068 | 6.196 | 15.44 | -2.265 | -2.264 | -16 | -6 |  | 5.4215 | -17.4029 | -40.0504 | 24.5 | 53.519 | 54.27 |  |  | 53.8226 | 52.9958 | 53.2837 |  | 40.8 | 18.344 | 8.59 |  | -59.2911 | 82.4507 | 67.528 | -58.9055 | -81.0773 | 57.0896 | 22.7564 | -49.3 | 48.4 | -319.8129 | 417.5419
23/02/2026 | 15:00 |  | 17.0199 | -24.6502 | -31.4417 | 30.2273 | 0 | 56.7556 | -109.9189 | 76.2662 | 38.7628 | 38.626 | -15.54 | -69.418 | 61.6 | 16.56 | -61.6 | 13.1284 | 63.4346 | 12.2374 | 12.4515 | 19.9492 | 11.2529 | 4.7421 | 1.8924 |  |  | -82.48 | -83.07 |  | 15.54 | 68.2 | 9.28 | 0.174 | -81.45 | -80.05 | -45.26 | 81.65 | 81.48 | 15.3406 | 12.6752 | 78.6125 | 81.0701 | 52.401 | -83.9449 | 0 | 8.5095 | 8.4774 | 82.7681 | 85.611 | -5.5578 | -8.0322 | -516.5893 | 2.8477 | -12.2 | -12.2 | 89.6964 | 0 | -7.1544 |  | -46.5888 | 14.1392 | 9.0349 | 6.0079 | 545.152 | 185.1863 | 185.6746 | -531.0842 | 681.95 |  | -106.7936 | 109.5771 | 124.6147 | 34.39 | 28.07 | 80.89 | 90.76 | -94.3016 | -93.4979 | 157.8497 | 157.7816 |  | -140.5326 | -140.8783 | 7.0948 | -103.226 |  |  | 93.9 | 205.8 | -20.41 | 37.9086 | 37.7293 | 38.1588 | 69.0247 | 68.2689 |  | -130.6125 | 3.1267 | 15.1809 | 88.03 | 46.95 | 65.8667 | 62.2604 | 38.3144 | 0 | 103.7732 | 103.2043 | -133.4837 | 0 | -20.813 | -127.9 | -128.2 | 31.561 | 110.7513 | 173.3141 | 0 | 110.84 | -5.73 | 74.462 | 131.6975 | -18.09 | -18.35 | 105.62 | 94.5 | 130.6545 | 129.0727 | -76.8193 | -75.3636 | 254.5085 | 199.3194 | 194.2618 | 197.7491 | 83.5075 | 59.5292 | -33.374 | 544.2905 | 19.1481 |  | -28.6011 | -25.8321 | 15.0759 | 0 | 3.474 | 161.34 | -94.1052 | -95.6923 | -15.7639 | 0 | -16.29 | 119.6 | 17.6489 | -66.5334 | -33.5723 | -33.0734 | 7.8751 | -57.8052 | 24.3855 | 19.2186 | 18.903 | 0 | 41.8526 | 41.5104 | 40.0499 | 95.2826 | 93.6081 | -111.0235 | 78.2031 | 77.249 | -86.5292 | -73.7655 | -35.7043 | -41.49 | 17.2909 | 1.0806 | 0 | 23.17 | -35.1943 |  | -14.456 | 0.634 |  | 24.82 | 75.9025 | 88.0972 | 16.03 | 91.9256 | 24.7 | -23.0755 | 5.7811 | 6.4141 | 1.9027 |  | 0 | -13.8573 | -41.6102 | 20.9774 | 43.328 | 55.7661 | 57.4675 | -179.9067 | -30.7453 | 31.8823 | -54.1478 | 11.3286 | 12.0536 | 11.5413 | 13 | 85.4519 | 84.7165 | 281.6 | -279.2639 | -543.2617 | 554.6203 | 268.4521 | -83.1616 | -82.5996 | -66.5029 | -57.7402 | 83.1195 | 83.1071 |  | -41.1779 | 21.767 | 20.987 | -31.7443 | -30.7384 | 22.3 | 22.05 | 14.9 | 16 | 21.1052 | 8.16 | -313.5976 | 79.1996 | 80.647 | 19 | -40.4 | -21.7 | -21.6 | 1.5077 |  | -260.6334 | -2.6724 | 133.7289 | 89.7707 | -17.9445 | -84.5691 | 77.2518 | -206.5735 | -29.0805 | -75.5518 | 182.613 | 180.6884 | 212.2721 | -123.0299 | 29.0971 | -87.2719 | 85.5755 | -8.884 | 14.613 | 13.6 | -2.279 | -2.287 | -13.04 | -6.72 |  | 7.1489 | -19.1608 | -39.9313 | 24.8 | 55.249 | 56.639 |  |  | 52.6618 | 53.9498 | 54.1985 |  | 42.8 | 16.7276 | 8.56 |  | -59.4985 | 83.8166 | 68.6599 | -59.6957 | -82.4485 | 58.0127 | 23.2338 | -50.7 | 50.1 | -274.0025 | 386.7568
23/02/2026 | 15:30 |  | 17.196 | -24.9142 | -31.4379 | 30.502 | 0 | 56.8876 | -112.054 | 75.9556 | 39.8528 | 38.1055 | -15.54 | -70.38 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 12.8197 | 64.6486 | 12.1616 | 12.4094 | 20.1597 | 11.5254 | 1.5636 | 2.0417 |  |  | -83.41 | -83.04 |  | 13.32 | 68.2 | 9.798 | 0.176 | -85.53 | -84.85 | -39.08 | 85.73 | 85.65 | 15.1182 | 12.6758 | 78.0185 | 81.5923 | 50.7919 | -89.9391 | 0 | 31.4438 | 31.6607 | 80.5468 | 82.328 | 15.4403 | 14.1991 | -537.4759 | -4.0989 | -9.3 | -9.2 | 96.0963 | 0 | -6.9996 |  | -48.8058 | 13.4425 | 9.1492 | 6.2309 | 563.2495 | 171.2088 | 169.2556 | -525.1445 | 676.8856 |  | -131.8182 | 135.0621 | 125.433 | 34.74 | 27.09 | 80.45 | 90.56 | -89.881 | -90.015 | 154.72 | 154.5841 |  | -146.0081 | -146.6852 | 7.8205 | -111.6247 |  |  | 90.9 | 224.6 | -20.72 | 33.3635 | 34.194 | 34.3064 | 59.9669 | 59.8317 | 1 | -121.7126 | 3.177 | 15.861 | 88.77 | 47.19 | 65.1636 | 61.8942 | 38.4791 | 0 | 112.0878 | 112.0237 | -147.5618 | 0 | -20.8275 | -122.7 | -123.3 | 29.8801 | 111.9232 | 172.3748 | 0 | 110.84 | -7.05 | 74.896 | 147.2734 | -18.77 | -19.07 | 108.82 | 93.68 | 146.3636 | 143.9636 | -69.8269 | -67.1091 | 267.1799 | 213.0134 | 205.1268 | 208.1976 | 87.8008 | 62.4718 | -32.505 | 533.9301 | 97.1244 |  | -27.6888 | -24.9935 | 0 | 0 | 31.4676 | 142.908 | -88.1696 | -88.9896 | -19.6177 | 0 | -11.05 | 102.1 | 18.0294 | -43.5571 | -33.4323 | -32.6298 | 8.0579 | -63.9782 | 28.4115 | 18.4215 | 17.9942 | 0 | 41.7453 | 41.497 | 39.9925 | 91.4311 | 91.0962 | -114.875 | 69.9545 | 69.9957 | -85.8764 | -73.9305 | -38.3264 | -40.66 | 17.8769 | 1.1038 | 0 | 21.74 | -38.539 |  | -14.8455 | 0.782 |  | 25.16 | 75.4219 | 87.915 | 16.355 | 92.4515 | 26.4 | -22.8015 | 5.9289 | 6.3014 | 1.9331 |  | 0 | -14.2531 | -41.371 | 21.9824 | 43.6292 | 55.6314 | 56.7132 | -183.8737 | -30.7831 | 32.0577 | -53.5823 | 11.1177 | 12.1512 | 11.71 | 13.3402 | 107.135 | 108.3753 | 289.6 | -288.3348 | -573.6196 | 573.1916 | 356.5316 | -103.5302 | -102.4571 | -64.1654 | -55.4726 | 80.5029 | 79.6092 | -47.9153 | -55.148 | 26.8537 | 26.7878 | -40.3 | -40.283 | 52.76 | 52.07 | 15.4 | 14.9 | 20.757 | 22.4 | -291.2561 | 74.267 | 72.9248 | 16.8 | -43.2 | -25.9 | -25.1 |  | 1.2814 | -349.0157 | -75.0158 | 242.3672 | 186.7994 | -1.5032 | -176.0611 | 172.3962 | -197.2156 | -99.2071 | -172.9625 | 157.9972 | 157.1025 | 196.4621 | -224.7759 | 98.0021 | -127.4574 | 125.8011 | -9.4388 | 19.704 | 12.8 | -2.352 | -2.372 | -13.04 | -8 |  | 8.2933 | -23.0274 | -38.9364 | 25.6 | 56.748 | 54.861 | 4.209 | 4.8786 | 51.6674 | 51.8049 | 52.1558 |  | 43.7 | 16.2206 | 8.54 |  | -58.1615 | 83.109 | 65.7335 | -58.529 | -81.4282 | 55.9418 | 25.882 | -50.9 | 50.8 | -216.7639 | 351.4332
23/02/2026 | 16:00 |  | 17.1707 | -24.6638 | -31.4053 | 30.8877 | 0 | 56.5163 | -107.3871 | 80.8156 | 40.9427 | 41.0101 | -19.98 | -70.472 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 12.8807 | 61.6942 | 12.7488 | 13.0607 | 20.8676 | 11.6247 | 4.8028 | 1.95 |  |  | -83.12 | -82.94 |  | 19.98 | 68.2 | 2.314 | 0.125 | -82.93 | -81.7 | -43.52 | 83.13 | 83.1 | 15.1182 | 12.6758 | 80.8867 | 82.9485 | 53.9628 | -88.7377 | 0 | 10.5877 | 11.2267 | 83.9971 | 85.9567 | -6.8639 | -6.8121 | -514.5516 | -2.4427 | -9.3 | -9.3 | 94.4613 | 0 | -6.9676 |  | -47.1898 | 13.2879 | 8.58 | 5.8513 | 548.7227 | 151.1581 | 150.8224 | -511.1995 | 639.3438 |  | -129.976 | 132.5577 | 121.9601 | 33.68 | 27.57 | 80.01 | 90.52 | -81.4417 | -81.5757 | 149.643 | 150.7099 |  | -145.5034 | -146.3723 | 7.5219 | -125.2301 |  |  | 73.8 | 251.1 | -20.58 | 29.4144 | 30.4612 | 30.6679 | 49.5822 | 48.7754 |  | -110.4092 | 3.6598 | 15.4772 | 85.71 | 45.77 | 64.4605 | 61.528 | 38.0909 | 0 | 126.3412 | 124.9837 | -170.8075 | 0 | -20.6191 | -114.1 | -114 | 31.8192 | 110.7513 | 171.4355 | 0 | 109.695 | -7.06 | 73.6405 | 169.8497 | -19.06 | -19.2 | 106.16 | 90.22 | 171.2727 | 167.0546 | -52.0034 | -51.3182 | 285.56 | 231.2421 | 225.818 | 228.9499 | 80.1258 | 56.2267 | -32.4 | 523.7891 | 190.39 |  | -27.2578 | -23.6721 | 20.1802 | 0 | 58.405 | 49.2 | -65.8689 | -67.3924 | -12.5282 | 0 | -14.37 | 1 | 16.1375 | -6.1987 | -33.807 | -32.9234 | 7.82 | -54.3256 | 19.6572 | 19.043 | 18.4977 | 0 | 41.5326 | 41.7245 | 40.2081 | 83.7282 | 82.221 | -114.7076 | 54.2468 | 54.1134 | -84.9696 | -73.2268 | -36.6931 | -41.15 | 17.1688 | 1.127 | 0 | 22.13 | -37.4684 |  | -15.235 | 0.761 |  | 25.46 | 75.5964 | 85.7418 | 16.68 | 92.8791 | 26.4 | -22.5942 | 5.5102 | 5.8802 | 1.9264 |  | 0 | -14.5776 | -41.1941 | 22.1318 | 42.9372 | 55.1503 | 56.6899 | -180.2302 | -30.3851 | 32.3777 | -54.0725 | 11.6223 | 12.2782 | 11.7417 | 13.6804 | 130.4526 | 131.2372 | 282.5 | -283.8704 | -576.1201 | 579.5596 | 434.6314 | -127.7336 | -125.194 | -60.0135 | -52.0524 | 79.1243 | 81.3248 | -86.8642 | -75.9919 | 29.4356 | 29.3477 | -45.1317 | -44.7854 | 86.64 | 86.65 | 15.6 | 15 | 20.6545 | 33.04 | -306.5042 | 80.0167 | 81.1374 | 16.2 | -40.4 | -27.6 | -27.6 | 1.4704 | 1.2135 | -424.0345 | -168.145 | 355.724 | 286.0907 | 20.7868 | -278.7281 | 279.2405 | -157.863 | -164.3844 | -272.9617 | 125.2948 | 123.3406 | 161.3705 | -343.022 | 165.9691 | -176.6042 | 177.2185 | -8.7521 | 20.795 | 12 | -1.205 | -1.205 | -12.24 | -8.72 |  | 9.7887 | -24.8737 | -38.5855 | 25.1 | 55.624 | 53.081 | 2.8602 | 3.4872 | 52.5764 | 52.5024 | 51.645 |  | 41.6 | 16.0126 | 8.45 |  | -54.1688 | 79.2015 | 60.7378 | -52.7958 | -77.4506 | 50.6499 | 26.0336 | -50.2 | 51.1 | -139.8848 | 281.9398
23/02/2026 | 16:30 |  | 17.4675 | -24.9992 | -31.3868 | 30.731 | 0 | 56.17 | -106.836 | 80.1026 | 40.6148 | 40.2102 | -17.76 | -70.109 | 60.5 | 17.388 | -61.6 | 13.0693 | 60.0716 | 12.4218 | 12.773 | 21.15 | 11.8056 | 4.6255 | 2.0333 |  |  | -83.88 | -83.86 |  | 19.98 | 68.2 | 2.287 | 0.123 | -88.05 | -86.72 | -36.99 | 88.25 | 88.08 | 15.556 | 12.2772 | 80.0059 | 83.0498 | 54.6987 | -93.972 | 0 | 29.2844 | 29.2743 | 81.495 | 83.2817 | 5.8927 | 5.7278 | -539.0204 | -1.4008 | -10.5 | -10.4 | 100.867 | 0 | -6.6912 |  | -51.9646 | 12.2794 | 8.3553 | 5.6823 | 573.0459 | 138.0962 | 138.7981 | -506.1725 | 634.0453 |  | -129.8774 | 131.946 | 119.9542 | 33.96 | 27.01 | 79.155 | 90.44 | -79.4324 | -79.0305 | 147.9957 | 148.2247 |  | -143.6026 | -143.4407 | 6.6776 | -132.5632 |  |  | 62.8 | 267.1 | -19.95 | 27.6693 | 28.6734 | 28.4269 | 41.1937 | 40.7377 |  | -104.7553 | 6.1681 | 15.3995 | 88.61 | 46.45 | 63.7573 | 60.7956 | 37.5578 | 0 | 133.004 | 133.6683 | -164.8379 | 0 | -20.4104 | -107.3 | -106.9 | 32.1432 | 108.4076 | 169.5569 | 0 | 108.55 | -7.04 | 73.9195 | 161.1942 | -19.09 | -19.39 | 107.44 | 89.89 | 161.5636 | 160.3636 | -49.9356 | -49.0455 | 279.6238 | 224.7098 | 218.3943 | 221.4672 | 80.6023 | 56.2182 | -33.159 | 515.0487 | 221.2462 |  | -27.4477 | -24.1363 | 18.8946 | 0 | 72.3903 | 32.304 | -63.9691 | -65.1858 | -13.5918 | 0 | -3.9 | 1 | 15.4986 | 8.0287 | -34.9659 | -34.1939 | 9.7427 | -54.5422 | 21.02 | 19.5909 | 19.4881 | 0 | 40.6709 | 41.2432 | 39.8829 | 78.8719 | 79.5417 | -113.2005 | 52.3506 | 51.8826 | -84.3373 | -73.1125 | -39.9304 | -40.36 | 17.7816 | 1.1502 | -11.35 | 20.86 | -39.6659 |  | -15.082 | 0.728 |  | 23.79 | 74.9256 | 86.1144 | 15.7 | 90.4823 | 27.7 | -23.4743 | 6.1878 | 6.7375 | 1.9607 |  | 0 | -13.8886 | -41.8685 | 20.5507 | 43.9326 | 54.9715 | 56.2705 | -183.178 | -30.0348 | 31.7692 | -51.5774 | 11.9673 | 12.4735 | 11.9948 | 13.8402 | 137.9433 | 139.5962 | 281.2 | -280.1784 | -583.4024 | 581.3278 | 468.383 | -135.2196 | -131.4038 | -61.5604 | -51.7563 | 76.3016 | 76.7491 |  | -95.4499 | 30.9847 | 31.0286 | -46.9175 | -46.7936 | 103.7 | 102.88 | 12.4 | 11.3 | 20.8382 | 37.36 | -315.3582 | 89.5458 | 89.2896 | 16.7 | -42.1 | -28.4 | -28.5 |  | 0.9995 | -459.9964 | -205.215 | 401.2758 | 329.6463 | 28.3219 | -322.3344 | 321.6216 | -141.0009 | -191.2464 | -314.977 | 107.0531 | 106.8693 | 141.5072 | -383.6328 | 197.3106 | -189.743 | 191.9021 | -9.6503 | 21.42 | 11.92 | -1.039 | -1.045 | -11.12 | -10.32 |  | 9.9046 | -26.0731 | -38.4085 | 26.8 | 55.128 | 53.391 |  |  | 50.3851 | 49.8175 | 50.0824 |  | 45.6 | 15.9048 | 8.49 |  | -53.2775 | 80.3818 | 62.3125 | -53.0939 | -79.1115 | 51.7787 | 26.714 | -53.1 | 53.3 | -114.9742 | 263.0846
23/02/2026 | 17:00 |  | 17.4675 | -25.6055 | -32.173 | 40.5411 | 0 | 50.6969 | -101.8085 | 78.2321 | 39.6428 | 39.2801 | -17.76 | -67.977 | 59.4 | 14.076 | -57.2 | 12.942 | 56.0694 | 12.4412 | 12.638 | 20.9176 | 11.5057 | 5.3518 | 2.1039 |  |  | -81.42 | -81.36 |  | 17.76 | 66 | 2.923 | 0.132 | -86.28 | -84.43 | -35.17 | 86.48 | 85.5 | 15.9937 | 11.8786 | 80.467 | 83.1458 | 53.1444 | -92.8997 | 0 | 30.1013 | 28.1405 | 79.837 | 81.9337 | 14.6738 | 9.1742 | -540.4068 | 2.1394 | -12.2 | -12.1 | 97.4118 | 0 | -6.561 |  | -54.3637 | 11.2006 | 8.1446 | 5.4693 | 567.8272 | 146.0615 | 145.4512 | -527.1697 | 627.1777 |  | -120.3552 | 121.766 | 117.9284 | 31.55 | 29.84 | 78.3 | 91.28 | -78.0928 | -78.8966 | 145.4798 | 146.2403 |  | -136.8221 | -136.1917 | 4.1508 | -120.9431 |  |  | 67.1 | 242.9 | -19.85 | 31.4501 | 32.323 | 31.9386 | 46.8617 | 46.6101 |  | -108.1332 | 5.4595 | 15.4279 | 83.82 | 44.84 | 62.3511 | 59.3307 | 37.1653 | 0 | 121.4637 | 122.1816 | -138.9309 | 0 | -20.4381 | -109.9 | -109.1 | 31.4401 | 104.892 | 162.0426 | 0 | 104.24 | -5.81 | 70.68 | 137.6178 | -20.14 | -20.37 | 107.44 | 88.24 | 137.9454 | 136.8 | -57.0281 | -55.8636 | 257.2081 | 207.0905 | 201.0778 | 203.5817 | 71.6418 | 46.9913 | -32.44 | 540.7958 | 206.3152 |  | -26.6273 | -23.7161 | 23.6764 | 0 | 63.3951 | 27.696 | -66.5619 | -68.0246 | -5.8405 | 0 | -3.83 | 1 | 15.0129 | 2.2071 | -35.6339 | -35.0163 | 7.4867 | -45.206 | 12.9564 | 21.414 | 21.0406 | 0 | 40.2677 | 40.0923 | 38.8744 | 78.8719 | 78.2021 | -115.3774 | 58.876 | 58.3414 | -85.9239 | -73.5313 | -37.5573 | -41.15 | 17.5692 | 1.127 | -11.52 | 21.42 | -38.5743 |  | -15.082 | 0.81 |  | 24.76 | 74.615 | 88.5362 | 16.26 | 91.6624 | 26 | -22.1982 | 6.2065 | 6.9932 | 1.9809 |  | 0 | -15.8674 | -39.7696 | 22.0856 | 42.0656 | 55.5567 | 56.5079 | -178.9207 | -29.3427 | 30.0502 | -50.3712 | 11.72 | 12.7274 | 12.2901 | 14 | 133.2469 | 135.0279 | 282.65 | -280.1784 | -573.5381 | 572.6588 | 440.25 | -129.5806 | -127.3682 | -60.8601 | -52.9603 | 80.0254 | 79.0307 | -94.2971 |  | 32.7974 | 32.2371 | -50.8284 | -50.1703 | 84.48 | 84.5 | 13.4 | 14.3 | 21.0646 | 43.2 | -319.3994 | 92.1176 | 91.8679 | 17.9 | -42.5 | -29.3 | -29.3 |  | 1.1244 | -432.222 | -191.4455 | 383.456 | 313.7286 | 30.6942 | -297.5759 | 302.565 | -151.5708 | -183.8475 | -299.1002 | 108.9122 | 106.4837 | 151.6156 | -363.0945 | 186.3955 | -183.9588 | 182.799 | -10.2573 | 21.416 | 11.36 | -0.578 | -0.595 | -11.68 | -8.96 |  | 10.0816 | -25.0202 | -38.262 | 25.6 | 53.033 | 52.235 |  |  | 51.9188 | 52.4936 | 52.4552 |  | 43.5 | 15.7474 | 8.25 |  | -50.5689 | 79.7492 | 62.7883 | -51.0801 | -79.2221 | 51.7442 | 26.0233 | -52.6 | 52.8 | -134.6094 | 256.0888
23/02/2026 | 17:30 |  | 17.1458 | -25.9199 | -31.9899 | 37.6477 | 0 | 50.8636 | -99.1843 | 77.108 | 38.8168 | 38.6674 | -13.32 | -63.892 | 55 | 11.592 | -55 | 13.8534 | 57.2006 | 12.0754 | 12.4325 | 20.3873 | 11.7536 | 5.3003 | 2.2058 |  |  | -80.08 | -79.67 |  | 13.32 | 63.8 | 7.697 | 0.167 | -78.84 | -78.28 | -47.05 | 79.04 | 79.57 | 15.9937 | 11.8786 | 76.6972 | 79.7261 | 50.6414 | -85.4036 | 0 | 7.8289 | 7.8135 | 80.42 | 83.0955 | -8.6687 | -10.7007 | -486.8613 | 5.0096 | -13.2 | -13.2 | 91.5864 | 0 | -6.5046 |  | -47.4609 | 9.7605 | 6.9436 | 4.7889 | 517.4412 | 133.3048 | 132.4808 | -497.9476 | 573.7709 |  | -118.4185 | 121.8069 | 112.6791 | 30.21 | 29.87 | 75.78 | 85.14 | -72.6006 | -72.0647 | 139.7077 | 141.8864 |  | -145.9229 | -145.5275 | 0.2707 | -114.064 |  |  | 80.1 | 230 | -19.29 | 27.6873 | 28.3996 | 28.5984 | 43.0323 | 42.046 | 1 | -94.0578 | -3.1707 | 15.4505 | 82.25 | 43.51 | 60.2417 | 57.28 | 36.7344 | 0 | 115.4602 | 114.433 | -122.5043 | 0 | -20.0048 | -108.6 | -108.4 | 30.8029 | 102.5482 | 158.2854 | 0 | 102.14 | -5.09 | 68.2 | 122.0894 | -12.17 | -12.34 | 94.22 | 87.46 | 123.3273 | 120.4364 | -56.7596 | -55.6818 | 242.508 | 191.6031 | 184.5121 | 189.2546 | 78.1946 | 54.6473 | -31.702 | 508.9172 | 275.7882 |  | -36.5491 | -34.1899 | 13.2521 | 0 | 75.7684 | 24.624 | -67.3887 | -68.6567 | -14.3733 | 0 | -3.81 | 1 | 14.2206 | 17.2799 | -35.652 | -35.0679 | 9.5977 | -52.9156 | 20.1753 | 21.1517 | 20.972 | 0 | 41.5129 | 41.9391 | 40.6548 | 72.1737 | 73.0109 | -130.1136 | 57.9653 | 58.3398 | -96.9264 | -83.9422 | -44.2591 | -41.81 | 17.5692 | 1.2088 | -11.27 | 19.42 | -43.4965 | 8.8416 | -14.497 | 0.76 |  | 22.89 | 86.5567 | 98.01 | 15.98 | 90.1277 | 24.1 | -20.7251 | 6.6155 | 7.3128 | 2.002 |  | 0 | -16.4306 | -38.2675 | 23.0587 | 40.0104 | 56.7781 | 56.3885 | -174.2081 | -28.2591 | 27.3905 | -47.3567 | 12.7607 | 13.4989 | 12.9757 | 15.2348 | 146.7097 | 145.1664 | 284.1 | -280.9903 | -584.4387 | 580.6075 | 512.2418 | -139.9136 | -137.7526 | -60.5688 | -52.6827 | 79.4931 | 79.6805 |  |  | 37.181 | 37.0053 | -53.0944 | -51.3293 | 96.65 | 96.28 | 16.5 | 15.4 | 20.8788 | 46.08 | -353.4278 | 108.7918 | 108.5527 | 19.6 | -43.4 | -36.1 | -36 |  |  | -501.1357 | -252.5999 | 436.4979 | 356.4219 | 16.748 | -345.1453 | 349.9321 | -161.445 | -214.4685 | -343.4591 | 99.2291 | 99.2605 | 164.4119 | -420.9239 | 216.3054 | -201.155 | 199.9354 | -8.2248 | 22.404 | 10 | -0.833 | -0.847 | -9.44 | -8.8 |  | 8.7633 | -27.245 | -37.1206 | 27 | 55.002 | 55.506 |  |  | 52.3243 | 50.7626 | 51.4246 |  | 43.6 | 15.8621 | 8.35 |  | -50.422 | 79.4681 | 61.6913 | -49.4763 | -78.1376 | 51.7993 | 26.2351 | -53.6 | 52.9 | -67.9548 | 204.4415
23/02/2026 | 18:00 |  | 16.824 | -24.2854 | -31.7682 | 36.7361 | 0 | 50.2829 | -97.3873 | 72.0687 | 36.7009 | 36.3619 | -8.88 | -63.676 | 55 | 11.592 | -52.8 | 14.1025 | 55.1598 | 9.0047 | 9.157 | 15.5088 | 7.9824 | 0.4462 | 2.1205 |  |  | -78.17 | -78.07 |  | 8.88 | 61.6 | 10.35 | 0.186 | -77.59 | -76.74 | -48.11 | 77.79 | 77.89 | 16.1337 | 11.2421 | 75.3803 | 77.7184 | 43.7308 | -84.1043 | 0 | 7.8723 | 7.9302 | 76.1048 | 78.365 | -8.6143 | -11.6524 | -461.9281 | -10.3408 | -5.5 | -5.5 | 89.5524 | 0 | -6.186 |  | -40.8773 | 8.4466 | 6.0322 | 4.0939 | 490.4628 | 112.2165 | 112.7964 | -465.3856 | 532.4027 |  | -118.3894 | 120.2947 | 104.1865 | 27.69 | 30.14 | 72.68 | 77.15 | -70.3233 | -69.2516 | 138.5895 | 140.4435 |  | -137.197 | -137.4598 | -6.5871 | -109.1573 |  |  | 84.7 | 220 | -18.09 | 28.544 | 29.6952 | 29.048 | 36.8524 | 36.0571 | -16.1422 | -74.4835 | -14.1576 | 15.7713 | 81.17 | 43.39 | 58.8354 | 56.1081 | 36.2599 | 0 | 109.6256 | 109.3141 | -118.4784 | 0 | -19.7708 | -104.3 | -103.9 | 30.1492 | 100.2045 | 154.5282 | 0 | 99.98 | -4.99 | 64.542 | 117.5842 | -2.24 | -2.2 | 75.51 | 85.12 | 119.2909 | 115.6 | -55.2465 | -54.3545 | 226.7058 | 182.2609 | 174.9544 | 177.7574 | 72.1755 | 51.314 | -27.04 | 475.9999 | 330.834 |  | -24.4443 | -21.611 | 10.2611 | 0 | 94.3789 | 20.016 | -64.2696 | -65.499 | -12.7571 | 0 | -3.62 |  | 13.8206 | 36.2278 | -36.9654 | -36.0475 | 11.3638 | -48.8488 | 17.7462 | 21.7455 | 21.4007 | 0 | 41.7115 | 42.7124 | 40.2149 | 70.3316 | 70.1642 | -139.3237 | 57.6981 | 57.5493 | -103.8347 | -90.1939 | -45.3504 | -42.34 | 17.7816 | 1.304 | -11.45 | 18.34 | -44.8666 | 10.8134 | -13.912 | 0.843 |  | 23.08 | 92.7077 | 104.3145 | 15.8 | 90.5034 | 23.4 | -18.1707 | 6.3631 | 6.945 | 2.1158 |  | 0 | -16.5168 | -36.8876 | 22.312 | 38.4751 | 55.2504 | 56.6238 | -167.5631 | -26.8505 | 25.56 | -45.1862 | 12.5326 | 14.329 | 13.8828 | 14.4662 | 152.3787 | 153.1437 | 282.65 | -281.8022 | -597.0453 | 596.2036 | 558.2994 | -147.2155 | -145.5718 | -63.2475 | -56.2528 | 80.3809 | 80.2477 | -109.5705 | -107.355 | 38.027 | 37.8512 | -56.9524 | -56.8518 | 108.38 | 107.89 | 15.3 | 15.5 | 21.0433 | 48.4 | -359.2816 | 109.0728 | 110.6564 | 19 | -39.4 | -36.9 | -37 | 1.3919 | 1.1335 | -549.8561 | -306.0627 | 466.2292 | 385.1605 | -0.7138 | -372.5164 | 372.262 | -159.2396 | -229.5892 | -364.637 | 99.7876 | 98.9535 | 161.9868 | -447.9626 | 234.3149 | -213.1674 | 215.4006 | -9.9936 | 22.42 | 9.84 | -3.127 | -3.146 | -9.6 | -9.2 |  | 9.2027 | -31.0262 | -34.4228 | 28.1 | 51.924 | 53.087 |  |  | 51.9928 | 53.4251 | 53.628 |  | 41.9 | 14.0646 | 8.96 |  | -53.4228 | 79.5156 | 64.4734 | -54.011 | -78.5032 | 55.1972 | 21.6298 | -48.8 | 49.8 | -36.8998 | 176.0118
23/02/2026 | 18:30 |  | 17.9563 | -26.0997 | -31.5748 | 36.7017 | 0 | 50.2511 | -101.1254 | 73.5732 | 37.5129 | 37.3483 | -11.1 | -74.577 | 63.8 | 15.732 | -63.8 | 14.0968 | 55.6188 | 10.162 | 10.2821 | 17.3009 | 7.7482 | 0.4781 | 2.267 |  |  | -82.82 | -82.84 |  | 11.1 | 72.6 | 12.289 | 0.2 | -83.23 | -82.61 | -49.03 | 83.43 | 84.07 | 16.9415 | 10.0538 | 76.5208 | 79.4977 | 48.4341 | -88.6618 | 0 | 6.9154 | 6.8336 | 80.6016 | 82.1943 | -5.8361 | -8.0155 | -499.0476 | -13.3792 | -3.7 | -3.7 | 94.8545 | 0 | -6.3559 |  | -45.7271 | 9.1239 | 6.8574 | 4.6493 | 526.6578 | 104.5259 | 104.5564 | -465.0329 | 546.5237 |  | -127.9402 | 131.4105 | 103.0788 | 28.21 | 35.56 | 72.62 | 80.43 | -64.0273 | -64.1613 | 136.4308 | 135.3546 |  | -148.3799 | -148.4349 | -4.695 | -122.1447 |  |  | 77.1 | 246 | -17.37 | 23.2373 | 21.959 | 22.4905 | 26.3897 | 26.0301 | -9.013 | -71.5216 | -5.605 | 17.3945 | 76.5 | 41.63 | 60.2417 | 57.28 | 37.5177 | 0 | 123.7039 | 122.5901 | -140.059 | 0 | -20.2079 | -94.7 | -94.6 | 30.8853 | 83.2123 | 79.3849 | 117.2058 | 83.03 | -10.23 | 66.6655 | 138.4029 | -2.38 | -2.3 | 77.26 | 85.4 | 139.4727 | 137.0727 | -44.3664 | -43.2091 | 246.5104 | 200.755 | 193.9237 | 197.8582 | 85.4071 | 62.6674 | -28.015 | 477.4856 | 370.0202 |  | -24.9284 | -22.2279 | 0 | 0 | 110.2169 | 21.552 | -57.2248 | -58.1582 | -23.6562 | 0 | -3.6 |  | 14.4449 | 49.3662 | -34.9751 | -34.1605 | 7.5367 | -61.1061 | 29.0243 | 21.3662 | 20.9267 | 0 | 40.5274 | 40.9127 | 39.2807 | 64.4707 | 64.6381 | -130.1136 | 46.1043 | 45.6682 | -93.7489 | -82.1254 | -42.7942 | -40.75 | 17.2885 | 1.5616 | -11.33 | 18.69 | -44.25 | 8.8749 | -13.073 | 0.74 |  | 23.44 | 83.997 | 95.4449 | 15.5 | 91.1239 | 23 | -21.4976 | 5.4814 | 6.479 | 2.51 |  | 0 | -16.603 | -43.8483 | 20.4605 | 45.4624 | 53.3383 | 54.2113 | -172.7184 | -30.3302 | 28.927 | -55.0031 | 12.1462 | 15.5803 | 14.9691 | 14 | 159.9354 | 161.1407 | 281.2 | -281.8022 | -595.0072 | 602.4122 | 595.5651 | -153.269 | -151.123 | -53.4523 | -44.0649 | 81.3511 | 79.7492 |  |  | 37.7743 | 37.6425 | -65.7978 | -65.6174 | 102.84 | 102.34 | 22.3 | 22.4 | 20.9621 | 51.84 | -377.8223 | 114.5728 | 112.9186 | 20.6 | -33 | -36.1 | -35.3 |  |  | -588.5818 | -346.2227 | 505.837 | 403.998 | -4.9036 | -399.3116 | 401.4492 | -170.5764 | -244.7982 | -389.2576 | 108.4134 | 105.6062 | 169.1825 | -487.5572 | 247.8242 | -236.6324 | 241.9144 | -8.0929 | 21.41 | 11.6 | -3.674 | -3.706 | -11.76 | -8.24 |  | 8.0308 | -25.3712 | -33.8979 | 21.8 | 53.328 | 54.138 |  |  | 52.7331 | 51.5628 | 51.6191 |  | 31.3 | 12.927 | 10.43 |  | -41.5513 | 76.1267 | 53.6771 | -42.1561 | -74.3749 | 41.7818 | 31.2364 | -40.2 | 41 | 2.4939 | 156.7118
23/02/2026 | 19:00 |  | 19.6161 | -28.8003 | -30.4393 | 38.8836 | 0 | 57.1566 | -117.7925 | 78.8218 | 39.6408 | 39.4006 | -17.76 | -81.32 | 68.2 | 17.388 | -68.2 | 14.3413 | 65.9592 | 11.9382 | 12.1418 | 19.9326 | 7.4458 | 0.2032 | 2.135 |  |  | -90.27 | -90.23 |  | 17.76 | 79.2 | 14.652 | 0.219 | -91.02 | -90.41 | -48.08 | 91.22 | 92.36 | 18.0155 | 9.379 | 82.0873 | 84.394 | 54.6128 | -96.3135 | 0 | 7.1584 | 7.1701 | 87.6293 | 89.6612 | -1.8372 | -3.2402 | -556.3408 | -13.5169 | -4 | -4.1 | 102.334 | 2.9557 | -7.2339 |  | -53.8866 | 10.6274 | 8.0201 | 5.4832 | 592.303 | 116.4586 | 116.1534 | -506.3209 | 595.5234 |  | -131.0456 | 132.6634 | 114.4655 | 32.84 | 40.82 | 79.89 | 88.57 | -64.8311 | -64.2952 | 136.2601 | 136.0196 |  | -165.135 | -164.1001 | 3.082 | -142.0498 |  |  | 63.2 | 284.5 | -18.26 | 18.5055 | 18.8138 | 19.1459 | 21.558 | 20.8672 | 1 | -82.803 | 5.8129 | 18.8523 | 84.62 | 44.67 | 62.3511 | 58.8913 | 39.5753 | 0 | 141.9288 | 142.0419 | -161.3815 | 0 | -21.6701 | -98.1 | -97.1 | 30.5612 | 83.2123 | 85.9599 | 117.2058 | 83.05 | -11.43 | 69.8275 | 160.9191 | -2.29 | -2.16 | 88.76 | 90.37 | 163.9636 | 157.5455 | -39.2141 | -38.2182 | 268.6674 | 220.4312 | 214.0191 | 216.7804 | 93.931 | 69.0659 | -30.271 | 516.3087 | 370.406 |  | -22.8454 | -19.9858 | 0 | 0 | 118.8082 | 23.088 | -56.0262 | -56.9966 | -26.3604 | 0 | -3.52 |  | 15.818 | 52.0272 | -33.4758 | -32.2639 | 5.7389 | -66.7889 | 36.5039 | 20.9843 | 20.6245 | 0 | 39.8661 | 40.3558 | 38.817 | 65.1405 | 64.973 | -121.2384 | 40.8904 | 40.8472 | -85.922 | -72.5998 | -44.2591 | -38.88 | 17.7816 | 1.6434 | -11.44 | 17.58 | -44.2426 |  | -12.424 | 0.712 |  | 23.16 | 73.9809 | 87.0454 | 16.12 | 91.8334 | 20.8 | -23.5005 | 5.261 | 5.7089 | 2.6198 |  | 0 | -15.655 | -47.6852 | 19.5646 | 50.1987 | 56.4737 | 56.3579 | -183.5992 | -31.3082 | 31.4747 | -57.4766 | 12.2755 | 16.2346 | 15.7285 | 14.9482 | 161.9624 | 161.3908 | 284.1 |  | -602.1376 | 603.8363 | 594.4958 | -154.1124 | -151.7226 | -54.1578 | -44.1622 | 80.5443 | 83.3214 |  |  | 36.1813 | 36.0055 | -64.2467 | -65.0296 | 102.73 | 102.38 | 19 | 19 | 20.9813 | 53.2 | -372.9013 | 112.8406 | 112.975 | 21.3 | -32.4 | -35.1 | -34.5 |  |  | -586.4382 | -342.1902 | 496.8189 | 402.4983 | -7.1115 | -397.125 | 395.0115 | -164.0527 | -239.6728 | -388.4484 | 104.491 | 105.0621 | 167.7041 | -478.0529 | 246.9824 | -234.8998 | 240.7649 | -8.5956 | 16.39 | 11.52 | -3.829 | -3.868 | -11.52 | -8.08 |  | 8.8212 | -23.7903 | -34.3648 | 21 | 50.099 | 50.146 |  |  | 54.096 | 53.4221 | 53.3637 |  | 35.2 | 14.6727 | 10.59 |  | -42.215 | 76.9759 | 54.4208 | -41.4303 | -75.9638 | 43.8502 | 32.0191 | -44.2 | 43.8 | -5.3836 | 166.8525
23/02/2026 | 19:30 |  | 20.0762 | -29.4166 | -30.0703 | 40.7533 | 0 | 58.768 | -120.7043 | 79.7093 | 40.4928 | 40.2552 | -22.2 | -82.15 | 70.4 | 18.216 | -68.2 | 14.0188 | 67.4684 | 12.1895 | 12.4503 | 20.5919 | 7.4781 | 0.1718 | 2.1946 |  |  | -93.27 | -93.06 |  | 22.2 | 81.4 | 13.683 | 0.22 | -93.58 | -92.28 | -46.84 | 93.78 | 94.13 | 19.197 | 8.9139 | 82.3728 | 85.8667 | 57.3305 | -98.4398 | 0 | 3.713 | 3.7674 | 90.3156 | 92.831 | -4.2533 | -5.6677 | -569.4025 | -14.4742 | -3.3 | -3.3 | 103.7443 | 2.8473 | -7.3383 |  | -52.966 | 11.5283 | 8.3064 | 5.565 | 598.071 | 117.954 | 117.893 | -495.0152 | 610.692 |  | -129.5142 | 131.0687 | 118.7267 | 35.5 | 36.91 | 81.26 | 86.63 | -70.1893 | -70.1893 | 132.915 | 133.0819 |  | -165.3885 | -165.458 | 2.2924 | -141.6125 |  |  | 67.5 | 286.7 | -18.49 | 19.3555 | 19.6946 | 19.7378 | 21.8075 | 21.0944 |  | -84.3917 | 6.229 | 19.3592 | 79.75 | 42.6 | 60.9448 | 58.1589 | 39.1786 | 0 | 143.0436 | 142.3819 | -153.9937 | 0 | -21.4531 | -98.2 | -98 | 30.715 | 81.4545 | 86.8992 | 114.2761 | 80.5 | -11.47 | 70.3545 | 151.9886 | -2.1 | -2.05 | 88.78 | 84.08 | 153.7818 | 154.5636 | -43.2084 | -43.0273 | 264.765 | 215.3877 | 206.7222 | 210.9291 | 90.5765 | 65.1828 | -30.317 | 504.3579 | 373.6063 |  | -14.6803 | -11.6115 | 0 | 0 | 120.8639 | 23.088 | -55.1637 | -55.8753 | -21.9435 | 0 | -3.56 | 1 | 15.9059 | 55.2329 | -35.0267 | -34.2194 | 7.4187 | -63.0068 | 32.2968 | 20.7625 | 20.6572 | 0 | 39.8775 | 39.6179 | 39.0895 | 68.6571 | 69.8293 | -121.4058 | 45.8008 | 45.2369 | -86.689 | -75.6666 | -43.0726 | -39.69 | 17.6864 | 1.6434 | -11.41 | 18.19 | -44.1184 |  | -12.424 | 0.56 |  | 23.48 | 77.3752 | 86.7635 | 16.88 | 90.6949 | 21.3 | -20.141 | 3.2148 | 3.8947 | 2.6433 |  | 0 | -15.2057 | -43.9698 | 19.2284 | 46.5471 | 55.618 | 54.9606 | -179.3724 | -31.4951 | 31.8336 | -44.0011 | 12.4048 | 16.2444 | 15.8973 | 14.4741 | 164.7309 | 164.9867 |  |  | -595.441 | 597.2209 | 608.9578 | -158.4438 | -157.2722 | -52.5287 | -41.6464 | 81.7215 | 81.8108 |  |  | 35.4232 | 34.5772 | -64.3534 | -63.7141 | 103.97 | 103.34 | 21.9 | 22.4 | 21.2483 | 52.32 | -368.8535 | 110.2987 | 110.0803 | 20.7 | -31.3 | -34.4 | -33.6 |  | 1.2186 | -596.1664 | -344.1381 | 492.9191 | 403.8282 | -13.4188 | -391.597 | 393.1021 | -162.0174 | -240.438 | -383.6003 | 105.0457 | 105.031 | 164.9095 | -474.1476 | 249.1371 | -234.6921 | 234.0381 | -7.4337 | 15.24 | 13.12 | -3.915 | -3.914 | -12.48 | -7.6 |  | 8.1163 | -23.8483 | -35.1858 | 21.8 | 54.089 | 51.675 |  |  | 53.6736 | 52.2858 | 52.9059 |  | 32.9 | 16.2211 | 10.7 |  | -41.5926 | 78.0067 | 54.0157 | -40.6044 | -76.9762 | 41.2461 | 34.7642 | -41.9 | 42.1 | 13.163 | 192.9132
23/02/2026 | 20:00 |  | 19.9708 | -29.7558 | -30.4584 | 40.7735 | 0 | 57.4891 | -117.4425 | 79.2816 | 40.0178 | 39.8307 | -26.64 | -81.567 | 70.4 | 19.044 | -68.2 | 14.2067 | 67.1078 | 12.3417 | 12.5837 | 20.5823 | 7.5506 | 0.2705 | 2.2369 |  |  | -100.41 | -99.72 |  | 26.64 | 79.2 | 13.92 | 0.22 | -87.04 | -85.87 | -71.19 | 87.24 | 86.92 | 19.0702 | 9.2316 | 82.69 | 85.7094 | 56.429 | -89.8539 | 0 | 3.5883 | 3.5872 | 91.2809 | 93.8071 | -30.4418 | -33.083 | -505.5577 | -11.4311 | -4.9 | -4.9 | 95.9672 | 2.8422 | -8.3323 |  | -35.4619 | 11.9674 | 15.278 | 10.3646 | 540.1164 | 124.0577 | 123.9967 | -474.1323 | 575.9006 |  | -121.0108 | 123.1362 | 120.8723 | 35.12 | 36.65 | 82.08 | 87.59 | -76.2174 | -75.4137 | 146.3605 | 145.5301 |  | -162.0405 | -162.3187 | -0.6274 | -130.7079 |  |  | 75.5 | 260.3 | -19.04 | 23.6087 | 24.288 | 24.3663 | 30.2081 | 28.8828 | -9.6589 | -84.486 | -2.9951 | 18.974 | 76.99 | 41.97 | 60.2417 | 56.987 | 39.1305 | 0 | 130.26 | 130.1722 | -126.7009 | 0 | -21.4162 | -104.2 | -105.8 | 30.8688 | 79.6967 | 84.0813 | 111.9324 | 78.88 | -10.54 | 67.9365 | 125.7571 | -1.95 | -1.96 | 95.91 | 84.02 | 126.2909 | 125.2182 | -58.2596 | -56.5636 | 240.2732 | 189.8229 | 183.3508 | 186.1857 | 84.6941 | 59.4872 | -29.684 | 481.1208 | 369.6834 |  | -15.503 | -12.1266 | 9.803 | 0 | 117.4004 | 21.552 | -60.8665 | -62.0373 | -16.7799 | 0 | -3.43 | 1 | 15.9917 | 51.6161 | -36.8237 | -35.8638 | 8.2147 | -58.1625 | 26.8798 | 20.7057 | 20.4994 | 0 | 39.8249 | 39.9726 | 38.1535 | 76.0252 | 75.6903 | -150.5432 | 60.5599 | 60.1631 | -107.9826 | -96.4235 | -47.6136 | -43.77 | 17.5692 | 1.5958 | -11.29 | 17.72 | -48.0744 |  | -12.508 | 0.75 |  | 19.64 | 97.3384 | 110.4746 | 15.15 | 83.0034 | 21.8 | -4.4509 | -3.556 | -3.8769 | 2.6006 |  | 0 | -16.6183 | -28.7212 | 20.6602 | 29.3709 | 57.1693 | 58.3941 | -159.2542 | -31.1797 | 31.4243 | 4.0291 | 11.0135 | 16.0784 | 15.5176 | 14 | 163.4851 | 162.885 |  |  | -598.4801 | 600.9226 | 608.424 | -155.4277 | -154.7089 | -54.3986 | -42.4475 | 80.7939 | 82.3013 | -104.6187 |  | 36.3351 | 36.1593 | -61.3272 | -61.1373 | 100.95 | 100.22 | 21.3 | 21.6 | 21.1864 | 51.68 | -365.3566 | 106.5252 | 106.2935 | 20.7 | -30.7 | -35 | -35.3 | 1.3431 |  | -593.6188 | -340.1951 | 480.2829 | 390.7829 | -24.1875 | -381.3669 | 376.9151 | -162.6722 | -234.1088 | -374.8477 | 100.3468 | 97.0926 | 171.958 | -460.8737 | 243.4911 | -222.5049 | 223.9288 | -8.3044 | 11.296 | 12.8 | -3.873 | -3.915 | -13.12 | -8.08 |  | 7.7653 | -24.7852 | -34.6578 | 21.7 | 52.898 | 54.027 |  |  | 53.1348 | 52.5207 | 52.6628 |  | 31.3 | 16.739 | 10.73 |  | -43.7969 | 79.7767 | 55.0615 | -43.2742 | -78.2082 | 42.2982 | 34.5601 | -44.1 | 43.7 | 15.2901 | 198.7549
23/02/2026 | 20:30 |  | 19.8654 | -29.4306 | -30.4525 | 40.0232 | 0 | 56.5105 | -118.6417 | 78.8539 | 39.5428 | 39.3841 | -28.86 | -72.976 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 14.4777 | 69.2564 | 11.834 | 11.7666 | 19.6984 | 7.6455 | 0.2884 | 2.1906 |  |  | -97.97 | -97.86 |  | 31.08 | 70.4 | 13.234 | 0.217 | -81.24 | -80.68 | -77.6 | 81.44 | 81.63 | 19.3163 | 9.2737 | 81.9903 | 84.5083 | 56.47 | -87.3289 | 0 | 4.3934 | 3.9921 | 90.2887 | 93.7086 | -33.891 | -36.4446 | -498.3824 | -12.0493 | -4.6 | -4.9 | 93.4753 | 2.8002 | -8.2223 |  | -36.124 | 10.9778 | 15.1892 | 10.3832 | 529.0992 | 123.9967 | 122.9896 | -473.5533 | 560.6242 |  | -122.8429 | 125.2624 | 118.6968 | 33.22 | 40.72 | 81.18 | 90.64 | -72.6006 | -72.4666 | 143.5577 | 143.7107 |  | -162.0245 | -162.3486 | -1.3915 | -128.061 |  |  | 75.2 | 256.4 | -18.48 | 23.8486 | 24.9997 | 24.4268 | 31.5639 | 30.8724 | -10.8014 | -83.9476 | -5.2443 | 19.7783 | 79.49 | 42.96 | 58.8354 | 55.8151 | 39.1277 | 0 | 127.2073 | 127.863 | -133.8442 | 0 | -21.4456 | -106 | -106 | 30.5118 | 76.181 | 83.142 | 107.2449 | 75.63 | -10.66 | 67.208 | 133.1926 | -2.15 | -2.25 | 93.04 | 84.02 | 133.8909 | 131.1455 | -54.4431 | -53.8091 | 239.9401 | 191.9208 | 183.4482 | 186.2963 | 85.2014 | 60.9207 | -29.798 | 470.2842 | 379.2781 |  | -15.1573 | -11.955 | 0 | 0 | 119.6134 | 24.624 | -61.0916 | -61.9111 | -18.0807 | 0 | -4.9 | 1 | 15.5983 | 54.6635 | -36.642 | -35.7284 | 10.0686 | -58.5964 | 27.615 | 20.3897 | 20.3397 | 0 | 41.6278 | 41.9114 | 40.5463 | 72.676 | 72.676 | -144.0124 | 57.1831 | 55.9672 | -106.2117 | -94.294 | -43.1458 | -44.46 | 17.6889 | 1.5726 | -11.36 | 19.95 | -44.0953 |  | -12.592 | 0.765 |  | 22.08 | 95.8411 | 108.3721 | 15.61 | 86.8133 | 24.7 | -7.8976 | -2.0042 | -1.962 | 2.5682 |  | 0 | -17.9324 | -30.6756 | 21.611 | 31.8577 | 54.0813 | 55.1144 | -158.441 | -30.4547 | 31.1141 | -9.8794 | 10.4456 | 15.5412 | 14.9586 | 13 | 161.7457 | 161.0453 |  |  | -601.5192 | 604.6243 | 627.7134 | -154.9748 | -154.3235 | -54.2449 | -42.5059 | 77.0968 | 74.3144 |  |  | 39.5871 | 39.5322 | -59.6399 | -58.9945 | 101.26 | 100.92 | 22.1 | 21.7 | 21.1864 | 50.8 | -373.3486 | 109.5252 | 109.2941 | 20.2 | -33.6 | -37.8 | -37.9 | 1.4815 | 1.1461 | -609.9798 | -356.8694 | 479.9 | 388.9578 | -36.2541 | -376.2851 | 375.4786 | -162.2953 | -239.5486 | -374.9037 | 96.1911 | 96.8477 | 169.3851 | -451.5678 | 242.5086 | -217.5125 | 220.2031 | -8.6999 | 11.056 | 13.92 | -3.795 | -3.829 | -13.6 | -7.28 |  | 7.4418 | -23.8178 | -35.2743 | 22.6 | 55.325 | 52.663 |  |  | 49.4031 | 50.4894 | 49.0001 |  | 32.6 | 17.1424 | 10.36 |  | -41.7937 | 79.6663 | 54.7811 | -40.7571 | -77.9515 | 41.8024 | 35.47 | -44.2 | 45.6 | 25.8207 | 189.3792
23/02/2026 | 21:00 |  | 19.3963 | -28.6679 | -30.6718 | 39.4089 | 0 | 55.5318 | -114.3361 | 76.0758 | 38.6808 | 38.1352 | -26.64 | -75.259 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 14.2519 | 66.173 | 11.1807 | 11.288 | 18.4727 | 7.401 | 0.3566 | 2.1755 |  |  | -97.24 | -97.27 |  | 26.64 | 74.8 | 11.672 | 0.211 | -80.4 | -79.04 | -77.06 | 80.6 | 80.33 | 18.2588 | 9.8047 | 81.0716 | 84.5538 | 55.3996 | -86.3434 | 0 | 4.8348 | 4.8451 | 89.2964 | 91.6783 | -34.8074 | -37.318 | -480.2152 | -12.4306 | -4.8 | -4.8 | 91.8051 | 2.7369 | -8.3451 |  | -33.8305 | 11.2337 | 15.1012 | 10.2488 | 512.0089 | 120.3039 | 120.365 | -447.7039 | 552.0603 |  | -128.4088 | 131.3138 | 118.6968 | 33.09 | 40.72 | 80.33 | 89.72 | -74.0741 | -74.0741 | 145.392 | 145.4303 |  | -160.9417 | -160.8838 | -1.2991 | -128.4551 |  |  | 70.1 | 258.3 | -18.49 | 22.3224 | 22.8995 | 23.1243 | 31.6817 | 31.0495 | -10.4514 | -83.2996 | -6.5622 | 19.4274 | 78.43 | 42.21 | 57.4292 | 54.6432 | 38.5769 | 0 | 129.7323 | 129.1532 | -137.2063 | 0 | -21.2254 | -103.5 | -103.7 | 30.3553 | 73.5443 | 81.2635 | 103.7292 | 73.31 | -10.4 | 67.3785 | 136.0227 | -2.26 | -2.33 | 94.68 | 84.89 | 137.3091 | 134.2 | -54.7518 | -53 | 242.3672 | 192.2583 | 184.1724 | 187.6695 | 87.2042 | 62.4407 | -30.054 | 459.4476 | 379.4185 |  | -14.6468 | -11.419 | 0 | 0 | 121.4911 | 32.304 | -62.4579 | -63.7724 | -20.1184 | 0 | -6.24 |  | 15.3788 | 58.0377 | -37.2286 | -36.6861 | 10.7478 | -60.4275 | 29.3796 | 21.2288 | 21.1926 | 0 | 41.1212 | 41.6228 | 40.0704 | 74.3506 | 74.0157 | -143.845 | 55.8967 | 55.7899 | -107.6131 | -95.9425 | -43.1458 | -44.34 | 17.6864 | 1.503 | -11.41 | 19.86 | -44.9651 |  | -12.869 | 0.734 |  | 22.2 | 98.4614 | 109.2103 | 15.61 | 86.1155 | 23.9 | -7.2539 | -1.8359 | -1.8167 | 2.496 |  | 0 | -18.4136 | -29.0985 | 22.0257 | 30.0363 | 55.2578 | 55.7822 | -157.3654 | -29.2058 | 30.2192 | -6.5765 | 10.2092 | 14.4462 | 14.1148 | 12.5782 | 161.9021 | 161.9787 |  |  | -607.55 | 611.3277 | 628.3818 | -153.0546 | -154.1299 | -55.8729 | -46.0415 | 76.1109 | 74.7702 |  | -110.0022 | 41.1472 | 40.51 | -59.0497 | -58.9833 | 101.56 | 99.95 | 20.2 | 20.5 | 21.1458 | 50.88 | -370.0914 | 111.8088 | 111.5703 | 19.6 | -35.3 | -38.7 | -38.8 | 1.3894 | 1.2742 | -611.8189 | -349.1859 | 472.9186 | 386.3872 | -38.7526 | -377.2166 | 376.9312 | -169.3735 | -237.8865 | -367.275 | 94.5118 | 94.7381 | 174.3114 | -447.3023 | 245.0783 | -213.8487 | 216.354 | -9.2795 | 16.863 | 12.96 | -3.676 | -3.705 | -12.88 | -8.4 |  | 8.2353 | -26.1036 | -35.8877 | 24.2 | 55.314 | 52.929 |  |  | 49.1801 | 48.9061 | 49.3095 |  | 37 | 16.7961 | 10.25 |  | -45.7358 | 79.4845 | 56.9482 | -45.0824 | -78.8988 | 44.7802 | 33.0964 | -48.1 | 48.1 | 22.3898 | 193.635
23/02/2026 | 21:30 |  | 18.8771 | -28.2805 | -31.2088 | 38.5451 | 0 | 54.1791 | -111.6822 | 75.0058 | 38.2768 | 37.5365 | -28.86 | -70.466 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 13.7817 | 64.171 | 12.7714 | 12.8974 | 21.1203 | 14.318 | 1.6293 | 2.1113 |  |  | -95.17 | -95.17 |  | 26.64 | 68.2 | 11.4 | 0.206 | -79.13 | -78.51 | -75.36 | 79.33 | 79.24 | 18.0835 | 10.1693 | 80.3851 | 82.7207 | 57.475 | -85.9188 | 0 | 7.5743 | 6.778 | 89.1917 | 90.8069 | -34.6636 | -37.3957 | -474.7224 | -13.8684 | -3.8 | -3.7 | 90.9005 | 2.7657 | -8.3417 |  | -32.4156 | 11.2344 | 15.3088 | 10.2443 | 505.7221 | 118.4728 | 118.3507 | -443.0623 | 546.7217 |  | -124.1538 | 127.0436 | 117.649 | 33.05 | 39.89 | 79.42 | 88.8 | -73.9401 | -74.2081 | 145.4904 | 147.137 |  | -159.2569 | -159.2697 | -1.8157 | -127.4988 |  |  | 66.9 | 256.9 | -18.25 | 22.4876 | 23.3222 | 22.6738 | 33.7576 | 32.9495 | -10.6889 | -83.3065 | -7.9858 | 18.637 | 73.81 | 40.65 | 55.3198 | 52.8854 | 37.7279 | 0 | 127.1044 | 127.9865 | -133.4594 | 0 | -20.5755 | -102.7 | -101.3 | 30.1987 | 70.0287 | 78.4456 | 99.0417 | 69.62 | -9.84 | 68.8975 | 131.71 | -1.59 | -1.6 | 85.02 | 84 | 131.8 | 129.8545 | -55.2189 | -54.0455 | 236.218 | 184.131 | 176.4621 | 179.466 | 85.8925 | 61.2516 | -30.619 | 454.5615 | 382.9557 |  | -14.7937 | -11.6584 | 0 | 0 | 122.5758 | 30.768 | -63.5207 | -64.2719 | -19.515 | 0 | -6.27 |  | 14.7895 | 62.8827 | -38.1158 | -37.094 | 10.8755 | -59.3284 | 27.0242 | 21.7546 | 21.4041 | 0 | 42.2857 | 42.5848 | 40.845 | 73.5133 | 74.0157 | -147.1941 | 56.655 | 56.7788 | -111.1279 | -98.7927 | -42.6551 | -44.81 | 17.8769 | 1.4676 | -11.5 | 20.83 | -43.4059 |  | -13.203 | 0.811 |  | 22.41 | 100.727 | 111.0853 | 15.215 | 86.6885 | 25.2 | -6.0311 | -1.3813 | -1.3694 | 2.3654 |  | 0 | -19.1599 | -26.4707 | 22.331 | 27.1813 | 55.8156 | 55.8569 | -154.0304 | -27.9453 | 28.8092 | -3.946 | 10.8181 | 13.1864 | 12.7437 | 13 | 162.5722 | 162.6902 |  |  | -607.55 | 611.3277 | 628.5239 | -155.1744 | -156.2196 | -56.082 | -45.9995 | 83.8075 | 80.7327 | -112.425 |  | 41.4328 | 41.2351 | -54.792 | -54.9008 | 100.79 | 100.6 | 19.1 | 19.3 | 21.2889 | 49.2 | -373.1693 | 111.9465 | 113.4248 | 19 | -34.2 | -38.6 | -38.7 |  | 1.1596 | -615.539 | -355.8422 | 467.0508 | 383.4861 | -43.7638 | -370.3729 | 373.668 | -164.4572 | -235.5226 | -363.0858 | 95.4759 | 92.3774 | 172.9186 | -447.8866 | 243.1236 | -210.2816 | 212.9088 | -9.7024 | 16.815 | 12.56 | -3.443 | -3.47 | -12.96 | -8.56 |  | 8.8792 | -26.5125 | -36.4462 | 23.6 | 54.287 | 53.558 |  |  | 53.4745 | 52.2599 | 53.467 |  | 35.2 | 17.6563 | 9.63 |  | -46.9125 | 79.7903 | 57.4979 | -45.9127 | -78.8839 | 45.9032 | 32.2344 | -52.7 | 51.9 | 25.9386 | 190.4627
23/02/2026 | 22:00 |  | 17.1553 | -25.9603 | -31.4939 | 37.7125 | 0 | 52.6876 | -107.5346 | 73.9357 | 37.4869 | 36.9378 | -24.42 | -66.07 | 57.2 | 14.904 | -55 | 14.3233 | 61.1934 | 13.5253 | 13.6861 | 22.4158 | 16.5142 | 5.4363 | 2.1387 |  |  | -93.07 | -93.11 |  | 24.42 | 63.8 | 10.908 | 0.198 | -75.89 | -75.02 | -74.86 | 76.09 | 75.55 | 16.4462 | 11.1217 | 78.0436 | 80.9225 | 54.6928 | -83.5306 | 0 | 9.6103 | 8.1307 | 86.383 | 88.5407 | -35.4501 | -38.1028 | -451.2794 | -14.9265 | -3.2 | -3.1 | 88.4008 | 2.8012 | -8.3441 |  | -27.8939 | 11.0611 | 15.2198 | 10.0901 | 485.2136 | 119.4799 | 119.602 | -435.8141 | 528.9333 |  | -116.6908 | 118.645 | 116.6011 | 32.72 | 37.41 | 77 | 90.63 | -74.8778 | -74.7439 | 145.7249 | 146.2454 |  | -150.3057 | -150.4576 | -2.6537 | -121.0589 |  |  | 66.6 | 242.8 | -18.07 | 24.7326 | 25.8581 | 26.0101 | 38.2635 | 37.5327 | -16.8727 | -83.3346 | -12.326 | 17.977 | 74.36 | 40.08 | 53.2104 | 50.5417 | 36.1749 | 0 | 121.3028 | 120.0722 | -124.45 | 0 | -19.9037 | -102.1 | -102.5 | 30.1877 | 65.6342 | 74.6884 | 93.1824 | 65.32 | -9.23 | 69.5485 | 122.4845 | -1.6 | -1.45 | 86.67 | 82.19 | 124.9455 | 123.1091 | -58.6318 | -56.4273 | 226.0685 | 172.8773 | 166.6598 | 169.3003 | 88.0466 | 63.5041 | -31.448 | 446.9795 | 378.7487 |  | -22.9415 | -19.5192 | 0 | 0 | 116.4976 | 32.304 | -67.0307 | -68.6702 | -21.4831 | 0 | -6.95 | 1 | 14.047 | 57.5727 | -39.4067 | -38.7114 | 12.9536 | -61.629 | 28.0852 | 21.7353 | 21.6848 | 0 | 41.3927 | 42.1991 | 40.3825 | 74.853 | 75.0204 | -149.2036 | 59.8819 | 59.9646 | -114.22 | -103.5994 | -40.9851 | -45.69 | 17.6889 | 1.3504 | -11.43 | 22.56 | -42.1062 |  | -13.565 | 0.835 | 10.2792 | 22.46 | 106.2987 | 114.7344 | 14.82 | 84.915 | 27.2 | -4.7691 | -1.011 | 0 | 2.2213 |  | 0 | -18.1494 | -23.085 | 22.2571 | 23.8677 | 54.374 | 56.3068 | -150.1743 | -26.3346 | 27.1564 | 0.4519 | 11.2193 | 11.8876 | 11.4569 |  | 160.9037 | 160.3816 |  |  | -606.1601 | 606.2789 | 627.1921 | -153.8125 | -152.0742 | -57.2783 | -48.4699 | 80.5516 | 79.5184 |  |  | 39.5871 | 39.5322 | -52.5561 | -52.8624 | 102.38 | 102.85 | 16.5 | 17.6 | 21.227 | 48.4 | -363.6411 | 111.6473 | 111.4364 | 17.9 | -35.3 | -38.7 | -38.7 |  |  | -613.4769 | -351.05 | 463.116 | 379.0011 | -46.3669 | -364.8931 | 366.8702 | -161.8053 | -232.1169 | -360.1204 | 92.9217 | 92.2938 | 163.4591 | -445.0898 | 240.6298 | -207.1555 | 209.6878 | -10.0705 | 22.006 | 12.4 | -3.187 | -3.221 | -13.28 | -9.28 |  | 9.3187 | -27.5105 | -36.8276 | 26 | 55.357 | 55.228 | 3.0194 | 3.5479 | 51.2767 | 51.3015 | 51.5153 |  | 37.1 | 18.5331 | 9.19 |  | -48.1539 | 78.5673 | 58.4769 | -47.5619 | -77.7084 | 46.8499 | 30.4933 | -55 | 54.4 | 22.4004 | 191.2415
23/02/2026 | 22:30 |  | 16.4019 | -25.0154 | -31.7216 | 36.5165 | 0 | 48.8647 | -98.304 | 70.5041 | 35.8029 | 35.1944 | -22.2 | -61.439 | 52.8 | 14.076 | -52.8 | 14.177 | 56.7994 | 12.75 | 12.6121 | 20.999 | 16.4017 | 5.1482 | 2.1155 |  |  | -88.8 | -88.9 |  | 22.2 | 59.4 | 9.911 | 0.189 | -70.83 | -70.38 | -75.17 | 71.03 | 71.8 | 15.4632 | 11.5856 | 74.7573 | 77.8644 | 52.4709 | -77.3288 | 0 | 9.8967 | 9.8216 | 82.1579 | 83.9808 | -37.238 | -38.7879 | -423.104 | -7.7991 | -6.8 | -6.7 | 82.9348 | 2.7723 | -8.2712 |  | -26.5014 | 10.8666 | 14.2342 | 9.5963 | 452.0095 | 123.1422 | 122.7759 | -431.9944 | 503.8861 |  | -129.0681 | 131.6643 | 112.4047 | 31.63 | 33.68 | 73.93 | 93.66 | -78.7626 | -78.7626 | 148.5861 | 149.5372 |  | -133.2677 | -132.7553 | -0.9176 | -111.8567 |  |  | 57.9 | 225.3 | -17.65 | 29.5431 | 30.6007 | 29.8293 | 46.1403 | 45.5286 | -18.0166 | -87.3605 | -14.8746 | 17.2796 | 66.82 | 37.13 | 49.6948 | 47.0261 | 34.1525 | 0 | 112.1745 | 111.4076 | -145.362 | 0 | -18.9157 | -102.9 | -102.3 | 29.8911 | 61.2396 | 71.8705 | 86.1511 | 60.74 | -8.99 | 71.858 | 142.5131 | -21.3 | -21.63 | 121.9 | 76.14 | 145.2727 | 144.8182 | -55.7714 | -52.7364 | 238.7628 | 188.2213 | 180.9278 | 184.4944 | 108.9749 | 85.3511 | -30.786 | 439.7158 | 375.7895 |  | -22.8067 | -19.4893 | -19.3403 | 0 | 98.7081 | 161.34 | -78.6706 | -80.972 | -45.2149 | 0 | -12.87 | 99.2 | 13.4986 | 44.4464 | -37.6247 | -36.9301 | 11.4874 | -88.2278 | 54.8379 | 21.0591 | 20.7327 | 0 | 41.4749 | 42.1399 | 40.4505 | 79.7092 | 79.5417 | -151.548 | 57.0547 | 57.0258 | -116.3547 | -108.0846 | -42.721 | -46.68 | 17.5644 | 1.2796 | -11.16 | 21.95 | -43.2084 |  | -14.057 | 1.345 |  | 21.46 | 109.9374 | 119.0483 | 14.36 | 83.2356 | 25.9 | -3.6021 | -0.0215 | 0 | 2.071 |  | 0 | -18.7046 | -20.164 | 23.2554 | 20.497 | 58.7373 | 59.0184 | -148.7478 | -24.6178 | 24.8952 | 6.0207 | 11.2772 | 10.1883 | 9.8419 |  | 156.5005 | 156.0417 | 282.9 | -282.3143 | -604.7701 | 601.23 | 624.1609 | -149.6653 | -150.5148 | -62.5434 | -54.739 | 83.4801 | 82.1589 |  |  | 41.312 | 40.5319 | -47.6044 | -46.3871 | 100.36 | 99.99 | 17.2 | 17.5 | 21.0838 | 45.92 | -358.0705 | 111.1078 | 112.4057 | 17.3 | -38.7 | -39.5 | -39.6 | 1.5138 | 1.2821 | -607.3079 | -344.8601 | 444.6714 | 363.8344 | -54.9238 | -354.22 | 353.2593 | -158.1237 | -227.2566 | -349.4521 | 88.214 | 87.4322 | 164.7924 | -425.167 | 233.7421 | -193.5773 | 198.0185 | -10.2023 | 23.217 | 12.4 | -2.411 | -2.426 | -12 | -9.6 |  | 9.9931 | -30.2632 | -36.7666 | 29.3 | 56.161 | 55.973 | 3.0191 |  | 55.032 | 53.8007 | 54.8713 |  | 38.9 | 19.7368 | 8.51 |  | -53.4432 | 81.195 | 63.5865 | -53.4497 | -79.5009 | 53.6298 | 24.9978 | -56.1 | 56.1 | 22.1108 | 191.8372
23/02/2026 | 23:00 |  | 15.571 | -24.0053 | -32.2168 | 34.8623 | 0 | 46.5073 | -90.8283 | 66.8773 | 33.567 | 32.5963 | -15.54 | -56.249 | 48.4 | 12.42 | -48.4 | 14.0939 | 52.7146 | 10.4575 | 10.4631 | 17.3465 | 12.7603 | 5.2179 | 2.1787 |  |  | -83.95 | -84.02 |  | 13.32 | 55 | 8.238 | 0.181 | -69.16 | -69.03 | -67.93 | 69.36 | 69.29 | 13.4127 | 12.4201 | 70.9609 | 73.0348 | 44.4063 | -74.9297 | 0 | 23.7442 | 23.3664 | 72.1438 | 73.94 | -24.2775 | -26.0312 | -389.1196 | -4.2027 | -9 | -8.8 | 79.9925 | 2.652 | -8.2519 |  | -24.8319 | 10.012 | 13.6883 | 9.1891 | 420.4534 | 113.7119 | 112.6438 | -392.9289 | 469.5347 |  | -122.4635 | 125.5555 | 108.2083 | 30.03 | 31.21 | 69.53 | 88.83 | -77.9589 | -78.3607 | 148.0361 | 148.9043 |  | -120.6927 | -121.027 | -3.3241 | -96.8984 |  |  | 65.4 | 191.6 | -16.74 | 32.2829 | 33.2583 | 33.0769 | 48.0033 | 46.4489 | -20.2486 | -82.8429 | -20.0536 | 16.2406 | 60.69 | 33.88 | 47.5854 | 45.2682 | 33.3439 | 0 | 96.846 | 95.4521 | -117.7571 | 0 | -18.3265 | -100.5 | -98.8 | 29.6768 | 57.1381 | 64.8258 | 80.2917 | 56.49 | -7.28 | 68.045 | 116.3991 | -23.54 | -24.31 | 116.8 | 72.88 | 113.6727 | 111.9091 | -62.2956 | -60.7818 | 208.2891 | 159.2204 | 153.3277 | 155.8574 | 102.241 | 81.3873 | -29.557 | 403.8659 | 362.4706 |  | -33.6207 | -30.6904 | -19.3692 | 0 | 90.7994 | 139.836 | -84.2076 | -85.4882 | -41.7722 | 0 | -14.81 | 77.4 | 12.5197 | 37.7908 | -37.6251 | -36.9152 | 12.5759 | -79.7503 | 44.7818 | 21.1391 | 20.9134 | 0 | 42.1247 | 41.9906 | 40.3381 | 78.8719 | 79.2068 | -157.5764 | 64.3959 | 63.9703 | -123.1963 | -112.2421 | -39.9377 | -45.5 | 17.7108 | 1.116 | -11.42 | 23.19 | -40.4311 |  | -14.41 | 3.875 |  | 22.72 | 115.2774 | 127.066 | 13.9 | 82.1981 | 26.7 | -2.5218 | 0.2823 | 0 | 1.8767 |  | 0 | -17.483 | -16.1619 | 24.0659 | 16.7482 | 56.9265 | 59.6128 | -144.9712 | -22.5252 | 23.2443 | 11.1418 | 11.7603 | 8.6538 | 8.3442 |  | 151.9984 | 154.5002 | 279.9 | -277.8856 | -597.132 | 601.6224 | 616.5153 | -147.1819 | -148.2719 | -66.0737 | -58.3749 | 82.2358 | 82.1337 | -106.1014 |  | 39.7079 | 39.4113 | -43.242 | -43.6587 | 107.79 | 106.72 | 13.2 | 11.1 | 21.2078 | 44.56 | -349.6822 | 112.4138 | 111.1542 | 15.7 | -43.9 | -39.5 | -39.6 |  |  | -601.9788 | -338.3093 | 430.5096 | 357.2336 | -56.4369 | -352.686 | 345.3215 | -153.5735 | -224.233 | -343.12 | 87.844 | 86.5373 | 156.8724 | -420.7209 | 230.748 | -188.9696 | 190.1434 | -10.8093 | 27.249 | 10.56 | -2.156 | -2.179 | -10.96 | -10.32 |  | 11.165 | -31.3191 | -37.969 | 28.6 | 56.993 | 51.081 |  |  | 55.0252 | 53.6286 | 54.7549 |  | 43.7 | 21.1478 | 7.81 |  | -59.1709 | 83.2242 | 67.8478 | -59.2746 | -81.6967 | 57.7873 | 23.3876 | -60.9 | 60.4 | 17.4461 | 198.7952
23/02/2026 | 23:30 |  | 14.6391 | -22.5345 | -33.1254 | 35.2112 | 0 | 43.8836 | -85.0161 | 63.4161 | 31.773 | 31.257 | -11.1 | -51.805 | 44 | 11.592 | -44 | 14.1972 | 50.3958 | 8.9844 | 8.8381 | 14.6579 | 12.7525 | 2.098 | 2.2386 |  |  | -80.22 | -79.64 |  | 11.1 | 50.6 | 8.309 | 0.177 | -61.24 | -61.36 | -76.91 | 61.44 | 61.68 | 13.1401 | 12.6469 | 67.7677 | 69.6229 | 40.6446 | -71.0882 | 0 | 32.9363 | 30.8524 | 67.8512 | 70.9814 | -24.0007 | -46.3047 | -331.066 | -2.7539 | -9.7 | -9.7 | 76.7884 | 2.6382 | -7.8899 |  | -18.0717 | 9.3683 | 13.7096 | 9.2689 | 369.4265 | 104.9836 | 105.4414 | -347.4857 | 447.6992 |  | -131.8474 | 133.8639 | 102.6497 | 28.16 | 28.83 | 65.98 | 85.22 | -77.8249 | -78.2268 | 150.5408 | 150.593 |  | -115.6404 | -116.2319 | 0.797 | -89.5577 |  |  | 69.2 | 177.5 | -17.23 | 31.4228 | 32.5996 | 31.719 | 40.9962 | 40.914 | -25.329 | -66.6568 | -24.7893 | 15.6002 | 55.86 | 31.38 | 44.3042 | 42.1921 | 31.4683 | 0 | 90.1667 | 89.1931 | -96.1229 | 0 | -17.3459 | -92.9 | -94.1 | 29.5011 | 51.8646 | 58.7204 | 73.2605 | 51.44 | -6.04 | 64.046 | 92.5928 | -24.58 | -24.88 | 111.43 | 70.3 | 94.5455 | 93.3091 | -69.2784 | -67.2545 | 187.6649 | 136.9793 | 132.6768 | 135.2018 | 104.7434 | 85.9186 | -28.589 | 357.1249 | 353.2174 |  | -33.2706 | -30.0039 | -16.8122 | 0 | 79.5086 | 169.02 | -93.4078 | -94.8206 | -47.2768 | 16.15 | -15.71 | 108.7 | 11.7713 | 30.3552 | -38.571 | -37.4924 | 10.4463 | -83.4309 | 49.6006 | 22.1798 | 21.9394 | 0 | 41.32 | 42.5611 | 40.3297 | 77.6997 | 77.8672 | -164.6096 | 70.7859 | 70.5154 | -130.3247 | -118.0913 | -40.4138 | -45.16 | 18.06 | 1.0452 | -11.51 | 22.77 | -40.1892 |  | -14.742 | 4.465 |  | 23.28 | 123.1436 | 132.8702 | 13.21 | 80.7036 | 25.8 | 0 | 0.6487 | 0 | 1.7133 |  | 0 | -16.4039 | -13.3188 | 23.6032 | 13.4958 | 56.9731 | 58.8346 | -138.5127 | -21.3175 | 22.3449 | 15.7515 | 11.3663 | 7.3159 | 6.9836 |  | 148.0366 | 150.126 | 284.5 | -284.1982 | -604.8231 | 609.9418 | 622.8617 | -142.3195 | -141.3396 | -70.5566 | -63.5035 | 82.5892 | 82.8819 |  |  | 37.8732 | 37.1151 | -37.8991 | -36.8413 | 113.46 | 111.47 | 10.6 | 10.2 | 20.8168 | 41.84 | -323.1551 | 108.9707 | 108.7822 | 16.2 | -45.6 | -37 | -37 | 1.4222 | 1.1938 | -602.0242 | -326.1789 | 412.4052 | 340.3094 | -67.3193 | -330.4264 | 330.2917 | -136.8497 | -214.2608 | -323.7215 | 86.5823 | 88.2638 | 141.9339 | -394.5609 | 218.1022 | -172.262 | 176.9835 | -10.6253 | 27.348 | 10.88 | -1.939 | -1.951 | -11.52 | -10.48 |  | 10.8995 | -33.2235 | -37.9385 | 32.2 | 52.9 | 54.287 |  |  | 54.5672 | 53.9935 | 54.1287 |  | 46.4 | 21.8054 | 7.22 |  | -64.2587 | 86.6923 | 72.6424 | -62.5444 | -85.7011 | 63.1581 | 20.7708 | -63.6 | 62.3 | 13.5629 | 207.4371
24/02/2026 | 00:00 |  | 14.0071 | -21.4479 | -33.8768 | 34.202 | 0 | 41.0777 | -79.8057 | 60.2612 | 30.2931 | 29.6018 | -6.66 | -49.011 | 41.8 | 10.764 | -41.8 | 12.975 | 47.616 | 9.0324 | 9.2367 | 15.0383 | 17.0232 | 1.4833 | 2.1919 |  |  | -76.71 | -77.09 |  | 6.66 | 48.4 | 7.191 | 0.171 | -57.79 | -57.61 | -77.52 | 57.99 | 57.97 | 12.7572 | 11.6771 | 64.7242 | 67.2353 | 39.2913 | -62.7375 | 0 | 7.416 | 7.1951 | 68.0398 | 69.3949 | -46.3742 | -49.407 | -299.661 | -1.4557 | -10.5 | -10.5 | 67.0776 | 2.6547 | -7.8794 |  | -15.6333 | 8.7659 | 12.7234 | 8.6196 | 327.4025 | 99.8565 | 99.3988 | -315.7053 | 404.9851 |  | -106.9096 | 109.2636 | 98.2687 | 26.87 | 26.78 | 61.88 | 83.18 | -80.638 | -79.5663 | 150.8934 | 149.8669 |  | -102.4198 | -102.1357 | -0.5639 | -77.6573 |  |  | 72.5 | 156.3 | -16.27 | 35.3131 | 36.2064 | 35.4977 | 46.1801 | 45.0851 | -30.9749 | -63.001 | -32.1434 | 15.2278 | 50.97 | 28.93 | 41.9604 | 39.5554 | 29.577 | 0 | 78.2603 | 76.7769 | -78.421 | 0 | -16.2695 | -93 | -91.6 | 29.3253 | 48.349 | 52.615 | 68.573 | 48.32 | -4.99 | 62.248 | 76.5568 | -24.23 | -24.58 | 105.94 | 66.28 | 80.2182 | 77.4545 | -73.2974 | -71.5091 | 167.5946 | 119.7485 | 115.1417 | 118.4648 | 91.8405 | 71.6465 | -28.806 | 327.724 | 343.0949 |  | -33.3745 | -29.855 | 0 | 0 | 84.8748 | 130.608 | -88.2099 | -89.7019 | -33.3671 | 0 | -6.82 | 81.2 | 11.0538 | 38.7746 | -36.4239 | -35.4953 | 7.5744 | -68.7126 | 30.9414 | 21.9825 | 21.8762 | 0 | 41.2804 | 41.0852 | 39.8772 | 80.5465 | 80.0441 | -169.6333 | 75.2967 | 74.9649 | -135.2536 | -125.5255 | -40.0769 | -45.9 | 17.8769 | 0.9512 | -11.56 | 23.04 | -41.5149 |  | -15.064 | 4.45 |  | 23.36 | 128.608 | 137.3089 | 12.74 | 80.5323 | 26.3 | 0 | 0.3468 | 0 | 1.5252 |  | 0 | -16.6549 | -10.2668 | 23.5809 | 10.5779 | 55.5153 | 59.5232 | -131.7364 | -19.9922 | 22.5748 | 18.298 | 11.0609 | 6.2026 | 5.9288 |  | 149.5816 | 148.6982 | 279.9 | -278.6214 | -604.0176 | 600.7786 | 617.7014 | -142.9818 | -142.17 | -66.2978 | -59.4785 | 84.1363 | 82.7856 |  | -105.1373 | 36.8954 | 36.2802 | -34.5651 | -34.3675 | 112.1 | 111.72 | 9.1 | 8.8 | 21.0433 | 40.48 | -317.7017 | 110.8201 | 109.852 | 17.2 | -46.7 | -35.7 | -35.3 |  |  | -597.722 | -315.1836 | 402.3898 | 335.8267 | -67.4168 | -327.1989 | 325.8072 | -132.0928 | -210.5986 | -317.8262 | 88.31 | 85.8151 | 138.4505 | -386.9476 | 219.5084 | -172.6924 | 171.272 | -9.7546 | 26.767 | 10.24 | -2.211 | -2.214 | -10.96 | -10.72 |  | 10.9606 | -31.1421 | -38.9944 | 31.8 | 51.979 | 52.028 |  |  | 54.2064 | 53.4015 | 54.1546 |  | 48.2 | 22.4103 | 6.64 |  | -61.6655 | 80.0843 | 67.5243 | -60.5861 | -78.6947 | 59.1941 | 19.8283 | -63.9 | 64.4 | 13.3675 | 205.3973
MÁXIMO |  | 0 | 20.0762 | -17.6845 | 8.668 | 40.7735 | 0 | 59.881 | -66.1933 | 80.8156 | 40.9427 | 41.0101 | 11.1 | -21.375 | 70.4 | 19.044 | -15.4 | 14.4777 | 69.627 | 13.823 | 14.1226 | 23.1102 | 17.0232 | 6.4061 | 6.3206 | 0 | 0 | -57.87 | 0 | 0 | 31.08 | 81.4 | 14.652 | 0.22 | -49.07 | -48.77 | -28.88 | 93.78 | 94.13 | 19.3163 | 14.2847 | 82.69 | 85.8667 | 60.817 | -58.1818 | 0 | 34.2397 | 34.4503 | 91.2809 | 93.8071 | 15.4403 | 14.1991 | -259.0082 | 24.2503 | -3.2 | -3.1 | 103.7443 | 3.1486 | -4.36 | 0 | -15.6333 | 14.1392 | 15.3088 | 10.3832 | 598.071 | 185.1863 | 185.6746 | -103.2164 | 704.9443 | 0 | -80.0539 | 135.0835 | 125.433 | 35.5 | 40.82 | 82.08 | 93.66 | -64.0273 | -64.1613 | 163.2324 | 163.2578 | 0 | -86.4757 | -86.5179 | 7.9155 | -73.8758 | 0 | 0 | 104.8 | 286.7 | -10.99 | 40.2547 | 41.4936 | 41.0739 | 71.2557 | 69.7743 | 1 | -11.5207 | 11.8686 | 19.7783 | 98.46 | 50.67 | 65.8667 | 62.2604 | 39.5753 | 0 | 143.0436 | 142.3819 | -75.8211 | 0 | -10.7197 | -50.6 | -50.4 | 32.1432 | 112.5092 | 174.723 | 117.2058 | 112.42 | 1.37 | 74.896 | 169.8497 | -1.59 | -1.45 | 121.9 | 94.51 | 171.2727 | 167.0546 | -39.2141 | -38.2182 | 285.56 | 231.2421 | 225.818 | 228.9499 | 108.9749 | 92.036 | -24.491 | 547.0503 | 382.9557 | 0 | -14.6468 | -11.419 | 30.0947 | 60.0518 | 122.5758 | 193.596 | -55.1637 | -55.8753 | -0.8874 | 19.16 | -3.43 | 122.8 | 18.3157 | 62.8827 | -30.9965 | -30.5598 | 16.1401 | -43.025 | 58.147 | 23.3604 | 22.7982 | 0 | 42.6547 | 42.7124 | 41.4222 | 98.7992 | 98.2969 | -108.5117 | 86.4158 | 86.5948 | -81.6902 | -68.8009 | -35.7043 | -38.88 | 18.0868 | 1.6434 | 0 | 23.19 | -35.1943 | 11.1426 | -12.424 | 4.465 | 12.248 | 25.66 | 128.608 | 137.3089 | 16.88 | 92.8791 | 27.8 | 0 | 8.4969 | 9.3283 | 2.6433 | 0.0398 | 0 | -5.3232 | -10.2668 | 24.3709 | 50.1987 | 59.5214 | 60.9642 | -131.7364 | -16.3807 | 39.1273 | 18.298 | 12.7607 | 16.2444 | 15.8973 | 15.2348 | 164.7309 | 164.9867 | 289.6 | -275.6568 | -543.2617 | 628.6813 | 642.8719 | -64.9241 | -62.3361 | -52.5287 | -41.6464 | 84.8844 | 84.071 | -35.8916 | -22.5484 | 41.4328 | 41.2351 | 9.2275 | 9.8153 | 123.58 | 122.82 | 22.3 | 22.4 | 21.2889 | 53.2 | -220.6763 | 114.5728 | 113.4486 | 21.3 | -30.7 | -12.2 | -12.1 | 1.5277 | 1.3433 | -200.0921 | 73.7075 | 505.837 | 403.998 | 30.6942 | 2.4841 | 401.4492 | -92.8187 | 31.4809 | 11.2814 | 182.613 | 181.3803 | 231.5043 | -5.6934 | 249.1371 | 0 | 241.9144 | -7.4337 | 27.348 | 19.2 | -0.578 | -0.595 | -7.92 | -1.6 | 0 | 12.3644 | -17.4029 | -33.8979 | 37.1 | 57.065 | 57.299 | 4.209 | 4.8786 | 55.032 | 53.9935 | 55.2605 | 0 | 60 | 23.3879 | 10.73 | 0 | -41.5513 | 87.5454 | 77.3618 | -40.6044 | -74.3749 | 69.8718 | 35.47 | -40.2 | 69.5 | 25.9386 | 417.5419
MÍNIMO |  | 0 | 12.0183 | -29.7558 | -38.6157 | 20.5219 | 0 | 28.0272 | -120.7043 | 36.5775 | 18.7394 | 18.3088 | -28.86 | -82.15 | 15.4 | 8.28 | -68.2 | 12.1017 | 40.8604 | 7.81 | 7.8243 | 13.2261 | 7.401 | 0.1718 | 0.7437 | 0 | 0 | -112.26 | -99.72 | 0 | -11.1 | 19.8 | 2.287 | 0.123 | -93.58 | -92.28 | -77.6 | 49.27 | 49.31 | 8.4304 | 6.5031 | 50.5125 | 51.7335 | 25.944 | -98.4398 | 0 | 3.5883 | 3.5872 | 50.7147 | 51.7013 | -46.3742 | -49.407 | -569.4025 | -21.8274 | -13.2 | -13.2 | 62.0683 | 0 | -8.3451 | 0 | -54.3637 | 4.5023 | 5.1743 | 0 | 290.1699 | 28.5043 | 28.5348 | -538.5239 | 345.0796 | 0 | -131.913 | 82.3041 | 65.6655 | 19.66 | 17.95 | 40.78 | 61.13 | -97.7845 | -97.9185 | 132.915 | 133.0819 | 0 | -165.3885 | -165.458 | -6.5871 | -142.0498 | 0 | 0 | 12.1 | 145.3 | -20.78 | 0 | 0 | 0 | 7.9707 | 7.8644 | -39.8305 | -130.6125 | -43.3558 | 11.5688 | 32.61 | 18.33 | 28.8354 | 27.2507 | 19.4853 | 0 | 73.651 | 73.7704 | -170.8075 | 0 | -21.6701 | -129.8 | -129.8 | 22.8763 | 36.6302 | 28.1934 | 0 | 36.28 | -11.47 | 50.0495 | 74.3642 | -24.79 | -25.25 | 75.51 | 49.54 | 74.2182 | 72.5273 | -83.8059 | -82.3182 | 127.2174 | 92.1971 | 87.44 | 89.2496 | 70.4216 | 44.6563 | -34.947 | 115.6709 | -58.4487 | 0 | -37.6226 | -34.8973 | -19.5908 | 0 | -5.5547 | 20.016 | -105.0307 | -106.3372 | -51.3064 | 0 | -27.9 | 1 | 10.624 | -75.6477 | -39.4476 | -38.9348 | 1.8477 | -88.2278 | 10.2216 | 18.4215 | 17.9942 | 0 | 38.9102 | 39.2225 | 37.4708 | 64.4707 | 64.6381 | -176.6664 | 40.8904 | 40.8472 | -135.2536 | -125.5255 | -56.5493 | -50.36 | 16.683 | 0.7156 | -11.78 | 16.36 | -57.5483 | 8.8416 | -15.574 | 0.464 | 8.3412 | 14.55 | 68.6431 | 80.7101 | 11.27 | 72.6185 | 20.8 | -25.3139 | -3.556 | -3.8769 | 1.0628 | 0.0398 | 0 | -19.1599 | -47.6852 | 18.2174 | 10.5779 | 53.3383 | 54.2113 | -187.7823 | -34.3712 | 22.3449 | -60.8817 | 8.4743 | 3.6818 | 3.3856 | 10 | 65.4272 | 66.5853 | 273.2 | -288.3348 | -625.9727 | 550.1581 | 206.959 | -158.4438 | -157.2722 | -75.3225 | -70.1792 | 76.1109 | 74.3144 | -112.425 | -114.0549 | 13.9886 | 13.1536 | -65.7978 | -65.6174 | 19.45 | 19.06 | 1.7 | 2 | 20.2849 | -55.52 | -377.8223 | 72.335 | 72.1123 | 13.4 | -58.7 | -40.4 | -40.4 | 1.2288 | 0.9995 | -627.9609 | -356.8694 | 0 | -2.9154 | -87.8058 | -399.3116 | -15.0449 | -226.8746 | -244.7982 | -389.2576 | 85.1726 | 84.4763 | 92.1974 | -487.5572 | -33.713 | -236.6324 | 30.2817 | -11.1801 | -0.105 | 8.8 | -3.915 | -3.915 | -19.2 | -11.68 | 0 | 1.9638 | -36.7391 | -41.5152 | 21 | 50.099 | 50.146 | 0.7607 | 1.6359 | 49.1801 | 48.9061 | 49.0001 | 0 | 31.3 | 12.927 | 5.41 | 0 | -71.0641 | 76.1267 | 53.6771 | -70.6432 | -85.9349 | 41.2461 | 14.3055 | -68.5 | 41 | -337.9377 | 156.7118
PROMEDIO |  | 0 | 15.7068 | -23.172 | -21.0184 | 30.1155 | 0 | 45.2573 | -98.5998 | 63.76 | 32.3419 | 31.897 | -9.4812 | -54.0624 | 45.65 | 13.5757 | -45.375 | 13.182 | 58.0441 | 10.7955 | 10.9305 | 18.0211 | 11.2261 | 4.5019 | 2.5846 | 0 | 0 | -87.8948 | -61.9285 | 0 | 9.4812 | 52.6625 | 8.6646 | 0.1775 | -72.6806 | -72.0994 | -45.5069 | 72.8806 | 73.0894 | 13.9786 | 11.9899 | 69.8873 | 72.317 | 44.9608 | -79.2279 | 0 | 17.9023 | 17.9632 | 72.9091 | 74.5772 | -11.5823 | -13.9847 | -431.1273 | 4.7561 | -9.3562 | -9.3313 | 84.4281 | 1.6106 | -6.5364 | 0 | -38.9208 | 9.5715 | 9.7492 | 5.0381 | 462.1391 | 113.3978 | 113.1155 | -368.1434 | 530.3496 | 0 | -119.8894 | 122.1616 | 100.9002 | 28.3275 | 27.0619 | 65.7509 | 79.7154 | -81.4417 | -81.2241 | 150.2137 | 150.7019 | 0 | -127.9388 | -127.9762 | 1.2643 | -101.527 | 0 | 0 | 68.0208 | 203.6833 | -16.8412 | 24.6114 | 25.2859 | 25.2068 | 41.3837 | 40.8126 | -17.8688 | -79.2285 | -11.6108 | 15.0603 | 68.5808 | 36.5723 | 50.4761 | 47.9065 | 31.4321 | 0 | 102.0444 | 101.417 | -118.7614 | 0 | -17.1281 | -94.1354 | -93.9531 | 27.5849 | 77.7313 | 107.2016 | 34.676 | 77.3959 | -4.681 | 64.3127 | 117.278 | -15.9171 | -16.1258 | 95.1865 | 74.6927 | 117.7943 | 115.8023 | -65.1849 | -63.76 | 209.8555 | 163.8184 | 158.1637 | 160.7562 | 88.7491 | 66.8711 | -29.7547 | 378.3158 | 222.4714 | 0 | -27.7062 | -24.9552 | 2.6195 | 15.2364 | 59.6133 | 110.7103 | -84.2743 | -85.5977 | -27.1155 | 2.411 | -15.7898 | 70.714 | 14.8089 | 13.843 | -36.5625 | -35.7361 | 10.0138 | -64.9342 | 33.6311 | 21.4886 | 21.1859 | 0 | 40.9676 | 41.3469 | 39.6668 | 81.621 | 81.5791 | -141.6715 | 67.1175 | 66.8349 | -106.5268 | -94.4027 | -43.3002 | -43.8687 | 17.5666 | 1.0345 | -7.6102 | 20.4129 | -44.0805 | 9.9272 | -14.4557 | 0.89815 | 10.3047 | 21.4642 | 96.5952 | 108.1445 | 14.2746 | 83.3757 | 24.3417 | -18.5269 | 4.2305 | 4.6174 | 1.7596 | 0.0398 | 0 | -12.0854 | -33.3758 | 21.5679 | 34.7818 | 56.5013 | 57.6146 | -165.977 | -25.8935 | 31.4199 | -35.1466 | 10.8613 | 9.9826 | 9.6034 | 12.5292 | 125.5678 | 126.0935 | 282.2405 | -281.1653 | -593.136 | 594.9295 | 493.2616 | -121.4592 | -119.7812 | -66.0962 | -58.6105 | 80.9395 | 80.0551 | -73.4404 | -74.3162 | 32.6645 | 32.2289 | -27.1437 | -26.8681 | 85.2219 | 84.8194 | 12.2792 | 12.2667 | 20.8692 | 17.6867 | -314.4821 | 99.5708 | 99.4401 | 16.8687 | -45.2563 | -31.2 | -31.0938 | 1.4116 | 1.2017 | -482.066 | -197.8467 | 305.4919 | 248.4516 | -47.3484 | -239.5724 | 236.5592 | -155.3472 | -148.707 | -232.6736 | 118.7587 | 117.746 | 158.7562 | -289.4228 | 151.895 | -136.3832 | 139.3831 | -9.2995 | 12.7548 | 13.155 | -2.2274 | -2.2416 | -13.1167 | -7.7183 | 0 | 8.0173 | -27.2335 | -38.3361 | 29.3229 | 54.139 | 53.798 | 2.7863 | 3.1161 | 52.5096 | 51.9995 | 52.3759 | 0 | 46.325 | 19.049 | 7.7756 | 0 | -59.2981 | 82.43 | 67.5261 | -58.7432 | -81.1835 | 58.1417 | 22.2218 | -55.8396 | 56.0208 | -97.7537 | 268.8691
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 23 de Febrero del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
23/02/2026 | 00:30 |  | 0.5724 | -5.3231 | 6.2063 | 11.0236 |  | 10.4342 |  | 10.9555 | 3.9369 | 3.6674 | -4.44 |  |  | 0.828 | -17.6 | 5.4152 | 3.7872 | 2.6317 | 2.4245 | 4.6425 | 1.2426 | -0.027 | 1.5606 |  | -1.1943 | -0.794 | -0.787 | 2.961 | -17.76 |  | -1.053 | 0.219 |  | -8.98 |  | -13.75 | -13.89 | 6.168 | 3.5926 | 15.8987 | 17.9432 | -17.586 | -5.5922 |  | 1.3811 | 1.7012 | -21.3035 | -19.8099 | 21.1607 | 21.5538 | -21.3499 | 14.2283 | -5.3 | -5.2 | -22.5865 | -34.9233 | -2.0165 |  | -1.4514 | 0.7549 |  | 0.686 | -113.8645 | 45.6557 | 45.6862 | -31.1131 | -198.4082 |  |  |  | 12.8137 | 11.22 | 8.28 | -10.24 | 6.76 | -3.7466 | -3.6127 | 10.9632 | 8.6515 |  | -11.6508 | -11.3813 | -1.2654 | 13.5849 |  |  | -10.1 | -25.2 | -2.11 | 21.5762 | 21.2833 | 21.032 | 41.1691 | 41.3569 | -14.8854 | -32.7565 | -12.9627 | 3.7397 | 23.53 | 7.9 | 5.1611 | 4.1046 | 5.8218 |  | -14.6656 | -14.3792 | 24.5979 |  | -2.0926 |  |  | -4.3665 | 0 | 6.9444 | 7.4277 | 0.6 | -1.87 | 9.1605 | -26.434 | -9.12 | -9.25 | 24.73 | -1.61 | -26.1818 | -13.7273 | -19.4416 | -18.4818 |  | -16.0003 | -22.0722 | -22.1397 | -19.0059 | -25.4959 | -14.385 | -63.9652 | -4.0897 |  | -8.5013 | -7.8797 | 17.7087 | -12.3166 | -11.6439 | -6.148 | -12.0743 | -11.7293 | 8.2572 | 12.65 | -15.64 | 0 | 3.6263 | -19.6432 | -13.9459 | -13.8574 | 10.9888 | 10.7366 | -23.3935 | 5.0208 | 4.7486 |  | 4.652 | 5.6717 | 4.6538 | -4.6888 | -5.0237 | 26.6256 | 3.4031 | 3.5467 | 27.2941 | 35.3654 | 10.7338 | -11.16 | -2.2152 | 0.1742 | 1.57 | 0.38 | -9.3516 |  | 7.621 | -0.085 |  | 17.04 | -36.6197 | -27.758 | -2.79 | 25.6355 |  | 21.2731 | -5.0021 | -5.3203 | 1.8461 |  |  | -6.1372 | -18.0349 | 8.7196 | -22.3371 | 6.6032 | 4.9254 | 153.3035 | -2.4316 | -10.7154 | 9.069 | 2.465 | 6.7833 | 6.8198 |  | -7.1913 | -5.6613 | -1.26 | 3.0391 | 71.4482 | 18.1579 | 79.7043 | -7.7076 | 41.9509 |  | 6.3903 | 0 | 0 |  |  | -15.5116 | -14.9348 | -8.9286 | -9.3233 | 6.39 | 6.29 | -18.5 | -18.7 | 0.1071 | -2.88 | 29.7507 | 27.4361 | 27.3271 |  | -22.2 | 0 | -0.4 | -17.8614 |  | -75.7797 | -9.6259 | -264.4231 | -20.297 | -28.3699 | 99.1275 | 66.1133 | 107.0322 | 96.2373 | 32.6719 | 19.7686 | 20.2472 | 1.3869 | 190.7747 | -197.3333 | -13.4824 | 18.2099 | -1.6394 |  | -4 | -0.166 | -0.163 | -1.12 | 1.6 | -1.4139 | -7.9667 | 8.3513 | 1.9638 | -7.2 | 1.168 | 1.203 |  |  | 3.8932 | 3.3858 | 4.1487 |  | 8.9 | 10.2142 | 0.08 |  | -16.5818 | -1.4182 | -21.317 | -12.0597 | 0 | -24.7261 | -4.0664 | -3.8 | -9.7 | 86.8286 | -170.3343
23/02/2026 | 01:00 |  | 0.3417 | -4.9549 | 8.4993 | 10.9703 |  | 10.6236 |  | 10.5437 | 3.6259 | 3.4681 | -2.22 | -22 |  | 0.828 |  | 5.4982 | 4.4196 | 2.7506 | 2.564 | 4.7317 | 2.0045 | -0.0319 | 1.5585 |  | -1.0829 | -0.813 | -0.811 | 3.592 | -17.76 | -13.2 | -0.885 | 0.228 |  | -9.45 |  | -13.15 | -13.18 | 6.317 | 3.4241 | 14.8284 | 16.9305 | -17.5569 | -7.5761 |  | 11.9404 | 12.3849 | -23.4282 | -21.0612 | 31.712 | 29.482 | -29.7456 | 15.0121 | -5.5 | -5.4 | -20.3353 | -35.243 | -2.3197 |  | -4.0635 | 0.585 |  | 0.6841 | -105.7771 | 36.1034 | 36.6222 | -19.6774 | -205.6683 |  |  |  | 10.6781 | 11.27 | 8.2 | -10.45 | 6.86 | -3.2108 | -3.0768 | 10.3368 | 8.1219 |  | -6.5058 | -6.734 | -3.741 | 17.3521 |  |  | -3.7 | -31.7 | -2.13 | 24.7674 | 24.6465 | 24.0731 | 33.5666 | 33.8819 | -13.1724 | -25.833 | -11.5998 | 3.3395 | 22.83 | 7.63 | 5.4736 | 4.3976 | 6.0074 |  | -18.4485 | -17.8687 | 29.8596 |  | -2.1731 | -18.8 |  | -4.2761 | -0.374 | 5.5249 | 6.6855 | 0.12 | -1.54 | 8.9745 | -30.5867 | -9.26 | -9.33 | 24.12 | -1.68 | -31.7273 | -15.8364 | -21.5263 | -20.1 |  | -21.7862 | -27.6131 | -27.8556 | -18.6185 | -24.1921 | -13.678 | -77.1186 | -0.4077 |  | -8.4198 | -8.0125 | 18.8587 | -12.686 | -12.0047 | -15.364 | -10.046 | -9.904 | 9.4175 | 19.82 | -11.53 | 0 | 3.5826 | -20.0872 | -15.4896 | -15.5209 | 12.2731 | 10.4826 | -24.3231 | 5.517 | 5.1822 |  | 0 | 0 | 0 | -5.861 | -6.1959 | 31.1469 | 5.666 | 5.0227 | 30.3287 | 36.8184 | 8.2924 | -10.92 | -2.9128 | 0.1659 | 1.6 | 0.42 | -9.2581 |  | 7.634 | -0.059 |  | 16.86 | -39.0757 | -31.2741 | -2.76 | 24.5295 |  | 20.7854 | -4.8862 | -5.2312 | 1.768 |  |  | -6.4549 | -18.8355 | 8.87 | -22.389 | 6.6288 | 6.1174 | 153.6591 | -2.7087 | -10.6125 | 9.3164 | 3.8382 | 6.7028 | 6.6853 | 2.3744 | -7.4375 | -6.1213 | -2.93 | 5.4745 | 78.0896 | 12.7482 | 81.671 | -8.3773 | 42.4379 |  | 5.0991 | 0 | 0 | 43.5726 | 42.0521 | -17.2255 | -16.5718 | -8.7348 | -8.6896 | 7.41 | 7.45 | -20.7 | -21 | 0.1767 | -3.6 | 35.7502 | 27.1934 | 27.0815 | -17.4 | -23.1 | 2.2 | 1.2 | -18.0674 | -17.9786 | -76.8551 | -12.2982 | -267.9138 | -21.4837 | -30.3266 | 99.4453 | 67.7121 | 115.6344 | 97.2189 | 29.4046 | 19.5765 | 17.4153 | -4.0824 | 184.0115 | -199.4546 | -19.2635 | 22.5428 | -1.3587 |  | -4.64 | -0.175 | -0.171 | -0.64 | 1.2 | -2.0354 | -7.3228 | 8.0308 | 2.2568 | -7.7 | -1.003 | -1.548 |  |  | 3.6229 | 3.9104 | 3.3475 |  | 8.7 | 10.5914 | 0.1 |  | -15.7784 | -1.938 | -21.1708 | -11.8788 | 0 | -23.8837 | -5.441 | -4.1 | -9.7 | 94.8915 | -178.9033
23/02/2026 | 01:30 |  | 0.1169 | -4.5924 | 7.067 | 10.9223 |  | 10.2473 |  | 8.2687 | 2.8479 | 4.3155 | 0 | -22 | -2.2 |  | -15.4 | 5.4486 | -1.4575 | 2.6457 | 2.5521 | 4.7013 | 1.8111 | 0.0882 | 1.4466 |  | -1.0513 | -0.464 | 0 | 3.295 | -22.2 | -13.2 | -1.317 | 0.22 |  | -12.12 |  | -11.61 | -11.51 | 5.9215 | 3.5228 | 13.5216 | 15.2719 | -17.9804 | -7.6635 |  | 8.6849 | 9.8764 | -19.8147 | -17.8377 | 40.5253 | 29.8345 | -35.8285 | 12.8574 | -6.6 | -6.6 | -18.3776 |  | -2.0483 |  | -3.0634 | 0.6972 |  | 0 | -103.6408 | 24.5674 | 24.5674 | -24.7412 | -229.1181 |  |  |  | 9.4706 | 11.17 | 8.04 | -11.09 | 6.08 | -2.0052 | -1.6033 | 9.2019 | 6.9185 |  | -8.089 | -7.9843 | -4.0843 | 15.671 |  |  | -2.5 | -29.8 | -2.01 | 23.1771 | 23.3048 | 22.7828 | 29.8783 | 29.0538 | -14.345 | -20.884 | -12.4023 | 3.0179 | 23.56 | 7.98 | 4.5361 | 3.5187 | 5.3295 |  | -17.5604 | -16.9742 | 29.2824 |  | -1.7819 | -16.2 | -16.2 | -4.7095 | -0.748 | 6.9444 | 6.3144 | -0.29 | -2.23 | 9.0675 | -31.6918 | -9.1 | -9.26 | 22.91 | 0.77 | -32.1636 | -15.8727 | -19.1922 | -17.5455 |  | -21.2389 | -26.6186 | -26.6998 | -16.2584 | -22.7646 | -13.719 | -73.2414 | 4.1125 |  | -7.6604 | -7.2526 | 19.8465 | -14.9621 | -13.9312 | -10.244 | -9.801 | -9.1667 | 9.4168 | 19.53 | -13.07 | -1.8 | 3.4605 | -23.6418 | -15.638 | -15.5515 | 11.7662 | 11.5098 | -24.5465 | 5.4937 | 5.2374 |  | 4.0691 | 4.8279 | 3.3273 | -8.0379 | -7.703 | 29.4723 | 2.9739 | 2.9373 | 29.5535 | 36.756 | 9.518 | -10.74 | -1.7171 | 0.1678 | 1.76 | 1.5 | 0 |  | 7.515 | -0.03 |  | 16.77 | -38.2632 | -29.7256 | -2.83 | 23.922 |  | 20.9007 | -4.9773 | -5.2941 | 1.7135 |  |  | -5.9707 | -16.8369 | 8.7628 | -22.6065 | 4.326 | 5.3583 | 155.4994 | -2.8291 | -10.2648 | 9.355 | 2.4399 | 6.527 | 6.5112 | 1 | -7.5548 | -6.3309 | -2.93 | 5.4169 | 76.976 | 12.2509 | 84.4989 | -9.0214 | 42.7404 |  | 5.7531 | 0 | 0 |  |  | -16.3355 | -15.7697 | -8.1487 | -8.6609 | 7.18 | 7.21 | -20.1 | -19.7 | 0.195 | -3.76 | 28.8116 | 28.2754 | 28.1458 | -17.4 | -22.6 | 0 | -0.4 |  |  | -77.1779 | -17.6277 | -265.1909 | -16.8303 | -29.5661 | 98.036 | 68.3307 | 108.3427 | 94.0091 | 30.8404 | 17.8126 | 20.0094 | 2.875 | 180.3657 | -196.6677 | -17.6107 | 22.1477 | -1.803 |  | -4.16 | -0.169 | -0.166 | -0.64 | 1.84 | -2.2667 | -8.0278 | 7.8233 | 2.1683 | -7.2 | 1.127 | 1.169 |  |  | 4.8443 | 4.366 | 4.4141 |  | 9.4 | 10.7783 | 0.04 |  | -16.245 | -1.3415 | -20.7082 | -11.8922 | 0 | -24.4066 | -4.0433 | -4.4 | -9.1 | 97.7934 | -188.7207
23/02/2026 | 02:00 |  | 0.1489 | -4.621 | 7.3317 | 10.75 |  | 10.0008 |  | 7.8059 | 2.6339 | 4.1044 | 2.22 | -22 | -2.2 |  |  | 5.5333 | -0.2698 | 2.642 | 2.4113 | 4.5088 | 1.8203 | 0.1563 | 1.559 |  | -1.0755 | -0.581 |  | 3.328 | -22.2 | -15.4 | -1.137 | 0.215 |  | -12.51 |  | -11.91 | -12.07 | 5.9858 | 3.4319 | 13.6135 | 15.4942 | -16.8103 | -8.5544 |  | 1.0266 | 1.2365 | -17.2333 | -15.5301 | 23.2025 | 24.1246 | -31.681 | 9.5369 | -6.6 | -6.5 | -22.6642 | -35.3458 | -2.0983 |  | -1.568 | 0.6873 |  | 0 | -112.7964 | 23.6824 | 23.6213 | -17.0352 | -234.4229 |  |  |  | 8.4527 | 11.05 | 7.98 | -11.72 | 6.07 | -2.1391 | -1.7373 | 9.6055 | 7.5871 |  | -9.2718 | -8.7556 | -1.5278 | 16.3414 |  |  | -3.9 | -29.9 | -2.02 | 22.6373 | 22.5854 | 21.9087 | 29.6911 | 29.9073 | -15.3226 | -20.0418 | -12.3817 | 3.1846 | 23.27 | 7.81 | 4.6924 | 3.6163 | 5.2579 |  | -17.3229 | -17.1258 | 31.9995 |  | -1.7956 |  |  | -4.5508 | -0.935 | 5.9981 | 5.9433 | -0.55 | -2.03 | 9.331 | -31.1968 | -9.27 | -9.43 | 23.19 | 0 | -33.2182 | -16.5636 | -20.1043 | -18.9455 |  | -24.9391 | -29.9461 | -29.9059 | -18.8901 | -23.5012 | -14.227 | -81.9043 | 6.2943 |  | -8.4583 | -7.6751 | 19.3396 | -14.1054 | -10.9725 | -10.756 | -8.9153 | -8.5059 | 9.5544 | 19.82 | -7.31 | 2.8 | 3.5618 | -19.9513 | -15.9856 | -15.8212 | 11.3466 | 13.4373 | -22.7911 | 5.9885 | 5.744 |  | 0 | 0 | 0 | -7.703 | -7.3681 | 30.9794 | 4.0737 | 4.0406 | 31.8644 | 39.2437 | 6.9349 | -11.2 | -3.019 | 0.165 | 1.56 | 0.97 | 0 |  | 7.678 | -0.064 |  | 16.87 | -39.6378 | -31.4125 | -2.9 | 24.4525 |  | 20.6964 | -4.7668 | -4.9503 | 1.6496 |  |  | -6.2626 | -16.5368 | 10.2689 | -22.6355 | 5.1593 | 4.6036 | 151.3459 | -3.1136 | -10.5446 | 9.4691 | 2.7636 | 6.5343 | 6.5508 | 2.1034 | -8.0688 | -6.5229 | -5.45 | 7.8748 | 84.25 | 0 | 85.325 | -8.4649 | 42.3653 |  | 5.4997 | 0 | 0 |  |  | -18.0769 | -17.4122 | -9.3488 | -9.3407 | 6.89 | 6.83 | -19.4 | -19.2 | 0.1767 | -3.52 | 36.4191 | 24.8673 | 24.7434 |  | -22.7 | 1.9 | 1.2 |  | -18.2 | -81.3931 | -19.1107 | -261.5921 | -16.8316 | -30.8599 | 93.4412 | 73.2081 | 116.1248 | 95.8881 | 26.7093 | 17.8592 | 17.2197 | -6.2689 | 178.2817 | -200.7668 | -22.1331 | 28.8956 | -0.9827 |  | -4 | -0.168 | -0.164 | -0.8 | 1.04 | -2.0231 | -7.3228 | 7.8538 | 2.1988 | -7.6 | 1.238 | 0.285 |  |  | 4.9028 | 3.8549 | 2.7074 |  | 9.1 | 10.8142 | 0.05 |  | -15.9411 | -1.5637 | -21.186 | -11.5219 | 0 | -24.8031 | -3.8175 | -3 | -10.4 | 101.546 | -191.0844
23/02/2026 | 02:30 |  | -0.0016 | -4.5041 | 6.1184 | 10.6817 |  | 9.981 |  | 7.9258 | 2.7009 | 4.1618 | 0 | -19.8 | -2.2 |  |  | 5.3816 | 0.0998 | 2.7014 | 2.441 | 4.5365 | 1.8098 | 0.0311 | 1.5931 |  | -1.0693 | -0.699 |  | 3.275 | -22.2 | -15.4 | -0.955 | 0.213 |  | -12.7 | -10 | -12.08 | -12.01 | 5.9507 | 3.5631 | 12.7843 | 14.7635 | -16.5194 | -9.2673 |  | 1.3886 | 1.5716 | -17.1966 | -15.7397 | 24.3947 | 24.8782 | -34.9025 | 10.3724 | -7 | -7 | -23.0633 | -35.7473 | -2.4046 |  | -3.8853 | 0.7192 |  | 0 | -113.895 | 20.3253 | 20.5084 | -11.9405 | -240.7523 |  |  |  | 7.4248 | 11.01 | 8.09 | -12.21 | 5.45 | 1.7456 | 1.4777 | 6.2264 | 3.8192 |  | -10.1268 | -10.266 | -3.7679 | 15.0404 |  |  | -7.7 | -27.2 | -2 | 20.4156 | 20.454 | 20.0235 | 29.7751 | 30.0028 | -15.0003 | -18.464 | -12.7344 | 3.486 | 23.65 | 8.01 | 4.5361 | 3.421 | 5.4426 |  | -16.5213 | -16.299 | 27.3495 |  | -1.7566 | -13.9 | -13.8 | -4.5251 | -1.122 | 6.1558 | 5.7578 | -0.62 | -1.97 | 9.517 | -32.3518 | -8.73 | -8.89 | 21.95 | -0.88 | -31.3636 | -15.9545 | -15.1831 | -14.7545 | -9.7402 | -23.874 | -28.5622 | -28.5066 | -15.0108 | -15.5102 | -14.394 | -87.4912 | 8.6933 |  | -7.8594 | -7.264 | 16.581 | -13.5784 | -13.3978 | -1.54 | -8.8674 | -8.654 | 5.6136 | 19.54 | -13.97 | -1.3 | 3.6141 | -23.0403 | -16.536 | -16.5125 | 11.8057 | 8.7685 | -22.2665 | 6.0022 | 5.793 |  | 4.7573 | 4.1347 | 3.7398 | -11.0521 | -11.387 | 34.1611 | -0.0544 | 0 | 31.8068 | 39.0504 | 7.6136 | -11.56 | -2.314 | 0.165 | 1.72 | 1.71 | 0 |  | 7.729 | -0.056 |  | 16.33 | -39.584 | -30.5559 | -2.8 | 24.2663 |  | 20.6784 | -4.5135 | -4.7254 | 1.6276 |  |  |  | -15.4592 | 10.8145 | -23.0917 | 4.0893 | 4.256 | 149.0996 | -3.3017 | -10.9785 | 9.7915 | 2.0971 | 6.5856 | 6.5904 | 1.7449 | -8.953 | -7.2627 | -5.87 | 8.6413 | 84.3118 | 0 | 85.9715 | -9.5615 | 40.1868 |  | 7.0309 | 0 | 0 |  |  | -18.4999 | -17.5221 | -8.7534 | -8.6581 | 6.21 | 6.26 | -18.9 | -18.8 | 0.1767 | -3.92 | 37.4843 | 24.9316 | 24.8095 |  | -22 | 3 | 2.5 | -18.2658 | -18 | -81.9626 | -21.9188 | -266.5143 | -17.8048 | -32.6997 | 94.0405 | 72.0701 | 114.8464 | 94.9491 | 24.1812 | 18.0152 | 17.7591 | -3.0448 | 179.3702 | -198.4279 | -24.9133 | 29.0345 | -0.7947 |  | -3.84 | -0.173 | -0.168 | -1.2 | 2.08 | -2.5307 | -8.2322 | 7.9698 | 1.9364 | -7 | 1.314 | 1.682 |  | 0.6071 | 3.9125 | 3.7982 | 3.3852 |  | 7.8 | 10.8942 | -0.01 |  | -15.9836 | -1.3453 | -21.6102 | -10.9604 | 0 | -24.5957 | -3.5771 | -2.3 | -10.5 | 106.4182 | -196.7034
23/02/2026 | 03:00 |  | -0.096 | -4.3694 | 5.4316 | 10.5144 |  | 9.6831 |  | 7.9278 | 2.5769 | 4.0483 | 0 | -19.8 | -2.2 |  |  | 5.4832 | -0.8196 | 2.7229 | 2.5181 | 4.5768 | 1.8309 | 0.0606 | 1.6347 |  | -1.1388 | -0.504 |  | 3.367 | -22.2 | -15.4 | -1.178 | 0.219 |  | -12.26 |  | -11.68 | -11.61 | 5.4776 | 3.7327 | 11.8833 | 13.9379 | -17.6697 | -9.253 |  | 12.9575 | 12.4048 | -19.5384 | -18.1565 | 27.8506 | 28.0494 | -30.1203 | 9.1797 | -6.2 | -6.2 | -21.0587 | -35.1578 | -2.134 |  | -2.3775 | 0.6098 |  | 0 | -108.7374 | 13.8859 | 13.9164 | -15.8963 | -215.7137 |  |  |  | 7.3749 | 10.72 | 7.81 | -12.3 | 4.62 | -1.3354 | -0.9335 | 8.4558 | 6.3368 |  | -9.1765 | -8.7369 | -2.3678 | 16.196 |  |  | -5.5 | -29.4 | -1.78 | 21.285 | 21.5607 | 20.4805 | 26.8433 | 27.3296 | -15.9381 | -14.4523 | -14.0932 | 3.4392 | 24.06 | 8.07 | 4.2236 | 3.2257 | 5.1834 |  | -17.8428 | -17.2278 | 29.5321 |  | -1.7645 |  |  | -3.7195 | -1.4961 | 5.9981 | 5.2011 | -1 | -2.09 | 10.354 | -31.8943 | -8.71 | -8.74 | 21.79 | -0.96 | -32.7818 | -16.6636 | -19.2294 | -17.6364 | -9.5658 | -25.9994 | -30.4632 | -30.7073 | -19.4436 | -24.4567 | -14.383 | -83.6196 | -0.7541 |  | -7.6841 | -6.8264 | 16.326 | -13.1668 | -12.5278 | -19.46 | -8.8079 | -8.4751 | 10.3897 | 19.18 | -6.86 | 1.6 | 3.5589 | -20.6488 | -16.2655 | -15.9568 | 11.8346 | 10.3395 | -25.1048 | 5.9521 | 5.5994 |  | 5.3269 | 4.0384 | 3.3535 | -8.3728 | -8.3728 | 31.9842 | 2.6107 | 2.5505 | 30.1 | 37.5899 | 7.6136 | -12.38 | -2.4239 | 0.1641 | 1.52 | 1.68 | 0 |  | 7.458 | -0.085 | 2.5695 | 16.32 | -38.2402 | -29.6596 | -2.77 | 24.1029 |  | 20.9524 | -4.7288 | -4.9095 | 1.5982 |  |  | -6.119 | -14.5219 | 11.1901 | -23.1328 | 4.1411 | 4.6035 | 153.754 | -3.3472 | -10.8097 | 9.5941 | 1.913 | 6.4904 | 6.5033 | 1.343 | -8.1357 | -7.4375 | -2.51 | 6.5206 | 81.784 | 9.8398 | 85.2925 | -8.6362 | 41.7925 |  | 6.0781 | 0 | 0 | 41.4719 |  | -17.2255 | -16.2092 | -8.1331 | -8.912 | 4.97 | 4.95 | -17.9 | -18.1 | 0.1071 | -4.08 | 33.5119 | 26.6687 | 26.6798 | -17.4 | -22.1 | 1.8 | 1.2 | -18.0495 |  | -80.0922 | -13.9907 | -265.1292 | -20.9987 | -31.6313 | 97.0383 | 69.4802 | 110.9711 | 94.6452 | 29.459 | 17.3573 | 16.8161 | -3.6559 | 181.9823 | -198.4044 | -20.2471 | 24.7419 | -1.4051 |  | -3.68 | -0.164 | -0.161 | -0.96 | 2.16 | -2.1722 | -7.9667 | 7.3259 | 2.4613 | -6.3 | -0.133 | 1.606 |  |  | 3.651 | 4.3047 | 3.8037 |  | 7.6 | 10.9043 | 0.01 |  | -16.1004 | -1.5661 | -21.5105 | -12.2742 | -1.9536 | -24.925 | -4.0419 | -2.6 | -10.6 | 97.4514 | -180.929
23/02/2026 | 03:30 |  | -0.0909 | -4.5052 | 1.3395 | 10.7582 |  | 9.6279 |  | 7.5424 | 2.5539 | 3.9759 | 0 | -19.8 | -2.2 |  |  | 5.4255 | -1.0566 | 2.8476 | 2.5928 | 4.9383 | 1.8217 | -0.0706 | 1.5935 |  | -1.0707 | -0.546 |  | 3.326 | -24.42 | -15.4 | -1.129 | 0.219 |  | -12.13 |  | -12.07 | -12.23 | 5.7725 | 3.604 | 12.2879 | 14.2972 | -17.1465 | -7.9317 |  | 1.8722 | 1.9118 | -18.0445 | -16.4274 | 23.3033 | 24.0818 | -27.7818 | 9.2731 | -6.5 | -6.5 | -22.791 | -35.1696 | -2.291 |  | -2.0865 | 0.6152 |  |  | -116.306 | 15.8696 | 15.9917 | -19.7484 | -222.5815 |  |  |  | 6.4268 | 10.49 | 7.72 | -12.35 | 4.42 | -0.6656 | -0.3977 | 7.1565 | 4.7473 |  | -6.3646 | -6.9784 | -2.1483 | 17.5698 |  |  | -5.5 | -31.3 | -1.84 | 21.8528 | 21.8983 | 21.1558 | 28.9051 | 29.1329 | -16.2758 | -16.4793 | -14.1452 | 3.2565 | 24.03 | 8.1 | 4.0674 | 3.0304 | 5.1152 |  | -18.4468 | -18.3794 | 30.974 |  | -1.7562 |  |  | -3.8245 |  | 5.5249 | 5.0156 | -1.14 | -2.21 | 10.013 | -32.6394 | -8.07 | -7.98 | 19.22 | -1.19 | -31.1636 | -15.4 | -17.9816 | -16.1636 | -9.997 | -26.6264 | -31.6733 | -31.5058 | -17.8108 | -19.8868 | -14.381 | -78.9062 | 3.8487 |  | -7.316 | -7.2163 | 21.2496 | -15.9285 | -17.8675 | -8.196 | -10.8982 | -10.3576 | 6.7953 | 19.26 | -14.89 | 9.1 | 3.4269 | -25.3838 | -16.0819 | -16.0782 | 10.3947 | 5.0371 | -22.7676 | 5.938 | 6.2546 |  | 4.6639 | 4.6326 | 3.4137 | -8.2054 | -8.2054 | 31.4818 | 2.2214 | 2.9711 | 30.4559 | 37.8192 | 7.892 | -12.38 | -2.5081 | 0.1659 | 1.83 | 0.97 | -9.3367 | 0 | 7.641 | -0.088 |  | 16.44 | -38.0645 | -29.5121 | -2.92 | 24.2787 |  | 20.9498 | -4.7 | -4.9883 | 1.5672 |  |  | -6.7005 | -14.3603 | 10.508 | -23.4147 | 3.7663 | 3.5361 | 149.77 | -3.3277 | -10.8865 | 9.5834 | 1.5756 | 6.6002 | 6.5587 | 1.1159 | -8.3259 | -6.8015 | -2.93 | 6.4166 | 80.8646 | 9.3372 | 81.0405 | -7.9467 | 42.6908 |  | 7.9248 | 0 | 0 |  |  | -18.0165 | -17.3628 | -7.8965 | -8.1017 | 7.37 | 7.47 | -19.4 | -19.7 | 0.0357 | -4.96 | 37.3347 | 24.54 | 24.6026 | -17.4 | -22.1 | 2.6 | 2.1 |  |  | -75.3528 | -16.6515 | -270.2212 | -20.0281 | -31.521 | 98.6198 | 70.8967 | 115.427 | 96.5419 | 29.1469 | 19.5081 | 20.2196 | -5.4781 | 183.3313 | -200.4309 | -19.478 | 24.5362 | -1.1707 |  | -4.32 | -0.151 | -0.147 | -1.28 | 2.56 | -2.5233 | -7.9973 | 8.6442 | 1.9364 | -7.8 | -0.209 | -0.178 |  |  | 4.0503 | 3.3786 | 3.022 |  | 9.4 | 10.4709 | -0.01 |  | -16.6433 | -1.0329 | -21.7179 | -11.9993 | 0 | -25.407 | -2.8529 | -3.5 | -9.6 | 99.2371 | -189.212
23/02/2026 | 04:00 |  | 0.0024 | -4.4879 | 1.4062 | 10.5824 |  | 10.2555 |  | 7.4954 | 2.4479 | 4.0109 | 2.22 | -19.8 | -2.2 |  |  | 4.99 | -1.3631 | 2.6623 | 2.4449 | 4.6833 | 1.9367 | -0.1035 | 1.5731 |  | -1.0074 | -0.471 |  | 3.28 | -24.42 | -15.4 | -1.096 | 0.214 |  | -11.88 |  | -11.76 | -11.67 | 5.8072 | 3.5926 | 12.3772 | 14.4889 | -18.1106 | -8.7139 |  | 13.3683 | 15.669 | -19.9489 | -17.8521 | 28.8409 | 28.5943 | -29.9294 | 8.6312 | -5.9 | -5.8 | -21.2947 | -35.1524 | -2.3437 |  | -0.8643 | 0.8006 |  | 0 | -107.2115 | 18.7994 | 18.891 | -25.3974 | -213.6701 |  |  |  |  | 10.31 | 7.51 | -12.81 | 3.38 | -2.407 | -2.8089 | 9.0877 | 7.5651 |  | -14.875 | -14.7625 | -0.9151 | 11.5332 |  |  | -15.3 | -18.3 | -1.76 | 15.1463 | 15.4956 | 14.2215 | 33.3548 | 32.5886 | -16.2508 | -20.7868 | -13.1818 | 3.1778 | 23.8 | 8 | 3.7549 | 2.7374 | 4.5317 |  | -13.0052 | -12.7014 | 23.2267 |  | -1.4358 |  |  | -3.7585 | -1.4961 | 6.3135 | 5.2011 | -1.04 | -2.21 | 9.9355 | -24.5064 | -7.25 | -7.44 | 18.04 | -1.07 | -26.5818 | -13.0727 | -18.8305 | -17.6909 | -10.4107 | -25.2084 | -28.9983 | -29.0916 | -20.7184 | -26.6493 | -14.517 | -71.7554 | -1.1004 |  | -8.0207 | -7.5596 | 19.5196 | -11.0124 | -10.4918 | -15.364 | -10.4807 | -10.1938 | 9.0388 | 12.79 | -5.59 | 0 | 3.6583 | -17.2222 | -15.4357 | -15.2604 | 10.3861 | 11.716 | -23.9051 | 5.7777 | 5.546 |  | 0 | 0 | 0 | -6.5308 | -6.8657 | 32.3191 | 3.47 | 4.2084 | 31.9995 | 38.0764 | 7.1156 | -12.55 | -3.5134 | 0.1623 | 1.39 | 0.63 | 0 |  | 7.628 | -0.037 |  | 17.4 | -38.8134 | -30.9865 | -2.73 | 25.3957 |  | 21.0471 | -4.7034 | -5.0193 | 1.5616 |  |  | -7.2973 | -14.7934 | 9.4586 | -23.4343 | 4.2503 | 4.9608 | 153.0621 | -3.304 | -10.5965 | 9.3082 | 1.9182 | 6.5563 | 6.6062 | 1.2548 | -7.7782 | -6.1384 | -3.35 | 6.114 | 80.8042 | 10.7777 | 81.586 | -7.7591 | 42.7798 |  | 7.041 | 0 | 0 |  |  | -18.7416 | -17.8901 | -8.4321 | -7.8179 | 6.65 | 6.87 | -18.5 | -19.2 | 0.0888 | -5.52 | 37.8077 | 27.4026 | 27.2808 | -17 | -21.8 | 3.4 | 2.9 | -18.2926 | -18.233 | -75.795 | -16.1788 | -266.9574 | -18.3409 | -31.1074 | 97.5295 | 68.8755 | 112.548 | 96.3378 | 30.3484 | 17.9112 | 17.3995 | -5.8894 | 182.5961 | -202.3438 | -20.88 | 25.3244 | -1.2415 |  | -3.68 | -0.169 | -0.165 | -1.12 | 2.24 | -2.0606 | -8.3787 | 8.1773 | 2.4338 | -7.4 | 0.137 | 0.527 |  |  | 3.8734 | 5.0097 | 4.019 |  | 7.9 | 10.8312 | -0.02 |  | -16.8351 | -1.0793 | -21.2383 | -12.001 | 0 | -25.6919 | -3.1858 | -2.6 | -10.4 | 96.0081 | -180.7283
23/02/2026 | 04:30 |  | -0.0477 | -4.4646 | 2.4707 | 10.398 |  | 10.2543 |  | 6.6153 | 1.9279 | 3.3973 | 2.22 | -19.8 |  |  |  | 4.8924 | -1.7199 | 2.852 | 2.5797 | 4.7734 | 1.8771 | -0.0598 | 1.6558 |  | -0.8813 | -0.358 | 0 | 3.45 | -24.42 |  | -1.062 | 0.222 |  | -12.05 | -10 | -11.26 | -11.34 | 4.6046 | 3.2598 | 12.0713 | 13.0369 | -18.6743 | -9.9997 |  | 20.6813 | 23.3827 | -22.7009 | -19.6187 | 35.4077 | 32.1331 | -27.8023 | 6.6572 | -5.2 | -5.2 | -20.29 | -35.0184 | -2.2501 |  | -1.6242 | 0.7141 |  | 0.0814 | -111.3315 | 19.2267 | 19.5013 | -25.23 | -213.3405 |  |  |  | 7.4348 | 10.41 | 7.68 | -12.63 | 3.84 | -4.8183 | -4.5504 | 9.9534 | 7.9661 |  | -14.0144 | -14.5739 | -0.3739 | 12.1764 |  |  | -16.3 | -20.4 | -1.69 | 15.685 | 15.8053 | 14.9245 | 34.1609 | 33.1033 | -15.6188 | -21.5964 | -13.1253 | 3.1048 | 23.78 | 7.87 | 3.5986 | 2.5421 | 4.3844 |  | -13.9609 | -13.3443 | 24.2333 |  | -1.3666 |  |  | -3.678 | -1.4961 | 6.3135 | 5.2011 | -1.04 | -2.34 | 10.4005 | -24.7114 | -6.39 | -6.51 | 16.54 | -0.67 | -26.8727 | -13 | -20.7501 | -19.1545 | -9.5952 | -26.0103 | -29.7578 | -30.471 | -18.627 | -24.4849 | -13.969 | -71.195 | 0.6778 |  | -7.6302 | -6.9561 | 21.3038 | -14.0453 | -13.1022 | -10.756 | -8.8088 | -8.4445 | 10.9414 | 19.39 | -5.9 | -1.6 | 3.6976 | -22.7088 | -16.3468 | -16.3233 | 11.3387 | 11.8912 | -27.7743 | 6.0661 | 5.8653 |  |  | 0 |  | -6.0284 | -6.1959 | 29.6398 | 4.6707 | 4.5465 | 31.3783 | 37.9288 | 9.3324 | -11.84 | -2.7755 | 0.165 | 1.53 | 0.07 | 0 | 1.9543 | 7.664 | -0.038 |  | 16.18 | -37.674 | -30.6038 | -2.89 | 24.1712 |  | 20.661 | -4.7074 | -4.8903 | 1.5517 |  |  | -6.9297 | -15.0947 | 9.1288 | -22.8992 | 5.0705 | 4.6235 | 152.1635 | -3.3254 | -10.4996 | 9.3891 | 1.9662 | 6.6442 | 6.6378 | 1 | -6.8083 | -6.4693 | -1.68 | 5.4105 | 76.0889 | 12.4663 | 83.0467 | -9.0794 | 42.5183 |  | 7.1868 | 0 | 0 |  |  | -17.6155 | -16.5608 | -8.4477 | -8.5363 | 6.25 | 6.24 | -18.5 | -19.5 | 0.195 | -5.44 | 38.7269 | 28.4276 | 27.7955 | -16.9 | -22.6 | 2.2 | 1.6 | -18.0863 | -18.019 | -72.7895 | -14.1157 | -267.3957 | -21.1366 | -30.2774 | 97.2257 | 66.0097 | 114.4939 | 97.9521 | 30.3675 | 19.3897 | 18.6503 | -5.2579 | 186.5614 | -200.5432 | -17.7352 | 24.7972 | -1.4514 |  | -4.24 | -0.153 | -0.151 | -1.28 | 2.56 | -2.609 | -8.2017 | 8.7022 | 1.9059 | -7.2 | 0.949 | 0.325 |  |  | 5.2659 | 4.3829 | 3.4036 |  | 8.1 | 10.2333 | -0.02 |  | -17.304 | -2.0092 | -20.2029 | -13.4385 | 0 | -23.6894 | -4.8888 | -3.6 | -10.5 | 96.0812 | -185.6167
23/02/2026 | 05:00 |  | -0.1136 | -4.4295 | 2.1748 | 10.6817 |  | 10.2192 |  | 6.4525 | 1.9779 | 3.35 | 0 | -19.8 | -2.2 |  |  | 4.5398 | -1.5854 | 2.8087 | 2.6785 | 5.0808 | 1.9417 | 0.0685 | 1.5685 |  | -0.8381 | -0.502 | 0 | 3.239 | -22.2 | -15.4 | -1.35 | 0.218 |  | -11.89 | -10 | -11.5 | -11.47 | 4.0711 | 3.4488 | 12.7057 | 14.5689 | -18.0994 | -8.5626 |  | 8.7715 | 12.9204 | -19.6727 | -18.2336 | 26.5359 | 26.722 | -27.4282 | 7.8865 | -5.6 | -5.6 | -20.5569 | -35.0098 | -2.3285 |  | -1.5475 | 0.8662 |  | 0.1757 | -108.9816 | 20.2948 | 20.0507 | -26.8393 | -209.2944 |  |  |  | 7.5545 | 10.43 | 7.56 | -12.53 | 3.69 | -5.756 | -5.8899 | 11.6588 | 9.8696 |  | -13.2217 | -12.6985 | -1.4238 | 13.4591 |  |  | -12.3 | -22.9 | -1.78 | 16.9199 | 17.0614 | 16.2133 | 34.4619 | 34.9882 | -17.4504 | -21.1088 | -15.8204 | 3.2742 | 24.07 | 8.04 | 4.0674 | 3.0304 | 4.8561 |  | -14.0493 | -13.8664 | 22.6297 |  | -1.6702 |  |  | -3.3618 | -2.4311 | 14.8301 | 0.1913 | -2.04 | -2.54 | 10.2145 | -25.554 | -6.58 | -6.68 | 16.98 | -0.4 | -28.1455 | -13.8 | -22.7754 | -20.5636 | -11.1278 | -24.8302 | -29.9645 | -28.807 | -17.8126 | -23.1355 | -13.856 | -69.59 | 0.0429 |  | -7.8933 | -6.3706 | 22.3508 | -15.825 | -16.3332 | -0.516 | -11.1844 | -10.901 | 9.3866 | 17.9 | -14.81 | 1.6 | 3.7687 | -25.4008 | -15.7907 | -15.622 | 11.2647 | 13.317 | -27.5474 | 5.9603 | 5.7844 |  | 0 | 0 |  | -4.3539 | -3.684 | 28.1327 | 6.0759 | 5.511 | 30.6186 | 37.8014 | 11.7006 | -11.46 | -2.5081 | 0.1916 | 1.92 | -0.84 | -11.2958 |  | 7.629 | -0.038 |  | 15.97 | -37.5288 | -29.629 | -3.06 | 23.243 |  | 20.391 | -4.7803 | -5.0108 | 1.556 |  |  | -6.0686 | -15.215 | 8.8012 | -22.6404 | 4.3285 | 5.0937 | 151.7705 | -3.2009 | -10.4092 | 9.6471 | 2.481 | 6.6881 | 6.6932 | 2.111 | -7.1892 | -4.9707 | -0.84 | 3.7176 | 76.0159 | 16.0303 | 85.4651 | -7.6229 | 43.4653 |  | 5.5496 | 0 | -11.549 |  |  | -17.6484 | -17.0442 | -8.6483 | -8.7146 | 6.46 | 6.45 | -20.4 | -20.6 | 0.0357 | -5.12 | 40.6792 | 28.8172 | 28.808 | -16.5 | -22.6 | 2.2 | 1.6 |  |  | -71.1298 | -11.703 | -268.5936 | -22.5935 | -28.5479 | 100.6374 | 65.9459 | 112.7191 | 97.7797 | 30.6717 | 19.8119 | 18.4928 | -5.7605 | 188.4423 | -200.5436 | -13.7944 | 18.5776 | -1.593 |  | -4.08 | -0.174 | -0.171 | -0.88 | 2.16 | -2.0272 | -7.5273 | 8.8792 | 2.4613 | -8.2 | -1.59 | -0.61 |  |  | 4.3539 | 4.563 | 3.5328 |  | 8.5 | 10.0634 | 0 |  | -16.9504 | -1.0016 | -20.7537 | -12.3226 | 0 | -24.2019 | -4.9708 | -3.9 | -9.5 | 95.1128 | -182.0216
23/02/2026 | 05:30 |  | 0.0943 | -4.7266 | 1.9123 | 10.6346 |  | 11.0219 |  | 6.5926 | 2.0969 | 3.6217 | 0 | -22 | 0 |  |  | 4.6703 | -1.6565 | 2.7562 | 2.5341 | 4.6599 | 1.6285 | 0.1581 | 0.9515 |  | -0.8738 | -0.447 |  | 3.07 | -22.2 | -13.2 | -1.344 | 0.217 |  | -11.82 |  | -12.07 | -12.18 | 4.1631 | 3.5174 | 13.8945 | 15.9376 | -17.5466 | -6.1663 |  | -0.4419 | -0.3428 | -17.8498 | -16.2649 | 21.0457 | 21.2646 | -22.5933 | 7.3481 | -5.4 | -5.4 | -23.3006 | -35.2822 | -2.3823 |  | 0.5225 | 0.9258 |  | 0.3171 | -115.7567 | 22.9804 | 22.8889 | -31.611 | -211.197 |  |  |  | 8.5325 | 10.8 | 7.59 | -11.81 | 4.75 | -5.0862 | -4.9522 | 11.611 | 9.3164 |  | -12.2866 | -12.5749 | 0.8882 | 13.4704 |  |  | -11.6 | -20.4 | -1.93 | 17.6482 | 18.043 | 17.0743 | 33.8727 | 33.5325 | -15.7474 | -21.8705 | -14.0473 | 3.1897 | 24.49 | 8.28 | 4.5361 | 3.5187 | 5.3358 |  | -14.4765 | -13.9991 | 24.058 |  | -1.8655 | -16.4 | -16.1 | -3.667 | -1.4961 | 16.4073 |  | -1.05 | -2.76 | 11.222 | -24.8789 | -5.57 | -5.6 | 16.56 | 1.05 | -26.9273 | -12.9909 | -20.463 | -19.5636 |  | -23.9076 | -27.5392 | -27.4235 | -12.0013 | -20.2005 | -13.445 | -67.3182 | -1.485 |  | -7.5128 | -6.7059 | 9.0688 | -17.8815 | -15.8988 | 4.624 | -12.1478 | -11.6374 | 6.6092 | 0 | -14.54 | 0 | 3.7628 | -30.6305 | -15.5733 | -15.3243 | 11.0454 | 8.0858 | -20.8199 | 5.7181 | 5.7033 |  |  |  |  | -4.1864 | -4.6888 | 28.635 | 6.0203 | 5.3894 | 30.622 | 36.5626 | 11.0561 | -11.43 | -2.7187 | 0.2007 | 2.03 | -1.42 | -11.3442 |  | 7.659 | 0.018 |  | 16.6 | -37.349 | -28.4611 | -2.4 | 23.9961 |  | 20.4885 | -4.9445 | -5.1844 | 1.5891 |  |  | -8.1249 | -17.4657 | 8.9183 | -22.3706 | 5.0078 | 4.522 | 153.1732 | -3.0314 | -10.0631 | 9.179 | 2.3215 | 6.7467 | 6.8356 | 1.706 | -7.9499 | -5.843 | -1.26 | 4.6718 | 76.7374 | 13.7265 | 79.0717 | -8.8232 | 41.5569 |  | 5.8946 | 0 | 0 |  |  | -19.0327 | -18.5493 | -9.218 | -9.8256 | 5.66 | 5.93 | -18.5 | -18.4 | 0.0357 | -5.12 | 42.5117 | 28.3204 | 28.3948 | -16.1 | -20.9 | 3 | 2.5 |  | -18.0796 | -72.1403 | -12.2887 | -267.1997 | -23.278 | -31.1363 | 99.483 | 67.9781 | 115.4885 | 97.3997 | 30.4804 | 19.6322 | 19.5218 | -8.8224 | 185.261 | -203.9632 | -18.4778 | 25.9977 | -1.2415 |  | -4.56 | -0.18 | -0.177 | -1.04 | 1.52 | -2.5445 | -8.3482 | 8.0888 | 2.5223 | -7.3 | 1.443 | 1.651 |  |  | 3.3986 | 3.0655 | 3.6882 |  | 7.1 | 9.595 | 0.07 |  | -16.7097 | -1.4046 | -22.0726 | -12.0411 | 0 | -25.0772 | -3.8694 | -1.9 | -11.6 | 92.3859 | -182.3152
23/02/2026 | 06:00 |  | 0.2289 | -4.8031 | 1.8444 | 10.4329 |  | 10.8715 |  | 7.4022 | 2.3899 | 3.8714 | 0 | -19.8 | -2.2 | 0.828 |  | 4.635 | -3.2515 | 2.847 | 2.6805 | 4.7096 | 1.7039 | 0.1444 | 0.8761 |  | -0.9484 | -0.032 |  | 2.861 | -19.98 | -15.4 | -1.661 | 0.216 |  | -11.07 |  | -11.08 | -11.12 | 3.1197 | 3.6642 | 14.4069 | 15.8192 | -19.026 | -5.663 |  | 14.1216 | 15.3608 | -20.2137 | -18.5375 | 27.4082 | 28.4684 | -24.4494 | 5.7544 | -4.7 | -5 | -20.1418 | -34.472 | -1.9009 |  | 2.2978 | 0.8904 |  | 0.9648 | -99.5513 | 23.2246 | 23.1635 | -35.8571 | -200.3841 |  |  |  | 9.5504 | 10.61 | 7.38 | -11.33 | 4.81 | -5.8899 | -5.756 | 10.7268 | 8.3645 |  | -10.8083 | -12.2033 | 2.3403 | 14.2433 |  |  | -9 | -21.1 | -1.95 | 19.5374 | 19.7199 | 19.0087 | 30.7553 | 30.8398 | -15.7651 | -21.1264 | -14.3123 | 2.7085 | 24.43 | 8.22 | 4.8486 | 3.9093 | 5.468 |  | -15.1522 | -14.7464 | 27.212 |  | -2.0384 |  |  | -3.4949 | -0.374 | 18.4576 | 0.1913 | 0.01 | -2.96 | 10.354 | -26.979 | -4.81 | -4.96 | 14.96 | 0.81 | -26.5273 | -11.9818 | -20.385 | -19.3636 |  | -21.3602 | -26.2745 | -26.4288 | -19.1366 | -24.0108 | -13.216 | -55.9785 | -13.6219 |  | -8.0634 | -7.2579 | 17.6247 | -15.6182 | -14.7874 | -32.772 | -11.3076 | -10.5802 | 8.1935 | 18.89 | -15.28 | 2.4 | 4.0857 | -27.9894 | -15.2663 | -15.0656 | 11.4116 | 10.0474 | -26.2776 | 5.8517 | 5.6809 |  | 4.3261 | 4.9613 | 3.8649 | -3.3491 | -3.1817 | 25.6208 | 5.9261 | 5.863 | 26.982 | 34.0767 | 10.4994 | -11.56 | -2.911 | 0.165 | 2.19 | -1.51 | 0 |  | 7.496 | -0.006 | 2.9903 | 15.57 | -35.2777 | -26.6211 | -2.77 | 21.9314 |  | 20.6838 | -4.9714 | -5.0088 | 1.5915 |  |  | -7.1796 | -16.8341 | 7.4628 | -22.2597 | 5.2952 | 5.6577 | 159.9647 | -2.7828 | -10.1951 | 9.3284 | 2.7297 | 6.7833 | 6.8593 | 2 | -10.6635 | -9.3292 | -3.35 | 0 | 76.4031 | 11.5329 | 74.5821 | -9.7537 | 40.4893 |  | 6.1629 | 0 | 0 |  | 36.0857 | -19.7139 | -18.824 | -8.9771 | -8.5402 | 6.78 | 6.79 | -19.7 | -18.8 | 0.1767 | -8 | 38.0054 | 28.42 | 28.5164 | -16.1 | -22.2 | 3 | 2.5 | -18.2898 | -18.3085 | -75.6782 | -9.8457 | -273.3336 | -24.0297 | -32.0222 | 93.8902 | 75.2003 | 119.9221 | 92.8107 | 23.0995 | 16.8997 | 15.1705 | -11.7626 | 174.9569 | -200.8639 | -25.323 | 27.7195 | -1.0291 |  | -5.2 | -0.087 | -0.083 | 0 | 2.88 | -4.0484 | -9.0806 | 7.2374 | 2.9618 | -6.7 | -0.332 | 0.057 |  |  | 4.8764 | 3.4206 | 3.2675 |  | 6.4 | 9.4185 | 0.1 |  | -15.5065 | -1.1666 | -21.5471 | -11.1657 | 0 | -26.1048 | -4.1229 | -1.5 | -12.3 | 82.0981 | -168.0509
23/02/2026 | 06:30 |  | 0.3471 | -4.9775 | 2.3682 | 10.2343 |  | 11.2866 |  | 8.6312 | 3.0979 | 4.6027 | 0 | -22 | 0 | 0 | -15.4 | 4.7189 | -3.1004 | 2.7754 | 2.6269 | 4.8897 | 1.372 | -0.075 | 0.3837 |  | -0.8516 | -0.147 |  | 2.733 | -22.2 | -13.2 | -1.627 | 0.215 |  | -10.98 |  | -11.12 | -11.2 | 2.2228 | 3.323 | 16.1654 | 18.0353 | -19.24 | -7.8239 |  | 10.7465 | 14.4941 | -21.0062 | -19.5958 | 30.1057 | 31.1629 | -25.8041 | 6.2535 | -5 | -4.9 | -19.3035 | -34.8699 | -1.9725 |  | 0.7734 | 1.094 |  | 1.0465 | -95.2482 | 21.8818 | 21.6987 | -38.6146 | -192.9087 |  |  |  | 7.1953 | 10.14 | 7 | -11.8 | 3.63 | -5.0862 | -5.0862 | 9.5667 | 8.0471 |  | -13.6608 | -13.6225 | 0.6935 | 11.9834 |  |  | -5.3 | -21 | -2.22 | 18.9704 | 19.7725 | 18.4593 | 31.2595 | 31.206 | -16.514 | -19.4662 | -13.2687 | 3.3249 | 25.89 | 8.92 | 5.3174 | 4.3976 | 5.6134 |  | -13.127 | -13.1397 | 23.5907 |  | -1.9017 | -16.6 | -16.4 | -3.4155 | 1.5019 | 20.981 |  | 1.66 | -3.22 | 9.4705 | -24.1589 | -4.66 | -4.7 | 14.73 | 0.66 | -26.4909 | -12.9818 | -19.0936 | -18.0818 |  | -17.2515 | -22.6843 | -23.3731 | -16.783 | -24.4161 | -12.599 | -57.2883 | -19.8493 |  | -9.6508 | -8.9516 | 18.7778 | -15.2428 | -14.3976 | -3.076 | -12.0396 | -11.58 | 7.6048 | 12.38 | -16.06 | 1.3 | 4.3577 | -25.9894 | -15.5387 | -15.4295 | 11.1711 | 10.8683 | -19.4229 | 6.3992 | 5.8157 |  | 4.0617 | 4.6053 | 3.2125 | -3.1817 | -3.5166 | 26.2906 | 4.8081 | 4.9877 | 27.321 | 33.6749 | 10.7289 | -12.8 | -2.2078 | 0.2007 | 1.64 | 0.27 | -9.2878 | 0 | 7.367 | -0.045 |  | 14.34 | -34.79 | -26.2062 | -3.41 | 21.2924 |  | 20.072 | -5.0877 | -5.3775 | 1.6864 |  |  | -7.2668 | -17.2909 | 7.4456 | -21.7783 | 4.0868 | 3.6564 | 159.8658 | -2.6884 | -9.3556 | 9.0395 | 2.9486 | 7.0251 | 7.1441 | 2 | -12.6179 | -12.5278 | -3.35 | 7.1628 | 79.03 | 9.8146 | 64.0303 | -13.2975 | 37.4364 |  | 8.9743 | 0 | 0 | 33.7611 |  | -18.9833 | -18.6537 | -10.051 | -10.1983 | 12.51 | 12.29 | -20.9 | -21.2 | 0.51 | -6.24 | 36.7768 | 29.1534 | 29.0417 | -15.2 | -20.1 | 2.6 | 2 |  | -18.2866 | -80.0236 | -12.5063 | -266.8784 | -22.766 | -31.5359 | 88.4871 | 80.3505 | 121.6876 | 88.3586 | 13.9847 | 24.1242 | 23.7258 | -14.1364 | 167.3209 | -198.3936 | -34.7362 | 35.4161 | -0.5847 |  | -5.68 | -0.097 | -0.094 | 0.64 | 2.4 | -3.89 | -8.7602 | 8.0583 | 3.5477 | -7.3 | -0.786 | -1.33 |  |  | 5.4393 | 2.7562 | 2.8608 |  | 8.2 | 9.5901 | 0.25 |  | -14.0527 | -1.9 | -23.8025 | -9.7179 | 0 | -27.2086 | -2.9992 | -3.1 | -10.9 | 80.3408 | -165.1631
23/02/2026 | 07:00 |  | 0.4001 | -5.1808 | 2.3196 | 9.6172 |  | 10.7318 |  | 9.2784 | 3.4089 | 4.8123 | 0 |  |  | 0 | -17.6 | 4.3827 | -3.3127 | 2.6849 | 2.5301 | 5.0796 | 0.6733 | 0.0235 | 0.3432 |  | -0.8641 | -0.121 |  | 2.448 | -22.2 | -11 | -1.598 | 0.208 |  | -10.8 |  | -10.98 | -10.95 | 2.634 | 3.61 | 17.2283 | 19.2854 | -19.9951 | -7.8048 |  | 13.5065 | 15.5452 | -18.4344 | -17.9772 | 23.2743 | 30.0272 | -21.9698 | 3.9409 | -3.6 | -3.5 | -17.4422 | -35.0186 | -2.1357 |  | 0.2515 | 1.3552 |  | 1.1772 | -95.706 | 23.3772 | 23.2246 | -42.1362 | -180.148 |  |  |  | 8.2032 | 10.16 | 6.8 | -11.18 | 4.38 | -6.9616 | -6.9616 | 11.1164 | 9.0463 |  | -13.1269 | -12.8472 | 1.0228 | 13.1069 |  |  | -0.4 | -23.2 | -2.34 | 21.0344 | 21.0669 | 20.4941 | 31.516 | 31.8972 | -17.3831 | -17.71 | -16.1057 | 2.9997 | 28.27 | 10.12 | 6.7236 | 5.5695 | 5.8357 |  | -14.2687 | -14.138 | 22.3309 |  | -2.0929 | -19.3 | -19.2 | -2.782 | 4.12 | 25.7124 | 0.1913 | 4.69 | -3.45 | 8.246 | -24.2164 | -4.56 | -4.64 | 14.96 | 2.21 | -26.3273 | -12.5 | -21.75 | -20.6909 |  | -12.665 | -18.5133 | -18.6105 | -22.5055 | -26.8443 | -10.525 | -54.183 | -32.7673 |  | -11.3193 | -10.6802 | 17.7747 | -12.7565 | -11.7895 | -15.364 | -13.1003 | -12.6856 | 7.5756 | 12.64 | -13 | -0.1 | 4.818 | -24.5712 | -14.6081 | -14.4715 | 10.0462 | 10.5719 | -20.3007 | 6.1463 | 5.9589 |  | 4.7391 | 4.1319 | 2.8353 | -1.3397 | -2.0095 | 23.6113 | 7.0429 | 7.1995 | 25.2885 | 33.1259 | 12.2231 | -12.31 | -2.4202 | 0.165 | 1.72 | -0.64 | -13.4261 |  | 7.272 | -0.016 |  | 13.41 | -34.0276 | -26.0576 | -3.48 | 19.6756 |  | 19.7122 | -5.3112 | -5.5248 | 1.7352 |  |  |  | -18.3874 | 4.8654 | -20.9737 | 3.7916 | 2.6018 | 163.159 | -2.1034 | -8.498 | 8.5167 | 2.6352 | 7.0324 | 7.1995 |  | -15.8381 | -15.1103 | -4.61 | 5.9452 | 79.6939 | 7.2265 | 53.6864 | -15.3114 | 37.6899 |  | 8.8377 | 0 | -11.0659 |  |  | -21.2026 | -20.5489 | -10.4772 | -10.4355 | 16.26 | 16.2 | -23 | -23.3 | 0.3525 | -6.24 | 44.6278 | 20.3428 | 20.0656 | -14.4 | -22.6 | 4.3 | 3.8 |  |  | -84.9791 | -6.5399 | -269.8779 | -24.2386 | -29.874 | 81.8023 | 88.9704 | 133.6523 | 85.4662 | 7.6807 | 20.8135 | 21.6336 | -24.3933 | 159.1563 | -197.8626 | -40.601 | 43.0233 | -1.2879 |  | -7.36 | -0.121 | -0.117 | 2 | 1.04 | -3.8349 | -7.4113 | 7.7958 | 3.6942 | -7.4 | -2.869 | -3.526 |  |  | 3.5126 | 4.2645 | 3.6885 |  | 8.6 | 8.9413 | 0.35 |  | -11.8517 | -3.7309 | -23.6944 | -7.4361 |  | -28.0151 | -3.119 | -2.8 | -11.1 | 72.2972 | -156.103
23/02/2026 | 07:30 |  | 0.5867 | -5.2348 | 2.2647 | 10.7596 |  | 11.6377 |  | 13.0111 | 5.3818 | 6.8632 | -8.88 | -26.4 | 4.4 | 1.656 | -22 | 4.44 | -4.8865 | 3.6027 | 3.3462 | 6.1449 | 0.6481 | -0.0298 | 0.3463 |  | -0.7545 | -0.586 | -0.538 | 3.196 | -11.1 | -6.6 | -1.18 | 0.233 |  | -7.09 |  | -13.29 | -13.34 | 3.3804 | 3.0309 | 19.1344 | 21.4475 | -16.9506 | -6.3262 |  | 8.136 | 12.6741 | -18.8842 | -16.7649 | 25.4559 | 25.5461 | -8.4431 | 8.6287 | -5.9 | -5.9 | -18.87 | -34.3681 | -2.2508 |  | -0.9307 | 3.3197 | 2.8209 | 1.9759 | -86.4894 | 74.5262 | 74.282 | -61.6758 | -119.5377 |  |  |  | 17.0451 | 10.78 | 7.96 | -8.43 | 6.77 | -8.1672 | -8.4351 | 17.0054 | 15.0251 |  | -4.482 | -4.3436 | 0.2554 | 22.0991 |  |  | 7 | -40.3 | -3.19 | 29.6337 | 29.4185 | 27.6176 | 50.5991 | 51.6676 | -16.2072 | -44.3131 | -12.1133 | 3.2704 | 32.06 | 11.75 | 9.0674 | 7.8156 | 7.3005 |  | -24.0166 | -23.4444 | 31.4288 |  | -2.7691 | -36.2 | -36.3 | -3.0981 | 7.4862 | 30.7593 |  | 8.29 | -2.49 | 9.672 | -31.9643 | -4.82 | -4.9 | 17.76 | 6.18 | -33.2909 | -16.7818 | -25.543 | -25.1727 | 11.385 | -11.1909 | -17.429 | -17.361 | -14.9533 | -20.8243 | -11.116 | -29.4563 | -36.3706 |  | -12.1821 | -11.4943 | 18.2461 | -16.934 | -15.3771 | 16.912 | -16.8719 | -16.7482 | 6.3526 | 0 | -13.19 | -0.5 | 4.9879 | -32.8031 | -14.0633 | -13.8866 | 9.4208 | 7.4009 | -17.1738 | 5.8467 | 5.4868 |  | 4.546 | 4.2704 | 2.886 | -0.1675 | 0 | 21.9368 | 13.8976 | 13.584 | 23.5924 | 32.172 | 10.7338 | -12.73 | -3.019 | 0.1394 | 1.78 | -0.06 | -12.1071 | 1.9275 | 7.234 | 0.128 |  | 14.51 | -35.8202 | -27.2346 | -3.89 | 21.2301 |  | 21.0906 | -5.2784 | -5.5205 | 1.817 |  |  | -6.5461 | -22.8371 | 5.3951 | -21.0126 | 5.0013 | 5.0644 | 172.1699 | -1.0812 | -10.1186 | 8.182 | 2.0142 | 7.7731 | 7.8718 | 1 | -16.5432 | -16.0704 | -12.57 | 15.2381 | 55.4473 | 24.6889 | 64.5165 | -29.1403 | 23.2764 |  | 10.1891 | 0 | 0 |  | 22.5229 | -19.7908 | -19.192 | -12.0305 | -11.7 | 16.94 | 16.71 | -21.3 | -20.9 | 0.2994 | -4.48 | 58.4638 | 21.7052 | 21.8456 | -13.5 | -24.7 | 3.1 | 2.5 | -18.1743 | -18.2205 | -123.1879 | -13.1623 | -224.2353 | -21.284 | -29.1615 | 65.1611 | 104.2172 | 97.5413 | 124.8602 | -11.6587 | 18.6902 | 18.5744 | 10.72 | 99.3583 | -239.2765 | -3.7757 | 2.0324 | -2.0154 |  | -7.04 | -0.126 | -0.122 | 2.24 | 1.52 | -4.3482 | -7.5578 | 4.7196 | 2.9618 | -5.2 | -0.764 | -0.734 |  |  | 4.6792 | 3.9235 | 3.4811 |  | 8.1 | 8.7665 | 0.4 |  | -9.3961 | -4.0231 | -25.8863 | -5.7613 |  | -28.635 | -2.1557 | -3.3 | -11.8 | 56.3958 | -123.9032
23/02/2026 | 08:00 |  | 0.7527 | -5.3397 | 2.2501 | 10.9406 |  | 12.9074 |  | 16.4296 | 6.9238 | 8.3618 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 4.4594 | -6.1073 | 4.0533 | 3.9882 | 7.1306 | 1.0662 | 0.0278 | 0.4237 |  | -0.7513 | -0.395 | -0.385 | 3.03 | -11.1 | -6.6 | -1.221 | 0.228 |  | -5.98 |  | -13.24 | -13.3 | 4.4431 | 2.9325 | 21.0657 | 23.0856 | -15.4802 | -3.5381 |  | 1.5237 | 1.1287 | -16.3088 | -14.245 | 16.5331 | 16.7729 | -6.5046 | 7.6523 | -5.5 | -5.4 | -21.7305 | -34.0686 | -2.4099 |  | 3.3346 | 5.0267 | 3.6432 | 2.5709 | -86.9167 | 80.5078 | 80.5688 | -86.5542 | -104.5786 |  |  |  | 22.3143 | 11.69 | 8.82 | -5.98 | 9.18 | -12.4538 | -12.3199 | 18.6411 | 17.1046 |  | -3.8511 | -3.6829 | 2.9999 | 15.2495 |  |  | 9.4 | -31.5 | -3.75 | 33.0297 | 33.0968 | 31.7222 | 51.3342 | 51.6514 | -13.5165 | -50.4528 | -8.5886 | 3.5681 | 37.13 | 14.12 | 11.0986 | 9.7687 | 8.2943 |  | -17.4394 | -17.5141 | 9.5031 |  | -3.3776 | -38.8 | -38.7 | -2.7808 | 11.9743 | 38.3296 | 0.1913 | 13.26 | -3.71 | 13.609 | -10.9781 | -4.61 | -4.7 | 22.7 | 9.48 | -11.8545 | -6.3091 | -23.6926 | -23.0636 | 38.8975 | 14.757 | 5.7359 | 6.39 | -10.7712 | -16.3258 | -11.827 | -5.9821 | -34.5965 |  | -13.4424 | -12.0169 | 17.4257 | 0 | -20.7277 | 16.912 | -18.1626 | -17.2745 | 1.7538 | 0 | -11.85 | -3.8 | 5.496 | -27.2081 | -13.5788 | -13.4139 | 8.9883 | 1.2022 | -14.7595 | 5.2481 | 4.8172 |  | 3.4369 | 3.561 | 0 | 4.1864 | 4.0189 | 21.6019 | 10.4827 | 10.0484 | 24.1421 | 30.4992 | 11.7055 | -12.23 | -2.0302 | 0.1394 | 1.83 | 0.61 | -11.1594 |  | 7.215 | 0.254 |  | 16.14 | -35.4281 | -27.8092 | -3.12 | 23.1402 |  | 19.6986 | -5.7529 | -5.8395 | 1.9404 |  |  | -7.036 | -30.1272 | 6.4843 | -20.4816 | 4.8997 | 3.5658 | 170.6721 | -0.3122 | -7.7663 | 6.907 | 1.6323 | 7.817 | 7.9351 | 0.924 | -15.628 | -14.7372 | -9.64 | 13.7035 | 50.6491 | 33.9278 | 66.2174 | -26.3533 | 25.7864 |  | 8.4909 | 0 | 0 | 11.2244 |  | -18.8844 | -18.3021 | -14.6209 | -14.4813 | 12.79 | 12.82 | -20.8 | -20.8 | 0.195 | 0.64 | 50.8667 | 22.0778 | 22.1509 | -13.1 | -23.9 | 1.7 | 1.2 |  | -18.0043 | -110.9309 | -12.0689 | -232.4081 | -25.1007 | -28.3768 | 69.1401 | 98.5726 | 92.9588 | 126.2139 | -7.4925 | 22.9374 | 22.5923 | 16.652 | 106.0188 | -239.256 | 4.5328 | -4.3484 | -2.6233 | -1.347 | -7.36 | -0.151 | -0.147 | 2.72 | 0.96 | -4.3705 | -7.3533 | 4.6891 | 2.9892 | -5.1 | 0.309 | 0.837 |  |  | 4.4316 | 3.9148 | 3.1774 |  | 8.8 | 8.7061 | 0.5 |  | -9.7177 | -3.0654 | -24.7364 | -6.473 |  | -28.3768 | -1.9656 | -4.1 | -11.1 | 54.1394 | -125.892
23/02/2026 | 08:30 |  | 0.9968 | -5.7599 | 2.2598 | 11.3437 |  | 13.857 |  | 20.5761 | 9.0777 | 10.3363 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 4.5685 | -6.1633 | 4.8969 | 4.9974 | 8.9736 | 1.5029 | 0.2032 | 0.7613 |  | -0.7469 | 0.118 | 0.142 | 3.115 | -2.22 | -6.6 | -0.642 | 0.224 |  | -2.39 |  | -14.77 | -14.79 | 5.3206 | 2.9359 | 24.4859 | 26.6162 | -12.5634 | 6.1138 |  | 16.5174 | 13.8125 | -15.5536 | -13.5486 | 26.7362 | 30.2993 | 49.9883 | 4.2349 | -3.5 | -3.6 | -29.6437 | 0 | -3.0941 |  | -1.853 | 7.2297 | 4.9958 | 3.363 | -107.5777 | 97.4761 | 97.7202 | -78.1126 | -74.5989 |  |  |  | 30.8967 | 13.38 | 10.91 | -1.27 | 14.29 | -13.2576 | -12.7217 | 20.1254 | 17.8614 |  | -1.0977 | -0.4804 | -1.7399 | 19.5486 |  |  | 23.6 | -33.3 | -4.37 | 41.572 | 41.9951 | 40.1232 | 44.5173 | 44.0978 | 1 | -55.0504 | 0 | 3.8215 | 39.82 | 15.6 | 13.1299 | 11.9171 | 9.7302 |  | -20.1281 | -20.0334 | 10.2942 |  | -4.0284 | -47.1 | -46.2 | -2.3462 | 15.3405 | 43.5342 | 0.1913 | 16.65 | -4.71 | 15.562 | -13.4458 | -3.92 | -3.98 | 19.44 | 13.89 | -12.1818 | -6.5727 | -25.7687 | -24.2273 | 47.5027 | 19.1428 | 9.2585 | 11.6095 | -4.7481 | -15.116 | -12.717 | -6.3939 | -40.3594 |  | -14.2294 | -12.2688 | 0 |  | -25.1542 | 14.864 | -23.8422 | -22.9868 | 0.0238 | 3.08 | -13.07 | 3.1 | 5.4036 | -32.6063 | -14.3605 | -14.4065 | 9.8974 | -0.9698 | -9.0141 | 5.4769 | 5.1861 |  | 4.5337 | 4.3031 | 3.1753 | 5.861 | 5.5261 | 23.2764 | 13.2382 | 13.3189 | 24.627 | 31.9842 | 7.8431 | -13.23 | -2.4202 | 0.1394 | 0 | 2.07 | -9.1777 | 0 | 7.224 | 0.238 | 3.2727 | 17.68 | -37.035 | -30.3536 | -2.35 | 25.62 |  | 22.8157 | -7.07 | -7.3231 | 2.1395 | 0.0728 |  | -9.7061 | -33.6319 | 8.1742 | -21.7114 | 5.0038 | 4.9846 | 178.8965 | -3.9396 | -8.3363 | -3.4182 | 1.2067 | 7.568 | 7.6899 | 0 | -13.1279 | -12.0873 | -13.83 | 18.511 | 33.4191 | 47.0959 | 69.7751 | -31.0146 | 20.2989 |  | 10.9419 | 0 | -9.9273 |  | 14.9404 | -17.22 | -16.6212 | -17.4799 | -17.4836 | 14.85 | 14.92 | -20.1 | -20.6 | 0.2646 | 5.12 | 45.2847 | 23.4956 | 23.0635 | -12.3 | -22.7 | 0 | -0.8 | -18.1643 | -18.0131 | -122.7568 | -7.5245 | -229.7972 | -23.5917 | -31.4544 | 70.3381 | 97.4947 | 88.4209 | 124.8508 | -5.4337 | 22.8156 | 20.0331 | 19.5637 | 104.8997 | -238.7478 | 7.5477 | -5.2202 | -2.8357 | -1.242 | -7.04 | -0.178 | -0.174 | 2.48 | 0.48 | -3.4916 | -6.5904 | 4.6891 | 3.1357 | -5.6 | -0.406 | 1.096 |  |  | 3.9368 | 3.9584 | 3.3225 |  | 8.8 | 9.3692 | 0.65 |  | -9.4628 | -3.5399 | -26.1039 | -5.0788 |  | -30.6243 | 0 | -3.5 | -11 | 42.8808 | -108.1434
23/02/2026 | 09:00 |  | 1.3372 | -5.954 | 3.4418 | 12.2226 |  | 14.2629 |  | 25.2733 | 11.0867 | 10.6938 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 4.5153 | -7.3936 | 5.6079 | 5.5317 | 9.6956 | 1.5434 | 0.1323 | 0.5049 |  | -0.8042 | 0.011 | 0.026 | 3.004 | -2.22 | -4.4 | -0.346 | 0.226 |  | -4.19 |  | -13.9 | -14.05 | 6.4064 | 3.2406 | 20.5783 | 25.0945 | -15.3777 | -1.4268 | 0 | -0.1222 | -0.0235 | -15.7103 | -12.9841 | 20.0736 | 20.6188 | 79.7015 | 9.1739 | -6.2 | -6.2 | -24.313 |  | -3.4787 |  | 4.8195 | 8.3124 | 4.9753 | 3.3797 | -130.253 | 134.8002 | 135.0444 | -77.5175 | -18.4132 |  |  |  | 37.7227 | 15.24 | 11.15 | -2.89 | 17.24 | -12.7217 | -12.5878 | 18.6261 | 16.2934 |  | 7.8995 | 7.6265 | 4.8361 | 25.5312 |  |  | 30 | -50.5 | -4.96 | 47.7835 | 47.6406 | 45.1667 | 65.5726 | 65.6655 | -16.5286 | -70.7156 | -8.4065 | 4.0628 | 44.73 | 17.89 | 14.8486 | 13.4796 | 10.608 |  | -26.6501 | -26.4964 | 13.103 |  | -4.5147 | -58.4 | -60.3 | -2.2668 | 19.0806 | 48.8965 | 0.1913 | 20.41 | -5.03 | 17.4685 | -14.4558 | -3.51 | -3.56 | 20.25 | 16.99 | -16.8364 | -8.3 | -24.7117 | -25.3273 | 56.4926 | 24.4478 | 15.0819 | 15.6742 | -12.0656 | -20.8078 | -13.946 | -0.0802 | -54.0048 |  | -14.417 | -13.496 | 8.3175 |  | -12.17 | 15.376 | -18.0871 | -17.5248 | 2.5877 | 17.28 | -15.99 | -1.7 | 5.9259 | -23.6625 | -17.6347 | -17.7393 | 10.0336 | 2.4318 | -11.0503 | 6.3493 | 6.1386 |  | 4.1534 | 4.7737 | 3.5823 | 5.861 | 5.5261 | 17.7504 | 13.3295 | 13.3395 | 20.3607 | 28.1816 | 10.0307 | -12.98 | -2.0119 | 0.1742 |  | 2.21 | -9.199 | 2.2752 | 7.11 | 0.336 |  | 18.24 | -34.8826 | -27.3775 | -2.3 | 27.1207 |  | 22.8667 | -7.6766 | -8.0581 | 2.1359 | 0.0413 |  | -10.6048 | -37.0104 | 9.7343 | -21.201 | 5.999 | 4.3163 | 181.9058 | -3.1061 | -6.8945 | -4.6089 | 2.3968 | 7.9855 | 8.0221 | 1 | -15.7603 | -15.505 | -11.31 | 14.1663 | 19.856 | 54.3657 | 65.6205 | -36.1606 | 15.8769 |  | 11.4889 | 0 | -10.3267 | 11.2244 | 14.9404 | -14.2591 | -13.4406 | -18.4557 | -18.201 | 20.41 | 20.19 | -20.7 | -20.9 | 0.2829 | 6.24 | 32.666 | 32.9366 | 31.8367 | -11.8 | -25.2 | -2.4 | -3 | -17.9756 | -17.8414 | -137.9192 | 3.4007 | -228.0178 | -26.7999 | -33.0917 | 69.6032 | 100.879 | 84.1289 | 115.1723 | -7.2905 | 20.1001 | 18.1788 | 21.9565 | 98.7533 | -229.0581 | 5.8763 | -8.7473 | -1.2171 | -1.495 | -7.92 | -0.216 | -0.213 | 2.56 | -0.16 | -3.0892 | -5.8274 | 3.4867 | 3.1083 | -5.6 | -0.566 | -0.341 |  | 0.7341 | 4.1414 | 4.3804 | 4.0389 |  | 10.3 | 9.2245 | 0.78 |  | -8.4152 | -3.5404 | -26.7082 | -4.8519 |  | -31.0041 |  | -4.9 | -10.1 | 30.4714 | -79.2049
23/02/2026 | 09:30 |  | 1.4873 | -6.3588 | 3.6121 | 13.7775 | 0 | 15.949 |  | 27.411 | 12.3236 | 12.0989 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 4.7524 | -10.4517 | 6.0181 | 6.0186 | 10.8443 | 1.8283 | -0.0211 | 0.4331 |  | -0.6013 | 0.342 | 0.357 | 3.413 | -2.22 | -2.2 | -0.367 | 0.237 |  | -2.01 | -10 | -13.6 | -13.92 | 7.9429 | 2.9325 | 22.5455 | 26.7256 | -15.5189 | 2.6554 | 0 | 16.415 | 16.6935 | -20.9016 | -16.7893 | 37.7013 | 28.3783 | 77.2563 | 6.4566 | -4.7 | -4.9 | -24.4707 | 0 | -3.8031 |  | 7.1523 | 8.4752 | 5.2879 | 3.4476 | -105.2278 | 135.9294 | 135.7158 | -103.4011 | 3.9127 |  |  |  | 41.2255 | 15.87 | 11.8 | -1.01 | 18.17 | -14.0613 | -13.2576 | 22.097 | 19.8268 |  | 8.0058 | 8.0626 | 7.7542 | 26.5316 | 2.88 | 6.412 | 33.9 | -51.6 | -5.02 | 49.8586 | 49.7554 | 47.8735 | 61.6006 | 61.5198 | -13.873 | -71.6544 | -5.7052 | 4.4489 | 43.29 | 17.57 | 16.2549 | 14.9445 | 11.8491 | 0 | -27.5859 | -27.5982 | 15.6964 | 0 | -5.0855 | -61 | -61.8 | -1.4734 | 20.5767 | 52.0508 | 0.1913 | 22.29 | -4.48 | 18.848 | -15.7784 | -3.09 | -3.27 | 20.14 | 19.31 | -14.4182 | -7.7364 | -26.0926 | -25.6909 | 64.2495 | 31.2671 | 20.8356 | 20.7456 | -7.6296 | -20.169 | -15.897 | 23.9145 | -56.5605 |  | -14.052 | -14.7025 | 21.1462 | 0 | -14.6544 | -6.148 | -20.0265 | -20.919 | 4.9778 | 12.13 | -12.42 | -3 | 6.2855 | -26.9226 | -15.2824 | -14.9983 | 9.7942 | 1.2872 | -16.1751 | 5.6527 | 5.3331 | 0 | 4.4105 | 4.7108 | 3.4849 | 6.8657 | 7.0332 | 15.0711 | 16.3905 | 15.8329 | 19.6734 | 28.1155 | 12.0327 | -11.98 | -2.4184 | 0.1742 | 0 | 0.32 | -13.4811 | 2.2752 | 7.147 | 0.381 | 3.2727 | 19.44 | -35.4013 | -27.1728 | -1.98 | 29.5145 | -0.1 | 25.7104 | -9.3567 | -9.9599 | 2.2107 | 0.0413 |  | -11.2944 | -38.3856 | 9.0627 | -22.0222 | 4.9442 | 5.4974 | 187.7656 | -1.5229 | -6.2798 | -7.2191 | 2.3048 | 8.4176 | 8.5294 | 2 | -17.0236 | -15.3714 | -7.96 | 11.975 | 17.2431 | 63.724 | 58.7791 | -35.1487 | 16.901 | 0 | 11.8947 | 0 | -10.8473 | 5.4138 | 5.1377 | -14.1602 | -14.0229 | -20.6702 | -20.5472 | 17.97 | 18.28 | -17.8 | -19.1 | 0.4221 | 7.36 | 34.7615 | 31.1415 | 31.5818 | -10.1 | -23 | -2.4 | -3.4 | -17.8612 | -17.8286 | -131.8498 | 5.4245 | -231.316 | -29.9982 | -30.8884 | 70.7257 | 96.4324 | 85.143 | 117.6285 | -3.7588 | 20.3049 | 17.4229 | 23.0349 | 100.5758 | -229.8548 | 4.644 | -9.7819 | -2.0618 | -1.768 | -6 | -0.239 | -0.239 | 1.44 | -0.64 | -1.9787 | -5.7694 | 3.6637 | 2.9618 | -6 | 0.994 | 2.188 | 0 | 0.7623 | 3.833 | 3.2017 | 3.6143 |  | 8.7 | 8.8709 | 0.91 |  | -8.4543 | -3.8267 | -27.1709 | -4.9231 | 0 | -31.992 | 0 | -2.8 | -12 | 23.3506 | -67.5993
23/02/2026 | 10:00 |  | 1.9467 | -6.5099 | 5.0884 | 13.8783 |  | 18.0928 |  | 29.8465 | 13.3916 | 13.0469 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 4.5779 | -8.9754 | 6.0224 | 5.954 | 10.3269 | 1.5126 | -0.1715 | 0.438 |  | -0.6637 | 0.136 | 0.154 | 3.234 | -2.22 | -2.2 | -0.317 | 0.227 |  | -2.92 |  | -14.54 | -14.63 | 8.3983 | 2.9355 | 22.8912 | 27.6431 | -13.611 | 2.7763 |  | -0.162 | 0.0035 | -15.7474 | -13.1904 | 22.0157 | 22.6541 | 79.445 | 7.9599 | -5.5 | -5.5 | -27.5151 |  | -3.9351 |  | 8.0405 | 8.945 | 5.7738 | 3.7768 | -119.3884 | 134.4645 | 134.9833 | -89.1408 | -0.8766 |  |  |  | 43.1616 | 19.15 | 9.2 | -3.84 | 15.16 | -12.7217 | -12.7217 | 21.2441 | 19.2696 |  | 7.7121 | 7.645 | 7.9155 | 23.91 |  |  | 39.3 | -45.4 | -5.26 | 47.52 | 47.059 | 45.7057 | 58.6873 | 58.6795 | -13.8103 | -69.605 | -3.4551 | 5.004 | 46.14 | 19.02 | 5.9424 | 5.1788 | 12.7451 |  | -24.3984 | -24.4071 | 17.119 |  | -5.5025 | -62.2 | -61.7 | -0.7886 | 21.6988 | 53.7857 | 0.1913 | 23.18 | -4.12 | 17.918 | -18.5161 | -3.63 | -3.7 | 21.7 | -6.58 | -17.4182 | -8.9909 | -26.7584 | -25.9273 | 58.1325 | 26.1212 | 15.2007 | 16.1372 | -7.0955 | -17.2433 | -15.928 | 11.086 | -58.3824 |  | -15.8149 | -15.1387 | 20.2345 |  | -11.3272 | -16.9 | -18.7536 | -18.3869 | 6.8138 | 18.91 | -5.26 | 0.9 | 6.4562 | -26.3734 | -15.2142 | -15.1037 | 10.5153 | 3.4263 | -17.9744 | 5.3889 | 5.0524 |  | 5.0155 | 5.0674 | 3.8077 | 6.3633 | 5.861 | 15.7409 | 15.0944 | 15.2784 | 19.8159 | 29.7225 | 13.4292 | -11.88 | -2.2078 | 0.1989 |  | -0.61 | -12.4465 |  | 7.351 | 0.517 |  | 18.81 | -36.5758 | -28.0576 | -2.06 | 28.9882 | -0.1 | 25.3201 | -9.4382 | -9.9925 | 2.2847 |  |  | -11.4206 | -34.0729 | 9.446 | -21.6243 | 5.2614 | 4.7587 | 186.8789 | -0.9722 | -6.1522 | -7.6427 | 1.8893 | 8.6666 | 8.7667 | 1 | -17.3974 | -15.7407 | -10.9 | 13.5727 | 16.1052 | 59.8927 | 62.4706 | -35.8857 | 16.2513 |  | 10.6844 | -10.4281 | -11.181 |  |  | -15.171 | -14.2152 | -23.2174 | -22.796 | 19.86 | 19.69 | -20.2 | -20 | 0.3525 | 12.72 | 31.3583 | 31.5304 | 31.4184 | -10.1 | -24.8 | -1.1 | -1.7 |  | -17.8624 | -137.9738 | 2.3762 | -229.9718 | -28.8432 | -32.4522 | 69.4751 | 99.9223 | 91.6649 | 116.8836 | -5.7527 | 18.2138 | 16.6404 | 19.5201 | 98.8008 | -230.7907 | 0 | -8.638 | -1.8274 | -1.609 | -6.96 | -0.235 | -0.234 | 2.56 | -1.92 | -1.8296 | -4.5396 | 3.1937 | 2.2568 | -6.1 | 0.549 | 1.484 |  |  | 3.8685 | 3.5328 | 3.6377 |  | 9.7 | 7.8386 | 1.05 |  | -7.6383 | -3.737 | -26.7897 | -4.1194 |  | -31.0471 | 0 | -4.7 | -10.6 | 25.3349 | -70.8175
23/02/2026 | 10:30 |  | 1.841 | -6.5991 | 7.5878 | 14.8952 |  | 20.4912 |  | 29.9274 | 13.4136 | 16.4524 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 4.5823 | -10.8675 | 6.3343 | 6.363 | 11.0093 | 1.5333 | -0.1012 | 0.3665 |  | -0.8331 | 0.41 | 0.439 | 3.599 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0.235 |  | -1.68 | -10 | -12.93 | -13.02 | 9.2362 | 3.2653 | 24.3602 | 28.8937 | -12.9902 | 4.0413 |  | 10.4051 | 11.5971 | -18.3864 | -16.1144 | 31.6639 | 32.4173 | 73.3122 | 10.3118 | -6 | -5.9 | -23.5105 |  | -3.5986 |  | 3.9902 | 10.5997 | 7.0334 | 4.6652 | -87.3439 | 125.9193 | 126.6823 | -90.6999 | 15.7705 |  |  |  | 44.1396 | 19.37 | 9.35 | -3.34 | 15.04 | -10.1765 | -9.5068 | 17.1316 | 14.4588 |  | -9.6447 | -9.9017 | 3.7527 | 15.6271 |  |  | 40.6 | -30.8 | -5.58 | 41.1514 | 40.8997 | 39.7192 | 54.2603 | 53.7689 | -15.9837 | -63.322 | -5.789 | 5.0819 | 47.26 | 19.48 | -4.6875 | -4.8828 | 13.5364 |  | -17.3959 | -16.7876 | 34.118 |  | -6.0286 | -58.6 | -59 | -1.4478 | 23.7558 | 56.7823 |  | 25.29 | -4.02 | 17.019 | -33.4519 | -4.87 | -4.95 | 24.1 | -30.62 | -29.1818 | -14.9636 | -30.0543 | -28.5455 | 47.5961 | 16.1516 | 5.2857 | 5.6816 | -5.3071 | -14.9888 | -16.393 | 13.6783 | -59.0453 |  | -17.2759 | -16.3391 | 20.7711 |  | -9.7481 | -21.508 | -20.7164 | -20.5237 | 6.4813 | 19.13 | -6.16 | 0.6 | 6.9079 | -28.237 | -15.5255 | -15.4832 | 9.9484 | 1.6144 | -15.3614 | 5.8796 | 5.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0189 | 3.684 | 21.0995 | 16.9024 | 16.6698 | 23.734 | 32.8397 | 10.0307 | -11.59 | -2.7187 | 0.2007 |  | -0.23 | -11.0688 |  | 7.248 | -0.121 |  | 20.05 | -41.3166 | -32.0358 | -2.03 | 29.8884 |  | 26.3356 | -9.0821 | -9.7386 | 2.3863 | 0.0413 |  | -11.2425 | -30.9659 | 8.2575 | -21.2935 | 7.4622 | 5.6971 | 190.4933 | -0.5979 | -7.8747 | -7.4566 | 2.1303 | 8.9743 | 9.1543 |  | -17.0298 | -15.2787 | -15.09 | 20.055 | 35.8689 | 39.6661 | 77.9571 | -35.1328 | 17.2699 |  | 9.9146 | 0 | 0 | 5.4138 | 5.1377 | -15.4621 | -14.9403 | -22.7498 | -22.394 | 20.8 | 20.5 | -20.4 | -20.8 | 0.4935 | 10.24 | 33.8796 | 31.4434 | 31.3892 | -9.7 | -24.3 | -0.7 | -1.3 | -17.6158 | -17.8169 | -149.2779 | 9.6147 | -229.3827 | -26.5578 | -33.0014 | 68.3881 | 102.0289 | 89.5914 | 116.4825 | -9.1783 | 17.8115 | 18.27 | 18.8375 | 96.0581 | -229.5949 | 3.7669 | -6.8082 | -1.8494 | -0.023 | -7.28 | -0.249 | -0.245 | 2.56 | -1.2 | -2.0417 | -4.8325 | 3.4287 | 2.4033 | -6.5 | -0.25 | -0.647 |  |  | 4.3859 | 4.4317 | 3.5644 |  | 8.7 | 7.5717 | 1.05 |  | -8.0285 | -3.8722 | -26.7314 | -4.2048 |  | -30.6685 | 0 | -3.7 | -11.5 | 58.6027 | -10.5261
23/02/2026 | 11:00 |  | 2.0635 | -6.8752 | 6.8819 | 14.9888 | 0 | 20.7429 |  | 31.1704 | 13.9776 | 17.1823 | -22.2 | -33 | 8.8 | 4.968 | -22 | 4.6892 | -11.7296 | 6.7389 | 6.696 | 11.5049 | 1.7294 | 0.0735 | 0.3658 |  | -0.6445 | 0.454 | 0.467 | 3.763 | 0 | 4.4 | -0.378 | 0.235 |  | -2.03 |  | -12.64 | -12.64 | 10.0086 | 3.0324 | 24.2009 | 28.898 | -12.0439 | 3.9672 | 0 | 14.0933 | 8.3551 | -17.8305 | -16.2868 | 32.6239 | 35.105 | 64.378 | 10.3486 | -5.8 | -6 | -20.7593 | 0 | -3.7448 |  | 4.1581 | 10.6377 | 6.1854 | 4.1311 | -77.2728 | 129.49 | 130.253 | -107.0043 | 13.3401 |  |  |  | 43.7504 | 18.94 | 9.72 | -3.11 | 15.51 | -7.3635 | -6.5597 | 22.2844 | 20.5295 |  | -11.352 | -11.0706 | 3.5399 | 17.0511 |  |  | 41.8 | -32.5 | -5.8 | 40.2747 | 41.1047 | 39.106 | 54.983 | 55.0356 | -14.9526 | -64.6699 | -5.8397 | 4.7864 | 49.18 | 20.21 | -4.0625 | -4.2969 | 13.9913 |  | -18.1566 | -17.6792 | 36.0682 |  | -6.3056 | -60.9 |  | -1.4734 | 24.1299 | 58.3594 | 0.1913 | 26.08 | -4.16 | 17.763 | -36.1871 | -4.5 | -4.57 | 24.5 | -29.19 | -33.3091 | -16.7364 | -30.5498 | -29 | 47.2628 | 16.2221 | 4.9887 | 5.4658 | -0.3066 | -9.8586 | -15.912 | 30.8522 | -53.4643 |  | -17.7874 | -16.4239 | 12.031 | 0 | -14.5761 | 15.888 | -21.7719 | -21.5185 | 1.3486 | 0 | -9.7 | 3.2 | 7.316 | -32.9295 | -15.5268 | -15.3167 | 9.8825 | -3.2151 | -11.1871 | 5.7804 | 5.5329 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1675 | -1.0047 | 23.7788 | 17.9698 | 17.6446 | 23.4171 | 33.4973 | 9.6107 | -11.54 | -2.5063 | 0.1916 |  | 0.63 | -11.1691 |  | 7.092 | 0.883 |  | 20.16 | -42.1071 | -32.4123 | -2.11 | 30.2783 |  | 26.066 | -9.7782 | -10.3329 | 2.4599 |  |  | -12.0417 | -32.4486 | 8.7824 | -20.0956 | 6.6809 | 5.3221 | 193.194 | 0.1424 | -6.313 | -8.3652 | 1.1725 | 9.0915 | 9.2018 | 1 | -15.8111 | -13.6926 | -18.02 | 20.6864 | 33.7504 | 35.4136 | 75.712 | -35.9972 | 16.284 | 0 | 10.2176 | 0 | 0 |  |  | -15.6159 | -15.3577 | -24.2756 | -23.9981 | 20.95 | 21.22 | -19.9 | -20.8 | 0.51 | 12.16 | 32.6873 | 32.6343 | 32.5202 | -8.9 | -24.3 | -0.3 | -0.8 | -17.9505 |  | -149.9431 | 4.3035 | -226.1716 | -22.8277 | -33.552 | 67.0139 | 102.1889 | 83.7192 | 115.1659 | -11.8801 | 18.3067 | 17.1247 | 21.7097 | 94.3393 | -230.7543 | 3.6985 | -5.5543 | -2.2254 | -0.382 | -6.96 | -0.294 | -0.291 | 2.72 | -1.76 | -1.6063 | -4.1001 | 3.2547 | 2.6688 | -7.2 | 0.681 | 0.638 | 1.2039 | 1.2217 | 4.6274 | 4.1373 | 3.4159 |  | 8.2 | 7.5175 | 1.18 |  | -8.6058 | -3.692 | -26.6588 | -4.5233 | 0 | -31.1496 | 0 | -3.7 | -11.3 | 60.2366 | -13.048
23/02/2026 | 11:30 |  | 2.2775 | -7.1763 | 7.2494 | 14.981 |  | 21.4817 |  | 32.437 | 14.8305 | 17.6586 | -22.2 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 4.6767 | -11.8535 | 7.1345 | 7.0762 | 12.4519 | 1.5388 | 0.0824 | 0.4117 |  | -1.036 | 0.449 | 0.476 | 3.129 | 2.22 | 4.4 | -0.277 | 0.231 |  | -1.75 |  | -12.36 | -12.29 | 10.1769 | 2.8285 | 21.6761 | 26.37 | -11.6407 | 2.7447 |  | 15.2749 | 16.9471 | -18.3056 | -16.0204 | 39.0439 | 28.8283 | 72.7506 | 9.2467 | -6 | -6 | -22.1584 |  | -3.999 |  | 3.7831 | 10.2889 | 6.0654 | 4.1614 | -74.5872 | 128.4829 | 128.666 | -102.0329 | 26.7946 |  |  |  | 44.9279 | 19.08 | 9.57 | -2.8 | 15.86 | -5.756 | -5.8899 | 22.0773 | 19.7806 |  | -13.287 | -13.2782 | 2.7015 | 15.3941 |  |  | 42.7 | -30.2 | -5.65 | 40.9538 | 40.8177 | 39.2497 | 53.2248 | 53.1563 | -16.1124 | -62.5264 | -6.6991 | 5.0344 | 48.05 | 20 | -3.4375 | -3.8086 | 14.3249 |  | -16.5295 | -16.2613 | 35.8507 |  | -6.4658 | -61 | -59.3 | -1.4087 | 24.5039 | 58.2017 | 0.1913 | 26.04 | -4.11 | 18.29 | -34.707 | -4.74 | -4.82 | 24.13 | -28.56 | -33.4364 | -16.2182 | -28.8453 | -28.1273 | 50.3675 | 19.4307 | 7.9038 | 7.7374 | -3.3573 | -14.2887 | -16.822 | 31.6834 | -56.2117 |  | -17.6725 | -16.4894 | 16.676 |  | -9.033 | -4.1 | -25.1873 | -24.5105 | 3.1485 | 0 | -5.47 | 0 | 7.4527 | -29.0738 | -15.755 | -15.4198 | 10.3522 | -1.5286 | -12.3154 | 5.7236 | 5.4008 |  | 3.9594 | 4.6353 | 3.1977 | -0.6698 | -1.5071 | 18.9226 | 16.7232 | 16.2752 | 20.9249 | 31.8623 | 10.0404 | -11.91 | -2.6125 | 0.1916 |  | 0.84 | -11.4722 |  | 7.159 | 0.842 |  | 19.96 | -40.8992 | -31.546 | -1.83 | 29.7369 |  | 28.3785 | -10.7717 | -11.3847 | 2.6561 |  |  | -12.286 | -31.6423 | 8.9533 | -21.296 | 6.8295 | 5.9808 | 193.1029 | 0.9276 | -6.8331 | -9.9589 | 1.7046 | 9.3918 | 9.5103 |  | -16.8026 | -15.4492 | -17.6 | 19.8313 | 34.2871 | 37.9461 | 78.5151 | -37.7135 | 14.9099 |  | 9.7944 | 0 | 0 |  |  | -12.1552 | -11.7981 | -23.6019 | -23.5305 | 20.62 | 20.72 | -18.9 | -19.7 | 0.3708 | 11.36 | 37.3953 | 31.8518 | 31.4138 | -8.9 | -26 | -4.6 | -5.1 |  | -17.8293 | -160.7865 | 1.8027 | -218.7944 | -19.9149 | -33.827 | 60.4631 | 111.2694 | 77.8077 | 109.3579 | -17.502 | 19.0509 | 17.41 | 31.2372 | 85.5091 | -222.9595 | -0.1057 | 0.2682 | -2.4598 | 0.575 | -6.88 | -0.32 | -0.314 | 2.4 | -1.44 | -1.3102 | -4.4236 | 2.4338 | 2.6963 | -6 | 0.658 | 2.068 |  |  | 4.4164 | 3.929 | 3.3649 |  | 11.2 | 7.582 | 1.29 |  | -6.9608 | -3.6427 | -27.653 | -4.0483 |  | -30.541 | 0 | -5.4 | -10.3 | 64.4212 | -4.6642
23/02/2026 | 12:00 |  | 1.9858 | -6.7128 | 6.3937 | 15.3244 |  | 22.8296 |  | 33.9005 | 15.4705 | 18.411 | 0 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 4.9168 | -12.1578 | 7.0545 | 7.0667 | 12.2538 | 1.6101 | -0.0681 | 0.4213 |  | -1.3169 | 0.176 | 0.192 | 3.62 | 0 | 6.6 | -0.243 | 0.237 |  | -2.58 | -10 | -13.79 | -13.77 | 10.2371 | 2.9831 | 25.2653 | 29.8083 | -8.7198 | 3.0022 |  | 0.213 | 0.3918 | -14.5534 | -11.5215 | 23.4119 | 23.9838 | 69.3054 | 7.8309 | -6.5 | -6.5 | -24.413 |  | -4.2749 |  | 4.2102 | 10.2659 | 6.1979 | 4.1401 | -83.0408 | 131.9315 | 132.2977 | -99.9333 | 22.9597 |  |  |  | 42.7225 | 18.51 | 9.1 | -2.8 | 16.26 | -7.8993 | -7.7653 | 24.9078 | 22.6473 |  | -12.1082 | -12.3038 | 3.8728 | 16.3641 |  |  | 42.3 | -32.1 | -5.6 | 41.439 | 41.7143 | 40.3517 | 56.1405 | 56.3712 | -17.2183 | -64.9116 | -6.8286 | 4.8447 | 48.11 | 19.86 | -3.75 | -4.0039 | 14.2361 |  | -18.4181 | -17.5664 | 36.897 |  | -6.1634 | -60.8 | -59.3 | -1.6858 | 24.8779 | 58.9903 | 0.1913 | 26.4 | -3.89 | 18.1195 | -35.417 | -4.36 | -4.47 | 25.61 | -29.35 | -33.5273 | -17.3727 | -32.2046 | -30.0091 | 47.6354 | 17.8388 | 5.971 | 6.1835 | -7.7478 | -17.0114 | -16 | 27.1439 | -56.4518 |  | -17.6347 | -16.5018 | 23.5058 |  | -6.6483 | -27.14 | -21.6657 | -20.9755 | 8.1356 | 18.27 | -2.61 | 0 | 7.5017 | -27.4481 | -13.519 | -13.4168 | 8.323 | 2.7185 | -19.226 | 5.3198 | 5.0181 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8373 | 0.5024 | 22.7741 | 19.7574 | 19.1742 | 24.4455 | 32.6904 | 9.518 | -12.2 | -2.9128 | 0.2181 |  | 0.56 | -9.6158 | 2.492 | 7.21 | 0.184 | 1.2717 | 19.15 | -41.8986 | -33.1913 | -1.96 | 29.0248 |  | 28.7516 | -10.4877 | -11.2695 | 2.6586 |  |  |  | -29.0794 | 8.1938 | -21.472 | 5.8755 | 4.5405 | 188.1019 | 0.1166 | -7.7086 | -9.176 | 2.0487 | 9.2087 | 9.4154 | 1.4372 | -16.2813 | -14.8068 | -18.02 | 21.9172 | 40.6845 | 32.9517 | 74.1841 | -35.7146 | 17.7238 |  | 11.1864 | 0 | 0 |  |  | -15.962 | -15.3907 | -23.8844 | -23.6409 | 20.41 | 20.04 | -20.5 | -20.4 | 0.3177 | 12.32 | 34.7217 | 31.8659 | 32.088 | -8.9 | -24.8 | 0 | -0.5 | -17.9284 |  | -152.5032 | 7.4933 | -226.1516 | -22.1159 | -33.4479 | 63.707 | 105.1082 | 88.246 | 114.6447 | -14.4131 | 17.7249 | 17.2233 | 20.1636 | 92.817 | -231.4303 | 1.0761 | -1.9364 | -2.2498 | 0.867 | -6.64 | -0.311 | -0.308 | 2.8 | -0.88 | -1.4292 | -3.9841 | 3.4592 | 2.0218 | -6.9 | -0.209 | -0.169 |  |  | 4.2102 | 4.0524 | 4.1168 |  | 9.4 | 7.4299 | 1.31 |  | -8.0281 | -3.4887 | -27.2754 | -4.7228 |  | -31.3953 |  | -4.5 | -11.1 | 63.526 | -9.5848
23/02/2026 | 12:30 |  | 2.1935 | -7.104 | 4.0488 | 15.9003 |  | 22.7122 |  | 33.0598 | 14.9165 | 17.5095 | -22.2 | -35.2 | 11 | 4.968 | -24.2 | 4.3978 | -4.0643 | 6.266 | 6.3473 | 11.0619 | 0.8456 | -0.197 | 0.4261 |  | -1.172 | 0.484 | 0.502 | 3.443 | 0 | 4.4 | -0.297 | 0.23 |  | -1.56 |  | -12.59 | -12.74 | 9.1633 | 3.1521 | 22.6535 | 26.5252 | -15.2371 | 4.4824 |  | 12.2217 | 10.4674 | -20.499 | -18.4754 | 34.9176 | 25.4999 | 84.8465 | 6.2987 | -5.7 | -5.8 | -23.061 |  | -3.9612 |  | 5.8244 | 9.5192 | 6.1224 | 3.9883 | -85.9096 | 121.5857 | 120.9143 | -75.116 | 26.4727 |  |  |  | 42.3432 | 18.39 | 8.79 | -2.64 | 15.27 | -12.3199 | -12.4538 | 24.7127 | 22.7776 |  | -6.9102 | -6.7484 | 5.0373 | 15.016 |  |  | 44.9 | -30.4 | -5.45 | 43.7694 | 43.7431 | 42.4264 | 50.0502 | 50.2052 | -18.6778 | -57.3458 | -8.2232 | 4.626 | 48.01 | 19.95 | -3.75 | -4.0039 | 13.7348 |  | -16.8186 | -16.055 | 28.3624 |  | -6.099 |  | -59 | -1.8835 | 24.5039 | 58.3594 |  | 26.29 | -3.93 | 16.2595 | -27.5916 | -4.42 | -4.48 | 24.31 | -30.23 | -25.5091 | -13.1909 | -31.6238 | -30.4364 | 50.3033 | 21.9646 | 10.2868 | 10.3739 | -8.9331 | -18.3092 | -15.327 | 5.2493 | -68.3427 |  | -17.6949 | -16.5375 | 18.8737 |  | -7.6821 | -9.22 | -25.0416 | -24.8724 | 5.99 | 12.35 | -15.55 | 0.1 | 7.4912 | -28.4779 | -13.0039 | -12.9817 | 7.2852 | 1.7302 | -15.2192 | 5.4006 | 5.1075 |  | 0 | 0 | 0 | 5.1911 | 5.1911 | 17.248 | 19.0342 | 19.1555 | 21.0842 | 30.8677 | 11.0561 | -12.98 | -3.0098 | 0.1724 |  | -0.63 | -12.4274 | 2.0459 | 7.174 | 0.179 |  | 18.58 | -38.4281 | -30.4306 | -2.13 | 28.1478 |  | 28.8784 | -10.3907 | -10.8497 | 2.5922 |  |  | -11.9684 | -26.5061 | 9.3883 | -22.1293 | 6.2671 | 5.3035 | 193.3832 | -0.2557 | -7.985 | -8.1285 | 2.3259 | 9.0915 | 9.1068 | 2 | -16.1388 | -14.1838 | -15.09 | 16.2811 | 26.1437 | 47.8003 | 76.0966 | -34.5592 | 17.763 |  | 10.6714 | 0 | 0 |  |  | -15.4566 | -14.9348 | -22.6486 | -23.1339 | 18.65 | 18.55 | -19.3 | -19.9 | 0.0357 | 13.92 | 33.4493 | 30.7533 | 30.7899 | -9.3 | -24.7 | 0 | -0.4 |  | -18.0284 | -148.3738 | 22.4055 | -230.6108 | -29.1798 | -33.561 | 71.5134 | 96.7932 | 89.0375 | 121.075 | -2.4947 | 20.673 | 19.4568 | 22.5516 | 105.1045 | -233.1002 | 8.4247 | -9.4845 | -2.0374 | -0.443 | -7.92 | -0.32 | -0.319 | 3.52 | -1.12 | -2.2557 | -5.0095 | 3.7217 | 2.4918 | -6.3 | -0.089 | 0.319 |  |  | 4.7791 | 3.2638 | 3.7392 |  | 8.8 | 8.2934 | 1.25 |  | -8.5698 | -4.1337 | -27.4032 | -4.9806 |  | -31.1807 | 0 | -4.2 | -11.8 | 47.4897 | 9.408
23/02/2026 | 13:00 |  | 2.116 | -6.9915 | 5.1339 | 16.2986 |  | 22.2412 |  | 31.4952 | 13.9996 | 17.0514 | -19.98 | -33 | 8.8 | 4.968 | -22 | 3.8972 | -1.6935 | 5.9715 | 5.7631 | 10.1823 | 0.9872 | -0.0951 | 0.4339 |  | -1.0206 | 0.394 | 0.388 | 3.52 | 0 | 2.2 | -0.468 | 0.233 |  | -2.22 |  | -13.35 | -13.16 | 9.2185 | 3.5631 | 21.5171 | 25.8867 | -14.9156 | 4.9052 |  | -0.1321 | 0.017 | -17.8945 | -15.1771 | 23.778 | 24.5584 | 86.3243 | 7.8531 | -6.2 | -6.3 | -26.3421 |  | -4.0892 |  | 6.1598 | 9.4872 | 5.9755 | 4.1473 | -103.9155 | 122.837 | 122.959 | -64.5396 | 8.6739 |  |  |  | 39.3693 | 17.2 | 8.58 | -4.38 | 15.32 | -11.2482 | -11.3822 | 23.3734 | 21.734 |  | -3.9549 | -4.1359 | 4.5789 | 17.3885 |  |  | 42.9 | -34 | -5.5 | 44.9361 | 45.049 | 43.3764 | 54.3926 | 54.3388 | -17.9299 | -59.4285 | -8.6387 | 4.3805 | 46.26 | 19.3 | -4.375 | -4.5898 | 13.3177 |  | -19.0762 | -18.4391 | 31.5988 |  | -5.8084 | -60.4 |  | -1.9751 | 24.5039 | 58.044 | 0.1913 | 25.86 | -3.85 | 15.128 | -29.7717 | -4.66 | -4.77 | 24.35 | -32.32 | -26.8727 | -14.6182 | -30.6626 | -29.2636 | 49.9625 | 20.5787 | 8.3796 | 8.9084 | -12.3986 | -20.859 | -14.317 | -4.4818 | -67.105 |  | -17.8266 | -17.0142 | 20.4781 |  | -6.8399 | -18.436 | -25.2905 | -25.1091 | 7.8739 | 19.53 | -13.77 | 0 | 7.4662 | -26.4502 | -13.9249 | -13.8115 | 8.5199 | 4.6969 | -18.3303 | 5.7772 | 5.4346 |  | 5.1397 | 4.8578 | 3.7675 | 4.1864 | 3.0142 | 18.4202 | 17.2956 | 17.6407 | 20.9974 | 31.0885 | 10.0356 | -12.34 | -2.4935 | 0.1476 |  | 0.93 | -10.9827 |  | 7.138 | 0.438 |  | 17.95 | -37.7676 | -29.4887 | -2.47 | 27.0025 |  | 28.9902 | -10.1619 | -10.8632 | 2.5573 |  |  | -11.5327 | -24.8199 | 9.1845 | -22.2402 | 5.3462 | 4.3777 | 186.9579 | -0.2387 | -8.0415 | -8.4409 | 1.8659 | 8.7106 | 8.9961 | 1.3525 | -14.6115 | -13.5757 | -14.25 | 15.2657 | 27.1663 | 46.1255 | 74.9908 | -30.8225 | 20.6385 |  | 9.1216 | 0 | 0 | 10.1924 | 10.6152 | -15.929 | -15.0007 | -22.5872 | -22.0282 | 16.59 | 16.65 | -19.9 | -20.7 | 0.1767 | 14.56 | 32.6166 | 31.175 | 31.3009 | -9.7 | -24 | -0.8 | -1.3 |  | -17.8166 | -143.8979 | 20.4435 | -234.2599 | -30.7439 | -34.1171 | 72.6906 | 94.0268 | 86.4371 | 123.9406 | 0.662 | 21.5445 | 17.7579 | 21.9357 | 111.2597 | -237.8439 | 8.9683 | -10.4251 | -2.0618 | 1.051 | -7.92 | -0.308 | -0.307 | 3.36 | -0.56 | -2.9411 | -5.0675 | 3.6942 | 1.8173 | -5.6 | -0.096 | 1.348 |  |  | 5.2389 | 3.2287 | 4.2083 |  | 10.9 | 8.0049 | 1.09 |  | -9.1742 | -4.1884 | -26.6192 | -5.928 | 0 | -29.9664 | -1.5269 | -5.2 | -9.9 | 49.58 | 0.7864
23/02/2026 | 13:30 |  | 2.3032 | -7.3416 | 3.5416 | 15.9231 |  | 21.8793 |  | 29.2054 | 12.8886 | 15.9582 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 4.968 |  | 3.9285 | -0.4847 | 5.6377 | 5.3325 | 9.6093 | 0.8526 | -0.0995 | 0.4973 |  | -1.0064 | 0.378 | 0.367 | 3.179 | -4.44 | -2.2 | -0.431 | 0.222 |  | -2.26 | -10 | -13.46 | -13.53 | 8.6501 | 4.1226 | 17.6336 | 22.3056 | -16.2193 | 3.599 |  | 11.4549 | 17.3847 | -22.178 | -19.7459 | 33.3148 | 32.7469 | 85.4368 | 9.8266 | -5.6 | -5.6 | -24.6333 |  | -3.9425 |  | 4.267 | 9.6474 | 5.7824 | 3.884 | -100.8942 | 119.2053 | 120.1208 | -64.9177 | 4.5936 |  |  |  | 38.1818 | 16.62 | 8.87 | -5.25 | 14.76 | -10.3105 | -10.0426 | 23.5903 | 21.1461 |  | -2.7797 | -2.305 | 4.086 | 17.1791 |  |  | 41.6 | -32.5 | -5.48 | 43.5422 | 44.0592 | 42.3608 | 54.4655 | 54.1563 | -19.0436 | -57.6157 | -10.2149 | 4.608 | 45.1 | 18.3 | -5.1563 | -5.3711 | 12.8336 |  | -17.9921 | -17.5857 | 28.7932 |  | -5.4857 | -58 | -56.7 | -1.8848 | 24.1299 | 57.8863 | 0.1913 | 25.75 | -4.05 | 16.0425 | -29.4767 | -4.92 | -5.01 | 23.8 | -32.56 | -27.5818 | -14 | -29.1451 | -27.9455 | 46.939 | 18.51 | 7.1858 | 8.3233 | -6.5123 | -17.0966 | -14.625 | -4.3158 | -68.5535 |  | -16.3173 | -15.467 | 17.3527 |  | -8.3911 | -5.636 | -22.1553 | -22.1324 | 4.3252 | 18.82 | -15.55 | -0.1 | 7.1485 | -26.1966 | -13.6456 | -13.5488 | 9.9994 | 0.3592 | -14.7259 | 5.1968 | 4.9781 |  | 4.53 | 4.5018 | 3.3652 | 3.3491 | 3.0142 | 17.4155 | 16.5337 | 16.5365 | 20.0541 | 31.0022 | 12.0327 | -11.92 | -2.4184 | 0.1476 |  | 0.03 | -11.7477 | 2.1205 | 7.11 | 0.804 |  | 18.88 | -38.9644 | -29.2941 | -2.43 | 28.547 |  | 28.5841 | -10.4288 | -10.9832 | 2.5454 |  |  | -11.0308 | -26.048 | 8.7734 | -21.9712 | 5.0586 | 5.3845 | 188.5517 | -0.013 | -7.6404 | -9.1629 | 1.6915 | 8.403 | 8.4503 | 1.0996 | -17.2077 | -16.6063 | -15.51 | 18.0481 | 27.7993 | 44.184 | 79.7287 | -36.5543 | 16.3237 |  | 10.2778 | 0 | -12.3863 |  |  | -16.753 | -16.2092 | -23.855 | -23.7997 | 18.5 | 18.44 | -20.2 | -20.7 | 0.054 | 13.92 | 37.7128 | 29.0322 | 28.4309 | -9.3 | -24.3 | 0.5 | 0 | -17.9294 | -17.833 | -156.1935 | 16.2964 | -230.8569 | -29.1837 | -37.4647 | 70.5369 | 97.2021 | 93.3179 | 121.7119 | -6.992 | 17.5891 | 15.8139 | 18.4755 | 104.4261 | -234.7334 | 5.3166 | -6.1459 | -1.6638 | 1.055 | -7.04 | -0.311 | -0.306 | 2.24 | -2.08 | -1.6642 | -4.4236 | 2.9007 | 2.6963 | -6.9 | -0.317 | 0.527 |  |  | 3.9576 | 4.1841 | 3.9642 |  | 9 | 9.3275 | 1.25 |  | -7.4627 | -4.1757 | -26.4441 | -3.8244 |  | -30.6916 | -1.2809 | -4.2 | -10.6 | 54.2966 | 2.4531
23/02/2026 | 14:00 |  | 2.272 | -7.2018 | 4.3176 | 16.0449 |  | 21.2602 |  | 28.3776 | 12.5906 | 15.8762 | -15.54 | -33 | 8.8 | 5.796 |  | 4.7493 | -0.1305 | 5.4559 | 5.3253 | 9.549 | 0.9607 | -0.0498 | 0.6135 |  | -0.9393 | 0.251 | 0.264 | 3.159 | -4.44 | 2.2 | -0.083 | 0.223 |  | -2.93 |  | -14.18 | -14.3 | 8.6055 | 3.9205 | 21.2856 | 25.8507 | -15.9488 | 3.9392 |  | 0.7396 | 0.9301 | -18.2861 | -15.7738 | 25.6705 | 26.3751 | 86.2978 | 10.1614 | -5.7 | -5.7 | -27.6094 |  | -4.0373 |  | 5.0161 | 9.8731 | 5.7633 | 3.9632 | -118.5033 | 123.5999 | 124.607 | -76.8235 | -3.5859 |  |  |  | 39.7386 | 17.39 | 9.06 | -3.83 | 15.89 | -9.2388 | -8.4351 | 22.5457 | 20.0435 |  | -3.2122 | -3.1539 | 4.8761 | 16.4721 |  |  | 40.9 | -31 | -5.64 | 44.3462 | 44.0221 | 42.0162 | 55.2441 | 55.2241 | -18.858 | -58.9099 | -10.6161 | 4.8551 | 48.1 | 19.54 | -4.6875 | -4.8828 | 13.1763 |  | -17.6423 | -17.1496 | 24.5808 |  | -5.7678 | -57.9 |  | -1.9995 | 24.5039 | 58.2017 | 0.1913 | 25.95 | -4.57 | 17.143 | -25.534 | -5.16 | -5.28 | 25.66 | -31.11 | -25.2182 | -12.6364 | -25.7036 | -25.0909 | 52.0101 | 21.9693 | 11.5468 | 11.8945 | -7.6912 | -15.695 | -14.52 | 3.6333 | -62.4113 |  | -16.5437 | -16.0821 | 16.5975 |  | -2.9757 | -14.34 | -20.2721 | -20.0112 | 4.4302 | 18.92 | -5.23 | -1.2 | 7.193 | -19.9672 | -13.4294 | -13.3946 | 8.4827 | -0.8348 | -15.2138 | 5.3672 | 5.1558 |  | 4.4358 | 4.5762 | 3.3768 | 2.6793 | 2.3444 | 18.5876 | 15.7159 | 15.5401 | 20.1858 | 30.8858 | 11.3393 | -12.46 | -2.4184 | 0.2181 |  | 0.81 | -11.1928 |  | 7.054 | 0.384 |  | 20.18 | -38.1825 | -29.6173 | -2.18 | 31.028 |  | 28.7049 | -10.5328 | -10.9816 | 2.5384 |  |  | -11.8217 | -29.6426 | 9.6176 | -22.1357 | 4.6515 | 4.9098 | 185.8766 | 0.5538 | -7.7641 | -9.5956 | 2.3144 | 8.3297 | 8.4186 | 2 | -17.7716 | -16.8459 | -15.51 | 17.8791 | 27.1195 | 43.6879 | 81.3854 | -39.544 | 13.201 |  | 10.5934 | 0 | 0 |  |  | -13.4131 | -12.8309 | -22.8396 | -22.6782 | 20.97 | 21.15 | -20 | -21.1 | 0.1419 | 11.92 | 38.2795 | 31.0408 | 31.0607 | -9.6 | -24.8 | -2.9 | -3.7 | -17.7401 |  | -163.9639 | 11.3792 | -225.1416 | -24.2846 | -37.5239 | 65.638 | 105.078 | 83.3357 | 112.571 | -12.5677 | 14.9691 | 15.4896 | 26.6129 | 93.2599 | -226.2692 | -0.6128 | -5.0337 | -2.389 | 0.027 | -7.2 | -0.239 | -0.238 | 2.56 | -1.12 | -1.5683 | -5.0095 | 1.9364 | 4.0452 | -6.4 | 0.285 | -0.345 |  |  | 4.2626 | 3.5168 | 3.9064 |  | 9.9 | 9.0638 | 1.17 |  | -7.486 | -3.7929 | -26.7326 | -3.6729 |  | -31.0543 | 0 | -5.2 | -10.6 | 62.2078 | 1.7496
23/02/2026 | 14:30 |  | 2.3899 | -7.2929 | 3.5251 | 15.3412 |  | 21.5532 |  | 30.3735 | 13.5066 | 16.7059 | -19.98 |  | 8.8 | 4.968 | -22 | 4.74 | -2.7906 | 6.2254 | 6.2013 | 10.6523 | 1.6717 | 0.0433 | 0.6505 |  | -0.5567 | 0.459 | 0.468 | 3.54 | 0 |  | -0.309 | 0.233 |  | -1.37 |  | -13.37 | -13.51 | 9.322 | 3.5276 | 22.8519 | 27.272 | -16.472 | 5.0064 |  | 7.6456 | 8.9848 | -19.3862 | -17.9177 | 24.0291 | 24.708 | 86.8867 | 7.0992 | -4.9 | -4.7 | -24.7363 |  | -3.871 |  | 8.0122 | 10.6364 | 5.7825 | 3.9057 | -101.4435 | 128.2387 | 127.018 | -101.5 | 17.6948 |  |  |  | 47.5825 | 19.15 | 9.68 | -0.25 | 18.15 | -13.7934 | -13.6594 | 25.177 | 22.9902 |  | 0.5782 | 0.6329 | 7.0591 | 16.2758 |  |  | 44 | -31.5 | -5.88 | 49.0232 | 49.2968 | 47.0641 | 54.3251 | 54.2785 | -18.9261 | -61.759 | -9.1278 | 4.8828 | 44.27 | 18.71 | -2.5 | -2.832 | 14.6745 |  | -17.588 | -17.1884 | 22.2011 |  | -6.6051 | -62.6 | -61.5 | -0.5725 | 25.6259 | 59.6211 |  | 27.04 | -5.22 | 19.127 | -19.8611 | -5.48 | -5.53 | 26.96 | -26.74 | -18.9273 | -9.3182 | -28.1668 | -27.1545 | 63.271 | 30.4466 | 18.4946 | 18.674 | -1.5797 | -19.1579 | -15.986 | 29.8417 | -72.2585 |  | -16.8587 | -15.4232 | 19.172 |  | -8.7111 | -12.804 | -21.8435 | -20.2603 | 7.7517 | 19.12 | -4.74 | -1.7 | 6.7742 | -23.1277 | -13.7928 | -13.8649 | 8.1143 | 0.2037 | -15.9293 | 5.5356 | 5.3504 |  | 3.6939 | 4.3191 | 3.1625 | 7.3681 | 6.8657 | 14.4012 | 16.9229 | 16.621 | 18.3904 | 27.4566 | 13.6147 | -12.79 | -1.4131 | 0.1925 |  | 1.26 | -13.2025 | 0 | 6.975 | -0.048 |  | 18.37 | -36.4734 | -27.323 | -1.98 | 34.7148 |  | 29.0216 | -10.5708 | -11.3513 | 2.5529 |  |  | -11.606 | -32.7989 | 10.622 | -21.5462 | 5.5203 | 5.3899 | 190.3163 | 0.4127 | -7.3754 | -9.4395 | 2.9954 | 8.63 | 8.6955 | 2.4781 | -18.3356 | -16.1583 | -10.9 | 15.3872 | 19.7787 | 53.0262 | 69.6254 | -36.442 | 16.4992 |  | 9.8506 | 0 | -11.1179 | 0.8146 | 2.2249 | -12.9902 | -12.4353 | -22.6957 | -22.5502 | 21.84 | 21.75 | -20.5 | -20.6 | 0.2463 | 9.68 | 34.1501 | 25.3361 | 25.2741 | -9.3 | -25.2 | -3.7 | -4.2 |  |  | -150.8565 | 18.728 | -232.2802 | -28.8338 | -34.148 | 72.7762 | 97.2833 | 85.6325 | 117.6503 | -5.3172 | 16.8188 | 14.5065 | 21.4092 | 104.1151 | -232.16 | 7.6182 | -9.6182 | -1.4051 | 0.038 | -6.24 | -0.262 | -0.259 | 1.6 | -1.28 | -0.789 | -4.7166 | 1.9944 | 3.4867 | -6.3 | -0.743 | 0.387 |  |  | 3.0195 | 4.0282 | 3.2744 |  | 10.5 | 8.3609 | 1.18 |  | -8.4525 | -3.0899 | -26.4471 | -4.5101 |  | -30.274 | 0 | -5.9 | -10 | 46.3863 | 10.7407
23/02/2026 | 15:00 |  | 2.2758 | -7.2298 | 3.7383 | 15.2832 |  | 21.6602 |  | 30.4428 | 13.7256 | 16.72 | -19.98 | -35.2 | 11 | 4.968 | -24.2 | 4.9947 | -2.0093 | 6.3179 | 6.4442 | 11.0697 | 1.4767 | -0.4018 | 0.705 |  | -0.6029 | 0.339 | 0.351 | 3.665 | -2.22 | 4.4 | -0.207 | 0.238 |  | -2.37 |  | -13.65 | -13.8 | 9.3903 | 3.4054 | 23.2861 | 27.7249 | -15.507 | 4.4542 |  | 0.1703 | 0.2743 | -17.6781 | -15.2493 | 23.7908 | 23.7126 | 91.6414 | 8.1692 | -5 | -5 | -26.6228 |  | -4.056 |  | 7.3287 | 10.4915 | 5.5183 | 3.7505 | -110.3549 | 126.8959 | 126.1635 | -86.6673 | 15.6364 |  |  |  | 47.9118 | 19.57 | 9.79 | -0.65 | 19.01 | -14.0613 | -13.6594 | 25.5146 | 23.1279 |  | -2.5625 | -2.4272 | 7.0948 | 14.9983 |  |  | 42.3 | -29.5 | -5.62 | 47.0764 | 47.2002 | 45.6309 | 52.827 | 53.3683 | -20.2002 | -60.19 | -11.105 | 4.8631 | 43.97 | 18.77 | -2.0313 | -2.3438 | 15.1514 |  | -15.8756 | -15.5518 | 21.1685 |  | -6.952 | -60.1 | -61.4 | -0.1538 | 25.6259 | 59.6211 | 0.1913 | 27.04 | -4.82 | 18.476 | -21.7162 | -5.6 | -5.66 | 26.8 | -26.31 | -19.7455 | -10.8636 | -29.6966 | -28.1636 | 60.3519 | 28.5937 | 16.401 | 17.1788 | -6.2685 | -17.9355 | -16.089 | 20.3951 | -73.6736 |  | -17.5542 | -16.1722 | 20.6585 |  | -7.4431 | -23.044 | -22.2598 | -21.736 | 7.3585 | 18.99 | -3.77 | 0.2 | 6.9711 | -24.7242 | -13.8264 | -13.8264 | 9.0379 | 2.5991 | -15.4395 | 5.1338 | 4.7566 |  | 3.3367 | 4.8184 | 3.3672 | 7.703 | 7.3681 | 16.0758 | 18.4725 | 17.9054 | 18.2838 | 27.5862 | 10.4994 | -13.31 | -1.9057 | 0.2099 |  | 2.34 | -11.9289 | 2.0633 | 7.179 | 0.191 |  | 15.95 | -35.3846 | -26.913 | -2.66 | 36.1476 |  | 28.2307 | -10.251 | -10.8418 | 2.5713 |  |  | -12.9886 | -32.7892 | 9.1837 | -21.2286 | 5.2421 | 5.444 | 186.751 | -0.8311 | -7.5797 | -8.4318 | 1.6087 | 8.7252 | 8.8695 | 2 | -16.514 | -15.1701 | -10.9 | 13.8136 | 18.7297 | 52.2021 | 71.9004 | -34.238 | 18.059 |  | 10.8432 | -9.8295 | 0 |  |  | -14.7205 | -14.4569 | -20.2207 | -20.8006 | 22.84 | 22.88 | -19.5 | -19.3 | 0.3177 | 4.88 | 32.4262 | 23.9422 | 23.8373 | -9.7 | -25.7 | -2.4 | -3 |  | -17.6278 | -149.7314 | 23.0649 | -236.3019 | -31.764 | -35.9308 | 76.4447 | 93.1008 | 85.333 | 121.3969 | -3.5597 | 18.469 | 14.9204 | 21.992 | 110.6498 | -236.1102 | 13.5391 | -12.9337 | -1.803 | 1.173 | -5.92 | -0.293 | -0.285 | 1.44 | -0.24 | -0.9203 | -5.272 | 3.4592 | 2.7268 | -5.7 | 0.642 | 1.007 |  |  | 4.4608 | 4.388 | 4.8477 |  | 10.4 | 8.2516 | 1.16 |  | -8.9301 | -3.4932 | -26.5304 | -5.0462 |  | -30.4101 | 0 | -5.3 | -10 | 39.8271 | 12.042
23/02/2026 | 15:30 |  | 2.4704 | -7.392 | 3.3055 | 15.3002 |  | 22.0729 |  | 30.4946 | 13.5336 | 16.6404 | -19.98 | -35.2 |  | 4.968 |  | 4.451 | -2.9871 | 6.3202 | 6.1848 | 10.7832 | 1.8075 | -1.3065 | 0.8036 |  | -0.5884 | 0.573 | 0.547 | 3.459 | 0 | 4.4 | -0.135 | 0.23 |  | -1.62 |  | -12.54 | -12.66 | 9.3341 | 3.616 | 23.302 | 26.6651 | -17.7249 | 2.0307 |  | 13.323 | 25.9032 | -19.5218 | -19.4147 | 41.7561 | 34.4383 | 89.2393 | 6.0439 | -4.4 | -4.3 | -20.5105 |  | -3.7105 |  | 8.8696 | 10.668 | 6.5901 | 4.4577 | -95.645 | 124.3324 | 125.5226 | -93.2432 | 24.2745 |  |  |  | 49.4187 | 20.08 | 9.31 | 0.23 | 18.77 | -16.3386 | -15.9367 | 25.8602 | 23.7303 |  | -0.0428 | 0.05 | 7.8205 | 15.5578 |  |  | 46 | -31.2 | -5.69 | 48.7141 | 49.3975 | 46.8644 | 51.5146 | 50.9641 | -18.1433 | -60.1188 | -8.8023 | 4.8933 | 43.02 | 18.32 | -1.7188 | -2.1484 | 15.0441 |  | -17.8418 | -16.419 | 20.4845 |  | -6.9527 | -62 | -61.6 | 0.3766 | 24.8779 | 58.044 |  | 26.5 | -4.82 | 18.7085 | -21.0062 | -5.79 | -5.85 | 28.55 | -25.79 | -17.8909 | -9.3182 | -32.3791 | -30.4455 | 64.2675 | 32.279 | 19.3714 | 20.1781 | -11.5544 | -21.0913 | -15.294 | 23.9781 | -69.7745 |  | -17.8111 | -15.545 | 27.4643 |  | -7.4574 | -27.14 | -22.5881 | -22.5438 | 10.6166 | 18.2 | 0 | 6.7 | 7.2562 | -28.0815 | -13.9986 | -13.7808 | 10.4934 | -3.7035 | -18.7165 | 4.4157 | 4.2098 |  | 3.3594 | 4.6434 | 2.5249 | 9.3776 | 9.2101 | 15.7409 | 18.507 | 18.1043 | 18.8988 | 28.0369 | 12.4965 | -12.07 | -1.968 | 0.2337 |  | 0.6 | -12.0517 | 0 | 7.076 | 0.425 |  | 16.06 | -36.1347 | -27.6846 | -2.63 | 36.496 |  | 28.4406 | -10.3253 | -11.0811 | 2.6075 |  |  | -12.5126 | -32.9642 | 10.4234 | -21.4526 |  |  | 189.9165 | -0.6612 | -7.3381 | -8.7439 | 1.4415 | 8.8205 | 8.9882 | 1 | -12.7738 | -11.4212 | -7.54 | 11.0304 | 16.4991 | 63.5865 | 73.2567 | -27.7424 | 23.7249 |  | 9.9346 | 0 | 0 | 9.6777 | 11.2498 | -10.9302 | -10.8643 | -19.0664 | -18.7947 | 18.51 | 18.44 | -18.4 | -18.1 | 0.3177 | 2.96 | 32.5121 | 24.8505 | 24.8712 | -9.3 | -25.2 | -5.1 | -6 | -17.2584 | -17.4111 | -134.3804 | 26.8339 | -235.3316 | -31.4097 | -31.6236 | 85.9845 | 82.8266 | 70.2302 | 128.1776 | 11.4929 | 21.4089 | 20.145 | 35.7459 | 129.7018 | -235.9577 | 29.8154 | -25.8396 | -2.1546 | 1.591 | -5.6 | -0.317 | -0.318 | 0.96 | 0 | -1.3702 | -6.0624 | 4.4846 | 2.4613 | -6 | 2.259 | 1.477 | 1.3321 | 1.4523 | 3.6807 | 3.7661 | 3.7917 |  | 10 | 7.9548 | 1.06 |  | -9.2684 | -2.0782 | -25.9013 | -6.3421 |  | -30.4703 | 0 | -5 | -9.3 | 32.3446 | 9.886
23/02/2026 | 16:00 |  | 2.455 | -7.3058 | 4.2802 | 15.2196 |  | 21.7036 |  | 30.4113 | 13.6586 | 16.7544 | -17.76 | -35.2 |  | 4.968 |  | 4.455 | -1.5637 | 6.4571 | 6.4169 | 10.9867 | 1.9144 | -0.3064 | 0.7795 |  | -0.5845 | 0.361 | 0.376 | 4.793 | -2.22 | 2.2 | 2.498 | 0.209 |  | -2.31 |  | -13.19 | -13.3 |  |  | 24.228 | 28.6072 | -16.2619 | 5.534 |  | 2.1651 | 2.484 | -17.7 | -15.2121 | 23.3991 | 24.669 | 91.1474 | 7.3827 | -4.8 | -4.8 | -25.41 |  | -3.8514 |  | 7.7487 | 10.4066 | 6.3859 | 4.1818 | -108.6764 | 124.9427 | 124.4544 | -74.3913 | 14.0899 |  |  |  | 48.4707 | 19.37 | 9.39 | -0.44 | 19.34 | -17.9461 | -17.6781 | 29.1561 | 26.8435 |  | -0.7523 | -0.8605 | 7.5219 | 16.8585 |  |  | 44.1 | -34.9 | -5.64 | 48.6182 | 49.2167 | 47.2518 | 54.5624 | 54.6682 | -20.1488 | -61.252 | -11.2038 | 4.8517 | 42.86 | 18.42 | -2.0313 | -2.5391 | 14.9666 |  | -18.0987 | -17.6888 | 29.0802 |  | -6.7973 | -61.9 | -62 | -0.2612 | 24.1299 | 57.4131 |  | 25.68 | -4.22 | 17.5615 | -27.4266 | -5.94 | -6.03 | 26.69 | -26.14 | -24.0545 | -12.0909 | -35.8573 | -34.3364 | 60.8427 | 28.1221 | 14.6007 | 14.901 | -13.583 | -22.3688 | -15.056 | 5.6541 | -59.5564 |  | -17.0381 | -15.8106 | 26.117 |  | -9.0262 | -20.484 | -28.0464 | -27.6544 | 12.0059 | 12.44 | -2.89 | 0 | 6.5276 | -25.557 | -14.1992 | -14.12 | 10.2048 | 6.9807 | -22.8981 | 4.5959 | 4.3069 |  | 3.5336 | 3.5972 | 2.5139 | 9.7125 | 9.7125 | 16.2433 | 20.0827 | 20.723 | 19.9878 | 28.9461 | 13.102 | -12.72 | -1.9057 | 0.1659 |  | 0.97 | -13.5378 | 2.0811 | 7.455 | 0.369 |  | 16.51 | -37.4041 | -29.1564 | -2.44 | 36.7816 |  | 28.2842 | -10.1552 | -11.0104 | 2.6502 |  |  | -12.7999 | -34.0189 | 10.2282 | -21.2153 |  |  | 186.1084 | -1.1246 | -7.1864 | -8.3088 | 2.623 | 8.8351 | 8.9961 | 2.1134 | -7.0468 | -4.855 | -7.12 | 10.7132 | 13.3325 | 65.8499 | 87.3157 | -21.0184 | 30.3166 |  | 5.666 | 0 | 0 |  |  | -7.1124 | -6.8487 | -17.1719 | -17.3382 | 15.27 | 15.61 | -20.8 | -20.9 | 0.195 | 1.6 | 38.3759 | 25.1175 | 25.255 | -9.3 | -28.2 | -8 | -8.5 |  | -17.2062 | -129.9146 | 23.4436 | -236.3479 | -28.5527 | -29.5385 | 96.2848 | 65.7561 | 61.4082 | 134.1272 | 27.8906 | 25.0634 | 25.0457 | 42.4977 | 146.4097 | -238.1611 | 46.517 | -40.3397 | -2.8577 | 1.567 | -5.52 | -0.089 | -0.085 | 0.48 | -0.32 | -1.1529 | -5.507 | 5.333 | 1.7288 | -7.2 | -0.586 | -0.722 | 0 | 0 | 3.9855 | 4.1687 | 3.2137 |  | 13.4 | 7.5738 | 0.98 |  | -10.7933 | -0.7582 | -24.0134 | -8.0584 | -2.4212 | -27.6126 | 0 | -8.4 | -6.6 | 38.1768 | -0.8926
23/02/2026 | 16:30 |  | 2.6169 | -7.6413 | 4.0264 | 14.9482 |  | 21.3233 |  | 29.9447 | 13.3416 | 16.5377 | -17.76 | -35.2 | 11 | 4.968 | -24.2 | 4.5635 | -2.277 | 6.2117 | 6.2141 | 10.8049 | 2.0878 | -0.3001 | 0.814 |  | -0.4705 | 0.475 | 0.479 | 4.666 | -2.22 | 4.4 | 2.428 | 0.208 |  | -1.65 |  | -12.12 | -12.43 |  |  | 23.5587 | 27.986 | -17.3034 | 5.1803 |  | 11.3572 | 12.3156 | -19.6547 | -17.1411 | 27.62 | 28.8851 | 86.6994 | 7.1632 | -4.5 | -4.5 | -21.9924 |  | -3.5582 |  | 6.6562 | 9.8355 | 6.2028 | 4.1909 | -93.0204 | 120.5176 | 120.487 | -76.6648 | 19.8204 |  |  |  | 47.4727 | 19.15 | 9.14 | -0.9 | 19.03 | -18.214 | -18.214 | 29.303 | 27.52 |  | 0.1597 | 0.1851 | 6.6776 | 16.4706 |  |  | 41.1 | -35.8 | -5.44 | 47.6678 | 47.8129 | 46.3323 | 54.3932 | 54.6563 | -19.6904 | -61.0334 | -11.3828 | 4.5777 | 42.47 | 18.05 | -2.8125 | -3.125 | 14.6749 |  | -17.8364 | -17.4647 | 25.3716 |  | -6.5813 | -61.5 |  | -0.3394 | 22.6338 | 55.5206 |  | 24.3 | -4.12 | 17.794 | -25.1364 | -5.97 | -5.99 | 27.02 | -27.4 | -21.4364 | -10.8273 | -35.6967 | -34 | 57.6144 | 25.5701 | 12.4524 | 13.2767 | -15.3022 | -24.7744 | -15.987 | 5.5438 | -52.8351 |  | -16.4989 | -15.1998 | 27.5765 |  | -6.3701 | -30.212 | -26.8547 | -26.7141 | 13.7297 | 12.66 | 2.52 | 0 | 6.4923 | -23.7188 | -14.6376 | -14.3716 | 10.1492 | 9.3841 | -24.8709 | 4.8599 | 4.5941 |  | 2.7637 | 4.1649 | 2.4958 | 10.3823 | 9.8799 | 15.2385 | 19.5384 | 19.7225 | 20.445 | 30.5204 | 13.6147 | -12.93 | -2.2078 | 0.2282 | 1.52 | 0.19 | -13.7769 |  | 7.341 | -0.133 |  | 15.17 | -37.7739 | -29.6625 | -2.76 | 33.7792 |  | 28.1108 | -9.7431 | -10.4817 | 2.6623 |  |  | -18.2699 | -32.4799 | 8.7005 | -21.8042 |  |  | 189.6888 | -1.5108 | -8.2636 | -7.5133 | 2.6878 | 8.8937 | 9.0436 | 2.4931 | -3.6553 | -2.7455 | -5.45 | 9.0412 | 10.2368 | 73.4352 | 92.7014 | -18.3818 | 33.2657 |  | 6.0984 | 0 | 0 | 20.8688 | 24.952 | -7.0465 | -6.4916 | -16.5869 | -16.3756 | 13.39 | 13.68 | -20.8 | -21.2 | 0.2829 | 1.04 | 38.4751 | 27.9843 | 27.8837 | -10.1 | -28.2 | -8.4 | -8.9 | -17.4751 | -17.4286 | -125.4024 | 24.5597 | -235.2771 | -26.164 | -27.4844 | 102.6652 | 58.2416 | 55.9177 | 140.6647 | 38.8132 | 26.3092 | 23.5119 | 50.107 | 157.2187 | -239.6914 | 57.6293 | -49.2002 | -1.2415 | 1.57 | -5.84 | -1.176 | -1.176 | 0.8 | -0.16 | -1.4969 | -6.1204 | 5.861 | 1.9944 | -7.1 | -0.302 | -2.377 |  |  | 4.228 | 3.6742 | 2.4717 |  | 13.2 | 7.3276 | 1 |  | -12.2165 | -0.6694 | -24.5312 | -8.8478 | -1.9209 | -27.5116 | 0 | -8.8 | -5.8 | 38.9398 | -5.8066
23/02/2026 | 17:00 |  | 2.5899 | -7.6217 | 5.6218 | 16.7469 |  | 18.9627 |  | 28.322 | 12.5376 | 15.5178 | -17.76 | -33 | 8.8 | 4.14 | -22 | 4.7437 | -1.5525 | 6.1261 | 6.1796 | 10.6018 | 1.9431 | -0.1032 | 0.8478 |  | -0.9347 | 0.413 | 0.401 | 4.485 | -2.22 | 2.2 | 2.301 | 0.212 |  | -2.69 |  | -11.87 | -12.2 |  |  | 24.2913 | 28.9472 | -17.4045 | 3.6457 |  | 14.9879 | 15.3849 | -20.3863 | -16.8532 | 35.8054 | 36.2202 | 83.337 | 8.7701 | -4.7 | -4.7 | -20.3848 |  | -3.831 |  | 4.6679 | 9.2005 | 5.1817 | 3.4843 | -95.1872 | 117.2521 | 117.7709 | -56.3086 | 11.7204 |  |  |  | 43.2314 | 17.9 | 9.72 | -3.15 | 18.76 | -15.4009 | -15.2669 | 27.779 | 25.9359 |  | -2.876 | -2.6889 | 4.1508 | 13.7814 |  |  | 30.9 | -28.7 | -5.23 | 43.2929 | 43.3022 | 41.0992 | 55.5741 | 54.9396 | -19.9365 | -60.5557 | -11.0918 | 4.5395 | 40.85 | 17.36 | -4.2188 | -4.4922 | 14.6261 |  | -15.1927 | -14.8968 | 22.3248 |  | -6.6693 | -56.3 | -56.5 | -0.3003 | 20.9507 | 52.6817 |  | 22.29 | -4.02 | 16.244 | -21.5162 | -6.38 | -6.4 | 27.63 | -30.91 | -20.5091 | -10.4182 | -32.5063 | -30.8455 | 49.3026 | 19.1263 | 7.5476 | 8.2002 | -18.5584 | -27.6154 | -15.374 | -11.7496 | -52.3833 |  | -15.1367 | -13.9401 | 24.2832 |  | -1.7216 | -33.796 | -23.9427 | -23.6608 | 12.8574 | 12.91 | 2.65 | 0 | 6.1339 | -16.3341 | -15.1281 | -14.9978 | 9.9466 | 10.7852 | -24.2124 | 5.5413 | 5.1512 |  | 2.9694 | 3.5249 | 0 | 6.8657 | 7.2006 | 18.9226 | 16.4581 | 16.4298 | 22.9245 | 32.4799 | 12.0327 | -12.23 | -2.7187 | 0.2007 | 1.47 | 0.29 | -13.9721 |  | 7.324 | 0.892 |  | 16.23 | -40.1693 | -31.4862 | -2.49 | 35.1267 |  | 27.3579 | -9.9807 | -10.4842 | 2.6841 | 0.0765 |  | -14.1399 | -29.8214 | 9.3312 | -21.6184 |  |  | 186.1964 | -1.8915 | -7.1784 | -7.7178 | 2.2997 | 8.7326 | 8.83 | 2 | -5.8525 | -3.0629 | -10.48 | 13.4732 | 16.7671 | 62.1346 | 94.4057 | -19.9818 | 31.0696 |  | 5.8666 | 0 | -11.2459 |  |  | -8.1561 | -7.3651 | -16.0547 | -15.9625 | 10.36 | 10.62 | -20.8 | -21.1 | 0.3342 | -0.32 | 38.461 | 28.6002 | 28.158 | -11 | -27.9 | -6.8 | -7.5 |  |  | -137.6488 | 20.5592 | -231.5543 | -24.315 | -29.7308 | 97.3457 | 65.4205 | 62.0086 | 137.6133 | 31.1639 | 22.0313 | 21.1132 | 43.8291 | 152.1317 |  | 48.3238 | -42.2147 | -1.2879 | 2.005 | -5.92 | -1.297 | -1.297 | 0.88 | 0 | -1.3851 | -5.9159 | 5.4795 | 2.1408 | -6.5 | -1.788 | -1.483 |  |  | 3.7696 | 4.1952 | 3.7405 |  | 13.2 | 7.3068 | 0.85 |  | -11.2661 | -2.0388 | -24.5873 | -8.0218 | 0 | -27.5233 | -1.963 | -8.2 | -6.7 | 48.6286 | -6.2288
23/02/2026 | 17:30 |  | 2.5074 | -7.5307 | 6.8409 | 14.154 |  | 18.0325 |  | 25.8093 | 11.2647 | 14.3986 | -15.54 | -33 | 8.8 | 2.484 | -22 | 5.6136 | 1.3042 | 5.7755 | 5.6264 | 9.9118 | 2.1789 | -0.1844 | 0.8767 |  | -0.6009 | 0.049 | 0.066 | 4.606 | -4.44 | 2.2 | 1.066 | 0.244 |  | -4.72 |  | -12.86 | -12.85 | 8.6914 | 3.7857 | 21.6888 | 26.1714 | -16.0578 | 2.331 |  | 0.4416 | 0.482 | -17.5828 | -14.8046 | 27.0754 | 27.8227 | 76.6502 | 12.7626 | -6.4 | -6.4 | -26.4573 |  | -3.9183 |  | 0.3929 | 6.5648 | 3.3616 | 2.1609 | -123.1116 | 111.8808 | 112.0945 | -13.0833 | -18.4076 |  |  |  | 39.3793 | 18.35 | 9.5 | -5.6 | 13.18 | -8.3012 | -8.0332 | 21.5603 | 19.7841 |  | -14.2263 | -14.637 | 0.2707 | 12.3 |  |  | 25.8 | -24.3 | -4.89 | 34.0759 | 33.8841 | 32.6292 | 57.6077 | 57.542 | -19.9213 | -57.4399 | -14.6 | 3.9428 | 38.9 | 16.32 | -6.25 | -6.6406 | 14.1527 |  | -13.7643 | -13.3329 | 32.3608 |  | -6.2986 | -54.1 | -54.1 | -0.6299 | 18.7066 | 49.5274 |  | 20.06 | -3.08 | 14.1515 | -33.2244 | -4.57 | -4.7 | 23.96 | -34.24 | -32.6364 | -16.1182 | -29.2098 | -28.0182 | 32.5605 | 4.9991 | -5.4562 | -4.9105 | -18.4233 | -27.02 | -15.274 | -59.3739 | -32.1523 |  | -14.0054 | -13.2424 | 22.7193 |  | -0.0768 | -35.332 | -22.4844 | -22.0739 | 11.6762 | 12.98 | 2.93 | 0.1 | 5.5794 | -13.2034 | -14.4969 | -14.458 | 10.8118 | 10.6247 | -24.4459 | 4.8163 | 4.5396 |  | 4.6522 | 0 | 3.0985 | -0.6698 | -1.0047 | 25.9557 | 12.8851 | 12.7795 | 27.6795 | 38.2525 | 11.0561 | -12.08 | -3.2131 | 0.2364 | 2.32 | -0.64 | -11.5366 | 0 | 7.158 | 0.9 |  | 15.16 | -44.1716 | -35.1679 | -2.79 | 33.6784 |  | 26.8666 | -9.213 | -9.7239 | 2.6537 |  |  | -14.9787 | -25.5276 | 9.4203 | -22.0002 | 4.9997 | 5.4676 | 178.5095 | -3.0581 | -8.077 | -6.8756 | 3.6557 | 8.6447 | 8.8695 | 3 | -0.6839 | 0 | -13.83 | 16.7432 | 25.8627 | 54.2616 | 110.9964 | -16.6179 | 33.7691 |  | 0 | -11.0108 | 0 |  |  | -7.1398 | -6.4422 | -13.5925 | -13.6146 | 10.7 | 11.09 | -20.9 | -21.1 | 0.1767 | -1.44 | 40.4092 | 27.7167 | 27.6044 | -11.8 | -29.4 | -8 | -8.5 |  | -17.3881 | -134.6353 | 14.6452 | -227.7635 | -18.6328 | -29.7514 | 99.7174 | 58.8364 | 56.7033 | 140.8306 | 38.677 | 22.7388 | 24.014 | 47.2019 | 155.7611 | -237.2229 | 59.1489 | -48.6567 | -2.2254 | 0.948 | -6.8 | -1.284 | -1.289 | 1.84 | 0.64 | -2.7848 | -7.0878 | 6.1845 | 1.7899 | -5.9 | -1.049 | -1.608 |  |  | 4.1027 | 4.3263 | 3.146 |  | 13.8 | 7.0895 | 0.76 |  | -12.105 | -2.2505 | -24.0873 | -9.4355 | 0 | -26.0944 | -2.5834 | -8.8 | -5.5 | 74.0124 | -36.0748
23/02/2026 | 18:00 |  | 2.2096 | -7.2909 | 5.8442 | 13.4062 |  | 17.8553 |  | 21.2838 | 8.8067 | 11.8837 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 0.828 | -19.8 | 6.2392 | -6.9131 | 4.4196 | 4.3147 | 7.8605 | 2.2941 | -1.4105 | 0.8498 |  | -0.8085 | 0.04 | 0.052 | 4.465 | -4.44 | -4.4 | 0.603 | 0.26 |  | -4.52 |  | -13.33 | -13.47 | 7.5825 | 3.4596 | 25.004 | 27.5583 | -13.7101 | 5.264 |  | 0.3467 | 0.7681 | -14.973 | -12.5595 | 24.3944 | 24.7552 | 63.6504 | -0.3774 | -1.9 | -1.9 | -28.2945 |  | -3.3876 |  | -5.9599 | 3.7045 | 2.1982 | 1.7014 | -130.4971 | 52.4918 | 52.6749 | 17.4554 | -117.1672 |  |  |  | 28.9507 | 17.85 | 8.54 | -8.77 | 6.02 | -7.6314 | -7.3635 | 21.0266 | 19.218 |  | -31.1428 | -31.2836 | -6.5871 | -0.648 |  |  | 23.1 | 2.3 | -4.28 | 21.0395 | 21.095 | 20.156 | 25.9207 | 25.9399 | -16.3614 | -24.399 | -12.6705 | 3.6904 | 37.78 | 15.67 | -8.125 | -8.3984 | 13.1137 |  | -0.5284 | -0.0053 | 27.2154 |  | -5.7618 | -33.6 | -33.5 | -2.0837 | 17.5846 | 48.2657 |  | 18.84 | -3.92 | 12.245 | -28.2691 | -4.19 | -4.23 | 22.22 | -38.61 | -28.1455 | -14.7455 | -28.4449 | -26.9545 | 26.1155 | 1.0506 | -8.715 | -7.5847 | -21.1358 | -27.5902 | -12.125 | -96.3461 | -8.6618 |  | -8.7739 | -7.9915 | 18.2377 |  | 2.4127 | -37.38 | -22.6236 | -22.4155 | 9.6155 | 13.07 | 3.1 | 0 | 5.3479 | -13.0989 | -15.16 | -14.8165 | 11.6526 | 10.3202 | -23.1148 | 5.3076 | 5.0998 |  | 4.0366 | 4.2942 | 3.3053 | -3.8515 | -3.1817 | 30.812 | 11.2422 | 11.0086 | 31.0195 | 40.1597 | 10.2211 | -11.75 | -3.5116 | 0.2538 | 2.76 | -1.22 | -9.3598 | 2.0989 | 6.739 | 0.454 |  | 14.61 | -46.0496 | -37.1467 | -3.02 | 32.9446 |  | 26.5761 | -8.6844 | -9.1335 | 2.6723 |  |  | -14.6918 | -20.2689 | 8.5895 | -22.5606 | 5.5358 | 4.0393 | 169.3946 | -3.63 | -8.6491 | -5.7957 | 3.6367 | 8.6227 | 8.7588 | 3.1728 | 0.6445 | 2.8078 | -16.34 | 18.7782 | 35.8053 | 45.1205 | 126.467 | -13.8131 | 36.7978 |  | 0 | 0 | 0 | 26.3006 |  | -6.9036 | -6.0137 | -11.3306 | -11.1156 | 11.71 | 11.82 | -21.7 | -21.8 | 0.195 | -4.32 | 44.8262 | 27.0581 | 27.4863 | -13.1 | -28.6 | -8.4 | -8.9 |  |  | -135.9442 | 2.4615 | -222.9809 | -13.5586 | -30.9488 | 105.1251 | 56.8256 | 56.7628 | 142.776 | 39.4304 | 24.2002 | 25.7223 | 48.6529 | 163.343 | -239.2384 | 63.4112 | -51.6887 | -2.0838 | 1.598 | -6.96 | -0.477 | -0.476 | 1.44 | 1.52 | -2.6397 | -7.4388 | 6.8559 | 1.6129 | -5.7 | -0.613 | -1.695 | 0 |  | 3.6583 | 4.224 | 4.1647 |  | 13.8 | 7.0237 | 0.7 |  | -12.3566 | -2.0632 | -22.3074 | -9.3002 | 0 | -25.9342 | -4.4506 | -8.9 | -6 | 97.7474 | -67.7643
23/02/2026 | 18:30 |  | 2.7003 | -7.936 | 7.5439 | 12.9555 |  | 18.5847 |  | 20.674 | 8.6557 | 11.7851 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 0.828 | -19.8 | 3.3496 | -7.4935 | 4.6232 | 4.5678 | 8.1769 | 1.5732 | -1.4315 | 0.8312 |  | -0.5822 | 0.257 | 0.249 | 4.187 | -4.44 | 2.2 | 0.078 | 0.267 |  | -3.29 | -10 | -12.77 | -12.75 | 7.239 | 3.015 | 24.0402 | 26.4989 | -14.3421 | 7.1671 |  | 0.9687 | 0.371 | -15.7668 | -13.2649 | 22.744 | 23.059 | 69.9789 | -1.3069 | -1.7 | -1.7 | -28.0392 |  | -3.0443 |  | -5.5733 | 3.6236 | 3.3546 | 2.188 | -119.0527 | 50.4776 | 50.1419 | 8.8987 | -113.0783 |  |  |  | 24.5297 | 15.87 | 12.27 | -10.57 | 7.79 | -2.9429 | -2.1391 | 14.9081 | 13.04 |  | -30.0139 | -30.4194 | -4.695 | 2.5142 |  |  | 29.4 | -5.1 | -4.06 | 22.4987 | 22.7889 | 21.5097 | 23.5974 | 24.0053 | -15.2284 | -21.8698 | -11.5871 | 4.2755 | 37.3 | 15.47 | -7.9688 | -8.1055 | 12.9302 |  | -3.7309 | -3.4345 | 34.8481 |  | -5.6261 | -34.3 | -34.3 | -1.9495 | 15.1535 | 18.773 | 28.9511 | 16.32 | -4.06 | 11.8885 | -33.2769 | -4.85 | -4.82 | 23.66 | -39.02 | -31.8545 | -15.7091 | -25.1157 | -24.4727 | 25.19 | 1.4895 | -9.4413 | -9.5453 | -16.9993 | -24.4203 | -12.401 | -86.5913 | -8.2541 |  | -8.5714 | -7.6639 | 15.9103 |  | -6.771 | -35.844 | -16.0024 | -15.8974 | 8.0297 | 12.79 | 3.34 | 0 | 5.081 | -22.1681 | -13.6263 | -13.6242 | 9.3592 | 8.7074 | -21.0566 | 5.2023 | 4.9408 |  | 3.9528 | 4.3498 | 2.9806 | -7.8704 | -7.3681 | 21.0995 | 7.4583 | 8.159 | 23.6754 | 33.9752 | 9.6107 | -14.02 | -3.019 | 0.2364 | 1.6 | 1.49 | -9.2825 | 0 | 6.592 | 0.857 |  | 13.71 | -40.2494 | -31.4411 | -3.3 | 31.7748 |  | 24.0059 | -8.5792 | -8.9796 | 2.9818 |  |  | -14.2664 | -21.1854 | 5.8314 | -18.3802 | 3.3223 | 3.1739 | 177.0524 | -2.1251 | -6.772 | -5.8429 | 2.4387 | 8.8717 | 8.9328 | 2 | -2.2548 | 0 | 1.68 | 0 | 56.3935 | 27.9872 | 105.8975 | 0 | 49.4066 |  | 0 | 0 | 0 | 39.7281 | 36.8992 | -10.5017 | -9.5953 | -13.5198 | -13.7456 | 11.92 | 11.94 | -22.1 | -22.2 | 0.1236 | -1.2 | 40.7421 | 28.0767 | 28.0853 | -13.1 | -28.6 | -4.6 | -5.3 | -17.7214 | -17.6723 | -102.9752 | 17.2732 | -265.0599 | -21.8451 | -31.6729 | 119.9049 | 41.6963 | 93.9047 | 102.2923 | 56.6054 | 23.2885 | 22.306 | 12.3093 | 217.6445 | -200.2025 | 20.9997 | -11.9352 | -2.6233 | 0.995 | -8.08 | -0.518 | -0.513 | 2.4 | 0 | -2.8743 | -6.2394 | 6.9749 | 0.8499 | -6.7 | -2.13 | -2.295 | 0 |  | 3.4046 | 3.571 | 2.7786 |  | 13.6 | 6.9485 | 0.71 |  | -16.5582 | 0.5861 | -20.9732 | -14.0284 | -4.2883 | -23.2338 | -2.9665 | -8.5 | -7.7 | 98.293 | -78.1486
23/02/2026 | 19:00 |  | 3.3267 | -8.728 | 4.2099 | 14.0638 |  | 20.6923 |  | 22.1126 | 9.3127 | 12.5137 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -17.6 | 3.7715 | -9.2902 | 5.9517 | 5.8327 | 10.5976 | 1.295 | -1.7536 | 0.8028 |  | -0.6759 | 0.505 | 0.522 | 4.727 | -2.22 | 2.2 | -0.138 | 0.293 |  | -2.54 |  | -10.5 | -10.55 | 7.5588 | 3.1687 | 25.7879 | 27.8152 | -14.1705 | 2.235 |  | 0.305 | 0.4296 | -14.3927 | -11.4596 | 19.1712 | 19.3155 | 79.3387 | 0.0839 | -2.4 | -2.4 | -19.2142 | -34.4679 | -3.5498 |  | 3.3252 | 4.4223 | 3.0796 | 2.2168 | -89.3582 | 49.4095 | 49.2874 | -5.5419 | -93.3182 |  |  |  | 29.6093 | 16.35 | 13.14 | -8.47 | 9.18 | -5.8899 | -5.756 | 18.1254 | 16.1835 |  | -27.9305 | -28.3168 | 3.082 | 3.4454 |  |  | 35.1 | -9.8 | -4.1 | 25.8981 | 25.8766 | 24.9719 | 25.1244 | 25.0821 | -23.4413 | -17.0532 | -20.057 | 4.25 | 38.6 | 15.74 | -7.9688 | -8.1055 | 13.2738 |  | -4.627 | -4.436 | 34.6231 |  | -5.9094 | -37.8 | -37.5 | -2.3987 | 14.2184 | 18.773 | 28.0234 | 15.42 | -3.84 | 11.4855 | -34.572 | -4.69 | -4.83 | 26.9 | -36.45 | -32.2727 | -15.9909 | -28.5823 | -27.2182 | 28.4648 | 5.2932 | -6.6489 | -6.1907 | -15.077 | -23.9633 | -13.335 | -68.7738 | -14.299 |  | -8.7573 | -7.8061 | 17.9042 |  | -8.6371 | -35.332 | -17.5777 | -17.3003 | 10.0739 | 12.66 | 3.1 | 0 | 5.2456 | -25.8966 | -12.4231 | -12.4254 | 8.5821 | 9.5694 | -20.6318 | 4.7778 | 4.4689 |  | 4.3146 | 4.8676 | 2.5975 | -4.6888 | -5.0237 | 18.0853 | 10.2974 | 10.1803 | 20.4133 | 30.2154 | 12.4379 | -14.02 | -2.7187 | 0.2804 | 1.86 | 0.88 | -13.0616 |  | 6.537 | 0.769 |  | 13.37 | -38.6436 | -30.2608 | -3.37 | 31.922 |  | 25.1187 | -8.3453 | -8.9523 | 3.0955 |  |  | -13.619 | -20.2398 | 5.0324 | -17.7879 | 4.323 | 3.6682 | 186.9893 | -1.4436 | -8.5534 | -5.4845 | 2.8333 | 9.6408 | 9.803 | 2.4517 | -2.4963 | 0 | 4.19 | 0 | 52.5158 | 32.9008 | 98.639 | 0 | 48.1244 |  |  | 0 | 0 |  |  | -10.8423 | -10.2435 | -13.3411 | -13.1214 | 11.61 | 11.79 | -22.9 | -22.5 | 0.054 | -0.24 | 38.6458 | 26.0978 | 25.978 | -13.1 | -28.2 | -4.9 | -5.5 |  |  | -96.9529 | 23.6165 | -268.4706 | -22.792 | -29.1739 | 119.3113 | 43.7259 | 92.511 | 105.6024 | 59.7143 | 25.0896 | 21.2508 | 13.4561 | 221.2853 | -200.2733 | 22.7604 | -10.3193 | -1.593 | -1.807 | -7.52 | -0.533 | -0.532 | 2.56 | 0.56 | -3.7679 | -6.6484 | 6.8864 | 1.3504 | -6.5 | -2.248 | -2.32 |  |  | 4.9837 | 4.1085 | 4.8061 |  | 12.8 | 8.0536 | 0.68 |  | -18.0594 | 2.0945 | -20.5006 | -15.5213 | -5.5055 | -22.857 | -1.7092 | -8.4 | -8 | 90.6875 | -65.3387
23/02/2026 | 19:30 |  | 3.4078 | -9.0555 | 4.0126 | 14.8804 |  | 20.8547 |  |  | 9.4757 | 12.5353 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 1.656 |  | 3.6341 | -9.5149 | 6.563 | 6.5271 | 11.5055 | 1.1651 | 0.1514 | 0.8428 |  | -1.1015 | 0.596 | 0.612 | 4.339 | 0 |  | -1.025 | 0.287 |  | -2.21 |  | -9.83 | -9.94 | 8.3806 | 2.9455 | 25.589 | 27.8286 | -13.3498 | 2.8507 |  | -2.2654 | -2.2201 | -13.7967 | -10.9264 | 17.5679 | 17.5579 | 79.9796 | 0.5776 | -2.5 | -2.4 | -18.4356 |  | -3.5337 |  | 1.9857 | 4.5947 | 3.0386 | 2.0673 | -85.1466 | 46.6323 | 46.1745 | -1.038 | -95.0272 |  |  |  | 30.6472 | 17.45 | 10.22 | -8.18 | 7.76 | -3.3447 | -3.3447 | 17.5528 | 15.3514 |  | -31.7259 | -31.7555 | 2.2924 | 1.1679 |  |  | 32 | -4.6 | -4.02 | 23.5978 | 24.0736 | 23.1081 | 23.0559 | 23.462 | -21.8708 | -17.1949 | -18.6708 | 4.4237 | 36.32 | 14.68 | -8.5938 | -8.6914 | 12.99 |  | -2.5657 | -1.9139 | 34.7476 |  | -5.7312 | -35.5 | -35.5 | -2.3865 | 13.2834 | 18.9307 | 26.539 | 14.41 | -3.99 | 11.16 | -34.702 | -4.69 | -4.77 | 26.23 | -39.24 | -31.7636 | -15.7182 | -28.125 | -26.3909 | 26.0139 | 2.3373 | -9.2478 | -9.0699 | -15.7369 | -24.6916 | -13.106 | -75.2519 | -15.0126 |  | -8.3474 | -7.5413 | 17.3989 |  | -6.6858 | -35.332 | -17.1152 | -16.7649 | 9.8016 | 12.79 | 3.01 | 0.1 | 5.11 | -24.0756 | -12.8179 | -12.6979 | 8.138 | 9.6621 | -20.5646 | 4.5661 | 4.2746 |  | 3.0532 | 2.6074 | 0 | -5.861 | -6.3633 | 19.09 | 9.6408 | 9.1948 | 22.6998 | 32.0759 | 11.7104 | -14.12 | -2.9128 | 0.2804 | 1.72 | 0.73 | -11.5272 |  | 6.581 | 0.098 |  | 13.9 | -39.885 | -32.2474 | -3.45 | 32.3241 |  | 23.8676 | -7.5839 | -8.1255 | 3.0961 |  |  | -13.3527 | -22.145 | 4.8078 | -17.6215 | 4.3045 | 4.1101 | 184.4204 | -0.7557 | -8.5565 | -9.4615 | 3.5396 | 9.5383 | 9.7318 | 2 | -8.4955 | -6.2034 | 4.19 |  | 51.773 | 33.9771 | 101.0976 | 6.4599 | 7.0761 |  | 0 | 0 | 0 | 25.8266 | 25.7923 | -12.1827 | -11.5509 | -13.0086 | -12.9987 | 13.47 | 13.46 | -21.3 | -21 | 0.2115 | -1.04 | 48.8092 | 18.5924 | 18.485 | -14.4 | -26.1 | -3.3 | -3.9 |  |  | -93.9035 | 23.5528 | -271.1454 | -24.6708 | -30.6242 | 121.851 | 40.7836 | 98.7853 | 107.7826 | 60.3345 | 22.4694 | 19.7601 | 6.9285 | 224.6011 | -203.3631 | 20.1661 | -7.9034 | -1.991 | -2.503 | -7.12 | -0.531 | -0.529 | 2 | 0.48 | -3.6205 | -6.7674 | 5.51 | 1.5549 | -5.6 | -1.121 | -1.028 |  |  | 4.1329 | 2.8513 | 3.9867 |  | 11 | 8.6357 | 0.76 |  | -10.2428 | -1.72 | -25.6828 | -8.0335 | -2.4911 | -28.2135 | 0 | -6.5 | -9.5 | 88.2807 | -70.3981
23/02/2026 | 20:00 |  | 3.4441 | -9.1294 | 2.7416 | 14.3937 |  | 20.5402 |  | 21.7623 | 9.1567 | 12.2794 |  | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 3.7737 | -9.3891 | 6.6127 | 6.4775 | 11.5289 | 1.4124 | 0.1595 | 0.8722 |  | -1.1073 | 0.676 | 0.694 | 4.425 | 0 | 2.2 | -0.97 | 0.289 |  | -5.4 |  | -9.35 | -9.47 | 8.6396 | 3.0505 | 25.7726 | 28.0557 | -12.3468 | -1.3147 |  | -2.4101 | -2.2362 | -13.6564 | -10.6967 | 25.701 | 26.3981 | 61.3095 | 1.942 | -2.8 | -2.7 | -18.7939 | -34.8132 | -3.3771 |  | -0.905 | 4.3315 | 2.4188 | 1.5276 | -102.237 | 47.4868 | 47.5783 | 10.3105 | -110.1787 |  |  |  | 29.5295 | 17.27 | 10.16 | -9.21 | 7.2 | 0.8079 | 1.2098 | 11.9887 | 9.9922 |  | -35.9446 | -36.3089 | -0.6274 | -1.3917 |  |  | 26.5 | 2.2 | -4.19 | 19.8599 | 20.241 | 19.6602 | 23.6569 | 23.8728 | -20.8756 | -17.6577 | -17.3149 | 4.2913 | 35 | 14.08 | -9.5313 | -9.7656 | 12.5534 |  | 0.1272 | 0.5614 | 32.809 |  | -5.4492 | -32.9 | -33.3 | -2.4231 | 12.5354 | 18.9307 | 25.2402 | 13.51 | -4.17 | 11.1445 | -32.2918 | -4.6 | -4.62 | 27.71 | -41.2 | -30.5818 | -15.5727 | -22.1486 | -21.0545 | 22.4375 | -1.2626 | -11.4917 | -11.0237 | -15.447 | -23.9645 | -12.662 | -89.1701 | -14.8793 |  | -8.5701 | -7.5451 | 15.0916 |  | -5.1078 | -36.868 | -14.5778 | -14.2479 | 7.6916 | 12.89 | 3.05 | 0 | 5.1519 | -22.2009 | -13.9343 | -13.7387 | 10.226 | 7.8767 | -19.3768 | 4.4093 | 3.9783 |  | 3.4301 | 3.6801 | 2.8317 | -10.2148 | -10.7172 | 25.7883 | 5.6925 | 5.8251 | 26.8787 | 35.8254 | 9.3764 | -13.97 | -3.1069 | 0.2364 | 1.86 | 0.83 | -9.2613 |  | 6.568 | 0.385 |  | 13.58 | -39.7137 | -31.1708 | -3.16 | 30.9545 |  | 20.9052 | -6.6923 | -7.3246 | 3.0893 |  |  | -13.65 | -23.4484 | 5.6807 | -19.0565 | 4.4994 | 4.8565 | 161.2814 | -3.2935 | -6.6488 | -10.1473 | 1.3937 | 9.3405 | 9.5973 | 1 | -10.0477 | -7.2116 | 1.68 | 0 | 57.8052 | 25.5756 | 100.4525 | 5.7837 | 5.8349 |  | 5.8441 | 0 | 0 |  |  | -13.2703 | -12.8089 | -13.0881 | -12.5663 | 10.24 | 10.31 | -20.5 | -20.8 | 0.195 | -1.12 | 45.1291 | 17.3325 | 17.4579 | -14.7 | -26.2 | -2.4 | -3 |  |  | -95.0984 | 18.8554 | -274.256 | -25.5774 | -31.6953 | 122.4367 | 43.8952 | 103.7196 | 104.9011 | 53.5597 | 19.8601 | 18.1621 | 1.493 | 217.3854 | -205.0732 | 16.6062 | -2.9591 | -0.8191 | -4.133 | -6.32 | -0.501 | -0.498 | 1.68 | 0.4 | -2.8185 | -6.5904 | 5.4795 | 1.3199 | -5.8 | -0.829 | -0.145 |  |  | 4.2282 | 3.2443 | 3.4376 |  | 9.8 | 8.6367 | 0.75 |  | -9.8078 | -2.5383 | -25.987 | -7.2755 | 0 | -27.9561 | 0 | -6.4 | -9.4 | 96.0902 | -80.9055
23/02/2026 | 20:30 |  | 3.3396 | -8.9791 | 1.2411 | 14.3614 |  | 20.1582 |  | 20.9979 | 8.8447 | 11.9067 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 3.712 | -8.8955 | 5.7636 | 5.8396 | 10.32 | 1.4309 | 0.24 | 0.8467 |  | -1.1345 | 0.572 | 0.578 | 4.643 | 0 | -2.2 | -0.78 | 0.291 |  | -6.49 | -10 | -10.12 | -10.12 | 8.9698 | 2.9416 | 25.0609 | 27.3346 | -13.0574 | -2.0548 |  | -1.0865 | -0.9193 | -14.0536 | -11.2478 | 27.5014 | 28.2727 | 58.9198 | 2.5265 | -3.1 | -3.1 | -19.2939 |  | -3.3186 |  | -1.4581 | 3.8673 | 2.5269 | 1.5475 | -105.8687 | 48.7075 | 48.677 | 14.6958 | -115.1428 |  |  |  | 28.9706 | 16.36 | 12.74 | -10.29 | 9.05 | 0.0042 | 0.4061 | 11.7217 | 9.4361 |  | -37.0487 | -37.1027 | -1.3915 | -1.5119 |  |  | 23.4 | 2.7 | -3.92 | 19.3358 | 19.0702 | 18.5694 | 24.3543 | 24.9479 | -21.1579 | -18.2232 | -17.505 | 4.6846 | 36.6 | 14.98 | -10.4688 | -10.4492 | 12.507 |  | 0.4382 | 0.7995 | 32.7607 |  | -5.371 |  | -31.5 | -2.6355 | 11.0393 | 20.3501 | 23.3847 | 11.9 | -4.7 | 10.633 | -32.4868 | -4.36 | -4.51 | 26.49 | -41.56 | -32.2909 | -16.1364 | -23.6543 | -22.1455 | 18.6961 | -3.6893 | -14.0759 | -13.6897 | -15.2919 | -23.6273 | -12.902 | -92.8037 | -8.1344 |  | -8.4567 | -7.5597 | 14.7879 |  | -5.4816 | -34.82 | -14.6395 | -14.22 | 7.1514 | 12.89 | 1.78 | 0 | 4.9511 | -21.6796 | -14.2453 | -14.1753 | 10.5715 | 7.7651 | -19.3314 | 4.3691 | 4.1437 |  | 0 | 0 | 0 | -10.3823 | -10.0474 | 28.8025 | 6.4877 | 6.0914 | 28.6978 | 37.4668 | 9.6107 | -13.48 | -2.8066 | 0.2364 | 1.67 | 1.49 | 0 |  | 6.551 | 0.394 |  | 14.52 | -42.0583 | -33.6997 | -2.94 | 32.6788 |  | 21.063 | -6.8689 | -7.3473 | 3.0154 |  |  | -13.9735 | -21.9408 | 6.2998 | -19.1399 | 3.6562 | 3.5173 | 160.9146 | -2.5928 | -6.7341 | -10.8252 | 0.7078 | 9.1427 | 9.4233 | 0 | -7.8486 | -9.5958 | 0 | 0 | 60.4364 | 26.4198 | 104.1771 | 6.2209 | 6.7782 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -11.0565 | -10.683 | -12.4858 | -12.2184 | 10.07 | 10.36 | -20.5 | -20.6 | 0.0705 | -0.88 | 41.5436 | 20.1083 | 20.0768 | -14.8 | -25.7 | -4.1 | -4.7 |  | -17.8639 | -95.7421 | 19.4109 | -272.9516 | -24.5271 | -31.0111 | 117.3241 | 46.5526 | 97.9813 | 103.7387 | 53.8143 | 18.8855 | 18.6403 | 3.5161 | 213.9115 | -200.2681 | 16.1998 | -2.154 | -1.3806 | -4.327 | -6.24 | -0.462 | -0.454 | 1.84 | 0.32 | -2.4492 | -6.6209 | 5.5375 | 1.9364 | -5.5 | -0.258 | 0.096 |  |  | 4.1714 | 3.5895 | 3.6498 |  | 10.7 | 8.6737 | 0.52 |  | -10.9717 | -2.5565 | -26.2896 | -8.963 | -2.6174 | -28.6325 | -1.4743 | -6.3 | -8.5 | 101.9684 | -80.8819
23/02/2026 | 21:00 |  | 3.121 | -8.6063 | 3.6511 | 13.793 |  | 18.9879 |  | 19.688 | 8.2397 | 11.3427 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 3.2782 | -8.4114 | 5.3459 | 5.2065 | 9.2488 | 1.3711 | 0.2911 | 0.8092 |  | -0.7358 | 0.509 | 0.519 | 3.992 | -2.22 | -2.2 | -0.699 | 0.27 |  | -6.58 |  | -10.36 | -10.5 | 8.7342 | 3.0529 | 25.2568 | 27.5161 | -13.9489 | -2.4028 |  | -1.3282 | -1.2684 | -14.391 | -11.6261 | 28.2771 | 29.4503 | 57.8938 | 2.8084 | -3.4 | -3.3 | -19.6483 | -35.1693 | -3.2323 |  | -1.3864 | 4.0845 | 2.3198 | 1.4529 | -113.9866 | 50.2945 | 50.3555 | 9.2924 | -123.8934 |  |  |  | 28.9307 | 16.36 | 12.47 | -10.64 | 8.95 | 0.674 | 0.8079 | 11.6783 | 9.6975 |  | -31.3174 | -31.3687 | -1.2991 | 0.925 |  |  | 22.2 | -2.2 | -3.9 | 20.6901 | 20.4993 | 20.1952 | 27.8883 | 28.1165 | -22.1668 | -20.0751 | -19.1417 | 4.4332 | 36.28 | 14.49 | -10.9375 | -11.0352 | 12.3461 |  | -2.6133 | -1.8266 | 33.8296 |  | -5.2739 | -32.9 | -33.8 | -3.0859 | 9.9173 | 18.4576 | 21.9003 | 11 | -4.36 | 9.7495 | -33.0969 | -4.54 | -4.64 | 26.92 | -41.13 | -31.2909 | -15.6727 | -21.7441 | -20.3273 | 19.4308 | -3.5352 | -13.7571 | -13.6517 | -14.7385 | -23.2872 | -13.15 | -90.5522 | -10.6478 |  | -8.3229 | -7.4617 | 13.6156 |  | -6.679 | -29.7 | -15.3281 | -14.8542 | 6.7895 | 12.89 | 0 | 0 | 4.7775 | -23.0616 | -15.1631 | -15.1272 | 10.7632 | 7.5997 | -19.0329 | 5.0344 | 4.7783 |  | 4.7148 | 4.5741 | 3.4696 | -10.5497 | -11.2196 | 26.793 | 4.3643 | 4.3772 | 27.0117 | 35.4009 | 9.0932 | -13.87 | -2.6143 | 0.2447 | 1.85 | 2.03 | 0 |  | 6.581 | 0.017 |  | 14.4 | -40.486 | -32.1807 | -2.89 | 32.8394 |  | 20.8847 | -6.6503 | -7.125 | 2.9543 |  |  | -14.0015 | -23.294 | 6.5573 | -19.5784 | 3.7188 | 3.41 | 160.8723 | -2.9395 | -7.083 | -10.9333 | 0.5497 | 8.7619 | 8.9407 |  | -11.0164 | -9.1474 | 0.84 | 0 | 60.8743 | 24.1762 | 104.3784 | 5.1769 | 5.6716 |  | 6.3352 | -10.9043 | 0 |  |  | -10.8533 | -10.1941 | -12.0921 | -12.1825 | 9.49 | 9.53 | -20.8 | -20.8 | 0.195 | -1.52 | 40.2965 | 21.5761 | 21.4578 | -15.7 | -26 | -3.7 | -4.3 | -17.5128 | -17.7239 | -91.5245 | 17.5894 | -271.5086 | -24.5013 | -30.5284 | 116.3641 | 45.9113 | 98.3037 | 100.8605 | 51.8969 | 20.2639 | 17.0837 | 10.4853 | 216.2565 | -200.2682 | 15.1184 | -5.2346 | -1.6394 | -1.428 | -6 | -0.41 | -0.407 | 1.2 | 0.48 | -2.4487 | -6.7369 | 5.568 | 1.9059 | -5.6 | 0.426 | -0.176 |  |  | 3.6652 | 3.7039 | 3.2569 |  | 10.9 | 8.5378 | 0.48 |  | -8.4221 | -2.5772 | -25.4441 | -6.1368 | 0 | -29.1284 | -1.5061 | -7.2 | -8 | 102.5332 | -85.6559
23/02/2026 | 21:30 |  | 2.7386 | -8.1758 | 3.2049 | 13.0742 |  | 17.8458 |  | 19.67 | 8.0688 | 11.2165 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -19.8 | 3.162 | -8.7695 | 5.7306 | 5.6544 | 9.9441 | 3.7364 | 0.7361 | 0.802 |  | -0.6599 | 0.462 | 0.471 | 4.278 | -4.44 | -2.2 | -1.009 | 0.271 |  | -6.88 |  | -10.65 | -10.56 | 8.9549 | 3.0378 | 25.4873 | 27.6693 | -13.1799 | -3.2016 |  | 0.1054 | 0.2496 | -14.1248 | -11.2802 | 29.6333 | 30.4631 | 54.4047 | 2.973 | -3.5 | -3.5 | -19.2126 |  | -3.3755 |  | -1.7782 | 4.1603 | 1.5605 | 0.9849 | -113.3152 | 48.677 | 49.1958 | 17.6642 | -128.1293 |  |  |  | 27.9028 | 16.35 | 12.52 | -10.97 | 8.58 | 1.4777 | 1.7456 | 12.1979 | 10.1474 |  | -32.9838 | -32.8408 | -1.8157 | -0.7415 |  |  | 18.4 | 1.5 | -3.91 | 19.0604 | 18.7897 | 18.4921 | 28.4684 | 28.4647 | -21.8533 | -20.7608 | -18.0163 | 4.0022 | 34.72 | 13.96 | -12.1875 | -12.3047 | 11.5396 |  | -0.5802 | 0.0145 | 32.1208 |  | -4.922 | -30.7 | -31.4 | -3.0444 | 8.4212 | 17.3536 | 19.4882 | 9.25 | -4.35 | 11.098 | -32.6069 | -4.56 | -4.64 | 23.76 | -42.78 | -32.0545 | -16.2455 | -21.629 | -20.4 | 15.0355 | -8.5267 | -18.6354 | -18.0922 | -15.184 | -22.9749 | -13.189 | -97.9598 | -7.9522 |  | -8.8002 | -7.7049 | 13.5963 |  | -6.4776 | -30.212 | -14.5542 | -14.2271 | 5.8283 | 12.78 |  | 0 | 4.6741 | -21.5661 | -15.9974 | -15.8629 | 11.1032 | 6.8839 | -19.4459 | 5.3365 | 5.1033 |  | 0 | 0 | 0 | -11.0521 | -11.7219 | 32.3191 | 4.2474 | 4.2439 | 30.4853 | 39.0751 | 8.1166 | -13.21 | -2.1199 | 0.2364 | 1.48 | 3.06 | 0 |  | 6.531 | -0.003 | 3.2057 | 15.46 | -42.3635 | -35.3238 | -2.82 | 33.4317 | -0.1 | 20.8111 | -6.1911 | -6.5329 | 2.8021 |  |  | -14.319 | -23.9215 | 6.5911 | -20.5401 | 4.3508 | 3.5293 | 159.1622 | -3.4167 | -7.6626 | -10.5804 | 1.1926 | 8.3883 | 8.5848 | 1 | -9.126 | -8.3586 | -0.42 | 3.5715 | 62.6965 | 22.7515 | 106.425 | 4.567 | 5.1424 |  | 5.2709 | 0 | 0 |  |  | -10.7819 | -10.2161 | -11.1887 | -11.209 | 9.01 | 9.27 | -20.7 | -21.4 | 0.1584 | -1.84 | 36.0433 | 22.5113 | 22.66 | -16.1 | -25.2 | -3.3 | -4.2 | -17.8533 |  | -94.8037 | 14.799 | -271.6824 | -23.2227 | -31.321 | 116.7057 | 46.7484 | 98.6219 | 99.4589 | 50.1329 | 20.0585 | 17.9455 | 7.9285 | 212.9234 | -199.1371 | 14.5485 | -4.0907 | -1.6394 | -1.27 | -5.52 | -0.363 | -0.357 | 0.64 | 0.4 | -1.5877 | -6.4744 | 5.7145 | 1.9059 | -6.5 | 0.836 | -0.521 | 0 |  | 4.747 | 4.5472 | 4.882 |  | 9.7 | 8.7551 | 0.37 |  | -9.6691 | -2.4639 | -25.3421 | -6.9457 | 0 | -27.7715 | -1.9805 | -7.6 | -7.3 | 108.3207 | -88.0269
23/02/2026 | 22:00 |  | 1.6207 | -7.0084 | 4.4132 | 12.363 |  | 17.2677 |  | 18.6177 | 7.5898 | 10.6636 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 3.6582 | -7.7191 | 5.8813 | 5.6999 | 10.215 | 3.7421 | 1.9024 | 0.8508 |  | -0.6925 | 0.337 | 0.356 | 4.095 | -4.44 | -4.4 | -0.809 | 0.263 |  | -7.35 |  | -11.34 | -11.26 | 8.0276 | 3.2923 | 23.9897 | 26.2636 | -12.8474 | -3.2458 |  | 0.6379 | 0.7768 | -14.8365 | -12.3066 | 31.7815 | 32.2684 | 50.9027 | 3.1102 | -3.1 | -3.1 | -20.6297 |  | -3.4875 |  | -2.8653 | 3.8193 | 1.5857 | 0.9357 | -123.8136 | 50.0809 | 50.3555 | 20.7964 | -136.143 |  |  |  | 26.8849 | 16.41 | 11.82 | -12.12 | 9.88 | 3.4871 | 3.8889 | 9.7795 | 7.472 |  | -31.9942 | -32.3642 | -2.6537 | -0.922 |  |  | 14.1 | 1.5 | -3.97 | 17.8851 | 17.9866 | 17.1943 | 29.1411 | 29.3667 | -21.6097 | -21.1248 | -18.9511 | 4.0044 | 35.33 | 13.93 | -13.4375 | -13.4766 | 11.0153 |  | -0.2212 | 0.2956 | 30.1134 |  | -4.3916 | -28.5 | -29.2 | -3.2288 | 6.5511 | 16.7227 | 16.8906 | 7.09 | -4.21 | 11.718 | -30.6767 | -4.37 | -4.46 | 23.93 | -45.23 | -31.1091 | -15.7909 | -18.0614 | -17.1455 | 13.3528 | -10.8457 | -20.0586 | -19.7228 | -12.5991 | -20.0048 | -13.404 | -102.0326 | -5.5903 |  | -11.1123 | -10.3256 | 12.5294 |  | -9.3693 | -28.164 | -14.6902 | -14.3921 | 3.6589 | 12.8 | 0 | 0 | 4.3682 | -22.8298 | -16.0835 | -15.895 | 10.8701 | 4.2825 | -18.2684 | 5.4269 | 5.1138 |  | 4.3912 | 4.2461 | 3.5867 | -12.5592 | -13.8989 | 30.6445 | 0.9123 | 0.8292 | 30.4397 | 38.4035 | 7.6136 | -13.38 | -2.4202 | 0.2538 | 1.51 | 3.47 | 0 |  | 6.546 | -0.059 |  | 14.72 | -41.9574 | -33.6497 | -2.89 | 32.3636 |  | 20.8515 | -5.5271 | -5.9497 | 2.6868 |  |  | -14.329 | -23.489 | 6.7519 | -20.9886 | 3.1339 | 4.4604 | 154.8954 | -3.9375 | -8.559 | -10.2774 | 1.4841 | 7.9196 | 8.118 | 0.9425 | -10.7182 | -8.9963 | -2.51 | 4.9798 | 65.0996 | 20.7651 | 107.3773 | 4.1538 | 4.1478 |  | 5.9269 | 0 | 0 |  |  | -12.4903 | -11.5949 | -11.0704 | -11.0457 | 9.6 | 9.73 | -21.1 | -21.2 | 0.3708 | -2.64 | 37.7864 | 22.6802 | 22.5613 | -16.5 | -26 | -3.3 | -4.1 | -17.8098 |  | -94.7494 | 14.7315 |  | -23.4751 | -31.8715 | 113.3279 | 49.9099 | 103.9277 | 99.3693 | 48.2699 | 19.2602 | 18.8163 | 5.5297 | 209.3233 | -198.8618 | 7.3472 | -1.242 | -1.4051 | 0.929 | -5.68 | -0.324 | -0.324 | 0.32 | 0.64 | -1.6371 | -6.3859 | 5.391 | 1.9944 | -6.1 | 0.23 | -0.342 | 0.4407 | 0 | 4.4322 | 3.5769 | 3.794 |  | 9.9 | 9.4741 | 0.36 |  | -9.1827 | -3.554 | -25.7584 | -6.3532 | 0 | -28.4839 | -2.1489 | -6.4 | -7.9 | 108.854 | -90.5278
23/02/2026 | 22:30 |  | 1.1648 | -6.6608 | 1.3746 | 11.9383 |  | 15.7533 |  | 17.1221 | 6.8928 | 10.0379 | -15.54 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.4694 | -5.5564 | 5.1669 | 5.1129 | 9.1326 | 3.6573 | 1.7153 | 0.8678 |  | -0.7645 | 0.26 | 0.275 | 3.997 | -6.66 | -8.8 | -0.589 | 0.253 |  | -7.37 |  | -12.55 | -12.44 | 7.9356 | 3.3868 | 22.5708 | 24.8789 | -13.4252 | -2.9986 |  | 1.0116 | 1.1442 | -16.0941 | -13.4628 | 32.8007 | 33.2494 | 56.1451 | 4.1969 | -4.1 | -4.1 | -23.0366 | -35.0593 | -3.4094 |  | -0.5042 | 3.8025 | 1.298 | 0.8873 | -140.965 | 61.037 | 61.2811 | -3.2027 | -147.4021 |  |  |  | 28.292 | 14.42 | 10.41 | -7.46 | 12.74 | -0.6656 | -0.2637 | 14.9737 | 12.6979 |  | -19.8863 | -20.0739 | -0.9176 | 8.8289 |  |  | 11.4 | -16.6 | -3.66 | 26.8659 | 27.043 | 26.3432 | 38.0683 | 38.2865 | -23.9482 | -29.0941 | -20.7369 | 3.7258 | 32.26 | 12.62 | -1.875 | -2.5391 | 10.1012 |  | -9.9 | -9.4276 | 30.5482 |  | -4.2256 | -33.3 | -33.9 | -3.5095 | 4.681 | 14.8301 | 14.1074 | 5.31 | -3.71 | 12.989 | -30.7367 | -7.72 | -7.93 | 28.56 | -19.63 | -28.4182 | -14.6091 | -21.609 | -19.9545 | 23.0301 | -2.9849 | -12.2204 | -12.4168 | -10.0089 | -16.6895 | -13.179 | -78.5667 | -11.1391 |  | -11.5304 | -10.465 | 13.6722 |  | -19.298 | -21.508 | -15.4468 | -15.3489 | 4.8158 | 18.79 | -5.84 | 0.5 | 4.1237 | -29.4419 | -15.2844 | -15.1807 | 11.1269 | 5.3984 | -18.9495 | 4.8207 | 4.493 |  | 4.1244 | 4.5944 | 3.5422 | -7.8704 | -8.5403 | 25.7883 | 5.1883 | 5.0875 | 27.2281 | 35.5672 | 11.2416 | -12.45 | -2.5301 | 0.2181 | 1.68 | 0.35 | -10.8533 |  | 6.735 | 1.056 |  | 14.44 | -38.6858 | -30.4232 | -2.95 | 32.4857 |  | 20.7013 | -4.8977 | -5.3452 | 2.4512 |  |  |  | -27.8052 | 7.6549 | -22.2067 | 5.2022 | 3.8493 | 153.7043 | -4.3993 | -9.8617 | -10.2531 | 1.3498 | 7.546 | 7.7057 | 0.8226 | -12.5196 | -10.4501 | -0.84 | 2.5859 | 62.6583 | 22.3145 | 97.529 | 3.1804 | 3.0818 |  | 6.3729 | 0 | 0 |  |  | -12.4738 | -12.2431 | -10.9935 | -11.529 | 7.46 | 7.58 | -19.9 | -20.1 | 0.195 | -3.52 | 36.5686 | 22.1915 | 22.3833 | -16.9 | -24.3 | -2.4 | -3 |  |  | -90.504 | 18.2835 | -275.0594 | -27.3716 | -31.0404 | 113.673 | 51.9174 | 103.4476 | 96.7326 | 45.1363 | 16.9224 | 16.1355 | 3.2032 | 206.4971 | -197.3281 | 3.9307 | 3.2338 | -1.4759 | 1.64 | -4.88 | -0.913 | -0.903 | 0.16 | 0.72 | -1.3082 | -6.2669 | 5.919 | 2.1408 | -6.1 | 1.35 | -0.163 | 0 |  | 3.8041 | 2.7109 | 2.8581 |  | 9.9 | 10.2192 | 0.24 |  | -9.1026 | -3.9734 | -26.1204 | -5.4074 | 0 | -28.5284 | -3.0161 | -6.6 | -8 | 98.4353 | -87.415
23/02/2026 | 23:00 |  | 0.8756 | -6.3198 | 1.3146 | 11.4191 |  | 21.602 |  | 16.6312 | 6.5508 | 6.3812 | -15.54 | -22 | -2.2 |  | -15.4 | 3.3947 | -7.6759 | 3.8604 | 3.5868 | 6.6591 | 1.5131 | 1.6358 | 0.8391 |  | -0.7734 | 0.182 | 0.217 | 3.961 | -6.66 | -11 | -0.482 | 0.243 |  | -8.03 |  | -12 | -12.21 | 6.623 | 3.693 | 20.5894 | 22.8311 | -19.9221 | -12.3868 |  | 7.4728 | 15.7246 | -21.9362 | -21.531 | 31.6911 | 33.5976 | -8.1169 | 3.0399 | -3.9 | -3.7 | -15.2571 | -34.9207 | -3.3318 |  | -3.1806 | 3.4297 | 1.2591 | 0.8407 | -89.114 | 55.0249 | 54.6281 | -16.1208 | -127.9495 |  |  |  | 25.1086 | 14.24 | 9.68 | -9.2 | 12.28 | 0.0042 | 0.0042 | 14.4674 | 11.8893 |  | -17.3375 | -17.5535 | -3.3241 | 11.9345 |  |  | 9.8 | -21.8 | -3.35 | 26.4557 | 26.426 | 25.3207 | 36.6739 | 36.0959 | -21.103 | -27.7273 | -18.3471 | 3.6248 | 30.74 | 11.86 | 9.6924 | 8.4015 | 9.7506 |  | -13.0983 | -11.7926 | 23.0295 |  | -4.0128 | -30.2 | -29 | -2.7832 | 3.746 | 14.5147 | 12.2519 | 3.91 | -4.07 | 13.6245 | -24.2414 | -8.53 | -8.83 | 27.58 | 7.27 | -25.2727 | -13.2364 | -20.3077 | -18.6818 | 31.3503 | 1.3265 | -6.691 | -6.3623 | -9.8666 | -13.3795 | -12.705 | -66.7542 | -14.066 |  | -11.1487 | -10.2395 | 12.3416 |  | -22.524 | 3.6 | -14.2082 | -13.9018 | 2.416 | 21.23 | -8.26 | 1.4 | 3.8764 | -31.5017 | -15.2008 | -15.1437 | 11.4111 | 3.6231 | -15.4727 | 4.7462 | 4.4671 |  | 4.7348 | 3.9008 | 3.3327 | -8.7077 | -9.545 | 28.3001 | 4.0126 | 3.7486 | 29.229 | 37.581 | 10.7338 | -12.11 | -2.0137 | 0.1934 | 1.44 | 1.68 | -11.1041 | 2.357 | 6.742 | 0.725 |  | 15.16 | -38.5298 | -29.8673 | -2.91 | 33.3459 |  | 18.3014 | -3.2233 | -3.6066 | 2.2478 |  |  | -13.3404 | -37.0136 | 8.2183 | -21.0148 | 4.5637 | 4.5969 | 146.2322 | -5.2688 | -10.0341 | -8.3614 | 1.8868 | 7.2668 | 7.3656 | 1 | -12.1599 | -10.3789 | 1.26 | 0 | 65.4468 | 21.5009 | 93.7734 | 0 | 0 |  | 8.157 | 0 | 0 |  |  | -13.7263 | -13.5889 | -11.0868 | -11.1484 | 10.79 | 10.9 | -20.5 | -21.2 | 0.195 | -4.48 | 38.5767 | 22.0274 | 21.9105 | -17.8 | -23.5 | -2 | -2.5 |  | -17.7869 | -88.2329 | 15.6815 | -273.5588 | -27.057 | -29.7154 | 112.6912 | 51.7191 | 107.9563 | 99.7212 | 44.5943 | 20.8734 | 20.1529 | 1.5952 | 201.3456 | -201.3232 | 0 | 4.6046 | -1.1463 | 3.617 | -5.12 | -0.865 | -0.872 | 0 | 1.28 | -1.8583 | -7.1458 | 6.8559 | 2.4338 | -7.7 | 1.139 | -1.647 | 0 |  | 4.6995 | 3.8297 | 3.1952 |  | 8.8 | 10.5156 | 0.23 |  | -9.686 | -2.8985 | -25.5701 | -6.7563 |  | -30.0849 | 0 | -5.9 | -8.4 | 96.1607 | -85.7155
23/02/2026 | 23:30 |  | 0.5434 | -5.758 | 1.9005 | 12.8437 |  | 21.6627 |  | 16.0364 | 6.1568 | 5.8786 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 3.6015 | -6.1197 | 3.1875 | 3.0794 | 5.5541 | 1.7502 | 1.1011 | 0.8577 |  | -0.6945 | -0.033 | -0.026 | 3.677 | -8.88 | -8.8 | -0.386 | 0.235 |  | -8.32 |  | -14.01 | -13.9 | 6.9455 | 4.1431 | 18.9797 | 22.0086 | -19.3046 | -9.0851 |  | 19.4697 | 21.4967 | -23.1816 | -19.3916 | 44.5307 | 29.5866 | -10.3448 | 3.5365 | -4.3 | -4.3 | -21.1168 |  | -3.0201 |  | 0.0864 | 3.047 | 1.1581 | 0.7417 | -101.7182 | 29.9386 | 30.9152 | -14.7864 | -178.5348 |  |  |  | 22.0249 | 13.03 | 10.36 | -5.12 | 11.79 | -0.1298 | 0.0042 | 14.6519 | 11.5435 |  | -28.4644 | -29.2163 | 0.797 | 2.3276 |  |  | -0.2 | -1.5 | -3.51 | 21.6406 | 22.092 | 21.2942 | 25.4786 | 25.7489 | -19.1592 | -15.3314 | -17.336 | 3.5983 | 29.43 | 11.3 | 8.4424 | 7.2296 | 9.0991 |  | -2.5299 | -2.9293 | 16.1466 |  | -3.5701 | -21.1 | -21 | -2.6843 | 1.8759 | 14.0415 | 10.0253 | 2.45 | -4.27 | 13.826 | -16.5159 | -9.25 | -9.42 | 27.4 | 5.69 | -17.0909 | -9.0545 | -16.6412 | -16.6636 | 29.4323 | -0.0448 | -6.0546 | -6.0679 | -4.1698 | -11.497 | -11.813 | -72.5415 | -10.0203 |  | -11.2487 | -10.1881 | 9.9566 |  | -26.0546 | 7.696 | -13.9399 | -13.755 | -2.0332 | 0 | -8.4 | 1.2 | 3.6725 | -33.5281 | -15.2399 | -15.1618 | 10.8084 | -0.1839 | -13.4527 | 4.6063 | 4.3189 |  | 3.5807 | 4.0591 | 2.8531 | -8.0379 | -8.8752 | 31.1469 | 2.3649 | 2.3871 | 30.9761 | 38.2402 | 9.6107 | -11.38 | -2.0137 | 0.1485 | 1.38 | 1.86 | -11.2219 |  | 6.945 | 1.066 |  | 15.83 | -38.622 | -29.4264 | -2.96 | 34.4076 |  | 13.1809 | -0.8885 | 0 | 2.0146 |  |  | -12.5369 | -39.8275 | 8.1947 | -17.8835 | 4.1663 | 4.3583 | 139.9846 | -3.4517 | -9.835 | 9.09 | 1.9708 | 7.0177 | 7.0887 |  | -13.9524 | -12.1985 | -1.68 | 3.8862 | 73.0149 | 13.3822 | 95.4141 | 0 | 0 |  | 9.9801 | 0 | 0 |  | 27.2765 | -15.5335 | -14.6931 | -10.8294 | -10.7159 | 11.47 | 11.54 | -19.9 | -19.9 | 0.0357 | -5.28 | 37.6982 | 21.9677 | 21.7269 | -17.8 | -21.1 | -0.2 | -0.8 |  |  | -92.5269 | 8.5557 | -271.2203 | -25.66 | -32.2753 | 101.9024 | 61.3673 | 111.3837 | 96.5382 | 37.2469 | 22.0731 | 21.3406 | -5.0941 | 194.9173 | -200.411 | -8.7912 | 14.1068 | -0.3259 | 3.781 | -4.72 | -0.851 | -0.85 | -0.48 | 1.36 | -1.6332 | -7.2923 | 6.8559 | 2.6383 | -7.3 | -0.55 | -0.226 |  |  | 4.5039 | 3.8874 | 4.0441 |  | 8.2 | 10.7875 | 0.12 |  | -9.5105 | -4.7121 | -25.9265 | -5.5193 |  | -29.9398 | -2.5429 | -3.9 | -8.9 | 105.1567 | -99.5417
24/02/2026 | 00:00 |  | 0.3355 | -5.2198 | -1.0516 | 12.4443 |  | 20.2621 |  | 14.978 | 5.7908 | 5.4968 | -15.54 | -24.2 | 2.2 | 1.656 |  | 2.6425 | -2.1821 | 3.6822 | 3.571 | 6.339 | 4.1296 | 0.6582 | 0.8617 |  | -1.152 | -0.13 | -0.104 | 4.027 | -4.44 | -8.8 | -0.356 | 0.236 |  | -9 |  | -14.03 | -14.07 | 6.0269 | 3.5962 | 19.303 | 21.769 | -15.9252 | -9.3195 |  | -0.0164 | 0.1393 | -18.612 | -16.7634 | 29.0893 | 29.2909 | -21.9817 | 4.4608 | -4.7 | -4.6 | -20.5596 | -34.9992 | -3.2251 |  | -0.6996 | 2.9029 | 1.0879 | 0.656 | -105.7161 | 29.2672 | 29.5419 | -9.7872 | -190.2541 |  |  |  | 20.977 | 13.07 | 10.1 | -6.09 | 12.03 | -0.7996 | -0.3977 | 5.0619 | 2.9209 |  | -29.1745 | -28.9714 | -0.5639 | -0.0562 |  |  | -6.2 | 3.2 | -3.35 | 19.4942 | 20.0377 | 18.8718 | 25.4277 | 25.6608 | -18.1053 | -17.8654 | -14.6193 | 3.6917 | 29.34 | 11.26 | 7.8174 | 6.6437 | 8.5828 |  | -1.3486 | -0.7106 | 8.9283 |  | -3.55 | -18.8 | -18.7 | -3.3105 | 1.1279 | 15.461 | 8.7265 | 1.51 | -4.95 | 14.4305 | -10.4356 | -8.99 | -8.97 | 26.19 | 3.01 | -13.7091 | -6.5909 | -13.578 | -12.1455 | 28.2166 | 0.9316 | -5.3147 | -5.3357 | -9.6731 | -15.3198 | -12.516 | -80.504 | -10.3003 |  | -11.9802 | -11.4545 | 0 |  | -17.9826 | -19.46 | -11.0904 | -10.6053 | -0.9223 | 12.36 | 0 | 1.6 | 3.6504 | -24.8384 | -14.6278 | -14.5101 | 10.4066 | 0.881 | -16.8175 | 4.9466 | 4.6205 |  | 5.2997 | 4.6932 | 2.9901 | -8.7077 | -8.3728 | 34.1611 | -1.6335 | -1.3143 | 33.7362 | 40.3633 | 9.0248 | -10.76 | -1.7189 | 0.1925 | 1.33 | 1.97 | -9.413 |  | 7.155 | 1.076 |  | 16.58 | -39.3109 | -31.4739 | -2.44 | 35.0964 |  | 12.652 | -1.149 | -1.1633 | 1.9195 |  |  |  | -38.7975 | 8.3314 | -17.7492 | 3.7852 | 3.6204 | 134.0255 | -3.6129 | -9.3772 | 8.7862 | 1.8454 | 6.9298 | 6.9859 |  | -14.6048 | -13.5491 | -3.35 | 7.0575 | 74.0633 | 8.6647 | 99.1334 | 0 | 0 |  | 8.3579 | 0 | 0 | 25.327 |  | -15.5995 | -15.0007 | -9.949 | -10.0823 | 12.23 | 12.04 | -20.4 | -20.4 | 0.054 | -6.4 | 36.5193 | 22.6005 | 22.4844 | -17 | -22.6 | 0 | -0.5 | -18.0678 | -18.0348 | -91.3916 | 3.9112 | -273.4377 | -22.1802 | -33.2707 | 101.301 | 63.1948 | 110.7278 | 93.8492 | 35.4364 | 22.4663 | 18.7717 | -4.44 | 189.3719 | -200.1784 | -10.5856 | 13.6167 | -0.1624 | 3.833 | -5.12 | -0.243 | -0.242 | -0.32 | 1.12 | -1.4543 | -7.1763 | 5.5985 | 3.3127 | -7 | -0.63 | -2.483 |  |  | 4.6966 | 4.053 | 3.7864 |  | 7.2 | 10.4032 | 0.03 |  | -8.3054 | -3.9257 | -25.9296 | -4.5744 |  | -28.3669 | -3.1203 | -4.1 | -9.5 | 108.0989 | -106.1534
MÁXIMO |  | 0 | 3.4441 | -4.3694 | 8.4993 | 16.7469 | 0 | 22.8296 | 0 | 33.9005 | 15.4705 | 18.411 | 2.22 | -19.8 | 11 | 6.624 | -15.4 | 6.2392 | 4.4196 | 7.1345 | 7.0762 | 12.4519 | 4.1296 | 1.9024 | 1.6558 | 0 | -0.4705 | 0.676 | 0.694 | 4.793 | 2.22 | 6.6 | 2.498 | 0.293 | 0 | -1.37 | -10 | -9.35 | -9.47 | 10.2371 | 4.1431 | 25.7879 | 29.8083 | -8.7198 | 7.1671 | 0 | 20.6813 | 25.9032 | -13.6564 | -10.6967 | 44.5307 | 36.2202 | 91.6414 | 15.0121 | -1.7 | -1.7 | -15.2571 | 0 | -1.9009 | 0 | 8.8696 | 10.668 | 7.0334 | 4.6652 | -74.5872 | 135.9294 | 135.7158 | 20.7964 | 26.7946 | 0 | 0 | 0 | 49.4187 | 20.08 | 13.14 | 0.23 | 19.34 | 3.4871 | 3.8889 | 29.303 | 27.52 | 0 | 8.0058 | 8.0626 | 7.9155 | 26.5316 | 2.88 | 6.412 | 46 | 3.2 | -1.69 | 49.8586 | 49.7554 | 47.8735 | 65.5726 | 65.6655 | 1 | -14.4523 | 0 | 5.0819 | 49.18 | 20.21 | 16.2549 | 14.9445 | 15.1514 | 0 | 0.4382 | 0.7995 | 36.897 | 0 | -1.3666 | -13.9 | -13.8 | 0.3766 | 25.6259 | 59.6211 | 28.9511 | 27.04 | -1.54 | 19.127 | -10.4356 | -3.09 | -3.27 | 28.56 | 19.31 | -11.8545 | -6.3091 | -13.578 | -12.1455 | 64.2675 | 32.279 | 20.8356 | 20.7456 | -0.3066 | -9.8586 | -10.525 | 31.6834 | 8.6933 | 0 | -7.316 | -6.3706 | 27.5765 | 0 | 2.4127 | 16.912 | -8.8079 | -8.4445 | 13.7297 | 21.23 | 3.34 | 9.1 | 7.5017 | -13.0989 | -12.4231 | -12.4254 | 12.2731 | 13.4373 | -9.0141 | 6.3992 | 6.2546 | 0 | 5.3269 | 5.6717 | 4.6538 | 10.3823 | 9.8799 | 34.1611 | 20.0827 | 20.723 | 33.7362 | 40.3633 | 13.6147 | -10.74 | -1.4131 | 0.2804 | 2.76 | 3.47 | 0 | 2.492 | 7.729 | 1.076 | 3.2727 | 20.18 | -34.0276 | -26.0576 | -1.83 | 36.7816 | -0.1 | 29.0216 | -0.8885 | 0 | 3.0961 | 0.0765 | 0 | -5.9707 | -14.3603 | 11.1901 | -17.6215 | 7.4622 | 6.1174 | 193.3832 | 0.9276 | -6.1522 | 9.7915 | 3.8382 | 9.6408 | 9.803 | 3.1728 | 0.6445 | 2.8078 | 4.19 | 21.9172 | 84.3118 | 73.4352 | 126.467 | 6.4599 | 49.4066 | 0 | 11.8947 | 0 | 0 | 43.5726 | 42.0521 | -6.9036 | -6.0137 | -7.8965 | -7.8179 | 22.84 | 22.88 | -17.8 | -18.1 | 0.51 | 14.56 | 58.4638 | 32.9366 | 32.5202 | -8.9 | -20.1 | 4.3 | 3.8 | -17.2584 | -17.2062 | -71.1298 | 26.8339 | -218.7944 | -13.5586 | -27.4844 | 122.4367 | 111.2694 | 133.6523 | 142.776 | 60.3345 | 26.3092 | 25.7223 | 50.107 | 224.6011 | -196.6677 | 63.4112 | 43.0233 | -0.1624 | 3.833 | -3.68 | -0.087 | -0.083 | 3.52 | 2.88 | -0.789 | -3.9841 | 8.8792 | 4.0452 | -5.1 | 2.259 | 2.188 | 1.3321 | 1.4523 | 5.4393 | 5.0097 | 4.882 | 0 | 13.8 | 10.9043 | 1.31 | 0 | -6.9608 | 2.0945 | -20.2029 | -3.6729 | 0 | -22.857 | 0 | -1.5 | -5.5 | 108.854 | 12.042
MÍNIMO |  | 0 | -0.1136 | -9.1294 | -1.0516 | 9.6172 | 0 | 9.6279 | 0 | 6.4525 | 1.9279 | 3.35 | -22.2 | -35.2 | -2.2 | 0 | -24.2 | 2.6425 | -12.1578 | 2.6317 | 2.4113 | 4.5088 | 0.6481 | -1.7536 | 0.3432 | 0 | -1.3169 | -0.813 | -0.811 | 2.448 | -24.42 | -15.4 | -1.661 | 0.208 | 0 | -12.7 | -10 | -14.77 | -14.79 | 2.2228 | 2.8285 | 11.8833 | 13.0369 | -19.9951 | -12.3868 | 0 | -2.4101 | -2.2362 | -23.4282 | -21.531 | 16.5331 | 16.7729 | -35.8285 | -1.3069 | -7 | -7 | -29.6437 | -35.7473 | -4.2749 | 0 | -5.9599 | 0.585 | 1.0879 | 0 | -140.965 | 13.8859 | 13.9164 | -107.0043 | -240.7523 | 0 | 0 | 0 | 6.4268 | 10.14 | 6.8 | -12.81 | 3.38 | -18.214 | -18.214 | 5.0619 | 2.9209 | 0 | -37.0487 | -37.1027 | -6.5871 | -1.5119 | 2.88 | 6.412 | -16.3 | -51.6 | -5.88 | 15.1463 | 15.4956 | 14.2215 | 23.0559 | 23.462 | -23.9482 | -71.6544 | -20.7369 | 2.7085 | 22.83 | 7.63 | -13.4375 | -13.4766 | 4.3844 | 0 | -27.5859 | -27.5982 | 8.9283 | 0 | -6.9527 | -62.6 | -62 | -4.7095 | -2.4311 | 5.5249 | 0.1913 | -2.04 | -5.22 | 8.246 | -36.1871 | -9.27 | -9.43 | 14.73 | -45.23 | -33.5273 | -17.3727 | -35.8573 | -34.3364 | -11.1278 | -26.6264 | -31.6733 | -31.5058 | -22.5055 | -27.6154 | -16.822 | -102.0326 | -73.6736 | 0 | -17.8266 | -17.0142 | 0 | -17.8815 | -26.0546 | -37.38 | -28.0464 | -27.6544 | -2.0332 | 0 | -16.06 | -3.8 | 3.4269 | -33.5281 | -17.6347 | -17.7393 | 7.2852 | -3.7035 | -27.7743 | 4.3691 | 3.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.5592 | -13.8989 | 14.4012 | -1.6335 | -1.3143 | 18.2838 | 27.4566 | 6.9349 | -14.12 | -3.5134 | 0.1394 | 0 | -1.51 | -13.9721 | 0 | 6.531 | -0.133 | 1.2717 | 13.37 | -46.0496 | -37.1467 | -3.89 | 19.6756 | -0.1 | 12.652 | -10.7717 | -11.3847 | 1.5517 | 0.0413 | 0 | -18.2699 | -39.8275 | 4.8078 | -23.4343 | 3.1339 | 2.6018 | 134.0255 | -5.2688 | -10.9785 | -10.9333 | 0.5497 | 6.4904 | 6.5033 | 0 | -18.3356 | -16.8459 | -18.02 | 0 | 10.2368 | 0 | 53.6864 | -39.544 | 0 | 0 | 0 | -11.0108 | -12.3863 | 0.8146 | 2.2249 | -21.2026 | -20.5489 | -24.2756 | -23.9981 | 4.97 | 4.95 | -23 | -23.3 | 0.0357 | -8 | 28.8116 | 17.3325 | 17.4579 | -17.8 | -29.4 | -8.4 | -8.9 | -18.2926 | -18.3085 | -163.9639 | -21.9188 | -275.0594 | -31.764 | -37.5239 | 60.4631 | 40.7836 | 55.9177 | 85.4662 | -17.502 | 14.9691 | 14.5065 | -24.3933 | 85.5091 | -239.6914 | -40.601 | -51.6887 | -2.8577 | -4.327 | -8.08 | -1.297 | -1.297 | -1.28 | -2.08 | -4.3705 | -9.0806 | 1.9364 | 0.8499 | -8.2 | -2.869 | -3.526 | 0 | 0 | 3.0195 | 2.7109 | 2.4717 | 0 | 6.4 | 6.9485 | -0.02 | 0 | -18.0594 | -4.7121 | -27.653 | -15.5213 | -5.5055 | -31.992 | -5.441 | -8.9 | -12.3 | 23.3506 | -196.7034
PROMEDIO |  | 0 | 1.5041 | -6.4163 | 4.0063 | 13.0085 | 0 | 16.7283 | 0 | 19.807 | 8.4085 | 10.4188 | -11.9502 | -27.72 | 4.1381 | 3.0287 | -19.8 | 4.4878 | -4.5427 | 4.778 | 4.6692 | 8.3155 | 1.7455 | 0.030942 | 0.85734 | 0 | -0.86374 | 0.063437 | 0.21426 | 3.6387 | -8.4637 | -4.6 | -0.47421 | 0.23533 | 0 | -6.1863 | -10 | -12.3979 | -12.4563 | 7.0613 | 3.3618 | 20.2833 | 23.2576 | -15.7383 | -1.6656 | 0 | 6.2476 | 7.2663 | -18.1073 | -15.8831 | 28.0431 | 27.3309 | 35.4248 | 6.8308 | -4.875 | -4.8604 | -22.2892 | -30.5949 | -3.1528 | 0 | 1.3343 | 5.2195 | 4.1921 | 2.1406 | -104.674 | 72.1712 | 72.2805 | -41.5944 | -99.1265 | 0 | 0 | 0 | 27.9676 | 15 | 9.4058 | -7.164 | 10.8948 | -6.543 | -6.3253 | 16.594 | 14.4662 | 0 | -12.6443 | -12.6981 | 1.2643 | 12.4418 | 2.88 | 6.412 | 18.4375 | -23.375 | -3.9046 | 30.6928 | 30.8167 | 29.6089 | 40.6655 | 40.7047 | -17.4006 | -38.2046 | -12.366 | 4.0184 | 35.6029 | 14.0319 | 0.31808 | -0.34237 | 10.3532 | 0 | -13.7182 | -13.3032 | 26.4375 | 0 | -4.3655 | -42.3842 | -41.1343 | -2.4593 | 12.0725 | 31.9192 | 8.0874 | 12.7892 | -3.655 | 13.3991 | -26.9348 | -5.7992 | -5.8896 | 23.2144 | -15.7092 | -26.4201 | -13.3083 | -24.6087 | -23.3975 | 32.5819 | 2.004 | -6.8623 | -6.5629 | -12.9862 | -20.7399 | -14.0039 | -41.2621 | -28.622 | 0 | -12.0709 | -11.1638 | 17.3129 | -12.0033 | -11.1232 | -14.678 | -17.0029 | -16.6434 | 6.9156 | 13.6969 | -6.8657 | 0.45208 | 5.2454 | -24.7062 | -14.851 | -14.7395 | 10.2561 | 5.9664 | -19.3957 | 5.3893 | 5.121 | 0 | 3.2761 | 3.2595 | 2.3933 | -1.9606 | -2.2258 | 24.1486 | 9.8837 | 9.8108 | 25.6618 | 34.1026 | 10.3231 | -12.3523 | -2.5042 | 0.19479 | 1.6188 | 0.73542 | -8.6591 | 1.3162 | 7.1618 | 0.29685 | 2.7638 | 16.4492 | -38.6192 | -30.2123 | -2.7125 | 29.0303 | -0.1 | 23.2649 | -7.0793 | -7.4811 | 2.2786 | 0.05464 | 0 | -10.8935 | -25.4304 | 8.3565 | -21.2922 | 4.9125 | 4.5843 | 169.8741 | -2.111 | -8.5721 | -1.7628 | 2.1444 | 7.9874 | 8.0957 | 1.562 | -11.0647 | -9.6494 | -6.5654 | 9.4595 | 50.9964 | 31.3627 | 84.4142 | -15.9124 | 24.8202 | 0 | 7.3063 | -0.8786 | -2.076 | 20.7212 | 19.9876 | -14.5494 | -13.9467 | -14.5101 | -14.4851 | 12.9017 | 12.9469 | -20.175 | -20.3917 | 0.21271 | 0.90667 | 38.132 | 26.3302 | 26.2463 | -13.3 | -24.4375 | -1.3062 | -1.9021 | -17.9109 | -17.8739 | -110.3672 | 4.7571 | -250.7346 | -23.8999 | -31.5573 | 91.7986 | 74.5431 | 95.9481 | 109.5883 | 21.4297 | 20.1617 | 19.0753 | 11.8131 | 157.4664 | -215.2106 | 3.8539 | 0.007775 | -1.6325 | 0.15403 | -5.9317 | -0.36152 | -0.35877 | 1.0267 | 0.52667 | -2.2896 | -6.5729 | 5.7115 | 2.3748 | -6.5521 | -0.098583 | -0.13921 | 0.29767 | 0.6825 | 4.2238 | 3.845 | 3.6243 | 0 | 9.7292 | 8.9883 | 0.57937 | 0 | -11.5581 | -2.4979 | -24.4453 | -7.9771 | -0.7066 | -27.9185 | -1.9867 | -4.9917 | -9.5958 | 75.216 | -87.8683
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 23 de Febrero del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
23/02/2026 | 00:30 | 58.2 | 57.87 | 67.7029 | 0 | 287.7864 | 471.5593 | 145.7285 | 145.375 | 415.7906 | 348.288 | 1055.1821
23/02/2026 | 01:00 | 59.84 | 59.2 | 70.3668 | 0 | 292.646 | 482.0528 | 144.0127 | 145.1059 | 403.9684 | 336.778 | 1029.865
23/02/2026 | 01:30 | 53.3 | 54.02 | 68.3554 | 0 | 280.6184 | 456.2938 | 145.287 | 144.6185 | 408.6762 | 342.7904 | 1041.3721
23/02/2026 | 02:00 | 49.52 | 49.28 | 58.4068 | 0 | 271.1627 | 428.3695 | 144.8319 | 144.5855 | 402.9347 | 338.7807 | 1031.1328
23/02/2026 | 02:30 | 49.07 | 48.77 | 58.1818 | 0 | 259.0082 | 415.03 | 141.8594 | 142.6162 | 398.3427 | 338.166 | 1020.9843
23/02/2026 | 03:00 | 52.78 | 53.09 | 63.5167 | 0 | 291.5244 | 460.9111 | 142.1719 | 143.2534 | 398.1801 | 335.052 | 1018.6574
23/02/2026 | 03:30 | 50.94 | 50.83 | 61.7191 | 0 | 273.7492 | 437.2383 | 143.0906 | 143.5466 | 395.1866 | 332.3972 | 1014.221
23/02/2026 | 04:00 | 53.88 | 53.77 | 66.0803 | 0 | 290.8695 | 464.5998 | 143.3515 | 145.5139 | 395.5451 | 334.3123 | 1018.7228
23/02/2026 | 04:30 | 53.98 | 53.89 | 68.1219 | 0 | 289.8115 | 465.8034 | 145.4247 | 143.0145 | 402.6331 | 335.06 | 1026.1323
23/02/2026 | 05:00 | 55.48 | 54.66 | 66.6612 | 0 | 292.2018 | 469.003 | 146.7297 | 146.2922 | 404.8359 | 340.2188 | 1038.0766
23/02/2026 | 05:30 | 52.34 | 52.34 | 62.9115 | 0 | 276.1749 | 443.7664 | 144.6193 | 143.717 | 385.9138 | 324.3694 | 998.6195
23/02/2026 | 06:00 | 60.13 | 59.52 | 71.5708 | 0 | 325.6317 | 516.8525 | 135.887 | 138.0634 | 353.3466 | 297.9006 | 925.1976
23/02/2026 | 06:30 | 59.92 | 60.83 | 73.8604 | 0 | 331.0893 | 525.6997 | 129.5131 | 127.9491 | 318.5159 | 269.2667 | 845.2448
23/02/2026 | 07:00 | 60.69 | 60.4 | 71.775 | 0 | 332.8504 | 525.7154 | 122.0308 | 123.0397 | 286.8105 | 242.5016 | 774.3826
23/02/2026 | 07:30 | 67.36 | 67.36 | 69.9767 | 0 | 376.0589 | 580.7556 | 94.595 | 95.7302 | 138.5583 | 108.942 | 437.8255
23/02/2026 | 08:00 | 71.72 | 71.19 | 73.3935 | 0 | 393.7186 | 610.0221 | 105.344 | 104.3024 | 178.5747 | 144.7802 | 533.0013
23/02/2026 | 08:30 | 77.54 | 77.19 | 79.7951 | 0 | 465.0727 | 699.5978 | 98.2372 | 100.2189 | 154.5777 | 130.095 | 483.1288
23/02/2026 | 09:00 | 75.27 | 75.46 | 75.5604 | 0 | 471.636 | 697.9264 | 79.8074 | 80.2308 | 60.5429 | 35.9302 | 256.5113
23/02/2026 | 09:30 | 81.34 | 81.05 | 83.932 | 0 | 510.9234 | 757.2454 | 77.4647 | 81.0072 | 44.6653 | 27.3138 | 230.451
23/02/2026 | 10:00 | 77 | 76.49 | 77.614 | 0 | 486.3319 | 717.4359 | 78.2127 | 78.6947 | 53.4133 | 27.2257 | 237.5464
23/02/2026 | 10:30 | 85.8 | 84.8 | 91.3398 | 0 | 534.8533 | 796.7931 | 83.4385 | 82.8164 | 78.316 | 46.1756 | 290.7465
23/02/2026 | 11:00 | 85.36 | 84.73 | 90.8586 | 0 | 544.364 | 805.3126 | 84.6643 | 85.2944 | 81.3935 | 46.0196 | 297.3718
23/02/2026 | 11:30 | 87.65 | 86.15 | 90.3248 | 0 | 559.783 | 823.9078 | 72.8703 | 74.4956 | 27.5596 | 3.4457 | 178.3712
23/02/2026 | 12:00 | 80.76 | 79.83 | 86.5412 | 0 | 543.9344 | 791.0656 | 80.5913 | 84.0196 | 88.4736 | 54.1188 | 307.2033
23/02/2026 | 12:30 | 86.73 | 85.2 | 89.2414 | 0 | 551.8898 | 813.0612 | 84.4527 | 85.3316 | 101.1091 | 73.6614 | 344.5548
23/02/2026 | 13:00 | 83.57 | 82.67 | 84.7378 | 0 | 527.3348 | 778.3126 | 96.5442 | 97.3616 | 155.1258 | 125.566 | 474.5976
23/02/2026 | 13:30 | 83.66 | 83.05 | 87.869 | 0 | 527.4526 | 782.0316 | 77.8404 | 80.3857 | 100.4048 | 72.9822 | 331.6131
23/02/2026 | 14:00 | 78.41 | 77.76 | 83.2255 | 0 | 505.1089 | 744.5044 | 65.4272 | 66.5853 | 0 | 2.9154 | 134.9279
23/02/2026 | 14:30 | 85.21 | 83.8 | 87.8233 | 0 | 525.7938 | 782.6271 | 76.5525 | 76.1935 | 62.1185 | 32.6912 | 247.5557
23/02/2026 | 15:00 | 81.45 | 80.05 | 83.9449 | 0 | 516.5893 | 762.0342 | 85.4519 | 84.7165 | 133.7289 | 89.7707 | 393.668
23/02/2026 | 15:30 | 85.53 | 84.85 | 89.9391 | 0 | 537.4759 | 797.795 | 107.135 | 108.3753 | 242.3672 | 186.7994 | 644.6769
23/02/2026 | 16:00 | 82.93 | 81.7 | 88.7377 | 0 | 514.5516 | 767.9193 | 130.4526 | 131.2372 | 355.724 | 286.0907 | 903.5045
23/02/2026 | 16:30 | 88.05 | 86.72 | 93.972 | 0 | 539.0204 | 807.7624 | 137.9433 | 139.5962 | 401.2758 | 329.6463 | 1008.4616
23/02/2026 | 17:00 | 86.28 | 84.43 | 92.8997 | 0 | 540.4068 | 804.0165 | 133.2469 | 135.0279 | 383.456 | 313.7286 | 965.4594
23/02/2026 | 17:30 | 78.84 | 78.28 | 85.4036 | 0 | 486.8613 | 729.3849 | 146.7097 | 145.1664 | 436.4979 | 356.4219 | 1084.7959
23/02/2026 | 18:00 | 77.59 | 76.74 | 84.1043 | 0 | 461.9281 | 700.3624 | 152.3787 | 153.1437 | 466.2292 | 385.1605 | 1156.9121
23/02/2026 | 18:30 | 83.23 | 82.61 | 88.6618 | 0 | 499.0476 | 753.5494 | 159.9354 | 161.1407 | 505.837 | 403.998 | 1230.9111
23/02/2026 | 19:00 | 91.02 | 90.41 | 96.3135 | 0 | 556.3408 | 834.0843 | 161.9624 | 161.3908 | 496.8189 | 402.4983 | 1222.6704
23/02/2026 | 19:30 | 93.58 | 92.28 | 98.4398 | 0 | 569.4025 | 853.7023 | 164.7309 | 164.9867 | 492.9191 | 403.8282 | 1226.4649
23/02/2026 | 20:00 | 87.04 | 85.87 | 89.8539 | 0 | 505.5577 | 768.3216 | 163.4851 | 162.885 | 480.2829 | 390.7829 | 1197.4359
23/02/2026 | 20:30 | 81.24 | 80.68 | 87.3289 | 0 | 498.3824 | 747.6313 | 161.7457 | 161.0453 | 479.9 | 388.9578 | 1191.6488
23/02/2026 | 21:00 | 80.4 | 79.04 | 86.3434 | 0 | 480.2152 | 725.9986 | 161.9021 | 161.9787 | 472.9186 | 386.3872 | 1183.1866
23/02/2026 | 21:30 | 79.13 | 78.51 | 85.9188 | 0 | 474.7224 | 718.2812 | 162.5722 | 162.6902 | 467.0508 | 383.4861 | 1175.7993
23/02/2026 | 22:00 | 75.89 | 75.02 | 83.5306 | 0 | 451.2794 | 685.72 | 160.9037 | 160.3816 | 463.116 | 379.0011 | 1163.4024
23/02/2026 | 22:30 | 70.83 | 70.38 | 77.3288 | 0 | 423.104 | 641.6428 | 156.5005 | 156.0417 | 444.6714 | 363.8344 | 1121.048
23/02/2026 | 23:00 | 69.16 | 69.03 | 74.9297 | 0 | 389.1196 | 602.2393 | 151.9984 | 154.5002 | 430.5096 | 357.2336 | 1094.2418
23/02/2026 | 23:30 | 61.24 | 61.36 | 71.0882 | 0 | 331.066 | 524.7542 | 148.0366 | 150.126 | 412.4052 | 340.3094 | 1050.8772
24/02/2026 | 00:00 | 57.79 | 57.61 | 62.7375 | 0 | 299.661 | 477.7985 | 149.5816 | 148.6982 | 402.3898 | 335.8267 | 1036.4963
MÁXIMO |  | -49.07 | -48.77 | -58.1818 | 0 | -259.0082 |  | 164.7309 | 164.9867 | 505.837 | 403.998
MÍNIMO |  | -93.58 | -92.28 | -98.4398 | 0 | -569.4025 |  | 65.4272 | 66.5853 | 0 | -2.9154
PROMEDIO |  | -72.6806 | -72.0994 | -79.2279 | 0 | -431.1273 |  | 125.5678 | 126.0935 | 305.4919 | 248.4516
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 23 de Febrero del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
23/02/2026 | 00:30 | 501.8026 | 511.8359 | 509.1721 | 519.1314 | 519.4318 | 518.6825 |  | 504.2405 | 499.5517 | 485.1556 | 506.8167 | 492.104 | 225.9126 | 226.4591 | 228.4707 | 222.0282 | 220.2141 | 221.7752 | 224.9 | 0 | 225.2 | 138.8884 | 140.2558 | 0 | 137.7608 | 135.8196 |  | 142.0587 | 129.2678 | 139.7166
23/02/2026 | 01:00 | 502.2747 | 511.5733 | 509.4872 | 521.7263 | 522.0159 | 520.1707 |  | 505.3008 | 500.6869 | 486.5937 | 507.2014 | 493.0763 | 225.8868 | 226.7672 | 228.8658 | 223.6252 | 221.3584 | 222.0252 | 225.6 | 0 | 225.9 | 140.0968 | 140.6855 | 0 | 138.3868 | 136.3854 |  | 142.6149 | 129.7178 | 140.1455
23/02/2026 | 01:30 | 502.6943 | 513.9366 | 512.5333 | 523.5287 | 523.5969 | 521.4688 |  | 506.4437 | 500.8002 | 485.1676 | 506.969 | 492.7383 | 226.083 | 225.7297 | 227.9484 | 223.6974 | 221.0557 | 221.7238 | 225 | 0 | 225.3 | 139.3886 | 140.2044 | 0 | 138.0443 | 135.9576 |  | 142.3515 | 129.5734 | 139.7575
23/02/2026 | 02:00 | 503.3763 | 516.0898 | 514.4766 | 524.7723 | 524.6528 | 522.0848 |  | 507.1319 | 502.8855 | 487.3705 | 507.5571 | 493.5705 | 225.4021 | 226.6307 | 228.5552 | 224.7665 | 221.9195 | 222.2883 | 225.6 | 0 | 225.9 | 139.2479 | 141.0239 | 0 | 138.1346 | 136.3302 |  | 142.9516 | 129.7698 | 140.1863
23/02/2026 | 02:30 | 504.0582 | 517.1401 | 516.4198 | 526.5959 | 525.9756 | 523.5179 |  | 507.4881 | 501.1592 | 486.5492 | 508.83 | 493.5457 | 225.9242 | 227.149 | 228.6782 | 225.18 | 222.4954 | 222.0984 | 225.6 | 0 | 226.2 | 139.2866 | 141.1826 | 0 | 138.0128 | 136.0266 |  | 142.9516 | 129.5828 | 140.1251
23/02/2026 | 03:00 | 503.1664 | 513.9891 | 515.5794 | 522.6213 | 522.9641 | 519.7427 |  | 505.7363 | 501.2696 | 486.4496 | 507.6505 | 493.5221 | 225.835 | 226.4281 | 228.2208 | 224.062 | 221.4618 | 221.8205 | 225.6 | 0 | 225.6 | 139.2627 | 140.6511 | 0 | 137.8812 | 136.3578 |  | 142.7028 | 129.6618 | 139.737
23/02/2026 | 03:30 | 503.4812 | 515.8797 | 514.6866 | 523.223 | 522.5294 | 521.2684 |  | 506.0685 | 500.6681 | 486.4806 | 507.8162 | 493.0341 | 226.5689 | 226.8053 | 228.3906 | 224.6129 | 221.4175 | 222.2276 | 225.6 | 0 | 226.1 | 140.0816 | 141.2805 | 0 | 138.0797 | 135.999 |  | 143.0394 | 129.3647 | 140.1455
23/02/2026 | 04:00 | 503.691 | 513.5689 | 514.5816 | 522.0801 | 522.4833 | 520.6468 |  | 506.6511 | 501.2527 | 486.5481 | 507.6415 | 492.9996 | 226.2188 | 225.8659 | 228.2586 | 223.4378 | 221.8162 | 221.9616 | 225.6 | 0 | 226 | 139.9439 | 141.0267 | 0 | 137.7496 | 136.1508 |  | 142.7467 | 129.3497 | 140.2476
23/02/2026 | 04:30 | 503.7435 | 510.5755 | 514.1614 | 521.3459 | 520.76 | 519.3447 |  | 504.3422 | 500.8654 | 486.7293 | 507.6206 | 492.8293 | 226.169 | 225.0978 | 227.8022 | 223.1297 | 221.4027 | 221.763 | 225.6 | 0 | 225.4 | 139.1162 | 140.5828 | 0 | 137.8457 | 136.1784 |  | 142.4832 | 129.8107 | 140.1251
23/02/2026 | 05:00 | 502.6943 | 513.3063 | 513.7938 | 521.3622 | 520.7416 | 519.1364 |  | 504.4753 | 500.4994 | 486.7951 | 506.631 | 492.1767 | 226.1811 | 225.7464 | 228.1193 | 223.237 | 221.3806 | 221.9377 | 225.6 | 0 | 225.4 | 139.2967 | 140.4402 | 0 | 138.1974 | 135.9852 |  | 142.4832 | 130.1159 | 139.7166
23/02/2026 | 05:30 | 502.537 | 513.779 | 513.4261 | 520.6015 | 520.2446 | 519.4127 |  | 504.9113 | 500.7686 | 486.6296 | 506.8279 | 491.9023 | 225.889 | 225.5955 | 227.5549 | 222.2471 | 220.2363 | 221.9357 | 226.2 | 0 | 225.5 | 139.5578 | 140.823 | 0 | 137.9744 | 135.7644 |  | 142.6881 | 129.7586 | 139.7575
23/02/2026 | 06:00 | 501.6976 | 509.3151 | 507.439 | 518.4659 | 518.5239 | 517.3255 |  | 504.0403 | 500.8906 | 488.6167 | 508.5391 | 494.0318 | 225.3458 | 224.3071 | 226.3211 | 221.4009 | 219.3799 | 222.1999 | 226.2 | 0 | 226.2 | 139.4206 | 140.8901 | 0 | 138.0113 | 136.2612 |  | 142.9809 | 130.1187 | 139.7575
23/02/2026 | 06:30 | 500.4387 | 509.8402 | 507.439 | 519.2947 | 518.6753 | 517.6061 |  | 506.1596 | 503.1396 | 488.6169 | 509.4644 | 494.7143 | 224.7638 | 223.5241 | 226.2158 | 222.2219 | 219.9336 | 222.3407 | 226.3 | 0 | 226.3 | 139.3463 | 141.3044 | 0 | 138.9477 | 136.0128 |  | 143.1858 | 130.5662 | 140.2068
23/02/2026 | 07:00 | 500.1239 | 508.0546 | 503.8677 | 517.552 | 518.2158 | 517.0262 | 518.404 | 506.5803 | 504.6984 | 490.7495 | 510.5832 | 497.1198 | 225.0492 | 223.4399 | 226.3259 | 221.1163 | 219.3577 | 222.946 | 227.5 | 0 | 227.1 | 140.8789 | 140.6193 | 0 | 139.9049 | 136.1784 |  | 142.1758 | 130.6985 | 140.9216
23/02/2026 | 07:30 | 497.1863 | 503.4856 | 500.2964 | 512.2355 | 514.0405 | 514.1931 | 516.2664 | 505.6191 | 503.0757 | 484.6608 | 509.2123 | 494.5054 | 224.6643 | 222.594 | 224.827 | 220.9708 | 217.4308 | 222.5367 | 226.9 | 0 | 225.6 | 140.0615 | 139.8926 | 0 | 138.9353 | 136.3302 |  | 141.7074 | 130.267 | 140.554
23/02/2026 | 08:00 | 498.183 | 501.5949 | 503.5263 | 510.4844 | 512.8962 | 513.596 | 517.7629 | 505.1172 | 502.5001 | 483.1537 | 508.2073 | 493.5623 | 223.8797 | 221.8856 | 223.471 | 219.7695 | 218.1691 | 222.2303 | 226.3 | 0 | 225 | 139.8165 | 139.9873 | 0 | 138.6671 | 135.999 |  | 141.3122 | 129.5582 | 140.1455
23/02/2026 | 08:30 | 499.5469 | 503.8006 | 506.7562 | 507.1759 | 509.977 | 511.3969 | 515.1722 | 504.0578 | 501.3939 | 482.9172 | 507.6828 | 492.7005 | 223.0521 | 222.17 | 222.6978 | 219.5892 | 217.7113 | 222.0165 | 225.1 | 0 | 224 | 139.0985 | 139.3151 | 0 | 138.4891 | 135.6264 |  | 140.7852 | 128.7664 | 139.7166
23/02/2026 | 09:00 | 498.6551 | 504.0633 | 500.9267 | 501.0931 | 504.5805 | 505.6689 | 512.5815 | 502.4452 | 500.5236 | 483.3794 | 507.8469 | 492.2675 | 225.1125 | 223.251 | 222.8085 | 219.6819 | 216.8033 | 222.2454 | 225 | 0 | 223.4 | 139.2214 | 140.1115 | 0 | 138.6236 | 135.5436 |  | 141.8977 | 128.2017 | 139.7575
23/02/2026 | 09:30 | 501.3829 | 498.0763 | 496.3575 | 496.9829 | 501.1511 | 503.4199 | 513.1371 | 500.3947 | 500.894 | 482.7078 | 507.3417 | 492.127 | 226.29 | 222.7168 | 222.1401 | 217.5922 | 214.7878 | 222.0321 | 224.3 | 0 | 222.7 | 139.0234 | 140.0549 | 0 | 137.6313 | 135.1296 |  | 141.9709 | 126.9859 | 138.961
23/02/2026 | 10:00 | 501.3304 | 501.2798 | 501.0842 | 498.5481 | 502.0718 | 504.7781 | 513.1371 | 501.1351 | 501.0263 | 482.6668 | 508.2805 | 492.7418 | 225.7716 | 223.3026 | 222.2141 | 218.6221 | 215.8213 | 222.3083 | 224.8 | 0 | 223.1 | 138.7742 | 140.2349 | 0 | 137.9608 | 135.5574 |  | 141.9709 | 127.4413 | 139.349
23/02/2026 | 10:30 | 503.5336 | 498.4964 | 495.3596 | 499.3037 | 503.1704 | 504.7053 | 513.8409 | 504.8446 | 501.7232 | 482.9777 | 508.3171 | 492.4529 | 225.9377 | 223.3076 | 221.8925 | 220.0463 | 216.9952 | 222.1226 | 225 | 0 | 223 | 139.0129 | 140.1866 | 0 | 137.8699 | 135.6264 |  | 141.9709 | 127.1032 | 139.349
23/02/2026 | 11:00 | 504.373 | 495.2403 | 497.5129 | 500.0173 | 503.1222 | 507.3542 | 514.5447 | 505.1745 | 502.0804 | 482.9569 | 509.0771 | 492.5465 | 225.3598 | 223.0246 | 220.3816 | 219.9384 | 216.8328 | 222.0238 | 225 | 0 | 222.7 | 139.1384 | 140.0734 | 0 | 138.1764 | 135.0744 |  | 141.9562 | 127.0823 | 139.3694
23/02/2026 | 11:30 | 503.114 | 496.6058 | 493.679 | 499.7296 | 503.7552 | 507.2394 |  | 505.268 | 501.9536 | 483.6641 | 508.9499 | 492.791 | 225.3127 | 223.1763 | 220.5061 | 219.7384 | 216.663 | 222.0359 | 224.3 | 0 | 222 | 139.2155 | 139.9746 | 0 | 138.1367 | 135.3366 |  | 141.722 | 127.2153 | 139.349
23/02/2026 | 12:00 | 502.7468 | 497.1835 | 493.9941 | 500.3838 | 504.6198 | 506.917 |  | 506.1119 | 502.4536 | 484.314 | 508.9234 | 492.8496 | 225.1773 | 222.5369 | 219.2159 | 219.9831 | 216.7442 | 222.0799 | 225.5 | 0 | 222.9 | 139.3178 | 140.2303 | 0 | 138.1621 | 135.2262 |  | 142.1026 | 127.6734 | 139.349
23/02/2026 | 12:30 | 501.4353 | 494.3475 | 493.9941 | 495.2834 | 498.491 | 501.4412 |  | 503.2375 | 501.005 | 481.8666 | 507.5205 | 492.3157 | 226.1571 | 222.7537 | 221.2865 | 218.2485 | 215.526 | 221.9417 | 225 | 0 | 222.5 | 138.697 | 140.106 | 0 | 137.9933 | 135.378 |  | 142.0587 | 127.6618 | 139.349
23/02/2026 | 13:00 | 502.6943 | 500.3345 | 493.9941 | 496.7956 | 500.7802 | 502.1653 |  | 503.5976 | 500.9714 | 482.4063 | 508.0001 | 491.5898 | 226.7442 | 224.3781 | 223.239 | 218.9589 | 216.5079 | 221.7152 | 224.9 | 0 | 222.7 | 139.7487 | 140.2737 | 0 | 138.0429 | 135.792 |  | 141.9855 | 128.0777 | 139.737
23/02/2026 | 13:30 | 503.2713 | 499.8618 | 497.8805 | 497.339 | 500.9842 | 502.3559 |  | 504.1683 | 501.894 | 482.8042 | 508.3159 | 492.6249 | 226.834 | 225.7404 | 224.4176 | 219.374 | 216.1979 | 221.9441 | 225.6 | 0 | 223.1 | 138.9847 | 140.8566 | 0 | 138.1515 | 135.9438 |  | 142.4246 | 127.5539 | 139.6349
23/02/2026 | 14:00 | 504.1631 | 501.8575 | 497.828 | 497.058 | 500.8298 | 503.1302 |  | 503.6824 | 501.3083 | 483.3935 | 508.3105 | 492.644 | 227.126 | 225.7935 | 224.9726 | 219.041 | 215.7401 | 221.9964 | 225 | 0 | 222.6 | 139.0603 | 140.2665 | 0 | 138.2962 | 135.8886 |  | 142.0148 | 126.8671 | 139.349
23/02/2026 | 14:30 | 503.3763 | 497.9712 | 495.6747 | 493.3451 | 496.7552 | 499.5396 |  | 502.346 | 500.6717 | 482.0132 | 507.7347 | 492.1608 | 227.106 | 223.9633 | 222.8383 | 216.667 | 214.2562 | 222.0297 | 224.3 | 0 | 222.5 | 139.0516 | 140.6155 | 0 | 138.1593 | 135.3918 |  | 142.2051 | 126.5992 | 139.349
23/02/2026 | 15:00 | 502.6943 | 497.8137 | 491.5257 | 493.1479 | 496.8771 | 499.1984 |  | 502.3817 | 499.9755 | 481.5673 | 507.4242 | 491.5239 | 226.8288 | 223.8253 | 223.3236 | 216.8457 | 214.1676 | 221.7718 | 224.3 | 0 | 222.4 | 139.0323 | 140.7141 | 0 | 138.0594 | 135.171 |  | 142.2929 | 128.2348 | 139.349
23/02/2026 | 15:30 | 501.4878 | 493.8748 | 490.6329 | 491.3879 | 495.421 | 497.8159 | 509.182 | 500.2855 | 497.902 | 478.5255 | 504.488 | 488.902 | 226.5687 | 220.0004 | 222.5086 | 215.516 | 213.8428 | 220.9585 | 223.1 | 0 | 221 | 138.272 | 139.6725 | 0 | 137.4692 | 134.481 |  | 141.1219 | 127.4926 | 138.5525
23/02/2026 | 16:00 | 502.432 | 497.6036 | 495.6747 | 492.5545 | 496.727 | 498.1247 | 509.182 | 499.6447 | 495.6827 | 475.432 | 502.3722 | 486.6962 | 226.8506 | 223.4295 | 223.3346 | 216.6554 | 214.0716 | 221.0303 | 221.8 | 0 | 219.9 | 138.3213 | 138.8556 | 0 | 137.8394 | 134.8122 |  | 140.4778 | 127.9732 | 138.5525
23/02/2026 | 16:30 | 502.0124 | 495.8705 | 495.2021 | 492.4358 | 496.1023 | 497.7248 | 506.6033 | 498.9237 | 494.1631 | 474.4282 | 500.0285 | 484.4925 | 226.67 | 222.9775 | 223.055 | 216.8247 | 214.7065 | 220.5994 | 221.8 | 0 | 219.7 | 138.3213 | 140.1505 | 0 | 137.5329 | 134.6328 |  | 142.1026 | 128.5329 | 138.5525
23/02/2026 | 17:00 | 503.4812 | 495.9756 | 495.6222 | 495.1356 | 499.0048 | 500.847 | 504.0245 | 501.7827 | 495.7481 | 475.7678 | 502.3394 | 485.971 | 227.2346 | 223.7218 | 224.1103 | 218.6407 | 216.7147 | 220.8485 | 222.4 | 0 | 220.7 | 138.3332 | 140.7481 | 0 | 137.9535 | 135.1434 |  | 142.3075 | 128.7038 | 138.9406
23/02/2026 | 17:30 | 505.4221 | 505.5338 | 501.0316 | 502.7079 | 505.7001 | 504.8284 | 509.1654 | 503.1324 | 494.9659 | 474.3801 | 500.561 | 485.0368 | 228.097 | 227.4662 | 226.7883 | 222.5836 | 219.8597 | 220.7774 | 221.8 | 0 | 220.1 | 138.3451 | 140.0961 | 0 | 137.6398 | 135.2676 |  | 142.1173 | 130.1728 | 138.9406
23/02/2026 | 18:00 | 508.2023 | 512.0984 | 512.1132 | 510.4575 | 512.3089 | 508.8459 |  | 504.7907 | 494.2455 | 473.5282 | 500.4609 | 483.8871 | 227.9456 | 225.5508 | 225.6282 | 222.9355 | 221.0041 | 220.4924 | 221.2 | 0 | 220.3 | 138.344 | 140.2209 | 0 | 137.8381 | 135.7368 |  | 141.927 | 130.5902 | 138.4096
23/02/2026 | 18:30 | 507.363 | 509.4726 | 509.96 | 508.5228 | 510.6311 | 508.6739 |  | 502.0174 | 495.6588 | 480.1542 | 502.5333 | 487.7071 | 228.2719 | 224.6638 | 225.2051 | 222.106 | 220.0738 | 220.7483 | 223.1 | 0 | 221.8 | 138.3055 | 140.8456 | 0 | 138.043 | 134.4396 |  | 142.7759 | 130.2584 | 139.3286
23/02/2026 | 19:00 | 504.95 | 503.5381 | 504.6555 | 505.1544 | 507.3442 | 506.4885 |  | 500.3596 | 495.632 | 479.7713 | 502.6196 | 487.7684 | 226.377 | 221.8663 | 222.7153 | 220.6543 | 218.6416 | 220.9367 | 223 | 0 | 221.6 | 138.4219 | 141.1128 | 0 | 138.1728 | 134.1084 |  | 142.9955 | 130.192 | 138.573
23/02/2026 | 19:30 | 504.7401 | 503.118 | 503.1849 | 505.7989 | 507.9445 | 506.7913 |  | 500.8483 | 496.2254 | 480.685 | 503.1506 | 488.3743 | 226.3393 | 221.4669 | 222.3088 | 221.2095 | 219.4241 | 221.343 | 223.7 | 0 | 222.6 | 138.4935 | 140.3428 | 0 | 137.9387 | 134.9226 |  | 141.9855 | 130.163 | 138.9406
23/02/2026 | 20:00 | 505.4745 | 506.1114 | 505.7584 | 508.7085 | 510.2734 | 508.9053 |  | 501.8004 | 497.9059 | 482.4261 | 503.5921 | 490.2738 | 226.7688 | 222.3279 | 222.8297 | 222.4447 | 220.79 | 221.5403 | 223.8 | 0 | 223.2 | 138.5769 | 140.8363 | 0 | 138.0484 | 135.2814 |  | 142.1612 | 130.8893 | 138.9406
23/02/2026 | 20:30 | 505.7892 | 506.7416 | 508.3318 | 509.9896 | 511.3442 | 509.4147 |  | 502.9457 | 496.7012 | 481.7282 | 503.6379 | 488.7724 | 227.1344 | 223.0638 | 223.578 | 222.714 | 221.4544 | 221.691 | 223.6 | 0 | 223.2 | 138.4635 | 140.2868 | 0 | 138.1398 | 135.2262 |  | 141.8245 | 130.5917 | 138.8997
23/02/2026 | 21:00 | 506.786 | 508.3172 | 508.3318 | 510.1349 | 511.5992 | 509.9241 |  | 502.512 | 497.6069 | 481.6658 | 504.6114 | 489.1555 | 227.7675 | 223.704 | 224.511 | 222.7836 | 221.2034 | 221.4535 | 223.2 | 0 | 223.2 | 138.663 | 139.8737 | 0 | 138.1115 | 135.5298 |  | 141.6342 | 130.3883 | 138.961
23/02/2026 | 21:30 | 506.8909 | 508.6323 | 508.2531 | 511.7572 | 512.6434 | 510.9564 |  | 502.7658 | 497.2069 | 481.8728 | 504.086 | 488.7087 | 228.1716 | 223.9331 | 224.6563 | 223.6541 | 221.8383 | 221.6382 | 223.7 | 0 | 223.5 | 138.7819 | 139.8647 | 0 | 138.072 | 135.4608 |  | 141.8099 | 130.2535 | 138.961
23/02/2026 | 22:00 | 507.7302 | 511.5733 | 508.1743 | 512.7438 | 514.2219 | 511.646 |  | 504.3322 | 497.5685 | 482.6669 | 504.7246 | 489.6075 | 229.1022 | 225.1028 | 225.612 | 224.1014 | 222.4142 | 221.6745 | 223.7 | 0 | 223.9 | 139.0508 | 140.1323 | 0 | 138.24 | 136.0128 |  | 141.7074 | 130.482 | 139.349
23/02/2026 | 22:30 | 508.7269 | 513.1488 | 514.319 | 511.0781 | 512.1445 | 511.075 |  | 503.1745 | 497.9409 | 483.1599 | 503.8825 | 489.8925 | 227.6636 | 226.0265 | 226.623 | 222.0387 | 220.1403 | 221.759 | 224.3 | 0 | 224.2 | 139.3196 | 140.2216 | 0 | 138.1809 | 136.4406 |  | 142.0441 | 130.2001 | 139.349
23/02/2026 | 23:00 | 506.4187 | 505.2711 | 501.872 | 511.3949 | 512.4762 | 510.7376 |  | 502.8485 | 498.0747 | 483.6706 | 505.7724 | 490.4138 | 227.2397 | 222.6174 | 226.5617 | 222.346 | 220.347 | 221.9758 | 224.3 | 0 | 225 | 138.5196 | 140.4262 | 0 | 137.9828 | 135.9024 |  | 142.2636 | 129.8665 | 139.2878
23/02/2026 | 23:30 | 508.8318 | 510.1028 | 505.6534 | 515.4831 | 515.5995 | 513.4369 |  | 505.1766 | 499.4107 | 484.9471 | 506.6389 | 491.4021 | 228.8736 | 223.9753 | 227.4297 | 221.3909 | 220.8564 | 222.3344 | 225 | 0 | 225.3 | 139.3593 | 140.9066 | 0 | 138.0737 | 136.2336 |  | 142.6735 | 129.867 | 139.349
24/02/2026 | 00:00 | 504.7401 | 509.3675 | 505.6534 | 517.1116 | 517.1852 | 515.1155 |  | 505.5728 | 500.4408 | 485.2409 | 506.6348 | 492.9336 | 226.7842 | 225.2095 | 226.9106 | 222.522 | 221.9343 | 222.4509 | 225 | 0 | 225.3 | 139.38 | 140.8739 | 0 | 138.5966 | 136.7856 |  | 142.6442 | 129.6981 | 139.349
MÁXIMO |  | 508.8318 | 517.1401 | 516.4198 | 526.5959 | 525.9756 | 523.5179 | 518.404 | 507.4881 | 504.6984 | 490.7495 | 510.5832 | 497.1198 | 229.1022 | 227.4662 | 228.8658 | 225.18 | 222.4954 | 222.946 | 227.5 | 0 | 227.1 | 140.8789 | 141.3044 | 0 | 139.9049 | 136.7856 | 0 | 143.1858 | 130.8893 | 140.9216
MÍNIMO |  | 497.1863 | 493.8748 | 490.6329 | 491.3879 | 495.421 | 497.7248 | 504.0245 | 498.9237 | 494.1631 | 473.5282 | 500.0285 | 483.8871 | 223.0521 | 220.0004 | 219.2159 | 215.516 | 213.8428 | 220.4924 | 221.2 | 0 | 219.7 | 138.272 | 138.8556 | 0 | 137.4692 | 134.1084 | 0 | 140.4778 | 126.5992 | 138.4096
PROMEDIO |  | 503.4364 | 505.5677 | 504.2058 | 508.6204 | 510.4913 | 510.3309 | 512.3574 | 503.793 | 499.7014 | 483.0407 | 506.3214 | 491.2242 | 226.3842 | 224.1889 | 224.8818 | 221.0615 | 218.8146 | 221.7985 | 224.5979 | 0 | 223.6833 | 139.0904 | 140.4027 | 0 | 138.1283 | 135.6425 | 0 | 142.1743 | 129.145 | 139.4677
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 23 de Febrero del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 23/02/2026 01:16:00 | 23/02/2026 07:15:00 | Por regulación de tensión en la SE Pampa Honda
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 23/02/2026 02:48:00 | 23/02/2026 07:17:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.

## AISLADOS_TEMP
lunes, 23 de Febrero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
lunes, 23 de Febrero del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:40:59 | 59.832 | 09:53:11 | 60.253
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:40:59 | 59.832 | 09:53:10 09:53:11 | 60.253 60.253
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:40:59 | 59.832 | 09:53:11 | 60.253
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:40:59 | 59.832 | 09:53:11 | 60.253
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:40:59 | 59.832 | 09:53:11 | 60.253
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:40:59 | 59.832 | 09:53:10 09:53:11 | 60.253 60.253
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:40:59 | 59.832 | 09:53:10 09:53:11 | 60.253 60.253
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:40:59 | 59.832 | 09:53:11 | 60.253
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:40:59 | 59.832 | 09:53:10 09:53:11 | 60.253 60.253

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 23 de Febrero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 23 de Febrero del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
23/02/2026 | 00:30 | 6694.15 | 6635.3369 | -0.8786%
23/02/2026 | 01:00 | 6658.52 | 6532.721 | -1.889%
23/02/2026 | 01:30 | 6571.3 | 6495.8354 | -1.148%
23/02/2026 | 02:00 | 6455.99 | 6437.49 | -0.2866%
23/02/2026 | 02:30 | 6410.2 | 6343.2213 | -1.045%
23/02/2026 | 03:00 | 6364.17 | 6321.6061 | -0.6688%
23/02/2026 | 03:30 | 6327.92 | 6290.9209 | -0.5847%
23/02/2026 | 04:00 | 6278.25 | 6326.3887 | 0.7668%
23/02/2026 | 04:30 | 6349.06 | 6339.2185 | -0.155%
23/02/2026 | 05:00 | 6411.85 | 6348.5865 | -0.9867%
23/02/2026 | 05:30 | 6443.67 | 6481.7449 | 0.5909%
23/02/2026 | 06:00 | 6432.68 | 6522.9362 | 1.403%
23/02/2026 | 06:30 | 6408.42 | 6581.0298 | 2.693%
23/02/2026 | 07:00 | 6433.25 | 6628.1993 | 3.03%
23/02/2026 | 07:30 | 6889.53 | 7004.8772 | 1.674%
23/02/2026 | 08:00 | 7123.85 | 7172.3112 | 0.6803%
23/02/2026 | 08:30 | 7521.11 | 7539.4532 | 0.2439%
23/02/2026 | 09:00 | 7792.81 | 7728.5563 | -0.8245%
23/02/2026 | 09:30 | 7988.79 | 7850.3338 | -1.733%
23/02/2026 | 10:00 | 8094.41 | 8117.9484 | 0.2908%
23/02/2026 | 10:30 | 8307.62 | 8210.2547 | -1.172%
23/02/2026 | 11:00 | 8395.56 | 8288.382 | -1.277%
23/02/2026 | 11:30 | 8353.87 | 8321.6874 | -0.3852%
23/02/2026 | 12:00 | 8412.33 | 8329.8448 | -0.9805%
23/02/2026 | 12:30 | 8290.92 | 8345.6401 | 0.66%
23/02/2026 | 13:00 | 8229.82 | 8243.4291 | 0.1654%
23/02/2026 | 13:30 | 8324.68 | 8222.1593 | -1.232%
23/02/2026 | 14:00 | 8309.42 | 8272.2764 | -0.447%
23/02/2026 | 14:30 | 8455 | 8342.7998 | -1.327%
23/02/2026 | 15:00 | 8454.03 | 8395.3234 | -0.6944%
23/02/2026 | 15:30 | 8448.81 | 8344.8769 | -1.23%
23/02/2026 | 16:00 | 8338.29 | 8276.2565 | -0.744%
23/02/2026 | 16:30 | 8317.04 | 8221.0593 | -1.154%
23/02/2026 | 17:00 | 8145.29 | 8107.9921 | -0.4579%
23/02/2026 | 17:30 | 7940 | 7990.8856 | 0.6409%
23/02/2026 | 18:00 | 7797.16 | 7826.8147 | 0.3803%
23/02/2026 | 18:30 | 7915.84 | 7832.2554 | -1.056%
23/02/2026 | 19:00 | 8166.93 | 7883.2669 | -3.473%
23/02/2026 | 19:30 | 8182.56 | 7896.3611 | -3.498%
23/02/2026 | 20:00 | 8144.6 | 7875.0774 | -3.309%
23/02/2026 | 20:30 | 8069.43 | 7924.0911 | -1.801%
23/02/2026 | 21:00 | 8027.01 | 7929.1398 | -1.219%
23/02/2026 | 21:30 | 7955.27 | 7844.0533 | -1.398%
23/02/2026 | 22:00 | 7860.97 | 7782.6104 | -0.9968%
23/02/2026 | 22:30 | 7923.72 | 7661.5939 | -3.308%
23/02/2026 | 23:00 | 7672.09 | 7584.226 | -1.145%
23/02/2026 | 23:30 | 7471.32 | 7355.712 | -1.547%
24/02/2026 | 00:00 | 7219.63 | 7142.0803 | -1.074%

## DESVIACIÓN
lunes, 23 de Febrero del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
23/02/2026 | 00:30 | 203.9 | 203.4014 | 203.4014 | 0.49864 | 641.7 | 629.1131 | 629.1131 | 12.5869 | 212.9 | 204.8606 | 204.8606 | 8.0394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 163 | 171.6236 | 171.6236 | -8.6236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 123.7 | 135.5838 | 135.5838 | -11.8838 | 123.6 | 135.5838 | 135.5838 | -11.9838 | 123.2 | 135.5838 | 135.5838 | -12.3838 | 242.2 | 203.9865 | 203.9865 | 38.2135 | 202.6 | 141.0269 | 173.163 | 29.437 | 108.5 | 70.7252 | 86.8415 | 21.6585 | 551.4 | 566.0894 | 566.0894 | -14.6894 | 10.3 | 3.4561 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.2 | 164.0671 | 164.0671 | 6.1329 | 8.7 | 5.1336 | 5.1336 | 3.5664 | 6.2 | 2.8179 | 2.8179 | 3.3821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 141.9 | 126.8507 | 126.8507 | 15.0493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 216.5 | 220.695 | 220.695 | -4.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.7 | 457.0943 | 457.0943 | -0.39427 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 93.6 | 87.7736 | 87.7736 | 5.8264 | 180.9 | 185.8204 | 185.8204 | -4.9204 | 181.8 | 185.8204 | 185.8204 | -4.0204 | 183.6 | 186.3784 | 186.3784 | -2.7784 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 46 |  | 45.382 | 0.618 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.3 | 34.2857 | 34.2857 | -1.9857 | 170.9 | 174.5595 | 174.5595 | -3.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 47.6146 |  | 61.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.46531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.1 |  |  | 68.1 |  |  |  | 0 | 12.2 | 15 | 15 | -2.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 244.8 | 270.068 | 270.068 | -25.268 | 123.8 | 133.1603 | 133.1603 | -9.3603 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 66.2 | 65.8437 | 65.8437 | 0.35634 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 26.23 | 26.23 | -9.53 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 0 |  |  | 0 | 20.4 |  | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 |  | 1 | 0.8 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 |  | 20.274 | 0.42595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 3.87 | 3.87 | -1.17 | 7.9 | 10.249 | 10.249 | -2.349 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.249 | 3.249 | 0.051 | 20.2 | 15.2086 | 14.5054 | 5.6946 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.6 | 12.2449 | 12.2449 | 0.3551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.1 | 1.21 | 1.21 | 0.89 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 27.58 | 27.58 | -19.18 | 19.7 | 51.47 | 51.47 | -31.77 | 0.2 | 0.97 | 0.97 | -0.77 | 0 | 2.95 | 2.95 | -2.95 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.68 | 0.68 | -0.68 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.3 | 11 | 11 | -1.7 | 5.7 | 11 | 11 | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.5 |  |  | 9.5 | 0 |  |  | 0 | 32.4 | 33 | 33 | -0.6 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 13.1 |  | 13 | 0.1 | 7 | 8.1 | 8.1 | -1.1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 16.75 | 22 | 22 | -5.25
23/02/2026 | 01:00 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 638.2 | 629.1131 | 629.1131 | 9.0869 | 211.2 | 204.8606 | 204.8606 | 6.3394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 162.4 | 171.6236 | 171.6236 | -9.2236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.1 | 135.5838 | 135.5838 | -15.4838 | 120.4 | 135.5838 | 135.5838 | -15.1838 | 120.5 | 135.5838 | 135.5838 | -15.0838 | 225.5 | 203.9865 | 203.9865 | 21.5135 | 204.2 | 120.0309 | 120.0309 | 84.1691 | 108.6 | 60.1957 | 60.1957 | 48.4043 | 556 | 566.0894 | 566.0894 | -10.0894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.0671 | 164.0671 | 2.3329 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 6.1 | 2.8179 | 2.8179 | 3.2821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.5 | 123.9702 | 123.9702 | 18.5298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 210.9 | 220.695 | 220.695 | -9.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.6 | 457.0943 | 457.0943 | 0.50573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 | 179.5 | 179.2452 | 174.1927 | 5.3073 | 179.9 | 179.2452 | 174.1927 | 5.7073 | 184.2 | 179.7835 | 174.7158 | 9.4842 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 45.1 |  | 45.382 | -0.282 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.1 | 34.2857 | 34.2857 | -3.1857 | 168.4 | 174.5595 | 174.5595 | -6.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 |  |  | 60.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67.9 |  |  | 67.9 |  |  |  | 0 | 12.3 | 12 | 12 | 0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 254.4 | 270.068 | 270.068 | -15.668 | 125.3 | 133.1603 | 133.1603 | -7.8603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 66.4 | 65.8437 | 65.8437 | 0.55634 | 26 | 29.9806 | 29.9806 | -3.9806 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.7 |  | 5.1493 | 19.5507 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 10 | 28.808 | 28.808 | -18.808 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 0 |  |  | 0 | 20.3 |  | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 |  | 1 | 0.8 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 |  | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 6.291 | 6.291 | -4.191 | 7.8 | 15.822 | 15.822 | -8.022 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.249 | 3.249 | 0.051 | 20.2 | 4.1843 | 14.5054 | 5.6946 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 12.2449 | 12.2449 | 0.2551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 7.4 | 0.134 | 0.134 | 7.266 | 0 | 1.758 | 1.758 | -1.758 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 26.947 | 26.947 | -20.147 | 14.5 | 54.996 | 54.996 | -40.496 | 0 | 0.416 | 0.416 | -0.416 | 0 | 0.544 | 0.544 | -0.544 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.1 | 0.999 | 0.999 | -0.899 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.4 | 14.245 | 14.245 | -7.845 | 6.1 | 11.69 | 11.69 | -5.59 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.4 |  |  | 8.4 | 0 |  |  | 0 | 32.7 | 33 | 33 | -0.3 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 13 |  | 13 | 0 | 5.9 | 8.1 | 8.1 | -2.2 | 9.8 | 11 | 11 | -1.2 | 16.42 | 22 | 22 | -5.58
23/02/2026 | 01:30 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 642.8 | 629.1131 | 629.1131 | 13.6869 | 213.1 | 204.8606 | 204.8606 | 8.2394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 162.8 | 171.6236 | 171.6236 | -8.8236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 129.2 | 135.5838 | 135.5838 | -6.3838 | 129.1 | 135.5838 | 135.5838 | -6.4838 | 128.7 | 135.5838 | 135.5838 | -6.8838 | 229.3 | 203.9865 | 203.9865 | 25.3135 | 203.9 | 120.0309 | 120.0309 | 83.8691 | 108.1 | 60.1957 | 60.1957 | 47.9043 | 556.6 | 566.0894 | 566.0894 | -9.4894 | 10.3 | 3.4561 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.0671 | 164.0671 | 1.8329 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 6.3 | 2.8179 | 2.8179 | 3.4821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 127.596 | 127.596 | 15.104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 217.9 | 220.695 | 220.695 | -2.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.7 | 457.0943 | 457.0943 | 0.60573 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 | 179.9 | 158.3071 | 153.2552 | 26.6447 | 180.5 | 158.3071 | 153.2552 | 27.2447 | 184 | 158.7825 | 153.7155 | 30.2845 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 36.5 |  | 45.382 | -8.882 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.1 | 34.2857 | 34.2857 | -2.1857 | 171.1 | 174.5595 | 174.5595 | -3.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.2 | 45.2653 | 45.2653 | -6.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 132.8384 | -5.1384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 12 | 12 | 0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 268.1 | 270.068 | 270.068 | -1.968 | 132.3 | 133.1603 | 133.1603 | -0.86031 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 66.3 | 65.8437 | 65.8437 | 0.45634 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.7 |  | 5.1493 | 19.5507 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 50 | -50 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 25.993 | 25.993 | -11.193 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | -0.022 | 0 |  |  | 0 | 20.5 |  | 19.4364 | 1.0636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 |  | 1 | 0.8 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 |  | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 5.833 | 5.833 | -3.533 | 8.7 | 12.777 | 12.777 | -4.077 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.249 | 3.249 | 0.051 | 17.6 | 4.1843 | 14.5054 | 3.0946 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.1 | 12.2449 | 12.2449 | -0.1449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3 | 0.256 | 0.256 | 2.744 | 0.2 | 0.974 | 0.974 | -0.774 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 24.948 | 24.948 | -21.148 | 8.9 | 51.722 | 51.722 | -42.822 | 0 | 0.295 | 0.295 | -0.295 | 0 | 0.416 | 0.416 | -0.416 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.797 | 0.797 | -0.797 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.7 | 9.366 | 9.366 | -6.666 | 5.8 | 11.645 | 11.645 | -5.845 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 |  |  | 8.5 | 0 |  |  | 0 | 32 | 33 | 33 | -1 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 13 |  | 13 | 0 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | -2.3 | 3.5 | 11 | 11 | -7.5 | 16.6 | 22 | 22 | -5.4
23/02/2026 | 02:00 | 201.4 | 203.4014 | 203.4014 | -2.0014 | 634.8 | 629.1131 | 629.1131 | 5.6869 | 210.3 | 204.8606 | 204.8606 | 5.4394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 162 | 171.6236 | 171.6236 | -9.6236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 124.5 | 135.5838 | 135.5838 | -11.0838 | 124.5 | 135.5838 | 135.5838 | -11.0838 | 124.8 | 135.5838 | 135.5838 | -10.7838 | 227.4 | 203.9865 | 203.9865 | 23.4135 | 205.3 | 120.0309 | 120.0309 | 85.2691 | 108.1 | 60.1957 | 60.1957 | 47.9043 | 553.8 | 566.0894 | 566.0894 | -12.2894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.0671 | 164.0671 | -0.16706 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.3 | 128.9858 | 128.9858 | 13.3142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 213.6 | 220.695 | 220.695 | -7.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.2 | 457.0943 | 457.0943 | -1.8943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.9 | 151.3625 | 151.3625 | -0.46252 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.6 | 87.7736 | 87.7736 | 0.82643 | 177.2 | 146.5483 | 141.4983 | 35.7017 | 177.9 | 146.5483 | 141.4983 | 36.4017 | 183.5 | 146.9884 | 141.9232 | 41.5768 | 105 | 110.482 | 110.482 | -5.482 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 0 |  | 45.382 | -45.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.9 | 34.2857 | 34.2857 | -2.3857 | 168.2 | 174.5595 | 174.5595 | -6.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.4 | 45.2653 | 45.2653 | -20.8653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 132.8384 | 132.8384 | -6.2384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.4 | 12 | 12 | 0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 259.6 | 270.068 | 270.068 | -10.468 | 127.1 | 133.1603 | 133.1603 | -6.0603 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 66.3 | 65.8437 | 65.8437 | 0.45634 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.9 |  | 5.1493 | 19.7507 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 50 | -50 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 22.342 | 22.342 | -6.242 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | -0.019 | 0 |  |  | 0 | 20.2 |  | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 |  | 1 | 0.8 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 |  | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 5.16 | 5.16 | -2.46 | 8.3 | 12.039 | 12.039 | -3.739 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.249 | 3.249 | 0.051 | 14.9 | 4.1843 | 14.5054 | 0.39458 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.9 | 12.2449 | 12.2449 | -0.3449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.3 | 0.081 | 0.081 | 0.219 | 5.4 | 0.848 | 0.848 | 4.552 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 21.426 | 21.426 | -18.026 | 8.6 | 44.616 | 44.616 | -36.016 | 0 | 0.227 | 0.227 | -0.227 | 0 | 0.358 | 0.358 | -0.358 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.576 | 0.576 | -0.576 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.2 | 6.142 | 6.142 | -0.942 | 4.8 | 6.781 | 6.781 | -1.981 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.4 |  |  | 8.4 | 0 |  |  | 0 | 32.7 | 33 | 33 | -0.3 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 13 |  | 13 | 0 | 5.7 | 8.1 | 8.1 | -2.4 | 7.5 | 11 | 11 | -3.5 | 14.89 | 22 | 22 | -7.11
23/02/2026 | 02:30 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 642.4 | 629.1131 | 629.1131 | 13.2869 | 213.2 | 204.8606 | 204.8606 | 8.3394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 163.3 | 171.6236 | 171.6236 | -8.3236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.2 | 134.2645 | 130.9423 | -21.7423 | 109.4 | 134.2645 | 130.9423 | -21.5423 | 109 | 134.2645 | 130.9423 | -21.9423 | 211.8 | 202.0016 | 197.0033 | 14.7967 | 204.7 | 120.0309 | 120.0309 | 84.6691 | 108.1 | 60.1957 | 60.1957 | 47.9043 | 552 | 566.0894 | 566.0894 | -14.0894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.0671 | 2.5329 | 7.2 | 5.1336 | 5.1336 | 2.0664 | 5.8 | 2.8179 | 2.8179 | 2.9821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.2 | 118.4952 | 118.1534 | 24.0466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 166.3 | 220.695 | 220.695 | -54.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.3 | 457.0943 | 457.0943 | 2.2057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 179.3 | 133.7487 | 133.7487 | 45.5513 | 180.2 | 133.7487 | 133.7487 | 46.4513 | 183.4 | 134.1504 | 134.1504 | 49.2496 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 0 |  | 45.382 | -45.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.7 | 34.2857 | 34.2857 | -2.5857 | 170.7 | 174.5595 | 174.5595 | -3.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 25.7466 | 25.7466 | -0.94665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8384 | -5.3384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 234.5 | 270.068 | 270.068 | -35.568 | 118.5 | 133.1603 | 133.1603 | -14.6603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 66.4 | 65.8437 | 65.8437 | 0.55634 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.2 |  | 5.1493 | 85.0507 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 50 | -50 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 14 | 19.575 | 19.575 | -5.575 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | -0.017 | 0 |  |  | 0 | 20.4 |  | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 |  | 1 | 0.8 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 |  | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 4.718 | 4.718 | -2.518 | 9.5 | 11.262 | 11.262 | -1.762 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.249 | 3.249 | 0.051 | 14.8 | 4.1843 | 14.5054 | 0.29458 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.1 | 12.2449 | 12.2449 | -0.1449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 0.021 | 0.021 | -0.021 | 8.6 | 0.784 | 0.784 | 7.816 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 18.073 | 18.073 | -15.973 | 9.7 | 37.832 | 37.832 | -28.132 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 0 | 0.307 | 0.307 | -0.307 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.2 | 0.402 | 0.402 | -0.202 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.4 | 4.113 | 4.113 | -2.713 | 2 | 3.593 | 3.593 | -1.593 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 |  |  | 9.1 | 0 |  |  | 0 | 34.1 | 33 | 33 | 1.1 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 13 |  | 13 | 0 | 5.9 | 8.1 | 8.1 | -2.2 | 9.9 | 11 | 11 | -1.1 | 15 | 22 | 22 | -7
23/02/2026 | 03:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 640.9 | 629.1131 | 629.1131 | 11.7869 | 212.4 | 204.8606 | 204.8606 | 7.5394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 162.5 | 171.6236 | 171.6236 | -9.1236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.6 | 135.5838 | 130.0211 | -18.4211 | 112.1 | 135.5838 | 130.0211 | -17.9211 | 111.5 | 135.5838 | 130.0211 | -18.5211 | 208.7 | 203.9865 | 195.6174 | 13.0826 | 193 | 120.0309 | 120.0309 | 72.9691 | 107.1 | 60.1957 | 60.1957 | 46.9043 | 557.2 | 566.0894 | 566.0894 | -8.8894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.9 | 164.0671 | 164.0671 | -6.1671 | 7.1 | 5.1336 | 5.1336 | 1.9664 | 5.8 | 2.8179 | 2.8179 | 2.9821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.4441 | 114.6961 | 27.9039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 178.6 | 220.695 | 220.695 | -42.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.1 | 457.0943 | 457.0943 | -0.99427 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 134.3 | 149.9872 | 149.9872 | -15.6872 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 | 178.9 | 156.9386 | 133.7487 | 45.1513 | 178.9 | 156.9386 | 133.7487 | 45.1513 | 184.1 | 157.4099 | 134.1504 | 49.9496 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 0 |  | 45.382 | -45.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.2 | 34.2857 | 34.2857 | -2.0857 | 169.3 | 174.5595 | 174.5595 | -5.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 |  | 25.7466 | -11.4466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8384 | -5.4384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 232.5 | 270.068 | 270.068 | -37.568 | 115.8 | 133.1603 | 133.1603 | -17.3603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 66 | 65.8437 | 65.8437 | 0.15634 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.5 | 30 | 5.1493 | 84.3507 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 50 | -50 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 11.2 | 18.405 | -2.005 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.02 | -0.02 | 0 |  |  | 0 | 20.3 |  | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 |  | 1 | 0.7 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 |  | 20.274 | -0.07405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.0068 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 1.78 | 4.646 | -1.846 | 8.8 | 7.88 | 10.384 | -1.584 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.24 | 3.249 | 0.051 | 14.6 | 4.1843 | 14.5054 | 0.09458 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 12.1 | 11.895 | 12.2449 | -0.1449 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.56 | 0.014 | -0.014 | 5 | 0.84 | 0.817 | 4.183 | 0 |  |  | 0 | 3.9 |  | 15.213 | -11.313 | 4.9 | 3.6 | 31.861 | -26.961 | 0 | 0.17 | 0.169 | -0.169 | 0 | 0.28 | 0.273 | -0.273 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.6404 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  | 0.29 | -0.29 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2 |  | 3.594 | -1.594 | 2.6 |  | 2.558 | 0.042 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 18.6978 | 19.242 | 0.55802 | 9 |  |  | 9 | 0 |  |  | 0 | 33.7 | 33 | 33 | 0.7 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 13 |  | 13 | 0 | 5.4 | 8.1 | 8.1 | -2.7 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 14.97 | 22 | 22 | -7.03
23/02/2026 | 03:30 | 198.7 | 203.4014 | 203.4014 | -4.7014 | 641.6 | 629.1131 | 629.1131 | 12.4869 | 212.1 | 204.8606 | 204.8606 | 7.2394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 91.8678 | 91.8678 | -3.8678 | 161.5 | 171.6236 | 171.6236 | -10.1236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.2 | 135.5838 | 122.5063 | 4.6937 | 127.4 | 135.5838 | 122.5063 | 4.8937 | 128.5 | 135.5838 | 122.5063 | 5.9937 | 213.9 | 203.9865 | 184.3113 | 29.5887 | 108.4 | 120.0309 | 120.0309 | -11.6309 | 75.3 | 60.1957 | 60.1957 | 15.1043 | 563.7 | 566.0894 | 566.0894 | -2.3894 | 10.1 | 10.5209 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.0671 | 2.8329 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.9 | 142.4441 | 95.3986 | 47.5014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 170.1 | 220.695 | 220.695 | -50.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.9 | 457.0943 | 457.0943 | 2.8057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 150.6 | 151.3625 | 149.9872 | 0.61279 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 175.8 | 145.2494 | 133.7487 | 42.0513 | 176.7 | 145.2494 | 133.7487 | 42.9513 | 185.4 | 145.6856 | 134.1504 | 51.2496 | 105.5 | 110.482 | 110.482 | -4.982 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 0 |  | 45.382 | -45.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.5 | 34.2857 | 34.2857 | -2.7857 | 168.9 | 174.5595 | 174.5595 | -5.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 132.8384 | 132.8384 | -6.5384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 259.5 | 270.068 | 270.068 | -10.568 | 126.1 | 133.1603 | 133.1603 | -7.0603 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 65.9 | 65.8437 | 65.8437 | 0.05634 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.4 | 30 | 30 | 60.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 50 | 50 | -39.7 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 11.71 | 18.03 | -9.43 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0 |  |  | 0 | 20.2 |  | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 |  | 1 | 0.7 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 |  | 20.274 | -0.07405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.0068 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2.29 | 4.799 | -3.199 | 3.7 | 7.69 | 9.884 | -6.184 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.24 | 3.249 | 0.051 | 14.5 | 4.1843 | 14.5054 | -0.00542 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 12.3 | 11.895 | 12.2449 | 0.0551 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.49 | 0.014 | -0.014 | 3.2 | 0.73 | 0.715 | 2.485 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.16 | 14.512 | -13.612 | 6.5 | 4.98 | 29.755 | -23.255 | 0 | 0.2 | 0.192 | -0.192 | 0 | 0.27 | 0.27 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.6404 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  | 0.196 | -0.196 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.6 |  | 4.623 | -1.023 | 2.9 |  | 2.846 | 0.054 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9 |  |  | 9 | 0 |  |  | 0 | 33.7 | 33 | 33 | 0.7 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 12 |  | 13 | -1 | 5.5 | 8.1 | 8.1 | -2.6 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 12.62 | 22 | 22 | -9.38
23/02/2026 | 04:00 | 204.8 | 203.4014 | 203.4014 | 1.3986 | 638.6 | 629.1131 | 629.1131 | 9.4869 | 211.9 | 204.8606 | 204.8606 | 7.0394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.8678 | 91.8678 | -1.1678 | 162.2 | 171.6236 | 171.6236 | -9.4236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.5 | 135.5838 | 126.5023 | -20.0023 | 106.2 | 135.5838 | 126.5023 | -20.3023 | 106.1 | 135.5838 | 126.5023 | -20.4023 | 213.5 | 203.9865 | 190.3233 | 23.1767 | 107.8 | 120.0309 | 120.0309 | -12.2309 | 68.4 | 60.1957 | 60.1957 | 8.2043 | 551.2 | 566.0894 | 566.0894 | -14.8894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.0671 | 164.0671 | 3.8329 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.2 | 142.4441 | 118.1475 | 24.0525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 179.8 | 220.695 | 220.695 | -40.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.6 | 457.0943 | 457.0943 | 0.50573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.8 | 151.3625 | 149.9872 | 1.8128 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 179.8 | 146.9728 | 133.7487 | 46.0513 | 180.7 | 146.9728 | 133.7487 | 46.9513 | 182.9 | 147.4142 | 134.1504 | 48.7496 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 45.4 | 47.0826 | 47.0826 | -1.6826 | 0 |  | 45.382 | -45.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.9 | 34.2857 | 34.2857 | -3.3857 | 168.9 | 174.5595 | 174.5595 | -5.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 24.1497 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.1 | 12 | 12 | 1.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 231.4 | 270.068 | 270.068 | -38.668 | 116.2 | 133.1603 | 133.1603 | -16.9603 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 65.9 | 65.8437 | 65.8437 | 0.05634 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.3 | 30 | 30 | 59.3 |  |  |  | 0 | 40.9 |  |  | 40.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 50 | 50 | -39.7 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 12.26 | 17.691 | -11.391 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.012 | -0.012 | 0 |  |  | 0 | 20.2 |  | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 |  | 1 | 0.7 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 |  | 20.274 | -0.07405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.0068 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 2.54 | 4.696 | -4.296 | 0.9 | 7.39 | 9.272 | -8.372 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.24 | 3.249 | 0.051 | 14.5 | 9.7757 | 14.5054 | -0.00542 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 11.5 | 11.895 | 12.2449 | -0.7449 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 0.7 | 0.42 | 0.007 | 0.693 | 6.4 | 0.48 | 0.466 | 5.934 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 0.72 | 13.05 | -10.95 | 13 | 5.74 | 27.029 | -14.029 | 0 | 0.16 | 0.159 | -0.159 | 0 | 0.24 | 0.24 | -0.24 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.6404 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 0.4 |  | 0.099 | 0.301 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.1 | 0.64 | 5.792 | -1.692 | 4.9 |  | 2.062 | 2.838 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 |  |  | 8.5 | 0 |  |  | 0 | 34.4 | 33 | 33 | 1.4 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 13 |  | 13 | 0 | 5.5 | 8.1 | 8.1 | -2.6 | 11 | 11 | 11 | 0 | 12.65 | 22 | 22 | -9.35
23/02/2026 | 04:30 | 200.5 | 203.4014 | 203.4014 | -2.9014 | 641.8 | 629.1131 | 629.1131 | 12.6869 | 212.6 | 204.8606 | 204.8606 | 7.7394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 163.8 | 171.6236 | 171.6236 | -7.8236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.5 | 135.5838 | 126.5023 | -6.0023 | 120.7 | 135.5838 | 126.5023 | -5.8023 | 120.2 | 135.5838 | 126.5023 | -6.3023 | 217.6 | 203.9865 | 190.3233 | 27.2767 | 109.1 | 120.0309 | 120.0309 | -10.9309 | 68.5 | 60.1957 | 60.1957 | 8.3043 | 555.8 | 566.0894 | 566.0894 | -10.2894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.0671 | 164.0671 | 3.4329 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 141.8122 | 0.8878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 172.9 | 220.695 | 220.695 | -47.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.5 | 457.0943 | 457.0943 | 0.40573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.8 | 151.3625 | 149.9872 | 0.81279 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 93.6 | 87.7736 | 87.7736 | 5.8264 | 140.8 | 152.1313 | 133.7487 | 7.0513 | 141.2 | 152.1313 | 133.7487 | 7.4513 | 162.3 | 152.5882 | 134.1504 | 28.1496 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 0 |  | 45.382 | -45.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.9 | 34.2857 | 34.2857 | -2.3857 | 170.2 | 174.5595 | 174.5595 | -4.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 24.8478 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 | 12 | 12 | 17.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 254 | 270.068 | 270.068 | -16.068 | 125.6 | 133.1603 | 133.1603 | -7.5603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 65.9 | 65.8437 | 65.8437 | 0.05634 | 27.4 | 29.9806 | 29.9806 | -2.5806 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 117.7 | 30 | 30 | 87.7 |  |  |  | 0 | 52.3 |  |  | 52.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 50 | 50 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 9 | 12.64 | 17.186 | -8.186 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.012 | -0.012 | 0 |  |  | 0 | 20.3 |  | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 |  | 1 | 0.7 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 |  | 20.274 | 0.02595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.0068 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.3761 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.59 | 4.391 | -4.391 | 1 | 6.61 | 8.185 | -7.185 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.24 | 3.249 | 0.051 | 13 | 9.9373 | 14.5054 | -1.5054 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 11.4 | 11.895 | 12.2449 | -0.8449 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 2 | 0.34 | 0.003 | 1.997 | 5 | 0.34 | 0.323 | 4.677 | 0 |  |  | 0 | 4.5 |  | 10.069 | -5.569 | 6.4 | 3.8 | 21.609 | -15.209 | 0.1 | 0.12 | 0.114 | -0.014 | 0 | 0.18 | 0.178 | -0.178 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.6404 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  | 0.06 | -0.06 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.4 | 1.71 | 6.013 | -3.613 | 3.6 |  | 1.597 | 2.003 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 |  |  | 8.9 | 0 |  |  | 0 | 34.5 | 33 | 33 | 1.5 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 13 |  | 13 | 0 | 5.7 | 8.1 | 8.1 | -2.4 | 9.9 | 11 | 11 | -1.1 | 13.76 | 22 | 22 | -8.24
23/02/2026 | 05:00 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 639.8 | 629.1131 | 629.1131 | 10.6869 | 212.8 | 204.8606 | 204.8606 | 7.9394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 162.2 | 171.6236 | 171.6236 | -9.4236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 125.6 | 135.5838 | 130.9423 | -5.3423 | 126.4 | 135.5838 | 130.9423 | -4.5423 | 125.7 | 135.5838 | 130.9423 | -5.2423 | 222.1 | 203.9865 | 197.0033 | 25.0967 | 108.6 | 120.0309 | 120.0309 | -11.4309 | 68.2 | 60.1957 | 60.1957 | 8.0043 | 559.7 | 566.0894 | 566.0894 | -6.3894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.0671 | 2.2329 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.4441 | 141.438 | 1.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 195.7 | 220.695 | 220.695 | -24.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.9 | 457.0943 | 457.0943 | -1.1943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 93.4 | 87.7736 | 87.7736 | 5.6264 | 141.3 | 155.8636 | 133.7487 | 7.5513 | 141.8 | 155.8636 | 133.7487 | 8.0513 | 162.8 | 156.3316 | 134.1504 | 28.6496 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 0 |  | 45.382 | -45.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.6 | 34.2857 | 34.2857 | -1.6857 | 170 | 174.5595 | 174.5595 | -4.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 25.2626 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8384 | -5.6384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 12 | 12 | 17.9 | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 261.3 | 270.068 | 270.068 | -8.768 | 128.9 | 133.1603 | 133.1603 | -4.2603 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 65.5 | 65.8437 | 65.8437 | -0.34366 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 115.4 | 30 | 30 | 85.4 |  |  |  | 0 | 55.7 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 13 | 13.01 | 16.664 | -3.664 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 0.019 | -0.019 | 0 |  |  | 0 | 20.4 |  | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 |  | 1 | 0.7 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 |  | 20.274 | 0.22595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.0068 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.3761 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 2.58 | 4.036 | -3.936 | 1.1 | 5.59 | 6.854 | -5.754 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.24 | 3.249 | 0.051 | 13.9 | 10.0334 | 14.5054 | -0.60542 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 11.4 | 11.895 | 12.2449 | -0.8449 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 1.9 | 0.28 | 0.004 | 1.896 | 9.1 | 0.27 | 0.255 | 8.845 | 0 |  |  | 0 | 2.4 |  | 6.718 | -4.318 | 3.4 | 1.1 | 15.42 | -12.02 | 0 | 0.08 | 0.078 | -0.078 | 0 | 0.11 | 0.105 | -0.105 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.6404 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  | 0.053 | -0.053 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.45 | 5.914 | -5.914 | 0.8 |  | 1.987 | -1.187 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 |  |  | 8.8 | 0 |  |  | 0 | 34.5 | 33 | 33 | 1.5 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 13 |  | 13 | 0 | 5.7 | 8.1 | 8.1 | -2.4 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 13.85 | 22 | 22 | -8.15
23/02/2026 | 05:30 | 206 | 203.4014 | 203.4014 | 2.5986 | 646.2 | 629.1131 | 629.1131 | 17.0869 | 214.2 | 204.8606 | 204.8606 | 9.3394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 91.8678 | 91.8678 | 0.03217 | 164.8 | 171.6236 | 171.6236 | -6.8236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 112.4 | 135.5838 | 135.5838 | -23.1838 | 112.4 | 135.5838 | 135.5838 | -23.1838 | 112.9 | 135.5838 | 135.5838 | -22.6838 | 227.5 | 203.9865 | 203.9865 | 23.5135 | 109.3 | 120.0309 | 120.0309 | -10.7309 | 68.4 | 60.1957 | 60.1957 | 8.2043 | 558.4 | 566.0894 | 566.0894 | -7.6894 | 10.4 | 10.5209 | 3.4561 | 6.9439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.0671 | 164.0671 | 4.2329 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.8 | 142.4441 | 142.4441 | 0.35588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 208.7 | 220.695 | 220.695 | -11.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.5 | 457.0943 | 457.0943 | 1.4057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.9 | 151.3625 | 151.3625 | 0.53748 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 93.3 | 87.7736 | 87.7736 | 5.5264 | 146.7 | 185.8204 | 156.664 | -9.964 | 147.2 | 185.8204 | 156.664 | -9.464 | 162.9 | 186.3784 | 157.1344 | 5.7656 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 45.3 | 47.0826 | 47.0826 | -1.7826 | 0 |  | 45.382 | -45.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.1 | 34.2857 | 34.2857 | -2.1857 | 173 | 174.5595 | 174.5595 | -1.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 34.4189 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 132.8384 | 132.8384 | -4.3384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 12 | 12 | 28.2 | 9.7 |  |  | 9.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 255.4 | 270.068 | 270.068 | -14.668 | 128.8 | 133.1603 | 133.1603 | -4.3603 | 64.1 | 67.1992 | 67.1992 | -3.0992 | 65.7 | 65.8437 | 65.8437 | -0.14366 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 113.7 | 60 | 60 | 53.7 |  |  |  | 0 | 55.6 |  |  | 55.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 13.07 | 15.837 | -4.137 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.03 | 0.032 | -0.032 | 0 |  |  | 0 | 20.5 |  | 19.4364 | 1.0636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2.1163 | -2.1163 | 1.7 |  | 1 | 0.7 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 |  | 20.274 | 0.42595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.0068 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.3761 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 2.54 | 3.642 | -3.242 | 3.7 | 4.6 | 5.559 | -1.859 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.24 | 3.249 | -0.049 | 14 | 12.1533 | 14.5054 | -0.50542 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 11.4 | 11.895 | 12.2449 | -0.8449 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 3.9 | 0.21 | 0.005 | 3.895 | 10.9 | 0.21 | 0.208 | 10.692 | 0 |  |  | 0 | 1.5 |  | 3.826 | -2.326 | 4.9 |  | 9.568 | -4.668 | 0 | 0.05 | 0.053 | -0.053 | 0 | 0.07 | 0.065 | -0.065 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.6404 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  | 0.072 | -0.072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4.39 | 7.009 | -7.009 | 0 | 1.3 | 3.026 | -3.026 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 |  |  | 8.9 | 0 |  |  | 0 | 34.7 | 33 | 33 | 1.7 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 13 |  | 13 | 0 | 5.4 | 8.1 | 8.1 | -2.7 | 9.9 | 11 | 11 | -1.1 | 14.57 | 22 | 22 | -7.43
23/02/2026 | 06:00 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 638 | 629.1131 | 629.1131 | 8.8869 | 211.1 | 204.8606 | 204.8606 | 6.2394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 162.4 | 171.6236 | 171.6236 | -9.2236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 126.7 | 135.5838 | 135.5838 | -8.8838 | 125.2 | 135.5838 | 135.5838 | -10.3838 | 125.3 | 135.5838 | 135.5838 | -10.2838 | 219.5 | 203.9865 | 203.9865 | 15.5135 | 110.5 | 120.0309 | 120.0309 | -9.5309 | 68.6 | 60.1957 | 60.1957 | 8.4043 | 556.7 | 566.0894 | 566.0894 | -9.3894 | 10.4 | 10.5209 | 3.4561 | 6.9439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161 | 164.0671 | 164.0671 | -3.0671 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.9 | 142.4441 | 142.4441 | 0.45588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 195.1 | 220.695 | 220.695 | -25.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.2 | 457.0943 | 457.0943 | -1.8943 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 152.6 | 151.3625 | 151.3625 | 1.2375 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 93.7 | 87.7736 | 87.7736 | 5.9264 | 143.7 | 185.8204 | 163.4039 | -19.7039 | 143.9 | 185.8204 | 163.4039 | -19.5039 | 162.2 | 186.3784 | 163.8946 | -1.6946 | 103.6 | 110.482 | 110.482 | -6.882 | 43.4 | 47.0826 | 47.0826 | -3.6826 | 0 |  | 45.382 | -45.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.3 | 34.2857 | 34.2857 | -2.9857 | 165.5 | 174.5595 | 174.5595 | -9.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 44.8807 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 132.8384 | 132.8384 | -6.4384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 15 | 15 | 25.6 | 25.9 |  |  | 25.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 262.2 | 270.068 | 270.068 | -7.868 | 127.9 | 133.1603 | 133.1603 | -5.2603 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 65.2 | 65.8437 | 65.8437 | -0.64366 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 112.8 | 60 | 60 | 52.8 |  |  |  | 0 | 55.2 |  |  | 55.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 14 | 12.36 | 14.234 | -0.234 | 0 |  | 0.463 | -0.463 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0 |  |  | 0 | 20 |  | 19.4364 | 0.56365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 |  | 0.369 | 0.231 | 0 |  | 16.7047 | -16.7047 | 1.7 |  | 1 | 0.7 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19.9 |  | 20.274 | -0.37405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.0068 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.3761 | 17.8814 | 0.51856 | 0.4 |  | 0.123 | 0.277 | 0.3 |  | 0.089 | 0.211 | 2.7 | 2.45 | 3.195 | -0.495 | 5.7 | 3.99 | 4.641 | 1.059 | 0 |  | 0.421 | -0.421 | 3.2 | 3.24 | 3.249 | -0.049 | 14 | 14.5756 | 14.5054 | -0.50542 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.002 | -0.002 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 11.5 | 11.895 | 12.2449 | -0.7449 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 5.3 | 0.14 | 0.001 | 5.299 | 6.9 | 0.12 | 0.115 | 6.785 | 0 |  | 0.358 | -0.358 | 1.2 |  | 2.814 | -1.614 | 3.1 |  | 6.051 | -2.951 | 0 | 0.03 | 0.033 | -0.033 | 0 | 0.06 | 0.054 | -0.054 | 0 |  | 2.7 | -2.7 | 21 | 19.6404 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  | 0.11 | -0.11 | 0.9 |  | 1.117 | -0.217 | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 1.114 | 0.886 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7.9 | 9.684 | -9.684 | 0 | 2.48 | 3.65 | -3.65 | 1.7 |  | 0.833 | 0.867 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 |  | 0.034 | -0.034 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 8.2 |  |  | 8.2 | 0 |  |  | 0 | 34.8 | 33 | 33 | 1.8 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 13 |  | 13 | 0 | 5.7 | 8.1 | 8.1 | -2.4 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6 | 14.08 | 22 | 22 | -7.92
23/02/2026 | 06:30 | 206.5 | 203.4014 | 203.4014 | 3.0986 | 647.7 | 629.1131 | 629.1131 | 18.5869 | 214.3 | 204.8606 | 204.8606 | 9.4394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 166.4 | 171.6236 | 171.6236 | -5.2236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 121.5 | 147.3703 | 135.8263 | -14.3263 | 121.5 | 147.3703 | 135.8263 | -14.3263 | 121.5 | 147.3703 | 135.8263 | -14.3263 | 225 | 221.7193 | 204.3513 | 20.6487 | 109.2 | 120.0309 | 120.0309 | -10.8309 | 68.4 | 60.1957 | 60.1957 | 8.2043 | 561.9 | 566.0894 | 566.0894 | -4.1894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172 | 164.0671 | 164.0671 | 7.9329 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.8 | 142.4441 | 127.1221 | 15.6779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 188.5 | 220.695 | 220.695 | -32.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.1 | 457.0943 | 457.0943 | 3.0057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 76.9 | 76.3753 | 75 | 1.9 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 | 144.2 | 133.7487 | 133.7487 | 10.4513 | 144.9 | 133.7487 | 133.7487 | 11.1513 | 163.2 | 134.1504 | 134.1504 | 29.0496 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 45.5 | 47.0826 | 45 | 0.5 | 0 |  | 45.382 | -45.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.5 | 34.2857 | 34.2857 | -1.7857 | 172.6 | 174.5595 | 172.3579 | 0.24208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18.0773 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 132.8384 | 132.8384 | -4.3384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 15 | 15 | 25.1 | 25.6 |  |  | 25.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 212.9 | 270.068 | 270.068 | -57.168 | 133.1 | 133.1603 | 133.1603 | -0.06031 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 65.4 | 65.8437 | 65.8437 | -0.44366 | 29.3 | 29.9806 | 29.9806 | -0.68056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 114.2 | 90 | 90 | 24.2 |  |  |  | 0 | 56.6 |  |  | 56.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 145.188 | 145.188 | -94.788 | 0 | 72.812 | 72.812 | -72.812 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  | 0.022 | -0.022 | 12.8 | 12.13 | 13.114 | -0.314 | 3.4 |  | 6.268 | -2.868 | 0 | 0.12 | 0.12 | -0.12 | 0 |  |  | 0 | 20.4 |  | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 10.7 |  | 4.518 | 6.182 | 0 |  | 36.2568 | -36.2568 | 1.7 |  | 1 | 0.7 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.8 |  | 20.274 | 0.52595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.0068 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.3761 | 17.8814 | 0.51856 | 2.6 |  | 1.317 | 1.283 | 4 |  | 1.026 | 2.974 | 3.2 | 2.44 | 2.833 | 0.367 | 6.2 | 3.58 | 3.924 | 2.276 | 0.8 |  | 1.679 | -0.879 | 3.3 | 3.24 | 3.249 | 0.051 | 13.9 | 8.3697 | 14.5054 | -0.60542 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.005 | -0.005 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 11.3 | 11.895 | 12.2449 | -0.9449 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 2.1 | 0.07 |  | 2.1 | 5.1 | 0.09 | 0.084 | 5.016 | 1.1 |  | 3.046 | -1.946 | 0.5 |  | 2.159 | -1.659 | 2.5 |  | 3.821 | -1.321 | 0 | 0.02 | 0.021 | -0.021 | 0 | 0.05 | 0.053 | -0.053 | 0.1 |  | 5.4 | -5.3 | 21 | 19.6404 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.06 | 0.135 | -0.135 | 14.3 |  | 13.35 | 0.95 | 0.1 |  |  | 0.1 | 13 |  | 9.224 | 3.776 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11 | 11.941 | -11.941 | 0 | 3.84 | 4.453 | -4.453 | 6.5 |  | 7.199 | -0.699 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0.2 |  | 0.544 | -0.344 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9 |  |  | 9 | 0 |  |  | 0 | 34.4 | 33 | 33 | 1.4 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 13 |  | 13 | 0 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | -2.3 | 8.9 | 11 | 11 | -2.1 | 14.32 | 22 | 22 | -7.68
23/02/2026 | 07:00 | 199.8 | 203.4014 | 203.4014 | -3.6014 | 637.9 | 629.1131 | 629.1131 | 8.7869 | 212.2 | 204.8606 | 204.8606 | 7.3394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.8678 | 91.8678 | -2.6678 | 162.4 | 171.6236 | 171.6236 | -9.2236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 117.5 | 134.7768 | 129.1663 | -11.6663 | 117.5 | 134.7768 | 129.1663 | -11.6663 | 117.5 | 134.7768 | 129.1663 | -11.6663 | 229.5 | 202.7723 | 194.3313 | 35.1687 | 108.4 | 120.0309 | 120.0309 | -11.6309 | 66.9 | 60.1957 | 60.1957 | 6.7043 | 549.9 | 566.0894 | 566.0894 | -16.1894 | 10.1 | 10.5209 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.0671 | 164.0671 | 3.9329 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 141.8 | 142.4441 | 126.8507 | 14.9493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 100.8682 | 9.3318 | 217.8 | 220.695 | 220.695 | -2.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.5 | 457.0943 | 420.0399 | 41.4601 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 70.1 | 75 | 75 | -4.9 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 89 | 87.7736 | 87.7736 | 1.2264 | 140.9 | 133.7487 | 133.7487 | 7.1513 | 141.8 | 133.7487 | 133.7487 | 8.0513 | 162.5 | 134.1504 | 134.1504 | 28.3496 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 43.9 | 47.0826 | 45 | -1.1 | 0 |  | 45.382 | -45.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.6 | 34.2857 | 34.2857 | -2.6857 | 165.3 | 172.3579 | 172.3579 | -7.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 15 | 15 | 25.3 | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 200.5 | 270.068 | 270.068 | -69.568 | 129.8 | 133.1603 | 133.1603 | -3.3603 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 65.1 | 65.8437 | 65.8437 | -0.74366 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 114.8 | 90 | 90 | 24.8 |  |  |  | 0 | 56.6 |  |  | 56.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.8 | 144.723 | 144.723 | -93.923 | 17.2 | 72.5788 | 72.5788 | -55.3788 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.043 | 0.057 | 10.4 | 12.97 | 13.072 | -2.672 | 12.7 |  | 15.883 | -3.183 | 0.1 | 0.11 | 0.107 | -0.007 | 0 |  |  | 0 | 20.4 |  | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 28.8 |  | 14.991 | 13.809 | 0 |  | 76.9746 | -76.9746 | 1.7 |  | 1 | 0.7 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 |  | 20.274 | 0.32595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.0068 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.3761 | 17.8814 | 0.51856 | 5.6 |  | 3.47 | 2.13 | 8.7 |  | 2.769 | 5.931 | 2.8 | 2.59 | 2.629 | 0.171 | 6.3 | 3.31 | 3.342 | 2.958 | 1.9 |  | 2.668 | -0.768 | 3.2 | 3.24 | 3.249 | -0.049 | 13.8 | 4.1843 | 14.5054 | -0.70542 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.037 | -0.037 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 8.2 | 11.895 | 12.2449 | -4.0449 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 0.6 | 0.01 |  | 0.6 | 2.6 | 0.1 | 0.095 | 2.505 | 4 |  | 7.491 | -3.491 | 1 | 1.67 | 1.889 | -0.889 | 1.6 | 3.25 | 3.639 | -2.039 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0 | 0.07 | 0.071 | -0.071 | 1.7 |  | 15.77 | -14.07 | 21 | 19.6404 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.09 | 0.1 | -0.1 | 45.3 |  | 36.138 | 9.162 | 0.9 |  |  | 0.9 | 16.2 |  | 22.421 | -6.221 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12.31 | 12.401 | -12.401 | 0.6 | 4.67 | 4.727 | -4.127 | 11 |  | 17.073 | -6.073 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 1.5 |  | 1.484 | 0.016 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9 |  |  | 9 | 0 |  |  | 0 | 34.7 | 33 | 33 | 1.7 | 17 | 14 | 14 | 3 | 13 |  | 13 | 0 | 5.9 | 8.1 | 8.1 | -2.2 | 10 | 11 | 11 | -1 | 15.95 | 22 | 22 | -6.05
23/02/2026 | 07:30 | 204 | 203.4014 | 203.4014 | 0.59864 | 638.7 | 629.1131 | 629.1131 | 9.5869 | 211.1 | 204.8606 | 204.8606 | 6.2394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 161.2 | 171.6236 | 171.6236 | -10.4236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 116.5 | 151.182 | 149.4845 | -32.9845 | 116.1 | 151.182 | 149.4845 | -33.3845 | 116.2 | 151.182 | 149.4845 | -33.2845 | 226 | 227.454 | 224.9 | 1.0999 | 107.6 | 120.0309 | 120.0309 | -12.4309 | 67 | 60.1957 | 60.1957 | 6.8043 | 551.5 | 566.0894 | 566.0894 | -14.5894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.0671 | 2.8329 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.2 | 94.7253 | 94.7253 | 47.4747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.6 | 457.0943 | 457.0943 | 0.50573 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 60.2 | 75 | 75 | -14.8 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 89.2 | 87.7736 | 87.7736 | 1.4264 | 142.9 | 185.8204 | 185.8204 | -42.9204 | 143.7 | 185.8204 | 185.8204 | -42.1204 | 163 | 186.3784 | 186.3784 | -23.3784 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 44.4 | 47.0826 | 45 | -0.6 | 0 |  | 22 | -22 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.2 | 34.2857 | 34.2857 | -2.0857 | 154.9 | 172.3579 | 172.3579 | -17.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 46.8413 |  | 65.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8384 | -5.6384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 15 | 15 | 24.9 | 27.1 |  |  | 27.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 166.5 | 263.6348 | 270.068 | -103.568 | 127.6 | 133.1603 | 133.1603 | -5.5603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 65 | 65.8437 | 65.8437 | -0.84366 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 113.7 | 90 | 90 | 23.7 |  |  |  | 0 | 56 |  |  | 56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.7 | 160.5358 | 144.723 | -22.023 | 52.5 | 80.5089 | 72.5788 | -20.0788 | 7.1 | 9.09 | 9.09 | -1.99 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.052 | 0.048 | 8.4 | 13.28 | 13.279 | -4.879 | 19.4 |  | 28.279 | -8.879 | 0.2 | 0.05 | 0.048 | 0.152 | 0 |  |  | 0 | 20.2 |  | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 136 |  | 34.45 | 101.55 | 0 |  | 85.648 | -85.648 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 |  | 20.274 | 0.02595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.0068 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.3761 | 17.8814 | 0.51856 | 9.7 |  | 5.732 | 3.968 | 14.5 |  | 5.11 | 9.39 | 1.6 | 2.33 | 2.332 | -0.732 | 2.9 | 3.2 | 3.204 | -0.304 | 4.1 |  | 5.283 | -1.183 | 3.3 | 3.24 | 3.249 | 0.051 | 14.4 | 15.0296 | 14.5054 | -0.10542 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.07 | -0.07 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 3.1 | 11.895 | 12.2449 | -9.1449 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 2.3 |  |  | 2.3 | 1.6 | 0.15 | 0.153 | 1.447 | 5.8 |  | 14.815 | -9.015 | 0.3 | 1.79 | 1.79 | -1.49 | 4.8 | 4.56 | 4.557 | 0.243 | 0 | 0.02 | 0.017 | -0.017 | 0 | 0.07 | 0.066 | -0.066 | 4.3 |  | 26.14 | -21.84 | 21 | 19.6404 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 0.8 | 0.05 | 0.049 | 0.751 | 227.2 |  | 62.65 | 164.55 | 1.9 |  | 0.021 | 1.879 | 35.9 |  | 39.293 | -3.393 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7.65 | 7.648 | -7.648 | 0 | 2.91 | 2.909 | -2.909 | 25.1 |  | 30.367 | -5.267 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 4.3 |  | 2.462 | 1.838 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9 |  |  | 9 | 0 |  |  | 0 | 34.5 | 33 | 33 | 1.5 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 10.6 |  | 13 | -2.4 | 5.6 | 8.1 | 8.1 | -2.5 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 17.13 | 22 | 22 | -4.87
23/02/2026 | 08:00 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 644.3 | 629.1131 | 629.1131 | 15.1869 | 214 | 204.8606 | 204.8606 | 9.1394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 162.4 | 171.6236 | 171.6236 | -9.2236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 152.5 | 151.182 | 149.8301 | 2.6699 | 152.7 | 151.182 | 149.8301 | 2.8699 | 152.1 | 151.182 | 149.8301 | 2.2699 | 236 | 227.454 | 225.42 | 10.58 | 108.6 | 131.3136 | 120.0309 | -11.4309 | 67.6 | 65.854 | 60.1957 | 7.4043 | 561.5 | 566.0894 | 566.0894 | -4.5894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.8 | 164.0671 | 164.0671 | -5.2671 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 143.5 | 94.7253 | 94.7253 | 48.7747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 223.7 | 220.695 | 220.695 | 3.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.2 | 457.0943 | 457.0943 | 0.10573 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 75 | 75 | 75 | 0 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 | 123 | 185.8204 | 185.8204 | -62.8204 | 123.4 | 185.8204 | 185.8204 | -62.4204 | 153.2 | 186.3784 | 186.3784 | -33.1784 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 44.6 | 47.0826 | 45 | -0.4 | 0 |  | 22 | -22 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.5 | 34.2857 | 34.2857 | -1.7857 | 170.4 | 172.3579 | 172.3579 | -1.9579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.7 | 46.8413 |  | 51.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8384 | -5.3384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67.5 |  |  | 67.5 |  |  |  | 0 | 40.2 | 15 | 15 | 25.2 | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 263.2 | 263.6348 | 270.068 | -6.868 | 132.8 | 133.1603 | 133.1603 | -0.36031 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 65.1 | 65.8437 | 65.8437 | -0.74366 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 113.8 | 60 | 60 | 53.8 |  |  |  | 0 | 56.6 |  |  | 56.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 200.7453 | -63.5453 | 72.3 | 103.5555 | 100.6741 | -28.3741 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 0.2 |  | 0.078 | 0.122 | 9.2 | 14.65 | 14.65 | -5.45 | 49.5 |  | 38.821 | 10.679 | 0.1 | 0.02 | 0.017 | 0.083 | 0 |  |  | 0 | 20.4 |  | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 63.9 |  | 64.137 | -0.237 | 2.94 |  | 90.8707 | -87.9307 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | -3.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 |  | 20.274 | 0.32595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.0068 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 14.1 |  | 7.451 | 6.649 | 17.2 |  | 7.058 | 10.142 | 1.4 | 1.97 | 1.973 | -0.573 | 2.7 | 3.32 | 3.318 | -0.618 | 6.6 |  | 8.876 | -2.276 | 3.3 | 3.24 | 3.249 | 0.051 | 19.5 | 15.0296 | 14.5054 | 4.9946 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.116 | -0.016 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 6.4 | 11.895 | 12.2449 | -5.8449 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 0.9 |  | 0.002 | 0.898 | 0 | 0.14 | 0.138 | -0.138 | 14 |  | 20.564 | -6.564 | 1 | 1.78 | 1.776 | -0.776 | 9 | 5.79 | 5.785 | 3.215 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0 | 0.08 | 0.081 | -0.081 | 6.4 |  | 33.17 | -26.77 | 21 | 19.6404 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 0.4 | 0.1 | 0.103 | 0.297 | 156.1 |  | 89.404 | 66.696 | 2.6 |  | 0.81 | 1.79 | 32.9 |  | 50.581 | -17.681 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.67 | 2.669 | -2.669 | 0.3 | 1.21 | 1.209 | -0.909 | 30.2 |  | 40.593 | -10.393 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 9.4 |  | 3.913 | 5.487 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 18.6978 | 19.242 | 0.65802 | 9.5 |  |  | 9.5 | 0 |  |  | 0 | 34.4 | 33 | 33 | 1.4 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 10.5 |  | 13 | -2.5 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | -1.8 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 15.11 | 22 | 22 | -6.89
23/02/2026 | 08:30 | 205.8 | 203.4014 | 203.4014 | 2.3986 | 643.8 | 629.1131 | 629.1131 | 14.6869 | 213.1 | 204.8606 | 204.8606 | 8.2394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 91.8678 | 91.8678 | -0.76783 | 163.8 | 171.6236 | 171.6236 | -7.8236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.4 | 151.182 | 149.8301 | -11.4301 | 139.2 | 151.182 | 149.8301 | -10.6301 | 138.7 | 151.182 | 149.8301 | -11.1301 | 238.6 | 227.454 | 225.42 | 13.18 | 151.1 | 207.2429 | 195.8041 | -44.7041 | 77.9 | 103.9326 | 98.196 | -20.296 | 558.4 | 566.0894 | 566.0894 | -7.6894 | 10.4 | 10.5209 | 3.4561 | 6.9439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 164.0671 | 164.0671 | 5.2329 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.8 | 94.7253 | 94.7253 | 48.0747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 222.1 | 220.695 | 220.695 | 1.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.3 | 457.0943 | 457.0943 | 2.2057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 73.1 | 75 | 75 | -1.9 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 93.1 | 87.7736 | 87.7736 | 5.3264 | 181.7 | 185.8204 | 185.8204 | -4.1204 | 181.8 | 185.8204 | 185.8204 | -4.0204 | 182.6 | 186.3784 | 186.3784 | -3.7784 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 46.1 | 47.0826 | 45 | 1.1 | 0 |  | 22 | -22 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32 | 34.2857 | 34.2857 | -2.2857 | 168 | 172.3579 | 172.3579 | -4.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 54.217 |  | 80.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.8384 | 132.8384 | -4.9384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67.1 |  |  | 67.1 |  |  |  | 0 | 49.6 | 30 | 30 | 19.6 | 30.2 |  |  | 30.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 252 | 263.6348 | 270.068 | -18.068 | 132.8 | 133.1603 | 133.1603 | -0.36031 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 65.2 | 65.8437 | 65.8437 | -0.64366 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 113.3 | 118.6591 | 118.6591 | -5.3591 |  |  |  | 0 | 57.3 | 59.5077 | 59.5077 | -2.2077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.2 | 206.4908 | 206.4908 | -17.2908 | 87.2 | 103.5555 | 103.5555 | -16.3555 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 0.2 |  | 0.368 | -0.168 | 12 | 16.1 | 16.099 | -4.099 | 80.8 |  | 46.264 | 34.536 | 0.2 | 0.02 | 0.021 | 0.179 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.3 |  | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 96 |  | 93.992 | 2.008 | 21.05 |  | 95.3484 | -74.2984 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | -3.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 |  | 20.274 | 0.02595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.0068 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.3761 | 17.8814 | 0.51856 | 13.8 |  | 9.058 | 4.742 | 17.3 |  | 8.767 | 8.533 | 3.2 | 1.73 | 1.732 | 1.468 | 3.9 | 3.32 | 3.317 | 0.583 | 11.2 |  | 11.507 | -0.307 | 3.3 | 3.24 | 3.249 | 0.051 | 19.3 | 16.7373 | 14.5054 | 4.7946 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.163 | 0.037 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 5.2 | 11.895 | 12.2449 | -7.0449 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 0.2 | 0.01 | 0.007 | 0.193 | 0 | 0.11 | 0.108 | -0.108 | 5.8 |  | 22.966 | -17.166 | 3.1 | 2.53 | 2.533 | 0.567 | 11.1 | 7.31 | 7.311 | 3.789 | 0 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 0 | 0.14 | 0.135 | -0.135 | 18.6 |  | 40.21 | -21.61 | 21 | 19.6404 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 0.8 | 0.32 | 0.32 | 0.48 | 146.3 |  | 120.804 | 25.496 | 3.3 |  | 4.115 | -0.815 | 55.1 |  | 59.293 | -4.193 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.89 | 0.894 | -0.894 | 0 | 0.61 | 0.61 | -0.61 | 49.3 |  | 47.724 | 1.576 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 4.5 |  | 5.962 | -1.462 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 |  |  | 8.9 | 0 |  |  | 0 | 33.7 | 33 | 33 | 0.7 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 10.5 |  | 13 | -2.5 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 15.46 | 22 | 22 | -6.54
23/02/2026 | 09:00 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 639.3 | 629.1131 | 629.1131 | 10.1869 | 211.6 | 204.8606 | 204.8606 | 6.7394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 162.3 | 171.6236 | 171.6236 | -9.3236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 118 | 151.182 | 149.8301 | -31.8301 | 118.1 | 151.182 | 149.8301 | -31.7301 | 118 | 151.182 | 149.8301 | -31.8301 | 210.6 | 227.454 | 225.42 | -14.82 | 203.2 | 207.2429 | 207.2429 | -4.0428 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 555.6 | 566.0894 | 566.0894 | -10.4894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 164.0671 | 164.0671 | -2.8671 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.6 | 2.8179 | 2.8179 | 2.7821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 94.7253 | 94.7253 | 47.9747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 222.4 | 220.695 | 220.695 | 1.705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457 | 457.0943 | 457.0943 | -0.09427 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 59.5 | 75 | 75 | -15.5 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 93.1 | 87.7736 | 87.7736 | 5.3264 | 178.8 | 185.8204 | 185.8204 | -7.0204 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 184 | 186.3784 | 186.3784 | -2.3784 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 44.5 | 47.0826 | 45 | -0.5 | 0 |  | 22 | -22 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.6 | 34.2857 | 34.2857 | -1.6857 | 154.3 | 172.3579 | 172.3579 | -18.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 77.591 | 54.002 | 25.698 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2653 | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 | 0 |  |  | 0 | 7.4 |  |  | 7.4 | 67 |  |  | 67 |  |  |  | 0 | 71.9 | 30 | 30 | 41.9 | 34.4 |  |  | 34.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 203.6 | 263.6348 | 270.068 | -66.468 | 127.4 | 133.1603 | 133.1603 | -5.7603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 75.1 | 65.8437 | 65.8437 | 9.2563 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 135 | 138.5447 | 138.5447 | -3.5447 |  |  |  | 0 | 65.7 | 69.4804 | 69.4804 | -3.7804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.8 | 206.4908 | 206.4908 | -4.6909 | 97.2 | 103.5555 | 103.5555 | -6.3555 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 0.4 |  | 0.502 | -0.102 | 13.8 | 17.33 | 17.329 | -3.529 | 80.8 |  | 51.71 | 29.09 | 0.2 | 0.06 | 0.056 | 0.144 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 20.3 |  | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 221.2 |  | 109.41 | 111.79 | 73.52 |  | 98.0983 | -24.5783 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | -3.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 |  | 20.274 | 0.02595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.0068 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.3761 | 17.8814 | 0.51856 | 14.6 |  | 11.049 | 3.551 | 17.2 |  | 10.512 | 6.688 | 2.1 | 1.56 | 1.556 | 0.544 | 4.4 | 3.24 | 3.24 | 1.16 | 18.3 |  | 13.644 | 4.656 | 2.3 | 3.24 | 3.249 | -0.949 | 19.9 | 19.792 | 19.792 | 0.108 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.203 | 0.097 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 8.6 | 11.895 | 12.2449 | -3.6449 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.02 | 0.019 | -0.019 | 0 | 0.09 | 0.091 | -0.091 | 9 |  | 24.287 | -15.287 | 3.9 | 3.97 | 3.972 | -0.072 | 10 | 9.22 | 9.218 | 0.782 | 0 | 0.05 | 0.052 | -0.052 | 0 | 0.21 | 0.209 | -0.209 | 14 |  | 41.52 | -27.52 | 21 | 19.6404 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 1 | 0.67 | 0.674 | 0.326 | 218.9 |  | 144.329 | 74.571 | 4.8 |  | 7.822 | -3.022 | 87.5 |  | 70.265 | 17.235 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.12 | 0.119 | -0.119 | 0 | 0.26 | 0.261 | -0.261 | 55.4 |  | 54.573 | 0.827 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | -1.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 4.8 |  | 7.619 | -2.819 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 8.7 |  |  | 8.7 | 0 |  |  | 0 | 33.6 | 33 | 33 | 0.6 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 10.5 |  | 13 | -2.5 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 14.99 | 22 | 22 | -7.01
23/02/2026 | 09:30 | 206.5 | 203.4014 | 203.4014 | 3.0986 | 649.3 | 629.1131 | 629.1131 | 20.1869 | 215 | 204.8606 | 204.8606 | 10.1394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 91.8678 | 91.8678 | 0.53217 | 165.9 | 171.6236 | 171.6236 | -5.7236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 133.1 | 151.182 | 149.8301 | -16.7301 | 132.6 | 151.182 | 149.8301 | -17.2301 | 132.1 | 151.182 | 149.8301 | -17.7301 | 221.1 | 227.454 | 225.42 | -4.32 | 200.4 | 207.2429 | 207.2429 | -6.8429 | 106.3 | 103.9326 | 103.9326 | 2.3674 | 566.9 | 566.0894 | 566.0894 | 0.81059 | 10.5 | 10.5209 | 3.4561 | 7.0439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 164.0671 | 164.0671 | 5.7329 | 7.8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.6664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 143.8 | 94.7253 | 94.7253 | 49.0747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 223.2 | 220.695 | 220.695 | 2.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.5 | 457.0943 | 457.0943 | 5.4057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 71.3 | 75 | 75 | -3.7 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 92.8 | 87.7736 | 87.7736 | 5.0264 | 182 | 185.8204 | 185.8204 | -3.8204 | 183 | 185.8204 | 185.8204 | -2.8204 | 185 | 186.3784 | 186.3784 | -1.3784 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 45.9 | 47.0826 | 45 | 0.9 | 0 |  | 22 | -22 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.2 | 34.2857 | 34.2857 | -2.0857 | 167.7 | 172.3579 | 172.3579 | -4.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 67.4106 | 78.1528 | 2.8472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 45.2653 | 45.2653 | -24.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 132.8384 | 132.8384 | -4.2384 | 0 |  |  | 0 | 61.9 |  |  | 61.9 | 67.6 | 68 |  | 67.6 |  |  |  | 0 | 70.4 | 30 | 30 | 40.4 | 33.7 |  |  | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 249 | 263.6348 | 270.068 | -21.068 | 134.7 | 133.1603 | 133.1603 | 1.5397 | 64.3 | 67.1992 | 67.1992 | -2.8992 | 72.5 | 65.8437 | 65.8437 | 6.6563 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 133.7 | 131.5702 | 138.5447 | -4.8447 |  |  |  | 0 | 65.4 | 65.9827 | 69.4804 | -4.0804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.4 | 206.4908 | 206.4908 | -52.0909 | 84.4 | 103.5555 | 103.5555 | -19.1555 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5073 | 0.5 |  | 0.622 | -0.122 | 13.3 | 18.23 | 18.23 | -4.93 | 62.4 |  | 55.673 | 6.727 | 0.3 | 0.18 | 0.185 | 0.115 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 20.4 |  | 19.4364 | 0.96365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 172.4 |  | 120.36 | 52.04 | 83.21 |  | 100.4312 | -17.2212 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | -3.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 |  | 20.274 | 0.32595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.0068 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.3761 | 17.8814 | 0.51856 | 14.2 |  | 12.852 | 1.348 | 16.4 |  | 12.705 | 3.695 | 1.3 | 1.46 | 1.455 | -0.155 | 2.4 | 3.43 | 3.429 | -1.029 | 18.6 |  | 14.957 | 3.643 | 2.3 | 3.24 | 3.249 | -0.949 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.242 | 0.058 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 11.895 | 12.2449 | 0.5551 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.3 | 18.8921 | 19.4364 | 0.86365 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.26 | 0.261 | 0.139 | 20.3 |  | 25.623 | -5.323 | 6.4 | 6.67 | 6.674 | -0.274 | 9.5 | 12.9 | 12.901 | -3.401 | 0.3 | 0.29 | 0.287 | 0.013 | 0 | 0.46 | 0.46 | -0.46 | 13.2 |  | 42.84 | -29.64 | 20.9 | 19.6404 | 20.4082 | 0.49184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 0.4 | 1.25 | 1.252 | -0.852 | 252.6 |  | 163.434 | 89.166 | 8.3 |  | 10.142 | -1.842 | 77.6 |  | 81.884 | -4.284 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.01 | 0.012 | -0.012 | 0 | 0.12 | 0.122 | -0.122 | 58.8 |  | 61.791 | -2.991 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | -1.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 14.9 |  | 8.681 | 6.219 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9.5 |  |  | 9.5 | 0 |  |  | 0 | 33.9 | 33 | 33 | 0.9 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 10.5 |  | 13 | -2.5 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | -1.3 | 6.9 | 11 | 11 | -4.1 | 14.48 | 22 | 22 | -7.52
23/02/2026 | 10:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 638.5 | 629.1131 | 629.1131 | 9.3869 | 212.1 | 204.8606 | 204.8606 | 7.2394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 161.7 | 171.6236 | 171.6236 | -9.9236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 145.3 | 151.182 | 149.8301 | -4.5301 | 145.3 | 151.182 | 149.8301 | -4.5301 | 144.7 | 151.182 | 149.8301 | -5.1301 | 250.4 | 227.454 | 225.42 | 24.98 | 194 | 207.2429 | 207.2429 | -13.2429 | 104.7 | 103.9326 | 103.9326 | 0.7674 | 553.9 | 566.0894 | 566.0894 | -12.1894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.0671 | 164.0671 | 3.6329 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.5 | 142.4441 | 94.7253 | 47.7747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 222.4 | 220.695 | 220.695 | 1.705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.3 | 457.0943 | 457.0943 | 6.2057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 74.5 | 75 | 75 | -0.5 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 44.4 | 47.0826 | 45 | -0.6 | 0 |  | 22 | -22 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.3 | 34.2857 | 34.2857 | -1.9857 | 169.2 | 172.3579 | 172.3579 | -3.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 95.5452 | 24.7192 | 55.1808 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 |  | 45.2653 | -1.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8384 | -5.6384 | 0 |  |  | 0 | 64.3 | 127.3435 |  | 64.3 | 130.4 | 202.722 | 202.722 | -72.322 |  |  |  | 0 | 70.1 | 73.591 | 70 | 0.1 | 33.9 | 36.906 |  | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 258.4 | 263.6348 | 270.068 | -11.668 | 132 | 133.1603 | 133.1603 | -1.1603 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 64.1 | 65.8437 | 65.8437 | -1.7437 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 133.5 | 138.5447 | 138.5447 | -5.0447 |  |  |  | 0 | 64.2 | 69.4804 | 69.4804 | -5.2804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 146.52 | 206.4908 | -69.2909 | 75.8 | 73.48 | 103.5555 | -27.7555 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.7 |  | 0.696 | 0.004 | 15.2 | 18.46 | 18.462 | -3.262 | 80.7 |  | 60.612 | 20.088 | 0.3 | 0.26 | 0.26 | 0.04 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20.4 |  | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 212 |  | 135.626 | 76.374 | 98.98 |  | 101.7814 | -2.8014 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | -3.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 |  | 20.274 | 0.12595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.0068 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 11.5 |  | 13.44 | -1.94 | 10.8 |  | 13.884 | -3.084 | 2.9 | 1.53 | 1.527 | 1.373 | 6.5 | 4.44 | 4.438 | 2.062 | 18.8 |  | 15.85 | 2.95 | 2.3 | 3.24 | 3.249 | -0.949 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.269 | 0.031 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 11.895 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 0.1 | 0.19 | 0.191 | -0.091 | 1.8 | 1.22 | 1.222 | 0.578 | 16.4 |  | 26.672 | -10.272 | 6.4 | 11.99 | 11.993 | -5.593 | 12.6 | 20.76 | 20.764 | -8.164 | 0.2 | 1.27 | 1.267 | -1.067 | 0 | 1.23 | 1.227 | -1.227 | 17.8 |  | 43.61 | -25.81 | 21 | 19.6404 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.7 | 19.4364 | 0.56365 | 1.1 | 1.73 | 1.729 | -0.629 | 252.2 |  | 177.398 | 74.802 | 9.6 |  | 11.828 | -2.228 | 54.5 |  | 92.132 | -37.632 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.17 | 0.174 | -0.174 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 40.5 |  | 68.54 | -28.04 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | -1.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 17.2 |  | 9.989 | 7.211 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20.1 | 20 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 |  |  | 8.8 | 0 |  |  | 0 | 33.7 | 33 | 33 | 0.7 | 15 | 14 | 14 | 1 | 10.5 |  | 13 | -2.5 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 6.9 | 11 | 11 | -4.1 | 12.93 | 22 | 22 | -9.07
23/02/2026 | 10:30 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 644.8 | 629.1131 | 629.1131 | 15.6869 | 213.5 | 204.8606 | 204.8606 | 8.6394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 162.1 | 171.6236 | 171.6236 | -9.5236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 168.2 | 151.182 | 149.8301 | 18.3699 | 172.8 | 151.182 | 149.8301 | 22.9699 | 173.7 | 151.182 | 149.8301 | 23.8699 | 259.2 | 227.454 | 225.42 | 33.78 | 195.5 | 207.2429 | 207.2429 | -11.7429 | 104.7 | 103.9326 | 103.9326 | 0.7674 | 560.8 | 566.0894 | 566.0894 | -5.2894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.0671 | 2.2329 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 143.4 | 142.4441 | 94.7253 | 48.6747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 223.3 | 220.695 | 220.695 | 2.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.5 | 457.0943 | 457.0943 | 5.4057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 74.9 | 75 | 75 | -0.1 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 89.2 | 87.7736 | 87.7736 | 1.4264 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 185.4 | 186.3784 | 186.3784 | -0.97841 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 44.6 | 47.0826 | 45 | -0.4 | 23 |  | 22 | 1 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.4 | 34.2857 | 34.2857 | -1.8857 | 170.7 | 172.3579 | 172.3579 | -1.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 95.5452 | 63.9432 | 15.9568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 |  | 45.2653 | -1.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8384 | -5.4384 | 0 |  |  | 0 | 64.4 | 167.1408 |  | 64.4 | 193.5 | 202.722 | 202.722 | -9.222 |  |  |  | 0 | 70 | 73.591 | 70 | 0 | 33.9 | 36.906 |  | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 266.8 | 263.6348 | 270.068 | -3.268 | 132.6 | 133.1603 | 133.1603 | -0.56031 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 68.7 | 65.8437 | 65.8437 | 2.8563 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 134.2 | 138.5447 | 138.5447 | -4.3447 |  |  |  | 0 | 65.8 | 69.4804 | 69.4804 | -3.6804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 146.52 | 206.4908 | -69.2909 | 75.6 | 73.48 | 103.5555 | -27.9555 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.7 |  | 0.758 | -0.058 | 23.8 | 18.91 | 18.912 | 4.888 | 70.6 |  | 64.457 | 6.143 | 0.4 | 0.31 | 0.307 | 0.093 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20.3 |  | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 212.2 |  | 143.885 | 68.315 | 104.16 |  | 102.7497 | 1.4103 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | -3.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 |  | 20.274 | 0.02595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.0068 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.3761 | 17.8814 | 0.51856 | 7.1 |  | 13.297 | -6.197 | 16.3 |  | 13.509 | 2.791 | 3.9 | 1.63 | 1.634 | 2.266 | 7.4 | 5.4 | 5.404 | 1.996 | 18.9 |  | 16.857 | 2.043 | 2.3 | 3.24 | 3.249 | -0.949 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.296 | 0.004 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 11.895 | 12.2449 | 0.7551 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 0.3 | 0.56 | 0.563 | -0.263 | 5 | 2.56 | 2.564 | 2.436 | 10.1 |  | 27.118 | -17.018 | 8.6 | 16.64 | 16.644 | -8.044 | 15.8 | 26.88 | 26.884 | -11.084 | 0.5 | 2.02 | 2.023 | -1.523 | 0.6 | 1.95 | 1.95 | -1.35 | 18.7 |  | 44.37 | -25.67 | 21 | 19.6404 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.7 | 19.4364 | 0.56365 | 0.8 | 2.05 | 2.052 | -1.252 | 254.1 |  | 184.235 | 69.865 | 9.3 |  | 13.095 | -3.795 | 57.5 |  | 99.286 | -41.786 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.97 | 0.966 | -0.966 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 36.5 |  | 73.018 | -36.518 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | -1.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 11.5 |  | 11.33 | 0.17 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 20.1 | 20 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 5.9 |  |  | 5.9 | 0 |  |  | 0 | 34.3 | 33 | 33 | 1.3 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 10.5 |  | 13 | -2.5 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 0.6 | 7 | 11 | 11 | -4 | 12.66 | 22 | 22 | -9.34
23/02/2026 | 11:00 | 205.3 | 203.4014 | 203.4014 | 1.8986 | 643.4 | 629.1131 | 629.1131 | 14.2869 | 212.8 | 204.8606 | 204.8606 | 7.9394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 162.7 | 171.6236 | 171.6236 | -8.9236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 149.4 | 151.182 | 149.8301 | -0.43006 | 148.7 | 151.182 | 149.8301 | -1.1301 | 149.5 | 151.182 | 149.8301 | -0.33006 | 245.6 | 227.454 | 225.42 | 20.18 | 194 | 207.2429 | 207.2429 | -13.2429 | 104 | 103.9326 | 103.9326 | 0.0674 | 562.1 | 566.0894 | 566.0894 | -3.9894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.0671 | 2.2329 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.6 | 2.8179 | 2.8179 | 2.7821 | 22.1 |  | 22.4108 | -0.31077 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 143.2 | 142.4441 | 94.7253 | 48.4747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 223 | 220.695 | 220.695 | 2.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.2 | 457.0943 | 457.0943 | 7.1057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 75.3 | 75 | 75 | 0.3 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 89.3 | 87.7736 | 87.7736 | 1.5264 | 180.9 | 185.8204 | 185.8204 | -4.9204 | 181.6 | 185.8204 | 185.8204 | -4.2204 | 185.2 | 186.3784 | 186.3784 | -1.1784 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 44.6 | 47.0826 | 45 | -0.4 | 22.8 |  | 22 | 0.8 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.4 | 34.2857 | 34.2857 | -1.8857 | 170.6 | 172.3579 | 172.3579 | -1.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 95.334 | 48.4151 | 31.6849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 |  | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8384 | -5.3384 | 62.4 | 167.1939 |  | 62.4 | 156.5 | 64.373 | 169.782 | -13.282 | 192 | 202.722 | 202.722 | -10.722 |  |  |  | 0 | 70.2 | 73.591 | 70 | 0.2 | 33.3 | 36.906 |  | 33.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 264.7 | 263.6348 | 270.068 | -5.368 | 133.7 | 133.1603 | 133.1603 | 0.53969 | 63.4 | 67.1992 | 67.1992 | -3.7992 | 73.6 | 65.8437 | 65.8437 | 7.7563 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 133.7 | 138.5447 | 138.5447 | -4.8447 |  |  |  | 0 | 66 | 69.4804 | 69.4804 | -3.4804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 146.52 | 146.52 | -9.32 | 75.4 | 73.48 | 73.48 | 1.92 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.9 |  | 0.775 | 0.125 | 18.9 | 19.67 | 19.666 | -0.766 | 74 |  | 63.018 | 10.982 | 1.6 | 0.31 | 0.314 | 1.286 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20.3 |  | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 194.8 |  | 141.217 | 53.583 | 105.77 |  | 103.2094 | 2.5606 | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | -3.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 |  | 20.274 | 0.12595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.0068 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 8.8 |  | 12.926 | -4.126 | 13 |  | 13.538 | -0.538 | 2.5 | 1.83 | 1.826 | 0.674 | 6.4 | 6.22 | 6.218 | 0.182 | 18.9 |  | 17.515 | 1.385 | 2.3 | 3.24 | 3.249 | -0.949 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.314 | -0.014 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 11.895 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 1.7 | 1.29 | 1.29 | 0.41 | 9.1 | 4.13 | 4.134 | 4.966 | 12.3 |  | 26.849 | -14.549 | 11.8 | 20.28 | 20.278 | -8.478 | 14.6 | 30.4 | 30.401 | -15.801 | 1.4 | 2.13 | 2.128 | -0.728 | 0.7 | 2.51 | 2.514 | -1.814 | 11.8 |  | 41.8 | -30 | 21 | 19.6404 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.7 | 19.4364 | 0.56365 | 2.1 | 2.13 | 2.131 | -0.031 | 252.5 |  | 187.088 | 65.412 | 11.1 |  | 13.433 | -2.333 | 44.8 |  | 99.723 | -54.923 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.16 | 3.162 | -3.162 | 0 | 2.36 | 2.36 | -2.36 | 46.8 |  | 73.174 | -26.374 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | -1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 13.2 |  | 11.782 | 1.418 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 5.5 |  |  | 5.5 | 0 |  |  | 0 | 34.2 | 33 | 33 | 1.2 | 14 | 14 | 14 | 0 | 10.5 |  | 13 | -2.5 | 9 | 8.1 | 8.1 | 0.9 | 6.9 | 11 | 11 | -4.1 | 13.09 | 22 | 22 | -8.91
23/02/2026 | 11:30 | 200 | 203.4014 | 203.4014 | -3.4014 | 634 | 629.1131 | 629.1131 | 4.8869 | 210 | 204.8606 | 204.8606 | 5.1394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.8678 | 91.8678 | -2.5678 | 159.7 | 171.6236 | 171.6236 | -11.9236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 124.4 | 152.4941 | 152.4941 | -28.0941 | 124.2 | 152.4941 | 152.4941 | -28.2941 | 124.9 | 152.4941 | 152.4941 | -27.5941 | 235.8 | 229.428 | 229.428 | 6.372 | 190.5 | 207.2429 | 207.2429 | -16.7429 | 103.1 | 103.9326 | 103.9326 | -0.8326 | 546.7 | 566.0894 | 566.0894 | -19.3894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 164.0671 | 164.0671 | -2.2671 | 7.1 | 5.1336 | 5.1336 | 1.9664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 21.2 |  | 22.4108 | -1.2108 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.1 | 142.4441 | 94.7253 | 47.3747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 222.5 | 220.695 | 220.695 | 1.805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.5 | 457.0943 | 457.0943 | 1.4057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 64 | 75 | 75 | -11 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 89.3 | 87.7736 | 87.7736 | 1.5264 | 177.1 | 185.8204 | 185.8204 | -8.7204 | 177.3 | 185.8204 | 185.8204 | -8.5204 | 183.5 | 186.3784 | 186.3784 | -2.8784 | 104.7 | 110.482 | 110.482 | -5.782 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 19.6 |  | 22.583 | -2.983 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.2 | 34.2857 | 34.2857 | -2.0857 | 167.1 | 174.5595 | 174.5595 | -7.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.7 | 95.5452 | 93.3768 | -14.6768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2653 | 45.2653 | -1.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 132.8384 | 132.8384 | -6.6384 | 124.5 | 171.575 |  | 124.5 | 158.8 | 89.2002 | 169.782 | -10.982 | 192.6 | 202.722 | 202.722 | -10.122 |  |  |  | 0 | 70.3 | 73.591 | 70 | 0.3 | 34 | 36.906 |  | 34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 215.5 | 270.068 | 270.068 | -54.568 | 126.6 | 133.1603 | 133.1603 | -6.5603 | 60.4 | 67.1992 | 67.1992 | -6.7992 | 75.4 | 65.8437 | 65.8437 | 9.5563 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 | 0 |  | 32.9557 | -32.9557 | 0 |  |  | 0 | 134.2 | 138.5447 | 138.5447 | -4.3447 |  |  |  | 0 | 66 | 69.4804 | 69.4804 | -3.4804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 146.52 | 146.52 | -9.32 | 75.5 | 73.48 | 73.48 | 2.02 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 1.3 |  | 0.767 | 0.533 | 31.3 | 21.56 | 21.56 | 9.74 | 66.6 |  | 52.768 | 13.832 | 2.1 | 0.32 | 0.321 | 1.779 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 1.9 |  | 19.4364 | -17.5363 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 165.4 |  | 123.814 | 41.586 | 97.2 |  | 103.5432 | -6.3432 | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | -3.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 2.2 |  | 20.274 | -18.074 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.0068 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 7.9 |  | 11.693 | -3.793 | 13.5 |  | 13.976 | -0.476 | 3.8 | 2.09 | 2.087 | 1.713 | 16 | 7.29 | 7.295 | 8.705 | 18.9 |  | 17.73 | 1.17 | 2.3 | 3.24 | 3.249 | -0.949 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0.332 | 0.068 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 11.895 | 12.2449 | 0.7551 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 3.6 | 2.84 | 2.843 | 0.757 | 15.8 | 5.81 | 5.808 | 9.992 | 20.2 |  | 24.645 | -4.445 | 9.7 | 20.61 | 20.615 | -10.915 | 10.3 | 30.22 | 30.219 | -19.919 | 0.7 | 1.85 | 1.854 | -1.154 | 0.2 | 2.63 | 2.626 | -2.426 | 22.5 |  | 39.22 | -16.72 | 21 | 19.6404 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.7 | 19.4364 | 0.56365 | 4 | 1.98 | 1.979 | 2.021 | 243.8 |  | 177.188 | 66.612 | 11.5 |  | 12.182 | -0.682 | 149.8 |  | 82.283 | 67.517 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.8 | 6.804 | -6.804 | 0 | 4.88 | 4.877 | -4.877 | 109.3 |  | 61.762 | 47.538 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | -1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 13.8 |  | 10.413 | 3.387 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 5.7 |  |  | 5.7 | 0 |  |  | 0 | 34.5 | 33 | 33 | 1.5 | 14 | 14 | 14 | 0 | 10.5 |  | 13 | -2.5 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 6.9 | 11 | 11 | -4.1 | 12.47 | 22 | 22 | -9.53
23/02/2026 | 12:00 | 206.1 | 203.4014 | 203.4014 | 2.6986 | 626.2 | 629.1131 | 629.1131 | -2.9131 | 211.9 | 204.8606 | 204.8606 | 7.0394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.8678 | 91.8678 | -2.5678 | 161.8 | 171.6236 | 171.6236 | -9.8236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 161.2 | 152.4941 | 152.4941 | 8.7059 | 160.8 | 152.4941 | 152.4941 | 8.3059 | 160.8 | 152.4941 | 152.4941 | 8.3059 | 240.2 | 229.428 | 229.428 | 10.772 | 194.6 | 207.2429 | 207.2429 | -12.6428 | 103.2 | 103.9326 | 103.9326 | -0.7326 | 569.5 | 566.0894 | 566.0894 | 3.4106 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 164.0671 | 164.0671 | -1.8671 | 7.2 | 5.1336 | 5.1336 | 2.0664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 20.7 | 22.4108 | 22.4108 | -1.7108 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 144 | 142.4441 | 94.7253 | 49.2747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 224.2 | 220.695 | 220.695 | 3.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.4 | 457.0943 | 457.0943 | 5.3057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 74.6 | 75 | 75 | -0.4 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 91.7 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9264 | 175.5 | 185.8204 | 185.8204 | -10.3204 | 176.8 | 185.8204 | 185.8204 | -9.0204 | 186.2 | 186.3784 | 186.3784 | -0.17841 | 105.5 | 110.482 | 110.482 | -4.982 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 5.8 |  | 22.583 | -16.783 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.6 | 34.2857 | 34.2857 | -1.6857 | 168.2 | 174.5595 | 174.5595 | -6.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.9 | 95.5452 | 84.8903 | -5.9903 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2653 | 45.2653 | -1.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 132.8384 | 132.8384 | -6.7384 | 159.3 | 171.575 |  | 159.3 | 90.2 | 98.3366 | 169.782 | -79.582 | 191.6 | 202.722 | 202.722 | -11.122 |  |  |  | 0 | 70 | 73.591 | 73.591 | -3.591 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 271.1 | 270.068 | 270.068 | 1.032 | 130.5 | 133.1603 | 133.1603 | -2.6603 | 60.2 | 67.1992 | 67.1992 | -6.9992 | 77.4 | 65.8437 | 65.8437 | 11.5563 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 | 0 |  | 32.9557 | -32.9557 | 0 |  |  | 0 | 134.4 | 138.5447 | 138.5447 | -4.1447 |  |  |  | 0 | 62.9 | 69.4804 | 69.4804 | -6.5804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 146.52 | 146.52 | -9.32 | 75.6 | 73.48 | 73.48 | 2.12 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 1.3 |  | 0.781 | 0.519 | 36.7 | 22.49 | 22.486 | 14.214 | 80.8 |  | 49.172 | 31.628 | 2.4 | 0.33 | 0.333 | 2.067 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 175.4 |  | 120.262 | 55.138 | 88.02 |  | 103.8242 | -15.8042 | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | -3.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  | 20.274 | -20.274 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.0068 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 7.3 |  | 10.826 | -3.526 | 11 |  | 13.892 | -2.892 | 3.3 | 2.22 | 2.216 | 1.084 | 21.7 | 7.91 | 7.91 | 13.79 | 18.8 |  | 17.846 | 0.954 | 2.3 | 3.24 | 3.249 | -0.949 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.335 | -0.035 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 11.895 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 5.8 | 4.89 | 4.892 | 0.908 | 20.1 | 8.83 | 8.834 | 11.266 | 31.8 |  | 22.907 | 8.893 | 3 | 22.67 | 22.674 | -19.674 | 17.9 | 32.77 | 32.767 | -14.867 | 0 | 1.62 | 1.623 | -1.623 | 0 | 2.54 | 2.538 | -2.538 | 29.2 |  | 35.73 | -6.53 | 21 | 19.6404 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.7 | 19.4364 | 0.56365 | 5.3 | 1.69 | 1.687 | 3.613 | 252.9 |  | 169.442 | 83.458 | 6.9 |  | 12.689 | -5.789 | 60.5 |  | 66.16 | -5.66 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12.09 | 12.091 | -12.091 | 2.6 | 8.62 | 8.625 | -6.025 | 33.4 |  | 54.419 | -21.019 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | -1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 14.4 |  | 10.39 | 4.01 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20.2 | 20 | 19.242 | 0.95802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 3.9 |  |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 33.9 | 33 | 33 | 0.9 | 14 | 14 | 14 | 0 | 10.5 |  | 13 | -2.5 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | -1.3 | 6.3 | 11 | 11 | -4.7 | 12.41 | 22 | 22 | -9.59
23/02/2026 | 12:30 | 206.2 | 203.4014 | 203.4014 | 2.7986 | 638.5 | 629.1131 | 629.1131 | 9.3869 | 211.8 | 204.8606 | 204.8606 | 6.9394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 91.8678 | 91.8678 | 0.53217 | 162.7 | 242 | 242 | -79.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.8 | 152.4941 | 152.4941 | -31.6941 | 121.1 | 152.4941 | 152.4941 | -31.3941 | 121.6 | 152.4941 | 152.4941 | -30.8941 | 237.6 | 229.428 | 229.428 | 8.172 | 192.1 | 207.2429 | 207.2429 | -15.1428 | 103.2 | 103.9326 | 103.9326 | -0.7326 | 548.8 | 566.0894 | 566.0894 | -17.2894 | 10.5 | 10.5209 | 3.4561 | 7.0439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.2 | 164.0671 | 164.0671 | 8.1329 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 20.4 | 22.4108 |  | 20.4 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 141.9 | 142.4441 | 94.7253 | 47.1747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 220.2 | 220.695 | 220.695 | -0.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.1 | 457.0943 | 457.0943 | 2.0057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 66.5 | 75 | 75 | -8.5 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 182.3 | 185.8204 | 185.8204 | -3.5204 | 182.9 | 185.8204 | 185.8204 | -2.9204 | 182.7 | 186.3784 | 186.3784 | -3.6784 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 45.6 | 47.0826 | 47.0826 | -1.4826 | 6 |  | 22.583 | -16.583 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.4 | 34.2857 | 34.2857 | -1.8857 | 169.3 | 174.5595 | 174.5595 | -5.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 89.7075 | 22.833 | 57.267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2653 | 45.2653 | -0.66531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8384 | -5.3384 | 161.1 | 157.3352 |  | 161.1 | 159.5 |  | 136.7765 | 22.7235 | 193.4 | 202.722 | 202.722 | -9.322 |  |  |  | 0 | 70.3 | 73.591 | 73.591 | -3.291 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 224.5 | 270.068 | 270.068 | -45.568 | 131 | 133.1603 | 133.1603 | -2.1603 | 61.7 | 67.1992 | 67.1992 | -5.4992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 | 0 |  | 32.9557 | -32.9557 | 0 |  |  | 0 | 132.8 | 138.5447 | 138.5447 | -5.7447 |  |  |  | 0 | 64.9 | 69.4804 | 69.4804 | -4.5804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 146.52 | 146.52 | -9.32 | 75.8 | 73.48 | 73.48 | 2.32 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.6 |  | 0.774 | -0.174 | 34.3 | 24.11 | 24.105 | 10.195 | 80.9 |  | 53.748 | 27.152 | 2.6 | 0.41 | 0.411 | 2.189 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 193.7 |  | 135.003 | 58.697 | 81.61 |  | 103.5653 | -21.9553 | 1.8 |  |  | 1.8 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | -3.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 20.274 | -20.274 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.0068 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.3761 | 17.8814 | 0.51856 | 5.8 |  | 10.483 | -4.683 | 14.6 |  | 13.622 | 0.978 | 3.6 | 2.32 | 2.32 | 1.28 | 19.9 | 8.31 | 8.307 | 11.593 | 18.6 |  | 16.959 | 1.641 | 2.5 | 3.24 | 3.249 | -0.749 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.339 | -0.039 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 11.895 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 6.5 | 6.89 | 6.894 | -0.394 | 22.2 | 11.33 | 11.332 | 10.868 | 22.9 |  | 21.707 | 1.193 | 9.4 | 26.38 | 26.379 | -16.979 | 20.9 | 38.14 | 38.144 | -17.244 | 0.8 | 1.7 | 1.701 | -0.901 | 0 | 2.67 | 2.669 | -2.669 | 35.9 |  | 32.23 | 3.67 | 21 | 19.6404 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.7 | 19.4364 | 0.56365 | 3.9 | 1.72 | 1.719 | 2.181 | 200.1 |  | 178.857 | 21.243 | 19.2 |  | 14.497 | 4.703 | 35.7 |  | 63.289 | -27.589 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.5 | 19.21 | 19.213 | -14.713 | 2.5 | 14.61 | 14.608 | -12.108 | 37.3 |  | 53.219 | -15.919 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | -1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 12.6 |  | 11.425 | 1.175 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 5.4 |  |  | 5.4 | 0 |  |  | 0 | 34.3 | 33 | 33 | 1.3 | 13.8 | 14 | 14 | -0.2 | 10.5 |  | 13 | -2.5 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | -0.9 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7 | 13.41 | 22 | 22 | -8.59
23/02/2026 | 13:00 | 197.9 | 203.4014 | 203.4014 | -5.5014 | 635.6 | 629.1131 | 629.1131 | 6.4869 | 210.1 | 204.8606 | 204.8606 | 5.2394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.8678 | 91.8678 | -2.8678 | 159.7 | 242 | 242 | -82.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 145.9 | 152.4941 | 152.4941 | -6.5941 | 145.9 | 152.4941 | 152.4941 | -6.5941 | 145.9 | 152.4941 | 152.4941 | -6.5941 | 251.3 | 229.428 | 229.428 | 21.872 | 193.3 | 207.2429 | 207.2429 | -13.9428 | 104.6 | 103.9326 | 103.9326 | 0.6674 | 553.6 | 566.0894 | 566.0894 | -12.4894 | 9.9 | 10.5209 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.0671 | 164.0671 | -0.86706 | 8.5 | 5.1336 | 5.1336 | 3.3664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 20.6 |  |  | 20.6 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.3 | 142.4441 | 94.7253 | 47.5747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 223.1 | 220.695 | 220.695 | 2.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.8 | 457.0943 | 457.0943 | 3.7057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 73.6 | 75 | 75 | -1.4 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 | 174.4 | 185.8204 | 185.8204 | -11.4204 | 176.2 | 185.8204 | 185.8204 | -9.6204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 102.8 | 110.482 | 110.482 | -7.682 | 43.1 | 47.0826 | 47.0826 | -3.9826 | 5.9 |  | 22.583 | -16.683 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.7 | 34.2857 | 34.2857 | -2.5857 | 167.2 | 174.5595 | 174.5595 | -7.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.1 | 67.4106 | 21.1702 | 56.9298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2653 | 45.2653 | -1.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 132.8384 | 132.8384 | -7.3384 | 162 | 62 |  | 162 | 159.3 |  |  | 159.3 | 192.7 | 199.3038 | 197.8662 | -5.1662 |  |  |  | 0 | 70.2 | 73.591 | 73.591 | -3.391 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 262.5 | 270.068 | 270.068 | -7.568 | 128.6 | 133.1603 | 133.1603 | -4.5603 | 59.5 | 67.1992 | 67.1992 | -7.6992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 | 0 |  | 32.9557 | -32.9557 | 0 |  |  | 0 | 134.3 | 138.5447 | 138.5447 | -4.2447 |  |  |  | 0 | 65.9 | 69.4804 | 69.4804 | -3.5804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 146.52 | 146.52 | -9.32 | 75.7 | 73.48 | 73.48 | 2.22 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.5 |  | 0.771 | -0.271 | 30.3 | 27.05 | 27.045 | 3.255 | 80.6 |  | 57.883 | 22.717 | 1.1 | 0.64 | 0.643 | 0.457 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 115.2 |  | 142.702 | -27.502 | 87.62 |  | 102.9295 | -15.3095 | 2 |  |  | 2 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | -3.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 20.274 | -20.274 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.0068 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.3761 | 17.8814 | 0.51856 | 5.1 |  | 9.984 | -4.884 | 14.8 |  | 13.383 | 1.417 | 4.1 | 2.43 | 2.433 | 1.667 | 22.8 | 8.74 | 8.739 | 14.061 | 18.4 |  | 15.334 | 3.066 | 3.3 | 3.24 | 3.249 | 0.051 | 20.2 | 19.792 | 19.407 | 0.79299 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.323 | -0.023 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 11.895 | 12.2449 | 0.7551 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 6.1 | 8.76 | 8.756 | -2.656 | 17.7 | 12.56 | 12.561 | 5.139 | 29.7 |  | 19.917 | 9.783 | 14.7 | 30.16 | 30.164 | -15.464 | 22.1 | 43.95 | 43.95 | -21.85 | 1.7 | 1.95 | 1.952 | -0.252 | 0.9 | 2.93 | 2.931 | -2.031 | 21.8 |  | 28.49 | -6.69 | 21 | 19.6404 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.7 | 19.4364 | 0.56365 | 2.2 | 2.09 | 2.086 | 0.114 | 154.9 |  | 194.59 | -39.69 | 19.1 |  | 15.774 | 3.326 | 25.8 |  | 52.951 | -27.151 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.8 | 29.18 | 29.179 | -26.379 | 4.3 | 21.56 | 21.564 | -17.264 | 24.5 |  | 50.075 | -25.575 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | -1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 13.5 |  | 11.879 | 1.621 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 5.5 |  |  | 5.5 | 0 |  |  | 0 | 34.2 | 33 | 33 | 1.2 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 10.5 |  | 13 | -2.5 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | -0.7 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7 | 13.5 | 22 | 22 | -8.5
23/02/2026 | 13:30 | 198.3 | 203.4014 | 203.4014 | -5.1014 | 635.7 | 629.1131 | 629.1131 | 6.5869 | 210.7 | 204.8606 | 204.8606 | 5.8394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.8678 | 91.8678 | -2.7678 | 161.1 | 242 | 242 | -80.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128.1 | 152.4941 | 152.4941 | -24.3941 | 127.7 | 152.4941 | 152.4941 | -24.7941 | 127.6 | 152.4941 | 152.4941 | -24.8941 | 219.8 | 229.428 | 229.428 | -9.628 | 196.6 | 207.2429 | 207.2429 | -10.6428 | 104.5 | 103.9326 | 103.9326 | 0.5674 | 549.9 | 566.0894 | 566.0894 | -16.1894 | 10.1 | 10.5209 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 8.5 | 5.1336 | 5.1336 | 3.3664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 20.4 |  |  | 20.4 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 94.7253 | 47.6747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 222.6 | 220.695 | 220.695 | 1.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.6 | 457.0943 | 457.0943 | 1.5057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 63.2 | 75 | 75 | -11.8 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 93.3 | 87.7736 | 87.7736 | 5.5264 | 175.9 | 185.8204 | 185.8204 | -9.9204 | 176.2 | 185.8204 | 185.8204 | -9.6204 | 185 | 186.3784 | 186.3784 | -1.3784 | 104.9 | 110.482 | 110.482 | -5.582 | 43.5 | 47.0826 | 47.0826 | -3.5826 | 22.4 |  | 22.583 | -0.183 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.9 | 34.2857 | 34.2857 | -2.3857 | 167.2 | 174.5595 | 174.5595 | -7.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.3 | 67.4106 | 20.0814 | 58.2186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2653 | 45.2653 | -1.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.9 | 132.8384 | 132.8384 | -6.9384 | 161.2 | 62 |  | 161.2 | 160.3 |  |  | 160.3 | 192.8 | 174.2541 | 174.4375 | 18.3625 |  |  |  | 0 | 70.4 | 73.591 | 73.591 | -3.191 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 214.5 | 270.068 | 270.068 | -55.568 | 125 | 133.1603 | 133.1603 | -8.1603 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 | 0 |  | 32.9557 | -32.9557 | 0 |  |  | 0 | 134.1 | 138.5447 | 138.5447 | -4.4447 |  |  |  | 0 | 65.6 | 69.4804 | 69.4804 | -3.8804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 146.52 | 146.52 | -9.32 | 75.8 | 73.48 | 73.48 | 2.32 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.4 |  | 0.772 | -0.372 | 34 | 30.88 | 30.881 | 3.119 | 80.9 |  | 56.62 | 24.28 | 0.6 | 1.55 | 1.552 | -0.952 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 193.4 |  | 136.284 | 57.116 | 91.38 |  | 102.0843 | -10.7043 | 2 |  |  | 2 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | -3.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  | 20.274 | -20.274 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.0068 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.3761 | 17.8814 | 0.51856 | 4.3 |  | 9.608 | -5.308 | 13.1 |  | 13.478 | -0.378 | 3.7 | 2.58 | 2.581 | 1.119 | 25.9 | 9.41 | 9.409 | 16.491 | 17.6 |  | 14.551 | 3.049 | 3.3 | 3.24 | 3.249 | 0.051 | 20.2 | 19.792 | 19.1549 | 1.0451 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.308 | -0.008 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 11.895 | 12.2449 | 0.7551 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 6.7 | 10.4 | 10.399 | -3.699 | 13.5 | 13.39 | 13.392 | 0.108 | 25.7 |  | 16.887 | 8.813 | 20.1 | 34.82 | 34.822 | -14.722 | 24.1 | 49.17 | 49.172 | -25.072 | 2.2 | 2.29 | 2.289 | -0.089 | 1.9 | 3.31 | 3.306 | -1.406 | 45.4 |  | 24.75 | 20.65 | 21 | 19.6404 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.7 | 19.4364 | 0.56365 | 0.3 | 3.06 | 3.055 | -2.755 | 200.9 |  | 194.083 | 6.817 | 18.9 |  | 15.661 | 3.239 | 22.2 |  | 39.552 | -17.352 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.9 | 42.29 | 42.29 | -27.39 | 50.7 | 31.51 | 31.51 | 19.19 | 29.9 |  | 42.173 | -12.273 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | -1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 14.4 |  | 11.119 | 3.281 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 5 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 | 33.6 | 33 | 33 | 0.6 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 10.5 |  | 13 | -2.5 | 4.8 | 8.1 | 8.1 | -3.3 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 13.1 | 22 | 22 | -8.9
23/02/2026 | 14:00 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 641.1 | 629.1131 | 629.1131 | 11.9869 | 211.9 | 204.8606 | 204.8606 | 7.0394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 162.9 | 242 | 242 | -79.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 114.6 | 152.4941 | 152.4941 | -37.8941 | 114.4 | 152.4941 | 152.4941 | -38.0941 | 114.3 | 152.4941 | 152.4941 | -38.1941 | 209.5 | 229.428 | 229.428 | -19.928 | 195.8 | 207.2429 | 207.2429 | -11.4428 | 104.2 | 103.9326 | 103.9326 | 0.2674 | 554.3 | 566.0894 | 566.0894 | -11.7894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.0671 | 164.0671 | 1.9329 | 8.5 | 5.1336 | 5.1336 | 3.3664 | 6.3 | 2.8179 | 2.8179 | 3.4821 | 19.1 |  |  | 19.1 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 94.7253 | 47.9747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 222.1 | 220.695 | 220.695 | 1.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.9 | 457.0943 | 457.0943 | 0.80573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 61.1 | 75 | 75 | -13.9 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 88.8 | 87.7736 | 87.7736 | 1.0264 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 180.1 | 185.8204 | 185.8204 | -5.7204 | 184.9 | 186.3784 | 186.3784 | -1.4784 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 22.8 |  | 22.583 | 0.217 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.6 | 34.2857 | 34.2857 | -1.6857 | 169.7 | 174.5595 | 174.5595 | -4.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 86.9907 | 94.5603 | -14.9603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2653 | 45.2653 | -1.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8384 | -5.4384 | 70 | 116.8399 |  | 70 | 64.6 |  |  | 64.6 | 190 | 202.722 | 202.722 | -12.722 |  |  |  | 0 | 69.3 | 73.591 | 73.591 | -4.291 | 33.4 | 36.906 | 36.906 | -3.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 205 | 270.068 | 270.068 | -65.068 | 127.8 | 133.1603 | 133.1603 | -5.3603 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  | 32.9557 | -32.9557 | 0 |  |  | 0 | 134.5 | 138.5447 | 138.5447 | -4.0447 |  |  |  | 0 | 65.3 | 69.4804 | 69.4804 | -4.1804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 146.52 | 146.52 | -9.32 | 75.3 | 73.48 | 73.48 | 1.82 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.5 |  | 0.652 | -0.152 | 37.2 | 34.14 | 34.141 | 3.059 | 68.5 |  | 47.348 | 21.152 | 0 | 2.56 | 2.565 | -2.565 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 215.6 |  | 105.264 | 110.336 | 105.41 |  | 100.8119 | 4.5981 | 2 |  |  | 2 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | -3.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  | 20.274 | -20.274 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.0068 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.3761 | 17.8814 | 0.51856 | 3.3 |  | 8.949 | -5.649 | 11 |  | 13.019 | -2.019 | 5 | 2.91 | 2.912 | 2.088 | 27.9 | 10.8 | 10.805 | 17.095 | 16.1 |  | 13.555 | 2.545 | 3.3 | 3.24 | 3.249 | 0.051 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.277 | 0.023 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 11.895 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 11.5 | 11.76 | 11.756 | -0.256 | 12.4 | 14.82 | 14.823 | -2.423 | 30.5 |  | 14.28 | 16.22 | 26.7 | 40.5 | 40.498 | -13.798 | 22.6 | 53.17 | 53.175 | -30.575 | 4.5 | 2.56 | 2.555 | 1.945 | 3.8 | 3.54 | 3.535 | 0.265 | 39.6 |  | 20.4 | 19.2 | 21 | 19.6404 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.7 | 19.4364 | 0.56365 | 0.4 | 4.78 | 4.781 | -4.381 | 212.2 |  | 157.271 | 54.929 | 18.3 |  | 13.574 | 4.726 | 108.9 |  | 36.015 | 72.885 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.2 | 53.06 | 53.06 | -28.86 | 45 | 47.72 | 47.72 | -2.72 | 99.5 |  | 36.055 | 63.445 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | -1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 6.7 |  | 9.608 | -2.908 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.8 | 20 | 19.242 | 0.55802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 7 |  |  | 7 | 0 |  |  | 0 | 33.1 | 33 | 33 | 0.1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 10.5 |  | 13 | -2.5 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | -2.3 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 13.81 | 22 | 22 | -8.19
23/02/2026 | 14:30 | 200.4 | 203.4014 | 203.4014 | -3.0014 | 647.3 | 629.1131 | 629.1131 | 18.1869 | 214.5 | 204.8606 | 204.8606 | 9.6394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.8678 | 91.8678 | -2.5678 | 162.3 | 242 | 242 | -79.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 149.7 | 152.4941 | 152.4941 | -2.7941 | 148.7 | 152.4941 | 152.4941 | -3.7941 | 149 | 152.4941 | 152.4941 | -3.4941 | 239.5 | 229.428 | 229.428 | 10.072 | 195.4 | 207.2429 | 207.2429 | -11.8429 | 104.1 | 103.9326 | 103.9326 | 0.1674 | 569.1 | 566.0894 | 566.0894 | 3.0106 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.0671 | 164.0671 | 0.23294 | 8.7 | 5.1336 | 5.1336 | 3.5664 | 6.5 | 2.8179 | 2.8179 | 3.6821 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 143.6 | 142.4441 | 94.7253 | 48.8747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 223.6 | 220.695 | 220.695 | 2.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.1 | 457.0943 | 457.0943 | 8.0057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 74.2 | 75 | 75 | -0.8 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 17.9398 | 18.4645 | 0.33547 | 88.9 | 87.7736 | 87.7736 | 1.1264 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 185.7 | 186.3784 | 186.3784 | -0.67841 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 22.8 | 22.583 | 22.583 | 0.217 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.4 | 34.2857 | 34.2857 | -2.8857 | 171.8 | 174.5595 | 174.5595 | -2.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 95.5452 | 80.7198 | -21.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2653 | 45.2653 | -1.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.1 | 132.8384 | 132.8384 | -3.7384 | 61.5 | 171.575 |  | 61.5 | 65.1 | 115.2667 | 169.782 | -104.682 | 192.4 | 202.722 | 202.722 | -10.322 |  |  |  | 0 | 70.2 | 73.591 | 73.591 | -3.391 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 269.6 | 270.068 | 270.068 | -0.46803 | 132.9 | 133.1603 | 133.1603 | -0.26031 | 66.4 | 67.1992 | 67.1992 | -0.79922 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  | 32.9557 | -32.9557 | 0 |  |  | 0 | 134.6 | 138.5447 | 138.5447 | -3.9447 |  |  |  | 0 | 65.6 | 69.4804 | 69.4804 | -3.8804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 146.52 | 146.52 | -9.32 | 75.8 | 73.48 | 73.48 | 2.32 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.8 |  | 0.632 | 0.168 | 41 | 36.9 | 36.904 | 4.096 | 38.4 |  | 34.697 | 3.703 | 0.4 | 3.5 | 3.503 | -3.103 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 204.2 |  | 56.491 | 147.709 | 100.88 |  | 99.0919 | 1.7881 | 2 |  |  | 2 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | -3.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  | 20.274 | -20.274 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.0068 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.3761 | 17.8814 | 0.51856 | 2.8 |  | 7.687 | -4.887 | 6.8 |  | 11.836 | -5.036 | 6.7 | 3.17 | 3.165 | 3.535 | 26.4 | 12.04 | 12.042 | 14.358 | 15.6 |  | 11.282 | 4.318 | 3.4 | 3.24 | 3.249 | 0.151 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.247 | 0.053 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 11.895 | 12.2449 | 0.7551 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 14.1 | 13.16 | 13.159 | 0.941 | 11.8 | 16.14 | 16.139 | -4.339 | 19.7 |  | 11.969 | 7.731 | 23.5 | 43.54 | 43.544 | -20.044 | 20.4 | 55.34 | 55.345 | -34.945 | 4.3 | 2.71 | 2.713 | 1.587 | 3.4 | 3.56 | 3.561 | -0.161 | 36.4 |  | 16.04 | 20.36 | 21 | 19.6404 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.7 | 19.4364 | 0.56365 | 2.5 | 6.38 | 6.38 | -3.88 | 233.7 |  | 95.879 | 137.821 | 14.8 |  | 9.35 | 5.45 | 99.9 |  | 31.999 | 67.901 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.8 | 64.66 | 64.657 | -22.857 | 36.3 | 64.04 | 64.041 | -27.741 | 71.9 |  | 32.348 | 39.552 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 12.5 |  | 6.874 | 5.626 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20.1 | 20 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.8 |  |  | 9.8 | 0 |  |  | 0 | 34.7 | 33 | 33 | 1.7 | 14 | 14 | 14 | 0 | 10.5 |  | 13 | -2.5 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | -1.4 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.12 | 22 | 22 | -6.88
23/02/2026 | 15:00 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 638.9 | 639.7984 | 629.1131 | 9.7869 | 211 | 208.3401 | 204.8606 | 6.1394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 162.5 | 170.3332 | 242 | -79.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 124.6 | 152.4941 | 152.4941 | -27.8941 | 124.2 | 152.4941 | 152.4941 | -28.2941 | 124.3 | 152.4941 | 152.4941 | -28.1941 | 221.9 | 229.428 | 229.428 | -7.528 | 200.1 | 207.2429 | 207.2429 | -7.1429 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 554.6 | 566.0894 | 566.0894 | -11.4894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.0671 | 164.0671 | 3.6329 | 8.2 | 7.5633 | 5.1336 | 3.0664 | 6.2 | 4.1516 | 2.8179 | 3.3821 | 18.6 | 22.4108 | 22.4108 | -3.8108 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.2 | 142.4441 | 94.7253 | 47.4747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 219.1 | 220.695 | 220.695 | -1.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.6 | 457.0943 | 457.0943 | 1.5057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 63.2 | 75 | 75 | -11.8 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.8 | 19 | 18.4645 | 0.33547 | 88.5 | 87.7736 | 87.7736 | 0.72643 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 184.5 | 186.3784 | 186.3784 | -1.8784 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 22.6 | 22.583 | 22.583 | 0.017 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.7 | 34.2857 | 34.2857 | -1.5857 | 168.3 | 174.5595 | 174.5595 | -6.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 95.5452 | 95.5452 | -13.4452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2653 | 45.2653 | -1.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8384 | -5.6384 | 163.6 | 171.575 |  | 163.6 | 160.1 | 162.0543 | 169.782 | -9.682 | 193.5 | 202.722 | 202.722 | -9.222 |  |  |  | 0 | 71 | 73.591 | 73.591 | -2.591 | 34.3 | 36.906 | 36.906 | -2.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 219.8 | 270.068 | 270.068 | -50.268 | 127.7 | 133.1603 | 133.1603 | -5.4603 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 0 |  | 44.9091 | -44.9091 | 0 |  |  | 0 | 134 | 138.5447 | 138.5447 | -4.5447 |  |  |  | 0 | 65.4 | 69.4804 | 69.4804 | -4.0804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 76.2 | 103.5555 | 103.5555 | -27.3555 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.2 |  | 0.591 | -0.391 | 44.7 | 37.45 | 37.452 | 7.248 | 21.4 |  | 27.262 | -5.862 | 0.7 | 4.16 | 4.156 | -3.456 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 17.1 |  | 19.4364 | -2.3363 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 181.1 |  | 35.353 | 145.747 | 99.28 |  | 96.6106 | 2.6694 | 2 |  |  | 2 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | -3.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 |  | 20.274 | 0.02595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 19 | 17.4927 | 1.6073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 19 | 17.8814 | 0.51856 | 2.2 |  | 6.04 | -3.84 | 5.6 |  | 10.221 | -4.621 | 6.8 | 3.27 | 3.274 | 3.526 | 27.3 | 12.78 | 12.782 | 14.518 | 10.3 |  | 9.094 | 1.206 | 3.4 | 3.24 | 3.249 | 0.151 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.21 | 0.09 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 15.4 | 14.31 | 14.307 | 1.093 | 13.8 | 16.89 | 16.885 | -3.085 | 28.5 |  | 8.999 | 19.501 | 25.2 | 42.99 | 42.989 | -17.789 | 16.9 | 55.09 | 55.093 | -38.193 | 4.3 | 2.57 | 2.574 | 1.726 | 4.1 | 3.15 | 3.148 | 0.952 | 35.1 |  | 17.2 | 17.9 | 21 | 20 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.7 | 19.4364 | 0.56365 | 2.6 | 7.74 | 7.738 | -5.138 | 231 |  | 61.513 | 169.487 | 12.2 |  | 5.413 | 6.787 | 50.2 |  | 29.318 | 20.882 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.1 | 76 | 75.998 | -29.898 | 59.5 | 70.22 | 70.215 | -10.715 | 48 |  | 28.137 | 19.863 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 12.1 |  | 4.802 | 7.298 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 19.8 | 20 | 19.242 | 0.55802 | 19.9 | 20 | 19.242 | 0.65802 | 10.2 |  |  | 10.2 | 0 |  |  | 0 | 34.7 | 33 | 33 | 1.7 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 10.5 |  | 13 | -2.5 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | -1.8 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 14.95 | 22 | 22 | -7.05
23/02/2026 | 15:30 | 205.3 | 203.4014 | 203.4014 | 1.8986 | 650.7 | 639.7984 | 629.1131 | 21.5869 | 215.5 | 208.3401 | 204.8606 | 10.6394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 91.8678 | 91.8678 | -0.66783 | 167.3 | 170.3332 | 242 | -74.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 154.4 | 152.4941 | 152.4941 | 1.9059 | 154.6 | 152.4941 | 152.4941 | 2.1059 | 153.6 | 152.4941 | 152.4941 | 1.1059 | 234.3 | 229.428 | 229.428 | 4.872 | 197.9 | 207.2429 | 207.2429 | -9.3429 | 106.2 | 103.9326 | 103.9326 | 2.2674 | 575.3 | 566.0894 | 566.0894 | 9.2106 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.5 | 164.0671 | 164.0671 | 6.4329 | 8.7 | 7.5633 | 5.1336 | 3.5664 | 6.3 | 4.1516 | 2.8179 | 3.4821 | 20.9 |  |  | 20.9 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 144.2 | 142.4441 | 142.4441 | 1.7559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 223.4 | 220.695 | 220.695 | 2.705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.4 | 457.0943 | 457.0943 | 7.3057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 75.3 | 75 | 75 | 0.3 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 19 | 18.4645 | 0.33547 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 | 182.9 | 185.8204 | 185.8204 | -2.9204 | 182.7 | 185.8204 | 185.8204 | -3.1204 | 186.6 | 186.3784 | 186.3784 | 0.22159 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 45.2 | 47.0826 | 47.0826 | -1.8826 | 23.6 | 22.583 | 22.583 | 1.017 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.5 | 34.2857 | 34.2857 | -1.7857 | 174.5 | 174.5595 | 174.5595 | -0.05948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 95.5452 | 71.9843 | 11.7157 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 132.8384 | 132.8384 | -4.1384 | 163 | 171.575 |  | 163 | 160.1 | 166.8028 | 169.782 | -9.682 | 193.4 | 202.722 | 202.722 | -9.322 |  |  |  | 0 | 70.7 | 73.591 | 73.591 | -2.891 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 268.2 | 270.068 | 270.068 | -1.868 | 136.1 | 133.1603 | 133.1603 | 2.9397 | 67.7 | 67.1992 | 67.1992 | 0.50078 | 63.3 | 78.568 | 78.568 | -15.268 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 |  |  |  | 0 | 0 |  | 32.9557 | -32.9557 | 0 |  |  | 0 | 133.8 | 138.5447 | 138.5447 | -4.7447 |  |  |  | 0 | 65.1 | 69.4804 | 69.4804 | -4.3804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 76 | 103.5555 | 103.5555 | -27.5555 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20.1 | 20 | 17.4927 | 2.6073 | 0.2 |  | 0.498 | -0.298 | 38.8 | 34.92 | 34.925 | 3.875 | 13.5 |  | 23.395 | -9.895 | 1.3 | 4.17 | 4.168 | -2.868 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 17.1 |  | 19.4364 | -2.3363 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 118 |  | 31.977 | 86.023 | 50.81 |  | 93.2973 | -42.4873 | 1.9 |  |  | 1.9 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | -3.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 21 |  | 20.274 | 0.72595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 19 | 17.4927 | 1.5073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 1.3 |  | 4.591 | -3.291 | 3.3 |  | 8.591 | -5.291 | 6.3 | 3.58 | 3.582 | 2.718 | 26.8 | 13.6 | 13.601 | 13.199 | 14.4 |  | 6.689 | 7.711 | 3.3 | 3.24 | 3.249 | 0.051 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.173 | 0.127 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.9 | 13 | 12.2449 | 0.6551 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 14.6 | 15.25 | 15.254 | -0.654 | 16.2 | 16.64 | 16.638 | -0.438 | 34.1 |  | 6.241 | 27.859 | 19.8 | 38.9 | 38.899 | -19.099 | 14.2 | 52.96 | 52.963 | -38.763 | 3.3 | 2.51 | 2.506 | 0.794 | 2.5 | 3.09 | 3.086 | -0.586 | 33.1 |  | 18.36 | 14.74 | 21 | 20 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.7 | 19.4364 | 0.56365 | 4.6 | 8.36 | 8.356 | -3.756 | 169.2 |  | 47.419 | 121.781 | 4.2 |  | 2.127 | 2.073 | 10.9 |  | 24.73 | -13.83 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.7 | 85.03 | 85.025 | -27.325 | 65 | 73.19 | 73.188 | -8.188 | 12.7 |  | 23.343 | -10.643 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 13.4 |  | 3.512 | 9.888 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 20.1 | 20 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 10.4 |  |  | 10.4 | 0 |  |  | 0 | 34.6 | 33 | 33 | 1.6 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 10.5 |  | 13 | -2.5 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 15.7 | 22 | 22 | -6.3
23/02/2026 | 16:00 | 198.1 | 203.4014 | 203.4014 | -5.3014 | 631.6 | 639.7984 | 629.1131 | 2.4869 | 210.7 | 208.3401 | 204.8606 | 5.8394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.8678 | 91.8678 | -2.7678 | 162.2 | 170.3332 | 242 | -79.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 169.7 | 152.4941 | 152.4941 | 17.2059 | 191 | 152.4941 | 152.4941 | 38.5059 | 191.5 | 152.4941 | 152.4941 | 39.0059 | 276.8 | 229.428 | 229.428 | 47.372 | 198.5 | 207.2429 | 207.2429 | -8.7429 | 106.2 | 103.9326 | 103.9326 | 2.2674 | 556.6 | 566.0894 | 566.0894 | -9.4894 | 10.1 | 10.5209 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0671 | 164.0671 | 0.93294 | 7.9 | 7.5633 | 5.1336 | 2.7664 | 5.8 | 4.1516 | 2.8179 | 2.9821 | 20.9 |  |  | 20.9 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 143 | 142.4441 | 142.4441 | 0.55588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 223.8 | 220.695 | 220.695 | 3.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.2 | 457.0943 | 457.0943 | 4.1057 | 81.7 | 81.6356 | 81.6356 | 0.06443 | 74.2 | 75 | 75 | -0.8 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 19 | 18.4645 | 0.33547 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 176.9 | 185.8204 | 185.8204 | -8.9204 | 177.5 | 185.8204 | 185.8204 | -8.3204 | 185.1 | 186.3784 | 186.3784 | -1.2784 | 104.9 | 110.482 | 110.482 | -5.582 | 43.6 | 47.0826 | 47.0826 | -3.4826 | 22.5 | 22.583 | 22.583 | -0.083 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32 | 34.2857 | 34.2857 | -2.2857 | 167.9 | 174.5595 | 174.5595 | -6.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 95.5452 | 34.6308 | 59.3692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2653 | 45.2653 | -1.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 132.8384 | 132.8384 | -6.1384 | 163.5 | 171.575 |  | 163.5 | 160.3 | 137.8073 | 169.782 | -9.482 | 193.4 | 202.722 | 202.722 | -9.322 |  |  |  | 0 | 70.5 | 73.591 | 73.591 | -3.091 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 265.9 | 270.068 | 270.068 | -4.168 | 130.6 | 133.1603 | 133.1603 | -2.5603 | 65.6 | 67.1992 | 67.1992 | -1.5992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 15.7 |  | 32.9557 | -17.2557 | 15.1 |  |  | 15.1 | 134.4 | 138.5447 | 138.5447 | -4.1447 |  |  |  | 0 | 69.6 | 69.4804 | 69.4804 | 0.11962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 75.9 | 103.5555 | 103.5555 | -27.6555 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.3 |  | 0.36 | -0.06 | 42.2 | 33.4 | 33.4 | 8.8 | 8.3 |  | 19.443 | -11.143 | 0.7 | 3.94 | 3.938 | -3.238 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 17.1 |  | 19.4364 | -2.3363 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 48.9 |  | 26.879 | 22.021 | 21.66 |  | 87.9373 | -66.2773 | 2 |  |  | 2 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | -3.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 |  | 20.274 | 0.02595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 1.5 |  | 3.471 | -1.971 | 1.3 |  | 6.816 | -5.516 | 8.2 | 3.9 | 3.901 | 4.299 | 26.5 | 14.48 | 14.484 | 12.016 | 13.3 |  | 4.029 | 9.271 | 3.2 | 3.24 | 3.249 | -0.049 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.136 | 0.164 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 13 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 14.1 | 15.69 | 15.691 | -1.591 | 14.7 | 14.26 | 14.257 | 0.443 | 30.8 |  | 4.578 | 26.222 | 21.2 | 35.69 | 35.694 | -14.494 | 14.3 | 51.41 | 51.415 | -37.115 | 4.3 | 2.4 | 2.405 | 1.895 | 2.3 | 3.22 | 3.219 | -0.919 | 41.8 |  | 15.27 | 26.53 | 21 | 20 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.7 | 19.4364 | 0.56365 | 5.8 | 8.62 | 8.617 | -2.817 | 71.6 |  | 43.185 | 28.415 | 2.2 |  | 0.368 | 1.832 | 3.7 |  | 19.93 | -16.23 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.4 | 93.42 | 93.422 | -33.022 | 75.2 | 82.53 | 82.529 | -7.329 | 5.6 |  | 18.037 | -12.437 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 10.7 |  | 2.456 | 8.244 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 20.2 | 20 | 19.242 | 0.95802 | 20.2 | 20 | 19.242 | 0.95802 | 10.3 |  |  | 10.3 | 7.2 |  |  | 7.2 | 33.9 | 33 | 33 | 0.9 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 9.9 |  | 13 | -3.1 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | -0.9 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 14.73 | 22 | 22 | -7.27
23/02/2026 | 16:30 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 637.6 | 639.7984 | 629.1131 | 8.4869 | 212.2 | 208.3401 | 204.8606 | 7.3394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 162.4 | 170.3332 | 242 | -79.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 169.7 | 152.4941 | 152.4941 | 17.2059 | 186.9 | 152.4941 | 152.4941 | 34.4059 | 188.2 | 152.4941 | 152.4941 | 35.7059 | 274.1 | 229.428 | 229.428 | 44.672 | 195 | 207.2429 | 207.2429 | -12.2429 | 104.9 | 103.9326 | 103.9326 | 0.9674 | 556.8 | 566.0894 | 566.0894 | -9.2894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.0671 | 2.5329 | 8.1 | 7.5633 | 5.1336 | 2.9664 | 6.8 | 4.1516 | 2.8179 | 3.9821 | 21 |  |  | 21 | 0.4 |  | 6.8787 | -6.4787 |  |  |  | 0 | 143 | 142.4441 | 142.4441 | 0.55588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 223.1 | 220.695 | 220.695 | 2.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.6 | 457.0943 | 457.0943 | 7.5057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 75 | 75 | 75 | 0 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 19 | 18.4645 | 0.33547 | 86.6 | 87.7736 | 87.7736 | -1.1736 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 179.5 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3204 | 184.6 | 186.3784 | 186.3784 | -1.7784 | 105.3 | 110.482 | 110.482 | -5.182 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 23 | 22.583 | 22.583 | 0.417 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.3 | 34.2857 | 34.2857 | -1.9857 | 169.2 | 174.5595 | 174.5595 | -5.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 22.833 | 71.667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8384 | -5.6384 | 163.6 | 171.575 |  | 163.6 | 160.7 | 119.579 | 158.8021 | 1.8979 | 193.2 | 202.722 | 202.722 | -9.522 |  |  |  | 0 | 70.6 | 73.591 | 73.591 | -2.991 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 268 | 270.068 | 270.068 | -2.068 | 132.1 | 133.1603 | 133.1603 | -1.0603 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 | 43.9 |  | 32.9557 | 10.9443 | 45.2 |  |  | 45.2 | 136.8 | 138.5447 | 138.5447 | -1.7447 |  |  |  | 0 | 77.3 | 69.4804 | 69.4804 | 7.8196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 206.4908 | 206.4908 | -64.5909 | 76.8 | 103.5555 | 103.5555 | -26.7555 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.2 |  | 0.31 | -0.11 | 46 | 33.43 | 33.433 | 12.567 | 3.7 |  | 14.604 | -10.904 | 0.7 | 4.2 | 4.199 | -3.499 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 17 |  | 19.4364 | -2.4364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 19.3 |  | 18.665 | 0.635 | 8.49 |  | 80.0879 | -71.5979 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | -3.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 |  | 20.274 | 0.12595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 19 | 17.8814 | 0.51856 | 1.8 |  | 2.434 | -0.634 | 1.1 |  | 5.167 | -4.067 | 6.6 | 4.24 | 4.243 | 2.357 | 25.2 | 15.54 | 15.54 | 9.66 | 10.3 |  | 1.895 | 8.405 | 3 | 3.24 | 3.249 | -0.249 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.099 | 0.101 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.9 | 13 | 12.2449 | 0.6551 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 14.1 | 15.25 | 15.247 | -1.147 | 7.3 | 12.09 | 12.094 | -4.794 | 20.4 |  | 3.331 | 17.069 | 12.2 | 33.59 | 33.594 | -21.394 | 13.3 | 49.92 | 49.921 | -36.621 | 1.4 | 2.17 | 2.171 | -0.771 | 1.3 | 2.98 | 2.982 | -1.682 | 36.2 |  | 12.17 | 24.03 | 21 | 20 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.7 | 19.4364 | 0.56365 | 4.2 | 8.98 | 8.985 | -4.785 | 24.6 |  | 33.129 | -8.529 | 4 |  | 0.004 | 3.996 | 5.8 |  | 12.689 | -6.889 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.2 | 101.05 | 101.045 | -30.845 | 88.1 | 101.38 | 101.382 | -13.282 | 3.2 |  | 12.443 | -9.243 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 8.1 |  | 1.584 | 6.516 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.5 |  |  | 9.5 | 9.2 |  |  | 9.2 | 34 | 38 | 33 | 1 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 10.2 |  | 13 | -2.8 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7 | 15.85 | 22 | 22 | -6.15
23/02/2026 | 17:00 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 635.9 | 639.7984 | 629.1131 | 6.7869 | 211.6 | 208.3401 | 204.8606 | 6.7394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 161.9 | 242 | 242 | -80.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 134 | 152.4941 | 152.4941 | -18.4941 | 134 | 152.4941 | 152.4941 | -18.4941 | 133.8 | 152.4941 | 152.4941 | -18.6941 | 240.4 | 229.428 | 229.428 | 10.972 | 200.8 | 207.2429 | 207.2429 | -6.4428 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 553.7 | 566.0894 | 566.0894 | -12.3894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 164.0671 | 164.0671 | -2.1671 | 8.3 | 7.5633 | 5.1336 | 3.1664 | 6.9 | 4.1516 | 2.8179 | 4.0821 | 21.1 |  | 22.4108 | -1.3108 | 1.6 |  | 6.8787 | -5.2787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 222.1 | 220.695 | 220.695 | 1.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.7 | 457.0943 | 457.0943 | 3.6057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 70.5 | 75 | 75 | -4.5 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 19 | 18.4645 | 0.33547 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 177.8 | 185.8204 | 185.8204 | -8.0204 | 178.4 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4204 | 183.9 | 186.3784 | 186.3784 | -2.4784 | 105.3 | 110.482 | 110.482 | -5.182 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 22.7 | 22.583 | 22.583 | 0.117 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.4 | 34.2857 | 34.2857 | -1.8857 | 168.9 | 174.5595 | 174.5595 | -5.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.5452 | 95.5452 | -1.2452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 | 164 |  |  | 164 | 161.7 | 152.1623 |  | 161.7 | 194.7 | 202.722 | 202.722 | -8.022 |  |  |  | 0 | 70.9 | 73.591 | 73.591 | -2.691 | 34.2 | 36.906 | 36.906 | -2.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 246.8 | 270.068 | 270.068 | -23.268 | 130.4 | 133.1603 | 133.1603 | -2.7603 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 44.5 |  | 34.6568 | 9.8432 | 45.6 |  |  | 45.6 | 137 | 138.5447 | 138.5447 | -1.5447 |  |  |  | 0 | 75.3 | 69.4804 | 69.4804 | 5.8196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.7 | 206.4908 | 206.4908 | -21.7908 | 88.8 | 103.5555 | 103.5555 | -14.7555 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.215 | -0.115 | 48.2 | 33.7 | 33.701 | 14.499 | 4.5 |  | 8.727 | -4.227 | 0.4 | 4.74 | 4.739 | -4.339 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 0 |  | 19.4364 | -19.4364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 17.1 |  | 10.387 | 6.713 | 6.44 |  | 59.1617 | -52.7217 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | -3.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 |  | 20.274 | 0.42595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 19 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 19 | 17.8814 | 0.51856 | 1 |  | 1.405 | -0.405 | 0.7 |  | 3.623 | -2.923 | 8.4 | 4.68 | 4.677 | 3.723 | 24.8 | 17.06 | 17.056 | 7.744 | 4.3 |  | 0.366 | 3.934 | 3.3 | 3.24 | 3.249 | 0.051 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.064 | 0.036 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 13 | 12.2449 | 0.5551 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 12.4 | 14.18 | 14.18 | -1.78 | 8.1 | 10.64 | 10.638 | -2.538 | 20.5 |  | 2.005 | 18.495 | 12.2 | 31.23 | 31.231 | -19.031 | 11.6 | 47.73 | 47.73 | -36.13 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 0.02 | 1.8 | 2.5 | 2.495 | -0.695 | 33.5 |  | 8.44 | 25.06 | 21 | 20 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.7 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.7 | 19.4364 | 0.56365 | 2 | 9.35 | 9.351 | -7.351 | 51.3 |  | 18.37 | 32.93 | 0.9 |  |  | 0.9 | 9.3 |  | 6.467 | 2.833 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.2 | 105.91 | 105.905 | -29.705 | 85.8 | 121.95 | 121.955 | -36.155 | 5.8 |  | 6.874 | -1.074 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 2.9 |  | 0.716 | 2.184 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8 |  |  | 8 | 12.7 |  |  | 12.7 | 33 | 38 | 33 | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 0 |  | 13 | -13 | 6.5 | 8.1 | 8.1 | -1.6 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 | 15.75 | 22 | 22 | -6.25
23/02/2026 | 17:30 | 199.9 | 203.4014 | 203.4014 | -3.5014 | 633.8 | 639.7984 | 629.1131 | 4.6869 | 211.1 | 208.3401 | 204.8606 | 6.2394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 162.3 | 170.3332 | 242 | -79.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 129.7 | 152.4941 | 152.4941 | -22.7941 | 128.9 | 152.4941 | 152.4941 | -23.5941 | 129 | 152.4941 | 152.4941 | -23.4941 | 231.3 | 229.428 | 229.428 | 1.872 | 200.7 | 207.2429 | 207.2429 | -6.5428 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 | 555.2 | 566.0894 | 566.0894 | -10.8894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 164.0671 | 164.0671 | -2.2671 | 6.7 | 7.5633 | 5.1336 | 1.5664 | 6.3 | 4.1516 | 2.8179 | 3.4821 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 1.2 |  | 6.8787 | -5.6787 |  |  |  | 0 | 142.5 | 142.4441 | 142.4441 | 0.05588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 184.5 | 220.695 | 220.695 | -36.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.6 | 457.0943 | 457.0943 | 4.5057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 76 | 76.3753 | 76.3753 | -0.37531 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 16.8 | 19.2109 | 19.2109 | -2.4109 | 18.8 | 19 | 18.4645 | 0.33547 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 178.6 | 185.8204 | 185.8204 | -7.2204 | 178.7 | 185.8204 | 185.8204 | -7.1204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 105.1 | 110.482 | 110.482 | -5.382 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 | 22.5 | 22.583 | 22.583 | -0.083 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.7 | 34.2857 | 34.2857 | -2.5857 | 167.8 | 174.5595 | 174.5595 | -6.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 90.3181 | 80.9607 | 12.9393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2653 | 45.2653 | -0.96531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 132.8384 | 132.8384 | -6.0384 | 167 | 171.575 |  | 167 | 163.7 | 105.9904 |  | 163.7 | 197.1 | 202.722 | 202.722 | -5.622 |  |  |  | 0 | 71.6 | 73.591 | 73.591 | -1.991 | 34.7 | 36.906 | 36.906 | -2.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 244.3 | 270.068 | 270.068 | -25.768 | 131.6 | 133.1603 | 133.1603 | -1.5603 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 | 31.6 | 32.9557 |  | 31.6 | 31.6 | 32.9557 |  | 31.6 | 136.6 | 138.5447 | 138.5447 | -1.9447 |  |  |  | 0 | 63.6 | 69.4804 | 69.4804 | -5.8804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.9 | 206.4908 | 206.4908 | -4.5908 | 97.3 | 103.5555 | 103.5555 | -6.2555 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  | 0.074 | -0.074 | 40.1 | 34.01 | 34.01 | 6.09 | 3.4 |  | 3.534 | -0.134 | 0.4 | 5.08 | 5.078 | -4.678 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17.4927 | 19.4364 | -19.4364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 12.6 |  | 2.589 | 10.011 | 0 |  | 27.3722 | -27.3722 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | -3.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 18.2466 | 20.274 | 0.42595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 19 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 19 | 17.8814 | 0.51856 | 0.5 |  | 0.481 | 0.019 | 0.5 |  | 1.696 | -1.196 | 6.6 | 3.9 | 5.197 | 1.403 | 20.1 | 18.76 | 18.76 | 1.34 | 0.5 |  | 0.002 | 0.498 | 3.4 | 3.24 | 3.249 | 0.151 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.029 | 0.071 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.7 | 13 | 12.2449 | 0.4551 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 12.6 | 12.67 | 12.667 | -0.067 | 8.6 | 4 | 9.52 | -0.92 | 5.4 |  | 0.725 | 4.675 | 10.9 | 4.4 | 28.4 | -17.5 | 9.9 | 4.8 | 45.365 | -35.465 | 1.5 | 1.54 | 1.543 | -0.043 | 0.9 | 1.95 | 1.948 | -1.048 | 28.7 |  | 4.71 | 23.99 | 21 | 20 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 17 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 17 | 19.4364 | 0.56365 | 1.5 | 9.34 | 9.341 | -7.841 | 11.4 |  | 9.175 | 2.225 | 0.2 |  |  | 0.2 | 6.9 |  | 2.646 | 4.254 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.7 | 78.9 | 106.683 | -29.983 | 74.9 | 96.5 | 128.616 | -53.716 | 4.1 |  | 2.974 | 1.126 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 1.2 |  | 0.083 | 1.117 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 4.4 |  |  | 4.4 | 12.9 |  |  | 12.9 | 32.2 | 38 | 33 | -0.8 | 13.8 | 14 | 14 | -0.2 | 0 |  | 13 | -13 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | -1.8 | 11 | 11 | 11 | 0 | 15.7 | 22 | 22 | -6.3
23/02/2026 | 18:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 637.9 | 639.7984 | 629.1131 | 8.7869 | 212.2 | 208.3401 | 204.8606 | 7.3394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 162.8 | 170.3332 | 242 | -79.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 126.6 | 152.4941 | 152.4941 | -25.8941 | 126.2 | 152.4941 | 152.4941 | -26.2941 | 126.7 | 152.4941 | 152.4941 | -25.7941 | 219.8 | 229.428 | 229.428 | -9.628 | 204.8 | 207.2429 | 207.2429 | -2.4428 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 560.9 | 566.0894 | 566.0894 | -5.1894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.0671 | 164.0671 | 2.4329 | 8.4 | 7.5633 | 5.1336 | 3.2664 | 6.3 | 4.1516 | 2.8179 | 3.4821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 143 | 142.4441 | 142.4441 | 0.55588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 178.1 | 220.695 | 220.695 | -42.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.5 | 457.0943 | 457.0943 | 6.4057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 76.4 | 76.3753 | 76.3753 | 0.02469 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 19 | 18.4645 | 0.33547 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 184.6 | 186.3784 | 186.3784 | -1.7784 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 22.6 | 22.583 | 22.583 | 0.017 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.9 | 34.2857 | 34.2857 | -2.3857 | 169.1 | 174.5595 | 174.5595 | -5.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 85.7916 | 22.833 | 71.467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 | 139.2 |  |  | 139.2 | 138 | 126.4468 |  | 138 | 197.4 | 202.722 | 187.3427 | 10.0573 |  |  |  | 0 | 72 | 73.591 | 73.591 | -1.591 | 34.8 | 36.906 | 36.906 | -2.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 244 | 270.068 | 270.068 | -26.068 | 132.4 | 133.1603 | 133.1603 | -0.76031 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 31.8 | 32.9557 |  | 31.8 | 32 | 32.9557 |  | 32 | 138 | 138.5447 | 138.5447 | -0.54471 |  |  |  | 0 | 67 | 69.4804 | 69.4804 | -2.4804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.9 | 206.4908 | 206.4908 | -2.5909 | 98.3 | 103.5555 | 103.5555 | -5.2555 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  | 0.036 | -0.036 | 23 | 34.19 | 34.193 | -11.193 | 1 |  | 0.945 | 0.055 | 0.3 | 4.28 | 4.283 | -3.983 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17.4927 | 19.4364 | -19.4364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.9 |  | 0.191 | 0.709 | 0 |  | 3.1661 | -3.1661 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | -3.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 18.2466 | 20.274 | 0.42595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 19 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  | 0.075 | -0.075 | 0 |  | 0.548 | -0.548 | 5.4 | 4.3 | 5.83 | -0.43 | 12.7 | 19.31 | 19.31 | -6.61 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.24 | 3.249 | -0.049 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.015 | -0.015 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 13 | 12.2449 | 0.5551 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 9 | 10.9 | 10.896 | -1.896 | 13.9 | 3.8 | 8.16 | 5.74 | 0.6 |  | 0.124 | 0.476 | 7.4 | 3.2 | 25.113 | -17.713 | 7.4 | 3.7 | 44.307 | -36.907 | 1.2 | 1.15 | 1.153 | 0.047 | 1.5 | 1.63 | 1.626 | -0.126 | 8.7 |  | 2.36 | 6.34 | 21 | 20 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 17 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 17 | 19.4364 | 0.56365 | 1.8 | 8.48 | 8.478 | -6.678 | 1.1 |  | 3.038 | -1.938 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.722 | -0.422 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.1 | 73.3 | 99.274 | -26.174 | 62.5 | 83.6 | 120.269 | -57.769 | 0 |  | 0.953 | -0.953 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0.1 |  |  | 0.1 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 4.9 |  |  | 4.9 | 12.1 |  |  | 12.1 | 33 | 38 | 33 | 0 | 13.7 | 14 | 14 | -0.3 | 0 |  | 13 | -13 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | -1.8 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 15.76 | 22 | 22 | -6.24
23/02/2026 | 18:30 | 198.1 | 203.4014 | 203.4014 | -5.3014 | 631.1 | 639.7984 | 629.1131 | 1.9869 | 210.2 | 208.3401 | 204.8606 | 5.3394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 161.3 | 170.3332 | 242 | -80.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 159.3 | 152.4941 | 152.4941 | 6.8059 | 160.9 | 152.4941 | 152.4941 | 8.4059 | 160.6 | 152.4941 | 152.4941 | 8.1059 | 264.4 | 229.428 | 229.428 | 34.972 | 204.3 | 207.2429 | 207.2429 | -2.9428 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 | 553.8 | 566.0894 | 566.0894 | -12.2894 | 10.1 | 10.5209 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.0671 | 164.0671 | 0.63294 | 7.7 | 7.5633 | 5.1336 | 2.5664 | 5.9 | 4.1516 | 2.8179 | 3.0821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 222.7 | 220.695 | 220.695 | 2.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.5 | 457.0943 | 457.0943 | 5.4057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 76.2 | 151.3625 | 151.3625 | -75.1625 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 19 | 18.4645 | 0.33547 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 176.6 | 185.8204 | 185.8204 | -9.2204 | 177.1 | 185.8204 | 185.8204 | -8.7204 | 184 | 186.3784 | 186.3784 | -2.3784 | 103.6 | 110.482 | 110.482 | -6.882 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 22.3 | 22.583 | 22.583 | -0.283 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.5 | 34.2857 | 34.2857 | -2.7857 | 166.8 | 174.5595 | 174.5595 | -7.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.4 | 87.7084 | 22.833 | 70.567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.56531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 132.8384 | 132.8384 | -7.0384 | 168.4 |  |  | 168.4 | 84.5 | 96.1928 |  | 84.5 | 198.6 | 202.722 | 159.7453 | 38.8547 |  |  |  | 0 | 72.6 | 73.591 | 73.591 | -0.991 | 35.1 | 36.906 | 36.906 | -1.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 264.2 | 270.068 | 270.068 | -5.868 | 130.5 | 133.1603 | 133.1603 | -2.6603 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 28.5 | 29.9806 | 29.9806 | -1.4806 |  |  |  | 0 | 31 | 32.9557 |  | 31 | 31.1 | 32.9557 |  | 31.1 | 138.7 | 138.5447 | 138.5447 | 0.15529 |  |  |  | 0 | 66.5 | 69.4804 | 69.4804 | -2.9804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.2 | 206.4908 | 206.4908 | -1.2909 | 99.2 | 103.5555 | 103.5555 | -4.3555 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 34.55 | 34.553 | -18.053 | 0 |  | 0.12 | -0.12 | 0 | 3.66 | 3.664 | -3.664 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 17.4927 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 0 |  |  | 0 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.9 | 18.2466 | 20.274 | -0.37405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.4 | 19 | 17.4927 | 0.90729 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 19 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  | 0.006 | -0.006 | 0 |  | 0.092 | -0.092 | 4.6 | 4.6 | 6.341 | -1.741 | 11.3 | 19.77 | 19.769 | -8.469 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.24 | 3.249 | 0.051 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 13 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 7.9 | 9.13 | 9.131 | -1.231 | 14.1 | 3.7 | 6.732 | 7.368 | 0 |  | 0.015 | -0.015 | 5.1 | 2.9 | 22.726 | -17.626 | 5.1 | 3.3 | 43.975 | -38.875 | 0.8 | 0.85 | 0.853 | -0.053 | 0.7 | 1.35 | 1.355 | -0.655 | 0.8 |  |  | 0.8 | 21 | 20 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 17 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 17 | 19.4364 | 0.56365 | 0.5 | 7.48 | 7.483 | -6.983 | 0 |  | 0.425 | -0.425 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.094 | -0.094 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.6 | 64.5 | 90.29 | -28.69 | 60.3 | 65.3 | 105.363 | -45.063 | 0 |  | 0.128 | -0.128 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 4.5 |  |  | 4.5 | 11.9 |  |  | 11.9 | 32.8 | 38 | 33 | -0.2 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 0 |  | 13 | -13 | 6.4 | 8.1 | 8.1 | -1.7 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.44 | 22 | 22 | -6.56
23/02/2026 | 19:00 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 | 637.4 | 639.7984 | 629.1131 | 8.2869 | 212.6 | 208.3401 | 204.8606 | 7.7394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 162.5 | 170.3332 | 242 | -79.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 169.3 | 152.4941 | 152.4941 | 16.8059 | 197.9 | 152.4941 | 152.4941 | 45.4059 | 197.6 | 152.4941 | 152.4941 | 45.1059 | 280.1 | 229.428 | 229.428 | 50.672 | 202.9 | 207.2429 | 207.2429 | -4.3429 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 | 558.3 | 566.0894 | 566.0894 | -7.7894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.0671 | 164.0671 | 2.1329 | 8.3 | 7.5633 | 5.1336 | 3.1664 | 6 | 4.1516 | 2.8179 | 3.1821 | 5.6 |  |  | 5.6 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.8 | 142.4441 | 142.4441 | 0.35588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 223.4 | 220.695 | 220.695 | 2.705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462 | 457.0943 | 457.0943 | 4.9057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 76.2 | 151.3625 | 151.3625 | -75.1625 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 19 | 18.4645 | 0.33547 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 184.3 | 186.3784 | 186.3784 | -2.0784 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 44.9 | 47.0826 | 47.0826 | -2.1826 | 23.1 | 22.583 | 22.583 | 0.517 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.5 | 34.2857 | 34.2857 | -1.7857 | 170 | 174.5595 | 174.5595 | -4.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 94.4629 | 68.9187 | 25.3813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.16531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 | 166.8 |  |  | 166.8 | 162.9 | 149.9346 |  | 162.9 | 197.9 | 202.722 | 202.722 | -4.822 |  |  |  | 0 | 72 | 73.591 | 73.591 | -1.591 | 34.7 | 36.906 | 36.906 | -2.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 268.2 | 270.068 | 270.068 | -1.868 | 132.9 | 133.1603 | 133.1603 | -0.26031 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 | 45.2 | 32.9557 |  | 45.2 | 46.4 | 32.9557 |  | 46.4 | 138.9 | 138.5447 | 138.5447 | 0.35529 |  |  |  | 0 | 72.5 | 69.4804 | 69.4804 | 3.0196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.4 | 206.4908 | 206.4908 | -1.0909 | 98.9 | 103.5555 | 103.5555 | -4.6555 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 35.44 | 35.436 | -20.136 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 3.06 | 3.058 | -2.558 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 17.4927 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 18.2466 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.3 | 19 | 17.4927 | 0.80729 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 19 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.8 | 6.562 | -2.162 | 14 | 20.03 | 20.027 | -6.027 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.24 | 3.249 | 0.051 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 13 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 5.9 | 7.39 | 7.387 | -1.487 | 14.4 | 3.7 | 4.815 | 9.585 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.9 | 21.833 | -19.233 | 5.3 | 3.5 | 44.725 | -39.425 | 0.7 | 0.67 | 0.668 | 0.032 | 0.2 | 1.15 | 1.146 | -0.946 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 17 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 17 | 19.4364 | 0.56365 | 2.4 | 6.29 | 6.285 | -3.885 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.3 | 61.6 | 79.364 | -30.064 | 55.9 | 61 | 83.759 | -27.859 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 4.4 |  |  | 4.4 | 12.8 |  |  | 12.8 | 32.6 | 38 | 33 | -0.4 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 0 |  | 13 | -13 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | -1 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 16.03 | 22 | 22 | -5.97
23/02/2026 | 19:30 | 201.5 | 203.4014 | 203.4014 | -1.9014 | 637.7 | 639.7984 | 629.1131 | 8.5869 | 210.9 | 208.3401 | 204.8606 | 6.0394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 162.4 | 170.3332 | 242 | -79.6 |  |  |  | 0 | 17.7 | 75.8156 |  | 17.7 | 169.5 | 158.4881 | 158.4881 | 11.0119 | 173.1 | 158.4881 | 158.4881 | 14.6119 | 172.5 | 158.4881 | 158.4881 | 14.0119 | 274.9 | 238.446 | 238.446 | 36.454 | 204.8 | 207.2429 | 207.2429 | -2.4428 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 | 557.9 | 566.0894 | 566.0894 | -8.1894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.0671 | 1.7329 | 7.9 | 7.5633 | 5.1336 | 2.7664 | 5.9 | 4.1516 | 2.8179 | 3.0821 | 22.2 |  |  | 22.2 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 222.6 | 220.695 | 220.695 | 1.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.6 | 457.0943 | 457.0943 | 4.5057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 147.5 | 151.3625 | 151.3625 | -3.8625 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 19 | 18.4645 | 0.33547 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 179.1 | 185.8204 | 185.8204 | -6.7204 | 178.7 | 185.8204 | 185.8204 | -7.1204 | 184.3 | 186.3784 | 186.3784 | -2.0784 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 22.7 | 22.583 | 22.583 | 0.117 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.3 | 34.2857 | 34.2857 | -1.9857 | 168.3 | 174.5595 | 174.5595 | -6.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 95.5452 | 71.6029 | 22.3971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8384 | -5.6384 | 167.2 |  |  | 167.2 | 163.4 | 145.8987 |  | 163.4 | 197.4 | 202.722 | 202.722 | -5.322 |  |  |  | 0 | 72.1 | 73.591 | 73.591 | -1.491 | 34.9 | 36.906 | 36.906 | -2.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 265.8 | 270.068 | 270.068 | -4.268 | 115.6 | 133.1603 | 133.1603 | -17.5603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 45.2 | 32.9557 |  | 45.2 | 46.4 | 32.9557 |  | 46.4 | 139.4 | 138.5447 | 138.5447 | 0.85529 |  |  |  | 0 | 77.4 | 69.4804 | 69.4804 | 7.9196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.6 | 206.4908 | 206.4908 | -0.89085 | 98.8 | 103.5555 | 103.5555 | -4.7555 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 35.85 | 35.851 | -25.951 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 2.81 | 2.809 | -2.309 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 17.4927 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 18.2466 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.4 | 19 | 17.4927 | 0.90729 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 19 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 5 | 6.627 | -3.327 | 10.2 | 20.61 | 20.606 | -10.406 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.24 | 3.249 | 0.051 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 13 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 5.2 | 6.14 | 6.141 | -0.941 | 11.5 | 4 | 2.898 | 8.602 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 3 | 20.263 | -17.863 | 5.8 | 3.7 | 42.981 | -37.181 | 0.2 | 0.6 | 0.598 | -0.398 | 0 | 0.99 | 0.989 | -0.989 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 17 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 17 | 19.4364 | 0.56365 | 2.7 | 5.61 | 5.607 | -2.907 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.4 | 56.1 | 75.739 | -23.339 | 57.8 | 56 | 77.366 | -19.566 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 5.5 |  |  | 5.5 | 11.9 |  |  | 11.9 | 32.6 | 38 | 33 | -0.4 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 0 |  | 13 | -13 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | -1.3 | 9.7 | 11 | 11 | -1.3 | 15.96 | 22 | 22 | -6.04
23/02/2026 | 20:00 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 640.9 | 639.7984 | 629.1131 | 11.7869 | 211.9 | 208.3401 | 204.8606 | 7.0394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 242.4 | 170.3332 | 242 | 0.4 |  |  |  | 0 | 79.2 | 75.4656 |  | 79.2 | 136.4 | 158.4881 | 158.4881 | -22.0881 | 136.6 | 158.4881 | 158.4881 | -21.8881 | 136.5 | 158.4881 | 158.4881 | -21.9881 | 242.3 | 238.446 | 238.446 | 3.854 | 201.5 | 207.2429 | 207.2429 | -5.7428 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 | 558.6 | 566.0894 | 566.0894 | -7.4894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.0671 | 164.0671 | 3.6329 | 8.8 | 7.5633 | 5.1336 | 3.6664 | 5.9 | 4.1516 | 2.8179 | 3.0821 | 21.9 | 22.4108 |  | 21.9 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 210 | 220.695 | 220.695 | -10.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.1 | 457.0943 | 457.0943 | 5.0057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 150.7 | 76.3753 | 151.3625 | -0.66252 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 19 | 18.4645 | 0.33547 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 184.7 | 186.3784 | 186.3784 | -1.6784 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 22.8 | 22.583 | 22.583 | 0.217 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.9 | 34.2857 | 34.2857 | -2.3857 | 169.5 | 174.5595 | 174.5595 | -5.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 95.5452 | 74.8252 | 19.2748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.03469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8384 | -5.6384 | 166.6 | 163.8545 |  | 166.6 | 163.3 | 162.1421 |  | 163.3 | 196.5 | 193.5996 | 202.722 | -6.222 |  |  |  | 0 | 71.4 | 73.591 | 73.591 | -2.191 | 35 | 36.906 | 36.906 | -1.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 249.4 | 270.068 | 270.068 | -20.668 | 131.8 | 133.1603 | 133.1603 | -1.3603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 | 45.4 | 32.9557 |  | 45.4 | 46.5 | 52.1964 |  | 46.5 | 138.9 | 138.5447 | 138.5447 | 0.35529 |  |  |  | 0 | 78.1 | 69.4804 | 69.4804 | 8.6196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.5 | 206.4908 | 206.4908 | -0.99085 | 98.7 | 103.5555 | 103.5555 | -4.8555 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 10 | 35.843 | -26.743 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.77 | 2.774 | -1.374 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 17.4927 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 18.2466 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 19 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 19 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 4.9 | 6.235 | -3.735 | 10.1 | 19.62 | 19.623 | -9.523 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.24 | 3.249 | 0.151 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 13 | 12.2449 | 0.7551 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 5.2 | 6.2 | 6.201 | -1.001 | 10.2 | 3.7 | 1.492 | 8.708 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 3.1 | 17.464 | -15.564 | 7.8 | 4.7 | 38.41 | -30.61 | 0 | 0.59 | 0.588 | -0.588 | 0 | 0.89 | 0.888 | -0.888 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 17 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 17 | 19.4364 | 0.56365 | 3.7 | 5.08 | 5.081 | -1.381 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.4 | 37 | 69.008 | -28.608 | 45.4 | 46.8 | 70.362 | -24.962 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 |  |  | 9.2 | 12 |  |  | 12 | 33 | 38 | 33 | 0 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 0 |  | 13 | -13 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | -0.6 | 9.7 | 11 | 11 | -1.3 | 16.3 | 22 | 22 | -5.7
23/02/2026 | 20:30 | 201.9 | 203.4014 | 203.4014 | -1.5014 | 641 | 639.7984 | 629.1131 | 11.8869 | 213 | 208.3401 | 204.8606 | 8.1394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 256.1 | 170.3332 | 242 | 14.1 |  |  |  | 0 | 61.4 | 87.3266 |  | 61.4 | 139.6 | 158.4881 | 158.4881 | -18.8881 | 139.5 | 158.4881 | 158.4881 | -18.9881 | 140 | 158.4881 | 158.4881 | -18.4881 | 241.4 | 238.446 | 238.446 | 2.954 | 203.2 | 207.2429 | 207.2429 | -4.0428 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 558.8 | 566.0894 | 566.0894 | -7.2894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.0671 | 164.0671 | 0.63294 | 8.6 | 7.5633 | 5.1336 | 3.4664 | 6 | 4.1516 | 2.8179 | 3.1821 | 22 | 22.4108 |  | 22 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 198.7 | 220.695 | 220.695 | -21.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.2 | 457.0943 | 457.0943 | 6.1057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 150.5 | 76.3753 | 151.3625 | -0.86252 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 15.1 | 19.2109 | 19.2109 | -4.1109 | 18.8 | 19 | 18.4645 | 0.33547 | 93.2 | 87.7736 | 87.7736 | 5.4264 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 185.1 | 186.3784 | 186.3784 | -1.2784 | 105.5 | 110.482 | 110.482 | -4.982 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 22.8 | 22.583 | 22.583 | 0.217 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32 | 34.2857 | 34.2857 | -2.2857 | 170.4 | 174.5595 | 174.5595 | -4.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 95.5452 | 26.8666 | 67.2334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 | 166.5 | 163.8545 |  | 166.5 | 163.3 | 162.1421 | 128.7583 | 34.5417 | 195.8 | 193.5996 | 202.722 | -6.922 |  |  |  | 0 | 71.8 | 73.591 | 73.591 | -1.791 | 34.9 | 36.906 | 36.906 | -2.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 252.3 | 270.068 | 270.068 | -17.768 | 132.2 | 133.1603 | 133.1603 | -0.96031 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 | 31.8 | 45.6107 |  | 31.8 | 32 | 52.1964 |  | 32 | 138.7 | 138.5447 | 138.5447 | 0.15529 |  |  |  | 0 | 77.8 | 69.4804 | 69.4804 | 8.3196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205 | 206.4908 | 206.4908 | -1.4909 | 98.6 | 103.5555 | 103.5555 | -4.9555 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 10 | 34.181 | -22.981 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2.39 | 2.389 | -1.389 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 17.4927 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 18.2466 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 19 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 19 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.7 | 5.834 | -2.534 | 11.7 | 18.38 | 18.382 | -6.682 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.24 | 3.249 | 0.151 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 13 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 3.4 | 5.96 | 5.957 | -2.557 | 8.6 | 3 | 0.707 | 7.893 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 3.2 | 15.588 | -12.888 | 4.5 | 5.8 | 34.789 | -30.289 | 0 | 0.53 | 0.526 | -0.526 | 0 | 0.79 | 0.785 | -0.785 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 17 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 17 | 19.4364 | 0.56365 | 1.7 | 4.46 | 4.459 | -2.759 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.3 | 36 | 58.429 | -33.129 | 23.3 | 35.4 | 60.157 | -36.857 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 6.8 |  |  | 6.8 | 11.9 |  |  | 11.9 | 32.8 | 38 | 33 | -0.2 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 0 |  | 13 | -13 | 6.1 | 8.1 | 8.1 | -2 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 16.23 | 22 | 22 | -5.77
23/02/2026 | 21:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 641.9 | 639.7984 | 629.1131 | 12.7869 | 212.1 | 208.3401 | 204.8606 | 7.2394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 256.9 | 242 | 242 | 14.9 |  |  |  | 0 | 60.9 | 61.792 |  | 60.9 | 149.8 | 158.4881 | 158.4881 | -8.6881 | 149.6 | 158.4881 | 158.4881 | -8.8881 | 149.8 | 158.4881 | 158.4881 | -8.6881 | 251 | 238.446 | 238.446 | 12.554 | 201.7 | 207.2429 | 207.2429 | -5.5428 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 | 559.5 | 566.0894 | 566.0894 | -6.5894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.0671 | 2.6329 | 8.6 | 7.5633 | 5.1336 | 3.4664 | 5.9 | 4.1516 | 2.8179 | 3.0821 | 22.2 | 22.4108 |  | 22.2 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.9 | 142.4441 | 142.4441 | 0.45588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 217.9 | 220.695 | 220.695 | -2.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.9 | 457.0943 | 457.0943 | 4.8057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 150.6 | 76.3753 | 151.3625 | -0.76252 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 17.4 | 19.2109 | 19.2109 | -1.8109 | 18.8 | 19 | 18.4645 | 0.33547 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 185.2 | 186.3784 | 186.3784 | -1.1784 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 22.9 | 22.583 | 22.583 | 0.317 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.5 | 34.2857 | 34.2857 | -1.7857 | 169.8 | 174.5595 | 174.5595 | -4.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.5452 | 28.5542 | 65.7458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8384 | -5.3384 | 166.2 | 163.8545 |  | 166.2 | 65 | 162.1421 | 164.4915 | -99.4915 | 194.7 | 193.5996 | 202.722 | -8.022 |  |  |  | 0 | 71.4 | 73.591 | 73.591 | -2.191 | 34.8 | 36.906 | 36.906 | -2.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 264.2 | 270.068 | 270.068 | -5.868 | 132.4 | 133.1603 | 133.1603 | -0.76031 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 | 32.1 | 32.9557 |  | 32.1 | 32.1 | 42.4576 |  | 32.1 | 138.5 | 138.5447 | 138.5447 | -0.04471 |  |  |  | 0 | 70.3 | 69.4804 | 69.4804 | 0.81962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.1 | 206.4908 | 206.4908 | -1.3908 | 98.6 | 103.5555 | 103.5555 | -4.9555 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 10 | 31.146 | -19.846 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.72 | 1.722 | -0.722 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 17.4927 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 18.2466 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 19 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 4.5 | 5.508 | -3.008 | 9.2 | 17.46 | 17.458 | -8.258 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.24 | 3.249 | 0.151 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 13 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 2.2 | 5.22 | 5.217 | -3.017 | 5 | 2.3 | 0.33 | 4.67 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 3.2 | 14.491 | -12.691 | 1.4 | 6.8 | 32.051 | -30.651 | 0 | 0.42 | 0.423 | -0.423 | 0 | 0.67 | 0.674 | -0.674 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 17 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 17 | 19.4364 | 0.56365 | 2 | 3.91 | 3.906 | -1.906 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.3 | 35.9 | 46.99 | -21.69 | 23.1 | 24.7 | 49.895 | -26.795 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.1 |  |  | 8.1 | 12.1 |  |  | 12.1 | 33.2 | 38 | 33 | 0.2 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 0 |  | 13 | -13 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | -1.3 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 16.11 | 22 | 22 | -5.89
23/02/2026 | 21:30 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 641.9 | 639.7984 | 629.1131 | 12.7869 | 213 | 208.3401 | 204.8606 | 8.1394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 256.7 | 242 | 242 | 14.7 |  |  |  | 0 | 59.7 | 61.792 |  | 59.7 | 142.4 | 158.4881 | 158.4881 | -16.0881 | 142.7 | 158.4881 | 158.4881 | -15.7881 | 142.3 | 158.4881 | 158.4881 | -16.1881 | 243.2 | 238.446 | 238.446 | 4.754 | 203.5 | 207.2429 | 207.2429 | -3.7428 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 | 558.3 | 566.0894 | 566.0894 | -7.7894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.0671 | 164.0671 | 2.4329 | 8.6 | 7.5633 | 5.1336 | 3.4664 | 6 | 4.1516 | 2.8179 | 3.1821 | 22.3 | 22.4108 |  | 22.3 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.4441 | 142.4441 | 0.15588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 207.3 | 220.695 | 220.695 | -13.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464 | 457.0943 | 457.0943 | 6.9057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 150.9 | 76.3753 | 151.3625 | -0.46252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 17.4 | 19.2109 | 19.2109 | -1.8109 | 18.8 | 19 | 18.4645 | 0.33547 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 185.1 | 186.3784 | 186.3784 | -1.2784 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 22.8 | 22.583 | 22.583 | 0.217 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.2 | 34.2857 | 34.2857 | -2.0857 | 170.3 | 174.5595 | 174.5595 | -4.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 67.4106 | 27.7104 | 66.3896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.03469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8384 | -5.4384 | 165.7 | 163.8545 |  | 165.7 | 65 | 129.2211 | 110.1617 | -45.1617 | 195.2 | 193.5996 | 202.722 | -7.522 |  |  |  | 0 | 71.5 | 73.591 | 73.591 | -2.091 | 34.7 | 36.906 | 36.906 | -2.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 255.4 | 270.068 | 270.068 | -14.668 | 132.4 | 133.1603 | 133.1603 | -0.76031 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 31.7 | 32.9557 |  | 31.7 | 31.8 | 32.9557 |  | 31.8 | 138.5 | 138.5447 | 138.5447 | -0.04471 |  |  |  | 0 | 67 | 69.4804 | 69.4804 | -2.4804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.8 | 206.4908 | 206.4908 | -1.6908 | 98.4 | 103.5555 | 103.5555 | -5.1555 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 10 | 28.162 | -18.662 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.06 | 1.057 | 0.143 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 17.4927 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 18.2466 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 19 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 4.3 | 5.278 | -3.278 | 7.9 | 16.77 | 16.765 | -8.865 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.24 | 3.249 | 0.151 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 13 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 0.3 | 4.04 | 4.036 | -3.736 | 1.2 | 1.9 | 0.356 | 0.844 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.7 | 13.65 | -13.65 | 0.1 | 7.6 | 29.663 | -29.563 | 0 | 0.32 | 0.315 | -0.315 | 0 | 0.56 | 0.559 | -0.559 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 17 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 17 | 19.4364 | 0.56365 | 2.3 | 3.38 | 3.381 | -1.081 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.7 | 28.6 | 37.068 | -18.368 | 22.6 | 19.8 | 39.608 | -17.008 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9 |  |  | 9 | 12 |  |  | 12 | 32.9 | 38 | 33 | -0.1 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 0 |  | 13 | -13 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | -2.3 | 9.4 | 11 | 11 | -1.6 | 17.17 | 22 | 22 | -4.83
23/02/2026 | 22:00 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 637.5 | 639.7984 | 629.1131 | 8.3869 | 211 | 208.3401 | 204.8606 | 6.1394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 256.2 | 242 | 242 | 14.2 |  |  |  | 0 | 60.1 | 62.7911 |  | 60.1 | 130.8 | 158.4881 | 158.4881 | -27.6881 | 130.5 | 158.4881 | 158.4881 | -27.9881 | 131.3 | 158.4881 | 158.4881 | -27.1881 | 236.5 | 238.446 | 238.446 | -1.946 | 203.6 | 207.2429 | 207.2429 | -3.6429 | 107.4 | 103.9326 | 103.9326 | 3.4674 | 555.9 | 566.0894 | 566.0894 | -10.1894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.0671 | 164.0671 | -0.26706 | 8.5 | 7.5633 | 5.1336 | 3.3664 | 6.1 | 4.1516 | 2.8179 | 3.2821 | 22.2 | 22.4108 |  | 22.2 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.5 | 142.4441 | 142.4441 | 0.05588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 194.7 | 220.695 | 220.695 | -25.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.4 | 457.0943 | 457.0943 | 6.3057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 150.6 | 76.3753 | 151.3625 | -0.76252 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 17 | 19.2109 | 19.2109 | -2.2109 | 18.8 | 19 | 18.4645 | 0.33547 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 184.7 | 186.3784 | 186.3784 | -1.6784 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 22.8 | 22.583 | 22.583 | 0.217 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.8 | 34.2857 | 34.2857 | -2.4857 | 168.5 | 174.5595 | 174.5595 | -6.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 95.5452 | 27.7104 | 66.1896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.03469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 | 165.7 |  |  | 165.7 | 65.7 | 162.1421 | 73.2239 | -7.5239 | 195.5 | 193.5996 | 202.722 | -7.222 |  |  |  | 0 | 71.1 | 73.591 | 73.591 | -2.491 | 34.6 | 36.906 | 36.906 | -2.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 238.9 | 270.068 | 270.068 | -31.168 | 131.9 | 133.1603 | 133.1603 | -1.2603 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 | 31.8 | 32.9557 |  | 31.8 | 31.7 | 52.1964 |  | 31.7 | 138.1 | 138.5447 | 138.5447 | -0.44471 |  |  |  | 0 | 66.2 | 69.4804 | 69.4804 | -3.2804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.9 | 206.4908 | 206.4908 | -1.5909 | 98.3 | 103.5555 | 103.5555 | -5.2555 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 10 | 27.038 | -15.738 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1.01 | 1.006 | -0.406 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 17.4927 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 18.2466 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 19 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 4.2 | 5.22 | -2.72 | 9 | 16.12 | 16.125 | -7.125 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.24 | 3.249 | 0.051 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 13 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 0.1 | 2.7 | 2.704 | -2.604 | 0.7 | 1.5 | 0.469 | 0.231 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 12.421 | -12.421 | 0 | 8.2 | 26.556 | -26.556 | 0 | 0.25 | 0.25 | -0.25 | 0 | 0.45 | 0.445 | -0.445 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 17 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 17 | 19.4364 | 0.56365 | 2.1 | 2.83 | 2.825 | -0.725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.7 | 22.7 | 29.038 | -12.338 | 17.7 | 15.9 | 31.296 | -13.596 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8 |  |  | 8 | 12 |  |  | 12 | 32.8 | 38 | 33 | -0.2 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 0 |  | 13 | -13 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | -1.8 | 9.5 | 11 | 11 | -1.5 | 18.07 | 22 | 22 | -3.93
23/02/2026 | 22:30 | 198.2 | 203.4014 | 203.4014 | -5.2014 | 637.8 | 639.7984 | 629.1131 | 8.6869 | 211.5 | 208.3401 | 204.8606 | 6.6394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 91.8678 | 91.8678 | -2.9678 | 256.8 | 242 | 242 | 14.8 |  |  |  | 0 | 59 | 82.8378 |  | 59 | 171.6 | 159.8201 | 159.8201 | 11.7799 | 171.6 | 159.8201 | 159.8201 | 11.7799 | 171.9 | 159.8201 | 159.8201 | 12.0799 | 267.4 | 240.45 | 240.45 | 26.95 | 203.3 | 207.2429 | 207.2429 | -3.9428 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 | 557.3 | 566.0894 | 566.0894 | -8.7894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.0671 | 164.0671 | 2.3329 | 8.5 | 7.5633 | 5.1336 | 3.3664 | 5.8 | 4.1516 | 2.8179 | 2.9821 | 22.4 | 22.4108 |  | 22.4 | 1 |  | 6.8787 | -5.8787 |  |  |  | 0 | 142.3 | 142.4441 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 222.9 | 220.695 | 220.695 | 2.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.7 | 457.0943 | 457.0943 | 5.6057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 150.6 | 151.3625 | 151.3625 | -0.76252 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.3 | 19.2109 | 19.2109 | -0.91088 | 18.8 | 19 | 18.4645 | 0.33547 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 176.9 | 185.8204 | 185.8204 | -8.9204 | 177.2 | 185.8204 | 185.8204 | -8.6204 | 184.8 | 186.3784 | 186.3784 | -1.5784 | 104.8 | 110.482 | 110.482 | -5.682 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 22.5 | 22.583 | 22.583 | -0.083 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.5 | 34.2857 | 34.2857 | -1.7857 | 168.2 | 174.5595 | 174.5595 | -6.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 95.5452 | 27.7104 | 65.7896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 132.8384 | 132.8384 | -6.1384 | 165.4 |  |  | 165.4 | 0 |  | 167.4883 | -167.4883 | 195.6 | 193.5996 |  | 195.6 |  |  |  | 0 | 71.2 | 73.591 | 73.591 | -2.391 | 34.6 | 36.906 | 36.906 | -2.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 265.6 | 270.068 | 270.068 | -4.468 | 124.1 | 133.1603 | 133.1603 | -9.0603 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.1 | 138.5447 | 138.5447 | 0.55529 |  |  |  | 0 | 67 | 69.4804 | 69.4804 | -2.4804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.9 | 206.4908 | 206.4908 | -1.5909 | 98.4 | 103.5555 | 103.5555 | -5.1555 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 15 | 10 | 27.216 | -12.216 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.94 | 0.937 | -0.537 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 17.4927 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 18.2466 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 19 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 4 | 5.245 | -3.145 | 8.5 | 15.82 | 15.822 | -7.322 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.24 | 3.249 | 0.051 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 13 | 12.2449 | 0.5551 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 0.3 | 1.95 | 1.947 | -1.647 | 2.5 | 1.1 | 0.538 | 1.962 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.1 | 11.432 | -11.432 | 0 | 8.5 | 24.212 | -24.212 | 0 | 0.21 | 0.214 | -0.214 | 0 | 0.35 | 0.353 | -0.353 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 17 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 17 | 19.4364 | 0.56365 | 1.2 | 2.36 | 2.359 | -1.159 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.2 | 18.8 | 22.216 | -10.016 | 13.5 | 13.1 | 24.343 | -10.843 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 20.2 | 20 | 19.242 | 0.95802 | 20.1 | 20 | 19.242 | 0.85802 | 8.5 |  |  | 8.5 | 13.9 |  |  | 13.9 | 32.8 | 38 | 33 | -0.2 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 0 |  | 13 | -13 | 6.9 | 8.1 | 8.1 | -1.2 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 18.92 | 22 | 22 | -3.08
23/02/2026 | 23:00 | 199.7 | 203.4014 | 203.4014 | -3.7014 | 642 | 639.7984 | 629.1131 | 12.8869 | 213 | 208.3401 | 204.8606 | 8.1394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 256.1 | 242 | 242 | 14.1 |  |  |  | 0 | 59.9 | 61.792 |  | 59.9 | 137.9 | 159.8201 | 159.8201 | -21.9201 | 138.7 | 159.8201 | 159.8201 | -21.1201 | 137.6 | 159.8201 | 159.8201 | -22.2201 | 243 | 240.45 | 240.45 | 2.55 | 203.4 | 207.2429 | 207.2429 | -3.8428 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 554.3 | 566.0894 | 566.0894 | -11.7894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.0671 | 164.0671 | 5.0329 | 8.7 | 7.5633 | 5.1336 | 3.5664 | 5.8 | 4.1516 | 2.8179 | 2.9821 | 0 |  |  | 0 | 0.9 |  | 6.8787 | -5.9787 |  |  |  | 0 | 142.2 | 142.4441 | 142.4441 | -0.24412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 203.2 | 220.695 | 220.695 | -17.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.3 | 457.0943 | 457.0943 | 5.2057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.2 | 151.3625 | 151.3625 | -1.1625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 19 | 18.4645 | 0.33547 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 184.5 | 186.3784 | 186.3784 | -1.8784 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 23 | 22.583 | 22.583 | 0.417 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.8 | 34.2857 | 34.2857 | -1.4857 | 170.6 | 174.5595 | 174.5595 | -3.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 63.4569 | 27.7104 | 66.2896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 | 70.7 |  |  | 70.7 | 0 |  | 97.2725 | -97.2725 | 195.3 | 170.617 |  | 195.3 |  |  |  | 0 | 71.3 | 73.591 | 73.591 | -2.291 | 34.5 | 36.906 | 36.906 | -2.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 251.4 | 270.068 | 270.068 | -18.668 | 125.6 | 133.1603 | 133.1603 | -7.5603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.5 | 138.5447 | 138.5447 | 0.95529 |  |  |  | 0 | 67.2 | 69.4804 | 69.4804 | -2.2804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205 | 206.4908 | 206.4908 | -1.4909 | 98.4 | 103.5555 | 103.5555 | -5.1555 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 10 | 30.374 | -15.474 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.73 | 0.728 | 0.472 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 17.4927 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 18.2466 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 19 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.6 | 5.385 | -1.985 | 10.4 | 16.08 | 16.076 | -5.676 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.24 | 3.249 | -0.049 | 20.2 | 18.8766 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.1 | 13 | 12.2449 | -0.1449 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 2.03 | 2.033 | -2.033 | 0.8 | 0.6 | 0.428 | 0.372 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.7 | 10.992 | -10.992 | 0 | 7.3 | 23.135 | -23.135 | 0 | 0.25 | 0.246 | -0.246 | 0 | 0.3 | 0.303 | -0.303 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 17 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 17 | 19.4364 | 0.56365 | 3.6 | 2.14 | 2.144 | 1.456 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.3 | 15.4 | 18.406 | -8.106 | 11.1 | 11.2 | 19.432 | -8.332 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.6 |  |  | 8.6 | 16.9 |  |  | 16.9 | 32.9 | 38 | 33 | -0.1 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 0 |  | 13 | -13 | 7 | 8.1 | 8.1 | -1.1 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 19.19 | 22 | 22 | -2.81
23/02/2026 | 23:30 | 200.6 | 203.4014 | 203.4014 | -2.8014 | 646.7 | 639.7984 | 629.1131 | 17.5869 | 214.9 | 208.3401 | 204.8606 | 10.0394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 257.3 | 242 | 242 | 15.3 |  |  |  | 0 | 61 | 61.792 |  | 61 | 122.1 | 159.8201 | 159.8201 | -37.7201 | 122.3 | 159.8201 | 159.8201 | -37.5201 | 122.2 | 159.8201 | 159.8201 | -37.6201 | 208.9 | 240.45 | 240.45 | -31.55 | 202.3 | 207.2429 | 170.0959 | 32.2041 | 107.6 | 103.9326 | 85.3033 | 22.2967 | 562.4 | 566.0894 | 566.0894 | -3.6894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 164.0671 | 164.0671 | 5.7329 | 8.7 | 7.5633 | 5.1336 | 3.5664 | 5.7 | 4.1516 | 2.8179 | 2.8821 | 0 |  |  | 0 | 0.9 |  | 6.8787 | -5.9787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.4441 | 142.4441 | 0.15588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 211.4 | 220.695 | 220.695 | -9.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.1 | 457.0943 | 457.0943 | 3.0057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.9 | 151.3625 | 151.3625 | -0.46252 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 19 | 18.4645 | 0.33547 | 95.3 | 87.7736 | 87.7736 | 7.5264 | 180.3 | 185.8204 | 185.8204 | -5.5204 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 186 | 186.3784 | 186.3784 | -0.37841 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 23.1 | 22.583 | 22.583 | 0.517 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.9 | 34.2857 | 34.2857 | -1.3857 | 172.1 | 174.5595 | 174.5595 | -2.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.4 |  | 27.7104 | 35.6896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.8384 | 132.8384 | -5.0384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 132.5 |  |  | 132.5 |  |  |  | 0 | 71.1 | 70.9831 | 44.8484 | 26.2516 | 34.6 | 35.5981 | 22.4916 | 12.1084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 270.2 | 270.068 | 270.068 | 0.13197 | 130.4 | 133.1603 | 133.1603 | -2.7603 | 63.4 | 67.1992 | 67.1992 | -3.7992 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.4 | 138.5447 | 118.6591 | 20.7409 |  |  |  | 0 | 67.2 | 69.4804 | 59.5077 | 7.6923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.4 | 206.4908 | 206.4908 | -1.0909 | 98.6 | 103.5555 | 103.5555 | -4.9555 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 10 | 33.186 | -21.886 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.696 | 0.104 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 17.4927 | 19.4364 | 1.0636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 | 18.2466 | 20.274 | 0.42595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 19 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 3.2 | 5.515 | -3.915 | 6.2 | 16.8 | 16.799 | -10.599 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.24 | 3.249 | -0.149 | 20.2 | 4.1843 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 10.5 | 13 | 12.2449 | -1.7449 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 0.1 | 2.24 | 2.237 | -2.137 | 0.1 | 0.3 | 0.379 | -0.279 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.1 | 11.149 | -11.149 | 0 | 5.9 | 23.042 | -23.042 | 0 | 0.3 | 0.304 | -0.304 | 0 | 0.33 | 0.334 | -0.334 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 17 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 17 | 19.4364 | 0.56365 | 2.4 | 2.26 | 2.261 | 0.139 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.3 | 11.3 | 15.189 | -7.889 | 6.2 | 9.1 | 16.141 | -9.941 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 20 | 19.242 | 0.65802 | 9 |  |  | 9 | 17 |  |  | 17 | 32.9 | 38 | 33 | -0.1 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 0 |  | 13 | -13 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | -0.5 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 19.52 | 22 | 22 | -2.48
24/02/2026 | 00:00 | 203.9 | 203.4014 | 203.4014 | 0.49864 | 640.1 | 639.7984 | 629.1131 | 10.9869 | 212.7 | 208.3401 | 204.8606 | 7.8394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 257.2 | 242 | 242 | 15.2 |  |  |  | 0 | 61.8 | 61.792 |  | 61.8 | 105.6 | 135.5838 | 135.5838 | -29.9838 | 105.1 | 135.5838 | 135.5838 | -30.4838 | 105.6 | 135.5838 | 135.5838 | -29.9838 | 208.7 | 203.9865 | 203.9865 | 4.7135 | 204.9 | 168.2485 | 120.0309 | 84.8691 | 108 | 84.3769 | 60.1957 | 47.8043 | 552.6 | 566.0894 | 566.0894 | -13.4894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.8 | 164.0671 | 164.0671 | -3.2671 | 8.5 | 7.5633 | 5.1336 | 3.3664 | 5.5 | 4.1516 | 2.8179 | 2.6821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 141.8 | 142.4441 | 142.4441 | -0.64412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 167.7 | 220.695 | 220.695 | -52.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.8 | 457.0943 | 457.0943 | 4.7057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.7 | 151.3625 | 151.3625 | -0.66252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 19 | 18.4645 | 0.33547 | 88.4 | 87.7736 | 87.7736 | 0.62643 | 180.7 | 185.8204 | 185.8204 | -5.1204 | 181.9 | 185.8204 | 185.8204 | -3.9204 | 183.9 | 186.3784 | 186.3784 | -2.4784 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 23.1 | 22.583 | 22.583 | 0.517 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.5 | 34.2857 | 34.2857 | -1.7857 | 170.9 | 174.5595 | 174.5595 | -3.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 |  | 27.7104 | 33.9896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8384 | -5.4384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.9 |  |  | 74.9 |  |  |  | 0 | 71.6 | 44.8484 | 44.8484 | 26.7516 | 34.4 | 22.4916 | 22.4916 | 11.9084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31938 | 220.7 | 270.068 | 270.068 | -49.368 | 123.9 | 133.1603 | 133.1603 | -9.2603 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140 | 118.6591 | 118.6591 | 21.3409 |  |  |  | 0 | 67.2 | 59.5077 | 59.5077 | 7.6923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.5 | 206.4908 | 193.4167 | 12.0833 | 98.6 | 103.5555 | 96.9987 | 1.6013 | 7.2 | 9.09 | 9.09 | -1.89 |  |  | 9.852 | -9.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 10 | 32.038 | -26.438 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.66 | 0.661 | 0.939 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 17.4927 | 19.4364 | 0.96365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.7 | 18.2466 | 20.274 | 0.42595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 19 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 3.1 | 5.291 | -4.091 | 4.5 | 17.29 | 17.289 | -12.789 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.24 | 3.249 | -0.149 | 20.2 | 4.1843 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.2 | 13 | 12.2449 | -0.0449 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 0.2 | 1.95 | 1.952 | -1.752 | 0 | 0.1 | 0.752 | -0.752 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.7 | 10.207 | -10.207 | 0 | 5.4 | 20.814 | -20.814 | 0 | 0.26 | 0.261 | -0.261 | 0 | 0.31 | 0.309 | -0.309 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20 | 20.4082 | 0.59184 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  | 6 | -6 | 20.4 | 17 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 17 | 19.4364 | 0.56365 | 3.4 | 2.23 | 2.234 | 1.166 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4 | 7.9 | 12.311 | -8.311 | 2.9 | 7 | 13.457 | -10.557 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9 |  |  | 9 | 17.9 |  |  | 17.9 | 32.8 | 38 | 33 | -0.2 | 17 | 14 | 14 | 3 | 0 |  | 13 | -13 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | -0.3 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 18.43 | 22 | 22 | -3.57
EJEC (MWh) |  | 4854.35 | 4881.6326 | 4881.6326 |  | 15357.65 | 15200.2255 | 15098.7151 |  | 5094.75 | 4949.7091 | 4916.6539 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2162.3 | 2204.8279 | 2204.8279 |  | 4318.65 | 4569.3165 | 4963.4837 |  | 0 | 0 | 0 |  | 290.35 | 346.5982 | 0 |  | 3242.65 | 3561.5836 | 3525.0424 |  | 3279.5 | 3561.5836 | 3525.0424 |  | 3279.75 | 3561.5836 | 3525.0424 |  | 5647.55 | 5358.4185 | 5303.4421 |  | 4317.45 | 4272.775 | 4234.8 |  | 2353.25 | 2142.803 | 2123.7585 |  | 13373.85 | 13586.1458 | 13586.1458 |  | 245.75 | 234.8404 | 82.9457 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3981.25 | 3937.6094 | 3937.6094 |  | 188.85 | 146.2887 | 123.2064 |  | 138.45 | 80.2998 | 67.6296 |  | 203.9 | 100.8485 | 112.0538 |  | 3 | 0 | 165.0888 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3424.1 | 3256.2006 | 2927.7545 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2647.4 | 2699.1953 | 2693.3962 |  | 5024.6 | 5296.68 | 5296.68 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 11048.5 | 10970.2625 | 10951.7353 |  | 1956.95 | 1959.2537 | 1959.2537 |  | 2577.35 | 2530.2575 | 2714.9749 |  | 1003.75 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 438.9 | 461.0611 | 461.0611 |  | 451.2 | 441.9383 | 443.1487 |  | 2186.3 | 2106.5657 | 2106.5657 |  | 4140.25 | 4258.9285 | 4181.3587 |  | 4152.55 | 4258.9285 | 4181.3587 |  | 4336.1 | 4271.7181 | 4193.9154 |  | 2540.1 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 1067.05 | 1129.9824 | 1119.5694 |  | 356.05 | 225.83 | 699.253 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 771 | 822.857 | 822.857 |  | 4050.2 | 4179.5205 | 4178.4197 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1477.15 | 1468.4389 | 785.5296 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 754.1 | 737.1183 | 1008.2928 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3053.95 | 3188.1209 | 3188.1209 |  | 1827.55 | 1296.6936 | 0 |  | 1625 | 1401.1597 | 1112.7244 |  | 2899.6 | 2711.3842 | 2488.2768 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1324.25 | 1201.3943 | 1181.1449 |  | 619.05 | 527.2758 | 446.9106 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 50.4 | 42.7349 | 42.7349 |  | 5920.65 | 6455.8996 | 6481.6327 |  | 3089.9 | 3195.8474 | 3195.8474 |  | 1519.65 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1744.7 | 1732.9399 | 1732.9399 |  | 716.5 | 719.5334 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 230.85 | 171.1061 | 204.5615 |  | 233.75 | 198.3906 | 0 |  | 2845.2 | 2493.3425 | 2484.7603 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1326.9 | 1099.9646 | 1096.7271 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3053.4 | 3592.4681 | 3635.1227 |  | 1469.95 | 1671.2378 | 1692.6291 |  | 173 | 218.16 | 218.16 |  | 0 | 0 | 236.4485 |  | 480.05 | 452.7113 | 419.825 |  | 5.1 | 0 | 5.5745 |  | 478.55 | 502.499 | 613.534 |  | 543.4 | 0 | 440.857 |  | 13.65 | 32.344 | 32.374 |  | 1.8 | 0 | 2.1 |  | 380.6 | 122.449 | 466.4724 |  | 238.15 | 239.592 | 239.592 |  | 130.75 | 136.08 | 136.08 |  | 1504.7 | 0 | 904.4085 |  | 664.215 | 0 | 1036.8364 |  | 40.35 | 0 | 7 |  | 27.6 | 86.4 | 86.4 |  | 121.3 | 120 | 120 |  | 419.65 | 127.7266 | 486.5772 |  | 480 | 465.2964 | 466.4724 |  | 450.6 | 428.3134 | 419.825 |  | 84.2 | 84 | 84 |  | 359.5 | 433.7167 | 429.1546 |  | 73.6 | 0 | 89.224 |  | 116.5 | 0 | 109.4635 |  | 78.4 | 79.101 | 96.1165 |  | 276.6 | 268.0695 | 273.7715 |  | 147.6 | 0 | 119.2945 |  | 75 | 77.7825 | 77.976 |  | 447.25 | 368.7805 | 429.561 |  | 76.8 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 2.65 | 0 | 2.302 |  | 475.2 | 468.2021 | 459.4752 |  | 285.15 | 296.8527 | 293.8776 |  | 484.75 | 470.8358 | 466.4724 |  | 487.05 | 470.8358 | 466.4724 |  | 106.1 | 109.121 | 107.878 |  | 175.95 | 102.152 | 104.045 |  | 209.8 | 0 | 179.0595 |  | 158.25 | 317.727 | 445.858 |  | 225.5 | 509.998 | 770.5645 |  | 18.25 | 21.459 | 21.458 |  | 13.4 | 30.1975 | 30.168 |  | 277.65 | 0 | 306.45 |  | 503.95 | 476.7056 | 489.7958 |  | 194.65 | 192 | 192 |  | 0 | 0 | 144 |  | 489.6 | 447.5858 | 466.4724 |  | 489.6 | 447.5858 | 466.4724 |  | 480 | 447.5858 | 466.4724 |  | 38.6 | 71.252 | 71.7285 |  | 1939.55 | 0 | 1281.7555 |  | 92.15 | 0 | 81.4525 |  | 533.45 | 0 | 547.0305 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 454.6 | 668.803 | 788.0875 |  | 516.15 | 626.4895 | 781.132 |  | 423.5 | 0 | 448.9125 |  | 75.85 | 100.8 | 100.8 |  | 53.95 | 57.6 | 57.6 |  | 51.8 | 57.6 | 57.6 |  | 18.8 | 33.6 | 33.6 |  | 108.95 | 0 | 74.3305 |  | 177.5 | 172.8 | 172.8 |  | 480.3 | 468.9893 | 461.8075 |  | 479.9 | 468.9893 | 461.8075 |  | 189.8 | 0 | 0 |  | 108.2 | 0 | 0 |  | 806.7 | 832 | 792 |  | 376.5 | 336 | 336 |  | 189.9 | 0 | 312 |  | 160 | 194.4 | 194.4 |  | 231.35 | 264 | 264 |  | 365.955 | 528 | 528

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 23 de Febrero del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5511389 y resultó S/. 317029 (6.10% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 16 | 5194359.9198 | 5616874.6616 | -7.522%
MAR 17 | 5244272.6567 | 5131950.169 | 2.189%
MIE 18 | 7602202.6552 | 5723248.7128 | 32.83%
JUE 19 | 5385370.1693 | 5666796.1037 | -4.966%
VIE 20 | 5701556.5453 | 5877381.7456 | -2.992%
SAB 21 | 4978450.9529 | 4863776.1909 | 2.358%
DOM 22 | 3956442.5274 | 3892821.7899 | 1.634%
LUN 23 | 5511388.9422 | 5602860.9969 | -1.633%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 23 de Febrero del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 23/02/2026 00:00:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 23/02/2026 00:00:00 | 23/02/2026 16:47:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 23/02/2026 00:00:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/02/2026 00:00:00 | 23/02/2026 01:22:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 23/02/2026 01:22:00 | 23/02/2026 01:53:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/02/2026 01:53:00 | 23/02/2026 09:01:14 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 23/02/2026 09:01:14 | 23/02/2026 11:54:14 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/02/2026 11:54:14 | 23/02/2026 16:31:13 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 23/02/2026 16:31:13 | 23/02/2026 17:02:09 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/02/2026 17:02:09 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 23/02/2026 00:00:00 | 23/02/2026 11:20:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/02/2026 11:20:00 | 23/02/2026 11:57:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 23/02/2026 11:57:00 | 23/02/2026 12:06:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/02/2026 12:06:00 | 23/02/2026 16:04:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 23/02/2026 16:04:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 23/02/2026 00:00:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 23/02/2026 10:33:00 | 23/02/2026 14:09:00 | 23/02/2026 10:30:00 | 23/02/2026 13:58:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 23/02/2026 14:47:00 | 23/02/2026 17:20:00 | 23/02/2026 14:43:00 | 23/02/2026 17:09:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 23/02/2026 18:55:00 | 23/02/2026 22:43:00 | 23/02/2026 18:51:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 23/02/2026 22:43:00 | 23/02/2026 22:54:00 |  | 23/02/2026 22:43:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/02/2026 00:00:00 | 23/02/2026 03:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 01:26 h a mínimo por calidad de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/02/2026 09:18:00 | 24/02/2026 00:00:00 | 23/02/2026 09:04:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 23/02/2026 00:00:00 | 23/02/2026 01:20:00 |  | 23/02/2026 01:04:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 23/02/2026 07:33:00 | 23/02/2026 09:43:00 | 23/02/2026 07:15:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 23/02/2026 08:55:00 | 23/02/2026 17:53:00 | 23/02/2026 08:28:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09:43 h, S/C generar al máximo del 1er tramo (64.363 MW) A las 11:46 h, S/C generar 64.363 MW. A las 12:06 h, S/C generar a máximo del 2do tramo.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 23/02/2026 09:43:00 | 23/02/2026 23:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:15 h, S/C generar a 100 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 23/02/2026 10:34:00 | 23/02/2026 13:47:00 | 23/02/2026 10:09:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:39 h, S/C generar a 120 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 23/02/2026 13:47:00 | 23/02/2026 14:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 23/02/2026 14:33:00 | 23/02/2026 17:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 23/02/2026 17:53:00 | 23/02/2026 18:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 23/02/2026 17:53:00 | 23/02/2026 18:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 23/02/2026 18:11:00 | 23/02/2026 22:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 23/02/2026 18:25:00 | 23/02/2026 20:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 23/02/2026 20:33:00 | 23/02/2026 22:16:00 |  | 23/02/2026 22:03:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 23/02/2026 22:42:00 | 23/02/2026 23:29:00 |  | 23/02/2026 23:15:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 23/02/2026 23:53:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 23/02/2026 00:00:00 | 23/02/2026 04:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de arranque de su TV.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 23/02/2026 04:40:00 | 23/02/2026 08:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 23/02/2026 08:25:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/02/2026 00:00:00 | 23/02/2026 07:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 04:00 h, S/C generar a 450 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/02/2026 07:37:00 | 23/02/2026 08:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/02/2026 08:00:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 23/02/2026 00:00:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 23/02/2026 15:43:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/02/2026 00:00:00 | 23/02/2026 06:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/02/2026 06:00:00 | 23/02/2026 06:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/02/2026 06:30:00 | 23/02/2026 07:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/02/2026 07:00:00 | 23/02/2026 08:25:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/02/2026 08:25:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/02/2026 00:00:00 | 23/02/2026 07:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/02/2026 07:37:00 | 23/02/2026 08:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/02/2026 08:00:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 23/02/2026 15:58:00 | 23/02/2026 17:03:00 | 23/02/2026 15:48:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Arranque debido a caída de generación Solar.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 23/02/2026 15:58:00 | 23/02/2026 17:03:00 | 23/02/2026 15:48:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 23/02/2026 17:03:00 | 23/02/2026 18:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 23/02/2026 17:03:00 | 23/02/2026 18:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 23/02/2026 18:45:00 | 23/02/2026 20:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 23/02/2026 18:45:00 | 23/02/2026 20:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 23/02/2026 20:10:00 | 23/02/2026 22:05:00 |  | 23/02/2026 21:58:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 23/02/2026 20:20:00 | 23/02/2026 22:04:00 |  | 23/02/2026 21:58:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 23/02/2026 00:46:00 | 23/02/2026 03:46:00 | 23/02/2026 00:11:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de arranque de la TV.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 23/02/2026 03:46:00 | 23/02/2026 08:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 23/02/2026 08:27:00 | 23/02/2026 15:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 23/02/2026 15:54:00 | 23/02/2026 17:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 23/02/2026 17:03:00 | 23/02/2026 17:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 23/02/2026 17:21:00 | 23/02/2026 18:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 23/02/2026 18:48:00 | 23/02/2026 20:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 23/02/2026 20:32:00 | 23/02/2026 21:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 23/02/2026 21:03:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 23/02/2026 00:00:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 23/02/2026 00:00:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 23/02/2026 22:51:00 | 24/02/2026 00:00:00 | 23/02/2026 22:48:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 23/02/2026 00:00:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 23/02/2026 00:00:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 23/02/2026 03:09:00 | 23/02/2026 06:44:00 | 23/02/2026 00:15:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 23/02/2026 06:44:00 | 23/02/2026 08:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 23/02/2026 08:02:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09:08 h, S/C generar a mínimo técnico por restricción de temperatura. A las 16:20 h, culmina su restricción de generar a mínimo técnico por restricción de temperatura.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 23/02/2026 19:27:00 | 23/02/2026 20:09:00 | 23/02/2026 19:08:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 23/02/2026 20:09:00 | 24/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 23 de Febrero del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
lunes, 23 de Febrero del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 164 | 82.5627 | 1 | 164 | 82.579 | 1 | 164 | 82.579 | 1 | 164 | 82.5627 | 1 | 164 | 77.5852 | 1 | 164 | 85.738 | 1 | 164 | 82.5614 | 1 | 164 | 82.5613 | 1 | 164 | 82.5615 | 1 | 164 | 82.5616 | 1 | 164 | 82.562 | 1 | 164 | 82.5785 | 1 | 209 | 138.8304 | 1 | 209 | 82.1027 | 1 | 202.9102 | 156 | 1 | 202.9102 | 156 | 1 | 202.9102 | 156 | 1 | 202.9102 | 156 | 1 | 202.9102 | 156 | 1 | 202.9102 | 156 | 1 | 202.9102 | 156 | 1 | 202.9102 | 156 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 155.5508 | 1 | 197 | 155.6449 | 1 | 197 | 155.5501 | 1 | 197 | 155.5504 | 1 | 170 | 139.1498 | 1 | 170 | 110.9834 | 1 | 170 | 110.9715 | 1 | 170 | 111.0107 | 1 | 170 | 111.0277 | 1 | 170 | 111.0342 | 1 | 164 | 132.4218 | 1 | 164 | 132.3886 | 1 | 164 | 194.9102 | 1 | 164 | 85.1586
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 164 | 82.5627 | 1 | 164 | 82.579 | 1 | 164 | 82.579 | 1 | 164 | 82.5627 | 1 | 164 | 77.5852 | 1 | 164 | 85.738 | 1 | 164 | 82.5614 | 1 | 164 | 82.5613 | 1 | 164 | 82.5615 | 1 | 164 | 82.5616 | 1 | 164 | 82.562 | 1 | 164 | 82.5785 | 1 | 209 | 138.8304 | 1 | 209 | 82.1027 | 1 | 202.9102 | 156 | 1 | 202.9102 | 156 | 1 | 202.9102 | 156 | 1 | 202.9102 | 156 | 1 | 202.9102 | 156 | 1 | 202.9102 | 156 | 1 | 202.9102 | 156 | 1 | 202.9102 | 156 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 155.5508 | 1 | 197 | 155.6449 | 1 | 197 | 155.5501 | 1 | 197 | 155.5504 | 1 | 170 | 139.1498 | 1 | 170 | 110.9834 | 1 | 170 | 110.9715 | 1 | 170 | 111.0107 | 1 | 170 | 111.0277 | 1 | 170 | 111.0342 | 1 | 164 | 132.4218 | 1 | 164 | 132.3886 | 1 | 164 | 194.9102 | 1 | 164 | 85.1586
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.6195 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.6195 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 37.5737 | 1 | 0 | 37.5055 | 1 | 0 | 37.5055 | 1 | 0 | 37.5737 | 1 | 0 | 39.4794 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 37.5693 | 1 | 0 | 37.5699 | 1 | 0 | 37.57 | 1 | 0 | 37.5699 | 1 | 0 | 37.5694 | 1 | 0 | 37.5009 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 75 | 1 | 6.0898 | 75 | 1 | 6.0898 | 75 | 1 | 6.0898 | 75 | 1 | 6.0898 | 75 | 1 | 6.0898 | 75 | 1 | 6.0898 | 75 | 1 | 6.0898 | 75 | 1 | 6.0898 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 72.8758 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 40.6902 | 1 | 0 | 40.4265 | 1 | 0 | 40.6901 | 1 | 0 | 40.6901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.4615 | 1 | 0 | 32.4643 | 1 | 0 | 32.4528 | 1 | 0 | 32.4471 | 1 | 0 | 32.4451 | 1 | 0 | 33.3225 | 1 | 0 | 33.3294 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.3897
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.5055 | 1 | 0 | 37.5055 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.4662 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.5009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.3395 | 1 | 6.0898 | 34.3416 | 1 | 6.0898 | 34.3416 | 1 | 6.0898 | 34.3415 | 1 | 6.0898 | 34.3414 | 1 | 6.0898 | 34.3422 | 1 | 6.0898 | 34.3417 | 1 | 6.0898 | 34.3417 | 1 | 6.0898 | 34.3417 | 1 | 0 | 37.338 | 1 | 0 | 37.338 | 1 | 0 | 37.338 | 1 | 0 | 37.338 | 1 | 0 | 37.338 | 1 | 0 | 37.338 | 1 | 0 | 37.338 | 1 | 0 | 36.2828 | 1 | 0 | 37.3371 | 1 | 0 | 37.337 | 1 | 0 | 37.337 | 1 | 0 | 37.3369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.4265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 37.5737 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.5737 | 1 | 0 | 39.4794 | 1 | 0 | 22.5338 | 1 | 0 | 37.5693 | 1 | 0 | 37.5699 | 1 | 0 | 37.57 | 1 | 0 | 37.5699 | 1 | 0 | 37.5694 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 37.6605 | 1 | 0 | 40.6584 | 1 | 0 | 40.6584 | 1 | 0 | 40.6585 | 1 | 0 | 40.6586 | 1 | 0 | 40.6578 | 1 | 0 | 40.6583 | 1 | 0 | 40.6583 | 1 | 0 | 40.6583 | 1 | 0 | 37.662 | 1 | 0 | 37.662 | 1 | 0 | 37.662 | 1 | 0 | 37.662 | 1 | 0 | 37.662 | 1 | 0 | 37.662 | 1 | 0 | 37.662 | 1 | 0 | 36.593 | 1 | 0 | 37.6629 | 1 | 0 | 37.663 | 1 | 0 | 37.663 | 1 | 0 | 37.6631 | 1 | 0 | 40.6902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.6901 | 1 | 0 | 40.6901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.4615 | 1 | 0 | 32.4643 | 1 | 0 | 32.4528 | 1 | 0 | 32.4471 | 1 | 0 | 32.4451 | 1 | 0 | 33.3225 | 1 | 0 | 33.3294 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.3897
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 16.3731 | 1 | 0 | 16.3822 | 1 | 0 | 16.3822 | 1 | 0 | 16.3731 | 1 | 0 | 17.0103 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 16.3712 | 1 | 0 | 16.3717 | 1 | 0 | 16.3717 | 1 | 0 | 16.3716 | 1 | 0 | 16.3713 | 1 | 0 | 16.3803 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 16.3731 | 1 | 0 | 16.3822 | 1 | 0 | 16.3822 | 1 | 0 | 16.3731 | 1 | 0 | 17.0103 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 16.3712 | 1 | 0 | 16.3717 | 1 | 0 | 16.3717 | 1 | 0 | 16.3716 | 1 | 0 | 16.3713 | 1 | 0 | 16.3803 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 80.4905 | 1 | 0 | 80.5332 | 1 | 0 | 80.5332 | 1 | 0 | 80.4905 | 1 | 0 | 82.9251 | 1 | 0 | 46.262 | 1 | 0 | 80.4981 | 1 | 0 | 80.497 | 1 | 0 | 80.4968 | 1 | 0 | 80.497 | 1 | 0 | 80.4973 | 1 | 0 | 80.5402 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74.759 | 1 | 0 | 74.9285 | 1 | 0 | 74.7598 | 1 | 0 | 74.7595 | 1 | 0 | 52.8502 | 1 | 0 | 48.5552 | 1 | 0 | 48.5641 | 1 | 0 | 48.5364 | 1 | 0 | 48.5252 | 1 | 0 | 48.5207 | 1 | 0 | 51.2557 | 1 | 0 | 51.282 | 1 | 0 | 10.0898 | 1 | 0 | 86.4517
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 80.4905 | 1 | 0 | 80.5332 | 1 | 0 | 80.5332 | 1 | 0 | 80.4905 | 1 | 0 | 82.9251 | 1 | 0 | 46.262 | 1 | 0 | 80.4981 | 1 | 0 | 80.497 | 1 | 0 | 80.4968 | 1 | 0 | 80.497 | 1 | 0 | 80.4973 | 1 | 0 | 80.5402 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74.759 | 1 | 0 | 74.9285 | 1 | 0 | 74.7598 | 1 | 0 | 74.7595 | 1 | 0 | 52.8502 | 1 | 0 | 48.5552 | 1 | 0 | 48.5641 | 1 | 0 | 48.5364 | 1 | 0 | 48.5252 | 1 | 0 | 48.5207 | 1 | 0 | 51.2557 | 1 | 0 | 51.282 | 1 | 0 | 10.0898 | 1 | 0 | 86.4517
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.1082 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 16.0898 | 1 | 0 | 16.0898 | 1 | 0 | 16.0898 | 1 | 0 | 16.0898 | 1 | 0 | 16.0898 | 1 | 0 | 16.0898 | 1 | 0 | 16.0898 | 1 | 0 | 18.214 | 1 | 0 | 16.0898 | 1 | 0 | 16.0898 | 1 | 0 | 16.0898 | 1 | 0 | 16.0898 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.1082 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 16.0898 | 1 | 0 | 16.0898 | 1 | 0 | 16.0898 | 1 | 0 | 16.0898 | 1 | 0 | 16.0898 | 1 | 0 | 16.0898 | 1 | 0 | 16.0898 | 1 | 0 | 18.214 | 1 | 0 | 16.0898 | 1 | 0 | 16.0898 | 1 | 0 | 16.0898 | 1 | 0 | 16.0898 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 23 de Febrero del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
23/02/2026 | 00:30
23/02/2026 | 01:00
23/02/2026 | 01:30
23/02/2026 | 02:00
23/02/2026 | 02:30
23/02/2026 | 03:00
23/02/2026 | 03:30
23/02/2026 | 04:00
23/02/2026 | 04:30
23/02/2026 | 05:00
23/02/2026 | 05:30
23/02/2026 | 06:00
23/02/2026 | 06:30
23/02/2026 | 07:00
23/02/2026 | 07:30
23/02/2026 | 08:00
23/02/2026 | 08:30
23/02/2026 | 09:00
23/02/2026 | 09:30
23/02/2026 | 10:00
23/02/2026 | 10:30
23/02/2026 | 11:00
23/02/2026 | 11:30
23/02/2026 | 12:00
23/02/2026 | 12:30
23/02/2026 | 13:00
23/02/2026 | 13:30
23/02/2026 | 14:00
23/02/2026 | 14:30
23/02/2026 | 15:00
23/02/2026 | 15:30
23/02/2026 | 16:00
23/02/2026 | 16:30
23/02/2026 | 17:00
23/02/2026 | 17:30
23/02/2026 | 18:00
23/02/2026 | 18:30
23/02/2026 | 19:00
23/02/2026 | 19:30
23/02/2026 | 20:00
23/02/2026 | 20:30
23/02/2026 | 21:00
23/02/2026 | 21:30
23/02/2026 | 22:00
23/02/2026 | 22:30
23/02/2026 | 23:00
23/02/2026 | 23:30
23/02/2026 | 00:00

## OBS
lunes, 23 de Febrero del 2026
N° | Observaciones
1 | Se incluyó el despacho ejecutado de las CC.TT. Casa Grande y Maple; y de la C.S. Sunny Expansión

## CONCLUSIONES
lunes, 23 de Febrero del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe