## EVENTOS
miércoles, 25 de Febrero del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | CELDA | ACOPLE 60 | 25/02/2026 00:00:00 | 26/02/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
FALLA | CONENHUA | SAN GABRIEL | TRANSFORMADOR 3D | T137-221 | 25/02/2026 12:24:00 | 25/02/2026 13:43:00 | DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR T137-221 220/22.9 kV POR FALLA |  | SI | 220
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 25/02/2026 18:35:00 | 25/02/2026 19:53:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO PUNO | AZÁNGARO - ANTAUTA | LINEA DE TRANSMISION | L-6021 | 25/02/2026 09:53:59 | 25/02/2026 09:55:06 | DESCONEXION DE LA LINEA L-6021 (AZANGARO - ANTAUTA) EN 60 KV |  | SI | 60
EVENTO | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 25/02/2026 21:31:00 | 25/02/2026 23:00:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SUBTENSIONES EN LAS SUBESTACIONES MOROCOCHA, CASAPALCA, CARLOS FRANCISCO, SAN MATEO DE 50 KV |  | SI
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G3 | 25/02/2026 11:39:00 | 25/02/2026 11:39:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G3 DE LA C.H. HUINCO POR FALLA |  | NO | 12.5
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G3 | 25/02/2026 14:02:00 | 25/02/2026 14:02:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G3 DE LA C.H. HUINCO POR FALLA |  | NO | 12.5
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 25/02/2026 11:43:00 | 25/02/2026 17:46:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO |  | SI
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 25/02/2026 15:46:00 | 25/02/2026 17:20:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO |  | SI

## RESTRIC_OPE
miércoles, 25 de Febrero del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 21.8 m3/s correspondiente al mes de enero.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | Operación del embalse de pasada, esta situación atiende al requerimiento de los pobladores ubicadas aguas abajo de la central Cañón del Pato (Proyecto Especiales Chavimochic y Chinecas, etc), quienes demandan un caudal constante para la agricultura.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por ORYGEN el 18/02, a través de correo. La unidad G4 de Huinco no puede brindar el servicio de RSF por trabamiento de agujas de los introductores
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
25/02/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 25 de Febrero del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | PAPUJUNE | SS.EE. | 25/02/2026 08:00 | 25/02/2026 16:50 | INSTALACION DE FIREWALL, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 1 HORA. (R0127938) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21353 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 25/02/2026 07:30 | 25/02/2026 15:56 | Inspeccion por recorredor en la L-2283 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19908 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 25/02/2026 07:30 | 25/02/2026 15:56 | Inspeccion por recorredor en la L-2287 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19907 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | REEMPLAZO DE RELES DE PROTECCION GENERADOR | 1 | R | F/S | N | PREV. | 13132 | G
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 25/02/2026 13:00 | 26/02/2026 00:00 | La C.T. Ca?a Brava para para mentenimiento anual programado. | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA A 220kV | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | NO SE PUEDE INDISPONER LA BARRA A POR RESTRICCION OPERATIVA DEL SECCIONADOR DE BARRA B DE LA CL-TR1 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1103 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | CL-TRAFO | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE SECCIONADOR DE BARRA B SB-20011 DE CL-TR1 | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1906 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI I | CENTRAL | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | F/S Central Charcani I, por colmatacion de canal por ingreso de huaico. | 1.6 | F | F/S | N | OTROS | 1195 | G
EGASA | CHARCANI II | G3 | 25/02/2026 00:00 | 25/02/2026 07:48 | Solidos en suspension y limpieza de canales | 0.2 | F | F/S | N | OTROS | 115 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | FS Fuerza Mayor, Ingreso de huayco a la central. | 15.2 | F | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 25/02/2026 00:00 | 25/02/2026 11:10 | Ampliacion de PRUEBAS OPERATIVAS / MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACION UNIDAD DE GENERACION 01 - CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA I | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 124 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 25/02/2026 11:10 | 25/02/2026 12:07 | AMPLIACION DE PRUEBAS OPERATIVAS / MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACION UNIDAD DE GENERACION 01 - CENTRAL HIDROELECTRICA | 11 | P | F/S | N | OTROS | 124 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 25/02/2026 12:07 | 25/02/2026 19:04 | AMPLIACIÓN DE PRUEBAS OPERATIVAS / MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACIÓN UNIDAD DE GENERACIÓN 01 - CENTRAL HIDROELÉCTRICA. A las 19:04 h se declara disponible al COES. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 124 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo del lazo de comunicacion de datos (CAN-bus) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 25/02/2026 08:20 | 25/02/2026 08:54 | Mantenimiento Correctivo de la Unidad por falla en el arranque | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 25/02/2026 08:54 | 25/02/2026 09:22 | Operacion por Prueba como parte de su mantenimiento correctivo. A las 09:22 se declara disponible ante el COES | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12779 | G
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G6 | 25/02/2026 07:41 | 25/02/2026 16:45 | incremento de vibracion a 103 um | 100 | F | F/S | N | CORR. | 6 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TR-TG5 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | Mantenimiento en el Transformador de Potencia. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13530 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | Cambios de seguros y compresor axial. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA - CHILCA 1 | L-2101 | 25/02/2026 08:44 | 26/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE LINEA LT-2101 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11573 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TV | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13344 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | BARRA220kV-1 | 25/02/2026 06:17 | 25/02/2026 18:22 | BARRA 1 CHILCA F/S PARA MANTENIMIENTO ANUAL CELDA D01 SA-1531 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11608 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA-CTM | CL-2101 | 25/02/2026 08:44 | 26/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CELDA LT-2101 CTM REP | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11575 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 2 | CL-2028 | 25/02/2026 07:49 | 25/02/2026 16:17 | LAVADO Y LIMPIEZA 6M DE AISLADORES CELDA L-2028 SE ILO2. LIMPIEZA DE COMPARTIMIENTOS GIS Y TABLEROS DE CONTROL LOCAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10738 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 2 - MOQUEGUA | L-2028 | 25/02/2026 07:49 | 25/02/2026 16:17 | LIMPIEZA 6M (T180 Y T181) DE AISLADORES L-2028 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1274 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 25/02/2026 18:50 | 26/02/2026 00:00 | TRANSFORMADOR IPT2 F/S POR LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - PUNCH LIST INTIPAMPA EXPANSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | BARRA 138 kV | 25/02/2026 18:53 | 25/02/2026 20:54 | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - PUNCH LIST INTIPAMPA EXPANSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17795 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU | LA JOYA | CENTRAL | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | CENTRAL INDISPONIBLE POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12201 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | Indisponibilidad de aerogeneradores D1, D2 y D3 debido a correctivo. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO | L-1118 | 25/02/2026 06:00 | 25/02/2026 14:00 | Hidrolavado en caliente de los aisladores de la linea de transmision L-1118. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 708 | T
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PUCALLPA | G1-G25 | 25/02/2026 10:02 | 25/02/2026 11:00 | PRUEBAS CON CARGA DE 1.8 MW DESPUES DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD G02 | 1.8 | P | E/S | N | PRUEBA | 16293 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 25/02/2026 00:00 | 25/02/2026 00:33 | Trabajo de Boroscopia | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | TP-F03 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | Energizado por pruebas. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26975 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | CENTRAL | 25/02/2026 07:39 | 25/02/2026 18:17 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny Expansion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26936 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-4 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO FASE T DEL TRA4 SE BALNEARIOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 301 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | Por Condicion de Operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 25/02/2026 00:00 | 25/02/2026 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/02/2026 al 28/02/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5036 | 25/02/2026 08:00 | 25/02/2026 16:00 | Instalacion ODF espejo en gabinete de fibra optica a solicitud de INTERNEXA (con riesgo de disparo durante actividad). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15193 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5037 | 25/02/2026 08:00 | 25/02/2026 16:00 | Instalacion ODF espejo en gabinete de fibra optica a solicitud de INTERNEXA (con riesgo de disparo durante actividad). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15194 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS EN EL RIO RIMAC > 6gr/l Y UN Q = 89 m3/s | 0.7 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS EN EL RIO RIMAC > 6gr/l Y UN Q = 89 m3/s | 30 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 25/02/2026 11:39 | 25/02/2026 13:29 | TRIP con 42.8 MW, bloqueo electrico y mecanico, causa en investigacion | 68 | F | F/S | N | OTROS | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 25/02/2026 14:02 | 25/02/2026 16:02 | TRIP con 68 MW, bloqueo electrico y mecanico, causa en investigacion | 68 | F | F/S | N | OTROS | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 25/02/2026 16:02 | 25/02/2026 16:15 | PRUEBAS OPERATIVAS LUEGO DE TRIP | 68 | F | E/S | N | PRUEBA | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | TOMA SHEQUE | 25/02/2026 21:00 | 25/02/2026 22:40 | INDISPONIBLE POR ALTA CONNCENTRACION DE SOLIDOS >5.0 g/l y 45 m3/s | 0 | F | F/S | N | OTROS | 10764 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | TOMA TAMBORAQUE | 25/02/2026 20:57 | 25/02/2026 22:50 | INDISPONIBLE POR ALTA CONNCENTRACION DE SOLIDOS >5.5 g/l y 50 m3/s | 0 | F | F/S | N | OTROS | 281 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | BESS-VENTANILLA | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 12 | P | F/S | N | PREV. | 21023 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCION MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR4-220/16 kV | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10891 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ACOPLE 220 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | POR SEGURIDAD DEBIDO A LA INTERVENCION EN EL SISTEMA DE BARRAS A 220 KV SET BARSI. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 302 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO SUPERESTRUCTURA 220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CARABAYLLO - MIRADOR 220 (TERNA 2 ) | L-2113 | 25/02/2026 09:00 | 25/02/2026 17:00 | Lavado de cadena de aisladores. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13646 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | BARRA A 138 kV | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | BARRA A FUERA DE SERVICIO DEBIDO A QUE EL ACOPLE SE ENCUENTRA INDISPONIBLE POR FALSA SE?AL DE POSICION DEL INTERRUPTOR IN-4130 HACIA NIVEL 1, 2 Y 3. BARRA A QUEDA FUERA DE SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11556 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | CONFIGURACION INVERTIDA DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-8225 DE LA CL-ENLACE 1 EL CUAL SE ENCUENTRA AGARROTADO. EN SE CHILCA REP LA CL-ENLACE 1 QUEDA OPERANDO CONECTADA A LA BARRA A DE FORMA PERMANENTE HASTA QUE SE REALICE SU CORRECTIVO. AVISO: 5765103. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA | L-2231 | 25/02/2026 08:04 | 25/02/2026 14:38 | MP 30M SILICONADO DE AISLADORES DE T-291 A T-400, REQUIERE L-2132 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0125670) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 728 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | APERTURA DE CUELLOS EN LA TORRE T-79 PARA REALIZAR EL TENSIONADO EN VACIO DE LA LINEA L-2216 DESDE LA S.E. PARAMONGA NUEVA, DEBIDO AL ROBO DE CONDUCTOR. (LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE CONDUCTOR SE REALIZAN EN EL TRAMO DE LAS TORRES T-1 A T-68). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-1 A T-68, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0118678) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 25/02/2026 08:00 | 25/02/2026 16:00 | MP 4A SILICONADO DE AISLADORES DE VIDRIO Y PORCELANA DE POSTES P-9, P-154 A P-160 Y P-344 A P-434 Y TORRES T-54 A T-211 Y T-415 A T-586, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS, (REQUIERE TIERRA FRANCA EN S.E. CHIMBOTE Y S.E. PARAMONGA). (R0123220) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | CL-6694 | 25/02/2026 08:23 | 25/02/2026 17:07 | Corregir anomalia termica del contacto del SL-6217. (R0128150) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13206 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BC-08 | 25/02/2026 08:25 | 25/02/2026 11:00 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO DEL BANCO. (R0125613) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 915 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BC-09 | 25/02/2026 11:25 | 25/02/2026 16:35 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO DEL BANCO. (R0125614) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1798 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T23_60 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | CELDA INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE DE IN-6100 FASE R , PREVIAMENTE SE PUSO EN SERVICIO EN T22-61. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 839 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | BARRA-A | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | A SOLICITUD DE ENEL GENERACION PIURA DEBIDO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SECCIONADORES SA-8237 Y SB-8239 DE LA CL-TG5. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 881 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | CL-1005 | 25/02/2026 08:31 | 25/02/2026 12:25 | PRUEBAS AL INTERRUPTOR IN-4186 DEBIDO A QUE LAS FASES R Y T NO ABRIERON ANTE UNA FALLA. (R0127933) | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 1691 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | CL-1005 | 25/02/2026 14:25 | 25/02/2026 17:00 | CORREGIR PERDIDA DE CORRIENTE CONTINUA EN EL IN-4186 ANTE ACTUACION DEL 86B E IMPLEMENTACION DE CIRCUITO DE DISPARO DE BOBINA 2 DEL INTERRUPTOR IN-4186, VALIDACION DEL DISPARO BOBINA 2. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. (R0127930) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1691 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | Queda indisponible por falla en la celda N° 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | G2 | 25/02/2026 07:00 | 25/02/2026 18:00 | Inspeccion Semestral 1 F/S UG2 + MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL | 22 | P | F/S | N | PREV. | 56 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BAIPAS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 25/02/2026 12:38 | 25/02/2026 15:17 | Prueba de monitoreo de emisiones. La prueba puede realizarse en 1X1 Ciclo combinado (en caso de estar despachando) o en ciclo simple en caso de estar fuera de despacho e implicar un nuevo arranque. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2055 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION A N3 POR FALLA EN EL CONTROLADOR DE BAHIA. SE TIENE EL RELE DE PROTECCION OPERATIVO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14380 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | SE. YARABAMBA 500KV: INTERRRUPTOR INDISPONIBLE POR PROBLEMAS DE MANDOS. REACTOR R-31 SERA OPERADO CON EL INTERRRUPTOR IN-5116. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV SE ENCUENTRA BLOQUEADO, LUEGO DE TENER UNA ACTUACION INDESEADA DURANTE EL EVENTO DEL 11.01.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 25/02/2026 10:40 | 25/02/2026 13:15 | Revision de 87B por anomalia. Actualmente se encuentra deshabilitado el 87 B. Previamente se abriran los links de disparo. Se hara traslado de celda para verificar la estabilidad del 87B (R0128086) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 17419 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | TOMA CUT OFF | 25/02/2026 02:00 | 25/02/2026 11:00 | Limpieza toma cut-off + Cambio y/o mejora de tablas ataguias Toma Cut Off | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15385 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 25/02/2026 06:00 | 25/02/2026 15:00 | Indisponible por limpieza de toma Cut off | 9.09 | P | F/S | N | OTROS | 283 | G

## INGRESO OC
miércoles, 25 de Febrero del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 25 de Febrero del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
25/02/2026 | 00:30 | 198.2 | 622.2 | 213.3 |  |  | 88.6 | 240.6 | 0 |  | 169.5 | 187.1 | 24.1 | 169.7 | 202.8 | 106.8 | 583.6 | 10.1 |  |  |  |  | 153.4 | 7 | 5.2 | 0 | 3.7 |  | 146.3 |  |  |  |  | 109.9 | 225.5 |  |  |  | 6.5 | 463.3 | 81.9 | 147.8 | 41.7 | 18.3844 | 0 | 84.6 | 170.3 | 170.4 | 184.2 | 106.9 | 45 |  | 3.8 | 32.6 | 170.4 |  |  | 94.7 |  |  | 0 |  |  |  | 126.6 | 0 | 0 | 0 |  | 71.1 | 34.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 273.6 | 129.4 | 56 | 78.3 |  | 0 | 0 | 0 | 137.9 |  | 66.8 | 0 |  |  |  |  | 203.6 | 97.6 |  | 0 | 20 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 10 | 5.7 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 5.8 | 0 | 2.5 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 20 | 8 | 19.6 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 10.71 | 0.3 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.7 | 1.3 | 0 | 3.1 | 2 | 2.4 | 1.7 | 0 | 7.3 | 20.3 | 20.2 | 9 |  |  | 16.3 | 13.1 | 6.9 | 11 | 20.1 | 7053.0944 | 24.6 | 8 | 10.9 | 13.2 | 25.9 | 19 | 11.7 | 14.8 | 128.1
25/02/2026 | 01:00 | 202.8 | 633.9 | 212.1 |  |  | 90 | 240.7 | 0 |  | 174.9 | 194.8 | 0 | 191.3 | 203.8 | 107.5 | 546.2 | 10.2 |  |  |  |  | 165.8 | 7 | 5 | 0 | 3.7 |  | 142.6 |  |  |  |  | 110.6 | 213.9 |  |  |  | 6.5 | 458.1 | 81.6 | 143.9 | 41.7 | 18.5063 | 0 | 82.8 | 179.4 | 179.7 | 183.7 | 106 | 45.3 |  | 3.8 | 32.1 | 163.8 |  |  | 94.8 |  |  | 0 |  |  |  | 127.4 | 0 | 25.3 | 0 |  | 71.1 | 34.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 237.5 | 127.6 | 56.9 | 79.6 |  | 0 | 0 | 0 | 137.3 |  | 66.3 | 0 |  |  |  |  | 204.5 | 97.9 |  | 0 | 20 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5 | 0 | 2.7 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 20 | 7.2 | 19.9 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2.4 | 1.7 | 0 | 7.3 | 20.2 | 20.2 | 8.4 |  |  | 16.5 | 13.2 | 7.8 | 11.1 | 19.3 | 7016.7263 | 24.5 | 8 | 11.2 | 13.2 | 25.9 | 19 | 11.6 | 14.8 | 128.2
25/02/2026 | 01:30 | 203.4 | 641.3 | 213.3 |  |  | 90.1 | 241 | 0 |  | 174.8 | 195.4 | 0 | 191.7 | 203.5 | 107.7 | 539.6 | 10.3 |  |  |  |  | 168.1 | 7.1 | 5 | 0 | 3.7 |  | 142.4 |  |  |  |  | 110.6 | 160.2 |  |  |  | 6.5 | 451.9 | 81.3 | 140.1 | 41.9 | 18.5011 | 0 | 92.1 | 170.2 | 170.9 | 179.4 | 105.8 | 45.2 |  | 3.8 | 32.4 | 173.3 |  |  | 95 |  |  | 0 |  |  |  | 127.6 | 0 | 47 | 0 |  | 71.3 | 34.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 219.3 | 125 | 57 | 78.9 |  | 0 | 0 | 0 | 137 |  | 66.3 | 0 |  |  |  |  | 205.4 | 98.4 |  | 0 | 20 | 0 | 12.6 | 0 | 0.2 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3.6 | 0 | 3 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 7.2 | 19.8 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2.4 | 1.7 | 0 | 7.4 | 20 | 20 | 8.6 |  |  | 16.7 | 13.1 | 6.2 | 11 | 20.5 | 6949.4011 | 24.5 | 8 | 11.1 | 13.2 | 25.8 | 19 | 11.6 | 14.8 | 128
25/02/2026 | 02:00 | 201.3 | 640.2 | 213 |  |  | 89.7 | 240.6 | 0 |  | 175.7 | 196.8 | 0 | 191.3 | 203.4 | 107.8 | 524.1 | 10.2 |  |  |  |  | 167.6 | 7.3 | 5.6 | 0 | 3.7 |  | 142.5 |  |  |  |  | 110.5 | 134.8 |  |  |  | 6.5 | 442.6 | 81.3 | 135.4 | 41.8 | 18.5057 | 0 | 92.9 | 168.2 | 168.6 | 177.1 | 106.8 | 45.7 |  | 3.8 | 31.7 | 173.1 |  |  | 94.9 |  |  | 0 |  |  |  | 127.5 | 0 | 63.5 | 0 |  | 71.1 | 34.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 209.1 | 120.7 | 57 | 79.8 |  | 0 | 0 | 0 | 136.9 |  | 66 | 0 |  |  |  |  | 205.5 | 98.7 |  | 0 | 20 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.3 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1 | 20.5 | 20 | 19 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 0 | 3.1 | 19.9 | 3.2 |  | 0 | 20 | 6.4 | 19.7 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8.23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2.4 | 1.7 | 0 | 7.2 | 20 | 20 | 9.2 |  |  | 17 | 13.1 | 7.2 | 11 | 20.8 | 6894.3357 | 24.5 | 8 | 11 | 13.2 | 25.8 | 19 | 11.7 | 14.8 | 128
25/02/2026 | 02:30 | 202.9 | 638.1 | 212.1 |  |  | 89.7 | 169.9 | 0 |  | 175.3 | 196 | 0 | 191.8 | 203.3 | 107.7 | 526.4 | 10.3 |  |  |  |  | 164 | 6.9 | 5.6 | 0 | 3.6 |  | 142.7 |  |  |  |  | 110.1 | 134.7 |  |  |  | 6.5 | 440.3 | 81.3 | 135.9 | 41.6 | 18.5114 | 0 | 90.9 | 167.5 | 167.8 | 176.6 | 105.6 | 45.3 |  | 3.8 | 32.4 | 171.1 |  |  | 94.6 |  |  | 0 |  |  |  | 126.9 | 0 | 63.8 | 0 |  | 71.3 | 34.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 208.4 | 118.1 | 56.4 | 79.5 |  | 0 | 0 | 0 | 138.2 |  | 66.5 | 0 |  |  |  |  | 205.8 | 98.8 |  | 0 | 20 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1 | 20 | 20 | 18.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.2 | 19.6 | 3.2 |  | 0 | 20 | 3.2 | 19.6 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2.4 | 1.7 | 0 | 7.3 | 20 | 20 | 8.5 |  |  | 17.2 | 13.1 | 7.5 | 11 | 20.5 | 6799.2715 | 24.5 | 8 | 10.9 | 13.2 | 25.8 | 19 | 11.4 | 14.9 | 127.7
25/02/2026 | 03:00 | 202.7 | 644.6 | 214.3 |  |  | 90.4 | 172.2 | 0 |  | 176 | 196.3 | 0 | 193 | 204.6 | 108.4 | 520.3 | 10.3 |  |  |  |  | 167.5 | 7.3 | 5.6 | 0 | 3.6 |  | 142.7 |  |  |  |  | 110.5 | 134.8 |  |  |  | 6.5 | 438 | 74.2 | 133.9 | 42.1 | 18.5297 | 0 | 86.8 | 166.1 | 166.6 | 176.8 | 106 | 45.3 |  | 3.8 | 32.2 | 173.4 |  |  | 95 |  |  | 0 |  |  |  | 127.9 | 0 | 64.4 | 0 |  | 71.7 | 34.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 208.5 | 119.6 | 57.1 | 79.7 |  | 0 | 0 | 0 | 138.2 |  | 67.2 | 0 |  |  |  |  | 206 | 98.8 |  | 0 | 20 | 0 | 6.5 | 0 | 0.4 | 0 | 20.3 | 10 | 5.3 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3.1 | 19.6 | 3.2 |  | 0 | 20 | 1.6 | 19.7 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2.4 | 1.7 | 0 | 7.2 | 20 | 20 | 8.8 |  |  | 17.5 | 13.1 | 8.3 | 11.1 | 20.8 | 6796.3597 | 24.5 | 8 | 10.8 | 13.2 | 25.7 | 19 | 11.6 | 14.9 | 127.7
25/02/2026 | 03:30 | 202.3 | 641.4 | 213.1 |  |  | 90.1 | 167 | 0 |  | 175.3 | 196.5 | 0 | 192.6 | 203.2 | 108.2 | 505.1 | 10.2 |  |  |  |  | 167.3 | 7.5 | 5.6 | 0 | 3.6 |  | 142.6 |  |  |  |  | 110.5 | 133.9 |  |  |  | 6.5 | 435 | 67.1 | 129.5 | 41.9 | 18.4874 | 0 | 90.7 | 164.9 | 165.1 | 174.8 | 105.8 | 45.4 |  | 3.8 | 32.2 | 173.2 |  |  | 94.9 |  |  | 0 |  |  |  | 127.5 | 0 | 63.6 | 0 |  | 71.6 | 35.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 196.3 | 114.7 | 57.1 | 79.8 |  | 0 | 0 | 0 | 138.2 |  | 66.3 | 0 |  |  |  |  | 206.3 | 98.8 |  | 0 | 20 | 0 | 9.6 | 0 | 0.2 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1 | 20.5 | 20 | 19 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3.1 | 19.9 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 2 | 19.6 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2.4 | 1.7 | 0 | 7.2 | 20 | 20 | 8.3 |  |  | 16.6 | 13.1 | 8.8 | 11 | 20.6 | 6731.8774 | 24.5 | 8 | 10.8 | 13.2 | 25.6 | 19 | 11.6 | 14.6 | 127.3
25/02/2026 | 04:00 | 202.6 | 643.5 | 214 |  |  | 89.9 | 165.5 | 0 |  | 159.9 | 161.1 | 0 | 177.7 | 202.6 | 108.1 | 541.4 | 10.2 |  |  |  |  | 168.6 | 7.7 | 5.6 | 0 | 3.6 |  | 143 |  |  |  |  | 110.4 | 134.8 |  |  |  | 6.5 | 448 | 81 | 138.3 | 42 | 18.488 | 0 | 93.3 | 169 | 169.4 | 175.6 | 106.8 | 45.5 |  | 3.8 | 32.1 | 173.8 |  |  | 95 |  |  | 0 |  |  |  | 127.6 | 0 | 0 | 0 |  | 71.6 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 219.9 | 124.6 | 57 | 79.7 |  | 0 | 0 | 0 | 138.7 |  | 66.2 | 0 |  |  |  |  | 206 | 99.1 |  | 0 | 20 | 0 | 7.7 | 0 | 0.5 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 2.3 | 19.6 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2.4 | 1.7 | 0 | 7.2 | 20 | 20 | 5.6 |  |  | 16.8 | 13.1 | 8.3 | 11 | 20.5 | 6717.288 | 24.5 | 8 | 11.1 | 13.2 | 25.6 | 19 | 11.4 | 14.7 | 127.5
25/02/2026 | 04:30 | 198.5 | 638.4 | 212.5 |  |  | 87 | 163.7 | 0 |  | 163.2 | 163.3 | 0 | 174.1 | 204.3 | 108.2 | 525.1 | 10 |  |  |  |  | 163.8 | 7 | 5.3 | 0 | 3.6 |  | 142 |  |  |  |  | 110.2 | 154.3 |  |  |  | 6.5 | 445.2 | 81 | 134.6 | 41.7 | 16.9262 | 0 | 90.2 | 165.4 | 166.1 | 179 | 105.3 | 43.8 |  | 3.8 | 31.7 | 171.8 |  |  | 94.3 |  |  | 0 |  |  |  | 126.3 | 0 | 0 | 0 |  | 72.2 | 35.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 208 | 118 | 55.9 | 79.4 |  | 0 | 0 | 0 | 139.8 |  | 66.7 | 0 |  |  |  |  | 205.9 | 99 |  | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.8 | 5.3 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 1.9 | 19.5 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2.4 | 1.7 | 0 | 7.2 | 20 | 20 | 8.1 |  |  | 17.2 | 13.1 | 7.4 | 11 | 19 | 6655.6262 | 24.5 | 8 | 10.8 | 13.2 | 25.4 | 19 | 11.6 | 14.8 | 127.3
25/02/2026 | 05:00 | 203.2 | 641.8 | 213.4 |  |  | 90 | 165.4 | 0 |  | 166.8 | 164.6 | 0 | 174.1 | 202.8 | 107.9 | 551.2 | 10.3 |  |  |  |  | 168.4 | 7.6 | 5.5 | 0 | 3.6 |  | 142.7 |  |  |  |  | 110.3 | 175.5 |  |  |  | 6.5 | 458 | 81 | 145.5 | 42 | 18.4419 | 0 | 93.5 | 172.9 | 174.3 | 180.1 | 107 | 45.9 |  | 3.8 | 32.5 | 173.4 |  |  | 95.1 |  |  | 0 |  |  |  | 127.6 | 0 | 0 | 0 |  | 71.5 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 248.2 | 121.4 | 57.2 | 79.6 |  | 0 | 0 | 0 | 139.3 |  | 66.7 | 0 |  |  |  |  | 206 | 99.1 |  | 0 | 20 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1 | 20.6 | 20 | 19 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 0 | 19.7 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2.4 | 1.7 | 0 | 7.2 | 20 | 20 | 7 |  |  | 17.1 | 13.1 | 7.1 | 9.8 | 20.5 | 6819.0019 | 24.5 | 8 | 10.4 | 13.2 | 25.4 | 19 | 11.6 | 14.7 | 126.8
25/02/2026 | 05:30 | 197.8 | 640.9 | 212.9 |  |  | 88.1 | 116 | 0 |  | 176.8 | 197.9 | 0 | 192.6 | 205 | 108 | 560.4 | 10.2 |  |  |  |  | 164 | 7 | 5.4 | 0 | 3.6 |  | 143.3 |  |  |  |  | 110.4 | 197.2 |  |  |  | 6.5 | 461.6 | 81 | 146.8 | 41.9 | 18.5042 | 0 | 89.2 | 171.2 | 171.9 | 181.6 | 106.1 | 44.5 |  | 3.8 | 32.7 | 172.2 |  |  | 94.4 |  |  | 0 |  |  |  | 126.8 | 0 | 0 | 0 |  | 72.2 | 35.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 269.5 | 114.5 | 56.4 | 79.5 |  | 0 | 0 | 0 | 140.1 |  | 67.1 | 0 |  |  |  |  | 206.1 | 99.1 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 0 | 20.1 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2.4 | 1.7 | 0 | 7.1 | 20 | 20 | 8 |  |  | 17.2 | 13.1 | 6.8 | 10 | 19.6 | 6860.3142 | 24.5 | 8 | 9.4 | 13.2 | 25.4 | 19 | 11.4 | 14.7 | 125.6
25/02/2026 | 06:00 | 199.5 | 639.7 | 213.1 |  |  | 88.6 | 69.8 | 0 |  | 177.1 | 197.6 | 0 | 192.9 | 203.9 | 108.2 | 556.6 | 10.1 |  |  |  |  | 163.3 | 7.3 | 5.3 | 0 | 3.5 |  | 142.8 |  |  |  |  | 110.3 | 214 |  |  |  | 6.5 | 462.1 | 81 | 146.9 | 41.8 | 18.47 | 0 | 88.4 | 172.8 | 172.8 | 181.3 | 106 | 44 |  | 3.8 | 32.2 | 168.4 |  |  | 94.3 |  |  | 43.4 |  |  |  | 126.8 | 0 | 0 | 0 |  | 72.4 | 34.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 267.6 | 133.9 | 56.6 | 77.9 |  | 0 | 0 | 0 | 139.6 |  | 67.1 | 0 |  |  |  |  | 206.1 | 99 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 4.1 | 0 | 0 |  | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.6 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 0 | 1.7 | 3.1 | 18.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 0 | 20.1 | 20.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 5 | 0 | 2.9 |  | 0 | 0 | 2.4 | 3.1 | 2 | 2.4 | 1.7 | 0 | 7.1 | 20 | 20 | 7.5 |  |  | 16.5 | 13.1 | 7.5 | 10 | 19.2 | 6907.21 | 24.5 | 8 | 8.8 | 13.2 | 25.5 | 19 | 11.4 | 14.6 | 125
25/02/2026 | 06:30 | 197.8 | 630.2 | 209.4 |  |  | 87.8 | 85.6 | 0 |  | 176.8 | 197.5 | 0 | 191.9 | 204.8 | 107.7 | 452 | 10 |  |  |  |  | 159.3 | 6.7 | 5.1 | 0 | 3.6 |  | 141.7 |  |  |  |  | 108.5 | 218 |  |  |  | 6.5 | 408.6 | 81.3 | 148.1 | 40.7 | 18.4443 | 0 | 89 | 156.7 | 157.5 | 173.5 | 103.5 | 43.9 |  | 3.8 | 32.5 | 126.7 |  |  | 93.2 |  |  | 44 |  |  |  | 124.3 | 0 | 0 | 0 |  | 72.2 | 35.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 194.6 | 118.5 | 54.5 | 76.5 |  | 0 | 0 | 0 | 140 |  | 66.8 | 0 |  |  |  |  | 206.1 | 99 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 13.9 | 0.2 | 0 | 20 | 10 | 5.3 | 35.2 | 0 | 0 |  | 5.1 | 19.8 | 20 | 18.9 | 3.6 | 0.6 | 8.6 | 9.5 | 0 | 0 | 10.4 | 3.1 | 19 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 0 | 19.9 | 20.3 | 0.2 | 0.1 | 7.7 | 0.2 | 0.91 | 0 | 0 | 1.6 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 47.1 | 1.3 | 30.2 |  | 0 | 0 | 21.9 | 3.1 | 2 | 2.4 | 1.7 | 1 | 7.1 | 20 | 20 | 6 |  |  | 16 | 13.1 | 7.5 | 10.1 | 18.6 | 6726.1543 | 24.5 | 8 | 8 | 13.2 | 25.4 | 19 | 11.5 | 14.6 | 124.2
25/02/2026 | 07:00 | 201 | 644.7 | 212.3 |  |  | 89.6 | 109.8 | 0 |  | 126.9 | 126.1 | 0 | 159.4 | 202.4 | 107.9 | 462.2 | 10.3 |  |  |  |  | 168.2 | 7.4 | 5.3 | 0 | 3.2 |  | 142.6 |  |  |  |  | 110.5 | 172.7 |  |  |  | 6.5 | 407 | 81.3 | 150.4 | 41.8 | 18.4667 | 0 | 94.2 | 156.5 | 156.8 | 169.7 | 105.8 | 45.2 |  | 3.8 | 32.8 | 129.4 |  |  | 94.6 |  |  | 44.2 |  |  |  | 127.4 | 0 | 0 | 0 |  | 71.9 | 35.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 201.2 | 124.2 | 56.9 | 78.1 |  | 0 | 0 | 0 | 139.6 |  | 66.6 | 0 |  |  |  |  | 206.1 | 98.8 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 43.4 | 0.2 | 0 | 20.3 | 10 | 5.6 | 79.8 | 0 | 0 |  | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.6 | 8.7 | 12.1 | 14.9 | 0 | 0 | 15.8 | 3.1 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 0 | 20 | 20.4 | 1.5 | 0 | 18.7 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 12.2 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 118.4 | 3.3 | 78.8 |  | 0 | 0 | 57.9 | 3.1 | 2 | 2.4 | 1.7 | 2.9 | 7.1 | 20 | 20 | 6 |  |  | 16 | 13.9 | 7.3 | 10.1 | 16.9 | 6906.9467 | 24.5 | 8 | 7.8 | 13.2 | 25.4 | 19 | 11.4 | 14.5 | 123.8
25/02/2026 | 07:30 | 202.6 | 640.5 | 211.2 |  |  | 90.1 | 149.8 | 0 |  | 104.9 | 105.4 | 0 | 132.2 | 203.1 | 107.9 | 436 | 10.2 |  |  |  |  | 167.3 | 7.2 | 5.2 | 0 | 3.1 |  | 142.2 |  |  |  |  | 110.4 | 188 |  |  |  | 6.5 | 391.6 | 81.3 | 150.6 | 41.5 | 18.4428 | 0 | 90.3 | 152.2 | 152.2 | 170.2 | 105.7 | 44.8 |  | 3.8 | 32.9 | 116.6 |  |  | 94.5 |  |  | 44.7 |  |  |  | 127.3 | 0 | 0 | 0 |  | 71.8 | 35.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 178.2 | 116.5 | 66 | 78.1 |  | 0 | 0 | 0 | 139.8 |  | 67.1 | 0 |  |  |  |  | 205.6 | 98.8 |  | 0 | 20 | 0.1 | 0 | 64 | 0.7 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 170.5 | 0 | 0 |  | 5 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.6 | 9.3 | 13.2 | 16.3 | 0 | 0 | 17.4 | 3.1 | 20.2 | 3.2 |  | 0.1 | 19.8 | 0 | 20 | 20.4 | 1.2 | 0 | 29.7 | 0.4 | 6.66 | 0 | 0 | 24.9 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 216.5 | 6.2 | 122.7 |  | 0 | 0 | 91.1 | 3.1 | 2 | 2.4 | 1.7 | 6 | 7.1 | 20 | 20 | 5.4 |  |  | 16.5 | 15.2 | 7.3 | 10.7 | 16.7 | 7124.6028 | 24.5 | 8 | 7.8 | 13.2 | 25.5 | 19 | 11.5 | 14.7 | 124.2
25/02/2026 | 08:00 | 197.2 | 593.6 | 211.2 |  |  | 87.4 | 156.7 | 0 |  | 126.1 | 125.8 | 0 | 148.8 | 203.2 | 107.4 | 445.7 | 10 |  |  |  |  | 161.3 | 6.9 | 5.2 | 0 | 2.2 |  | 142 |  |  |  |  | 109.2 | 181.3 |  |  |  | 6.5 | 397.9 | 81.3 | 150.1 | 41 | 18.4537 | 0 | 91.6 | 154.8 | 154.7 | 171.2 | 105.1 | 44.7 |  | 3.8 | 33.3 | 121.4 |  |  | 85.2 |  |  | 44.4 |  |  |  | 125.7 | 0 | 64 | 0 |  | 71.5 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 186.1 | 116.6 | 64.5 | 76.1 |  | 0 | 0 | 0 | 139.1 |  | 66.9 | 0 |  |  |  |  | 205.6 | 98.8 |  | 0 | 20 | 0.2 | 0 | 72.4 | 1.2 | 0.1 | 20 | 9.8 | 5.6 | 185.4 | 93.88 | 0 |  | 5 | 19.9 | 20 | 18.9 | 3.5 | 9.2 | 14 | 17.1 | 0 | 0 | 18.3 | 3.1 | 20.2 | 3.2 |  | 0.1 | 19.8 | 0 | 19.9 | 20.3 | 0.3 | 0.2 | 28.3 | 2 | 13.65 | 0 | 0 | 44 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 236.5 | 8.9 | 134.9 |  | 0 | 0 | 98.9 | 3.1 | 2 | 2.4 | 1.7 | 8.5 | 7 | 20 | 20 | 5.1 |  |  | 17.1 | 15.1 | 6.2 | 10.7 | 18.8 | 7393.6837 | 24.5 | 8 | 9.3 | 13.2 | 25.4 | 19 | 11.5 | 14.7 | 125.6
25/02/2026 | 08:30 | 204.5 | 597 | 202 |  |  | 90.3 | 175.4 | 0 |  | 174.6 | 198 | 0 | 186.5 | 200.3 | 107 | 481.1 | 10.2 |  |  |  |  | 166.1 | 7.2 | 5.3 | 5.3 | 1.3 |  | 142.6 |  |  |  |  | 110.3 | 219.5 |  |  |  | 6.5 | 423.6 | 81.3 | 150.4 | 41.5 | 18.456 | 0 | 90 | 163.4 | 163.5 | 174 | 106.8 | 45.7 |  | 3.8 | 0 | 141.9 |  |  | 80.9 |  |  | 43.9 |  |  |  | 127.2 | 0 | 90 | 23.6 |  | 70.7 | 34.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 219.7 | 132.3 | 66.1 | 74.4 |  | 0 | 0 | 0 | 138.1 |  | 66.4 | 0 |  |  |  |  | 204.5 | 98.3 |  | 0 | 20 | 0.4 | 0 | 76.3 | 2.1 | 0.1 | 20.3 | 10 | 5.5 | 197.9 | 100.87 | 0 |  | 5 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.6 | 8.2 | 14.5 | 17.8 | 0 | 0 | 18.7 | 3 | 20.2 | 3.2 |  | 0.1 | 19.8 | 0 | 19.9 | 20.4 | 0.2 | 0 | 29.1 | 4.7 | 17.77 | 0 | 0 | 38.9 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.9 | 247.8 | 11.5 | 139.5 |  | 0 | 0 | 101.4 | 3.1 | 2 | 2.4 | 1.7 | 10.8 | 7 | 20 | 20 | 5.4 |  |  | 17 | 15 | 8.3 | 10.8 | 19.8 | 7839.096 | 24.5 | 8 | 10 | 13.2 | 25.2 | 19 | 11.5 | 14.4 | 125.8
25/02/2026 | 09:00 | 200.5 | 598.7 | 201.2 |  |  | 90.4 | 175.1 | 0 |  | 172.1 | 192.2 | 0 | 187.8 | 197.6 | 106.6 | 523.6 | 10.3 |  |  |  |  | 165.2 | 7.3 | 5.3 | 13.1 | 0.3 |  | 142.9 |  |  |  |  | 110.3 | 221.2 |  |  |  | 6.5 | 439.4 | 81.3 | 150 | 41.8 | 18.489 | 0 | 89.3 | 167.1 | 167.4 | 175.9 | 106.9 | 45 |  | 3.8 | 0 | 157 |  |  | 81 |  |  | 43.6 |  |  |  | 127.6 | 27.5 | 158.2 | 182.4 |  | 70.3 | 34 | [5 empty] | 0 | 0 | 247.5 | 134.1 | 66.4 | 74.5 |  | 0 | 0 | 0 | 136.7 |  | 66 | 0 |  |  |  |  | 141 | 80.5 |  | 0 | 20 | 0.8 | 0 | 77.4 | 3.2 | 0.2 | 20.3 | 10 | 5.5 | 181 | 92.38 | 0 |  | 5 | 20.4 | 20 | 19 | 3.6 | 12.5 | 14.6 | 18 | 0 | 0 | 18.8 | 2.2 | 20.2 | 3.2 |  | 0.2 | 19.8 | 0 | 20 | 20.3 | 1.3 | 0 | 28.7 | 10.1 | 36.74 | 0.7 | 0.1 | 47.8 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.5 | 201.2 | 14.2 | 142 |  | 0 | 0 | 105.4 | 3.1 | 2 | 2.4 | 1.6 | 8 | 7 | 20 | 20 | 5.6 |  |  | 17 | 15.1 | 6.4 | 10.8 | 19.8 | 8090.909 | 24.5 | 8 | 10.1 | 13.2 | 25.1 | 19 | 11.4 | 14.4 | 125.7
25/02/2026 | 09:30 | 200.6 | 595.4 | 201.7 |  |  | 89.7 | 175.1 | 0 |  | 171.5 | 191.6 | 0 | 188.3 | 196.2 | 105.8 | 538 | 10.3 |  |  |  |  | 161.9 | 6.9 | 5.4 | 15.9 | 0.4 |  | 142.5 |  |  |  |  | 110.4 | 223.9 |  |  |  | 6.5 | 452.9 | 81.3 | 150.4 | 41.5 | 18.4928 | 0 | 88 | 171.5 | 171.6 | 180.5 | 105.7 | 44.9 |  | 3.8 | 0 | 160.4 |  |  | 80.5 |  |  | 43.7 |  |  |  | 127.1 | 79.5 | 158 | 193.3 |  | 70.1 | 34.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 257.4 | 133.6 | 65.9 | 79 |  | 0 | 0 | 0 | 136.9 |  | 66.2 | 50 |  |  |  |  | 137.2 | 76.9 |  | 0 | 20 | 1 | 0 | 41.4 | 3.4 | 0.2 | 20.3 | 9.9 | 5.3 | 193.1 | 104 | 0 |  | 5.1 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 15.8 | 14.6 | 18.1 | 0 | 0 | 19.1 | 2.2 | 20.2 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 0 | 20.2 | 20.3 | 1.9 | 0.1 | 28.3 | 16.8 | 32.84 | 3.4 | 1.2 | 23.6 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.2 | 173.9 | 15.3 | 146.4 |  | 0 | 0 | 86.3 | 3.1 | 2 | 2.4 | 1.6 | 12.9 | 7 | 20 | 20 | 5.4 |  |  | 16 | 15.1 | 6.4 | 10.9 | 18.8 | 8185.5328 | 24.5 | 8 | 11.2 | 13.2 | 25 | 19 | 11.7 | 14.4 | 127
25/02/2026 | 10:00 | 204 | 599.7 | 205 |  |  | 90.3 | 175.3 | 80.3 |  | 172.5 | 193.1 | 0 | 187.3 | 194.2 | 105 | 476.9 | 10.3 |  |  |  |  | 165.5 | 7.5 | 5.6 | 15.6 | 0.4 |  | 142.8 |  |  |  |  | 110.3 | 179.9 |  |  |  | 6.5 | 416.8 | 81.3 | 147.3 | 41.8 | 18.4699 | 0 | 88.9 | 162.2 | 162.9 | 173.4 | 107.1 | 45.3 |  | 3.8 | 31.5 | 168.1 |  |  | 81.3 |  |  | 43.7 |  |  |  | 127.8 | 159.1 | 159.5 | 192.5 |  | 70.6 | 34.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 221.9 | 134.1 | 66.4 | 79 |  | 0 | 0 | 44.5 | 136.3 |  | 68.2 | 175.3 |  |  |  |  | 137.2 | 77.1 |  | 0 | 20 | 1.1 | 0 | 31.3 | 3.8 | 0.3 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 193 | 77.57 | 0 |  | 5 | 20.6 | 20 | 19 | 3.5 | 17.2 | 14.8 | 18.2 | 0 | 0.3 | 19.3 | 2.2 | 20.2 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 0 | 20.2 | 20.3 | 1.4 | 0 | 21.4 | 25.9 | 29.41 | 5 | 2 | 34.1 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 167.9 | 16.9 | 97.6 |  | 0 | 0 | 74.4 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.6 | 13.8 | 6.9 | 20 | 20 | 5.4 |  |  | 16.5 | 15.1 | 6.8 | 11 | 19.4 | 8288.8499 | 24.5 | 8 | 11.4 | 13.2 | 25.1 | 19 | 11.6 | 14.3 | 127.1
25/02/2026 | 10:30 | 202.9 | 599.4 | 201.6 |  |  | 90 | 189.4 | 79.6 |  | 169.9 | 189.4 | 0 | 186.9 | 195.7 | 103.7 | 468 | 10.2 |  |  |  |  | 165 | 7.3 | 5.6 | 15.1 | 0.4 |  | 142.8 |  |  |  |  | 110.6 | 183.4 |  |  |  | 6.5 | 414.1 | 81.3 | 150 | 41.9 | 18.4576 | 0 | 91.8 | 158.5 | 159.2 | 170.6 | 106.1 | 45.1 |  | 3.8 | 31.7 | 136 |  |  | 81 |  |  | 44 |  |  |  | 127.4 | 160.2 | 159 | 191.9 |  | 70 | 34.1 | [5 empty] | 1.7 | 0 | 210.9 | 129.8 | 66.3 | 78.9 |  | 114.1 | 0 | 44.2 | 136.2 |  | 75.9 | 173.6 |  |  |  |  | 137.2 | 76.9 |  | 0 | 20 | 1.3 | 0 | 47.2 | 5.6 | 0.3 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 169.3 | 100.98 | 0 |  | 5 | 20.4 | 20 | 19 | 3.5 | 18.4 | 14.9 | 18.2 | 0.3 | 1.8 | 19.2 | 2.2 | 20.2 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 0 | 20.1 | 20.3 | 1.3 | 0.5 | 13.7 | 15.9 | 42.79 | 3.3 | 1.4 | 33.1 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.8 | 192.2 | 19.7 | 114.2 |  | 0 | 0 | 94.2 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.6 | 8.2 | 6.9 | 20 | 20 | 5.4 |  |  | 15.8 | 14.7 | 8.4 | 11.1 | 19.3 | 8421.0276 | 24.5 | 8 | 11 | 13.2 | 25.2 | 19 | 11.4 | 14.5 | 126.8
25/02/2026 | 11:00 | 202.3 | 603.4 | 202.1 |  |  | 90.6 | 200.2 | 81.2 |  | 169.2 | 188.3 | 0 | 186.6 | 195.7 | 103.6 | 489.6 | 10.3 |  |  |  |  | 166.1 | 7.7 | 5.6 | 15 | 0.4 |  | 143.3 |  |  |  |  | 110.4 | 195 |  |  |  | 6.5 | 424.2 | 81.3 | 150.2 | 42.2 | 18.4547 | 0 | 94.6 | 163.2 | 163.2 | 171.4 | 106.2 | 45.4 |  | 3.8 | 31.8 | 147.7 |  |  | 81.4 |  |  | 44.1 |  |  |  | 127.9 | 160.2 | 159.2 | 191.9 |  | 70 | 33.9 | [5 empty] | 1.5 | 0 | 231 | 135.8 | 66.8 | 79.1 |  | 110.8 | 0 | 44.6 | 136.6 |  | 76.8 | 173.4 |  |  |  |  | 137.2 | 76.3 |  | 0 | 20 | 0.5 | 5.6 | 67 | 4.7 | 0.3 | 20.3 | 10 | 5.2 | 85.7 | 77.92 | 0 |  | 5 | 20.7 | 20 | 19 | 3.5 | 18.4 | 14.9 | 18.2 | 1.3 | 7.8 | 18.9 | 2.2 | 20.2 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 0 | 20.3 | 20.4 | 0.9 | 3.7 | 25 | 16.5 | 44.97 | 2.7 | 2.2 | 23.5 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.6 | 161.4 | 16.1 | 123.7 |  | 0 | 0 | 86.1 | 2.4 | 2 | 1.4 | 1.5 | 12 | 6.9 | 20 | 20 | 5.4 |  |  | 15.7 | 15.1 | 7.7 | 11 | 19.8 | 8430.8447 | 24.5 | 8 | 11 | 13.2 | 25 | 18.9 | 11.5 | 14.3 | 126.4
25/02/2026 | 11:30 | 201 | 595.5 | 199.8 |  |  | 89.5 | 201.7 | 80.1 |  | 171.1 | 189.2 | 0 | 186.1 | 195.7 | 103.1 | 454.9 | 10.3 |  |  |  |  | 164.1 | 7.8 | 5.3 | 14.6 | 0.4 |  | 142.4 |  |  |  |  | 110.5 | 186.1 |  |  |  | 6.5 | 399.5 | 81.3 | 136.8 | 41.6 | 18.4214 | 0 | 92.4 | 180.4 | 181 | 181.1 | 105.3 | 44.7 |  | 3.8 | 31.8 | 134.7 |  |  | 80.7 |  |  | 45.4 |  |  |  | 127.1 | 161 | 159.2 | 191.6 |  | 70.5 | 33.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 193.7 | 105.4 | 66.2 | 79 |  | 109.9 | 0 | 44.5 | 136.9 |  | 76.9 | 172.6 |  |  |  |  | 137.2 | 76.4 |  | 0 | 20 | 0.6 | 8.4 | 69.2 | 2.1 | 0.3 | 20.3 | 9.8 | 5.5 | 210.2 | 91.41 | 0 |  | 5 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.4 | 15.1 | 18.4 | 2.5 | 11 | 19.1 | 2.2 | 20.2 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 0 | 20.1 | 20.4 | 2.3 | 6 | 33.6 | 20.6 | 49.81 | 2.4 | 0.6 | 24.7 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 | 193.3 | 18.2 | 151.8 |  | 0 | 0.9 | 96.8 | 2.1 | 2 | 1.4 | 1.4 | 13.3 | 6.8 | 20 | 20 | 5.4 |  |  | 16 | 15.1 | 7.2 | 11 | 20.1 | 8532.3414 | 24.5 | 8 | 10.9 | 13.2 | 24.9 | 18.9 | 11.6 | 14.2 | 126.2
25/02/2026 | 12:00 | 200.3 | 595 | 200.3 |  |  | 88.9 | 204.8 | 79.2 |  | 170.7 | 188.7 | 0 | 185.8 | 194.8 | 103.3 | 495.6 | 10.2 |  |  |  |  | 163.8 | 7.5 | 5.3 | 15.1 | 0.4 |  | 142.4 |  |  |  |  | 110 | 202.2 |  |  |  | 6.5 | 430.4 | 81.6 | 149.4 | 41.6 | 18.4743 | 0 | 90 | 161.9 | 162.2 | 177.8 | 105.5 | 45 |  | 3.8 | 31.4 | 170.1 |  |  | 80.4 |  |  | 44.9 |  |  |  | 126.6 | 161.4 | 159.5 | 191.6 |  | 70 | 33.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 166.5 | 116 | 65.5 | 79 |  | 110.3 | 0 | 44.6 | 136.7 |  | 76.9 | 172.7 |  |  |  |  | 137.2 | 76.3 |  | 0 | 20 | 0.3 | 13.7 | 80.7 | 2.8 | 0.3 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 221.7 | 104.25 | 0 |  | 5.1 | 20 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.4 | 15.1 | 18.8 | 2.3 | 14.7 | 19.3 | 2.2 | 20.2 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 0 | 19.9 | 20.3 | 3.5 | 6.4 | 21.4 | 34.4 | 47.21 | 3.1 | 1.8 | 27.3 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 | 175 | 6.9 | 78.2 |  | 15.9 | 18.4 | 47.2 | 2.1 | 2 | 1.4 | 1.4 | 11 | 6.8 | 20 | 20 | 5.5 |  |  | 16.3 | 15.1 | 7.3 | 10.9 | 20.9 | 8535.0343 | 24.6 | 7.9 | 10.7 | 13.2 | 24.9 | 18.9 | 11.4 | 14.4 | 126
25/02/2026 | 12:30 | 202.5 | 598.1 | 201.7 |  |  | 89.8 | 208.4 | 80.1 |  | 169.9 | 188 | 0 | 185.9 | 194 | 103 | 461.2 | 10.2 |  |  |  |  | 165.4 | 6.9 | 5.4 | 15.2 | 0.4 |  | 142.9 |  |  |  |  | 110.4 | 181.5 |  |  |  | 6.5 | 410 | 81.4 | 142.2 | 41.8 | 18.4483 | 0 | 89.9 | 158.3 | 158.3 | 170.8 | 105.9 | 45.2 |  | 3.8 | 31.3 | 169.6 |  |  | 80.8 |  |  | 44.7 |  |  |  | 127.3 | 161.1 | 159.4 | 190.6 |  | 70 | 33.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 145.1 | 134.8 | 60 | 76.2 |  | 110.3 | 0 | 44.2 | 134.6 |  | 75.4 | 173.2 |  |  |  |  | 137.2 | 76.3 |  | 0 | 20 | 0.2 | 23.8 | 80.9 | 3.1 | 0.2 | 20.2 | 9.8 | 5.5 | 218.1 | 57.81 | 0.1 |  | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.4 | 14.8 | 18.3 | 3.5 | 17.2 | 19.1 | 3.2 | 20.2 | 3.2 |  | 0.2 | 19.9 | 0 | 20.2 | 20.4 | 6.3 | 6.9 | 29.3 | 31.7 | 43.13 | 3.9 | 2 | 37.1 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 189.6 | 19.6 | 77.2 |  | 48.7 | 52.5 | 38.2 | 2.1 | 2 | 1.4 | 1.4 | 6.6 | 6.8 | 20 | 20 | 5.4 |  |  | 16.5 | 15.1 | 8.6 | 9.5 | 18.3 | 8492.8883 | 24.5 | 7.9 | 9.8 | 13.2 | 24.9 | 18.9 | 11.6 | 14.2 | 125
25/02/2026 | 13:00 | 202.3 | 603.2 | 204.2 |  |  | 90.6 | 210.1 | 81.6 |  | 169.2 | 189.3 | 0 | 186.8 | 195.3 | 102.6 | 477.4 | 10.3 |  |  |  |  | 166.4 | 7.3 | 5.5 | 15.3 | 0.4 |  | 143.4 |  |  |  |  | 110.6 | 179.2 |  |  |  | 6.5 | 414.7 | 81.5 | 143.9 | 42.2 | 18.4945 | 0 | 90.3 | 159.7 | 160 | 171.4 | 106.5 | 45.3 |  | 3.8 | 31.8 | 172.8 |  |  | 81.6 |  |  | 44.8 |  |  |  | 128.2 | 161.8 | 159.7 | 191.8 |  | 70.6 | 33.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 156 | 136.7 | 60.7 | 76.5 |  | 110.5 | 0 | 44.3 | 134.3 |  | 75.5 | 173.6 |  |  |  |  | 137.1 | 76.5 |  | 0 | 20 | 0.1 | 33 | 80.7 | 3.1 | 0.2 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 150.3 | 36.37 | 2.1 |  | 5 | 20.6 | 20 | 19 | 3.5 | 18.4 | 15.2 | 18.8 | 8.7 | 19.5 | 19 | 3.1 | 20.2 | 3.2 |  | 0.2 | 19.9 | 0 | 20.2 | 20.3 | 6.1 | 8.2 | 17.4 | 29.7 | 46.8 | 3.9 | 0.8 | 29.1 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 | 253.1 | 18.6 | 53.3 |  | 46.7 | 38.6 | 44.8 | 2.1 | 2 | 1.4 | 1.4 | 11.1 | 6.8 | 20 | 20 | 5.1 |  |  | 17.2 | 15.1 | 7.2 | 9.1 | 17.4 | 8499.9645 | 24.5 | 8 | 10.9 | 13.2 | 24.7 | 18.9 | 11.5 | 14.3 | 126
25/02/2026 | 13:30 | 199.9 | 598.7 | 201.2 |  |  | 89.9 | 208.9 | 27.5 |  | 169.4 | 188.1 | 0 | 184.4 | 195.2 | 102.3 | 478.2 | 10.2 |  |  |  |  | 161.7 | 6.6 | 5.2 | 15.2 | 0.4 |  | 143.3 |  |  |  |  | 110.2 | 166.7 |  |  |  | 6.5 | 419.5 | 81.5 | 146.7 | 41.8 | 18.4934 | 0 | 92.6 | 160.8 | 160.9 | 171.9 | 105.7 | 45.1 |  | 3.8 | 31.6 | 169 |  |  | 80.7 |  |  | 44.5 |  |  |  | 127 | 160.4 | 158.3 | 190.1 |  | 69.9 | 33.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 182.9 | 133.9 | 59.6 | 76.3 |  | 65 | 0 | 44.6 | 136.3 |  | 76.5 | 173.3 |  |  |  |  | 137.1 | 76.6 |  | 0 | 20 | 0.2 | 58.7 | 80.8 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 10 | 5.5 | 164.6 | 38.43 | 2.2 |  | 5 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.4 | 15.3 | 18.7 | 12.6 | 28.1 | 18.9 | 3.1 | 20.2 | 3.2 |  | 0.2 | 19.9 | 10.5 | 20.2 | 20.3 | 4.2 | 6.4 | 23.8 | 32.6 | 68.05 | 5.5 | 2.8 | 28.4 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 220.8 | 18.7 | 28.8 |  | 40.6 | 50 | 22.5 | 2.1 | 2 | 1.4 | 1.4 | 11.7 | 6.7 | 20 | 20 | 5.4 |  |  | 16.7 | 6.4 | 7 | 9 | 21 | 8407.9734 | 24.5 | 8 | 11.7 | 13 | 24.6 | 19 | 11.6 | 14.1 | 126.5
25/02/2026 | 14:00 | 203.1 | 598.5 | 202.7 |  |  | 90 | 211.8 | 27.2 |  | 169.8 | 187.7 | 0 | 185.1 | 194.2 | 102.2 | 441.3 | 10.3 |  |  |  |  | 166.1 | 7.9 | 5.3 | 15.3 | 0.4 |  | 142.7 |  |  |  |  | 110.5 | 171.9 |  |  |  | 6.5 | 396.8 | 81.4 | 134.6 | 41.9 | 18.4378 | 7.8 | 91.5 | 153.5 | 153.7 | 169.7 | 105.9 | 45.3 |  | 3.8 | 31.4 | 170.9 |  |  | 81.3 |  |  | 44.5 |  |  |  | 127.5 | 161.2 | 158 | 189.7 |  | 70.1 | 33.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 196.2 | 135.6 | 60.3 | 76.4 |  | 65.3 | 0 | 44.2 | 135.9 |  | 76.8 | 173 |  |  |  |  | 137.2 | 76.4 |  | 0 | 20 | 0.1 | 75.3 | 75.9 | 3.5 | 0.1 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 96.1 | 44.59 | 2.2 |  | 5 | 20.5 | 18.9 | 19 | 3.5 | 18.4 | 15.1 | 18.5 | 15.6 | 38.7 | 18.8 | 3.1 | 20.2 | 3.2 |  | 0.1 | 19.9 | 8.9 | 20.2 | 20.4 | 4.7 | 9.1 | 32.5 | 32.2 | 75.99 | 5.9 | 2.5 | 29.2 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.6 | 194.6 | 17.3 | 33.7 |  | 46.6 | 45.6 | 19.5 | 2.1 | 2 | 1.4 | 1.4 | 12.8 | 6.7 | 20 | 20 | 5.6 |  |  | 17 | 11.8 | 6.8 | 9 | 20.3 | 8327.7177 | 24.5 | 7.9 | 11.8 | 13.2 | 24.8 | 19 | 11.5 | 14.1 | 126.8
25/02/2026 | 14:30 | 197.7 | 594.1 | 197.9 |  |  | 88.4 | 211.4 | 27 |  | 168 | 189.6 | 0 | 183.8 | 192.6 | 102.3 | 466.9 | 10 |  |  |  |  | 163.1 | 7.2 | 5.1 | 15.3 | 0.4 |  | 142.2 |  |  |  |  | 109.3 | 211.6 |  |  |  | 6.5 | 410.8 | 81.4 | 141.9 | 41.2 | 18.455 | 13.2 | 90 | 157.9 | 157.8 | 173 | 104 | 44.2 |  | 3.8 | 31.9 | 167 |  |  | 79.1 |  |  | 44.5 |  |  |  | 125.5 | 163.4 | 159.9 | 191 |  | 70.1 | 33.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 144.8 | 130.9 | 60.6 | 75.4 |  | 65.2 | 0 | 44.8 | 134.4 |  | 74.6 | 173.4 |  |  |  |  | 137.2 | 76.6 |  | 0 | 20 | 0 | 75.6 | 80.8 | 3.8 | 0.2 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 172.1 | 32.43 | 2.2 |  | 5.1 | 19.9 | 19.6 | 19 | 3.5 | 18.4 | 14.9 | 18.2 | 15 | 39.6 | 18.5 | 3.2 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 8.3 | 20.2 | 20.3 | 7 | 6.7 | 25.1 | 27.3 | 57.88 | 2.8 | 1.2 | 46.5 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.6 | 247.3 | 15.8 | 47.3 |  | 49 | 57.1 | 24.2 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.6 | 7.1 | 6.7 | 20 | 20 | 5.4 |  |  | 16.3 | 3.7 | 9.2 | 9.5 | 19.8 | 8462.365 | 24.5 | 8 | 11.8 | 13.2 | 25.1 | 19 | 11.5 | 14.2 | 127.3
25/02/2026 | 15:00 | 205 | 601.7 | 203.1 |  |  | 90.7 | 214 | 27 |  | 170.5 | 188.8 | 0 | 179.3 | 197 | 103.3 | 487.1 | 10.2 |  |  |  |  | 167.2 | 8.2 | 5.3 | 15.4 | 0.4 |  | 143.1 |  |  |  |  | 110.6 | 216.8 |  |  |  | 6.5 | 424 | 81.4 | 148.6 | 42.1 | 18.4683 | 13.2 | 92.1 | 164.6 | 164.4 | 175 | 106 | 45.4 |  | 3.8 | 31.8 | 171.9 |  |  | 81.7 |  |  | 44.9 |  |  |  | 128 | 161.5 | 158 | 189.3 |  | 69.8 | 33.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 166.9 | 136.7 | 62.8 | 76.3 |  | 65.2 | 0 | 44.5 | 135.2 |  | 77.1 | 173.4 |  |  |  |  | 137.2 | 76.7 |  | 0 | 20 | 0.1 | 71 | 80.8 | 3.9 | 0.1 | 20.5 | 9.8 | 5.5 | 193.3 | 37.77 | 2.2 |  | 5.1 | 20.8 | 20 | 19 | 3.5 | 18.4 | 14.4 | 17.8 | 17 | 43.1 | 18.3 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 9.5 | 20.3 | 20.3 | 6.5 | 8.4 | 17.6 | 23.3 | 73.86 | 1.9 | 0.1 | 35.1 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.6 | 241.8 | 13.7 | 33 |  | 55.2 | 58.5 | 26.3 | 2.7 | 2 | 1.8 | 1.8 | 9.2 | 6.7 | 20.1 | 20 | 5.4 |  |  | 15.4 | 3.9 | 8.6 | 9.6 | 18.5 | 8612.0983 | 24.5 | 8 | 11.7 | 13.2 | 25.1 | 19 | 11.6 | 14.2 | 127.3
25/02/2026 | 15:30 | 205.9 | 598.9 | 201.2 |  |  | 90.9 | 212 | 81 |  | 170 | 189.5 | 0 | 183.6 | 198.2 | 103 | 470.8 | 10.3 |  |  |  |  | 160.7 | 7.9 | 5.5 | 15.4 | 0.4 |  | 143 |  |  |  |  | 110.4 | 190.1 |  |  |  | 6.5 | 416.2 | 81.3 | 150.7 | 41.9 | 18.4639 | 18.2 | 90.2 | 162.8 | 163.1 | 173.3 | 106.7 | 45.6 |  | 3.8 | 31.6 | 170.8 |  |  | 89.7 |  |  | 44.6 |  |  |  | 127.4 | 162.7 | 159.1 | 191.2 |  | 70.1 | 33.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 148.5 | 113.5 | 62.4 | 76.4 |  | 111.4 | 0 | 45.1 | 135.4 |  | 77.3 | 174.4 |  |  |  |  | 137.2 | 76.5 |  | 0 | 20 | 0.1 | 65.1 | 73.7 | 4.1 | 0.1 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 179.8 | 28.92 | 2.2 |  | 5 | 20.6 | 20 | 19 | 3.5 | 18.4 | 13.7 | 15.7 | 14.8 | 39.8 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 9.9 | 20.3 | 20.3 | 5.4 | 10.3 | 23.9 | 34.4 | 71.15 | 2.5 | 0.5 | 22.1 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.9 | 216.6 | 11.8 | 30.1 |  | 56.8 | 68.8 | 21.3 | 2.9 | 2 | 2.2 | 1.6 | 12 | 6.6 | 20 | 20 | 5.4 |  |  | 16.8 | 4.6 | 8.4 | 9.6 | 19.3 | 8551.7339 | 24.5 | 8 | 11.8 | 13.2 | 24.9 | 19 | 11.4 | 14.2 | 127
25/02/2026 | 16:00 | 203.2 | 596.9 | 201.1 |  |  | 90 | 212 | 81.2 |  | 171.7 | 190.3 | 0 | 184.4 | 198.5 | 104.7 | 435.5 | 10.2 |  |  |  |  | 165.7 | 7.3 | 5.4 | 15.4 | 0.4 |  | 142.4 |  |  |  |  | 110.4 | 161.6 |  |  |  | 6.5 | 387.8 | 81.4 | 150.7 | 41.6 | 18.417 | 18.8 | 93.2 | 152 | 152.2 | 168.7 | 105.7 | 45.3 |  | 3.8 | 31.4 | 168.8 |  |  | 89.4 |  |  | 44.6 |  |  |  | 127.3 | 162.8 | 159.9 | 192.3 |  | 70.3 | 33.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 108.7 | 100 | 62.2 | 76.3 |  | 112.5 | 0 | 45.4 | 135.6 |  | 77.7 | 176.3 |  |  |  |  | 137.1 | 76.8 |  | 0 | 20 | 0 | 65.9 | 69.2 | 3.4 | 0.1 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 137.9 | 32.86 | 2.2 |  | 5 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.4 | 12.8 | 15.5 | 16.3 | 55 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 10.8 | 20.3 | 20.3 | 8.7 | 7.8 | 20.3 | 30.9 | 74.87 | 2 | 2.1 | 30.4 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 222.3 | 9.6 | 16 |  | 72.6 | 87.3 | 13 | 3 | 2 | 2.2 | 1.6 | 9.5 | 6.6 | 20 | 19.9 | 5.5 |  |  | 16.7 | 4.6 | 6.8 | 9.6 | 20.2 | 8378.647 | 24.5 | 8 | 11.8 | 13.2 | 24.7 | 19 | 11.6 | 14.1 | 126.9
25/02/2026 | 16:30 | 200.4 | 599.3 | 204.4 |  |  | 89.4 | 211.7 | 27.1 |  | 173.1 | 192.1 | 0 | 185.2 | 198.5 | 104.4 | 471.4 | 10.3 |  |  |  |  | 163.4 | 7.5 | 5.4 | 15.5 | 0.4 |  | 143 |  |  |  |  | 110.6 | 192.7 |  |  |  | 6.5 | 413.5 | 77.7 | 150.7 | 38.5 | 18.4585 | 18.8 | 89.1 | 158.4 | 159 | 173.3 | 105.5 | 44.6 |  | 3.8 | 32 | 170.9 |  |  | 89.4 |  |  | 45.2 |  |  |  | 127.3 | 164.4 | 65.2 | 193.4 |  | 70.3 | 33.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 198.4 | 112.7 | 62.2 | 76.4 |  | 65.4 | 0 | 32.3 | 136.1 |  | 70.2 | 103.8 |  |  |  |  | 164.3 | 83.6 |  | 0 | 20 | 0 | 66.7 | 67.4 | 2.4 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 160.8 | 62.55 | 2.2 |  | 5 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.4 | 11.2 | 13.5 | 17.1 | 49.9 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 10.7 | 20.2 | 20.3 | 9.2 | 10.7 | 13.6 | 30 | 86.4 | 2 | 0.7 | 43.2 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.2 | 202.4 | 6.2 | 12.2 |  | 59.9 | 72.4 | 8.2 | 3 | 2 | 2.2 | 1.6 | 7.3 | 6.6 | 20 | 20 | 5.5 |  |  | 17.2 | 4.6 | 7.8 | 10.5 | 20.4 | 8335.2085 | 24.5 | 8 | 11.2 | 13.2 | 24.8 | 19 | 11.6 | 14.2 | 126.5
25/02/2026 | 17:00 | 205.6 | 640.7 | 208.5 |  |  | 91.4 | 211.9 | 26.7 |  | 172.1 | 190.7 | 0 | 185 | 197.8 | 106.3 | 460.9 | 10.3 |  |  |  |  | 168.1 | 7.7 | 5.6 | 15.5 | 2.6 |  | 142.7 |  |  |  |  | 110.2 | 181.9 |  |  |  | 6.5 | 408.9 | 81.2 | 150.9 | 41.9 | 18.4542 | 18.9 | 92.2 | 159.5 | 159.4 | 170.5 | 107.3 | 45.4 |  | 3.8 | 31.5 | 170.8 |  |  | 89.8 |  |  | 44.5 |  |  |  | 127.6 | 163.4 | 64 | 192.9 |  | 70 | 33.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 208.3 | 135.4 | 62.4 | 76.3 |  | 64.5 | 0 | 32.2 | 135.2 |  | 65.1 | 103 |  |  |  |  | 201 | 97.6 |  | 0 | 20 | 0 | 78.5 | 29 | 1.6 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 117.7 | 44.37 | 2.2 |  | 5 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.4 | 7 | 5.8 | 16.2 | 49.9 | 0 | 3.1 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 10.5 | 20.2 | 20.3 | 7.4 | 12 | 9.2 | 34.9 | 97.34 | 2.7 | 2 | 23.3 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.3 | 154.7 | 3.9 | 11 |  | 59 | 60.2 | 6.1 | 3 | 2 | 2.1 | 1.6 | 3.8 | 6.6 | 20 | 20 | 5.3 |  |  | 17 | 4.6 | 7.7 | 10.6 | 19.4 | 8268.7642 | 24.5 | 8 | 11 | 0 | 24.8 | 19 | 11.4 | 14 | 112.7
25/02/2026 | 17:30 | 202.4 | 641.8 | 209 |  |  | 90 | 223.8 | 26.7 |  | 174.2 | 193.5 | 0 | 186.7 | 200 | 106.3 | 479.1 | 10.3 |  |  |  |  | 166.6 | 7.5 | 5.4 | 15.4 | 4.5 |  | 142.9 |  |  |  |  | 110.6 | 220.6 |  |  |  | 6.5 | 421.9 | 81.5 | 150.5 | 41.8 | 17.5376 | 18.9 | 92.2 | 160.6 | 161.2 | 173.9 | 105.8 | 45.1 |  | 3.8 | 31.5 | 170.1 |  |  | 94.9 |  |  | 44.8 |  |  |  | 127.5 | 165.2 | 64.7 | 194.5 |  | 70.7 | 34.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 223.6 | 134.6 | 65.2 | 76.3 |  | 65.3 | 0 | 29.6 | 136.6 |  | 66 | 103.4 |  |  |  |  | 201.6 | 96.9 |  | 0 | 20 | 0 | 79.3 | 14.9 | 1.7 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 40.7 | 12.56 | 2.2 |  | 4.9 | 20.4 | 20 | 19 | 3.5 | 18.4 | 1.3 | 1.3 | 21.6 | 68.8 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 10.7 | 20.2 | 20.3 | 6.1 | 10 | 1.4 | 38 | 90.9 | 2.8 | 2.2 | 12.7 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.3 | 61.8 | 0.7 | 2.4 |  | 63.2 | 64.5 | 1.8 | 3 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 6.6 | 20 | 20 | 5.5 |  |  | 16.2 | 13.1 | 8.2 | 10.6 | 20.3 | 8163.3976 | 24.4 | 8 | 9.7 | 0 | 24.9 | 19 | 11.6 | 14.2 | 111.8
25/02/2026 | 18:00 | 202.3 | 641.8 | 209.4 |  |  | 90 | 223.7 | 27.2 |  | 173.6 | 193.1 | 0 | 187.5 | 200.8 | 107.3 | 469 | 10.2 |  |  |  |  | 167.1 | 7.5 | 5.3 | 15.4 | 5 |  | 142.7 |  |  |  |  | 110.5 | 213.9 |  |  |  | 6.5 | 411.9 | 81.5 | 150.3 | 41.9 | 18.5189 | 18.9 | 91.1 | 159.2 | 160.2 | 173.1 | 105.9 | 45 |  | 3.8 | 31.7 | 170.4 |  |  | 95.1 |  |  | 44.7 |  |  |  | 127.5 | 164.4 | 64.4 | 194.5 |  | 70.8 | 34.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 213.6 | 134.8 | 65.2 | 76.4 |  | 65.3 | 0 | 0 | 136.8 |  | 66.3 | 103.4 |  |  |  |  | 201.7 | 96.8 |  | 0 | 20 | 0 | 83.8 | 2.4 | 2.1 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 5.4 | 1.43 | 2.2 |  | 4.9 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 23.4 | 67 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 10.7 | 20.2 | 20.3 | 8.7 | 14.1 | 0 | 30.9 | 0 | 3.5 | 2 | 2.7 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.1 | 10.5 | 0.1 | 0.4 |  | 80.5 | 89.5 | 0.3 | 3 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | 6.6 | 20 | 20 | 5.4 |  |  | 17.2 | 12.9 | 6.4 | 10.9 | 21.4 | 7924.7488 | 24.4 | 8 | 10.1 | 0 | 25 | 19 | 11.6 | 14.2 | 112.3
25/02/2026 | 18:30 | 203.4 | 640.8 | 208.1 |  |  | 90.3 | 223.8 | 26.9 |  | 174 | 194.1 | 0 | 189.1 | 201.3 | 107.4 | 475.7 | 10.2 |  |  |  |  | 167 | 7.5 | 5.4 | 15.5 | 5 |  | 143 |  |  |  |  | 110.5 | 219.6 |  |  |  | 6.5 | 416.9 | 81.5 | 150.5 | 41.6 | 18.5262 | 18.9 | 89.7 | 163.3 | 163.6 | 173.9 | 106 | 45.5 |  | 3.8 | 32 | 169.6 |  |  | 94.9 |  |  | 44.9 |  |  |  | 127.2 | 165.3 | 64.6 | 195.3 |  | 70.8 | 34.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 218.1 | 112.6 | 65 | 76.4 |  | 65.8 | 0 | 0 | 136.3 |  | 66.4 | 103.7 |  |  |  |  | 202.3 | 97.3 |  | 2.3 | 20 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 |  | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 24.2 | 68.3 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 5.5 | 20.3 | 20.3 | 8.4 | 21.8 | 0 | 29.6 | 101.31 | 2.1 | 1.6 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101 | 102.8 | 0 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.6 | 0 | 6.6 | 20 | 20 | 5.4 |  |  | 16.8 | 15.1 | 8.1 | 11 | 21.1 | 8044.6362 | 24.4 | 8 | 9.9 | 0 | 25.1 | 19 | 11.6 | 13.9 | 111.9
25/02/2026 | 19:00 | 202.8 | 639.5 | 208 |  |  | 90.1 | 223.3 | 27 |  | 174.5 | 194.3 | 0 | 190 | 201.8 | 107 | 483 | 10.2 |  |  |  |  | 166.7 | 7.3 | 5.3 | 16.3 | 4.9 |  | 142.5 |  |  |  |  | 110.6 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 424.2 | 81.5 | 150.4 | 41.6 | 18.4636 | 18.9 | 87.8 | 162.2 | 162.9 | 175.7 | 105.9 | 45.2 |  | 3.8 | 31.7 | 169.3 |  |  | 94.9 |  |  | 45 |  |  |  | 127.3 | 165.5 | 146.7 | 195.9 |  | 71 | 34.5 | [5 empty] | 0 | 1.5 | 227.3 | 115.3 | 65 | 76.4 |  | 65.5 | 0 | 0 | 136.7 |  | 72.7 | 181.1 |  |  |  |  | 203.2 | 97.4 |  | 4.6 | 20 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 |  | 5 | 20.3 | 20 | 18.4 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 21.1 | 70.3 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 6 | 20.2 | 20.3 | 7.5 | 27.8 | 0 | 33.4 | 104.25 | 4.3 | 2.6 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.6 | 85.6 | 0 | 3 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 6.6 | 20 | 20 | 5.4 |  |  | 16.7 | 15.1 | 5.4 | 11 | 21.9 | 8228.5136 | 24.6 | 8 | 9.6 | 0 | 25.2 | 19 | 11.5 | 13.8 | 111.7
25/02/2026 | 19:30 | 202.5 | 642.2 | 209 |  |  | 90.1 | 228.9 | 27 |  | 174 | 194.5 | 0 | 190.6 | 201.6 | 107.7 | 529 | 10.3 |  |  |  |  | 166 | 7.5 | 5.5 | 16.4 | 4.9 |  | 142.8 |  |  |  |  | 110.5 | 132.9 |  |  |  | 6.5 | 446.1 | 81.5 | 137.3 | 41.9 | 17.4884 | 18.9 | 88.4 | 179 | 179.3 | 184.7 | 106 | 38 |  | 3.8 | 32.1 | 162.1 |  |  | 95.1 |  |  | 44.8 |  |  |  | 127.5 | 165.7 | 161.3 | 196.2 |  | 71.3 | 34.6 | [5 empty] | 0 | 2.1 | 215.3 | 123.1 | 65.2 | 76.3 |  | 65.6 | 0 | 0 | 137.2 |  | 77.7 | 178.7 |  |  |  |  | 203.8 | 98 |  | 5 | 20 | 0 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 |  | 5 | 20.4 | 20 | 18.4 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 16.3 | 57 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 9.3 | 20.2 | 20.3 | 4.5 | 27.4 | 0 | 34.5 | 91.65 | 3.5 | 2.4 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 72.7 | 0 | 3 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 6.6 | 20 | 20 | 5.4 |  |  | 16 | 15.1 | 8.2 | 11.1 | 21.8 | 8212.0384 | 24.6 | 8 | 10 | 0 | 25.3 | 19 | 11.4 | 13.9 | 112.2
25/02/2026 | 20:00 | 205 | 643.4 | 209.4 |  |  | 90.2 | 231.3 | 27 |  | 175.4 | 195.8 | 0 | 191.6 | 204.1 | 107.8 | 553 | 10.2 |  |  |  |  | 166.4 | 7.5 | 5.5 | 16.6 | 4.9 |  | 143.3 |  |  |  |  | 110.5 | 138.8 |  |  |  | 6.5 | 460.3 | 81.5 | 144.4 | 41.9 | 18.4761 | 18.9 | 90 | 180 | 180.2 | 185.1 | 105.7 | 40.5 |  | 3.8 | 31.7 | 164.7 |  |  | 95.2 |  |  | 45.4 |  |  |  | 127.6 | 166.8 | 162.8 | 197.2 |  | 71.4 | 34.8 | [5 empty] | 0 | 2.1 | 243.2 | 129.6 | 65.2 | 76.4 |  | 0 | 0 | 0 | 137.2 |  | 77.6 | 103.8 |  |  |  |  | 204 | 98 |  | 5.2 | 20 | 0 | 86.2 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 |  | 5 | 20.5 | 20 | 18.5 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 19.3 | 51.4 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 10 | 20.2 | 20.3 | 6 | 19.2 | 0 | 26.4 | 56.24 | 3.9 | 3.9 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.4 | 67.8 | 0 | 3 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 6.5 | 20 | 20 | 5.4 |  |  | 16.8 | 14.1 | 8.5 | 11.1 | 21.9 | 8137.7161 | 24.5 | 8 | 10.9 | 0 | 25.3 | 19 | 11.5 | 13.9 | 113.1
25/02/2026 | 20:30 | 200.4 | 638.8 | 208 |  |  | 89.9 | 231 | 75.7 |  | 175 | 196.6 | 0 | 191 | 202.2 | 107.9 | 550.1 | 10.2 |  |  |  |  | 162.9 | 7.3 | 5.4 | 16.6 | 4.9 |  | 142.4 |  |  |  |  | 110.3 | 171.2 |  |  |  | 6.5 | 458.9 | 72.5 | 142.8 | 41.7 | 16.3953 | 18.9 | 91.8 | 177.5 | 177.5 | 184.6 | 104.9 | 38.8 |  | 3.8 | 31.5 | 162.4 |  |  | 94.6 |  |  | 45.1 |  |  |  | 126.9 | 166.4 | 162.5 | 196.5 |  | 71.6 | 34.8 | [5 empty] | 0 | 2.1 | 235.4 | 127.3 | 64.9 | 78.3 |  | 0 | 0 | 0 | 138.1 |  | 77.4 | 179.7 |  |  |  |  | 204.8 | 98.6 |  | 5 | 20 | 0 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 |  | 5 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 13.6 | 46.5 | 0 | 3.2 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 9.6 | 20.2 | 20.3 | 8.5 | 10.1 | 0 | 22.2 | 49.87 | 1.1 | 2.7 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68.9 | 48.1 | 0 | 3 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 6.5 | 20 | 20 | 5.5 |  |  | 16.5 | 14.6 | 8.4 | 11 | 21.6 | 8146.9653 | 24.5 | 8 | 11.4 | 0 | 25.3 | 19 | 11.5 | 13.9 | 113.6
25/02/2026 | 21:00 | 203.2 | 641.3 | 209.1 |  |  | 90.3 | 231.2 | 79.7 |  | 175.5 | 195.9 | 0 | 190.4 | 202.6 | 107.6 | 550.1 | 10.2 |  |  |  |  | 165 | 7.4 | 5.5 | 16.6 | 4.9 |  | 142.7 |  |  |  |  | 110.4 | 151.9 |  |  |  | 6.5 | 456.8 | 76.9 | 143.9 | 41.8 | 0 | 18.9 | 89.1 | 177.8 | 178.1 | 184.8 | 106.9 | 39.3 |  | 3.8 | 31.2 | 163.8 |  |  | 95.2 |  |  | 44.8 |  |  |  | 127.5 | 166.2 | 162.7 | 196.8 |  | 71.6 | 34.8 | [5 empty] | 0 | 2.1 | 235.9 | 128.9 | 65.2 | 78.5 |  | 0 | 0 | 0 | 137.5 |  | 77.9 | 179 |  |  |  |  | 205.2 | 98.7 |  | 5 | 20 | 0 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 |  | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 14.5 | 47 | 0 | 3.1 | 19.2 | 3.2 |  | 0 | 20 | 9.7 | 20.3 | 20.3 | 9.7 | 8.2 | 0 | 22.5 | 45.53 | 0.8 | 1.2 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51.5 | 34.7 | 0 | 3 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 6.5 | 20 | 20 | 5.4 |  |  | 16.7 | 14.6 | 7.9 | 11 | 21.2 | 8095.13 | 24.5 | 7.9 | 11.7 | 0 | 25.3 | 19 | 11.6 | 13.8 | 113.8
25/02/2026 | 21:30 | 202.8 | 642.7 | 209.5 |  |  | 89.7 | 182.6 | 80.1 |  | 176.2 | 197.3 | 0 | 191.1 | 204.2 | 108 | 550.5 | 10.2 |  |  |  |  | 166.8 | 7.4 | 5.5 | 16.6 | 5 |  | 142.9 |  |  |  |  | 110.5 | 137.9 |  |  |  | 6.5 | 457.6 | 81.3 | 144.1 | 41.9 | 0 | 18.9 | 87 | 178.1 | 178.6 | 184.9 | 105.9 | 39.2 |  | 3.8 | 32.1 | 164.4 |  |  | 95.1 |  |  | 45 |  |  |  | 127.3 | 167.1 | 163.8 | 197.7 |  | 71.9 | 34.9 | [5 empty] | 0 | 2.1 | 238.1 | 103.1 | 65 | 78.4 |  | 0 | 0 | 0 | 138.2 |  | 78.2 | 180.3 |  |  |  |  | 205.2 | 98.9 |  | 5 | 20 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 |  | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 16.5 | 44.1 | 0 | 3.1 | 19.7 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 14.6 | 7.6 | 0 | 16.8 | 44.61 | 0.9 | 0.5 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48.6 | 28.9 | 0 | 3 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 6.5 | 20 | 20 | 5.4 |  |  | 16.2 | 13.1 | 7.6 | 11 | 21.3 | 8021.21 | 24.5 | 7.9 | 11.7 | 0 | 25.3 | 19 | 11.6 | 13.9 | 113.9
25/02/2026 | 22:00 | 203.5 | 637 | 213.8 |  |  | 90.2 | 170 | 80.1 |  | 176.6 | 197.4 | 0 | 192.5 | 203.5 | 108.2 | 548.7 | 10.2 |  |  |  |  | 165.5 | 7.2 | 5.5 | 16.7 | 5 |  | 142.2 |  |  |  |  | 110.5 | 195.1 |  |  |  | 6.5 | 456.5 | 81.3 | 143 | 41.5 | 0 | 18.9 | 90.1 | 179 | 179.7 | 184.4 | 105.8 | 38.2 |  | 3.8 | 31.3 | 162 |  |  | 95 |  |  | 44.8 |  |  |  | 127.1 | 167.2 | 164.2 | 197.7 |  | 72.1 | 35 | [5 empty] | 0 | 2.1 | 228.6 | 101.5 | 61 | 78.2 |  | 0 | 45.3 | 0 | 138.3 |  | 76.1 | 179.9 |  |  |  |  | 205.7 | 99.2 |  | 5 | 20 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 |  | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 13.4 | 46.2 | 0 | 3.1 | 17 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 13 | 6.1 | 0 | 17.4 | 69.53 | 0.4 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38 | 24.6 | 0 | 3 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 6.5 | 20 | 20 | 5.5 |  |  | 16.4 | 14 | 7.6 | 10.6 | 20.6 | 8093.13 | 24.5 | 7.9 | 11.7 | 0 | 25.3 | 19 | 11.4 | 13.8 | 113.6
25/02/2026 | 22:30 | 199.9 | 639.2 | 214.3 |  |  | 89.5 | 234.5 | 79.9 |  | 176.7 | 197.7 | 0 | 192.6 | 204.5 | 107.7 | 534.3 | 10.2 |  |  |  |  | 164.5 | 7 | 5.4 | 16.6 | 5.1 |  | 142.7 |  |  |  |  | 110.3 | 133.7 |  |  |  | 6.5 | 450.8 | 81.3 | 137 | 41.7 | 0 | 18.9 | 89.9 | 178.1 | 178.7 | 185 | 103.7 | 45.9 |  | 3.8 | 31.3 | 153.7 |  |  | 94.7 |  |  | 44.6 |  |  |  | 100.7 | 167.6 | 164.4 | 197.2 |  | 72 | 35 | [5 empty] | 0 | 2.1 | 212.2 | 95.6 | 56.6 | 78.4 |  | 0 | 45.4 | 0 | 137.5 |  | 78 | 178.5 |  |  |  |  | 206 | 98.9 |  | 5 | 20 | 0 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 |  | 5 | 20.2 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 13 | 43.3 | 0 | 3.1 | 19.2 | 3.2 |  | 0 | 20 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 11.3 | 5 | 0 | 17.9 | 61.37 | 0.9 | 0.4 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.5 | 20.6 | 0 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 6.5 | 20 | 20 | 4.8 |  |  | 16.6 | 14.6 | 6 | 10.5 | 20.7 | 7976.47 | 24.5 | 7.9 | 11.7 | 0 | 25.3 | 19 | 11.6 | 13.8 | 113.8
25/02/2026 | 23:00 | 205.7 | 646.6 | 215.8 |  |  | 90.6 | 243.7 | 27.1 |  | 175.9 | 197.1 | 0 | 192 | 203.1 | 107.8 | 549.8 | 10.3 |  |  |  |  | 167 | 7.8 | 5.6 | 16.6 | 4.9 |  | 143.3 |  |  |  |  | 110.4 | 133.6 |  |  |  | 6.5 | 453.4 | 81.3 | 142.3 | 42.2 | 0.54916 | 18.9 | 91.7 | 181.3 | 181.5 | 185.1 | 107.8 | 46.5 |  | 3.8 | 32.3 | 162.9 |  |  | 95.8 |  |  | 44.9 |  |  |  | 84.6 | 165.9 | 85.9 | 196.2 |  | 71.3 | 35 | [5 empty] | 0 | 2.1 | 228 | 95 | 56.8 | 78.4 |  | 0 | 31.2 | 0 | 138.7 |  | 70.7 | 56.9 |  |  |  |  | 206 | 99.2 |  | 5 | 20 | 0 | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 |  | 5 | 20.8 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 15.6 | 42.9 | 0 | 3.1 | 18.8 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 9.8 | 20.2 | 20.3 | 7.7 | 7.5 | 0 | 23.5 | 47.37 | 1.9 | 1 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.8 | 9 | 0 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 0 | 6.5 | 20 | 20 | 5.4 |  |  | 17 | 14.1 | 5.7 | 10.5 | 21.4 | 7748.3192 | 24.5 | 7.9 | 11.7 | 0 | 25.3 | 19 | 11.5 | 13.8 | 113.7
25/02/2026 | 23:30 | 203.9 | 642.2 | 215.5 |  |  | 91.6 | 243.1 | 27.3 |  | 175.1 | 197.2 | 0 | 192.1 | 202.5 | 107.4 | 523.5 | 10.3 |  |  |  |  | 169.5 | 7.8 | 5.6 | 16.5 | 4.9 |  | 142.8 |  |  |  |  | 110.3 | 132.6 |  |  |  | 6.5 | 443.9 | 81.3 | 136.5 | 42 | 11.9378 | 18.9 | 91 | 168 | 168.8 | 176.7 | 107 | 46.4 |  | 3.8 | 31.7 | 172.9 |  |  | 95.4 |  |  | 44.8 |  |  |  | 84.2 | 165.5 | 63.1 | 195.5 |  | 71 | 35.1 | [5 empty] | 0 | 2.1 | 211.3 | 82.5 | 56.3 | 78.4 |  | 0 | 32.9 | 0 | 138.4 |  | 66.2 | 0 |  |  |  |  | 206 | 99.3 |  | 5 | 20 | 0 | 75.1 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10 | 5.3 | 0 | 0 | 2.2 |  | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 16.4 | 34.7 | 0 | 3.1 | 17.8 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 9.9 | 20.1 | 20.3 | 7.8 | 8.5 | 0 | 15.8 | 58.42 | 1.7 | 1.5 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.1 | 1.9 | 0 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 0 | 6.5 | 20 | 20 | 4.5 |  |  | 16.5 | 14.2 | 5.2 | 10.5 | 21 | 7545.7578 | 24.6 | 7.9 | 11.6 | 0 | 25.3 | 18.9 | 11.2 | 14 | 113.5
26/02/2026 | 00:00 | 202.3 | 638.4 | 214.3 |  |  | 90.1 | 241.6 | 27.3 |  | 175.9 | 197.7 | 0 | 191.4 | 204.1 | 107.7 | 473.2 | 10.2 |  |  |  |  | 168.8 | 7.4 | 5.4 | 13.8 | 4.9 |  | 143 |  |  |  |  | 110.4 | 131.2 |  |  |  | 6.5 | 417.3 | 81.3 | 122.8 | 41.6 | 18.3413 | 18.9 | 92.1 | 178.9 | 179 | 183.8 | 106.3 | 46 |  | 3.8 | 31.2 | 135.5 |  |  | 94.7 |  |  | 44.9 |  |  |  | 83.8 | 82.9 | 63.7 | 169.4 |  | 71.8 | 35.2 | [5 empty] | 0 | 2.1 | 176.8 | 76.5 | 55.9 | 78.3 |  | 0 | 32.1 | 0 | 138.5 |  | 65.6 | 0 |  |  |  |  | 205.9 | 99.1 |  | 5 | 20 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 |  | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.1 | 0 | 0 | 16.4 | 33.5 | 0 | 3.1 | 13.4 | 3.2 |  | 0 | 20 | 9.9 | 20.2 | 20.3 | 8.1 | 7.7 | 0 | 19.8 | 52.36 | 1.2 | 0.7 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1 | 0.1 | 0 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 0 | 6.4 | 19.8 | 19.9 | 4.4 |  |  | 16.6 | 14 | 5.9 | 10.6 | 20.8 | 7281.1013 | 24.6 | 7.9 | 11.6 | 0 | 25.3 | 19 | 11.4 | 13.9 | 113.7
EJEC |  | 4847.8 | 14982.45 | 4997.05 | 0 | 0 | 2155.25 | 4698 | 762.9 | 0 | 4063.95 | 4484.5 | 12.05 | 4436.25 | 4812.25 | 2551.7 | 12061.65 | 245.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3966.6 | 176.35 | 129.45 | 244.4 | 67.3 | 0 | 3426.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2647.6 | 4287.2 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10344.4 | 1933 | 3459.5 | 1000.5 | 391.3023 | 186.75 | 2169.25 | 3998.4 | 4006.95 | 4246.4 | 2543.3 | 1065.8 | 0 | 91.2 | 718.05 | 3877.1 | 0 | 0 | 2162.9 | 0 | 0 | 824.65 | 0 | 0 | 0 | 2974.85 | 2386.65 | 2345.25 | 2995.85 | 0 | 1704.6 | 827.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 11.25 | 5018.9 | 2897.5 | 1468.9 | 1865.5 | 0 | 803.95 | 93.45 | 336.8 | 3296.55 | 0 | 1701.45 | 2121.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4391.65 | 2194.15 | 0 | 28.55 | 480 | 3.55 | 922.45 | 711.05 | 33.8 | 1.65 | 487 | 238.05 | 131.15 | 1781.85 | 636.675 | 25.3 | 0 | 121.3 | 489.05 | 479.25 | 452.5 | 83.95 | 298.2 | 152.4 | 184.15 | 198.45 | 577.05 | 164.3 | 71.2 | 474.65 | 76.8 | 0 | 1.5 | 477.2 | 124.7 | 481.3 | 487.75 | 101.7 | 142.25 | 250.35 | 409.85 | 975.285 | 41.5 | 23.35 | 337.75 | 504 | 194.4 | 0 | 489.6 | 489.6 | 480 | 68.55 | 2175.85 | 137.25 | 854.15 | 0 | 674.9 | 631.2 | 595.1 | 69.05 | 49.4 | 51.45 | 38.7 | 100.55 | 164.25 | 480.2 | 480.1 | 145.2 | 0 | 0 | 398.75 | 303.95 | 176.9 | 252.75 | 480.95 | 186316.0123 | 588.15 | 191.5 | 256.6 | 217.7 | 605.75 | 455.7 | 276.45 | 343.45 | 2935.3

## REACTIVA
miércoles, 25 de Febrero del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
25/02/2026 | 00:30 | 31.3 | 10 | 19.4 |  |  | -8.9 | 6.6 | 0 |  | -20.9 | 24.8 | 9.4 | 34.4 | 13.9 | 12.7 | 91.8 | 0.1 |  |  |  |  | -7.9 | 2.2 | 1.6 | 0 | -2.9 |  | 9.5 |  |  |  |  | 10 | 11.6 |  |  |  | -1.2 | 70 | 12.1 | 22.9 | 6.8 | 0.45468 | 0 | 1 | 15.3 | 3.5 | -44.1 | 11.4 | 0.2 |  | 1.2 | 0.6 | 21.2 |  |  | 6.7 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 10.9 | 5.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 21.7 | 22.6 | 2.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 28.7 |  | -16.4 | 0 |  |  |  |  | 10.4 | 0.7 | 0 | 0 | 1.4 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 |  |  |  | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | 6.9 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.4 | 3 | 3.2 |  |  | 0 | -5 | -6.1 | -0.7 | 0 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -11.4 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 2 |  |  | 4 | 1.2 | 1.8 | 5.5 |  | 477.0547 |  |  |  | 1.9 |  |  | -0.4 | 0.9 | 2.4
25/02/2026 | 01:00 | 35.2 | 11 | 19.2 |  |  | -9.1 | 13.2 | 0 |  | -20.9 | 25.6 | 0 | 35.4 | 14.8 | 13.7 | 83.7 | 0.1 |  |  |  |  | -4.7 | 2.5 | 1.6 | 0 | -3 |  | 9.8 |  |  |  |  | 10.9 | 8.6 |  |  |  | -1.4 | 63.1 | 11.9 | 23.2 | 6.8 | 0.52329 | 0 | 2.1 | 15.3 | 4 | -44.8 | 11 | -1 |  | 1.2 | 0.4 | 20.6 |  |  | 6.7 |  |  | 0 |  |  |  | 4.5 | 0 | -14.2 | 0 |  | 11.5 | 5.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 21.6 | 21.7 | 3.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 25.5 |  | -21.2 | 0 |  |  |  |  | 7.1 | -1.3 | 0 | 0 | 1.4 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  |  |  | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | 7.7 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0.4 | 3.1 | 3.1 |  |  | 0 | -3.3 | -4.3 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 |  |  | 4.2 | 2.9 | 2.1 | 5.4 |  | 457.8233 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.6 | 1 | 2.1
25/02/2026 | 01:30 | 35.8 | 10.3 | 18.9 |  |  | -10.9 | 8.9 | 0 |  | -23.1 | 19.7 | 0 | 32.8 | 14.1 | 12.5 | 82.8 | -0.1 |  |  |  |  | -2 | 2.5 | 1.7 | 0 | -3 |  | 9.8 |  |  |  |  | 10.9 | -3.7 |  |  |  | -1.4 | 59.4 | 11.4 | 23.4 | 6.7 | 0.5657 | 0 | 1.6 | 13.1 | -9.5 | -46.4 | 9.8 | -2.5 |  | 1.2 | 0.5 | 18.1 |  |  | 4.6 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 0 | -15.8 | 0 |  | 10.8 | 5.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 23.3 | 21.5 | 3 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 21.3 |  | -27 | 0 |  |  |  |  | 5 | -2.5 | 0 | 0 | 1.4 |  | -5.5 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  |  |  | 1.1 | 0.1 | -0.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.3 | 7.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0.2 | 3.1 | 3 |  |  | 0 | -2.8 | -3.5 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.8 |  |  | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 5.4 |  | 378.6657 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.7 | 1 | 2.1
25/02/2026 | 02:00 | 34.2 | 12.1 | 19.5 |  |  | -11.2 | 10.3 | 0 |  | -24.7 | 26.3 | 0 | 30.8 | 12.2 | 12 | 73.5 | 0.2 |  |  |  |  | -2.1 | 2.1 | 1.4 | 0 | -3 |  | 9.4 |  |  |  |  | 11 | -7.7 |  |  |  | -1.5 | 52.5 | 10.9 | 23.5 | 7.1 | 0.30103 | 0 | 2.9 | 9.3 | -14.5 | -50.6 | 10.7 | -1 |  | 1.2 | 0.6 | 22.6 |  |  | 4.2 |  |  | 0 |  |  |  | -0.1 | 0 | -15.8 | 0 |  | 10.7 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 20.3 | 21.3 | 2.9 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 16.9 |  | -33.6 | 0 |  |  |  |  | 2.1 | -4.2 | 0 | 0 | 1.4 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  |  | 1.1 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.6 | 7 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0.4 | 3 | 3 |  |  | 0 | -0.7 | -0.8 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 2 |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 5.5 |  | 340.001 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.8 | 1 | 1.9
25/02/2026 | 02:30 | 34.9 | 9.9 | 18.2 |  |  | -12.4 | -5.1 | 0 |  | -25.2 | 18.1 | 0 | 30.3 | 11.2 | 11.1 | 72.7 | 0.1 |  |  |  |  | -3.4 | 2 | 1.3 | 0 | -2.9 |  | 9 |  |  |  |  | 10.4 | -8.7 |  |  |  | -1.5 | 51.1 | 10.5 | 24.5 | 7.6 | 0.59503 | 0 | 1.6 | 8.6 | -15.2 | -51.1 | 8.8 | -1.4 |  | 1.2 | 0.6 | 18.8 |  |  | 3.3 |  |  | 0 |  |  |  | 1.2 | 0 | -17.1 | 0 |  | 10.1 | 4.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 23.7 | 22.8 | 3.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 15.5 |  | -35.7 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | -5.1 | 0 | 0 | 1.4 |  | -5.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  |  | 1.1 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | 6.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0 | 3 | 3.1 |  |  | 0 | -1.7 | -2.7 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.9 |  |  | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 5.5 |  | 287.395 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.8 | 0.2 | 1.1
25/02/2026 | 03:00 | 34.4 | 2.6 | 17.1 |  |  | -11.7 | 6.9 | 0 |  | -26.4 | 17.4 | 0 | 30.1 | 11.1 | 11.4 | 73.4 | -0.1 |  |  |  |  | -3.2 | 2.2 | 1.6 | 0 | -2.9 |  | 8.5 |  |  |  |  | 10.4 | -9.1 |  |  |  | -1.6 | 47.2 | 9 | 23.8 | 7.1 | 0.79571 | 0 | 1.4 | 9.4 | -14.5 | -50.2 | 8.5 | -4.2 |  | 1.2 | 0.6 | 19.2 |  |  | 3.3 |  |  | 0 |  |  |  | -0.9 | 0 | -16.7 | 0 |  | 10.1 | 4.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 23.8 | 21.8 | 3.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7 |  | -35.3 | 0 |  |  |  |  | -0.2 | -5.6 | 0 | 0 | 1.4 |  | -5.6 | 0 | -1.4 |  | 0.2 | 0 | -0.9 | 0 |  |  |  | 1.2 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | 5.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0 | 3.1 | 3 |  |  | 0 | -2.3 | -2.7 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 1.9 |  |  | 2.4 | 2 | 2.5 | 5.4 |  | 275.0957 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.9 | 0.3 | 1.2
25/02/2026 | 03:30 | 33.6 | -0.4 | 16.9 |  |  | -11.5 | 7.3 | 0 |  | -28.3 | 19.3 | 0 | 26.5 | 10.4 | 10.3 | 65.6 | 0.1 |  |  |  |  | -1.9 | 1.8 | 1.5 | 0 | -2.9 |  | 7.6 |  |  |  |  | 10.1 | -9.8 |  |  |  | -1.6 | 44.1 | 7.2 | 23.7 | 6.9 | 0.61516 | 0 | 1.1 | 7.3 | -16.2 | -52.3 | 9.5 | -2.2 |  | 1.2 | 0.6 | 19.8 |  |  | 2.9 |  |  | 0 |  |  |  | -1.5 | 0 | -18.6 | 0 |  | 9.5 | 4.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 23.1 | 21.4 | 2.6 | 1.9 |  | 0 | 0 | 0 | 13.8 |  | -37.9 | 0 |  |  |  |  | -1.5 | -6.4 | 0 | 0 | 1.4 |  | -5.6 | 0 | -0.6 |  | 0.2 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  |  | 1.1 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0 | 3.1 | 3.1 |  |  | 0 | -2.9 | -3.1 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.8 |  |  | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 5.2 |  | 236.3152 |  |  |  | 1.7 |  |  | -1 | 0.2 | 0.9
25/02/2026 | 04:00 | 35.4 | 6.5 | 18.6 |  |  | -12.8 | -7.5 | 0 |  | -30.7 | 16.2 | 0 | 23.6 | 7.2 | 8.1 | 75.8 | 0.1 |  |  |  |  | -1.1 | 2.5 | 1.7 | 0 | -2.9 |  | 9.4 |  |  |  |  | 10.6 | -10.1 |  |  |  | -1.6 | 48 | 9.9 | 23.3 | 7 | 0.30399 | 0 | 1.6 | 6.1 | -17.7 | -53.1 | 10 | -1.4 |  | 1.2 | 0.6 | 21.5 |  |  | 3.1 |  |  | 0 |  |  |  | -0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 7.8 | 3.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 23.2 | 21.9 | 2.6 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 12.7 |  | -39.5 | 0 |  |  |  |  | -2 | -6.6 | 0 | 0 | 1.4 |  | -5.6 | 0 | -1.8 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  |  | 1.1 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | -0.1 | 5.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0 | 3.1 | 3.2 |  |  | 0 | -2.1 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.2 |  |  | 2.3 | 1.8 | 2.7 | 5.1 |  | 255.204 |  |  |  | 1.7 |  |  | -1.1 | 0.2 | 0.8
25/02/2026 | 04:30 | 32.1 | -12.7 | 15.9 |  |  | -16.4 | -9.8 | 0 |  | -35.3 | 9.2 | 0 | 20.2 | 5.6 | 6.7 | 72.6 | -0.1 |  |  |  |  | -3.7 | 2.2 | 1.7 | 0 | -2.9 |  | 8.8 |  |  |  |  | 9.3 | -7.6 |  |  |  | -1.5 | 54.8 | 10 | 22.1 | 6.1 | 0.4612 | 0 | 1 | 5.8 | -17.7 | -52.4 | 9.2 | -2.6 |  | 1.2 | 0.6 | 15.8 |  |  | 1.9 |  |  | 0 |  |  |  | -3.1 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3 | 3.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 21.8 | 15.6 | 2.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 13 |  | -39.1 | 0 |  |  |  |  | -0.1 | -5.5 | 0 | 0 | 1.4 |  | -5.6 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  |  |  | 1.2 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.1 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.8 |  |  | 3.1 | 1.7 | 2.8 | 4.8 |  | 193.8612 |  |  |  | 1.7 |  |  | -1 | 0.2 | 0.9
25/02/2026 | 05:00 | 35.9 | 12.5 | 19.7 |  |  | -11.7 | 4.3 | 0 |  | -27 | 20.1 | 0 | 28.2 | 9.3 | 9.5 | 82.2 | 0.1 |  |  |  |  | -0.4 | 2.7 | 2 | 0 | -2.8 |  | 11.3 |  |  |  |  | 10.5 | -4 |  |  |  | -1.5 | 57 | 10.2 | 23 | 6.9 | 0.39311 | 0 | 1.1 | 9.7 | -14.1 | -40.8 | 11.4 | -0.5 |  | 1.2 | 0.5 | 22.9 |  |  | 3.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | 9.2 | 4.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 21.4 | 16.2 | 2.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 16.4 |  | -33.8 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | -5.2 | 0 | 0 | 1.4 |  | -5.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0.1 |  |  |  | 1.2 | 0.2 | -1 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.9 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0 | 3.1 | 3.1 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  | 3.3 | 1.8 | 3.2 | 4.7 |  | 353.7931 |  |  |  | 1.7 |  |  | -1.1 | 0.2 | 0.8
25/02/2026 | 05:30 | 32.6 | 8.2 | 19.4 |  |  | -11.8 | 3.3 | 0 |  | -21.5 | 24.3 | 0 | 35.3 | 12.8 | 12.1 | 88.5 | 0 |  |  |  |  | -3.1 | 2.8 | 1.9 | 0 | -2.9 |  | 10.5 |  |  |  |  | 9.4 | 2.7 |  |  |  | -1.3 | 59.6 | 10.3 | 22.9 | 6.6 | 0.69331 | 0 | 1.5 | 13 | -10.7 | -37 | 10.7 | -2.7 |  | 1.2 | 0.6 | 19.6 |  |  | 4.6 |  |  | 0 |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 21.5 | 16.2 | 2.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 21.5 |  | -27 | 0 |  |  |  |  | 3 | -3.7 | 0 | 0 | 1.4 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | -0.1 |  |  |  | 1.2 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.9 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0 | 3.3 | 3.2 |  |  | 0 | 0 | -1.4 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 1.7 |  |  | 2.8 | 1.7 | 3.3 | 5 |  | 404.1933 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.9 | 0.2 | 1
25/02/2026 | 06:00 | 33.1 | 7.2 | 19.4 |  |  | -14.2 | -11.4 | 0 |  | -20.4 | 25.3 | 0 | 38.2 | 13 | 11.5 | 87.8 | -0.2 |  |  |  |  | -3.5 | 2.8 | 2 | 0 | -2.9 |  | 9.4 |  |  |  |  | 9.4 | 7 |  |  |  | -1.3 | 59.8 | 10 | 22.5 | 6.4 | -0.41965 | 0 | 0.9 | 13.7 | -10.2 | -36.4 | 9.5 | -3.7 |  | 1.2 | 0.6 | 15.5 |  |  | 5.8 |  |  | -4.9 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 9.6 | 5.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 23.5 | 16.3 | 2.9 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 23 |  | -24.7 | 0 |  |  |  |  | 4.6 | -2.8 | 0 | 0 | 1.4 |  | -5.5 | 0.5 | -1.3 |  | 0 | -0.1 | -1 | -0.1 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 0.1 | 4.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0 | 3.3 | 3.2 |  |  | 0.1 | 0 | -1.3 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.6 |  |  | 3.2 | 1.7 | 3.4 | 5 |  | 394.4803 |  |  |  | 1.7 |  |  | -1 | 0.2 | 0.9
25/02/2026 | 06:30 | 28.9 | -31 | 11.7 |  |  | -13.6 | -12.8 | 0 |  | -27.2 | 15.1 | 0 | 27.3 | 7.7 | 8.4 | 49.6 | 0.1 |  |  |  |  | -9.4 | 1.9 | 1.5 | 0 | -2.9 |  | 7.4 |  |  |  |  | 8 | 7.3 |  |  |  | -1.5 | 41.5 | 9.4 | 23 | 6.9 | -1.1583 | 0 | 1.2 | 5.6 | -18.1 | -43.9 | 7.4 | -3.6 |  | 1.2 | 0.6 | 18.2 |  |  | 3.6 |  |  | -4 |  |  |  | -6.1 | 0 | 0 | 0 |  | 7.9 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 22.6 | 16.8 | 2.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 15.6 |  | -35.4 | 0 |  |  |  |  | -5.4 | -8.6 | 0 | 0 | 1.4 |  | -5.6 | 0.1 | -0.8 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0.7 |  |  |  | 1.6 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.4 | -0.5 | 0.1 | 5 | -1.3 | -0.2 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0 | 3.1 | 3 |  |  | 0 | -7.5 | -8.4 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.3 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |  |  | 0.7 | 1.7 | 3.5 | 4.7 |  | 143.7417 |  |  |  | 1.8 |  |  | -1 | 0.1 | 0.9
25/02/2026 | 07:00 | 29.7 | -22.1 | 13.2 |  |  | -11.9 | -11.3 | 0 |  | -27.1 | 16.5 | 0 | 28.8 | 10 | 9.9 | 47.6 | 0 |  |  |  |  | -8.5 | 1.5 | 1.3 | 0 | -2.7 |  | 5.4 |  |  |  |  | 9 | -3.8 |  |  |  | -1.6 | 32 | 8.7 | 22.9 | 6.6 | -1.1083 | 0 | 1.5 | 7.4 | -16.1 | -42.4 | 8.4 | -4 |  | 1.2 | 0.6 | 20.7 |  |  | 4.8 |  |  | -4.1 |  |  |  | -4.3 | 0 | 0 | 0 |  | 8.9 | 4.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 23.3 | 16.4 | 2.6 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 19.8 |  | -29.1 | 0 |  |  |  |  | -7.4 | -9.8 | 0 | 0 | 1.4 |  | -5.8 | 2.8 | -0.7 |  | 0.1 | 0 | -1 | 4.2 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | -0.8 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | 0.1 | 5.1 | -2.7 | -0.2 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0 | 3.2 | 3.2 |  |  | 0.6 | 0 | -6.8 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.2 | 5.1 |  | 0 | 0 | -23.8 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |  |  | 2.9 | 1.5 | 3.5 | 4.8 |  | 163.1917 |  |  |  | 1.9 |  |  | -0.9 | 0.3 | 1.3
25/02/2026 | 07:30 | 33.8 | -22.4 | 13 |  |  | -7.9 | -9.9 | 0 |  | -24.3 | 19 | 0 | 31.9 | 14.7 | 13.5 | 48.7 | 0 |  |  |  |  | -6.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | -2.7 |  | 11.1 |  |  |  |  | 11.3 | 2.6 |  |  |  | -1.3 | 37.8 | 9.3 | 23.3 | 7.1 | -1.5549 | 0 | 1.8 | 14.3 | -9.5 | -35.3 | 8.5 | -3.4 |  | 1.2 | 0.6 | 18.8 |  |  | 8.3 |  |  | -2.1 |  |  |  | -3.2 | 0 | 0 | 0 |  | 11.3 | 5.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 61.4 | 31.2 | 8.7 | 12.2 |  | 0 | 0 | 0 | 27.5 |  | -17.7 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | -4.8 | 0 | 0 | 1.4 |  | -5.7 | 5.5 | -2.4 |  | 0.1 | 0 | -1 | 18.7 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -1.7 | 0.1 | 5 | -3.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0 | 3.3 | 3.2 |  |  | 1.9 | -7 | -7.5 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 1.1 | 0 | 12.7 |  | 0 | 0 | -5.8 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 2 | 1.8 | 1.2 |  |  | 3.9 | 1.8 | 3.8 | 4.4 |  | 383.1451 |  |  |  | 1.9 |  |  | -0.4 | 0.2 | 1.7
25/02/2026 | 08:00 | 30.9 | 92.9 | 29 |  |  | -9.5 | -2.7 | 0 |  | -18.5 | 26.4 | 0 | 38.8 | 18.7 | 15.8 | 22 | 0.1 |  |  |  |  | -10.5 | 2.5 | 1.6 | 0 | -1.6 |  | 10.3 |  |  |  |  | 11.2 | 4 |  |  |  | -1.2 | 38.2 | 9.7 | 22.8 | 6.6 | -1.3755 | 0 | 1.3 | 24.5 | -10.6 | -25.6 | 9.8 | -2.1 |  | 1.2 | 0.7 | 18.8 |  |  | 2.9 |  |  | -1.3 |  |  |  | -4.3 | 0 | 27 | 0 |  | 13.2 | 6.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 62.1 | 29.9 | 8.5 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 27.6 |  | -17.3 | 0 |  |  |  |  | 12.5 | 1.9 | 0 | 0 | 1.4 |  | -5.7 | 7.1 | -2 |  | 0.1 | 0.1 | -1 | 22.3 |  |  |  | 1.6 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | 0.1 | 5 | -3.6 | 0.2 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0 | 3.2 | 2.7 |  |  | 1.8 | -10.7 | -12.1 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.9 | 1.4 | 0 | 15.5 |  | 0 | 0 | -2 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 2 | 1.8 | 1.1 |  |  | 5 | 2.3 | 3.6 | 3.6 |  | 578.8246 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.3 | 0.2 | 1.6
25/02/2026 | 08:30 | 38.4 | 128.5 | 35.2 |  |  | -4.3 | 1.7 | 0 |  | 40.8 | 55.2 | 0 | 62.5 | 35.4 | 23.6 | 40.8 | 0.2 |  |  |  |  | -5.4 | 2.7 | 1.7 | 0.5 | -1.3 |  | 16.5 |  |  |  |  | 14 | 24.2 |  |  |  | -0.9 | 49.3 | 10.3 | 35.2 | 11 | -1.1172 | 0 | 1.6 | 39.5 | 16.7 | -11.5 | 11.8 | 0.3 |  | 1.2 | 0 | 22 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 3.6 | 0 | 39.1 | -0.2 |  | 18.7 | 8.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 79.7 | 30.5 | 14.5 | 10.9 |  | 0 | 0 | 0 | 35.4 |  | -6 | 0 |  |  |  |  | 23.8 | 8.6 | 0 | 0 | 1.4 |  | -5.6 | 8.4 | -1.8 |  | 0 | -0.1 | -1 | 25.1 |  |  |  | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | 0.1 | 4.9 | -3.7 | 0 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0 | 3.2 | 2.7 |  |  | 1.9 | 2.1 | 1.2 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.1 | 1.1 | 0 | 16.6 |  | 0 | 0 | 11.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.2 |  |  | 3 | 2.8 | 3.4 | 3.4 |  | 1055.6828 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.4 | 0.2 | 2.4
25/02/2026 | 09:00 | 36.2 | 134 | 36.3 |  |  | -4.5 | 7 | 0 |  | 42.5 | 56.4 | 0 | 64.3 | 43.3 | 28.6 | 51.2 | 0.1 |  |  |  |  | -2.7 | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 0 |  | 18 |  |  |  |  | 15.2 | 25.8 |  |  |  | -0.7 | 53.4 | 10.8 | 35.4 | 11.3 | -0.7474 | 0 | 1.4 | 45.4 | 22.5 | -6 | 13.5 | -0.9 |  | 1.2 | 0 | 19.2 |  |  | 6.1 |  |  | 2.8 |  |  |  | 8.8 | -1.8 | 50.3 | 13.9 |  | 21.7 | 9.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 78.3 | 31.3 | 19.1 | 10.9 |  | 0 | 0 | 0 | 39.1 |  | -0.5 | 0 |  |  |  |  | 22 | 9.8 | 0 | 0 | 1.4 |  | -5.6 | 8.6 | -2 |  | 0 | -0.1 | -1 | 21.2 |  |  |  | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | 0.1 | 4.9 | -3.8 | 0.2 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0 | 3.3 | 2.7 |  |  | 1.7 | -0.1 | -0.9 | 0.1 | 0.1 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.9 | 4.6 | 0 | 17.2 |  | 0 | 0 | 15.8 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.4 |  | 1172.7526 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.7 | 0.3 | 2.8
25/02/2026 | 09:30 | 36.5 | 119.5 | 34 |  |  | -8 | 1.9 | 0 |  | 33.4 | 45.9 | 0 | 55 | 9.9 | 6 | 41.6 | 0.1 |  |  |  |  | -2.1 | 2.9 | 1.7 | 1.9 | 0 |  | 19.8 |  |  |  |  | 16.2 | 25.3 |  |  |  | -0.5 | 63.8 | 11.4 | 35.2 | 11.1 | -1.1097 | 0 | 1.5 | 70.8 | 20.7 | 70.1 | 12.4 | -1.6 |  | 1.2 | 0 | 20.2 |  |  | 4.4 |  |  | -0.4 |  |  |  | 5.9 | 13.6 | 16.4 | 21.6 |  | 6.2 | 3.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 103.2 | 61.6 | 20.8 | 18.2 |  | 0 | 0 | 0 | 68.9 |  | 21 | -7 |  |  |  |  | 30.8 | 14.9 | 0 | 0 | 1.4 |  | -5.6 | 3.5 | -1.6 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 24.8 |  |  |  | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | 0.1 | 4.5 | -4 | -0.1 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0 | 3.3 | 2.7 |  |  | 1.7 | -2.1 | -3.5 | -0.4 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.1 | 4.7 | 0 | 18.2 |  | 0 | 0 | 11.1 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.2 |  |  | 3.4 | 3.7 | 4.3 | 3.7 |  | 1239.6903 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.3 | 0.1 | 2.1
25/02/2026 | 10:00 | 39.1 | 110.2 | 32.1 |  |  | -8.1 | 1.8 | 1.3 |  | 26.4 | 41.7 | 0 | 48.2 | 8.9 | 5.2 | 31.5 | 0.1 |  |  |  |  | -1.9 | 2.9 | 1.8 | 1.9 | 0 |  | 22.2 |  |  |  |  | 19 | 11.1 |  |  |  | -1.1 | 42 | 10.5 | 34.8 | 6.8 | -0.85796 | 0 | 1.4 | 69.9 | 7.5 | 74.7 | 12.4 | -1.7 |  | 1.2 | 0.3 | 22.7 |  |  | 3.3 |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.8 | 17.9 | 16.5 | 21.4 |  | 6 | 3.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 103.4 | 56.3 | 20.4 | 17.9 |  | 0 | 0 | 8.8 | 67.3 |  | 19.5 | -6.2 |  |  |  |  | 21.9 | 9.7 | 0 | 0 | 1.4 |  | -5.6 | 6 | -1.6 |  | 0.1 | 0 | -1 | 24.4 |  |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | 0.1 | 1.6 | -4 | -0.1 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0 | 3.3 | 2.7 |  |  | 1.1 | -4.2 | -5.6 | -0.7 | -0.2 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3 | 6.7 | 0 | 8.4 |  | 0 | 0 | 26.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.2 |  |  | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 4.9 |  | 1143.742 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.8 | 1.6 | 4.1
25/02/2026 | 10:30 | 37.3 | 117.4 | 33.6 |  |  | -5.7 | 18.2 | 1.8 |  | 30.3 | 43.6 | 0 | 51.3 | 11.2 | 6.9 | 30.6 | 0.1 |  |  |  |  | -0.3 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 0 |  | 24 |  |  |  |  | 17.8 | 13.4 |  |  |  | -1.2 | 41.8 | 10.6 | 34.9 | 6.8 | -1.0156 | 0 | 1.7 | 73 | 10.6 | 77.8 | 12.4 | -1.7 |  | 1.2 | 0.3 | 19.3 |  |  | 5.1 |  |  | 1.6 |  |  |  | 1.9 | 20.3 | 18.8 | 23.8 |  | 7.1 | 3.6 | [5 empty] | 0.2 | 0 | 104.7 | 46.3 | 20.8 | 17.8 |  | -4.5 | 0 | 9.6 | 71.5 |  | 25.1 | -2.2 |  |  |  |  | 24.8 | 11.4 | 0 | 0 | 1.4 |  | -5.7 | 4.3 | -1.6 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 19.4 |  |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -0.8 | 1.7 | -4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0 | 3.3 | 2.7 |  |  | 0.4 | -2.1 | -3.1 | -0.3 | -0.1 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.8 | 13.9 | 0 | 11.7 |  | 0 | 0 | 28.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.2 |  |  | 2 | 3.3 | 2.9 | 4.9 |  | 1219.3844 |  |  |  | 1.7 |  |  | 1 | 1.6 | 4.3
25/02/2026 | 11:00 | 37.5 | 124.2 | 34.8 |  |  | -5.3 | 10.8 | 2.9 |  | 29.2 | 46.1 | 0 | 57.8 | 13.5 | 8.3 | 39.3 | 0 |  |  |  |  | 1 | 3.1 | 1.8 | 1.7 | 0 |  | 25.6 |  |  |  |  | 19.1 | 17.6 |  |  |  | -1.1 | 45 | 11.1 | 35.2 | 6.9 | -0.87046 | 0 | 1.3 | 75.8 | 13.2 | 80.5 | 12.1 | -1.5 |  | 1.2 | 0.3 | 18.7 |  |  | 6.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 4.8 | 22 | 20.7 | 25.4 |  | 7.8 | 3.9 | [5 empty] | 0.2 | 0 | 103.9 | 46.6 | 21 | 17.9 |  | -2.2 | 0 | 10.3 | 74.9 |  | 29.8 | -0.1 |  |  |  |  | 26.2 | 12.2 | 0 | 0 | 1.4 |  | -5.6 | 6.6 | -1.6 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 5 |  |  |  | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -0.7 | 1.8 | -3.9 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0 | 3.3 | 2.8 |  |  | 1.4 | 2 | 1.1 | 0.5 | 0.4 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.9 | 15.7 | 0 | 13.7 |  | 0 | 0 | 31.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 1.2 |  |  | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 5 |  | 1295.3295 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.2 | 1.7 | 4.7
25/02/2026 | 11:30 | 37.3 | 116.3 | 33.1 |  |  | -3.9 | 25.6 | 2.7 |  | 22 | 45 | 0 | 55.9 | 15.1 | 1 | 32.7 | 0 |  |  |  |  | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 0 |  | 25.3 |  |  |  |  | 19.8 | 17 |  |  |  | -0.9 | 49.5 | 11.5 | 35.8 | 7.2 | -0.36718 | 0 | 1.3 | 80.2 | 17.7 | 84.4 | 12.1 | -1.9 |  | 1.2 | 0.3 | 17.3 |  |  | 8 |  |  | 1.8 |  |  |  | 4.1 | 23.4 | 22.8 | 27.4 |  | 10.9 | 4.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 104.3 | 47 | 21.1 | 17.9 |  | -1 | 0 | 10.7 | 78.3 |  | 34.4 | 3.1 |  |  |  |  | 30.5 | 14.7 | 0 | 0 | 1.4 |  | -5.6 | 6.8 | -1.2 |  | 0.1 | 0 | -1 | 29.4 |  |  |  | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -1.2 | 0.4 | -3.9 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0 | 3.3 | 2.7 |  |  | 2.4 | 0 | -1.3 | 0.2 | 0.2 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.5 | 2.3 | 0 | 20.1 |  | 0 | 1.4 | 25.3 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2.4 | 2.1 | 1.2 |  |  | 3.6 | 2.6 | 3.2 | 3.6 |  | 1330.5328 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.1 | 1.5 | 4.4
25/02/2026 | 12:00 | 36 | 126.4 | 35.2 |  |  | -7.1 | 8.8 | 1.8 |  | 24.1 | 49.4 | 0 | 58.2 | 14.7 | 0.6 | 38.7 | 0.1 |  |  |  |  | -0.1 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 0 |  | 23.4 |  |  |  |  | 18.7 | 21.4 |  |  |  | -1 | 51.6 | 11.5 | 35.1 | 7.1 | -0.39036 | 0 | 1.7 | 76.3 | 13.7 | 81.6 | 13 | -0.2 |  | 1.2 | 0.3 | 20 |  |  | 6.4 |  |  | 0 |  |  |  | 4.3 | 23.2 | 22 | 26.8 |  | 10.9 | 4.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 74.6 | 46.4 | 20.3 | 20.6 |  | 10.5 | 0 | 10.1 | 75.1 |  | 41.5 | 1.6 |  |  |  |  | 31.3 | 15.2 | 0 | 0 | 1.4 |  | -5.6 | 9.4 | -1.2 |  | 0 | 0 | -1 | 31.7 |  |  |  | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2.2 | -0.9 | 0.9 | -4 | 0 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0 | 3.3 | 2.7 |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.9 | 0.7 | 0.5 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 1.8 | 0 | 5.6 |  | -13.2 | 3.8 | 25.9 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2.4 | 2.1 | 1.2 |  |  | 4 | 1.5 | 3.5 | 3.6 |  | 1296.6096 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.8 | 1.8 | 4.3
25/02/2026 | 12:30 | 36.1 | 116.9 | 33 |  |  | -7.8 | 6 | 2 |  | 20.4 | 43.2 | 0 | 52.5 | 11.7 | -0.9 | 30.4 | 0.1 |  |  |  |  | -3.9 | 2 | 1.2 | 1.9 | 0 |  | 22.2 |  |  |  |  | 17.6 | 13.9 |  |  |  | -1.1 | 42 | 10.8 | 35.9 | 7.3 | -0.44419 | 0 | 1.7 | 73 | 10.4 | 78 | 9.9 | -2.1 |  | 1.2 | 0.3 | 19.7 |  |  | 4.4 |  |  | -0.1 |  |  |  | 1.5 | 20.7 | 19.6 | 24.1 |  | 9.8 | 3.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 74.9 | 47.2 | 21.5 | 18.1 |  | 7.8 | 0 | 9.1 | 76.8 |  | 34.3 | -6 |  |  |  |  | 26.6 | 12.5 | 0 | 0 | 1.4 |  | -5.5 | 9.3 | -1.2 |  | 0.1 | 0 | -1 | 30.7 |  |  |  | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -1 | 0.7 | -3.9 | -0.2 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0 | 3.3 | 2.7 |  |  | 1.9 | 2 | 1 | 0.7 | 0.4 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 21 | 0 | 5.1 |  | -10 | -10.8 | 20.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.2 |  |  | 3.5 | 1.6 | 2.4 | 3 |  | 1175.2558 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.8 | 1.6 | 4.1
25/02/2026 | 13:00 | 35.5 | 114.2 | 32.6 |  |  | -9.2 | 16.9 | 0 |  | 18.8 | 38.7 | 0 | 53.3 | 12.9 | -0.7 | 36.5 | 0 |  |  |  |  | -6 | 1.3 | 1 | 1.9 | 0 |  | 22.1 |  |  |  |  | 16.2 | 13 |  |  |  | -1.1 | 42.1 | 10.5 | 35.5 | 7 | -0.16707 | 0 | 1.2 | 74.3 | 11.7 | 79.4 | 10.6 | -3.1 |  | 1.2 | 0.3 | 17.7 |  |  | 5.1 |  |  | -2.9 |  |  |  | 2.6 | 21.3 | 20.2 | 24.3 |  | 9.7 | 3.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 75.1 | 47.4 | 21.1 | 17.9 |  | 8.1 | 0 | 9.9 | 77.1 |  | 34.9 | -7.8 |  |  |  |  | 25.8 | 12 | 0 | 0 | 1.4 |  | -5.3 | 9.3 | -1.2 |  | 0 | 0 | -1.1 | 16.5 |  |  |  | 1.8 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2.2 | -1.4 | 0.6 | -3.9 | -0.1 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0 | 3.3 | 2.7 |  |  | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.4 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 3.8 | 0 | 2.4 |  | -10.7 | -6.9 | 24.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.1 |  |  | 2.7 | 1.1 | 3.2 | 2.8 |  | 1144.1329 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.1 | 1.5 | 3.1
25/02/2026 | 13:30 | 34.5 | 108.1 | 31.1 |  |  | -11.5 | 12.5 | 0 |  | 15.2 | 37.5 | 0 | 47.5 | 9.2 | -2.6 | 27.3 | 0 |  |  |  |  | -5.6 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | 0 |  | 23.6 |  |  |  |  | 15.8 | 8 |  |  |  | -1 | 39.3 | 10.2 | 36 | 7.3 | -0.30785 | 0 | 1.6 | 68.9 | 6.6 | 73.8 | 10.6 | -2.7 |  | 1.2 | 0.3 | 19 |  |  | 2.5 |  |  | -4.2 |  |  |  | 2 | 17.7 | 16.5 | 21.1 |  | 8.4 | 3.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 77.3 | 48 | 21.1 | 20.5 |  | 1.4 | 0 | 9.5 | 69.8 |  | 23.6 | -15.6 |  |  |  |  | 20.3 | 8.8 | 0 | 0 | 1.4 |  | -4.6 | 9 | -1.2 |  | 0.1 | 0 | -1 | 17 |  |  |  | 1.6 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.5 |  | -0.8 | -2.2 | -2 | -0.8 | -3.9 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0.3 | 3.3 | 2.7 |  |  | 1 | 0.1 | -0.7 | 0.2 | 0.2 |  | 2.6 | 0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 6.2 | 0 | 0.6 |  | -11.6 | -7.6 | 11.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.2 |  |  | 0.1 | 2.3 | 3.3 | 3 |  | 1011.1921 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.5 | 1.5 | 2.7
25/02/2026 | 14:00 | 37.4 | 99.2 | 30 |  |  | -13.2 | 0.7 | 0 |  | 10.6 | 34.7 | 0 | 43 | 11 | -1.4 | 26.6 | 0.1 |  |  |  |  | -2.9 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 0 |  | 24.4 |  |  |  |  | 16.7 | 9.8 |  |  |  | -0.7 | 40.7 | 10.6 | 35.5 | 6.8 | -0.2001 | 1.1 | 1.5 | 38.9 | 6.3 | 28.2 | 12.3 | -2.6 |  | 1.2 | 0.3 | 18.9 |  |  | 2.9 |  |  | -5 |  |  |  | 0.3 | 19.8 | 18.2 | 23 |  | 9.1 | 3.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 78.5 | 45.7 | 20.7 | 17.9 |  | 2.4 | 0 | 9.8 | 71.9 |  | 26.8 | -11.8 |  |  |  |  | 25.3 | 11.8 | 0 | 0 | 1.4 |  | -3.9 | 8.3 | -1.1 |  | 0.1 | 0 | -1 | 6 |  |  |  | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2.2 | -2 | -1 | -3.9 | -0.2 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.2 | 3.3 | 2.7 |  |  | 2.4 | -4.7 | -6 | -0.8 | -0.1 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.3 | 15.9 | 0 | 0.8 |  | -10 | -7.5 | 9.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 1.2 |  |  | 3 | 0.7 | 3.7 | 3.1 |  | 925.3999 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.7 | 1.6 | 2.6
25/02/2026 | 14:30 | 34.2 | 112 | 32.3 |  |  | -10.1 | 8.3 | 0.7 |  | 10.1 | 43.3 | 0 | 56.6 | 17.7 | 3 | 34.2 | 0 |  |  |  |  | -2.6 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 0 |  | 25.3 |  |  |  |  | 17.3 | 22.7 |  |  |  | -0.7 | 52.3 | 11.7 | 35.3 | 6.9 | 0.15942 | 1.8 | 1.5 | 48.6 | 15.8 | 37.8 | 11.2 | -2.3 |  | 1.4 | 0.3 | 18.6 |  |  | 7.2 |  |  | -4.8 |  |  |  | 1.7 | 26.5 | 24.8 | 29.9 |  | 12.1 | 4.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 46.8 | 44 | 21.3 | 14 |  | 11.4 | 0 | 12.8 | 79.1 |  | 47.1 | 2.1 |  |  |  |  | 37.8 | 19.1 | 0 | 0 | 1.4 |  | -3.8 | 9 | -1.1 |  | 0 | -0.1 | -1 | 17.7 |  |  |  | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -1.6 | -0.2 | -3.8 | 0.2 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.3 | 2.7 |  |  | 1.3 | -2.5 | -3.9 | -0.3 | 0.2 |  | 2.5 | -0.3 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.2 | 10 | 0 | 1.9 |  | -8.4 | -9.3 | 12.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2.4 | 2.1 | 1.2 |  |  | 5.4 | 2 | 3 | 3.2 |  | 1132.0594 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.7 | 1.6 | 2.6
25/02/2026 | 15:00 | 39.6 | 123.3 | 34.9 |  |  | -9.1 | 10.9 | 0 |  | 10.9 | 46 | 0 | 57.5 | 18.7 | 3 | 41 | 0.1 |  |  |  |  | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 1.9 | 0 |  | 27.1 |  |  |  |  | 20.8 | 23.4 |  |  |  | -1 | 51.6 | 11.1 | 34.9 | 6.8 | 0.39987 | 1.8 | 1.2 | 49.5 | 16.8 | 38.3 | 10.8 | -1.1 |  | 1.2 | 0.3 | 19.8 |  |  | 7.2 |  |  | -4.7 |  |  |  | 5.1 | 25.9 | 24.2 | 29.4 |  | 12 | 4.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 45.5 | 45.8 | 20.8 | 13.9 |  | 12 | 0 | 13 | 79.8 |  | 48 | 5.9 |  |  |  |  | 36.4 | 18.3 | 0 | 0 | 1.4 |  | -4 | 9.5 | -1.2 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 27.5 |  |  |  | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -1.6 | 0.2 | -3.7 | 0.2 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0 | 3.4 | 2.8 |  |  | 0.6 | -2.4 | -3.6 | -0.2 | 0.1 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.2 | 10.3 | 0 | 0.8 |  | -7.1 | -9.9 | 13.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 2.4 | 2.1 | 1.2 |  |  | 5.7 | 0.8 | 2.8 | 3.3 |  | 1195.0999 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.6 | 1.6 | 2.7
25/02/2026 | 15:30 | 39 | 118 | 33.5 |  |  | -8 | 12.8 | 1.2 |  | 8.5 | 33.5 | 0 | 55 | 16.9 | 1.9 | 38.1 | 0.1 |  |  |  |  | -1.5 | 2.5 | 1.3 | 1.9 | 0 |  | 27.1 |  |  |  |  | 13.8 | 15.7 |  |  |  | -1.5 | 43.5 | 10.8 | 35.5 | 7.3 | 0.58635 | 2.5 | 1.2 | 46.6 | 14.1 | 35.5 | 12.2 | -1.3 |  | 1.2 | 0.3 | 19.8 |  |  | 6.4 |  |  | -4.3 |  |  |  | 1.4 | 25.1 | 23.4 | 28.5 |  | 11.5 | 4.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 45.3 | 46.7 | 21 | 14 |  | 11.3 | 0 | 12.3 | 77.2 |  | 43.8 | 3 |  |  |  |  | 34.7 | 17.3 | 0 | 0 | 1.4 |  | -4.3 | 8.1 | -1.1 |  | 0 | -0.1 | -1 | 21 |  |  |  | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -3.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.5 | 1 | 3.3 | 2.7 |  |  | 1.1 | -4.1 | -4.9 | -0.4 | 0.1 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.1 | 5.9 | 0 | 0.6 |  | -6.5 | -9.1 | 11 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2.4 | 2.1 | 1.2 |  |  | 5 | 0.8 | 2.8 | 3.7 |  | 1105.7864 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.6 | 1.6 | 2.8
25/02/2026 | 16:00 | 38.8 | 101 | 30.3 |  |  | -9.1 | 9.7 | 0.2 |  | 0.8 | 18.9 | 0 | 45.8 | 12.9 | 0 | 28.1 | -0.1 |  |  |  |  | 0.3 | 2.1 | 1 | 1.9 | 0 |  | 26.9 |  |  |  |  | 13.7 | 9.8 |  |  |  | -1.5 | 38.1 | 10.8 | 35.1 | 6.9 | 0.8866 | 2.6 | 2.8 | 40.9 | 8.3 | 30.3 | 10.8 | -2.8 |  | 1.2 | 0.3 | 18.9 |  |  | 4 |  |  | -4.8 |  |  |  | -1.5 | 21.2 | 19.5 | 24.3 |  | 9.6 | 3.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 42.6 | 46.4 | 21 | 13.9 |  | 5.7 | 0 | 10.3 | 68.5 |  | 31.6 | -13.1 |  |  |  |  | 31.1 | 15.2 | 0 | 0 | 1.4 |  | -4.3 | 6.8 | -1.2 |  | 0.1 | 0 | -1 | 12.9 |  |  |  | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.4 | -3.2 | -0.7 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1 | 3.3 | 2.7 |  |  | 0.9 | -8.1 | -9.4 | -1.2 | -0.6 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.3 | 5.9 | 0 | 0.1 |  | -4.6 | -7.5 | 6.5 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 1.2 |  |  | 4.9 | 1.1 | 4.1 | 3.7 |  | 907.0866 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.5 | 1.6 | 2.9
25/02/2026 | 16:30 | 36.4 | 99.4 | 29.9 |  |  | -9.5 | 12.8 | 0 |  | -1.1 | 17.1 | 0 | 45.4 | 10.5 | -1.9 | 33.4 | -0.1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0.5 | 1.9 | 0 |  | 26.1 |  |  |  |  | 11.4 | 13.6 |  |  |  | -1.1 | 44.5 | 9.5 | 35.3 | 6.9 | 0.67431 | 2.6 | 1.4 | 40.6 | 8.1 | 29.9 | 11.2 | -4.2 |  | 1.2 | 0.2 | 17.8 |  |  | 4 |  |  | -5.5 |  |  |  | 0.8 | 19.8 | 13.4 | 22.3 |  | 8.7 | 3.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 55.6 | 46.2 | 21.3 | 13.9 |  | 3.1 | 0 | 10 | 66.4 |  | 28.7 | -21 |  |  |  |  | 30.6 | 14 | 0 | 0 | 1.4 |  | -4.2 | 6.2 | -1.2 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 17 |  |  |  | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.6 |  | -0.5 | -1.1 | -3.2 | -0.2 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.4 | 3.3 | 2.7 |  |  | 0.3 | -8.3 | -9.5 | -1.1 | -0.5 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 |  | -6.9 | -10.8 | 4.1 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.2 |  |  | 5 | 0.7 | 3.6 | 4 |  | 877.6743 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.4 | 1.4 | 2.8
25/02/2026 | 17:00 | 40.2 | 4.5 | 18 |  |  | -6.8 | 10.7 | 0 |  | -2.5 | 27.5 | 0 | 41.4 | 10.2 | -2.1 | 63.8 | 0.2 |  |  |  |  | 6.7 | 1.7 | 0.9 | 1.9 | -1.7 |  | 27.8 |  |  |  |  | 13.8 | 10 |  |  |  | -1.2 | 41.5 | 10.2 | 35.5 | 7.5 | 0.3981 | 2.6 | 2.4 | 37.8 | 5.3 | 26.7 | 12.2 | -1.3 |  | 1.2 | 0.3 | 23.7 |  |  | 5.8 |  |  | -4 |  |  |  | 6.6 | 20.6 | 14.1 | 23.5 |  | 9.5 | 3.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 57.4 | 31.4 | 11.6 | 9.6 |  | 1.3 | 0 | 9.7 | 63.1 |  | 23.3 | -13.8 |  |  |  |  | 32.7 | 14.1 | 0 | 0 | 1.4 |  | -3.7 | 3.4 | -1.2 |  | 0.2 | -0.1 | -1 | 9 |  |  |  | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.3 | -0.2 | -2.8 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.3 | 3.3 | 2.8 |  |  | 0.1 | -7.1 | -8 | -0.9 | -0.1 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 1.4 | 0.2 | 0 |  | -4.1 | -6.7 | 3.1 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.2 |  |  | 4.4 | 0.4 | 2.3 | 4 |  | 800.5981 |  |  |  | 0 |  |  | -0.8 | 1.3 | 0.5
25/02/2026 | 17:30 | 36.2 | 7.1 | 13.7 |  |  | -8.2 | 19.7 | 0 |  | -1.4 | 17.4 | 0 | 43.4 | 10.5 | -1.7 | 72.8 | -0.1 |  |  |  |  | 3.6 | 1 | 0.6 | 1.9 | -3.2 |  | 23.8 |  |  |  |  | 14.6 | 20.3 |  |  |  | -1.2 | 53.3 | 11.1 | 35.2 | 7 | 0.25889 | 2.6 | 1.8 | 39.4 | 6.9 | 28.6 | 11 | -3.1 |  | 1.2 | 0.3 | 19 |  |  | 5.4 |  |  | -3.1 |  |  |  | 4.4 | 19.6 | 13.1 | 22.3 |  | 8.7 | 3.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 61.7 | 31.1 | 12.4 | 9.6 |  | 1.1 | 0 | 1.8 | 61.7 |  | 21.7 | -23.9 |  |  |  |  | 34.5 | 15.1 | 0 | 0 | 1.4 |  | -3.5 | 4.5 | -1.2 |  | 0 | 0 | -1 | 1.2 |  |  |  | 1.8 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.1 | -1.9 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.3 | 3 |  |  | 0 | -5.9 | -6.5 | -0.6 | 0.2 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 1.6 | 0.3 | 0 |  | -1.9 | -4.9 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.2 |  |  | 3.2 | 0.4 | 1.7 | 4.1 |  | 789.4589 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.6
25/02/2026 | 18:00 | 35.8 | -7.5 | 11.5 |  |  | -15.3 | -4.9 | 0 |  | -12.8 | 8.2 | 0 | 30.1 | -1.1 | -5.1 | 66.7 | 0 |  |  |  |  | 3 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | -3.4 |  | 23.3 |  |  |  |  | 16 | 15 |  |  |  | -1.3 | 46 | 10.5 | 35.1 | 6.9 | -0.478 | 2.6 | 1.8 | 30.5 | 6.6 | 19.7 | 9.3 | -3.4 |  | 1.2 | 0.3 | 19.2 |  |  | 2.1 |  |  | -4.5 |  |  |  | -2.2 | 14 | 7.5 | 16.5 |  | 6.2 | 2.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 62 | 30.6 | 12 | 9.6 |  | -6.7 | 0 | 0 | 49.9 |  | 4 | -36.7 |  |  |  |  | 29.5 | 12.1 | 0 | 0 | 1.4 |  | -3.3 | 0.4 | -1.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0.1 |  |  |  | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.7 | -0.4 | 0 | -0.2 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0 | 3.3 | 3 |  |  | 0 | -8.2 | 0 | -1 | -0.2 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 |  | 2.4 | -1.9 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.6 | 0.7 | 2.8 | 4.1 |  | 563.222 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 1.5 | 1.1
25/02/2026 | 18:30 | 37.3 | -6.5 | 11.8 |  |  | -9.1 | -0.8 | 2.2 |  | -14.5 | 4.9 | 0 | 28.5 | -1 | -5.3 | 71.3 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 1.9 | -3.4 |  | 23.2 |  |  |  |  | 16.7 | 14.3 |  |  |  | -1.3 | 42.9 | 8.5 | 35.1 | 7 | -1.4156 | 2.6 | 1.8 | 31.7 | 7.7 | 20.7 | 10.4 | -3.9 |  | 1.2 | 0.3 | 20 |  |  | 2.1 |  |  | -2.9 |  |  |  | -2.9 | 14.2 | 7.8 | 16.6 |  | 6.2 | 2.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 62.6 | 31 | 11.7 | 9.6 |  | -8.1 | 0 | 0 | 24.6 |  | -18.2 | -41.2 |  |  |  |  | 26.2 | 10.2 | -2.1 | 0.5 | 1.4 |  | -3.5 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 |  |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7 | -4.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.1 | 3.3 | 3 |  |  | 0.4 | -10.1 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0.2 | -7.8 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.2 |  |  | 3.1 | 0 | 2.1 | 4.5 |  | 505.3844 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 1.6 | 1.4
25/02/2026 | 19:00 | 36.6 | 5 | 13.6 |  |  | -4.3 | 4.7 | 3.7 |  | -10.4 | 8.4 | 0 | 33 | 3.6 | -2.5 | 78.1 | 0 |  |  |  |  | 3.3 | 1.7 | 0.9 | 2 | -3.4 |  | 20.5 |  |  |  |  | 13.9 | 16.6 |  |  |  | -0.9 | 51.7 | 8.5 | 35.3 | 7.1 | -1.6231 | 2.6 | 0.2 | 36.9 | 13 | 26.2 | 10.5 | -3 |  | 1.2 | 0.5 | 19.5 |  |  | 4 |  |  | -0.8 |  |  |  | -0.6 | 18 | 15.3 | 20.9 |  | 8.2 | 3 | [5 empty] | 0 | -0.2 | 61.4 | 31.5 | 12.3 | 9.8 |  | -4.3 | 0 | 0 | 20.4 |  | -17.2 | -29.5 |  |  |  |  | 32.4 | 13.8 | -2.1 | 0.1 | 1.4 |  | -3.8 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0.1 |  |  |  | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.5 | -3.8 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.1 | 3.3 | 3 |  |  | 0 | -9.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0.2 | -8.3 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.2 |  |  | 3.2 | 0.7 | 2.7 | 4.6 |  | 627.9769 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 1.8 | 2.1
25/02/2026 | 19:30 | 36.9 | 1.7 | 13.3 |  |  | -4.1 | 3.6 | 3.2 |  | -16.1 | 1.8 | 0 | 25.9 | -4 | -7.2 | 79 | 0 |  |  |  |  | 3.4 | 1.3 | 0.7 | 2.2 | -3.4 |  | 19.3 |  |  |  |  | 12.4 | -10 |  |  |  | -1.1 | 50.8 | 8.2 | 35.8 | 7.2 | 0.54408 | 2.6 | 1.4 | 63.9 | 2.9 | 68.8 | 10.7 | -2.3 |  | 1.2 | 0.5 | 19.6 |  |  | 5.3 |  |  | -0.7 |  |  |  | 0.7 | 11.3 | 9.7 | 13.4 |  | 4.9 | 1.6 | [5 empty] | 0 | -0.1 | 60.1 | 31.1 | 12.2 | 9.6 |  | -6.5 | 0 | 0 | 21.9 |  | -15.3 | -34.2 |  |  |  |  | 17.5 | 5 | -2.1 | -0.1 | 1.4 |  | -3.7 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | -0.2 |  |  |  | 1.6 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.5 | -4.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.1 | 3.3 | 3.2 |  |  | 0 | -10.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | -0.6 | -10.4 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |  |  | 4.4 | 0.8 | 2.2 | 4.8 |  | 571.6441 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 1.6 | 1.9
25/02/2026 | 20:00 | 38.8 | 0.7 | 12.9 |  |  | -5.9 | 2.2 | 2.8 |  | -16 | 1.1 | 0 | 26.6 | -4.7 | -7.4 | 85.1 | -0.1 |  |  |  |  | 3.8 | 1.5 | 0.8 | 2.2 | -3.4 |  | 20.3 |  |  |  |  | 11.9 | -9.6 |  |  |  | -1 | 53.5 | 8.5 | 35.4 | 7.1 | 0.39602 | 2.6 | 1.2 | 63.7 | 8.8 | 78.2 | 10.8 | -2 |  | 1.2 | 0.5 | 18.1 |  |  | 5.4 |  |  | -1.4 |  |  |  | 2.2 | 10.8 | 9.1 | 12.8 |  | 4.6 | 1.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 62.6 | 31.1 | 11.9 | 12.3 |  | 0 | 0 | 0 | 22.1 |  | -14.8 | -39.3 |  |  |  |  | 14.3 | 3.1 | -2.1 | -0.2 | 1.4 |  | -3.3 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  |  |  | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.7 | -3.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.1 | 3.3 | 3.2 |  |  | 0 | -10.7 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.7 | -10.8 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.2 |  |  | 2.9 | 0.9 | 2.1 | 4.7 |  | 590.496 |  |  |  | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.8
25/02/2026 | 20:30 | 34.7 | -5.3 | 11.6 |  |  | -7.1 | -0.2 | 4.3 |  | -12.7 | 7.4 | 0 | 30.4 | 13.2 | 4.3 | 73.1 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | -3.4 |  | 18.1 |  |  |  |  | 10.9 | -5.8 |  |  |  | -1.2 | 55.3 | 6.7 | 35.6 | 7.2 | 0.38405 | 2.6 | 0.6 | 45.5 | -11.3 | 59.8 | 10 | -4.3 |  | 1.2 | 0.5 | 20.4 |  |  | 2.8 |  |  | -1.9 |  |  |  | -0.9 | 27.3 | 25.8 | 30.9 |  | 12.6 | 4.9 | [5 empty] | 0 | -0.1 | 59.8 | 31.3 | 12.3 | 9.6 |  | 0 | 0 | 0 | 15.5 |  | -24.6 | -37.4 |  |  |  |  | 10.5 | 0.9 | -2.1 | -0.3 | 1.4 |  | -3.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 |  |  |  | 1.8 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.4 | -6.6 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.1 | 3.3 | 3.2 |  |  | 0 | -11.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -10.1 | -8.3 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.2 |  |  | 1.9 | 0.6 | 2.2 | 4.7 |  | 563.284 |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.6 | 1.5
25/02/2026 | 21:00 | 35.7 | 5.9 | 14 |  |  | -8.8 | -0.3 | 5.2 |  | -10.2 | 15.2 | 0 | 33.1 | 18.4 | 7.5 | 81.4 | 0.1 |  |  |  |  | 1.6 | 1 | 0.7 | 2.2 | -3.4 |  | 19.3 |  |  |  |  | 10.6 | -5.6 |  |  |  | -1.5 | 56.2 | 7 | 34.9 | 6.8 | 0 | 2.6 | 0.6 | 32.8 | 10.1 | -44.7 | 11.1 | -3.2 |  | 1.2 | 0.4 | 22.2 |  |  | 4 |  |  | -2.3 |  |  |  | 2.3 | 32.1 | 30.5 | 36.4 |  | 14.9 | 5.9 | [5 empty] | 0 | -0.1 | 62.9 | 30.7 | 11.5 | 9.6 |  | 0 | 0 | 0 | 18.6 |  | -19.8 | -27.8 |  |  |  |  | 7.1 | -1.2 | -2.1 | -0.2 | 1.4 |  | -4 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  |  | 1.6 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7 | -5.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.3 | 0 | 3.3 | 3.2 |  |  | 0 | -9.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -10.7 | -6.5 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |  |  | 1.3 | 0.3 | 2.2 | 4.7 |  | 555.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 1.6 | 1.3
25/02/2026 | 21:30 | 35.3 | 162.4 | -28 |  |  | -11 | -2.7 | 1.4 |  | -13.4 | 9.8 | 0 | 30.1 | 17 | 6.7 | 49 | 0 |  |  |  |  | -1.6 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | -3.5 |  | 21 |  |  |  |  | 10 | -7.1 |  |  |  | -1.5 | 55.1 | 8.8 | 34.5 | 6.4 | 0 | 2.6 | 1.2 | 31.1 | 8.4 | -46.1 | 11.2 | -3.8 |  | 1.2 | 0.3 | 20.4 |  |  | 1.2 |  |  | -3.5 |  |  |  | -1.3 | 31 | 29.6 | 35.1 |  | 14.1 | 5.6 | [5 empty] | 0 | -0.1 | 30.9 | 18.3 | 11.4 | 9.6 |  | 0 | 0 | 0 | 16.4 |  | -23.1 | -32.5 |  |  |  |  | 8.5 | -0.3 | -2.1 | 0.1 | 1.4 |  | -3.6 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  |  | 1.6 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.7 | -6.3 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.5 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0 | -11.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -12.9 | -5.1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.7 | 1.4 | 1.2 |  |  | 1 | 0.3 | 1.9 | 4.7 |  | 536.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 1.5 | 1
25/02/2026 | 22:00 | 35.2 | 119.9 | 32.9 |  |  | -12.2 | -2 | 0 |  | -12.1 | 12.4 | 0 | 30.9 | 18.2 | 7.2 | 45.5 | 0.1 |  |  |  |  | -2.7 | 1 | 1.3 | 2 | -3.5 |  | 19.9 |  |  |  |  | 9.4 | 2.7 |  |  |  | -1.4 | 58.1 | 8.8 | 25.5 | 7 | 0 | 2.6 | 1.2 | 32.2 | 9.4 | -45.4 | 11.1 | -4.7 |  | 1.2 | 0.3 | 20.8 |  |  | 1.2 |  |  | -3.8 |  |  |  | -0.6 | 31.4 | 29.9 | 35.5 |  | 14.3 | 5.7 | [5 empty] | 0 | -0.2 | 30.4 | 19.3 | 6 | 9.7 |  | 0 | 4.6 | 0 | 20 |  | -18.5 | -28.2 |  |  |  |  | 10.8 | 1 | -2.1 | -0.5 | 1.4 |  | -3.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  |  | 1.6 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.5 | -6.7 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.6 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0 | -14.7 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -13.7 | -4.4 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |  |  | 0.5 | 0 | 2.8 | 4.7 |  | 573.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 1.6 | 0.9
25/02/2026 | 22:30 | 32.8 | 116.6 | 31.8 |  |  | -13.9 | 1.3 | 0 |  | -14.4 | 4.7 | 0 | 28.9 | 14.8 | 5.8 | 37.6 | -0.1 |  |  |  |  | -3.9 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | -3.4 |  | 16.7 |  |  |  |  | 9.2 | -8.4 |  |  |  | -1.5 | 50.3 | 8.4 | 25.8 | 7.2 | -0.00138 | 2.6 | 2 | 28 | 5.2 | -44.4 | 8.2 | -5.9 |  | 1.2 | 0.2 | 19.2 |  |  | -1.6 |  |  | -4.8 |  |  |  | -4.6 | 29.4 | 28.2 | 33.3 |  | 13.6 | 5.4 | [5 empty] | 0 | -0.1 | 31.6 | 19.2 | 6.1 | 9.6 |  | 0 | 4.7 | 0 | 14.3 |  | -25.4 | -39.8 |  |  |  |  | 5.2 | -2.3 | -2.1 | -0.5 | 1.4 |  | -3.8 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.6 | -7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.6 | 3.2 | 2.6 |  |  | 0 | -14.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -15.5 | -2.5 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.1 |  |  | 2.7 | 0 | 3.1 | 4.6 |  | 463.2986 |  |  |  | 0 |  |  | -1 | 1.5 | 0.5
25/02/2026 | 23:00 | 36.7 | 122.5 | 33.2 |  |  | -15.9 | 6.3 | 0 |  | -11.3 | 12 | 0 | 32.9 | 12.8 | 3.5 | 38.7 | 0.1 |  |  |  |  | -2.1 | 0.2 | 1 | 2.1 | -3.4 |  | 16.4 |  |  |  |  | 9.2 | -7.6 |  |  |  | -1.4 | 43.2 | 7.4 | 25.2 | 6.9 | 0.01366 | 2.6 | 2.8 | 22.2 | 5.5 | -45.6 | 9 | -4.7 |  | 1.2 | 0.3 | 21.1 |  |  | 1.3 |  |  | -0.8 |  |  |  | -0.9 | 26.7 | 20.2 | 29.9 |  | 12.4 | 4.7 | [5 empty] | 0 | -0.2 | 29.6 | 18.3 | 5.5 | 9.7 |  | 0 | 6.7 | 0 | 22.6 |  | -14.4 | -34.1 |  |  |  |  | -0.9 | -5.9 | -2.1 | -0.9 | 1.4 |  | -3.8 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -8.2 | -7.7 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.4 | 3.3 | 2.7 |  |  | 0 | -12.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -17.5 | -1.2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.3 | 0 | 2.8 | 4.6 |  | 487.5137 |  |  |  | 0 |  |  | -1 | 1.4 | 0.4
25/02/2026 | 23:30 | 35.9 | -0.8 | 19.7 |  |  | -14.4 | 5.6 | 0 |  | -12.9 | 11.4 | 0 | 30 | 21.2 | 9.1 | 65.2 | 0.1 |  |  |  |  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | -3.4 |  | 15.7 |  |  |  |  | 16.3 | -9.1 |  |  |  | -1.5 | 43.4 | 8.7 | 26.4 | 5.6 | -0.71668 | 2.6 | 2.2 | 18.3 | -15.3 | -49.1 | 6.3 | -1.9 |  | 1.2 | 0.1 | 22.3 |  |  | 4 |  |  | 4.1 |  |  |  | 2 | 23.1 | 16.6 | 26.8 |  | 10.9 | 4.2 | [5 empty] | 0 | -0.2 | 29.9 | 19.2 | 6.1 | 9.6 |  | 0 | 5.7 | 0 | 17.4 |  | -22 | 0 |  |  |  |  | -3.8 | -7.6 | -2.1 | -0.7 | 1.4 |  | -4 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 |  |  |  | 1.6 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -8.3 | -7.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.2 | 3.3 | 3 |  |  | 0 | -11.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -17 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1 |  |  | 0.7 | 0 | 3.7 | 4.7 |  | 386.7833 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 1.6 | 1.4
26/02/2026 | 00:00 | 34.6 | -15.2 | 17.3 |  |  | -12.5 | 2.5 | 8.3 |  | -16.8 | 3.6 | 0 | 24.1 | 18.5 | 7.2 | 53.5 | 0.1 |  |  |  |  | -1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | -3.4 |  | 13.1 |  |  |  |  | 14.6 | -10.7 |  |  |  | -1.7 | 34.9 | 9 | 26.3 | 3 | 0.55704 | 2.6 | 3 | 18.1 | -15.6 | -44.5 | 8.4 | -2.6 |  | 1.2 | 0.3 | 19 |  |  | 3.3 |  |  | 6.1 |  |  |  | 0.4 | 16.1 | 14.3 | 21.8 |  | 9.5 | 3.5 | [5 empty] | 0 | -0.2 | 11.6 | 18.2 | 6.4 | 9.6 |  | 0 | 5.5 | 0 | 15.2 |  | -25.3 | 0 |  |  |  |  | -7.2 | -9.6 | -2.1 | -0.5 | 1.4 |  | -3.7 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 |  |  |  | 1.6 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -8.5 | -7.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.2 | 3.3 | 3.1 |  |  | 0 | -13.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -17.7 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.1 |  |  | 0.6 | 0 | 2.9 | 4.8 |  | 274.557 |  |  |  | 0 |  |  | 0.4 | 1.6 | 2
EJEC |  | 852.15 | 1287.1 | 539.15 | 0 | 0 | -234.7 | 101.2 | 22.85 | 0 | -118.05 | 582.65 | 4.7 | 935.85 | 303.9 | 139.9 | 1340.55 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.85 | 44.75 | 31.4 | 30.2 | -47.75 | 0 | 422.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.5 | 135 | 0 | 0 | 0 | -29.9 | 1171.4 | 237.25 | 726.5 | 170.25 | -3.243 | 25.7 | 36.9 | 861.35 | 40.6 | 92.65 | 252.05 | -58.8 | 0 | 28.9 | 9.25 | 473.1 | 0 | 0 | 101.7 | 0 | 0 | -33.65 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 321.1 | 293.45 | 381.35 | 0 | 244.25 | 104.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | -0.75 | 1223.25 | 754.65 | 276.35 | 228.1 | 0 | 21.4 | 13.6 | 78.85 | 947.65 | 0 | -88.35 | -246.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.75 | 102.2 | -12.6 | -1.6 | 33.6 | 0 | -114.7 | 76.7 | -19.45 | 0 | 1.55 | -1.3 | -22.95 | 201.65 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | 4.2 | 9.95 | 7.3 | 14.1 | 0 | -7.55 | -19.7 | -63.2 | 19.55 | -32.2 | 0.75 | 16.25 | 2.4 | 0 | 0 | -109.3 | 4.05 | 77.55 | 70.1 | 0 | 0 | 13.2 | -117.75 | -61.15 | -2.85 | 0.5 | 0 | 63.2 | -2.2 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -38.15 | 70.5 | 2.15 | 79 | 0 | -110 | -75.75 | 129.2 | 32.8 | 15 | 15.15 | 17.7 | 2.2 | 12.2 | 45.05 | 38.2 | 31.9 | 0 | 0 | 70.6 | 35.4 | 70.05 | 105.3 | 0 | 16419.807 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 0 | 0 | -6.95 | 26.3 | 48.2

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 25 de Febrero del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 7053.0944 | 1030.8294 | 4230.237 | 1792.028 | 276.6429
01:00 | 0 | 7016.7263 | 1045.3527 | 4175.5755 | 1795.7981 | 273.0108
01:30 | 0 | 6949.4011 | 1017.4313 | 4125.6049 | 1806.3649 | 267.0987
02:00 | 0 | 6894.3357 | 996.2061 | 4109.9573 | 1788.1723 | 269.3652
02:30 | 0 | 6799.2715 | 955.342 | 4060.1561 | 1783.7733 | 269.9823
03:00 | 0 | 6796.3597 | 977.6797 | 4036.8581 | 1781.8219 | 297.5269
03:30 | 0 | 6731.8774 | 984.7739 | 3970.7026 | 1776.4009 | 251.8025
04:00 | 0 | 6717.288 | 943.0016 | 3974.8446 | 1799.4418 | 263.2673
04:30 | 0 | 6655.6262 | 944.4491 | 3918.3905 | 1792.7866 | 261.6589
05:00 | 0 | 6819.0019 | 991.4007 | 4006.23 | 1821.3712 | 263.4051
05:30 | 0 | 6860.3142 | 994.8777 | 4081.3022 | 1784.1343 | 257.9714
06:00 | 0 | 6907.21 | 964.0691 | 4145.322 | 1797.8189 | 253.5327
06:30 | 0 | 6726.1543 | 984.2768 | 3970.1658 | 1771.7117 | 243.9604
07:00 | 0 | 6906.9467 | 1000.7807 | 4116.6972 | 1789.4688 | 236.7667
07:30 | 0 | 7124.6028 | 1021.8587 | 4308.91 | 1793.8341 | 240.7588
08:00 | 0 | 7393.6837 | 1104.9057 | 4452.0058 | 1836.7722 | 243.1048
08:30 | 0 | 7839.096 | 1110.4411 | 4856.6214 | 1872.0335 | 249.2473
09:00 | 0 | 8090.909 | 1156.6687 | 5043.0455 | 1891.1948 | 253.7871
09:30 | 0 | 8185.5328 | 1178.1406 | 5125.7753 | 1881.6169 | 257.2348
10:00 | 0 | 8288.8499 | 1208.1711 | 5186.6274 | 1894.0514 | 255.1585
10:30 | 0 | 8421.0276 | 1261.4442 | 5264.4576 | 1895.1258 | 258.6795
11:00 | 0 | 8430.8447 | 1244.4779 | 5283.0608 | 1903.306 | 262.8542
11:30 | 0 | 8532.3414 | 1291.8645 | 5311.1923 | 1929.2846 | 267.7893
12:00 | 0 | 8535.0343 | 1274.1054 | 5345.8304 | 1915.0985 | 261.1639
12:30 | 0 | 8492.8883 | 1273.1288 | 5312.2018 | 1907.5577 | 257.3454
13:00 | 0 | 8499.9645 | 1312.78 | 5312.1471 | 1875.0374 | 261.7839
13:30 | 0 | 8407.9734 | 1274.3536 | 5260.0547 | 1873.5651 | 267.949
14:00 | 0 | 8327.7177 | 1254.6634 | 5199.9111 | 1873.1432 | 265.9552
14:30 | 0 | 8462.365 | 1260.3939 | 5261.4935 | 1940.4776 | 260.994
15:00 | 0 | 8612.0983 | 1265.7647 | 5389.2312 | 1957.1024 | 267.4882
15:30 | 0 | 8551.7339 | 1270.639 | 5368.5214 | 1912.5735 | 257.399
16:00 | 0 | 8378.647 | 1269.6077 | 5184.5665 | 1924.4728 | 262.091
16:30 | 0 | 8335.2085 | 1272.1681 | 5102.429 | 1960.6114 | 259.4853
17:00 | 0 | 8268.7642 | 1276.8705 | 5053.6695 | 1938.2242 | 261.5063
17:30 | 0 | 8163.3976 | 1288.4859 | 4950.3759 | 1924.5358 | 260.7824
18:00 | 0 | 7924.7488 | 1219.892 | 4757.92 | 1946.9369 | 249.8688
18:30 | 0 | 8044.6362 | 1233.78 | 4856.7159 | 1954.1403 | 240.6059
19:00 | 0 | 8228.5136 | 1292.5294 | 4969.5091 | 1966.4751 | 231.7625
19:30 | 0 | 8212.0384 | 1311.6194 | 4948.368 | 1952.051 | 233.211
20:00 | 0 | 8137.7161 | 1303.2904 | 4866.1523 | 1968.2734 | 238.1758
20:30 | 0 | 8146.9653 | 1286.2077 | 4915.4065 | 1945.3511 | 264.2806
21:00 | 0 | 8095.13 | 1278.3321 | 4862.3098 | 1954.4881 | 257.7752
21:30 | 0 | 8021.21 | 1257.5087 | 4800.0187 | 1963.6826 | 259.9745
22:00 | 0 | 8093.13 | 1242.6712 | 4906.6309 | 1943.8279 | 256.9516
22:30 | 0 | 7976.47 | 1253.8867 | 4815.9826 | 1906.6007 | 254.6071
23:00 | 0 | 7748.3192 | 1209.0481 | 4646.5894 | 1892.6817 | 235.3675
23:30 | 0 | 7545.7578 | 1157.0637 | 4520.7637 | 1867.9304 | 246.194
00:00 | 0 | 7281.1013 | 1080.0072 | 4354.7574 | 1846.3367 | 255.8072
MÁXIMO | 0 | 8612.0983 | 1312.78 | 5389.2312 | 1968.2734 | 297.5269
MÍNIMO | 0 | 6655.6262 | 943.0016 | 3918.3905 | 1771.7117 | 231.7625
PROMEDIO | 0 | 7763.1672 | 1163.0675 | 4723.2353 | 1876.8643 | 257.1486
ENERGÍA | 0 | 186316.0123 | 27913.6204 | 113357.6481 | 45044.7438 | 6171.5656
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 25 de Febrero del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 31.4426 | 10.452 |  |  |  |  | 19.2725 | 26.6869 | 14.6033 | 11.35 | 32.916 |  |  | 48.491 |  | 49.0522 |  | 9 |  | 113.5548 |  | 9.397 |  |  | 15.1 |  |  | 4.5 |  | 0.263 |  | 5.3379 | 0 |  | 50.6364 | 118.62 | 28.496 | 0.81 | 166.08 |  | 37.554 | 31.64 |  | 190.8323 | 35.3345 |  |  |  | 2.6 |  | 20.072 |  | 24.4 |  |  |  | 8.5393 |  | 4.4031 |  |  | 40.061 | 2.2 | 154.0604 |  | 4.8676 | 130.692 | 14.1574 |  | 37.8559 | 3.8582 |  |  | 90.0282 | 10.9019 |  | 0.57 | 30.6811 | 430.5791 |  | 155.4955 | 17.603 |  |  | 16.2506 | 5.0328 |  |  | 16.4666 | 295.76 |  | 40.582 |  | 21.263
01:00 |  |  | 32.1435 | 11.271 |  |  |  |  | 20.4734 | 26.7406 | 14.862 | 10.91 | 32.686 |  |  | 48.331 |  | 46.9056 |  | 9.4 |  | 118.9413 |  | 9.3427 |  |  | 15.09 |  |  | 5.1 |  | 0.2447 |  | 5.3343 | 0 |  | 49.9258 | 118.77 | 29.0183 | 0.7 | 166.72 |  | 38.242 | 31.39 |  | 190.301 | 35.1416 |  |  |  | 2.6 |  | 20.059 |  | 24.4 |  |  |  | 8.883 |  | 4.4761 |  |  | 43.862 | 2.15 | 151.5669 |  | 4.9211 | 130.692 | 14.8627 |  | 38.4221 | 3.9635 |  |  | 90.001 | 8.6861 |  | 0.56 | 30.173 | 434.4058 |  | 160.8695 | 17.799 |  |  | 16.5388 | 4.9459 |  |  | 16.278 | 296.65 |  | 40.953 |  | 23.378
01:30 |  |  | 32.4477 | 10.991 |  |  |  |  | 20.2328 | 26.7057 | 15.0927 | 11.74 | 32.516 |  |  | 48.367 |  | 44.0498 |  | 9.4 |  | 158.6743 |  | 9.4538 |  |  | 16.31 |  |  | 2.7 |  | 0.2316 |  | 5.3113 | 0 |  | 51.3248 | 118.38 | 29.0096 | 0.64 | 162.48 |  | 37.561 | 32.18 |  | 191.1447 | 35.2824 |  |  |  | 2.6 |  | 20.109 |  | 24.4 |  |  |  | 11.6499 |  | 4.5283 |  |  | 43.7 | 2.21 | 152.7869 |  | 4.9166 | 130.692 | 13.5475 |  | 38.603 | 4.0073 |  |  | 89.52 | 8.6691 |  | 0.54 | 29.1949 | 430.8886 |  | 162.8127 | 17.158 |  |  | 17.1995 | 4.9838 |  |  | 16.6244 | 298.1 |  | 40.994 |  | 23.946
02:00 |  |  | 31.9031 | 10.996 |  |  |  |  | 20.3411 | 26.8918 | 15.322 | 11.15 | 32.462 |  |  | 48.341 |  | 49.1451 |  | 9.4 |  | 152.0866 |  | 9.3428 |  |  | 16.68 |  |  | 2.2 |  | 0.2485 |  | 5.2736 | 0 |  | 50.5058 | 117.9 | 28.8682 | 0.44 | 162.78 |  | 37.748 | 32.21 |  | 192.4255 | 34.554 |  |  |  | 2.6 |  | 20.077 |  | 24.4 |  |  |  | 12.8003 |  | 4.4289 |  |  | 42.972 | 2.15 | 153.0446 |  | 4.9689 | 130.692 | 14.1283 |  | 38.7063 | 3.7307 |  |  | 89.9985 | 11.1368 |  | 0.58 | 27.7755 | 431.4155 |  | 159.4421 | 17.506 |  |  | 17.0544 | 4.9147 |  |  | 16.9999 | 288.06 |  | 41.344 |  | 23.031
02:30 |  |  | 31.3627 | 10.639 |  |  |  |  | 20.3646 | 26.6906 | 15.9046 | 11.6 | 32.392 |  |  | 48.501 |  | 43.9728 |  | 9.5 |  | 147.2598 |  | 9.2158 |  |  | 16.52 |  |  | 4 |  | 0.2535 |  | 5.2218 | 0 |  | 51.0448 | 117.95 | 29.1706 | 0.41 | 162.75 |  | 38.069 | 31.04 |  | 192.1584 | 34.9353 |  |  |  | 2.5 |  | 20.106 |  | 24.4 |  |  |  | 10.0665 |  | 4.3453 |  |  | 45.635 | 2.17 | 154.4659 |  | 4.9062 | 130.692 | 13.9643 |  | 36.745 | 3.872 |  |  | 89.8078 | 8.5787 |  | 0.56 | 28.5276 | 435.6546 |  | 159.5433 | 17.617 |  |  | 17.2038 | 4.9163 |  |  | 16.0806 | 284.9 |  | 40.962 |  | 23.287
03:00 |  |  | 35.7652 | 10.86 |  |  |  |  | 20.4402 | 26.5734 | 15.721 | 11.87 | 32.09 |  |  | 48.255 |  | 35.4993 |  | 9.5 |  | 123.4757 |  | 9.1122 |  |  | 16.11 |  |  | 4.6 |  | 0.2536 |  | 4.8159 | 0 |  | 50.3767 | 119.03 | 28.537 | 0.67 | 163.24 |  | 38.542 | 31.14 |  | 191.6553 | 35.5459 |  |  |  | 2.5 |  | 20.104 |  | 24.4 |  |  |  | 13.0844 |  | 4.2122 |  |  | 44.696 | 2.19 | 151.5336 |  | 5.0077 | 130.692 | 14.1282 |  | 37.139 | 3.9659 |  |  | 89.6964 | 8.5517 |  | 0.55 | 28.3542 | 435.2914 |  | 160.0549 | 17.898 |  |  | 16.9181 | 4.7379 |  |  | 16.5293 | 295.03 |  | 41.219 |  | 22.791
03:30 |  |  | 35.3165 | 11.374 |  |  |  |  | 20.1902 | 26.6699 | 14.9701 | 11.84 | 32.752 |  |  | 48.237 |  | 28.3221 |  | 9.6 |  | 108.5111 |  | 9.0187 |  |  | 15.92 |  |  | 4.5 |  | 0.2532 |  | 5.0572 | 0 |  | 50.2667 | 117.96 | 27.9392 | 0.48 | 162.32 |  | 38.938 | 30.64 |  | 193.8358 | 35.6247 |  |  |  | 2.4 |  | 20.06 |  | 24.4 |  |  |  | 13.6046 |  | 4.3323 |  |  | 47.269 | 2.4 | 148.5797 |  | 4.9467 | 130.692 | 14.0155 |  | 36.9822 | 4.0274 |  |  | 89.4551 | 8.5637 |  | 0.57 | 28.4139 | 437.6513 |  | 161.8784 | 17.547 |  |  | 16.8845 | 4.9251 |  |  | 17.252 | 287.08 |  | 40.265 |  | 22.648
04:00 |  |  | 35.2268 | 10.9 |  |  |  |  | 19.8741 | 26.924 | 14.6436 | 11.85 | 33.05 |  |  | 48.121 |  | 46.1054 |  | 9.6 |  | 108.876 |  | 8.9786 |  |  | 15.65 |  |  | 2.3 |  | 0.2436 |  | 5.1905 | 0 |  | 51.271 | 118.95 | 28.9979 | 0.18 | 162.5 |  | 38.654 | 30.03 |  | 193.7573 | 34.557 |  |  |  | 2.6 |  | 20.022 |  | 24.4 |  |  |  | 13.8301 |  | 4.425 |  |  | 47.383 | 2.34 | 150.8183 |  | 4.9369 | 130.692 | 13.3307 |  | 36.6499 | 3.8866 |  |  | 89.4423 | 8.5702 |  | 0.56 | 28.8193 | 436.3791 |  | 162.5537 | 17.228 |  |  | 16.2019 | 4.8691 |  |  | 17.2119 | 292.05 |  | 40.227 |  | 20.513
04:30 |  |  | 34.8587 | 10.956 |  |  |  |  | 20.3555 | 27.6482 | 16.1315 | 11.5 | 32.942 |  |  | 48.132 |  | 49.5052 |  | 9.6 |  | 138.7899 |  | 8.8736 |  |  | 15.36 |  |  | 3.7 |  | 0.2411 |  | 5.2815 | 0 |  | 52.2402 | 118.79 | 28.445 | 1.65 | 162.34 |  | 37.837 | 29.83 |  | 193.0298 | 33.5147 |  |  |  | 2.6 |  | 20.02 |  | 24.4 |  |  |  | 13.8033 |  | 4.4732 |  |  | 47.704 | 2.26 | 152.0429 |  | 5.1028 | 130.692 | 13.2722 |  | 36.2194 | 3.9037 |  |  | 88.7668 | 8.5336 |  | 0.54 | 28.8206 | 441.1001 |  | 156.6914 | 17.082 |  |  | 16.0694 | 4.9342 |  |  | 16.5699 | 294.21 |  | 39.985 |  | 23.126
05:00 |  |  | 35.7192 | 10.273 |  |  |  |  | 20.1296 | 27.9748 | 16.129 | 12.57 | 32.854 |  |  | 48.713 |  | 50.6636 |  | 9.5 |  | 155.0646 |  | 9.3559 |  |  | 15.58 |  |  | 3.5 |  | 0.2377 |  | 5.0363 | 0 |  | 51.5872 | 119.65 | 27.4607 | 2.1 | 162.55 |  | 38.16 | 29.6 |  | 192.1905 | 33.2663 |  |  |  | 2.6 |  | 20.151 |  | 24.4 |  |  |  | 14.1504 |  | 4.5374 |  |  | 47.495 | 2.33 | 152.9444 |  | 4.8443 | 130.692 | 12.9619 |  | 36.0681 | 4.3754 |  |  | 89.2856 | 8.5413 |  | 0.56 | 28.3373 | 438.0036 |  | 158.6526 | 17.944 |  |  | 16.1563 | 4.9055 |  |  | 15.3478 | 299.61 |  | 41.411 |  | 21.495
05:30 |  |  | 35.7365 | 9.069 |  |  |  |  | 20.2958 | 27.7915 | 15.8774 | 13.68 | 32.758 |  |  | 48.301 |  | 45.4718 |  | 9.5 |  | 154.5059 |  | 9.4058 |  |  | 16.03 |  |  | 4.9 |  | 0.2431 |  | 5.0887 | 0 |  | 49.7489 | 119.07 | 27.4656 | 1.93 | 163.25 |  | 36.743 | 29.82 |  | 194.3108 | 32.8221 |  |  |  | 2.6 |  | 20.153 |  | 24.4 |  |  |  | 13.964 |  | 4.5579 |  |  | 47.496 | 2.26 | 153.1153 |  | 4.7683 | 130.692 | 13.4538 |  | 36.6072 | 3.8589 |  |  | 89.9932 | 8.7386 |  | 0.5 | 27.7809 | 437.4404 |  | 154.4946 | 18.291 |  |  | 16.2454 | 5.0079 |  |  | 14.1269 | 299.1 |  | 41.071 |  | 23.868
06:00 |  |  | 35.6788 | 8.384 |  |  |  |  | 20.6957 | 28.0222 | 15.7633 | 13.56 | 33.256 |  |  | 48.556 |  | 43.448 |  | 9.5 |  | 152.2527 |  | 9.3695 |  |  | 16.3 |  |  | 5.5 |  | 0.2273 |  | 5.1021 | 0 |  | 51.6311 | 123.08 | 22.3432 | 1.54 | 164.35 |  | 35.506 | 30.52 |  | 193.3338 | 31.554 |  |  |  | 2.6 |  | 20.174 |  | 24.4 |  |  |  | 14.3485 |  | 4.5485 |  |  | 47.395 | 2.38 | 155.2185 |  | 4.6941 | 130.692 | 13.2647 |  | 34.7427 | 3.6509 |  |  | 89.9824 | 11.616 |  | 0.57 | 28.8162 | 438.1755 |  | 148.4363 | 18.08 |  |  | 15.9365 | 4.9696 |  |  | 12.5057 | 297.98 |  | 41.08 |  | 23.735
06:30 |  |  | 35.8992 | 7.776 |  |  |  |  | 18.7101 | 28.0824 | 15.2191 | 13.73 | 32.25 |  |  | 48.51 |  | 31.3197 |  | 9.5 |  | 142.6319 |  | 9.3409 |  |  | 15.79 |  |  | 3.6 |  | 0.2159 |  | 5.0694 | 0 |  | 48.3004 | 116.46 | 21.7802 | 0.55 | 166.73 |  | 35.195 | 30.3 |  | 193.8982 | 29.8313 |  |  |  | 2.5 |  | 20.171 |  | 24.4 |  |  |  | 14.5594 |  | 4.4439 |  |  | 46.806 | 2.35 | 149.6044 |  | 4.5638 | 130.692 | 12.7593 |  | 31.1549 | 3.6076 |  |  | 89.3066 | 11.612 |  | 0.58 | 28.177 | 436.293 |  | 142.9094 | 17.798 |  |  | 15.731 | 4.7009 |  |  | 11.5933 | 296.01 |  | 40.371 |  | 22.169
07:00 |  |  | 36.0906 | 7.68 |  |  |  |  | 17.0112 | 28.0705 | 12.1766 | 13.65 | 32.002 |  |  | 47.93 |  | 37.4631 |  | 9.6 |  | 101.8972 |  | 9.1577 |  |  | 15.54 |  |  | 1.8 |  | 0.2102 |  | 4.9555 | 0 |  | 34.2136 | 113.63 | 22.8372 | 0.91 | 165.01 |  | 33.354 | 30.68 |  | 193.5844 | 29.6274 |  |  |  | 2.5 |  | 20.159 |  | 24.5 |  |  |  | 14.3447 |  | 4.3571 |  |  | 44.044 | 2.26 | 151.0511 |  | 4.5581 | 130.692 | 10.9258 |  | 31.0334 | 3.8025 |  |  | 89.0679 | 14.7923 |  | 0.55 | 28.0622 | 433.5527 |  | 146.1496 | 17.414 |  |  | 13.6738 | 4.675 |  |  | 11.4557 | 288.05 |  | 40.135 |  | 15.894
07:30 |  |  | 36.0109 | 8.15 |  |  |  |  | 15.0709 | 28.529 | 11.4769 | 14 | 31.836 |  |  | 48.187 |  | 48.0526 |  | 8.6 |  | 128.9056 |  | 9.1659 |  |  | 15.58 |  |  | 2.1 |  | 0.2129 |  | 4.7632 | 0 |  | 38.2905 | 118.76 | 25.439 | 0.73 | 157.65 |  | 32.303 | 30.36 |  | 192.916 | 29.6778 |  |  |  | 2.4 |  | 20.2 |  | 24.5 |  |  |  | 14.2024 |  | 4.4636 |  |  | 47.268 | 2.21 | 149.6201 |  | 4.6267 | 130.692 | 11.5268 |  | 32.4429 | 3.7307 |  |  | 89.1266 | 14.8487 |  | 0.57 | 29.2111 | 427.8938 |  | 149.5595 | 17.417 |  |  | 13.9443 | 4.6723 |  |  | 11.4644 | 280.6 |  | 40.472 |  | 10.961
08:00 |  |  | 35.8225 | 9.998 |  |  |  |  | 16.6098 | 28.0049 | 11.2904 | 14.26 | 31.522 |  |  | 48.327 |  | 45.1696 |  | 8.1 |  | 172.0138 |  | 9.5426 |  |  | 14.7 |  |  | 3.9 |  | 0.2438 |  | 4.832 | 0 |  | 34.691 | 119.71 | 26.6101 | 0.73 | 155.76 |  | 32.897 | 30.66 |  | 190.7338 | 29.9893 |  |  |  | 2.5 |  | 20.238 |  | 24.5 |  |  |  | 14.0621 |  | 4.423 |  |  | 44.387 | 1.79 | 148.2301 |  | 4.5925 | 130.692 | 11.2328 |  | 32.8631 | 3.7307 |  |  | 88.633 | 14.9318 |  | 0.53 | 27.7678 | 426.3187 |  | 149.5153 | 17.564 |  |  | 13.8225 | 4.6615 |  |  | 11.3066 | 276.71 |  | 40.621 |  | 3.995
08:30 |  |  | 32.1786 | 10.21 |  |  |  |  | 17.1927 | 27.6563 | 11.3853 | 14.38 | 31.27 |  |  | 47.911 |  | 47.8402 |  | 8 |  | 144.3892 |  | 9.6456 |  |  | 14.64 |  |  | 5 |  | 0.2907 |  | 5.1929 | 0 |  | 34.3572 | 118.58 | 26.4558 | 0.72 | 158.81 |  | 34.515 | 31.45 |  | 189.4934 | 32.7255 |  |  |  | 2.6 |  | 20.411 |  | 24.5 |  |  |  | 13.8081 |  | 4.395 |  |  | 49.284 | 2.34 | 149.5069 |  | 3.6061 | 130.692 | 12.0898 |  | 33.1525 | 3.872 |  |  | 89.5164 | 14.9044 |  | 0.58 | 28.11 | 430.62 |  | 150.8656 | 17.502 |  |  | 14.0118 | 4.657 |  |  | 12.3566 | 282.6 |  | 39.896 |  | 0.384
09:00 |  |  | 35.0603 | 10.702 |  |  |  |  | 17.7029 | 28.1312 | 11.5263 | 14.22 | 31.074 |  |  | 46.766 |  | 43.1313 |  | 7.5 |  | 138.043 |  | 9.7586 |  |  | 14.73 |  |  | 6 |  | 0.2817 |  | 4.6838 | 0 |  | 34.2605 | 120.23 | 26.6916 | 0.63 | 162.66 |  | 34.026 | 31.98 |  | 191.7081 | 34.0426 |  |  |  | 2.4 |  | 20.623 |  | 24.5 |  |  |  | 14.6727 |  | 4.6135 |  |  | 51.499 | 2.37 | 146.9749 |  | 3.7029 | 130.692 | 12.4426 |  | 34.6499 | 3.9659 |  |  | 89.4859 | 14.9336 |  | 0.57 | 29.0809 | 425.0644 |  | 150.4617 | 17.616 |  |  | 13.9161 | 4.722 |  |  | 12.2134 | 290.69 |  | 39.972 |  | 0.1
09:30 |  |  | 40.3528 | 11.601 |  |  |  |  | 17.4764 | 28.1871 | 12.0141 | 12.79 | 31.324 |  |  | 47.963 |  | 34.1383 |  | 7.8 |  | 130.4366 |  | 9.8562 |  |  | 15.41 |  |  | 2.5 |  | 0.2805 |  | 4.0358 | 0 |  | 35.2188 | 119 | 26.7456 | 0.44 | 161.32 |  | 34.864 | 32.67 |  | 191.4217 | 34.4173 |  |  |  | 2.5 |  | 20.809 |  | 24.5 |  |  |  | 14.4067 |  | 4.5456 |  |  | 51.609 | 2.41 | 149.9277 |  | 3.6306 | 130.692 | 12.0464 |  | 34.961 | 4.0274 |  |  | 89.5232 | 14.9964 |  | 0.55 | 29.5287 | 436.843 |  | 153.597 | 17.682 |  |  | 14.7417 | 4.6662 |  |  | 13.1102 | 291.05 |  | 38.735 |  | 1.686
10:00 |  |  | 43.6077 | 11.078 |  |  |  |  | 17.646 | 27.6114 | 10.883 | 14.37 | 30.748 |  |  | 47.828 |  | 40.9884 |  | 8 |  | 109.9474 |  | 9.8718 |  |  | 15.11 |  |  | 3.9 |  | 0.2859 |  | 4.1829 | 0 |  | 33.0406 | 118.1 | 27.0132 | 0.24 | 163.27 |  | 34.587 | 32.16 |  | 190.9935 | 34.4577 |  |  |  | 2.5 |  | 21 |  | 24.5 |  |  |  | 14.5016 |  | 4.4835 |  |  | 50.771 | 2.38 | 149.6459 |  | 3.6629 | 130.692 | 12.4263 |  | 35.5346 | 3.8866 |  |  | 89.7818 | 14.9964 |  | 0.56 | 29.9179 | 433.4382 |  | 132.6414 | 17.537 |  |  | 15.4538 | 4.9043 |  |  | 13.4406 | 288.49 |  | 37.882 |  | 9.421
10:30 |  |  | 45.5655 | 10.777 |  |  |  |  | 17.2872 | 27.5395 | 10.8419 | 14.46 | 30.762 |  |  | 48.327 |  | 43.8856 |  | 8.2 |  | 106.3594 |  | 9.7755 |  |  | 16.15 |  |  | 5.1 |  | 0.2728 |  | 4.0119 | 0 |  | 36.4056 | 118.69 | 28.4244 | 0.58 | 163.34 |  | 36.066 | 31.38 |  | 186.8469 | 34.0113 |  |  |  | 2.5 |  | 20.971 |  | 24.5 |  |  |  | 14.8684 |  | 4.5142 |  |  | 50.628 | 2.53 | 146.5309 |  | 3.015 | 130.692 | 12.1539 |  | 34.2519 | 3.7307 |  |  | 90.6133 | 18.1735 |  | 0.57 | 30.1189 | 433.4072 |  | 140.5089 | 17.267 |  |  | 15.4071 | 4.919 |  |  | 13.2885 | 290.06 |  | 40.406 |  | 13.308
11:00 |  |  | 46.2446 | 11.138 |  |  |  |  | 17.565 | 26.7751 | 10.7515 | 14.11 | 30.8 |  |  | 48.002 |  | 16.3088 |  | 8.2 |  | 125.3984 |  | 9.803 |  |  | 16.73 |  |  | 3.9 |  | 0.2818 |  | 4.3254 | 0 |  | 36.878 | 118.22 | 28.1445 | 1 | 162.32 |  | 37.062 | 31.6 |  | 179.6889 | 34.7475 |  |  |  | 2.4 |  | 20.969 |  | 24.5 |  |  |  | 15.3587 |  | 4.4081 |  |  | 50.792 | 2.44 | 148.8013 |  | 3.0094 | 130.692 | 12.3424 |  | 34.5748 | 3.872 |  |  | 91.0618 | 18.262 |  | 0.57 | 30.4097 | 437.1603 |  | 152.6554 | 17.413 |  |  | 15.6877 | 4.9955 |  |  | 13.721 | 290.59 |  | 40.751 |  | 12.695
11:30 |  |  | 46.4811 | 11.014 |  |  |  |  | 17.2 | 26.5251 | 10.9413 | 13.79 | 30.922 |  |  | 47.903 |  | 41.0311 |  | 8.3 |  | 156.6171 |  | 9.772 |  |  | 16.82 |  |  | 5 |  | 0.2528 |  | 4.6142 | 0 |  | 40.1406 | 118.86 | 28.1307 | 0.9 | 162.42 |  | 37.211 | 32.06 |  | 172.4978 | 34.7571 |  |  |  | 2.5 |  | 20.932 |  | 24.5 |  |  |  | 14.7796 |  | 3.8358 |  |  | 48.793 | 2.37 | 147.7374 |  | 3.0358 | 130.692 | 12.9692 |  | 34.1392 | 3.9659 |  |  | 90.9684 | 18.2755 |  | 0.43 | 30.1608 | 438.0787 |  | 149.3833 | 17.47 |  |  | 16.5263 | 4.9297 |  |  | 14.6722 | 288.3 |  | 40.554 |  | 5.41
12:00 |  |  | 47.0846 | 10.094 |  |  |  |  | 16.954 | 27.865 | 11.469 | 14.21 | 30.544 |  |  | 47.781 |  | 35.7623 |  | 8.3 |  | 152.3278 |  | 9.6922 |  |  | 16.17 |  |  | 5.7 |  | 0.2514 |  | 4.5948 | 0 |  | 38.7489 | 119.63 | 27.9556 | 0.73 | 161.93 |  | 38.12 | 31.14 |  | 172.5239 | 34.379 |  |  |  | 2.6 |  | 20.934 |  | 24.5 |  |  |  | 14.937 |  | 2.6713 |  |  | 50.426 | 2.29 | 147.4115 |  | 2.9947 | 130.692 | 13.5186 |  | 33.5782 | 3.9659 |  |  | 90.2382 | 18.2885 |  | 0.52 | 29.6606 | 436.5888 |  | 151.4509 | 17.314 |  |  | 16.1285 | 4.9121 |  |  | 14.7242 | 291.2 |  | 39.735 |  | 12.434
12:30 |  |  | 47.0666 | 9.925 |  |  |  |  | 20.324 | 27.6081 | 12.9208 | 14.03 | 30.766 |  |  | 47.829 |  | 34.6515 |  | 8 |  | 138.6622 |  | 9.7854 |  |  | 16.5 |  |  | 5.2 |  | 0.2363 |  | 4.6325 | 0 |  | 38.7247 | 118.25 | 27.2716 | 0.78 | 164.03 |  | 37.145 | 31.57 |  | 169.9469 | 34.3106 |  |  |  | 2.5 |  | 20.97 |  | 24.5 |  |  |  | 15.54 |  | 3.5669 |  |  | 50.132 | 2.27 | 151.2381 |  | 2.855 | 130.692 | 12.8431 |  | 32.29 | 3.872 |  |  | 89.5762 | 18.3004 |  | 0.55 | 29.4181 | 439.4278 |  | 152.849 | 17.814 |  |  | 15.6158 | 4.7224 |  |  | 14.2182 | 290.99 |  | 39.474 |  | 8.019
13:00 |  |  | 47.413 | 10.974 |  |  |  |  | 20.9067 | 27.2975 | 14.7 | 14.24 | 31.916 |  |  | 47.969 |  | 40.9045 |  | 7.9 |  | 128.8153 |  | 9.2676 |  |  | 16.05 |  |  | 3.5 |  | 0.2487 |  | 4.6611 | 0 |  | 37.9276 | 117.69 | 27.1353 | 0.64 | 162.98 |  | 36.43 | 31.52 |  | 170.1144 | 33.3549 |  |  |  | 2.7 |  | 20.914 |  | 24.5 |  |  |  | 15.0305 |  | 4.1918 |  |  | 46.595 | 2.19 | 146.4981 |  | 2.6956 | 130.692 | 13.1002 |  | 33.0746 | 4.0073 |  |  | 89.8494 | 18.3178 |  | 0.53 | 28.7621 | 437.2998 |  | 151.0963 | 17.797 |  |  | 16.0818 | 4.685 |  |  | 13.8379 | 286.7 |  | 39.677 |  | 6.612
13:30 |  |  | 43.4006 | 11.97 |  |  |  |  | 19.6319 | 27.6855 | 15.0343 | 14.31 | 32.586 |  |  | 47.708 |  | 30.9293 |  | 8.2 |  | 94.473 |  | 9.5651 |  |  | 15.61 |  |  | 2.4 |  | 0.2713 |  | 5.4663 | 0 |  | 38.8702 | 115.02 | 27.5489 | 0.45 | 163.76 |  | 35.776 | 32.39 |  | 170.8062 | 34.0254 |  |  |  | 2.5 |  | 20.887 |  | 24.5 |  |  |  | 14.8965 |  | 4.3445 |  |  | 45.804 | 2.19 | 149.9053 |  | 2.6806 | 130.692 | 12.924 |  | 33.4864 | 3.7307 |  |  | 89.652 | 18.1305 |  | 0.54 | 30.0913 | 436.8879 |  | 147.2163 | 17.748 |  |  | 15.9613 | 4.858 |  |  | 14.7655 | 275.11 |  | 40.144 |  | 20.72
14:00 |  |  | 43.2362 | 11.952 |  |  |  |  | 20.7659 | 28.0655 | 15.2856 | 14.29 | 32.578 |  |  | 47.629 |  | 19.8538 |  | 8.5 |  | 120.4442 |  | 9.8782 |  |  | 15.51 |  |  | 1.8 |  | 0.2673 |  | 5.7647 | 0 |  | 39.4405 | 113.18 | 27.8815 | 0.73 | 161.63 |  | 37.243 | 33.1 |  | 169.6026 | 34.6025 |  |  |  | 2.6 |  | 20.802 |  | 24.5 |  |  |  | 15.1517 |  | 4.3053 |  |  | 45.56 | 2.32 | 148.6514 |  | 2.7453 | 130.692 | 13.2306 |  | 35.5646 | 3.872 |  |  | 89.7526 | 18.1836 |  | 0.58 | 29.8091 | 439.8074 |  | 152.5322 | 17.449 |  |  | 16.5796 | 4.8674 |  |  | 14.5024 | 284.02 |  | 40.62 |  | 22.161
14:30 |  |  | 46.5751 | 12.0875 |  |  |  |  | 21.1408 | 28.0059 | 15.6201 | 14.33 | 32.628 |  |  | 50.993 |  | 13.673 |  | 7.9 |  | 108.0474 |  | 9.6908 |  |  | 14.37 |  |  | 1.8 |  | 0.3007 |  | 5.7565 | 0 |  | 40.0151 | 115.09 | 27.4976 | 0.86 | 165.22 |  | 37.486 | 33.24 |  | 170.8875 | 35.2352 |  |  |  | 2.5 |  | 20.863 |  | 24.5 |  |  |  | 15.9431 |  | 4.3855 |  |  | 49.482 | 2.48 | 150.1799 |  | 2.767 | 130.692 | 12.7743 |  | 35.428 | 3.9659 |  |  | 89.0056 | 18.2094 |  | 0.59 | 30.0887 | 436.8186 |  | 156.5122 | 18.006 |  |  | 17.2014 | 4.9617 |  |  | 14.2501 | 283.31 |  | 40.203 |  | 19.107
15:00 |  |  | 46.8433 | 11.488 |  |  |  |  | 21.3446 | 27.5014 | 15.8189 | 14.22 | 32.454 |  |  | 47.993 |  | 13.8137 |  | 7.9 |  | 121.4601 |  | 9.3899 |  |  | 13.91 |  |  | 2.9 |  | 0.2857 |  | 6.22 | 0 |  | 40.3568 | 116.94 | 27.7129 | 0.97 | 161.62 |  | 37.96 | 32.61 |  | 174.6309 | 34.9846 |  |  |  | 2.5 |  | 20.863 |  | 24.9 |  |  |  | 16.1785 |  | 4.369 |  |  | 49.622 | 2.51 | 148.0146 |  | 2.7315 | 130.692 | 14.4075 |  | 34.5563 | 4.0274 |  |  | 89.3372 | 18.2147 |  | 0.56 | 30.0909 | 436.7318 |  | 158.0641 | 17.8 |  |  | 16.5824 | 4.9651 |  |  | 14.8151 | 287.87 |  | 40.091 |  | 25.917
15:30 |  |  | 46.7468 | 12.028 |  |  |  |  | 21.2908 | 28.1206 | 15.3683 | 14.31 | 32.464 |  |  | 48.229 |  | 36.7878 |  | 8 |  | 99.0445 |  | 8.5122 |  |  | 13.67 |  |  | 2.2 |  | 0.2689 |  | 6.1652 | 0 |  | 40.1951 | 118.26 | 28.1373 | 0.6 | 167.65 |  | 38.194 | 31.07 |  | 173.3695 | 28.8754 |  |  |  | 2.4 |  | 20.735 |  | 24.9 |  |  |  | 16.1389 |  | 4.4535 |  |  | 47.597 | 2.41 | 146.305 |  | 3.1107 | 130.692 | 9.8345 |  | 33.951 | 3.8866 |  |  | 89.7283 | 18.2902 |  | 0.61 | 29.8266 | 436.5935 |  | 160.2085 | 17.65 |  |  | 16.0934 | 4.8495 |  |  | 15.4012 | 291.28 |  | 40.148 |  | 28.312
16:00 |  |  | 45.9678 | 11.812 |  |  |  |  | 21.1714 | 28.7083 | 15.0752 | 14.08 | 32.614 |  |  | 48.577 |  | 17.2763 |  | 8 |  | 36.7248 |  | 8.8874 |  |  | 13.45 |  |  | 2.4 |  | 0.2595 |  | 6.4606 | 0 |  | 40.5902 | 119.34 | 28.3657 | 0.23 | 165.55 |  | 37.004 | 30.64 |  | 130.4507 | 34.2306 |  |  |  | 2.5 |  | 20.861 |  | 24.9 |  |  |  | 16.2457 |  | 4.3967 |  |  | 47.568 | 2.47 | 146.7378 |  | 3.2353 | 130.692 | 7.519 |  | 34.2427 | 3.9037 |  |  | 90.3645 | 18.2322 |  | 0.58 | 30.4412 | 433.7987 |  | 161.1788 | 17.855 |  |  | 16.2941 | 5.009 |  |  | 14.5988 | 290.86 |  | 40.12 |  | 26.993
16:30 |  |  | 47.7785 | 11.062 |  |  |  |  | 21.2218 | 28.5553 | 14.6591 | 13.96 | 33.384 |  |  | 48.621 |  | 37.5393 |  | 8.2 |  | 37.2425 |  | 8.7999 |  |  | 13.42 |  |  | 3.1 |  | 0.2672 |  | 6.2239 | 0 |  | 38.3837 | 121.34 | 27.7727 | 0.37 | 165.51 |  | 36.385 | 29.45 |  | 85.9521 | 34.4639 |  |  |  | 2.4 |  | 20.902 |  | 24.9 |  |  |  | 16.2831 |  | 4.3751 |  |  | 47.633 | 2.55 | 147.5316 |  | 3.395 | 130.692 | 7.5888 |  | 32.816 | 4.3754 |  |  | 89.8484 | 18.9809 |  | 0.59 | 30.6716 | 437.5674 |  | 159.2937 | 17.87 |  |  | 16.2206 | 4.9799 |  |  | 15.3522 | 292.89 |  | 40.32 |  | 29.408
17:00 |  |  | 47.6831 | 10.061 |  |  |  |  | 20.915 | 28.4867 | 14.8911 | 14.37 | 33.196 |  |  | 48.447 |  | 34.2319 |  | 8.4 |  | 38.6986 |  | 8.8577 |  |  | 13.27 |  |  | 2.2 |  | 0.2469 |  | 5.8656 | 0 |  | 38.4738 | 121.61 | 28.0366 | 0.4 | 164.52 |  | 37.781 | 29.63 |  | 86.0549 | 33.519 |  |  |  | 2.6 |  | 20.903 |  | 24.9 |  |  |  | 16.1503 |  | 4.4014 |  |  | 47.146 | 2.47 | 148.7533 |  | 4.5408 | 130.692 | 7.8199 |  | 32.6615 | 3.8589 |  |  | 90.0183 | 19.3663 |  | 0.47 | 30.4708 | 438.5051 |  | 162.236 | 17.958 |  |  | 15.2941 | 5.0063 |  |  | 15.535 | 293.82 |  | 40.782 |  | 32.437
17:30 |  |  | 37.5055 | 10.134 |  |  |  |  | 21.1289 | 28.345 | 16.1123 | 14.34 | 33.314 |  |  | 48.816 |  | 33.9115 |  | 8.4 |  | 49.1138 |  | 9.5775 |  |  | 15.7 |  |  | 2.1 |  | 0.2275 |  | 5.3595 | 0 |  | 40.6464 | 122.71 | 27.2652 | 0.41 | 164.74 |  | 37.159 | 30.19 |  | 88.4353 | 33.3751 |  |  |  | 2.4 |  | 20.903 |  | 24.9 |  |  |  | 16.0979 |  | 4.3495 |  |  | 42.572 | 2.41 | 146.9786 |  | 4.3473 | 130.692 | 10.8578 |  | 33.3195 | 3.6509 |  |  | 89.9569 | 19.3307 |  | 0.57 | 29.17 | 436.4124 |  | 157.7919 | 18.252 |  |  | 15.139 | 4.9652 |  |  | 14.193 | 291.97 |  | 40.883 |  | 30.832
18:00 |  |  | 32.1484 | 10.195 |  |  |  |  | 21.3119 | 28.6478 | 16.2954 | 14.37 | 34.202 |  |  | 49.043 |  | 35.3615 |  | 8.4 |  | 31.5877 |  | 9.9374 |  |  | 16.16 |  |  | 1.3 |  | 0.2407 |  | 5.4162 | 0 |  | 42.0166 | 122.15 | 21.389 | 0.46 | 163.24 |  | 35.649 | 30.55 |  | 86.3135 | 30.2815 |  |  |  | 2.5 |  | 20.886 |  | 24.9 |  |  |  | 15.1314 |  | 4.3655 |  |  | 16.882 | 2.46 | 145.6184 |  | 4.3816 | 130.692 | 10.9244 |  | 32.7858 | 3.6076 |  |  | 90.2164 | 19.3829 |  | 0.64 | 27.678 | 433.2937 |  | 161.6433 | 18.396 |  |  | 15.3184 | 4.937 |  |  | 14.8437 | 287.09 |  | 40.351 |  | 32.709
18:30 |  |  | 25.0669 | 9.751 |  |  |  |  | 20.9177 | 28.9072 | 16.2024 | 14.07 | 34.496 |  |  | 49.146 |  | 14.7181 |  | 7.9 |  | 38.0103 |  | 8.4901 |  |  | 15.91 |  |  | 0.9 |  | 0.2371 |  | 4.2691 | 0 |  | 47.2193 | 115.94 | 21.0855 | 0.11 | 160.09 |  | 34.921 | 30.82 |  | 101.5396 | 28.8763 |  |  |  | 2.5 |  | 20.867 |  | 24.9 |  |  |  | 15.3529 |  | 4.4208 |  |  | 5.283 | 2.41 | 146.7517 |  | 4.2909 | 130.692 | 9.5613 |  | 30.8182 | 3.8025 |  |  | 91.0558 | 3.2969 |  | 0.6 | 27.6543 | 436.128 |  | 154.8224 | 18.294 |  |  | 16.15 | 4.7176 |  |  | 14.4264 | 292.33 |  | 28.63 |  | 31.832
19:00 |  |  | 25.1426 | 9.72 |  |  |  |  | 20.6116 | 26.9458 | 15.4826 | 14.07 | 34.838 |  |  | 49.629 |  | 13.3072 |  | 7.6 |  | 20.6896 |  | 6.9651 |  |  | 15.81 |  |  | 1.1 |  | 0.231 |  | 4.2895 | 0 |  | 45.5695 | 113.35 | 22.5133 | 0.35 | 160.93 |  | 33.218 | 30.64 |  | 59.8589 | 28.4283 |  |  |  | 2.7 |  | 13.068 |  | 24.9 |  |  |  | 15.465 |  | 4.2808 |  |  | 5.191 | 2.41 | 142.8007 |  | 4.3889 | 130.692 | 8.943 |  | 29.7387 | 3.7407 |  |  | 89.5199 | 2.8674 |  | 0.59 | 27.4769 | 434.9781 |  | 160.0287 | 17.316 |  |  | 11.9481 | 4.7581 |  |  | 12.7354 | 288.63 |  | 28.02 |  | 19.268
19:30 |  |  | 25.0734 | 9.862 |  |  |  |  | 18.9347 | 27.3877 | 14.4569 | 13.8 | 34.592 |  |  | 49.764 |  | 5.5558 |  | 7.7 |  | 20.0937 |  | 7.0023 |  |  | 15.78 |  |  | 1.1 |  | 0.2536 |  | 4.19 | 0 |  | 50.288 | 119.85 | 27.0246 | 0.46 | 161.85 |  | 33.07 | 30.25 |  | 55.4884 | 25.7369 |  |  |  | 2.6 |  | 12.393 |  | 24.9 |  |  |  | 15.4783 |  | 4.4239 |  |  | 5.298 | 2.27 | 143.836 |  | 4.4586 | 130.692 | 8.7326 |  | 31.1967 | 3.74 |  |  | 90.1134 | 2.8504 |  | 0.63 | 27.0284 | 432.5247 |  | 153.8195 | 18.165 |  |  | 12.0529 | 4.7061 |  |  | 14.1166 | 281.99 |  | 26.542 |  | 12.405
20:00 |  |  | 24.6492 | 11.17 |  |  |  |  | 18.5424 | 26.9269 | 11.9202 | 14.17 | 34.774 |  |  | 49.724 |  | 5.3092 |  | 7.8 |  | 18.5491 |  | 6.6799 |  |  | 16.36 |  |  | 1 |  | 0.2425 |  | 4.127 | 0 |  | 50.6744 | 119.21 | 28.6256 | 0.37 | 164.15 |  | 34.53 | 30.99 |  | 56.4726 | 25.6294 |  |  |  | 2.5 |  | 12.369 |  | 24.9 |  |  |  | 15.5027 |  | 5.0885 |  |  | 5.501 | 2.34 | 142.3219 |  | 4.3325 | 130.692 | 9.2006 |  | 33.3956 | 3.6949 |  |  | 89.7126 | 2.8655 |  | 0.61 | 27.0133 | 434.6424 |  | 152.819 | 18.174 |  |  | 12.1886 | 4.5066 |  |  | 13.216 | 277.75 |  | 26.622 |  | 11.179
20:30 |  |  | 24.5049 | 12.201 |  |  |  |  | 21.4257 | 26.7387 | 11.976 | 14.4 | 34.322 |  |  | 50.066 |  | 8.4862 |  | 7.8 |  | 19.7997 |  | 6.9985 |  |  | 16.21 |  |  | 1 |  | 0.2518 |  | 4.0911 | 0 |  | 47.309 | 119.16 | 26.5576 | 0.84 | 165.93 |  | 36.233 | 31.83 |  | 57.892 | 28.5362 |  |  |  | 2.7 |  | 12.377 |  | 24.9 |  |  |  | 16.7502 |  | 5.0745 |  |  | 4.434 | 2.02 | 144.9264 |  | 4.3414 | 130.692 | 9.4171 |  | 34.5296 | 4.0014 |  |  | 89.5352 | 2.8653 |  | 0.62 | 26.5753 | 432.6675 |  | 151.7945 | 18.292 |  |  | 12.2168 | 4.793 |  |  | 14.4494 | 280.51 |  | 23.577 |  | 12.348
21:00 |  |  | 24.6195 | 12.562 |  |  |  |  | 21.2576 | 28.9927 | 11.8567 | 14.25 | 34.462 |  |  | 50.141 |  | 13.2521 |  | 7.6 |  | 27.9599 |  | 7.0943 |  |  | 16.29 |  |  | 0.9 |  | 0.2211 |  | 4.074 | 0 |  | 46.2064 | 119.12 | 27.0479 | 0.87 | 165.44 |  | 35.946 | 31.08 |  | 70.4668 | 30.0728 |  |  |  | 2.7 |  | 12.349 |  | 24.9 |  |  |  | 17.6771 |  | 5.1123 |  |  | 4.638 | 2.11 | 145.3514 |  | 4.3287 | 130.692 | 11.3162 |  | 34.6976 | 4.0848 |  |  | 89.8015 | 3.8324 |  | 0.62 | 27.2012 | 433.4806 |  | 159.0245 | 17.774 |  |  | 14.3387 | 5.0713 |  |  | 14.4332 | 290.81 |  | 26.415 |  | 17.771
21:30 |  |  | 28.2707 | 12.536 |  |  |  |  | 21.4111 | 28.889 | 11.7261 | 13.99 | 34.456 |  |  | 49.859 |  | 29.4174 |  | 7.6 |  | 31.1994 |  | 7.8364 |  |  | 16.35 |  |  | 1.5 |  | 0.2285 |  | 4.2365 | 0 |  | 49.9516 | 120.87 | 27.7549 | 0.94 | 165.63 |  | 36.466 | 31.67 |  | 69.9211 | 31.6891 |  |  |  | 2.7 |  | 12.368 |  | 24.9 |  |  |  | 17.6275 |  | 5.0258 |  |  | 5.81 | 2.11 | 146.5756 |  | 4.3187 | 130.692 | 11.5 |  | 31.5233 | 4.1258 |  |  | 89.4577 | 6.5205 |  | 0.62 | 28.2143 | 432.1864 |  | 159.171 | 17.784 |  |  | 15.4209 | 4.9763 |  |  | 14.527 | 291.79 |  | 35.202 |  | 20.616
22:00 |  |  | 32.8411 | 12.761 |  |  |  |  | 21.3639 | 29.441 | 11.7517 | 13.98 | 34.404 |  |  | 50.447 |  | 42.8413 |  | 7.7 |  | 36.3624 |  | 9.948 |  |  | 16.47 |  |  | 2.2 |  | 0.2186 |  | 4.2329 | 0 |  | 50.3587 | 120.56 | 28.0776 | 1.03 | 165.51 |  | 35.706 | 31.95 |  | 178.6685 | 31.916 |  |  |  | 2.6 |  | 13.697 |  | 24.9 |  |  |  | 17.5066 |  | 4.9938 |  |  | 5.272 | 2.09 | 147.1963 |  | 4.6422 | 130.692 | 11.8522 |  | 32.613 | 3.9547 |  |  | 89.5083 | 6.535 |  | 0.59 | 27.8004 | 432.3633 |  | 159.1814 | 16.291 |  |  | 16.5466 | 4.9975 |  |  | 14.6436 | 290.71 |  | 36.879 |  | 29.523
22:30 |  |  | 38.2766 | 12.17 |  |  |  |  | 21.0628 | 29.0142 | 11.6919 | 14.35 | 34.052 |  |  | 48.957 |  | 42.9085 |  | 7.7 |  | 126.4222 |  | 9.8855 |  |  | 16.53 |  |  | 4 |  | 0.2142 |  | 4.8773 | 0 |  | 51.4165 | 121.85 | 28.5789 | 1.15 | 165.19 |  | 37.989 | 32.42 |  | 181.9209 | 31.917 |  |  |  | 2.6 |  | 20.119 |  | 24.9 |  |  |  | 17.7005 |  | 4.9813 |  |  | 18.993 | 2.15 | 144.0694 |  | 4.4822 | 130.692 | 11.2528 |  | 33.386 | 3.9615 |  |  | 89.7027 | 6.8025 |  | 0.58 | 27.1577 | 435.6568 |  | 162.1578 | 14.176 |  |  | 17.0911 | 4.8877 |  |  | 11.5748 | 288.96 |  | 38.881 |  | 30.199
23:00 |  |  | 45.9367 | 11.814 |  |  |  |  | 21.1818 | 28.5962 | 11.743 | 14.33 | 34.45 |  |  | 48.895 |  | 35.4123 |  | 8.4 |  | 120.6948 |  | 9.6512 |  |  | 16.16 |  |  | 6.3 |  | 0.223 |  | 4.4261 | 0 |  | 50.9013 | 122.93 | 28.4466 | 1.26 | 163.53 |  | 38.124 | 32.4 |  | 177.9041 | 32.3191 |  |  |  | 2.6 |  | 20.911 |  | 24.9 |  |  |  | 17.8935 |  | 5.0631 |  |  | 31.81 | 2.25 | 143.83 |  | 4.557 | 130.692 | 11.5227 |  | 31.3453 | 3.9546 |  |  | 90.4961 | 19.1217 |  | 0.57 | 26.7082 | 433.7137 |  | 163.5262 | 11.986 |  |  | 16.9471 | 4.8278 |  |  | 10.824 | 290.52 |  | 38.862 |  | 30.345
23:30 |  |  | 47.7171 | 12.282 |  |  |  |  | 18.7146 | 28.1679 | 14.5955 | 14.5 | 33.612 |  |  | 48.892 |  | 37.0198 |  | 8.3 |  | 111.8788 |  | 9.3667 |  |  | 16.08 |  |  | 4.4 |  | 0.2342 |  | 4.5418 | 0 |  | 50.5917 | 123.64 | 28.5713 | 1.2 | 161.67 |  | 37.408 | 33.05 |  | 176.8844 | 31.2683 |  |  |  | 2.6 |  | 20.885 |  | 24.9 |  |  |  | 17.7062 |  | 5.3615 |  |  | 37.721 | 2.24 | 140.9496 |  | 4.5006 | 130.692 | 12.0781 |  | 27.0304 | 3.8564 |  |  | 90.1909 | 18.0416 |  | 0.46 | 28.1984 | 435.5038 |  | 159.9784 | 15.978 |  |  | 16.7097 | 4.8785 |  |  | 10.9421 | 289.11 |  | 39.081 |  | 30.877
00:00 |  |  | 46.3137 | 12.589 |  |  |  |  | 20.4301 | 28.0534 | 14.5529 | 14.64 | 33.194 |  |  | 48.936 |  | 42.3085 |  | 8.5 |  | 107.4065 |  | 9.1188 |  |  | 14.79 |  |  | 4.1 |  | 0.2526 |  | 5.2759 | 0 |  | 50.7357 | 125.29 | 28.7532 | 0.83 | 160.99 |  | 37.132 | 32.14 |  | 191.4706 | 31.8362 |  |  |  | 2.6 |  | 20.7 |  | 24.9 |  |  |  | 17.613 |  | 5.3152 |  |  | 43.867 | 1.85 | 141.447 |  | 4.4862 | 130.692 | 11.6561 |  | 27.6421 | 3.8369 |  |  | 89.6948 | 12.833 |  | 0.54 | 27.0296 | 435.5611 |  | 161.0985 | 17.74 |  |  | 16.486 | 4.8539 |  |  | 14.7781 | 289.45 |  | 41.088 |  | 30.442
MWh | 0 | 0 | 904.3885 | 259.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.0497 | 666.6927 | 332.3664 | 326.495 | 785.741 | 0 | 0 | 1166.0455 | 0 | 818.3511 | 0 | 203 | 0 | 2462.1703 | 0 | 218.7171 | 0 | 0 | 374.19 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 5.9751 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1060.984 | 2855.685 | 650.5153 | 18.01 | 3916.97 | 0 | 874.3545 | 750.84 | 0 | 3805.1671 | 782.1403 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 465.558 | 0 | 591.15 | 0 | 0 | 0 | 357.1436 | 0 | 107.5346 | 0 | 0 | 921.193 | 54.88 | 3560.844 | 0 | 98.2467 | 3136.6085 | 286.1889 | 0 | 814.5851 | 93.3854 | 0 | 0 | 2154.6976 | 305.7373 | 0 | 13.54 | 690.2385 | 10437.3972 | 0 | 3724.3338 | 419.156 | 0 | 0 | 374.0911 | 116.6695 | 0 | 0 | 341.1597 | 6945.675 | 0 | 921.1175 | 0 | 470.785
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 25 de Febrero del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1053.4844 | 3870.7 | 1996.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.4 | 9.2 | 0 | 46.71 | 7053.0944 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 474.65
01:00 | 1062.9063 | 3784.4 | 2052.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.3 | 9.2 | 0 | 31.62 | 7016.7263 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 76.8
01:30 | 1075.6011 | 3710.7 | 2053.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.1 | 9.2 | 0 | 23.9 | 6949.4011 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 480
02:00 | 1075.0057 | 3638.4 | 2065.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.3 | 9.2 | 0 | 28.03 | 6894.3357 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4287.2
02:30 | 1062.6115 | 3560.8 | 2065.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.8 | 9.2 | 0 | 23.56 | 6799.2715 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 186.75
03:00 | 1064.7297 | 3558.8 | 2068.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 79.6 | 9.2 | 0 | 15.13 | 6796.3597 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3459.5
03:30 | 1067.5874 | 3501.6 | 2060.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.4 | 9.2 | 0 | 14.59 | 6731.8774 |  | C.H. YANANGO | 1000.5
04:00 | 1073.588 | 3609.9 | 1940 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.3 | 9.2 | 0 | 9.3 | 6717.288 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 67.3
04:30 | 1058.7262 | 3565.6 | 1942.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.8 | 9.2 | 0 | 4 | 6655.6262 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3426.85
05:00 | 1071.6419 | 3701.4 | 1961.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.6 | 9.2 | 0 | 1.06 | 6819.0019 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 477.2
05:30 | 1060.2042 | 3690 | 2024.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.7 | 9.2 | 0.1 | 1.41 | 6860.3142 |  | C.H. RUNATULLO II | 481.3
06:00 | 1057.17 | 3669 | 2025.7 | 43.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 73.8 | 9.2 | 23.8 | 5.14 | 6907.21 |  | C.H. RUNATULLO III | 487.75
06:30 | 1044.4443 | 3381.6 | 1985.6 | 44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.3 | 9.2 | 188.4 | 1.61 | 6726.1543 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 124.7
07:00 | 1077.6667 | 3417.4 | 1823.8 | 44.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.2 | 9.2 | 458.2 | 6.28 | 6906.9467 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3966.6
07:30 | 1080.3428 | 3384.4 | 1746.3 | 44.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.8 | 9.2 | 778.7 | 9.16 | 7124.6028 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 176.35
08:00 | 1070.9537 | 3343.6 | 1872.9 | 44.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 73 | 9.2 | 961.48 | 18.15 | 7393.6837 |  | C.H. ARICOTA II |  | 129.45
08:30 | 1068.056 | 3510.6 | 2098.7 | 43.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.3 | 9.2 | 1005.67 | 26.67 | 7839.096 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 71.2
09:00 | 1069.089 | 3612.7 | 2276.4 | 43.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.7 | 9.1 | 950.68 | 54.64 | 8090.909 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14982.45
09:30 | 1066.1928 | 3655.4 | 2395.2 | 43.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 72.6 | 9.1 | 878.5 | 64.84 | 8185.5328 |  | C.H. RESTITUCION | 4997.05
10:00 | 1078.1699 | 3526.7 | 2620.6 | 43.7 | 80.3 | 0 |  |  | 0 | 74.2 | 7.6 | 781.97 | 75.61 | 8288.8499 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 121.3
10:30 | 1076.8576 | 3485.6 | 2722.3 | 44 | 79.6 | 1.7 |  |  | 0 | 74.7 | 7.6 | 846.98 | 81.69 | 8421.0276 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 489.05
11:00 | 1082.5547 | 3583.9 | 2727.1 | 44.1 | 81.2 | 1.5 |  |  | 0 | 74.7 | 7.3 | 731.52 | 96.97 | 8430.8447 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10344.4
11:30 | 1073.3214 | 3409.4 | 2772.8 | 45.4 | 80.1 | 0 |  |  | 0 | 74.8 | 6.9 | 956.31 | 113.31 | 8532.3414 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 1069.8743 | 3528.4 | 2731.1 | 44.9 | 79.2 | 0 |  |  | 0 | 76 | 6.9 | 827.75 | 170.91 | 8535.0343 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2162.9
12:30 | 1069.7483 | 3451 | 2709.5 | 44.7 | 80.1 | 0 |  |  | 0 | 73.4 | 6.9 | 807.21 | 250.33 | 8492.8883 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 479.25
13:00 | 1077.7945 | 3498.6 | 2719.1 | 44.8 | 81.6 | 0 |  |  | 0 | 71.1 | 6.9 | 748.27 | 251.8 | 8499.9645 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 452.5
13:30 | 1079.8934 | 3501.8 | 2669.7 | 44.5 | 27.5 | 0 |  |  | 0 | 65.5 | 6.9 | 692.03 | 320.15 | 8407.9734 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 2974.85
14:00 | 1091.4378 | 3460.4 | 2652.6 | 44.5 | 27.2 | 0 |  |  | 0 | 70.5 | 6.9 | 608.89 | 365.29 | 8327.7178 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 504
14:30 | 1084.155 | 3466.8 | 2664.4 | 44.5 | 27 | 0 |  |  | 0 | 63.9 | 7.6 | 750.43 | 353.58 | 8462.365 |  | C.H. EL CARMEN | 194.4
15:00 | 1103.9683 | 3575.2 | 2679.7 | 44.9 | 27 | 0 |  |  | 0 | 61.4 | 8.3 | 739.27 | 372.36 | 8612.0983 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
15:30 | 1098.7639 | 3487.1 | 2733.1 | 44.6 | 81 | 0 |  |  | 0 | 64.1 | 8.7 | 649.82 | 384.55 | 8551.7339 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
16:00 | 1106.017 | 3331.8 | 2718.4 | 44.6 | 81.2 | 0 |  |  | 0 | 63.4 | 8.8 | 589.46 | 434.97 | 8378.647 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
16:30 | 1099.6586 | 3525 | 2542.3 | 45.2 | 27.1 | 0 |  |  | 0 | 66 | 8.8 | 608.55 | 412.6 | 8335.2086 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 83.95
17:00 | 1119.0542 | 3584.7 | 2579.6 | 44.5 | 26.7 | 0 |  |  | 0 | 64.6 | 8.7 | 415.87 | 425.04 | 8268.7642 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 391.3023
17:30 | 1120.4376 | 3681.6 | 2600.7 | 44.8 | 26.7 | 0 |  |  | 0 | 73.9 | 9 | 152.86 | 453.4 | 8163.3976 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 298.2
18:00 | 1121.9189 | 3644.9 | 2568.8 | 44.7 | 27.2 | 0 |  |  | 0 | 74.2 | 8.9 | 23.53 | 410.6 | 7924.7488 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4847.8
18:30 | 1115.4262 | 3645.2 | 2584.4 | 44.9 | 26.9 | 0 |  |  | 0 | 77.5 | 8 | 0 | 542.31 | 8044.6362 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2169.25
19:00 | 1116.9636 | 3670.5 | 2754.9 | 45 | 27 | 0 |  |  | 0 | 75.5 | 9.2 | 0 | 529.45 | 8228.5136 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 11.25
19:30 | 1121.9884 | 3626.3 | 2817.9 | 44.8 | 27 | 0 |  |  | 0 | 77.6 | 9.2 | 0 | 487.25 | 8212.0384 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 12061.65
20:00 | 1125.7761 | 3723.6 | 2690.2 | 45.4 | 27 | 0 |  |  | 0 | 77.8 | 9.2 | 0 | 438.74 | 8137.7161 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 245.25
20:30 | 1118.3953 | 3716.2 | 2759.3 | 45.1 | 75.7 | 0 |  |  | 0 | 77.6 | 9.2 | 0 | 345.47 | 8146.9653 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1933
21:00 | 1105 | 3711.9 | 2759.7 | 44.8 | 79.7 | 0 |  |  | 0 | 76.8 | 9.2 | 0 | 308.03 | 8095.13 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 131.15
21:30 | 1104.2 | 3633.2 | 2771.2 | 45 | 80.1 | 0 |  |  | 0 | 74.6 | 9.2 | 0 | 303.71 | 8021.21 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4698
22:00 | 1103.2 | 3652.6 | 2818.7 | 44.8 | 80.1 | 0 |  |  | 0 | 74.7 | 9.2 | 0 | 309.83 | 8093.13 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2155.25
22:30 | 1097.9 | 3578.1 | 2818.1 | 44.6 | 79.9 | 0 |  |  | 0 | 73.2 | 9.3 | 0 | 275.37 | 7976.47 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.05
23:00 | 1109.1492 | 3637.6 | 2597.4 | 44.9 | 27.1 | 0 |  |  | 0 | 74.1 | 9.4 | 0 | 248.67 | 7748.3192 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1865.5
23:30 | 1119.2378 | 3567.9 | 2477.3 | 44.8 | 27.3 | 0 |  |  | 0 | 71.9 | 9.4 | 0 | 227.92 | 7545.7578 |  | C.H. HUINCO |  | 5018.9
00:00 | 1118.5413 | 3387.2 | 2396.5 | 44.9 | 27.3 | 0 |  |  | 0 | 72.3 | 9.4 | 0 | 224.96 | 7281.1013 |  | C.H. MATUCANA |  | 2897.5
TOTAL MWh | 26084.7023 | 85730.1 | 58056.5 | 824.65 | 762.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1758.5 | 208.6 | 8088.125 | 4800.335 | 186316.0123 |  | C.H. MOYOPAMPA | 1468.9
% | 14% | 46.01% | 31.16% | 0.4426% | 0.4095% | 0.0008588% | 0% | 0% | 0% | 0.9438% | 0.112% | 4.341% | 2.576% | 100% | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2647.6
[16 empty] | PCH TUPURI | 25.3
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.2
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 164.25
[16 empty] | C.H. RUCUY | 480.1
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 3877.1
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 718.05
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1065.8
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2543.3
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | 28.55
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 487
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 26084.7023 | 85730.1

## GENERACION RER
miércoles, 25 de Febrero del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 16.3 | 13.1 | 6.9 | 11 | 20.2 | 3.2 |  | 9 | 20.1 | 20 |  |  | 20 |  | 19.6 | 20.3 | 8 | 2.5 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.9 |  |  | 16.6 |  |  | 0.3 | 14.31 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.5 | [10 empty] | 5.7 | 10 | 1.3 | 6.7 | [5 empty] | 1.7 | 5.8 | 3.1 | 1.7 | 2 | 2.4 |  |  | 20.3 | 7.3 | 20.2 |  | 20.2 | 487.41
1:00 |  | 16.5 | 13.2 | 7.8 | 11.1 | 20.2 | 3.2 |  | 8.4 | 19.3 | 20 |  |  | 20 |  | 19.9 | 20.4 | 7.2 | 2.7 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.9 |  |  | 13.3 |  |  |  | 12.32 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.5 | [10 empty] | 5.5 | 9.9 | [7 empty] | 1.5 | 4.5 | 3.1 | 1.7 | 2 | 2.4 |  |  | 20.2 | 7.3 | 20.2 |  | 20.3 | 472.02
1:30 |  | 16.7 | 13.1 | 6.2 | 11 | 20.2 | 3.2 |  | 8.6 | 20.5 | 20 |  |  | 19.9 |  | 19.8 | 20.3 | 7.2 | 3 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.9 |  |  | 12.6 |  |  |  | 5.9 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  | 0.2 |  | 3.4 | [10 empty] | 5.5 | 9.9 | [7 empty] | 1.6 | 3.6 | 3.1 | 1.7 | 2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.4 | 20 |  | 20.3 | 463.8
2:00 |  | 17 | 13.1 | 7.2 | 11 | 19.9 | 3.2 |  | 9.2 | 20.8 | 20 |  |  | 20 |  | 19.7 | 20.3 | 6.4 | 3.1 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19 |  |  | 14.6 |  |  |  | 9.83 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.4 | [10 empty] | 5.3 | 9.9 | [7 empty] | 2 | 1.6 | 3.1 | 1.7 | 2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.2 | 20 |  | 20.3 | 468.73
2:30 |  | 17.2 | 13.1 | 7.5 | 11 | 19.6 | 3.2 |  | 8.5 | 20.5 | 20 |  |  | 20 |  | 19.6 | 20.3 | 3.2 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20 | 18.9 |  |  | 11.4 |  |  |  | 9.76 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.5 | [10 empty] | 5.5 | 9.9 | [7 empty] | 1.2 | 1.2 | 3.1 | 1.7 | 2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.3 | 20 |  | 20.1 | 459.86
3:00 |  | 17.5 | 13.1 | 8.3 | 11.1 | 19.6 | 3.2 |  | 8.8 | 20.8 | 20 |  |  | 20 |  | 19.7 | 20.3 | 1.6 | 3.1 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.9 |  |  | 6.5 |  |  |  | 7.53 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 3.5 | [10 empty] | 5.3 | 10 | [7 empty] | 0.1 |  | 3.1 | 1.7 | 2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.2 | 20 |  | 20.3 | 452.13
3:30 |  | 16.6 | 13.1 | 8.8 | 11 | 19.9 | 3.2 |  | 8.3 | 20.6 | 20 |  |  | 19.9 |  | 19.6 | 20.4 | 2 | 3.1 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19 |  |  | 9.6 |  |  |  | 3.89 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.6 | 0.2 |  | 3.5 | [10 empty] | 5.5 | 10 | [7 empty] | 0.3 |  | 3.1 | 1.7 | 2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.2 | 20 |  | 20.3 | 451.29
4:00 |  | 16.8 | 13.1 | 8.3 | 11 | 20.2 | 3.2 |  | 5.6 | 20.5 | 20 |  |  | 19.9 |  | 19.6 | 20.4 | 2.3 | 3 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.9 |  |  | 7.7 |  |  |  | 0.7 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.4 | 0.5 |  | 3.5 | [10 empty] | 5.4 | 9.9 | [9 empty] | 3.1 | 1.7 | 2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.2 | 20 |  | 20.3 | 443.1
4:30 |  | 17.2 | 13.1 | 7.4 | 11 | 20.2 | 3.2 |  | 8.1 | 19 | 20 |  |  | 19.9 |  | 19.5 | 20.3 | 1.9 | 3.1 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 |  |  | 4 | [6 empty] | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.6 | [10 empty] | 5.3 | 9.8 | [9 empty] | 3.1 | 1.7 | 2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.2 | 20 |  | 20.2 | 437.5
5:00 |  | 17.1 | 13.1 | 7.1 | 9.8 | 20.2 | 3.2 |  | 7 | 20.5 | 20 |  |  | 19.9 |  | 19.7 | 20.3 |  | 3 | 5.1 | 20.6 | 20 | 19 |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.36 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.6 | [10 empty] | 5.5 | 9.9 | [9 empty] | 3.1 | 1.7 | 2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.2 | 20 |  | 20.4 | 432.36
5:30 |  | 17.2 | 13.1 | 6.8 | 10 | 20.2 | 3.2 |  | 8 | 19.6 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 |  | 3 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | [6 empty] | 1.41 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.6 | [9 empty] | 0.1 | 5.5 | 9.8 | [9 empty] | 3.1 | 1.7 | 2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.1 | 20 |  | 20.3 | 432.51
6:00 |  | 16.5 | 13.1 | 7.5 | 10 | 18.1 | 3.2 |  | 7.5 | 19.2 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.4 |  | 3.1 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.9 | [6 empty] | 4.84 | 1 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 1.4 |  | 0.3 |  | 3.6 |  |  | 5 | 4.1 | [5 empty] | 2.6 | 5.5 | 9.9 |  |  |  | 2.4 | 2.9 |  | 2.7 |  |  | 3.1 | 1.7 | 2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.1 | 20 | 1.7 | 20.3 | 457.54
6:30 |  | 16 | 13.1 | 7.5 | 10.1 | 19 | 3.2 |  | 6 | 18.6 | 20 |  |  | 19.9 |  | 19.9 | 20.3 |  | 3.1 | 5.1 | 19.8 | 20 | 18.9 | 0.1 | 0.2 |  |  |  |  | 1.11 | 7.7 | 1.6 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 13.9 |  | 0.2 |  | 3.6 | 0.6 |  | 47.1 | 35.2 |  |  |  | 1.3 |  | 8.6 | 5.3 | 10 |  |  |  | 21.9 | 30.2 |  | 9.5 |  |  | 3.1 | 1.7 | 2 | 2.4 | 1 |  | 20 | 7.1 | 20 | 10.4 | 20 | 616.21
7:00 |  | 16 | 13.9 | 7.3 | 10.1 | 20.2 | 3.2 |  | 6 | 16.9 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.4 |  | 3.1 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 |  | 1.5 |  |  |  |  | 4.58 | 18.7 | 12.2 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 43.4 |  | 0.2 |  | 3.6 | 8.7 |  | 118.4 | 79.8 |  |  |  | 3.3 |  | 12.1 | 5.6 | 10 |  |  |  | 57.9 | 78.8 |  | 14.9 |  |  | 3.1 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.9 |  | 20 | 7.1 | 20 | 15.8 | 20.3 | 900.08
7:30 |  | 16.5 | 15.2 | 7.3 | 10.7 | 20.2 | 3.2 |  | 5.4 | 16.7 | 20 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20 | 20.4 |  | 3.1 | 5 | 20.2 | 20 | 18.9 |  | 1.2 |  |  |  |  | 7.06 | 29.7 | 24.9 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 64 | 0.2 | 0.7 |  | 3.6 | 9.3 |  | 216.5 | 170.5 |  |  |  | 6.2 |  | 13.2 | 5.4 | 9.9 |  |  |  | 91.1 | 122.7 |  | 16.3 |  |  | 3.1 | 1.7 | 2 | 2.4 | 6 |  | 20 | 7.1 | 20 | 17.4 | 20.3 | 1225.16
8:00 |  | 17.1 | 15.1 | 6.2 | 10.7 | 20.2 | 3.2 |  | 5.1 | 18.8 | 20 | 0.1 | 0.2 | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 |  | 3.1 | 5 | 19.9 | 20 | 18.9 | 0.2 | 0.3 |  |  |  |  | 15.65 | 28.3 | 44 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 72.4 | 0.8 | 1.2 |  | 3.5 | 9.2 |  | 236.5 | 185.4 | 93.88 | 0.1 |  | 8.9 |  | 14 | 5.6 | 9.8 |  |  |  | 98.9 | 134.9 |  | 17.1 |  |  | 3.1 | 1.7 | 2 | 2.4 | 8.5 |  | 20 | 7 | 20 | 18.3 | 20 | 1417.13
8:30 |  | 17 | 15 | 8.3 | 10.8 | 20.2 | 3.2 |  | 5.4 | 19.8 | 20 | 0.1 | 0.4 | 19.8 |  | 19.9 | 20.4 |  | 3 | 5 | 20.4 | 20 | 18.9 |  | 0.2 |  |  |  |  | 22.47 | 29.1 | 38.9 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 76.3 | 1.9 | 2.1 |  | 3.6 | 8.2 |  | 247.8 | 197.9 | 100.87 | 0.1 |  | 11.5 |  | 14.5 | 5.5 | 10 |  |  |  | 101.4 | 139.5 |  | 17.8 |  |  | 3.1 | 1.7 | 2 | 2.4 | 10.8 |  | 20 | 7 | 20 | 18.7 | 20.3 | 1473.14
9:00 |  | 17 | 15.1 | 6.4 | 10.8 | 20.2 | 3.2 |  | 5.6 | 19.8 | 20 | 0.2 | 0.8 | 19.8 |  | 20 | 20.3 |  | 2.2 | 5 | 20.4 | 20 | 19 |  | 1.3 |  |  |  | 0.8 | 46.84 | 28.7 | 47.8 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 77.4 | 2.5 | 3.2 |  | 3.6 | 12.5 |  | 201.2 | 181 | 92.38 | 0.2 |  | 14.2 |  | 14.6 | 5.5 | 10 |  |  |  | 105.4 | 142 |  | 18 |  |  | 3.1 | 1.6 | 2 | 2.4 | 8 |  | 20 | 7 | 20 | 18.8 | 20.3 | 1448.02
9:30 |  | 16 | 15.1 | 6.4 | 10.9 | 20.2 | 3.2 |  | 5.4 | 18.8 | 20 | 0.3 | 1 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 |  | 2.2 | 5.1 | 20.2 | 20 | 19 | 0.1 | 1.9 |  |  |  | 4.6 | 49.64 | 28.3 | 23.6 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 41.4 | 5.2 | 3.4 |  | 3.5 | 15.8 |  | 173.9 | 193.1 | 104 | 0.2 |  | 15.3 |  | 14.6 | 5.3 | 9.9 |  |  |  | 86.3 | 146.4 |  | 18.1 |  |  | 3.1 | 1.6 | 2 | 2.4 | 12.9 |  | 20 | 7 | 20 | 19.1 | 20.3 | 1387.04
10:00 |  | 16.5 | 15.1 | 6.8 | 11 | 20.2 | 3.2 |  | 5.4 | 19.4 | 20 | 0.3 | 1.1 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 |  | 2.2 | 5 | 20.6 | 20 | 19 |  | 1.4 |  |  |  | 7 | 55.31 | 21.4 | 34.1 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 31.3 | 7.8 | 3.8 |  | 3.5 | 17.2 |  | 167.9 | 193 | 77.57 | 0.3 |  | 16.9 |  | 14.8 | 5.6 | 9.9 |  |  |  | 74.4 | 97.6 |  | 18.2 |  | 0.3 | 2.4 | 1.6 | 2 | 1.6 | 13.8 |  | 20 | 6.9 | 20 | 19.3 | 20.4 | 1303.38
10:30 |  | 15.8 | 14.7 | 8.4 | 11.1 | 20.2 | 3.2 |  | 5.4 | 19.3 | 20 | 0.3 | 1.3 | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 |  | 2.2 | 5 | 20.4 | 20 | 19 | 0.5 | 1.3 |  |  |  | 4.7 | 58.69 | 13.7 | 33.1 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 47.2 | 8.8 | 5.6 |  | 3.5 | 18.4 |  | 192.2 | 169.3 | 100.98 | 0.3 |  | 19.7 |  | 14.9 | 5.6 | 9.9 |  |  |  | 94.2 | 114.2 |  | 18.2 | 0.3 | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 2 | 1.6 | 8.2 |  | 20 | 6.9 | 20 | 19.2 | 20.3 | 1375.77
11:00 |  | 15.7 | 15.1 | 7.7 | 11 | 20.2 | 3.2 |  | 5.4 | 19.8 | 20 | 0.3 | 0.5 | 19.9 |  | 20.3 | 20.4 |  | 2.2 | 5 | 20.7 | 20 | 19 | 3.7 | 0.9 | 5.6 |  |  | 4.9 | 61.47 | 25 | 23.5 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 67 | 6.6 | 4.7 |  | 3.5 | 18.4 |  | 161.4 | 85.7 | 77.92 | 0.3 |  | 16.1 |  | 14.9 | 5.2 | 10 |  |  |  | 86.1 | 123.7 |  | 18.2 | 1.3 | 7.8 | 2.4 | 1.5 | 2 | 1.4 | 12 |  | 20 | 6.9 | 20 | 18.9 | 20.3 | 1275.59
11:30 |  | 16 | 15.1 | 7.2 | 11 | 20.2 | 3.2 |  | 5.4 | 20.1 | 20 | 0.3 | 0.6 | 19.8 |  | 20.1 | 20.4 |  | 2.2 | 5 | 20.4 | 20 | 18.9 | 6 | 2.3 | 8.4 |  |  | 3 | 70.41 | 33.6 | 24.7 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 69.2 | 6.7 | 2.1 |  | 3.6 | 18.4 |  | 193.3 | 210.2 | 91.41 | 0.3 |  | 18.2 |  | 15.1 | 5.5 | 9.8 | 0.9 |  |  | 96.8 | 151.8 |  | 18.4 | 2.5 | 11 | 2.1 | 1.4 | 2 | 1.4 | 13.3 |  | 20 | 6.8 | 20 | 19.1 | 20.3 | 1515.82
12:00 |  | 16.3 | 15.1 | 7.3 | 10.9 | 20.2 | 3.2 |  | 5.5 | 20.9 | 20 | 0.3 | 0.3 | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 |  | 2.2 | 5.1 | 20 | 20 | 18.8 | 6.4 | 3.5 | 13.7 |  |  | 4.9 | 81.61 | 21.4 | 27.3 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.7 | 6.7 | 2.8 |  | 3.6 | 18.4 |  | 175 | 221.7 | 104.25 | 0.3 |  | 6.9 |  | 15.1 | 5.5 | 9.9 | 18.4 | 15.9 |  | 47.2 | 78.2 |  | 18.8 | 2.3 | 14.7 | 2.1 | 1.4 | 2 | 1.4 | 11 |  | 20 | 6.8 | 20 | 19.3 | 20.2 | 1445.36
12:30 |  | 16.5 | 15.1 | 8.6 | 9.5 | 20.2 | 3.2 |  | 5.4 | 18.3 | 20 | 0.2 | 0.2 | 19.9 |  | 20.2 | 20.4 |  | 3.2 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 6.9 | 6.3 | 23.8 |  |  | 5.9 | 74.83 | 29.3 | 37.1 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.9 | 7.6 | 3.1 |  | 3.6 | 18.4 |  | 189.6 | 218.1 | 57.81 | 0.2 |  | 19.6 |  | 14.8 | 5.5 | 9.8 | 52.5 | 48.7 |  | 38.2 | 77.2 |  | 18.3 | 3.5 | 17.2 | 2.1 | 1.4 | 2 | 1.4 | 6.6 | 0.1 | 20 | 6.8 | 20 | 19.1 | 20.2 | 1503.54
13:00 |  | 17.2 | 15.1 | 7.2 | 9.1 | 20.2 | 3.2 |  | 5.1 | 17.4 | 20 | 0.2 | 0.1 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 |  | 3.1 | 5 | 20.6 | 20 | 19 | 8.2 | 6.1 | 33 |  |  | 4.7 | 76.5 | 17.4 | 29.1 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.7 | 6.7 | 3.1 |  | 3.5 | 18.4 |  | 253.1 | 150.3 | 36.37 | 0.2 |  | 18.6 |  | 15.2 | 5.6 | 9.9 | 38.6 | 46.7 |  | 44.8 | 53.3 |  | 18.8 | 8.7 | 19.5 | 2.1 | 1.4 | 2 | 1.4 | 11.1 | 2.1 | 20 | 6.8 | 20 | 19 | 20.3 | 1446.07
13:30 |  | 16.7 | 6.4 | 7 | 9 | 20.2 | 3.2 |  | 5.4 | 21 | 20 | 0.2 | 0.2 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 10.5 | 3.1 | 5 | 20.1 | 20 | 19 | 6.4 | 4.2 | 58.7 |  |  | 8.3 | 100.65 | 23.8 | 28.4 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.8 | 7.3 | 3.3 |  | 3.5 | 18.4 |  | 220.8 | 164.6 | 38.43 | 0.2 |  | 18.7 |  | 15.3 | 5.5 | 10 | 50 | 40.6 |  | 22.5 | 28.8 |  | 18.7 | 12.6 | 28.1 | 2.1 | 1.4 | 2 | 1.4 | 11.7 | 2.2 | 20 | 6.7 | 20 | 18.9 | 20.2 | 1462.48
14:00 |  | 17 | 11.8 | 6.8 | 9 | 20.2 | 3.2 |  | 5.6 | 20.3 | 20 | 0.1 | 0.1 | 19.9 |  | 20.2 | 20.4 | 8.9 | 3.1 | 5 | 20.5 | 18.9 | 19 | 9.1 | 4.7 | 75.3 |  |  | 8.4 | 108.19 | 32.5 | 29.2 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 75.9 | 9.6 | 3.5 |  | 3.5 | 18.4 |  | 194.6 | 96.1 | 44.59 | 0.1 |  | 17.3 |  | 15.1 | 5.5 | 9.9 | 45.6 | 46.6 |  | 19.5 | 33.7 |  | 18.5 | 15.6 | 38.7 | 2.1 | 1.4 | 2 | 1.4 | 12.8 | 2.2 | 20 | 6.7 | 20 | 18.8 | 20.4 | 1427.38
14:30 |  | 16.3 | 3.7 | 9.2 | 9.5 | 20.2 | 3.2 |  | 5.4 | 19.8 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 8.3 | 3.2 | 5.1 | 19.9 | 19.6 | 19 | 6.7 | 7 | 75.6 |  |  | 4 | 85.18 | 25.1 | 46.5 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.8 | 10.6 | 3.8 |  | 3.5 | 18.4 |  | 247.3 | 172.1 | 32.43 | 0.2 |  | 15.8 |  | 14.9 | 5.5 | 9.9 | 57.1 | 49 |  | 24.2 | 47.3 |  | 18.2 | 15 | 39.6 | 2.4 | 1.6 | 2 | 1.6 | 7.1 | 2.2 | 20 | 6.7 | 20 | 18.5 | 20.1 | 1550.51
15:00 |  | 15.4 | 3.9 | 8.6 | 9.6 | 20.3 | 3.2 |  | 5.4 | 18.5 | 20 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 9.5 | 3.2 | 5.1 | 20.8 | 20 | 19 | 8.4 | 6.5 | 71 |  |  | 2 | 97.16 | 17.6 | 35.1 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.8 | 9.6 | 3.9 |  | 3.5 | 18.4 |  | 241.8 | 193.3 | 37.77 | 0.1 |  | 13.7 |  | 14.4 | 5.5 | 9.8 | 58.5 | 55.2 |  | 26.3 | 33 |  | 17.8 | 17 | 43.1 | 2.7 | 1.8 | 2 | 1.8 | 9.2 | 2.2 | 20.1 | 6.7 | 20 | 18.3 | 20.5 | 1559.43
15:30 |  | 16.8 | 4.6 | 8.4 | 9.6 | 20.3 | 3.2 |  | 5.4 | 19.3 | 20 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 9.9 | 3.2 | 5 | 20.6 | 20 | 19 | 10.3 | 5.4 | 65.1 |  |  | 3 | 105.55 | 23.9 | 22.1 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 73.7 | 10.9 | 4.1 |  | 3.5 | 18.4 |  | 216.6 | 179.8 | 28.92 | 0.1 |  | 11.8 |  | 13.7 | 5.5 | 9.9 | 68.8 | 56.8 |  | 21.3 | 30.1 |  | 15.7 | 14.8 | 39.8 | 2.9 | 1.6 | 2 | 2.2 | 12 | 2.2 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.4 | 1485.17
16:00 |  | 16.7 | 4.6 | 6.8 | 9.6 | 20.3 | 3.2 |  | 5.5 | 20.2 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 10.8 | 3.2 | 5 | 20.3 | 20 | 19 | 7.8 | 8.7 | 65.9 |  |  | 4.1 | 105.77 | 20.3 | 30.4 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 69.2 | 8.1 | 3.4 |  | 3.5 | 18.4 |  | 222.3 | 137.9 | 32.86 | 0.1 |  | 9.6 |  | 12.8 | 5.5 | 9.9 | 87.3 | 72.6 |  | 13 | 16 |  | 15.5 | 16.3 | 55 | 3 | 1.6 | 2 | 2.2 | 9.5 | 2.2 | 20 | 6.6 | 19.9 |  | 20.2 | 1475.03
16:30 |  | 17.2 | 4.6 | 7.8 | 10.5 | 20.3 | 3.2 |  | 5.5 | 20.4 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 10.7 | 3.2 | 5 | 20.4 | 20 | 18.9 | 10.7 | 9.2 | 66.7 |  |  | 2.7 | 116.4 | 13.6 | 43.2 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 67.4 | 5.2 | 2.4 |  | 3.5 | 18.4 |  | 202.4 | 160.8 | 62.55 |  |  | 6.2 |  | 11.2 | 5.4 | 9.9 | 72.4 | 59.9 |  | 8.2 | 12.2 |  | 13.5 | 17.1 | 49.9 | 3 | 1.6 | 2 | 2.2 | 7.3 | 2.2 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.4 | 1474.25
17:00 |  | 17 | 4.6 | 7.7 | 10.6 | 20.3 | 3.2 |  | 5.3 | 19.4 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 10.5 | 3.1 | 5 | 20.5 | 20 | 18.8 | 12 | 7.4 | 78.5 |  |  | 4.7 | 132.24 | 9.2 | 23.3 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 29 | 3.3 | 1.6 |  | 3.5 | 18.4 |  | 154.7 | 117.7 | 44.37 |  |  | 3.9 |  | 7 | 5.5 | 10 | 60.2 | 59 |  | 6.1 | 11 |  | 5.8 | 16.2 | 49.9 | 3 | 1.6 | 2 | 2.1 | 3.8 | 2.2 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.3 | 1292.31
17:30 |  | 16.2 | 13.1 | 8.2 | 10.6 | 20.3 | 3.2 |  | 5.5 | 20.3 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 10.7 | 3.2 | 4.9 | 20.4 | 20 | 19 | 10 | 6.1 | 79.3 |  |  | 5 | 128.9 | 1.4 | 12.7 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 14.9 | 4.3 | 1.7 |  | 3.5 | 18.4 |  | 61.8 | 40.7 | 12.56 |  |  | 0.7 |  | 1.3 | 5.5 | 9.9 | 64.5 | 63.2 |  | 1.8 | 2.4 |  | 1.3 | 21.6 | 68.8 | 3 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.3 | 1067.46
18:00 |  | 17.2 | 12.9 | 6.4 | 10.9 | 20.3 | 3.2 |  | 5.4 | 21.4 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 10.7 | 3.2 | 4.9 | 20.5 | 20 | 18.8 | 14.1 | 8.7 | 83.8 |  |  | 5.5 | 30.9 |  | 2.7 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 2.4 | 5.1 | 2.1 |  | 3.5 | 18.4 |  | 10.5 | 5.4 | 1.43 |  |  | 0.1 |  |  | 5.6 | 9.9 | 89.5 | 80.5 |  | 0.3 | 0.4 |  |  | 23.4 | 67 | 3 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 2.2 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.4 | 895.63
18:30 |  | 16.8 | 15.1 | 8.1 | 11 | 20.3 | 3.2 |  | 5.4 | 21.1 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 5.5 | 3.2 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.6 | 21.8 | 8.4 | 81.2 |  |  | 3.7 | 130.91 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.5 | 18.4 | [9 empty] | 5.4 | 9.9 | 102.8 | 101 | [5 empty] | 24.2 | 68.3 | 3 | 1.6 | 1.2 | 2.2 |  | 2.2 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.2 | 1000.61
19:00 |  | 16.7 | 15.1 | 5.4 | 11 | 20.3 | 3.2 |  | 5.4 | 21.9 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 6 | 3.2 | 5 | 20.3 | 20 | 18.4 | 27.8 | 7.5 | 76 |  |  | 6.9 | 137.65 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.5 | 18.4 | [9 empty] | 5.4 | 10 | 85.6 | 96.6 | [5 empty] | 21.1 | 70.3 | 3 | 1.6 | 2.3 | 2.3 |  | 2.2 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.3 | 987.25
19:30 |  | 16 | 15.1 | 8.2 | 11.1 | 20.3 | 3.2 |  | 5.4 | 21.8 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 9.3 | 3.2 | 5 | 20.4 | 20 | 18.4 | 27.4 | 4.5 | 77.4 |  |  | 5.9 | 126.15 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.5 | 18.4 | [9 empty] | 5.5 | 9.9 | 72.7 | 99.9 | [5 empty] | 16.3 | 57 | 3 | 1.6 | 2.3 | 2.3 |  | 2.2 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.3 | 950.55
20:00 |  | 16.8 | 14.1 | 8.5 | 11.1 | 20.3 | 3.2 |  | 5.4 | 21.9 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 10 | 3.2 | 5 | 20.5 | 20 | 18.5 | 19.2 | 6 | 86.2 |  |  | 7.8 | 82.64 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.3 | 18.4 | [9 empty] | 5.5 | 9.9 | 67.8 | 98.4 | [5 empty] | 19.3 | 51.4 | 3 | 1.6 | 2.3 | 2.3 |  | 2.2 | 20 | 6.5 | 20 |  | 20.3 | 902.84
20:30 |  | 16.5 | 14.6 | 8.4 | 11 | 20.2 | 3.2 |  | 5.5 | 21.6 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 9.6 | 3.2 | 5 | 20.2 | 20 | 18.7 | 10.1 | 8.5 | 73.9 |  |  | 3.8 | 72.07 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.3 | 18.4 | [9 empty] | 5.4 | 9.9 | 48.1 | 68.9 | [5 empty] | 13.6 | 46.5 | 3 | 1.6 | 2.3 | 2.3 |  | 2.2 | 20 | 6.5 | 20 |  | 20.3 | 808.67
21:00 |  | 16.7 | 14.6 | 7.9 | 11 | 19.2 | 3.2 |  | 5.4 | 21.2 | 20 |  |  | 20 |  | 20.3 | 20.3 | 9.7 | 3.1 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.7 | 8.2 | 9.7 | 72.4 |  |  | 2 | 68.03 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.4 | 18.4 | [9 empty] | 5.5 | 10 | 34.7 | 51.5 | [5 empty] | 14.5 | 47 | 3 | 1.6 | 2.3 | 2.3 |  | 2.2 | 20 | 6.5 | 20 |  | 20.4 | 770.53
21:30 |  | 16.2 | 13.1 | 7.6 | 11 | 19.7 | 3.2 |  | 5.4 | 21.3 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 3.1 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.7 | 7.6 | 14.6 | 80.6 |  |  | 1.4 | 61.41 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.4 | 18.4 | [9 empty] | 5.4 | 9.9 | 28.9 | 48.6 | [5 empty] | 16.5 | 44.1 | 3 | 1.6 | 2.3 | 2.3 |  | 2.2 | 20 | 6.5 | 20 |  | 20.4 | 764.11
22:00 |  | 16.4 | 14 | 7.6 | 10.6 | 17 | 3.2 |  | 5.5 | 20.6 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 3.1 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.7 | 6.1 | 13 | 81.2 |  |  | 0.4 | 86.93 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.4 | 18.4 | [9 empty] | 5.5 | 9.9 | 24.6 | 38 | [5 empty] | 13.4 | 46.2 | 3 | 1.6 | 2.3 | 2.3 |  | 2.2 | 20 | 6.5 | 20 |  | 20.4 | 767.73
22:30 |  | 16.6 | 14.6 | 6 | 10.5 | 19.2 | 3.2 |  | 4.8 | 20.7 | 20 |  |  | 20 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 3.1 | 5 | 20.2 | 20 | 18.6 | 5 | 11.3 | 78.1 |  |  | 1.3 | 79.27 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.4 | 18.4 | [9 empty] | 5.4 | 10 | 20.6 | 23.5 | [5 empty] | 13 | 43.3 | 3.1 | 1.6 | 2.3 | 2.3 |  | 2.2 | 20 | 6.5 | 20 |  | 20.2 | 733.47
23:00 |  | 17 | 14.1 | 5.7 | 10.5 | 18.8 | 3.2 |  | 5.4 | 21.4 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 9.8 | 3.1 | 5 | 20.8 | 20 | 18.5 | 7.5 | 7.7 | 79.4 |  |  | 2.9 | 70.87 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.4 | 18.4 | [9 empty] | 5.4 | 9.9 | 9 | 12.8 | [5 empty] | 15.6 | 42.9 | 3.1 | 1.6 | 2.3 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 6.5 | 20 |  | 20.5 | 707.97
23:30 |  | 16.5 | 14.2 | 5.2 | 10.5 | 17.8 | 3.2 |  | 4.5 | 21 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 9.9 | 3.1 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.7 | 8.5 | 7.8 | 75.1 |  |  | 3.2 | 74.22 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.4 | 18.4 | [9 empty] | 5.3 | 10 | 1.9 | 6.1 | [5 empty] | 16.4 | 34.7 | 3.1 | 1.6 | 2.3 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 6.5 | 20 |  | 20.3 | 683.72
0:00 |  | 16.6 | 14 | 5.9 | 10.6 | 13.4 | 3.2 |  | 4.4 | 20.8 | 20 |  |  | 20 |  | 20.2 | 20.3 | 9.9 | 3.1 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.8 | 7.7 | 8.1 | 82 |  |  | 1.9 | 72.16 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.4 | 18.1 | [9 empty] | 5.4 | 10 | 0.1 | 3.1 | [5 empty] | 16.4 | 33.5 | 3.1 | 1.6 | 2.3 | 2.4 |  | 2.2 | 19.8 | 6.4 | 19.9 |  | 20.4 | 676.46
EJEC MWh | 0 | 398.75 | 303.95 | 176.9 | 252.75 | 474.65 | 76.8 | 0 | 145.2 | 480.95 | 480 | 1.5 | 3.55 | 477.2 | 0 | 481.3 | 487.75 | 124.7 | 71.2 | 121.3 | 489.05 | 479.25 | 452.5 | 142.25 | 101.7 | 922.45 | 0 | 0 | 64.85 | 1385.135 | 250.35 | 337.75 | 504 | 194.4 | 489.6 | 489.6 | 480 | 0 | 711.05 | 68.55 | 33.8 | 0 | 83.95 | 298.2 | 0 | 2175.85 | 1781.85 | 636.675 | 1.65 | 0 | 137.25 | 0 | 152.4 | 131.15 | 238.05 | 631.2 | 674.9 | 0 | 595.1 | 854.15 | 0 | 184.15 | 198.45 | 577.05 | 69.05 | 38.7 | 49.4 | 51.45 | 100.55 | 25.3 | 480.2 | 164.25 | 480.1 | 164.3 | 487 | 23617.06
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1967.1 | 8.3291 | #FFA975
[10 empty] | EÓLICA | 4800.335 | 20.3257 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 8088.125 | 34.247 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8761.5 | 37.0982 | #98D2FF

## COGENERACIÓN
miércoles, 25 de Febrero del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 16.3 | 13.1 | 6.9 | 11 | 9 | 20.1 |  | 76.4
1:00 | 16.5 | 13.2 | 7.8 | 11.1 | 8.4 | 19.3 |  | 76.3
1:30 | 16.7 | 13.1 | 6.2 | 11 | 8.6 | 20.5 |  | 76.1
2:00 | 17 | 13.1 | 7.2 | 11 | 9.2 | 20.8 |  | 78.3
2:30 | 17.2 | 13.1 | 7.5 | 11 | 8.5 | 20.5 |  | 77.8
3:00 | 17.5 | 13.1 | 8.3 | 11.1 | 8.8 | 20.8 |  | 79.6
3:30 | 16.6 | 13.1 | 8.8 | 11 | 8.3 | 20.6 |  | 78.4
4:00 | 16.8 | 13.1 | 8.3 | 11 | 5.6 | 20.5 |  | 75.3
4:30 | 17.2 | 13.1 | 7.4 | 11 | 8.1 | 19 |  | 75.8
5:00 | 17.1 | 13.1 | 7.1 | 9.8 | 7 | 20.5 |  | 74.6
5:30 | 17.2 | 13.1 | 6.8 | 10 | 8 | 19.6 |  | 74.7
6:00 | 16.5 | 13.1 | 7.5 | 10 | 7.5 | 19.2 |  | 73.8
6:30 | 16 | 13.1 | 7.5 | 10.1 | 6 | 18.6 |  | 71.3
7:00 | 16 | 13.9 | 7.3 | 10.1 | 6 | 16.9 |  | 70.2
7:30 | 16.5 | 15.2 | 7.3 | 10.7 | 5.4 | 16.7 |  | 71.8
8:00 | 17.1 | 15.1 | 6.2 | 10.7 | 5.1 | 18.8 |  | 73
8:30 | 17 | 15 | 8.3 | 10.8 | 5.4 | 19.8 |  | 76.3
9:00 | 17 | 15.1 | 6.4 | 10.8 | 5.6 | 19.8 |  | 74.7
9:30 | 16 | 15.1 | 6.4 | 10.9 | 5.4 | 18.8 |  | 72.6
10:00 | 16.5 | 15.1 | 6.8 | 11 | 5.4 | 19.4 |  | 74.2
10:30 | 15.8 | 14.7 | 8.4 | 11.1 | 5.4 | 19.3 |  | 74.7
11:00 | 15.7 | 15.1 | 7.7 | 11 | 5.4 | 19.8 |  | 74.7
11:30 | 16 | 15.1 | 7.2 | 11 | 5.4 | 20.1 |  | 74.8
12:00 | 16.3 | 15.1 | 7.3 | 10.9 | 5.5 | 20.9 |  | 76
12:30 | 16.5 | 15.1 | 8.6 | 9.5 | 5.4 | 18.3 |  | 73.4
13:00 | 17.2 | 15.1 | 7.2 | 9.1 | 5.1 | 17.4 |  | 71.1
13:30 | 16.7 | 6.4 | 7 | 9 | 5.4 | 21 |  | 65.5
14:00 | 17 | 11.8 | 6.8 | 9 | 5.6 | 20.3 |  | 70.5
14:30 | 16.3 | 3.7 | 9.2 | 9.5 | 5.4 | 19.8 |  | 63.9
15:00 | 15.4 | 3.9 | 8.6 | 9.6 | 5.4 | 18.5 |  | 61.4
15:30 | 16.8 | 4.6 | 8.4 | 9.6 | 5.4 | 19.3 |  | 64.1
16:00 | 16.7 | 4.6 | 6.8 | 9.6 | 5.5 | 20.2 |  | 63.4
16:30 | 17.2 | 4.6 | 7.8 | 10.5 | 5.5 | 20.4 |  | 66
17:00 | 17 | 4.6 | 7.7 | 10.6 | 5.3 | 19.4 |  | 64.6
17:30 | 16.2 | 13.1 | 8.2 | 10.6 | 5.5 | 20.3 |  | 73.9
18:00 | 17.2 | 12.9 | 6.4 | 10.9 | 5.4 | 21.4 |  | 74.2
18:30 | 16.8 | 15.1 | 8.1 | 11 | 5.4 | 21.1 |  | 77.5
19:00 | 16.7 | 15.1 | 5.4 | 11 | 5.4 | 21.9 |  | 75.5
19:30 | 16 | 15.1 | 8.2 | 11.1 | 5.4 | 21.8 |  | 77.6
20:00 | 16.8 | 14.1 | 8.5 | 11.1 | 5.4 | 21.9 |  | 77.8
20:30 | 16.5 | 14.6 | 8.4 | 11 | 5.5 | 21.6 |  | 77.6
21:00 | 16.7 | 14.6 | 7.9 | 11 | 5.4 | 21.2 |  | 76.8
21:30 | 16.2 | 13.1 | 7.6 | 11 | 5.4 | 21.3 |  | 74.6
22:00 | 16.4 | 14 | 7.6 | 10.6 | 5.5 | 20.6 |  | 74.7
22:30 | 16.6 | 14.6 | 6 | 10.5 | 4.8 | 20.7 |  | 73.2
23:00 | 17 | 14.1 | 5.7 | 10.5 | 5.4 | 21.4 |  | 74.1
23:30 | 16.5 | 14.2 | 5.2 | 10.5 | 4.5 | 21 |  | 71.9
0:00 | 16.6 | 14 | 5.9 | 10.6 | 4.4 | 20.8 |  | 72.3
EJEC MWh | 398.75 | 303.95 | 176.9 | 252.75 | 145.2 | 480.95 | 0 | 1758.5

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Febrero del 2026 - miércoles, 25 de Febrero del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Febrero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 92.9 |  | 156.65 | 345.05 | 344.4 | 351.7 | 348.35 | 344.1 | 355.8 | 358.15 | 366.1 | 392.25 | 407.3 | 389.55 | 389.75 | 405.15 | 402.05 | 366.7 | 272.4 | 400.6 | 401.25 | 400.6 | 376.5 | 399.5 | 398.75 | 8465.55
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 110.05 | 117.1 | 78.05 | 116.6 | 112.25 | 175.5 | 405.55 | 393.3 | 419.14 | 333.35 | 344.5 | 349.25 | 129.4 | 412.4 | 412.55 | 415.1 | 400.705 | 417.8 | 394.53 | 83.7 | 303.83 | 292.75 | 189.9 | 126.5 | 303.95 | 6837.755
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 192 | 124.86 |  |  | 66.05 | 176.1 | 118.65 | 194.1 | 187.821 | 187 | 163.938 | 201.45 | 188.75 | 193.65 | 191.75 | 181.1 | 176.1 | 179.75 | 189.6 | 181.95 | 185.455 | 179.15 | 160 | 178.455 | 176.9 | 3974.579
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 217.05 | 54.5 | 154.01 | 184.25 | 265.85 | 269.95 | 216.55 | 269.2 | 270.6273 | 270.05 | 271.8813 | 262.4 | 261.55 | 261.3 | 264.05 | 256.7 | 243.055 | 243.9 | 131.75 | 29.215 | 157.67 | 101 | 231.35 | 168.19 | 252.75 | 5308.7986
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 358.3 | 451.75 | 464.5 | 443.25 | 354.65 | 312.35 | 297.1 | 254.6 | 218.65 | 230.4 | 221.75 | 228.45 | 217.05 | 333.5 | 441.45 | 428.25 | 485.3 | 484.75 | 484.9 | 484.2 | 463.3 | 471.95 | 447.25 | 474.8 | 474.65 | 9527.1
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.55 | 74.4 | 72.05 | 73.5 | 73.8 | 75.7 | 69.4 | 64.4 | 64.45 | 64.15 | 64.65 | 64.95 | 73.35 | 76.15 | 76.55 | 76.55 | 76.25 | 76.8 | 76.15 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 1827.6
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 9.4 | 8.5 | 8.1 | 7.3 | 8.65 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 7.75 | 7.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9 | 1.45 | [9 empty] | 135.15
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 218.2 | 209.25 | 197.7 | 219.2 | 219.95 | 214.1 | 211.45 | 183.75 | 218.8 | 216.45 | 218.55 | 195.05 | 219 | 215.9 | 217.6 | 221.1 | 220.8 | 208.15 | 198.85 | 186.6121 | 207.25 | 193.7 | 189.8 | 210.4 | 145.2 | 5156.8121
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 500.25 | 273.865 | 509.65 | 507.8 | 509.3 | 506.55 | 509.15 | 494.55 | 487.437 | 529.85 | 461.594 | 329.15 | 495.9 | 347.94 | 407.45 | 418.55 | 342.85 | 322 | 537.05 | 419.95 | 398.86 | 397.105 | 365.955 | 332.36 | 480.95 | 10886.0661
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 323.8 | 480.4 | 461.1 | 480.05 | 479.9 | 321.75 | 239.1 | 479.85 | 435.45 | 400.65 | 480.3 | 434.1 | 431.3 | 219.4 | 382.8 | 447.25 | 111.95 | 300.05 |  |  | 325.45 | 480.05 | 479.8 | 480 | 9154.7
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3920.15 | 4860.55 | 4886.25 | 4890.05 | 4601.45 | 4459.6 | 4787.6 | 4228.75 | 4244.15 | 4631.6 | 4966.05 | 4995.15 | 4843 | 4877.25 | 4089.3 | 4912.25 | 4778.1 | 2935.3 | 4274.05 | 4810.2 | 4668.5 | 4792.55 | 5024.6 | 5162.4 | 4287.2 | 114926.05
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 443.15 | 446.85 | 451.2 | 446 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 413.8 | 451.75 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.45 | 453.6 | 453.2 | 405.15 | 422.65 | 451.2 | 451.2 | 449.85 | 451.2 | 105.6 | 186.75 | 10555.8
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [25 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [25 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3261.4 | 3502.8 | 3592.9 | 3595.7 | 3627.85 | 3591.45 | 3559.25 | 2764.85 | 3468.6 | 3621.75 | 3642.55 | 3622.2 | 3626.4 | 3634.85 | 3572.6 | 3600.8 | 3629.95 | 3586.15 | 3633.55 | 3627.8 | 3617.25 | 3589.2 | 2577.35 | 3612.35 | 3459.5 | 87619.05
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1012.15 | 1008.65 | 1008.6 | 1007.9 | 1008.3 | 1008.7 | 1008.6 | 1008.2 | 1008.75 | 1008.95 | 954.05 | 792.85 | 855.45 | 1016.6 | 1015.75 | 958.45 | 1015.25 | 534.65 | 1014.35 | 1007.15 | 999 | 1003.25 | 1003.75 | 1002.05 | 1000.5 | 24261.9
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.55 | 2.65 | 2.55 | 2.75 | 3 | 2.85 | 3.1 | 2.55 | 2.9 | 3.05 | 1.8 | 2 | 2.7 | 2.75 | 2.6 | 2.2 | 2.35 | 2.35 | 3.0773 | 2.95 | 2.9 | 2.85 | 2.65 | 2.6 | 1.5 | 65.2273
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 4.6 | 3.15 | 4.75 | 6.05 | 7.9 | 4.25 | 3.25 | 8.35 | 7.05 | 7 | 6.1 | 3.4 | 5.45 | 5.5 | 4.8 | 5.45 | 5.45 | 6.1 | 6.25 | 5.9 | 6.8 | 5.5 | 5.1 | 3.75 | 3.55 | 135.45
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15.6 | 90.55 | 143.75 | 140.8 | 155.7 | 160.25 | 162.2 | 158.45 | 161.1 | 158 | 159.95 | 160.7 | 160.85 | 146.655 | 156.57 | 157.4 | 155.95 | 115.55 | 103.9 | 123.85 | 131.555 | 105.95 | 3 | 36.7 | 67.3 | 3132.28
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [25 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3416.55 | 3417.7 | 3419.05 | 3413.95 | 3413.2 | 3410.65 | 3416.5 | 3390.17 | 3415.75 | 3410.75 | 3415.1 | 3420.1 | 3423.95 | 3425.505 | 3414.9 | 3425.85 | 3417.9 | 3418.3 | 3416.8 | 3417.2 | 3421.115 | 3422.15 | 3424.1 | 3426.4 | 3426.85 | 85440.49
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [25 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1.65 | 1.05 | [21 empty] | 2.7
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  | 11.15 | [23 empty] | 11.15
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.1 | 473.7 | 472.9 | 474.85 | 475.15 | 475.25 | 474.7 | 475.5 | 473.8 | 474.85 | 475.3 | 467.25 | 470.5 | 465.35 | 466.6 | 473.8 | 475.25 | 475.15 | 475.3 | 475.2 | 475.4 | 458.7 | 475.2 | 476.05 | 477.2 | 11828.05
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.7 | 479 | 480.35 | 480.25 | 480.65 | 481.85 | 475.45 | 479.1 | 482.6 | 483 | 484.8 | 479.2 | 472.65 | 482.6 | 482.75 | 482.7 | 486.4 | 484.45 | 483.35 | 484.35 | 486.4 | 485.4 | 484.75 | 484 | 481.3 | 12049.05
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.05 | 485.95 | 486.25 | 486.25 | 486.35 | 484.75 | 484.7 | 484.6 | 484.6 | 484.65 | 484.95 | 484.65 | 484.7 | 484.85 | 484.8 | 484.9 | 484.65 | 485.25 | 485.3 | 485.55 | 485.6 | 485.65 | 487.05 | 488.6 | 487.75 | 12138.4
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 310.05 | 306.8 | 306.75 | 263.75 | 274.95 | 266.35 | 244.05 | 217 | 192.1 | 167.25 | 177.75 | 176.9 | 183.3 | 241.6 | 291.7 | 312.35 | 314.9 | 295.85 | 82.6 | 119.2 | 275.05 | 295.45 | 285.15 | 230.6 | 124.7 | 5956.15
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3900 | 3964.95 | 3996.95 | 3992.4 | 3993.9 | 3993.15 | 3973.15 | 3554.7 | 3991.2 | 3963.3 | 3985.95 | 3979.95 | 3981.6 | 3973.55 | 3896.6 | 3971.65 | 3965.85 | 3956.25 | 3987.25 | 3969.5 | 3964.15 | 3978.2 | 3981.25 | 3969 | 3966.6 | 98851.05
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.15 | 193.75 | 195.55 | 189.75 | 191 | 191.5 | 192.4 | 189.3 | 189.1 | 189.25 | 191.85 | 190.5 | 187.55 | 191.5 | 192.6 | 191.1 | 192.15 | 189.7 | 191.85 | 192.5 | 189.404 | 191.7 | 188.85 | 212.55 | 176.35 | 4784.904
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.65 | 131.75 | 131.25 | 130.8 | 135.7 | 135.3 | 133.75 | 134.55 | 135.95 | 134.45 | 135.5 | 134.05 | 136.95 | 135.6 | 139.95 | 139.75 | 142.05 | 140.95 | 140.35 | 144.2 | 142.713 | 142.5 | 138.45 | 143.8 | 129.45 | 3418.413
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 100.3 | 270.85 | 77.05 | 99.5 | 99.75 |  | 207.5 | 190.25 | 264.55 | 162.15 | 312.1 | 190.5 | 61.6 |  |  | 195.85 | 151.85 | 365.75 | 288.85 | 267.2 | 130.7315 | 100.05 | 203.9 | 205.5 | 244.4 | 4190.1815
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 79.85 | 74.5 | 76.35 | 80.15 | 79.6 | 81.35 | 72.5 | 82.2 | 82.95 | 78.5 | 80.65 | 80.05 | 84.9 | 82.1 | 80.2 | 77.5 | 71.35 | 76.75 | 74.95 | 73.25 | 76.05 | 78.3 | 75 | 74.1 | 71.2 | 1944.3
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15110.1 | 15251.95 | 15325.1 | 15267.6 | 15274 | 15224.9 | 15290.35 | 14854.15 | 15255.1 | 15255.75 | 15270.05 | 15245.95 | 15250.5 | 15247.75 | 14863.95 | 15210.35 | 15202.15 | 15187.85 | 14967.2 | 14829.6 | 13850.75 | 15193.15 | 15357.65 | 15380.22 | 14982.45 | 378148.57
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5096.35 | 5132.8 | 5143.4 | 5124.1 | 5135.15 | 5156.55 | 4693.75 | 5050.4 | 5165 | 5160.8 | 5169.15 | 5175.1 | 5172.25 | 5175.75 | 5075.9 | 5139.7 | 5122.85 | 5112.9 | 5137.4 | 5045 | 4663.9 | 5084.85 | 5094.75 | 5099.625 | 4997.05 | 127124.475
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 112.5 | 100.8 | 124.1 | 103.55 | 113.3 | 123.6 | 123.25 | 116.85 | 114.45 | 119.85 | 117.55 | 115.85 | 114.05 | 119.85 | 113.8 | 114 | 86.35 | 94.5 | 83.65 | 119.55 | 121.35 | 121.65 | 121.3 | 117.45 | 121.3 | 2834.45
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.05 | 388.1 | 377.65 | 489.2 | 487.2 | 486.7 | 488.3 | 486.6 | 486.6 | 485.2 | 487.65 | 413.75 | 340.7 | 488.4 | 487.3 | 487.5 | 487 | 304.6 | 489.4 | 487.95 | 407.15 | 489.7 | 419.65 | 489.1 | 489.05 | 11331.5
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9464.9 | 10349.55 | 11041.4 | 10527.6 | 11010.7 | 10765.2 | 10480.3 | 10669.45 | 10937.3 | 10777.85 | 11005.3 | 10999.6 | 10989.2 | 10766.95 | 6095.95 | 10983.85 | 10980.25 | 11150.3 | 11047.4 | 10986.05 | 10945.9 | 11025.4 | 11048.5 | 11035.6 | 10344.4 | 265428.9
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.9 | 155.95 | 156 | 146.15 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 3890.05
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1009.8 | 1357.1 | 1200.6 | 1277.05 | 1010.95 | 898.3 | 855.85 | 762.7 | 571.5 | 678.15 | 649.15 | 689.95 | 707.75 | 918.05 | 1314.6 | 1348.05 | 1556 | 1672 | 1543.3 | 1690.75 | 1415.3 | 1434.15 | 1477.15 | 1640.15 | 2162.9 | 29841.25
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.2 | 443.5 | 480 | 480 | 460.55 | 480 | 480 | 480 | 480 | 452.35 | 480 | 155.4 | 464.2 | 479.15 | 432.85 | 480 | 435.6 | 396.15 | 466.3 | 457.85 | 478.55 | 459.7 | 480 | 480 | 479.25 | 11340.6
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.15 | 442.95 | 449.1 | 450.85 | 451.4 | 452.55 | 431.8 | 446.7 | 450.2 | 451.15 | 450.55 | 446.9 | 447.85 | 444.5 | 441.65 | 430.65 | 452.95 | 453.8 | 453.25 | 455.3 | 451.85 | 431.1 | 450.6 | 453.25 | 452.5 | 11188.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 528.25 | 146.85 | 466.15 | 778 | 777.4 | 679.35 | 700.15 | 748.75 | 768.25 | 664.75 | 776.05 | 702.75 | 716.7 | 687.6 | 291 | 1032.25 | 1069.8 | 1076.65 | 709.85 | 1075.75 | 764.35 | 467.85 | 754.1 | 667.2 | 824.65 | 17874.45
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 456.25 | 338.3 | [22 empty] | 794.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 185.6 | 29.8 | 253.05 | 813.3 | 860.85 | 628.6 | 96.15 | 130.3 | 232.1 | 287.15 | 227.95 | 512.5 | 274.9 | 169.05 | 145.15 | 242.05 | 217.55 | 141.85 | 255.35 | 227.7 | 301.8 | 201.15 | 175.95 | 98.75 | 142.25 | 6850.85
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 120.85 | 102.7 | 234.7 | 258.65 | 312.6 | 259.5 | 60.45 | 98.7 | 100.9 | 65.9 | 97.95 | 150.2 | 35.15 | 72.4 | 61.6 | 131.15 | 14.4 | 15.15 | 42.65 | 51.3 | 24.95 | 26.15 | 106.1 | 77.25 | 101.7 | 2623.05
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 872.2 | 357.2 | 934.7 | 1367.05 | 2517.3 | 2802.15 | 1631.05 | 1301.35 | 1741.65 | 1538.7 | 1260.6 | 1170.05 | 1691.6 | 2036.8 | 1427.2 | 637.95 | 1602.75 | 1352 | 491.4 | 334.65 | 1131.95 | 828.4 | 478.55 | 238.75 | 922.45 | 30668.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 372.47 | 182.8 | 344.8 | 381.05 | 696.7 | 1768.45 | 1162.7 | 1101.95 | 1248.2 | 1018.925 | 1065.55 | 717.55 | 986.95 | 1036.75 | 1016.7 | 567.35 | 862.3 | 912.3 | 468.15 | 138 | 620.25 | 302 | 158.25 | 130.85 | 409.85 | 17670.845
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 651.42 | 317.68 | 622.3 | 639.45 | 1032.8 | 2222.835 | 1755 | 1694.7 | 1775.35 | 1675.285 | 1669.8 | 1261.1 | 1620.75 | 1675.65 | 1663.85 | 1022.57 | 1331.8 | 1366.45 | 803.8 | 193.7 | 1064.55 | 516.15 | 225.5 | 237.255 | 975.285 | 28015.03
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 37.72 | 20.85 | 45.95 | 34 | 87.75 | 255.1 | 180.6 | 160.6 | 150.9 | 117.647 | 137.75 | 95.35 | 126.45 | 126.95 | 132.45 | 68.45 | 115.6 | 116.55 | 58.15 | 19.6 | 76.2 | 35.1 | 18.25 | 17.92 | 41.5 | 2277.387
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 35.66 | 12.35 | 26.65 | 25.3 | 53.1 | 198.35 | 133.05 | 121.45 | 120.35 | 110.6124 | 106.75 | 57.8 | 90.2 | 102.1 | 99.45 | 45.9 | 85.4 | 93.1 | 40.25 | 14.25 | 52.4 | 23.2 | 13.4 | 9.43 | 23.35 | 1693.8525
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 160.5 |  | 363.05 |  | 141.4 |  |  | 153.65 | [5 empty] | 393.15 | 442.55 | 44 | 910.05 | 346.15 |  | 559.95 |  |  |  | 401.885 |  | 3916.335
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2509.05 | 3075.25 | 3078.4 | 3064.85 | 3061.75 | 3062.5 | 3064.5 | 3059.5 | 3062.4 | 3052.205 | 2048.25 | 2228.15 | 3064.1 | 3068 | 3062.6 | 3065.9 | 3054.35 | 3041.4 | 3058 | 3051.85 | 3052.05 | 3054.4 | 3053.95 | 3053.225 | 2974.85 | 74021.48
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 275.3 | 173.9 | 153.2 | 201.25 | 271 | 387.4 | 347.35 | 152.55 | 219 | 347.5 | 159.4 | 225.9 | 170.4 | 95.75 | 114.6 | 111.6 | 78.7 | 125.9 | 290.6 | 220.15 | 182.05 | 254.85 | 277.65 | 325.35 | 337.75 | 5499.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 169.75 | 118.5 | 170.3 | 153.3 | 231.05 | 288.5 | 252.9 | 107.9 | 167.75 | 269.7 | 211.85 | 182.7 | 125.6 | 64.5 | 83.25 | 72.9 | 59.8 | 85 | 211.5 | 145.75 | 135.5 | 167.7 | 209.8 | 231.95 | 250.35 | 4167.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 314.05 | 884.6 | 781.7 | 576.15 |  | 1189.2 | 878.5 | 941.2 |  |  | 1715.5 | 2269.25 | 2951.9 | 2111.85 | 590.1 | 720.2 | 730.45 | 1827.55 | 2073.28 | 2386.65 | 22942.13
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 688.65 | 2238.5 | 1625.8 | 1372.6 | 1318.4 | 518.15 | 776.85 | 1401.15 | 1840.1 | 696.055 | 1815.15 | 1088.4 | 1536.25 | 641.05 |  | 1812.65 | 1787 | 2885.1 | 2106.95 | 867.75 | 963 | 712.6 | 1625 | 1883.25 | 2345.25 | 34545.655
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1749.05 | 2707.15 | 2345.55 | 2401.55 | 2309 | 1144.35 | 2425.25 | 2387.9 | 3178.6 | 1811.015 | 2715.35 | 2508.45 | 2455.6 | 1052.1 |  | 2735.75 | 2536.4 | 3954.45 | 2894.85 | 3402.75 | 1855.7 | 1396.3 | 2899.6 | 2783.55 | 2995.85 | 58646.115
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1342.6 | 1401.6 | 1424.65 | 1410.5 | 1449.55 | 1274.15 | 1377.2 | 176.85 | 1151.4 | 1304.675 | 1440.75 | 1455.3 | 1447.7 | 1224.75 | 940.7 | 1453.35 | 1617.25 | 1692.55 | 1535.1 | 1554.1 | 1352.3 | 301.7 | 1324.25 | 1452.23 | 1704.6 | 32809.805
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 764.75 | 772.15 | 773.2 | 769.45 | 785.95 | 736.05 | 755.7 |  | 508.9 | 745.765 | 773.15 | 776.65 | 773.3 | 728.2 | 663.7 | 778.7 | 815.8 | 828.55 | 789.95 | 783.05 | 752.7 | 13 | 619.05 | 767.345 | 827.6 | 17302.66
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 468.45 | [9 empty] | 468.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 486.85 | [7 empty] | 486.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 359.6 | [13 empty] | 359.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3824.55 | 1322.6 | [17 empty] | 1815.1 | 4076.5 | 4120.95 | 4140.25 | 3954.6771 | 3998.4 | 27253.0271
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3832.7 | 1262 | [14 empty] | 776.7 |  |  | 2664.5 | 4080.45 | 4131.45 | 4152.55 | 3962.6233 | 4006.95 | 28869.9233
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4132.7 | 1449.3 | [14 empty] | 297.45 |  |  | 2005.55 | 4305.25 | 4323.4 | 4336.1 | 4235.3746 | 4246.4 | 29331.5246
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.2 | 504.5 | 506.9 | 510.9 | 510.65 | 511.25 | 510.5 | 350.25 | 467.2 | 475.8 | 423.5 | 486.6 | 494.4 | 299.3 | 504 | 502.95 | 502 | 498.9 | 499.75 | 323.15 | 132.9 | 502.75 | 503.95 | 503.9 | 504 | 11533.2
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.7 | 168.9 | 192.15 | 187.5 | 161.5 | 178.8 | 174.55 | 170.75 | 155.75 | 145.45 | 141.3 | 180.95 | 186.15 | 184.95 | 192.05 | 190.8 | 181.3 | 190.35 | 186.95 | 134.05 | 49.85 | 190.35 | 194.65 | 194.4 | 194.4 | 4314.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 488.15 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 487.5 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.4 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 438.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 12185.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 488.09 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 476.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 434.4 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 12170.49
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 482.4 | 482.4 | 481.77 | 482.25 | 372.4 | 395.85 | 481.85 | 480 | 464.1 | 481.4 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 422.5 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 11746.92
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 11.35 | 146.85 | 149.25 | 151.7 | 141.35 | 138.6 | 153.8 | 7.05 | 135.25 | 139.7 | 160.1 | 141.6 | 127.4 | 122.4 | 34.85 | 157.6 | 108.85 | [6 empty] | 2027.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 643.7 | 650.4 | 646.1 | 648.85 | 636.55 | 658.1 | 658.25 | 663.75 | 659 | 658.05 | 656.55 | 663.8 | 659.15 | 653.4 | 654 | 650.6 | 646.3 | 580.1 | 613.9 | 66.45 |  |  | 108.2 | 103.45 |  | 12578.65
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 798.05 | 814.9 | 811.85 | 804.9 | 806.8 | 822.5 | 821.5 | 828.45 | 820.5 | 818.25 | 820.8 | 828.7 | 819.3 | 818.9 | 822.3 | 819.2 | 813.4 | 810.4 | 798.05 | 401.9 | 692.85 | 718.15 | 806.7 | 181.45 |  | 18299.8
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 697.55 | 485.55 | 712.35 | 759.6 | 691.2 | 742.8 | 577.85 | 406.85 | 813.65 | 767.95 | 477.65 | 610.5 | 632.55 | 480.15 | 617.45 | 532.7 | 486.9 | 343.8 | 757.4 | 734.2 | 550.3 | 139.9 | 543.4 | 652.2 | 711.05 | 14925.5
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 33.9 | 3.45 | 23.38 | 119.45 | 108.4 | 24.55 | 43.4 | 166.1 | 125.25 | 45.92 | 42.8 | 76.6 | 94.9 | 67.05 | 77.4 | 139.75 | 183.4 | 43.2 | 212.84 | 41.9 | 34.35 | 111.05 | 38.6 | 32.5 | 68.55 | 1958.69
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 20.15 | 1.45 | 22.875 | 122.7 | 120.55 | 13.95 | 47.65 | 195.15 | 136 | 39.495 | 0.5 | 43.75 | 48.3 | 41.1 | 48.5 | 69.35 | 108.65 | 28.6 | 118.42 | 50.5 | 31.5 | 20.8 | 13.65 | 15.35 | 33.8 | 1392.74
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.1 | 79.4 | 77.3 | 76.1 | 79.6 | 80.35 | 79.25 | 69 | 57.95 | 63.3 | 73.05 | 81.6 | 81.65 | 82.3 | 81.65 | 81.65 | 79.95 | 55.7 | 53.9 | 83.05 | 84.8 | 84.55 | 84.2 | 82.15 | 83.95 | 1916.5
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 442.35 | 441.85 | 444.25 | 444.05 | 445.45 | 444.65 | 441.75 | 442.55 | 443.2 | 442.7 | 442.45 | 441.75 | 442.9 | 441.3 | 441.95 | 440.75 | 440.45 | 441.4 | 440.05 | 442.8 | 441.95 | 441.45 | 438.9 | 442.9 | 391.3023 | 11005.1023
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.15 | 444.9 | 414 | 444.55 | 444 | 407.95 | 445.85 | 443.25 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 442.15 | 442.55 | 443 | 443.95 | 444 | 442.775 | 442.725 | 444 | 442.85 | 359.5 |  | 298.2 | 10342.35
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4870.1 | 4860.15 | 4181.5 | 4832.05 | 4836.35 | 4856.5 | 3440.165 | 3481.85 | 4821.6 | 4846.65 | 4803.8 | 4845.15 | 4849.55 | 4863.25 | 4849.4 | 4852.7 | 4849 | 4836.6 | 4853.95 | 4850.45 | 4851.7 | 4856.49 | 4854.35 | 4851.2 | 4847.8 | 117742.305
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 116.15 | [13 empty] | 130.75 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 247.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1.65 | [21 empty] | 1.6 | 3.25
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2121.8 | 2171.6 | 2181.9 | 2168.6 | 2181.3 | 2178.4 | 2178.1 | 1842.25 | 2182.9 | 2183 | 2188.25 | 2174.55 | 2173.15 | 2178.25 | 2133.75 | 2153.7 | 2170.05 | 2162.85 | 2180.8 | 2168.75 | 2162.55 | 2191.1 | 2186.3 | 2168.85 | 2169.25 | 53952
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.2 | 55.2 | 53.75 | 23.35 | 26.3 | 55.2 | 57.6 | 56.25 | 55.15 | 51.25 | 52 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 52.65 | 56.4 | 53.05 | 50.2755 | 50.4 | 50.4 | 48.95 | 50.4 | 27.4 | 11.25 | 1222.8255
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2235.75 | 1360.05 | 1920.65 | 2422.6 | 2091.95 | 2507.15 | 1888.9 | 950.75 | 2553.5 | 2243.65 | 1265.6 | 1570.7 | 1519.2 | 1094.1 | 1786.75 | 1657.75 | 1078.4 | 1011.5 | 2393.25 | 1712.15 | 1614.55 | 1247.45 | 1939.55 | 1727.1123 | 2175.85 | 43968.8623
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12999.15 | 13385.9 | 13468.165 | 13399.45 | 13384.15 | 13334.9 | 13380.85 | 13180.15 | 13226.95 | 13288.35 | 13401.8 | 13227.9 | 13377.4 | 13393.7 | 12388.6 | 13390.6 | 13336.05 | 13309.05 | 13364.2 | 13315.6 | 12876.45 | 13357.95 | 13373.85 | 13372.85 | 12061.65 | 330595.665
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1347.3 | 985.75 | 1702.5 | 1960.45 | 0.6 | 1590.7 | 1529.05 | 732.5 | 2068.1 | 1902.8 | 977.95 | 1304.8 | 1179.5 | 871.65 | 1485.3 | 1419.95 | 851.85 | 714.9 | 1948.1 | 1384.15 | 1320.8 | 1035.6 | 1504.7 | 1241.7 | 1781.85 | 32842.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | [15 empty] | 439.795 | 387.2 | 125.895 | 735.23 | 578.77 |  |  | 664.215 | 620.78 | 636.675 | 4188.56
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1058.55 | 3619.35 | 3272.585 | 3235.2 | 3214.25 | 2953.25 | 3332 | 2474.75 | 3245.65 | 3284.35 | 3479.05 | 3568.65 | 3417.15 | 3201.75 | 3040.1 | 3302.3 | 3222.75 | 3357.15 | 3309.85 | 3151.95 | 3183.25 | 3229.85 | 3242.65 | 3374.3 | 4063.95 | 79834.635
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1068.5 | 3375 | 3327.585 | 3271.85 | 3212 | 2950.4 | 3365.4 | 3010.2 | 3275.2 | 3282.8 | 3504.65 | 3578.1 | 3422.9 | 3198.7 | 3078.85 | 3374.45 | 3204.8 | 3341 | 3345.35 | 3152.6 | 3205.5 | 3243.15 | 3279.5 | 3396.3 | 4484.5 | 80949.285
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1651.8 | 3536.95 | 3328.64 | 3272.65 | 3213.9 | 2948.7 | 3362.3 | 3298.95 | 3601.7 | 3282.45 | 3500.5 | 3574.35 | 3421.65 | 3198 | 3077.2 | 3327.2 | 3245.3 | 3399.8 | 3348.1 | 3158.6 | 3205.25 | 3246.25 | 3279.75 | 3355.4 | 12.05 | 77847.44
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 223.85 | 5464.95 | 5601.12 | 5588.5 | 5553.1 | 5338.7 | 5699.45 | 2746.75 | 4639.6 | 5601.5 | 5859.45 | 5940.45 | 5806.35 | 5614.85 | 5450.6 | 5722.65 | 5670.05 | 5739.1 | 5709.55 | 5548.4 | 5584.1 | 5637 | 5647.55 | 5696.55 | 4436.25 | 130520.42
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3932.2 | 4195.65 | 4371.47 | 4407.4 | 4588.65 | 4312.2 | 4306.45 | 4292.6 | 4874.55 | 4311.15 | 4626.5 | 4886.45 | 4805.1 | 4500.55 | 3401.55 | 4346.95 | 4699.1 | 4868 | 4732 | 4734.05 | 4006.7 | 3962.15 | 4317.45 | 4053.5 | 4812.25 | 110344.62
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2188.5 | 2301.9 | 2381.34 | 2388.35 | 2475 | 2354.85 | 2346.3 | 2344.95 | 2587.8 | 2345.6 | 2483.85 | 2591.95 | 2560 | 2432.45 | 1974.8 | 2361.7 | 2514 | 2585.6 | 2527.55 | 2527.25 | 2229.15 | 2216.05 | 2353.25 | 2239 | 2551.7 | 59862.89
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.6 | 245.55 | 245.535 | 245 | 244.9 | 245.75 | 245.5 | 244.75 | 245.45 | 244.65 | 245.45 | 244.75 | 244.4 | 245.55 | 245.2 | 245.2 | 245.05 | 244.6 | 245.25 | 244.9 | 244.85 | 245.05 | 245.75 | 245.4 | 245.25 | 6129.335
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.5 | 1.35 | 2.5 | 2.45 | 2.15 | 2.05 | 0.85 | 1.5 | 1.4 | 1.45 | 0.65 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.65 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.75 | 1.45 | 1.8 | 2.55 | 1.65 | 42.9
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1945.6 | 1952.6 | 1941.3 | 1940.65 | 1944.65 | 1950.6 | 1940.55 | 1950.75 | 1948.3 | 1859.9 | 1725.05 | 1553.5 | 1504.9 | 1738.1 | 1935.55 | 1852.6 | 1944.25 | 1210.4 | 1942.9 | 1932.45 | 1947.7 | 1956.25 | 1956.95 | 1945.85 | 1933 | 46454.35
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 88.5 | 88.7 | 88.05 | 86.4 | 73.85 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 40.5 | 43.95 | 60.5 | 76.95 | 81.8 | 86.4 | 78.8 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 77.85 | 50.7 | 65.8 | 27.6 |  |  | 1548.35
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 137.8 | 128.45 | 118.6 | 135.6 | 116.35 | 129.9 | 103.2 | 60.3 | 132.35 | 137.5 | 82.8 | 105.05 | 110.2 | 104.9005 | 132 | 109.95 | 88.8 | 79.95 | 135.05 | 132.1 | 115.75 | 18.95 | 92.15 | 99.8 | 137.25 | 2744.7505
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 876.55 | [7 empty] | 876.55
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 139.9085 | 89.55 | 136.45 | 135.4 | 117.45 | 128.05 | 116.35 | 34.05 | 128.45 | 148.3 | 115.05 | 124.75 | 84.2 | 77.8 | 99.544 | 93.7 | 67 | 91.95 | 114.7 | 89.85 | 85.35 | 63.5 | 73.6 | 100.05 | 152.4 | 2607.4025
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 131.45 | 131.4 | 130.7 | 119.6 | 106.6 | 129.85 | 130.1 | 130.1 | 130.45 | 130.15 | 129.6 | 110.25 | 108.9 | 131.05 | 132.6 | 131.1 | 132 | 132.25 | 131.45 | 130.75 | 131.45 | 131.15 | 3199.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5777.3 | 5677.8 | 5685.55 | 5752.4 | 5768.4 | 5770.4 | 5689 | 5458.55 | 5796.95 | 5790.5 | 5793.35 | 5792.5 | 5793.3 | 5629.15 | 5229.6 | 5398.4 | 5518.25 | 5615.95 | 5593.9 | 5488.7 | 5430.45 | 4529.1 | 4318.65 | 5649.9 | 4698 | 137646.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2167.05 | 2162.8 | 2166.65 | 2161.2 | 2155.55 | 2163.1 | 2161.5 | 1777.3 | 2160.65 | 2157.05 | 2162.15 | 2156.4 | 2156.25 | 2107.15 | 1681.3 | 1844.05 | 2159.6 | 2174.45 | 2163.45 | 2158.3 | 2158.45 | 2162.6 | 2162.3 | 2163.1 | 2155.25 | 52797.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.95 | 238.35 | 238.8 | 238.9 | 238.45 | 238.9 | 103.4 | 238.3 | 237.9 | 238.3 | 238.3 | 238.65 | 238.55 | 238.25 | 208.25 | 203.3 | 238.1 | 238.15 | 238.3 | 238.15 | 238.5 | 237.95 | 238.15 | 237.95 | 238.05 | 5758.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 710.85 | 434.4 | 704.6 | 795.2 | 969.15 | 2019.6 | 1377.85 | 1138.85 | 1438.4 | 1745.3 | 1244.65 | 513.15 | 1221 | 1384.75 | 1408.6 | 604.25 | 992.45 | 751.95 | 577.45 | 906.4 | 1009.2 | 817.55 | 516.15 | 554.3 | 631.2 | 24467.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 675.7 | 387.25 | 581.05 | 326.15 | 908 | 1815.45 | 1095.8 | 1104.85 | 1278.1 | 1606.85 | 1223.4 | 533.5 | 1120.9 | 1236.15 | 1257.95 | 688.75 | 994.2 | 720.9 | 495.95 | 807.75 | 747.7 | 715.8 | 454.6 | 485.3 | 674.9 | 21936.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1560.2 | 1606.35 | 1834.65 | 1833 | 1794.1 | 1814.25 | 1794.9 | 1750.35 | 1799.9 | 1786.3 | 1777.4 | 1793 | 1821.05 | 1807.9 | 1815.6 | 1826.5 | 1798.4 | 1833.05 | 1807.5 | 1824.05 | 1541.6 | 1562.3 | 1744.7 | 1872 | 1865.5 | 44264.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.25 | 2.7 | [7 empty] | 4.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 12.9 | 4.8 | 1.8 | 3.15 | 6.3 | 12.95 | 14.4 | 14.4 | 6.6 |  | 164.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 718.7 | 297.55 | [6 empty] | 45.45 | 661.5 | 723.15 | 722 | 721.75 | 720.25 | 714.95 | 648.45 | 271 | 126.25 | 192.85 | 352.1 | 672.4 | 720.2 | 716.5 | 377 |  | 9402.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3553.8 | 5189.65 | 6004.25 | 5140.2 | 3977.9 | 3140.25 | 3240.6 | 2506.65 | 2381.3 | 2511.15 | 2471.8 | 2443.7 | 2569.15 | 3475.05 | 5161.3 | 5726.6 | 5709.75 | 5746.05 | 6117 | 5921.95 | 5642.45 | 5984.25 | 5920.65 | 6083.15 | 5018.9 | 111637.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2684.4 | 2783.2 | 3202.9 | 3119.4 | 3138.8 | 3118.95 | 3073.6 | 2961.8 | 2845.9 | 2659.65 | 2590.8 | 2784.3 | 2862.55 | 3105.65 | 3102.1 | 2953.65 | 3033.15 | 3089.7 | 3147.45 | 3096.15 | 3112.05 | 3131.65 | 3089.9 | 3148.05 | 2897.5 | 74733.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1521.05 | 1534.5 | 1534.5 | 1524.25 | 1510.95 | 1535.45 | 1517.8 | 1524.75 | 1521.75 | 1521.25 | 1526.8 | 1523.9 | 1529.25 | 1526.9 | 1524.65 | 1515.05 | 1496.95 | 1326.6 | 1098.95 | 1498.25 | 1528.05 | 1530.5 | 1519.65 | 1500.45 | 1468.9 | 37361.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 990.8 | 447.9 | 722.55 | 809.7 | 847.75 | 904.45 | 722.1 | 658.8 | 921.25 | 958.35 | 610.35 | 915.7 | 494.85 | 294.75 | 456.55 | 417.85 | 374.55 | 329.1 | 779.7 | 559.5 | 439.75 | 424.1 | 423.5 | 534.5 | 595.1 | 15633.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1323 | 563.6 | 943.95 | 1085.3 | 1185.25 | 1259.4 | 990.9 | 861.1 | 1249.05 | 1249.15 | 841.15 | 1221.95 | 634.55 | 396.5 | 629.85 | 545.1 | 484.55 | 408.35 | 1031.25 | 719.2 | 588.85 | 561.8 | 533.45 | 774.7 | 854.15 | 20936.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 614.15 | 600.2 | 751.2605 |  |  |  |  | 803.95 | 2769.5605
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | 200.5 |  |  | 192.65 |  |  | 154.25 | 273.85 |  |  | 242.8 |  |  |  |  | 232.45 | 204.85 | 404.5 | 207.2 | 31.2 |  |  | 230.85 |  | 93.45 | 2468.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | 198.65 |  |  | 196.65 |  |  | 233.25 | 298.45 |  |  | 260.55 |  |  |  |  | 205.9 | 217.7 | 415.55 | 211.2 | 31.2 |  |  | 233.75 |  | 336.8 | 2839.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1898.85 | 1202.15 | 1432.85 | 1135.55 |  |  | 1196.4 | 703.45 |  | 955.9 | 1009.05 |  |  |  | 998.2 | 905 | 2032.55 | 1849.75 | 1099.791 | 721.95 |  |  | 1399.75 | 2121.7 | 20662.891
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2941.15 | 3011.2 | 3019.3 | 3039.65 | 3157.15 | 2983.8 | 3112.5 | 3034 | 3336.85 | 3085.3 | 3173.65 | 3311.15 | 3156.65 | 3157.3 | 2673.8 | 3045.2 | 3235.2 | 3268.6 | 3130.95 | 3164.85 | 950.1 |  | 2845.2 | 3075.3 | 3296.55 | 72205.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2912.2 | 3017.5 | 3028.5 | 3049 | 3166.4 | 2990.45 | 3122.3 | 3024.6 | 3348.6 | 3095.25 | 3182.55 | 3322.8 | 3163.1 | 3162.6 | 2668.95 | [10 empty] | 46254.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3290.85 | 3497 | 3462.75 | 3389.75 | 3382.95 | 3251.95 | 3452.7 | 3334.35 | 3638.6 | 3407.95 | 3550.8 | 3527.8 | 3381.7 | 3365.35 | 2997.4 | 1437.85 | 1617.55 | 1718.9 | 1548.3 | 1557.8 | 85.45 |  | 1326.9 | 1539.1 | 1701.45 | 63465.2
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 170.121 | 114.4 | 183.6 | 167.75 | 143.95 | 159.55 | 145.85 | 167.1 | 162.15 | 181.5 | 146.8 | 155.45 | 127.05 | 99.85 | 130.501 | 75.1 | 93.55 | 119.1 | 147.95 | 135.2 | 84.3 | 102.85 | 116.5 | 115.65 | 184.15 | 3429.972
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 178.9 | 65.35 | 174.9 | 285.45 | 546.7 | 665.4 | 403.4 | 277 | 425.1 | 448.05 | 305.35 | 222.8 | 325.9 | 508.45 | 305.1 | 179 | 315.9 | 244.45 | 112.8 | 75.45 | 216.4 | 164.5 | 78.4 | 31.45 | 198.45 | 6754.65
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 615.05 | 229.25 | 553.9 | 741.05 | 1416.1 | 1909.45 | 1240.2 | 889.95 | 1158.15 | 1312.1 | 1051.85 | 733.9 | 979.2 | 1434.5 | 942.65 | 582.25 | 997.35 | 805.8 | 284.35 | 304.3 | 706.55 | 549.25 | 276.6 | 130.5 | 577.05 | 20421.3
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 85.8 | 62.8 | 67.9 | 84.75 | 72.5 | 88.8 | 72.1 | 81.65 | 87.7 | 82.85 | 86.2 | 93.3 | 88.3 | 83.1 | 89.5 | 48.25 | 73.65 | 73.25 | 75.85 | 71.8 | 69.85 | 69.85 | 75.85 | 72.1 | 69.05 | 1926.75
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.25 | 22.5 | 14.8 | 24.55 | 27.75 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 12.95 | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 19.2 | 6.2 |  |  |  | 1.2 | 16.8 | 16.8 | 18.8 | 39.4 | 38.7 | 456.9
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.35 | 23.3 | 27.1 | 26.35 | 33.3 | 47 | 49.95 | 52.8 | 54.75 | 56.2 | 57.6 | 57.1 | 55.45 | 57.6 | 32.7 | 51.6 | 53 | 57.15 | 48.45 | 45.8 | 48.1 | 51.8 | 56.6 | 51.45 | 1152.3
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 27.35 | 34.65 | 52.15 | 53.65 | 55.1 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 22.35 | 26.95 | 50.5 | 54.9 | 55.55 | 55.5 | 55.9 | 55.7 | 51.2 | 56.3 | 45.2 | 53.8 | 54.45 | 55.3 | 53.95 | 42.1 | 49.4 | 1227.55
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 91.7 | 83.6 | 102.7 | 127.25 | 119.1 | 109.8 | 103 | 41.55 | 129.35 | 117.35 | 88.2 | 91.15 | 73.05 | 56.8425 | 86.45 | 82.75 | 64.65 | 53.6 | 125.1 | 97.2 | 82.45 | 33.4 | 108.95 | 89.3 | 100.55 | 2259.0425
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 282.55 | [7 empty] | 282.55
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 371.1 | [10 empty] | 371.1
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2448.95 | 2545.05 | 2650.85 | 2647 | 2646.15 | 2602.35 | 2565.3 | 2623.45 | 2644.05 | 2642.85 | 2648.45 | 2645.3 | 2645.55 | 2644.3 | 1942.4 | 2647.45 | 2643.55 | 2643.7 | 2645.35 | 2643.15 | 2644.55 | 2051.2 | 2647.4 | 2647.8 | 2647.6 | 64403.75
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.65 | 33.85 | 12.5 |  |  | 14.9 | 36.9 | 34.2 | 37.05 | 42.35 | 43.1 | 31.7 | 23.6 | 28.15 | 27.45 | 28.1 | 34.95 | 52.8 | 52.8 | 47.7 | 52.65 | 44.55 | 40.35 | 47.3 | 25.3 | 822.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 149.95 |  | 172.1 | 26.15 | 146.7 |  |  |  |  | 494.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 146.25 |  | 211.65 | [5 empty] | 357.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480.3 | 479.85 | 480.2 | 479.75 | 479.6 | 480.5 | 479.4 | 479.25 | 479.75 | 480.65 | 480.95 | 479.95 | 480.75 | 480.1 | 480.4 | 479.45 | 479.7 | 479.95 | 479.85 | 480.25 | 479.65 | 480.3 | 480 | 480.2 | 12000.75
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 212.9 | 210.8 | 208.1 | 199.05 | 194.25 | 192.55 | 195.95 | 200 | 204.9 | 197.95 | 192.1 | 191.55 | 191.4 | 196.9375 | 201.1 | 201.25 | 195.35 | 195.65 | 198.9 | 199.8 | 188.8 | 173.1 | 177.5 | 184.25 | 164.25 | 4868.3875
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.85 | 479.75 | 479.4 | 479.8 | 479.6 | 479.25 | 479.9 | 478.9 | 478.8 | 479.45 | 480.1 | 480.05 | 479.75 | 480 | 479.85 | 479.8 | 477.3 | 479.4 | 479.35 | 479.2 | 479.9 | 479.4 | 479.9 | 479.7 | 480.1 | 11988.5
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 96 | 96 | 94.4 | 92.5 | 95.2 | 85.15 | 98.4 | 85.7 | 96 | 96 | 94.15 | 96 | 92.3 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 76.7 | 64.2 | 75.9 | 33.6 | 36 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 2142.6
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 851.1 | 374.75 | 1083.55 | 1028.85 | 1071.55 | 1016.35 | 1041.7 | 988.55 | 984.45 | 1078.55 | 1083.75 | 980 | 1065.5 | 1065.15 | 1001.35 | 600.15 | 175.8 |  | 298.7 | 723.85 | 1042.7 | 446.6 | 356.05 | 11.15 |  | 18370.15
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3847.35 | 3998.3 | 4079.25 | 3791 | 4030.8 | 4010.8 | 3755.6 | 3234.7 | 3243.1 | 3112 | 3153.5 | 3081.5 | 2970.15 | 3603.3 | 3830.65 | 3967.1 | 3910.8 | 4038.7 | 4084.8 | 4075.2 | 4059.2 | 4036.45 | 4050.2 | 4048.8 | 3877.1 | 93890.35
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 764.35 | 524.15 | 409 | 413.7 | 428.85 | 632.35 | 790.9 | 804 | 810.8 | 795.1 | 818.75 | 807.45 | 801.1 | 835.6 | 833.3 | 868.85 | 881.75 | 848.45 | 815.85 | 796.85 | 762.2 | 763.05 | 771 | 778.95 | 718.05 | 18474.4
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 857.1 | 1022.1 | 1054.95 | 1084.45 | 1012.95 | 1082 | 1060.85 | 902.9 | 718.2 | 436.9 | 534.6 | 613.15 | 703.85 | 722.25 | 897.85 | 1051.65 | 1055.35 | 1065.1 | 1068.35 | 1078.5 | 1061.05 | 1061.45 | 1067.05 | 1058.95 | 1065.8 | 23337.35
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1992.9 | 2445.9 | 2555.15 | 2559.55 | 2544.5 | 2523.75 | 2543.05 | 2538.5 | 2466.25 | 2538.85 | 2531.5 | 2291.85 | 2539.4 | 2540 | 2543.4 | 2544.1 | 2541.5 | 2550.8 | 2557.35 | 2543.8 | 2542.65 | 2261.45 | 2540.1 | 2329.15 | 2543.3 | 62108.75
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 148.85 | 121.95 | 186.65 | 171.65 | 123.7 | 164.9 | 126.95 | 65.7 | 150.2 | 143.75 | 130.95 | 130.25 | 146.9 | 111.35 | 117.1 | 128.3 | 107.75 | 141.65 | 154.25 | 136.55 | 134.45 | 103.9 | 147.6 | 154.7 | 164.3 | 3414.3
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 491.97 | 3945.6 | 4174.8 | 4424.1 | 4634.1 | 4155.9 | 4160.2 | 4365.95 | 2698.22 | 4382.75 | 4499.95 | 4512.85 | 4422.25 | 4530.8 | 4021.2 | 4354.35 | 4452.45 | 4385.25 | 4444.3 | 4397 | 4093.95 | 670.2 | 3053.4 | 3815.95 | 4391.65 | 97479.14
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 1862.15 | 2124.95 | 2200.7 | 2274.1 | 1952.8 | 2120.75 | 2188.7 | 1265.895 | 2199.65 | 2235.1 | 2236.65 | 2205.55 | 2247.15 | 2085.35 | 2190.7 | 2221.05 | 2079.95 | 2216 | 2190.35 | 2103.85 | 317.95 | 1469.95 | 1998.75 | 2194.15 | 48182.195
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 862.25 | 6.6 | 584.4 | 54 | 563.65 |  |  | 762.9 | 2833.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 845.95 | 152.6 | 747.45 | 148.9 | [5 empty] | 589.75 | 392 |  |  |  |  | 969.9 | 10.7 | 761.55 | 342.25 |  |  | 290.35 | 767.6 |  | 6019
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.65 | 25.5 | 121.75 | 166.7 | 166.9 | 165.6 | 166.1 | 166.3 | 166.25 | 166.65 | 168.25 | 168 | 167.95 | 166.85 | 132.1 | 47.5 | 20.8 |  |  | 117.8 | 173.8 | 174.9 | 173 | 168 |  | 3133.35
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 102.4 | 105.5 | 104.65 | 106.6 | 104.3 | 100.6 | 103.95 | 105.4 | 102.5 | 102.7 | 106.4 | 104.3 | 104 | 105.65 | 48.95 | [9 empty] | 28.55 | 1536.45
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 446.9 | 395.1 | 366.1 | 460.5 | 486.15 | 486.7 | 487.65 | 486.25 | 486.45 | 486.15 | 487.15 | 426.4 | 384.15 | 486.8 | 486.3 | 486.55 | 486.65 | 304.2 | 487.65 | 487.2 | 416.5 | 487.35 | 380.6 | 487.65 | 487 | 11370.1
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 162968.0195 | 177046.305 | 178978.965 | 181628.4 | 181496.2 | 181676.185 | 177764.715 | 165530.82 | 179439.0904 | 177963.1495 | 180191.6634 | 177833.45 | 177860.55 | 175629.2805 | 164258.815 | 176868.765 | 181547.46 | 181869.695 | 181360.8478 | 181225.1736 | 177139.7835 | 166476.845 | 181389.57 | 185382.0873 | 186316.0123 | 4439841.8477
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Febrero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144 | 144.202 | 144.166 | 144 | 137.05 | 144 | 204.65 | 256.041 | 264.85 | 266.05 | 258.541 | 260.362 | 263.534 | 265.663 | 250.426 | 225.2 | 233.354 | 245.64 | 269.842 | 241.078 | 224.527 | 240.7 | 245.65 | 250.487 | 256.6 | 5580.613
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.0095 | 190.0095 | 190.337 | 191.5155 | 190.9 | 190.0095 | 190.9 | 191.593 | 191.124 | 190.565 | 105.047 | 125.591 | 154.2795 | 176.378 | 190.9815 | 146.57 | 170.0765 | 191.5655 | 190.9985 | 163.0245 | 189.1365 | 187.52 | 192.31 | 190.8655 | 191.5 | 4472.807
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 230.95 | 270.6 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 231 | 297 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 272.6 | 264 | 237.55 | 249.5 | 316.5 | 186.8 | 257.4 | 151.8 | 191.4 | 213.1 | 204.6 | 290.4 | 217.7 | 6617.3
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 602.3846 | 603.8015 | 598.172 | 599.4617 | 602.05 | 600.4176 | 609.193 | 600.3191 | 594.5 | 596.55 | 598.0671 | 594.5464 | 598.6624 | 595.146 | 598.5263 | 593.1 | 588.8863 | 582.7706 | 579.7694 | 583.65 | 577.6954 | 223.5 | 622.9 | 620.4671 | 605.75 | 14570.2863
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 450.8395 | 454.7872 | 454.7931 | 432.6407 | 454.05 | 454.7675 | 414.3179 | 454.8129 | 454.7591 | 454.713 | 454.6857 | 454.6833 | 454.5589 | 454.8702 | 454.7259 | 454.4 | 454.8254 | 454.8258 | 454.7928 | 454.8731 | 454.8546 | 299.3 | 454.9 | 454.7942 | 455.7 | 11147.2709
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.1 | 260.45 | 272.55 | 251.35 | 242.55 | 237.1 | 237.55 | 178.5 | 264.9 | 277.15 | 270 | 265.3 | 261.8 | 262.3605 | 251.35 | 282.5 | 286.7 | 189.45 | 166 | 286.3 | 282.75 | 278.55 | 282 | 280.05 | 276.45 | 6418.7605
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 380.5 | 377.85 | 378.15 | 375.45 | 375.2 | 375.1 | 360.45 | 362.2 | 378.9 | 373.95 | 351.35 | 343.3 | 343.6 | 343.213 | 366.65 | 376.8 | 373.65 | 371.45 | 376.05 | 381.25 | 376.2 | 356.65 | 358.85 | 354.85 | 343.45 | 9155.063
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 585.222 | 587.5217 | 586.8 | 586.6583 | 585.15 | 588.7 | 588.6687 | 579.15 | 578.05 | 589.4 | 586.2 | 476.35 | 547.8 | 587.25 | 582.541 | 582.9932 | 589.9074 | 586.1413 | 586.197 | 586.0955 | 584.8721 | 524.2 | 589.1475 | 588.7971 | 588.15 | 14441.9628
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2859.0056 | 2889.2219 | 2941.7681 | 2897.8761 | 2903.75 | 2906.8946 | 2836.7296 | 2919.616 | 3043.8831 | 3065.178 | 2940.6907 | 2836.9327 | 2896.8348 | 2948.8807 | 2932.7506 | 2911.0632 | 3013.8996 | 2808.6433 | 2881.0497 | 2848.0711 | 2881.4356 | 2323.52 | 2950.3575 | 3030.7109 | 2935.3 | 72404.0635
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 913115.4
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 571202.3515
[7 empty] | ELECTROPERU | 505273.045
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 304823.0945
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 269318.95
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 218323.6
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 199402.2
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 145661.335
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 117742.305
[7 empty] | CELEPSA | 114926.05
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 111880.95
[7 empty] | EGEMSA | 98851.05
[7 empty] | EGASA | 88586.62
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 85454.475
[7 empty] | SAN GABAN | 65226.65
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 53952
[7 empty] | LA VIRGEN | 46454.35
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 43968.8623
[7 empty] | EGEJUNIN | 41971.65
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 38130.36
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 30878.45
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 30668.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 29841.25
[7 empty] | SINERSA | 28857.6375
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 20421.3
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 18669
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 15847.75
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 14925.5
[7 empty] | EGESUR | 12393.4985
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 11370.1
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 11340.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 11331.5
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 11188.55
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 11005.1023
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 10886.0661
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 10555.8
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 10342.35
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 9527.1
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 9473.9
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 9154.7
[7 empty] | TERMOSELVA | 8852.8
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 8465.55
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 6837.755
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 6754.65
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 5308.7986
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 5156.8121
[7 empty] | PETRAMAS | 4763.5
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 4669.8
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3974.579
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3429.972
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3414.3
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2834.45
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2744.7505
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2607.4025
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2259.0425
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1958.69
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1944.3
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1916.5
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1827.6
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1548.35
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1392.74
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1222.8255
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 876.55
[7 empty] | SHOUGESA | 852.8
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 653.65
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 251.05
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 135.45
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 135.15
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 65.2273
[7 empty] | KONDU SAC | 42.9

## G_AREAS
miércoles, 25 de Febrero del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 454.9 | 60.1 | 0 | 0 | 3696.3844 | 2022.1 | 0 | 46.71 | 772.9 | 0 | 0 | 0 | 515 | 5765.1944 | 772.9 | 7053.0944 | 00:30 | 4924.1844 | 2082.2 | 0 | 46.71 | 7053.0944 | 00:30 | 355.1 | 85.6 | 0 | 46.71 | 487.41
01:00 | 454.8 | 59.8 | 0 | 0 | 3607.6063 | 2078 | 0 | 31.62 | 784.9 | 0 | 0 | 0 | 514.6 | 5717.2263 | 784.9 | 7016.7263 | 01:00 | 4847.3063 | 2137.8 | 0 | 31.62 | 7016.7263 | 01:00 | 354.9 | 85.5 | 0 | 31.62 | 472.02
01:30 | 455.6 | 59.4 | 0 | 0.2 | 3533.7011 | 2079.8 | 0 | 23.7 | 797 | 0 | 0 | 0 | 515.2 | 5637.2011 | 797 | 6949.4011 | 01:30 | 4786.3011 | 2139.2 | 0 | 23.9 | 6949.4011 | 01:30 | 354.6 | 85.3 | 0 | 23.9 | 463.8
02:00 | 453 | 61.3 | 0 | 0 | 3464.4057 | 2091.6 | 0 | 28.03 | 796 | 0 | 0 | 0 | 514.3 | 5584.0357 | 796 | 6894.3357 | 02:00 | 4713.4057 | 2152.9 | 0 | 28.03 | 6894.3357 | 02:00 | 353.2 | 87.5 | 0 | 28.03 | 468.73
02:30 | 380 | 60.6 | 0 | 0 | 3452.1114 | 2091.7 | 0 | 23.56 | 791.3 | 0 | 0 | 0 | 440.6 | 5567.3714 | 791.3 | 6799.2715 | 02:30 | 4623.4114 | 2152.3 | 0 | 23.56 | 6799.2715 | 02:30 | 349.3 | 87 | 0 | 23.56 | 459.86
03:00 | 381 | 62.1 | 0 | 1 | 3451.2297 | 2095.6 | 0 | 14.13 | 791.3 | 0 | 0 | 0 | 444.1 | 5560.9597 | 791.3 | 6796.3597 | 03:00 | 4623.5297 | 2157.7 | 0 | 15.13 | 6796.3597 | 03:00 | 348.2 | 88.8 | 0 | 15.13 | 452.13
03:30 | 376.2 | 61.8 | 0 | 0.8 | 3398.2874 | 2086.3 | 0 | 13.79 | 794.7 | 0 | 0 | 0 | 438.8 | 5498.3774 | 794.7 | 6731.8774 | 03:30 | 4569.1874 | 2148.1 | 0 | 14.59 | 6731.8774 | 03:30 | 349.1 | 87.6 | 0 | 14.59 | 451.29
04:00 | 374.4 | 58.5 | 0 | 0.9 | 3509.688 | 1966 | 0 | 8.4 | 799.4 | 0 | 0 | 0 | 433.8 | 5484.088 | 799.4 | 6717.288 | 04:00 | 4683.488 | 2024.5 | 0 | 9.3 | 6717.288 | 04:00 | 349.3 | 84.5 | 0 | 9.3 | 443.1
04:30 | 368.7 | 58.6 | 0 | 0 | 3470.4262 | 1968.7 | 0 | 4 | 785.2 | 0 | 0 | 0 | 427.3 | 5443.1262 | 785.2 | 6655.6262 | 04:30 | 4624.3262 | 2027.3 | 0 | 4 | 6655.6262 | 04:30 | 348.5 | 85 | 0 | 4 | 437.5
05:00 | 372.7 | 57.5 | 0 | 0 | 3600.9419 | 1987.4 | 0 | 1.06 | 799.4 | 0 | 0 | 0 | 430.2 | 5589.4019 | 799.4 | 6819.0019 | 05:00 | 4773.0419 | 2044.9 | 0 | 1.06 | 6819.0019 | 05:00 | 347.5 | 83.8 | 0 | 1.06 | 432.36
05:30 | 321.3 | 57.5 | 0 | 0 | 3643.6042 | 2051.1 | 0 | 1.41 | 785.3 | 0 | 0.1 | 0 | 378.8 | 5696.1142 | 785.4 | 6860.3142 | 05:30 | 4750.2042 | 2108.6 | 0.1 | 1.41 | 6860.3142 | 05:30 | 347.1 | 83.9 | 0.1 | 1.41 | 432.51
06:00 | 275.2 | 100.7 | 0 | 0.3 | 3665.97 | 2051.4 | 0 | 4.84 | 785 | 0 | 23.8 | 0 | 376.2 | 5722.21 | 808.8 | 6907.21 | 06:00 | 4726.17 | 2152.1 | 23.8 | 5.14 | 6907.21 | 06:00 | 345.6 | 83 | 23.8 | 5.14 | 457.54
06:30 | 290.4 | 99.3 | 0 | 0.5 | 3359.3443 | 2010.8 | 0 | 1.11 | 776.3 | 0 | 188.4 | 0 | 390.2 | 5371.2543 | 964.7 | 6726.1543 | 06:30 | 4426.0443 | 2110.1 | 188.4 | 1.61 | 6726.1543 | 06:30 | 345.7 | 80.5 | 188.4 | 1.61 | 616.21
07:00 | 317 | 98.4 | 0 | 1.7 | 3381.0667 | 1849 | 0 | 4.58 | 797 | 0 | 458.2 | 0 | 417.1 | 5234.6467 | 1255.2 | 6906.9467 | 07:00 | 4495.0667 | 1947.4 | 458.2 | 6.28 | 6906.9467 | 07:00 | 356.2 | 79.4 | 458.2 | 6.28 | 900.08
07:30 | 357.3 | 100 | 0 | 2.1 | 3314.5428 | 1772 | 0.2 | 7.06 | 792.9 | 0 | 778.5 | 0 | 459.4 | 5093.8028 | 1571.4 | 7124.6028 | 07:30 | 4464.7428 | 1872 | 778.7 | 9.16 | 7124.6028 | 07:30 | 356.3 | 81 | 778.7 | 9.16 | 1225.16
08:00 | 361.9 | 100.3 | 0.1 | 2.5 | 3272.4537 | 1899.2 | 0.3 | 15.65 | 780.2 | 0 | 961.08 | 0 | 464.8 | 5187.6037 | 1741.28 | 7393.6837 | 08:00 | 4414.5537 | 1999.5 | 961.48 | 18.15 | 7393.6837 | 08:00 | 355.3 | 82.2 | 961.48 | 18.15 | 1417.13
08:30 | 350.3 | 103.2 | 0.1 | 4.2 | 3436.456 | 2124.9 | 0.5 | 22.47 | 791.9 | 0 | 1005.07 | 0 | 457.8 | 5584.326 | 1796.97 | 7839.096 | 08:30 | 4578.656 | 2228.1 | 1005.67 | 26.67 | 7839.096 | 08:30 | 355.3 | 85.5 | 1005.67 | 26.67 | 1473.14
09:00 | 350.2 | 101.3 | 0.2 | 7 | 3545.889 | 2302.5 | 1 | 47.64 | 785.7 | 0 | 949.48 | 0 | 458.7 | 5897.029 | 1735.18 | 8090.909 | 09:00 | 4681.789 | 2403.8 | 950.68 | 54.64 | 8090.909 | 09:00 | 358.9 | 83.8 | 950.68 | 54.64 | 1448.02
09:30 | 349.2 | 100.3 | 0.2 | 10.6 | 3591.6928 | 2420.3 | 1.3 | 54.24 | 780.7 | 0 | 877 | 0 | 460.3 | 6067.5328 | 1657.7 | 8185.5328 | 09:30 | 4721.5928 | 2520.6 | 878.5 | 64.84 | 8185.5328 | 09:30 | 362 | 81.7 | 878.5 | 64.84 | 1387.04
10:00 | 381.7 | 101.4 | 0.3 | 13 | 3433.5699 | 2725 | 1.4 | 62.61 | 789.6 | 0 | 780.27 | 0 | 496.4 | 6222.5799 | 1569.87 | 8288.8499 | 10:00 | 4604.8699 | 2826.4 | 781.97 | 75.61 | 8288.8499 | 10:00 | 364 | 81.8 | 781.97 | 75.61 | 1303.38
10:30 | 395.7 | 102.9 | 0.3 | 16.2 | 3375.7576 | 2827 | 1.6 | 65.49 | 791 | 0 | 845.08 | 0 | 515.1 | 6269.8476 | 1636.08 | 8421.0276 | 10:30 | 4562.4576 | 2929.9 | 846.98 | 81.69 | 8421.0276 | 10:30 | 364.8 | 82.3 | 846.98 | 81.69 | 1375.77
11:00 | 406.9 | 103.1 | 0.3 | 15.9 | 3464.5547 | 2832.8 | 0.8 | 81.07 | 795 | 0 | 730.42 | 0 | 526.2 | 6379.2247 | 1525.42 | 8430.8447 | 11:00 | 4666.4547 | 2935.9 | 731.52 | 96.97 | 8430.8447 | 11:00 | 365.1 | 82 | 731.52 | 96.97 | 1275.59
11:30 | 407.2 | 104.2 | 0.3 | 17.1 | 3287.0214 | 2875.8 | 0.9 | 96.21 | 788.5 | 0 | 955.11 | 0 | 528.8 | 6259.9314 | 1743.61 | 8532.3414 | 11:30 | 4482.7214 | 2980 | 956.31 | 113.31 | 8532.3414 | 11:30 | 364.5 | 81.7 | 956.31 | 113.31 | 1515.82
12:00 | 409.3 | 104.6 | 0.3 | 19.4 | 3404.6743 | 2833.5 | 0.6 | 151.51 | 784.3 | 0 | 826.85 | 0 | 533.6 | 6390.2842 | 1611.15 | 8535.0343 | 12:00 | 4598.2743 | 2938.1 | 827.75 | 170.91 | 8535.0343 | 12:00 | 363.8 | 82.9 | 827.75 | 170.91 | 1445.36
12:30 | 413.7 | 101.6 | 0.2 | 23.9 | 3318.5483 | 2813 | 0.4 | 226.43 | 788.5 | 0 | 806.61 | 0 | 539.4 | 6358.3783 | 1595.11 | 8492.8883 | 12:30 | 4520.7483 | 2914.6 | 807.21 | 250.33 | 8492.8883 | 12:30 | 365.7 | 80.3 | 807.21 | 250.33 | 1503.54
13:00 | 417 | 98.7 | 0.2 | 24.1 | 3366.4945 | 2824.8 | 0.3 | 227.7 | 792.9 | 0 | 747.77 | 0 | 540 | 6419.2945 | 1540.67 | 8499.9645 | 13:00 | 4576.3945 | 2923.5 | 748.27 | 251.8 | 8499.9645 | 13:00 | 368 | 78 | 748.27 | 251.8 | 1446.07
13:30 | 425.3 | 93.3 | 0.2 | 21.2 | 3369.6934 | 2720.8 | 0.4 | 298.95 | 786.7 | 0 | 691.43 | 0 | 540 | 6389.8434 | 1478.13 | 8407.9734 | 13:30 | 4581.6934 | 2814.1 | 692.03 | 320.15 | 8407.9734 | 13:30 | 377.9 | 72.4 | 692.03 | 320.15 | 1462.48
14:00 | 425.3 | 98 | 0.1 | 26.9 | 3332.2377 | 2703.7 | 0.2 | 338.39 | 794.3 | 0 | 608.59 | 0 | 550.3 | 6374.5278 | 1402.89 | 8327.7177 | 14:00 | 4551.8377 | 2801.7 | 608.89 | 365.29 | 8327.7177 | 14:00 | 375.8 | 77.4 | 608.89 | 365.29 | 1427.38
14:30 | 423.9 | 92.1 | 0.2 | 28.1 | 3345.255 | 2715.3 | 0 | 325.48 | 781.8 | 0 | 750.23 | 0 | 544.3 | 6386.035 | 1532.03 | 8462.365 | 14:30 | 4550.955 | 2807.4 | 750.43 | 353.58 | 8462.365 | 14:30 | 375 | 71.5 | 750.43 | 353.58 | 1550.51
15:00 | 430.2 | 90.9 | 0.1 | 28.4 | 3450.2683 | 2730.4 | 0.1 | 343.96 | 798.7 | 0 | 739.07 | 0 | 549.6 | 6524.7283 | 1537.77 | 8612.0983 | 15:00 | 4679.1683 | 2821.3 | 739.27 | 372.36 | 8612.0983 | 15:00 | 378.1 | 69.7 | 739.27 | 372.36 | 1559.43
15:30 | 428.6 | 91.9 | 0.1 | 30.7 | 3366.4639 | 2839.6 | 0.1 | 353.85 | 790.8 | 0 | 649.62 | 0 | 551.3 | 6560.0139 | 1440.42 | 8551.7339 | 15:30 | 4585.8639 | 2931.5 | 649.82 | 384.55 | 8551.7339 | 15:30 | 378 | 72.8 | 649.82 | 384.55 | 1485.17
16:00 | 428.4 | 91.3 | 0.1 | 28 | 3214.617 | 2825.1 | 0 | 406.97 | 794.8 | 0 | 589.36 | 0 | 547.8 | 6446.687 | 1384.16 | 8378.647 | 16:00 | 4437.817 | 2916.4 | 589.46 | 434.97 | 8378.647 | 16:00 | 378.4 | 72.2 | 589.46 | 434.97 | 1475.03
16:30 | 427.8 | 94 | 0 | 27.5 | 3410.2586 | 2595.4 | 0 | 385.1 | 786.6 | 0 | 608.55 | 0 | 549.3 | 6390.7585 | 1395.15 | 8335.2085 | 16:30 | 4624.6586 | 2689.4 | 608.55 | 412.6 | 8335.2085 | 16:30 | 378.3 | 74.8 | 608.55 | 412.6 | 1474.25
17:00 | 429.4 | 92.1 | 0 | 24.3 | 3472.8542 | 2632 | 0 | 400.74 | 801.5 | 0 | 415.87 | 0 | 545.8 | 6505.5942 | 1217.37 | 8268.7642 | 17:00 | 4703.7542 | 2724.1 | 415.87 | 425.04 | 8268.7642 | 17:00 | 378.1 | 73.3 | 415.87 | 425.04 | 1292.31
17:30 | 440.2 | 102.5 | 0 | 22.1 | 3562.9376 | 2652.6 | 0 | 431.3 | 798.9 | 0 | 152.86 | 0 | 564.8 | 6646.8376 | 951.76 | 8163.3976 | 17:30 | 4802.0376 | 2755.1 | 152.86 | 453.4 | 8163.3976 | 17:30 | 378.3 | 82.9 | 152.86 | 453.4 | 1067.46
18:00 | 440.2 | 101.7 | 0 | 30 | 3528.3189 | 2622.1 | 0 | 380.6 | 798.3 | 0 | 23.53 | 0 | 571.9 | 6531.0189 | 821.83 | 7924.7488 | 18:00 | 4766.8188 | 2723.8 | 23.53 | 410.6 | 7924.7488 | 18:00 | 378.4 | 83.1 | 23.53 | 410.6 | 895.63
18:30 | 435.3 | 105.6 | 0 | 30.2 | 3527.0262 | 2636.1 | 0 | 512.11 | 798.3 | 0 | 0 | 0 | 571.1 | 6675.2362 | 798.3 | 8044.6362 | 18:30 | 4760.6262 | 2741.7 | 0 | 542.31 | 8044.6362 | 18:30 | 372.8 | 85.5 | 0 | 542.31 | 1000.61
19:00 | 436.2 | 103.8 | 0 | 35.3 | 3556.5636 | 2807.8 | 0 | 494.15 | 794.7 | 0 | 0 | 0 | 575.3 | 6858.5136 | 794.7 | 8228.5136 | 19:00 | 4787.4636 | 2911.6 | 0 | 529.45 | 8228.5136 | 19:00 | 373.1 | 84.7 | 0 | 529.45 | 987.25
19:30 | 446.1 | 106.4 | 0 | 31.9 | 3507.2884 | 2870.1 | 0 | 455.35 | 794.9 | 0 | 0 | 0 | 584.4 | 6832.7384 | 794.9 | 8212.0384 | 19:30 | 4748.2884 | 2976.5 | 0 | 487.25 | 8212.0384 | 19:30 | 376.5 | 86.8 | 0 | 487.25 | 950.55
20:00 | 448.9 | 106.4 | 0 | 25.2 | 3600.5761 | 2743.2 | 0 | 413.54 | 799.9 | 0 | 0 | 0 | 580.5 | 6757.3161 | 799.9 | 8137.7161 | 20:00 | 4849.3761 | 2849.6 | 0 | 438.74 | 8137.7161 | 20:00 | 377.1 | 87 | 0 | 438.74 | 902.84
20:30 | 447.8 | 106.2 | 0 | 18.6 | 3594.5953 | 2860.7 | 0 | 326.87 | 792.2 | 0 | 0 | 0 | 572.6 | 6782.1653 | 792.2 | 8146.9653 | 20:30 | 4834.5953 | 2966.9 | 0 | 345.47 | 8146.9653 | 20:30 | 376.4 | 86.8 | 0 | 345.47 | 808.67
21:00 | 448.4 | 104.9 | 0 | 17.9 | 3573.5 | 2865.3 | 0 | 290.13 | 795 | 0 | 0 | 0 | 571.2 | 6728.93 | 795 | 8095.13 | 21:00 | 4816.9 | 2970.2 | 0 | 308.03 | 8095.13 | 21:00 | 376.5 | 86 | 0 | 308.03 | 770.53
21:30 | 400 | 103.4 | 0 | 22.2 | 3542.7 | 2876.7 | 0 | 281.51 | 794.7 | 0 | 0 | 0 | 525.6 | 6700.91 | 794.7 | 8021.21 | 21:30 | 4737.4 | 2980.1 | 0 | 303.71 | 8021.21 | 21:30 | 376.6 | 83.8 | 0 | 303.71 | 764.11
22:00 | 387.2 | 103.1 | 0 | 19.1 | 3572.3 | 2924.4 | 0 | 290.73 | 796.3 | 0 | 0 | 0 | 509.4 | 6787.43 | 796.3 | 8093.13 | 22:00 | 4755.8 | 3027.5 | 0 | 309.83 | 8093.13 | 22:00 | 374 | 83.9 | 0 | 309.83 | 767.73
22:30 | 450.9 | 101.2 | 0 | 16.3 | 3433.5 | 2923.9 | 0 | 259.07 | 791.6 | 0 | 0 | 0 | 568.4 | 6616.47 | 791.6 | 7976.47 | 22:30 | 4676 | 3025.1 | 0 | 275.37 | 7976.47 | 22:30 | 375.6 | 82.5 | 0 | 275.37 | 733.47
23:00 | 462 | 102 | 0 | 15.2 | 3481.5492 | 2650.9 | 0 | 233.47 | 803.2 | 0 | 0 | 0 | 579.2 | 6365.9192 | 803.2 | 7748.3192 | 23:00 | 4746.7492 | 2752.9 | 0 | 248.67 | 7748.3192 | 23:00 | 375.8 | 83.5 | 0 | 248.67 | 707.97
23:30 | 462.1 | 100.2 | 0 | 16.3 | 3422.4378 | 2530.5 | 0 | 211.62 | 802.6 | 0 | 0 | 0 | 578.6 | 6164.5578 | 802.6 | 7545.7578 | 23:30 | 4687.1378 | 2630.7 | 0 | 227.92 | 7545.7578 | 23:30 | 374.5 | 81.3 | 0 | 227.92 | 683.72
00:00 | 458.7 | 100.6 | 0 | 15.8 | 3245.9413 | 2449.8 | 0 | 209.16 | 801.1 | 0 | 0 | 0 | 575.1 | 5904.9013 | 801.1 | 7281.1013 | 00:00 | 4505.7413 | 2550.4 | 0 | 224.96 | 7281.1013 | 00:00 | 369.8 | 81.7 | 0 | 224.96 | 676.46
TOTAL MWh | 9729.25 | 2184.4 | 1.65 | 346.3 | 83078.6523 | 59428.35 | 5.05 | 4454.035 | 19006.9 | 0 | 8081.425 | 0 | 12261.6 | 146966.0873 | 27088.325 | 186316.0123 | TOTAL MWh | 111814.8023 | 61612.75 | 8088.125 | 4800.335 | 186316.0123 | TOTAL MWh | 8761.5 | 1967.1 | 8088.125 | 4800.335 | 23617.06

## HOP
miércoles, 25 de Febrero del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 25/02/2026 00:00:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 25/02/2026 00:00:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 25/02/2026 00:00:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 25/02/2026 00:00:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 25/02/2026 00:00:00 | 25/02/2026 07:21:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 25/02/2026 07:21:00 | 25/02/2026 07:27:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 25/02/2026 07:27:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 25/02/2026 00:00:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 25/02/2026 08:23:00 | 26/02/2026 00:00:00 | 25/02/2026 08:20:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 25/02/2026 08:54:00 | 25/02/2026 09:22:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 25/02/2026 00:00:00 | 25/02/2026 00:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 25/02/2026 05:38:00 | 26/02/2026 00:00:00 | 25/02/2026 05:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 25/02/2026 00:52:00 | 25/02/2026 03:49:00 | 25/02/2026 00:42:00 | 25/02/2026 03:36:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A 64 MW min de su segundo tramo
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 25/02/2026 07:40:00 | 26/02/2026 00:00:00 | 25/02/2026 07:27:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:40 h S/C subir a máximo del 1er tramo. A las 22:44 h S/C generar a máximo del 1er tramo.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 25/02/2026 08:23:00 | 25/02/2026 23:54:00 | 25/02/2026 08:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 25/02/2026 08:44:00 | 26/02/2026 00:00:00 | 25/02/2026 08:32:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 25/02/2026 23:54:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 25/02/2026 00:00:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 25/02/2026 00:00:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 25/02/2026 10:02:00 | 25/02/2026 11:00:00 | 25/02/2026 09:56:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/02/2026 00:00:00 | 25/02/2026 00:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 25/02/2026 00:20:00 | 25/02/2026 06:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 25/02/2026 00:20:00 | 25/02/2026 00:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 25/02/2026 06:55:00 | 25/02/2026 07:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 25/02/2026 07:39:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:39 h S/C subir a 400 MW. A las 08:11 h S/C subir a 500 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 25/02/2026 00:00:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 25/02/2026 09:38:00 | 25/02/2026 15:58:00 | 25/02/2026 09:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 25/02/2026 10:06:00 | 25/02/2026 13:13:00 | 25/02/2026 09:28:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 25/02/2026 13:13:00 | 25/02/2026 15:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 25/02/2026 15:05:00 | 25/02/2026 15:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 25/02/2026 15:58:00 | 25/02/2026 19:56:00 |  | 25/02/2026 19:43:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 25/02/2026 15:58:00 | 25/02/2026 17:34:00 |  | 25/02/2026 17:28:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 25/02/2026 21:49:00 | 25/02/2026 22:36:00 | 25/02/2026 21:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 25/02/2026 22:36:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/02/2026 09:24:00 | 25/02/2026 16:05:00 | 25/02/2026 09:05:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/02/2026 16:05:00 | 25/02/2026 18:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/02/2026 18:44:00 | 25/02/2026 19:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/02/2026 19:47:00 | 25/02/2026 20:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/02/2026 20:06:00 | 25/02/2026 22:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/02/2026 22:43:00 | 25/02/2026 23:06:00 |  | 25/02/2026 22:47:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 25/02/2026 00:00:00 | 25/02/2026 09:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 25/02/2026 09:57:00 | 25/02/2026 16:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 25/02/2026 16:05:00 | 25/02/2026 16:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 25/02/2026 16:36:00 | 25/02/2026 18:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 25/02/2026 18:48:00 | 25/02/2026 22:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 25/02/2026 22:43:00 | 25/02/2026 23:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 25/02/2026 23:04:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 25/02/2026 00:00:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 25/02/2026 00:00:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 25/02/2026 00:00:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 25/02/2026 00:00:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/02/2026 00:00:00 | 25/02/2026 12:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/02/2026 12:38:00 | 25/02/2026 15:17:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/02/2026 15:17:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 25/02/2026 09:37:00 | 25/02/2026 13:14:00 | 25/02/2026 09:18:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 25/02/2026 13:14:00 | 25/02/2026 15:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 25/02/2026 15:04:00 | 25/02/2026 15:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 25/02/2026 15:59:00 | 25/02/2026 20:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 25/02/2026 20:17:00 | 25/02/2026 22:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 25/02/2026 22:36:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 25 de Febrero del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | REEMPLAZO DE RELES DE PROTECCIÓN GENERADOR | 1 | R | F/S | N | PREV. | 13132 | G
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 25/02/2026 13:00 | 26/02/2026 00:00 | La C.T. Caña Brava para para mentenimiento anual programado. | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI I | CENTRAL | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | F/S Central Charcani I, por colmatación de canal por ingreso de huaico. | 1.6 | F | F/S | N | OTROS | 1195 | G
EGASA | CHARCANI II | G3 | 25/02/2026 00:00 | 25/02/2026 07:48 | Solidos en suspensión y limpieza de canales | 0.2 | F | F/S | N | OTROS | 115 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | FS Fuerza Mayor, Ingreso de huayco a la central. | 15.2 | F | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 25/02/2026 11:10 | 25/02/2026 12:07 | AMPLIACIÓN DE PRUEBAS OPERATIVAS / MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACIÓN UNIDAD DE GENERACIÓN 01 - CENTRAL HIDROELÉCTRICA | 11 | P | F/S | N | OTROS | 124 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo del lazo de comunicación de datos (CAN-bus) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 25/02/2026 08:20 | 25/02/2026 08:54 | Mantenimiento Correctivo de la Unidad por falla en el arranque | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G6 | 25/02/2026 07:41 | 25/02/2026 16:45 | incremento de vibración a 103 um | 100 | F | F/S | N | CORR. | 6 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | Cambios de seguros y compresor axial. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TV | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13344 | G
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | LA JOYA | CENTRAL | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | CENTRAL INDISPONIBLE POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12201 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 25/02/2026 00:00 | 25/02/2026 00:33 | Trabajo de Boroscopía | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12713 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS EN EL RÍO RÍMAC > 6gr/l Y UN Q = 89 m3/s | 0.7 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS EN EL RÍO RÍMAC > 6gr/l Y UN Q = 89 m3/s | 30 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 25/02/2026 11:39 | 25/02/2026 13:29 | TRIP con 42.8 MW, bloqueo eléctrico y mecánico, causa en investigación | 68 | F | F/S | N | OTROS | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 25/02/2026 14:02 | 25/02/2026 16:02 | TRIP con 68 MW, bloqueo eléctrico y mecánico, causa en investigación | 68 | F | F/S | N | OTROS | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCIÓN MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 25/02/2026 00:00 | 26/02/2026 00:00 | Queda indisponible por falla en la celda N° 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | G2 | 25/02/2026 07:00 | 25/02/2026 18:00 | Inspección Semestral 1 F/S UG2 + MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL | 22 | P | F/S | N | PREV. | 56 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 25/02/2026 06:00 | 25/02/2026 15:00 | Indisponible por limpieza de toma Cut off | 9.09 | P | F/S | N | OTROS | 283 | G

## RESERVA_FRÍA
25/02/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 25 de Febrero del 2026 / SEM N° 8 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 25 de Febrero del 2026 / SEM N° 8 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 169.7823 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2898.6358 | 2861.3026 | 635.5318
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2900.429 | 2863.0958 | 1045.1558
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 374.2975 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3103.1511 | 3065.8179 | 1144.751
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 374.2975 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3103.1511 | 3065.8179 | 1144.751
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 374.2975 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3103.1511 | 3065.8179 | 1144.751
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 374.2975 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3103.1511 | 3065.8179 | 1144.751
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 374.2975 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3103.1511 | 3065.8179 | 1144.751
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 374.2975 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3103.1511 | 3065.8179 | 1061.0908
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 374.2975 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3294.3473 | 3257.0141 | 1061.0908
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3464.1295 | 3426.7964 | 1144.751
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3464.1295 | 3426.7964 | 1144.751
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3464.1295 | 3426.7964 | 1144.751
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3464.1295 | 3426.7964 | 1144.751
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3464.1295 | 3426.7964 | 1144.751
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3464.1295 | 3426.7964 | 1144.751
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 374.2975 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3294.3473 | 3257.0141 | 1144.751
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3074.3295 | 3036.9963 | 1150.5323
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2902.754 | 2865.4208 | 1144.751
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2711.5578 | 2674.2246 | 1144.751
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2568.335 | 2531.0018 | 1144.751
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [8 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2406.134 | 2368.8008 | 1144.751
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [8 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2406.134 | 2368.8008 | 1144.751
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [8 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2406.134 | 2368.8008 | 1144.751
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2450.1876 | 2412.8544 | 1144.751
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2450.1876 | 2412.8544 | 1144.751
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2450.1876 | 2412.8544 | 1144.751
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2450.1876 | 2412.8544 | 1144.751
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2450.1876 | 2412.8544 | 1144.751
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2450.1876 | 2412.8544 | 1144.751
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2450.1876 | 2412.8544 | 1144.751
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2450.1876 | 2412.8544 | 1144.751
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2450.1876 | 2412.8544 | 1144.751
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2450.1876 | 2412.8544 | 1144.751
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2450.1876 | 2412.8544 | 1144.751
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2450.1876 | 2412.8544 | 1144.751
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2450.1876 | 2412.8544 | 1144.751
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2450.1876 | 2412.8544 | 1144.751
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2450.1876 | 2412.8544 | 1144.751
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2450.1876 | 2412.8544 | 1144.751
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2450.1876 | 2412.8544 | 1144.751
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2450.1876 | 2412.8544 | 1144.751
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2568.335 | 2531.0018 | 1144.751
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2568.335 | 2531.0018 | 1144.751
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2515.9165 | 2478.5833 | 1144.751
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2515.9165 | 2478.5833 | 1144.751
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2515.9165 | 2478.5833 | 1144.751
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2515.9165 | 2478.5833 | 1144.751
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2515.9165 | 2478.5833 | 863.2999
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 850.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 138.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4222.1621 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3385.8962 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 991.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594.9892 | 1126.998 | 510.2461 | 0 | 0 | 0 | 955.981 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6340591.85 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 25 de Febrero del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 8.9 | 38 | 166.3 | 132.9409 | 33.8 | 175 | 49.7 | 275 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 4.404 | 146.7 | 214.66 | 453.23 | 321.85 | 287.266 | 15.35 | 6.56 | 31.758 | 9.29 | -- | -- | 283.37 | 751.322 | 411.693 | 68.495 | 169.219 | 0 | 29.2433 | 36.5 | 10.1416 | 39.025 | 38.8 | 61.23 | 61.52 | 95.981 | -- | 97.6447 | -- | 15.1107 | 6.7562 | 43.489 | 29.339 | 55.175 | 20.009
00:30 | 8.9 | 38 | 166.3 | 132.9409 | 33.8 | 175 | 49.7 | 275 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 4.404 | 146.7 | 214.66 | 453.23 | 321.85 | 287.266 | 15.35 | 6.56 | 31.758 | 9.29 | -- | -- | 283.37 | 751.322 | 411.693 | 68.495 | 169.219 | 0 | 29.2433 | 36.5 | 10.1416 | 39.025 | 38.8 | 61.23 | 61.52 | 95.981 | -- | 97.6447 | -- | 15.1107 | 6.7562 | 43.489 | 29.339 | 55.175 | 20.009
01:00 | 8.9 | 38 | 171.3 | 137.7657 | 39 | 180 | 49.7 | 300 | 0 | 0 | 23.833 | -- | -- | 4.404 | 146.7 | 214.66 | 457.67 | 326.29 | 290.168 | 15.15 | 10.45 | 37.519 | 9.64 | -- | -- | 289.9 | 737.217 | 420 | 68.473 | 167.707 | 0 | 29.2433 | 36.5 | 10.2492 | 39.025 | 38.8 | 61.91 | 62.2 | 95.981 | -- | -- | -- | 16.4793 | 6.7562 | 43.489 | 35.935 | 54.247 | 18.285
01:30 | 8.9 | 38 | 171.3 | 137.7657 | 39 | 180 | 49.7 | 300 | 0 | 0 | 23.833 | -- | -- | 4.404 | 146.7 | 214.66 | 457.67 | 326.29 | 290.168 | 15.15 | 10.45 | 37.519 | 9.64 | -- | -- | 289.9 | 737.217 | 420 | 68.473 | 167.707 | 0 | 29.2433 | 36.5 | 10.2492 | 39.025 | 38.8 | 61.91 | 62.2 | 95.981 | -- | -- | -- | 16.4793 | 6.7562 | 43.489 | 35.935 | 54.247 | 18.285
02:00 | 8.9 | 38 | 171.3 | 143.0141 | 27.2 | 180 | 53 | 305 | 0 | 0 | 23.825 | -- | -- | 4.404 | 165.69 | 214.66 | 480.26 | 348.88 | 276.453 | 15.17 | 12.66 | 31.422 | 10.74 | -- | -- | 299.03 | 747.35 | 420 | 49.011 | 163.612 | 0 | 29.2433 | 36.5 | 10.2199 | 39.025 | 38.8 | 61.59 | 61.88 | 100.391 | -- | -- | -- | 17.1169 | 6.7562 | 43.489 | 39.008 | 53.231 | 17.034
02:30 | 8.9 | 38 | 171.3 | 143.0141 | 27.2 | 180 | 53 | 305 | 0 | 0 | 23.825 | -- | -- | 4.404 | 165.69 | 214.66 | 480.26 | 348.88 | 276.453 | 15.17 | 12.66 | 31.422 | 10.74 | -- | -- | 299.03 | 747.35 | 420 | 49.011 | 163.612 | 0 | 29.2433 | 36.5 | 10.2199 | 39.025 | 38.8 | 61.59 | 61.88 | 100.391 | -- | -- | -- | 17.1169 | 6.7562 | 43.489 | 39.008 | 53.231 | 17.034
03:00 | 8.9 | 38 | 171.3 | 152.7446 | 24.1 | 180 | 55.1 | 305 | 0 | 0 | 23.865 | -- | -- | 4.404 | 199.07 | 215.96 | 512.95 | 381.57 | 277.538 | 15.09 | 9.93 | 39.961 | 27.7 | -- | -- | 288.67 | 737.649 | 420 | 47.085 | 159.154 | 0 | 29.2433 | 36.5 | 9.8023 | 39.025 | 38.8 | 61.11 | 61.4 | 97.755 | -- | -- | -- | 17.1285 | 6.7562 | 43.489 | 39.064 | 53.81 | 16.207
03:30 | 8.9 | 38 | 171.3 | 152.7446 | 24.1 | 180 | 55.1 | 305 | 0 | 0 | 23.865 | -- | -- | 4.404 | 199.07 | 215.96 | 512.95 | 381.57 | 277.538 | 15.09 | 9.93 | 39.961 | 27.7 | -- | -- | 288.67 | 737.649 | 420 | 47.085 | 159.154 | 0 | 29.2433 | 36.5 | 9.8023 | 39.025 | 38.8 | 61.11 | 61.4 | 97.755 | -- | -- | -- | 17.1285 | 6.7562 | 43.489 | 39.064 | 53.81 | 16.207
04:00 | 8.9 | 38 | 169.3 | 152.7446 | 24.1 | 178 | 55.1 | 295 | 0 | 0 | 23.892 | -- | -- | 4.404 | 202.03 | 212.09 | 529.78 | 398.4 | 267.026 | 15.09 | 10.99 | 40.352 | 26.8 | -- | -- | 277.32 | 726.298 | 420 | 47.044 | 158.059 | 0.2 | 29.2433 | 36.5 | 10.7198 | 39.025 | 36.5 | 61.07 | 61.36 | 96.87 | -- | -- | -- | 16.9987 | 6.7562 | 43.489 | 38.438 | 53.261 | 15.748
04:30 | 8.9 | 38 | 169.3 | 152.7446 | 24.1 | 178 | 55.1 | 295 | 0 | 0 | 23.892 | -- | -- | 4.404 | 202.03 | 212.09 | 529.78 | 398.4 | 267.026 | 15.09 | 10.99 | 40.352 | 26.8 | -- | -- | 277.32 | 726.298 | 420 | 47.044 | 158.059 | 0.2 | 29.2433 | 36.5 | 10.7198 | 39.025 | 36.5 | 61.07 | 61.36 | 96.87 | -- | -- | -- | 16.9987 | 6.7562 | 43.489 | 38.438 | 53.261 | 15.748
05:00 | 8.9 | 38 | 166.3 | 149.8678 | 28.3 | 175 | 59.3 | 277 | 0 | 0 | 23.843 | -- | -- | 4.404 | 200.55 | 212.09 | 532.21 | 400.83 | 269.769 | 15.04 | 10.99 | 41.925 | 26.72 | -- | -- | 271.2 | 720.186 | 420 | 19.875 | 155.49 | 0 | 29.2433 | 36.5 | 10.4035 | 39.025 | 36 | 59.87 | 60.16 | 92.395 | -- | -- | -- | 16.6337 | 6.7562 | 43.489 | 36.679 | 53.854 | 15.231
05:30 | 8.9 | 38 | 166.3 | 149.8678 | 28.3 | 175 | 59.3 | 277 | 0 | 0 | 23.843 | -- | -- | 4.404 | 200.55 | 212.09 | 532.21 | 400.83 | 269.769 | 15.04 | 10.99 | 41.925 | 26.72 | -- | -- | 271.2 | 720.186 | 420 | 19.875 | 155.49 | 0 | 29.2433 | 36.5 | 10.4035 | 39.025 | 36 | 59.87 | 60.16 | 92.395 | -- | -- | -- | 16.6337 | 6.7562 | 43.489 | 36.679 | 53.854 | 15.231
06:00 | 8.9 | 38 | 161.3 | 141.6545 | 34.2 | 170 | 59.3 | 260 | 0 | 0 | 23.867 | 1.07 | 240.71 | 4.404 | 200.55 | 212.09 | 527.36 | 395.98 | 267.12 | 14.93 | 10.45 | 42.255 | 26.69 | -- | -- | 260.07 | 709.048 | 420 | 31.242 | 152.036 | 0.2 | 29.2433 | 36.5 | 10.3166 | 39.025 | 36 | 60.53 | 60.82 | 91.49 | -- | -- | -- | 16.0094 | 6.7562 | 43.489 | 33.67 | 53.302 | 15.113
06:30 | 8.9 | 38 | 161.3 | 141.6545 | 34.2 | 170 | 59.3 | 260 | 0 | 0 | 23.867 | 1.07 | 240.71 | 4.404 | 200.55 | 212.09 | 527.36 | 395.98 | 267.12 | 14.93 | 10.45 | 42.255 | 26.69 | -- | -- | 260.07 | 709.048 | 420 | 31.242 | 152.036 | 0.2 | 29.2433 | 36.5 | 10.3166 | 39.025 | 36 | 60.53 | 60.82 | 91.49 | -- | -- | -- | 16.0094 | 6.7562 | 43.489 | 33.67 | 53.302 | 15.113
07:00 | 8.9 | 38 | 161.3 | 141.7502 | 35.3 | 170 | 59.3 | 252 | 0 | 0 | 23.842 | -- | -- | 4.404 | 208.01 | 210.81 | 522.53 | 391.15 | 279.197 | 14.81 | 9.93 | 41.795 | 26.62 | -- | -- | 277.11 | 726.088 | 420 | 44.596 | 149.627 | 0 | 29.2433 | 35 | 10.7423 | 39.025 | 35.8 | 59.31 | 59.6 | 90.126 | -- | -- | -- | 15.555 | 6.7562 | 43.489 | 31.48 | 53.627 | 14.676
07:30 | 8.9 | 38 | 161.3 | 141.7502 | 35.3 | 170 | 59.3 | 252 | 0 | 0 | 23.842 | -- | -- | 4.404 | 208.01 | 210.81 | 522.53 | 391.15 | 279.197 | 14.81 | 9.93 | 41.795 | 26.62 | -- | -- | 277.11 | 726.088 | 420 | 44.596 | 149.627 | 0 | 29.2433 | 35 | 10.7423 | 39.025 | 35.8 | 59.31 | 59.6 | 90.126 | -- | -- | -- | 15.555 | 6.7562 | 43.489 | 31.48 | 53.627 | 14.676
08:00 | 8.9 | 38 | 161.3 | 132.5262 | 32.9 | 170 | 57.2 | 240 | 0 | 0 | 23.725 | -- | -- | 4.404 | 218.74 | 210.81 | 522.53 | 386.55 | 284.563 | 14.77 | 9.42 | 38.445 | 26.46 | -- | -- | 250.8 | 699.784 | 420 | 49.816 | 148.255 | 0 | 29.2433 | 34 | 10.2379 | 39.025 | 36 | 59.77 | 60.06 | 89.67 | -- | -- | -- | 15.284 | 6.7562 | 43.489 | 30.174 | 53.541 | 14.471
08:30 | 8.9 | 38 | 161.3 | 132.5262 | 32.9 | 170 | 57.2 | 240 | 0 | 0 | 23.725 | -- | -- | 4.404 | 218.74 | 210.81 | 522.53 | 386.55 | 284.563 | 14.77 | 9.42 | 38.445 | 26.46 | -- | -- | 250.8 | 699.784 | 420 | 49.816 | 148.255 | 0 | 29.2433 | 34 | 10.2379 | 39.025 | 36 | 59.77 | 60.06 | 89.67 | -- | -- | -- | 15.284 | 6.7562 | 43.489 | 30.174 | 53.541 | 14.471
09:00 | 8.9 | 38 | 161.3 | 131.6061 | 37.7 | 170 | 57.2 | 230 | 0 | 0 | 23.882 | -- | -- | 4.404 | 226.61 | 222.46 | 527.36 | 385.48 | 284.566 | 14.79 | 8.91 | 36.437 | 26.21 | -- | -- | 228.66 | 677.637 | 420 | 49.914 | 149.155 | 0 | 29.2433 | 34 | 9.5529 | 39.025 | 34.5 | 59.63 | 59.92 | 89.67 | -- | -- | -- | 15.0074 | 6.7562 | 43.489 | 28.841 | 53.982 | 14.341
09:30 | 8.9 | 38 | 161.3 | 131.6061 | 37.7 | 170 | 57.2 | 230 | 0 | 0 | 23.882 | -- | -- | 4.404 | 226.61 | 222.46 | 527.36 | 385.48 | 284.566 | 14.79 | 8.91 | 36.437 | 26.21 | -- | -- | 228.66 | 677.637 | 420 | 49.914 | 149.155 | 0 | 29.2433 | 34 | 9.5529 | 39.025 | 34.5 | 59.63 | 59.92 | 89.67 | -- | -- | -- | 15.0074 | 6.7562 | 43.489 | 28.841 | 53.982 | 14.341
10:00 | 8.9 | 38 | 161.3 | 125.3095 | 38 | 170 | 55.1 | 224 | 0 | 0 | 23.862 | -- | -- | 4.404 | 226.61 | 226.41 | 534.65 | 393.96 | 278.133 | 14.67 | 8.42 | 33.09 | 19.15 | -- | -- | 222.55 | 671.528 | 420 | 57.004 | 146.587 | 0 | 29.2433 | 32 | 9.1707 | 39.025 | 35 | 59.79 | 60.08 | 90.126 | -- | -- | -- | 14.8555 | 6.7562 | 43.489 | 28.109 | 53.346 | 13.888
10:30 | 8.9 | 38 | 161.3 | 125.3095 | 38 | 170 | 55.1 | 224 | 0 | 0 | 23.862 | -- | -- | 4.404 | 226.61 | 226.41 | 534.65 | 393.96 | 278.133 | 14.67 | 8.42 | 33.09 | 19.15 | -- | -- | 222.55 | 671.528 | 420 | 57.004 | 146.587 | 0 | 29.2433 | 32 | 9.1707 | 39.025 | 35 | 59.79 | 60.08 | 90.126 | -- | -- | -- | 14.8555 | 6.7562 | 43.489 | 28.109 | 53.346 | 13.888
11:00 | 8.9 | 38 | 161.3 | 113.7263 | 35 | 170 | 50.8 | 215 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 4.404 | 233.02 | 227.73 | 544.46 | 404.96 | 272.652 | 14.54 | 10.99 | 32.17 | 19.12 | -- | -- | 235.26 | 684.243 | 420 | 58.289 | 143.783 | 0 | 29.2433 | 32 | 9.3029 | 39.025 | 34.5 | 59.79 | 60.08 | 88.754 | -- | -- | -- | 14.995 | 6.7562 | 43.489 | 28.781 | 53.131 | 13.748
11:30 | 8.9 | 38 | 161.3 | 113.7263 | 35 | 170 | 50.8 | 215 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 4.404 | 233.02 | 227.73 | 544.46 | 404.96 | 272.652 | 14.54 | 10.99 | 32.17 | 19.12 | -- | -- | 235.26 | 684.243 | 420 | 58.289 | 143.783 | 0 | 29.2433 | 32 | 9.3029 | 39.025 | 34.5 | 59.79 | 60.08 | 88.754 | -- | -- | -- | 14.995 | 6.7562 | 43.489 | 28.781 | 53.131 | 13.748
12:00 | 8.9 | 38 | 161.3 | 123.9095 | 33 | 170 | 50.8 | 220 | 0 | 0 | 23.8 | -- | -- | 4.404 | 249.55 | 225.09 | 544.46 | 397.76 | 265.111 | 14.66 | 9.93 | 28.9 | 13.94 | -- | -- | 244.5 | 693.483 | 420 | 59.778 | 141.174 | 0 | 29.2433 | 32 | 8.7208 | 39.025 | 34.1 | 59.97 | 60.26 | 88.294 | -- | -- | -- | 14.9169 | 6.7562 | 43.489 | 28.405 | 52.896 | 13.475
12:30 | 8.9 | 38 | 161.3 | 123.9095 | 33 | 170 | 50.8 | 220 | 0 | 0 | 23.8 | -- | -- | 4.404 | 249.55 | 225.09 | 544.46 | 397.76 | 265.111 | 14.66 | 9.93 | 28.9 | 13.94 | -- | -- | 244.5 | 693.483 | 420 | 59.778 | 141.174 | 0 | 29.2433 | 32 | 8.7208 | 39.025 | 34.1 | 59.97 | 60.26 | 88.294 | -- | -- | -- | 14.9169 | 6.7562 | 43.489 | 28.405 | 52.896 | 13.475
13:00 | 8.9 | 38 | 161.3 | 136.3638 | 32.9 | 170 | 50.8 | 220 | 0 | 0 | 23.959 | -- | -- | 4.404 | 249.55 | 226.41 | 539.54 | 397.66 | 257.753 | 14.74 | 8.91 | 31.11 | 13.93 | -- | -- | 248.47 | 697.454 | 419.154 | 60.258 | 138.105 | 0 | 29.2433 | 32 | 8.7765 | 39.025 | 34.1 | 60.76 | 61.05 | 85.518 | -- | -- | -- | 14.7541 | 6.7562 | 43.489 | 27.62 | 52.831 | 13.5
13:30 | 8.9 | 38 | 161.3 | 136.3638 | 32.9 | 170 | 50.8 | 220 | 0 | 0 | 23.959 | -- | -- | 4.404 | 249.55 | 226.41 | 539.54 | 397.66 | 257.753 | 14.74 | 8.91 | 31.11 | 13.93 | -- | -- | 248.47 | 697.454 | 419.154 | 60.258 | 138.105 | 0 | 29.2433 | 32 | 8.7765 | 39.025 | 34.1 | 60.76 | 61.05 | 85.518 | -- | -- | -- | 14.7541 | 6.7562 | 43.489 | 27.62 | 52.831 | 13.5
14:00 | 8.9 | 38 | 161.3 | 141.9568 | 30.7 | 170 | 50.8 | 215 | 0 | 0 | 23.832 | -- | -- | 4.404 | 246.19 | 231.71 | 532.21 | 400.83 | 243.019 | 14.68 | 7.94 | 30.2 | 13.9 | -- | -- | 272.97 | 721.953 | 406.907 | 60.911 | 133.84 | 0.2 | 29.2433 | 35 | 8.999 | 39.025 | 35.7 | 60.28 | 60.57 | 86.448 | -- | -- | -- | 14.7736 | 6.7562 | 43.489 | 27.714 | 51.794 | 13.854
14:30 | 8.9 | 38 | 161.3 | 141.9568 | 30.7 | 170 | 50.8 | 215 | 0 | 0 | 23.832 | -- | -- | 4.404 | 246.19 | 231.71 | 532.21 | 400.83 | 243.019 | 14.68 | 7.94 | 30.2 | 13.9 | -- | -- | 272.97 | 721.953 | 406.907 | 60.911 | 133.84 | 0.2 | 29.2433 | 35 | 8.999 | 39.025 | 35.7 | 60.28 | 60.57 | 86.448 | -- | -- | -- | 14.7736 | 6.7562 | 43.489 | 27.714 | 51.794 | 13.854
15:00 | 8.9 | 38 | 161.3 | 143.2345 | 36.8 | 170 | 50.8 | 215 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 4.404 | 241.2 | 234.39 | 522.53 | 380.65 | 234.947 | 14.99 | 7.94 | 29.37 | 13.85 | -- | -- | 265.12 | 714.104 | 395.086 | 60.315 | 137.803 | 0 | 29.2433 | 35 | 9.3106 | 39.025 | 36.9 | 56.72 | 57.01 | 83.648 | -- | -- | -- | 15.1672 | 6.7562 | 43.489 | 29.611 | 51.507 | 14
15:30 | 8.9 | 38 | 161.3 | 143.2345 | 36.8 | 170 | 50.8 | 215 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 4.404 | 241.2 | 234.39 | 522.53 | 380.65 | 234.947 | 14.99 | 7.94 | 29.37 | 13.85 | -- | -- | 265.12 | 714.104 | 395.086 | 60.315 | 137.803 | 0 | 29.2433 | 35 | 9.3106 | 39.025 | 36.9 | 56.72 | 57.01 | 83.648 | -- | -- | -- | 15.1672 | 6.7562 | 43.489 | 29.611 | 51.507 | 14
16:00 | 8.9 | 38 | 161.3 | 142.5792 | 34.3 | 170 | 57.2 | 222 | 0 | 0 | 23.808 | -- | -- | 4.404 | 237.91 | 235.73 | 512.95 | 369.88 | 235.055 | 15.15 | 8.42 | 29.16 | 13.8 | -- | -- | 295.34 | 744.322 | 372.251 | 60.269 | 139.377 | 0 | 29.2433 | 37 | 8.9262 | 39.025 | 37.6 | 61.59 | 61.88 | 82.235 | -- | -- | -- | 16.3704 | 6.7562 | 43.489 | 35.41 | 50.979 | 14.482
16:30 | 8.9 | 38 | 161.3 | 142.5792 | 34.3 | 170 | 57.2 | 222 | 0 | 0 | 23.808 | -- | -- | 4.404 | 237.91 | 235.73 | 512.95 | 369.88 | 235.055 | 15.15 | 8.42 | 29.16 | 13.8 | -- | -- | 295.34 | 744.322 | 372.251 | 60.269 | 139.377 | 0 | 29.2433 | 37 | 8.9262 | 39.025 | 37.6 | 61.59 | 61.88 | 82.235 | -- | -- | -- | 16.3704 | 6.7562 | 43.489 | 35.41 | 50.979 | 14.482
17:00 | 8.9 | 38 | 161.3 | 136.1513 | 32.2 | 170 | 61.9 | 245 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 4.404 | 213.41 | 233.05 | 505.84 | 362.77 | 235.08 | 15.28 | 9.42 | 28.02 | 13.75 | -- | -- | 321.84 | 770.819 | 357.609 | 63.677 | 139.052 | 0 | 29.2433 | 37 | 9.7282 | 39.025 | 39 | 69.23 | 69.52 | 80.335 | -- | -- | -- | 16.8026 | 6.7562 | 43.489 | 37.493 | 51.392 | 14.317
17:30 | 8.9 | 38 | 161.3 | 136.1513 | 32.2 | 170 | 61.9 | 245 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 4.404 | 213.41 | 233.05 | 505.84 | 362.77 | 235.08 | 15.28 | 9.42 | 28.02 | 13.75 | -- | -- | 321.84 | 770.819 | 357.609 | 63.677 | 139.052 | 0 | 29.2433 | 37 | 9.7282 | 39.025 | 39 | 69.23 | 69.52 | 80.335 | -- | -- | -- | 16.8026 | 6.7562 | 43.489 | 37.493 | 51.392 | 14.317
18:00 | 8.9 | 38 | 161.3 | 157.1125 | 38.5 | 170 | 61.9 | 260 | 0 | 0 | 23.845 | 1.07 | 236.93 | 4.404 | 212.57 | 238.42 | 498.79 | 354.51 | 235.159 | 15.43 | 9.93 | 27.52 | 13.68 | -- | -- | 268.56 | 776.86 | 365.025 | 63.573 | 143.192 | 0 | 29.2433 | 41 | 9.4543 | 39.025 | 41.2 | 89.32 | 89.61 | 78.899 | -- | -- | -- | 16.6696 | 6.7562 | 43.489 | 36.852 | 52.352 | 14.114
18:30 | 8.9 | 38 | 161.3 | 157.1125 | 38.5 | 170 | 61.9 | 260 | 0 | 0 | 23.845 | 1.07 | 236.93 | 4.404 | 212.57 | 238.42 | 498.79 | 354.51 | 235.159 | 15.43 | 9.93 | 27.52 | 13.68 | -- | -- | 268.56 | 776.86 | 365.025 | 63.573 | 143.192 | 0 | 29.2433 | 41 | 9.4543 | 39.025 | 41.2 | 89.32 | 89.61 | 78.899 | -- | -- | -- | 16.6696 | 6.7562 | 43.489 | 36.852 | 52.352 | 14.114
19:00 | 8.9 | 38 | 161.3 | 147.0768 | 38.9 | 170 | 66.6 | 280 | 0 | 0 | 23.828 | -- | -- | 4.404 | 211.04 | 242.48 | 498.79 | 356.91 | 233.39 | 16.24 | 9.93 | 27.06 | 13.68 | -- | -- | 266.59 | 774.544 | 357.762 | 65.861 | 152.405 | 0 | 29.2433 | 41 | 10.3447 | 39.025 | 41.2 | 101.01 | 101.3 | 78.899 | -- | -- | -- | 16.2691 | 6.7562 | 43.489 | 34.922 | 54.028 | 17.153
19:30 | 8.9 | 38 | 161.3 | 147.0768 | 38.9 | 170 | 66.6 | 280 | 0 | 0 | 23.828 | -- | -- | 4.404 | 211.04 | 242.48 | 498.79 | 356.91 | 233.39 | 16.24 | 9.93 | 27.06 | 13.68 | -- | -- | 266.59 | 774.544 | 357.762 | 65.861 | 152.405 | 0 | 29.2433 | 41 | 10.3447 | 39.025 | 41.2 | 101.01 | 101.3 | 78.899 | -- | -- | -- | 16.2691 | 6.7562 | 43.489 | 34.922 | 54.028 | 17.153
20:00 | 8.9 | 38 | 171.3 | 164.3925 | 25.3 | 180 | 66.6 | 284 | 0 | 0 | 23.942 | -- | -- | 4.404 | 211.04 | 243.84 | 505.84 | 361.56 | 239.796 | 16.36 | 9.93 | 16.3 | 13.68 | -- | -- | 257.28 | 765.828 | 365.025 | 65.782 | 221.653 | 0 | 29.2433 | 38 | 9.5486 | 39.025 | 47 | 105.35 | 105.64 | 80.335 | -- | -- | -- | 15.8546 | 6.7562 | 43.489 | 32.924 | 62.163 | 23.515
20:30 | 8.9 | 38 | 171.3 | 164.3925 | 25.3 | 180 | 66.6 | 284 | 0 | 0 | 23.942 | -- | -- | 4.404 | 211.04 | 243.84 | 505.84 | 361.56 | 239.796 | 16.36 | 9.93 | 16.3 | 13.68 | -- | -- | 257.28 | 765.828 | 365.025 | 65.782 | 221.653 | 0 | 29.2433 | 38 | 9.5486 | 39.025 | 47 | 105.35 | 105.64 | 80.335 | -- | -- | -- | 15.8546 | 6.7562 | 43.489 | 32.924 | 62.163 | 23.515
21:00 | 8.9 | 38 | 171.3 | 172.4594 | 29.4 | 180 | 66.6 | 280 | 0 | 0 | 23.855 | -- | -- | 4.404 | 208.01 | 241.12 | 510.58 | 365.09 | 237.951 | 16.27 | 9.93 | 20.36 | 13.68 | -- | -- | 257.28 | 765.501 | 387.509 | 48.398 | 201.161 | 0 | 29.2433 | 45 | 9.7086 | 39.025 | 50 | 106 | 106.29 | 84.117 | -- | -- | -- | 15.7135 | 6.7562 | 43.489 | 32.244 | 63.03 | 25.732
21:30 | 8.9 | 38 | 171.3 | 172.4594 | 29.4 | 180 | 66.6 | 280 | 0 | 0 | 23.855 | -- | -- | 4.404 | 208.01 | 241.12 | 510.58 | 365.09 | 237.951 | 16.27 | 9.93 | 20.36 | 13.68 | -- | -- | 257.28 | 765.501 | 387.509 | 48.398 | 201.161 | 0 | 29.2433 | 45 | 9.7086 | 39.025 | 50 | 106 | 106.29 | 84.117 | -- | -- | -- | 15.7135 | 6.7562 | 43.489 | 32.244 | 63.03 | 25.732
22:00 | 8.9 | 38 | 171.3 | 192.5083 | 29.2 | 180 | 66.6 | 265 | 0 | 0 | 23.75 | -- | -- | 4.404 | 191.81 | 239.77 | 512.95 | 367.46 | 231.714 | 16.15 | 9.93 | 24.72 | 13.68 | -- | -- | 258.03 | 765.583 | 420 | 69.374 | 177.776 | 0 | 29.2433 | 47 | 10.4354 | 39.025 | 50 | 102.03 | 102.32 | 87.834 | -- | -- | -- | 15.4879 | 6.7562 | 43.489 | 31.157 | 62.211 | 28.552
22:30 | 8.9 | 38 | 171.3 | 192.5083 | 29.2 | 180 | 66.6 | 265 | 0 | 0 | 23.75 | -- | -- | 4.404 | 191.81 | 239.77 | 512.95 | 367.46 | 231.714 | 16.15 | 9.93 | 24.72 | 13.68 | -- | -- | 258.03 | 765.583 | 420 | 69.374 | 177.776 | 0 | 29.2433 | 47 | 10.4354 | 39.025 | 50 | 102.03 | 102.32 | 87.834 | -- | -- | -- | 15.4879 | 6.7562 | 43.489 | 31.157 | 62.211 | 28.552
23:00 | 8.9 | 38 | 171.3 | 196.2006 | 25.1 | 180 | 66.6 | 275 | 0 | 0 | 23.955 | -- | -- | 4.404 | 194.7 | 239.77 | 515.34 | 369.85 | 218.931 | 16.18 | 9.93 | 27.79 | 13.68 | -- | -- | 246.65 | 755.69 | 420 | 68.737 | 177.484 | 0 | 29.2433 | 38.5 | 10.3389 | 39.025 | 50.3 | 103.16 | 103.45 | 87.373 | 110.7715 | 129.6963 | 127.3873 | 15.2263 | 6.7562 | 43.489 | 29.896 | 62.4 | 28.229
23:30 | 8.9 | 38 | 171.3 | 196.2006 | 25.1 | 180 | 66.6 | 275 | 0 | 0 | 23.955 | -- | -- | 4.404 | 194.7 | 239.77 | 515.34 | 369.85 | 218.931 | 16.18 | 9.93 | 27.79 | 13.68 | -- | -- | 246.65 | 755.69 | 420 | 68.737 | 177.484 | 0 | 29.2433 | 38.5 | 10.3389 | 39.025 | 50.3 | 103.16 | 103.45 | 87.373 | 110.7715 | 129.6963 | 127.3873 | 15.2263 | 6.7562 | 43.489 | 29.896 | 62.4 | 28.229
MAX | 8.9 | 38 | 161.3 | 113.7263 | 24.1 | 170 | 49.7 | 215 | 0 | 0 | 23.725 | 1.07 | 236.93 | 4.404 | 146.7 | 210.81 | 453.23 | 321.85 | 218.931 | 14.54 | 6.56 | 16.3 | 9.29 | 0 | 0 | 222.55 | 671.528 | 357.609 | 19.875 | 133.84 | 0 | 29.2433 | 32 | 8.7208 | 39.025 | 34.1 | 56.72 | 57.01 | 78.899 | 110.7715 | 97.6447 | 127.3873 | 14.7541 | 6.7562 | 43.489 | 27.62 | 50.979 | 13.475
MIN | 8.9 | 38 | 171.3 | 196.2006 | 39 | 180 | 66.6 | 305 | 0 | 0 | 23.959 | 1.07 | 240.71 | 4.404 | 249.55 | 243.84 | 544.46 | 404.96 | 290.168 | 16.36 | 12.66 | 42.255 | 27.7 | 0 | 0 | 321.84 | 776.86 | 420 | 69.374 | 221.653 | 0.2 | 29.2433 | 47 | 10.7423 | 39.025 | 50.3 | 106 | 106.29 | 100.391 | 110.7715 | 129.6963 | 127.3873 | 17.1285 | 6.7562 | 43.489 | 39.064 | 63.03 | 28.552
PROM | 8.9 | 38 | 164.9667 | 146.2331 | 32.3292 | 173.6667 | 57.4167 | 256.625 | 0 | 0 | 23.8567 | 1.07 | 238.82 | 4.404 | 210.0525 | 226.0921 | 514.3671 | 375.8679 | 258.4315 | 15.2304 | 9.66 | 31.985 | 17.5162 | #DIV/0! | #DIV/0! | 266.1071 | 730.6038 | 404.9175 | 55.7407 | 156.9044 | 0.025 | 29.2433 | 36.7083 | 9.798 | 39.025 | 39.025 | 70.8758 | 71.1658 | 88.4643 | 110.7715 | 113.6705 | 127.3873 | 15.7992 | 6.7562 | 43.489 | 32.6569 | 54.6704 | 17.0698
INICIO | 8.9 | 38 | 166.3 | 132.9409 | 33.8 | 175 | 49.7 | 275 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 4.404 | 146.7 | 214.66 | 453.23 | 321.85 | 287.266 | 15.35 | 6.56 | 31.758 | 9.29 | -- | -- | 283.37 | 751.322 | 411.693 | 68.495 | 169.219 | 0 | 29.2433 | 36.5 | 10.1416 | 39.025 | 38.8 | 61.23 | 61.52 | 95.981 | -- | 97.6447 | -- | 15.1107 | 6.7562 | 43.489 | 29.339 | 55.175 | 20.009
FINAL | 8.9 | 38 | 171.3 | 196.2006 | 25.1 | 180 | 66.6 | 275 | 0 | 0 | 23.955 | -- | -- | 4.404 | 194.7 | 239.77 | 515.34 | 369.85 | 218.931 | 16.18 | 9.93 | 27.79 | 13.68 | -- | -- | 246.65 | 755.69 | 420 | 68.737 | 177.484 | 0 | 29.2433 | 38.5 | 10.3389 | 39.025 | 50.3 | 103.16 | 103.45 | 87.373 | 110.7715 | 129.6963 | 127.3873 | 15.2263 | 6.7562 | 43.489 | 29.896 | 62.4 | 28.229
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 25 de Febrero del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.4099 | 0.7755 | 0.4055 | 0 | 0.01294 | 3875.3607 | -- | -- | 0.30163 | 23.1276 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2412.33 | 1.004 | -- | 0.389 | 0.418 | -- | 264.94 | 0 | 0 | 38.06 | 0.147 | 0.32599 | 0.36676 | 9.18 | 0.346
00:30 | 2695 | 8.4099 | 0.7755 | 0.4055 | 0 | 0.01294 | 3875.3607 | -- | -- | 0.30163 | 23.1276 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2412.33 | 1.004 | -- | 0.389 | 0.418 | -- | 264.94 | 0 | 0 | 38.06 | 0.147 | 0.32599 | 0.36676 | 9.18 | 0.346
01:00 | 2695 | 8.5522 | 0.8055 | 0.4055 | 0 | 0.01429 | 3875.357 | -- | -- | 0.30166 | 23.1182 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.389 | 0.418 | -- | 264.941 | 0 | 0 | 38.06 | 0.147 | 0.32754 | 0.37739 | 9.12 | 0.344
01:30 | 2695 | 8.5522 | 0.8055 | 0.4055 | 0 | 0.01429 | 3875.357 | -- | -- | 0.30166 | 23.1182 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.389 | 0.418 | -- | 264.941 | 0 | 0 | 38.06 | 0.147 | 0.32754 | 0.37739 | 9.12 | 0.344
02:00 | 2695 | 8.6555 | 0.8805 | 0.408 | 0 | 0.02004 | 3875.3485 | -- | -- | 0.30174 | 23.0964 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.387 | 0.421 | -- | 264.942 | 0 | 0 | 38.06 | 0.146 | 0.28937 | 0.41674 | 9.13 | 0.342
02:30 | 2695 | 8.6555 | 0.8805 | 0.408 | 0 | 0.02004 | 3875.3485 | -- | -- | 0.30174 | 23.0964 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.387 | 0.421 | -- | 264.942 | 0 | 0 | 38.06 | 0.146 | 0.28937 | 0.41674 | 9.13 | 0.342
03:00 | 2695 | 8.7751 | 0.9424 | 0.418 | 0 | 0.02941 | 3875.3336 | -- | -- | 0.30181 | 23.0583 | -- | 0.21474 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.387 | 0.419 | -- | 264.943 | 0 | 0 | 38.06 | 0.144 | 0.24277 | 0.43472 | 9.15 | 0.34
03:30 | 2695 | 8.7751 | 0.9424 | 0.418 | 0 | 0.02941 | 3875.3336 | -- | -- | 0.30181 | 23.0583 | -- | 0.21474 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.387 | 0.419 | -- | 264.943 | 0 | 0 | 38.06 | 0.144 | 0.24277 | 0.43472 | 9.15 | 0.34
04:00 | 2695 | 8.8718 | 0.9478 | 0.4155 | 0 | 0.0396 | 3875.3208 | -- | -- | 0.30199 | 23.0256 | -- | 0.20114 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.387 | 0.421 | -- | 264.945 | 0 | 0 | 38.06 | 0.144 | 0.21328 | 0.43472 | 9.13 | 0.338
04:30 | 2695 | 8.8718 | 0.9478 | 0.4155 | 0 | 0.0396 | 3875.3208 | -- | -- | 0.30199 | 23.0256 | -- | 0.20114 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.387 | 0.421 | -- | 264.945 | 0 | 0 | 38.06 | 0.144 | 0.21328 | 0.43472 | 9.13 | 0.338
05:00 | 2695 | 8.9443 | 0.8755 | 0.403 | 0 | 0.04476 | 3875.2912 | -- | -- | 0.30199 | 22.9502 | -- | 0.21021 | 0.00111 | 2412.44 | 1.018 | -- | 0.386 | 0.418 | -- | 264.946 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.21328 | 0.41399 | 9.06 | 0.336
05:30 | 2695 | 8.9443 | 0.8755 | 0.403 | 0 | 0.04476 | 3875.2912 | -- | -- | 0.30199 | 22.9502 | -- | 0.21021 | 0.00111 | 2412.44 | 1.018 | -- | 0.386 | 0.418 | -- | 264.946 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.21328 | 0.41399 | 9.06 | 0.336
06:00 | 2695 | 9.0064 | 0.8005 | 0.408 | 0 | 0.03813 | 3875.2494 | -- | -- | 0.30194 | 22.8438 | -- | 0.23907 | 0.00111 | 2412.41 | 1.014 | -- | 0.385 | 0.422 | 75.57 | 264.947 | 0 | 0 | 38.06 | 0.144 | 0.23799 | 0.38141 | 9.08 | 0.333
06:30 | 2695 | 9.0064 | 0.8005 | 0.408 | 0 | 0.03813 | 3875.2494 | -- | -- | 0.30194 | 22.8438 | -- | 0.23907 | 0.00111 | 2412.41 | 1.014 | -- | 0.385 | 0.422 | 75.57 | 264.947 | 0 | 0 | 38.06 | 0.144 | 0.23799 | 0.38141 | 9.08 | 0.333
07:00 | 2695 | 9.1465 | 0.753 | 0.418 | 0 | 0.03474 | 3875.2016 | -- | -- | 0.30199 | 22.722 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.385 | 0.42 | -- | 264.948 | 0 | 0 | 38.06 | 0.144 | 0.26849 | 0.38275 | 9.22 | 0.331
07:30 | 2695 | 9.1465 | 0.753 | 0.418 | 0 | 0.03474 | 3875.2016 | -- | -- | 0.30199 | 22.722 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.385 | 0.42 | -- | 264.948 | 0 | 0 | 38.06 | 0.144 | 0.26849 | 0.38275 | 9.22 | 0.331
08:00 | 2695 | 9.3343 | 0.698 | 0.418 | 0 | 0.03911 | 3875.1543 | -- | -- | 0.24497 | 22.6019 | 164.5137 | 0.32806 | 0.00111 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.385 | 0.42 | -- | 264.949 | 0 | 0 | 38.06 | 0.146 | 0.28337 | 0.40714 | 9.19 | 0.33
08:30 | 2695 | 9.3343 | 0.698 | 0.418 | 0 | 0.03911 | 3875.1543 | -- | -- | 0.24497 | 22.6019 | 164.5137 | 0.32806 | 0.00111 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.385 | 0.42 | -- | 264.949 | 0 | 0 | 38.06 | 0.146 | 0.28337 | 0.40714 | 9.19 | 0.33
09:00 | 2695 | 9.5051 | 0.6605 | 0.403 | 0 | 0.03507 | 3875.0867 | -- | -- | 0.09222 | 22.4302 | -- | 0.36049 | 0.00111 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.384 | 0.419 | -- | 264.957 | 0 | 0 | 38.06 | 0.146 | 0.3106 | 0.39896 | 9.06 | 0.334
09:30 | 2695 | 9.5051 | 0.6605 | 0.403 | 0 | 0.03507 | 3875.0867 | -- | -- | 0.09222 | 22.4302 | -- | 0.36049 | 0.00111 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.384 | 0.419 | -- | 264.957 | 0 | 0 | 38.06 | 0.146 | 0.3106 | 0.39896 | 9.06 | 0.334
10:00 | 2695 | 9.634 | 0.60759 | 0.403 | 0 | 0.03195 | 3875.0102 | -- | -- | 0.01853 | 22.2365 | -- | 0.38082 | 0.00111 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.383 | 0.419 | -- | 264.964 | 0 | 0 | 38.06 | 0.146 | 0.34314 | 0.3976 | 8.99 | 0.339
10:30 | 2695 | 9.634 | 0.60759 | 0.403 | 0 | 0.03195 | 3875.0102 | -- | -- | 0.01853 | 22.2365 | -- | 0.38082 | 0.00111 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.383 | 0.419 | -- | 264.964 | 0 | 0 | 38.06 | 0.146 | 0.34314 | 0.3976 | 8.99 | 0.339
11:00 | 2695 | 9.7767 | 0.51288 | 0.418 | 0 | 0.03288 | 3874.9437 | -- | -- | 0.01858 | 22.0685 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.383 | 0.421 | -- | 264.972 | 0 | 0 | 38.06 | 0.146 | 0.36209 | 0.42087 | 9.02 | 0.344
11:30 | 2695 | 9.7767 | 0.51288 | 0.418 | 0 | 0.03288 | 3874.9437 | -- | -- | 0.01858 | 22.0685 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.383 | 0.421 | -- | 264.972 | 0 | 0 | 38.06 | 0.146 | 0.36209 | 0.42087 | 9.02 | 0.344
12:00 | 2695 | 9.8053 | 0.55908 | 0.418 | 0 | 0.04198 | 3874.8764 | -- | -- | 0.01871 | 21.8986 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2411.81 | 0.938 | -- | 0.382 | 0.421 | -- | 264.979 | 0 | 0 | 38.06 | 0.147 | 0.37167 | 0.4756 | 9.06 | 0.35
12:30 | 2695 | 9.8053 | 0.55908 | 0.418 | 0 | 0.04198 | 3874.8764 | -- | -- | 0.01871 | 21.8986 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2411.81 | 0.938 | -- | 0.382 | 0.421 | -- | 264.979 | 0 | 0 | 38.06 | 0.147 | 0.37167 | 0.4756 | 9.06 | 0.35
13:00 | 2695 | 9.7246 | 0.58449 | 0.418 | 0 | 0.04194 | 3874.8017 | -- | -- | 0.01861 | 21.7107 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2411.79 | 0.935 | -- | 0.382 | 0.417 | -- | 264.987 | 0 | 0 | 38.06 | 0.149 | 0.38615 | 0.4914 | 9.12 | 0.355
13:30 | 2695 | 9.7246 | 0.58449 | 0.418 | 0 | 0.04194 | 3874.8017 | -- | -- | 0.01861 | 21.7107 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2411.79 | 0.935 | -- | 0.382 | 0.417 | -- | 264.987 | 0 | 0 | 38.06 | 0.149 | 0.38615 | 0.4914 | 9.12 | 0.355
14:00 | 2695 | 9.6035 | 0.60066 | 0.413 | 0 | 0.04151 | 3874.731 | -- | -- | 0.01854 | 21.5331 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2411.73 | 0.932 | -- | 0.382 | 0.417 | -- | 264.994 | 0 | 0 | 38.06 | 0.152 | 0.38778 | 0.48563 | 9.21 | 0.361
14:30 | 2695 | 9.6035 | 0.60066 | 0.413 | 0 | 0.04151 | 3874.731 | -- | -- | 0.01854 | 21.5331 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2411.73 | 0.932 | -- | 0.382 | 0.417 | -- | 264.994 | 0 | 0 | 38.06 | 0.152 | 0.38778 | 0.48563 | 9.21 | 0.361
15:00 | 2695 | 9.4248 | 0.6099 | 0.413 | 0 | 0.03083 | 3874.6905 | -- | -- | 0.01855 | 21.4315 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2411.63 | 0.916 | -- | 0.381 | 0.421 | -- | 265.002 | 0 | 0 | 38.06 | 0.145 | 0.41064 | 0.4417 | 9.18 | 0.367
15:30 | 2695 | 9.4248 | 0.6099 | 0.413 | 0 | 0.03083 | 3874.6905 | -- | -- | 0.01855 | 21.4315 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2411.63 | 0.916 | -- | 0.381 | 0.421 | -- | 265.002 | 0 | 0 | 38.06 | 0.145 | 0.41064 | 0.4417 | 9.18 | 0.367
16:00 | 2695 | 9.2476 | 0.653 | 0.418 | 0 | 0.03702 | 3874.6508 | -- | -- | 0.0185 | 21.3322 | -- | 0.3876 | 0.00111 | 2411.53 | 0.903 | -- | 0.381 | 0.418 | -- | 265.01 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.42575 | 0.38948 | 9.19 | 0.37
16:30 | 2695 | 9.2476 | 0.653 | 0.418 | 0 | 0.03702 | 3874.6508 | -- | -- | 0.0185 | 21.3322 | -- | 0.3876 | 0.00111 | 2411.53 | 0.903 | -- | 0.381 | 0.418 | -- | 265.01 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.42575 | 0.38948 | 9.19 | 0.37
17:00 | 2695 | 9.0789 | 0.708 | 0.413 | 0 | 0.04636 | 3874.6347 | -- | 8.8371 | 0.01859 | 21.2918 | -- | 0.38082 | 0.00111 | 2411.42 | 0.89 | -- | 0.381 | 0.418 | -- | 265.017 | 0 | 0 | 38.06 | 0.144 | 0.42763 | 0.34585 | 9.21 | 0.373
17:30 | 2695 | 9.0789 | 0.708 | 0.413 | 0 | 0.04636 | 3874.6347 | -- | 8.8371 | 0.01859 | 21.2918 | -- | 0.38082 | 0.00111 | 2411.42 | 0.89 | -- | 0.381 | 0.418 | -- | 265.017 | 0 | 0 | 38.06 | 0.144 | 0.42763 | 0.34585 | 9.21 | 0.373
18:00 | 2695 | 8.888 | 0.703 | 0.408 | 0 | 0.039 | 3874.6289 | -- | -- | 0.01855 | 21.2773 | 166.4524 | 0.38082 | 0.00111 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.381 | 0.418 | 75.57 | 265.025 | 0 | 0 | 38.06 | 0.147 | 0.44848 | 0.31191 | 9.21 | 0.372
18:30 | 2695 | 8.888 | 0.703 | 0.408 | 0 | 0.039 | 3874.6289 | -- | -- | 0.01855 | 21.2773 | 166.4524 | 0.38082 | 0.00111 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.381 | 0.418 | 75.57 | 265.025 | 0 | 0 | 38.06 | 0.147 | 0.44848 | 0.31191 | 9.21 | 0.372
19:00 | 2695 | 8.6878 | 0.7155 | 0.403 | 0 | 0.04053 | 3874.6435 | -- | -- | 0.01872 | 21.3139 | -- | 0.3876 | 0.00111 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.38 | 0.425 | -- | 265.032 | 0 | 0 | 38.06 | 0.152 | 0.46188 | 0.25837 | 9.19 | 0.373
19:30 | 2695 | 8.6878 | 0.7155 | 0.403 | 0 | 0.04053 | 3874.6435 | -- | -- | 0.01872 | 21.3139 | -- | 0.3876 | 0.00111 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.38 | 0.425 | -- | 265.032 | 0 | 0 | 38.06 | 0.152 | 0.46188 | 0.25837 | 9.19 | 0.373
20:00 | 2695 | 8.4721 | 0.6955 | 0.413 | 0 | 0.03883 | 3874.6859 | -- | -- | 0.01855 | 21.42 | -- | 0.42273 | 0.00111 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.38 | 0.421 | -- | 265.04 | 0 | 0 | 38.06 | 0.13 | 0.41723 | 0.27112 | 9.12 | 0.379
20:30 | 2695 | 8.4721 | 0.6955 | 0.413 | 0 | 0.03883 | 3874.6859 | -- | -- | 0.01855 | 21.42 | -- | 0.42273 | 0.00111 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.38 | 0.421 | -- | 265.04 | 0 | 0 | 38.06 | 0.13 | 0.41723 | 0.27112 | 9.12 | 0.379
21:00 | 2695 | 8.2487 | 0.57063 | 0.418 | 0 | 0.03526 | 3874.7389 | -- | -- | 0.01871 | 21.553 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.379 | 0.416 | -- | 265.047 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.39427 | 0.31438 | 9.09 | 0.384
21:30 | 2695 | 8.2487 | 0.57063 | 0.418 | 0 | 0.03526 | 3874.7389 | -- | -- | 0.01871 | 21.553 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.379 | 0.416 | -- | 265.047 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.39427 | 0.31438 | 9.09 | 0.384
22:00 | 2695 | 8.0105 | 0.44358 | 0.322 | 0 | 0.03398 | 3874.7935 | -- | -- | 0.01861 | 21.69 | -- | 0.37404 | 0.00111 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.379 | 0.419 | -- | 265.055 | 0 | 0 | 38.06 | 0.144 | 0.38131 | 0.33688 | 9.15 | 0.387
22:30 | 2695 | 8.0105 | 0.44358 | 0.322 | 0 | 0.03398 | 3874.7935 | -- | -- | 0.01861 | 21.69 | -- | 0.37404 | 0.00111 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.379 | 0.419 | -- | 265.055 | 0 | 0 | 38.06 | 0.144 | 0.38131 | 0.33688 | 9.15 | 0.387
23:00 | 2695 | 7.7357 | -- | 0.32 | 0 | 0.0451 | 3874.8243 | -- | -- | 0.01875 | 21.7774 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.378 | 0.418 | -- | 265.062 | 0 | 0 | 38.06 | 0.147 | 0.35891 | 0.33056 | 9.19 | 0.391
23:30 | 2695 | 7.7357 | -- | 0.32 | 0 | 0.0451 | 3874.8243 | -- | -- | 0.01875 | 21.7774 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.378 | 0.418 | -- | 265.062 | 0 | 0 | 38.06 | 0.147 | 0.35891 | 0.33056 | 9.19 | 0.391

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 25 de Febrero del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
25/02/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
25/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
25/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
25/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.42
25/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.65
25/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
25/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
25/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
25/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
25/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
25/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.86
25/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
25/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
25/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.057
25/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
25/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.4
25/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
25/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.29
25/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
25/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
25/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
25/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
25/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 190
25/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.1

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 25 de Febrero del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
25/02/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/02/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 186.88
25/02/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 408.131
25/02/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 125.5
25/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 23.7
25/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 146.32
25/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 80.52
25/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 103.46
25/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 65.1

## STOCK_COMB
miércoles, 25 de Febrero del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
25/02/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 517.79 | 517.79 | 0 | m3
25/02/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
25/02/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 391.35 | 391.35 | 0 | m3
25/02/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
25/02/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 562.28 | 562.28 | 0 | m3
25/02/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
25/02/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9560.39 | 9560.39 | 0 | m3
25/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
25/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
25/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59264.95 | 59264.95 | 0 | m3
25/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31070.08 | 31070.08 | 0 | m3
25/02/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
25/02/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 493.99 | 493.99 | 0 | m3
25/02/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 749.88 | 749.4787 | 0 | m3
25/02/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 810.679 | 815.329 | 0 | m3 | Variación de nivel por temperatura.
25/02/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1964.32 | 1964.32 | 0 | m3
25/02/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2490.45 | 2490.45 | 0 | m3
25/02/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7514.0288 | 7514.03 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta.
25/02/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57426.69 | 57426.69 | 0 | m3
25/02/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 12.16 | 12.16 | 0 | m3
25/02/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 344.49 | 344.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 25 de Febrero del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 25/Feb
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1078.82
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 874.63
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 559.05
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 503.62
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 695.98
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 804.2
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0.6
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 844.03
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2226.17
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 19110.5228
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 19064.7405
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 19314.8367
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 217108.432
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 674236
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 706996
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 793934
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 509488
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1090580.6
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1093556.05
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0.4013
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1123610.42
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1232266.61
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 8414.69
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1277863.62
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 269598
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 33155.91
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 119496.09
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 670939
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 959851.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 14570.75
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 14769.86
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 15139.19
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 12618.13
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 12451.13
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 12623.54
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 12606.42
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12291.62
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12064.13
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1197318
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 294491.0388
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 25 de Febrero del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
25/02/2026 00:00 | 867.3 | 3072.42 | 82.91 | 82.91 | 4467.8 | 8871 | 22635 | 4419.2722 | 4272.7558 | 4416.846 | 4418.642 | 6642 | 6971.808
25/02/2026 01:00 | 862.1 | -- | 86.73 | 86.73 | 4467.8 | 9084 | 23153 | 4437.8753 | 4303.1188 | 4435.7231 | 4436.8999 | 6641.6 | 6968.691
25/02/2026 02:00 | 861 | -- | 89.73 | 89.73 | 4467.8 | 9305 | 23126 | 4483.2092 | 4389.2883 | 4480.9169 | 4482.18 | 6642.4 | 6966.113
25/02/2026 03:00 | 859.4 | -- | 92.28 | 92.28 | 4467.8 | 9525 | 23265 | 4492.5895 | 4404.8145 | 4490.29 | 4491.6687 | 6641.3 | 6964.81
25/02/2026 04:00 | 858.1 | -- | 94.34 | 94.34 | 4467.8 | 9727 | 23249 | 4486.9098 | 4392.1993 | 4484.4547 | 4485.6399 | 6641.3 | 6963.114
25/02/2026 05:00 | 857.9 | -- | 96.09 | 96.09 | 4467.8 | 9845 | 22888 | 4452.4108 | 4334.3334 | 4450.1945 | 4451.3069 | 6640.9 | 6961.031
25/02/2026 06:00 | 858.1 | 2974.4 | 96.53 | 96.53 | 4484.7 | 9964 | 22908 | 4396.6178 | 4241.3261 | 4394.6956 | 4395.4025 | 6640.9 | 6958.853
25/02/2026 07:00 | 859.4 | 2973.41 | 96.57 | 96.57 | 4485.6 | 10082 | 23208 | 4357.5736 | 4186.6947 | 4355.297 | 4356.3091 | 6642 | 6957.281
25/02/2026 08:00 | 857.8 | 2972.63 | 96.5 | 96.5 | 4477.8 | 10154 | 23198 | 4336.4151 | 4153.3393 | 4333.9538 | 4335.7898 | 6641.6 | 6965.809
25/02/2026 09:00 | 811.9 | 2974.58 | 94.82 | 94.82 | 4480.1 | 10179 | 23159 | 4325.6153 | 4139.088 | 4322.5006 | 4327 | 6660.5 | 7016.03
25/02/2026 10:00 | 806.6 | 2974.4 | 92.06 | 92.06 | 4477.8 | 10194 | 22827 | 4136.8877 | 3944.9169 | 4134.0545 | 4146.4466 | 6666 | 6917.871
25/02/2026 11:00 | 807.1 | 2973.41 | 88.54 | 88.54 | 4474.8 | 10176 | 22720 | 4000.354 | 3765.7402 | 3993.9102 | 4006.9206 | 6662.5 | 6665.516
25/02/2026 12:00 | 807.1 | 2968.99 | 85.37 | 85.37 | 4482.5 | 10159 | 22550 | 3970.8934 | 3713.1126 | 3964.3051 | 3978.5037 | 6665.6 | 6556.776
25/02/2026 13:00 | 806.9 | 2970.78 | 83.03 | 83.03 | 4477.7 | 10141 | 22643 | 3962.1299 | 3704.9549 | 3955.8528 | 3970.1374 | 6661.7 | 6518.589
25/02/2026 14:00 | 807.4 | 2970.72 | 81.27 | 81.27 | 4481.6 | 10124 | 23175 | 4029.1835 | 3788.6436 | 4024.551 | 4038.2133 | 6662.8 | 6601.537
25/02/2026 15:00 | 810.6 | 2971.8 | 80.29 | 80.29 | 4479.8 | 10117 | 22654 | 4096.4042 | 3891.55 | 4092.1001 | 4103.8848 | 6664 | 6798.682
25/02/2026 16:00 | 811.2 | 2972.58 | 79.84 | 79.84 | 4477.7 | 10109 | 22697 | 4090.2881 | 3903.9958 | 4085.1348 | 4093.1606 | 6664.8 | 6711.251
25/02/2026 17:00 | 811.4 | 2971.32 | 79.8 | 79.8 | 4480.1 | 10101 | 22657 | 4168.4658 | 3976.007 | 4165.2866 | 4168.9464 | 6642 | 6722.574
25/02/2026 18:00 | 811.7 | 2973 | 79.56 | 79.56 | 4482.5 | 10096 | 23099 | 4188.3937 | 3996.0014 | 4187.3638 | 4188.9049 | 6643.6 | 6790.476
25/02/2026 19:00 | 809.3 | 2971.62 | 79.09 | 79.09 | 4467.8 | 9942 | 22752 | 4172.3514 | 3986.0904 | 4173.7857 | 4173.0781 | 6643.2 | 6810.553
25/02/2026 20:00 | 809.1 | 2972.92 | 77.83 | 77.83 | 4467.8 | 9717 | 22826 | 4195.969 | 3964.8448 | 4196.6152 | 4196.1246 | 6641.6 | 6823.946
25/02/2026 21:00 | 809.5 | 2971.05 | 77.01 | 77.01 | 4474.7 | 9527 | 22887 | 4167.0898 | 3943.1518 | 4169.0322 | 4168.3696 | 6641.6 | 6744.617
25/02/2026 22:00 | 809.6 | 2970.69 | 76.03 | 76.03 | 4467.8 | 9451 | 22718 | 4155.4115 | 3944.2485 | 4157.0102 | 4156.0012 | 6641.3 | 6561.768
25/02/2026 23:00 | 809.9 | 2972.81 | 75.71 | 75.71 | 4467.8 | 9511 | 22875 | 4250.7122 | 4049.7272 | 4249.5296 | 4248.9009 | 6641.6 | 6522.677

## TEMP_AMB
miércoles, 25 de Febrero del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
25/02/2026 00:00 | 25.5 | 27.86 | 27.86 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.3 | 23.3 | 23.3 | 29.37 | 26.17 | 24.6 | 26.12
25/02/2026 01:00 | 24.1 | 26.42 | 26.42 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 23.5 | 23.2 | 24 | 28.69 | 26.25 | 24.3 | 25.76
25/02/2026 02:00 | 24.4 | 26.21 | 26.21 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.5 | 23.2 | 23.1 | 28.54 | 26.51 | 23.5 | 25.76
25/02/2026 03:00 | 24.7 | 26.21 | 26.21 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.1 | 23 | 23.1 | 28.29 | 25.46 | 23 | 25.76
25/02/2026 04:00 | 23.9 | 26.02 | 26.02 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.1 | 23 | 23.1 | 28.03 | 24.7 | 23.1 | 26.12
25/02/2026 05:00 | 23.8 | 25.68 | 25.68 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.4 | 23 | 23.7 | 27.78 | 23.77 | 23.1 | 25.76
25/02/2026 06:00 | 22.7 | 26.28 | 26.28 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23 | 22.8 | 23.4 | 27.82 | 0.0023 | 23.1 | 26.12
25/02/2026 07:00 | 23.7 | 26.47 | 26.47 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 22.8 | 22.9 | 23.4 | 27.78 | 24.2 | 23.4 | 26.49
25/02/2026 08:00 | 26.2 | 27.88 | 27.88 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23 | 23.5 | 23.5 | 27.8 | 24.98 | 23.7 | 26.49
25/02/2026 09:00 | 28.8 | 29.95 | 29.95 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 22.9 | 24 | 24 | 28.48 | 26.75 | 26.8 | 27.22
25/02/2026 10:00 | 31.2 | 30.53 | 30.53 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 22.9 | 25.1 | 26.4 | 30.83 | 27.3 | 27.4 | 27.59
25/02/2026 11:00 | 36.2 | 30.35 | 30.35 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 23.1 | 26.8 | 26.9 | 30.85 | 27.25 | 29 | 28.69
25/02/2026 12:00 | 33.7 | 29.67 | 29.67 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 23.5 | 27.5 | 29.3 | 31.46 | 27.25 | 28.9 | 30.52
25/02/2026 13:00 | 35.3 | 31.04 | 31.04 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 25.1 | 27.2 | 28.1 | 31.16 | 29.15 | 28.7 | 30.88
25/02/2026 14:00 | 24 | 31.14 | 31.14 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 24 | 28.6 | 30.4 | 31.28 | 27.73 | 28.7 | 30.52
25/02/2026 15:00 | 32 | 29.56 | 29.56 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 24.3 | 29.8 | 30.9 | 30.97 | 28.3 | 28.5 | 30.52
25/02/2026 16:00 | 32 | 29.21 | 29.21 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 24.2 | 26.4 | 27.4 | 29.21 | 28.1 | 27.3 | 27.22
25/02/2026 17:00 | 31 | 29.48 | 29.48 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24.2 | 25.7 | 25.4 | 29.11 | 27.32 | 26 | 28.69
25/02/2026 18:00 | 33 | 29.05 | 29.05 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 24.1 | 24.9 | 25.2 | 28.35 | 26.85 | 25.7 | 28.69
25/02/2026 19:00 | 30 | 29.26 | 29.26 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 27.04 | 27.17 | 24.7 | 27.59
25/02/2026 20:00 | 28 | 28.8 | 28.8 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 23.8 | 23.6 | 23.3 | 26.45 | 26.75 | 24 | 27.22
25/02/2026 21:00 | 27 | 29.21 | 29.21 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.3 | 23.5 | 23.4 | 26.36 | 26.1 | 23.7 | 27.22
25/02/2026 22:00 | 27 | 28.07 | 28.07 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.4 | 23.7 | 23.3 | 25.86 | 25.77 | 23.5 | 26.86
25/02/2026 23:00 | 24 | 28.19 | 28.19 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 22.8 | 23.2 | 23.2 | 26.42 | 25.25 | 23 | 26.86

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 25 de Febrero del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
25/02/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 25/02/2026 06:00 | 26/02/2026 06:00
25/02/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 25/02/2026 06:00 | 26/02/2026 06:00
25/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 25/02/2026 06:00 | 26/02/2026 06:00
25/02/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 25/02/2026 06:00 | 26/02/2026 06:00
25/02/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 25/02/2026 06:00 | 26/02/2026 06:00
25/02/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 25/02/2026 06:00 | 26/02/2026 06:00
25/02/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1741.585 | 25/02/2026 06:00 | 26/02/2026 06:00
25/02/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 25/02/2026 06:00 | 26/02/2026 06:00
25/02/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 25/02/2026 06:00 | 26/02/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 25 de Febrero del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
25/02/2026 | 00:30 | 22 | 38.12 | 12.15 | 25.46 | 19.19 | 64.17 |  |  | 1.4 | 1.8 | 5.28 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2.9285 | 4.3476 |  |  |  | 4.5 | 4.01 | 321.1538 | 327.5768 | 343.6345 | 282.6153 | 266.5576 | 249.5016 | 249.5016 | 293.4 | 293.4
25/02/2026 | 01:00 | 22 | 38.15 | 11.33 | 25.58 | 19.19 | 61.89 |  |  | 1.8 | 1.6 | 5.01 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1.0487 | 2.7257 |  |  |  | 4.28 | 3.71 | 321.1538 | 327.5768 | 343.6345 | 279.4038 | 263.3461 | 249.5016 | 249.5016 | 293.4 | 293.4
25/02/2026 | 01:30 | 22 | 38.09 | 11.21 | 25.59 | 19.19 | 64.48 |  |  | 2 | 1.7 | 5.29 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 0.99005 | 2.987 |  |  |  | 4.3 | 3.06 | 321.1538 | 327.5768 | 343.6345 | 282.6153 | 263.3461 | 249.5016 | 249.5016 | 293.4 | 293.4
25/02/2026 | 02:00 | 22 | 38.06 | 12.27 | 25.57 | 19.19 | 65.13 |  |  | 1.3 | 2.1 | 5 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1.5502 | 2.4904 |  |  |  | 4.56 | 2.34 | 321.1538 | 327.5768 | 343.6345 | 282.6153 | 263.3461 | 249.5016 | 249.5016 | 293.4 | 293.4
25/02/2026 | 02:30 | 23 | 38.05 | 11.5 | 25.68 | 19.19 | 64.35 |  |  | 1.4 | 2.1 | 4.45 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1.114 | 2.2246 |  |  |  | 3.58 | 2.24 | 321.1538 | 327.5768 | 343.6345 | 282.6153 | 263.3461 | 249.5016 | 249.5016 | 293.4 | 293.4
25/02/2026 | 03:00 | 23 | 38 | 12.85 | 25.71 | 19.19 | 65.39 |  |  | 0.5 | 2.1 | 4.16 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 0.83165 | 1.4249 |  |  |  | 2.35 | 1.43 | 321.1538 | 327.5768 | 343.6345 | 282.6153 | 263.3461 | 249.5016 | 249.5016 | 293.4 | 293.4
25/02/2026 | 03:30 | 23 | 38.01 | 12.72 | 24.83 | 19.19 | 64.43 |  |  | 1 | 2.4 | 4.05 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1.0004 | 1.6462 |  |  |  | 2.42 | 1.47 | 321.1538 | 327.5768 | 343.6345 | 282.6153 | 263.3461 | 249.5016 | 249.5016 | 293.4 | 293.4
25/02/2026 | 04:00 | 23 | 37.96 | 12.93 | 24.82 | 19.19 | 64.23 |  |  | 1.1 | 2 | 3.93 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2.1095 | 1.9921 |  |  |  | 1.99 | 1.38 | 321.1538 | 327.5768 | 343.6345 | 282.6153 | 263.3461 | 249.5016 | 249.5016 | 293.4 | 293.4
25/02/2026 | 04:30 | 23 | 37.96 | 11.7 | 25.52 | 19.19 | 60.04 |  |  | 2.5 | 1.8 | 2.71 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1.8518 | 2.462 |  |  |  | 0.91 | 0.86 | 321.1538 | 327.5768 | 343.6345 | 282.6153 | 263.3461 | 249.5016 | 249.5016 | 293.4 | 293.4
25/02/2026 | 05:00 | 23 | 37.96 | 11.34 | 23.01 | 19.19 | 65.03 | 0 | 0 | 2.7 | 1.9 | 1.95 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2614 | 2.6058 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.75 | 321.1538 | 327.5768 | 343.6345 | 282.6153 | 263.3461 | 249.5016 | 249.5016 | 293.4 | 293.4 | 0 | 0
25/02/2026 | 05:30 | 23 | 37.97 | 10.56 | 25.31 | 19.19 | 62.72 | 0 | 0 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.8491 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 8.888 | 1.7589 | 2.7445 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.72 | 321.1538 | 327.5768 | 343.6345 | 282.6153 | 263.3461 | 249.5016 | 249.5016 | 293.4 | 293.4 | 0 | 14.386
25/02/2026 | 06:00 | 23 | 37.97 | 12.92 | 25.39 | 19.19 | 61.47 | 0.05 | 0 | 2.8 | 2.9 | 1.47 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 32.87 | 32.87 | 23.86 | 1 | 1 | 75.4381 | 382.8 | 382.8 | 382.8 | 382.8 | 0 | 16.118 | 152.07 | 1.2235 | 1.9121 | 12.1618 | 11.8175 | 160.163 | 0.5 | 0.72 | 321.1538 | 327.5768 | 343.6345 | 282.6153 | 263.3461 | 249.5016 | 249.5016 | 293.4 | 293.4 | 17.644 | 228.806
25/02/2026 | 06:30 | 22 | 37.97 | 12.32 | 25.27 | 19.19 | 61.24 | 15.16 | 11.89 | 3.2 | 3.7 | 1.03 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 222.04 | 222.04 | 179.83 | 1 | 1 | 276.061 | 1329.1 | 1329.1 | 1329.1 | 1329.1 | 0 | 47.387 | 499.24 | 1.1639 | 1.9884 | 131.9637 | 97.3899 | 509.602 | 0.94 | 0.81 | 321.1538 | 327.5768 | 343.6345 | 282.6153 | 263.3461 | 249.5016 | 249.5016 | 293.4 | 293.4 | 71.244 | 582.2705
25/02/2026 | 07:00 | 22 | 40.32 | 11.59 | 25.27 | 19.19 | 55.88 | 52.29 | 25.1 | 3 | 4.2 | 0.97 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 489.41 | 489.41 | 520.5 | 1 | 1 | 682.5726 | 3045.5 | 3045.5 | 3045.5 | 3045.5 | 0.37547 | 144.022 | 793.713 | 1.5102 | 2.6721 | 425.5444 | 376.8847 | 825.921 | 0.82 | 0.49 | 321.1538 | 327.5768 | 343.6345 | 282.6153 | 263.3461 | 249.5016 | 249.5016 | 293.4 | 293.4 | 217.701 | 805.897
25/02/2026 | 07:30 | 23 | 43.99 | 11.31 | 25.15 | 19.19 | 53.69 | 128.37 | 77.7 | 3.1 | 3.6 | 1.35 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 797.54 | 797.54 | 815.21 | 1 | 1 | 952.8395 | 3720.7 | 3720.7 | 3720.7 | 3720.7 | 10.7929 | 359.049 | 909.96 | 1.2339 | 2.0044 | 764.6402 | 723.0497 | 936.794 | 0.64 | 0.75 | 321.1538 | 327.5768 | 343.6345 | 282.6153 | 263.3461 | 249.5016 | 249.5016 | 293.4 | 293.4 | 368.731 | 918.189
25/02/2026 | 08:00 | 23 | 43.79 | 9.99 | 25.12 | 19.19 | 59.79 | 186.71 | 149.14 | 2.8 | 3.2 | 1.41 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 1048.42 | 1048.42 | 962.79 | 1 | 1 | 1030.3316 | 3986.8 | 3986.8 | 3986.8 | 3986.8 | 52.0879 | 510.623 | 971.202 | 0.44606 | 1.6022 | 975.3234 | 957.8256 | 1000.356 | 0.59 | 0.88 | 321.1538 | 327.5768 | 343.6345 | 282.6153 | 263.3461 | 249.5016 | 249.5016 | 293.4 | 293.4 | 497.854 | 988.531
25/02/2026 | 08:30 | 23 | 43.42 | 11.75 | 25.15 | 15.78 | 63.4 | 258.54 | 139.71 | 2.8 | 3.5 | 1.14 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1064.57 | 1064.57 | 1031.57 | 1 | 1 | 975.0554 | 3903.5 | 3903.5 | 3903.5 | 3903.5 | 244.5755 | 634.631 | 1030.846 | 0.28921 | 1.2487 | 1030.6067 | 1041.0832 | 1050.988 | 0.68 | 0.72 | 321.1538 | 327.5768 | 343.6345 | 272.9807 | 263.3461 | 249.5016 | 249.5016 | 293.4 | 293.4 | 670.976 | 1027.825
25/02/2026 | 09:00 | 23 | 43.84 | 11.29 | 25.2 | 15.78 | 63.28 | 427.37 | 607.93 | 3 | 4 | 1.67 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 591.38 | 591.38 | 1081.21 | 1 | 1 | 804.9993 | 3724.5 | 3724.5 | 3724.5 | 3724.5 | 301.0511 | 741.788 | 1059.456 | 1.2749 | 1.5453 | 1074.5457 | 1076.7747 | 1081.859 | 0.77 | 1.22 | 321.1538 | 327.5768 | 343.6345 | 247.2884 | 263.3461 | 249.5016 | 249.5016 | 293.4 | 293.4 | 578.964 | 1050.464
25/02/2026 | 09:30 | 23 | 43.87 | 9.9 | 26.28 | 15.78 | 61.48 | 570.45 | 736.71 | 2.5 | 4.1 | 1.54 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 550.72 | 550.72 | 322.8 | 1 | 1 | 722.6136 | 3979.8 | 3979.8 | 3979.8 | 3979.8 | 370.069 | 857.572 | 1077.045 | 0.87574 | 1.6789 | 1145.3371 | 1151.9987 | 1098.242 | 1.28 | 2.42 | 321.1538 | 330.7884 | 343.6345 | 247.2884 | 263.3461 | 249.5016 | 249.5016 | 293.4 | 293.4 | 930.842 | 1066.7175
25/02/2026 | 10:00 | 23 | 43.85 | 10.53 | 26.73 | 15.78 | 63.29 | 807.2 | 851.98 | 2.8 | 4 | 1.72 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 855.08 | 855.08 | 366.86 | 1 | 1 | 801.754 | 4226.2 | 4226.2 | 4226.2 | 4226.2 | 481.6701 | 952.609 | 1085.627 | 1.476 | 2.8364 | 855.8637 | 684.0643 | 1108.182 | 1.93 | 2.74 | 256.923 | 253.7115 | 253.7115 | 253.7115 | 253.7115 | 249.5016 | 249.5016 | 190.71 | 190.71 | 1025.029 | 1075.6185
25/02/2026 | 10:30 | 23 | 42.53 | 12.33 | 26.57 | 15.78 | 61.66 | 887.2 | 991.89 | 3.4 | 3.8 | 3.41 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 1229.63 | 1229.63 | 431.44 | 1 | 1 | 891.0154 | 3554.9 | 3554.9 | 3554.9 | 3554.9 | 651.7805 | 1042.35 | 1097.236 | 1.216 | 3.5202 | 383.1488 | 934.1245 | 1115.903 | 2.78 | 3.02 | 250.4999 | 247.2884 | 247.2884 | 247.2884 | 244.0769 | 249.5016 | 249.5016 | 185.82 | 185.82 | 613.301 | 1099.811
25/02/2026 | 11:00 | 23 | 43.77 | 12.02 | 26.43 | 15.78 | 62.86 | 1011.62 | 382.85 | 3.8 | 3.7 | 4.54 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 609.06 | 609.06 | 1150.13 | 1 | 1 | 754.4719 | 3601.7 | 3601.7 | 3601.7 | 3601.7 | 868.6378 | 740.291 | 1077.138 | 5.6546 | 3.357 | 887.7998 | 918.9147 | 1102.112 | 3.58 | 4.68 | 244.0769 | 244.0769 | 244.0769 | 237.6538 | 244.0769 | 249.5016 | 249.5016 | 180.93 | 180.93 | 857.839 | 1099.495
25/02/2026 | 11:30 | 23 | 43.77 | 11.58 | 26.12 | 15.78 | 63.13 | 889.71 | 427.85 | 4 | 4.5 | 5.31 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 557.71 | 557.71 | 876 | 1 | 1 | 1122.9391 | 4495.1 | 4495.1 | 4495.1 | 4495.1 | 800.4812 | 795.372 | 1106.448 | 4.9687 | 3.1051 | 1301.5132 | 1282.3957 | 1138.065 | 4.5 | 5.21 | 237.6538 | 237.6538 | 237.6538 | 237.6538 | 237.6538 | 249.5016 | 249.5016 | 180.93 | 176.04 | 625.484 | 1109.8375
25/02/2026 | 12:00 | 23 | 43.76 | 11.46 | 25.93 | 15.78 | 65.72 | 520.17 | 202.21 | 4 | 5.1 | 5.24 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 460.57 | 460.57 | 1161.85 | 1 | 1 | 1200 | 4490.5 | 4490.5 | 4490.5 | 4490.5 | 762.1039 | 1234.525 | 1129.772 | 7.1162 | 3.4826 | 895.1693 | 928.7549 | 1163.686 | 4.59 | 5.79 | 234.4423 | 234.4423 | 234.4423 | 237.6538 | 237.6538 | 249.5016 | 249.5016 | 180.93 | 176.04 | 499.07 | 1087.177
25/02/2026 | 12:30 | 22 | 43.74 | 13.32 | 24.43 | 15.78 | 62.31 | 329.47 | 123.08 | 4.3 | 5.9 | 6.37 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 919.15 | 919.15 | 1124.5 | 1 | 1 | 1049.4841 | 4082.9 | 4082.9 | 4082.9 | 4082.9 | 582.0685 | 1042.301 | 1075.097 | 8.4696 | 6.5567 | 369.115 | 385.3779 | 1103.784 | 5.03 | 5.92 | 234.4423 | 234.4423 | 234.4423 | 237.6538 | 237.6538 | 249.5016 | 249.5016 | 180.93 | 176.04 | 340.411 | 1077.699
25/02/2026 | 13:00 | 22 | 43.76 | 11.9 | 23.4 | 15.78 | 59.17 | 440.35 | 91.68 | 4.4 | 5.4 | 7.42 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 477 | 477 | 1107.21 | 1 | 1 | 1117.2455 | 3924.2 | 3924.2 | 3924.2 | 3924.2 | 448.0081 | 1090.37 | 1084.336 | 8.4876 | 7.7275 | 646.0124 | 361.3341 | 1141.75 | 6.99 | 6.17 | 234.4423 | 234.4423 | 234.4423 | 237.6538 | 237.6538 | 249.5016 | 249.5016 | 180.93 | 176.04 | 660.266 | 1075.0735
25/02/2026 | 13:30 | 22 | 15.97 | 11.47 | 23.36 | 15.78 | 67.09 | 409.29 | 120.44 | 3.9 | 5.1 | 8.69 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 733.02 | 733.02 | 1160.36 | 1 | 1 | 794.1092 | 2806.5 | 2806.5 | 2806.5 | 2806.5 | 331.8572 | 1048.123 | 1101.837 | 8.1696 | 6.9626 | 222.6186 | 209.9245 | 1099.563 | 7.19 | 6.67 | 237.6538 | 237.6538 | 237.6538 | 237.6538 | 237.6538 | 249.5016 | 249.5016 | 176.04 | 176.04 | 1179.052 | 1069.9505
25/02/2026 | 14:00 | 22 | 34.31 | 11.14 | 23.4 | 15.78 | 64.8 | 173.92 | 55.91 | 4.6 | 5.6 | 9.25 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 857.86 | 857.86 | 1117.4 | 1 | 1 | 971.4005 | 2853.8 | 2853.8 | 2853.8 | 2853.8 | 467.5934 | 975.339 | 1085.153 | 8.4833 | 7.2377 | 180.0402 | 191.5355 | 1089.229 | 8.25 | 8.05 | 237.6538 | 237.6538 | 237.6538 | 237.6538 | 237.6538 | 249.5016 | 249.5016 | 176.04 | 176.04 | 520.6 | 1067.7
25/02/2026 | 14:30 | 23 | 9.31 | 12.08 | 24.01 | 15.78 | 64.11 | 98.71 | 21.05 | 4.3 | 6.3 | 8.97 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 649.88 | 649.88 | 1069.86 | 1 | 1 | 979.7822 | 3723.3 | 3723.3 | 3723.3 | 3723.3 | 316.9173 | 889.615 | 1047.45 | 8.0906 | 7.7789 | 213.5877 | 233.2169 | 1038.834 | 8.32 | 7.65 | 244.0769 | 244.0769 | 244.0769 | 244.0769 | 244.0769 | 249.5016 | 249.5016 | 183.375 | 183.375 | 567.253 | 1031.3095
25/02/2026 | 15:00 | 23 | 9.64 | 12.7 | 24.1 | 15.78 | 59.92 | 97.17 | 31.17 | 4.6 | 5.6 | 9.07 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 514.46 | 514.46 | 1056.64 | 1 | 1 | 878.9353 | 3570.9 | 3570.9 | 3570.9 | 3570.9 | 377.1239 | 786.262 | 1005.07 | 7.8213 | 7.8766 | 239.2103 | 252.5979 | 998.658 | 8.58 | 8.32 | 295.4615 | 295.4615 | 295.4615 | 295.4615 | 295.4615 | 249.5016 | 249.5016 | 224.94 | 222.495 | 473.206 | 1010.436
25/02/2026 | 15:30 | 23 | 11.56 | 13.31 | 24.54 | 15.78 | 62.04 | 77.6 | 34.06 | 4.9 | 5.9 | 8.2 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 588.51 | 588.51 | 1029.69 | 1 | 1 | 700.8748 | 3101.3 | 3101.3 | 3101.3 | 3101.3 | 252.7671 | 668.132 | 922.374 | 8.7863 | 7.7063 | 187.6986 | 212.0155 | 888.55 | 8.9 | 7.91 | 295.4615 | 311.5192 | 311.5192 | 247.2884 | 263.3461 | 249.5016 | 249.5016 | 286.065 | 244.5 | 647.803 | 958.352
25/02/2026 | 16:00 | 23 | 11.58 | 11.91 | 24.61 | 15.78 | 64.89 | 75.46 | 14.44 | 4.7 | 6.5 | 8.37 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 982.14 | 982.14 | 975.07 | 1 | 1 | 901.7596 | 3367.3 | 3367.3 | 3367.3 | 3367.3 | 148.5038 | 541.07 | 852.963 | 8.7668 | 9.3968 | 152.8165 | 150.2382 | 821.735 | 9.24 | 9.22 | 317.9422 | 321.1538 | 321.1538 | 247.2884 | 263.3461 | 249.5016 | 249.5016 | 286.065 | 244.5 | 485.951 | 865.664
25/02/2026 | 16:30 | 21 | 11.56 | 11.96 | 25.24 | 15.3 | 65.57 | 46.68 | 12.41 | 5.1 | 6.2 | 8.86 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 678.11 | 678.11 | 865.39 | 1 | 1 | 703.2386 | 2934.7 | 2934.7 | 2934.7 | 2934.7 | 126.3474 | 402.826 | 721.296 | 8.5051 | 8.3104 | 112.6716 | 123.2665 | 698.865 | 8.68 | 8.85 | 317.9422 | 321.1538 | 321.1538 | 247.2884 | 263.3461 | 249.5016 | 249.5016 | 286.065 | 244.5 | 351.857 | 754.078
25/02/2026 | 17:00 | 21 | 11.57 | 11.95 | 25.49 | 15.3 | 62.65 | 44.31 | 6.74 | 5.2 | 6.1 | 9.14 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 360.91 | 360.91 | 441.2 | 1 | 1 | 371.298 | 1288.2 | 1288.2 | 1288.2 | 1288.2 | 67.8161 | 225.191 | 434.563 | 6.9274 | 8.0781 | 87.1252 | 91.0991 | 235.731 | 8.53 | 8.93 | 317.9422 | 321.1538 | 321.1538 | 247.2884 | 263.3461 | 249.5016 | 249.5016 | 273.84 | 244.5 | 185.587 | 475.254
25/02/2026 | 17:30 | 23 | 38.06 | 12.28 | 24.94 | 15.3 | 64.02 | 47.22 | 7.3 | 5 | 5.7 | 9.47 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 41.67 | 41.67 | 247.69 | 1 | 1 | 104.4379 | 351.4 | 351.4 | 351.4 | 351.4 | 16.0384 | 149.494 | 99.717 | 7.9655 | 7.128 | 33.6485 | 35.5081 | 80.701 | 10.1 | 9.8 | 317.9422 | 321.1538 | 330.7884 | 247.2884 | 263.3461 | 256.8399 | 256.8399 | 273.84 | 268.95 | 79.619 | 122.8615
25/02/2026 | 18:00 | 23 | 37.44 | 10.76 | 25.61 | 15.3 | 67.32 | 47.83 | 5.13 | 5.6 | 6.5 | 9.18 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 0.23 | 0.23 | 38.79 | 1 | 1 | 13.1036 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 5.771 | 52.424 | 5.682 | 8.9738 | 9.339 | 12.9927 | 12.2036 | 0 | 9.55 | 9.73 | 317.9422 | 321.1538 | 330.7884 | 247.2884 | 263.3461 | 251.9477 | 256.8399 | 273.84 | 268.95 | 16.691 | 2.6565
25/02/2026 | 18:30 | 22 | 43.73 | 12.55 | 24.14 | 15.3 | 65.81 | 11.53 | 0.71 | 6.7 | 6.5 | 9.27 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1745 | 5.278 | 0 | 9.3989 | 10.1889 | 0.17727 | 0.10204 | 0 | 10.42 | 10.13 | 317.9422 | 321.1538 | 330.7884 | 247.2884 | 263.3461 | 151.6578 | 154.1039 | 273.84 | 268.95 | 0 | 0
25/02/2026 | 19:00 | 22 | 43.74 | 9.55 | 24.13 | 15.3 | 68.25 | 0 | 0 | 7.1 | 5.9 | 8.69 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96976 | 0 | 0 | 8.846 | 10.0231 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10.2 | 321.1538 | 327.5768 | 327.5768 | 263.3461 | 260.1345 | 286.193 | 259.2859 | 273.84 | 293.4 | 0 | 0
25/02/2026 | 19:30 | 23 | 43.74 | 12.02 | 24.38 | 15.3 | 68.17 | 0 | 0 | 6.5 | 5.1 | 9.06 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2481 | 0 | 0 | 7.8469 | 9.4982 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 9.2 | 321.1538 | 327.5768 | 327.5768 | 263.3461 | 263.3461 | 286.193 | 261.732 | 273.84 | 293.4 | 0 | 0
25/02/2026 | 20:00 | 23 | 40.76 | 12.33 | 24.38 | 15.3 | 68.41 |  |  | 5.6 | 5.8 | 9.12 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 8.4358 | 9.7173 |  |  |  | 8.84 | 8.62 | 321.1538 | 327.5768 | 327.5768 | 263.3461 | 263.3461 | 286.193 | 261.732 | 273.84 | 293.4
25/02/2026 | 20:30 | 23 | 42.26 | 12.52 | 24.36 | 15.3 | 67.89 |  |  | 4.9 | 6.6 | 8.86 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 7.1968 | 7.9002 |  |  |  | 8.14 | 8.6 | 321.1538 | 327.5768 | 327.5768 | 263.3461 | 263.3461 | 286.193 | 261.732 | 273.84 | 293.4
25/02/2026 | 21:00 | 23 | 42.23 | 12.7 | 24.32 | 15.3 | 66.59 |  |  | 4.8 | 6.6 | 8.97 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6.0162 | 7.0406 |  |  |  | 8.03 | 8.56 | 321.1538 | 327.5768 | 327.5768 | 263.3461 | 263.3461 | 286.193 | 261.732 | 273.84 | 293.4
25/02/2026 | 21:30 | 23 | 37.9 | 12.18 | 25.31 | 15.3 | 67.07 |  |  | 4.6 | 7.7 | 8.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.9537 | 6.3307 |  |  |  | 8.35 | 8.45 | 321.1538 | 327.5768 | 327.5768 | 263.3461 | 263.3461 | 286.193 | 266.6242 | 273.84 | 293.4
25/02/2026 | 22:00 | 23 | 40.46 | 12.17 | 24.36 | 15.3 | 65.12 |  |  | 4.2 | 7.5 | 8.89 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6.6421 | 6.3133 |  |  |  | 8.01 | 8.74 | 321.1538 | 327.5768 | 327.5768 | 263.3461 | 263.3461 | 286.193 | 266.6242 | 273.84 | 293.4
25/02/2026 | 22:30 | 23 | 42.27 | 10.46 | 24.71 | 15.3 | 64.88 |  |  | 4.1 | 6.9 | 8.81 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.7357 | 5.9798 |  |  |  | 7.33 | 8.14 | 327.5768 | 327.5768 | 337.2115 | 263.3461 | 263.3461 | 286.193 | 266.6242 | 276.285 | 293.4
25/02/2026 | 23:00 | 23 | 40.91 | 9.11 | 24.74 | 15.3 | 67.11 |  |  | 4.6 | 6 | 8.57 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3.6858 | 5.0744 |  |  |  | 8.15 | 8.19 | 327.5768 | 327.5768 | 337.2115 | 263.3461 | 263.3461 | 286.193 | 269.0703 | 288.51 | 293.4
25/02/2026 | 23:30 | 22 | 41.02 | 9.43 | 25.13 | 15.3 | 66.89 |  |  | 4.6 | 6.5 | 8.55 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2.0469 | 4.3728 |  |  |  | 8.28 | 7.87 | 327.5768 | 327.5768 | 337.2115 | 263.3461 | 263.3461 | 286.193 | 269.0703 | 286.065 | 293.4
26/02/2026 | 00:00 | 22 | 40.56 | 9.7 | 25.17 | 15.3 | 66.09 |  |  | 4.7 | 5.7 | 8.97 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1.5318 | 3.7472 |  |  |  | 8.23 | 7.43 | 327.5768 | 327.5768 | 337.2115 | 263.3461 | 263.3461 | 286.193 | 269.0703 | 286.065 | 293.4

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 25 de Febrero del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
25/02/2026 | 00:30 | 30 | 0 | 53.04 | 70.41 | 63.87 | 186.87 |  | 404.19
25/02/2026 | 01:00 | 30 | 0 | 49.46 | 70.71 | 63.87 | 179.51 |  | 393.55
25/02/2026 | 01:30 | 27 | 10.14 | 50.32 | 70.82 | 63.87 | 186.68 |  | 408.83
25/02/2026 | 02:00 | 27 | 10.08 | 55.07 | 70.78 | 63.87 | 188.49 |  | 415.29
25/02/2026 | 02:30 | 29 | 10.08 | 49.67 | 71.17 | 63.87 | 181.06 |  | 404.85
25/02/2026 | 03:00 | 29 | 10.07 | 55.51 | 71.27 | 63.87 | 183.71 |  | 413.43
25/02/2026 | 03:30 | 29 | 10.07 | 50.89 | 67.96 | 63.87 | 194.41 |  | 416.2
25/02/2026 | 04:00 | 29 | 9.9 | 51.76 | 67.94 | 63.87 | 193.84 |  | 416.31
25/02/2026 | 04:30 | 30 | 9.9 | 53.41 | 70.72 | 63.87 | 176.7 |  | 404.6
25/02/2026 | 05:00 | 30 | 9.69 | 51.74 | 63.25 | 63.87 | 192.01 |  | 410.56
25/02/2026 | 05:30 | 30 | 9.7 | 46.62 | 72.03 | 63.87 | 183.89 |  | 406.11
25/02/2026 | 06:00 | 30 | 9.71 | 57.06 | 72.28 | 63.87 | 179.86 |  | 412.78
25/02/2026 | 06:30 | 31 | 9.71 | 56.28 | 69.27 | 63.87 | 187.91 |  | 418.04
25/02/2026 | 07:00 | 31 | 11.52 | 52.93 | 69.26 | 63.87 | 170.59 |  | 399.17
25/02/2026 | 07:30 | 31 | 12.57 | 46.7 | 69.64 | 63.87 | 160 |  | 383.78
25/02/2026 | 08:00 | 31 | 12.5 | 41.25 | 69.51 | 63.87 | 179.6 |  | 397.73
25/02/2026 | 08:30 | 29 | 12.39 | 60.11 | 67.72 | 47.9 | 189.46 |  | 406.58
25/02/2026 | 09:00 | 29 | 12.18 | 57.75 | 67.86 | 47.9 | 189.07 |  | 403.76
25/02/2026 | 09:30 | 31 | 12.19 | 39.42 | 76.91 | 47.9 | 179.02 |  | 386.44
25/02/2026 | 10:00 | 31 | 11.99 | 41.92 | 78.19 | 47.9 | 184.24 |  | 395.24
25/02/2026 | 10:30 | 32 | 11.63 | 58.19 | 77.53 | 47.9 | 188.36 |  | 415.61
25/02/2026 | 11:00 | 32 | 12.24 | 56.7 | 77.11 | 47.9 | 192.06 |  | 418.01
25/02/2026 | 11:30 | 31 | 12.24 | 47.39 | 79.54 | 47.9 | 187.02 |  | 405.09
25/02/2026 | 12:00 | 31 | 12.43 | 46.91 | 78.93 | 47.9 | 193.99 |  | 411.16
25/02/2026 | 12:30 | 29 | 12.43 | 63.86 | 84.19 | 47.9 | 201.04 |  | 438.42
25/02/2026 | 13:00 | 29 | 12.41 | 57.06 | 80.57 | 47.9 | 190.96 |  | 417.9
25/02/2026 | 13:30 | 28 | 5.25 | 50.07 | 81.28 | 47.9 | 205.78 |  | 418.28
25/02/2026 | 14:00 | 28 | 0 | 48.6 | 81.42 | 47.9 | 198.53 |  | 404.45
25/02/2026 | 14:30 | 31 | 0 | 52.66 | 77.17 | 47.9 | 193.89 |  | 402.62
25/02/2026 | 15:00 | 31 | 0.22 | 55.35 | 77.47 | 47.9 | 180.85 |  | 392.79
25/02/2026 | 15:30 | 29 | 0.27 | 60.12 | 78.96 | 47.9 | 178.05 |  | 394.3
25/02/2026 | 16:00 | 29 | 0.12 | 53.77 | 79.18 | 47.9 | 186.43 |  | 396.4
25/02/2026 | 16:30 | 24 | 0.12 | 52.5 | 80.44 | 47.61 | 198.14 |  | 402.81
25/02/2026 | 17:00 | 24 | 0.06 | 52.44 | 81.21 | 47.61 | 189.18 |  | 394.5
25/02/2026 | 17:30 | 29 | 0.16 | 59.59 | 81.55 | 47.61 | 190.53 |  | 408.44
25/02/2026 | 18:00 | 29 | 10.68 | 52.2 | 83.62 | 47.61 | 200.61 |  | 423.72
25/02/2026 | 18:30 | 25 | 12.47 | 65.37 | 77.9 | 47.61 | 193.47 |  | 421.82
25/02/2026 | 19:00 | 25 | 12.25 | 49.77 | 77.86 | 47.61 | 200.87 |  | 413.36
25/02/2026 | 19:30 | 29 | 12.25 | 49.99 | 81.04 | 47.61 | 205.59 |  | 425.48
25/02/2026 | 20:00 | 29 | 11.52 | 51.29 | 81.03 | 47.61 | 206.34 |  | 426.79
25/02/2026 | 20:30 | 33 | 11.95 | 54.48 | 77.45 | 47.61 | 196.56 |  | 421.05
25/02/2026 | 21:00 | 33 | 11.46 | 55.24 | 77.35 | 47.61 | 192.65 |  | 417.31
25/02/2026 | 21:30 | 32 | 10.28 | 48.7 | 76.76 | 47.61 | 192.53 |  | 407.88
25/02/2026 | 22:00 | 32 | 11.07 | 48.67 | 73.58 | 47.61 | 186.72 |  | 399.65
25/02/2026 | 22:30 | 29 | 11.56 | 52.23 | 74.88 | 47.61 | 202.19 |  | 417.47
25/02/2026 | 23:00 | 29 | 11.7 | 45.49 | 74.95 | 47.61 | 209.15 |  | 417.9
25/02/2026 | 23:30 | 28 | 11.73 | 48.8 | 75.1 | 47.61 | 210.76 |  | 422
26/02/2026 | 00:00 | 28 | 10.88 | 50.23 | 75.24 | 47.61 | 208.16 |  | 420.12
EJEC MWh |  | 706 | 211.885 | 1254.29 | 1805.505 | 1275.04 | 4573.665 | 0 | 9826.385

## FLUJOS
miércoles, 25 de Febrero del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
25/02/2026 | 00:30 | 0 | 15.5521 | -23.2567 | 10.4398 | 25.267 |  | 37.8555 | -125.4916 | 52.5019 | 26.5252 | 25.9502 | -15.54 | -26.604 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 13.9825 | 84.2476 | 6.8836 | 6.9966 | 11.6983 | 7.0293 | 5.9955 | 0.8034 |  |  | -71.2 | -71.25 |  | 15.54 | 24.2 | 6.139 | 0.17 | -54.37 | -54.37 | -70.85 | 55.09 | 54.76 | 15.072 | 7.9185 | 65.5262 | 67.979 | 39.5449 | -64.0683 | 0 | 9.8886 | 10.111 | 70.8339 | 72.5194 | -37.4627 | -40.6433 | -369.6251 | 23.5129 | -11.6 | -11.7 | 67.2196 | 2.3003 | -7.043 |  | -37.5141 | 8.28 | 14.06 | 9.4164 | 399.5787 | 87.6796 | 87.5576 | -309.4818 | 445.3338 |  | -133.539 | 135.7444 | 94.4066 | 26.65 | 26.05 | 60.26 | 81.26 | -72.0647 | -71.6629 | 140.7519 | 141.9935 |  | -108.1816 | -108.2971 | -0.0209 | -85.4338 |  |  | 65.9 | 171.9 | -16.69 | 29.8813 | 30.5369 | 30.1207 | 33.6868 | 32.7471 | -11.2521 | -70.8725 | -8.922 | 13.2785 | 60.1 | 32.59 | 41.9604 | 39.8483 | 30.9969 |  | 86.3378 | 85.3526 | -100.4204 |  | -16.9638 | -87 | -87.8 | 26.9797 | 58.8959 | 91.5957 |  | 58.81 | -4.79 | 62.6665 | 100.1507 |  | -43.82 | 96.52 | 69.85 | 100.5091 | 99.9455 | -60.572 | -59.3636 | 178.8843 | 133.3601 | 128.7409 | 131.3551 | 78.9172 | 63.638 | -30.232 | 316.8965 | 326.4732 |  | -35.7501 | -32.8975 | 16.6425 | 50.4758 | 46.975 | 44.592 | -79.4454 | -81.4268 | -26.8517 | 0 | -15.68 | 1 | 10.0107 | 54.2778 | -39.3083 | -38.1999 | 10.6516 | -62.7144 | 26.4 | 24.4595 | 24.3399 |  | 40.9765 | 41.6958 | 39.9145 | 72.0062 | 72.676 | -143.6775 | 62.3293 | 62.216 | -105.3414 | -94.8043 | -30.5113 | -41.07 | 13.5677 | 0.856 | -8.39 | 22.68 | -30.6556 |  | -15.246 | 4.435 |  | 29.87 | 98.1275 | 108.4188 | 14.45 | 88.2234 | 27.1 | -17.7089 | 2.147 | 2.2074 | 1.5145 |  |  | -14.0008 | -27.3931 | 23.4027 | 28.6236 | 60.8465 | 62.0591 | -162.641 | -16.8181 | 36.0008 | -31.9575 | 11.7283 | 5.4604 | 5.1892 | 13 | 149.08 | 151.1739 | 295 | -293.5529 | -624.9044 | 625.929 | 604.7264 | -143.4082 | -143.6489 | -62.7742 | -57.4624 | 80.7616 | 78.5872 | -111.1484 |  | 43.8279 | 42.938 | -28.5411 | -27.384 | 111.44 | 111.07 | 11.3 | 10.8 | 21.2697 | 38.8 | -345.0758 | 112.0498 | 110.7112 | 16.2 | -45.5 | -42.1 | -42.1 | 1.3681 | 1.0844 | -597.2501 | -304.4762 | 408.9411 | 347.7213 | -53.7438 | -334.0447 | 332.4113 | -155.242 | -219.7882 | -330.9247 | 83.1934 | 83.9234 | 152.8603 | -401.1462 | 229.9371 | -174.8931 | 175.4858 | -8.7274 | 23.463 | 13.68 | -0.203 | -0.21 | -14.4 | -9.12 |  | 9.4072 | -32.6955 | -38.0575 | 31.7 | 51.221 | 52.741 | 4.0316 | 4.7778 | 52.1607 | 52.3364 | 52.5697 |  | 47.7 | 21.8313 | 6.42 |  | -57.7196 | 78.2832 | 64.5376 | -57.3551 | -76.8905 | 57.0551 | 20.9341 | -65 | 63.5 | -11.1161 | 215.6605
25/02/2026 | 01:00 | 0 | 14.6288 | -22.0582 | 10.1453 | 25.4442 |  | 36.0523 | -121.5602 | 49.9654 | 25.2792 | 24.5521 | -13.32 | -24.195 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 13.7516 | 81.9504 | 6.5644 | 6.8412 | 10.971 | 7.9065 | 6.1417 | 0.9516 |  |  | -68.99 | -68.97 |  | 13.32 | 22 | 6.378 | 0.17 | -55.81 | -55.81 | -64.85 | 55.7 | 56.18 | 14.2634 | 9.3682 | 63.3215 | 65.9536 | 36.9633 | -65.7494 | 0 | 25.8681 | 26.7385 | 66.0088 | 67.7329 | -23.1854 | -24.2523 | -377.5783 | 22.9792 | -11.5 | -11.5 | 70.0713 | 2.3565 | -6.7416 |  | -39.0516 | 7.7487 | 13.9301 | 9.5779 | 401.0741 | 84.3837 | 83.346 | -319.3412 | 430.6501 |  | -115.712 | 117.3532 | 90.1653 | 25.79 | 24.22 | 57.76 | 79.53 | -70.3233 | -70.3233 | 139.5763 | 138.5134 |  | -99.4923 | -99.6802 | -0.916 | -79.8731 |  |  | 63 | 162.7 | -16.27 | 29.9644 | 30.69 | 30.3854 | 32.5086 | 31.1227 | -8.8509 | -69.8694 | -6.6767 | 12.9428 | 55.73 | 30.32 | 40.0854 | 38.0905 | 29.2365 |  | 81.3084 | 79.7364 | -95.2162 |  | -16.1927 | -83.9 | -82.7 | 26.5842 | 55.6732 | 86.8992 |  | 55.29 | -3.78 | 64.4955 | 95.4354 |  | -45.35 | 94.72 | 67.37 | 97.2182 | 95.5091 | -59.2618 | -58.6909 | 174.0482 | 127.2818 | 122.9853 | 124.9149 | 83.103 | 68.7262 | -29.893 | 331.9362 | 342.419 |  | -35.6778 | -32.3554 | 11.2197 | 56.7076 | 53.7307 | 50.736 | -81.6194 | -83.4791 | -31.1573 | 0 | -22.7 | 1 | 13.9726 | 51.4151 | -39.763 | -38.9555 | 10.1226 | -66.6119 | 30.8417 | 25.1287 | 24.8551 |  | 41.5745 | 42.6684 | 40.2593 | 70.3316 | 69.8293 | -132.9603 | 60.9464 | 61.6802 | -107.1499 | -96.577 | -32.5328 | -41.03 | 13.6629 | 0.8219 | -8.57 | 21.87 | -33.6132 |  | -15.424 | 4.339 |  | 28.56 | 98.847 | 109.6037 | 14.69 | 86.3361 | 27.1 | -17.6488 | 2.4746 | 2.7594 | 1.4231 |  |  | -14.5467 | -26.2137 | 23.8877 | 27.4588 | 56.9152 | 57.7751 | -161.9474 | -16.4525 | 35.4232 | -30.2166 | 11.5822 | 4.8341 | 4.4826 | 13.3204 | 148.6437 | 148.524 | 277.4 | -277.8575 | -599.97 | 602.8582 | 612.3081 | -142.8053 | -143.3835 | -67.1328 | -61.7363 | 82.922 | 82.6444 |  |  | 43.9377 | 42.949 | -25.8276 | -25.5276 | 114.04 | 114.01 | 11.3 | 10.9 | 21.1864 | 38.4 | -345.5084 | 111.8375 | 112.7753 | 16.2 | -49.5 | -42.1 | -42.2 | 1.4275 | 1.2201 | -593.8306 | -320.9115 | 407.6284 | 341.5142 | -61.48 | -336.5172 | 333.903 | -152.4344 | -222.0876 | -330.6062 | 87.2903 | 84.3182 | 153.3369 | -394.1031 | 228.5158 | -168.9229 | 173.9774 | -8.5681 | 22.177 | 13.36 | -0.166 | -0.173 | -12.96 | -10.08 |  | 10.6065 | -33.8674 | -38.9059 | 34.6 | 54.718 | 52.101 |  |  | 53.2643 | 53.7349 | 54.5869 |  | 50.8 | 22.2245 | 6.04 |  | -68.0012 | 81.5025 | 68.647 | -67.2526 | -80.2173 | 61.425 | 18.8346 | -66.2 | 67.3 | 10.4405 | 194.4397
25/02/2026 | 01:30 | 0 | 13.9918 | -20.764 | 9.719 | 24.9568 |  | 35.0696 | -119.3619 | 48.4018 | 24.0353 | 23.5123 | -11.1 | -25.075 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 13.8833 | 79.6502 | 6.5027 | 6.5145 | 10.5028 | 7.7709 | 6.0818 | 0.9129 |  |  | -67.35 | -66.97 |  | 11.1 | 24.2 | 5.776 | 0.166 | -51.18 | -51.18 | -69.97 | 53.67 | 51.63 | 13.9478 | 9.5731 | 61.7534 | 63.5676 | 35.6944 | -66.2296 | 0 | 29.3158 | 32.1017 | 62.5198 | 64.8617 | -28.5908 | -31.1673 | -358.7167 | 21.0094 | -10.3 | -10.5 | 69.7886 | 2.3967 | -6.6319 |  | -38.0795 | 7.4213 | 13.7535 | 9.3663 | 386.8525 | 76.2962 | 76.0216 | -305.6737 | 411.1087 |  | -105.3127 | 107.5517 | 86.0337 | 24.73 | 23.01 | 54.24 | 76.08 | -70.5912 | -69.5196 | 138.1529 | 138.8583 |  | -89.7041 | -89.939 | -1.0112 | -70.7143 |  |  | 66.9 | 140.8 | -15.47 | 33.1803 | 33.5643 | 32.3403 | 35.0366 | 33.6705 | -14.5536 | -63.545 | -12.949 | 12.6663 | 53.87 | 29.3 | 38.6792 | 36.7722 | 28.5289 |  | 71.8259 | 70.5329 | -80.4182 |  | -15.6653 | -81.6 | -82.6 | 26.2326 | 52.1576 | 81.7331 |  | 51.97 | -3.04 | 63.333 | 80.2146 |  | -41.17 | 87.99 | 65.54 | 80.4364 | 79.5636 | -63.4145 | -60.3091 | 158.7468 | 112.3398 | 108.3522 | 111.4155 | 101.2215 | 86.396 | -28.735 | 317.298 | 350.8913 |  | -35.4837 | -32.3442 | 0 | 49.2987 | 45.7809 | 139.836 | -94.7527 | -96.1373 | -48.4466 | 0 | -20.19 | 95 | 13.7457 | 38.316 | -38.9359 | -38.2416 | 9.234 | -83.9811 | 48.4985 | 24.2149 | 24.1352 |  | 41.3875 | 40.7902 | 39.1601 | 69.9967 | 69.8293 | -139.1562 | 64.1846 | 63.4971 | -111.0912 | -101.0872 | -34.6349 | -41.85 | 13.7801 | 0.7987 | -8.66 | 20.48 | -34.8491 |  | -15.582 | 4.359 |  | 27.19 | 100.922 | 113.4505 |  | 83.9622 | 26.7 | -17.6605 | 2.3633 | 2.7185 | 1.3351 |  |  | -14.9464 | -25.4846 | 21.0193 | 26.7197 | 55.853 | 60.3557 | -159.2162 | -16.0315 | 35.0964 | -29.2632 |  | 4.1408 | 3.8603 | 13 | 145.8333 | 144.6791 | 275.3 | -275.924 | -595.6852 | 595.0027 | 615.5401 | -141.6511 | -141.8356 | -72.6505 | -67.009 | 83.3462 | 83.2398 |  | -108.5176 | 43.8389 | 43.5532 | -25.058 | -24.9385 | 116.14 | 115.8 | 8.1 | 7.7 | 20.9813 | 38.72 | -347.8129 | 115.1671 | 114.9655 | 15.6 | -50.6 | -42.9 | -42.2 |  |  | -602.0346 | -329.3607 | 407.1921 | 340.4507 | -68.274 | -330.0101 | 331.8907 | -150.6343 | -223.8427 | -334.0567 | 83.4074 | 85.5781 | 152.3058 | -391.8215 | 231.3646 | -169.0344 | 168.6464 | -9.0433 | 24.519 | 12.4 | -0.034 | -0.041 | -12.96 | -10.16 |  | 10.6676 | -35.7137 | -38.3505 | 34.2 | 53.919 | 52.472 |  |  | 54.1062 | 53.544 | 53.4662 |  | 52.2 | 22.5289 | 5.79 |  | -68.3626 | 85.9865 | 73.4444 | -67.7575 | -85.251 | 66.7231 | 18.0447 | -69.6 | 70.3 | 23.0325 | 187.9413
25/02/2026 | 02:00 | 0 | 13.8331 |  | 9.5638 | 24.6788 |  | 34.1285 | -117.0035 | 46.1067 | 23.2493 | 22.9129 | -8.88 | -24.842 | 19.8 | 9.108 | -17.6 | 14.0686 | 79.0822 | 6.1002 | 6.0966 | 10.2484 | 7.5386 | 6.2226 | 0.8057 |  |  | -65.97 | -65.63 |  | 8.88 | 24.2 | 5.194 | 0.163 | -51.05 | -51.05 | -66.78 | 51.04 | 52.42 | 13.4617 | 9.9515 | 61.6899 | 62.7035 | 34.5946 | -63.4354 | 0 | 22.1048 | 20.4508 | 63.3212 | 64.0643 | -20.5964 | -28.429 | -341.2127 | 22.7734 | -11.3 | -11.7 | 65.4763 | 2.4211 | -6.4239 |  | -35.7869 | 7.0044 | 13.1599 | 9.1202 | 368.3278 | 74.5567 | 74.6483 | -308.9935 | 385.7824 |  | -102.2255 | 103.8794 | 82.7505 | 23.89 | 22.17 | 51.86 | 73.72 | -67.9121 | -67.5102 | 133.0588 | 134.7112 |  | -84.1416 | -83.4031 | -1.8464 | -66.3686 |  |  | 68.6 | 135.7 | -15.14 | 33.1304 | 34.0772 | 33.364 | 35.1172 | 34.1651 | -16.0275 | -61.1898 | -16.2659 | 12.7613 | 52.53 | 28.6 | 37.2729 | 35.4538 | 27.3766 |  | 67.0708 | 67.5018 | -78.0859 |  | -15.2611 | -81.8 | -80 | 25.9085 | 50.3998 | 77.9759 |  | 49.95 | -2.48 | 62.124 | 77.6969 |  | -46.04 | 90.03 | 63.96 | 78.9636 | 76.6 | -59.9337 | -59.2909 | 154.7524 | 109.9884 | 105.8738 | 108.5695 | 107.3474 | 94.4043 | -27.883 | 316.1913 | 359.6366 |  | -34.8715 | -32.597 | -13.9346 | 46.896 | 44.3363 | 179.772 | -98.5114 | -99.9611 | -57.4133 | 16.48 | -20.09 | 111 | 13.2843 | 35.8668 | -41.2757 | -39.9817 | 13.1358 | -92.2205 | 56.8164 | 25.0339 | 24.6423 |  | 41.6991 | 41.4692 | 39.7079 | 66.4802 | 67.9873 | -135.1373 | 61.6682 | 62.1211 | -111.6786 | -101.0095 | -33.0236 | -42.28 | 13.8729 | 0.7987 | -8.6 | 21.46 | -34.1969 |  |  | 4.369 |  | 27.1 | 102.1389 | 111.2576 | 13.98 | 83.0073 | 26.7 | -17.5457 | 2.0467 | 2.7862 | 1.3142 |  |  | -13.1297 | -24.1962 | 20.9295 | 25.5242 | 54.699 | 55.3182 | -153.3763 | -15.5446 | 35.3109 | -29.3451 | 12.5356 | 3.7989 | 3.5228 | 14.2347 | 145.0101 | 145.6407 | 266.5 | -264.2102 | -581.0703 | 581.3744 | 609.9916 | -139.3716 | -139.4949 | -72.3863 | -67.1383 | 83.8569 | 82.799 |  |  | 42.136 | 41.2351 | -23.5163 | -24.8291 | 117.25 | 116.56 | 8.6 | 8.1 | 21.0219 | 39.44 | -336.2352 | 108.3521 | 105.9612 | 15.5 | -50.1 | -40.4 | -40.4 | 1.3386 | 1.142 | -598.9346 | -334.5988 | 401.6023 | 335.1324 | -73.1553 | -328.8751 | 325.1711 | -142.1566 | -217.1976 | -324.7099 | 84.5861 | 83.7727 | 145.2361 | -388.5959 | 225.8586 | -166.4645 | 168.6523 | -9.1229 | 23.313 | 12.56 | 0.019 | 0.014 | -12.32 | -10.24 |  | 10.2861 | -35.0698 | -38.8785 | 34.8 | 53.591 | 53.282 | 5.2312 | 6.445 | 52.9155 | 52.5892 | 53.6034 |  | 52 | 22.8146 | 5.63 |  | -68.3981 | 85.9593 | 73.0529 | -67.1865 | -84.751 | 66.0686 | 18.3793 | -67.6 | 67.9 | 27.8821 | 169.9823
25/02/2026 | 02:30 | 0 | 13.4798 | -20.0674 | 9.2602 | 23.463 |  | 33.717 | -115.5544 | 45.2059 | 22.9793 | 22.3051 | -2.22 | -23.885 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 14.2402 | 77.5298 | 5.4511 | 5.5153 | 9.4232 | 6.9701 | 5.7395 | 0.9154 |  |  | -59.88 | -60.33 |  | 4.44 | 22 | 5.161 | 0.163 | -55.94 | -55.94 | -47.73 | 56.48 | 56.6 | 14.3521 | 8.6976 | 58.7256 | 61.173 | 33.9594 | -64.2873 | 0 | 7.4404 | 7.5947 | 62.6404 | 64.0131 | -20.1111 | -22.6824 | -362.4597 | 22.2314 | -11.3 | -11.2 | 68.9774 | 2.4007 | -6.337 |  | -40.8316 | 6.6935 | 13.6079 | 9.2071 | 389.5687 | 71.8711 | 71.688 | -307.8218 | 394.3535 |  | -101.2779 | 102.2549 | 81.6826 | 23.93 | 21.66 | 50.76 | 73.19 | -66.3046 | -66.7065 | 130.646 | 131.2309 |  | -82.5758 | -82.2966 | 0.2469 | -67.8105 |  |  | 66 | 135.1 | -14.52 | 32.6484 | 33.3397 | 33.0043 | 30.9692 | 29.8717 | -11.2191 | -61.3202 | -9.7973 | 12.7026 | 49.56 | 28.14 | 36.3354 | 34.5749 | 27.0248 |  | 68.0678 | 67.3009 | -78.685 |  | -14.8508 | -76.9 | -77.5 |  | 49.2279 | 77.0366 |  | 48.89 | -2.57 | 62.1085 | 78.1819 |  | -45.13 | 86.86 | 62.42 | 79.4909 | 78.8 | -57.4311 | -56.7636 | 154.6931 | 109.4797 | 104.7968 | 107.5046 | 108.5822 | 95.3212 | -27.942 | 316.2641 | 353.0932 |  | -34.5116 | -31.7044 | -9.7547 | 44.6651 | 42.553 | 170.556 | -96.3531 | -97.4989 | -55.8017 | 14.93 | -15.72 | 113.6 | 13.0266 | 31.6478 | -36.7651 | -35.7602 | 5.2918 | -90.0198 | 54.5189 | 24.2948 | 24.0588 |  | 40.4508 | 41.2345 | 39.625 | 67.4849 | 65.4754 | -128.7739 | 60.1501 | 60.2751 | -106.2386 | -94.3437 | -30.5699 | -41.5 | 13.1673 | 0.751 | -8.56 | 22.31 | -31.2078 |  |  | 4.173 |  | 26.83 | 97.3682 | 107.7415 | 14.21 | 83.0062 | 26.4 | -18.1857 | 2.6948 | 2.8534 | 1.2651 |  |  | -14.3366 | -25.0354 | 21.3395 | 25.8955 | 59.1597 | 60.1607 | -157.6145 | -15.4027 | 35.26 | -27.6698 | 12.2134 | 3.711 | 3.4384 | 13.6159 | 145.2718 | 142.4563 | 265.3 | -266.2619 | -579.7489 | 582.0728 | 603.5151 | -139.9751 | -138.4073 | -71.7165 | -67.6253 | 83.4912 | 81.8484 | -107.5602 |  | 42.125 | 41.3559 | -22.6167 | -23.6601 | 119.07 | 117.36 | 9 | 9.3 | 21.0433 | 38.24 | -337.4643 | 108.9321 | 108.7486 | 15.1 | -51.3 | -40.4 | -40.5 | 1.4716 | 1.1702 | -595.0906 | -332.142 | 401.4681 | 331.9887 | -70.7401 | -327.6049 | 328.3311 | -144.7328 | -217.228 | -326.9632 | 86.7319 | 86.2319 | 146.3047 | -387.1277 | 226.4038 | -164.5375 | 170.2666 | -9.0954 | 22.955 | 13.44 | 0.019 | 0.013 | -13.12 | -9.2 |  | 9.5811 | -35.6252 | -38.8205 | 36.2 | 56.339 | 55.086 | 3.914 | 4.615 | 53.6099 | 52.4855 | 53.6622 |  | 50 | 22.6125 | 5.61 |  | -67.1446 | 83.8187 | 72.233 | -67.5118 | -83.2502 | 67.1618 | 16.0582 | -66.7 | 66.4 | 28.0358 | 171.6189
25/02/2026 | 03:00 | 0 | 13.1082 | -19.7537 | 9.0784 | 24.1497 |  | 32.1583 | -111.0635 | 44.5955 | 22.4753 | 21.99 | -2.22 | -23.344 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 14.2774 | 76.133 | 6.9114 | 6.8324 | 10.9956 | 11.1802 | 5.6358 | 0.8782 |  |  | -59.01 | -58.88 |  | 2.22 | 22 | 5.717 | 0.165 | -57.51 | -57.51 | -42.78 | 56.9 | 57.95 | 14.7312 | 7.5235 | 58.108 | 60.1337 | 34.252 | -68.574 | 0 | 34.2174 | 28.8043 | 58.3908 | 60.7412 | -4.139 | -10.5377 | -373.3297 | 22.7969 | -11.4 | -11.2 | 70.8711 | 2.4477 | -6.1997 |  | -45.6576 | 6.0979 | 13.0892 | 8.9158 | 403.0578 | 68.7887 | 68.7887 | -311.9552 | 393.2944 |  | -100.638 | 102.5153 | 79.6269 | 23.57 | 21.36 | 50.25 | 71.68 | -61.6161 | -62.018 | 128.4379 | 129.3434 |  | -80.8274 | -80.8856 | -1.1505 | -66.8707 |  |  | 64 | 134.1 | -14.35 | 31.9783 | 32.9009 | 31.9319 | 28.6842 | 27.6568 | 1 | -59.9061 | -8.1052 | 12.5471 | 48.39 | 27.34 |  | 34.1354 | 27.0345 |  | 66.9423 | 66.6235 | -79.4379 |  | -14.8211 |  | -75 | 25.9525 | 48.056 | 75.1581 |  | 47.89 | -2.45 | 63.24 | 78.732 |  | -48.76 | 89.36 | 61.15 | 79.6182 | 77.1818 | -54.3419 | -52.8818 | 154.5515 | 110.9264 | 107.7123 | 110.1852 | 107.6184 | 88.2711 | -28.234 | 319.7361 | 358.3979 |  | -34.3722 | -31.47 | -8.9469 | 48.0137 | 45.1913 | 162.876 | -95.2076 | -96.5982 | -51.8187 | 16.74 | -15.94 | 99.4 | 13.2178 | 37.9796 | -37.5649 | -36.4278 | 6.55 | -87.651 | 52.2589 | 24.1357 | 24.2105 |  | 40.461 | 40.8781 | 39.3093 | 62.9636 | 62.9636 | -105.33 | 56.1726 | 56.1948 | -98.1184 | -90.1675 | -14.6249 | -25.03 | 13.6629 | 0.751 | -8.57 | 22.16 | -16.061 |  | -15.752 | 4.215 |  | 39.63 | 92.4328 | 100.0842 | 14.3 | 87.3194 | 26 | -17.2341 | 2.3585 | 2.509 | 1.256 |  |  | -13.3867 | -23.5492 | 21.9211 | 24.4273 | 58.6439 | 60.2526 | -156.7352 | -15.2854 | 35.3461 | -27.9789 | 11.2635 | 3.4864 | 3.2274 | 12 | 142.9226 | 144.3191 | 261.9 | -261.0384 | -582.9031 | 577.504 | 604.8797 | -139.5824 | -139.8976 | -71.5815 | -67.9099 | 82.9553 | 81.1595 |  |  | 42.2788 | 41.9382 | -22.164 | -22.5859 | 119.09 | 118.64 | 6.8 | 6.5 | 21.0646 | 38.64 | -334.2758 | 107.97 | 108.639 | 15.1 | -51.3 | -40.4 | -40.4 | 1.429 | 1.3762 | -594.4175 | -332.4585 | 400.6216 | 337.0475 | -71.9395 | -325.9236 | 329.4883 | -144.5422 | -217.4792 | -324.599 | 85.6379 | 87.4639 | 147.6456 | -386.4429 | 225.9882 | -163.0972 | 167.7799 | -9.675 | 22.509 | 11.76 | 0.031 | 0.025 | -11.76 | -10.32 |  | 10.7256 | -35.5367 | -39.0249 | 35.3 | 52.958 | 52.816 |  |  | 54.0607 | 52.7224 | 53.2954 |  | 52.3 | 22.6575 | 5.48 |  | -70.0241 | 85.3506 | 73.8978 | -69.9785 | -83.3106 | 66.6343 | 16.1144 | -69.5 | 69.2 | 28.8889 | 167.3803
25/02/2026 | 03:30 | 0 |  | -19.5268 | 8.9459 | 24.3643 |  | 32.423 | -112.0501 | 43.8591 | 22.2273 | 21.629 | 0 | -22.974 |  | 9.108 |  | 14.5445 | 75.9008 | 6.6725 | 6.6169 | 10.8681 | 10.3049 | 5.8224 | 0.8202 |  |  | -59.05 | -59.11 |  | 2.22 |  | 5.913 | 0.168 | -59.26 | -59.26 | -39.58 | 61.09 | 59.87 | 14.8802 | 6.6827 | 57.6333 | 59.2868 | 33.7969 | -70.9312 | 0 | 21.8793 | 27.0862 | 58.7327 | 60.9782 | -4.6397 | -10.5685 | -379.4967 | 21.8727 | -10.6 | -10.7 | 73.5451 | 2.4665 | -6.3376 |  | -44.4335 | 5.8629 | 13.6543 | 9.313 | 405.1331 | 66.9271 | 66.744 | -309.7539 | 397.0878 |  | -95.1998 | 96.032 | 80.4352 | 23.93 | 21.43 | 49.74 | 72.18 | -66.0367 | -65.5008 | 130.2125 | 131.5423 |  | -79.3392 | -79.3022 | -2.7335 | -66.6126 |  |  | 61.4 | 134.5 | -13.98 | 31.8721 | 32.7383 | 31.9767 | 28.2469 | 27.7147 | 1 | -59.4595 | -8.0496 | 12.2455 | 47.79 | 27.28 | 35.3979 | 33.696 | 26.2306 |  | 66.6311 | 66.7785 | -82.2486 |  | -14.603 | -74.4 | -74.9 | 25.892 | 47.4701 | 74.2188 |  | 47.39 | -2.11 | 62.3255 | 81.4971 |  | -48.34 | 88.21 | 60.13 | 81.9455 | 79.8545 | -56.4239 | -55.1909 | 153.8918 | 110.9758 | 106.052 | 108.2818 | 107.5164 | 93.115 | -27.82 | 322.1802 | 347.9723 |  | -34.209 | -31.7253 | -11.5297 | 48.6862 | 46.168 | 164.412 | -95.9491 | -96.1259 | -53.2266 | 0 | -16.45 | 118.3 | 13.1186 | 37.286 | -38.6415 | -37.7858 | 7.3415 | -89.9082 | 54.4555 | 24.5872 | 24.3675 |  | 40.2957 | 40.8026 | 39.5948 | 65.8103 | 66.1452 | -131.6207 | 57.7076 | 58.0227 | -103.9348 | -93.116 | -32.0421 | -41.79 | 13.6629 | 0.751 | -8.59 | 21.77 | -32.8988 |  |  | 4.215 |  | 26.41 | 96.5613 | 106.6661 | 14.68 | 81.4452 | 25.8 | -18.3416 | 2.747 | 3.0456 | 1.2394 |  |  | -15.6184 | -25.1067 | 21.1738 | 26.298 | 55.8755 | 55.4313 | -158.2896 | -15.2094 | 35.4266 | -27.4763 | 12.5008 | 3.5841 | 3.2696 | 14 | 144.7384 | 143.6124 | 254.4 | -255.6581 | -572.1081 | 579.4019 | 600.8038 | -138.9727 | -139.2502 | -72.6974 | -67.6843 | 83.7143 | 81.6201 |  |  | 41.268 | 41.1911 | -23.4023 | -21.4666 | 119.78 | 118.21 | 7.1 | 7.3 |  | 40.56 | -325.8602 | 107.2086 | 107.1441 | 15.6 | -49 | -40.3 | -40.2 |  | 1.1956 | -587.819 | -325.4664 | 394.6456 | 325.0623 | -74.7281 | -324.4751 | 323.507 | -141.2489 | -214.5819 | -321.4153 | 85.7288 | 82.6361 | 148.1929 | -382.0627 | 219.9208 | -165.5028 | 165.0014 | -9.7024 | 19.621 | 12.56 | 0.026 | 0.021 | -12.16 | -9.6 |  | 10.4906 | -33.8369 | -38.79 | 33.8 | 51.539 | 52.519 |  |  | 54.7313 | 53.8464 | 53.0502 |  | 51.2 | 22.6361 | 5.46 |  | -68.2532 | 85.6224 | 72.774 | -67.86 | -84.757 | 65.7112 | 17.7812 | -67.7 | 69.8 | 29.9636 | 170.6741
25/02/2026 | 04:00 | 0 | 12.9689 |  | 8.9717 | 23.4893 |  | 31.8525 | -112.2075 | 43.1804 | 22.1093 | 21.3683 | 0 | -23.843 |  | 9.108 |  | 14.3002 | 75.3458 | 6.7305 | 6.8007 | 11.3047 | 10.3841 | 6.0606 | 0.8218 |  |  | -60.01 | -59.52 |  | 0 |  | 5.447 | 0.164 | -56.79 | -56.79 | -43.91 | 57.2 | 57.75 | 14.8959 | 6.9089 | 57.8551 | 59.6103 | 33.6378 | -65.0123 | 0 | 8.4053 | 8.161 | 60.9808 | 62.53 | -19.269 | -21.4373 | -354.4523 | 21.4106 | -10.7 | -11 | 69.1225 | 2.5058 | -6.2504 |  | -40.4844 | 5.6912 | 13.0904 | 8.9579 | 377.3002 | 63.3869 | 63.1123 | -282.8152 | 384.6827 |  | -107.2677 | 107.519 | 79.2776 | 23.34 | 21.21 |  | 71.37 | -66.9744 | -66.7065 | 135.1596 | 135.1947 |  | -79.4038 | -79.7744 | -2.0127 | -61.3127 |  |  | 67.2 | 121.7 | -13.91 | 32.666 | 32.925 | 32.2427 | 29.1347 | 28.4258 | -13.728 | -55.7104 | -13.8504 | 12.1372 | 47.52 | 27.05 |  | 33.696 | 26.529 |  | 60.5811 | 60.3652 | -63.621 |  | -14.6059 | -74.4 | -74.7 |  | 46.8842 | 73.2795 |  | 46.88 | -1.48 | 61.3955 | 63.0686 |  | -48.81 | 88.22 | 60.65 | 64 | 63.2545 | -62.4588 | -61.2636 | 142.9792 | 97.0378 | 92.527 | 95.6915 | 101.6661 | 86.3898 | -28.339 | 289.9905 | 354.4447 |  | -34.209 | -31.4687 | -8.3183 | 48.87 | 45.2509 | 158.268 | -98.4929 | -98.882 | -48.9641 | 0 | -17.62 | 102.8 | 13.1715 | 38.9327 | -38.0254 | -37.0532 | 6.4857 | -84.9957 | 51.0213 | 24.0135 | 23.548 |  | 41.5006 | 41.9186 | 39.9902 | 66.1452 | 65.9778 | -136.8118 | 65.3956 | 65.2363 | -110.1943 | -98.2667 | -35.6091 | -42.06 | 13.7801 | 0.751 | -8.62 | 21.3 | -36.8713 |  |  | 4.192 |  | 26.39 | 101.992 | 111.1962 | 14.85 | 82.4939 | 25.8 | -17.5162 | 2.7091 | 3.3278 | 1.2091 |  |  | -14.327 | -24.9109 | 21.747 | 26.2955 | 57.389 | 59.265 | -158.0425 | -14.9751 | 35.3314 | -26.5961 | 11.8247 | 3.6036 | 3.3646 | 13 | 146.3146 | 147.0385 | 270.3 | -270.2522 | -598.144 | 594.7589 | 620.8046 | -140.1912 | -140.9011 | -73.8365 | -68.6382 | 82.6902 | 80.9269 |  |  | 42.2019 | 41.3669 | -24.6691 | -24.4664 | 120.55 | 120.28 | 7.4 | 8.3 | 21.4128 | 42.16 | -338.8884 | 110.2324 | 107.6752 | 15.6 | -51.4 | -41.3 | -41.3 |  |  | -606.6764 | -330.4779 | 407.1076 | 339.211 | -72.4865 | -332.6442 | 332.623 | -146.5486 | -218.5899 | -323.7703 | 85.8257 | 86.2271 | 146.8081 | -395.1792 | 227.9618 | -169.125 | 167.7666 | -9.7546 | 22.685 | 12.08 | 0.029 | 0.026 | -12.24 | -10.24 |  | 10.4326 | -35.6252 | -39.4919 | 35.5 | 53.066 | 54.274 |  |  | 53.7215 | 51.9308 | 53.6569 |  | 52.6 | 22.4103 | 5.5 |  | -68.7294 | 87.2756 | 74.0404 | -68.1764 | -84.8001 | 68.4769 | 17.3691 | -68 | 69.5 | 22.951 | 181.9624
25/02/2026 | 04:30 | 0 | 12.9731 | -19.3307 | 8.9672 | 22.5978 |  | 32.4843 | -112.0405 | 43.8003 | 22.1093 | 21.5639 | -4.44 | -24.301 |  | 9.108 |  | 13.1858 | 76.7074 | 6.6776 | 6.5872 | 10.976 | 10.0369 | 5.6454 | 0.9106 |  |  | -60.16 | -60.11 |  | 2.22 | 22 | 5.773 | 0.169 | -58.45 | -58.45 | -45.38 | 58.63 | 59.45 | 14.8746 | 6.8963 | 59.8107 | 61.7055 | 34.8016 | -66.5188 | 0 | 6.6649 | 6.8217 | 62.2701 | 63.5435 | -19.7974 | -21.3361 | -358.0313 | 20.4078 | -10 | -10.1 | 71.19 | 2.476 | -6.0143 |  | -41.2915 | 5.7845 | 13.928 | 9.4415 | 385.4182 | 64.0583 | 63.2343 | -286.742 | 391.1938 |  | -100.2522 | 103.274 | 80.3953 | 23.89 | 21.48 | 49.71 | 72.07 | -68.3139 | -67.3762 | 134.919 | 135.5376 |  | -79.7704 | -80.3739 | -2.4395 | -65.4352 |  |  | 61.9 | 134.4 | -14.06 | 31.0677 | 31.6894 | 31.025 | 28.4191 | 27.2312 | -12.9219 | -56.5913 | -12.1544 | 12.5862 | 48.7 | 27.55 |  |  | 26.5559 |  | 65.7293 | 66.0503 | -75.8938 |  | -14.7243 | -74.4 | -75.3 | 26.1996 | 47.4701 | 74.2188 |  | 47.36 | -1.75 | 62.3255 | 75.1093 |  | -48.75 | 89.04 | 60.29 | 78.6727 | 76.9636 | -61.312 | -60.5182 | 150.5496 | 106.4564 | 102.2353 | 103.41 | 83.5631 | 68.6243 | -29.266 | 296.6915 | 352.0304 |  | -34.6356 | -31.7204 | 11.3881 | 62.2028 | 58.3778 | 44.592 | -84.2122 | -85.36 | -28.9792 | 0 | -13.18 | 1 | 13.429 | 64.5502 | -38.7344 | -37.7707 | 7.7581 | -65.5906 | 32.7682 | 24.6719 | 24.7356 |  | 40.6255 | 41.1656 | 39.7676 | 68.8245 | 67.9873 | -130.6159 | 63.6603 | 63.4494 | -108.364 | -97.7393 | -33.4411 | -40.69 | 13.6629 | 0.7633 | -8.58 | 21.36 | -34.6161 | 11.6101 |  | 4.354 |  | 26.68 | 100.1899 | 107.6912 | 14.26 | 82.7436 | 25.2 | -19.0885 | 2.396 | 2.9606 | 1.2291 |  |  | -15.2087 | -25.6352 | 21.2409 | 26.6498 | 52.387 | 55.0836 | -158.2731 | -15.2606 | 36.4122 | -28.5113 | 12.0896 | 3.9161 | 3.6388 | 14 | 146.5503 | 147.8431 | 266.9 | -265.6843 | -592.5858 | 594.835 | 611.4445 | -141.6327 | -141.4487 | -70.3881 | -63.5346 | 80.1234 | 78.919 |  |  | 43.8169 | 42.938 | -26.3218 | -26.2084 | 118.3 | 117.57 | 8.5 | 8.3 | 21.1672 | 42.8 | -336.6102 | 109.5259 | 109.9834 | 15.7 | -50.2 | -42 | -42.2 | 1.3651 |  | -606.6788 | -325.3296 | 406.578 | 340.9622 | -68.7205 | -334.3853 | 331.7731 | -149.587 | -222.1396 | -327.1475 | 86.7858 | 85.7428 | 148.1763 | -397.3577 | 228.2814 | -165.4597 | 172.078 | -8.8318 | 23.32 | 12 | -0.006 | -0.014 | -11.84 | -9.92 |  | 10.3136 | -34.8928 | -38.8785 | 33.6 | 52.325 | 52.34 |  |  | 52.3703 | 52.1067 | 52.3987 |  | 49.8 | 22.2039 | 5.5 |  | -65.7517 | 85.6795 | 71.3037 | -64.5441 | -82.6982 | 63.1634 | 18.24 | -67.1 | 67.6 | 24.7172 | 175.0523
25/02/2026 | 05:00 | 0 | 12.7 | -19.122 | 8.6282 | 23.81 |  | 32.0681 | -111.7074 | 43.2677 | 22.0253 | 21.5894 | -2.22 | -24.393 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 14.5143 | 74.3596 | 7.2635 | 7.264 | 11.8801 | 10.7733 | 5.7845 | 0.9195 |  |  | -60.58 | -60.04 |  | 2.22 | 22 | 5.243 | 0.167 | -63.12 | -63.12 | -36.21 | 63.33 | 63.63 | 15.1302 | 5.4535 | 57.9695 | 60.5169 | 34.5701 | -72.1282 | 0 | 28.8441 | 26.6891 | 59.3369 | 60.9024 | -1.3493 | -4.4614 | -387.2255 | 20.6333 | -10 | -10.1 | 75.3578 | 2.4398 | -6.2623 |  | -43.6538 | 5.7268 | 13.5469 | 9.2048 | 413.0984 | 61.8305 | 61.7389 | -290.6429 | 406.335 |  | -119.5074 | 123.0007 | 81.4431 | 24.22 | 21.79 | 50.27 | 72.4 | -66.1706 | -65.7688 | 134.8756 | 134.8076 |  | -87.0389 | -86.8485 | -1.8828 | -67.7702 |  |  | 65.4 | 134.8 | -14.08 | 29.7091 | 30.6532 | 30.0763 | 24.1883 | 23.1202 | -9.7256 | -55.6705 | -9.2325 | 12.3697 | 48.58 | 27.31 | 35.8667 | 34.1354 | 27.0371 |  | 68.0896 | 67.1327 | -72.2174 |  | -14.8239 | -74.4 | -75.5 | 26.1502 | 48.056 | 74.6884 |  | 47.84 | -1.52 | 60.822 | 71.7391 |  | -48.68 | 89.74 | 61.06 | 72.1091 | 70.9091 | -60.317 | -59.2 | 146.9279 | 103.3912 | 99.849 | 101.4464 | 105.9958 | 90.719 | -27.145 | 298.9699 | 363.6942 |  | -34.56 | -31.6044 | -8.7527 | 53.3892 | 49.4798 | 150.588 | -97.9205 | -98.7163 | -51.399 | 16.68 | -15.69 | 92.5 | 13.2237 | 47.6786 | -37.8262 | -37.1912 | 8.0567 | -87.3159 | 54.9692 | 24.0773 | 24.052 |  | 40.7114 | 40.7727 | 39.2871 | 67.3174 | 66.8151 | -137.1467 | 62.8703 | 62.7912 | -109.6159 | -98.3293 | -35.4699 | -40.57 | 13.7801 | 0.7596 | -8.6 | 20.25 | -35.3189 |  | -15.579 | 4.352 |  | 27 | 100.4853 | 110.5198 |  | 84.5918 | 24.2 | -19.8936 | 2.7056 | 3.1015 | 1.2299 |  |  | -14.3905 | -26.5169 | 21.3841 | 27.8587 | 57.4733 | 58.9073 | -164.8947 | -15.7471 | 37.3229 | -28.8262 | 12.1543 | 4.0431 | 3.7548 |  | 148.3131 | 149.5518 | 277.4 | -277.3572 | -605.0768 | 602.5849 | 630.7066 | -144.096 | -143.2855 | -71.7284 | -66.0786 | 81.6945 | 80.2396 |  |  | 42.6963 | 42.07 | -27.6047 | -27.7521 | 119.02 | 118.11 | 8.6 | 7.6 |  | 43.76 | -348.0631 | 113.2699 | 114.2196 | 16.3 | -48.1 | -41.2 | -40.5 |  |  | -620.2471 | -342.1177 | 413.5473 | 346.4031 | -75.3261 | -339.2661 | 337.515 | -150.2181 | -225.5495 | -333.7841 | 88.3517 | 87.6444 | 155.3849 | -400.8056 | 231.4783 | -169.2675 | 175.8855 | -9.2026 | 22.997 | 11.52 | -0.093 | -0.102 | -12.64 | -9.36 |  | 10.4326 | -35.0088 | -38.732 | 33.6 | 51.753 | 51.91 |  |  | 53.5538 | 52.5231 | 52.385 |  | 51.4 | 22.2659 | 5.66 |  | -65.9289 | 86.2977 | 72.32 | -65.4857 | -84.5737 | 65.1119 | 18.9608 | -68.7 | 69.4 | 30.4911 | 180.4917
25/02/2026 | 05:30 | 0 |  |  | 9.1747 | 23.0442 |  | 33.2828 | -113.2242 | 43.9711 | 22.2593 | 21.7381 | -2.22 | -24.752 | 17.6 | 9.936 | -17.6 | 14.4938 | 75.0968 | 7.5122 | 7.6265 | 12.6889 | 10.8386 | 6.1085 | 0.9233 |  |  | -59.04 | -58.74 |  | 2.22 | 24.2 | 5.868 | 0.174 | -70.27 | -70.27 | -16.42 | 70.86 | 71.85 | 15.2018 | 5.2125 | 58.7098 | 60.5044 | 36.1478 | -75.6084 | 0 | 28.849 | 32.8255 | 59.8307 | 60.6637 | 12.9266 | 8.1377 | -424.6813 | 21.3543 | -10.6 | -10.7 | 80.4032 | 2.4021 | -6.4445 |  | -49.9556 | 5.645 | 14.9456 | 10.0663 | 456.6178 | 64.7297 | 65.1875 | -303.2049 | 440.3845 |  | -131.2078 | 133.6254 | 83.6885 | 25.33 | 23.34 | 51.95 | 73.98 | -67.6441 | -67.7781 | 129.0839 | 129.1621 |  | -93.9787 | -94.0018 | 0.1117 | -77.5139 |  |  | 61.4 | 154.2 | -14.77 | 26.4748 | 28.1381 | 26.9684 | 19.5887 | 19.0212 | 1 | -59.9988 | -0.7842 | 12.3114 | 50.7 | 28.33 | 37.7417 | 35.4538 | 27.8775 |  | 77.5557 | 76.2655 | -90.6529 |  | -15.3348 | -73.6 | -72.6 | 26.2106 | 50.6927 | 78.9152 |  | 50.74 | -2.28 | 63.3175 | 88.31 |  | -48.5 | 91.85 | 61.98 | 89.2 | 88.6727 | -55.6652 | -55.0455 | 163.2174 | 118.8631 | 114.0906 | 116.3222 | 108.6139 | 90.6373 | -28.496 | 311.9281 | 352.7129 |  | -34.1117 | -31.0841 | -20.6184 | 55.506 | 51.77 | 172.092 | -95.8101 | -97.1344 | -53.9114 | 0 | -13.7 | 114 | 13.729 | 51.7703 | -40.0727 | -39.0587 | 10.7024 | -87.453 | 54.2533 | 24.9734 | 24.7788 |  | 41.42 | 41.5815 | 40.2712 | 68.8245 | 69.9967 | -130.9508 | 57.5901 | 58.047 | -100.669 | -90.1807 | -36.1584 | -38.55 | 13.6629 | 0.7864 | -8.44 | 18.4 | -36.8233 |  |  | 4.235 |  | 26.86 | 93.1842 | 103.7857 | 14.52 | 83.5354 | 25.3 | -20.942 | 2.6813 | 3.0214 | 1.2757 |  |  |  | -29.3872 | 20.8457 | 30.7698 | 58.7159 | 61.2942 | -172.2045 | -16.088 | 38.5251 | -29.4976 |  | 4.756 | 4.4298 | 13.6725 | 148.2382 | 147.8628 | 283.3 | -283.395 | -608.1334 | 611.1797 | 628.3517 | -143.1695 | -142.9591 | -67.5746 | -62.6236 | 78.8057 | 79.635 | -114.4045 | -115.0298 | 45.5637 | 44.6079 | -29.8496 | -29.8045 | 109.32 | 109.07 | 9.9 | 9.6 | 21.2078 | 43.44 | -351.5825 | 113.726 | 114.5015 | 16.8 | -48.5 | -44.2 | -43.9 |  |  | -612.096 | -328.3822 | 402.1142 | 338.5627 | -76.527 | -330.7325 | 328.8973 | -159.731 | -220.5619 | -321.0795 | 81.3798 | 79.3326 | 164.2273 | -391.5262 | 225.7969 | -169.3355 | 169.4524 | -8.8592 | 24.087 | 12.24 | -0.24 | -0.245 | -12.8 | -9.84 |  | 9.9931 | -33.6629 | -38.204 | 32.2 | 51.163 | 49.832 |  |  | 51.2675 | 51.6965 | 52.6978 |  | 48.7 | 22.0325 | 5.95 |  | -63.1503 | 83.7554 | 68.7725 | -61.9783 | -82.0395 | 60.6448 | 19.9371 | -64.9 | 66.6 | 18.702 | 191.8185
25/02/2026 | 06:00 | 0 | 13.0321 | -20.2913 | -34.178 | 22.8182 |  | 33.6756 | -94.59 | 44.2004 | 22.0113 | 21.5578 | 2.22 | -24.25 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 13.8843 | 60.3782 | 8.1457 | 7.8157 | 13.4828 | 10.5726 | 6.0728 | 0.9916 |  |  | -54.46 | -54.6 |  | -2.22 | 22 | 6.978 | 0.18 | -70.42 | -70.42 | -7.45 | 71.13 | 71.78 | 14.6064 | 5.1794 | 60.5168 | 61.7647 | 34.262 | -72.3979 | 0 | 7.7927 | 7.6534 | 57.7778 | 58.8961 | 9.451 | 8.4386 | -398.8812 | 18.906 | -9.2 | -9.3 | 76.471 | 2.4116 | -6.1221 |  | -45.6095 | 6.0805 | 13.7158 | 9.4238 | 426.6791 | 70.5893 | 71.0165 | -301.3198 | 431.9682 |  | -130.3434 | 131.7851 | 84.6066 | 25.21 | 24.05 | 53.08 | 74.82 | -67.1083 | -66.3046 | 138.7112 | 139.5985 |  | -96.6233 | -96.4508 | -0.3726 | -77.4549 |  |  | 66.1 | 155.7 | -15.02 | 28.2311 | 27.9827 | 27.4278 | 22.8113 | 22.0442 |  | -60.3716 | -4.5675 | 11.9554 | 53.6 | 29.71 | 38.6792 | 36.3327 | 27.6679 |  | 77.7897 | 76.9408 | -87.7778 |  | -15.3586 | -77.2 | -77.3 | 26.2106 | 54.7943 | 85.4903 |  | 54.18 | -2.15 | 64.7125 | 87.0249 |  | -49.09 | 99.68 | 62.36 | 85.6182 | 88.2182 | -59.1904 | -57.4818 | 164.3353 | 121.6354 | 116.8259 | 118.4541 | 109.7871 | 88.5915 | -28.017 | 311.0974 | 349.6095 |  | -34.8677 | -32.1214 | -26.6057 | 54.5426 | 50.3702 | 169.02 | -96.791 | -98.1159 | -53.8111 | 8.53 | -22.67 | 111.3 | 14.2123 | 45.8202 | -38.4615 | -37.954 | 9.5495 | -87.3428 | 54.0402 | 25.3538 | 25.3715 |  | 41.4139 | 41.8405 | 39.6551 | 67.3174 | 67.3174 | -133.2952 | 61.1693 | 60.4433 | -105.1289 | -93.329 | -37.8357 | -38.62 | 13.6629 | 0.8804 | -8.6 | 17.24 | -38.9782 |  | -15.421 | 4.44 |  | 26 | 94.2122 | 106.9528 |  | 83.6262 | 23.7 | -20.5044 | 2.8382 | 3.0484 | 1.3606 |  |  | -13.4922 | -29.2244 | 22.0609 | 30.9278 | 58.3918 | 59.6382 | -172.7209 | -16.2932 | 37.4884 | -29.625 | 12.2265 | 5.3139 | 5.031 | 14 | 145.742 | 147.6826 | 282.5 | -279.7806 | -606.1721 | 602.0858 | 625.2264 | -140.6396 | -141.829 | -66.1909 | -59.0455 | 76.3897 | 76.2039 |  |  | 42.3008 | 42.114 | -27.3269 | -27.1199 | 117.24 | 116.89 | 10.3 | 10.9 | 21.3103 | 42.16 | -343.1284 | 110.0651 | 109.8733 | 15.6 | -50.3 | -41.2 | -41.3 |  |  | -610.5754 | -323.958 | 399.0613 | 329.9683 | -76.2161 | -324.0842 | 324.3979 | -152.0246 | -217.8629 | -326.0294 | 86.207 | 88.3044 | 153.4913 | -380.5209 | 220.1593 | -163.6554 | 168.538 | -9.2795 | 23.406 | 11.2 | -0.095 | -0.097 | -11.52 | -8.48 |  | 8.6748 | -32.1096 | -38.732 | 33.7 | 54.11 | 54 | 5.3878 | 6.1876 | 49.4016 | 49.2934 | 49.8894 |  | 48.9 | 22.5409 | 5.76 |  | -59.9976 | 82.0997 | 66.4502 | -59.6035 | -80.6618 | 57.9195 | 21.6045 | -66 | 66.3 | 18.8465 | 193.717
25/02/2026 | 06:30 | 0 | 13.7178 | -21.1933 | -34.8949 | 23.3686 |  | 34.9107 | -94.2923 | 44.5338 | 22.6793 | 22.0143 | 0 | -26.481 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 14.3451 | 59.6032 | 8.843 | 8.709 | 14.5748 | 10.7722 | 5.7482 | 1.4987 |  |  | -55.61 | -55.65 |  | 0 | 24.2 | 7.004 | 0.177 | -67.54 | -67.54 | -16.03 | 68.28 | 68.31 | 14.0295 | 5.1809 | 62.2767 | 64.0034 | 36.0885 | -70.0304 | 0 | 18.3423 | 18.5925 | 58.2536 | 59.8312 | 5.9019 | 5.0845 | -415.4474 | 18.8972 | -9.3 | -9.2 | 71.4696 | 2.5061 | -5.7371 |  | -42.4181 | 4.8984 | 11.9568 | 8.1617 | 439.9547 | 81.4234 | 81.0571 | -323.7689 | 454.6191 |  | -94.5514 | 98.2988 | 78.9782 | 22.4 | 21.26 | 50.8 | 70.87 | -71.395 | -69.5196 | 135.1329 | 136.1355 |  | -88.4289 | -88.2064 | -2.8317 | -76.8746 |  |  | 67 | 155.1 | -15.1 | 30.682 | 31.2454 | 30.9711 | 23.363 | 23.2087 | 1 | -71.9072 | 8.9164 | 11.7947 | 56.35 | 30.68 | 39.6167 | 37.6511 | 27.8868 |  | 77.9108 | 77.4358 | -104.4848 |  | -15.2667 | -79.3 | -77.3 | 26.2985 | 60.0677 | 93.4743 |  | 60.12 | -2.91 | 60.8995 | 100.7132 |  | -45.82 | 95.11 | 60.39 | 101.4909 | 100.0182 | -54.1603 | -53.9273 | 174.9583 | 133.9954 | 129.1605 | 130.996 | 80.0029 | 60.5923 | -27.763 | 332.8994 | 269.5748 |  | -37.4739 | -34.4751 | 0 | 55.3627 | 51.9522 | 46.128 | -80.5295 | -81.7127 | -26.3076 | 0 | -14.97 | 1 | 15.3298 | 44.6671 | -37.2129 | -36.7897 | 5.6876 | -59.9804 | 28.6672 | 24.7202 | 25.0498 |  | 42.186 | 42.2207 | 40.6837 | 68.4896 | 68.4896 | -123.7502 | 56.5184 | 55.8861 | -90.3503 | -76.928 | -36.6638 | -37.25 | 13.2601 | 0.7987 | -8.49 | 17.19 | -36.6363 |  |  | 4.308 | 10.3707 | 23.6 | 78.0006 | 93.1126 |  | 78.6719 | 21.9 | -20.4938 | 2.7132 | 3.2913 | 1.3222 |  |  | -13.1141 | -30.6179 | 21.6934 | 31.992 | 56.0992 | 55.3919 | -162.592 | -17.0669 | 37.4903 | -31.0093 | 11.5349 | 5.8315 | 5.4648 | 12.9316 | 126.6173 | 127.6064 | 232.6 | -232.195 | -542.2429 | 550.5743 | 515.0723 | -124.3863 | -123.0128 | -64.4937 | -58.7404 | 73.3323 | 72.3905 | -99.7115 | -98.5318 | 35.3353 | 34.4344 | -22.1444 | -21.6309 | 102.85 | 102.23 | 8.8 | 8.7 | 21.0027 | 26.8 | -328.2937 | 102.0913 | 100.6274 | 14.5 | -47.2 | -32.7 | -32.8 |  | 0.9984 | -511.8239 | -247.0046 | 319.7779 | 265.5621 | -68.1583 | -258.4824 | 255.7492 | -139.9854 | -167.5355 | -254.5627 | 94.2056 | 95.8744 | 140.9383 | -305.0499 | 172.5235 | -134.7875 | 136.9931 | -8.8318 | 21.022 | 11.52 | -0.123 | -0.133 | -11.28 | -8.08 |  | 8.2628 | -29.2103 | -38.5275 | 31 | 50.702 | 50.388 | 5.1634 |  | 47.4838 | 47.158 | 48.9665 |  | 45.7 | 21.0265 | 6.03 |  | -59.3361 | 80.4259 | 65.8946 | -58.5748 | -78.0094 | 58.266 | 20.1769 | -64 | 64.6 | -18.6769 | 220.4262
25/02/2026 | 07:00 | 0 | 13.782 | -20.9606 | -34.9903 | 20.886 |  | 34.6883 | -93.2523 | 45.2192 | 22.9353 | 22.2126 | 2.22 | -29.563 | 22 | 10.764 | -22 | 14.1935 | 58.0412 | 8.5838 | 8.5852 | 14.58 | 10.3694 | 5.8584 | 1.574 |  |  | -57.52 | -57.96 |  | 0 | 28.6 | 7.684 | 0.174 | -66.04 | -66.04 | -19.49 | 66.62 | 66.41 | 14.0388 | 5.6009 | 62.3638 | 64.6679 | 34.8971 | -67.1688 | 0 | 16.8039 | 22.6991 | 59.4973 | 61.0498 | 15.9243 | 21.5557 | -413.9949 | 22.1699 | -11 | -11 | 71.397 | 2.5013 | -5.6198 |  | -41.9765 | 5.409 | 9.7095 | 6.5205 | 445.2954 | 99.7345 | 98.8189 | -325.1699 | 500.6014 |  | -98.4016 | 99.7674 | 81.9421 | 22.86 | 21.92 | 52.52 | 71.54 | -77.2891 | -77.6909 | 143.1169 | 143.7185 |  | -90.5896 | -91.153 | -2.8569 | -64.1577 |  |  | 85.4 | 128.8 | -15.09 | 34.5825 | 35.3423 | 34.4041 | 33.215 | 32.0181 | 1 | -82.014 | 7.4809 | 11.474 | 54.59 | 30.17 | 43.3667 | 40.7272 | 28.4683 |  | 64.9808 | 65.5246 | -64.7769 |  | -15.5046 | -88.6 | -88.3 | 26.4798 | 66.5131 | 102.8672 |  | 66.13 | -0.78 | 56.6215 | 63.8761 |  | -47.24 | 94.31 | 59.94 | 64.8364 | 64.5091 | -74.2261 | -71.9273 | 155.3442 | 110.9771 | 107.423 | 109.4639 | 81.5194 | 64.41 | -25.968 | 340.0454 | 164.6125 |  | -39.0357 | -35.4892 | 0 | 26.2297 | 24.876 | 156.732 | -100.8924 | -102.713 | -31.8201 | 0 | -17.96 | 104.1 | 11.713 | 3.8636 | -37.7904 | -36.6377 | 9.4609 | -67.7014 | 35.9692 | 24.6422 | 24.748 |  | 40.505 | 41.0333 | 39.3176 | 77.0299 | 77.5323 | -120.4011 | 76.5946 | 76.475 | -90.8498 | -75.4575 | -40.9778 | -37.39 | 13.6605 | 0.7401 | -8.5 | 16.01 | -42.1174 |  | -15.589 | 4.205 |  | 22.38 | 77.5585 | 93.3125 | 14.01 | 77.8461 | 21.4 | -21.8882 | 3.0475 | 3.3989 | 1.3743 |  |  | -12.7034 | -32.3102 | 21.7377 | 34.0483 | 55.6411 | 56.083 | -166.196 | -18.7188 | 38.2706 | -33.9666 | 11.1389 | 6.7397 | 6.3613 |  | 101.3697 | 103.2228 | 236.4 | -234.0529 | -527.1956 | 533.2361 | 426.0245 | -100.3162 | -100.6855 | -70.1663 | -64.5209 | 74.6765 | 74.8506 | -75.1164 | -74.9638 | 22.5251 | 22.2943 | -6.191 | -6.4912 | 90.32 | 90.8 | 6.2 | 5.9 | 20.6545 | -3.92 | -304.6614 | 84.9806 | 84.5828 | 11.7 | -44.4 | -21.6 | -21.6 |  | 1.1233 | -419.8918 | -144.061 | 191.1824 | 163.1159 | -80.3335 | -159.3958 | 152.9777 | -106.2804 | -87.5418 | -149.3151 | 117.5447 | 118.4579 | 108.7352 | -183.952 | 89.8558 | -91.5893 | 96.2582 | -9.2795 | 14.227 | 12.96 | -0.427 | -0.439 | -12.96 | -6.88 |  | 6.8864 | -25.5177 | -39.7574 | 30.1 | 50.792 | 49.939 | 6.6788 | 7.9671 | 49.9957 | 48.8586 | 48.8119 |  | 45.1 | 21.0372 | 6.35 |  | -64.1973 | 86.9125 | 72.6885 | -64.2322 | -84.7682 | 64.9105 | 20.2196 | -60.2 | 60.3 | -101.2768 | 298.2126
25/02/2026 | 07:30 | 0 | 14.5377 | -21.9812 | -34.9449 | 21.4503 |  | 37.7491 | -98.8503 | 48.9564 | 24.9412 | 24.4257 | 0 | -34.881 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 14.2027 | 61.2842 | 9.7843 | 9.8303 | 16.6555 | 10.429 | 5.5134 | 1.5903 |  |  | -62.91 | -62.63 |  | 0 | 33 | 9.276 | 0.185 | -59.96 | -59.96 | -40.16 | 60.5 | 61.33 | 16.0428 | 4.5642 | 65.9173 | 67.805 | 39.125 | -60.5974 | 0 | 6.8783 | 6.7933 | 66.0442 | 67.2875 | -10.109 | -11.6596 | -416.8223 | 20.2322 | -10 | -9.9 | 64.1307 | 2.3472 | -6.5299 |  | -38.8071 | 6.9501 | 10.9188 | 7.4504 | 441.9689 | 130.0088 | 128.8491 | -354.0767 | 541.4824 |  | -86.4845 | 88.5597 | 92.7599 | 24.9 | 24.57 | 57.57 | 76.29 | -88.0056 | -88.1396 | 148.3528 | 150.1621 |  | -97.3186 | -96.8426 | -0.5752 | -64.2099 |  |  | 94.2 | 129.7 | -16.76 | 38.331 | 38.8643 | 38.3204 | 46.2745 | 46.1197 | 1 | -103.3302 | 12.5259 | 12.1241 | 61.23 | 33.5 | 47.1167 | 44.8288 | 30.1003 |  | 64.2788 | 63.6111 | -60.1498 |  | -16.4922 | -101 | -102.9 | 28.0069 | 75.3021 | 116.9566 |  | 75.05 | -0.51 | 57.939 | 61.386 |  | -48.8 | 99.5 | 65.9 | 60.3091 | 60.0727 | -84.6044 | -82.1364 | 161.5069 | 115.8506 | 111.2439 | 113.3725 | 56.1508 | 36.802 | -27.452 | 361.1096 | 34.8832 |  | -40.0139 | -37.0318 | 30.123 | 22.6561 | 21.2784 | 53.808 | -94.3065 | -95.363 | 0.322 | 0 | -22.03 | 1 | 12.9316 | -9.3355 | -36.9165 | -36.1995 | 6.48 | -34.1048 | 4.9971 | 25.0079 | 24.9599 |  | 39.6667 | 40.4902 | 38.9215 | 85.9051 | 88.5844 | -108.3442 | 86.1353 | 86.4619 | -83.0935 | -66.7934 | -38.7439 | -34.98 | 13.4725 | 0.8328 | -8.8 | 16.23 | -39.6214 |  |  | 4.426 |  | 23.65 | 68.7915 | 84.4736 |  | 80.4138 | 21.8 | -23.3318 | 2.8555 | 3.577 | 1.5067 |  |  | -11.6845 | -34.4089 | 22.7356 | 35.9039 | 54.7941 | 56.9176 | -168.3167 | -21.9107 | 39.4842 | -41.2364 |  | 7.9995 | 7.7008 | 12.4146 | 76.5071 | 76.5528 | 222.9 | -222.4502 | -497.7566 | 500.3795 | 298.7375 | -75.6186 | -74.8296 | -67.7662 | -60.9969 | 77.5989 | 76.763 | -50.555 | -50.1612 | 12.4175 | 12.4065 | 3.2163 | 2.5381 | 53.09 | 52.64 | 9.6 | 9.8 | 22.5002 | -27.28 | -294.3372 | 70.2937 | 70.0276 | 11.1 | -36.4 | -11.3 | -11.3 | 1.1606 | 1.0262 | -294.8762 | -15.2236 | 49.3573 | 35.9705 | -86.608 | -33.9929 | 25.8822 | -112.2808 | 0 | -27.7546 | 149.0315 | 148.0049 | 112.3081 | -44.2313 | -5.289 | -45.0027 | 46.4599 | -8.0929 | 8.366 | 15.52 | -0.455 | -0.459 | -15.76 | -3.6 |  | 4.0452 | -20.1862 | -39.9924 | 27.6 | 49.738 | 53.042 |  |  | 49.9074 | 49.8238 | 49.8091 |  | 37.8 | 19.7533 | 6.56 |  | -63.5931 | 84.3397 | 69.7786 | -62.6123 | -83.4314 | 60.7699 | 21.7927 | -53.5 | 53.8 | -193.2942 | 381.5369
25/02/2026 | 08:00 | 0 | 15.2262 | -23.105 | -34.0992 | 23.3172 |  | 39.8577 | -104.0593 | 51.1696 | 25.8372 | 25.2715 | 0 | -51.451 | 44 | 12.42 | -44 | 14.3482 | 64.1112 | 10.638 | 10.766 | 18.1076 | 10.5288 | 5.9877 | 1.8521 |  |  | -68.77 | -68.84 |  | 0 | 50.6 | 9.87 | 0.187 | -69.87 | -69.87 | -32.25 | 70.54 | 70.76 | 16.299 | 4.6489 | 68.9246 | 71.1896 | 42.7325 | -70.166 | 0 | 32.1085 | 30.8315 | 67.899 | 69.4153 | 6.6411 | 9.6611 | -481.6507 | 19.8341 | -9.8 | -9.7 | 75.366 | 0 | -6.5172 |  | -43.1245 | 8.8427 | 11.4949 | 7.9844 | 504.837 | 147.4654 | 147.3738 | -401.1496 | 611.0594 |  | -90.8733 | 95.4433 | 99.097 | 27.16 | 27.16 | 62.03 | 81.49 | -91.4885 | -89.4792 | 150.7162 | 151.6515 |  | -106.9968 | -108.0889 | -7.6122 | -74.2328 |  |  | 93.9 | 146.8 | -17.82 | 37.1418 | 37.5133 | 37.2582 | 49.0372 | 47.9643 | 13.5472 | -114.4145 | 19.7872 | 12.751 | 68.46 | 37.43 | 50.6323 | 48.3444 | 31.6173 |  | 74.711 | 74.0764 | -79.4294 |  | -17.2487 | -108.4 | -105.5 | 28.353 | 84.6771 | 131.5156 |  | 84.38 | -2.29 | 64.0615 | 79.1995 |  | -46.45 | 100.92 | 70.28 | 79.5455 | 77.8545 | -82.7147 | -80.9727 | 185.1193 | 136.6764 | 131.8243 | 133.5056 | 56.3911 | 36.3916 | -29.853 | 413.1026 | -16.8166 |  | -40.6141 | -37.2348 | 32.4941 | 18.8629 | 17.9881 | 50.736 | -92.3712 | -93.4501 | 2.6018 | 0 | -21.63 | 1 | 13.8693 | -20.8926 | -36.1672 | -35.495 | 7.2895 | -34.617 | 0 | 24.2418 | 23.3644 |  | 38.8583 | 39.3328 | 37.695 | 90.5939 | 90.0915 | -100.4738 | 85.0646 | 84.9815 | -77.7825 | -61.6236 | -36.6198 | -34 | 13.2601 | 0.8219 | -8.81 | 16.47 | -36.7792 |  | -15.43 | 4.306 |  | 23.82 | 63.6081 | 77.8385 | 14.6 | 78.0678 | 22.3 | -20.2796 | 7.7471 | 8.5405 | 1.5979 |  |  | -11.9718 | -32.6097 | 21.719 | 33.6169 | 59.2077 | 58.9946 | -173.6726 | -23.9967 | 26.0817 | -35.2162 | 9.935 | 8.2534 | 7.9117 | 11.314 | 63.4424 | 63.2817 | 233 | -232.4001 | -482.1966 | 484.6928 | 243.484 | -63.7713 | -62.887 | -64.7665 | -58.3726 | 74.9693 | 75.8779 |  |  | 11.6924 | 11.3848 | 4.8475 | 5.7416 | 31.04 | 31.26 | 12.7 | 11.3 | 20.8382 | -37.44 | -299.838 | 71.4133 | 71.1468 | 11.7 | -32.9 | -9.6 | -9.6 | 1.8677 | 0.088 | -230.6155 | 34.7615 | 0 | -16.9645 | -86.1144 | 16.7395 | -28.928 | -139.4229 | 44.0116 | 20.6676 | 172.1233 | 171.5531 | 135.6687 | 10.4985 | -43.0756 | 0 | 29.2297 | -7.7771 | 3.671 | 17.12 | -0.935 | -0.939 | -17.84 | -2.96 |  | 2.2293 | -16.9909 | -39.4339 | 25.2 | 51.478 | 51.944 | 6.6803 | 7.9746 | 49.9474 | 49.0367 | 49.6554 |  | 33.9 | 19.2869 | 6.91 |  | -59.3804 | 83.1983 | 66.2382 | -58.5609 | -81.6738 | 57.247 | 24.1403 | -50.3 | 50.3 | -235.126 | 409.4126
25/02/2026 | 08:30 | 0 | 15.9501 | -24.203 | -33.3047 | 23.7022 |  | 43.8292 | -112.2279 | 56.6204 | 28.8551 | 28.178 | -11.1 | -57.156 | 48.4 | 15.732 | -48.4 | 14.3597 | 66.3684 | 19.15 | 19.4107 | 32.0302 | 10.4921 | 1.823 | 2.1674 |  |  | -77.06 | -76.97 |  | 11.1 | 55 | 9.663 | 0.183 | -72.62 | -72.62 | -45.02 | 72.78 | 73.45 | 18.0971 | 4.3264 | 73.2529 | 75.7879 | 55.5455 | -73.6857 | 0 | 9.5225 | 11.0636 | 78.8692 | 80.7164 | -11.1424 | -13.9215 | -490.8714 | 22.9349 | -11.3 | -11.3 | 78.1548 |  | -1.6861 |  | -40.7603 | 10.9499 | 15.4916 | 10.5691 | 511.368 | 160.4663 | 160.5578 | -419.5898 | 645.4351 |  | -106.5974 | 108.612 | 107.8291 | 28.45 | 28.8 | 67.5 | 85.95 | -94.4356 | -93.8997 | 157.9243 | 157.5679 |  | -119.8454 | -120.0934 | 5.7348 | -80.2681 |  |  | 97.3 | 163.3 | -18.85 | 36.2272 | 36.9302 | 36.3392 | 54.6695 | 53.3 | 1 | -122.2135 | 17.0291 | 13.8446 | 77.23 | 41.43 | 55.5542 | 53.0319 | 34.0515 |  | 80.3577 | 80.5651 | -86.0685 |  | -18.4833 | -112.1 | -111.7 | 28.8913 | 92.8802 | 143.2567 |  | 92.88 | -3.22 | 71.1295 | 84.9698 |  | -52.6 | 113.51 | 76.39 | 86 | 85.4545 | -85.3742 | -85.2364 | 203.2701 | 151.7464 | 148.3441 | 149.5202 | 101.2833 | 82.0949 | -28.82 | 429.8806 | -18.7377 |  | -38.114 | -35.2892 | 0 | -1.0009 | -0.6231 | 179.772 | -144.9179 | 0 | -41.4381 | 15.89 | -16.16 | 120.6 | 15.0602 | -62.5094 | -35.9852 | -34.9348 | 7.8689 | -80.1621 | 45.0638 | 23.4645 | 23.3292 |  | 40.8581 | 41.122 | 38.872 | 96.2874 | 95.2826 | -104.8277 | 88.8148 | 88.7302 | -83.352 | -66.4456 | -36.1657 | -35.47 | 13.6605 | 0.856 | -8.92 | 17.64 | -36.3994 |  | -15.24 | 4.226 |  | 25.21 | 68.1398 | 84.0296 | 15.39 | 81.8876 | 23.8 | -20.9665 | 7.3908 | 8.2199 | 1.7429 |  |  | -13.7688 | -34.479 | 22.7777 | 36.1406 | 55.6056 | 58.1309 | -177.9964 | -25.8213 | 27.5541 | -40.2024 | 10.2642 | 9.6792 | 9.2934 | 11.7244 | 66.6988 | 67.0189 | 246 | -245.8329 | -508.226 | 510.902 | 253.3249 | -65.2062 | -66.6765 | -65.2021 | -56.4485 | 77.0109 | 76.4616 | -24.5033 | -24.5247 | 12.3076 | 11.5276 | 5.5967 | 6.3373 | 28.32 | 28.44 | 12 | 10.5 | 20.6331 | -43.2 | -302.4576 | 72.2024 | 72.0765 | 12.8 | -33.6 | -9.7 | -9.6 | 2.1362 |  | -244.8681 | 32.5382 | -21.8651 | -26.8682 | -98.5085 | 30.8375 | -37.1103 | -141.5893 | 51.3403 | 34.6327 | 181.3329 | 180.179 | 144.4898 | 22.1865 | -52.0835 |  | 22.6558 | -8.7796 | 0.045 | 20.16 | -1.462 | -1.482 | -19.6 | -2.48 |  | 2.4918 | -16.17 | -39.8459 | 23.5 | 53.008 | 52.485 |  |  | 49.8229 | 50.1625 | 51.5278 |  | 33.8 | 20.2334 | 7.42 |  | -58.6824 | 83.5872 | 65.4629 | -59.2899 | -81.6997 | 56.8364 | 26.083 | -50.2 | 51.2 | -251.9185 | 428.6627
25/02/2026 | 09:00 | 0 | 16.7717 | -25.2832 | -32.1111 | 24.9546 |  | 46.1223 | -117.7391 | 60.0843 | 30.5731 | 29.9495 | -15.54 | -58.854 | 50.6 | 15.732 | -50.6 | 14.3188 | 69.795 | 20.6046 | 20.8802 | 34.8687 | 12.8634 | 1.7918 | 3.8309 |  |  | -80.65 | -80.73 |  | 13.32 | 57.2 | 9.506 | 0.181 | -78.82 | -78.82 | -43.58 | 82.02 | 81.51 | 19.6139 | 3.9751 | 75.8403 | 78.4398 | 58.8362 | -80.7133 | 0 | 9.2687 | 9.3921 | 82.1452 | 84.3317 | -10.0495 | -11.3257 | -518.4694 | 22.6272 | -11.2 | -11.2 | 86.9192 |  | -2.2825 |  | -46.7309 | 11.6133 | 12.9115 | 8.7303 | 543.8091 | 165.5934 | 165.3492 | -458.7686 | 674.7062 |  | -119.7066 | 122.1952 | 111.771 | 30.81 | 30.48 | 70.46 | 89.02 | -96.311 | -95.5072 | 158.3658 | 159.3602 |  | -131.259 | -130.0838 | 8.4761 | -90.2703 |  |  | 96.6 | 178.6 | -19.73 | 35.3099 | 35.9831 | 35.1945 | 56.9492 | 55.984 | 1 | -124.8756 | 16.4291 | 14.2938 | 84.34 | 44.55 | 59.0698 | 55.9616 | 35.6095 |  | 90.4522 | 89.7929 | -102.6076 |  | -19.3858 | -117.5 | -116.5 | 29.6823 | 98.7396 | 154.5282 |  | 98.84 | -4.55 | 73.408 | 102.8708 |  | -53.46 | 111.98 | 80.6 | 104.6364 | 104.4545 | -84.3894 | -84.0091 | 224.3352 | 170.607 | 164.5234 | 168.1296 | 98.0005 | 78.477 | -30.193 | 471.5644 | 7.7464 |  | -34.0477 | -30.7836 | 0 | 4.7293 | 4.1469 | 153.66 | -139.3524 |  | -36.3071 | 0 | -16.04 | 115.4 | 15.9363 | -54.6001 | -38.5612 | -37.7334 | 8.7067 | -73.2378 | 41.141 | 25.2762 | 24.8064 |  | 40.1156 | 40.7811 | 39.499 | 95.4501 | 96.2874 | -101.1436 | 85.8272 | 85.8849 | -81.2292 | -65.4818 | -33.2287 | -33.76 | 13.6898 | 0.95 | -9.01 | 18.04 | -33.9495 |  | -14.913 | 4.337 |  | 27.03 | 64.6674 | 77.8497 | 15.59 | 84.3845 | 24.5 | -22.4828 | 7.1899 | 7.8208 | 1.8331 |  |  | -13.6636 | -36.8089 | 22.5204 | 38.8877 | 59.8755 | 60.1432 | -185.8589 | -27.3419 | 28.5305 | -43.4494 | 10.4625 | 10.5789 | 10.1477 | 11.9317 | 72.6221 | 73.16 | 263.2 | -262.147 | -538.2733 | 539.9684 | 292.7703 | -71.7933 | -71.6886 | -71.0197 | -65.2527 | 78.0384 | 77.5921 | -40.4885 | -42.4312 | 14.8235 | 13.5601 | 1.7116 | 1.8836 | 37.33 | 36.84 | 18 | 17 | 20.4686 | -42.96 | -327.654 | 84.539 | 82.0906 | 13.4 | -28.5 | -13 | -12.2 | 2.08 |  | -281.5208 | 8.2961 | 23.2879 | 9.5034 | -94.1814 | -7.9042 | -3.813 | -130.5627 | 24.254 | -0.3167 | 164.3476 | 162.8997 | 134.4002 | -12.2162 | -22.9937 | -26.0563 | 36.2549 | -8.3841 | 0.068 | 22.72 | -2.044 | -2.054 | -21.92 | 0.48 |  | -0.7889 | 0.0015 | -40.6363 | 13.3 | 50.445 | 51.092 |  |  | 50.6098 | 49.936 | 49.5323 |  | 29 | 19.52 | 7.64 |  | -70.8659 | 86.5424 | 72.747 | -68.7798 | -85.2016 | 63.7983 | 20.7431 | -44.4 | 46.6 | -248.0193 | 420.9545
25/02/2026 | 09:30 | 0 | 17.0898 | -26.103 | -31.5726 | 25.998 |  | 45.4754 | -118.9611 | 61.4309 | 31.0691 | 30.4233 | -15.54 | -62.015 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 14.387 | 71.9074 | 23.2579 | 23.3764 | 38.7854 | 13.9057 | 5.1067 | 3.7586 |  |  | -83.53 | -83.8 |  | 15.54 | 61.6 | 9.98 | 0.183 | -79.93 | -79.93 | -43.17 | 81.3 | 80.88 | 20.0639 | 3.678 | 79.7694 | 82.0913 | 62.539 | -83.308 | 0 | 7.7944 | 8.3651 | 86.7359 | 88.9711 | -8.8551 | -10.9024 | -536.6876 | 23.1394 | -11.6 | -11.6 | 88.6996 |  | -2.6372 |  | -49.7143 | 12.453 | 13.2896 | 9.2028 | 560.9911 | 171.3919 | 171.2393 | -474.6338 | 696.7532 |  | -125.4799 | 129.0355 | 115.7229 | 31.71 | 32.43 | 73.42 | 92.87 | -95.5072 | -95.7751 | 157.4407 | 160.5113 |  | -138.4416 | -138.8188 | 8.4087 | -100.1572 |  |  | 92.5 | 200.3 | -19.12 | 33.5643 | 34.0318 | 34.6087 | 57.1194 | 55.6482 | 1 | -127.6978 | 17.8262 | 14.5877 | 88.6 | 47.2 | 61.8823 | 58.8913 | 36.8258 |  | 101.6071 | 100.5748 | -101.5029 |  | -20.0727 | -119.2 | -118.7 | 30.6876 | 103.7201 | 162.5122 |  | 104.52 | -4.42 | 71.0675 | 101.8683 |  | -53.71 | 122.06 | 83.77 | 101.9636 | 99.2909 | -82.5047 | -81.2909 | 233.1755 | 177.2804 | 172.9995 | 175.9531 | 92.6209 | 70.9729 | -30.854 | 488.3922 | 26.3897 |  | -34.8109 | -29.5399 | 0 | 0.9992 | 2.2283 | 145.98 | -131.4179 |  | -29.4783 | 0 | -21.65 | 76.2 | 16.7833 | -65.2729 | -39.1247 | -38.3727 | 10.7617 | -68.6741 | 42.9958 | 24.0712 | 24.0999 |  | 39.1575 | 40.296 | 37.9845 | 97.7945 | 96.7897 | -101.9809 | 84.4815 | 84.2541 | -79.5974 | -66.1097 | -33.0163 | -34.67 | 13.5677 | 0.9744 | -9.01 | 18.79 | -34.3414 |  |  | 4.128 | 10.3465 | 28.77 | 67.2995 | 80.9562 | 15.5 | 87.8468 | 23.5 | -22.4133 | 7.1093 | 7.4068 | 1.8898 |  |  |  | -38.0263 | 23.6636 | 39.7585 | 57.4685 | 57.629 | -187.4514 | -28.2931 | 28.9555 | -46.1338 |  | 11.1356 | 10.7489 |  | 80.2436 | 80.4874 | 278.3 | -272.5163 | -554.2913 | 557.0051 | 306.0591 | -78.8043 | -77.5025 | -67.553 | -60.582 | 77.0424 | 78.4096 | -52.6391 |  | 12.4285 | 12.3296 | -17.8236 | -17.8728 | 26.95 | 26.59 | 21.2 | 21.1 | 20.9001 | -13.36 | -327.2229 | 78.4533 | 81.4189 | 13.8 | -24.4 | -10.5 | -10.5 | 2.3114 |  | -296.0398 | -7.0324 | 55.7895 | 30.7285 | -88.9283 | -26.4522 | 18.45 | -142.4985 | 0 | -23.6166 | 166.2876 | 165.6168 | 145.2869 | -43.9935 | -20.1924 | -57.1209 | 59.341 | -8.1204 | 4.331 | 21.36 | -2.112 | -2.126 | -20.88 | -0.64 |  | 0.206 | 0.032 | -40.2853 | 11.4 | 53.395 | 53.245 | 6.7037 | 8.0646 | 50.6284 | 51.7516 | 51.0103 |  | 23.8 | 17.5988 | 7.59 |  | -65.6121 | 83.6814 | 68.1815 | -63.7945 | -82.0141 | 59.5218 | 23.3583 | -41.6 | 41.7 | -240.9848 | 424.5091
25/02/2026 | 10:00 | 0 | 17.0486 | -25.6435 | -30.8859 | 27.4409 |  | 51.5029 | -127.3741 | 63.099 | 31.703 | 30.9889 | -15.54 | -64.42 | 55 | 17.388 | -55 | 14.3211 | 80.5758 | 15.7121 | 15.6955 | 26.0889 | 13.8277 | 5.2432 | 7.3857 |  |  | -85.71 | -85.55 |  | 15.54 | 61.6 | 9.927 | 0.176 | -84.9 | -84.9 | -36.74 | 85.96 | 86.26 | 21.3123 | 3.5902 | 80.3848 | 84.2101 | 54.814 | -87.6871 | 0 | 9.4476 | 8.3875 | 85.1774 | 87.691 | -9.9074 | -12.3336 | -518.704 | 21.1404 | -10.6 | -10.5 | 92.5038 |  | -2.805 |  | -44.7581 | 13.1223 | 9.4748 | 6.4081 | 544.9384 | 158.9404 | 159.1845 | -475.6224 | 665.0922 |  | -107.6744 | 108.4907 | 118.4473 | 32.16 | 32.91 | 75.79 | 94.81 | -92.8281 | -91.4885 | 154.2605 | 155.4322 |  | -139.222 | -138.7218 | 7.3291 | -123.4758 |  |  | 76.7 | 242.4 | -20.06 | 32.2899 | 33.3063 | 33.3133 | 54.6645 | 53.3371 | 1 | -116.5035 | 5.5625 | 14.7015 | 94.13 | 49.53 | 64.6948 | 61.0886 | 38.8427 |  | 122.0827 | 121.6627 | -81.5741 |  | -21.1753 | -115.8 | -114.7 | 31.3577 | 106.3568 | 166.2694 |  | 106.79 | -4.53 | 73.1135 | 77.7869 |  | -52.59 | 125.74 | 87.04 | 79.7818 | 78.1636 | -79.7147 | -76.8727 | 224.8082 | 169.7133 | 164.2511 | 173.3528 | 97.7406 | 72.7101 | -31.726 | 484.2134 | 75.853 |  | -31.6445 | -29.3133 | 0 | 1.699 | 5.8589 | 141.372 | -127.7522 |  | -32.9508 | 0 | -12.73 | 72.8 | 17.0352 | -60.3258 | -39.6617 | -38.5729 | 11.2616 | -73.927 | 39.1284 | 24.7684 | 24.2215 |  | 41.0632 | 40.8388 | 39.4409 | 93.2732 | 92.7708 | -115.2099 | 80.9307 | 81.4389 | -89.8023 | -77.4397 | -36.1657 | -38.29 | 13.6605 | 0.95 | -9.02 | 18.75 | -35.9652 |  | -14.76 | 4.239 | 8.4125 | 23.16 | 80.0302 | 90.5741 | 14.88 | 75.2078 | 24 | -5.7251 | -2.0365 | -1.6533 | 1.6295 |  |  | -14.6914 | -21.2941 | 22.0796 | 21.6135 | 57.5366 | 57.9128 | -162.2397 | -29.7416 | 30.2529 | 12.2116 | 10.9427 | 11.2723 | 10.8241 | 12.0906 | 83.1589 | 84.068 | 242.6 | -242.4087 | -518.2026 | 520.9785 | 327.183 | -83.0575 | -82.2968 | -68.4757 | -61.6323 | 67.4097 | 68.4079 |  | -55.4557 | 18.3502 | 18.1634 | -25.2103 | -25.0034 | 33.93 | 33.78 | 23.6 | 22.9 | 20.7143 | -4.16 | -322.2874 | 85.435 | 82.5441 | 13.9 | -24.9 | -16.5 | -16.5 | 2.3201 |  | -316.9426 | -53.2166 | 101.7009 | 68.4069 | -78.2946 | -67.0402 | 59.8446 | -166.4947 | 0 | -64.8574 | 163.4904 | 161.0354 | 167.4594 | -93.9697 | 17.9407 | -75.1522 | 71.8432 | -8.7796 | 10.076 | 20.88 | -2.107 | -2.138 | -19.92 | -1.2 |  | 0.911 | 0.032 | -38.967 | 10.7 | 49.796 | 49.872 |  |  | 44.0084 | 44.0903 | 44.442 |  | 25.4 | 15.4554 | 8.26 |  | -66.7929 | 86.1807 | 70.8145 | -66.1849 | -84.3198 | 61.3982 | 23.9128 | -41.2 | 43.3 | -192.7058 | 377.3688
25/02/2026 | 10:30 | 0 | 17.8154 | -26.8279 | -31.2708 | 27.049 |  | 53.6148 | -133.7536 | 62.1687 | 31.667 | 30.9571 | -15.54 | -66.25 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 14.3411 | 83.8612 | 15.8078 | 16.3605 | 26.3735 | 14.1105 | 5.7181 | 7.807 |  |  | -87.53 | -87.01 |  | 15.54 | 63.8 | 10.397 | 0.18 | -87.39 | -87.39 | -35.99 | 89.15 | 90.41 | 20.9176 | 3.5193 | 81.726 | 85.4291 | 54.5284 | -89.8748 | 0 | 26.5917 | 24.8726 | 84.6575 | 85.9244 | 4.8641 | 3.5154 | -547.9394 | 22.0873 | -10.6 | -10.6 | 95.0475 |  | -2.9883 |  | -44.5893 | 12.1981 | 9.7579 | 6.4824 | 575.6094 | 158.1163 | 157.7501 | -474.5884 | 689.7845 |  | -102.4687 | 104.07 | 119.3355 | 32.63 | 34 | 77.4 | 95.71 | -89.0773 | -88.8094 | 148.9253 | 151.2682 |  | -144.7822 | -145.4535 | 5.3547 | -138.4368 |  |  | 64.8 | 275 | -20.43 | 28.1313 | 28.8624 | 29.1001 | 42.9227 | 42.2428 | 12.8328 | -119.8341 | 20.7575 | 14.389 | 97.65 | 51.01 | 66.1011 | 62.5534 | 39.2782 |  | 139.9818 | 138.9675 | -70.0376 |  | -21.4418 | -110.1 | -108.8 |  | 108.9935 | 168.148 |  | 108.95 | -4.76 | 73.253 | 63.9061 |  | -52.15 | 120.16 | 90.23 | 67.4 | 64.5273 | -76.0295 | -74.3364 | 223.5454 | 166.1525 | 162.4849 | 164.1326 | 106.3877 | 82.0379 | -32.497 | 485.6702 | 49.6177 |  | -32.2968 | -28.9259 | 0 | 3.7173 | 3.5641 | 147.516 | -129.8874 |  | -38.1061 | 0 | -20.78 | 113 | 17.6266 | -62.9103 | -38.9127 | -38.1264 | 11.4974 | -79.6614 | 38.7445 | 23.6563 | 23.2016 |  | 40.4132 | 40.8739 | 39.1276 | 89.924 | 90.0915 | -105.6649 | 78.5538 | 78.2978 | -84.5141 | -69.8331 | -33.0163 | -35.87 | 13.6605 | 0.9744 | -9.1 | 19.36 | -33.8397 |  | -14.608 | 4.285 | 10.3786 | 24.57 | 70.2882 | 86.1023 | 14.49 | 76.2355 | 23.7 | -5.7071 | -1.9785 | -2.2157 | 1.9999 |  |  | -15.3375 | -22.1232 | 23.4405 | 22.9673 | 57.6675 | 56.4063 | -165.8432 | -29.0688 | 30.4203 | 12.9946 | 10.2618 | 11.7118 | 11.267 | 12 | 79.2076 | 79.6207 | 235.9 | -237.6943 | -507.3203 | 509.3549 | 300.7264 | -79.0761 | -79.6525 | -69.7753 | -62.4427 | 72.7515 | 71.0258 |  |  | 16.8231 | 16.7462 | -21.6986 | -20.8459 | 29.39 | 29.63 | 22.2 | 21.3 | 20.9001 | -17.84 | -340.8706 | 90.0876 | 87.8865 | 14.5 | -26.2 | -17.2 | -16.3 | 2.4709 |  | -290.9512 | -26.0727 | 72.7101 | 50.6665 | -80.3427 | -48.2158 | 32.6945 | -157.9756 | 0 | -36.9474 | 165.7926 | 166.796 | 161.4892 | -63.3698 | -0.7577 | -69.1847 | 66.4314 | -8.3841 | 9.44 | 20.4 | -2.118 | -2.132 | -20.08 | -1.36 |  | 1.2894 | 0.032 | -39.4919 | 10.8 | 50.846 | 52.841 | 8.2845 | 9.8873 | 47.8065 | 46.3783 | 46.4545 |  | 25.3 | 15.096 | 8.31 |  | -65.6609 | 86.8376 | 70.7183 | -65.4423 | -85.3136 | 61.1541 | 23.4429 | -42.4 | 42.3 | -203.1292 | 390.2879
25/02/2026 | 11:00 | 0 | 17.9948 | -27.1994 | -30.6259 | 25.7157 |  | 54.7001 | -134.7671 | 64.2609 | 32.377 | 31.6802 | -17.76 | -68.09 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 14.1877 | 85.8472 | 16.4814 | 16.6897 | 27.3347 | 14.1892 | 5.7671 | 7.7189 |  |  | -89.35 | -88.92 |  | 19.98 | 66 | 10.172 | 0.18 | -85.13 | -85.13 | -46.63 | 85.74 | 86.57 | 21.0195 | 3.3848 | 82.8412 | 85.4603 | 55.8583 | -85.6799 | 0 | 10.1744 | 9.3612 | 87.5897 | 90.0127 | -14.373 | -17.1703 | -530.428 | 22.513 | -11.5 | -11.5 | 90.691 |  | -3.0718 |  | -43.0461 | 12.7547 | 12.1124 | 8.0897 | 554.9179 | 155.095 | 154.9119 | -466.7901 | 674.0419 |  | -111.4264 | 113.0413 |  | 32.84 | 34.31 | 78.98 | 96.74 | -88.0056 | -88.0056 | 151.6396 | 152.8312 |  | -147.5855 | -146.5007 | 7.4014 | -138.7603 |  |  | 65 | 279.1 | -20.46 | 28.4104 | 28.1922 | 28.6545 | 44.2795 | 43.0683 | 1 | -115.4287 | 16.5448 | 14.9698 | 97.9 | 51.31 | 66.8042 | 63.4323 | 40.1454 |  | 137.9083 | 138.9361 | -62.6898 |  | -21.9205 | -110 | -110 | 31.6928 | 109.8724 | 170.4962 | 0.6042 | 110.07 | -4.73 | 75.9965 | 62.2885 |  | -53.68 | 122.07 | 85.78 | 62.8727 | 62.0364 | -76.9315 | -75.1818 | 226.2946 | 168.0375 | 163.7194 | 165.5834 | 102.4833 | 77.3349 | -33.26 | 476.7726 | 84.9926 |  | -33.6546 | -29.8761 | 0 | 4.8867 | 4.7316 | 132.156 | -127.1216 |  | -35.5222 | 0 | -22.38 | 88.8 | 18.2997 | -61.7249 | -38.6257 | -37.8384 | 10.8114 | -76.3856 | 37.7925 | 24.1206 | 23.4326 |  | 41.0638 | 41.2123 | 39.1654 | 88.4169 | 88.082 | -110.6886 | 78.1722 | 79.2515 | -88.5909 | -74.4139 | -32.5328 | -36.58 | 13.7777 | 1.044 | -9.19 | 19.25 | -33.5505 |  |  | 4.182 | 12.3444 | 25.13 | 75.2496 | 89.6774 | 14.33 | 78.7778 | 24.2 | -5.6541 | -2.9051 | -3.0011 | 2.0461 |  |  | -15.3012 | -22.6178 | 23.2 | 23.4755 | 55.3506 | 56.6604 | -163.9641 | -30.1839 | 31.7995 | 10.5265 | 10.7169 | 12.0731 | 11.6362 |  | 90.3747 | 90.7488 | 248.1 | -247.6144 | -522.7572 | 524.5898 | 339.0651 | -88.9534 | -89.7689 | -69.8829 | -62.4814 | 75.9129 | 75.5429 | -54.7092 |  | 18.2843 | 17.4493 | -12.7178 | -12.5474 | 51.17 | 51.12 | 22.5 | 23.1 | 21.227 | -35.6 | -332.1664 | 86.8839 | 86.6268 | 15.1 | -26.2 | -16.5 | -16.4 | 2.2501 |  | -336.4903 | -66.8364 | 125.2125 | 96.415 | -70.7122 | -92.1044 | 86.7091 | -121.5756 | -32.1814 | -85.7508 | 142.5391 | 142.5759 | 127.3444 | -113.4129 | 31.9137 | -82.269 | 81.221 | -8.5956 | 10.493 | 21.76 | -2.216 | -2.239 | -21.68 | -0.4 |  | 0.2365 | 0.032 | -39.3179 | 11.1 | 53.329 | 55.545 | 8.265 |  | 52.3774 | 49.4957 | 49.0094 |  | 25.7 | 14.3263 | 8.58 |  | -64.2046 | 87.7553 | 71.6518 | -64.3645 | -87.2555 | 61.0375 | 24.6365 | -42.4 | 41.4 | -183.4585 | 372.3544
25/02/2026 | 11:30 | 0 | 18.4705 | -27.5527 | -31.2284 | 27.152 |  | 58.0232 | -139.1283 | 67.0699 | 34.279 | 33.0076 | -19.98 | -70.963 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 14.5841 | 88.0632 | 16.5594 | 17.0397 | 27.3374 | 14.2654 | 5.8007 | 7.5141 |  |  | -89.67 | -89.98 |  | 19.98 | 70.4 | 10.976 | 0.185 | -88.46 | -88.46 | -40.03 | 87.67 | 87.91 | 21.8183 | 3.1383 | 83.9798 | 86.2638 | 57.0932 | -87.8409 | 0 | 26.9953 | 29.6819 | 85.9696 | 90.6519 | -5.3521 | -8.7905 | -569.2666 | 22.5176 | -11.4 | -11.2 | 91.9618 |  | -2.9607 |  | -46.8257 | 12.7932 | 13.0212 | 8.728 | 603.5644 | 174.0165 | 174.047 | -519.8126 | 725.4888 |  | -93.097 | 94.9443 | 121.3314 | 33.78 | 35.66 | 79.79 | 97.8 | -93.3639 | -92.4262 | 141.1575 | 143.4543 |  | -148.2895 | -148.3452 | 8.4022 | -142.1614 |  |  | 64.5 | 282.3 | -20.82 | 27.9094 | 29.3644 | 29.2169 | 46.9752 | 47.7489 | 17.9573 | -133.1526 | 26.8655 | 14.9017 | 101.9 | 52.38 | 68.2104 | 64.1647 | 41.0098 |  | 141.5361 | 142.0094 | -76.727 |  | -22.2626 | -117 | -114.7 | 31.3962 | 112.2162 | 172.3748 |  | 111.26 | -5.72 | 76.198 | 75.2618 |  | -52.62 | 125.16 | 87.59 | 76.2909 | 74.9818 | -74.8616 | -72.1364 | 236.7409 | 177.3722 | 172.5494 | 176.5199 | 80.1431 | 53.8716 | -34.828 | 528.2338 | 6.0228 |  | -35.1796 | -31.4118 | 24.2054 | 5.3508 | 5.0262 | 49.2 | -111.6112 |  | -9.9057 | 0 | -19.3 | 1 | 18.6655 | -65.4148 | -36.0105 | -35.342 | 10.6717 | -53.0461 | 18.0465 | 21.4294 | 20.9596 |  | 40.3297 | 41.1732 | 39.4757 | 92.4359 | 93.1057 | -90.7613 | 75.6184 | 75.5099 | -73.7712 | -59.4182 | -27.23 | -34.37 | 13.6239 | 1.0562 | -9.01 | 20.58 | -27.2931 |  | -14.446 | 4.247 |  | 26.44 | 59.5829 | 73.1996 | 14.82 | 79.6093 | 24.2 | -6.5515 | -2.5608 | -2.3287 | 2.0563 |  |  | -14.567 | -23.7486 | 23.7005 | 24.8514 | 58.1552 | 59.6771 | -165.2856 | -31.3939 | 31.4455 | 6.5599 |  | 12.2684 | 11.9421 |  | 72.4034 | 72.5764 | 230.9 | -233.4035 | -494.6525 | 497.007 | 247.5968 | -70.8623 | -72.6615 | -65.3614 | -58.3219 | 76.5048 | 75.5299 | -37.6427 | -44.8584 | 12.9009 | 12.3406 | -11.2578 | -11.2723 | 23.16 | 22.37 | 24 | 23.3 | 20.9621 | -41.76 | -340.5634 | 81.5138 | 81.6829 | 15.6 | -21.1 | -11.3 | -11.3 | 2.3965 | 0 | -243.0505 | 10.245 | 41.6571 | 15.501 | -67.9821 | -14.1125 | 7.2134 | -146.6662 | 25.3866 | -12.7483 | 170.7791 | 172.1225 | 151.5954 | -29.4025 | -25.6908 | -53.3804 | 54.8233 | -8.4115 | 9.089 | 22.08 | -2.228 | -2.244 | -20.88 | 0 |  | -0.3494 | 0.032 | -38.2345 | 11.1 | 53.878 | 53.026 |  |  | 51.6861 | 49.0458 | 52.2808 |  | 21.7 | 14.2779 | 8.78 |  | -61.1311 | 86.5741 | 67.6551 | -59.4974 | -85.0241 | 56.6416 | 28.1484 | -38.7 | 39.2 | -241.4546 | 409.2478
25/02/2026 | 12:00 | 0 | 19.4756 | -29.0588 | -30.9832 | 26.4922 |  | 58.9401 | -141.1897 | 67.9953 | 34.5009 | 33.6612 | -22.2 | -70.402 | 61.6 | 18.216 | -59.4 | 14.6669 | 89.3504 | 16.9202 | 16.7524 | 28.1355 | 14.2706 | 5.4224 | 8.6134 |  |  | -92.43 | -91.85 |  | 22.2 | 68.2 | 10.341 | 0.184 | -87.43 | -87.43 | -47.24 | 87.82 | 88.25 | 20.4552 | 3.6888 | 83.0176 | 86.0542 | 58.6045 | -90.2148 | 0 | 9.7577 | 9.1496 | 89.7675 | 92.5245 | -14.9301 | -16.3961 | -545.8326 | 22.2572 | -11.1 | -11 | 95.4464 |  | -2.5519 |  | -46.7582 | 12.9272 | 12.7477 | 8.6606 | 579.0275 | 162.9383 | 163.0298 | -486.4393 | 702.3729 |  | -81.6742 | 85.0135 | 120.4033 | 32.08 | 35.09 | 80.6 |  | -94.7035 | -94.4356 | 150.3818 | 149.8996 |  | -141.8655 | -142.7193 | 10.2376 | -138.6009 |  |  | 67.8 | 276.7 | -20.77 | 32.1383 | 32.7301 | 32.3893 | 52.7171 | 52.0887 | 1 | -118.6174 | 10.7205 | 15.1879 | 102.26 | 54.53 | 60.9448 | 58.1589 | 31.7646 |  | 138.3381 | 138.543 | -71.2905 |  | -17.0944 | -115.4 | -114.8 | 30.9567 |  | 174.2534 |  | 112.43 | -4.97 | 76.2445 | 69.799 |  | -51.57 | 120.99 | 98.71 | 69.4182 | 67.9273 | -78.1373 | -75.9455 | 227.0814 | 173.6052 | 168.0431 | 170.466 | 99.6629 | 75.8945 | -33.447 | 493.9972 | 31.4324 |  | -34.8355 | -31.7754 | 0 | -7.7006 | -6.4571 | 161.34 | -126.6 |  | -32.5185 | 0 | -21.77 | 104.6 | 18.9169 | -90.0391 | -35.3322 | -34.613 | 9.241 | -74.0915 | 39.4569 | 20.9069 | 20.8911 |  | 40.6882 | 41.4948 | 38.9675 | 95.4501 | 94.2779 | -108.0093 | 79.6532 | 80.2285 | -87.0921 | -74.4564 | -32.5328 | -36.96 | 13.5677 | 1.022 | -8.78 | 19.47 | -32.7714 |  |  | 4.171 | 10.3867 | 25.12 | 75.5398 | 88.2663 |  | 78.9316 | 24.5 | -6.6158 | -2.3382 | -2.4343 | 2.1406 |  |  | -14.1772 | -23.8962 | 23.1431 | 24.8292 | 56.1046 | 56.4082 | -167.0522 | -30.5517 | 31.0998 | 8.2201 |  | 12.4247 | 11.9421 |  | 82.1486 | 85.4208 | 254.4 | -251.3899 | -518.7612 | 527.7627 | 288.6004 | -82.4665 | -83.071 | -63.3984 | -55.2489 | 77.8289 | 78.7923 |  |  | 25.008 | 24.9531 | -10.0445 | -9.9107 | 23.3 | 22.6 | 22.9 | 23.5 | 21.0027 | -41.6 | -308.8839 | 80.065 | 81.9714 | 15.6 | -25.6 | -23.3 | -22.5 | 2.213 |  | -281.298 | -17.912 | 92.3767 | 62.239 | -60.2011 | -59.6728 | 50.1335 | -199.0106 | 0 | -49.7677 | 171.8882 | 174.529 | 204.6104 | -88.6433 | 20.543 | -62.4168 | 63.6056 | -8.2797 | 7.293 | 22.64 | -2.208 | -2.223 | -22.64 | 1.28 |  | -1.0544 | 0.0015 | -38.2925 | 12.1 | 53.652 | 52.009 |  |  | 51.3205 | 49.8153 | 51.4333 |  | 26.4 | 13.8613 | 8.75 |  | -60.47 | 84.6774 | 65.3674 | -59.6454 | -82.686 | 54.3689 | 28.0144 | -42.6 | 42 | -224.5831 | 405.6683
25/02/2026 | 12:30 | 0 | 19.6802 |  | -31.108 | 27.0987 |  | 59.294 | -141.2512 | 69.2109 | 35.1889 | 34.7399 | -22.2 | -67.181 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 14.4026 | 89.4438 | 16.1484 | 16.5714 | 27.6505 | 14.2784 | 6.1541 | 8.0604 |  |  | -91.4 | -91.33 |  | 22.2 | 66 | 10.546 | 0.183 | -85.59 | -85.59 | -51.45 | 86.35 | 86.86 | 20.091 | 3.7592 | 82.9906 | 86.1518 | 57.7974 | -89.5779 | 0 | 8.4359 | 9.0265 | 90.0661 | 92.5838 | -17.7375 | -20.4265 | -540.1519 | 22.062 | -10.9 | -11 | 94.9464 |  | -2.3803 |  | -45.9938 | 12.08 | 12.5849 | 8.5885 | 569.2921 | 163.9454 | 164.6168 | -488.7476 | 696.52 |  | -70.3901 | 71.9776 | 118.6768 | 31.35 | 33.82 | 79.71 | 96.7 | -92.6941 | -92.5602 | 153.5124 | 154.6786 |  | -140.0577 | -140.0324 | 8.8666 | -135.6626 |  |  | 68.7 | 272.1 | -20.76 | 32.9747 | 34.0102 | 33.6169 | 55.0944 | 54.2107 |  | -119.982 | 8.067 | 14.8182 | 100.76 | 52.31 | 63.7573 | 60.9421 | 35.7541 |  | 134.6562 | 136.5663 | -65.6038 |  | -19.5034 | -117.4 | -116.6 | 29.9899 | 113.3881 | 176.132 |  |  | -4.87 | 74.4465 | 65.0024 |  | -50.13 | 122.55 | 98.73 | 65.5818 | 64.1818 | -79.3089 | -78.4182 | 223.1852 | 171.3072 | 166.1238 | 167.9042 | 101.0629 | 76.3761 | -33.25 | 497.9218 | 15.4739 |  | -37.4612 | -34.0847 | 0 | -12.0931 | -11.6698 | 156.732 | -128.1678 |  | -32.9118 | 0 | -20.97 | 107.3 | 19.1365 | -98.7231 | -34.1431 | -33.0507 | 8.4914 | -72.6512 | 38.786 | 21.0965 | 20.4063 |  | 40.7024 | 40.2425 | 39.7524 | 93.1057 | 92.6033 | -106.6697 | 80.9052 | 80.2621 | -87.2064 | -73.2381 | -32.8771 | -37.44 | 13.5677 | 1.0452 | -9.08 | 19.72 | -32.5193 |  |  | 4.077 |  | 23.49 | 74.1303 | 88.7664 |  | 75.2586 | 24.2 | -4.9761 | -2.3136 | -2.4901 | 2.0837 |  |  | -15.3704 | -22.305 | 23.0167 | 23.0744 | 57.6045 | 58.4274 | -163.4212 | -29.334 | 30.3122 | 12.2502 |  | 12.161 | 11.7839 | 12.5373 | 81.6526 | 82.517 | 236.4 | -236.0106 | -497.0145 | 495.8596 | 259.2475 | -81.2123 | -81.0258 | -59.3566 | -51.2023 | 78.9879 | 77.9526 | -50.7981 |  | 23.371 | 22.6899 | -1.7538 | -0.9746 | 32.55 | 32.94 | 16.7 | 18 | 21.2078 | -49.76 | -296.21 | 82.9496 | 82.7319 | 14.5 | -37.1 | -22.4 | -22.5 | 2.2378 |  | -254.8458 | 4.3742 | 96.5494 | 67.1414 | -31.3209 | -65.0809 | 57.8148 | -182.7423 | -27.2861 | -60.2741 | 167.2924 | 166.5203 | 186.3065 | -89.9355 | 25.6497 | -65.2403 | 62.7669 | -8.2797 | 7.308 | 18.96 | -2.201 | -2.214 | -18.08 | -2.32 |  | 1.5824 | -15.4681 | -37.734 | 23.7 | 52.128 | 50.78 | 8.2399 | 9.9032 | 52.8897 | 49.7084 | 51.809 |  | 37 | 15.9002 | 8.42 |  | -52.6662 | 82.8218 | 61.2805 | -51.9465 | -80.4129 | 49.6357 | 31.1563 | -45.5 | 47.1 | -229.5662 | 407.216
25/02/2026 | 13:00 | 0 | 19.4033 | -28.2851 | -30.7147 | 29.8111 |  | 59.3997 | -141.4791 | 69.72 | 35.0789 | 34.285 | -22.2 | -65.109 | 55 | 15.732 | -55 | 14.4178 | 90.387 | 15.7858 | 16.1554 | 26.8442 | 14.1711 | 6.1493 | 8.3615 |  |  | -91.09 | -91.12 |  | 22.2 | 63.8 | 9.956 | 0.183 | -89.39 | -89.39 | -40.89 | 90.7 | 91.06 | 20.1137 | 4.0166 | 82.5344 | 86.4081 | 56.0528 | -94.7333 | 0 | 30.8842 | 31.1505 | 86.0808 | 89.2768 | -0.9403 | -1.9985 | -564.3757 | 19.9792 | -9.9 | -9.9 | 101.2571 |  | -2.263 |  | -47.7512 | 12.4428 | 12.4593 | 8.711 | 589.1597 | 160.1611 | 159.1845 | -485.5621 | 705.6636 |  | -75.226 | 75.9671 | 116.5412 | 30.6 | 32.9 | 78.9 | 95.72 | -92.6941 | -92.4262 | 156.4967 | 158.0702 |  | -142.7703 | -141.5114 | 7.5998 | -136.372 |  |  | 68.6 | 271.5 | -21.04 | 31.976 | 32.6944 | 32.9333 | 53.0401 | 52.3976 |  | -117.9922 | 8.9973 | 14.8709 | 100.53 | 51.79 | 65.8667 | 62.4069 | 37.4201 |  | 135.6322 | 136.3716 | -65.8209 |  | -20.2482 | -114.5 | -114.3 | 29.935 |  |  |  |  | -4.7 | 72.3075 | 63.5524 |  | -48.4 | 118.42 | 97.69 | 67.2364 | 63.6545 | -80.717 | -77.1182 | 222.3143 | 169.5092 | 163.9039 | 166.5032 | 100.7069 | 71.9895 | -33.209 | 493.8217 | 15.3228 |  | -35.4412 | -31.8773 | 0 | -10.3221 | -8.2649 | 165.948 | -130.5478 | 0 | -32.2391 | 13.72 | -19 | 102.9 | 18.5842 | -95.2284 | -33.9481 | -33.0582 | 9.187 | -71.4653 | 40.6941 | 20.4238 | 20.309 |  | 41.1079 | 40.9813 | 40.1472 | 92.6033 | 92.101 | -110.5212 | 82.0371 | 81.7631 | -87.947 | -74.1815 | -32.0348 | -36.65 | 13.7801 | 1.0001 | -9.2 | 19.83 | -32.7416 |  |  | 4.175 |  | 24.29 | 75.6456 | 88.8569 | 14.53 | 76.0366 | 25.2 | -4.6025 | -2.1529 | -2.107 | 2.0291 | 0.0398 | 0 | -15.5179 | -21.5648 | 22.5488 | 22.5024 | 57.2314 | 58.3202 | -162.2008 | -29.3615 | 29.5318 | 13.7282 | 9.6324 | 12.2098 | 11.8999 | 11.0999 | 83.7869 | 84.4456 | 242.2 | -241.4357 | -508.7361 | 506.1108 | 273.1463 | -81.052 | -82.3778 | -61.1612 | -52.2787 | 75.2993 | 76.189 | -38.9347 |  | 26.8977 | 26.7988 | -0.2422 | -0.0573 | 34.61 | 34.91 | 15.9 | 15.9 | 20.9621 | -53.84 | -294.0868 | 83.3963 | 84.235 | 14.5 | -41.1 | -25 | -25 | 2.2911 |  | -265.5548 | 2.4339 | 110.3073 | 73.2162 | -31.0364 | -74.0804 | 66.1436 | -187.3141 | -37.5469 | -70.6588 | 160.0541 | 157.3396 | 189.934 | -100.2788 | 35.7975 | -55.4336 | 61.7336 | -9.0433 | 12.484 | 18 | -2.206 | -2.237 | -18.32 | -3.28 |  | 2.8428 | -17.1679 | -37.9995 | 25.1 | 50.782 | 52.884 |  |  | 50.1818 | 50.4728 | 50.3942 |  | 39.5 | 17.5059 | 8.34 |  | -54.9598 | 83.1893 | 61.4631 | -54.6641 | -80.7516 | 51.7111 | 29.221 | -49.2 | 49.9 | -230.0455 | 413.8485
25/02/2026 | 13:30 | 0 | 18.8852 | -27.6088 | -31.0108 | 31.5344 |  | 59.1238 | -141.4629 | 66.7306 | 34.273 | 33.234 | -17.76 | -63.509 | 55 | 16.56 | -55 | 14.1259 | 91.9372 | 14.0033 | 14.2443 | 23.1975 | 13.8739 | 1.7621 | 8.3622 |  |  | -87.06 | -86.74 |  | 17.76 | 61.6 | 10.025 | 0.185 | -79.6 | -79.6 | -54.62 | 81.68 | 81.71 | 16.3257 | 10.3402 | 80.3022 | 83.4008 | 54.7067 | -90.2568 | 0 | 27.2299 | 27.9413 | 86.2191 | 87.6024 | -3.4329 | -4.0257 | -548.4058 | 17.5776 | -8.5 | -8.6 | 95.5001 |  | -2.035 |  | -52.6465 | 12.2444 | 12.0557 | 8.2354 | 575.1822 | 161.0461 | 160.1306 | -486.1042 | 698.9756 |  | -89.8506 | 91.2495 | 117.5891 | 31 | 33.46 | 78.99 | 95.77 | -87.4698 | -87.6038 | 148.9874 | 149.359 |  | -142.9434 | -143.3269 | 8.4184 | -131.7512 |  |  | 72.8 | 266 | -20.78 | 32.5054 | 33.2693 | 33.2021 | 52.1826 | 51.0018 |  | -118.7818 | 12.9198 | 15.2233 | 97.1 | 50.15 | 63.0542 | 60.2097 | 35.0623 |  | 133.2741 | 132.7365 | -71.113 |  | -18.8723 | -114 | -113.4 | 29.924 | 111.0443 | 172.3748 |  | 111.26 | -4.57 | 70.8505 | 69.3789 |  | -47.6 | 117.73 | 94.59 | 69.1273 | 70.3091 | -74.7481 | -74.5182 | 226.8404 | 170.8495 | 167.3816 | 168.7784 | 96.4249 | 74.952 | -32.966 | 492.6538 | 24.0913 |  | -36.1544 | -31.9114 | 0 | -14.6175 | -13.7003 | 135.228 | -126.7413 |  | -31.4507 | 14.88 | -13.29 | 104.3 | 18.4868 | -100.9654 | -35.0105 | -33.9645 | 8.8626 | -71.576 | 35.2984 | 21.9244 | 21.4077 |  | 39.3991 | 40.3411 | 39.2918 | 90.5939 | 89.5891 | -93.4406 | 77.4103 | 77.1412 | -74.6444 | -60.9244 | -27.7867 | -34.41 | 13.3822 | 1.0208 | -9.05 | 20.58 | -28.5891 |  | -14.613 | 4.215 |  | 28.58 | 63.5759 | 77.2151 | 14.94 | 86.2319 | 24.8 | -16.447 | 3.64 | 4.1179 | 1.9598 |  |  |  | -32.5292 | 24.2572 | 33.9696 | 54.5478 | 55.0394 | -173.6125 | -30.778 | 29.6122 | -31.4422 | 9.2473 | 11.702 | 11.2776 | 10 | 86.8297 | 87.1453 | 242.6 | -243.03 | -505.205 | 509.0559 | 276.0824 | -85.8111 | -85.9101 | -59.8047 | -50.0216 | 75.473 | 76.8035 |  | -51.5836 | 29.2598 | 28.6226 | -4.7613 | -5.8315 | 37.45 | 37.6 | 14.8 | 15.2 | 20.757 | -53.92 | -274.2988 | 79.0955 | 78.8994 | 15.7 | -38.7 | -27.6 | -26.8 | 2.5551 |  | -268.367 | -6.2048 | 140.6325 | 103.886 | -16.6223 | -101.6746 | 92.366 | -194.1858 | -57.1576 | -93.3393 | 156.4781 | 155.3119 | 196.7531 | -130.3746 | 56.6058 | -73.7054 | 73.5881 | -7.1975 | 23.26 | 17.04 | -2.156 | -2.172 | -16.8 | -4.56 |  | 4.4266 | -16.347 | -37.969 | 22 | 49.566 | 50.732 |  |  | 49.8373 | 48.3465 | 50.0562 |  | 40.4 | 19.0787 | 8.5 |  | -51.2918 | 81.6322 | 59.9239 | -51.0166 | -80.1636 | 49.4301 | 30.1937 | -49.1 | 50.7 | -225.5184 | 401.6925
25/02/2026 | 14:00 | 0 |  |  | -30.6164 | 38.9652 |  | 58.3693 | -144.3591 | 66.7203 | 34.049 | 32.963 | -15.54 | -64.27 | 55 | 17.388 |  | 14.1307 | 92.705 | 14.4932 | 14.9145 | 24.5222 | 12.8745 | 5.1172 | 8.2874 |  |  | -88.46 | -87.86 |  | 15.54 | 63.8 | 14.867 | 0.216 | -77.24 | -77.24 | -62.82 | 77.93 | 78.29 | 15.7921 | 11.0128 | 80.2954 | 83.2246 | 55.172 | -85.1889 | 0 | 6.4451 | 6.3803 | 89.3564 | 91.2323 | -21.667 | -23.3871 | -528.9645 | 17.9072 | -8.9 | -8.9 | 90.8293 |  | -2.2072 |  | -48.804 | 12.1417 | 11.76 | 7.9997 | 557.5425 | 158.33 | 157.4755 | -476.3213 | 682.2335 |  | -94.8631 | 96.7401 |  | 31.05 | 33.59 |  | 95.75 | -84.7907 | -85.1925 | 146.716 | 148.5322 |  | -143.9436 | -144.7806 | 10.6612 | -134.2866 |  |  | 69.6 | 268.4 | -20.64 | 31.168 | 31.6036 | 31.8934 | 51.624 | 51.262 |  | -116.7696 | 10.085 | 15.1172 | 99.68 | 51.5 | 63.0542 | 60.2097 | 35.4064 |  | 134.9886 | 133.8866 | -79.012 |  | -19.0779 | -113 | -112.3 | 30.2151 |  |  |  | 110.04 | -5.25 | 72.7415 | 77.3444 |  | -47.93 | 122.45 | 94.76 | 78.0182 | 76.4364 | -71.5714 | -70.0091 | 232.6754 | 178.462 | 173.005 | 176.131 | 69.3699 | 45.5322 | -34.063 | 491.548 | 33.7367 |  | -36.6242 | -33.4404 | 32.0978 | -8.9976 | -8.0751 | 39.984 | -101.306 |  | -1.9732 | 0 | -11.99 | 1 | 17.9153 | -89.9102 | -36.0476 | -35.7733 | 9.1145 | -44.4224 | 8.9172 | 22.3595 | 22.6461 |  | 40.5866 | 41.0792 | 39.6536 | 85.2353 | 84.398 | -92.4359 | 73.2364 | 73.305 | -73.7828 | -60.175 | -28.8341 | -33.86 | 13.7801 | 0.9866 | -9.13 | 19.97 | -29.1558 |  |  | 4.276 |  | 28.58 | 60.6899 | 74.9307 | 15.96 | 84.7323 | 24.5 | -16.0542 | 2.7576 | 2.9669 | 1.961 |  |  | -14.9364 | -31.9723 | 23.7768 | 33.5607 | 55.4504 | 55.6638 | -164.8058 | -30.4978 | 31.2423 | -33.3857 | 9.3461 | 11.0379 | 10.6856 | 10 | 90.8725 | 93.3852 | 223.4 | -225.3488 | -484.6851 | 492.4454 | 270.6544 | -89.901 | -90.5101 | -61.2985 | -52.1975 | 78.2988 | 77.7877 | -51.8198 |  | 24.3049 | 24.2499 | -8.4874 | -7.9263 | 51.35 | 51.23 | 15.3 | 15.9 | 21.1244 | -49.12 | -263.5344 | 67.3839 | 68.939 | 15.6 | -39.8 | -24.1 | -23.3 | 2.2738 |  | -265.7115 | -13.626 | 173.5317 | 133.3828 | 9.7773 | -132.2707 | 125.7548 | -168.2989 | -70.8211 | -125.0675 | 144.7958 | 143.4116 | 168.7018 | -164.7746 | 71.4566 | -91.6503 | 91.1266 | -8.3044 | 20.782 | 16.64 | -2.1 | -2.123 | -17.68 | -5.12 |  | 5.4795 | -17.9004 | -38.8205 | 23 | 53.204 | 53.206 |  |  | 52.7237 | 49.9504 | 50.5935 |  | 40.1 | 18.8842 | 8.34 |  | -54.2419 | 82.9487 | 62.1142 | -53.2106 | -81.6728 | 51.7236 | 29.8936 | -48.9 | 49.3 | -212.0867 | 383.1566
25/02/2026 | 14:30 | 0 | 18.852 |  | -30.2956 | 34.349 |  | 57.3829 | -139.583 | 68.2831 | 34.4929 | 34.0516 | -17.76 | -64.891 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 13.841 | 88.8232 | 15.4184 | 15.8023 | 26.0735 | 13.6618 | 5.9591 | 7.7398 |  |  | -88.42 | -89.12 |  | 17.76 | 63.8 | 9.515 | 0.18 | -79.03 | -79.03 | -60.6 | 80.81 | 81.03 | 17.3516 | 8.7353 | 82.4571 | 85.8693 | 55.6928 | -85.122 | 0 | 6.5249 | 6.5176 | 89.2973 | 91.4204 | -20.6458 | -22.645 | -537.8029 | 18.8088 | -9.3 | -9.3 | 91.4838 |  | -2.245 |  | -47.515 | 13.2952 | 12.4205 | 8.4589 | 562.9138 | 172.3074 | 172.4295 | -496.9781 | 711.8126 |  | -70.2833 | 73.1708 | 124.1556 | 32.43 | 35.47 | 81.5 | 98.65 | -92.5602 | -92.5602 | 151.8312 | 153.1696 |  | -141.687 | -142.3012 | 13.5071 | -136.5814 |  |  | 66.3 | 275.7 | -21.43 | 31.6131 | 32.3932 | 32.7415 | 56.7863 | 55.9695 |  | -127.6578 | 12.1256 | 16.0049 | 103.49 | 53.71 | 65.8667 | 62.4069 | 37.8947 |  | 138.537 | 137.9322 | -92.9393 |  | -20.4907 | -119.3 | -118.4 | 30.5612 | 112.2162 | 174.2534 |  | 111.33 | -5.92 | 75.0665 | 91.4002 |  | -50.86 | 123.9 | 99.07 | 91.6727 | 89.9273 | -72.1903 | -71.5909 | 241.8641 | 188.9266 | 182.2876 | 185.4157 | 68.4314 | 44.1898 | -34.228 | 505.325 | -2.5295 |  | -37.0721 | -33.8458 | 35.0598 | -12.1855 | -11.6496 | 39.984 | -102.1411 |  | 0.0792 | 0 | -9.12 | 1 | 17.5306 | -93.4897 | -34.365 | -33.1836 | 10.0501 | -42.3121 | 7.199 | 20.2767 | 20.2803 |  | 42.1253 | 42.143 | 40.1511 | 91.5986 | 92.7708 | -92.9383 | 74.6235 | 73.8113 | -74.7165 | -61.3097 | -26.732 | -34.45 | 13.4725 | 0.9268 | -8.79 | 20.93 | -27.8701 |  |  | 4.18 | 12.3395 | 28.83 | 62.789 | 75.7488 | 15.64 | 88.2659 | 16.9 | -16.7831 | 3.2587 | 3.5692 | 1.9104 |  |  | -14.5843 | -33.1282 | 23.7161 | 35.1249 | 56.7879 | 57.086 | -171.9284 | -32.0328 | 30.5763 | -34.4988 | 9.5421 | 11.5555 | 11.267 | 11 | 86.7559 | 87.5491 | 239.7 | -236.8522 | -495.6541 | 496.6199 | 246.9723 | -85.8328 | -85.2984 | -58.1421 | -49.3058 | 82.5078 | 80.7071 |  |  | 25.3046 | 25.1069 | -13.237 | -13.1383 | 31.48 | 31.08 | 18.6 | 18.3 | 21.227 | -46.16 | -293.7348 | 78.8445 | 78.3242 | 15.6 | -33.6 | -24.2 | -24.2 | 2.2557 |  | -235.7143 | 19.5327 | 146.5844 | 101.3766 | 9.6337 | -103.7396 | 93.5794 | -199.9831 | -48.5179 | -96.8652 | 166.6826 | 165.3866 | 204.8954 | -140.4512 | 49.7174 | -86.2622 | 85.2361 | -7.8567 | 24.241 | 16.64 | -2.24 | -2.256 | -17.36 | -4.48 |  | 4.1337 | -15.9075 | -36.2417 | 20.6 | 52.05 | 52.451 | 8.2692 | 9.8374 | 54.041 | 52.4201 | 53.0901 |  | 34.1 | 16.8206 | 8.61 |  | -51.2318 | 81.3876 | 60.0344 | -50.5186 | -79.5597 | 49.1122 | 30.9999 | -44.9 | 43.9 | -243.839 | 417.0868
25/02/2026 | 15:00 | 0 | 18.5945 | -27.2896 | -30.569 | 34.1753 |  | 57.6545 | -140.5176 | 69.1888 | 35.2609 | 34.3913 | -17.76 | -66.855 | 59.4 | 18.216 | -57.2 | 14.4583 | 89.6862 | 15.5051 | 15.7213 | 25.7529 | 13.4631 | 5.9056 | 7.873 |  |  | -89.02 | -88.8 |  | 19.98 | 66 | 9.405 | 0.176 | -78.75 | -78.75 | -61.42 | 79.76 | 79.94 | 18.5258 | 8.8273 | 82.7915 | 86.9269 | 54.8597 | -85.9009 | 0 | 9.2621 | 9.3048 | 89.8031 | 92.4928 | -18.9041 | -20.8496 | -539.6188 | 21.2627 | -10.8 | -10.7 | 91.087 |  | -2.4885 |  | -50.0712 | 12.9789 | 11.8784 | 8.2771 | 565.2637 | 168.7978 | 169.4082 | -503.3307 | 706.3823 |  | -80.6674 | 79.8526 | 123.2874 | 32.98 | 35.55 |  | 98.6 | -88.1396 | -86.6661 | 149.8323 | 150.6226 |  | -141.3061 | -141.6779 | 12.2479 | -134.3751 |  |  | 64.2 | 267.3 | -21 | 32.1846 | 32.6777 | 32.6604 | 55.1418 | 54.7482 |  | -123.8483 | 11.5195 | 15.2219 | 101.55 | 52.8 | 68.6792 | 65.3366 | 40.5586 |  | 133.8439 | 134.2597 | -87.2787 |  | -22.0478 | -117.5 | -117.4 | 30.2426 |  |  |  | 111.32 | -5.59 | 74.7255 | 87.2625 |  | -49.86 | 123.47 | 98.82 | 87.7091 | 86.1818 | -70.4809 | -68.8 | 240.2339 | 184.864 | 179.271 | 182.6557 | 81.2693 | 59.3434 | -33.636 | 511.847 | 8.4585 |  | -36.9149 | -32.8727 | 27.7649 | -10.4767 | -9.1414 | 139.836 | -87.9414 | -89.0154 | -13.0409 | 0 | -8.45 | 104.7 | 17.3012 | -89.8215 | -33.5067 | -32.2792 | 6.9405 | -55.8731 | 21.0875 | 20.3891 | 20.31 |  | 41.5388 | 40.4465 | 40.2533 | 87.0773 | 88.2495 | -96.2874 | 72.4632 | 72.8638 | -78.4119 | -63.9985 | -30.0133 | -34.95 | 13.7801 | 1.0208 | -9.18 | 20.53 | -30.7333 |  | -14.459 | 4.082 |  | 28.69 | 65.9416 | 79.941 |  | 87.371 | 25.4 | -16.8043 | 3.8282 | 4.3953 | 1.9865 |  |  | -15.0353 | -34.0218 | 22.4259 | 34.9278 | 57.2013 | 59.0661 | -173.3348 | -32.137 | 29.6872 | -34.3152 | 10.2356 | 12.0145 | 11.4569 | 12 | 84.192 | 85.6546 | 246 | -245.4861 | -477.2387 | 484.6773 | 248.1913 | -83.0293 | -82.6484 | -60.6092 | -52.2698 | 79.7497 | 80.7954 | -38.0574 | -40.7017 | 28.5566 | 28.5017 | -13.5967 | -13.3507 | 32.4 | 32.31 | 18.3 | 17.5 | 21.1458 | -47.04 | -306.16 | 88.5845 | 88.1781 | 15.6 | -34 | -26.7 | -26.1 | 1.7345 |  | -240.2517 | 5.8187 | 150.9224 | 108.4545 | 8.9919 | -104.4256 | 99.3106 | -217.8607 | -53.6667 | -109.6458 | 164.7314 | 162.451 | 205.0507 | -144.0089 | 52.0189 | -86.7683 | 88.2189 | -9.2795 | 26.417 | 17.52 | -2.24 | -2.259 | -17.84 | -4.48 |  | 4.8936 | -16.4355 | -36.7391 | 19.9 | 50.739 | 51.89 |  |  | 52.9288 | 53.1355 | 52.6355 |  | 36.6 | 14.8733 | 8.74 |  | -54.0016 | 83.1623 | 61.9742 | -53.3835 | -81.2273 | 50.9806 | 30.8789 | -46.7 | 47 | -230.6125 | 404.6973
25/02/2026 | 15:30 | 0 | 18.6009 | -27.0118 | -30.9877 | 35.222 |  | 57.3408 | -138.1027 | 69.2088 | 35.3409 | 34.4014 | -19.98 | -69.025 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 14.6174 | 87.4566 | 15.8927 | 16.477 | 27.1983 | 14.3868 | 5.8564 | 8.1743 |  |  | -92.98 | -92.7 |  | 19.98 | 68.2 | 10.401 | 0.186 | -84.66 | -84.66 | -57.42 | 86.03 | 86.95 | 18.6002 | 9.2226 | 84.1739 | 86.7846 | 56.3367 | -88.9981 | 0 | 8.3502 | 7.5073 | 90.2349 | 93.17 | -21.7734 | -23.3508 | -530.0459 | 20.2211 | -10 | -10 | 94.3521 |  | -2.5403 |  | -45.11 | 13.0745 | 11.6521 | 7.8256 | 561.9982 | 161.5955 | 161.2598 | -494.3148 | 691.4365 |  | -71.5674 | 72.9402 | 123.2974 | 32.04 | 35.09 | 80.64 | 97.6 | -91.8904 | -90.6848 | 144.2825 | 145.4067 |  | -138.4889 | -139.1811 | 11.2171 | -140.1724 |  |  | 59.2 | 279.6 | -21.03 | 32.1321 | 32.6656 | 32.8667 | 54.9514 | 54.5683 |  | -119.1035 | 6.3839 | 15.1728 | 101.99 | 53.04 | 68.6792 | 65.3366 | 40.5653 |  | 140.1514 | 138.3563 | -84.6437 |  | -22.0441 | -114.9 | -114.7 | 30.1602 | 111.0443 | 172.3748 |  |  | -5.65 | 73.067 | 82.0497 |  | -48.56 | 123.19 | 97.61 | 83.8 | 81.3273 | -69.435 | -68.8182 | 235.7643 | 182.3841 | 176.0165 | 180.6493 | 81.6785 | 56.5575 | -33.072 | 504.0394 | 32.88 |  | -35.6664 | -32.787 | 26.5562 | -16.7104 | -14.6114 | 156.732 | -84.4868 | -86.6173 | -13.4869 | 0 | -11.9 | 107.9 | 16.7975 | -100.6219 | -34.3647 | -33.1494 | 7.4985 | -53.8164 | 25.872 | 21.5009 | 21.3975 |  | 41.1076 | 41.3093 | 40.6564 | 92.9383 | 91.7661 | -114.5401 | 73.108 | 72.885 | -92.0025 | -79.0837 | -32.9284 | -37.3 | 13.8705 | 1.0452 | -9.19 | 20.03 | -34.4511 |  |  | 4.297 |  | 25.1 | 79.5425 | 92.2715 | 14.93 | 80.0829 | 17.2 | -4.6268 | -1.8884 | -2.0056 | 1.9665 | 0.0398 | 0 | -16.0698 | -22.3666 | 21.9302 | 22.8194 | 57.616 | 62.6377 | -159.0309 | -32.4327 | 29.3746 | 7.0937 |  | 12.4345 | 11.9632 | 11 | 91.6852 | 93.5278 | 240.5 | -238.4383 | -473.1628 | 476.3505 | 267.5709 | -88.8807 | -90.2264 | -56.2159 | -47.9236 | 83.5342 | 82.9776 |  |  | 28.7105 | 27.7986 | -18.3567 | -17.691 | 32.13 | 32.13 | 17.6 | 17.8 | 21.0838 | -43.76 | -295.2494 | 83.1201 | 82.9086 | 15.6 | -33.8 | -27.5 | -26.8 | 0.2325 |  | -258.7917 | -15.2163 | 182.53 | 129.919 | 13.5057 | -127.8247 | 124.7618 | -209.1252 | -68.6252 | -122.916 | 168.9711 | 168.0944 | 212.2559 | -170.1304 | 66.5695 | -103.5826 | 104.1983 | -9.0158 | 27.891 | 18.32 | -2.311 | -2.316 | -18.32 | -4.72 |  | 5.4795 | -15.5566 | -36.7666 | 17.8 | 50.938 | 53.22 |  |  | 54.3906 | 52.8099 | 53.7114 |  | 34.3 | 13.8416 | 8.69 |  | -47.7577 | 79.725 | 58.0055 | -48.0048 | -77.8884 | 47.1142 | 31.522 | -45.6 | 45.6 | -208.3916 | 386.6021
25/02/2026 | 16:00 | 0 | 18.4386 |  | -31.022 | 36.2785 |  | 57.4446 | -138.5251 | 68.9919 |  | 34.5305 | -19.98 | -68.079 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 14.3361 | 87.543 | 0 | 22.0637 | 36.7992 | 14.6979 | 5.7323 | 7.7583 |  |  | -92.16 | -92 |  | 19.98 | 66 | 10.242 | 0.188 | -83.98 | -83.98 | -58.75 | 85.27 | 85.47 | 19.2568 | 9.8065 | 82.1659 | 85.5406 | 56.7846 | -88.2219 | 0 | 8.2991 | 8.4661 | 89.6388 | 92.4422 | -18.977 | -21.6209 | -533.7048 | 19.8131 | -9.9 | -10 | 93.7387 |  | -2.1832 |  | -46.3455 | 12.3847 | 11.5326 | 7.9048 | 566.2708 | 155.858 | 155.6443 | -487.1459 | 686.2976 |  | -51.3874 | 53.2082 | 121.1717 | 31.9 | 34.66 |  | 96.72 | -87.7377 | -87.8717 | 134.2572 | 135.2402 |  | -142.9162 | -143.5993 | 9.2297 | -140.652 |  |  | 62.4 | 280.2 | -21.42 | 30.1505 | 30.4874 | 30.7304 | 49.297 | 48.6758 |  | -114.3736 | 8.9544 | 15.5551 | 99.44 | 51.91 | 67.9761 | 64.6042 | 40.5253 |  | 139.4292 | 139.3708 | -81.4794 |  | -22.0436 | -113.7 | -113.2 | 29.7922 | 109.8724 | 170.4962 |  | 110.17 | -5.9 | 72.912 | 80.7221 |  | -49.7 | 121.79 | 95.56 | 81.2 | 80.0909 | -65.7003 | -64.1273 | 235.7262 | 183.1114 | 178.1254 | 180.5735 | 58.5122 | 34.8931 | -33.86 | 500.1638 | 32.5144 |  | -34.2376 | -30.7509 | 49.8331 | -7.4276 | -6.6315 | 35.376 | -69.0632 | -70.2266 | 11.1153 | 0 | -10.15 | 1 | 15.9418 | -79.685 | -35.2777 | -34.5137 | 8.3753 | -33.3009 | 0 | 22.0542 | 21.8539 |  | 41.5815 | 41.8901 | 40.8053 | 89.4217 | 89.4217 | -104.1578 | 67.452 | 67.8124 | -82.2103 | -70.334 | -29.2882 | -36.02 | 13.5677 | 1.0562 | -9.11 | 20.8 | -28.9264 |  |  | 4.342 |  | 25.39 | 71.0211 | 82.9159 | 15.33 | 79.4618 | 18.9 | -4.5191 | -2.4536 | -2.3456 | 1.9509 |  |  | -16.363 | -21.8478 | 23.8105 | 22.6896 | 59.3674 | 58.335 | -153.7843 | -32.0388 | 29.8814 | 6.4163 | 7.8317 | 12.5712 | 12.2585 | 9 | 95.1702 | 95.4475 | 222.1 | -221.8569 | -459.062 | 461.0882 | 254.8681 | -92.5443 | -92.5197 | -58.3123 | -48.7141 | 83.2314 | 83.093 | -47.008 | -48.7228 | 27.6887 | 26.8428 | -21.1404 | -20.4778 | 41.54 | 41.22 | 19.7 | 19.4 | 21.0219 | -34.48 | -292.062 | 82.3849 | 82.9626 | 15.6 | -31.9 | -25.8 | -25.8 | 1.7318 |  | -252.6111 | -17.8494 | 219.2375 | 161.9993 | 43.0947 | -154.7354 | 152.5718 | -207.4165 | -85.0879 | -151.1843 | 163.0248 | 161.4954 | 211.9453 | -204.0645 | 85.5927 | -117.4089 | 117.067 | -8.0407 | 27.516 | 17.92 | -2.346 | -2.372 | -17.76 | -4.24 |  | 5.0401 | -16.524 | -36.7666 | 21.1 | 54.449 | 55.591 |  |  | 54.8917 | 51.9999 | 54.1669 |  | 33.8 | 13.9206 | 8.67 |  | -49.4477 | 82.5299 | 59.7213 | -48.992 | -80.3055 | 48.3327 | 32.4303 | -44.5 | 45.5 | -197.6492 | 378.5088
25/02/2026 | 16:30 | 0 | 18.241 | -26.7085 | -30.8332 | 36.6952 |  | 56.8005 | -138.2586 | 68.824 | 34.9569 | 34.2164 | -19.98 | -67.37 | 59.4 | 17.388 | -57.2 | 14.1521 | 88.482 |  | 22.1966 | 35.6443 | 14.3557 | 5.6027 | 7.6049 |  |  | -89.14 | -89.69 |  | 22.2 | 66 | 11.21 | 0.193 | -80.67 | -80.67 | -62.18 | 82.1 | 80.32 | 19.1001 | 10.1362 | 82.3574 | 84.5984 | 55.8582 | -91.1766 | 0 | 25.4973 | 10.4272 | 84.9893 | 90.9908 | -4.9923 | -6.5883 | -537.7215 | 20.4596 | -10 | -10.2 | 95.5164 |  | -2.4742 |  | -51.9979 | 12.3803 | 10.2627 | 7.0547 | 572.1303 | 158.5741 | 158.2689 | -487.2299 | 689.2732 |  | -95.6715 | 97.1112 |  | 31.58 | 33.84 | 79.83 | 96.99 | -84.7907 | -85.0586 | 136.8547 | 137.7179 |  | -154.6705 | -154.8343 | 8.3752 | -128.4979 |  |  | 76.7 | 255.7 | -21.11 | 28.8031 | 29.5302 | 29.8646 | 47.7513 | 46.5307 |  | -115.5324 | 11.6571 | 15.9203 | 99.29 | 51.72 | 67.9761 | 63.8718 |  |  | 127.6217 | 128.6218 | -101.4097 |  |  | -116.9 | -115.6 | 29.4736 | 108.7006 | 168.6176 |  | 109.06 | -5.52 | 73.935 | 99.1756 |  | -48.26 | 116.41 | 94.3 | 98.4909 | 96.4545 | -65.9196 | -64.5727 | 243.163 | 190.1778 | 184.1176 | 185.9314 | 57.6817 | 33.6762 | -34.559 | 496.297 | 48.9825 |  | -32.7017 | -29.4491 | 49.8043 | -4.2307 | -4.9994 | 49.2 | -68.4489 | -69.7476 | 11.3435 | 0 | -9.72 |  | 15.5449 | -72.0854 | -36.2375 | -35.3434 | 8.2275 | -32.2681 | 0 | 22.8287 | 22.3141 |  | 41.1367 | 42.4535 | 40.3685 | 85.2353 | 85.9051 | -96.6223 | 67.448 | 67.8265 | -76.064 | -64.2156 | -28.358 | -34.01 | 13.7826 | 1.0794 | -9.2 | 20.16 | -28.9568 |  | -14.286 | 4.307 |  | 29.29 | 66.3112 | 77.7603 | 16.33 | 87.605 | 19.7 | -16.126 | 3.5576 | 3.9983 | 2.0385 |  |  | -17.2427 | -33.1975 | 23.8036 | 34.7103 | 55.9329 | 56.8703 | -170.5039 | -31.8243 | 29.4438 | -34.0482 | 7.3827 | 12.7763 | 12.3323 |  | 101.1395 | 97.9214 | 241 | -237.8581 | -480.6374 | 487.8068 | 287.6102 | -95.6688 | -96.9509 | -56.5452 | -46.0054 | 82.3928 | 80.5869 |  |  | 33.5225 | 32.0833 | -23.6419 | -23.9695 | 35.06 | 34.2 | 20.1 | 20.8 | 21.2483 | -28.08 | -315.647 | 91.5972 | 90.1074 | 15.6 | -33.6 | -31.8 | -31.9 | 1.0527 | 0.6552 | -278.7496 | -29.8456 | 226.0638 | 161.5675 | 30.3859 | -157.6264 | 153.3589 | -225.4346 | -92.8725 | -158.2865 | 169.4231 | 167.134 | 232.0322 | -214.5552 | 91.9311 | -122.2987 | 115.391 | -8.3044 | 30.089 | 17.52 | -2.315 | -2.341 | -17.12 | -4.96 |  | 5.0706 | -16.2005 | -37.0016 | 19.2 | 52.863 | 53.546 | 8.7408 | 10.5033 | 52.6706 | 52.6097 | 52.2426 |  | 31.9 | 14.4255 | 8.7 |  | -48.1971 | 79.7457 | 57.5226 | -46.6569 | -78.6241 | 44.995 | 33.5852 | -46.3 | 47.1 | -199.1058 | 373.96
25/02/2026 | 17:00 | 0 | 17.9695 | -26.435 | -31.0918 | 36.9347 |  | 55.7906 | -136.3258 | 75.8426 | 38.3668 | 37.5473 | -24.42 | -63.905 | 55 | 15.732 | -55 | 14.1972 | 84.6804 |  | 21.3602 | 36.2128 | 14.8106 | 5.7216 | 7.5799 |  |  | -91.23 | -90.24 |  | 24.42 | 63.8 | 10.471 | 0.188 | -80.26 | -80.26 | -59.24 | 85.66 | 81.89 | 18.9983 | 9.6937 | 83.2339 | 86.833 | 58.0332 | -89.0074 | 0 | 9.0144 | 9.0585 | 91.2371 | 94.2627 | -18.7284 | -21.2 | -545.4481 | 22.1427 | -10.9 | -11.1 | 94.7958 |  | -2.3936 |  | -54.734 | 10.1241 | 10.489 | 6.9759 | 577.2574 | 150.7003 | 150.4562 | -481.6309 | 674.777 |  | -101.7688 | 103.1402 | 116.8107 | 31.25 | 33.53 | 79.01 | 94.91 | -79.0305 | -77.557 | 142.7879 | 142.8284 |  | -155.4699 | -156.2903 | 8.0761 | -129.5117 |  |  | 74.5 | 259.8 | -20.9 | 25.0039 | 25.796 | 26.0611 | 45.3571 | 45.1376 |  | -111.378 | 10.409 | 16.4621 | 100.42 | 51.86 | 66.5698 | 63.1393 | 40.4558 |  | 129.8196 | 128.749 | -100.5036 |  | -22.0401 | -109.8 | -111 | 29.1769 | 106.3568 | 164.8605 |  | 106.81 | -5.22 | 71.827 | 98.8006 |  | -49.21 | 120.19 | 94.4 | 100.9455 | 98.1091 | -62.475 | -62.9727 | 239.0312 | 188.463 | 183.233 | 185.1964 | 55.5817 | 30.2072 | -34.235 | 491.7654 | 107.924 |  | -31.2488 | -28.0723 | 41.2003 | -3.4674 | -3.0313 | 33.84 | -65.5331 | -66.1886 | 12.2578 | 0 | -11.39 |  | 14.9331 | -67.6514 | -36.7514 | -35.9252 | 9.1649 | -28.4777 | -5.2242 | 22.2844 | 22.166 |  | 40.6095 | 42.6264 | 39.1489 | 79.7092 | 79.5417 | -90.4264 | 66.4114 | 66.2591 | -76.5009 | -62.1534 | -28.3433 | -33.93 | 13.6629 | 1.0562 | -9.21 | 20.56 | -28.9046 |  | -14.45 | 4.4 |  | 28.28 | 59.9555 | 75.073 | 15.72 | 86.3479 | 19.8 | -16.2825 | 3.5567 | 4.2143 | 2.1161 |  |  | -16.5497 | -33.0482 | 23.5777 | 34.9325 | 59.7387 | 61.5437 | -173.1055 | -30.436 | 29.1121 | -31.7617 | 7.2675 | 12.6591 | 12.1319 | 9 | 113.4841 | 114.7013 | 235.5 | -234.7861 | -510.9724 | 508.2911 | 340.5129 | -110.8274 | -111.1626 | -57.8702 | -48.1852 | 85.0297 | 84.1892 | -63.4752 |  | 32.6876 | 31.8965 | -44.8383 | -43.8691 | 45.55 | 44.72 | 18.1 | 20.1 | 21.227 | 11.52 | -337.0385 | 101.8327 | 100.8028 | 15.6 | -30.8 | -31 | -31 |  | 0.9449 | -339.3386 | -84.9147 | 291.6819 | 224.2101 | 36.9365 | -216.6419 | 217.7158 | -219.2453 | -127.1589 | -215.4837 | 156.5189 | 155.9913 | 225.4526 | -283.3805 | 128.7244 | -151.0612 | 152.4371 | -8.9911 | 34.5166 | 15.04 | -1.322 | -1.334 | -15.28 | -6.56 |  | 7.9118 | -18.8678 | -36.7666 | 19.6 | 52.722 | 51.604 | 8.8754 |  | 54.2762 | 52.6435 | 55.0641 |  | 32.2 | 14.2731 | 8.63 |  | -48.7438 | 81.5019 | 58.7717 | -48.1616 | -80.61 | 47.873 | 32.1375 | -47.6 | 49.9 | -159.8146 | 346.4714
25/02/2026 | 17:30 | 0 | 17.7797 | -26.1261 | -31.1339 | 29.3017 |  | 54.0556 | -124.5001 | 76.6923 | 39.1628 | 38.4462 | -22.2 | -60.451 | 52.8 | 14.904 | -50.6 | 14.1165 | 76.1406 |  | 20.7472 | 34.6933 | 14.6557 | 6.053 | 7.9927 |  |  | -88.32 | -88.97 |  | 22.2 | 59.4 | 10.872 | 0.196 | -81.04 | -81.04 | -59.85 | 82.16 | 82.46 | 18.5492 | 9.4735 | 80.9778 | 84.0431 | 55.2474 | -89.5075 | 0 | 28.1213 | 31.5597 | 84.2418 | 87.2475 | -6.0723 | -2.2729 | -532.5494 | 24.1315 | -11.8 | -11.9 | 94.6536 |  | -6.7887 |  | -57.2134 | 10.4571 | 8.2573 | 5.6901 | 563.0969 | 135.8989 | 135.7158 | -467.9402 | 640.1424 |  | -107.4962 | 109.9974 | 114.715 | 30.59 | 32.72 | 77.3 | 93.86 | -76.8872 | -75.2797 | 139.8151 | 140.8129 |  | -154.8085 | -154.5208 | 1.5835 | -132.4812 |  |  | 70.8 | 266.5 | -20.04 | 24.1106 | 24.7371 | 24.8604 | 39.589 | 38.0499 |  | -102.7123 | 8.8791 | 15.8662 | 97.74 | 51.54 | 65.1636 | 61.6745 | 39.7694 |  | 131.2115 | 132.2899 | -108.3949 |  | -21.7101 | -105.5 | -106.5 | 29.1879 | 104.0131 | 162.9819 |  | 104.63 | -5.13 | 70.9745 | 107.8711 |  | -30.02 | 102.24 | 94.14 | 108.8545 | 105.8182 | -58.4141 | -56.1909 | 235.3704 | 186.6814 | 181.0581 | 184.5221 | 58.3495 | 32.8321 | -33.829 | 478.3373 | 184.557 |  | -28.9573 | -25.9724 | 36.0659 | -2.2578 | -2.2739 | 30.768 | -59.1247 | -60.2016 | 8.4492 | 0 | -10.96 |  | 13.7279 | -60.2303 | -38.6511 | -37.0713 | 8.5924 | -31.7643 | 0 | 23.3665 | 23.2298 |  | 41.9812 | 42.7997 | 40.1767 | 76.5275 | 76.1926 | -104.3253 | 59.4398 | 59.7401 | -81.8284 | -69.1605 | -32.0421 | -34.24 | 13.6629 | 1.127 | -9.37 | 18.82 | -33.2965 |  | -14.303 | 4.45 |  | 27.51 | 70.146 | 82.8132 | 15.88 | 85.9024 | 22.9 | -14.2916 | 3.9715 | 4.4796 | 2.2029 | 0.0398 | 0 | -16.8872 | -30.8698 | 21.3885 | 32.7255 | 59.9662 | 58.9305 | -170.5034 | -29.1599 | 26.2989 | -27.224 | 7.378 | 11.995 | 11.6151 |  | 135.6098 | 136.8353 | 244.7 | -241.7089 | -528.0972 | 534.9978 | 427.6905 | -131.1775 | -131.6437 | -57.3346 | -47.5331 | 80.3575 | 82.1413 | -83.5037 | -69.1121 | 38.4006 | 37.8512 | -50.2499 | -50.6985 | 78.5 | 77.76 | 21.4 | 21.2 | 21.0219 | 30.08 | -355.9836 | 108.9464 | 108.7039 | 16.9 | -31.4 | -36.1 | -36.2 |  |  | -417.4415 | -165.5135 | 412.0673 | 330.1288 | 62.1192 | -321.2597 | 321.6039 | -180.0773 | -200.2062 | -315.9046 | 120.8789 | 121.7818 | 183.1947 | -394.05 | 206.357 | -196.8368 | 197.8739 | -8.7274 | 29.599 | 13.52 | -0.448 | -0.476 | -14.48 | -7.12 |  | 7.5883 | -23.0854 | -34.9233 | 22.2 | 53.978 | 54.836 | 8.7903 | 10.6057 | 52.4433 | 52.8984 | 52.4673 |  | 32.1 | 14.2961 | 8.9 |  | -46.1405 | 81.2868 | 58.007 | -46.1662 | -79.6302 | 46.3787 | 32.6364 | -47.3 | 47.4 | -102.2002 | 295.5526
25/02/2026 | 18:00 | 0 | 17.774 | -26.1835 | -31.5022 | 22.3341 |  | 53.1247 | -119.1567 | 76.03 | 38.1848 | 37.2567 | -15.54 | -62.818 | 55 | 14.904 | -52.8 | 14.4941 | 74.3084 |  | 16.3313 | 27.0275 | 10.9152 | 0.7743 | 7.6008 |  |  | -86.05 | -85.88 |  | 15.54 | 61.6 | 10.41 | 0.195 | -74.92 | -74.92 | -67.44 | 75.71 | 76.1 | 17.9952 | 9.4254 | 79.0359 | 82.2835 | 49.9921 | -82.5623 | 0 | 8.0178 | 7.5453 | 84.6565 | 86.7837 | -23.896 | -27.2269 | -478.4077 | 24.2061 | -11.8 | -11.7 | 87.1008 |  | -6.6388 |  | -51.3552 | 10.0107 | 7.3759 | 5.2065 | 517.3801 | 130.6802 | 130.8023 | -454.3671 | 594.3978 |  | -103.535 | 105.4875 | 112.759 | 29.28 | 31.85 | 75.71 | 91.95 | -75.1458 | -74.476 | 141.0254 | 140.4032 |  | -151.1019 | -150.08 | 0.5069 | -128.4734 |  |  | 74.2 | 258.2 | -19.46 | 25.2617 | 26.5834 | 26.159 | 40.8024 | 40.2057 |  | -95.2783 | 0.467 | 17.2984 | 97.96 | 50.71 | 63.7573 | 60.2097 | 38.8984 |  | 128.8995 | 128.6083 | -115.048 |  | -21.4631 | -107 | -106.6 | 28.2651 | 102.8412 | 159.2247 |  | 102.48 | -4.76 | 66.96 | 114.6065 |  | -5.2 | 79.43 | 95.1 | 116.6 | 114.4727 | -56.3846 | -55.3818 | 231.551 | 185.2452 | 179.2417 | 181.8816 | 56.4917 | 30.5196 | -32.658 | 463.7172 | 236.3601 |  | -16.4725 | -13.3891 | 32.0895 | 7.5112 | 7.407 | 33.84 | -53.8114 | -55.426 | 8.3678 | 0 | -12.29 | 0 | 13.0739 | -39.9264 | -40.1173 | -39.4231 | 9.5397 | -29.1761 | 0 | 25.1121 | 25.0495 |  | 40.3315 | 40.9189 | 39.2451 | 76.0252 | 75.5228 | -114.0378 | 58.9646 | 58.8301 | -89.1432 | -76.1355 | -34.6349 | -38.39 | 13.6629 | 1.4322 | -9.33 | 19.41 | -36.8576 | 9.6489 | -14.157 | 1.281 |  | 24.61 | 78.4036 | 89.2722 | 15.31 | 80.8683 | 20.5 | -13.0324 | 3.7902 | 4.255 | 2.3016 |  |  | -15.3848 | -30.6452 | 20.8587 | 31.6935 | 58.8761 | 60.3296 | -161.8674 | -27.4999 | 25.1289 | -24.2142 | 6.755 | 12.2782 | 11.8682 | 8.3976 | 148.9346 | 149.4371 | 239.3 | -238.4263 | -534.9425 | 535.9113 | 471.1065 | -143.6483 | -142.6846 | -55.1993 | -45.303 | 82.4747 | 82.5431 |  | -88.4571 | 37.7963 | 37.8622 | -60.7963 | -60.5695 | 91.84 | 92.03 | 21.8 | 22.1 | 21.0838 | 45.04 | -377.86 | 111.802 | 112.7158 | 17.9 | -26.7 | -35.4 | -35.4 | 1.1883 | 0.8242 | -462.4592 | -213.9563 | 480.8541 | 387.8376 | 75.5814 | -378.9755 | 375.8235 | -165.0749 | -232.2934 | -375.1882 | 108.3804 | 106.6341 | 170.7565 | -463.5858 | 238.9967 | -229.2688 | 228.9271 | -8.6752 | 36.2364 | 13.04 | -0.559 | -0.57 | -12.64 | -6.64 |  | 7.6188 | -24.0223 | -33.6904 | 19.7 | 51.726 | 53.126 |  |  | 53.4996 | 54.2454 | 54.3191 |  | 29 | 12.5217 | 9.73 |  | -43.9506 | 80.462 | 56.0282 | -43.9108 | -79.2377 | 44.2987 | 34.5971 | -45.5 | 45.3 | -58.7257 | 260.3098
25/02/2026 | 18:30 | 0 | 18.6283 | -26.9972 | -30.9879 | 22.8965 |  | 53.2528 | -120 | 76.7895 | 39.0128 | 38.0909 | -15.54 | -72.949 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 14.6819 | 71.8438 | 12.6126 | 12.9137 | 21.6252 | 10.2282 | 0.5581 | 7.5685 |  |  | -88.85 | -88.81 |  | 15.54 | 70.4 | 12.825 | 0.21 | -77.71 | -77.71 | -68.11 | 78.46 | 78.74 | 19.4859 | 8.2305 | 81.3091 | 84.9017 | 49.6788 | -84.1693 | 0 | 6.7724 | 6.8811 | 86.7804 | 88.7304 | -22.4751 | -24.9895 | -496.0397 | 22.4496 | -11 | -11 | 89.1019 |  | -7.0321 |  | -53.6019 | 9.9824 | 8.6082 | 5.595 | 534.3484 | 128.8186 | 128.666 | -460.2739 | 595.5144 |  | -105.0985 | 107.7178 | 110.7132 | 29.32 | 35.14 |  | 86.36 | -75.0118 | -75.0118 | 128.6977 | 130.1894 |  | -151.1723 | -151.4674 | -0.2299 | -129.412 |  |  | 73.6 | 258.8 | -18.03 | 23.3457 | 23.9392 | 24.0826 | 33.6004 | 33.0333 |  | -91.4365 | 5.1749 | 18.0034 | 93.82 | 48.82 | 63.0542 | 59.4772 | 39.3864 |  | 129.8251 | 128.1318 | -116.7041 |  | -21.4282 | -103.5 | -104.3 |  | 100.4974 | 157.3461 |  | 100.37 | -5.05 | 66.278 | 114.3815 |  | -5.87 | 84.55 | 96.15 | 115.1636 | 113.8545 | -53.5873 | -52.1455 | 230.3492 | 185.4742 | 179.4204 | 183.4436 | 59.599 | 32.2455 | -33.306 | 470.1471 | 244.0215 |  | -16.7891 | -13.6492 | 29.9575 | 6.2149 | 6.0332 | 35.376 | -51.6822 | -52.4214 | 7.3014 | 0 | -11.39 |  | 13.4161 | -42.5929 | -38.1819 | -37.4156 | 7.1665 | -30.7558 | 0 | 24.3574 | 24.0968 |  | 40.1837 | 40.5741 | 38.8168 | 75.6903 | 76.0252 | -118.0567 | 55.7784 | 55.5331 | -86.2614 | -72.1101 | -39.0222 | -38.84 | 13.6629 | 1.5494 | -9.21 | 17.78 | -40.6194 |  | -12.93 | 0.846 |  | 23.52 | 74.0516 | 86.9773 | 16.05 | 84.7708 | 18.5 | -14.7992 | 2.4341 | 2.7671 | 2.6656 |  |  | -15.23 | -36.3502 | 21.5283 | 37.9889 | 54.5576 | 55.5392 | -165.2368 | -31.3094 | 28.1066 | -35.7281 | 10.8237 | 14.7587 | 14.2941 | 13 | 150.9798 | 150.7312 | 243.1 | -242.8269 | -531.5705 | 531.4661 | 469.652 | -143.9406 | -145.0811 | -52.2414 | -41.0273 | 80.2216 | 77.6047 | -98.2054 | -101.1587 | 37.9171 | 37.7523 | -68.429 | -68.0753 | 87.53 | 87.18 | 24.2 | 24.1 | 21.0027 | 52.72 | -382.8651 | 112.7092 | 112.8382 | 20.6 | -21.7 | -36.1 | -36.2 |  | 0.9684 | -461.179 | -217.9382 | 499.0166 | 402.8029 | 85.5903 | -390.9474 | 391.5096 | -168.8369 | -241.7825 | -384.4203 | 105.3866 | 104.604 | 166.6385 | -482.3983 | 252.8332 | -237.023 | 238.9449 | -7.3816 | 22.204 | 14.24 | -1.257 | -1.273 | -13.84 | -6.96 |  | 7.3838 | -23.8483 | -31.2612 | 18.1 | 49.323 | 51.627 | 0 | 0 | 51.5526 | 52.2489 | 51.1882 |  | 23.5 | 12.0199 | 10.78 |  | -43.5015 | 78.9078 | 52.596 | -44.1287 | -77.8364 | 40.491 | 37.4291 | -39.8 | 39.7 | -56.1967 | 258.3028
25/02/2026 | 19:00 | 0 | 19.5831 | -28.903 | -30.5024 | 25.8272 |  | 57.3075 | -131.8522 | 78.5997 | 39.8828 | 38.876 | -22.2 | -78.672 | 66 | 19.044 | -66 | 14.8651 | 79.488 | 14.7873 | 15.0384 | 24.7169 | 10.3063 | 0.4635 | 7.8774 |  |  | -94.57 | -94.52 |  | 22.2 | 77 | 12.307 | 0.213 | -84.38 | -84.38 | -65.66 | 84.55 | 85.23 | 21.1145 | 3.1645 | 85.1071 | 88.1454 | 52.4569 | -91.8713 | 0 | 3.2705 | 3.1814 | 91.8621 | 94.2084 | -19.1363 | -21.1124 | -535.2701 | 8.0412 | -3.6 | -3.6 | 97.7613 |  | -7.7621 |  | -54.4875 | 11.8293 | 8.795 | 5.9531 | 574.7549 | 130.375 | 130.8023 | -480.8297 | 633.4794 |  | -109.1317 | 111.9363 | 117.9982 | 33.21 | 41.42 | 81.6 | 91.03 | -72.6006 | -72.8685 | 128.8364 | 129.7698 |  | -162.4108 | -163.2663 | 3.1286 | -147.3844 |  |  | 60.2 | 294.3 | -18.84 | 19.2797 | 20.3885 | 20.6818 | 27.7888 | 26.9069 |  | -94.0077 | 9.7823 | 19.5697 | 97.48 | 50.65 | 64.4604 | 61.6745 | 41.2562 |  | 147.8331 | 147.2654 | -113.5458 |  | -22.4741 | -103.2 | -103 | 28.2596 | 102.8412 | 159.2247 |  | 102.45 | -5.71 | 67.0995 | 112.4414 |  | -5.06 | 93.79 | 103.73 | 114.9091 | 111.5636 | -50.5511 | -48.6182 | 233.5323 | 190.259 | 185.0882 | 187.8002 | 63.8342 | 34.4586 | -35.36 | 496.81 | 259.5349 |  | -17.5477 | -14.1901 | 31.5423 | 9.8068 | 9.4707 | 20.016 | -48.6699 | -49.8079 | 8.0222 |  | -3.2 |  | 15.2067 | -42.6414 | -40.7906 | -39.7414 | 8.6248 | -32.2488 | 0 | 25.798 | 25.033 |  | 40.2396 | 40.7394 | 38.8933 | 74.5181 | 74.6855 | -113.7028 | 51.7217 | 52.0974 | -82.1646 | -67.5169 | -41.886 | -37.33 | 13.4725 | 1.619 | -9 | 14.74 | -42.4207 |  | -12.339 | 0.657 |  | 22.83 | 69.8594 | 82.9107 | 16.06 | 84.3264 | 19.1 | -16.9321 | 1.9254 | 2.2256 | 2.8122 |  |  | -14.7131 | -41.231 | 21.5937 | 42.9715 | 55.8115 | 59.1514 | -173.548 | -32.2023 | 31.0544 | -39.5055 | 10.169 | 16.1272 | 15.5492 |  | 154.2463 | 154.7789 | 247.7 | -245.8642 | -531.9014 | 533.6064 | 481.7688 | -148.4682 | -148.5005 | -51.3194 | -40.0654 | 83.5223 | 80.5007 |  |  | 37.9062 | 37.0822 | -65.0682 | -64.7015 | 92.21 | 91.26 | 24.7 | 25 |  | 53.2 | -372.4254 | 106.8635 | 106.5016 | 21.3 | -25.7 | -36.1 | -36.2 |  |  | -473.0298 | -233.8367 | 499.3074 | 402.9066 | 79.4739 | -397.4984 | 396.667 | -165.0788 | -240.5759 | -392.6211 | 109.2563 | 108.8621 | 170.0821 | -482.1853 | 250.3357 | -238.5672 | 243.2719 | -8.1726 | 14.386 | 14.08 | -1.413 | -1.428 | -13.52 | -6.64 |  | 6.5629 | -22.7619 | -32.1675 | 19.1 | 51.891 | 54.202 |  |  | 53.6295 | 52.3879 | 53.1842 |  | 25.6 | 14.6504 | 10.84 |  | -43.0571 | 78.475 | 51.5792 | -43.06 | -77.3649 | 39.7157 | 37.969 | -38.6 | 37.7 | -49.8718 | 248.0493
25/02/2026 | 19:30 | 0 | 20.0299 | -29.2992 | -29.6288 | 25.4289 |  | 58.086 | -134.7552 |  |  |  | -26.64 | -78.735 | 66 | 19.044 |  | 14.7311 | 80.4422 | 14.9707 | 15.2316 | 24.9944 | 9.3283 | 0.573 | 8.2922 |  |  | -95.45 | -96.28 |  | 24.42 | 77 | 12.664 | 0.216 | -83.32 | -83.32 | -69.67 | 84.28 | 84.81 | 20.0651 | 6.1225 | 83.67 | 86.6807 | 57.8787 | -90.5899 | 0 | 2.5713 | 2.5617 | 93.741 | 96.3221 | -22.402 | -24.4336 | -548.7245 | 9.8956 | -4.4 | -4.3 | 96.0745 |  | -7.7102 |  | -53.0983 | 11.4754 | 8.7249 | 5.9963 | 586.413 | 135.5937 | 136.1736 | -496.191 | 626.8274 |  | -102.7795 | 105.8935 | 120.054 | 33.66 | 41.38 | 80.76 | 91 | -73.2704 | -72.1987 | 132.3048 | 132.7296 |  | -162.4122 | -162.6254 | 4.4206 | -142.9447 |  |  | 66.1 | 287.7 | -19.17 | 21.2976 | 22.3962 | 22.0659 | 29.1142 | 27.9588 |  | -97.0825 | 11.8753 | 18.9879 | 96.64 | 49.88 | 63.0542 | 59.4772 | 40.418 |  | 144.5663 | 143.7121 | -102.6917 |  | -22.167 | -107.9 | -106.2 | 27.9684 | 100.4974 | 155.4675 |  | 100.33 | -6.44 | 66.3865 | 102.5333 |  | -5.09 | 89.03 | 103.76 | 102.3636 | 100.3455 | -54.8326 | -52.6273 | 223.7092 | 181.3401 | 174.8814 | 178.4946 | 60.7406 | 30.5236 | -34.999 | 508.7544 | 267.2971 |  | -16.7499 | -13.7608 | 33.0796 | 10.0228 | 9.7009 | 18.48 | -51.6624 | -53.0467 | 11.1884 |  | -3.18 |  | 15.1898 | -43.5247 | -40.7228 | -39.8031 | 8.6144 | -28.5567 | 0 | 25.342 | 24.8427 |  | 40.8567 | 42.3051 | 40.3238 | 73.6808 | 73.5133 | -113.5354 | 56.7818 | 56.0148 | -86.9395 | -72.9429 | -36.6491 | -40.14 | 11.4339 | 1.6312 | -7.61 | 15.43 | -38.9525 | 7.7156 | -12.276 | 0.677 |  | 25.07 | 74.5794 | 88.487 | 17.09 | 86.3786 | 18.8 | -17.2941 | 1.713 | 1.9428 | 2.8734 |  |  | -16.5304 | -41.3653 | 21.8192 | 42.6769 | 57.5758 | 59.7204 | -175.7928 | -32.2511 | 31.4495 | -39.902 | 10.4636 | 16.2932 | 15.6969 |  | 152.7161 | 153.2088 | 268.2 | -267.9905 | -561.7715 | 560.4542 | 500.9986 | -148.3967 | -148.3749 | -51.5016 | -39.8469 | 79.3134 | 80.0078 |  |  | 37.0712 | 37.0272 | -63.8316 | -62.9589 | 92.73 | 92.19 | 22.9 | 23.6 | 20.9621 | 53.2 | -373.3436 | 104.5138 | 104.591 | 21.3 | -23.3 | -36.1 | -35.3 |  |  | -491.9651 | -242.0631 | 496.7502 | 401.6029 | 65.1485 | -392.0372 | 393.7831 | -165.7605 | -240.2766 | -386.309 | 107.147 | 106.5342 | 166.4013 | -474.0704 | 248.0695 | -237.8593 | 237.5651 | -8.3319 | 10.519 | 14.16 | -1.45 | -1.466 | -14.24 | -5.84 |  | 5.803 | -22.7924 | -33.1044 | 19.7 | 51.675 | 52.19 |  |  | 52.5568 | 49.4621 | 51.8862 |  | 24.4 | 16.002 | 10.87 |  | -42.6131 | 78.9205 | 52.0765 | -42.1842 | -77.3186 | 39.818 | 37.7629 | -41.4 | 40.8 | -61.8825 | 249.8
25/02/2026 | 20:00 | 0 |  |  | -29.6198 | 26.678 |  |  | -132.7613 | 76.8344 | 39.0048 | 38.0755 | -26.64 | -75.497 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 14.8302 | 80.4336 | 14.7621 | 15.0947 | 24.8304 | 9.6437 | 0.6778 | 8.0416 |  |  | -96.02 | -95.96 |  | 26.64 | 74.8 | 12.138 | 0.213 | -83.34 | -83.34 | -67.97 | 84.27 | 83.97 | 20.1034 | 7.201 | 84.1198 | 86.4402 | 58.7295 | -90.0145 | 0 | 2.5825 | 2.4001 | 93.8295 |  | -24.6588 | -27.0869 | -541.5929 | 9.312 | -4.2 | -4.2 | 96.6744 |  | -7.9681 |  | -50.3817 | 12.0162 | 9.3441 | 6.2791 | 580.4924 | 145.9395 | 144.5966 | -501.4789 | 628.8305 |  | -116.9118 | 119.1754 |  | 33.68 | 41.78 | 81.62 |  | -76.8872 | -76.3514 | 139.4748 | 139.0175 |  | -164.2162 | -164.1106 | 3.4864 | -129.2362 |  |  | 81 | 260.3 | -19.2 | 24.1491 | 25.0283 | 24.967 | 34.0696 | 33.3767 |  | -100.5079 | 8.2866 | 19.3387 | 90.94 | 47.62 | 62.3511 | 58.7448 | 40.8041 |  | 131.5655 | 130.6481 | -126.9408 |  | -22.2158 | -113.4 | -114.5 | 27.6828 | 98.1537 | 151.7104 |  | 97.29 | -6.78 | 67.022 | 126.7247 |  | -5.4 | 88.9 |  | 126.0364 | 125.2545 | -58.2947 | -55.9273 | 231.3173 | 189.0137 | 184.4539 | 187.1524 | 61.755 | 32.5328 | -35 | 514.9128 | 269.6175 |  | -17.1913 | -13.9166 | 30.5846 | 16.1776 | 14.0401 | 18.48 | -54.0719 | -54.7299 | 9.1636 |  | -2.99 |  | 15.2736 | -31.4578 | -42.2671 | -41.264 | 10.5561 | -30.4035 | 4.0608 | 25.5773 | 24.9728 |  | 41.1655 | 41.7745 | 39.6903 | 77.0299 | 77.0299 | -120.2336 | 60.5475 | 60.0309 | -93.0224 | -78.3658 | -38.2605 | -40.68 | 12.0613 | 1.6678 | -8.23 | 15.69 | -38.7226 |  |  | 0.801 |  | 25.32 | 81.1201 | 93.5008 |  | 87.5911 | 19.4 | -15.9159 | 1.9612 | 2.051 | 2.8351 |  |  | -16.1117 | -39.7471 | 21.5229 | 41.7509 | 57.5919 | 58.0191 | -174.9189 | -31.5549 | 30.6598 | -37.8548 | 9.7013 | 16.0979 | 15.4437 | 12 | 155.0092 | 155.6045 | 277 | -276.7861 | -570.7333 | 579.1129 | 504.2568 | -148.7415 | -148.6711 | -52.5661 | -42.0302 | 78.6558 | 78.7394 |  |  | 36.2802 | 36.0934 | -62.5867 | -63.3604 | 96.6 | 96.88 | 21.2 | 22.1 | 21.0219 | 53.2 | -370.0717 | 103.6543 | 103.817 | 21.3 | -21.7 | -34.4 | -34.5 | 1.0914 | 0.8474 | -499.0758 | -248.8715 | 499.6355 | 402.0743 | 64.6457 | -395.1689 | 392.7475 | -164.3022 | -239.1483 | -389.2372 | 108.0936 | 106.4047 | 167.2388 | -481.7236 | 250.3591 | -241.3897 | 241.2707 | -8.807 | 13.119 | 14.08 | -1.463 | -1.485 | -14.48 | -6.48 |  | 6.331 | -23.7598 | -33.135 | 20 | 52.38 | 53.405 |  |  | 51.3545 | 51.4172 | 51.0397 |  | 26.3 | 16.6629 | 10.82 |  | -43.4323 | 79.8181 | 53.6643 | -43.0144 | -78.0146 | 41.1122 | 36.7324 | -41.8 | 41.4 | -62.5268 | 258.0993
25/02/2026 | 20:30 | 0 |  | -29.7037 | -30.1255 | 26.8893 |  | 56.0905 | -129.8282 | 75.1822 | 38.1348 | 37.259 | -26.64 | -73.823 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 14.6757 | 77.8002 | 14.3745 | 14.7513 | 24.1368 | 9.6931 | 0.4063 | 8.0061 |  |  | -96.06 | -95.99 |  | 26.64 | 72.6 | 11.612 | 0.211 | -84.84 | -84.84 | -65.54 | 86.25 | 86.58 | 19.1377 | 7.3039 | 85.0556 | 87.6429 | 57.9832 | -90.6129 | 0 | 4.0163 | 4.1059 | 92.6955 | 95.2297 | -24.8011 | -27.0748 | -527.1378 | 11.5321 | -5.3 | -5.5 | 95.8605 |  | -7.9655 |  | -45.9697 | 11.9466 | 9.3075 | 6.3098 | 566.5759 | 134.495 | 135.0138 | -487.1058 | 614.2994 |  | -114.1139 | 117.2563 | 122.1597 | 33.79 | 41.37 |  | 92.87 | -70.8591 | -71.127 | 134.8101 | 135.0106 |  | -162.154 | -162.2354 | 1.4405 | -134.2435 |  |  | 66.6 | 269.7 | -19.04 | 22.6128 | 23.682 | 23.2018 | 32.4388 | 31.0666 |  | -95.9971 | 6.6199 | 18.9216 | 88.86 | 46.97 | 60.2417 | 56.8405 | 40.2841 |  | 135.9377 | 135.5458 | -108.1563 |  | -21.9957 | -105.9 | -105.8 | 27.6663 | 94.6381 | 146.0746 |  | 94.21 | -6.03 | 66.309 | 107.2036 |  | -4.59 | 89.69 | 101.99 | 110.0909 | 106.7636 | -53.9755 | -53.4455 | 223.2064 | 177.8273 | 171.7686 | 174.3712 | 71.0791 | 41.5843 | -34.728 | 503.3679 | 303.654 |  | -17.1853 | -13.7823 | 22.8094 | 31.7556 | 30.0043 | 20.016 | -57.2527 | -58.492 | 0.0099 |  | -5.08 |  | 14.8933 | -0.8019 | -41.8772 | -40.8251 | 10.8414 | -39.8997 | 11.5092 | 25.2494 | 25.0722 |  | 41.2614 | 41.2663 | 38.9872 | 70.834 | 70.834 | -112.5306 | 56.6774 | 55.9947 | -96.3676 | -89.6349 | -20.7407 | -30.44 | 11.6609 | 1.5262 | -7.91 | 19.33 | -21.9181 | 9.9951 | -12.41 | 0.76 | 6.5106 | 34.47 | 91.465 | 98.4144 | 14.95 | 86.3455 | 19.7 | -5.0423 | -4.0307 | -4.1354 | 2.7237 |  |  | -19.5593 | -27.7551 | 21.7251 | 28.2895 | 58.2805 | 60.2328 | -158.644 | -30.856 | 31.3351 | -0.5708 | 9.4354 | 15.3655 | 14.8215 | 11.8342 | 153.8348 | 155.7554 | 279.9 |  | -577.145 | 579.418 | 535.5753 | -150.0907 | -148.5857 | -53.2121 | -43.1643 | 78.0768 | 77.9996 |  | -102.4135 | 37.0492 | 36.9503 | -61.7657 | -62.4509 | 96.99 | 95.45 | 21.6 | 23.8 | 21.1864 | 53.6 | -366.1632 | 104.1494 | 104.2835 | 20.7 | -25.1 | -36.1 | -36.1 |  | 0.9431 | -529.2969 | -279.1357 | 491.4632 | 398.9683 | 35.0752 | -390.5581 | 392.6126 | -165.5746 | -240.7738 | -381.772 | 104.4311 | 102.5178 | 169.4905 | -472.7027 | 248.9892 | -236.0081 | 232.3882 | -8.7796 | 12.773 | 14.32 | -1.351 | -1.375 | -13.68 | -6.64 |  | 6.5934 | -25.1667 | -32.9 | 20.4 | 50.001 | 52.954 |  |  | 49.6523 | 50.2403 | 50.181 |  | 25.5 | 16.9544 | 10.54 |  | -42.6602 | 79.5971 | 53.6139 | -42.0289 | -78.066 | 41.551 | 35.9703 | -43.1 | 41.3 | -42.0784 | 238.054
25/02/2026 | 21:00 | 0 |  |  | -30.7657 | 26.4912 |  | 55.5201 | -126.7568 | 73.5359 | 37.2729 | 36.4535 | -22.2 | -68.67 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 13.9697 | 77.0982 | 14.0303 | 14.251 | 23.2061 | 9.618 | 0.5704 | 7.8737 |  |  | -93.97 | -93.94 |  | 22.2 | 68.2 | 12.266 | 0.219 | -83.29 | -83.29 | -65.08 | 84.56 | 83.75 | 18.7558 | 7.8418 | 85.2479 | 87.8934 | 55.7409 | -89.4706 | 0 | 4.8106 | 4.5789 | 91.7482 | 93.9072 | -24.9322 | -26.8536 | -519.7515 | 8.8693 | -4 | -4.1 | 95.6058 |  | -7.9814 |  | -45.5787 | 11.764 | 9.4579 | 6.3204 | 552.1712 | 132.4808 | 132.1756 | -482.3929 | 594.0506 |  | -113.3481 | 116.6578 |  | 33.75 | 40.84 | 80.75 | 91.78 | -70.5912 | -70.8591 | 134.2895 | 134.8844 |  | -157.6242 | -157.5363 | 1.2603 | -131.9183 |  |  | 65.4 | 263 | -19.04 | 23.1963 | 24.386 | 24.2417 | 33.1889 | 31.8453 |  | -93.3239 | 3.371 | 18.6734 | 90.48 | 47.33 | 58.1323 | 55.0827 | 39.0384 |  | 133.4079 | 132.2117 | -105.3808 |  | -21.541 | -105.6 | -104.3 | 27.6828 | 92.2943 | 142.3174 |  | 91.37 | -5.91 | 67.2235 | 105.1835 |  | -5.32 | 91.23 | 103.1 | 104.0182 | 101.6545 | -53.5344 | -53.3364 | 219.9158 | 175.1346 | 170.684 | 173.4104 | 74.5994 | 47.0589 | -33.99 | 492.4791 | 315.361 |  | -16.9331 | -13.3705 | 19.7044 | 35.047 | 32.5723 | 30.768 | -59.6837 | -61.1414 | -4.6086 |  | -11.82 |  | 14.8804 | 6.9923 | -42.3414 | -40.7982 | 10.8179 | -45.2687 | 14.6428 | 25.1039 | 25.1459 |  | 40.2968 | 41.3225 | 40.8395 | 71.0015 | 71.1689 | -118.2242 | 56.8519 | 56.5614 | -99.0867 | -91.418 | -17.9062 | -45.44 | 11.8734 | 1.503 | -8.09 | 29.19 | -18.7215 |  | -12.682 | 0.753 | 8.4378 | 29.28 | 93.3165 | 101.971 | 15.67 | 85.5646 | 23.9 | -2.0412 | -4.3062 | -4.6944 | 2.6592 |  |  | -18.6193 | -24.4719 | 22.2767 | 24.9632 | 61.2504 | 62.201 | -157.769 | -29.8294 | 30.1004 | 5.5076 | 9.5348 | 14.5634 | 14.1253 | 12.1034 | 158.5934 | 159.2879 |  |  | -583.3689 | 586.5101 | 553.5756 | -152.2698 | -151.8417 | -53.2598 | -43.5998 | 81.8601 | 81.2437 | -103.3371 |  | 36.9613 | 36.0165 | -61.9638 | -61.9171 | 100.1 | 98.65 | 21.3 | 20.4 | 21.3103 | 53.28 | -368.4488 | 110.9552 | 110.8047 | 19 | -27.8 | -35.2 | -35.3 | 1.1861 |  | -545.4904 | -295.4261 | 490.0063 | 401.7675 | 21.2509 | -385.0824 | 386.9804 | -163.8609 | -236.7879 | -382.2681 | 106.6788 | 103.8756 | 167.122 | -473.1085 | 249.0364 | -232.3848 | 233.3906 | -7.5409 | 18.577 | 12.88 | -1.327 | -1.34 | -12.96 | -7.12 |  | 7.9423 | -25.3407 | -34.0719 | 19.9 | 51.495 | 50.504 | 2.5195 | 3.0197 | 54.635 | 53.2387 | 54.9406 |  | 28.2 | 17.1957 | 10.31 |  | -44.8082 | 79.7227 | 54.9689 | -44.5918 | -78.3628 | 42.3485 | 35.6129 | -45.3 | 46 | -25.7125 | 219.9775
25/02/2026 | 21:30 | 0 | 19.5425 | -29.3818 | -30.3005 | 26.7866 |  | 54.9469 | -124.9563 | 71.6259 | 36.3889 | 35.3928 | -17.76 | -65.513 | 55 | 15.732 | -55 | 14.5266 | 74.5964 | 14.5938 | 14.5529 | 24.0901 | 14.9697 | 0.4865 | 7.921 |  |  | -90.09 | -90.01 |  | 19.98 | 63.8 | 11.648 | 0.206 | -87.12 | -87.12 | -46.55 | 88.24 | 89.09 | 17.9516 | 8.7124 | 83.6925 | 86.5366 | 54.8331 | -92.2456 | 0 | 7.0687 | 7.1357 | 88.1949 | 90.4988 | -9.8344 | -9.3223 | -530.9361 | 16.6381 | -7.8 | -7.9 | 97.4314 |  | -7.5888 |  | -49.1779 | 11.5792 | 8.3234 | 5.5255 | 568.6512 | 127.781 | 127.5368 | -483.4513 | 596.2674 |  | -115.0202 | 116.4638 | 120.084 | 33.46 | 40 | 79.08 | 90.69 | -73.0024 | -73.5383 | 125.1229 | 124.7495 |  | -154.4072 | -154.3322 | 0.1818 | -130.724 |  |  | 62.3 | 262.9 | -18.7 | 23.5385 | 23.1739 | 23.1702 | 31.4766 | 30.6032 |  | -94.0797 | 6.8003 | 18.6613 | 88.72 | 46.83 | 56.7261 | 53.9108 | 38.626 |  | 133.0785 | 131.8159 | -107.1584 |  | -21.0829 | -101.3 | -100.8 | 26.716 | 88.7787 | 137.621 |  | 88.6 | -6.5 | 68.727 | 106.2085 |  | -7.62 | 87.03 | 99.92 | 106.9636 | 106.8182 | -52.7173 | -51.6364 |  | 175.3587 | 168.7023 | 171.0379 | 76.1002 | 48.7367 | -34.368 | 498.4588 | 324.6669 |  | -17.3493 | -14.061 | 18.772 | 37.0883 | 34.5401 | 33.84 | -60.5807 | -61.5773 | -6.2271 |  | -12.19 | 0.9 | 14.0408 | 14.223 | -39.6911 | -38.5176 | 8.4954 | -45.8973 | 14.539 | 23.7811 | 23.4157 |  | 42.1833 | 41.2375 | 40.0777 | 72.8435 | 73.3459 | -111.5259 | 53.3527 | 54.4212 | -99.196 | -94.147 | -15.4379 | -45.81 | 12.2737 | 1.3968 | -8.05 | 30.27 | -16.8919 |  | -13.009 | 0.808 | 10.421 | 28.4 | 95.2421 | 100.6169 | 14.87 | 82.4487 | 22.3 | -2.2125 | -3.1794 | -3.2699 | 2.5351 |  |  | -18.2832 | -22.6426 | 22.2655 | 23.7363 | 59.4911 | 61.4088 | -159.7104 | -28.5249 | 28.3244 | 11.4997 | 10.0034 | 13.411 | 12.9968 |  | 161.029 | 161.2878 | 279.5 | -277.2717 | -576.0759 | 580.5578 | 557.0849 | -154.0543 | -153.139 | -55.0636 | -43.9316 | 81.2845 | 80.7884 |  |  | 38.7192 | 38.5324 | -61.8756 | -62.7916 | 101.09 | 99.01 | 19.4 | 20.1 | 21.2697 | 52.32 | -375.0494 | 115.7577 | 115.4869 | 18.5 | -30.8 | -36.1 | -35.4 |  |  | -540.3981 | -302.2563 | 494.2687 | 394.3914 | 22.1799 | -393.7186 | 385.3163 | -163.9984 | -238.7496 | -387.8592 | 103.9346 | 104.4291 | 166.7657 | -473.9301 | 244.8116 | -227.1309 | 236.3329 | -8.016 | 27.575 | 11.76 | -1.07 | -1.081 | -12.32 | -8.88 |  | 8.7633 | -25.7526 | -34.6578 | 21.7 | 53.46 | 51.885 | 2.8002 | 3.5918 | 52.8353 | 53.4125 | 52.7442 |  | 30.9 | 17.9436 | 9.86 |  | -47.068 | 79.2159 | 55.3868 | -46.963 | -77.9055 | 43.3258 | 34.098 | -48.2 | 48.6 | -17.1918 | 210.8452
25/02/2026 | 22:00 | 0 | 19.3356 | -29.0224 | -30.8635 | 23.8381 |  | 52.5874 | -119.9417 | 68.4611 | 34.7029 | 33.8902 | -17.76 | -60.066 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 14.6356 | 72.6064 | 14.1335 | 14.3146 | 23.7009 | 14.9298 | 1.9415 | 7.9615 |  |  | -86.17 | -86.26 |  | 17.76 | 61.6 | 10.804 | 0.201 | -87.87 | -87.87 | -39.3 | 88.82 | 88.14 | 16.9302 | 9.4894 | 81.6001 | 84.0168 | 53.6138 | -90.7904 | 0 | 16.3567 | 16.9276 | 85.5988 | 86.4337 | -4.1734 | -6.3043 | -526.8068 | 22.3495 | -11 | -10.9 | 98.1126 |  | -7.4385 |  | -51.3824 | 11.1908 | 8.1373 | 5.4914 | 567.522 | 130.4971 | 130.253 | -495.2889 | 592.1122 |  | -110.0527 | 112.1742 | 117.8984 | 33.06 | 37.09 | 77.44 | 91.64 | -76.7532 | -76.8872 | 127.3126 | 129.8246 |  | -136.7141 | -136.4862 | 0.3604 | -136.0318 |  |  | 43.8 | 271.5 | -18.2 | 26.285 | 26.6457 | 26.5515 | 36.4262 | 35.2202 |  | -98.7728 | 7.6219 | 18.0784 | 86.55 | 45.33 | 55.3198 | 52.739 | 38.2892 |  | 137.5902 | 135.4402 | -112.6856 |  | -21.0579 | -100.6 | -100 | 26.9852 | 84.9701 | 131.9852 |  | 84.17 | -6.87 | 69.1455 | 111.2713 |  | -5.32 | 85.7 | 96.77 | 111.4182 | 110 | -51.4953 | -50.9545 | 218.5968 | 171.2196 | 166.2711 | 168.2097 | 78.2401 | 50.477 | -34.038 | 502.1202 | 312.5729 |  | -26.1109 | -22.9651 | 14.2938 | 34.5392 | 31.9543 | 35.376 | -63.5411 | -64.7823 | -8.9895 | 0 | -12.06 | 0.9 | 13.3354 | 12.7238 | -38.7804 | -37.5743 | 6.6411 | -49.5782 | 17.2508 | 23.8763 | 23.7613 |  | 40.8713 | 42.2398 | 40.044 | 76.1926 | 76.695 | -117.7218 | 54.4649 | 54.4343 | -99.4842 | -91.9031 | -23.2163 | -42.68 | 11.3777 | 1.3626 | -7.81 | 23.96 | -25.0653 |  | -13.496 | 3.444 |  | 28.69 | 92.8915 | 100.6553 | 15.93 | 83.9601 | 22.9 | 0 | -2.6382 | -2.5533 | 2.3894 |  |  | -17.8458 | -19.9378 | 23.2671 | 20.3822 | 60.1038 | 59.0726 | -159.102 | -26.9418 | 26.0819 | 15.2983 | 9.3545 | 11.9364 | 11.5096 | 11.0956 | 157.8297 | 160.7859 |  | -275.9734 | -580.4838 | 580.6282 | 554.699 | -152.4693 | -152.8214 | -57.663 | -48.8452 | 82.0142 | 80.8126 |  |  | 38.873 | 37.8402 | -58.9581 | -58.7089 | 107.6 | 105.7 | 17.1 | 15.9 | 21.4128 | 51.68 | -360.9136 | 111.5494 | 111.298 | 17.9 | -35.3 | -37 | -37 | 1.269 | 1.0364 | -537.6177 | -294.4423 | 470.6603 | 391.7681 | 15.3273 | -386.4046 | 383.2383 | -160.9717 | -239.5084 | -373.9643 | 104.0086 | 104.244 | 159.3269 | -468.2729 | 249.0186 | -225.5233 | 225.512 | -8.0407 | 30.69 | 10.72 | -0.785 | -0.795 | -11.6 | -8.48 |  | 10.1671 | -26.7781 | -35.5093 | 22.9 | 48.547 | 51.784 |  |  | 53.1962 | 52.8275 | 53.747 |  | 35.3 | 19.2778 | 9.29 |  | -48.7592 | 81.0468 | 58.3697 | -48.3238 | -78.6673 | 47.8878 | 31.3441 | -51.7 | 52.5 | -25.3104 | 224.9393
25/02/2026 | 22:30 | 0 | 18.3753 | -28.3757 | -31.6838 | 22.5217 |  | 49.4559 | -117.828 | 64.6568 | 32.919 | 32.0812 | -17.76 | -56.467 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 14.22 | 72.9066 | 13.8363 | 14.4125 | 23.7278 | 14.9979 | 5.7903 | 7.8368 |  |  | -86.98 | -87.11 |  | 15.54 | 55 | 10.284 | 0.196 | -78.14 | -78.14 | -59.63 | 77.86 | 78.99 | 16.5659 | 9.6131 | 78.8481 | 80.9259 | 51.4238 | -86.3174 | 0 | 25.3035 | 30.0282 | 81.7991 | 84.8013 | -11.1456 | -12.2749 | -499.3563 | 24.0572 | -11.8 | -11.8 | 90.0694 |  | -7.6425 |  | -44.9624 | 10.5166 | 8.1329 | 5.4676 | 529.2518 | 129.2458 | 129.8257 | -486.0267 | 556.5106 |  | -103.1452 | 104.9472 | 115.7429 | 32.68 | 34.23 | 74.33 | 93.97 | -75.5476 | -74.2081 | 125.1508 | 124.951 |  | -129.119 | -128.6126 | -1.0582 | -127.2606 |  |  | 41.7 | 254.7 | -17.69 | 27.6939 | 28.3793 | 27.9426 | 39.3436 | 38.657 |  | -98.9872 | 5.4144 | 17.1268 | 82.6 | 43.15 | 51.8042 | 49.2233 | 36.217 |  | 128.0817 | 128.0486 | -98.4129 |  | -19.9964 | -99.3 | -97.6 | 26.3754 | 78.8177 | 123.5316 |  | 79 | -7.03 | 69.7035 | 95.3804 |  | -30.99 | 105.95 | 92.15 | 96.0545 | 95.2364 | -52.6379 | -51.2818 | 208.3343 | 160.2967 | 156.0817 | 156.9821 | 89.7344 | 63.9841 | -32.827 | 492.3503 | 324.7838 |  | -26.0119 | -23.2065 | 0 | 18.718 | 17.6535 | 129.072 | -73.8681 | -75.0771 | -23.4503 | 0 | -6.16 | 89.2 | 12.3419 | -15.1779 | -40.4567 | -39.1896 | 10.5265 | -63.2958 | 28.9718 | 24.1353 | 23.8705 |  | 40.5482 | 42.1221 | 40.6601 | 76.0252 | 74.5181 | -120.5686 | 54.4076 | 54.7509 | -99.3337 | -89.9953 | -28.4166 | -41.99 | 13.8729 | 1.2564 | -9.34 | 24.44 | -29.313 |  | -13.807 | 4.404 |  | 24.91 | 91.1547 | 99.2457 | 15.2 | 79.4309 | 22.4 | 0 | -2.1068 | -2.3256 | 2.2246 |  |  | -19.4521 | -15.6148 | 22.7477 | 16.1172 | 60.5658 | 61.9323 | -144.545 | -25.3927 | 24.191 | 20.2142 | 9.6714 | 10.2762 | 9.8313 | 11 | 154.5723 | 155.0019 | 270.3 | -269.709 | -565.3456 | 566.4615 | 553.8264 | -147.9514 | -148.8837 | -59.8308 | -51.7854 | 82.7497 | 82.4194 |  |  | 37.0602 | 37.0053 | -51.2146 | -50.5852 | 107.7 | 107.19 | 17.2 | 17.6 | 20.9001 | 49.36 | -357.0439 | 112.6135 | 112.3589 | 16.8 | -34.8 | -36.1 | -35.3 |  | 1.0025 | -543.4952 | -299.6369 | 466.9553 | 377.4033 | 3.9346 | -368.6665 | 372.5273 | -154.371 | -234.2852 | -365.5589 | 101.72 | 101.2006 | 157.569 | -452.6067 | 240.551 | -214.3014 | 220.5512 | -8.1726 | 26.793 | 11.04 | -0.445 | -0.461 | -11.04 | -7.92 |  | 8.0308 | -28.9448 | -34.8928 | 26.3 | 54.804 | 53.496 | 3.0215 |  | 54.2705 | 53.4511 | 54.6362 |  | 36.6 | 20.3983 | 8.6 |  | -52.0214 | 81.3979 | 61.111 | -52.4029 | -80.5996 | 50.5076 | 28.6233 | -53 | 53.9 | -11.079 | 204.7605
25/02/2026 | 23:00 | 0 | 17.5385 | -27.0205 | -31.6347 | 20.891 |  | 46.5362 | -113.8288 | 62.235 | 31.0651 | 30.0804 | -11.1 | -51.814 | 44 | 12.42 | -41.8 | 14.2211 | 72.0408 | 13.2735 | 13.4895 | 22.1219 | 14.7756 | 5.8655 | 8.1704 |  |  | -80.75 | -81.06 |  | 11.1 | 50.6 | 8.858 | 0.184 | -67.23 | -67.23 | -64.03 | 67.99 | 69.06 | 15.7326 | 10.4954 | 75.049 | 77.6299 | 46.2913 | -78.1483 | 0 | 34.8138 | 28.0743 | 77.9018 | 79.8782 | -17.5522 | -17.2515 | -469.0538 | 24.3996 | -12 | -11.9 | 83.2885 |  | -7.3945 |  | -44.8927 | 8.8718 | 7.7799 | 5.1258 | 498.4586 | 126.6823 | 126.0414 | -461.6653 | 530.7979 |  | -109.6855 | 111.8659 | 109.2861 | 29.58 | 32 | 70.53 | 90.12 | -76.2174 | -76.7532 | 126.6054 | 127.5587 |  | -119.9176 | -119.0812 | 1.7064 | -101.9101 |  |  | 58.7 | 206.7 | -16.79 | 31.7941 | 32.5594 | 31.5448 | 44.5018 | 45.4052 |  | -96.1861 | -3.2152 | 16.2904 | 75.71 | 39.97 | 50.3979 | 47.4655 | 35.536 |  | 102.7091 | 102.1759 | -103.7745 |  | -19.3874 | -99.9 | -100.3 | 26.4029 | 73.5443 | 113.669 |  | 73.42 | -6.51 | 67.611 | 102.8208 |  | -36.06 | 103.37 | 86.1 | 105.7455 | 100.9455 | -57.6198 | -54.7091 | 204.5367 | 155.1866 | 149.5016 | 152.4207 | 94.913 | 69.7687 | -31.305 | 472.435 | 317.7355 |  | -25.7987 | -22.1024 | 0 | 13.3662 | 11.0759 | 178.236 | -79.5096 | -81.0847 | -28.3915 | 21.98 | -7.25 | 121.5 | 11.6367 | -24.9518 | -38.0449 | -37.3072 | 7.1626 | -69.4334 | 36.3885 | 23.5918 | 23.3158 |  | 40.6761 | 40.8032 | 39.2461 | 75.0204 | 74.6855 | -121.4058 | 59.5933 | 59.52 | -97.0459 | -84.3472 | -38.8171 | -38.54 | 14.0609 | 1.1502 | -9.44 | 17.81 | -38.6087 |  | -14.26 | 4.129 |  | 21.73 | 84.5728 | 96.4564 | 14.8 | 80.0227 | 23.4 | -10.1894 | 4.434 | 4.9239 | 2.0044 |  |  | -17.7806 | -24.5761 | 22.4909 | 25.0173 | 56.8303 | 56.7391 | -154.9739 | -23.1723 | 22.1207 | -14.3118 | 9.9247 | 8.3706 | 8.0488 | 11.6089 | 153.834 | 153.7319 | 276.2 | -276.2328 | -572.3755 | 575.5695 | 552.492 | -147.4066 | -147.6349 | -61.2125 | -52.6868 | 83.2174 | 82.5641 |  |  | 36.1923 | 36.0055 | -44.6048 | -45.2493 | 111.13 | 110.69 | 14.1 | 13.5 | 21.1458 | 45.84 | -346.4622 | 110.2848 | 109.0175 | 15.6 | -38.3 | -34.5 | -34.5 |  | 0.8999 | -546.5209 | -292.0308 | 449.7186 | 369.5612 | -4.8119 | -365.3408 | 359.5105 | -145.5416 | -228.0179 | -358.7064 | 100.7395 | 100.0367 | 151.5497 | -435.7338 | 234.5325 | -206.8188 | 208.4321 | -9.3591 | 31.14 | 10.32 | -0.171 | -0.18 | -10.96 | -7.6 |  | 8.8212 | -26.8666 | -37.7645 | 26.3 | 51.357 | 53.387 | 8.6556 | 10.4009 | 53.7281 | 53.7075 | 54.4818 |  | 41.1 | 21.4824 | 7.86 |  | -52.483 | 81.9889 | 62.0548 | -52.1787 | -80.1963 | 51.6285 | 29.1159 | -56.6 | 57.4 | -18.525 | 215.3224
25/02/2026 | 23:30 | 0 | 16.6318 | -25.9999 | -33.0838 | 21.0395 |  | 43.4427 | -105.926 | 57.8567 | 29.2691 | 28.5191 | -4.44 | -47.539 | 39.6 | 11.592 | -39.6 | 14.3595 | 68.3212 | 11.8562 | 12.0519 | 19.7766 | 13.3058 | 5.5397 | 8.0777 |  |  | -75.76 | -75.66 |  | 4.44 | 46.2 | 7.768 | 0.18 | -62.88 | -62.88 | -66.02 | 63.55 | 63.78 | 13.8969 | 11.0622 | 70.0651 | 73.0276 | 42.3008 | -74.4294 | 0 | 28.6722 | 23.2574 | 73.4179 | 75.2735 | -18.7215 | -22.2613 | -425.8133 | 25.4042 | -12.6 | -12.6 | 76.5823 |  | -6.9049 |  | -42.3683 | 8.6805 | 7.008 | 4.7903 | 460.6462 | 119.3579 | 119.7241 | -441.2367 | 487.6273 |  | -101.7434 | 104.1151 | 104.8452 | 28.3 | 29.79 | 66.89 | 86.72 | -78.4947 | -79.1645 | 123.2021 | 124.7144 |  | -107.7688 | -107.8494 | 1.7197 | -89.9547 |  |  | 64.4 | 182 | -16.83 | 34.7371 | 35.1875 | 34.64 | 49.2527 | 48.349 | -12.3739 | -89.8146 | -10.5579 | 15.4136 | 69.45 | 36.93 | 46.8823 | 44.5358 | 33.6717 |  | 91.0032 | 90.6345 | -108.0884 |  | -18.5007 | -99.6 | -100.1 | 25.7932 | 68.2709 | 105.2154 |  | 67.55 | -6.11 | 66.5105 | 108.2737 |  | -44.14 | 107.22 | 79.69 | 108.7818 | 108.0364 | -56.48 | -54.9182 | 202.2858 | 153.3952 | 146.8036 | 151.2247 | 93.7221 | 69.3514 | -29.765 | 446.3433 | 329.3484 |  | -26.475 | -23.7442 | 0 | 19.7638 | 18.7342 | 141.372 | -81.9468 | -83.047 | -32.3866 | 17.01 | -14.98 | 102.3 | 10.8798 | -7.3197 | -36.3797 | -35.7343 | 6.6138 | -69.7958 | 38.1619 | 23.3025 | 23.4501 |  | 40.0941 | 41.2016 | 39.5991 | 79.7092 | 79.5417 | -127.6017 | 58.6541 | 58.4411 | -98.0584 | -85.7458 | -40.6995 | -39.32 | 13.8729 | 1.033 | -9.35 | 16.67 | -40.5755 |  | -14.563 | 4.308 | 10.5033 | 20.97 | 88.1722 | 101.2104 | 14.6 | 79.1082 | 23.2 | -8.7514 | 4.7666 | 5.0149 | 1.7791 |  |  | -16.8087 | -20.8577 | 23.5986 | 21.4225 | 59.5453 | 59.038 | -146.0592 | -21.569 | 21.0476 | -10.6344 |  | 6.8374 | 6.5722 | 11 | 149.4321 | 147.1521 | 265.7 | -261.8541 | -566.6587 | 574.3872 | 558.2681 | -142.9834 | -142.3143 | -64.1321 | -56.6507 | 79.7659 | 80.8601 |  |  | 37.8842 | 37.8293 | -40.3379 | -40.388 | 114.21 | 112.78 | 10.9 | 11.8 | 20.9621 | 44.4 | -337.3276 | 110.0505 | 109.8391 | 15.6 | -44 | -37.8 | -37.1 |  |  | -554.6557 | -306.4114 | 441.5824 | 365.3293 | -17.1332 | -350.638 | 353.5844 | -147.9326 | -228.1215 | -349.7057 | 96.8103 | 96.8254 | 148.837 | -430.327 | 233.2456 | -197.3635 | 198.1304 | -9.7024 | 30.52 | 10.16 | 0.106 | 0.097 | -10.08 | -8.88 |  | 8.9097 | -29.2103 | -37.3831 | 28.3 | 50.371 | 51.484 | 7.6691 | 9.3132 | 53.302 | 52.7748 | 53.7996 |  | 46.2 | 22.5108 | 7.25 |  | -57.5811 | 83.2507 | 65.0185 | -58.0104 | -81.2438 | 55.4988 | 25.586 | -60.9 | 61.4 | -8.0769 | 202.6223
26/02/2026 | 00:00 | 0 | 15.8881 | -24.6791 | -33.6931 | 18.6827 |  | 40.9901 | -104.8761 | 55.0496 | 27.7292 | 27.0387 | -4.44 | -43.98 | 37.4 | 10.764 | -37.4 | 14.6199 | 67.8048 | 11.0719 | 11.2914 | 18.932 | 13.0754 | 5.9283 | 8.1635 |  |  | -73.04 | -73.36 |  | 4.44 | 41.8 | 7.171 | 0.178 | -55.02 | -55.02 | -77.81 | 55.1 | 55.17 | 12.7351 | 11.4665 | 68.8822 | 70.8618 | 39.7452 | -61.1651 | 0 | 5.0396 | 5.5405 | 72.3845 | 74.5967 | -38.4281 | -41.918 | -377.6821 | 21.5768 | -10.4 | -10.4 | 65.3616 |  | -7.0231 |  | -31.9973 | 7.7483 | 7.0923 | 4.7765 | 406.9337 | 120.2429 | 119.3579 | -425.567 | 447.9272 |  | -85.1655 | 87.639 | 100.7037 | 27.48 | 27.9 | 63.37 | 84.09 | -77.6909 | -77.2891 | 118.509 | 119.6402 |  | -96.4249 | -96.6598 | -2.5567 | -86.2486 |  |  | 58.2 | 173.5 | -16.54 | 35.5573 | 36.2039 | 35.4291 | 47.5547 | 47.0335 | 1 | -92.2812 | -4.3382 | 14.351 | 64.59 | 34.44 | 44.3042 | 42.0456 | 32.0676 |  | 86.7218 | 85.8485 | -108.0777 |  | -17.5597 | -96.9 | -96.9 | 24.689 | 63.8763 | 99.5797 |  | 63.44 | -6 | 64.2165 | 109.6112 |  | -45.07 | 102.35 | 74.45 | 108.5818 | 106.7091 | -53.3308 | -51.8182 | 193.9375 | 147.825 | 142.7491 | 145.1664 | 89.137 | 66.2098 | -29.298 | 436.7528 | 323.7464 |  | -27.0885 | -24.4905 | 0 | 14.3239 | 14.0494 | 152.124 | -77.599 | -78.762 | -28.9414 | 0 | -15.19 | 112 | 10.3365 | -13.3825 | -39.2728 | -38.372 | 11.3086 | -62.1068 | 31.7864 | 22.823 | 23.079 |  | 40.13 | 40.4358 | 38.7739 | 79.2068 | 76.8624 | -125.2573 | 55.1641 | 55.3797 | -95.5497 | -83.6294 | -38.3337 | -38.84 | 13.8729 | 0.9512 | -9.41 | 17.33 | -39.61 |  | -14.894 | 4.464 | 12.5218 | 20.23 | 86.0154 | 98.0425 | 13.87 | 76.9418 | 24.2 | -8.0464 | 4.8647 | 4.9745 | 1.6149 |  |  |  | -17.936 | 22.3381 | 18.2722 | 60.3046 | 59.7947 | -138.2171 | -20.3685 | 20.2808 | -7.9228 | 10.0431 | 5.6362 | 5.3791 | 11 | 143.786 | 143.5162 | 241.4 | -241.2056 | -540.3922 | 543.0502 | 539.2039 | -138.683 | -139.2874 | -68.5312 | -61.6944 | 81.8376 | 83.5225 | -100.9569 | -101.2341 | 39.0378 | 38.6532 | -36.1162 | -35.5823 | 116.42 | 115.47 | 10.2 | 10.7 | 21.227 | 41.36 | -339.2092 | 108.3911 | 108.188 | 16.8 | -44.5 | -37.8 | -37.9 |  |  | -527.6679 | -297.8526 | 434.6079 | 358.6179 | -9.686 | -347.8582 | 348.9089 | -145.9539 | -226.2701 | -345.6227 | 97.4297 | 95.8968 | 148.6095 | -421.6436 | 233.0984 | -192.1562 | 196.8804 | -8.807 | 30.022 | 9.84 | 0.295 | 0.287 | -10.32 | -8.8 |  | 9.0562 | -31.2001 | -37.969 | 30.6 | 54.381 | 52.884 | 5.7598 | 6.8729 | 53.6661 | 53.5012 | 53.2102 |  | 47.5 | 22.9136 | 6.85 |  | -62.6316 | 84.3775 | 69.1325 | -62.2272 | -83.7536 | 61.3248 | 22.3644 | -63 | 63.2 | 2.6733 | 178.4515
MÁXIMO |  | 0 | 20.0299 | -19.122 | 10.4398 | 38.9652 | 0 | 59.3997 | -93.2523 | 78.5997 | 39.8828 | 38.876 | 2.22 | -22.974 | 66 | 19.044 | -17.6 | 14.8651 | 92.705 | 23.2579 | 23.3764 | 38.7854 | 14.9979 | 6.2226 | 8.6134 | 0 | 0 | -54.46 | -54.6 | 0 | 26.64 | 77 | 14.867 | 0.219 | -51.05 | -51.05 | -7.45 | 90.7 | 91.06 | 21.8183 | 11.4665 | 85.2479 | 88.1454 | 62.539 | -60.5974 | 0 | 34.8138 | 32.8255 | 93.8295 | 96.3221 | 15.9243 | 21.5557 | -341.2127 | 25.4042 | -3.6 | -3.6 | 101.2571 | 2.5061 | -1.6861 | 0 | -31.9973 | 13.2952 | 15.4916 | 10.5691 | 603.5644 | 174.0165 | 174.047 | -282.8152 | 725.4888 | 0 | -51.3874 | 135.7444 | 124.1556 | 33.79 | 41.78 | 81.62 | 98.65 | -61.6161 | -62.018 | 158.3658 | 160.5113 | 0 | -79.3392 | -79.3022 | 13.5071 | -61.3127 | 0 | 0 | 97.3 | 294.3 | -13.91 | 38.331 | 38.8643 | 38.3204 | 57.1194 | 55.984 | 17.9573 | -55.6705 | 26.8655 | 19.5697 | 103.49 | 54.53 | 68.6792 | 65.3366 | 41.2562 | 0 | 147.8331 | 147.2654 | -60.1498 | 0 | -14.603 | -73.6 | -72.6 | 31.6928 | 113.3881 | 176.132 | 0.6042 | 112.43 | -0.51 | 76.2445 | 126.7247 | 0 | -4.59 | 125.74 | 103.76 | 126.0364 | 125.2545 | -50.5511 | -48.6182 | 243.163 | 190.259 | 185.0882 | 187.8002 | 109.7871 | 95.3212 | -25.968 | 528.2338 | 363.6942 | 0 | -16.4725 | -13.3705 | 49.8331 | 62.2028 | 58.3778 | 179.772 | -48.6699 | 0 | 12.2578 | 21.98 | -2.99 | 121.5 | 19.1365 | 64.5502 | -33.5067 | -32.2792 | 13.1358 | -28.4777 | 56.8164 | 25.798 | 25.3715 | 0 | 42.186 | 42.7997 | 40.8395 | 97.7945 | 96.7897 | -90.4264 | 88.8148 | 88.7302 | -73.7712 | -59.4182 | -14.6249 | -25.03 | 14.0609 | 1.6678 | -7.61 | 30.27 | -16.061 | 11.6101 | -12.276 | 4.464 | 12.5218 | 39.63 | 102.1389 | 113.4505 | 17.09 | 88.2659 | 27.1 | 0 | 7.7471 | 8.5405 | 2.8734 | 0.0398 | 0 | -11.6845 | -15.6148 | 24.2572 | 42.9715 | 61.2504 | 62.6377 | -138.2171 | -14.9751 | 39.4842 | 20.2142 | 12.5356 | 16.2932 | 15.6969 | 14.2347 | 161.029 | 161.2878 | 295 | -221.8569 | -459.062 | 625.929 | 630.7066 | -63.7713 | -62.887 | -51.3194 | -39.8469 | 85.0297 | 84.1892 | -24.5033 | -24.5247 | 45.5637 | 44.6079 | 5.5967 | 6.3373 | 120.55 | 120.28 | 24.7 | 25 | 22.5002 | 53.6 | -263.5344 | 115.7577 | 115.4869 | 21.3 | -21.1 | -9.6 | -9.6 | 2.5551 | 1.3762 | -230.6155 | 34.7615 | 499.6355 | 402.9066 | 85.5903 | 30.8375 | 396.667 | -106.2804 | 51.3403 | 34.6327 | 181.3329 | 180.179 | 232.0322 | 22.1865 | 252.8332 | 0 | 243.2719 | -7.1975 | 36.2364 | 22.72 | 0.295 | 0.287 | -10.08 | 1.28 | 0 | 10.7256 | 0.032 | -31.2612 | 36.2 | 56.339 | 55.591 | 8.8754 | 10.6057 | 54.8917 | 54.2454 | 55.0641 | 0 | 52.6 | 22.9136 | 10.87 | 0 | -42.6131 | 87.7553 | 74.0404 | -42.0289 | -76.8905 | 68.4769 | 37.969 | -38.6 | 70.3 | 30.4911 | 428.6627
MÍNIMO |  | 0 | 12.7 | -29.7037 | -34.9903 | 18.6827 | 0 | 31.8525 | -144.3591 | 43.1804 | 22.0113 | 21.3683 | -26.64 | -78.735 | 17.6 | 9.108 | -66 | 13.1858 | 58.0412 | 0 | 5.5153 | 9.4232 | 6.9701 | 0.4063 | 0.8034 | 0 | 0 | -96.06 | -96.28 | 0 | -2.22 | 22 | 5.161 | 0.163 | -89.39 | -89.39 | -77.81 | 51.04 | 51.63 | 12.7351 | 3.1383 | 57.6333 | 59.2868 | 33.6378 | -94.7333 | 0 | 2.5713 | 2.4001 | 57.7778 | 58.8961 | -38.4281 | -41.918 | -569.2666 | 8.0412 | -12.6 | -12.6 | 64.1307 | 0 | -7.9814 | 0 | -57.2134 | 4.8984 | 7.008 | 4.7765 | 368.3278 | 61.8305 | 61.7389 | -519.8126 | 384.6827 | 0 | -133.539 | 53.2082 | 78.9782 | 22.4 | 21.21 | 49.71 | 70.87 | -96.311 | -95.7751 | 118.509 | 119.6402 | 0 | -164.2162 | -164.1106 | -7.6122 | -147.3844 | 0 | 0 | 41.7 | 121.7 | -21.43 | 19.2797 | 20.3885 | 20.6818 | 19.5887 | 19.0212 | -16.0275 | -133.1526 | -16.2659 | 11.474 | 47.52 | 27.05 | 35.3979 | 33.696 | 26.2306 | 0 | 60.5811 | 60.3652 | -126.9408 | 0 | -22.4741 | -119.3 | -118.7 | 24.689 | 46.8842 | 73.2795 | 0.6042 | 46.88 | -7.03 | 56.6215 | 61.386 | 0 | -53.71 | 79.43 | 59.94 | 60.3091 | 60.0727 | -85.3742 | -85.2364 | 142.9792 | 97.0378 | 92.527 | 95.6915 | 55.5817 | 30.2072 | -35.36 | 289.9905 | -18.7377 | 0 | -40.6141 | -37.2348 | -26.6057 | -16.7104 | -14.6114 | 18.48 | -144.9179 | -102.713 | -57.4133 | 0 | -22.7 | 0 | 10.0107 | -100.9654 | -42.3414 | -41.264 | 5.2918 | -92.2205 | -5.2242 | 20.2767 | 20.2803 | 0 | 38.8583 | 39.3328 | 37.695 | 62.9636 | 62.9636 | -143.6775 | 51.7217 | 52.0974 | -111.6786 | -101.0872 | -41.886 | -45.81 | 11.3777 | 0.7401 | -9.44 | 14.74 | -42.4207 | 7.7156 | -15.752 | 0.657 | 6.5106 | 20.23 | 59.5829 | 73.1996 | 13.87 | 75.2078 | 16.9 | -23.3318 | -4.3062 | -4.6944 | 1.2091 | 0.0398 | 0 | -19.5593 | -41.3653 | 20.8457 | 16.1172 | 52.387 | 55.0394 | -187.4514 | -32.4327 | 20.2808 | -46.1338 | 6.755 | 3.4864 | 3.2274 | 8.3976 | 63.4424 | 63.2817 | 222.1 | -293.5529 | -624.9044 | 461.0882 | 243.484 | -154.0543 | -153.139 | -73.8365 | -68.6382 | 67.4097 | 68.4079 | -114.4045 | -115.0298 | 11.6924 | 11.3848 | -68.429 | -68.0753 | 23.16 | 22.37 | 6.2 | 5.9 | 20.4686 | -53.92 | -382.8651 | 67.3839 | 68.939 | 11.1 | -51.4 | -44.2 | -43.9 | 0.2325 | 0 | -620.2471 | -342.1177 | -21.8651 | -26.8682 | -98.5085 | -397.4984 | -37.1103 | -225.4346 | -241.7825 | -392.6211 | 81.3798 | 79.3326 | 108.7352 | -482.3983 | -52.0835 | -241.3897 | 22.6558 | -9.7546 | 0.045 | 9.84 | -2.346 | -2.372 | -22.64 | -10.32 | 0 | -1.0544 | -35.7137 | -40.6363 | 10.7 | 48.547 | 49.832 | 0 | 0 | 44.0084 | 44.0903 | 44.442 | 0 | 21.7 | 12.0199 | 5.46 | 0 | -70.8659 | 78.2832 | 51.5792 | -69.9785 | -87.2555 | 39.7157 | 16.0582 | -69.6 | 37.7 | -251.9185 | 167.3803
PROMEDIO |  | 0 | 16.76 | -25.085 | -22.2077 | 26.3808 | 0 | 47.1953 | -122.6726 | 60.5944 | 30.6183 | 29.9842 | -13.32 | -52.2953 | 45.6133 | 14.1967 | -44.5628 | 14.3127 | 77.7535 | 12.1661 | 13.4496 | 22.2372 | 11.9239 | 4.5975 | 5.3573 | 0 | 0 | -79.3642 | -79.3219 | 0 | 13.4588 | 52.1304 | 9.2218 | 0.18521 | -73.8027 | -73.8027 | -51.0477 | 74.7415 | 74.9023 | 17.3396 | 7.1628 | 74.3308 | 76.9389 | 48.3353 | -80.0414 | 0 | 15.2566 | 15.0789 | 78.3547 | 80.1966 | -13.0037 | -14.9604 | -476.816 | 20.2778 | -9.9729 | -9.9979 | 84.7389 | 2.2737 | -5.1926 | 0 | -45.8186 | 9.8784 | 11.2668 | 7.6575 | 506.7228 | 126.2436 | 126.0586 | -423.5279 | 574.4952 | 0 | -101.2463 | 103.3061 | 104.6656 | 29.2558 | 30.8287 | 68.4452 | 86.7143 | -79.4631 | -79.0947 | 139.6191 | 140.466 | 0 | -125.2126 | -125.2642 | 3.0748 | -107.9346 | 0 | 0 | 69.0312 | 216.2458 | -18.1448 | 29.9353 | 30.6254 | 30.3488 | 40.6448 | 39.8278 | -2.1326 | -96.0496 | 4.7165 | 14.9265 | 79.7396 | 42.2542 | 55.4031 | 51.7572 | 34.5873 | 0 | 108.3846 | 107.9481 | -89.81 | 0 | -18.9043 | -101.1617 | -100.2833 | 28.1652 | 83.0858 | 130.0649 | 0.6042 | 83.5091 | -4.4127 | 67.8926 | 88.756 | 0 | -39.5706 | 103.4231 | 82.8928 | 89.6186 | 88.1023 | -65.0078 | -63.6231 | 203.6425 | 155.3346 | 150.3496 | 153.0084 | 84.4861 | 62.1755 | -31.4836 | 433.6965 | 192.8554 | 0 | -31.2326 | -28.0402 | 11.4339 | 18.8874 | 17.8696 | 101.1743 | -90.8168 | -74.9748 | -21.7502 | 3.7343 | -14.4115 | 69.6744 | 14.8065 | -23.8584 | -37.9771 | -37.0482 | 8.8757 | -60.3279 | 27.3497 | 23.7043 | 23.4914 | 0 | 40.7945 | 41.2696 | 39.6103 | 79.7162 | 79.6115 | -114.8646 | 67.0355 | 67.022 | -91.5525 | -79.167 | -32.221 | -37.7152 | 13.422 | 1.0403 | -8.8065 | 19.855 | -32.9953 | 9.7424 | -14.3641 | 3.6848 | 10.2478 | 26.3637 | 80.746 | 92.7253 | 15.0567 | 82.5672 | 23.075 | -13.5448 | 1.7039 | 1.9777 | 1.8836 | 0.0398 | 0 | -15.3009 | -28.0328 | 22.4093 | 29.2053 | 57.5434 | 58.5624 | -164.355 | -25.098 | 31.0267 | -19.0204 | 10.2338 | 9.7018 | 9.3179 | 11.917 | 120.7798 | 121.3241 | 254.4109 | -253.5224 | -543.1585 | 545.5516 | 441.5 | -117.1843 | -117.2743 | -63.1438 | -55.3707 | 79.6601 | 79.2145 | -68.7893 | -71.6387 | 32.0071 | 31.5196 | -28.2598 | -28.1279 | 77.1012 | 76.5927 | 15.7021 | 15.7188 | 21.0885 | 10.1967 | -332.7277 | 97.6609 | 97.4253 | 15.9812 | -36.5146 | -30.4708 | -30.2833 | 1.7485 | 0.92732 | -432.5885 | -171.7931 | 297.2214 | 238.7211 | -25.6596 | -233.1378 | 229.5396 | -161.7164 | -139.8899 | -228.5059 | 124.5283 | 123.9126 | 164.0668 | -285.2196 | 144.3471 | -144.0915 | 143.7475 | -8.6334 | 19.6215 | 15.1183 | -1.0817 | -1.095 | -15.1433 | -6.065 | 0 | 6.3002 | -21.8221 | -37.3726 | 24.0479 | 52.1373 | 52.5514 | 6.0764 | 7.2204 | 52.0815 | 51.339 | 51.9538 | 0 | 37.3604 | 18.4289 | 7.8775 | 0 | -56.9716 | 82.9053 | 64.2311 | -56.4878 | -81.3336 | 54.5592 | 26.6414 | -52.5625 | 52.9813 | -99.0651 | 289.9522
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 25 de Febrero del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
25/02/2026 | 00:30 | 0 | 1.4567 | -6.5218 | 3.0766 | 9.6926 |  | 10.1436 |  | 14.012 | 5.4768 | 5.0676 | -4.44 |  |  | 0.828 |  | 3.13 | -6.7978 | 3.0674 | 2.8786 | 5.3097 | 0.9672 | 2.099 | 0.341 |  | -0.9296 | -0.633 | -0.619 | 3.601 | -15.54 | -13.2 | -0.929 | 0.227 |  | -10.27 |  | -13.03 | -13.06 | 6.1033 | 3.3561 | 18.9542 | 21.4193 | -19.9077 | -10.3569 |  | 1.411 | 0.9759 | -19.8289 | -17.7309 | 26.3816 | 27.3383 | 1.1742 | 7.0287 | -4.8 | -4.9 | -18.0616 | -34.3403 | -2.6246 |  | -0.4037 | 4.6552 | 2.7364 | 1.8484 | -98.0865 | 66.1336 | 66.1946 | -77.4771 | -153.763 |  |  |  | 22.4041 | 11.06 | 8.56 | -6.01 | 10.6 | -8.837 | -8.5691 | 10.5079 | 8.7172 |  | -17.1651 | -17.1334 | -0.0209 | 6.2684 |  |  | -11.1 | -8.8 | -3.79 | 22.9889 | 22.8838 | 22.4032 | 52.585 | 52.7009 | -23.1932 | -41.5138 | -18.6916 | 2.7608 | 27.77 | 10.39 | 9.0674 | 7.9132 | 10.1673 |  | -7.2657 | -7.0859 | 5.1941 |  | -4.4795 | -31.1 | -31.2 | -3.8123 | 1.8759 | 21.6119 |  | 2.32 | -4.79 | 14.4925 | -5.8678 |  | -21.49 | 28.03 | 8.92 | -6.7091 | -2.9 | -18.8554 | -17.1364 | 32.5983 | 4.9669 | -2.4429 | -2.2179 | -17.435 | -21.1162 | -14.644 | -9.5166 | -16.2018 |  | -13.2636 | -12.3189 | 18.8323 | -16.9799 | -16.0716 | -25.604 | -12.4501 | -12.1209 | 4.2994 | 20.05 | -8.77 | 0 | 3.4186 | -27.2734 | -15.2871 | -15.2812 | 10.0536 | 6.8636 | -23.3545 | 5.6388 | 5.3417 |  | 4.0264 | 4.9136 | 3.3119 | -1.1722 | -0.8373 | 22.6066 | 3.3838 | 3.5155 | 23.2688 | 30.4266 | 9.8451 | -9.42 | -1.8196 | 0.2364 | 1.13 | 1.17 | -11.1648 |  | 7.324 | 0.995 | 3.5641 | 20.55 | -35.4108 | -27.9427 | -1.64 | 26.2445 |  | 26.4628 | -8.3665 | -8.9444 | 1.867 |  |  | -10.4969 | -26.0647 | 8.9878 | -26.3754 | 6.0867 | 5.9331 | 165.0421 | -6.8368 | -8.484 | -3.8822 | 2.7433 | 6.776 | 6.8039 | 2 | -10.532 | -7.4964 | 5.45 | 0 | 48.9861 | 40.7226 | 68.5369 | -4.1613 | -1.7117 |  | -9.7294 | 0 | 0 |  |  | -13.7867 | -13.0671 | -10.3184 | -10.4055 | 11.34 | 11.41 | -22.7 | -22.5 | 0.1767 | -5.92 | 39.2472 | 23.679 | 23.3389 | -16.9 | -25.1 | -1.6 | -2.4 | -17.9523 | -17.789 | -65.4812 | 10.7946 | -278.3269 | -31.0734 | -24.7102 | 112.5354 | 51.2676 | 112.5086 | 98.3837 | 45.1977 | 20.6844 | 18.3223 | -2.2177 | 206.2368 | -198.7146 | 0.1432 | 4.5835 | -3.2801 | 1.281 | -5.28 | -1.769 | -1.771 | 0 | -0.48 | -1.2734 | -5.6809 | 4.4541 | 1.9638 | -6.6 | -2.551 | -1.995 | 0.8728 | 0.8276 | 3.758 | 4.6291 | 4.4148 |  | 10.8 | 10.1998 | 0.1 |  | -7.3638 | -14.2133 | -17.4608 | -3.6248 | 9.8766 | -13.0106 | 2.1685 | -7.8 | -6 | 55.255 | -136.1602
25/02/2026 | 01:00 | 0 | 0.9114 | -5.8712 | 3.208 | 9.87 |  | 9.7438 |  | 13.4183 | 5.1648 | 4.8206 | -4.44 | -22 |  |  |  | 2.9985 | -7.0183 | 3.021 | 2.8807 | 5.1419 | 1.7072 | 2.097 | 0.4048 |  | -0.8011 | -0.637 | -0.617 | 3.777 | -15.54 | -13.2 | -0.859 | 0.231 |  | -10.65 |  | -12.66 | -12.65 | 6.5747 | 3.2917 | 18.0338 | 20.291 | -20.1473 | -11.8014 |  | 11.6612 | 9.7501 | -21.4718 | -19.2416 | 29.6686 | 36.1324 | -2.1077 | 6.8755 | -5 | -5.1 | -16.0757 |  | -2.7383 |  | -1.9488 | 4.821 | 3.0099 | 1.9666 | -93.997 | 62.5629 | 62.2272 | -68.0438 | -154.5641 |  |  |  | 20.2984 | 10.87 | 8.22 | -6.78 | 10.68 | -7.7653 | -7.4974 | 10.236 | 8.235 |  | -18.9359 | -19.0012 | -0.916 | 5.8841 |  |  | -12.9 | -8 | -3.8 | 21.3236 | 21.4575 | 19.9655 | 51.8306 | 52.099 | -22.7363 | -39.3549 | -18.6141 | 2.8755 | 26.69 | 9.95 | 8.7549 | 7.4249 | 9.6623 |  | -6.5212 | -6.3075 | 6.8283 |  | -4.2295 | -28.7 | -28.8 | -3.7317 | 1.5019 | 20.981 |  | 1.77 | -4.57 | 15.624 | -8.083 |  | -22.56 | 28.65 | 8.05 | -8.6364 | -5.1182 | -18.5355 | -16.8182 | 29.9037 | 1.8898 | -4.6488 | -4.6209 | -14.2672 | -17.8389 | -14.794 | -18.6648 | -12.4646 |  | -13.1669 | -12.1349 | 16.4528 | -18.0798 | -16.705 | -12.804 | -13.2972 | -12.8844 | 2.0425 | 12.51 | -11.98 | 0 | 3.5951 | -31.4293 | -16.1057 | -16.3113 | 10.5787 | 3.9818 | -21.3362 | 6.2274 | 5.962 |  | 5.0793 | 3.9718 | 3.0172 | -1.842 | -1.6746 | 20.5971 | 1.9479 | 1.9065 | 23.4453 | 30.5741 | 9.8549 | -9.29 | -1.9094 | 0.2007 | 1.3 | 1.21 | -9.1556 |  | 7.457 | 0.986 |  | 20.72 | -35.0198 | -28.2688 | -1.54 | 25.8835 |  | 26.5912 | -8.2361 | -8.673 | 1.7743 |  |  | -10.8744 | -25.6877 | 9.3092 | -26.7578 | 4.4428 | 4.3447 | 165.7822 | -7.1499 | -8.8658 | -3.7765 | 2.4488 | 6.6295 | 6.6615 |  | -8.8187 | -7.4849 | 7.12 | -4.7282 | 44.4587 | 41.7785 | 76.1125 | -3.8123 | -3.573 |  | -7.7187 | 0 | 0 |  |  | -13.8361 | -13.2154 | -10.0048 | -9.8407 | 11.39 | 11.5 | -20.5 | -20.3 | 0.2298 | -6.48 | 37.1388 | 23.3033 | 23.2442 | -17 | -23.9 | -0.8 | -1.4 |  |  | -70.5778 | 12.5306 | -275.8717 | -31.0459 | -28.0698 | 113.1925 | 51.9668 | 108.2635 | 96.9302 | 44.8271 | 22.3213 | 22.1903 | -1.041 | 203.6662 | -201.3665 | 0.6044 | 4.2823 | -3.2337 | 1.459 | -4.4 | -1.768 | -1.786 | -0.4 | 0.16 | -0.9685 | -6.2089 | 5.0401 | 2.2568 | -6.3 | -1.472 | -2.464 |  |  | 2.9385 | 3.874 | 3.3882 |  | 9.3 | 10.3641 | 0.02 |  | -7.208 | -13.9057 | -16.3123 | -4.2588 | 9.5546 | -12.2158 | 2.5515 | -6.3 | -6.9 | 56.9344 | -135.7479
25/02/2026 | 01:30 | 0 | 0.6516 | -5.2369 | 3.2334 | 9.6553 |  | 9.9353 |  | 12.8692 | 4.7299 | 4.0736 | -4.44 | -22 |  |  |  | 3.0505 | -6.9008 | 2.9659 | 2.8155 | 5.0797 | 1.5756 | 2.0826 | 0.413 |  | -1.1596 | -0.73 | -0.697 | 3.595 | -15.54 |  | -0.86 | 0.221 |  | -11.24 |  | -12.11 | -12.37 | 6.4221 | 3.6443 | 17.826 | 19.388 | -21.7798 | -12.9519 |  | 23.1065 | 34.5479 | -24.3649 | -22.5832 | 38.9331 | 42.7114 | -5.6094 | 7.4652 | -5.2 | -5.4 | -14.4457 | -34.8589 | -2.8431 |  | -2.3308 | 4.5123 | 2.3097 | 1.4704 | -90.9146 | 59.3585 | 59.2364 | -59.712 | -158.0138 |  |  |  | 18.1528 | 10.92 | 8.29 | -7.76 | 10.14 | -6.6937 | -6.2918 | 8.8677 | 7.0241 |  | -20.2432 | -20.0625 | -1.0112 | 4.4926 |  |  | -17.8 | -5.7 | -3.54 | 18.7776 | 18.5938 | 17.826 | 50.5845 | 49.8149 | -19.1656 | -41.0206 | -15.5378 | 2.6973 | 26.54 | 9.86 | 8.1299 | 6.9366 | 9.3523 |  | -5.8283 | -5.6816 | 6.3125 |  | -3.9389 | -26.2 | -26 | -3.9294 | 0.3799 | 19.7193 |  | 0.85 | -4.57 | 15.686 | -6.9254 |  | -20.09 | 26.63 | 6.82 | -8.8909 | -5.0455 | -17.1301 | -15.7909 | 25.7593 | -1.2411 | -7.1976 | -6.8422 | -10.6941 | -13.8034 | -15.103 | -29.169 | -11.3273 |  | -13.2006 | -12.2105 | 17.9071 | -19.4924 | -18.2101 | -18.948 | -9.9639 | -9.5934 | 3.2165 | 19.38 | -9.45 | 1.2 | 3.4905 | -32.9739 | -15.5337 | -15.6006 | 10.1249 | 2.5203 | -20.2305 | 5.8279 | 5.5418 |  | 4.1734 | 4.2589 | 2.9431 | -3.0142 | -3.3491 | 22.6066 | 0.2141 | 0.2421 | 25.0135 | 31.7742 | 9.8451 | -8.99 | -2.314 | 0.1394 | 1.32 | 0.12 | 0 |  | 7.628 | 0.978 |  | 20.53 | -35.8848 | -28.7513 |  | 25.3119 |  | 26.0772 | -8.0611 | -8.5697 | 1.7243 |  |  | -11.0052 | -25.3288 | 8.5388 | -26.8613 | 4.2586 | 3.8688 | 164.3676 | -7.2502 | -8.6387 | -3.6432 | 2.917 | 6.5636 | 6.6141 |  | -9.1611 | -7.4547 | 5.87 | -3.6252 | 46.9358 | 37.4598 | 81.8308 | -5.0981 | -4.5397 |  | -5.3825 | 0 | 0 | 37.3521 | 36.0455 | -13.4186 | -12.8693 | -10.1021 | -9.9675 | 9.96 | 10.23 | -21.2 | -21.1 | 0.1767 | -5.44 | 33.8503 | 24.4014 | 24.2755 | -17 | -22.6 | -1.6 | -2.2 |  | -17.7522 | -72.419 | 11.3926 | -272.9462 | -31.3468 | -26.8796 | 110.3531 | 54.6643 | 104.6247 | 96.2567 | 46.385 | 21.8672 | 20.2962 | 0.372 | 202.7301 | -200.6189 | -1.257 | 5.4787 | -3.3509 | 2.174 | -4.56 | -1.802 | -1.805 | -0.56 | 0 | -1.4426 | -6.7369 | 5.745 | 1.8173 | -6.9 | -1.032 | -1.389 |  |  | 4.3306 | 3.3388 | 4.3123 |  | 8.8 | 10.369 | 0.04 |  | -9.1814 | -13.7094 | -17.3003 | -4.7121 | 10.7469 | -13.926 | 2.6511 | -5.3 | -7.7 | 59.4193 | -140.6488
25/02/2026 | 02:00 | 0 | 0.6329 | -5.3058 | 3.3536 | 9.7881 |  | 9.5353 |  | 12.369 | 4.5529 | 4.1107 | -2.22 | -22 |  |  |  | 3.183 | -6.0204 | 2.8055 | 2.7948 | 5.0321 | 1.5976 | 2.0183 | 0.4033 |  | -1.2286 | -0.799 | -0.8 | 4.055 | -17.76 |  | -0.732 | 0.228 |  | -11.88 |  | -12.37 | -12.32 | 6.3981 | 3.0306 | 17.8063 | 19.4029 | -19.6495 | -12.3371 |  | 9.7752 | 9.9871 | -22.1807 | -19.6183 | 34.3242 | 39.7143 | -9.1652 | 8.6229 | -5.5 | -5.6 | -16.5769 | -34.7805 | -2.7608 |  | -2.9485 | 4.6183 | 2.1021 | 1.4131 | -102.8473 | 59.4195 | 59.5721 | -49.5753 | -166.9409 |  |  |  | 17.1549 | 10.81 | 7.73 | -8.68 | 9.31 | -5.756 | -5.622 | 10.4368 | 8.6509 |  | -20.6441 | -20.6344 | -1.8464 | 5.6942 |  |  | -17.1 | -6.7 | -3.6 | 17.403 | 17.246 | 16.4896 | 51.394 | 52.5026 | -21.7508 | -39.5632 | -17.7371 | 2.675 | 25.83 | 9.62 | 7.8174 | 6.7413 | 8.958 |  | -6.92 | -6.6991 | 8.7964 |  | -3.7614 | -26.5 |  | -3.9966 | -0.187 | 18.6153 |  | 0.14 | -4.16 | 15.345 | -10.8881 |  | -23.93 | 29.38 | 6.31 | -11.7818 | -6.0273 | -17.5598 | -17.0182 | 22.305 | -4.2187 | -9.9876 | -9.652 | -7.6209 | -11.7299 | -14.832 | -39.6033 | -6.602 |  | -12.505 | -11.6777 | 15.3357 | -23.1434 | -22.4547 | 4.624 | -12.0435 | -11.7738 | -0.0474 | 0 | -9.95 | -2.3 | 3.2897 | -38.5554 | -16.4302 | -16.3597 | 10.5189 | -0.7274 | -17.6137 | 6.3273 | 6.0163 |  | 3.8163 | 4.163 | 3.4222 | -3.3491 | -4.1864 | 23.7788 | 2.0684 | 1.5602 | 25.317 | 31.8911 | 8.8148 | -9.56 | -2.2097 | 0.2007 | 1.32 | 1.11 | -9.2282 |  | 7.476 | 0.98 |  | 20.5 | -35.5984 | -29.3818 | -1.76 | 25.1553 |  | 26.0313 | -8.0776 | -8.5478 | 1.6727 |  |  | -10.6267 | -25.1431 | 8.3545 | -26.5874 | 3.1069 | 3.6633 | 158.7053 | -7.5824 | -8.463 | -3.7254 | 2.9926 | 6.6076 | 6.5508 | 2.6233 | -9.9687 | -8.4249 | 4.61 | 0 | 45.1565 | 36.5845 | 81.9913 | -6.3552 | -5.5972 |  | -6.0071 | 0 | 0 |  |  | -15.528 | -14.9183 | -10.4871 | -10.1369 | 11.41 | 11.34 | -21.1 | -21.1 | 0.195 | -5.12 | 44.7975 | 22.877 | 22.4647 | -16.9 | -22.6 | 0.9 | 0.3 |  | -18.0041 | -75.995 | 11.4153 | -279.3912 | -32.6036 | -28.9086 | 111.9793 | 53.422 | 115.2122 | 100.2037 | 48.5493 | 21.5641 | 20.446 | -5.2779 | 203.0847 | -201.181 | -3.6628 | 10.8254 | -2.8357 | 1.945 | -4.32 | -1.773 | -1.778 | -0.56 | 0.88 | -1.3316 | -6.5324 | 5.7725 | 1.7899 | -7.1 | -1.698 | -1.569 | 1.1912 | 1.2429 | 4.346 | 2.6522 | 3.9808 |  | 8.6 | 10.7598 | 0.01 |  | -9.1771 | -13.7852 | -17.1127 | -4.118 | 10.4402 | -14.4063 | 2.7893 | -5.6 | -7.6 | 60.4801 | -140.8537
25/02/2026 | 02:30 | 0 | 0.52 | -5.1545 | 3.0899 | 9.7929 |  | 9.4606 |  | 12.1107 | 4.5059 | 4.1303 | -4.44 |  |  |  |  | 3.4554 | -5.5015 | 2.5448 | 2.4643 | 4.325 | 1.4554 | 1.8555 | 0.4077 |  | -1.1943 | -0.94 | -0.921 | 3.816 | -17.76 |  | -0.568 | 0.223 |  | -9.86 | -10 | -13.51 | -13.56 | 6.7385 | 3.0213 | 17.1863 | 19.4683 | -19.2885 | -9.2375 |  | 0.1918 | 0.0016 | -19.2355 | -17.3989 | 22.8591 | 24.1051 | 2.5114 | 8.2682 | -5.6 | -5.6 | -20.2945 | -34.8622 | -2.8883 |  | 0.2246 | 4.5428 | 2.0979 | 1.3281 | -106.5401 | 58.8397 | 58.9007 | -44.6819 | -168.386 |  |  |  | 16.1469 | 10.6 | 7.48 | -9.22 | 8.89 | -5.2201 | -4.9522 | 10.4552 | 8.5396 |  | -21.2399 | -21.4319 | 0.2469 | 5.4125 |  |  | -20.4 | -6.6 | -3.43 | 16.8759 | 16.5215 | 15.6661 | 52.1456 | 52.5049 | -21.9536 | -40.0173 | -17.5047 | 2.7846 | 24.76 | 9.55 | 7.5049 | 6.3507 | 8.8016 |  | -6.9325 | -6.723 | 10.0807 |  | -3.6588 | -24.2 |  | -3.8647 | -0.748 | 17.9844 |  | -0.21 | -4.04 | 14.787 | -11.8882 |  | -22.39 | 27.15 | 5.52 | -12.4545 | -6.8818 | -17.688 | -16.7909 | 20.1622 | -6.7623 | -12.3327 | -12.1267 | -7.331 | -10.7208 | -14.539 | -43.5828 | -12.3418 |  | -11.971 | -11.4219 | 14.5731 | -22.4478 | -21.1275 | 0.528 | -11.9467 | -11.8352 | 0.4506 | 2.47 | -6.05 | -0.2 | 3.2618 | -37.8878 | -15.7481 | -15.8365 | 9.4803 | 1.0602 | -18.7996 | 6.1983 | 5.9514 |  | 4.8115 | 4.7033 | 3.6367 | -4.3539 | -4.6888 | 21.4344 | 1.2153 | 0.9845 | 24.5635 | 30.695 | 5.9681 | -10.61 | -3.409 | 0.1678 | 0.8 | 1.67 | 0 |  | 7.524 | 0.802 |  | 20.48 | -36.1715 | -29.5526 | -1.65 | 25.0989 |  | 26.2356 | -7.9654 | -8.4568 | 1.6438 |  |  | -11.0817 | -24.1252 | 8.2072 | -26.4866 | 5.8308 | 5.3747 | 161.0389 | -7.5837 | -8.6628 | -3.838 | 2.8407 | 6.527 | 6.6141 | 2.4037 | -9.4937 | -8.8123 | 4.19 | 0 | 49.8489 | 32.0319 | 79.1573 | -6.2553 | -5.8312 |  | -5.1681 | 0 | -9.8304 |  |  | -16.3246 | -15.3632 | -10.1085 | -9.4763 | 12.33 | 12.3 | -20.8 | -20.9 | 0.195 | -5.76 | 42.435 | 23.7006 | 23.5809 | -16.9 | -22.7 | 0.8 | 0 |  |  | -72.3818 | 13.025 | -274.5045 | -28.0613 | -27.2737 | 109.7477 | 55.9679 | 114.0537 | 98.6029 | 43.2496 | 22.1158 | 22.5251 | -4.6892 | 199.3053 | -202.594 | -5.5662 | 11.9325 | -2.8357 | 0.937 | -4.64 | -1.756 | -1.759 | -0.88 | -0.08 | -1.4457 | -6.5324 | 5.684 | 1.9364 | -6.5 | -0.509 | -0.975 | 0.7027 | 0.6391 | 4.42 | 4.0934 | 3.8554 |  | 8.5 | 10.4774 | 0.07 |  | -9.0387 | -14.0989 | -17.6002 | -3.6951 | 10.6313 | -14.122 | 2.8579 | -5.2 | -7.6 | 63.1504 | -141.5529
25/02/2026 | 03:00 | 0 | 0.4127 | -4.9665 | 3.1685 | 9.9232 |  | 9.2542 |  | 11.8326 | 4.3519 | 4.13 | -4.44 | -22 |  | 0.828 |  | 3.5345 | -6.0009 | 2.9468 | 2.7748 | 5.0373 | 1.8991 | 1.914 | 0.3787 |  | -1.218 | -0.953 | -0.935 | 3.65 | -15.54 |  | -0.682 | 0.221 |  | -10.45 |  | -12.71 | -12.49 | 6.3534 | 3.4388 | 16.5465 | 18.7134 | -19.4397 | -11.4489 |  | 7.6244 | 18.8103 | -23.4392 | -20.5515 | 42.3701 | 26.4931 | 2.0805 | 8.8672 | -5.5 | -5.6 | -17.3588 |  | -2.8605 |  | -1.5276 | 4.4234 | 1.4533 | 1.0336 | -96.591 | 56.7949 | 56.7949 | -47.1583 | -166.7115 |  |  |  | 15.139 | 10.3 | 7.56 | -9.28 | 8.04 | -7.4974 | -7.3635 | 10.7751 | 8.9432 |  | -20.9313 | -20.9702 | -1.1505 | 5.2717 |  |  | -18.8 | -6.4 | -3.37 | 16.2924 | 15.9365 | 15.2717 | 51.5576 | 51.8653 | -21.1932 | -38.0174 | -17.4491 | 2.8542 | 25.04 | 9.65 | 7.6611 | 6.4484 | 8.9913 |  | -7.089 | -6.438 | 10.22 |  | -3.7887 |  | -23.4 | -3.4155 | -0.748 | 18.2999 |  | -0.06 | -4.18 | 15.5155 | -12.7682 |  | -25.14 | 29.42 | 5.2 | -12.0364 | -6.4818 | -19.3583 | -18.3545 | 19.5402 | -7.5779 | -11.8798 | -12.308 | -4.8316 | -8.9408 | -14.725 | -41.5225 | -10.1773 |  | -12.0534 | -11.2444 | 15.4086 | -20.8853 | -20.0956 | -3.076 | -11.4451 | -10.9111 | 2.0913 | 0 | -4.83 | 0.2 | 3.4468 | -35.2377 | -15.7414 | -15.8239 | 9.5655 | 1.0179 | -18.602 | 6.115 | 5.8793 |  | 4.398 | 3.8005 | 3.2834 | -2.0095 | -2.5118 | 18.4202 | 1.7633 | 2.1192 | 22.0218 | 30.8789 | 12.4233 | -13.49 | -3.3193 | 0.1659 | 1.68 | 1.26 | -13.4334 |  | 7.201 | 0.814 |  | 16.95 | -36.4028 | -30.5751 | -1.69 | 24.4856 |  | 24.8498 | -7.7127 | -8.1533 | 1.6238 |  |  | -10.5102 | -24.5591 | 8.6608 | -26.3434 | 5.5629 | 4.8679 | 157.8814 | -7.6931 | -8.363 | -3.2394 | 2.3028 | 6.6076 |  | 1 | -9.5894 | -9.5993 | 3.35 | -3.2375 | 45.7496 | 32.6088 | 80.3528 | -5.9406 | -5.2561 |  | -5.7244 | 0 | 0 |  |  | -15.6104 | -14.8853 | -9.804 | -9.8279 | 11.58 | 11.83 | -20.6 | -20.7 | 0.1767 | -5.28 | 41.1674 | 24.7636 | 24.478 | -16.9 | -22.5 | 0.5 | 0 |  | -17.9354 | -78.6338 | 13.4317 | -271.2267 | -28.6202 | -28.0092 | 109.3903 | 57.1053 | 114.3777 | 97.6784 | 43.0758 | 23.3462 | 21.6717 | -2.0047 | 199.8024 | -199.9265 | -7.4181 | 9.5058 | -3.3973 | 0.581 | -4.24 | -1.768 | -1.775 | -0.48 | 0.72 | -1.4355 | -6.2974 | 5.684 | 2.3758 | -6.7 | -0.84 | -1.321 |  |  | 4.4656 | 3.9474 | 3.3869 |  | 8 | 10.2215 | 0 |  | -8.6909 | -14.7506 | -16.5056 | -3.3733 | 10.8356 | -13.7648 | 2.3674 | -5.6 | -7.7 | 62.774 | -136.7783
25/02/2026 | 03:30 | 0 | 0.398 | -5.002 | 3.1537 | 9.8982 |  | 8.7466 |  | 11.4096 | 4.2229 | 3.8579 | -4.44 | -22 |  |  |  | 3.8524 | -6.2515 | 2.7761 | 2.6656 | 4.768 | 1.1768 | 1.9697 | 0.4066 |  | -1.2829 | -0.927 | -0.919 | 4.036 | -15.54 |  | -0.68 | 0.231 |  | -9.79 |  | -12.54 | -12.68 | 5.7017 | 2.9346 | 16.294 | 18.9356 | -20.2386 | -10.4837 |  | 26.3358 | 22.5264 | -21.1756 | -19.0289 | 35.6048 | 31.0933 | -7.9594 | 8.4804 | -5.9 | -5.8 | -18.7405 |  | -2.7684 |  | -3.3665 | 3.4808 | 1.3908 | 0.8522 | -95.9502 | 56.3372 | 56.4287 | -44.6431 | -162.8238 |  |  |  | 16.1569 | 10.73 | 8 | -9.03 | 8.37 | -6.2918 | -5.8899 | 10.2779 | 8.23 |  | -21.2597 | -21.3796 | -2.7335 | 5.1672 |  |  | -20.1 | -6.4 | -3.34 | 15.8679 | 16.0619 | 15.3154 | 51.8392 | 52.3468 | -22.4925 | -38.7828 | -18.6939 | 2.6848 | 25.23 | 9.74 | 7.1924 | 5.9601 | 8.5901 |  | -6.4402 | -6.4677 | 9.6661 |  | -3.5789 |  |  | -3.573 | -0.935 | 17.669 |  | -0.46 | -4.15 | 15.469 | -11.6332 |  | -25.16 | 29.38 | 4.92 | -13.7091 | -6.3 | -18.4196 | -16.9636 | 19.1787 | -6.4444 | -11.8669 | -12.0619 | -9.5445 | -12.6353 | -14.677 | -43.6705 | -11.9191 |  | -12.0058 | -11.3159 | 18.7185 | -19.9244 | -19.0484 | -14.34 | -10.0153 | -9.9095 | 4.0529 | 19.43 | -5.92 | 0.3 | 3.4192 | -33.6097 | -16.3544 | -16.434 | 10.0952 | 3.689 | -20.8858 | 6.2494 | 6.0587 |  | 4.7703 | 4.4862 | 3.2489 | -4.8562 | -5.1911 | 22.1042 | 1.0906 | 1.1348 | 23.9295 | 31.9683 | 8.8539 | -9.48 | -2.6143 | 0.1659 | 1.61 | 0.86 | -9.3472 |  | 7.064 | 0.823 |  | 20.06 | -36.6574 | -29.3726 | -1.02 | 24.8296 |  | 25.3119 | -7.9891 | -8.3605 | 1.5982 |  |  | -10.7462 | -23.5949 | 8.2528 | -26.807 | 4.4426 | 3.7754 | 162.0147 | -7.6507 | -8.2203 | -3.9724 | 2.7552 | 6.6442 | 6.6141 | 2 | -9.0315 | -8.3182 | 3.35 | 0 | 48.6705 | 34.348 | 82.6941 | -6.3342 | -6.7619 |  | -5.0607 | 0 | 0 |  |  | -16.6157 | -16.1762 | -10.1601 | -10.7666 | 12.31 | 12.27 | -21 | -21.9 | 0.1584 | -3.92 | 46.2529 | 23.7348 | 23.6164 | -16.9 | -22.6 | 1.7 | 1.2 |  | -18.1533 | -75.3132 | 12.7805 | -272.7843 | -32.4445 | -28.0603 | 108.904 | 53.7885 | 119.3378 | 100.3694 | 43.9163 | 26.08 | 23.3865 | -8.9994 | 194.7834 | -201.9886 | -8.3919 | 14.018 | -2.7405 | 0.018 | -4.56 | -1.781 | -1.774 | -0.32 | 0.72 | -1.3993 | -6.3554 | 5.7725 | 2.1408 | -7.3 | -1.931 | -1.603 |  |  | 5.4877 | 4.6427 | 3.8373 |  | 7.7 | 10.0183 | -0.02 |  | -8.8589 | -13.9884 | -17.4105 | -4.6468 | 9.8709 | -14.3513 | 3.6562 | -4.6 | -8.7 | 62.0884 | -139.4389
25/02/2026 | 04:00 | 0 | 0.3536 | -4.9798 | 3.2266 | 10.0161 |  | 9.0041 |  | 11.6561 | 4.2769 | 3.8958 | -4.44 | -24.2 |  | 0.828 |  | 3.6828 | -5.718 | 2.8019 | 2.7479 | 4.9846 | 1.2318 | 2.0332 | 0.3496 |  | -1.215 | -0.977 | -0.964 | 4.004 | -15.54 | -13.2 | -0.601 | 0.23 |  | -9.94 |  | -13.44 | -13.46 | 6.2672 | 3.1618 | 17.181 | 19.3265 | -18.6732 | -9.5122 |  | 1.1388 | 0.7946 | -19.0022 | -17.301 | 23.5216 | 24.3449 | -0.3304 | 9.1129 | -6.1 | -6.2 | -19.8761 |  | -2.9046 |  | -1.6898 | 3.3325 | 1.5747 | 1.0911 | -108.8595 | 57.6189 | 58.0767 | -48.0423 | -172.9626 |  |  |  | 15.0691 | 10.72 | 8.04 | -8.99 | 8.22 | -4.6843 | -4.6843 | 9.0187 | 7.0963 |  | -20.4663 | -20.1712 | -2.0127 | 4.9697 |  |  | -21.9 | -6.1 | -3.3 | 15.8365 | 15.9249 | 15.1478 | 53.3817 | 53.7667 | -21.6092 | -38.9578 | -19.2492 | 2.6906 | 25.41 | 9.79 | 7.0361 | 5.9601 | 8.5747 |  | -6.4992 | -6.8387 | 7.4597 |  | -3.5061 |  |  | -3.5327 | -0.748 | 17.9844 |  | -0.26 | -4.17 | 15.9805 | -9.8356 |  | -25.26 | 29.84 | 4.5 | -10.7636 | -5.2636 | -15.5131 | -14.5636 | 20.7239 | -5.444 | -9.5293 | -10.2959 | -3.9372 | -8.3618 | -14.774 | -40.8929 | -6.8735 |  | -12.5673 | -10.4553 | 15.0911 | -20.719 | -20.0217 | -2.052 | -10.0659 | -9.8042 | 1.399 | 11.73 | -9.61 | -0.8 | 3.4472 | -35.3898 | -14.9121 | -15.0566 | 9.0187 | 1.8995 | -17.3447 | 5.7277 | 5.4997 |  | 4.4233 | 4.9585 | 3.2141 | -5.5261 | -5.6935 | 23.7788 | 0 | -0.3416 | 25.7969 | 33.7898 | 9.8451 | -9.38 | -2.6162 | 0.1916 | 1.59 | 0.17 | -9.4394 |  | 7.188 | 0.8 |  | 19.69 | -37.1164 | -29.9852 | -1.38 | 24.1417 |  | 25.233 | -8.0141 | -8.5796 | 1.578 |  |  | -11.5527 | -23.386 | 8.5507 | -26.5548 | 5.458 | 5.1068 | 161.9764 | -7.6581 | -7.9913 | -3.81 | 2.7509 | 6.6369 | 6.6457 |  | -8.9464 | -7.7788 | 4.61 | 0 | 49.2107 | 31.9517 | 83.1771 | -5.9443 | -5.1772 |  | -5.6095 | 0 | 0 |  |  | -15.4621 | -14.4184 | -10.7465 | -10.5602 | 12.3 | 12.55 | -20.7 | -20.8 | 0.195 | -1.52 | 40.6291 | 25.1384 | 24.2931 | -16.5 | -22.4 | -0.3 | -0.8 | -17.9877 | -17.9323 | -72.0252 | 8.1108 | -270.9377 | -27.4762 | -27.1122 | 110.1956 | 56.5287 | 112.6259 | 97.7233 | 41.1782 | 24.4832 | 22.8095 | 0.5054 | 196.8841 | -200.8873 | -3.9564 | 8.1587 | -3.3729 | 0.228 | -3.84 | -1.751 | -1.755 | -0.96 | 0.72 | -1.4756 | -6.5904 | 5.977 | 2.0829 | -7.4 | -1.61 | -1.164 |  |  | 3.8491 | 3.9813 | 3.7296 |  | 8.2 | 10.0469 | 0.03 |  | -9.456 | -13.8967 | -17.8927 | -4.5518 | 10.704 | -14.1914 | 2.857 | -5.6 | -7.5 | 67.705 | -147.0072
25/02/2026 | 04:30 | 0 | 0.3129 | -4.9617 | 3.0985 | 9.8436 |  | 8.9442 |  | 11.4519 | 4.1719 | 3.7335 | -4.44 |  |  |  |  | 2.8353 | -5.5173 | 2.7799 | 2.5687 | 4.587 | 1.1044 | 1.8625 | 0.4227 |  | -1.218 | -0.968 | -0.938 | 3.79 | -17.76 | -13.2 | -0.773 | 0.229 |  | -9.91 |  | -12.87 | -13.12 | 6.0923 | 3.2189 | 16.9091 | 19.114 | -19.3405 | -8.927 |  | -0.0433 | -0.0151 | -19.4388 | -17.7957 | 23.1596 | 25.1737 | -0.3723 | 9.7837 | -6.3 | -6.3 | -19.6541 |  | -2.73 |  | -2.7581 | 3.3293 | 1.7096 | 1.0905 | -108.2796 | 58.3819 | 58.565 | -48.3061 | -171.344 |  |  |  | 15.9373 | 10.7 | 7.86 | -9.2 | 8.34 | -7.0955 | -7.4974 | 8.0503 | 5.6797 |  | -21.2269 | -20.8978 | -2.4395 | 4.2558 |  |  | -21.9 | -4.5 | -3.42 | 15.7864 | 16.1291 | 14.8968 | 54.478 | 54.2705 | -21.7628 | -39.6017 | -18.7811 | 2.9377 | 25.66 | 9.91 | 7.3486 | 6.1554 | 8.7122 |  | -5.8401 | -5.7507 | 5.8063 |  | -3.6392 |  |  | -3.6133 | -0.561 | 18.2999 | 0.1913 | -0.16 | -4.18 | 16.1355 | -6.9254 |  | -25.5 | 30.15 | 4.67 | -8.5273 | -4.9091 | -18.1395 | -16.7818 | 20.7751 | -4.4632 | -9.88 | -9.9341 | -13.755 | -19.3187 | -14.913 | -43.9294 | -7.5229 |  | -12.7134 | -11.6808 | 16.255 | -15.0868 | -14.4185 | -23.556 | -10.5932 | -10.1912 | 3.1307 | 12.76 | -2.77 | 0 | 3.7777 | -26.2897 | -16.1831 | -16.2 | 9.4097 | 4.2527 | -19.2184 | 6.4403 | 6.0992 |  | 0 | 0 | 0 | -2.5118 | -2.8468 | 23.9463 | 0.9673 | 1.1606 | 26.6037 | 33.247 | 10.3139 | -8.57 | -2.2225 | 0.1916 | 1.68 | 0.01 | -9.2729 | 3.1234 | 7.211 | 0.902 |  | 19.21 | -38.0093 | -32.0041 | -1.78 | 22.9149 |  | 25.2897 | -7.9137 | -8.4751 | 1.5634 |  |  | -11.4462 | -24.2679 | 8.0902 | -26.2159 | 3.8616 | 3.6295 | 161.576 | -7.6252 | -7.6852 | -3.8773 | 2.8162 | 6.7101 | 6.6774 |  | -9.5007 | -7.3278 | 3.77 | 0 | 50.4696 | 28.2226 | 78.5886 | -5.3737 | -5.2034 |  | -5.2297 | 0 | 0 |  |  | -14.6821 | -14.1492 | -11.0982 | -11.5434 | 11.98 | 12.05 | -21.8 | -21.7 | 0.1767 | -1.84 | 41.9275 | 24.6006 | 24.8462 | -16.5 | -22.6 | 0 | -0.6 |  |  | -79.9725 | 7.7524 | -274.9129 | -29.1563 | -28.5013 | 110.6642 | 54.6209 | 111.2285 | 97.7016 | 43.4607 | 21.0123 | 22.8807 | -4.6816 | 198.4361 | -200.5826 | -5.56 | 11.3874 | -3.4217 | 0.315 | -4.4 | -1.747 | -1.749 | -0.32 | 1.04 | -1.9127 | -6.5904 | 5.9495 | 2.0829 | -7.3 | -0.402 | -1.863 |  |  | 3.753 | 3.4665 | 4.0906 |  | 8.8 | 9.036 | 0 |  | -8.499 | -14.0032 | -17.5843 | -3.3924 | 10.2719 | -14.2574 | 2.9796 | -5.5 | -7.3 | 67.6883 | -147.4991
25/02/2026 | 05:00 | 0 | 0.1675 | -4.7522 | 3.0658 | 9.847 |  | 8.7689 |  | 11.3723 | 4.0969 | 3.7855 | -4.44 |  |  |  |  | 3.6807 | -6.5662 | 3.011 | 2.8925 | 5.1372 | 1.5971 | 1.9347 | 0.3893 |  | -1.1839 | -0.868 | -0.856 | 3.812 | -15.54 | -11 | -0.79 | 0.227 |  | -8.58 |  | -13.11 | -13.12 | 5.4158 | 3.1329 | 16.4674 | 18.6415 | -19.5843 | -9.1467 |  | 10.5215 | 9.0717 | -20.96 | -19.0668 | 30.0516 | 33.1218 | 1.6801 | 8.565 | -5.9 | -5.9 | -17.4354 |  | -2.885 |  | -2.0948 | 3.2621 | 1.3528 | 0.8544 | -97.5066 | 57.68 | 57.0696 | -57.7361 | -166.6268 |  |  |  | 16.8455 | 10.62 | 7.79 | -8.68 | 8.6 | -6.5597 | -6.4258 | 8.3125 | 6.0966 |  | -17.8979 | -18.0494 | -1.8828 | 6.1384 |  |  | -20 | -8.4 | -3.35 | 17.8668 | 17.7406 | 16.4065 | 52.6749 | 52.8443 | -23.2216 | -38.8612 | -19.5534 | 2.672 | 25.21 | 9.69 | 7.5049 | 6.2531 | 8.7034 |  | -8.221 | -7.8498 | 7.4915 |  | -3.6287 |  | -25.7 | -3.6792 | -0.374 | 18.2999 |  | 0.14 | -4.38 | 14.7095 | -8.2255 |  | -25.46 | 30.06 | 4.83 | -10.4727 | -5.0091 | -16.2353 | -15.8818 | 20.6789 | -4.1591 | -10.01 | -10.0604 | -8.6613 | -12.2019 | -13.976 | -32.111 | -2.6587 |  | -12.2762 | -11.2467 | 14.8097 | -20.9831 | -19.9478 | -1.028 | -10.9094 | -10.5085 | 2.903 | 0 | -4.72 | 0 | 3.4451 | -37.2383 | -15.4229 | -15.4817 | 9.6735 | 1.293 | -14.9381 | 5.995 | 5.8181 |  | 5.5306 | 4.48 | 3.4008 | -3.3491 | -3.3491 | 21.6019 | 0.4469 | 0.5438 | 24.5735 | 31.1965 | 11.2416 | -8.86 | -2.2097 | 0.165 | 1.82 | -0.22 | -11.0594 |  | 7.264 | 0.967 | 3.7651 | 18.99 | -36.4538 | -29.4997 | -1.85 | 23.1779 |  | 25.2949 | -8.3755 | -8.791 | 1.5494 |  |  | -10.5432 | -22.7599 | 7.7848 |  | 4.6802 | 4.9092 | 167.9254 | -7.1749 | -7.4075 | -4.0567 | 3.0655 | 6.7321 | 6.6536 | 3 | -9.1076 | -7.2333 | 5.87 | 0 | 48.4878 | 40.6558 | 81.3788 | -4.6473 | -3.8671 |  | -5.7495 | 0 | 0 |  |  | -14.748 | -14.4843 | -11.2673 | -11.4108 | 11.38 | 11.32 | -20.2 | -21.4 | 0.2994 | -1.68 | 39.0902 | 26.0741 | 26.3909 | -15.7 | -23.2 | -0.3 | -0.8 |  |  | -69.5838 | 10.678 | -274.1754 | -32.6961 | -27.1716 | 114.6021 | 49.5752 | 108.0152 | 99.665 | 49.382 | 22.2581 | 21.3283 | 1.3956 | 204.9894 |  | 2.1315 | 4.4743 | -3.8904 | 1.949 | -4.64 | -1.742 | -1.747 | -0.32 | 0.88 | -2.0472 | -7.0298 | 6.0075 | 1.9944 | -7.6 | -2.434 | -1.368 |  |  | 4.1826 | 4.2976 | 3.3185 |  | 9.4 | 9.9691 | 0.02 |  | -8.9646 | -13.8029 | -17.4644 | -4.8931 | 10.6099 | -14.464 | 3.1903 | -5.9 | -7 | 67.4788 | -145.1247
25/02/2026 | 05:30 | 0 | 0.1489 | -4.7331 | 3.028 | 9.6224 |  | 8.9527 |  | 11.1587 | 4.0059 | 3.6142 | -4.44 |  |  |  | -17.6 | 3.6707 | -6.913 | 3.2469 | 2.9738 | 5.5488 | 1.5013 | 2.0076 | 0.4121 |  | -1.2323 | -0.779 | -0.769 | 3.939 | -15.54 | -11 | -0.945 | 0.235 |  | -6.39 |  | -13.09 | -13.12 | 5.0729 | 3.1783 | 16.9129 | 19.1772 | -20.0094 | -6.9408 |  | 9.7398 | 10.7878 | -21.2591 | -19.4515 | 24.6792 | 22.4154 | 11.346 | 7.3914 | -5.2 | -5.2 | -19.4374 | -34.4362 | -2.8234 |  | 0.0823 | 3.372 | 1.9519 | 1.2102 | -88.9614 | 57.9851 | 58.565 | -65.5348 | -160.1537 |  |  |  | 17.8933 | 10.75 | 8.06 | -8.54 | 8.51 | -8.4351 | -8.1672 | 10.2096 | 8.0942 |  | -15.895 | -15.7402 | 0.1117 | 7.9149 |  |  | -15 | -11.9 | -3.4 | 19.6351 | 19.5079 | 18.8042 | 51.6831 | 52.4873 | -22.2923 | -37.6988 | -19.9043 | 2.763 | 25.74 | 9.96 | 7.9736 | 6.7413 | 9.1048 |  | -9.4191 | -9.2985 | 9.1174 |  | -3.8553 | -26.7 |  | -3.6377 | 0.3799 | 19.4039 |  | 0.86 | -4.19 | 15.2985 | -10.5106 |  | -24.98 | 30.27 | 5.59 | -12.6182 | -6.4818 | -19.336 | -18.1364 | 21.6016 | -3.7182 | -9.5136 | -9.4663 | -11.521 | -17.2718 | -14.989 | -24.6872 | -7.0955 |  | -11.8957 | -11.152 | 17.8944 | -19.4889 | -18.5364 | -14.852 | -10.456 | -10.0558 | 6.254 | 19.38 | -5.61 | 0.3 | 3.8557 | -34.131 | -15.7014 | -15.8341 | 9.7107 | 5.1544 | -19.9543 | 6.2552 | 5.9821 |  | 4.7121 | 5.4454 | 3.2617 | -2.3444 | -1.6746 | 18.7551 | 2.2048 | 2.2292 | 22.9996 | 30.6367 | 12.9165 | -8.68 | -2.3159 | 0.2181 | 1.63 | -1.59 | -12.9884 |  | 7.188 | 0.828 |  | 18.6 | -36.4222 | -29.1651 | -1.73 | 23.1767 |  | 25.8298 | -8.5594 | -9.1909 | 1.5609 |  |  | -11.365 | -22.0024 | 7.5166 | -26.0257 | 5.2665 | 5.9781 | 174.4982 | -6.8431 | -7.2335 | -4.2199 | 3.1267 | 6.798 | 6.7802 |  | -9.917 | -8.0019 | 7.12 | 0 | 46.6353 | 42.1103 | 77.8988 | -3.3195 | -2.3032 |  | -6.8652 | 0 | 0 |  |  | -13.0286 | -12.7265 | -11.022 | -11.2635 | 9.85 | 9.88 | -22.6 | -22.3 | 0.195 | -2.32 | 37.0107 | 26.6214 | 26.412 | -15.7 | -23.5 | -2 | -2.5 |  |  | -64.7611 | 11.0068 | -274.1504 | -31.8516 | -27.6799 | 112.2196 | 50.7594 | 105.9771 | 96.2649 | 42.8188 | 18.8964 | 18.8948 | 1.9473 | 200.2341 | -199.4941 | -0.2784 | 4.4785 | -3.6561 | 2.234 | -5.28 | -1.757 | -1.764 | 0.08 | 0.32 | -1.9666 | -6.0044 | 5.8305 | 2.1988 | -7.4 | -3.816 | -3.279 |  |  | 4.1445 | 4.45 | 4.9786 |  | 9.2 | 9.3325 | 0.07 |  | -6.9024 | -13.8842 | -17.2859 | -3.51 | 9.9821 | -14.2683 | 2.7328 | -6.2 | -6.4 | 61.2981 | -142.9276
25/02/2026 | 06:00 | 0 | 0.3241 | -4.8922 | 9.4877 | 9.9805 |  | 9.404 |  | 11.0498 | 4.0939 | 3.701 | -4.44 |  |  |  | -17.6 | 3.1073 | -5.1003 | 3.2688 | 3.0993 | 5.7431 | 1.3052 | 2.0369 | 0.4374 |  | -1.1618 | -0.943 | -0.905 | 3.413 | -15.54 |  | -1.047 | 0.229 |  | -6.06 | -10 | -13.57 | -13.62 | 3.6207 | 3.0445 | 17.5254 | 19.7398 | -18.9378 | -5.2673 |  | 0.2436 | 0.3654 | -18.8016 | -17.1301 | 16.3792 | 17.3234 | 15.7765 | 8.8333 | -5.6 | -5.6 | -20.7371 |  | -2.7705 |  | -0.4679 | 3.5913 | 1.5098 | 0.982 | -105.655 | 61.4948 | 61.5863 | -65.1376 | -164.84 |  |  |  | 18.053 | 10.61 | 7.93 | -8.04 | 8.57 | -9.7747 | -9.3728 | 8.8144 | 7.6365 |  | -15.1963 | -15.0229 | -0.3726 | 8.5103 |  |  | -12.2 | -13.4 | -3.42 | 21.2491 | 21.3292 | 20.2524 | 53.6793 | 53.4054 | -23.4497 | -38.3265 | -20.9992 | 2.5421 | 26.36 | 10.05 | 8.1299 | 7.0343 | 9.0187 |  | -9.6882 | -9.8144 | 10.0915 |  | -3.7814 | -29 | -28.3 | -3.2544 | 1.5019 | 20.8233 |  | 1.91 | -4.1 | 16.0735 | -11.4432 |  | -25.23 | 32.79 | 5.51 | -12.3636 | -5.7545 | -19.4073 | -18.2636 | 23.2481 | -1.048 | -7.6771 | -7.5224 | -9.0107 | -14.729 | -13.986 | -22.3676 | -9.4981 |  | -12.5064 | -11.3467 | 12.1776 | -20.9757 | -18.9964 | -13.316 | -11.4896 | -11.1499 | 3.0943 | 19.33 | -12.3 | 1.3 | 3.9581 | -38.573 | -15.5921 | -15.7008 | 9.865 | 5.2094 | -17.7924 | 6.4847 | 6.2296 |  | 5.0674 | 5.1106 | 3.1233 | -0.1675 | -0.5024 | 17.248 | 2.8078 | 2.9062 | 22.1738 | 31.049 | 12.9165 | -8.53 | -2.596 | 0.1742 | 1.65 | -2.4 | -12.7118 |  | 7.217 | 1.047 |  | 17.97 | -35.9757 | -28.468 | -2.15 | 22.4074 |  | 25.86 | -8.3718 | -8.9235 | 1.638 |  |  | -10.8021 | -21.8038 | 7.1983 |  | 4.649 | 5.1333 | 174.8901 | -7.0269 | -7.7694 | -3.8643 | 2.9044 | 6.9445 | 6.9621 | 2.0119 | -11.6126 | -9.9592 | 7.12 | -4.1079 | 44.3787 | 40.6186 | 76.3739 | -3.1212 | -2.6254 |  | -6.0145 | 0 | -11.8639 | 35.7982 |  | -13.3582 | -12.7375 | -10.2586 | -10.2821 | 14.81 | 14.87 | -21.7 | -21.5 | 0.3525 | -4.4 | 38.5005 | 26.7997 | 26.2252 | -15.7 | -24 | -1.6 | -2.4 | -17.9984 | -17.783 | -68.0149 | 11.9011 | -277.2726 | -30.1087 | -27.3948 | 109.0487 | 54.921 | 103.489 | 95.5791 | 47.5143 | 22.2365 | 24.0698 | -0.1244 | 201.0757 | -198.4604 | -3.0013 | 5.9621 | -3.866 | 2.177 | -6.24 | -1.669 | -1.672 | 0.96 | 0.88 | -2.9605 | -7.1183 | 5.5375 | 2.1988 | -5.9 | -1.97 | -1.705 | 1.202 | 1.2836 | 4.0135 | 3.5852 | 2.8984 |  | 9.6 | 9.2854 | 0.24 |  | -6.1192 | -14.3748 | -17.5707 | -3.046 | 9.7629 | -15.0066 | 3.5007 | -6.6 | -6.1 | 60.7717 | -144.6657
25/02/2026 | 06:30 | 0 | 0.6758 | -5.2235 | 8.7996 | 9.8182 |  | 9.57 |  | 9.9306 | 3.7369 | 5.1362 | -4.44 |  |  |  | -17.6 | 3.5365 | -5.0379 | 3.5302 | 3.3984 | 5.8092 | 1.3498 | 1.8696 | 0.5803 |  | -1.2462 | -1.082 | -1.051 | 3.581 | -15.54 |  | -1.055 | 0.232 |  | -8.1 | -10 | -12.72 | -12.76 | 2.7651 | 2.8143 | 18.7249 | 20.8465 | -19.2615 | -9.9825 |  | 2.2466 | 1.1896 | -19.5794 | -17.7603 | 16.9047 | 17.847 | 12.2458 | 8.9623 | -6.3 | -6.3 | -18.9136 | -35.5174 | -2.8902 |  | -2.7965 | 3.7137 | 1.5788 | 1.0122 | -99.1241 | 58.8397 | 58.8702 | -52.0523 | -157.0987 |  |  |  | 14.9095 | 9.49 | 6.71 | -9.25 | 7.14 | -8.837 | -8.703 | 10.0022 | 8.0374 |  | -18.9185 | -18.6308 | -2.8317 | 8.217 |  |  | -10.1 | -12.4 | -3.45 | 18.8865 | 18.8952 | 18.2053 | 56.1395 | 56.4789 | -28.8824 | -35.1899 | -26.733 | 2.4808 | 26.98 | 10.36 | 8.5986 | 7.4249 | 9.0448 |  | -9.7031 | -9.7653 | 14.1971 |  | -3.8311 |  | -28.4 | -3.0457 | 2.998 | 23.6622 |  | 3.45 | -4.37 | 14.0895 | -14.7258 |  | -23.42 | 30.76 | 5.23 | -16.4909 | -7.9727 | -21.6437 | -20.5091 | 22.9191 | -2.0221 | -9.0949 | -8.912 | -17.1325 | -23.4354 | -13.721 | -35.3519 | -38.697 |  | -14.4007 | -13.5502 | 15.0465 | -15.1535 | -14.5044 | -28.676 | -13.2186 | -12.9382 | 5.6008 | 19.82 | -4.88 | 0.1 | 4.7388 | -29.2556 | -15.4142 | -15.4493 | 8.9027 | 6.6869 | -18.0238 | 6.8331 | 6.5799 |  | 4.8552 | 4.6644 | 3.5848 | -0.8373 | -1.3397 | 15.2385 | 4.2556 | 4.6704 | 18.1395 | 25.2331 | 9.3275 | -10.75 | -2.8103 | 0.2007 | 1.5 | 0.89 | -9.2604 |  | 7.091 | 0.939 |  | 17.79 | -33.6147 | -26.6767 | -2.3 | 21.9105 |  | 25.2129 | -8.0542 | -8.5489 | 1.6429 |  |  | -11.3041 | -22.5077 | 7.714 | -25.0992 | 3.6043 | 4.2682 | 167.6453 | -7.2794 | -7.4616 | -3.8335 | 2.3465 | 6.9591 | 7.0808 | 2 | -18.0216 | -16.4327 | -2.1 | 0 | 50.7665 | 17.8927 | 61.3973 | -11.8702 | -10.5335 |  | 0 | -11.5684 | -11.347 |  | 30.2267 | -17.2694 | -16.9288 | -12.541 | -12.2824 | 15.99 | 15.82 | -23.5 | -23.5 | 0.3525 | -1.6 | 38.6742 | 29.3112 | 28.9014 | -14.8 | -23.5 | 1.4 | 0.8 | -18.201 | -18.2016 | -89.0248 | 14.0678 | -268.5345 | -24.7857 | -25.5297 | 87.6214 | 79.9315 | 118.9187 | 81.9546 | 16.0746 | 14.5788 | 17.0299 | -11.4683 | 166.9664 | -196.3679 | -27.8419 | 30.6304 | -2.6697 | 2.021 | -7.2 | -1.711 | -1.704 | 2.08 | 0.08 | -3.4543 | -6.2669 | 4.4541 | 2.7268 | -6 | -2.896 | -2.695 |  |  | 3.4762 | 2.5457 | 3.3583 |  | 9.2 | 8.8895 | 0.34 |  | 0 | -15.5925 | -20.8246 | 1.4463 | 11.292 | -17.3695 | 5.0605 | -6.8 | -7.6 | 44.5044 | -125.3676
25/02/2026 | 07:00 | 0 | 0.7356 | -5.2118 | 8.7515 | 9.3631 |  | 9.9456 |  | 10.1813 | 3.8379 | 5.3031 | -6.66 |  |  |  | -17.6 | 3.3545 | -5.3272 | 3.7045 | 3.4885 | 6.4008 | 1.1737 | 1.8575 | 0.5888 |  | -1.1058 | -1.057 | -0.976 | 3.577 | -15.54 |  | -1.09 | 0.234 |  | -8.16 | -10 | -13.09 | -13.03 | 2.5526 | 2.9181 | 17.5721 | 18.48 | -18.519 | -10.2914 |  | 5.2809 | 7.5259 | -19.3317 | -17.7779 | 30.0552 | 47.33 | 4.4431 | 8.5542 | -5.5 | -5.5 | -13.9024 | -35.0099 | -2.9738 |  | -2.5296 | 4.2271 | 1.5737 | 1.1021 | -84.0785 | 59.328 | 59.0838 | -66.244 | -139.4008 |  |  |  | 15.9773 | 9.85 | 7.13 | -8.76 | 7.36 | -8.837 | -8.4351 | 9.0415 | 6.9277 |  | -17.9431 | -17.8738 | -2.8569 | 6.8144 |  |  | -9.9 | -9.2 | -3.57 | 19.8374 | 20.0484 | 18.9583 | 53.6946 | 54.3343 | -27.6277 | -33.6052 | -25.2632 | 2.2247 | 26.78 | 10.18 | 10.0049 | 8.8898 | 9.3895 |  | -8.1039 | -7.4593 | 6.0263 |  | -3.9587 | -29.2 | -30.6 | -2.915 | 5.9901 | 28.0782 |  | 6.63 | -4.44 | 13.1595 | -9.0955 |  | -24.84 | 31.08 | 7.34 | -10.9273 | -5.3818 | -18.7532 | -18.0182 | 27.8487 | 2.2322 | -1.8571 | -2.0905 | -14.1741 | -17.6764 | -12.839 | -22.9407 | -52.9624 |  | -15.1174 | -14.6743 | 10.6855 | -18.5016 | -17.5784 | -23.044 | -10.6738 | -8.9036 | -0.0835 | 20.45 | -8.56 | -4.3 | 4.7874 | -33.4583 | -14.6181 | -14.7209 | 8.6238 | 2.7681 | -12.2257 | 6.9135 | 6.599 |  | 3.8724 | 4.1837 | 2.5465 | 0 | -0.3349 | 12.8941 | 4.7606 | 5.0173 | 16.1727 | 23.509 | 10.8266 | -10.6 | -2.8103 | 0.1321 | 2.15 | -0.22 | -11.3931 |  | 7.111 | 0.901 |  | 17.27 | -32.0897 | -25.9096 | -2.8 | 20.825 |  | 25.2929 | -8.0697 | -8.3943 | 1.7348 |  |  | -10.021 | -21.5801 | 7.1374 | -24.822 | 4.4021 | 3.9116 | 168.1633 | -6.6825 | -7.8428 | -3.924 | 2.5505 | 7.0251 | 7.1441 |  | -23.8114 | -22.176 | -3.77 | 0 | 52.8179 | 12.1368 | 49.0223 | -18.8684 | -18.7107 |  |  | 0 | -13.1824 | 20.6218 |  | -16.396 | -15.7917 | -14.0856 | -14.1694 | 20.94 | 20.68 | -23.1 | -22.9 | 0.195 | -1.12 | 45.2239 | 28.0398 | 27.9886 | -14.5 | -24 | -0.3 | -0.8 | -18.4067 |  | -99.5441 | 10.4792 | -264.8175 | -19.7661 | -27.1288 | 70.3838 | 98.809 | 121.5611 | 66.6706 | -6.0217 | 14.964 | 14.0385 | -11.4142 | 145.7785 | -184.4076 | -42.6582 | 43.4087 | -1.615 | 1.004 | -7.68 | -1.619 | -1.609 | 2.96 | -0.4 | -3.4067 | -5.8579 | 3.6332 | 3.4592 | -6.2 | -2.391 | -1.141 | 1.1534 | 1.2341 | 3.7227 | 3.4485 | 3.07 |  | 8.4 | 8.5044 | 0.51 |  | 0 | -16.7461 | -22.7738 | 2.592 | 13.1616 | -19.4169 | 5.2754 | -5.2 | -8.6 | 33.5233 | -108.8675
25/02/2026 | 07:30 | 0 | 1.0019 | -5.5357 | 7.1449 | 9.7957 |  | 11.4349 |  | 12.6544 | 5.2758 | 6.5909 | -6.66 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.5904 | -6.4194 | 4.4685 | 4.3428 | 7.8534 | 1.2927 | 1.7114 | 0.617 |  | -1.0683 | -0.981 | -0.962 | 3.707 | -13.32 | -11 | -1.25 | 0.244 |  | -9.38 | -10 | -13.11 | -13.09 | 3.9831 | 2.5135 | 19.2519 | 21.3178 | -17.8874 | -11.7206 |  | 0.7408 | 0.8755 | -18.0034 | -16.054 | 17.8888 | 18.9399 | 17.3163 | 7.4714 | -5.3 | -5.3 | -17.982 | -34.6201 | -3.2706 |  | -0.8431 | 5.1198 | 2.1224 | 1.4292 | -97.7508 | 61.1286 | 61.5558 | -75.2622 | -134.2931 |  |  |  | 22.3243 | 11.32 | 8.43 | -6 | 9.64 | -5.4881 | -5.4881 | 14.9443 | 13.2298 |  | -25.52 | -25.4851 | -0.5752 | 2.6133 |  |  | -1.6 | -0.5 | -4.33 | 20.7274 | 20.8103 | 19.7108 | 48.855 | 49.0273 | -28.9899 | -30.9916 | -26.2638 | 2.6339 | 29.69 | 11.91 | 12.3486 | 11.0382 | 10.4733 |  | -4.2987 | -4.1725 | 6.6119 |  | -4.5211 | -32.1 | -30.6 | -0.509 | 9.5432 | 34.3868 | 0.1913 | 10.53 | -4.29 | 14.043 | -7.0979 |  | -25.63 | 33.4 | 10.86 | -10.1273 | -5.3545 | -18.2934 | -17.6 | 39.604 | 12.6756 | 5.9999 | 6.4406 | -15.247 | -20.7437 | -11.435 | -9.4577 | -50.4096 |  | -16.3512 | -15.2712 | 13.422 | -12.5137 | -12.0762 | -13.828 | -9.3805 | -8.9389 | 2.2134 | 12.57 | -11.52 | 0 | 5.5668 | -25.6506 | -14.9497 | -15.1868 | 8.8127 | 2.2999 | -12.8664 | 6.8278 | 6.5113 |  | 3.7954 | 4.4805 | 3.5343 | -1.1722 | -2.0095 | 8.2054 | 7.3453 | 6.9233 | 12.2621 | 21.2215 | 11.2416 | -11.07 | -2.9165 | 0.165 | 1.66 | 0.06 | -11.1098 |  | 6.899 | 1.026 |  | 18.17 | -30.2124 | -23.1006 | -2.91 | 22.2898 |  | 25.4557 | -8.1081 | -8.5836 | 1.8716 |  |  | -10.1654 | -25.8961 | 7.6181 | -24.5586 | 4.5364 | 4.1378 | 169.6819 | -5.7754 | -8.0814 | -4.4959 | 1.968 | 7.3254 | 7.4368 | 1.3534 | -26.8209 | -25.4316 | -0.84 | -2.0606 | 37.7842 | 19.0616 | 57.077 | -26.8676 | -26.0303 |  |  | -10.563 | -12.0801 | 6.033 | 17.3619 | -13.8526 | -13.3143 | -16.165 | -16.7024 | 19.17 | 18.37 | -22 | -22 | 1.1087 | 3.2 | 45.1394 | 28.3689 | 28.277 | -13.2 | -25.6 | -2.9 | -3.4 | -18.1471 | -17.9653 | -134.5572 | 0.5242 | -219.0121 | -19.8278 | -25.6932 | 62.7491 | 107.5314 | 84.4436 | 112.4276 | -16.4683 | 18.1428 | 15.6783 | 26.3865 | 88.4715 | -227.6868 | -1.824 | -0.7906 | -2.6014 | 1.134 | -7.92 | -1.598 | -1.601 | 3.04 | -0.96 | -3.3048 | -5.33 | 1.2314 | 3.2242 | -4.3 | -0.484 | -0.773 | 0.933 | 0.9526 | 4.2823 | 3.4902 | 3.3929 |  | 9.2 | 8.8108 | 0.52 |  | 0 | -16.2188 | -21.8232 | 2.9 | 12.3296 | -19.6761 | 6.3491 | -6.4 | -8.3 | 37.9329 | -99.5891
25/02/2026 | 08:00 | 0 | 1.5862 | -6.3014 | 5.7767 | 9.9572 |  | 12.4726 |  | 14.2844 | 5.9068 | 7.3048 | -11.1 | -22 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.7707 | -5.9158 | 5.1667 | 4.9685 | 8.7914 | 1.2284 | 1.8657 | 0.6854 |  | -1.2336 | -0.493 | -0.482 | 3.791 | -8.88 | -11 | -0.852 | 0.249 |  | -5.32 |  | -14.47 | -14.51 | 4.8494 | 2.8262 | 22.4386 | 24.7831 | -16.2345 | -1.0912 |  | 12.7868 | 12.4943 | -18.4591 | -16.2083 | 29.6941 | 31.3431 | 78.4651 | 5.9694 | -4.4 | -4.5 | -25.4192 | 0 | -2.8553 |  | -7.9004 | 6.7363 | 5.1009 | 2.2514 | -125.7057 | 115.7567 | 115.421 | -90.2808 | -65.1313 |  |  |  | 29.8089 | 11.98 | 9.74 | -3.36 | 12.53 | -12.3199 | -12.4538 | 20.0718 | 17.6897 |  | -14.2879 | -14.3053 | -7.6122 | 13.0172 |  |  | 4.8 | -22.1 | -4.92 | 30.0632 | 30.1621 | 28.8739 | 70.308 | 69.7322 | -19.9575 | -66.8368 | -14.4377 | 2.8354 | 32.97 | 13.65 | 13.9111 | 12.5031 | 11.4955 |  | -13.9932 | -14.2858 | 12.7755 |  | -5.1354 | -49.4 | -49.3 | -0.5884 | 13.2834 | 40.2222 | 0.1913 | 14.41 | -4.56 | 16.523 | -13.8758 |  | -23.14 | 32.55 | 15.01 | -16.0364 | -8.2182 | -26.9017 | -25.8364 | 46.0386 | 15.1931 | 7.4777 | 8.0251 | -17.7446 | -23.9835 | -12.738 | 10.5291 | -62.824 |  | -17.6707 | -16.3166 | 19.502 | -7.2059 | -7.1992 | -20.484 | -19.815 | -19.4691 | 6.7228 | 20.02 | -11.24 | 0 | 6.1045 | -16.8407 | -13.7879 | -13.9225 | 9.2372 | 5.9012 | -17.8629 | 5.5386 | 5.395 |  | 3.5662 | 3.6487 | 0 | 5.6935 | 5.5261 | 12.3918 | 15.9371 | 15.329 | 15.8185 | 22.314 | 9.6107 | -10.72 | -3.2314 | 0.2007 | 1.2 | 0.54 | -11.0826 |  | 7.011 | 1.074 |  | 18.54 | -33.6591 | -26.5234 | -2.58 | 22.285 |  | 23.857 | -8.5645 | -9.1697 | 1.9148 |  |  |  | -33.5147 | 7.1072 | -23.3317 | 5.2768 | 4.4474 | 177.4565 | -4.8715 | -5.4456 | -5.5965 | 1.4265 | 7.1422 | 7.3023 | 0.6379 | -21.119 | -20.9871 | -13.83 | 11.1507 | 4.5688 | 50.8904 | 65.7267 | -37.5825 | -37.3726 |  |  | -11.3112 | -12.3691 |  | 5.1744 | -12.5013 | -11.9574 | -18.2227 | -18.3909 | 22.36 | 22.45 | -21.6 | -22.2 | 0.195 | 5.44 | 37.4618 | 26.1944 | 26.2502 | -12.3 | -27.4 | -4.6 | -5.1 | -18.5233 | 0 | -148.7153 | 6.0263 | -218.6418 | -18.1892 | -25.0318 | 60.6465 | 111.7068 | 85.2206 | 105.1467 | -18.6676 | 16.6003 | 13.2257 | 25.9409 | 80.8667 | -219.7747 | 0 | -1.0363 | -2.6233 | -1.078 | -7.28 | -0.959 | -0.959 | 3.6 | -0.8 | -2.8659 | -4.7166 | -0.087 | 3.4287 | -4.4 | -0.532 | -0.187 |  |  | 3.2725 | 3.3678 | 3.6646 |  | 11.4 | 8.4655 | 0.67 |  | 2.8582 | -17.5451 | -24.4249 | 6.2461 | 13.15 | -21.9352 | 7.6705 | -8 | -7.6 | 14.2193 | -64.4108
25/02/2026 | 08:30 | 0 | 1.8935 | -6.6522 | 4.8449 | 9.9601 |  | 14.0085 |  | 17.9897 | 7.7708 | 9.1814 | -13.32 | -24.2 | 0 | 4.14 | -15.4 | 3.6203 | -6.9941 | 6.2587 | 6.2614 | 10.6652 | 1.2743 | 0.6814 | 0.8041 |  | -1.128 | -0.283 | -0.239 | 3.488 | -8.88 | -8.8 | -0.497 | 0.237 |  | -5.39 |  | -13.31 | -13.32 | 6.8033 | 2.7945 | 25.6922 | 28.0202 | -20.116 | -6.3341 |  | 1.4823 | 2.3118 | -16.6375 | -13.8661 | 21.7647 | 23.0988 | 98.1808 | 9.2608 | -6.3 | -6.3 | -20.331 |  | -0.1325 |  | 5.6578 | 10.2017 | 5.694 | 3.7539 | -132.3893 | 162.1448 | 162.9688 | -129.408 | 3.4517 |  |  |  | 38.4013 | 12 | 10.09 | 0.56 | 16.35 | -12.8557 | -12.7217 | 18.9588 | 16.7099 |  | -1.1112 | -0.9721 | 5.7348 | 25.3072 |  |  | 16.4 | -47.2 | -5.31 | 42.9416 | 42.7626 | 40.9625 | 90.1258 | 89.9358 | -23.5037 | -88.9533 | -15.0931 | 3.6183 | 36.53 | 15.36 | 15.9424 | 14.6515 | 12.9207 |  | -26.4883 | -26.5056 | 23.9457 |  | -5.7563 | -65.3 | -65.9 | -0.8936 | 17.3976 | 46.0577 |  | 18.95 | -4.34 | 20.708 | -24.9339 |  | -25.57 | 37.33 | 19.17 | -25.3818 | -12.6 | -27.4959 | -27.3909 | 56.2199 | 23.2783 | 13.7913 | 14.5283 | 0.6976 | -5.0397 | -12.95 | 52.9464 | -62.8071 |  | -17.6379 | -16.5701 | 13.8488 | -19.0363 | -18.6454 | 6.16 | -19.0235 | 0 | -1.7189 | 0 | -9.13 | 2.2 | 6.1968 | -42.6097 | -13.1652 | -13.2587 | 9.5401 | -5.9965 | -9.609 | 4.8187 | 4.5101 |  | 4.4501 | 5.9247 | 3.5984 | 6.8657 | 6.8657 | 9.2101 | 18.7914 | 18.6478 | 12.838 | 21.7242 | 10.4994 | -11.57 | -2.2097 | 0.1412 | 1.23 | 1.53 | -10.9962 |  | 7.04 | 0.947 |  | 19.01 | -30.2036 | -23.5235 | -2.2 | 23.9255 |  | 25.2433 | -9.0908 | -9.64 | 2.1519 | 0.0458 |  | -11.129 | -38.1804 | 7.9092 | -23.3945 | 4.247 | 3.3745 | 182.3499 | -3.7942 | -6.1838 | -6.5282 | 1.242 | 7.7145 | 7.7453 | 0.5707 | -21.8478 | -19.4792 | -7.96 | 5.1986 | -5.591 | 66.7571 | 61.4579 | -36.64 | -36.2854 |  |  | -10.1657 | -11.1625 | -4.0732 |  | -10.4743 | -9.9194 | -21.0602 | -21.4636 | 22.18 | 22.33 | -18.9 | -19.4 | 0.1419 | 9.6 | 28.2971 | 30.1541 | 29.9398 | -10.6 | -24.4 | -6.7 | -7.2 | -18.5126 |  | -141.1953 | 12.508 | -225.1503 | -24.8385 | -26.8023 | 68.6973 | 101.3997 | 77.3058 | 108.9345 | -9.6233 | 18.567 | 15.6728 | 29.4983 | 92.6499 | -221.8621 |  | -10.6494 | -4.6619 | -1.184 | -6.16 | -0.842 | -0.833 | 2.32 | -1.12 | -2.1614 | -4.5701 | -0.322 | 3.6637 | -4.6 | 1.788 | 1.192 |  |  | 5.1062 | 3.2704 | 4.5701 |  | 10.1 | 9.701 | 0.83 |  | 0 | -16.1728 | -24.5448 | 4.9218 | 12.451 | -21.7398 | 8.6604 | -6.4 | -9.1 | 4.9903 | -40.2272
25/02/2026 | 09:00 | 0 | 2.2262 | -7.3813 | 3.2449 | 10.1855 |  | 15.2905 |  | 19.7532 | 8.8817 | 10.1221 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 3.6755 | -7.2373 | 7.3152 | 7.3781 | 12.5109 | 2.3694 | 0.7261 | 1.1722 |  | -1.1708 | 0.146 | 0.173 | 3.516 | 0 | -6.6 | -0.308 | 0.237 |  | -1.7 | -10 | -14.68 | -14.46 | 8.6082 | 2.771 | 21.8733 | 26.2505 | -18.7014 | -3.2184 |  | 2.5315 | 1.1648 | -18.4786 | -15.5125 | 20.3957 | 21.4331 | 105.323 | 6.905 | -5 | -5 | -20.4322 |  | -0.1691 |  | 8.4076 | 10.2472 | 7.4498 | 4.812 | -123.8136 | 157.4144 | 157.6891 | -130.3737 | 16.1102 |  |  |  | 41.3253 | 15.87 | 10.47 | -5.8 | 18.03 | -14.865 | -14.4632 | 19.0737 | 16.8561 |  | 2.9014 | 2.7725 | 8.4761 | 22.3484 |  |  | 29.9 | -44.3 | -5.83 | 42.1245 | 41.666 | 40.2036 | 80.635 | 81.1501 | -19.7559 | -84.1008 | -11.0941 | 3.709 | 39.95 | 16.87 | 6.5674 | 5.7648 | 14.092 |  | -23.4986 | -23.2815 | 22.8302 |  | -6.341 | -64.3 | -65.8 | -0.2478 | 20.2027 | 50.6314 | 0.1913 | 21.68 | -4.71 | 20.522 | -22.2838 |  | -25.82 | 38.03 | -4.12 | -22.2545 | -11.4182 | -27.6858 | -26.5727 | 57.1379 | 24.754 | 14.7289 | 15.0946 | -3.9418 | -10.7268 | -13.498 | 58.4988 | -68.8433 |  | -18.2543 | -16.2354 | 19.5285 | -15.8529 | -14.9141 | -22.532 | -17.7757 |  | 2.9167 | 18.82 | -8.81 | 0.6 | 6.4956 | -37.1366 | -15.3223 | -15.4287 | 9.2588 | -1.0456 | -16.4471 | 6.0815 | 5.889 |  | 4.387 | 4.6518 | 3.6477 | 8.3728 | 8.0379 | 6.5308 | 18.4472 | 18.2235 | 13.7946 | 21.4517 | 13.102 | -10.54 | -2.51 | 0.1916 | 1.41 | -1 | -14.8509 |  | 7.193 | 1.043 |  | 18.9 | -31.8336 | -24.3566 | -2.31 | 24.1684 |  | 26.3449 | -9.2705 | -9.8324 | 2.3577 |  |  | -11.3986 | -36.8695 | 8.0394 | -23.0961 | 5.2995 | 4.9401 | 191.3586 | -3.0263 | -7.4302 | -6.4819 | 1.3666 | 8.2492 | 8.4107 | 1 | -20.8948 | -19.3689 | -3.77 | 6.11 | -2.2815 | 75.9614 | 53.4723 | -35.1155 | -35.2215 |  | 0 | -9.9332 | -11.7326 |  | -0.6907 | -10.4468 | -9.903 | -23.127 | -22.5588 | 18.01 | 17.93 | -19.3 | -19.5 | 0.0888 | 11.92 | 30.4571 | 29.8709 | 29.2428 | -9.7 | -26.8 | -5.9 | -6.4 |  |  | -128.8291 | 19.2952 | -234.6984 | -32.6464 | -28.5877 | 76.6385 | 96.2243 | 77.0129 | 114.1888 | -3.0709 | 17.4001 | 16.7705 | 29.5862 | 100.7434 | -226.4976 | 9.7458 | -13.738 | -4.1004 | -1.355 | -6.8 | -0.241 | -0.239 | 2.32 | -2.56 | -1.9054 | -4.0696 | -0.1144 | 4.0452 | -5.4 | 1.097 | 1.206 |  |  | 4.5485 | 3.8212 | 3.9569 |  | 10.1 | 9.5192 | 0.87 |  | 0 | -16.7452 | -24.5196 | 5.0318 | 12.9178 | -22.4832 | 9.0371 | -7.3 | -9.4 | 0.5643 | -34.9421
25/02/2026 | 09:30 | 0 | 2.6945 | -7.9191 | 5.9074 | 12.0771 |  | 15.2978 |  | 20.4959 | 9.0857 | 10.367 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 5.796 | -17.6 | 3.5597 | -0.43 | 9.1269 | 9.1878 | 15.484 | 3.3032 | 1.6771 | 1.1344 |  | -1.057 | 0.27 | 0.284 | 4.095 | -4.44 | -6.6 | -0.115 | 0.251 |  | -1.63 | -10 | -14.75 | -14.85 | 8.8452 | 2.6173 | 24.173 | 28.5853 | -17.0883 | 1.1967 |  | 0.4268 | 0.4709 | -18.1455 | -15.4742 | 24.3929 | 25.9822 | 94.608 | 8.358 | -5.7 | -5.6 | -23.8435 |  | -0.4451 |  | 8.5506 | 10.6316 | 8.7515 | 5.7545 | -101.8708 | 151.5854 | 151.5854 | -90.1767 | 51.6697 |  |  |  | 43.7603 | 16.91 | 11.95 | -3.68 | 20.29 | -8.5691 | -8.703 | 28.7972 | 26.1794 |  | 2.1991 | 2.2793 | 8.4087 | 25.3181 |  |  | 42.7 | -48.5 | -5.4 | 47.2822 | 46.7081 | 45.3621 | 69.5047 | 69.5701 | -18.7479 | -75.8488 | -9.0955 | 4.321 | 40.81 | 17.75 | 8.4424 | 7.6202 | 15.7012 |  | -26.3573 | -25.7628 | 26.4868 |  | -7.0014 | -65.3 | -65.1 | 1.1139 | 22.2598 | 54.4165 |  | 23.87 | -3.92 | 20.646 | -28.0016 |  | -26.13 | 42.07 | -2.42 | -27.2727 | -13.5545 | -28.6334 | -28.2 | 64.1419 | 28.5522 | 17.4763 | 19.2484 | 1.2729 | -9.7598 | -14.668 | 17.2732 | -78.5701 |  | -17.5117 | -16.3772 | 13.714 | -15.0105 | -14.2496 | -7.172 | -20.2485 |  | 0.7063 | 11.94 | -11.68 | -0.8 | 6.9226 | -37.1197 | -15.584 | -15.5381 | 9.0679 | -4.5064 | -8.3059 | 6.5202 | 6.1055 |  | 4.2357 | 5.1064 | 3.4772 | 2.1769 | 2.0095 | 14.4012 | 18.739 | 18.6288 | 17.8219 | 27.3587 | 12.0327 | -9.04 | -2.4221 | 0.1916 | 1.47 | -0.45 | -12.9256 | 2.8943 | 7.303 | 0.984 | 3.621 | 20.37 | -36.9618 | -28.1751 | -1.14 | 25.7976 |  | 26.7504 | -9.2551 | -10.1558 | 2.4075 |  |  | -11.6346 | -39.1657 | 9.1502 | -22.3378 | 5.2144 | 4.983 | 192.5505 | -2.3561 | -7.1191 | -7.9956 | 1.3994 | 8.6081 | 8.8221 | 0.6651 | -19.1082 | -17.9622 | -12.15 | 14.3725 | 20.5327 | 51.519 | 66.4992 | -33.0203 | -33.4694 |  |  | 0 | -11.0862 |  |  | -10.4523 | -9.8865 | -23.5094 | -23.5529 | 16.81 | 16.63 | -19.7 | -19 | 0.3525 | 10.32 | 25.6965 | 29.784 | 30.342 | -9.3 | -25.7 | -6.7 | -7.2 | -18.2009 |  | -139.7052 | 29.5094 | -226.8067 | -26.2199 | -21.9788 | 68.4055 | 100.6596 | 77.7177 | 110.7363 | -12.2376 | 16.6077 | 13.6249 | 36.562 | 94.5818 | -224.1928 | 7.8378 | -9.1592 | -4.6864 | 0.323 | -7.04 | -0.312 | -0.306 | 2.88 | -1.44 | -1.593 | -3.6301 | -0.087 | 3.7217 | -5.2 | 0.302 | -0.172 |  |  | 3.6619 | 3.5217 | 3.75 |  | 10.3 | 9.0547 | 0.84 |  |  | -15.7971 | -24.3907 | 4.6872 | 12.1137 | -21.9622 | 10.0457 | -7.2 | -8.7 | 33.9267 | 22.6233
25/02/2026 | 10:00 | 0 | 2.5997 | -7.872 | 4.3224 | 12.0469 |  | 18.066 |  | 20.8244 | 9.1557 | 10.3886 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 5.796 |  | 3.5288 | 0.2698 | 8.6022 | 8.6183 | 14.9382 | 3.2601 | 1.7959 | 2.1539 |  | -0.8452 | 0.293 | 0.305 | 3.903 | -4.44 | -4.4 | 0.305 | 0.242 |  | -1.91 |  | -13.02 | -13.17 | 10.5711 | 2.7874 | 24.8075 | 29.4744 | -17.7348 | 1.8372 |  | 0.316 | 0.4626 | -18.2388 | -15.3947 | 26.0382 | 27.3108 | 87.7977 | 8.9554 | -6 | -6 | -23.2564 |  | -0.6646 |  | 7.7315 | 10.6676 | 6.7354 | 4.4557 | -106.5096 | 151.0971 | 151.3718 | -78.9027 | 56.4705 |  |  |  | 45.9459 | 17.41 | 12.51 | -3 | 20.91 | -10.5784 | -10.4445 | 28.4224 | 25.8416 |  | -2.7286 | -2.6357 | 7.3291 | 17.4275 |  |  | 41.5 | -38.3 | -6.05 | 45.3346 | 45.4377 | 43.9068 | 69.4029 | 69.5805 | -18.3958 | -77.6745 | -8.2853 | 4.1246 | 43.11 | 18.45 | -1.875 | -2.2461 | 16.385 |  | -18.9746 | -19.0197 | 18.497 |  | -7.4067 | -68 | -65.7 | 1.1945 | 23.0078 | 55.6783 |  | 24.71 | -4.36 | 20.4445 | -20.1286 |  | -25.51 | 43.31 | -30.31 | -22.0545 | -10.7909 | -28.6681 | -27.5364 | 56.9244 | 23.169 | 16.3083 | 16.9627 | -8.1522 | -17.125 | -15.66 | 5.8521 | -77.0728 |  | -19.8796 | -17.1066 | 21.0984 | -12.1254 | -8.8062 | -11.268 | -19.2577 |  | 3.0411 | 18.74 | -2.86 | -8.3 | 7.362 | -32.3415 | -15.371 | -15.529 | 9.2009 | -1.1725 | -17.8998 | 6.3559 | 6.1836 |  | 4.6338 | 4.9091 | 3.8753 | 3.684 | 3.3491 | 15.0711 | 17.1087 | 17.3283 | 18.4477 | 28.5675 | 11.0072 | -9.55 | -2.4221 | 0.1916 | 1.69 | -0.27 | -11.0622 |  | 7.387 | 1.027 | 3.6875 | 20.23 | -35.126 | -27.0878 | -1.87 | 24.7673 |  | 22.9435 | -8.1601 | -8.7863 | 2.5387 | 0.078 |  | -11.1926 | -40.2222 | 8.221 | -22.3821 | 4.1786 | 5.5138 | 163.9778 | -4.173 | -5.8003 | -10.6348 | 1.8253 | 8.8937 | 9.0436 | 1 | -19.9945 | -18.5186 | -12.57 | 12.1563 | 11.9071 | 52.334 | 74.3961 | -32.7783 | -32.3402 |  | 0 | -14.5803 | -15.1441 | 3.9613 |  | -9.5404 | -9.0021 | -22.8876 | -23.0288 | 21.64 | 22.05 | -19.3 | -19.5 | 0.3708 | 7.36 | 23.2963 | 30.2359 | 29.4765 | -8.8 | -25.7 | -6.3 | -6.8 |  |  | -144.3093 | 31.5303 | -222.7679 | -20.4814 | -20.5021 | 61.5258 | 106.1799 | 95.5672 | 106.5206 | -14.8354 | 22.0678 | 21.7764 | 12.9916 | 98.3504 | -219.7376 | 15.9799 | -18.5078 | -4.7572 | 2.661 | -6.72 | -0.308 | -0.311 | 2.8 | -2.32 | -1.6395 | -3.9231 | -0.087 | 3.5172 | -4.8 | -0.775 | -1.066 |  |  | 3.7178 | 3.7458 | 2.3988 |  | 9.5 | 8.1734 | 1.28 |  | 0 | -15.9319 | -25.2232 | 6.1772 | 12.6735 | -23.6138 | 10.0225 | -7 | -8.9 | 29.2655 | 20.1244
25/02/2026 | 10:30 | 0 | 3.183 | -8.6689 | 3.7344 | 12.1558 |  | 18.436 |  | 20.2532 | 9.0587 | 10.2707 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 5.796 | -17.6 | 3.4371 | -0.9505 | 8.7263 | 8.7797 | 15.0967 | 3.2256 | 1.8015 | 2.2216 |  | -1.0218 | 0.448 | 0.435 | 3.917 | -4.44 | -4.4 | -0.102 | 0.245 |  | -1.38 |  | -12.49 | -12.14 | 9.9043 | 2.7535 | 25.1975 | 29.6507 | -19.2637 | -1.5687 |  | 15.0219 | 10.5179 | -19.4898 | -17.392 | 33.399 | 30.1436 | 90.0603 | 8.0362 | -5.7 | -5.6 | -20.0815 |  | -0.5632 |  | 5.9293 | 10.9383 | 7.363 | 4.9159 | -83.9564 | 148.7166 | 148.5641 | -88.9318 | 71.864 |  |  |  | 46.385 | 16.99 | 12.43 | -2.23 | 20.86 | -12.9896 | -12.8557 | 26.3014 | 23.7214 |  | -2.3931 | -2.1577 | 5.3547 | 18.7792 |  |  | 46.7 | -41.5 | -5.99 | 47.7095 | 48.1058 | 45.7718 | 69.4057 | 69.1396 | -21.1072 | -73.9442 | -12.1567 | 4.2263 | 44.13 | 18.85 | -1.25 | -1.6602 | 16.4432 |  | -19.9875 | -19.6226 | 14.3043 |  | -7.4715 | -70.2 | -68.2 | 1.0736 | 23.7558 | 57.2554 |  | 25.2 | -4.44 | 20.801 | -17.416 |  | -25.75 | 41.75 | -28.32 | -20.6 | -9.9273 | -29.3138 | -29.0545 | 61.7817 | 25.127 | 15.5703 | 16.085 | 0.6386 | -9.2911 | -16.626 | 17.2503 | -79.7592 |  | -17.9843 | -16.8246 | 16.953 | -15.7908 | -15.7009 | -12.292 | -22.1164 |  | 0.1816 | 16.34 | -10.49 | 13.3 | 7.3732 | -39.6404 | -14.6437 | -14.8905 | 9.3215 | -3.9838 | -12.7975 | 5.5981 | 5.4661 |  | 4.2264 | 4.8606 | 3.7195 | 5.1911 | 5.1911 | 13.3965 | 17.3313 | 17.4529 | 15.4159 | 24.0752 | 11.5151 | -9.66 | -2.4074 | 0.2181 | 1.46 | -0.06 | -11.3403 |  | 7.16 | 0.999 |  | 20.04 | -33.7759 | -25.8189 | -1.77 | 24.7228 |  | 23.0099 | -8.418 | -9.028 | 2.5944 |  |  |  | -41.178 | 8.4481 | -21.9524 | 5.7777 | 4.0964 | 170.3037 | -4.1966 | -5.5795 | -10.6676 | 1.1406 | 8.9743 | 9.1464 | 0 | -19.7601 | -18.894 | -11.31 | 8.4892 | 8.086 | 54.7441 | 72.1533 | -33.3129 | -33.428 |  |  | -12.773 | -14.336 |  |  | -9.6613 | -9.4305 | -24.7604 | -24.4389 | 22.18 | 22.46 | -19.4 | -20 | 0.4752 | 9.76 | 28.9486 | 29.3496 | 28.5517 | -8.4 | -25.2 | -6.7 | -7.6 |  |  | -144.5539 | 33.1569 | -223.7686 | -19.714 | -18.2145 | 60.4918 | 106.8381 | 98.6731 | 106.4345 | -14.2828 | 23.0393 | 22.2116 | 11.6676 | 95.1434 | -216.5253 | 11.2379 | -12.5263 | -4.076 | 2.2 | -6.88 | -0.335 | -0.329 | 2.96 | -2.56 | -1.6354 | -3.1632 | -0.087 | 3.1662 | -4.8 | 0.389 | 1.789 | 1.7167 | 1.9977 | 2.9133 | 3.3792 | 3.2455 |  | 10.3 | 7.4429 | 1.23 |  | 0 | -16.7099 | -25.2253 | 4.6672 | 12.7771 | -23.3068 | 9.2706 | -7.3 | -8.5 | 21.8018 | 26.3392
25/02/2026 | 11:00 | 0 | 3.2746 | -8.7688 | 3.3352 | 12.1066 |  | 19.0906 |  | 21.5594 | 9.6167 | 10.8118 | -17.76 | -28.6 | 4.4 |  |  | 3.635 | -0.6341 | 9.1339 | 9.1348 | 15.6368 | 3.2882 | 1.9297 | 2.1872 |  | -0.911 | 0.474 | 0.508 | 3.65 | -2.22 | -2.2 | -0.084 | 0.241 |  | -1.94 |  | -12.9 | -12.8 | 10.2087 | 2.6147 | 25.8864 | 30.3342 | -17.8884 | 0.6634 |  | 2.2554 | 1.6449 | -18.2263 | -15.5752 | 27.0748 | 28.0933 | 90.0623 | 7.7146 | -5.3 | -5.3 | -22.0112 |  | -0.5885 |  | 7.6486 | 11.0289 | 8.1114 | 5.377 | -98.6358 | 151.4328 | 150.9445 | -91.9232 | 66.1227 |  |  |  | 47.5825 | 17.27 | 12.88 | -1.76 | 21.43 | -13.2576 | -13.2576 | 25.5777 | 23.4968 |  | -1.3704 | -1.3418 | 7.4014 | 19.7968 |  |  | 47.6 | -41.8 | -6.09 | 48.7993 | 49.2472 | 47.621 | 69.7914 | 69.4913 | -20.1968 | -76.5319 | -9.6016 | 4.2834 | 45.04 | 19.32 | -0.7813 | -1.2695 | 16.7914 |  | -20.5629 | -20.4778 | 17.8873 |  | -7.617 |  | -70.7 | 1.0223 | 24.5039 | 58.2017 | 0.1913 | 26.16 | -4.71 | 20.8785 | -20.3374 |  | -28.82 | 44.28 | -29.99 | -21.1455 | -10.6818 | -30.0308 | -28.6455 | 63.9861 | 27.475 | 17.0367 | 17.6355 | 3.8787 | -7.4069 | -16.953 | 18.6881 | -74.8352 |  | -20.2373 | -19.5617 | 18.7723 | -16.2543 | -16.4715 | -10.244 | -22.7662 |  | 1.6602 | 18.49 | -12.85 | 0.6 | 7.8532 | -42.9516 | -15.0526 | -15.1432 | 9.3224 | -4.5569 | -8.6366 | 5.876 | 5.6632 |  | 5.206 | 4.8181 | 3.5596 | 6.1959 | 6.1959 | 13.3965 | 17.9651 | 18.5657 | 16.1231 | 25.9867 | 10.4994 | -9.84 | -2.2097 | 0.2007 | 1.29 | 0.39 | -10.9389 | 3.0065 | 7.169 | 0.995 |  | 20.46 | -33.8097 | -25.6717 |  | 25.885 |  | 23.3898 | -8.894 | -9.536 | 2.7376 | 0.0473 |  | -10.451 | -43.7409 | 8.9678 | -21.8426 | 4.4756 | 4.039 | 169.386 | -3.4072 | -4.9756 | -11.6561 | 1.1592 | 9.2306 | 9.3758 |  | -17.6774 | -15.634 | -8.8 | 8.2403 | 5.7159 | 58.8145 | 75.7497 | -31.1911 | -31.5946 |  |  | 0 | -11.2898 |  | 2.2593 | -9.1778 | -8.9746 | -26.4603 | -26.318 | 14.24 | 14.49 | -18.8 | -18.9 | 0.51 | 13.76 | 24.0331 | 30.4972 | 30.3681 | -8 | -25.2 | -7.7 | -8.1 | -18.0756 |  | -139.5724 | 29.8357 | -229.683 | -23.0383 | -24.4104 | 69.0436 | 98.0349 | 90.5105 | 111.3232 | -5.3124 | 17.1156 | 17.0246 | 15.9712 | 109.0035 | -225.2409 | 21.5815 | -20.0431 | -5.1795 | 2.943 | -6.88 | -0.371 | -0.369 | 2.72 | -2.88 | -1.6947 | -3.1907 | -0.087 | 3.4592 | -5 | 1.851 | 0.853 |  |  | 4.291 | 3.8153 | 3.7015 |  | 9.9 | 7.0057 | 1.25 |  |  | -15.9263 | -24.1853 | 4.0003 | 12.3469 | -22.1458 | 9.3502 | -7.6 | -9.1 | 22.7642 | 23.2906
25/02/2026 | 11:30 | 0 | 3.482 | -8.8022 | 3.9591 | 12.9718 |  | 20.9853 |  | 23.7107 | 10.5967 | 11.7972 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 3.6425 | 2.6747 | 9.2891 | 9.2614 | 15.921 | 3.2796 | 1.9126 | 2.2095 |  | -0.8635 | 0.561 | 0.654 | 3.497 | -4.44 | -2.2 | -0.059 | 0.242 |  | -1.46 | -10 | -12.21 | -11.67 | 11.0876 | 2.826 | 26.312 | 29.8512 | -19.4439 | -1.8277 |  | 10.1026 | 10.658 | -21.0875 | -18.4591 | 27.9703 | 32.5999 | 93.9414 | 7.1493 | -5.2 | -5.1 | -16.0755 |  | -0.5561 |  | 7.0821 | 11.0327 | 9.0948 | 6.0136 | -79.1345 | 149.1439 | 149.0829 | -95.0716 | 83.7658 |  |  |  | 47.5625 | 17.45 | 12.76 | -1.22 | 21.96 | -13.2576 | -12.7217 | 27.4082 | 25.2781 |  | -4.5015 | -4.7464 | 8.4022 | 16.8513 |  |  | 50.2 | -36.6 | -6.27 | 48.3772 | 48.6764 | 46.8706 | 65.7605 | 65.7459 | -20.311 | -71.6142 | -10.5356 | 4.1799 | 45.98 | 19.5 | 0 | -0.4883 | 17.2916 |  | -17.6943 | -17.2686 | 16.7994 |  | -7.9657 | -70.1 | -70.2 | 1.4447 | 25.2519 | 59.148 |  | 26.84 | -4.86 | 21.018 | -18.7261 |  | -28.46 | 45.48 | -31.9 | -19.7455 | -10.0273 | -30.6829 | -29.4364 | 66.3659 | 30.3906 | 19.8135 | 20.4772 | -0.2086 | -10.9449 | -17.305 | 25.7124 | -83.2576 |  | -20.5668 | -18.9888 | 17.6527 | -13.0909 | -12.3584 | -13.316 | -24.6279 |  | 2.0992 | 12 | -9.68 | 0.1 | 7.8981 | -37.8323 | -13.8071 | -13.8458 | 8.9211 | -4.6671 | -12.0549 | 5.3915 | 5.1733 |  | 4.952 | 4.962 | 3.2114 | 6.1959 | 6.5308 | 8.0379 | 18.2149 | 18.3931 | 12.5865 | 21.7748 | 10.8266 | -10.36 | -2.2097 | 0.2273 | 0.97 | 1.17 | -11.1377 |  | 7.113 | 1.049 |  | 20.72 | -31.6079 | -24.2968 | -1.75 | 26.5851 |  | 23.6603 | -8.7951 | -9.5288 | 2.7657 |  |  | -10.7093 | -43.797 | 9.1014 | -22.1308 | 4.1348 | 5.687 | 172.5703 | -3.139 | -5.203 | -10.7865 | 1.2936 | 9.216 | 9.3837 | 1 | -19.8978 | -18.3334 | -9.64 | 7.3562 | 0 | 57.8004 | 75.5695 | -35.343 | -35.2021 |  |  | -11.8857 | -13.2808 |  |  | -7.9693 | -8.1012 | -27.9197 | -28.1469 | 15.36 | 15.3 | -18.6 | -18.4 | 0.4935 | 15.52 | 21.612 | 30.9621 | 30.6581 | -7.6 | -26 | -8 | -8.5 | -18.2755 |  | -152.5445 | 32.1083 | -224.7764 | -21.9339 | -24.0515 | 62.7128 | 105.5623 | 84.2561 | 103.9725 | -13.9402 | 19.0403 | 18.5433 | 24.6589 | 94.1899 | -214.87 | 12.3642 | -15.5556 | -3.4217 | 2.982 | -7.2 | -0.365 | -0.363 | 3.28 | -3.12 | -1.8122 | -3.0167 | -0.087 | 2.7848 | -4.9 | 1.534 | 2.835 |  |  | 4.621 | 3.5117 | 4.1068 |  | 10.2 | 7.076 | 1.34 |  |  | -15.4104 | -25.1119 | 3.9419 | 11.9234 | -23.2024 | 10.7849 | -7.3 | -8.9 | 20.1344 | 38.3786
25/02/2026 | 12:00 | 0 | 4.1588 | -9.856 | 5.7293 | 14.318 |  | 21.4111 |  | 23.4428 | 10.6177 | 11.7483 | -13.32 | -28.6 | 4.4 |  |  | 3.5511 | 3.0054 | 9.3558 | 9.4028 | 15.9995 | 3.3251 | 1.91 | 2.4403 |  | -0.9585 | 0.599 | 0.618 | 3.415 | -6.66 | -2.2 | 0.074 | 0.239 |  | -1.02 |  | -12.99 | -12.99 | 10.1138 | 3.3081 | 25.6691 | 30.392 | -18.8508 | 4.2086 |  | 1.3666 | 1.0682 | -20.5758 | -17.72 | 28.0694 | 30.3373 | 105.4201 | 7.3057 | -5.1 | -5.1 | -23.4022 |  | -0.4915 |  | 10.779 | 10.0276 | 9.637 | 6.2059 | -103.885 | 150.1815 | 150.7003 | -91.7131 | 64.9708 |  |  |  | 46.1455 | 17.51 | 13.17 | -1.24 | 22.04 | -12.4538 | -11.5161 | 25.96 | 24.1668 |  | -0.8535 | -0.6116 | 10.2376 | 18.0435 |  |  | 49.6 | -36.8 | -6.06 | 50.5809 | 50.4063 | 48.9541 | 65.5322 | 65.5733 | -17.0515 | -74.7488 | -7.8387 | 4.2548 | 45.95 | 19.94 | -4.6875 | -5.0781 | 11.3005 |  | -18.7396 | -18.3776 | 22.9499 |  | -4.6645 | -70.1 | -69.8 | 0.943 | 24.8779 | 58.5171 |  | 26.64 | -4.29 | 21.359 | -23.7463 |  | -27.9 | 44.36 | -31.44 | -24.9636 | -12.4364 | -29.744 | -28.6545 | 60.2898 | 26.9247 | 16.7821 | 16.589 | 2.1881 | -6.7921 | -17.424 | 20.2378 | -77.8124 |  | -20.3949 | -18.9484 | 18.3589 | -14.6765 | -14.6647 | -12.804 | -22.6419 |  | 1.5101 | 18.5 | -11.76 | 1 | 7.6435 | -40.7917 | -12.8948 | -13.1107 | 7.7166 | -5.6465 | -12.1489 | 5.3404 | 5.0927 |  | 3.4297 | 4.003 | 4.3126 | 6.0284 | 5.5261 | 11.7219 | 18.6494 | 18.5828 | 16.2382 | 25.2143 | 10.4994 | -10.56 | -2.4715 | 0.1916 | 1.44 | 0.65 | -11.7649 |  | 7.219 | 0.824 |  | 19.67 | -33.0356 | -25.072 | -1.87 | 24.803 |  | 23.8435 | -8.5333 | -9.205 | 2.8516 |  |  | -10.3035 | -38.887 | 8.9793 | -22.1857 | 4.2974 | 4.3108 | 171.1868 | -3.6876 | -6.3341 | -10.0864 | 1.1882 | 9.3844 | 9.4865 | 0 | -19.1862 | -17.6727 | -8.8 | 8.8588 | 5.2219 | 56.3868 | 73.4268 | -32.883 | -32.3104 |  |  | -9.8431 | -12.6147 |  |  | -9.9469 | -8.9966 | -24.9095 | -25.0832 | 19.15 | 18.8 | -20.6 | -20.4 | 0.5631 | 12.24 | 17.8157 | 31.4931 | 31.5547 | -8 | -26.1 | -6.7 | -7.2 |  |  | -146.4052 | 31.1713 | -228.9166 | -23.1223 | -25.7152 | 65.1713 | 101.2286 | 95.5372 | 106.9282 | -11.0211 | 16.0969 | 16.121 | 13.3847 | 101.251 | -217.5289 | 21.9855 | -19.3489 | -3.7024 | 2.7 | -7.44 | -0.368 | -0.366 | 3.28 | -3.04 | -1.9372 | -2.9862 | -0.087 | 2.6963 | -4.8 | 1.752 | 0.549 |  |  | 3.9472 | 3.7011 | 3.3735 |  | 11.1 | 6.9566 | 1.35 |  |  | -15.0863 | -24.085 | 3.9638 | 11.245 | -22.2253 | 10.1493 | -8.4 | -7.2 | 23.2142 | 27.722
25/02/2026 | 12:30 | 0 | 4.2572 | -9.9835 | 6.483 | 14.5588 |  | 21.5736 |  | 24.5706 | 11.0267 | 12.3202 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -17.6 | 3.649 | 3.0502 | 9.0649 | 9.0137 | 15.4146 | 3.3539 | 2.0858 | 2.3353 |  | -0.9868 | 0.51 | 0.538 | 3.776 | -6.66 | -4.4 | 0.074 | 0.246 |  | -2.22 |  | -12.49 | -12.63 | 9.2551 | 3.0945 | 26.249 | 30.6586 | -18.5329 | 3.1378 |  | 0.5716 | 0.6041 | -20.0117 | -17.1286 | 28.9637 | 30.6053 | 103.1653 | 8.4244 | -5.5 | -5.6 | -23.6872 |  | -0.7047 |  | 8.2913 | 9.4471 | 9.5082 | 6.2153 | -106.1739 | 148.442 | 148.503 | -83.256 | 61.791 |  |  |  | 43.6605 | 16.82 | 12.15 | -2.1 | 21.17 | -12.0519 | -12.0519 | 24.9374 | 22.9129 |  | -1.8281 | -2.1692 | 8.8666 | 18.9066 |  |  | 49.3 | -40 | -6.01 | 49.3165 | 49.7717 | 47.6423 | 65.2162 | 65.3116 | -17.4063 | -73.324 | -8.5043 | 3.9167 | 44.85 | 19.14 | -3.2813 | -3.5156 | 13.4865 |  | -19.7942 | -19.344 | 19.2218 |  | -5.9824 | -67.9 | -67.2 | 0.6915 | 24.8779 | 58.2017 | 0.1913 | 26.22 | -3.78 | 20.1655 | -22.7088 |  | -26.93 | 44.08 | -33.02 | -24.1273 | -12.1909 | -29.5979 | -28.2909 | 56.9016 | 24.7597 | 15.5391 | 16.1157 | 2.2456 | -8.1141 | -17.009 | 13.6391 | -75.7611 |  | -19.5277 | -19.289 | 16.1246 | -12.2879 | -12.6973 | -10.244 | -21.2562 |  | 1.7444 | 25.29 | -11.69 | -2.3 | 7.8225 | -37.1121 | -12.2818 | -12.4748 | 7.1832 | -2.8958 | -12.1042 | 5.3394 | 5.0171 |  | 4.6781 | 4.9329 | 3.5817 | 5.5261 | 5.3586 | 11.0521 | 18.731 | 17.8098 | 15.0023 | 24.5926 | 10.4994 | -10.2 | -2.7242 | 0.1485 | 1.38 | 0.02 | -11.0127 |  | 7.264 | 0.785 |  | 18.94 | -32.5399 | -24.6105 | -2.17 | 23.8642 |  | 22.5983 | -8.3301 | -8.9325 | 2.6845 | 0.0473 |  | -10.3638 | -37.651 | 9.1267 | -21.3297 | 4.3365 | 4.8273 | 166.396 | -3.9868 | -5.0363 | -10.7276 | 1.5207 | 9.1208 | 9.3125 | 0.8727 | -19.9257 | -18.6599 | -9.22 | 9.1983 | 0 | 54.1727 | 78.2149 | -33.1057 | -32.4949 |  |  | -10.3467 | -10.963 | 0.6527 |  | -11.6388 | -11.0565 | -24.0919 | -24.5717 | 18.3 | 18.68 | -19.5 | -19.4 | 0.7736 | 12.72 | 25.3001 | 30.3848 | 30.4984 | -8.4 | -27.7 | -5.4 | -5.9 |  |  | -156.9394 | 25.1847 | -230.8322 | -24.2526 | -32.4727 | 67.3777 | 98.9278 | 95.6884 | 109.0137 | -7.2921 | 16.9595 | 17.6291 | 11.6464 | 103.9544 | -221.4688 | 18.1518 | -18.4016 | -4.1468 | 1.533 | -7.44 | -0.359 | -0.357 | 3.04 | -2.4 | -1.7122 | -3.7491 | 0.1785 | 2.5498 | -4.3 | 0.354 | 1.383 |  |  | 4.1975 | 3.4801 | 3.3979 |  | 12.9 | 7.6961 | 1.21 |  |  | -15.9418 | -23.6637 | 3.838 | 11.7619 | -21.2705 | 7.9815 | -6.2 | -9.3 | 27.5129 | 26.9674
25/02/2026 | 13:00 | 0 | 4.0089 | -9.5338 | 8.4189 | 15.3446 |  | 12.9802 |  | 24.2563 | 10.6187 | 11.9589 | -13.32 | -26.4 | 2.2 |  |  | 3.5296 | 0.2413 | 8.627 | 8.6089 | 14.7976 | 3.4058 | 2.0803 | 2.41 |  | -0.8564 | 0.659 | 0.672 | 4.123 | -6.66 | -6.6 | -0.062 | 0.252 |  | -1.2 | -10 | -11.74 | -11.88 | 8.9442 | 3.2728 | 25.1696 | 29.7584 | -20.5733 | 3.587 |  | 14.4983 | 13.248 | -23.1981 | -19.6772 | 35.6177 | 37.2266 | 101.6571 | 7.8484 | -5.5 | -5.5 | -21.026 |  | -0.707 |  | 7.8755 | 9.7383 | 9.4786 | 6.1887 | -90.8231 | 144.8408 | 146.2447 | -87.3364 | 68.2069 |  |  |  | 40.2875 | 15.85 | 11.43 | -3.51 | 19.7 | -11.5161 | -11.6501 | 24.6592 | 22.625 |  | -0.5173 | -0.9432 | 7.5998 | 19.1009 |  |  | 49.6 | -39.1 | -6.14 | 49.1958 | 49.1288 | 47.3934 | 64.7278 | 64.5456 | -15.565 | -71.6694 | -6.4716 | 3.9566 | 43.7 | 18.39 | -2.8125 | -3.2227 | 13.8898 |  | -20.4169 | -19.1233 | 18.9673 |  | -6.2394 | -68.1 | -67 | 0.4816 | 24.8779 | 58.9903 | 0.1913 | 26.38 | -3.72 | 19.499 | -22.6113 |  | -25.55 | 41.76 | -34.29 | -22.7818 | -11.1909 | -28.2304 | -27.7545 | 56.3817 | 25.1211 | 14.7902 | 15.8217 | 1.2407 | -8.6848 | -17.115 | 13.7929 | -76.5096 |  | -18.6281 | -17.5039 | 16.2976 | -13.7219 | -13.6403 | -8.196 | -21.39 | 0 | 0.744 | 6.45 | -9.99 | -0.5 | 7.3171 | -36.704 | -12.319 | -12.4274 | 7.5692 | -5.3102 | -12.7343 | 5.3209 | 5.1096 |  | 4.4432 | 4.76 | 3.301 | 5.0237 | 4.8562 | 11.2196 | 17.5023 | 16.9619 | 16.0425 | 26.2478 | 11.061 | -10 | -2.9128 | 0.1916 | 1.6 | -0.37 | -12.0795 |  | 7.217 | 0.957 |  | 19 | -33.5422 | -25.186 | -1.95 | 23.5076 |  | 22.2854 | -7.7365 | -8.5223 | 2.5492 | 0.0473 |  | -10.4254 | -36.5351 | 8.1398 | -21.6948 | 4.3721 | 5.0798 | 164.4527 | -3.4065 | -5.7145 | -11.4142 | 2.0298 | 8.8717 | 8.9091 | 1.2562 | -20.2445 | -18.3546 | -10.9 | 9.4164 | 4.3432 | 54.6964 | 76.9165 | -32.0032 | -31.6357 |  |  | -11.3799 | -11.1803 |  |  | -12.5013 | -11.875 | -24.2062 | -24.2076 | 14.67 | 14.8 | -19.5 | -19.3 | 0.4752 | 12.24 | 26.7046 | 28.0287 | 27.8353 | -9 | -26.9 | -3.7 | -4.3 | -18.4541 |  | -153.6385 | 26.68 | -230.2363 | -24.5896 | -31.9251 | 70.6049 | 99.6048 | 95.394 | 112.7655 | -7.1405 | 14.6978 | 16.4165 | 10.3197 | 106.2336 | -226.0517 | 17.2524 | -18.8226 | -3.2557 | 3.094 | -7.12 | -0.346 | -0.339 | 2.56 | -2.56 | -1.7279 | -3.6301 | 0.383 | 2.8153 | -4.7 | 1.18 | 1.231 |  |  | 3.4174 | 3.3127 | 2.4423 |  | 12.6 | 8.0702 | 1.3 |  | 0 | -16.9413 | -23.9866 | 5.0737 | 12.9037 | -21.0246 | 7.6466 | -5.1 | -10.1 | 27.5657 | 28.9378
25/02/2026 | 13:30 | 0 | 3.6001 | -8.7748 | 9.9828 | 15.6359 |  | 12.2623 |  | 21.8838 | 9.6887 | 11.0828 | -11.1 |  |  | 5.796 | -17.6 | 3.3819 | 1.6211 | 7.4035 | 7.2505 | 12.507 | 3.1459 | 0.724 | 2.3351 |  | -0.9293 | 0.376 | 0.39 | 4.064 | -8.88 | -6.6 | 0.042 | 0.249 |  | -3.5 |  | -13.35 | -13.34 | 8.488 | 3.2478 | 23.572 | 28.3087 | -21.6663 | 1.4375 |  | 13.0279 | 11.3921 | -22.3011 | -21.0074 | 34.2743 | 34.5331 | 102.99 | 6.6093 | -5.1 | -5.2 | -22.3701 |  | -0.5556 |  | 8.6056 | 8.9474 | 8.8448 | 5.673 | -103.7629 | 144.9629 | 143.8947 | -70.6076 | 52.9127 |  |  |  | 40.2475 | 16.23 | 11.49 | -4.07 | 19.64 | -10.3105 | -10.7124 | 25.4461 | 23.0487 |  | -0.6833 | -0.4755 | 8.4184 | 20.905 |  |  | 45.1 | -41.3 | -5.7 | 47.7911 | 47.3051 | 45.9418 | 68.2098 | 68.9264 | -18.0224 | -73.191 | -10.2549 | 4.0606 | 39.92 | 16.48 | -5.3125 | -5.6641 | 11.8286 |  | -20.8952 | -20.6693 | 23.1881 |  | -5.0863 | -65.9 | -64.5 | 0.3766 | 23.7558 | 56.94 |  | 25.04 | -3.25 | 18.7395 | -24.0689 |  | -23.87 | 39.53 | -38.96 | -25.9273 | -13.0909 | -28.9827 | -27.6364 | 51.764 | 20.2817 | 8.5606 | 8.5765 | 0.329 | -1.5305 | -16.535 | -1.6781 | -72.2141 |  | -18.1305 | -17.4476 | 16.3904 | -11.8185 | -11.2128 | -23.556 | -23.7333 |  | -0.3452 | 0 | 0 | 0.2 | 6.7237 | -30.7589 | -13.1374 | -13.1626 | 8.1842 | -4.4836 | -6.4173 | 5.6479 | 5.2836 |  | 4.5887 | 4.7798 | 3.1466 | 3.0142 | 2.6793 | 14.2338 | 16.7909 | 16.8382 | 16.8145 | 26.4466 | 9.098 | -9.76 | -3.1087 | 0.1916 | 1.28 | 0.71 | -9.6341 | 3.147 | 7.208 | 0.932 |  | 20.61 | -36.0384 | -28.4838 | -1.99 | 26.5551 |  | 24.4987 | -9.1216 | -9.7385 | 2.4195 |  |  | -11.1633 | -35.5707 | 9.4491 | -22.2845 | 3.7104 | 3.9212 | 179.7215 | -1.9633 | -5.313 | -9.6315 | 1.5742 | 8.3004 | 8.4028 | 0.8257 | -19.3903 | -18.9155 | -12.99 | 11.2617 | 8.5767 | 52.731 | 80.403 | -31.2461 | -30.9314 |  |  | -11.3577 | -12.4896 |  |  | -12.1991 | -11.1499 | -24.54 | -24.4513 | 12.45 | 12.59 | -20.6 | -20.3 | 0.2463 | 14.08 | 32.1172 | 26.0813 | 26.1718 | -8 | -28.1 | -3.7 | -4.3 | -18.3348 |  | -157.4464 | 23.8723 | -228.7279 | -22.7747 | -32.4047 | 68.5129 | 97.7891 | 95.6823 | 112.5662 | -6.5371 | 14.3522 | 13.4802 | 16.3563 | 106.9047 | -224.5603 | 18.3473 | -20.9717 | -3.3265 | 4.008 | -6.8 | -0.304 | -0.306 | 3.12 | -2.72 | -0.997 | -3.2212 | 0.676 | 2.9892 | -5.4 | -0.86 | 0.121 |  |  | 3.4442 | 3.7111 | 3.8671 |  | 12.8 | 8.9808 | 1.32 |  | 0 | -16.6754 | -24.4408 | 4.6955 | 12.6168 | -21.2603 | 8.1992 | -5.4 | -9.5 | 34.022 | 20.7755
25/02/2026 | 14:00 | 0 | 3.5817 | -8.8597 | 10.4047 | 14.743 |  | 11.3079 |  | 22.4092 | 9.8557 | 11.2063 | -13.32 |  |  | 6.624 |  | 3.3061 | 1.5416 | 7.4804 | 7.3403 | 12.8133 | 2.0776 | 1.6798 | 2.3353 |  | -0.7636 | 0.325 | 0.344 | 3.992 | -8.88 | -6.6 | -1.387 | 0.278 |  | -4.61 |  | -13.03 | -13.23 | 8.6715 | 3.3363 | 24.463 | 28.8173 | -20.6397 | 0.7818 |  | -0.3911 | -0.3003 | -20.9279 | -18.1964 | 30.697 | 32.1811 | 106.6701 | 2.2405 | -2.7 | -2.7 | -23.1002 |  | -0.7241 |  | 10.5447 | 9.2716 | 7.6114 | 4.9526 | -117.7404 | 141.5448 | 141.2091 | -51.7436 | 47.9607 |  |  |  | 41.3453 | 16.54 | 11.93 | -3.17 | 20.37 | -12.8557 | -12.8557 | 26.2758 | 24.2182 |  | -0.6043 | -0.6682 | 10.6612 | 17.7662 |  |  | 44.2 | -37.4 | -5.88 | 48.2372 | 48.0912 | 46.3677 | 67.1814 | 68.3714 | -21.0113 | -70.8224 | -12.7327 | 4.1216 | 41.09 | 17.26 | -4.6875 | -4.9805 | 12.5458 |  | -18.846 | -18.3016 | 18.0517 |  | -5.4238 | -66.1 | -66.6 | 0.5841 | 24.1299 | 57.7286 |  | 25.47 | -3.65 | 19.5455 | -18.056 |  | -22.11 | 39.64 | -37.88 | -20.2909 | -10.2 | -29.6391 | -28.3 | 57.0725 | 24.5362 | 14.022 | 14.4161 | -8.0455 | -17.3477 | -16.004 | -19.6536 | -76.3896 |  | -19.3654 | -18.1456 | 20.5336 | -4.2362 | -4.7826 | -41.988 | -23.3538 |  | 5.1784 | 26.93 | 0 | 0 | 7.2113 | -17.0713 | -14.0418 | -14.3604 | 8.7572 | 0.1178 | -16.5549 | 5.9686 | 5.6633 |  | 4.9812 | 5.2172 | 3.5021 | 4.5213 | 4.5213 | 13.3965 | 16.0289 | 15.9745 | 15.0122 | 24.1056 | 9.6645 | -9.42 | -2.51 | 0.1476 | 1.48 | 0.76 | -9.3685 |  | 7.184 | 1.009 |  | 21.88 | -34.3894 | -27.2632 | -1.65 | 28.1614 |  | 23.9243 | -9.6003 | -10.3887 | 2.3629 |  |  | -11.0065 | -37.3657 | 9.3354 | -21.6271 | 4.6198 | 4.0905 | 170.3765 | -1.9919 | -3.6974 | -10.8369 | 1.4433 | 8.1246 | 8.2842 | 1 | -17.7683 | -15.9713 | -12.15 | 9.299 | 0 | 55.6417 | 86.2144 | -31.4581 | -30.7873 |  |  | -9.5822 | -12.3334 |  | -0.0523 | -9.5898 | -8.9966 | -24.3971 | -24.4352 | 14.72 | 15.18 | -19.3 | -19.4 | 0.3342 | 14.08 | 27.5423 | 29.1649 | 29.0418 | -8.4 | -27.4 | -7.1 | -7.7 | -18.1487 |  | -161.5462 | 28.9467 | -230.6917 | -21.2188 | -33.1642 | 68.0127 | 97.7927 | 89.3176 | 109.432 | -5.604 | 14.4903 | 15.8448 | 14.1962 | 112.3348 | -221.258 | 24.6623 | -26.2109 | -4.1004 | 2.802 | -6.24 | -0.268 | -0.265 | 1.68 | -1.92 | -0.662 | -3.6301 | 0.8499 | 2.9007 | -5.8 | 1.138 | -0.416 |  |  | 4.276 | 3.8119 | 4.5915 |  | 12.1 | 8.9746 | 1.15 |  | 0 | -16.3905 | -23.4926 | 3.8078 | 11.7757 | -21.7423 | 8.4354 | -5.6 | -9.6 | 29.9363 | 24.9909
25/02/2026 | 14:30 | 0 | 3.6859 | -8.9327 | 10.8004 | 12.8607 |  | 11.4627 |  | 23.5705 | 10.4047 | 11.6756 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 6.624 |  | 3.1267 | -0.0639 | 8.31 | 8.1532 | 14.0321 | 2.7187 | 1.9962 | 2.2309 |  | -0.9127 | 0.394 | 0.406 | 4.616 | -6.66 | -4.4 | 0.064 | 0.256 |  | -3.91 |  | -13.19 | -13.27 | 8.5478 | 3.1431 | 27.2034 | 31.77 | -20.8433 | 1.2722 |  | 0.3375 | 0.8856 | -20.6122 | -17.5905 | 28.245 | 30.6776 | 113.1391 | 0.7667 | -2 | -2 | -22.9016 |  | -0.4164 |  | 13.4185 | 10.6298 | 8.6015 | 5.8465 | -114.8106 | 145.1765 | 144.6272 | -74.0507 | 58.4011 |  |  |  | 47.8719 | 17.58 | 12.89 | -0.38 | 22.44 | -18.3479 | -17.6781 | 28.1618 | 26.7968 |  | 1.6264 | 1.4674 | 13.5071 | 15.9528 |  |  | 47.1 | -33.7 | -6.18 | 51.5005 | 51.6542 | 49.6361 | 64.1419 | 64.1463 | -20.6834 | -70.5441 | -11.4439 | 4.6816 | 44.42 | 19.07 | -2.1875 | -2.4414 | 14.3807 |  | -16.552 | -16.1958 | 18.4208 |  | -6.4998 | -68.4 | -69 | 0.2692 | 24.5039 | 57.8863 |  | 25.97 | -4.08 | 21.514 | -18.351 |  | -24.11 | 41.23 | -31.47 | -18.7818 | -9.6 | -32.8146 | -31.9727 | 65.0583 | 28.9962 | 17.7187 | 18.6712 | -7.6878 | -17.7854 | -16.328 | 6.3631 | -84.0753 |  | -19.3315 | -18.1402 | 21.9426 | -6.2004 | -6.8224 | -41.476 | -24.5685 |  | 6.9234 | 26.68 | 0 | 0 | 6.853 | -19.7694 | -13.1516 | -13.146 | 8.791 | 0.8469 | -17.5175 | 4.9263 | 4.6573 |  | 0 | 0 | 0 | 13.3965 | 12.8941 | 7.8704 | 20.5405 | 20.6823 | 12.7217 | 20.6352 | 10.8266 | -10.69 | -2.2097 | 0.1925 | 1.27 | 1.1 | -11.203 |  | 7.345 | 0.958 | 2.1677 | 19.41 | -30.7171 | -24.5947 |  | 29.2963 |  | 31.3178 | -12.8934 | -13.6785 | 2.4951 | 0.0788 |  | -10.449 | -35.5482 | 9.457 | -26.1815 | 4.8789 | 3.7606 | 175.804 | -0.9748 | -4.5526 | -13.4857 | 1.7838 | 8.5495 | 8.6164 | 2 | -18.2238 | -17.2733 | -7.96 | 7.3495 | -3.9003 | 63.2497 | 77.677 | -31.6861 | -31.4272 |  |  | 0 | -9.8679 |  |  | -10.0238 | -9.4031 | -24.4245 | -24.2827 | 19.13 | 19.36 | -20.2 | -20.7 | 0.3708 | 12.96 | 30.7539 | 28.8173 | 28.7155 | -8.4 | -27.7 | -6.7 | -7.2 |  |  | -158.0609 | 33.2077 | -234.9832 | -25.8577 | -32.8603 | 70.2061 | 97.3259 | 95.46 | 109.5745 | -4.5733 | 15.4295 | 14.7488 | 12.6487 | 113.0277 | -221.266 | 24.6625 | -26.5281 | -3.8904 | 4.011 | -6.4 | -0.293 | -0.292 | 2.88 | -1.84 | -0.4387 | -3.3097 | 1.1734 | 2.4033 | -5.7 | 0.453 | 0.63 |  |  | 4.94 | 4.1028 | 3.405 |  | 13.5 | 8.3492 | 1.25 |  |  | -15.2963 | -23.8033 | 3.9526 | 11.2907 | -20.6302 | 8.5747 | -6.1 | -9.1 | 19.6912 | 38.632
25/02/2026 | 15:00 | 0 | 3.4269 | -8.5854 | 9.6507 | 13.0889 |  | 11.6958 |  | 24.8572 | 10.9297 | 12.2985 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -19.8 | 3.4011 | -0.2286 | 8.0794 | 8.0138 | 13.8796 | 2.4886 | 1.9709 | 2.2662 |  | -0.7185 | 0.439 | 0.459 | 4.355 | -6.66 | -4.4 | 0.334 | 0.251 |  | -3.49 |  | -13.26 | -13.37 | 9.5126 | 2.876 | 26.7296 | 31.2803 | -20.4837 | 1.4777 |  | 1.2702 | 1.2795 | -20.3671 | -17.8769 | 29.3004 | 30.8869 | 111.5861 | 1.2064 | -2.1 | -2.1 | -23.1537 |  | -0.5352 |  | 13.5942 | 10.7741 | 8.5624 | 5.6218 | -112.7353 | 144.9934 | 144.6882 | -75.5552 | 57.3869 |  |  |  | 48.9697 | 18.17 | 13.45 | -0.52 | 22.92 | -16.6065 | -16.4725 | 28.9619 | 26.896 |  | 2.9502 | 2.5282 | 12.2479 | 16.5552 |  |  | 44.9 | -36.4 | -5.92 | 51.4405 | 51.5556 | 49.6797 | 64.6583 | 65.4639 | -20.0986 | -72.3655 | -11.4256 | 4.4161 | 45.13 | 19.42 | 0 | -0.3906 | 16.5307 |  | -17.9061 | -17.5335 | 17.3997 |  | -7.6639 |  |  | -0.1147 | 24.5039 | 58.3594 |  | 26.19 | -4.18 | 20.925 | -17.476 |  | -23.64 | 41.14 | -31.05 | -19.2909 | -9.1273 | -31.2999 | -29.9455 | 62.6473 | 30.333 | 18.9258 | 19.5527 | -10.6094 | -18.2175 | -16.721 | 8.121 | -81.6627 |  | -18.2292 | -17.7618 | 28.4994 | -5.7029 | -5.5573 | -36.868 | -21.5219 | -21.2441 | 11.3535 | 27.85 | 0 | 0.5 | 6.8471 | -18.121 | -13.8358 | -13.9418 | 8.6134 | 3.114 | -23.0262 | 5.6197 | 5.3209 |  | 4.3581 | 4.9059 | 3.1821 | 9.3776 | 8.8752 | 9.2101 | 18.5074 | 18.2576 | 14.117 | 23.7991 | 12.2182 | -10.26 | -1.8215 | 0.1916 | 1.44 | 0.96 | -11.2382 |  | 7.235 | 0.827 |  | 19.67 | -32.7004 | -24.21 | -1.87 | 30.1258 |  | 26.4246 | -10.578 | -11.1621 | 2.4132 | 0.0428 |  | -12.3086 | -37.5682 | 8.8305 | -22.6184 | 5.9353 | 4.8295 | 175.778 | -1.3075 | -4.4941 | -10.6613 | 2.3461 | 8.7326 | 8.8458 |  | -17.8691 | -16.3249 | -8.38 | 8.2287 | -5.3869 | 61.7881 | 79.6619 | -32.542 | -32.7399 |  |  | 0 | -9.9906 |  |  | -9.1504 | -8.5461 | -24.3227 | -24.7112 | 18.74 | 19.34 | -19.3 | -19.3 | 0.3342 | 12.56 | 29.766 | 27.6441 | 27.3831 | -8 | -27 | -6.3 | -6.8 | -18.5303 |  | -158.668 | 33.4857 | -233.1531 | -26.2115 | -33.6814 | 70.2314 | 96.8239 | 94.7249 | 109.0595 | -5.9053 | 10.8523 | 11.792 | 14.2241 | 113.3276 | -220.339 | 29.8754 | -29.596 | -3.7024 | 6.096 | -6.4 | -0.298 | -0.299 | 2.48 | -2.64 | -0.4029 | -3.3097 | 1.2039 | 2.4033 | -5.6 | -0.114 | 0.503 |  |  | 3.1548 | 4.0709 | 3.7153 |  | 11.6 | 7.4564 | 1.28 |  |  | -14.8043 | -23.5214 | 3.3391 | 10.8111 | -21.5479 | 9.3754 | -5.3 | -9.6 | 18.2799 | 35.302
25/02/2026 | 15:30 | 0 | 3.4257 | -8.5711 | 9.9147 | 13.9315 |  | 11.2135 |  | 24.7689 | 11.1497 | 12.4547 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -17.6 | 3.5452 | -0.4938 | 8.8347 | 8.6862 | 15.0702 | 3.3785 | 1.964 | 2.3172 |  | -1.0001 | 0.564 | 0.575 | 4.417 | -6.66 | -4.4 | 0.103 | 0.26 |  | -3.01 |  | -11.88 | -12.05 | 9.9609 | 3.2692 | 26.7364 | 31.3863 | -19.3053 | 2.1123 |  | 1.1048 | 1.3635 | -19.9485 | -17.314 | 29.5417 | 31.1805 | 106.5952 | 1.8515 | -2.5 | -2.5 | -22.0572 |  | -0.7088 |  | 11.173 | 10.475 | 8.4368 | 5.5553 | -111.9113 | 145.7869 | 146.8855 | -69.8583 | 55.3478 |  |  |  | 48.0715 | 17.65 | 13.24 | -0.48 | 22.14 | -16.4725 | -16.6065 | 29.894 | 29.1422 |  | -0.2205 | -0.4704 | 11.2171 | 16.3366 |  |  | 46.4 | -36.4 | -5.95 | 50.0481 | 50.7025 | 48.8215 | 65.0584 | 65.4082 | -20.2275 | -72.9578 | -10.0944 | 4.0853 | 44.51 | 19.16 | -0.1563 | -0.4883 | 16.6821 |  | -17.6248 | -17.4762 | 15.5331 |  | -7.5701 |  |  | -0.127 | 24.1299 | 56.94 |  | 25.76 | -4.04 | 20.119 | -17.001 |  | -22.38 | 40.62 | -31.87 | -17.7636 | -9.2818 | -33.629 | -32.1091 | 61.8415 | 27.8159 | 16.3382 | 16.5257 | -12.0576 | -22.584 | -16.385 | 1.4809 | -78.2582 |  | -17.7408 | -16.9127 | 27.2711 | -3.9495 | -3.894 | -37.892 | -22.7607 | -22.3376 | 11.2828 | 26.14 | 0 | -0.5 | 6.3662 | -13.0776 | -13.9299 | -14.0893 | 8.886 | 7.5889 | -20.3839 | 5.851 | 5.5422 |  | 4.3406 | 3.8916 | 3.2019 | 9.3776 | 8.8752 | 12.7267 | 20.409 | 20.3758 | 18.0717 | 25.8173 | 11.2465 | -9.94 | -2.4184 | 0.2007 | 1.32 | 0.5 | -11.1421 | 2.8049 | 7.316 | 1.126 |  | 18.22 | -32.5321 | -25.91 | -1.82 | 27.581 |  | 24.3708 | -9.0118 | -9.471 | 2.5121 | 0.0428 |  | -12.5326 | -42.0459 | 8.209 | -22.6615 | 5.3905 | 6.0712 | 164.4157 | -2.6181 | -5.2179 | -12.4046 | 2.4029 | 8.8571 | 9.0357 |  | -17.0177 | -15.3233 | -9.64 | 6.6291 | -8.1072 | 63.4422 | 83.7851 | -31.3182 | -30.9664 |  |  | 0 | 0 |  |  | -8.2385 | -7.7002 | -24.2072 | -24.2392 | 19.95 | 20.3 | -19.7 | -19.7 | 0.3525 | 12.24 | 32.3542 | 29.7805 | 29.6736 | -8 | -28.6 | -8.4 | -8.9 | -19.1762 |  | -160.5101 | 31.5758 | -232.1624 | -22.1763 | -34.4726 | 70.4134 | 94.6427 | 91.547 | 108.4225 | -3.7349 | 11.4147 | 12.2377 | 14.3767 | 116.5027 | -220.0478 | 32.7875 | -31.6086 | -4.4984 | 5.438 | -6.64 | -0.307 | -0.3 | 2.32 | -3.2 | -0.3867 | -2.7512 | 0.441 | 1.9944 | -5.8 | 0.795 | 0.746 |  |  | 4.6143 | 3.6808 | 3.5574 |  | 13.6 | 9.0128 | 1.19 |  |  | -14.572 | -23.039 | 2.0703 | 10.8708 | -19.9052 | 8.1699 | -7.3 | -8.1 | 20.3646 | 31.0356
25/02/2026 | 16:00 | 0 | 3.1817 | -8.4398 | 10.7449 | 14.2703 |  | 11.9622 |  | 24.5031 | 10.9637 | 12.3386 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 6.624 |  | 3.4266 | 0.3681 | 0 | 12.4913 | 21.4924 | 3.6313 | 1.9691 | 2.2718 |  | -1.0481 | 0.476 | 0.495 | 4.843 | -4.44 |  | 0.161 | 0.27 |  | -4.11 |  | -11.44 | -11.53 | 10.9221 | 3.1717 | 25.7712 | 30.2315 | -18.4971 | 1.0265 |  | 0.3962 | 0.6036 | -19.99 | -17.3354 | 30.4244 | 32.0518 | 102.083 | 3.4584 | -3.2 | -3.3 | -21.6903 |  | -0.5744 |  | 9.8633 | 10.1249 | 8.3861 | 5.5595 | -110.477 | 143.559 | 143.9558 | -52.7754 | 52.8104 |  |  |  | 47.0336 | 17.59 | 12.96 | -1.59 | 21.77 | -12.5878 | -12.3199 | 28.9199 | 26.9066 |  | -9.2343 | -9.0168 | 9.2297 | 17.8415 |  |  | 46.7 | -38.1 | -6.01 | 45.8071 | 45.8923 | 43.7432 | 66.0024 | 65.5196 | -20.0352 | -71.9636 | -10.7214 | 4.2274 | 43.15 | 18.44 | -0.4688 | -0.9766 | 16.5902 |  | -18.6899 | -18.2269 | 17.2074 |  | -7.5572 |  | -66.4 | -0.2039 | 23.3818 | 56.3091 |  | 25.06 | -3.72 | 20.088 | -17.996 |  | -22.93 | 40.29 | -34.31 | -19.0182 | -9.7182 | -31.3133 | -30.4455 | 59.6783 | 25.469 | 14.1572 | 14.8971 | -15.129 | -25.2559 | -16.112 | -17.9565 | -75.0909 |  | -17.3453 | -16.0491 | 27.8532 | -0.0508 | -0.9587 | -45.064 | -23.2972 | -23.0422 | 13.2399 | 27.71 |  | 0 | 6.2847 | -4.7218 | -13.6786 | -13.8651 | 8.8014 | 6.934 | -22.6059 | 5.4561 | 5.2174 |  | 5.2417 | 4.6908 | 4.3761 | 4.8562 | 4.5213 | 12.0569 | 17.5754 | 17.7846 | 15.518 | 25.5047 | 9.6303 | -10.24 | -2.6143 | 0.2273 | 1.66 | 0.72 | -9.5248 |  | 7.457 | 1.105 |  | 19.21 | -33.5091 | -26.0188 | -1.84 | 28.8547 |  | 24.3918 | -8.9567 | -9.6129 | 2.5793 |  |  | -12.7153 | -41.5191 | 9.537 | -22.6007 | 5.878 | 4.3831 | 155.9474 | -2.7219 | -5.1656 | -12.8601 | 3.3463 | 8.8498 | 9.1148 | 3 | -15.4408 | -14.2488 | -11.73 | 9.0215 | -7.1518 | 55.1713 | 92.0348 | -31.2904 | -30.6639 |  |  | 0 | 0 |  | 2.7481 | -6.8103 | -6.0961 | -21.8859 | -22.2712 | 23.23 | 23.53 | -19.4 | -19.5 | 0.3708 | 8.64 | 28.7445 | 37.1205 | 37.0064 | -8.9 | -29.9 | -8.8 | -9.4 | -18.3499 |  | -170.0442 | 25.5723 | -227.9856 | -15.8633 | -34.5637 | 65.5008 | 97.9949 | 91.0335 | 104.223 | -7.9234 | 13.6839 | 10.9497 | 17.6854 | 115.1262 | -218.8174 | 36.8548 | -34.2725 | -3.2093 | 6.137 | -6.48 | -0.299 | -0.294 | 1.76 | -2.64 | -0.7409 | -3.3097 | 1.0269 | 1.4664 | -4.6 | 1.211 | 1.485 |  | 1.7017 | 4.3298 | 3.3948 | 3.998 |  | 14.2 | 8.9351 | 1.24 |  |  | -14.5449 | -22.8544 | 1.9676 | 10.6446 | -20.3443 | 8.9776 | -7.9 | -7.7 | 27.4553 | 24.9473
25/02/2026 | 16:30 | 0 | 3.0122 | -8.1018 | 10.8435 | 14.3034 |  | 11.5045 |  | 24.5097 | 10.9097 | 12.1073 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -17.6 | 3.2147 | 0.3746 |  | 12.1053 | 20.4083 | 3.5305 | 1.9241 | 2.2456 |  | -1.1497 | 0.451 | 0.454 | 4.468 | -4.44 | -4.4 | 0.062 | 0.265 |  | -4.41 |  | -12.09 | -12.3 | 11.371 | 3.5363 | 25.6606 | 29.8112 | -19.3744 | 0.4512 |  | 17.0875 | 5.9959 | -23.8238 | -18.6808 | 32.5962 | 38.5703 | 97.7535 | 3.5424 | -3.5 | -3.5 | -20.1586 |  | -0.7687 |  | 8.8813 | 10.119 | 7.0091 | 4.531 | -102.4201 | 143.6506 | 143.5895 | -52.1637 | 54.1835 |  |  |  | 44.8381 | 17.24 | 12.7 | -2.33 | 20.57 | -11.6501 | -11.3822 | 25.963 | 24.4488 |  | -9.0193 | -9.3711 | 8.3752 | 17.2135 |  |  | 44.1 | -35.8 | -6.05 | 45.1541 | 45.0193 | 43.5396 | 64.6296 | 64.3773 | -18.9666 | -71.0116 | -10.1333 | 4.2608 | 43.03 | 18.39 | -1.25 | -1.6602 | 16.5822 |  | -18.2422 | -17.6886 | 20.8935 |  | -7.5923 | -66.2 | -66.6 | -0.4834 | 22.2598 | 54.4165 |  | 23.74 | -3.58 | 20.119 | -22.3763 |  | -22.01 | 38.28 | -35.71 | -23.9818 | -12.0091 | -31.1075 | -30.0545 | 55.699 | 21.7193 | 10.9522 | 11.4316 | -17.0464 | -26.81 | -16.504 | -18.8766 | -72.5181 |  | -16.2592 | -15.0332 | 29.3817 | -0.3495 | -1.2793 | -31.748 | -22.0986 | -21.8925 | 14.5031 | 27.93 |  | 0.2 | 6.0363 | -3.2429 | -14.4128 | -14.5333 | 8.9266 | 8.9301 | -24.4045 | 5.9037 | 5.6173 |  | 4.8408 | 4.2642 | 3.6405 | 3.3491 | 3.3491 | 13.8989 | 16.9799 | 17.3776 | 17.2248 | 26.2204 | 10.0356 | -9.81 | -2.6143 | 0.2007 | 1.35 | 0.61 | -11.1376 |  | 7.368 | 1.095 |  | 19.34 | -36.2015 | -27.8796 | -1.71 | 30.0239 |  | 26.2596 | -9.8934 | -10.5543 | 2.5441 |  |  | -13.7265 | -37.0914 | 9.2221 | -23.0132 | 4.8201 | 4.2625 | 173.3851 | -1.3639 | -5.3792 | -10.8712 | 3.4776 | 8.8717 | 9.0515 | 2 | -15.227 | -14.4323 | -11.31 | 10.286 | 0 | 54.4376 | 89.6376 | -30.4739 | -29.8339 |  |  | 0 | -10.0404 | 4.6432 |  | -8.266 | -8.0407 | -21.9483 | -21.5002 | 22.71 | 23.1 | -19.9 | -20.1 | 0.5466 | 6.4 | 41.5298 | 28.3629 | 27.9466 | -9.3 | -26.6 | -7.6 | -8.1 | -17.4749 | -17.4581 | -165.4449 | 23.1745 | -229.386 | -17.0273 | -35.017 | 65.4282 | 95.9515 | 95.2949 | 107.8273 | -4.0871 | 11.4308 | 10.6547 | 11.1959 | 115.8285 | -217.2769 | 33.7403 | -30.6494 | -1.4514 | 7.771 | -6.56 | -0.267 | -0.262 | 2.96 | -2.96 | -1.482 | -3.3097 | 1.1734 | 1.7014 | -4.9 | 1.24 | 0.589 | 2.2971 | 2.553 | 3.8555 | 3.6454 | 3.2332 |  | 11 | 8.4004 | 1.19 |  |  | -14.5954 | -23.4671 | 2.1223 | 10.9669 | -20.3499 | 8.7717 | -8.5 | -7.1 | 31.312 | 19.1426
25/02/2026 | 17:00 | 0 | 2.9503 | -7.8638 | 9.7906 | 13.4885 |  | 10.8698 |  | 25.0303 | 11.2297 | 12.6347 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 3.3019 | 0.1744 |  | 11.6658 | 19.9292 | 2.5643 | 1.9604 | 2.2939 |  | -1.132 | 0.403 | 0.444 | 4.25 | -6.66 | -4.4 | -0.115 | 0.258 |  | -3.4 |  | -12.58 | -12.8 | 10.8592 | 3.3453 | 25.9453 | 30.5895 | -18.9845 | 0.8597 |  | 1.6848 | 2.116 | -19.9156 | -16.8449 | 29.8033 | 32.1983 | 101.2441 | 4.1812 | -3.6 | -3.6 | -21.5614 |  | -0.7946 |  | 7.2259 | 7.9291 | 6.3963 | 4.3438 | -106.479 | 142.1857 | 141.2091 | -52.1413 | 36.7767 |  |  |  | 42.8223 | 16.87 | 11.95 | -3.32 | 20.33 | -8.837 | -8.703 | 13.7177 | 11.0703 |  | -3.8619 | -4.0517 | 8.0761 | 20.2236 |  |  | 42.9 | -41 | -5.72 | 45.5489 | 45.7444 | 43.5991 | 66.8118 | 67.6335 | -21.469 | -70.1152 | -13.7255 | 3.8527 | 45 | 18.97 | -2.0313 | -2.4414 | 16.0985 |  | -21.3129 | -20.4835 | 20.666 |  | -7.3009 | -64 | -64.2 | -2.2925 | 21.6988 | 53.3125 |  | 23.08 | -4.29 | 19.2975 | -21.6837 |  | -22.54 | 38.49 | -36.89 | -21.6545 | -11.3455 | -25.1497 | -24.0636 | 54.8935 | 22.8879 | 11.9213 | 13.2915 | -15.483 | -25.6528 | -16.424 | -17.6526 | -61.1821 |  | -15.4029 | -14.2484 | 22.4888 | -1.9333 | -2.2668 | -46.088 | -14.2147 | -13.9271 | 11.4291 | 27.7 |  | -0.2 | 5.6854 | -4.4039 | -14.5776 | -14.6756 | 9.4409 | 7.7184 | -22.3743 | 5.5855 | 5.2867 |  | 3.5897 | 3.9597 | 2.8537 | 0 | 0.1675 | 6.0284 | 10.7413 | 10.7358 | 11.8636 | 20.4925 | 11.7055 | -11.06 | -2.5045 | 0.2273 | 1.3 | 0.73 | -12.7862 |  | 7.182 | 1.203 |  | 18.77 | -30.3506 | -22.6883 | -2.12 | 29.1066 |  | 26.4492 | -9.9125 | -10.4121 | 2.5625 |  |  | -12.8252 | -33.9076 | 9.1699 | -23.3152 | 5.6356 | 6.2106 | 179.1313 | -1.7902 | -6.006 | -10.3 | 3.47 | 8.4542 | 8.6164 | 3 | -17.4123 | -15.5644 | 6.71 | -8.2838 | 18.3303 | 43.7634 | 81.6065 | -16.2584 | -15.8457 |  | -6.2176 | 0 | 0 |  |  | -6.195 | -6.0082 | -16.8741 | -17.1703 | 23.98 | 24.4 | -20.2 | -20.4 | 0.3525 | 0.88 | 45.4656 | 28.8552 | 28.9746 | -9.7 | -27.3 | -9 | -9.8 |  |  | -145.6345 | 19.5768 | -229.9723 | -19.2325 | -31.4926 | 74.6311 | 84.7844 | 90.5156 | 108.5138 | 5.8098 | 7.7274 | 5.7762 | 13.4595 | 130.9432 | -219.0142 | 52.3739 | -43.2412 | -2.6477 | 7.959 | -6.64 | -1.136 | -1.136 | 1.84 | -0.96 | -1.3943 | -4.802 | 2.1408 | 2.5498 | -5.4 | 1.218 | 0.494 | 2.2327 | 2.5199 | 4.1293 | 3.7962 | 4.5658 |  | 13.1 | 10.4982 | 1.11 |  | -6.1102 | -13.3191 | -19.9501 | -3.2005 | 8.4262 | -16.2047 | 6.6438 | -10.1 | -6 | 45.4774 | -0.8756
25/02/2026 | 17:30 | 0 | 2.6501 | -7.6008 | 9.2868 | 13.4071 |  | 18.261 |  | 25.0733 | 11.0877 | 12.32 | -15.54 | -24.2 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.2015 | -1.6991 |  | 10.6214 | 18.2233 | 2.5979 | 1.991 | 2.3307 |  | -0.9444 | 0.486 | 0.511 | 4.507 | -4.44 | -8.8 | -0.392 | 0.271 |  | -4.26 |  | -11.89 | -12.1 | 9.8444 | 3.4578 | 23.6826 | 28.3686 | -19.0304 | -1.9157 |  | 19.4572 | 17.1882 | -22.8215 | -19.762 | 38.605 | 49.4446 | 86.8946 | 6.7241 | -4.7 | -4.8 | -20.0092 |  | -3.5784 |  | 3.2172 | 7.7741 | 4.3934 | 3.0692 | -97.7813 | 138.3709 | 138.3404 | -48.8541 | 37.8309 |  |  |  | 38.6209 | 16.12 | 10.88 | -5 | 17.95 | -8.4351 | -8.5691 | 12.9217 | 11.1162 |  | -1.5799 | -1.5731 | 1.5835 | 23.2944 |  |  | 42.3 | -47 | -5.32 | 45.0627 | 44.93 | 43.4736 | 66.7936 | 67.3305 | -20.008 | -68.2944 | -12.3941 | 3.3619 | 43.45 | 18.55 | -3.75 | -4.0039 | 15.4425 |  | -24.3251 | -24.2069 | 20.7697 |  | -7.0715 | -63 | -65 | -1.7639 | 20.2027 | 51.42 | 0.1913 | 21.72 | -4.18 | 17.794 | -21.0087 |  | -16.05 | 31.74 | -38.01 | -21.7455 | -11.0364 | -24.8482 | -23.8273 | 47.299 | 18.1078 | 7.0145 | 7.8954 | -13.4359 | -23.3961 | -15.827 | -23.7209 | -57.6327 |  | -13.9266 | -12.8674 | 18.505 | -4.1599 | -4.3765 | -47.624 | -16.5933 | -16.2538 | 8.1526 | 27.63 | 0 | 0 | 5.0489 | -6.7199 | -14.8323 | -14.8916 | 9.2059 | 5.7612 | -20.2422 | 5.3476 | 5.1245 |  | 3.9424 | 4.9872 | 3.879 | -0.6698 | -0.8373 | 8.5403 | 9.2694 | 9.069 | 14.2754 | 24.3382 | 13.0971 | -9.69 | -2.7205 | 0.2007 | 1.07 | -0.63 | -12.9244 |  | 7.261 | 1.185 | 2.7301 | 17.87 | -32.2169 | -24.3705 | -1.84 | 27.6336 |  | 26.5286 | -9.2062 | -9.745 | 2.6177 | 0.0428 |  | -13.2619 | -29.9998 | 7.6086 | -23.65 | 6.0517 | 5.2603 | 173.4722 | -2.3889 | -7.0693 | -9.6397 | 3.3625 | 7.9855 | 8.1576 |  | -12.7884 | -11.9572 | 8.38 | -9.6888 | 23.9593 | 44.396 | 86.9672 | -8.715 | -7.202 | 0 | -7.8367 | 0 | 0 | 21.5158 | 22.3161 | -5.3381 | -5.0909 | -17.0293 | -16.5135 | 4.76 | 5.05 | -19.5 | -19.8 | 0.3525 | -1.52 | 54.4264 | 23.3771 | 23.4803 | -12.6 | -27.3 | -9.7 | -10.2 | -17.1386 | -17.4739 | -132.0597 | 21.4587 | -268.9978 | -12.2142 | -35.4907 | 91.0902 | 70.1068 | 142.2241 | 64.1156 | 26.1332 | 25.0133 | 22.3754 | -37.5756 | 196.9164 | -167.9499 | 28.827 | -19.4161 | -1.615 | 6.539 | -6.4 | -1.999 | -1.993 | 1.68 | -0.8 | -1.7576 | -5.5344 | 3.5172 | 2.9007 | -6.4 | 0.175 | 1.433 |  |  | 4.5836 | 4.0344 | 4.2372 |  | 12.1 | 9.8514 | 0.99 |  | -5.8859 | -13.6321 | -18.6361 | -3.3037 | 9.6159 | -15.3201 | 4.8324 | -9.1 | -5.8 | 47.0281 | -10.1054
25/02/2026 | 18:00 | 0 | 2.7708 | -7.6709 | 10.2662 | 13.6092 |  | 17.5162 |  | 22.0073 | 9.5907 | 11.121 | -13.32 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.5552 | 1.6537 |  | 7.676 | 13.2283 | 0.6567 | 0.5929 | 2.2386 |  | -1.2252 | 0.194 | 0.215 | 4.53 | -8.88 |  | -0.205 | 0.271 |  | -6.3 |  | -12.48 | -12.62 | 8.1706 | 3.4214 | 21.3998 | 25.7903 | -20.0114 | -1.6199 |  | 1.3419 | 0.9765 | -20.821 | -18.085 | 35.9401 | 36.0776 | 88.78 | 9.8275 | -6.3 | -6.3 | -23.673 |  | -3.6537 |  | 0.5023 | 6.2895 | 3.3735 | 2.2454 | -133.7626 | 138.5845 | 139.2254 | -25.0745 | 6.9119 |  |  |  | 34.3895 | 15.47 | 10.42 | -7.45 | 16.14 | -6.5597 | -6.6937 | 12.1337 | 10.3982 |  | -3.0377 | -3.2102 | 0.5069 | 25.7157 |  |  | 38.9 | -52.4 | -4.89 | 42.1315 | 41.9948 | 40.364 | 72.0448 | 72.9482 | -21.4686 | -68.7941 | -15.9034 | 3.5651 | 42.38 | 17.44 | -5.3125 | -5.5664 | 14.6122 |  | -26.4037 | -26.4483 | 18.5724 |  | -6.5892 | -63.6 | -65 | -2.4243 | 18.7066 | 49.5274 |  | 20.1 | -3.65 | 15.283 | -19.3511 |  | -6.91 | 22.58 | -40.15 | -19.1455 | -9.7545 | -24.201 | -22.8727 | 36.7723 | 11.2966 | 1.0954 | 1.4343 | -17.9726 | -27.7606 | -15.268 | -51.5054 | -38.7304 |  | -8.9695 | -7.8422 | 17.5694 | -0.5906 | -1.1583 | -47.624 | -14.625 | -14.3085 | 9.176 | 28.27 | 0 | 0 | 4.9779 | 0.7879 | -16.1894 | -16.1951 | 9.0601 | 8.8823 | -21.1114 | 6.4189 | 6.0808 |  | 3.6481 | 3.8802 | 2.5938 | -2.5118 | -2.8468 | 12.5592 | 8.2378 | 7.9137 | 16.3558 | 26.2441 | 11.3393 | -10.32 | -2.9146 | 0.2364 | 1.59 | -0.8 | -12.7429 |  | 7.399 | 1.215 |  | 17.27 | -33.1689 | -25.7282 | -2.17 | 26.223 |  | 25.0488 | -7.4394 | -8.0199 | 2.7152 |  |  | -12.5742 | -24.6585 | 6.672 | -23.0431 | 5.2745 | 5.836 | 164.1425 | -4.9151 | -9.0297 | -5.3431 | 2.8269 | 7.7584 | 7.9193 | 2.1098 | -9.0792 | -7.4675 | 6.29 | -6.9952 | 24.8109 | 42.8525 | 102.1941 | -3.7314 | -3.398 |  | -8.79 | 0 | 0 |  |  | -4.1241 | -3.8274 | -14.8049 | -14.6484 | 3.16 | 3.63 | -21.4 | -21.5 | 0.195 | -4.4 | 56.6335 | 25.0938 | 24.7985 | -13.5 | -29.1 | -10.5 | -11.3 | -17.6236 |  | -134.2313 | 13.7182 | -264.0682 | -5.0926 | -35.3064 | 97.7952 | 59.3951 | 139.7805 | 73.618 | 36.9757 | 26.5718 | 24.674 | -34.6215 | 209.679 | -170.2755 | 43.2422 | -32.0504 | -2.8821 | 8.516 | -7.04 | -2.191 | -2.18 | 2.64 | -0.08 | -3.0485 | -6.0349 | 4.0726 | 3.0198 | -6.5 | 0.823 | 0.116 |  |  | 4.6137 | 4.567 | 3.8672 |  | 13.4 | 9.6727 | 0.84 |  | -6.6264 | -12.7423 | -19.2053 | -3.8612 | 8.7378 | -14.6757 | 5.107 | -10.9 | -4.2 | 63.1195 | -30.7778
25/02/2026 | 18:30 | 0 | 3.0644 | -8.1071 | 8.3195 | 11.2524 |  | 17.2733 |  | 21.2206 | 9.2897 | 10.7365 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.6976 | -9.3461 | 5.6598 | 5.5199 | 9.8036 | 0.2972 | 0.3922 | 2.253 |  | -1.2443 | 0.224 | 0.247 | 4.594 | -4.44 | -4.4 | -0.51 | 0.284 |  | -6.24 |  | -11.62 | -11.65 | 8.3164 | 3.2427 | 27.1486 | 29.5149 | -13.5047 | -3.1535 |  | 0.9004 | 0.8864 | -16.8805 | -14.1552 | 31.1223 | 32.8572 | 81.6923 | 9.4048 | -6.3 | -6.3 | -21.1672 |  | -3.6462 |  | -0.1622 | 5.9808 | 3.193 | 2.1917 | -118.5644 | 135.5021 | 136.0515 | -23.2522 | 13.2959 |  |  |  | 31.216 | 14.3 | 10.43 | -9.92 | 9.74 | -5.3541 | -5.2201 | 14.662 | 12.8207 |  | -9.2557 | -9.376 | -0.2299 | 23.8787 |  |  | 31.8 | -50.3 | -4.31 | 34.0533 | 35.0082 | 32.8969 | 75.0696 | 76.1174 | -22.1376 | -70.1535 | -16.5219 | 3.845 | 38.35 | 15.81 | -6.25 | -6.543 | 14.0401 |  | -24.832 | -24.51 | 18.5791 |  | -6.2657 | -61.3 | -60.4 | -2.4231 | 16.6495 | 46.3731 |  | 17.93 | -3.26 | 14.353 | -19.5386 |  | -7.22 | 23.65 | -42.64 | -19.4182 | -9.9 | -24.3287 | -23.0727 | 31.731 | 8.5829 | -1.8812 | -1.5612 | -18.6347 | -28.9495 | -15.282 | -54.0775 | -28.4397 |  | -8.4246 | -7.2165 | 17.3558 | -1.3706 | -2.0767 | -46.088 | -14.2921 | -13.9435 | 9.8709 | 28.16 |  | 0 | 4.6489 | 0.9819 | -15.2638 | -15.3999 | 8.6269 | 9.8621 | -21.562 | 6.0639 | 5.8224 |  | 3.5655 | 4.1173 | 3.1037 | -4.6888 | -4.6888 | 13.3965 | 7.3732 | 7.0742 | 17.1107 | 26.2972 | 12.0815 | -11.46 | -3.1087 | 0.2804 | 1.85 | -0.81 | -12.7502 |  | 7.073 | -0.077 |  | 16.81 | -34.5444 | -27.2036 | -2.64 | 27.1214 |  | 25.4381 | -8.5231 | -9.0065 | 3.091 |  |  | -12.1941 | -22.857 | 6.9432 | -21.2561 | 3.3908 | 3.2295 | 168.7071 | -3.5466 | -7.7908 | -5.8251 | 2.8411 | 8.5128 | 8.6797 | 2 | -9.6378 | -7.5017 | 7.12 | -7.4578 | 17.9044 | 45.2312 | 114.5604 | -2.6125 | -3.3192 |  | -8.8983 | 0 | 0 | 30.2484 | 29.241 | -4.0581 | -3.4868 | -15.9378 | -16.2656 | 0.82 | 1.17 | -21.6 | -21.7 | 0.1767 | 0.88 | 62.0516 | 25.9338 | 25.6456 | -13.1 | -29.4 | -11 | -11.5 | -17.4319 |  | -146.8057 | 4.435 | -262.6327 | -12.0867 | -47.1684 | 105.8881 | 50.6743 | 134.6056 | 78.0533 | 45.249 | 23.6015 | 22.3135 | -33.1907 | 225.1703 | -172.7744 | 51.6653 | -40.357 | -3.0213 | -0.847 | -7.04 | -2.33 | -2.333 | 2.48 | -0.24 | -2.8962 | -5.507 | 3.7797 | 2.5498 | -6.2 | -0.689 | -0.34 | 0 | 0 | 4.5503 | 4.7487 | 3.6204 |  | 13.9 | 9.565 | 0.79 |  | -7.1078 | -12.1018 | -19.0425 | -4.1564 | 8.516 | -14.4684 | 5.3719 | -11.3 | -4.6 | 70.7946 | -32.7914
25/02/2026 | 19:00 | 0 | 3.3933 | -8.7085 | 6.6882 | 11.3021 |  | 18.5418 |  | 21.5813 | 9.4357 | 10.7993 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 3.8254 | -10.5096 | 7.1041 | 7.1272 | 12.375 | 0.3171 | 0.3889 | 2.2844 |  | -1.2744 | 0.406 | 0.425 | 4.322 | -2.22 | -2.2 | -0.489 | 0.279 |  | -4.96 |  | -10.74 | -10.79 | 8.0574 | 2.9274 | 28.4059 | 30.6545 | -13.2716 | -2.5122 |  | -2.1606 | -2.1036 | -15.743 | -12.7771 | 26.3209 | 27.8278 | 89.5837 | 0.0137 | -1.8 | -1.8 | -17.5954 |  | -3.6718 |  | 3.2534 | 6.5845 | 3.421 | 2.261 | -100.0091 | 138.7066 | 138.0352 | -33.2875 | 28.5157 |  |  |  | 35.5871 | 14.81 | 12.23 | -8.42 | 9.57 | -7.4974 | -7.7653 | 16.0158 | 14.2286 |  | -12.8551 | -13.1084 | 3.1286 | 20.1141 |  |  | 29.4 | -42.9 | -4.36 | 32.869 | 32.8148 | 31.8728 | 76.9929 | 76.2785 | -23.3249 | -72.0635 | -18.1776 | 3.8693 | 38 | 15.58 | -6.4063 | -6.7383 | 14.2703 |  | -21.0473 | -20.6398 | 15.2935 |  | -6.4345 | -61.9 | -63.1 | -2.5708 | 16.0885 | 45.4268 |  | 17.41 | -3.16 | 13.0665 | -15.4984 |  | -6.77 | 26.27 | -40.31 | -15 | -7.6909 | -25.8947 | -24.4364 | 33.2279 | 11.4771 | 0.9587 | 1.3719 | -18.2092 | -29.5246 | -16.137 | -43.3263 | -34.1868 |  | -8.2151 | -7.2424 | 19.4987 | -0.9376 | -1.3096 | -53.256 | -14.5698 | -14.0106 | 12.3414 |  | 3.44 |  | 4.9393 | 0.5332 | -16.3838 | -16.4949 | 8.5779 | 11.0523 | -22.7828 | 6.5842 | 6.3292 |  | 4.2206 | 4.0091 | 2.888 | -1.842 | -2.1769 | 11.2196 | 8.3611 | 8.2566 | 16.0304 | 24.4234 | 10.0551 | -13.06 | -3.2149 | 0.2813 | 1.79 | 0.54 | -10.6399 | 0 | 6.858 | 0.668 |  | 16.32 | -33.3099 | -26.1389 | -2.63 | 26.0993 |  | 25.4418 | -9.3383 | -9.8922 | 3.1354 |  |  | -11.1976 | -19.135 | 6.5424 | -19.9796 | 5.0506 | 4.6803 | 176.8917 | -3.0227 | -6.4381 | -5.6828 | 2.4602 | 8.8571 | 9.1068 |  | -6.5683 | -4.5716 | 9.22 | -10.5913 | 15.6374 | 54.672 | 111.5603 | -1.5627 | -0.9562 | 0 | -11.2627 | 0 | 0 |  |  | -3.6407 | -3.3989 | -14.7953 | -14.6422 | 2.15 | 2.41 | -21.2 | -21.4 | 0.1236 | 0.64 | 62.8506 | 21.501 | 21.4037 | -13.1 | -30.3 | -11.8 | -12.3 |  |  | -138.6633 | 11.5274 | -270.3097 | -13.6587 | -44.0773 | 110.0597 | 46.687 | 135.8809 | 81.9177 | 50.8644 | 28.686 | 26.6747 | -30.2889 | 226.1806 | -174.0765 | 56.0934 | -44.0311 | -3.2557 | -4.687 | -7.52 | -2.358 | -2.355 | 2.72 | -0.08 | -3.2232 | -5.742 | 3.4867 | 2.9007 | -5.5 | -0.057 | 0.742 |  |  | 3.7205 | 3.3576 | 5.2629 |  | 15.5 | 11.229 | 0.75 |  | -8.7037 | -11.5749 | -16.7083 | -5.424 | 7.4768 | -13.295 | 4.5245 | -10.8 | -5.4 | 62.6735 | -26.867
25/02/2026 | 19:30 | 0 | 3.7731 | -8.8086 | 6.2078 | 11.4913 |  | 18.3717 |  | 21.2824 | 9.2957 | 10.7068 | -17.76 | -28.6 | 2.2 |  | -15.4 | 3.7845 | -10.0088 | 7.8514 | 7.783 | 13.4454 | 1.546 | 0.3753 | 2.3353 |  | -1.3398 | 0.477 | 0.495 | 4.63 | -2.22 |  | -0.538 | 0.289 |  | -4.85 |  | -10.91 | -10.94 | 8.9838 | 2.9055 | 26.9236 | 28.9969 | -11.6095 | -1.742 |  | -2.6119 | -2.4713 | -15.5499 | -12.621 | 28.7043 | 30.4539 | 75.3618 | -1.4203 | -1.1 | -1.1 | -19.3374 |  | -3.4658 |  | 4.3576 | 6.344 | 3.0033 | 2.1555 | -88.1679 | 101.9623 | 101.9928 | -31.7574 | -28.0671 |  |  |  | 31.4955 | 14.68 | 11.7 | -9.56 | 8.24 | -6.2918 | -6.4258 | 14.589 | 12.1263 |  | -24.3995 | -25.0539 | 4.4206 | 10.137 |  |  | 27.3 | -22.8 | -4.19 | 25.6372 | 25.3546 | 24.6149 | 59.4796 | 59.8749 | -26.3924 | -49.4443 | -21.7852 | 2.9175 | 36.39 | 14.62 | -7.6563 | -7.8125 | 13.854 |  | -11.6917 | -10.7172 | 7.1169 |  | -6.1535 | -50.6 | -50.1 | -2.6111 | 15.3405 | 44.1651 |  | 16.54 | -3.47 | 12.6635 | -8.9005 |  | -7.33 | 24.34 | -42.65 | -9.7636 | -5.3909 | -23.1875 | -21.5727 | 32.4459 | 11.5161 | 1.3552 | 1.9873 | -18.0461 | -29.8839 | -15.81 | -45.9778 | -18.2569 |  | -8.2323 | -7.17 | 16.5491 | 0.2776 | -0.2266 | -54.28 | -12.5575 | -12.179 | 11.0015 | 28.47 | 3.38 |  | 5.1128 | 2.0303 | -16.6441 | -16.7645 | 9.3282 | 10.6291 | -20.4933 | 6.4405 | 6.1962 |  | 4.4504 | 4.6029 | 2.9078 | -3.3491 | -3.684 | 16.7456 | 5.4549 | 5.5542 | 19.2625 | 28.1076 | 9.3324 | -12.94 | -2.0174 | 0.2804 | 0.87 | 3.22 | -11.1046 |  | 6.801 | 0.188 |  | 16.63 | -35.7011 | -28.4781 | -2.57 | 26.2219 |  | 27.0284 | -8.5773 | -9.1166 | 3.1713 |  |  | -11.9591 | -15.0155 | 6.5818 | -21.0737 | 4.6016 | 5.3437 | 180.3741 | -3.1997 | -9.214 | -5.1426 | 2.788 | 8.8424 | 9.0752 |  | -6.0751 | -4.7956 | 5.87 | -4.0624 | 32.4417 | 43.1419 | 115.5967 | -1.8818 | -1.6568 | 0 | -10.6847 | 0 | 0 |  |  | -4.4866 | -3.9153 | -14.8259 | -14.9513 | 2.07 | 2.42 | -20.7 | -20.9 | 0.054 | 0.64 | 62.9467 | 19.5292 | 19.1345 | -13.1 | -28.6 | -10.5 | -11.1 |  |  | -136.7127 | -2.7202 | -263.7911 | -8.6926 | -46.9753 | 105.3708 | 51.1971 | 136.3016 | 78.2798 | 45.4499 | 28.1204 | 27.2014 | -32.1719 | 221.7812 | -173.5882 | 48.5701 | -38.9829 | -2.6233 | -5.633 | -6.4 | -2.315 | -2.33 | 1.68 | 0.56 | -3.2444 | -6.5599 | 3.6332 | 3.0777 | -5.5 | 0.633 | 0.662 |  |  | 4.2486 | 2.9861 | 3.7685 |  | 13.1 | 11.6824 | 0.82 |  | -8.4928 | -11.9939 | -17.4138 | -5.9347 | 7.6845 | -13.6192 | 4.629 | -10 | -5.3 | 85.4195 | -47.1322
25/02/2026 | 20:00 | 0 | 3.664 | -8.9363 | 6.9216 | 11.4562 |  | 18.223 |  | 19.6402 | 8.4087 | 9.8008 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 3.8993 | -9.5957 | 7.5236 | 7.401 | 12.9894 | 1.9102 | 0.4364 | 2.3091 |  | -1.2751 | 0.513 | 0.536 | 4.524 | -2.22 | -2.2 | -0.511 | 0.283 |  | -4.5 |  | -11.31 | -11.25 | 9.3804 | 2.9689 | 26.8213 | 29.2027 | -12.3675 | -1.1424 |  | -2.6956 | -2.5499 | -15.7082 | -12.865 | 29.8031 | 31.3333 | 73.2124 | 1.8234 | -2.8 | -2.6 | -20.053 |  | -3.4372 |  | 3.434 | 6.2824 | 3.1234 | 2.1165 | -90.5179 | 104.007 | 104.5259 | -36.4622 | -32.5355 |  |  |  | 32.5134 | 14.77 | 11.82 | -9.46 | 8.29 | -6.1578 | -5.8899 | 13.9719 | 11.979 |  | -23.0643 | -22.9187 | 3.4864 | 8.1612 |  |  | 21.6 | -16.7 | -4.23 | 25.4033 | 25.6714 | 24.2874 | 58.7492 | 58.7887 | -24.8325 | -50.4335 | -20.3885 | 3.393 | 34.44 | 13.79 | -8.125 | -8.3008 | 13.7064 |  | -9.3222 | -8.7164 | 10.7857 |  | -6.0236 | -50.5 | -48.8 | -2.7026 | 13.2834 | 41.1685 |  | 14.56 | -3.67 | 12.1365 | -11.5307 |  | -8.43 | 24.61 | -43.45 | -10.8364 | -5.6 | -22.8637 | -21.5 | 30.1992 | 9.5736 | -0.7574 | -0.4145 | -18.8226 | -30.5265 | -15.707 | -40.087 | -16.3279 |  | -7.9846 | -7.0871 | 16.9458 | -0.7268 | -0.9482 | -55.304 | -11.5854 | -11.2172 | 11.253 |  | 3.53 |  | 4.8739 | 1.286 | -17.3665 | -17.3159 | 9.5101 | 11.3974 | -21.672 | 6.3606 | 6.0801 |  | 0 | 0 | 0 | -4.5213 | -4.6888 | 21.0995 | 6.2767 | 5.6594 | 22.6653 | 30.1443 | 7.2621 | -13.06 | -1.8233 | 0.2712 | 0.64 | 3.37 | 0 |  | 6.696 | 0.361 |  | 17.1 | -36.7976 | -30.9143 | -2.16 | 26.4876 |  | 26.1713 | -8.9614 | -9.6994 | 3.0951 | 0.0735 |  | -11.7185 | -15.4395 | 6.3758 | -21.135 | 5.4678 | 5.3375 | 181.0725 | -3.2108 | -7.2185 | -5.5467 | 1.8018 | 8.652 | 8.8221 | 1 | -6.1263 | -4.7769 | 6.29 | -3.288 | 40.4939 | 42.4676 | 112.4146 | 0 | 0 | 0 | -10.0772 | 0 | 0 |  |  | -5.382 | -4.7173 | -15.1938 | -14.4787 | 4.16 | 4.86 | -21.1 | -21.5 | 0.0357 | 0.8 | 62.6954 | 18.8751 | 18.7687 | -13.5 | -28.2 | -9.8 | -10.7 | -17.676 |  | -135.0259 | -5.0815 | -264.0115 | -7.9503 | -45.2357 | 106.1278 | 52.7745 | 139.6645 | 79.3096 | 45.5119 | 30.7804 | 28.097 | -30.7633 | 223.4419 | -176.1869 | 48.4244 | -35.1215 | -2.8577 | -4.185 | -6.4 | -2.319 | -2.323 | 1.92 | 0.24 | -3.243 | -6.2394 | 3.4012 | 3.2547 | -6.3 | -0.171 | 0.415 |  |  | 3.2687 | 3.6431 | 3.6537 |  | 12.1 | 11.773 | 0.82 |  | -8.1224 | -12.0418 | -17.0924 | -5.546 | 8.0815 | -13.441 | 4.1646 | -10.2 | -5.6 | 87.9961 | -51.8001
25/02/2026 | 20:30 | 0 | 3.6113 | -8.8135 | 7.1312 | 11.75 |  | 17.2321 |  | 18.6494 | 8.0068 | 9.3614 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.7201 | -8.8956 | 7.1449 | 7.2031 | 12.4841 | 1.9252 | 0.3966 | 2.2914 |  | -1.3332 | 0.479 | 0.494 | 4.158 | -4.44 | -4.4 | -0.535 | 0.274 |  | -4.86 |  | -10.49 | -10.65 | 9.0296 | 2.9876 | 27.3862 | 29.873 | -12.3644 | -1.2543 |  | -0.9133 | -0.9394 | -15.5049 | -12.6327 | 32.863 | 34.0896 | 62.6038 | 2.4564 | -3.1 | -3.1 | -20.3493 |  | -3.3995 |  | 1.3198 | 6.2473 | 2.964 | 2.0457 | -90.762 | 116.8859 | 116.4586 | -66.7191 | -34.7958 |  |  |  |  | 14.79 | 11.45 | -9.97 | 8.89 | -4.2824 | -4.0145 | 12.6677 | 10.5206 |  | -23.6409 | -23.8141 | 1.4405 | 17.9443 |  |  | 25.8 | -36.9 | -4.3 | 25.7535 | 25.8335 | 25.4572 | 67.7382 | 68.2247 | -25.105 | -60.5499 | -19.7499 | 3.1787 | 33.24 | 13.29 | 2.9736 | 2.2491 | 13.3655 |  | -18.6639 | -18.406 | 19.5551 |  | -5.8917 | -52.8 | -53.2 | -3.2825 | 11.2263 | 37.3833 |  | 12.22 | -2.77 | 12.0435 | -20.9937 |  | -7.64 | 23.99 | -9.82 | -20.8545 | -10.5818 | -24.7245 | -23.1273 | 28.4557 | 7.0652 | -2.7221 | -2.1983 | -19.7799 | -30.9587 | -16.374 | -13.5885 | -2.0186 |  | -8.2376 | -7.2125 | 20.1186 | -5.66 | -5.5746 | -53.256 | -11.7228 | -11.3764 | 13.3902 |  | 2.06 |  | 4.6428 | -7.9971 | -17.4295 | -17.4764 | 10.2656 | 13.1605 | -25.3284 | 6.4398 | 6.1306 |  | 5.383 | 5.1521 | 3.49 | -4.6888 | -5.5261 | 16.4107 | 7.3921 | 7.3104 | 20.9802 | 31.7803 | 13.9516 | -15.92 | -2.8103 | 0.2804 | 1.33 | 2.45 | -15.1683 | 0 | 6.641 | 0.318 |  | 12.84 | -37.1448 | -27.9482 | -0.99 | 25.0415 |  | 23.5819 | -7.657 | -8.369 | 3.101 | 0.0435 |  | -12.0596 | -17.228 | 6.962 | -21.6416 | 5.0844 | 4.785 | 160.9575 | -4.7655 | -7.1631 | -6.913 | 1.9994 | 8.3956 | 8.561 | 1.2813 | -7.8426 | -5.4293 | 2.1 | 0 | 49.5238 | 29.1445 | 111.3801 | -1.8696 | 0 | 0 | -9.7914 | 0 | -10.545 |  |  | -7.4255 | -6.4916 | -15.1944 | -15.3639 | 2.36 | 2.7 | -22 | -21.6 | 0.195 | 1.44 | 58.2159 | 20.3729 | 20.1913 | -14 | -28.1 | -8.4 | -8.9 |  | -17.649 | -124.6325 | -9.5691 | -261.3065 | -7.7638 | -44.2754 | 103.8149 | 54.2371 | 134.7513 | 83.635 | 43.3148 | 18.59 | 19.4914 | -25.2361 | 214.2579 | -180.2932 | 35.6221 | -22.072 | -2.2254 | -4.21 | -6.16 | -2.322 | -2.318 | 1.36 | 0 | -2.925 | -5.8885 | 3.6637 | 2.9313 | -6.8 | -0.412 | -0.987 |  |  | 3.3364 | 3.4321 | 3.906 |  | 12.7 | 12.0781 | 0.54 |  | -7.5299 | -12.8143 | -17.8889 | -5.1412 | 8.79 | -13.2777 | 3.7137 | -9.7 | -5.7 | 98.7451 | -65.9922
25/02/2026 | 21:00 | 0 | 3.7125 | -9.101 | 7.1806 | 12.1523 |  | 16.8401 |  | 17.7844 | 7.4968 | 8.8703 | -15.54 | -24.2 | 0 | 0.828 | -15.4 | 2.9236 | -8.4869 | 6.5226 | 6.6029 | 11.374 | 1.8642 | 0.3752 | 2.2698 |  | -1.332 | 0.47 | 0.494 | 3.767 | -4.44 | -6.6 | -0.962 | 0.271 |  | -4.55 |  | -11.36 | -11.48 | 9.3184 | 3.0285 | 27.7023 | 30.3602 | -13.7461 | -1.0711 |  | -0.7837 | 0.4871 | -16.1017 | -13.2278 | 32.3267 | 34.2321 | 68.1498 | 2.5126 | -3.1 | -3.1 | -21.0805 |  | -3.4352 |  | 2.0062 | 6.0296 | 2.8025 | 1.9019 | -100.7111 | 108.3712 | 108.7679 | -40.2295 | -44.1438 |  |  |  | 32.5633 | 14.96 | 11.33 | -10.52 | 8.62 | -4.6843 | -4.5504 | 12.7278 | 10.7934 |  | -18.8187 | -19.2563 | 1.2603 | 17.424 |  |  | 24.3 | -36 | -4.21 | 27.7785 | 27.1519 | 26.1751 | 65.1746 | 64.6992 | -26.1796 | -56.1472 | -21.4744 | 3.4308 | 34.07 | 13.54 | 2.3486 | 1.6632 | 12.943 |  | -18.4125 | -17.8797 | 17.9756 |  | -5.5977 | -50.4 | -50.5 | -3.1799 | 11.0393 | 36.7525 |  | 11.91 | -3.04 | 13.0355 | -19.2036 |  | -9.1 | 24.95 | -8.84 | -19.8727 | -9.6364 | -24.2832 | -22.3 | 30.4868 | 8.2283 | -1.2816 | -1.105 | -19.2245 | -29.3532 | -16.185 | -36.7541 | -7.8893 |  | -7.9423 | -7.0383 | 20.7288 | -7.4955 | -7.5644 | -47.624 | -12.2197 | -11.9028 | 12.8465 | 28.15 | 0 |  | 4.5893 | -11.5773 | -17.6176 | -17.6126 | 10.1857 | 12.0669 | -26.1603 | 6.301 | 6.2232 |  | 5.2156 | 4.7309 | 3.6449 | -5.1911 | -5.3586 | 21.9368 | 7.0861 | 7.3158 | 21.4876 | 29.9003 | 7.892 | -8.59 | -2.51 | 0.263 | 1.08 | 2.95 | 0 |  | 6.639 | 0.274 |  | 16.34 | -35.3816 | -27.8187 | -1.77 | 27.0257 |  | 23.7467 | -7.5604 | -8.1882 | 2.9748 |  |  | -11.8979 | -19.1039 | 7.62 | -22.8316 | 6.5404 | 7.193 | 160.4268 | -4.9874 | -7.4406 | -7.2456 | 1.9564 | 8.0807 | 8.2525 | 1 | -5.608 | -2.5314 | 5.45 | 0 | 40.6486 | 37.3518 | 111.4264 | 0 | 0 | 0 | -10.7662 | 0 | 0 |  | 33.856 | -7.0245 | -6.4367 | -14.7802 | -14.6074 | 3.14 | 3.51 | -21.7 | -21.2 | 0.195 | 0.48 | 58.7085 | 23.4966 | 23.2306 | -15.7 | -27.7 | -8.8 | -9.4 |  |  | -118.5934 | 3.981 | -267.033 | -14.3888 | -43.307 | 111.7279 | 47.1811 | 132.3725 | 87.4202 | 51.3604 | 19.4536 | 20.2142 | -24.129 | 218.8725 | -181.8995 | 41.0579 | -27.6699 | -0.7727 | -0.955 | -6.48 | -2.327 | -2.33 | 1.36 | -0.08 | -2.9183 | -5.7694 | 3.6057 | 3.0472 | -6.7 | -0.132 | 0.597 | 1.0928 | 1.2881 | 3.9469 | 3.6806 | 4.1991 |  | 13 | 12.0666 | 0.47 |  | -8.429 | -12.1068 | -17.4222 | -5.8414 | 7.7229 | -12.4116 | 4.5406 | -10.1 | -5.6 | 90.1914 | -59.9751
25/02/2026 | 21:30 | 0 | 3.4003 | -8.7623 | 8.1754 | 11.7438 |  | 16.6729 |  | 17.0523 | 7.1528 | 8.5911 | -15.54 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.5044 | -8.5703 | 6.6537 | 6.6286 | 11.6157 | 3.6704 | 0.4108 | 2.2339 |  | -1.2895 | 0.355 | 0.394 | 4.24 | -4.44 | -8.8 | -0.831 | 0.273 |  | -3.14 |  | -11.4 | -11.55 | 9.1371 | 3.4569 | 26.9639 | 28.851 | -14.3898 | -0.1542 |  | 11.4702 | 15.2458 | -17.382 | -15.572 | 33.6663 | 37.3848 | 70.251 | 2.1357 | -2.9 | -2.9 | -21.4481 |  | -3.5758 |  | 0.3968 | 6.1858 | 1.9563 | 1.3195 | -90.1822 | 107.2725 | 106.9673 | -36.1503 | -42.3088 |  |  |  | 30.3378 | 14.53 | 10.86 | -11.28 | 8.14 | -11.6501 | -12.7217 | 18.6291 | 15.4509 |  | -16.0066 | -16.1658 | 0.1818 | 18.4066 |  |  | 21 | -38 | -4.09 | 26.9633 | 27.7613 | 26.077 | 67.7193 | 67.7631 | -24.3336 | -58.8868 | -21.0009 | 3.651 | 33.11 | 13.1 | 1.7236 | 1.0773 | 12.3525 |  | -19.423 | -19.0339 | 15.156 |  | -5.5385 | -50.3 | -50.3 | -2.6367 | 9.5432 | 34.7022 |  | 10.59 | -3.04 | 14.322 | -16.0834 |  | -10.81 | 25.35 | -10.66 | -16.3455 | -8.4182 | -28.2769 | -27.3545 | 29.3136 | 5.1754 | -3.99 | -3.8622 | -22.5184 | -32.6186 | -16.835 | -43.6907 | -14.6367 |  | -8.5804 | -7.5728 | 25.2006 | -6.0691 | -6.9563 | -47.112 | -19.8469 | -19.7909 | 16.3942 | 28.51 | 0 | -0.1 | 4.4421 | -8.0941 | -16.6454 | -16.7544 | 10.7876 | 14.6707 | -30.8449 | 5.5294 | 5.2454 |  | 4.2371 | 3.9416 | 3.1105 | 2.0095 | 1.3396 | 24.4486 | 10.9876 | 10.8422 | 26.1867 | 33.43 | 4.7523 | -8.59 | -2.2115 | 0.2273 | 1.44 | 4.69 |  | 3.0137 | 6.838 | 0.325 |  | 15.72 | -38.7987 | -34.4721 | -1.55 | 25.66 |  | 23.4152 | -6.63 | -7.2865 | 2.8516 |  |  | -12.6168 | -22.7141 | 7.96 | -22.6379 | 5.5429 | 4.9247 | 162.5549 | -4.9198 | -8.2214 | -8.1449 | 2.0799 | 8.4176 | 8.4424 | 1.4932 | 1.0975 | 2.4481 | -12.15 | 14.6611 | 20.3539 | 56.7136 | 122.7307 | -7.657 | -7.9027 | 0 | -7.9949 | 0 | 0 | 33.9183 |  | -5.8379 | -5.2337 | -15.0743 | -14.8336 | 4.84 | 5.02 | -21.8 | -21.5 | 0.2463 | 0.4 | 51.0739 | 24.6365 | 24.528 | -16.1 | -28.3 | -8.9 | -9.5 | -17.6523 | -17.6119 | -129.8307 | 3.7195 | -263.8931 | -7.9709 | -41.7348 | 106.1974 | 58.3419 | 126.0582 | 81.6802 | 43.0472 | 21.3173 | 18.4815 | -25.8167 | 213.0976 | -177.1545 | 34.9149 | -26.8149 | -1.0779 | 3.956 | -6.4 | -2.266 | -2.27 | 1.12 | -0.08 | -2.5907 | -5.8274 | 3.8102 | 3.2242 | -6.9 | -0.039 | 0.345 | 0.8586 | 0.8828 | 3.4497 | 3.5911 | 3.4681 |  | 13.9 | 12.3587 | 0.4 |  | -4.8271 | -14.1063 | -19.7302 | -2.1285 | 8.8306 | -15.0936 | 4.5867 | -11.1 | -3.9 | 80.6848 | -50.0286
25/02/2026 | 22:00 | 0 | 3.2998 | -8.6646 | 8.532 | 11.746 |  | 15.6593 |  | 15.7674 | 6.4328 | 7.9377 | -15.54 | -22 |  | 0.828 | -15.4 | 3.7164 | -7.7788 | 6.2362 | 6.1303 | 10.7927 | 3.7035 | 0.7392 | 2.2805 |  | -0.9926 | 0.329 | 0.357 | 4.059 | -6.66 | -11 | -0.519 | 0.263 |  | -2.12 |  | -12.29 | -12.4 | 8.6534 | 3.4569 | 25.3892 | 27.7538 | -14.3057 | 2.5929 |  | 2.0674 | 3.948 | -17.5723 | -15.4854 | 29.3436 | 31.1931 | 77.2859 | 9.0388 | -6.1 | -6.1 | -23.6706 |  | -3.3683 |  | 0.1327 | 5.9418 | 1.966 | 1.3807 | -99.7345 | 109.714 | 109.5004 | -44.6248 | -49.961 |  |  |  | 30.4277 | 14.18 | 9.89 | -11.52 | 9.63 | -13.9273 | -14.0613 | 19.1509 | 17.1764 |  | -6.2083 | -6.269 | 0.3604 | 18.8556 |  |  | 15.6 | -39.7 | -4.19 | 29.7574 | 29.9375 | 28.7323 | 70.0966 | 70.3829 | -24.7955 | -60.8219 | -20.5609 | 3.8029 | 32.9 | 13 | 0.9424 | 0.1984 | 12.0341 |  | -19.8735 | -19.6484 | 9.2386 |  | -5.358 | -50.2 | -50.3 | -3.3374 | 8.2342 | 32.6519 |  | 9.11 | -3.56 | 14.3375 | -10.5831 |  | -10.13 | 24.43 | -12.36 | -10.4727 | -6.0909 | -28.1658 | -27.1 | 29.3381 | 5.2824 | -4.0539 | -3.7131 | -20.944 | -31.1834 | -16.352 | -31.8703 | -11.5676 |  | -11.536 | -10.6446 | 21.9016 | -4.8419 | -4.641 | -46.088 | -21.9017 | -21.9086 | 14.4334 | 28.16 | 0 | 0 | 4.1388 | -4.0979 | -17.3128 | -17.1873 | 10.734 | 14.5931 | -28.7416 | 5.9338 | 5.5699 |  | 4.3776 | 5.4097 | 3.8668 | 5.861 | 5.3586 | 26.6256 | 11.2337 | 11.2063 | 26.1803 | 33.8282 | 7.1156 | -7.28 | -2.6162 | 0.2859 | 1.39 | 1.95 |  |  | 6.985 | 0.083 |  | 17.11 | -38.9613 | -32.7511 | -1.54 | 28.1494 |  | 20.8902 | -5.1039 | -5.4536 | 2.6219 |  |  | -11.8666 | -24.7091 | 8.6158 | -21.8565 | 6.2047 | 4.515 | 158.5771 | -5.6477 | -9.0326 | -6.5246 | 1.999 | 7.5021 | 7.5238 | 2 | 0 | 0 | -12.15 | 14.1166 | 16.4291 | 62.8819 | 123.5234 | -9.9336 | -9.4561 |  | -8.061 | 0 | 0 |  |  | -6.2939 | -5.5743 | -13.7112 | -13.5615 | 6.39 | 6.56 | -22.4 | -22.5 | 0.3342 | -0.24 | 53.3386 | 23.565 | 22.9851 | -16.5 | -27.8 | -8.9 | -9.8 |  |  | -131.5233 | 6.8751 | -266.5283 | -11.2634 | -42.9197 | 107.343 | 53.3715 | 131.4463 | 82.5314 | 40.0144 | 21.3516 | 18.5542 | -23.3325 | 212.1886 | -177.4876 | 35.9827 | -25.7725 | -1.4051 | 5.462 | -6.88 | -2.259 | -2.265 | 2 | 0 | -2.8216 | -5.565 | 3.7797 | 3.9872 | -7.3 | -2.044 | -0.837 |  |  | 4.6942 | 4.3891 | 3.9933 |  | 12.5 | 12.7557 | 0.35 |  | -4.9345 | -13.6329 | -19.2379 | -1.8946 | 10.6462 | -15.4948 | 4.7747 | -9.9 | -4.8 | 74.5539 | -45.7233
25/02/2026 | 22:30 | 0 | 2.7696 | -8.1756 | 10.2043 | 11.6122 |  | 14.6908 |  | 14.0072 | 5.4918 | 6.8713 | -13.32 | -22 |  | 1.656 | -13.2 | 3.319 | -7.1504 | 6.0643 | 6.0231 | 10.4956 | 3.8049 | 1.901 | 2.3356 |  | -0.7634 | 0.292 | 0.274 | 4.374 | -8.88 | -11 | -0.307 | 0.264 |  | -5.48 |  | -12.53 | -12.27 | 8.7394 | 3.1765 | 23.5871 | 25.9067 | -14.0252 | -1.7076 |  | 9.566 | 9.9183 | -21.6362 | -20.2306 | 46.5162 | 43.6741 | 64.3337 | 9.6212 | -6.1 | -6.3 | -23.7651 |  | -3.4738 |  | -1.1158 | 5.5148 | 2.1352 | 1.4403 | -108.127 | 109.9582 | 109.8971 | -35.2448 | -52.2689 |  |  |  | 29.3499 | 14.35 | 8.95 | -12.82 | 11.42 | -12.8557 | -12.7217 | 18.5607 | 17.2014 |  | -7.3832 | -7.3892 | -1.0582 | 20.3066 |  |  | 9.3 | -38.9 | -3.81 | 27.498 | 27.2966 | 25.8794 | 72.2479 | 71.4034 | -25.4026 | -63.3687 | -20.2423 | 3.4515 | 30.16 | 11.63 | -0.625 | -1.1719 | 11.2447 |  | -20.9098 | -20.7194 | 9.0783 |  | -4.768 | -47.5 | -47.8 | -3.1641 | 5.9901 | 28.8667 |  | 6.72 | -3.46 | 14.043 | -11.2931 |  | -13.23 | 25.48 | -14.48 | -11.7091 | -6.1636 | -27.2981 | -26.3 | 25.0709 | 0.8586 | -7.7414 | -7.675 | -18.4019 | -27.6413 | -16.366 | -43.4002 | -11.0995 |  | -11.5589 | -10.6266 | 20.9265 | -5.8956 | -6.1118 | -39.94 | -21.6223 | -21.4113 | 12.3618 | 27.52 | 0 | 0.6 | 3.693 | -4.8243 | -17.0688 | -17.1277 | 10.8847 | 12.0212 | -27.3568 | 5.8547 | 5.5583 |  | 4.9669 | 4.5195 | 2.9571 | 3.1817 | 3.0142 | 27.9652 | 10.1273 | 10.1835 | 25.9644 | 33.609 | 3.0774 | -7.8 | -4.0096 | 0.2538 | 2.04 | 1.23 |  |  | 6.987 | 0.644 | 2.7202 | 18.16 | -39.0915 | -32.5712 | -1.29 | 27.5958 |  | 20.5328 | -4.3867 | -4.7404 | 2.4425 |  |  | -12.7806 | -25.4028 | 8.5994 | -22.1549 | 5.5567 | 5.4793 | 147.2426 | -6.212 | -10.2575 | -6.1506 | 2.1962 | 7.1129 | 7.1915 | 2 | 0 | 0 | -15.09 | 15.4333 | 19.1508 | 54.6556 | 121.3722 | -11.7328 | -11.3816 |  | -6.6885 | 0 | 0 | 28.2792 | 28.7275 | -8.4527 | -8.1231 | -13.6465 | -13.4543 | 6.05 | 6.26 | -21.2 | -21 | 0.054 | -0.96 | 52.7645 | 23.9375 | 23.8292 | -17.4 | -27.7 | -6.7 | -7.3 |  |  | -133.0118 | 5.6082 | -265.1074 | -10.1244 | -43.9315 | 101.3335 | 58.4774 | 135.813 | 80.2733 | 37.5696 | 20.5669 | 21.4539 | -27.7608 | 209.0088 | -180.2588 | 28.8166 | -18.9402 | -1.0071 | 4.161 | -5.68 | -2.152 | -2.155 | 1.28 | 0.4 | -3.0806 | -6.5324 | 3.7797 | 3.6637 | -6.4 | 2.001 | 1.374 | 0.8924 |  | 3.6241 | 3.4756 | 4.2046 |  | 12.6 | 13.5856 | 0.25 |  | -5.0841 | -14.2136 | -19.4147 | -1.8647 | 10.1796 | -15.4092 | 4.4764 | -10.1 | -5.5 | 77.7578 | -50.6529
25/02/2026 | 23:00 | 0 | 2.4 | -7.8646 | 6.0332 | 11.3641 |  | 13.1737 |  | 12.9453 | 5.1168 | 6.5443 | -13.32 | -19.8 | -4.4 | 2.484 |  | 3.3602 | -4.5607 | 5.1795 | 4.8139 | 8.5331 | 3.6132 | -0.0378 | 2.3221 |  | -0.7263 | -0.021 | 0.064 | 4.407 | -8.88 | -15.4 | -0.219 | 0.253 |  | -7.61 |  | -12.86 | -13.69 | 8.6638 | 3.2598 | 21.5557 | 24.2599 | -17.3343 | -6.6095 |  | 24.9722 | 18.7713 | -20.8339 | -19.3279 | 45.842 | 47.1373 | 64.1956 | 8.9422 | -6 | -6 | -23.1613 |  | -2.8103 |  | 2.2792 | 4.1656 | 2.0201 | 1.3009 | -129.9478 | 88.8699 | 88.4121 | -31.4347 | -108.6987 |  |  |  | 27.0745 | 11.67 | 9.53 | -4.54 | 11.23 | -15.5348 | -15.2669 | 20.8841 | 19.5538 |  | -18.6125 | -18.5861 | 1.7064 | 13.7808 |  |  | -1.5 | -26 | -3.35 | 26.8805 | 26.8528 | 25.7897 | 65.0658 | 63.9513 | -26.0979 | -51.6936 | -22.8707 | 3.1729 | 28.84 | 11.13 | 10.6299 | 9.5734 | 10.9459 |  | -14.341 | -14.5604 | 9.7039 |  | -4.5908 | -41.8 | -39.8 | -2.1606 | 4.494 | 26.1856 |  | 5.02 | -3.53 | 13.3455 | -9.6355 |  | -15.19 | 25.43 | 21.72 | -13.4364 | -5.4818 | -29.3975 | -28.2 | 29.9297 | 5.691 | -3.4951 | -2.5492 | -14.1644 | -22.3949 | -14.929 | -50.0854 | -11.1472 |  | -11.0109 | -9.8463 | 17.9036 | -10.759 | -11.8639 | 5.648 | -22.7054 | -22.5147 | 8.8001 | 2.43 | 0 | 11.9 | 3.4551 | -14.8326 | -16.7456 | -16.7415 | 10.31 | 8.8486 | -24.337 | 5.9461 | 5.5671 |  | 4.5492 | 4.1741 | 3.1985 | 6.0284 | 6.1959 | 22.6066 | 13.2402 | 13.1518 | 22.3201 | 31.0236 | 8.1166 | -9.44 | -3.4108 | 0.2007 | 2 | -0.57 |  |  | 6.827 | 0.83 |  | 16.59 | -37.4059 | -29.7883 | -1.41 | 26.2612 |  | 21.2089 | -5.8846 | -6.2533 | 2.2447 |  |  | -12.9996 | -23.1648 | 8.6438 | -22.4978 | 4.729 | 4.5134 | 157.9851 | -6.7364 | -8.2701 | -2.7594 | 2.4322 | 6.0289 | 6.0445 | 1.7799 | 0 | 0 | -15.09 | 17.5072 | 27.7291 | 47.7714 | 124.2105 | -12.6178 | -13.1812 |  | -5.7852 | 0 | 0 |  |  | -10.4248 | -9.7766 | -13.4293 | -13.1645 | 6.62 | 6.85 | -20 | -20.3 | 0.195 | -3.28 | 53.9053 | 22.9648 | 22.8509 | -17.4 | -26.7 | -5.8 | -6.4 | -17.8879 | -17.8393 | -129.2067 | 1.9867 | -263.8222 | -9.9002 | -46.4048 | 97.7795 | 61.9619 | 139.6324 | 81.2187 | 37.5895 | 22.2991 | 20.1571 | -31.9293 | 205.6251 | -179.174 | 23.0961 | -13.43 | -0.3503 | 5.718 | -5.92 | -2.137 | -2.16 | 0.56 | 0.56 | -3.1824 | -6.7948 | 3.2822 | 4.2802 | -6.3 | 0.194 | 1.254 | 2.0752 | 2.3845 | 4.1362 | 3.5235 | 4.5562 |  | 11 | 13.8171 | 0.21 |  | -4.4698 | -13.8568 | -19.7844 | -1.3179 | 10.4108 | -16.7095 | 5.519 | -7.9 | -5.5 | 83.8331 | -60.8543
25/02/2026 | 23:30 | 0 | 1.9713 | -7.2544 | 0.6293 | 9.7698 |  | 11.3603 |  | 11.8411 | 4.5129 | 6.0032 | -13.32 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.4788 | -1.5494 | 4.1398 | 3.927 | 6.9347 | 2.2658 | -0.0814 | 2.4534 |  | -0.7953 | -0.172 | -0.164 | 3.708 | -6.66 | -11 | -0.685 | 0.239 |  | -8.4 |  | -13.47 | -13.63 | 7.6675 | 3.6672 | 20.0272 | 22.1094 | -16.3484 | -6.5205 |  | 8.2141 | 15.797 | -19.7264 | -17.2851 | 43.4169 | 46.1734 | 58.0343 | 9.0339 | -5.9 | -5.9 | -21.4557 |  | -2.7152 |  | 1.0379 | 3.97 | 2.1868 | 1.3834 | -132.9081 | 86.0317 | 85.8485 | -26.9431 | -123.511 |  |  |  | 25.2283 | 11.83 | 9.64 | -5.26 | 10.98 | -6.5597 | -5.756 | 14.4106 | 12.8172 |  | -20.0082 | -20.032 | 1.7197 | 9.4723 |  |  | -9.2 | -15.8 | -3.55 | 23.7378 | 23.7384 | 22.7483 | 61.32 | 60.92 | -24.5274 | -49.7838 | -21.0318 | 3.1286 | 27.23 | 10.37 | 10.0049 | 8.6945 | 10.5136 |  | -10.6657 | -10.5293 | 18.656 |  | -4.5082 | -37 | -37.4 | -2.2925 | 2.624 | 23.8199 |  | 3.24 | -3.34 | 12.7875 | -19.3561 |  | -19.93 | 29.84 | 19.15 | -19.5636 | -10.5364 | -23.5481 | -21.1818 | 27.1347 | 2.4054 | -5.571 | -4.8363 | -12.5416 | -20.7532 | -12.946 | -54.7181 | -5.872 |  | -11.2444 | -10.8369 | 12.5051 | -14.2498 | -13.5559 | -34.308 | -13.8278 | -13.3886 | 4.6427 | 13.93 | -4.33 | 0.8 | 3.3272 | -19.2939 | -15.0373 | -14.9719 | 10.6621 | 5.3138 | -19.6508 | 5.4098 | 5.2648 |  | 4.4975 | 5.1512 | 3.7096 | -3.0142 | -2.8468 | 18.4202 | 6.0574 | 6.1208 | 19.5031 | 27.5471 | 8.1166 | -11.14 | -2.9165 | 0.2264 | 1.49 | 0.63 | -9.3629 |  | 6.993 | 1.118 | 2.7141 | 17.19 | -33.6015 | -26.8152 | -1.99 | 25.9929 |  | 20.7545 | -5.7189 | -6.009 | 2.0794 |  |  | -12.5935 | -22.4048 | 9.4625 | -23.1577 | 4.7554 | 5.053 | 148.6331 | -7.3537 | -8.1882 | -2.4482 | 2.0824 | 5.5382 | 5.5778 | 1 | -8.4933 | -6.0563 | 2.1 | 0 | 52.8781 | 26.5255 | 112.2378 | -6.2777 | -4.7083 |  | -6.4584 | 0 | 0 |  |  | -10.0732 | -9.4635 | -12.1731 | -12.5741 | 5.27 | 5.45 | -20.5 | -20.6 | 0.195 | -3.92 | 54.2511 | 18.3769 | 18.0169 | -17.4 | -24.8 | -5.8 | -6.4 |  |  | -118.5918 | -0.3932 | -267.2165 | -12.1853 | -41.0206 | 99.0582 | 62.5891 | 141.6331 | 79.4553 | 37.5814 | 22.3127 | 20.0372 | -34.5302 | 199.0808 | -180.3903 | 21.5731 | -13.4802 | -2.6941 | 5.63 | -5.76 | -2.147 | -2.15 | 1.12 | 1.2 | -3.093 | -7.0298 | 4.3961 | 4.7471 | -7.5 | -0.117 | 0.189 | 1.8544 | 2.0383 | 4.6305 | 3.8131 | 4.0402 |  | 11 | 12.4676 | 0.04 |  | -7.9449 | -13.3076 | -18.0173 | -3.9877 | 9.6607 | -14.5541 | 4.6619 | -8.1 | -6.4 | 99.1754 | -76.5411
26/02/2026 | 00:00 | 0 | 1.6441 | -6.8487 | -0.8429 | 8.43 |  | 10.2941 |  | 10.4335 | 3.9899 | 5.423 | -17.76 | -22 | -2.2 |  |  | 3.6739 | -2.0719 | 3.6796 | 3.5479 | 6.5849 | 2.0242 | -0.0615 | 2.4318 |  | -0.8109 | -0.344 | -0.313 | 3.774 | -4.44 | -13.2 | -0.787 | 0.235 |  | -10.9 |  | -12.99 | -13.09 | 6.7638 | 3.3543 | 19.5901 | 21.9372 | -18.6254 | -16.3591 |  | -0.3613 | -0.2818 | -19.4905 | -17.1727 | 26.6711 | 28.1219 | -0.894 | 9.4302 | -6.2 | -6.2 | -14.9089 |  | -2.8161 |  | -2.6435 | 3.8152 | 1.0382 | 0.7856 | -97.5982 | 80.6604 | 80.752 | -35.484 | -110.2345 |  |  |  | 23.9809 | 11.3 | 9.22 | -6.27 | 9.93 | -7.3635 | -6.8276 | 15.4366 | 14.5002 |  | -15.9371 | -16.2636 | -2.5567 | 9.6075 |  |  | -13.9 | -14.4 | -3.49 | 23.1233 | 23.1098 | 21.9658 | 62.3152 | 62.8771 | -27.3236 | -46.8811 | -24.7593 | 2.7612 | 24.86 | 9.29 | 8.7549 | 7.6202 | 10.1499 |  | -10.9513 | -10.1568 | 14.1424 |  | -3.9954 | -34.3 | -35 | -0.7422 | 1.5019 | 21.2964 |  | 2.03 | -3.15 | 12.803 | -15.1659 |  | -20.28 | 28.97 | 17.48 | -16.6727 | -8.2455 | -21.9129 | -20.7364 | 23.4665 | 0.9742 | -7.6401 | -7.524 | -14.6716 | -19.3151 | -13.379 | -49.7597 | -6.1713 |  | -10.9722 | -10.2291 | 12.9856 | -12.8402 | -10.7087 | -33.796 | -13.9887 | -14.5714 | 3.2114 | 27.65 | -4.03 | 1.6 | 3.3143 | -12.9876 | -14.8412 | -14.8296 | 10.3277 | 4.1845 | -19.0034 | 5.399 | 4.8326 |  | 4.1281 | 5.3694 | 3.9573 | -0.5024 | -1.1722 | 15.7409 | 4.8193 | 5.0674 | 18.2503 | 25.893 | 6.2464 | -11.47 | -2.8103 | 0.1925 | 1.21 | 2.47 | 0 |  | 7.032 | 1.106 |  | 18.09 | -32.4913 | -25.4361 | -2.02 | 26.5883 |  | 19.7759 | -2.661 | -2.2446 | 1.9297 |  |  |  | -24.1583 | 7.8564 | -20.074 | 6.0036 | 5.0824 | 141.6501 | -5.6079 | -8.2216 | 15.9593 | 2.2305 | 5.3551 | 5.4038 | 1 | -9.192 | -8.4037 | -1.26 | 0 | 46.0786 | 23.3101 | 112.4198 | -7.8062 | -6.355 |  | -6.664 | 0 | 0 |  |  | -10.0677 | -9.8975 | -11.9276 | -11.8426 | 5.5 | 5.93 | -20.5 | -20.8 | 0.2115 | -4.88 | 52.4924 | 17.4447 | 17.3463 | -16.5 | -25.7 | -5.1 | -5.9 |  |  | -126.7293 | -0.9654 | -265.5825 | -10.1797 | -43.3052 | 95.8503 | 65.9799 | 138.39 | 77.9744 | 30.8064 | 20.7824 | 22.4997 | -30.4984 | 197.2018 | -177.6478 | 16.3086 | -11.6791 | -2.0154 | 5.13 | -5.6 | -2.138 | -2.127 | 0.64 | 1.2 | -3.5264 | -7.5578 | 4.5121 | 5.0706 | -7.6 | -0.008 | -0.254 | 0.6549 | 0.5954 | 4.0049 | 3.3511 | 3.315 |  | 10.4 | 11.3408 | 0.03 |  | -7.6244 | -14.3093 | -18.1847 | -3.4167 | 10.1814 | -14.008 | 3.125 | -7.8 | -6.3 | 95.3151 | -73.5557
MÁXIMO |  | 0 | 4.2572 | -4.7331 | 10.8435 | 15.6359 | 0 | 21.5736 | 0 | 25.0733 | 11.2297 | 12.6347 | -2.22 | -19.8 | 6.6 | 6.624 | -13.2 | 3.8993 | 3.0502 | 9.3558 | 12.4913 | 21.4924 | 3.8049 | 2.099 | 2.4534 | 0 | -0.7185 | 0.659 | 0.672 | 4.843 | 0 | -2.2 | 0.334 | 0.289 | 0 | -1.02 | -10 | -10.49 | -10.65 | 11.371 | 3.6672 | 28.4059 | 31.77 | -11.6095 | 4.2086 | 0 | 26.3358 | 34.5479 | -15.5049 | -12.621 | 46.5162 | 49.4446 | 113.1391 | 9.8275 | -1.1 | -1.1 | -13.9024 | 0 | -0.1325 | 0 | 13.5942 | 11.0327 | 9.637 | 6.2153 | -79.1345 | 162.1448 | 162.9688 | -23.2522 | 83.7658 | 0 | 0 | 0 | 48.9697 | 18.17 | 13.45 | 0.56 | 22.92 | -4.2824 | -4.0145 | 29.894 | 29.1422 | 0 | 2.9502 | 2.7725 | 13.5071 | 25.7157 | 0 | 0 | 50.2 | -0.5 | -3.3 | 51.5005 | 51.6542 | 49.6797 | 90.1258 | 89.9358 | -15.565 | -30.9916 | -6.4716 | 4.6816 | 45.98 | 19.94 | 15.9424 | 14.6515 | 17.2916 | 0 | -4.2987 | -4.1725 | 26.4868 | 0 | -3.5061 | -24.2 | -23.4 | 1.4447 | 25.2519 | 59.148 | 0.1913 | 26.84 | -2.77 | 21.514 | -5.8678 | 0 | -6.77 | 45.48 | 21.72 | -6.7091 | -2.9 | -15.5131 | -14.5636 | 66.3659 | 30.3906 | 19.8135 | 20.4772 | 3.8787 | -1.5305 | -11.435 | 58.4988 | -2.0186 | 0 | -7.9423 | -7.0383 | 29.3817 | 0.2776 | -0.2266 | 6.16 | -9.3805 | 0 | 16.3942 | 28.51 | 3.53 | 13.3 | 7.8981 | 2.0303 | -12.2818 | -12.4274 | 10.8847 | 14.6707 | -6.4173 | 6.9135 | 6.599 | 0 | 5.5306 | 5.9247 | 4.3761 | 13.3965 | 12.8941 | 27.9652 | 20.5405 | 20.6823 | 26.6037 | 33.8282 | 13.9516 | -7.28 | -1.8196 | 0.2859 | 2.15 | 4.69 | 0 | 3.147 | 7.628 | 1.215 | 3.7651 | 21.88 | -30.2036 | -22.6883 | -0.99 | 30.1258 | 0 | 31.3178 | -2.661 | -2.2446 | 3.1713 | 0.0788 | 0 | -10.021 | -15.0155 | 9.537 | -19.9796 | 6.5404 | 7.193 | 192.5505 | -0.9748 | -3.6974 | 15.9593 | 3.4776 | 9.3844 | 9.4865 | 3 | 1.0975 | 2.4481 | 9.22 | 17.5072 | 52.8781 | 75.9614 | 124.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3521 | 36.0455 | -3.6407 | -3.3989 | -9.804 | -9.4763 | 23.98 | 24.4 | -18.6 | -18.4 | 1.1087 | 15.52 | 62.9467 | 37.1205 | 37.0064 | -7.6 | -22.4 | 1.7 | 1.2 | -17.1386 | 0 | -64.7611 | 33.4857 | -218.6418 | -5.0926 | -18.2145 | 114.6021 | 111.7068 | 142.2241 | 114.1888 | 51.3604 | 30.7804 | 28.097 | 36.562 | 226.1806 | -167.9499 | 56.0934 | 43.4087 | -0.3503 | 8.516 | -3.84 | -0.241 | -0.239 | 3.6 | 1.2 | -0.3867 | -2.7512 | 6.0075 | 5.0706 | -4.3 | 2.001 | 2.835 | 2.2971 | 2.553 | 5.4877 | 4.7487 | 5.2629 | 0 | 15.5 | 13.8171 | 1.35 | 0 | 2.8582 | -11.5749 | -16.3123 | 6.2461 | 13.1616 | -12.2158 | 10.7849 | -4.6 | -3.9 | 99.1754 | 38.632
MÍNIMO |  | 0 | 0.1489 | -9.9835 | -0.8429 | 8.43 | 0 | 8.7466 | 0 | 9.9306 | 3.7369 | 3.6142 | -19.98 | -30.8 | -4.4 | 0.828 | -19.8 | 2.8353 | -10.5096 | 0 | 2.4643 | 4.325 | 0.2972 | -0.0814 | 0.341 | 0 | -1.3398 | -1.082 | -1.051 | 3.413 | -17.76 | -15.4 | -1.387 | 0.221 | 0 | -11.88 | -10 | -14.75 | -14.85 | 2.5526 | 2.5135 | 16.294 | 18.48 | -21.7798 | -16.3591 | 0 | -2.6956 | -2.5499 | -24.3649 | -22.5832 | 16.3792 | 17.3234 | -9.1652 | -1.4203 | -6.3 | -6.3 | -25.4192 | -35.5174 | -3.6718 | 0 | -7.9004 | 3.2621 | 1.0382 | 0.7856 | -133.7626 | 56.3372 | 56.4287 | -130.3737 | -172.9626 | 0 | 0 | 0 | 14.9095 | 9.49 | 6.71 | -12.82 | 7.14 | -18.3479 | -17.6781 | 8.0503 | 5.6797 | 0 | -25.52 | -25.4851 | -7.6122 | 2.6133 | 0 | 0 | -21.9 | -52.4 | -6.27 | 15.7864 | 15.9249 | 14.8968 | 48.855 | 49.0273 | -28.9899 | -88.9533 | -26.733 | 2.2247 | 24.76 | 9.29 | -8.125 | -8.3008 | 8.5747 | 0 | -26.4883 | -26.5056 | 5.1941 | 0 | -7.9657 | -70.2 | -70.7 | -3.9966 | -0.935 | 17.669 | 0.1913 | -0.46 | -4.86 | 12.0435 | -28.0016 | 0 | -28.82 | 22.58 | -43.45 | -27.2727 | -13.5545 | -33.629 | -32.1091 | 19.1787 | -7.5779 | -12.3327 | -12.308 | -22.5184 | -32.6186 | -17.424 | -54.7181 | -84.0753 | 0 | -20.5668 | -19.5617 | 10.6855 | -23.1434 | -22.4547 | -55.304 | -24.6279 | -23.0422 | -1.7189 | 0 | -12.85 | -8.3 | 3.2618 | -42.9516 | -17.6176 | -17.6126 | 7.1832 | -5.9965 | -30.8449 | 4.8187 | 4.5101 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5261 | -5.6935 | 6.0284 | 0 | -0.3416 | 11.8636 | 20.4925 | 3.0774 | -15.92 | -4.0096 | 0.1321 | 0.64 | -2.4 | -15.1683 | 0 | 6.639 | -0.077 | 2.1677 | 12.84 | -39.0915 | -34.4721 | -2.91 | 20.825 | 0 | 19.7759 | -12.8934 | -13.6785 | 1.5494 | 0.0428 | 0 | -13.7265 | -43.797 | 6.3758 | -26.8613 | 3.1069 | 3.2295 | 141.6501 | -7.6931 | -10.2575 | -13.4857 | 1.1406 | 5.3551 | 5.4038 | 0 | -26.8209 | -25.4316 | -15.09 | -10.5913 | -8.1072 | 12.1368 | 49.0223 | -37.5825 | -37.3726 | 0 | -11.2627 | -14.5803 | -15.1441 | -4.0732 | -0.6907 | -17.2694 | -16.9288 | -27.9197 | -28.1469 | 0.82 | 1.17 | -23.5 | -23.5 | 0.0357 | -6.48 | 17.8157 | 17.4447 | 17.3463 | -17.4 | -30.3 | -11.8 | -12.3 | -19.1762 | -18.2016 | -170.0442 | -9.5691 | -279.3912 | -32.6961 | -47.1684 | 60.4918 | 46.687 | 77.0129 | 64.1156 | -18.6676 | 7.7274 | 5.7762 | -37.5756 | 80.8667 | -227.6868 | -42.6582 | -44.0311 | -5.1795 | -5.633 | -7.92 | -2.358 | -2.355 | -0.96 | -3.2 | -3.5264 | -7.5578 | -0.322 | 1.4664 | -7.6 | -3.816 | -3.279 | 0 | 0 | 2.9133 | 2.5457 | 2.3988 | 0 | 7.7 | 6.9566 | -0.02 | 0 | -9.456 | -17.5451 | -25.2253 | -5.9347 | 7.4768 | -23.6138 | 2.1685 | -11.3 | -10.1 | 0.5643 | -147.4991
PROMEDIO |  | 0 | 2.3137 | -7.3653 | 6.2814 | 11.5833 | 0 | 13.5176 | 0 | 17.6966 | 7.4849 | 8.3981 | -11.9325 | -25.3 | 1.76 | 3.5449 | -16.6897 | 3.4714 | -3.9435 | 5.7153 | 6.294 | 10.938 | 2.2079 | 1.4546 | 1.6036 | 0 | -1.0683 | -0.061958 | -0.038896 | 4.0026 | -8.7875 | -7.5514 | -0.47319 | 0.24915 | 0 | -5.7175 | -10 | -12.6279 | -12.6848 | 7.8815 | 3.1167 | 22.6943 | 25.7874 | -18.0796 | -3.8243 | 0 | 5.7149 | 5.8343 | -19.6725 | -17.228 | 30.0455 | 31.7612 | 60.2762 | 6.5335 | -4.8021 | -4.8187 | -20.3693 | -30.9362 | -2.1403 | 0 | 3.0412 | 6.8978 | 4.5172 | 2.9648 | -103.899 | 109.1545 | 109.1799 | -61.2791 | -42.5588 | 0 | 0 | 0 | 31.8577 | 13.98 | 10.3402 | -6.0294 | 13.8881 | -9.7356 | -9.6044 | 17.5879 | 15.6214 | 0 | -11.2048 | -11.2581 | 3.0748 | 14.217 | 0 | 0 | 17.1167 | -27.6896 | -4.6433 | 32.9845 | 33.0121 | 31.678 | 63.2174 | 63.3673 | -22.1826 | -58.4799 | -16.2809 | 3.4362 | 35.0079 | 14.295 | 2.8835 | 2.1297 | 12.4595 | 0 | -15.3377 | -15.0452 | 14.4698 | 0 | -5.4837 | -51.5316 | -52.2975 | -1.6991 | 12.6553 | 39.2661 | 0.1913 | 13.7067 | -3.9654 | 16.6945 | -15.7465 | 0 | -20.6931 | 32.9758 | -12.9275 | -16.7587 | -8.4754 | -24.765 | -23.6273 | 39.928 | 11.6184 | 2.9434 | 3.3234 | -10.753 | -18.4966 | -15.298 | -17.6138 | -40.4202 | 0 | -14.2277 | -13.1791 | 18.2816 | -11.4373 | -11.1039 | -25.3687 | -16.5932 | -13.5732 | 5.868 | 18.1398 | -5.0693 | 0.38837 | 5.2021 | -22.7918 | -15.1743 | -15.258 | 9.3675 | 3.9021 | -18.6741 | 5.9423 | 5.6727 | 0 | 4.1805 | 4.3323 | 3.1047 | 1.2175 | 0.9838 | 15.9746 | 10.1121 | 10.0677 | 19.0485 | 27.4372 | 10.0468 | -10.2346 | -2.5983 | 0.20561 | 1.4348 | 0.68812 | -9.9883 | 2.2487 | 7.1509 | 0.85344 | 3.1212 | 18.6356 | -34.6289 | -27.4262 | -1.8973 | 25.6244 | 0 | 24.7116 | -8.2196 | -8.7619 | 2.3033 | 0.053627 | 0 | -11.4799 | -29.0637 | 8.2243 | -23.4014 | 4.9359 | 4.7701 | 167.9255 | -4.773 | -7.0703 | -6.5248 | 2.2713 | 7.764 | 7.8915 | 1.4968 | -12.9719 | -11.5603 | -2.575 | 3.2545 | 24.8596 | 45.4917 | 86.3081 | -16.742 | -16.2873 | 0 | -6.6745 | -3.0269 | -5.3902 | 18.2459 | 17.2678 | -10.4444 | -9.9067 | -16.9677 | -16.9658 | 12.7883 | 12.9575 | -20.6854 | -20.7563 | 0.29363 | 2.9083 | 40.9445 | 26.1104 | 25.9203 | -12.9125 | -26.0458 | -5.2875 | -5.8792 | -18.09 | -16.6366 | -122.8681 | 14.8102 | -252.2189 | -20.9109 | -32.4297 | 89.1099 | 75.2772 | 109.9927 | 96.0724 | 19.8881 | 19.6161 | 18.7978 | -2.2247 | 162.2065 | -201.6971 | 16.917 | -12.5489 | -3.0418 | 2.1478 | -6.2083 | -1.3594 | -1.3596 | 1.6183 | -0.75833 | -2.0534 | -5.2084 | 2.8686 | 2.8575 | -5.9896 | -0.24704 | -0.14229 | 1.2331 | 1.3838 | 4.0503 | 3.712 | 3.7843 | 0 | 11.0667 | 9.7979 | 0.64896 | 0 | -5.2235 | -14.5377 | -20.5131 | -0.48748 | 10.6307 | -17.3567 | 5.8913 | -7.4917 | -7.2729 | 50.6415 | -50.964
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 25 de Febrero del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
25/02/2026 | 00:30 | 54.37 | 54.37 | 64.0683 | 0 | 369.6251 | 542.4334 | 149.08 | 151.1739 | 408.9411 | 347.7213 | 1056.9163
25/02/2026 | 01:00 | 55.81 | 55.81 | 65.7494 | 0 | 377.5783 | 554.9477 | 148.6437 | 148.524 | 407.6284 | 341.5142 | 1046.3103
25/02/2026 | 01:30 | 51.18 | 51.18 | 66.2296 | 0 | 358.7167 | 527.3063 | 145.8333 | 144.6791 | 407.1921 | 340.4507 | 1038.1552
25/02/2026 | 02:00 | 51.05 | 51.05 | 63.4354 | 0 | 341.2127 | 506.7481 | 145.0101 | 145.6407 | 401.6023 | 335.1324 | 1027.3855
25/02/2026 | 02:30 | 55.94 | 55.94 | 64.2873 | 0 | 362.4597 | 538.627 | 145.2718 | 142.4563 | 401.4681 | 331.9887 | 1021.1849
25/02/2026 | 03:00 | 57.51 | 57.51 | 68.574 | 0 | 373.3297 | 556.9237 | 142.9226 | 144.3191 | 400.6216 | 337.0475 | 1024.9108
25/02/2026 | 03:30 | 59.26 | 59.26 | 70.9312 | 0 | 379.4967 | 568.9479 | 144.7384 | 143.6124 | 394.6456 | 325.0623 | 1008.0587
25/02/2026 | 04:00 | 56.79 | 56.79 | 65.0123 | 0 | 354.4523 | 533.0446 | 146.3146 | 147.0385 | 407.1076 | 339.211 | 1039.6717
25/02/2026 | 04:30 | 58.45 | 58.45 | 66.5188 | 0 | 358.0313 | 541.4501 | 146.5503 | 147.8431 | 406.578 | 340.9622 | 1041.9336
25/02/2026 | 05:00 | 63.12 | 63.12 | 72.1282 | 0 | 387.2255 | 585.5937 | 148.3131 | 149.5518 | 413.5473 | 346.4031 | 1057.8153
25/02/2026 | 05:30 | 70.27 | 70.27 | 75.6084 | 0 | 424.6813 | 640.8297 | 148.2382 | 147.8628 | 402.1142 | 338.5627 | 1036.7779
25/02/2026 | 06:00 | 70.42 | 70.42 | 72.3979 | 0 | 398.8812 | 612.1191 | 145.742 | 147.6826 | 399.0613 | 329.9683 | 1022.4542
25/02/2026 | 06:30 | 67.54 | 67.54 | 70.0304 | 0 | 415.4474 | 620.5578 | 126.6173 | 127.6064 | 319.7779 | 265.5621 | 839.5637
25/02/2026 | 07:00 | 66.04 | 66.04 | 67.1688 | 0 | 413.9949 | 613.2437 | 101.3697 | 103.2228 | 191.1824 | 163.1159 | 558.8908
25/02/2026 | 07:30 | 59.96 | 59.96 | 60.5974 | 0 | 416.8223 | 597.3397 | 76.5071 | 76.5528 | 49.3573 | 35.9705 | 238.3877
25/02/2026 | 08:00 | 69.87 | 69.87 | 70.166 | 0 | 481.6507 | 691.5567 | 63.4424 | 63.2817 | 0 | 16.9645 | 143.6886
25/02/2026 | 08:30 | 72.62 | 72.62 | 73.6857 | 0 | 490.8714 | 709.7971 | 66.6988 | 67.0189 | 21.8651 | 26.8682 | 182.451
25/02/2026 | 09:00 | 78.82 | 78.82 | 80.7133 | 0 | 518.4694 | 756.8227 | 72.6221 | 73.16 | 23.2879 | 9.5034 | 178.5734
25/02/2026 | 09:30 | 79.93 | 79.93 | 83.308 | 0 | 536.6876 | 779.8556 | 80.2436 | 80.4874 | 55.7895 | 30.7285 | 247.249
25/02/2026 | 10:00 | 84.9 | 84.9 | 87.6871 | 0 | 518.704 | 776.1911 | 83.1589 | 84.068 | 101.7009 | 68.4069 | 337.3347
25/02/2026 | 10:30 | 87.39 | 87.39 | 89.8748 | 0 | 547.9394 | 812.5942 | 79.2076 | 79.6207 | 72.7101 | 50.6665 | 282.2049
25/02/2026 | 11:00 | 85.13 | 85.13 | 85.6799 | 0 | 530.428 | 786.3679 | 90.3747 | 90.7488 | 125.2125 | 96.415 | 402.751
25/02/2026 | 11:30 | 88.46 | 88.46 | 87.8409 | 0 | 569.2666 | 834.0275 | 72.4034 | 72.5764 | 41.6571 | 15.501 | 202.1379
25/02/2026 | 12:00 | 87.43 | 87.43 | 90.2148 | 0 | 545.8326 | 810.9074 | 82.1486 | 85.4208 | 92.3767 | 62.239 | 322.1851
25/02/2026 | 12:30 | 85.59 | 85.59 | 89.5779 | 0 | 540.1519 | 800.9098 | 81.6526 | 82.517 | 96.5494 | 67.1414 | 327.8604
25/02/2026 | 13:00 | 89.39 | 89.39 | 94.7333 | 0 | 564.3757 | 837.889 | 83.7869 | 84.4456 | 110.3073 | 73.2162 | 351.756
25/02/2026 | 13:30 | 79.6 | 79.6 | 90.2568 | 0 | 548.4058 | 797.8626 | 86.8297 | 87.1453 | 140.6325 | 103.886 | 418.4935
25/02/2026 | 14:00 | 77.24 | 77.24 | 85.1889 | 0 | 528.9645 | 768.6334 | 90.8725 | 93.3852 | 173.5317 | 133.3828 | 491.1722
25/02/2026 | 14:30 | 79.03 | 79.03 | 85.122 | 0 | 537.8029 | 780.9849 | 86.7559 | 87.5491 | 146.5844 | 101.3766 | 422.266
25/02/2026 | 15:00 | 78.75 | 78.75 | 85.9009 | 0 | 539.6188 | 783.0197 | 84.192 | 85.6546 | 150.9224 | 108.4545 | 429.2235
25/02/2026 | 15:30 | 84.66 | 84.66 | 88.9981 | 0 | 530.0459 | 788.364 | 91.6852 | 93.5278 | 182.53 | 129.919 | 497.662
25/02/2026 | 16:00 | 83.98 | 83.98 | 88.2219 | 0 | 533.7048 | 789.8867 | 95.1702 | 95.4475 | 219.2375 | 161.9993 | 571.8545
25/02/2026 | 16:30 | 80.67 | 80.67 | 91.1766 | 0 | 537.7215 | 790.2381 | 101.1395 | 97.9214 | 226.0638 | 161.5675 | 586.6922
25/02/2026 | 17:00 | 80.26 | 80.26 | 89.0074 | 0 | 545.4481 | 794.9755 | 113.4841 | 114.7013 | 291.6819 | 224.2101 | 744.0774
25/02/2026 | 17:30 | 81.04 | 81.04 | 89.5075 | 0 | 532.5494 | 784.1369 | 135.6098 | 136.8353 | 412.0673 | 330.1288 | 1014.6412
25/02/2026 | 18:00 | 74.92 | 74.92 | 82.5623 | 0 | 478.4077 | 710.81 | 148.9346 | 149.4371 | 480.8541 | 387.8376 | 1167.0634
25/02/2026 | 18:30 | 77.71 | 77.71 | 84.1693 | 0 | 496.0397 | 735.629 | 150.9798 | 150.7312 | 499.0166 | 402.8029 | 1203.5305
25/02/2026 | 19:00 | 84.38 | 84.38 | 91.8713 | 0 | 535.2701 | 795.9014 | 154.2463 | 154.7789 | 499.3074 | 402.9066 | 1211.2392
25/02/2026 | 19:30 | 83.32 | 83.32 | 90.5899 | 0 | 548.7245 | 805.9544 | 152.7161 | 153.2088 | 496.7502 | 401.6029 | 1204.278
25/02/2026 | 20:00 | 83.34 | 83.34 | 90.0145 | 0 | 541.5929 | 798.2874 | 155.0092 | 155.6045 | 499.6355 | 402.0743 | 1212.3235
25/02/2026 | 20:30 | 84.84 | 84.84 | 90.6129 | 0 | 527.1378 | 787.4307 | 153.8348 | 155.7554 | 491.4632 | 398.9683 | 1200.0217
25/02/2026 | 21:00 | 83.29 | 83.29 | 89.4706 | 0 | 519.7515 | 775.8021 | 158.5934 | 159.2879 | 490.0063 | 401.7675 | 1209.6551
25/02/2026 | 21:30 | 87.12 | 87.12 | 92.2456 | 0 | 530.9361 | 797.4217 | 161.029 | 161.2878 | 494.2687 | 394.3914 | 1210.9769
25/02/2026 | 22:00 | 87.87 | 87.87 | 90.7904 | 0 | 526.8068 | 793.3372 | 157.8297 | 160.7859 | 470.6603 | 391.7681 | 1181.044
25/02/2026 | 22:30 | 78.14 | 78.14 | 86.3174 | 0 | 499.3563 | 741.9537 | 154.5723 | 155.0019 | 466.9553 | 377.4033 | 1153.9328
25/02/2026 | 23:00 | 67.23 | 67.23 | 78.1483 | 0 | 469.0538 | 681.6621 | 153.834 | 153.7319 | 449.7186 | 369.5612 | 1126.8457
25/02/2026 | 23:30 | 62.88 | 62.88 | 74.4294 | 0 | 425.8133 | 626.0027 | 149.4321 | 147.1521 | 441.5824 | 365.3293 | 1103.4959
26/02/2026 | 00:00 | 55.02 | 55.02 | 61.1651 | 0 | 377.6821 | 548.8872 | 143.786 | 143.5162 | 434.6079 | 358.6179 | 1080.528
MÁXIMO |  | -51.05 | -51.05 | -60.5974 | 0 | -341.2127 |  | 161.029 | 161.2878 | 499.6355 | 402.9066
MÍNIMO |  | -89.39 | -89.39 | -94.7333 | 0 | -569.2666 |  | 63.4424 | 63.2817 | -21.8651 | -26.8682
PROMEDIO |  | -73.8027 | -73.8027 | -80.0414 | 0 | -476.816 |  | 120.7798 | 121.3241 | 297.2214 | 238.7211
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 25 de Febrero del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
25/02/2026 | 00:30 | 502.432 | 503.0129 | 499.6662 | 507.7539 | 508.5418 | 509.1673 | 506.9591 | 499.039 | 498.2833 | 483.5162 | 504.4908 | 490.2894 | 224.6682 | 222.5784 | 225.6602 | 219.4975 | 219.1436 | 221.5498 | 223.7 | 0 | 224.4 | 140.1458 | 140.2538 | 0 | 139.112 | 138.5106 | 0 | 141.9855 | 126.8517 | 140.1251
25/02/2026 | 01:00 | 502.6943 | 502.1201 | 496.41 | 508.1621 | 509.0869 | 509.2609 | 506.9591 | 499.0426 | 498.013 | 483.9816 | 504.4892 | 490.1184 | 225.2954 | 222.4947 | 225.9376 | 219.9798 | 219.6087 | 221.5874 | 224.3 | 0 | 224.4 | 139.4408 | 140.1849 | 0 | 138.4171 | 138.2898 | 0 | 141.9709 | 127.0368 | 139.737
25/02/2026 | 01:30 | 501.1731 | 499.8618 | 497.1978 | 508.6973 | 509.7035 | 510.0499 | 506.9591 | 498.3557 | 499.1078 | 483.2263 | 505.4087 | 490.2594 | 226.042 | 223.4284 | 225.7755 | 220.9369 | 220.4577 | 221.5368 | 224.2 | 0 | 224.2 | 139.4332 | 139.9773 | 0 | 137.9735 | 137.9448 | 0 | 141.6928 | 127.278 | 139.4103
25/02/2026 | 02:00 | 504.4254 | 506.3215 | 499.7712 | 511.7309 | 512.1082 | 511.3198 | 506.9591 | 501.1343 | 498.5464 | 483.9668 | 506.5388 | 490.6359 | 226.9327 | 224.4146 | 226.864 | 221.6808 | 220.7826 | 221.6068 | 225 | 0 | 224.9 | 139.5523 | 140.843 | 0 | 138.0422 | 137.8206 | 0 | 142.2636 | 127.8306 | 139.737
25/02/2026 | 02:30 | 503.9008 | 508.3697 | 505.916 | 511.3073 | 511.8026 | 511.8643 | 506.9591 | 501.1936 | 498.8654 | 485.3642 | 505.6264 | 491.1367 | 226.9026 | 225.0603 | 227.6067 | 221.9457 | 221.0557 | 221.9474 | 225 | 0 | 225.1 | 139.6232 | 140.7177 | 0 | 138.4409 | 138.345 | 0 | 142.3807 | 127.7466 | 139.7983
25/02/2026 | 03:00 | 504.1107 | 507.4769 | 503.5001 | 510.9926 | 512.1252 | 510.9972 | 506.9591 | 500.8711 | 499.2383 | 484.5072 | 505.4103 | 490.9572 | 226.9656 | 224.9185 | 227.0804 | 221.7399 | 221.0114 | 221.8584 | 225 | 0 | 224.8 | 139.619 | 140.5851 | 0 | 138.3398 | 138.2484 | 0 | 142.249 | 128.3108 | 139.6962
25/02/2026 | 03:30 | 502.4845 | 505.6913 | 503.5001 | 511.947 | 512.5619 | 511.9118 | 506.9591 | 501.1262 | 499.3961 | 485.4534 | 506.6526 | 492.0866 | 226.7406 | 224.5733 | 226.5077 | 222.2033 | 221.3806 | 221.7659 | 225 | 0 | 225.3 | 139.5509 | 141.1259 | 0 | 138.738 | 137.8482 | 0 | 142.5271 | 128.2393 | 139.8187
25/02/2026 | 04:00 | 504.373 | 507.8445 | 503.5001 | 512.5152 | 512.601 | 512.5428 | 506.9591 | 501.2891 | 498.8981 | 483.8968 | 504.7069 | 490.1051 | 227.4539 | 225.4025 | 227.7768 | 222.5957 | 221.5209 | 221.6961 | 224.3 | 0 | 224.5 | 139.4411 | 140.3814 | 0 | 138.3363 | 137.7654 | 0 | 142.1319 | 127.9854 | 139.349
25/02/2026 | 04:30 | 503.9008 | 508.6848 | 503.5001 | 513.2521 | 513.8704 | 513.2272 | 506.9591 | 502.1105 | 499.3722 | 484.0523 | 505.1152 | 490.1263 | 227.5028 | 225.5543 | 227.9504 | 222.2198 | 221.8826 | 221.4102 | 224.3 | 0 | 224.8 | 139.4677 | 140.5408 | 0 | 138.6512 | 137.7102 | 0 | 142.3222 | 128.6976 | 140.1251
25/02/2026 | 05:00 | 503.9008 | 505.6388 | 503.5001 | 510.585 | 510.9199 | 511.4232 | 506.9591 | 499.8422 | 497.0643 | 483.2812 | 504.2106 | 490.1184 | 227.5012 | 224.4509 | 226.9981 | 221.6052 | 221.0262 | 221.2455 | 224.4 | 0 | 224.1 | 139.4852 | 139.8213 | 0 | 138.3624 | 137.6136 | 0 | 141.8977 | 128.1637 | 139.737
25/02/2026 | 05:30 | 503.7435 | 505.0611 | 503.5001 | 509.7653 | 510.4862 | 509.6966 | 506.9591 | 499.7708 | 498.4977 | 484.3321 | 505.7131 | 490.4276 | 227.5374 | 224.2926 | 226.6753 | 221.2396 | 220.1403 | 221.7274 | 223.7 | 0 | 224 | 139.3543 | 139.8537 | 0 | 138.6805 | 137.7654 | 0 | 141.8245 | 127.7632 | 139.737
25/02/2026 | 06:00 | 504.3205 | 506.5841 | 503.5001 | 508.9383 | 509.4888 | 510.0569 | 506.9591 | 499.127 | 499.2965 | 483.2713 | 503.8452 | 489.9247 | 227.6628 | 224.7736 | 227.3629 | 220.5531 | 219.8819 | 221.6098 | 224.3 | 0 | 223.8 | 139.2729 | 139.8467 | 0 | 138.4512 | 137.4894 | 0 | 141.8245 | 128.1818 | 139.737
25/02/2026 | 06:30 | 504.268 | 507.5819 | 503.5001 | 511.8582 | 512.4366 | 512.8835 | 506.9591 | 505.2059 | 503.3586 | 487.7442 | 508.4781 | 495.4002 | 227.4689 | 225.067 | 227.5052 | 221.9075 | 220.9081 | 222.8006 | 226.3 | 0 | 225.8 | 140.1471 | 141.0417 | 0 | 139.8141 | 138.3036 | 0 | 142.9809 | 129.5693 | 140.8807
25/02/2026 | 07:00 | 505.1598 | 507.5819 | 503.5001 | 510.8794 | 511.8954 | 511.9759 | 506.9591 | 506.3644 | 505.4232 | 491.5553 | 511.6209 | 496.6749 | 226.3808 | 224.8494 | 227.3607 | 221.1869 | 219.6825 | 223.5634 | 226.9 | 0 | 226.2 | 140.1061 | 141.8009 | 0 | 140.0697 | 138.069 | 0 | 143.3175 | 129.8325 | 140.942
25/02/2026 | 07:30 | 503.0615 | 503.328 | 503.5001 | 507.1317 | 508.3424 | 509.155 | 506.9591 | 504.2231 | 503.2094 | 484.2529 | 508.4722 | 493.479 | 226.2521 | 223.0722 | 225.4583 | 219.6587 | 218.8926 | 222.525 | 225.6 | 0 | 224.6 | 140.0578 | 140.719 | 0 | 139.0113 | 137.6136 | 0 | 142.5417 | 129.3826 | 140.1659
25/02/2026 | 08:00 | 503.3238 | 505.1136 | 503.5001 | 501.2265 | 504.287 | 506.532 | 506.9591 | 504.797 | 502.283 | 483.8954 | 509.5871 | 493.0437 | 225.5841 | 223.5078 | 225.6217 | 219.5411 | 217.4456 | 222.5635 | 225 | 0 | 223.9 | 139.869 | 141.1047 | 0 | 139.2 | 137.7516 | 0 | 142.3661 | 129.1137 | 140.2068
25/02/2026 | 08:30 | 501.4878 | 501.3848 | 503.5001 | 493.2896 | 496.7602 | 500.6006 | 506.9591 | 500.3974 | 500.7292 | 482.1873 | 507.7136 | 491.767 | 224.2291 | 221.4867 | 223.8575 | 217.7357 | 214.1824 | 222.0646 | 223.7 | 0 | 222.3 | 139.0549 | 140.0512 | 0 | 138.0505 | 136.8684 | 0 | 141.561 | 127.6851 | 139.349
25/02/2026 | 09:00 | 500.6485 | 496.7108 | 503.5001 | 491.0826 | 494.8733 | 498.2419 | 506.9591 | 499.1241 | 499.5125 | 481.5594 | 506.5347 | 491.6112 | 223.3423 | 221.0389 | 223.1066 | 217.1002 | 214.0126 | 221.8266 | 224.3 | 0 | 222 | 138.885 | 139.9207 | 0 | 137.8713 | 136.6752 | 0 | 141.5757 | 127.0915 | 138.961
25/02/2026 | 09:30 | 502.6418 | 496.0806 | 503.5001 | 492.5375 | 496.9101 | 499.5264 | 506.9591 | 502.9165 | 501.4703 | 482.5317 | 507.773 | 491.9118 | 224.6389 | 223.1007 | 224.8197 | 218.5332 | 215.0314 | 222.0534 | 224.2 | 0 | 221.7 | 138.9462 | 139.6942 | 0 | 137.7082 | 136.3716 | 0 | 141.561 | 126.6392 | 138.961
25/02/2026 | 10:00 | 502.432 | 496.6058 | 503.5001 | 492.6871 | 497.1424 | 499.1557 | 506.9591 | 502.993 | 499.252 | 480.7724 | 504.2772 | 489.5925 | 223.9902 | 223.3002 | 224.6417 | 218.856 | 216.1609 | 221.4527 | 223.7 | 0 | 221.1 | 138.2603 | 139.5329 | 0 | 137.7249 | 136.2198 | 0 | 141.1805 | 127.7118 | 138.573
25/02/2026 | 10:30 | 500.9633 | 492.0367 | 503.5001 | 490.5071 | 494.8421 | 498.3334 | 506.9591 | 502.6873 | 499.3124 | 480.2525 | 505.6241 | 490.825 | 223.1635 | 221.2838 | 223.8934 | 218.1352 | 214.7139 | 221.8308 | 223.1 | 0 | 221.5 | 138.3611 | 139.7544 | 0 | 137.8713 | 135.7782 | 0 | 141.2829 | 127.7061 | 138.961
25/02/2026 | 11:00 | 501.1206 | 493.8223 | 503.5001 | 490.4631 | 495.0043 | 497.9303 | 506.9591 | 501.4991 | 497.6383 | 479.4282 | 504.5457 | 488.9508 | 222.8226 | 221.7867 | 223.1557 | 217.4464 | 214.2267 | 221.5126 | 223.1 | 0 | 220.6 | 138.4119 | 139.3389 | 0 | 137.3734 | 135.792 | 0 | 140.9755 | 127.1252 | 138.5525
25/02/2026 | 11:30 | 505.0549 | 492.772 | 503.5001 | 488.8939 | 493.1618 | 496.2275 | 506.9591 | 501.8936 | 499.8908 | 480.924 | 505.8785 | 490.4213 | 222.7834 | 221.2733 | 223.3791 | 216.8202 | 214.2931 | 221.7812 | 223.1 | 0 | 220.5 | 138.3439 | 139.128 | 0 | 137.3413 | 135.585 | 0 | 141.1512 | 126.9327 | 138.573
25/02/2026 | 12:00 | 510.0907 | 496.8159 | 503.5001 | 490.0189 | 494.5556 | 497.3409 | 506.9591 | 501.5807 | 499.0373 | 480.4575 | 505.9167 | 490.1851 | 223.8183 | 223.0864 | 225.1786 | 217.4346 | 214.1085 | 221.634 | 223.1 | 0 | 220.6 | 138.176 | 139.0941 | 0 | 138.0458 | 135.7644 | 0 | 140.8584 | 127.106 | 138.961
25/02/2026 | 12:30 | 510.0907 | 498.1288 | 503.5001 | 491.2009 | 495.4991 | 497.9257 | 506.9591 | 502.7468 | 499.3016 | 481.1005 | 505.8685 | 490.2166 | 223.9646 | 223.3669 | 225.3656 | 218.1226 | 214.9059 | 221.8627 | 223.7 | 0 | 221.5 | 138.7793 | 139.4996 | 0 | 138.0475 | 136.5234 | 0 | 141.2975 | 128.1857 | 139.349
25/02/2026 | 13:00 | 510.2481 | 496.2382 | 503.5001 | 491.2685 | 496.0873 | 497.77 | 506.9591 | 502.542 | 499.3148 | 481.2444 | 505.7974 | 490.499 | 225.4543 | 222.3428 | 225.5447 | 218.3204 | 215.179 | 222.0656 | 224.3 | 0 | 222.1 | 138.7984 | 140.0109 | 0 | 138.2153 | 136.8684 | 0 | 141.6928 | 127.9543 | 139.349
25/02/2026 | 13:30 | 510.5629 | 499.0741 | 503.5001 | 492.7206 | 497.2821 | 500.0207 | 506.9591 | 503.1082 | 499.347 | 481.6246 | 506.4616 | 490.0273 | 226.604 | 224.5696 | 227.2963 | 219.5384 | 215.873 | 221.7667 | 224.3 | 0 | 221.7 | 138.9715 | 140.3255 | 0 | 138.2613 | 136.6752 | 0 | 141.5757 | 127.259 | 139.349
25/02/2026 | 14:00 | 512.1366 | 501.5949 | 503.5001 | 492.1297 | 496.7239 | 497.4822 | 506.9591 | 502.9783 | 497.9017 | 479.5036 | 504.4047 | 488.609 | 226.8387 | 225.1341 | 227.4725 | 219.299 | 216.2865 | 221.5652 | 223.1 | 0 | 220.8 | 138.8358 | 139.5881 | 0 | 137.8196 | 136.1094 | 0 | 140.9755 | 127.1264 | 138.5525
25/02/2026 | 14:30 | 510.9301 | 497.9712 | 503.5001 | 487.5428 | 492.3364 | 493.7255 | 506.9591 | 501.0346 | 497.5479 | 479.9836 | 504.2321 | 488.7253 | 226.5249 | 223.3344 | 226.3417 | 216.6789 | 214.1824 | 221.7969 | 223.1 | 0 | 220.9 | 138.2861 | 139.3949 | 0 | 138.0406 | 136.0542 | 0 | 140.917 | 128.1303 | 138.961
25/02/2026 | 15:00 | 510.6153 | 497.6561 | 503.5001 | 487.5742 | 492.2856 | 494.1878 | 506.9591 | 500.5579 | 496.9564 | 479.1064 | 503.279 | 488.7503 | 226.7382 | 223.3158 | 225.8893 | 216.642 | 214.2783 | 221.5656 | 223.1 | 0 | 220.4 | 138.0563 | 139.2348 | 0 | 137.7606 | 135.5436 | 0 | 140.9902 | 127.6782 | 138.1645
25/02/2026 | 15:30 | 510.7202 | 498.0237 | 503.5001 | 488.933 | 493.3603 | 494.5405 | 506.9591 | 500.9297 | 496.0706 | 478.1194 | 502.5299 | 487.4016 | 226.7305 | 223.101 | 225.5285 | 217.2417 | 214.8837 | 221.4523 | 222.4 | 0 | 220 | 138.8508 | 138.7027 | 0 | 137.6389 | 136.068 | 0 | 140.4925 | 128.4191 | 138.5525
25/02/2026 | 16:00 | 510.7202 | 499.4942 | 503.5001 | 491.3484 | 495.9185 | 496.8676 | 506.9591 | 502.4357 | 496.9772 | 478.1743 | 501.9766 | 486.6834 | 226.8607 | 223.7399 | 225.941 | 218.8398 | 216.2126 | 221.4302 | 222.4 | 0 | 219.9 | 138.0034 | 140.0439 | 0 | 137.7681 | 135.7782 | 0 | 141.7659 | 128.7383 | 138.573
25/02/2026 | 16:30 | 511.2448 | 497.4461 | 503.5001 | 491.6903 | 497.2469 | 497.4473 | 506.9591 | 502.6709 | 496.0258 | 478.8564 | 503.1666 | 487.6511 | 226.9794 | 223.0261 | 226.3952 | 219.144 | 216.2938 | 221.2068 | 222.4 | 0 | 220.6 | 138.0381 | 141.2093 | 0 | 137.9602 | 135.6816 | 0 | 142.5564 | 128.1007 | 138.5525
25/02/2026 | 17:00 | 510.3006 | 496.0806 | 503.5001 | 492.7679 | 496.9472 | 496.5969 | 506.9591 | 499.8906 | 492.7724 | 474.7945 | 500.1824 | 483.5363 | 227.4711 | 224.1102 | 226.1716 | 219.5847 | 216.4046 | 220.6878 | 221.1 | 0 | 219.3 | 138.0381 | 140.0197 | 0 | 137.5252 | 135.1848 | 0 | 141.9416 | 127.988 | 138.1441
25/02/2026 | 17:30 | 505.4745 | 495.9231 | 503.5001 | 492.4388 | 496.9974 | 497.3486 | 506.9591 | 498.8515 | 492.3205 | 479.1577 | 497.5871 | 484.485 | 225.7966 | 222.7587 | 224.9837 | 219.8598 | 216.8475 | 221.2395 | 221.8 | 0 | 220.6 | 138.0381 | 141.128 | 0 | 137.4909 | 135.6816 | 0 | 142.5271 | 128.5023 | 138.961
25/02/2026 | 18:00 | 508.6219 | 505.1661 | 503.5001 | 497.3139 | 500.8446 | 500.1885 | 506.9591 | 499.5254 | 490.472 | 477.5789 | 496.15 | 482.4091 | 226.929 | 227.1311 | 228.3083 | 222.1262 | 218.9959 | 221.1002 | 221.1 | 0 | 220.2 | 138.0381 | 140.3346 | 0 | 137.9071 | 135.8748 | 0 | 141.9416 | 129.4662 | 138.9406
25/02/2026 | 18:30 | 508.4121 | 501.9626 | 503.5001 | 496.9592 | 500.9227 | 500.1885 | 506.9591 | 498.6373 | 489.1602 | 476.172 | 494.7578 | 481.6246 | 225.9192 | 224.8174 | 225.1406 | 222.2745 | 219.6161 | 220.8272 | 221.2 | 0 | 219.8 | 138.0381 | 140.0705 | 0 | 138.1065 | 136.7304 | 0 | 141.8099 | 129.417 | 138.5525
25/02/2026 | 19:00 | 506.9433 | 497.8137 | 503.5001 | 494.4319 | 498.3344 | 498.0292 | 506.9591 | 497.1355 | 489.0539 | 475.1078 | 494.898 | 481.5396 | 224.4441 | 222.6188 | 223.7041 | 220.9076 | 218.6268 | 220.8155 | 220.5 | 0 | 219.6 | 138.0381 | 140.1156 | 0 | 138.0844 | 136.5372 | 0 | 141.7659 | 129.1903 | 138.5525
25/02/2026 | 19:30 | 507.1532 | 498.864 | 503.5001 | 500.422 | 503.9685 | 502.9636 | 506.9591 | 498.8181 | 489.1845 | 476.522 | 495.5685 | 481.9955 | 224.369 | 223.1636 | 223.8748 | 220.6614 | 219.6678 | 220.7969 | 221.1 | 0 | 220 | 138.0381 | 140.6011 | 0 | 137.7556 | 136.344 | 0 | 142.1173 | 129.0145 | 138.4504
25/02/2026 | 20:00 | 507.7302 | 499.5468 | 503.5001 | 500.8427 | 504.0735 | 504.0389 | 506.9591 | 498.0735 | 489.4559 | 476.084 | 495.3251 | 482.2379 | 224.6363 | 223.5679 | 224.4395 | 220.7216 | 219.7933 | 220.8121 | 221.1 | 0 | 220.2 | 138.0381 | 140.7322 | 0 | 138.0762 | 136.3716 | 0 | 142.088 | 128.8165 | 138.2054
25/02/2026 | 20:30 | 508.1498 | 502.1201 | 503.5001 | 505.5687 | 508.7932 | 509.3936 | 506.9591 | 501.5953 | 492.3248 | 478.8285 | 497.0852 | 484.6122 | 224.9849 | 224.5672 | 225.2992 | 221.6872 | 219.4611 | 221.1606 | 221.8 | 0 | 221.6 | 138.0381 | 141.2485 | 0 | 138.0306 | 136.758 | 0 | 142.8784 | 129.579 | 138.9406
25/02/2026 | 21:00 | 508.4121 | 501.7525 | 503.5001 | 502.8488 | 505.8989 | 505.3942 | 506.9591 | 499.7308 | 491.3503 | 477.9288 | 497.4751 | 484.0848 | 225.2646 | 224.7537 | 225.747 | 221.1527 | 218.7745 | 221.2446 | 221.8 | 0 | 221.6 | 138.0381 | 141.0168 | 0 | 137.8823 | 136.62 | 0 | 142.5564 | 128.4776 | 138.9406
25/02/2026 | 21:30 | 508.0974 | 503.5906 | 502.9223 | 504.3545 | 507.2421 | 507.1448 | 506.9591 | 502.3117 | 492.8275 | 478.3784 | 497.6322 | 484.2177 | 225.6133 | 224.5333 | 226.3978 | 221.7026 | 219.8967 | 221.2424 | 221.8 | 0 | 221.8 | 138.0381 | 140.6674 | 0 | 138.1054 | 136.7994 | 0 | 142.4246 | 129.0775 | 139.3286
25/02/2026 | 22:00 | 509.7236 | 505.1136 | 503.6576 | 503.4086 | 506.5384 | 505.7846 | 506.9591 | 502.1299 | 491.9683 | 478.0059 | 498.4789 | 483.899 | 226.0235 | 225.4996 | 227.138 | 221.0296 | 219.4094 | 221.5158 | 221.8 | 0 | 221.8 | 138.0381 | 141.0736 | 0 | 138.0454 | 137.3376 | 0 | 142.5271 | 128.6351 | 139.4103
25/02/2026 | 22:30 | 511.2972 | 506.9517 | 504.0253 | 505.1275 | 507.5858 | 507.6938 | 506.9591 | 503.7469 | 493.2974 | 479.836 | 499.3595 | 485.3485 | 226.7233 | 226.1423 | 228.229 | 221.8016 | 220.4282 | 221.3413 | 222.4 | 0 | 222.9 | 139.1771 | 141.2871 | 0 | 137.9954 | 137.5722 | 0 | 143.0394 | 128.8737 | 139.6758
25/02/2026 | 23:00 | 513.3431 | 510.5229 | 514.0565 | 508.672 | 509.6139 | 510.1538 | 506.9591 | 504.7807 | 494.0592 | 480.0874 | 498.4845 | 486.1371 | 224.9802 | 225.5803 | 228.5584 | 220.4406 | 219.2174 | 221.6207 | 223.1 | 0 | 223.4 | 139.3276 | 141.676 | 0 | 138.2301 | 136.8546 | 0 | 143.3615 | 129.6802 | 139.349
25/02/2026 | 23:30 | 504.1631 | 512.256 | 508.9095 | 509.4035 | 511.0001 | 510.5746 | 506.9591 | 502.564 | 494.3203 | 479.5596 | 498.0273 | 485.6198 | 222.3597 | 226.4721 | 227.7733 | 221.3838 | 219.7637 | 221.337 | 223 | 0 | 222.8 | 139.3056 | 139.7997 | 0 | 137.7899 | 136.827 | 0 | 141.2536 | 129.5804 | 139.1448
26/02/2026 | 00:00 | 499.442 | 503.6957 | 500.8216 | 510.0349 | 511.5892 | 511.3767 | 506.9591 | 503.9781 | 494.3005 | 481.887 | 500.3322 | 486.6175 | 221.1849 | 223.0703 | 225.9217 | 221.73 | 220.5759 | 221.5373 | 223.1 | 0 | 223.2 | 139.2796 | 140.0647 | 0 | 138.1822 | 137.4756 | 0 | 141.5318 | 129.6918 | 139.3694
MÁXIMO |  | 513.3431 | 512.256 | 514.0565 | 513.2521 | 513.8704 | 513.2272 | 506.9591 | 506.3644 | 505.4232 | 491.5553 | 511.6209 | 496.6749 | 227.6628 | 227.1311 | 228.5584 | 222.5957 | 221.8826 | 223.5634 | 226.9 | 0 | 226.2 | 140.1471 | 141.8009 | 0 | 140.0697 | 138.5106 | 0 | 143.3615 | 129.8325 | 140.942
MÍNIMO |  | 499.442 | 492.0367 | 496.41 | 487.5428 | 492.2856 | 493.7255 | 506.9591 | 497.1355 | 489.0539 | 474.7945 | 494.7578 | 481.5396 | 221.1849 | 221.0389 | 223.1066 | 216.642 | 214.0126 | 220.6878 | 220.5 | 0 | 219.3 | 138.0034 | 138.7027 | 0 | 137.3413 | 135.1848 | 0 | 140.4925 | 126.6392 | 138.1441
PROMEDIO |  | 506.1718 | 501.7394 | 503.3929 | 500.5255 | 503.3458 | 504.0887 | 506.9591 | 501.4033 | 496.9168 | 481.0844 | 503.0769 | 488.4787 | 225.6057 | 223.8648 | 225.9924 | 220.0301 | 218.0651 | 221.6071 | 223.35 | 0 | 222.3292 | 138.857 | 140.2741 | 0 | 138.1739 | 136.8836 | 0 | 141.9261 | 128.2826 | 139.2388
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 25 de Febrero del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 25 de Febrero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 25 de Febrero del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:23:45 | 59.734 | 04:42:07 | 60.273
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:23:44 00:23:45 | 59.734 59.734 | 04:42:07 | 60.273
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:23:44 | 59.734 | 04:42:07 | 60.273
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:23:45 | 59.734 | 04:42:07 | 60.273
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:23:44 00:23:45 | 59.734 59.734 | 04:42:07 | 60.273
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:23:45 | 59.734 | 04:42:07 | 60.273
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:23:44 00:23:45 | 59.734 59.734 | 04:42:07 | 60.273
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:23:45 | 59.734 | 04:42:07 | 60.273
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:23:44 00:23:45 | 59.734 59.734 | 04:42:07 | 60.273

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 25 de Febrero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 25 de Febrero del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
25/02/2026 | 00:30 | 7053.0944 | 7115.7469 | 0.8883%
25/02/2026 | 01:00 | 7016.7263 | 7056.863 | 0.572%
25/02/2026 | 01:30 | 6949.4011 | 6961.3478 | 0.1719%
25/02/2026 | 02:00 | 6894.3357 | 6827.9855 | -0.9624%
25/02/2026 | 02:30 | 6799.2715 | 6738.3948 | -0.8953%
25/02/2026 | 03:00 | 6796.3597 | 6674.7543 | -1.789%
25/02/2026 | 03:30 | 6731.8774 | 6762.3036 | 0.452%
25/02/2026 | 04:00 | 6717.288 | 6696.0832 | -0.3157%
25/02/2026 | 04:30 | 6655.6262 | 6715.7184 | 0.9029%
25/02/2026 | 05:00 | 6819.0019 | 6719.8558 | -1.454%
25/02/2026 | 05:30 | 6860.3142 | 6875.605 | 0.2229%
25/02/2026 | 06:00 | 6907.21 | 6906.8635 | -0.005017%
25/02/2026 | 06:30 | 6726.1543 | 6795.365 | 1.029%
25/02/2026 | 07:00 | 6906.9467 | 6979.7736 | 1.054%
25/02/2026 | 07:30 | 7124.6028 | 7223.1398 | 1.383%
25/02/2026 | 08:00 | 7393.6837 | 7496.6327 | 1.392%
25/02/2026 | 08:30 | 7839.096 | 7770.0873 | -0.8803%
25/02/2026 | 09:00 | 8090.909 | 7927.4519 | -2.02%
25/02/2026 | 09:30 | 8185.5328 | 8059.595 | -1.539%
25/02/2026 | 10:00 | 8288.8499 | 8246.0596 | -0.5162%
25/02/2026 | 10:30 | 8421.0276 | 8315.6589 | -1.251%
25/02/2026 | 11:00 | 8430.8447 | 8421.513 | -0.1107%
25/02/2026 | 11:30 | 8532.3414 | 8521.3375 | -0.129%
25/02/2026 | 12:00 | 8535.0343 | 8460.6226 | -0.8718%
25/02/2026 | 12:30 | 8492.8883 | 8491.5142 | -0.01618%
25/02/2026 | 13:00 | 8499.9645 | 8439.9663 | -0.7059%
25/02/2026 | 13:30 | 8407.9734 | 8367.2442 | -0.4844%
25/02/2026 | 14:00 | 8327.7177 | 8428.1786 | 1.206%
25/02/2026 | 14:30 | 8462.365 | 8459.9545 | -0.02849%
25/02/2026 | 15:00 | 8612.0983 | 8503.095 | -1.266%
25/02/2026 | 15:30 | 8551.7339 | 8462.5719 | -1.043%
25/02/2026 | 16:00 | 8378.647 | 8400.2445 | 0.2578%
25/02/2026 | 16:30 | 8335.2085 | 8315.4632 | -0.2369%
25/02/2026 | 17:00 | 8268.7642 | 8232.9818 | -0.4327%
25/02/2026 | 17:30 | 8163.3976 | 8117.406 | -0.5634%
25/02/2026 | 18:00 | 7924.7488 | 7875.4103 | -0.6226%
25/02/2026 | 18:30 | 8044.6362 | 7900.1736 | -1.796%
25/02/2026 | 19:00 | 8228.5136 | 8142.373 | -1.047%
25/02/2026 | 19:30 | 8212.0384 | 8150.7698 | -0.7461%
25/02/2026 | 20:00 | 8137.7161 | 8132.8729 | -0.05952%
25/02/2026 | 20:30 | 8146.9653 | 8114.2953 | -0.401%
25/02/2026 | 21:00 | 8095.13 | 8020.9294 | -0.9166%
25/02/2026 | 21:30 | 8021.21 | 8021.7056 | 0.006178%
25/02/2026 | 22:00 | 8093.13 | 8013.4297 | -0.9848%
25/02/2026 | 22:30 | 7976.47 | 7887.991 | -1.109%
25/02/2026 | 23:00 | 7748.3192 | 7699.4595 | -0.6306%
25/02/2026 | 23:30 | 7545.7578 | 7521.7844 | -0.3177%
26/02/2026 | 00:00 | 7281.1013 | 7290.789 | 0.1331%

## DESVIACIÓN
miércoles, 25 de Febrero del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
25/02/2026 | 00:30 | 198.2 | 203.4014 | 203.4014 | -5.2014 | 622.2 | 629.1131 | 629.1131 | -6.9131 | 213.3 | 204.8606 | 204.8606 | 8.4394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 91.8678 | 91.8678 | -3.2678 | 240.6 | 242 | 242 | -1.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 189.6488 | 189.6488 | -20.1488 | 187.1 | 189.6488 | 189.6488 | -2.5488 | 24.1 |  |  | 24.1 | 169.7 | 190.2183 | 190.2183 | -20.5183 | 202.8 | 207.2429 | 207.2429 | -4.4428 | 106.8 | 103.9326 | 103.9326 | 2.8674 | 583.6 | 557.2916 | 566.0894 | 17.5106 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.4 | 164.0671 | 164.0671 | -10.6671 | 7 | 7.4307 | 7.4307 | -0.43068 | 5.2 | 4.0788 | 4.0788 | 1.1212 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 6.8787 | 6.8787 | -3.1787 |  |  |  | 0 | 146.3 | 142.4441 | 126.8507 | 19.4493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 225.5 | 132.6764 | 132.6764 | 92.8236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.3 | 449.2809 | 449.2809 | 14.0191 | 81.9 | 81.6356 | 81.6356 | 0.26443 | 147.8 | 142.0426 | 142.0426 | 5.7574 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.3844 | 19.2109 | 19.2109 | -0.8265 | 0 | 18.4645 | 18.4645 | -18.4645 | 84.6 | 87.7736 | 87.7736 | -3.1736 | 170.3 | 174.4286 | 185.8204 | -15.5204 | 170.4 | 174.4286 | 185.8204 | -15.4204 | 184.2 | 174.9524 | 186.3784 | -2.1784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 45 | 47.0826 | 47.0826 | -2.0826 |  |  | 39.382 | -39.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.6 | 33.5151 | 33.5151 | -0.91515 | 170.4 | 174.5595 | 164.1315 | 6.2685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.5452 | 94.4405 | 0.25952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2653 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 132.8384 | 132.8384 | -6.2384 | 0 |  |  | 0 | 0 | 66.2997 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 | 73.591 | 73.591 | -2.491 | 34.7 | 36.906 | 36.906 | -2.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.1133 | -4.1133 | 273.6 | 225.8212 | 225.8212 | 47.7788 | 129.4 | 125.8177 | 125.8177 | 3.5823 | 56 | 67.1992 | 67.1992 | -11.1992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.9 | 138.5447 | 138.5447 | -0.64471 |  |  |  | 0 | 66.8 | 69.4804 | 69.4804 | -2.6804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.6 | 206.4908 | 206.4908 | -2.8908 | 97.6 | 103.5555 | 103.5555 | -5.9555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 16.881 | 16.881 | -0.281 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 2 | -2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 4.204 | 4.204 | -2.504 | 5.8 | 9.889 | 9.889 | -4.089 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 3.201 | 3.201 | -0.701 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.1448 | 19.1448 | 0.8552 | 8 |  | 12.2449 | -4.2449 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 0 | 0.702 | 0.702 | -0.702 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 5.676 | 5.676 | -2.076 | 10.71 | 14.474 | 14.474 | -3.764 | 0.3 | 0.191 | 0.191 | 0.109 | 0 | 0.321 | 0.321 | -0.321 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.589 | 1.589 | -1.589 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 6.7 | 4.471 | 4.471 | 2.229 | 1.3 | 4 | 4 | -2.7 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 20.3 | 19.242 | 19.242 | 1.058 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 13.1 | 13 | 13 | 0.1 | 6.9 | 7.95 | 7.95 | -1.05 | 11 | 11 | 11 | 0 | 20.1 | 20 | 20 | 0.1
25/02/2026 | 01:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 633.9 | 629.1131 | 629.1131 | 4.7869 | 212.1 | 204.8606 | 204.8606 | 7.2394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 240.7 | 242 | 242 | -1.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.9 | 185.2516 | 183.8259 | -8.9259 | 194.8 | 185.2516 | 183.8259 | 10.9741 | 0 |  |  | 0 | 191.3 | 185.8079 | 184.378 | 6.922 | 203.8 | 207.2429 | 207.2429 | -3.4428 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 | 546.2 | 557.2916 | 566.0894 | -19.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.0671 | 1.7329 | 7 | 7.4307 | 7.4307 | -0.43068 | 5 | 4.0788 | 4.0788 | 0.92121 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 6.8787 | 6.8787 | -3.1787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.4441 | 126.8507 | 15.7493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 213.9 | 132.6764 | 132.6764 | 81.2236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.1 | 449.2809 | 449.2809 | 8.8191 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 143.9 | 142.0426 | 142.0426 | 1.8574 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.5063 | 19.2109 | 19.2109 | -0.70459 | 0 | 18.4645 | 18.4645 | -18.4645 | 82.8 | 87.7736 | 87.7736 | -4.9736 | 179.4 | 185.8204 | 174.4286 | 4.9714 | 179.7 | 185.8204 | 174.4286 | 5.2714 | 183.7 | 186.3784 | 174.9524 | 8.7476 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 45.3 | 47.0826 | 47.0826 | -1.7826 |  |  | 39.382 | -39.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.1 | 33.5151 | 33.5151 | -1.4151 | 163.8 | 164.1315 | 174.5595 | -10.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 93.041 | 77.6244 | 17.1756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2653 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8384 | -5.4384 | 0 |  |  | 0 | 25.3 |  |  | 25.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 | 73.591 | 73.591 | -2.491 | 34.8 | 36.906 | 36.906 | -2.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.1133 | -4.1133 | 237.5 | 225.8212 | 225.8212 | 11.6788 | 127.6 | 125.8177 | 125.8177 | 1.7823 | 56.9 | 67.1992 | 67.1992 | -10.2992 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.3 | 138.5447 | 138.5447 | -1.2447 |  |  |  | 0 | 66.3 | 69.4804 | 69.4804 | -3.1804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.5 | 206.4908 | 206.4908 | -1.9909 | 97.9 | 103.5555 | 103.5555 | -5.6555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 16.881 | 16.881 | -3.581 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 2 | -2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 4.204 | 4.204 | -2.704 | 4.5 | 9.889 | 9.889 | -5.389 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 3.201 | 3.201 | -0.501 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.1448 | 19.1448 | 0.8552 | 7.2 |  | 12.2449 | -5.0449 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 0 | 0.702 | 0.702 | -0.702 | 0 |  |  | 0 | 4 | 5.676 | 5.676 | -1.676 | 8.32 | 14.474 | 14.474 | -6.154 | 0 | 0.191 | 0.191 | -0.191 | 0 | 0.321 | 0.321 | -0.321 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.589 | 1.589 | -1.589 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 4.471 | 4.471 | -4.471 | 0 | 3.2 | 3.2 | -3.2 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 13.2 | 13 | 13 | 0.2 | 7.8 | 7.95 | 7.95 | -0.15 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19.3 | 20 | 20 | -0.7
25/02/2026 | 01:30 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 641.3 | 629.1131 | 629.1131 | 12.1869 | 213.3 | 204.8606 | 204.8606 | 8.4394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 241 | 242 | 242 | -1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.8 | 180.3707 | 158.0438 | 16.7562 | 195.4 | 180.3707 | 158.0438 | 37.3562 | 0 |  |  | 0 | 191.7 | 180.9124 | 158.5184 | 33.1816 | 203.5 | 207.2429 | 207.2429 | -3.7428 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 539.6 | 557.2916 | 566.0894 | -26.4894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.0671 | 164.0671 | 4.0329 | 7.1 | 7.4307 | 7.4307 | -0.33068 | 5 | 4.0788 | 4.0788 | 0.92121 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 6.8787 | 6.8787 | -3.1787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 126.8507 | 15.5493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 160.2 | 132.6764 | 132.6764 | 27.5236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451.9 | 449.2809 | 449.2809 | 2.6191 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 140.1 | 142.0426 | 142.0426 | -1.9426 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.5011 | 19.2109 | 19.2109 | -0.7098 | 0 | 18.4645 | 18.4645 | -18.4645 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 | 170.2 | 174.4286 | 174.4286 | -4.2286 | 170.9 | 174.4286 | 174.4286 | -3.5286 | 179.4 | 174.9524 | 174.9524 | 4.4476 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 45.2 | 47.0826 | 47.0826 | -1.8826 |  |  | 39.382 | -39.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.4 | 33.5151 | 33.5151 | -1.1152 | 173.3 | 174.5595 | 174.5595 | -1.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 91.1952 | 64.6234 | 30.3766 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 | 0 |  |  | 0 | 47 |  |  | 47 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.3 | 73.591 | 73.591 | -2.291 | 34.9 | 36.906 | 36.906 | -2.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.1133 | -4.1133 | 219.3 | 225.8212 | 225.8212 | -6.5212 | 125 | 125.8177 | 125.8177 | -0.8177 | 57 | 67.1992 | 67.1992 | -10.1992 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137 | 138.5447 | 138.5447 | -1.5447 |  |  |  | 0 | 66.3 | 69.4804 | 69.4804 | -3.1804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.4 | 206.4908 | 206.4908 | -1.0909 | 98.4 | 103.5555 | 103.5555 | -5.1555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 16.6175 | 16.6175 | -4.0175 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 2 | -2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 3.948 | 3.948 | -2.348 | 3.6 | 8.691 | 8.691 | -5.091 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.201 | 3.201 | -0.201 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 7.2 |  | 12.2449 | -5.0449 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 0 | 0.612 | 0.612 | -0.612 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 5.332 | 5.332 | -3.232 | 3.8 | 13.371 | 13.371 | -9.571 | 0 | 0.136 | 0.136 | -0.136 | 0 | 0.256 | 0.256 | -0.256 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.505 | 1.505 | -1.505 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 2.839 | 2.839 | -2.839 | 0 | 3.2 | 3.2 | -3.2 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 13.1 | 13 | 13 | 0.1 | 6.2 | 7.95 | 7.95 | -1.75 | 11 | 11 | 11 | 0 | 20.5 | 20 | 20 | 0.5
25/02/2026 | 02:00 | 201.3 | 203.4014 | 203.4014 | -2.1014 | 640.2 | 629.1131 | 629.1131 | 11.0869 | 213 | 204.8606 | 204.8606 | 8.1394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 240.6 | 242 | 242 | -1.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.7 | 158.4333 | 121.7436 | 53.9564 | 196.8 | 158.4333 | 121.7436 | 75.0564 | 0 |  |  | 0 | 191.3 | 158.9091 | 122.1091 | 69.1908 | 203.4 | 207.2429 | 207.2429 | -3.8428 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 | 524.1 | 557.2916 | 566.0894 | -41.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.0671 | 164.0671 | 3.5329 | 7.3 | 7.4307 | 7.4307 | -0.13068 | 5.6 | 4.0788 | 4.0788 | 1.5212 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 6.8787 | 6.8787 | -3.1787 |  |  |  | 0 | 142.5 | 142.4441 | 126.8507 | 15.6493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 134.8 | 132.6764 | 132.6764 | 2.1236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 442.6 | 449.2809 | 449.2809 | -6.6809 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 135.4 | 142.0426 | 142.0426 | -6.6426 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.5057 | 19.2109 | 19.2109 | -0.7052 | 0 | 18.4645 | 18.4645 | -18.4645 | 92.9 | 87.7736 | 87.7736 | 5.1264 | 168.2 | 174.4286 | 174.4286 | -6.2286 | 168.6 | 174.4286 | 174.4286 | -5.8286 | 177.1 | 174.9524 | 174.9524 | 2.1476 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 45.7 | 47.0826 | 47.0826 | -1.3826 |  |  | 39.382 | -39.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.7 | 33.5151 | 33.5151 | -1.8152 | 173.1 | 174.5595 | 174.5595 | -1.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 44.7129 | 50.1871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8384 | -5.3384 | 0 |  |  | 0 | 63.5 | 64.373 |  | 63.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 | 73.591 | 73.591 | -2.491 | 34.8 | 36.906 | 36.906 | -2.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.1133 | -4.1133 | 209.1 | 225.8212 | 225.8212 | -16.7212 | 120.7 | 125.8177 | 125.8177 | -5.1177 | 57 | 67.1992 | 67.1992 | -10.1992 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.9 | 138.5447 | 138.5447 | -1.6447 |  |  |  | 0 | 66 | 69.4804 | 69.4804 | -3.4804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.5 | 206.4908 | 206.4908 | -0.99085 | 98.7 | 103.5555 | 103.5555 | -4.8555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 16.1075 | 16.1075 | -1.5075 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 2 | -2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.835 | 3.835 | -1.835 | 1.6 | 7.609 | 7.609 | -6.009 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 19.9 | 19.792 | 19.792 | 0.108 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.1448 | 19.1448 | 0.8552 | 6.4 |  | 12.2449 | -5.8449 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 0 | 0.468 | 0.468 | -0.468 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 4.614 | 4.614 | -3.014 | 8.23 | 11.986 | 11.986 | -3.756 | 0 | 0.099 | 0.099 | -0.099 | 0 | 0.235 | 0.235 | -0.235 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.379 | 1.379 | -1.379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 2.533 | 2.533 | -2.533 | 0 | 3.2 | 3.2 | -3.2 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 17 | 14 | 14 | 3 | 13.1 | 13 | 13 | 0.1 | 7.2 | 7.95 | 7.95 | -0.75 | 11 | 11 | 11 | 0 | 20.8 | 20 | 20 | 0.8
25/02/2026 | 02:30 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 638.1 | 629.1131 | 629.1131 | 8.9869 | 212.1 | 204.8606 | 204.8606 | 7.2394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 169.9 | 242 | 242 | -72.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.3 | 129.399 | 109.89 | 65.41 | 196 | 129.399 | 109.89 | 86.11 | 0 |  |  | 0 | 191.8 | 129.7875 | 110.22 | 81.58 | 203.3 | 207.2429 | 207.2429 | -3.9428 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 526.4 | 557.2916 | 566.0894 | -39.6894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.0671 | 164.0671 | -0.06706 | 6.9 | 7.4307 | 7.4307 | -0.53068 | 5.6 | 4.0788 | 4.0788 | 1.5212 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 6.8787 | 6.8787 | -3.2787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 126.8507 | 15.8493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 134.7 | 132.6764 | 132.6764 | 2.0236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 440.3 | 449.2809 | 449.2809 | -8.9809 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 135.9 | 142.0426 | 142.0426 | -6.1426 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.5114 | 19.2109 | 19.2109 | -0.69943 | 0 | 18.4645 | 18.4645 | -18.4645 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 167.5 | 174.4286 | 174.4286 | -6.9286 | 167.8 | 174.4286 | 174.4286 | -6.6286 | 176.6 | 174.9524 | 174.9524 | 1.6476 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 45.3 | 47.0826 | 47.0826 | -1.7826 |  |  | 39.382 | -39.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.4 | 33.5151 | 33.5151 | -1.1152 | 171.1 | 174.5595 | 174.5595 | -3.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.5452 | 24.0147 | 70.5853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 132.8384 | 132.8384 | -5.9384 | 0 |  |  | 0 | 63.8 | 64.373 |  | 63.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.3 | 73.591 | 53.1646 | 18.1354 | 34.9 | 36.906 | 26.6621 | 8.2379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.1133 | -4.1133 | 208.4 | 225.8212 | 225.8212 | -17.4212 | 118.1 | 125.8177 | 125.8177 | -7.7177 | 56.4 | 67.1992 | 67.1992 | -10.7992 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.2 | 138.5447 | 138.5447 | -0.34471 |  |  |  | 0 | 66.5 | 69.4804 | 69.4804 | -2.9804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.8 | 206.4908 | 206.4908 | -0.69085 | 98.8 | 103.5555 | 103.5555 | -4.7555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 15.8015 | 15.8015 | -4.4015 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 2 | -2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 3.81 | 3.81 | -2.61 | 1.2 | 7.04 | 7.04 | -5.84 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 19.6 | 19.792 | 19.792 | -0.192 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.1448 | 19.1448 | 0.8552 | 3.2 |  | 12.2449 | -9.0449 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 0.005 | 0.005 | -0.005 | 0 | 0.486 | 0.486 | -0.486 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 4.088 | 4.088 | -2.288 | 7.96 | 10.982 | 10.982 | -3.022 | 0 | 0.077 | 0.077 | -0.077 | 0 | 0.207 | 0.207 | -0.207 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.246 | 1.246 | -1.246 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 2.499 | 2.499 | -2.499 | 0 | 3.2 | 3.2 | -3.2 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 13.1 | 13 | 13 | 0.1 | 7.5 | 7.95 | 7.95 | -0.45 | 11 | 11 | 11 | 0 | 20.5 | 20 | 20 | 0.5
25/02/2026 | 03:00 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 644.6 | 629.1131 | 629.1131 | 15.4869 | 214.3 | 204.8606 | 204.8606 | 9.4394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 172.2 | 242 | 242 | -69.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176 | 109.89 | 109.89 | 66.11 | 196.3 | 109.89 | 109.89 | 86.41 | 0 |  |  | 0 | 193 | 110.22 | 110.22 | 82.78 | 204.6 | 207.2429 | 207.2429 | -2.6429 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 520.3 | 557.2916 | 566.0894 | -45.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.0671 | 164.0671 | 3.4329 | 7.3 | 7.4307 | 7.4307 | -0.13068 | 5.6 | 4.0788 | 4.0788 | 1.5212 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 6.8787 | 6.8787 | -3.2787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 104.5127 | 38.1873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 134.8 | 132.6764 | 132.6764 | 2.1236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 438 | 449.2809 | 449.2809 | -11.2809 | 74.2 | 81.6356 | 81.6356 | -7.4356 | 133.9 | 142.0426 | 142.0426 | -8.1426 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.5297 | 19.2109 | 19.2109 | -0.68114 | 0 | 18.4645 | 18.4645 | -18.4645 | 86.8 | 87.7736 | 87.7736 | -0.97357 | 166.1 | 174.4286 | 174.4286 | -8.3286 | 166.6 | 174.4286 | 174.4286 | -7.8286 | 176.8 | 174.9524 | 174.9524 | 1.8476 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 45.3 | 47.0826 | 47.0826 | -1.7826 |  |  | 39.382 | -39.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.2 | 33.5151 | 33.5151 | -1.3152 | 173.4 | 174.5595 | 174.5595 | -1.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 24.0147 | 70.9853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.8384 | 132.8384 | -4.9384 | 0 |  |  | 0 | 64.4 | 64.373 |  | 64.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 | 68.1062 | 44.8484 | 26.8516 | 34.8 | 34.1554 | 22.4916 | 12.3084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.1133 | -4.1133 | 208.5 | 225.8212 | 225.8212 | -17.3212 | 119.6 | 125.8177 | 125.8177 | -6.2177 | 57.1 | 67.1992 | 67.1992 | -10.0992 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.2 | 138.5447 | 118.6591 | 19.5409 |  |  |  | 0 | 67.2 | 69.4804 | 59.5077 | 7.6923 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 206.4908 | 206.4908 | -0.49085 | 98.8 | 103.5555 | 103.5555 | -4.7555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 15.9715 | 15.9715 | -9.4715 | 0 |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 2 | -2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 3.99 | 3.99 | -3.89 | 0 | 7.698 | 7.698 | -7.698 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 19.6 | 19.792 | 19.792 | -0.192 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.1448 | 19.1448 | 0.8552 | 1.6 |  | 12.2449 | -10.6449 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 0.019 | 0.019 | -0.019 | 0 | 0.522 | 0.522 | -0.522 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 4.008 | 4.008 | -2.608 | 6.13 | 10.688 | 10.688 | -4.558 | 0 | 0.072 | 0.072 | -0.072 | 0 | 0.161 | 0.161 | -0.161 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.6 | 1.12 | 1.12 | -0.52 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 3.0345 | 3.0345 | -3.0345 | 0 | 3.2 | 3.2 | -3.2 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 13.1 | 13 | 13 | 0.1 | 8.3 | 7.95 | 7.95 | 0.35 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.8 | 20 | 20 | 0.8
25/02/2026 | 03:30 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 641.4 | 629.1131 | 629.1131 | 12.2869 | 213.1 | 204.8606 | 204.8606 | 8.2394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 167 | 242 | 242 | -75 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.3 | 113.3209 | 109.89 | 65.41 | 196.5 | 113.3209 | 109.89 | 86.61 | 0 |  |  | 0 | 192.6 | 113.6612 | 110.22 | 82.38 | 203.2 | 207.2429 | 207.2429 | -4.0428 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 | 505.1 | 557.2916 | 566.0894 | -60.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.0671 | 164.0671 | 3.2329 | 7.5 | 7.4307 | 7.4307 | 0.06932 | 5.6 | 4.0788 | 4.0788 | 1.5212 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 6.8787 | 6.8787 | -3.2787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.4441 | 142.4441 | 0.15588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 133.9 | 132.6764 | 132.6764 | 1.2236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 435 | 449.2809 | 449.2809 | -14.2809 | 67.1 | 81.6356 | 81.6356 | -14.5356 | 129.5 | 142.0426 | 142.0426 | -12.5426 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4874 | 19.2109 | 19.2109 | -0.72346 | 0 | 18.4645 | 18.4645 | -18.4645 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 164.9 | 174.4286 | 174.4286 | -9.5286 | 165.1 | 174.4286 | 174.4286 | -9.3286 | 174.8 | 174.9524 | 174.9524 | -0.15238 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 45.4 | 47.0826 | 47.0826 | -1.6826 |  |  | 39.382 | -39.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.2 | 33.5151 | 33.5151 | -1.3152 | 173.2 | 174.5595 | 174.5595 | -1.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 24.0147 | 70.8853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 132.8384 | -5.3384 | 0 |  |  | 0 | 63.6 |  |  | 63.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 73.591 | 54.8388 | 16.7612 | 35.1 | 36.906 | 27.5018 | 7.5983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.1133 | -4.1133 | 196.3 | 225.8212 | 225.8212 | -29.5212 | 114.7 | 125.8177 | 125.8177 | -11.1177 | 57.1 | 67.1992 | 67.1992 | -10.0992 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.2 | 138.5447 | 138.5447 | -0.34471 |  |  |  | 0 | 66.3 | 69.4804 | 69.4804 | -3.1804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.3 | 206.4908 | 206.4908 | -0.19085 | 98.8 | 103.5555 | 103.5555 | -4.7555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 16.813 | 16.813 | -7.213 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 2 | -2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 4.257 | 4.257 | -3.957 | 0 | 8.324 | 8.324 | -8.324 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 19.9 | 19.792 | 19.792 | 0.108 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 2 |  | 12.2449 | -10.2449 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 0 | 0.048 | 0.048 | -0.048 | 0 | 0.567 | 0.567 | -0.567 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 4.507 | 4.507 | -3.207 | 2.59 | 11.092 | 11.092 | -8.502 | 0 | 0.068 | 0.068 | -0.068 | 0 | 0.131 | 0.131 | -0.131 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.6 | 1.05 | 1.05 | -0.45 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 4.386 | 4.386 | -4.386 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 13.1 | 13 | 13 | 0.1 | 8.8 | 7.95 | 7.95 | 0.85 | 11 | 11 | 11 | 0 | 20.6 | 20 | 20 | 0.6
25/02/2026 | 04:00 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 643.5 | 629.1131 | 629.1131 | 14.3869 | 214 | 204.8606 | 204.8606 | 9.1394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 165.5 | 242 | 242 | -76.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.9 | 109.89 | 109.89 | 50.01 | 161.1 | 109.89 | 109.89 | 51.21 | 0 |  |  | 0 | 177.7 | 110.22 | 110.22 | 67.48 | 202.6 | 207.2429 | 207.2429 | -4.6429 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 541.4 | 557.2916 | 566.0894 | -24.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 164.0671 | 164.0671 | 4.5329 | 7.7 | 7.4307 | 7.4307 | 0.26932 | 5.6 | 4.0788 | 4.0788 | 1.5212 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 6.8787 | 6.8787 | -3.2787 |  |  |  | 0 | 143 | 142.4441 | 118.8043 | 24.1957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 134.8 | 132.6764 | 132.6764 | 2.1236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448 | 449.2809 | 449.2809 | -1.2809 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 138.3 | 142.0426 | 142.0426 | -3.7426 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.488 | 19.2109 | 19.2109 | -0.72285 | 0 | 18.4645 | 18.4645 | -18.4645 | 93.3 | 87.7736 | 87.7736 | 5.5264 | 169 | 174.4286 | 174.4286 | -5.4286 | 169.4 | 174.4286 | 174.4286 | -5.0286 | 175.6 | 174.9524 | 174.9524 | 0.64762 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 45.5 | 47.0826 | 47.0826 | -1.5826 |  |  | 39.382 | -39.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.1 | 33.5151 | 33.5151 | -1.4151 | 173.8 | 174.5595 | 174.5595 | -0.75948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 24.0147 | 70.9853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 44.8484 | 44.8484 | 26.7516 | 35 | 22.4916 | 22.4916 | 12.5084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.1133 | -4.1133 | 219.9 | 225.8212 | 225.8212 | -5.9212 | 124.6 | 125.8177 | 125.8177 | -1.2177 | 57 | 67.1992 | 67.1992 | -10.1992 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.7 | 127.4445 | 118.7799 | 19.9201 |  |  |  | 0 | 66.2 | 63.9136 | 59.5683 | 6.6317 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 206.4908 | 206.4908 | -0.49085 | 99.1 | 103.5555 | 103.5555 | -4.4555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 17.8245 | 17.8245 | -10.1245 | 0 |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 2 | -2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.149 | 4.149 | -4.149 | 0 | 8.143 | 8.143 | -8.143 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.201 | 3.201 | -0.201 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 2.3 |  | 12.2449 | -9.9449 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 0 | 0.112 | 0.112 | -0.112 | 0 | 0.468 | 0.468 | -0.468 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 5.046 | 5.046 | -4.346 | 0 | 11.718 | 11.718 | -11.718 | 0 | 0.049 | 0.049 | -0.049 | 0 | 0.102 | 0.102 | -0.102 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.4 | 0.994 | 0.994 | -0.594 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 4.7345 | 4.7345 | -4.7345 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.6 | 10.8 | 10.8 | -5.2 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 13.1 | 13 | 13 | 0.1 | 8.3 | 7.95 | 7.95 | 0.35 | 11 | 11 | 11 | 0 | 20.5 | 20 | 20 | 0.5
25/02/2026 | 04:30 | 198.5 | 203.4014 | 203.4014 | -4.9014 | 638.4 | 629.1131 | 629.1131 | 9.2869 | 212.5 | 204.8606 | 204.8606 | 7.6394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 91.8678 | 91.8678 | -4.8678 | 163.7 | 242 | 242 | -78.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 109.89 | 109.89 | 53.31 | 163.3 | 109.89 | 109.89 | 53.41 | 0 |  |  | 0 | 174.1 | 110.22 | 110.22 | 63.88 | 204.3 | 207.2429 | 207.2429 | -2.9428 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 | 525.1 | 557.2916 | 566.0894 | -40.9894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.0671 | 164.0671 | -0.26706 | 7 | 7.4307 | 7.4307 | -0.43068 | 5.3 | 4.0788 | 4.0788 | 1.2212 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 6.8787 | 6.8787 | -3.2787 |  |  |  | 0 | 142 | 142.4441 | 121.5699 | 20.4301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 154.3 | 132.6764 | 132.6764 | 21.6236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 445.2 | 449.2809 | 449.2809 | -4.0809 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 134.6 | 142.0426 | 142.0426 | -7.4426 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 16.9262 | 19.2109 | 19.2109 | -2.2847 | 0 | 18.4645 | 18.4645 | -18.4645 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 165.4 | 174.4286 | 174.4286 | -9.0286 | 166.1 | 174.4286 | 174.4286 | -8.3286 | 179 | 174.9524 | 174.9524 | 4.0476 | 105.3 | 110.482 | 110.482 | -5.182 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 |  |  | 39.382 | -39.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.7 | 33.5151 | 33.5151 | -1.8152 | 171.8 | 174.5595 | 174.5595 | -2.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.5452 | 24.0147 | 70.2853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 132.8384 | 132.8384 | -6.5384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 46.0564 | 44.8484 | 27.3516 | 35.1 | 23.0973 | 22.4916 | 12.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.1133 | -4.1133 | 208 | 225.8212 | 225.8212 | -17.8212 | 118 | 125.8177 | 125.8177 | -7.8177 | 55.9 | 67.1992 | 67.1992 | -11.2992 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.8 | 138.5447 | 129.1352 | 10.6648 |  |  |  | 0 | 66.7 | 69.4804 | 64.7615 | 1.9385 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.9 | 206.4908 | 206.4908 | -0.59085 | 99 | 103.5555 | 103.5555 | -4.5555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 4 | 17.782 | 17.782 | -13.782 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 2 | -2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.099 | 4.099 | -4.099 | 0 | 8.091 | 8.091 | -8.091 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 1.9 |  | 12.2449 | -10.3449 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.396 | 0.396 | -0.396 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.55 | 5.55 | -5.55 | 0 | 12.459 | 12.459 | -12.459 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.041 | 0 | 0.084 | 0.084 | -0.084 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.91 | 0.91 | -0.91 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 5.049 | 5.049 | -5.049 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 13.1 | 13 | 13 | 0.1 | 7.4 | 7.95 | 7.95 | -0.55 | 11 | 11 | 11 | 0 | 19 | 20 | 20 | -1
25/02/2026 | 05:00 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 641.8 | 629.1131 | 629.1131 | 12.6869 | 213.4 | 204.8606 | 204.8606 | 8.5394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 165.4 | 242 | 242 | -76.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 109.89 | 109.89 | 56.91 | 164.6 | 109.89 | 109.89 | 54.71 | 0 |  |  | 0 | 174.1 | 110.22 | 110.22 | 63.88 | 202.8 | 207.2429 | 207.2429 | -4.4428 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 | 551.2 | 557.2916 | 566.0894 | -14.8894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.0671 | 164.0671 | 4.3329 | 7.6 | 7.4307 | 7.4307 | 0.16932 | 5.5 | 4.0788 | 4.0788 | 1.4212 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 6.8787 | 6.8787 | -3.2787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 118.6961 | 24.0039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 175.5 | 132.6764 | 132.6764 | 42.8236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458 | 449.2809 | 449.2809 | 8.7191 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 145.5 | 142.0426 | 142.0426 | 3.4574 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4419 | 19.2109 | 19.2109 | -0.76897 | 0 | 18.4645 | 18.4645 | -18.4645 | 93.5 | 87.7736 | 87.7736 | 5.7264 | 172.9 | 174.4286 | 174.4286 | -1.5286 | 174.3 | 174.4286 | 174.4286 | -0.12857 | 180.1 | 174.9524 | 174.9524 | 5.1476 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 |  |  | 39.382 | -39.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.5 | 33.5151 | 33.5151 | -1.0151 | 173.4 | 174.5595 | 174.5595 | -1.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 24.0147 | 71.0853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 47.038 | 44.8484 | 26.6516 | 35 | 23.5896 | 22.4916 | 12.5084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.1133 | -4.1133 | 248.2 | 225.8212 | 225.8212 | 22.3788 | 121.4 | 125.8177 | 125.8177 | -4.4177 | 57.2 | 67.1992 | 67.1992 | -9.9992 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.3 | 138.5447 | 132.1183 | 7.1817 |  |  |  | 0 | 66.7 | 69.4804 | 66.2575 | 0.44245 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 206.4908 | 206.4908 | -0.49085 | 99.1 | 103.5555 | 103.5555 | -4.4555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 16.949 | 16.949 | -16.249 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 2 | -2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.227 | 4.227 | -4.227 | 0 | 8.305 | 8.305 | -8.305 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.201 | 3.201 | -0.201 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 0 |  | 12.2449 | -12.2449 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 0.291 | 0.291 | -0.291 | 0 | 0.369 | 0.369 | -0.369 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.124 | 6.124 | -6.124 | 0.36 | 13.346 | 13.346 | -12.986 | 0 | 0.044 | 0.044 | -0.044 | 0 | 0.078 | 0.078 | -0.078 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.812 | 0.812 | -0.812 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 5.848 | 5.848 | -5.848 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7 | 10.8 | 10.8 | -3.8 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 13.1 | 13 | 13 | 0.1 | 7.1 | 7.95 | 7.95 | -0.85 | 9.8 | 11 | 11 | -1.2 | 20.5 | 20 | 20 | 0.5
25/02/2026 | 05:30 | 197.8 | 203.4014 | 203.4014 | -5.6014 | 640.9 | 629.1131 | 629.1131 | 11.7869 | 212.9 | 204.8606 | 204.8606 | 8.0394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 91.8678 | 91.8678 | -3.7678 | 116 | 242 | 242 | -126 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.8 | 149.4665 | 116.4081 | 60.3919 | 197.9 | 149.4665 | 116.4081 | 81.4919 | 0 |  |  | 0 | 192.6 | 149.9153 | 116.7577 | 75.8423 | 205 | 207.2429 | 207.2429 | -2.2428 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 | 560.4 | 557.2916 | 566.0894 | -5.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.0671 | 164.0671 | -0.06706 | 7 | 7.4307 | 7.4307 | -0.43068 | 5.4 | 4.0788 | 4.0788 | 1.3212 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 6.8787 | 6.8787 | -3.2787 |  |  |  | 0 | 143.3 | 142.4441 | 142.4441 | 0.85588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 197.2 | 132.6764 | 132.6764 | 64.5236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.6 | 449.2809 | 449.2809 | 12.3191 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 146.8 | 142.0426 | 142.0426 | 4.7574 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.5042 | 19.2109 | 19.2109 | -0.70665 | 0 | 18.4645 | 18.4645 | -18.4645 | 89.2 | 87.7736 | 87.7736 | 1.4264 | 171.2 | 174.4286 | 174.4286 | -3.2286 | 171.9 | 174.4286 | 174.4286 | -2.5286 | 181.6 | 174.9524 | 174.9524 | 6.6476 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 |  |  | 39.382 | -39.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.7 | 33.5151 | 33.5151 | -0.81515 | 172.2 | 174.5595 | 174.5595 | -2.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.5452 | 41.5559 | 52.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 132.8384 | 132.8384 | -6.0384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 73.591 | 73.591 | -1.391 | 35.1 | 36.906 | 36.906 | -1.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.1133 | -4.1133 | 269.5 | 225.8212 | 225.8212 | 43.6788 | 114.5 | 125.8177 | 125.8177 | -11.3177 | 56.4 | 67.1992 | 67.1992 | -10.7992 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.1 | 138.5447 | 138.5447 | 1.5553 |  |  |  | 0 | 67.1 | 69.4804 | 69.4804 | -2.3804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.1 | 206.4908 | 206.4908 | -0.39085 | 99.1 | 103.5555 | 103.5555 | -4.4555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.32 | 16.32 | -16.32 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  | 37 | -37 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 2 | -2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.555 | 4.555 | -4.555 | 0 | 8.997 | 8.997 | -8.997 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.201 | 3.201 | -0.201 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 0 |  | 12.2449 | -12.2449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 0.402 | 0.402 | -0.402 | 0 | 0.351 | 0.351 | -0.351 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.524 | 6.524 | -6.524 | 1.41 | 14.029 | 14.029 | -12.619 | 0 | 0.053 | 0.053 | -0.053 | 0 | 0.087 | 0.087 | -0.087 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 0 |  | 2.961 | -2.961 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 6.494 | 6.494 | -6.494 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | -0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 13.1 | 13 | 13 | 0.1 | 6.8 | 7.95 | 7.95 | -1.15 | 10 | 11 | 11 | -1 | 19.6 | 20 | 20 | -0.4
25/02/2026 | 06:00 | 199.5 | 203.4014 | 203.4014 | -3.9014 | 639.7 | 629.1131 | 629.1131 | 10.5869 | 213.1 | 204.8606 | 204.8606 | 8.2394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 91.8678 | 91.8678 | -3.2678 | 69.8 | 242 | 242 | -172.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.1 | 158.088 | 109.89 | 67.21 | 197.6 | 158.088 | 109.89 | 87.71 | 0 |  |  | 0 | 192.9 | 158.5628 | 110.22 | 82.68 | 203.9 | 207.2429 | 207.2429 | -3.3428 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 | 556.6 | 557.2916 | 566.0894 | -9.4894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.0671 | 164.0671 | -0.76706 | 7.3 | 7.4307 | 7.4307 | -0.13068 | 5.3 | 4.0788 | 4.0788 | 1.2212 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 6.8787 | 6.8787 | -3.3787 |  |  |  | 0 | 142.8 | 142.4441 | 139.4834 | 3.3166 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 214 | 132.6764 | 132.6764 | 81.3236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.1 | 449.2809 | 449.2809 | 12.8191 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 146.9 | 142.0426 | 142.0426 | 4.8574 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.47 | 19.2109 | 19.2109 | -0.74085 | 0 | 18.4645 | 18.4645 | -18.4645 | 88.4 | 87.7736 | 87.7736 | 0.62643 | 172.8 | 174.4286 | 174.4286 | -1.6286 | 172.8 | 174.4286 | 174.4286 | -1.6286 | 181.3 | 174.9524 | 174.9524 | 6.3476 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 |  |  | 39.382 | -39.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.2 | 33.5151 | 33.5151 | -1.3152 | 168.4 | 174.5595 | 174.5595 | -6.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.5452 | 24.0147 | 70.2853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 |  |  | 43.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 132.8384 | 132.8384 | -6.0384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.4 | 73.591 | 72.4756 | -0.07558 | 34.9 | 36.906 | 36.3466 | -1.4466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.1133 | -4.1133 | 267.6 | 225.8212 | 225.8212 | 41.7788 | 133.9 | 125.8177 | 125.8177 | 8.0823 | 56.6 | 67.1992 | 67.1992 | -10.5992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.6 | 138.5447 | 138.5447 | 1.0553 |  |  |  | 0 | 67.1 | 69.4804 | 69.4804 | -2.3804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.1 | 206.4908 | 206.4908 | -0.39085 | 99 | 103.5555 | 103.5555 | -4.5555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17.578 | 17.578 | -17.578 | 1.4 | 0.396 | 0.396 | 1.004 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 4.1 | 0.5 | 75 | -70.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 2 | -2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 2.6 | 0.473 | 0.473 | 2.127 | 2.7 | 0.309 | 0.309 | 2.391 | 0 | 5.158 | 5.158 | -5.158 | 0 | 10.518 | 10.518 | -10.518 | 1.7 | 0.596 | 0.596 | 1.104 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 18.1 | 19.792 | 19.792 | -1.692 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | -0.003 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 0 |  | 12.2449 | -12.2449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 0 | 0.447 | 0.447 | -0.447 | 0 | 0.306 | 0.306 | -0.306 | 1 | 0.66 | 0.66 | 0.34 | 0 | 6.566 | 6.566 | -6.566 | 4.84 | 14.09 | 14.09 | -9.25 | 0 | 0.07 | 0.07 | -0.07 | 0 | 0.118 | 0.118 | -0.118 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.581 | 0.581 | -0.581 | 5 |  | 28.683 | -23.683 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.2515 | 2.2515 | 0.6485 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 6.0095 | 6.0095 | -6.0095 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 2.4 | 1.649 | 1.649 | 0.751 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | -1.1 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | -0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.5 | 10.8 | 10.8 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 13.1 | 13 | 13 | 0.1 | 7.5 | 7.95 | 7.95 | -0.45 | 10 | 11 | 11 | -1 | 19.2 | 20 | 20 | -0.8
25/02/2026 | 06:30 | 197.8 | 203.4014 | 203.4014 | -5.6014 | 630.2 | 629.1131 | 629.1131 | 1.0869 | 209.4 | 204.8606 | 204.8606 | 4.5394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 91.8678 | 91.8678 | -4.0678 | 85.6 | 242 | 242 | -156.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.8 | 111.9355 | 109.89 | 66.91 | 197.5 | 111.9355 | 109.89 | 87.61 | 0 |  |  | 0 | 191.9 | 112.2717 | 110.22 | 81.68 | 204.8 | 207.2429 | 158.3224 | 46.4776 | 107.7 | 103.9326 | 79.3989 | 28.3011 | 452 | 491.208 | 491.208 | -39.208 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.3 | 164.0671 | 164.0671 | -4.7671 | 6.7 | 7.4307 | 7.4307 | -0.73068 | 5.1 | 4.0788 | 4.0788 | 1.0212 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 6.8787 | 6.8787 | -3.2787 |  |  |  | 0 | 141.7 | 142.4441 | 126.8507 | 14.8493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 112.4665 | 112.4665 | -3.9665 | 218 | 220.695 | 220.695 | -2.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 408.6 | 418.9602 | 418.9602 | -10.3602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 148.1 | 151.3625 | 151.3625 | -3.2625 | 40.7 | 41.8989 | 41.8989 | -1.1989 | 18.4443 | 19.2109 | 19.2109 | -0.7666 | 0 | 18.4645 | 18.4645 | -18.4645 | 89 | 87.7736 | 87.7736 | 1.2264 | 156.7 | 166.9854 | 166.9854 | -10.2854 | 157.5 | 166.9854 | 166.9854 | -9.4854 | 173.5 | 167.4869 | 167.4869 | 6.0131 | 103.5 | 110.482 | 110.482 | -6.982 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 |  |  | 39.382 | -39.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.5 | 33.5151 | 33.5151 | -1.0151 | 126.7 | 146.8331 | 149.2111 | -22.5111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.2 | 95.5452 | 24.0147 | 69.1853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 |  |  | 44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 132.8384 | 132.8384 | -8.5384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 73.591 | 44.8484 | 27.3516 | 35.1 | 36.906 | 22.4916 | 12.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.1133 | -4.1133 | 194.6 | 225.8212 | 161.8825 | 32.7176 | 118.5 | 133.1603 | 133.1603 | -14.6603 | 54.5 | 67.1992 | 67.1992 | -12.6992 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140 | 138.5447 | 118.6591 | 21.3409 |  |  |  | 0 | 66.8 | 69.4804 | 59.5077 | 7.2923 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.1 | 206.4908 | 206.4908 | -0.39085 | 99 | 103.5555 | 103.5555 | -4.5555 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 | 0.022 | 0.022 | -0.022 | 0 | 19.7625 | 19.7625 | -19.7625 | 13.9 | 5.645 | 5.645 | 8.255 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 35.2 | 7.5 | 128 | -92.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 2 | -2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.8 | 20.274 | 20.274 | -0.47405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0.6 | 17.8814 | 17.8814 | -17.2814 | 8.6 | 4.729 | 4.729 | 3.871 | 9.5 | 3.176 | 3.176 | 6.324 | 0 | 5.684 | 5.684 | -5.684 | 0 | 11.994 | 11.994 | -11.994 | 10.4 | 2.508 | 2.508 | 7.892 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 19 | 19.792 | 19.792 | -0.792 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | -0.005 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 0 |  | 12.2449 | -12.2449 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.2 | 0.497 | 0.497 | -0.297 | 0.1 | 0.297 | 0.297 | -0.197 | 7.7 | 5.208 | 5.208 | 2.492 | 0.2 | 6.729 | 6.729 | -6.529 | 0.91 | 14.303 | 14.303 | -13.393 | 0 | 0.098 | 0.098 | -0.098 | 0 | 0.161 | 0.161 | -0.161 | 1.6 | 6.57 | 6.57 | -4.97 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.455 | 0.455 | -0.455 | 47.1 | 5 | 76.806 | -29.706 | 1.3 |  |  | 1.3 | 30.2 | 19.5605 | 19.5605 | 10.6395 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 5.7035 | 5.7035 | -5.7035 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 21.9 | 14.635 | 14.635 | 7.265 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | -1.1 | 1 | 0.485 | 0.485 | 0.515 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | -0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 6 | 10.8 | 10.8 | -4.8 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16 | 14 | 14 | 2 | 13.1 | 13 | 13 | 0.1 | 7.5 | 7.95 | 7.95 | -0.45 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 18.6 | 20 | 20 | -1.4
25/02/2026 | 07:00 | 201 | 203.4014 | 203.4014 | -2.4014 | 644.7 | 629.1131 | 629.1131 | 15.5869 | 212.3 | 204.8606 | 204.8606 | 7.4394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 109.8 | 242 | 242 | -132.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 113.339 | 109.89 | 17.01 | 126.1 | 113.339 | 109.89 | 16.21 | 0 |  |  | 0 | 159.4 | 113.6794 | 110.22 | 49.18 | 202.4 | 207.2429 | 148.9854 | 53.4146 | 107.9 | 103.9326 | 74.7164 | 33.1836 | 462.2 | 491.208 | 491.208 | -29.008 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.0671 | 164.0671 | 4.1329 | 7.4 | 7.4307 | 7.4307 | -0.03068 | 5.3 | 4.0788 | 4.0788 | 1.2212 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 6.8787 | 6.8787 | -3.6787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.4441 | 126.8507 | 15.7493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 172.7 | 220.695 | 220.695 | -47.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 407 | 418.9602 | 418.9602 | -11.9602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.4 | 151.3625 | 151.3625 | -0.96252 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.4667 | 19.2109 | 19.2109 | -0.74421 | 0 | 18.4645 | 18.4645 | -18.4645 | 94.2 | 87.7736 | 87.7736 | 6.4264 | 156.5 | 166.9854 | 166.9854 | -10.4854 | 156.8 | 166.9854 | 166.9854 | -10.1854 | 169.7 | 167.4869 | 167.4869 | 2.2131 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 45.2 | 47.0826 | 47.0826 | -1.8826 |  |  | 45.382 | -45.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.8 | 33.5151 | 33.5151 | -0.71515 | 129.4 | 146.8331 | 144.3064 | -14.9064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.5452 | 24.0147 | 70.5853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 |  |  | 44.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8384 | -5.4384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 73.591 | 44.8484 | 27.0516 | 35.1 | 36.906 | 22.4916 | 12.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.1133 | -4.1133 | 201.2 | 225.8212 | 160.9563 | 40.2437 | 124.2 | 133.1603 | 133.1603 | -8.9603 | 56.9 | 67.1992 | 67.1992 | -10.2992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.6 | 138.5447 | 118.6591 | 20.9409 |  |  |  | 0 | 66.6 | 69.4804 | 59.5077 | 7.0923 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.1 | 206.4908 | 206.4908 | -0.39085 | 98.8 | 103.5555 | 103.5555 | -4.7555 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.043 | 0 | 24.038 | 24.038 | -24.038 | 43.4 | 16.551 | 16.551 | 26.849 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 79.8 | 25.5 | 180 | -100.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 2 | -2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 8.7 | 17.8814 | 17.8814 | -9.1814 | 12.1 | 8.967 | 8.967 | 3.133 | 14.9 | 8.231 | 8.231 | 6.669 | 0 | 5.985 | 5.985 | -5.985 | 0 | 13.016 | 13.016 | -13.016 | 15.8 | 3.75 | 3.75 | 12.05 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.041 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 0 |  | 12.2449 | -12.2449 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 1.5 | 0.493 | 0.493 | 1.007 | 0 | 0.243 | 0.243 | -0.243 | 18.7 | 11.743 | 11.743 | 6.957 | 0 | 7.121 | 7.121 | -7.121 | 4.58 | 14.692 | 14.692 | -10.112 | 0 | 0.146 | 0.146 | -0.146 | 0 | 0.229 | 0.229 | -0.229 | 12.2 | 16.92 | 16.92 | -4.72 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.287 | 0.287 | -0.287 | 118.4 | 65 | 122.841 | -4.441 | 3.3 | 0.001 | 0.001 | 3.299 | 78.8 | 50.654 | 50.654 | 28.146 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 5.6525 | 5.6525 | -5.6525 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 57.9 | 38.134 | 38.134 | 19.766 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | -1.1 | 2.9 | 1.514 | 1.514 | 1.386 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | -0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 6 | 10.8 | 10.8 | -4.8 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16 | 14 | 14 | 2 | 13.9 | 13 | 13 | 0.9 | 7.3 | 7.95 | 7.95 | -0.65 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 16.9 | 20 | 20 | -3.1
25/02/2026 | 07:30 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 640.5 | 629.1131 | 629.1131 | 11.3869 | 211.2 | 204.8606 | 204.8606 | 6.3394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 149.8 | 242 | 242 | -92.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 139.9659 | 109.89 | -4.99 | 105.4 | 139.9659 | 109.89 | -4.49 | 0 |  |  | 0 | 132.2 | 140.3863 | 110.22 | 21.98 | 203.1 | 207.2429 | 207.2429 | -4.1429 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 | 436 | 491.208 | 491.208 | -55.208 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.0671 | 164.0671 | 3.2329 | 7.2 | 7.4307 | 7.4307 | -0.23068 | 5.2 | 4.0788 | 4.0788 | 1.1212 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 6.8787 | 6.8787 | -3.7787 |  |  |  | 0 | 142.2 | 95.1527 | 95.1527 | 47.0473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 188 | 220.695 | 220.695 | -32.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 391.6 | 418.9602 | 418.9602 | -27.3602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.6 | 151.3625 | 151.3625 | -0.76252 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.4428 | 19.2109 | 19.2109 | -0.76806 | 0 | 18.4645 | 18.4645 | -18.4645 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 152.2 | 166.9854 | 166.9854 | -14.7854 | 152.2 | 166.9854 | 166.9854 | -14.7854 | 170.2 | 167.4869 | 167.4869 | 2.7131 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 |  |  | 22.799 | -22.799 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.9 | 33.5151 | 33.5151 | -0.61515 | 116.6 | 146.8331 | 146.8331 | -30.2331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 24.0147 | 70.4853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 |  |  | 44.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 73.591 | 44.8484 | 26.9516 | 35.1 | 36.906 | 22.4916 | 12.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.1133 | -4.1133 | 178.2 | 225.8212 | 158.4295 | 19.7705 | 116.5 | 133.1603 | 133.1603 | -16.6603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.8 | 138.5447 | 135.4443 | 4.3557 |  |  |  | 0 | 67.1 | 69.4804 | 67.9255 | -0.8255 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.6 | 206.4908 | 206.4908 | -0.89085 | 98.8 | 103.5555 | 103.5555 | -4.7555 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 | 0.052 | 0.052 | 0.048 | 0 | 29.325 | 29.325 | -29.325 | 64 | 31.623 | 31.623 | 32.377 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 170.5 | 45 | 190 | -19.5 | 0 | 12.4017 | 12.4017 | -12.4017 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 2 | -2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 17.8814 | 17.8814 | -8.5814 | 13.2 | 11.174 | 11.174 | 2.026 | 16.3 | 12.589 | 12.589 | 3.711 | 0 | 6.083 | 6.083 | -6.083 | 0 | 14.147 | 14.147 | -14.147 | 17.4 | 7.408 | 7.408 | 9.992 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.076 | 0.076 | 0.024 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 0 |  | 12.2449 | -12.2449 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 1.2 | 0.547 | 0.547 | 0.653 | 0 | 0.225 | 0.225 | -0.225 | 29.7 | 20.798 | 20.798 | 8.902 | 0.4 | 8.192 | 8.192 | -7.792 | 6.66 | 16.145 | 16.145 | -9.485 | 0 | 0.177 | 0.177 | -0.177 | 0 | 0.304 | 0.304 | -0.304 | 24.9 | 27.27 | 27.27 | -2.37 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.2 | 0.105 | 0.105 | 0.095 | 216.5 | 120 | 163.944 | 52.556 | 6.2 | 0.225 | 0.225 | 5.975 | 122.7 | 90.5635 | 90.5635 | 32.1365 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 4.046 | 4.046 | -4.046 | 0 | 4 | 4 | -4 | 91.1 | 66.961 | 66.961 | 24.139 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | -1.1 | 6 | 2.682 | 2.682 | 3.318 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | -0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.4 | 10.8 | 10.8 | -5.4 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 15.2 | 13 | 13 | 2.2 | 7.3 | 7.95 | 7.95 | -0.65 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 16.7 | 20 | 20 | -3.3
25/02/2026 | 08:00 | 197.2 | 203.4014 | 203.4014 | -6.2014 | 593.6 | 629.1131 | 629.1131 | -35.5131 | 211.2 | 204.8606 | 204.8606 | 6.3394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 91.8678 | 91.8678 | -4.4678 | 156.7 | 242 | 242 | -85.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 165.8533 | 134.1548 | -8.0548 | 125.8 | 165.8533 | 134.1548 | -8.3548 | 0 |  |  | 0 | 148.8 | 166.3513 | 134.5577 | 14.2423 | 203.2 | 207.2429 | 207.2429 | -4.0428 | 107.4 | 103.9326 | 103.9326 | 3.4674 | 445.7 | 491.208 | 491.208 | -45.508 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 164.0671 | 164.0671 | -2.7671 | 6.9 | 7.4307 | 7.4307 | -0.53068 | 5.2 | 4.0788 | 4.0788 | 1.1212 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 6.8787 | 6.8787 | -4.6787 |  |  |  | 0 | 142 | 95.1527 | 95.1527 | 46.8473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 181.3 | 220.695 | 220.695 | -39.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 397.9 | 418.9602 | 418.9602 | -21.0602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.1 | 151.3625 | 151.3625 | -1.2625 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.4537 | 19.2109 | 19.2109 | -0.75715 | 0 | 18.4645 | 18.4645 | -18.4645 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 | 154.8 | 166.9854 | 166.9854 | -12.1854 | 154.7 | 166.9854 | 166.9854 | -12.2854 | 171.2 | 167.4869 | 167.4869 | 3.7131 | 105.1 | 110.482 | 110.482 | -5.382 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 |  |  | 22.799 | -22.799 | 3.8 |  |  | 3.8 | 33.3 | 33.5151 | 33.5151 | -0.21515 | 121.4 | 146.8331 | 146.8331 | -25.4331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 95.5452 | 59.2612 | 25.9388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 |  |  | 44.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 132.8384 | 132.8384 | -7.1384 | 0 |  |  | 0 | 64 |  |  | 64 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 73.591 | 73.591 | -2.091 | 35 | 36.906 | 36.906 | -1.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.1133 | -4.1133 | 186.1 | 225.8212 | 158.4295 | 27.6705 | 116.6 | 133.1603 | 133.1603 | -16.5603 | 64.5 | 67.1992 | 67.1992 | -2.6992 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.1 | 138.5447 | 138.5447 | 0.55529 |  |  |  | 0 | 66.9 | 69.4804 | 69.4804 | -2.5804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.6 | 206.4908 | 206.4908 | -0.89085 | 98.8 | 103.5555 | 103.5555 | -4.7555 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.2 | 0.078 | 0.078 | 0.122 | 0 | 34.6885 | 34.6885 | -34.6885 | 72.4 | 45.541 | 45.541 | 26.859 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 185.4 | 85 | 199 | -13.6 | 93.88 | 10 | 10 | 83.88 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 2 | -2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19.9 | 20.274 | 20.274 | -0.37405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.2 | 17.8814 | 17.8814 | -8.6814 | 14 | 12.544 | 12.544 | 1.456 | 17.1 | 14.407 | 14.407 | 2.693 | 0 | 6.074 | 6.074 | -6.074 | 0 | 15.252 | 15.252 | -15.252 | 18.3 | 12.695 | 12.695 | 5.605 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.123 | 0.123 | -0.023 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 0 |  | 12.2449 | -12.2449 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.3 | 0.715 | 0.715 | -0.415 | 0.2 | 0.27 | 0.27 | -0.07 | 28.3 | 27.946 | 27.946 | 0.354 | 2 | 9.06 | 9.06 | -7.06 | 13.65 | 17.989 | 17.989 | -4.339 | 0 | 0.289 | 0.289 | -0.289 | 0 | 0.595 | 0.595 | -0.595 | 44 | 33.88 | 33.88 | 10.12 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.765 | 236.5 | 189.522 | 189.522 | 46.978 | 8.9 | 2.711 | 2.711 | 6.189 | 134.9 | 110.2475 | 110.2475 | 24.6525 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 2.839 | 2.839 | -2.839 | 0 | 4.8 | 4.8 | -4.8 | 98.9 | 82.67 | 82.67 | 16.23 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | -1.1 | 8.5 | 4.659 | 4.659 | 3.841 | 7 | 7.8 | 7.8 | -0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.1 | 10.8 | 10.8 | -5.7 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 15.1 | 13 | 13 | 2.1 | 6.2 | 7.95 | 7.95 | -1.75 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 18.8 | 20 | 20 | -1.2
25/02/2026 | 08:30 | 204.5 | 203.4014 | 203.4014 | 1.0986 | 597 | 629.1131 | 629.1131 | -32.1131 | 202 | 204.8606 | 204.8606 | -2.8606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 175.4 | 242 | 242 | -66.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.6 | 186.3974 | 182.1342 | -7.5342 | 198 | 186.3974 | 182.1342 | 15.8658 | 0 |  |  | 0 | 186.5 | 186.9572 | 182.6812 | 3.8188 | 200.3 | 207.2429 | 207.2429 | -6.9428 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 481.1 | 491.208 | 491.208 | -10.108 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.0671 | 164.0671 | 2.0329 | 7.2 | 7.4307 | 7.4307 | -0.23068 | 5.3 | 4.0788 | 4.0788 | 1.2212 | 5.3 |  |  | 5.3 | 1.3 | 6.8787 | 6.8787 | -5.5787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 95.1527 | 95.1527 | 47.4473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 219.5 | 220.695 | 220.695 | -1.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 423.6 | 418.9602 | 418.9602 | 4.6398 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.4 | 151.3625 | 151.3625 | -0.96252 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.456 | 19.2109 | 19.2109 | -0.75485 | 0 | 18.4645 | 18.4645 | -18.4645 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 163.4 | 166.9854 | 166.9854 | -3.5854 | 163.5 | 166.9854 | 166.9854 | -3.4854 | 174 | 167.4869 | 167.4869 | 6.5131 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 45.7 | 47.0826 | 47.0826 | -1.3826 |  |  | 22.799 | -22.799 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 33.5151 | 33.5151 | -33.5151 | 141.9 | 146.8331 | 146.8331 | -4.9331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 95.5452 | 71.5572 | 9.3428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 |  |  | 43.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8384 | -5.6384 | 0 |  |  | 0 | 90 |  |  | 90 | 23.6 |  |  | 23.6 |  |  |  | 0 | 70.7 | 73.591 | 73.591 | -2.891 | 34.5 | 36.906 | 36.906 | -2.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.1133 | -4.1133 | 219.7 | 225.8212 | 158.4295 | 61.2705 | 132.3 | 133.1603 | 133.1603 | -0.86031 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 74.4 | 78.568 | 78.568 | -4.168 |  | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.1 | 138.5447 | 138.5447 | -0.44471 |  |  |  | 0 | 66.4 | 69.4804 | 69.4804 | -3.0804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.5 | 206.4908 | 206.4908 | -1.9909 | 98.3 | 103.5555 | 103.5555 | -5.2555 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.4 | 0.368 | 0.368 | 0.032 | 0 | 37.468 | 37.468 | -37.468 | 76.3 | 58.05 | 58.05 | 18.25 | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 197.9 | 125 | 203 | -5.1 | 100.87 | 48.4873 | 48.4873 | 52.3827 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 2 | -2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 8.2 | 17.8814 | 17.8814 | -9.6814 | 14.5 | 13.668 | 13.668 | 0.832 | 17.8 | 15.358 | 15.358 | 2.442 | 0 | 6.061 | 6.061 | -6.061 | 0 | 16.724 | 16.724 | -16.724 | 18.7 | 16.302 | 16.302 | 2.398 | 3 | 3.201 | 3.201 | -0.201 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.169 | 0.169 | -0.069 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 0 |  | 12.2449 | -12.2449 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 0.2 | 1.043 | 1.043 | -0.843 | 0 | 0.468 | 0.468 | -0.468 | 29.1 | 31.315 | 31.315 | -2.215 | 4.7 | 11.743 | 11.743 | -7.043 | 17.77 | 22.298 | 22.298 | -4.528 | 0 | 0.538 | 0.538 | -0.538 | 0 | 1.253 | 1.253 | -1.253 | 38.9 | 40.5 | 40.5 | -1.6 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.9 | 0.014 | 0.014 | 1.886 | 247.8 | 199.53 | 199.53 | 48.27 | 11.5 | 7.989 | 7.989 | 3.511 | 139.5 | 118.1705 | 118.1705 | 21.3295 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 2.4055 | 2.4055 | -2.4055 | 0 | 5.6 | 5.6 | -5.6 | 101.4 | 89.936 | 89.936 | 11.464 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | -1.1 | 10.8 | 7.148 | 7.148 | 3.652 | 7 | 7.8 | 7.8 | -0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.4 | 10.8 | 10.8 | -5.4 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 17 | 14 | 14 | 3 | 15 | 13 | 13 | 2 | 8.3 | 7.95 | 7.95 | 0.35 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 19.8 | 20 | 20 | -0.2
25/02/2026 | 09:00 | 200.5 | 203.4014 | 203.4014 | -2.9014 | 598.7 | 629.1131 | 629.1131 | -30.4131 | 201.2 | 204.8606 | 204.8606 | -3.6606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 175.1 | 242 | 242 | -66.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.1 | 181.6144 | 184.0551 | -11.9551 | 192.2 | 181.6144 | 184.0551 | 8.1449 | 0 |  |  | 0 | 187.8 | 182.1598 | 184.6078 | 3.1922 | 197.6 | 207.2429 | 207.2429 | -9.6428 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 523.6 | 491.208 | 491.208 | 32.392 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.0671 | 164.0671 | 1.1329 | 7.3 | 7.4307 | 7.4307 | -0.13068 | 5.3 | 4.0788 | 4.0788 | 1.2212 | 13.1 |  |  | 13.1 | 0.3 | 6.8787 | 6.8787 | -6.5787 |  |  |  | 0 | 142.9 | 95.1527 | 95.1527 | 47.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 221.2 | 193.8489 | 220.695 | 0.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 439.4 | 418.9602 | 418.9602 | 20.4398 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150 | 149.9872 | 151.3625 | -1.3625 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.489 | 19.2109 | 19.2109 | -0.72187 | 0 | 18.4645 | 18.4645 | -18.4645 | 89.3 | 87.7736 | 87.7736 | 1.5264 | 167.1 | 166.9854 | 166.9854 | 0.11458 | 167.4 | 166.9854 | 166.9854 | 0.41458 | 175.9 | 167.4869 | 167.4869 | 8.4131 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 45 | 47.0826 | 47.0826 | -2.0826 |  |  | 22.799 | -22.799 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 33.5151 | 33.5151 | -33.5151 | 157 | 172.3579 | 146.8331 | 10.1669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 92.0385 | 69.6519 | 11.3481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2653 | 45.2653 | -1.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 | 27.5 |  |  | 27.5 | 158.2 |  |  | 158.2 | 182.4 |  |  | 182.4 |  |  |  | 0 | 70.3 | 73.591 | 73.591 | -3.291 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.1133 | -4.1133 | 247.5 | 228.0112 | 158.4295 | 89.0705 | 134.1 | 133.1603 | 133.1603 | 0.93969 | 66.4 | 67.1992 | 67.1992 | -0.79922 | 74.5 | 78.568 | 78.568 | -4.068 |  | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.7 | 138.5447 | 138.5447 | -1.8447 |  |  |  | 0 | 66 | 69.4804 | 69.4804 | -3.4804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 206.4908 | 206.4908 | -65.4908 | 80.5 | 103.5555 | 103.5555 | -23.0555 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.8 | 0.502 | 0.502 | 0.298 | 0 | 38.1735 | 38.1735 | -38.1735 | 77.4 | 67.517 | 67.517 | 9.883 | 3.2 |  |  | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 181 | 150 | 207 | -26 | 92.38 | 95.792 | 95.792 | -3.412 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 2 | -2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 12.5 | 17.8814 | 17.8814 | -5.3814 | 14.6 | 14.365 | 14.365 | 0.235 | 18 | 16.274 | 16.274 | 1.726 | 0 | 6.007 | 6.007 | -6.007 | 0 | 18.606 | 18.606 | -18.606 | 18.8 | 17.863 | 17.863 | 0.937 | 2.2 | 3.201 | 3.201 | -1.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.212 | 0.212 | -0.012 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 0 |  | 12.2449 | -12.2449 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.3 | 1.553 | 1.553 | -0.253 | 0 | 0.792 | 0.792 | -0.792 | 28.7 | 33.357 | 33.357 | -4.657 | 10.1 | 16.189 | 16.189 | -6.089 | 36.74 | 29.103 | 29.103 | 7.637 | 0.7 | 0.895 | 0.895 | -0.195 | 0.1 | 2.196 | 2.196 | -2.096 | 47.8 | 41.88 | 41.88 | 5.92 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.5 | 0.007 | 0.007 | 2.493 | 201.2 | 206.19 | 206.19 | -4.99 | 14.2 | 11.22 | 11.22 | 2.98 | 142 | 124.7445 | 124.7445 | 17.2555 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 1.9805 | 1.9805 | -1.9805 | 0 | 5.6 | 5.6 | -5.6 | 105.4 | 96.121 | 96.121 | 9.279 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 8 | 9.603 | 9.603 | -1.603 | 7 | 7.8 | 7.8 | -0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.6 | 10.8 | 10.8 | -5.2 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 17 | 14 | 14 | 3 | 15.1 | 13 | 13 | 2.1 | 6.4 | 7.95 | 7.95 | -1.55 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 19.8 | 20 | 20 | -0.2
25/02/2026 | 09:30 | 200.6 | 203.4014 | 203.4014 | -2.8014 | 595.4 | 629.1131 | 629.1131 | -33.7131 | 201.7 | 204.8606 | 204.8606 | -3.1606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 175.1 | 242 | 242 | -66.9 | 0 | 27.8064 |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.5 | 189.6488 | 189.6488 | -18.1488 | 191.6 | 189.6488 | 189.6488 | 1.9512 | 0 |  |  | 0 | 188.3 | 190.2183 | 190.2183 | -1.9183 | 196.2 | 207.2429 | 207.2429 | -11.0428 | 105.8 | 103.9326 | 103.9326 | 1.8674 | 538 | 491.208 | 491.208 | 46.792 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 164.0671 | 164.0671 | -2.1671 | 6.9 | 7.4307 | 7.4307 | -0.53068 | 5.4 | 4.0788 | 4.0788 | 1.3212 | 15.9 |  |  | 15.9 | 0.4 | 6.8787 | 6.8787 | -6.4787 |  |  |  | 0 | 142.5 | 95.1527 | 95.1527 | 47.3473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 223.9 | 193.8489 | 220.695 | 3.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.9 | 418.9602 | 418.9602 | 33.9398 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.4 | 149.9872 | 151.3625 | -0.96252 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.4928 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71811 | 0 | 18.4645 | 18.4645 | -18.4645 | 88 | 87.7736 | 87.7736 | 0.22643 | 171.5 | 166.9854 | 166.9854 | 4.5146 | 171.6 | 166.9854 | 166.9854 | 4.6146 | 180.5 | 167.4869 | 167.4869 | 13.0131 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 44.9 | 47.0826 | 47.0826 | -2.1826 |  |  | 22.799 | -22.799 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 33.5151 | 33.5151 | -33.5151 | 160.4 | 172.3579 | 146.8331 | 13.5669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 90.6612 | 89.02 | -8.52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2653 | 45.2653 | -1.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 | 79.5 |  |  | 79.5 | 158 | 66.5003 | 85.5986 | 72.4014 | 193.3 |  |  | 193.3 |  |  |  | 0 | 70.1 | 73.591 | 73.591 | -3.491 | 34.2 | 36.906 | 36.906 | -2.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.1133 | -4.1133 | 257.4 | 228.0112 | 158.4295 | 98.9705 | 133.6 | 133.1603 | 133.1603 | 0.43969 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 |  | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 | 0 | 66.9413 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 32.9557 |  | 0 | 136.9 | 138.5447 | 138.5447 | -1.6447 |  |  |  | 0 | 66.2 | 69.4804 | 69.4804 | -3.2804 | 50 | 102.9866 |  | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 76.9 | 103.5555 | 103.5555 | -26.6555 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 1 | 0.622 | 0.622 | 0.378 | 0 | 38.947 | 38.947 | -38.947 | 41.4 | 74.254 | 74.254 | -32.854 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 193.1 | 184.4 | 209 | -15.9 | 104 | 54.34 | 54.34 | 49.66 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 2 | -2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.8 | 17.8814 | 17.8814 | -2.0814 | 14.6 | 14.709 | 14.709 | -0.109 | 18.1 | 16.685 | 16.685 | 1.415 | 0 | 5.953 | 5.953 | -5.953 | 0 | 20.738 | 20.738 | -20.738 | 19.1 | 17.948 | 17.948 | 1.152 | 2.2 | 3.201 | 3.201 | -1.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.254 | 0.254 | 0.046 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 0 |  | 12.2449 | -12.2449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.9 | 2.165 | 2.165 | -0.265 | 0.1 | 1.386 | 1.386 | -1.286 | 28.3 | 35.278 | 35.278 | -6.978 | 16.8 | 22.891 | 22.891 | -6.091 | 32.84 | 37.111 | 37.111 | -4.271 | 3.4 | 1.509 | 1.509 | 1.891 | 1.2 | 3.39 | 3.39 | -2.19 | 23.6 | 43.26 | 43.26 | -19.66 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.2 | 0.007 | 0.007 | 5.193 | 173.9 | 210.483 | 210.483 | -36.583 | 15.3 | 12.41 | 12.41 | 2.89 | 146.4 | 129.523 | 129.523 | 16.877 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 2.363 | 2.363 | -2.363 | 0 | 6.4 | 6.4 | -6.4 | 86.3 | 100.967 | 100.967 | -14.667 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 12.9 | 11.528 | 11.528 | 1.372 | 7 | 7.8 | 7.8 | -0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.4 | 10.8 | 10.8 | -5.4 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16 | 14 | 14 | 2 | 15.1 | 13 | 13 | 2.1 | 6.4 | 7.95 | 7.95 | -1.55 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 18.8 | 20 | 20 | -1.2
25/02/2026 | 10:00 | 204 | 203.4014 | 203.4014 | 0.59864 | 599.7 | 629.1131 | 629.1131 | -29.4131 | 205 | 204.8606 | 204.8606 | 0.13942 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 175.3 | 242 | 242 | -66.7 | 80.3 | 27.8064 |  | 80.3 |  |  |  | 0 | 172.5 | 189.6488 | 189.6488 | -17.1488 | 193.1 | 189.6488 | 189.6488 | 3.4512 | 0 |  |  | 0 | 187.3 | 190.2183 | 190.2183 | -2.9183 | 194.2 | 207.2429 | 207.2429 | -13.0428 | 105 | 103.9326 | 103.9326 | 1.0674 | 476.9 | 491.208 | 491.208 | -14.308 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 7.5 | 7.4307 | 7.4307 | 0.06932 | 5.6 | 4.0788 | 4.0788 | 1.5212 | 15.6 |  | 22.4108 | -6.8108 | 0.4 | 6.8787 | 6.8787 | -6.4787 |  |  |  | 0 | 142.8 | 95.1527 | 95.1527 | 47.6473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 179.9 | 193.8489 | 220.695 | -40.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 416.8 | 418.9602 | 418.9602 | -2.1602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 147.3 | 149.9872 | 151.3625 | -4.0625 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.4699 | 19.2109 | 19.2109 | -0.74097 | 0 | 18.4645 | 18.4645 | -18.4645 | 88.9 | 87.7736 | 87.7736 | 1.1264 | 162.2 | 166.9854 | 166.9854 | -4.7854 | 162.9 | 166.9854 | 166.9854 | -4.0854 | 173.4 | 167.4869 | 167.4869 | 5.9131 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 45.3 | 47.0826 | 47.0826 | -1.7826 |  |  | 22.799 | -22.799 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.5 | 33.5151 | 33.5151 | -2.0152 | 168.1 | 172.3579 | 146.8331 | 21.2669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 89.1607 | 86.9808 | -5.6807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2653 | 45.2653 | -1.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.8384 | 132.8384 | -5.0384 | 159.1 |  |  | 159.1 | 159.5 | 166.7565 | 162.7571 | -3.2571 | 192.5 |  |  | 192.5 |  |  |  | 0 | 70.6 | 73.591 | 73.591 | -2.991 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.1133 | -4.1133 | 221.9 | 228.0112 | 158.4295 | 63.4705 | 134.1 | 133.1603 | 133.1603 | 0.93969 | 66.4 | 67.1992 | 67.1992 | -0.79922 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 |  | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 | 0 | 66.9413 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.5 | 32.9557 |  | 44.5 | 136.3 | 138.5447 | 138.5447 | -2.2447 |  |  |  | 0 | 68.2 | 69.4804 | 69.4804 | -1.2804 | 175.3 | 102.9866 |  | 175.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 77.1 | 103.5555 | 103.5555 | -26.4555 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 1.1 | 0.696 | 0.696 | 0.404 | 0 | 42.7975 | 42.7975 | -42.7975 | 31.3 | 77.019 | 77.019 | -45.719 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 193 | 184.8 | 210 | -17 | 77.57 | 100 | 100 | -22.43 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 2 | -2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.2 | 17.8814 | 17.8814 | -0.68144 | 14.8 | 14.827 | 14.827 | -0.027 | 18.2 | 16.932 | 16.932 | 1.268 | 0 | 6.033 | 6.033 | -6.033 | 0.3 | 22.924 | 22.924 | -22.624 | 19.3 | 17.703 | 17.703 | 1.597 | 2.2 | 3.201 | 3.201 | -1.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.281 | 0.281 | 0.019 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 0 |  | 12.2449 | -12.2449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.4 | 2.306 | 2.306 | -0.906 | 0 | 2.583 | 2.583 | -2.583 | 21.4 | 36.229 | 36.229 | -14.829 | 25.9 | 33.034 | 33.034 | -7.134 | 29.41 | 44.816 | 44.816 | -15.406 | 5 | 2.542 | 2.542 | 2.458 | 2 | 4.458 | 4.458 | -2.458 | 34.1 | 39.89 | 39.89 | -5.79 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.8 |  |  | 7.8 | 167.9 | 211.986 | 211.986 | -44.086 | 16.9 | 13.767 | 13.767 | 3.133 | 97.6 | 131.5655 | 131.5655 | -33.9655 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 6.1795 | 6.1795 | -6.1795 | 0 | 8 | 8 | -8 | 74.4 | 103.425 | 103.425 | -29.025 | 2.4 | 4.2 | 4.2 | -1.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 13.8 | 12.962 | 12.962 | 0.838 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | -0.9 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.4 | 10.8 | 10.8 | -5.4 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 15.1 | 13 | 13 | 2.1 | 6.8 | 7.95 | 7.95 | -1.15 | 11 | 11 | 11 | 0 | 19.4 | 20 | 20 | -0.6
25/02/2026 | 10:30 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 599.4 | 600.0914 | 629.1131 | -29.7131 | 201.6 | 195.4101 | 204.8606 | -3.2606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 189.4 | 242 | 242 | -52.6 | 79.6 | 27.8064 |  | 79.6 |  |  |  | 0 | 169.9 | 189.6488 | 189.6488 | -19.7488 | 189.4 | 189.6488 | 189.6488 | -0.2488 | 0 |  |  | 0 | 186.9 | 190.2183 | 190.2183 | -3.3183 | 195.7 | 207.2429 | 207.2429 | -11.5428 | 103.7 | 103.9326 | 103.9326 | -0.2326 | 468 | 491.208 | 491.208 | -23.208 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0671 | 164.0671 | 0.93294 | 7.3 | 7.4307 | 7.4307 | -0.13068 | 5.6 | 4.0788 | 4.0788 | 1.5212 | 15.1 | 22.4108 | 4.1195 | 10.9805 | 0.4 |  | 6.8787 | -6.4787 |  |  |  | 0 | 142.8 | 142.4441 | 95.1527 | 47.6473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 183.4 | 220.695 | 220.695 | -37.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 414.1 | 418.9602 | 418.9602 | -4.8602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150 | 151.3625 | 151.3625 | -1.3625 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4576 | 19.2109 | 19.2109 | -0.75329 | 0 |  | 18.4645 | -18.4645 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 158.5 | 166.9854 | 166.9854 | -8.4854 | 159.2 | 166.9854 | 166.9854 | -7.7854 | 170.6 | 167.4869 | 167.4869 | 3.1131 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 45.1 | 47.0826 | 47.0826 | -1.9826 |  |  | 22.799 | -22.799 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.7 |  | 33.5151 | -1.8152 | 136 | 146.8331 | 146.8331 | -10.8331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 94.8581 | 87.9449 | -6.9448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2653 | 45.2653 | -1.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 126.8474 | 132.8384 | -5.4384 | 160.2 | 171.575 |  | 160.2 | 159 | 107.5091 | 64.373 | 94.627 | 191.9 | 202.722 | 200.1296 | -8.2296 |  |  |  | 0 | 70 | 73.591 | 73.591 | -3.591 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 0 |  | 4.1133 | -4.1133 | 210.9 | 225.8212 | 158.4295 | 52.4705 | 129.8 | 133.1603 | 133.1603 | -3.3603 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 114.1 | 66.9413 |  | 114.1 | 0 |  |  | 0 | 44.2 | 32.9557 |  | 44.2 | 136.2 | 138.5447 | 138.5447 | -2.3447 |  |  |  | 0 | 75.9 | 69.4804 | 69.4804 | 6.4196 | 173.6 | 102.9866 |  | 173.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 145.188 | 206.4908 | -69.2909 | 76.9 | 72.812 | 103.5555 | -26.6555 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 1.3 | 0.758 | 0.758 | 0.542 | 0 | 1 | 46.0275 | -46.0275 | 47.2 | 68.7 | 77.434 | -30.234 | 5.6 | 0.18 | 0.18 | 5.42 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 169.3 | 151.5 | 209 | -39.7 | 100.98 | 85 | 45.98 | 55 | 0 |  | 2 | -2 |  |  | 2 | -2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.9 | 14.86 | 14.86 | 0.04 | 18.2 | 17.127 | 17.127 | 1.073 | 0.3 | 6.468 | 6.468 | -6.168 | 1.8 | 10.3 | 25.598 | -23.798 | 19.2 | 17.486 | 17.486 | 1.714 | 2.2 | 3.201 | 3.201 | -1.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.308 | 0.308 | -0.008 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 0 |  | 12.2449 | -12.2449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.3 | 2.644 | 2.644 | -1.344 | 0.5 | 4.185 | 4.185 | -3.685 | 13.7 | 36.427 | 36.427 | -22.727 | 15.9 | 42.047 | 42.047 | -26.147 | 42.79 | 45 | 52.069 | -9.279 | 3.3 | 3.387 | 3.387 | -0.087 | 1.4 | 5.464 | 5.464 | -4.064 | 33.1 | 36.53 | 36.53 | -3.43 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.8 | 0.007 | 0.007 | 8.793 | 192.2 | 191 | 211.032 | -18.832 | 19.7 | 15.294 | 15.294 | 4.406 | 114.2 | 79.1 | 133.5035 | -19.3035 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 4.1 | 12.5375 | -12.5375 | 0 | 12.9 | 11.2 | -11.2 | 94.2 | 105.1 | 105.1 | -10.9 | 2.4 | 4.2 | 4.2 | -1.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 8.2 | 13.683 | 13.683 | -5.483 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | -0.9 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.4 | 10.8 | 10.8 | -5.4 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 14.7 | 13 | 13 | 1.7 | 8.4 | 7.95 | 7.95 | 0.45 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19.3 | 20 | 20 | -0.7
25/02/2026 | 11:00 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 603.4 | 600.0914 | 629.1131 | -25.7131 | 202.1 | 195.4101 | 204.8606 | -2.7606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 200.2 | 242 | 242 | -41.8 | 81.2 | 27.8064 |  | 81.2 |  |  |  | 0 | 169.2 | 189.6488 | 189.6488 | -20.4488 | 188.3 | 189.6488 | 189.6488 | -1.3488 | 0 |  |  | 0 | 186.6 | 190.2183 | 190.2183 | -3.6183 | 195.7 | 207.2429 | 207.2429 | -11.5428 | 103.6 | 103.9326 | 103.9326 | -0.3326 | 489.6 | 491.208 | 491.208 | -1.608 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.0671 | 164.0671 | 2.0329 | 7.7 | 7.4307 | 7.4307 | 0.26932 | 5.6 | 4.0788 | 4.0788 | 1.5212 | 15 | 22.4108 | 22.4108 | -7.4108 | 0.4 |  | 6.8787 | -6.4787 |  |  |  | 0 | 143.3 | 142.4441 | 95.1527 | 48.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 195 | 220.695 | 220.695 | -25.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 424.2 | 418.9602 | 418.9602 | 5.2398 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.2 | 151.3625 | 151.3625 | -1.1625 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4547 | 19.2109 | 19.2109 | -0.75617 | 0 |  | 18.4645 | -18.4645 | 94.6 | 87.7736 | 87.7736 | 6.8264 | 163.2 | 166.9854 | 166.9854 | -3.7854 | 163.2 | 166.9854 | 166.9854 | -3.7854 | 171.4 | 167.4869 | 167.4869 | 3.9131 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 45.4 | 47.0826 | 47.0826 | -1.6826 |  |  | 22.799 | -22.799 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.8 |  | 33.5151 | -1.7151 | 147.7 | 146.8331 | 146.8331 | 0.86686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 95.0536 | 85.3647 | -3.9647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2653 | 45.2653 | -1.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 126.8474 | 132.8384 | -4.9384 | 160.2 | 171.575 |  | 160.2 | 159.2 | 169.782 | 153.59 | 5.61 | 191.9 | 202.722 | 202.722 | -10.822 |  |  |  | 0 | 70 | 73.591 | 73.591 | -3.591 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 0 |  | 4.1133 | -4.1133 | 231 | 225.8212 | 158.4295 | 72.5705 | 135.8 | 133.1603 | 133.1603 | 2.6397 | 66.8 | 67.1992 | 67.1992 | -0.39922 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 110.8 | 66.9413 |  | 110.8 | 0 |  |  | 0 | 44.6 | 32.9557 |  | 44.6 | 136.6 | 138.5447 | 138.5447 | -1.9447 |  |  |  | 0 | 76.8 | 69.4804 | 69.4804 | 7.3196 | 173.4 | 122.2704 |  | 173.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 145.188 | 146.52 | -9.32 | 76.3 | 72.812 | 73.48 | 2.82 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.5 | 0.775 | 0.775 | -0.275 | 5.6 | 5.3 | 48.28 | -42.68 | 67 | 65.1 | 77.426 | -10.426 | 4.7 | 0.18 | 0.18 | 4.52 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 85.7 | 144 | 208 | -122.3 | 77.92 | 81 | 91.8533 | -13.9333 | 0 |  | 2 | -2 |  |  | 2 | -2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.9 | 14.841 | 14.841 | 0.059 | 18.2 | 17.224 | 17.224 | 0.976 | 1.3 | 7.687 | 7.687 | -6.387 | 7.8 | 11 | 28.815 | -21.015 | 18.9 | 17.071 | 17.071 | 1.829 | 2.2 | 3.201 | 3.201 | -1.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | -0.02 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 0 |  | 12.2449 | -12.2449 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 0.9 | 3.411 | 3.411 | -2.511 | 3.7 | 6.264 | 6.264 | -2.564 | 25 | 36.194 | 36.194 | -11.194 | 16.5 | 49.81 | 49.81 | -33.31 | 44.97 | 50.3 | 58.734 | -13.764 | 2.7 | 3.984 | 3.984 | -1.284 | 2.2 | 6.636 | 6.636 | -4.436 | 23.5 | 39.55 | 39.55 | -16.05 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.6 | 0.035 | 0.035 | 6.565 | 161.4 | 190.8 | 210.807 | -49.407 | 16.1 | 16.21 | 16.21 | -0.11 | 123.7 | 75.5 | 133.513 | -9.813 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 4.5 | 22.763 | -22.763 | 0 | 28.2 | 16 | -16 | 86.1 | 104.811 | 104.811 | -18.711 | 2.4 | 4.2 | 4.2 | -1.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | -1.3 | 12 | 13.522 | 13.522 | -1.522 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | -0.9 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.4 | 10.8 | 10.8 | -5.4 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 15.1 | 13 | 13 | 2.1 | 7.7 | 7.95 | 7.95 | -0.25 | 11 | 11 | 11 | 0 | 19.8 | 20 | 20 | -0.2
25/02/2026 | 11:30 | 201 | 203.4014 | 203.4014 | -2.4014 | 595.5 | 600.0914 | 629.1131 | -33.6131 | 199.8 | 195.4101 | 204.8606 | -5.0606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 201.7 | 242 | 242 | -40.3 | 80.1 | 86.99 |  | 80.1 |  |  |  | 0 | 171.1 | 189.6488 | 189.6488 | -18.5488 | 189.2 | 189.6488 | 189.6488 | -0.4488 | 0 |  |  | 0 | 186.1 | 190.2183 | 190.2183 | -4.1183 | 195.7 | 207.2429 | 207.2429 | -11.5428 | 103.1 | 103.9326 | 103.9326 | -0.8326 | 454.9 | 501.0732 | 493.61 | -38.71 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.0671 | 164.0671 | 0.03294 | 7.8 | 7.4307 | 7.4307 | 0.36932 | 5.3 | 4.0788 | 4.0788 | 1.2212 | 14.6 | 22.4108 |  | 14.6 | 0.4 |  | 6.8787 | -6.4787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 95.1527 | 47.2473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 186.1 | 201.4914 | 220.695 | -34.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 399.5 | 418.9602 | 418.9602 | -19.4602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 136.8 | 149.9872 | 151.3625 | -14.5625 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.4214 | 19.2109 | 19.2109 | -0.78951 | 0 |  | 18.4645 | -18.4645 | 92.4 | 87.7736 | 87.7736 | 4.6264 | 180.4 | 185.8204 | 166.9854 | 13.4146 | 181 | 185.8204 | 166.9854 | 14.0146 | 181.1 | 186.3784 | 167.4869 | 13.6131 | 105.3 | 110.482 | 110.482 | -5.182 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 |  |  | 22.799 | -22.799 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.8 |  | 33.5151 | -1.7151 | 134.7 | 155.0334 | 174.5595 | -39.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 95.317 | 85.6503 | -4.9503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 126.8474 | 132.8384 | -5.7384 | 161 |  | 170.2814 | -9.2814 | 159.2 | 169.782 | 64.373 | 94.827 | 191.6 | 202.722 | 202.722 | -11.122 |  |  |  | 0 | 70.5 | 73.591 | 73.591 | -3.091 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.1133 | -4.1133 | 193.7 | 225.8212 | 161.4697 | 32.2304 | 105.4 | 114.739 | 114.739 | -9.339 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 109.9 | 111.5735 |  | 109.9 | 0 |  |  | 0 | 44.5 | 52.1964 |  | 44.5 | 136.9 | 138.5447 | 138.5447 | -1.6447 |  |  |  | 0 | 76.9 | 69.4804 | 69.4804 | 7.4196 | 172.6 | 185.8078 |  | 172.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 145.188 | 146.52 | -9.32 | 76.4 | 72.812 | 73.48 | 2.92 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.6 | 0.767 | 0.767 | -0.167 | 8.4 | 8.8 | 50.779 | -42.379 | 69.2 | 63.8 | 76.717 | -7.517 | 2.1 | 0.18 | 0.18 | 1.92 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 210.2 | 138.5 | 208 | 2.2 | 91.41 | 80 | 100 | -8.59 | 0 |  | 2 | -2 |  |  | 2 | -2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 15.1 | 14.71 | 14.71 | 0.39 | 18.4 | 17.233 | 17.233 | 1.167 | 2.5 | 8.876 | 8.876 | -6.376 | 11 | 13.6 | 30.873 | -19.873 | 19.1 | 16.001 | 16.001 | 3.099 | 2.2 | 3.201 | 3.201 | -1.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.332 | 0.332 | -0.032 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 0 |  | 12.2449 | -12.2449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 2.3 | 4.689 | 4.689 | -2.389 | 6 | 8.379 | 8.379 | -2.379 | 33.6 | 35.065 | 35.065 | -1.465 | 20.6 | 53.411 | 53.411 | -32.811 | 49.81 | 55.3 | 61.63 | -11.82 | 2.4 | 4.403 | 4.403 | -2.003 | 0.6 | 7.903 | 7.903 | -7.303 | 24.7 | 42.57 | 42.57 | -17.87 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.7 | 0.105 | 0.105 | 6.595 | 193.3 | 191.6 | 211.554 | -18.254 | 18.2 | 16.277 | 16.277 | 1.923 | 151.8 | 68.2 | 130.131 | 21.669 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 16.4 | 27.4805 | -27.4805 | 0.9 | 41 | 22.4 | -21.5 | 96.8 | 100.099 | 100.099 | -3.299 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | -2.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 13.3 | 11.99 | 11.99 | 1.31 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | -1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.4 | 10.8 | 10.8 | -5.4 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16 | 14 | 14 | 2 | 15.1 | 13 | 13 | 2.1 | 7.2 | 7.95 | 7.95 | -0.75 | 11 | 11 | 11 | 0 | 20.1 | 20 | 20 | 0.1
25/02/2026 | 12:00 | 200.3 | 203.4014 | 203.4014 | -3.1014 | 595 | 600.0914 | 629.1131 | -34.1131 | 200.3 | 195.4101 | 204.8606 | -4.5606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 91.8678 | 91.8678 | -2.9678 | 204.8 | 242 | 242 | -37.2 | 79.2 | 63.6294 |  | 79.2 |  |  |  | 0 | 170.7 | 189.6488 | 189.6488 | -18.9488 | 188.7 | 189.6488 | 189.6488 | -0.9488 | 0 |  |  | 0 | 185.8 | 190.2183 | 190.2183 | -4.4183 | 194.8 | 207.2429 | 207.2429 | -12.4428 | 103.3 | 103.9326 | 103.9326 | -0.6326 | 495.6 | 491.208 | 493.61 | 1.99 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.0671 | 164.0671 | -0.26706 | 7.5 | 7.4307 | 7.4307 | 0.06932 | 5.3 | 4.0788 | 4.0788 | 1.2212 | 15.1 | 22.4108 |  | 15.1 | 0.4 |  | 6.8787 | -6.4787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 95.1527 | 47.2473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 202.2 | 220.695 | 220.695 | -18.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 430.4 | 418.9602 | 418.9602 | 11.4398 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 149.4 | 149.9872 | 151.3625 | -1.9625 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.4743 | 19.2109 | 19.2109 | -0.73663 | 0 |  | 18.4645 | -18.4645 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 161.9 | 166.9854 | 166.9854 | -5.0854 | 162.2 | 166.9854 | 166.9854 | -4.7854 | 177.8 | 167.4869 | 167.4869 | 10.3131 | 105.5 | 110.482 | 110.482 | -4.982 | 45 | 47.0826 | 47.0826 | -2.0826 |  |  | 22.799 | -22.799 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.4 |  | 33.5151 | -2.1151 | 170.1 | 174.5595 | 174.5595 | -4.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 94.526 | 84.9689 | -4.5689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 126.8474 | 132.8384 | -6.2384 | 161.4 |  | 167.7043 | -6.3043 | 159.5 | 169.782 |  | 159.5 | 191.6 | 202.722 | 202.722 | -11.122 |  |  |  | 0 | 70 | 73.591 | 73.591 | -3.591 | 33.6 | 36.906 | 36.906 | -3.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.1133 | -4.1133 | 166.5 | 231.2634 | 161.4697 | 5.0304 | 116 | 114.739 | 114.739 | 1.261 | 65.5 | 67.1992 | 67.1992 | -1.6992 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 110.3 | 66.9413 |  | 110.3 | 0 |  |  | 0 | 44.6 | 32.9557 |  | 44.6 | 136.7 | 138.5447 | 138.5447 | -1.8447 |  |  |  | 0 | 76.9 | 69.4804 | 69.4804 | 7.4196 | 172.7 | 184.3939 |  | 172.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 145.188 | 146.52 | -9.32 | 76.3 | 72.812 | 73.48 | 2.82 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.3 | 0.781 | 0.781 | -0.481 | 13.7 | 12.2 | 54.094 | -40.394 | 80.7 | 62.9 | 74.699 | 6.001 | 2.8 | 0.18 | 0.18 | 2.62 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 221.7 | 133.1 | 208 | 13.7 | 104.25 | 80 | 100 | 4.25 | 0 |  | 2 | -2 |  |  | 2 | -2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 15.1 | 14.725 | 14.725 | 0.375 | 18.8 | 17.195 | 17.195 | 1.605 | 2.3 | 9.983 | 9.983 | -7.683 | 14.7 | 22.1 | 32.852 | -18.152 | 19.3 | 14.975 | 14.975 | 4.325 | 2.2 | 3.201 | 3.201 | -1.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.33 | 0.33 | -0.03 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 0 |  | 12.2449 | -12.2449 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.5 | 5.778 | 5.778 | -2.278 | 6.4 | 12.537 | 12.537 | -6.137 | 21.4 | 32.842 | 32.842 | -11.442 | 34.4 | 55.82 | 55.82 | -21.42 | 47.21 | 60.4 | 63.731 | -16.521 | 3.1 | 4.617 | 4.617 | -1.517 | 1.8 | 8.489 | 8.489 | -6.689 | 27.3 | 36.77 | 36.77 | -9.47 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.7 | 0.301 | 0.301 | 6.399 | 175 | 193 | 213.012 | -38.012 | 6.9 | 15.675 | 15.675 | -8.775 | 78.2 | 60.4 | 120.707 | -42.507 |  |  | 0.6 | -0.6 | 15.9 | 21.8 | 34.918 | -19.018 | 18.4 | 49.8 | 31.2 | -12.8 | 47.2 | 94.029 | 94.029 | -46.829 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | -2.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 11 | 11.231 | 11.231 | -0.231 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | -1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.5 | 10.8 | 10.8 | -5.3 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 15.1 | 13 | 13 | 2.1 | 7.3 | 7.95 | 7.95 | -0.65 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9
25/02/2026 | 12:30 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 598.1 | 600.0914 | 629.1131 | -31.0131 | 201.7 | 195.4101 | 204.8606 | -3.1606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 208.4 | 242 | 242 | -33.6 | 80.1 | 49.8852 |  | 80.1 |  |  |  | 0 | 169.9 | 189.6488 | 189.6488 | -19.7488 | 188 | 189.6488 | 189.6488 | -1.6488 | 0 |  |  | 0 | 185.9 | 190.2183 | 190.2183 | -4.3183 | 194 | 207.2429 | 207.2429 | -13.2429 | 103 | 103.9326 | 103.9326 | -0.9326 | 461.2 | 491.208 | 491.208 | -30.008 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.0671 | 164.0671 | 1.3329 | 6.9 | 7.4307 | 7.4307 | -0.53068 | 5.4 | 4.0788 | 4.0788 | 1.3212 | 15.2 | 22.4108 | 22.4108 | -7.2108 | 0.4 |  | 6.8787 | -6.4787 |  |  |  | 0 | 142.9 | 142.4441 | 95.1527 | 47.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 181.5 | 220.695 | 220.695 | -39.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 410 | 418.9602 | 418.9602 | -8.9602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 142.2 | 149.9872 | 149.9872 | -7.7872 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.4483 | 19.2109 | 19.2109 | -0.76258 | 0 |  | 18.4645 | -18.4645 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 | 158.3 | 166.9854 | 185.8204 | -27.5204 | 158.3 | 166.9854 | 185.8204 | -27.5204 | 170.8 | 167.4869 | 186.3784 | -15.5784 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 45.2 | 47.0826 | 47.0826 | -1.8826 |  |  | 22.799 | -22.799 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.3 | 33.5151 | 33.5151 | -2.2151 | 169.6 | 174.5595 | 147.2219 | 22.3781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 95.5452 | 84.4983 | -3.6983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.56531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 126.8474 | 132.8384 | -5.5384 | 161.1 |  | 165.1906 | -4.0906 | 159.4 | 169.782 |  | 159.4 | 190.6 | 202.722 | 202.722 | -12.122 |  |  |  | 0 | 70 | 73.591 | 73.591 | -3.591 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.1133 | 4.1133 | -4.1133 | 145.1 | 203.3197 | 130.4859 | 14.6141 | 134.8 | 114.739 | 114.739 | 20.061 | 60 | 67.1992 | 67.1992 | -7.1992 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 110.3 | 66.9413 |  | 110.3 | 0 |  |  | 0 | 44.2 | 40.0957 |  | 44.2 | 134.6 | 138.5447 | 138.5447 | -3.9447 |  |  |  | 0 | 75.4 | 69.4804 | 69.4804 | 5.9196 | 173.2 | 185.8078 |  | 173.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 145.188 | 146.52 | -9.32 | 76.3 | 72.812 | 73.48 | 2.82 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.2 | 0.774 | 0.774 | -0.574 | 23.8 | 20 | 57.426 | -33.626 | 80.9 | 60.7 | 71.43 | 9.47 | 3.1 | 0.18 | 0.18 | 2.92 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 218.1 | 118.5 | 206 | 12.1 | 57.81 | 80 | 106.0079 | -48.1979 | 0.1 |  | 2 | -1.9 |  | 2 | 2 | -2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.8 | 14.769 | 14.769 | 0.031 | 18.3 | 17.071 | 17.071 | 1.229 | 3.5 | 10.745 | 10.745 | -7.245 | 17.2 | 25.6 | 35.826 | -18.626 | 19.1 | 13.563 | 13.563 | 5.537 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.328 | 0.328 | -0.128 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 0 |  | 12.2449 | -12.2449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 6.3 | 6.66 | 6.66 | -0.36 | 6.9 | 15.984 | 15.984 | -9.084 | 29.3 | 29.774 | 29.774 | -0.474 | 31.7 | 59.817 | 59.817 | -28.117 | 43.13 | 65.5 | 68.472 | -25.342 | 3.9 | 4.859 | 4.859 | -0.959 | 2 | 9.04 | 9.04 | -7.04 | 37.1 | 30.96 | 30.96 | 6.14 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.6 | 0.672 | 0.672 | 6.928 | 189.6 | 194.8 | 214.767 | -25.167 | 19.6 | 14.565 | 14.565 | 5.035 | 77.2 | 52.7 | 112.0145 | -34.8145 |  |  | 0.6 | -0.6 | 48.7 | 30.2 | 45.475 | 3.225 | 52.5 | 55.3 | 40 | 12.5 | 38.2 | 88.162 | 88.162 | -49.962 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | -2.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 6.6 | 11.132 | 11.132 | -4.532 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | -1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.4 | 10.8 | 10.8 | -5.4 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 15.1 | 13 | 13 | 2.1 | 8.6 | 7.95 | 7.95 | 0.65 | 9.5 | 11 | 11 | -1.5 | 18.3 | 20 | 20 | -1.7
25/02/2026 | 13:00 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 603.2 | 600.0914 | 629.1131 | -25.9131 | 204.2 | 195.4101 | 204.8606 | -0.66058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 210.1 | 242 | 242 | -31.9 | 81.6 | 27.8064 |  | 81.6 |  |  |  | 0 | 169.2 | 189.6488 | 189.6488 | -20.4488 | 189.3 | 189.6488 | 189.6488 | -0.3488 | 0 |  |  | 0 | 186.8 | 190.2183 | 190.2183 | -3.4183 | 195.3 | 207.2429 | 207.2429 | -11.9428 | 102.6 | 103.9326 | 103.9326 | -1.3326 | 477.4 | 491.208 | 493.61 | -16.21 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.0671 | 164.0671 | 2.3329 | 7.3 | 7.4307 | 7.4307 | -0.13068 | 5.5 | 4.0788 | 4.0788 | 1.4212 | 15.3 | 22.4108 | 22.4108 | -7.1108 | 0.4 |  | 6.8787 | -6.4787 |  |  |  | 0 | 143.4 | 142.4441 | 95.1527 | 48.2473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 179.2 | 220.695 | 220.695 | -41.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 414.7 | 418.9602 | 418.9602 | -4.2602 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 143.9 | 149.9872 | 151.3625 | -7.4625 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4945 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71641 | 0 |  | 18.4645 | -18.4645 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 159.7 | 166.9854 | 166.9854 | -7.2854 | 160 | 166.9854 | 166.9854 | -6.9854 | 171.4 | 167.4869 | 167.4869 | 3.9131 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 45.3 | 47.0826 | 47.0826 | -1.7826 |  |  | 22.799 | -22.799 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.8 | 33.5151 | 33.5151 | -1.7151 | 172.8 | 174.5595 | 174.5595 | -1.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 95.5452 | 85.4561 | -3.8561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.46531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 126.8474 | 132.8384 | -4.6384 | 161.8 |  | 140.0967 | 21.7033 | 159.7 | 169.782 |  | 159.7 | 191.8 | 202.722 | 202.722 | -10.922 |  |  |  | 0 | 70.6 | 73.591 | 73.591 | -2.991 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.1133 | 4.1133 | -4.1133 | 156 | 203.3197 | 133.526 | 22.474 | 136.7 | 114.739 | 114.739 | 21.961 | 60.7 | 67.1992 | 67.1992 | -6.4992 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 110.5 | 66.9413 |  | 110.5 | 0 |  |  | 0 | 44.3 | 32.9557 |  | 44.3 | 134.3 | 138.5447 | 138.5447 | -4.2447 |  |  |  | 0 | 75.5 | 69.4804 | 69.4804 | 6.0196 | 173.6 | 109.9032 |  | 173.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 145.188 | 146.52 | -9.42 | 76.5 | 72.812 | 73.48 | 3.02 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 | 0.771 | 0.771 | -0.671 | 33 | 22.2 | 60.6815 | -27.6815 | 80.7 | 56.7 | 68.395 | 12.305 | 3.1 |  |  | 3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 150.3 | 97.3 | 204 | -53.7 | 36.37 | 80 | 105.63 | -69.26 | 2.1 |  | 2 | 0.1 |  | 1 | 1 | -1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 15.2 | 14.699 | 14.699 | 0.501 | 18.8 | 17.011 | 17.011 | 1.789 | 8.7 | 11.106 | 11.106 | -2.406 | 19.5 | 28.7 | 39.155 | -19.655 | 19 | 12.345 | 12.345 | 6.655 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.314 | 0.314 | -0.114 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 0 |  | 12.2449 | -12.2449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.1 | 7.555 | 7.555 | -1.455 | 8.2 | 17.703 | 17.703 | -9.503 | 17.4 | 25.876 | 25.876 | -8.476 | 29.7 | 64.506 | 64.506 | -34.806 | 46.8 | 68 | 74.529 | -27.729 | 3.9 | 5.154 | 5.154 | -1.254 | 0.8 | 9.745 | 9.745 | -8.945 | 29.1 | 25.42 | 25.42 | 3.68 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.7 | 1.225 | 1.225 | 5.475 | 253.1 | 192.9 | 212.94 | 40.16 | 18.6 | 13.299 | 13.299 | 5.301 | 53.3 | 48.5 | 92.3685 | -39.0685 |  |  | 0.6 | -0.6 | 46.7 | 39.3 | 55.012 | -8.312 | 38.6 | 73.9 | 49.6 | -11 | 44.8 | 82.516 | 82.516 | -37.716 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | -2.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 11.1 | 10.912 | 10.912 | 0.188 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | -1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.1 | 10.8 | 10.8 | -5.7 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 15.1 | 13 | 13 | 2.1 | 7.2 | 7.95 | 7.95 | -0.75 | 9.1 | 11 | 11 | -1.9 | 17.4 | 20 | 20 | -2.6
25/02/2026 | 13:30 | 199.9 | 203.4014 | 203.4014 | -3.5014 | 598.7 | 600.0914 | 629.1131 | -30.4131 | 201.2 | 195.4101 | 204.8606 | -3.6606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 208.9 | 242 | 242 | -33.1 | 27.5 | 27.8064 |  | 27.5 |  |  |  | 0 | 169.4 | 189.6488 | 189.6488 | -20.2488 | 188.1 | 189.6488 | 189.6488 | -1.5488 | 0 |  |  | 0 | 184.4 | 190.2183 | 190.2183 | -5.8183 | 195.2 | 207.2429 | 207.2429 | -12.0428 | 102.3 | 103.9326 | 103.9326 | -1.6326 | 478.2 | 491.208 | 493.61 | -15.41 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 164.0671 | 164.0671 | -2.3671 | 6.6 | 7.4307 | 7.4307 | -0.83068 | 5.2 | 4.0788 | 4.0788 | 1.1212 | 15.2 | 22.4108 |  | 15.2 | 0.4 |  | 6.8787 | -6.4787 |  |  |  | 0 | 143.3 | 142.4441 | 95.1527 | 48.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 166.7 | 220.695 | 220.695 | -53.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 419.5 | 418.9602 | 418.9602 | 0.53984 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 146.7 | 149.9872 | 151.3625 | -4.6625 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.4934 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71752 | 0 |  | 18.4645 | -18.4645 | 92.6 | 87.7736 | 87.7736 | 4.8264 | 160.8 | 166.9854 | 166.9854 | -6.1854 | 160.9 | 166.9854 | 166.9854 | -6.0854 | 171.9 | 167.4869 | 167.4869 | 4.4131 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 45.1 | 47.0826 | 47.0826 | -1.9826 |  |  | 22.799 | -22.799 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.6 | 33.5151 | 33.5151 | -1.9151 | 169 | 174.5595 | 174.5595 | -5.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 94.6821 | 84.8259 | -4.1259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 126.8474 | 132.8384 | -5.8384 | 160.4 |  | 118.2201 | 42.1799 | 158.3 | 169.782 |  | 158.3 | 190.1 | 202.722 | 202.722 | -12.622 |  |  |  | 0 | 69.9 | 73.591 | 73.591 | -3.691 | 33.4 | 36.906 | 36.906 | -3.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.1133 | 4.1133 | -4.1133 | 182.9 | 203.3197 | 133.526 | 49.374 | 133.9 | 114.739 | 114.739 | 19.161 | 59.6 | 67.1992 | 67.1992 | -7.5992 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 65 | 66.9413 |  | 65 | 0 |  |  | 0 | 44.6 | 32.9557 |  | 44.6 | 136.3 | 138.5447 | 138.5447 | -2.2447 |  |  |  | 0 | 76.5 | 69.4804 | 69.4804 | 7.0196 | 173.3 | 103.1824 |  | 173.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 145.188 | 146.52 | -9.42 | 76.6 | 72.812 | 73.48 | 3.12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.2 | 0.772 | 0.772 | -0.572 | 58.7 | 29.5 | 63.682 | -4.982 | 80.8 | 52.3 | 62.089 | 18.711 | 3.3 | 0.18 | 0.18 | 3.12 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 164.6 | 90.7 | 199 | -34.4 | 38.43 | 84 | 104.6115 | -66.1815 | 2.2 |  | 2 | 0.2 |  | 1 | 1 | -1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 15.3 | 14.412 | 14.412 | 0.888 | 18.7 | 17.006 | 17.006 | 1.694 | 12.6 | 11.522 | 11.522 | 1.078 | 28.1 | 31.3 | 41.995 | -13.895 | 18.9 | 12.79 | 12.79 | 6.11 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.5 |  | 12.2449 | -1.7449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.2 | 8.416 | 8.416 | -4.216 | 6.4 | 18.9 | 18.9 | -12.5 | 23.8 | 20.941 | 20.941 | 2.859 | 32.6 | 69.023 | 69.023 | -36.423 | 68.05 | 69.6 | 80.193 | -12.143 | 5.5 | 5.468 | 5.468 | 0.032 | 2.8 | 10.367 | 10.367 | -7.567 | 28.4 | 19.88 | 19.88 | 8.52 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.3 | 1.946 | 1.946 | 5.354 | 220.8 | 194.3 | 207.252 | 13.548 | 18.7 | 11.523 | 11.523 | 7.177 | 28.8 | 43.6 | 71.0885 | -42.2885 |  |  | 0.6 | -0.6 | 40.6 | 51.5 | 67.5325 | -26.9325 | 50 | 86.9 | 58.4 | -8.4 | 22.5 | 76.065 | 76.065 | -53.565 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | -2.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 11.7 | 10.209 | 10.209 | 1.491 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | -1.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.4 |  |  | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 6.4 | 13 | 13 | -6.6 | 7 | 7.95 | 7.95 | -0.95 | 9 | 11 | 11 | -2 | 21 | 20 | 20 | 1
25/02/2026 | 14:00 | 203.1 | 203.4014 | 203.4014 | -0.30136 | 598.5 | 600.0914 | 629.1131 | -30.6131 | 202.7 | 195.4101 | 204.8606 | -2.1606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 211.8 | 242 | 242 | -30.2 | 27.2 | 27.8064 |  | 27.2 |  |  |  | 0 | 169.8 | 189.6488 | 189.6488 | -19.8488 | 187.7 | 189.6488 | 189.6488 | -1.9488 | 0 |  |  | 0 | 185.1 | 190.2183 | 190.2183 | -5.1183 | 194.2 | 207.2429 | 207.2429 | -13.0428 | 102.2 | 103.9326 | 103.9326 | -1.7326 | 441.3 | 491.208 | 493.61 | -52.31 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.0671 | 164.0671 | 2.0329 | 7.9 | 7.4307 | 7.4307 | 0.46932 | 5.3 | 4.0788 | 4.0788 | 1.2212 | 15.3 | 22.4108 |  | 15.3 | 0.4 |  | 6.8787 | -6.4787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 95.1527 | 47.5473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 171.9 | 220.695 | 220.695 | -48.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 396.8 | 418.9602 | 418.9602 | -22.1602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 134.6 | 149.9872 | 151.3625 | -16.7625 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4378 | 19.2109 | 19.2109 | -0.77313 | 7.8 |  | 18.4645 | -10.6645 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 153.5 | 166.9854 | 166.9854 | -13.4854 | 153.7 | 166.9854 | 166.9854 | -13.2854 | 169.7 | 167.4869 | 167.4869 | 2.2131 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 45.3 | 47.0826 | 47.0826 | -1.7826 |  |  | 22.799 | -22.799 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.4 | 33.5151 | 33.5151 | -2.1151 | 170.9 | 174.5595 | 174.5595 | -3.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 95.5452 | 87.8715 | -6.5715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 126.8474 | 132.8384 | -5.3384 | 161.2 |  | 164.9234 | -3.7234 | 158 | 169.782 |  | 158 | 189.7 | 202.722 | 202.722 | -13.022 |  |  |  | 0 | 70.1 | 73.591 | 73.591 | -3.491 | 33.6 | 36.906 | 36.906 | -3.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.1133 | 4.1133 | -4.1133 | 196.2 | 231.2634 | 161.4697 | 34.7304 | 135.6 | 114.739 | 114.739 | 20.861 | 60.3 | 67.1992 | 67.1992 | -6.8992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 65.3 | 66.9413 |  | 65.3 | 0 |  |  | 0 | 44.2 | 32.9557 |  | 44.2 | 135.9 | 138.5447 | 138.5447 | -2.6447 |  |  |  | 0 | 76.8 | 69.4804 | 69.4804 | 7.3196 | 173 | 182.1082 |  | 173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 145.188 | 146.52 | -9.32 | 76.4 | 72.812 | 73.48 | 2.92 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 | 0.652 | 0.652 | -0.552 | 75.3 | 37.3 | 66.13 | 9.17 | 75.9 | 48.3 | 53.989 | 21.911 | 3.5 | 0.18 | 0.18 | 3.32 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 96.1 | 82.3 | 194 | -97.9 | 44.59 | 82 | 102.6033 | -58.0133 | 2.2 |  | 2 | 0.2 |  | 1 | 1 | -1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 15.1 | 14.016 | 14.016 | 1.084 | 18.5 | 16.837 | 16.837 | 1.663 | 15.6 | 12.651 | 12.651 | 2.949 | 38.7 | 33.2 | 43.628 | -4.928 | 18.8 | 13.246 | 13.246 | 5.554 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.264 | 0.264 | -0.164 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 8.9 |  | 12.2449 | -3.3449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 4.7 | 8.847 | 8.847 | -4.147 | 9.1 | 20.952 | 20.952 | -11.852 | 32.5 | 16.776 | 16.776 | 15.724 | 32.2 | 71.919 | 71.919 | -39.719 | 75.99 | 71.1 | 82.806 | -6.816 | 5.9 | 5.76 | 5.76 | 0.14 | 2.5 | 10.748 | 10.748 | -8.248 | 29.2 | 15.66 | 15.66 | 13.54 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.6 | 2.618 | 2.618 | 6.982 | 194.6 | 155.2 | 201.06 | -6.46 | 17.3 | 10.539 | 10.539 | 6.761 | 33.7 | 40.6 | 65.512 | -31.812 |  |  | 0.6 | -0.6 | 46.6 | 72.5 | 76.228 | -29.628 | 45.6 | 98.9 | 66.4 | -20.8 | 19.5 | 66.15 | 66.15 | -46.65 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | -2.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 12.8 | 8.734 | 8.734 | 4.066 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | -1.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.6 |  |  | 5.6 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 17 | 14 | 14 | 3 | 11.8 | 13 | 13 | -1.2 | 6.8 | 7.95 | 7.95 | -1.15 | 9 | 11 | 11 | -2 | 20.3 | 20 | 20 | 0.3
25/02/2026 | 14:30 | 197.7 | 203.4014 | 203.4014 | -5.7014 | 594.1 | 600.0914 | 629.1131 | -35.0131 | 197.9 | 195.4101 | 204.8606 | -6.9606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 91.8678 | 91.8678 | -3.4678 | 211.4 | 242 | 242 | -30.6 | 27 | 76.9563 |  | 27 |  |  |  | 0 | 168 | 189.6488 | 189.6488 | -21.6488 | 189.6 | 189.6488 | 189.6488 | -0.0488 | 0 |  |  | 0 | 183.8 | 190.2183 | 190.2183 | -6.4183 | 192.6 | 207.2429 | 207.2429 | -14.6428 | 102.3 | 103.9326 | 103.9326 | -1.6326 | 466.9 | 491.208 | 493.61 | -26.71 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 164.0671 | 164.0671 | -0.96706 | 7.2 | 7.4307 | 7.4307 | -0.23068 | 5.1 | 4.0788 | 4.0788 | 1.0212 | 15.3 | 22.4108 | 22.4108 | -7.1108 | 0.4 |  | 6.8787 | -6.4787 |  |  |  | 0 | 142.2 | 142.4441 | 95.1527 | 47.0473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 211.6 | 220.695 | 220.695 | -9.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 410.8 | 418.9602 | 418.9602 | -8.1602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 141.9 | 149.9872 | 151.3625 | -9.4625 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.455 | 19.2109 | 19.2109 | -0.75586 | 13.2 |  | 18.4645 | -5.2645 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 157.9 | 166.9854 | 166.9854 | -9.0854 | 157.8 | 166.9854 | 166.9854 | -9.1854 | 173 | 167.4869 | 167.4869 | 5.5131 | 104 | 110.482 | 110.482 | -6.482 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 |  |  | 22.799 | -22.799 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.9 | 33.5151 | 33.5151 | -1.6152 | 167 | 174.5595 | 174.5595 | -7.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.1 | 95.5452 | 88.9441 | -9.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 126.8474 | 132.8384 | -7.3384 | 163.4 |  | 171.575 | -8.175 | 159.9 | 169.782 |  | 159.9 | 191 | 202.722 | 202.722 | -11.722 |  |  |  | 0 | 70.1 | 73.591 | 73.591 | -3.491 | 33.5 | 36.906 | 36.906 | -3.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.1133 | 4.1133 | -4.1133 | 144.8 | 231.2634 | 161.4697 | -16.6697 | 130.9 | 114.739 | 114.739 | 16.161 | 60.6 | 67.1992 | 67.1992 | -6.5992 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 65.2 | 66.9413 |  | 65.2 | 0 |  | 33.409 | -33.409 | 44.8 | 52.1964 |  | 44.8 | 134.4 | 138.5447 | 138.5447 | -4.1447 |  |  |  | 0 | 74.6 | 69.4804 | 69.4804 | 5.1196 | 173.4 | 185.8078 |  | 173.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 145.188 | 146.52 | -9.32 | 76.6 | 72.812 | 73.48 | 3.12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 | 0.632 | 0.632 | -0.632 | 75.6 | 44.6 | 68.0085 | 7.5915 | 80.8 | 46.3 | 49.501 | 31.299 | 3.8 | 0.18 | 0.18 | 3.62 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 172.1 | 63.9 | 185 | -12.9 | 32.43 | 80 | 100.7097 | -68.2798 | 2.2 |  | 2 | 0.2 |  | 1 | 1 | -1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.9 | 20.274 | 20.274 | -0.37405 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.9 | 13.484 | 13.484 | 1.416 | 18.2 | 16.514 | 16.514 | 1.686 | 15 | 13.687 | 13.687 | 1.313 | 39.6 | 34.3 | 45.407 | -5.807 | 18.5 | 13.351 | 13.351 | 5.149 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0.228 | 0.228 | -0.228 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.3 |  | 12.2449 | -3.9449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 7 | 9.222 | 9.222 | -2.222 | 6.7 | 22.446 | 22.446 | -15.746 | 25.1 | 13.362 | 13.362 | 11.738 | 27.3 | 74.525 | 74.525 | -47.225 | 57.88 | 72.8 | 85.019 | -27.139 | 2.8 | 6.002 | 6.002 | -3.202 | 1.2 | 10.938 | 10.938 | -9.738 | 46.5 | 11.44 | 11.44 | 35.06 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.6 | 3.297 | 3.297 | 7.303 | 247.3 | 121.6 | 194.292 | 53.008 | 15.8 | 9.141 | 9.141 | 6.659 | 47.3 | 35.8 | 53.162 | -5.862 |  |  | 0.6 | -0.6 | 49 | 88.9 | 84.218 | -35.218 | 57.1 | 111.2 | 72.8 | -15.7 | 24.2 | 54.117 | 54.117 | -29.917 | 2.4 | 4.2 | 4.2 | -1.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 7.1 | 6.454 | 6.454 | 0.646 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | -1.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.4 |  |  | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 3.7 | 13 | 13 | -9.3 | 9.2 | 7.95 | 7.95 | 1.25 | 9.5 | 11 | 11 | -1.5 | 19.8 | 20 | 20 | -0.2
25/02/2026 | 15:00 | 205 | 203.4014 | 203.4014 | 1.5986 | 601.7 | 600.0914 | 629.1131 | -27.4131 | 203.1 | 195.4101 | 204.8606 | -1.7606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.8678 | 91.8678 | -1.1678 | 214 | 242 | 242 | -28 | 27 | 27.8064 |  | 27 |  |  |  | 0 | 170.5 | 189.6488 | 189.6488 | -19.1488 | 188.8 | 189.6488 | 189.6488 | -0.8488 | 0 |  |  | 0 | 179.3 | 190.2183 | 190.2183 | -10.9183 | 197 | 207.2429 | 207.2429 | -10.2429 | 103.3 | 103.9326 | 103.9326 | -0.6326 | 487.1 | 491.208 | 493.61 | -6.51 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.0671 | 164.0671 | 3.1329 | 8.2 | 7.4307 | 7.4307 | 0.76932 | 5.3 | 4.0788 | 4.0788 | 1.2212 | 15.4 | 22.4108 | 22.4108 | -7.0108 | 0.4 |  | 6.8787 | -6.4787 |  |  |  | 0 | 143.1 | 142.4441 | 95.1527 | 47.9473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 216.8 | 220.695 | 220.695 | -3.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 424 | 418.9602 | 418.9602 | 5.0398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 148.6 | 149.9872 | 151.3625 | -2.7625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4683 | 19.2109 | 19.2109 | -0.74256 | 13.2 |  | 18.4645 | -5.2645 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 | 164.6 | 166.9854 | 166.9854 | -2.3854 | 164.4 | 166.9854 | 166.9854 | -2.5854 | 175 | 167.4869 | 167.4869 | 7.5131 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 45.4 | 47.0826 | 47.0826 | -1.6826 |  |  | 22.799 | -22.799 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.8 | 33.5151 | 33.5151 | -1.7151 | 171.9 | 174.5595 | 174.5595 | -2.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 95.5452 | 92.3333 | -10.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 126.8474 | 132.8384 | -4.8384 | 161.5 | 171.575 | 151.3482 | 10.1518 | 158 | 169.782 |  | 158 | 189.3 | 202.722 | 202.722 | -13.422 |  |  |  | 0 | 69.8 | 73.591 | 73.591 | -3.791 | 33.5 | 36.906 | 36.906 | -3.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.1133 | 4.1133 | -4.1133 | 166.9 | 231.2634 | 161.4697 | 5.4303 | 136.7 | 114.739 | 114.739 | 21.961 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 65.2 | 66.9413 |  | 65.2 | 0 |  | 32.9557 | -32.9557 | 44.5 | 32.9557 |  | 44.5 | 135.2 | 138.5447 | 138.5447 | -3.3447 |  |  |  | 0 | 77.1 | 69.4804 | 69.4804 | 7.6196 | 173.4 | 157.462 |  | 173.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 145.188 | 206.4908 | -69.2909 | 76.7 | 72.812 | 103.5555 | -26.8555 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 | 0.591 | 0.591 | -0.491 | 71 | 51.2 | 68.1445 | 2.8555 | 80.8 | 41.9 | 47.405 | 33.395 | 3.9 | 0.18 | 0.18 | 3.72 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.5 | 19.4364 | 19.4364 | 1.0636 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 193.3 | 38.2 | 176 | 17.3 | 37.77 | 98.5934 | 98.5934 | -60.8234 | 2.2 |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 20.274 | 20.274 | 0.52595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.4 | 12.693 | 12.693 | 1.707 | 17.8 | 16.046 | 16.046 | 1.754 | 17 | 14.579 | 14.579 | 2.421 | 43.1 | 35.3 | 47.381 | -4.281 | 18.3 | 13.559 | 13.559 | 4.741 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0.193 | 0.193 | -0.193 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.5 |  | 12.2449 | -2.7449 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.5 | 9.469 | 9.469 | -2.969 | 8.4 | 22.257 | 22.257 | -13.857 | 17.6 | 9.958 | 9.958 | 7.642 | 23.3 | 76.685 | 76.685 | -53.385 | 73.86 | 75 | 86.627 | -12.767 | 1.9 | 6.054 | 6.054 | -4.154 | 0.1 | 10.696 | 10.696 | -10.596 | 35.1 | 9.84 | 9.84 | 25.26 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.6 | 3.542 | 3.542 | 6.058 | 241.8 | 86.4 | 182.862 | 58.938 | 13.7 | 6.359 | 6.359 | 7.341 | 33 | 44.5 | 51.68 | -18.68 |  |  | 0.6 | -0.6 | 55.2 | 97.7 | 88.7145 | -33.5145 | 58.5 | 120.6 | 79.2 | -20.7 | 26.3 | 44.45 | 44.45 | -18.15 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 9.2 | 4.864 | 4.864 | 4.336 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | -1.1 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.4 |  |  | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 3.9 | 13 | 13 | -9.1 | 8.6 | 7.95 | 7.95 | 0.65 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4 | 18.5 | 20 | 20 | -1.5
25/02/2026 | 15:30 | 205.9 | 203.4014 | 203.4014 | 2.4986 | 598.9 | 600.0914 | 629.1131 | -30.2131 | 201.2 | 195.4101 | 204.8606 | -3.6606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 91.8678 | 91.8678 | -0.96783 | 212 | 242 | 242 | -30 | 81 | 29.732 |  | 81 |  |  |  | 0 | 170 | 189.6488 | 189.6488 | -19.6488 | 189.5 | 189.6488 | 189.6488 | -0.1488 | 0 |  |  | 0 | 183.6 | 190.2183 | 190.2183 | -6.6183 | 198.2 | 207.2429 | 207.2429 | -9.0428 | 103 | 103.9326 | 103.9326 | -0.9326 | 470.8 | 491.208 | 491.208 | -20.408 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.7 | 164.0671 | 164.0671 | -3.3671 | 7.9 | 7.4307 | 7.4307 | 0.46932 | 5.5 | 4.0788 | 4.0788 | 1.4212 | 15.4 | 22.4108 |  | 15.4 | 0.4 | 6.8787 | 6.8787 | -6.4787 |  |  |  | 0 | 143 | 142.4441 | 142.4441 | 0.55588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 190.1 | 220.695 | 220.695 | -30.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 416.2 | 418.9602 | 418.9602 | -2.7602 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.7 | 151.3625 | 151.3625 | -0.66252 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4639 | 19.2109 | 19.2109 | -0.74702 | 18.2 |  | 18.4645 | -0.26453 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 162.8 | 166.9854 | 166.9854 | -4.1854 | 163.1 | 166.9854 | 166.9854 | -3.8854 | 173.3 | 167.4869 | 167.4869 | 5.8131 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 45.6 | 47.0826 | 47.0826 | -1.4826 |  |  | 22.799 | -22.799 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.6 | 33.5151 | 33.5151 | -1.9151 | 170.8 | 174.5595 | 174.5595 | -3.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 95.5452 | 92.4206 | -2.7205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2653 | 45.2653 | -0.66531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 126.8474 | 132.8384 | -5.4384 | 162.7 | 171.575 | 152.6433 | 10.0567 | 159.1 | 169.782 |  | 159.1 | 191.2 | 202.722 | 202.722 | -11.522 |  |  |  | 0 | 70.1 | 73.591 | 73.591 | -3.491 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.1133 | 4.1133 | -4.1133 | 148.5 | 231.2634 | 163.8717 | -15.3717 | 113.5 | 114.739 | 114.739 | -1.239 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 111.4 | 66.9413 |  | 111.4 | 0 |  | 32.9557 | -32.9557 | 45.1 |  |  | 45.1 | 135.4 | 138.5447 | 138.5447 | -3.1447 |  |  |  | 0 | 77.3 | 69.4804 | 69.4804 | 7.8196 | 174.4 | 185.8078 |  | 174.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 145.188 | 206.4908 | -69.2909 | 76.5 | 72.812 | 103.5555 | -27.0555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 | 0.498 | 0.498 | -0.398 | 65.1 | 60.9 | 66.9205 | -1.8205 | 73.7 | 30.2 | 48.235 | 25.465 | 4.1 | 0.18 | 0.18 | 3.92 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 179.8 | 25 | 143 | 36.8 | 28.92 | 94.0499 | 94.0499 | -65.1299 | 2.2 |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 13.7 | 11.436 | 11.436 | 2.264 | 15.7 | 15.38 | 15.38 | 0.32 | 14.8 | 15.285 | 15.285 | -0.485 | 39.8 | 41.2 | 49.079 | -9.279 | 0 | 13.453 | 13.453 | -13.453 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | -0.157 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.9 |  | 12.2449 | -2.3449 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.4 | 9.444 | 9.444 | -4.044 | 10.3 | 21.177 | 21.177 | -10.877 | 23.9 | 6.824 | 6.824 | 17.076 | 34.4 | 76.857 | 76.857 | -42.457 | 71.15 | 76.8 | 87.52 | -16.37 | 2.5 | 5.891 | 5.891 | -3.391 | 0.5 | 10.2 | 10.2 | -9.7 | 22.1 | 8.23 | 8.23 | 13.87 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.9 | 3.36 | 3.36 | 7.54 | 216.6 | 67.8 | 166.68 | 49.92 | 11.8 | 2.603 | 2.603 | 9.197 | 30.1 | 37.7 | 46.5785 | -16.4785 |  |  | 0.6 | -0.6 | 56.8 | 103.6 | 89.7005 | -32.9005 | 68.8 | 127.1 | 84 | -15.2 | 21.3 | 37.67 | 37.67 | -16.37 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 12 | 3.965 | 3.965 | 8.035 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | -1.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.4 |  |  | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 4.6 | 13 | 13 | -8.4 | 8.4 | 7.95 | 7.95 | 0.45 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4 | 19.3 | 20 | 20 | -0.7
25/02/2026 | 16:00 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 596.9 | 600.0914 | 629.1131 | -32.2131 | 201.1 | 195.4101 | 204.8606 | -3.7606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 212 | 242 | 242 | -30 | 81.2 | 32.827 |  | 81.2 |  |  |  | 0 | 171.7 | 189.6488 | 189.6488 | -17.9488 | 190.3 | 189.6488 | 189.6488 | 0.6512 | 0 |  |  | 0 | 184.4 | 190.2183 | 190.2183 | -5.8183 | 198.5 | 207.2429 | 207.2429 | -8.7429 | 104.7 | 103.9326 | 103.9326 | 0.7674 | 435.5 | 491.208 | 491.208 | -55.708 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.0671 | 1.6329 | 7.3 | 7.4307 | 7.4307 | -0.13068 | 5.4 | 4.0788 | 4.0788 | 1.3212 | 15.4 | 22.4108 |  | 15.4 | 0.4 | 6.8787 | 6.8787 | -6.4787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 161.6 | 220.695 | 220.695 | -59.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 387.8 | 418.9602 | 418.9602 | -31.1602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 150.7 | 151.3625 | 151.3625 | -0.66252 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.417 | 19.2109 | 19.2109 | -0.79391 | 18.8 |  | 18.4645 | 0.33547 | 93.2 | 87.7736 | 87.7736 | 5.4264 | 152 | 166.9854 | 166.9854 | -14.9854 | 152.2 | 166.9854 | 166.9854 | -14.7854 | 168.7 | 167.4869 | 167.4869 | 1.2131 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 45.3 | 47.0826 | 47.0826 | -1.7826 |  |  | 22.799 | -22.799 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.4 | 33.5151 | 33.5151 | -2.1151 | 168.8 | 174.5595 | 174.5595 | -5.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 95.5452 | 94.7138 | -5.3138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2653 | 45.2653 | -0.66531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 126.8474 | 132.8384 | -5.5384 | 162.8 | 171.575 | 160.37 | 2.43 | 159.9 | 169.782 |  | 159.9 | 192.3 | 202.722 | 202.722 | -10.422 |  |  |  | 0 | 70.3 | 73.591 | 73.591 | -3.291 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.1133 | 4.1133 | -4.1133 | 108.7 | 231.2634 | 163.8717 | -55.1717 | 100 | 114.739 | 114.739 | -14.739 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 112.5 | 66.9413 |  | 112.5 | 0 |  | 32.9557 | -32.9557 | 45.4 |  |  | 45.4 | 135.6 | 138.5447 | 138.5447 | -2.9447 |  |  |  | 0 | 77.7 | 69.4804 | 69.4804 | 8.2196 | 176.3 | 185.8078 |  | 176.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 145.188 | 206.4908 | -69.3909 | 76.8 | 72.812 | 103.5555 | -26.7555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 | 0.36 | 0.36 | -0.36 | 65.9 | 67 | 68.4505 | -2.5505 | 69.2 | 13.7 | 47.028 | 22.172 | 3.4 | 0.18 | 0.18 | 3.22 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 137.9 | 16.4 | 109 | 28.9 | 32.86 | 86.8137 | 86.8137 | -53.9537 | 2.2 |  | 2 | 0.2 |  | 1 | 1 | -1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 12.8 | 10.157 | 10.157 | 2.643 | 15.5 | 14.207 | 14.207 | 1.293 | 16.3 | 15.582 | 15.582 | 0.718 | 55 | 42.3 | 50.639 | 4.361 | 0 | 13.404 | 13.404 | -13.404 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | -0.12 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.8 |  | 12.2449 | -1.4449 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 8.7 | 8.941 | 8.941 | -0.241 | 7.8 | 19.683 | 19.683 | -11.883 | 20.3 | 4.642 | 4.642 | 15.658 | 30.9 | 75.327 | 75.327 | -44.427 | 74.87 | 77.6 | 88.121 | -13.251 | 2 | 5.466 | 5.466 | -3.466 | 2.1 | 10.017 | 10.017 | -7.917 | 30.4 | 7.68 | 7.68 | 22.72 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.1 | 3.507 | 3.507 | 4.593 | 222.3 | 45.6 | 149.49 | 72.81 | 9.6 | 0.48 | 0.48 | 9.12 | 16 | 30.8 | 40.3085 | -24.3085 |  |  | 0.6 | -0.6 | 72.6 | 111.3 | 94.2565 | -21.6565 | 87.3 | 127.9 | 88 | -0.7 | 13 | 30.828 | 30.828 | -17.828 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 9.5 | 2.338 | 2.338 | 7.162 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | -1.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 5.5 |  |  | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 4.6 | 13 | 13 | -8.4 | 6.8 | 7.95 | 7.95 | -1.15 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2
25/02/2026 | 16:30 | 200.4 | 203.4014 | 203.4014 | -3.0014 | 599.3 | 600.0914 | 629.1131 | -29.8131 | 204.4 | 195.4101 | 204.8606 | -0.46058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 211.7 | 242 | 242 | -30.3 | 27.1 | 86.99 |  | 27.1 |  |  |  | 0 | 173.1 | 189.6488 | 189.6488 | -16.5488 | 192.1 | 189.6488 | 189.6488 | 2.4512 | 0 |  |  | 0 | 185.2 | 190.2183 | 190.2183 | -5.0183 | 198.5 | 207.2429 | 207.2429 | -8.7429 | 104.4 | 103.9326 | 103.9326 | 0.4674 | 471.4 | 491.208 | 491.208 | -19.808 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.0671 | 164.0671 | -0.66706 | 7.5 | 7.4307 | 7.4307 | 0.06932 | 5.4 | 4.0788 | 4.0788 | 1.3212 | 15.5 | 22.4108 | 22.4108 | -6.9108 | 0.4 | 6.8787 | 6.8787 | -6.4787 |  |  |  | 0 | 143 | 142.4441 | 142.4441 | 0.55588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 192.7 | 220.695 | 220.695 | -27.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 413.5 | 418.9602 | 418.9602 | -5.4602 | 77.7 | 81.6356 | 81.6356 | -3.9356 | 150.7 | 151.3625 | 151.3625 | -0.66252 | 38.5 | 41.8989 | 41.8989 | -3.3989 | 18.4585 | 19.2109 | 19.2109 | -0.75233 | 18.8 |  | 18.4645 | 0.33547 | 89.1 | 87.7736 | 87.7736 | 1.3264 | 158.4 | 166.9854 | 166.9854 | -8.5854 | 159 | 166.9854 | 166.9854 | -7.9854 | 173.3 | 167.4869 | 167.4869 | 5.8131 | 105.5 | 110.482 | 110.482 | -4.982 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 |  |  | 22.799 | -22.799 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32 | 33.5151 | 33.5151 | -1.5151 | 170.9 | 174.5595 | 174.5595 | -3.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 95.5452 | 95.5452 | -6.1452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 126.8474 | 132.8384 | -5.5384 | 164.4 | 171.575 | 171.575 | -7.175 | 65.2 |  |  | 65.2 | 193.4 | 202.722 | 202.722 | -9.322 |  |  |  | 0 | 70.3 | 73.591 | 73.591 | -3.291 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.1133 | 4.1133 | -4.1133 | 198.4 | 231.2634 | 163.8717 | 34.5283 | 112.7 | 114.739 | 114.739 | -2.039 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 65.4 | 75.1035 |  | 65.4 | 0 |  | 33.9666 | -33.9666 | 32.3 |  |  | 32.3 | 136.1 | 138.5447 | 138.5447 | -2.4447 |  |  |  | 0 | 70.2 | 69.4804 | 69.4804 | 0.71962 | 103.8 | 185.8078 |  | 103.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 206.4908 | 206.4908 | -42.1908 | 83.6 | 103.5555 | 103.5555 | -19.9555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 | 0.31 | 0.31 | -0.31 | 66.7 | 66.1 | 70.142 | -3.442 | 67.4 | 12.2 | 36.683 | 30.717 | 2.4 | 0.18 | 0.18 | 2.22 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 160.8 | 7.3 | 55 | 105.8 | 62.55 | 73.0713 | 73.0713 | -10.5213 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 11.2 | 8.776 | 8.776 | 2.424 | 13.5 | 12.789 | 12.789 | 0.711 | 17.1 | 15.811 | 15.811 | 1.289 | 49.9 | 43 | 51.941 | -2.041 | 0 | 11.513 | 11.513 | -11.513 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | -0.083 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.7 |  | 12.2449 | -1.5449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.2 | 8.798 | 8.798 | 0.402 | 10.7 | 19.08 | 19.08 | -8.38 | 13.6 | 3.121 | 3.121 | 10.479 | 30 | 73.754 | 73.754 | -43.754 | 86.4 | 77.7 | 88.889 | -2.489 | 2 | 5.155 | 5.155 | -3.155 | 0.7 | 9.861 | 9.861 | -9.161 | 43.2 | 7.12 | 7.12 | 36.08 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.2 | 3.822 | 3.822 | 1.378 | 202.4 | 27.6 | 130.788 | 71.612 | 6.2 | 0.017 | 0.017 | 6.183 | 12.2 | 22.3 | 26.2295 | -14.0295 |  |  | 0.6 | -0.6 | 59.9 | 112.2 | 98.583 | -38.683 | 72.4 | 125.7 | 91.2 | -18.8 | 8.2 | 22.257 | 22.257 | -14.057 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 7.3 | 0.813 | 0.813 | 6.487 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | -1.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.5 |  |  | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 4.6 | 13 | 13 | -8.4 | 7.8 | 7.95 | 7.95 | -0.15 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4
25/02/2026 | 17:00 | 205.6 | 203.4014 | 203.4014 | 2.1986 | 640.7 | 600.0914 | 629.1131 | 11.5869 | 208.5 | 195.4101 | 204.8606 | 3.6394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.8678 | 91.8678 | -0.46783 | 211.9 | 242 | 242 | -30.1 | 26.7 | 86.99 |  | 26.7 |  |  |  | 0 | 172.1 | 189.6488 | 189.6488 | -17.5488 | 190.7 | 189.6488 | 189.6488 | 1.0512 | 0 |  |  | 0 | 185 | 190.2183 | 190.2183 | -5.2183 | 197.8 | 207.2429 | 207.2429 | -9.4428 | 106.3 | 103.9326 | 103.9326 | 2.3674 | 460.9 | 491.208 | 491.208 | -30.308 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.0671 | 164.0671 | 4.0329 | 7.7 | 7.4307 | 7.4307 | 0.26932 | 5.6 | 4.0788 | 4.0788 | 1.5212 | 15.5 | 22.4108 | 22.4108 | -6.9108 | 2.6 | 6.8787 | 6.8787 | -4.2787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 181.9 | 220.695 | 220.695 | -38.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 408.9 | 418.9602 | 418.9602 | -10.0602 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 150.9 | 151.3625 | 151.3625 | -0.46252 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4542 | 19.2109 | 19.2109 | -0.7567 | 18.9 |  | 18.4645 | 0.43547 | 92.2 | 87.7736 | 87.7736 | 4.4264 | 159.5 | 166.9854 | 166.9854 | -7.4854 | 159.4 | 166.9854 | 166.9854 | -7.5854 | 170.5 | 167.4869 | 167.4869 | 3.0131 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 45.4 | 47.0826 | 47.0826 | -1.6826 |  |  | 22.799 | -22.799 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.5 | 33.5151 | 33.5151 | -2.0152 | 170.8 | 174.5595 | 174.5595 | -3.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 95.5452 | 95.5452 | -5.7452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 126.8474 | 132.8384 | -5.2384 | 163.4 | 171.575 | 171.575 | -8.175 | 64 |  | 85.5258 | -21.5258 | 192.9 | 202.722 | 202.722 | -9.822 |  |  |  | 0 | 70 | 73.591 | 73.591 | -3.591 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.1133 | 4.1133 | -4.1133 | 208.3 | 231.2634 | 163.8717 | 44.4283 | 135.4 | 114.739 | 114.739 | 20.661 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 64.5 | 84.6945 |  | 64.5 | 0 |  | 32.9557 | -32.9557 | 32.2 |  |  | 32.2 | 135.2 | 138.5447 | 138.5447 | -3.3447 |  |  |  | 0 | 65.1 | 69.4804 | 69.4804 | -4.3804 | 103 | 185.8078 |  | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201 | 206.4908 | 206.4908 | -5.4909 | 97.6 | 103.5555 | 103.5555 | -5.9555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 | 0.215 | 0.215 | -0.215 | 78.5 | 65.4 | 70.9325 | 7.5675 | 29 | 4.5 | 20.698 | 8.302 | 1.6 |  |  | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 117.7 | 0.9 | 2 | 115.7 | 44.37 | 42.8029 | 42.8029 | 1.5671 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 7 | 6.129 | 6.129 | 0.871 | 5.8 | 10.258 | 10.258 | -4.458 | 16.2 | 16.044 | 16.044 | 0.156 | 49.9 | 42.9 | 52.921 | -3.021 | 0 | 4.255 | 4.255 | -4.255 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | -0.054 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.5 |  | 12.2449 | -1.7449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 7.4 | 9.006 | 9.006 | -1.606 | 12 | 19.143 | 19.143 | -7.143 | 9.2 | 1.738 | 1.738 | 7.462 | 34.9 | 72.055 | 72.055 | -37.155 | 97.34 | 78.1 | 89.685 | 7.655 | 2.7 | 4.959 | 4.959 | -2.259 | 2 | 9.589 | 9.589 | -7.589 | 23.3 | 6.47 | 6.47 | 16.83 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.3 | 4.046 | 4.046 | -0.746 | 154.7 | 14.9 | 99.117 | 55.583 | 3.9 |  |  | 3.9 | 11 | 11.4 | 11.172 | -0.172 |  |  | 0.6 | -0.6 | 59 | 114.1 | 100.963 | -41.963 | 60.2 | 125.1 | 92.8 | -32.6 | 6.1 | 11.419 | 11.419 | -5.319 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 3.8 | 0.319 | 0.319 | 3.481 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | -1.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.3 |  |  | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 17 | 14 | 14 | 3 | 4.6 | 13 | 13 | -8.4 | 7.7 | 7.95 | 7.95 | -0.25 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 19.4 | 20 | 20 | -0.6
25/02/2026 | 17:30 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 641.8 | 600.0914 | 629.1131 | 12.6869 | 209 | 195.4101 | 204.8606 | 4.1394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 223.8 | 242 | 242 | -18.2 | 26.7 | 73.196 |  | 26.7 |  |  |  | 0 | 174.2 | 189.6488 | 189.6488 | -15.4488 | 193.5 | 189.6488 | 189.6488 | 3.8512 | 0 |  |  | 0 | 186.7 | 190.2183 | 190.2183 | -3.5183 | 200 | 207.2429 | 207.2429 | -7.2428 | 106.3 | 103.9326 | 103.9326 | 2.3674 | 479.1 | 491.208 | 491.208 | -12.108 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.0671 | 2.5329 | 7.5 | 7.4307 | 7.4307 | 0.06932 | 5.4 | 4.0788 | 4.0788 | 1.3212 | 15.4 | 22.4108 | 22.4108 | -7.0108 | 4.5 | 6.8787 | 6.8787 | -2.3787 |  |  |  | 0 | 142.9 | 142.4441 | 142.4441 | 0.45588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 220.6 | 220.695 | 220.695 | -0.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 421.9 | 418.9602 | 418.9602 | 2.9398 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.5 | 151.3625 | 151.3625 | -0.86252 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 17.5376 | 19.2109 | 19.2109 | -1.6733 | 18.9 |  | 18.4645 | 0.43547 | 92.2 | 87.7736 | 87.7736 | 4.4264 | 160.6 | 166.9854 | 166.9854 | -6.3854 | 161.2 | 166.9854 | 166.9854 | -5.7854 | 173.9 | 167.4869 | 167.4869 | 6.4131 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 45.1 | 47.0826 | 47.0826 | -1.9826 |  |  | 22.799 | -22.799 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.5 | 33.5151 | 33.5151 | -2.0152 | 170.1 | 174.5595 | 174.5595 | -4.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.46531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 126.8474 | 132.8384 | -5.3384 | 165.2 | 171.575 |  | 165.2 | 64.7 |  | 169.782 | -105.082 | 194.5 | 202.722 | 202.722 | -8.222 |  |  |  | 0 | 70.7 | 73.591 | 73.591 | -2.891 | 34.4 | 36.906 | 36.906 | -2.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.1133 | 4.1133 | -4.1133 | 223.6 | 231.2634 | 231.2634 | -7.6634 | 134.6 | 114.739 | 114.739 | 19.861 | 65.2 | 67.1992 | 67.1992 | -1.9992 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 65.3 | 66.9413 |  | 65.3 | 0 |  | 49.6081 | -49.6081 | 29.6 |  |  | 29.6 | 136.6 | 138.5447 | 138.5447 | -1.9447 |  |  |  | 0 | 66 | 69.4804 | 69.4804 | -3.4804 | 103.4 | 185.8078 |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.6 | 206.4908 | 206.4908 | -4.8909 | 96.9 | 103.5555 | 103.5555 | -6.6555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 | 0.074 | 0.074 | -0.074 | 79.3 | 69.9 | 71.06 | 8.24 | 14.9 | 1.2 | 9.544 | 5.356 | 1.7 |  |  | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 40.7 | 0.1 | 1 | 39.7 | 12.56 | 14.3174 | 14.3174 | -1.7574 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 1.3 | 2.49 | 2.49 | -1.19 | 1.3 | 5.836 | 5.836 | -4.536 | 21.6 | 16.236 | 16.236 | 5.364 | 68.8 | 42.6 | 53.608 | 15.192 | 0 | 0.376 | 0.376 | -0.376 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | -0.025 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.7 |  | 12.2449 | -1.5449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.1 | 9.373 | 9.373 | -3.273 | 10 | 19.377 | 19.377 | -9.377 | 1.4 | 0.608 | 0.608 | 0.792 | 38 | 69.746 | 69.746 | -31.746 | 90.9 | 78 | 89.988 | 0.912 | 2.8 | 4.714 | 4.714 | -1.914 | 2.2 | 9.153 | 9.153 | -6.953 | 12.7 | 5.82 | 5.82 | 6.88 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.3 | 3.864 | 3.864 | 0.436 | 61.8 | 6 | 55.566 | 6.234 | 0.7 |  |  | 0.7 | 2.4 | 4.5 | 4.2085 | -1.8085 |  |  | 0.6 | -0.6 | 63.2 | 109.2 | 101.4475 | -38.2475 | 64.5 | 113.1 | 93.6 | -29.1 | 1.8 | 4.468 | 4.468 | -2.668 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 1.3 | 0.09 | 0.09 | 1.21 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | -1.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.5 |  |  | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 13.1 | 13 | 13 | 0.1 | 8.2 | 7.95 | 7.95 | 0.25 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 20.3 | 20 | 20 | 0.3
25/02/2026 | 18:00 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 641.8 | 600.0914 | 629.1131 | 12.6869 | 209.4 | 195.4101 | 204.8606 | 4.5394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 223.7 | 242 | 242 | -18.3 | 27.2 | 27.8064 |  | 27.2 |  |  |  | 0 | 173.6 | 189.6488 | 189.6488 | -16.0488 | 193.1 | 189.6488 | 189.6488 | 3.4512 | 0 |  |  | 0 | 187.5 | 190.2183 | 190.2183 | -2.7183 | 200.8 | 207.2429 | 207.2429 | -6.4428 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 469 | 491.208 | 491.208 | -22.208 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.0671 | 164.0671 | 3.0329 | 7.5 | 7.4307 | 7.4307 | 0.06932 | 5.3 | 4.0788 | 4.0788 | 1.2212 | 15.4 | 22.4108 |  | 15.4 | 5 | 6.8787 | 6.8787 | -1.8787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 213.9 | 220.695 | 220.695 | -6.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 411.9 | 418.9602 | 418.9602 | -7.0602 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.3 | 151.3625 | 151.3625 | -1.0625 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.5189 | 19.2109 | 19.2109 | -0.69203 | 18.9 |  | 18.4645 | 0.43547 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 159.2 | 166.9854 | 166.9854 | -7.7854 | 160.2 | 166.9854 | 166.9854 | -6.7854 | 173.1 | 167.4869 | 167.4869 | 5.6131 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 45 | 47.0826 | 47.0826 | -2.0826 |  |  | 22.799 | -22.799 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.7 | 33.5151 | 33.5151 | -1.8152 | 170.4 | 174.5595 | 174.5595 | -4.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.56531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 126.8474 | 132.8384 | -5.3384 | 164.4 | 171.575 |  | 164.4 | 64.4 |  | 64.373 | 0.027 | 194.5 | 202.722 | 182.9507 | 11.5493 |  |  |  | 0 | 70.8 | 73.591 | 73.591 | -2.791 | 34.2 | 36.906 | 36.906 | -2.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.1133 | 4.1133 | -4.1133 | 213.6 | 231.2634 | 231.2634 | -17.6634 | 134.8 | 114.739 | 114.739 | 20.061 | 65.2 | 67.1992 | 67.1992 | -1.9992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 |  |  | 29.9806 | -29.9806 | 65.3 |  |  | 65.3 | 0 |  | 32.9557 | -32.9557 | 0 |  |  | 0 | 136.8 | 138.5447 | 138.5447 | -1.7447 |  |  |  | 0 | 66.3 | 69.4804 | 69.4804 | -3.1804 | 103.4 | 132.4605 |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.7 | 206.4908 | 206.4908 | -4.7908 | 96.8 | 103.5555 | 103.5555 | -6.7555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 0 |  | 3.6328 | -3.6328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 | 0.036 | 0.036 | -0.036 | 83.8 | 69.3 | 70.5245 | 13.2755 | 2.4 |  | 3.625 | -1.225 | 2.1 |  |  | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 5.4 |  |  | 5.4 | 1.43 | 0.76964 | 0.76964 | 0.66036 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 | 0.803 | 0.803 | -0.803 | 0 | 2.246 | 2.246 | -2.246 | 23.4 | 16.335 | 16.335 | 7.065 | 67 | 47.5 | 53.941 | 13.059 | 0 | 0.004 | 0.004 | -0.004 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | -0.012 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.7 |  | 12.2449 | -1.5449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 8.7 | 9.547 | 9.547 | -0.847 | 14.1 | 19.089 | 19.089 | -4.989 | 0 | 0.109 | 0.109 | -0.109 | 30.9 | 65.832 | 65.832 | -34.932 | 0 | 76.7 | 88.838 | -88.838 | 3.5 | 4.172 | 4.172 | -0.672 | 2 | 8.317 | 8.317 | -6.317 | 2.7 | 2.91 | 2.91 | -0.21 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.1 | 2.814 | 2.814 | 2.286 | 10.5 | 1.5 | 23.949 | -13.449 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 1.292 | -0.892 |  |  | 0.6 | -0.6 | 80.5 | 103.3 | 99.399 | -18.899 | 89.5 | 91.4 | 92.8 | -3.3 | 0.3 | 1.47 | 1.47 | -1.17 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 0.3 | 0.003 | 0.003 | 0.297 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | -1.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.4 |  |  | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 12.9 | 13 | 13 | -0.1 | 6.4 | 7.95 | 7.95 | -1.55 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 21.4 | 20 | 20 | 1.4
25/02/2026 | 18:30 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 640.8 | 600.0914 | 629.1131 | 11.6869 | 208.1 | 195.4101 | 204.8606 | 3.2394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 223.8 | 242 | 242 | -18.2 | 26.9 | 27.8064 |  | 26.9 |  |  |  | 0 | 174 | 189.6488 | 189.6488 | -15.6488 | 194.1 | 189.6488 | 189.6488 | 4.4512 | 0 |  |  | 0 | 189.1 | 190.2183 | 190.2183 | -1.1183 | 201.3 | 207.2429 | 207.2429 | -5.9428 | 107.4 | 103.9326 | 103.9326 | 3.4674 | 475.7 | 491.208 | 491.208 | -15.508 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.0671 | 164.0671 | 2.9329 | 7.5 | 7.4307 | 7.4307 | 0.06932 | 5.4 | 4.0788 | 4.0788 | 1.3212 | 15.5 | 22.4108 |  | 15.5 | 5 | 6.8787 | 6.8787 | -1.8787 |  |  |  | 0 | 143 | 142.4441 | 142.4441 | 0.55588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 219.6 | 220.695 | 220.695 | -1.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 416.9 | 418.9602 | 418.9602 | -2.0602 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.5 | 151.3625 | 151.3625 | -0.86252 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.5262 | 19.2109 | 19.2109 | -0.6847 | 18.9 | 18.46 | 18.4645 | 0.43547 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 | 163.3 | 166.9854 | 166.9854 | -3.6854 | 163.6 | 166.9854 | 166.9854 | -3.3854 | 173.9 | 167.4869 | 167.4869 | 6.4131 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 45.5 | 47.0826 | 47.0826 | -1.5826 |  |  | 45.382 | -45.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32 | 33.5151 | 33.5151 | -1.5151 | 169.6 | 174.5595 | 174.5595 | -4.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 126.8474 | 132.8384 | -5.6384 | 165.3 | 136.2876 |  | 165.3 | 64.6 |  | 93.0607 | -28.4607 | 195.3 | 202.722 | 202.722 | -7.422 |  |  |  | 0 | 70.8 | 73.591 | 73.591 | -2.791 | 34.4 | 36.906 | 36.906 | -2.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.1133 | 4.1133 | -4.1133 | 218.1 | 231.2634 | 231.2634 | -13.1634 | 112.6 | 114.739 | 114.739 | -2.139 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 |  | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 | 65.8 |  |  | 65.8 | 0 |  | 32.9557 | -32.9557 | 0 |  |  | 0 | 136.3 | 138.5447 | 138.5447 | -2.2447 |  |  |  | 0 | 66.4 | 69.4804 | 69.4804 | -3.0804 | 103.7 | 102.9866 |  | 103.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.3 | 206.4908 | 206.4908 | -4.1909 | 97.3 | 103.5555 | 103.5555 | -6.2555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 2.3 |  | 3.6328 | -1.3328 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 81.2 | 68.9 | 69.887 | 11.313 | 0 | 0.6 | 0.588 | -0.588 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 0 | 0.362 | 0.362 | -0.362 | 24.2 | 16.521 | 16.521 | 7.679 | 68.3 | 48.8 | 54.19 | 14.11 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.5 |  | 12.2449 | -6.7449 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 8.4 | 9.47 | 9.47 | -1.07 | 21.8 | 18.486 | 18.486 | 3.314 | 0 | 0.012 | 0.012 | -0.012 | 29.6 | 61.396 | 61.396 | -31.796 | 101.31 | 72.5 | 87.112 | 14.198 | 2.1 | 3.618 | 3.618 | -1.518 | 1.6 | 7.307 | 7.307 | -5.707 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 2.037 | 2.037 | -2.037 | 0 |  | 5.886 | -5.886 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.1805 | -0.1805 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 101 | 96.9 | 95.591 | 5.409 | 102.8 | 76 | 89.6 | 13.2 | 0 | 0.208 | 0.208 | -0.208 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | -1.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.4 |  |  | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 15.1 | 13 | 13 | 2.1 | 8.1 | 7.95 | 7.95 | 0.15 | 11 | 11 | 11 | 0 | 21.1 | 20 | 20 | 1.1
25/02/2026 | 19:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 639.5 | 600.0914 | 629.1131 | 10.3869 | 208 | 195.4101 | 204.8606 | 3.1394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 223.3 | 242 | 242 | -18.7 | 27 | 27.8064 |  | 27 |  |  |  | 0 | 174.5 | 189.6488 | 189.6488 | -15.1488 | 194.3 | 189.6488 | 189.6488 | 4.6512 | 0 |  |  | 0 | 190 | 190.2183 | 190.2183 | -0.21832 | 201.8 | 207.2429 | 207.2429 | -5.4428 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 483 | 491.208 | 491.208 | -8.208 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.0671 | 2.6329 | 7.3 | 7.4307 | 7.4307 | -0.13068 | 5.3 | 4.0788 | 4.0788 | 1.2212 | 16.3 | 22.4108 | 22.4108 | -6.1108 | 4.9 | 6.8787 | 6.8787 | -1.9787 |  |  |  | 0 | 142.5 | 142.4441 | 142.4441 | 0.05588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 222.6 | 220.695 | 220.695 | 1.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 424.2 | 418.9602 | 418.9602 | 5.2398 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.4 | 151.3625 | 151.3625 | -0.96252 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.4636 | 19.2109 | 19.2109 | -0.74731 | 18.9 | 18.46 | 18.4645 | 0.43547 | 87.8 | 87.7736 | 87.7736 | 0.02643 | 162.2 | 166.9854 | 166.9854 | -4.7854 | 162.9 | 166.9854 | 166.9854 | -4.0854 | 175.7 | 167.4869 | 167.4869 | 8.2131 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 45.2 | 47.0826 | 47.0826 | -1.8826 |  |  | 45.382 | -45.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.7 | 33.5151 | 33.5151 | -1.8152 | 169.3 | 174.5595 | 174.5595 | -5.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 126.8474 | 132.8384 | -5.5384 | 165.5 | 171.575 | 171.575 | -6.075 | 146.7 | 169.782 | 169.782 | -23.082 | 195.9 | 202.722 | 202.722 | -6.822 |  |  |  | 0 | 71 | 73.591 | 73.591 | -2.591 | 34.5 | 36.906 | 36.906 | -2.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 4.1133 | 4.1133 | -2.6133 | 227.3 | 231.2634 | 231.2634 | -3.9634 | 115.3 | 114.739 | 114.739 | 0.56102 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 |  | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 | 65.5 |  |  | 65.5 | 0 |  | 38.1005 | -38.1005 | 0 |  |  | 0 | 136.7 | 138.5447 | 138.5447 | -1.8447 |  |  |  | 0 | 72.7 | 69.4804 | 69.4804 | 3.2196 | 181.1 | 166.2171 |  | 181.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.2 | 206.4908 | 206.4908 | -3.2908 | 97.4 | 103.5555 | 103.5555 | -6.1555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 4.6 |  | 3.6328 | 0.96725 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 76 | 68.8 | 69.105 | 6.895 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.4 | 17.4927 | 17.4927 | 0.90729 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 16.958 | 16.958 | 4.142 | 70.3 | 51.7 | 54.342 | 15.958 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6 |  | 12.2449 | -6.2449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 7.5 | 8.889 | 8.889 | -1.389 | 27.8 | 17.361 | 17.361 | 10.439 | 0 |  |  | 0 | 33.4 | 55.214 | 55.214 | -21.814 | 104.25 | 66.8 | 83.898 | 20.352 | 4.3 | 3.027 | 3.027 | 1.273 | 2.6 | 6.06 | 6.06 | -3.46 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.771 | 1.771 | -1.771 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 96.6 | 88.2 | 88.281 | 8.319 | 85.6 | 71.4 | 84 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | -1.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.4 |  |  | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 15.1 | 13 | 13 | 2.1 | 5.4 | 7.95 | 7.95 | -2.55 | 11 | 11 | 11 | 0 | 21.9 | 20 | 20 | 1.9
25/02/2026 | 19:30 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 642.2 | 600.0914 | 629.1131 | 13.0869 | 209 | 195.4101 | 204.8606 | 4.1394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 228.9 | 242 | 242 | -13.1 | 27 | 27.8064 |  | 27 |  |  |  | 0 | 174 | 189.6488 | 189.6488 | -15.6488 | 194.5 | 189.6488 | 189.6488 | 4.8512 | 0 |  |  | 0 | 190.6 | 190.2183 | 190.2183 | 0.38168 | 201.6 | 207.2429 | 207.2429 | -5.6429 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 529 | 557.2916 | 557.2916 | -28.2916 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.0671 | 164.0671 | 1.9329 | 7.5 | 7.4307 | 7.4307 | 0.06932 | 5.5 | 4.0788 | 4.0788 | 1.4212 | 16.4 | 22.4108 | 22.4108 | -6.0108 | 4.9 | 6.8787 | 6.8787 | -1.9787 |  |  |  | 0 | 142.8 | 142.4441 | 142.4441 | 0.35588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 132.9 | 130.922 | 130.922 | 1.978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 446.1 | 449.2809 | 449.2809 | -3.1809 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 137.3 | 142.0426 | 142.0426 | -4.7426 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 17.4884 | 19.2109 | 19.2109 | -1.7225 | 18.9 | 18.46 | 18.4645 | 0.43547 | 88.4 | 87.7736 | 87.7736 | 0.62643 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 184.7 | 186.3784 | 186.3784 | -1.6784 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 38 | 37.9009 | 37.9009 | 0.09913 |  |  | 39.382 | -39.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.1 | 33.5151 | 33.5151 | -1.4151 | 162.1 | 164.1315 | 174.5595 | -12.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.46531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 126.8474 | 132.8384 | -5.3384 | 165.7 | 171.575 | 171.575 | -5.875 | 161.3 | 169.782 | 165.064 | -3.764 | 196.2 | 202.722 | 202.722 | -6.522 |  |  |  | 0 | 71.3 | 73.591 | 73.591 | -2.291 | 34.6 | 36.906 | 36.906 | -2.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 4.1133 | 4.1133 | -2.0133 | 215.3 | 227.5757 | 227.5757 | -12.2757 | 123.1 | 125.8177 | 125.8177 | -2.7177 | 65.2 | 67.1992 | 67.1992 | -1.9992 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 |  | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 | 65.6 |  |  | 65.6 | 0 |  | 32.9557 | -32.9557 | 0 |  |  | 0 | 137.2 | 138.5447 | 138.5447 | -1.3447 |  |  |  | 0 | 77.7 | 69.4804 | 69.4804 | 8.2196 | 178.7 | 160.0724 |  | 178.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.8 | 206.4908 | 206.4908 | -2.6909 | 98 | 103.5555 | 103.5555 | -5.5555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 5 |  | 3.6328 | 1.3673 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 77.4 | 68.2 | 68.544 | 8.856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.4 | 17.4927 | 17.4927 | 0.90729 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 17.902 | 17.902 | -1.602 | 57 | 52.7 | 55.999 | 1.001 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 9.3 |  | 12.2449 | -2.9449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.5 | 8.468 | 8.468 | -3.968 | 27.4 | 17.406 | 17.406 | 9.994 | 0 |  |  | 0 | 34.5 | 45.839 | 45.839 | -11.339 | 91.65 | 63.9 | 78.459 | 13.191 | 3.5 | 2.399 | 2.399 | 1.101 | 2.4 | 4.796 | 4.796 | -2.396 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.911 | 1.911 | -1.911 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 99.9 | 80 | 82.5605 | 17.3395 | 72.7 | 65.7 | 76.8 | -4.1 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | -1.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.4 |  |  | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16 | 14 | 14 | 2 | 15.1 | 13 | 13 | 2.1 | 8.2 | 7.95 | 7.95 | 0.25 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21.8 | 20 | 20 | 1.8
25/02/2026 | 20:00 | 205 | 203.4014 | 203.4014 | 1.5986 | 643.4 | 600.0914 | 629.1131 | 14.2869 | 209.4 | 195.4101 | 204.8606 | 4.5394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 231.3 | 242 | 242 | -10.7 | 27 | 27.8064 |  | 27 |  |  |  | 0 | 175.4 | 189.6488 | 189.6488 | -14.2488 | 195.8 | 189.6488 | 189.6488 | 6.1512 | 0 |  |  | 0 | 191.6 | 190.2183 | 190.2183 | 1.3817 | 204.1 | 207.2429 | 207.2429 | -3.1429 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 | 553 | 557.2916 | 557.2916 | -4.2915 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.0671 | 164.0671 | 2.3329 | 7.5 | 7.4307 | 7.4307 | 0.06932 | 5.5 | 4.0788 | 4.0788 | 1.4212 | 16.6 | 22.4108 | 22.4108 | -5.8108 | 4.9 | 6.8787 | 6.8787 | -1.9787 |  |  |  | 0 | 143.3 | 142.4441 | 142.4441 | 0.85588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 138.8 | 130.922 | 130.922 | 7.878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.3 | 449.2809 | 449.2809 | 11.0191 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 144.4 | 142.0426 | 142.0426 | 2.3574 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4761 | 19.2109 | 19.2109 | -0.73474 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 185.1 | 186.3784 | 186.3784 | -1.2784 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 40.5 | 37.9009 | 37.9009 | 2.5991 |  |  | 39.382 | -39.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.7 | 33.5151 | 33.5151 | -1.8152 | 164.7 | 164.1315 | 174.5595 | -9.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 126.8474 | 132.8384 | -5.2384 | 166.8 | 171.575 | 171.575 | -4.775 | 162.8 | 169.782 | 169.782 | -6.982 | 197.2 | 202.722 | 202.722 | -5.522 |  |  |  | 0 | 71.4 | 73.591 | 73.591 | -2.191 | 34.8 | 36.906 | 36.906 | -2.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 4.1133 | 4.1133 | -2.0133 | 243.2 | 227.5757 | 227.5757 | 15.6243 | 129.6 | 125.8177 | 125.8177 | 3.7823 | 65.2 | 67.1992 | 67.1992 | -1.9992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 |  | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 39.5964 | -39.5964 | 0 |  |  | 0 | 137.2 | 138.5447 | 138.5447 | -1.3447 |  |  |  | 0 | 77.6 | 69.4804 | 69.4804 | 8.1196 | 103.8 | 173.3614 |  | 103.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204 | 206.4908 | 206.4908 | -2.4909 | 98 | 103.5555 | 103.5555 | -5.5555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 5.2 |  | 3.6328 | 1.5673 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 86.2 | 72.3 | 67.728 | 18.472 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 18.64 | 18.64 | 0.66 | 51.4 | 51.7 | 56.477 | -5.077 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10 |  | 12.2449 | -2.2449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6 | 8.874 | 8.874 | -2.874 | 19.2 | 16.272 | 16.272 | 2.928 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 39.938 | 39.938 | -13.538 | 56.24 | 61.9 | 74.387 | -18.147 | 3.9 | 1.983 | 1.983 | 1.917 | 3.9 | 4.157 | 4.157 | -0.257 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 2.051 | 2.051 | -2.051 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 98.4 | 67.5 | 73.321 | 25.079 | 67.8 | 52.9 | 68 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 7.8 | 7.8 | -1.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.4 |  |  | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 14.1 | 13 | 13 | 1.1 | 8.5 | 7.95 | 7.95 | 0.55 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21.9 | 20 | 20 | 1.9
25/02/2026 | 20:30 | 200.4 | 203.4014 | 203.4014 | -3.0014 | 638.8 | 600.0914 | 629.1131 | 9.6869 | 208 | 195.4101 | 204.8606 | 3.1394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 231 | 242 | 242 | -11 | 75.7 | 30.0604 |  | 75.7 |  |  |  | 0 | 175 | 189.6488 | 189.6488 | -14.6488 | 196.6 | 189.6488 | 189.6488 | 6.9512 | 0 |  |  | 0 | 191 | 190.2183 | 190.2183 | 0.78168 | 202.2 | 207.2429 | 207.2429 | -5.0428 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 | 550.1 | 557.2916 | 557.2916 | -7.1916 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.0671 | 164.0671 | -1.1671 | 7.3 | 7.4307 | 7.4307 | -0.13068 | 5.4 | 4.0788 | 4.0788 | 1.3212 | 16.6 | 22.4108 | 22.4108 | -5.8108 | 4.9 | 6.8787 | 6.8787 | -1.9787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 171.2 | 130.922 | 130.922 | 40.278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.9 | 449.2809 | 449.2809 | 9.6191 | 72.5 | 81.6356 | 81.6356 | -9.1356 | 142.8 | 142.0426 | 142.0426 | 0.7574 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 16.3953 | 19.2109 | 19.2109 | -2.8156 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 177.5 | 185.8204 | 185.8204 | -8.3204 | 177.5 | 185.8204 | 185.8204 | -8.3204 | 184.6 | 186.3784 | 186.3784 | -1.7784 | 104.9 | 110.482 | 110.482 | -5.582 | 38.8 | 37.9009 | 37.9009 | 0.89913 |  |  | 39.382 | -39.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.5 | 33.5151 | 33.5151 | -2.0152 | 162.4 | 164.1315 | 174.5595 | -12.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.5452 | 95.5452 | -0.94519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.16531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 126.8474 | 132.8384 | -5.9384 | 166.4 | 171.575 | 171.575 | -5.175 | 162.5 | 169.782 | 169.782 | -7.282 | 196.5 | 202.722 | 202.722 | -6.222 |  |  |  | 0 | 71.6 | 73.591 | 73.591 | -1.991 | 34.8 | 36.906 | 36.906 | -2.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 4.1133 | 4.1133 | -2.0133 | 235.4 | 227.5757 | 227.5757 | 7.8243 | 127.3 | 125.8177 | 125.8177 | 1.4823 | 64.9 | 67.1992 | 67.1992 | -2.2992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 |  | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 47.3482 | -47.3482 | 0 |  |  | 0 | 138.1 | 138.5447 | 138.5447 | -0.44471 |  |  |  | 0 | 77.4 | 69.4804 | 69.4804 | 7.9196 | 179.7 | 185.8078 |  | 179.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.8 | 206.4908 | 206.4908 | -1.6908 | 98.6 | 103.5555 | 103.5555 | -4.9555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 5 |  | 3.6328 | 1.3673 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 73.9 | 71.3 | 65.5945 | 8.3055 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 18.462 | 18.462 | -4.862 | 46.5 | 49.8 | 55.195 | -8.695 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 9.6 |  | 12.2449 | -2.6449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 8.5 | 9.36 | 9.36 | -0.86 | 10.1 | 15.066 | 15.066 | -4.966 | 0 |  |  | 0 | 22.2 | 36.913 | 36.913 | -14.713 | 49.87 | 59.9 | 71.525 | -21.655 | 1.1 | 1.713 | 1.713 | -0.613 | 2.7 | 3.634 | 3.634 | -0.934 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.876 | 1.876 | -1.876 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 68.9 | 56.7 | 66.16 | 2.74 | 48.1 | 40.5 | 60 | -11.9 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 7.8 | 7.8 | -1.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.5 |  |  | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 14.6 | 13 | 13 | 1.6 | 8.4 | 7.95 | 7.95 | 0.45 | 11 | 11 | 11 | 0 | 21.6 | 20 | 20 | 1.6
25/02/2026 | 21:00 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 641.3 | 600.0914 | 629.1131 | 12.1869 | 209.1 | 195.4101 | 204.8606 | 4.2394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 231.2 | 242 | 242 | -10.8 | 79.7 | 27.8064 |  | 79.7 |  |  |  | 0 | 175.5 | 189.6488 | 189.6488 | -14.1488 | 195.9 | 189.6488 | 189.6488 | 6.2512 | 0 |  |  | 0 | 190.4 | 190.2183 | 190.2183 | 0.18168 | 202.6 | 207.2429 | 207.2429 | -4.6429 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 | 550.1 | 557.2916 | 557.2916 | -7.1916 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0671 | 164.0671 | 0.93294 | 7.4 | 7.4307 | 7.4307 | -0.03068 | 5.5 | 4.0788 | 4.0788 | 1.4212 | 16.6 | 22.4108 | 22.4108 | -5.8108 | 4.9 | 6.8787 | 6.8787 | -1.9787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 151.9 | 130.922 | 130.922 | 20.978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.8 | 449.2809 | 449.2809 | 7.5191 | 76.9 | 81.6356 | 81.6356 | -4.7356 | 143.9 | 142.0426 | 142.0426 | 1.8574 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 0 | 19.2109 | 19.2109 | -19.2109 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 89.1 | 87.7736 | 87.7736 | 1.3264 | 177.8 | 185.8204 | 185.8204 | -8.0204 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 184.8 | 186.3784 | 186.3784 | -1.5784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 39.3 | 37.9009 | 37.9009 | 1.3991 |  |  | 39.382 | -39.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.2 | 33.5151 | 33.5151 | -2.3152 | 163.8 | 164.1315 | 174.5595 | -10.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.46531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 126.8474 | 132.8384 | -5.3384 | 166.2 | 171.575 | 171.575 | -5.375 | 162.7 | 169.782 | 123.8436 | 38.8564 | 196.8 | 202.722 | 202.722 | -5.922 |  |  |  | 0 | 71.6 | 73.591 | 73.591 | -1.991 | 34.8 | 36.906 | 36.906 | -2.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 4.1133 | 4.1133 | -2.0133 | 235.9 | 227.5757 | 227.5757 | 8.3243 | 128.9 | 125.8177 | 125.8177 | 3.0823 | 65.2 | 67.1992 | 67.1992 | -1.9992 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 |  | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 32.9557 | -32.9557 | 0 |  |  | 0 | 137.5 | 138.5447 | 138.5447 | -1.0447 |  |  |  | 0 | 77.9 | 69.4804 | 69.4804 | 8.4196 | 179 | 117.8949 |  | 179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.2 | 206.4908 | 206.4908 | -1.2909 | 98.7 | 103.5555 | 103.5555 | -4.8555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 5 |  | 3.6328 | 1.3673 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 72.4 | 68.3 | 62.5345 | 9.8655 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 17.703 | 17.703 | -3.203 | 47 | 46.6 | 53.263 | -6.263 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 19.2 | 19.792 | 19.792 | -0.592 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.1448 | 19.1448 | 0.8552 | 9.7 |  | 12.2449 | -2.5449 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.7 | 9.786 | 9.786 | -0.086 | 8.2 | 14.49 | 14.49 | -6.29 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 34.418 | 34.418 | -11.918 | 45.53 | 57.9 | 68.67 | -23.14 | 0.8 | 1.499 | 1.499 | -0.699 | 1.2 | 3.096 | 3.096 | -1.896 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.505 | 1.505 | -1.505 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 51.5 | 48.1 | 53.499 | -1.999 | 34.7 | 39.3 | 52 | -17.3 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 7.8 | 7.8 | -1.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.4 |  |  | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 14.6 | 13 | 13 | 1.6 | 7.9 | 7.95 | 7.95 | -0.05 | 11 | 11 | 11 | 0 | 21.2 | 20 | 20 | 1.2
25/02/2026 | 21:30 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 642.7 | 600.0914 | 629.1131 | 13.5869 | 209.5 | 195.4101 | 204.8606 | 4.6394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 182.6 | 242 | 242 | -59.4 | 80.1 | 27.8064 |  | 80.1 |  |  |  | 0 | 176.2 | 189.6488 | 189.6488 | -13.4488 | 197.3 | 189.6488 | 189.6488 | 7.6512 | 0 |  |  | 0 | 191.1 | 190.2183 | 190.2183 | 0.88168 | 204.2 | 207.2429 | 207.2429 | -3.0429 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 | 550.5 | 557.2916 | 557.2916 | -6.7915 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.0671 | 164.0671 | 2.7329 | 7.4 | 7.4307 | 7.4307 | -0.03068 | 5.5 | 4.0788 | 4.0788 | 1.4212 | 16.6 | 22.4108 | 22.4108 | -5.8108 | 5 | 6.8787 | 6.8787 | -1.8787 |  |  |  | 0 | 142.9 | 142.4441 | 142.4441 | 0.45588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 137.9 | 130.922 | 130.922 | 6.978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.6 | 449.2809 | 449.2809 | 8.3191 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 144.1 | 142.0426 | 142.0426 | 2.0574 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 0 | 19.2109 | 19.2109 | -19.2109 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 87 | 87.7736 | 87.7736 | -0.77357 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 178.6 | 185.8204 | 185.8204 | -7.2204 | 184.9 | 186.3784 | 186.3784 | -1.4784 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 39.2 | 37.9009 | 37.9009 | 1.2991 |  |  | 39.382 | -39.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.1 | 33.5151 | 33.5151 | -1.4151 | 164.4 | 164.1315 | 174.5595 | -10.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 126.8474 | 132.8384 | -5.5384 | 167.1 | 171.575 | 171.575 | -4.475 | 163.8 | 169.782 | 151.4143 | 12.3857 | 197.7 | 202.722 | 202.722 | -5.022 |  |  |  | 0 | 71.9 | 73.591 | 73.591 | -1.691 | 34.9 | 36.906 | 36.906 | -2.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 4.1133 | 4.1133 | -2.0133 | 238.1 | 227.5757 | 227.5757 | 10.5243 | 103.1 | 125.8177 | 125.8177 | -22.7177 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 |  | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 32.9557 | -32.9557 | 0 |  |  | 0 | 138.2 | 138.5447 | 138.5447 | -0.34471 |  |  |  | 0 | 78.2 | 69.4804 | 69.4804 | 8.7196 | 180.3 | 142.6198 |  | 180.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.2 | 206.4908 | 206.4908 | -1.2909 | 98.9 | 103.5555 | 103.5555 | -4.6555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 5 |  | 3.6328 | 1.3673 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 80.6 | 65.1 | 59.687 | 20.913 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 16.829 | 16.829 | -0.329 | 44.1 | 43.5 | 51.167 | -7.067 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 19.7 | 19.792 | 19.792 | -0.092 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 9.8 |  | 12.2449 | -2.4449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 14.6 | 10.259 | 10.259 | 4.341 | 7.6 | 13.878 | 13.878 | -6.278 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 32.586 | 32.586 | -15.786 | 44.61 | 55.2 | 65.743 | -21.133 | 0.9 | 1.336 | 1.336 | -0.436 | 0.5 | 2.613 | 2.613 | -2.113 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.057 | 1.057 | -1.057 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 48.6 | 41 | 44.914 | 3.686 | 28.9 | 35.1 | 45.6 | -16.7 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 7.8 | 7.8 | -1.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.4 |  |  | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 13.1 | 13 | 13 | 0.1 | 7.6 | 7.95 | 7.95 | -0.35 | 11 | 11 | 11 | 0 | 21.3 | 20 | 20 | 1.3
25/02/2026 | 22:00 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 | 637 | 600.0914 | 629.1131 | 7.8869 | 213.8 | 195.4101 | 204.8606 | 8.9394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 170 | 242 | 242 | -72 | 80.1 | 27.8064 |  | 80.1 |  |  |  | 0 | 176.6 | 189.6488 | 189.6488 | -13.0488 | 197.4 | 189.6488 | 189.6488 | 7.7512 | 0 |  |  | 0 | 192.5 | 190.2183 | 190.2183 | 2.2817 | 203.5 | 207.2429 | 207.2429 | -3.7428 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 | 548.7 | 557.2916 | 557.2916 | -8.5915 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 7.2 | 7.4307 | 7.4307 | -0.23068 | 5.5 | 4.0788 | 4.0788 | 1.4212 | 16.7 | 22.4108 | 22.4108 | -5.7108 | 5 | 6.8787 | 6.8787 | -1.8787 |  |  |  | 0 | 142.2 | 142.4441 | 142.4441 | -0.24412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 195.1 | 130.922 | 130.922 | 64.178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.5 | 449.2809 | 449.2809 | 7.2191 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 143 | 142.0426 | 142.0426 | 0.9574 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 0 | 19.2109 | 19.2109 | -19.2109 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 38.2 | 37.9009 | 37.9009 | 0.29913 |  |  | 39.382 | -39.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.3 | 33.5151 | 33.5151 | -2.2151 | 162 | 164.1315 | 174.5595 | -12.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.46531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 126.8474 | 132.8384 | -5.7384 | 167.2 | 171.575 | 171.575 | -4.375 | 164.2 | 169.782 | 162.8539 | 1.346 | 197.7 | 202.722 | 202.722 | -5.022 |  |  |  | 0 | 72.1 | 73.591 | 73.591 | -1.491 | 35 | 36.906 | 36.906 | -1.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 4.1133 | 4.1133 | -2.0133 | 228.6 | 227.5757 | 227.5757 | 1.0243 | 101.5 | 125.8177 | 125.8177 | -24.3177 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 |  | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 | 45.3 |  | 32.9557 | 12.3443 | 0 |  |  | 0 | 138.3 | 138.5447 | 138.5447 | -0.24471 |  |  |  | 0 | 76.1 | 69.4804 | 69.4804 | 6.6196 | 179.9 | 155.6224 |  | 179.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.7 | 206.4908 | 206.4908 | -0.79085 | 99.2 | 103.5555 | 103.5555 | -4.3555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 5 |  | 3.6328 | 1.3673 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 81.2 | 63.1 | 58.344 | 22.856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 16.48 | 16.48 | -3.08 | 46.2 | 41 | 49.404 | -3.204 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 17 | 19.792 | 19.792 | -2.792 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 9.8 |  | 12.2449 | -2.4449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 13 | 10.765 | 10.765 | 2.235 | 6.1 | 12.141 | 12.141 | -6.041 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 31.717 | 31.717 | -14.317 | 69.53 | 51.5 | 63.056 | 6.474 | 0.4 | 1.205 | 1.205 | -0.805 | 0 | 2.093 | 2.093 | -2.093 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.721 | 0.721 | -0.721 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 38 | 35.5 | 39.2275 | -1.2275 | 24.6 | 30.9 | 40.8 | -16.2 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 7.8 | 7.8 | -1.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.5 |  |  | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 14 | 13 | 13 | 1 | 7.6 | 7.95 | 7.95 | -0.35 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 20.6 | 20 | 20 | 0.6
25/02/2026 | 22:30 | 199.9 | 203.4014 | 203.4014 | -3.5014 | 639.2 | 600.0914 | 629.1131 | 10.0869 | 214.3 | 195.4101 | 204.8606 | 9.4394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 234.5 | 242 | 242 | -7.5 | 79.9 | 62.3431 |  | 79.9 |  |  |  | 0 | 176.7 | 189.6488 | 189.6488 | -12.9488 | 197.7 | 189.6488 | 189.6488 | 8.0512 | 0 |  |  | 0 | 192.6 | 190.2183 | 190.2183 | 2.3817 | 204.5 | 207.2429 | 207.2429 | -2.7428 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 534.3 | 557.2916 | 566.0894 | -31.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.0671 | 164.0671 | 0.43294 | 7 | 7.4307 | 7.4307 | -0.43068 | 5.4 | 4.0788 | 4.0788 | 1.3212 | 16.6 | 22.4108 |  | 16.6 | 5.1 | 6.8787 | 6.8787 | -1.7787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 133.7 | 130.922 | 130.922 | 2.778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 450.8 | 449.2809 | 449.2809 | 1.5191 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 137 | 142.0426 | 142.0426 | -5.0426 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 0 | 19.2109 | 19.2109 | -19.2109 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 178.7 | 185.8204 | 185.8204 | -7.1204 | 185 | 186.3784 | 186.3784 | -1.3784 | 103.7 | 110.482 | 110.482 | -6.782 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 |  |  | 39.382 | -39.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.3 | 33.5151 | 33.5151 | -2.2151 | 153.7 | 164.1315 | 164.1315 | -10.4315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.5452 | 95.5452 | -0.84519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2653 | 45.2653 | -0.66531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 126.8474 | 132.8384 | -32.1384 | 167.6 | 171.575 | 171.575 | -3.975 | 164.4 | 169.782 | 103.8117 | 60.5883 | 197.2 | 202.722 | 202.722 | -5.522 |  |  |  | 0 | 72 | 73.591 | 73.591 | -1.591 | 35 | 36.906 | 36.906 | -1.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 4.1133 | 4.1133 | -2.0133 | 212.2 | 227.5757 | 227.5757 | -15.3757 | 95.6 | 125.8177 | 125.8177 | -30.2177 | 56.6 | 67.1992 | 67.1992 | -10.5992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 |  | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 | 45.4 |  |  | 45.4 | 0 |  |  | 0 | 137.5 | 138.5447 | 138.5447 | -1.0447 |  |  |  | 0 | 78 | 69.4804 | 69.4804 | 8.5196 | 178.5 |  |  | 178.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 206.4908 | 206.4908 | -0.49085 | 98.9 | 103.5555 | 103.5555 | -4.6555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 5 |  | 3.6328 | 1.3673 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 78.1 | 64.4 | 57.7745 | 20.3255 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | 16.105 | 16.105 | -3.105 | 43.3 | 39.6 | 47.582 | -4.282 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 19.2 | 19.792 | 19.792 | -0.592 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.1448 | 19.1448 | 0.8552 | 9.8 |  | 12.2449 | -2.4449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 11.3 | 11.391 | 11.391 | -0.091 | 5 | 10.53 | 10.53 | -5.53 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 30.318 | 30.318 | -12.418 | 61.37 | 46.8 | 60.127 | 1.243 | 0.9 | 1.132 | 1.132 | -0.232 | 0.4 | 1.771 | 1.771 | -1.371 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.497 | 0.497 | -0.497 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 23.5 | 33.4 | 34.1445 | -10.6445 | 20.6 | 28.4 | 36 | -15.4 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 7.8 | 7.8 | -1.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.8 |  |  | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 14.6 | 13 | 13 | 1.6 | 6 | 7.95 | 7.95 | -1.95 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 20.7 | 20 | 20 | 0.7
25/02/2026 | 23:00 | 205.7 | 203.4014 | 203.4014 | 2.2986 | 646.6 | 600.0914 | 629.1131 | 17.4869 | 215.8 | 195.4101 | 204.8606 | 10.9394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 243.7 | 242 | 242 | 1.7 | 27.1 | 53.6402 |  | 27.1 |  |  |  | 0 | 175.9 | 189.6488 | 189.6488 | -13.7488 | 197.1 | 189.6488 | 189.6488 | 7.4512 | 0 |  |  | 0 | 192 | 190.2183 | 190.2183 | 1.7817 | 203.1 | 207.2429 | 207.2429 | -4.1429 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 | 549.8 | 557.2916 | 566.0894 | -16.2894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.0671 | 164.0671 | 2.9329 | 7.8 | 7.4307 | 7.4307 | 0.36932 | 5.6 | 4.0788 | 4.0788 | 1.5212 | 16.6 | 22.4108 |  | 16.6 | 4.9 | 6.8787 | 6.8787 | -1.9787 |  |  |  | 0 | 143.3 | 142.4441 | 142.4441 | 0.85588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 133.6 | 130.922 | 130.922 | 2.678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.4 | 449.2809 | 449.2809 | 4.1191 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 142.3 | 142.0426 | 142.0426 | 0.2574 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 0.54916 | 19.2109 | 19.2109 | -18.6617 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 91.7 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9264 | 181.3 | 185.8204 | 185.8204 | -4.5204 | 181.5 | 185.8204 | 185.8204 | -4.3204 | 185.1 | 186.3784 | 186.3784 | -1.2784 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 46.5 | 47.0826 | 47.0826 | -0.5826 |  |  | 39.382 | -39.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.3 | 33.5151 | 33.5151 | -1.2151 | 162.9 | 164.1315 | 164.1315 | -1.2315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 126.8474 | 132.8384 | -48.2384 | 165.9 |  |  | 165.9 | 85.9 | 169.782 | 103.7746 | -17.8746 | 196.2 | 202.722 | 202.722 | -6.522 |  |  |  | 0 | 71.3 | 73.591 | 73.591 | -2.291 | 35 | 36.906 | 36.906 | -1.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 4.1133 | 4.1133 | -2.0133 | 228 | 227.5757 | 227.5757 | 0.42434 | 95 | 125.8177 | 125.8177 | -30.8177 | 56.8 | 67.1992 | 67.1992 | -10.3992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 |  | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 | 31.2 |  |  | 31.2 | 0 |  |  | 0 | 138.7 | 138.5447 | 138.5447 | 0.15529 |  |  |  | 0 | 70.7 | 69.4804 | 69.4804 | 1.2196 | 56.9 |  |  | 56.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 206.4908 | 206.4908 | -0.49085 | 99.2 | 103.5555 | 103.5555 | -4.3555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 5 |  | 3.6328 | 1.3673 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 79.4 | 68.1 | 58.8115 | 20.5885 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 19.4364 | 19.4364 | 1.0636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.8 | 20.274 | 20.274 | 0.52595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 15.732 | 15.732 | -0.132 | 42.9 | 39.3 | 45.727 | -2.827 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 18.8 | 19.792 | 19.792 | -0.992 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 9.8 |  | 12.2449 | -2.4449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 7.7 | 12.258 | 12.258 | -4.558 | 7.5 | 9.108 | 9.108 | -1.608 | 0 |  |  | 0 | 23.5 | 27.787 | 27.787 | -4.287 | 47.37 | 41.6 | 55.948 | -8.578 | 1.9 | 1.187 | 1.187 | 0.713 | 1 | 1.872 | 1.872 | -0.872 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.392 | 0.392 | -0.392 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 12.8 | 31.4 | 30.43 | -17.63 | 9 | 27 | 31.2 | -22.2 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 7.8 | 7.8 | -1.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.4 |  |  | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 17 | 14 | 14 | 3 | 14.1 | 13 | 13 | 1.1 | 5.7 | 7.95 | 7.95 | -2.25 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 21.4 | 20 | 20 | 1.4
25/02/2026 | 23:30 | 203.9 | 203.4014 | 203.4014 | 0.49864 | 642.2 | 600.0914 | 629.1131 | 13.0869 | 215.5 | 195.4101 | 204.8606 | 10.6394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 91.8678 | 91.8678 | -0.26783 | 243.1 | 242 | 242 | 1.1 | 27.3 | 27.8064 |  | 27.3 |  |  |  | 0 | 175.1 | 189.6488 | 189.6488 | -14.5488 | 197.2 | 189.6488 | 189.6488 | 7.5512 | 0 |  |  | 0 | 192.1 | 190.2183 | 190.2183 | 1.8817 | 202.5 | 207.2429 | 207.2429 | -4.7428 | 107.4 | 103.9326 | 103.9326 | 3.4674 | 523.5 | 557.2916 | 566.0894 | -42.5894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 164.0671 | 164.0671 | 5.4329 | 7.8 | 7.4307 | 7.4307 | 0.36932 | 5.6 | 4.0788 | 4.0788 | 1.5212 | 16.5 | 19.4488 |  | 16.5 | 4.9 | 6.8787 | 6.8787 | -1.9787 |  |  |  | 0 | 142.8 | 142.4441 | 142.4441 | 0.35588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 132.6 | 130.922 | 130.922 | 1.678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 443.9 | 449.2809 | 449.2809 | -5.3809 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 136.5 | 142.0426 | 142.0426 | -5.5426 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 11.9378 | 19.2109 | 19.2109 | -7.2731 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 168 | 174.4286 | 174.4286 | -6.4286 | 168.8 | 174.4286 | 174.4286 | -5.6286 | 176.7 | 174.9524 | 174.9524 | 1.7476 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 |  |  | 39.382 | -39.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.7 | 33.5151 | 33.5151 | -1.8152 | 172.9 | 174.5595 | 174.5595 | -1.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 94.2964 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.46531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 126.8474 | 132.8384 | -48.6384 | 165.5 |  |  | 165.5 | 63.1 | 64.373 |  | 63.1 | 195.5 | 202.722 | 161.0517 | 34.4483 |  |  |  | 0 | 71 | 73.591 | 73.591 | -2.591 | 35.1 | 36.906 | 36.906 | -1.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 4.1133 | 4.1133 | -2.0133 | 211.3 | 227.5757 | 227.5757 | -16.2757 | 82.5 | 125.8177 | 125.8177 | -43.3177 | 56.3 | 67.1992 | 67.1992 | -10.8992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 |  | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 | 32.9 |  |  | 32.9 | 0 |  |  | 0 | 138.4 | 138.5447 | 138.5447 | -0.14471 |  |  |  | 0 | 66.2 | 69.4804 | 69.4804 | -3.2804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 206.4908 | 206.4908 | -0.49085 | 99.3 | 103.5555 | 103.5555 | -4.2555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 5 |  | 3.6328 | 1.3673 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 75.1 | 67.9 | 61.3785 | 13.7215 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 15.769 | 15.769 | 0.631 | 34.7 | 37.9 | 44.453 | -9.753 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 17.8 | 19.792 | 19.792 | -1.992 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 9.9 |  | 12.2449 | -2.3449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 7.8 | 12.921 | 12.921 | -5.121 | 8.5 | 9.765 | 9.765 | -1.265 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 25.504 | 25.504 | -9.704 | 58.42 | 35.7 | 51.448 | 6.972 | 1.7 | 1.309 | 1.309 | 0.391 | 1.5 | 2.201 | 2.201 | -0.701 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.518 | 0.518 | -0.518 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 6.1 | 25.5 | 29.5375 | -23.4375 | 1.9 | 22.7 | 27.2 | -25.3 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 7.8 | 7.8 | -1.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 14.2 | 13 | 13 | 1.2 | 5.2 | 7.95 | 7.95 | -2.75 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 21 | 20 | 20 | 1
26/02/2026 | 00:00 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 638.4 | 600.0914 | 629.1131 | 9.2869 | 214.3 | 195.4101 | 204.8606 | 9.4394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 241.6 | 242 | 242 | -0.4 | 27.3 | 51.0131 |  | 27.3 |  |  |  | 0 | 175.9 | 189.6488 | 189.254 | -13.354 | 197.7 | 189.6488 | 189.254 | 8.446 | 0 |  |  | 0 | 191.4 | 190.2183 | 189.8224 | 1.5776 | 204.1 | 207.2429 | 207.2429 | -3.1429 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 473.2 | 557.2916 | 566.0894 | -92.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.0671 | 164.0671 | 4.7329 | 7.4 | 7.4307 | 7.4307 | -0.03068 | 5.4 | 4.0788 | 4.0788 | 1.3212 | 13.8 | 22.4108 |  | 13.8 | 4.9 | 6.8787 | 6.8787 | -1.9787 |  |  |  | 0 | 143 | 142.4441 | 142.4441 | 0.55588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 131.2 | 130.922 | 130.922 | 0.27804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 417.3 | 449.2809 | 449.2809 | -31.9809 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 122.8 | 142.0426 | 142.0426 | -19.2426 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.3413 | 19.2109 | 19.2109 | -0.86958 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 | 178.9 | 185.8204 | 174.4286 | 4.4714 | 179 | 185.8204 | 174.4286 | 4.5714 | 183.8 | 186.3784 | 174.9524 | 8.8476 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 |  |  | 39.382 | -39.382 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.2 | 33.5151 | 33.5151 | -2.3152 | 135.5 | 164.1315 | 174.5595 | -39.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.5452 | 84.6843 | 10.0157 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 |  | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 126.8474 | 132.8384 | -49.0384 | 82.9 |  |  | 82.9 | 63.7 |  |  | 63.7 | 169.4 |  |  | 169.4 |  |  |  | 0 | 71.8 | 73.591 | 73.591 | -1.791 | 35.2 | 36.906 | 36.906 | -1.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 4.1133 | 4.1133 | -2.0133 | 176.8 | 227.5757 | 227.5757 | -50.7757 | 76.5 | 125.8177 | 125.8177 | -49.3177 | 55.9 | 67.1992 | 67.1992 | -11.2992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 |  | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 | 32.1 |  |  | 32.1 | 0 |  |  | 0 | 138.5 | 138.5447 | 138.5447 | -0.04471 |  |  |  | 0 | 65.6 | 69.4804 | 69.4804 | -3.8804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.9 | 206.4908 | 206.4908 | -0.59085 | 99.1 | 103.5555 | 103.5555 | -4.4555 |  |  | 3.4628 | -3.4628 | 5 |  | 3.6328 | 1.3673 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 82 | 65.5 | 61.999 | 20.001 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.1 | 17.8814 | 17.8814 | 0.21856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 15.259 | 15.259 | 1.141 | 33.5 | 35.6 | 42.533 | -9.033 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 13.4 | 19.792 | 19.792 | -6.392 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.1448 | 19.1448 | 0.8552 | 9.9 |  | 12.2449 | -2.3449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 8.1 | 13.496 | 13.496 | -5.396 | 7.7 | 10.125 | 10.125 | -2.425 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 22.787 | 22.787 | -2.987 | 52.36 | 31.2 | 46.939 | 5.421 | 1.2 | 1.241 | 1.241 | -0.041 | 0.7 | 2.285 | 2.285 | -1.585 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.658 | 0.658 | -0.658 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 3.1 | 20.8 | 28.05 | -24.95 | 0.1 | 19.4 | 24 | -23.9 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 7.8 | 7.8 | -1.4 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 4.4 |  |  | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | -20 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 14 | 13 | 13 | 1 | 5.9 | 7.95 | 7.95 | -2.05 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 20.8 | 20 | 20 | 0.8
EJEC (MWh) |  | 4847.8 | 4881.6326 | 4881.6326 |  | 14982.45 | 14692.4102 | 15098.7151 |  | 4997.05 | 4784.3472 | 4916.6539 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2155.25 | 2204.8279 | 2204.8279 |  | 4698 | 5808 | 5808 |  | 762.9 | 628.4806 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4063.95 | 4146.0542 | 4028.9918 |  | 4484.5 | 4146.0542 | 4028.9918 |  | 12.05 | 0 | 0 |  | 4436.25 | 4158.5049 | 4041.0909 |  | 4812.25 | 4973.8284 | 4920.2395 |  | 2551.7 | 2494.3824 | 2467.5075 |  | 12061.65 | 12520.8433 | 12594.7008 |  | 245.25 | 252.5026 | 252.5026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3966.6 | 3937.6094 | 3937.6094 |  | 176.35 | 178.3363 | 178.3363 |  | 129.45 | 97.891 | 97.891 |  | 244.4 | 312.2698 | 181.3459 |  | 67.3 | 130.6953 | 165.0888 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3426.85 | 3276.7845 | 2931.1731 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2647.6 | 2699.1953 | 2699.1953 |  | 4287.2 | 4269.8324 | 4319.7034 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10344.4 | 10388.5715 | 10388.5715 |  | 1933 | 1959.2537 | 1959.2537 |  | 3459.5 | 3522.6172 | 3529.4937 |  | 1000.5 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 391.3023 | 461.0611 | 461.0611 |  | 186.75 | 295.4257 | 443.1487 |  | 2169.25 | 2106.5657 | 2106.5657 |  | 3998.4 | 4155.9013 | 4150.2054 |  | 4006.95 | 4155.9013 | 4150.2054 |  | 4246.4 | 4168.3815 | 4162.6685 |  | 2543.3 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 1065.8 | 1102.4372 | 1102.4372 |  | 0 | 0 | 771.755 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 718.05 | 737.3333 | 804.3636 |  | 3877.1 | 4027.18 | 4021.4107 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2162.9 | 2280.001 | 1756.2148 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 824.65 | 746.8776 | 678.9796 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2974.85 | 3104.2467 | 3188.1209 |  | 2386.65 | 1526.5313 | 1639.0516 |  | 2345.25 | 2030.0988 | 1131.7706 |  | 2995.85 | 2736.747 | 2704.7301 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1704.6 | 1722.0265 | 1645.438 |  | 827.6 | 863.5989 | 825.1897 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 | 1.8 | 1.8 |  | 11.25 | 49.3596 | 98.7192 |  | 5018.9 | 5430.6668 | 4680.6562 |  | 2897.5 | 2967.7081 | 2967.7081 |  | 1468.9 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1865.5 | 1885.632 | 1885.632 |  | 0 | 239.8445 | 719.5334 |  | 803.95 | 604.2749 | 0 |  | 93.45 | 0 | 285.793 |  | 336.8 | 220.545 | 0 |  | 3296.55 | 3319.5229 | 3275.8941 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1701.45 | 1664.7457 | 1642.8658 |  | 2121.7 | 1995.8925 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4391.65 | 4587.9633 | 4715.897 |  | 2194.15 | 2300.8705 | 2365.0294 |  | 0 | 0 | 51.9412 |  | 28.55 | 0 | 87.186 |  | 480 | 480 | 419.825 |  | 3.55 | 5.5745 | 5.5745 |  | 922.45 | 954.6632 | 1114.6985 |  | 711.05 | 502.848 | 601.041 |  | 33.8 | 1.08 | 1.08 |  | 1.65 | 2.1 | 2.1 |  | 487 | 466.4724 | 466.4724 |  | 238.05 | 239.592 | 239.592 |  | 131.15 | 136.08 | 136.08 |  | 1781.85 | 957.7 | 1972.5 |  | 636.675 | 731.7196 | 794.4175 |  | 25.3 | 36 | 48 |  | 0 | 3.5 | 27.5 |  | 121.3 | 120 | 120 |  | 489.05 | 486.5772 | 486.5772 |  | 479.25 | 466.4724 | 466.4724 |  | 452.5 | 419.825 | 419.825 |  | 83.95 | 84 | 84 |  | 298.2 | 429.1546 | 429.1546 |  | 152.4 | 139.2815 | 139.2815 |  | 184.15 | 167.1515 | 167.1515 |  | 198.45 | 251.6365 | 251.6365 |  | 577.05 | 639.8475 | 765.293 |  | 164.3 | 142.0825 | 142.0825 |  | 71.2 | 76.824 | 76.824 |  | 474.65 | 475.008 | 475.008 |  | 76.8 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.5 | 2.266 | 2.266 |  | 477.2 | 459.4752 | 459.4752 |  | 124.7 | 0 | 293.8776 |  | 481.3 | 466.4724 | 466.4724 |  | 487.75 | 466.4724 | 466.4724 |  | 101.7 | 129.294 | 129.294 |  | 142.25 | 221.9985 | 221.9985 |  | 250.35 | 238.4015 | 238.4015 |  | 409.85 | 837.1105 | 837.1105 |  | 975.285 | 1045.983 | 1201.6645 |  | 41.5 | 54.4895 | 54.4895 |  | 23.35 | 101.8675 | 101.8675 |  | 337.75 | 278.51 | 278.51 |  | 504 | 504 | 466.4724 |  | 194.4 | 192 | 192 |  | 0 | 0 | 0 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 480 | 466.4724 | 466.4724 |  | 68.55 | 32.27 | 32.27 |  | 2175.85 | 1541.3555 | 2052 |  | 137.25 | 90.1525 | 90.1525 |  | 854.15 | 717.2903 | 935.465 |  | 0 | 3.6 | 14.4 |  | 674.9 | 894.569 | 924.2413 |  | 631.2 | 994.35 | 857.6 |  | 595.1 | 759.1585 | 759.1585 |  | 69.05 | 100.8 | 100.8 |  | 49.4 | 57.6 | 57.6 |  | 51.45 | 57.6 | 57.6 |  | 38.7 | 67.2 | 67.2 |  | 100.55 | 80.43 | 80.43 |  | 164.25 | 187.2 | 187.2 |  | 480.2 | 461.8075 | 461.8075 |  | 480.1 | 461.8075 | 461.8075 |  | 145.2 | 140.4 | 140.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 480 |  | 398.75 | 336 | 336 |  | 303.95 | 312 | 312 |  | 176.9 | 190.8 | 190.8 |  | 252.75 | 264 | 264 |  | 480.95 | 480 | 480

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 25 de Febrero del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6340592 y resultó S/. 1261611 (16.60% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 18 | 7602202.6552 | 5723248.7128 | 32.83%
JUE 19 | 5385370.1693 | 5666796.1037 | -4.966%
VIE 20 | 5701556.5453 | 5877381.7456 | -2.992%
SAB 21 | 4978450.9529 | 4863776.1909 | 2.358%
DOM 22 | 3956442.5274 | 3892821.7899 | 1.634%
LUN 23 | 5511388.9422 | 5602860.9969 | -1.633%
MAR 24 | 5852375.8805 | 5323683.4569 | 9.931%
MIE 25 | 6340591.8454 | 5758243.9998 | 10.11%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 25 de Febrero del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 25/02/2026 00:00:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 25/02/2026 00:00:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 25/02/2026 00:00:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 25/02/2026 00:00:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 25/02/2026 00:00:00 | 25/02/2026 07:21:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 25/02/2026 07:21:00 | 25/02/2026 07:27:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 25/02/2026 07:27:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 25/02/2026 00:00:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 25/02/2026 08:23:00 | 26/02/2026 00:00:00 | 25/02/2026 08:20:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 25/02/2026 08:54:00 | 25/02/2026 09:22:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 25/02/2026 00:00:00 | 25/02/2026 00:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 25/02/2026 05:38:00 | 26/02/2026 00:00:00 | 25/02/2026 05:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 25/02/2026 00:52:00 | 25/02/2026 03:49:00 | 25/02/2026 00:42:00 | 25/02/2026 03:36:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A 64 MW min de su segundo tramo
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 25/02/2026 07:40:00 | 26/02/2026 00:00:00 | 25/02/2026 07:27:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:40 h S/C subir a máximo del 1er tramo. A las 22:44 h S/C generar a máximo del 1er tramo.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 25/02/2026 08:23:00 | 25/02/2026 23:54:00 | 25/02/2026 08:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 25/02/2026 08:44:00 | 26/02/2026 00:00:00 | 25/02/2026 08:32:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 25/02/2026 23:54:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 25/02/2026 00:00:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 25/02/2026 00:00:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 25/02/2026 10:02:00 | 25/02/2026 11:00:00 | 25/02/2026 09:56:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/02/2026 00:00:00 | 25/02/2026 00:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 25/02/2026 00:20:00 | 25/02/2026 06:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 25/02/2026 00:20:00 | 25/02/2026 00:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 25/02/2026 06:55:00 | 25/02/2026 07:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 25/02/2026 07:39:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:39 h S/C subir a 400 MW. A las 08:11 h S/C subir a 500 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 25/02/2026 00:00:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 25/02/2026 09:38:00 | 25/02/2026 15:58:00 | 25/02/2026 09:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 25/02/2026 10:06:00 | 25/02/2026 13:13:00 | 25/02/2026 09:28:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 25/02/2026 13:13:00 | 25/02/2026 15:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 25/02/2026 15:05:00 | 25/02/2026 15:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 25/02/2026 15:58:00 | 25/02/2026 19:56:00 |  | 25/02/2026 19:43:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 25/02/2026 15:58:00 | 25/02/2026 17:34:00 |  | 25/02/2026 17:28:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 25/02/2026 21:49:00 | 25/02/2026 22:36:00 | 25/02/2026 21:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 25/02/2026 22:36:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/02/2026 09:24:00 | 25/02/2026 16:05:00 | 25/02/2026 09:05:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/02/2026 16:05:00 | 25/02/2026 18:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/02/2026 18:44:00 | 25/02/2026 19:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/02/2026 19:47:00 | 25/02/2026 20:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/02/2026 20:06:00 | 25/02/2026 22:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/02/2026 22:43:00 | 25/02/2026 23:06:00 |  | 25/02/2026 22:47:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 25/02/2026 00:00:00 | 25/02/2026 09:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 25/02/2026 09:57:00 | 25/02/2026 16:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 25/02/2026 16:05:00 | 25/02/2026 16:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 25/02/2026 16:36:00 | 25/02/2026 18:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 25/02/2026 18:48:00 | 25/02/2026 22:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 25/02/2026 22:43:00 | 25/02/2026 23:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 25/02/2026 23:04:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 25/02/2026 00:00:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 25/02/2026 00:00:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 25/02/2026 00:00:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 25/02/2026 00:00:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/02/2026 00:00:00 | 25/02/2026 12:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/02/2026 12:38:00 | 25/02/2026 15:17:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/02/2026 15:17:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 25/02/2026 09:37:00 | 25/02/2026 13:14:00 | 25/02/2026 09:18:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 25/02/2026 13:14:00 | 25/02/2026 15:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 25/02/2026 15:04:00 | 25/02/2026 15:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 25/02/2026 15:59:00 | 25/02/2026 20:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 25/02/2026 20:17:00 | 25/02/2026 22:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 25/02/2026 22:36:00 | 26/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 25 de Febrero del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
miércoles, 25 de Febrero del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6.3264 | 1 | 6 | 6.3095 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6.3273 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5816 | 1 | 1.5 | 1.5774 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5818 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5816 | 1 | 1.5 | 1.5774 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5818 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5816 | 1 | 1.5 | 1.5774 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5818 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5816 | 1 | 1.5 | 1.5774 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5818 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24.4314 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.8 | 26.1686 | 1 | 23.8 | 26.3878 | 1 | 23.8 | 26.3878 | 1 | 23.8 | 26.3878 | 1 | 23.8 | 25.3521 | 1 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | 26.4 | 1 | 23.8 | 26.3877 | 1 | 23.8 | 26.3877 | 1 | 15.3619 | 26.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 21.1421 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 21.9211 | 1 | 6 | 25.7366 | 1 | 6 | 25.7367 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25.6743
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24.4314 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.8 | 26.1686 | 1 | 23.8 | 26.3878 | 1 | 23.8 | 26.3878 | 1 | 23.8 | 26.3878 | 1 | 23.8 | 25.3521 | 1 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | 26.4 | 1 | 23.8 | 26.3877 | 1 | 23.8 | 26.3877 | 1 | 15.3619 | 26.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 21.1421 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 21.9211 | 1 | 6 | 25.7366 | 1 | 6 | 25.7367 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25.6743
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 45.9733 | 1 | 45 | 45.9733 | 1 | 45 | 45.9733 | 1 | 45 | 45.9733 | 1 | 45 | 45.9733 | 1 | 45 | 45.9733 | 1 | 45 | 45.9733 | 1 | 45 | 45.9733 | 1 | 45 | 45.9733 | 1 | 45 | 45.9733 | 1 | 45 | 45.9733 | 1 | 45 | 45.9733 | 1 | 45 | 45.9733 | 1 | 45 | 44.9874 | 1 | 45 | 44.9875 | 1 | 45 | 44.9875 | 1 | 45 | 43.6454 | 1 | 42.7465 | 45 | 1 | 42.7465 | 45 | 1 | 42.7465 | 45 | 1 | 45 | 44.9877 | 1 | 45 | 44.9877 | 1 | 45 | 45 | 1 | 39.4 | 42.2484 | 1 | 39.4 | 42.661 | 1 | 39.4 | 42.661 | 1 | 39.4 | 42.661 | 1 | 39.4 | 42.2484 | 1 | 39.4 | 42.5888 | 1 | 39.4 | 42.5888 | 1 | 39.4 | 53.7791 | 1 | 39.4 | 53.7791 | 1 | 39.4 | 53.7791 | 1 | 39.4 | 53.7791 | 1 | 39.4 | 53.779 | 1 | 39.4 | 53.779 | 1 | 39.4 | 53.779 | 1 | 39.4 | 53.779 | 1 | 43.1946 | 45.7062 | 1 | 43.1946 | 44.9496 | 1 | 43.1946 | 41.5931 | 1 | 43.1946 | 45.7031 | 1 | 43.1946 | 44.9905 | 1 | 43.1946 | 42.6426 | 1 | 43.1946 | 45.6282 | 1 | 43.1946 | 45.6282 | 1 | 43.1946 | 45.385 | 1 | 43.1946 | 45.9733
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 42.7465 | 0 | 1 | 42.7465 | 0 | 1 | 42.7465 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 39.4 | 0 | 1 | 39.4 | 7.0513 | 1 | 39.4 | 7.0514 | 1 | 39.4 | 7.0514 | 1 | 39.4 | 0 | 1 | 39.4 | 0 | 1 | 39.4 | 0 | 1 | 39.4 | 7.8699 | 1 | 39.4 | 7.8699 | 1 | 39.4 | 7.8699 | 1 | 39.4 | 7.8699 | 1 | 39.4 | 7.8699 | 1 | 39.4 | 7.8699 | 1 | 39.4 | 7.8699 | 1 | 39.4 | 7.8699 | 1 | 43.1946 | 0 | 1 | 43.1946 | 0 | 1 | 43.1946 | 0 | 1 | 43.1946 | 0 | 1 | 43.1946 | 0 | 1 | 43.1946 | 0 | 1 | 43.1946 | 0 | 1 | 43.1946 | 0 | 1 | 43.1946 | 0 | 1 | 43.1946 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.6097 | 1 | 0 | 35.6096 | 1 | 0 | 35.6095 | 1 | 0 | 42.2484 | 1 | 0 | 42.5888 | 1 | 0 | 42.5888 | 1 | 0 | 45.9092 | 1 | 0 | 45.9092 | 1 | 0 | 45.9092 | 1 | 0 | 45.9092 | 1 | 0 | 45.9092 | 1 | 0 | 45.9092 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 44.9874 | 1 | 0 | 44.9875 | 1 | 0 | 44.9875 | 1 | 0 | 43.6454 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 44.9877 | 1 | 0 | 44.9877 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 42.2484 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.9092 | 1 | 0 | 45.9092 | 1 | 0 | 45.7062 | 1 | 0 | 44.9496 | 1 | 0 | 41.5931 | 1 | 0 | 45.7031 | 1 | 0 | 44.9905 | 1 | 0 | 42.6426 | 1 | 0 | 45.6282 | 1 | 0 | 45.6282 | 1 | 0 | 45.385 | 1 | 0 | 45.9733
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 17.1735 | 1 | 0 | 17.3878 | 1 | 0 | 17.3878 | 1 | 0 | 17.3878 | 1 | 0 | 16.4406 | 1 | 0 | 17.4 | 1 | 0 | 17.4 | 1 | 0 | 17.4 | 1 | 0 | 17.3877 | 1 | 0 | 17.3877 | 1 | 17.4 | 17.4 | 1 | 17.4 | 15.6429 | 1 | 17.4 | 15.5755 | 1 | 17.4 | 15.5754 | 1 | 17.4 | 15.5732 | 1 | 17.4 | 15.6429 | 1 | 17.4 | 15.8156 | 1 | 17.4 | 15.8156 | 1 | 17.4 | 17.2733 | 1 | 17.4 | 17.2733 | 1 | 17.4 | 17.2733 | 1 | 17.4 | 17.2733 | 1 | 17.4 | 17.2733 | 1 | 17.4 | 17.2733 | 1 | 17.4 | 17.2733 | 1 | 17.4 | 17.2733 | 1 | 6 | 16.8964 | 1 | 6 | 15.7772 | 1 | 6 | 13.7361 | 1 | 6 | 16.8907 | 1 | 6 | 15.8274 | 1 | 6 | 14.102 | 1 | 6 | 16.7605 | 1 | 6 | 16.7605 | 1 | 6 | 16.3569 | 1 | 6 | 16.703
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.3878 | 1 | 0 | 17.3878 | 1 | 0 | 17.3878 | 1 | 0 | 16.4406 | 1 | 0 | 17.4 | 1 | 0 | 17.4 | 1 | 0 | 17.4 | 1 | 0 | 17.3877 | 1 | 0 | 17.3877 | 1 | 17.4 | 17.4 | 1 | 17.4 | 15.6429 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.4 | 17.2733 | 1 | 17.4 | 17.2733 | 1 | 17.4 | 17.2733 | 1 | 17.4 | 17.2733 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.4 | 17.2733 | 1 | 17.4 | 17.2733 | 1 | 6 | 16.8964 | 1 | 6 | 15.7772 | 1 | 6 | 13.7361 | 1 | 6 | 16.8907 | 1 | 6 | 15.8274 | 1 | 6 | 14.102 | 1 | 6 | 16.7605 | 1 | 6 | 16.7605 | 1 | 6 | 16.3569 | 1 | 6 | 16.703
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 6 | 70.5173 | 1 | 6 | 71.757 | 1 | 6 | 70.8082 | 1 | 6 | 70.8051 | 1 | 6 | 71.6695 | 1 | 6 | 70.8048 | 1 | 6 | 70.8047 | 1 | 6 | 70.8049 | 1 | 6 | 70.8048 | 1 | 6 | 70.8048 | 1 | 6 | 70.805 | 1 | 6 | 70.8051 | 1 | 74 | 46.7812 | 1 | 74 | 46.8918 | 1 | 74 | 46.8918 | 1 | 74 | 46.8918 | 1 | 74 | 46.3511 | 1 | 74 | 46.898 | 1 | 74 | 46.898 | 1 | 74 | 46.898 | 1 | 74 | 46.8918 | 1 | 74 | 46.8918 | 1 | 63.8487 | 56.4771 | 1 | 74 | 45.807 | 1 | 74 | 45.7476 | 1 | 74 | 45.7476 | 1 | 74 | 45.7494 | 1 | 74 | 45.807 | 1 | 74 | 45.9426 | 1 | 74 | 45.9426 | 1 | 74 | 46.834 | 1 | 74 | 46.834 | 1 | 74 | 46.834 | 1 | 74 | 46.834 | 1 | 74 | 46.834 | 1 | 74 | 46.834 | 1 | 74 | 46.834 | 1 | 74 | 46.834 | 1 | 6 | 73.4665 | 1 | 6 | 71.9585 | 1 | 6 | 65.1669 | 1 | 6 | 73.4601 | 1 | 6 | 72.0401 | 1 | 6 | 67.3288 | 1 | 6 | 73.3106 | 1 | 6 | 73.3106 | 1 | 6 | 72.81 | 1 | 6 | 73.243
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 6 | 70.5173 | 1 | 6 | 71.757 | 1 | 6 | 70.8082 | 1 | 6 | 70.8051 | 1 | 6 | 71.6695 | 1 | 6 | 70.8048 | 1 | 6 | 70.8047 | 1 | 6 | 70.8049 | 1 | 6 | 70.8048 | 1 | 6 | 70.8048 | 1 | 6 | 70.805 | 1 | 6 | 70.8051 | 1 | 74 | 46.7812 | 1 | 74 | 46.8918 | 1 | 74 | 46.8918 | 1 | 74 | 46.8918 | 1 | 74 | 46.3511 | 1 | 74 | 46.898 | 1 | 74 | 46.898 | 1 | 74 | 46.898 | 1 | 74 | 46.8918 | 1 | 74 | 46.8918 | 1 | 63.8487 | 56.4771 | 1 | 74 | 45.807 | 1 | 74 | 45.7476 | 1 | 74 | 45.7476 | 1 | 74 | 45.7494 | 1 | 74 | 45.807 | 1 | 74 | 45.9426 | 1 | 74 | 45.9426 | 1 | 74 | 46.834 | 1 | 74 | 46.834 | 1 | 74 | 46.834 | 1 | 74 | 46.834 | 1 | 74 | 46.834 | 1 | 74 | 46.834 | 1 | 74 | 46.834 | 1 | 74 | 46.834 | 1 | 6 | 73.4665 | 1 | 6 | 71.9585 | 1 | 6 | 65.1669 | 1 | 6 | 73.4601 | 1 | 6 | 72.0401 | 1 | 6 | 67.3288 | 1 | 6 | 73.3106 | 1 | 6 | 73.3106 | 1 | 6 | 72.81 | 1 | 6 | 73.243
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 26.0535 | 61.102 | 1 | 26.0535 | 61.102 | 1 | 26.0535 | 61.102 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 18.1894 | 68.5229 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1667 | 1 | 0 | 87.1667 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 85.8343 | 1 | 0 | 85.8344 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 26.0535 | 61.102 | 1 | 26.0535 | 61.102 | 1 | 26.0535 | 61.102 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 18.1894 | 68.5229 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1667 | 1 | 0 | 87.1667 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 85.8343 | 1 | 0 | 85.8344 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 18.1223 | 1 | 0 | 18.0436 | 1 | 0 | 18.0437 | 1 | 0 | 18.0421 | 1 | 0 | 18.1223 | 1 | 0 | 18.3185 | 1 | 0 | 18.3186 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19.2784 | 1 | 6 | 17.6036 | 1 | 6 | 14.6115 | 1 | 6 | 19.27 | 1 | 6 | 17.6786 | 1 | 6 | 15.1322 | 1 | 6 | 19.0755 | 1 | 6 | 19.0755 | 1 | 6 | 18.4715 | 1 | 6 | 18.9894
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 18.1223 | 1 | 0 | 18.0436 | 1 | 0 | 18.0437 | 1 | 0 | 18.0421 | 1 | 0 | 18.1223 | 1 | 0 | 18.3185 | 1 | 0 | 18.3186 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19.2784 | 1 | 6 | 17.6036 | 1 | 6 | 14.6115 | 1 | 6 | 19.27 | 1 | 6 | 17.6786 | 1 | 6 | 15.1322 | 1 | 6 | 19.0755 | 1 | 6 | 19.0755 | 1 | 6 | 18.4715 | 1 | 6 | 18.9894
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 6 | 34.3554 | 1 | 6 | 34.8382 | 1 | 6 | 33.8711 | 1 | 6 | 33.8689 | 1 | 6 | 32.3868 | 1 | 6 | 33.8685 | 1 | 6 | 33.8685 | 1 | 6 | 33.8686 | 1 | 6 | 33.8685 | 1 | 6 | 33.8685 | 1 | 6 | 33.8689 | 1 | 6 | 33.869 | 1 | 37.2 | 36.9637 | 1 | 37.2 | 37.1877 | 1 | 37.2 | 37.1877 | 1 | 37.2 | 37.1877 | 1 | 37.2 | 36.0648 | 1 | 37.2 | 37.2 | 1 | 37.2 | 37.2 | 1 | 37.2 | 37.2 | 1 | 37.2 | 37.1877 | 1 | 37.2 | 37.1877 | 1 | 37.2 | 37.2 | 1 | 37.2 | 34.9242 | 1 | 37.2 | 34.8061 | 1 | 37.2 | 34.8061 | 1 | 37.2 | 34.8061 | 1 | 37.2 | 34.9241 | 1 | 37.2 | 35.2048 | 1 | 37.2 | 35.2048 | 1 | 37.2 | 37.0711 | 1 | 37.2 | 37.0711 | 1 | 37.2 | 37.0711 | 1 | 37.2 | 37.0711 | 1 | 37.2 | 37.0711 | 1 | 37.2 | 37.0711 | 1 | 37.2 | 37.0711 | 1 | 37.2 | 37.0711 | 1 | 6 | 36.6525 | 1 | 6 | 35.3847 | 1 | 6 | 29.4408 | 1 | 6 | 36.6762 | 1 | 6 | 35.1361 | 1 | 6 | 30.8733 | 1 | 6 | 36.4886 | 1 | 6 | 36.4886 | 1 | 6 | 36.0878 | 1 | 6 | 36.417
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 17.8429 | 1 | 0 | 34.8382 | 1 | 0 | 33.8711 | 1 | 0 | 33.8689 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.8685 | 1 | 0 | 33.8685 | 1 | 0 | 33.8686 | 1 | 0 | 33.8685 | 1 | 0 | 33.8685 | 1 | 0 | 33.8689 | 1 | 0 | 33.869 | 1 | 0 | 36.9637 | 1 | 0 | 37.1877 | 1 | 0 | 37.1877 | 1 | 0 | 37.1877 | 1 | 0 | 36.0648 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.1877 | 1 | 0 | 37.1877 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 34.9242 | 1 | 0 | 34.8061 | 1 | 0 | 34.8061 | 1 | 0 | 34.8061 | 1 | 0 | 34.9241 | 1 | 0 | 35.2048 | 1 | 0 | 35.2048 | 1 | 0 | 37.0711 | 1 | 0 | 37.0711 | 1 | 0 | 37.0711 | 1 | 0 | 37.0711 | 1 | 0 | 37.0711 | 1 | 0 | 37.0711 | 1 | 0 | 37.0711 | 1 | 0 | 37.0711 | 1 | 0 | 36.6525 | 1 | 0 | 18.4344 | 1 | 0 | 29.4408 | 1 | 0 | 19.1808 | 1 | 0 | 35.1361 | 1 | 0 | 30.8733 | 1 | 0 | 36.4886 | 1 | 0 | 36.4886 | 1 | 0 | 18.8389 | 1 | 0 | 36.417
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 6 | 16.5125 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 32.3868 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 16.9503 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 17.4954 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 17.2489 | 1 | 6 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 6 | 26.154 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26.3474 | 1 | 6 | 26.3527 | 1 | 6 | 26.9704 | 1 | 6 | 26.3535 | 1 | 6 | 26.3535 | 1 | 6 | 26.3532 | 1 | 6 | 26.3534 | 1 | 6 | 26.3534 | 1 | 6 | 26.3528 | 1 | 6 | 26.3526 | 1 | 29 | 28.7701 | 1 | 29 | 28.9878 | 1 | 29 | 28.9878 | 1 | 29 | 28.9878 | 1 | 29 | 27.9763 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 28.9877 | 1 | 29 | 28.9877 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 27.0855 | 1 | 29 | 26.9996 | 1 | 29 | 26.9996 | 1 | 29 | 26.9986 | 1 | 29 | 27.0856 | 1 | 29 | 27.2954 | 1 | 29 | 27.2953 | 1 | 29 | 28.8729 | 1 | 29 | 28.8729 | 1 | 29 | 28.8729 | 1 | 29 | 28.8729 | 1 | 29 | 28.8729 | 1 | 29 | 28.873 | 1 | 29 | 28.873 | 1 | 29 | 28.8729 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27.8888 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 6 | 26.154 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26.3474 | 1 | 6 | 26.3527 | 1 | 6 | 26.9704 | 1 | 6 | 26.3535 | 1 | 6 | 26.3535 | 1 | 6 | 26.3532 | 1 | 6 | 26.3534 | 1 | 6 | 26.3534 | 1 | 6 | 26.3528 | 1 | 6 | 26.3526 | 1 | 29 | 28.7701 | 1 | 29 | 28.9878 | 1 | 29 | 28.9878 | 1 | 29 | 28.9878 | 1 | 29 | 27.9763 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 28.9877 | 1 | 29 | 28.9877 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 27.0855 | 1 | 29 | 26.9996 | 1 | 29 | 26.9996 | 1 | 29 | 26.9986 | 1 | 29 | 27.0856 | 1 | 29 | 27.2954 | 1 | 29 | 27.2953 | 1 | 29 | 28.8729 | 1 | 29 | 28.8729 | 1 | 29 | 28.8729 | 1 | 29 | 28.8729 | 1 | 29 | 28.8729 | 1 | 29 | 28.873 | 1 | 29 | 28.873 | 1 | 29 | 28.8729 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27.8888 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [37 empty] | La C.H. Matucana no dio RSF por purga de su pulmón. |  |  | La C.H. Matucana no dio RSF por purga de su pulmón. | [11 empty] | C.H. Cahua fuera de servicio por sólidos. |  |  | C.H. Cahua fuera de servicio por sólidos. |  |  | C.H. Cahua fuera de servicio por sólidos. |  |  | C.H. Cahua fuera de servicio por sólidos. | [11 empty] | A las 11:39 h falló G3 Huinco y se pasó a la G2 su reserva. A las 11:59 h Matucana deja de regular por nivel de embalse. |  |  | Matucana deja de regular por nivel de embalse. |  |  | Matucana deja de regular por nivel de embalse. |  |  | Matucana deja de regular por nivel de embalse. |  |  | Matucana deja de regular por nivel de embalse. |  |  | Matucana deja de regular por nivel de embalse. |  |  | Matucana deja de regular por nivel de embalse. | [11 empty] | A las 16:49 CH Matucana dejo de regular por rebose en su pulmon

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 25 de Febrero del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
25/02/2026 | 00:30 | 0 | 0
25/02/2026 | 01:00 | 0 | 0
25/02/2026 | 01:30 | 0 | 0
25/02/2026 | 02:00 | 0 | 0
25/02/2026 | 02:30 | 0 | 0
25/02/2026 | 03:00 | 0 | 0
25/02/2026 | 03:30 | 0 | 0
25/02/2026 | 04:00 | 0 | 0
25/02/2026 | 04:30 | 0 | 0
25/02/2026 | 05:00 | 0 | 0
25/02/2026 | 05:30 | 0 | 0
25/02/2026 | 06:00 | 0 | 0
25/02/2026 | 06:30 | 0 | 0
25/02/2026 | 07:00 | 0 | 0
25/02/2026 | 07:30 | 0 | 0
25/02/2026 | 08:00 | 0 | 0
25/02/2026 | 08:30 | 0 | 0
25/02/2026 | 09:00 | 0 | 0
25/02/2026 | 09:30 | 0 | 0
25/02/2026 | 10:00 | 0 | 0
25/02/2026 | 10:30 | 0 | 0
25/02/2026 | 11:00 | 0 | 0
25/02/2026 | 11:30 | 0 | 0
25/02/2026 | 12:00 | 0 | 0
25/02/2026 | 12:30 | 0 | 0
25/02/2026 | 13:00 | 0 | 0
25/02/2026 | 13:30 | 0 | 0
25/02/2026 | 14:00 | 0 | 0
25/02/2026 | 14:30 | 0 | 0
25/02/2026 | 15:00 | 0 | 0
25/02/2026 | 15:30 | 0 | 0
25/02/2026 | 16:00 | 0 | 0
25/02/2026 | 16:30 | 0 | 0
25/02/2026 | 17:00 | 0 | 0
25/02/2026 | 17:30 | 0 | 0
25/02/2026 | 18:00 | 0 | 0
25/02/2026 | 18:30 | 0 | 0
25/02/2026 | 19:00 | 0 | 0
25/02/2026 | 19:30 | 0 | 0
25/02/2026 | 20:00 | 0 | 0
25/02/2026 | 20:30 | 0 | 0
25/02/2026 | 21:00 | 0 | 0
25/02/2026 | 21:30 | 0 | 0
25/02/2026 | 22:00 | 0 | 0
25/02/2026 | 22:30 | 0 | 0
25/02/2026 | 23:00 | 0 | 0
25/02/2026 | 23:30 | 0 | 0
25/02/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
miércoles, 25 de Febrero del 2026
N° | Observaciones
1 | Se incluyó el despacho ejecutado de las CC.HH. Pías, Tablazo, Tallanca y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
miércoles, 25 de Febrero del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe