## EVENTOS
viernes, 27 de Febrero del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | LINEA DE TRANSMISION | L-2055 | 27/02/2026 15:36:00 | 27/02/2026 15:36:00 | RECIERRE EXITOSO EN LAS LÍNEAS L-2055 Y L-2056 (COTARUSE - LAS BAMBAS) DE 220 KV | 100 | SI | 220
FALLA | CONELSUR LT SAC | INGENIO | SUBESTACION | SS.EE. | 27/02/2026 00:23:00 | 27/02/2026 00:40:00 | DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR 60/22,9 KV DE LA S.E. INGENIO | 5.7 | SI | 60
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | CELDA | ACOPLE 60 | 27/02/2026 00:00:00 | 28/02/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 27/02/2026 11:03:00 | 27/02/2026 13:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 27/02/2026 14:04:00 | 27/02/2026 15:32:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 27/02/2026 15:54:00 | 27/02/2026 17:07:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 27/02/2026 18:21:00 | 27/02/2026 21:23:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 27/02/2026 05:46:00 | 27/02/2026 06:24:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. MATUCANA |  | NO | 12.5
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA - ZORRITOS | LINEA DE TRANSMISION | L-2249 | 27/02/2026 01:37:00 | 27/02/2026 01:37:00 | RECIERRE EXITOSO DE LA LINEA L-2249 (TALARA - ZORRITOS) DE 220 KV |  | NO | 220
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 27/02/2026 11:40:00 | 27/02/2026 19:47:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10 kV DE LA S.E. QUENCORO |  | SI

## RESTRIC_OPE
viernes, 27 de Febrero del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 21.8 m3/s correspondiente al mes de enero.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por ORYGEN el 18/02, a través de correo. La unidad G4 de Huinco no puede brindar el servicio de RSF por trabamiento de agujas de los introductores
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
27/02/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
viernes, 27 de Febrero del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MOQUEGUA | CL-2057 | 27/02/2026 00:00 | 27/02/2026 00:26 | Inspeccion de Efluvios en celda CL-2057 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13819 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 27/02/2026 08:22 | 27/02/2026 14:44 | Inspeccion con recorredor en la L-2283. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19908 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 27/02/2026 08:22 | 27/02/2026 14:44 | Inspeccion con recorredor en la L-2287. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19907 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 27/02/2026 00:00 | 27/02/2026 21:48 | PRUEBAS FUNCIONALES DE RELE DE PROTECCION GENERADOR. | 1 | R | F/S | N | PRUEBA | 13132 | G
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | La C.T. Ca?a Brava para para mentenimiento anual programado. | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
COENERGY S.A.C. | COENERGY | CENTRAL | 27/02/2026 08:00 | 27/02/2026 09:00 | Inspeccion de Subestacion CS.Coenergy por Mantenimiento Preventivo | 0 | P | F/S | N | PREV. | 26899 | G
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA A 220kV | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | NO SE PUEDE INDISPONER LA BARRA A POR RESTRICCION OPERATIVA DEL SECCIONADOR DE BARRA B DE LA CL-TR1 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1103 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | CL-TRAFO | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE SECCIONADOR DE BARRA B SB-20011 DE CL-TR1 | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1906 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | LOMERA | BARRA A 220 kV | 27/02/2026 08:18 | 27/02/2026 17:06 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO INCLUYE TT BARR Y REEMPLAZO DE UNA CADENA DE AISLADORES FASE S | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16951 | T
CVC ENERGIA | FELAM | ACOPLE 220 | 27/02/2026 07:30 | 27/02/2026 18:00 | Se realizara mantenimiento preventivo en los porticos de la S.E. Felam, que incluye el pintado de las estructuras metalicas para prevenir la corrosion y prolongar su vida util. Asimismo, se efectuara el cambio de la Barra A hacia la Barra B, garantizando la continuidad y confiabilidad del sistema electrico. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14760 | T
CVC ENERGIA | FELAM | BARRA A | 27/02/2026 07:30 | 27/02/2026 18:00 | Se realizara mantenimiento preventivo en los porticos de la S.E. Felam, que incluye el pintado de las estructuras metalicas para prevenir la corrosion y prolongar su vida util. Asimismo, se efectuara el cambio de la Barra A hacia la Barra B, garantizando la continuidad y confiabilidad del sistema electrico. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14754 | T
CVC ENERGIA | FELAM | BARRA B | 27/02/2026 07:30 | 27/02/2026 18:00 | Se realizara mantenimiento preventivo en los porticos de la S.E. Felam, que incluye el pintado de las estructuras metalicas para prevenir la corrosion y prolongar su vida util. Asimismo, se efectuara el cambio de la Barra A hacia la Barra B, garantizando la continuidad y confiabilidad del sistema electrico. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14755 | T
CVC ENERGIA | FELAM | CL-2163 | 27/02/2026 07:30 | 27/02/2026 18:00 | Se realizara mantenimiento preventivo en los porticos de la S.E. Felam, que incluye el pintado de las estructuras metalicas para prevenir la corrosion y prolongar su vida util. Asimismo, se efectuara el cambio de la Barra A hacia la Barra B, garantizando la continuidad y confiabilidad del sistema electrico. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14758 | T
EGASA | CHARCANI I | CENTRAL | 27/02/2026 00:00 | 27/02/2026 12:18 | F/S Central Charcani I, por colmatacion de canal por ingreso de huaico. | 1.6 | P | F/S | N | OTROS | 1195 | G
EGASA | CHARCANI II | G3 | 27/02/2026 00:00 | 27/02/2026 13:22 | Revision de la excitatriz, por actuacion de la proteccion 59. | 0.2 | P | F/S | N | CORR. | 115 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | FS Fuerza Mayor, Ingreso de huayco a la central. | 15.2 | F | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 3 / MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACION UNIDAD DE GENERACION 02 - CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA I | 11.002 | P | F/S | N | PREV. | 125 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 27/02/2026 00:00 | 27/02/2026 08:34 | Mantenimiento Correctivo del lazo de comunicacion de datos (CAN-bus) | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 27/02/2026 08:34 | 27/02/2026 08:48 | Operacion por Prueba como parte de su Mantenimiento Correctivo | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 27/02/2026 08:48 | 27/02/2026 11:30 | Mantenimiento Correctivo del lazo de comunicacion de datos (CAN-bus) | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 27/02/2026 11:30 | 27/02/2026 13:49 | Operacion por Prueba como parte de su Mantenimiento Correctivo | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 27/02/2026 13:49 | 27/02/2026 22:40 | Mantenimiento Correctivo del lazo de comunicacion de datos (CAN-bus) | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 27/02/2026 22:40 | 27/02/2026 23:42 | Operacion por Prueba como parte de su mantenimiento Correctivo. A las 23:32 h. se declara disponible ante el COES. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12780 | G
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 27/02/2026 07:03 | 27/02/2026 20:02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 101 | P | E/S | N | PREV. | 1 | G
ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 27/02/2026 07:00 | 27/02/2026 11:56 | LIMPIEZA E INSPECCION ELEMENTOS FILTRO AUTOMATICO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE GRUPO MAK 2 Y MANTENIMIENTO A LOS CONTROLES SISTEMATICOS. | 8.5 | P | F/S | N | PREV. | 1069 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TR-TG5 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | Mantenimiento en el Transformador de Potencia. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13530 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | Cambios de seguros y compresor axial. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA - CHILCA 1 | L-2101 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE LINEA LT-2101 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11573 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TV | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13344 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA-CTM | CL-2101 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CELDA LT-2101 CTM REP | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11575 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 27/02/2026 00:00 | 27/02/2026 04:26 | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - PUNCH LIST INTIPAMPA EXPANSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G3 | 27/02/2026 00:00 | 27/02/2026 04:25 | PRUEBAS OPERATIVAS PARA VERIFICACION DE PARAMETROS POR CAMBIO DE AERATION HOUSING UNIDAD G3 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 201 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G3 | 27/02/2026 00:00 | 27/02/2026 11:24 | CAMBIO DE AERATION HOUSING UNIDAD G3 | 45 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G3 | 27/02/2026 11:25 | 27/02/2026 13:30 | Pruebas operativas para verificacion de parametros por cambio de Aeration Housing unidad G3 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 201 | G
GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU | LA JOYA | CENTRAL | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | CENTRAL INDISPONIBLE POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12201 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - MOTIL | L-1115 | 27/02/2026 06:00 | 27/02/2026 14:00 | Mantenimiento de hidrolavado en caliente en la L-1115. No implica restriccion del servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 726 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - TRUJILLO NOROESTE | L-1139 | 27/02/2026 06:00 | 27/02/2026 14:00 | Hidrolavado en caliente de los aisladores de la linea de transmision L-1139. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12922 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 27/02/2026 00:00 | 27/02/2026 20:09 | Trabajo de Boroscopia | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 27/02/2026 21:15 | 28/02/2026 00:00 | Arranque de la unidad para su acople al CC 3x1. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | TP-F03 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | Energizado por pruebas. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26975 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | CENTRAL | 27/02/2026 07:00 | 27/02/2026 17:44 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny Expansion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26936 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | Por Condicion de Operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/02/2026 al 28/02/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SVC-5931 | 27/02/2026 08:36 | 27/02/2026 11:24 | INDISPONIBILIDAD DE SVC PARA REVISION DE TCR1 EN SISTEMA 1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15081 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 27/02/2026 06:17 | 27/02/2026 17:36 | CAMBIO DE CARBONES POR DESGASTE AL LIMITE, LIMPIEZA DE REFRIGERANTES DEL ALTERNADOR - TRANSFORMADOR | 34 | P | F/S | N | CORR. | 21 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS EN EL RIO RIMAC > 6gr/l Y UN Q = 89 m3/s | 0.7 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS EN EL RIO RIMAC > 6gr/l Y UN Q = 89 m3/s | 30 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 27/02/2026 15:14 | 27/02/2026 16:06 | Corregir perdida de agua por acople de tuberia de mando de valvula bypass de la VVEE 3A. | 68 | F | F/S | N | CORR. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 27/02/2026 00:00 | 27/02/2026 05:42 | Fuera de servicio por alta concentracion de solidos toma Tamboraque >5 gr/lt caudal 50 m3/seg | 0 | F | F/S | N | OTROS | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 27/02/2026 05:46 | 27/02/2026 06:24 | TRIP desconecto por falla en SAR, causa en investigacion. | 68 | F | F/S | N | OTROS | 29 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | BESS-VENTANILLA | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 12 | P | F/S | N | PREV. | 21023 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCION MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR4-220/16 kV | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10891 | T
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 27/02/2026 06:37 | 27/02/2026 08:52 | M-05 alarma de temperatura, Reset | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 27/02/2026 13:15 | 27/02/2026 14:53 | M-05 alarma de temperatura, Reset | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 27/02/2026 18:59 | 27/02/2026 20:45 | M-05 alarma de temperatura, Reset | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 27/02/2026 11:16 | 27/02/2026 12:34 | TH-04 inspeccion por ruido | 3.15 | R | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 27/02/2026 12:34 | 27/02/2026 13:40 | TH-05 inspeccion por ruido | 3.15 | R | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 27/02/2026 08:20 | 27/02/2026 10:42 | MANTENIMIENTO DE 43500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 27/02/2026 08:22 | 27/02/2026 10:44 | MANTENIMIENTO DE 98500 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ACOPLE 220 | 27/02/2026 00:00 | 27/02/2026 17:00 | POR SEGURIDAD DEBIDO A LA INTERVENCION EN EL SISTEMA DE BARRAS A 220 KV SET BARSI. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 302 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 27/02/2026 00:00 | 27/02/2026 17:00 | MANTENIMIENTO SUPERESTRUCTURA 220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS - MIRADOR | L-2114 | 27/02/2026 09:10 | 27/02/2026 17:45 | REEMPLAZO DE AISLADORES DE SUSPENSION DE LA LINEA 2114 (MALVINAS - MIRADOR). | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15147 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | BARRA A 138 kV | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | BARRA A FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN LA SE?AL DE POSICION DEL IN-4130, DEL ACOPLAMIENTO, LO CUAL BLOQUEA EL MANDO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11556 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | CONFIGURACION INVERTIDA DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-8225 DE LA CL-ENLACE 1 EL CUAL SE ENCUENTRA AGARROTADO. EN SE CHILCA REP LA CL-ENLACE 1 QUEDA OPERANDO CONECTADA A LA BARRA A DE FORMA PERMANENTE HASTA QUE SE REALICE SU CORRECTIVO. AVISO: 5765103. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2368 | 27/02/2026 07:38 | 27/02/2026 16:53 | REVISAR Y CORREGIR FUGA DE ACEITE EN AMORTIGUADOR DEL INTERRUPTOR. (R0126114) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1152 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PACHACHACA - POMACOCHA | L-2226 | 27/02/2026 16:22 | 27/02/2026 19:14 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR CHISPORROTEO EN EL TT. (R0128267) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 756 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | APERTURA DE CUELLOS EN LA TORRE T-79 PARA REALIZAR EL TENSIONADO EN VACIO DE LA LINEA L-2216 DESDE LA S.E. PARAMONGA NUEVA, DEBIDO AL ROBO DE CONDUCTOR. (LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE CONDUCTOR SE REALIZAN EN EL TRAMO DE LAS TORRES T-1 A T-68). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-1 A T-68, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0118678) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-2094 | 27/02/2026 08:15 | 27/02/2026 16:55 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. APOYO LDS 08:30. (R0125152) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 527 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BARRA-B 220 | 27/02/2026 08:28 | 27/02/2026 12:48 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2094. APOYO LDS 08:30. (R0125152) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 918 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BARRA-A 220 | 27/02/2026 13:00 | 27/02/2026 16:56 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2094. (R0125152) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 917 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T23_60 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | CELDA INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE DE IN-6100 FASE R , PREVIAMENTE SE PUSO EN SERVICIO EN T22-61. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 839 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | BARRA-B | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | A SOLICITUD DE ENEL GENERACION PIURA DEBIDO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SECCIONADORES SA-8237 Y SB-8239 DE LA CL-TG5. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 882 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | PCH TUPURI | G1 | 27/02/2026 08:00 | 27/02/2026 13:20 | Prueba de Potencia Efectiva | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 21891 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | Queda indisponible por falla en la celda N° 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | DERIV. REFINERIA - REFINERIA | L-1385/R | 27/02/2026 07:57 | 27/02/2026 11:51 | LAVADO DE AISLADORES MANTENIIMIENTO DE PANELES REFINERIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1514 | T
SOUTHERN PERU CC | REFINERIA ILO | CS-52R2 | 27/02/2026 07:57 | 27/02/2026 11:51 | LAVADO DE AISLADORES MANTENIIMIENTO DE PANELES REFINERIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9569 | T
SOUTHERN PERU CC | REFINERIA ILO | RT2 | 27/02/2026 07:57 | 27/02/2026 11:51 | LAVADO DE AISLADORES MANTENIIMIENTO DE PANELES REFINERIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8789 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BAIPAS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA A 220kV | 27/02/2026 05:00 | 27/02/2026 17:00 | A SOLICITUD DE ENGIE LA BARRA 1 CHILCA CTM 220KV F/S PARA MANTENIMIENTO ANUAL DE SU CELDA LT-2101. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13258 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2055 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION A N3 POR FALLA EN EL CONTROLADOR DE BAHIA. SE TIENE EL RELE DE PROTECCION OPERATIVO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14380 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | SE. YARABAMBA 500KV: INTERRRUPTOR INDISPONIBLE POR PROBLEMAS DE MANDOS. REACTOR R-31 SERA OPERADO CON EL INTERRRUPTOR IN-5116. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV SE ENCUENTRA BLOQUEADO, LUEGO DE TENER UNA ACTUACION INDESEADA DURANTE EL EVENTO DEL 11.01.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | Indisponible por alto nivel del rio Mantaro. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 283 | G

## INGRESO OC
viernes, 27 de Febrero del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial
STATKRAFT S.A | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | SAN ANTONIO | C.H. SAN ANTONIO | 28/02/2026 00:00:00
STATKRAFT S.A | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO G1 | 28/02/2026 00:00:00
STATKRAFT S.A | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | SAN IGNACIO | C.H. SAN IGNACIO | 28/02/2026 00:00:00
STATKRAFT S.A | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO G1 | 28/02/2026 00:00:00

## DESPACHO_EJECUTADO
viernes, 27 de Febrero del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
27/02/2026 | 00:30 | 199.3 | 640.3 | 213.7 |  |  | 87.9 | 235.5 |  |  | 134.9 | 134.3 | 0 | 150.6 | 202.7 | 108.1 | 541.1 | 10.2 |  |  |  |  | 164.9 | 7.5 | 5.2 | 0 | 4.9 |  | 142.5 |  |  |  |  | 110.1 | 138.1 |  |  |  | 6.5 | 452.7 | 81.1 | 136 | 41.7 | 18.6 | 18.9 | 82 | 168.8 | 169.4 | 178.8 | 104.4 | 35.3 |  | 3.8 | 31.3 | 171 |  |  | 94.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 126.7 | 0 | 0 | 0 |  | 71.9 | 35.2 | [6 empty] | 2.1 | 222.1 | 0 | 54.5 | 54.9 |  |  |  |  | 139.5 |  | 66.6 | 0 |  |  |  |  | 206.7 | 99.7 |  | 3.2 | 20 | 0 | 110.8 | 0 | 4.5 | 0 | 20.2 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.4 | 16.9 | 0 | 0 | 28 | 83.5 | 0 | 3 | 19.9 | 3.2 | 0 | 0 | 19.8 | 13.1 | 20 | 20.3 | 6.3 | 11 | 0 | 99.2 | 89.2 | 16.1 | 11.2 | 0 | 20.9 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |  | 57.4 | 79.8 | 0 | 3.3 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 0 | 6.6 | 20 | 20 |  | 35 | 35.2 | 16.8 | 13.1 | 7.9 | 11.1 | 17.6 | 7237.4 | 2.8154 | 8 |  | 13.2 | 25.4022 | 18.9549 | 11.3 | 14 | 93.6725
27/02/2026 | 01:00 | 202.5 | 642.6 | 214.3 |  |  | 89.5 | 238.9 |  |  | 152.5 | 150.9 | 0 | 166.9 | 202.3 | 107.7 | 509.3 | 10.3 |  |  |  |  | 165.5 | 7.5 | 5.3 | 0 | 4.9 |  | 142.7 |  |  |  |  | 110.5 | 132.4 |  |  |  | 6.5 | 438.9 | 61 | 129.1 | 41.9 | 18.6 | 18.9 | 90.9 | 166.1 | 165.8 | 174.7 | 105.8 | 34.1 |  | 3.8 | 31.1 | 170.4 |  |  | 95.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 127.3 | 0 | 0 | 0 |  | 71.7 | 35.2 | [6 empty] | 2.1 | 201 | 0 | 54.9 | 53.9 |  |  |  |  | 139.3 |  | 65.8 | 0 |  |  |  |  | 206.8 | 99.7 |  | 3.3 | 20 | 0 | 93.1 | 0 | 4.9 | 0 | 20.3 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 5 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.4 | 15.4 | 0 | 0 | 26.9 | 83.1 | 0 | 2.9 | 20.1 | 3.2 | 0 | 0 | 19.8 | 13.1 | 19.6 | 20.3 | 4.9 | 25.1 | 0 | 108.6 | 86.1 | 18 | 13.6 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 49 | 61.4 | 0 | 3.3 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 0 | 6.4 | 20 | 20 |  | 34.8 | 35.1 | 16.8 | 13.1 | 6.4 | 10 | 17.7 | 7171.5 | 11.6931 | 8 |  | 13.2 | 25.204 | 18.9549 | 11.6 | 14 | 102.652
27/02/2026 | 01:30 | 202.2 | 643.1 | 215 |  |  | 90.2 | 177.3 |  |  | 100.6 | 100.9 | 0 | 128.7 | 204.9 | 107.6 | 531.7 | 10.2 |  |  |  |  | 165.6 | 7.6 | 5.3 | 0 | 4.9 |  | 142.9 |  |  |  |  | 110.2 | 132.6 |  |  |  | 6.5 | 448.1 | 81.2 | 135 | 42 | 18.6 | 18.9 | 89.5 | 169.7 | 170.1 | 177.1 | 105.9 | 36.4 |  | 3.8 | 31.2 | 170.8 |  |  | 95.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 127.4 | 0 | 0 | 0 |  | 71.2 | 35.1 | [6 empty] | 2.1 | 219.5 | 0 | 55 | 49 |  |  |  |  | 139.8 |  | 66.4 | 0 |  |  |  |  | 206.7 | 99.6 |  | 3.2 | 20 | 0 | 74.1 | 0 | 2.8 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 5 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.5 | 15.4 | 0 | 0 | 25.1 | 70.4 | 0 | 3 | 19.6 | 3.2 | 0 | 0 | 19.8 | 13.1 | 19.5 | 20.3 | 2.7 | 28.6 | 0 | 102.8 | 85.5 | 16.9 | 13.9 | 0 | 20.9 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |  | 49 | 62.2 | 0 | 3.3 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 0 | 6.5 | 20 | 20 |  | 37.2 | 35.6 | 16.5 | 13 | 5.8 | 9.5 | 18.9 | 7016.4 | 8.9473 | 8 |  | 13.2 | 25.0564 | 18.9551 | 11.3 | 13.8 | 99.2588
27/02/2026 | 02:00 | 203.5 | 646.1 | 215.3 |  |  | 90.6 | 174.8 |  |  | 101.6 | 101 | 0 | 127 | 202.6 | 107.5 | 495 | 10.3 |  |  |  |  | 166.4 | 7.6 | 5.3 | 0 | 4.9 |  | 142.6 |  |  |  |  | 110.5 | 131.8 |  |  |  | 6.5 | 428.8 | 81.4 | 126.6 | 42 | 18.6 | 18.9 | 88.2 | 165.4 | 165.7 | 173.2 | 106.2 | 33.4 |  | 3.8 | 31.8 | 171.1 |  |  | 95.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 126.9 | 0 | 0 | 0 |  | 71.7 | 35.2 | [6 empty] | 2.1 | 192.1 | 0 | 55 | 47 |  |  |  |  | 116.5 |  | 60.9 | 0 |  |  |  |  | 206.7 | 99.6 |  | 3.2 | 20 | 0 | 60.6 | 0 | 2.8 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.6 | 15.5 | 0 | 0 | 19.5 | 60.4 | 0 | 2.9 | 18.9 | 3.2 | 0 | 0 | 19.8 | 13.1 | 19.5 | 20.4 | 5.1 | 22.1 | 0 | 101.3 | 88.3 | 16.3 | 13.6 | 0 | 20.9 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |  | 48.6 | 65.2 | 0 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 0 | 6.4 | 20 | 20 |  | 36.9 | 34.7 | 16.8 | 13 | 7.1 | 9.8 | 18.7 | 6847.3 | 8.9261 | 8 |  | 13.2 | 24.9951 | 18.9545 | 11.4 | 13.8 | 99.2757
27/02/2026 | 02:30 | 201.4 | 638.2 | 213.1 |  |  | 90 | 208.5 |  |  | 101.8 | 101.3 | 0 | 127.2 | 185.2 | 99.9 | 469.7 | 10.2 |  |  |  |  | 165.7 | 7.4 | 5.1 | 0 | 4.8 |  | 141.9 |  |  |  |  | 110.3 | 132.1 |  |  |  | 6.5 | 415.6 | 81.4 | 121.7 | 41.5 | 18.6 | 18.9 | 88.4 | 158.8 | 159.4 | 174.5 | 105.6 | 31 |  | 3.8 | 31.2 | 168.3 |  |  | 95.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 126.4 | 0 | 0 | 0 |  | 39.9 | 28.1 | [6 empty] | 2.1 | 171.4 | 0 | 54.7 | 46 |  |  |  |  | 114.3 |  | 56 | 0 |  |  |  |  | 206.6 | 99.3 |  | 3.2 | 20 | 0 | 51.4 | 0 | 3.3 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.6 | 15.5 | 0 | 0 | 18.1 | 54.7 | 0 | 3.1 | 18.5 | 3.2 | 0 | 0 | 19.8 | 13.1 | 19.3 | 20.3 | 6.1 | 15.2 | 0 | 91.6 | 88.7 | 18.2 | 8.1 | 0 | 20.9 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 | 0 | 0 | 0 |  | 40.7 | 56.3 | 0 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 0 | 6.6 | 20 | 20 |  | 36.7 | 34.4 | 16.9 | 13 | 7.6 | 10.5 | 17.5 | 6660.5 | 8.8642 | 8 |  | 13.2 | 25.2204 | 18.9552 | 11.3 | 13.9 | 99.4398
27/02/2026 | 03:00 | 200.6 | 644.2 | 215 |  |  | 89.7 | 240.4 |  |  | 101.9 | 101.3 | 0 | 127 | 161.3 | 91.8 | 526.8 | 10.3 |  |  |  |  | 161.8 | 7.6 | 5.5 | 0 | 4.8 |  | 142.7 |  |  |  |  | 110.4 | 133 |  |  |  | 6.5 | 445.9 | 81.4 | 132.8 | 42 | 18.4 | 18.9 | 92.4 | 167.6 | 167.7 | 176.9 | 105.7 | 35.3 |  | 3.8 | 31.7 | 170.7 |  |  | 95.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 126.6 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 28.2 | [6 empty] | 2.1 | 211.4 | 0 | 44.6 | 32.9 |  |  |  |  | 114.7 |  | 57.2 | 0 |  |  |  |  | 206.8 | 99.6 |  | 3.2 | 20 | 0 | 51.5 | 0 | 4.7 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 5 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.5 | 15.4 | 0 | 0 | 15.5 | 49.5 | 0 | 3 | 18.5 | 3.2 | 0 | 0 | 19.8 | 13.1 | 19.4 | 20.3 | 4.6 | 17.6 | 0 | 94.7 | 84.7 | 14.8 | 10.3 | 0 | 20.9 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |  | 39.3 | 57.2 | 0 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 0 | 6.6 | 20 | 20 |  | 36.6 | 33.8 | 17.5 | 13 | 7.4 | 10.5 | 15.4 | 6806.2 | 11.6949 | 8 |  | 13.2 | 25.16 | 18.9557 | 11.5 | 13.9 | 102.4106
27/02/2026 | 03:30 | 202.4 | 644.1 | 215.4 |  |  | 89.5 | 241 |  |  | 101.7 | 101.6 | 0 | 126.2 | 106.8 | 72.2 | 543.1 | 10.3 |  |  |  |  | 164.3 | 7.7 | 5.5 | 0 | 4.8 |  | 142.9 |  |  |  |  | 110.4 | 132.8 |  |  |  | 6.5 | 454 | 81.4 | 137.6 | 42 | 18.4 | 18.9 | 90.8 | 173.3 | 173.3 | 177.6 | 106.5 | 38 |  | 3.8 | 31.3 | 171.2 |  |  | 95.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 126.8 | 0 | 0 | 0 |  | 40.1 | 28.1 | [6 empty] | 2.1 | 228.5 | 0 | 44.9 | 32.9 |  |  |  |  | 113.5 |  | 56.3 | 0 |  |  |  |  | 206.9 | 99.4 |  | 3.2 | 20 | 0 | 39.6 | 0 | 4.7 | 0 | 20.3 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 5 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.4 | 15.4 | 0 | 0 | 13.8 | 40.2 | 0 | 3.1 | 18.5 | 3.2 | 0 | 0 | 19.8 | 13.1 | 19.4 | 20.3 | 3.6 | 22.7 | 0 | 83.8 | 88 | 16.7 | 7.6 | 0 | 20.9 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |  | 41.5 | 57.3 | 0 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 0 | 6.6 | 20 | 20 |  | 36 | 34.3 | 16.3 | 13 | 8.1 | 10.5 | 17.8 | 6770.5 | 5.6355 | 8 |  | 13.2 | 24.9862 | 18.9556 | 11.3 | 13.9 | 95.9774
27/02/2026 | 04:00 | 203.5 | 644.7 | 215.6 |  |  | 90 | 240.9 |  |  | 103.5 | 102.8 | 0 | 127.2 | 107.6 | 68.5 | 549.2 | 10.2 |  |  |  |  | 164.8 | 7.5 | 5.5 | 0 | 4.8 |  | 142.9 |  |  |  |  | 110.6 | 138 |  |  |  | 6.5 | 461 | 81.4 | 140.2 | 41.8 | 18.4 | 18.9 | 86.5 | 171.6 | 171.8 | 180 | 105.8 | 38.4 |  | 3.8 | 31.3 | 169.6 |  |  | 95.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 126.7 | 0 | 0 | 0 |  | 40.3 | 28.2 | [6 empty] | 2.1 | 236.6 | 0 | 44.9 | 33 |  |  |  |  | 113.8 |  | 57.3 | 0 |  |  |  |  | 207 | 99.4 |  | 3.3 | 20 | 0 | 39.1 | 0 | 4.6 | 0 | 20.4 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 5 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.4 | 15.4 | 0 | 0 | 13.6 | 37 | 0 | 3.1 | 17.7 | 3.2 | 0 | 0 | 19.8 | 13.1 | 19.4 | 20.3 | 2.7 | 24.6 | 0 | 101.3 | 85.8 | 13.8 | 9.8 | 0 | 20.9 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 34.3 | 44.8 | 0 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 0 | 6.6 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.5 | 12.8 | 7.6 | 10.5 | 17.7 | 6719.3 | 18.2164 | 8 |  | 13.2 | 25.1832 | 18.9555 | 11.8 | 14 | 109.3551
27/02/2026 | 04:30 | 203.4 | 648.7 | 216.4 |  |  | 90.3 | 240.1 |  |  | 103.3 | 102.3 | 0 | 126.9 | 108.4 | 67.2 | 555 | 10.3 |  |  |  |  | 166.1 | 7.8 | 5.6 | 0 | 4.8 |  | 143.1 |  |  |  |  | 110.4 | 137.4 |  |  |  | 6.5 | 456.6 | 81.4 | 139.9 | 42.1 | 18.4 | 18.9 | 92 | 172.7 | 174 | 179 | 106.7 | 40.3 |  | 3.8 | 31 | 172.8 |  |  | 95.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.3 | 0 | 0 | 0 |  | 40.4 | 28.2 | [6 empty] | 2.1 | 240.6 | 0 | 45.3 | 33 |  |  |  |  | 115.5 |  | 56.4 | 0 |  |  |  |  | 207.1 | 99.1 |  | 3.3 | 20 | 0 | 46.4 | 0 | 5.2 | 0 | 20.3 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 4.9 | 20.6 | 20 | 18.8 | 3.4 | 15.4 | 0 | 0 | 12.3 | 42.5 | 0 | 3 | 20.1 | 3.2 | 0 | 0 | 19.8 | 13.1 | 19.6 | 20.4 | 5.5 | 22.7 | 0 | 96 | 90.3 | 16.6 | 11.6 | 0 | 20.9 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |  | 27.2 | 29.5 | 0 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 0 | 6.5 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.7 | 13 | 8 | 10.8 | 17.1 | 6698 | 11.7054 | 8 |  | 13.2 | 25.2911 | 18.9548 | 11.5 | 13.9 | 102.5512
27/02/2026 | 05:00 | 199 | 641.1 | 214.4 |  |  | 90.7 | 240.5 |  |  | 103.7 | 102.3 | 0 | 127.4 | 135.2 | 72.6 | 551.8 | 10 |  |  |  |  | 164 | 7.3 | 5.5 | 0 | 4.7 |  | 142.4 |  |  |  |  | 109.4 | 176.8 |  |  |  | 6.5 | 458.9 | 81.4 | 137.2 | 41.5 | 18.4 | 18.9 | 92.1 | 171.1 | 171.5 | 179.8 | 106 | 37.7 |  | 3.8 | 31.5 | 168.1 |  |  | 95 | 0 |  | 0 |  |  |  | 82.7 | 0 | 0 | 0 |  | 40.1 | 28.2 | [6 empty] | 2.1 | 238.2 | 0 | 43 | 31.5 |  |  |  |  | 115.2 |  | 58 | 0 |  |  |  |  | 207.3 | 99.5 |  | 3.2 | 20 | 0 | 46.4 | 0 | 5.2 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.3 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 4.9 | 20 | 20 | 18.8 | 3.4 | 15.4 | 0 | 0 | 11.7 | 38.5 | 0 | 2.9 | 20 | 3.2 | 0 | 0 | 19.8 | 13.1 | 19.3 | 20.3 | 3.8 | 18.4 | 0 | 91.8 | 88.5 | 15.6 | 6.7 | 0 | 20.9 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.6 | 0 | 0 | 0 |  | 21.4 | 28.3 | 0 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 0 | 6.6 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 17.2 | 13 | 7.9 | 10.8 | 17.2 | 6700.1 | 11.6755 | 8 |  | 13.2 | 25.2031 | 18.9556 | 11.5 | 13.9 | 102.4342
27/02/2026 | 05:30 | 198.5 | 641.5 | 215 |  |  | 87.2 | 238.9 |  |  | 104.3 | 102.9 | 0 | 127.4 | 207.6 | 107.6 | 551.1 | 9.8 |  |  |  |  | 163.8 | 7.5 | 5.1 | 0 | 4.7 |  | 141.7 |  |  |  |  | 109.4 | 180.9 |  |  |  | 6.5 | 454.7 | 81.4 | 133.3 | 41.6 | 17.3 | 18.9 | 88.7 | 165.7 | 166.8 | 180.1 | 105.7 | 38.9 |  | 3.8 | 31.5 | 169.3 |  |  | 95.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6 | 28 | [6 empty] | 2.1 | 233.7 | 0 | 41 | 29.4 |  |  |  |  | 116.6 |  | 58.2 | 0 |  |  |  |  | 207.3 | 99.7 |  | 3.2 | 20 | 0 | 36.4 | 0 | 5.2 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 4.9 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.3 | 15.4 | 0.1 | 0 | 11.4 | 39.5 | 0 | 2.9 | 20.1 | 3.2 | 0 | 0 | 19.8 | 13.1 | 19.3 | 20.3 | 8.1 | 13.3 | 0 | 97.8 | 80.4 | 15.8 | 6.9 | 0 | 20.9 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.6 | 0 | 0 | 0 |  | 24.9 | 34.5 | 0 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 0 | 6.5 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 17 | 13 | 8.5 | 10.8 | 17 | 6777.2 | 5.6166 | 8 |  | 13.2 | 25.0146 | 18.9556 | 11.5 | 13.9 | 96.1868
27/02/2026 | 06:00 | 203.6 | 643.5 | 215.6 |  |  | 87 | 237.2 |  |  | 104.9 | 105.8 | 0 | 126.8 | 204.3 | 107.5 | 552.2 | 10.2 |  |  |  |  | 167 | 7.7 | 5.3 | 0 | 4.8 |  | 142.8 |  |  |  |  | 110.3 | 184 |  |  |  | 6.5 | 461.2 | 81.4 | 145.1 | 41.8 | 18.4 | 18.9 | 92.9 | 173.7 | 173.8 | 180.2 | 106.9 | 41.9 |  | 3.8 | 31.9 | 170.9 |  |  | 95.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84 | 0 | 0 | 0 |  | 50.1 | 30.5 | [6 empty] | 2.1 | 255.9 | 9.5 | 35.9 | 33 |  |  |  |  | 140 |  | 66.3 | 0 |  |  |  |  | 207.3 | 99.7 |  | 3.2 | 20 | 0 | 38 | 1.6 | 5.8 | 0 | 20.4 | 10 | 5.4 | 0.5 | 2.19 | 1.5 | 1.8 | 4.9 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.2 | 15.4 | 2 | 2.2 | 13.5 | 43.1 | 2.8 | 2.9 | 19.5 | 3.2 | 0 | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.8 | 20.3 | 8.2 | 11.6 | 0 | 93.6 | 86.9 | 14.5 | 7.2 | 0 | 20.9 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.2 | 5.7 | 0 | 4.4 |  | 22.5 | 26.1 | 3.4 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 0 | 6.5 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.5 | 13 | 8.4 | 10.8 | 15.8 | 6935.99 | 11.7528 | 8 |  | 13.2 | 25.2411 | 18.9553 | 11.4 | 14 | 102.5492
27/02/2026 | 06:30 | 206.3 | 641.4 | 215 |  |  | 90.2 | 166 |  |  | 140.6 | 140.4 | 0 | 163.5 | 204.6 | 107.9 | 429.9 | 10.2 |  |  |  |  | 169.6 | 7.7 | 5.3 | 0 | 4.8 |  | 142.5 |  |  |  |  | 110.5 | 159.8 |  |  |  | 6.5 | 391.4 | 81.4 | 151 | 41.8 | 18.4 | 18.9 | 88.3 | 144.4 | 144.6 | 163.2 | 109.7 | 44.4 |  | 3.8 | 31.2 | 131.1 |  |  | 95.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 0 | 0 | 0 |  | 71.7 | 35.2 | [6 empty] | 2.1 | 175.7 | 116.3 | 36.8 | 44.8 |  |  |  |  | 138.9 |  | 66.5 | 0 |  |  |  |  | 207.3 | 99.4 |  | 3.3 | 20 | 0 | 40.5 | 13.8 | 4.1 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.3 | 14 | 17.74 | 1.5 | 1.8 | 5.1 | 20.8 | 20 | 18.8 | 3.2 | 15.4 | 8.2 | 9.2 | 15.7 | 51.6 | 8.8 | 3 | 19.6 | 3.2 | 0 | 0 | 19.8 | 13.1 | 20 | 20.4 | 7.7 | 12 | 0 | 93.7 | 86.5 | 11.6 | 9.2 | 1.5 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.4 | 49.6 | 1.4 | 33.5 |  | 22.7 | 24.6 | 24.2 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 1 | 6.5 | 19.9 | 20 |  | 0 | 0 | 16.4 | 13 | 7.6 | 11.3 | 18 | 6886.24 | 23.79 | 8 |  | 13.2 | 25.2621 | 18.9548 | 11.4 | 14.1 | 114.7068
27/02/2026 | 07:00 | 202 | 658.2 | 215.7 |  |  | 91 | 146.8 |  |  | 103.7 | 103.9 | 0 | 128.2 | 144.7 | 89.6 | 458.2 | 10.3 |  |  |  |  | 165.9 | 7.8 | 5.6 | 0 | 4.5 |  | 142.5 |  |  |  |  | 110.2 | 141.8 |  |  |  | 6.5 | 403.8 | 81.4 | 140.8 | 42 | 18.5 | 18.9 | 89.8 | 157.4 | 157.7 | 170.1 | 106.1 | 43.8 |  | 3.8 | 31.2 | 158.3 |  |  | 95.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84 | 0 | 0 | 0 |  | 40.2 | 28 | [6 empty] | 2.1 | 227.8 | 78.3 | 31.6 | 42.5 |  |  |  |  | 113.5 |  | 55.1 | 0 |  |  |  |  | 189.3 | 96 |  | 3.3 | 20 | 0.1 | 44.1 | 37.3 | 5.7 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 48.3 | 43.69 | 1.5 | 1.8 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.7 | 3.3 | 15.4 | 11.8 | 14.5 | 13.7 | 47.7 | 15.3 | 3 | 11.8 | 3.2 | 0 | 0 | 19.8 | 13.1 | 20 | 20.4 | 9.1 | 10.5 | 0 | 97.7 | 90.3 | 9.8 | 8.7 | 12 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 | 124.6 | 3.4 | 79.3 |  | 18 | 24.2 | 58.7 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 3.1 | 6.5 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.5 | 13 | 6.9 | 11.3 | 17.8 | 6931.09 | 23.85 | 8 |  | 13.2 | 25.2051 | 18.9554 | 11.5 | 14 | 114.7105
27/02/2026 | 07:30 | 203.6 | 597.2 | 200.6 |  |  | 90.5 | 143.6 |  |  | 105.6 | 105.2 | 0 | 130 | 110.7 | 74.2 | 445.3 | 10.2 |  |  |  |  | 166.3 | 7.7 | 5.5 | 0 | 4.6 |  | 142.7 |  |  |  |  | 110.3 | 137.3 |  |  |  | 6.5 | 394.5 | 81.4 | 150.4 | 42 | 18.4 | 18.9 | 92.4 | 155.6 | 155.8 | 168.8 | 107.2 | 44.1 |  | 3.8 | 31 | 148.1 |  |  | 91.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 0 | 0 | 0 |  | 39.9 | 28.1 | [6 empty] | 2.1 | 197.2 | 83.3 | 34.1 | 40.9 |  |  |  |  | 114.4 |  | 56.8 | 0 |  |  |  |  | 168.7 | 83.3 |  | 3.2 | 20 | 0.1 | 42.2 | 60.8 | 5.5 | 0.1 | 20.4 | 10 | 5.5 | 153.8 | 87.1 | 2 | 1.8 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.8 | 3.3 | 15.4 | 12.6 | 15.2 | 9.7 | 42.2 | 16.6 | 2.9 | 8.8 | 3.2 | 0 | 0.1 | 19.8 | 13.1 | 20.3 | 20.3 | 5.3 | 8.3 | 0 | 96.1 | 87.9 | 13.6 | 10.7 | 25 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 218.1 | 5 | 114.8 |  | 17.5 | 20.7 | 86.1 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 5.7 | 6.5 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.2 | 13 | 7.2 | 11.3 | 17.9 | 7049.4 | 23.83 | 8 |  | 13.2 | 25.2506 | 18.9549 | 11.3 | 13.9 | 114.4355
27/02/2026 | 08:00 | 202.6 | 600.5 | 204 |  |  | 90 | 240.6 |  |  | 105.2 | 104.9 | 0 | 129.6 | 109.9 | 69.9 | 461.4 | 10.2 |  |  |  |  | 166.5 | 7.8 | 5.4 | 0 | 4.6 |  | 142.7 |  |  |  |  | 110.3 | 141.6 |  |  |  | 6.5 | 406.1 | 81.4 | 140.6 | 42.1 | 18.4 | 18.9 | 88.4 | 158.4 | 159.1 | 169.8 | 106.4 | 43.5 |  | 3.8 | 31 | 157.6 |  |  | 83.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 0 | 0 | 0 |  | 40.4 | 28 | [6 empty] | 2.1 | 227.4 | 107.6 | 38.9 | 39.7 |  |  |  |  | 113.9 |  | 56.4 | 0 |  |  |  |  | 149.5 | 84.2 |  | 3.2 | 20 | 0.3 | 28.3 | 70.7 | 6.2 | 0.1 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 187.6 | 95.24 | 2.2 | 1.8 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.8 | 3.3 | 15.4 | 12.7 | 15.5 | 8 | 32.6 | 18 | 2.9 | 18 | 3.2 | 0 | 0.2 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.3 | 4.8 | 5.3 | 0 | 96.6 | 84.1 | 13.1 | 9.1 | 42.4 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.8 | 238 | 8.7 | 130.3 |  | 22.9 | 23.7 | 95.4 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 8.6 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 15.5 | 15.1 | 7.8 | 11.3 | 17.7 | 7320.04 | 23.79 | 8 |  | 13.2 | 25.1927 | 18.9545 | 11.5 | 13.9 | 114.5371
27/02/2026 | 08:30 | 203.1 | 595.6 | 202 |  |  | 89.8 | 239.9 |  |  | 140.6 | 140.5 | 0 | 140.4 | 154.3 | 79.8 | 460.8 | 10.3 |  |  |  |  | 166.9 | 7.5 | 5.3 | 0 | 4.6 |  | 142.2 |  |  |  |  | 110.4 | 178.7 |  |  |  | 6.5 | 412.1 | 81.4 | 142.9 | 41.6 | 18.4 | 18.9 | 90.2 | 158 | 158.7 | 173.6 | 105.7 | 43.9 |  | 3.8 | 31.4 | 158.6 |  |  | 70.7 | 0 |  | 21.6 |  |  |  | 83.8 | 0 | 0 | 0 |  | 70.3 | 35.9 | [6 empty] | 2.1 | 235.4 | 107.9 | 44.9 | 38.2 |  |  |  |  | 140.2 |  | 66.8 | 0 |  |  |  |  | 183.2 | 86.9 |  | 3.2 | 20 | 0.5 | 30.3 | 74.1 | 6.6 | 0.2 | 20.2 | 10 | 5.5 | 198.6 | 100.45 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.4 | 15.4 | 13.7 | 17 | 9.7 | 35.3 | 18.2 | 3 | 20.2 | 3.2 | 0 | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 5.2 | 7 | 0 | 95.4 | 83 | 10.9 | 8.5 | 46 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.9 | 249.7 | 10.6 | 139.6 |  | 20.3 | 26.6 | 101.5 | 3.1 | 2.4 | 1.2 | 2.6 | 11.1 | 6.5 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16 | 14.5 | 7 | 11.3 | 17.7 | 7694.85 | 24.02 | 8 |  | 13.2 | 25.1246 | 18.9535 | 11.4 | 14 | 114.6982
27/02/2026 | 09:00 | 205.5 | 599 | 203.6 |  |  | 90.1 | 239.1 |  |  | 172.5 | 172.8 | 0 | 167 | 200.1 | 106.8 | 491.3 | 10.3 |  |  |  |  | 168.1 | 7.8 | 5.5 | 0 | 4.5 |  | 142.8 |  |  |  |  | 110.2 | 157.7 |  |  |  | 6.5 | 429.4 | 81.4 | 149.1 | 42 | 18.4 | 18.9 | 90.8 | 166 | 165.9 | 174.1 | 107.2 | 44.4 |  | 3.8 | 31.7 | 171.6 |  |  | 71.7 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 84.3 | 0 | 0 | 67.1 |  | 70.6 | 34.1 | [6 empty] | 2.1 | 269.6 | 51 | 51.3 | 43.2 |  |  |  |  | 140.1 |  | 65.8 | 0 |  |  |  |  | 148 | 83.5 |  | 3.2 | 20.2 | 0.9 | 30.9 | 66.2 | 6.7 | 0.2 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 206 | 103.83 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.7 | 20 | 18.8 | 3.4 | 15.4 | 14.3 | 17.5 | 10 | 36.7 | 18.2 | 3 | 20.2 | 3.2 | 0 | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.3 | 1.3 | 10.2 | 0 | 89.9 | 83.9 | 11.2 | 9.9 | 46.1 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.5 | 253.1 | 12.5 | 141.2 |  | 36.6 | 41.5 | 102.2 | 3.1 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 13.2 | 6.5 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 17.2 | 14.2 | 8.2 | 11.3 | 18.2 | 8015.63 | 23.95 | 8 |  | 13.2 | 24.9566 | 18.9524 | 11.3 | 13.9 | 114.259
27/02/2026 | 09:30 | 201.1 | 598.2 | 201.9 |  |  | 90.9 | 240.7 |  |  | 175.1 | 193.7 | 0 | 189.8 | 200.3 | 107.9 | 479.5 | 10.3 |  |  |  |  | 165.7 | 7.5 | 5.4 | 16.6 | 4.9 |  | 142.6 |  |  |  |  | 110.4 | 146.6 |  |  |  | 6.5 | 424 | 81.4 | 147 | 41.7 | 17.8 | 18.9 | 89.5 | 177.6 | 177.8 | 183.4 | 105.5 | 43.8 |  | 3.8 | 31.5 | 138.6 |  |  | 70.8 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 84 | 0 | 30.3 | 125.8 |  | 71.4 | 34.4 | [6 empty] | 2.1 | 254.8 | 50.5 | 50.9 | 45.2 |  |  |  |  | 140.3 |  | 67.2 | 0 |  |  |  |  | 136.7 | 77.7 |  | 3.3 | 20.2 | 1 | 28 | 75.1 | 7 | 0.3 | 20.3 | 10 | 5.5 | 197.6 | 102.52 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.4 | 15.4 | 14.4 | 17.7 | 9.3 | 32 | 19.1 | 3.1 | 20.2 | 3.2 | 0 | 0 | 13.4 | 13.1 | 20.2 | 20.3 | 0.4 | 16.7 | 0 | 87.4 | 82.5 | 14.3 | 12.9 | 47.9 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.9 | 253.3 | 13.7 | 145.1 |  | 47.4 | 55.5 | 105.7 | 3 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 14.6 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.5 | 14.1 | 8.6 | 11.3 | 17.8 | 8127.92 | 23.78 | 8 |  | 13.2 | 24.7812 | 18.952 | 11.5 | 13.9 | 114.1132
27/02/2026 | 10:00 | 204 | 599.4 | 202 |  |  | 90.1 | 240.5 |  |  | 171.4 | 193.1 | 0 | 188.3 | 199 | 106.8 | 477.4 | 10.3 |  |  |  |  | 163.4 | 7.6 | 5.8 | 16.2 | 4.8 |  | 141.9 |  |  |  |  | 110.1 | 144.6 |  |  |  | 6.5 | 421 | 81.4 | 147.8 | 41.6 | 18.4 | 18.9 | 90.7 | 162.8 | 163.2 | 172.2 | 107.6 | 44.6 |  | 3.8 | 31.7 | 166.9 |  |  | 70.9 | 0 |  | 43.3 |  |  |  | 83.9 | 0 | 62.8 | 194.1 |  | 71.1 | 34.3 | [6 empty] | 2 | 259.5 | 113.9 | 50.9 | 45 |  |  |  |  | 137.9 |  | 64.2 | 0 |  |  |  |  | 136.7 | 77.3 |  | 3.2 | 20.2 | 1.1 | 39.9 | 76.9 | 6.3 | 0.3 | 20.3 | 10 | 5.6 | 208.1 | 106.33 | 2.2 | 1.8 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.4 | 15.4 | 14.4 | 17.7 | 8 | 30.8 | 19.1 | 3.1 | 20.2 | 3.2 | 0 | 0.4 | 11 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 0.2 | 21.3 | 0 | 89.8 | 82.3 | 17.1 | 10.6 | 48.1 | 20.9 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.1 | 252.8 | 14.8 | 144.2 |  | 49.2 | 44.7 | 105.2 | 2.9 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 16.4 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 14 | 14.1 | 8.5 | 11.3 | 18 | 8288.93 | 23.89 | 8 |  | 13.2 | 24.5881 | 18.9509 | 11.5 | 13.9 | 114.029
27/02/2026 | 10:30 | 204.5 | 601.6 | 203.7 |  |  | 90.3 | 240.3 |  |  | 171.3 | 192.1 | 0 | 187.7 | 198.9 | 106.9 | 502.3 | 10.3 |  |  |  |  | 169.8 | 7.8 | 5.9 | 15.7 | 4.8 |  | 142.7 |  |  |  |  | 110.1 | 155.3 |  |  |  | 6.5 | 432.2 | 81.4 | 149 | 42.1 | 18.4 | 18.9 | 93.1 | 167.2 | 167.8 | 172.9 | 106.6 | 44 |  | 3.8 | 30.9 | 171.9 |  |  | 71.5 | 0 |  | 43.1 |  |  |  | 84.2 | 0 | 69.9 | 192.4 |  | 70.6 | 34.2 | [6 empty] | 2 | 269.5 | 133.4 | 59.5 | 45.1 |  |  |  |  | 138.7 |  | 65.8 | 0 |  |  |  |  | 136.7 | 77.4 |  | 3.2 | 20.2 | 1.2 | 25.7 | 80.8 | 6.7 | 0.4 | 20.4 | 10 | 5.5 | 213.6 | 106.88 | 2.2 | 1.8 | 5.1 | 20.7 | 20 | 13 | 3.4 | 15.4 | 14.8 | 18.1 | 7.3 | 34.1 | 19.1 | 3.2 | 20.2 | 3.2 | 0 | 0.3 | 10.2 | 13.1 | 20.3 | 4.3 | 0.1 | 30.9 | 0 | 84.3 | 83.8 | 19.1 | 10.1 | 45.1 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 12.4 | 253 | 17.6 | 146.4 |  | 36.9 | 34.7 | 106.8 | 2.6 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 17.6 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 14.5 | 14.1 | 6.8 | 11.1 | 17.9 | 8375.18 | 23.85 | 8 |  | 13.2 | 24.5247 | 18.9474 | 11.5 | 13.8 | 113.8221
27/02/2026 | 11:00 | 203.2 | 597.2 | 201.8 |  |  | 90.2 | 240.9 |  |  | 171.7 | 191.8 | 0 | 188.2 | 200.2 | 106.9 | 451.7 | 10.2 |  |  |  |  | 168.4 | 7.7 | 5.9 | 15.5 | 4.8 |  | 142.9 |  |  |  |  | 110.1 | 147.3 |  |  |  | 6.5 | 403.2 | 81.4 | 138.7 | 41.7 | 18.4 | 18.8 | 89.5 | 156.9 | 157.1 | 170.8 | 105.9 | 43.8 |  | 3.8 | 31.1 | 153.9 |  |  | 71.2 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 84 | 72 | 157.6 | 192.5 |  | 70.9 | 34.4 | [6 empty] | 2.3 | 217.2 | 122 | 63.6 | 45.2 |  |  |  |  | 138 |  | 65.6 | 0 |  |  |  |  | 136.6 | 77.1 |  | 3.3 | 20.4 | 1.3 | 50 | 80.8 | 7.6 | 0.4 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 207 | 106.57 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.5 | 20 | 19.1 | 3.5 | 15.4 | 14.8 | 18.1 | 10.8 | 37.4 | 19.1 | 3.1 | 20.3 | 3.2 | 0 | 0.3 | 10.5 | 13.2 | 20.1 | 20 | 0 | 47.7 | 0 | 88 | 84.7 | 18.1 | 7.6 | 42.9 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 13 | 252.9 | 18.4 | 146.1 |  | 50.1 | 55.5 | 107.8 | 2.8 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 18.8 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.2 | 13.7 | 8.8 | 10.8 | 16.8 | 8426.47 | 23.89 | 8 |  | 13.2 | 24.4856 | 18.945 | 11.3 | 13.8 | 113.6206
27/02/2026 | 11:30 | 201.3 | 596.9 | 201.9 |  |  | 90.2 | 240.5 |  |  | 171.9 | 191.4 | 0 | 187 | 199 | 107.1 | 473.3 | 10.2 |  |  |  |  | 166 | 7.5 | 5.9 | 15.5 | 4.8 |  | 142.9 |  |  |  |  | 110.3 | 156.9 |  |  |  | 6.5 | 417.4 | 81.4 | 144.5 | 41.5 | 18.4 | 18.8 | 88.9 | 160.6 | 161 | 172.5 | 105.6 | 43.8 |  | 3.8 | 31.2 | 170.4 |  |  | 70.6 | 0 |  | 43.5 |  |  |  | 100.6 | 159.5 | 63.9 | 193.9 |  | 71.2 | 34.4 | [6 empty] | 2.2 | 244.7 | 125.9 | 62.8 | 45.1 |  |  |  |  | 138 |  | 65.4 | 0 |  |  |  |  | 136.7 | 77.3 |  | 3.4 | 20.4 | 1.3 | 53.7 | 80.8 | 6.6 | 0.4 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 216.6 | 91.88 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.5 | 15.4 | 14.9 | 18.2 | 14.5 | 42.9 | 18.6 | 3.2 | 20.3 | 3.2 | 0 | 0.3 | 15 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 0 | 50.2 | 0 | 91 | 90.3 | 18.6 | 8.8 | 26.6 | 20.9 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.6 | 249.9 | 19.1 | 146.8 |  | 69 | 59.2 | 109 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 1.4 | 15.3 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16 | 14.1 | 6.7 | 10.5 | 18.7 | 8560.38 | 23.79 | 8 |  | 13.2 | 24.1091 | 18.9476 | 11.4 | 13.9 | 113.3467
27/02/2026 | 12:00 | 202.4 | 598.2 | 202.4 |  |  | 90 | 240 |  |  | 168.2 | 188.9 | 0 | 184.9 | 199.5 | 106.4 | 459.9 | 10.2 |  |  |  |  | 164.8 | 7.7 | 6 | 20.5 | 4.8 |  | 143.1 |  |  |  |  | 110.2 | 148.2 |  |  |  | 6.5 | 404.8 | 81.4 | 140.6 | 41.9 | 18.4 | 18.8 | 92.7 | 157.3 | 157.7 | 170 | 106 | 43.7 |  | 3.8 | 31.2 | 172.7 |  |  | 71.1 | 0 |  | 43.3 |  |  |  | 122.5 | 133.4 | 63.2 | 191.8 |  | 70 | 33.7 | [6 empty] | 2.2 | 227.1 | 124.2 | 63.2 | 45.1 |  |  |  |  | 137.3 |  | 65.4 | 0 |  |  |  |  | 136.7 | 77.2 |  | 3.2 | 20.4 | 1.3 | 64.3 | 80.9 | 4.4 | 0.5 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 222.3 | 105.7 | 2.2 | 1.8 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.5 | 15.4 | 14.9 | 18.4 | 14.4 | 49.6 | 19.1 | 3.1 | 20.3 | 3.2 | 0 | 0.3 | 19.7 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 0.4 | 58 | 34.6 | 93.2 | 89.2 | 19.1 | 13.6 | 27.5 | 20.9 | 8 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 251.2 | 18.9 | 148.1 |  | 86.1 | 82.5 | 110.5 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 1.4 | 13.6 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 17 | 14.1 | 7.4 | 9.9 | 18.8 | 8621.2 | 23.84 | 8 |  | 13.2 | 23.9891 | 18.9514 | 11.7 | 13.9 | 113.5805
27/02/2026 | 12:30 | 201.3 | 599.4 | 203.9 |  |  | 90.3 | 240.2 |  |  | 168.9 | 189 | 0 | 184.4 | 197.8 | 106.4 | 472.3 | 10.2 |  |  |  |  | 165.9 | 7.6 | 5.2 | 4.5 | 5.1 |  | 143.1 |  |  |  |  | 110.4 | 152.3 |  |  |  | 6.5 | 415.4 | 81.4 | 145.3 | 41.8 | 18.4 | 18.8 | 88.6 | 160.7 | 161.3 | 171.8 | 106.3 | 43.3 |  | 3.8 | 31.1 | 172.4 |  |  | 70.9 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 127.4 | 62.9 | 0 | 119.6 |  | 69.3 | 33.6 | [6 empty] | 2.2 | 249.1 | 128.2 | 63.2 | 45.3 |  |  |  |  | 137.9 |  | 66 | 0 |  |  |  |  | 136.7 | 76.8 |  | 3.2 | 20.4 | 1.3 | 61.5 | 80.7 | 2.8 | 0.5 | 20.3 | 10 | 5.3 | 207.3 | 110.58 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 17.7 | 14.9 | 18.3 | 14.5 | 58.3 | 19.3 | 3 | 20.2 | 3.2 | 0 | 0.3 | 19.7 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 2.7 | 66 | 36.5 | 93.8 | 91.1 | 18.8 | 14.2 | 35.5 | 20.9 | 8 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 253 | 18.8 | 152.1 |  | 94.8 | 94.5 | 111.7 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 13.1 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.5 | 14.1 | 7 | 9.8 | 19.7 | 8512.38 | 23.77 | 8 |  | 13.2 | 24.1891 | 18.9507 | 11.5 | 13.7 | 113.3098
27/02/2026 | 13:00 | 203.4 | 598.5 | 202.5 |  |  | 90.2 | 239.3 |  |  | 168.5 | 189 | 0 | 182.8 | 199.3 | 106.3 | 479.2 | 10.3 |  |  |  |  | 168.3 | 7.6 | 5.3 | 4.5 | 5.3 |  | 142.7 |  |  |  |  | 110.2 | 158.9 |  |  |  | 6.5 | 423 | 81.4 | 147.9 | 41.9 | 18.4 | 18.8 | 88.1 | 164.1 | 164.5 | 172.8 | 106.1 | 44 |  | 3.8 | 31.4 | 171.5 |  |  | 71.1 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 127.3 | 0 | 0 | 67.6 |  | 68.2 | 33.3 | [6 empty] | 2.2 | 265.1 | 131.7 | 63.2 | 45.2 |  |  |  |  | 136.3 |  | 65.7 | 0 |  |  |  |  | 136.7 | 76.5 |  | 3.2 | 20.4 | 0.9 | 83.2 | 80.8 | 5.3 | 0.3 | 20.3 | 10 | 5.4 | 205.2 | 105.74 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.4 | 15 | 18.4 | 19.2 | 69.4 | 19.4 | 2.8 | 20.3 | 3.2 | 0 | 0.3 | 19.7 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 4.5 | 73 | 38.1 | 101.9 | 91.2 | 20 | 14.5 | 37.1 | 21 | 8 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.5 | 253 | 18.2 | 150.3 |  | 107.2 | 99.5 | 81.8 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 14.6 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 17.5 | 14.1 | 8.6 | 9.6 | 20.2 | 8487.84 | 23.97 | 8 |  | 13.2 | 24.2531 | 18.951 | 11.5 | 14 | 113.8741
27/02/2026 | 13:30 | 201.1 | 598.3 | 202.5 |  |  | 89.9 | 239.4 |  |  | 170.4 | 190.2 | 0 | 186.7 | 197.7 | 106.7 | 477.7 | 10.2 |  |  |  |  | 162.8 | 7.5 | 5.2 | 4.5 | 5.8 |  | 142.7 |  |  |  |  | 110.4 | 154.5 |  |  |  | 6.5 | 422.1 | 81.4 | 147.1 | 41.8 | 18.4 | 18.9 | 89.5 | 160.2 | 161.3 | 172.7 | 105.1 | 43.4 |  | 3.8 | 30.9 | 171.7 |  |  | 75.5 | 0 |  | 43.6 |  |  |  | 127.3 | 0 | 0 | 67.8 |  | 70.1 | 34.2 | [6 empty] | 2.2 | 255.9 | 129.2 | 63.2 | 45.2 |  |  |  |  | 136.2 |  | 65.9 | 0 |  |  |  |  | 136.7 | 76.7 |  | 3.3 | 20.4 | 1.1 | 90.1 | 80.9 | 5.7 | 0.2 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 221.1 | 0.34 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.4 | 15 | 18.2 | 24.5 | 72.8 | 19.5 | 3 | 20.3 | 3.2 | 0 | 0.3 | 19.7 | 13.2 | 20.2 | 20.2 | 8 | 68.4 | 38.5 | 100.9 | 92.2 | 19.6 | 14.6 | 39.7 | 21 | 7.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.9 | 253 | 17.5 | 126.3 |  | 113.8 | 122.1 | 69.3 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 17.3 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 17.2 | 14.1 | 6.3 | 10.2 | 20.1 | 8393.74 | 23.92 | 8 |  | 13.2 | 24.232 | 18.9513 | 11.5 | 13.9 | 113.7033
27/02/2026 | 14:00 | 203.3 | 599.5 | 202.9 |  |  | 90.2 | 239.9 |  |  | 171.2 | 189.5 | 0 | 186.3 | 197.4 | 106.4 | 470.2 | 10.3 |  |  |  |  | 167.9 | 7.7 | 5 | 0 | 5.8 |  | 143.1 |  |  |  |  | 110.3 | 153.1 |  |  |  | 6.5 | 420.4 | 81.4 | 145.6 | 41.9 | 18.4 | 18.9 | 92.5 | 160.7 | 160.9 | 171.6 | 106.2 | 44.1 |  | 3.9 | 30.6 | 172.8 |  |  | 75.9 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 127.6 | 0 | 0 | 67.2 |  | 70.3 | 34.1 | [6 empty] | 2.2 | 248.6 | 128.4 | 63.2 | 45.1 |  |  |  |  | 137.2 |  | 65.6 | 0 |  |  |  |  | 136.7 | 76.8 |  | 3.3 | 20.4 | 0.9 | 104.2 | 80.8 | 5 | 0.2 | 20.3 | 10 | 5.6 | 210.5 | 29.27 | 2.2 | 1.8 | 5.1 | 20.6 | 20 | 19 | 3.4 | 18.4 | 14.8 | 17.8 | 24.7 | 79.3 | 19.4 | 3.1 | 20.3 | 3.2 | 0 | 0.3 | 19.7 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 7.1 | 63.4 | 38.8 | 100.6 | 91.6 | 19.2 | 13.4 | 47.1 | 21 | 8 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 13 | 252.3 | 16.3 | 125.9 |  | 116.3 | 136.3 | 77.6 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 14.3 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.5 | 14.1 | 8.9 | 10.6 | 20.3 | 8444.47 | 23.9 | 8 |  | 13.2 | 24.1235 | 18.9513 | 11.4 | 14 | 113.5748
27/02/2026 | 14:30 | 203 | 595.3 | 201.7 |  |  | 90.3 | 240.6 |  |  | 174.6 | 195.8 | 0 | 190.2 | 201.3 | 106.3 | 453.6 | 10.3 |  |  |  |  | 167.2 | 7.5 | 4.9 | 0 | 5.8 |  | 141.5 |  |  |  |  | 110.4 | 219.2 |  |  |  | 6.5 | 407.5 | 81.1 | 150.6 | 41.8 | 18.2 | 18.9 | 92.2 | 157.1 | 157.3 | 172 | 106.1 | 43.9 |  | 3.8 | 28.8 | 171.2 |  |  | 75.9 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 125.8 | 0 | 0 | 91 |  | 70.9 | 34.3 | [6 empty] | 2.2 | 202.9 | 106 | 63.4 | 45.1 |  |  |  |  | 138.6 |  | 66.7 | 0 |  |  |  |  | 136.7 | 76.9 |  | 3.3 | 20.4 | 0.4 | 107.1 | 80.8 | 5.6 | 0.2 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 212.5 | 53.86 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20.3 | 18.7 | 18.9 | 3.5 | 18.4 | 14.6 | 16.9 | 25.6 | 79.3 | 19.3 | 3.1 | 20.1 | 0 | 0 | 0.3 | 19.7 | 13 | 20.2 | 20.3 | 3.9 | 60.9 | 37.6 | 106.9 | 101.4 | 19.4 | 14.2 | 43.8 | 21 | 7.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.2 | 253.3 | 14.8 | 100.9 |  | 119.2 | 136.8 | 104.5 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 16.3 | 6.5 | 20 | 19.9 |  | 0 | 0 | 17.1 | 14.6 | 8.6 | 10.8 | 21.4 | 8479.86 | 23.98 | 8 |  | 13.2 | 23.9827 | 18.9509 | 11.4 | 13.9 | 113.4136
27/02/2026 | 15:00 | 201.3 | 593.5 | 200.6 |  |  | 89.9 | 238.3 |  |  | 171.7 | 193.3 | 0 | 188.6 | 198.8 | 106.4 | 431.5 | 10.3 |  |  |  |  | 164.1 | 7.4 | 4.8 | 0 | 5.7 |  | 142 |  |  |  |  | 109.4 | 179.3 |  |  |  | 6.5 | 388.3 | 81.4 | 150.1 | 41 | 16.4 | 18.9 | 91.7 | 154.5 | 154.4 | 169.2 | 105.6 | 43.7 |  | 3.8 | 28.7 | 169.1 |  |  | 61 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 124.9 | 0 | 29.5 | 195.4 |  | 70.5 | 34.3 | [6 empty] | 2.2 | 174.3 | 93.4 | 62.1 | 44.9 |  |  |  |  | 137.2 |  | 65.5 | 0 |  |  |  |  | 136.7 | 77 |  | 3.3 | 20.6 | 0.3 | 115.3 | 79.8 | 5.1 | 0.1 | 20.2 | 10 | 5.4 | 208.1 | 105.04 | 2.2 | 1.8 | 5 | 20 | 20 | 19 | 3.4 | 18.4 | 14.5 | 16.8 | 27.3 | 83.9 | 18.7 | 3.3 | 20.2 | 0 | 0 | 0.3 | 19.7 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 2.6 | 53.1 | 37.8 | 112.8 | 96.6 | 19.5 | 14.5 | 47.8 | 20.9 | 7.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.8 | 253 | 13.1 | 130.7 |  | 118.7 | 129 | 106.4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 14.7 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.8 | 14.6 | 8.2 | 10.2 | 20.6 | 8509.14 | 23.9 | 8 |  | 13.2 | 23.8289 | 18.9511 | 11.4 | 13.8 | 113.08
27/02/2026 | 15:30 | 202 | 598.6 | 202.9 |  |  | 90.2 | 238.6 |  |  | 171 | 192.7 | 0 | 187.7 | 197.7 | 106.1 | 477.2 | 10.2 |  |  |  |  | 163.7 | 7.6 | 5 | 0 | 5.7 |  | 143 |  |  |  |  | 110.5 | 152.2 |  |  |  | 6.5 | 419.6 | 81.4 | 146.7 | 41.7 | 18.6 | 18.9 | 90.2 | 164 | 164 | 172.3 | 106.6 | 44.1 |  | 3.8 | 29 | 172.1 |  |  | 62.2 | 0 |  | 43.5 |  |  |  | 124.4 | 0 | 63.8 | 69.5 |  | 70.6 | 34.1 | [6 empty] | 2.2 | 188.2 | 129.5 | 63.2 | 45.2 |  |  |  |  | 137.7 |  | 66.1 | 0 |  |  |  |  | 136.7 | 76.6 |  | 3.3 | 20.6 | 0.2 | 119.9 | 77 | 6.1 | 0.1 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 202.9 | 102 | 2.2 | 2.5 | 5 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.4 | 14 | 17.4 | 29.5 | 85.4 | 17.5 | 3.2 | 20.3 | 0.8 | 0 | 0.3 | 19.7 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 1.5 | 52.1 | 36 | 112 | 91.6 | 19.4 | 14.4 | 49.3 | 20.9 | 7.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.6 | 252.9 | 11.1 | 117.1 |  | 116.6 | 135 | 96.9 | 3 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 12.1 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.1 | 14.4 | 7.9 | 10.1 | 20.3 | 8519.3 | 23.61 | 8 |  | 13.2 | 23.8901 | 18.9508 | 11.4 | 14 | 113.0509
27/02/2026 | 16:00 | 203.1 | 601.2 | 203.8 |  |  | 90.2 | 239.8 |  |  | 171.1 | 190.5 | 0 | 187.7 | 197.3 | 106 | 493.6 | 10.3 |  |  |  |  | 167.6 | 7.8 | 5.7 | 0 | 5.8 |  | 142.8 |  |  |  |  | 110.3 | 159.8 |  |  |  | 6.5 | 424.9 | 81.4 | 148.9 | 42 | 18.4 | 18.9 | 89.4 | 165.7 | 165.9 | 172.7 | 107.3 | 44.3 |  | 3.8 | 28.5 | 173.5 |  |  | 62.9 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 125.1 | 0 | 63.3 | 67.1 |  | 70.5 | 34 | [6 empty] | 2.2 | 202.1 | 133.3 | 60.5 | 45.1 |  |  |  |  | 137.5 |  | 65.5 | 0 |  |  |  |  | 136.7 | 76.5 |  | 3.2 | 20.6 | 0.1 | 118.1 | 73.1 | 4.2 | 0.1 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 191.6 | 96.08 | 2.2 | 2.5 | 4.9 | 20.7 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.4 | 13.2 | 16.3 | 28.9 | 82.5 | 15.6 | 3.2 | 20.3 | 3.2 | 0 | 0.3 | 19.7 | 13.1 | 20.4 | 20.2 | 1.9 | 52.7 | 34.2 | 112.7 | 96.9 | 19.1 | 14.6 | 47.1 | 20.9 | 7.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 245.8 | 8.9 | 68.1 |  | 119.2 | 134.5 | 58.6 | 3 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 9.4 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.8 | 12.4 | 6.3 | 10.1 | 20.4 | 8446.38 | 23.97 | 8 |  | 13.2 | 23.9218 | 18.9509 | 11.5 | 13.8 | 113.3427
27/02/2026 | 16:30 | 203 | 600 | 203 |  |  | 90.2 | 240.4 |  |  | 172.1 | 192.8 | 0 | 188 | 199.1 | 106.5 | 460.8 | 10.2 |  |  |  |  | 167.8 | 7.7 | 5.6 | 0 | 5.8 |  | 143 |  |  |  |  | 110.4 | 150.5 |  |  |  | 6.5 | 410.7 | 81.4 | 141.7 | 41.9 | 18.4 | 18.9 | 90.3 | 159.3 | 159.2 | 170.5 | 105.9 | 44.3 |  | 3.8 | 29 | 172.6 |  |  | 62.5 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 124.4 | 0 | 63.6 | 67.8 |  | 70.5 | 34.3 | [6 empty] | 2.2 | 192.4 | 124.7 | 60.2 | 45.2 |  |  |  |  | 137.8 |  | 66 | 0 |  |  |  |  | 179.4 | 86.9 |  | 3.3 | 20.6 | 0.1 | 115 | 62.3 | 4.7 | 0.1 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 175.4 | 87.16 | 2.2 | 2.5 | 5 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.4 | 11.2 | 14.4 | 28.1 | 81.7 | 12.8 | 3.2 | 20.3 | 3.2 | 0 | 0.2 | 19.8 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 1.2 | 48 | 30 | 111.5 | 101.2 | 19.2 | 14.7 | 44.9 | 20.9 | 7.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.8 | 224.8 | 6.3 | 102.2 |  | 120.3 | 140.6 | 29.6 | 3 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 6.7 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.7 | 13 | 6.3 | 10.2 | 20.6 | 8339.16 | 24.07 | 8 |  | 13.2 | 24.0198 | 18.9508 | 11.5 | 14 | 113.7406
27/02/2026 | 17:00 | 201.7 | 597.8 | 202.3 |  |  | 90.4 | 239.2 |  |  | 172.4 | 193.1 | 0 | 188.8 | 200 | 106.8 | 450.5 | 10.2 |  |  |  |  | 167.2 | 7.6 | 5.6 | 0 | 5.9 |  | 142.3 |  |  |  |  | 110.4 | 143.6 |  |  |  | 6.5 | 398.9 | 81.4 | 136 | 41.8 | 18.4 | 18.9 | 92.9 | 176.9 | 177.3 | 185.1 | 105.7 | 43.4 |  | 3.8 | 28.4 | 124.4 |  |  | 71.9 | 0 |  | 43.5 |  |  |  | 124.4 | 30.1 | 63.8 | 197.6 |  | 71.2 | 34.2 | [6 empty] | 2.2 | 168.3 | 118.3 | 60.2 | 45.2 |  |  |  |  | 138.1 |  | 66 | 0 |  |  |  |  | 200.9 | 96.9 |  | 3.2 | 20.2 | 0.1 | 105.9 | 21 | 3.9 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 123.2 | 59.95 | 2.2 | 2.5 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.4 | 6.9 | 9 | 26.2 | 79.9 | 7.8 | 3.2 | 20.3 | 3.2 | 0 | 0.2 | 19.8 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 0.9 | 30.8 | 19.5 | 113 | 106.2 | 19.5 | 14.6 | 43.3 | 20.9 | 7.7 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 167 | 3.6 | 68 |  | 124.8 | 139.1 | 50.1 | 3 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 3.9 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 15.8 | 13.7 | 6.4 | 10.1 | 20.1 | 8226.15 | 23.58 | 8 |  | 13.2 | 24.0354 | 18.9505 | 11.5 | 14 | 113.266
27/02/2026 | 17:30 | 201.5 | 600.1 | 202.9 |  |  | 90 | 238.9 |  |  | 174.5 | 194.8 | 0 | 190 | 203.3 | 107.3 | 495.1 | 10.3 |  |  |  |  | 166.3 | 7.7 | 5.6 | 0 | 5.9 |  | 143 |  |  |  |  | 110.6 | 157.5 |  |  |  | 6.5 | 435 | 81.4 | 149.4 | 41.9 | 18.4 | 18.9 | 90.2 | 178.2 | 179 | 182.7 | 106.2 | 44.2 |  | 3.8 | 29.3 | 149.9 |  |  | 90 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 124.3 | 74 | 71.7 | 196.3 |  | 71.2 | 34.6 | [6 empty] | 2.5 | 268 | 132.2 | 60.2 | 45 |  |  |  |  | 138 |  | 66.7 | 0 |  |  |  |  | 201.9 | 97.3 |  | 3.2 | 20 | 0.1 | 101.6 | 4.9 | 4.1 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 37.6 | 13.94 | 2.2 | 3.1 | 5 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.4 | 1.9 | 2.1 | 24.3 | 75.9 | 1.2 | 3.2 | 20.3 | 3.2 | 0 | 0.1 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 1 | 35.8 | 9.1 | 109.4 | 100.9 | 19.2 | 14 | 32.3 | 20.9 | 7.7 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.6 | 57 | 1.4 | 25.1 |  | 125.1 | 132.3 | 18.4 | 3 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 1.5 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.6 | 11.1 | 6.7 | 9.7 | 20.4 | 8152.64 | 23.72 | 8 |  | 13.2 | 24.093 | 18.9506 | 11.5 | 14.1 | 113.5636
27/02/2026 | 18:00 | 202.2 | 595.7 | 200.9 |  |  | 90.1 | 238.5 |  |  | 174.7 | 196.3 | 0 | 190.7 | 201.7 | 107.5 | 439.3 | 10.3 |  |  |  |  | 165.3 | 7.4 | 5.5 | 0 | 5.9 |  | 142.3 |  |  |  |  | 110.2 | 142.6 |  |  |  | 6.5 | 390.8 | 81.4 | 131.5 | 41.5 | 16.1 | 18.9 | 91 | 151.8 | 151.9 | 168.9 | 105.8 | 43.6 |  | 3.8 | 28.8 | 170 |  |  | 95.4 | 0 |  | 43.2 |  |  |  | 124.1 | 163.6 | 161.1 | 196.1 |  | 71.5 | 34.6 | [6 empty] | 2.5 | 180.5 | 112.5 | 65.7 | 79.7 |  |  |  |  | 138 |  | 66.2 | 0 |  |  |  |  | 203.4 | 98.3 |  | 3.2 | 20 | 0 | 104.5 | 0 | 0.4 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 2.5 | 0.56 | 2.2 | 3.3 | 5 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 27.4 | 79.2 | 0 | 3.2 | 20.2 | 3.2 | 0 | 0.1 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 2.9 | 49.8 | 0.8 | 112.2 | 101.6 | 18.6 | 14.3 | 14.5 | 21 | 7.7 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.3 | 2.9 | 0.2 | 2 |  | 126.7 | 130.6 | 2.1 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 0.2 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 15.7 | 13.6 | 7.5 | 9.8 | 20 | 7923.26 | 23.76 | 8 |  | 13.2 | 24.2252 | 18.9497 | 11.5 | 13.9 | 113.5349
27/02/2026 | 18:30 | 203.9 | 594.9 | 200.2 |  |  | 89.8 | 238.4 |  |  | 176 | 196.8 | 0 | 191.1 | 202.5 | 107.8 | 433.2 | 10.2 |  |  |  |  | 165.9 | 7.5 | 5.5 | 0 | 5.9 |  | 141.7 |  |  |  |  | 110.4 | 131.2 |  |  |  | 6.5 | 387.2 | 81.4 | 130.9 | 41.5 | 18.4 | 18.9 | 92.2 | 153.2 | 153.5 | 167.5 | 105.7 | 43.9 |  | 3.8 | 28.7 | 170.6 |  |  | 95.6 | 11 |  | 43.9 |  |  |  | 124.3 | 164.7 | 162.3 | 196.7 |  | 71.7 | 34.6 | [6 empty] | 3.3 | 176.4 | 113.4 | 66 | 78.7 |  |  |  |  | 138 |  | 66.4 | 0 |  |  |  |  | 204.8 | 98.8 |  | 3.2 | 20.1 | 0 | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 18.3 | 66.1 | 0 | 3.2 | 20.1 | 3.2 | 0 | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 4.2 | 59.2 | 0 | 106 | 104.6 | 14.4 | 13.9 | 1 | 21 | 7.7 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123.3 | 145.2 | 0 | 3 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 0 | 6.4 | 19.8 | 19.8 |  | 0 | 0 | 15.7 | 13.6 | 7.8 | 9.4 | 20.2 | 7868.4 | 23.8 | 8 |  | 13.2 | 24.5254 | 18.9503 | 11.5 | 14 | 113.9757
27/02/2026 | 19:00 | 205.1 | 598.4 | 203.5 |  |  | 90 | 238.6 |  |  | 175.1 | 196.8 | 0 | 190.9 | 201.7 | 107.5 | 491.2 | 10.4 |  |  |  |  | 168.1 | 7.7 | 5.3 | 0 | 5.9 |  | 143.1 |  |  |  |  | 110.1 | 168.5 |  |  |  | 6.5 | 430.4 | 81.4 | 149.5 | 41.9 | 18.5 | 18.9 | 90.7 | 167.1 | 167.6 | 174.3 | 106.3 | 44.9 |  | 3.8 | 28.6 | 172.2 |  |  | 96 | 0 |  | 44 |  |  |  | 124.7 | 165.9 | 163.3 | 196.3 |  | 72.2 | 34.6 | [6 empty] | 3.5 | 268.2 | 133.3 | 66.3 | 76.9 |  |  |  |  | 138.1 |  | 66.2 | 0 |  |  |  |  | 205.4 | 99.1 |  | 3.2 | 20.1 | 0 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 21.1 | 65.4 | 0 | 3.2 | 13.3 | 3.2 | 0 | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.4 | 20.2 | 4 | 59.4 | 0 | 107.3 | 98 | 11.3 | 10.5 | 0 | 21 | 7.7 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 113.2 | 138.2 | 0 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 0 | 6.4 | 20.1 | 20 |  | 0 | 0 | 16 | 14.1 | 6.7 | 4 | 19.4 | 8130.7 | 23.89 | 8 |  | 13.2 | 24.4276 | 18.9496 | 11.5 | 13.9 | 113.8673
27/02/2026 | 19:30 | 202.5 | 597.4 | 202.9 |  |  | 91.9 | 238.6 |  |  | 175.4 | 197.4 | 0 | 191.2 | 203.8 | 107.7 | 551.8 | 10.2 |  |  |  |  | 165.3 | 7.6 | 6 | 16.7 | 5.9 |  | 142.7 |  |  |  |  | 110.3 | 170.8 |  |  |  | 6.5 | 457.8 | 81.4 | 143 | 41.8 | 18.4 | 18.9 | 93.4 | 177.7 | 177.8 | 182.2 | 106.1 | 40.6 |  | 3.8 | 28.5 | 171.6 |  |  | 95.6 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 124.3 | 166.2 | 163.6 | 197 |  | 71.6 | 34.7 | [6 empty] | 2.2 | 247.7 | 125.8 | 65.9 | 76.8 |  |  |  |  | 138.6 |  | 66.2 | 0 |  |  |  |  | 205.4 | 99.2 |  | 3.2 | 20 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 10.1 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 22.7 | 65.8 | 0 | 3.2 | 12.8 | 3.2 | 0 | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 4.6 | 57.4 | 0 | 78.9 | 104.2 | 8.5 | 9.1 | 0 | 21 | 7.7 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.3 | 91.7 | 0 | 3.3 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 0 | 6.4 | 20.1 | 20 |  | 0 | 0 | 16.1 | 14.1 | 6.8 | 4.6 | 19.3 | 8110.2 | 23.95 | 8 |  | 13.2 | 24.8834 | 18.9497 | 11.5 | 14 | 114.4831
27/02/2026 | 20:00 | 205.9 | 595.9 | 201.9 |  |  | 90.1 | 238.6 |  |  | 175.7 | 197.1 | 0 | 191 | 202.5 | 107.7 | 550.9 | 10.2 |  |  |  |  | 165.5 | 7.7 | 4.9 | 16.5 | 5.9 |  | 142.5 |  |  |  |  | 110.3 | 181.9 |  |  |  | 6.5 | 456.2 | 81.4 | 141.2 | 41.8 | 18.4 | 18.9 | 93.9 | 179.6 | 179.8 | 181.9 | 107.4 | 39.7 |  | 3.8 | 29 | 171.7 |  |  | 96 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 124.8 | 166 | 163.4 | 197.5 |  | 71.5 | 34.8 | [6 empty] | 2.2 | 235.8 | 124 | 66.2 | 78.7 |  |  |  |  | 138.8 |  | 66.1 | 25.9 |  |  |  |  | 205.7 | 99.1 |  | 3.2 | 20 | 0 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 23.4 | 66.9 | 0 | 3.2 | 16.6 | 3.2 | 0 | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 4.2 | 54.4 | 0 | 83 | 103.4 | 10.4 | 8.9 | 0 | 21 | 7.7 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.3 | 72.2 | 0 | 3.3 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 0 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 15.8 | 14.1 | 7.7 | 9.7 | 19.3 | 8141.1 | 23.85 | 8 |  | 13.2 | 25.0399 | 18.9497 | 11.5 | 13.9 | 114.4396
27/02/2026 | 20:30 | 204 | 645.6 | 216.4 |  |  | 90.5 | 238.6 |  |  | 175.9 | 197.3 | 0 | 191.4 | 201.4 | 107.9 | 496 | 10.2 |  |  |  |  | 165.4 | 7.7 | 4.9 | 16.7 | 5.9 |  | 142.7 |  |  |  |  | 110.2 | 132.5 |  |  |  | 6.5 | 432.1 | 81.4 | 127.6 | 42 | 17.7 | 18.9 | 86.5 | 177.7 | 178.3 | 182.7 | 106.5 | 33.3 |  | 3.8 | 28.5 | 172.8 |  |  | 95.8 | 0 |  | 44.1 |  |  |  | 124.6 | 166 | 130.9 | 197 |  | 71.6 | 34.8 | [6 empty] | 2.2 | 191.7 | 133.3 | 66.3 | 78.9 |  |  |  |  | 139 |  | 66.8 | 103.3 |  |  |  |  | 205.3 | 98.9 |  | 3.2 | 20 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.1 | 20.7 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.3 | 0 | 0 | 23.7 | 68.2 | 0 | 3.2 | 20.1 | 3.2 | 0 | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 5.5 | 48.6 | 0 | 90 | 102.4 | 10.7 | 7.4 | 0 | 21 | 7.7 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.9 | 85.7 | 0 | 3.3 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 0 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16 | 14.1 | 7.2 | 10.9 | 19.3 | 8068.5 | 23.9 | 8 |  | 13.2 | 25.1242 | 18.9487 | 11.5 | 13.9 | 114.573
27/02/2026 | 21:00 | 202.6 | 645 | 216.2 |  |  | 90.3 | 238.6 |  |  | 176.2 | 197.4 | 0 | 192.1 | 202 | 108.2 | 549.3 | 10.2 |  |  |  |  | 163.3 | 7.6 | 4.8 | 16.7 | 5.9 |  | 142.8 |  |  |  |  | 110.7 | 137 |  |  |  | 6.5 | 456.9 | 81.4 | 138.3 | 41.8 | 18.4 | 18.9 | 90.8 | 178 | 178 | 182.8 | 105.7 | 37.9 |  | 3.8 | 28.4 | 171.8 |  |  | 95.8 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 124.5 | 167.3 | 64.7 | 197.6 |  | 72 | 34.7 | [6 empty] | 2.2 | 228.1 | 132.5 | 66.1 | 78.9 |  |  |  |  | 139.3 |  | 67.1 | 103.8 |  |  |  |  | 206.1 | 99.3 |  | 3.2 | 20 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.4 | 13.1 | 0 | 0 | 18.9 | 62.3 | 0 | 3.1 | 20.1 | 3.2 | 0 | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 6.6 | 36 | 0 | 81.9 | 95.5 | 8 | 7.1 | 0 | 21 | 7.7 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.8 | 73.6 | 0 | 3.3 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 0 | 6.4 | 20.1 | 20 |  | 0 | 0 | 15.9 | 13.9 | 5.7 | 11.2 | 19.3 | 8056.5 | 24 | 8 |  | 13.2 | 25.0668 | 18.9481 | 11.5 | 13.9 | 114.6149
27/02/2026 | 21:30 | 202.7 | 645 | 216.3 |  |  | 90.2 | 238.6 |  |  | 176.7 | 197.9 | 0 | 191.9 | 202.6 | 108.2 | 552 | 10.2 |  |  |  |  | 164.2 | 7.7 | 5.1 | 16.8 | 5.9 |  | 142.7 |  |  |  |  | 110.4 | 145 |  |  |  | 6.5 | 457 | 81.4 | 140.3 | 41.9 | 18.4 | 18.9 | 90 | 177.7 | 178.9 | 182.6 | 106.9 | 39.4 |  | 3.8 | 29.1 | 163.8 |  |  | 95.8 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 124.4 | 167.5 | 64.2 | 197.6 |  | 72 | 35 | [6 empty] | 2.2 | 237.7 | 133.6 | 60.2 | 78.8 |  |  |  |  | 139.6 |  | 66.8 | 103.3 |  |  |  |  | 206.8 | 99.5 |  | 3.2 | 20 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 55.8 | 0 | 3 | 19.3 | 3.2 | 0 | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 6.8 | 32.9 | 0 | 72.6 | 83.3 | 7.4 | 6.2 | 0 | 21 | 7.7 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53.9 | 53.9 | 0 | 3.3 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 0 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 17 | 13.1 | 6.8 | 9.4 | 18.2 | 7977.5 | 23.85 | 8 |  | 13.2 | 25.1316 | 18.9475 | 11.5 | 13.9 | 114.5291
27/02/2026 | 22:00 | 201.8 | 643.1 | 215.5 |  |  | 90.3 | 238.6 |  |  | 176.6 | 196.5 | 0 | 192.1 | 203.6 | 108.2 | 549.6 | 10.3 |  |  |  |  | 165.4 | 7.6 | 5.1 | 16.4 | 5.9 |  | 142.5 |  |  |  |  | 110.2 | 172.7 |  |  |  | 6.5 | 457.3 | 81.4 | 140.5 | 41.8 | 18.4 | 18.9 | 87 | 178.1 | 178.8 | 182.4 | 106.3 | 38.5 |  | 3.8 | 28.3 | 162.1 |  |  | 95.6 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 124.3 | 167.6 | 64 | 198.1 |  | 71.9 | 34.9 | [6 empty] | 2.2 | 236.7 | 132.8 | 59.9 | 78.7 |  |  |  |  | 139.3 |  | 67 | 103.3 |  |  |  |  | 207 | 99.7 |  | 3.3 | 20 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.3 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 54.2 | 0 | 2.9 | 20.2 | 3.2 | 0.3 | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 6.4 | 37.9 | 0 | 67.8 | 93.9 | 6.6 | 7.1 | 0 | 20.9 | 7.7 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43.4 | 41 | 0 | 3.3 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 0 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.5 | 13.6 | 8.4 | 11.1 | 18.3 | 7976.2 | 23.8 | 8 |  | 13.2 | 25.1279 | 18.9474 | 11.5 | 13.8 | 114.3753
27/02/2026 | 22:30 | 201.7 | 645.7 | 216.3 |  |  | 90.1 | 238.6 |  |  | 177.6 | 197.6 | 0 | 192 | 203.8 | 108.9 | 552 | 10.2 |  |  |  |  | 167.2 | 7.7 | 5.1 | 16.5 | 5.9 |  | 142.5 |  |  |  |  | 110.5 | 146.4 |  |  |  | 6.5 | 452.6 | 81.4 | 136.6 | 42 | 18.4 | 18.9 | 91.3 | 178.2 | 179.2 | 182.4 | 106.1 | 44.5 |  | 3.8 | 29.4 | 161.5 |  |  | 96 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 124.8 | 168.1 | 64.4 | 198.6 |  | 72.1 | 35.1 | [6 empty] | 2.2 | 223.7 | 121.7 | 60.3 | 78.9 |  |  |  |  | 139.7 |  | 66.9 | 103.5 |  |  |  |  | 206.9 | 99.7 |  | 3.2 | 20 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.8 | 5.3 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5 | 20.7 | 20 | 18.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 43.7 | 0 | 2.7 | 19.8 | 3.2 | 0.4 | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 8.1 | 53.7 | 0 | 68.1 | 77.3 | 6.2 | 6.3 | 0 | 20.9 | 7.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33.5 | 28.3 | 0 | 3.3 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 0 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.8 | 11.2 | 7 | 11.3 | 19.5 | 7895.2 | 23.83 | 8 |  | 13.2 | 25.0643 | 18.9472 | 11.7 | 13.8 | 114.5415
27/02/2026 | 23:00 | 200.5 | 643.4 | 215.4 |  |  | 90.4 | 238.6 |  |  | 178.6 | 198.9 | 0 | 193.2 | 203.1 | 108.5 | 554.4 | 10.2 |  |  |  |  | 165.1 | 7.5 | 5.1 | 22.4 | 5.9 |  | 142.5 |  |  |  |  | 110.4 | 142.6 |  |  |  | 6.5 | 458 | 81.4 | 137.1 | 41.7 | 18.4 | 18.9 | 85.8 | 176.7 | 177.2 | 182.2 | 105.3 | 44.5 |  | 3.8 | 28.6 | 159.8 |  |  | 95.4 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 124.2 | 169 | 0 | 199.5 |  | 72.6 | 35.2 | [6 empty] | 2.2 | 221.7 | 119.4 | 59.9 | 78.8 |  |  |  |  | 139.9 |  | 66.8 | 103.6 |  |  |  |  | 207.5 | 99.7 |  | 3.3 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 46 | 0 | 2.5 | 19.2 | 3.2 | 0.3 | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 7.9 | 54.1 | 0 | 38 | 98.5 | 3.4 | 2.8 | 0 | 21 | 7.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.9 | 28 | 0 | 3.3 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 0 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 17 | 12.6 | 8.5 | 11.3 | 19 | 7803.7 | 23.93 | 8 |  | 13.2 | 25.359 | 18.9475 | 11.5 | 14 | 114.9365
27/02/2026 | 23:30 | 203.2 | 640.4 | 215 |  |  | 89.3 | 238.6 |  |  | 160.1 | 189.2 | 30.3 | 181.8 | 204.2 | 108.5 | 477.6 | 10.2 |  |  |  |  | 167.2 | 7.5 | 5.2 | 5.6 | 5.8 |  | 141.3 |  |  |  |  | 110.3 | 129.6 |  |  |  | 6.5 | 420.8 | 81.1 | 122.4 | 41.6 | 18.2 | 18.9 | 92.6 | 177.1 | 176.9 | 181.6 | 105.8 | 44.7 |  | 3.8 | 28.8 | 132.2 |  |  | 95.4 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 124.1 | 110.5 | 0 | 144.6 |  | 72.2 | 35 | [6 empty] | 2.2 | 179.4 | 133.4 | 59.8 | 78.8 |  |  |  |  | 139.1 |  | 66.5 | 103.2 |  |  |  |  | 207.7 | 99.8 |  | 3.2 | 20 | 0 | 43.6 | 0 | 0.4 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 58.3 | 0 | 2.4 | 18.3 | 3.2 | 0.3 | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 7.8 | 36.3 | 0 | 60.3 | 95.9 | 4.3 | 3.5 | 0 | 21 | 7.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 40.5 | 33.7 | 0 | 3.3 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 0 | 6.4 | 19.8 | 19.8 |  | 0 | 0 | 17.2 | 13.7 | 8.4 | 11.3 | 19.1 | 7515.1 | 23.77 | 8 |  | 13.2 | 25.3615 | 18.9472 | 11.5 | 12.9 | 113.6787
28/02/2026 | 00:00 | 198.5 | 645.6 | 216.2 |  |  | 90.2 | 238.6 |  |  | 150.8 | 150 | 47.8 | 162.6 | 204.5 | 108.6 | 514.2 | 10.1 |  |  |  |  | 166.3 | 7.6 | 5.2 | 0 | 5.9 |  | 142.3 |  |  |  |  | 110.3 | 132.2 |  |  |  | 6.5 | 435.1 | 81.2 | 127.6 | 42 | 18.4 | 18.9 | 89.2 | 175.1 | 175.9 | 182.3 | 104.9 | 44 |  | 3.8 | 28.2 | 174 |  |  | 95.4 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 124.1 | 0 | 0 | 0 |  | 72.8 | 35.2 | [6 empty] | 2.2 | 198.1 | 133.5 | 59.9 | 78.8 |  |  |  |  | 139.2 |  | 66.4 | 103.6 |  |  |  |  | 207.6 | 100.1 |  | 3.3 | 20 | 0 | 51.8 | 0 | 0.5 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.3 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 63.7 | 0 | 1.5 | 18.5 | 3.2 | 0 | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.4 | 20.2 | 8.1 | 29.4 | 0 | 58.6 | 0 | 4 | 4.6 | 0 | 21 | 7.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 41.3 | 44.9 | 0 | 3.3 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 0 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 17.1 | 14 | 7.7 | 11.3 | 21.4 | 7247.8 | 23.88 | 8 |  | 13.2 | 25.326 | 18.9462 | 11.5 | 13.1 | 113.9521
EJEC |  | 4859.4 | 14859.9 | 4999.55 | 0 | 0 | 2160.45 | 5534.5 | 0 | 0 | 3624.15 | 3923 | 39.05 | 4043.55 | 4488.6 | 2432.4 | 11920.1 | 245.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3982.15 | 182.65 | 128.65 | 128.9 | 126.75 | 0 | 3421.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2646.6 | 3639.8 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10287.15 | 1942.75 | 3366.35 | 1003.35 | 438.75 | 453.35 | 2164.35 | 3998.05 | 4007.3 | 4220.25 | 2548.3 | 995.35 | 0 | 91.25 | 725.25 | 3959.6 | 0 | 0 | 2050.95 | 5.5 | 0 | 689.6 | 0 | 0 | 0 | 2706.35 | 1237.15 | 1002.65 | 2340.55 | 0 | 1541.65 | 795.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 5348.75 | 2113.95 | 1333.65 | 1257.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3194.5 | 0 | 1538.75 | 426.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4352.35 | 2188.85 | 0 | 77.7 | 483.4 | 7.3 | 1540.95 | 760.95 | 90.45 | 2.35 | 487.45 | 238.7 | 131.35 | 2035.95 | 917.32 | 48.15 | 55.5 | 120.75 | 489.6 | 479.35 | 448.85 | 82.45 | 348.4 | 149.8 | 182.45 | 429.45 | 1379.65 | 191.25 | 72 | 456.45 | 72.4 | 0.65 | 2.45 | 455.4 | 314.45 | 480.95 | 477.9 | 104.25 | 862.15 | 195.75 | 2232.9 | 2145.2 | 348.25 | 249.8 | 447.25 | 502.85 | 190.55 | 0 | 489.6 | 489.6 | 480 | 136 | 2559.95 | 137.15 | 1344.25 | 0 | 1573.25 | 1731.35 | 961.75 | 77.45 | 56.2 | 53.8 | 36.55 | 131.55 | 154.7 | 479.9 | 479.75 | 0 | 126.6 | 121.55 | 394.95 | 324.45 | 179.8 | 247.5 | 450.05 | 185931.47 | 488.2066 | 192 | 0 | 316.8 | 594.3295 | 454.8356 | 275.25 | 333.1 | 2654.5218

## REACTIVA
viernes, 27 de Febrero del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
27/02/2026 | 00:30 | 31.7 | -8.3 | 9.2 |  |  | -6.4 | 17.9 |  |  | -18.3 | -6.2 | 0 | 35.5 | 12.3 | -2.7 | 57.6 | -0.1 |  |  |  |  | 4.6 | 0.7 | 1.5 | 0 | -3.4 |  | 13 |  |  |  |  | 14.4 | -9.9 |  |  |  | -1.1 | 53.6 | 8.7 | 25.7 | 2.9 | 0.7 | 2.6 | 1.7 | 18.3 | -13 | -48.8 | 10.2 | -3.3 |  | 1.2 | 0.2 | 0 |  |  | 1.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.3 | 0 | 0 | 0 |  | 7.9 | 3 | [6 empty] | -0.2 | 30.5 | 0 | 6.5 | 3.2 |  |  |  |  | 44.7 |  | -2.3 | 0 |  |  |  |  | -13.2 | -13.2 |  | 0.5 | 1.3 |  | -1.9 | 0 | -2.8 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.1 | 1.8 | 0.2 | -1.6 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -9.9 | -14.4 | 0 | 0.1 | -1.4 | 0.1 | 0 |  | -4.6 | 1 | 2.8 | 3.1 |  | 0 | 0 | -5.1 | -11.1 | -0.7 | -1.1 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0 | 0 |  | -8.5 | -8.2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.6 |  | 0.6 | 15.6 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 4.9 |  | 245.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.5 | 1.5 | 2.8
27/02/2026 | 01:00 | 33.2 | -8.9 | 8.9 |  |  | -7 | 23.5 |  |  | -19.4 | -3.5 | 0 | 33.2 | 9.6 | -4.9 | 48.3 | 0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 0.7 | 1.3 | 0 | -3.4 |  | 12.1 |  |  |  |  | 14.4 | -11.7 |  |  |  | -1.2 | 43.9 | 4.6 | 25.9 | 3.1 | 0.6 | 2.6 | 1.7 | 14 | -17.4 | -53.2 | 9.8 | -2.6 |  | 1.2 | 0.1 | 3 |  |  | -0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 2.5 | [6 empty] | -0.3 | 30.5 | 0 | 5.8 | 3.2 |  |  |  |  | 39.8 |  | -9.5 | 0 |  |  |  |  | -17.5 | -15.7 |  | 0.5 | 1.3 |  | -3 | 0 | -2.9 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | 0.1 | 1.6 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -10.2 | -15.4 | 0 | 0.1 | -1.4 | 0.1 | 0 |  | -4.6 | 1.2 | 2.7 | 3.1 |  | 0 | 0 | -2.8 | -9.3 | -0.3 | -1.3 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0 | 0 |  | -10.9 | -6.2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.4 |  | 0.6 | 14.4 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 4.7 |  | 187.7 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.7 | 1.6 | 2.7
27/02/2026 | 01:30 | 33.3 | -0.6 | 10 |  |  | -9.1 | 8.8 |  |  | -53.3 | -51 | 0 | 43.9 | 13.7 | -2 | 53.1 | 0 |  |  |  |  | 6.9 | 0.4 | 1.4 | 0 | -3.5 |  | 10.3 |  |  |  |  | 14.7 | -11.4 |  |  |  | -1.2 | 46.1 | 8.5 | 25.8 | 3.1 | 0.2 | 2.6 | 0.8 | 15.2 | -16.1 | -52.3 | 9.9 | -1.9 |  | 1.2 | 0.1 | 3.3 |  |  | 0.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.3 | 0 | 0 | 0 |  | 9.1 | 3.4 | [6 empty] | -0.2 | 32.6 | 0 | 6.2 | 3.2 |  |  |  |  | 40.2 |  | -9 | 0 |  |  |  |  | -18.8 | -16.5 |  | 0.5 | 1.3 |  | -4 | 0 | -2.7 |  | -0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.1 | 1.7 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -10.2 | -15 | 0 | 0.1 | -1.4 | 0.1 | 0 |  | -4.6 | 1 | 2.7 | 3.1 |  | 0 | 0 | -2.7 | -8.8 | -0.2 | -1.3 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0 | 0 | 0 |  | -11.2 | -5.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 0.6 | 14.4 | 1 | 0 | 2.4 | 4.5 |  | 135.5 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.9 | 1.6 | 2.5
27/02/2026 | 02:00 | 33.7 | -16 | 7.7 |  |  | -10.1 | 7.5 |  |  | -56.9 | -61.7 | 0 | 40.2 | 10.1 | -4.9 | 45 | -0.1 |  |  |  |  | 3.9 | -0.3 | 1 | 0 | -3.5 |  | 9.5 |  |  |  |  | 13.9 | -8.3 |  |  |  | -1.3 | 42.1 | 8.5 | 25.5 | 2.8 | 1 | 2.6 | 1.4 | 11.8 | -19.5 | -55.5 | 9.6 | -3.9 |  | 1.2 | 0.1 | -0.1 |  |  | -1.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 2.6 | [6 empty] | -0.2 | 33.1 | 0 | 6 | 3.2 |  |  |  |  | 33.7 |  | -15 | 0 |  |  |  |  | -19.3 | -16.8 |  | 0.6 | 1.3 |  | -4.6 | 0 | -2.7 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | 0.1 | 1.6 | 0.2 | -2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -8 | -15.5 | 0 | 0 | -1.4 | 0.1 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 2.7 | 3.1 |  | 0 | 0 | -5.4 | -10.9 | -0.6 | -1.6 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0 | 0 | 0 |  | -12.4 | -5 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  | 0.7 | 14 | 1.3 | 0 | 2.2 | 4.6 |  | 34.4 |  |  |  | 1.8 |  |  | -1.1 | 1.6 | 2.3
27/02/2026 | 02:30 | 32.9 | -24.9 | 6 |  |  | -12.8 | -5.3 |  |  | -60.5 | -60.3 | 0 | 34.3 | 4 | -8.2 | 34.4 | 0.1 |  |  |  |  | 4.8 | 0.4 | 1.3 | 0 | -3.5 |  | 10.6 |  |  |  |  | 14.4 | -9.1 |  |  |  | -1.2 | 45 | 8.4 | 21.1 | 3 | 0.6 | 2.6 | 1.2 | 5.9 | -25.3 | -51 | 9.2 | -2.5 |  | 1.2 | 0.1 | 3.8 |  |  | -2.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8 | 1.6 | [6 empty] | -0.2 | 32.8 | 0 | 5.9 | 3.2 |  |  |  |  | 28.3 |  | -22.7 | 0 |  |  |  |  | -21.8 | -18.3 |  | 0.5 | 1.3 |  | -4.9 | 0 | -2.7 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.1 | 1.6 | 0.2 | -2.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -8.3 | -16.2 | 0 | 0.1 | -1.3 | 0.1 | 0 |  | -4.6 | 1 | 2.5 | 3 |  | 0 | 0 | -6.9 | -14.3 | -1.4 | -1.3 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 |  | -14 | -4.4 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 0.6 | 13.6 | 1.5 | 0 | 2.5 | 4.7 |  | -55.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | -1.1 | 0.1 | 0.8
27/02/2026 | 03:00 | 32.4 | -14 | 8.4 |  |  | -12.3 | -0.7 |  |  | -59.2 | -60.9 | 0 | 37.4 | 3.1 | -8.3 | 49.9 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.4 | 1.2 | 0 | -3.5 |  | 11.1 |  |  |  |  | 14.1 | -9.2 |  |  |  | -1.3 | 45.1 | 8.1 | 20.2 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 1.5 | 8.5 | -22.6 | -48.9 | 10.2 | -2.1 |  | 1.2 | 0.1 | 3 |  |  | -1.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | 3.7 | 1.7 | [6 empty] | -0.3 | 32.9 | 0 | 6.1 | 3.2 |  |  |  |  | 30 |  | -20.4 | 0 |  |  |  |  | -22.5 | -18.7 |  | 0.6 | 1.3 |  | -4.9 | 0 | -2.9 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | 0.1 | 1.6 | 0.2 | -2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6 | -15.4 | 0 | -0.1 | -1.3 | 0.1 | 0 |  | -4.4 | 1 | 2.7 | 3.2 |  | 0 | 0 | -6.4 | -12.7 | -0.8 | -1.2 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0 | 0 |  | -13.6 | -4.4 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.3 | 1 |  | 0.7 | 13.6 | 0.6 | 0 | 2.1 | 4.6 |  | -1.6 |  |  |  | 1.8 |  |  | -1.2 | 0.1 | 0.7
27/02/2026 | 03:30 | 34.2 | -8.6 | 9.1 |  |  | -12.4 | 8 |  |  | -58.4 | -58.2 | 0 | 36.7 | -1.6 | -9.8 | 54.6 | 0.1 |  |  |  |  | 5.8 | 0.2 | 1.2 | 0 | -3.5 |  | 11.8 |  |  |  |  | 14.4 | -9.4 |  |  |  | -1.3 | 46.2 | 7.9 | 17.5 | 3 | 0.4 | 2.6 | 2.8 | 8.6 | -22.7 | -49.2 | 10.1 | -1.9 |  | 1.2 | 0.1 | 2.6 |  |  | -1.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 1.6 | [6 empty] | -0.3 | 32.7 | 0 | 6 | 3 |  |  |  |  | 29.2 |  | -21.3 | 0 |  |  |  |  | -23.6 | -19.4 |  | 0.6 | 1.3 |  | -5.3 | 0 | -2.9 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 |  |  | 0.1 | 1.8 | 0.2 | -2 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.9 | -15.1 | 0 | 0 | -1 | 0.1 | 0 |  | -4.5 | 1.2 | 2.7 | 3.2 |  | 0 | 0 | -4.3 | -11 | -0.9 | -0.8 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 |  | -13.6 | -4.1 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1 |  | 0.7 | 13.4 | 1.4 | 0 | 2.4 | 5 |  | 21.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | -1.2 | 0.2 | 0.8
27/02/2026 | 04:00 | 34.2 | -4.4 | 9.6 |  |  | -12.4 | 6.5 |  |  | -57.2 | -59.6 | 0 | 40.2 | -0.9 | -9.4 | 61.6 | -0.1 |  |  |  |  | 6 | 0.6 | 1.4 | 0 | -3.5 |  | 9.2 |  |  |  |  | 14.4 | -8.7 |  |  |  | -1.2 | 51 | 7.9 | 17 | 2.5 | 0.7 | 2.6 | 0.8 | 10.7 | -20.4 | -46.7 | 10 | -3.5 |  | 1.2 | 0.1 | 0.9 |  |  | -1.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 1.8 | [6 empty] | -0.3 | 31.9 | 0 | 6.2 | 3.1 |  |  |  |  | 31.4 |  | -17.8 | 0 |  |  |  |  | -22.6 | -18.8 |  | 0.5 | 1.3 |  | -5.3 | 0 | -2.9 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6 | -9.5 | 0 | 0 | -0.9 | 0.1 | 0 |  | -4.5 | 0.9 | 2.7 | 3.2 |  | 0 | 0 | -3.7 | -8.6 | 0 | -0.7 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 |  | -13.6 | -2.9 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.3 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.7 | 5.1 |  | 47.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.5 | 0.2 | 1.5
27/02/2026 | 04:30 | 33.9 | -8.1 | 9 |  |  | -11.8 | 6.4 |  |  | -58.5 | -60.5 | 0 | 37.7 | -1.7 | -10.2 | 57.6 | -0.1 |  |  |  |  | 7.3 | 0.3 | 1.4 | 0 | -3.4 |  | 9.7 |  |  |  |  | 13.8 | -8.9 |  |  |  | -1.2 | 49.8 | 8.4 | 17.5 | 3.1 | 0.8 | 2.6 | 1.7 | 8.5 | -22.6 | -49.1 | 8.4 | -3.4 |  | 1.2 | 0.4 | 2.2 |  |  | -1.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4 | 1.5 | [6 empty] | -0.3 | 31.7 | 0 | 6.1 | 3.1 |  |  |  |  | 29.3 |  | -21.4 | 0 |  |  |  |  | -22.6 | -18.9 |  | 0.4 | 1.3 |  | -5.1 | 0 | -2.9 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -6.4 | -11.5 | 0 | 0 | -0.9 | 0.1 | 0 |  | -4.5 | 0.8 | 2.7 | 3.2 |  | 0 | 0 | -5.3 | -11.5 | -0.8 | -1.3 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 |  | -15.8 | -1 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 5.1 |  | 10 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.5 | 0.2 | 1.5
27/02/2026 | 05:00 | 31.9 | -16.9 | 7.9 |  |  | -11 | 6 |  |  | -61 | -61 | 0 | 34.8 | -0.5 | -10.5 | 56.8 | 0.1 |  |  |  |  | 5.8 | 0.5 | 1.3 | 0 | -3.4 |  | 9.4 |  |  |  |  | 13.6 | -3.2 |  |  |  | -1.3 | 48.3 | 7.9 | 16.2 | 2.2 | 0.5 | 2.6 | 1.8 | 9.2 | -22 | -48.7 | 10 | -1.7 |  | 1.2 | 0.2 | 7.9 |  |  | -1.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.7 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1 | 1.4 | [6 empty] | -0.3 | 30.2 | 0 | 6.1 | 3.3 |  |  |  |  | 29.6 |  | -20.5 | 0 |  |  |  |  | -23.1 | -19.1 |  | 0.3 | 1.3 |  | -5.1 | 0 | -2.9 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 3.8 |  |  | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.5 | -11.2 | 0.2 | 0 | -0.9 | 0.1 | 0 |  | -4.5 | 0.9 | 2.7 | 3.1 |  | 0 | 0 | -8.3 | -15 | -1.4 | -1.1 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0.3 | 0 |  | -16.5 | -0.7 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.1 |  | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 2.4 | 5.1 |  | -0.4 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.5 | 0.4 | 1.7
27/02/2026 | 05:30 | 31.7 | -14.8 | 8.4 |  |  | -10.2 | 10.4 |  |  | -63.1 | -51.1 | 0 | 32.8 | 7.7 | -8.2 | 58.5 | 0.1 |  |  |  |  | 6.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | -3.3 |  | 10.7 |  |  |  |  | 14.5 | -1.8 |  |  |  | -1.2 | 49.9 | 8.1 | 14.1 | 1.4 | -0.3 | 2.6 | 1.5 | 8 | -23.1 | -50 | 13.2 | -0.1 |  | 1.2 | 0.3 | 9.8 |  |  | -1.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | -3.4 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5 | 1.8 | [6 empty] | -0.3 | 29.1 | 0 | 6.2 | 3.2 |  |  |  |  | 29.2 |  | -21.5 | 0 |  |  |  |  | -19.7 | -17.2 |  | 0.3 | 1.3 |  | -5.3 | 0 | -2.9 |  | 0 | 0 | -1 | 3.8 |  |  | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.5 | -11.2 | 0.4 | 0 | -0.9 | 0.1 | 0 |  | -4.5 | 1.1 | 2.7 | 3.1 |  | 0 | 0 | -7.3 | -14.6 | -0.9 | -1 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0.3 | 0 |  | -15.7 | -1.6 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2 | 5.3 |  | 33.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.6 | 0.1 | 1.3
27/02/2026 | 06:00 | 35.3 | -6.8 | 9.6 |  |  | -11.6 | -6.2 |  |  | -53.7 | -52.5 | 0 | 43.4 | 11.5 | -4.3 | 59.3 | 0 |  |  |  |  | 6.8 | 0.7 | 1.4 | 0 | -3.4 |  | 10.3 |  |  |  |  | 14.8 | -1 |  |  |  | -1.2 | 50.1 | 7.8 | 16.9 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 1.8 | 13.2 | -18 | -44.6 | 10.1 | -2.3 |  | 1.2 | 0.2 | 3.8 |  |  | -0.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4 | 2.8 | [6 empty] | -0.3 | 32.9 | 0.1 | 5.9 | 3.1 |  |  |  |  | 35.9 |  | -14.5 | 0 |  |  |  |  | -18.5 | -16.4 |  | 0.3 | 1.3 |  | -5.3 | 0.3 | -3 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | -0.1 |  |  | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -4.4 | -11 | 0.1 | 0.1 | -0.6 | 0.1 | 0 |  | -4.4 | 1.2 | 2.8 | 3.2 |  | 0 | 0 | -5.6 | -11.6 | -0.7 | -1 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 1 | 0.6 | 0 |  | -15.6 | -0.4 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |  | 0 | 0 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 5.2 |  | 101.8 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.4 | 0.3 | 1.7
27/02/2026 | 06:30 | 34.6 | -32.6 | 4.7 |  |  | -10.2 | -8.6 |  |  | -54 | -52.1 | 0 | 41.6 | 9.3 | -4.8 | 28.8 | 0 |  |  |  |  | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 0 | -3.4 |  | 8.9 |  |  |  |  | 14 | -6 |  |  |  | -1.3 | 24.9 | 6.7 | 16.9 | 2.7 | -1.1 | 2.6 | 1.8 | 8.5 | -22.7 | -48.5 | 10.3 | -4.5 |  | 1.2 | 0.1 | 0.6 |  |  | -1.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | -4.4 | 0 | 0 | 0 |  | 6.9 | 2.6 | [6 empty] | -0.3 | 33.2 | 5.7 | 5.9 | -0.9 |  |  |  |  | 33.6 |  | -17.7 | 0 |  |  |  |  | -21.4 | -18.1 |  | 0.3 | 1.3 |  | -5.3 | 0.2 | -2.8 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |  | -0.4 | -0.5 | -5.4 | -14.1 | -1 | 0 | -0.7 | 0.1 | 0 |  | -4.5 | 1.2 | 2.8 | 3.2 |  | 0 | 0 | -7.9 | -13.2 | -0.7 | -1.2 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 1.1 | 0.3 | 0.8 |  | -18.4 | -0.3 | -10.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 3.1 | 5.4 |  | -61.3 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.4 | 0.1 | 1.5
27/02/2026 | 07:00 | 32.7 | -28.1 | 5.8 |  |  | -8.2 | -1.6 |  |  | -55.3 | -49.5 | 0 | 40.1 | 4 | -6.1 | 28.6 | 0.2 |  |  |  |  | 3.3 | 1.1 | 1.9 | 0 | -3.2 |  | 8.6 |  |  |  |  | 14.8 | -7.2 |  |  |  | -1.3 | 25.2 | 6.3 | 17.6 | 3.1 | -1.3 | 2.6 | 0.9 | 10.3 | -20.9 | -47 | 7.4 | -3.8 |  | 1.2 | 0.1 | 2.8 |  |  | 0.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 5.5 | 2.5 | [6 empty] | -0.3 | 29.6 | 5.4 | 5.8 | -0.9 |  |  |  |  | 34 |  | -13.5 | 0 |  |  |  |  | -21.4 | -17.3 |  | 0.3 | 1.3 |  | -5.2 | 2.3 | -3 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 1.4 |  |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -4.6 | -12.1 | -2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 |  | -4.5 | 1.3 | 3 | 3.3 |  | 0 | 0 | -5.6 | -12 | 0 | -1 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0.5 | 0.2 | 5.3 |  | -15.1 | -0.9 | -8.2 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  | 0 | 0 | 2.8 | 0.5 | 3.1 | 5.3 |  | -23.6 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.4 | 0.2 | 1.6
27/02/2026 | 07:30 | 33.7 | -12.9 | 6.1 |  |  | -5.8 | -0.5 |  |  | -42.8 | -40.1 | 0 | 56.1 | 10.7 | -1.3 | 34 | 0.1 |  |  |  |  | 5.4 | 1.1 | 1.7 | 0 | -3.3 |  | 10.6 |  |  |  |  | 16.2 | -4.4 |  |  |  | -1 | 24.1 | 6.9 | 16.9 | 2.9 | -1.5 | 2.6 | 1.9 | 21.5 | -9.9 | -36.3 | 8.7 | -2 |  | 1.2 | 0.3 | 2.4 |  |  | 4.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 9.2 | 4 | [6 empty] | -0.3 | 30.2 | 20.1 | 5.9 | -0.9 |  |  |  |  | 49.1 |  | 7.6 | 0 |  |  |  |  | -17.5 | -14.6 |  | 0.3 | 1.3 |  | -5.2 | 5.3 | -2.8 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 15 |  |  | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -4.3 | -11.5 | -2.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 |  | -4.5 | 0.9 | 3.1 | 3.2 |  | 0 | 0 | -1.6 | -7.3 | 0.3 | -0.6 |  | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0.6 | 0.1 | 11.1 |  | -15.6 | -0.4 | -16.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 0 | 0 | 3.5 | 1.5 | 2.6 | 4.9 |  | 190.4 |  |  |  | 1.9 |  |  | 0.4 | 0.4 | 2.7
27/02/2026 | 08:00 | 33.1 | -10.9 | 7.1 |  |  | -2.3 | 19.7 |  |  | -36.4 | -32.5 | 0 | 63.9 | 14.9 | 1.7 | 40.4 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | 0.9 | 1.7 | 0 | -3.3 |  | 13.4 |  |  |  |  | 16.1 | -0.9 |  |  |  | -1.7 | 29.6 | 7.4 | 16.9 | 2.5 | -1.5 | 2.6 | 0.7 | 27.3 | -4.1 | -30.6 | 10.4 | -2.3 |  | 1.2 | 0.3 | 3.6 |  |  | 6.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 |  | 11.3 | 4.9 | [6 empty] | -0.3 | 33 | 19.6 | 5.8 | -1 |  |  |  |  | 58.9 |  | 22.7 | 0 |  |  |  |  | -13.6 | -11.4 |  | 0.5 | 1.3 |  | -5.5 | 7.1 | -2.8 |  | 0 | 0 | -1 | 22.7 |  |  | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -3.9 | -10.3 | -3.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 |  | -4.5 | 1.1 | 3.1 | 3.3 |  | 0 | 0 | -5.2 | -11 | -0.3 | -1 |  | 2.6 | -0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 1.2 | 0 | 14.3 |  | -14.5 | -0.9 | -14.4 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 2.6 | 5 |  | 331.4 |  |  |  | 1.9 |  |  | 0.2 | 0.2 | 2.3
27/02/2026 | 08:30 | 36.1 | 4.9 | 9.7 |  |  | -2.8 | 15.5 |  |  | -23 | -22.2 | 0 | 78.3 | 28.5 | 8.9 | 48.2 | 0 |  |  |  |  | 8.4 | 1.6 | 2 | 0 | -3.3 |  | 16.9 |  |  |  |  | 18.3 | 10.5 |  |  |  | -1.4 | 49.8 | 9.1 | 31.4 | 5 | -1.5 | 2.6 | 1.6 | 39.5 | 7.8 | -18.4 | 10 | -1.3 |  | 1.2 | 0.3 | 1.5 |  |  | 6.8 | 0 |  | -1 |  |  |  | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  | 17.9 | 7.2 | [6 empty] | -0.3 | 59.6 | 28.2 | 14 | 1.8 |  |  |  |  | 65.9 |  | 29.7 | 0 |  |  |  |  | 5.4 | -1.7 |  | 0.5 | 1.3 |  | -5.4 | 7.8 | -2.8 |  | 0 | 0 | -0.9 | 25.2 |  |  | 0 | 1.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | -3.4 | -8.5 | -3.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 |  | -4.6 | 1.5 | 3.1 | 3.2 |  | 0 | 0 | -2.3 | -8.2 | 0.4 | -0.6 |  | 2.6 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 1.5 | 0 | 16.6 |  | -12.6 | -2.6 | -5.6 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 0 | 0 | 2.7 | 1.6 | 3.6 | 5 |  | 634.3 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.2 | 0.3 | 2.2
27/02/2026 | 09:00 | 38.1 | 106.6 | 31.9 |  |  | -5.1 | -0.8 |  |  | -14.8 | -8.8 | 0 | 86 | 31.6 | 9.8 | 34.9 | 0.2 |  |  |  |  | 6.7 | 0.8 | 1.5 | 0 | -3.3 |  | 20.9 |  |  |  |  | 19.2 | 11.1 |  |  |  | -1.1 | 49.7 | 9.9 | 39.2 | 8.1 | -0.4 | 2.6 | 1.3 | 55.8 | 23.8 | 6.7 | 11.6 | -1.5 |  | 1.2 | 0.3 | 2.3 |  |  | 8.6 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 7.3 | 0 | 0 | -21.3 |  | 17.4 | 7 | [6 empty] | -0.3 | 59.9 | 36.9 | 17.5 | 1.7 |  |  |  |  | 75.5 |  | 42.5 | 0 |  |  |  |  | 12.6 | 4.1 |  | 0.4 | 1.4 |  | -5.3 | 6.9 | -3 |  | 0 | 0 | -1 | 27.2 |  |  | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -2.7 | -6.4 | -3.5 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 |  | -4.5 | 1.2 | 2.8 | 3.2 |  | 0 | 0 | -3.2 | -4.2 | 0.2 | -0.3 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.6 | 14.8 | 0 | 17.1 |  | -8.4 | -5 | 11.3 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 0 | 0 | 3.9 | 1 | 3 | 5 |  | 905.8 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.7 | 0.9 | 3.4
27/02/2026 | 09:30 | 35.4 | 109 | 42.3 |  |  | 1.4 | 23.5 |  |  | 40.9 | -13.5 | 0 | 91.8 | 36.6 | 14 | 38.1 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | -3.5 |  | 21.4 |  |  |  |  | 20 | 7.6 |  |  |  | -1 | 47.3 | 9 | 39.6 | 8 | -0.7 | 2.6 | 0.7 | 64.3 | 32.1 | 15 | 12 | -3.3 |  | 1.2 | 0.3 | -2.1 |  |  | 10.8 | 0 |  | 1.7 |  |  |  | 8.7 | 0 | -11.6 | -13.2 |  | 20.1 | 8.2 | [6 empty] | -0.3 | 60.4 | 37.2 | 17.9 | 1.7 |  |  |  |  | 85 |  | 57.1 | 0 |  |  |  |  | 21.6 | 9.6 |  | 0.5 | 1.4 |  | -5.4 | 8.2 | -2.9 |  | 0 | -0.1 | -1 | 25.4 |  |  | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -2 | -4.5 | -3.9 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 |  | -3.7 | 1 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0.7 | -3.9 | 0.7 | -0.6 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 18.4 | 0 | 17.9 |  | -6 | -7.9 | 12.4 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.8 | 2.4 | 2.1 |  | 0 | 0 | 3.6 | 1.5 | 2.7 | 5 |  | 1089.7 |  |  |  | 1.9 |  |  | 1.1 | 1 | 4
27/02/2026 | 10:00 | 36.3 | 112.1 | 43.7 |  |  | 2.8 | 17 |  |  | 51.8 | 50.5 | 0 | 78.5 | 34 | 11.9 | 32.9 | 0.2 |  |  |  |  | 6.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | -3.5 |  | 22.1 |  |  |  |  | 22.6 | 0.6 |  |  |  | -0.9 | 41.9 | 8.7 | 39.4 | 8 | -0.9 | 2.6 | 2 | 60.8 | 28.7 | 11.5 | 12.9 | 0.9 |  | 1.2 | 0.3 | 21.3 |  |  | 9.7 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 8 | 0 | -13.9 | -10.4 |  | 18.4 | 7.6 | [6 empty] | -0.3 | 56.4 | 36.7 | 17.5 | 1.7 |  |  |  |  | 80.4 |  | 50.4 | 0 |  |  |  |  | 19.6 | 8.4 |  | 0.5 | 1.4 |  | -5.1 | 9.1 | -2.8 |  | 0 | 0 | -1 | 28.1 |  |  | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -2.1 | -5.5 | -3.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 |  | -2.7 | 0.6 | 3.1 | 2.9 |  | 0 | 0 | 1.1 | -4.4 | 0.4 | -0.4 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 16.5 | 0 | 17.8 |  | -6.4 | -6.3 | 13.6 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.8 | 2.4 | 2.1 |  | 0 | 0 | 3.3 | 0.4 | 3.4 | 5 |  | 1129.5 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.7 | 0.8 | 3.3
27/02/2026 | 10:30 | 36.3 | 103.1 | 41.7 |  |  | 2.5 | 27.5 |  |  | 45.8 | 46.7 | 0 | 74.7 | 31.4 | 10.2 | 37.2 | 0.1 |  |  |  |  | 9.4 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | -3.5 |  | 22.4 |  |  |  |  | 22.8 | 1.5 |  |  |  | -0.6 | 48.9 | 8.8 | 39.2 | 7.9 | -0.6 | 2.6 | 0.6 | 69.4 | 25.5 | 69.9 | 13.5 | -1.4 |  | 1.2 | 0.3 | 16.8 |  |  | 9.7 | 0 |  | 1.7 |  |  |  | 8.8 | 0 | -15.9 | -13.4 |  | 17.6 | 7.1 | [6 empty] | -0.3 | 59 | 37.4 | 17.7 | 1.7 |  |  |  |  | 81.6 |  | 51.8 | 0 |  |  |  |  | 17 | 6.9 |  | 0.5 | 1.4 |  | -5.4 | 9.5 | -2.7 |  | 0 | 0 | -1 | 29.6 |  |  | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -2.3 | -5.8 | -3.9 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 |  | -2.5 | 1 | 3 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.2 | -6.3 | -0.3 | -0.7 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 15.5 | 0 | 18.3 |  | -8.3 | -5.6 | 16.1 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.8 | 2.4 | 2.1 |  | 0 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 5 |  | 1176.5 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.1 | 1.2 | 4.1
27/02/2026 | 11:00 | 35 | 106.9 | 42.1 |  |  | -1.6 | 28.3 |  |  | 38.7 | 50.7 | 0 | 81.4 | 36.9 | 13.7 | 31.2 | 0.1 |  |  |  |  | 10.1 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | -3.5 |  | 22.6 |  |  |  |  | 23.1 | 2.7 |  |  |  | -1 | 48.3 | 8.4 | 39.7 | 8.3 | 0.5 | 2.6 | 1 | 72.5 | 28.5 | 73.7 | 12.5 | -2.7 |  | 1.2 | 0.3 | 16.3 |  |  | 11.5 | 0 |  | 3.1 |  |  |  | 9.5 | -2.5 | -6.4 | -7.9 |  | 20.1 | 8.1 | [6 empty] | -0.1 | 59.2 | 37.3 | 18.1 | 1.8 |  |  |  |  | 85.7 |  | 57.8 | 0 |  |  |  |  | 20.6 | 9 |  | 0.5 | 1.5 |  | -4.8 | 9.3 | -2.7 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 27.6 |  |  | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -2.5 | -5.6 | -3.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 |  | -2.6 | 1 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0.3 | -6.1 | 0 | -0.3 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 12 | 0 | 18.2 |  | -6.1 | -6.5 | 13.4 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 2.6 | 2.3 |  | 0 | 0 | 3.3 | 1 | 2.5 | 5.3 |  | 1225.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.3 | 1.5 | 4.6
27/02/2026 | 11:30 | 34.3 | 111.1 | 42.7 |  |  | -0.6 | 28.9 |  |  | 36.3 | 43.4 | 0 | 78.4 | 23.8 | 5.2 | 39.6 | 0 |  |  |  |  | 6.6 | 1 | 1.7 | 1.9 | -3.5 |  | 23.6 |  |  |  |  | 23.6 | 3.6 |  |  |  | -0.9 | 49.6 | 8.1 | 39.8 | 8.4 | 0.6 | 2.6 | 1.3 | 80.2 | 36 | 81.5 | 11.8 | -3.6 |  | 1.2 | 0.3 | 16.3 |  |  | 10 | 0 |  | 2.8 |  |  |  | 11.1 | 21.3 | 15.8 | 15.6 |  | 13.6 | 5.3 | [6 empty] | -0.2 | 71.7 | 37.5 | 18.5 | 6.8 |  |  |  |  | 82 |  | 52.8 | 0 |  |  |  |  | 29.8 | 14.4 |  | 0.5 | 1.5 |  | -4.7 | 9.1 | -2.7 |  | 0 | -0.1 | -1 | 29.5 |  |  | 0 | 1.8 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -2.5 | -5.3 | -3.7 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 |  | -3.8 | 1 | 3.1 | 3 |  | 0 | 0 | -0.3 | -12.3 | -0.2 | -0.9 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 11 | 0 | 18.5 |  | -2.5 | -5 | 16.7 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2.3 | 1.9 |  | 0 | 0 | 3.1 | 0.3 | 3.9 | 4.9 |  | 1312.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.1 | 2 | 3.7
27/02/2026 | 12:00 | 33.7 | 117.2 | 44.6 |  |  | -3.7 | 16.4 |  |  | 30.5 | 51.3 | 0 | 79 | 21.1 | 3.2 | 37.3 | 0.2 |  |  |  |  | 6.8 | 0.6 | 1.4 | 2.7 | -3.4 |  | 23.4 |  |  |  |  | 22.1 | 2.7 |  |  |  | -1 | 46.6 | 8.5 | 39.5 | 8 | 0.3 | 2.6 | 1.5 | 80.1 | 35.9 | 81 | 13.5 | -2.4 |  | 1.2 | 0.3 | 18.2 |  |  | 10.8 | 0 |  | 3.5 |  |  |  | 10.6 | 31.9 | 28.2 | 12.5 |  | 12 | 4.7 | [6 empty] | -0.2 | 69.1 | 37 | 17.8 | 7.7 |  |  |  |  | 82.2 |  | 53.1 | 0 |  |  |  |  | 29.8 | 14.4 |  | 0.5 | 1.5 |  | -4.3 | 9.1 | -2.4 |  | 0 | 0 | -1.1 | 31.9 |  |  | 0 | 1.8 | 0.2 | -0.6 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -2.2 | -2.6 | -6.2 | -3.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 |  | -4.4 | 0.9 | 3.1 | 3 |  | 0 | 2.8 | 0.9 | -10.8 | 0.1 | -1.5 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | 26.2 | 0 | 18.8 |  | -0.5 | -4.1 | 8 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2.2 | 1.9 |  | 0 | 0 | 3.8 | 0.7 | 2.8 | 4.3 |  | 1329.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.1 | 2.1 | 4
27/02/2026 | 12:30 | 31.7 | 112.5 | 43.7 |  |  | -3 | 30.3 |  |  | 29.2 | 42.5 | 0 | 77.6 | 19.6 | 2.1 | 40.5 | -0.1 |  |  |  |  | 3.2 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | -3.3 |  | 9.7 |  |  |  |  | 19.5 | 1.7 |  |  |  | -1.3 | 45.5 | 8.2 | 39.4 | 7.7 | 0.2 | 2.6 | 1.2 | 79.1 | 35 | 80.1 | 13.3 | -4.6 |  | 1.2 | 0.4 | 16 |  |  | 10 | 0 |  | 1.9 |  |  |  | 9.4 | 27.5 | 0 | 5.7 |  | 11.4 | 4.4 | [6 empty] | -0.3 | 71.8 | 36.5 | 18 | 7.7 |  |  |  |  | 79.8 |  | 49.8 | 0 |  |  |  |  | 26.1 | 12.2 |  | 0.3 | 1.4 |  | -4.4 | 9.4 | -2.4 |  | 0 | 0 | -0.8 | 27 |  |  | 0.1 | 1.8 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2.2 | -2.6 | -6.7 | -4 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0 |  | -4.4 | 0.9 | 3.1 | 3 |  | 0.1 | 3.1 | -0.9 | -11 | -0.3 | -1.6 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 8.5 | 0 | 19.9 |  | 1.9 | -3.5 | 7.9 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2 | 1.7 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0.6 | 2.9 | 4.6 |  | 1217 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.1 | 2.2 | 4.1
27/02/2026 | 13:00 | 33.3 | 112.7 | 43.8 |  |  | -5 | 22.8 |  |  | 24.8 | 45 | 0 | 71.9 | 18.4 | 1.7 | 39.8 | 0.1 |  |  |  |  | 2.9 | 1 | 1.4 | 0.7 | -3.4 |  | 22.5 |  |  |  |  | 18.5 | 1.8 |  |  |  | -1.4 | 47 | 8.4 | 39.3 | 7.9 | 0 | 2.6 | 1.4 | 75.7 | 31.7 | 76.5 | 13 | -2.3 |  | 1.2 | 0.3 | 19.1 |  |  | 8.1 | 0 |  | 1.9 |  |  |  | 7.9 | 0 | 0 | 4.3 |  | 11.5 | 4.4 | [6 empty] | -0.2 | 68.6 | 36.8 | 17.4 | 7.7 |  |  |  |  | 74.2 |  | 41.5 | 0 |  |  |  |  | 24.4 | 11.2 |  | 0.3 | 1.5 |  | -3.4 | 9.4 | -2.8 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 27 |  |  | 0.1 | 1.7 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -2.9 | -7.3 | -4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 |  | -4.4 | 1 | 3.1 | 2.9 |  | 0.7 | 3.4 | 1 | -10.5 | 0.1 | -1.6 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 3.3 | 0 | 19.4 |  | 4.3 | -1 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 2.1 | 4.5 |  | 1150.5 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.2 | 1.8 | 3.3
27/02/2026 | 13:30 | 32.7 | 100.8 | 40.7 |  |  | -6.7 | 22.9 |  |  | 16.1 | 36.5 | 0 | 69 | 15.5 | -0.3 | 32.8 | -0.1 |  |  |  |  | 5.7 | -0.2 | 1.2 | 0.7 | -3.4 |  | 9 |  |  |  |  | 18.4 | 0.1 |  |  |  | -1.4 | 44.2 | 8.1 | 39.5 | 8.1 | 0.4 | 2.6 | 1.1 | 69.7 | 25.9 | 70.8 | 11.7 | -5.5 |  | 1.2 | 0.3 | 14.1 |  |  | 6 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 7.2 | 0 | 0 | 0.2 |  | 10.1 | 3.8 | [6 empty] | -0.2 | 69.3 | 37.8 | 18.5 | 7.7 |  |  |  |  | 67.1 |  | 31 | 0 |  |  |  |  | 20 | 8.6 |  | 0.3 | 1.5 |  | -3.1 | 9.4 | -3 |  | 0.1 | 0 | -1 | 31.4 |  |  | 0.1 | 1.6 | 0.1 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -3.4 | -7.8 | -4 | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 |  | -4.4 | 0.7 | 3.1 | 3 |  | 7.2 | 3.5 | -1.2 | -10.7 | -0.3 | -1.6 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 2.1 | 0 | 14 |  | 5.9 | -0.4 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2 | 1.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 2.7 | 4.8 |  | 1025.3 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.3 | 1.9 | 3.3
27/02/2026 | 14:00 | 34.9 | 105.3 | 42.2 |  |  | -9.4 | 5 |  |  | 16.9 | 40.6 | 0 | 70.1 | 16.1 | 0.1 | 35.2 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 0.6 | 1.3 | 0 | -3.4 |  | 9.8 |  |  |  |  | 19.4 | -0.3 |  |  |  | -1.2 | 45.2 | 8.1 | 39.3 | 8 | 0 | 2.6 | 1.4 | 71.5 | 27.5 | 72.4 | 13 | -2.7 |  | 1.2 | 0.3 | 17.8 |  |  | 5.9 | 0 |  | 1 |  |  |  | 8.3 | 0 | 0 | 1.4 |  | 10.4 | 4 | [6 empty] | -0.2 | 68.7 | 36.6 | 17.9 | 7.7 |  |  |  |  | 69.4 |  | 34.3 | 0 |  |  |  |  | 20.9 | 9.1 |  | 0.3 | 1.4 |  | -2.2 | 9.4 | -2.7 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 27.9 |  |  | 0.1 | 1.6 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -3.2 | -7.5 | -4 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 |  | -4.6 | 1 | 3.1 | 3 |  | 6.1 | 3.6 | -2.7 | -10.4 | -0.5 | -1.3 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 1.9 | 0 | 13.7 |  | 7 | 1.9 | 5.1 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2 | 1.7 |  | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.2 | 5 |  | 1050.8 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.4 | 2 | 3.4
27/02/2026 | 14:30 | 35.4 | 109.4 | 43.1 |  |  | -8.4 | 9 |  |  | 24.4 | 46.4 | 0 | 79.8 | 24.3 | 4.6 | 41.6 | -0.1 |  |  |  |  | 7.8 | 1.1 | 1.5 | 0 | -3.2 |  | 10.2 |  |  |  |  | 21.1 | 16.7 |  |  |  | -0.9 | 56.6 | 9.1 | 38.5 | 7.6 | 0.9 | 2.6 | 1.5 | 81.7 | 37.5 | 82.9 | 14 | -2.4 |  | 1.2 | 0.3 | 16.8 |  |  | 10.6 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 10.8 | 0 | 0 | 9.2 |  | 13.4 | 5.3 | [6 empty] | -0.2 | 72 | 37 | 17.6 | 7.8 |  |  |  |  | 83.4 |  | 53.9 | 0 |  |  |  |  | 29.7 | 14.4 |  | 0.5 | 1.5 |  | -1.9 | 9.6 | -2.7 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 29.1 |  |  | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | -2.9 | -6 | -4 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 |  | -4.7 | 1.2 | 3.1 | 3 |  | 1.1 | 3.4 | -3.8 | -9.4 | -0.7 | -1.4 |  | 2.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 1.4 | 0 | 8.9 |  | 9.5 | 3.6 | 18.3 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2.4 | 2.1 |  | 0 | 0 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 5.1 |  | 1255.5 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.1 | 2.3 | 4
27/02/2026 | 15:00 | 33.2 | 107.8 | 42.4 |  |  | -6.6 | 24.7 |  |  | 21.4 | 45.3 | 0 | 76.1 | 25.3 | 6.1 | 35.7 | 0.1 |  |  |  |  | -5.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | -3.3 |  | 9 |  |  |  |  | 22.3 | 7.7 |  |  |  | -0.9 | 49.9 | 9.4 | 39.6 | 8.2 | 0.8 | 2.6 | 2.9 | 81.4 | 37.1 | 82.6 | 13 | -1.4 |  | 1.2 | 0.3 | 19.1 |  |  | 10.1 | 0 |  | 2.6 |  |  |  | 10.2 | 0 | -4.8 | 18.5 |  | 15 | 5.8 | [6 empty] | -0.1 | 70.4 | 37.1 | 17.9 | 7.7 |  |  |  |  | 81.5 |  | 51.2 | 0 |  |  |  |  | 31.2 | 15.3 |  | 0.4 | 1.5 |  | -1.3 | 8.8 | -1.9 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 28 |  |  | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | -2.9 | -6.4 | -3.8 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 |  | -4.6 | 1 | 3.1 | 2.9 |  | 0 | 3.3 | -12.4 | -7.7 | -2.1 | -1 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 2.2 | 0 | 15 |  | 9.5 | 3.3 | 15 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2.6 | 2.3 |  | 0 | 0 | 5.2 | 0.1 | 2.9 | 5.5 |  | 1231.6 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.1 | 2 | 3.6
27/02/2026 | 15:30 | 34.1 | 118.5 | 45.1 |  |  | -5 | 30 |  |  | 24.3 | 47 | 0 | 79.3 | 24.4 | 5.7 | 45.3 | 0.1 |  |  |  |  | -5.8 | 1.1 | 1.6 | 0 | -3.4 |  | 9.1 |  |  |  |  | 16.8 | 3 |  |  |  | -0.8 | 51 | 9.1 | 39.2 | 7.8 | 0.4 | 2.6 | 2.2 | 82.3 | 38.1 | 83.1 | 14 | -1.4 |  | 1.2 | 0.3 | 17.2 |  |  | 9.4 | 0 |  | 1.6 |  |  |  | 12 | 0 | -5.4 | 10 |  | 14.1 | 5.6 | [6 empty] | -0.2 | 55.7 | 36.8 | 17.6 | 7.7 |  |  |  |  | 83.3 |  | 53.9 | 0 |  |  |  |  | 31.1 | 15.2 |  | 0.5 | 1.5 |  | -1 | 8.6 | -2 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 13.3 |  |  | 0 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -3 | -6.1 | -3.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 |  | -4.6 | 1.1 | 3.1 | 3 |  | 0 | 3.1 | -3.1 | -7.9 | -0.5 | -1.1 |  | 2.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 1.7 | 0 | 12 |  | 9.3 | 3.5 | 14.8 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2.6 | 2.3 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.3 | 5.4 |  | 1229.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.1 | 2 | 3.7
27/02/2026 | 16:00 | 32.9 | 115.6 | 44.4 |  |  | -5.4 | 19.5 |  |  | 22.3 | 49.1 | 0 | 74.1 | 22.9 | 4.2 | 42.4 | 0.1 |  |  |  |  | -9.7 | 0.9 | 1.3 | 0 | -3.2 |  | 7 |  |  |  |  | 15.9 | 2.8 |  |  |  | -1.2 | 52.9 | 9.3 | 39 | 8 | 0.2 | 2.6 | 1.9 | 80.7 | 36.5 | 81.2 | 15.3 | -0.2 |  | 1.2 | 0.4 | 21 |  |  | 10.3 | 0 |  | 2.6 |  |  |  | 11.5 | 0 | -6.8 | 8.7 |  | 13.6 | 5.3 | [6 empty] | -0.2 | 52.3 | 37.1 | 17.6 | 7.7 |  |  |  |  | 80.5 |  | 49.9 | 0 |  |  |  |  | 28.9 | 13.9 |  | 0.3 | 1.5 |  | -1.2 | 7.5 | -1.8 |  | 0 | 0 | -1 | 11.9 |  |  | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | -3.3 | -7.1 | -2.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 |  | -4.7 | 0.9 | 3.1 | 3 |  | 0 | 2.8 | -2.4 | -9.2 | -0.3 | -1.4 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 1.4 | 0 | 4 |  | 9.1 | 2.8 | 15.9 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2.5 | 2.1 |  | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 3.5 | 5.4 |  | 1170.6 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.2 | 1.9 | 3.9
27/02/2026 | 16:30 | 33.3 | 98 | 40.3 |  |  | -3.7 | 35.6 |  |  | 15.6 | 38.3 | 0 | 68.8 | 19.8 | 2.6 | 33 | 0 |  |  |  |  | -6.9 | 0.2 | 1.2 | 0 | -3.2 |  | 5.7 |  |  |  |  | 16.6 | -0.4 |  |  |  | -1.4 | 47.4 | 9 | 39.5 | 8 | 0.3 | 2.6 | 1.6 | 74.7 | 30.5 | 75.7 | 13.3 | -4 |  | 1.2 | 0.3 | 18.6 |  |  | 6.6 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 10 | 0 | -9.9 | 4.8 |  | 12.1 | 4.6 | [6 empty] | -0.2 | 69.4 | 37.4 | 18 | 7.7 |  |  |  |  | 72.8 |  | 39 | 0 |  |  |  |  | 27.8 | 11.7 |  | 0.3 | 1.5 |  | -1.5 | 5.6 | -1.8 |  | 0.1 | 0 | -1 | 10 |  |  | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.2 | -3.3 | -7.3 | -1.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 0.7 | 3.1 | 3 |  | 0.3 | 2 | -8.6 | -9.2 | -1.3 | -1.3 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 1.1 | 0 | 9.2 |  | 8.6 | 2.8 | 13.6 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 2.2 | 1.9 |  | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | 5.4 |  | 1066 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.1 | 2 | 3.6
27/02/2026 | 17:00 | 32.3 | 71.2 | 35.3 |  |  | -6 | 23.9 |  |  | 4.7 | 26 | 0 | 56.8 | 16.4 | 0.1 | 21.9 | 0 |  |  |  |  | -6.3 | 0.1 | 1.1 | 0 | -3.3 |  | 7.5 |  |  |  |  | 14.1 | -3.5 |  |  |  | -1.5 | 41.5 | 7.8 | 39.6 | 7.9 | 0.7 | 2.6 | 0.9 | 66.7 | 23 | 67.6 | 11.9 | -5.7 |  | 1.2 | 0.5 | 15.7 |  |  | 1.9 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 2.3 | -19.3 | -13.1 | 9.2 |  | 10.4 | 4 | [6 empty] | -0.2 | 69.3 | 37.5 | 18.1 | 7.7 |  |  |  |  | 57.8 |  | 17.2 | 0 |  |  |  |  | 25.5 | 9.8 |  | 0.1 | 1.4 |  | -2.1 | 0.8 | -1.9 |  | 0.1 | 0 | -1 | 5.3 |  |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | -0.3 | -0.4 | -3.5 | -8.1 | -0.7 | -0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 |  | -4.5 | 1.2 | 3 | 2.9 |  | 1.4 | 0.7 | -8.1 | -9.3 | -1.4 | -1.3 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0.9 | 0.2 | 3.9 |  | 8.2 | 0.8 | 15.5 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 3.5 | 5.4 |  | 834.6 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.3 | 2 | 3.4
27/02/2026 | 17:30 | 33.7 | 77.2 | 36.4 |  |  | -9.5 | 8.5 |  |  | -0.1 | 17.4 | 0 | 51.2 | 14.6 | -1 | 34.4 | 0 |  |  |  |  | -4.9 | 0.9 | 1.4 | 0 | -3.4 |  | 8.9 |  |  |  |  | 14.8 | -6.1 |  |  |  | -1.7 | 42 | 6.4 | 31.3 | 5.1 | -0.7 | 2.6 | 1.6 | 63.9 | 20.2 | 64.6 | 10.9 | -6.7 |  | 1.2 | 0.3 | 16.5 |  |  | 0.9 | 0 |  | -1.3 |  |  |  | 4.2 | -20 | -14.5 | 7.1 |  | 9.8 | 3.7 | [6 empty] | -0.3 | 69.7 | 37.1 | 17.4 | 5.6 |  |  |  |  | 52.1 |  | 8.7 | 0 |  |  |  |  | 17.1 | 4.8 |  | 0 | 1.3 |  | -2.3 | 0.1 | -1.9 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0.9 |  |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.5 | -5.4 | 0.3 | -0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 1.1 | 3 | 2.9 |  | 8.3 | 0 | -7 | -7 | -1.2 | -0.8 |  | 2.6 | -0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 1.4 | 0.3 | 0.4 |  | 11.9 | 2.9 | 9.4 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 1.3 |  | 0 | 0 | 1.7 | 0.3 | 3 | 5.2 |  | 764.2 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.8 | 1.9 | 2.8
27/02/2026 | 18:00 | 33.8 | 65.8 | 33.9 |  |  | -11.7 | 13.1 |  |  | -12.4 | 8.6 | 0 | 36.5 | 12.8 | -2.7 | 28.2 | 0.1 |  |  |  |  | -5.3 | 0.2 | 1 | 0 | -3.3 |  | 6.1 |  |  |  |  | 16 | -11 |  |  |  | -1.2 | 29.8 | 5.3 | 32 | 5.1 | -1.3 | 2.6 | 1.6 | 55.9 | 12.2 | 57.1 | 9.7 | -6.1 |  | 1.2 | 0.5 | 25.5 |  |  | -2.3 | 0 |  | -1.7 |  |  |  | -3.5 | -17.4 | -11.7 | 5 |  | 8.9 | 3.3 | [6 empty] | -0.2 | 71.5 | 37 | 8.9 | 4 |  |  |  |  | 39.9 |  | -9.1 | 0 |  |  |  |  | 13.1 | 2.4 |  | 0.2 | 1.3 |  | -2 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0.5 |  |  | 0 | 1.4 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.8 | -5.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 |  | -4.4 | 0.4 | 2.9 | 2.8 |  | 4.8 | 0.2 | -9.4 | -7.8 | -1.5 | -1.1 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.8 | 1.1 | 0.3 | 0 |  | 11.8 | 3.8 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2.2 | 4.7 |  | 600.8 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.9 | 1.8 | 2.6
27/02/2026 | 18:30 | 35.3 | 2.8 | 4.9 |  |  | -13 | 10.7 |  |  | -4.2 | 16.2 | 0 | 45.9 | 12.1 | -3.3 | 53.1 | 0 |  |  |  |  | -5.7 | 0.9 | 1.5 | 0 | -3.1 |  | 6.4 |  |  |  |  | 16.8 | -10.2 |  |  |  | -0.8 | 28.6 | 5.2 | 31.8 | 5.1 | -1 | 2.6 | 2.4 | 56.3 | 6.1 | 61.7 | 10.5 | -5.5 |  | 1.2 | 0.5 | 13.7 |  |  | 4 | 0.8 |  | -2.2 |  |  |  | -1.1 | -18.2 | -12.6 | 4 |  | 8.4 | 3.1 | [6 empty] | -0.2 | 71.6 | 37.1 | 9.2 | 4.1 |  |  |  |  | 52.4 |  | 9 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | -0.7 |  | 0.2 | 1.3 |  | -3.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0.5 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.1 | -0.8 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | -5.1 | 0.2 | 0.4 | -0.7 | 0.7 | 0 |  | -4.5 | 0.3 | 3.1 | 3 |  | 8.4 | 0 | -8.1 | -7.9 | -0.8 | -1 |  | 2.7 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  | 11.2 | 4 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2.1 | 4.8 |  | 582.9 |  |  |  | 1.9 |  |  | -0.9 | 2 | 3
27/02/2026 | 19:00 | 36.2 | 26.6 | 9.1 |  |  | -9.4 | 6.1 |  |  | 2.6 | 26.6 | 0 | 53.6 | 16.6 | -2.5 | 67 | 0.1 |  |  |  |  | -3 | 0.6 | 1.5 | 0 | -3.1 |  | 5.7 |  |  |  |  | 16.1 | -2.8 |  |  |  | -0.6 | 47.2 | 6.1 | 31.8 | 5.7 | -1.5 | 2.6 | 1.4 | 64.9 | 14.4 | 69.8 | 12.3 | -4.3 |  | 1.2 | 0.5 | 14.2 |  |  | 8 | 0 |  | 2.1 |  |  |  | 7 | -12.6 | -7 | 8.9 |  | 11 | 4.2 | [6 empty] | -0.2 | 70.7 | 37.4 | 9.2 | 7.9 |  |  |  |  | 63.1 |  | 24.4 | 0 |  |  |  |  | 15.2 | 3.7 |  | 0.1 | 1.3 |  | -3.6 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0.6 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.2 | -4.3 | 0.2 | 0.3 | -0.6 | 0.7 | 0 |  | -4.5 | 0.5 | 3.1 | 3 |  | 0 | 0 | -7.8 | -7.4 | -0.3 | -0.5 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.8 | 0 | 0.3 | 0 |  | 10.4 | 5.2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 0 | 0 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 2 |  | 778.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.2 | 2 | 3.6
27/02/2026 | 19:30 | 33.3 | 24.1 | 9.7 |  |  | -0.7 | 6.1 |  |  | 1.1 | 22 | 0 | 49.4 | 12.7 | 0 | 80.9 | 0.1 |  |  |  |  | -2.8 | 0.5 | -0.3 | 1.9 | -3.2 |  | 3.5 |  |  |  |  | 13.3 | -4.4 |  |  |  | -0.7 | 58.9 | 6.6 | 31.5 | 5.1 | -1.6 | 2.6 | 1.1 | 64.5 | 14.2 | 69.3 | 13.8 | -2.5 |  | 1.2 | 0.5 | 13.8 |  |  | 7.2 | 0 |  | 2.1 |  |  |  | 6.8 | -14.4 | -8.7 | 8.1 |  | 10.1 | 3.8 | [6 empty] | -0.2 | 68.6 | 36.8 | 8.6 | 8.5 |  |  |  |  | 60.4 |  | 20.4 | 0 |  |  |  |  | 13.5 | 2.6 |  | 0.3 | 1.3 |  | -4.3 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0.5 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -0.6 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.5 | -4.8 | 0.2 | 0.2 | -0.6 | 0.7 | 0 |  | -4.5 | 0.6 | 3.1 | 3 |  | 0 | 0 | -6.6 | -13.3 | -0.5 | -1.1 |  | 2.7 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 0 | 0 | 2.2 | 0.6 | 2.5 | 2.7 |  | 757.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.1 | 2 | 3.7
27/02/2026 | 20:00 | 36.3 | 26.8 | 10.1 |  |  | -2.2 | 6.1 |  |  | -2.7 | 21.7 | 0 | 48 | 11.7 | -1.1 | 80.1 | 0.1 |  |  |  |  | -0.8 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | -3.2 |  | 4.3 |  |  |  |  | 13.7 | -2.1 |  |  |  | -0.7 | 60.2 | 7.1 | 31.6 | 5.1 | -1.3 | 2.6 | 1.5 | 63.9 | 13.6 | 68.4 | 14.4 | -1.2 |  | 1.2 | 0.5 | 16.1 |  |  | 6.8 | 0 |  | 1.9 |  |  |  | 7.3 | -15.2 | -9.6 | 7.5 |  | 9.9 | 3.7 | [6 empty] | -0.2 | 56 | 37.2 | 8.6 | 7.3 |  |  |  |  | 60 |  | 19.9 | -10.5 |  |  |  |  | 13.5 | 2.6 |  | 0.3 | 1.3 |  | -4.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -0.6 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.4 | -4.3 | 0 | 0.2 | -0.8 | 0.7 | 0 |  | -4.5 | 0.7 | 3.1 | 3 |  | 0.1 | 0 | -6.2 | -12.7 | -0.5 | -0.9 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.8 | -0.9 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 2.4 | 2.1 |  | 0 | 0 | 2.4 | 0.7 | 2.1 | 4.2 |  | 740.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.3 | 1.9 | 3.4
27/02/2026 | 20:30 | 34.8 | 19.2 | 8.8 |  |  | -3.7 | 6.1 |  |  | -8.2 | 17.2 | 0 | 41.9 | 8.6 | -3.5 | 67.3 | 0.1 |  |  |  |  | -3 | 1.3 | -0.1 | 2.1 | -3.3 |  | 4 |  |  |  |  | 13.1 | -10.9 |  |  |  | -0.9 | 45.8 | 6.6 | 37.3 | 4.7 | -1 | 2.6 | 2.2 | 59.5 | 9.4 | 64.1 | 13.6 | -2.4 |  | 1.2 | 0.5 | 15.8 |  |  | 4.7 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 3.3 | -18.7 | -15.5 | 3.7 |  | 8 | 3 | [6 empty] | -0.2 | 52.3 | 36.3 | 8.4 | 8.4 |  |  |  |  | 54.6 |  | 12.3 | -14.3 |  |  |  |  | 9.2 | 0.1 |  | 0.4 | 1.3 |  | -3.8 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.4 | -4.2 | 0 | 0 | -1 | 0.7 | 0 |  | -4.5 | 0.8 | 3.1 | 3 |  | 2.3 | 0 | -6.6 | -13.7 | -0.5 | -0.9 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 4.8 |  | 605.3 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.6 | 1.9 | 3.1
27/02/2026 | 21:00 | 34 | 26.5 | 9.1 |  |  | -5.5 | 6.1 |  |  | -5.3 | 10.5 | 0 | 46.1 | 8.7 | -2.9 | 82.1 | -0.1 |  |  |  |  | -2.1 | 1.2 | 0.2 | 2 | -3.3 |  | 4.3 |  |  |  |  | 12.3 | -10.3 |  |  |  | -0.9 | 59.2 | 7.3 | 37.6 | 5.1 | -0.4 | 2.6 | 1.4 | 61.6 | 11.5 | 66.5 | 11.1 | -3.9 |  | 1.2 | 0.5 | 11.1 |  |  | 5.8 | 0 |  | -2.4 |  |  |  | 7.5 | -17.7 | -17.3 | 4 |  | 8.4 | 3.1 | [6 empty] | -0.1 | 52.3 | 37.1 | 9.2 | 7.4 |  |  |  |  | 57.8 |  | 17.4 | -17.8 |  |  |  |  | 9.1 | 0 |  | 0.5 | 1.3 |  | -4.4 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | -3.6 | 0 | 0 | -0.7 | 0.7 | 0 |  | -4.7 | 1 | 3.1 | 3 |  | 3.9 | 0 | -6.6 | -13.4 | -0.4 | -0.8 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 | -0.8 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2.5 | 4.9 |  | 648.3 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.7 | 2.1 | 3.2
27/02/2026 | 21:30 | 33.8 | 28.4 | 9.6 |  |  | -6.4 | 6.1 |  |  | -6.4 | 14.4 | 0 | 43.4 | 8.6 | -3.3 | 82.6 | 0 |  |  |  |  | -1.6 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | -3.3 |  | 5.7 |  |  |  |  | 12 | -9.9 |  |  |  | -1 | 59.1 | 7.2 | 37.5 | 4.9 | -0.3 | 2.6 | 1 | 59.1 | 10.5 | 65.3 | 13.9 | -4 |  | 1.2 | 0.4 | 13.1 |  |  | 5.4 | 0 |  | -2.4 |  |  |  | 7.7 | -18.6 | -18.3 | 3.5 |  | 8.1 | 3 | [6 empty] | -0.1 | 50.9 | 37.3 | 9.2 | 7.3 |  |  |  |  | 55.8 |  | 14 | -16.9 |  |  |  |  | 8.4 | -0.5 |  | 0.3 | 1.3 |  | -4.7 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -0.4 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.6 | -3.2 | 0 | 0 | -0.2 | 0.7 | 0 |  | -4.5 | 1.2 | 3.1 | 3 |  | 6.9 | 0 | -7.2 | -14.5 | -0.6 | -1 |  | 2.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.8 | -1.9 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 1.9 | 3.9 |  | 638.4 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.7 | 2 | 3.1
27/02/2026 | 22:00 | 32.5 | 27.9 | 10.1 |  |  | -7.2 | 6.1 |  |  | -5.3 | 13.5 | 0 | 44.7 | 9 | -2.9 | 81.1 | 0.2 |  |  |  |  | -3.4 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | -3.4 |  | 3.6 |  |  |  |  | 10.9 | -5.4 |  |  |  | -1.1 | 60.6 | 8.1 | 37.6 | 5 | -0.4 | 2.6 | 0.8 | 44.9 | 11.6 | 66.6 | 11.4 | -3 |  | 1.2 | 0.3 | 13 |  |  | 5.4 | 0 |  | -3.5 |  |  |  | 7.5 | -17.7 | -17.7 | 4.3 |  | 8.4 | 3.1 | [6 empty] | -0.2 | 49.5 | 37.1 | 8.6 | 7.3 |  |  |  |  | 56.8 |  | 15.5 | -16.3 |  |  |  |  | 10.7 | 0.9 |  | 0.3 | 1.3 |  | -4.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 |  | -4.5 | 1.1 | 3.1 | 2.9 |  | 7.1 | 0 | -6.8 | -14 | -0.7 | -1.2 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.9 | -2.1 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 0 | 0 | 4.2 | 0.1 | 1.9 | 5.4 |  | 634.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | -1.1 | 1.9 | 2.6
27/02/2026 | 22:30 | 32.4 | 28.7 | 9.9 |  |  | -9.1 | 6.1 |  |  | -2.6 | 17.1 | 0 | 47.6 | 8.7 | -3.1 | 82.9 | -0.2 |  |  |  |  | -3.7 | 1.3 | 0.3 | 2 | -3.4 |  | 2.4 |  |  |  |  | 9.5 | -9.3 |  |  |  | -1.5 | 57.1 | 7.8 | 37.4 | 4.7 | -0.1 | 2.6 | 1.5 | 42.2 | 9 | 63.7 | 10.2 | -4.4 |  | 1.2 | 0.5 | 11.7 |  |  | 4.4 | 0 |  | -5.5 |  |  |  | 5.6 | -18.5 | -18.1 | 3.5 |  | 8 | 2.9 | [6 empty] | -0.2 | 53 | 36.8 | 9.1 | 7.3 |  |  |  |  | 53.5 |  | 10.4 | -16.2 |  |  |  |  | 6.6 | -1.5 |  | 0.5 | 1.3 |  | -5.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.4 | -3.4 | 0 | -0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 |  | -4.5 | 1.1 | 3.1 | 2.9 |  | 15.4 | 0 | -5.3 | -12.1 | -0.3 | -0.8 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -3.6 | -2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2.5 | 5.5 |  | 613.5 |  |  |  | 1.8 |  |  | -1.4 | 2 | 2.4
27/02/2026 | 23:00 | 31.9 | 28.7 | 10 |  |  | -8.9 | 6.1 |  |  | -3.6 | 15.2 | 0 | 46.6 | 3.7 | -6.4 | 80.9 | -0.1 |  |  |  |  | -3 | 1.4 | 0.3 | 2.8 | -3.1 |  | 0.2 |  |  |  |  | 9 | -8.4 |  |  |  | -1.3 | 56.3 | 7.8 | 37.3 | 4.6 | -0.1 | 2.6 | 1.7 | 38.4 | 5.2 | 60 | 10.5 | -3.4 |  | 1.2 | 0.3 | 12.8 |  |  | 3.3 | 0 |  | -6 |  |  |  | 4.7 | -22 | 0 | -0.5 |  | 6.1 | 2.2 | [6 empty] | -0.2 | 50 | 36.6 | 8.7 | 7.3 |  |  |  |  | 50.9 |  | 7.1 | -18.7 |  |  |  |  | 6.2 | -1.8 |  | 0.6 | 1.3 |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | -4.5 | 0 | -0.3 | 0 | 0.8 | 0 |  | -4.5 | 0.9 | 3.1 | 2.9 |  | 9.2 | 0 | -5.2 | -13.3 | -0.5 | -0.9 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.2 | -1.7 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 2 | 5.5 |  | 571.6 |  |  |  | 1.8 |  |  | -1.4 | 2 | 2.4
27/02/2026 | 23:30 | 31.7 | 15 | 7.5 |  |  | -11.1 | 6.1 |  |  | -6.6 | 14.6 | -22.3 | 44.1 | 3.7 | -6.8 | 57.4 | 0.1 |  |  |  |  | -4.9 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | -3 |  | -1.2 |  |  |  |  | 7.6 | -10.7 |  |  |  | -1.7 | 38.6 | 6.9 | 26.3 | 5.2 | -0.4 | 2.6 | 1.5 | 30.8 | 9.2 | -38.4 | 9.9 | -3.2 |  | 1.2 | 0.3 | 12.7 |  |  | 1.1 | 0 |  | -5 |  |  |  | 1.1 | -27.1 | 0 | -5.7 |  | 5.8 | 2 | [6 empty] | -0.2 | 49.3 | 37.2 | 8.9 | 7.3 |  |  |  |  | 46.8 |  | 1.1 | -22.7 |  |  |  |  | 8 | -0.7 |  | 0.5 | 1.3 |  | -5 | 0 | -1.5 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.6 | -6.6 | 0 | -0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 1.1 | 2.9 | 2.9 |  | 4.1 | 0 | -6.3 | -13.4 | -0.5 | -0.7 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.6 | 0 | 0 | 0 |  | -5.8 | -2.8 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 1.4 | 1.1 |  | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 2 | 5.5 |  | 317.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | -1.7 | 2 | 2.1
28/02/2026 | 00:00 | 28.5 | 14.5 | 7.3 |  |  | -13.6 | 6.1 |  |  | -10.1 | 6.4 | -28 | 39.9 | -7.8 | -14 | 63.7 | -0.2 |  |  |  |  | -5.3 | 1.2 | 0.3 | 0 | -3.1 |  | -2.8 |  |  |  |  | 7.1 | -11.1 |  |  |  | -0.8 | 46.6 | 7.5 | 26.1 | 5.1 | -0.3 | 2.6 | 0.7 | 25.4 | -4.8 | -43.5 | 8.7 | -4.4 |  | 1.2 | 0.3 | 9.8 |  |  | 5.8 | 0 |  | -4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.5 | [6 empty] | -0.2 | 52.3 | 37.5 | 9.8 | 7.3 |  |  |  |  | 54.8 |  | 13.2 | -21.8 |  |  |  |  | 2.4 | -4 |  | 0.7 | 1.3 |  | -4.8 | 0 | -1.6 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.1 | -7.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 |  | -4.4 | 0.2 | 3 | 3.1 |  | 0.8 | 0 | -7.7 | 0 | -0.7 | -0.8 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.3 | 0 | 0 | 0 |  | -6.6 | -4.5 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5.5 |  | 306.4 |  |  |  | 1.8 |  |  | -1.1 | 2 | 2.7
EJEC |  | 809.85 | 1009.05 | 511.8 | 0 | 0 | -165.95 | 285.6 | 0 | 0 | -232.95 | 37.75 | -25.15 | 1331.15 | 338.25 | -21.8 | 1188.9 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.95 | 19.15 | 27.75 | 15.95 | -80.15 | 0 | 246.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.5 | -76.9 | 0 | 0 | 0 | -27.4 | 1114.1 | 187.5 | 739.75 | 127.45 | -4.35 | 62.4 | 35.25 | 1108.45 | 191.55 | 514.3 | 274.35 | -71.15 | 0 | 28.8 | 7.25 | 257.7 | 0 | 0 | 107.75 | 0.4 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 117.15 | -89.6 | -97.4 | 43.65 | 0 | 233.25 | 91.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.55 | 1243.7 | 614.1 | 273.9 | 116.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361.95 | 0 | 392.2 | -77.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.9 | -38 | 0 | 9.55 | 32.55 | 0 | -97.95 | 81.4 | -48.25 | 0 | 1.05 | -1.25 | -23.2 | 242.5 | 0 | 0 | 2.4 | 39.95 | 4.5 | -2 | 7.15 | 14.15 | 0 | -7.4 | -19.25 | -92.3 | -196.95 | -35.15 | 0.9 | -1.55 | 7.5 | 0.1 | 0 | -104.9 | 22.75 | 71.15 | 71.7 | 0 | 44.1 | 15.95 | -113.05 | -242.45 | -12.2 | -24.45 | 0 | 62.75 | -2.2 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -93.75 | 73.65 | 1.85 | 147.55 | 0 | -84.75 | -37.65 | 79.2 | 35.8 | 18.65 | 15.3 | 16.6 | 2.15 | 12.9 | 46 | 38.65 | 0 | 2.25 | 49.5 | 58.95 | 7.85 | 62.3 | 117.3 | 0 | 14894.45 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -8.75 | 33.1 | 67.35

## DEMANDA_AREAS
viernes, 27 de Febrero del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 7237.4 | 1032.8256 | 4371.5318 | 1833.0426 | 262.8669
01:00 | 0 | 7171.5 | 1061.22 | 4289.9128 | 1820.3672 | 248.3089
01:30 | 0 | 7016.4 | 1002.2951 | 4218.0956 | 1796.0093 | 263.616
02:00 | 0 | 6847.3 | 909.2262 | 4151.2497 | 1786.8241 | 264.0837
02:30 | 0 | 6660.5 | 902.6077 | 3968.141 | 1789.7513 | 265.4444
03:00 | 0 | 6806.2 | 966.3425 | 4047.3228 | 1792.5347 | 271.7665
03:30 | 0 | 6770.5 | 954.5333 | 4018.2514 | 1797.7153 | 263.4934
04:00 | 0 | 6719.3 | 914.6385 | 4000.636 | 1804.0255 | 258.5948
04:30 | 0 | 6698 | 916.5522 | 4008.7354 | 1772.7124 | 263.6936
05:00 | 0 | 6700.1 | 962.3103 | 3954.6272 | 1783.1625 | 259.2019
05:30 | 0 | 6777.2 | 936.3356 | 4011.9235 | 1828.9409 | 253.6972
06:00 | 0 | 6935.99 | 1003.0939 | 4126.4553 | 1806.4408 | 248.2103
06:30 | 0 | 6886.24 | 990.53 | 4105.2941 | 1790.4159 | 243.6917
07:00 | 0 | 6931.09 | 978.8104 | 4170.426 | 1781.8536 | 236.6426
07:30 | 0 | 7049.4 | 926.6807 | 4357.1561 | 1765.5632 | 240.2722
08:00 | 0 | 7320.04 | 1050.5417 | 4484.7211 | 1784.7772 | 246.2407
08:30 | 0 | 7694.85 | 1070.4548 | 4786.958 | 1837.4372 | 255.0089
09:00 | 0 | 8015.63 | 1138.6025 | 5021.0992 | 1855.9283 | 257.8503
09:30 | 0 | 8127.92 | 1141.9832 | 5131.3368 | 1854.6 | 264.9993
10:00 | 0 | 8288.93 | 1187.3116 | 5232.4231 | 1869.1953 | 267.4778
10:30 | 0 | 8375.18 | 1215.1166 | 5312.0838 | 1847.9796 | 268.4595
11:00 | 0 | 8426.47 | 1229.5165 | 5295.3344 | 1901.6191 | 270.2046
11:30 | 0 | 8560.38 | 1223.2081 | 5432.2702 | 1904.9017 | 266.7633
12:00 | 0 | 8621.2 | 1262.6 | 5453.0829 | 1905.5171 | 262.8535
12:30 | 0 | 8512.38 | 1248.1551 | 5387.2968 | 1876.9281 | 252.9301
13:00 | 0 | 8487.84 | 1238.832 | 5365.1563 | 1883.8517 | 253.3463
13:30 | 0 | 8393.74 | 1191.8112 | 5320.5022 | 1881.4266 | 260.2571
14:00 | 0 | 8444.47 | 1196.5217 | 5326.683 | 1921.2653 | 261.7682
14:30 | 0 | 8479.86 | 1253.7655 | 5340.9129 | 1885.1816 | 261.8955
15:00 | 0 | 8509.14 | 1237.0304 | 5326.5035 | 1945.6061 | 266.101
15:30 | 0 | 8519.3 | 1211.7719 | 5394.901 | 1912.6271 | 264.6034
16:00 | 0 | 8446.38 | 1257.5096 | 5365.3857 | 1823.4847 | 265.2237
16:30 | 0 | 8339.16 | 1249.1615 | 5178.0272 | 1911.9713 | 262.1008
17:00 | 0 | 8226.15 | 1181.0716 | 5120.9613 | 1924.1171 | 260.9851
17:30 | 0 | 8152.64 | 1183.4152 | 5021.4764 | 1947.7484 | 258.3789
18:00 | 0 | 7923.26 | 1159.0538 | 4803.6443 | 1960.5619 | 243.1515
18:30 | 0 | 7868.4 | 1130.1168 | 4771.0941 | 1967.1891 | 238.1816
19:00 | 0 | 8130.7 | 1208.6216 | 4945.8848 | 1976.1936 | 237.3387
19:30 | 0 | 8110.2 | 1213.9519 | 4934.9238 | 1961.3243 | 237.9056
20:00 | 0 | 8141.1 | 1209.8263 | 4962.5162 | 1968.7575 | 245.8094
20:30 | 0 | 8068.5 | 1205.0733 | 4904.403 | 1959.0237 | 252.1628
21:00 | 0 | 8056.5 | 1198.2335 | 4893.3209 | 1964.9456 | 254.62
21:30 | 0 | 7977.5 | 1215.6814 | 4808.273 | 1953.5456 | 262.6629
22:00 | 0 | 7976.2 | 1184.0813 | 4875.1236 | 1916.9951 | 263.1956
22:30 | 0 | 7895.2 | 1161.5431 | 4835.5483 | 1898.1086 | 262.3562
23:00 | 0 | 7803.7 | 1106.9079 | 4815.5621 | 1881.23 | 256.3129
23:30 | 0 | 7515.1 | 1068.6888 | 4598.813 | 1847.5982 | 260.0823
00:00 | 0 | 7247.8 | 1056.4481 | 4376.7743 | 1814.5776 | 255.008
MÁXIMO | 0 | 8621.2 | 1262.6 | 5453.0829 | 1976.1936 | 271.7665
MÍNIMO | 0 | 6660.5 | 902.6077 | 3954.6272 | 1765.5632 | 236.6426
PROMEDIO | 0 | 7747.1446 | 1115.5127 | 4762.9741 | 1868.6578 | 257.0796
ENERGÍA | 0 | 185931.47 | 26772.3053 | 114311.3779 | 44847.7868 | 6169.9098
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
viernes, 27 de Febrero del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 48.5812 | 12.46 | [5 empty] | 27.041 | 14.9867 | 14.6 | 34.032 |  |  | 51.039 |  | 44.1956 |  | 8.8 |  | 141.8787 |  | 6.5146 |  |  | 13.77 | [6 empty] | 5.3379 | 0 |  | 47.6757 | 118.08 | 26.9129 | 0.81 | 163.05 |  | 38.635 | 35.246 |  | 195.5863 | 31.377 |  |  |  | 2.6 |  | 20.416 |  | 21 |  |  |  | 18.6891 |  | 4.4017 |  |  | 61.582 | 2.36 | 146.3433 |  | 4.9998 | 129.0764 | 12.9528 |  | 36.0418 | 3.8582 |  |  | 89.2982 | 15.9113 |  | 0.57 | 24.8511 | 448.4757 |  | 151.7523 | 17.206 |  |  | 16.311 | 5.024 |  |  | 17.4917 | 290.8 |  | 40.642 |  | 34.263
01:00 |  |  | 49.5437 | 11.441 | [5 empty] | 27.0449 | 14.6493 | 14.85 | 33.288 |  |  | 50.857 |  | 37.9499 |  | 9.2 |  | 140.4581 |  | 6.5292 |  |  | 13.82 | [6 empty] | 5.3343 | 0 |  | 51.7158 | 117.11 | 26.3319 | 0.7 | 163.01 |  | 40.191 | 34.682 |  | 194.01 | 31.1414 |  |  |  | 2.6 |  | 20.786 |  | 21 |  |  |  | 18.2354 |  | 4.3288 |  |  | 63.391 | 2.37 | 144.6785 |  | 4.9048 | 129.2903 | 12.7757 |  | 35.8347 | 3.9635 |  |  | 89.7419 | 15.9209 |  | 0.56 | 24.383 | 446.1243 |  | 156.1124 | 17.408 |  |  | 16.1004 | 4.9756 |  |  | 16.8115 | 293.09 |  | 41.213 |  | 36.324
01:30 |  |  | 50.646 | 12.281 | [5 empty] | 26.876 | 15.0271 | 14.89 | 33.052 |  |  | 51.35 |  | 42.2025 |  | 9.2 |  | 104.3798 |  | 6.2002 |  |  | 13.98 | [6 empty] | 5.3113 | 0 |  | 51.1389 | 115.51 | 27.2194 | 0.64 | 162.66 |  | 39.318 | 35.266 |  | 194.8209 | 30.8875 |  |  |  | 2.6 |  | 20.933 |  | 21 |  |  |  | 18.2433 |  | 4.2591 |  |  | 65.754 | 2.31 | 144.3486 |  | 4.9448 | 129.1692 | 12.0592 |  | 35.2831 | 4.0073 |  |  | 90.0129 | 15.9851 |  | 0.56 | 25.0649 | 442.4958 |  | 156.9365 | 17.406 |  |  | 15.6569 | 4.9631 |  |  | 17.0553 | 294.6 |  | 41.11 |  | 33.808
02:00 |  |  | 49.683 | 12.872 | [5 empty] | 26.7288 | 14.7713 | 15.02 | 32.892 |  |  | 51.19 |  | 44.4519 |  | 9.3 |  | 102.3766 |  | 6.0531 |  |  | 14.62 | [6 empty] | 5.2736 | 0 |  | 51.2735 | 117.77 | 27.1451 | 0.44 | 160.62 |  | 39.923 | 35.654 |  | 195.4697 | 31.3057 |  |  |  | 2.6 |  | 21.026 |  | 21 |  |  |  | 18.3633 |  | 4.3586 |  |  | 65.913 | 2.34 | 142.062 |  | 4.9312 | 132.0388 | 13.6239 |  | 36.2746 | 3.7307 |  |  | 89.8721 | 15.9704 |  | 0.57 | 24.8455 | 441.2965 |  | 155.6189 | 17.76 |  |  | 16.1139 | 4.9655 |  |  | 17.5159 | 286.5 |  | 40.695 |  | 31.309
02:30 |  |  | 50.6088 | 13.086 | [5 empty] | 27.584 | 15.5001 | 15.12 | 32.618 |  |  | 51.279 |  | 51.1801 |  | 9.3 |  | 147.9246 |  | 5.9455 |  |  | 13.83 | [6 empty] | 5.2218 | 0 |  | 51.6574 | 120.2 | 27.4558 | 0.41 | 141.96 |  | 39.68 | 35.348 |  | 194.1039 | 31.5872 |  |  |  | 2.5 |  | 21.05 |  | 21 |  |  |  | 18.5078 |  | 4.2376 |  |  | 65.821 | 2.35 | 139.6892 |  | 5.0519 | 130.3325 | 14.131 |  | 36.5447 | 3.872 |  |  | 90.0812 | 15.9693 |  | 0.55 | 25.6176 | 444.0866 |  | 150.932 | 17.264 |  |  | 16.7682 | 4.7354 |  |  | 17.3274 | 283.87 |  | 40.957 |  | 31.218
03:00 |  |  | 49.7677 | 12.635 | [5 empty] | 27.3178 | 15.7413 | 14.9 | 33.152 |  |  | 50.956 |  | 54.7061 |  | 9.4 |  | 141.8487 |  | 5.8782 |  |  | 14.54 | [6 empty] | 4.8159 | 0 |  | 50.4429 | 119.57 | 27.2477 | 0.67 | 135.82 |  | 38.603 | 35.201 |  | 192.3428 | 32.1302 |  |  |  | 2.6 |  | 21.066 |  | 21 |  |  |  | 18.2708 |  | 4.2531 |  |  | 65.627 | 2.33 | 144.4847 |  | 5.0304 | 132.8988 | 14.9527 |  | 35.9997 | 3.9659 |  |  | 90.2439 | 15.9685 |  | 0.59 | 24.5542 | 441.0481 |  | 150.3082 | 17.299 |  |  | 16.6511 | 4.7475 |  |  | 17.461 | 291.94 |  | 39.44 |  | 35.946
03:30 |  |  | 47.2876 | 12.019 | [5 empty] | 27.2216 | 15.3614 | 14.82 | 33.15 |  |  | 50.882 |  | 50.1025 |  | 9.4 |  | 149.5004 |  | 5.6352 |  |  | 15.29 | [6 empty] | 5.0572 | 0 |  | 49.3224 | 118.35 | 27.2674 | 0.48 | 112.75 |  | 39.032 | 35.197 |  | 193.9052 | 34.4937 |  |  |  | 2.6 |  | 21.076 |  | 21 |  |  |  | 18.4844 |  | 4.3526 |  |  | 65.225 | 2.32 | 142.041 |  | 4.9431 | 133.5793 | 12.9111 |  | 35.1324 | 4.0274 |  |  | 89.7555 | 15.9794 |  | 0.57 | 24.6339 | 442.5909 |  | 150.4652 | 17.995 |  |  | 16.8624 | 4.9598 |  |  | 17.7665 | 285.63 |  | 38.705 |  | 36.39
04:00 |  |  | 46.553 | 11.324 | [5 empty] | 27.4935 | 14.84 | 14.65 | 32.826 |  |  | 51.523 |  | 46.3554 |  | 9.6 |  | 137.2969 |  | 5.4912 |  |  | 14.93 | [6 empty] | 5.1905 | 0 |  | 50.5449 | 119.63 | 27.2909 | 0.18 | 109.28 |  | 38.458 | 34.429 |  | 192.9897 | 36.0473 |  |  |  | 2.6 |  | 21.065 |  | 21 |  |  |  | 18.3336 |  | 4.2221 |  |  | 65.297 | 2.3 | 141.5804 |  | 4.8455 | 132.9696 | 13.7423 |  | 35.8261 | 3.8866 |  |  | 89.6912 | 15.9811 |  | 0.55 | 24.8593 | 442.9355 |  | 153.9321 | 18.194 |  |  | 16.3305 | 4.9372 |  |  | 17.6072 | 294.78 |  | 39.607 |  | 31.94
04:30 |  |  | 50.1206 | 11.641 | [5 empty] | 27.6293 | 15.7543 | 15.01 | 32.754 |  |  | 50.551 |  | 37.1835 |  | 9.6 |  | 98.6221 |  | 5.4435 |  |  | 14.72 | [6 empty] | 5.2815 | 0 |  | 50.2314 | 117.58 | 27.2467 | 1.65 | 125.9 |  | 38.368 | 34.249 |  | 184.8772 | 35.6819 |  |  |  | 2.7 |  | 21.106 |  | 21 |  |  |  | 18.0292 |  | 4.2187 |  |  | 64.919 | 2.33 | 141.5966 |  | 4.7768 | 131.2217 | 12.8993 |  | 36.3758 | 3.9037 |  |  | 90.0358 | 16.3735 |  | 0.56 | 24.7406 | 429.6505 |  | 158.233 | 17.662 |  |  | 16.4926 | 4.9764 |  |  | 16.6744 | 292.25 |  | 39.905 |  | 30.026
05:00 |  |  | 49.1793 | 10.977 | [5 empty] | 28.2428 | 15.6523 | 14.98 | 33.264 |  |  | 50.222 |  | 43.2711 |  | 9.4 |  | 114.8613 |  | 5.445 |  |  | 14.59 | [6 empty] | 5.0363 | 0 |  | 52.6691 | 119.27 | 27.676 | 2.1 | 147.81 |  | 37.146 | 33.851 |  | 166.9962 | 33.7283 |  |  |  | 2.6 |  | 21.081 |  | 21 |  |  |  | 18.4423 |  | 4.3746 |  |  | 65.814 | 2.48 | 142.9352 |  | 4.9151 | 135.3682 | 13.5538 |  | 34.9425 | 4.3754 |  |  | 89.7374 | 16.1365 |  | 0.56 | 23.9373 | 408.8168 |  | 155.6929 | 18.233 |  |  | 15.8496 | 4.9791 |  |  | 16.7588 | 294.44 |  | 40.764 |  | 31.284
05:30 |  |  | 49.3014 | 9.703 | [5 empty] | 28.3202 | 15.8279 | 14.95 | 34.518 |  |  | 50.092 |  | 41.6401 |  | 9.2 |  | 162.9015 |  | 5.2512 |  |  | 15.77 | [6 empty] | 5.0887 | 0 |  | 51.0796 | 118.42 | 27.6445 | 1.93 | 142.37 |  | 36.207 | 33.373 |  | 166.5973 | 33.748 |  |  |  | 2.6 |  | 21.017 |  | 21 |  |  |  | 18.0803 |  | 4.421 |  |  | 66.17 | 2.47 | 142.6493 |  | 5.0171 | 132.9843 | 11.9896 |  | 34.4779 | 3.8589 |  |  | 89.8137 | 16.0452 |  | 0.5 | 23.9909 | 440.9769 |  | 156.4833 | 18.097 |  |  | 15.2387 | 4.9669 |  |  | 15.355 | 293.62 |  | 40.157 |  | 30.584
06:00 |  |  | 49.4266 | 9.307 | [5 empty] | 28.2649 | 15.5476 | 14.9 | 34.77 |  |  | 49.754 |  | 50.1599 |  | 8.6 |  | 148.6542 |  | 4.8854 |  |  | 16.74 | [6 empty] | 5.1021 | 0 |  | 51.8354 | 119.87 | 22.4713 | 1.54 | 144.76 |  | 35.642 | 34.199 |  | 167.9384 | 32.1558 |  |  |  | 2.5 |  | 21.015 |  | 21 |  |  |  | 18.2857 |  | 4.3299 |  |  | 60.663 | 2.19 | 140.5942 |  | 4.8949 | 133.7961 | 12.4843 |  | 34.735 | 3.6509 |  |  | 89.3482 | 16.0123 |  | 0.61 | 23.7262 | 448.1096 |  | 155.6332 | 17.91 |  |  | 14.5345 | 4.9049 |  |  | 14.9734 | 293.74 |  | 40.061 |  | 30.192
06:30 |  |  | 49.8427 | 9.175 | [5 empty] | 28.0588 | 14.9975 | 14.46 | 33.826 |  |  | 49.577 |  | 52.7411 |  | 9 |  | 140.9394 |  | 4.776 |  |  | 16.34 | [6 empty] | 5.0694 | 0 |  | 48.3254 | 114.96 | 21.5157 | 0.55 | 151 |  | 35.204 | 34.166 |  | 168.115 | 31.5231 |  |  |  | 2.5 |  | 21 |  | 21 |  |  |  | 18.2393 |  | 4.2402 |  |  | 56.911 | 2.28 | 138.6618 |  | 4.6995 | 130.4589 | 12.0602 |  | 31.7981 | 3.6076 |  |  | 89.0465 | 16.0143 |  | 0.64 | 22.817 | 442.9955 |  | 150.5494 | 17.787 |  |  | 14.3375 | 4.6811 |  |  | 13.4287 | 291.39 |  | 39.889 |  | 27.37
07:00 |  |  | 49.7 | 9.561 | [5 empty] | 27.7721 | 12.2549 | 14.5 | 33.246 |  |  | 49.163 |  | 46.1408 |  | 9.2 |  | 125.8194 |  | 4.886 |  |  | 16.17 | [6 empty] | 4.9555 | 0 |  | 46.1558 | 113.59 | 22.847 | 0.91 | 154.03 |  | 32.516 | 34.196 |  | 166.9039 | 30.7608 |  |  |  | 2.4 |  | 20.915 |  | 21 |  |  |  | 18.0944 |  | 4.2465 |  |  | 56.356 | 2.19 | 141.5331 |  | 4.758 | 127.7377 | 10.7095 |  | 30.4365 | 3.8025 |  |  | 88.8244 | 16.0785 |  | 0.56 | 21.9822 | 444.4927 |  | 152.6972 | 17.458 |  |  | 13.8867 | 4.6296 |  |  | 13.5352 | 281.93 |  | 39.646 |  | 19.164
07:30 |  |  | 49.352 | 10.933 | [5 empty] | 27.5829 | 11.3758 | 14.5 | 32.276 |  |  | 48.884 |  | 36.4342 |  | 8.8 |  | 88.753 |  | 4.888 |  |  | 16.35 | [6 empty] | 4.7632 | 0 |  | 48.8753 | 119.53 | 26.4771 | 0.73 | 152.59 |  | 32.058 | 34.859 |  | 165.9651 | 31.0292 |  |  |  | 2.6 |  | 20.667 |  | 21 |  |  |  | 18.2139 |  | 4.2851 |  |  | 55.775 | 2.19 | 138.3861 |  | 4.8725 | 133.3068 | 10.9784 |  | 31.9894 | 3.7307 |  |  | 87.7908 | 16.0658 |  | 0.59 | 21.7011 | 440.0392 |  | 159.7507 | 17.299 |  |  | 13.5235 | 4.6414 |  |  | 13.8031 | 278.61 |  | 39.284 |  | 15.519
08:00 |  |  | 48.7426 | 11.532 | [5 empty] | 27.3586 | 11.284 | 14.31 | 30.894 |  |  | 48.966 |  | 33.9194 |  | 8.4 |  | 114.0405 |  | 5.0281 |  |  | 16.05 | [6 empty] | 4.832 | 0 |  | 50.3772 | 121.25 | 26.5309 | 0.73 | 148.77 |  | 33.864 | 35.232 |  | 165.8714 | 30.3682 |  |  |  | 2.5 |  | 20.701 |  | 21 |  |  |  | 18.1323 |  | 4.5375 |  |  | 55.981 | 2.18 | 134.213 |  | 4.8949 | 132.3141 | 11.2759 |  | 33.8131 | 3.7307 |  |  | 88.3961 | 16.1015 |  | 0.53 | 21.7478 | 443.7909 |  | 155.1588 | 17.58 |  |  | 13.8383 | 4.6532 |  |  | 13.9554 | 267.19 |  | 39.171 |  | 9.989
08:30 |  |  | 49.1386 | 11.659 | [5 empty] | 27.3688 | 11.4402 | 14.46 | 30.014 |  |  | 49.027 |  | 47.3572 |  | 8.4 |  | 158.3521 |  | 5.0424 |  |  | 15.13 | [6 empty] | 5.1929 | 0 |  | 50.4077 | 120.91 | 26.7691 | 0.72 | 151.1 |  | 34.038 | 35.045 |  | 166.3134 | 31.2364 |  |  |  | 2.5 |  | 20.725 |  | 21 |  |  |  | 18.2095 |  | 4.4491 |  |  | 58.838 | 2.17 | 137.3829 |  | 4.9475 | 131.949 | 12.2584 |  | 33.8127 | 3.872 |  |  | 88.4694 | 18.5145 |  | 0.51 | 22.71 | 445.915 |  | 157.1509 | 17.464 |  |  | 14.4946 | 4.5848 |  |  | 14.0484 | 276.55 |  | 40.19 |  | 5.226
09:00 |  |  | 49.7469 | 12.216 | [5 empty] | 27.2037 | 11.3344 | 14.16 | 29.666 |  |  | 49.329 |  | 49.0025 |  | 8.4 |  | 155.4408 |  | 5.0614 |  |  | 15.54 | [6 empty] | 4.6838 | 0 |  | 50.9002 | 123.21 | 26.4038 | 0.63 | 153.36 |  | 34.134 | 35.898 |  | 166.8483 | 33.5663 |  |  |  | 2.6 |  | 20.719 |  | 21 |  |  |  | 18.3033 |  | 4.4935 |  |  | 61.476 | 1.97 | 135.0142 |  | 5.0447 | 135.2945 | 11.7826 |  | 34.4728 | 3.9659 |  |  | 88.0034 | 19.8593 |  | 0.51 | 25.0809 | 441.7229 |  | 155.1629 | 17.121 |  |  | 15.267 | 4.563 |  |  | 15.2211 | 282.5 |  | 40.595 |  | 5.003
09:30 |  |  | 51.0243 | 12.529 | [5 empty] | 27.0252 | 11.5985 | 14.3 | 29.214 |  |  | 49.37 |  | 36.3384 |  | 8.4 |  | 144.869 |  | 5.0266 |  |  | 17.13 | [6 empty] | 4.0358 | 0 |  | 51.761 | 119.9 | 27.1144 | 0.44 | 154.22 |  | 34.613 | 36.023 |  | 164.1247 | 33.6743 |  |  |  | 2.5 |  | 20.797 |  | 21 |  |  |  | 18.2276 |  | 4.3472 |  |  | 64.272 | 2.1 | 142.3388 |  | 5.0431 | 133.5577 | 12.2504 |  | 35.8616 | 4.0274 |  |  | 88.2152 | 20.836 |  | 0.48 | 27.7587 | 412.6457 |  | 158.7257 | 17.243 |  |  | 15.7199 | 4.7454 |  |  | 15.3866 | 286.9 |  | 39.932 |  | 9.416
10:00 |  |  | 52.4996 | 13.246 | [5 empty] | 27.5192 | 11.3764 | 14.37 | 28.26 |  |  | 49.86 |  | 45.425 |  | 8.4 |  | 116.803 |  | 5.3793 |  |  | 17.1 | [6 empty] | 4.1829 | 0 |  | 50.912 | 118.61 | 27.8367 | 0.24 | 156.05 |  | 35.565 | 35.779 |  | 162.9595 | 35.638 |  |  |  | 2.6 |  | 20.757 |  | 21 |  |  |  | 18.0109 |  | 4.456 |  |  | 66.276 | 2.44 | 146.2727 |  | 5.1784 | 132.1714 | 11.5447 |  | 36.0698 | 3.8866 |  |  | 88.5182 | 20.9948 |  | 0.49 | 27.9879 | 423.6145 |  | 159.6956 | 17.581 |  |  | 15.7985 | 4.8768 |  |  | 15.7802 | 284.38 |  | 39.57 |  | 9.364
10:30 |  |  | 51.9659 | 12.777 | [5 empty] | 27.9147 | 11.8072 | 15.03 | 26.964 |  |  | 49.724 |  | 54.4463 |  | 8.4 |  | 125.2599 |  | 5.3535 |  |  | 17.5 | [6 empty] | 4.0119 | 0 |  | 49.8581 | 118.87 | 27.9682 | 0.58 | 156.35 |  | 35.902 | 35.126 |  | 163.8532 | 35.6862 |  |  |  | 2.5 |  | 20.753 |  | 21 |  |  |  | 17.9413 |  | 4.5031 |  |  | 65.911 | 2.42 | 145.9448 |  | 5.0206 | 133.3071 | 11.5703 |  | 36.6179 | 3.7307 |  |  | 87.9757 | 20.9057 |  | 0.54 | 28.3989 | 395.5906 |  | 159.1445 | 17.349 |  |  | 15.7633 | 4.6988 |  |  | 16.1056 | 283.57 |  | 39.297 |  | 8.754
11:00 |  |  | 52.1362 | 12.006 | [5 empty] | 27.8821 | 11.4699 | 14.83 | 27.776 |  |  | 49.749 |  | 47.4178 |  | 8.4 |  | 155.5069 |  | 5.3534 |  |  | 17.35 | [6 empty] | 4.3254 | 0 |  | 49.446 | 118.93 | 27.4439 | 1 | 158.85 |  | 37.947 | 34.513 |  | 163.3136 | 34.3277 |  |  |  | 2.6 |  | 20.731 |  | 21 |  |  |  | 18.5387 |  | 4.4831 |  |  | 66.093 | 2.36 | 145.3817 |  | 5.0009 | 128.9252 | 11.3754 |  | 36.1153 | 3.872 |  |  | 87.3796 | 21.2472 |  | 0.49 | 28.0797 | 400.1877 |  | 159.1433 | 17.467 |  |  | 15.9369 | 4.8242 |  |  | 16.8696 | 284.62 |  | 39.315 |  | 6.485
11:30 |  |  | 51.8249 | 11.64 | [5 empty] | 27.6411 | 11.845 | 14.77 | 27.242 |  |  | 49.825 |  | 51.4526 |  | 8.4 |  | 159.6657 |  | 4.9634 |  |  | 17.38 | [6 empty] | 4.6142 | 0 |  | 49.2031 | 117.39 | 26.7698 | 0.9 | 159.76 |  | 38.701 | 34.011 |  | 167.8772 | 35.1661 |  |  |  | 2.5 |  | 20.724 |  | 21 |  |  |  | 18.3505 |  | 4.3393 |  |  | 66.157 | 2.09 | 146.0709 |  | 5.0263 | 131.4518 | 11.4873 |  | 33.3064 | 3.9659 |  |  | 86.7378 | 20.9267 |  | 0.51 | 25.5808 | 433.8001 |  | 159.8121 | 16.828 |  |  | 16.0678 | 4.7464 |  |  | 17.3536 | 287.8 |  | 40.075 |  | 4.236
12:00 |  |  | 51.6178 | 10.362 | [5 empty] | 27.2302 | 11.5768 | 14.41 | 28.144 |  |  | 49.694 |  | 49.5105 |  | 8.4 |  | 144.9964 |  | 4.904 |  |  | 17.25 | [6 empty] | 4.5948 | 0 |  | 45.7587 | 117.62 | 25.7006 | 0.73 | 159.08 |  | 37.899 | 34.106 |  | 165.6219 | 35.0979 |  |  |  | 2.5 |  | 20.775 |  | 21 |  |  |  | 18.4012 |  | 4.4477 |  |  | 66.486 | 2.41 | 137.9454 |  | 4.8521 | 132.8106 | 11.1104 |  | 31.564 | 3.9659 |  |  | 84.9799 | 24.1309 |  | 0.53 | 25.5606 | 431.721 |  | 153.596 | 16.8 |  |  | 16.3443 | 4.7204 |  |  | 16.053 | 286.3 |  | 39.957 |  | 5.798
12:30 |  |  | 51.0491 | 10.219 | [5 empty] | 26.5156 | 11.6951 | 14.16 | 28.768 |  |  | 49.734 |  | 34.284 |  | 8.4 |  | 144.4934 |  | 5.157 |  |  | 17.63 | [6 empty] | 4.6325 | 0 |  | 46.6325 | 116.9 | 25.4891 | 0.78 | 158.41 |  | 36.481 | 34.15 |  | 163.815 | 34.1646 |  |  |  | 2.6 |  | 21.019 |  | 21 |  |  |  | 18.4499 |  | 4.4089 |  |  | 66.404 | 2.43 | 132.9406 |  | 4.8396 | 132.7016 | 9.0769 |  | 31.1969 | 3.872 |  |  | 82.7724 | 24.2016 |  | 0.54 | 25.0681 | 414.7889 |  | 148.5937 | 17.044 |  |  | 15.8563 | 4.42 |  |  | 15.9883 | 287.73 |  | 39.867 |  | 9.452
13:00 |  |  | 49.2186 | 10.976 | [5 empty] | 26.4582 | 14.2093 | 14.26 | 28.84 |  |  | 49.608 |  | 41.2003 |  | 8.4 |  | 137.6832 |  | 5.2778 |  |  | 16.78 | [6 empty] | 4.6611 | 0 |  | 44.9425 | 117.53 | 25.0023 | 0.64 | 157.47 |  | 36.369 | 33.987 |  | 163.5717 | 33.6416 |  |  |  | 2.6 |  | 21.008 |  | 21 |  |  |  | 18.1805 |  | 4.4337 |  |  | 66.64 | 2.49 | 138.4336 |  | 4.8133 | 130.4581 | 8.3432 |  | 30.9728 | 4.0073 |  |  | 82.8307 | 24.2037 |  | 0.55 | 24.8022 | 428.0747 |  | 157.1554 | 17.004 |  |  | 16.2455 | 4.38 |  |  | 16.6584 | 288.46 |  | 39.831 |  | 11.046
13:30 |  |  | 48.4967 | 11.431 | [5 empty] | 26.8894 | 15.5013 | 14.58 | 28.176 |  |  | 49.794 |  | 43.5918 |  | 8.6 |  | 116.6504 |  | 5.3296 |  |  | 16.92 | [6 empty] | 5.4663 | 0 |  | 46.4773 | 116.92 | 25.156 | 0.45 | 156.79 |  | 35.749 | 34.364 |  | 163.6815 | 34.5441 |  |  |  | 2.5 |  | 20.954 |  | 21 |  |  |  | 18.1496 |  | 4.441 |  |  | 66.748 | 2.41 | 139.078 |  | 4.7869 | 132.4748 | 8.4509 |  | 31.6107 | 3.7307 |  |  | 86.6877 | 24.3021 |  | 0.53 | 26.1314 | 437.5366 |  | 155.1354 | 17.165 |  |  | 16.7285 | 4.4591 |  |  | 17.094 | 270.92 |  | 40.163 |  | 12.599
14:00 |  |  | 49.4341 | 11.536 | [5 empty] | 26.9461 | 16.2886 | 14.01 | 28.354 |  |  | 50.132 |  | 47.7288 |  | 8.6 |  | 112.1728 |  | 5.3948 |  |  | 15.68 | [6 empty] | 5.7647 | 0 |  | 34.1681 | 116.5 | 26.8033 | 0.73 | 161.47 |  | 37.369 | 34.784 |  | 160.7123 | 34.5958 |  |  |  | 2.6 |  | 20.799 |  | 21 |  |  |  | 18.215 |  | 4.4583 |  |  | 66.891 | 2.46 | 140.8016 |  | 4.9397 | 131.1404 | 9.6111 |  | 32.3838 | 3.872 |  |  | 87.5185 | 24.2716 |  | 0.55 | 26.8091 | 436.151 |  | 148.0382 | 17.09 |  |  | 16.7738 | 4.5597 |  |  | 16.3024 | 284.65 |  | 39.887 |  | 12.265
14:30 |  |  | 49.1067 | 11.705 | [5 empty] | 27.0315 | 16.4237 | 14.3 | 28.152 |  |  | 50.104 |  | 47.6932 |  | 8.2 |  | 128.7974 |  | 5.3009 |  |  | 14.76 | [6 empty] | 5.7565 | 0 |  | 34.8207 | 118.74 | 23.2873 | 0.86 | 162.29 |  | 37.861 | 34.9 |  | 163.1425 | 35.365 |  |  |  | 2.5 |  | 20.792 |  | 21 |  |  |  | 18.4633 |  | 4.5688 |  |  | 64.645 | 2.49 | 142.0586 |  | 5.0945 | 132.855 | 9.985 |  | 32.5094 | 3.9659 |  |  | 87.1973 | 24.0828 |  | 0.5 | 26.8487 | 437.7674 |  | 146.3936 | 17.884 |  |  | 16.9041 | 4.693 |  |  | 16.6038 | 282.48 |  | 38.864 |  | 18.14
15:00 |  |  | 49.5814 | 11.332 | [5 empty] | 27.3772 | 15.9336 | 12.94 | 28.368 |  |  | 50.544 |  | 47.5848 |  | 8 |  | 150.4633 |  | 5.2244 |  |  | 14.1 | [6 empty] | 6.22 | 0 |  | 36.7112 | 120.18 | 23.4149 | 0.97 | 162.93 |  | 38.12 | 34.3 |  | 161.2663 | 36.1793 |  |  |  | 2.6 |  | 20.807 |  | 21 |  |  |  | 18.1054 |  | 4.4128 |  |  | 58.067 | 2.44 | 150.4345 |  | 5.0509 | 132.5272 | 9.9984 |  | 34.383 | 4.0274 |  |  | 87.4517 | 24.1342 |  | 0.48 | 27.8609 | 441.5618 |  | 149.8262 | 17.996 |  |  | 16.1706 | 4.707 |  |  | 15.8289 | 289.97 |  | 39.765 |  | 11.125
15:30 |  |  | 49.1657 | 11.799 | [5 empty] | 27.7463 | 16.0019 | 11.78 | 28.578 |  |  | 49.512 |  | 35.3874 |  | 7.9 |  | 130.0177 |  | 5.1151 |  |  | 13.84 | [6 empty] | 6.1652 | 0 |  | 46.6638 | 120.99 | 23.5705 | 0.6 | 160.48 |  | 37.726 | 34.69 |  | 158.631 | 36.6864 |  |  |  | 2.4 |  | 20.751 |  | 21 |  |  |  | 18.3091 |  | 4.4146 |  |  | 57.503 | 2.4 | 150.5745 |  | 5.2926 | 130.7285 | 10.3411 |  | 34.3232 | 3.8866 |  |  | 87.7837 | 24.1491 |  | 0.53 | 26.8766 | 425.6631 |  | 149.9925 | 17.77 |  |  | 14.6853 | 5.0167 |  |  | 16.7501 | 288.67 |  | 39.733 |  | 15.238
16:00 |  |  | 49.4877 | 11.533 | [5 empty] | 27.0948 | 15.4944 | 12.81 | 27.5 |  |  | 49.346 |  | 42.3943 |  | 7.8 |  | 142.7479 |  | 5.285 |  |  | 13.71 | [6 empty] | 6.4606 | 0 |  | 49.7857 | 120.81 | 24.1223 | 0.23 | 160.76 |  | 37.405 | 34.679 |  | 158.6368 | 33.0083 |  |  |  | 2.5 |  | 20.569 |  | 21 |  |  |  | 18.407 |  | 4.4171 |  |  | 57.436 | 1.92 | 148.4486 |  | 5.1558 | 133.6996 | 9.1792 |  | 34.2287 | 3.9037 |  |  | 87.2482 | 24.04 |  | 0.5 | 25.7912 | 414.3734 |  | 65.7843 | 17.815 |  |  | 14.8477 | 5.2354 |  |  | 16.3403 | 292.65 |  | 40.405 |  | 15.497
16:30 |  |  | 50.534 | 11.643 | [5 empty] | 27.0707 | 14.8175 | 14.55 | 28.83 |  |  | 49.146 |  | 42.9572 |  | 8.5 |  | 44.6635 |  | 5.2484 |  |  | 13.72 | [6 empty] | 6.2239 | 0 |  | 49.4096 | 121.43 | 24.1778 | 0.37 | 159.59 |  | 37.582 | 34.487 |  | 158.8363 | 34.0436 |  |  |  | 2.5 |  | 20.374 |  | 21 |  |  |  | 18.4587 |  | 4.3733 |  |  | 57.537 | 2.36 | 150.472 |  | 5.051 | 132.3706 | 8.3801 |  | 34.7297 | 4.3754 |  |  | 88.0023 | 24.0195 |  | 0.55 | 26.1316 | 425.3706 |  | 116.8927 | 17.72 |  |  | 15.0607 | 4.9843 |  |  | 17.0198 | 293 |  | 40.697 |  | 11.375
17:00 |  |  | 46.3936 | 10.986 | [5 empty] | 26.5856 | 15.1059 | 14.28 | 29.12 |  |  | 49.383 |  | 49.7118 |  | 8.5 |  | 42.0472 |  | 5.2085 |  |  | 14 | [6 empty] | 5.8656 | 0 |  | 49.0154 | 122.12 | 24.538 | 0.4 | 162.44 |  | 36.584 | 30.584 |  | 156.8152 | 34.957 |  |  |  | 2.6 |  | 20.36 |  | 21 |  |  |  | 18.718 |  | 4.4707 |  |  | 57.762 | 2.17 | 149.4223 |  | 5.0092 | 129.812 | 9.301 |  | 34.2083 | 3.8589 |  |  | 87.7887 | 24.0236 |  | 0.55 | 25.8008 | 434.6431 |  | 139.3479 | 18.353 |  |  | 15.5105 | 4.966 |  |  | 17.2885 | 291.18 |  | 40.396 |  | 19.818
17:30 |  |  | 34.4723 | 9.662 | [5 empty] | 26.4474 | 16.3924 | 14.52 | 29.314 |  |  | 49.313 |  | 47.9394 |  | 8.6 |  | 38.2539 |  | 4.9971 |  |  | 15.51 | [6 empty] | 5.3595 | 0 |  | 49.1187 | 119.85 | 24.8424 | 0.41 | 163.61 |  | 36.983 | 30.422 |  | 160.8176 | 34.1165 |  |  |  | 2.5 |  | 20.333 |  | 21 |  |  |  | 18.9996 |  | 4.3223 |  |  | 54.358 | 1.71 | 148.7124 |  | 4.8104 | 132.5306 | 9.6563 |  | 34.1192 | 3.6509 |  |  | 88.3446 | 24.1254 |  | 0.53 | 25.3401 | 431.5462 |  | 154.8777 | 18.114 |  |  | 15.2237 | 4.9143 |  |  | 15.814 | 295.03 |  | 40.539 |  | 30.135
18:00 |  |  | 31.2402 | 9.2 | [5 empty] | 26.8821 | 16.2753 | 14.45 | 29.736 |  |  | 49.772 |  | 47.8175 |  | 8 |  | 38.0532 |  | 4.9005 |  |  | 16.33 | [6 empty] | 5.4162 | 0 |  | 49.9209 | 120.72 | 20.7514 | 0.46 | 163.94 |  | 35.479 | 31.274 |  | 149.6613 | 32.9207 |  |  |  | 2.6 |  | 20.395 |  | 21 |  |  |  | 18.7702 |  | 4.2586 |  |  | 20.644 | 2.24 | 147.5583 |  | 4.8623 | 135.3835 | 8.5024 |  | 34.0374 | 3.6076 |  |  | 88.71 | 24.2513 |  | 0.51 | 24.668 | 439.4985 |  | 152.3471 | 18.321 |  |  | 15.4316 | 5.0166 |  |  | 15.4304 | 292.33 |  | 32.075 |  | 31.181
18:30 |  |  | 25.1905 | 9.038 | [5 empty] | 26.868 | 15.595 | 14.46 | 30.244 |  |  | 49.874 |  | 18.4853 |  | 8.1 |  | 34.0061 |  | 4.5198 |  |  | 16.56 | [6 empty] | 4.2691 | 0 |  | 51.4524 | 119.28 | 20.3322 | 0.11 | 163.46 |  | 34.382 | 31.656 |  | 86.3409 | 32.749 |  |  |  | 2.6 |  | 18.249 |  | 21 |  |  |  | 19.0185 |  | 4.1889 |  |  | 4.067 | 2.29 | 148.6548 |  | 4.7559 | 132.6293 | 8.3795 |  | 30.9325 | 3.8025 |  |  | 87.0614 | 4.5198 |  | 0.59 | 25.4843 | 434.1702 |  | 149.4206 | 18.102 |  |  | 15.6916 | 4.7962 |  |  | 14.0201 | 292.68 |  | 28.865 |  | 28.137
19:00 |  |  | 25.8347 | 9.384 | [5 empty] | 25.4357 | 14.9623 | 14.05 | 31.358 |  |  | 50.568 |  | 17.156 |  | 8 |  | 21.8067 |  | 3.3614 |  |  | 17.2 | [6 empty] | 4.2895 | 0 |  | 47.6731 | 113.58 | 21.3612 | 0.35 | 160.08 |  | 33.034 | 31.607 |  | 57.4632 | 31.7685 |  |  |  | 2.6 |  | 12.29 |  | 21 |  |  |  | 19.2839 |  | 4.0756 |  |  | 4.328 | 1.56 | 146.9451 |  | 4.925 | 128.2369 | 7.5489 |  | 28.8561 | 3.7407 |  |  | 86.5694 | 2.9557 |  | 0.61 | 25.0069 | 437.9296 |  | 155.4378 | 17.889 |  |  | 13.0788 | 4.7058 |  |  | 13.08 | 286.05 |  | 28.525 |  | 17.921
19:30 |  |  | 25.3178 | 9.597 | [5 empty] | 26.1457 | 14.5091 | 13.9 | 30.512 |  |  | 50.721 |  | 7.6228 |  | 8 |  | 21.4499 |  | 3.145 |  |  | 16.99 | [6 empty] | 4.19 | 0 |  | 51.9446 | 112.42 | 25.275 | 0.46 | 149.25 |  | 32.725 | 32.346 |  | 55.7289 | 31.1747 |  |  |  | 2.6 |  | 12.303 |  | 21 |  |  |  | 19.148 |  | 4.337 |  |  | 6.686 | 1.99 | 145.5619 |  | 4.9837 | 132.5204 | 7.3851 |  | 32.2789 | 3.74 |  |  | 86.4253 | 2.9505 |  | 0.59 | 24.8284 | 433.416 |  | 157.3115 | 17.979 |  |  | 11.1147 | 4.789 |  |  | 13.7959 | 276.26 |  | 27.741 |  | 13.122
20:00 |  |  | 24.2393 | 10.492 | [5 empty] | 25.2565 | 11.9055 | 13.98 | 30.028 |  |  | 51.044 |  | 7.4999 |  | 7.8 |  | 21.4532 |  | 3.2285 |  |  | 17.19 | [6 empty] | 4.127 | 0 |  | 51.3424 | 113.7 | 26.361 | 0.37 | 156.24 |  | 33.948 | 31.919 |  | 57.3445 | 31.2475 |  |  |  | 2.6 |  | 12.266 |  | 21 |  |  |  | 19.2765 |  | 4.3344 |  |  | 6.249 | 1.53 | 150.5833 |  | 4.9749 | 129.3422 | 7.9356 |  | 32.7385 | 3.6949 |  |  | 88.9899 | 2.9478 |  | 0.62 | 25.8833 | 434.8062 |  | 157.0671 | 18.252 |  |  | 10.9586 | 4.7277 |  |  | 14.0699 | 272.53 |  | 27.346 |  | 13.337
20:30 |  |  | 19.8595 | 11.186 | [5 empty] | 25.3062 | 11.6579 | 13.72 | 30.344 |  |  | 50.941 |  | 9.9027 |  | 8 |  | 21.6268 |  | 2.9942 |  |  | 17.41 | [6 empty] | 4.0911 | 0 |  | 52.7325 | 116.7 | 26.093 | 0.84 | 159.06 |  | 34.567 | 31.666 |  | 54.0194 | 30.6361 |  |  |  | 2.7 |  | 12.314 |  | 21 |  |  |  | 19.354 |  | 4.2114 |  |  | 6.601 | 1.94 | 145.8037 |  | 4.924 | 131.4696 | 9.2678 |  | 32.4413 | 4.0014 |  |  | 88.8944 | 2.9578 |  | 0.56 | 25.8553 | 434.0542 |  | 159.6991 | 17.604 |  |  | 13.8387 | 4.8983 |  |  | 15.4043 | 280.58 |  | 28.856 |  | 15.072
21:00 |  |  | 19.7455 | 11.65 | [5 empty] | 27.2632 | 11.6552 | 14 | 31.082 |  |  | 50.981 |  | 10.1573 |  | 8.1 |  | 27.2622 |  | 2.9929 |  |  | 17.69 | [6 empty] | 4.074 | 0 |  | 52.3959 | 120.59 | 26.977 | 0.87 | 162.15 |  | 35.098 | 31.947 |  | 68.5876 | 31.4414 |  |  |  | 2.6 |  | 12.315 |  | 21 |  |  |  | 17.8048 |  | 4.1525 |  |  | 5.768 | 2.4 | 147.8304 |  | 4.918 | 132.1411 | 10.0942 |  | 32.9659 | 4.0848 |  |  | 90.4335 | 2.9715 |  | 0.62 | 25.6812 | 427.0634 |  | 156.7767 | 17.557 |  |  | 14.958 | 5.0272 |  |  | 15.8278 | 288.38 |  | 29.196 |  | 22.717
21:30 |  |  | 21.1436 | 11.539 | [5 empty] | 28.1581 | 11.7353 | 13.67 | 30.854 |  |  | 50.608 |  | 11.8026 |  | 8.1 |  | 35.0119 |  | 2.97 |  |  | 17.73 | [6 empty] | 4.2365 | 0 |  | 52.761 | 120.98 | 27.8154 | 0.94 | 163.34 |  | 35.712 | 32.141 |  | 72.7676 | 32.3398 |  |  |  | 2.6 |  | 12.312 |  | 21 |  |  |  | 16.6129 |  | 4.3254 |  |  | 6.633 | 2.39 | 147.0309 |  | 4.9965 | 132.9425 | 9.7401 |  | 34.4501 | 4.1258 |  |  | 89.9207 | 2.9818 |  | 0.57 | 26.0943 | 425.211 |  | 162.5403 | 18.135 |  |  | 15.4853 | 5.2531 |  |  | 16.2433 | 290.05 |  | 34.595 |  | 28.252
22:00 |  |  | 26.0068 | 11.648 | [5 empty] | 27.9872 | 11.5777 | 14.46 | 31.016 |  |  | 50.789 |  | 43.1631 |  | 8.1 |  | 37.1476 |  | 4.2706 |  |  | 17.35 | [6 empty] | 4.2329 | 0 |  | 53.5576 | 122.77 | 27.5515 | 1.03 | 164.87 |  | 36.533 | 31.54 |  | 140.1099 | 33.7355 |  |  |  | 2.5 |  | 12.291 |  | 21 |  |  |  | 16.349 |  | 4.2085 |  |  | 6.789 | 2.41 | 135.5616 |  | 4.2861 | 130.5414 | 10.0449 |  | 35.2162 | 3.9547 |  |  | 89.3083 | 6.3846 |  | 0.56 | 26.7404 | 431.064 |  | 152.6482 | 18.144 |  |  | 15.4138 | 5.293 |  |  | 16.911 | 289.7 |  | 36.623 |  | 30.324
22:30 |  |  | 32.601 | 11.773 | [5 empty] | 27.4422 | 11.7464 | 14.39 | 30.82 |  |  | 50.828 |  | 41.6549 |  | 8 |  | 133.0596 |  | 4.499 |  |  | 17.48 | [6 empty] | 4.8773 | 0 |  | 52.397 | 121.56 | 27.1814 | 1.15 | 164.76 |  | 36.427 | 31.626 |  | 139.0819 | 33.9491 |  |  |  | 2.6 |  | 17.426 |  | 21 |  |  |  | 16.1285 |  | 4.0113 |  |  | 33.248 | 2.38 | 140.8248 |  | 4.8832 | 131.7628 | 9.0228 |  | 35.0346 | 3.9615 |  |  | 90.215 | 6.6062 |  | 0.56 | 27.1577 | 433.938 |  | 156.7035 | 18.325 |  |  | 15.9335 | 5.1822 |  |  | 17.0953 | 290.62 |  | 37.426 |  | 30.5
23:00 |  |  | 34.2719 | 11.666 | [5 empty] | 26.9849 | 12.1434 | 14.46 | 29.478 |  |  | 50.907 |  | 38.3755 |  | 8.7 |  | 123.6444 |  | 4.3902 |  |  | 17.61 | [6 empty] | 4.4261 | 0 |  | 52.6298 | 121.27 | 27.575 | 1.26 | 165.64 |  | 37.91 | 31.785 |  | 193.6811 | 34.2102 |  |  |  | 2.6 |  | 20.478 |  | 21 |  |  |  | 17.2586 |  | 4.1914 |  |  | 63.441 | 2.4 | 147.6789 |  | 4.9747 | 133.6621 | 8.7506 |  | 35.0066 | 3.9546 |  |  | 89.0846 | 11.5262 |  | 0.53 | 23.4883 | 436.4854 |  | 154.0007 | 17.84 |  |  | 14.9648 | 5.2983 |  |  | 16.7839 | 292.95 |  | 37.266 |  | 30.664
23:30 |  |  | 36.3441 | 11.73 | [5 empty] | 26.712 | 14.3584 | 13.96 | 29.06 |  |  | 50.944 |  | 39.0972 |  | 8.4 |  | 99.5277 |  | 4.1727 |  |  | 16.98 | [6 empty] | 4.5418 | 0 |  | 52.6086 | 119.78 | 27.7485 | 1.2 | 167.65 |  | 37.6 | 35.915 |  | 193.7872 | 33.2663 |  |  |  | 2.6 |  | 20.434 |  | 21 |  |  |  | 18.2474 |  | 4.1083 |  |  | 66.338 | 2.33 | 147.3339 |  | 5.0283 | 131.8325 | 10.057 |  | 34.413 | 3.8564 |  |  | 88.7286 | 17.496 |  | 0.54 | 19.0584 | 419.0247 |  | 158.8278 | 17.983 |  |  | 16.9867 | 5.1258 |  |  | 16.6547 | 294.42 |  | 37.229 |  | 35.581
00:00 |  |  | 33.7657 | 11.226 | [5 empty] | 26.6286 | 14.921 | 14.16 | 27.666 |  |  | 50.74 |  | 46.8347 |  | 8.4 |  | 106.7285 |  | 4.1571 |  |  | 15.38 | [6 empty] | 5.2759 | 0 |  | 52.5517 | 119.57 | 27.5719 | 0.83 | 168.04 |  | 37.908 | 35.454 |  | 195.1725 | 34.6161 |  |  |  | 2.7 |  | 20.805 |  | 21 |  |  |  | 18.7532 |  | 4.0882 |  |  | 64.278 | 1.88 | 148.3431 |  | 4.9129 | 132.7233 | 9.3617 |  | 34.286 | 3.8369 |  |  | 87.8515 | 24.4755 |  | 0.53 | 17.8496 | 398.488 |  | 152.7082 | 18.137 |  |  | 16.8769 | 5.1636 |  |  | 17.4013 | 297.67 |  | 37.431 |  | 36.382
MWh | 0 | 0 | 1040.3956 | 270.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.7777 | 333.4631 | 344.32 | 732.018 | 0 | 0 | 1204.098 | 0 | 956.8134 | 0 | 205.4 | 0 | 2564.9587 | 0 | 118.5374 | 0 | 0 | 382.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1181.6403 | 2850.51 | 619.1426 | 18.01 | 3719.935 | 0 | 876.598 | 813.936 | 0 | 3730.5386 | 798.8577 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 466.2725 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 438.5449 | 0 | 103.8995 | 0 | 0 | 1242.8845 | 53.985 | 3446.6179 | 0 | 118.4317 | 3166.2479 | 257.4464 | 0 | 815.3243 | 93.3854 | 0 | 0 | 2118.8937 | 401.2535 | 0 | 13.165 | 599.9335 | 10372.8748 | 0 | 3645.1067 | 424.317 | 0 | 0 | 369.3139 | 116.5565 | 0 | 0 | 384.3725 | 6897.98 | 0 | 911.749 | 0 | 509.744
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
viernes, 27 de Febrero del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1108.5 | 3513.1 | 1867.2 | 0 |  |  |  | 70.2 |  | 66.5 | 9.4 | 0 | 602.5 | 7237.4 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 456.45
01:00 | 1119 | 3423.1 | 1905.4 | 0 |  |  |  | 69.9 |  | 64 | 9.4 | 0 | 580.7 | 7171.5 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 72.4
01:30 | 1118.3 | 3437 | 1778.4 | 0 |  |  |  | 72.8 |  | 63.7 | 9.4 | 0 | 536.8 | 7016.4 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 0.65
02:00 | 1117.7 | 3342.3 | 1734.6 | 0 |  |  |  | 71.6 |  | 65.4 | 9.6 | 0 | 506.1 | 6847.3 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 483.4
02:30 | 1113 | 3292.7 | 1652.3 | 0 |  |  |  | 71.1 |  | 65.5 | 9.7 | 0 | 456.2 | 6660.5 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3639.8
03:00 | 1105.4 | 3465 | 1642 | 0 |  |  |  | 70.4 |  | 63.8 | 9.7 | 0 | 449.9 | 6806.2 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 453.35
03:30 | 1107.9 | 3516.4 | 1577 | 0 |  |  |  | 70.3 |  | 65.7 | 9.8 | 0 | 423.4 | 6770.5 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3366.35
04:00 | 1102.6 | 3546.4 | 1579 | 0 |  |  |  | 0 |  | 65.1 | 9.8 | 0 | 416.4 | 6719.3 |  | C.H. YANANGO | 1003.35
04:30 | 1114.3 | 3517.6 | 1580.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 65.6 | 9.8 | 0 | 410.2 | 6698 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 126.75
05:00 | 1104.7 | 3526.7 | 1611.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | 66.1 | 9.8 | 0 | 380.9 | 6700.1 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3421.7
05:30 | 1099 | 3512.4 | 1710.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 66.3 | 9.8 | 0.1 | 378.8 | 6777.2 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 455.4
06:00 | 1104.9 | 3583.9 | 1770.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | 64.5 | 9.8 | 24.79 | 377.2 | 6935.99 |  | C.H. RUNATULLO II | 480.95
06:30 | 1106.9 | 3306.8 | 1828.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 66.3 | 9.8 | 182.94 | 385.3 | 6886.24 |  | C.H. RUNATULLO III | 477.9
07:00 | 1088.7 | 3351.4 | 1577.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 65.5 | 9.8 | 452.09 | 386.2 | 6931.09 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 314.45
07:30 | 1078 | 3230.5 | 1497.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 65.6 | 9.8 | 801.1 | 367.3 | 7049.4 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3982.15
08:00 | 1090.8 | 3405.6 | 1479.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 67.4 | 9.8 | 923.74 | 343.5 | 7320.04 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 182.65
08:30 | 1097.7 | 3439.6 | 1729.2 | 21.6 |  |  |  | 0 |  | 66.5 | 9.3 | 981.25 | 349.7 | 7694.85 |  | C.H. ARICOTA II |  | 128.65
09:00 | 1110.2 | 3476.4 | 1934.4 | 42.7 |  |  |  | 0 |  | 69.1 | 9.1 | 995.43 | 378.3 | 8015.63 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 72
09:30 | 1095.4 | 3394.5 | 2106 | 43.4 |  |  |  | 0 |  | 68.3 | 9 | 1008.02 | 403.3 | 8127.92 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14859.9
10:00 | 1094.3 | 3488 | 2151.4 | 43.3 |  |  |  | 0 |  | 65.9 | 8.9 | 1025.83 | 411.3 | 8288.93 |  | C.H. RESTITUCION | 4999.55
10:30 | 1091.2 | 3573.9 | 2166.2 | 43.1 |  |  |  | 0 |  | 64.4 | 8.6 | 1041.68 | 386.1 | 8375.18 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 120.75
11:00 | 1109.4 | 3388.8 | 2303.8 | 43.4 |  |  |  | 0 |  | 66.3 | 9 | 1035.27 | 470.5 | 8426.47 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 489.6
11:30 | 1109.2 | 3501.3 | 2306.3 | 43.5 |  |  |  | 0 |  | 66 | 9 | 1009.68 | 515.4 | 8560.38 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10287.15
12:00 | 1118.5 | 3470.1 | 2262.1 | 43.3 |  |  |  | 0 |  | 67.2 | 9 | 1067.8 | 583.2 | 8621.2 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:30 | 1119.1 | 3531.9 | 2047.6 | 43.7 |  |  |  | 0 |  | 67.1 | 8.9 | 1073.88 | 620.2 | 8512.38 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2050.95
13:00 | 1120.6 | 3574.9 | 1936.1 | 43.8 |  |  |  | 0 |  | 70 | 8.9 | 1039.14 | 694.4 | 8487.84 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 479.35
13:30 | 1116.1 | 3556.4 | 1938 | 43.6 |  |  |  | 0 |  | 67.9 | 8.9 | 918.24 | 744.6 | 8393.74 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 448.85
14:00 | 1126.7 | 3542.8 | 1931.9 | 43.4 |  |  |  | 0 |  | 70.4 | 8.9 | 946.27 | 774.1 | 8444.47 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 2706.35
14:30 | 1118.7 | 3505.1 | 1969.7 | 43.4 |  |  |  | 0 |  | 72.5 | 8.9 | 970.06 | 791.5 | 8479.86 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 502.85
15:00 | 1110.8 | 3357.2 | 2083 | 44.4 |  |  |  | 0 |  | 70.4 | 9 | 1047.14 | 787.2 | 8509.14 |  | C.H. EL CARMEN | 190.55
15:30 | 1118.2 | 3467.3 | 2010.6 | 43.5 |  |  |  | 0 |  | 68.8 | 9 | 1006.8 | 795.1 | 8519.3 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:00 | 1123.1 | 3524.3 | 2008 | 43.4 |  |  |  | 0 |  | 66 | 9.1 | 878.48 | 794 | 8446.38 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
16:30 | 1121.4 | 3440.5 | 2053.8 | 43.4 |  |  |  | 0 |  | 66.8 | 9.1 | 808.16 | 796 | 8339.16 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
17:00 | 1121.9 | 3329.7 | 2299.2 | 43.5 |  |  |  | 0 |  | 66.1 | 9.1 | 583.55 | 773.1 | 8226.15 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 82.45
17:30 | 1120.2 | 3598.7 | 2361.5 | 43.8 |  |  |  | 0 |  | 64.5 | 9.1 | 206.64 | 748.2 | 8152.64 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 438.75
18:00 | 1120.1 | 3412.1 | 2476.3 | 43.2 |  |  |  | 0 |  | 66.6 | 9.6 | 25.86 | 769.5 | 7923.26 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 348.4
18:30 | 1124.4 | 3387.6 | 2486.4 | 54.9 |  |  |  | 0 |  | 66.7 | 9.1 | 1 | 738.3 | 7868.4 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4859.4
19:00 | 1124.6 | 3664.1 | 2522.1 | 44 |  |  |  | 0 |  | 60.2 | 9.3 | 0 | 706.4 | 8130.7 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2164.35
19:30 | 1120.5 | 3712.7 | 2572.4 | 44.5 |  |  |  | 0 |  | 60.9 | 9.4 | 0 | 589.8 | 8110.2 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 53.2
20:00 | 1125.5 | 3707.2 | 2600.6 | 44.2 |  |  |  | 0 |  | 66.6 | 9.4 | 0 | 587.6 | 8141.1 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 11920.1
20:30 | 1134.8 | 3572.7 | 2642.9 | 44.1 |  |  |  | 0 |  | 67.5 | 9.4 | 0 | 597.1 | 8068.5 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 245.5
21:00 | 1130.8 | 3703.2 | 2583.3 | 44.5 |  |  |  | 0 |  | 66 | 9.4 | 0 | 519.3 | 8056.5 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1942.75
21:30 | 1112.7 | 3720.7 | 2585.6 | 44.4 |  |  |  | 0 |  | 64.5 | 9.4 | 0 | 440.2 | 7977.5 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 55.5
22:00 | 1109.6 | 3737.7 | 2585.5 | 44.4 |  |  |  | 0 |  | 67.9 | 9.4 | 0 | 421.7 | 7976.2 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 131.35
22:30 | 1116.6 | 3691.4 | 2591.2 | 44.8 |  |  |  | 0 |  | 65.8 | 9.4 | 0 | 376 | 7895.2 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5534.5
23:00 | 1105.8 | 3684.3 | 2534.6 | 44.3 |  |  |  | 0 |  | 68.4 | 9.4 | 0 | 356.9 | 7803.7 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2160.45
23:30 | 1113 | 3484.1 | 2393.9 | 44.4 |  |  |  | 0 |  | 69.7 | 9.4 | 0 | 400.6 | 7515.1 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.7
00:00 | 1109.1 | 3604.7 | 2082.5 | 44.3 |  |  |  | 0 |  | 71.5 | 9.4 | 0 | 326.3 | 7247.8 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1257.2
TOTAL MWh | 26684.95 | 84107.4 | 49524 | 695.1 | 0 | 0 | 0 | 248.15 | 0 | 1596.75 | 224 | 10027.47 | 12823.65 | 185931.47 |  | C.H. HUINCO |  | 5348.75
% | 14.352 | 45.2357 | 26.6356 | 0.37385 | 0 | 0 | 0 | 0.13346 | 0 | 0.85878 | 0.12047 | 5.3931 | 6.897 | 100.00 |  | C.H. MATUCANA |  | 2113.95
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1333.65
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2646.6
[16 empty] | PCH TUPURI | 48.15
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.9
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 154.7
[16 empty] | C.H. RUCUY | 479.75
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.25
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 3959.6
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 725.25
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 995.35
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2548.3
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | 77.7
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 487.45
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 26684.95 | 84107.4

## GENERACION RER
viernes, 27 de Febrero del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 16.8 | 13.1 | 7.9 | 11.1 | 19.9 | 3.2 |  |  | 17.6 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 13.1 | 3 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.8 | 11 | 6.3 | 110.8 |  |  | 27.3 | 188.4 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 5.5 | 4.5 |  | 3.4 | 16.9 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 10 | 79.8 | 57.4 | [5 empty] | 28 | 83.5 | 3.3 | 1.4 | 2.3 | 2.4 |  | 1.6 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.2 | 1057.5
1:00 |  | 16.8 | 13.1 | 6.4 | 10 | 20.1 | 3.2 |  |  | 17.7 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 13.1 | 2.9 | 5 | 20.3 | 20 | 18.8 | 25.1 | 4.9 | 93.1 |  |  | 31.6 | 194.7 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 6 | 4.9 |  | 3.4 | 15.4 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.4 | 10 | 61.4 | 49 | [5 empty] | 26.9 | 83.1 | 3.3 | 1.4 | 2.3 | 2.4 |  | 1.6 | 20 | 6.4 | 20 |  | 20.3 | 1031.4
1:30 |  | 16.5 | 13 | 5.8 | 9.5 | 19.6 | 3.2 |  |  | 18.9 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 13.1 | 3 | 5 | 20.4 | 20 | 18.8 | 28.6 | 2.7 | 74.1 |  |  | 30.8 | 188.3 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 2.8 | 2.8 |  | 3.5 | 15.4 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 10 | 62.2 | 49 | [5 empty] | 25.1 | 70.4 | 3.3 | 1.4 | 2.3 | 2.4 |  | 1.6 | 20 | 6.5 | 20 |  | 20.3 | 987
2:00 |  | 16.8 | 13 | 7.1 | 9.8 | 18.9 | 3.2 |  |  | 18.7 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.4 | 13.1 | 2.9 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.8 | 22.1 | 5.1 | 60.6 |  |  | 29.9 | 189.6 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 2.3 | 2.8 |  | 3.6 | 15.5 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 65.2 | 48.6 | [5 empty] | 19.5 | 60.4 | 3.5 | 1.4 | 2.3 | 2.4 |  | 1.6 | 20 | 6.4 | 20 |  | 20.3 | 957.4
2:30 |  | 16.9 | 13 | 7.6 | 10.5 | 18.5 | 3.2 |  |  | 17.5 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.3 | 13.1 | 3.1 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.8 | 15.2 | 6.1 | 51.4 |  |  | 26.3 | 180.3 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 3.8 | 3.3 |  | 3.6 | 15.5 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 56.3 | 40.7 | [5 empty] | 18.1 | 54.7 | 3.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.6 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.2 | 907.3
3:00 |  | 17.5 | 13 | 7.4 | 10.5 | 18.5 | 3.2 |  |  | 15.4 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 13.1 | 3 | 5 | 20.3 | 20 | 18.8 | 17.6 | 4.6 | 51.5 |  |  | 25.1 | 179.4 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 5.5 | 4.7 |  | 3.5 | 15.4 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 10 | 57.2 | 39.3 | [5 empty] | 15.5 | 49.5 | 3.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.6 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.3 | 899.3
3:30 |  | 16.3 | 13 | 8.1 | 10.5 | 18.5 | 3.2 |  |  | 17.8 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 13.1 | 3.1 | 5 | 20.5 | 20 | 18.8 | 22.7 | 3.6 | 39.6 |  |  | 24.3 | 171.8 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 3.9 | 4.7 |  | 3.4 | 15.4 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.4 | 10 | 57.3 | 41.5 | [5 empty] | 13.8 | 40.2 | 3.6 | 1.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.6 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.3 | 874.9
4:00 |  | 16.5 | 12.8 | 7.6 | 10.5 | 17.7 | 3.2 |  |  | 17.7 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 13.1 | 3.1 | 5 | 20.4 | 20 | 18.8 | 24.6 | 2.7 | 39.1 |  |  | 23.6 | 187.1 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 5 | 4.6 |  | 3.4 | 15.4 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 10 | 44.8 | 34.3 | [5 empty] | 13.6 | 37 | 3.6 | 1.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.4 | 866.5
4:30 |  | 16.7 | 13 | 8 | 10.8 | 20.1 | 3.2 |  |  | 17.1 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.4 | 13.1 | 3 | 4.9 | 20.6 | 20 | 18.8 | 22.7 | 5.5 | 46.4 |  |  | 28.2 | 186.3 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 4.4 | 5.2 |  | 3.4 | 15.4 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.4 | 10 | 29.5 | 27.2 | [5 empty] | 12.3 | 42.5 | 3.6 | 1.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 6.5 | 20 |  | 20.3 | 863.2
5:00 |  | 17.2 | 13 | 7.9 | 10.8 | 20 | 3.2 |  |  | 17.2 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.3 | 13.1 | 2.9 | 4.9 | 20 | 20 | 18.8 | 18.4 | 3.8 | 46.4 |  |  | 22.3 | 180.3 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 4.6 | 5.2 |  | 3.4 | 15.4 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 28.3 | 21.4 | [5 empty] | 11.7 | 38.5 | 3.6 | 1.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.1 | 832.9
5:30 |  | 17 | 13 | 8.5 | 10.8 | 20.1 | 3.2 |  |  | 17 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.3 | 13.1 | 2.9 | 4.9 | 20.4 | 20 | 18.8 | 13.3 | 8.1 | 36.4 |  |  | 22.7 | 178.2 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 4.6 | 5.2 |  | 3.3 | 15.4 | [5 empty] | 1.8 |  |  | 0.1 | 5.6 | 9.9 | 34.5 | 24.9 | [5 empty] | 11.4 | 39.5 | 3.6 | 1.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 6.5 | 20 |  | 20.3 | 831.9
6:00 |  | 16.5 | 13 | 8.4 | 10.8 | 19.5 | 3.2 |  |  | 15.8 | 20 |  |  | 19.9 |  | 19.8 | 20.3 | 13.1 | 2.9 | 4.9 | 20.5 | 20 | 18.8 | 11.6 | 8.2 | 38 |  |  | 21.7 | 180.5 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 1.6 | 6.2 | 5.8 |  | 3.2 | 15.4 |  | 5.7 | 0.5 | 2.19 |  | 1.8 |  |  | 2 | 5.4 | 10 | 26.1 | 22.5 |  | 3.4 | 4.4 |  | 2.2 | 13.5 | 43.1 | 3.6 | 1.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 6.5 | 20 | 2.8 | 20.4 | 853.19
6:30 |  | 16.4 | 13 | 7.6 | 11.3 | 19.6 | 3.2 |  |  | 18 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.4 | 13.1 | 3 | 5.1 | 20.8 | 20 | 18.8 | 12 | 7.7 | 40.5 |  |  | 20.8 | 180.2 |  | 1.5 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 13.8 | 5.4 | 4.1 |  | 3.2 | 15.4 |  | 49.6 | 14 | 17.74 |  | 1.8 | 1.4 |  | 8.2 | 5.3 | 9.9 | 24.6 | 22.7 |  | 24.2 | 33.5 |  | 9.2 | 15.7 | 51.6 | 3.6 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 1.5 | 19.9 | 6.5 | 20 | 8.8 | 20.5 | 1022.04
7:00 |  | 16.5 | 13 | 6.9 | 11.3 | 11.8 | 3.2 |  |  | 17.8 | 20 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20 | 20.4 | 13.1 | 3 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.7 | 10.5 | 9.1 | 44.1 |  |  | 18.5 | 188 |  | 12 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 37.3 | 6.7 | 5.7 |  | 3.3 | 15.4 |  | 124.6 | 48.3 | 43.69 |  | 1.8 | 3.4 |  | 11.8 | 5.4 | 9.9 | 24.2 | 18 |  | 58.7 | 79.3 |  | 14.5 | 13.7 | 47.7 | 3.6 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 1.5 | 20 | 6.5 | 20 | 15.3 | 20.3 | 1283.29
7:30 |  | 16.2 | 13 | 7.2 | 11.3 | 8.8 | 3.2 |  |  | 17.9 | 20 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 13.1 | 2.9 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.8 | 8.3 | 5.3 | 42.2 |  |  | 24.3 | 184 |  | 25 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 60.8 | 7.6 | 5.5 |  | 3.3 | 15.4 |  | 218.1 | 153.8 | 87.1 | 0.1 | 1.8 | 5 |  | 12.6 | 5.5 | 10 | 20.7 | 17.5 |  | 86.1 | 114.8 |  | 15.2 | 9.7 | 42.2 | 3.6 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 5.7 | 2 | 20 | 6.5 | 20 | 16.6 | 20.4 | 1611.5
8:00 |  | 15.5 | 15.1 | 7.8 | 11.3 | 18 | 3.2 |  |  | 17.7 | 20 | 0.2 | 0.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13.1 | 2.9 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.8 | 5.3 | 4.8 | 28.3 |  |  | 22.2 | 180.7 |  | 42.4 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 70.7 | 8.8 | 6.2 |  | 3.3 | 15.4 |  | 238 | 187.6 | 95.24 | 0.1 | 1.8 | 8.7 |  | 12.7 | 5.5 | 9.9 | 23.7 | 22.9 |  | 95.4 | 130.3 |  | 15.5 | 8 | 32.6 | 3.6 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 8.6 | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 | 18 | 20.4 | 1721.24
8:30 |  | 16 | 14.5 | 7 | 11.3 | 20.2 | 3.2 |  |  | 17.7 | 20 |  | 0.5 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5 | 20.2 | 20 | 18.8 | 7 | 5.2 | 30.3 |  |  | 19.4 | 178.4 |  | 46 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 74.1 | 10.9 | 6.6 |  | 3.4 | 15.4 |  | 249.7 | 198.6 | 100.45 | 0.2 | 1.8 | 10.6 |  | 13.7 | 5.5 | 10 | 26.6 | 20.3 |  | 101.5 | 139.6 |  | 17 | 9.7 | 35.3 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 1.2 | 11.1 | 2.2 | 20 | 6.5 | 20 | 18.2 | 20.2 | 1785.35
9:00 |  | 17.2 | 14.2 | 8.2 | 11.3 | 20.2 | 3.2 |  |  | 18.2 | 20.2 |  | 0.9 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13.1 | 3 | 5 | 20.7 | 20 | 18.8 | 10.2 | 1.3 | 30.9 |  |  | 21.1 | 173.8 |  | 46.1 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 66.2 | 9.5 | 6.7 |  | 3.4 | 15.4 |  | 253.1 | 206 | 103.83 | 0.2 | 1.8 | 12.5 |  | 14.3 | 5.5 | 9.9 | 41.5 | 36.6 |  | 102.2 | 141.2 |  | 17.5 | 10 | 36.7 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 13.2 | 2.2 | 20 | 6.5 | 20 | 18.2 | 20.4 | 1831.43
9:30 |  | 16.5 | 14.1 | 8.6 | 11.3 | 20.2 | 3.2 |  |  | 17.8 | 20.2 |  | 1 | 13.4 |  | 20.2 | 20.3 | 13.1 | 3.1 | 5 | 20.2 | 20 | 18.8 | 16.7 | 0.4 | 28 |  |  | 27.2 | 169.9 |  | 47.9 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 75.1 | 9.9 | 7 |  | 3.4 | 15.4 |  | 253.3 | 197.6 | 102.52 | 0.3 | 1.8 | 13.7 |  | 14.4 | 5.5 | 10 | 55.5 | 47.4 |  | 105.7 | 145.1 |  | 17.7 | 9.3 | 32 | 3 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 14.6 | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 | 19.1 | 20.3 | 1861.22
10:00 |  | 14 | 14.1 | 8.5 | 11.3 | 20.2 | 3.2 |  |  | 18 | 20.2 | 0.4 | 1.1 | 11 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.8 | 21.3 | 0.2 | 39.9 |  |  | 27.7 | 172.1 |  | 48.1 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 76.9 | 11.1 | 6.3 |  | 3.4 | 15.4 |  | 252.8 | 208.1 | 106.33 | 0.3 | 1.8 | 14.8 |  | 14.4 | 5.6 | 10 | 44.7 | 49.2 |  | 105.2 | 144.2 |  | 17.7 | 8 | 30.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 16.4 | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 | 19.1 | 20.3 | 1882.13
10:30 |  | 14.5 | 14.1 | 6.8 | 11.1 | 20.2 | 3.2 |  |  | 17.9 | 20.2 | 0.3 | 1.2 | 10.2 |  | 20.3 | 4.3 | 13.1 | 3.2 | 5.1 | 20.7 | 20 | 13 | 30.9 | 0.1 | 25.7 |  |  | 29.2 | 168.1 |  | 45.1 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.8 | 12.4 | 6.7 |  | 3.4 | 15.4 |  | 253 | 213.6 | 106.88 | 0.4 | 1.8 | 17.6 |  | 14.8 | 5.5 | 10 | 34.7 | 36.9 |  | 106.8 | 146.4 |  | 18.1 | 7.3 | 34.1 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 17.6 | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 | 19.1 | 20.4 | 1849.28
11:00 |  | 16.2 | 13.7 | 8.8 | 10.8 | 20.3 | 3.2 |  |  | 16.8 | 20.4 | 0.3 | 1.3 | 10.5 |  | 20.1 | 20 | 13.2 | 3.1 | 5 | 20.5 | 20 | 19.1 | 47.7 |  | 50 |  |  | 25.7 | 172.7 |  | 42.9 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.8 | 13 | 7.6 |  | 3.5 | 15.4 |  | 252.9 | 207 | 106.57 | 0.4 | 1.8 | 18.4 |  | 14.8 | 5.6 | 9.9 | 55.5 | 50.1 |  | 107.8 | 146.1 |  | 18.1 | 10.8 | 37.4 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 18.8 | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 | 19.1 | 20.3 | 1951.47
11:30 |  | 16 | 14.1 | 6.7 | 10.5 | 20.3 | 3.2 |  |  | 18.7 | 20.4 | 0.3 | 1.3 | 15 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5 | 20.1 | 20 | 18.9 | 50.2 |  | 53.7 |  |  | 27.4 | 181.3 |  | 26.6 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.8 | 10.6 | 6.6 |  | 3.5 | 15.4 |  | 249.9 | 216.6 | 91.88 | 0.4 | 1.8 | 19.1 |  | 14.9 | 5.5 | 9.9 | 59.2 | 69 |  | 109 | 146.8 |  | 18.2 | 14.5 | 42.9 | 2.9 | 1.4 | 2.4 | 2.3 | 15.3 | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 | 18.6 | 20.3 | 1974.48
12:00 |  | 17 | 14.1 | 7.4 | 9.9 | 20.3 | 3.2 |  |  | 18.8 | 20.4 | 0.3 | 1.3 | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.9 | 58 | 0.4 | 64.3 |  |  | 32.7 | 182.4 | 34.6 | 27.5 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.9 | 8.4 | 4.4 |  | 3.5 | 15.4 |  | 251.2 | 222.3 | 105.7 | 0.5 | 1.8 | 18.9 |  | 14.9 | 5.6 | 9.9 | 82.5 | 86.1 |  | 110.5 | 148.1 |  | 18.4 | 14.4 | 49.6 | 2.9 | 1.4 | 2.4 | 2.3 | 13.6 | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 | 19.1 | 20.4 | 2106.8
12:30 |  | 16.5 | 14.1 | 7 | 9.8 | 20.2 | 3.2 |  |  | 19.7 | 20.4 | 0.3 | 1.3 | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5 | 20.4 | 20 | 18.9 | 66 | 2.7 | 61.5 |  |  | 33 | 184.9 | 36.5 | 35.5 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.7 | 7.2 | 2.8 |  | 3.5 | 17.7 |  | 253 | 207.3 | 110.58 | 0.5 | 1.8 | 18.8 |  | 14.9 | 5.3 | 10 | 94.5 | 94.8 |  | 111.7 | 152.1 |  | 18.3 | 14.5 | 58.3 | 2.9 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 13.1 | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 | 19.3 | 20.3 | 2151.28
13:00 |  | 17.5 | 14.1 | 8.6 | 9.6 | 20.3 | 3.2 |  |  | 20.2 | 20.4 | 0.3 | 0.9 | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.8 | 5 | 20.4 | 20 | 18.9 | 73 | 4.5 | 83.2 |  |  | 34.5 | 193.1 | 38.1 | 37.1 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.8 | 5.5 | 5.3 |  | 3.5 | 18.4 |  | 253 | 205.2 | 105.74 | 0.3 | 1.8 | 18.2 |  | 15 | 5.4 | 10 | 99.5 | 107.2 |  | 81.8 | 150.3 |  | 18.4 | 19.2 | 69.4 | 2.9 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 14.6 | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 | 19.4 | 20.3 | 2194.44
13:30 |  | 17.2 | 14.1 | 6.3 | 10.2 | 20.3 | 3.2 |  |  | 20.1 | 20.4 | 0.3 | 1.1 | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 13.2 | 3 | 5 | 20.4 | 20 | 18.9 | 68.4 | 8 | 90.1 |  |  | 34.2 | 193.1 | 38.5 | 39.7 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.9 | 11.9 | 5.7 |  | 3.5 | 18.4 |  | 253 | 221.1 | 0.34 | 0.2 | 1.8 | 17.5 |  | 15 | 5.4 | 9.9 | 122.1 | 113.8 |  | 69.3 | 126.3 |  | 18.2 | 24.5 | 72.8 | 2.9 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 17.3 | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 | 19.5 | 20.3 | 2121.74
14:00 |  | 16.5 | 14.1 | 8.9 | 10.6 | 20.3 | 3.2 |  |  | 20.3 | 20.4 | 0.3 | 0.9 | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5.1 | 20.6 | 20 | 19 | 63.4 | 7.1 | 104.2 |  |  | 32.6 | 192.2 | 38.8 | 47.1 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.8 | 13 | 5 |  | 3.4 | 18.4 |  | 252.3 | 210.5 | 29.27 | 0.2 | 1.8 | 16.3 |  | 14.8 | 5.6 | 10 | 136.3 | 116.3 |  | 77.6 | 125.9 |  | 17.8 | 24.7 | 79.3 | 2.9 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 14.3 | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 | 19.4 | 20.3 | 2182.47
14:30 |  | 17.1 | 14.6 | 8.6 | 10.8 | 20.1 |  |  |  | 21.4 | 20.4 | 0.3 | 0.4 | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.1 | 5 | 20.3 | 18.7 | 18.9 | 60.9 | 3.9 | 107.1 |  |  | 33.6 | 208.3 | 37.6 | 43.8 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.8 | 11.2 | 5.6 |  | 3.5 | 18.4 |  | 253.3 | 212.5 | 53.86 | 0.2 | 1.8 | 14.8 |  | 14.6 | 5.5 | 9.9 | 136.8 | 119.2 |  | 104.5 | 100.9 |  | 16.9 | 25.6 | 79.3 | 2.9 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 16.3 | 2.2 | 20 | 6.5 | 19.9 | 19.3 | 20.3 | 2220.26
15:00 |  | 16.8 | 14.6 | 8.2 | 10.2 | 20.2 |  |  |  | 20.6 | 20.6 | 0.3 | 0.3 | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.3 | 5 | 20 | 20 | 19 | 53.1 | 2.6 | 115.3 |  |  | 34 | 209.4 | 37.8 | 47.8 | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 79.8 | 8.8 | 5.1 |  | 3.4 | 18.4 |  | 253 | 208.1 | 105.04 | 0.1 | 1.8 | 13.1 |  | 14.5 | 5.4 | 10 | 129 | 118.7 |  | 106.4 | 130.7 |  | 16.8 | 27.3 | 83.9 | 3 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 14.7 | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 | 18.7 | 20.2 | 2292.34
15:30 |  | 16.1 | 14.4 | 7.9 | 10.1 | 20.3 | 0.8 |  |  | 20.3 | 20.6 | 0.3 | 0.2 | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5 | 20.4 | 20 | 18.9 | 52.1 | 1.5 | 119.9 |  |  | 33.8 | 203.6 | 36 | 49.3 | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 77 | 11.6 | 6.1 |  | 3.5 | 18.4 |  | 252.9 | 202.9 | 102 | 0.1 | 2.5 | 11.1 |  | 14 | 5.6 | 9.9 | 135 | 116.6 |  | 96.9 | 117.1 |  | 17.4 | 29.5 | 85.4 | 3 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 12.1 | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 | 17.5 | 20.3 | 2260.4
16:00 |  | 16.8 | 12.4 | 6.3 | 10.1 | 20.3 | 3.2 |  |  | 20.4 | 20.6 | 0.3 | 0.1 | 19.7 |  | 20.4 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 4.9 | 20.7 | 20 | 18.9 | 52.7 | 1.9 | 118.1 |  |  | 33.7 | 209.6 | 34.2 | 47.1 | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 73.1 | 8.7 | 4.2 |  | 3.4 | 18.4 |  | 245.8 | 191.6 | 96.08 | 0.1 | 2.5 | 8.9 |  | 13.2 | 5.5 | 9.9 | 134.5 | 119.2 |  | 58.6 | 68.1 |  | 16.3 | 28.9 | 82.5 | 3 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 9.4 | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 | 15.6 | 20.4 | 2130.98
16:30 |  | 16.7 | 13 | 6.3 | 10.2 | 20.3 | 3.2 |  |  | 20.6 | 20.6 | 0.2 | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5 | 20.5 | 20 | 18.9 | 48 | 1.2 | 115 |  |  | 33.9 | 212.7 | 30 | 44.9 | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 62.3 | 9.8 | 4.7 |  | 3.4 | 18.4 |  | 224.8 | 175.4 | 87.16 | 0.1 | 2.5 | 6.3 |  | 11.2 | 5.5 | 9.9 | 140.6 | 120.3 |  | 29.6 | 102.2 |  | 14.4 | 28.1 | 81.7 | 3 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 6.7 | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 | 12.8 | 20.3 | 2063.26
17:00 |  | 15.8 | 13.7 | 6.4 | 10.1 | 20.3 | 3.2 |  |  | 20.1 | 20.2 | 0.2 | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 30.8 | 0.9 | 105.9 |  |  | 34.1 | 219.2 | 19.5 | 43.3 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 21 | 8.3 | 3.9 |  | 3.5 | 18.4 |  | 167 | 123.2 | 59.95 |  | 2.5 | 3.6 |  | 6.9 | 5.5 | 9.9 | 139.1 | 124.8 |  | 50.1 | 68 |  | 9 | 26.2 | 79.9 | 3 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 3.9 | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 | 7.8 | 20.3 | 1814.55
17:30 |  | 16.6 | 11.1 | 6.7 | 9.7 | 20.3 | 3.2 |  |  | 20.4 | 20 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5 | 20.4 | 20 | 18.9 | 35.8 | 1 | 101.6 |  |  | 33.2 | 210.3 | 9.1 | 32.3 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 4.9 | 4.6 | 4.1 |  | 3.5 | 18.4 |  | 57 | 37.6 | 13.94 |  | 3.1 | 1.4 |  | 1.9 | 5.5 | 9.9 | 132.3 | 125.1 |  | 18.4 | 25.1 |  | 2.1 | 24.3 | 75.9 | 3 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 | 1.2 | 20.3 | 1411.44
18:00 |  | 15.7 | 13.6 | 7.5 | 9.8 | 20.2 | 3.2 |  |  | 20 | 20 | 0.1 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5 | 20.1 | 20 | 18.8 | 49.8 | 2.9 | 104.5 |  |  | 32.9 | 213.8 | 0.8 | 14.5 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 1.3 | 0.4 |  | 3.4 | 18.4 |  | 2.9 | 2.5 | 0.56 |  | 3.3 | 0.2 |  |  | 5.6 | 9.9 | 130.6 | 126.7 |  | 2.1 | 2 |  |  | 27.4 | 79.2 | 3.5 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 |  | 20.3 | 1254.26
18:30 |  | 15.7 | 13.6 | 7.8 | 9.4 | 20.1 | 3.2 |  |  | 20.2 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.7 | 59.2 | 4.2 | 83.1 |  |  | 28.3 | 210.6 |  | 1 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 10 | 145.2 | 123.3 | [5 empty] | 18.3 | 66.1 | 3 | 1.4 | 2.3 | 2.4 |  | 2.2 | 19.8 | 6.4 | 19.8 |  | 20.2 | 1197.8
19:00 |  | 16 | 14.1 | 6.7 | 4 | 13.3 | 3.2 |  |  | 19.4 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.7 | 59.4 | 4 | 77.7 |  |  | 21.8 | 205.3 |  |  | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.3 |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 10 | 138.2 | 113.2 | [5 empty] | 21.1 | 65.4 | 3.2 | 1.4 | 2.3 | 2.4 |  | 2.2 | 20.1 | 6.4 | 20 |  | 20.4 | 1153
19:30 |  | 16.1 | 14.1 | 6.8 | 4.6 | 12.8 | 3.2 |  |  | 19.3 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5 | 20.3 | 20 | 18.8 | 57.4 | 4.6 | 63.6 |  |  | 17.6 | 183.1 |  |  | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 10.1 | 91.7 | 83.3 | [5 empty] | 22.7 | 65.8 | 3.3 | 1.4 | 2.3 | 2.4 |  | 2.2 | 20.1 | 6.4 | 20 |  | 20.2 | 1036.1
20:00 |  | 15.8 | 14.1 | 7.7 | 9.7 | 16.6 | 3.2 |  |  | 19.3 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5 | 20.4 | 20 | 18.7 | 54.4 | 4.2 | 64.5 |  |  | 19.3 | 186.4 |  |  | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 72.2 | 96.3 | [5 empty] | 23.4 | 66.9 | 3.3 | 1.4 | 2.3 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 |  | 20.4 | 1043.3
20:30 |  | 16 | 14.1 | 7.2 | 10.9 | 20.1 | 3.2 |  |  | 19.3 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5.1 | 20.7 | 20 | 18.8 | 48.6 | 5.5 | 74 |  |  | 18.1 | 192.4 |  |  | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.4 | 18.3 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 85.7 | 80.9 | [5 empty] | 23.7 | 68.2 | 3.3 | 1.4 | 2.3 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 |  | 20.4 | 1057.3
21:00 |  | 15.9 | 13.9 | 5.7 | 11.2 | 20.1 | 3.2 |  |  | 19.3 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.8 | 36 | 6.6 | 59.6 |  |  | 15.1 | 177.4 |  |  | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.4 | 13.1 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 73.6 | 69.8 | [5 empty] | 18.9 | 62.3 | 3.3 | 1.4 | 2.3 | 2.4 |  | 2.2 | 20.1 | 6.4 | 20 |  | 20.3 | 972.5
21:30 |  | 17 | 13.1 | 6.8 | 9.4 | 19.3 | 3.2 |  |  | 18.2 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.7 | 32.9 | 6.8 | 50.8 |  |  | 13.6 | 155.9 |  |  | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.5 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 10 | 53.9 | 53.9 | [5 empty] | 16.6 | 55.8 | 3.3 | 1.4 | 2.3 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 |  | 20.3 | 878.2
22:00 |  | 16.5 | 13.6 | 8.4 | 11.1 | 20.2 | 3.2 | 0.3 |  | 18.3 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.7 | 37.9 | 6.4 | 47.6 |  |  | 13.7 | 161.7 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.5 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 41 | 43.4 | [5 empty] | 15.8 | 54.2 | 3.3 | 1.4 | 2.3 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 |  | 20.3 | 863.4
22:30 |  | 16.8 | 11.2 | 7 | 11.3 | 19.8 | 3.2 | 0.4 |  | 19.5 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.7 | 5 | 20.7 | 20 | 18.7 | 53.7 | 8.1 | 39.9 |  |  | 12.5 | 145.4 |  |  | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.5 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.3 | 9.8 | 28.3 | 33.5 | [5 empty] | 10.9 | 43.7 | 3.3 | 1.4 | 2.3 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 |  | 20.4 | 815.5
23:00 |  | 17 | 12.6 | 8.5 | 11.3 | 19.2 | 3.2 | 0.3 |  | 19 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 2.5 | 5 | 20.2 | 20 | 18.8 | 54.1 | 7.9 | 34 |  |  | 6.2 | 136.5 |  |  | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | [5 empty] | 3.5 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.4 | 10 | 28 | 31.9 | [5 empty] | 12.3 | 46 | 3.3 | 1.4 | 2.3 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 |  | 20.3 | 798.1
23:30 |  | 17.2 | 13.7 | 8.4 | 11.3 | 18.3 | 3.2 | 0.3 |  | 19.1 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.4 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.8 | 36.3 | 7.8 | 43.6 |  |  | 7.8 | 156.2 |  |  | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.5 | 0.4 |  | 3.5 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 33.7 | 40.5 | [5 empty] | 15.5 | 58.3 | 3.3 | 1.4 | 2.3 | 2.4 |  | 2.2 | 19.8 | 6.4 | 19.8 |  | 20.3 | 841.9
0:00 |  | 17.1 | 14 | 7.7 | 11.3 | 18.5 | 3.2 |  |  | 21.4 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 13.1 | 1.5 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.8 | 29.4 | 8.1 | 51.8 |  |  | 8.6 | 58.6 |  |  | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.4 | 0.5 |  | 3.5 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 44.9 | 41.3 | [5 empty] | 19 | 63.7 | 3.3 | 1.4 | 2.3 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 |  | 20.2 | 768.7
EJEC MWh | 0 | 394.95 | 324.45 | 179.8 | 247.5 | 456.45 | 72.4 | 0.65 | 0 | 450.05 | 483.4 | 2.45 | 7.3 | 455.4 | 0 | 480.95 | 477.9 | 314.45 | 72 | 120.75 | 489.6 | 479.35 | 448.85 | 862.15 | 104.25 | 1540.95 | 0 | 0 | 598.05 | 4378.1 | 195.75 | 447.25 | 502.85 | 190.55 | 489.6 | 489.6 | 480 | 0 | 760.95 | 136 | 90.45 | 0 | 82.45 | 348.4 | 0 | 2559.95 | 2035.95 | 917.32 | 2.35 | 55.5 | 137.15 | 0 | 149.8 | 131.35 | 238.7 | 1731.35 | 1573.25 | 0 | 961.75 | 1344.25 | 0 | 182.45 | 429.45 | 1379.65 | 77.45 | 36.55 | 56.2 | 53.8 | 131.55 | 48.15 | 479.9 | 154.7 | 479.75 | 191.25 | 487.45 | 33682.97
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1820.75 | 5.4056 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 9011.1 | 26.7527 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 10027.47 | 29.7701 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 12823.65 | 38.0716 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
viernes, 27 de Febrero del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 16.8 | 13.1 | 7.9 | 11.1 |  | 17.6 | 70.2 | 136.7
1:00 | 16.8 | 13.1 | 6.4 | 10 |  | 17.7 | 69.9 | 133.9
1:30 | 16.5 | 13 | 5.8 | 9.5 |  | 18.9 | 72.8 | 136.5
2:00 | 16.8 | 13 | 7.1 | 9.8 |  | 18.7 | 71.6 | 137
2:30 | 16.9 | 13 | 7.6 | 10.5 |  | 17.5 | 71.1 | 136.6
3:00 | 17.5 | 13 | 7.4 | 10.5 |  | 15.4 | 70.4 | 134.2
3:30 | 16.3 | 13 | 8.1 | 10.5 |  | 17.8 | 70.3 | 136
4:00 | 16.5 | 12.8 | 7.6 | 10.5 |  | 17.7 |  | 65.1
4:30 | 16.7 | 13 | 8 | 10.8 |  | 17.1 |  | 65.6
5:00 | 17.2 | 13 | 7.9 | 10.8 |  | 17.2 |  | 66.1
5:30 | 17 | 13 | 8.5 | 10.8 |  | 17 |  | 66.3
6:00 | 16.5 | 13 | 8.4 | 10.8 |  | 15.8 |  | 64.5
6:30 | 16.4 | 13 | 7.6 | 11.3 |  | 18 |  | 66.3
7:00 | 16.5 | 13 | 6.9 | 11.3 |  | 17.8 |  | 65.5
7:30 | 16.2 | 13 | 7.2 | 11.3 |  | 17.9 |  | 65.6
8:00 | 15.5 | 15.1 | 7.8 | 11.3 |  | 17.7 |  | 67.4
8:30 | 16 | 14.5 | 7 | 11.3 |  | 17.7 |  | 66.5
9:00 | 17.2 | 14.2 | 8.2 | 11.3 |  | 18.2 |  | 69.1
9:30 | 16.5 | 14.1 | 8.6 | 11.3 |  | 17.8 |  | 68.3
10:00 | 14 | 14.1 | 8.5 | 11.3 |  | 18 |  | 65.9
10:30 | 14.5 | 14.1 | 6.8 | 11.1 |  | 17.9 |  | 64.4
11:00 | 16.2 | 13.7 | 8.8 | 10.8 |  | 16.8 |  | 66.3
11:30 | 16 | 14.1 | 6.7 | 10.5 |  | 18.7 |  | 66
12:00 | 17 | 14.1 | 7.4 | 9.9 |  | 18.8 |  | 67.2
12:30 | 16.5 | 14.1 | 7 | 9.8 |  | 19.7 |  | 67.1
13:00 | 17.5 | 14.1 | 8.6 | 9.6 |  | 20.2 |  | 70
13:30 | 17.2 | 14.1 | 6.3 | 10.2 |  | 20.1 |  | 67.9
14:00 | 16.5 | 14.1 | 8.9 | 10.6 |  | 20.3 |  | 70.4
14:30 | 17.1 | 14.6 | 8.6 | 10.8 |  | 21.4 |  | 72.5
15:00 | 16.8 | 14.6 | 8.2 | 10.2 |  | 20.6 |  | 70.4
15:30 | 16.1 | 14.4 | 7.9 | 10.1 |  | 20.3 |  | 68.8
16:00 | 16.8 | 12.4 | 6.3 | 10.1 |  | 20.4 |  | 66
16:30 | 16.7 | 13 | 6.3 | 10.2 |  | 20.6 |  | 66.8
17:00 | 15.8 | 13.7 | 6.4 | 10.1 |  | 20.1 |  | 66.1
17:30 | 16.6 | 11.1 | 6.7 | 9.7 |  | 20.4 |  | 64.5
18:00 | 15.7 | 13.6 | 7.5 | 9.8 |  | 20 |  | 66.6
18:30 | 15.7 | 13.6 | 7.8 | 9.4 |  | 20.2 |  | 66.7
19:00 | 16 | 14.1 | 6.7 | 4 |  | 19.4 |  | 60.2
19:30 | 16.1 | 14.1 | 6.8 | 4.6 |  | 19.3 |  | 60.9
20:00 | 15.8 | 14.1 | 7.7 | 9.7 |  | 19.3 |  | 66.6
20:30 | 16 | 14.1 | 7.2 | 10.9 |  | 19.3 |  | 67.5
21:00 | 15.9 | 13.9 | 5.7 | 11.2 |  | 19.3 |  | 66
21:30 | 17 | 13.1 | 6.8 | 9.4 |  | 18.2 |  | 64.5
22:00 | 16.5 | 13.6 | 8.4 | 11.1 |  | 18.3 |  | 67.9
22:30 | 16.8 | 11.2 | 7 | 11.3 |  | 19.5 |  | 65.8
23:00 | 17 | 12.6 | 8.5 | 11.3 |  | 19 |  | 68.4
23:30 | 17.2 | 13.7 | 8.4 | 11.3 |  | 19.1 |  | 69.7
0:00 | 17.1 | 14 | 7.7 | 11.3 |  | 21.4 |  | 71.5
EJEC MWh | 394.95 | 324.45 | 179.8 | 247.5 | 0 | 450.05 | 248.15 | 1844.9

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Febrero del 2026 - viernes, 27 de Febrero del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Febrero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 92.9 |  | 156.65 | 345.05 | 344.4 | 351.7 | 348.35 | 344.1 | 355.8 | 358.15 | 366.1 | 392.25 | 407.3 | 389.55 | 389.75 | 405.15 | 402.05 | 366.7 | 272.4 | 400.6 | 401.25 | 400.6 | 376.5 | 399.5 | 398.75 | 401.7 | 394.95 | 9262.2
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 110.05 | 117.1 | 78.05 | 116.6 | 112.25 | 175.5 | 405.55 | 393.3 | 419.14 | 333.35 | 344.5 | 349.25 | 129.4 | 412.4 | 412.55 | 415.1 | 400.705 | 417.8 | 394.53 | 83.7 | 303.83 | 292.75 | 189.9 | 126.5 | 303.95 | 314.1 | 324.45 | 7476.305
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 192 | 124.86 |  |  | 66.05 | 176.1 | 118.65 | 194.1 | 187.821 | 187 | 163.938 | 201.45 | 188.75 | 193.65 | 191.75 | 181.1 | 176.1 | 179.75 | 189.6 | 181.95 | 185.455 | 179.15 | 160 | 178.455 | 176.9 | 174.6 | 179.8 | 4328.979
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 217.05 | 54.5 | 154.01 | 184.25 | 265.85 | 269.95 | 216.55 | 269.2 | 270.6273 | 270.05 | 271.8813 | 262.4 | 261.55 | 261.3 | 264.05 | 256.7 | 243.055 | 243.9 | 131.75 | 29.215 | 157.67 | 101 | 231.35 | 168.19 | 252.75 | 208.5 | 247.5 | 5764.7986
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 358.3 | 451.75 | 464.5 | 443.25 | 354.65 | 312.35 | 297.1 | 254.6 | 218.65 | 230.4 | 221.75 | 228.45 | 217.05 | 333.5 | 441.45 | 428.25 | 485.3 | 484.75 | 484.9 | 484.2 | 463.3 | 471.95 | 447.25 | 474.8 | 474.65 | 456.05 | 456.45 | 10439.6
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.55 | 74.4 | 72.05 | 73.5 | 73.8 | 75.7 | 69.4 | 64.4 | 64.45 | 64.15 | 64.65 | 64.95 | 73.35 | 76.15 | 76.55 | 76.55 | 76.25 | 76.8 | 76.15 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 72.4 | 1976.8
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 9.4 | 8.5 | 8.1 | 7.3 | 8.65 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 7.75 | 7.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9 | 1.45 | [10 empty] | 0.65 | 135.8
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 218.2 | 209.25 | 197.7 | 219.2 | 219.95 | 214.1 | 211.45 | 183.75 | 218.8 | 216.45 | 218.55 | 195.05 | 219 | 215.9 | 217.6 | 221.1 | 220.8 | 208.15 | 198.85 | 186.6121 | 207.25 | 193.7 | 189.8 | 210.4 | 145.2 | 57.1 |  | 5213.912
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 500.25 | 273.865 | 509.65 | 507.8 | 509.3 | 506.55 | 509.15 | 494.55 | 487.437 | 529.85 | 461.594 | 329.15 | 495.9 | 347.94 | 407.45 | 418.55 | 342.85 | 322 | 537.05 | 419.95 | 398.86 | 397.105 | 365.955 | 332.36 | 480.95 | 443.35 | 450.05 | 11779.4661
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 323.8 | 480.4 | 461.1 | 480.05 | 479.9 | 321.75 | 239.1 | 479.85 | 435.45 | 400.65 | 480.3 | 434.1 | 431.3 | 219.4 | 382.8 | 447.25 | 111.95 | 300.05 |  |  | 325.45 | 480.05 | 479.8 | 480 | 251.3 | 483.4 | 9889.4
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3920.15 | 4860.55 | 4886.25 | 4890.05 | 4601.45 | 4459.6 | 4787.6 | 4228.75 | 4244.15 | 4631.6 | 4966.05 | 4995.15 | 4843 | 4877.25 | 4089.3 | 4912.25 | 4778.1 | 2935.3 | 4274.05 | 4810.2 | 4668.5 | 4792.55 | 5024.6 | 5162.4 | 4287.2 | 3630 | 3639.8 | 122195.85
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 443.15 | 446.85 | 451.2 | 446 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 413.8 | 451.75 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.45 | 453.6 | 453.2 | 405.15 | 422.65 | 451.2 | 451.2 | 449.85 | 451.2 | 105.6 | 186.75 | 453.6 | 453.35 | 11462.75
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [27 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [27 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3261.4 | 3502.8 | 3592.9 | 3595.7 | 3627.85 | 3591.45 | 3559.25 | 2764.85 | 3468.6 | 3621.75 | 3642.55 | 3622.2 | 3626.4 | 3634.85 | 3572.6 | 3600.8 | 3629.95 | 3586.15 | 3633.55 | 3627.8 | 3617.25 | 3589.2 | 2577.35 | 3612.35 | 3459.5 | 3454.8 | 3366.35 | 94440.2
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1012.15 | 1008.65 | 1008.6 | 1007.9 | 1008.3 | 1008.7 | 1008.6 | 1008.2 | 1008.75 | 1008.95 | 954.05 | 792.85 | 855.45 | 1016.6 | 1015.75 | 958.45 | 1015.25 | 534.65 | 1014.35 | 1007.15 | 999 | 1003.25 | 1003.75 | 1002.05 | 1000.5 | 1001.7 | 1003.35 | 26266.95
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.55 | 2.65 | 2.55 | 2.75 | 3 | 2.85 | 3.1 | 2.55 | 2.9 | 3.05 | 1.8 | 2 | 2.7 | 2.75 | 2.6 | 2.2 | 2.35 | 2.35 | 3.0773 | 2.95 | 2.9 | 2.85 | 2.65 | 2.6 | 1.5 | 2.9 | 2.45 | 70.5773
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 4.6 | 3.15 | 4.75 | 6.05 | 7.9 | 4.25 | 3.25 | 8.35 | 7.05 | 7 | 6.1 | 3.4 | 5.45 | 5.5 | 4.8 | 5.45 | 5.45 | 6.1 | 6.25 | 5.9 | 6.8 | 5.5 | 5.1 | 3.75 | 3.55 | 5.95 | 7.3 | 148.7
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15.6 | 90.55 | 143.75 | 140.8 | 155.7 | 160.25 | 162.2 | 158.45 | 161.1 | 158 | 159.95 | 160.7 | 160.85 | 146.655 | 156.57 | 157.4 | 155.95 | 115.55 | 103.9 | 123.85 | 131.555 | 105.95 | 3 | 36.7 | 67.3 | 116.1 | 126.75 | 3375.13
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [27 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3416.55 | 3417.7 | 3419.05 | 3413.95 | 3413.2 | 3410.65 | 3416.5 | 3390.17 | 3415.75 | 3410.75 | 3415.1 | 3420.1 | 3423.95 | 3425.505 | 3414.9 | 3425.85 | 3417.9 | 3418.3 | 3416.8 | 3417.2 | 3421.115 | 3422.15 | 3424.1 | 3426.4 | 3426.85 | 3423.3 | 3421.7 | 92285.49
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [27 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1.65 | 1.05 | [23 empty] | 2.7
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  | 11.15 | [25 empty] | 11.15
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.1 | 473.7 | 472.9 | 474.85 | 475.15 | 475.25 | 474.7 | 475.5 | 473.8 | 474.85 | 475.3 | 467.25 | 470.5 | 465.35 | 466.6 | 473.8 | 475.25 | 475.15 | 475.3 | 475.2 | 475.4 | 458.7 | 475.2 | 476.05 | 477.2 | 465.15 | 455.4 | 12748.6
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.7 | 479 | 480.35 | 480.25 | 480.65 | 481.85 | 475.45 | 479.1 | 482.6 | 483 | 484.8 | 479.2 | 472.65 | 482.6 | 482.75 | 482.7 | 486.4 | 484.45 | 483.35 | 484.35 | 486.4 | 485.4 | 484.75 | 484 | 481.3 | 481.85 | 480.95 | 13011.85
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.05 | 485.95 | 486.25 | 486.25 | 486.35 | 484.75 | 484.7 | 484.6 | 484.6 | 484.65 | 484.95 | 484.65 | 484.7 | 484.85 | 484.8 | 484.9 | 484.65 | 485.25 | 485.3 | 485.55 | 485.6 | 485.65 | 487.05 | 488.6 | 487.75 | 487.25 | 477.9 | 13103.55
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 310.05 | 306.8 | 306.75 | 263.75 | 274.95 | 266.35 | 244.05 | 217 | 192.1 | 167.25 | 177.75 | 176.9 | 183.3 | 241.6 | 291.7 | 312.35 | 314.9 | 295.85 | 82.6 | 119.2 | 275.05 | 295.45 | 285.15 | 230.6 | 124.7 | 298.7 | 314.45 | 6569.3
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3900 | 3964.95 | 3996.95 | 3992.4 | 3993.9 | 3993.15 | 3973.15 | 3554.7 | 3991.2 | 3963.3 | 3985.95 | 3979.95 | 3981.6 | 3973.55 | 3896.6 | 3971.65 | 3965.85 | 3956.25 | 3987.25 | 3969.5 | 3964.15 | 3978.2 | 3981.25 | 3969 | 3966.6 | 3979.15 | 3982.15 | 106812.35
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.15 | 193.75 | 195.55 | 189.75 | 191 | 191.5 | 192.4 | 189.3 | 189.1 | 189.25 | 191.85 | 190.5 | 187.55 | 191.5 | 192.6 | 191.1 | 192.15 | 189.7 | 191.85 | 192.5 | 189.404 | 191.7 | 188.85 | 212.55 | 176.35 | 179.95 | 182.65 | 5147.504
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.65 | 131.75 | 131.25 | 130.8 | 135.7 | 135.3 | 133.75 | 134.55 | 135.95 | 134.45 | 135.5 | 134.05 | 136.95 | 135.6 | 139.95 | 139.75 | 142.05 | 140.95 | 140.35 | 144.2 | 142.713 | 142.5 | 138.45 | 143.8 | 129.45 | 130 | 128.65 | 3677.063
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 100.3 | 270.85 | 77.05 | 99.5 | 99.75 |  | 207.5 | 190.25 | 264.55 | 162.15 | 312.1 | 190.5 | 61.6 |  |  | 195.85 | 151.85 | 365.75 | 288.85 | 267.2 | 130.7315 | 100.05 | 203.9 | 205.5 | 244.4 | 195.45 | 128.9 | 4514.5315
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 79.85 | 74.5 | 76.35 | 80.15 | 79.6 | 81.35 | 72.5 | 82.2 | 82.95 | 78.5 | 80.65 | 80.05 | 84.9 | 82.1 | 80.2 | 77.5 | 71.35 | 76.75 | 74.95 | 73.25 | 76.05 | 78.3 | 75 | 74.1 | 71.2 | 77.25 | 72 | 2093.55
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15110.1 | 15251.95 | 15325.1 | 15267.6 | 15274 | 15224.9 | 15290.35 | 14854.15 | 15255.1 | 15255.75 | 15270.05 | 15245.95 | 15250.5 | 15247.75 | 14863.95 | 15210.35 | 15202.15 | 15187.85 | 14967.2 | 14829.6 | 13850.75 | 15193.15 | 15357.65 | 15380.22 | 14982.45 | 15403.1 | 14859.9 | 408411.57
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5096.35 | 5132.8 | 5143.4 | 5124.1 | 5135.15 | 5156.55 | 4693.75 | 5050.4 | 5165 | 5160.8 | 5169.15 | 5175.1 | 5172.25 | 5175.75 | 5075.9 | 5139.7 | 5122.85 | 5112.9 | 5137.4 | 5045 | 4663.9 | 5084.85 | 5094.75 | 5099.625 | 4997.05 | 5154.35 | 4999.55 | 137278.375
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 112.5 | 100.8 | 124.1 | 103.55 | 113.3 | 123.6 | 123.25 | 116.85 | 114.45 | 119.85 | 117.55 | 115.85 | 114.05 | 119.85 | 113.8 | 114 | 86.35 | 94.5 | 83.65 | 119.55 | 121.35 | 121.65 | 121.3 | 117.45 | 121.3 | 119.7 | 120.75 | 3074.9
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.05 | 388.1 | 377.65 | 489.2 | 487.2 | 486.7 | 488.3 | 486.6 | 486.6 | 485.2 | 487.65 | 413.75 | 340.7 | 488.4 | 487.3 | 487.5 | 487 | 304.6 | 489.4 | 487.95 | 407.15 | 489.7 | 419.65 | 489.1 | 489.05 | 488.15 | 489.6 | 12309.25
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9464.9 | 10349.55 | 11041.4 | 10527.6 | 11010.7 | 10765.2 | 10480.3 | 10669.45 | 10937.3 | 10777.85 | 11005.3 | 10999.6 | 10989.2 | 10766.95 | 6095.95 | 10983.85 | 10980.25 | 11150.3 | 11047.4 | 10986.05 | 10945.9 | 11025.4 | 11048.5 | 11035.6 | 10344.4 | 10243.3 | 10287.15 | 285959.35
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.9 | 155.95 | 156 | 146.15 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 4202.05
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1009.8 | 1357.1 | 1200.6 | 1277.05 | 1010.95 | 898.3 | 855.85 | 762.7 | 571.5 | 678.15 | 649.15 | 689.95 | 707.75 | 918.05 | 1314.6 | 1348.05 | 1556 | 1672 | 1543.3 | 1690.75 | 1415.3 | 1434.15 | 1477.15 | 1640.15 | 2162.9 | 2029.3 | 2050.95 | 33921.5
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.2 | 443.5 | 480 | 480 | 460.55 | 480 | 480 | 480 | 480 | 452.35 | 480 | 155.4 | 464.2 | 479.15 | 432.85 | 480 | 435.6 | 396.15 | 466.3 | 457.85 | 478.55 | 459.7 | 480 | 480 | 479.25 | 480 | 479.35 | 12299.95
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.15 | 442.95 | 449.1 | 450.85 | 451.4 | 452.55 | 431.8 | 446.7 | 450.2 | 451.15 | 450.55 | 446.9 | 447.85 | 444.5 | 441.65 | 430.65 | 452.95 | 453.8 | 453.25 | 455.3 | 451.85 | 431.1 | 450.6 | 453.25 | 452.5 | 448.35 | 448.85 | 12085.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 528.25 | 146.85 | 466.15 | 778 | 777.4 | 679.35 | 700.15 | 748.75 | 768.25 | 664.75 | 776.05 | 702.75 | 716.7 | 687.6 | 291 | 1032.25 | 1069.8 | 1076.65 | 709.85 | 1075.75 | 764.35 | 467.85 | 754.1 | 667.2 | 824.65 | 757.3 | 689.6 | 19321.35
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 456.25 | 338.3 | [23 empty] | 5.5 | 800.05
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 185.6 | 29.8 | 253.05 | 813.3 | 860.85 | 628.6 | 96.15 | 130.3 | 232.1 | 287.15 | 227.95 | 512.5 | 274.9 | 169.05 | 145.15 | 242.05 | 217.55 | 141.85 | 255.35 | 227.7 | 301.8 | 201.15 | 175.95 | 98.75 | 142.25 | 570.65 | 862.15 | 8283.65
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 120.85 | 102.7 | 234.7 | 258.65 | 312.6 | 259.5 | 60.45 | 98.7 | 100.9 | 65.9 | 97.95 | 150.2 | 35.15 | 72.4 | 61.6 | 131.15 | 14.4 | 15.15 | 42.65 | 51.3 | 24.95 | 26.15 | 106.1 | 77.25 | 101.7 | 117.35 | 104.25 | 2844.65
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 872.2 | 357.2 | 934.7 | 1367.05 | 2517.3 | 2802.15 | 1631.05 | 1301.35 | 1741.65 | 1538.7 | 1260.6 | 1170.05 | 1691.6 | 2036.8 | 1427.2 | 637.95 | 1602.75 | 1352 | 491.4 | 334.65 | 1131.95 | 828.4 | 478.55 | 238.75 | 922.45 | 2588.85 | 1540.95 | 34798.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 372.47 | 182.8 | 344.8 | 381.05 | 696.7 | 1768.45 | 1162.7 | 1101.95 | 1248.2 | 1018.925 | 1065.55 | 717.55 | 986.95 | 1036.75 | 1016.7 | 567.35 | 862.3 | 912.3 | 468.15 | 138 | 620.25 | 302 | 158.25 | 130.85 | 409.85 | 1353.95 | 2232.9 | 21257.695
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 651.42 | 317.68 | 622.3 | 639.45 | 1032.8 | 2222.835 | 1755 | 1694.7 | 1775.35 | 1675.285 | 1669.8 | 1261.1 | 1620.75 | 1675.65 | 1663.85 | 1022.57 | 1331.8 | 1366.45 | 803.8 | 193.7 | 1064.55 | 516.15 | 225.5 | 237.255 | 975.285 | 1553.8 | 2145.2 | 31714.03
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 37.72 | 20.85 | 45.95 | 34 | 87.75 | 255.1 | 180.6 | 160.6 | 150.9 | 117.647 | 137.75 | 95.35 | 126.45 | 126.95 | 132.45 | 68.45 | 115.6 | 116.55 | 58.15 | 19.6 | 76.2 | 35.1 | 18.25 | 17.92 | 41.5 | 207.2 | 348.25 | 2832.8371
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 35.66 | 12.35 | 26.65 | 25.3 | 53.1 | 198.35 | 133.05 | 121.45 | 120.35 | 110.6124 | 106.75 | 57.8 | 90.2 | 102.1 | 99.45 | 45.9 | 85.4 | 93.1 | 40.25 | 14.25 | 52.4 | 23.2 | 13.4 | 9.43 | 23.35 | 142.55 | 249.8 | 2086.2025
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 160.5 |  | 363.05 |  | 141.4 |  |  | 153.65 | [5 empty] | 393.15 | 442.55 | 44 | 910.05 | 346.15 |  | 559.95 |  |  |  | 401.885 |  |  |  | 3916.335
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2509.05 | 3075.25 | 3078.4 | 3064.85 | 3061.75 | 3062.5 | 3064.5 | 3059.5 | 3062.4 | 3052.205 | 2048.25 | 2228.15 | 3064.1 | 3068 | 3062.6 | 3065.9 | 3054.35 | 3041.4 | 3058 | 3051.85 | 3052.05 | 3054.4 | 3053.95 | 3053.225 | 2974.85 | 2057.65 | 2706.35 | 78785.48
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 275.3 | 173.9 | 153.2 | 201.25 | 271 | 387.4 | 347.35 | 152.55 | 219 | 347.5 | 159.4 | 225.9 | 170.4 | 95.75 | 114.6 | 111.6 | 78.7 | 125.9 | 290.6 | 220.15 | 182.05 | 254.85 | 277.65 | 325.35 | 337.75 | 144.85 | 447.25 | 6091.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 169.75 | 118.5 | 170.3 | 153.3 | 231.05 | 288.5 | 252.9 | 107.9 | 167.75 | 269.7 | 211.85 | 182.7 | 125.6 | 64.5 | 83.25 | 72.9 | 59.8 | 85 | 211.5 | 145.75 | 135.5 | 167.7 | 209.8 | 231.95 | 250.35 | 188.3 | 195.75 | 4551.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 314.05 | 884.6 | 781.7 | 576.15 |  | 1189.2 | 878.5 | 941.2 |  |  | 1715.5 | 2269.25 | 2951.9 | 2111.85 | 590.1 | 720.2 | 730.45 | 1827.55 | 2073.28 | 2386.65 | 995 | 1237.15 | 25174.28
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 688.65 | 2238.5 | 1625.8 | 1372.6 | 1318.4 | 518.15 | 776.85 | 1401.15 | 1840.1 | 696.055 | 1815.15 | 1088.4 | 1536.25 | 641.05 |  | 1812.65 | 1787 | 2885.1 | 2106.95 | 867.75 | 963 | 712.6 | 1625 | 1883.25 | 2345.25 | 1567.15 | 1002.65 | 37115.455
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1749.05 | 2707.15 | 2345.55 | 2401.55 | 2309 | 1144.35 | 2425.25 | 2387.9 | 3178.6 | 1811.015 | 2715.35 | 2508.45 | 2455.6 | 1052.1 |  | 2735.75 | 2536.4 | 3954.45 | 2894.85 | 3402.75 | 1855.7 | 1396.3 | 2899.6 | 2783.55 | 2995.85 | 2846.3 | 2340.55 | 63832.965
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1342.6 | 1401.6 | 1424.65 | 1410.5 | 1449.55 | 1274.15 | 1377.2 | 176.85 | 1151.4 | 1304.675 | 1440.75 | 1455.3 | 1447.7 | 1224.75 | 940.7 | 1453.35 | 1617.25 | 1692.55 | 1535.1 | 1554.1 | 1352.3 | 301.7 | 1324.25 | 1452.23 | 1704.6 | 1712.8 | 1541.65 | 36064.255
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 764.75 | 772.15 | 773.2 | 769.45 | 785.95 | 736.05 | 755.7 |  | 508.9 | 745.765 | 773.15 | 776.65 | 773.3 | 728.2 | 663.7 | 778.7 | 815.8 | 828.55 | 789.95 | 783.05 | 752.7 | 13 | 619.05 | 767.345 | 827.6 | 833.4 | 795.55 | 18931.61
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 468.45 | [11 empty] | 468.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 486.85 | [9 empty] | 486.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 359.6 | [15 empty] | 359.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3824.55 | 1322.6 | [17 empty] | 1815.1 | 4076.5 | 4120.95 | 4140.25 | 3954.6771 | 3998.4 | 3940.5 | 3998.05 | 35191.5771
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3832.7 | 1262 | [14 empty] | 776.7 |  |  | 2664.5 | 4080.45 | 4131.45 | 4152.55 | 3962.6233 | 4006.95 | 3950.55 | 4007.3 | 36827.7733
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4132.7 | 1449.3 | [14 empty] | 297.45 |  |  | 2005.55 | 4305.25 | 4323.4 | 4336.1 | 4235.3746 | 4246.4 | 4202 | 4220.25 | 37753.7746
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.2 | 504.5 | 506.9 | 510.9 | 510.65 | 511.25 | 510.5 | 350.25 | 467.2 | 475.8 | 423.5 | 486.6 | 494.4 | 299.3 | 504 | 502.95 | 502 | 498.9 | 499.75 | 323.15 | 132.9 | 502.75 | 503.95 | 503.9 | 504 | 503.15 | 502.85 | 12539.2
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.7 | 168.9 | 192.15 | 187.5 | 161.5 | 178.8 | 174.55 | 170.75 | 155.75 | 145.45 | 141.3 | 180.95 | 186.15 | 184.95 | 192.05 | 190.8 | 181.3 | 190.35 | 186.95 | 134.05 | 49.85 | 190.35 | 194.65 | 194.4 | 194.4 | 194.4 | 190.55 | 4699.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 488.15 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 487.5 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.4 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 438.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 13164.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 488.09 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 476.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 434.4 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 13149.69
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 482.4 | 482.4 | 481.77 | 482.25 | 372.4 | 395.85 | 481.85 | 480 | 464.1 | 481.4 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 422.5 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 12706.92
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 11.35 | 146.85 | 149.25 | 151.7 | 141.35 | 138.6 | 153.8 | 7.05 | 135.25 | 139.7 | 160.1 | 141.6 | 127.4 | 122.4 | 34.85 | 157.6 | 108.85 | [8 empty] | 2027.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 643.7 | 650.4 | 646.1 | 648.85 | 636.55 | 658.1 | 658.25 | 663.75 | 659 | 658.05 | 656.55 | 663.8 | 659.15 | 653.4 | 654 | 650.6 | 646.3 | 580.1 | 613.9 | 66.45 |  |  | 108.2 | 103.45 |  | 153.9 | 126.6 | 12859.15
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 798.05 | 814.9 | 811.85 | 804.9 | 806.8 | 822.5 | 821.5 | 828.45 | 820.5 | 818.25 | 820.8 | 828.7 | 819.3 | 818.9 | 822.3 | 819.2 | 813.4 | 810.4 | 798.05 | 401.9 | 692.85 | 718.15 | 806.7 | 181.45 |  | 283.25 | 121.55 | 18704.6
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 697.55 | 485.55 | 712.35 | 759.6 | 691.2 | 742.8 | 577.85 | 406.85 | 813.65 | 767.95 | 477.65 | 610.5 | 632.55 | 480.15 | 617.45 | 532.7 | 486.9 | 343.8 | 757.4 | 734.2 | 550.3 | 139.9 | 543.4 | 652.2 | 711.05 | 702.85 | 760.95 | 16389.3
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 33.9 | 3.45 | 23.38 | 119.45 | 108.4 | 24.55 | 43.4 | 166.1 | 125.25 | 45.92 | 42.8 | 76.6 | 94.9 | 67.05 | 77.4 | 139.75 | 183.4 | 43.2 | 212.84 | 41.9 | 34.35 | 111.05 | 38.6 | 32.5 | 68.55 | 215.55 | 136 | 2310.24
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 20.15 | 1.45 | 22.875 | 122.7 | 120.55 | 13.95 | 47.65 | 195.15 | 136 | 39.495 | 0.5 | 43.75 | 48.3 | 41.1 | 48.5 | 69.35 | 108.65 | 28.6 | 118.42 | 50.5 | 31.5 | 20.8 | 13.65 | 15.35 | 33.8 | 112.55 | 90.45 | 1595.74
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.1 | 79.4 | 77.3 | 76.1 | 79.6 | 80.35 | 79.25 | 69 | 57.95 | 63.3 | 73.05 | 81.6 | 81.65 | 82.3 | 81.65 | 81.65 | 79.95 | 55.7 | 53.9 | 83.05 | 84.8 | 84.55 | 84.2 | 82.15 | 83.95 | 82.15 | 82.45 | 2081.1
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 442.35 | 441.85 | 444.25 | 444.05 | 445.45 | 444.65 | 441.75 | 442.55 | 443.2 | 442.7 | 442.45 | 441.75 | 442.9 | 441.3 | 441.95 | 440.75 | 440.45 | 441.4 | 440.05 | 442.8 | 441.95 | 441.45 | 438.9 | 442.9 | 391.3023 | 436.85 | 438.75 | 11880.7023
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.15 | 444.9 | 414 | 444.55 | 444 | 407.95 | 445.85 | 443.25 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 442.15 | 442.55 | 443 | 443.95 | 444 | 442.775 | 442.725 | 444 | 442.85 | 359.5 |  | 298.2 | 412.5 | 348.4 | 11103.25
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4870.1 | 4860.15 | 4181.5 | 4832.05 | 4836.35 | 4856.5 | 3440.165 | 3481.85 | 4821.6 | 4846.65 | 4803.8 | 4845.15 | 4849.55 | 4863.25 | 4849.4 | 4852.7 | 4849 | 4836.6 | 4853.95 | 4850.45 | 4851.7 | 4856.49 | 4854.35 | 4851.2 | 4847.8 | 4849.45 | 4859.4 | 127451.155
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 116.15 | [13 empty] | 130.75 | [5 empty] | 0.9 | [6 empty] | 247.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1.65 | [21 empty] | 1.6 |  |  | 3.25
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2121.8 | 2171.6 | 2181.9 | 2168.6 | 2181.3 | 2178.4 | 2178.1 | 1842.25 | 2182.9 | 2183 | 2188.25 | 2174.55 | 2173.15 | 2178.25 | 2133.75 | 2153.7 | 2170.05 | 2162.85 | 2180.8 | 2168.75 | 2162.55 | 2191.1 | 2186.3 | 2168.85 | 2169.25 | 2166.5 | 2164.35 | 58282.85
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.2 | 55.2 | 53.75 | 23.35 | 26.3 | 55.2 | 57.6 | 56.25 | 55.15 | 51.25 | 52 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 52.65 | 56.4 | 53.05 | 50.2755 | 50.4 | 50.4 | 48.95 | 50.4 | 27.4 | 11.25 | 50.4 | 53.2 | 1326.4255
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2235.75 | 1360.05 | 1920.65 | 2422.6 | 2091.95 | 2507.15 | 1888.9 | 950.75 | 2553.5 | 2243.65 | 1265.6 | 1570.7 | 1519.2 | 1094.1 | 1786.75 | 1657.75 | 1078.4 | 1011.5 | 2393.25 | 1712.15 | 1614.55 | 1247.45 | 1939.55 | 1727.1123 | 2175.85 | 2135.4 | 2559.95 | 48664.2123
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12999.15 | 13385.9 | 13468.165 | 13399.45 | 13384.15 | 13334.9 | 13380.85 | 13180.15 | 13226.95 | 13288.35 | 13401.8 | 13227.9 | 13377.4 | 13393.7 | 12388.6 | 13390.6 | 13336.05 | 13309.05 | 13364.2 | 13315.6 | 12876.45 | 13357.95 | 13373.85 | 13372.85 | 12061.65 | 11733.9 | 11920.1 | 354249.665
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1347.3 | 985.75 | 1702.5 | 1960.45 | 0.6 | 1590.7 | 1529.05 | 732.5 | 2068.1 | 1902.8 | 977.95 | 1304.8 | 1179.5 | 871.65 | 1485.3 | 1419.95 | 851.85 | 714.9 | 1948.1 | 1384.15 | 1320.8 | 1035.6 | 1504.7 | 1241.7 | 1781.85 | 1842.35 | 2035.95 | 36720.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | [15 empty] | 439.795 | 387.2 | 125.895 | 735.23 | 578.77 |  |  | 664.215 | 620.78 | 636.675 | 900.11 | 917.32 | 6005.99
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1058.55 | 3619.35 | 3272.585 | 3235.2 | 3214.25 | 2953.25 | 3332 | 2474.75 | 3245.65 | 3284.35 | 3479.05 | 3568.65 | 3417.15 | 3201.75 | 3040.1 | 3302.3 | 3222.75 | 3357.15 | 3309.85 | 3151.95 | 3183.25 | 3229.85 | 3242.65 | 3374.3 | 4063.95 | 3833.1 | 3624.15 | 87291.885
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1068.5 | 3375 | 3327.585 | 3271.85 | 3212 | 2950.4 | 3365.4 | 3010.2 | 3275.2 | 3282.8 | 3504.65 | 3578.1 | 3422.9 | 3198.7 | 3078.85 | 3374.45 | 3204.8 | 3341 | 3345.35 | 3152.6 | 3205.5 | 3243.15 | 3279.5 | 3396.3 | 4484.5 | 4185.65 | 3923 | 89057.935
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1651.8 | 3536.95 | 3328.64 | 3272.65 | 3213.9 | 2948.7 | 3362.3 | 3298.95 | 3601.7 | 3282.45 | 3500.5 | 3574.35 | 3421.65 | 3198 | 3077.2 | 3327.2 | 3245.3 | 3399.8 | 3348.1 | 3158.6 | 3205.25 | 3246.25 | 3279.75 | 3355.4 | 12.05 |  | 39.05 | 77886.49
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 223.85 | 5464.95 | 5601.12 | 5588.5 | 5553.1 | 5338.7 | 5699.45 | 2746.75 | 4639.6 | 5601.5 | 5859.45 | 5940.45 | 5806.35 | 5614.85 | 5450.6 | 5722.65 | 5670.05 | 5739.1 | 5709.55 | 5548.4 | 5584.1 | 5637 | 5647.55 | 5696.55 | 4436.25 | 4236.7 | 4043.55 | 138800.67
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3932.2 | 4195.65 | 4371.47 | 4407.4 | 4588.65 | 4312.2 | 4306.45 | 4292.6 | 4874.55 | 4311.15 | 4626.5 | 4886.45 | 4805.1 | 4500.55 | 3401.55 | 4346.95 | 4699.1 | 4868 | 4732 | 4734.05 | 4006.7 | 3962.15 | 4317.45 | 4053.5 | 4812.25 | 4828.6 | 4488.6 | 119661.82
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2188.5 | 2301.9 | 2381.34 | 2388.35 | 2475 | 2354.85 | 2346.3 | 2344.95 | 2587.8 | 2345.6 | 2483.85 | 2591.95 | 2560 | 2432.45 | 1974.8 | 2361.7 | 2514 | 2585.6 | 2527.55 | 2527.25 | 2229.15 | 2216.05 | 2353.25 | 2239 | 2551.7 | 2564.75 | 2432.4 | 64860.04
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.6 | 245.55 | 245.535 | 245 | 244.9 | 245.75 | 245.5 | 244.75 | 245.45 | 244.65 | 245.45 | 244.75 | 244.4 | 245.55 | 245.2 | 245.2 | 245.05 | 244.6 | 245.25 | 244.9 | 244.85 | 245.05 | 245.75 | 245.4 | 245.25 | 245.2 | 245.5 | 6620.035
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.5 | 1.35 | 2.5 | 2.45 | 2.15 | 2.05 | 0.85 | 1.5 | 1.4 | 1.45 | 0.65 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.65 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.75 | 1.45 | 1.8 | 2.55 | 1.65 | 2.8 | 2.35 | 48.05
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1945.6 | 1952.6 | 1941.3 | 1940.65 | 1944.65 | 1950.6 | 1940.55 | 1950.75 | 1948.3 | 1859.9 | 1725.05 | 1553.5 | 1504.9 | 1738.1 | 1935.55 | 1852.6 | 1944.25 | 1210.4 | 1942.9 | 1932.45 | 1947.7 | 1956.25 | 1956.95 | 1945.85 | 1933 | 1943.95 | 1942.75 | 50341.05
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 88.5 | 88.7 | 88.05 | 86.4 | 73.85 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 40.5 | 43.95 | 60.5 | 76.95 | 81.8 | 86.4 | 78.8 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 77.85 | 50.7 | 65.8 | 27.6 |  |  | 9.85 | 55.5 | 1613.7
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 137.8 | 128.45 | 118.6 | 135.6 | 116.35 | 129.9 | 103.2 | 60.3 | 132.35 | 137.5 | 82.8 | 105.05 | 110.2 | 104.9005 | 132 | 109.95 | 88.8 | 79.95 | 135.05 | 132.1 | 115.75 | 18.95 | 92.15 | 99.8 | 137.25 | 132.85 | 137.15 | 3014.7505
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 876.55 | [9 empty] | 876.55
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 139.9085 | 89.55 | 136.45 | 135.4 | 117.45 | 128.05 | 116.35 | 34.05 | 128.45 | 148.3 | 115.05 | 124.75 | 84.2 | 77.8 | 99.544 | 93.7 | 67 | 91.95 | 114.7 | 89.85 | 85.35 | 63.5 | 73.6 | 100.05 | 152.4 | 134.3 | 149.8 | 2891.5025
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 131.45 | 131.4 | 130.7 | 119.6 | 106.6 | 129.85 | 130.1 | 130.1 | 130.45 | 130.15 | 129.6 | 110.25 | 108.9 | 131.05 | 132.6 | 131.1 | 132 | 132.25 | 131.45 | 130.75 | 131.45 | 131.15 | 131.2 | 131.35 | 3462.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5777.3 | 5677.8 | 5685.55 | 5752.4 | 5768.4 | 5770.4 | 5689 | 5458.55 | 5796.95 | 5790.5 | 5793.35 | 5792.5 | 5793.3 | 5629.15 | 5229.6 | 5398.4 | 5518.25 | 5615.95 | 5593.9 | 5488.7 | 5430.45 | 4529.1 | 4318.65 | 5649.9 | 4698 | 5203.4 | 5534.5 | 148383.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2167.05 | 2162.8 | 2166.65 | 2161.2 | 2155.55 | 2163.1 | 2161.5 | 1777.3 | 2160.65 | 2157.05 | 2162.15 | 2156.4 | 2156.25 | 2107.15 | 1681.3 | 1844.05 | 2159.6 | 2174.45 | 2163.45 | 2158.3 | 2158.45 | 2162.6 | 2162.3 | 2163.1 | 2155.25 | 2159.85 | 2160.45 | 57117.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.95 | 238.35 | 238.8 | 238.9 | 238.45 | 238.9 | 103.4 | 238.3 | 237.9 | 238.3 | 238.3 | 238.65 | 238.55 | 238.25 | 208.25 | 203.3 | 238.1 | 238.15 | 238.3 | 238.15 | 238.5 | 237.95 | 238.15 | 237.95 | 238.05 | 238 | 238.7 | 6235.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 710.85 | 434.4 | 704.6 | 795.2 | 969.15 | 2019.6 | 1377.85 | 1138.85 | 1438.4 | 1745.3 | 1244.65 | 513.15 | 1221 | 1384.75 | 1408.6 | 604.25 | 992.45 | 751.95 | 577.45 | 906.4 | 1009.2 | 817.55 | 516.15 | 554.3 | 631.2 | 1724.4 | 1731.35 | 27923
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 675.7 | 387.25 | 581.05 | 326.15 | 908 | 1815.45 | 1095.8 | 1104.85 | 1278.1 | 1606.85 | 1223.4 | 533.5 | 1120.9 | 1236.15 | 1257.95 | 688.75 | 994.2 | 720.9 | 495.95 | 807.75 | 747.7 | 715.8 | 454.6 | 485.3 | 674.9 | 1453.75 | 1573.25 | 24963.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1560.2 | 1606.35 | 1834.65 | 1833 | 1794.1 | 1814.25 | 1794.9 | 1750.35 | 1799.9 | 1786.3 | 1777.4 | 1793 | 1821.05 | 1807.9 | 1815.6 | 1826.5 | 1798.4 | 1833.05 | 1807.5 | 1824.05 | 1541.6 | 1562.3 | 1744.7 | 1872 | 1865.5 | 1769.95 | 1257.2 | 47291.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.25 | 2.7 | [7 empty] | 4.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 12.9 | 4.8 | 1.8 | 3.15 | 6.3 | 12.95 | 14.4 | 14.4 | 6.6 |  |  |  | 164.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 718.7 | 297.55 | [6 empty] | 45.45 | 661.5 | 723.15 | 722 | 721.75 | 720.25 | 714.95 | 648.45 | 271 | 126.25 | 192.85 | 352.1 | 672.4 | 720.2 | 716.5 | 377 |  |  |  | 9402.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3553.8 | 5189.65 | 6004.25 | 5140.2 | 3977.9 | 3140.25 | 3240.6 | 2506.65 | 2381.3 | 2511.15 | 2471.8 | 2443.7 | 2569.15 | 3475.05 | 5161.3 | 5726.6 | 5709.75 | 5746.05 | 6117 | 5921.95 | 5642.45 | 5984.25 | 5920.65 | 6083.15 | 5018.9 | 5262.4 | 5348.75 | 122248.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2684.4 | 2783.2 | 3202.9 | 3119.4 | 3138.8 | 3118.95 | 3073.6 | 2961.8 | 2845.9 | 2659.65 | 2590.8 | 2784.3 | 2862.55 | 3105.65 | 3102.1 | 2953.65 | 3033.15 | 3089.7 | 3147.45 | 3096.15 | 3112.05 | 3131.65 | 3089.9 | 3148.05 | 2897.5 | 2251.3 | 2113.95 | 79098.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1521.05 | 1534.5 | 1534.5 | 1524.25 | 1510.95 | 1535.45 | 1517.8 | 1524.75 | 1521.75 | 1521.25 | 1526.8 | 1523.9 | 1529.25 | 1526.9 | 1524.65 | 1515.05 | 1496.95 | 1326.6 | 1098.95 | 1498.25 | 1528.05 | 1530.5 | 1519.65 | 1500.45 | 1468.9 | 1433.2 | 1333.65 | 40127.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 990.8 | 447.9 | 722.55 | 809.7 | 847.75 | 904.45 | 722.1 | 658.8 | 921.25 | 958.35 | 610.35 | 915.7 | 494.85 | 294.75 | 456.55 | 417.85 | 374.55 | 329.1 | 779.7 | 559.5 | 439.75 | 424.1 | 423.5 | 534.5 | 595.1 | 764.8 | 961.75 | 17360.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1323 | 563.6 | 943.95 | 1085.3 | 1185.25 | 1259.4 | 990.9 | 861.1 | 1249.05 | 1249.15 | 841.15 | 1221.95 | 634.55 | 396.5 | 629.85 | 545.1 | 484.55 | 408.35 | 1031.25 | 719.2 | 588.85 | 561.8 | 533.45 | 774.7 | 854.15 | 1037.5 | 1344.25 | 23317.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 614.15 | 600.2 | 751.2605 |  |  |  |  | 803.95 |  |  | 2769.5605
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | 200.5 |  |  | 192.65 |  |  | 154.25 | 273.85 |  |  | 242.8 |  |  |  |  | 232.45 | 204.85 | 404.5 | 207.2 | 31.2 |  |  | 230.85 |  | 93.45 | 113.65 |  | 2582.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | 198.65 |  |  | 196.65 |  |  | 233.25 | 298.45 |  |  | 260.55 |  |  |  |  | 205.9 | 217.7 | 415.55 | 211.2 | 31.2 |  |  | 233.75 |  | 336.8 |  |  | 2839.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1898.85 | 1202.15 | 1432.85 | 1135.55 |  |  | 1196.4 | 703.45 |  | 955.9 | 1009.05 |  |  |  | 998.2 | 905 | 2032.55 | 1849.75 | 1099.791 | 721.95 |  |  | 1399.75 | 2121.7 | 1371.05 | 426.75 | 22460.691
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2941.15 | 3011.2 | 3019.3 | 3039.65 | 3157.15 | 2983.8 | 3112.5 | 3034 | 3336.85 | 3085.3 | 3173.65 | 3311.15 | 3156.65 | 3157.3 | 2673.8 | 3045.2 | 3235.2 | 3268.6 | 3130.95 | 3164.85 | 950.1 |  | 2845.2 | 3075.3 | 3296.55 | 3312.35 | 3194.5 | 78712.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2912.2 | 3017.5 | 3028.5 | 3049 | 3166.4 | 2990.45 | 3122.3 | 3024.6 | 3348.6 | 3095.25 | 3182.55 | 3322.8 | 3163.1 | 3162.6 | 2668.95 | [12 empty] | 46254.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3290.85 | 3497 | 3462.75 | 3389.75 | 3382.95 | 3251.95 | 3452.7 | 3334.35 | 3638.6 | 3407.95 | 3550.8 | 3527.8 | 3381.7 | 3365.35 | 2997.4 | 1437.85 | 1617.55 | 1718.9 | 1548.3 | 1557.8 | 85.45 |  | 1326.9 | 1539.1 | 1701.45 | 1614.25 | 1538.75 | 66618.2
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 170.121 | 114.4 | 183.6 | 167.75 | 143.95 | 159.55 | 145.85 | 167.1 | 162.15 | 181.5 | 146.8 | 155.45 | 127.05 | 99.85 | 130.501 | 75.1 | 93.55 | 119.1 | 147.95 | 135.2 | 84.3 | 102.85 | 116.5 | 115.65 | 184.15 | 164.6 | 182.45 | 3777.022
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 178.9 | 65.35 | 174.9 | 285.45 | 546.7 | 665.4 | 403.4 | 277 | 425.1 | 448.05 | 305.35 | 222.8 | 325.9 | 508.45 | 305.1 | 179 | 315.9 | 244.45 | 112.8 | 75.45 | 216.4 | 164.5 | 78.4 | 31.45 | 198.45 | 544 | 429.45 | 7728.1
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 615.05 | 229.25 | 553.9 | 741.05 | 1416.1 | 1909.45 | 1240.2 | 889.95 | 1158.15 | 1312.1 | 1051.85 | 733.9 | 979.2 | 1434.5 | 942.65 | 582.25 | 997.35 | 805.8 | 284.35 | 304.3 | 706.55 | 549.25 | 276.6 | 130.5 | 577.05 | 1570.7 | 1379.65 | 23371.65
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 85.8 | 62.8 | 67.9 | 84.75 | 72.5 | 88.8 | 72.1 | 81.65 | 87.7 | 82.85 | 86.2 | 93.3 | 88.3 | 83.1 | 89.5 | 48.25 | 73.65 | 73.25 | 75.85 | 71.8 | 69.85 | 69.85 | 75.85 | 72.1 | 69.05 | 72.4 | 77.45 | 2076.6
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.25 | 22.5 | 14.8 | 24.55 | 27.75 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 12.95 | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 19.2 | 6.2 |  |  |  | 1.2 | 16.8 | 16.8 | 18.8 | 39.4 | 38.7 | 36.35 | 36.55 | 529.8
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.35 | 23.3 | 27.1 | 26.35 | 33.3 | 47 | 49.95 | 52.8 | 54.75 | 56.2 | 57.6 | 57.1 | 55.45 | 57.6 | 32.7 | 51.6 | 53 | 57.15 | 48.45 | 45.8 | 48.1 | 51.8 | 56.6 | 51.45 | 50.5 | 53.8 | 1256.6
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 27.35 | 34.65 | 52.15 | 53.65 | 55.1 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 22.35 | 26.95 | 50.5 | 54.9 | 55.55 | 55.5 | 55.9 | 55.7 | 51.2 | 56.3 | 45.2 | 53.8 | 54.45 | 55.3 | 53.95 | 42.1 | 49.4 | 54.95 | 56.2 | 1338.7
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 91.7 | 83.6 | 102.7 | 127.25 | 119.1 | 109.8 | 103 | 41.55 | 129.35 | 117.35 | 88.2 | 91.15 | 73.05 | 56.8425 | 86.45 | 82.75 | 64.65 | 53.6 | 125.1 | 97.2 | 82.45 | 33.4 | 108.95 | 89.3 | 100.55 | 113.15 | 131.55 | 2503.7425
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 282.55 | [9 empty] | 282.55
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 371.1 | [12 empty] | 371.1
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2448.95 | 2545.05 | 2650.85 | 2647 | 2646.15 | 2602.35 | 2565.3 | 2623.45 | 2644.05 | 2642.85 | 2648.45 | 2645.3 | 2645.55 | 2644.3 | 1942.4 | 2647.45 | 2643.55 | 2643.7 | 2645.35 | 2643.15 | 2644.55 | 2051.2 | 2647.4 | 2647.8 | 2647.6 | 2646.25 | 2646.6 | 69696.6
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.65 | 33.85 | 12.5 |  |  | 14.9 | 36.9 | 34.2 | 37.05 | 42.35 | 43.1 | 31.7 | 23.6 | 28.15 | 27.45 | 28.1 | 34.95 | 52.8 | 52.8 | 47.7 | 52.65 | 44.55 | 40.35 | 47.3 | 25.3 | 39.7 | 48.15 | 910.75
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 149.95 |  | 172.1 | 26.15 | 146.7 | [6 empty] | 494.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 146.25 |  | 211.65 | [7 empty] | 357.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480.3 | 479.85 | 480.2 | 479.75 | 479.6 | 480.5 | 479.4 | 479.25 | 479.75 | 480.65 | 480.95 | 479.95 | 480.75 | 480.1 | 480.4 | 479.45 | 479.7 | 479.95 | 479.85 | 480.25 | 479.65 | 480.3 | 480 | 480.2 | 479.9 | 479.9 | 12960.55
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 212.9 | 210.8 | 208.1 | 199.05 | 194.25 | 192.55 | 195.95 | 200 | 204.9 | 197.95 | 192.1 | 191.55 | 191.4 | 196.9375 | 201.1 | 201.25 | 195.35 | 195.65 | 198.9 | 199.8 | 188.8 | 173.1 | 177.5 | 184.25 | 164.25 | 156.05 | 154.7 | 5179.1375
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.85 | 479.75 | 479.4 | 479.8 | 479.6 | 479.25 | 479.9 | 478.9 | 478.8 | 479.45 | 480.1 | 480.05 | 479.75 | 480 | 479.85 | 479.8 | 477.3 | 479.4 | 479.35 | 479.2 | 479.9 | 479.4 | 479.9 | 479.7 | 480.1 | 477.9 | 479.75 | 12946.15
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 96 | 96 | 94.4 | 92.5 | 95.2 | 85.15 | 98.4 | 85.7 | 96 | 96 | 94.15 | 96 | 92.3 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 76.7 | 64.2 | 75.9 | 33.6 | 36 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.25 | 2325.05
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 851.1 | 374.75 | 1083.55 | 1028.85 | 1071.55 | 1016.35 | 1041.7 | 988.55 | 984.45 | 1078.55 | 1083.75 | 980 | 1065.5 | 1065.15 | 1001.35 | 600.15 | 175.8 |  | 298.7 | 723.85 | 1042.7 | 446.6 | 356.05 | 11.15 |  |  |  | 18370.15
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3847.35 | 3998.3 | 4079.25 | 3791 | 4030.8 | 4010.8 | 3755.6 | 3234.7 | 3243.1 | 3112 | 3153.5 | 3081.5 | 2970.15 | 3603.3 | 3830.65 | 3967.1 | 3910.8 | 4038.7 | 4084.8 | 4075.2 | 4059.2 | 4036.45 | 4050.2 | 4048.8 | 3877.1 | 3463.7 | 3959.6 | 101313.65
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 764.35 | 524.15 | 409 | 413.7 | 428.85 | 632.35 | 790.9 | 804 | 810.8 | 795.1 | 818.75 | 807.45 | 801.1 | 835.6 | 833.3 | 868.85 | 881.75 | 848.45 | 815.85 | 796.85 | 762.2 | 763.05 | 771 | 778.95 | 718.05 | 750.75 | 725.25 | 19950.4
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 857.1 | 1022.1 | 1054.95 | 1084.45 | 1012.95 | 1082 | 1060.85 | 902.9 | 718.2 | 436.9 | 534.6 | 613.15 | 703.85 | 722.25 | 897.85 | 1051.65 | 1055.35 | 1065.1 | 1068.35 | 1078.5 | 1061.05 | 1061.45 | 1067.05 | 1058.95 | 1065.8 | 1046.9 | 995.35 | 25379.6
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1992.9 | 2445.9 | 2555.15 | 2559.55 | 2544.5 | 2523.75 | 2543.05 | 2538.5 | 2466.25 | 2538.85 | 2531.5 | 2291.85 | 2539.4 | 2540 | 2543.4 | 2544.1 | 2541.5 | 2550.8 | 2557.35 | 2543.8 | 2542.65 | 2261.45 | 2540.1 | 2329.15 | 2543.3 | 1952.6 | 2548.3 | 66609.65
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 148.85 | 121.95 | 186.65 | 171.65 | 123.7 | 164.9 | 126.95 | 65.7 | 150.2 | 143.75 | 130.95 | 130.25 | 146.9 | 111.35 | 117.1 | 128.3 | 107.75 | 141.65 | 154.25 | 136.55 | 134.45 | 103.9 | 147.6 | 154.7 | 164.3 | 181.4 | 191.25 | 3786.95
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 491.97 | 3945.6 | 4174.8 | 4424.1 | 4634.1 | 4155.9 | 4160.2 | 4365.95 | 2698.22 | 4382.75 | 4499.95 | 4512.85 | 4422.25 | 4530.8 | 4021.2 | 4354.35 | 4452.45 | 4385.25 | 4444.3 | 4397 | 4093.95 | 670.2 | 3053.4 | 3815.95 | 4391.65 | 4492.25 | 4352.35 | 106323.74
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 1862.15 | 2124.95 | 2200.7 | 2274.1 | 1952.8 | 2120.75 | 2188.7 | 1265.895 | 2199.65 | 2235.1 | 2236.65 | 2205.55 | 2247.15 | 2085.35 | 2190.7 | 2221.05 | 2079.95 | 2216 | 2190.35 | 2103.85 | 317.95 | 1469.95 | 1998.75 | 2194.15 | 2233.45 | 2188.85 | 52604.495
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 862.25 | 6.6 | 584.4 | 54 | 563.65 |  |  | 762.9 | 23.15 |  | 2856.95
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 845.95 | 152.6 | 747.45 | 148.9 | [5 empty] | 589.75 | 392 |  |  |  |  | 969.9 | 10.7 | 761.55 | 342.25 |  |  | 290.35 | 767.6 |  |  |  | 6019
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.65 | 25.5 | 121.75 | 166.7 | 166.9 | 165.6 | 166.1 | 166.3 | 166.25 | 166.65 | 168.25 | 168 | 167.95 | 166.85 | 132.1 | 47.5 | 20.8 |  |  | 117.8 | 173.8 | 174.9 | 173 | 168 |  |  |  | 3133.35
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 102.4 | 105.5 | 104.65 | 106.6 | 104.3 | 100.6 | 103.95 | 105.4 | 102.5 | 102.7 | 106.4 | 104.3 | 104 | 105.65 | 48.95 | [9 empty] | 28.55 | 102.85 | 77.7 | 1717
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 446.9 | 395.1 | 366.1 | 460.5 | 486.15 | 486.7 | 487.65 | 486.25 | 486.45 | 486.15 | 487.15 | 426.4 | 384.15 | 486.8 | 486.3 | 486.55 | 486.65 | 304.2 | 487.65 | 487.2 | 416.5 | 487.35 | 380.6 | 487.65 | 487 | 486.45 | 487.45 | 12344
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 162968.0195 | 177046.305 | 178978.965 | 181628.4 | 181496.2 | 181676.185 | 177764.715 | 165530.82 | 179439.0904 | 177963.1495 | 180191.6634 | 177833.45 | 177860.55 | 175629.2805 | 164258.815 | 176868.765 | 181547.46 | 181869.695 | 181360.8478 | 181225.1736 | 177139.7835 | 166476.845 | 181389.57 | 185382.0873 | 186316.0123 | 186443.41 | 185931.47 | 4812216.7277
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Febrero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144 | 144.202 | 144.166 | 144 | 137.05 | 144 | 204.65 | 256.041 | 264.85 | 266.05 | 258.541 | 260.362 | 263.534 | 265.663 | 250.426 | 225.2 | 233.354 | 245.64 | 269.842 | 241.078 | 224.527 | 240.7 | 245.65 | 250.487 | 256.6 | 257.75 |  | 5838.363
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.0095 | 190.0095 | 190.337 | 191.5155 | 190.9 | 190.0095 | 190.9 | 191.593 | 191.124 | 190.565 | 105.047 | 125.591 | 154.2795 | 176.378 | 190.9815 | 146.57 | 170.0765 | 191.5655 | 190.9985 | 163.0245 | 189.1365 | 187.52 | 192.31 | 190.8655 | 191.5 | 189.295 | 192 | 4854.102
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 230.95 | 270.6 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 231 | 297 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 272.6 | 264 | 237.55 | 249.5 | 316.5 | 186.8 | 257.4 | 151.8 | 191.4 | 213.1 | 204.6 | 290.4 | 217.7 | 297 | 316.8 | 7231.1
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 602.3846 | 603.8015 | 598.172 | 599.4617 | 602.05 | 600.4176 | 609.193 | 600.3191 | 594.5 | 596.55 | 598.0671 | 594.5464 | 598.6624 | 595.146 | 598.5263 | 593.1 | 588.8863 | 582.7706 | 579.7694 | 583.65 | 577.6954 | 223.5 | 622.9 | 620.4671 | 605.75 | 594.9895 | 594.3295 | 15759.6053
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 450.8395 | 454.7872 | 454.7931 | 432.6407 | 454.05 | 454.7675 | 414.3179 | 454.8129 | 454.7591 | 454.713 | 454.6857 | 454.6833 | 454.5589 | 454.8702 | 454.7259 | 454.4 | 454.8254 | 454.8258 | 454.7928 | 454.8731 | 454.8546 | 299.3 | 454.9 | 454.7942 | 455.7 | 454.9355 | 454.8356 | 12057.042
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.1 | 260.45 | 272.55 | 251.35 | 242.55 | 237.1 | 237.55 | 178.5 | 264.9 | 277.15 | 270 | 265.3 | 261.8 | 262.3605 | 251.35 | 282.5 | 286.7 | 189.45 | 166 | 286.3 | 282.75 | 278.55 | 282 | 280.05 | 276.45 | 275.3 | 275.25 | 6969.3105
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 380.5 | 377.85 | 378.15 | 375.45 | 375.2 | 375.1 | 360.45 | 362.2 | 378.9 | 373.95 | 351.35 | 343.3 | 343.6 | 343.213 | 366.65 | 376.8 | 373.65 | 371.45 | 376.05 | 381.25 | 376.2 | 356.65 | 358.85 | 354.85 | 343.45 | 328.75 | 333.1 | 9816.913
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 585.222 | 587.5217 | 586.8 | 586.6583 | 585.15 | 588.7 | 588.6687 | 579.15 | 578.05 | 589.4 | 586.2 | 476.35 | 547.8 | 587.25 | 582.541 | 582.9932 | 589.9074 | 586.1413 | 586.197 | 586.0955 | 584.8721 | 524.2 | 589.1475 | 588.7971 | 588.15 | 589.15 | 488.2066 | 15519.3194
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2859.0056 | 2889.2219 | 2941.7681 | 2897.8761 | 2903.75 | 2906.8946 | 2836.7296 | 2919.616 | 3043.8831 | 3065.178 | 2940.6907 | 2836.9327 | 2896.8348 | 2948.8807 | 2932.7506 | 2911.0632 | 3013.8996 | 2808.6433 | 2881.0497 | 2848.0711 | 2881.4356 | 2323.52 | 2950.3575 | 3030.7109 | 2935.3 | 2987.1699 | 2654.5218 | 78045.7552
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 981155.38
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 614135.1015
[7 empty] | ELECTROPERU | 545689.945
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 333669.0945
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 290161.4
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 233948.5
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 215199.65
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 158928.235
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 127451.155
[7 empty] | CELEPSA | 122195.85
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 120707.15
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 109773.125
[7 empty] | EGEMSA | 106812.35
[7 empty] | EGASA | 95674.47
[7 empty] | SAN GABAN | 70607.35
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 58282.85
[7 empty] | LA VIRGEN | 50341.05
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 48664.2123
[7 empty] | EGEJUNIN | 45433.3
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 41048.76
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 34798.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 33921.5
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 31563.75
[7 empty] | SINERSA | 31085.8375
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 23371.65
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 20121.4
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 17238.7
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 16389.3
[7 empty] | EGESUR | 13339.0985
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 12344
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 12309.25
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 12299.95
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 12085.75
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 11880.7023
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 11779.4661
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 11462.75
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 11128.3
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 11103.25
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 10439.6
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 9889.4
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 9262.2
[7 empty] | TERMOSELVA | 8875.95
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 7728.1
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 7476.305
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 5764.7986
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 5213.912
[7 empty] | PETRAMAS | 5201.7
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 4850.35
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4328.979
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3786.95
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3777.022
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 3074.9
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3014.7505
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2891.5025
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2503.7425
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2310.24
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 2093.55
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2081.1
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1976.8
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1613.7
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1595.74
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1326.4255
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 876.55
[7 empty] | SHOUGESA | 852.8
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 653.65
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 251.05
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 148.7
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 135.8
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 70.5773
[7 empty] | KONDU SAC | 48.05

## G_AREAS
viernes, 27 de Febrero del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 454 | 119.9 | 0 | 27.3 | 3385 | 1893.4 | 0 | 575.2 | 782.6 | 0 | 0 | 0 | 601.2 | 5853.6 | 782.6 | 7237.4 | 00:30 | 4621.6 | 2013.3 | 0 | 602.5 | 7237.4 | 00:30 | 379.1 | 75.9 | 0 | 602.5 | 1057.5
01:00 | 458.5 | 117.1 | 0 | 40.9 | 3287.6 | 1931.6 | 0 | 539.8 | 796 | 0 | 0 | 0 | 616.5 | 5759 | 796 | 7171.5 | 01:00 | 4542.1 | 2048.7 | 0 | 580.7 | 7171.5 | 01:00 | 377.3 | 73.4 | 0 | 580.7 | 1031.4
01:30 | 397.9 | 120 | 0 | 36.9 | 3363 | 1804.3 | 0 | 499.9 | 794.4 | 0 | 0 | 0 | 554.8 | 5667.2 | 794.4 | 7016.4 | 01:30 | 4555.3 | 1924.3 | 0 | 536.8 | 7016.4 | 01:30 | 377.1 | 73.1 | 0 | 536.8 | 987
02:00 | 396.1 | 120.2 | 0 | 32.3 | 3268.7 | 1761 | 0 | 473.8 | 795.2 | 0 | 0 | 0 | 548.6 | 5503.5 | 795.2 | 6847.3 | 02:00 | 4460 | 1881.2 | 0 | 506.1 | 6847.3 | 02:00 | 376.3 | 75 | 0 | 506.1 | 957.4
02:30 | 429 | 119.7 | 0 | 28.4 | 3185.5 | 1678.9 | 0 | 427.8 | 791.2 | 0 | 0 | 0 | 577.1 | 5292.2 | 791.2 | 6660.5 | 02:30 | 4405.7 | 1798.6 | 0 | 456.2 | 6660.5 | 02:30 | 375.9 | 75.2 | 0 | 456.2 | 907.3
03:00 | 461.1 | 116.7 | 0 | 32.4 | 3317.3 | 1669.2 | 0 | 417.5 | 792 | 0 | 0 | 0 | 610.2 | 5404 | 792 | 6806.2 | 03:00 | 4570.4 | 1785.9 | 0 | 449.9 | 6806.2 | 03:00 | 375.9 | 73.5 | 0 | 449.9 | 899.3
03:30 | 461 | 119.7 | 0 | 34.9 | 3368.3 | 1603.1 | 0 | 388.5 | 795 | 0 | 0 | 0 | 615.6 | 5359.9 | 795 | 6770.5 | 03:30 | 4624.3 | 1722.8 | 0 | 423.4 | 6770.5 | 03:30 | 376 | 75.5 | 0 | 423.4 | 874.9
04:00 | 461.5 | 48.6 | 0 | 36.9 | 3395.3 | 1605.3 | 0 | 379.5 | 792.2 | 0 | 0 | 0 | 547 | 5380.1 | 792.2 | 6719.3 | 04:00 | 4649 | 1653.9 | 0 | 416.4 | 6719.3 | 04:00 | 375.2 | 74.9 | 0 | 416.4 | 866.5
04:30 | 460.5 | 48.9 | 0 | 37.8 | 3372.1 | 1607 | 0 | 372.4 | 799.3 | 0 | 0 | 0 | 547.2 | 5351.5 | 799.3 | 6698 | 04:30 | 4631.9 | 1655.9 | 0 | 410.2 | 6698 | 04:30 | 377.6 | 75.4 | 0 | 410.2 | 863.2
05:00 | 461.7 | 48.9 | 0 | 32 | 3379.2 | 1638.9 | 0 | 348.9 | 790.5 | 0 | 0 | 0 | 542.6 | 5367 | 790.5 | 6700.1 | 05:00 | 4631.4 | 1687.8 | 0 | 380.9 | 6700.1 | 05:00 | 376.1 | 75.9 | 0 | 380.9 | 832.9
05:30 | 456.8 | 49.3 | 0 | 31.2 | 3369.1 | 1737.6 | 0 | 347.6 | 785.5 | 0 | 0.1 | 0 | 537.3 | 5454.3 | 785.6 | 6777.2 | 05:30 | 4611.4 | 1786.9 | 0.1 | 378.8 | 6777.2 | 05:30 | 376.9 | 76.1 | 0.1 | 378.8 | 831.9
06:00 | 455.2 | 48 | 0 | 31.8 | 3433.1 | 1797.2 | 0 | 345.4 | 800.5 | 0 | 24.79 | 0 | 535 | 5575.7 | 825.29 | 6935.99 | 06:00 | 4688.8 | 1845.2 | 24.79 | 377.2 | 6935.99 | 06:00 | 376.9 | 74.3 | 24.79 | 377.2 | 853.19
06:30 | 386.3 | 49.9 | 0 | 29.2 | 3226.3 | 1854.4 | 0 | 356.1 | 801.1 | 0 | 182.94 | 0 | 465.4 | 5436.8 | 984.04 | 6886.24 | 06:30 | 4413.7 | 1904.3 | 182.94 | 385.3 | 6886.24 | 06:30 | 377.7 | 76.1 | 182.94 | 385.3 | 1022.04
07:00 | 367.9 | 49 | 0 | 32 | 3277.8 | 1603.7 | 0.1 | 354.2 | 794.4 | 0 | 451.99 | 0 | 448.9 | 5235.8 | 1246.39 | 6931.09 | 07:00 | 4440.1 | 1652.7 | 452.09 | 386.2 | 6931.09 | 07:00 | 369.7 | 75.3 | 452.09 | 386.2 | 1283.29
07:30 | 364.3 | 49.4 | 0.1 | 26.7 | 3144.5 | 1523.1 | 0.2 | 340.6 | 799.7 | 0 | 800.8 | 0 | 440.5 | 5008.4 | 1600.5 | 7049.4 | 07:30 | 4308.5 | 1572.5 | 801.1 | 367.3 | 7049.4 | 07:30 | 367.7 | 75.4 | 801.1 | 367.3 | 1611.5
08:00 | 460.6 | 51.9 | 0.1 | 25.1 | 3240.7 | 1504.5 | 0.5 | 318.4 | 795.1 | 0 | 923.14 | 0 | 537.7 | 5064.1 | 1718.24 | 7320.04 | 08:00 | 4496.4 | 1556.4 | 923.74 | 343.5 | 7320.04 | 08:00 | 376.8 | 77.2 | 923.74 | 343.5 | 1721.24
08:30 | 460.3 | 72.1 | 0.2 | 29.7 | 3280 | 1754.5 | 0.5 | 320 | 797 | 0 | 980.55 | 0 | 562.3 | 5355 | 1777.55 | 7694.85 | 08:30 | 4537.3 | 1826.6 | 981.25 | 349.7 | 7694.85 | 08:30 | 378.6 | 75.8 | 981.25 | 349.7 | 1785.35
09:00 | 460.2 | 94.6 | 0.2 | 27.7 | 3324.4 | 1960.7 | 0.9 | 350.6 | 802 | 0 | 994.33 | 0 | 582.7 | 5636.6 | 1796.33 | 8015.63 | 09:00 | 4586.6 | 2055.3 | 995.43 | 378.3 | 8015.63 | 09:00 | 379.5 | 78.2 | 995.43 | 378.3 | 1831.43
09:30 | 462.4 | 95.2 | 0.3 | 34 | 3233.6 | 2131.5 | 1 | 369.3 | 793.9 | 0 | 1006.72 | 0 | 591.9 | 5735.4 | 1800.62 | 8127.92 | 09:30 | 4489.9 | 2226.7 | 1008.02 | 403.3 | 8127.92 | 09:30 | 372.6 | 77.3 | 1008.02 | 403.3 | 1861.22
10:00 | 461.6 | 95.2 | 0.3 | 38.9 | 3325.6 | 2174.3 | 1.5 | 372.4 | 795.1 | 0 | 1024.03 | 0 | 596 | 5873.8 | 1819.13 | 8288.93 | 10:00 | 4582.3 | 2269.5 | 1025.83 | 411.3 | 8288.93 | 10:00 | 370.2 | 74.8 | 1025.83 | 411.3 | 1882.13
10:30 | 454.9 | 93 | 0.4 | 50.1 | 3404.7 | 2189.3 | 1.5 | 336 | 805.5 | 0 | 1039.78 | 0 | 598.4 | 5931.5 | 1845.28 | 8375.18 | 10:30 | 4665.1 | 2282.3 | 1041.68 | 386.1 | 8375.18 | 10:30 | 348.5 | 73 | 1041.68 | 386.1 | 1849.28
11:00 | 462.3 | 93.5 | 0.4 | 68.3 | 3236.6 | 2329 | 1.6 | 402.2 | 799.3 | 0 | 1033.27 | 0 | 624.5 | 5969.4 | 1832.57 | 8426.47 | 11:00 | 4498.2 | 2422.5 | 1035.27 | 470.5 | 8426.47 | 11:00 | 370.4 | 75.3 | 1035.27 | 470.5 | 1951.47
11:30 | 461.5 | 93.5 | 0.4 | 67.4 | 3354.6 | 2331.3 | 1.6 | 448 | 794.4 | 0 | 1007.68 | 0 | 622.8 | 6135.5 | 1802.08 | 8560.38 | 11:30 | 4610.5 | 2424.8 | 1009.68 | 515.4 | 8560.38 | 11:30 | 374.4 | 75 | 1009.68 | 515.4 | 1974.48
12:00 | 460.9 | 93.5 | 0.5 | 71.2 | 3329.2 | 2288.1 | 1.6 | 512 | 798.5 | 0 | 1065.7 | 0 | 626.1 | 6130.9 | 1864.2 | 8621.2 | 12:00 | 4588.6 | 2381.6 | 1067.8 | 583.2 | 8621.2 | 12:00 | 379.6 | 76.2 | 1067.8 | 583.2 | 2106.8
12:30 | 461.1 | 94.3 | 0.5 | 78.7 | 3395.9 | 2073 | 1.6 | 541.5 | 794 | 0 | 1071.78 | 0 | 634.6 | 6012 | 1865.78 | 8512.38 | 12:30 | 4651 | 2167.3 | 1073.88 | 620.2 | 8512.38 | 12:30 | 381.2 | 76 | 1073.88 | 620.2 | 2151.28
13:00 | 460.5 | 96.3 | 0.3 | 88.3 | 3437.3 | 1962.5 | 1.2 | 606.1 | 797.7 | 0 | 1037.64 | 0 | 645.4 | 6007.1 | 1835.34 | 8487.84 | 13:00 | 4695.5 | 2058.8 | 1039.14 | 694.4 | 8487.84 | 13:00 | 382 | 78.9 | 1039.14 | 694.4 | 2194.44
13:30 | 459.8 | 94.3 | 0.2 | 94 | 3420.9 | 1964.1 | 1.4 | 650.6 | 791.8 | 0 | 916.64 | 0 | 648.3 | 6037 | 1708.44 | 8393.74 | 13:30 | 4672.5 | 2058.4 | 918.24 | 744.6 | 8393.74 | 13:30 | 382.1 | 76.8 | 918.24 | 744.6 | 2121.74
14:00 | 460.6 | 97.3 | 0.2 | 88.5 | 3406.4 | 1957.3 | 1.2 | 685.6 | 802.5 | 0 | 944.87 | 0 | 646.6 | 6050.5 | 1747.37 | 8444.47 | 14:00 | 4669.5 | 2054.6 | 946.27 | 774.1 | 8444.47 | 14:00 | 382.8 | 79.3 | 946.27 | 774.1 | 2182.47
14:30 | 454.8 | 98.8 | 0.2 | 81.6 | 3369.7 | 1995.7 | 0.7 | 709.9 | 799.3 | 0 | 969.16 | 0 | 635.4 | 6076 | 1768.46 | 8479.86 | 14:30 | 4623.8 | 2094.5 | 970.06 | 791.5 | 8479.86 | 14:30 | 377.3 | 81.4 | 970.06 | 791.5 | 2220.26
15:00 | 453.6 | 98 | 0.1 | 69.6 | 3221.2 | 2108.8 | 0.6 | 717.6 | 793.2 | 0 | 1046.44 | 0 | 621.3 | 6048.2 | 1839.64 | 8509.14 | 15:00 | 4468 | 2206.8 | 1047.14 | 787.2 | 8509.14 | 15:00 | 378.6 | 79.4 | 1047.14 | 787.2 | 2292.34
15:30 | 455.3 | 96.2 | 0.1 | 71.3 | 3335.7 | 2035.7 | 0.5 | 723.8 | 794.5 | 0 | 1006.2 | 0 | 622.9 | 6095.7 | 1800.7 | 8519.3 | 15:30 | 4585.5 | 2131.9 | 1006.8 | 795.1 | 8519.3 | 15:30 | 380.7 | 77.8 | 1006.8 | 795.1 | 2260.4
16:00 | 458.3 | 92.6 | 0.1 | 67.5 | 3389.8 | 2033.9 | 0.4 | 726.5 | 799.3 | 0 | 877.98 | 0 | 618.5 | 6150.6 | 1677.28 | 8446.38 | 16:00 | 4647.4 | 2126.5 | 878.48 | 794 | 8446.38 | 16:00 | 383.4 | 75.1 | 878.48 | 794 | 2130.98
16:30 | 459.4 | 93.5 | 0.1 | 63.7 | 3302.1 | 2079.6 | 0.3 | 732.3 | 800.4 | 0 | 807.76 | 0 | 616.7 | 6114.3 | 1608.16 | 8339.16 | 16:30 | 4561.9 | 2173.1 | 808.16 | 796 | 8339.16 | 16:30 | 383.2 | 75.9 | 808.16 | 796 | 2063.26
17:00 | 457.4 | 93.8 | 0 | 43.9 | 3193.8 | 2324.1 | 0.3 | 729.2 | 800.4 | 0 | 583.25 | 0 | 595.1 | 6247.4 | 1383.65 | 8226.15 | 17:00 | 4451.6 | 2417.9 | 583.55 | 773.1 | 8226.15 | 17:00 | 382.7 | 75.2 | 583.55 | 773.1 | 1814.55
17:30 | 457.7 | 91.7 | 0 | 45.5 | 3463.6 | 2387.2 | 0.2 | 702.7 | 797.6 | 0 | 206.44 | 0 | 594.9 | 6553.7 | 1004.04 | 8152.64 | 17:30 | 4718.9 | 2478.9 | 206.64 | 748.2 | 8152.64 | 17:30 | 383 | 73.6 | 206.64 | 748.2 | 1411.44
18:00 | 456.9 | 94.1 | 0 | 54.4 | 3278.7 | 2501.6 | 0.1 | 715.1 | 796.6 | 0 | 25.76 | 0 | 605.4 | 6495.5 | 822.36 | 7923.26 | 18:00 | 4532.2 | 2595.7 | 25.86 | 769.5 | 7923.26 | 18:00 | 382.7 | 76.2 | 25.86 | 769.5 | 1254.26
18:30 | 457.1 | 105.9 | 0 | 63.4 | 3255.1 | 2511.2 | 0 | 674.9 | 799.8 | 0 | 1 | 0 | 626.4 | 6441.2 | 800.8 | 7868.4 | 18:30 | 4512 | 2617.1 | 1 | 738.3 | 7868.4 | 18:30 | 382.7 | 75.8 | 1 | 738.3 | 1197.8
19:00 | 457.7 | 88.2 | 0 | 63.7 | 3528.2 | 2547.4 | 0 | 642.7 | 802.8 | 0 | 0 | 0 | 609.6 | 6718.3 | 802.8 | 8130.7 | 19:00 | 4788.7 | 2635.6 | 0 | 706.4 | 8130.7 | 19:00 | 377.1 | 69.5 | 0 | 706.4 | 1153
19:30 | 458.3 | 89.3 | 0 | 62 | 3574.4 | 2597.9 | 0 | 527.8 | 800.5 | 0 | 0 | 0 | 609.6 | 6700.1 | 800.5 | 8110.2 | 19:30 | 4833.2 | 2687.2 | 0 | 589.8 | 8110.2 | 19:30 | 376 | 70.3 | 0 | 589.8 | 1036.1
20:00 | 456.8 | 95 | 0 | 58.6 | 3572.5 | 2625.8 | 0 | 529 | 803.4 | 0 | 0 | 0 | 610.4 | 6727.3 | 803.4 | 8141.1 | 20:00 | 4832.7 | 2720.8 | 0 | 587.6 | 8141.1 | 20:00 | 379.7 | 76 | 0 | 587.6 | 1043.3
20:30 | 456.6 | 95.6 | 0 | 54.1 | 3456.8 | 2668.3 | 0 | 543 | 794.1 | 0 | 0 | 0 | 606.3 | 6668.1 | 794.1 | 8068.5 | 20:30 | 4707.5 | 2763.9 | 0 | 597.1 | 8068.5 | 20:30 | 383.3 | 76.9 | 0 | 597.1 | 1057.3
21:00 | 456.4 | 94.6 | 0 | 42.6 | 3582.3 | 2608.6 | 0 | 476.7 | 795.3 | 0 | 0 | 0 | 593.6 | 6667.6 | 795.3 | 8056.5 | 21:00 | 4834 | 2703.2 | 0 | 519.3 | 8056.5 | 21:00 | 377.8 | 75.4 | 0 | 519.3 | 972.5
21:30 | 457.1 | 91.9 | 0 | 39.7 | 3580.8 | 2612 | 0 | 400.5 | 795.5 | 0 | 0 | 0 | 588.7 | 6593.3 | 795.5 | 7977.5 | 21:30 | 4833.4 | 2703.9 | 0 | 440.2 | 7977.5 | 21:30 | 364.1 | 73.9 | 0 | 440.2 | 878.2
22:00 | 456 | 95.8 | 0 | 44.3 | 3599 | 2611.4 | 0 | 377.4 | 792.3 | 0 | 0 | 0 | 596.1 | 6587.8 | 792.3 | 7976.2 | 22:00 | 4847.3 | 2707.2 | 0 | 421.7 | 7976.2 | 22:00 | 364.4 | 77.3 | 0 | 421.7 | 863.4
22:30 | 456.8 | 93.8 | 0 | 61.8 | 3552.5 | 2617.4 | 0 | 314.2 | 798.7 | 0 | 0 | 0 | 612.4 | 6484.1 | 798.7 | 7895.2 | 22:30 | 4808 | 2711.2 | 0 | 376 | 7895.2 | 22:30 | 364.3 | 75.2 | 0 | 376 | 815.5
23:00 | 456.7 | 95.7 | 0 | 62 | 3543.8 | 2561 | 0 | 294.9 | 789.6 | 0 | 0 | 0 | 614.4 | 6399.7 | 789.6 | 7803.7 | 23:00 | 4790.1 | 2656.7 | 0 | 356.9 | 7803.7 | 23:00 | 363.4 | 77.8 | 0 | 356.9 | 798.1
23:30 | 455.9 | 96.9 | 0 | 45 | 3341.3 | 2420.5 | 0 | 355.6 | 799.9 | 0 | 0 | 0 | 597.8 | 6117.4 | 799.9 | 7515.1 | 23:30 | 4597.1 | 2517.4 | 0 | 400.6 | 7515.1 | 23:30 | 362.2 | 79.1 | 0 | 400.6 | 841.9
00:00 | 455.9 | 98.7 | 0 | 38.4 | 3465.8 | 2109 | 0 | 287.9 | 792.1 | 0 | 0 | 0 | 593 | 5862.7 | 792.1 | 7247.8 | 00:00 | 4713.8 | 2207.7 | 0 | 326.3 | 7247.8 | 00:00 | 361.5 | 80.9 | 0 | 326.3 | 768.7
TOTAL MWh | 10796.6 | 2145.05 | 2.35 | 1192.85 | 80884.9 | 50142.95 | 9.75 | 11630.8 | 19110.85 | 0 | 10015.37 | 0 | 14136.85 | 142668.4 | 29126.22 | 185931.47 | TOTAL MWh | 110792.35 | 52288 | 10027.47 | 12823.65 | 185931.47 | TOTAL MWh | 9011.1 | 1820.75 | 10027.47 | 12823.65 | 33682.97

## HOP
viernes, 27 de Febrero del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 27/02/2026 00:00:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 27/02/2026 00:00:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 27/02/2026 00:00:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 27/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 18:51:10 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 27/02/2026 18:51:10 | 27/02/2026 19:30:54 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 27/02/2026 19:30:54 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 27/02/2026 00:00:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 27/02/2026 08:34:00 | 27/02/2026 08:48:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 27/02/2026 09:03:00 | 27/02/2026 12:09:00 | 27/02/2026 08:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 27/02/2026 11:30:00 | 27/02/2026 13:49:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 27/02/2026 12:09:00 | 27/02/2026 12:18:00 |  | 27/02/2026 12:09:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 27/02/2026 19:00:00 | 27/02/2026 23:14:00 | 27/02/2026 18:56:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 27/02/2026 22:40:00 | 27/02/2026 23:42:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 27/02/2026 23:14:00 | 27/02/2026 23:27:00 |  | 27/02/2026 23:14:15 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 23:14 O/P
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 27/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 00:20:00 |  | 27/02/2026 00:04:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 27/02/2026 08:22:00 | 28/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 08:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 27/02/2026 18:14:00 | 27/02/2026 18:32:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 27/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 00:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 27/02/2026 08:38:00 | 27/02/2026 09:14:00 | 27/02/2026 08:20:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 27/02/2026 09:09:00 | 27/02/2026 12:20:00 | 27/02/2026 08:59:00 | 27/02/2026 12:08:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09:09 h, subió al máximo de su primer tramo. A las 11:12 h, subió se bajó al mínimo del segundo tramo.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 27/02/2026 09:14:00 | 27/02/2026 12:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 27/02/2026 10:43:00 | 27/02/2026 11:54:00 | 27/02/2026 10:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 27/02/2026 11:54:00 | 27/02/2026 12:57:00 |  | 27/02/2026 12:45:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 27/02/2026 12:14:00 | 27/02/2026 14:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 27/02/2026 14:24:00 | 27/02/2026 15:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 27/02/2026 14:49:00 | 27/02/2026 22:54:00 | 27/02/2026 14:30:00 | 27/02/2026 22:42:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 14:49 h, subió al máximo de su primer tramo. 20:21 h S/C bajar al mínimo de su segundo tramo
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 27/02/2026 15:03:00 | 27/02/2026 16:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 27/02/2026 16:32:00 | 27/02/2026 23:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 27/02/2026 16:48:00 | 27/02/2026 17:27:00 | 27/02/2026 16:36:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 27/02/2026 17:27:00 | 27/02/2026 23:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 27/02/2026 23:13:00 | 27/02/2026 23:51:00 |  | 27/02/2026 23:13:15 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 27/02/2026 23:18:00 | 27/02/2026 23:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 27/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 01:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 27/02/2026 01:58:00 | 27/02/2026 05:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 27/02/2026 05:52:00 | 27/02/2026 06:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 27/02/2026 06:36:00 | 27/02/2026 08:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 27/02/2026 08:15:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/02/2026 00:00:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 27/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 03:50:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 27/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 03:52:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 27/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 01:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:02h S/c generar 400 MW A las 00:26h S/c generar 470 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 27/02/2026 01:03:00 | 27/02/2026 05:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 27/02/2026 05:57:00 | 27/02/2026 06:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 05:57 h S/c generar 480 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 27/02/2026 06:25:00 | 27/02/2026 08:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 27/02/2026 08:20:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 08:20 h, se subió a 450MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 27/02/2026 23:15:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 27/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 03:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 02:01h, S/C generar a 250 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 27/02/2026 03:03:00 | 27/02/2026 04:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 27/02/2026 04:48:00 | 27/02/2026 06:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 27/02/2026 06:38:00 | 27/02/2026 08:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 27/02/2026 08:13:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 27/02/2026 19:57:00 | 27/02/2026 20:11:00 | 27/02/2026 19:39:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 27/02/2026 20:11:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 27/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 01:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 27/02/2026 01:54:00 | 27/02/2026 05:53:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 27/02/2026 05:53:00 | 27/02/2026 06:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 27/02/2026 06:34:00 | 27/02/2026 08:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 27/02/2026 08:16:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 27/02/2026 00:00:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G1 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 27/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 08:22:00 |  | 27/02/2026 08:18:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G1 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 27/02/2026 10:44:00 | 28/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 10:40:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 27/02/2026 00:00:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 27/02/2026 00:00:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  | 27/02/2026 08:18:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 27/02/2026 10:42:00 | 28/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 10:40:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 27/02/2026 00:00:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 27/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 06:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 27/02/2026 06:47:00 | 27/02/2026 07:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 27/02/2026 07:05:00 | 27/02/2026 07:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 27/02/2026 07:35:00 | 27/02/2026 08:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 27/02/2026 08:09:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 08:35 h bajó a mínima generación por restricción de temperatura

## INDISP
viernes, 27 de Febrero del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 27/02/2026 00:00 | 27/02/2026 21:48 | PRUEBAS FUNCIONALES DE RELE DE PROTECCIÓN GENERADOR. | 1 | R | F/S | N | PRUEBA | 13132 | G
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | La C.T. Caña Brava para para mentenimiento anual programado. | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
COENERGY S.A.C. | COENERGY | CENTRAL | 27/02/2026 08:00 | 27/02/2026 09:00 | Inspección de Subestación CS.Coenergy por Mantenimiento Preventivo | 0 | P | F/S | N | PREV. | 26899 | G
EGASA | CHARCANI I | CENTRAL | 27/02/2026 00:00 | 27/02/2026 12:18 | F/S Central Charcani I, por colmatación de canal por ingreso de huaico. | 1.6 | P | F/S | N | OTROS | 1195 | G
EGASA | CHARCANI II | G3 | 27/02/2026 00:00 | 27/02/2026 13:22 | Revision de la excitatriz, por actuación de la protección 59. | 0.2 | P | F/S | N | CORR. | 115 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | FS Fuerza Mayor, Ingreso de huayco a la central. | 15.2 | F | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 3 / MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACIÓN UNIDAD DE GENERACIÓN 02 - CENTRAL HIDROELÉCTRICA ARICOTA I | 11.002 | P | F/S | N | PREV. | 125 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 27/02/2026 00:00 | 27/02/2026 08:34 | Mantenimiento Correctivo del lazo de comunicación de datos (CAN-bus) | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 27/02/2026 08:48 | 27/02/2026 11:30 | Mantenimiento Correctivo del lazo de comunicación de datos (CAN-bus) | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 27/02/2026 13:49 | 27/02/2026 22:40 | Mantenimiento Correctivo del lazo de comunicación de datos (CAN-bus) | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 27/02/2026 07:00 | 27/02/2026 11:56 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN ELEMENTOS FILTRO AUTOMÁTICO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE GRUPO MAK 2 Y MANTENIMIENTO A LOS CONTROLES SISTEMATICOS. | 8.5 | P | F/S | N | PREV. | 1069 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | Cambios de seguros y compresor axial. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TV | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13344 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G3 | 27/02/2026 00:00 | 27/02/2026 11:24 | CAMBIO DE AERATION HOUSING UNIDAD G3 | 45 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | LA JOYA | CENTRAL | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | CENTRAL INDISPONIBLE POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12201 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 27/02/2026 00:00 | 27/02/2026 20:09 | Trabajo de Boroscopía | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12713 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 27/02/2026 06:17 | 27/02/2026 17:36 | CAMBIO DE CARBONES POR DESGASTE AL LIMITE, LIMPIEZA DE REFRIGERANTES DEL ALTERNADOR - TRANSFORMADOR | 34 | P | F/S | N | CORR. | 21 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS EN EL RÍO RÍMAC > 6gr/l Y UN Q = 89 m3/s | 0.7 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS EN EL RÍO RÍMAC > 6gr/l Y UN Q = 89 m3/s | 30 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 27/02/2026 15:14 | 27/02/2026 16:06 | Corregir pérdida de agua por acople de tubería de mando de válvula bypass de la VVEE 3A. | 68 | F | F/S | N | CORR. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 27/02/2026 00:00 | 27/02/2026 05:42 | Fuera de servicio por alta concentración de solidos toma Tamboraque >5 gr/lt caudal 50 m3/seg | 0 | F | F/S | N | OTROS | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 27/02/2026 05:46 | 27/02/2026 06:24 | TRIP desconecto por falla en SAR, causa en investigacion. | 68 | F | F/S | N | OTROS | 29 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCIÓN MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 27/02/2026 06:37 | 27/02/2026 08:52 | M-05 alarma de temperatura, Reset | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 27/02/2026 13:15 | 27/02/2026 14:53 | M-05 alarma de temperatura, Reset | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 27/02/2026 18:59 | 27/02/2026 20:45 | M-05 alarma de temperatura, Reset | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 27/02/2026 11:16 | 27/02/2026 12:34 | TH-04 inspección por ruido | 3.15 | R | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 27/02/2026 12:34 | 27/02/2026 13:40 | TH-05 inspección por ruido | 3.15 | R | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 27/02/2026 08:20 | 27/02/2026 10:42 | MANTENIMIENTO DE 43500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 27/02/2026 08:22 | 27/02/2026 10:44 | MANTENIMIENTO DE 98500 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | Queda indisponible por falla en la celda N° 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 27/02/2026 00:00 | 28/02/2026 00:00 | Indisponible por alto nivel del rio Mantaro. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 283 | G

## RESERVA_FRÍA
27/02/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 27 de Febrero del 2026 / SEM N° 8 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 27 de Febrero del 2026 / SEM N° 8 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Viernes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 169.7823 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2834.1231 | 2796.7899 | 861.6859
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 341.3577 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3005.6985 | 2968.3654 | 956.9156
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3294.2591 | 3256.9259 | 1056.5108
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3294.2591 | 3256.9259 | 1056.5108
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3294.2591 | 3256.9259 | 1056.5108
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3294.2591 | 3256.9259 | 1056.5108
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3294.2591 | 3256.9259 | 1056.5108
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3294.2591 | 3256.9259 | 1056.5108
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3294.2591 | 3256.9259 | 1056.5108
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3294.2591 | 3256.9259 | 1056.5108
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3485.4553 | 3448.1222 | 1056.5108
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3485.4553 | 3448.1222 | 1056.5108
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3507.0333 | 3469.7002 | 1056.5108
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3507.0333 | 3469.7002 | 1056.5108
07:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3498.5167 | 3461.1835 | 1065.0275
08:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3498.5167 | 3461.1835 | 1065.0275
08:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3451.9387 | 3414.6055 | 1065.0275
09:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 341.3577 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3249.2166 | 3211.8834 | 1065.0275
09:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3062.1386 | 3024.8054 | 1065.0275
10:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3062.1386 | 3024.8054 | 1065.0275
10:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3062.1386 | 3024.8054 | 1065.0275
11:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2890.5631 | 2853.2299 | 1065.0275
11:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2890.5631 | 2853.2299 | 1059.2625
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2899.0798 | 2861.7466 | 1050.7459
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2899.0798 | 2861.7466 | 967.0857
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2916.3755 | 2879.0423 | 866.921
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 169.7823 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3086.1578 | 3048.8246 | 961.7625
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 341.3577 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3257.7333 | 3220.4001 | 1056.5108
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 341.3577 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3257.7333 | 3220.4001 | 1056.5108
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3087.951 | 3050.6178 | 1056.5108
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3087.951 | 3050.6178 | 1056.5108
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3087.951 | 3050.6178 | 1056.5108
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3087.951 | 3050.6178 | 1056.5108
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2916.3755 | 2879.0423 | 1056.5108
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2916.3755 | 2879.0423 | 1056.5108
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2916.3755 | 2879.0423 | 1056.5108
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2916.3755 | 2879.0423 | 1056.5108
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2916.3755 | 2879.0423 | 1056.5108
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2899.0798 | 2861.7466 | 1056.5108
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2707.8836 | 2670.5504 | 1056.5108
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 |  |  |  |  | 314.3942 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3022.2778 | 2984.9447 | 742.1166
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 |  |  |  |  | 314.3942 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3022.2778 | 2984.9447 | 742.1166
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 |  |  |  |  | 314.3942 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3022.2778 | 2984.9447 | 742.1166
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 |  |  |  |  | 314.3942 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3022.2778 | 2984.9447 | 742.1166
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 |  |  |  |  | 314.3942 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3022.2778 | 2984.9447 | 742.1166
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 |  |  |  |  | 314.3942 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 3022.2778 | 2984.9447 | 652.6914
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2707.8836 | 2670.5504 | 652.6914
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 85.8385 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 169.7823 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2894.9616 | 2857.6284 | 541.5267
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 166.0755 | 0 | 0 | 1974.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 276.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4222.1621 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 93.156 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5618.5015 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 2772.345 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5041769.75 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
viernes, 27 de Febrero del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 9 | 38 | 191.3 | 234.8813 | 15 | 200 | 75.3 | 258 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 2.62 | 214.1 | 283.21 | 589.9 | 395.2 | 273.45 | 16.24 | 6.56 | 31.758 | 9.29 | -- | -- | 334.43 | 898.522 | 293.631 | 50.467 | 156.299 | 0 | 31.4367 | 36 | 9.8155 | 40.7583 | 50.3 | 76.91 | 77.2 | 109.195 | -- | 169.1912 | -- | 18.1286 | 6.7562 | 57.489 | 29.884 | 60.196 | 23.863
00:30 | 9 | 38 | 191.3 | 234.8813 | 15 | 200 | 75.3 | 258 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 2.62 | 214.1 | 283.21 | 589.9 | 395.2 | 273.45 | 16.24 | 6.56 | 31.758 | 9.29 | -- | -- | 334.43 | 898.522 | 293.631 | 50.467 | 156.299 | 0 | 31.4367 | 36 | 9.8155 | 40.7583 | 50.3 | 76.91 | 77.2 | 109.195 | -- | 169.1912 | -- | 18.1286 | 6.7562 | 57.489 | 29.884 | 60.196 | 23.863
01:00 | 9 | 38 | 201.2 | 212.4307 | 25.1 | 210 | 75.3 | 250 | 0 | 0 | 23.81 | -- | -- | 2.62 | 200.55 | 283.21 | 589.9 | 387.87 | 273.285 | 16.23 | 7.01 | 37.144 | 18.53 | -- | -- | 316.79 | 880.886 | 302.884 | 59.318 | 157.468 | 0 | 31.4367 | 36 | 9.6823 | 40.7583 | 50.3 | 73.55 | 73.84 | 110.981 | -- | -- | -- | 18.2241 | 6.7562 | 57.489 | 30.344 | 60.907 | 22.533
01:30 | 9 | 38 | 201.2 | 212.4307 | 25.1 | 210 | 75.3 | 250 | 0 | 0 | 23.81 | -- | -- | 2.62 | 200.55 | 283.21 | 589.9 | 387.87 | 273.285 | 16.23 | 7.01 | 37.144 | 18.53 | -- | -- | 316.79 | 880.886 | 302.884 | 59.318 | 157.468 | 0 | 31.4367 | 36 | 9.6823 | 40.7583 | 50.3 | 73.55 | 73.84 | 110.981 | -- | -- | -- | 18.2241 | 6.7562 | 57.489 | 30.344 | 60.907 | 22.533
02:00 | 9 | 38 | 201.2 | 209.9373 | 23.7 | 210 | 75.3 | 238 | 0 | 0 | 23.843 | -- | -- | 2.62 | 220.3 | 278.87 | 595.09 | 374.79 | 272.532 | 16.29 | 5.7 | 41.025 | 18.54 | -- | -- | 336.67 | 900.761 | 325.718 | 68.569 | 157.597 | 0 | 31.4367 | 34 | 10.1318 | 40.7583 | 50.3 | 73.15 | 73.44 | 109.195 | -- | -- | -- | 18.9621 | 6.7562 | 57.489 | 33.901 | 62.197 | 21.514
02:30 | 9 | 38 | 201.2 | 209.9373 | 23.7 | 210 | 75.3 | 238 | 0 | 0 | 23.843 | -- | -- | 2.62 | 220.3 | 278.87 | 595.09 | 374.79 | 272.532 | 16.29 | 5.7 | 41.025 | 18.54 | -- | -- | 336.67 | 900.761 | 325.718 | 68.569 | 157.597 | 0 | 31.4367 | 34 | 10.1318 | 40.7583 | 50.3 | 73.15 | 73.44 | 109.195 | -- | -- | -- | 18.9621 | 6.7562 | 57.489 | 33.901 | 62.197 | 21.514
03:00 | 9 | 38 | 191.2 | 203.3702 | 23.8 | 200 | 64.7 | 225 | 0 | 0 | 23.873 | -- | -- | 2.62 | 194.7 | 280.31 | 597.69 | 372.67 | 277.537 | 16.25 | 4.88 | 55.975 | 31.63 | -- | -- | 322.65 | 886.747 | 420 | 68.354 | 157.808 | 0 | 31.4367 | 33 | 10.0332 | 40.7583 | 45 | 70.61 | 70.9 | 109.643 | -- | -- | -- | 20.9488 | 6.7562 | 57.489 | 43.476 | 61.194 | 20.741
03:30 | 9 | 38 | 191.2 | 203.3702 | 23.8 | 200 | 64.7 | 225 | 0 | 0 | 23.873 | -- | -- | 2.62 | 194.7 | 280.31 | 597.69 | 372.67 | 277.537 | 16.25 | 4.88 | 55.975 | 31.63 | -- | -- | 322.65 | 886.747 | 420 | 68.354 | 157.808 | 0 | 31.4367 | 33 | 10.0332 | 40.7583 | 45 | 70.61 | 70.9 | 109.643 | -- | -- | -- | 20.9488 | 6.7562 | 57.489 | 43.476 | 61.194 | 20.741
04:00 | 9 | 38 | 181.2 | 197.1088 | 24 | 190 | 64.7 | 214 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 2.62 | 193.25 | 276 | 605.53 | 380.51 | 275.534 | 16.2 | 5.7 | 67.588 | 42.57 | -- | -- | 329.86 | 893.956 | 420 | 67.958 | 156.922 | 0.1 | 31.4367 | 33 | 10.3993 | 40.7583 | 45 | 69.99 | 70.28 | 108.747 | -- | -- | -- | 22.9904 | 6.7562 | 57.489 | 53.316 | 62.555 | 20.186
04:30 | 9 | 38 | 181.2 | 197.1088 | 24 | 190 | 64.7 | 214 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 2.62 | 193.25 | 276 | 605.53 | 380.51 | 275.534 | 16.2 | 5.7 | 67.588 | 42.57 | -- | -- | 329.86 | 893.956 | 420 | 67.958 | 156.922 | 0.1 | 31.4367 | 33 | 10.3993 | 40.7583 | 45 | 69.99 | 70.28 | 108.747 | -- | -- | -- | 22.9904 | 6.7562 | 57.489 | 53.316 | 62.555 | 20.186
05:00 | 9 | 38 | 181.2 | 176.1883 | 29 | 190 | 64.7 | 214 | 0 | 0 | 23.771 | -- | -- | 2.62 | 197.61 | 270.28 | 616.08 | 384.67 | 255.384 | 16.17 | 11.53 | 73.447 | 55.04 | -- | -- | 319.21 | 883.304 | 420 | 47.245 | 155.255 | 0 | 31.4367 | 32 | 10.3873 | 40.7583 | 40 | 69.53 | 69.82 | 107.847 | -- | -- | -- | 22.6952 | 6.7562 | 57.489 | 51.893 | 63.976 | 19.501
05:30 | 9 | 38 | 181.2 | 176.1883 | 29 | 190 | 64.7 | 214 | 0 | 0 | 23.771 | -- | -- | 2.62 | 197.61 | 270.28 | 616.08 | 384.67 | 255.384 | 16.17 | 11.53 | 73.447 | 55.04 | -- | -- | 319.21 | 883.304 | 420 | 47.245 | 155.255 | 0 | 31.4367 | 32 | 10.3873 | 40.7583 | 40 | 69.53 | 69.82 | 107.847 | -- | -- | -- | 22.6952 | 6.7562 | 57.489 | 51.893 | 63.976 | 19.501
06:00 | 9 | 38 | 181.2 | 171.3558 | 31 | 190 | 64.7 | 211 | 0 | 0 | 23.88 | 1.07 | 228.52 | 2.62 | 217.19 | 268.86 | 629.42 | 388.22 | 249.521 | 16.11 | 7.94 | 63.751 | 57.91 | -- | -- | 298.75 | 862.843 | 420 | 40.909 | 152.075 | 0 | 31.4367 | 32 | 10.3644 | 40.7583 | 40 | 69.67 | 69.96 | 105.126 | -- | -- | -- | 21.5285 | 6.7562 | 57.489 | 46.27 | 62.532 | 19.16
06:30 | 9 | 38 | 181.2 | 171.3558 | 31 | 190 | 64.7 | 211 | 0 | 0 | 23.88 | 1.07 | 228.52 | 2.62 | 217.19 | 268.86 | 629.42 | 388.22 | 249.521 | 16.11 | 7.94 | 63.751 | 57.91 | -- | -- | 298.75 | 862.843 | 420 | 40.909 | 152.075 | 0 | 31.4367 | 32 | 10.3644 | 40.7583 | 40 | 69.67 | 69.96 | 105.126 | -- | -- | -- | 21.5285 | 6.7562 | 57.489 | 46.27 | 62.532 | 19.16
07:00 | 9.1 | 38 | 181.2 | 178.2307 | 28.5 | 190 | 60.4 | 210 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 2.62 | 242.86 | 263.21 | 640.21 | 405.56 | 249.765 | 16.19 | 7.47 | 66.15 | 57.89 | -- | -- | 292.79 | 876.053 | 420 | 68.266 | 150.974 | 0 | 31.4367 | 32 | 10.3186 | 40.7583 | 39 | 69.36 | 69.64 | 102.834 | -- | -- | -- | 20.6927 | 6.7562 | 57.489 | 42.242 | 63.295 | 18.876
07:30 | 9.1 | 38 | 181.2 | 178.2307 | 28.5 | 190 | 60.4 | 210 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 2.62 | 242.86 | 263.21 | 640.21 | 405.56 | 249.765 | 16.19 | 7.47 | 66.15 | 57.89 | -- | -- | 292.79 | 876.053 | 420 | 68.266 | 150.974 | 0 | 31.4367 | 32 | 10.3186 | 40.7583 | 39 | 69.36 | 69.64 | 102.834 | -- | -- | -- | 20.6927 | 6.7562 | 57.489 | 42.242 | 63.295 | 18.876
08:00 | 9.1 | 38 | 181.2 | 181.0302 | 26 | 190 | 60.4 | 210 | 0 | 0 | 23.414 | -- | -- | 2.62 | 247.87 | 261.81 | 642.93 | 409.91 | 268.005 | 16.2 | 3.05 | 55.36 | 36.17 | -- | -- | 284.36 | 867.622 | 420 | 68.462 | 149.113 | 0 | 31.4367 | 32 | 9.5661 | 40.7583 | 38.6 | 68.73 | 69.02 | 100.518 | -- | -- | -- | 20.04 | 6.7562 | 57.489 | 39.096 | 63.401 | 18.337
08:30 | 9.1 | 38 | 181.2 | 181.0302 | 26 | 190 | 60.4 | 210 | 0 | 0 | 23.414 | -- | -- | 2.62 | 247.87 | 261.81 | 642.93 | 409.91 | 268.005 | 16.2 | 3.05 | 55.36 | 36.17 | -- | -- | 284.36 | 867.622 | 420 | 68.462 | 149.113 | 0 | 31.4367 | 32 | 9.5661 | 40.7583 | 38.6 | 68.73 | 69.02 | 100.518 | -- | -- | -- | 20.04 | 6.7562 | 57.489 | 39.096 | 63.401 | 18.337
09:00 | 9.1 | 38 | 181.2 | 175.2033 | 28.7 | 190 | 60.1 | 218 | 0 | 0 | 23.828 | -- | -- | 2.62 | 268.53 | 253.45 | 642.93 | 396.74 | 287.16 | 16.18 | 2.6 | 53.992 | 36.24 | -- | -- | 274.06 | 857.324 | 420 | 68.351 | 149.121 | 0 | 31.4367 | 32 | -- | 40.7583 | 38.5 | 68.12 | 68.41 | 103.294 | -- | -- | -- | 19.5715 | 6.7562 | 57.489 | 36.838 | 62.98 | 17.846
09:30 | 9.1 | 38 | 181.2 | 175.2033 | 28.7 | 190 | 60.1 | 218 | 0 | 0 | 23.828 | -- | -- | 2.62 | 268.53 | 253.45 | 642.93 | 396.74 | 287.16 | 16.18 | 2.6 | 53.992 | 36.24 | -- | -- | 274.06 | 857.324 | 420 | 68.351 | 149.121 | 0 | 31.4367 | 32 | -- | 40.7583 | 38.5 | 68.12 | 68.41 | 103.294 | -- | -- | -- | 19.5715 | 6.7562 | 57.489 | 36.838 | 62.98 | 17.846
10:00 | 9.1 | 38 | 181.2 | 176.4179 | 26.1 | 190 | 59.1 | 228 | 0 | 0 | 23.877 | -- | -- | 2.62 | 259.8 | 253.45 | 642.93 | 391.69 | 284.987 | 16 | 2.6 | 39.16 | 36.25 | -- | -- | 264.86 | 847.886 | 402.066 | 68.456 | 146.306 | 0 | 31.4367 | 30 | -- | 40.7583 | 38.5 | 67.69 | 67.98 | 101.448 | -- | -- | -- | 19.0548 | 6.7562 | 57.489 | 34.348 | 63.237 | 17.474
10:30 | 9.1 | 38 | 181.2 | 176.4179 | 26.1 | 190 | 59.1 | 228 | 0 | 0 | 23.877 | -- | -- | 2.62 | 259.8 | 253.45 | 642.93 | 391.69 | 284.987 | 16 | 2.6 | 39.16 | 36.25 | -- | -- | 264.86 | 847.886 | 402.066 | 68.456 | 146.306 | 0 | 31.4367 | 30 | -- | 40.7583 | 38.5 | 67.69 | 67.98 | 101.448 | -- | -- | -- | 19.0548 | 6.7562 | 57.489 | 34.348 | 63.237 | 17.474
11:00 | 9.1 | 38 | 181.2 | 172.7054 | 27.3 | 190 | 59.1 | 242 | 0 | 0 | 23.745 | -- | -- | 2.62 | 246.19 | 252.07 | 637.51 | 438.44 | 284.813 | 15.9 | 2.6 | 46.17 | 26.04 | -- | -- | 259.97 | 842.997 | 390.199 | 68.357 | 146.761 | 0 | 31.4367 | 30 | -- | 40.7583 | 38.5 | 72.6 | 72.88 | 102.373 | -- | -- | -- | 18.8154 | 6.7562 | 57.489 | 33.194 | 62.509 | 17.258
11:30 | 9.1 | 38 | 181.2 | 172.7054 | 27.3 | 190 | 59.1 | 242 | 0 | 0 | 23.745 | -- | -- | 2.62 | 246.19 | 252.07 | 637.51 | 438.44 | 284.813 | 15.9 | 2.6 | 46.17 | 26.04 | -- | -- | 259.97 | 842.997 | 390.199 | 68.357 | 146.761 | 0 | 31.4367 | 30 | -- | 40.7583 | 38.5 | 72.6 | 72.88 | 102.373 | -- | -- | -- | 18.8154 | 6.7562 | 57.489 | 33.194 | 62.509 | 17.258
12:00 | 9.1 | 38 | 181.2 | 167.2771 | 27.2 | 190 | 59.1 | 242 | 0 | 0 | 23.882 | -- | -- | 2.62 | 259.8 | 254.83 | 629.42 | 430.35 | 284.66 | 15.9 | 3.05 | 34.68 | 13.76 | -- | -- | 260.87 | 843.899 | 374.976 | 68.128 | 146.054 | 0 | 31.4367 | 30 | -- | 40.7583 | 38.5 | 72.15 | 72.44 | 101.911 | -- | -- | -- | 18.6884 | 6.7562 | 57.489 | 32.582 | 62.516 | 16.831
12:30 | 9.1 | 38 | 181.2 | 167.2771 | 27.2 | 190 | 59.1 | 242 | 0 | 0 | 23.882 | -- | -- | 2.62 | 259.8 | 254.83 | 629.42 | 430.35 | 284.66 | 15.9 | 3.05 | 34.68 | 13.76 | -- | -- | 260.87 | 843.899 | 374.976 | 68.128 | 146.054 | 0 | 31.4367 | 30 | -- | 40.7583 | 38.5 | 72.15 | 72.44 | 101.911 | -- | -- | -- | 18.6884 | 6.7562 | 57.489 | 32.582 | 62.516 | 16.831
13:00 | 9.1 | 38 | 181.2 | 159.0377 | 27.3 | 190 | 58 | 230 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 2.62 | 261 | 261.81 | 624.07 | 426.46 | 269.618 | 15.74 | 2.41 | 39.2 | 13.77 | -- | -- | 259.79 | 842.874 | 360.219 | 68.445 | 140.399 | 0 | 31.4367 | 30 | -- | 40.7583 | 38.1 | 72.04 | 72.33 | 100.984 | -- | -- | -- | 18.2882 | 6.7562 | 57.489 | 30.653 | 62.64 | 16.504
13:30 | 9.1 | 38 | 181.2 | 159.0377 | 27.3 | 190 | 58 | 230 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 2.62 | 261 | 261.81 | 624.07 | 426.46 | 269.618 | 15.74 | 2.41 | 39.2 | 13.77 | -- | -- | 259.79 | 842.874 | 360.219 | 68.445 | 140.399 | 0 | 31.4367 | 30 | -- | 40.7583 | 38.1 | 72.04 | 72.33 | 100.984 | -- | -- | -- | 18.2882 | 6.7562 | 57.489 | 30.653 | 62.64 | 16.504
14:00 | 9.1 | 38 | 181.2 | 148.1072 | 27.9 | 190 | 56.6 | 230 | 0 | 0 | 23.843 | -- | -- | 2.62 | 268 | 264.62 | 616.08 | 408.07 | 260.329 | 15.96 | 1.82 | 37.79 | 13.78 | -- | -- | 255.6 | 838.678 | 352.878 | 67.886 | 139.223 | 0 | 31.4367 | 30 | -- | 40.7583 | 38.1 | 71.58 | 71.87 | 100.052 | -- | -- | -- | 18.0564 | 6.7562 | 57.489 | 29.536 | 61.049 | 16.469
14:30 | 9.1 | 38 | 181.2 | 148.1072 | 27.9 | 190 | 56.6 | 230 | 0 | 0 | 23.843 | -- | -- | 2.62 | 268 | 264.62 | 616.08 | 408.07 | 260.329 | 15.96 | 1.82 | 37.79 | 13.78 | -- | -- | 255.6 | 838.678 | 352.878 | 67.886 | 139.223 | 0 | 31.4367 | 30 | -- | 40.7583 | 38.1 | 71.58 | 71.87 | 100.052 | -- | -- | -- | 18.0564 | 6.7562 | 57.489 | 29.536 | 61.049 | 16.469
15:00 | 9.1 | 38 | 181.2 | 117.3642 | 36.5 | 190 | 54.4 | 224 | 0 | 0 | 23.848 | -- | -- | 2.62 | 263.27 | 263.21 | 608.16 | 394.06 | 256.333 | 16.04 | 5.28 | 42.65 | 13.81 | -- | -- | 267.21 | 850.294 | 328.533 | 68.413 | 138.566 | 0.5 | 31.4367 | 32 | -- | 40.7583 | 38.1 | 69.09 | 69.38 | 99.117 | -- | -- | -- | 18.2606 | 6.7562 | 57.489 | 30.52 | 61.732 | 16.461
15:30 | 9.1 | 38 | 181.2 | 117.3642 | 36.5 | 190 | 54.4 | 224 | 0 | 0 | 23.848 | -- | -- | 2.62 | 263.27 | 263.21 | 608.16 | 394.06 | 256.333 | 16.04 | 5.28 | 42.65 | 13.81 | -- | -- | 267.21 | 850.294 | 328.533 | 68.413 | 138.566 | 0.5 | 31.4367 | 32 | -- | 40.7583 | 38.1 | 69.09 | 69.38 | 99.117 | -- | -- | -- | 18.2606 | 6.7562 | 57.489 | 30.52 | 61.732 | 16.461
16:00 | 9.1 | 38 | 181.2 | 155.4286 | 27.3 | 190 | 54.4 | 224 | 0 | 0 | 23.842 | -- | -- | 2.62 | 254.64 | 264.62 | 600.3 | 390.78 | 256.401 | 17.79 | 4.49 | 39.75 | 13.85 | -- | -- | 256.93 | 840.374 | 321.823 | 67.981 | 137.01 | 0 | 31.4367 | 34 | -- | 40.7583 | 37.1 | 67.51 | 67.8 | 98.648 | -- | -- | -- | 18.2039 | 6.7562 | 57.489 | 30.247 | 60.996 | 16.741
16:30 | 9.1 | 38 | 181.2 | 155.4286 | 27.3 | 190 | 54.4 | 224 | 0 | 0 | 23.842 | -- | -- | 2.62 | 254.64 | 264.62 | 600.3 | 390.78 | 256.401 | 17.79 | 4.49 | 39.75 | 13.85 | -- | -- | 256.93 | 840.374 | 321.823 | 67.981 | 137.01 | 0 | 31.4367 | 34 | -- | 40.7583 | 37.1 | 67.51 | 67.8 | 98.648 | -- | -- | -- | 18.2039 | 6.7562 | 57.489 | 30.247 | 60.996 | 16.741
17:00 | 9.1 | 38 | 181.2 | 162.074 | 26.8 | 190 | 54.4 | 235 | 0 | 0 | 23.914 | -- | -- | 2.62 | 265.02 | 263.21 | 589.9 | 371.16 | 256.462 | 18.29 | 3.05 | 44.36 | 20.49 | -- | -- | 250.49 | 833.93 | 318.508 | 67.874 | 136.538 | 0 | 31.4367 | 37 | -- | 40.7583 | 39.2 | 65.11 | 65.4 | 97.707 | -- | -- | -- | 18.2903 | 6.7562 | 57.489 | 30.663 | 61.644 | 17.297
17:30 | 9.1 | 38 | 181.2 | 162.074 | 26.8 | 190 | 54.4 | 235 | 0 | 0 | 23.914 | -- | -- | 2.62 | 265.02 | 263.21 | 589.9 | 371.16 | 256.462 | 18.29 | 3.05 | 44.36 | 20.49 | -- | -- | 250.49 | 833.93 | 318.508 | 67.874 | 136.538 | 0 | 31.4367 | 37 | -- | 40.7583 | 39.2 | 65.11 | 65.4 | 97.707 | -- | -- | -- | 18.2903 | 6.7562 | 57.489 | 30.663 | 61.644 | 17.297
18:00 | 9.1 | 38 | 181.2 | 162.074 | 27 | 190 | 54.4 | 238 | 0 | 0 | 23.82 | 1.07 | 228.24 | 2.62 | 261.53 | 263.21 | 579.62 | 363.98 | 256.457 | 17.63 | 1.82 | 39.62 | 20.43 | -- | -- | 249.78 | 833.223 | 311.958 | 67.923 | 133.847 | 0 | 31.4367 | 40 | -- | 40.7583 | 40.5 | 63.09 | 63.38 | 98.648 | -- | -- | -- | 18.0294 | 6.7562 | 57.489 | 29.406 | 64.63 | 17.388
18:30 | 9.1 | 38 | 181.2 | 162.074 | 27 | 190 | 54.4 | 238 | 0 | 0 | 23.82 | 1.07 | 228.24 | 2.62 | 261.53 | 263.21 | 579.62 | 363.98 | 256.457 | 17.63 | 1.82 | 39.62 | 20.43 | -- | -- | 249.78 | 833.223 | 311.958 | 67.923 | 133.847 | 0 | 31.4367 | 40 | -- | 40.7583 | 40.5 | 63.09 | 63.38 | 98.648 | -- | -- | -- | 18.0294 | 6.7562 | 57.489 | 29.406 | 64.63 | 17.388
19:00 | 9.1 | 38 | 181.2 | 176.071 | 25.7 | 190 | 54.4 | 238 | 0 | 0 | 23.822 | -- | -- | 2.62 | 272.08 | 263.21 | 571.98 | 354.79 | 279.466 | 17.29 | 5.28 | 40.97 | 13.08 | -- | -- | 255.09 | 838.532 | 311.958 | 67.923 | 132.266 | 0 | 31.4367 | 44 | -- | 40.7583 | 40.9 | 61.75 | 62.04 | 98.178 | -- | -- | -- | 18.1828 | 6.7562 | 57.489 | 30.145 | 67.994 | 19.476
19:30 | 9.1 | 38 | 181.2 | 176.071 | 25.7 | 190 | 54.4 | 238 | 0 | 0 | 23.822 | -- | -- | 2.62 | 272.08 | 263.21 | 571.98 | 354.79 | 279.466 | 17.29 | 5.28 | 40.97 | 13.08 | -- | -- | 255.09 | 838.532 | 311.958 | 67.923 | 132.266 | 0 | 31.4367 | 44 | -- | 40.7583 | 40.9 | 61.75 | 62.04 | 98.178 | -- | -- | -- | 18.1828 | 6.7562 | 57.489 | 30.145 | 67.994 | 19.476
20:00 | 9.1 | 38 | 181.2 | 175.2883 | 31.1 | 190 | 49.7 | 232 | 0 | 0 | 23.813 | -- | -- | 2.62 | 249.55 | 268.86 | 559.37 | 339.07 | 289.191 | 17.21 | 3.39 | 35.42 | 14.56 | -- | -- | 244.97 | 828.417 | 308.723 | 67.923 | 131.392 | 0.6 | 31.4367 | 44 | -- | 40.7583 | 40.7 | 60.35 | 60.64 | 100.052 | -- | -- | -- | 17.739 | 6.7562 | 57.489 | 28.006 | 69.187 | 20.849
20:30 | 9.1 | 38 | 181.2 | 175.2883 | 31.1 | 190 | 49.7 | 232 | 0 | 0 | 23.813 | -- | -- | 2.62 | 249.55 | 268.86 | 559.37 | 339.07 | 289.191 | 17.21 | 3.39 | 35.42 | 14.56 | -- | -- | 244.97 | 828.417 | 308.723 | 67.923 | 131.392 | 0.6 | 31.4367 | 44 | -- | 40.7583 | 40.7 | 60.35 | 60.64 | 100.052 | -- | -- | -- | 17.739 | 6.7562 | 57.489 | 28.006 | 69.187 | 20.849
21:00 | 9.1 | 38 | 181.2 | 194.1846 | 24 | 190 | 49.7 | 228 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 2.62 | 246.19 | 266.03 | 554.37 | 335.63 | 287.727 | 17.18 | 3.05 | 37.3 | 14.53 | -- | -- | 285.87 | 869.313 | 302.33 | 67.923 | 128.661 | 0.4 | 31.4367 | 42 | -- | 40.7583 | 37.6 | 60.35 | 60.64 | 105.582 | -- | -- | -- | 17.5796 | 6.7562 | 57.489 | 27.238 | 72.931 | 20.697
21:30 | 9.1 | 38 | 181.2 | 194.1846 | 24 | 190 | 49.7 | 228 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 2.62 | 246.19 | 266.03 | 554.37 | 335.63 | 287.727 | 17.18 | 3.05 | 37.3 | 14.53 | -- | -- | 285.87 | 869.313 | 302.33 | 67.923 | 128.661 | 0.4 | 31.4367 | 42 | -- | 40.7583 | 37.6 | 60.35 | 60.64 | 105.582 | -- | -- | -- | 17.5796 | 6.7562 | 57.489 | 27.238 | 72.931 | 20.697
22:00 | 9.1 | 38 | 191.2 | 209.3913 | 29 | 200 | 45 | 225 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 2.62 | 229.8 | 263.21 | 551.88 | 328.44 | 270.16 | 17.12 | 1.55 | 37.24 | 14.53 | -- | -- | 286.99 | 870.439 | 315.22 | 67.923 | 127.608 | 0 | 31.4367 | 42 | -- | 40.7583 | 37.1 | 60.35 | 60.64 | 113.196 | -- | -- | -- | 17.3016 | 6.7562 | 57.489 | 25.898 | 75.451 | 19.812
22:30 | 9.1 | 38 | 191.2 | 209.3913 | 29 | 200 | 45 | 225 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 2.62 | 229.8 | 263.21 | 551.88 | 328.44 | 270.16 | 17.12 | 1.55 | 37.24 | 14.53 | -- | -- | 286.99 | 870.439 | 315.22 | 67.923 | 127.608 | 0 | 31.4367 | 42 | -- | 40.7583 | 37.1 | 60.35 | 60.64 | 113.196 | -- | -- | -- | 17.3016 | 6.7562 | 57.489 | 25.898 | 75.451 | 19.812
23:00 | 9.1 | 38 | 211.2 | 235.1079 | 25.7 | 220 | 45 | 215 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 2.62 | 214.1 | 263.21 | 554.37 | 343.33 | 253.849 | 16.86 | 6.12 | 36.94 | 14.49 | -- | -- | 271.07 | 854.517 | 315.22 | 67.923 | 128.915 | 0 | 31.4367 | 43 | -- | 40.7583 | 38.3 | 60.33 | 60.62 | 121.01 | 157.0839 | 176.4816 | 180.6464 | 17.1306 | 6.7562 | 57.489 | 25.074 | 75.548 | 19.595
23:30 | 9.1 | 38 | 211.2 | 235.1079 | 25.7 | 220 | 45 | 215 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 2.62 | 214.1 | 263.21 | 554.37 | 343.33 | 253.849 | 16.86 | 6.12 | 36.94 | 14.49 | -- | -- | 271.07 | 854.517 | 315.22 | 67.923 | 128.915 | 0 | 31.4367 | 43 | -- | 40.7583 | 38.3 | 60.33 | 60.62 | 121.01 | 157.0839 | 176.4816 | 180.6464 | 17.1306 | 6.7562 | 57.489 | 25.074 | 75.548 | 19.595
MAX | 9 | 38 | 181.2 | 117.3642 | 15 | 190 | 45 | 210 | 0 | 0 | 23.414 | 1.07 | 228.24 | 2.62 | 193.25 | 252.07 | 551.88 | 328.44 | 249.521 | 15.74 | 1.55 | 31.758 | 9.29 | 0 | 0 | 244.97 | 828.417 | 293.631 | 40.909 | 127.608 | 0 | 31.4367 | 30 | 9.5661 | 40.7583 | 37.1 | 60.33 | 60.62 | 97.707 | 157.0839 | 169.1912 | 180.6464 | 17.1306 | 6.7562 | 57.489 | 25.074 | 60.196 | 16.461
MIN | 9.1 | 38 | 211.2 | 235.1079 | 36.5 | 220 | 75.3 | 258 | 0 | 0 | 23.95 | 1.07 | 228.52 | 2.62 | 272.08 | 283.21 | 642.93 | 438.44 | 289.191 | 18.29 | 11.53 | 73.447 | 57.91 | 0 | 0 | 336.67 | 900.761 | 420 | 68.569 | 157.808 | 0.6 | 31.4367 | 44 | 10.3993 | 40.7583 | 50.3 | 76.91 | 77.2 | 121.01 | 157.0839 | 176.4816 | 180.6464 | 22.9904 | 6.7562 | 57.489 | 53.316 | 75.548 | 23.863
PROM | 9.0708 | 38 | 185.3708 | 181.2611 | 26.8208 | 194.1667 | 59.1208 | 228.2917 | 0 | 0 | 23.8319 | 1.07 | 228.38 | 2.62 | 239.4971 | 266.0317 | 602.9017 | 383.8496 | 269.6928 | 16.5404 | 4.5396 | 45.7267 | 25.2992 | #DIV/0! | #DIV/0! | 282.4608 | 860.1413 | 357.3685 | 65.0407 | 144.0074 | 0.066667 | 31.4367 | 35 | 10.0776 | 40.7583 | 40.7583 | 68.0671 | 68.3563 | 104.4286 | 157.0839 | 172.8364 | 180.6464 | 19.0584 | 6.7562 | 57.489 | 34.3654 | 64.3874 | 18.9754
INICIO | 9 | 38 | 191.3 | 234.8813 | 15 | 200 | 75.3 | 258 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 2.62 | 214.1 | 283.21 | 589.9 | 395.2 | 273.45 | 16.24 | 6.56 | 31.758 | 9.29 | -- | -- | 334.43 | 898.522 | 293.631 | 50.467 | 156.299 | 0 | 31.4367 | 36 | 9.8155 | 40.7583 | 50.3 | 76.91 | 77.2 | 109.195 | -- | 169.1912 | -- | 18.1286 | 6.7562 | 57.489 | 29.884 | 60.196 | 23.863
FINAL | 9.1 | 38 | 211.2 | 235.1079 | 25.7 | 220 | 45 | 215 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 2.62 | 214.1 | 263.21 | 554.37 | 343.33 | 253.849 | 16.86 | 6.12 | 36.94 | 14.49 | -- | -- | 271.07 | 854.517 | 315.22 | 67.923 | 128.915 | 0 | 31.4367 | 43 | -- | 40.7583 | 38.3 | 60.33 | 60.62 | 121.01 | 157.0839 | 176.4816 | 180.6464 | 17.1306 | 6.7562 | 57.489 | 25.074 | 75.548 | 19.595
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
viernes, 27 de Febrero del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.0904 | 0.55446 | 0.386 | 0 | 0.00877 | 3875.0867 | -- | -- | 0.01962 | 22.4302 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2412.33 | 1.004 | -- | 0.371 | 0.421 | -- | 265.2 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.24877 | 0.11407 | 9.06 | 0.61718
00:30 | 2695 | 7.0904 | 0.55446 | 0.386 | 0 | 0.00877 | 3875.0867 | -- | -- | 0.01962 | 22.4302 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2412.33 | 1.004 | -- | 0.371 | 0.421 | -- | 265.2 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.24877 | 0.11407 | 9.06 | 0.61718
01:00 | 2695 | 7.0192 | 0.51981 | 0.418 | 0 | 0.0075 | 3875.1449 | -- | -- | 0.01964 | 22.5779 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.37 | 0.884 | -- | 0.37 | 0.418 | -- | 265.201 | 0 | 0 | 38.06 | 0.14 | 0.25968 | 0.11285 | 8.98 | 0.62171
01:30 | 2695 | 7.0192 | 0.51981 | 0.418 | 0 | 0.0075 | 3875.1449 | -- | -- | 0.01964 | 22.5779 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.37 | 0.884 | -- | 0.37 | 0.418 | -- | 265.201 | 0 | 0 | 38.06 | 0.14 | 0.25968 | 0.11285 | 8.98 | 0.62171
02:00 | 2695 | 6.9466 | 0.51057 | 0.418 | 0 | 0.007 | 3875.1989 | -- | -- | 0.01967 | 22.715 | -- | 0.27584 | 0.00111 | 2411.4 | 0.887 | -- | 0.37 | 0.419 | -- | 265.202 | 0 | 0 | 38.06 | 0.142 | 0.2536 | 0.10985 | 9.02 | 0.62626
02:30 | 2695 | 6.9466 | 0.51057 | 0.418 | 0 | 0.007 | 3875.1989 | -- | -- | 0.01967 | 22.715 | -- | 0.27584 | 0.00111 | 2411.4 | 0.887 | -- | 0.37 | 0.419 | -- | 265.202 | 0 | 0 | 38.06 | 0.142 | 0.2536 | 0.10985 | 9.02 | 0.62626
03:00 | 2695 | 6.8933 | 0.50364 | 0.418 | 0 | 0.00802 | 3875.2354 | -- | -- | 0.01966 | 22.8081 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2411.52 | 0.902 | -- | 0.37 | 0.419 | -- | 265.203 | 0 | 0 | 38.06 | 0.144 | 0.24756 | 0.10232 | 9.09 | 0.63017
03:30 | 2695 | 6.8933 | 0.50364 | 0.418 | 0 | 0.00802 | 3875.2354 | -- | -- | 0.01966 | 22.8081 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2411.52 | 0.902 | -- | 0.37 | 0.419 | -- | 265.203 | 0 | 0 | 38.06 | 0.144 | 0.24756 | 0.10232 | 9.09 | 0.63017
04:00 | 2695 | 6.8287 | 0.47592 | 0.418 | 0 | 0.00379 | 3875.2592 | -- | -- | 0.01966 | 22.8686 | -- | 0.30399 | 0.00111 | 2411.6 | 0.912 | -- | 0.37 | 0.419 | -- | 265.204 | 0 | 0 | 38.06 | 0.144 | 0.24277 | 0.09618 | 9.15 | 0.63411
04:30 | 2695 | 6.8287 | 0.47592 | 0.418 | 0 | 0.00379 | 3875.2592 | -- | -- | 0.01966 | 22.8686 | -- | 0.30399 | 0.00111 | 2411.6 | 0.912 | -- | 0.37 | 0.419 | -- | 265.204 | 0 | 0 | 38.06 | 0.144 | 0.24277 | 0.09618 | 9.15 | 0.63411
05:00 | 2695 | 6.6907 | 0.48054 | 0.418 | 0 | 0.00683 | 3875.2653 | -- | -- | 0.01966 | 22.8842 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2411.71 | 0.925 | -- | 0.369 | 0.418 | -- | 265.206 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.25846 | 0.08096 | 9.13 | 0.63674
05:30 | 2695 | 6.6907 | 0.48054 | 0.418 | 0 | 0.00683 | 3875.2653 | -- | -- | 0.01966 | 22.8842 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2411.71 | 0.925 | -- | 0.369 | 0.418 | -- | 265.206 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.25846 | 0.08096 | 9.13 | 0.63674
06:00 | 2695 | 6.5166 | 0.703 | 0.4155 | 0 | 0.01126 | 3875.2668 | -- | -- | 0.01964 | 22.888 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2411.69 | 0.923 | -- | 0.369 | 0.421 | 76.43 | 265.207 | 0 | 0 | 38.06 | 0.141 | 0.27889 | 0.08191 | 9.06 | 0.63674
06:30 | 2695 | 6.5166 | 0.703 | 0.4155 | 0 | 0.01126 | 3875.2668 | -- | -- | 0.01964 | 22.888 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2411.69 | 0.923 | -- | 0.369 | 0.421 | 76.43 | 265.207 | 0 | 0 | 38.06 | 0.141 | 0.27889 | 0.08191 | 9.06 | 0.63674
07:00 | 2695 | 6.4031 | 0.50364 | 0.418 | 0 | 0.00756 | 3875.2595 | -- | -- | 0.01965 | 22.8694 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2411.68 | 0.922 | -- | 0.369 | 0.418 | -- | 265.208 | 0 | 0 | 38.06 | 0.138 | 0.28937 | 0.08629 | 9.15 | 0.63674
07:30 | 2695 | 6.4031 | 0.50364 | 0.418 | 0 | 0.00756 | 3875.2595 | -- | -- | 0.01965 | 22.8694 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2411.68 | 0.922 | -- | 0.369 | 0.418 | -- | 265.208 | 0 | 0 | 38.06 | 0.138 | 0.28937 | 0.08629 | 9.15 | 0.63674
08:00 | 2695 | 6.3415 | 0.55908 | 0.418 | 0 | 0.00925 | 3875.2555 | -- | -- | 0.01969 | 22.8593 | 173.778 | 0.33447 | 0.00111 | 2411.73 | 0.928 | -- | 0.368 | 0.42 | -- | 265.209 | 0 | 0 | 38.06 | 0.134 | 0.28187 | 0.08829 | 9.19 | 0.63674
08:30 | 2695 | 6.3415 | 0.55908 | 0.418 | 0 | 0.00925 | 3875.2555 | -- | -- | 0.01969 | 22.8593 | 173.778 | 0.33447 | 0.00111 | 2411.73 | 0.928 | -- | 0.368 | 0.42 | -- | 265.209 | 0 | 0 | 38.06 | 0.134 | 0.28187 | 0.08829 | 9.19 | 0.63674
09:00 | 2695 | 6.32 | 0.61683 | 0.413 | 0 | -- | 3875.2443 | -- | -- | 0.01967 | 22.8306 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.367 | 0.417 | -- | 265.217 | 0 | 0 | 38.06 | 0.127 | 0.28636 | 0.09348 | 9.16 | 0.63674
09:30 | 2695 | 6.32 | 0.61683 | 0.413 | 0 | -- | 3875.2443 | -- | -- | 0.01967 | 22.8306 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.367 | 0.417 | -- | 265.217 | 0 | 0 | 38.06 | 0.127 | 0.28636 | 0.09348 | 9.16 | 0.63674
10:00 | 2695 | 6.326 | 0.638 | 0.398 | 0 | -- | 3875.2171 | -- | -- | 0.01965 | 22.7615 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2411.78 | 0.934 | -- | 0.367 | 0.418 | -- | 265.224 | 0 | 0 | 38.06 | 0.119 | 0.28636 | 0.09455 | 9.13 | 0.63674
10:30 | 2695 | 6.326 | 0.638 | 0.398 | 0 | -- | 3875.2171 | -- | -- | 0.01965 | 22.7615 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2411.78 | 0.934 | -- | 0.367 | 0.418 | -- | 265.224 | 0 | 0 | 38.06 | 0.119 | 0.28636 | 0.09455 | 9.13 | 0.63674
11:00 | 2695 | 6.3194 | 0.723 | 0.394 | 0 | -- | 3875.1824 | -- | -- | 0.01966 | 22.6731 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.366 | 0.418 | -- | 265.232 | 0 | 0 | 38.06 | 0.119 | 0.28937 | 0.09138 | 9.09 | 0.63674
11:30 | 2695 | 6.3194 | 0.723 | 0.394 | 0 | -- | 3875.1824 | -- | -- | 0.01966 | 22.6731 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.366 | 0.418 | -- | 265.232 | 0 | 0 | 38.06 | 0.119 | 0.28937 | 0.09138 | 9.09 | 0.63674
12:00 | 2695 | 6.3261 | 0.693 | 0.418 | 0 | -- | 3875.1504 | -- | -- | 0.01965 | 22.5918 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.366 | 0.411 | -- | 265.239 | 0 | 0 | 38.06 | 0.127 | 0.28786 | 0.08729 | 9.08 | 0.63674
12:30 | 2695 | 6.3261 | 0.693 | 0.418 | 0 | -- | 3875.1504 | -- | -- | 0.01965 | 22.5918 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.366 | 0.411 | -- | 265.239 | 0 | 0 | 38.06 | 0.127 | 0.28786 | 0.08729 | 9.08 | 0.63674
13:00 | 2695 | 6.291 | 0.5868 | 0.418 | 0 | -- | 3875.1178 | -- | -- | 0.01966 | 22.509 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.365 | 0.425 | -- | 265.247 | 0 | 0 | 38.06 | 0.134 | 0.28187 | 0.08191 | 9.06 | 0.63674
13:30 | 2695 | 6.291 | 0.5868 | 0.418 | 0 | -- | 3875.1178 | -- | -- | 0.01966 | 22.509 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.365 | 0.425 | -- | 265.247 | 0 | 0 | 38.06 | 0.134 | 0.28187 | 0.08191 | 9.06 | 0.63674
14:00 | 2695 | 6.2131 | 0.54753 | 0.418 | 0 | -- | 3875.0769 | -- | -- | 0.01966 | 22.4055 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2412.01 | 0.964 | -- | 0.364 | 0.421 | -- | 265.254 | 0 | 0 | 38.06 | 0.139 | 0.28187 | 0.07629 | 9.06 | 0.63674
14:30 | 2695 | 6.2131 | 0.54753 | 0.418 | 0 | -- | 3875.0769 | -- | -- | 0.01966 | 22.4055 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2412.01 | 0.964 | -- | 0.364 | 0.421 | -- | 265.254 | 0 | 0 | 38.06 | 0.139 | 0.28187 | 0.07629 | 9.06 | 0.63674
15:00 | 2695 | 6.1062 | 0.55215 | 0.413 | 0 | -- | 3875.0477 | -- | -- | 0.01966 | 22.3313 | -- | 0.37404 | 0.00111 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.364 | 0.418 | -- | 265.262 | 0 | 0 | 38.06 | 0.142 | 0.31213 | 0.07045 | 9.16 | 0.63674
15:30 | 2695 | 6.1062 | 0.55215 | 0.413 | 0 | -- | 3875.0477 | -- | -- | 0.01966 | 22.3313 | -- | 0.37404 | 0.00111 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.364 | 0.418 | -- | 265.262 | 0 | 0 | 38.06 | 0.142 | 0.31213 | 0.07045 | 9.16 | 0.63674
16:00 | 2695 | 6.0103 | 0.57525 | 0.418 | 0 | -- | 3875.0309 | -- | -- | 0.01965 | 22.2889 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2412.16 | 0.982 | -- | 0.364 | 0.419 | -- | 265.269 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.30907 | 0.08729 | 9.22 | 0.63674
16:30 | 2695 | 6.0103 | 0.57525 | 0.418 | 0 | -- | 3875.0309 | -- | -- | 0.01965 | 22.2889 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2412.16 | 0.982 | -- | 0.364 | 0.419 | -- | 265.269 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.30907 | 0.08729 | 9.22 | 0.63674
17:00 | 2695 | 5.9178 | 0.62838 | 0.418 | 0 | -- | 3875.0199 | 52.795 | 8.9004 | 0.01968 | 22.2611 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2412.21 | 0.988 | -- | 0.363 | 0.421 | -- | 265.277 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.30146 | 0.09242 | 9.15 | 0.63674
17:30 | 2695 | 5.9178 | 0.62838 | 0.418 | 0 | -- | 3875.0199 | 52.795 | 8.9004 | 0.01968 | 22.2611 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2412.21 | 0.988 | -- | 0.363 | 0.421 | -- | 265.277 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.30146 | 0.09242 | 9.15 | 0.63674
18:00 | 2695 | 5.8222 | 0.643 | 0.382 | 0 | -- | 3875.0026 | -- | -- | 0.01967 | 22.2172 | 175.2537 | 0.50461 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.363 | 0.419 | 76.43 | 265.284 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.30146 | 0.09242 | 9.09 | 0.63674
18:30 | 2695 | 5.8222 | 0.643 | 0.382 | 0 | -- | 3875.0026 | -- | -- | 0.01967 | 22.2172 | 175.2537 | 0.50461 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.363 | 0.419 | 76.43 | 265.284 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.30146 | 0.09242 | 9.09 | 0.63674
19:00 | 2695 | 5.8033 | 0.673 | 0.318 | 0 | -- | 3874.9998 | -- | -- | 0.01968 | 22.2102 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.362 | 0.42 | -- | 265.292 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.28786 | 0.10634 | 9.08 | 0.63674
19:30 | 2695 | 5.8033 | 0.673 | 0.318 | 0 | -- | 3874.9998 | -- | -- | 0.01968 | 22.2102 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.362 | 0.42 | -- | 265.292 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.28786 | 0.10634 | 9.08 | 0.63674
20:00 | 2695 | 5.7545 | 0.6505 | 0.24 | 0 | -- | 3875.0077 | -- | -- | 0.01965 | 22.2303 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.362 | 0.418 | -- | 265.299 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.30146 | 0.10576 | 9.01 | 0.63674
20:30 | 2695 | 5.7545 | 0.6505 | 0.24 | 0 | -- | 3875.0077 | -- | -- | 0.01965 | 22.2303 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.362 | 0.418 | -- | 265.299 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.30146 | 0.10576 | 9.01 | 0.63674
21:00 | 2695 | 5.7298 | 0.63069 | 0.273 | 0 | -- | 3875.0175 | -- | -- | 0.01965 | 22.255 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.362 | 0.421 | -- | 265.307 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.28636 | 0.13161 | 9.15 | 0.63674
21:30 | 2695 | 5.7298 | 0.63069 | 0.273 | 0 | -- | 3875.0175 | -- | -- | 0.01965 | 22.255 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.362 | 0.421 | -- | 265.307 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.28636 | 0.13161 | 9.15 | 0.63674
22:00 | 2695 | 5.6355 | 0.59604 | 0.32 | 0 | -- | 3875.0023 | -- | -- | 0.01967 | 22.2164 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.36 | 0.421 | -- | 265.315 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.28786 | 0.16148 | 9.11 | 0.63674
22:30 | 2695 | 5.6355 | 0.59604 | 0.32 | 0 | -- | 3875.0023 | -- | -- | 0.01967 | 22.2164 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.36 | 0.421 | -- | 265.315 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.28786 | 0.16148 | 9.11 | 0.63674
23:00 | 2695 | 5.4855 | 0.56601 | 0.37 | 0 | -- | 3874.9956 | -- | -- | 0.01967 | 22.1609 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.359 | 0.42 | -- | 265.322 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.27889 | 0.19823 | 8.99 | 0.63674
23:30 | 2695 | 5.4855 | 0.56601 | 0.37 | 0 | -- | 3874.9956 | -- | -- | 0.01967 | 22.1609 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.359 | 0.42 | -- | 265.322 | 0 | 0 | 38.06 | 0.143 | 0.27889 | 0.19823 | 8.99 | 0.63674

## DESCARGA_LAGUNAS
viernes, 27 de Febrero del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
27/02/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
27/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
27/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
27/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.42
27/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.66
27/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
27/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
27/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
27/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
27/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
27/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
27/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
27/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
27/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.057
27/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
27/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
27/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
27/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.29
27/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
27/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
27/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
27/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
27/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 190
27/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.1
27/02/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2

## VERTIMIENTO_EMBALSES
viernes, 27 de Febrero del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
27/02/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/02/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 183.76
27/02/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 506.561
27/02/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 150
27/02/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMBALSE PALLCA | 04:45:00 | 23:59:59 | 3.24 | Caudal promedio de rebose presa Pallca
27/02/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 137.77
27/02/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 32.88
27/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 100.261
27/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 118.105
27/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 104.429
27/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 83.754

## STOCK_COMB
viernes, 27 de Febrero del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
27/02/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 517.79 | 517.79 | 0 | m3
27/02/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
27/02/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 391.35 | 391.35 | 0 | m3
27/02/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
27/02/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
27/02/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9560.39 | 9560.39 | 0 | m3
27/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
27/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
27/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59619.95 | 59619.95 | 0 | m3
27/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 30710.14 | 31184.72 | 476.96 | m3
27/02/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
27/02/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 493.99 | 493.99 | 0 | m3
27/02/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 749.48 | 749.48 | 0 | m3
27/02/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 824.634 | 802.542 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
27/02/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1964.32 | 1964.32 | 0 | m3
27/02/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2490.45 | 2490.45 | 0 | m3
27/02/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7514.03 | 7514.03 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA
27/02/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57426.69 | 57426.69 | 0 | m3
27/02/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 8.18 | 8.18 | 0 | m3
27/02/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 344.49 | 344.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
viernes, 27 de Febrero del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 27/Feb
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1094
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 940.14
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 556.87
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 482.35
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 658.69
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 745.85
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2992.2
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 9389.7193
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 9512.7386
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 9693.192
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 3736.3501
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 181741.26
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 5964.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 371138
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 343756
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 657572
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 471177
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 2.38
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1083376.88
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1086117.43
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 685762.34
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 260541.06
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 653987.66
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 248468.94
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1032091.86
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1109328.177
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 19905.0907
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1244998.991
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 145169
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 916231
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 14440.85
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 17420.65
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 17353.37
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 11730.18
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 11441.82
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 14017.19
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 12227.45
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13761.3
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13156.05
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1188055
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
viernes, 27 de Febrero del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
27/02/2026 00:00 | 865.3 | 2986.73 | 83.94 | 83.94 | 4481.6 | 502.1 | 8871 | 22635 | 4396.9848 | 4236.1019 | 4395.1267 | 4395.2278 | 6641.3 | 6981.722
27/02/2026 01:00 | 864.1 | 0 | 87.93 | 87.93 | 4474.7 | 511.91 | 9084 | 23153 | 4420.7843 | 4276.8886 | 4419.0734 | 4418.8278 | 6640.1 | 6979.364
27/02/2026 02:00 | 857.9 | 0 | 90.98 | 90.98 | 4488.5 | 511.91 | 9305 | 23126 | 4450.6984 | 4348.2875 | 4448.7255 | 4448.5416 | 6638.9 | 6977.179
27/02/2026 03:00 | 856.7 | 0 | 93.95 | 93.95 | 4474.7 | 508.97 | 9525 | 23265 | 4496.8448 | 4424.2897 | 4494.8738 | 4494.672 | 6640.9 | 6974.779
27/02/2026 04:00 | 859.6 | 0 | 96.6 | 96.6 | 4474.7 | 578.59 | 9727 | 23249 | 4507.7247 | 4437.6071 | 4505.5828 | 4505.4782 | 6640.5 | 6972.532
27/02/2026 05:00 | 856 | 0 | 98.34 | 98.34 | 4481.6 | 529.56 | 9845 | 22888 | 4475.4024 | 4388.2377 | 4473.2421 | 4473.051 | 6638.5 | 6970.401
27/02/2026 06:00 | 860.9 | 0 | 98.68 | 98.68 | 4488.5 | 541.33 | 9964 | 22908 | 4423.3119 | 4283.0055 | 4421.3829 | 4420.9259 | 6641.3 | 6968.03
27/02/2026 07:00 | 860.9 | 0 | 98.33 | 98.33 | 4488.5 | 519.75 | 10082 | 23208 | 4358.1104 | 4207.4249 | 4356.0733 | 4355.9394 | 6654.2 | 6965.651
27/02/2026 08:00 | 860.2 | 2726.78 | 98.69 | 98.69 | 4488.5 | 524.66 | 10154 | 23198 | 4326.8138 | 4159.8529 | 4324.6219 | 4326.0448 | 6662.1 | 6964.141
27/02/2026 09:00 | 857.2 | 2989.5 | 97.8 | 97.8 | 4488.5 | 524.66 | 10179 | 23159 | 4297.0386 | 4080.8311 | 4293.4047 | 4300.7022 | 6658.9 | 6964.499
27/02/2026 10:00 | 802.9 | 2988.8 | 95.48 | 95.48 | 4488.5 | 522.69 | 10194 | 22827 | 4272.6829 | 4047.0424 | 4268.8697 | 4278.4626 | 6662.1 | 6969.312
27/02/2026 11:00 | 804 | 2989.05 | 93.24 | 93.24 | 4488.5 | 529.56 | 10176 | 22720 | 4264.7113 | 4031.6814 | 4260.2478 | 4271.5187 | 6659.3 | 6980.75
27/02/2026 12:00 | 791.3 | 2989.25 | 91.14 | 91.14 | 4488.5 | 526.62 | 10159 | 22550 | 4269.4614 | 4032.3265 | 4265.179 | 4276.8386 | 6662.1 | 7007.998
27/02/2026 13:00 | 827.2 | 2988.34 | 91.45 | 91.45 | 4488.5 | 523.68 | 10141 | 22643 | 4271.4435 | 4031.6699 | 4266.6679 | 4279.293 | 6662.8 | 7041.788
27/02/2026 14:00 | 848.5 | 2988.34 | 91.98 | 91.98 | 4488.5 | 520.73 | 10124 | 23175 | 4304.9724 | 4080.347 | 4300.2338 | 4313.2801 | 6662.5 | 7076.924
27/02/2026 15:00 | 853.6 | 2988.34 | 92.34 | 92.34 | 4488.5 | 525.64 | 10117 | 22654 | 4344.9005 | 4158.9282 | 4339.3917 | 4353.7117 | 6664 | 7111.418
27/02/2026 16:00 | 848.4 | 2987.19 | 92.7 | 92.7 | 4488.5 | 524.66 | 10109 | 22697 | 4341.0694 | 4155.8231 | 4336.6371 | 4349.9938 | 6664 | 7137.548
27/02/2026 17:00 | 848.4 | 2987.64 | 92.03 | 92.03 | 4488.5 | 522.69 | 10101 | 22657 | 4340.0791 | 4156.0417 | 4337.2081 | 4343.7423 | 6644 | 7162.286
27/02/2026 18:00 | 850.5 | 2989.5 | 90.22 | 90.22 | 4481.9 | 528.58 | 10096 | 23099 | 4328.6956 | 4143.0873 | 4326.3542 | 4329.5669 | 6642.8 | 7154.206
27/02/2026 19:00 | 854.9 | 2988.34 | 88.67 | 88.67 | 4479.5 | 524.66 | 9942 | 22752 | 4336.333 | 4142.9313 | 4334.3917 | 4336.0847 | 6643.6 | 7157.508
27/02/2026 20:00 | 805.4 | 2987.64 | 87.31 | 87.31 | 4473.6 | 537.4 | 9717 | 22826 | 4290.9378 | 4093.0046 | 4290.3671 | 4290.9973 | 6641.6 | 7144.705
27/02/2026 21:00 | 805 | 2987.19 | 85.77 | 85.77 | 4473.6 | 529.56 | 9527 | 22887 | 4225.0877 | 3993.5844 | 4225.4474 | 4225.735 | 6641.3 | 7150.269
27/02/2026 22:00 | 806.6 | 2988.34 | 84.71 | 84.71 | 4475.2 | 528.58 | 9451 | 22718 | 4233.1836 | 4009.6073 | 4232.9738 | 4233.4453 | 6641.3 | 7178.371
27/02/2026 23:00 | 789.8 | 2988.34 | 84.58 | 84.58 | 4477.1 | 521.71 | 9511 | 22875 | 4291.5309 | 4099.4022 | 4291.447 | 4291.3379 | 6640.9 | 7196.346

## TEMP_AMB
viernes, 27 de Febrero del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
27/02/2026 00:00 | 25 | 30.08 | 30.08 | 22.4 | 22.4 | 27.56 | 27.56 | 22 | 36.08 | 23.3 | 23.3 | 25.7399 | 23.225 | 22.3 | 26.49
27/02/2026 01:00 | 25 | 29.85 | 29.85 | 22.3 | 22.3 | 27.41 | 27.41 | 21.7 | 37.2 | 23.2 | 24 | 25.48 | 23.7 | 22.3 | 26.12
27/02/2026 02:00 | 24 | 29.79 | 29.79 | 22.2 | 22.2 | 27.16 | 27.16 | 21.3 | 37.07 | 23.2 | 23.1 | 25.5799 | 23.275 | 22.3 | 25.39
27/02/2026 03:00 | 22 | 29.55 | 29.55 | 22 | 22 | 27.04 | 27.04 | 21.5 | 37.13 | 23 | 23.1 | 25.7399 | 23.2 | 22.1 | 25.39
27/02/2026 04:00 | 22 | 29.28 | 29.28 | 21.9 | 21.9 | 26.9 | 26.9 | 21.4 | 36.31 | 23 | 23.1 | 25.85 | 23.0509 | 21.7 | 25.02
27/02/2026 05:00 | 22 | 29.11 | 29.11 | 21.9 | 21.9 | 26.67 | 26.67 | 21.1 | 31.13 | 23 | 23.7 | 25.93 | 23.45 | 21.5 | 25.02
27/02/2026 06:00 | 22 | 28.92 | 28.92 | 21.9 | 21.9 | 26.37 | 26.37 | 21.2 | 29.54 | 22.8 | 23.4 | 25.87 | 23.475 | 21.6 | 25.02
27/02/2026 07:00 | 23 | 28.8 | 28.8 | 22.2 | 22.2 | 26.52 | 26.52 | 22 | 29.01 | 22.9 | 23.4 | 25.94 | 23.35 | 22.1 | 25.76
27/02/2026 08:00 | 26 | 28.68 | 28.68 | 22.8 | 22.8 | 27.13 | 27.13 | 22.2 | 28.85 | 23.5 | 23.5 | 26.6 | 22.65 | 23.2 | 29.42
27/02/2026 09:00 | 31 | 28.79 | 28.79 | 24.1 | 24.1 | 27.83 | 27.83 | 22 | 29.18 | 24 | 24 | 27.04 | 21.9 | 25.5 | 31.98
27/02/2026 10:00 | 34 | 29.27 | 29.27 | 24.4 | 24.4 | 28.25 | 28.25 | 21.9 | 31.53 | 25.1 | 26.4 | 27.67 | 24.475 | 26.6 | 32.71
27/02/2026 11:00 | 35 | 29.76 | 29.76 | 24.9 | 24.9 | 28.56 | 28.56 | 21.7 | 31.39 | 26.8 | 26.9 | 28.83 | 24.825 | 26.7 | 34.18
27/02/2026 12:00 | 35 | 30.35 | 30.35 | 26.2 | 26.2 | 28.84 | 28.84 | 21.9 | 33.74 | 27.5 | 29.3 | 29.94 | 25.3 | 28 | 35.28
27/02/2026 13:00 | 37 | 30.74 | 30.74 | 27.2 | 27.2 | 28.98 | 28.98 | 22.1 | 39.53 | 27.2 | 28.1 | 30.9 | 26.025 | 28.9 | 35.28
27/02/2026 14:00 | 34 | 31.01 | 31.01 | 25.6 | 25.6 | 29.25 | 29.25 | 22.7 | 38.61 | 28.6 | 30.4 | 31.19 | 25.65 | 27.9 | 35.64
27/02/2026 15:00 | 34 | 31.17 | 31.17 | 24.8 | 24.8 | 29.79 | 29.79 | 23.5 | 38.72 | 29.8 | 30.9 | 31.66 | 25.7 | 26.5 | 36.01
27/02/2026 16:00 | 33 | 31.27 | 31.27 | 24.9 | 24.9 | 29.93 | 29.93 | 23.7 | 42.69 | 26.4 | 27.4 | 32.01 | 24.925 | 26.3 | 34.18
27/02/2026 17:00 | 31 | 31.36 | 31.36 | 24.8 | 24.8 | 29.97 | 29.97 | 23.1 | 36.89 | 25.7 | 25.4 | 30.92 | 25.275 | 26 | 33.08
27/02/2026 18:00 | 30 | 31.09 | 31.09 | 23.7 | 23.7 | 29.7 | 29.7 | 22.7 | 33.89 | 24.9 | 25.2 | 29.73 | 25.175 | 24.2 | 31.62
27/02/2026 19:00 | 28 | 29.8 | 29.8 | 23.1 | 23.1 | 28.87 | 28.87 | 22.7 | 32.12 | 23.8 | 23.8 | 29.57 | 24.7 | 23.2 | 30.88
27/02/2026 20:00 | 28 | 30.04 | 30.04 | 23.1 | 23.1 | 28.15 | 28.15 | 22.7 | 31.04 | 23.6 | 23.3 | 25.65 | 24.4 | 23.3 | 27.22
27/02/2026 21:00 | 28 | 30.04 | 30.04 | 23 | 23 | 27.56 | 27.56 | 22.2 | 30.27 | 23.5 | 23.4 | 25.56 | 24.225 | 23.1 | 27.22
27/02/2026 22:00 | 26 | 30.12 | 30.12 | 22.7 | 22.7 | 27.18 | 27.18 | 22.2 | 29.81 | 23.7 | 23.3 | 24.92 | 24.225 | 22.6 | 26.12
27/02/2026 23:00 | 25 | 30 | 30 | 22.3 | 22.3 | 26.82 | 26.82 | 21.7 | 29.38 | 23.2 | 23.2 | 24.8 | 23.825 | 22.3 | 25.76

## DISPONIBILIDAD_GAS
viernes, 27 de Febrero del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
27/02/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 27/02/2026 06:00 | 28/02/2026 06:00
27/02/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 27/02/2026 06:00 | 28/02/2026 06:00
27/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 27/02/2026 06:00 | 28/02/2026 06:00
27/02/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 27/02/2026 06:00 | 28/02/2026 06:00
27/02/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 27/02/2026 06:00 | 28/02/2026 06:00
27/02/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 1337 | 27/02/2026 06:00 | 28/02/2026 06:00
27/02/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1280 | 27/02/2026 06:00 | 28/02/2026 06:00
27/02/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 27/02/2026 06:00 | 28/02/2026 06:00
27/02/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 27/02/2026 06:00 | 28/02/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
viernes, 27 de Febrero del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
27/02/2026 | 00:30 | 23 | 37.89 | 12.75 | 26.23 | 0 | 57.77 |  |  | 5.5 | 5.5 | 10.02 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 |  |  |  | 0.18 | 0.68 | [8 empty] | 9.2332 | 8.5445 |  |  |  | 10.83 | 12.26 | 365.2666 | 365.2666 | 365.2666 | 217.8783 | 217.8783 | 286.6937 | 274.4418 | 293.4 | 293.4
27/02/2026 | 01:00 | 23 | 37.91 | 10.73 | 23.53 | 0 | 57.9 |  |  | 7.2 | 4.9 | 8.92 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |  |  |  | 0.18 | 0.68 | [8 empty] | 8.4015 | 7.6071 |  |  |  | 10.84 | 11.18 | 365.2666 | 365.2666 | 365.2666 | 217.8783 | 217.8783 | 286.6937 | 274.4418 | 293.4 | 293.4
27/02/2026 | 01:30 | 23 | 37.67 | 9.59 | 23.49 | 0 | 61.35 |  |  | 6.8 | 4.4 | 8.3 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 |  |  |  | 0.18 | 0.68 | [8 empty] | 7.8827 | 6.8849 |  |  |  | 10.54 | 10.31 | 365.2666 | 365.2666 | 365.2666 | 217.8783 | 217.8783 | 286.6937 | 274.4418 | 293.4 | 293.4
27/02/2026 | 02:00 | 23 | 37.66 | 9.54 | 24.24 | 0 | 61.06 |  |  | 6.1 | 5.6 | 7.58 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 0.18 | 0.68 | [8 empty] | 8.5946 | 7.1288 |  |  |  | 8.86 | 9.59 | 365.2666 | 368.4707 | 368.4707 | 217.8783 | 217.8783 | 286.6937 | 274.4418 | 293.4 | 293.4
27/02/2026 | 02:30 | 23 | 37.69 | 11.6 | 24.01 | 0 | 59.53 |  |  | 5.8 | 6 | 7.3 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |  |  |  | 0.18 | 0.68 | [8 empty] | 8.9013 | 7.1232 |  |  |  | 9.24 | 9.1 | 365.2666 | 368.4707 | 368.4707 | 217.8783 | 217.8783 | 286.6937 | 281.7929 | 293.4 | 293.4
27/02/2026 | 03:00 | 23 | 37.7 | 11.44 | 24.09 | 0 | 52.75 |  |  | 6 | 4.9 | 7.21 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 |  |  |  | 0.18 | 0.68 | [8 empty] | 8.3208 | 7.1273 |  |  |  | 8.66 | 8.78 | 365.2666 | 368.4707 | 368.4707 | 217.8783 | 217.8783 | 286.6937 | 281.7929 | 293.4 | 293.4
27/02/2026 | 03:30 | 23 | 37.67 | 11.61 | 24.12 | 0 | 58.35 |  |  | 6.6 | 4.6 | 6.57 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 |  |  |  | 0.18 | 0.68 | [8 empty] | 7.2911 | 6.8679 |  |  |  | 8.55 | 8.18 | 368.4707 | 371.6748 | 371.6748 | 217.8783 | 217.8783 | 286.6937 | 281.7929 | 293.4 | 293.4
27/02/2026 | 04:00 | 23 | 37.02 | 11.87 | 24.11 | 0 | 58.03 |  |  | 6.8 | 4.6 | 6.76 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 |  |  |  | 0.18 | 0.68 | [8 empty] | 6.1304 | 6.9723 |  |  |  | 8.22 | 7.65 | 368.4707 | 371.6748 | 371.6748 | 217.8783 | 217.8783 | 286.6937 | 281.7929 | 293.4 | 293.4
27/02/2026 | 04:30 | 22 | 37.67 | 10.64 | 23.09 | 0 | 56.9 |  |  | 6.4 | 5.7 | 7.51 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.73 |  |  |  | 0.18 | 0.68 | [8 empty] | 5.8848 | 6.912 |  |  |  | 7.85 | 8.41 | 368.4707 | 371.6748 | 371.6748 | 217.8783 | 217.8783 | 286.6937 | 281.7929 | 293.4 | 293.4
27/02/2026 | 05:00 | 22 | 37.75 | 12.4 | 23.05 | 0 | 56.98 | 0 | 0 | 5.8 | 5 | 7.05 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9762 | 6.5198 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 7.99 | 368.4707 | 371.6748 | 371.6748 | 217.8783 | 217.8783 | 286.6937 | 281.7929 | 293.4 | 293.4 | 0 | 0.0385
27/02/2026 | 05:30 | 23 | 37.79 | 12.54 | 23.91 | 0 | 57.92 | 0 | 0 | 5.2 | 7.1 | 6.64 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.68 | 3.5367 | 24.818 | 24.818 | 24.818 | 24.818 | 0 | 0 | 9.045 | 5.8805 | 6.1631 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 7.96 | 368.4707 | 371.6748 | 371.6748 | 217.8783 | 217.8783 | 286.6937 | 281.7929 | 293.4 | 293.4 | 0 | 15.2215
27/02/2026 | 06:00 | 23 | 37.78 | 12.68 | 23.92 | 0 | 54.15 | 0.68 | 0.02 | 5.3 | 5.5 | 6.84 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 29.75 | 29.75 | 27.29 | 0.18 | 0.68 | 76.5549 | 373.967 | 373.967 | 373.967 | 373.967 | 0 | 15.535 | 122.649 | 5.5961 | 6.0509 | 17.3344 | 14.2813 | 146.324 | 7.92 | 8.29 | 368.4707 | 371.6748 | 371.6748 | 217.8783 | 217.8783 | 286.6937 | 281.7929 | 293.4 | 293.4 | 16.829 | 192.3505
27/02/2026 | 06:30 | 23 | 37.8 | 11.81 | 24.89 | 0 | 58.18 | 30.99 | 11.79 | 5.3 | 6.9 | 7.12 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 219.12 | 219.12 | 178.36 | 0.68 | 1.66 | 332.0262 | 1435.064 | 1435.064 | 1435.064 | 1435.064 | 0 | 111.733 | 458.29 | 5.4388 | 6.1569 | 168.2121 | 115.3984 | 493.034 | 8.3 | 9.14 | 368.4707 | 371.6748 | 371.6748 | 217.8783 | 217.8783 | 286.6937 | 281.7929 | 293.4 | 293.4 | 114.937 | 480.4505
27/02/2026 | 07:00 | 23 | 37.79 | 11.59 | 24.89 | 0 | 57.81 | 108 | 42.55 | 5.2 | 6 | 7.14 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 501.89 | 501.89 | 438.57 | 0.68 | 1.66 | 687.4358 | 2888.634 | 2888.634 | 2888.634 | 2888.634 | 2.4176 | 238.538 | 704.944 | 6.0582 | 5.5723 | 440.5492 | 374.2801 | 792.024 | 7.93 | 8.53 | 368.4707 | 371.6748 | 371.6748 | 217.8783 | 217.8783 | 286.6937 | 281.7929 | 293.4 | 293.4 | 223.122 | 777.8915
27/02/2026 | 07:30 | 23 | 37.63 | 10.43 | 24.87 | 0 | 59.26 | 196.22 | 101.72 | 4.6 | 4.9 | 6.55 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 771.44 | 771.44 | 795.79 | 0.68 | 1.66 | 919.1078 | 3713.105 | 3713.105 | 3713.105 | 3713.105 | 39.2269 | 322.694 | 833.825 | 5.578 | 5.5212 | 746.9964 | 689.9018 | 852.819 | 7.29 | 8.3 | 368.4707 | 371.6748 | 371.6748 | 217.8783 | 217.8783 | 286.6937 | 281.7929 | 293.4 | 293.4 | 365.501 | 848.6865
27/02/2026 | 08:00 | 23 | 43.66 | 11.31 | 24.99 | 0 | 58.47 | 313.69 | 187.37 | 4.3 | 5.7 | 5.98 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 987.83 | 987.83 | 959.14 | 0.68 | 1.66 | 974.0944 | 3980.657 | 3980.657 | 3980.657 | 3980.657 | 131.8482 | 512.023 | 862.184 | 5.9465 | 5.6324 | 961.9737 | 962.7929 | 881.43 | 6.81 | 7.63 | 368.4707 | 371.6748 | 371.6748 | 217.8783 | 221.0824 | 286.6937 | 281.7929 | 293.4 | 293.4 | 519.279 | 980.745
27/02/2026 | 08:30 | 23 | 41.94 | 11.13 | 24.98 | 0 | 57.46 | 447.06 | 154.88 | 4.6 | 4.9 | 6.53 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 1037.62 | 1037.62 | 1023.21 | 0.68 | 1.66 | 1013.5066 | 4173.913 | 4173.913 | 4173.913 | 4173.913 | 274.6183 | 614.285 | 977.609 | 5.6382 | 6.0432 | 1021.6816 | 1031.3988 | 1006.863 | 7.21 | 7.75 | 0 | 487.0221 | 503.0426 | 448.573 | 397.3075 | 286.6937 | 281.7929 | 293.4 | 0 | 656.171 | 994.3125
27/02/2026 | 09:00 | 23 | 41.26 | 11.91 | 25.03 | 0 | 58.96 | 564.51 | 637.23 | 5.2 | 3.9 | 6.21 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 1070.83 | 1070.83 | 890.64 | 1.66 | 3.16 | 1016.0567 | 4117.396 | 4117.396 | 4117.396 | 4117.396 | 392.2744 | 746.518 | 1037.479 | 7.7112 | 6.2191 | 1039.7219 | 1037.1082 | 1052.816 | 7.35 | 7.69 | 0 | 487.0221 | 503.0426 | 422.9402 | 358.8584 | 286.6937 | 281.7929 | 293.4 | 0 | 779.659 | 1067.822
27/02/2026 | 09:30 | 23 | 40.94 | 13.02 | 24.67 | 0 | 58.73 | 681.97 | 699.57 | 6 | 2.9 | 6.79 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 1099.36 | 1099.36 | 1056.21 | 1.66 | 3.16 | 1034.9146 | 4263.162 | 4263.162 | 4263.162 | 4263.162 | 515.9249 | 830.267 | 1059.897 | 7.8736 | 7.1725 | 1078.0679 | 1097.8611 | 1078.793 | 7.16 | 7.38 | 0 | 490.2262 | 493.4303 | 422.9402 | 358.8584 | 286.6937 | 281.7929 | 293.4 | 0 | 887.391 | 1060.7805
27/02/2026 | 10:00 | 23 | 40.87 | 13.07 | 24.69 | 0 | 59.17 | 779.09 | 816.12 | 6.5 | 3.5 | 6.66 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 1114.44 | 1114.44 | 1094 | 1.66 | 3.16 | 1022.7725 | 4361.195 | 4361.195 | 4361.195 | 4361.195 | 636.3977 | 943.792 | 1050.178 | 7.508 | 7.5691 | 1088.8036 | 1101.1679 | 1066.896 | 6.53 | 7.37 | 0 | 454.9812 | 471.0016 | 422.9402 | 362.0625 | 286.6937 | 281.7929 | 293.4 | 0 | 979.93 | 1070.823
27/02/2026 | 10:30 | 22 | 40.88 | 12.28 | 25.45 | 0 | 59.29 | 865.07 | 907.08 | 7.5 | 2.7 | 6.18 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 1251.52 | 1251.52 | 1123.43 | 3.16 | 5.27 | 1050.2155 | 4278.294 | 4278.294 | 4278.294 | 4278.294 | 748.4361 | 1079.816 | 1078.712 | 5.2758 | 7.4816 | 1086.476 | 1114.0907 | 1092.514 | 6.5 | 7.5 | 0 | 422.9402 | 422.9402 | 422.9402 | 362.0625 | 286.6937 | 281.7929 | 293.4 | 0 | 1062.662 | 1059.217
27/02/2026 | 11:00 | 22 | 39.82 | 12.94 | 24.65 | 0 | 55.62 | 949.67 | 978.94 | 8.4 | 2.5 | 7.44 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 596.57 | 596.57 | 1111.21 | 3.16 | 5.27 | 1085.04 | 4454.443 | 4454.443 | 4454.443 | 4454.443 | 815.7195 | 1134.908 | 1080.781 | 7.3327 | 7.366 | 1107.2578 | 1116.7674 | 1094.194 | 7.73 | 7.84 | 128.1637 | 378.0829 | 390.8993 | 330.0215 | 339.6338 | 286.6937 | 281.7929 | 293.4 | 122.25 | 1030.761 | 1049.517
27/02/2026 | 11:30 | 23 | 40.84 | 11.31 | 23.71 | 0 | 60.45 | 1020.57 | 1061.01 | 8.2 | 2.7 | 8.31 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 423.35 | 423.35 | 1102.07 | 3.16 | 5.27 | 1068.2176 | 4359.187 | 4359.187 | 4359.187 | 4359.187 | 966.3276 | 1208.43 | 1082.526 | 8.0721 | 7.8128 | 1113.6077 | 1126.4406 | 1095.078 | 8.54 | 7.95 | 301.1847 | 310.797 | 310.797 | 217.8783 | 217.8783 | 286.6937 | 281.7929 | 286.065 | 278.73 | 815.584 | 1003.8605
27/02/2026 | 12:00 | 23 | 40.85 | 12.17 | 22.52 | 0 | 60.76 | 1051.18 | 1053.8 | 8.7 | 3.7 | 8.27 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 749.75 | 749.75 | 1092.07 | 3.16 | 5.27 | 1065.9961 | 4272.48 | 4272.48 | 4272.48 | 4272.48 | 1030.1901 | 1181.909 | 1080.545 | 7.6982 | 8.3194 | 1110.5792 | 1138.9016 | 1095.96 | 7.96 | 8.76 | 301.1847 | 310.797 | 310.797 | 217.8783 | 217.8783 | 286.6937 | 281.7929 | 286.065 | 278.73 | 816.924 | 1040.848
27/02/2026 | 12:30 | 23 | 40.84 | 10.94 | 23.49 | 0 | 61.88 | 1049.68 | 1118.38 | 9.4 | 4.7 | 9.47 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 1286.81 | 1286.81 | 1113.57 | 3.16 | 5.27 | 1068.8414 | 4308.902 | 4308.902 | 4308.902 | 4308.902 | 1095.7395 | 1163.526 | 1072.87 | 10.6443 | 8.7825 | 1166.0552 | 1158.8838 | 1091.516 | 8.38 | 9.27 | 301.1847 | 310.797 | 310.797 | 217.8783 | 217.8783 | 286.6937 | 271.9914 | 286.065 | 278.73 | 811.502 | 1058.808
27/02/2026 | 13:00 | 23 | 40.82 | 12.1 | 22.88 | 0 | 63.84 | 1072.42 | 682.13 | 9.4 | 5.1 | 8.89 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 1160.29 | 1160.29 | 1105.5 | 3.16 | 5.27 | 1005.6441 | 4251.905 | 4251.905 | 4251.905 | 4251.905 | 1061.0856 | 1128.592 | 1074.375 | 9.3969 | 9.8781 | 1181.7862 | 1208.1737 | 1086.4 | 9.07 | 10.35 | 297.9806 | 310.797 | 310.797 | 217.8783 | 217.8783 | 286.6937 | 264.6403 | 286.065 | 268.95 | 1052.138 | 1063.433
27/02/2026 | 13:30 | 22 | 40.81 | 11.25 | 23.54 | 0 | 63.61 | 1063.42 | 853.33 | 9.3 | 6.7 | 10.19 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 1131.41 | 1131.41 | 1102.07 | 3.16 | 5.27 | 1073.7051 | 4394.772 | 4394.772 | 4394.772 | 4394.772 | 740.9033 | 1080.949 | 1067.679 | 11.1933 | 10.5763 | 864.0247 | 1222.1934 | 1068.504 | 9.58 | 10.3 | 291.5724 | 310.797 | 310.797 | 217.8783 | 217.8783 | 286.6937 | 264.6403 | 286.065 | 264.06 | 898.19 | 1063.232
27/02/2026 | 14:00 | 22 | 40.95 | 13.97 | 24.25 | 0 | 64.16 | 1010.46 | 663.18 | 8.5 | 5.9 | 10.4 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 1126.85 | 1126.85 | 1096.14 | 3.16 | 5.27 | 1046.7794 | 4337.109 | 4337.109 | 4337.109 | 4337.109 | 434.0987 | 1011.548 | 1026.945 | 11.745 | 11.7294 | 767.5186 | 743.5516 | 1062.691 | 9.27 | 10.91 | 291.5724 | 310.797 | 310.797 | 217.8783 | 217.8783 | 286.6937 | 264.6403 | 286.065 | 259.17 | 802.89 | 1054.7945
27/02/2026 | 14:30 | 22 | 42.37 | 12.17 | 24.99 | 0 | 66.82 | 923.72 | 271.26 | 8.7 | 4.7 | 10.92 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 1076.98 | 1076.98 | 1080.71 | 1.66 | 3.16 | 1048.8513 | 4244.572 | 4244.572 | 4244.572 | 4244.572 | 639.5717 | 914.285 | 997.899 | 12.03 | 11.2585 | 854.8868 | 777.9519 | 991.486 | 10.35 | 11.25 | 294.7765 | 310.797 | 310.797 | 217.8783 | 217.8783 | 286.6937 | 264.6403 | 286.065 | 266.505 | 927.755 | 1040.9675
27/02/2026 | 15:00 | 22 | 42.4 | 11.74 | 23.62 | 0 | 64.29 | 857.86 | 183.42 | 8.2 | 4.6 | 10.95 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 1072.26 | 1072.26 | 1057.79 | 3.16 | 5.27 | 1047.0516 | 4179.848 | 4179.848 | 4179.848 | 4179.848 | 518.8607 | 808.344 | 1001.589 | 9.4402 | 11.9284 | 1205.0101 | 1139.9609 | 937.618 | 11.42 | 11.92 | 304.3888 | 310.797 | 310.797 | 217.8783 | 217.8783 | 286.6937 | 264.6403 | 286.065 | 264.06 | 808.618 | 1005.1405
27/02/2026 | 15:30 | 23 | 41.61 | 13.2 | 23.68 | 0 | 64.24 | 760.69 | 124.38 | 8.3 | 4 | 11.04 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 1011.87 | 1011.87 | 1018.93 | 1.66 | 3.16 | 1010.5787 | 4002.158 | 4002.158 | 4002.158 | 4002.158 | 275.362 | 682.638 | 956.081 | 11.8006 | 11.8419 | 332.1756 | 1163.2637 | 976.618 | 11.65 | 12.15 | 304.3888 | 310.797 | 310.797 | 217.8783 | 217.8783 | 286.6937 | 264.6403 | 286.065 | 264.06 | 678.772 | 975.1925
27/02/2026 | 16:00 | 23 | 36 | 10.28 | 23.67 | 0 | 64.5 | 680.14 | 92.38 | 8.2 | 4.1 | 10.81 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 956.98 | 956.98 | 964.71 | 0.18 | 0.68 | 946.6792 | 3723.122 | 3723.122 | 3723.122 | 3723.122 | 171.485 | 547.774 | 888.133 | 8.134 | 12.1099 | 566.5116 | 437.3746 | 899.254 | 12 | 11.45 | 307.5929 | 326.8175 | 326.8175 | 224.2865 | 224.2865 | 286.6937 | 264.6403 | 293.4 | 293.4 | 506.221 | 861.9615
27/02/2026 | 16:30 | 23 | 37.75 | 9.72 | 22.81 | 0 | 64.83 | 598.84 | 53.17 | 7.8 | 3.8 | 10.71 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 830.83 | 830.83 | 867.64 | 0 | 0.18 | 797.0044 | 3131.985 | 3131.985 | 3131.985 | 3131.985 | 147.8914 | 401.377 | 775.587 | 8.1396 | 12.0626 | 844.0713 | 634.318 | 775.607 | 11.42 | 11.29 | 333.2256 | 326.8175 | 326.8175 | 224.2865 | 224.2865 | 286.6937 | 264.6403 | 293.4 | 293.4 | 363.088 | 736.1495
27/02/2026 | 17:00 | 23 | 39.59 | 11.58 | 22.67 | 0 | 63.31 | 481.32 | 53.42 | 7.1 | 3.6 | 10.24 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 533.12 | 533.12 | 189.8 | 0 | 0 | 432.4121 | 1779.888 | 1779.888 | 1779.888 | 1779.888 | 123.9948 | 256.478 | 542.928 | 12.084 | 12.2039 | 625.4025 | 659.0907 | 521.99 | 10.42 | 11.4 | 333.2256 | 326.8175 | 326.8175 | 224.2865 | 224.2865 | 286.6937 | 264.6403 | 293.4 | 293.4 | 219.867 | 379.018
27/02/2026 | 17:30 | 23 | 32.07 | 11.09 | 22.15 | 0 | 65.09 | 289.96 | 40.5 | 7.5 | 3.9 | 10.4 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | 524.53 | 524.53 | 60 | 0 | 0 | 62.3814 | 293.176 | 293.176 | 293.176 | 293.176 | 86.7886 | 118.448 | 158.568 | 11.0655 | 12.1729 | 317.7885 | 330.8514 | 146.143 | 10.3 | 10.51 | 333.2256 | 326.8175 | 326.8175 | 224.2865 | 224.2865 | 286.6937 | 264.6403 | 293.4 | 293.4 | 96.381 | 71.1235
27/02/2026 | 18:00 | 23 | 39.32 | 11.08 | 22.54 | 0 | 63.66 | 110.01 | 20.34 | 8.4 | 4.9 | 9.58 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 250.11 | 250.11 | 7.5 | 0 | 0 | 1.4269 | 21.283 | 21.283 | 21.283 | 21.283 | 49.1979 | 19.628 | 0 | 9.3044 | 11.477 | 55.9689 | 57.9628 | 0 | 11.21 | 11.07 | 333.2256 | 490.2262 | 326.8175 | 224.2865 | 224.2865 | 286.6937 | 264.6403 | 293.4 | 293.4 | 13.037 | 1.183
27/02/2026 | 18:30 | 23 | 39.38 | 11.88 | 25.06 | 0 | 64.91 | 14.55 | 18.45 | 9.3 | 5.1 | 8.75 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 23.19 | 23.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7103 | 0 | 0 | 10.6528 | 11.018 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 9.79 | 333.2256 | 326.8175 | 326.8175 | 224.2865 | 224.2865 | 286.6937 | 269.541 | 293.4 | 293.4 | 0 | 0
27/02/2026 | 19:00 | 23 | 40.75 | 11.6 | 8.71 | 0 | 62.57 | 0 | 0 | 8.6 | 5 | 8.44 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6911 | 0 | 0 | 10.3162 | 10.8262 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 9.63 | 333.2256 | 342.8379 | 346.042 | 224.2865 | 224.2865 | 286.6937 | 269.541 | 293.4 | 293.4 | 0 | 0
27/02/2026 | 19:30 | 23 | 40.75 | 10.13 | 10.31 | 0 | 62.37 | 0 | 0 | 8.9 | 5.4 | 8.24 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9341 | 0 | 0 | 8.3691 | 10.5737 | 0 | 0 | 0 | 9.77 | 9.94 | 342.8379 | 349.2461 | 352.4502 | 224.2865 | 224.2865 | 286.6937 | 269.541 | 293.4 | 293.4 | 0 | 0
27/02/2026 | 20:00 | 23 | 40.75 | 11.17 | 23.59 | 0 | 62.37 |  |  | 8.2 | 5.2 | 8.67 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 7.1906 | 8.8541 |  |  |  | 9.59 | 10 | 342.8379 | 349.2461 | 352.4502 | 224.2865 | 224.2865 | 286.6937 | 269.541 | 293.4 | 293.4
27/02/2026 | 20:30 | 23 | 40.76 | 11.99 | 23.68 | 0 | 62.08 |  |  | 8 | 5.5 | 8.39 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 6.0963 | 9.4372 |  |  |  | 10 | 10.21 | 342.8379 | 352.4502 | 352.4502 | 224.2865 | 224.2865 | 286.6937 | 269.541 | 293.4 | 293.4
27/02/2026 | 21:00 | 23 | 40.24 | 9.75 | 24.27 | 0 | 62.06 |  |  | 7.2 | 6 | 7.6 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 |  |  |  | 0 | 0.18 | [8 empty] | 7.0353 | 8.5851 |  |  |  | 8.89 | 9.75 | 342.8379 | 349.2461 | 352.4502 | 224.2865 | 224.2865 | 286.6937 | 269.541 | 293.4 | 293.4
27/02/2026 | 21:30 | 23 | 37.94 | 8.92 | 22.47 | 0 | 59.96 |  |  | 7 | 5.9 | 7.31 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 |  |  |  | 0 | 0.18 | [8 empty] | 7.3529 | 8.108 |  |  |  | 8.69 | 9.25 | 342.8379 | 352.4502 | 352.4502 | 224.2865 | 224.2865 | 286.6937 | 269.541 | 293.4 | 293.4
27/02/2026 | 22:00 | 23 | 39.39 | 11.95 | 26.41 | 0 | 60.36 |  |  | 7.7 | 5.7 | 7.33 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 |  |  |  | 0 | 0.18 | [8 empty] | 6.6193 | 7.6833 |  |  |  | 8.83 | 8.94 | 342.8379 | 349.2461 | 352.4502 | 224.2865 | 224.2865 | 286.6937 | 269.541 | 293.4 | 293.4
27/02/2026 | 22:30 | 23 | 32.48 | 11 | 25.36 | 0 | 62.73 |  |  | 8.8 | 6.6 | 6.83 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 |  |  |  | 0 | 0.18 | [8 empty] | 6.0489 | 7.1318 |  |  |  | 7.82 | 8.19 | 342.8379 | 349.2461 | 355.6543 | 224.2865 | 224.2865 | 286.6937 | 269.541 | 293.4 | 293.4
27/02/2026 | 23:00 | 23 | 36.5 | 13.35 | 25.34 | 0 | 61.23 |  |  | 8.2 | 5.9 | 6.96 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | 0 | 0.18 | [8 empty] | 6.001 | 6.7745 |  |  |  | 8.02 | 8.4 | 342.8379 | 349.2461 | 358.8584 | 224.2865 | 224.2865 | 286.6937 | 269.541 | 293.4 | 293.4
27/02/2026 | 23:30 | 22 | 39.61 | 13.15 | 25.48 | 0 | 60.34 |  |  | 7.2 | 6.4 | 7.19 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 |  |  |  | 0 | 0.18 | [8 empty] | 6.2894 | 6.6265 |  |  |  | 8.16 | 9.19 | 349.2461 | 358.8584 | 358.8584 | 224.2865 | 224.2865 | 286.6937 | 269.541 | 293.4 | 293.4
28/02/2026 | 00:00 | 22 | 40.7 | 12.5 | 25.46 | 0 | 67.56 |  |  | 6.9 | 6.2 | 7.83 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 |  |  |  | 0 | 0.18 | [8 empty] | 6.0481 | 6.5931 |  |  |  | 8.61 | 9.78 | 349.2461 | 358.8584 | 358.8584 | 224.2865 | 224.2865 | 286.6937 | 274.4418 | 293.4 | 293.4

## CALOR_ÚTIL
viernes, 27 de Febrero del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
27/02/2026 | 00:30 | 28 | 10.29 | 53.55 | 67.09 | 0 | 208.11 | 242.22 | 609.26
27/02/2026 | 01:00 | 28 | 7.21 | 45.05 | 60.11 | 0 | 208.7 | 243.33 | 592.4
27/02/2026 | 01:30 | 31 | 7.16 | 53.14 | 59.36 | 0 | 220.03 | 234.13 | 604.82
27/02/2026 | 02:00 | 31 | 7.9 | 52.92 | 61.31 | 0 | 218.86 | 249.96 | 621.95
27/02/2026 | 02:30 | 31 | 7.91 | 48.43 | 55.91 | 0 | 237.2 | 257.41 | 637.86
27/02/2026 | 03:00 | 31 | 7.57 | 47.76 | 56.09 | 0 | 208.72 | 263.44 | 614.58
27/02/2026 | 03:30 | 31 | 7.56 | 49.06 | 62.35 | 0 | 228.49 | 266.93 | 645.39
27/02/2026 | 04:00 | 31 | 6.98 | 50.13 | 62.32 | 0 | 227.2 | 190.44 | 568.07
27/02/2026 | 04:30 | 25 | 7.1 | 45.93 | 58.93 | 0 | 216.58 | 237.35 | 590.89
27/02/2026 | 05:00 | 25 | 5.97 | 53.49 | 58.83 | 0 | 217.59 | 228.22 | 589.1
27/02/2026 | 05:30 | 30 | 5.98 | 48.2 | 58.74 | 0 | 223.18 | 208.48 | 574.58
27/02/2026 | 06:00 | 30 | 8.47 | 48.71 | 58.74 | 0 | 207.23 | 196.86 | 550.01
27/02/2026 | 06:30 | 32 | 8.47 | 49.15 | 55.09 | 0 | 211.89 | 221.82 | 578.42
27/02/2026 | 07:00 | 32 | 9.26 | 48.21 | 55.08 | 0 | 210.71 | 231.76 | 587.02
27/02/2026 | 07:30 | 32 | 9.23 | 48.5 | 58.54 | 0 | 207.51 | 230.13 | 585.91
27/02/2026 | 08:00 | 32 | 11.77 | 52.63 | 58.8 | 0 | 204.85 | 208.26 | 568.31
27/02/2026 | 08:30 | 31 | 11.31 | 52.34 | 58.89 | 0 | 200.44 | 213.74 | 567.72
27/02/2026 | 09:00 | 31 | 11.31 | 55.97 | 59.02 | 0 | 205.54 | 232.11 | 594.95
27/02/2026 | 09:30 | 32 | 11.23 | 53.62 | 60.89 | 0 | 219.98 | 236.22 | 613.94
27/02/2026 | 10:00 | 32 | 10.85 | 53.83 | 60.94 | 0 | 221.96 | 219.63 | 599.21
27/02/2026 | 10:30 | 32 | 10.85 | 52.89 | 64.31 | 0 | 199.48 | 214.38 | 573.91
27/02/2026 | 11:00 | 32 | 9.73 | 55.76 | 62.3 | 0 | 186.92 | 232.25 | 578.96
27/02/2026 | 11:30 | 31 | 9.98 | 51.56 | 65.43 | 0 | 217.11 | 223.48 | 598.56
27/02/2026 | 12:00 | 31 | 9.93 | 55.52 | 62.1 | 0 | 218.15 | 214.71 | 591.41
27/02/2026 | 12:30 | 31 | 9.93 | 47 | 60.6 | 0 | 224.26 | 224.93 | 597.72
27/02/2026 | 13:00 | 31 | 8.44 | 51.98 | 59.08 | 0 | 230.52 | 221.41 | 602.43
27/02/2026 | 13:30 | 26 | 8.44 | 46.06 | 57.59 | 0 | 204.76 | 216.97 | 559.82
27/02/2026 | 14:00 | 26 | 11.42 | 57.23 | 59.44 | 0 | 206.59 | 213.42 | 574.1
27/02/2026 | 14:30 | 30 | 11.82 | 55.73 | 59.66 | 0 | 216.33 | 215.44 | 588.98
27/02/2026 | 15:00 | 30 | 11.51 | 53.79 | 56.31 | 0 | 207.84 | 226.36 | 585.81
27/02/2026 | 15:30 | 31 | 11.29 | 58.12 | 62.3 | 0 | 222.37 | 223.33 | 608.41
27/02/2026 | 16:00 | 31 | 8.17 | 45.26 | 62.28 | 0 | 223.14 | 230.46 | 600.31
27/02/2026 | 16:30 | 31 | 8.57 | 45.75 | 62.73 | 0 | 200.11 | 233.04 | 581.2
27/02/2026 | 17:00 | 31 | 11.07 | 54.47 | 62.35 | 0 | 195.44 | 234.48 | 588.81
27/02/2026 | 17:30 | 31 | 8.97 | 55.26 | 61.15 | 0 | 214.37 | 235.2 | 605.95
27/02/2026 | 18:00 | 31 | 11 | 55.16 | 62.44 | 0 | 209.65 | 237.21 | 606.46
27/02/2026 | 18:30 | 32 | 11.02 | 52.08 | 80.21 | 0 | 199.7 | 248.64 | 623.65
27/02/2026 | 19:00 | 32 | 11.17 | 50.81 | 34.36 | 0 | 192.08 | 236.49 | 556.91
27/02/2026 | 19:30 | 32 | 11.17 | 50.9 | 50.28 | 0 | 194.15 | 231.2 | 569.7
27/02/2026 | 20:00 | 32 | 11.28 | 56.14 | 105.12 | 0 | 194.15 | 245.14 | 643.83
27/02/2026 | 20:30 | 32 | 11.28 | 51.52 | 65.66 | 0 | 205.27 | 241.83 | 607.56
27/02/2026 | 21:00 | 32 | 10.57 | 41.89 | 67.41 | 0 | 205.16 | 238.11 | 595.14
27/02/2026 | 21:30 | 32 | 9.97 | 46.62 | 57.75 | 0 | 210.4 | 242.01 | 598.75
27/02/2026 | 22:00 | 32 | 9.85 | 62.52 | 67.77 | 0 | 211.78 | 242.23 | 626.15
27/02/2026 | 22:30 | 30 | 8.13 | 49.83 | 68.38 | 0 | 213.16 | 243.73 | 613.23
27/02/2026 | 23:00 | 30 | 10.18 | 60.52 | 68.34 | 0 | 208.14 | 242.32 | 619.5
27/02/2026 | 23:30 | 27 | 11.05 | 52.62 | 67.51 | 0 | 206.26 | 238.57 | 603.01
28/02/2026 | 00:00 | 27 | 11.35 | 50 | 67.44 | 0 | 231.92 | 248.92 | 636.63
EJEC MWh |  | 731 | 230.835 | 1238.805 | 1483.665 | 0 | 5076.99 | 5554.35 | 14315.645

## FLUJOS
viernes, 27 de Febrero del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
27/02/2026 | 00:30 | 0 | 13.304 | -19.4201 | 10.6306 | 24.7601 |  | 40.6829 | -94.1748 | 50.5141 | 25.8112 | 25.0824 | 0 | -30.808 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 15.1188 | 59.591 | 12.3704 | 12.3252 | 20.727 | 17.5612 | 5.955 | 7.2123 |  |  | -66.23 | -65.74 |  | 0 | 28.6 | 6.848 | 0.179 | 0 | -52.77 | -65.9 | 53.58 | 53.42 | 10.8866 | 14.3346 | 66.7899 | 68.9255 | 33.6293 | -64.4107 | 0 | 27.9034 | 27.2685 | 62.1535 | 64.818 | -23.9318 | -26.1553 | -345.2529 | 22.0839 | -10.8 | -10.8 | 70.8795 |  | -5.5035 |  | -34.5831 | 7.4942 | 6.2293 | 4.1958 | 380.7183 | 110.9347 | 110.2328 | -333.6555 | 451.9249 |  | -108.2707 | 110.2516 | 96.5222 | 25.93 | 26.39 | 60.39 | 80.62 | -99.7939 | -98.5882 | 100.8834 | 101.6806 | 5.4648 | -83.2198 | -83.1957 | -1.5469 | -58.574 |  |  | 71.5 | 116 | -16.36 | 42.8552 | 43.2606 | 42.2467 | 57.2799 | 57.1625 | -19.7858 | -85.7092 | -20.8056 | 14.0714 | 71.5 | 37.49 | 42.4292 | 40.2878 | 30.9452 |  | 58.5608 | 58.1235 | -76.5225 |  | -16.9582 | -98.5 | -99.6 | 22.6071 | 46.5912 | 54.4936 | 65.6433 | 46.11 | -7.67 | 62.372 | 76.3318 | -30.89 | -31.37 | 114.54 | 69.65 | 76.3455 | 75.8909 | -73.1733 | -71.8182 | 165.8902 | 119.7662 | 115.9521 | 117.1913 | 58.6175 | 39.3502 | -31.453 | 345.3513 | 190.9025 |  | -35.9592 | -32.7556 | 38.6353 | -37.6732 | -35.0216 | 145.98 | -82.9174 | -83.9779 | 1.0927 | 0 | -21.72 | 93.4 | 14.6332 | -132.1222 | -38.6612 | -38.007 | 8.3908 | -37.8237 | 6.2538 | 24.3178 | 24.2134 |  | 40.4612 | 41.0034 | 39.4723 | 100.4738 | 99.9714 | -138.9887 | 75.0404 | 75.2206 | -111.7417 | -104.94 | -29.0025 | -41.1 | 10.9773 | 0.8927 | -7.21 | 19.25 | -29.7882 |  | -15.189 | 4.255 |  | 29.87 | 106.5083 | 115.317 | 14.06 | 85.8551 | 25.7 | -19.257 | 2.4216 | 2.6479 | 1.5535 |  |  | -15.4144 | -28.9284 | 21.4704 | 29.5557 | 57.9808 | 58.4701 | -151.4819 | -19.7311 | 36.4086 | -38.1787 | 11.788 | 5.2846 | 5.0416 |  | 138.0934 | 136.6024 | 276.2 | -274.3494 | -575.8242 | 582.0308 | 466.4243 | -132.0983 | -132.5954 | -62.5257 | -56.0321 | 79.8371 | 79.0644 | -97.6125 |  | 36.9284 | 36.1923 | -33.7321 | -33.7136 | 116.41 | 115.63 | 11.4 | 11.4 | 21.1864 | 39.36 | -349.6228 | 113.0532 | 113.8757 | 15.6 | -48.9 | -36.2 | -36.2 |  |  | -456.7323 | -173.2802 | 452.8871 | 369.9749 | 76.0708 | -355.476 | 360.4558 | -149.7015 | -225.7702 | -354.2208 | 98.0243 | 98.1813 | 154.0366 | -431.5281 | 232.5623 | -202.4511 | 202.0394 | -8.7796 | 37.4811 | 10 | 0.352 | 0.35 | -10.24 | -8.56 |  | 8.5283 | -29.6193 | -37.911 | 29.9 | 52.154 | 52.267 |  |  | 49.9566 | 50.1621 | 50.4978 |  | 48.7 | 22.1348 | 6.59 |  | -60.6841 | 78.4378 | 65.1311 | -59.8604 | -76.9898 | 55.5614 | 20.378 | -61.2 | 61.4 | -104.9243 | 287.9843
27/02/2026 | 01:00 | 0 | 9.4741 | -14.7357 | 10.183 | 24.6945 |  | 38.8489 | -89.2696 | 48.6178 | 24.3453 | 23.7986 | 6.66 | -29.356 | 24.2 | 10.764 | -22 | 15.0506 | 56.8472 | 11.723 | 11.7898 | 19.5928 | 16.8251 | 5.8527 | 7.8504 |  |  | -58.45 | -58.26 |  | -6.66 | 28.6 | 6.201 | 0.173 | 0 | -56.92 | -42.33 | 56.92 | 56.95 | 10.7901 | 14.4038 | 63.7485 | 65.885 | 26.2368 | -65.6339 | 0 | 35.4177 | 32.6409 | 57.1164 | 58.0441 | -4.4223 | -5.7817 | -351.5221 | 22.8498 | -11.2 | -11.2 | 72.186 |  | -5.0474 |  | -40.2429 | 6.7165 | 6.1879 | 4.1602 | 393.5666 | 101.5961 | 101.4435 | -336.5391 | 438.3691 |  | -97.1302 | 99.7314 | 91.2929 | 25.09 | 25.5 | 57.31 | 78.22 | -94.3016 | -93.4979 | 97.1018 | 97.2178 | 7.612 | -76.6759 | -76.0424 | -1.0644 | -58.3645 |  |  | 66.7 | 116.1 | -15.75 | 41.2909 | 41.8756 | 41.0835 | 53.4935 | 52.0589 | -17.1749 | -81.9857 | -17.8413 | 13.5842 | 68.41 | 35.94 | 40.5542 | 38.53 | 29.5744 |  | 59.969 | 59.4364 | -82.864 |  | -16.33 | -93.4 | -92.3 | 22.1896 | 44.8334 | 51.6757 | 63.2996 | 44.7 | -7.36 | 62.3875 | 81.3571 | -33.34 | -33.71 | 115.7 | 65.08 | 83.3273 | 83.4727 | -65.858 | -64.5636 | 169.4359 | 125.3104 | 119.2445 | 121.348 | 65.1937 | 44.5776 | -31.78 | 346.4037 | 204.1674 |  | -35.6763 | -32.0957 | 29.6012 | -40.4878 | -37.9531 | 165.948 | -81.0083 | -81.6646 | -7.2488 | 16.96 | -11.02 | 92.8 | 14.1299 | -136.9995 | -33.5298 | -33.1234 | -0.0719 | -40.7023 | 14.7326 | 23.4899 | 23.2716 |  | 40.2055 | 41.0192 | 39.3184 | 94.4454 | 94.2779 | -126.597 | 68.1932 | 67.9303 | -107.0881 | -99.8743 | -24.3589 | -38.86 | 10.2718 | 0.8682 | -6.87 | 20.04 | -23.6384 |  | -15.374 | 4.261 |  | 31.53 | 102.0215 | 107.0153 | 13.4 | 85.1129 | 25.7 | -18.9513 | 2.4469 | 2.5126 | 1.4513 |  |  | -17.1122 | -27.4925 | 20.9507 | 28.4751 | 55.9915 | 57.8635 | -150.1967 | -18.8901 | 36.6926 | -35.6001 | 12.0739 | 4.5607 | 4.2822 |  | 134.5202 | 135.561 | 259 | -258.4523 | -554.5326 | 560.3502 | 463.7446 | -130.9825 | -130.4428 | -68.8224 | -61.9391 | 81.7751 | 81.1639 |  | -101.0207 | 37.0382 | 37.4118 | -31.4891 | -31.0552 | 117.8 | 117.08 | 8.5 | 8.1 | 20.9407 | 38 | -344.3365 | 111.3471 | 111.5996 | 15.1 | -50.7 | -36.9 | -37 |  | 1.1512 | -458.7915 | -184.8767 | 436.7812 | 359.4123 | 60.8978 | -351.7384 | 350.3834 | -148.5997 | -221.0628 | -342.6673 | 93.0216 | 93.0425 | 153.0877 | -420.2746 | 233.2992 | -192.6662 | 195.3575 | -9.4662 | 37.2491 | 9.76 | 0.451 | 0.448 | -9.52 | -9.44 |  | 9.3767 | -30.4982 | -38.497 | 31.4 | 51.769 | 51.4 |  |  | 52.1583 | 51.9266 | 53.4203 |  | 51.9 | 22.5162 | 6.28 |  | -61.8511 | 82.3594 | 70.0934 | -61.5496 | -80.4102 | 61.5514 | 18.626 | -63.9 | 64.4 | -90.0388 | 269.4774
27/02/2026 | 01:30 | 0 | 9.4226 | -14.5581 | 9.8224 | 24.1634 |  | 37.2416 | -84.4565 | 45.8798 | 23.2213 | 22.8865 | 4.44 | -28.226 | 22 | 9.936 | -22 | 14.4947 | 54.159 | 11.3931 | 11.6247 | 18.745 | 17.7421 | 5.7741 | 7.4963 |  |  | -58.39 | -58.23 |  | -4.44 | 26.4 | 6.351 | 0.171 | 0 | -57.36 | -42.1 | 57.37 | 57.72 | 10.2541 | 13.9231 | 62.395 | 64.6686 | 28.0341 | -65.858 | 0 | 30.2971 | 32.5238 | 54.8716 | 57.3718 | -1.7295 | -1.6848 | -352.5031 | 23.1809 | -11.3 | -11.3 | 70.8854 |  | -5.0242 |  | -38.5999 | 6.4091 | 6.2905 | 4.361 | 385.4182 | 98.8494 | 98.7273 | -323.1918 | 430.8529 |  | -106.3334 | 107.9744 | 89.0974 | 24.6 | 23.76 | 54.89 | 76.6 | -96.177 | -96.177 | 96.502 | 97.7333 | 4.4477 | -73.5005 | -73.0025 | -1.1354 | -47.6632 |  |  | 73.9 | 96.2 | -15.26 | 43.0358 | 42.8685 | 42.4368 | 53.6414 | 52.8737 | -18.9375 | -79.0285 | -19.9062 | 12.9133 | 63.72 | 33.54 | 39.6167 | 37.2116 | 28.9266 |  | 48.0369 | 47.8889 | -55.4971 |  | -15.975 | -91.1 | -92.4 | 21.4975 | 43.0756 | 46.9793 | 60.9558 | 42.46 | -6.34 | 59.3805 | 53.5043 | -33.26 | -33.62 | 113.29 | 61.35 | 56.9091 | 55.4909 | -74.4242 | -71.8636 | 146.0225 | 101.5951 | 96.8484 | 98.7983 | 61.5797 | 42.6539 | -31.537 | 332.3512 | 207.984 |  | -35.766 | -32.8787 | 35.083 | -37.5431 | -35.686 | 161.34 | -85.2291 | -86.7272 | -3.0506 | 17.15 | -18.91 | 95.7 | 13.9636 | -128.7583 | -36.5729 | -36.162 | 4.7965 | -41.7692 | 9.9165 | 23.918 | 24.0375 |  | 40.5595 | 40.726 | 39.5238 | 96.6223 | 95.2826 | -136.8118 | 76.709 | 76.1837 | -113.2873 | -103.7576 | -28.9952 | -41.54 | 10.9773 | 0.8219 | -7.58 | 19.93 | -30.6226 |  | -15.573 | 4.272 | 11.2523 | 29.48 | 105.6381 | 114.5937 | 14.06 | 85.5974 | 23.7 | -19.136 | 2.344 | 2.8759 | 1.3613 |  |  | -15.2456 | -26.3834 | 21.6204 | 27.5662 | 54.6096 | 55.5681 | -150.0093 | -18.0681 | 36.2789 | -34.4922 | 11.2822 | 4.1505 | 3.8708 | 12.8399 | 132.7234 | 134.3931 | 267.8 | -270.4837 | -574.9202 | 577.4175 | 480.6131 | -129.6797 | -130.0017 | -68.5751 | -62.698 | 81.4148 | 80.3358 |  |  | 38.7301 | 38.7082 | -25.9221 | -26.0309 | 116.45 | 116.95 | 9.5 | 7.6 | 20.9194 | 38.4 | -332.2189 | 106.5858 | 106.3757 | 15.1 | -50.8 | -36.9 | -37 |  |  | -475.5734 | -189.0471 | 422.6366 | 351.3413 | 47.1224 | -347.1062 | 345.8351 | -145.4531 | -219.1915 | -332.4314 | 91.9863 | 90.2826 | 147.0524 | -409.4965 | 229.6195 | -184.4189 | 186.3795 | -9.4113 | 30.008 | 10.4 | 0.517 | 0.507 | -10.72 | -8.24 |  | 8.8487 | -31.4076 | -38.439 | 31.9 | 55.366 | 50.487 |  |  | 52.0817 | 52.4439 | 53.0615 |  | 53.3 | 22.7366 | 6.03 |  | -63.1411 | 81.7558 | 70.166 | -62.4213 | -81.369 | 62.0591 | 17.9139 | -65 | 64.6 | -90.1113 | 272.4684
27/02/2026 | 02:00 | 0 | 9.0336 | -13.6055 | 9.4366 | 24.659 |  | 35.7988 | -80.8294 | 44.1468 | 22.4013 | 21.8998 | 4.44 | -28.828 | 22 | 9.936 | -22 | 14.6922 | 51.4558 | 11.0683 | 11.017 | 18.2937 | 17.6306 | 6.1498 | 7.4838 |  |  | -59.49 | -58.93 |  | -4.44 | 26.4 | 5.439 | 0.167 | 0 | -44.82 | -66.53 | 45.59 | 45.3 | 9.8352 | 14.5765 | 60.5684 | 63.1773 | 28.6514 | -54.9423 | 0 | 7.6789 | 7.476 | 59.0566 | 60.8256 | -33.0041 | -35.9221 | -289.6919 | 22.9933 | -11 | -11.1 | 60.2531 |  | -5.6273 |  | -31.9528 | 6.0231 | 0 | 3.5813 | 325.6629 | 100.1312 | 100.2533 | -315.5462 | 389.8464 |  | -92.4655 | 94.4884 | 86.9419 | 23.36 | 22.08 | 52.51 | 74.92 | -94.0337 | -94.0337 | 94.6242 | 95.4542 | 4.3899 | -67.3794 | -67.6327 | -1.764 | -45.4498 |  |  | 66.4 | 92.7 | -14.62 | 41.3817 | 42.3313 | 41.2397 | 62.7912 | 62.7463 | -25.4425 | -79.9937 | -27.8395 | 12.659 | 61.43 | 31.95 | 38.2104 | 36.3327 | 28.2479 |  | 45.9187 | 45.1473 | -55.5376 |  | -15.6616 | -91.2 | -90.1 | 20.9702 | 41.3177 | 45.1007 | 58.6121 | 41.55 | -6.16 | 59.7835 | 56.7657 | -33.05 | -33.63 | 110.82 | 58.81 | 57.5273 | 56.7818 | -71.6862 | -69.8091 | 145.7286 | 100.5859 | 96.2153 | 98.2313 | 63.4458 | 47.4571 | -31.28 | 323.6884 | 227.5424 |  | -34.9639 | -32.4975 | 29.1323 | -33.2649 | -31.4447 | 159.804 | -84.2852 | -85.8824 | -6.7791 | 0 | -18.08 | 108.4 | 13.7399 | -118.6867 | -40.0533 | -39.3312 | 10.108 | -40.7563 | 10.7814 | 24.6872 | 24.9381 |  | 41.0396 | 41.5303 | 39.8444 | 93.7755 | 94.1105 | -137.1467 | 73.193 | 72.1503 | -113.0843 | -105.3289 | -26.8785 | -42.81 | 10.0594 | 0.7987 | -6.8 | 20.06 | -27.379 |  |  | 4.298 |  | 28.8 | 107.982 | 113.907 | 13.87 | 81.9436 | 26.7 | -17.3241 | 2.7029 | 2.6985 | 1.3111 |  |  | -15.432 | -24.0947 | 20.5351 | 25.1814 | 58.5089 | 56.9514 | -142.4056 | -17.6615 | 34.3276 | -32.886 | 11.8872 | 3.9259 | 3.6071 | 13 | 131.1921 | 132.4352 | 253.1 | -251.5347 | -552.7429 | 553.1599 | 481.0695 | -127.706 | -128.9852 | -69.3931 | -63.8499 | 78.6937 | 80.5126 |  |  | 37.0163 | 36.412 | -25.7423 | -26.7086 | 119.14 | 118.42 | 7.8 | 9.5 | 21.0646 | 37.92 | -319.6081 | 107.307 | 107.1234 | 15.1 | -51.3 | -36 | -36 | 1.3471 |  | -474.9617 | -203.8985 | 423.0739 | 347.3664 | 37.9958 | -337.4643 | 333.3251 | -140.399 | -216.3305 | -333.9659 | 91.6915 | 91.4643 | 141.2528 | -400.967 | 223.9824 | -185.6026 | 184.0846 | -9.1751 | 31.255 | 10 | 0.552 | 0.551 | -9.68 | -8.72 |  | 8.5863 | -31.3771 | -38.2345 | 33.5 | 55.056 | 53.179 |  |  | 52.2646 | 53.1687 | 50.9765 |  | 51.6 | 23.2318 | 5.87 |  | -64.3933 | 82.3734 | 71.1279 | -64.1077 | -81.4601 | 63.1844 | 16.6524 | -64.6 | 64.4 | -67.2558 | 245.1083
27/02/2026 | 02:30 | 0 | 9.1064 | -13.7881 | 8.9065 | 24.4317 |  | 35.1535 | -78.8278 | 43.5317 | 22.0253 | 21.3718 | 4.44 | -28.721 | 22 | 9.108 | -22 | 14.476 | 50.3744 | 11.0768 | 11.0863 | 18.6278 | 17.1921 | 5.8701 | 7.1491 |  |  | -59.35 | -59.33 |  | -4.44 | 26.4 | 5.238 | 0.166 | 0 | -39.92 | -79.87 | 40.58 | 40.66 | 9.4917 | 14.5801 | 60.6359 | 62.7338 | 27.0806 | -52.541 | 0 | 10.4389 | 9.0476 | 59.3022 | 59.9775 | -39.8558 | -42.7808 | -261.7677 | 21.8638 | -10.7 | -10.7 | 56.5996 |  | -5.534 |  | -29.0013 | 6.0154 |  | 3.4642 | 302.4994 | 93.3866 | 93.3866 | -294.4755 | 370.9838 |  | -83.2586 | 84.7584 | 83.7384 | 22.88 | 21.51 | 50.3 | 73.26 | -96.311 | -96.0431 | 96.4575 | 96.9246 | 4.0403 | -64.466 | -65.0027 | -3.2856 | -47.0949 |  |  | 61.5 | 94.1 | -14.37 | 39.8733 | 40.3592 | 39.5232 | 61.9802 | 61.6196 | -28.269 | -75.5617 | -29.5848 | 12.8296 | 61.11 | 31.95 | 36.8042 | 35.0143 | 27.5098 |  | 47.0427 | 46.9233 | -64.3427 |  | -15.2511 | -88.3 | -87.6 | 20.8383 | 40.7318 | 45.1007 | 57.4402 | 40.28 | -6.45 | 60.0625 | 63.2661 | -33.15 | -33.56 | 108.41 | 57.41 | 65.0727 | 64.1273 | -70.9967 | -70.0091 | 148.928 | 103.5063 | 98.7677 | 100.5632 | 44.9543 | 26.1206 | -32.084 | 305.6286 | 234.7038 |  | -34.4506 | -31.9451 | 50.8877 | -19.0258 | -18.2627 | 49.2 | -69.8399 | -71.0993 | 13.37 | 0 | -14.59 | 1 | 13.4475 | -91.9497 | -37.2034 | -36.0512 | 4.164 | -23.6221 | -7.956 | 25.0095 | 24.8253 |  | 34.8075 | 35.8423 | 33.0483 | 96.1199 | 95.785 | -132.7929 | 73.4976 | 73.5512 | -109.8281 | -103.9148 | -26.461 | -43.02 | 9.471 | 0.7742 | -6.27 | 19.42 | -27.9379 |  |  | 4.311 |  | 29.36 | 107.0366 | 112.2379 | 13.66 | 83.1857 | 27.1 | -15.8338 | 2.688 | 2.9611 | 1.2838 |  |  | -15.7149 | -22.7692 | 20.7604 | 23.8403 | 57.485 | 57.6637 | -137.239 | -17.4596 | 33.6868 | -32.4632 | 12.3489 | 3.7989 | 3.4806 | 14 | 134.0286 | 133.7664 | 238.5 | -239.5206 | -543.4102 | 548.2757 | 491.4453 | -131.4725 | -130.9466 | -68.0617 | -61.1865 | 78.5217 | 77.367 |  |  | 36.5768 | 36.1373 | -28.524 | -26.8425 | 120 | 118.95 | 8.5 | 8.8 | 21.0433 | 38.32 | -328.153 | 109.0964 | 109.1695 | 15.1 | -50.2 | -35.2 | -35.5 | 1.4791 |  | -481.3024 | -207.9922 | 421.3085 | 351.6898 | 33.6179 | -335.2337 | 340.3227 | -142.2976 | -220.3222 | -332.3365 | 92.5082 | 92.8635 | 147.2282 | -403.7957 | 225.2631 | -182.2962 | 186.5396 | -8.8318 | 34.9457 | 9.84 | 0.584 | 0.576 | -10.08 | -8.4 |  | 8.6442 | -31.2001 | -38.381 | 31.8 | 50.867 | 51.725 |  |  | 50.2269 | 49.8942 | 49.3403 |  | 53.1 | 23.0603 | 5.81 |  | -62.099 | 82.228 | 69.2272 | -63.11 | -80.8538 | 60.5843 | 18.9594 | -64.6 | 64.4 | -59.6375 | 236.1805
27/02/2026 | 03:00 | 0 | 9.0751 | -13.5711 | 8.6517 | 23.1289 |  | 34.9985 | -78.1441 | 43.0628 | 21.5513 | 21.2541 | 6.66 | -27.244 | 22 | 9.108 | -22 | 14.5216 | 50.2238 | 10.8049 | 11.0268 | 17.9763 | 17.5222 | 5.8673 | 7.7724 |  |  | -59.77 | -59.88 |  | -6.66 | 26.4 | 5.421 | 0.169 | 0 | -44.63 | -69.37 | 44.79 | 44.92 | 8.7553 | 15.2208 | 59.3683 | 61.1732 | 25.9571 | -56.9688 | 0 | 29.6778 | 28.7718 | 55.7264 | 56.744 | -22.2766 | -25.8106 | -281.7877 | 21.5379 | -10.7 | -10.6 | 63.2706 |  | -5.4817 |  | -29.3796 | 5.8466 | 0 | 3.7855 | 315.4697 | 88.9614 | 89.0835 | -276.4273 | 381.5088 |  | -103.1641 | 104.0478 | 82.7704 | 22.62 | 21.48 | 49.76 | 72.51 | -99.7939 | -99.5259 | 96.2203 | 95.8663 | 0 | -66.9492 | -67.6086 | -3.6971 | -43.5181 |  |  | 66.5 | 88.7 | -14.33 | 39.2867 | 40.073 | 38.8045 | 58.9708 | 58.3311 | -27.9758 | -72.8074 | -29.7309 | 12.6193 | 61.63 | 32.06 | 35.8667 | 34.1354 | 27.1004 |  | 44.9074 | 42.6601 | -51.2994 |  | -14.8626 | -88.2 | -88 | 18.9871 | 39.5599 | 46.9793 | 56.2683 | 39.47 | -7.56 | 60.5585 | 49.5641 | -33.06 | -33.32 | 105.78 | 56.18 | 51.4 | 49.1455 | -78.0343 | -76.3727 | 136.2623 | 91.0195 | 88.2446 | 89.5723 | 61.6785 | 45.638 | -31.123 | 288.7756 | 234.5714 |  | -33.9934 | -31.3818 | 34.9204 | -26.6346 | -24.0657 | 156.732 | -83.8813 | -85.9009 | -3.5542 | 0 | -14.92 | 104.4 | 13.3624 | -106.3514 | -37.3765 | -36.6354 | 6.2662 | -40.7741 | 7.1006 | 23.983 | 23.9484 |  | 34.0709 | 33.8736 | 33.0204 | 99.804 | 101.1436 | -144.5148 | 80.269 | 79.8288 | -116.7332 | -110.4078 | -27.6475 | -44.29 | 10.8406 | 0.7669 | -7.39 | 21.82 | -28.2383 |  | -15.764 | 4.299 | 9.2866 | 29.7 | 114.1712 | 119.2956 | 13.97 | 85.5027 | 28 | -16.6813 | 2.9733 | 3.2057 | 1.2588 |  |  | -16.2382 | -23.5681 | 20.8756 | 23.9887 | 58.5158 | 59.6605 | -142.4388 | -17.3004 | 34.0399 | -31.7963 | 11.7319 | 3.711 | 3.3856 | 13.0136 | 135.7135 | 136.0958 | 267.8 | -264.6929 | -578.2121 | 583.4102 | 511.3718 | -131.1656 | -131.7426 | -67.9461 | -61.1809 | 76.8819 | 76.3722 |  |  | 37.8842 | 37.1261 | -26.8994 | -28.3262 | 118.85 | 118.28 | 10.9 | 9.8 | 21.1244 | 38.48 | -334.0914 | 107.8189 | 108.0077 | 15 | -52.9 | -36.9 | -37 | 1.5541 | 1.2263 | -501.0211 | -213.6457 | 424.0384 | 351.5655 | 23.8696 | -339.8307 | 339.2144 | -144.0478 | -217.4859 | -332.9028 | 91.7911 | 91.5574 | 142.818 | -404.7237 | 226.3559 | -181.8594 | 182.5007 | -9.491 | 35.9358 | 9.6 | 0.603 | 0.595 | -9.36 | -8.4 |  | 8.5283 | -31.7006 | -38.4665 | 33.3 | 54.445 | 54.298 |  |  | 50.0547 | 49.7565 | 49.7158 |  | 53.5 | 23.3186 | 5.59 |  | -60.144 | 82.6497 | 69.9867 | -60.0549 | -81.1124 | 60.5557 | 19.5692 | -63.9 | 65 | -65.3469 | 250.5724
27/02/2026 | 03:30 | 0 | 8.9087 | -13.2653 | 8.6364 | 23.7156 |  | 34.2763 | -77.5129 | 42.7019 | 21.5153 | 20.8914 | 6.66 | -27.165 | 22 | 9.936 | -22 | 14.504 | 50.8024 | 9.5948 | 9.641 | 16.0297 | 17.4252 | 1.9598 | 7.6529 |  |  | -59.95 | -60.06 |  | -6.66 | 26.4 | 5.694 | 0.169 | 0 | -44.04 | -70.2 | 44.19 | 44.32 | 8.0344 | 15.2329 | 59.0046 | 60.4304 | 22.764 | -56.0222 | 0 | 31.5866 | 31.9302 | 53.5276 | 54.0745 | -22.9811 | -26.871 | -266.0361 | 24.1724 | -11.1 | -11.1 | 61.2877 |  | -5.1946 |  | -28.947 | 5.9246 | 0 | 3.5009 | 303.3234 | 83.1629 | 82.4915 | -250.3593 | 368.9244 |  | -110.4741 | 112.4366 | 81.6527 | 22.59 | 21.36 | 48.74 | 71.01 | -103.6786 | -103.2767 | 98.7196 | 99.3048 |  | -67.4547 | -67.3564 | -3.6256 | -41.3411 |  |  | 70.4 | 84.5 | -14.05 | 39.021 | 38.9471 | 38.3219 | 57.8376 | 57.5171 | -30.3799 | -68.228 | -32.1855 | 12.1421 | 60.51 | 31.72 | 35.8667 | 34.1354 | 26.5177 |  | 41.6783 | 41.5484 | -42.3068 |  | -14.6876 | -87.9 | -88 | 18.9761 | 38.974 | 44.6311 | 55.6824 | 38.86 | -6.96 | 59.613 | 43.0499 | -33.07 |  | 104.71 | 55.48 | 44.6364 | 44.3636 | -85.7796 | -82.6182 | 127.7506 | 81.7211 | 78.9715 | 80.2919 | 66.0959 | 53.9688 | -31.01 | 263.4078 | 243.7997 |  | -34.019 | -30.8022 | 34.6598 | -23.1367 | -21.8885 | 190.524 | -91.9362 | -91.4531 | -9.7119 | 0 | -26.12 | 118.2 | 13.2123 | -99.9435 | -36.0818 | -35.3891 | 6.8728 | -46.7548 | 9.9795 | 25.2355 | 24.9655 |  | 27.2482 | 27.585 | 26.8779 | 104.3253 | 103.8229 | -148.8687 | 87.4834 | 87.312 | -121.5271 | -116.6836 | -31.5514 | -44.68 | 11.5657 | 0.7974 | -7.7 | 20.92 | -31.5615 |  |  | 4.361 |  | 28.29 | 118.6195 | 124.0977 | 14.13 | 83.5017 | 24.9 | -17.1775 | 3.0318 | 3.2625 | 1.2389 |  |  | -16.8599 | -23.9581 | 21.9738 | 24.7469 | 59.0598 | 60.2211 | -144.8359 | -17.2274 | 33.8785 | -30.7839 | 12.3196 | 3.6915 | 3.4067 | 13.3421 | 136.9363 | 137.3355 | 272.8 | -274.2664 | -592.6097 | 596.9275 | 530.3405 | -133.8932 | -132.9794 | -68.0148 | -60.4667 | 77.8463 | 74.6581 | -102.2247 |  | 37.8732 | 37.8402 | -27.0704 | -27.4211 | 121.22 | 119.28 | 10.6 | 9.8 |  | 38.48 | -325.8926 | 106.2829 | 106.0917 |  | -51.2 | -36.1 | -36.2 |  |  | -519.3257 | -215.0209 | 419.3194 | 347.3365 | 12.3438 | -332.9099 | 336.4141 | -137.9092 | -217.6822 | -334.5211 | 93.4871 | 94.5358 | 141.9823 | -401.3216 | 224.4136 | -179.3908 | 184.5032 | -9.675 | 36.8312 | 9.68 | 0.596 | 0.593 | -9.84 | -8 |  | 7.9698 | -31.9051 | -38.732 | 33.8 | 56.572 | 56.887 |  |  | 50.0846 | 48.8751 | 49.7183 |  | 52.6 | 23.3623 | 5.55 |  | -61.0503 | 82.2058 | 68.8466 | -60.4495 | -80.3764 | 60.7099 | 19.6885 | -64.8 | 64.8 | -61.293 | 260.4648
27/02/2026 | 04:00 | 0 | 8.9101 | -14.2853 | 8.5238 | 22.431 |  | 34.3591 | -109.1608 | 41.3001 | 20.8034 | 20.3194 | 0 | -25.764 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 14.1711 | 76.9368 | 10.3667 | 10.6014 | 17.6817 | 16.9797 | 5.9138 | 7.5229 |  |  | -64.89 | -64.56 |  | 0 | 24.2 | 4.764 | 0.158 | 0 | -46.04 | -74.21 | 46.19 | 46.16 | 6.9508 | 15.476 | 59.0849 | 61.0733 | 28.1212 | -60.284 | 0 | 26.6113 | 16.5757 | 59.5732 | 61.2835 | -28.7573 | -49.2311 | -287.0785 | 21.7557 | -10.5 | -10.7 | 63.349 |  | -5.5262 |  | -27.672 | 5.7903 |  | 3.4084 | 338.6943 | 76.754 | 76.5099 | -252.9991 | 386.0245 |  | -114.4461 | 116.3548 | 80.6448 | 22.5 | 21.15 | 48.7 | 70.6 | -103.6786 | -102.607 | 99.4307 | 99.7216 | 0 | -68.76 | -69.425 | -4.0116 | -43.5823 |  |  | 67.1 | 86.2 | -14.01 | 37.2075 | 38.4375 | 36.7663 | 53.3504 | 52.5057 | -26.7549 | -64.6417 | -31.702 | 12.2449 | 60.1 | 31.47 | 35.3979 | 33.696 | 26.7638 |  | 43.7472 | 43.3388 | -46.729 |  | -14.6999 | -84.5 | -83.4 | 19.1025 |  | 44.1614 | 55.0964 | 38.47 | -6.97 | 60.6825 | 44.9188 | -33.16 | -33.66 | 105.88 | 54.96 | 47.4727 | 46.0364 | -84.1294 | -82.3273 | 130.1411 | 83.0999 | 80.2261 | 80.9135 | 69.2426 | 53.3269 | -30.677 | 260.2832 | 254.0784 |  | -33.0189 | -30.6308 | 34.3176 | -27.1672 | -26.0698 | 169.02 | -91.1266 | -92.3171 | -12.2663 | 14.45 | -23.69 | 112.2 | 13.2861 | -107.2616 | -40.0058 | -39.0122 | 11.5985 | -49.2276 | 10.9413 | 25.178 | 24.8297 |  | 27.5011 | 27.3124 | 26.8427 | 103.6555 | 103.8229 | -151.7154 | 87.4933 | 86.6195 | -121.4629 | -117.0023 | -34.6203 | -43.77 | 11.5657 | 0.7633 | -7.91 | 19.2 | -34.9699 |  |  | 4.191 | 11.2006 | 27.59 | 120.2892 | 123.5843 | 13.72 | 82.323 | 25.4 | -17.6711 | 2.9103 | 2.9208 | 1.2338 |  |  | -15.9749 | -24.305 | 20.2704 | 25.4979 | 57.1377 | 58.1318 | -148.1682 | -16.6699 | 34.8637 | -30.3078 | 11.8734 | 3.5743 | 3.3013 | 13 | 139.4706 | 140.5158 | 276.2 | -278.569 | -597.25 | 598.1099 | 541.2194 | -136.7974 | -135.4405 | -66.5768 | -60.1318 | 80.4704 | 79.3934 |  |  | 39.5761 | 38.6862 | -23.027 | -22.9895 | 121.36 | 121.01 | 7.9 | 8.4 | 20.8788 | 39.04 | -332.7359 | 111.608 | 111.4156 | 15.6 | -53 | -37.8 | -37.9 |  | 1.3166 | -530.7875 | -227.6716 | 422.0154 | 350.8588 | 7.2676 | -342.8722 | 339.3165 | -142.2737 | -221.6375 | -335.5396 | 91.2872 | 92.6668 | 143.7755 | -404.048 | 228.215 | -178.1005 | 182.3824 | -9.3866 | 26.674 | 10.56 | 0.576 | 0.575 | -11.12 | -7.28 |  | 7.5608 | -31.2001 | -37.969 | 32.5 | 51.761 | 50.757 |  |  | 51.9384 | 51.3375 | 51.5422 |  | 54.4 | 23.3297 | 5.55 |  | -62.4486 | 80.8945 | 67.2285 | -61.4283 | -79.3402 | 60.3994 | 19.2777 | -65.6 | 66 | -59.0944 | 265.4106
27/02/2026 | 04:30 | 0 | 8.9029 |  | 9.0759 | 23.7975 |  | 35.2215 | -111.3687 | 41.4285 | 20.7474 | 20.3184 | 0 | -26.914 | 19.8 | 9.108 | -22 | 14.2766 | 77.5848 | 10.7221 | 10.7128 | 17.749 | 17.6511 | 5.6042 | 7.7157 |  |  | -63.87 | -63.94 |  | 0 | 26.4 | 5.135 | 0.158 | 0 | -44.39 | -77.92 | 44.34 | 44.28 | 6.3994 | 15.6167 | 58.9343 | 60.7401 | 29.3231 | -57.9613 | 0 | 11.5734 | 9.6477 | 62.3001 | 63.3683 | -43.2966 | -46.9071 | -293.9149 | 23.6656 | -11.5 | -11.4 | 63.5194 |  | -4.9812 |  | -31.4058 | 5.9817 | 0 | 3.7989 | 332.0718 | 79.5617 | 79.8059 | -253.6624 | 392.6453 |  | -115.546 | 117.5211 | 82.7704 | 23.19 | 21.64 | 49.28 | 71.72 | -96.5789 | -96.7128 | 93.4243 | 92.9887 |  | -72.3 | -71.9708 | -2.8777 | -42.5797 |  |  | 70.5 | 84.3 | -13.89 | 36.6696 | 37.1233 | 36.4467 | 53.1775 | 52.713 | -26.1514 | -67.4939 | -28.4426 | 12.0966 | 59.85 | 31.19 |  | 33.696 | 26.685 |  | 42.2737 | 42.68 | -41.7538 |  | -14.7192 | -84.9 | -85.2 | 18.7674 | 38.974 | 44.1614 | 55.6824 | 38.86 | -6.57 | 59.489 | 38.7085 | -32.86 | -33.35 | 105.09 | 55.73 | 39.4182 | 40.3091 | -78.8838 | -76.9727 | 130.5435 | 83.5219 | 79.8487 | 82.379 | 65.4621 | 47.5037 | -30.796 | 264.7326 | 239.6727 |  | -34.3121 | -31.7982 | 35.2363 | -27.5823 | -25.0852 | 152.124 | -90.2144 | -91.2576 | -7.3286 | 0 | -23.53 | 106.9 | 13.6433 | -109.0643 | -37.5394 | -36.7052 | 10.4106 | -46.3359 | 10.3899 | 23.9063 | 23.5942 |  | 33.4982 | 33.7994 | 31.9783 | 97.4596 | 97.627 | -135.3047 | 81.1635 | 80.5079 | -109.0298 | -101.9985 | -31.903 | -42.07 | 11.9734 | 0.7864 | -8.15 | 19.83 | -33.5891 |  |  | 4.297 |  | 25.82 | 103.7865 | 111.7198 |  | 83.1135 | 25.7 | -16.8481 | 2.6977 | 2.9009 | 1.2449 |  |  | -15.1574 | -23.6556 | 20.3755 | 24.4369 | 57.1559 | 58.3265 | -140.1047 | -17.1825 | 34.4524 | -31.533 | 12.2164 | 3.7599 | 3.4806 | 13.7385 | 134.8967 | 135.5856 | 281.6 | -278.9745 | -594.5548 | 599.7943 | 529.1934 | -131.3771 | -131.875 | -68.8263 | -62.2926 | 81.2801 | 81.866 |  |  | 40.2902 | 39.2136 | -26.3034 | -25.7888 | 110.83 | 110.75 | 7.9 | 7.2 | 20.8382 | 39.36 | -330.3522 | 110.3765 | 108.7569 | 15.6 | -52.5 | -37.8 | -37.9 | 1.3317 | 1.118 | -511.5265 | -209.491 | 405.5521 | 337.9727 | 8.4317 | -328.6401 | 327.5817 | -147.5604 | -215.9911 | -321.8746 | 85.1644 | 83.0832 | 142.526 | -388.2857 | 221.9894 | -170.0372 | 174.3113 | -9.6228 | 31.278 | 8.72 | 0.519 | 0.516 | -9.6 | -7.36 |  | 7.1794 | -30.8492 | -38.204 | 31.7 | 52.488 | 51.603 | 7.6673 | 9.2523 | 52.2835 | 51.3619 | 53.4801 |  | 54.7 | 23.0726 | 5.68 |  | -63.0986 | 82.9879 | 70.6323 | -62.423 | -82.3804 | 62.0343 | 19.3836 | -65.6 | 66 | -69.4712 | 262.7734
27/02/2026 | 05:00 | 0 | 8.9623 |  | 9.0399 | 23.9134 |  | 35.4158 | -111.2506 | 41.729 | 21.1914 | 20.472 | 0 | -26.73 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 14.652 | 76.768 | 10.61 | 10.8051 | 17.9959 | 17.4776 | 5.8465 | 7.5898 |  |  | -64.97 | -64.61 |  | 0 | 24.2 | 5.628 | 0.169 | 0 | -49.46 | -70.84 | 49.78 | 49.88 | 6.0218 | 15.5391 | 60.2207 | 61.1188 | 31.9849 | -64.8453 | 0 | 35.8432 | 33.758 | 61.7351 | 62.3306 | -19.6928 | -25.7764 | -332.135 | 21.958 | -10.5 | -10.7 | 71.3142 |  | -5.1242 |  | -36.3639 | 5.798 | 6.2644 | 4.2452 | 369.4265 | 80.3857 | 79.8059 | -272.0319 | 411.9136 |  | -116.9637 | 120.843 | 82.7604 | 23.74 | 22.59 | 49.81 | 72.62 | -94.8374 | -94.5695 | 89.806 | 90.214 |  | -76.3279 | -76.2615 | -3.1878 | -49.7364 |  |  | 61.4 | 100.5 | -13.85 | 34.1329 | 33.7073 | 33.037 | 49.3821 | 48.7328 | -20.0885 | -70.0875 | -21.6554 | 12.2681 | 62.75 | 32.25 | 35.8667 | 34.1354 | 26.9331 |  | 50.4984 | 50.3629 | -57.9275 |  | -14.8737 | -82.9 | -83.2 | 18.7784 | 39.5599 | 47.4489 | 56.2683 | 39.25 | -7.97 | 58.652 | 58.2371 | -33.32 | -33.97 | 108.74 | 57.5 | 58.0364 | 57.0182 | -71.9336 | -69.9 | 144.6595 | 99.3824 | 95.1897 | 97.1462 | 45.458 | 24.5203 | -31.942 | 282.8721 | 244.506 |  | -34.217 | -31.5758 | 39.5859 | -11.7436 | -11.3088 | 55.344 | -73.5961 | -74.8758 | 13.1316 | 0 | -25.01 | 1 | 13.9258 | -79.5001 | -37.9378 | -37.3251 | 10.0428 | -22.5271 | -11.8535 | 24.4268 | 24.4535 |  | 37.6346 | 37.3384 | 36.7965 | 95.2826 | 96.1199 | -133.2952 | 73.6987 | 73.4907 | -106.3998 | -97.0496 | -31.566 | -40.1 | 11.6609 | 0.795 | -8.32 | 18.92 | -32.6275 |  | -15.572 | 4.271 |  | 26.2 | 98.1287 | 104.9395 | 13.39 | 83.3576 | 24.7 | -17.5446 | 2.6264 | 2.7928 | 1.2607 |  |  | -15.0819 | -25.2961 | 19.9507 | 25.6897 | 56.8408 | 58.2934 | -144.4416 | -17.1169 | 35.6911 | -31.9381 | 11.7864 | 4.17 | 3.8603 | 13 | 140.74 | 140.3514 | 279.5 | -278.0881 | -603.7288 | 605.1341 | 529.4881 | -134.3973 | -133.5985 | -67.8945 | -60.3771 | 79.5622 | 79.6759 |  |  | 38.7411 | 37.9391 | -28.0721 | -27.8968 | 112.15 | 112 | 11.1 | 10.6 | 20.8382 | 40 | -337.8967 | 111.7354 | 109.9305 |  | -49.6 | -37.8 | -37.1 | 1.432 |  | -519.4147 | -220.9596 | 409.5764 | 343.2174 | 8.682 | -331.8717 | 332.351 | -151.6241 | -216.1774 | -327.5054 | 85.816 | 86.5424 | 148.4683 | -397.1613 | 226.7672 | -182.0496 | 181.4468 | -8.9389 | 31.37 | 9.92 | 0.425 | 0.426 | -9.6 | -7.28 |  | 7.0634 | -31.3771 | -37.734 | 32.9 | 54.831 | 53.882 | 7.1987 | 8.6259 | 52.6929 | 51.7817 | 52.0507 |  | 51.1 | 22.5611 | 5.78 |  | -60.2652 | 82.0429 | 69.4225 | -58.8254 | -80.7345 | 60.6049 | 20.347 | -61.8 | 63.4 | -68.4465 | 259.0968
27/02/2026 | 05:30 | 0 | 9.1369 | -14.438 | 8.6195 | 24.7996 |  | 36.3411 | -108.3228 | 42.2093 | 21.3793 | 21.047 | 0 | -28.468 | 22 | 10.764 | -22 | 15.2165 | 73.948 | 11.2587 | 11.4311 | 18.8164 | 17.5801 | 5.8736 | 7.2918 |  |  | -65.42 | -65.41 |  | 0 | 26.4 | 5.903 | 0.172 | 0 | -46.88 | -80.89 | 47.08 | 46.27 | 6.2815 | 15.2196 | 60.6962 | 62.5801 | 35.6264 | -59.6534 | 0 | 6.9432 | 6.8627 | 67.0335 | 68.1011 | -44.7919 | -47.4553 | -320.9702 | 22.6206 | -11 | -11 | 63.9342 |  | -5.2444 |  | -32.4476 | 6.5504 | 4.0885 | 3.9629 | 357.982 | 85.9096 | 85.6044 | -289.6844 | 406.3712 |  | -113.5972 | 118.2839 | 86.0637 | 24.39 | 23.46 | 51.45 | 74.49 | -95.7751 | -96.4449 | 91.5007 | 92.4739 |  | -78.2762 | -78.8431 | -3.8113 | -51.7919 |  |  | 64.4 | 99.8 | -14.47 | 33.1934 | 36.3099 | 35.5992 | 52.3259 | 51.8574 | -21.9533 | -72.5798 | -24.5637 | 12.7412 | 63.99 | 33.25 | 37.2729 | 35.4538 | 27.4557 |  | 52.0196 | 51.3437 | -61.9527 |  | -15.0335 | -87.1 | -86.4 | 18.7839 | 41.3177 | 48.8579 | 58.6121 | 40.94 | -7.62 | 59.458 | 63.4474 | -33.6 | -34.09 | 110.93 | 59.46 | 55.8364 | 56.0364 | -73.021 | -69.6273 | 150.6422 | 105.02 | 99.605 | 101.6785 | 45.6878 | 24.4852 | -32.013 | 299.2809 | 271.5904 |  | -33.7212 | -31.2048 | 23.5082 | -10.4451 | -9.7116 | 119.856 | -72.3822 | -72.6379 | -0.4592 | 0 | -16.13 | 1 | 14.0986 | -78.3789 | -36.7965 | -35.7156 | 7.1989 | -21.6432 | -11.9204 | 24.6676 | 24.3509 |  | 34.8291 | 35.6558 | 34.2962 | 95.4501 | 94.7803 | -136.8118 | 74.4933 | 74.7803 | -104.2382 | -95.3465 | -34.6276 | -40.71 | 11.9661 | 0.8096 | -8.1 | 18.02 | -34.0015 |  |  | 4.342 | 11.1704 | 25.7 | 99.3585 | 105.3823 | 14.17 | 82.9458 | 23.8 | -17.8803 | 2.5394 | 2.7453 | 1.292 |  |  | -15.6514 | -26.0336 | 20.2985 | 26.821 | 59.7132 | 61.2305 | -143.8117 | -17.6087 | 35.398 | -33.4181 | 12.5936 | 4.6388 | 4.2927 | 14 | 142.6257 | 141.8153 | 279.5 | -277.5045 | -597.9814 | 600.2258 | 540.85 | -137.9496 | -137.031 | -65.3833 | -58.7791 | 80.2535 | 80.3202 |  |  | 38.071 | 36.9943 | -33.3237 | -32.9851 | 118.08 | 116.41 | 10.3 | 11.3 | 21.0646 | 42.56 | -341.2135 | 108.5872 | 108.3967 | 16.7 | -49.5 | -36.1 | -36.2 |  | 1.1124 | -529.8499 | -239.2609 | 431.5681 | 362.7027 | 6.5622 | -348.9687 | 350.3857 | -149.511 | -222.1301 | -347.2007 | 96.4508 | 95.6008 | 145.7515 | -421.1596 | 234.1116 | -191.447 | 194.3468 | -8.3841 | 34.3709 | 8 | 0.29 | 0.281 | -8.4 | -7.92 |  | 8.2353 | -30.5867 | -37.969 | 30.8 | 52.685 | 53.336 |  |  | 52.8518 | 52.188 | 51.9238 |  | 49.4 | 22.3862 | 6.18 |  | -55.514 | 82.3313 | 65.4544 | -56.4926 | -78.3018 | 56.459 | 21.6273 | -61.3 | 61.9 | -53.5011 | 247.1761
27/02/2026 | 06:00 | 0 | 9.3267 | -14.771 | 8.7027 | 23.4246 |  | 36.8644 | -112.9678 | 43.7499 | 21.9113 | 21.5689 | 0 | -26.001 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 14.96 | 76.133 | 11.4399 | 11.6091 | 19.451 | 17.5541 | 5.8924 | 7.6872 |  |  | -63.15 | -63.6 |  | 0 | 24.2 | 7.228 | 0.178 | 0 | -58.74 | -49.83 | 58.71 | 59.43 | 5.6783 | 15.3231 | 62.3387 | 63.5463 | 36.0625 | -68.1934 | 0 | 8.3338 | 8.2035 | 65.228 | 66.8692 | -23.9573 | -26.0153 | -367.1615 | 22.4868 | -10.7 | -10.8 | 72.7254 |  | -5.0286 |  | -40.9404 | 5.6659 | 1.9922 | 3.9329 | 402.8442 | 84.0174 | 83.8343 | -302.8025 | 433.5092 |  | -123.8235 | 126.413 | 86.1235 | 24.44 | 23.07 | 52.73 | 74.41 | -93.7658 | -93.8997 | 91.4033 | 92.4734 |  | -78.4402 | -78.2515 | -1.2985 | -49.3727 |  |  | 75.8 | 99.4 | -14.01 | 38.8276 | 39.789 | 38.3212 | 43.3863 | 42.5539 | -17.7481 | -68.4375 | -18.4858 | 12.528 | 66.25 | 33.98 | 38.6792 | 36.3327 | 27.9806 |  | 49.0238 | 48.7106 | -53.3669 |  | -15.3588 | -85.5 | -87.4 | 18.4653 | 44.2474 | 54.4936 | 62.1277 | 44.04 | -8.98 | 59.6595 | 53.4505 | -29.11 | -29.32 | 108.41 | 60.15 | 54.8 | 55.4182 | -73.2691 | -71.1273 | 149.278 | 103.9128 | 99.0497 | 101.4753 | 71.6972 | 51.3074 | -29.826 | 313.7987 | 254.569 |  | -34.3076 | -31.2073 | 13.6176 | -20.4359 | -19.1063 | 165.948 | -88.8541 | -89.7026 | -14.7687 | 15.98 | -18.76 | 115.1 | 14.6117 | -98.4825 | -36.69 | -36.0407 | 6.0808 | -49.0461 | 14.587 | 24.8338 | 24.7792 |  | 37.0178 | 37.6106 | 35.8603 | 95.6176 | 95.9525 | -135.1373 | 74.9079 | 75.1155 | -104.5378 | -93.7437 | -38.3264 | -38.54 | 12.8573 | 0.8573 | -8.52 | 16.4 | -38.2753 |  | -15.379 | 4.402 |  | 24.19 | 97.2038 | 105.1834 | 13.97 | 81.5377 | 22.7 | -19.1553 | 2.6656 | 3.0389 | 1.3312 |  |  | -15.442 | -27.8259 | 18.8256 | 28.891 | 56.1021 | 58.2438 | -149.1292 | -17.8549 | 36.5229 | -33.1072 | 11.5906 | 5.1186 | 4.8412 | 13.1736 | 135.675 | 136.2164 | 279.9 | -278.3615 | -588.516 | 594.431 | 528.8508 | -130.8433 | -129.8456 | -69.4642 | -62.8975 | 82.4951 | 79.5679 |  | -103.4391 | 37.8732 | 36.8734 | -25.3933 | -23.9242 | 121.3 | 121.56 | 7.3 | 7.6 | 20.9001 | 38.08 | -332.2526 | 111.2037 | 111.0186 | 15.6 | -52.4 | -36.9 | -36.7 | 1.3607 |  | -518.7122 | -224.2761 | 403.5913 | 338.4121 | 1.8597 | -331.1953 | 328.8704 | -139.9552 | -213.303 | -326.9561 | 93.8227 | 92.9651 | 140.3083 | -393.5058 | 220.0388 | -173.6588 | 178.1144 | -9.4388 | 28.797 | 8.16 | 0.555 | 0.551 | -7.36 | -6.56 |  | 7.0634 | -30.6752 | -38.497 | 34.1 | 50.978 | 51.887 |  |  | 53.1153 | 52.271 | 52.3524 |  | 54.7 | 23.3118 | 5.57 |  | -62.71 | 83.4693 | 70.7325 | -62.5993 | -82.2029 | 62.7876 | 19.4113 | -66.3 | 66.3 | -59.6222 | 255.3465
27/02/2026 | 06:30 | 0 | 9.5336 | -14.9812 | 8.9527 | 22.2167 |  | 37.18 | -110.1204 | 44.997 | 22.7793 | 22.4026 | 0 | -27.315 |  | 9.936 | -19.8 | 14.84 | 71.3394 | 11.945 | 11.9344 | 20.6065 | 17.3442 | 6.2381 | 7.9882 |  |  | -60.62 | -60.65 |  | 0 | 24.2 | 6.851 | 0.17 | 0 | -61.63 | -36.29 | 62.06 | 62.28 | 4.1249 | 15.7004 | 62.7563 | 64.4105 | 37.1386 | -70.5242 | 0 | 32.7006 | 30.7068 | 62.4024 | 64.82 | 2.4759 | -0.7914 | -420.2908 | 22.0499 | -11.4 | -11.4 | 76.627 |  | -4.4698 |  | -44.5512 | 4.0196 | 6.2081 | 4.2937 | 458.0522 | 84.933 | 85.2687 | -319.9681 | 473.5823 |  | -84.1395 | 85.9539 | 80.1059 | 23.02 | 21.75 | 50.48 | 70.47 | -77.2891 | -76.0835 | 128.8843 | 130.709 |  | -81.1034 | -81.4903 | -3.9611 | -56.7793 |  |  | 73.9 | 117.4 | -14.57 | 34.0896 | 34.9238 | 34.1822 | 32.3659 | 31.8457 | 1 | -75.7567 | 3.1131 | 12.1347 | 69.82 | 35.38 | 39.1479 | 37.2116 | 27.4926 |  | 57.2076 | 56.3914 | -72.5001 |  | -15.2395 | -82.1 | -81.5 | 21.2778 | 48.9349 | 54.9633 | 69.1589 | 48.42 | -8.66 | 58.404 | 73.6792 | -28.6 | -28.84 | 100.04 | 59.44 | 76.0545 | 73.3091 | -66.4417 | -64.1727 | 160.4767 | 117.9177 | 112.9529 | 115.0243 | 66.2853 | 47.6904 | -28.291 | 332.9286 | 187.7664 |  | -36.4116 | -33.5956 | 19.5975 | -31.0366 | -28.1027 | 179.772 | -81.9885 | -83.3616 | -10.5525 | 0 | -24.76 | 113.4 | 11.2966 | -105.8764 | -36.1961 | -35.7329 | 4.6596 | -44.5106 | 13.8122 | 25.2625 | 24.7557 |  | 38.2982 | 37.9483 | 36.3535 | 77.8672 | 76.8624 | -106.8371 | 68.2137 | 67.5061 | -80.8361 | -66.4038 | -38.3264 | -33.96 | 13.4701 | 0.8206 | -9.25 | 15.54 | -39.6196 |  |  | 4.319 |  | 22.16 | 66.4647 | 79.3646 | 14.17 | 77.1512 | 22.3 | -20.0334 | 3.0962 | 3.3338 | 1.3444 |  |  | -15.0479 | -28.604 | 19.9359 | 29.4931 | 54.5473 | 55.5666 | -149.7849 | -18.5358 | 36.39 | -33.8232 |  | 5.5678 | 5.2947 | 13 | 118.3791 | 118.2727 | 217.9 | -218.9073 | -517.8411 | 518.1579 | 440.0312 | -115.5465 | -115.0678 | -68.5153 | -62.716 | 77.4884 | 76.7576 | -90.5556 |  | 29.5125 | 29.3587 | -20.2517 | -19.6869 | 107.21 | 105.93 | 6.4 | 6.1 | 20.9407 | 23.92 | -316.1335 | 97.5134 | 99.304 | 14 | -51.3 | -28.4 | -28.5 |  |  | -430.6988 | -165.1897 | 328.6744 | 272.476 | 3.5686 | -261.4863 | 262.0895 | -123.7032 | -164.7013 | -259.6913 | 102.4735 | 103.0743 | 125.4158 | -316.0703 | 169.0654 | -147.0197 | 150.4541 | -9.2026 | 24.476 | 8.4 | 0.404 | 0.401 | -8.64 | -5.44 |  | 6.7979 | -27.9499 | -38.555 | 32 | 52.037 | 50.867 |  |  | 49.9476 | 50.3862 | 50.0276 |  | 52.5 | 22.7095 | 6.01 |  | -65.1074 | 83.428 | 70.7701 | -64.9148 | -81.9184 | 61.3207 | 19.0675 | -63.7 | 63.9 | -78.3666 | 277.0557
27/02/2026 | 07:00 | 0 | 9.6232 | -15.0089 | 8.9819 | 23.5395 |  | 36.7656 | -109.7657 | 46.6536 | 23.4873 | 23.0944 | 0 | -30.148 | 24.2 | 10.764 | -22 | 14.3791 | 73.4488 | 12.4333 | 12.345 | 20.6752 | 17.4802 | 5.8659 | 7.8356 |  |  | -63.05 | -62.85 |  | 0 | 28.6 | 7.805 | 0.174 | 0 | -63.59 | -34 | 64.09 | 63.97 | 5.4336 | 15.3123 | 63.7106 | 66.5584 | 38.0391 | -74.2692 | 0 | 30.6035 | 27.6322 | 64.8858 | 66.6558 | -0.6225 | -5.6151 | -422.1992 | 21.8508 | -10.5 | -10.8 | 79.5861 |  | -4.9172 |  | -47.2969 | 4.9756 | 6.4264 | 4.3837 | 459.8833 | 98.2696 | 98.4527 | -297.4324 | 516.4874 |  | -109.9773 | 110.8121 | 83.2295 | 22.62 | 21.92 | 51.1 | 70.73 | -90.5508 | -91.2206 | 120.6276 | 120.0074 |  | -88.6207 | -88.951 | -1.4075 | -52.0209 |  |  | 81 | 104.6 | -14.25 | 33.4326 | 34.3995 | 33.8902 | 47.9443 | 48.6421 | 1 | -83.5098 | -6.1384 | 11.9937 | 70.46 | 35.81 | 42.4292 | 39.8483 | 28.3807 |  | 52.2454 | 52.2041 | -52.3793 |  | -15.4378 | -90.5 | -90.7 | 19.2453 | 54.7943 | 59.1901 | 77.3621 | 54.38 | -9.62 | 55.397 | 52.6955 | -28.29 | -28.64 | 103.41 | 62.27 | 54.7636 | 51.7636 | -79.8206 | -78.3455 | 151.3583 | 108.1934 | 103.6105 | 104.5374 | 47.8449 | 28.7913 | -28.607 | 308.2695 | 61.1696 |  | -36.9132 | -34.4755 | 39.5236 | -41.8694 | -39.1852 | 149.052 | -86.0408 | -87.2704 | 8.672 | 0 | -13.26 | 97.5 | 11.7089 | -130.1793 | -35.574 | -34.7291 | 3.376 | -25.4214 | 0 | 25.0737 | 24.3859 |  | 37.9204 | 39.3186 | 37.2506 | 92.7708 | 92.101 | -112.3632 | 82.6028 | 82.1131 | -83.6158 | -68.0032 | -39.7253 | -34.9 | 13.2601 | 0.7279 | -9.19 | 15.41 | -39.7463 |  | -15.703 | 4.067 |  | 20.95 | 69.0269 | 85.4028 | 14.11 | 76.6787 | 22.6 | -21.9309 | 3.0541 | 3.4713 | 1.4218 |  |  | -14.6235 | -31.846 | 19.7904 | 33.0608 | 54.7607 | 56.2519 | -153.6278 | -20.3917 | 37.7452 | -37.5235 | 11.4305 | 6.642 | 6.4246 |  | 96.8843 | 96.9825 | 231.3 | -231.9324 | -523.609 | 525.9106 | 339.1146 | -94.3708 | -94.3649 | -67.5807 | -61.201 | 77.937 | 77.7468 | -67.9761 | -82.6498 | 18.3722 | 17.4713 | -5.3896 | -5.4541 | 88.08 | 87.77 | 9.1 | 8.7 | 20.6331 | -0.56 | -296.4677 | 81.2505 | 81.05 | 10.6 | -43.8 | -16.5 | -16.6 |  |  | -330.3035 | -38.1184 | 200.5456 | 164.775 | -1.9043 | -156.2473 | 150.9708 | -107.2341 | -81.0936 | -154.0255 | 126.3992 | 124.3194 | 104.7955 | -192.7024 | 85.9196 | -105.7722 | 104.3871 | -9.9387 | 15.322 | 11.52 | 0.162 | 0.153 | -11.28 | -3.28 |  | 2.9313 | -23.4089 | -38.8205 | 31.1 | 52.996 | 53.676 | 7.2388 |  | 52.2155 | 52.1269 | 51.2532 |  | 44.9 | 21.1468 | 6.54 |  | -62.1735 | 83.3 | 70.2999 | -61.8031 | -81.6855 | 60.7962 | 19.9726 | -56 | 55.2 | -182.6637 | 363.3722
27/02/2026 | 07:30 | 0 | 11.042 | -16.923 | 9.1596 | 23.1671 |  | 40.8232 | -121.3571 | 50.8508 | 25.4052 | 24.9156 | -6.66 | -36.938 | 28.6 | 13.248 | -28.6 | 14.5193 | 79.5146 | 13.4804 | 13.5087 | 22.0967 | 16.2772 | 5.7449 | 7.8659 |  |  | -70.37 | -70.45 |  | 6.66 | 35.2 | 9.125 | 0.179 | 0 | -52.48 | -72.42 | 52.98 | 53.7 | 6.3179 | 14.9778 | 63.9399 | 66.2855 | 42.6927 | -64.3806 | 0 | 28.4581 | 26.4959 | 71.267 | 71.8922 | -23.4571 | -36.264 | -406.2581 | 23.1323 | -11.6 | -11.6 | 69.2573 |  | -5.1666 |  | -40.6852 | 7.6062 | 7.9924 | 5.493 | 440.6261 | 133.4879 | 133.0607 | -328.8832 | 559.1123 |  | -95.1703 | 97.4775 | 92.74 | 24.94 | 25.09 | 56.36 | 75.44 | -97.5166 | -96.311 | 125.196 | 125.4957 |  | -95.2199 | -94.7115 | 1.839 | -51.36 |  |  | 89.6 | 104.6 | -15.3 | 37.8552 | 37.4218 | 37.6593 | 61.3516 | 60.5321 | 1 | -105.0879 | -1.8743 | 12.8165 | 77.51 | 40.03 | 46.6479 | 44.2429 | 30.4842 |  | 51.5064 | 51.9631 | -49.2444 |  | -16.6473 | -104.3 | -105.4 | 19.921 | 62.4115 | 66.2348 | 89.0808 | 62.31 | -11.09 | 57.877 | 49.7616 | -27.95 | -28.24 | 104.91 | 67.99 | 50.4 | 50.2545 | -86.2481 | -85.0545 | 159.5726 | 113.4296 | 109.5026 | 111.9473 | 45.3318 | 25.3056 | -29.029 | 340.407 | -64.9187 |  | -37.2211 | -34.8822 | 42.548 | -57.6815 | -53.8058 | 164.412 | -89.3143 | -91.5149 | 12.5924 | 15.53 | -14.3 | 107.3 | 12.6833 | -163.5603 | -33.4063 | -31.9449 | 3.5323 | -25.087 | 0 | 23.4136 | 23.0654 |  | 38.3124 | 38.703 | 37.3444 | 95.2826 | 97.627 | -102.9856 | 89.6587 | 88.7724 | -79.4309 | -61.7544 | -38.2531 | -33.07 | 13.5653 | 0.8219 | -9.11 | 15.72 | -37.4367 |  | -15.503 | 4.298 |  | 23.02 | 63.9565 | 79.0466 | 13.93 | 79.2697 | 21.9 | -22.4022 | 2.9978 | 3.2804 | 1.5074 |  |  | -13.4256 | -33.8558 | 19.2631 | 35.0644 | 58.935 | 59.633 | -152.6917 | -23.1949 | 38.3124 | -44.1426 | 11.4312 | 7.7651 | 7.4582 | 13 | 62.6209 | 63.0427 | 225.5 | -224.5368 | -473.1839 | 475.6832 | 207.0508 | -61.7438 | -61.8611 | -69.6246 | -62.702 | 79.8232 | 80.1258 | -38.7267 | -57.5418 | 9.8576 | 9.0666 | 3.4265 | 2.3543 | 42.19 | 42.32 | 7.7 | 9 | 20.8788 | -26.8 | -278.7285 | 68.4723 | 68.2375 | 10.5 | -38.7 | -7.1 | -6.3 |  | 1.0596 | -200.2742 | 82.6213 | 43.1824 | 20.527 | -19.3459 | -15.891 | 6.0761 | -129.1545 | 20.941 | -10.9608 | 168.0795 | 165.6462 | 129.4384 | -30.4975 | -19.5169 | -46.6258 | 46.162 | -9.3591 | 12.449 | 13.2 | 0.144 | 0.128 | -13.76 | -0.96 |  | 1.0849 | -17.6959 | -38.9059 | 27.9 | 54.462 | 51.038 |  |  | 51.1929 | 52.4072 | 52.5045 |  | 40.9 | 20.7577 | 6.73 |  | -63.4339 | 83.876 | 70.7027 | -62.4386 | -83.1078 | 62.4038 | 20.2587 | -50.8 | 51.6 | -264.3873 | 440.7435
27/02/2026 | 08:00 | 0 | 11.4816 | -17.7378 | 9.8974 | 22.923 |  | 43.5439 | -124.3664 | 54.0106 | 27.3992 | 26.8254 | -6.66 | -53.495 | 46.2 | 14.076 | -46.2 | 14.3723 | 78.9566 | 13.9077 | 14.2135 | 23.0222 | 16.4439 | 5.7052 | 8.3464 |  |  | -76.13 | -76.1 |  | 6.66 | 52.8 | 8.884 | 0.178 | 0 | -58.71 | -70.49 | 59.57 | 59.24 | 6.5377 | 15.1312 | 66.5365 | 69.1906 | 47.7979 | -70.6575 | 0 | 29.6058 | 34.48 | 75.0139 | 75.9105 | -20.0712 | -23.9473 | -436.9692 | 23.8935 | -12 | -11.9 | 75.6222 |  | -5.0922 |  | -43.0937 | 8.2258 | 7.862 | 5.2254 | 477.3094 | 134.7392 | 134.4645 | -315.7302 | 605.8214 |  | -110.7221 | 112.7431 | 97.8695 | 25.99 | 26.22 | 60.15 | 78.66 | -99.5259 | -99.1241 | 142.1782 | 142.0845 |  | -108.3619 | -108.1232 | 5.2491 | -58.692 |  |  | 94 | 118.2 | -16.35 | 35.463 | 36.0011 | 35.4818 | 61.4709 | 60.5137 | 1 | -104.2628 | -3.2676 | 12.4465 | 85.87 | 43.67 | 49.9292 | 47.7585 | 31.7179 |  | 58.683 | 58.4824 | -56.3909 |  | -17.3384 | -106.3 | -107.3 | 22.7829 | 68.5638 | 69.5223 | 97.2839 | 68.45 | -11.15 | 60.76 | 55.0931 | -28.58 | -29.18 | 114.53 | 74.02 | 56.2909 | 56.0727 | -92.551 | -91.5455 | 173.8578 | 125.8665 | 120.4474 | 124.15 | 24.2064 | 1.9378 | -31.348 | 326.3102 | -118.8102 |  | -37.7068 | -34.7745 | 65.5693 | -49.0031 | -45.9687 | 61.488 | -81.2487 | -81.9372 | 37.2836 | 15.83 | -16.6 | 1.1 | 13.7821 | -150.9129 | -31.0386 | -30.2727 | 1.9873 | -0.063 | -29.057 | 22.1035 | 21.7657 |  | 35.992 | 36.4193 | 35.1864 | 99.469 | 99.9714 | -103.3205 | 95.0251 | 96.2136 | -76.3478 | -60.0794 | -36.4733 | -32.82 | 13.6605 | 0.8573 | -9.09 | 15.54 | -37.4029 |  | -15.331 | 4.268 | 11.1831 | 23.99 | 61.0626 | 77.6581 | 14.49 | 80.1847 | 22.1 | -18.9922 | 7.0908 | 7.6351 | 1.5836 |  |  | -14.3013 | -31.5326 | 18.8437 | 32.3607 | 58.1827 | 61.0999 | -156.1535 | -25.4591 | 26.9565 | -40.6338 | 10.6094 | 8.6441 | 8.3758 | 12.3474 | 57.1149 | 58.1868 | 232.2 | -232.4263 | -496.066 | 494.4241 | 172.528 | -56.3249 | -56.913 | -67.0671 | -59.7765 | 79.5076 | 78.8824 | -10.9363 | -22.9219 | 6.4628 | 5.5399 | 6.8739 | 6.6949 | 32.17 | 31.77 | 9.9 | 9.7 | 20.6331 | -37.84 | -272.1958 | 61.6207 | 61.9524 | 11.1 | -36.9 | -4.5 | -4.5 |  | 1.2075 | -166.6327 | 138.5366 | 0 | -17.6414 | -24.0775 | 25.1012 | -31.8622 | -125.3472 | 51.7931 | 31.8063 | 177.3185 | 175.7814 | 127.6711 | 14.8944 | -49.6134 | 0 | 32.7109 | -9.1476 | 7.894 | 14.72 | 0.006 | -0.001 | -14.4 | 0 |  | 0.3525 | -16.17 | -38.8205 | 25.7 | 51.513 | 53.313 | 7.3174 | 8.6811 | 52.1745 | 52.3212 | 51.8168 |  | 37.4 | 20.5546 | 7.17 |  | -63.0258 | 83.2191 | 69.0579 | -62.2282 | -81.24 | 60.2511 | 20.6169 | -48 | 48.7 | -315.3332 | 486.8545
27/02/2026 | 08:30 | 0 | 12.596 | -19.4164 | -10.3194 | 24.8897 |  | 47.5992 | -127.2113 | 61.204 | 30.9171 | 30.2974 | -8.88 | -60.134 | 50.6 | 15.732 | -50.6 | 14.7371 | 81.1056 | 15.1309 | 15.1422 | 24.9917 | 16.4594 | 5.7632 | 8.0404 |  |  | -79.17 | -79.07 |  | 8.88 | 57.2 | 9.368 | 0.185 | 0 | -57.47 | -79.88 | 58.3 | 58.4 | 6.1342 | 15.0957 | 72.0084 | 74.9495 | 52.4531 | -67.0834 | 0 | 7.0356 | 6.9589 | 82.4429 | 85.1268 | -38.9427 | -40.7303 | -443.7354 | 22.4729 | -11.1 | -11.1 | 72.5264 |  | -5.6745 |  | -42.663 | 10.9936 | 9.347 | 6.2879 | 476.0581 | 159.978 | 159.6423 | -388.2147 | 630.4837 |  | -114.7225 | 119.0128 | 106.4419 | 28.66 | 28.98 | 65.5 | 84.76 | -95.5072 | -95.3733 | 138.5023 | 139.5121 |  | -112.0094 | -112.0714 | 9.1978 | -57.4275 |  |  | 108.6 | 115 | -18.08 | 41.8077 | 42.9986 | 42.2054 | 62.7217 | 62.2762 | 1 | -113.7612 | 0.4547 | 13.1727 | 91.27 | 47.09 | 54.8511 | 52.446 | 34.6457 |  | 56.9479 | 56.7431 | -50.6679 |  | -18.7937 | -116.5 | -115.1 | 22.5961 | 75.5951 | 72.8098 | 106.6589 | 75.11 | -11.62 | 67.4715 | 50.0228 | -30.42 | -30.71 | 115.83 | 79.94 | 51.0727 | 50.3091 | -91.5745 | -89.8455 | 224.569 | 176.3282 | -0.027 | 167.1466 | 47.8817 | 27.0488 | -32.1 | 396.3851 | -106.9182 |  | -37.7859 | -34.5572 | 45.3021 | -52.8963 | -49.2708 | 153.66 | -88.9361 | -88.7649 | 14.4359 | 0 | -16.23 | 104.4 | 14.7763 | -161.0942 | -34.4769 | -33.6864 | 6.1474 | -25.52 | -7.6997 | 22.5827 | 22.3014 |  | 38.1968 | 37.8729 | 36.5138 | 96.9572 | 96.2874 | -96.7897 | 94.399 | 94.0463 | -75.4357 | -58.0639 | -33.6461 | -32.05 | 13.2601 | 0.845 | -8.81 | 16.24 | -33.4751 |  | -15.155 | 4.29 |  | 25.87 | 59.7109 | 75.4337 | 15.22 | 83.6239 | 23.2 | -18.1836 | 8.2325 | 8.9761 | 1.7832 |  |  | -15.8537 | -31.585 | 21.4907 | 32.7389 | 58.3141 | 60.4514 | -158.8076 | -28.4247 | 22.292 | -44.6418 |  | 9.8843 | 9.4832 | 12 | 54.7302 | 55.1563 | 234.3 | -233.5646 | -473.6799 | 472.8464 | 166.389 | -53.8926 | -53.986 | -66.7665 | -58.4363 | 82.0816 | 78.5149 |  | -9.8535 | 5.6278 | 5.5509 | 8.5052 | 8.9206 | 30.77 | 30.63 | 11.8 | 12 | 20.8382 | -44.96 | -289.9374 | 67.7433 | 68.348 | 12.2 | -34.2 | -4.5 | -4.3 |  | 1.0949 | -157.4061 | 121.4206 | 0 | -25.1245 | -26.0246 | 31.6032 | -34.2211 | -136.6908 | 55.1546 | 32.161 | 184.4557 | 182.9329 | 137.0292 | 15.8304 | -57.485 | 0 | 32.1061 | -8.7274 | 3.935 | 16.4 | -0.06 | -0.066 | -16.4 |  |  | -0.7614 | -14.5006 | -38.4085 | 24.9 | 53.907 | 53.002 | 7.4249 | 8.7267 | 51.9467 | 50.994 | 52.6228 |  | 35.6 | 20.6683 | 7.6 |  | -60.3806 | 82.9161 | 67.2993 | -60.3333 | -81.2399 | 56.844 | 23.1749 | -46.2 | 46.1 | -308.1391 | 469.0223
27/02/2026 | 09:00 | 0 | 12.271 | -19.7592 | -30.7746 | 27.3551 |  | 52.1296 | -124.8101 | 64.0379 | 32.201 | 31.3943 | -8.88 | -64.29 | 55 | 17.388 | -55 | 14.3238 | 77.4376 | 15.7293 | 15.9809 | 26.5423 | 17.3448 | 5.8455 | 8.0856 |  |  | -80.98 | -80.77 |  | 8.88 | 63.8 | 9.747 | 0.184 | 0 | -64.06 | -72.61 | 63.68 | 65.09 | 6.3643 | 15.4711 | 73.5166 | 75.5185 | 52.5799 | -75.4584 | 0 | 32.0381 | 31.9907 | 81.1129 | 82.2549 | -16.386 | -12.2077 | -480.6741 | 21.3683 | -10.6 | -10.6 | 79.8363 |  | -5.9311 |  | -48.3673 | 11.4919 | 9.5623 | 6.4979 | 509.1707 | 167.8823 | 167.6076 | -416.6993 | 659.712 |  | -130.4519 | 132.3858 | 110.9327 | 29.83 | 30.34 | 68.94 | 88.52 | -105.1521 | -104.8842 | 122.6481 | 122.0644 |  | -119.3621 | -120.3627 | 10.9066 | -67.2377 |  |  | 108.3 | 134.9 | -18.5 | 41.4055 | 42.0327 | 42.0169 | 63.2128 | 62.2579 | 1 | -117.3749 | 2.4351 | 13.4657 | 99.13 | 50.81 | 57.6636 | 54.7897 | 36.1796 |  | 68.1108 | 66.9889 | -72.8458 |  | -19.6792 | -121.1 | -121.2 | 23.118 | 79.1107 | 77.9759 | 111.3464 | 79.19 | -13.06 | 71.269 | 72.7941 | -31.08 | -31.43 | 119.78 | 84.35 | 74.0545 | 72.1636 | -87.4427 | -85.5273 | 255.8709 | 204.8889 |  | 195.4679 | 59.9151 | 38.0629 | -33.206 | 423.731 | -113.7464 |  | -37.9501 | -34.4456 | 38.0216 | -51.5771 | -47.8555 | 178.236 | -90.5274 | -92.0871 | 4.4218 | 0 | -23.82 | 104.2 | 15.765 | -164.7646 | -37.9989 | -36.5889 | 11.4904 | -36.2908 | 0 | 22.9682 | 23.1815 |  | 39.3037 | 39.8563 | 37.9384 | 106.3348 | 104.8277 | -92.101 | 90.3835 | 90.275 | -71.8457 | -56.6218 | -31.8297 | -31.83 | 13.5677 | 0.8914 | -9.21 | 17.84 | -31.2764 |  | -14.847 | 4.33 |  | 27.27 | 59.3744 | 74.9418 | 15.84 | 87.025 | 22.6 | -20.9257 | 6.6825 | 7.4461 | 1.8587 |  |  | -15.7189 | -35.377 | 21.6591 | 36.915 | 58.388 | 59.3814 | -166.0224 | -29.6726 | 27.4015 | -50.3537 | 10.3952 | 10.5985 | 10.1477 |  | 55.3955 | 56.9324 | 247.7 | -247.9749 | -484.2278 | 489.0527 | 155.0842 | -53.2319 | -54.6611 | -64.5651 | -55.7566 | 81.1101 | 79.5897 | 0 | 0 | 6.4958 | 5.5729 | 1.3321 | 1.6329 | 22.5 | 21.53 | 14.5 | 14.7 | 20.8382 | -39.68 | -295.0824 | 66.8761 | 68.8528 | 12.6 | -33.1 | -5.4 | -4.5 | 1.269 | 1.1191 | -145.5738 | 128.6302 | 0 | -22.6196 | -23.0483 | 28.6434 | -34.7626 | -142.3873 | 62.6224 | 32.8105 | 190.1875 | 188.9926 | 143.8819 | 15.4842 | -59.54 | -26.7127 | 35.771 | -9.2273 | 9.354 | 15.92 | -0.107 | -0.116 | -15.68 | 0 |  | -0.029 | -13.3593 | -38.9364 | 23.7 | 56.13 | 55.994 | 8.8532 | 10.8259 | 52.5356 | 51.5361 | 52.0134 |  | 32.7 | 19.6051 | 7.91 |  | -58.1132 | 82.2687 | 65.2233 | -58.1949 | -80.9725 | 55.6796 | 25.5131 | -44.2 | 44.6 | -325.0864 | 488.1063
27/02/2026 | 09:30 | 0 | 13.1792 | -20.7853 | -31.2105 | 25.9343 |  | 53.9565 | -129.6856 | 67.8903 | 34.185 | 33.7348 | -13.32 | -66.851 | 59.4 | 18.216 | -57.2 | 14.3725 | 80.8828 | 16.4515 | 16.4661 | 27.3956 | 18.7957 | 5.0452 | 8.1233 |  |  | -82.68 | -83.29 |  | 13.32 | 66 | 10.33 | 0.189 | 0 | -61.07 | -81.03 | 61.15 | 61.6 | 7.4585 | 14.7112 | 76.6165 | 79.8646 | 53.9126 | -68.3777 | 0 | 10.3826 | 9.6345 | 86.6584 | 88.4284 | -32.1536 | -34.6695 | -487.4865 | 22.1406 | -11.1 | -11.2 | 73.9044 |  | -6.0404 |  | -44.8717 | 11.9254 | 10.2774 | 6.9382 | 519.0892 | 181.9818 | 181.0968 | -465.6831 | 674.8484 |  | -124.6006 | 126.7404 | 116.0023 | 30.55 | 32.43 | 72.74 | 91.24 | -103.9465 | -104.8842 | 120.4904 | 120.7557 |  | -124.4636 | -124.1597 | 11.2411 | -75.3972 |  |  | 120.2 | 151.4 | -19.41 | 44.0886 | 45.0222 | 45.7496 | 73.9067 | 74.0234 | 1 | -143.2365 | 15.5486 | 13.8096 | 102.74 | 52.51 | 60.4761 | 57.1335 | 37.0362 |  | 75.39 | 74.8591 | -84.9607 |  | -20.3187 | -109.9 | -108.2 | 23.6508 | 83.5052 | 82.2027 | 117.2058 | 82.5 | -14.01 | 75.6865 | 83.5822 | -33.69 | -34.11 | 131.74 | 87.17 | 86.4727 | 86.4727 | -84.1412 | -81.5 | 274.9591 | 226.4157 |  | 217.2514 | 57.4722 | 31.3299 | -35.253 | 474.5052 | -119.4725 |  | -30.5084 | -26.9544 | 46.8443 | -50.0214 | -45.9929 | 156.732 | -83.9579 | -85.8181 | 11.6658 | 16.06 | -9.31 | 100.6 | 16.614 | -162.8898 | -40.0676 | -39.1453 | 10.6168 | -29.1568 | -4.7993 | 24.3448 | 24.4686 |  | 39.9984 | 39.8358 | 37.722 | 105.1626 | 105.33 | -71.8388 | 86.0908 | 85.9597 | -64.1818 | -50.059 | -25.2085 | -26.67 | 13.0843 | 0.9622 | -8.91 | 17.77 | -26.7837 |  | -8.543 | 4.436 |  | 31.67 | 50.5534 | 64.9067 | 16.33 | 91.2561 | 23.7 | -21.0065 | 5.947 | 6.3702 | 1.9718 |  |  | -14.6755 | -36.2291 | 24.7368 | 38.0183 | 59.3929 | 60.1865 | -169.448 | -30.9542 | 29.631 | -54.646 | 11.1471 | 11.1063 | 10.803 | 12.7433 | 53.1942 | 53.6413 | 242.2 | -243.2923 | -466.7546 | 470.9887 | 135.3347 | -53.1952 | -54.0416 | -61.3025 | -51.8034 | 81.3966 | 81.2321 |  |  | 6.331 | 5.5619 | 3.7765 | 3.1425 | 15.07 | 14.74 | 17.2 | 17.1 | 20.9813 | -50.96 | -306.3268 | 68.8917 | 68.2685 | 13.4 | -27.9 | -5.4 | -4.6 | 1.4195 |  | -128.4574 | 135.6707 | 0 | -28.3446 | -12.4307 | 31.6143 | -40.7338 | -146.1911 | 60.8667 | 38.274 | 179.8564 | 181.3457 | 149.4584 | 14.9828 | -60.8173 | -28.3979 | 34.6567 | -8.6999 | 9.746 | 16.32 | -0.095 | -0.111 | -16.56 | 0 |  | -1.8143 | -11.3085 | -37.0596 | 22.3 | 53.374 | 54.376 | 9.7812 | 11.6817 | 52.7384 | 52.8954 | 52.7189 |  | 29.5 | 17.5661 | 8.15 |  | -54.7107 | 81.2789 | 62.9898 | -54.4858 | -80.3966 | 51.6143 | 28.2201 | -39.7 | 40.5 | -324.4278 | 476.3761
27/02/2026 | 10:00 | 0 | 13.0012 | -20.798 | -30.2466 | 26.1224 |  | 54.545 | -130.8242 | 71.3103 | 36.2469 | 35.5882 | -13.32 | -69.887 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 11.8846 | 83.278 | 17.0611 | 17.1425 | 28.6261 | 18.7351 | 6.1832 | 7.6049 |  |  | -83.84 | -84.28 |  | 13.32 | 68.2 | 10.479 | 0.184 | 0 | -66.7 | -72.89 | 67.02 | 67.79 | 7.7793 | 14.251 | 78.0405 | 80.5526 | 53.7648 | -76.6228 | 0 | 30.2326 | 30.3523 | 85.5945 | 87.0241 | -15.27 | -15.8747 | -517.8758 | 25.522 | -12.8 | -12.8 | 82.5133 |  | -6.3552 |  | -54.789 | 12.8385 | 10.6514 | 7.2627 | 551.9881 | 181.6766 | 181.524 | -476.4853 | 700.2648 |  | -125.5277 | 127.5482 | 119.3854 | 31.89 | 33.25 | 74.37 | 92.17 | -94.7035 | -94.3016 | 140.1673 | 141.7693 |  | -136.5979 | -137.8356 | 8.4414 | -86.5181 |  |  | 125.8 | 174 | -19.61 | 43.6874 | 44.1537 | 41.8323 | 73.2393 | 72.524 |  | -141.28 | 12.5395 | 14.2168 | 92.5 | 48.39 | 63.2886 | 59.6237 | 39.0181 |  | 87.0096 | 85.854 | -88.3361 |  | -21.112 | -113.7 | -113.6 | 24.733 | 86.142 | 82.6724 | 120.7214 | 85.13 | -13.9 | 77.5775 | 86.5324 | -33.46 | -33.87 | 133.02 | 88.78 | 89.8182 | 86.9273 | -83.8947 | -81.2182 | 285.5372 | 233.1077 |  | 223.4261 | 59.1913 | 33.3199 | -35.989 | 489.2695 | -112.2461 |  | -30.0943 | -26.6628 | 42.5896 | -48.5054 | -45.5728 | 178.236 | -84.5904 | -86.3253 | 8.093 | 16.92 | -21.75 | 107 | 17.1455 | -164.9913 | -39.6775 | -38.8018 | 11.4174 | -36.4364 | -6.4444 | 23.8131 | 23.6481 |  | 39.5221 | 39.5328 | 37.8046 | 96.1199 | 96.4548 | -68.1547 | 86.273 | 86.041 | -58.7294 | -45.6147 | -23.0405 | -26.07 | 13.4725 | 0.9976 | -8.67 | 19.13 | -22.2029 | 9.3825 | -6.306 | 4.158 |  | 32.81 | 46.0492 | 60.2535 | 16.2 | 92.1718 | 24.9 | -21.9543 | 5.8451 | 6.4035 | 2.0457 |  |  | -15.4543 | -38.0073 | 23.8916 | 40.0635 | 55.7822 | 59.5058 |  | -32.7856 | 30.0876 | -58.6502 | 10.6926 | 11.536 | 11.2038 | 12.2575 | 53.7517 | 56.3162 | 242.6 | -243.723 | -472.5655 | 474.098 | 138.6216 | -52.682 | -52.9473 | -61.21 | -52.4219 | 81.0336 | 82.2556 |  |  | 6.6496 | 6.4189 | 5.1648 | 5.6738 | 14.33 | 14.14 | 16.3 | 15.7 |  | -53.68 | -309.0154 | 69.7294 | 69.4313 | 13.3 | -28 | -6.2 | -5.8 | 1.2736 | 1.082 | -133.5514 | 131.4606 | 0 | -30.3451 | -15.4356 | 30.1828 | -34.0325 | -149.7446 | 60.3549 | 38.7828 | 186.3549 | 184.5398 | 152.7881 | 16.7812 | -59.7069 | -27.0942 | 34.8681 | -8.9389 | 7.368 | 17.2 | -0.162 | -0.172 | -16.96 | 0 |  | -1.5518 | -11.5709 | -36.3577 | 22 | 52.813 | 53.716 | 9.5646 | 11.6398 | 54.4363 | 53.3224 | 52.772 |  | 29.9 | 15.1167 | 8.31 |  | -53.5005 | 81.0353 | 62.7176 | -53.1087 | -79.2123 | 51.9297 | 26.9382 | -40.9 | 41.2 | -326.1074 | 484.8304
27/02/2026 | 10:30 | 0 | 15.3397 | -23.0037 | -30.3702 | 27.8281 |  | 57.2281 | -136.5027 | 73.7409 | 37.4049 | 36.3711 | -17.76 | -72.824 | 63.8 | 19.872 | -63.8 | 11.8652 | 88.4408 | 17.3464 | 17.2723 | 28.9772 | 18.6942 | 6.0488 | 7.5254 |  |  | -86.14 | -86.92 |  | 17.76 | 70.4 | 10.77 | 0.185 | 0 | -69.96 | -73.9 | 70.19 | 70.41 | 7.7275 | 14.5795 | 79.6761 | 82.1796 | 52.3484 | -80.294 | 0 | 30.7713 | 30.2492 | 85.8419 | 87.2295 | -11.6411 | -14.609 | -539.2866 | 25.2352 | -12.5 | -12.7 | 85.2756 |  | -6.3323 |  | -55.8465 | 13.1343 | 10.9825 | 7.5025 | 569.5668 | 186.5901 | 185.6135 | -483.0179 | 721.4034 |  | -131.1967 | 133.3527 | 121.4112 | 32.12 | 33.91 | 76.83 | 93.31 | -94.1677 | -92.9621 | 149.6482 | 150.3081 |  | -142.8904 | -143.7243 | 10.0077 | -91.3537 |  |  | 127.2 | 179.4 | -19.74 | 41.7577 | 41.7503 | 41.8938 | 73.8154 | 72.4876 |  | -142.3137 | 13.5864 | 14.5265 | 95.13 | 49.68 | 64.6948 | 61.235 | 39.6227 |  | 91.1068 | 90.2468 | -90.2455 |  | -21.5882 | -113.1 | -113.4 | 25.7053 | 87.8998 | 82.6724 | 124.2371 | 87.79 | -13.56 | 74.4465 | 91.3877 | -33.56 | -33.64 | 137.39 | 92.48 | 89.4909 | 89.3273 | -86.3339 | -84.9636 | 290.7923 | 240.4895 |  | 226.706 | 60.7501 | 33.1561 | -36.413 | 497.2661 | -124.4316 |  | -31.0661 | -28.006 | 46.4893 | -46.5462 | -43.0452 | 153.66 | -84.913 | -87.1154 | 11.7333 | 0 | -20.06 | 97.2 | 17.8364 | -160.6127 | -37.6244 | -36.955 | 10.5063 | -31.7642 | 0 | 24.28 | 23.8226 |  | 39.0419 | 39.8537 | 38.2543 | 94.4454 | 93.4406 | -67.6524 | 88.7045 | 88.2197 | -58.4982 | -43.4089 | -21.6342 | -24.7 | 13.5677 | 0.9976 | -9.08 | 19.06 | -21.3615 | 11.4288 | -5.808 | 4.329 |  | 34.35 | 45.0177 | 57.498 |  | 93.8056 | 23.4 | -22.5713 | 5.6678 | 6.2152 | 2.1089 |  |  | -15.0253 | -39.6378 | 23.9545 | 41.2619 | 56.9004 | 59.5143 | -169.684 | -33.2885 | 31.1846 | -60.2856 | 10.5654 | 13.9384 | 13.6507 | 12 | 50.4647 | 50.7219 | 253.1 | -250.7859 | -480.2007 | 481.2264 | 137.0876 | -49.7512 | -48.193 | -64.591 | -55.5501 | 81.2516 | 82.1315 |  |  | 8.9128 | 8.1328 | 5.1182 | 5.5891 | 5.53 | 6.03 | 16.4 | 17.1 | 21.0219 | -59.28 | -310.9395 | 74.4344 | 74.684 | 13.9 | -29.1 | -7.9 | -7.9 | 1.4792 | 1.3056 | -132.7615 | 142.3926 | -31.4249 | -44.5904 | -25.8485 | 51.4489 | -54.1125 | -151.4783 | 67.7085 | 52.8961 | 180.4102 | 180.4951 | 155.5378 | 42.3485 | -67.2238 | 0 | 23.6649 | -9.1751 | 10.312 | 17.2 | -0.211 | -0.22 | -17.04 | 0 |  | -0.4959 | -12.5963 | -36.1807 | 21.5 | 54.542 | 52.575 | 9.3406 | 11.3554 | 53.9609 | 52.4874 | 53.3539 |  | 28.9 | 14.4191 | 8.83 |  | -58.3865 | 84.4645 | 66.2087 | -56.9773 | -83.1772 | 55.7773 | 27.1509 | -40.8 | 40.9 | -342.062 | 499.9719
27/02/2026 | 11:00 | 0 | 17.0355 | -25.4342 | -29.9134 | 28.3596 |  | 57.9345 | -139.5911 | 75.3692 | 37.8868 | 37.2338 | -11.1 | -73.948 | 66 | 19.872 | -66 | 14.1531 | 90.5348 | 16.6784 | 17.085 | 27.8851 | 18.7467 | 5.6806 | 7.784 |  |  | -84.07 | -83.81 |  | 11.1 | 72.6 | 10.71 | 0.181 | 0 | -66.42 | -74.7 | 66.54 | 67.7 | 7.2623 | 14.6005 | 79.167 | 82.199 | 47.6463 | -75.4791 | 0 | 25.9649 | 25.1446 | 84.7021 | 87.2173 | -13.1134 | -17.28 | -537.0654 | 21.7634 | -10.7 | -10.8 | 79.4781 |  | -7.154 |  | -54.1872 | 13.0322 | 11.4727 | 7.8569 | 569.9635 | 201.3 | 200.6897 | -539.4656 | 729.3354 |  | -104.9693 | 106.971 | 122.2395 | 32.58 | 35.21 | 78.41 | 95.35 | -94.7035 | -92.6941 | 145.1182 | 144.4263 |  | -141.5996 | -141.3562 | 10.502 | -95.3592 |  |  | 126.1 | 191.4 | -20.02 | 43.5207 | 43.7233 | 43.451 | 78.2943 | 78.6043 | 11.1817 | -156.124 | 19.9096 | 14.9035 | 95.75 | 50.29 | 66.1011 | 62.6999 | 40.453 |  | 96.7109 | 95.8845 | -109.6249 |  | -22.1831 | -115.6 | -115.6 | 25.6668 | 90.2435 | 85.0206 | 127.7527 | 89.65 | -13.89 | 75.702 | 109.7487 | -33.44 | -33.86 | 132.3 | 93.76 | 109.8727 | 108.5273 | -78.0955 | -77.0545 | 313.4845 | 260.2749 |  | 248.722 | 46.4811 | 19.4857 | -37.95 | 550.6958 | -123.6468 |  | -31.4573 | -28.1766 | 59.7459 | -40.8262 | -37.9065 | 72.24 | -71.1363 | -72.238 | 25.0368 | 16.07 | -24.86 | 1 | 18.0825 | -152.6819 | -38.6177 | -38.196 | 11.2181 | -18.5542 | -16.6013 | 23.8442 | 23.8608 |  | 40.5168 | 41.3788 | 38.4576 | 95.1152 | 94.7803 | -51.744 | 80.8135 | 80.6685 | -49.6893 | -34.2399 | -18.4335 | -24.08 | 13.2625 | 1.0098 | -9.08 | 19.9 | -18.3328 | 9.4781 | -5.56 | 4.355 |  | 33.98 | 33.2193 | 47.7074 | 16.54 | 93.3296 | 25.4 | -23.3534 | 5.3311 | 5.7988 | 2.1401 |  |  | -15.3894 | -41.5419 | 22.5964 | 43.6715 | 56.1269 | 60.2184 |  | -33.6847 | 31.5093 | -61.5814 | 10.3584 | 12.3563 | 11.9104 |  | 52.6229 | 53.9077 | 231.7 | -231.0976 | -454.9218 | 455.226 | 116.7374 | -53.0746 | -52.1673 | -60.9053 | -52.384 | 81.6836 | 81.0626 |  |  | 10.7146 | 10.352 | 7.0067 | 6.8994 | 15.35 | 16 | 16.2 | 15.6 | 21.0219 | -61.84 | -329.002 | 79.9006 | 79.6278 | 13.3 | -30.1 | -8.4 | -7.9 | 1.3999 | 1.2162 | -111.0026 | 137.4144 | 0 | -18.0505 | 0.7827 | 22.8767 | -33.8772 | -159.3799 | 51.5876 | 27.4074 | 184.9108 | 187.08 | 156.749 | 8.7854 | -54.5705 | -28.398 | 40.2017 | -9.0954 | 4.302 | 18 | -0.207 | -0.219 | -18.4 | 0.56 |  | -0.7889 | -10.7225 | -35.4482 | 19.4 | 51.78 | 53.73 | 9.7274 | 11.5536 | 53.2621 | 53.0754 | 54.4027 |  | 28.9 | 14.2663 | 8.77 |  | -54.7349 | 81.027 | 63.2585 | -54.2533 | -79.5857 | 51.5884 | 27.9845 | -40.6 | 39.9 | -334.1804 | 482.9237
27/02/2026 | 11:30 | 0 | 17.875 | -27.0159 | -29.2698 | 26.8293 |  | 59.99 | -146.3841 | 77.8411 | 39.1268 | 38.5416 | -17.76 | -77.046 | 68.2 | 20.7 | -68.2 | 14.7609 | 94.3026 | 17.0254 | 17.3589 | 28.6348 | 18.9555 | 5.5502 | 8.0003 |  |  | -89.06 | -88.94 |  | 17.76 | 77 | 10.217 | 0.18 | 0 | -69.5 | -79.37 | 70.34 | 70.45 | 7.3417 | 14.7365 | 79.9999 | 82.9762 | 51.9781 | -77.2944 | 0 | 11.3855 | 11.7402 | 90.0919 | 92.7604 | -25.2427 | -26.9371 | -530.6597 | 22.0391 | -10.8 | -10.9 | 82.4779 |  | -7.0914 |  | -53.6773 | 14.7252 | 11.6281 | 7.9372 | 566.0266 | 206.3356 | 207.5258 | -534.8737 | 730.7897 |  | -119.316 | 122.9785 | 126.3411 | 33.05 | 35.63 | 79.25 | 96.32 | -96.7128 | -96.177 | 147.3776 | 149.2879 | 0 | -145.0223 | -144.3616 | 11.1812 | -91.2167 |  |  | 134.3 | 184.6 | -20.17 | 45.2469 | 46.4147 | 45.9615 | 82.8729 | 82.6579 | 1 | -156.0133 | 15.5367 | 15.0354 | 96.48 | 51.14 | 67.5073 | 64.1647 | 41.345 |  | 92.2557 | 91.7307 | -95.2577 |  | -22.6784 | -120.9 | -120.6 | 26.1777 | 92.5873 | 85.0206 | 129.5105 | 91.6 | -13.67 | 77.779 | 94.4504 | -33.64 | -33.77 | 135.66 | 94.86 | 94.7455 | 94.5273 | -85.4107 | -83.9273 | 301.118 | 248.6313 |  | 237.9812 | 72.016 | 45.5422 | -37.453 | 544.1074 | -147.7098 |  | -32.111 | -28.906 | 34.9244 | -16.7966 | -14.271 | 133.692 | -90.8998 | -92.3779 | 0.1542 | 0 | -17.52 | 91.7 | 18.3584 | -105.8702 | -39.3505 | -38.4066 | 12.0276 | -42.9655 | 7.8693 | 24.1627 | 23.5329 |  | 39.857 | 40.6753 | 39.1936 | 96.4548 | 96.4548 | -67.15 | 88.4127 | 87.9689 | -61.2519 | -46.0237 | -21.1069 | -27.94 | 13.1673 | 0.9976 | -8.84 | 20.51 | -22.3168 | 11.599 | -10.252 | 4.456 |  | 32.61 | 46.2889 | 60.8349 |  | 91.8684 | 24.3 | -24.5899 | 5.9456 | 6.2898 | 2.2076 |  |  |  | -42.8478 | 19.5538 | 44.6082 | 55.9617 | 56.2469 |  | -34.8768 | 31.9667 | -63.3866 | 10.5417 | 12.9032 | 12.3323 |  | 50.9225 | 51.7429 | 240.1 | -239.6675 | -445.1899 | 446.3807 | 87.457 | -51.6372 | -50.5501 | -59.526 | -49.2045 | 82.1888 | 79.9921 |  |  | 9.8247 | 9.0007 | 3.8289 | 4.3471 | 15.54 | 14.79 | 18.1 | 18 | 20.8382 | -58.96 | -338.469 | 86.1444 | 85.8906 | 14.5 | -27.9 | -7.9 | -7.7 | 1.6647 | 1.4521 | -84.1106 | 163.6772 | 0 | -5.9874 | 39.0284 | 6.5699 | -14.8709 | -162.8291 | 42.9391 | 12.3666 | 193.1792 | 193.1232 | 165.1848 | -13.001 | -46.0943 | -54.5442 | 53.9047 | -9.0707 | 4.416 | 18.8 | -0.195 | -0.205 | -18.16 | 1.2 |  | -1.8723 | -10.3105 | -35.8022 | 19.5 | 51.232 | 54.223 | 9.4897 | 11.3442 | 51.5343 | 52.1878 | 53.0994 |  | 28.2 | 13.7271 | 9.03 |  | -50.9411 | 79.4447 | 59.7032 | -51.751 | -78.1793 | 49.2626 | 28.8349 | -38.6 | 37.5 | -348.8711 | 497.6311
27/02/2026 | 12:00 | 0 | 17.9271 | -27.2479 | -29.1061 | 29.2557 |  | 60.9264 | -146.575 | 77.67 | 39.5948 | 38.7457 | -22.2 | -76.835 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 14.4708 | 95.5664 | 16.9639 | 17.5987 | 28.7543 | 19.0556 | 5.7307 | 8.0033 |  |  | -89.78 | -89.92 |  | 22.2 | 74.8 | 10.464 | 0.181 | 0 | -74.53 | -70.14 | 75.12 | 75.43 | 7.7965 | 14.7943 | 80.2931 | 83.5634 | 50.4539 | -82.0826 | 0 | 33.2725 | 28.513 | 87.7008 | 89.8496 | -14.8461 | -11.734 | -556.7224 | 20.2497 | -9.9 | -9.9 | 89.0252 |  | -7.2286 |  | -55.4316 | 13.692 | 11.8186 | 8.0889 | 588.9766 | 211.1575 | 210.4251 | -534.3871 | 751.8977 |  | -109.5501 | 111.9646 | 124.2853 | 31.81 | 34.96 | 80.17 |  | -100.5976 | -101.1334 | 151.4844 | 151.6185 |  | -143.642 | -143.8038 | 9.8719 | -90.0176 | 19.5709 | 25.985 | 140 | 179.9 | -20.4 | 46.7757 | 47.6857 | 47.6413 | 86.404 | 85.2276 |  | -158.0894 | 14.4726 | 15.2656 | 99.5 | 51.88 | 68.9136 | 64.8972 | 41.7561 | 0 | 89.7045 | 89.3214 | -89.6013 | 0 | -22.8873 | -124.6 | -122.8 | 25.6229 | 93.7592 | 83.6117 | 133.0261 | 93.57 | -13.25 | 76.942 | 88.0675 | -33.7 | -34.18 | 139.26 | 97.41 | 88.5636 | 87.6 | -91.7427 | -90.3545 | 290.8732 | 241.9404 |  | 230.4989 | 76.68 | 48.6484 | -37.159 | 544.7137 | -207.2807 |  | -30.3242 | -26.5105 | 29.2087 | -17.853 | -16.5866 | 181.308 | -99.0021 | -101.016 | -6.6865 | 15.9 | -17.91 | 117.2 | 18.6819 | -108.4349 | -37.6842 | -36.8378 | 9.0306 | -49.0338 | 12.6298 | 24.0395 | 23.6564 |  | 39.2406 | 39.2886 | 38.0955 | 101.9809 | 101.8134 | -74.5181 | 94.4526 | 94.4429 | -64.3079 | -48.5531 | -25.4136 | -29.86 | 13.2601 | 0.9744 | -9.14 | 19.18 | -25.9119 | 9.6769 | -14.285 | 4.178 |  | 31.11 | 49.5571 | 64.5061 | 16.32 | 90.4032 | 22.3 | -24.2886 | 5.9771 | 6.2902 | 2.2181 |  |  | -15.1052 | -41.9765 | 20.5771 | 44.3461 | 56.2828 | 56.5857 |  | -33.3032 | 31.2245 | -59.4037 |  | 12.4247 | 12.1636 |  | 41.3263 | 43.8619 | 233.4 | -232.8653 | -426.0466 | 425.3042 | 31.814 | -41.8288 | -41.3564 | -60.718 | -50.8958 | 80.581 | 79.6196 |  |  | 4.0897 | 3.9689 | 3.7419 | 3.5632 | 12.3 | 12.36 | 15.4 | 15.8 | 21.2078 | -58.08 | -315.4289 | 74.4076 | 74.1365 | 13.9 | -27.9 | -3.6 | -2.9 |  |  | -27.4438 | 215.8646 | 0 | -20.5603 | 63.5884 | 22.2999 | -30.1057 | -149.0113 | 62.3633 | 31.3162 | 193.6235 | 190.0102 | 153.9629 | 10.5519 | -61.568 | -47.0146 | 46.6096 | -9.2547 | 5.961 | 17.68 | -0.167 | -0.185 | -17.12 | 0.32 |  | -1.2863 | -8.5832 | -37.1786 | 17.4 | 53.391 | 51.768 | 11.0074 | 13.1659 | 52.0624 | 51.9864 | 52.6958 |  | 28.3 | 13.5774 | 9.09 |  | -51.3969 | 82.2086 | 63.3821 | -51.284 | -80.8313 | 51.3808 | 28.694 | -38.7 | 39.3 | -385.5996 | 528.3411
27/02/2026 | 12:30 | 0 | 18.7659 | -27.9879 | -28.8978 | 28.6756 |  | 60.9682 | -146.3853 | 78.6488 |  | 38.7838 | -22.2 | -74.096 | 66 | 19.044 | -63.8 | 14.3974 | 98.0036 | 16.6668 | 16.6654 | 27.986 | 18.1592 | 5.6616 | 8.0317 |  |  | -89.25 | -89.49 |  | 22.2 | 72.6 | 9.01 | 0.178 | 0 | -74.05 | -69.66 | 74.48 | 74.41 | 7.4132 | 14.5831 | 80.2095 | 83.1513 | 45.2376 | -82.1692 | 0 | 25.3926 | 26.6963 | 83.9919 | 88.7131 | -14.5955 | -16.8164 | -531.4319 | 18.431 | -9.1 | -9.1 | 85.4863 |  | -6.8895 |  | -53.0095 | 13.5296 | 9.628 | 6.5629 | 560.3196 | 200.2929 | 200.0488 | -477.15 | 747.0395 |  | -121.1586 | 122.3692 |  | 30.8 | 34.18 | 80.08 | 95.32 | -105.554 | -105.688 | 157.9429 | 158.7692 |  | -145.4133 | -145.0304 | 8.3788 | -86.2875 |  |  | 142.8 | 173.2 | -20.16 | 47.4168 | 47.8073 | 47.8258 | 86.5819 | 86.1689 |  | -151.9113 | 7.1261 | 15.1681 | 97.99 | 50.99 | 68.2104 |  | 41.343 |  | 86.4498 | 86.1907 | -77.1562 |  | -22.6691 | -122.2 | -121.6 | 25.4031 | 94.931 | 82.6724 |  |  | -12.51 | 76.415 | 76.3243 | -33.87 | -34.05 | 136.89 | 96.42 | 75.0182 | 75.6182 | -100.3711 | -98.4273 | 278.8613 | 228.8536 |  | 218.701 | 74.0454 | 46.5651 | -36.715 | 486.3192 | -244.9851 |  | -37.4559 | -33.7491 | 32.3362 | -17.7944 | -16.8076 | 158.268 | -103.0054 | -104.1749 | -1.2059 | 0 | -24.55 | 109.2 | 18.6404 | -108.7954 | -36.5709 | -35.8899 | 7.9859 | -42.5696 | 10.9345 | 22.9811 | 23.1909 |  | 38.9943 | 39.3366 | 38.1599 | 106.3348 | 105.9998 | -91.0962 | 103.2673 | 101.9363 | -74.8304 | -57.479 | -29.5006 | -31.72 | 13.3797 | 0.9744 | -9.04 | 17.91 | -30.0126 |  |  | 4.319 | 13.1144 | 29.73 | 61.1688 | 76.3207 | 15.99 | 87.1738 | 21.3 | -23.6074 | 6.5497 | 6.8428 | 2.162 |  |  | -14.6934 | -42.116 | 20.0867 | 43.9731 | 57.8611 | 58.2304 |  | -32.3128 | 30.2014 | -56.7386 |  | 12.5126 | 11.9948 |  | 37.1299 | 38.2338 | 239.7 | -238.1117 | -434.4199 | 434.2105 | 18.2746 | -37.9328 | -38.4274 | -61.0653 | -53.3025 | 76.3382 | 76.8671 |  |  | 3.9359 | 3.837 | 2.492 | 2.5097 | 10.03 | 9.75 | 14.7 | 14.6 | 20.9001 | -58.16 | -315.4812 | 73.3894 | 73.5369 |  | -29.5 | -4.5 | -3.6 | 1.7612 | 1.5594 | 0 | 255.1229 | 0 | -30.5345 | 78.3185 | 30.9498 | -42.2482 | -148.4083 | 65.1651 | 40.3477 | 188.4129 | 185.898 | 149.1772 | 24.8644 | -66.8218 | -29.8049 | 40.4448 | -8.5159 | 13.786 | 15.68 | 0.125 | 0.115 | -15.52 | 0.8 |  | -0.8194 | -9.3736 | -37.2366 | 18 | 51.552 | 53.025 | 10.8872 |  | 50.2249 | 49.9035 | 50.109 |  | 28.9 | 14.4944 | 8.93 |  | -53.6115 | 79.6988 | 62.5866 | -52.9608 | -78.8227 | 51.6927 | 25.3996 | -40.6 | 40.9 | -411.6685 | 560.9797
27/02/2026 | 13:00 | 0 | 18.5863 | -27.6431 | -29.3619 | 29.1327 |  | 60.3351 | -145.8063 | 76.9569 | 38.5628 | 37.5556 | -17.76 | -73.922 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 14.5579 | 96.6042 | 16.0527 | 16.1005 | 26.6724 | 16.1929 | 5.8915 | 7.5515 |  |  | -87.83 | -88.08 |  | 17.76 | 72.6 | 9.707 | 0.179 | 0 | -72.59 | -70.84 | 73.02 | 72.79 | 7.1116 | 14.9014 | 77.5178 | 80.2634 | 44.5648 | -80.0672 | 0 | 26.0599 | 29.1893 | 84.2322 | 86.279 | -16.1138 | -16.3892 | -514.6968 | 17.7017 | -8.7 | -8.7 | 85.9374 |  | -7.2668 |  | -48.3138 | 13.5381 | 9.8425 | 6.7756 | 546.8 | 194.0977 | 193.2126 | -447.2274 | 736.5847 |  | -129.2452 | 131.4075 | 122.0399 | 30.13 | 33.41 | 79.26 | 94.34 | -105.554 | -104.3484 | 159.6898 | 160.2571 |  | -146.5834 | -146.0753 | 7.6947 | -85.2025 |  |  | 144.6 | 169.7 | -20.14 | 46.5207 | 47.4642 | 46.7991 | 84.9873 | 84.5687 |  | -147.6015 | 6.7383 | 15.1277 | 97.79 | 50.85 |  |  | 41.117 |  | 85.2399 | 84.4908 | -71.852 |  | -22.3787 | -119 | -119.8 | 25.4086 | 93.7592 | 82.6724 | 131.2683 | 92.59 | -12.51 | 74.183 | 74.7192 | -33.68 | -34.29 | 136.34 | 94.16 | 75.3636 | 71.4 | -101.796 | -99.6455 | 272.0084 | 221.814 |  | 211.2268 | 66.02 | 40.3895 | -36.255 | 453.9517 | -252.0095 |  | -32.6125 | -31.3059 | 34.7653 | -22.1922 | -21.1092 | 153.66 | -101.3746 | -102.404 | 3.195 | 16.18 | -27.29 | 80.1 | 18.6155 | -118.2706 | -37.866 | -37.0001 | 9.253 | -36.856 | 6.9097 | 22.9083 | 23.1532 |  | 39.6033 | 39.7273 | 38.7432 | 106.8371 | 106.6697 | -95.785 | 103.4918 | 103.3705 | -78.4565 | -62.1591 | -29.5299 | -31.51 | 13.3797 | 1.0208 | -9.04 | 18.85 | -30.7022 |  |  | 4.389 | 11.1531 | 29.91 | 62.8601 | 78.063 |  | 88.5688 | 19.6 | -23.7248 | 6.4176 | 6.8147 | 2.163 |  |  | -15.7795 | -42.2348 | 20.6306 | 44.1026 | 56.8829 | 58.3306 | -176.7149 | -32.3641 | 30.284 | -57.1195 | 10.6566 | 12.0927 | 11.7417 |  | 39.639 | 41.8574 | 242.6 | -242.6172 | -440.4043 | 443.6643 | 14.7297 | -39.971 | -40.3466 | -62.3663 | -53.4044 | 79.3933 | 79.8502 |  |  | 6.4848 | 6.276 | 6.9071 | 7.0144 | 15.39 | 15.17 | 13.2 | 12.3 | 20.8788 | -58.88 | -305.7029 | 70.2708 | 69.635 | 13.4 | -31.9 | -5.4 | -5.2 | 1.6542 | 1.4916 |  | 264.736 | 0 | -16.6558 | 92.5357 | 20.3312 | -25.8848 | -152.7242 | 52.7996 | 26.5506 | 188.5967 | 188.2579 | 153.7949 | 5.2553 | -53.0605 | -30.7021 | 43.4802 | -8.5681 | 9.423 | 16.64 | 0.16 | 0.147 | -16.08 | 0 |  | -0.029 | -9.5201 | -37.8805 | 18.7 | 51.018 | 52.649 | 10.888 |  | 52.2855 | 52.7846 | 51.2813 |  | 33.8 | 16.016 | 8.83 |  | -57.084 | 80.904 | 63.96 | -55.6621 | -79.3495 | 53.8751 | 25.451 | -43.7 | 43.8 | -419.1706 | 572.9453
27/02/2026 | 13:30 | 0 |  |  | -29.0688 | 27.9256 |  | 59.2714 | -140.846 | 73.6134 | 37.1149 | 36.0643 | -11.1 | -72.927 | 63.8 | 19.872 |  | 14.6181 | 95.466 | 15.7993 | 15.878 | 26.2304 | 16.4052 | 5.918 | 7.2462 |  |  | -83.85 | -84.47 |  | 11.1 | 70.4 | 9.65 | 0.175 | 0 | -64.5 | -80.19 | 65.46 | 65.85 | 6.7533 | 14.6553 | 76.8436 | 79.6967 | 41.8099 | -73.7198 | 0 | 9.0829 | 9.02 | 83.0427 | 85.5538 | -30.0962 | -32.4505 | -478.2184 | 19.2931 | -9.4 | -9.6 | 79.2522 |  | -6.9921 |  | -46.605 | 13.0192 | 9.4859 | 6.5644 | 510.2083 | 189.9777 | 190.8017 | -436.6908 | 710.7079 |  | -123.7134 | 126.865 | 119.9941 | 29.72 | 32.91 | 78.37 | 93.37 | -103.5447 | -103.1428 | 155.2437 | 155.9896 |  | -141.2128 | -141.8826 | 6.2667 | -82.9687 |  |  | 145 | 166.7 | -20.23 | 47.5514 | 48.6732 | 48.9955 | 87.5721 | 86.4578 |  | -145.4036 | 1.7841 | 15.1109 | 91.19 | 47.55 | 66.1011 | 63.4323 | 40.2673 |  | 83.9656 | 82.9187 | -68.7974 |  | -22.0532 | -119.4 | -119.6 | 25.4031 | 91.4154 | 80.7938 | 129.5105 | 91.65 | -12.24 | 74.6325 | 68.1889 | -34.02 | -34.24 | 137.22 | 93.14 | 68.9273 | 69.6909 | -99.5831 | -96.9455 | 267.995 | 218.6264 |  | 207.9743 | 71.6219 | 44.543 | -36.732 | 447.985 | -228.5229 |  | -35.6844 | -32.4322 | 34.0761 | -21.5217 | -19.953 | 159.804 | -101.088 | -102.1139 | -1.3833 | 0 | -24.27 | 108.5 | 18.7183 | -117.5591 | -37.7683 | -36.8411 | 9.8251 | -43.1603 | 8.2118 | 23.3698 | 23.25 |  | 40.3151 | 40.5005 | 38.6365 | 104.4927 | 103.1531 | -96.6223 | 102.3939 | 101.7817 | -80.0302 | -64.3895 | -28.6217 | -31.75 | 12.9793 | 0.939 | -9.21 | 18.63 | -29.626 |  | -14.584 | 4.446 |  | 31.53 | 64.5795 | 80.5472 |  | 92.206 | 20.2 | -23.4865 | 6.2467 | 6.7268 | 2.072 |  |  | -14.3935 | -41.6572 | 21.4771 | 43.3572 | 57.8703 | 58.5368 | -170.0711 | -33.7547 | 30.9412 | -60.3754 | 10.638 | 11.7215 | 11.3831 | 12.1512 | 49.1443 | 49.0246 | 241.4 | -241.0686 | -438.6217 | 439.3781 | 41.5034 | -49.5876 | -49.6923 | -60.2439 | -51.4316 | 80.9841 | 79.7072 |  |  | 7.2978 | 6.5177 | 4.7829 | 4.3194 | 32.35 | 32.39 | 14.6 | 14.5 | 20.8788 | -61.28 | -282.862 | 62.5366 | 62.1763 | 13.4 | -30.3 | -5.4 | -5.3 | 1.751 | 1.7384 | -30.8859 | 242.1766 | 62.1185 | 29.0173 | 114.5118 | -26.6037 | 15.9834 | -140.2639 | 22.3807 | -26.1686 | 175.3015 | 176.2588 | 143.5917 | -47.5381 | -21.9558 | -68.6158 | 72.8216 | -8.0407 | 13.01 | 17.84 | 0.314 | 0.305 | -17.12 | 0 |  | -1.0544 | -9.6086 | -37.911 | 20.4 | 52.665 | 54.174 | 11.1155 | 13.0654 | 52.5573 | 51.5511 | 52.8286 |  | 31.5 | 17.3916 | 8.92 |  | -51.6061 | 80.3172 | 61.1016 | -51.6315 | -78.6473 | 51.1148 | 27.6273 | -42 | 42.5 | -399.364 | 547.3408
27/02/2026 | 14:00 | 0 | 18.3694 | -27.3094 | -30.0291 | 26.6938 |  | 59.1365 | -141.2784 |  |  | 36.318 | -13.32 | -73.612 | 66 | 19.872 | -63.8 | 14.3014 | 95.0632 | 16.309 | 16.5023 | 26.837 | 17.4054 | 5.8828 | 8.3456 |  |  | -85.65 | -85.62 |  | 13.32 | 72.6 | 9.673 | 0.177 | 0 | -66.27 | -80.97 | 66.54 | 66.52 | 7.8161 | 14.905 | 77.3254 | 80.3765 | 44.8892 | -74.2657 | 0 | 10.0874 | 9.4562 | 84.796 | 86.5554 | -30.1713 | -32.6024 | -482.998 | 20.6626 | -10.1 | -10.1 | 79.4757 |  | -7.0602 |  | -47.6796 | 13.3125 | 9.3585 | 6.333 | 516.4646 | 192.0834 | 192.2055 | -441.4262 | 712.7318 |  | -120.6251 | 123.0634 |  | 29.84 | 33.23 |  | 94.49 | -103.9465 | -103.5447 | 155.157 | 155.7294 |  | -141.3729 | -141.1894 | 7.4278 | -81.5371 |  |  | 144.7 | 167.5 | -19.81 | 48.1784 | 48.5871 | 48.087 | 88.7354 | 87.0672 |  | -146.6264 | 3.008 | 15.2467 | 93.57 | 48.64 |  | 62.6999 | 40.3439 |  | 83.5012 | 81.453 | -67.5854 |  | -21.9577 | -119.7 | -120.8 | 25.6998 |  | 81.2635 | 127.7527 | 90.71 | -12.4 | 74.4155 | 69.5315 | -33.66 | -33.92 | 143.64 | 92.76 | 72.6909 | 70.1091 | -99.3551 | -97.0636 | 268.4528 | 217.8939 |  | 208.8911 | 71.407 | 45.0377 | -36.371 | 452.3542 | -241.4957 |  | -37.1401 | -33.3373 | 34.0692 | -21.8778 | -19.971 | 165.948 | -102.2628 | -103.416 | -0.6499 | 0 | -20.56 | 120.3 | 18.3274 | -116.4754 | -38.4199 | -37.5493 | 9.6243 | -42.2851 | 6.7538 | 22.8605 | 22.752 |  | 39.5401 | 40.3292 | 38.6134 | 103.9904 | 104.3253 | -94.1105 | 101.6954 | 101.9023 | -78.8501 | -62.8561 | -28.3433 | -31.77 | 13.3797 | 0.9281 | -9.18 | 19.33 | -29.3665 |  |  | 4.433 |  | 32.32 | 64.8263 | 79.1861 | 16.36 | 92.5957 | 19.8 | -23.9146 | 5.9959 | 6.8705 | 2.0463 |  |  | -14.3569 | -41.7359 | 21.2674 | 43.9042 | 55.4132 | 55.2667 | -174.1647 | -34.6124 | 31.6295 | -62.721 | 11.6243 | 11.4383 | 11.1299 | 13 | 46.1039 | 46.0355 | 239.3 | -239.3593 | -435.3723 | 437.8911 | 20.0173 | -45.2701 | -45.7021 | -63.9387 | -53.4253 | 75.5565 | 77.4071 |  |  | 8.0339 | 7.2538 | 3.6475 | 4.6783 | 30.1 | 30.03 | 15.4 | 17.1 | 20.8595 | -57.12 | -301.1965 | 70.3373 | 68.3774 | 13.8 | -34.7 | -6.9 | -6.2 | 1.8908 | 1.6528 | 0 | 259.5258 | 64.6894 | 37.5668 | 129.867 | -32.8254 | 23.8903 | -142.1488 | 19.5374 | -28.818 | 177.8266 | 177.6686 | 145.1082 | -54.1051 | -16.3978 | -73.4791 | 71.306 | -8.0682 | 9.046 | 17.52 | 0.212 | 0.204 | -17.28 | 0 |  | -1.1398 | -11.7479 | -38.9944 | 23.2 | 55.233 | 57.082 | 10.8614 | 13.0823 | 48.8739 | 49.4376 | 49.916 |  | 32.9 | 17.8282 | 8.97 |  | -55.469 | 82.8546 | 64.7719 | -55.3825 | -81.4882 | 53.3472 | 26.9533 | -43.3 | 42.8 | -407.7469 | 556.5447
27/02/2026 | 14:30 | 0 | 18.4184 | -27.5698 | -29.6817 | 27.2244 |  | 58.8309 | -145.167 | 75.6529 | 38.3648 | 37.2866 | -15.54 | -76.148 | 68.2 | 20.7 | -66 | 14.0555 | 94.729 | 16.9237 | 17.2748 | 28.4609 | 17.3217 | 6.0053 | 7.5084 |  |  | -87.65 | -87.59 |  | 13.32 | 74.8 | 12.259 | 0.195 | 0 | -73.29 | -75.5 | 73.25 | 73.82 | 8.3157 | 14.4453 | 78.5773 | 82.2622 | 47.9663 | -81.829 | 0 | 31.4856 | 29.6865 | 85.2995 | 87.3565 | -9.7438 | -11.788 | -539.3945 | 21.6335 | -10.6 | -10.8 | 86.6818 |  | -7.054 |  | -54.9862 | 13.6231 | 9.6076 | 6.5485 | 570.2992 | 199.6825 | 201.1169 | -476.6658 | 750.9442 |  | -97.5413 | 99.8297 | 126.4809 | 31.9 | 35.53 | 81.04 | 96.6 | -109.5727 | -108.3671 | 150.5535 | 152.1139 |  | -142.4716 | -141.387 | 9.7368 | -92.7871 |  |  | 129.8 | 189 | -20.27 | 46.3652 | 47.1882 | 46.8624 | 85.0174 | 85.2794 |  | -155.2722 | 12.2652 | 15.7751 | 95.67 | 50.33 | 68.2104 | 64.8972 | 42.0831 |  | 94.8222 | 93.9241 | -105.6834 |  | -22.9877 | -121.6 | -121.7 | 26.2875 |  | 84.551 |  |  | -13.78 | 75.516 | 104.6684 | -31.54 | -31.94 | 132.09 | 95.98 | 105.9091 | 104.4909 | -90.0991 | -88.6 | 301.8492 | 252.1847 |  | 233.274 | 45.6993 | 18.0567 | -37.808 | 485.0723 | -267.1204 |  | -37.8833 | -35.0288 | 59.0377 | -25.084 | -22.6006 | 47.664 | -80.9277 | -82.0629 | 26.2152 | 0 | -15.88 | 3.4 | 18.5377 | -123.8531 | -38.0533 | -37.896 | 9.452 | -17.5887 | -17.6888 | 23.3305 | 22.8334 |  | 40.2173 | 41.2226 | 38.8729 | 110.3537 | 110.6886 | -73.3459 | 93.0611 | 93.5973 | -64.7364 | -50.7419 | -25.6919 | -29.38 | 13.2601 | 0.939 | -9.08 | 19.01 | -27.15 |  | -14.43 | 4.403 |  | 31.54 | 48.445 | 64.7083 | 16.58 | 90.1824 | 22.9 | -25.6539 | 6.3231 | 6.7727 | 2.0829 |  |  | -15.8903 | -43.3101 | 21.3032 | 45.235 | 58.2729 | 59.0686 | -177.1355 | -34.7024 | 32.3335 | -62.2249 | 11.3166 | 11.7704 | 11.4042 |  | 42.2244 | 42.8126 | 228.8 | -227.6101 | -422.0865 | 427.6372 | -11.0053 | -41.4942 | -42.7535 | -62.0764 | -52.506 | 74.8735 | 75.634 |  |  | 8.3085 | 8.7041 | -1.3542 | -1.0202 | 17.65 | 17.95 | 14.7 | 16.7 | 20.8168 | -54.88 | -308.4854 | 69.8235 | 68.7264 | 13.4 | -28.6 | -7.2 | -7.1 | 1.754 | 1.5912 | 0 | 280.3925 | 40.6197 | 10.6328 | 131.0469 | -11.7298 | 2.0733 | -165.9339 | 34.459 | -2.8751 | 189.577 | 190.1399 | 170.2088 | -29.5988 | -33.5748 | -62.0522 | 60.0421 | -8.1726 | 14.481 | 17.68 | 0.28 | 0.265 | -17.28 | 0 |  | -0.7614 | -11.3085 | -37.5601 | 20.9 | 54.433 | 51.909 | 10.8631 |  | 48.411 | 48.4122 | 48.3649 |  | 30.5 | 16.1206 | 9.05 |  | -52.9809 | 80.9785 | 62.9181 | -52.5384 | -80.4868 | 52.1535 | 27.9375 | -40.9 | 42.3 | -430.0162 | 578.7609
27/02/2026 | 15:00 | 0 | 18.3502 |  | -29.8381 | 25.4452 |  | 59.5803 | -143.4155 | 75.5059 |  | 37.1374 | -17.76 | -77.517 | 68.2 | 20.7 | -68.2 | 14.198 | 94.495 | 17.2454 | 17.1638 | 28.3295 | 17.2151 | 5.8863 | 7.8241 |  |  | -87.17 | -87.16 |  | 17.76 | 74.8 | 9.612 | 0.18 | 0 | -71.41 | -77.49 | 71.89 | 72.32 | 10.2682 | 13.5747 | 77.6498 | 81.0081 | 50.9579 | -79.6132 | 0 | 22.4283 | 21.6123 | 86.513 | 89.5556 | -9.4077 | -14.5867 | -542.2242 | 20.7845 | -10.4 | -10.5 | 85.5564 |  | -6.5647 |  | -57.3727 | 13.722 | 9.9074 | 6.6145 | 577.5016 | 214.9113 | 214.5756 | -516.433 | 766.0244 |  | -86.0253 | 88.8659 | 127.2094 | 32.21 | 36.21 | 81.91 | 95.8 | -107.9652 | -108.769 | 145.1527 | 145.9731 |  | -139.1401 | -139.6588 | 9.512 | -92.1987 |  |  | 126.6 | 186.6 | -20.28 | 47.4973 | 47.4831 | 46.8991 | 87.9468 | 87.6451 |  | -161.4996 | 14.9625 | 15.294 | 96.48 | 50.83 |  |  | 41.9967 |  | 93.3895 | 92.8358 | -105.7758 |  | -22.9582 | -122.8 | -123.8 | 25.8316 |  | 85.0206 |  |  | -14.22 | 77.2675 | 105.8785 | -28.96 | -29.37 | 130.09 | 96.7 | 105.8545 | 103.6909 | -88.2367 | -84.6182 | 304.0099 | 252.9115 |  | 239.5345 | 44.0791 | 16.3306 | -38.626 | 525.7181 | -272.6906 |  | -37.573 | -34.4402 | 62.1609 | -28.4214 | -26.5623 | 43.056 | -79.2005 | -80.3357 | 28.4161 | 0 | -13.73 | 65.5 | 18.409 | -128.4866 | -36.1987 | -35.5422 | 7.3095 | -14.8667 | -20.972 | 22.1108 | 21.8512 |  | 41.2513 | 41.5952 | 40.2575 | 108.8466 | 107.507 | -61.6239 | 88.8388 | 89.5709 | -58.2564 | -41.3761 | -21.1508 | -28.74 | 13.0721 | 0.9976 | -8.68 | 20.56 | -23.1667 |  |  | 4.315 |  | 32.43 | 43.1784 | 56.169 | 16.37 | 90.8008 | 23.4 | -25.1185 | 6.0976 | 6.5842 | 2.1007 |  |  | -15.5172 | -43.6388 | 21.1459 | 45.579 | 61.2467 | 58.2726 | -176.2514 | -34.614 | 32.5209 | -62.9735 |  | 11.9364 | 11.4358 | 12.8345 | 41.0324 | 41.3922 | 221.3 | -223.7895 | -405.7803 | 407.3282 | -31.0306 | -40.4806 | -41.4597 | -58.2284 | -50.9973 | 76.163 | 77.4453 |  |  | 4.7599 | 3.859 | -2.9312 | -2.2398 | 13.65 | 13.67 | 17.5 | 17.1 | 21.1672 | -51.28 | -326.544 | 70.4588 | 70.1561 | 13.9 | -26.2 | -3.7 | -3.6 | 1.5796 | 1.3837 | 40.4751 | 289.6567 | 34.0308 | 2.5111 | 139.2128 | -2.6219 | -7.8337 | -158.711 | 46.8459 | 3.0903 | 198.4521 | 197.5933 | 161.7368 | -27.1161 | -44.4204 | -68.1197 | 66.8632 | -7.8842 | 12.511 | 18.4 | 0.199 | 0.184 | -17.68 | 1.2 |  | -1.6983 | -8.8457 | -37.1481 | 18 | 53.066 | 52.659 | 10.9142 | 13.1846 | 50.3931 | 49.8055 | 50.2297 |  | 28.5 | 13.4619 | 9.14 |  | -49.8419 | 80.9416 | 60.796 | -49.7425 | -79.508 | 49.4269 | 30.8041 | -39.6 | 37.3 | -429.8297 | 576.9104
27/02/2026 | 15:30 | 0 | 18.5633 | -27.5795 | -30.0908 | 24.9565 |  | 59.6149 | -145.0147 | 75.9918 |  | 37.7086 | -15.54 | -78.386 | 70.4 | 20.7 |  | 14.09 | 95.1528 | 17.1711 | 17.4672 | 28.4233 | 17.4798 | 5.5432 | 8.4007 |  |  | -87.95 | -88.63 |  | 15.54 | 77 | 10.68 | 0.179 | 0 | -69.54 | -81.36 | 70.64 | 70.45 | 10.7715 | 13.6932 | 79.8331 | 83.1865 | 49.7881 | -76.8934 | 0 | 10.6201 | 10.5287 | 89.0244 | 91.2737 | -27.33 | -29.3116 | -520.8245 | 22.8171 | -11.3 | -11.2 | 81.8624 |  | -6.7099 |  | -52.4609 | 13.1803 | 9.4777 | 6.3286 | 551.2252 | 210.7302 | 210.3945 | -481.738 | 746.2475 |  | -91.5957 | 93.2304 | 125.0638 | 31.04 | 34.88 | 81.04 | 94.69 | -106.6257 | -106.8936 | 158.5785 | 159.7211 |  | -140.4158 | -140.1995 | 9.2132 | -86.4109 |  |  | 136.3 | 175.1 | -20.2 | 48.0943 | 49.3213 | 48.4305 | 89.4016 | 88.6096 |  | -154.5992 | 7.1821 | 15.4984 | 101.63 | 51.79 | 68.2104 |  | 41.5286 |  | 86.6321 | 85.4307 | -87.948 |  | -22.6779 | -127.1 | -126.5 | 26.1172 |  | 82.6724 |  |  | -13.13 | 75.516 | 87.1199 | -29.05 | -29.41 | 128.15 | 95.76 | 88.0364 | 86.6909 | -96.8757 | -95.0091 | 281.0755 | 232.1254 |  | 220.4879 | 67.4346 | 41.4721 | -36.136 | 492.1321 | -275.0352 |  | -36.7463 | -33.4999 | 36.627 | -27.362 | -26.0192 | 161.34 | -100.1541 | -100.7535 | 2.5719 | 0 | -15.12 | 123.8 | 18.2904 | -127.3576 | -35.6898 | -34.5039 | 9.3636 | -40.733 | 4.1924 | 20.7366 | 20.9176 |  | 39.6142 | 40.9527 | 39.3056 | 106.3348 | 106.6697 | -83.5607 | 99.47 | 99.684 | -70.2814 | -54.4414 | -25.2012 | -31.4 | 13.4163 | 0.9036 | -9.05 | 20.59 | -26.3507 |  | -14.44 | 4.43 |  | 31.62 | 55.0667 | 70.1424 | 16.6 | 90.906 | 24 | -25.2239 | 6.2595 | 6.7158 | 2.0674 |  |  | -14.6255 | -43.8518 | 19.5406 | 45.9214 | 58.4637 | 60.2427 | -178.6171 | -34.4366 | 32.4876 | -62.256 | 11.387 | 12.3173 | 11.8682 | 13 | 39.7356 | 40.7301 | 241.8 | -240.9572 | -423.8561 | 426.5444 | -16.1652 | -41.491 | -41.2072 | -58.3769 | -49.2524 | 76.1199 | 73.9567 |  |  | 8.4294 | 8.8139 | -6.0433 | -4.9905 | 6.96 | 7.33 | 18.2 | 17.8 | 20.9194 | -44.64 | -318.6658 | 72.1411 | 71.4763 | 13.9 | -27.3 | -6.2 | -6.1 | 1.3973 | 1.3233 | 22.7815 | 292.433 | 37.4459 | 9.2695 | 136.7977 | -4.6134 | -2.9104 | -171.1017 | 38.5543 | 0 | 187.8084 | 186.2321 | 174.8653 | -29.2289 | -38.8919 | -65.5627 | 64.7085 | -8.3841 | 12.029 | 18.56 | 0.188 | 0.174 | -18 | 0 |  | -1.2863 | -8.3482 | -37.1786 | 17.2 | 53.705 | 52.899 |  |  | 49.9533 | 49.1738 | 49.2673 |  | 27.6 | 13.7744 | 9.16 |  | -49.9937 | 80.9281 | 60.0033 | -49.6586 | -78.8011 | 48.8097 | 30.7824 | -38.9 | 39 | -440.7299 | 582.4568
27/02/2026 | 16:00 | 0 | 18.8187 | -27.8576 | -30.1662 | 27.1349 |  | 61.6484 | -146.7939 | 74.3122 | 37.9428 | 36.9461 | -22.2 | -75.697 | 66 | 19.872 | -66 | 13.9276 | 96.9132 | 17.2431 | 17.0923 | 28.6315 | 17.491 | 5.153 | 7.6892 |  |  | -89.25 | -89.7 |  | 22.2 | 74.8 | 10.147 | 0.178 | 0 | -74.64 | -72.38 | 76.37 | 76.13 | 11.4896 | 13.6824 | 79.5145 | 82.1199 | 52.2558 | -84.7783 | 0 | 35.9123 | 32.1791 | 87.0566 | 89.7921 | -12.8784 | -14.6015 | -555.2883 | 22.7575 | -11.1 | -11.2 | 90.85 |  | -6.5512 |  | -56.6986 | 12.6045 | 9.2322 | 6.3812 | 583.056 | 202.2461 | 201.5137 | -477.7726 | 751.3518 |  | -99.2542 | 100.0155 | 124.6346 | 30.96 | 35.2 |  | 94.75 | -106.0898 | -105.8219 | 160.6884 | 162.1483 |  | -142.2731 | -142.1948 | 7.9735 | -89.853 |  |  | 132 | 178.4 | -20.28 | 45.4697 | 46.5677 | 45.8692 | 82.2277 | 81.5917 |  | -151.1629 | 10.6844 | 16.3379 | 95.63 | 50.14 | 65.3979 | 62.6999 | 39.6293 |  | 89.8599 | 88.9756 | -92.1057 |  | -21.5423 | -120.4 | -120.3 | 26.1777 | 90.2435 | 83.6117 | 125.9949 | 89.79 | -13.58 | 74.5085 | 88.5775 | -29.15 | -29.71 | 126.77 | 94.77 | 89.0727 | 87.7818 | -96.463 | -94.9727 | 281.5341 | 230.7355 |  | 217.8975 | 64.2289 | 37.3822 | -35.715 | 489.9248 | -251.7818 |  | -37.1265 | -33.9446 | 32.1183 | -29.2188 | -26.8268 | 167.484 | -99.9641 | -101.2882 | 3.5738 | 0 | -14.69 | 121.4 | 17.7182 | -128.6425 | -34.0398 | -33.3462 | 7.3995 | -40.7649 | 0 | 20.0532 | 20.1308 |  | 40.4082 | 40.6578 | 38.8404 | 108.5117 | 106.3348 | -80.8814 | 99.0716 | 99.0483 | -69.4561 | -52.9234 | -26.2486 | -29.03 | 13.4725 | 0.9744 | -9.05 | 18.82 | -26.2734 |  | -14.28 | 4.443 |  | 33.52 | 52.8526 | 69.7169 |  | 93.8714 | 20.5 | -25.7406 | 5.8886 | 6.6134 | 2.0222 |  |  | -14.8805 | -43.9578 | 18.9638 | 45.8191 | 56.2448 | 57.4979 | -181.7122 | -34.1845 | 32.8945 | -61.8926 |  | 12.3075 | 11.9843 | 12.8313 | 32.7724 | 35.1113 | 248.1 | -247.6457 | -447.7047 | 451.6001 | 19.0436 | -34.1788 | -35.2751 | -56.3864 | -46.1714 | 33.8044 | 32.802 | -36.3361 | -36.4889 | 20.1959 | 20.0201 | -7.7198 | -6.7255 | 20.25 | 19.95 | 15.3 | 16.6 | 20.5092 | -35.68 | -290.8179 | 71.7153 | 71.4668 | 15.1 | -31.9 | -20.3 | -19.9 | 1.1206 | 1.0665 | 0 | 268.8296 | 60.5587 | 31.7541 | 133.1332 | -33.8843 | 22.9715 | -197.0858 | 0 | -22.6634 | 176.2025 | 176.3704 | 196.7702 | -54.0874 | -3.359 | -55.2017 | 50.1276 | -8.7796 | 7.761 | 17.2 | 0.166 | 0.181 | -17.12 | 0 |  | -0.3494 | -11.6289 | -36.2692 | 18.7 | 52.187 | 52.971 | 10.9295 | 12.9791 | 22.054 | 21.8883 | 22.0797 |  | 34.4 | 13.4412 | 9.09 |  | -49.6405 | 80.3681 | 57.4709 | -48.2379 | -79.255 | 46.6923 | 32.8226 | -44.3 | 44.7 | -429.4374 | 575.8158
27/02/2026 | 16:30 | 0 | 19.2939 | -28.0068 | -30.6868 | 25.053 |  | 61.0727 | -145.0778 | 74.1493 | 37.5969 | 36.5427 | -17.76 | -73.66 | 63.8 | 19.872 | -63.8 | 14.1265 | 94.3504 | 16.6727 | 17.0389 | 28.3721 | 17.3827 | 5.6844 | 8.3033 |  |  | -88.03 | -88.84 |  | 19.98 | 72.6 | 10.361 | 0.186 | 0 | -71.95 | -71.96 | 73.74 | 74.22 | 10.8216 | 13.8617 | 77.412 | 80.7832 | 55.2774 | -84.0225 | 0 | 29.9472 | 30.4969 | 88.17 | 90.2888 | -14.5767 | -15.0362 | -550.149 | 24.1582 | -12.1 | -11.8 | 86.3917 |  | -5.8667 |  | -59.6594 | 12.3427 | 8.8387 | 6.0726 | 581.3774 | 198.6449 | 198.3397 | -494.9523 | 734.7654 |  | -93.2261 | 94.4769 | 122.6487 | 30.84 | 34.91 | 80.17 | 93.56 | -124.5759 | -125.1118 | 172.6013 | 174.5806 |  | -142.3127 | -144.0006 | 6.9897 | -87.5007 |  |  | 131.9 | 173.9 | -20.11 | 45.2341 | 45.4802 | 45.2598 | 78.9392 | 79.2952 |  | -148.1452 | 11.3748 | 16.0186 | 95.95 | 50.2 | 64.6948 | 61.9675 | 38.8018 |  | 88.8817 | 86.9941 | -84.7178 |  | -21.3055 | -118.9 | -118.1 | 26.3864 | 87.8998 | 80.7938 | 124.2371 | 87.93 | -12.78 | 75.2525 | 83.3172 | -29.09 | -29.76 | 127.88 | 92.88 | 81.6182 | 80.9818 | -61.7355 | -60.4818 | 296.261 | 246.2745 |  | 235.4452 | 42.0252 | 13.3431 | -38.281 | 504.3575 | -194.6124 |  | -37.1239 | -34.2183 | 56.9094 | -30.189 | -29.0688 | 50.736 | -76.4986 | -78.1508 | 27.0696 | 0 | -13.75 | 1 | 16.8167 | -127.4122 | -34.1922 | -33.3696 | 8.8223 | -15.0899 | -18.649 | 20.2168 | 20.1572 |  | 40.0864 | 40.8163 | 38.9767 | 126.597 | 126.9319 | -47.5576 | 63.0076 | 63.3473 | -97.2213 | -25.5917 | -22.8281 | -26.14 | 13.387 | 1.0684 | -8.78 | 18.86 | -23.1736 |  |  | 4.431 | 11.1672 | 30.34 | 25.3624 | 99.4501 | 17.06 | 91.1081 | 19.6 | -24.4258 | 6.097 | 6.7415 | 2.0121 |  |  | -17.268 | -43.0016 | 18.9352 | 45.5192 | 59.3697 | 58.8379 | -180.5168 | -33.9521 | 31.6814 | -60.6203 | 11.9058 | 12.5614 | 12.0053 | 14 | 53.9666 | 55.8168 | 233.8 | -234.6391 | -435.6275 | 436.6572 | 59.7528 | -54.4739 | -56.8151 | -54.467 | -44.8258 | 61.0057 | 59.2353 |  |  | 17.5042 | 17.4603 | -15.2768 | -15.1367 | 25.17 | 25.14 | 18.4 | 19 | 19.7722 | -20.72 | -311.0902 | 75.7295 | 74.2665 | 14.5 | -28.1 | -15.5 | -15.6 | 1.7811 | 1.6452 | -48.2204 | 209.3496 | 116.7049 | 79.3507 | 135.2842 | -76.8049 | 68.113 | -193.5314 | -20.872 | -72.804 | 179.5317 | 178.3587 | 193.4188 | -119.7183 | 21.137 | -91.1795 | 89.1682 | -9.1476 | 11.114 | 17.92 | 0.238 | 0.229 | -17.6 | 0 |  | -0.9079 | -8.7877 | -36.9436 | 18.2 | 53.301 | 56.338 |  |  | 39.5922 | 39.5597 | 39.2626 |  | 30 | 13.7092 | 8.89 |  | -45.8978 | 80.6221 | 56.5207 | -45.1477 | -78.9375 | 44.0475 | 34.8847 | -42.9 | 41.9 | -372.6459 | 535.1557
27/02/2026 | 17:00 | 0 | 19.0377 | -27.6881 | -30.1967 | 25.0146 |  | 61.1253 | -143.4834 | 72.4895 | 36.7629 | 35.6591 | -17.76 | -73.09 | 63.8 | 17.388 | -63.8 | 14.5515 | 94.2238 | 16.5594 | 16.7927 | 27.914 | 16.8067 | 5.1373 | 8.1508 |  |  | -86.62 | -86.36 |  | 17.76 | 70.4 | 11.161 | 0.189 | 0 | -66.16 | -80.62 | 66.91 | 67.09 | 10.5012 | 13.896 | 76.3747 | 79.7241 | 54.6131 | -72.8076 | 0 | 10.494 | 8.9193 | 88.9948 | 91.0604 | -27.4611 | -29.5695 | -520.094 | 24.4698 | -12.1 | -12.1 | 78.5116 |  | -6.1272 |  | -48.4983 | 10.4798 | 7.3251 | 5.0299 | 554.5822 | 197.119 | 195.532 | -529.5168 | 703.326 |  | -80.8956 | 83.573 | 120.4831 | 30.71 | 34.56 | 79.33 | 92.59 | -116.4045 | -116.0027 | 163.3722 | 164.1579 |  | -140.9168 | -139.722 | 1.7808 | -95.3493 |  |  | 115.2 | 191.7 | -20.15 | 41.5682 | 42.2036 | 41.7802 | 72.7051 | 71.9775 | 14.3598 | -150.0817 | 21.4151 | 16.214 | 93.14 | 48.37 | 63.2886 | 60.5026 | 38.89 |  | 94.9473 | 95.43 | -108.6537 |  | -21.1237 | -115.5 | -115.3 | 26.1008 | 85.849 | 79.8545 | 120.7214 | 85.18 | -13.04 | 70.6025 | 108.2411 | -29.18 | -29.6 | 126.82 | 91.77 | 108.2727 | 106.3091 | -50.7454 | -49.0636 | 251.247 | 200.303 | 194.356 | 197.7951 | 41.1584 | 14.5166 | -37.214 | 537.2649 | -79.0889 |  | -35.1501 | -32.1063 | 57.2436 | -33.0694 | -31.1986 | 38.448 | -68.4942 | -69.7853 | 28.2786 | 0 | -15.34 |  | 15.9549 | -128.6947 | -35.0139 | -34.9686 | 8.0834 | -12.9708 | -21.5375 | 20.9013 | 20.6619 |  | 40.2037 | 40.4655 | 39.2804 | 117.052 | 116.8845 | -52.4138 | 51.8364 | 51.4953 | -94.6122 | -29.9348 | -21.9272 | -27.62 | 13.2601 | 1.0806 | -8.74 | 19.67 | -23.011 |  |  | 4.591 |  | 29.26 | 31.0117 | 95.6187 | 16.83 | 88.1842 | 20.3 | -23.5926 | 6.5867 | 6.9234 | 2.0117 |  |  | -16.816 | -41.443 | 18.0489 | 43.2319 |  |  |  | -32.8336 | 30.3039 | -57.7978 | 11.5277 | 12.161 | 11.6257 | 13.1921 | 81.2799 | 81.6636 | 230.1 | -229.0854 | -438.2742 | 437.3025 | 151.4285 | -79.4405 | -78.9 | -55.9262 | -45.5987 | 67.7727 | 68.9848 | -42.41 | -42.5709 | 16.9549 | 16.5704 | -43.3107 | -44.1768 | 41.03 | 41.2 | 18.4 | 19.7 | 21.1052 | 22.4 | -338.3994 | 87.5262 | 87.2629 | 15.1 | -31.9 | -14.7 | -14.7 |  |  | -146.1624 | 95.5472 | 237.9652 | 171.656 | 136.4327 | -169.7583 | 162.9334 | -175.9216 | -73.9263 | -162.6535 | 165.6291 | 164.2575 | 182.1452 | -219.4731 | 74.4563 | -148.2297 | 147.4521 | -9.0433 | 29.81 | 13.36 | 0.308 | 0.302 | -13.04 | -3.6 |  | 4.0726 | -12.7153 | -37.4136 | 17 | 52.793 | 55.029 |  |  | 45.7461 | 45.36 | 45.8884 |  | 30.7 | 13.9453 | 8.77 |  | -44.9544 | 80.5378 | 57.2404 | -43.643 | -79.1395 | 44.8119 | 33.7425 | -41.8 | 42 | -284.927 | 454.8044
27/02/2026 | 17:30 | 0 | 18.6144 | -27.0055 | -30.4714 | 23.9244 |  | 58.4545 | -133.1236 | 70.3295 | 35.4809 | 34.625 | -15.54 | -67.306 | 59.4 | 14.904 | -57.2 | 14.5606 | 88.5872 | 15.3527 | 15.4925 | 25.549 | 13.1605 | 5.2527 | 7.7523 |  |  | -85.12 | -84.54 |  | 17.76 | 66 | 10.973 | 0.19 | 0 | -70.42 | -69.84 | 71.24 | 72.03 | 10.5605 | 13.609 | 77.1765 | 80.7202 | 47.7346 | -80.1267 | 0 | 34.979 | 32.2877 | 81.5086 | 83.3067 | -11.1919 | -12.079 | -505.2745 | 23.079 | -11.3 | -11.5 | 85.8284 |  | -6.0323 |  | -51.3918 | 9.9839 | 7.0144 | 4.8226 | 544.5416 | 163.5181 | 162.1448 | -488.3302 | 645.8174 |  | -129.6798 | 131.887 | 116.2518 | 30.25 | 32.54 | 76.9 | 91.41 | -105.9559 | -105.4201 | 162.1014 | 161.8134 |  | -146.4339 | -145.8646 | 1.0105 | -100.7128 |  |  | 110.6 | 200.9 | -19.56 | 35.9813 | 37.0189 | 36.3669 | 61.2709 | 60.5341 | 1 | -126.6305 | 11.8234 | 15.7289 | 96.6 | 49.55 | 61.8823 | 59.0378 | 38.4925 |  | 100.9768 | 100.348 | -112.1087 |  | -20.8646 | -108.7 | -109 | 25.7602 | 83.2123 | 77.9759 | 117.2058 | 82.51 | -12.56 | 68.2465 | 112.5589 | -20.02 | -20.25 | 117.77 | 90.54 | 112.7273 | 110.5273 | -44.4108 | -42.6909 | 244.9059 | 198.5724 | 191.8976 | 193.4657 | 46.0148 | 19.0216 | -36.21 | 496.5242 | 90.4485 |  | -34.7897 | -32.0544 | 50.3374 | -34.1855 | -31.3704 | 36.912 | -58.249 | -59.3652 | 23.2072 |  | -15.15 |  | 14.5191 | -124.9321 | -36.38 | -35.1783 | 7.9367 | -17.4852 | -17.1974 | 21.5772 | 21.6012 |  | 41.1338 | 40.396 | 38.1454 | 107.8419 | 108.1768 | -73.3459 | 45.4104 | 45.0482 | -107.6631 | -43.4342 | -28.3433 | -29.24 | 13.3797 | 1.1026 | -8.97 | 18.05 | -28.346 |  | -14.429 | 4.303 |  | 28.8 | 46.8192 | 107.6951 | 16.33 | 89.2891 | 21.7 | -22.5161 | 6.5394 | 7.0066 | 2.1435 |  |  | -15.9616 | -40.5213 | 18.2599 | 42.2669 | 55.556 | 59.9304 | -171.7721 | -31.3669 | 28.0551 | -54.1949 | 12.4309 | 11.5946 | 11.1721 | 14.1048 | 123.6101 | 124.3154 | 252.3 | -251.7023 | -492.3893 | 490.921 | 326.4749 | -120.1614 | -120.9125 | -53.6458 | -42.3979 | 78.7519 | 80.461 | -66.6467 | -67.1602 | 28.5676 | 27.6448 | -53.2234 | -52.1576 | 80.52 | 79.69 | 17.4 | 18.3 | 20.9813 | 40 | -362.5898 | 104.0125 | 102.9814 | 17.3 | -32.9 | -25.9 | -25.9 |  | 1.4892 | -319.2268 | -67.5828 | 405.053 | 321.2881 | 131.9634 | -318.7092 | 317.6164 | -168.7099 | -179.6451 | -311.0563 | 124.1858 | 122.4384 | 168.5424 | -391.5782 | 181.9512 | -208.799 | 209.7025 | -9.5706 | 31.311 | 11.12 | 0.259 | 0.251 | -11.36 | -4.48 |  | 5.3056 | -17.7234 | -36.2997 | 20.4 | 52.871 | 55.071 |  | 13.114 | 52.1969 | 51.6279 | 52.7084 |  | 35.4 | 14.2841 | 8.78 |  | -43.1851 | 77.8729 | 54.7264 | -42.2021 | -76.7065 | 42.1755 | 34.3772 | -46.2 | 46.2 | -165.9394 | 362.5553
27/02/2026 | 18:00 | 0 | 18.1812 | -26.3977 | -30.4344 | 23.8372 |  | 56.8447 | -130.2136 | 65.4734 | 32.731 | 32.0288 | -11.1 | -66.36 | 57.2 | 14.076 | -57.2 | 14.7663 | 84.9374 | 12.8245 | 13.2256 | 21.7242 | 10.885 | 0.917 | 8.0216 |  |  | -81.11 | -80.37 |  | 11.1 | 66 | 9.975 | 0.188 | 0 | -65.07 | -72.83 | 65.87 | 65.99 | 9.8643 | 13.695 | 76.0349 | 78.6146 | 38.8665 | -76.5093 | 0 | 27.2065 | 25.4888 | 78.0896 | 79.1988 | -13.0023 | -12.7693 | -478.4345 | 22.7384 | -11.3 | -11.1 | 82.4023 |  | -5.6765 |  | -53.9361 | 9.2617 | 6.5084 | 4.418 | 509.9336 | 147.9842 | 147.8011 | -497.5706 | 589.5 |  | -87.5722 | 90.1083 | 109.9747 | 28.4 | 32.81 | 74.56 | 88.57 | -93.7658 | -93.7658 | 152.6577 | 153.3717 |  | -141.9111 | -140.6397 | -10.5446 | -101.1604 |  |  | 90.9 | 201.4 | -19.27 | 31.6411 | 32.1218 | 31.8341 | 48.9869 | 48.1691 |  | -102.97 | 0.8879 | 15.9038 | 87.26 | 46.06 | 61.1792 | 58.3054 | 38.8995 |  | 101.4529 | 100.5478 | -129.0383 |  | -21.1691 | -113.8 | -113.8 | 28.6002 | 81.4545 | 73.2795 | 114.2761 | 80.83 | -10.46 | 64.914 | 128.5648 | -2.34 | -2.3 | 75.11 | 90.63 | 129.3818 | 126.1091 | -28.7322 | -29.3455 | 242.05 | 200.6904 | 191.5157 | 196.1541 | 44.7362 | 17.5025 | -35.532 | 509.4567 | 198.0649 |  | -25.0808 | -21.8733 | 47.7432 | -37.1189 | -35.4143 | 38.448 | -43.1888 | -44.0357 | 23.0369 |  | -14.55 |  | 13.4162 | -126.2011 | -37.622 | -36.8102 | 9.2585 | -16.4045 | -16.2003 | 22.8687 | 22.3973 |  | 41.0678 | 41.8416 | 39.8301 | 93.7755 | 95.6176 | -74.6855 | 31.4754 | 32.1986 | -103.1138 | -41.6275 | -30.7897 | -34.11 | 13.0648 | 1.1392 | -8.81 | 18.23 | -30.9703 |  | -14.092 | 0.91 | 9.2536 | 24.69 | 42.2406 | 103.6046 | 16.05 | 85.6506 | 19.3 | -19.8728 | 5.7929 | 6.4145 | 2.2865 |  |  | -15.3305 | -39.6113 | 19.0887 | 41.6994 | 58.4317 | 60.1249 | -161.2263 | -29.4223 | 26.7123 | -51.6429 | 11.9794 | 12.0341 | 11.6362 |  | 142.1803 | 144.2849 | 227.1 | -227.1083 | -473.9947 | 478.2403 | 394.8234 | -137.0751 | -136.3275 | -50.1761 | -40.1582 | 77.5238 | 77.5837 | -89.5032 | -89.4716 | 33.6544 | 33.5775 | -58.1329 | -58.3298 | 99.54 | 98.41 | 22.4 | 21.9 | 21.0027 | 46.4 | -373.9527 | 108.4199 | 108.1661 | 16.8 | -30.2 | -31 | -31 |  |  | -390.2982 | -172.6112 | 494.0753 | 400.0283 | 127.8568 | -393.4838 | 393.1057 | -170.8486 | -234.2498 | -384.9552 | 109.4949 | 107.263 | 170.8043 | -479.8441 | 243.0302 | -246.6835 | 245.3286 | -9.675 | 31.256 | 10.96 | 0.009 | 0.005 | -12 | -4.16 |  | 4.2191 | -19.8932 | -33.8979 | 20.6 | 55.401 | 55.009 | 11.0497 | 13.1424 | 50.4326 | 50.2527 | 50.2992 |  | 31.1 | 12.5789 | 8.93 |  | -37.7054 | 77.2735 | 51.1239 | -37.8478 | -76.0657 | 39.6419 | 36.8516 | -42.7 | 42.2 | -79.5413 | 262.9577
27/02/2026 | 18:30 | 0 | 18.6432 | -27.4537 | -30.8361 | 24.5445 |  | 55.8947 | -122.2231 | 64.7647 | 33.065 | 32.3058 | -6.66 | -75.664 | 66 | 17.388 | -66 | 14.2075 | 77.1088 | 12.7926 | 13.2125 | 21.8021 | 9.8785 | 0.5289 | 7.7181 |  |  | -80.77 | -81 |  | 6.66 | 74.8 | 11.545 | 0.205 | 0 | -60.8 | -81.88 | 61.45 | 61.74 | 10.6128 | 12.3696 | 76.724 | 79.2479 | 34.018 | -72.0802 | 0 | 10.5473 | 10.1524 | 77.6757 | 79.5898 | -26.5886 | -28.7923 | -446.5006 | 8.765 | -3.8 | -3.9 | 76.8404 |  | -5.6248 |  | -47.4387 | 9.185 | 6.9134 | 4.5293 | 482.5585 | 142.0331 | 142.8266 | -484.4545 | 552.7432 |  | -84.5821 | 87.1134 | 106.7513 | 26.2 | 35.43 | 73.05 | 80.55 | -89.0773 | -89.0773 | 146.4748 | 147.3906 |  | -133.6995 | -133.438 | -4.7453 | -94.083 |  |  | 97.8 | 192.7 | -18.37 | 33.1082 | 34.2521 | 34.1663 | 48.3452 | 47.7666 | -9.6579 | -94.238 | -5.8978 | 18.2785 | 85.04 | 44.98 | 61.1792 | 58.3054 | 39.3435 |  | 94.9155 | 94.1461 | -122.3463 |  | -21.3903 | -114.2 | -113.9 | 28.5178 | 79.6967 | 75.1581 | 111.9324 | 79.16 | -10.53 | 64.945 | 120.8594 | -1.78 | -1.68 | 76.83 | 90.42 | 122.2182 | 119.6909 | -26.8254 | -26.1455 | 238.1311 | 195.0303 | 188.3551 | 191.5508 | 50.1465 | 22.7462 | -35.875 | 492.438 | 234.3059 |  | -25.3217 | -22.0433 | 43.7359 | -30.9043 | -29.2555 | 33.84 | -41.3681 | -42.4379 | 19.0751 |  | -15.05 |  | 13.8607 | -116.7064 | -37.6898 | -36.3676 | 7.4754 | -21.0942 | -11.6849 | 23.4637 | 23.1783 |  | 40.3033 | 40.1787 | 38.7624 | 89.7566 | 89.2542 | -78.0346 | 27.907 | 28.1942 | -104.2239 | -41.5466 | -34.1369 | -32.31 | 13.16 | 1.4688 | -8.92 | 16.26 | -34.5821 |  | -12.993 | 0.833 |  | 25.13 | 42.2782 | 105.1023 | 17.36 | 86.5397 | 17.8 | -20.4552 | 4.0598 | 4.5517 | 2.6681 |  |  | -14.7184 | -43.781 | 19.2618 | 46.0512 | 55.4405 | 56.0997 | -159.4886 | -32.6098 | 30.1231 | -63.0116 | 13.1369 | 14.3681 | 13.9355 | 15.2749 | 140.8211 | 141.502 | 218.3 | -218.1975 | -475.1062 | 473.43 | 429.3701 | -136.218 | -136.1382 | -56.9848 | -49.2559 | 77.366 | 77.0742 |  |  | 36.1703 | 35.3024 | -66.4821 | -65.9459 | 99.51 | 99.32 | 22.8 | 22.6 | 20.9407 | 52.48 | -385.6265 | 113.3557 | 113.1222 | 19.6 | -25.7 | -33.5 | -33.6 | 1.8829 | 1.6251 | -420.5983 | -211.3124 | 510.282 | 415.5048 | 115.1895 | -401.9633 | 401.9947 | -177.5218 | -241.7482 | -398.1652 | 108.1434 | 107.5275 | 176.1361 | -495.8677 | 250.9104 | -247.5649 | 247.7271 | -8.0407 | 21.998 | 10.8 | -0.764 | -0.777 | -11.44 | -5.04 |  | 5.452 | -24.7547 | -31.0841 | 21.4 | 53.06 | 53.324 | 0 | 0 | 49.8816 | 50.2007 | 50.2458 |  | 28.2 | 11.9467 | 10.51 |  | -44.1209 | 78.1486 | 58.6288 | -43.9465 | -76.5934 | 48.1804 | 28.618 | -38.9 | 39.2 | -47.2136 | 238.0927
27/02/2026 | 19:00 | 0 | 20.1658 | -29.2646 | -29.1523 | 26.4841 |  | 61.8977 | -141.5932 | 71.0836 | 35.9269 | 35.2736 | -22.2 | -84.88 | 72.6 | 19.872 | -72.6 | 13.9684 | 87.4846 | 15.6681 | 15.8526 | 26.4565 | 10.5873 | 0.5027 | 8.0495 |  |  | -92.85 | -93.15 |  | 24.42 | 83.6 | 11.715 | 0.21 | 0 | -74.5 | -79.27 | 75.18 | 75.89 | 12.4662 | 10.845 | 82.2649 | 84.8547 | 48.34 | -82.9076 | 0 | 4.333 | 4.2228 | 89.5624 | 91.9976 | -27.5145 | -29.7701 | -526.494 | 8.4354 | -3.8 | -3.7 | 89.3512 |  | -6.7424 |  | -52.6684 | 11.2997 | 8.2067 | 5.5615 | 562.0287 | 149.8764 | 149.6017 | -500.3448 | 629.2598 |  | -129.3852 | 132.1262 | 118.088 | 31.05 | 40.45 | 80.33 | 89.29 | -90.6848 | -91.2206 | 152.9506 | 153.5236 |  | -165.4866 | -164.9343 | -3.2432 | -110.7305 |  |  | 99 | 220.2 | -19.41 | 24.9719 | 26.2462 | 25.9166 | 39.6203 | 39.2993 | 1 | -99.965 | 4.3401 | 19.3697 | 92.35 | 48.05 | 63.9917 | 60.3561 | 41.8955 |  | 110.6207 | 109.4736 | -125.6704 |  | -22.9819 | -116.8 | -116.6 | 28.2816 | 80.5756 | 80.7938 | 113.1042 | 79.97 | -11.74 | 66.4485 | 125.3196 | -2.17 | -2.09 | 90.61 | 99.06 | 125.5636 | 123.2909 | -31.9966 | -30.7455 | 243.6134 | 201.7293 | 195.5124 | 199.757 | 55.1873 | 22.2721 | -39.067 | 509.4749 | 229.7451 |  | -26.0255 | -22.597 | 47.1595 | -27.9197 | -26.1662 | 21.552 | -43.4788 | -43.8981 | 22.2507 |  | -3.38 |  | 15.0085 | -115.1278 | -37.4722 | -36.9273 | 6.9698 | -20.7744 | -10.4791 | 23.578 | 23.0506 |  | 39.9423 | 40.6101 | 39.0037 | 92.101 | 90.9288 | -77.6997 | 33.6034 | 33.2067 | -105.7425 | -44.4593 | -33.6535 | -32.78 | 13.2601 | 1.5726 | -8.95 | 16.28 | -34.4319 |  | -12.541 | 0.657 |  | 25.07 | 44.6499 | 107.7478 | 16.87 | 87.3227 | 17.9 | -25.2148 | 4.3314 | 4.7553 | 2.9018 |  |  | -15.2426 | -46.9897 | 20.7457 | 49.5005 | 54.1826 | 55.0943 | -176.2092 | -33.3424 | 32.8567 | -63.7685 | 12.4423 | 16.3323 | 15.8129 | 15 | 145.6588 | 146.847 | 251 | -249.7466 | -514.4916 | 513.3268 | 452.2147 | -140.695 | -140.7468 | -54.2886 | -44.9488 | 81.0321 | 80.1082 | -96.7179 | -98.475 | 35.3463 | 35.2474 | -65.6144 | -65.1722 | 100.62 | 99.35 | 22.5 | 23.1 | 21.0027 | 53.28 | -384.4489 | 110.1308 | 109.412 | 20.2 | -25.6 | -33.4 | -33.5 | 1.6209 | 1.2402 | -445.633 | -211.3962 | 516.0338 | 412.5453 | 109.6493 | -408.6628 | 406.6128 | -173.7668 | -242.6436 | -400.425 | 111.0947 | 110.1425 | 173.1528 | -491.5268 | 250.1907 | -252.0658 | 251.6542 | -7.6452 | 17.424 | 11.68 | -0.972 | -0.986 | -11.6 | -4.4 |  | 4.2496 | -23.7903 | -31.1727 | 20.9 | 54.755 | 53.358 |  |  | 52.5244 | 51.586 | 52.298 |  | 27.1 | 13.233 | 10.81 |  | -44.2192 | 79.2267 | 55.3601 | -44.8229 | -77.4168 | 44.0018 | 33.2719 | -37.7 | 37.2 | -61.9759 | 268.8837
27/02/2026 | 19:30 | 0 | 20.4976 | -30.2183 | -28.8999 | 27.1302 |  | 62.6889 | -143.1575 | 73.4755 | 37.3529 | 36.422 | -24.42 | -84.876 |  | 20.7 |  | 13.7333 | 89.4086 | 15.9075 | 16.1641 | 26.5255 | 10.0911 | 0.4901 | 8.053 |  |  | -94.72 | -94.13 |  | 26.64 |  | 12.938 | 0.214 | 0 | -76.36 | -77.63 | 77.57 | 77.56 | 14.3175 | 10.2042 | 82.9917 | 85.4885 | 46.8827 | -84.1751 | 0 | 3.6453 | 3.6223 | 90.542 | 92.0243 | -26.7588 | -28.7868 | -528.6928 | 8.1245 | -3.6 | -3.6 | 90.3388 |  | -6.7538 |  | -51.5325 | 12.0144 | 8.277 | 5.6747 | 568.1019 | 152.0432 | 151.4328 | -510.8843 | 620.5021 |  | -121.1539 | 122.4728 | 120.2436 | 31.77 | 41.21 | 81.14 | 90.31 | -77.6909 | -76.8872 | 137.0889 | 138.9377 |  | -159.9804 | -160.7574 | -3.9621 | -114.2846 |  |  | 87.8 | 231.8 | -19.46 | 25.5869 | 26.533 | 26.4244 | 41.592 | 40.6993 |  | -102.3889 | 4.6066 | 18.9385 | 88.82 | 46.35 | 62.5854 | 59.6237 | 41.3847 |  | 116.1125 | 114.9743 | -143.299 |  | -22.7455 | -116.9 | -118.1 | 27.3422 | 78.8177 | 83.6117 | 110.7605 | 78.32 | -12.5 | 67.239 | 143.0381 | -3.27 | -3.22 | 87.1 | 100.06 | 142.1273 | 141.3091 | -57.3649 | -56.1636 | 238.4144 | 198.5821 | 190.8013 | 194.0482 | 59.5186 | 27.7521 | -38.217 | 520.7173 | 249.3543 |  | -18.4033 | -14.4479 | 42.1592 | -7.7165 | -7.4879 | 21.552 | -46.7785 | -47.8972 | 17.7035 |  | -3.44 |  | 15.0429 | -74.9933 | -38.6952 | -38.1506 | 9.0051 | -26.1481 | -5.9886 | 22.6864 | 22.8039 |  | 36.6989 | 37.6879 | 36.0452 | 77.8672 | 76.5275 | -111.191 | 59.7194 | 59.0694 | -83.391 | -72.0314 | -34.4225 | -37.14 | 12.2322 | 1.5494 | -8.29 | 17.02 | -35.357 |  | -12.382 | 0.555 |  | 29.44 | 73.1148 | 83.824 | 17.09 | 90.7699 | 18.3 | -23.8322 | 3.4106 | 3.8423 | 2.9223 |  |  | -15.5246 | -48.8186 | 19.5383 | 51.6818 | 54.6398 | 55.8703 | -179.8968 | -32.9356 | 33.5165 | -65.1949 | 12.073 | 16.4983 | 15.9711 | 14.6664 | 150.4619 | 149.6088 | 280.8 | -277.3492 | -558.4061 | 558.3285 | 487.2263 | -144.1521 | -144.1026 | -53.8538 | -43.4346 | 83.8881 | 82.0783 |  |  | 33.7642 | 33.6104 | -62.3675 | -62.293 | 98.46 | 97.36 | 21.5 | 22.9 | 21.0433 | 52.96 | -369.5062 | 105.7597 | 104.6492 | 20.2 | -26.2 | -32.6 | -32.8 |  |  | -478.5014 | -229.896 | 501.15 | 407.2755 | 78.6253 | -393.4661 | 394.2953 | -166.1408 | -239.2255 | -392.3584 | 104.7588 | 105.6914 | 171.033 | -480.2112 | 247.4322 | -243.3309 | 243.7319 | -7.8567 | 12.52 | 11.44 | -1.056 | -1.07 | -12 | -4.32 |  | 4.7196 | -23.0854 | -31.8471 | 20.3 | 51.723 | 51.123 |  |  | 52.8664 | 53.2913 | 53.0411 |  | 27.4 | 14.9575 | 10.84 |  | -41.7083 | 79.8996 | 54.9578 | -41.972 | -78.4226 | 42.8667 | 35.7177 | -37.9 | 39.3 | -72.643 | 258.9917
27/02/2026 | 20:00 | 0 | 20.703 | -30.618 | -29.101 | 27.494 |  |  | -143.5738 | 72.7181 | 36.9329 | 36.039 | -24.42 | -83.074 | 70.4 | 20.7 | -70.4 | 13.4096 | 89.0718 | 14.2225 | 14.4563 | 23.8886 | 10.409 | 0.2537 | 2.7585 |  |  | -93.67 | -93.07 |  | 24.42 | 81.4 | 12.543 | 0.213 | 0 | -74.92 | -75.63 | 76.14 | 76.09 | 14.0244 | 10.2686 | 82.5914 | 86.3199 | 47.7912 | -82.8887 | 0 | 3.9008 | 3.8549 | 89.6771 | 91.8587 | -27.4114 | -29.8 | -524.6916 | 9.2167 | -4.4 | -4.5 | 88.9189 |  | -7.1072 |  | -51.8716 | 12.3361 | 8.4459 | 5.6653 | 562.0897 | 151.6159 | 151.4328 |  | 614.1771 |  | -115.0348 | 117.1253 |  | 32.04 | 41.85 |  | 90.41 | -74.0741 | -73.8062 | 136.2792 | 137.4246 |  | -159.9024 | -158.7223 | -3.7119 | -116.0582 |  |  | 83.5 | 233.4 | -19.14 | 25.6619 | 26.3092 | 26.3436 | 41.7212 | 40.8874 |  | -104.4462 | 5.5938 | 19.6083 | 90.85 | 47.14 | 61.8823 | 58.8913 | 41.3103 |  | 116.1056 | 114.2799 | -136.2804 |  | -22.7561 | -115.3 | -114.1 | 28.0014 | 76.181 | 80.7938 | 107.2449 | 75.9 | -11.49 | 66.5105 | 135.3427 | -3.65 | -3.53 | 95.38 |  | 135.3273 | 133.2 | -55.1182 | -54.5909 | 236.2616 | 194.0366 | 187.0874 | 190.0541 | 58.441 | 26.0292 | -38.639 |  | 253.8595 |  | -18.6865 | -15.0908 | 41.8714 | -10.7513 | -10.8583 | 21.552 | -45.8766 | -46.9884 | 18.8042 |  | -3.36 |  | 15.0041 | -82.3633 | -40.0901 | -39.1775 | 9.901 | -24.3057 | -6.759 | 23.634 | 23.3343 |  | 39.1999 | 39.6504 | 38.1354 | 74.3506 | 74.1831 | -106.8371 | 58.4918 | 57.8437 | -85.1712 | -73.5326 | -30.0206 | -37.54 | 12.0613 | 1.608 | -7.99 | 18.09 | -32.0833 |  | -12.37 | 0.817 |  | 30.84 | 74.8823 | 85.8303 | 17.42 | 91.7314 | 18.5 | -23.2874 | 3.4557 | 3.8971 | 2.8996 |  |  | -16.4126 | -47.7707 | 20.7489 | 49.9414 | 54.1406 | 54.6892 | -177.0753 | -32.6049 | 33.0704 | -64.0094 | 11.478 | 16.2835 | 15.7918 | 14 | 148.7629 | 150.3012 |  |  | -555.7982 | 558.7687 | 482.6124 | -144.6943 | -144.6825 | -53.5195 | -44.1554 | 79.4729 | 79.3 |  |  | 34.4784 | 34.4234 | -63.2977 | -63.6654 | 100.28 | 99.63 | 20.9 | 20 | 20.7356 | 53.44 | -378.4347 | 109.8994 | 108.7753 | 19.6 | -28 | -31.8 | -31.9 |  |  | -474.5851 | -233.3286 | 504.4764 | 408.3684 | 79.7408 | -396.1415 | 397.9919 | -166.1182 | -238.7677 | -392.5388 | 109.0932 | 107.3496 | 170.7974 | -483.4419 | 246.974 | -243.9795 | 245.5047 | -7.8842 | 14.441 | 11.36 | -1.104 | -1.105 | -12.4 | -5.12 |  | 5.333 | -23.3509 | -32.3445 | 21.6 | 51.628 | 51.491 |  |  | 52.7059 | 52.6931 | 52.2932 |  | 29.1 | 15.1301 | 10.85 |  | -44.1133 | 81.2533 | 55.7664 | -43.6919 | -79.57 | 42.642 | 36.3961 | -40.7 | 40.3 | -67.3469 | 251.8873
27/02/2026 | 20:30 | 0 | 20.2649 | -29.9001 | -29.6817 | 26.2541 |  | 61.1532 | -140.2408 | 71.9444 | 36.1369 | 35.3055 | -24.42 | -80.522 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 13.7656 | 87.2184 | 13.9091 | 14.1217 | 23.2495 | 10.483 | 0.3504 | 2.7078 |  |  | -91.58 | -91.56 |  | 24.42 | 79.2 | 12.787 | 0.216 | 0 | -72.41 | -78.34 | 72.93 | 73.34 | 14.2011 | 10.4407 | 83.1778 | 85.5905 | 47.7594 | -82.4334 | 0 | 4.7973 | 5.0212 | 88.7271 | 91.1051 | -25.2838 | -27.8078 | -524.4519 | 7.9199 | -3.7 | -3.7 | 88.499 |  | -6.8821 |  | -53.8536 | 11.7903 | 9.391 | 6.3093 | 560.7469 | 141.3922 | 140.7513 | -499.528 | 599.9196 |  | -91.7935 | 94.1652 |  | 31.99 | 40.88 |  |  | -68.046 | -67.1083 | 136.0751 | 136.8611 |  | -154.916 | -153.9819 | -4.8347 | -123.1462 |  |  | 67.2 | 250.4 | -19.27 | 23.8228 | 24.6215 | 24.3973 | 37.9089 | 36.8514 |  | -102.1775 | 7.1082 | 19.5829 | 85.23 | 45.22 | 59.7729 | 56.987 | 40.8153 |  | 125.6261 | 124.4924 | -125.1934 |  | -22.3882 | -108.7 | -108.5 |  | 72.6654 | 79.8545 | 102.5574 | 72.08 | -11.48 | 65.441 | 123.657 | -2.83 | -2.78 | 86.18 | 98.87 | 125.7818 | 122.2 | -50.2919 | -50.1909 | 227.8358 | 184.7714 | 179.2831 | 181.7023 | 58.5656 | 25.8414 | -38.171 | 514.0436 | 264.6351 |  | -19.3653 | -15.5942 | 42.4362 | -11.2194 | -10.3205 | 23.088 | -47.5789 | -48.56 | 18.9244 |  | -5.39 |  | 14.7746 | -81.1124 | -42.1727 | -41.0533 | 11.4155 | -24.0722 | -7.1098 | 23.978 | 23.6636 |  | 40.6689 | 39.8775 | 39.1514 | 67.9873 | 69.6618 | -89.924 | 52.8071 | 52.7569 | -74.8531 | -63.1798 | -22.5498 | -38.03 | 10.2718 | 1.5494 | -6.78 | 20.25 | -22.4925 |  | -12.501 | 0.797 |  | 32.21 | 64.8349 | 74.9534 |  | 92.9477 | 20.2 | -22.3948 | 3.3563 | 3.7096 | 2.8079 |  |  | -15.7346 | -45.9677 | 21.2298 | 48.6451 | 56.8419 | 57.6185 | -172.6947 | -31.98 | 32.7164 | -63.1523 | 11.8892 | 15.7268 | 15.3805 |  | 153.606 | 151.1795 | 249.8 | -247.7258 | -540.0958 | 543.4471 | 486.602 | -146.2071 | -145.742 | -52.4531 | -42.3158 | 81.0941 | 80.8732 |  |  | 34.4784 | 33.5885 | -64.0214 | -64.1754 | 101.14 | 100.89 | 21.9 | 20.5 | 21.0646 | 53.6 | -376.0523 | 110.7731 | 109.8479 | 19.1 | -27.4 | -32.7 | -32.8 | 1.3872 |  | -474.7427 | -238.3112 | 496.9278 | 403.3244 | 76.9294 | -397.0355 | 399.089 | -168.3843 | -237.6909 | -391.7086 | 106.1295 | 107.7268 | 170.7771 | -481.266 | 246.0264 | -242.629 | 243.9823 | -7.9611 | 17.113 | 12.16 | -1.097 | -1.109 | -12.56 | -5.6 |  | 6.1845 | -24.4037 | -32.491 | 21.1 | 50.75 | 51.492 |  |  | 52.808 | 52.4646 | 52.5617 |  | 27.9 | 15.4522 | 10.62 |  | -45.8232 | 79.2986 | 53.4398 | -44.3084 | -77.4631 | 41.5992 | 35.2556 | -39.5 | 39.5 | -58.9203 | 237.1723
27/02/2026 | 21:00 | 0 | 20.0302 | -29.5897 | -30.2078 | 27.8374 |  | 59.668 | -137.6918 | 70.259 | 35.7529 | 34.869 | -22.2 | -76.989 | 66 | 18.216 | -66 | 13.606 | 85.3482 | 12.9729 | 13.0174 | 21.7509 | 10.2568 | 0.2592 | 2.521 |  |  | -91.55 | -91.42 |  | 22.2 | 77 | 12.912 | 0.218 | 0 | -74.35 | -77.95 | 74.45 | 74.68 | 14.0536 | 11.0152 | 83.0146 | 85.6207 | 48.6374 | -81.652 | 0 | 5.2336 | 5.1665 | 89.8417 | 91.1895 | -26.2237 | -28.474 | -525.6205 | 8.5346 | -4 | -4 | 88.1047 |  | -7.1182 |  | -51.2364 | 11.0596 | 13.9506 | 9.3473 | 559.1295 | 137.4248 | 136.967 | -470.1615 | 599.5102 |  | -111.0118 | 112.5852 |  | 32.36 | 40.82 | 80.3 | 91.34 | -71.6629 | -71.395 | 139.3817 | 140.4021 |  | -156.2785 | -156.6073 | -4.3292 | -122.5368 |  |  | 65.9 | 245.7 | -19 | 22.2001 | 23.5494 | 22.9811 | 34.1586 | 33.611 |  | -101.3579 | 9.9552 | 19.3649 | 85.87 | 45.33 | 58.3667 | 55.8151 | 40.4377 |  | 123.731 | 123.0854 | -118.6533 |  |  | -106.6 | -104.7 | 28.287 | 70.9076 | 78.9152 | 99.0417 | 69.88 | -11 | 67.518 | 119.1893 | -2.94 | -2.92 | 85.93 | 97.85 | 119.4364 | 116.8909 | -56.1509 | -54.7636 | 221.8584 | 178.2221 | 173.3569 | 176.0442 | 58.2282 | 26.2871 | -38.596 | 480.2205 | 265.8669 |  | -18.5643 | -14.7547 | 41.1153 | -5.7536 | -5.2537 | 26.16 | -52.219 | -53.4334 | 17.842 |  | -7.86 |  | 14.665 | -71.0438 | -41.7373 | -40.8275 | 11.7192 | -24.4569 | -6.9705 | 23.9441 | 23.8189 |  | 40.5973 | 41.5606 | 39.7701 | 71.3364 | 71.5038 | -99.6365 | 58.064 | 57.596 | -80.0537 | -69.1399 | -26.7393 | -36.65 | 11.2605 | 1.5018 | -7.57 | 19.07 | -27 |  | -12.768 | 0.796 |  | 32.03 | 69.8802 | 82.269 | 17.71 | 92.5728 | 20.9 | -22.4663 | 4.2371 | 4.4597 | 2.7377 |  |  | -17.0064 | -45.2511 | 21.3317 | 47.0435 | 62.7914 | 64.0318 | -179.8714 | -30.8942 | 31.5327 | -58.6278 | 10.7592 | 15.219 | 14.6105 | 13.0719 | 154.2735 | 155.8791 | 276.6 | -276.5776 | -580.3365 | 583.7788 | 516.9791 | -148.9493 | -148.1482 | -55.0497 | -45.0285 | 79.3134 | 79.7862 |  |  | 35.3573 | 35.2914 | -63.2035 | -63.4435 | 100.03 | 98.38 | 21.4 | 21.6 | 21.0433 | 52.08 | -377.1716 | 111.6389 | 112.5411 | 18.5 | -30.7 | -35.2 | -35.3 | 1.5229 | 1.3326 | -504.2687 | -242.0894 | 496.0229 | 401.9265 | 61.7641 | -394.8332 | 394.7636 | -167.0226 | -238.1649 | -390.6929 | 102.7676 | 103.209 | 169.1269 | -481.8552 | 246.3669 | -236.6008 | 241.2859 | -8.4363 | 23.992 | 11.2 | -1.009 | -1.023 | -11.12 | -5.76 |  | 6.1845 | -25.8686 | -32.7535 | 23.5 | 52.69 | 52.519 |  |  | 53.3586 | 53.1298 | 51.6623 |  | 31.6 | 15.4959 | 10.52 |  | -44.5421 | 80.4884 | 56.3832 | -44.663 | -78.303 | 43.8204 | 34.6618 | -43 | 42.3 | -65.0529 | 253.1903
27/02/2026 | 21:30 | 0 | 19.7884 | -29.2465 | -30.5913 | 27.2219 |  | 59.0427 | -135.9014 | 69.4341 | 35.0209 | 34.4068 | -22.2 | -73.546 | 63.8 | 17.388 | -61.6 | 14.3766 | 84.1878 | 13.4312 | 13.5737 | 22.6076 | 12.7853 | 0.2838 | 4.1805 |  |  | -89.67 | -90.43 |  | 22.2 | 72.6 | 12.07 | 0.211 | 0 | -76.22 | -70.1 | 77.58 | 77.16 | 12.6414 | 11.4123 | 81.925 | 84.7505 | 49.0106 | -83.7121 | 0 | 31.1597 | 25.1317 | 85.1008 | 89.1258 | -12.6103 | -14.8569 | -540.5953 | 7.433 | -3.2 | -3.2 | 90.7161 |  | -7.1728 |  | -49.8761 | 10.4538 | 16.295 | 10.9175 | 571.6115 | 131.7178 | 131.5042 | -470.107 | 600.6052 |  | -114.5448 | 117.5139 | 119.1459 | 31.66 | 39.57 | 79.41 | 90.41 | -70.0554 | -69.6535 | 137.2187 | 137.0514 |  | -155.9291 | -156.9195 | -6.6084 | -124.7023 |  |  | 61.6 | 251.2 | -18.87 | 20.44 | 21.1403 | 21.6256 | 30.1371 | 29.3036 |  | -99.3655 | 13.9147 | 19.2744 | 84.42 | 44.32 | 56.9604 | 54.0573 | 39.5918 |  | 125.9586 | 125.1339 | -121.658 |  | -21.8134 | -101.4 | -103 | 27.8476 | 68.2709 | 78.4456 | 95.5261 | 67.7 | -11.21 | 66.712 | 121.0219 | -3.55 | -3.52 | 88.66 | 96.73 | 121.2545 | 120 | -54.081 | -52.3182 | 220.8394 | 176.6668 | 171.975 | 173.8479 | 60.9069 | 31.7598 | -36.52 | 479.6265 | 289.5444 |  | -18.6742 | -15.0448 | 37.611 | 2.6076 | 2.4664 | 27.696 | -54.04 | -54.5588 | 12.658 |  | -7.02 |  | 13.9237 | -52.2308 | -40.9161 | -39.9057 | 10.1697 | -30.3537 | -4.1151 | 24.2499 | 24.5773 |  | 41.1495 | 42.0202 | 40.6334 | 69.4944 | 70.3316 | -100.8087 | 55.0983 | 55.1782 | -80.5889 | -70.0957 | -24.7837 | -36.23 | 11.7781 | 1.442 | -7.78 | 20.66 | -24.8882 |  | -12.89 | 0.753 |  | 33.6 | 71.8344 | 81.3562 | 17.01 | 92.4792 | 21 | -21.3003 | 5.0761 | 5.4144 | 2.6395 |  |  | -16.1493 | -42.3142 | 19.8675 | 44.3326 | 59.3907 | 60.5303 | -176.505 | -29.8869 | 29.2733 | -54.9354 | 10.9599 | 13.9579 | 13.5558 | 13 | 156.1501 | 156.8188 | 279.5 |  |  |  | 531.1187 | -149.3346 | -150.6136 | -55.378 | -45.668 | 82.175 | 82.8762 | -100.6945 | -102.9623 | 37.0272 | 36.2692 | -64.0722 | -63.5 | 98.6 | 97.59 | 21.7 | 20.8 | 21.1052 | 52.16 | -369.5691 | 114.6969 | 115.3584 | 17.9 | -33.1 | -33.5 | -33.6 | 1.4322 | 1.2123 | -523.311 | -263.9464 | 492.8125 | 399.8799 | 40.4847 | -389.1163 | 387.4827 | -169.0417 | -236.2995 | -383.0205 | 102.4551 | 102.5608 | 174.773 | -475.0769 | 245.427 | -234.3445 | 235.0449 | -9.3344 | 30.569 | 10.96 | -0.777 | -0.788 | -11.04 | -7.76 |  | 7.4723 | -26.3386 | -33.7514 | 24.4 | 54.669 | 53.317 |  |  | 53.7882 | 53.7708 | 53.5664 |  | 33.3 | 15.8361 | 10.13 |  | -46.3307 | 79.5142 | 56.3519 | -45.8123 | -78.3357 | 44.7002 | 33.47 | -44.7 | 44.9 | -51.1568 | 241.3005
27/02/2026 | 22:00 | 0 | 19.2799 | -28.6332 | -30.8685 | 26.535 |  | 56.2453 | -131.924 | 67.3948 | 34.003 | 32.8823 | -17.76 | -68.538 | 59.4 | 15.732 | -59.4 | 14.3495 | 83.1586 | 12.6604 | 12.4269 | 21.287 | 11.9386 | 0.6382 | 4.3735 |  |  | -86.6 | -86.3 |  | 17.76 | 68.2 | 11.222 | 0.205 | 0 | -71.11 | -71.3 | 71.52 | 72.56 | 12.3062 | 12.1554 | 81.658 | 84.0056 | 41.4795 | -79.2333 | 0 | 30.356 | 28.5881 | 81.1319 | 83.4918 | -8.9056 | -14.6215 | -506.176 | 14.0152 | -6.8 | -6.8 | 85.904 |  | -7.2861 |  | -48.8706 | 10.3669 |  |  | 542.4053 | 135.5937 | 135.3495 | -471.5828 | 583.6717 |  | -115.9116 | 117.162 | 115.6331 | 31.38 | 38.27 | 77.03 | 89.48 | -72.7345 | -71.9308 | 138.9166 | 140.0182 |  | -144.5144 | -144.8774 | -5.2563 | -122.8196 |  |  | 57.9 | 246.7 | -18.73 | 23.5543 | 24.3028 | 24.4071 | 34.5011 | 33.5967 |  | -101.8332 | 12.2933 | 18.2951 | 82.2 | 43.42 | 54.8511 | 52.2995 | 38.6873 |  | 122.8664 | 122.3711 | -124.9322 |  | -21.3398 | -103.5 | -104.8 |  | 63.8763 | 75.6277 | 90.8386 | 63.57 | -11.05 | 67.704 | 125.1971 | -3.39 | -3.29 | 84.75 | 92.54 | 124.5636 | 122.8364 | -53.8158 | -52.4545 | 220.4529 | 174.6712 | 167.5742 | 172.2779 | 65.9918 | 38.9412 | -36.143 | 481.6742 | 288.0324 |  | -27.8944 | -24.6444 | 30.1595 | 4.0843 | 3.6452 | 35.376 | -58.3799 | -60.069 | 4.9011 |  | -16.38 |  | 13.4156 | -47.0894 | -40.0817 | -39.1035 | 9.4669 | -35.3708 | 0 | 23.6959 | 23.5574 |  | 42.2301 | 41.3192 | 40.1766 | 72.3411 | 71.6713 | -100.3063 | 54.912 | 54.754 | -84.8877 | -74.4844 | -24.7837 | -35.53 | 11.9661 | 1.315 | -7.51 | 20.29 | -25.0837 |  | -13.225 | 1.31 | 11.1666 | 33.62 | 75.7733 | 83.5488 | 16.33 | 91.0981 | 21.5 | -20.4854 | 5.1841 | 5.8074 | 2.502 |  |  | -17.2633 | -39.6029 | 20.8132 | 41.7388 | 57.675 | 59.8516 | -174.6277 | -28.0806 | 28.2632 | -50.6814 | 10.7581 | 12.6786 | 12.269 |  | 153.634 | 152.832 |  |  | -581.8995 | 583.1084 | 531.4257 | -146.9317 | -146.5116 | -55.4982 | -47.4119 | 77.4443 | 78.9935 |  |  | 36.0275 | 35.2255 | -58.604 | -58.1914 | 104.38 | 104.07 | 18.8 | 17.7 | 21.0027 | 49.52 | -360.4774 | 112.4703 | 112.8162 | 16.8 | -37 | -34.3 | -33.6 | 1.5572 |  | -521.986 | -269.928 | 474.7696 | 388.4135 | 31.1018 | -375.9566 | 377.2326 | -158.2716 | -230.7558 | -373.3474 | 102.7537 | 100.155 | 164.0184 | -457.9044 | 237.1206 | -221.9084 | 225.6674 | -8.807 | 30.54 | 9.6 | -0.523 | -0.535 | -10 | -7.52 |  | 7.8843 | -26.6896 | -35.0393 | 25.2 | 53.813 | 53.425 | 2.9257 | 3.4595 | 51.3833 | 51.4044 | 50.56 |  | 36.3 | 16.5876 | 9.67 |  | -48.9861 | 79.0471 | 56.7157 | -48.9079 | -77.377 | 46.124 | 31.8455 | -49.1 | 47.4 | -49.6799 | 239.7395
27/02/2026 | 22:30 | 0 | 18.4847 | -27.7017 | -31.2279 | 27.6428 |  | 53.1392 | -123.072 | 63.9086 | 32.225 | 31.2095 | -11.1 | -64.75 | 55 | 15.732 | -55 | 13.7852 | 78.7356 | 14.2224 | 14.2859 | 23.83 | 16.9084 | 0.6481 | 8.1119 |  |  | -80.77 | -81.34 |  | 11.1 | 63.8 | 10.987 | 0.198 | 0 | -66.96 | -68.76 | 67.66 | 67.38 | 10.2163 | 13.8593 | 77.223 | 80.2036 | 35.3336 | -71.2325 | 0 | 11.7163 | 20.0423 | 79.3113 | 77.8759 | -11.5783 | -29.9949 | -475.7006 | 21.7359 | -10.7 | -10.8 | 78.5874 |  | -7.1156 |  | -43.9193 | 9.5486 | 15.7762 | 10.9038 | 499.069 | 130.6802 | 129.7341 | -455.8129 | 536.0891 |  | -108.4511 | 110.0629 | 114.6152 | 30.39 | 34.73 | 73.91 | 90.37 | -73.5383 | -73.0024 | 135.1338 | 136.5054 |  | -134.6254 | -135.4767 | -7.0577 | -109.3924 |  |  | 58.2 | 223.1 | -18.48 | 26.0654 | 26.6085 | 26.7615 | 39.7923 | 36.605 |  | -99.3292 | 6.4789 | 17.8048 | 75.98 | 40.13 | 51.3354 | 48.7839 | 36.6071 |  | 112.1674 | 109.7972 | -100.0454 |  | -20.001 | -101.6 | -100.2 | 27.2763 | 59.4818 | 69.9919 | 83.8074 | 58.45 | -9.51 | 67.828 | 101.4308 | -26.72 | -27.09 | 124.6 | 87.66 | 100.4909 | 100.8182 | -58.3342 | -56.9364 | 208.8958 | 162.3629 | 156.5351 | 159.8245 | 84.7519 | 57.8774 | -34.433 | 462.7896 | 305.7031 |  | -27.1919 | -24.1494 | 10.7116 | -5.3804 | -5.5173 | 145.98 | -72.4566 | -74.4543 | -15.3597 | 0 | -12.55 | 103.4 | 12.7398 | -63.1339 | -38.7401 | -38.2246 | 8.7992 | -55.1379 | 21.2739 | 23.3894 | 23.2268 |  | 40.6983 | 41.173 | 39.1639 | 73.0109 | 73.1784 | -113.3679 | 60.2856 | 60.1761 | -94.3175 | -81.5028 | -29.5299 | -36.66 | 13.5653 | 1.2552 | -8.99 | 20.35 | -30.2623 |  | -13.701 | 1.357 |  | 31.26 | 85.0658 | 94.5491 | 16.09 | 88.6064 | 20.1 | -18.9927 | 5.6254 | 6.2421 | 2.3118 |  |  | -16.0465 | -36.2304 | 20.1683 | 37.8803 | 56.962 | 59.3526 | -168.8423 | -26.6928 | 26.843 | -45.9724 | 11.2784 | 10.9403 | 10.5696 | 13 | 150.5804 | 152.043 | 277.8 | -279.7317 | -582.6115 | 586.2541 | 553.4483 | -145.4632 | -145.1174 | -61.5672 | -52.7953 | 79.2218 | 79.1265 |  |  | 37.0053 | 36.2472 | -52.891 | -52.7149 | 108.27 | 106.6 | 15.2 | 16.1 | 21.1052 | 47.76 | -363.0732 | 113.2728 | 113.0592 | 15.6 | -38.2 | -34.5 | -34.3 |  | 1.3332 | -541.577 | -295.0869 | 464.8223 | 383.8906 | 7.8612 | -365.0282 | 369.0716 | -156.8701 | -229.5843 | -364.5013 | 98.3443 | 100.4176 | 159.9128 | -444.3267 | 237.7497 | -212.5942 | 214.3395 | -9.2026 | 30.753 | 10.16 | -0.283 | -0.289 | -10.96 | -8.08 |  | 8.6168 | -29.1798 | -35.3902 | 27.6 | 53.018 | 52.711 |  |  | 51.4336 | 51.7477 | 50.9814 |  | 40.7 | 17.9599 | 8.97 |  | -53.8859 | 83.1932 | 61.967 | -53.3852 | -80.9147 | 51.9771 | 28.9812 | -53 | 53.9 | -27.8766 | 219.372
27/02/2026 | 23:00 | 0 | 18.038 | -27.3546 | -31.6231 | 25.8848 |  | 50.5969 | -122.2528 | 61.3393 | 30.7611 | 29.9633 | -13.32 | -59.848 | 52.8 | 14.076 | -50.6 | 13.7014 | 78.3024 | 12.9831 | 13.4264 | 21.9692 | 16.8218 | 0.5753 | 8.2039 |  |  | -79.77 | -79.8 |  | 13.32 | 59.4 | 9.294 | 0.184 | 0 | -61.72 | -72.15 | 62.34 | 62.8 | 9.9812 | 13.5627 | 74.2865 | 77.0697 | 37.4435 | -67.2309 | 0 | 12.3038 | 11.9304 | 76.6181 | 77.6553 | -31.3161 | -33.7158 | -423.405 | 22.2394 | -11 | -10.9 | 71.7017 |  | -7.3123 |  | -38.4958 | 9.2678 | 14.9625 | 10.2344 | 455.7328 | 126.1024 | 125.4616 | -429.1357 | 509.7046 |  | -107.5254 | 110.5867 | 109.4158 | 28.83 | 32.5 | 70.81 | 88.63 | -76.0835 | -76.2174 | 139.5846 | 140.5013 |  | -119.2182 | -119.8327 | -8.1934 | -101.5621 |  |  | 55.2 | 206.1 | -17.57 | 30.2697 | 30.9606 | 30.9977 | 43.4853 | 42.3378 |  | -96.1345 | -0.4236 | 17.5213 | 72.05 | 38.13 | 49.2261 | 47.0261 | 35.4118 |  | 103.0298 | 101.9378 | -93.0743 |  | -19.5883 | -100.2 | -100.2 | 27.1829 | 55.3802 | 66.7044 | 77.948 | 54.85 | -8.9 | 66.2935 | 91.3202 | -34.06 | -34.25 | 136.01 | 84.75 | 93.6909 | 92.1455 | -61.704 | -60.4364 | 200.2628 | 154.7316 | 148.8252 | 151.6912 | 88.7378 | 62.3955 | -32.628 | 439.9818 | 314.2172 |  | -23.6534 | -20.6749 | 0 | 7.1807 | 8.1806 | 155.196 | -78.3398 | -79.8098 | -22.5139 | 16.66 | -11.03 | 102.9 | 12.1733 | -34.1615 | -39.1397 | -38.6806 | 8.1001 | -59.8982 | 28.0111 | 23.445 | 23.0605 |  | 40.9573 | 41.7943 | 40.3073 | 75.3553 | 75.6903 | -128.7739 | 63.9544 | 63.1739 | -103.8179 | -92.8364 | -31.5587 | -39.33 | 13.4725 | 1.1392 | -8.9 | 20.9 | -32.4052 |  | -14.064 | 1.059 |  | 28.28 | 95.6473 | 106.1401 | 15.01 | 82.8241 | 22.6 | -19.1966 | 6.6054 | 7.1995 | 2.11 |  |  | -15.8617 | -33.8477 | 11.4345 | 35.1325 | 56.3218 | 59.5107 | -161.9076 | -24.7919 | 25.5247 | -40.7023 |  | 9.2788 | 8.9242 |  | 152.4035 | 151.2263 | 281.6 | -278.8788 | -586.8524 | 589.7108 | 563.5921 | -144.589 | -145.9324 | -57.4211 | -48.7463 | 82.0138 | 78.5612 |  |  | 36.8954 | 36.1154 | -46.8021 | -47.754 | 110.95 | 110.27 | 14.7 | 15.1 | 20.8595 | 45.84 | -360.8704 | 111.2503 | 111.318 | 14.6 | -41.7 | -35.2 | -35.3 | 1.4581 | 1.2348 | -549.1005 | -283.8483 | 455.818 | 372.7313 | 0.2335 | -367.0121 | 370.2531 | -157.2583 | -227.2119 | -361.4168 | 97.9344 | 98.6788 | 153.5534 | -439.6918 | 234.4331 | -211.7271 | 211.4772 | -9.0707 | 31.88 | 10 | 0.047 | 0.043 | -10.88 | -7.44 |  | 7.3564 | -27.9194 | -36.3271 | 27.7 | 56.174 | 54.662 | 7.1446 | 8.4606 | 51.1741 | 51.5148 | 49.872 |  | 43.7 | 18.8912 | 8.27 |  | -52.6521 | 78.8726 | 58.4627 | -51.2411 | -78.1463 | 47.8382 | 29.4969 | -53.5 | 55.2 | -20.8836 | 214.9249
27/02/2026 | 23:30 | 0 | 17.4104 | -26.3807 | -31.8765 | 24.5747 |  | 48.227 | -117.9879 | 57.8771 | 29.0751 | 28.3586 | -8.88 | -56.075 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 14.1317 | 75.9306 | 12.2023 | 12.2399 | 20.2444 | 15.4297 | 0.6146 | 8.2944 |  |  | -76.24 | -75.84 |  | 8.88 | 55 | 7.684 | 0.172 | 0 | -56.26 | -77.56 | 56.6 | 56.71 | 9.2664 | 14.1643 | 70.9243 | 73.8691 | 38.567 | -61.318 | 0 | 8.4877 | 8.5247 | 74.2243 | 76.4608 | -34.605 | -37.2565 | -409.3858 | 22.0811 | -11 | -10.8 | 66.1573 |  | -7.3163 |  | -34.2976 | 8.3215 | 14.7632 | 9.9862 | 441.8468 | 122.2571 | 122.135 | -415.4724 | 492.1237 |  | -86.7148 | 88.7499 | 104.1865 | 28.41 | 30.6 | 67.21 | 86.8 | -71.395 | -70.4573 | 141.6092 | 141.5087 |  | -111.6631 | -111.3806 | -9.2328 | -99.9298 |  |  | 47.8 | 203.4 | -18.14 | 29.7132 | 30.402 | 29.8348 | 39.9511 | 38.5082 | 1 | -96.8082 | 7.4 | 16.2007 | 67.61 | 36.04 | 43.6011 | 41.3132 | 29.8195 |  | 100.8279 | 100.1309 | -92.9439 |  | -16.4019 | -95.6 | -95.8 | 26.9357 | 51.2787 | 62.008 | 73.2605 | 51.48 | -8.53 | 65.4255 | 91.8877 | -32.47 | -32.65 | 127.74 | 78.29 | 94.5455 | 91.8909 | -58.4462 | -55.5091 | 194.7168 | 148.9899 | 144.5795 | 145.8095 | 80.8649 | 57.3176 | -32.614 | 426.5197 | 281.6087 |  | -34.8576 | -30.7552 | 0 | -12.599 | -11.5307 | 158.268 | -75.1804 | -75.7483 | -17.4595 | 0 | -16.26 | 107.6 | 11.3757 | -70.7939 | -38.6873 | -38.0587 | 8.224 | -56.1437 | 21.3523 | 23.6733 | 23.1605 |  | 42.5367 | 42.878 | 41.445 | 70.834 | 71.6713 | -116.0472 | 59.0885 | 59.1394 | -95.8909 | -85.3101 | -30.5113 | -38.89 | 13.3773 | 1.0074 | -8.83 | 20.75 | -31.3281 |  | -14.381 | 1.161 |  | 28.13 | 87.0189 | 95.3219 | 14.8 | 82.5928 | 21.8 | -17.0705 | 6.5889 | 7.2861 | 1.8808 |  |  | -16.364 | -29.5782 | 14.0558 | 31.1292 | 53.7638 | 58.2385 | -156.581 | -23.0271 | 24.2085 | -36.2723 | 11.2086 | 7.9214 | 7.6586 |  | 142.5432 | 143.3441 | 240.5 | -241.6587 | -537.3892 | 543.8495 | 511.4033 | -139.6948 | -138.8156 | -62.1892 | -55.0562 | 83.0506 | 82.3979 |  |  | 37.0932 | 36.2472 | -44.2292 | -44.4218 | 104.64 | 104.09 | 11.1 | 11.5 | 21.0838 | 43.28 | -348.3761 | 109.7872 | 109.0545 |  | -46.8 | -36.1 | -36.2 | 1.5952 | 1.2825 | -496.5187 | -252.6776 | 436.995 | 360.3428 | 19.6422 | -349.6234 | 348.2688 | -154.5661 | -220.1584 | -348.5105 | 90.2642 | 91.4979 | 154.7011 | -420.6773 | 225.7953 | -197.2166 | 203.5057 | -9.2795 | 36.5169 | 9.2 | 0.357 | 0.346 | -9.68 | -8 |  | 8.4703 | -27.892 | -37.0901 | 28.1 | 52.849 | 52.561 | 8.6902 | 10.4007 | 54.0694 | 51.2009 | 54.1301 |  | 47.6 | 20.0535 | 7.55 |  | -55.1092 | 83.395 | 64.2326 | -54.6862 | -81.9851 | 53.6001 | 27.6141 | -58.8 | 58.7 | -33.2557 | 214.4727
28/02/2026 | 00:00 | 0 | 16.7536 | -25.6374 | -32.3753 | 24.6523 |  | 44.7373 | -112.0085 | 53.8613 | 27.1732 | 26.4622 | -8.88 | -52.824 | 46.2 | 12.42 | -46.2 | 13.9858 | 72.6644 | 10.1472 | 10.3495 | 17.4224 | 15.4677 | 0.5428 | 3.8772 |  |  | -74.33 | -73.83 |  | 8.88 | 50.6 | 7.519 | 0.167 | 0 | -58.84 | -67.95 | 59.78 | 59.67 | 8.0009 | 14.8538 | 68.4273 | 70.0552 | 35.3078 | -66.4666 | 0 | 29.2546 | 30.3004 | 66.9817 | 70.77 | -19.2992 | -15.8064 | -390.9655 | 22.5124 | -11 | -11.2 | 70.6662 |  | -7.0427 |  | -40.2598 | 8.7191 | 14.0226 | 9.5067 | 425.8857 | 95.7976 | 95.4924 | -334.3478 | 471.2689 |  | -96.1148 | 95.6857 | 98.9173 | 27.55 | 29.04 | 63.62 | 82.89 | -74.476 | -74.2081 | 146.1385 | 146.3118 |  | -105.3103 | -105.1049 | -7.0851 | -89.8463 |  |  | 56.1 | 182.3 | -17.45 | 31.4418 | 31.1586 | 31.1702 | 37.5773 | 36.7297 | -10.7828 | -78.1652 | -8.1842 | 15.5647 | 62.43 | 33.46 | 40.7886 | 38.6765 | 28.4998 |  | 91.7844 | 90.5037 | -70.4756 |  | -15.5342 | -90.6 | -90.7 | 27.15 | 48.349 | 55.4329 | 68.573 | 47.89 | -6.77 | 64.449 | 68.1464 | -33.56 | -33.76 | 124.96 | 73.02 | 66.7636 | 66.3273 | -67.0583 | -66.1727 | 170.3034 | 125.1669 | 122.1538 | 122.7637 | 69.6589 | 50.1303 | -31.942 | 342.5614 | 238.9744 |  | -35.5168 | -32.5894 | 15.7841 | -16.3998 | -15.4438 | 172.092 | -80.4346 | -81.7279 | -9.6829 | 0 | -19.5 | 105.8 | 10.6695 | -75.8213 | -36.4142 | -35.5469 | 5.1067 | -46.614 | 16.5831 | 23.0503 | 22.8094 |  | 42.0004 | 42.4931 | 41.2312 | 74.1831 | 74.853 | -127.2668 | 69.3201 | 68.8717 | -104.8138 | -93.0022 | -31.5587 | -40.58 | 13.2601 | 0.9281 | -9.03 | 21.23 | -32.1256 |  | -14.719 | 1.203 |  | 26.39 | 94.3021 | 107.2957 | 14.52 | 78.5016 | 22.9 | -18.0149 | 7.2755 | 7.7948 | 1.7224 |  |  | -16.5404 | -28.9545 | 13.1873 | 30.1249 | 58.6436 | 60.8491 | -158.2889 | -21.9749 | 24.477 | -32.3568 | 11.5261 | 6.7299 | 6.4035 | 12.8022 | 139.9202 | 141.4511 | 259.4 | -256.0063 | -567.4982 | 563.6741 | 503.7357 | -137.1735 | -136.1589 | -61.0203 | -53.2367 | 76.9341 | 77.2788 | -96.6777 | -98.9796 | 40.4331 | 40.0156 | -39.652 | -38.9089 | 101.42 | 99.89 | 12 | 13.3 | 21.1458 | 41.6 | -356.5517 | 115.7315 | 115.5326 | 15.1 | -49 | -38.6 | -38.7 |  |  | -491.8869 | -213.9731 | 429.9755 | 351.7402 | 30.3848 | -341.3881 | 339.1304 | -158.138 | -218.6337 | -340.6512 | 82.6218 | 83.9704 | 164.9754 | -408.494 | 226.4667 | -186.5701 | 190.4756 | -9.6228 | 37.1454 | 9.44 | 0.601 | 0.602 | -10.48 | -7.76 |  | 8.0583 | -27.892 | -37.792 | 27.7 | 54.791 | 54.518 | 11.1267 | 13.1631 | 50.2444 | 51.3076 | 51.6488 |  | 49.9 | 21.0933 | 7.04 |  | -54.2297 | 82.8266 | 62.7476 | -53.3176 | -80.1708 | 52.4758 | 26.9713 | -58.8 | 60.6 | -62.3242 | 248.2805
MÁXIMO |  | 0 | 20.703 | -13.2653 | 10.6306 | 29.2557 | 0 | 62.6889 | -77.5129 | 78.6488 | 39.5948 | 38.7838 | 6.66 | -25.764 | 72.6 | 20.7 | -19.8 | 15.2165 | 98.0036 | 17.3464 | 17.5987 | 28.9772 | 19.0556 | 6.2381 | 8.4007 | 0 | 0 | -58.39 | -58.23 | 0 | 26.64 | 83.6 | 12.938 | 0.218 | 0 | -39.92 | -34 | 77.58 | 77.56 | 14.3175 | 15.7004 | 83.1778 | 86.3199 | 55.2774 | -52.541 | 0 | 35.9123 | 34.48 | 90.542 | 92.7604 | 2.4759 | -0.7914 | -261.7677 | 25.522 | -3.2 | -3.2 | 90.85 | 0 | -4.4698 | 0 | -27.672 | 14.7252 | 16.295 | 10.9175 | 588.9766 | 214.9113 | 214.5756 | -250.3593 | 766.0244 | 0 | -80.8956 | 133.3527 | 127.2094 | 33.05 | 41.85 | 81.91 | 96.6 | -68.046 | -67.1083 | 172.6013 | 174.5806 | 7.612 | -64.466 | -65.0027 | 11.2411 | -41.3411 | 19.5709 | 25.985 | 145 | 251.2 | -13.85 | 48.1784 | 49.3213 | 48.9955 | 89.4016 | 88.6096 | 14.3598 | -64.6417 | 21.4151 | 19.6083 | 102.74 | 52.51 | 68.9136 | 64.8972 | 42.0831 | 0 | 125.9586 | 125.1339 | -41.7538 | 0 | -14.6876 | -82.1 | -81.5 | 28.6002 | 94.931 | 85.0206 | 133.0261 | 93.57 | -6.16 | 77.779 | 143.0381 | -1.78 | -1.68 | 143.64 | 100.06 | 142.1273 | 141.3091 | -26.8254 | -26.1455 | 313.4845 | 260.2749 | 195.5124 | 248.722 | 88.7378 | 62.3955 | -28.291 | 550.6958 | 314.2172 | 0 | -18.4033 | -14.4479 | 65.5693 | 7.1807 | 8.1806 | 190.524 | -41.3681 | -42.4379 | 37.2836 | 17.15 | -3.36 | 123.8 | 18.7183 | -34.1615 | -31.0386 | -30.2727 | 12.0276 | -0.063 | 28.0111 | 25.2625 | 24.9655 | 0 | 42.5367 | 42.878 | 41.445 | 126.597 | 126.9319 | -47.5576 | 103.4918 | 103.3705 | -49.6893 | -25.5917 | -18.4335 | -24.08 | 13.6605 | 1.608 | -6.27 | 21.82 | -18.3328 | 11.599 | -5.56 | 4.591 | 13.1144 | 34.35 | 120.2892 | 124.0977 | 17.71 | 93.8714 | 28 | -15.8338 | 8.2325 | 8.9761 | 2.9223 | 0 | 0 | -13.4256 | -22.7692 | 24.7368 | 51.6818 | 62.7914 | 64.0318 | -137.239 | -16.6699 | 38.3124 | -30.3078 | 13.1369 | 16.4983 | 15.9711 | 15.2749 | 156.1501 | 156.8188 | 281.6 | -218.1975 | -405.7803 | 605.1341 | 563.5921 | -34.1788 | -35.2751 | -50.1761 | -40.1582 | 83.8881 | 82.8762 | 0 | 0 | 40.4331 | 40.0156 | 8.5052 | 8.9206 | 121.36 | 121.56 | 22.8 | 23.1 | 21.2078 | 53.6 | -272.1958 | 115.7315 | 115.5326 | 20.2 | -25.6 | -3.6 | -2.9 | 1.8908 | 1.7384 | 40.4751 | 292.433 | 516.0338 | 415.5048 | 139.2128 | 51.4489 | 406.6128 | -107.2341 | 67.7085 | 52.8961 | 198.4521 | 197.5933 | 196.7702 | 42.3485 | 250.9104 | 0 | 251.6542 | -7.6452 | 37.4811 | 18.8 | 0.603 | 0.602 | -7.36 | 1.2 | 0 | 9.3767 | -8.3482 | -31.0841 | 34.1 | 56.572 | 57.082 | 11.1267 | 13.1846 | 54.4363 | 53.7708 | 54.4027 | 0 | 54.7 | 23.3623 | 10.85 | 0 | -37.7054 | 84.4645 | 71.1279 | -37.8478 | -76.0657 | 63.1844 | 36.8516 | -37.7 | 66.3 | -20.8836 | 582.4568
MÍNIMO |  | 0 | 8.9029 | -30.618 | -32.3753 | 22.2167 | 0 | 34.2763 | -146.7939 | 41.3001 | 20.7474 | 20.3184 | -24.42 | -84.88 | 19.8 | 9.108 | -72.6 | 11.8652 | 50.2238 | 9.5948 | 9.641 | 16.0297 | 9.8785 | 0.2537 | 2.521 | 0 | 0 | -94.72 | -94.13 | 0 | -6.66 | 24.2 | 4.764 | 0.158 | 0 | -76.36 | -81.88 | 40.58 | 40.66 | 4.1249 | 10.2042 | 58.9343 | 60.4304 | 22.764 | -84.7783 | 0 | 3.6453 | 3.6223 | 53.5276 | 54.0745 | -44.7919 | -49.2311 | -556.7224 | 7.433 | -12.8 | -12.8 | 56.5996 | 0 | -7.3163 | 0 | -59.6594 | 4.0196 | 0 | 3.4084 | 302.4994 | 76.754 | 76.5099 | -539.4656 | 368.9244 | 0 | -131.1967 | 83.573 | 80.1059 | 22.5 | 21.15 | 48.7 | 70.47 | -124.5759 | -125.1118 | 89.806 | 90.214 | 0 | -165.4866 | -164.9343 | -10.5446 | -124.7023 | 19.5709 | 25.985 | 47.8 | 84.3 | -20.4 | 20.44 | 21.1403 | 21.6256 | 30.1371 | 29.3036 | -30.3799 | -161.4996 | -32.1855 | 11.9937 | 59.85 | 31.19 | 35.3979 | 33.696 | 26.5177 | 0 | 41.6783 | 41.5484 | -143.299 | 0 | -22.9877 | -127.1 | -126.5 | 18.4653 | 38.974 | 44.1614 | 55.0964 | 38.47 | -14.22 | 55.397 | 38.7085 | -34.06 | -34.29 | 75.11 | 54.96 | 39.4182 | 40.3091 | -101.796 | -99.6455 | 127.7506 | 81.7211 | -0.027 | 80.2919 | 24.2064 | 1.9378 | -39.067 | 260.2832 | -275.0352 | 0 | -37.9501 | -35.0288 | 0 | -57.6815 | -53.8058 | 21.552 | -103.0054 | -104.1749 | -22.5139 | 0 | -27.29 | 1 | 10.6695 | -164.9913 | -42.1727 | -41.0533 | -0.0719 | -59.8982 | -29.057 | 20.0532 | 20.1308 | 0 | 27.2482 | 27.3124 | 26.8427 | 67.9873 | 69.6618 | -151.7154 | 27.907 | 28.1942 | -121.5271 | -117.0023 | -39.7253 | -44.68 | 9.471 | 0.7279 | -9.25 | 15.41 | -39.7463 | 9.3825 | -15.764 | 0.555 | 9.2536 | 20.95 | 25.3624 | 47.7074 | 13.39 | 76.6787 | 17.8 | -25.7406 | 2.344 | 2.5126 | 1.2338 | 0 | 0 | -17.268 | -48.8186 | 11.4345 | 23.8403 | 53.7638 | 54.6892 | -181.7122 | -34.8768 | 22.292 | -65.1949 | 10.3584 | 3.5743 | 3.3013 | 12 | 32.7724 | 35.1113 | 217.9 | -279.7317 | -603.7288 | 407.3282 | -31.0306 | -149.3346 | -150.6136 | -69.6246 | -63.8499 | 33.8044 | 32.802 | -102.2247 | -103.4391 | 3.9359 | 3.837 | -66.4821 | -65.9459 | 5.53 | 6.03 | 6.4 | 6.1 | 19.7722 | -61.84 | -385.6265 | 61.6207 | 61.9524 | 10.5 | -53 | -38.6 | -38.7 | 1.1206 | 1.0596 | -549.1005 | -295.0869 | -31.4249 | -44.5904 | -26.0246 | -408.6628 | -54.1125 | -197.0858 | -242.6436 | -400.425 | 82.6218 | 83.0832 | 104.7955 | -495.8677 | -67.2238 | -252.0658 | 23.6649 | -9.9387 | 3.935 | 8 | -1.104 | -1.109 | -18.4 | -9.44 | 0 | -1.8723 | -31.9051 | -38.9944 | 17 | 50.75 | 50.487 | 0 | 0 | 22.054 | 21.8883 | 22.0797 | 0 | 27.1 | 11.9467 | 5.55 | 0 | -65.1074 | 77.2735 | 51.1239 | -64.9148 | -83.1772 | 39.6419 | 16.6524 | -66.3 | 37.2 | -440.7299 | 214.4727
PROMEDIO |  | 0 | 15.0963 | -22.9908 | -16.6532 | 25.5753 | 0 | 50.3829 | -124.2023 | 61.8219 | 30.7164 | 30.6293 | -10.36 | -58.0884 | 49.9304 | 15.594 | -48.1067 | 14.2497 | 80.5579 | 14.0109 | 14.1571 | 23.4595 | 16.0508 | 4.2621 | 7.2771 | 0 | 0 | -78.3713 | -78.3817 | 0 | 10.4987 | 56.0766 | 9.188 | 0.18346 | 0 | -62.8423 | -71.039 | 63.391 | 63.5952 | 9.0298 | 14.0304 | 72.7026 | 75.2767 | 42.0585 | -72.3327 | 0 | 20.7122 | 20.0151 | 76.7803 | 78.647 | -21.0965 | -24.1403 | -449.3907 | 20.0505 | -9.8021 | -9.8313 | 77.7157 | 0 | -6.1883 | 0 | -45.4569 | 9.8716 | 8.5003 | 6.0692 | 483.998 | 144.9959 | 144.7276 | -412.9685 | 583.7756 | 0 | -108.0953 | 110.2518 | 105.887 | 28.3921 | 31.0292 | 67.7191 | 85.3026 | -94.1286 | -93.7993 | 132.4789 | 133.149 | 3.2443 | -119.263 | -119.2796 | 1.0196 | -80.4898 | 19.5709 | 25.985 | 94.4479 | 161.9792 | -17.8275 | 37.5888 | 38.2836 | 37.8297 | 59.9662 | 59.288 | -9.7985 | -110.4475 | -1.0415 | 15.0773 | 82.3575 | 42.9446 | 53.4075 | 50.0157 | 35.416 | 0 | 81.1337 | 80.3896 | -85.1698 | 0 | -19.3392 | -105.8875 | -105.8312 | 24.1404 | 67.3715 | 69.5517 | 93.9681 | 66.2166 | -10.6669 | 67.279 | 84.6774 | -26.109 | -26.2487 | 114.7435 | 81.2551 | 85.3545 | 84.0697 | -73.01 | -71.3294 | 219.5747 | 172.7473 | 131.2018 | 166.9306 | 59.43 | 35.0987 | -34.4325 | 423.1122 | 62.8096 | 0 | -32.1349 | -29.0228 | 37.4941 | -26.3033 | -24.5336 | 114.9673 | -77.8826 | -79.0582 | 6.4322 | 5.0971 | -16.4367 | 85.0162 | 15.0709 | -112.0964 | -37.4961 | -36.7024 | 8.1778 | -33.1444 | -0.1764 | 23.4634 | 23.2873 | 0 | 38.8436 | 39.2305 | 37.6767 | 94.5954 | 94.5221 | -101.0076 | 75.1551 | 74.9554 | -88.2998 | -69.5198 | -28.9886 | -34.6567 | 12.5809 | 1.0217 | -8.466 | 18.8606 | -29.5559 | 10.3131 | -13.2838 | 3.4116 | 10.9948 | 29.1252 | 71.015 | 89.0414 | 15.4617 | 87.0681 | 22.4771 | -21.11 | 4.8316 | 5.2513 | 1.9435 | 0 | 0 | -15.5813 | -36.1154 | 20.1111 | 37.7105 | 57.2145 | 58.5392 | -162.1584 | -27.1817 | 31.654 | -49.0587 | 11.5034 | 9.8778 | 9.5076 | 13.2238 | 102.1179 | 102.7865 | 250.5543 | -249.4475 | -511.438 | 513.5663 | 317.9049 | -99.4021 | -99.4192 | -61.6662 | -53.3376 | 78.0502 | 77.6374 | -66.9299 | -65.2525 | 24.5345 | 24.0343 | -24.4534 | -24.301 | 71.5744 | 71.0927 | 14.4875 | 14.5917 | 20.9251 | 5.4883 | -331.9176 | 93.4815 | 93.2346 | 15.1273 | -37.3917 | -23.0104 | -22.875 | 1.5227 | 1.3221 | -315.329 | -42.5679 | 269.7224 | 212.6707 | 50.4613 | -205.5536 | 202.271 | -153.7703 | -111.7997 | -200.59 | 134.3683 | 133.954 | 155.4859 | -255.6539 | 116.3011 | -137.3858 | 141.3197 | -8.9048 | 21.0867 | 12.935 | 0.029375 | 0.021396 | -13.0033 | -4.0596 | 0 | 3.8684 | -20.8591 | -36.6943 | 24.9125 | 53.2353 | 53.1938 | 8.8803 | 10.4956 | 50.7641 | 50.52 | 50.6762 | 0 | 38.4333 | 17.9754 | 8.0804 | 0 | -54.1874 | 81.2638 | 63.0812 | -53.7605 | -79.7705 | 52.7699 | 26.6291 | -49.5688 | 49.7104 | -193.194 | 367.9338
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
viernes, 27 de Febrero del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
27/02/2026 | 00:30 | 0 | 1.3253 | -6.1281 | 3.4579 | 11.8517 |  | 11.5689 |  | 12.8855 | 4.8499 | 4.5381 | -8.88 | -19.8 | -2.2 |  | -15.4 | 4.4427 | -3.7017 | 5.4768 | 5.3204 | 9.5725 | 4.5008 | 2.1061 | 2.3219 |  | -1.187 | -0.708 | -0.654 | 3.412 | -11.1 | -15.4 | -1.053 | 0.228 | 0 | -11.84 |  | -11.88 | -11.8 | 7.5746 | 3.6828 | 22.3149 | 24.8124 | -17.2726 | -14.9708 | 0 | 14.0885 | 9.5024 | -20.5148 | -17.0588 | 41.3667 | 29.0263 | -26.5558 | 8.012 | -5.9 | -5.7 | -15.2043 |  | -2.837 |  | -0.9256 | 1.799 | 0.6154 | 0.425 | -88.9919 | 57.4969 | 57.4969 | -37.0417 | -144.7771 |  |  |  | 21.3962 | 12.7 | 10.65 | -6.07 | 10.83 | -1.7373 | -1.6033 | 3.3873 | 1.8329 | -4.0138 | -13.8853 | -13.8497 | -1.5469 | 14.2118 |  |  | -11.5 | -23.6 | -3.78 | 24.7772 | 24.8765 | 23.793 | 40.2918 | 40.1229 | -16.1684 | -33.6733 | -13.5673 | 2.7751 | 39.44 | 14.84 | 8.7549 | 7.6202 | 9.8429 |  | -15.9649 | -15.6058 | 11.4409 |  | -4.0922 | -23.6 | -23.5 | -1.5918 | 0.7539 | 11.5181 | 8.541 | 1.38 | -3.67 | 14.3685 | -11.8457 | -14.53 | -14.56 | 36.02 | 16.09 | -14.5273 | -7.0545 | -14.5625 | -13.8636 | 24.3777 | 2.0913 | -4.4602 | -4.2931 | -9.8332 | -15.447 | -14.236 | -51.8729 | -16.2682 |  | -12.0038 | -11.1849 | 8.6619 | -0.8147 | -1.9388 | -13.828 | -14.947 | -14.8262 | -5.0083 | 19.53 | -12.3 | 0.1 | 3.675 | 3.5366 | -13.1929 | -13.1446 | 4.3161 | -3.661 | -10.6638 | 6.3529 | 6.0598 |  | 2.9218 | 3.1968 | 0 | -4.5213 | -4.5213 | 22.1042 | 0 | 0.1886 | 27.1685 | 35.842 | 14.9624 | -10.62 | -1.7189 | 0.1742 | 1.16 | -0.16 | -15.3379 |  | 7.491 | 1.056 |  | 21.46 | -39.3552 | -30.629 | -1.45 | 25.6313 |  | 20.4563 | -4.7157 | -5.0709 | 1.9266 |  |  | -10.7639 | -20.4919 | 8.7844 | -22.2859 | 4.9078 | 4.7281 | 153.9748 | -2.9512 | -10.4403 | 7.7755 | 2.5133 | 6.1534 | 6.1236 | 2 | -9.4353 | -8.9093 | -5.45 | 8.8666 | 70.8718 | 5.653 | 100.4364 | -12.0552 | -11.053 |  | 7.1604 | 0 | 0 |  |  | -15.8961 | -15.2973 | -11.7983 | -11.686 | 11.16 | 11.36 | -20.4 | -20.4 | 0.1767 | -6.96 | 41.0274 | 25.0982 | 24.9831 | -17.8 | -26.5 | 0 | -0.8 |  |  | -138.7667 | -21.6504 | -266.8105 | -19.6095 | -53.7386 | 106.8615 | 59.163 | 107.8006 | 100.6954 | 42.6734 | 18.7397 | 18.939 | -4.0071 | 198.8838 | -200.7189 | -5.5905 | 11.3802 | -1.1707 | 8.294 | -5.52 | -2.15 | -2.176 | 0.56 | 1.68 | -3.4181 | -7.6158 | 5.51 | 4.6006 | -7.6 | 0.382 | 1.157 |  |  | 3.7379 | 4.1194 | 3.3086 |  | 11.7 | 11.1565 | 0.12 |  | -10.5322 | -1.7971 | -23.9883 | -7.296 | 0 | -27.1282 | 0 | -5.9 | -8.4 | 107.2918 | -85.0896
27/02/2026 | 01:00 | 0 | -0.2228 | -4.3893 | 3.3764 | 12.4112 |  | 11.437 |  | 12.0953 | 4.4879 | 4.156 | -8.88 | -19.8 |  |  |  | 4.3593 | -2.7688 | 4.4191 | 4.3194 | 7.7026 | 3.7672 | 0.0697 | 2.4434 |  | -1.1963 | -0.917 | -0.902 | 3.459 | -11.1 | -15.4 | -0.871 | 0.227 | 0 | -10.89 |  | -12.44 | -12.35 | 7.5747 | 3.5637 | 21.8865 | 24.1353 | -17.611 | -12.7292 | 0 | 14.0761 | 16.9729 | -18.1738 | -16.7362 | 40.8958 | 27.98 | -19.7862 | 8.7724 | -6.1 | -6.1 | -18.4376 |  | -3.0053 |  | -0.8775 | 1.8685 | 0.1939 | 0.2066 | -90.9756 | 55.8489 | 55.9709 | -28.0502 | -147.8727 |  |  |  | 19.3104 | 12.48 | 10.58 | -6.83 | 10.39 | -2.1391 | -2.0052 | 3.2773 | 2.0305 | -4.0759 | -15.3412 | -15.2024 | -1.0644 | 15.932 |  |  | -11.6 | -25.9 | -3.61 | 23.2317 | 23.3505 | 22.0059 | 42.3889 | 42.4557 | -17.4452 | -34.1835 | -15.4606 | 2.872 | 38.69 | 14.61 | 8.5986 | 7.4249 | 9.5246 |  | -16.8981 | -17.0315 | 16.4406 |  | -4.0299 |  |  | -1.6443 | 0.5669 | 10.2564 | 7.9843 | 1.03 | -3.42 | 14.353 | -18.0935 | -16.06 | -16.21 | 37.83 | 15.13 | -18.2727 | -9.5818 | -16.9887 | -16.5727 | 21.8963 | -2.0925 | -7.3755 | -8.4052 | -4.8915 | -15.043 | -14.917 | -60.822 | -14.5776 |  | -12.2054 | -10.9818 | 9.3022 | -3.2198 | -4.1372 | -1.028 | -16.4849 | -16.3325 | -6.6825 | 0 | -4.12 | -5.2 | 3.5975 | -0.3846 | -12.305 | -12.3163 | 2.9963 | -3.4305 | -11.226 | 6.6386 | 6.3507 |  | 2.866 | 3.6361 | 2.5243 | -4.8562 | -4.8562 | 17.9178 | 0.7458 | 0.5406 | 25.372 | 36.1277 | 14.6401 | -11.75 | -2.0192 | 0.1742 | 0.99 | 0.15 | -15.0145 |  | 7.183 | 1.065 |  | 20.72 | -39.2951 | -30.9731 | -0.7 | 25.0315 |  | 20.1178 | -4.4495 | -4.8193 | 1.8694 |  |  | -11.8872 | -21.8226 | 8.3949 | -22.1809 | 4.152 | 3.8148 | 152.7995 | -3.5046 | -10.5573 | 8.524 | 3.1808 | 6.0143 | 5.9971 | 1.675 | -9.8667 | -8.5963 | -7.54 | 7.6046 | 70.261 | 0 | 103.4468 | -13.3685 | -12.7204 |  | 9.1296 | 0 | 0 |  | 35.6138 | -16.2531 | -15.3413 | -12.0627 | -11.9503 | 10.55 | 10.68 | -20.7 | -20.8 | 0.1767 | -7.76 | 40.0687 | 24.7379 | 24.7447 | -17.8 | -25.7 | 0.2 | -0.4 |  |  | -137.6077 | -20.1907 | -266.6654 | -17.9878 | -53.2602 | 105.4518 | 63.644 | 110.5968 | 99.3202 | 36.9225 | 17.1094 | 18.068 | -2.156 | 194.9049 | -201.388 | -6.7468 | 15.5529 | -1.1951 | 8.448 | -5.92 | -2.156 | -2.146 | 0.64 | 1.6 | -3.4171 | -7.5853 | 6.0075 | 4.9516 | -8.2 | 0.576 | 0.128 |  |  | 4.1534 | 3.7278 | 3.4245 |  | 11.2 | 11.2095 | 0.14 |  | -12.4927 | -2.2681 | -24.4968 | -8.5718 | 0 | -28.1024 | 0 | -5.3 | -8.5 | 109.2468 | -86.7971
27/02/2026 | 01:30 | 0 | 0.0813 | -4.0615 | 3.2859 | 13.4354 |  | 10.7432 |  | 11.718 | 4.2719 | 3.9695 | -6.66 | -19.8 |  |  |  | 3.6474 | -2.2339 | 4.502 | 4.3396 | 7.9489 | 4.6313 | 0.0825 | 2.4429 |  | -1.1765 | -0.915 | -0.871 | 3.761 | -13.32 |  | -0.841 | 0.232 | 0 | -10.45 |  | -12.61 | -12.62 | 6.7726 | 3.1437 | 20.6936 | 23.3046 | -17.448 | -12.4135 | 0 | 14.1553 | 12.9421 | -19.4191 | -16.4008 | 41.1752 | 25.5379 | -17.7342 | 8.8912 | -5.9 | -6.1 | -18.2071 |  | -2.9695 |  | -0.7084 | 1.7674 | 0.1614 | 0.1611 | -96.8047 | 55.5132 | 56.1235 | -29.3488 | -153.4754 |  |  |  | 18.2726 | 12.3 | 10.18 | -7.27 | 10.13 | -0.7996 | -0.9335 | 2.7957 | 1.3477 | -3.342 | -13.3001 | -12.973 | -1.1354 | 17.8091 |  |  | -11.3 | -31.4 | -3.56 | 24.0192 | 23.9098 | 22.949 | 42.3781 | 42.6134 | -17.4857 | -33.7216 | -15.0781 | 2.7432 | 37.05 | 13.75 | 8.4424 | 7.132 | 9.4369 |  | -19.1968 | -18.9214 | 21.1587 |  | -4.0254 | -21.2 | -21 | -1.5271 | 0 | 9.1524 | 7.2421 | 0.39 | -3.15 | 13.2525 | -25.6127 | -15.9 | -16.01 | 37.07 | 13.71 | -26.7818 | -12.6818 | -16.3525 | -15.9091 | 12.8304 | -8.863 | -14.1446 | -13.4196 | -9.8013 | -14.5302 | -15.093 | -61.4203 | -15.5493 |  | -11.8633 | -11.8464 | 0 | -6.2263 | -6.7541 | -4.1 | -16.0981 | -14.7765 | -5.0522 | 0 | -6.55 | 0.1 | 3.5672 | -5.4858 | -13.2911 | -13.2297 | 4.2775 | -4.6995 | -10.7257 | 6.6437 | 6.3899 |  | 3.1496 | 3.7744 | 2.8303 | -5.6935 | -6.1959 | 19.5924 | 2.3419 | 2.3384 | 26.3443 | 36.7895 | 13.4292 | -10.86 | -2.2133 | 0.1385 | 0.55 | 0.14 | -14.5418 |  | 7.445 | 1.064 | 2.7768 | 21.66 | -38.8622 | -29.8892 | -1.38 | 25.9831 |  | 20.4748 | -4.6254 | -4.9089 | 1.7841 |  |  | -12.1002 | -18.4386 | 8.8413 | -22.6858 | 3.8025 | 4.3663 | 152.7087 | -3.5421 | -10.6376 | 8.1059 | 1.9057 | 5.8605 | 5.8389 | 1.3541 | -9.6881 | -7.8062 | -5.03 | 8.7326 | 73.6449 | 0 | 99.9459 | -13.2374 | -12.8794 |  | 9.3231 | 0 | 0 | 35.3263 |  | -15.6049 | -14.9128 | -11.5493 | -11.1758 | 9.84 | 9.89 | -19.8 | -20.2 | 0.1584 | -6.96 | 38.0989 | 23.3226 | 23.2008 |  | -25.2 | 0.5 | 0 | -18.1417 |  | -132.8586 | -19.4372 | -267.7809 | -18.9049 | -51.8504 | 103.6013 | 63.1778 | 111.9406 | 98.8357 | 34.87 | 18.3752 | 17.4876 | -6.7547 | 191.7092 | -200.3187 | -8.1984 | 17.2129 | -0.7727 | 5.331 | -5.04 |  | -2.166 | 0 | 1.6 | -3.5919 | -8.0278 | 5.803 | 4.7196 | -7.6 | 2.468 | 1.877 |  |  | 4.456 | 4.4259 | 3.2158 |  | 10.6 | 11.8304 | 0.1 |  | -11.9851 | -1.8911 | -23.7087 | -8.4571 | 0 | -27.9189 | 0 | -4.9 | -9.2 | 108.4734 | -87.9494
27/02/2026 | 02:00 | 0 | -0.7659 | -3.7787 | 3.2969 | 13.3911 |  | 10.2922 |  | 10.866 | 3.8969 | 3.5057 | -6.66 | -19.8 |  |  | -15.4 | 3.7793 | -1.5422 | 4.4632 | 4.3707 | 8.0156 | 4.5124 | 0.1333 | 2.4744 |  | -1.1509 | -1.037 | -1.03 | 3.864 | -13.32 |  | -0.637 | 0.227 | 0 | -13.05 |  | -12.58 | -12.57 | 7.0169 | 3.2201 | 20.5767 | 22.8675 | -16.0465 | -13.6956 | 0 | 0.7166 | 0.7784 | -16.8783 | -15.2414 | 36.248 | 20.9391 | -21.7465 | 10.1426 | -6.8 | -6.8 | -20.2951 |  | -3.2965 |  | -2.0113 | 1.4418 | 0 | 0.2424 | -112.3386 | 56.6118 | 56.7949 | -17.6489 | -164.314 |  |  |  | 17.2646 | 12.32 | 10.12 | -7.95 | 9.85 | -0.1298 | -0.5316 | 2.6554 | 1.2068 | -3.1117 | -14.2379 | -14.1886 | -1.764 | 18.6249 |  |  | -13.5 | -31.5 | -3.4 | 22.6549 | 22.64 | 21.1533 | 43.2731 | 43.3329 | -16.9951 | -35.1075 | -14.4421 | 2.8428 | 36.67 | 13.54 | 7.8174 | 6.6437 | 9.2032 |  | -19.5591 | -19.5188 | 25.4141 |  | -3.8193 |  |  | -1.2891 | -0.187 | 8.5215 | 7.0566 | 0.19 | -3.04 | 13.175 | -25.0202 | -15.89 | -16.02 | 36.56 | 13.28 | -28.4545 | -13.4909 | -16.8563 | -16.0909 | 11.0868 | -12.7296 | -16.7702 | -15.2935 | -10.67 | -17.3854 | -15.123 | -74.8109 | -14.6994 |  | -12.48 | -10.8489 | 8.8542 | -4.1044 | -3.9663 | -17.924 | -13.697 | -13.2944 | -2.7438 | 20.16 | -6.02 | 0.2 | 3.6022 | -1.3876 | -13.8089 | -13.7451 | 4.5957 | -2.1552 | -9.3297 | 6.6841 | 6.3964 |  | 3.2921 | 2.6742 | 2.9089 | -6.5308 | -6.6983 | 22.2717 | 1.9463 | 1.9972 | 26.0988 | 36.2967 | 13.893 | -10.4 | -1.8251 | 0.165 | 0.79 | 0.51 | -13.7704 |  | 7.454 | 0.577 |  | 21.72 | -38.9708 | -30.5249 | -1.43 | 25.7271 |  | 19.9527 | -4.2016 | -4.351 | 1.7324 |  |  | -11.9022 | -20.1035 | 7.5613 | -22.9494 | 4.5499 | 4.6999 | 144.7514 | -3.9748 | -10.8526 | 8.7046 | 2.2774 | 5.9777 | 5.9021 | 2 | -10.5375 | -8.7932 | -7.96 | 8.387 | 73.6988 | 0 | 99.9208 | -12.9306 | -13.0683 |  | 8.2878 | 0 | 0 |  |  | -18.8624 | -18.3351 | -10.7815 | -10.8976 | 10.18 | 10.44 | -20.6 | -19.7 | 0.195 | -6.56 | 47.4032 | 22.914 | 22.8036 |  | -24.3 | 2.6 | 2.1 | -18.1804 | -18.0405 | -137.9123 | -18.4463 | -268.231 | -20.2913 | -53.5014 | 101.7333 | 64.8603 | 119.5911 | 100.0702 | 37.3998 | 16.7728 | 16.6252 | -7.6942 | 189.8587 | -204.4451 | -17.8471 | 20.7272 | 0.0012 | 4.95 | -5.04 | -2.153 | -2.144 | 0.4 | 1.92 | -3.5431 | -7.7928 | 5.803 | 5.0401 | -8.1 | 0.381 | -0.028 |  |  | 4.6996 | 4.0013 | 3.4833 |  | 9.6 | 11.6052 | 0.16 |  | -11.1955 | -2.6778 | -24.1546 | -6.651 | 0 | -27.6661 | -2.055 | -3.5 | -10 | 110.3522 | -92.1572
27/02/2026 | 02:30 | 0 | -0.7269 | -3.8128 | 2.6798 | 13.1099 |  | 10.3714 |  | 10.7378 | 3.7719 | 3.3493 | -6.66 | -22 | 0 | 0.828 | -15.4 | 3.7138 | -1.3007 | 4.5468 | 4.2788 | 7.8807 | 4.2322 | 0.0255 | 2.3114 |  | -1.2755 | -1.072 | -1.05 | 3.707 | -13.32 | -13.2 | -0.684 | 0.226 | 0 | -14.57 |  | -11.77 | -11.78 | 6.8482 | 3.2412 | 21.6384 | 24.0654 | -16.1386 | -15.5688 | 0 | 0.9781 | 1.0418 | -16.9202 | -15.0994 | 39.7699 | 24.5506 | -29.3107 | 10.8214 | -7.1 | -7.1 | -19.6504 |  | -3.2186 |  | -3.3545 | 1.3391 |  | 0.2092 | -112.125 | 56.6118 | 56.917 | -13.5323 | -166.9138 |  |  |  | 16.2168 | 12.14 | 9.7 | -8.8 | 9.24 | -0.3977 | -0.1298 | 2.5695 | 0.9704 | -3.0303 | -15.3105 | -15.3581 | -3.2856 | 18.5309 |  |  | -14.2 | -31.6 | -3.4 | 21.118 | 20.9237 | 20.2255 | 44.2587 | 44.9134 | -17.6447 | -35.4296 | -15.2906 | 3.1141 | 36.75 | 13.79 | 7.6611 | 6.3507 | 9.1304 |  | -20.0204 | -20.0732 | 26.0113 |  | -3.8173 |  |  | -1.4063 | -0.374 | 8.2061 | 6.6855 | 0 | -2.85 | 13.5315 | -27.7441 | -15.9 | -15.9 | 36.01 | 13.17 | -29.4182 | -14.4182 | -18.0373 | -17.0909 | 9.6231 | -13.4099 | -18.361 | -17.9215 | -12.5299 | -18.4931 | -14.99 | -78.5979 | -9.9544 |  | -12.0536 | -11.1122 | 10.6139 | -4.1156 | -4.4219 | -14.34 | -15.9864 | -15.5659 | -2.4456 | 12.78 | -8.52 | 0 | 3.65 | -1.0012 | -13.5425 | -13.4145 | 3.7464 | -1.4347 | -13.8518 | 6.8359 | 6.5359 |  | 0 | 0 | 0 | -7.0332 | -6.8657 | 22.7741 | 3.2497 | 3.0239 | 27.3066 | 36.6126 | 13.8882 | -9.92 | -2.0192 | 0.1659 | 0.68 | -0.21 | -14.8773 |  | 7.534 | 0.567 |  | 22.14 | -40.9344 | -32.8111 | -1.28 | 26.1643 |  | 19.0125 | -4.3887 | -4.6305 | 1.6912 |  |  | -12.073 | -19.377 | 8.1009 | -22.532 | 4.869 | 4.1798 | 138.3582 | -4.058 | -9.5444 | 8.0593 | 3.1863 | 5.9191 | 5.9417 | 2.6196 | -9.5072 | -7.4557 | -10.06 | 6.9972 | 71.7822 | 0 | 106.5468 | -13.3957 | -12.939 |  | 9.1587 | 0 | 0 |  |  | -16.808 | -16.1707 | -10.9391 | -10.9441 | 10.6 | 10.62 | -20.4 | -20.1 | 0.195 | -6.48 | 36.3366 | 22.8457 | 22.7237 | -17.7 | -25.6 | 0.9 | 0.4 |  |  | -138.9052 | -20.1363 | -265.8364 | -15.8977 | -52.7728 | 97.2448 | 68.7089 | 112.8715 | 94.2896 | 28.7435 | 18.2909 | 15.6956 | -0.9698 | 185.2401 | -197.4951 | -16.0934 | 19.378 | -0.5603 | 7.151 | -5.6 | -2.129 | -2.136 | 0.48 | 1.68 | -3.6701 | -7.8813 | 5.8305 | 4.9821 | -8.4 | -1.121 | 0.058 |  | 1.4329 | 4.8626 | 2.9431 | 3.3181 |  | 11.4 | 11.8388 | 0.12 |  | -11.0383 | -2.6889 | -24.3949 | -7.4605 | 0 | -28.3847 | -1.2047 | -4.7 | -9 | 113.0914 | -97.7863
27/02/2026 | 03:00 | 0 | -0.6581 | -3.7051 | 2.7686 | 13.1019 |  | 10.2852 |  | 10.3558 | 3.5939 | 3.2329 | -6.66 | -22 |  | 1.656 | -15.4 | 3.7285 | -1.8461 | 4.4056 | 4.2405 | 7.7031 | 4.4489 | 0.061 | 2.4183 |  | -1.2702 | -0.986 | -0.962 | 3.697 | -13.32 |  | -0.757 | 0.226 | 0 | -13.58 |  | -12.01 | -12.07 | 6.213 | 3.5829 | 19.9007 | 22.2541 | -16.6101 | -15.4577 | 0 | 11.4241 | 11.8431 | -18.8842 | -17.5677 | 44.3909 | 28.4186 | -33.0829 | 10.1199 | -6.8 | -6.8 | -17.681 |  | -3.1892 |  | -3.8865 | 1.4567 |  | 0.0392 | -106.5706 | 55.208 | 55.3911 | -20.0695 | -164.3394 |  |  |  | 15.129 | 12.01 | 9.72 | -8.85 | 8.89 | 0.54 | 1.3438 | 1.3037 | -0.2793 | -2.1593 | -13.9793 | -13.8917 | -3.6971 | 18.1653 |  |  | -16.2 | -30.2 | -3.41 | 21.3735 | 21.2632 | 20.2355 | 43.792 | 43.7345 | -15.8432 | -34.8261 | -13.6349 | 2.9955 | 35.92 | 13.31 | 7.1924 | 5.9601 | 8.641 |  | -19.8577 | -19.241 | 23.5699 |  | -3.6075 |  |  | -0.8508 | -0.748 | 7.5752 | 6.4999 | -0.3 | -2.67 | 13.02 | -23.9501 | -15.53 | -15.44 | 35.11 | 13.03 | -26.8909 | -13.5909 | -15.5182 | -14.9091 | 9.6443 | -13.4713 | -18.0127 | -17.6811 | -12.1249 | -17.6412 | -14.899 | -73.8449 | -11.5202 |  | -11.0704 | -10.6872 | 9.9176 | -4.865 | -5.1325 | -24.58 | -12.6863 | -12.3622 | -2.6252 | 19.81 | -7.59 | 3.4 | 3.6231 | -2.7511 | -13.536 | -13.5186 | 4.3233 | -0.7077 | -18.5416 | 6.5186 | 6.2317 |  | 0 | 0 | 0 | -7.2006 | -7.8704 | 27.9652 | 1.7968 | 2.087 | 30.3739 | 39.5939 | 12.5014 | -10.35 | -1.8251 | 0.1998 | 1.06 | 0.61 | -12.0419 |  | 7.599 | 0.488 | 2.7767 | 21.84 | -41.4589 | -34.0752 | -1.22 | 25.789 |  | 19.6714 | -4.5227 | -4.7158 | 1.6671 |  |  | -12.6335 | -18.7262 | 7.4317 | -22.7772 | 4.51 | 4.4223 | 144.5025 | -3.9549 | -9.6566 | 8.1639 | 2.2798 | 5.9264 | 5.8863 | 1.6787 | -10.1301 | -8.0866 | -7.96 | 8.045 | 78.9448 | 0 | 104.1342 | -12.2195 | -11.78 |  | 8.7472 | 0 | -11.4546 |  |  | -16.8849 | -16.5718 | -11.7114 | -11.3747 | 9.17 | 9.42 | -20 | -20.3 | 0.195 | -6.48 | 38.9977 | 22.9441 | 22.8257 | -17.8 | -24.3 | 1.3 | 0.7 | -18.1606 |  | -127.5137 | -20.9366 | -262.7598 | -19.3065 | -51.0698 | 103.0599 | 63.7767 | 113.188 | 96.7618 | 32.1212 | 17.6266 | 15.7915 | -6.0606 | 187.4137 | -200.8342 | -12.806 | 20.0767 | -0.6555 | 8.072 | -5.52 | -2.124 | -2.128 | 0.56 | 2.08 | -3.4752 | -8.2597 | 5.8305 | 4.8356 | -7.9 | 0.535 | 0.944 |  |  | 3.7595 | 3.3626 | 3.2154 |  | 10.5 | 11.4624 | 0.02 |  | -11.5141 | -2.3409 | -23.9074 | -8.1001 |  | -28.0007 | 0 | -5.1 | -9.1 | 116.8414 | -98.6447
27/02/2026 | 03:30 | 0 | -0.8097 | -3.4594 | 2.7773 | 13.2742 |  | 10.1257 |  | 10.4255 | 3.6489 | 3.2717 | -6.66 | -22 |  | 1.656 | -17.6 | 3.6665 | -1.6207 | 4.0173 | 3.8528 | 7.0758 | 4.4204 | -0.7279 | 2.4776 |  | -1.28 | -0.97 | -0.962 | 3.637 | -13.32 |  | -0.717 | 0.224 | 0 | -13.51 |  | -12.2 | -12.32 | 5.3467 | 3.8549 | 19.8989 | 22.0764 | -16.9078 | -15.5779 | 0 | 15.3611 | 12.392 | -19.6061 | -17.9763 | 46.9171 | 31.2288 | -33.9486 | 9.0632 | -6.2 | -6.2 | -17.892 |  | -3.1675 |  | -3.8277 | 1.5443 | 0 | 0.2976 | -108.951 | 55.1164 | 55.2385 | -25.8003 | -168.2036 |  |  |  |  | 12.09 | 9.81 | -9.14 | 8.46 | 2.4154 | 2.8173 | -0.274 | -1.4567 | -1.8992 | -12.4503 | -12.2347 | -3.6256 | 18.3778 |  |  | -15.3 | -32.2 | -3.28 | 21.381 | 21.7987 | 20.6184 | 43.4338 | 44.0742 | -15.9849 | -35.4002 | -13.1757 | 2.714 | 35.5 | 13.31 | 7.0361 | 5.8624 | 8.5134 |  | -20.1486 | -19.6694 | 22.4579 |  | -3.4929 |  |  | -0.9595 | -0.748 | 7.4175 | 6.3144 | -0.41 | -2.62 | 13.268 | -23.9126 | -15.46 | -15.52 | 34.8 | 12.77 | -27.1273 | -13.5909 | -13.3094 | -12.3727 | 9.5709 | -12.4498 | -16.8925 | -16.7535 | -10.2792 | -13.834 | -15.168 | -70.0188 | -9.3393 |  | -11.4741 | -10.2963 | 8.4739 | -8.8671 | -10.279 | 6.672 | -12.2266 | -11.6955 | -3.2388 | 19.25 | -14.44 | 3.2 | 3.5286 | -10.1897 | -12.5353 | -12.5952 | 5.1719 | -3.6998 | -11.7565 | 6.9836 | 6.6777 |  | 0 | 2.6802 | 0 | -8.5403 | -9.0426 | 27.6303 | 0.7188 | 0.7006 | 31.2252 | 40.1247 | 12.0327 | -11.36 | -1.913 | 0.165 | 0.95 | 1.1 | -11.3443 |  | 7.445 | 0.507 |  | 21.23 | -40.2693 | -31.9267 | -1.11 | 25.4463 |  | 19.4505 | -4.5035 | -4.7471 | 1.6242 |  |  |  | -19.1079 | 8.2344 | -22.6677 | 5.6148 | 4.839 | 147.7245 | -3.9557 | -9.5408 | 8.0005 | 3.7731 | 5.9117 | 5.9496 | 2.3933 | -9.3397 | -8.218 | -7.54 | 10.0686 | 80.8109 | 0 | 98.7601 | -12.2342 | -11.6897 |  | 8.7356 | 0 | 0 |  |  | -17.6649 | -16.6267 | -11.406 | -10.9944 | 10.29 | 9.92 | -19.1 | -19 | 0.195 | -6.16 | 42.312 | 22.3011 | 22.1834 | -17.8 | -25.2 | 2.2 | 1.6 |  |  | -120.183 | -20.2254 | -264.9501 | -21.1764 | -50.1569 | 101.535 | 64.5806 | 116.9191 | 98.5251 | 32.1617 | 17.3961 | 17.632 | -6.7349 | 188.6236 | -202.8178 | -15.9427 | 20.2656 | -0.6311 | 8.418 | -5.36 | -2.095 | -2.1 | 0.16 | 2.16 | -3.6636 | -8.4672 | 5.745 | 4.8936 | -7.8 | 1.55 | 1.932 |  |  | 4.0355 | 3.4125 | 3.6406 |  | 10.4 | 11.7264 | 0 |  | -11.7347 | -1.8984 | -23.8685 | -8.0906 | 0 | -28.1249 | 0 | -3.3 | -10 | 116.3889 | -104.9317
27/02/2026 | 04:00 | 0 | -0.8766 | -3.4613 | 2.8506 | 11.9455 |  | 9.4076 |  | 10.2219 | 3.4979 | 3.1293 | -6.66 | -22 |  | 0.828 | -17.6 | 3.5809 | -0.6744 | 4.0898 | 3.9602 | 7.2566 | 3.9498 | 0.0748 | 2.4478 |  | -1.2799 | -0.91 | -0.898 | 4.44 | -13.32 |  | 0.529 | 0.231 | 0 | -13.2 |  | -12.26 | -11.9 | 4.3315 | 3.5047 | 19.9204 | 22.113 | -16.9059 | -14.7137 | 0 | 15.1602 | 17.7014 | -19.0109 | -17.2727 | 50.6717 | 24.5412 | -28.5793 | 9.408 | -6.4 | -6.4 | -19.0499 |  | -3.1696 |  | -3.37 | 1.4151 |  | 0.2193 | -98.3001 | 53.9567 | 53.9872 | -25.9444 | -165.6714 |  |  |  | 15.0691 | 12.07 | 9.77 | -9.09 | 8.47 | 2.1475 | 2.5494 | -0.2158 | -1.1217 | -1.6263 | -11.4748 | -11.8195 | -4.0116 | 19.5561 |  |  | -15.4 | -33.6 | -3.24 | 21.3905 | 21.8111 | 20.8868 | 44.2513 | 44.3884 | -15.2032 | -34.2532 | -13.3602 | 2.8951 | 35.47 | 13.13 | 6.8799 | 5.7648 | 8.5209 |  | -20.8743 | -20.7307 | 23.0902 |  | -3.5656 | -18.8 |  | -1.1182 | -0.935 | 6.7867 | 5.9433 | -0.53 | -2.49 | 13.7795 | -24.2801 | -15.68 | -15.78 | 34.82 | 12.4 | -28.7273 | -14.3818 | -13.4167 | -13.0273 | 9.8736 | -13.131 | -17.5861 | -15.7114 | -6.5539 | -9.6626 | -14.683 | -69.1517 | -8.5913 |  | -10.4421 | -10.2569 | 8.3212 | -9.5795 | -9.1075 | 7.696 | -14.3007 | -13.9617 | -6.8608 | 0 | -11.93 | 1.1 | 3.5752 | -10.1966 | -13.7823 | -13.7095 | 5.3206 | -9.6696 | -11.5138 | 6.8257 | 6.5141 |  | 2.6767 | 0 | 0 | -8.3728 | -8.3728 | 28.9699 | 1.2178 | 1.0291 | 31.5505 | 40.5094 | 12.7309 | -10.62 | -2.2115 | 0.165 | 0.97 | -0.15 | -13.1877 |  | 7.4 | 0.887 |  | 20.98 | -41.024 | -32.8233 | -1.36 | 24.4544 |  | 19.5232 | -4.7914 | -5.024 | 1.6242 |  |  |  | -19.092 | 7.4178 | -22.5601 | 3.2088 | 4.91 | 148.7935 | -3.9627 | -9.4106 | 7.8776 | 2.8956 | 5.8678 | 5.823 | 2 | -8.7892 | -6.7724 | -6.29 | 9.7175 | 78.1 | 0 | 102.7038 | -10.5586 | -10.0542 |  | 7.6526 | 0 | 0 |  |  | -15.7423 | -15.7203 | -10.782 | -10.4016 | 9.58 | 9.61 | -19.7 | -19.7 | 0.1767 | -6 | 37.3583 | 25.0819 | 24.968 | -17.4 | -24.8 | 0.9 | 0.3 | -17.9364 |  | -117.0912 | -20.1052 | -265.7353 | -22.2713 | -49.6922 | 102.8013 | 61.113 | 110.6454 | 96.4201 | 35.4753 | 17.4652 | 17.5633 | 0.9887 | 188.222 | -200.0775 | -10.5724 | 20.2862 | -1.0535 | 3.18 | -5.76 | -2.095 | -2.097 | 0.16 | 2.64 | -3.919 | -8.3787 | 5.5375 | 5.0706 | -8 | 1.121 | 0.022 |  |  | 3.9285 | 3.8139 | 3.2771 |  | 10.4 | 11.3789 | 0 |  | -11.8439 | -1.2792 | -23.7465 | -7.8913 | 0 | -27.3713 | 0 | -3.5 | -9.4 | 117.701 | -105.6772
27/02/2026 | 04:30 | 0 | -0.86 | -3.3922 | 3.1496 | 11.6639 |  | 9.9358 |  | 10.1839 | 3.4279 | 3.0997 | -6.66 | -22 |  | 0.828 |  | 3.5852 | -0.461 | 4.2267 | 4.0937 | 7.5442 | 4.5637 | 0 | 2.3807 |  | -1.2147 | -0.946 | -0.933 | 4.017 | -13.32 |  | 0.55 | 0.226 | 0 | -14.07 |  | -11.84 | -11.84 | 4.422 | 3.4235 | 19.4978 | 22.0204 | -16.4926 | -14.7255 | 0 | 2.7961 | 2.9747 | -17.6673 | -15.8501 | 40.0223 | 24.6389 | -29.9004 | 9.3917 | -6.2 | -6.3 | -18.8221 |  | -3.0943 |  | -2.5411 | 1.7236 | 0 | 0.304 | -103.5493 | 54.8417 | 55.0249 | -23.0464 | -165.7843 |  |  |  | 15.4783 | 12.26 | 9.84 | -8.68 | 8.77 | 1.8796 | 2.1475 | 1.1057 | -0.1362 | -1.8365 | -15.4867 | -15.8121 | -2.8777 | 17.9264 |  |  | -15.3 | -30.1 | -3.2 | 19.8621 | 20.4412 | 19.4405 | 42.8558 | 43.244 | -16.0032 | -35.1218 | -13.0495 | 2.7398 | 35.76 | 13.31 | 7.0361 | 5.8624 | 8.6525 |  | -19.4942 | -19.0422 | 23.7886 |  | -3.5764 |  | -18.6 | -1.1304 | -0.935 | 6.9444 | 6.3144 | -0.41 | -2.51 | 13.764 | -25.759 | -15.74 | -15.86 | 35.28 | 13.17 | -28.6545 | -13.9455 | -15.0019 | -14.5909 | 9.5848 | -14.1211 | -17.975 | -17.9447 | -7.8663 | -11.8232 | -14.897 | -71.7526 | -13.8993 |  | -11.6175 | -10.8083 | 11.0941 | -6.8081 | -6.7071 | -13.316 | -12.8113 | -12.4288 | -4.7741 | 15.61 | -12.68 | 0.3 | 3.7761 | -7.5385 | -14.1031 | -13.9289 | 8.8306 | -5.053 | -13.6763 | 6.3735 | 5.9935 |  | 3.0122 | 3.0925 | 0 | -7.8704 | -9.2101 | 24.2812 | 1.7626 | 1.652 | 27.0215 | 36.5187 | 11.7055 | -11.08 | -2.7242 | 0.165 | 0.97 | -0.31 | -11.4554 |  | 7.436 | 0.866 |  | 22.14 | -39.8879 | -32.1641 |  | 25.1376 |  | 18.9632 | -4.6288 | -4.8472 | 1.657 |  |  | -11.2135 | -21.0003 | 7.6508 | -22.1492 | 4.516 | 4.0389 | 142.3403 | -3.9846 | -9.152 | 7.7849 | 2.9813 | 6.0289 | 5.9417 | 2.5301 | -9.331 | -7.3622 | -7.96 | 10.9265 | 82.752 | 0 | 96.9095 | -12.8339 | -12.5961 |  | 9.0598 | 0 | 0 | 38.6651 | 39.8487 | -17.3024 | -16.6981 | -11.3975 | -11.4116 | 7.35 | 7.4 | -19.8 | -20.1 | 0.0192 | -5.28 | 37.7296 | 24.8535 | 24.7415 | -16.9 | -24.3 | 1.8 | 1.2 | -18.1976 |  | -117.5656 | -19.4266 | -264.0402 | -18.1206 | -47.2681 | 97.6845 | 65.9282 | 116.3733 | 94.0602 | 28.6034 | 17.8503 | 15.8289 | -4.9613 | 184.7518 | -200.3011 | -17.7339 | 22.9033 | -0.5603 | 4.658 | -5.68 |  |  | 0.96 | 2.32 | -4.0238 | -8.5832 | 6.1234 | 5.1591 | -8.4 | 0.08 | -0.411 | 1.6285 | 1.7164 | 4.2984 | 3.8787 | 3.7109 |  | 10.1 | 10.9981 | 0 |  | -12.4468 | -2.297 | -23.1967 | -8.9068 | 0 | -27.8576 | -1.4735 | -4 | -9.8 | 117.6106 | -103.9138
27/02/2026 | 05:00 | 0 | -0.775 | -3.4905 | 3.223 | 11.677 |  | 9.7554 |  | 9.8875 | 3.4119 | 3.0506 | -6.66 | -22 |  | 1.656 |  | 3.6404 | -0.9778 | 4.137 | 4.0795 | 7.2442 | 4.271 | 0.0445 | 2.2983 |  | -1.3171 | -0.832 | -0.819 | 4.462 | -15.54 |  | 0.273 | 0.242 | 0 | -13.38 |  | -11.22 | -11.3 | 3.7991 | 4.0318 | 19.1104 | 20.9279 | -17.9823 | -14.8134 | 0 | 25.1854 | 16.9057 | -19.4972 | -19.4604 | 53.181 | 28.0726 | -27.9997 | 9.4097 | -6.4 | -6.4 | -16.9321 |  | -2.9841 |  | -4.1804 | 1.4567 | 0.2858 | 0.1455 | -94.7905 | 53.4684 | 53.5905 | -21.5088 | -161.5085 |  |  |  | 15.3785 | 11.88 | 9.51 | -8.64 | 8.76 | 0.2721 | 0.2721 | 2.1581 | 0.6217 | -1.6355 | -15.4796 | -15.8113 | -3.1878 | 18.1452 |  |  | -14.1 | -30.6 | -3.24 | 20.3334 | 20.6646 | 19.4825 | 43.6243 | 44.6517 | -18.0311 | -33.6382 | -16.4683 | 2.665 | 35.48 | 13.17 | 7.0361 | 5.9601 | 8.729 |  | -19.8187 | -19.8519 | 25.5365 |  | -3.5981 | -21.4 | -21 | -1.0266 | -0.935 | 6.7867 | 6.3144 | -0.43 | -2.41 | 13.547 | -26.284 | -16.05 | -16.28 | 36.35 | 13.37 | -28 | -14.0909 | -17.9586 | -16.6091 | 9.9944 | -13.9469 | -18.4034 | -18.401 | -13.8121 | -20.7577 | -14.862 | -73.1442 | -12.5864 |  | -11.6458 | -10.7157 | 10.1045 | -4.016 | -4.5207 | -20.484 | -15.0393 | -14.5697 | -0.7994 | 20.16 | -13.62 | -0.3 | 4.1031 | -2.0429 | -14.7086 | -14.5531 | 8.5001 | 0.5359 | -14.9569 | 6.6925 | 6.4037 |  | 2.6599 | 0 | 0 | -7.5355 | -7.8704 | 20.2622 | 2.1784 | 2.1486 | 26.0204 | 36.21 | 13.0874 | -10.16 | -3.1124 | 0.165 | 0.52 | -0.79 | -14.4558 |  | 7.373 | 0.921 |  | 21.75 | -39.914 | -31.6632 | -1.51 | 24.4915 |  | 18.789 | -4.5776 | -4.8564 | 1.6612 |  |  | -11.0078 | -20.752 | 6.9506 | -22.1004 | 4.5845 | 4.1229 | 146.78 | -4.0146 | -9.1394 | 7.8481 | 3.1118 | 6.0289 | 5.9496 | 3 | -8.4114 | -6.9962 | -7.54 | 13.9857 | 86.5098 | 0 | 96.4211 | -11.4994 | -11.4811 |  | 7.5194 | 0 | 0 |  |  | -18.3845 | -17.4452 | -11.0267 | -11.3558 | 10.04 | 9.89 | -20.7 | -20.5 | 0.1071 | -5.6 | 40.2686 | 23.2784 | 22.7273 |  | -26.9 | 3.4 | 2.5 | -18.0048 | -18.0124 | -120.0704 | -18.6815 | -265.5793 | -19.8382 | -46.5118 | 100.52 | 64.1928 | 117.0723 | 97.7755 | 31.1534 | 15.8289 | 17.068 | -6.9654 | 189.3794 | -200.2942 | -18.3843 | 23.2198 | -0.5603 | 5.162 | -6.48 | -2.068 | -2.072 | 0.72 | 3.12 | -4.7164 | -8.4062 | 6.154 | 4.7776 | -7.4 | 1.645 | 0.957 | 1.3489 | 1.6461 | 3.5406 | 3.8649 | 3.921 |  | 10.5 | 10.7932 | 0.03 |  | -11.6688 | -2.321 | -23.8075 | -8.3631 | 0 | -27.4452 | 0 | -4.4 | -9.2 | 116.7356 | -102.2086
27/02/2026 | 05:30 | 0 | -0.715 | -3.6415 | 2.8897 | 11.6804 |  | 10.1745 |  | 10.0689 | 3.4999 | 2.9551 | -6.66 | -22 |  | 1.656 |  | 4.3665 | -0.4479 | 4.3423 | 4.2188 | 7.6953 | 4.4472 | 0.0687 | 2.3092 |  | -1.3714 | -0.994 | -0.952 | 4.536 | -15.54 |  | 0.143 | 0.248 | 0 | -13.63 |  | -12.11 | -12.12 | 4.5075 | 3.4446 | 19.3383 | 21.6411 | -16.3764 | -13.3566 | 0 | -0.3338 | 0.0742 | -17.493 | -15.7593 | 37.1787 | 21.8701 | -25.0425 | 9.8855 | -6.3 | -6.3 | -18.8745 |  | -3.1685 |  | -3.656 | 1.8088 | 0 | 0.3909 | -105.7771 | 54.8112 | 54.6586 | -15.2606 | -166.7247 |  |  |  | 16.4263 | 12.11 | 9.78 | -8.75 | 9.13 | -0.3977 | -0.9335 | 3.2003 | 1.5146 | -2.4029 | -15.9965 | -15.8517 | -3.8113 | 17.8829 |  |  | -12.8 | -30.9 | -3.34 | 21.8636 | 21.5665 | 20.4423 | 45.0151 | 44.9955 | -19.2043 | -34.1182 | -16.8479 | 2.6686 | 36.21 | 13.31 | 7.3486 | 6.1554 | 8.5628 |  | -19.8421 | -19.7083 | 25.1583 |  | -3.4703 |  |  | -1.04 | -0.187 | 7.2598 | 7.2421 | 0.13 | -2.33 | 13.5315 | -26.8465 | -16.05 | -16.14 | 37.61 | 14.61 | -29.2182 | -14.6727 | -19.0658 | -18.0636 | 9.6555 | -12.0392 | -16.6384 | -16.7394 | -15.1233 | -22.2596 | -15.48 | -77.7521 | -11.3177 |  | -11.9649 | -10.6094 | 12.6644 | -3.1919 | -3.516 | -24.58 | -14.0875 | -13.403 | 0.1506 | 20.33 | -6.39 | -1.7 | 4.276 | -0.9745 | -14.7925 | -14.6495 | 8.7827 | 1.6572 | -17.6548 | 6.6813 | 6.1913 |  | 2.5977 | 2.4131 | 0 | -6.5308 | -7.3681 | 20.4297 | 2.249 | 2.7113 | 25.3006 | 34.9743 | 14.6401 | -9.95 | -2.4239 | 0.165 | 1.58 | -1.44 | -17.2343 |  | 7.546 | 1.027 | 2.7963 | 21.67 | -39.6434 | -30.8634 | -1.33 | 24.6857 |  | 18.9342 | -4.6304 | -5.0086 | 1.6837 |  |  | -12.0593 | -19.6164 | 7.0015 | -21.8249 | 4.9034 | 5.0575 | 145.5687 | -3.893 | -8.8355 | 8.1576 | 3.5262 | 6.1241 | 6.1315 | 3 | -6.4587 | -4.6866 | -12.15 | 8.6034 | 84.5202 | 0 | 97.7868 | -11.381 | -9.9572 |  | 7.6402 | 0 | -11.3571 |  |  | -17.5441 | -16.6926 | -12.5333 | -12.4642 | 10.41 | 10.66 | -20.8 | -21.9 | 0.195 | -2.96 | 44.0688 | 22.5158 | 22.4119 | -16.1 | -25.3 | 1.6 | 0.8 |  | -18.2058 | -115.3417 | -15.3895 | -263.7524 | -17.4219 | -46.7568 | 102.4866 | 61.7575 | 117.9985 | 99.4193 | 35.9339 | 17.717 | 16.5111 | -7.7669 | 193.4832 | -203.4533 | -11.9106 | 23.5578 | -0.5603 | 6.176 | -6.16 | -2.077 | -2.083 | 1.36 | 2.64 | -4.4441 | -7.7623 | 6.2425 | 3.9567 | -7.4 | 0.925 | 1.341 |  |  | 4.01 | 3.893 | 3.5044 |  | 12.3 | 11.2046 | 0.08 |  | -12.9451 | -1.8127 | -23.8625 | -8.8831 | -2.3193 | -27.4712 | -1.6883 | -5.2 | -8.9 | 119.2738 | -103.791
27/02/2026 | 06:00 | 0 | -0.6597 | -3.7204 | 2.8041 | 11.536 |  | 10.1514 |  | 10.4603 | 3.6979 | 3.305 | -6.66 | -22 |  | 0.828 | -17.6 | 4.2772 | -1.3864 | 4.4822 | 4.4326 | 7.9449 | 4.4005 | 0.1416 | 2.3922 |  | -1.0431 | -0.931 | -0.913 | 4.262 | -13.32 |  | -0.018 | 0.249 | 0 | -10.58 |  | -12.31 | -12.47 | 3.7863 | 3.2532 | 20.4773 | 22.7786 | -16.4983 | -11.0229 | 0 | 0.4295 | 0.3821 | -16.5269 | -14.4406 | 31.1642 | 15.5234 | -15.9061 | 8.9412 | -6.1 | -6.1 | -19.1855 |  | -3.0856 |  | -1.1518 | 1.6042 | 0.0359 | 0.2289 | -95.8891 | 53.7736 | 53.8652 | -25.503 | -156.4891 |  |  |  | 16.8854 | 11.97 | 9.43 | -8.34 | 8.87 | -0.7996 | 0.0042 | 3.5764 | 2.7227 | -2.4231 | -14.8822 | -14.7873 | -1.2985 | 18.4556 |  |  | -10.5 | -31.9 | -2.9 | 21.4695 | 21.9898 | 21.1596 | 42.6286 | 43.3116 | -18.6858 | -33.4312 | -16.024 | 2.6635 | 35.73 | 13.14 | 7.9736 | 6.7413 | 8.9206 |  | -20.5602 | -19.7495 | 26.8358 |  | -3.7813 |  | -23.3 | -0.8142 | 0.5669 | 8.0484 | 8.1699 | 1.05 | -2.48 | 13.2215 | -27.2853 | -13.27 | -13.37 | 33.63 | 13.83 | -28.9818 | -14.6 | -19.1659 | -17.7545 | 9.8354 | -12.0352 | -17.2234 | -17.961 | -9.0179 | -15.8157 | -14.316 | -67.5664 | -15.5875 |  | -11.0356 | -10.233 | 0 | -8.6141 | -7.5094 | -15.364 | -14.8909 | -14.9464 | -4.3622 | 0 | -7 | 3 | 4.1998 | -11.9351 | -15.2306 | -15.0114 | 8.6009 | -0.7863 | -10.2321 | 6.9695 | 6.6912 |  | 2.4168 | 0 | 0 | -6.5308 | -7.0332 | 20.5971 | 4.3228 | 4.3571 | 24.4057 | 34.6494 | 12.4526 | -11.83 | -2.1236 | 0.2007 | 1.55 | 0.05 | -11.31 |  | 7.426 | 1.124 |  | 21.44 | -38.5881 | -30.9488 | -1.53 | 23.7389 |  | 19.3305 | -4.749 | -4.9138 | 1.7066 |  |  | -11.8965 | -18.2204 | 6.2435 | -21.8621 | 5.2433 | 4.7239 | 153.1326 | -3.6387 | -8.9817 | 7.6829 | 2.3527 | 6.1974 | 6.2027 | 1.855 | -9.4757 | -7.7327 | -7.54 | 10.0225 | 77.5403 | 0 | 97.2425 | -13.073 | -12.5472 |  | 9.6101 | 0 | 0 |  |  | -16.8135 | -16.2092 | -10.9319 | -11.0255 | 11.42 | 11.36 | -19.7 | -19.8 | 0.1767 | -4.64 | 40.0355 | 24.5956 | 25.8531 | -16.1 | -24.3 | 1.3 | 0.4 |  | -17.939 | -115.1727 | -14.8572 | -264.3933 | -17.657 | -46.13 | 101.239 | 65.3946 | 114.5908 | 94.9994 | 32.5584 | 18.7538 | 19.7598 | -5.6757 | 186.6378 | -200.0658 | -20.6154 | 23.6028 | -0.7947 | 4.431 | -7.2 | -2.034 | -2.043 | 2 | 3.2 | -5.3819 | -9.6086 | 5.9495 | 5.51 | -7.1 | 0.862 | 0.984 |  |  | 3.4637 | 4.6892 | 3.3404 |  | 10.2 | 11.5911 | 0.14 |  | -12.2018 | -2.5171 | -24.8313 | -7.8978 | 0 | -28.6835 | 0 | -3.5 | -9.2 | 110.7162 | -99.9335
27/02/2026 | 06:30 | 0 | -0.5003 | -3.7911 | 2.9864 | 11.3692 |  | 10.0314 |  | 11.348 | 4.1929 | 3.8176 | -8.88 | -24.2 |  |  |  | 4.0672 | -2.1411 | 4.6301 | 4.3996 | 8.1301 | 4.2142 | 0.315 | 2.5062 |  | -0.9281 | -1.014 | -0.999 | 4.033 | -11.1 |  | 0.086 | 0.238 | 0 | -11.03 | -10 | -11.19 | -11.13 | 2.5004 | 3.3862 | 20.5429 | 23.0777 | -16.9523 | -13.6093 | 0 | 13.2133 | 14.3412 | -17.5919 | -15.9443 | 34.207 | 20.8846 | -11.6233 | 9.3047 | -6.3 | -6.2 | -14.3481 |  | -3.0593 |  | -4.003 | 2.5441 | 0.688 | 0.5768 | -74.4346 | 50.5386 | 50.6302 | -28.5884 | -140.2341 |  |  |  | 13.662 | 10.93 | 8.49 | -9.43 | 7.37 | -6.1578 | -6.2918 | 3.6496 | 1.7882 | -5.1829 | -14.5724 | -14.6489 | -3.9611 | 19.5504 |  |  | -5.6 | -35.2 | -3.09 | 22.7274 | 22.9554 | 21.6909 | 44.5652 | 45.1196 | -21.7069 | -29.0041 | -20.4703 | 2.4926 | 38.14 | 14.11 | 8.4424 | 7.3273 | 8.9941 |  | -21.9999 | -21.3282 | 28.272 |  | -3.6566 | -23.5 | -23.3 | -1.5527 | 2.4369 | 9.6255 | 10.7675 | 2.92 | -3.09 | 12.183 | -28.6916 | -13 | -13.07 | 30.85 | 13.28 | -32.4727 | -16.1182 | -22.4314 | -21.3091 | 10.6848 | -11.9094 | -18.0522 | -17.7077 | -10.7538 | -17.602 | -13.096 | -64.562 | -27.4631 |  | -13.4283 | -11.9689 | 8.4855 | -5.7999 | -5.3785 | -7.172 | -17.1893 | -16.8464 | -2.7175 | 19.23 | -12.62 | 0 | 4.5346 | -8.4691 | -15.2768 | -15.0999 | 8.5001 | -0.6711 | -10.6091 | 7.2146 | 6.9936 |  | 0 | 2.4392 | 0 | -4.3539 | -4.8562 | 13.564 | 6.4542 | 6.4752 | 16.7723 | 26.5066 | 12.2182 | -12.69 | -2.618 | 0.1385 | 1.53 | 0.83 | -11.353 |  | 7.286 | 1.112 |  | 22.03 | -36.0356 | -28.4326 | -1.93 | 24.6215 |  | 18.6703 | -4.4939 | -4.717 | 1.7354 |  |  | -12.98 | -20.354 | 6.8063 | -21.3029 | 3.0988 | 3.5187 | 149.4642 | -3.6767 | -8.8973 | 7.7142 | 2.6941 | 6.2194 | 6.2344 | 2.357 | -15.3323 | -14.6428 | -10.06 | 7.4714 | 68.2084 | -5.7065 | 92.9481 | -18.5474 | -17.7531 |  | 10.9448 | 0 | 0 |  | 31.0305 | -18.9393 | -18.0604 | -12.8701 | -12.6522 | 12.44 | 12.45 | -20.1 | -19.8 | 0.3525 | -4.8 | 43.1269 | 26.2117 | 26.695 | -15.7 | -24.4 | 2.2 | 1.6 | -18.1933 | -18.1925 | -141.3042 | -11.9924 | -263.1438 | -22.309 | -50.177 | 85.3119 | 83.6149 | 118.5897 | 85.3631 | 13.6997 | 14.8777 | 14.1077 | -10.9347 | 164.0495 | -194.0634 | -32.4014 | 34.6278 | -0.1868 | 3.952 | -7.36 | -2.048 | -2.053 | 3.2 | 1.6 | -5.0541 | -8.8182 | 4.8051 | 6.2119 | -7.2 | 0.807 | 0.313 |  | 1.3659 | 4.2684 | 3.688 | 3.7466 |  | 9.3 | 10.7624 | 0.4 |  | -8.1887 | -3.1215 | -26.2018 | -4.2693 |  | -30.2915 | 0 | -2.7 | -11.4 | 95.7076 | -85.0207
27/02/2026 | 07:00 | 0 | 0.0428 | -4.5384 | 3.0739 | 11.2214 |  | 9.9904 |  | 12.0219 | 4.6219 | 4.3652 | -8.88 | -22 | 0 | 0.828 | -15.4 | 3.6603 | -2.5894 | 4.7998 | 4.7463 | 8.2359 | 4.1845 | 0.1523 | 2.5099 |  | -0.942 | -0.916 | -0.904 | 4.16 | -11.1 | -13.2 | -0.029 | 0.244 | 0 | -10.26 |  | -11.35 | -11.6 | 2.6439 | 3.2039 | 20.6504 | 23.4177 | -16.8196 | -11.966 | 0 | 15.9137 | 11.5044 | -17.7957 | -15.2182 | 31.9182 | 16.6667 | -14.807 | 8.1258 | -5.8 | -5.7 | -14.3049 |  | -3.1164 |  | -1.6862 | 2.3879 | 0.9547 | 0.7323 | -74.16 | 53.0106 | 53.0717 | -41.4506 | -138.5254 |  |  |  | 15.9373 | 11.47 | 9.07 | -8.78 | 7.61 | -4.2824 | -4.1485 | 4.553 | 2.4543 | -4.5392 | -13.3675 | -13.815 | -1.4075 | 18.9629 |  |  | -3.7 | -32.4 | -3.05 | 23.5554 | 23.9166 | 22.7068 | 41.4456 | 41.4024 | -19.0061 | -29.0999 | -16.6243 | 2.49 | 36.86 | 13.62 | 9.5361 | 8.4015 | 9.317 |  | -20.1961 | -20.4103 | 25.1045 |  | -3.7816 | -23.3 | -22.6 | -0.3662 | 4.494 | 9.6255 | 13.5507 | 4.88 | -2.86 | 11.904 | -25.3977 | -12.95 | -13.01 | 31.86 | 14.72 | -29.9636 | -14.7 | -20.2553 | -19.2455 | 13.8113 | -7.4395 | -13.1217 | -13.3526 | -12.0507 | -16.6221 | -12.417 | -50.8232 | -31.4367 |  | -14.1456 | -13.2763 | 0 | -3.0403 | -2.7624 | -1.54 | -16.0344 | -15.3672 | -5.586 | 12.71 | -4.23 | -0.7 | 4.848 | -4.9985 | -14.5126 | -14.3371 | 7.5018 | -3.8194 | 0 | 7.1963 | 6.8527 |  | 0 | 0 | 0 | -3.684 | -3.8515 | 11.7219 | 7.2564 | 7.2509 | 16.0913 | 24.9117 | 12.0327 | -13.4 | -3.2168 | 0.1302 | 2.06 | 0.29 | -13.0954 |  | 7.322 | 0.795 |  | 20.52 | -34.0846 | -26.6599 | -2.19 | 22.1749 |  | 19.1647 | -4.4776 | -4.7332 | 1.7919 |  |  | -12.8182 | -20.3748 | 6.1612 | -20.4124 | 4.5983 | 3.5996 | 155.2259 | -3.1438 | -9.5034 | 8.2372 | 2.2036 | 6.3805 | 6.5033 | 1 | -18.6528 | -18.5615 | -8.8 | 8.8539 | 70.4548 | -6.5453 | 88.3116 | -25.3977 | -24.8673 |  | 11.7103 | -10.1723 | -11.211 | 27.1414 |  | -17.3243 | -16.7146 | -12.5911 | -12.449 | 14.16 | 13.97 | -19.7 | -20.5 | 0.195 | -3.6 | 53.066 | 18.8041 | 18.7216 | -14.8 | -24.9 | 0 | -0.7 | -18.217 | -18.1922 | -157.1227 | -20.2506 | -218.8986 | -15.4275 | -41.9887 | 62.5198 | 105.7185 | 90.5437 | 124.5317 | -11.7637 | 15.4165 | 14.7405 | 23.0302 | 96.8388 | -237.6887 | -2.4747 | 0.7149 | -1.8274 | 2.163 | -8 | -1.999 | -1.993 | 2.56 | 1.68 | -5.2964 | -8.4672 | 3.2242 | 6.038 | -5.5 | 1.277 | 1.343 |  |  | 3.7196 | 3.3687 | 3.4696 |  | 10.5 | 10.8136 | 0.6 |  | -8.1844 | -3.4169 | -26.6592 | -4.412 |  | -31.2495 | 0 | -5.2 | -9.8 | 99.3971 | -72.8892
27/02/2026 | 07:30 | 0 | 0.8848 | -5.5001 | 3.0256 | 11.1455 |  | 12.3155 |  | 15.2146 | 6.1248 | 5.7333 | -8.88 | -22 |  | 1.656 | -17.6 | 3.8913 | -3.5626 | 5.4278 | 5.3297 | 9.4747 | 3.2078 | 0.0706 | 2.435 |  | -0.8336 | -0.734 | -0.707 | 3.131 | -8.88 | -11 | -0.021 | 0.228 | 0 | -12.55 |  | -11.35 | -11.1 | 3.3141 | 3.1028 | 22.2577 | 24.093 | -16.5121 | -15.1928 | 0 | 10.5105 | 10.936 | -17.921 | -15.9424 | 40.5252 | 20.3692 | -11.0295 | 5.8139 | -4.8 | -4.8 | -13.8678 |  | -2.9123 |  | 2.1418 | 6.639 | 2.3947 | 1.708 | -76.1437 | 56.7949 | 57.1001 | -61.8911 | -121.3861 |  |  |  | 22.2644 | 12.64 | 10.52 | -5.5 | 10.34 | -4.2824 | -4.1485 | 10.5745 | 9.3821 | -7.7419 | -14.3484 | -14.2696 | 1.839 | 17.7739 |  |  | 6.9 | -31 | -3.55 | 28.0015 | 28.2004 | 26.7333 | 37.5464 | 37.4285 | -21.1143 | -28.5803 | -16.7407 | 2.8318 | 40.34 | 15.54 | 11.7236 | 10.4523 | 10.5421 |  | -19.7671 | -19.4279 | 20.8509 |  | -4.529 | -28.4 | -27.4 | 0.4169 | 7.6732 | 13.5684 | 18.0038 | 8.41 | -3.96 | 13.237 | -22.3063 | -12.49 | -12.71 | 31.59 | 18.11 | -24.6545 | -12.6727 | -20.8208 | -21.0091 | 24.7247 | 1.1596 | -4.3667 | -5.1272 | -5.8926 | -12.7842 | -11.49 | -28.0497 | -40.1854 |  | -15.0555 | -13.9611 | 0 | -3.3172 | -4.5045 | -4.1 | -18.1689 | -17.5209 | -8.0384 | 0 | -8.95 | 0.1 | 5.1823 | -9.7595 | -12.989 | -12.8155 | 6.9503 | -7.5376 | 0 | 6.7881 | 6.5009 |  | 0 | 0 |  | -1.842 | -1.5071 | 6.3633 | 10.862 | 10.751 | 11.8819 | 21.098 | 13.2338 | -13.86 | -2.4788 | 0.165 | 1.83 | 0.68 | -12.9243 |  | 7.366 | 1.128 |  | 21.81 | -30.7712 | -22.8942 | -2.43 | 24.3418 |  | 19.0596 | -5.1249 | -5.3783 | 1.8533 |  |  | -11.583 | -25.3904 | 5.8642 | -19.8162 | 4.8426 | 5.3935 | 155.0319 | -1.8334 | -8.2652 | 6.741 | 2.5445 | 6.7101 | 6.8118 | 2 | -23.3144 | -22.2155 | -10.06 | 6.5183 | 55.1326 | 0 | 82.4989 | -33.4174 | -33.1577 |  | 12.926 | 0 | 0 | 12.1737 | 16.2446 | -16.4509 | -16.2312 | -16.6263 | -15.8882 | 17.36 | 17.29 | -20.6 | -20.6 | 0.2829 | 0 | 58.2939 | 19.5829 | 19.3495 | -14 | -25.2 | -0.7 | -1.3 |  | -18.2339 | -169.0437 | -13.5991 | -215.5306 | -18.3913 | -40.1281 | 56.7879 | 114.3163 | 90.7159 | 113.8752 | -20.8798 | 12.3128 | 10.6619 | 22.2335 | 81.6275 | -229.4479 | -8.1945 | 5.3879 | -1.5686 | 3.222 | -8.96 | -2.041 | -2.053 | 3.6 | 1.12 | -5.4642 | -7.5578 | 1.7899 | 6.8284 | -5.5 | 1.118 | 1.726 |  |  | 3.759 | 3.2125 | 3.0918 |  | 10.7 | 10.4195 | 0.68 |  | -7.6444 | -3.6775 | -27.3704 | -3.4756 |  | -32.2155 | 0 | -4.1 | -10.8 | 85.6391 | -51.7396
27/02/2026 | 08:00 | 0 | 1.0618 | -5.6415 | 3.3817 | 12.5529 |  | 13.7206 |  | 17.7344 | 7.4228 | 6.9384 | -11.1 | -22 | -2.2 | 3.312 | -13.2 | 3.6752 | -4.8519 | 6.0837 | 5.9449 | 10.6393 | 3.2503 | 0.0875 | 2.5851 |  | -0.9054 | -0.529 | -0.501 | 3.5 | -8.88 | -11 | 0.216 | 0.236 | 0 | -11.32 |  | -11.1 | -11.13 | 3.443 | 3.1582 | 23.959 | 26.6797 | -13.309 | -6.7029 | 0 | 14.12 | 19.3023 | -16.3666 | -13.2132 | 40.1174 | 39.3905 | 47.085 | 6.7726 | -5 | -5 | -21.0957 |  | -2.8963 |  | 5.1108 | 5.2384 | 2.0189 | 1.5473 | -118.5033 | 66.0726 | 66.042 | -74.836 | -130.6125 |  |  |  | 26.5257 | 13.17 | 11.05 | -3.03 | 13.17 | -8.1672 | -7.7653 | 10.447 | 8.5324 | -10.1863 | -11.0138 | -10.9014 | 5.2491 | 19.7769 |  |  | 15.3 | -36.9 | -4.07 | 33.7778 | 33.844 | 32.5871 | 39.1719 | 39.3969 | -21.0938 | -31.3975 | -17.1348 | 2.6878 | 43.99 | 17.53 | 13.2861 | 12.0148 | 11.3091 |  | -22.2733 | -21.6653 | 20.0619 |  | -4.9287 | -34.9 | -33.5 | -0.0085 | 10.2913 | 17.0381 | 21.5292 | 11.15 | -4.97 | 14.756 | -21.3825 | -13.12 | -13.4 | 36.36 | 20.6 | -22.2727 | -11.4273 | -21.3762 | -21.1636 | 39.8757 | 11.7924 | 4.825 | 5.4326 | -9.6454 | -15.8684 | -11.851 | -12.9724 | -38.1734 |  | -15.5084 | -14.4686 | 10.1497 | 0.2976 | -0.1199 | -4.612 | -17.304 | -16.9395 | -2.1391 | 0 | -4.92 | -0.5 | 5.7276 | -3.0871 | -11.2861 | -11.4871 | 6.9639 | -3.9744 | -5.2126 | 5.2444 | 4.8766 |  | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 1.1722 | 2.8468 | 13.0456 | 12.6878 | 8.8959 | 17.0054 | 15.6167 | -13.7 | -1.5669 | 0.1385 | 1.49 | 0.8 | -14.3561 |  | 7.392 | 1.075 |  | 21.54 | -28.2307 | -21.2101 | -2.25 | 23.472 |  | 24.159 | -8.9662 | -9.2935 | 2.0174 |  |  | -11.9684 | -26.3704 | 6.2014 | -23.365 | 4.8747 | 5.0838 | 160.7813 | -5.0045 | -5.2174 | -7.9879 | 1.4844 | 7.0763 | 7.1441 | 0.8504 | -23.6685 | -22.1301 | -5.87 | 3.5166 | 53.7685 | 2.9588 | 81.916 | -33.4577 | -33.095 |  | 12.8706 | -10.1376 | -10.7223 |  | 3.6844 | -15.193 | -14.9622 | -19.8209 | -19.6732 | 18.15 | 17.91 | -20.3 | -20.6 | 0.3525 | 5.28 | 56.2133 | 17.3289 | 17.3511 | -12.3 | -26.1 | -1.2 | -1.7 |  | -18.146 | -168.6781 | -9.0921 | -213.777 | -15.9879 | -38.7648 | 58.8084 | 113.0022 | 88.7097 | 111.1794 | -22.6822 | 12.2552 | 10.1901 | 21.4966 | 79.0515 | -227.0166 | 0 | 6.8781 | -2.2498 | 3.297 | -8.64 | -2.081 | -2.076 | 3.84 | 0 | -5.0771 | -6.6209 | 1.6709 | 6.7399 | -6.5 | 0.264 | 0.641 |  |  | 3.3007 | 3.712 | 3.1788 |  | 11.1 | 9.6241 | 0.79 |  | -7.0372 | -3.4358 | -27.8153 | -3.2972 |  | -31.9173 | 2.0213 | -4.4 | -11.1 | 85.688 | -44.2518
27/02/2026 | 08:30 | 0 | 1.6735 | -6.5204 | 5.0288 | 14.0628 |  | 16.3347 |  | 22.509 | 9.6927 | 9.3384 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -17.6 | 3.7687 | 2.3943 | 7.0064 | 6.8757 | 11.8717 | 3.571 | 0.0596 | 2.4919 |  | -0.9904 | -0.458 | -0.441 | 2.079 | -11.1 | -4.4 | -0.798 | 0.213 | 0 | -10.34 |  | -12.45 | -12.47 | 3.2413 | 2.9638 | 21.337 | 26.0543 | -14.6264 | -0.8489 | 0 | 0.5761 | 0.6936 | -15.9294 | -13.1371 | 31.1143 | 32.6535 | 55.2995 | 7.7111 | -5.5 | -5.4 | -28.4801 |  | -3.0534 |  | 8.8999 | 8.256 | 5.0055 | 3.3063 | -121.6162 | 99.7345 | 99.3072 | -83.846 | -72.2241 |  |  |  | 34.4195 | 15.22 | 11.69 | -3.78 | 16.81 | -7.4974 | -7.3635 | 14.0736 | 12.079 | -8.6103 | -6.2045 | -6.0393 | 9.1978 | 27.2986 |  |  | 29.8 | -50.2 | -5.12 | 39.3733 | 39.7615 | 37.8544 | 49.5937 | 49.7109 | -20.3703 | -49.4555 | -12.3538 | 3.1625 | 45.03 | 18.58 | 15.9424 | 14.5538 | 13.4011 |  | -29.0003 | -28.7387 | 31.3514 |  | -5.9779 | -46.5 | -46.2 | 0.3229 | 13.2834 | 16.7227 | 25.7968 | 14.26 | -4.35 | 17.5925 | -31.408 | -13.94 | -14.04 | 37.96 | 25.07 | -34.1818 | -16.9455 | -26.1914 | -25.3545 | 50.6974 | 21.1551 | -0.0252 | 11.2423 | -8.0047 | -16.3824 | -13.241 | 0.9161 | -48.0233 |  | -16.3266 | -15.4536 | 14.5475 | -0.1432 | -1.2904 | -17.412 | -16.5791 | -16.6515 | 1.9309 | 18.8 | -8.79 | 1.6 | 6.2019 | -8.2106 | -12.8645 | -13.1984 | 9.1225 | -1.3048 | -12.3412 | 5.0093 | 4.8091 |  | 0 | 0 |  | 1.3396 | 1.3396 | 0 | 18.1528 | 17.957 | 7.4755 | 17.558 | 14.313 | -14 | -2.1218 | 0.1385 | 1.43 | 0.96 | -15.0261 | 2.9727 | 7.617 | 1.05 |  | 22.18 | -27.4867 | -18.8158 | -1.94 | 25.5121 |  | 25.6908 | -8.1157 | -8.5352 | 2.2363 |  |  | -13.0266 | -30.0626 | 7.8396 | -24.2415 | 6.5507 | 7.022 | 161.6188 | -4.0544 | -8.4641 | -7.474 | 1.1478 | 7.6559 | 7.8006 | 0 | -24.0759 | -23.1675 | -3.35 | 0 | 41.5076 | 11.2909 | 79.8967 | -34.1543 | -33.9864 |  | 12.7737 | 0 | 0 | 0 |  | -14.2866 | -13.7537 | -21.8467 | -21.6968 | 18.8 | 18.77 | -19 | -19 | 0.3525 | 7.12 | 48.9272 | 20.8428 | 20.8442 | -11 | -26 | -2.9 | -3.4 | -18.0287 | -17.9465 | -168.8666 | 0.9796 | -218.984 | -19.3036 | -39.0164 | 62.0582 | 109.5695 | 82.3014 | 111.0837 | -17.5535 | 13.7666 | 12.0921 | 24.6457 | 83.0974 |  | 0 | 1.9901 | -3.1385 | 2.553 | -8 | -2.127 | -2.13 | 3.04 | 0 | -4.3641 | -6.6209 | 1.1734 | 6.4469 | -6.3 | 2.457 | 1.616 | 1.6176 | 1.7601 | 4.0065 | 3.4927 | 3.8487 |  | 10.2 | 10.5707 | 0.95 |  | -7.5159 | -2.5031 | -27.3168 | -4.3829 |  | -32.5999 | 2.5103 | -4.2 | -11.6 | 73.3513 | -20.441
27/02/2026 | 09:00 | 0 | 1.6545 | -6.4356 | 5.1022 | 14.0655 |  | 18.2702 |  | 24.5828 | 10.5587 | 10.2506 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 3.4532 | 0.094 | 7.7623 | 7.6771 | 13.095 | 4.2923 | 0.1131 | 2.5964 |  | -0.5062 | -0.216 | -0.217 | 1.98 | -8.88 | -2.2 | -0.85 | 0.21 | 0 | -9 |  | -11.85 | -11.78 | 3.3045 | 2.749 | 22.1733 | 26.9279 | -15.072 | -0.3956 | 0 | 24.3221 | 14.7948 | -17.734 | -15.3295 | 36.4299 | 45.9847 | 62.8169 | 6.0193 | -4.8 | -4.7 | -24.8194 |  | -2.8021 |  | 11.3153 | 7.9931 | 5.0748 | 3.4454 | -100.2228 | 86.642 | 87.0388 | -100.0149 | -71.9436 |  |  |  | 37.593 | 16.26 | 12.72 | -1.4 | 18.54 | -8.9709 | -8.837 | 22.8983 | 20.8935 | -10.7861 | -17.8014 | -17.6768 | 10.9066 | 22.3948 |  |  | 39.4 | -42 | -5.21 | 38.4282 | 39.1086 | 37.0122 | 36.404 | 36.6267 | -17.9163 | -40.309 | -9.9539 | 3.5183 | 48.33 | 20.41 | 17.5049 | 16.214 | 14.4141 |  | -23.8818 | -23.6084 | 34.138 |  | -6.5641 | -45.6 | -45.8 | 0.0018 | 15.5275 | 17.8267 | 28.9511 | 16.49 | -4.35 | 18.6775 | -34.667 | -14.5 | -14.64 | 40.45 | 28.39 | -36.7273 | -18.3091 | -32.457 | -32.4545 | 59.2295 | 27.0249 |  | 14.7401 | -6.9437 | -14.6123 | -14.335 | 22.9601 | -57.8966 |  | -16.7912 | -16.0281 | 18.4678 | -1.984 | -3.0803 | -2.052 | -25.6257 | -25.5202 | 1.783 | 18.58 | -12.73 | -0.7 | 6.5979 | -12.8471 | -13.7698 | -13.8138 | 8.3944 | -1.9206 | -13.4083 | 5.785 | 5.3773 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1864 | 1.0047 | 0 | 24.9516 | 24.7679 | 10.3424 | 22.1824 | 16.3149 | -12.27 | -2.51 | 0.1476 | 1.24 | -1.15 | -18.0389 |  | 7.695 | 1.026 |  | 22.2 | -31.5451 | -20.2501 | -1.85 | 26.4033 |  | 25.6602 | -9.2772 | -9.9124 | 2.4283 |  |  | -12.3079 | -34.4319 | 7.8683 | -23.0995 | 5.5265 | 6.1221 | 170.8077 | -2.6353 | -6.2976 | -8.6847 | 1.3365 | 8.6886 | 8.7825 | 0.5546 | -19.2251 | -18.503 | -10.48 | 9.6561 | 14.6836 | 41.0754 | 83.726 | -40.432 | -39.9146 |  | 14.0045 | 0 | -10.3766 |  |  | -11.7157 | -11.485 | -23.0018 | -23.0564 | 25.08 | 24.8 | -17.9 | -17.8 | 0.4752 | 8.08 | 40.3869 | 29.0194 | 29.0957 | -10.1 | -26 | -5.8 | -6.4 | -17.7326 | -17.6011 | -172.3762 | 12.3843 | -224.835 | -21.5092 | -38.158 | 64.5109 | 105.0395 | 88.2199 | 108.9063 | -14.9282 | 6.9687 | 7.1034 | 19.1498 | 90.7535 | -222.082 | 4.445 | -8.9655 | -3.0457 | 5.06 | -8.16 | -2.148 | -2.153 | 3.6 | 0 | -4.1709 | -6.2974 | 0.618 | 6.7094 | -6.1 | 2.259 | 1.892 | 2.2587 | 2.6065 | 3.7494 | 3.1046 | 3.3644 |  | 10.6 | 10.6719 | 1.03 |  | -5.8691 | -4.1076 | -28.9933 | -2.5385 | 0 | -33.6744 | 2.9798 | -4.2 | -11.1 | 51.2353 | 17.1497
27/02/2026 | 09:30 | 0 | 1.9703 | -6.7927 | 3.3072 | 13.8626 |  | 19.4601 |  | 27.0093 | 11.9446 | 11.4788 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -19.8 | 3.7211 | -0.3583 | 7.9865 | 8.2419 | 13.9559 | 4.5319 | -0.2034 | 2.512 |  | -0.531 | -0.233 | -0.213 | 1.782 | -8.88 | 2.2 | -0.876 | 0.207 | 0 | -9.37 |  | -12.08 | -12.19 | 4.4617 | 2.9915 | 25.1087 | 29.705 | -14.8862 | -1.5888 | 0 | 1.6897 | 1.9735 | -15.4276 | -12.4884 | 27.3611 | 28.5054 | 70.3482 | 5.9077 | -4.5 | -4.5 | -25.4988 |  | -2.992 |  | 11.2728 | 9.7936 | 6.3498 | 4.163 | -104.7395 | 86.7641 | 86.6725 | -103.4932 | -68.6303 |  |  |  | 41.0958 | 15.96 | 12.85 | 0.23 | 19.94 | -11.918 | -11.6501 | 24.7932 | 23.0944 | -12.0259 | -18.7304 | -18.8699 | 11.2411 | 18.7975 |  |  | 55.5 | -34.1 | -5.84 | 43.3755 | 43.4033 | 41.6507 | 40.6969 | 40.9449 | -21.9851 | -43.0947 | -12.9187 | 3.774 | 49.91 | 20.74 | 18.7549 | 17.3859 | 15.3126 |  | -20.0203 | -19.7185 | 30.9826 |  | -6.9857 | -44.5 | -44.1 | 0.1385 | 17.0236 | 19.0884 | 31.1777 | 18.2 | -4.66 | 21.173 | -29.7492 | -15.98 | -16.07 | 45.43 | 29.04 | -31.1091 | -16 | -35.2348 | -34.2182 | 72.9035 | 40.0825 |  | 26.3403 | -7.0413 | -15.6894 | -15.502 | 29.6543 | -61.298 |  | -17.502 | -15.0229 | 20.3104 | 0.3546 | 0.2589 | -7.172 | -27.2265 | -27.2138 | 3.2986 | 0 | -4.25 | 0 | 6.9102 | -9.9525 | -15.5388 | -15.5885 | 8.4455 | -3.0514 | -12.3455 | 6.2009 | 6.0005 |  | 2.4339 | 3.1123 | 0 | 7.3681 | 6.6983 | -0.8373 | 26.0569 | 26.4243 | 7.1583 | 20.197 | 17.5161 | -13.92 | -2.6162 | 0.2355 | 1.27 | -0.45 | -17.1569 | 2.8879 | 3.985 | 1.175 |  | 22.38 | -29.9202 | -20.4398 | -1.18 | 28.5061 |  | 26.6095 | -9.3643 | -9.8299 | 2.5417 |  |  | -12.5106 | -35.4049 | 10.2712 | -22.9274 | 6.7027 | 6.3462 | 172.9589 | -2.0275 | -7.3933 | -8.8558 | 2.051 | 8.6007 | 8.7351 | 1.4181 | -18.7921 | -17.5204 | -9.64 | 7.8138 | 0 | 49.6521 | 86.4155 | -40.6236 | -40.9969 |  | 13.7095 | 0 | 0 |  |  | -11.2818 | -10.5347 | -25.6941 | -24.4284 | 21 | 21.22 | -18.6 | -18.6 | 0.3708 | 11.12 | 37.1081 | 29.5094 | 29.733 | -9.7 | -27.7 | -6.3 | -6.8 |  | -17.7772 | -175.6711 | 17.2398 | -225.3004 | -23.8825 | -43.162 | 67.797 | 102.8217 | 83.296 | 107.7512 | -12.7011 | 0.6416 | 3.883 | 22.4515 | 92.8169 | -220.6985 | 6.1067 | -11.7272 | -2.9041 | 5.658 | -9.28 | -2.167 | -2.17 | 4.48 | 0 | -4.2034 | -5.507 | 0.6455 | 5.977 | -6.4 | 0.833 | 0.99 | 2.4921 | 2.8848 | 3.9112 | 3.9733 | 3.7159 |  | 11.9 | 9.4497 | 1.24 |  | -5.8545 | -2.2516 | -29.4244 | -2.8331 |  | -34.728 | 4.5851 | -5.7 | -10.5 | 43.3138 | 23.4659
27/02/2026 | 10:00 | 0 | 1.9475 | -6.8926 | 4.9064 | 14.9034 |  | 20.2337 |  | 29.6289 | 13.1956 | 12.9298 | -8.88 | -33 | 11 | 7.452 | -22 | 1.6089 | 11.398 | 8.6138 | 8.6206 | 14.4448 | 4.4834 | 0.2471 | 2.4787 |  | -0.7191 | -0.141 | -0.11 | 1.376 | -11.1 | 4.4 | -0.68 | 0.197 | 0 | -8.45 |  | -11.56 | -11.61 | 3.3774 | 3.4289 | 25.8203 | 30.4852 | -17.6516 | -1.824 | 0 | 10.4608 | 10.2691 | -18.1185 | -15.0869 | 35.3241 | 37.1363 | 74.0016 | 6.2999 | -4.9 | -5 | -23.9438 |  | -3.3271 |  | 8.5283 | 10.2884 | 6.5395 | 4.3306 | -91.2503 | 82.4305 | 82.9798 | -98.8657 | -57.518 |  |  |  | 42.6227 | 18.02 | 13.31 | -3.27 | 20.27 | -12.5878 | -12.4538 | 22.1644 | 20.3809 | -10.8796 | -19.6115 | -19.8454 | 8.4414 | 6.3135 |  |  | 56.9 | -10.7 | -6.06 | 39.6401 | 40.033 | 38.7642 | 36.2091 | 36.225 | -22.9967 | -37.984 | -14.4102 | 3.9268 | 41.46 | 17.63 | 9.2236 | 8.4015 | 16.4715 |  | -8.3472 | -8.3121 | 20.3359 |  | -7.5371 | -44.6 | -44.1 | 0.3876 | 18.1456 | 21.4541 | 32.8476 | 19.36 | -5.05 | 21.6845 | -24.1214 | -15.84 | -15.83 | 46.09 | -5.44 | -21.4545 | -11.1727 | -30.7592 | -30.2091 | 75.4162 | 40.6604 |  | 27.9916 | -3.0203 | -11.5785 | -15.993 | 26.5633 | -60.5873 |  | -15.9667 | -15.1771 | 13.0792 | 1.5832 | 1.3642 | 14.352 | -28.2816 | -28.357 | 1.21 | 0 | -11.29 | 18.5 | 7.1823 | -7.9351 | -15.0195 | -15.0636 | 8.4506 | -7.0288 | -6.5842 | 5.5975 | 5.2639 |  | 0 | 0 | 0 | 7.0332 | 7.0332 | 2.3444 | 21.7146 | 21.9313 | 9.8916 | 20.2401 | 16.022 | -14.03 | -2.3159 | 0.1925 | 1.73 | 1.08 | -16.9058 |  | 3.008 | 0.977 | 3.2072 | 23.09 | -32.0636 | -23.104 | -1.37 | 30.1125 |  | 26.2216 | -9.8672 | -10.3052 | 2.6429 |  |  | -12.4168 | -40.2092 | 9.3882 | -21.9454 | 4.7349 | 6.1674 |  | -1.1364 | -6.5952 | -9.4804 | 1.8161 | 8.9743 | 9.0277 | 0.7276 | -18.3372 | -17.4773 | -10.06 | 11.4227 | 0 | 50.3624 | 87.4406 | -41.6722 | -40.9336 |  | 12.1867 | -10.375 | -11.3372 |  | 0 | -11.2488 | -11.0675 | -25.8486 | -25.0592 | 24.09 | 23.85 | -19.9 | -20.2 | 0.4935 | 13.2 | 34.5602 | 29.5653 | 29.2961 | -9.3 | -27.7 | -6.7 | -7.2 |  | -17.5991 | -174.4537 | 15.6896 | -223.8547 | -24.1944 | -39.8357 | 65.477 | 103.7944 | 87.8351 | 106.0156 | -12.905 | 1.6563 | 4.1644 | 22.4603 | 90.6999 |  | 5.7895 | -11.5879 | -3.3045 | 4.834 | -9.52 | -2.213 | -2.217 | 5.04 | -1.04 | -4.3885 | -4.802 | 0.7645 | 5.8305 | -6.7 | -0.896 | -0.02 |  |  | 4.3926 | 4.0286 | 2.7327 |  | 12.3 | 8.6718 | 1.26 |  | -4.9008 | -3.3852 | -28.6852 | -2.9148 |  | -34.204 | 3.1272 | -7.4 | -9.3 | 46.4456 | 25.9981
27/02/2026 | 10:30 | 0 | 3.1317 | -8.1245 | 3.6981 | 14.5809 |  | 21.1632 |  | 30.859 | 13.8956 | 13.2878 | -17.76 | -37.4 | 13.2 | 9.108 | -24.2 | 1.6674 | 11.8949 | 8.6762 | 8.5739 | 14.8666 | 4.3927 | 0.2301 | 2.4289 |  | -0.7592 | 0.35 | 0.336 | 2.1 | -2.22 | 6.6 | -0.289 | 0.214 | 0 | -5.89 |  | -13.35 | -13.29 | 3.5093 | 3.2183 | 27.2958 | 31.4987 | -17.5527 | -0.2821 | 0 | 13.6658 | 10.6655 | -18.8014 | -16.433 | 33.713 | 35.3339 | 74.3734 | 6.5645 | -4.7 | -4.8 | -23.4934 |  | -3.2038 |  | 9.9167 | 10.4042 | 6.7012 | 4.5788 | -82.2474 | 85.8791 | 85.4213 | -119.7256 | -48.4778 |  |  |  | 44.6485 | 18.29 | 13.54 | -2.2 | 21.3 | -13.9273 | -13.7934 | 20.2855 | 17.9585 | -11.0292 | -21.2816 | -21.2773 | 10.0077 | 1.0928 |  |  | 52.4 | -0.8 | -6.11 | 39.8728 | 39.523 | 38.233 | 37.0995 | 37.1898 | -21.5552 | -40.8215 | -11.8735 | 4.0587 | 43.25 | 18.42 | -1.25 | -1.6602 | 16.9979 |  | -3.165 | -2.6684 | 17.0347 |  | -7.8451 | -44.5 | -44.2 | 0.2423 | 19.4547 | 23.3467 | 34.7031 | 20.78 | -5.93 | 20.5375 | -18.2635 | -15.65 | -15.74 | 47.75 | -35.11 | -19.9091 | -9.7727 | -28.6027 | -28.2 | 73.9776 | 39.3781 |  | 24.1235 | -1.791 | -12.1552 | -17.778 | 45.3233 | -54.6756 |  | -17.5015 | -16.0628 | 21.8357 | 3.7808 | 2.843 | -16.9 | -24.6295 | -24.0218 | 0.9468 | 18.37 | -8.74 | 0.4 | 7.4405 | -5.5217 | -14.4 | -14.3861 | 8.6749 | -8.5728 | -14.9535 | 6.4494 | 6.0854 |  | 0 | 0 | 0 | 7.0332 | 7.3681 | 1.6746 | 19.3392 | 19.3126 | 10.2314 | 21.6388 | 16.4761 | -14 | -2.0156 | 0.2181 | 1.02 | 1.08 | -16.4767 |  | 2.747 | 1.11 |  | 23.34 | -32.8607 | -24.0562 | -1.23 | 30.1266 |  | 26.0218 | -10.5186 | -11.2045 | 2.7772 | 0.0203 |  |  | -40.6039 | 9.147 | -20.8824 | 4.8726 | 5.5773 | 174.304 | -0.2416 | -4.4633 | -11.1646 | 1.7515 | 7.7511 | 7.9668 | 1 | -17.7958 | -15.7945 | -11.31 | 10.1167 | 6.6212 | 48.1685 | 86.6794 | -42.8615 | -42.7433 |  | 13.5313 | 0 | 0 |  |  | -10.9302 | -10.6995 | -28.7055 | -28.5968 | 22.02 | 22.24 | -19.7 | -19.9 | 0.4935 | 15.76 | 30.6606 | 30.9312 | 31.0911 | -8.9 | -27.3 | -6.7 | -7.2 | -17.2421 | -17.3227 | -175.513 | 13.0962 | -219.8683 | -19.2447 | -37.046 | 62.5276 | 107.7607 | 85.2216 | 105.0364 | -16.3103 | 4.337 | 3.5439 | 23.7573 | 86.8315 | -219.1821 | 0 | -7.846 | -3.5389 | 6.545 | -9.2 | -2.256 | -2.26 | 4.48 | 0 | -4.4776 | -5.0095 | 1.2619 | 5.568 | -7.4 | 1.191 | 0.378 | 2.2702 | 2.6064 | 5.1368 | 3.5485 | 2.7948 |  | 12.2 | 7.9349 | 1.39 |  | -6.1602 | -3.2074 | -28.8612 | -2.9446 |  | -34.2968 | 4.2262 | -6.3 | -10 | 48.6638 | 24.3388
27/02/2026 | 11:00 | 0 | 4.1352 | -9.3266 | 2.7723 | 14.8494 |  | 21.868 |  | 31.9733 | 14.4636 | 13.9848 | -19.98 | -37.4 | 13.2 | 8.28 | -26.4 | 3.3516 | 11.6189 | 8.7296 | 8.6349 | 14.8674 | 4.4017 | 0.0357 | 2.4401 |  | -0.8119 | 0.235 | 0.238 | 1.577 | 0 | 8.8 | -0.143 | 0.198 | 0 | -6.61 |  | -13.47 | -13.44 | 3.5639 | 2.897 | 25.9635 | 30.6697 | -17.5554 | -1.7641 | 0 | 11.5641 | 12.5822 | -19.0693 | -16.1337 | 36.9273 | 40.1125 | 81.0283 | 6.6835 | -4.9 | -5 | -23.4435 |  | -3.636 |  | 9.8167 | 10.678 | 7.2211 | 4.7055 | -89.3277 | 86.8862 | 86.3979 | -114.4251 | -44.8506 |  |  |  | 45.407 | 18.4 | 14.03 | -1.89 | 20.88 | -14.1953 | -13.9273 | 21.4498 | 19.3107 | -11.8589 | -22.7172 | -22.719 | 10.502 | 1.9516 |  |  | 60.7 | -1.7 | -6.17 | 41.6083 | 41.2344 | 39.9134 | 35.2077 | 35.3696 | -23.8487 | -38.0983 | -14.543 | 4.2397 | 43.46 | 18.65 | -0.625 | -0.9766 | 17.2241 |  | -3.1716 | -3.2347 | 22.1758 |  | -7.9468 | -45 | -46.7 | 0.4132 | 20.2027 | 23.0313 | 35.6308 | 21.66 | -5.84 | 20.6615 | -23.1238 | -15.8 | -15.87 | 46.34 | -35.5 | -22.1455 | -11.2545 | -31.3324 | -30.3 | 75.3542 | 40.501 |  | 25.5949 | -0.7009 | -11.2282 | -18.178 | 47.3144 | -60.425 |  | -17.3709 | -16.3152 | 17.5077 | 1.734 | 1.1325 | 8.72 | -29.907 | -29.7152 | -0.2352 | 0 | -13.21 | 0 | 7.6374 | -10.3006 | -14.7791 | -15.0875 | 9.3683 | -8.186 | -9.5776 | 6.2996 | 5.9869 |  | 2.6836 | 3.5934 | 0 | 8.2054 | 7.703 | -1.1722 | 21.0768 | 21.1199 | 6.2206 | 17.7603 | 15.5923 | -15.23 | -2.7205 | 0.1916 | 1.53 | 1.17 | -16.9865 |  | 2.704 | 1.131 |  | 25.16 | -29.4929 | -20.9673 | -1.29 | 31.302 |  | 27.5287 | -11.3872 | -11.9868 | 2.9042 | 0.0518 |  | -11.8113 | -39.7799 | 9.1329 | -21.1469 | 3.3449 | 6.0846 |  | 0.214 | -5.1129 | -12.2556 | 1.087 | 9.1134 | 9.3442 |  | -17.9581 | -17.1395 | -9.64 | 6.7601 | 0 | 52.1892 | 88.147 | -41.7013 | -41.1785 |  | 13.7698 | 0 | 0 |  |  | -11.7267 | -11.1225 | -29.1139 | -28.6378 | 24.25 | 24.47 | -20.6 | -20.8 | 0.4752 | 17.12 | 40.3791 | 28.4996 | 28.2062 | -9.3 | -27.4 | -5.4 | -6 | -17.7651 | -17.7648 | -177.9924 | 18.2962 | -224.2747 | -24.3058 | -41.1266 | 66.473 | 104.711 | 87.4482 | 108.8878 | -14.3612 | 6.6029 | 4.5652 | 19.191 | 92.3064 | -220.5751 | 6.0872 | -8.6392 | -2.8357 | 3.255 | -8.96 | -2.259 | -2.257 | 4.64 | -1.28 | -3.5958 | -4.0116 | 1.4084 | 5.275 | -8.3 | -0.825 | 0.235 | 2.549 | 2.8922 | 3.3298 | 4.2698 | 3.5228 |  | 12.1 | 7.9679 | 1.37 |  | -4.8789 | -3.3379 | -29.4674 | -2.1996 |  | -34.4611 | 4.0841 | -5.7 | -10.1 | 43.216 | 30.8994
27/02/2026 | 11:30 | 0 | 4.9125 | -10.1477 | 2.8732 | 15.4793 |  | 12.0508 |  | 33.5772 | 15.1805 | 14.7121 | -22.2 | -37.4 | 15.4 | 9.936 | -26.4 | 3.7782 | 9.9254 | 9.1036 | 9.2288 | 15.5036 | 4.5368 | -0.0517 | 2.5458 |  | -0.6467 | 0.531 | 0.559 | 2.33 | 2.22 | 8.8 | 0.103 | 0.215 | 0 | -5.02 | -10 | -14.36 | -14.54 | 3.3117 | 3.1257 | 26.173 | 30.792 | -16.647 | 1.1974 | 0 | 2.7084 | 2.4837 | -18.3167 | -15.3978 | 28.4497 | 29.2802 | 85.8295 | 7.001 | -5 | -5 | -26.0247 |  | -3.5656 |  | 11.0882 | 12.3182 | 7.272 | 4.769 | -91.0672 | 109.2257 | 110.0192 | -138.0217 | -16.2478 |  |  |  | 47.6923 | 18.41 | 13.76 | -1.42 | 22.2 | -11.784 | -11.3822 | 19.8931 | 16.9765 | -9.7799 | -20.324 | -20.7571 | 11.1812 | 3.9042 |  |  | 60.1 | -5.8 | -6.09 | 43.4512 | 43.7169 | 41.8106 | 44.2306 | 44.1629 | -20.7932 | -52.1792 | -8.9114 | 4.25 | 44.03 | 18.87 | 0 | -0.3906 | 17.6413 |  | -5.1817 | -4.9972 | 22.8422 |  | -8.1158 | -52.6 | -51.7 | 1.1407 | 21.5117 | 23.8199 | 37.1152 | 22.74 | -5.96 | 21.4055 | -23.5113 | -16.18 | -16.41 | 48.38 | -33.13 | -22.9455 | -11.4091 | -28.7447 | -28.0636 | 78.0255 | 43.0451 |  | 28.2669 | -0.7445 | -13.0033 | -18.783 | 71.4819 | -62.7819 |  | -17.7575 | -16.5218 | 20.1522 | 2.0982 | 0.3497 | -22.02 | -22.9248 | -22.7447 | 3.1615 | 18.96 | -4.49 | -0.2 | 7.5606 | -7.0307 | -14.9004 | -14.8982 | 8.3783 | -3.5264 | -14.5026 | 6.1371 | 5.8864 |  | 2.7659 | 2.4852 | 0 | 5.6935 | 5.0237 | 0 | 19.8407 | 20.0573 | 9.0582 | 21.0844 | 15.4116 | -13.97 | -2.7974 | 0.2172 | 1.51 | 0.33 | -15.7042 |  | 5.307 | 1.28 |  | 23.93 | -30.9589 | -21.9931 | -1.38 | 29.0392 |  | 27.9737 | -11.5679 | -12.2724 | 3.0122 |  |  | -12.3572 | -39.1543 | 8.274 | -20.9195 | 4.7251 | 4.1905 |  | 1.4125 | -4.7735 | -11.5533 | 1.3965 | 9.3258 | 9.5024 | 0.85 | -18.8591 | -17.4097 | -7.12 | 6.5652 | -9.1546 | 55.3904 | 85.1945 | -40.981 | -41.2659 |  | 12.2277 | 0 | -10.5623 |  |  | -10.8808 | -10.705 | -28.531 | -28.3605 | 26.76 | 26.76 | -20.2 | -20.4 | 0.4935 | 16.96 | 40.8364 | 28.5849 | 28.3788 | -8.9 | -28.6 | -5.8 | -6.3 | -17.7052 | -17.5532 | -177.087 | 23.7578 | -228.4595 | -27.3009 | -40.4622 | 66.8443 | 102.2313 | 86.1756 | 110.5622 | -10.9461 | 4.5942 | 6.5842 | 21.6083 | 97.0817 | -223.3123 | 11.1109 | -13.5471 | -2.9529 | 2.794 | -8.88 | -2.328 | -2.344 | 4.8 | -1.76 | -3.8883 | -4.1581 | 0.3525 | 5.861 | -7.2 | -0.602 | 0.555 | 1.8895 | 2.0952 | 3.7834 | 4.2798 | 3.5836 |  | 12.3 | 7.8583 | 1.53 |  | -4.5256 | -3.2486 | -29.1653 | -1.9979 |  | -33.2961 | 3.6135 | -6.2 | -9.6 | 34.3392 | 44.6183
27/02/2026 | 12:00 | 0 | 5.0388 | -10.6814 | 2.1725 | 15.3671 |  | 12.3589 |  | 33.8202 | 15.0705 | 14.7364 | -22.2 | -37.4 | 13.2 | 9.108 | -24.2 | 3.7694 | 9.779 | 9.2357 | 8.9496 | 15.2114 | 4.7555 | 0.0392 | 2.5031 |  | -1.2429 | 0.641 | 0.678 | 2.059 | 2.22 | 8.8 | 0.044 | 0.21 | 0 | -4.13 |  | -13.84 | -13.82 | 3.163 | 3.2538 | 26.7502 | 31.045 | -19.2238 | 0.925 | 0 | 15.7963 | 10.9678 | -20.9324 | -18.7816 | 30.6724 | 35.8115 | 86.7804 | 6.6398 | -5 | -5 | -22.665 |  | -3.6401 |  | 9.962 | 11.2659 | 7.2432 | 4.7631 | -75.6248 | 106.8758 | 106.9063 | -143.5785 | -9.8821 |  |  |  | 45.397 | 17.84 | 13.29 | -1.51 | 21.95 | -10.3105 | -10.0426 | 18.3305 | 16.6814 | -8.5758 | -21.3906 | -21.4469 | 9.8719 | 3.706 | 2.88 | 6.412 | 61.2 | -4.8 | -5.97 | 43.274 | 42.9991 | 41.4516 | 43.0971 | 43.2801 | -20.1984 | -49.8398 | -10.1102 | 4.3509 | 44.2 | 18.81 | 0.4736 | 0 | 17.7342 | 0 | -4.57 | -4.3115 | 21.5982 | 0 | -8.2017 | -49.9 | -50.3 | 0.8124 | 22.2598 | 23.3467 | 38.2285 | 23.44 | -5.73 | 20.553 | -23.1663 | -16.23 | -16.38 | 49.35 | -33.32 | -23.8 | -11.8818 | -27.9474 | -27.2455 | 76.3727 | 43.5429 |  | 29.612 | 2.1395 | -8.8289 | -18.943 | 80.1041 | -54.142 |  | -17.4927 | -16.1592 | 13.4763 | -0.5651 | -1.0976 | 0 | -22.4036 | -22.0338 | -0.8615 | 1.8 | -5.13 | 2.3 | 7.5317 | -12.6089 | -13.9521 | -14.1206 | 7.0394 | -7.5612 | -9.2099 | 6.1423 | 5.848 |  | 2.7437 | 2.4937 | 0 | 4.5213 | 4.5213 | 0.3349 | 20.0199 | 20.0996 | 8.9584 | 19.0073 | 15.8511 | -13.54 | -2.51 | 0.1916 | 1.28 | -0.15 | -16.2774 |  | 7.716 | 0.418 |  | 24.29 | -30.3284 | -22.0806 | -1.75 | 29.2451 |  | 28.6484 | -11.3258 | -11.9058 | 3.055 |  |  | -12.8362 | -36.3373 | 8.2048 | -21.7536 | 4.4351 | 3.8383 |  | 0.5294 | -6.3054 | -10.2321 | 1.3581 | 9.4504 | 9.5182 | 1 | -19.0846 | -17.8811 | -6.71 | 5.156 | -11.8238 | 55.9442 | 85.2582 | -43.1716 | -42.5383 | 0 | 13.6123 | -10.8342 | 0 |  |  | -12.2046 | -11.919 | -28.5883 | -28.3547 | 21.77 | 21.59 | -20.8 | -20.6 | 0.5283 | 15.28 | 50.9369 | 27.9739 | 27.89 | -9.2 | -28.2 | -5 | -5.1 | -17.4969 |  | -178.8009 | 25.6598 | -228.4883 | -29.5776 | -40.5394 | 73.7497 | 97.0868 | 86.9581 | 115.0297 | -7.1038 | 10.0123 | 10.5671 | 22.1586 | 99.1506 | -228.0134 | 9.4707 | -10.3356 | -2.6014 | 2.918 | -9.04 | -2.335 | -2.339 | 4.64 | -0.96 | -4.0595 | -4.5396 | 0.1175 | 5.7725 | -7.5 | 1.31 | 1.056 | 2.3813 | 2.7509 | 4.0643 | 3.4832 | 2.9136 |  | 12.5 | 7.1203 | 1.64 |  | -5.5456 | -4.3377 | -29.0527 | -2.2354 |  | -35.0138 | 3.582 | -6.2 | -10.1 | 38.3759 | 49.5299
27/02/2026 | 12:30 | 0 | 4.1736 | -9.5384 | 3.1711 | 15.2327 |  | 12.3874 |  | 33.5365 | 15.1155 | 14.5469 | -22.2 | -37.4 | 13.2 | 8.28 | -24.2 | 3.6913 | 9.6863 | 8.6116 | 8.8446 | 15.4456 | 3.8166 | 0.0221 | 2.5629 |  | -1.1759 | 0.603 | 0.632 | 2.418 | 2.22 | 6.6 | -0.05 | 0.212 | 0 | -4.19 |  | -13.89 | -13.88 | 3.2976 | 3.6226 | 25.305 | 30.0337 | -16.3388 | 1.3091 | 0 | 9.1416 | 9.3557 | -21.1173 | -17.2714 | 40.1957 | 37.7989 | 78.3368 | 7.6541 | -5.5 | -5.4 | -24.1394 |  | -3.6352 |  | 7.7908 | 10.7893 | 7.0959 | 4.688 | -86.6725 | 107.1199 | 107.2725 | -146.0228 | -22.0474 |  |  |  | 43.3312 | 17.21 | 12.45 | -2.26 | 21.06 | -8.0332 | -8.0332 | 16.8513 | 14.2843 | -7.4229 | -20.7871 | -20.9998 | 8.3788 | 3.5693 |  |  | 58.6 | -3.5 | -5.84 | 43.1022 | 42.9209 | 41.2566 | 44.4894 | 45.1972 | -19.1046 | -51.0621 | -9.408 | 4.4624 | 44.03 | 18.51 | -0.3125 | -0.6836 | 17.0918 |  | -4.7977 | -4.5598 | 21.1436 |  | -7.959 |  |  | 0.2545 | 22.2598 | 23.189 | 38.7851 | 23.68 | -5.63 | 20.46 | -22.4438 | -16.23 | -16.29 | 48.45 | -34.3 | -23.1273 | -11.7455 | -25.2918 | -23.9364 | 74.7768 | 42.2691 |  | 29.0862 | 0.7326 | -10.772 | -18.009 | 76.7154 | -44.7699 |  | -18.0025 | -17.0499 | 12.3733 | 0.3188 | -0.2568 | -7.684 | -19.9004 | -19.6375 | -0.7003 | 18.25 | -13.41 | -0.4 | 7.4367 | -10.948 | -12.9205 | -12.9949 | 5.994 | -5.8044 | -9.5606 | 5.7977 | 5.497 |  | 3.0705 | 3.358 | 0 | 3.684 | 3.3491 | 3.1817 | 18.2828 | 18.9007 | 10.9988 | 21.7445 | 16.0366 | -13.11 | -2.7205 | 0.1943 | 1.47 | -0.56 | -16.3235 |  | 7.641 | 0.428 | 3.4275 | 22.59 | -31.745 | -22.5669 | -1.93 | 26.369 |  | 29.3879 | -10.762 | -11.3269 | 2.9677 |  |  | -12.3875 | -33.8939 | 7.8826 | -22.2662 | 5.1361 | 3.9871 |  | -0.2168 | -7.6717 | -9.2379 | 1.3948 | 9.2013 | 9.2888 | 0.8919 | -20.8832 | -18.8695 | -7.96 | 5.364 | -10.1997 | 56.2343 | 86.5908 | -42.8237 | -42.7671 |  | 13.1133 | -12.0593 | -12.5613 |  |  | -11.6938 | -11.1334 | -27.8424 | -27.6264 | 18.57 | 18.56 | -21.5 | -21.1 | 0.4935 | 14.24 | 44.0636 | 28.7084 | 29.3065 | -9.3 | -29 | -5.9 | -6.4 | -17.4084 | -17.5625 | -181.2812 | 23.9785 | -227.3056 | -30.0612 | -41.0747 | 73.5081 | 95.8718 | 80.6502 | 113.4359 | -6.7885 | 8.6151 | 8.8041 | 28.4574 | 100.3913 | -225.2112 | 7.342 | -11.6041 | -2.8821 | 5.199 | -9.84 | -2.33 | -2.333 | 5.28 | -0.64 | -4.109 | -4.2161 | -0.087 | 5.861 | -7.6 | 0.527 | 1.148 | 2.5182 |  | 4.0567 | 3.1808 | 3.1182 |  | 13.6 | 6.6357 | 1.52 |  | -3.6264 | -4.1532 | -29.5621 | 0 |  | -33.9988 | 2.4939 | -6.7 | -9.2 | 46.1693 | 43.3825
27/02/2026 | 13:00 | 0 | 3.9254 | -9.1783 | 3.3492 | 15.593 |  | 11.891 |  | 31.4349 | 14.1036 | 13.7217 | -19.98 | -35.2 | 11 | 7.452 |  | 3.7238 | 10.9946 | 7.8985 | 7.8628 | 13.2112 | 2.1016 | 0.0801 | 2.457 |  | -0.8467 | 0.539 | 0.54 | 2.392 | 0 | 4.4 | 0.059 | 0.212 | 0 | -4.65 |  | -14.17 | -14.15 | 3.0894 | 3.5637 | 23.8223 | 28.0937 | -16.1479 | 0.9207 | 0 | 9.5423 | 9.696 | -21.1385 | -18.4138 | 36.8377 | 36.578 | 77.6523 | 8.1767 | -6 | -6 | -23.4246 |  | -3.5363 |  | 7.7623 | 10.7992 | 6.7845 | 4.5523 | -94.6989 | 105.3804 | 105.533 | -138.2413 | -34.4687 |  |  |  | 40.1976 | 16.37 | 11.97 | -3.98 | 19.66 | -6.1578 | -6.0239 | 15.1033 | 13.2797 | -6.5024 | -19.4482 | -19.1812 | 7.6947 | 4.3453 |  |  | 56.6 | -6.6 | -5.79 | 41.8378 | 41.7987 | 40.2787 | 47.513 | 47.5526 | -20.6761 | -50.7292 | -10.5101 | 4.3628 | 43.12 | 18.1 | -0.625 | -1.0742 | 16.8579 |  | -5.2707 | -5.8845 | 21.1629 |  | -7.7126 |  | -48.1 | 0.0995 | 21.8858 | 22.5582 | 37.6718 | 22.95 | -5.55 | 19.6695 | -24.0464 | -16.2 | -16.42 | 47.76 | -36.51 | -23.4364 | -12.1364 | -23.2983 | -23.1818 | 68.0181 | 35.6113 |  | 25.892 | 5.3565 | -12.2436 | -17.96 | 64.3596 | -40.8426 |  | -16.97 | -16.0119 | 18.1669 | 0.5748 | 0.9222 | -5.636 | -20.2144 | -20.355 | -2.482 | 0 | -13.48 | -4.6 | 7.4902 | -8.296 | -14.0638 | -14.1808 | 7.4839 | -7.1476 | 0 | 5.9079 | 5.5707 |  | 3.2817 | 3.9704 | 0 | 2.0095 | 1.5071 | 4.1864 | 16.9915 | 17.1613 | 12.8121 | 23.3911 | 15.6167 | -13.33 | -2.6162 | 0.1916 | 1.69 | -0.15 | -15.1282 |  | 7.524 | 0.606 |  | 22.56 | -32.6638 | -23.2483 | -2.13 | 26.6051 |  | 29.3761 | -10.742 | -11.3693 | 2.8439 |  |  | -12.5206 | -31.1289 | 7.6589 | -22.2441 | 4.8454 | 4.7188 | 181.8675 | -0.262 | -7.2505 | -9.224 | 1.5542 | 8.8571 | 9.0119 | 1 | -19.6037 | -18.964 | -8.8 | 7.3855 | -6.8633 | 55.0448 | 90.6115 | -42.4637 | -42.0934 |  | 13.4062 | -11.4957 | -11.2899 |  |  | -12.1387 | -11.9464 | -27.0583 | -27.1605 | 19.56 | 19.47 | -21.8 | -22.1 | 0.1767 | 13.76 | 41.3338 | 29.4346 | 29.5414 | -9.7 | -28.6 | -5 | -5.5 | -17.5981 | -17.6223 | -182.5069 | 20.799 | -229.1404 | -31.3997 | -42.6927 | 73.1465 | 97.0656 | 79.2725 | 114.562 | -4.7349 | 10.5848 | 9.9855 | 25.5772 | 101.1594 | -228.4655 | 7.4931 | -11.3162 | -2.7185 | 5.539 | -9.6 | -2.276 | -2.296 | 5.12 | -2.08 | -4.0385 | -4.0696 | -0.3799 | 6.1234 | -8.3 | -0.823 | -0.421 |  |  | 3.7736 | 4.2055 | 3.6157 |  | 13.5 | 8.1565 | 1.47 |  | -4.7774 | -3.3809 | -28.6367 | -1.1188 |  | -33.1414 | 2.8905 | -7 | -8.4 | 52.3848 | 40.5843
27/02/2026 | 13:30 | 0 | 4.0025 | -9.3464 | 5.4042 | 15.2121 |  | 11.3831 |  | 29.4907 | 12.9626 | 12.4898 | -22.2 | -35.2 |  | 8.28 |  | 3.7617 | 12.3124 | 7.384 | 7.3287 | 12.5089 | 2.1758 | 0.063 | 2.4022 |  | -1.0025 | 0.32 | 0.341 | 1.812 | 0 | 4.4 | -0.719 | 0.198 | 0 | -6.26 |  | -14.71 | -14.85 | 3.1304 | 3.5071 | 22.4278 | 27.145 | -12.0738 | 0.3866 | 0 | 2.5364 | 2.0721 | -18.6697 | -15.6909 | 32.5493 | 34.0543 | 75.741 | 9.2789 | -6.2 | -6.1 | -26.788 |  | -3.7104 |  | 7.8551 | 9.7639 | 7.3696 | 4.9272 | -115.5736 | 106.6011 | 106.0823 | -124.8073 | -49.5399 |  |  |  | 39.2496 | 16.62 | 12.2 | -4.84 | 19.11 | -4.9522 | -4.2824 | 13.415 | 10.9217 | -5.8069 | -21.4868 | -21.1912 | 6.2667 | 3.4637 |  |  | 54.4 | -5.1 | -5.82 | 39.5748 | 40.4407 | 38.0733 | 50.4249 | 49.9111 | -19.944 | -52.6507 | -10.3931 | 4.4552 | 39.9 | 16.65 | -2.0313 | -2.3438 | 16.2824 |  | -5.4738 | -5.2744 | 26.6419 |  | -7.371 | -47.6 | -48.1 | 0.1105 | 21.1377 | 22.2427 | 37.1152 | 22.46 | -5.48 | 19.9485 | -27.174 | -16.34 | -16.59 | 48.6 | -39.22 | -28.8364 | -14.6364 | -22.8298 | -22.4545 | 64.8748 | 32.0679 |  | 18.9305 | 1.2039 | -10.4493 | -18.086 | 48.844 | -42.841 |  | -17.1608 | -16.1668 | 15.0939 | 1.9043 | 1.2201 | -9.22 | -20.4081 | -19.7185 | -1.2609 | 17.64 | -13.21 | -1.3 | 7.3838 | -7.6584 | -14.0244 | -14.1864 | 7.8526 | -6.9437 | -6.4341 | 5.699 | 5.4296 |  | 4.1471 | 3.3108 | 0 | -0.1675 | -0.8373 | 9.8799 | 15.9745 | 16.0961 | 14.9016 | 25.6092 | 13.7075 | -13.42 | -3.1087 | 0.2181 | 1.18 | 0.31 | -15.0477 | 2.7158 | 7.519 | 0.671 |  | 23.36 | -34.3551 | -25.3364 | -2.06 | 28.3865 |  | 28.6024 | -10.7611 | -11.3141 | 2.7906 |  |  | -12.3269 | -34.2225 | 8.1388 | -22.1863 | 6.4785 | 4.7137 | 177.7254 | 0.2696 | -6.5638 | -9.8938 | 1.5175 | 8.5421 | 8.6401 | 0.9525 | -19.8067 | -18.4115 | -10.9 | 10.3189 | 0 | 45.0117 | 91.7607 | -41.7846 | -41.0615 |  | 13.0151 | 0 | 0 |  |  | -13.545 | -13.2264 | -35.1845 | -35.0773 | 16.86 | 17.12 | -20.8 | -20.6 | 0.195 | 15.36 | 47.5447 | 25.5179 | 25.191 | -9.7 | -26.9 | -3.3 | -3.8 |  |  | -183.5694 | 16.563 | -233.4803 | -32.7309 | -45.5357 | 76.0894 | 94.865 | 82.794 | 121.3047 | -2.4098 | 11.6396 | 13.8031 | 25.2758 | 106.1482 | -233.8783 | 7.429 | -8.6324 | -1.6858 | 5.314 | -7.28 | -2.267 | -2.256 | 2.08 | 0 | -3.6643 | -6.5599 | 0.264 | 6.5049 | -6.3 | 0.629 | 0.216 |  |  | 4.0133 | 4.0392 | 3.2483 |  | 11.8 | 8.3329 | 1.56 |  | -4.5643 | -3.5785 | -29.3661 | -2.0629 |  | -33.8488 | 2.8481 | -5.3 | -10.8 | 56.6171 | 30.4191
27/02/2026 | 14:00 | 0 | 3.9139 | -9.1575 | 4.7663 | 15.2745 |  | 11.3401 |  | 29.2326 | 13.0776 | 12.6987 | -22.2 | -37.4 | 13.2 |  |  | 3.5251 | 11.877 | 7.8427 | 7.7662 | 13.3176 | 3.1683 | -0.0614 | 2.5665 |  | -0.908 | 0.367 | 0.387 | 1.91 | 0 | 6.6 | -0.599 | 0.2 | 0 | -6.02 |  | -14.59 | -14.74 | 3.7591 | 3.2737 | 24.5255 | 29.0379 | -13.8397 | 0.3902 | 0 | 1.7068 | 1.8747 | -18.103 | -15.5992 | 31.9895 | 33.0624 | 75.1059 | 8.4156 | -5.9 | -5.9 | -27.1692 |  | -3.804 |  | 7.6874 | 10.0723 | 7.0706 | 4.7067 | -111.0873 | 106.6316 | 106.8148 | -128.339 | -45.3373 |  |  |  | 41.0359 | 17.08 | 12.97 | -3.65 | 19.65 | -5.3541 | -5.3541 | 14.6681 | 12.5059 | -6.2404 | -20.5323 | -20.6513 | 7.4278 | 5.0182 |  |  | 53.9 | -5 | -5.49 | 39.9446 | 40.4343 | 38.9771 | 49.4011 | 49.0164 | -20.7102 | -52.7242 | -11.1058 | 4.4897 | 40.71 | 16.96 | -1.875 | -2.2461 | 16.3061 |  | -5.9438 | -5.6835 | 25.8469 |  | -7.4679 | -48.2 | -48.1 | 0.2557 | 20.9507 | 22.2427 | 36.7441 | 22.1 | -5.55 | 19.716 | -26.114 | -16.27 | -16.25 | 50.27 | -38.03 | -27.6 | -13.1636 | -22.5889 | -22.0364 | 68.824 | 34.5682 |  | 21.2521 | 3.0107 | -11.1748 | -17.911 | 55.1418 | -38.9703 |  | -17.2225 | -16.0369 | 17.3847 | 2.1249 | 1.3605 | -12.292 | -18.7118 | -18.8733 | 0.4223 | 19.06 | -8.14 | 2.7 | 7.234 | -5.4356 | -14.9621 | -15.0971 | 8.4467 | -6.4002 | -5.6344 | 5.7124 | 5.4786 |  | 3.4656 | 3.7225 | 0 | 0 | -0.3349 | 8.2054 | 16.7556 | 16.1704 | 13.8075 | 25.3783 | 13.4292 | -13.21 | -2.6162 | 0.1659 | 1.34 | 0.83 | -14.5738 |  | 7.414 | 0.688 |  | 24.29 | -33.863 | -25.2636 | -1.01 | 29.7274 |  | 28.3404 | -11.0998 | -11.8693 | 2.6951 |  |  | -12.9057 | -35.1264 | 8.4452 | -21.5165 | 4.6325 | 4.1831 | 176.4901 | 0.9855 | -5.3567 | -11.0387 | 2.1253 | 8.4542 | 8.5689 | 1 | -19.3585 | -18.3719 | -10.06 | 8.843 | -4.6323 | 51.9702 | 92.9878 | -41.6925 | -41.2834 |  | 13.8769 | -11.9914 | -12.2948 |  |  | -13.49 | -12.8363 | -34.8266 | -34.8015 | 16.91 | 17.26 | -19.2 | -19 | 0.2115 | 14.8 | 42.6801 | 27.953 | 27.6001 | -9.3 | -27.3 | -3.7 | -4.2 |  | -17.5265 | -187.4767 | 16.3544 | -233.9747 | -34.3043 | -46.7626 | 75.8766 | 93.2117 | 80.3747 | 122.3351 | -1.0143 | 13.4869 | 12.1455 | 25.4399 | 106.2694 | -234.1167 | 7.304 | -10.5598 | -2.4842 | 5.443 | -6.8 | -2.288 | -2.279 | 2.16 | 0 | -3.3165 | -6.8528 | 0.4715 | 6.0655 | -5.2 | 2.514 | 2.639 |  |  | 3.9814 | 3.251 | 3.551 |  | 10.9 | 9.2048 | 1.5 |  | -4.9611 | -3.9345 | -29.7422 | -1.8495 |  | -34.6149 | 3.0801 | -5.6 | -10.3 | 56.7849 | 32.9777
27/02/2026 | 14:30 | 0 | 3.8841 | -9.1519 | 3.6286 | 15.285 |  | 11.4718 |  | 31.2143 | 14.0796 | 13.4792 | -22.2 | -37.4 | 13.2 | 9.108 | -24.2 | 3.4778 | 10.4773 | 8.0102 | 8.2297 | 14.0607 | 3.2322 | 0.1833 | 2.2446 |  | -0.5895 | 0.591 | 0.61 | 1.868 | 0 | 6.6 | -1.145 | 0.216 | 0 | -4.16 |  | -14.16 | -14.22 | 3.8564 | 3.1943 | 27.1161 | 31.7837 | -19.9794 | 1.614 | 0 | 12.7338 | 13.3677 | -20.8258 | -18.4309 | 34.7807 | 35.958 | 86.3356 | 5.9866 | -4.6 | -4.6 | -23.8062 |  | -3.7186 |  | 9.7629 | 10.547 | 6.9714 | 4.5299 | -85.818 | 106.357 | 107.0589 | -146.8916 | -23.8823 |  |  |  | 47.3131 | 18.42 | 14.51 | -0.58 | 21.64 | -7.2295 | -6.9616 | 17.4667 | 14.8377 | -8.5951 | -22.6291 | -22.7367 | 9.7368 | 2.8916 |  |  | 60.4 | -5.6 | -6.29 | 43.335 | 43.4384 | 41.5602 | 43.6824 | 43.2033 | -20.6031 | -49.4093 | -11.582 | 4.5774 | 43.19 | 18.4 | 0.3174 | -0.0977 | 17.8174 |  | -5.2334 | -4.8472 | 25.644 |  | -8.2721 | -50.7 | -51 | 0.8881 |  | 22.7159 | 36.7441 | 22.58 | -5.61 | 19.84 | -26.8365 | -15.01 | -15.1 | 46.01 | -34.38 | -26.2364 | -13.2182 | -26.2018 | -25.8455 | 74.8882 | 40.7348 |  | 26.3858 | -6.2021 | -17.5052 | -17.903 | 77.1379 | -39.2709 |  | -17.546 | -16.2519 | 18.2468 | 4.6023 | 3.2423 | -17.412 | -24.0194 | -23.7787 | 3.1583 | 12.33 | -3.37 | -1 | 7.356 | -1.4474 | -15.3807 | -15.4325 | 8.1342 | -3.9738 | -12.9779 | 5.8038 | 5.5163 |  | 3.3226 | 3.2706 | 0 | 3.3491 | 2.8468 | 1.1722 | 19.1996 | 18.2265 | 8.829 | 20.3869 | 15.6167 | -13.56 | -2.2097 | 0.1476 | 1.33 | 0.28 | -15.0714 |  | 7.604 | 0.656 |  | 24.39 | -30.8619 | -21.9246 | -1.49 | 29.8313 |  | 28.4576 | -11.7436 | -12.2934 | 2.7857 |  |  | -13.9319 | -38.717 | 8.4159 | -20.8369 | 5.5491 | 6.498 | 183.1346 | 1.5487 | -4.2828 | -11.5965 | 2.1752 | 8.7545 | 8.7588 | 1 | -19.918 | -19.2388 | -5.87 | 3.6932 | -18.2907 | 62.0748 | 92.8558 | -42.87 | -42.6361 |  | 14.9705 | -11.7752 | -12.6055 |  |  | -11.9245 | -11.5619 | -35.7346 | -35.826 | 18.44 | 18.58 | -20.6 | -20 | 0.2115 | 14.48 | 30.4047 | 30.2469 | 30.1571 | -9.7 | -27.7 | -5 | -5.5 |  |  | -184.6626 | 24.8911 | -233.4202 | -35.8313 | -44.835 | 78.2193 | 92.1666 | 80.0008 | 119.1767 | 0.8743 | 12.2065 | 12.0694 | 28.2969 | 106.7532 | -229.8782 | 12.6755 | -13.9726 | -3.0457 | 4.233 | -6.88 | -2.269 | -2.264 | 1.92 | 0 | -3.5704 | -6.8528 | 0.676 | 5.8305 | -5.9 | 2.401 | 1.892 | 2.284 |  | 3.1117 | 2.4409 | 3.498 |  | 11.3 | 8.8723 | 1.45 |  | -4.1261 | -3.6179 | -30.0266 | -1.3099 |  | -35.0778 | 4.1331 | -5.8 | -10 | 46.7075 | 46.9003
27/02/2026 | 15:00 | 0 | 3.8603 | -9.1479 | 3.0085 | 15.5869 |  | 11.7766 |  | 31.6396 | 14.1006 | 13.8554 | -22.2 | -37.4 | 13.2 | 9.108 | -26.4 | 3.3907 | 10.8717 | 8.0927 | 7.7495 | 13.6984 | 2.8976 | 0.0334 | 2.2754 |  | -0.5179 | 0.556 | 0.563 | 1.915 | 0 | 8.8 | -0.637 | 0.203 | 0 | -4.82 |  | -14 | -14.05 | 4.956 | 3.0186 | 26.3973 | 31.1142 | -20.5501 | -0.2601 | 0 | 8.1399 | 6.8951 | -20.0523 | -17.4436 | 30.8275 | 30.2797 | 88.481 | 5.7817 | -4.7 | -4.5 | -24.3239 |  | -3.7667 |  | 10.0923 | 10.4969 | 6.9471 | 4.7494 | -89.053 | 104.9531 | 104.9531 | -140.2989 | -23.8837 |  |  |  | 47.2432 | 18.68 | 14.44 | -0.61 | 21.88 | -7.6314 | -7.2295 | 19.1334 | 16.779 | -8.5988 | -23.6645 | -23.6523 | 9.512 | 2.9804 |  |  | 58 | -3.3 | -5.78 | 41.5463 | 42.2748 | 40.7195 | 42.0529 | 42.2508 | -21.6423 | -48.0849 | -12.7575 | 4.8677 | 43.24 | 18.46 | 0.4736 | 0 | 17.8936 |  | -4.2794 | -4.2109 | 23.5003 |  | -8.3434 | -48.3 | -48.6 | 1.1932 | 21.1377 | 23.0313 | 36.9296 | 22.64 | -5.67 | 19.84 | -23.6538 | -11.99 | -11.93 | 41.01 | -33.35 | -22.7273 | -11.6273 | -26.8246 | -25.8727 | 76.1365 | 41.0082 |  | 26.4272 | -5.0181 | -16.0514 | -18.085 | 73.7627 | -38.3316 |  | -17.4601 | -16.3454 | 20.1949 | 6.7442 | 5.0683 | -32.26 | -23.6822 | -23.6879 | 4.5004 | 19.35 | -3.19 | 0 | 7.4387 | 1.9321 | -14.2299 | -14.3307 | 8.3382 | -2.6865 | -15.1442 | 5.1376 | 4.8541 |  | 3.3039 | 4.6385 | 2.5707 | 3.0142 | 3.1817 | -1.5071 | 18.0019 | 18.2682 | 7.3232 | 18.36 | 15.4653 | -13.56 | -2.8103 | 0.1925 | 1.58 | 0.16 | -15.1828 |  | 7.646 | 0.511 |  | 24.81 | -30.2404 | -21.483 | -1.44 | 29.5814 |  | 28.1587 | -11.6425 | -12.297 | 2.7995 |  |  | -12.9131 | -39.7034 | 8.277 | -20.714 | 7.0737 | 7.8194 | 180.3448 | 1.5418 | -4.34 | -11.4185 | 1.9057 | 8.8058 | 8.9486 | 1.5265 | -22.1928 | -21.072 | -5.45 | 0 | -23.347 | 62.3384 | 95.9462 | -41.2056 | -40.6925 |  | 0 | 0 | -10.2876 |  |  | -11.6278 | -11.0126 | -35.2141 | -34.8318 | 20.67 | 20.52 | -21.6 | -21.6 | 0.3342 | 13.36 | 36.7857 | 30.6326 | 30.4738 | -9.3 | -28.6 | -5.9 | -6.4 |  | -17.6513 | -188.2133 | 25.2756 | -234.4776 | -37.4152 | -45.6275 | 78.0403 | 90.7922 | 80.7646 | 119.0114 | 1.0114 | 11.9074 | 10.6595 | 28.3393 | 107.7086 | -231.2519 | 13.1791 | -16.1314 | -3.0701 | 3.404 | -7.76 | -2.301 | -2.301 | 2.88 | -0.48 | -3.6641 | -6.0929 | -0.5844 | 5.626 | -5.4 | -0.053 | 0.157 | 2.5255 | 3.1173 | 3.654 | 3.6576 | 3.2154 |  | 13.7 | 7.6541 | 1.53 |  | 6.4278 | -18.4167 | -26.714 | 9.4007 | 14.3216 | -23.9244 | 8.8868 | -8.4 | -8 | 44.0615 | 50.8727
27/02/2026 | 15:30 | 0 | 3.7627 | -9.1034 | 3.3872 | 15.4144 |  | 11.8828 |  | 32.525 | 14.5376 | 14.0612 | -22.2 | -39.6 | 15.4 | 8.28 |  | 3.1867 | 10.899 | 8.2598 | 8.1159 | 13.8721 | 3.223 | -0.0161 | 2.4205 |  | -0.559 | 0.551 | 0.571 | 1.764 | 0 | 11 | -0.43 | 0.198 | 0 | -4.9 |  | -14.46 | -14.55 | 5.7148 | 3.0487 | 25.1511 | 29.8407 | -16.8044 | 1.4513 | 0 | 2.206 | 2.272 | -18.7744 | -15.8289 | 29.1079 | 29.7124 | 89.0031 | 7.5551 | -5.4 | -5.4 | -26.0752 |  | -3.7263 |  | 9.2623 | 10.2768 | 6.7179 | 4.4264 | -101.1688 | 108.0355 | 108.5543 | -148.0038 | -30.8263 |  |  |  | 47.2033 | 18.51 | 14.25 | -0.23 | 22.03 | -8.703 | -8.703 | 17.5517 | 15.3596 | -8.1545 | -19.7135 | -20.0139 | 9.2132 | 3.8419 |  |  | 56.4 | -4.5 | -5.76 | 43.425 | 43.2615 | 41.8129 | 44.1371 | 44.9056 | -21.0843 | -50.1278 | -12.4795 | 4.3447 | 46.09 | 19.7 | 0.3174 | 0 | 17.8464 |  | -5.5695 | -5.2483 | 17.0228 |  | -8.1841 | -51.1 | -50.9 | 0.932 | 21.1377 | 23.189 | 36.9296 | 22.49 | -5.78 | 19.8245 | -17.8985 | -12 | -12.12 | 40.36 | -33.68 | -19.7818 | -9.6091 | -24.2605 | -23.7273 | 76.1311 | 42.2463 |  | 28.533 | -1.5846 | -11.37 | -16.709 | 79.1788 | -35.9238 |  | -16.845 | -15.9231 | 17.7371 | 3.578 | 2.9107 | -25.604 | -19.6571 | -19.1869 | 1.4734 | 19.04 | -2.92 | 3 | 7.2467 | -4.1216 | -14.1507 | -14.278 | 9.3345 | -5.1758 | -13.8688 | 5.012 | 4.81 |  | 3.134 | 3.5759 | 2.558 | 4.1864 | 3.8515 | 3.1817 | 17.9173 | 17.4981 | 10.0995 | 21.601 | 14.9722 | -13.55 | -2.0156 | 0.1934 | 1.18 | 1.44 | -14.5144 |  | 7.614 | 0.594 |  | 24.04 | -30.8943 | -22.7812 | -1.7 | 28.4625 |  | 27.4576 | -12.1264 | -12.7686 | 2.8969 |  |  |  | -37.6242 | 7.1707 | -20.3635 | 6.3607 | 5.817 | 181.7815 | 1.6419 | -3.5285 | -12.436 | 2.1904 | 9.0768 | 9.1939 | 2 | -22.3715 | -22.584 | -6.71 | 5.3764 | -16.5314 | 61.4288 | 93.0113 | -40.1122 | -39.7378 |  |  | -9.5293 | -13.601 |  |  | -11.2323 | -10.705 | -35.0208 | -34.7228 | 19.11 | 19.05 | -20.7 | -20.4 | 0.3525 | 11.6 | 33.4404 | 30.759 | 30.5145 | -9.7 | -29.1 | -5.4 | -6 |  |  | -183.7901 | 25.6493 | -235.2719 | -37.0367 | -44.9318 | 78.3421 | 90.7029 | 78.9078 | 120.7377 | 0 | 7.9669 | 8.2312 | 30.5203 | 109.3394 |  | 16.7039 | -16.7536 | -3.4217 | 4.302 | -7.28 | -2.273 | -2.275 | 2.48 | 0 | -3.4066 | -6.0624 | -1.1704 | 6.096 | -5.3 | 1.467 | 0.716 |  |  | 4.0031 | 3.2867 | 3.5567 |  | 12.8 | 10.0093 | 1.46 |  | 7.0919 | -18.1658 | -26.3639 | 9.6604 | 14.268 | -23.7561 | 8.644 | -6.9 | -9.2 | 49.7275 | 48.0569
27/02/2026 | 16:00 | 0 | 4.012 | -9.2515 | 2.8526 | 14.4892 |  | 12.7732 |  | 31.0582 | 14.0476 | 13.6381 | -19.98 | -37.4 | 13.2 | 9.108 | -24.2 | 2.8799 | 10.7625 | 8.063 | 7.8733 | 13.7331 | 3.2074 | -0.0855 | 2.3337 |  | -0.6021 | 0.727 | 0.729 | 1.871 | 0 | 6.6 | -0.545 | 0.201 | 0 | -3.58 |  | -13.59 | -14.04 | 6.1166 | 3.1016 | 24.1768 | 28.5165 | -20.2614 | 1.7336 | 0 | 13.9601 | 14.2885 | -21.801 | -18.4766 | 36.074 | 34.2124 | 88.7543 | 6.7763 | -4.9 | -5 | -21.7662 |  | -3.618 |  | 8.5519 | 9.6819 | 6.6702 | 4.4374 | -81.0266 | 104.5869 | 104.6174 | -148.8897 | -24.7582 |  |  |  | 47.5326 | 18.31 | 14.52 | -0.52 | 20.65 | -8.703 | -8.4351 | 16.7038 | 14.3231 | -7.9459 | -19.3014 | -19.4489 | 7.9735 | 2.7223 |  |  | 54.5 | -4.7 | -6.04 | 42.8682 | 43.1575 | 41.6592 | 43.8377 | 43.8391 | -21.0306 | -49.676 | -11.2146 | 4.6547 | 43.28 | 18.64 | -0.9375 | -1.2695 | 16.6247 |  | -4.7202 | -4.5331 | 16.8939 |  | -7.5731 | -51 |  | 0.8905 | 20.2027 | 23.8199 | 35.8163 | 21.71 | -5.98 | 19.7625 | -17.456 | -11.97 | -12.09 | 39.96 | -34.37 | -19.6364 | -9.6 | -23.6859 | -23.1 | 73.2524 | 39.3381 |  | 25.9056 | -3.1795 | -13.3299 | -16.828 | 79.284 | -43.6553 |  | -16.7569 | -15.7427 | 16.0312 | 2.8386 | 2.2422 | -15.364 | -19.1795 | -18.8771 | 1.8445 | 18.57 | -2.36 | 1.5 | 6.9921 | -4.0937 | -13.1979 | -13.2314 | 9.4201 | -2.9391 | -11.3401 | 4.1903 | 3.9453 |  | 3.3153 | 4.0158 | 0 | 4.0189 | 3.5166 | 4.1864 | 16.8191 | 16.7569 | 11.6303 | 22.1248 | 15.4263 | -13.4 | -2.2097 | 0.1925 | 1.47 | 0.21 | -16.5814 |  | 7.707 | 0.638 |  | 24.67 | -32.6892 | -23.823 | -1.35 | 29.882 |  | 30.8285 | -12.9416 | -13.7815 | 2.9037 |  |  | -16.7887 | -34.9142 | 7.2198 | -22.2678 | 5.9148 | 5.1582 | 188.4378 | 1.882 | -4.3261 | -13.3058 | 2.6174 | 8.9523 | 9.0989 | 1.772 | -27.2162 | -26.157 | -6.29 | 5.77 | -12.4339 | 61.8168 | 88.5999 | -38.6763 | -38.3401 |  | 4.7838 | -17.9328 | -19.9751 |  |  | -13.4186 | -12.6166 | -33.946 | -33.9153 | 19.06 | 19.08 | -22.2 | -22.1 | 0.0705 | 10 | 34.5385 | 30.2321 | 30.1408 | -10.1 | -27.8 | -3.7 | -4.2 |  | -17.7073 | -177.6893 | 24.0654 | -238.5759 | -39.5561 | -43.9946 | 83.1646 | 89.3049 | 87.7733 | 122.3285 | 4.5961 | 10.9448 | 8.4084 | 23.6693 | 112.9985 | -233.9943 | 14.8413 | -18.4519 | -3.0701 | 3.141 | -6.64 | -2.224 | -2.213 | 1.84 | 0 | -3.5008 | -6.2974 | 0.1175 | 4.7776 | -5.9 | 1.456 | 1.062 | 2.6502 | 3.0621 | 3.9608 | 3.8022 | 3.5652 |  | 13.4 | 9.6108 | 1.5 |  | 10.9209 | -20.0672 | -29.1809 | 13.5981 | 15.8471 | -26.2813 | 9.6859 | -7.4 | -9.1 | 47.6906 | 46.4441
27/02/2026 | 16:30 | 0 | 4.1633 | -9.2622 | 4.2778 | 14.1177 |  | 12.1042 |  | 31.0703 | 13.8166 | 13.3871 | -22.2 | -35.2 | 11 | 9.108 | -24.2 | 3.1634 | 11.6028 | 7.8062 | 7.7538 | 13.2798 | 3.2773 | 0.1605 | 2.4184 |  | -0.4736 | 0.562 | 0.63 | 2.386 | 0 | 6.6 | -0.672 | 0.216 | 0 | -5.07 | -10 | -13.52 | -13.74 | 5.6454 | 3.1876 | 22.4305 | 27.2041 | -18.4556 | 1.2552 | 0 | 15.6415 | 20.4185 | -21.1697 | -19.715 | 32.2716 | 42.9047 | 85.3111 | 7.8276 | -5.4 | -5.5 | -20.4584 |  | -3.5762 |  | 6.8678 | 9.6894 | 6.2687 | 4.1813 | -76.7235 | 103.6408 | 105.1362 | -127.7797 | -23.5012 |  |  |  | 45.6565 | 18.26 | 14.05 | -1.62 | 20.95 | -11.5161 | -11.3822 | 20.264 | 18.1845 | -8.377 | -24.8614 | -24.6214 | 6.9897 | 2.385 |  |  | 50.5 | -3.3 | -5.93 | 38.7675 | 38.9225 | 37.4913 | 44.3051 | 45.5108 | -20.5266 | -50.1521 | -11.3595 | 4.4986 | 43.18 | 18.36 | -1.7188 | -2.1484 | 16.016 |  | -4.2363 | -4.151 | 23.1752 |  | -7.296 | -49 | -48.9 | 0.9686 | 19.0806 | 21.4541 | 34.332 | 20.42 | -5.34 | 20.6305 | -25.539 | -12 | -12.33 | 40.27 | -36.26 | -25.6727 | -13.4364 | -20.537 | -19.9364 | 68.6211 | 36.1126 |  | 22.4199 | -7.0458 | -19.2262 | -18.374 | 56.6721 | -51.3376 |  | -16.9908 | -15.3318 | 14.201 | 4.5069 | 3.7622 | -8.196 | -24.4186 | -23.977 | 1.4283 | 0 | -2.22 | 0 | 6.4471 | 1.5145 | -13.1952 | -13.2888 | 8.9637 | -0.2711 | -9.5869 | 4.5713 | 4.332 |  | 3.0045 | 3.5679 | 2.5507 | 9.7125 | 9.0426 | 13.7314 | 5.9155 | 5.9887 | 8.1792 | 28.9747 | 12.7309 | -12 | -3.0813 | 0.2007 | 1.75 | 0.53 | -12.4368 |  | 7.624 | 0.608 | 3.6194 | 24.7 | -41.351 | -14.0935 | -1.46 | 29.233 |  | 30.9163 | -12.4909 | -13.0089 | 2.8242 |  |  | -14.4694 | -34.7122 | 7.6434 | -23.0016 | 5.9237 | 6.2035 | 185.0743 | 1.2297 | -5.6532 | -12.6432 | 2.3884 | 9.1501 | 9.2018 | 2 | -24.8073 | -22.7809 | -10.06 | 8.5382 | -7.2001 | 51.6787 | 91.5023 | -36.4887 | -36.0312 |  | 0 | -15.9461 | -17.5105 | -9.1266 | -9.3938 | -12.5507 | -11.9684 | -30.9266 | -30.9748 | 18.64 | 18.99 | -21.4 | -21.3 | -0.1932 | 6.96 | 30.9351 | 25.2485 | 24.2752 | -11.1 | -28.9 | -3.6 | -4.2 | -17.7462 | -17.5053 | -182.1185 | 19.1193 | -239.4655 | -33.7844 | -46.6259 | 79.22 | 90.0707 | 84.2497 | 123.1151 | 3.8548 | 11.9476 | 10.6757 | 25.6138 | 114.8639 | -236.832 | 17.0138 | -17.7403 | -2.201 | 1.686 | -6.24 | -2.198 | -2.185 | 1.44 | 0 | -3.4826 | -6.5019 | -0.1144 | 5.2445 | -4.5 | 1.51 | 1.742 | 2.6093 | 2.9848 | 3.3987 | 2.701 | 1.9765 |  | 13.2 | 9.6941 | 1.39 |  | 8.9288 | -19.7903 | -28.2922 | 12.1561 | 15.5231 | -24.5264 | 9.3344 | -7.1 | -8.8 | 47.1623 | 43.6892
27/02/2026 | 17:00 | 0 | 3.7668 | -8.7907 | 4.9519 | 14.0505 |  | 12.2396 |  | 29.783 | 13.1576 | 12.802 | -22.2 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 3.3957 | 12.7427 | 7.3506 | 7.3993 | 12.7404 | 2.6018 | -0.0333 | 2.3589 |  | -0.4204 | 0.325 | 0.348 | 2.331 | 0 | 4.4 | -0.507 | 0.217 | 0 | -7.3 |  | -13.33 | -13.37 | 5.649 | 3.2057 | 20.8884 | 25.5671 | -12.6319 | -3.315 | 0 | 1.3219 | 1.174 | -18.4398 | -15.8142 | 32.2738 | 33.3242 | 77.5992 | 11.1938 | -7.1 | -7.1 | -24.7371 |  | -4.0522 |  | 1.72 | 8.598 | 4.143 | 2.8333 | -98.2696 | 100.8026 | 100.8026 | -88.0733 | -38.6409 |  |  |  | 43.3412 | 17.87 | 13.44 | -3.59 | 19.29 | -10.3105 | -9.9086 | 21.0665 | 18.5495 | -6.8232 | -28.4902 | -28.5056 | 1.7808 | 0.9016 |  |  | 41.5 | -0.1 | -5.83 | 34.1873 | 34.2894 | 33.0313 | 50.1007 | 50.5535 | -26.1965 | -47.4108 | -19.2457 | 4.4594 | 41.2 | 17.22 | -3.5938 | -4.0039 | 15.7672 |  | -2.7257 | -2.4907 | 26.4555 |  | -7.2065 | -46.5 | -46.5 | 0.9161 | 17.9586 | 19.0884 | 32.662 | 19.24 | -4.52 | 18.6155 | -26.574 | -12.02 | -12.24 | 40.06 | -40.07 | -27.1091 | -13.5545 | -21.8904 | -20.6091 | 49.2858 | 17.6034 | 6.5899 | 6.7348 | -9.3638 | -20.6843 | -18.098 | 17.7443 | -58.6829 |  | -14.8038 | -13.6455 | 16.891 | 8.1369 | 6.7016 | -27.14 | -23.2391 | -23.106 | 4.9128 | 12.73 | -2.98 | 0 | 6.2862 | 10.079 | -13.6697 | -13.8461 | 9.5602 | 0.9996 | -16.1879 | 4.5967 | 4.4713 |  | 3.3892 | 3.5351 | 2.4066 | 6.6983 | 6.3633 | 18.9226 | 4.6089 | 4.5063 | 11.4886 | 32.6716 | 11.7104 | -11.63 | -3.5152 | 0.2007 | 2.1 | 0.15 | -10.3546 |  | 7.579 | 0.711 |  | 24.21 | -44.6035 | -19.3113 | -1.6 | 27.5805 |  | 30.0633 | -12.1344 | -12.781 | 2.8542 |  |  | -14.084 | -31.7112 | 7.15 | -23.2158 |  |  |  | 0.2378 | -5.4349 | -12.3034 | 5.6797 | 8.9157 | 9.0277 | 2.1181 | -21.2761 | -18.1156 | -15.51 | 12.1884 | 5.4048 | 41.7441 | 97.8826 | -33.0943 | -33.1968 |  |  | -13.1329 | -14.919 |  |  | -13.7263 | -12.8803 | -29.3058 | -29.2662 | 16.34 | 16.39 | -22 | -21.1 | 0.2829 | 2.96 | 35.9084 | 23.6275 | 23.5323 | -12.3 | -29 | -3.2 | -3.7 | -17.67 |  | -186.3573 | 11.3874 | -235.328 | -29.4301 | -48.3437 | 80.5782 | 86.8085 | 82.6402 | 130.5284 | 5.9257 | 12.5745 | 12.5934 | 24.7024 | 121.5079 | -241.8451 | 21.479 | -18.6597 | -2.2254 | 5.759 | -6.24 | -2.251 | -2.255 | 1.12 | 0.8 | -3.6607 | -7.1458 | 0.7645 | 4.8661 | -5.2 | 1.153 | 1.107 |  |  | 4.0955 | 3.3717 | 3.279 |  | 13.9 | 9.2178 | 1.36 |  | 7.43 | -18.4279 | -27.3809 | 10.6288 | 14.8137 | -23.5986 | 8.6263 | -7.4 | -8.4 | 50.6291 | 26.072
27/02/2026 | 17:30 | 0 | 3.3981 | -8.3136 | 6.7976 | 14.6682 |  | 10.7449 |  | 27.4025 | 11.8936 | 11.571 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 3.4997 | 13.0265 | 6.7067 | 6.4559 | 11.2113 | 1.3774 | -0.017 | 2.3511 |  | -0.4421 | 0.387 | 0.413 | 2.106 | 0 | -2.2 | -0.534 | 0.215 | 0 | -6.21 |  | -13.31 | -13.5 | 5.346 | 3.4764 | 22.1444 | 26.5264 | -14.2672 | -2.7393 | 0 | 13.6551 | 12.0228 | -21.428 | -17.6015 | 39.4909 | 39.9838 | 67.6309 | 9.7453 | -6.5 | -6.6 | -22.8469 |  | -3.9977 |  | 0.5963 | 6.7434 | 3.226 | 2.2577 | -92.8678 | 98.0865 | 97.4456 | -79.2116 | -48.1369 |  |  |  | 38.9702 | 17.27 | 12.33 | -5.42 | 17.41 | -9.3728 | -8.9709 | 19.692 | 17.2327 | -5.4892 | -25.5177 | -25.3388 | 1.0105 | 1.9558 |  |  | 36.5 | -1.3 | -5.53 | 32.123 | 32.5538 | 31.215 | 52.2474 | 52.028 | -23.3844 | -49.4646 | -17.961 | 3.6899 | 41.45 | 17.04 | -5.1563 | -5.4688 | 15.224 |  | -3.8205 | -3.7819 | 26.0137 |  | -7.0331 | -46.2 | -45 | -0.1538 | 16.2755 | 16.7227 | 30.8066 | 17.59 | -3.89 | 15.5155 | -26.2315 | -9.06 | -9.17 | 36.32 | -43.62 | -25.8 | -13.0818 | -21.501 | -20.4636 | 40.6953 | 12.0373 | 1.0957 | 1.513 | -12.4542 | -23.0686 | -17.464 | 5.522 | -44.6027 |  | -14.4488 | -13.3566 | 17.7641 | 7.7341 | 6.3543 | -29.7 | -24.0205 | -24.0644 | 6.5519 | 13.02 | -1.86 | 0 | 5.7031 | 12.3632 | -14.1195 | -14.1504 | 9.9202 | 3.7576 | -18.4727 | 4.3868 | 4.1951 |  | 2.8335 | 3.1446 | 2.618 | 4.1864 | 3.3491 | 24.7835 | 3.6406 | 3.653 | 19.1212 | 38.3816 | 10.7338 | -11.54 | -3.8137 | 0.2007 | 2.58 | -0.26 | -11.0699 |  | 7.25 | 0.598 |  | 23.65 | -47.7312 | -23.0939 | -1.52 | 26.7344 |  | 29.6246 | -12.3448 | -12.9031 | 3.001 |  |  | -13.2595 | -27.7964 | 6.9866 | -23.416 | 5.7812 | 4.6048 | 176.993 | -0.4713 | -4.7843 | -12.1526 | 3.6313 | 8.5934 | 8.7113 | 3.0417 | -9.9388 | -9.7825 | -13.41 | 14.0713 | 9.2514 | 48.6387 | 103.5849 | -22.0204 | -20.5772 |  |  | 0 | -10.8118 | 1.7036 | 1.2903 | -10.3754 | -9.837 | -26.2178 | -26.4434 | 10.42 | 10.42 | -22.1 | -21.8 | 0.2115 | 1.92 | 44.7832 | 23.7305 | 22.3655 | -13.5 | -30.2 | -5.4 | -6 | -17.4465 | -17.2483 | -173.391 | 0.7272 | -231.8924 | -23.5131 | -42.9303 | 99.2446 | 64.3012 | 66.0498 | 141.0705 | 32.7479 | 16.178 | 14.4018 | 39.2745 | 154.6796 | -245.4934 | 50.3679 | -40.6807 | -3.7244 | 6.03 | -6.88 | -2.224 | -2.208 | 1.68 | 2.24 | -5.179 | -8.4672 | 1.4969 | 4.8661 | -4.1 | 0.901 | 1.252 | 2.5206 | 2.9342 | 4.4315 | 4.2881 | 3.6524 |  | 14.9 | 9.986 | 1.16 |  | 0 | -16.2412 | -24.3067 | 5.4061 | 12.0173 | -20.7948 | 8.1577 | -9.3 | -5.9 | 53.6035 | -1.0511
27/02/2026 | 18:00 | 0 | 3.1931 | -7.912 | 7.7506 | 14.2008 |  | 9.6302 |  | 22.2707 | 9.3907 | 9.0662 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 3.9696 | 5.4191 | 4.7607 | 4.5929 | 8.4666 | 1.0527 | -1.2077 | 2.3648 |  | -0.888 | 0.178 | 0.203 | 2.266 | -2.22 | -4.4 | -0.705 | 0.216 | 0 | -7.37 |  | -13.76 | -13.82 | 4.4412 | 3.5523 | 25.5514 | 27.6822 | -13.01 | 0.2716 | 0 | 8.4599 | 15.0771 | -18.6329 | -17.1814 | 38.7201 | 42.567 | 66.2148 | 7.6865 | -5.3 | -5.7 | -25.894 |  | -3.2169 |  | -10.581 | 4.4035 | 2.2849 | 1.6014 | -115.421 | 92.7457 | 92.8373 | -62.8755 | -82.7088 |  |  |  | 32.224 | 15.18 | 12.32 | -4.19 | 13.93 | -6.6937 | -6.2918 | 17.0461 | 14.8831 | -9.1226 | -37.1191 | -37.2077 | -10.5446 | 1.8122 |  |  | 16.2 | -4 | -5.12 | 24.2579 | 24.1748 | 23.4338 | 46.2088 | 46.4847 | -15.7826 | -47.2419 | -11.9028 | 3.5172 | 41.34 | 17.03 | -6.5625 | -6.7383 | 14.946 |  | -3.4205 | -3.1742 | 30.8386 |  | -6.6862 | -43.4 | -43.1 | -3.1653 | 15.1535 | 18.4576 | 29.1367 | 16.2 | -4.88 | 13.299 | -32.3393 | -4.64 | -4.75 | 24.12 | -45.83 | -29.9636 | -15.0636 | -22.0621 | -21.0182 | 26.3715 | 0.4409 | -10.2906 | -9.8101 | -14.1745 | -24.2246 | -16.637 | -11.6014 | -40.3361 |  | -9.5918 | -8.6187 | 14.3832 | 8.0026 | 6.7197 | -29.7 | -26.3378 | -26.1318 | 5.054 | 13.1 | -1.8 | 0 | 5.103 | 15.434 | -14.8576 | -15.0184 | 9.7373 | 3.9183 | -17.1936 | 5.2503 | 5.0174 |  | 2.8214 | 4.1163 | 0 | -1.1722 | -1.0047 | 28.3001 | 2.4196 | 3.313 | 19.8096 | 35.873 | 6.9349 | -13.56 | -3.9199 | 0.2355 | 2.45 | 2.07 | 0 |  | 7.054 | 0.995 | 1.7071 | 24.7 | -46.6783 | -25.4145 | -1.64 | 28.4623 |  | 23.199 | -8.0257 | -8.5072 | 2.939 |  |  | -12.9613 | -26.9868 | 6.7772 | -19.007 | 4.9649 | 5.2593 | 165.4358 | -3.221 | -6.8356 | -5.1483 | 3.1488 | 8.4689 | 8.5294 | 3 | -6.7035 | -5.1645 | -11.73 | 9.09 | -5.1621 | 59.5486 | 94.2463 | -15.2601 | -14.8348 |  |  | -10.1989 | -12.3823 | 16.337 | 17.1987 | -12.1387 | -11.5454 | -24.06 | -24.4634 | 11.51 | 11.47 | -21.5 | -22.3 | 0.195 | -1.44 | 47.1564 | 20.3015 | 20.0697 | -15.2 | -30.3 | -3.3 | -3.8 | -17.4205 | -17.4721 | -147.6497 | 4.5202 | -268.9853 | -21.7972 | -45.127 | 116.6642 | 46.9377 | 102.9122 | 104.7113 | 55.1836 | 14.9953 | 14.3347 | 3.2706 | 216.9704 | -201.9328 | 16.3502 | -3.9186 | -3.0213 | 4.763 | -7.28 | -2.194 | -2.178 | 1.52 | 2.56 | -5.1516 | -8.9067 | 2.7848 | 3.5752 | -3.7 | 2.711 | 1.582 |  |  | 4.1691 | 3.0277 | 3.3427 |  | 14.5 | 9.7588 | 0.9 |  | 0 | -16.2313 | -24.0976 | 4.2237 | 12.2782 | -20.365 | 7.767 | -8.6 | -7.1 | 21.7432 | -67.3027
27/02/2026 | 18:30 | 0 | 3.3832 | -8.2776 | 7.6013 | 13.8954 |  | 8.75 |  | 20.6865 | 8.5677 | 8.2922 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -19.8 | 3.1313 | -2.1475 | 5.3364 | 5.0354 | 9.3184 | 2.0033 | -1.4702 | 2.2369 |  | -0.776 | -0.062 | -0.044 | 2.464 | -4.44 | 2.2 | -1.355 | 0.235 | 0 | -8.85 |  | -13.18 | -13.28 | 3.9095 | 3.1473 | 24.1997 | 26.5056 | -14.0238 | 0.4753 | 0 | 1.6942 | 2.0883 | -16.5593 | -14.1079 | 28.9744 | 29.4695 | 71.9018 | 4.1648 | -4.1 | -4 | -27.981 |  | -2.8928 |  | -4.705 | 3.7758 | 2.7886 | 1.8909 | -138.6456 | 85.6654 | 86.0622 | -32.7412 | -92.7098 |  |  |  | 28.1024 | 12.46 | 12.99 | -0.8 | 8.38 | -10.1765 | -9.9086 | 20.0812 | 17.5643 | -10.1562 | -27.542 | -27.4893 | -4.7453 | 6.5373 |  |  | 18.2 | -10.9 | -4.62 | 29.3569 | 29.4042 | 28.3705 | 42.8843 | 42.6232 | -15.2088 | -42.494 | -10.5334 | 4.2267 | 38.5 | 15.74 | 5.4736 | 4.6906 | 15.0324 |  | -7.9976 | -7.8211 | 19.2201 |  | -6.5111 | -43 | -42.7 | -2.3193 | 13.4704 | 19.5616 | 26.9101 | 14.73 | -5.22 | 12.803 | -20.3037 | -4.18 | -4.23 | 23.03 | -12.11 | -20.5091 | -10.4455 | -22.0961 | -21.7 | 35.4963 | 12.1859 | 1.4973 | 1.9735 | -12.8976 | -22.9056 | -15.99 | -42.8192 | -29.5294 |  | -8.7644 | -7.6678 | 13.0045 | 4.0219 | 3.1499 | -30.212 | -19.6369 | -19.3978 | 4.2947 | 12.95 | -2.42 | 0 | 4.8547 | 9.8299 | -15.2401 | -15.2882 | 9.2637 | 3.1775 | -16.8602 | 5.6763 | 5.4086 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 2.1769 | 16.5782 | 3.2458 | 3.0652 | 14.6303 | 29.9877 | 10.4994 | -14.17 | -3.5152 | 0.263 | 2.26 | 1.2 | -11.07 |  | 6.87 | -0.103 |  | 25.28 | -40.6952 | -20.5633 |  | 25.3716 |  | 24.5662 | -8.0732 | -8.5925 | 3.3809 |  |  | -11.6462 | -22.107 | 5.9203 | -18.0665 | 3.83 | 4.7657 | 162.6358 | -1.4178 | -8.0764 | -5.9676 | 3.3858 | 8.8058 | 8.9012 | 3.0891 | -11.2086 | -9.6392 | 0.42 | -3.3174 | 17.8315 | 35.7745 | 90.2121 | -8.0131 | -7.2434 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.9467 | -10.3589 | -24.4956 | -24.5583 | 9.14 | 9.41 | -22.4 | -22.3 | 0.195 | -0.88 | 47.544 | 21.6522 | 21.5516 | -15.2 | -30.3 | -3.7 | -4.2 |  |  | -136.4212 | -0.9609 | -265.474 | -18.7808 | -41.1114 | 118.6661 | 44.1852 | 96.7886 | 104.6543 | 58.5723 | 15.9748 | 15.3989 | 6.455 | 218.7354 | -202.0002 | 19.1313 | -7.0025 | -2.8821 | -1.09 | -6.96 | -2.363 | -2.366 | 1.68 | 2.24 | -4.773 | -8.7877 | 4.1917 | 2.9313 | -4.6 | 2.125 | 1.358 | 0 | 0 | 3.7114 | 3.7429 | 3.585 |  | 14.6 | 9.6993 | 0.9 |  | 0 | -15.9069 | -21.426 | 2.1887 | 11.9656 | -17.1918 | 5.0911 | -8.9 | -7.5 | 42.8295 | -100.5124
27/02/2026 | 19:00 | 0 | 4.0303 | -9.0932 | 3.8952 | 13.7449 |  | 11.1585 |  | 22.0775 | 9.3837 | 9.1629 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 3.102 | -3.8496 | 6.7737 | 6.6134 | 11.5819 | 0.6157 | -1.4826 | 2.3301 |  | -0.9596 | 0.519 | 0.531 | 2.096 | -2.22 | 4.4 | -1.417 | 0.226 | 0 | -5.22 |  | -12.65 | -12.64 | 4.0328 | 2.722 | 27.0487 | 29.1567 | -18.1083 | 3.925 | 0 | -2.0067 | -1.8273 | -15.7434 | -12.8949 | 21.5448 | 22.0017 | 82.033 | 1.05 | -2.5 | -2.4 | -26.1542 |  | -3.0871 |  | -2.635 | 5.1194 | 4.8379 | 3.2764 | -105.8992 | 87.9238 | 87.7407 | -56.0833 | -66.131 |  |  |  | 32.0443 | 12.87 | 13.88 | 1.23 | 10.4 | -10.4445 | -10.0426 | 19.2964 | 16.918 | -7.5412 | -29.3347 | -29.7669 | -3.2432 | 5.025 |  |  | 22.2 | -8.3 | -4.84 | 31.6716 | 31.5443 | 30.3944 | 36.6899 | 36.6747 | -13.55 | -42.5277 | -7.808 | 3.7507 | 39.34 | 15.86 | 5.6299 | 4.7882 | 15.2218 |  | -6.9325 | -6.4729 | 17.0876 |  | -6.8193 | -45.4 | -45.2 | -2.002 | 13.2834 | 19.5616 | 26.539 | 14.53 | -4.99 | 12.2915 | -16.9435 | -4.46 | -4.49 | 27.24 | -10.24 | -15.7273 | -8.5 | -19.6597 | -18.7 | 38.6129 | 19.28 | 7.9534 | 7.6349 | -11.3543 | -23.7178 | -17.302 | -19.3291 | -32.4305 |  | -8.5616 | -7.6195 | 14.6744 | 3.5314 | 2.0406 | -36.868 | -18.9551 | -18.9653 | 7.5347 |  | 3.14 | 0 | 4.8561 | 8.0942 | -14.7934 | -14.8238 | 8.3664 | 5.0103 | -17.3938 | 5.5509 | 5.3374 |  | 3.9336 | 4.3286 | 2.7223 | 3.1817 | 2.6793 | 14.2338 | 1.1482 | 1.2943 | 13.6602 | 29.6104 | 10.8266 | -14.59 | -3.4035 | 0.306 | 1.44 | 1.37 | -11.2677 |  | 6.829 | 0.7 |  | 23.5 | -41.2022 | -18.3198 | -1.43 | 23.4537 |  | 26.5565 | -9.9594 | -10.6936 | 3.5962 | 0.0833 |  | -11.8589 | -15.1659 | 7.0264 | -19.4097 | 3.8024 | 3.9218 | 177.7973 | 0.1076 | -6.6294 | -8.5743 | 2.7749 | 10.1682 | 10.2934 | 2 | -9.3868 | -8.1543 | 5.45 | -5.5289 | 17.7279 | 45.7691 | 82.8495 | -5.3415 | -5.6367 |  | -5.4888 | 0 | 0 | 26.4213 | 27.1677 | -11.7761 | -11.1719 | -23.6514 | -23.8011 | 9.45 | 9.89 | -22.6 | -22.2 | 0.195 | -1.04 | 50.51 | 19.2635 | 19.269 | -14.8 | -29.9 | -3.7 | -4.2 | -17.637 |  | -120.7248 | 3.0698 | -269.0223 | -21.9419 | -37.8723 | 123.6479 | 38.6543 | 97.9522 | 109.8983 | 60.813 | 16.4407 | 17.1176 | 7.0987 | 225.2952 | -206.5486 | 25.9601 | -13.405 | -2.6697 | -2.587 | -7.28 | -2.391 | -2.387 | 2.08 | 2.24 | -5.2723 | -8.8762 | 4.4266 | 3.0777 | -4.1 | 1.293 | 0.731 |  |  | 4.2079 | 4.003 | 3.6843 |  | 14.9 | 10.8501 | 0.86 |  | 0 | -14.1104 | -20.7414 | 0 | 10.3408 | -17.0256 | 5.6336 | -8.1 | -7.5 | 35.0172 | -94.9084
27/02/2026 | 19:30 | 0 | 4.0937 | -9.3566 | 3.0472 | 13.7374 |  | 11.773 |  | 22.8483 | 9.7647 | 9.4126 | -17.76 | -35.2 |  | 2.484 | -17.6 | 2.9889 | -3.7317 | 6.9046 | 6.6675 | 11.8503 | 0.2737 | -1.5672 | 2.3323 |  | -1.2559 | 0.541 | 0.555 | 1.841 | -2.22 | 2.2 | -1.428 | 0.229 | 0 | -4.41 |  | -12.85 | -12.93 | 4.5246 | 2.9001 | 25.9215 | 27.9974 | -17.2063 | 4.1545 | 0 | -2.4565 | -2.3967 | -15.8471 | -13.1408 | 21.5393 | 22.3468 | 81.98 | 1.3166 | -2.8 | -2.7 | -25.9836 |  | -2.8453 |  | -3.857 | 5.3034 | 4.6223 | 3.1306 | -103.885 | 85.9401 | 85.7875 | -52.323 | -72.229 |  |  |  |  | 12.89 | 13.74 | 0.44 | 10.12 | -4.4164 | -4.1485 | 14.769 | 12.5958 | -4.3617 | -31.25 | -31.6513 | -3.9621 | 2.8457 |  |  | 19.3 | -6.2 | -4.71 | 30.3041 | 30.313 | 29.4974 | 36.7199 | 36.8789 | -12.9553 | -41.5783 | -7.2388 | 3.2088 | 36.05 | 14.37 | 4.8486 | 4.007 | 14.8428 |  | -4.7609 | -4.8551 | 16.8551 |  | -6.6918 | -43.3 | -42.3 | -1.6321 | 12.3484 | 18.9307 | 25.0546 | 13.36 | -4.58 | 12.2295 | -17.926 | -3.69 | -3.77 | 22.75 | -10.98 | -15.5455 | -8.2818 | -23.5679 | -22.3 | 33.3707 | 13.3605 | 2.6548 | 2.9283 | -11.7301 | -24.181 | -16.901 | -23.4612 | -31.9638 |  | -8.4679 | -7.4415 | 14.3796 | 1.8626 | 1.4949 | -36.868 | -17.2104 | -16.9656 | 7.8557 |  | 2.9 | 0 | 4.7432 | 6.7626 | -14.8436 | -14.8753 | 8.504 | 5.3888 | -17.7564 | 4.9575 | 4.7978 |  | 4.0765 | 3.8584 | 2.4864 | -4.5213 | -4.6888 | 15.5734 | 7.2931 | 6.8126 | 20.7935 | 31.061 | 13.102 | -14.4 | -2.4221 | 0.2804 | 1.66 | 1.63 | -13.1451 |  | 6.678 | 0.073 |  | 24.83 | -38.0232 | -30.1787 | -1.53 | 24.8077 |  | 27.4482 | -10.4417 | -11.0062 | 3.5196 | 0.051 |  | -10.881 | -13.3609 | 5.9434 | -18.4925 | 5.2982 | 4.0437 | 184.3787 | 0.2106 | -6.3126 | -8.7795 | 2.7809 | 10.0876 | 10.1589 | 2.3996 | -7.2102 | -4.2167 | 5.03 | 0 | 27.167 | 46.4695 | 78.2535 | -4.778 | -4.7351 |  | -5.817 | 0 | 0 |  |  | -13.8251 | -13.512 | -23.5346 | -23.495 | 7.69 | 7.88 | -24.1 | -23.9 | 0.1419 | -0.88 | 56.7906 | 16.7352 | 16.2058 | -15.2 | -30.3 | -1.6 | -2.1 |  | -17.7082 | -105.6161 | 7.7779 | -273.8717 | -25.5323 | -37.0161 | 124.3929 | 38.0406 | 105.3216 | 109.3701 | 62.6241 | 15.7495 | 13.2664 | 2.2771 | 224.6451 | -209.3948 | 18.7987 | -7.8906 | -0.9119 | -3.145 | -7.2 | -2.362 | -2.354 | 2.08 | 2 | -5.1203 | -8.4947 | 4.4266 | 3.5172 | -5 | -0.137 | -0.967 |  |  | 4.6431 | 3.2565 | 4.5448 |  | 14.5 | 11.1467 | 0.97 |  | -3.8005 | -13.8193 | -20.1617 | -1.2096 | 9.7741 | -16.4187 | 5.5481 | -9 | -7.8 | 42.3688 | -102.5661
27/02/2026 | 20:00 | 0 | 4.0837 | -9.3815 | 3.1048 | 13.79 |  | 11.282 |  | 21.7657 | 9.2117 | 8.9406 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 2.8645 | -3.1207 | 6.0082 | 5.9292 | 10.4666 | 0.5218 | -1.6047 | 1.194 |  | -1.1916 | 0.509 | 0.525 | 1.703 | -4.44 | 4.4 | -1.348 | 0.225 | 0 | -4.54 |  | -13.11 | -13.23 | 4.5018 | 2.9374 | 25.7848 | 28.1635 | -19.4406 | 3.9448 | 0 | -1.5354 | -1.506 | -16.5629 | -13.7921 | 23.0727 | 23.3595 | 82.6754 | 1.6517 | -2.7 | -2.7 | -26.3716 |  | -3.0658 |  | -3.3029 | 5.5341 | 4.6668 | 3.1768 | -107.1199 | 86.642 | 86.7031 | -50.864 | -78.1075 |  |  |  |  | 12.83 | 13.65 | 0.37 | 9.96 | -4.9522 | -4.8183 | 15.4709 | 13.7451 | -6.9938 | -28.9135 | -29.1605 | -3.7119 | 5.2892 |  |  | 18.1 | -9.5 | -4.44 | 30.5125 | 30.6925 | 29.5913 | 38.1633 | 38.203 | -12.6238 | -42.5614 | -7.2838 | 3.507 | 38.32 | 15.11 | 4.2236 | 3.421 | 14.5842 |  | -6.632 | -6.4371 | 11.5952 |  | -6.4579 |  | -42.4 | -2.5171 | 11.2263 | 18.4576 | 23.3847 | 12.16 | -4.68 | 12.152 | -13.0407 | -3.37 | -3.45 | 25.55 | -11.42 | -12.6364 | -6.6455 | -22.7884 | -21.4909 | 34.0186 | 14.3288 | 3.5483 | 4.0699 | -11.4262 | -24.579 | -17.492 | -21.8898 | -29.6894 |  | -8.7827 | -7.6244 | 12.4906 | 3.2187 | 2.5429 | -36.356 | -17.1784 | -17.0047 | 7.304 |  | 2.86 | 0 | 4.7081 | 9.0514 | -16.4069 | -16.5081 | 9.8533 | 5.4353 | -16.4247 | 5.6112 | 5.3474 |  | 4.457 | 4.1852 | 3.1962 | -4.6888 | -4.6888 | 15.0711 | 6.0099 | 5.9358 | 20.3865 | 30.9862 | 12.4965 | -14.57 | -2.3342 | 0.2786 | 1.3 | 2.39 | -12.9967 | 2.5604 | 6.681 | 0.388 |  | 24.53 | -37.6006 | -29.8082 | -1.19 | 24.3767 |  |  | -10.1348 | -10.6955 | 3.4867 |  |  | -11.1823 | -13.5564 | 6.9885 | -19.1927 | 4.1179 | 4.1124 | 183.0879 | -0.2102 | -6.8855 | -8.3632 | 2.2436 | 9.8825 | 10.1273 | 2 | -7.2641 | -6.4586 | 4.19 | 0 | 27.0004 | 46.524 | 77.5143 | -5.0977 | -4.8764 |  | -6.4089 | 0 | 0 |  |  | -14.6217 | -13.7317 | -23.6091 | -23.0168 | 8.48 | 8.56 | -22.9 | -23.6 | 0.0357 | -1.12 | 57.5558 | 22.7918 | 22.8425 | -15.2 | -29 | -1.2 | -1.8 | -17.8281 |  | -108.5264 | 6.4809 |  | -27.576 | -38.48 | 124.999 | 37.4161 | 106.1932 | 113.4661 | 66.4155 | 15.4469 | 14.1866 | 3.5999 | 225.9392 | -209.0813 | 19.0937 | -8.9141 | -2.2718 | -2.649 | -6.64 | -2.363 | -2.352 | 1.6 | 2.48 | -4.9647 | -8.8182 | 4.3961 | 3.6332 | -4.7 | -1.507 | -0.075 |  |  | 5.2804 | 4.6708 | 4.3332 |  | 13.2 | 11.7429 | 0.86 |  | -3.3272 | -13.3372 | -20.2978 | -1.654 | 9.9151 | -16.7923 | 6.2072 | -7.4 | -8.4 | 42.2864 | -103.6353
27/02/2026 | 20:30 | 0 | 3.8898 | -9.0459 | 4.2507 | 14.3524 |  | 10.017 |  | 20.9841 | 8.8267 | 8.4811 | -15.54 | -28.6 | 4.4 |  | -17.6 | 2.8736 | -2.7121 | 6.2183 | 6.1218 | 10.9326 | 0.6118 | 0.3502 | 1.0927 |  | -1.2913 | 0.394 | 0.406 | 1.951 | -4.44 | 2.2 | -1.255 | 0.232 | 0 | -5.58 |  | -13 | -13.19 | 4.8116 | 3.009 | 26.0449 | 28.6805 | -18.9137 | 3.1971 | 0 | -0.8911 | -0.8983 | -16.0534 | -13.5437 | 23.6509 | 24.2037 | 79.4599 | 2.687 | -3.3 | -3.3 | -25.895 |  | -2.8271 |  | -4.5923 | 5.3269 | 4.2496 | 2.8371 | -106.5706 | 85.0245 | 84.8719 | -41.1546 | -80.3959 |  |  |  | 31.0564 | 12.69 | 13.34 | -0.54 | 9.62 | -5.4881 | -5.2201 | 14.9425 | 13.0756 | -5.4051 | -30.9495 | -30.9792 | -4.8347 | 5.1085 |  |  | 16 | -11.2 | -4.44 | 28.9923 | 28.8741 | 28.1969 | 40.0437 | 39.9501 | -13.259 | -43.6853 | -8.0903 | 3.6388 | 35.06 | 14.03 | 3.1299 | 2.5421 | 14.4207 |  | -6.6536 | -6.4907 | 11.1205 |  | -6.3286 | -41.5 | -39.9 | -2.7686 | 9.7303 | 18.4576 | 21.5292 | 10.58 | -4.71 | 11.3925 | -11.2956 | -3.51 | -3.56 | 21.82 | -12.9 | -10.4727 | -5.7 | -22.3736 | -21.2182 | 29.7661 | 9.4941 | -0.5294 | 0.0071 | -10.6895 | -23.9337 | -17.366 | -35.2772 | -27.216 |  | -8.8734 | -7.9359 | 10.9122 | 4.0285 | 2.7704 | -35.332 | -16.9384 | -16.6429 | 5.679 |  | 0 | 0 | 4.4981 | 11.6969 | -17.6028 | -17.6109 | 10.4762 | 4.8826 | -15.5421 | 6.0526 | 5.7798 |  | 4.1994 | 4.9212 | 2.9063 | -4.3539 | -4.6888 | 13.3965 | 4.9718 | 4.7293 | 19.0565 | 29.0666 | 13.893 | -13.33 | -1.6219 | 0.2804 | 1.12 | 2.83 | -13.155 |  | 6.672 | 0.391 | 1.9515 | 25.1 | -37.838 | -30.2848 | -1.16 | 25.296 |  | 27.3161 | -9.7773 | -10.2958 | 3.3676 | 0.081 |  | -11.7095 | -13.4725 | 7.1805 | -19.9743 | 4.8621 | 4.6441 | 179.0798 | -0.7093 | -7.294 | -7.3152 | 2.7472 | 9.7433 | 9.9216 | 2.5403 | -5.4829 | -4.2222 | 3.35 | -3.6028 | 27.221 | 44.6957 | 85.3492 | -3.9034 | -3.3985 |  | -7.6617 | 0 | 0 | 29.6474 | 32.3329 | -14.314 | -13.3033 | -22.9279 | -23.4921 | 9.48 | 9.78 | -22.7 | -22.9 | 0.1767 | -0.32 | 58.2489 | 23.8548 | 23.3338 | -15.6 | -29.4 | -0.9 | -1.7 |  |  | -115.1558 | 4.9008 | -269.5806 | -24.7466 | -39.3092 | 124.9238 | 38.7339 | 109.5438 | 111.5951 | 62.4254 | 17.0456 | 15.3363 | -2.7751 | 223.2518 | -208.3989 | 15.8813 | -7.6858 | -2.1546 | -1.954 | -6.4 | -2.339 | -2.343 | 1.04 | 1.68 | -4.8325 | -8.5252 | 4.1032 | 3.4867 | -4.5 | 0.431 | -0.469 |  |  | 4.4908 | 3.8407 | 3.841 |  | 14.6 | 11.7946 | 0.71 |  | -2.8231 | -13.5999 | -20.0367 | 0 | 9.56 | -15.8237 | 5.761 | -7.5 | -7.7 | 48.2236 | -102.0877
27/02/2026 | 21:00 | 0 | 3.7376 | -8.8293 | 7.1991 | 14.2747 |  | 9.0536 |  | 20.2157 | 8.5197 | 8.1465 | -15.54 | -28.6 | 4.4 |  |  | 2.6578 | -2.7836 | 5.3616 | 5.1179 | 9.4174 | 0.3558 | 0.3323 | 1.0182 |  | -1.2352 | 0.508 | 0.535 | 2.389 | -4.44 | -2.2 | -1.536 | 0.243 | 0 | -4.68 |  | -13.29 | -13.39 | 4.9775 | 3.0697 | 26.2383 | 28.7243 | -19.6076 | 3.8377 | 0 | -1.7423 | -1.6601 | -16.4604 | -13.5856 | 23.512 | 24.3568 | 80.477 | 2.1113 | -3 | -3 | -26.7153 |  | -2.7447 |  | -4.1745 | 5.1624 | 4.074 | 2.4825 | -106.418 | 85.6044 | 86.52 | -50.7992 | -85.7326 |  |  |  | 31.0464 | 12.74 | 13.09 | -0.94 | 9.68 | -6.1578 | -5.756 | 14.5384 | 12.9519 | -6.4276 | -26.1631 | -26.1809 | -4.3292 | 6.3612 |  |  | 12.8 | -12 | -4.62 | 29.9832 | 30.294 | 29.0071 | 40.4536 | 40.6588 | -12.9156 | -44.8767 | -7.2997 | 3.867 | 35.56 | 14.11 | 2.8174 | 2.1515 | 13.9305 |  | -8.183 | -8.0845 | 7.3955 |  | -6.2958 | -41.4 | -40.4 | -2.8479 | 8.7952 | 19.0884 | 20.2304 | 9.54 | -5.17 | 13.237 | -8.483 | -3.63 | -3.6 | 21.69 | -13.12 | -8.3273 | -4.5182 | -22.5614 | -20.9818 | 32.0914 | 10.566 | 0.1568 | 1.4892 | -10.3318 | -23.8859 | -17.699 | -26.9522 | -24.7296 |  | -8.4525 | -7.6498 | 10.9942 | 2.4877 | 1.7352 | -33.796 | -15.5857 | -15.324 | 5.5735 |  | 0 | 0.1 | 4.5604 | 8.1525 | -17.8142 | -17.8799 | 10.9426 | 4.3667 | -15.9076 | 6.221 | 5.9046 |  | 0 | 0 | 0 | -3.5166 | -4.019 | 17.9178 | 5.2357 | 5.2961 | 22.3647 | 31.0992 | 11.2465 | -13.89 | -2.51 | 0.2621 | 1.11 | 2.92 | -11.3044 |  | 6.689 | 0.385 |  | 25.06 | -39.387 | -32.3694 | -0.91 | 25.3763 |  | 27.6657 | -9.5308 | -10.1218 | 3.2878 | 0.0795 |  | -12.0536 | -15.8771 | 8.1101 | -21.0706 | 7.9964 | 7.0085 | 184.6359 | -1.1265 | -8.1723 | -7.1353 | 1.4358 | 9.3698 | 9.5261 | 0.8764 | -5.2751 | -3.7575 | 4.61 | 0 | 33.5338 | 47.1649 | 82.8785 | -3.4808 | -3.0761 |  | -6.6162 | 0 | 0 |  |  | -14.1492 | -13.2319 | -22.6429 | -22.9557 | 6.84 | 7.19 | -21.5 | -21.6 | 0.2115 | -1.44 | 52.9544 | 25.4904 | 25.669 | -16.1 | -29.9 | -2.4 | -3 | -17.8143 |  | -103.2588 | 3.6826 | -271.3233 | -28.1459 | -38.6972 | 124.2092 | 36.7606 | 104.2575 | 109.3567 | 63.1066 | 15.3637 | 17.6112 | 4.1792 | 220.108 | -208.0508 | 19.1376 | -9.5078 | -2.4134 | 1.634 | -6.32 | -2.298 | -2.301 | 1.28 | 2.56 | -4.9027 | -8.8182 | 4.4541 | 3.2822 | -3.9 | 1.004 | 1.826 |  |  | 4.2702 | 3.6801 | 4.1972 |  | 13.5 | 11.2969 | 0.69 |  | -3.8356 | -13.6542 | -20.4612 | -2.1801 | 9.7027 | -16.6202 | 5.7605 | -7.7 | -7.9 | 52.3171 | -109.7775
27/02/2026 | 21:30 | 0 | 3.5322 | -8.653 | 7.5363 | 14.132 |  | 8.6328 |  | 19.9375 | 8.2897 | 8.0175 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 3.2926 | -3.3848 | 5.6131 | 5.4579 | 9.7364 | 1.8242 | 0.3202 | 1.4261 |  | -1.2545 | 0.519 | 0.549 | 1.931 | -6.66 | -2.2 | -1.5 | 0.226 | 0 | -4.47 |  | -13.07 | -12.73 | 4.7632 | 3.0108 | 25.8888 | 28.3735 | -20.7899 | 1.8675 | 0 | 13.8168 | 10.0969 | -18.5143 | -16.7266 | 31.9851 | 36.5097 | 73.6705 | 2.4795 | -3 | -3.1 | -24.4403 |  | -2.59 |  | -6.8122 | 4.8288 | 4.112 | 2.6066 | -97.7813 | 83.7733 | 83.4071 | -51.0777 | -80.1681 |  |  |  | 30.248 | 12.18 | 12.68 | -1.11 | 9.45 | -4.8183 | -4.4164 | 14.029 | 12.1667 | -5.0483 | -25.4202 | -24.9672 | -6.6084 | 6.2798 |  |  | 10.8 | -12.8 | -4.27 | 30.3085 | 30.3093 | 29.0995 | 40.5383 | 40.6275 | -13.7482 | -43.9238 | -8.0659 | 4.259 | 33.93 | 13.31 | 2.1924 | 1.5656 | 13.9526 |  | -7.7752 | -7.4879 | 8.0134 |  | -6.253 | -39.1 | -40.3 | -2.5964 | 7.8602 | 17.3536 | 18.746 | 8.7 | -4.4 | 12.958 | -9.003 | -3.75 | -3.79 | 22.49 | -13.79 | -9.0909 | -5.1727 | -21.0675 | -19.4455 | 32.1689 | 8.6891 | -0.6659 | -0.4365 | -12.7594 | -23.2068 | -15.93 | -27.4604 | -23.0359 |  | -8.7602 | -7.7274 | 13.1596 | 0.2603 | -0.3361 | -32.772 | -15.4812 | -15.2062 | 5.4128 | 12.86 | 0 | 0 | 4.2584 | 5.295 | -18.0707 | -18.1447 | 11.2859 | 4.1946 | -18.5599 | 6.3304 | 5.9724 |  | 3.357 | 4.5095 | 0 | -5.3586 | -5.5261 | 16.4107 | 3.1748 | 3.1568 | 21.6406 | 32.9793 | 13.7075 | -12.26 | -2.8103 | 0.1916 | 1.03 | 0.62 | -14.5828 |  | 6.755 | -0.125 |  | 25.47 | -39.849 | -31.9249 | -0.78 | 25.789 |  | 27.1725 | -9.8898 | -10.4174 | 3.192 |  |  | -11.1709 | -18.6204 | 8.0841 | -21.7909 | 4.8629 | 5.4062 | 183.1786 | -1.5991 | -6.7131 | -7.2865 | 1.5763 | 8.7985 | 9.0277 | 1 | -3.8307 | -2.5417 | 5.03 | 0 | 33.1158 | 49.2463 | 83.0086 | -3.1434 | -1.9186 |  | -7.1651 | 0 | 0 |  |  | -13.3637 | -12.6825 | -23.2365 | -22.887 | 7.11 | 7.51 | -21.6 | -21.5 | 0.1767 | -0.8 | 51.919 | 27.2525 | 26.6422 | -16.4 | -29.4 | -1.6 | -2 |  |  | -97.2676 | 6.9612 | -274.2131 | -27.3809 | -38.2595 | 125.0715 | 38.5404 | 105.3707 | 108.6574 | 63.1983 | 16.3405 | 14.3999 | 2.1386 | 222.8789 | -207.6593 | 15.6474 | -7.4959 | -2.6014 | 4.801 | -5.36 | -2.28 | -2.279 | 0.24 | 2 | -3.8899 | -8.5527 | 4.5121 | 3.2547 | -4.4 | 1.958 | 1.308 |  |  | 4.201 | 4.1864 | 3.6452 |  | 14 | 11.5937 | 0.56 |  | -4.3922 | -13.7215 | -19.2612 | -1.7807 | 10.3269 | -15.0395 | 4.5612 | -8.3 | -7.5 | 52.5143 | -110.5182
27/02/2026 | 22:00 | 0 | 3.286 | -8.2608 | 7.9605 | 14.1705 |  | 7.0356 |  | 18.731 | 7.6638 | 7.2864 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.1152 | -3.1946 | 4.9958 | 4.8029 | 8.6319 | 1.2937 | 0.4645 | 1.5712 |  | -1.2975 | 0.345 | 0.382 | 2.642 | -6.66 | -4.4 | -0.812 | 0.234 | 0 | -5.15 |  | -13.71 | -13.85 | 4.5655 | 3.3062 | 25.7587 | 28.0606 | -19.3246 | 1.2664 | 0 | 11.0216 | 11.1666 | -18.4657 | -16.2873 | 31.6542 | 29.3044 | 74.8354 | 2.5055 | -3.1 | -3.1 | -25.0411 |  | -2.6137 |  | -6.4449 | 4.7525 | 4.0512 | 2.5899 | -109.4088 | 84.3226 | 84.4142 | -49.9701 | -92.9437 |  |  |  | 28.1523 | 11.98 | 12.13 | -2.17 | 8.99 | -6.2918 | -5.8899 | 16.8258 | 14.801 | -4.3972 | -16.9915 | -17.2458 | -5.2563 | 7.8442 |  |  | 10 | -17.2 | -4.33 | 31.4561 | 32.2053 | 30.4417 | 43.0628 | 43.0789 | -14.242 | -43.9718 | -9.7117 | 3.8492 | 32.95 | 13.01 | 1.2549 | 0.589 | 12.6929 |  | -9.0116 | -9.0692 | 4.4224 |  | -5.5935 | -39.3 |  | -2.7026 | 6.5511 | 16.7227 | 16.5195 | 7.1 | -4.3 | 13.609 | -5.3778 | -3.83 | -3.87 | 21.04 | -15.69 | -5.8727 | -3.0818 | -20.3352 | -19.0727 | 31.5595 | 7.448 | -2.1629 | -1.6096 | -11.3736 | -21.2784 | -15.646 | -27.2798 | -25.9554 |  | -11.8546 | -10.9705 | 11.5618 | -3.5624 | -3.496 | -27.652 | -15.9894 | -15.7173 | 3.6847 | 12.92 | -2.93 | 0 | 4.0589 | -1.3957 | -18.2017 | -18.2987 | 11.5889 | 3.3007 | -17.3145 | 6.3609 | 6.0124 |  | 4.7646 | 3.9095 | 2.668 | -3.8515 | -3.8515 | 15.9083 | 2.8034 | 2.7671 | 21.8993 | 32.5668 | 14.1274 | -12.27 | -2.3287 | 0.1751 | 1.18 | 1 | -14.4766 |  | 6.941 | 0.328 | 3.8795 | 25.43 | -39.3723 | -31.3193 | -1.03 | 24.8857 |  | 27.1543 | -9.57 | -10.2149 | 3.019 |  |  | -11.9931 | -19.3687 | 7.4657 | -22.5631 | 5.352 | 5.3036 | 178.7833 | -2.5506 | -7.1496 | -6.6264 | 1.4063 | 8.4103 | 8.5768 | 0.8821 | -6.5123 | -4.3591 | 5.45 | 0 | 33.6303 | 48.2999 | 81.2075 | -3.1524 | -3.7024 |  | -5.8568 | 0 | 0 | 34.1807 |  | -15.3962 | -14.4623 | -22.4755 | -22.2341 | 8.28 | 8.47 | -22.6 | -22.4 | 0.1419 | -1.68 | 50.399 | 26.8032 | 26.7951 | -17.8 | -29.5 | -0.7 | -1.3 |  |  | -95.4632 | 10.2104 | -275.8423 | -30.0693 | -37.6093 | 124.026 | 38.3465 | 107.3463 | 110.2029 | 60.5195 | 17.1243 | 16.466 | -0.0221 | 222.9001 | -208.5163 | 11.9506 | -2.0439 | -1.3587 | 4.889 | -5.68 | -2.2 | -2.209 | 0.48 | 2.08 | -4.0859 | -8.3482 | 4.7776 | 3.4287 | -4.8 | 1.105 | 0.085 | 0.9378 | 0.9977 | 3.9535 | 3.9401 | 3.9384 |  | 14.9 | 11.8422 | 0.5 |  | -3.8279 | -13.834 | -19.7992 | 0 | 10.1383 | -16.5637 | 6.18 | -8.1 | -6.6 | 48.8952 | -108.5052
27/02/2026 | 22:30 | 0 | 2.8978 | -7.7524 | 10.6849 | 13.9287 |  | 6.3287 |  | 17.3757 | 6.9528 | 6.5726 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.1901 | -3.8027 | 5.7303 | 5.5992 | 9.6717 | 3.8818 | 0.4956 | 2.3229 |  | -1.2532 | 0.021 | 0.022 | 1.983 | -8.88 | -6.6 | -0.965 | 0.215 | 0 | -7.42 | -10 | -13.05 | -12.81 | 4.0691 | 2.8742 | 23.8267 | 25.9594 | -14.0876 | -1.5527 | 0 | 5.0602 | 12.7599 | -15.7284 | -15.0708 | 37.9636 | 28.1921 | 67.9895 | 3.5625 | -3.6 | -3.7 | -26.0478 |  | -2.6196 |  | -8.5062 | 4.3531 | 2.99 | 2.0021 | -122.837 | 85.6654 | 85.7265 | -43.2136 | -109.8824 |  |  |  | 27.2342 | 11.7 | 11.12 | -3.17 | 10.12 | -4.5504 | -4.1485 | 15.8883 | 14.0445 | -3.2921 | -16.487 | -16.6303 | -7.0577 | 14.0842 |  |  | 8.8 | -25.6 | -4.19 | 31.3911 | 31.637 | 30.8415 | 45.002 | 45.4515 | -13.9648 | -46.4495 | -8.7407 | 3.6911 | 29.96 | 11.45 | 11.0986 | 9.8663 | 11.5242 |  | -15.4311 | -15.0974 | 11.859 |  | -4.9343 | -39.3 | -38 | -2.7942 | 4.681 | 14.1993 | 13.7363 | 5.05 | -3.52 | 13.671 | -12.8757 | -11.15 | -11.32 | 33.43 | 20.39 | -14.1636 | -7.4909 | -21.2784 | -20.1636 | 35.1675 | 11.7388 | 2.7619 | 3.0332 | -9.8772 | -19.3129 | -15.582 | -35.1005 | -23.0602 |  | -11.4938 | -10.4693 | 11.7801 | -5.8741 | -6.2687 | -24.58 | -14.2989 | -14.0348 | 3.0106 | 19.49 | -3.75 | 1.2 | 3.6956 | -4.7078 | -17.2829 | -17.339 | 11.0816 | 2.9855 | -18.3744 | 6.0008 | 5.8104 |  | 3.9893 | 3.363 | 2.8235 | -5.3586 | -5.861 | 19.2575 | 4.8664 | 4.8842 | 21.9508 | 32.913 | 12.2182 | -12.32 | -2.6162 | 0.2181 | 1.34 | 1.11 | -11.6304 |  | 7.067 | 0.335 |  | 25.37 | -37.8075 | -30.3942 | -1.07 | 24.4166 |  | 27.1045 | -8.9181 | -9.4573 | 2.7974 |  |  | -11.8516 | -17.5286 | 8.0778 | -24.277 | 4.2776 | 4.6581 | 171.7395 | -3.6066 | -8.0798 | -5.496 | 1.5424 | 7.8317 | 8.0221 | 1 | -6.7875 | -5.2276 | 4.19 | 0 | 35.6724 | 47.4978 | 79.5512 | -4.3383 | -4.5173 |  | -5.1973 | 0 | 0 |  |  | -14.6876 | -14.6052 | -21.6424 | -21.9835 | 8.24 | 8.36 | -21.9 | -22 | 0.1767 | -2.4 | 49.3868 | 23.4762 | 23.3663 | -19.1 | -29.4 | 0 | -0.4 |  |  | -91.816 | 13.0854 | -277.6056 | -30.1266 | -37.2852 | 123.0161 | 43.5429 | 107.6002 | 108.123 | 55.127 | 16.2531 | 17.5177 | -1.0037 | 218.3872 | -208.3154 | 11.7755 | -0.7004 | -0.6311 | 5.119 | -4.72 | -2.181 | -2.192 | -0.16 | 2.8 | -4.2097 | -8.6992 | 5.0401 | 3.4592 | -5.1 | 0.937 | 0.203 |  |  | 4.2729 | 4.367 | 4.3751 |  | 13.5 | 11.7655 | 0.38 |  | -3.3011 | -14.2346 | -19.7713 | -1.0822 | 10.9123 | -15.9676 | 5.1618 | -7.9 | -7.5 | 54.5679 | -111.5602
27/02/2026 | 23:00 | 0 | 2.6271 | -7.5797 | 10.5098 | 13.9562 |  | 6.0755 |  | 15.9609 | 6.3888 | 6.0139 | -11.1 | -24.2 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 2.7263 | -2.4184 | 5.1979 | 5.0268 | 8.8442 | 3.6234 | 0.4402 | 2.2752 |  |  | -0.154 | -0.145 | 1.812 | -11.1 | -8.8 | -0.647 | 0.199 | 0 | -7.92 |  | -13.85 | -13.94 | 3.9968 | 3.453 | 22.2259 | 24.6915 | -10.3429 | 0.3849 | 0 | 2.3246 | 1.9305 | -15.8666 | -13.674 | 30.9945 | 31.3124 | 65.1273 | 6.1413 | -4.7 | -4.7 | -29.4252 |  | -2.5892 |  | -8.2092 | 4.3409 | 3.2167 | 2.0023 | -144.4441 | 88.7173 | 89.4192 | -41.5139 | -127.5192 |  |  |  | 25.8969 | 11.55 | 10.37 | -4.19 | 10.84 | -3.6127 | -3.4787 | 15.9746 | 14.1477 | -2.8349 | -10.0617 | -9.9974 | -8.1934 | 17.1078 |  |  | 3.5 | -31.6 | -3.85 | 32.7286 | 32.6174 | 31.5946 | 50.4418 | 50.2639 | -14.307 | -49.4576 | -10.0207 | 3.7869 | 28.42 | 10.67 | 10.6299 | 9.4757 | 11.2829 |  | -18.2317 | -17.6211 | 12.0487 |  | -4.8413 |  | -37.9 | -2.9517 | 3.185 | 13.5684 | 11.6953 | 3.77 | -3.76 | 13.7485 | -13.0557 | -16.5 | -16.61 | 43.51 | 19.74 | -14 | -7.7 | -20.7854 | -19.5091 | 35.0358 | 12.4846 | 2.6681 | 4.4363 | -14.6826 | -19.8479 | -14.225 | -39.4226 | -19.7557 |  | -11.9434 | -9.71 | 0 | -11.0501 | -11.8368 | -9.732 | -14.3637 | -13.8378 | 1.4648 | 7.3 | -3.64 | 4.9 | 3.6484 | -15.5877 | -17.1072 | -17.3039 | 10.8999 | 0.3854 | -19.5072 | 6.0323 | 5.8126 |  | 3.3936 | 3.3037 | 2.6064 | -5.3586 | -5.1911 | 20.0948 | 5.0608 | 4.2459 | 23.9071 | 32.5181 | 11.52 | -13.18 | -2.7224 | 0.2364 | 1.38 | 1.66 | -11.1078 |  | 7.019 | -0.026 |  | 23.68 | -37.6802 | -30.1199 | -1.17 | 21.2153 |  | 24.0669 | -7.3327 | -7.6051 | 2.5989 |  |  | -11.6466 | -20.77 | 1.139 | -22.8913 | 4.2068 | 5.3707 | 166.4518 | -4.9982 | -8.7214 | -3.3089 | 1.658 | 7.4865 | 7.6345 | 1.1226 | -5.2122 | -5.6449 | 4.19 | 0 | 39.311 | 42.3131 | 82.0146 | -4.1217 | -3.5899 |  | -5.8162 | 0 | 0 |  | 35.6682 | -14.7645 | -14.1108 | -21.3414 | -21.2604 | 8.97 | 9.31 | -22 | -22 | 0.1419 | -3.84 | 44.4531 | 24.5628 | 24.4462 | -19.5 | -28.8 | -0.3 | -0.9 |  |  | -88.4957 | 10.4087 | -271.9492 | -28.8736 | -34.3986 | 119.1905 | 45.112 | 104.4432 | 106.3345 | 54.976 | 17.842 | 17.5448 | -2.5598 | 213.7976 | -205.1835 | 4.9267 | 0.7414 | -0.5139 | 6.166 | -4.32 | -2.089 | -2.088 | -0.64 | 2.88 | -3.8572 | -9.0806 | 4.1337 | 3.7797 | -4.7 | 2.122 | 2.537 | 2.4004 | 2.7123 | 5.192 | 5.4282 | 2.9111 |  | 14.4 | 12.1936 | 0.29 |  | -3.5668 | -13.827 | -19.7741 | 0 | 10.4427 | -14.8719 | 5.1495 | -8.3 | -7.1 | 56.8095 | -120.99
27/02/2026 | 23:30 | 0 | 2.3324 | -7.2488 | 10.2164 | 14.1155 |  | 5.5307 |  | 15.1021 | 5.9388 | 5.5088 | -8.88 | -24.2 | 0 | 1.656 |  | 3.0355 | -1.2105 | 4.408 | 4.3076 | 7.7536 | 3.111 | 0.3867 | 2.2841 |  |  | -0.332 | -0.322 | 1.787 | -11.1 | -8.8 | -0.3 | 0.19 | 0 | -9.55 | -10 | -13.67 | -13.66 | 3.8807 | 3.5264 | 21.1185 | 23.5931 | -13.1743 | -1.6174 | 0 | 1.0751 | 0.9666 | -16.7592 | -14.5257 | 30.8679 | 31.8119 | 69.8449 | 6.927 | -5.2 | -5.2 | -29.4294 |  | -3.0028 |  | -9.196 | 4.4649 | 2.5346 | 1.5041 | -156.4989 | 83.0714 | 83.1019 | -13.6852 | -135.826 |  |  |  | 24.5297 | 11.22 | 9.55 | -4.94 | 10.47 | -5.0862 | -4.5504 | 16.4886 | 14.3336 | -1.8718 | -10.1124 | -10.0072 | -9.2328 | 17.1489 |  |  | 2.4 | -32.8 | -4.05 | 31.1871 | 31.3355 | 30.0465 | 51.1604 | 50.8334 | -18.346 | -45.9541 | -14.0026 | 3.4182 | 27.05 | 10.27 | 9.3799 | 8.1085 | 10.1637 |  | -18.4732 | -17.9025 | 11.1205 |  | -4.338 | -36.9 |  | -2.7722 | 2.2499 | 12.3067 | 10.582 | 2.68 | -3.65 | 13.175 | -13.7133 | -15.51 | -15.54 | 40.11 | 17.65 | -14.8909 | -7.2545 | -21.5727 | -19.8 | 30.1407 | 6.3619 | -1.5884 | -1.1877 | -11.543 | -18.9502 | -14.076 | -68.4126 | -31.7185 |  | -12.8542 | -11.8531 | 0 | -6.4526 | -5.8896 | -22.02 | -15.5215 | -14.6862 | 0.8009 | 20.54 | -5.3 | -2.1 | 3.5229 | -4.3134 | -16.6642 | -16.907 | 9.9961 | 1.8699 | -19.6676 | 6.1511 | 5.6248 |  | 3.6995 | 3.4236 | 2.7958 | -4.6888 | -5.0237 | 16.2433 | 4.4977 | 4.3692 | 20.7701 | 28.9565 | 10.8266 | -13.36 | -2.9165 | 0.1916 | 1.64 | 1.61 | -11.8614 |  | 6.967 | 0.122 |  | 24.86 | -36.1235 | -28.576 | -1.41 | 22.362 |  | 23.4362 | -6.7949 | -7.2401 | 2.4048 |  |  | -12.6335 | -18.9879 | 1.235 | -23.7584 | 4.9448 | 4.4039 | 157.4595 | -6.0288 | -8.8143 | -2.6425 | 1.7452 | 7.362 | 7.413 | 1 | -8.8068 | -8.8495 | 2.51 | 0 | 28.7616 | 37.3153 | 81.4663 | -7.9183 | -7.6981 |  | 0 | -10.2994 | 0 |  |  | -15.951 | -15.3523 | -21.6851 | -21.7849 | 8.35 | 8.52 | -22.8 | -22.7 | 0.195 | -4.4 | 47.0375 | 23.0834 | 22.9656 | -19.1 | -28.6 | 0 | -0.6 | -17.8317 | -17.8017 | -105.3488 | 12.6927 | -274.7513 | -29.7193 | -39.4155 | 112.816 | 48.3388 | 113.2047 | 104.0246 | 48.5031 | 15.289 | 13.4129 | -3.9724 | 205.8678 | -205.2446 | 0.9323 | 9.0847 | -0.2087 | 8.365 | -4.96 | -2.054 | -2.062 | -0.16 | 2.88 | -3.885 | -8.9067 | 4.7196 | 4.0452 | -5.4 | -0.139 | -0.004 | 2.4518 | 2.7441 | 3.5521 | 3.5858 | 3.5609 |  | 13.5 | 12.6519 | 0.14 |  | 0 | -15.437 | -21.2269 | 0 | 11.4911 | -17.8221 | 5.0981 | -7.5 | -7 | 46.3257 | -111.1532
28/02/2026 | 00:00 | 0 | 2.0995 | -6.9882 | 8.8104 | 12.8344 |  | 12.9021 |  | 13.7615 | 5.3538 | 4.9838 | -8.88 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 2.9238 | -0.7172 | 3.9588 | 3.6787 | 6.9184 | 3.0327 | 0.2855 | 1.3775 |  |  | -0.127 | -0.103 | 1.406 | -11.1 | -11 | -0.589 | 0.179 | 0 | -8.18 |  | -13.97 | -14.14 | 3.3234 | 3.7327 | 19.6861 | 21.6445 | -20.7465 | -3.1725 | 0 | 19.2478 | 15.7571 | -23.7953 | -20.0796 | 29.3342 | 34.1249 | 0.9171 | 3.8027 | -3.6 | -3.5 | -23.5131 |  | -2.3368 |  | -6.5368 | 4.0227 | 3.0659 | 2.0414 | -95.5839 | 37.7819 | 38.0261 | -22.7161 | -172.6412 |  |  |  | 19.8393 | 12.31 | 10.2 | -5.65 | 10.18 | -3.8806 | -3.7466 | 15.0977 | 13.0953 | -0.804 | -24.3265 | -24.1299 | -7.0851 | 3.724 |  |  | -3 | -1.2 | -3.77 | 22.7766 | 23.0056 | 21.2875 | 23.3076 | 23.4491 | -11.2488 | -22.3204 | -7.1393 | 3.5001 | 26.18 | 9.73 | 8.5986 | 7.3273 | 9.6651 |  | -4.6363 | -4.3992 | -0.9202 |  | -4.1719 | -21.9 | -21.9 | -3.0188 | 1.1279 | 11.8335 | 9.0976 | 1.69 | -3.76 | 14.6165 | -1.3426 | -16.11 | -16.19 | 39.93 | 16.33 | -3.5636 | -2.2636 | -16.8723 | -15.8727 | 33.3458 | 9.4027 | 2.3791 | 2.7749 | -13.8154 | -16.4188 | -13.345 | -63.794 | -29.5173 |  | -12.0573 | -11.1265 | 10.0493 | -6.1142 | -7.0689 | 4.624 | -13.274 | -13.1035 | -1.7564 | 18.75 | -11.78 | -0.4 | 3.3495 | -4.7222 | -15.043 | -15.1644 | 8.7535 | 1.169 | -16.1107 | 6.1262 | 5.7864 |  | 3.7872 | 4.0783 | 0 | -4.8562 | -5.0237 | 20.0948 | 1.6513 | 1.4198 | 24.5842 | 33.0884 | 9.8451 | -13.11 | -2.618 | 0.1476 | 1.03 | 1.71 | -9.6208 |  | 7.119 | 0.152 |  | 24.17 | -37.0158 | -29.3142 | -1.27 | 21.7949 |  | 16.5277 | -4.0422 | -4.1728 | 2.2097 |  |  | -12.3256 | -23.662 | 1.0576 | -19.0889 | 5.6063 | 5.601 | 160.985 | -1.9013 | -8.1477 | 10.0555 | 1.7871 | 7.1349 | 7.1757 | 1.1162 | -10.8306 | -8.3789 | 0.42 | 0 | 42.4403 | 33.5237 | 75.851 | -8.3492 | -7.8546 |  | -5.8426 | 0 | 0 |  |  | -14.5722 | -13.7098 | -21.1912 | -21.5 | 6.68 | 6.84 | -23 | -22.4 | 0.1767 | -5.92 | 37.4328 | 26.1194 | 25.6269 | -18.7 | -28.2 | -0.3 | -0.9 |  |  | -104.6256 | 0.6832 | -271.3605 | -24.8151 | -38.7967 | 107.7488 | 56.4369 | 108.239 | 98.9607 | 41.2168 | 12.1177 | 13.5998 | -1.3796 | 200.1409 | -200.2576 | -5.2691 | 10.4747 | -0.3748 | 8.62 | -4.4 | -2.053 | -2.056 | -0.8 | 3.04 | -3.9731 | -8.6992 | 4.4846 | 4.3076 | -6.1 | 0.527 | 0.431 | 2.5413 | 2.9455 | 3.6257 | 3.6684 | 4.123 |  | 13.6 | 12.7939 | 0.15 |  | 0 | -17.2189 | -20.7142 | 2.4201 | 13.0698 | -17.353 | 3.4522 | -7.6 | -6.4 | 55.2947 | -126.2124
MÁXIMO |  | 0 | 5.0388 | -3.3922 | 10.6849 | 15.593 | 0 | 21.868 | 0 | 33.8202 | 15.1805 | 14.7364 | -6.66 | -19.8 | 15.4 | 9.936 | -13.2 | 4.4427 | 13.0265 | 9.2357 | 9.2288 | 15.5036 | 4.7555 | 2.1061 | 2.5964 | 0 | -0.4204 | 0.727 | 0.729 | 4.536 | 2.22 | 11 | 0.55 | 0.249 | 0 | -3.58 | -10 | -11.1 | -11.1 | 7.5747 | 4.0318 | 27.2958 | 31.7837 | -10.3429 | 4.1545 | 0 | 25.1854 | 20.4185 | -15.4276 | -12.4884 | 53.181 | 45.9847 | 89.0031 | 11.1938 | -2.5 | -2.4 | -13.8678 | 0 | -2.3368 | 0 | 11.3153 | 12.3182 | 7.3696 | 4.9272 | -74.16 | 109.2257 | 110.0192 | -13.5323 | -9.8821 | 0 | 0 | 0 | 47.6923 | 18.68 | 14.52 | 1.23 | 22.2 | 2.4154 | 2.8173 | 24.7932 | 23.0944 | -0.804 | -6.2045 | -6.0393 | 11.2411 | 27.2986 | 2.88 | 6.412 | 61.2 | -0.1 | -2.9 | 43.4512 | 43.7169 | 41.8129 | 52.2474 | 52.028 | -11.2488 | -22.3204 | -7.1393 | 4.8677 | 49.91 | 20.74 | 18.7549 | 17.3859 | 17.8936 | 0 | -2.7257 | -2.4907 | 34.138 | 0 | -3.4703 | -18.8 | -18.6 | 1.1932 | 22.2598 | 23.8199 | 38.7851 | 23.68 | -2.33 | 21.6845 | -1.3426 | -3.37 | -3.45 | 50.27 | 29.04 | -3.5636 | -2.2636 | -13.3094 | -12.3727 | 78.0255 | 43.5429 | 7.9534 | 29.612 | 5.3565 | -8.8289 | -11.49 | 80.1041 | -8.5913 | 0 | -8.4525 | -7.4415 | 21.8357 | 8.1369 | 6.7197 | 14.352 | -12.2266 | -11.6955 | 7.8557 | 20.54 | 3.14 | 18.5 | 7.6374 | 15.434 | -11.2861 | -11.4871 | 11.5889 | 5.4353 | 0 | 7.2146 | 6.9936 | 0 | 4.7646 | 4.9212 | 3.1962 | 9.7125 | 9.0426 | 28.9699 | 26.0569 | 26.4243 | 31.5505 | 40.5094 | 17.5161 | -9.92 | -1.5669 | 0.306 | 2.58 | 2.92 | 0 | 2.9727 | 7.716 | 1.28 | 3.8795 | 25.47 | -27.4867 | -14.0935 | -0.7 | 31.302 | 0 | 30.9163 | -4.0422 | -4.1728 | 3.5962 | 0.0833 | 0 | -10.7639 | -13.3609 | 10.2712 | -18.0665 | 7.9964 | 7.8194 | 188.4378 | 1.882 | -3.5285 | 10.0555 | 5.6797 | 10.1682 | 10.2934 | 3.0891 | -3.8307 | -2.5417 | 5.45 | 14.0713 | 86.5098 | 62.3384 | 106.5468 | -3.1434 | -1.9186 | 0 | 14.9705 | 0 | 0 | 38.6651 | 39.8487 | -10.3754 | -9.837 | -10.7815 | -10.4016 | 26.76 | 26.76 | -17.9 | -17.8 | 0.5283 | 17.12 | 58.2939 | 30.9312 | 31.0911 | -8.9 | -24.3 | 3.4 | 2.5 | -17.2421 | -17.2483 | -88.4957 | 25.6598 | -213.777 | -15.4275 | -34.3986 | 125.0715 | 114.3163 | 119.5911 | 141.0705 | 66.4155 | 18.7538 | 19.7598 | 39.2745 | 225.9392 | -194.0634 | 50.3679 | 34.6278 | 0.0012 | 8.62 | -4.32 | -1.999 | -1.993 | 5.28 | 3.2 | -3.3165 | -4.0116 | 6.2425 | 6.8284 | -3.7 | 2.711 | 2.639 | 2.6502 | 3.1173 | 5.2804 | 5.4282 | 4.5448 | 0 | 14.9 | 12.7939 | 1.64 | 0 | 10.9209 | -1.2792 | -19.2612 | 13.5981 | 15.8471 | -14.8719 | 9.6859 | -2.7 | -5.9 | 119.2738 | 50.8727
MÍNIMO |  | 0 | -0.8766 | -10.6814 | 2.1725 | 11.1455 | 0 | 5.5307 | 0 | 9.8875 | 3.4119 | 2.9551 | -22.2 | -39.6 | -2.2 | 0.828 | -26.4 | 1.6089 | -4.8519 | 3.9588 | 3.6787 | 6.9184 | 0.2737 | -1.6047 | 1.0182 | 0 | -1.3714 | -1.072 | -1.05 | 1.376 | -15.54 | -15.4 | -1.536 | 0.179 | 0 | -14.57 | -10 | -14.71 | -14.85 | 2.5004 | 2.722 | 19.1104 | 20.9279 | -20.7899 | -15.5779 | 0 | -2.4565 | -2.3967 | -23.7953 | -20.0796 | 21.5393 | 15.5234 | -33.9486 | 1.05 | -7.1 | -7.1 | -29.4294 | 0 | -4.0522 | 0 | -10.581 | 1.3391 | 0 | 0.0392 | -156.4989 | 37.7819 | 38.0261 | -148.8897 | -172.6412 | 0 | 0 | 0 | 13.662 | 10.93 | 8.49 | -9.43 | 7.37 | -14.1953 | -13.9273 | -0.274 | -1.4567 | -12.0259 | -37.1191 | -37.2077 | -10.5446 | 0.9016 | 2.88 | 6.412 | -16.2 | -50.2 | -6.29 | 19.8621 | 20.4412 | 19.4405 | 23.3076 | 23.4491 | -26.1965 | -52.7242 | -20.4703 | 2.49 | 26.18 | 9.73 | -6.5625 | -6.7383 | 8.5134 | 0 | -29.0003 | -28.7387 | -0.9202 | 0 | -8.3434 | -52.6 | -51.7 | -3.1653 | -0.935 | 6.7867 | 5.9433 | -0.53 | -5.98 | 11.3925 | -34.667 | -16.5 | -16.61 | 21.04 | -45.83 | -36.7273 | -18.3091 | -35.2348 | -34.2182 | 9.5709 | -14.1211 | -18.4034 | -18.401 | -15.1233 | -24.579 | -18.943 | -78.5979 | -62.7819 | 0 | -18.0025 | -17.0499 | 0 | -11.0501 | -11.8368 | -36.868 | -29.907 | -29.7152 | -8.0384 | 0 | -14.44 | -5.2 | 3.3495 | -15.5877 | -18.2017 | -18.2987 | 2.9963 | -9.6696 | -19.6676 | 4.1903 | 3.9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.5403 | -9.2101 | -1.5071 | 0 | 0.1886 | 6.2206 | 17.0054 | 6.9349 | -15.23 | -3.9199 | 0.1302 | 0.52 | -1.44 | -18.0389 | 2.5604 | 2.704 | -0.125 | 1.7071 | 20.52 | -47.7312 | -34.0752 | -2.43 | 21.2153 | 0 | 16.5277 | -12.9416 | -13.7815 | 1.6242 | 0.0203 | 0 | -16.7887 | -40.6039 | 1.0576 | -24.277 | 3.0988 | 3.5187 | 138.3582 | -6.0288 | -10.8526 | -13.3058 | 1.087 | 5.8605 | 5.823 | 0 | -27.2162 | -26.157 | -15.51 | -5.5289 | -23.347 | -6.5453 | 75.851 | -43.1716 | -42.7671 | 0 | -7.6617 | -17.9328 | -19.9751 | -9.1266 | -9.3938 | -18.9393 | -18.3351 | -35.7346 | -35.826 | 6.68 | 6.84 | -24.1 | -23.9 | -0.1932 | -7.76 | 30.4047 | 16.7352 | 16.2058 | -19.5 | -30.3 | -6.7 | -7.2 | -18.217 | -18.2339 | -188.2133 | -21.6504 | -277.6056 | -39.5561 | -53.7386 | 56.7879 | 36.7606 | 66.0498 | 85.3631 | -22.6822 | 0.6416 | 3.5439 | -10.9347 | 79.0515 | -245.4934 | -32.4014 | -40.6807 | -3.7244 | -3.145 | -9.84 | -2.391 | -2.387 | -0.8 | -2.08 | -5.4642 | -9.6086 | -1.1704 | 2.9313 | -8.4 | -1.507 | -0.967 | 0 | 0 | 3.1117 | 2.4409 | 1.9765 | 0 | 9.3 | 6.6357 | 0 | 0 | -12.9451 | -20.0672 | -30.0266 | -8.9068 | -2.3193 | -35.0778 | -2.055 | -9.3 | -11.6 | 21.7432 | -126.2124
PROMEDIO |  | 0 | 2.2154 | -7.0845 | 4.5219 | 13.7207 | 0 | 11.671 | 0 | 21.0477 | 8.9076 | 8.5265 | -13.8287 | -28.6458 | 6.8588 | 4.4505 | -19.4333 | 3.4327 | 2.5466 | 6.2179 | 6.1054 | 10.7198 | 3.2343 | -0.015692 | 2.2702 | 0 | -0.9671 | -0.11073 | -0.091021 | 2.6334 | -6.5675 | -0.40526 | -0.56158 | 0.21944 | 0 | -8.2754 | -10 | -12.9181 | -12.9571 | 4.4664 | 3.2681 | 23.2701 | 26.4904 | -16.6505 | -4.1952 | 0 | 8.1923 | 7.8962 | -18.3563 | -15.9764 | 34.5824 | 30.2476 | 43.2831 | 6.8788 | -5.1354 | -5.1375 | -22.7217 | 0 | -3.1867 | 0 | 1.0473 | 5.9558 | 3.9003 | 2.4777 | -101.2057 | 80.3997 | 80.532 | -70.3556 | -93.513 | 0 | 0 | 0 | 31.012 | 14.3779 | 11.8667 | -4.0281 | 13.9092 | -5.7867 | -5.5522 | 12.9378 | 11.0284 | -6.0618 | -19.4644 | -19.4959 | 1.0196 | 10.5913 | 2.88 | 6.412 | 20.9125 | -18.2375 | -4.6258 | 31.7958 | 31.9548 | 30.6391 | 42.7152 | 42.8717 | -18.2153 | -41.4855 | -12.4646 | 3.5949 | 38.9525 | 15.601 | 5.0492 | 4.2013 | 13.188 | 0 | -12.1671 | -11.9405 | 20.4127 | 0 | -5.8602 | -40.0389 | -39.3676 | -0.83714 | 10.2305 | 16.1608 | 22.0897 | 11.3402 | -4.3127 | 15.8371 | -21.5019 | -12.6075 | -12.7075 | 36.86 | -6.3435 | -22.5295 | -11.3686 | -22.0483 | -21.2097 | 40.8687 | 14.0036 | -6.2036 | 4.6878 | -7.8782 | -16.9034 | -15.9144 | -9.8184 | -33.3155 | 0 | -13.5285 | -12.464 | 12.0311 | -0.66666 | -1.2748 | -15.3512 | -18.7032 | -18.4036 | 0.50151 | 12.1856 | -6.2577 | 0.59583 | 5.3208 | -2.5749 | -14.6242 | -14.6644 | 8.1552 | -1.6825 | -12.6811 | 5.9875 | 5.7006 | 0 | 2.3951 | 2.4937 | 0.93853 | -0.94892 | -1.3152 | 13.1383 | 9.1205 | 9.0859 | 17.621 | 28.8077 | 13.4844 | -12.7256 | -2.5432 | 0.19401 | 1.3813 | 0.62562 | -13.5703 | 2.7842 | 6.9154 | 0.68229 | 2.9047 | 23.2598 | -36.5053 | -26.2856 | -1.4646 | 26.1904 | 0 | 24.5428 | -8.3448 | -8.8063 | 2.5164 | 0.06115 | 0 | -12.3558 | -25.9216 | 7.2451 | -21.7083 | 4.9997 | 5.0011 | 165.6935 | -1.7854 | -7.3971 | -3.3365 | 2.2972 | 7.8919 | 7.9754 | 1.6424 | -13.9156 | -12.6004 | -5.5006 | 5.7083 | 31.0884 | 32.1366 | 90.2588 | -22.6111 | -22.2228 | 0 | 6.0815 | -3.4558 | -4.6929 | 19.3154 | 19.2238 | -14.2119 | -13.6412 | -22.0402 | -21.9294 | 13.9848 | 14.0667 | -20.9292 | -20.9208 | 0.23621 | 2.5617 | 43.5835 | 24.9754 | 24.8479 | -13.7822 | -27.4583 | -2.0292 | -2.5938 | -17.8085 | -17.7733 | -145.5693 | 2.8127 | -249.5375 | -24.8851 | -43.5385 | 92.956 | 74.0036 | 97.8803 | 108.8824 | 21.8109 | 13.5292 | 13.1488 | 10.3117 | 156.5448 | -214.5742 | 3.9092 | -0.36777 | -1.9002 | 4.2397 | -6.9217 | -2.1989 | -2.1993 | 1.9617 | 1.1933 | -4.2045 | -7.3627 | 3.0474 | 4.9874 | -6.2333 | 0.88977 | 0.82796 | 2.0937 | 2.2628 | 4.0504 | 3.7483 | 3.4934 | 0 | 12.3187 | 10.3159 | 0.78333 | 0 | -4.7507 | -8.011 | -25.09 | -1.6382 | 7.2384 | -26.3234 | 3.4263 | -6.1958 | -8.9625 | 67.9131 | -45.5959
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
viernes, 27 de Febrero del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
27/02/2026 | 00:30 | 0 | 52.77 | 64.4107 | 0 | 345.2529 | 462.4336 | 138.0934 | 136.6024 | 452.8871 | 369.9749 | 1097.5578
27/02/2026 | 01:00 | 0 | 56.92 | 65.6339 | 0 | 351.5221 | 474.076 | 134.5202 | 135.561 | 436.7812 | 359.4123 | 1066.2747
27/02/2026 | 01:30 | 0 | 57.36 | 65.858 | 0 | 352.5031 | 475.7211 | 132.7234 | 134.3931 | 422.6366 | 351.3413 | 1041.0944
27/02/2026 | 02:00 | 0 | 44.82 | 54.9423 | 0 | 289.6919 | 389.4542 | 131.1921 | 132.4352 | 423.0739 | 347.3664 | 1034.0676
27/02/2026 | 02:30 | 0 | 39.92 | 52.541 | 0 | 261.7677 | 354.2287 | 134.0286 | 133.7664 | 421.3085 | 351.6898 | 1040.7933
27/02/2026 | 03:00 | 0 | 44.63 | 56.9688 | 0 | 281.7877 | 383.3865 | 135.7135 | 136.0958 | 424.0384 | 351.5655 | 1047.4132
27/02/2026 | 03:30 | 0 | 44.04 | 56.0222 | 0 | 266.0361 | 366.0983 | 136.9363 | 137.3355 | 419.3194 | 347.3365 | 1040.9277
27/02/2026 | 04:00 | 0 | 46.04 | 60.284 | 0 | 287.0785 | 393.4025 | 139.4706 | 140.5158 | 422.0154 | 350.8588 | 1052.8606
27/02/2026 | 04:30 | 0 | 44.39 | 57.9613 | 0 | 293.9149 | 396.2662 | 134.8967 | 135.5856 | 405.5521 | 337.9727 | 1014.0071
27/02/2026 | 05:00 | 0 | 49.46 | 64.8453 | 0 | 332.135 | 446.4403 | 140.74 | 140.3514 | 409.5764 | 343.2174 | 1033.8852
27/02/2026 | 05:30 | 0 | 46.88 | 59.6534 | 0 | 320.9702 | 427.5036 | 142.6257 | 141.8153 | 431.5681 | 362.7027 | 1078.7118
27/02/2026 | 06:00 | 0 | 58.74 | 68.1934 | 0 | 367.1615 | 494.0949 | 135.675 | 136.2164 | 403.5913 | 338.4121 | 1013.8948
27/02/2026 | 06:30 | 0 | 61.63 | 70.5242 | 0 | 420.2908 | 552.445 | 118.3791 | 118.2727 | 328.6744 | 272.476 | 837.8022
27/02/2026 | 07:00 | 0 | 63.59 | 74.2692 | 0 | 422.1992 | 560.0584 | 96.8843 | 96.9825 | 200.5456 | 164.775 | 559.1874
27/02/2026 | 07:30 | 0 | 52.48 | 64.3806 | 0 | 406.2581 | 523.1187 | 62.6209 | 63.0427 | 43.1824 | 20.527 | 189.373
27/02/2026 | 08:00 | 0 | 58.71 | 70.6575 | 0 | 436.9692 | 566.3367 | 57.1149 | 58.1868 | 0 | 17.6414 | 132.9431
27/02/2026 | 08:30 | 0 | 57.47 | 67.0834 | 0 | 443.7354 | 568.2888 | 54.7302 | 55.1563 | 0 | 25.1245 | 135.011
27/02/2026 | 09:00 | 0 | 64.06 | 75.4584 | 0 | 480.6741 | 620.1925 | 55.3955 | 56.9324 | 0 | 22.6196 | 134.9475
27/02/2026 | 09:30 | 0 | 61.07 | 68.3777 | 0 | 487.4865 | 616.9342 | 53.1942 | 53.6413 | 0 | 28.3446 | 135.1801
27/02/2026 | 10:00 | 0 | 66.7 | 76.6228 | 0 | 517.8758 | 661.1986 | 53.7517 | 56.3162 | 0 | 30.3451 | 140.413
27/02/2026 | 10:30 | 0 | 69.96 | 80.294 | 0 | 539.2866 | 689.5406 | 50.4647 | 50.7219 | 31.4249 | 44.5904 | 177.2019
27/02/2026 | 11:00 | 0 | 66.42 | 75.4791 | 0 | 537.0654 | 678.9645 | 52.6229 | 53.9077 | 0 | 18.0505 | 124.5811
27/02/2026 | 11:30 | 0 | 69.5 | 77.2944 | 0 | 530.6597 | 677.4541 | 50.9225 | 51.7429 | 0 | 5.9874 | 108.6528
27/02/2026 | 12:00 | 0 | 74.53 | 82.0826 | 0 | 556.7224 | 713.335 | 41.3263 | 43.8619 | 0 | 20.5603 | 105.7485
27/02/2026 | 12:30 | 0 | 74.05 | 82.1692 | 0 | 531.4319 | 687.6511 | 37.1299 | 38.2338 | 0 | 30.5345 | 105.8982
27/02/2026 | 13:00 | 0 | 72.59 | 80.0672 | 0 | 514.6968 | 667.354 | 39.639 | 41.8574 | 0 | 16.6558 | 98.1522
27/02/2026 | 13:30 | 0 | 64.5 | 73.7198 | 0 | 478.2184 | 616.4382 | 49.1443 | 49.0246 | 62.1185 | 29.0173 | 189.3047
27/02/2026 | 14:00 | 0 | 66.27 | 74.2657 | 0 | 482.998 | 623.5337 | 46.1039 | 46.0355 | 64.6894 | 37.5668 | 194.3956
27/02/2026 | 14:30 | 0 | 73.29 | 81.829 | 0 | 539.3945 | 694.5135 | 42.2244 | 42.8126 | 40.6197 | 10.6328 | 136.2895
27/02/2026 | 15:00 | 0 | 71.41 | 79.6132 | 0 | 542.2242 | 693.2474 | 41.0324 | 41.3922 | 34.0308 | 2.5111 | 118.9665
27/02/2026 | 15:30 | 0 | 69.54 | 76.8934 | 0 | 520.8245 | 667.2579 | 39.7356 | 40.7301 | 37.4459 | 9.2695 | 127.1811
27/02/2026 | 16:00 | 0 | 74.64 | 84.7783 | 0 | 555.2883 | 714.7066 | 32.7724 | 35.1113 | 60.5587 | 31.7541 | 160.1965
27/02/2026 | 16:30 | 0 | 71.95 | 84.0225 | 0 | 550.149 | 706.1215 | 53.9666 | 55.8168 | 116.7049 | 79.3507 | 305.839
27/02/2026 | 17:00 | 0 | 66.16 | 72.8076 | 0 | 520.094 | 659.0616 | 81.2799 | 81.6636 | 237.9652 | 171.656 | 572.5647
27/02/2026 | 17:30 | 0 | 70.42 | 80.1267 | 0 | 505.2745 | 655.8212 | 123.6101 | 124.3154 | 405.053 | 321.2881 | 974.2666
27/02/2026 | 18:00 | 0 | 65.07 | 76.5093 | 0 | 478.4345 | 620.0138 | 142.1803 | 144.2849 | 494.0753 | 400.0283 | 1180.5688
27/02/2026 | 18:30 | 0 | 60.8 | 72.0802 | 0 | 446.5006 | 579.3808 | 140.8211 | 141.502 | 510.282 | 415.5048 | 1208.1099
27/02/2026 | 19:00 | 0 | 74.5 | 82.9076 | 0 | 526.494 | 683.9016 | 145.6588 | 146.847 | 516.0338 | 412.5453 | 1221.0849
27/02/2026 | 19:30 | 0 | 76.36 | 84.1751 | 0 | 528.6928 | 689.2279 | 150.4619 | 149.6088 | 501.15 | 407.2755 | 1208.4962
27/02/2026 | 20:00 | 0 | 74.92 | 82.8887 | 0 | 524.6916 | 682.5003 | 148.7629 | 150.3012 | 504.4764 | 408.3684 | 1211.9089
27/02/2026 | 20:30 | 0 | 72.41 | 82.4334 | 0 | 524.4519 | 679.2953 | 153.606 | 151.1795 | 496.9278 | 403.3244 | 1205.0377
27/02/2026 | 21:00 | 0 | 74.35 | 81.652 | 0 | 525.6205 | 681.6225 | 154.2735 | 155.8791 | 496.0229 | 401.9265 | 1208.102
27/02/2026 | 21:30 | 0 | 76.22 | 83.7121 | 0 | 540.5953 | 700.5274 | 156.1501 | 156.8188 | 492.8125 | 399.8799 | 1205.6613
27/02/2026 | 22:00 | 0 | 71.11 | 79.2333 | 0 | 506.176 | 656.5193 | 153.634 | 152.832 | 474.7696 | 388.4135 | 1169.6491
27/02/2026 | 22:30 | 0 | 66.96 | 71.2325 | 0 | 475.7006 | 613.8931 | 150.5804 | 152.043 | 464.8223 | 383.8906 | 1151.3363
27/02/2026 | 23:00 | 0 | 61.72 | 67.2309 | 0 | 423.405 | 552.3559 | 152.4035 | 151.2263 | 455.818 | 372.7313 | 1132.1791
27/02/2026 | 23:30 | 0 | 56.26 | 61.318 | 0 | 409.3858 | 526.9638 | 142.5432 | 143.3441 | 436.995 | 360.3428 | 1083.2251
28/02/2026 | 00:00 | 0 | 58.84 | 66.4666 | 0 | 390.9655 | 516.2721 | 139.9202 | 141.4511 | 429.9755 | 351.7402 | 1063.087
MÁXIMO |  | 0 | -39.92 | -52.541 | 0 | -261.7677 |  | 156.1501 | 156.8188 | 516.0338 | 415.5048
MÍNIMO |  | 0 | -76.36 | -84.7783 | 0 | -556.7224 |  | 32.7724 | 35.1113 | -31.4249 | -44.5904
PROMEDIO |  | 0 | -62.8423 | -72.3327 | 0 | -449.3907 |  | 102.1179 | 102.7865 | 269.7224 | 212.6707
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
viernes, 27 de Febrero del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
27/02/2026 | 00:30 | 502.5894 | 504.9561 |  | 513.7213 | 514.5627 | 513.8415 | 513.6015 | 506.3735 | 499.7368 | 484.243 | 506.2383 | 491.0043 | 224.9616 | 222.9901 | 225.3629 | 223.0688 | 221.447 | 221.6871 | 225 |  | 225.2 | 139.1821 | 140.3733 |  | 138.2138 | 136.2612 |  | 142.1612 | 128.8981 | 138.5525
27/02/2026 | 01:00 | 504.1631 | 507.2143 | 502.2921 | 515.0547 | 516.3804 | 515.5917 |  | 506.8899 | 500.2454 | 484.7214 | 505.7648 | 491.5589 | 226.5173 | 224.0387 | 226.5084 | 223.879 | 221.543 | 222.0079 | 225 |  | 225.6 | 139.1583 | 140.5327 |  | 138.2398 | 136.1094 |  | 142.4832 | 129.8338 | 138.9406
27/02/2026 | 01:30 | 503.4812 | 506.3215 | 505.6534 | 514.9974 | 516.5392 | 514.6464 |  | 506.3517 | 500.412 | 484.9229 | 506.2649 | 491.8327 | 226.1976 | 224.4702 | 226.8249 | 223.8609 | 221.3511 | 222.3354 | 225 |  | 225.5 | 139.2451 | 140.8004 |  | 138.0387 | 136.2336 |  | 142.4686 | 129.1762 | 138.8793
27/02/2026 | 02:00 | 505.3172 | 510.4704 |  | 517.1265 | 517.9973 | 516.9824 |  | 508.3958 | 501.2479 | 486.2457 | 505.9055 | 492.6904 | 227.5051 | 225.843 | 227.7504 | 224.7218 | 221.6685 | 221.944 | 225.6 |  | 226.3 | 139.278 | 141.4911 |  | 137.9559 | 136.5924 |  | 143.0687 | 129.6479 | 138.573
27/02/2026 | 02:30 | 505.7368 | 511.8359 | 509.1196 | 518.9191 | 519.7518 | 518.4829 |  | 509.3591 | 500.9961 | 486.1446 | 507.3525 | 492.4536 | 227.8224 | 225.8564 | 227.9894 | 225.4758 | 222.488 | 222.4531 | 225 |  | 225.7 | 139.5385 | 140.9801 |  | 138.0399 | 136.4958 |  | 142.5125 | 129.9384 | 138.9406
27/02/2026 | 03:00 | 505.2122 | 509.42 | 509.5923 | 518.0342 | 518.805 | 517.0985 |  | 508.2552 | 500.5078 | 485.7882 | 506.4807 | 493.1481 | 227.7864 | 224.834 | 227.9685 | 225.2383 | 222.5028 | 222.0609 | 225 |  | 225.8 | 139.4681 | 141.1017 |  | 138.1975 | 136.5372 |  | 142.8052 | 129.3819 | 138.573
27/02/2026 | 03:30 | 504.6353 | 511.2057 | 509.3297 | 518.1361 | 518.8976 | 517.2645 |  | 507.4658 | 500.8414 | 485.4341 | 507.6211 | 492.4592 | 227.9275 | 225.1982 | 228.3518 | 225.1034 | 222.2739 | 221.867 | 225.6 |  | 225.9 | 138.639 | 141.2712 |  | 137.7181 | 136.2474 |  | 142.7028 | 129.6867 | 138.5525
27/02/2026 | 04:00 | 504.1631 | 510.1553 | 504.7605 | 517.9314 | 517.9467 | 516.5369 |  | 506.7638 | 499.9626 | 485.4603 | 506.6535 | 491.9865 | 223.1649 | 225.4111 | 226.9785 | 224.8632 | 222.0081 | 221.444 | 225 |  | 225.4 | 138.7097 | 140.5224 |  | 137.8905 | 136.2612 |  | 142.4832 | 129.6057 | 138.5525
27/02/2026 | 04:30 | 504.268 | 509.9977 |  | 518.412 | 519.0792 | 517.7415 |  | 507.835 | 500.4985 | 486.223 | 507.0829 | 492.5225 | 223.1774 | 225.3119 | 227.4447 | 225.4223 | 222.4216 | 222.0948 | 225.6 |  | 225.6 | 139.25 | 140.9304 |  | 137.9668 | 136.0956 |  | 142.8638 | 129.8908 | 138.1645
27/02/2026 | 05:00 | 502.8517 | 508.5798 | 502.7648 | 518.7361 | 518.5988 | 517.4752 |  | 508.1796 | 501.513 | 485.9107 | 506.8936 | 493.1464 | 223.4481 | 224.6016 | 227.2052 | 225.0859 | 222.8276 | 221.9468 | 226.3 |  | 225.8 | 139.1956 | 141.2674 |  | 138.1137 | 136.413 |  | 143.0394 | 130.2097 | 138.8793
27/02/2026 | 05:30 | 503.5861 | 508.9474 | 506.1785 | 518.8962 | 519.79 | 517.9246 |  | 507.6935 | 499.9653 | 484.5178 | 505.4366 | 492.0172 | 223.5462 | 225.6884 | 227.9757 | 225.6444 | 222.9236 | 221.6665 | 225 |  | 225.6 | 140.1375 | 141.1858 |  | 138.1453 | 135.9576 |  | 143.0394 | 130.0752 | 138.5525
27/02/2026 | 06:00 | 503.5861 | 507.4769 | 505.6009 | 516.3771 | 517.3057 | 516.3669 |  | 507.2237 | 500.977 | 485.2647 | 506.6801 | 492.1719 | 222.8526 | 224.5513 | 226.743 | 224.4856 | 221.6168 | 222.2603 | 225 |  | 225.2 | 138.5858 | 140.9449 |  | 138.065 | 136.1646 |  | 142.3954 | 130.1293 | 138.1849
27/02/2026 | 06:30 | 502.0124 | 505.6388 | 507.1765 | 516.5413 | 518.1663 | 517.2935 | 518.6938 | 510.1674 | 503.171 | 488.1325 | 509.2733 | 494.797 | 222.9716 | 223.5893 | 226.0054 | 225.0013 | 221.8162 | 222.3313 | 226.3 |  | 226 | 139.5506 | 141.4738 |  | 138.3177 | 136.4268 |  | 143.1126 | 131.0613 | 138.9406
27/02/2026 | 07:00 | 502.1698 | 505.5863 | 504.3929 | 515.5253 | 516.7655 | 515.8678 | 518.6725 | 510.0701 | 502.849 | 483.7484 | 508.1928 | 493.1682 | 222.4183 | 223.0012 | 225.804 | 224.2931 | 221.1074 | 222.2862 | 225.6 |  | 225.5 | 139.5234 | 139.5661 |  | 138.3732 | 136.2336 |  | 141.3268 | 131.3652 | 138.961
27/02/2026 | 07:30 | 500.5436 | 499.7568 | 499.5086 | 510.8701 | 512.1758 | 512.52 | 518.2975 | 508.9371 | 503.758 | 485.1144 | 510.2849 | 494.5589 | 219.7017 | 220.8452 | 223.519 | 221.7223 | 218.6416 | 222.6223 | 225.7 |  | 225.5 | 139.5722 | 140.0024 |  | 138.701 | 135.861 |  | 141.3122 | 130.625 | 138.961
27/02/2026 | 08:00 | 502.3796 | 506.3215 | 508.752 | 508.6708 | 510.2382 | 510.505 | 518.7816 | 507.2841 | 503.7669 | 485.0316 | 510.2469 | 494.4293 | 223.4754 | 221.8616 | 222.5715 | 219.989 | 216.7294 | 222.3978 | 226.3 |  | 224.8 | 139.3111 | 140.3578 |  | 138.3486 | 135.5298 |  | 141.3561 | 130.6116 | 138.5525
27/02/2026 | 08:30 | 500.4387 | 502.4877 | 501.3993 | 502.4019 | 505.2863 | 506.7097 | 513.5549 | 505.2888 | 502.5755 | 483.8339 | 508.8297 | 493.3716 | 224.0221 | 225.6905 | 225.21 | 219.0289 | 214.5294 | 222.0212 | 225 |  | 224 | 138.3718 | 139.5045 |  | 137.7882 | 135.0468 |  | 140.6535 | 129.5558 | 137.7765
27/02/2026 | 09:00 | 498.0256 | 494.19 | 497.5654 | 496.3314 | 498.0548 | 501.225 |  | 503.0173 | 499.5012 | 481.4947 | 507.0894 | 491.2591 | 223.2836 | 222.7975 | 223.2594 | 217.4407 | 212.9568 | 221.7538 | 224.4 |  | 222.5 | 137.6889 | 140.0383 |  | 137.4648 | 134.826 |  | 141.8245 | 128.6851 | 137.368
27/02/2026 | 09:30 | 497.3437 | 494.2425 | 491.1056 | 493.672 | 496.1089 | 499.4402 |  | 502.7712 | 500.3385 | 482.2011 | 506.3565 | 491.9221 | 222.2001 | 221.3805 | 221.7592 | 215.92 | 211.7977 | 221.7755 | 224.3 |  | 222.3 | 137.7411 | 139.7121 |  | 137.3508 | 134.5638 |  | 141.5318 | 128.0596 | 137.4089
27/02/2026 | 10:00 | 501.1731 | 494.0324 | 495.3596 | 493.7829 | 496.6855 | 499.4963 |  | 502.5505 | 500.2115 | 480.9507 | 506.573 | 490.8376 | 223.326 | 221.4024 | 222.8147 | 216.7335 | 213.2964 | 221.9723 | 223.7 |  | 222.1 | 137.9001 | 139.7337 |  | 137.8007 | 134.8536 |  | 141.2975 | 127.968 | 137.756
27/02/2026 | 10:30 | 500.5436 | 492.3518 | 491.3682 | 494.0055 | 497.1445 | 501.0585 |  | 502.6368 | 499.3663 | 481.9539 | 506.8951 | 490.8906 | 221.6672 | 221.3032 | 222.9811 | 216.4604 | 214.3226 | 221.5675 | 223.7 |  | 221.7 | 138.1 | 139.5374 |  | 137.609 | 134.2188 |  | 141.4293 | 127.6133 | 137.368
27/02/2026 | 11:00 | 499.7043 | 492.1943 | 492.5761 | 492.9737 | 495.8115 | 499.4272 |  | 503.054 | 499.6991 | 481.4549 | 506.7765 | 491.4874 | 220.5092 | 221.6532 | 222.7296 | 215.7889 | 213.2595 | 221.6348 | 223.7 |  | 222 | 138.349 | 139.9409 |  | 138.0571 | 134.0256 |  | 141.6635 | 128.979 | 137.6948
27/02/2026 | 11:30 | 500.019 | 491.6691 | 488.112 | 488.9128 | 492.7867 | 496.7867 |  | 500.7852 | 499.4484 | 480.8295 | 506.142 | 491.6174 | 220.3482 | 222.5452 | 223.0226 | 216.3227 | 213.4736 | 221.8453 | 223.7 |  | 221.6 | 138.5107 | 139.673 |  | 137.6394 | 134.895 |  | 141.6342 | 129.3234 | 137.756
27/02/2026 | 12:00 | 499.0748 | 488.4131 | 489.53 | 488.3054 | 492.0966 | 496.9743 |  | 500.4063 | 500.1913 | 481.7036 | 507.7318 | 491.7976 | 220.1913 | 221.8592 | 223.0691 | 216.4308 | 213.4958 | 222.0998 | 224.3 |  | 222.5 | 138.5026 | 140.4355 |  | 137.8762 | 134.5776 |  | 141.927 | 129.1929 | 137.7765
27/02/2026 | 12:30 | 501.4353 | 493.3497 | 488.0594 | 489.6309 | 492.4888 | 497.8131 |  | 500.4631 | 500.9086 | 482.2477 | 508.4252 | 492.206 | 220.9671 | 222.776 | 222.8444 | 216.6941 | 213.577 | 222.1623 | 224.4 |  | 222.5 | 138.7372 | 140.2455 |  | 138.3553 | 135.2262 |  | 141.8099 | 130.0351 | 138.1645
27/02/2026 | 13:00 | 500.9633 | 493.0346 | 491.5257 | 491.4228 | 494.2289 | 498.0832 |  | 501.2966 | 500.5194 | 482.393 | 508.5686 | 492.2571 | 221.4293 | 223.915 | 224.5813 | 217.5683 | 215.0683 | 221.9483 | 224.4 |  | 222.5 | 138.8402 | 140.1987 |  | 138.5064 | 135.4884 |  | 141.7806 | 129.9994 | 138.3279
27/02/2026 | 13:30 | 502.2747 | 497.6036 | 494.4668 | 494.3126 | 497.2283 | 500.7518 |  | 502.4381 | 501.2012 | 481.7964 | 508.3708 | 492.7806 | 221.6349 | 225.614 | 225.1527 | 218.8075 | 0 | 221.7681 | 225 |  | 223 | 138.7335 | 141.2019 |  | 137.8651 | 134.9088 |  | 142.3954 | 129.8178 | 138.1441
27/02/2026 | 14:00 | 501.6976 | 496.2382 | 495.5172 | 493.2099 | 495.7122 | 499.7976 |  | 501.9534 | 500.5985 | 481.9287 | 507.6029 | 492.2214 | 221.7635 | 224.9086 | 224.8759 | 218.4664 |  | 221.7437 | 224.4 |  | 222.6 | 138.8504 | 140.8697 |  | 137.6397 | 134.7294 |  | 142.0294 | 129.3945 | 137.756
27/02/2026 | 14:30 | 500.1764 | 490.3562 | 485.1184 | 488.2882 | 491.6339 | 496.8582 |  | 499.3636 | 499.8539 | 481.2025 | 507.4936 | 491.7286 | 221.2224 | 222.163 | 223.7575 | 216.4039 |  | 221.5727 | 224.3 |  | 222.3 | 138.1805 | 139.9594 |  | 137.6151 | 134.3154 |  | 141.6635 | 129.007 | 137.756
27/02/2026 | 15:00 | 499.6519 | 490.8288 | 490.1077 | 487.6371 | 490.8173 | 496.4457 | 508.3581 | 499.5862 | 500.4536 | 481.0098 | 507.3011 | 491.4461 | 221.218 | 222.7556 | 224.167 | 216.3896 |  | 221.7569 | 224 |  | 222 | 138.3246 | 139.8527 |  | 138.3419 | 135.5988 |  | 141.7074 | 129.1978 | 138.1441
27/02/2026 | 15:30 | 500.3862 | 492.667 | 490.2653 | 488.6598 | 491.3005 | 496.2079 |  | 499.2491 | 500.2049 | 480.5096 | 506.4135 | 491.2752 | 221.3118 | 223.3672 | 223.853 | 215.9426 |  | 221.9751 | 224.3 |  | 222.1 | 138.3764 | 139.9216 |  | 138.1084 | 135.723 |  | 141.5025 | 129.0118 | 137.7765
27/02/2026 | 16:00 | 499.9666 | 490.1986 | 489.8451 | 488.7704 | 492.5665 | 497.0369 |  | 499.2385 | 500.3706 | 481.2021 | 507.7633 | 491.6397 | 221.2921 | 222.3615 | 223.9553 | 216.6497 |  | 222.1077 | 224.3 |  | 222.9 | 138.5618 | 140.2392 |  | 138.6984 | 135.9576 |  | 141.8977 | 128.8454 | 138.1441
27/02/2026 | 16:30 | 500.6485 | 491.7742 | 489.7401 | 491.4937 | 494.451 | 499.4116 |  | 502.2178 | 501.0946 | 481.4227 | 507.6506 | 491.3274 | 221.1213 | 223.8624 | 224.2617 | 217.9583 |  | 222.0623 | 224.4 |  | 222.8 | 138.8155 | 140.515 |  | 138.505 | 135.585 |  | 142.1904 | 129.1655 | 138.1645
27/02/2026 | 17:00 | 502.0648 | 497.4461 | 495.5172 | 496.6387 | 499.3138 | 501.3943 |  | 504.8389 | 500.7203 | 480.8523 | 507.4837 | 491.2274 | 222.2508 | 225.841 | 225.2161 | 220.7294 | 218.6933 | 221.8173 | 224.4 |  | 223.2 |  | 140.5278 |  | 138.6383 | 135.6402 |  | 142.1319 | 130.5532 | 138.5321
27/02/2026 | 17:30 | 502.6418 | 498.8115 |  | 497.9759 | 501.0365 | 503.4465 |  | 503.0241 | 496.2163 | 476.7396 | 502.7885 | 487.0042 | 223.0295 | 225.6676 | 226.2136 | 221.7752 | 219.749 | 221.0898 | 223.1 |  | 222 | 138.8197 | 139.7023 |  | 138.2112 | 136.1094 |  | 140.9463 | 130.581 | 138.1441
27/02/2026 | 18:00 | 505.527 | 504.0107 | 502.3972 | 501.6451 | 503.7841 | 505.3634 |  | 502.4059 | 496.7952 | 481.705 | 503.6707 | 489.0453 | 223.7174 | 226.1615 | 226.4842 | 223.8215 | 222.3994 | 221.6332 | 223.7 |  | 223.2 | 138.9148 | 140.387 |  | 138.5027 | 136.206 |  | 141.7952 | 131.1098 | 138.1645
27/02/2026 | 18:30 | 508.4646 | 510.4178 | 507.9642 | 505.1725 | 507.0588 | 507.4162 |  | 501.0144 | 496.7617 | 481.103 | 503.4309 | 488.1726 | 223.5251 | 224.6801 | 225.5578 | 221.71 | 220.251 | 221.1805 | 223.7 |  | 222.6 | 138.8915 | 139.8573 |  | 138.4913 | 137.3514 |  | 141.4732 | 130.3528 | 137.756
27/02/2026 | 19:00 | 505.8417 | 502.6978 | 502.3972 | 500.1353 | 502.6135 | 504.0658 |  | 497.8775 | 495.9312 | 480.2623 | 502.622 | 487.3813 | 221.3023 | 221.2034 | 223.2608 | 219.4905 | 218.3093 | 221.0411 | 223.1 |  | 222.5 | 138.0932 | 140.0113 |  | 138.5074 | 137.0478 |  | 141.4878 | 129.5799 | 137.7356
27/02/2026 | 19:30 | 505.1598 | 503.223 | 502.2396 | 501.4121 | 503.8234 | 504.4482 |  | 498.3069 | 496.7169 | 481.1287 | 502.8825 | 489.1508 | 221.002 | 221.6017 | 223.1489 | 220.4422 | 219.3872 | 221.0757 | 224.3 |  | 223.4 | 138.8961 | 141.0044 |  | 139.0942 | 137.0892 |  | 142.1612 | 129.1698 | 138.1441
27/02/2026 | 20:00 | 505.8942 | 503.6957 |  | 501.7249 | 503.7105 |  |  | 498.4968 | 496.8745 | 480.1272 | 503.576 | 488.7542 | 221.2827 | 222.1301 | 224.0389 | 220.5287 | 219.5939 | 221.2 | 224.2 |  | 223.4 | 138.8552 | 140.5696 |  | 138.7567 | 136.5924 |  | 141.8245 | 129.2825 | 137.756
27/02/2026 | 20:30 | 506.3662 | 504.851 |  | 504.0535 | 506.5121 | 505.6379 |  | 499.6943 | 497.1841 | 481.185 | 502.6682 | 489.2973 | 221.8122 | 222.4984 | 224.4588 | 221.5114 | 220.6866 | 221.3773 | 224.3 |  | 223.9 | 138.8604 | 140.5791 |  | 138.7545 | 136.9098 |  | 141.927 | 129.5378 | 138.1441
27/02/2026 | 21:00 | 506.3662 | 504.746 |  | 502.9556 | 505.7573 |  |  | 498.2987 | 497.1277 | 480.5057 | 504.305 | 489.2609 | 221.9742 | 222.3711 | 224.5419 | 220.9375 | 220.5094 | 221.1023 | 223.7 |  | 223.6 |  | 139.8515 |  | 138.294 | 137.034 |  | 141.6196 | 129.148 | 138.1441
27/02/2026 | 21:30 | 505.7892 | 502.5402 |  | 503.2744 | 505.8654 | 506.6539 |  | 498.6452 | 496.7151 | 480.5848 | 503.4318 | 488.0695 | 222.0642 | 221.3588 | 224.756 | 221.2679 | 220.9598 | 221.1131 | 223.7 |  | 223.9 |  | 139.7782 |  | 138.3857 | 136.896 |  | 141.4878 | 128.737 | 138.1645
27/02/2026 | 22:00 | 506.2089 | 504.7985 | 506.3361 | 502.9927 | 505.1594 | 506.4366 |  | 498.1615 | 497.3752 | 481.3966 | 503.6706 | 489.3478 | 223.2655 | 222.4483 | 225.5581 | 220.9948 | 220.7014 | 221.182 | 224.1 |  | 224.5 | 139.5769 | 139.9676 |  | 138.5852 | 137.0754 |  | 141.9416 | 129.167 | 138.961
27/02/2026 | 22:30 | 507.94 | 504.0633 |  | 505.2192 | 506.8347 | 506.5026 |  | 498.7982 | 497.3723 | 482.1074 | 503.2083 | 490.067 | 223.6899 | 223.0404 | 225.3779 | 221.3044 | 220.1846 | 221.2312 | 224.3 |  | 224.9 | 139.4391 | 140.2217 |  | 138.6056 | 137.241 |  | 142.0002 | 129.3513 | 138.9201
27/02/2026 | 23:00 | 508.9367 | 511.0481 | 512.2183 | 506.9366 | 508.3773 | 508.6103 |  | 500.0184 | 497.379 | 482.5868 | 504.3601 | 489.393 | 224.3367 | 225.1553 | 226.1266 | 221.8157 | 220.3913 | 221.3458 | 224.3 |  | 225.2 | 139.5535 | 140.0987 |  | 138.5104 | 137.034 |  | 142.0294 | 130.1642 | 138.9406
27/02/2026 | 23:30 | 509.776 | 513.674 | 512.8484 | 507.0932 | 508.0326 | 507.2507 |  | 501.7889 | 499.1288 | 485.0092 | 506.714 | 490.596 | 224.9128 | 226.5352 | 227.5007 | 222.5267 | 220.9229 | 221.4028 | 224.3 |  | 225.6 | 139.5212 | 140.8749 |  | 138.9918 | 137.0064 |  | 142.3954 | 130.6271 | 139.0222
28/02/2026 | 00:00 | 506.6286 | 505.8489 | 500.7166 | 509.8024 | 510.8554 | 509.0985 |  | 501.9433 | 499.5427 | 484.6173 | 506.1504 | 490.5973 | 223.8406 | 222.9938 | 227.5108 | 221.4717 | 221.3437 | 221.7896 | 224.3 |  | 225.2 | 139.6105 | 140.2372 |  | 138.8208 | 136.758 |  | 142.0148 | 130.176 | 138.9406
MÁXIMO |  | 509.776 | 513.674 | 512.8484 | 518.9191 | 519.79 | 518.4829 | 518.7816 | 510.1674 | 503.7669 | 488.1325 | 510.2849 | 494.797 | 227.9275 | 226.5352 | 228.3518 | 225.6444 | 222.9236 | 222.6223 | 226.3 | 0 | 226.3 | 140.1375 | 141.4911 | 0 | 139.0942 | 137.3514 | 0 | 143.1126 | 131.3652 | 139.0222
MÍNIMO |  | 497.3437 | 488.4131 | 485.1184 | 487.6371 | 490.8173 | 496.2079 | 508.3581 | 497.8775 | 495.9312 | 476.7396 | 502.622 | 487.0042 | 219.7017 | 220.8452 | 221.7592 | 215.7889 | 0 | 221.0411 | 223.1 | 0 | 221.6 | 137.6889 | 139.5045 | 0 | 137.3508 | 134.0256 | 0 | 140.6535 | 127.6133 | 137.368
PROMEDIO |  | 503.2047 | 501.6956 | 499.4723 | 503.5165 | 505.5445 | 506.8693 | 515.7086 | 503.2682 | 499.7672 | 482.8114 | 506.3191 | 491.2787 | 222.9789 | 223.5861 | 225.1469 | 220.7748 | 213.8863 | 221.7657 | 224.5583 | 0 | 223.9146 | 138.888 | 140.376 | 0 | 138.2228 | 135.9573 | 0 | 141.9855 | 129.6151 | 138.2815
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
viernes, 27 de Febrero del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
viernes, 27 de Febrero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
viernes, 27 de Febrero del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:28:18 | 59.812 | 14:25:05 | 60.291
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:28:18 | 59.812 | 14:25:05 | 60.291
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:28:18 | 59.812 | 14:25:05 | 60.291
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:28:18 | 59.812 | 14:25:05 | 60.292
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:28:18 | 59.812 | 14:25:05 | 60.291
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:28:18 | 59.811 | 14:25:05 | 60.292
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:02:53 | 58.537 | 13:58:58 | 62.046
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:28:18 | 59.812 | 14:25:05 | 60.292
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:28:18 | 59.812 | 14:25:05 | 60.291

## AISLADOS_TEMP_GPS
viernes, 27 de Febrero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
viernes, 27 de Febrero del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
27/02/2026 | 00:30 | 7237.4 | 7015.7731 | -3.062%
27/02/2026 | 01:00 | 7171.5 | 6976.4726 | -2.719%
27/02/2026 | 01:30 | 7016.4 | 6877.2626 | -1.983%
27/02/2026 | 02:00 | 6847.3 | 6753.3421 | -1.372%
27/02/2026 | 02:30 | 6660.5 | 6654.5066 | -0.08998%
27/02/2026 | 03:00 | 6806.2 | 6610.2026 | -2.88%
27/02/2026 | 03:30 | 6770.5 | 6709.1825 | -0.9057%
27/02/2026 | 04:00 | 6719.3 | 6649.4753 | -1.039%
27/02/2026 | 04:30 | 6698 | 6662.9767 | -0.5229%
27/02/2026 | 05:00 | 6700.1 | 6660.6745 | -0.5884%
27/02/2026 | 05:30 | 6777.2 | 6804.1124 | 0.3971%
27/02/2026 | 06:00 | 6935.99 | 6855.5769 | -1.159%
27/02/2026 | 06:30 | 6886.24 | 6740.3826 | -2.118%
27/02/2026 | 07:00 | 6931.09 | 6953.4902 | 0.3232%
27/02/2026 | 07:30 | 7049.4 | 7151.2757 | 1.445%
27/02/2026 | 08:00 | 7320.04 | 7479.8502 | 2.183%
27/02/2026 | 08:30 | 7694.85 | 7737.5797 | 0.5553%
27/02/2026 | 09:00 | 8015.63 | 7927.3596 | -1.101%
27/02/2026 | 09:30 | 8127.92 | 8050.3125 | -0.9548%
27/02/2026 | 10:00 | 8288.93 | 8227.3191 | -0.7433%
27/02/2026 | 10:30 | 8375.18 | 8296.237 | -0.9426%
27/02/2026 | 11:00 | 8426.47 | 8400.1492 | -0.3124%
27/02/2026 | 11:30 | 8560.38 | 8500.4153 | -0.7005%
27/02/2026 | 12:00 | 8621.2 | 8435.6096 | -2.153%
27/02/2026 | 12:30 | 8512.38 | 8452.6598 | -0.7016%
27/02/2026 | 13:00 | 8487.84 | 8409.6973 | -0.9206%
27/02/2026 | 13:30 | 8393.74 | 8325.4806 | -0.8132%
27/02/2026 | 14:00 | 8444.47 | 8401.572 | -0.508%
27/02/2026 | 14:30 | 8479.86 | 8436.713 | -0.5088%
27/02/2026 | 15:00 | 8509.14 | 8469.7879 | -0.4625%
27/02/2026 | 15:30 | 8519.3 | 8426.6656 | -1.087%
27/02/2026 | 16:00 | 8446.38 | 8379.5799 | -0.7909%
27/02/2026 | 16:30 | 8339.16 | 8282.042 | -0.6849%
27/02/2026 | 17:00 | 8226.15 | 8180.9102 | -0.55%
27/02/2026 | 17:30 | 8152.64 | 8087.6765 | -0.7968%
27/02/2026 | 18:00 | 7923.26 | 7847.2696 | -0.9591%
27/02/2026 | 18:30 | 7868.4 | 7865.6535 | -0.03491%
27/02/2026 | 19:00 | 8130.7 | 8105.2514 | -0.313%
27/02/2026 | 19:30 | 8110.2 | 8105.8244 | -0.05395%
27/02/2026 | 20:00 | 8141.1 | 8084.8549 | -0.6909%
27/02/2026 | 20:30 | 8068.5 | 8080.8799 | 0.1534%
27/02/2026 | 21:00 | 8056.5 | 7990.9053 | -0.8142%
27/02/2026 | 21:30 | 7977.5 | 7997.5772 | 0.2517%
27/02/2026 | 22:00 | 7976.2 | 7991.3096 | 0.1894%
27/02/2026 | 22:30 | 7895.2 | 7854.7071 | -0.5129%
27/02/2026 | 23:00 | 7803.7 | 7668.4872 | -1.733%
27/02/2026 | 23:30 | 7515.1 | 7464.5905 | -0.6721%
28/02/2026 | 00:00 | 7247.8 | 7237.2626 | -0.1454%

## DESVIACIÓN
viernes, 27 de Febrero del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
27/02/2026 | 00:30 | 199.3 | 203.4014 | 203.4014 | -4.1014 | 640.3 | 629.1131 | 629.1131 | 11.1869 | 213.7 | 204.8606 | 204.8606 | 8.8394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 91.8678 | 91.8678 | -3.9678 | 235.5 | 242 | 242 | -6.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.9 | 134.0496 | 145.0728 | -10.1728 | 134.3 | 134.0496 | 145.0728 | -10.7728 | 0 |  |  | 0 | 150.6 | 134.4521 | 145.5085 | 5.0915 | 202.7 | 207.2429 | 207.2429 | -4.5428 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 541.1 | 557.2916 | 566.0894 | -24.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.0671 | 164.0671 | 0.83294 | 7.5 | 7.925 | 7.925 | -0.42504 | 5.2 | 4.3502 | 4.3502 | 0.84985 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 5.243 | 5.243 | -0.34295 |  |  |  | 0 | 142.5 | 141.5581 | 141.5581 | 0.94187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 138.1 | 130.922 | 130.922 | 7.178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.7 | 449.2809 | 449.2809 | 3.4191 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 136 | 138.1553 | 138.1553 | -2.1553 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 82 | 87.7736 | 87.7736 | -5.7736 | 168.8 | 174.4286 | 174.4286 | -5.6286 | 169.4 | 174.4286 | 174.4286 | -5.0286 | 178.8 | 174.9524 | 174.9524 | 3.8476 | 104.4 | 110.482 | 110.482 | -6.082 | 35.3 | 37.9009 | 47.0826 | -11.7826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.3 | 33.6425 | 33.6425 | -2.3425 | 171 | 174.5595 | 174.5595 | -3.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 95.5452 | -1.0452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 132.8384 | 88.736 | 37.964 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 71.517 | 71.517 | 0.38298 | 35.2 | 35.8659 | 35.8659 | -0.66589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.1063 | 4.1063 | -2.0063 | 222.1 | 231.4629 | 229.5193 | -7.4193 | 0 |  | 121.9304 | -121.9304 | 54.5 | 47.0395 | 67.1992 | -12.6992 | 54.9 | 57.398 | 78.568 | -23.668 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.5 | 138.5447 | 138.5447 | 0.95529 |  |  |  | 0 | 66.6 | 69.4804 | 69.4804 | -2.8804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.7 | 206.4908 | 206.4908 | 0.20915 | 99.7 | 103.5555 | 103.5555 | -3.8555 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 76.1 | 44.5694 | 66.2306 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 11.078 | 11.078 | -6.578 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.9 | 17.8814 | 17.8814 | -0.98144 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28 | 18.0922 | 18.0922 | 9.9078 | 83.5 | 15 | 15 | 68.5 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.15 | 3.15 | -0.15 | 19.9 | 19.792 | 19.792 | 0.108 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.3 | 5.47 | 5.47 | 0.83 | 11 | 17.342 | 17.342 | -6.342 | 0 |  |  | 0 | 99.2 | 64.1 | 27.792 | 71.408 | 89.2 | 65.6 | 33.1315 | 56.0685 | 16.1 | 3.37 | 3.37 | 12.73 | 11.2 | 5.65 | 5.65 | 5.55 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.5 | 9.947 | 9.947 | -4.447 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 57.4 | 62.9 | 9.68 | 47.72 | 79.8 | 69.2 | 1.6646 | 78.1354 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 35 |  | 15 | 20 | 35.2 |  | 15 | 20.2 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 13.1 | 13 | 13 | 0.1 | 7.9 | 8.09 | 8.09 | -0.19 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.6 | 21 | 21 | -3.4
27/02/2026 | 01:00 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 642.6 | 629.1131 | 629.1131 | 13.4869 | 214.3 | 204.8606 | 204.8606 | 9.4394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 238.9 | 242 | 242 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.5 | 125.0401 | 131.2559 | 21.2441 | 150.9 | 125.0401 | 131.2559 | 19.6441 | 0 |  |  | 0 | 166.9 | 125.4156 | 131.65 | 35.25 | 202.3 | 207.2429 | 207.2429 | -4.9428 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 509.3 | 557.2916 | 566.0894 | -56.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 7.5 | 7.925 | 7.925 | -0.42504 | 5.3 | 4.3502 | 4.3502 | 0.94985 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 5.243 | 5.243 | -0.34295 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 132.4 | 130.922 | 130.922 | 1.478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 438.9 | 449.2809 | 449.2809 | -10.3809 | 61 | 81.6356 | 81.6356 | -20.6356 | 129.1 | 138.1553 | 138.1553 | -9.0553 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 166.1 | 174.4286 | 174.4286 | -8.3286 | 165.8 | 174.4286 | 174.4286 | -8.6286 | 174.7 | 174.9524 | 174.9524 | -0.25238 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 34.1 | 37.9009 | 47.0826 | -12.9826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.1 | 33.6425 | 33.6425 | -2.5425 | 170.4 | 174.5595 | 174.5595 | -4.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 88.736 | 38.564 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 | 71.517 | 71.517 | 0.18298 | 35.2 | 35.8659 | 35.8659 | -0.66589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.1063 | 4.1063 | -2.0063 | 201 | 231.4629 | 229.5193 | -28.5193 | 0 |  | 121.9304 | -121.9304 | 54.9 | 47.0395 | 67.1992 | -12.2992 | 53.9 | 57.398 | 78.568 | -24.668 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 138.5447 | 138.5447 | 0.75529 |  |  |  | 0 | 65.8 | 69.4804 | 69.4804 | -3.6804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 206.4908 | 206.4908 | 0.30915 | 99.7 | 103.5555 | 103.5555 | -3.8555 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9062 | 2.9062 | 0.3938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 93.1 | 74.2 | 39.9233 | 53.1767 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 11.078 | 11.078 | -6.178 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.4 | 17.8814 | 17.8814 | -2.4814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.9 | 18.0922 | 18.0922 | 8.8078 | 83.1 | 15 | 15 | 68.1 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.9 | 5.47 | 5.47 | -0.57 | 25.1 | 17.342 | 17.342 | 7.758 | 0 |  |  | 0 | 108.6 | 58 | 30.88 | 77.72 | 86.1 | 64.5 | 33.1315 | 52.9685 | 18 | 3.37 | 3.37 | 14.63 | 13.6 | 5.65 | 5.65 | 7.95 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6 | 9.947 | 9.947 | -3.947 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 49 | 58.1 | 12.544 | 36.456 | 61.4 | 61.1 | 1.6646 | 59.7354 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 34.8 |  | 15 | 19.8 | 35.1 |  | 15 | 20.1 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 13.1 | 13 | 13 | 0.1 | 6.4 | 8.09 | 8.09 | -1.69 | 10 | 11 | 11 | -1 | 17.7 | 21 | 21 | -3.3
27/02/2026 | 01:30 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 643.1 | 629.1131 | 629.1131 | 13.9869 | 215 | 204.8606 | 204.8606 | 10.1394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 177.3 | 242 | 242 | -64.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 109.89 | 109.89 | -9.29 | 100.9 | 109.89 | 109.89 | -8.99 | 0 |  |  | 0 | 128.7 | 110.22 | 110.22 | 18.48 | 204.9 | 207.2429 | 207.2429 | -2.3428 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 | 531.7 | 557.2916 | 566.0894 | -34.3894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.0671 | 164.0671 | 1.5329 | 7.6 | 7.925 | 7.925 | -0.32504 | 5.3 | 4.3502 | 4.3502 | 0.94985 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 5.243 | 5.243 | -0.34295 |  |  |  | 0 | 142.9 | 142.0011 | 142.0011 | 0.89888 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 132.6 | 130.922 | 130.922 | 1.678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448.1 | 449.2809 | 449.2809 | -1.1809 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 135 | 138.1553 | 138.1553 | -3.1553 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 89.5 | 87.7736 | 87.7736 | 1.7264 | 169.7 | 174.4286 | 174.4286 | -4.7286 | 170.1 | 174.4286 | 174.4286 | -4.3286 | 177.1 | 174.9524 | 174.9524 | 2.1476 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 36.4 | 37.9009 | 47.0826 | -10.6826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.2 | 33.6425 | 33.6425 | -2.4425 | 170.8 | 174.5595 | 174.5595 | -3.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 88.736 | 38.664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 48.7983 | 58.2983 | 12.9017 | 35.1 | 24.4724 | 29.2367 | 5.8633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.1063 | 4.1063 | -2.0063 | 219.5 | 231.4629 | 229.5193 | -10.0193 | 0 |  | 121.9304 | -121.9304 | 55 | 47.0395 | 67.1992 | -12.1992 | 49 | 57.398 | 78.568 | -29.568 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8 | 138.5447 | 138.5447 | 1.2553 |  |  |  | 0 | 66.4 | 69.4804 | 69.4804 | -3.0804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.7 | 206.4908 | 206.4908 | 0.20915 | 99.6 | 103.5555 | 103.5555 | -3.9555 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 74.1 | 71.9 | 36.9684 | 37.1316 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 11.108 | 11.108 | -8.308 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.4 | 17.8814 | 17.8814 | -2.4814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 17.982 | 17.982 | 7.118 | 70.4 | 13.5 | 13.5 | 56.9 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.15 | 3.15 | -0.15 | 19.6 | 19.792 | 19.792 | -0.192 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.7 | 5.62 | 5.62 | -2.92 | 28.6 | 15.445 | 15.445 | 13.155 | 0 |  |  | 0 | 102.8 | 52.1 | 28.672 | 74.128 | 85.5 | 63.6 | 32.5958 | 52.9042 | 16.9 | 3.131 | 3.131 | 13.769 | 13.9 | 5.23 | 5.23 | 8.67 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.8 | 10.213 | 10.213 | -7.413 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 49 | 57.2 | 8.248 | 40.752 | 62.2 | 55.6 | 0.62208 | 61.5779 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 37.2 |  | 15 | 22.2 | 35.6 |  | 15 | 20.6 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 13 | 13 | 13 | 0 | 5.8 | 8.09 | 8.09 | -2.29 | 9.5 | 11 | 11 | -1.5 | 18.9 | 21 | 21 | -2.1
27/02/2026 | 02:00 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 | 646.1 | 629.1131 | 629.1131 | 16.9869 | 215.3 | 204.8606 | 204.8606 | 10.4394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 174.8 | 242 | 242 | -67.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.6 | 109.89 | 109.89 | -8.29 | 101 | 109.89 | 109.89 | -8.89 | 0 |  |  | 0 | 127 | 110.22 | 110.22 | 16.78 | 202.6 | 160.5848 | 164.2574 | 38.3426 | 107.5 | 80.5335 | 82.3753 | 25.1246 | 495 | 557.2916 | 566.0894 | -71.0894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.0671 | 164.0671 | 2.3329 | 7.6 | 7.925 | 7.925 | -0.32504 | 5.3 | 4.3502 | 4.3502 | 0.94985 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 5.243 | 5.243 | -0.34295 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.0011 | 142.0011 | 0.59888 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 131.8 | 130.922 | 130.922 | 0.87804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 428.8 | 449.2809 | 449.2809 | -20.4809 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 126.6 | 138.1553 | 138.1553 | -11.5553 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 88.2 | 87.7736 | 87.7736 | 0.42643 | 165.4 | 174.4286 | 174.4286 | -9.0286 | 165.7 | 174.4286 | 174.4286 | -8.7286 | 173.2 | 174.9524 | 174.9524 | -1.7524 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 33.4 | 37.9009 | 47.0826 | -13.6826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.8 | 33.6425 | 33.6425 | -1.8425 | 171.1 | 174.5595 | 174.5595 | -3.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 132.8384 | 88.736 | 38.164 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 | 46.1879 | 46.1879 | 25.5121 | 35.2 | 23.1633 | 23.1633 | 12.0367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.1063 | 4.1063 | -2.0063 | 192.1 | 231.4629 | 229.5193 | -37.4193 | 0 |  | 121.9304 | -121.9304 | 55 | 47.0395 | 67.1992 | -12.1992 | 47 | 57.398 | 78.568 | -31.568 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.5 | 118.6591 | 118.6591 | -2.1591 |  |  |  | 0 | 60.9 | 59.5077 | 59.5077 | 1.3923 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.7 | 206.4908 | 206.4908 | 0.20915 | 99.6 | 103.5555 | 103.5555 | -3.9555 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 60.6 | 69.6 | 35.491 | 25.109 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 10.418 | 10.418 | -7.618 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 1.7 | 1.75 | 1.75 | -0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.5 | 17.8814 | 17.8814 | -2.3814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 17.8135 | 17.8135 | 1.6865 | 60.4 | 12 | 12 | 48.4 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 18.9 | 19.792 | 19.792 | -0.892 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 5.1 | 5.71 | 5.71 | -0.61 | 22.1 | 13.658 | 13.658 | 8.442 | 0 |  |  | 0 | 101.3 | 47.2 | 27.264 | 74.036 | 88.3 | 63.1 | 32.3136 | 55.9864 | 16.3 | 2.944 | 2.944 | 13.356 | 13.6 | 4.905 | 4.905 | 8.695 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.3 | 9.685 | 9.685 | -7.385 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 48.6 | 55.7 | 5.4 | 43.2 | 65.2 | 50 | 0.39744 | 64.8026 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 36.9 |  | 15 | 21.9 | 34.7 |  | 15 | 19.7 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 13 | 13 | 13 | 0 | 7.1 | 8.09 | 8.09 | -0.99 | 9.8 | 11 | 11 | -1.2 | 18.7 | 21 | 21 | -2.3
27/02/2026 | 02:30 | 201.4 | 203.4014 | 203.4014 | -2.0014 | 638.2 | 629.1131 | 629.1131 | 9.0869 | 213.1 | 204.8606 | 204.8606 | 8.2394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 208.5 | 242 | 242 | -33.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.8 | 109.89 | 109.89 | -8.09 | 101.3 | 109.89 | 109.89 | -8.59 | 0 |  |  | 0 | 127.2 | 110.22 | 110.22 | 16.98 | 185.2 | 120.0309 | 120.0309 | 65.1691 | 99.9 | 60.1957 | 60.1957 | 39.7043 | 469.7 | 557.2916 | 566.0894 | -96.3894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.0671 | 1.6329 | 7.4 | 7.925 | 7.925 | -0.52504 | 5.1 | 4.3502 | 4.3502 | 0.74985 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5.243 | 5.243 | -0.44295 |  |  |  | 0 | 141.9 | 138.9001 | 134.3558 | 7.5442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 132.1 | 131.1639 | 131.1672 | 0.93284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 415.6 | 449.2809 | 449.2809 | -33.6809 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 121.7 | 138.1553 | 138.1553 | -16.4553 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 88.4 | 87.7736 | 87.7736 | 0.62643 | 158.8 | 174.4286 | 174.4286 | -15.6286 | 159.4 | 174.4286 | 174.4286 | -15.0286 | 174.5 | 174.9524 | 174.9524 | -0.45238 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 31 | 37.9009 | 47.0826 | -16.0826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.2 | 33.6425 | 33.6425 | -2.4425 | 168.3 | 174.5595 | 174.5595 | -6.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 80.0985 | 15.0015 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 132.8384 | 88.736 | 37.664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 46.1879 | 46.1879 | -6.2879 | 28.1 | 23.1633 | 23.1633 | 4.9367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.1063 | 4.1063 | -2.0063 | 171.4 | 231.221 | 229.2741 | -57.8741 | 0 |  | 121.9304 | -121.9304 | 54.7 | 47.0395 | 67.1992 | -12.4992 | 46 | 57.398 | 78.568 | -32.568 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 118.6591 | 118.6591 | -4.3591 |  |  |  | 0 | 56 | 59.5077 | 59.5077 | -3.5077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.6 | 194.8656 | 206.4908 | 0.10915 | 99.3 | 97.7254 | 103.5555 | -4.2555 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 51.4 | 68 | 35.491 | 15.909 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 9.868 | 9.868 | -6.568 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 1.7 | 1.75 | 1.75 | -0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.5 | 17.8814 | 17.8814 | -2.3814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1 | 17.6191 | 17.6191 | 0.48088 | 54.7 | 10.5 | 10.5 | 44.2 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 18.5 | 19.792 | 19.792 | -1.292 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.1 | 5.82 | 5.82 | 0.28 | 15.2 | 11.113 | 11.113 | 4.087 | 0 |  |  | 0 | 91.6 | 44.4 | 25.84 | 65.76 | 88.7 | 62.8 | 31.9046 | 56.7954 | 18.2 | 2.779 | 2.779 | 15.421 | 8.1 | 4.56 | 4.56 | 3.54 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.8 | 9.229 | 9.229 | -5.429 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 40.7 | 53.9 | 3.616 | 37.084 | 56.3 | 44.9 | 0.32256 | 55.9774 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 36.7 |  | 15 | 21.7 | 34.4 |  | 15 | 19.4 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 13 | 13 | 13 | 0 | 7.6 | 8.09 | 8.09 | -0.49 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 17.5 | 21 | 21 | -3.5
27/02/2026 | 03:00 | 200.6 | 203.4014 | 203.4014 | -2.8014 | 644.2 | 629.1131 | 629.1131 | 15.0869 | 215 | 204.8606 | 204.8606 | 10.1394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 240.4 | 242 | 242 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 109.89 | 109.89 | -7.99 | 101.3 | 109.89 | 109.89 | -8.59 | 0 |  |  | 0 | 127 | 110.22 | 110.22 | 16.78 | 161.3 | 120.0309 | 120.0309 | 41.2691 | 91.8 | 60.1957 | 60.1957 | 31.6043 | 526.8 | 557.2916 | 566.0894 | -39.2894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 164.0671 | 164.0671 | -2.2671 | 7.6 | 7.925 | 7.925 | -0.32504 | 5.5 | 4.3502 | 4.3502 | 1.1499 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5.243 | 5.243 | -0.44295 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 132.2307 | 10.4693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 133 | 131.1639 | 131.1672 | 1.8328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 445.9 | 449.2809 | 449.2809 | -3.3809 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 132.8 | 138.1553 | 138.1553 | -5.3553 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 92.4 | 87.7736 | 87.7736 | 4.6264 | 167.6 | 174.4286 | 174.4286 | -6.8286 | 167.7 | 174.4286 | 174.4286 | -6.7286 | 176.9 | 174.9524 | 174.9524 | 1.9476 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 35.3 | 37.9009 | 47.0826 | -11.7826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.7 | 33.6425 | 33.6425 | -1.9425 | 170.7 | 174.5595 | 174.5595 | -3.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 65.9586 | 29.4414 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 132.8384 | 88.736 | 37.864 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 46.1879 | 46.1879 | -6.1879 | 28.2 | 23.1633 | 23.1633 | 5.0367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.1063 | 4.1063 | -2.0063 | 211.4 | 231.221 | 229.2741 | -17.8741 | 0 |  | 121.9304 | -121.9304 | 44.6 | 47.0395 | 67.1992 | -22.5992 | 32.9 | 57.398 | 78.568 | -45.668 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.7 | 118.6591 | 118.6591 | -3.9591 |  |  |  | 0 | 57.2 | 59.5077 | 59.5077 | -2.3077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 154.7186 | 189.1138 | 17.6862 | 99.6 | 77.5916 | 94.8409 | 4.7591 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 51.5 | 76.2 | 35.491 | 16.009 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 9.62 | 9.62 | -4.92 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.4 | 17.8814 | 17.8814 | -2.4814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 17.3599 | 17.3599 | -1.8599 | 49.5 | 60.6 | 12 | 37.5 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.15 | 3.15 | -0.15 | 18.5 | 19.792 | 19.792 | -1.292 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.6 | 5.58 | 5.58 | -0.98 | 17.6 | 11.193 | 11.193 | 6.407 | 0 |  |  | 0 | 94.7 | 64.6 | 24.664 | 70.036 | 84.7 | 91.6 | 31.3402 | 53.3598 | 14.8 | 2.697 | 2.697 | 12.103 | 10.3 | 4.209 | 4.209 | 6.091 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.5 | 8.992 | 8.992 | -3.492 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 39.3 | 52 | 3.16 | 36.14 | 57.2 | 40.9 | 0.40896 | 56.791 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 36.6 |  | 15 | 21.6 | 33.8 |  | 15 | 18.8 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 13 | 13 | 13 | 0 | 7.4 | 8.09 | 8.09 | -0.69 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 15.4 | 21 | 21 | -5.6
27/02/2026 | 03:30 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 644.1 | 629.1131 | 629.1131 | 14.9869 | 215.4 | 204.8606 | 204.8606 | 10.5394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 241 | 242 | 242 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 109.89 | 109.89 | -8.19 | 101.6 | 109.89 | 109.89 | -8.29 | 0 |  |  | 0 | 126.2 | 110.22 | 110.22 | 15.98 | 106.8 | 136.1798 | 142.2218 | -35.4218 | 72.2 | 68.2944 | 71.3245 | 0.87553 | 543.1 | 557.2916 | 566.0894 | -22.9894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.0671 | 164.0671 | 0.23294 | 7.7 | 7.925 | 7.925 | -0.22504 | 5.5 | 4.3502 | 4.3502 | 1.1499 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5.243 | 5.243 | -0.44295 |  |  |  | 0 | 142.9 | 142.4441 | 142.4441 | 0.45588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 132.8 | 130.922 | 130.922 | 1.878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454 | 449.2809 | 449.2809 | 4.7191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 137.6 | 138.1553 | 138.1553 | -0.55534 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 173.3 | 174.4286 | 174.4286 | -1.1286 | 173.3 | 174.4286 | 174.4286 | -1.1286 | 177.6 | 174.9524 | 174.9524 | 2.6476 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 38 | 37.9009 | 47.0826 | -9.0826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.3 | 33.6425 | 33.6425 | -2.3425 | 171.2 | 174.5595 | 174.5595 | -3.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 132.8384 | 88.736 | 38.064 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 46.1879 | 46.1879 | -6.0879 | 28.1 | 23.1633 | 23.1633 | 4.9367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.1063 | 4.1063 | -2.0063 | 228.5 | 231.4629 | 229.5193 | -1.0193 | 0 |  | 121.9304 | -121.9304 | 44.9 | 47.0395 | 67.1992 | -22.2992 | 32.9 | 57.398 | 78.568 | -45.668 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 118.6591 | 118.6591 | -5.1591 |  |  |  | 0 | 56.3 | 59.5077 | 59.5077 | -3.2077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 206.4908 | 206.4908 | 0.40915 | 99.4 | 103.5555 | 103.5555 | -4.1555 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 39.6 | 75 | 35.491 | 4.109 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 9.436 | 9.436 | -4.736 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.4 | 17.8814 | 17.8814 | -2.4814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 16.9387 | 16.9387 | -3.1387 | 40.2 | 60.1 | 12 | 28.2 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 18.5 | 19.792 | 19.792 | -1.292 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.6 | 5.07 | 5.07 | -1.47 | 22.7 | 11.921 | 11.921 | 10.779 | 0 |  |  | 0 | 83.8 | 65 | 24.392 | 59.408 | 88 | 92.5 | 30.9773 | 57.0227 | 16.7 | 2.695 | 2.695 | 14.005 | 7.6 | 3.991 | 3.991 | 3.609 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.9 | 8.678 | 8.678 | -4.778 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 41.5 | 51.9 | 4.064 | 37.436 | 57.3 | 39 | 0.82944 | 56.4706 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 36 |  | 15 | 21 | 34.3 |  | 15 | 19.3 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 13 | 13 | 13 | 0 | 8.1 | 8.09 | 8.09 | 0.01 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 17.8 | 21 | 21 | -3.2
27/02/2026 | 04:00 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 | 644.7 | 629.1131 | 629.1131 | 15.5869 | 215.6 | 204.8606 | 204.8606 | 10.7394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 240.9 | 242 | 242 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 109.89 | 109.89 | -6.39 | 102.8 | 109.89 | 109.89 | -7.09 | 0 |  |  | 0 | 127.2 | 110.22 | 110.22 | 16.98 | 107.6 | 120.0309 | 120.0309 | -12.4309 | 68.5 | 60.1957 | 60.1957 | 8.3043 | 549.2 | 557.2916 | 566.0894 | -16.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.0671 | 164.0671 | 0.73294 | 7.5 | 7.925 | 7.925 | -0.42504 | 5.5 | 4.3502 | 4.3502 | 1.1499 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5.243 | 5.243 | -0.44295 |  |  |  | 0 | 142.9 | 142.4441 | 141.254 | 1.6461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 138 | 130.922 | 130.922 | 7.078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461 | 449.2809 | 449.2809 | 11.7191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 140.2 | 138.1553 | 138.1553 | 2.0447 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 86.5 | 87.7736 | 87.7736 | -1.2736 | 171.6 | 174.4286 | 174.4286 | -2.8286 | 171.8 | 174.4286 | 174.4286 | -2.6286 | 180 | 174.9524 | 174.9524 | 5.0476 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 38.4 | 37.9009 | 47.0826 | -8.6826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.3 | 33.6425 | 33.6425 | -2.3425 | 169.6 | 174.5595 | 174.5595 | -4.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 73.8288 | 21.5712 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 132.8384 | 88.736 | 37.964 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 46.1879 | 46.1879 | -5.8879 | 28.2 | 23.1633 | 23.1633 | 5.0367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.1063 | 4.1063 | -2.0063 | 236.6 | 231.4629 | 229.5193 | 7.0807 | 0 |  | 121.9304 | -121.9304 | 44.9 | 47.0395 | 67.1992 | -22.2992 | 33 | 57.398 | 78.568 | -45.568 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 118.6591 | 118.6591 | -4.8591 |  |  |  | 0 | 57.3 | 59.5077 | 59.5077 | -2.2077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 187.3886 | 206.4908 | 0.50915 | 99.4 | 93.9756 | 103.5555 | -4.1555 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9062 | 2.9062 | 0.3938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 39.1 | 74.1 | 32.711 | 6.389 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 9.186 | 9.186 | -4.586 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2 | 2 | -0.5 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.4 | 17.8814 | 17.8814 | -2.4814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 16.5175 | 16.5175 | -2.9175 | 37 | 59.5 | 12 | 25 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 17.7 | 19.792 | 19.792 | -2.092 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.7 | 4.56 | 4.56 | -1.86 | 24.6 | 12.645 | 12.645 | 11.955 | 0 |  |  | 0 | 101.3 | 63.7 | 23.888 | 77.412 | 85.8 | 92.3 | 30.5914 | 55.2086 | 13.8 | 2.554 | 2.554 | 11.246 | 9.8 | 3.692 | 3.692 | 6.108 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5 | 8.473 | 8.473 | -3.473 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 34.3 | 51.2 | 5.096 | 29.204 | 44.8 | 37.4 | 1.0886 | 43.7114 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15 | -15 | 0 |  | 15 | -15 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 12.8 | 13 | 13 | -0.2 | 7.6 | 8.09 | 8.09 | -0.49 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 17.7 | 21 | 21 | -3.3
27/02/2026 | 04:30 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 648.7 | 629.1131 | 629.1131 | 19.5869 | 216.4 | 204.8606 | 204.8606 | 11.5394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 240.1 | 242 | 242 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 109.89 | 109.89 | -6.59 | 102.3 | 109.89 | 109.89 | -7.59 | 0 |  |  | 0 | 126.9 | 110.22 | 110.22 | 16.68 | 108.4 | 120.0309 | 120.0309 | -11.6309 | 67.2 | 60.1957 | 60.1957 | 7.0043 | 555 | 557.2916 | 566.0894 | -11.0894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.0671 | 164.0671 | 2.0329 | 7.8 | 7.925 | 7.925 | -0.12504 | 5.6 | 4.3502 | 4.3502 | 1.2498 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5.243 | 5.243 | -0.44295 |  |  |  | 0 | 143.1 | 142.4441 | 142.4441 | 0.65588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 137.4 | 130.922 | 130.922 | 6.478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.6 | 449.2809 | 449.2809 | 7.3191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 139.9 | 138.1553 | 138.1553 | 1.7447 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 | 172.7 | 174.4286 | 174.4286 | -1.7286 | 174 | 174.4286 | 174.4286 | -0.42857 | 179 | 174.9524 | 174.9524 | 4.0476 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 40.3 | 37.9009 | 47.0826 | -6.7826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31 | 33.6425 | 33.6425 | -2.6425 | 172.8 | 174.5595 | 174.5595 | -1.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 95.5452 | 92.0893 | 3.8107 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 132.8384 | 88.736 | -4.436 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 46.1879 | 46.1879 | -5.7879 | 28.2 | 23.1633 | 23.1633 | 5.0367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.1063 | 4.1063 | -2.0063 | 240.6 | 231.4629 | 229.5193 | 11.0807 | 0 |  | 121.9304 | -121.9304 | 45.3 | 47.0395 | 67.1992 | -21.8992 | 33 | 57.398 | 78.568 | -45.568 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.5 | 118.6591 | 118.6591 | -3.1591 |  |  |  | 0 | 56.4 | 59.5077 | 59.5077 | -3.1077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 203.3954 | 206.4908 | 0.60915 | 99.1 | 102.0031 | 103.5555 | -4.4555 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9062 | 2.9062 | 0.3938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 46.4 | 73.1 | 31.4086 | 14.9914 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 8.988 | 8.988 | -3.788 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2 | 2 | -0.5 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.4 | 17.8814 | 17.8814 | -2.4814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 16.4074 | 16.4074 | -4.1074 | 42.5 | 58.8 | 12 | 30.5 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.15 | 3.15 | -0.15 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 5.5 | 4.03 | 4.03 | 1.47 | 22.7 | 10.924 | 10.924 | 11.776 | 0 |  |  | 0 | 96 | 61.8 | 22.824 | 73.176 | 90.3 | 91.4 | 30.0211 | 60.2789 | 16.6 | 2.364 | 2.364 | 14.236 | 11.6 | 3.349 | 3.349 | 8.251 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.4 | 8.424 | 8.424 | -4.024 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 27.2 | 49.5 | 5.288 | 21.912 | 29.5 | 35.9 | 1.0253 | 28.4747 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15 | -15 | 0 |  | 15 | -15 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 13 | 13 | 13 | 0 | 8 | 8.09 | 8.09 | -0.09 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 17.1 | 21 | 21 | -3.9
27/02/2026 | 05:00 | 199 | 203.4014 | 203.4014 | -4.4014 | 641.1 | 629.1131 | 629.1131 | 11.9869 | 214.4 | 204.8606 | 204.8606 | 9.5394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.8678 | 91.8678 | -1.1678 | 240.5 | 242 | 242 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 109.89 | 109.89 | -6.19 | 102.3 | 109.89 | 109.89 | -7.59 | 0 |  |  | 0 | 127.4 | 110.22 | 110.22 | 17.18 | 135.2 | 123.2007 | 120.4751 | 14.7249 | 72.6 | 61.7853 | 60.4184 | 12.1815 | 551.8 | 557.2916 | 566.0894 | -14.2894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.0671 | 164.0671 | -0.06706 | 7.3 | 7.925 | 7.925 | -0.62504 | 5.5 | 4.3502 | 4.3502 | 1.1499 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 5.243 | 5.243 | -0.54295 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 176.8 | 130.922 | 130.922 | 45.878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.9 | 449.2809 | 449.2809 | 9.6191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 137.2 | 138.1553 | 138.1553 | -0.95534 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 | 171.1 | 174.4286 | 174.4286 | -3.3286 | 171.5 | 174.4286 | 174.4286 | -2.9286 | 179.8 | 174.9524 | 174.9524 | 4.8476 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 37.7 | 37.9009 | 47.0826 | -9.3826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.5 | 33.6425 | 33.6425 | -2.1425 | 168.1 | 174.5595 | 174.5595 | -6.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 132.8384 | 88.736 | -6.036 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 46.1879 | 46.1879 | -6.0879 | 28.2 | 23.1633 | 23.1633 | 5.0367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.1063 | 4.1063 | -2.0063 | 238.2 | 231.4629 | 229.5193 | 8.6807 | 0 |  | 121.9304 | -121.9304 | 43 | 47.0395 | 67.1992 | -24.1992 | 31.5 | 57.398 | 78.568 | -47.068 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.2 | 118.6591 | 118.6591 | -3.4591 |  |  |  | 0 | 58 | 59.5077 | 59.5077 | -1.5077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 206.4908 | 206.4908 | 0.80915 | 99.5 | 103.5555 | 103.5555 | -4.0555 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 46.4 | 72 | 30.1061 | 16.2939 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 8.86 | 8.86 | -3.66 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2 | 2 | -0.5 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.4 | 17.8814 | 17.8814 | -2.4814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 16.5175 | 16.5175 | -4.8175 | 38.5 | 57.9 | 12 | 26.5 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 18.4 | 8.986 | 8.986 | 9.414 | 0 |  |  | 0 | 91.8 | 60.3 | 21.648 | 70.152 | 88.5 | 90.3 | 29.4336 | 59.0664 | 15.6 | 2.178 | 2.178 | 13.422 | 6.7 | 3.026 | 3.026 | 3.674 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.6 | 8.432 | 8.432 | -3.832 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 21.4 | 47.1 | 5.2 | 16.2 | 28.3 | 34.3 | 0.84096 | 27.459 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15 | -15 | 0 |  | 15 | -15 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 13 | 13 | 13 | 0 | 7.9 | 8.09 | 8.09 | -0.19 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 17.2 | 21 | 21 | -3.8
27/02/2026 | 05:30 | 198.5 | 203.4014 | 203.4014 | -4.9014 | 641.5 | 629.1131 | 629.1131 | 12.3869 | 215 | 204.8606 | 204.8606 | 10.1394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 91.8678 | 91.8678 | -4.6678 | 238.9 | 242 | 242 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 109.89 | 109.89 | -5.59 | 102.9 | 109.89 | 109.89 | -6.99 | 0 |  |  | 0 | 127.4 | 110.22 | 110.22 | 17.18 | 207.6 | 206.9232 | 207.2429 | 0.35715 | 107.6 | 103.7723 | 103.9326 | 3.6674 | 551.1 | 557.2916 | 566.0894 | -14.9894 | 9.8 | 10.5209 | 10.5209 | -0.72094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.0671 | 164.0671 | -0.26706 | 7.5 | 7.925 | 7.925 | -0.42504 | 5.1 | 4.3502 | 4.3502 | 0.74985 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 5.243 | 5.243 | -0.54295 |  |  |  | 0 | 141.7 | 142.4441 | 142.4441 | -0.74412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 180.9 | 130.922 | 130.922 | 49.978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.7 | 449.2809 | 449.2809 | 5.4191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 133.3 | 138.1553 | 138.1553 | -4.8553 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 17.3 | 19.2109 | 19.2109 | -1.9109 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 88.7 | 87.7736 | 87.7736 | 0.92643 | 165.7 | 174.4286 | 174.4286 | -8.7286 | 166.8 | 174.4286 | 174.4286 | -7.6286 | 180.1 | 174.9524 | 174.9524 | 5.1476 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 38.9 | 37.9009 | 47.0826 | -8.1826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.5 | 33.6425 | 33.6425 | -2.1425 | 169.3 | 174.5595 | 174.5595 | -5.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 132.8384 | 88.736 | -5.736 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.6 | 46.1879 | 46.1879 | -7.5879 | 28 | 23.1633 | 23.1633 | 4.8367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.1063 | 4.1063 | -2.0063 | 233.7 | 231.4629 | 229.5193 | 4.1807 | 0 |  | 121.9304 | -121.9304 | 41 | 47.0395 | 67.1992 | -26.1992 | 29.4 | 57.398 | 78.568 | -49.168 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.6 | 118.6591 | 129.8169 | -13.2169 |  |  |  | 0 | 58.2 | 59.5077 | 65.1034 | -6.9034 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 206.4908 | 206.4908 | 0.80915 | 99.7 | 103.5555 | 103.5555 | -3.8555 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 36.4 | 71.1 | 27.5011 | 8.8989 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 8.902 | 8.902 | -3.702 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.17 | -0.17 | 1.5 | 2 | 2 | -0.5 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15.4 | 17.8814 | 17.8814 | -2.4814 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 16.6406 | 16.6406 | -5.2406 | 39.5 | 57 | 13.5 | 26 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 8.1 | 2.74 | 2.74 | 5.36 | 13.3 | 7.747 | 7.747 | 5.553 | 0 |  |  | 0 | 97.8 | 60.5 | 20.608 | 77.192 | 80.4 | 89.8 | 29.0246 | 51.3754 | 15.8 | 1.985 | 1.985 | 13.815 | 6.9 | 2.769 | 2.769 | 4.131 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.6 | 8.538 | 8.538 | -3.938 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 24.9 | 44 | 6.168 | 18.732 | 34.5 | 32.5 | 0.73728 | 33.7627 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15 | -15 | 0 |  | 15 | -15 | 17 | 14 | 14 | 3 | 13 | 13 | 13 | 0 | 8.5 | 8.09 | 8.09 | 0.41 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 17 | 21 | 21 | -4
27/02/2026 | 06:00 | 203.6 | 203.4014 | 203.4014 | 0.19864 | 643.5 | 629.1131 | 629.1131 | 14.3869 | 215.6 | 204.8606 | 204.8606 | 10.7394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 91.8678 | 91.8678 | -4.8678 | 237.2 | 242 | 242 | -4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 | 105.8 | 109.89 | 109.89 | -4.09 | 0 |  |  | 0 | 126.8 | 110.22 | 110.22 | 16.58 | 204.3 | 207.2429 | 207.2429 | -2.9428 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 | 552.2 | 557.2916 | 566.0894 | -13.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.0671 | 164.0671 | 2.9329 | 7.7 | 7.925 | 7.925 | -0.22504 | 5.3 | 4.3502 | 4.3502 | 0.94985 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5.243 | 5.243 | -0.44295 |  |  |  | 0 | 142.8 | 142.4441 | 142.4441 | 0.35588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 184 | 130.922 | 130.922 | 53.078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.2 | 449.2809 | 449.2809 | 11.9191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 145.1 | 138.1553 | 138.1553 | 6.9447 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 92.9 | 87.7736 | 87.7736 | 5.1264 | 173.7 | 174.4286 | 174.4286 | -0.72857 | 173.8 | 174.4286 | 174.4286 | -0.62857 | 180.2 | 174.9524 | 174.9524 | 5.2476 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 41.9 | 37.9009 | 47.0826 | -5.1826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.9 | 33.6425 | 33.6425 | -1.7425 | 170.9 | 174.5595 | 174.5595 | -3.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 95.5452 | 95.5452 | -0.04519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 132.8384 | 88.736 | -4.736 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 55.1037 | 60.3233 | -10.2233 | 30.5 | 27.6346 | 30.2522 | 0.24778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.1063 | 4.1063 | -2.0063 | 255.9 | 231.4629 | 229.5193 | 26.3807 | 9.5 |  | 121.9304 | -112.4304 | 35.9 | 47.0395 | 67.1992 | -31.2992 | 33 | 57.398 | 78.568 | -45.568 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 138.5447 | 138.5447 | 1.4553 |  |  |  | 0 | 66.3 | 69.4804 | 69.4804 | -3.1804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 206.4908 | 206.4908 | 0.80915 | 99.7 | 103.5555 | 103.5555 | -3.8555 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 38 | 70.4 | 25.2396 | 12.7604 | 1.6 |  | 0.47223 | 1.1278 | 5.8 | 9.288 | 9.288 | -3.488 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 |  | 0.50787 | -0.00787 | 2.19 |  | 5.11 | -2.92 | 1.5 | 2 | 2 | -0.5 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 15.4 | 17.8814 | 17.8814 | -2.4814 | 2 |  | 0.223 | 1.777 | 2.2 |  | 0.12474 | 2.0753 | 13.5 | 16.4592 | 16.4592 | -2.9592 | 43.1 | 56 | 16.5 | 26.6 | 2.8 |  | 0.49896 | 2.301 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 19.5 | 19.792 | 19.792 | -0.292 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.003 | -0.003 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 8.2 | 2.2 | 2.2 | 6 | 11.6 | 7.23 | 7.23 | 4.37 | 0 |  | 0.64152 | -0.64152 | 93.6 | 60.7 | 20.12 | 73.48 | 86.9 | 89.4 | 28.8288 | 58.0712 | 14.5 | 1.898 | 1.898 | 12.602 | 7.2 | 2.792 | 2.792 | 4.408 | 0 |  | 3.0116 | -3.0116 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.2 | 8.864 | 8.864 | -2.664 | 5.7 |  | 1.8711 | 3.8289 | 0 |  |  | 0 | 4.4 |  | 1.5503 | 2.8497 |  |  | 0.6 | -0.6 | 22.5 | 41.4 | 8.52 | 13.98 | 26.1 | 31.1 | 1.3478 | 24.7522 | 3.4 |  | 0.83754 | 2.5625 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 0 |  | 0.02673 | -0.02673 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15 | -15 | 0 |  | 15 | -15 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 13 | 13 | 13 | 0 | 8.4 | 8.09 | 8.09 | 0.31 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 15.8 | 21 | 21 | -5.2
27/02/2026 | 06:30 | 206.3 | 203.4014 | 203.4014 | 2.8986 | 641.4 | 629.1131 | 629.1131 | 12.2869 | 215 | 204.8606 | 204.8606 | 10.1394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 166 | 242 | 242 | -76 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 109.89 | 109.89 | 30.71 | 140.4 | 109.89 | 109.89 | 30.51 | 0 |  |  | 0 | 163.5 | 110.22 | 110.22 | 53.28 | 204.6 | 120.0309 | 146.3679 | 58.2321 | 107.9 | 60.1957 | 73.4037 | 34.4963 | 429.9 | 491.208 | 491.208 | -61.308 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.6 | 164.0671 | 164.0671 | 5.5329 | 7.7 | 7.925 | 7.925 | -0.22504 | 5.3 | 4.3502 | 4.3502 | 0.94985 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5.243 | 5.243 | -0.44295 |  |  |  | 0 | 142.5 | 126.4962 | 142.4441 | 0.05588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 159.8 | 220.695 | 169.2168 | -9.4168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 391.4 | 418.9602 | 418.9602 | -27.5602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36252 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 88.3 | 87.7736 | 87.7736 | 0.52643 | 144.4 | 157.1201 | 166.9854 | -22.5854 | 144.6 | 157.1201 | 166.9854 | -22.3854 | 163.2 | 157.592 | 167.4869 | -4.2869 | 109.7 | 110.482 | 110.482 | -0.78202 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.2 | 33.6425 | 33.6425 | -2.4425 | 131.1 | 160.2899 | 172.3579 | -41.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5452 | 0.15481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 132.8384 | 98.6 | -14.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 | 46.1879 | 46.1879 | 25.5121 | 35.2 | 23.1633 | 23.1633 | 12.0367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.1063 | 4.1063 | -2.0063 | 175.7 | 229.2741 | 270.068 | -94.368 | 116.3 | 114.739 | 114.739 | 1.561 | 36.8 | 67.1992 | 67.1992 | -30.3992 | 44.8 | 48.2143 | 48.2143 | -3.4143 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.9 | 118.6591 | 118.6591 | 20.2409 |  |  |  | 0 | 66.5 | 59.5077 | 59.5077 | 6.9923 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 144.723 | 206.4908 | 0.80915 | 99.4 | 72.5788 | 103.5555 | -4.1555 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9062 | 2.9062 | 0.3938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  | 0.022 | -0.022 | 40.5 | 70.5 | 25.2396 | 15.2604 | 13.8 |  | 7.6359 | 6.1641 | 4.1 | 9.681 | 9.681 | -5.581 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 19.4364 | 19.4364 | 1.0636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 14 |  | 8.2507 | 5.7493 | 17.74 |  | 21.59 | -3.85 | 1.5 | 2 | 2 | -0.5 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 20.274 | 20.274 | 0.52595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 15.4 | 17.8814 | 17.8814 | -2.4814 | 8.2 |  | 2.882 | 5.318 | 9.2 |  | 1.8711 | 7.3289 | 15.7 | 16.2842 | 16.2842 | -0.58424 | 51.6 | 54.7 | 16.8 | 34.8 | 8.8 |  | 2.2364 | 6.5636 | 3 | 3.15 | 3.15 | -0.15 | 19.6 | 19.792 | 19.792 | -0.192 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 7.7 | 1.81 | 1.81 | 5.89 | 12 | 6.847 | 6.847 | 5.153 | 0 |  | 4.8738 | -4.8738 | 93.7 | 61.8 | 19.576 | 74.124 | 86.5 | 89.2 | 28.5926 | 57.9074 | 11.6 | 1.858 | 1.858 | 9.742 | 9.2 | 2.882 | 2.882 | 6.318 | 1.5 |  | 6.0321 | -4.5321 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.4 | 9.252 | 9.252 | -3.852 | 49.6 |  | 26.2578 | 23.3422 | 1.4 |  |  | 1.4 | 33.5 |  | 15.0579 | 18.4421 |  |  | 0.6 | -0.6 | 22.7 | 39.7 | 10.504 | 12.196 | 24.6 | 30.3 | 1.9872 | 22.6128 | 24.2 |  | 8.1526 | 16.0474 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 1 |  | 0.66825 | 0.33175 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15 | -15 | 0 |  | 15 | -15 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 13 | 13 | 13 | 0 | 7.6 | 8.09 | 8.09 | -0.49 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18 | 21 | 21 | -3
27/02/2026 | 07:00 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 658.2 | 629.1131 | 629.1131 | 29.0869 | 215.7 | 204.8606 | 204.8606 | 10.8394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 91.8678 | 91.8678 | -0.86783 | 146.8 | 170 | 242 | -95.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 109.89 | 109.89 | -6.19 | 103.9 | 109.89 | 109.89 | -5.99 | 0 |  |  | 0 | 128.2 | 110.22 | 110.22 | 17.98 | 144.7 | 170.7984 | 164.8863 | -20.1863 | 89.6 | 85.6556 | 82.6907 | 6.9093 | 458.2 | 491.208 | 491.208 | -33.008 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.0671 | 164.0671 | 1.8329 | 7.8 | 7.925 | 7.925 | -0.12504 | 5.6 | 4.3502 | 4.3502 | 1.2498 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.243 | 5.243 | -0.74295 |  |  |  | 0 | 142.5 | 142.4441 | 142.4441 | 0.05588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 141.8 | 152.3071 | 169.2168 | -27.4168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 403.8 | 418.9602 | 418.9602 | -15.1602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 140.8 | 149.9872 | 151.3625 | -10.5625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 157.4 | 166.9854 | 166.9854 | -9.5854 | 157.7 | 166.9854 | 166.9854 | -9.2854 | 170.1 | 167.4869 | 167.4869 | 2.6131 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.2 | 33.6425 | 33.6425 | -2.4425 | 158.3 | 172.3579 | 172.3579 | -14.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 121.1 | -37.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 46.1879 | 46.1879 | -5.9879 | 28 | 23.1633 | 23.1633 | 4.8367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.1063 | 4.1063 | -2.0063 | 227.8 | 270.068 | 270.068 | -42.268 | 78.3 | 133.1603 | 114.739 | -36.439 | 31.6 | 67.1992 | 67.1992 | -35.5992 | 42.5 | 48.2143 | 48.2143 | -5.7143 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 118.6591 | 118.6591 | -5.1591 |  |  |  | 0 | 55.1 | 59.5077 | 59.5077 | -4.4077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.3 | 206.4908 | 206.4908 | -17.1909 | 96 | 103.5555 | 103.5555 | -7.5555 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9062 | 2.9062 | 0.3938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.043 | 0.057 | 44.1 | 70.3 | 26.3671 | 17.7329 | 37.3 |  | 20.885 | 16.415 | 5.7 | 10.019 | 10.019 | -4.319 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 48.3 |  | 26.7746 | 21.5254 | 43.69 |  | 43.2 | 0.49 | 1.5 | 2 | 2 | -0.5 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15.4 | 17.8814 | 17.8814 | -2.4814 | 11.8 |  | 7.148 | 4.652 | 14.5 |  | 4.7668 | 9.7332 | 13.7 | 16.1093 | 16.1093 | -2.4093 | 47.7 | 52.7 | 18.2 | 29.5 | 15.3 |  | 3.0383 | 12.2617 | 3 | 3.15 | 3.15 | -0.15 | 11.8 | 19.792 | 19.792 | -7.992 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.1 | 1.52 | 1.52 | 7.58 | 10.5 | 5.903 | 5.903 | 4.597 | 0 |  | 10.7544 | -10.7544 | 97.7 | 66.6 | 19.272 | 78.428 | 90.3 | 90.5 | 28.3392 | 61.9608 | 9.8 | 1.924 | 1.924 | 7.876 | 8.7 | 3.088 | 3.088 | 5.612 | 12 |  | 14.3896 | -2.3897 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.7 | 9.734 | 9.734 | -3.034 | 124.6 |  | 73.16 | 51.44 | 3.4 |  |  | 3.4 | 79.3 |  | 38.6694 | 40.6306 |  |  | 0.6 | -0.6 | 18 | 37.1 | 10.912 | 7.088 | 24.2 | 26.8 | 2.2637 | 21.9363 | 58.7 |  | 21.3573 | 37.3427 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 3.1 |  | 1.8087 | 1.2913 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15 | -15 | 0 |  | 15 | -15 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 13 | 13 | 13 | 0 | 6.9 | 8.09 | 8.09 | -1.19 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 17.8 | 21 | 21 | -3.2
27/02/2026 | 07:30 | 203.6 | 203.4014 | 203.4014 | 0.19864 | 597.2 | 596.9253 | 596.9253 | 0.27466 | 200.6 | 194.3791 | 194.3791 | 6.2209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 143.6 | 170 | 242 | -98.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 109.89 | 109.89 | -4.29 | 105.2 | 109.89 | 109.89 | -4.69 | 0 |  |  | 0 | 130 | 110.22 | 110.22 | 19.78 | 110.7 | 207.1105 | 168.3154 | -57.6154 | 74.2 | 103.8662 | 84.4104 | -10.2104 | 445.3 | 491.208 | 491.208 | -45.908 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.0671 | 2.2329 | 7.7 | 7.925 | 7.925 | -0.22504 | 5.5 | 4.3502 | 4.3502 | 1.1499 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 5.243 | 5.243 | -0.64295 |  |  |  | 0 | 142.7 | 138.607 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 137.3 | 169.2168 | 169.2168 | -31.9168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 394.5 | 418.9602 | 418.9602 | -24.4602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 150.4 | 151.3625 | 151.3625 | -0.96252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 92.4 | 87.7736 | 87.7736 | 4.6264 | 155.6 | 166.9854 | 166.9854 | -11.3854 | 155.8 | 166.9854 | 166.9854 | -11.1854 | 168.8 | 167.4869 | 167.4869 | 1.3131 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31 | 33.6425 | 33.6425 | -2.6425 | 148.1 | 172.3579 | 172.3579 | -24.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 95.5452 | 95.5452 | -3.8452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 132.8384 | -48.6384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 46.1879 | 46.1879 | -6.2879 | 28.1 | 23.1633 | 23.1633 | 4.9367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.1063 | 4.1063 | -2.0063 | 197.2 | 270.068 | 270.068 | -72.868 | 83.3 | 114.739 | 114.739 | -31.439 | 34.1 | 67.1992 | 67.1992 | -33.0992 | 40.9 | 48.2143 | 48.2143 | -7.3143 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 118.6591 | 118.6591 | -4.2591 |  |  |  | 0 | 56.8 | 59.5077 | 59.5077 | -2.7077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 206.4908 | 206.4908 | -37.7908 | 83.3 | 103.5555 | 103.5555 | -20.2555 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.052 | 0.048 | 42.2 | 61.2 | 30.1061 | 12.0939 | 60.8 |  | 38.313 | 22.487 | 5.5 | 9.859 | 9.859 | -4.359 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 153.8 |  | 59.9376 | 93.8624 | 87.1 |  | 79.59 | 7.51 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15.4 | 17.8814 | 17.8814 | -2.4814 | 12.6 |  | 10.631 | 1.969 | 15.2 |  | 8.2685 | 6.9315 | 9.7 | 15.6686 | 15.6686 | -5.9686 | 42.2 | 42.7 | 19.6 | 22.6 | 16.6 |  | 6.3439 | 10.2561 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 8.8 | 19.792 | 19.792 | -10.992 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.3 | 1.43 | 1.43 | 3.87 | 8.3 | 4.831 | 4.831 | 3.469 | 0 |  | 20.3326 | -20.3326 | 96.1 | 69.5 | 20.44 | 75.66 | 87.9 | 91.9 | 33.2122 | 54.6878 | 13.6 | 1.88 | 1.88 | 11.72 | 10.7 | 3.292 | 3.292 | 7.408 | 25 |  | 22.7561 | 2.2439 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.6 | 10.09 | 10.09 | -2.49 | 218.1 |  | 117.0596 | 101.0404 | 5 |  | 0.1782 | 4.8218 | 114.8 |  | 77.419 | 37.381 |  |  | 0.6 | -0.6 | 17.5 | 33.1 | 6.728 | 10.772 | 20.7 | 22.7 | 1.3939 | 19.3061 | 86.1 |  | 40.5049 | 45.5951 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 5.7 |  | 3.2967 | 2.4033 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15 | -15 | 0 |  | 15 | -15 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 13 | 13 | 13 | 0 | 7.2 | 8.09 | 8.09 | -0.89 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 17.9 | 21 | 21 | -3.1
27/02/2026 | 08:00 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 600.5 | 596.9253 | 596.9253 | 3.5747 | 204 | 194.3791 | 194.3791 | 9.6209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 240.6 | 170 | 242 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 140.1307 | 115.0144 | -9.8145 | 104.9 | 140.1307 | 115.0144 | -10.1144 | 0 |  |  | 0 | 129.6 | 140.5515 | 115.3598 | 14.2402 | 109.9 | 207.2429 | 207.2429 | -97.3428 | 69.9 | 103.9326 | 103.9326 | -34.0326 | 461.4 | 491.208 | 491.208 | -29.808 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.0671 | 164.0671 | 2.4329 | 7.8 | 7.925 | 7.925 | -0.12504 | 5.4 | 4.3502 | 4.3502 | 1.0498 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 5.243 | 5.243 | -0.64295 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 141.6 | 152.3071 | 169.2168 | -27.6168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 406.1 | 418.9602 | 418.9602 | -12.8602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 140.6 | 149.9872 | 151.3625 | -10.7625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 88.4 | 87.7736 | 87.7736 | 0.62643 | 158.4 | 166.9854 | 166.9854 | -8.5854 | 159.1 | 166.9854 | 166.9854 | -7.8854 | 169.8 | 167.4869 | 167.4869 | 2.3131 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 43.5 | 47.0826 | 47.0826 | -3.5826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31 | 33.6425 | 33.6425 | -2.6425 | 157.6 | 172.3579 | 172.3579 | -14.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 95.5452 | 95.5452 | -11.8452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 132.8384 | -48.7384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 71.517 | 71.517 | -31.117 | 28 | 35.8659 | 35.8659 | -7.8659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.1063 | 4.1063 | -2.0063 | 227.4 | 270.068 | 270.068 | -42.668 | 107.6 | 133.1603 | 114.739 | -7.139 | 38.9 | 67.1992 | 67.1992 | -28.2992 | 39.7 | 48.2143 | 48.2143 | -8.5143 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 138.5447 | 138.5447 | -24.6447 |  |  |  | 0 | 56.4 | 69.4804 | 69.4804 | -13.0804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.5 | 206.4908 | 206.4908 | -56.9909 | 84.2 | 103.5555 | 103.5555 | -19.3555 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.3 |  | 0.078 | 0.222 | 28.3 | 65.3 | 32.711 | -4.411 | 70.7 |  | 52.6848 | 18.0152 | 6.2 | 9.891 | 9.891 | -3.691 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 187.6 |  | 113.1748 | 74.4252 | 95.24 |  | 87.06 | 8.18 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15.4 | 17.8814 | 17.8814 | -2.4814 | 12.7 |  | 12.68 | 0.02 | 15.5 |  | 10.9949 | 4.5051 | 8 | 15.552 | 15.552 | -7.552 | 32.6 | 43.3 | 21 | 11.6 | 18 |  | 11.3157 | 6.6843 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 18 | 19.792 | 19.792 | -1.792 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.8 | 1.53 | 1.53 | 3.27 | 5.3 | 4.056 | 4.056 | 1.244 | 0 |  | 28.5655 | -28.5655 | 96.6 | 65.3 | 20.904 | 75.696 | 84.1 | 92.4 | 32.7168 | 51.3832 | 13.1 | 1.926 | 1.926 | 11.174 | 9.1 | 3.772 | 3.772 | 5.328 | 42.4 |  | 29.4297 | 12.9703 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.8 | 10.708 | 10.708 | -1.908 | 238 |  | 160.38 | 77.62 | 8.7 |  | 2.4503 | 6.2497 | 130.3 |  | 103.4718 | 26.8282 |  |  | 0.6 | -0.6 | 22.9 | 29.8 | 2.352 | 20.548 | 23.7 | 19.8 | 0.49536 | 23.2046 | 95.4 |  | 54.4847 | 40.9153 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 8.6 |  | 5.6757 | 2.9243 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15 | -15 | 0 |  | 15 | -15 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 15.1 | 13 | 13 | 2.1 | 7.8 | 8.09 | 8.09 | -0.29 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 17.7 | 21 | 21 | -3.3
27/02/2026 | 08:30 | 203.1 | 203.4014 | 203.4014 | -0.30136 | 595.6 | 596.9253 | 596.9253 | -1.3253 | 202 | 194.3791 | 194.3791 | 7.6209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 239.9 | 242 | 242 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 151.8755 | 149.8641 | -9.2641 | 140.5 | 151.8755 | 149.8641 | -9.3641 | 0 |  |  | 0 | 140.4 | 152.3316 | 150.3141 | -9.9141 | 154.3 | 207.2429 | 207.2429 | -52.9428 | 79.8 | 103.9326 | 103.9326 | -24.1326 | 460.8 | 491.208 | 491.208 | -30.408 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.0671 | 2.8329 | 7.5 | 7.925 | 7.925 | -0.42504 | 5.3 | 4.3502 | 4.3502 | 0.94985 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 5.243 | 5.243 | -0.64295 |  |  |  | 0 | 142.2 | 142.4441 | 142.4441 | -0.24412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 178.7 | 152.3071 | 152.3071 | 26.3929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 412.1 | 418.9602 | 418.9602 | -6.8602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 142.9 | 149.9872 | 149.9872 | -7.0872 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 158 | 166.9854 | 166.9854 | -8.9854 | 158.7 | 166.9854 | 166.9854 | -8.2854 | 173.6 | 167.4869 | 167.4869 | 6.1131 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.4 | 33.6425 | 33.6425 | -2.2425 | 158.6 | 172.3579 | 172.3579 | -13.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 95.5452 | 95.5452 | -24.8452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.6 |  |  | 21.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 132.8384 | -49.0384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 71.517 | 71.517 | -1.217 | 35.9 | 35.8659 | 35.8659 | 0.03411 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.1063 | 4.1063 | -2.0063 | 235.4 | 270.068 | 270.068 | -34.668 | 107.9 | 133.1603 | 133.1603 | -25.2603 | 44.9 | 67.1992 | 67.1992 | -22.2992 | 38.2 | 48.2143 | 48.2143 | -10.0143 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 138.5447 | 138.5447 | 1.6553 |  |  |  | 0 | 66.8 | 69.4804 | 69.4804 | -2.6804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.2 | 206.4908 | 206.4908 | -23.2908 | 86.9 | 103.5555 | 103.5555 | -16.6555 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.5 |  | 0.368 | 0.132 | 30.3 | 69.5 | 34.0135 | -3.7135 | 74.1 |  | 60.4722 | 13.6278 | 6.6 | 10.19 | 10.19 | -3.59 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 198.6 |  | 160.6918 | 37.9081 | 100.45 |  | 92.01 | 8.44 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.4 | 17.8814 | 17.8814 | -2.4814 | 13.7 |  | 13.699 | 0.001 | 17 |  | 12.6433 | 4.3567 | 9.7 | 15.5779 | 15.5779 | -5.8779 | 35.3 | 43.6 | 23.8 | 11.5 | 18.2 |  | 14.7728 | 3.4272 | 3 | 3.15 | 3.15 | -0.15 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 5.2 | 1.63 | 1.63 | 3.57 | 7 | 4.325 | 4.325 | 2.675 | 0 |  | 31.6661 | -31.6661 | 95.4 | 61.1 | 21.992 | 73.408 | 83 | 92.9 | 33.241 | 49.759 | 10.9 | 2.243 | 2.243 | 8.657 | 8.5 | 4.374 | 4.374 | 4.126 | 46 |  | 36.0944 | 9.9056 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.9 | 11.418 | 11.418 | -0.518 | 249.7 |  | 203.3084 | 46.3916 | 10.6 |  | 7.5022 | 3.0978 | 139.6 |  | 117.0774 | 22.5226 |  |  | 0.6 | -0.6 | 20.3 | 27.3 | 0.784 | 19.516 | 26.6 | 17.1 | 0.22464 | 26.3754 | 101.5 |  | 63.0026 | 38.4974 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 11.1 |  | 8.2774 | 2.8226 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15 | -15 | 0 |  | 15 | -15 | 16 | 14 | 14 | 2 | 14.5 | 13 | 13 | 1.5 | 7 | 8.09 | 8.09 | -1.09 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 17.7 | 21 | 21 | -3.3
27/02/2026 | 09:00 | 205.5 | 203.4014 | 203.4014 | 2.0986 | 599 | 596.9253 | 596.9253 | 2.0747 | 203.6 | 194.3791 | 194.3791 | 9.2209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 239.1 | 242 | 242 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.5 | 189.3177 | 185.7786 | -13.2786 | 172.8 | 189.3177 | 185.7786 | -12.9786 | 0 |  |  | 0 | 167 | 189.8862 | 186.3365 | -19.3365 | 200.1 | 207.2429 | 207.2429 | -7.1429 | 106.8 | 103.9326 | 103.9326 | 2.8674 | 491.3 | 491.208 | 491.208 | 0.09203 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.0671 | 164.0671 | 4.0329 | 7.8 | 7.925 | 7.925 | -0.12504 | 5.5 | 4.3502 | 4.3502 | 1.1499 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.243 | 5.243 | -0.74295 |  |  |  | 0 | 142.8 | 142.4441 | 142.4441 | 0.35588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 157.7 | 152.3071 | 152.3071 | 5.3929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 429.4 | 418.9602 | 418.9602 | 10.4398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 149.1 | 149.9872 | 149.9872 | -0.88721 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 166 | 166.9854 | 166.9854 | -0.98542 | 165.9 | 166.9854 | 166.9854 | -1.0854 | 174.1 | 167.4869 | 167.4869 | 6.6131 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.7 | 33.6425 | 33.6425 | -1.9425 | 171.6 | 172.3579 | 172.3579 | -0.75792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 | 95.5452 | 95.5452 | -23.8452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 |  |  | 42.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.736 | 132.8384 | -48.5384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67.1 |  |  | 67.1 |  |  |  | 0 | 70.6 | 71.517 | 71.517 | -0.91702 | 34.1 | 35.8659 | 35.8659 | -1.7659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.1063 | 4.1063 | -2.0063 | 269.6 | 270.068 | 270.068 | -0.46803 | 51 | 133.1603 | 133.1603 | -82.1603 | 51.3 | 67.1992 | 67.1992 | -15.8992 | 43.2 | 48.2143 | 48.2143 | -5.0143 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 138.5447 | 138.5447 | 1.5553 |  |  |  | 0 | 65.8 | 69.4804 | 69.4804 | -3.6804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148 | 206.4908 | 206.4908 | -58.4909 | 83.5 | 103.5555 | 103.5555 | -20.0555 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 0.9 |  | 0.502 | 0.398 | 30.9 | 73.5 | 34.0135 | -3.1135 | 66.2 |  | 65.7914 | 0.40856 | 6.7 | 10.478 | 10.478 | -3.778 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 206 |  | 174.6182 | 31.3818 | 103.83 |  | 96.13 | 7.7 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.4 | 17.8814 | 17.8814 | -2.4814 | 14.3 |  | 14.398 | -0.098 | 17.5 |  | 14.06 | 3.44 | 10 | 15.5585 | 15.5585 | -5.5585 | 36.7 | 44.4 | 26.6 | 10.1 | 18.2 |  | 16.2608 | 1.9392 | 3 | 3.15 | 3.15 | -0.15 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.3 | 1.72 | 1.72 | -0.42 | 10.2 | 5.21 | 5.21 | 4.99 | 0 |  | 33.2699 | -33.2699 | 89.9 | 63.5 | 24.128 | 65.772 | 83.9 | 93.9 | 34.8653 | 49.0347 | 11.2 | 2.728 | 2.728 | 8.472 | 9.9 | 4.986 | 4.986 | 4.914 | 46.1 |  | 37.3685 | 8.7315 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.5 | 12.071 | 12.071 | -2.571 | 253.1 |  | 218.0901 | 35.0099 | 12.5 |  | 10.7544 | 1.7456 | 141.2 |  | 121.5413 | 19.6587 |  |  | 0.6 | -0.6 | 36.6 | 26.2 | 0.104 | 36.496 | 41.5 | 15.5 | 0.1152 | 41.3848 | 102.2 |  | 71.28 | 30.92 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 13.2 |  | 10.5851 | 2.6149 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 20 | -20 | 0 |  | 20 | -20 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 14.2 | 13 | 13 | 1.2 | 8.2 | 8.09 | 8.09 | 0.11 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18.2 | 21 | 21 | -2.8
27/02/2026 | 09:30 | 201.1 | 203.4014 | 203.4014 | -2.3014 | 598.2 | 596.9253 | 596.9253 | 1.2747 | 201.9 | 194.3791 | 194.3791 | 7.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 91.8678 | 91.8678 | -0.96783 | 240.7 | 242 | 242 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.1 | 189.6488 | 189.6488 | -14.5488 | 193.7 | 189.6488 | 189.6488 | 4.0512 | 0 |  |  | 0 | 189.8 | 190.2183 | 190.2183 | -0.41832 | 200.3 | 207.2429 | 207.2429 | -6.9428 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 | 479.5 | 491.208 | 491.208 | -11.708 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.0671 | 1.6329 | 7.5 | 7.925 | 7.925 | -0.42504 | 5.4 | 4.3502 | 4.3502 | 1.0498 | 16.6 |  | 9.3698 | 7.2302 | 4.9 | 5.243 | 5.243 | -0.34295 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.4441 | 142.4441 | 0.15588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 146.6 | 147.2989 | 152.3071 | -5.7071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 424 | 418.9602 | 418.9602 | 5.0398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 147 | 149.9872 | 149.9872 | -2.9872 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 17.8 | 19.2109 | 19.2109 | -1.4109 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 89.5 | 87.7736 | 87.7736 | 1.7264 | 177.6 | 181.485 | 166.9854 | 10.6146 | 177.8 | 181.485 | 166.9854 | 10.8146 | 183.4 | 182.03 | 167.4869 | 15.9131 | 105.5 | 110.482 | 110.482 | -4.982 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.5 | 33.6425 | 33.6425 | -2.1425 | 138.6 | 146.7879 | 172.3579 | -33.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 95.2922 | 95.5452 | -24.7452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.2653 | 45.2653 | -1.8653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 132.8384 | -48.8384 | 0 |  |  | 0 | 30.3 |  |  | 30.3 | 125.8 |  |  | 125.8 |  |  |  | 0 | 71.4 | 71.517 | 71.517 | -0.11702 | 34.4 | 35.8659 | 35.8659 | -1.4659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.1063 | 4.1063 | -2.0063 | 254.8 | 270.068 | 270.068 | -15.268 | 50.5 | 133.1603 | 133.1603 | -82.6603 | 50.9 | 67.1992 | 67.1992 | -16.2992 | 45.2 | 48.2143 | 48.2143 | -3.0143 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 138.5447 | 138.5447 | 1.7553 |  |  |  | 0 | 67.2 | 69.4804 | 69.4804 | -2.2804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 206.4908 | 206.4908 | -69.7909 | 77.7 | 103.5555 | 103.5555 | -25.8555 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9062 | 2.9062 | 0.3938 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 1 |  | 0.622 | 0.378 | 28 | 77 | 36.9684 | -8.9684 | 75.1 |  | 70.0504 | 5.0496 | 7 | 10.791 | 10.791 | -3.791 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 197.6 |  | 180.8017 | 16.7983 | 102.52 |  | 99.68 | 2.84 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.4 | 17.8814 | 17.8814 | -2.4814 | 14.4 |  | 14.893 | -0.493 | 17.7 |  | 15.1648 | 2.5352 | 9.3 | 15.5844 | 15.5844 | -6.2844 | 32 | 46.3 | 29.4 | 2.6 | 19.1 |  | 16.6884 | 2.4116 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.249 | -0.249 | 13.4 | 19.1448 | 19.1448 | -5.7448 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.4 | 1.82 | 1.82 | -1.42 | 16.7 | 7.441 | 7.441 | 9.259 | 0 |  | 34.4282 | -34.4282 | 87.4 | 70.5 | 27.36 | 60.04 | 82.5 | 96.5 | 36.6854 | 45.8146 | 14.3 | 3.49 | 3.49 | 10.81 | 12.9 | 5.749 | 5.749 | 7.151 | 47.9 |  | 38.6338 | 9.2662 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.9 | 12.585 | 12.585 | -2.685 | 253.3 |  | 223.3202 | 29.9798 | 13.7 |  | 12.7413 | 0.9587 | 145.1 |  | 118.8059 | 26.2941 |  |  | 0.6 | -0.6 | 47.4 | 28.4 | 0.008 | 47.392 | 55.5 | 17.8 | 0.13248 | 55.3675 | 105.7 |  | 81.972 | 23.728 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 14.6 |  | 12.8571 | 1.7429 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 22.5 | -22.5 | 0 |  | 22.5 | -22.5 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 14.1 | 13 | 13 | 1.1 | 8.6 | 8.09 | 8.09 | 0.51 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 17.8 | 21 | 21 | -3.2
27/02/2026 | 10:00 | 204 | 203.4014 | 203.4014 | 0.59864 | 599.4 | 596.9253 | 596.9253 | 2.4747 | 202 | 194.3791 | 194.3791 | 7.6209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 240.5 | 242 | 242 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.4 | 189.6488 | 189.6488 | -18.2488 | 193.1 | 189.6488 | 189.6488 | 3.4512 | 0 |  |  | 0 | 188.3 | 190.2183 | 190.2183 | -1.9183 | 199 | 207.2429 | 207.2429 | -8.2429 | 106.8 | 103.9326 | 103.9326 | 2.8674 | 477.4 | 491.208 | 491.208 | -13.808 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.0671 | 164.0671 | -0.66706 | 7.6 | 7.925 | 7.925 | -0.32504 | 5.8 | 4.3502 | 4.3502 | 1.4499 | 16.2 |  | 4.1195 | 12.0805 | 4.8 | 5.243 | 5.243 | -0.44295 |  |  |  | 0 | 141.9 | 142.4441 | 142.4441 | -0.54412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 144.6 | 152.3071 | 152.3071 | -7.7071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 421 | 418.9602 | 418.9602 | 2.0398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 147.8 | 149.9872 | 149.9872 | -2.1872 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 162.8 | 166.9854 | 166.9854 | -4.1854 | 163.2 | 166.9854 | 166.9854 | -3.7854 | 172.2 | 167.4869 | 167.4869 | 4.7131 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.7 | 33.6425 | 33.6425 | -1.9425 | 166.9 | 172.3579 | 172.3579 | -5.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 95.5452 | 95.5452 | -24.6452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.2653 | 45.2653 | -1.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 132.8384 | -48.9384 | 0 |  |  | 0 | 62.8 |  |  | 62.8 | 194.1 | 151.5658 | 142.1113 | 51.9887 |  |  |  | 0 | 71.1 | 71.517 | 71.517 | -0.41702 | 34.3 | 35.8659 | 35.8659 | -1.5659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 4.1063 | 4.1063 | -2.1063 | 259.5 | 270.068 | 270.068 | -10.568 | 113.9 | 133.1603 | 133.1603 | -19.2603 | 50.9 | 67.1992 | 67.1992 | -16.2992 | 45 | 48.2143 | 48.2143 | -3.2143 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.9 | 138.5447 | 138.5447 | -0.64471 |  |  |  | 0 | 64.2 | 69.4804 | 69.4804 | -5.2804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 206.4908 | 206.4908 | -69.7909 | 77.3 | 103.5555 | 103.5555 | -26.2555 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 1.1 |  | 0.696 | 0.404 | 39.9 | 80.2 | 38.4458 | 1.4542 | 76.9 |  | 71.2176 | 5.6824 | 6.3 | 11.177 | 11.177 | -4.877 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 208.1 |  | 181.764 | 26.336 | 106.33 |  | 100 | 6.33 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.4 | 17.8814 | 17.8814 | -2.4814 | 14.4 |  | 15.133 | -0.733 | 17.7 |  | 15.6994 | 2.0006 | 8 | 15.8177 | 15.8177 | -7.8177 | 30.8 | 47.8 | 32.2 | -1.4 | 19.1 |  | 16.8399 | 2.2601 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.275 | 0.125 | 11 | 19.1448 | 19.1448 | -8.1448 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.2 | 1.92 | 1.92 | -1.72 | 21.3 | 13.525 | 13.525 | 7.775 | 0 |  | 35.0074 | -35.0074 | 89.8 | 77 | 32.056 | 57.744 | 82.3 | 99.4 | 38.9146 | 43.3854 | 17.1 | 4.644 | 4.644 | 12.456 | 10.6 | 6.932 | 6.932 | 3.668 | 48.1 |  | 39.9703 | 8.1297 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 12.761 | 12.761 | -1.661 | 252.8 |  | 224.4607 | 28.3393 | 14.8 |  | 14.2827 | 0.51727 | 144.2 |  | 119.5098 | 24.6902 |  |  | 0.6 | -0.6 | 49.2 | 32.8 | 0.152 | 49.048 | 44.7 | 23.4 | 0.3744 | 44.3256 | 105.2 |  | 85.536 | 19.664 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 16.4 |  | 14.657 | 1.743 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14.1 | 13 | 13 | 1.1 | 8.5 | 8.09 | 8.09 | 0.41 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18 | 21 | 21 | -3
27/02/2026 | 10:30 | 204.5 | 203.4014 | 203.4014 | 1.0986 | 601.6 | 596.9253 | 596.9253 | 4.6747 | 203.7 | 194.3791 | 194.3791 | 9.3209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 240.3 | 242 | 242 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.3 | 189.6488 | 189.6488 | -18.3488 | 192.1 | 189.6488 | 189.6488 | 2.4512 | 0 |  |  | 0 | 187.7 | 190.2183 | 190.2183 | -2.5183 | 198.9 | 207.2429 | 207.2429 | -8.3429 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 502.3 | 491.208 | 491.208 | 11.092 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 164.0671 | 164.0671 | 5.7329 | 7.8 | 7.925 | 7.925 | -0.12504 | 5.9 | 4.3502 | 4.3502 | 1.5498 | 15.7 |  |  | 15.7 | 4.8 | 5.243 | 5.243 | -0.44295 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 155.3 | 152.3071 | 152.3071 | 2.9929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 432.2 | 418.9602 | 418.9602 | 13.2398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 149 | 149.9872 | 149.9872 | -0.98721 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 93.1 | 87.7736 | 87.7736 | 5.3264 | 167.2 | 166.9854 | 166.9854 | 0.21458 | 167.8 | 166.9854 | 166.9854 | 0.81458 | 172.9 | 167.4869 | 167.4869 | 5.4131 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.9 | 33.6425 | 33.6425 | -2.7425 | 171.9 | 172.3579 | 172.3579 | -0.45792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 87.0766 | 95.5452 | -24.0452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.2653 | 45.2653 | -2.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 132.8384 | -48.6384 | 0 |  |  | 0 | 69.9 | 64.373 |  | 69.9 | 192.4 | 119.2724 | 185.4822 | 6.9178 |  |  |  | 0 | 70.6 | 71.517 | 71.517 | -0.91702 | 34.2 | 35.8659 | 35.8659 | -1.6659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 4.1063 | 4.1063 | -2.1063 | 269.5 | 270.068 | 270.068 | -0.56803 | 133.4 | 133.1603 | 133.1603 | 0.23969 | 59.5 | 67.1992 | 67.1992 | -7.6992 | 45.1 | 48.2143 | 48.2143 | -3.1143 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 | 138.5447 | 138.5447 | 0.15529 |  |  |  | 0 | 65.8 | 69.4804 | 69.4804 | -3.6804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 146.52 | 206.4908 | -69.7909 | 77.4 | 73.48 | 103.5555 | -26.1555 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 1.2 |  | 0.758 | 0.442 | 25.7 | 42 | 42.9883 | -17.2883 | 80.8 |  | 71.2711 | 9.5289 | 6.7 | 11.565 | 11.565 | -4.865 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 213.6 |  | 181.7551 | 31.8449 | 106.88 |  | 91.99 | 14.89 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 13 | 17.4927 | 17.4927 | -4.4927 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.4 | 17.8814 | 17.8814 | -2.4814 | 14.8 |  | 15.328 | -0.528 | 18.1 |  | 15.9934 | 2.1065 | 7.3 | 16.0704 | 16.0704 | -8.7704 | 34.1 | 48.9 | 31.2 | 2.9 | 19.1 |  | 17.0627 | 2.0373 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.301 | -0.001 | 10.2 | 19.1448 | 19.1448 | -8.9448 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.3 | 19.4364 | 19.4364 | -15.1364 | 0.1 | 2.01 | 2.01 | -1.91 | 30.9 | 16.194 | 16.194 | 14.706 | 0 |  | 35.3014 | -35.3014 | 84.3 | 105.1 | 35.64 | 48.66 | 83.8 | 108.4 | 46.5869 | 37.2131 | 19.1 | 5.523 | 5.523 | 13.577 | 10.1 | 8.066 | 8.066 | 2.034 | 45.1 |  | 41.3068 | 3.7932 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 12.4 | 13.007 | 13.007 | -0.607 | 253 |  | 224.6389 | 28.3611 | 17.6 |  | 15.4232 | 2.1768 | 146.4 |  | 123.8846 | 22.5154 |  |  | 0.6 | -0.6 | 36.9 | 57.8 | 0.856 | 36.044 | 34.7 | 72.2 | 0.81792 | 33.8821 | 106.8 |  | 92.3343 | 14.4657 | 2.6 | 2.901 | 2.901 | -0.301 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 17.6 |  | 15.7618 | 1.8382 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 14.1 | 13 | 13 | 1.1 | 6.8 | 8.09 | 8.09 | -1.29 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.9 | 21 | 21 | -3.1
27/02/2026 | 11:00 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 597.2 | 596.9253 | 596.9253 | 0.27466 | 201.8 | 194.3791 | 194.3791 | 7.4209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 240.9 | 242 | 242 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.7 | 189.6488 | 189.6488 | -17.9488 | 191.8 | 189.6488 | 189.6488 | 2.1512 | 0 |  |  | 0 | 188.2 | 190.2183 | 190.2183 | -2.0183 | 200.2 | 207.2429 | 207.2429 | -7.0428 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 451.7 | 491.208 | 491.208 | -39.508 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.0671 | 164.0671 | 4.3329 | 7.7 | 7.925 | 7.925 | -0.22504 | 5.9 | 4.3502 | 4.3502 | 1.5498 | 15.5 |  |  | 15.5 | 4.8 | 5.243 | 5.243 | -0.44295 |  |  |  | 0 | 142.9 | 142.4441 | 142.4441 | 0.45588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 147.3 | 152.3071 | 152.3071 | -5.0071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 403.2 | 418.9602 | 418.9602 | -15.7602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 138.7 | 149.9872 | 149.9872 | -11.2872 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.5 | 87.7736 | 87.7736 | 1.7264 | 156.9 | 166.9854 | 166.9854 | -10.0854 | 157.1 | 166.9854 | 166.9854 | -9.8854 | 170.8 | 167.4869 | 167.4869 | 3.3131 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.1 | 33.6425 | 33.6425 | -2.5425 | 153.9 | 172.3579 | 172.3579 | -18.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 86.9708 | 95.5452 | -24.3452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.2653 | 45.2653 | -1.8653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 132.8384 | -48.8384 | 72 |  |  | 72 | 157.6 | 74.4611 | 160.5254 | -2.9254 | 192.5 | 194.6132 | 202.722 | -10.222 |  |  |  | 0 | 70.9 | 71.517 | 71.517 | -0.61702 | 34.4 | 35.8659 | 35.8659 | -1.4659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 4.1063 | 4.1063 | -1.8063 | 217.2 | 270.068 | 270.068 | -52.868 | 122 | 133.1603 | 133.1603 | -11.1603 | 63.6 | 67.1992 | 67.1992 | -3.5992 | 45.2 | 48.2143 | 48.2143 | -3.0143 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138 | 138.5447 | 138.5447 | -0.54471 |  |  |  | 0 | 65.6 | 69.4804 | 69.4804 | -3.8804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.6 | 146.52 | 146.52 | -9.92 | 77.1 | 73.48 | 73.48 | 3.62 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9062 | 2.9062 | 0.3938 | 20.4 | 17.4927 | 17.4927 | 2.9073 | 1.3 |  | 0.775 | 0.525 | 50 | 44.6 | 47.7317 | 2.2683 | 80.8 |  | 71.2533 | 9.5467 | 7.6 | 11.866 | 11.866 | -4.266 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 207 |  | 181.7462 | 25.2538 | 106.57 |  | 77.76 | 28.81 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 17.4927 | 17.4927 | 1.6073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.4 | 17.8814 | 17.8814 | -2.4814 | 14.8 |  | 15.536 | -0.736 | 18.1 |  | 16.2608 | 1.8393 | 10.8 | 16.3361 | 16.3361 | -5.5361 | 37.4 | 49.3 | 34.8 | 2.6 | 19.1 |  | 17.2408 | 1.8592 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.315 | -0.015 | 10.5 | 19.1448 | 19.1448 | -8.6448 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 2.12 | 2.12 | -2.12 | 47.7 | 23.006 | 23.006 | 24.694 | 0 |  | 35.3994 | -35.3994 | 88 | 109.7 | 38.176 | 49.824 | 84.7 | 112.1 | 48.2918 | 36.4082 | 18.1 | 6.294 | 6.294 | 11.806 | 7.6 | 9.366 | 9.366 | -1.766 | 42.9 |  | 41.3157 | 1.5843 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 13 | 13.387 | 13.387 | -0.387 | 252.9 |  | 224.2558 | 28.6442 | 18.4 |  | 16.2697 | 2.1303 | 146.1 |  | 126.0498 | 20.0502 |  |  | 0.6 | -0.6 | 50.1 | 60.2 | 2.784 | 47.316 | 55.5 | 79.4 | 1.3824 | 54.1176 | 107.8 |  | 93.751 | 14.049 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 18.8 |  | 16.3588 | 2.4412 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 13.7 | 13 | 13 | 0.7 | 8.8 | 8.09 | 8.09 | 0.71 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 16.8 | 21 | 21 | -4.2
27/02/2026 | 11:30 | 201.3 | 203.4014 | 203.4014 | -2.1014 | 596.9 | 596.9253 | 596.9253 | -0.02534 | 201.9 | 194.3791 | 194.3791 | 7.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 240.5 | 242 | 242 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.9 | 189.6488 | 189.6488 | -17.7488 | 191.4 | 189.6488 | 189.6488 | 1.7512 | 0 |  |  | 0 | 187 | 190.2183 | 190.2183 | -3.2183 | 199 | 207.2429 | 207.2429 | -8.2429 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 473.3 | 491.208 | 491.208 | -17.908 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.0671 | 164.0671 | 1.9329 | 7.5 | 7.925 | 7.925 | -0.42504 | 5.9 | 4.3502 | 4.3502 | 1.5498 | 15.5 |  | 22.4108 | -6.9108 | 4.8 | 5.243 | 5.243 | -0.44295 |  |  |  | 0 | 142.9 | 142.4441 | 142.4441 | 0.45588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 156.9 | 163.969 | 158.6275 | -1.7275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 417.4 | 418.9602 | 418.9602 | -1.5602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 144.5 | 149.9872 | 149.9872 | -5.4872 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.9 | 87.7736 | 87.7736 | 1.1264 | 160.6 | 166.9854 | 185.8204 | -25.2204 | 161 | 166.9854 | 185.8204 | -24.8204 | 172.5 | 167.4869 | 186.3784 | -13.8784 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.2 | 33.6425 | 33.6425 | -2.4425 | 170.4 | 174.5595 | 147.1212 | 23.2788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 84.9078 | 93.6227 | -23.0227 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2653 | 45.2653 | -1.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 132.8384 | 132.8384 | -32.2384 | 159.5 |  |  | 159.5 | 63.9 | 71.0739 | 150.6362 | -86.7362 | 193.9 | 194.6132 | 202.722 | -8.822 |  |  |  | 0 | 71.2 | 71.517 | 71.517 | -0.31702 | 34.4 | 35.8659 | 35.8659 | -1.4659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 4.1063 | 4.1063 | -1.9063 | 244.7 | 270.068 | 270.068 | -25.368 | 125.9 | 133.1603 | 133.1603 | -7.2603 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 45.1 | 48.2143 | 48.2143 | -3.1143 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138 | 138.5447 | 138.5447 | -0.54471 |  |  |  | 0 | 65.4 | 69.4804 | 69.4804 | -4.0804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 146.52 | 146.52 | -9.82 | 77.3 | 73.48 | 73.48 | 3.82 |  |  |  | 0 | 3.4 | 2.9062 | 2.9062 | 0.4938 | 20.4 | 17.4927 | 17.4927 | 2.9073 | 1.3 |  | 0.767 | 0.533 | 53.7 | 45.9 | 54.121 | -0.42096 | 80.8 |  | 71.2087 | 9.5913 | 6.6 | 12.108 | 12.108 | -5.508 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 216.6 |  | 181.7194 | 34.8805 | 91.88 |  | 102.88 | -11 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.4 | 17.8814 | 17.8814 | -2.4814 | 14.9 |  | 15.763 | -0.863 | 18.2 |  | 16.4479 | 1.7521 | 14.5 | 16.4009 | 16.4009 | -1.9009 | 42.9 | 50.6 | 37.2 | 5.7 | 18.6 |  | 17.3745 | 1.2255 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.33 | -0.03 | 15 | 19.1448 | 19.1448 | -4.1448 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 2.38 | 2.38 | -2.38 | 50.2 | 25.339 | 25.339 | 24.861 | 0 |  | 35.2123 | -35.2123 | 91 | 112.7 | 40.336 | 50.664 | 90.3 | 114.8 | 50.1696 | 40.1304 | 18.6 | 7.135 | 7.135 | 11.465 | 8.8 | 11.059 | 11.059 | -2.259 | 26.6 |  | 41.3246 | -14.7246 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.6 | 13.756 | 13.756 | -3.156 | 249.9 |  | 222.9193 | 26.9807 | 19.1 |  | 16.6617 | 2.4383 | 146.8 |  | 124.8291 | 21.9709 |  |  | 0.6 | -0.6 | 69 | 69 | 8.98 | 60.02 | 59.2 | 90.3 | 6.84 | 52.36 | 109 |  | 92.0403 | 16.9597 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 15.3 |  | 16.4479 | -1.1479 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 16 | 14 | 14 | 2 | 14.1 | 13 | 13 | 1.1 | 6.7 | 8.09 | 8.09 | -1.39 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 18.7 | 21 | 21 | -2.3
27/02/2026 | 12:00 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 598.2 | 596.9253 | 596.9253 | 1.2747 | 202.4 | 194.3791 | 194.3791 | 8.0209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 240 | 242 | 242 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 189.6488 | 189.6488 | -21.4488 | 188.9 | 189.6488 | 189.6488 | -0.7488 | 0 |  |  | 0 | 184.9 | 190.2183 | 190.2183 | -5.3183 | 199.5 | 207.2429 | 207.2429 | -7.7428 | 106.4 | 103.9326 | 103.9326 | 2.4674 | 459.9 | 491.208 | 491.208 | -31.308 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.0671 | 164.0671 | 0.73294 | 7.7 | 7.925 | 7.925 | -0.22504 | 6 | 4.3502 | 4.3502 | 1.6499 | 20.5 |  | 22.4108 | -1.9108 | 4.8 | 5.243 | 5.243 | -0.44295 |  |  |  | 0 | 143.1 | 142.4441 | 142.4441 | 0.65588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 148.2 | 163.969 | 163.969 | -15.769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 404.8 | 418.9602 | 418.9602 | -14.1602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 140.6 | 149.9872 | 149.9872 | -9.3872 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.7 | 87.7736 | 87.7736 | 4.9264 | 157.3 | 166.9854 | 166.9854 | -9.6854 | 157.7 | 166.9854 | 166.9854 | -9.2854 | 170 | 167.4869 | 167.4869 | 2.5131 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 43.7 | 47.0826 | 47.0826 | -3.3826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.2 | 33.6425 | 33.6425 | -2.4425 | 172.7 | 174.5595 | 174.5595 | -1.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 | 84.329 | 93.4189 | -22.3189 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.2653 | 45.2653 | -1.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.5 | 132.8384 | 132.8384 | -10.3384 | 133.4 |  |  | 133.4 | 63.2 |  | 96.772 | -33.572 | 191.8 | 182.7991 | 202.722 | -10.922 |  |  |  | 0 | 70 | 71.517 | 71.517 | -1.517 | 33.7 | 35.8659 | 35.8659 | -2.1659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 4.1063 | 4.1063 | -1.9063 | 227.1 | 270.068 | 270.068 | -42.968 | 124.2 | 133.1603 | 133.1603 | -8.9603 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 45.1 | 48.2143 | 48.2143 | -3.1143 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 | 138.5447 | 138.5447 | -1.2447 |  |  |  | 0 | 65.4 | 69.4804 | 69.4804 | -4.0804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 146.52 | 146.52 | -9.82 | 77.2 | 73.48 | 73.48 | 3.72 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20.4 | 17.4927 | 17.4927 | 2.9073 | 1.3 |  | 0.781 | 0.519 | 64.3 | 47.7 | 58.8838 | 5.4162 | 80.9 |  | 71.1463 | 9.7537 | 4.4 | 12.283 | 12.283 | -7.883 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 222.3 |  | 181.3363 | 40.9637 | 105.7 |  | 101.65 | 4.05 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.4 | 17.8814 | 17.8814 | -2.4814 | 14.9 |  | 15.864 | -0.964 | 18.4 |  | 16.4835 | 1.9165 | 14.4 | 16.4657 | 16.4657 | -2.0657 | 49.6 | 51.8 | 39.6 | 10 | 19.1 |  | 17.4012 | 1.6988 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.336 | -0.036 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.4 | 3.19 | 3.19 | -2.79 | 58 | 27.496 | 27.496 | 30.504 | 34.6 |  | 34.7134 | -0.11336 | 93.2 | 114.4 | 42.032 | 51.168 | 89.2 | 116.1 | 51.5002 | 37.6998 | 19.1 | 7.632 | 7.632 | 11.468 | 13.6 | 12.094 | 12.094 | 1.506 | 27.5 |  | 41.28 | -13.78 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.4 | 14.122 | 14.122 | -5.722 | 251.2 |  | 220.6829 | 30.5171 | 18.9 |  | 16.635 | 2.265 | 148.1 |  | 122.2719 | 25.8281 |  |  | 0.6 | -0.6 | 86.1 | 80.2 | 14.64 | 71.46 | 82.5 | 103.1 | 6.2669 | 76.2331 | 110.5 |  | 91.7641 | 18.7359 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 13.6 |  | 16.2429 | -2.6429 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 17 | 14 | 14 | 3 | 14.1 | 13 | 13 | 1.1 | 7.4 | 8.09 | 8.09 | -0.69 | 9.9 | 11 | 11 | -1.1 | 18.8 | 21 | 21 | -2.2
27/02/2026 | 12:30 | 201.3 | 203.4014 | 203.4014 | -2.1014 | 599.4 | 596.9253 | 596.9253 | 2.4747 | 203.9 | 194.3791 | 194.3791 | 9.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 240.2 | 242 | 242 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 189.6488 | 189.6488 | -20.7488 | 189 | 189.6488 | 189.6488 | -0.6488 | 0 |  |  | 0 | 184.4 | 190.2183 | 190.2183 | -5.8183 | 197.8 | 207.2429 | 207.2429 | -9.4428 | 106.4 | 103.9326 | 103.9326 | 2.4674 | 472.3 | 491.208 | 491.208 | -18.908 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.0671 | 164.0671 | 1.8329 | 7.6 | 7.925 | 7.925 | -0.32504 | 5.2 | 4.3502 | 4.3502 | 0.84985 | 4.5 |  |  | 4.5 | 5.1 | 5.243 | 5.243 | -0.14295 |  |  |  | 0 | 143.1 | 142.4441 | 142.4441 | 0.65588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 152.3 | 163.969 | 163.969 | -11.669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 415.4 | 418.9602 | 418.9602 | -3.5602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 145.3 | 149.9872 | 149.9872 | -4.6872 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.6 | 87.7736 | 87.7736 | 0.82643 | 160.7 | 166.9854 | 166.9854 | -6.2854 | 161.3 | 166.9854 | 166.9854 | -5.6854 | 171.8 | 167.4869 | 167.4869 | 4.3131 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 43.3 | 47.0826 | 47.0826 | -3.7826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.1 | 33.6425 | 33.6425 | -2.5425 | 172.4 | 174.5595 | 174.5595 | -2.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 84.2054 | 93.8336 | -22.9336 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2653 | 45.2653 | -1.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8384 | -5.4384 | 62.9 |  |  | 62.9 | 0 |  | 118.5434 | -118.5434 | 119.6 | 172.1737 | 202.722 | -83.122 |  |  |  | 0 | 69.3 | 71.517 | 71.517 | -2.217 | 33.6 | 35.8659 | 35.8659 | -2.2659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 4.1063 | 4.1063 | -1.9063 | 249.1 | 270.068 | 270.068 | -20.968 | 128.2 | 133.1603 | 133.1603 | -4.9603 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 45.3 | 48.2143 | 48.2143 | -2.9143 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.9 | 138.5447 | 138.5447 | -0.64471 |  |  |  | 0 | 66 | 69.4804 | 69.4804 | -3.4804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 146.52 | 146.52 | -9.82 | 76.8 | 73.48 | 73.48 | 3.32 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20.4 | 17.4927 | 17.4927 | 2.9073 | 1.3 |  | 0.774 | 0.526 | 61.5 | 49.3 | 65.1434 | -3.6434 | 80.7 |  | 71.0216 | 9.6784 | 2.8 | 12.84 | 12.84 | -10.04 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 207.3 |  | 178.8326 | 28.4674 | 110.58 |  | 100 | 10.58 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.7 | 17.8814 | 17.8814 | -0.18144 | 14.9 |  | 15.87 | -0.97 | 18.3 |  | 16.3766 | 1.9234 | 14.5 | 16.4657 | 16.4657 | -1.9657 | 58.3 | 52.6 | 43.2 | 15.1 | 19.3 |  | 17.0448 | 2.2552 | 3 | 3.15 | 3.15 | -0.15 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.342 | -0.042 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.7 | 3.94 | 3.94 | -1.24 | 66 | 32.122 | 32.122 | 33.878 | 36.5 |  | 34.0451 | 2.4549 | 93.8 | 115.9 | 43.248 | 50.552 | 91.1 | 117.1 | 52.3066 | 38.7934 | 18.8 | 7.828 | 7.828 | 10.972 | 14.2 | 12.686 | 12.686 | 1.514 | 35.5 |  | 41.2355 | -5.7355 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.2 | 14.387 | 14.387 | -7.187 | 253 |  | 218.0901 | 34.9099 | 18.8 |  | 16.3498 | 2.4501 | 152.1 |  | 122.8333 | 29.2667 |  |  | 0.6 | -0.6 | 94.8 | 88.4 | 16.904 | 77.896 | 94.5 | 116.4 | 9.6768 | 84.8232 | 111.7 |  | 92.762 | 18.938 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 13.1 |  | 15.744 | -2.644 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 14.1 | 13 | 13 | 1.1 | 7 | 8.09 | 8.09 | -1.09 | 9.8 | 11 | 11 | -1.2 | 19.7 | 21 | 21 | -1.3
27/02/2026 | 13:00 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 598.5 | 596.9253 | 596.9253 | 1.5747 | 202.5 | 194.3791 | 194.3791 | 8.1209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 239.3 | 242 | 242 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 189.6488 | 189.6488 | -21.1488 | 189 | 189.6488 | 189.6488 | -0.6488 | 0 |  |  | 0 | 182.8 | 190.2183 | 190.2183 | -7.4183 | 199.3 | 207.2429 | 207.2429 | -7.9428 | 106.3 | 103.9326 | 103.9326 | 2.3674 | 479.2 | 491.208 | 491.208 | -12.008 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.0671 | 164.0671 | 4.2329 | 7.6 | 7.925 | 7.925 | -0.32504 | 5.3 | 4.3502 | 4.3502 | 0.94985 | 4.5 |  |  | 4.5 | 5.3 | 5.243 | 5.243 | 0.05705 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 158.9 | 163.969 | 163.969 | -5.069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 423 | 418.9602 | 418.9602 | 4.0398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 147.9 | 149.9872 | 149.9872 | -2.0872 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.1 | 87.7736 | 87.7736 | 0.32643 | 164.1 | 166.9854 | 166.9854 | -2.8854 | 164.5 | 166.9854 | 166.9854 | -2.4854 | 172.8 | 167.4869 | 167.4869 | 5.3131 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.4 | 33.6425 | 33.6425 | -2.2425 | 171.5 | 174.5595 | 174.5595 | -3.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 | 84.3335 | 94.4341 | -23.3341 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2653 | 45.2653 | -1.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 70.7299 | -70.7299 | 67.6 | 119.5688 | 202.722 | -135.122 |  |  |  | 0 | 68.2 | 71.517 | 71.517 | -3.317 | 33.3 | 35.8659 | 35.8659 | -2.5659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 4.1063 | 4.1063 | -1.9063 | 265.1 | 270.068 | 270.068 | -4.968 | 131.7 | 133.1603 | 133.1603 | -1.4603 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 45.2 | 48.2143 | 48.2143 | -3.0143 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.3 | 138.5447 | 138.5447 | -2.2447 |  |  |  | 0 | 65.7 | 69.4804 | 69.4804 | -3.7804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 146.52 | 146.52 | -9.82 | 76.5 | 73.48 | 73.48 | 3.02 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20.4 | 17.4927 | 17.4927 | 2.9073 | 0.9 |  | 0.771 | 0.129 | 83.2 | 51.3 | 66.595 | 16.605 | 80.8 |  | 70.2601 | 10.5399 | 5.3 | 13.81 | 13.81 | -8.51 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 205.2 |  | 174.0803 | 31.1197 | 105.74 |  | 100 | 5.74 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 15 |  | 15.821 | -0.821 | 18.4 |  | 16.0524 | 2.3476 | 19.2 | 16.3231 | 16.3231 | 2.8769 | 69.4 | 53.5 | 46.8 | 22.6 | 19.4 |  | 16.4669 | 2.9331 | 2.8 | 3.15 | 3.15 | -0.35 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.324 | -0.024 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.5 | 4.45 | 4.45 | 0.05 | 73 | 37.644 | 37.644 | 35.356 | 38.1 |  | 33.3572 | 4.7428 | 101.9 | 117.3 | 44.104 | 57.796 | 91.2 | 117.7 | 52.8998 | 38.3002 | 20 | 7.903 | 7.903 | 12.097 | 14.5 | 13.158 | 13.158 | 1.342 | 37.1 |  | 40.6514 | -3.5514 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.5 | 14.55 | 14.55 | -9.05 | 253 |  | 216.3281 | 36.6719 | 18.2 |  | 16.0259 | 2.1741 | 150.3 |  | 112.4109 | 37.8891 |  |  | 0.6 | -0.6 | 107.2 | 95.6 | 25.68 | 81.52 | 99.5 | 130.6 | 12.505 | 86.995 | 81.8 |  | 92.2396 | -10.4396 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 14.6 |  | 15.1087 | -0.50866 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 14.1 | 13 | 13 | 1.1 | 8.6 | 8.09 | 8.09 | 0.51 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4 | 20.2 | 21 | 21 | -0.8
27/02/2026 | 13:30 | 201.1 | 203.4014 | 203.4014 | -2.3014 | 598.3 | 596.9253 | 596.9253 | 1.3747 | 202.5 | 194.3791 | 194.3791 | 8.1209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 239.4 | 242 | 242 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.4 | 177.4098 | 189.6488 | -19.2488 | 190.2 | 177.4098 | 189.6488 | 0.5512 | 0 |  |  | 0 | 186.7 | 177.9426 | 190.2183 | -3.5183 | 197.7 | 207.2429 | 207.2429 | -9.5428 | 106.7 | 103.9326 | 103.9326 | 2.7674 | 477.7 | 491.208 | 491.208 | -13.508 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 164.0671 | 164.0671 | -1.2671 | 7.5 | 7.925 | 7.925 | -0.42504 | 5.2 | 4.3502 | 4.3502 | 0.84985 | 4.5 |  |  | 4.5 | 5.8 | 5.243 | 5.243 | 0.55705 |  |  |  | 0 | 142.7 | 132.6982 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 154.5 | 163.969 | 163.969 | -9.4689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 422.1 | 418.9602 | 418.9602 | 3.1398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 147.1 | 149.9872 | 149.9872 | -2.8872 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 89.5 | 87.7736 | 87.7736 | 1.7264 | 160.2 | 166.9854 | 166.9854 | -6.7854 | 161.3 | 166.9854 | 166.9854 | -5.6854 | 172.7 | 167.4869 | 167.4869 | 5.2131 | 105.1 | 110.482 | 110.482 | -5.382 | 43.4 | 47.0826 | 47.0826 | -3.6826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.9 | 33.6425 | 33.6425 | -2.7425 | 171.7 | 174.5595 | 174.5595 | -2.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.5 | 82.7956 | 94.1453 | -18.6453 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2653 | 45.2653 | -1.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 64.373 | -64.373 | 67.8 |  | 173.4304 | -105.6304 |  |  |  | 0 | 70.1 | 71.517 | 71.517 | -1.417 | 34.2 | 35.8659 | 35.8659 | -1.6659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 4.1063 | 4.1063 | -1.9063 | 255.9 | 270.068 | 270.068 | -14.168 | 129.2 | 133.1603 | 133.1603 | -3.9603 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 45.2 | 48.2143 | 48.2143 | -3.0143 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.2 | 138.5447 | 138.5447 | -2.3447 |  |  |  | 0 | 65.9 | 69.4804 | 69.4804 | -3.5804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 146.52 | 146.52 | -9.82 | 76.7 | 73.48 | 73.48 | 3.22 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9062 | 2.9062 | 0.3938 | 20.4 | 17.4927 | 17.4927 | 2.9073 | 1.1 |  | 0.772 | 0.328 | 90.1 | 54.5 | 65.1434 | 24.9566 | 80.9 |  | 70.3395 | 10.5605 | 5.7 | 14.667 | 14.667 | -8.967 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 221.1 |  | 177.3349 | 43.7651 | 0.34 |  | 50 | -49.66 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 15 |  | 15.642 | -0.642 | 18.2 |  | 15.8054 | 2.3946 | 24.5 | 16.3102 | 16.3102 | 8.1898 | 72.8 | 54.9 | 50.4 | 22.4 | 19.5 |  | 16.8109 | 2.6891 | 3 | 3.15 | 3.15 | -0.15 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.306 | -0.006 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 8 | 4.78 | 4.78 | 3.22 | 68.4 | 38.267 | 38.267 | 30.133 | 38.5 |  | 33.322 | 5.178 | 100.9 | 118.6 | 44.8 | 56.1 | 92.2 | 118.1 | 53.3491 | 38.8509 | 19.6 | 7.949 | 7.949 | 11.651 | 14.6 | 13.449 | 13.449 | 1.151 | 39.7 |  | 40.4926 | -0.79262 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.9 | 14.666 | 14.666 | -2.766 | 253 |  | 216.2047 | 36.7953 | 17.5 |  | 15.8848 | 1.6152 | 126.3 |  | 93.5537 | 32.7463 |  |  | 0.6 | -0.6 | 113.8 | 104.9 | 37.216 | 76.584 | 122.1 | 136.3 | 16.2547 | 105.8453 | 69.3 |  | 90.2992 | -20.9992 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 17.3 |  | 14.1208 | 3.1792 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 14.1 | 13 | 13 | 1.1 | 6.3 | 8.09 | 8.09 | -1.79 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 20.1 | 21 | 21 | -0.9
27/02/2026 | 14:00 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 599.5 | 596.9253 | 596.9253 | 2.5747 | 202.9 | 194.3791 | 194.3791 | 8.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 239.9 | 242 | 242 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.2 | 189.6488 | 189.6488 | -18.4488 | 189.5 | 189.6488 | 189.6488 | -0.1488 | 0 |  |  | 0 | 186.3 | 190.2183 | 190.2183 | -3.9183 | 197.4 | 207.2429 | 207.2429 | -9.8429 | 106.4 | 103.9326 | 103.9326 | 2.4674 | 470.2 | 491.208 | 491.208 | -21.008 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.0671 | 164.0671 | 3.8329 | 7.7 | 7.925 | 7.925 | -0.22504 | 5 | 4.3502 | 4.3502 | 0.64985 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 5.243 | 5.243 | 0.55705 |  |  |  | 0 | 143.1 | 142.4441 | 142.4441 | 0.65588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 153.1 | 163.969 | 163.969 | -10.8689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 420.4 | 418.9602 | 418.9602 | 1.4398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 145.6 | 149.9872 | 149.9872 | -4.3872 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 92.5 | 87.7736 | 87.7736 | 4.7264 | 160.7 | 166.9854 | 166.9854 | -6.2854 | 160.9 | 166.9854 | 166.9854 | -6.0854 | 171.6 | 167.4869 | 167.4869 | 4.1131 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 30.6 | 33.6425 | 33.6425 | -3.0425 | 172.8 | 174.5595 | 174.5595 | -1.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.9 | 83.5858 | 95.5087 | -19.6087 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.2653 | 45.2653 | -1.8653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 82.1376 | -82.1376 | 67.2 |  | 202.722 | -135.522 |  |  |  | 0 | 70.3 | 71.517 | 71.517 | -1.217 | 34.1 | 35.8659 | 35.8659 | -1.7659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 4.1063 | 4.1063 | -1.9063 | 248.6 | 270.068 | 270.068 | -21.468 | 128.4 | 133.1603 | 133.1603 | -4.7603 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 45.1 | 48.2143 | 48.2143 | -3.1143 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 138.5447 | 138.5447 | -1.3447 |  |  |  | 0 | 65.6 | 69.4804 | 69.4804 | -3.8804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 146.52 | 146.52 | -9.82 | 76.8 | 73.48 | 73.48 | 3.32 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9062 | 2.9062 | 0.3938 | 20.4 | 17.4927 | 17.4927 | 2.9073 | 0.9 |  | 0.652 | 0.248 | 104.2 | 57 | 63.5818 | 40.6182 | 80.8 |  | 70.366 | 10.434 | 5 | 13.933 | 13.933 | -8.933 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 210.5 |  | 179.9104 | 30.5896 | 29.27 |  | 66.67 | -37.4 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.8 |  | 15.377 | -0.577 | 17.8 |  | 15.6026 | 2.1974 | 24.7 | 16.861 | 16.861 | 7.839 | 79.3 | 56.1 | 48.4 | 30.9 | 19.4 |  | 17.0932 | 2.3068 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.277 | 0.023 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 7.1 | 4.57 | 4.57 | 2.53 | 63.4 | 40.2 | 40.2 | 23.2 | 38.8 |  | 32.6957 | 6.1043 | 100.6 | 120 | 45.592 | 55.008 | 91.6 | 118.4 | 53.6486 | 37.9514 | 19.2 | 8.061 | 8.061 | 11.139 | 13.4 | 13.528 | 13.528 | -0.128 | 47.1 |  | 38.5169 | 8.5831 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 13 | 14.846 | 14.846 | -1.846 | 252.3 |  | 212.5796 | 39.7204 | 16.3 |  | 15.3292 | 0.97084 | 125.9 |  | 97.0024 | 28.8976 |  |  | 0.6 | -0.6 | 116.3 | 112.4 | 46.696 | 69.604 | 136.3 | 140.9 | 22.9248 | 113.3752 | 77.6 |  | 88.2176 | -10.6176 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 14.3 |  | 12.7802 | 1.5198 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 14.1 | 13 | 13 | 1.1 | 8.9 | 8.09 | 8.09 | 0.81 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 20.3 | 21 | 21 | -0.7
27/02/2026 | 14:30 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 595.3 | 596.9253 | 596.9253 | -1.6253 | 201.7 | 194.3791 | 194.3791 | 7.3209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 240.6 | 242 | 242 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.6 | 188.2289 | 189.6488 | -15.0488 | 195.8 | 188.2289 | 189.6488 | 6.1512 | 0 |  |  | 0 | 190.2 | 188.7942 | 190.2183 | -0.01832 | 201.3 | 207.2429 | 207.2429 | -5.9428 | 106.3 | 103.9326 | 103.9326 | 2.3674 | 453.6 | 491.208 | 491.208 | -37.608 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.0671 | 164.0671 | 3.1329 | 7.5 | 7.925 | 7.925 | -0.42504 | 4.9 | 4.3502 | 4.3502 | 0.54985 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 5.243 | 5.243 | 0.55705 |  |  |  | 0 | 141.5 | 142.4441 | 142.4441 | -0.94412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 219.2 | 220.695 | 220.695 | -1.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 407.5 | 418.9602 | 418.9602 | -11.4602 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 150.6 | 151.3625 | 151.3625 | -0.76252 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 92.2 | 87.7736 | 87.7736 | 4.4264 | 157.1 | 166.9854 | 166.9854 | -9.8854 | 157.3 | 166.9854 | 166.9854 | -9.6854 | 172 | 167.4869 | 167.4869 | 4.5131 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.8 | 33.6425 | 33.6425 | -4.8425 | 171.2 | 174.5595 | 174.5595 | -3.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.9 | 83.3024 | 94.5109 | -18.6109 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.2653 | 45.2653 | -1.8653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 132.8384 | 132.8384 | -7.0384 | 0 |  |  | 0 | 0 | 64.373 | 117.6468 | -117.6468 | 91 |  | 202.722 | -111.722 |  |  |  | 0 | 70.9 | 71.517 | 71.517 | -0.61702 | 34.3 | 35.8659 | 35.8659 | -1.5659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 4.1063 | 4.1063 | -1.9063 | 202.9 | 231.2634 | 231.2634 | -28.3634 | 106 | 114.739 | 114.739 | -8.739 | 63.4 | 67.1992 | 67.1992 | -3.7992 | 45.1 | 48.2143 | 48.2143 | -3.1143 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.6 | 138.5447 | 138.5447 | 0.05529 |  |  |  | 0 | 66.7 | 69.4804 | 69.4804 | -2.7804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 146.52 | 146.52 | -9.82 | 76.9 | 73.48 | 73.48 | 3.42 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9062 | 2.9062 | 0.3938 | 20.4 | 17.4927 | 17.4927 | 2.9073 | 0.4 |  | 0.632 | -0.232 | 107.1 | 57.9 | 65.1434 | 41.9566 | 80.8 |  | 70.3571 | 10.4429 | 5.6 | 13.09 | 13.09 | -7.49 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 212.5 |  | 178.9578 | 33.5422 | 53.86 |  | 60 | -6.14 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.6 |  | 14.965 | -0.365 | 16.9 |  | 15.3556 | 1.5444 | 25.6 | 17.2627 | 17.2627 | 8.3373 | 79.3 | 56.9 | 49.5 | 29.8 | 19.3 |  | 17.0932 | 2.2068 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.249 | 0.051 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.9 | 4.47 | 4.47 | -0.57 | 60.9 | 41.534 | 41.534 | 19.366 | 37.6 |  | 31.1522 | 6.4478 | 106.9 | 121.3 | 46.36 | 60.54 | 101.4 | 118.7 | 53.9424 | 47.4576 | 19.4 | 8.101 | 8.101 | 11.299 | 14.2 | 13.533 | 13.533 | 0.667 | 43.8 |  | 36.5413 | 7.2587 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.2 | 14.899 | 14.899 | -3.699 | 253.3 |  | 212.3591 | 40.9409 | 14.8 |  | 14.2531 | 0.54688 | 100.9 |  | 96.9847 | 3.9153 |  |  | 0.6 | -0.6 | 119.2 | 115.4 | 56.904 | 62.296 | 136.8 | 144 | 29.4163 | 107.3837 | 104.5 |  | 81.144 | 23.356 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 16.3 |  | 11.466 | 4.834 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 14.6 | 13 | 13 | 1.6 | 8.6 | 8.09 | 8.09 | 0.51 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 21.4 | 21 | 21 | 0.4
27/02/2026 | 15:00 | 201.3 | 203.4014 | 203.4014 | -2.1014 | 593.5 | 596.9253 | 596.9253 | -3.4253 | 200.6 | 194.3791 | 194.3791 | 6.2209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 238.3 | 242 | 242 | -3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.7 | 189.6488 | 189.6488 | -17.9488 | 193.3 | 189.6488 | 189.6488 | 3.6512 | 0 |  |  | 0 | 188.6 | 190.2183 | 190.2183 | -1.6183 | 198.8 | 207.2429 | 207.2429 | -8.4428 | 106.4 | 103.9326 | 103.9326 | 2.4674 | 431.5 | 491.208 | 491.208 | -59.708 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.0671 | 164.0671 | 0.03294 | 7.4 | 7.925 | 7.925 | -0.52504 | 4.8 | 4.3502 | 4.3502 | 0.44985 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.243 | 5.243 | 0.45705 |  |  |  | 0 | 142 | 142.4441 | 142.4441 | -0.44412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 179.3 | 220.695 | 220.695 | -41.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 388.3 | 418.9602 | 418.9602 | -30.6602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 150.1 | 151.3625 | 151.3625 | -1.2625 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 16.4 | 19.2109 | 19.2109 | -2.8109 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 91.7 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9264 | 154.5 | 166.9854 | 166.9854 | -12.4854 | 154.4 | 166.9854 | 166.9854 | -12.5854 | 169.2 | 167.4869 | 167.4869 | 1.7131 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 43.7 | 47.0826 | 47.0826 | -3.3826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.7 | 33.6425 | 33.6425 | -4.9425 | 169.1 | 174.5595 | 174.5595 | -5.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 85.6486 | 95.5452 | -34.5452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2653 | 45.2653 | -0.86531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 132.8384 | 132.8384 | -7.9384 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 117.9682 | 101.5709 | -72.0709 | 195.4 |  | 202.722 | -7.322 |  |  |  | 0 | 70.5 | 71.517 | 71.517 | -1.017 | 34.3 | 35.8659 | 35.8659 | -1.5659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 4.1063 | 4.1063 | -1.9063 | 174.3 | 231.2634 | 231.2634 | -56.9634 | 93.4 | 114.739 | 114.739 | -21.339 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 44.9 | 48.2143 | 48.2143 | -3.3143 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 138.5447 | 138.5447 | -1.3447 |  |  |  | 0 | 65.5 | 69.4804 | 69.4804 | -3.9804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 146.52 | 206.4908 | -69.7909 | 77 | 73.48 | 103.5555 | -26.5555 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9062 | 2.9062 | 0.3938 | 20.6 | 17.4927 | 17.4927 | 3.1073 | 0.3 |  | 0.591 | -0.291 | 115.3 | 57.2 | 68.0465 | 47.2535 | 79.8 |  | 70.4365 | 9.3635 | 5.1 | 12.216 | 12.216 | -7.116 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 208.1 |  | 177.0439 | 31.0561 | 105.04 |  | 13.33 | 91.71 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.5 |  | 14.479 | 0.021 | 16.8 |  | 15.0205 | 1.7795 | 27.3 | 17.4442 | 17.4442 | 9.8558 | 83.9 | 57.5 | 51.7 | 32.2 | 18.7 |  | 16.8727 | 1.8273 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.209 | 0.091 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.6 | 4.54 | 4.54 | -1.94 | 53.1 | 41.207 | 41.207 | 11.893 | 37.8 |  | 29.5205 | 8.2795 | 112.8 | 121.3 | 46.944 | 65.856 | 96.6 | 118.8 | 54.2189 | 42.3811 | 19.5 | 7.996 | 7.996 | 11.504 | 14.5 | 13.352 | 13.352 | 1.148 | 47.8 |  | 35.5887 | 12.2113 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.8 | 14.694 | 14.694 | -5.894 | 253 |  | 210.4893 | 42.5107 | 13.1 |  | 12.1275 | 0.9725 | 130.7 |  | 102.0298 | 28.6702 |  |  | 0.6 | -0.6 | 118.7 | 115.3 | 66.88 | 51.82 | 129 | 148.2 | 34.2778 | 94.7222 | 106.4 |  | 73.206 | 33.194 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 14.7 |  | 9.3757 | 5.3243 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 14.6 | 13 | 13 | 1.6 | 8.2 | 8.09 | 8.09 | 0.11 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 20.6 | 21 | 21 | -0.4
27/02/2026 | 15:30 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 598.6 | 596.9253 | 596.9253 | 1.6747 | 202.9 | 194.3791 | 194.3791 | 8.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 238.6 | 242 | 242 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171 | 189.6488 | 189.6488 | -18.6488 | 192.7 | 189.6488 | 189.6488 | 3.0512 | 0 |  |  | 0 | 187.7 | 190.2183 | 190.2183 | -2.5183 | 197.7 | 207.2429 | 207.2429 | -9.5428 | 106.1 | 103.9326 | 103.9326 | 2.1674 | 477.2 | 491.208 | 491.208 | -14.008 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.0671 | 164.0671 | -0.36706 | 7.6 | 7.925 | 7.925 | -0.32504 | 5 | 4.3502 | 4.3502 | 0.64985 | 0 |  | 13.7859 | -13.7859 | 5.7 | 5.243 | 5.243 | 0.45705 |  |  |  | 0 | 143 | 142.4441 | 142.4441 | 0.55588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 152.2 | 163.969 | 152.6959 | -0.49587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 419.6 | 418.9602 | 418.9602 | 0.63984 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 146.7 | 149.9872 | 151.3625 | -4.6625 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 164 | 166.9854 | 181.485 | -17.485 | 164 | 166.9854 | 181.485 | -17.485 | 172.3 | 167.4869 | 182.03 | -9.73 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29 | 33.6425 | 33.6425 | -4.6425 | 172.1 | 174.5595 | 172.3579 | -0.25792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.2 | 86.9045 | 95.5452 | -33.3452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2653 | 45.2653 | -1.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 132.8384 | 132.8384 | -8.4384 | 0 |  |  | 0 | 63.8 | 116.7201 |  | 63.8 | 69.5 |  | 202.722 | -133.222 |  |  |  | 0 | 70.6 | 71.517 | 71.517 | -0.91702 | 34.1 | 35.8659 | 35.8659 | -1.7659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 4.1063 | 4.1063 | -1.9063 | 188.2 | 270.068 | 270.068 | -81.868 | 129.5 | 133.1603 | 114.739 | 14.761 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 45.2 | 48.2143 | 48.2143 | -3.0143 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 138.5447 | 138.5447 | -0.84471 |  |  |  | 0 | 66.1 | 69.4804 | 69.4804 | -3.3804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 146.52 | 206.4908 | -69.7909 | 76.6 | 73.48 | 103.5555 | -26.9555 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9062 | 2.9062 | 0.3938 | 20.6 | 17.4927 | 17.4927 | 3.1073 | 0.2 |  | 0.498 | -0.298 | 119.9 | 56.4 | 69.498 | 50.402 | 77 |  | 70.2866 | 6.7134 | 6.1 | 11.737 | 11.737 | -5.637 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 202.9 |  | 177.1938 | 25.7062 | 102 |  | 60 | 42 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.5 | 1.75 | 1.75 | 0.75 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14 |  | 13.933 | 0.067 | 17.4 |  | 14.7029 | 2.6971 | 29.5 | 17.5284 | 17.5284 | 11.9716 | 85.4 | 57.7 | 53.9 | 31.5 | 17.5 |  | 16.22 | 1.28 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 0.8 | 2 | 2 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.169 | 0.131 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.5 | 4.87 | 4.87 | -3.37 | 52.1 | 40.128 | 40.128 | 11.972 | 36 |  | 27.9859 | 8.0141 | 112 | 119.8 | 46.632 | 65.368 | 91.6 | 118.4 | 54.3283 | 37.2717 | 19.4 | 7.742 | 7.742 | 11.658 | 14.4 | 12.969 | 12.969 | 1.431 | 49.3 |  | 34.645 | 14.655 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.6 | 14.283 | 14.283 | -2.683 | 252.9 |  | 206.9348 | 45.9652 | 11.1 |  | 8.2555 | 2.8445 | 117.1 |  | 102.6913 | 14.4087 |  |  | 0.6 | -0.6 | 116.6 | 118.1 | 74.824 | 41.776 | 135 | 153.7 | 37.7798 | 97.2202 | 96.9 |  | 59.8702 | 37.0298 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 12.1 |  | 6.7473 | 5.3527 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 14.4 | 13 | 13 | 1.4 | 7.9 | 8.09 | 8.09 | -0.19 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 20.3 | 21 | 21 | -0.7
27/02/2026 | 16:00 | 203.1 | 203.4014 | 203.4014 | -0.30136 | 601.2 | 596.9253 | 596.9253 | 4.2747 | 203.8 | 194.3791 | 194.3791 | 9.4209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 239.8 | 242 | 242 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.1 | 189.6488 | 189.6488 | -18.5488 | 190.5 | 189.6488 | 189.6488 | 0.8512 | 0 |  |  | 0 | 187.7 | 190.2183 | 190.2183 | -2.5183 | 197.3 | 207.2429 | 207.2429 | -9.9428 | 106 | 103.9326 | 103.9326 | 2.0674 | 493.6 | 491.208 | 491.208 | 2.392 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.0671 | 164.0671 | 3.5329 | 7.8 | 7.925 | 7.925 | -0.12504 | 5.7 | 4.3502 | 4.3502 | 1.3498 | 0 |  | 4.1195 | -4.1195 | 5.8 | 5.243 | 5.243 | 0.55705 |  |  |  | 0 | 142.8 | 142.4441 | 142.4441 | 0.35588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 159.8 | 163.969 | 163.969 | -4.1689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 424.9 | 418.9602 | 418.9602 | 5.9398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 148.9 | 149.9872 | 149.9872 | -1.0872 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 165.7 | 166.9854 | 166.9854 | -1.2854 | 165.9 | 166.9854 | 166.9854 | -1.0854 | 172.7 | 167.4869 | 167.4869 | 5.2131 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.5 | 33.6425 | 33.6425 | -5.1425 | 173.5 | 174.5595 | 174.5595 | -1.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.9 | 89.4389 | 95.5452 | -32.6452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.2653 | 45.2653 | -1.8653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 132.8384 | 132.8384 | -7.7384 | 0 |  |  | 0 | 63.3 | 159.6634 |  | 63.3 | 67.1 |  | 178.5514 | -111.4514 |  |  |  | 0 | 70.5 | 71.517 | 71.517 | -1.017 | 34 | 35.8659 | 35.8659 | -1.8659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 4.1063 | 4.1063 | -1.9063 | 202.1 | 270.068 | 270.068 | -67.968 | 133.3 | 133.1603 | 133.1603 | 0.13969 | 60.5 | 67.1992 | 67.1992 | -6.6992 | 45.1 | 48.2143 | 48.2143 | -3.1143 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.5 | 138.5447 | 138.5447 | -1.0447 |  |  |  | 0 | 65.5 | 69.4804 | 69.4804 | -3.9804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 146.52 | 206.4908 | -69.7909 | 76.5 | 73.48 | 103.5555 | -27.0555 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20.6 | 17.4927 | 17.4927 | 3.1073 | 0.1 |  | 0.36 | -0.26 | 118.1 | 56.8 | 69.498 | 48.602 | 73.1 |  | 68.7607 | 4.3393 | 4.2 | 10.771 | 10.771 | -6.571 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 191.6 |  | 167.8799 | 23.7201 | 96.08 |  | 100 | -3.92 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.5 | 1.75 | 1.75 | 0.75 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 13.2 |  | 13.204 | -0.004 | 16.3 |  | 14.2002 | 2.0998 | 28.9 | 17.5608 | 17.5608 | 11.3392 | 82.5 | 57.9 | 54.1 | 28.4 | 15.6 |  | 14.7294 | 0.8706 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.131 | 0.169 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.9 | 5.11 | 5.11 | -3.21 | 52.7 | 39.892 | 39.892 | 12.808 | 34.2 |  | 25.0047 | 9.1953 | 112.7 | 118 | 46.304 | 66.396 | 96.9 | 117.6 | 54.3917 | 42.5083 | 19.1 | 7.36 | 7.36 | 11.74 | 14.6 | 12.773 | 12.773 | 1.827 | 47.1 |  | 25.4457 | 21.6543 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.7 | 13.674 | 13.674 | -4.974 | 245.8 |  | 199.2967 | 46.5033 | 8.9 |  | 3.0253 | 5.8747 | 68.1 |  | 101.7211 | -33.6211 |  |  | 0.6 | -0.6 | 119.2 | 121.1 | 82.208 | 36.992 | 134.5 | 156.6 | 40.1069 | 94.3931 | 58.6 |  | 53.8902 | 4.7098 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 9.4 |  | 4.7275 | 4.6725 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 12.4 | 13 | 13 | -0.6 | 6.3 | 8.09 | 8.09 | -1.79 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 20.4 | 21 | 21 | -0.6
27/02/2026 | 16:30 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 600 | 596.9253 | 596.9253 | 3.0747 | 203 | 194.3791 | 194.3791 | 8.6209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 240.4 | 242 | 242 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.1 | 189.6488 | 189.6488 | -17.5488 | 192.8 | 189.6488 | 189.6488 | 3.1512 | 0 |  |  | 0 | 188 | 190.2183 | 190.2183 | -2.2183 | 199.1 | 207.2429 | 207.2429 | -8.1428 | 106.5 | 103.9326 | 103.9326 | 2.5674 | 460.8 | 491.208 | 491.208 | -30.408 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.0671 | 164.0671 | 3.7329 | 7.7 | 7.925 | 7.925 | -0.22504 | 5.6 | 4.3502 | 4.3502 | 1.2498 | 0 |  | 14.9844 | -14.9844 | 5.8 | 5.243 | 5.243 | 0.55705 |  |  |  | 0 | 143 | 142.4441 | 142.4441 | 0.55588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 150.5 | 163.969 | 158.6275 | -8.1275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 410.7 | 418.9602 | 418.9602 | -8.2602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 141.7 | 149.9872 | 149.9872 | -8.2872 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 159.3 | 166.9854 | 185.8204 | -26.5204 | 159.2 | 166.9854 | 185.8204 | -26.6204 | 170.5 | 167.4869 | 186.3784 | -15.8784 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29 | 33.6425 | 33.6425 | -4.6425 | 172.6 | 174.5595 | 147.1212 | 25.4788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 94.4892 | 95.5452 | -33.0452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.2653 | 45.2653 | -1.8653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 132.8384 | 132.8384 | -8.4384 | 0 |  |  | 0 | 63.6 | 68.3312 |  | 63.6 | 67.8 | 194.6132 | 202.722 | -134.922 |  |  |  | 0 | 70.5 | 71.517 | 71.517 | -1.017 | 34.3 | 35.8659 | 35.8659 | -1.5659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 4.1063 | 4.1063 | -1.9063 | 192.4 | 270.068 | 270.068 | -77.668 | 124.7 | 133.1603 | 133.1603 | -8.4603 | 60.2 | 67.1992 | 67.1992 | -6.9992 | 45.2 | 48.2143 | 48.2143 | -3.0143 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.8 | 138.5447 | 138.5447 | -0.74471 |  |  |  | 0 | 66 | 69.4804 | 69.4804 | -3.4804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.4 | 146.52 | 206.4908 | -27.0908 | 86.9 | 73.48 | 103.5555 | -16.6555 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9062 | 2.9062 | 0.3938 | 20.6 | 17.4927 | 17.4927 | 3.1073 | 0.1 |  | 0.31 | -0.21 | 115 | 57.7 | 69.498 | 45.502 | 62.3 |  | 56.4833 | 5.8167 | 4.7 | 9.6 | 9.6 | -4.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 175.4 |  | 131.8766 | 43.5234 | 87.16 |  | 100 | -12.84 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.5 | 1.75 | 1.75 | 0.75 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 11.2 |  | 11.734 | -0.534 | 14.4 |  | 13.1771 | 1.2229 | 28.1 | 17.5543 | 17.5543 | 10.5457 | 81.7 | 58.1 | 55.2 | 26.5 | 12.8 |  | 11.4395 | 1.3605 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.093 | 0.107 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.2 | 4.92 | 4.92 | -3.72 | 48 | 40.567 | 40.567 | 7.433 | 30 |  | 18.4073 | 11.5927 | 111.5 | 116 | 45.56 | 65.94 | 101.2 | 116.5 | 54.1325 | 47.0675 | 19.2 | 7.163 | 7.163 | 12.037 | 14.7 | 12.645 | 12.645 | 2.055 | 44.9 |  | 16.2553 | 28.6447 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.8 | 12.764 | 12.764 | -2.964 | 224.8 |  | 153.3798 | 71.4202 | 6.3 |  | 0.40572 | 5.8943 | 102.2 |  | 70.022 | 32.178 |  |  | 0.6 | -0.6 | 120.3 | 122.8 | 88.928 | 31.372 | 140.6 | 157.7 | 45.4867 | 95.1133 | 29.6 |  | 38.9668 | -9.3668 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 6.7 |  | 3.2017 | 3.4983 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 13 | 13 | 13 | 0 | 6.3 | 8.09 | 8.09 | -1.79 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 20.6 | 21 | 21 | -0.4
27/02/2026 | 17:00 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 597.8 | 596.9253 | 596.9253 | 0.87466 | 202.3 | 194.3791 | 194.3791 | 7.9209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 239.2 | 242 | 242 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.4 | 189.6488 | 189.6488 | -17.2488 | 193.1 | 189.6488 | 189.6488 | 3.4512 | 0 |  |  | 0 | 188.8 | 190.2183 | 190.2183 | -1.4183 | 200 | 207.2429 | 207.2429 | -7.2428 | 106.8 | 103.9326 | 103.9326 | 2.8674 | 450.5 | 491.208 | 491.208 | -40.708 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.0671 | 164.0671 | 3.1329 | 7.6 | 7.925 | 7.925 | -0.32504 | 5.6 | 4.3502 | 4.3502 | 1.2498 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.243 | 5.243 | 0.65705 |  |  |  | 0 | 142.3 | 142.4441 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 143.6 | 158.6275 | 163.969 | -20.369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 398.9 | 418.9602 | 418.9602 | -20.0602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 136 | 149.9872 | 149.9872 | -13.9872 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 92.9 | 87.7736 | 87.7736 | 5.1264 | 176.9 | 185.8204 | 166.9854 | 9.9146 | 177.3 | 185.8204 | 166.9854 | 10.3146 | 185.1 | 186.3784 | 167.4869 | 17.6131 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 43.4 | 47.0826 | 47.0826 | -3.6826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 33.6425 | 33.6425 | -5.2425 | 124.4 | 147.1212 | 174.5595 | -50.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 95.5452 | 95.5452 | -23.6452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2653 | 45.2653 | -1.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 132.8384 | 132.8384 | -8.4384 | 30.1 |  |  | 30.1 | 63.8 | 148.1423 | 167.0879 | -103.2879 | 197.6 | 194.6132 | 202.722 | -5.122 |  |  |  | 0 | 71.2 | 71.517 | 71.517 | -0.31702 | 34.2 | 35.8659 | 35.8659 | -1.6659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 4.1063 | 4.1063 | -1.9063 | 168.3 | 270.068 | 270.068 | -101.768 | 118.3 | 133.1603 | 133.1603 | -14.8603 | 60.2 | 67.1992 | 67.1992 | -6.9992 | 45.2 | 48.2143 | 48.2143 | -3.0143 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.1 | 138.5447 | 138.5447 | -0.44471 |  |  |  | 0 | 66 | 69.4804 | 69.4804 | -3.4804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.9 | 146.52 | 206.4908 | -5.5908 | 96.9 | 73.48 | 103.5555 | -6.6555 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 0.1 |  | 0.215 | -0.115 | 105.9 | 63 | 68.0465 | 37.8535 | 21 |  | 28.4621 | -7.4621 | 3.9 | 8.478 | 8.478 | -4.578 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 123.2 |  | 81.0029 | 42.1971 | 59.95 |  | 97.5 | -37.55 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.5 | 1.75 | 1.75 | 0.75 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 6.9 |  | 7.177 | -0.277 | 9 |  | 10.5399 | -1.5399 | 26.2 | 17.5219 | 17.5219 | 8.6781 | 79.9 | 58.2 | 56.3 | 23.6 | 7.8 |  | 3.7838 | 4.0162 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.061 | 0.139 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.9 | 4.45 | 4.45 | -3.55 | 30.8 | 41.754 | 41.754 | -10.954 | 19.5 |  | 8.917 | 10.583 | 113 | 113.9 | 44.672 | 68.328 | 106.2 | 115.5 | 57.0758 | 49.1242 | 19.5 | 7.129 | 7.129 | 12.371 | 14.6 | 12.472 | 12.472 | 2.128 | 43.3 |  | 11.4043 | 31.8957 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.3 | 11.655 | 11.655 | -3.355 | 167 |  | 84.6191 | 82.3809 | 3.6 |  | 0.00882 | 3.5912 | 68 |  | 27.4214 | 40.5786 |  |  | 0.6 | -0.6 | 124.8 | 122.5 | 93.2 | 31.6 | 139.1 | 157.5 | 55.2384 | 83.8616 | 50.1 |  | 19.6598 | 30.4402 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 3.9 |  | 1.5523 | 2.3477 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 13.7 | 13 | 13 | 0.7 | 6.4 | 8.09 | 8.09 | -1.69 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 20.1 | 21 | 21 | -0.9
27/02/2026 | 17:30 | 201.5 | 203.4014 | 203.4014 | -1.9014 | 600.1 | 596.9253 | 596.9253 | 3.1747 | 202.9 | 194.3791 | 194.3791 | 8.5209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 238.9 | 242 | 242 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.5 | 189.6488 | 189.6488 | -15.1488 | 194.8 | 189.6488 | 189.6488 | 5.1512 | 0 |  |  | 0 | 190 | 190.2183 | 190.2183 | -0.21832 | 203.3 | 207.2429 | 207.2429 | -3.9428 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 495.1 | 491.208 | 491.208 | 3.892 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.0671 | 2.2329 | 7.7 | 7.925 | 7.925 | -0.22504 | 5.6 | 4.3502 | 4.3502 | 1.2498 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.243 | 5.243 | 0.65705 |  |  |  | 0 | 143 | 142.4441 | 142.4441 | 0.55588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 157.5 | 158.6275 | 163.969 | -6.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 435 | 418.9602 | 418.9602 | 16.0398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 149.4 | 149.9872 | 149.9872 | -0.58721 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 178.2 | 185.8204 | 166.9854 | 11.2146 | 179 | 185.8204 | 166.9854 | 12.0146 | 182.7 | 186.3784 | 167.4869 | 15.2131 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.3 | 33.6425 | 33.6425 | -4.3425 | 149.9 | 147.1212 | 174.5595 | -24.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 95.5452 | 95.5452 | -5.5452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2653 | 45.2653 | -1.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 132.8384 | 132.8384 | -8.5384 | 74 |  |  | 74 | 71.7 | 146.6524 | 142.2069 | -70.5069 | 196.3 | 194.6132 | 202.722 | -6.422 |  |  |  | 0 | 71.2 | 71.517 | 71.517 | -0.31702 | 34.6 | 35.8659 | 35.8659 | -1.2659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 4.1063 | 4.1063 | -1.6063 | 268 | 270.068 | 270.068 | -2.068 | 132.2 | 133.1603 | 133.1603 | -0.96031 | 60.2 | 67.1992 | 67.1992 | -6.9992 | 45 | 78.568 | 78.568 | -33.568 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138 | 138.5447 | 138.5447 | -0.54471 |  |  |  | 0 | 66.7 | 69.4804 | 69.4804 | -2.7804 | 0 |  | 102.9866 | -102.9866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.9 | 206.4908 | 206.4908 | -4.5908 | 97.3 | 103.5555 | 103.5555 | -6.2555 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.074 | 0.026 | 101.6 | 61.5 | 65.1434 | 36.4566 | 4.9 |  | 11.9158 | -7.0158 | 4.1 | 7.23 | 7.23 | -3.13 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 37.6 |  | 29.6087 | 7.9913 | 13.94 |  | 59.16 | -45.22 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.1 | 1.75 | 1.75 | 1.35 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 1.9 |  | 2.825 | -0.925 | 2.1 |  | 5.8918 | -3.7918 | 24.3 | 17.496 | 17.496 | 6.804 | 75.9 | 57.8 | 56.9 | 19 | 1.2 |  | 0.2646 | 0.9354 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.029 | 0.071 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1 | 3.86 | 3.86 | -2.86 | 35.8 | 43.374 | 43.374 | -7.574 | 9.1 |  | 3.3163 | 5.7837 | 109.4 | 111.3 | 43.68 | 65.72 | 100.9 | 114.2 | 56.5632 | 44.3368 | 19.2 | 7.062 | 7.062 | 12.138 | 14 | 12.158 | 12.158 | 1.842 | 32.3 |  | 6.5533 | 25.7467 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.6 | 10.3 | 10.3 | -5.7 | 57 |  | 40.9072 | 16.0928 | 1.4 |  |  | 1.4 | 25.1 |  | 9.9666 | 15.1334 |  |  | 0.6 | -0.6 | 125.1 | 119.5 | 93.88 | 31.22 | 132.3 | 155 | 62.9798 | 69.3202 | 18.4 |  | 7.3647 | 11.0353 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 1.5 |  | 0.2205 | 1.2795 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 11.1 | 13 | 13 | -1.9 | 6.7 | 8.09 | 8.09 | -1.39 | 9.7 | 11 | 11 | -1.3 | 20.4 | 21 | 21 | -0.6
27/02/2026 | 18:00 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 595.7 | 629.1131 | 629.1131 | -33.4131 | 200.9 | 204.8606 | 204.8606 | -3.9606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 238.5 | 242 | 242 | -3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.7 | 189.6488 | 189.6488 | -14.9488 | 196.3 | 189.6488 | 189.6488 | 6.6512 | 0 |  |  | 0 | 190.7 | 190.2183 | 190.2183 | 0.48168 | 201.7 | 207.2429 | 207.2429 | -5.5428 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 | 439.3 | 491.208 | 491.208 | -51.908 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.0671 | 164.0671 | 1.2329 | 7.4 | 7.925 | 7.925 | -0.52504 | 5.5 | 4.3502 | 4.3502 | 1.1499 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.243 | 5.243 | 0.65705 |  |  |  | 0 | 142.3 | 142.4441 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 142.6 | 163.969 | 163.969 | -21.369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 390.8 | 418.9602 | 418.9602 | -28.1602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 131.5 | 149.9872 | 149.9872 | -18.4872 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 16.1 | 19.2109 | 19.2109 | -3.1109 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 151.8 | 166.9854 | 166.9854 | -15.1854 | 151.9 | 166.9854 | 166.9854 | -15.0854 | 168.9 | 167.4869 | 167.4869 | 1.4131 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 43.6 | 47.0826 | 47.0826 | -3.4826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.8 | 33.6425 | 33.6425 | -4.8425 | 170 | 174.5595 | 174.5595 | -4.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2653 | 45.2653 | -2.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 132.8384 | 132.8384 | -8.7384 | 163.6 |  |  | 163.6 | 161.1 | 64.373 | 64.373 | 96.727 | 196.1 | 155.2499 | 136.9428 | 59.1572 |  |  |  | 0 | 71.5 | 71.517 | 71.517 | -0.01702 | 34.6 | 35.8659 | 35.8659 | -1.2659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 4.1063 | 4.1063 | -1.6063 | 180.5 | 270.068 | 270.068 | -89.568 | 112.5 | 133.1603 | 133.1603 | -20.6603 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138 | 138.5447 | 138.5447 | -0.54471 |  |  |  | 0 | 66.2 | 69.4804 | 69.4804 | -3.2804 | 0 |  | 102.9866 | -102.9866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.4 | 206.4908 | 206.4908 | -3.0909 | 98.3 | 103.5555 | 103.5555 | -5.2555 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  | 0.036 | -0.036 | 104.5 | 64.8 | 62.0136 | 42.4864 | 0 |  | 4.4541 | -4.4541 | 0.4 | 5.58 | 5.58 | -5.18 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 2.5 |  | 7.497 | -4.997 | 0.56 |  | 27.59 | -27.03 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.3 | 1.75 | 1.75 | 1.55 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  | 0.89 | -0.89 | 0 |  | 2.0992 | -2.0992 | 27.4 | 17.496 | 17.496 | 9.904 | 79.2 | 59.4 | 55.4 | 23.8 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.014 | 0.086 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.9 | 3.32 | 3.32 | -0.42 | 49.8 | 43.816 | 43.816 | 5.984 | 0.8 |  | 1.0143 | -0.2143 | 112.2 | 108.8 | 42.424 | 69.776 | 101.6 | 113 | 55.9699 | 45.6301 | 18.6 | 6.656 | 6.656 | 11.944 | 14.3 | 11.459 | 11.459 | 2.841 | 14.5 |  | 3.2722 | 11.2278 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.3 | 8.079 | 8.079 | -6.779 | 2.9 |  | 12.2422 | -9.3422 | 0.2 |  |  | 0.2 | 2 |  | 3.0605 | -1.0605 |  |  | 0.6 | -0.6 | 126.7 | 115 | 87.36 | 39.34 | 130.6 | 147.8 | 55.3306 | 75.2694 | 2.1 |  | 2.1874 | -0.08736 | 3.5 | 2.901 | 2.901 | 0.599 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 0.2 |  |  | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 13.6 | 13 | 13 | 0.6 | 7.5 | 8.09 | 8.09 | -0.59 | 9.8 | 11 | 11 | -1.2 | 20 | 21 | 21 | -1
27/02/2026 | 18:30 | 203.9 | 203.4014 | 203.4014 | 0.49864 | 594.9 | 629.1131 | 629.1131 | -34.2131 | 200.2 | 204.8606 | 204.8606 | -4.6606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 238.4 | 242 | 242 | -3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176 | 189.6488 | 189.6488 | -13.6488 | 196.8 | 189.6488 | 189.6488 | 7.1512 | 0 |  |  | 0 | 191.1 | 190.2183 | 190.2183 | 0.88168 | 202.5 | 207.2429 | 207.2429 | -4.7428 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 | 433.2 | 491.208 | 491.208 | -58.008 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.0671 | 164.0671 | 1.8329 | 7.5 | 7.925 | 7.925 | -0.42504 | 5.5 | 4.3502 | 4.3502 | 1.1499 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.243 | 5.243 | 0.65705 |  |  |  | 0 | 141.7 | 142.4441 | 142.4441 | -0.74412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 131.2 | 163.969 | 163.969 | -32.7689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 387.2 | 418.9602 | 418.9602 | -31.7602 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 130.9 | 149.9872 | 149.9872 | -19.0872 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 92.2 | 87.7736 | 87.7736 | 4.4264 | 153.2 | 166.9854 | 166.9854 | -13.7854 | 153.5 | 166.9854 | 166.9854 | -13.4854 | 167.5 | 167.4869 | 167.4869 | 0.01312 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.7 | 33.6425 | 33.6425 | -4.9425 | 170.6 | 174.5595 | 174.5595 | -3.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2653 | 45.2653 | -1.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 132.8384 | 132.8384 | -8.5384 | 164.7 |  |  | 164.7 | 162.3 | 64.373 | 98.1653 | 64.1347 | 196.7 | 191.1009 | 202.722 | -6.022 |  |  |  | 0 | 71.7 | 71.517 | 71.517 | 0.18298 | 34.6 | 35.8659 | 35.8659 | -1.2659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 4.1063 | 4.1063 | -0.80635 | 176.4 | 270.068 | 270.068 | -93.668 | 113.4 | 133.1603 | 133.1603 | -19.7603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138 | 138.5447 | 138.5447 | -0.54471 |  |  |  | 0 | 66.4 | 69.4804 | 69.4804 | -3.0804 | 0 |  | 102.9866 | -102.9866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.8 | 206.4908 | 206.4908 | -1.6908 | 98.8 | 103.5555 | 103.5555 | -4.7555 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 83.1 | 63.1 | 58.8838 | 24.2162 | 0 |  | 0.73206 | -0.73206 | 0 | 4.693 | 4.693 | -4.693 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  | 0.72324 | -0.72324 | 0 |  | 4.8 | -4.8 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.4 | 1.75 | 1.75 | 1.65 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  | 0.092 | -0.092 | 0 |  | 0.29988 | -0.29988 | 18.3 | 17.5154 | 17.5154 | 0.78456 | 66.1 | 59.4 | 55.4 | 10.7 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.2 | 2.87 | 2.87 | 1.33 | 59.2 | 40.586 | 40.586 | 18.614 | 0 |  | 0.10584 | -0.10584 | 106 | 105.3 | 41.016 | 64.984 | 104.6 | 111.4 | 55.3363 | 49.2637 | 14.4 | 6.203 | 6.203 | 8.197 | 13.9 | 10.625 | 10.625 | 3.275 | 1 |  |  | 1 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 6.452 | 6.452 | -6.452 | 0 |  | 1.8434 | -1.8434 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.441 | -0.441 |  |  | 0.6 | -0.6 | 123.3 | 108 | 79.456 | 43.844 | 145.2 | 129.6 | 47.1917 | 98.0083 | 0 |  | 0.3087 | -0.3087 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 13.6 | 13 | 13 | 0.6 | 7.8 | 8.09 | 8.09 | -0.29 | 9.4 | 11 | 11 | -1.6 | 20.2 | 21 | 21 | -0.8
27/02/2026 | 19:00 | 205.1 | 203.4014 | 203.4014 | 1.6986 | 598.4 | 629.1131 | 629.1131 | -30.7131 | 203.5 | 204.8606 | 204.8606 | -1.3606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 238.6 | 242 | 242 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.1 | 189.6488 | 189.6488 | -14.5488 | 196.8 | 189.6488 | 189.6488 | 7.1512 | 0 |  |  | 0 | 190.9 | 190.2183 | 190.2183 | 0.68168 | 201.7 | 207.2429 | 207.2429 | -5.5428 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 | 491.2 | 491.208 | 491.208 | -0.00797 | 10.4 | 10.5209 | 10.5209 | -0.12094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.0671 | 164.0671 | 4.0329 | 7.7 | 7.925 | 7.925 | -0.22504 | 5.3 | 4.3502 | 4.3502 | 0.94985 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.243 | 5.243 | 0.65705 |  |  |  | 0 | 143.1 | 142.4441 | 142.4441 | 0.65588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 168.5 | 163.969 | 163.969 | 4.531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 430.4 | 418.9602 | 418.9602 | 11.4398 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 149.5 | 149.9872 | 149.9872 | -0.48721 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 167.1 | 166.9854 | 166.9854 | 0.11458 | 167.6 | 166.9854 | 166.9854 | 0.61458 | 174.3 | 167.4869 | 167.4869 | 6.8131 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 44.9 | 47.0826 | 47.0826 | -2.1826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.6 | 33.6425 | 33.6425 | -5.0425 | 172.2 | 174.5595 | 174.5595 | -2.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 95.5452 | 95.5452 | 0.45481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2653 | 45.2653 | -1.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 132.8384 | 132.8384 | -8.1384 | 165.9 | 167.2861 | 171.575 | -5.675 | 163.3 | 150.9041 | 169.782 | -6.482 | 196.3 | 197.654 | 202.722 | -6.422 |  |  |  | 0 | 72.2 | 71.517 | 71.517 | 0.68298 | 34.6 | 35.8659 | 35.8659 | -1.2659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.1063 | 4.1063 | -0.60635 | 268.2 | 270.068 | 270.068 | -1.868 | 133.3 | 133.1603 | 133.1603 | 0.13969 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.1 | 138.5447 | 138.5447 | -0.44471 |  |  |  | 0 | 66.2 | 69.4804 | 69.4804 | -3.2804 | 0 |  | 150.2587 | -150.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.4 | 206.4908 | 206.4908 | -1.0909 | 99.1 | 103.5555 | 103.5555 | -4.4555 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 77.7 | 60.5 | 50.52 | 27.18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.465 | 4.465 | -4.465 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.4 | 1.75 | 1.75 | 1.65 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 17.5997 | 17.5997 | 3.5003 | 65.4 | 59.4 | 55.4 | 10 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 13.3 | 19.792 | 19.792 | -6.492 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 59.4 | 38.577 | 38.577 | 20.823 | 0 |  |  | 0 | 107.3 | 98.2 | 39.416 | 67.884 | 98 | 108.4 | 54.6048 | 43.3952 | 11.3 | 5.644 | 5.644 | 5.656 | 10.5 | 9.467 | 9.467 | 1.033 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.3 | 5.755 | 5.755 | -5.455 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 113.2 | 102.8 | 62.6 | 50.6 | 138.2 | 116 | 38.16 | 100.04 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | -1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 16 | 14 | 14 | 2 | 14.1 | 13 | 13 | 1.1 | 6.7 | 8.09 | 8.09 | -1.39 | 4 | 11 | 11 | -7 | 19.4 | 21 | 21 | -1.6
27/02/2026 | 19:30 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 597.4 | 629.1131 | 629.1131 | -31.7131 | 202.9 | 204.8606 | 204.8606 | -1.9606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 91.8678 | 91.8678 | 0.03217 | 238.6 | 242 | 242 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.4 | 189.6488 | 189.6488 | -14.2488 | 197.4 | 189.6488 | 189.6488 | 7.7512 | 0 |  |  | 0 | 191.2 | 190.2183 | 190.2183 | 0.98168 | 203.8 | 207.2429 | 207.2429 | -3.4428 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 551.8 | 557.2916 | 557.2916 | -5.4916 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.0671 | 164.0671 | 1.2329 | 7.6 | 7.925 | 7.925 | -0.32504 | 6 | 4.3502 | 4.3502 | 1.6499 | 16.7 |  |  | 16.7 | 5.9 | 5.243 | 5.243 | 0.65705 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 170.8 | 130.922 | 130.922 | 39.878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.8 | 449.2809 | 449.2809 | 8.5191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 143 | 138.1553 | 138.1553 | 4.8447 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 93.4 | 87.7736 | 87.7736 | 5.6264 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 177.8 | 185.8204 | 185.8204 | -8.0204 | 182.2 | 186.3784 | 186.3784 | -4.1784 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 40.6 | 37.9009 | 37.9009 | 2.6991 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.5 | 33.6425 | 33.6425 | -5.1425 | 171.6 | 174.5595 | 174.5595 | -2.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 132.8384 | 132.8384 | -8.5384 | 166.2 | 167.2861 | 171.575 | -5.375 | 163.6 | 111.3875 | 169.782 | -6.182 | 197 | 197.654 | 202.722 | -5.722 |  |  |  | 0 | 71.6 | 71.517 | 71.517 | 0.08298 | 34.7 | 35.8659 | 35.8659 | -1.1659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 4.1063 | 4.1063 | -1.9063 | 247.7 | 229.5193 | 229.5193 | 18.1807 | 125.8 | 121.9304 | 121.9304 | 3.8696 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.6 | 138.5447 | 138.5447 | 0.05529 |  |  |  | 0 | 66.2 | 69.4804 | 69.4804 | -3.2804 | 0 |  | 109.8964 | -109.8964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.4 | 206.4908 | 206.4908 | -1.0909 | 99.2 | 103.5555 | 103.5555 | -4.3555 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 63.6 | 72.6 | 50 | 13.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.552 | 4.552 | -4.552 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.4 | 1.75 | 1.75 | 1.65 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.7 | 17.7811 | 17.7811 | 4.9189 | 65.8 | 65.6 | 61.6 | 4.2 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 12.8 | 19.792 | 19.792 | -6.992 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.6 | 2.34 | 2.34 | 2.26 | 57.4 | 39.468 | 39.468 | 17.932 | 0 |  |  | 0 | 78.9 | 90.4 | 37.104 | 41.796 | 104.2 | 106 | 50.4461 | 53.7539 | 8.5 | 4.906 | 4.906 | 3.594 | 9.1 | 8.139 | 8.139 | 0.961 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 5.581 | 5.581 | -5.581 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 83.3 | 94.7 | 61.2 | 22.1 | 91.7 | 109.4 | 35.4 | 56.3 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 14.1 | 13 | 13 | 1.1 | 6.8 | 8.09 | 8.09 | -1.29 | 4.6 | 11 | 11 | -6.4 | 19.3 | 21 | 21 | -1.7
27/02/2026 | 20:00 | 205.9 | 203.4014 | 203.4014 | 2.4986 | 595.9 | 629.1131 | 629.1131 | -33.2131 | 201.9 | 204.8606 | 204.8606 | -2.9606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 238.6 | 242 | 242 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.7 | 189.6488 | 189.6488 | -13.9488 | 197.1 | 189.6488 | 189.6488 | 7.4512 | 0 |  |  | 0 | 191 | 190.2183 | 190.2183 | 0.78168 | 202.5 | 207.2429 | 207.2429 | -4.7428 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 550.9 | 557.2916 | 557.2916 | -6.3915 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 7.7 | 7.925 | 7.925 | -0.22504 | 4.9 | 4.3502 | 4.3502 | 0.54985 | 16.5 |  |  | 16.5 | 5.9 | 5.243 | 5.243 | 0.65705 |  |  |  | 0 | 142.5 | 142.4441 | 142.4441 | 0.05588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 181.9 | 130.922 | 130.922 | 50.978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.2 | 449.2809 | 449.2809 | 6.9191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 141.2 | 138.1553 | 138.1553 | 3.0447 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 93.9 | 87.7736 | 87.7736 | 6.1264 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 181.9 | 186.3784 | 186.3784 | -4.4784 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 39.7 | 37.9009 | 37.9009 | 1.7991 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29 | 33.6425 | 33.6425 | -4.6425 | 171.7 | 174.5595 | 174.5595 | -2.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 95.5452 | 95.5452 | 0.45481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2653 | 45.2653 | -1.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 132.8384 | 132.8384 | -8.0384 | 166 | 167.2861 | 171.575 | -5.575 | 163.4 | 127.6664 | 155.7142 | 7.6857 | 197.5 | 197.654 | 202.722 | -5.222 |  |  |  | 0 | 71.5 | 71.517 | 71.517 | -0.01702 | 34.8 | 35.8659 | 35.8659 | -1.0659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 4.1063 | 4.1063 | -1.9063 | 235.8 | 229.5193 | 229.5193 | 6.2807 | 124 | 121.9304 | 121.9304 | 2.0696 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.8 | 138.5447 | 138.5447 | 0.25529 |  |  |  | 0 | 66.1 | 69.4804 | 69.4804 | -3.3804 | 25.9 |  | 102.9866 | -77.0866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.7 | 206.4908 | 206.4908 | -0.79085 | 99.1 | 103.5555 | 103.5555 | -4.4555 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 64.5 | 69.5 | 57.3221 | 7.1779 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.403 | 4.403 | -4.403 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.4 | 1.75 | 1.75 | 1.65 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.4 | 17.9042 | 17.9042 | 5.4958 | 66.9 | 65.4 | 61.6 | 5.3 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 16.6 | 19.792 | 19.792 | -3.192 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.2 | 2.33 | 2.33 | 1.87 | 54.4 | 37.576 | 37.576 | 16.824 | 0 |  |  | 0 | 83 | 85.4 | 36 | 47 | 103.4 | 104.8 | 49.9334 | 53.4666 | 10.4 | 4.454 | 4.454 | 5.946 | 8.9 | 7.47 | 7.47 | 1.43 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 5.408 | 5.408 | -5.408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 96.3 | 85 | 60.728 | 35.572 | 72.2 | 95 | 33.3965 | 38.8035 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 14.1 | 13 | 13 | 1.1 | 7.7 | 8.09 | 8.09 | -0.39 | 9.7 | 11 | 11 | -1.3 | 19.3 | 21 | 21 | -1.7
27/02/2026 | 20:30 | 204 | 203.4014 | 203.4014 | 0.59864 | 645.6 | 629.1131 | 629.1131 | 16.4869 | 216.4 | 204.8606 | 204.8606 | 11.5394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 238.6 | 242 | 242 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.9 | 189.6488 | 189.6488 | -13.7488 | 197.3 | 189.6488 | 189.6488 | 7.6512 | 0 |  |  | 0 | 191.4 | 190.2183 | 190.2183 | 1.1817 | 201.4 | 207.2429 | 207.2429 | -5.8429 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 | 496 | 557.2916 | 557.2916 | -61.2916 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.0671 | 164.0671 | 1.3329 | 7.7 | 7.925 | 7.925 | -0.22504 | 4.9 | 4.3502 | 4.3502 | 0.54985 | 16.7 |  |  | 16.7 | 5.9 | 5.243 | 5.243 | 0.65705 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 132.5 | 130.922 | 130.922 | 1.578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 432.1 | 449.2809 | 449.2809 | -17.1809 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 127.6 | 138.1553 | 138.1553 | -10.5553 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 17.7 | 19.2109 | 19.2109 | -1.5109 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 86.5 | 87.7736 | 87.7736 | -1.2736 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 178.3 | 185.8204 | 185.8204 | -7.5204 | 182.7 | 186.3784 | 186.3784 | -3.6784 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 33.3 | 37.9009 | 37.9009 | -4.6009 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.5 | 33.6425 | 33.6425 | -5.1425 | 172.8 | 174.5595 | 174.5595 | -1.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2653 | 45.2653 | -1.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 132.8384 | 132.8384 | -8.2384 | 166 | 167.2861 | 171.575 | -5.575 | 130.9 | 155.1339 | 167.8912 | -36.9912 | 197 | 197.654 | 202.722 | -5.722 |  |  |  | 0 | 71.6 | 71.517 | 71.517 | 0.08298 | 34.8 | 35.8659 | 35.8659 | -1.0659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 4.1063 | 4.1063 | -1.9063 | 191.7 | 229.5193 | 229.5193 | -37.8193 | 133.3 | 121.9304 | 121.9304 | 11.3696 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 138.5447 | 138.5447 | 0.45529 |  |  |  | 0 | 66.8 | 69.4804 | 69.4804 | -2.6804 | 103.3 |  | 102.9866 | 0.31339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.3 | 206.4908 | 206.4908 | -1.1908 | 98.9 | 103.5555 | 103.5555 | -4.6555 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 74 | 76.2 | 58.8838 | 15.1162 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.092 | 4.092 | -4.092 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.4 | 1.75 | 1.75 | 1.65 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.3 | 17.8814 | 17.8814 | 0.41856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.7 | 17.7617 | 17.7617 | 5.9383 | 68.2 | 63.9 | 60.5 | 7.7 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 5.5 | 2.33 | 2.33 | 3.17 | 48.6 | 33.638 | 33.638 | 14.962 | 0 |  |  | 0 | 90 | 82 | 35.992 | 54.008 | 102.4 | 104 | 49.7318 | 52.6682 | 10.7 | 4.16 | 4.16 | 6.54 | 7.4 | 6.925 | 6.925 | 0.475 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 5.119 | 5.119 | -5.119 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 80.9 | 75.6 | 51.416 | 29.484 | 85.7 | 77.4 | 31.824 | 53.876 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 16 | 14 | 14 | 2 | 14.1 | 13 | 13 | 1.1 | 7.2 | 8.09 | 8.09 | -0.89 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 19.3 | 21 | 21 | -1.7
27/02/2026 | 21:00 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 645 | 629.1131 | 629.1131 | 15.8869 | 216.2 | 204.8606 | 204.8606 | 11.3394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 238.6 | 242 | 242 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.2 | 189.6488 | 189.6488 | -13.4488 | 197.4 | 189.6488 | 189.6488 | 7.7512 | 0 |  |  | 0 | 192.1 | 190.2183 | 190.2183 | 1.8817 | 202 | 207.2429 | 207.2429 | -5.2428 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 | 549.3 | 557.2916 | 557.2916 | -7.9916 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.0671 | 164.0671 | -0.76706 | 7.6 | 7.925 | 7.925 | -0.32504 | 4.8 | 4.3502 | 4.3502 | 0.44985 | 16.7 |  |  | 16.7 | 5.9 | 5.243 | 5.243 | 0.65705 |  |  |  | 0 | 142.8 | 142.4441 | 142.4441 | 0.35588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 137 | 130.922 | 130.922 | 6.078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.9 | 449.2809 | 449.2809 | 7.6191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 138.3 | 138.1553 | 138.1553 | 0.14466 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 182.8 | 186.3784 | 186.3784 | -3.5784 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 37.9 | 37.9009 | 37.9009 | -0.00087 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 33.6425 | 33.6425 | -5.2425 | 171.8 | 174.5595 | 174.5595 | -2.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 132.8384 | 132.8384 | -8.3384 | 167.3 | 167.2861 | 171.575 | -4.275 | 64.7 | 118.0175 | 104.904 | -40.204 | 197.6 | 197.654 | 202.722 | -5.122 |  |  |  | 0 | 72 | 71.517 | 71.517 | 0.48298 | 34.7 | 35.8659 | 35.8659 | -1.1659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 4.1063 | 4.1063 | -1.9063 | 228.1 | 229.5193 | 229.5193 | -1.4193 | 132.5 | 121.9304 | 121.9304 | 10.5696 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 138.5447 | 138.5447 | 0.75529 |  |  |  | 0 | 67.1 | 69.4804 | 69.4804 | -2.3804 | 103.8 |  | 102.9866 | 0.81339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.1 | 206.4908 | 206.4908 | -0.39085 | 99.3 | 103.5555 | 103.5555 | -4.2555 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 59.6 | 77.5 | 57.3221 | 2.2779 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.771 | 3.771 | -3.771 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.4 | 1.75 | 1.75 | 1.65 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 13.1 | 17.8814 | 17.8814 | -4.7814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 17.4312 | 17.4312 | 1.4688 | 62.3 | 61.9 | 58.3 | 4 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 6.6 | 2.32 | 2.32 | 4.28 | 36 | 29.749 | 29.749 | 6.251 | 0 |  |  | 0 | 81.9 | 79.3 | 36.368 | 45.532 | 95.5 | 103.1 | 43.4074 | 52.0926 | 8 | 3.878 | 3.878 | 4.122 | 7.1 | 6.284 | 6.284 | 0.816 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 4.825 | 4.825 | -4.825 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 69.8 | 67.5 | 41.352 | 28.448 | 73.6 | 65.1 | 30.3782 | 43.2218 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 13.9 | 13 | 13 | 0.9 | 5.7 | 8.09 | 8.09 | -2.39 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 19.3 | 21 | 21 | -1.7
27/02/2026 | 21:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 645 | 629.1131 | 629.1131 | 15.8869 | 216.3 | 204.8606 | 204.8606 | 11.4394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 238.6 | 242 | 242 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.7 | 189.6488 | 189.6488 | -12.9488 | 197.9 | 189.6488 | 189.6488 | 8.2512 | 0 |  |  | 0 | 191.9 | 190.2183 | 190.2183 | 1.6817 | 202.6 | 207.2429 | 207.2429 | -4.6429 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 | 552 | 557.2916 | 557.2916 | -5.2915 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.0671 | 164.0671 | 0.13294 | 7.7 | 7.925 | 7.925 | -0.22504 | 5.1 | 4.3502 | 4.3502 | 0.74985 | 16.8 |  |  | 16.8 | 5.9 | 5.243 | 5.243 | 0.65705 |  |  |  | 0 | 142.7 | 141.9703 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 145 | 130.922 | 130.922 | 14.078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457 | 449.2809 | 449.2809 | 7.7191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 140.3 | 138.1553 | 138.1553 | 2.1447 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 182.6 | 186.3784 | 186.3784 | -3.7784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 39.4 | 37.9009 | 37.9009 | 1.4991 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.1 | 33.6425 | 33.6425 | -4.5425 | 163.8 | 174.5595 | 174.5595 | -10.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2653 | 45.2653 | -0.86531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 132.8384 | 132.8384 | -8.4384 | 167.5 | 167.2861 | 171.575 | -4.075 | 64.2 | 92.4673 | 136.6616 | -72.4616 | 197.6 | 197.654 | 202.722 | -5.122 |  |  |  | 0 | 72 | 71.517 | 71.517 | 0.48298 | 35 | 35.8659 | 35.8659 | -0.86589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 4.1063 | 4.1063 | -1.9063 | 237.7 | 229.5193 | 229.5193 | 8.1807 | 133.6 | 121.9304 | 121.9304 | 11.6696 | 60.2 | 67.1992 | 67.1992 | -6.9992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 138.5447 | 138.5447 | 1.0553 |  |  |  | 0 | 66.8 | 69.4804 | 69.4804 | -2.6804 | 103.3 | 102.9866 | 102.9866 | 0.31339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 206.4908 | 206.4908 | 0.30915 | 99.5 | 103.5555 | 103.5555 | -4.0555 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 50.8 | 55.1 | 54.121 | -3.321 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.621 | 3.621 | -3.621 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.4 | 1.75 | 1.75 | 1.65 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 17.0035 | 17.0035 | -0.40352 | 55.8 | 63 | 56.1 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.15 | 3.15 | -0.15 | 19.3 | 19.792 | 19.792 | -0.492 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 6.8 | 2.34 | 2.34 | 4.46 | 32.9 | 28.5 | 26.082 | 6.818 | 0 |  |  | 0 | 72.6 | 76.4 | 36.824 | 35.776 | 83.3 | 101.8 | 43.3555 | 39.9445 | 7.4 | 3.661 | 3.661 | 3.739 | 6.2 | 5.731 | 5.731 | 0.469 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 4.576 | 4.576 | -4.576 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 53.9 | 51 | 32.624 | 21.276 | 53.9 | 38.5 | 24.2611 | 29.6389 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 17 | 14 | 14 | 3 | 13.1 | 13 | 13 | 0.1 | 6.8 | 8.09 | 8.09 | -1.29 | 9.4 | 11 | 11 | -1.6 | 18.2 | 21 | 21 | -2.8
27/02/2026 | 22:00 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 | 643.1 | 629.1131 | 629.1131 | 13.9869 | 215.5 | 204.8606 | 204.8606 | 10.6394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 238.6 | 242 | 242 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.6 | 189.6488 | 189.6488 | -13.0488 | 196.5 | 189.6488 | 189.6488 | 6.8512 | 0 |  |  | 0 | 192.1 | 190.2183 | 190.2183 | 1.8817 | 203.6 | 207.2429 | 207.2429 | -3.6429 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 | 549.6 | 557.2916 | 557.2916 | -7.6916 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.0671 | 164.0671 | 1.3329 | 7.6 | 7.925 | 7.925 | -0.32504 | 5.1 | 4.3502 | 4.3502 | 0.74985 | 16.4 |  |  | 16.4 | 5.9 | 5.243 | 5.243 | 0.65705 |  |  |  | 0 | 142.5 | 141.5889 | 142.4441 | 0.05588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 172.7 | 130.922 | 130.922 | 41.778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.3 | 449.2809 | 449.2809 | 8.0191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 140.5 | 138.1553 | 138.1553 | 2.3447 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 87 | 87.7736 | 87.7736 | -0.77357 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 178.8 | 185.8204 | 185.8204 | -7.0204 | 182.4 | 186.3784 | 186.3784 | -3.9784 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 38.5 | 37.9009 | 37.9009 | 0.59913 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 33.6425 | 33.6425 | -5.3425 | 162.1 | 174.5595 | 174.5595 | -12.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2653 | 45.2653 | -0.86531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 132.8384 | 132.8384 | -8.5384 | 167.6 | 167.2861 | 171.575 | -3.975 | 64 | 112.669 | 141.6865 | -77.6865 | 198.1 | 197.654 | 202.722 | -4.622 |  |  |  | 0 | 71.9 | 71.517 | 71.517 | 0.38298 | 34.9 | 35.8659 | 35.8659 | -0.96589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 4.1063 | 4.1063 | -1.9063 | 236.7 | 229.5193 | 229.5193 | 7.1807 | 132.8 | 121.9304 | 121.9304 | 10.8696 | 59.9 | 67.1992 | 67.1992 | -7.2992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 138.5447 | 138.5447 | 0.75529 |  |  |  | 0 | 67 | 69.4804 | 69.4804 | -2.4804 | 103.3 | 102.9866 | 102.9866 | 0.31339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 206.4908 | 206.4908 | 0.50915 | 99.7 | 103.5555 | 103.5555 | -3.8555 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9062 | 2.9062 | 0.3938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 47.6 | 53 | 52.5204 | -4.9204 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.902 | 3.902 | -3.902 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.4 | 1.75 | 1.75 | 1.65 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 16.848 | 16.848 | -1.048 | 54.2 | 57 | 53.9 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.15 | 3.15 | -0.25 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 6.4 | 2.49 | 2.49 | 3.91 | 37.9 | 24.8 | 25.316 | 12.584 | 0 |  |  | 0 | 67.8 | 72.4 | 37.08 | 30.72 | 93.9 | 99.7 | 43.3325 | 50.5675 | 6.6 | 3.576 | 3.576 | 3.024 | 7.1 | 5.362 | 5.362 | 1.738 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 4.499 | 4.499 | -4.499 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 43.4 | 46.2 | 25.552 | 17.848 | 41 | 34.6 | 24.6298 | 16.3702 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 13.6 | 13 | 13 | 0.6 | 8.4 | 8.09 | 8.09 | 0.31 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 18.3 | 21 | 21 | -2.7
27/02/2026 | 22:30 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 645.7 | 629.1131 | 629.1131 | 16.5869 | 216.3 | 204.8606 | 204.8606 | 11.4394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 61.2828 | 61.2828 | 28.8172 | 238.6 | 242 | 242 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.6 | 189.6488 | 189.6488 | -12.0488 | 197.6 | 189.6488 | 189.6488 | 7.9512 | 0 |  |  | 0 | 192 | 190.2183 | 190.2183 | 1.7817 | 203.8 | 207.2429 | 207.2429 | -3.4428 | 108.9 | 103.9326 | 103.9326 | 4.9674 | 552 | 566.0894 | 566.0894 | -14.0894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.0671 | 164.0671 | 3.1329 | 7.7 | 7.925 | 7.925 | -0.22504 | 5.1 | 4.3502 | 4.3502 | 0.74985 | 16.5 |  |  | 16.5 | 5.9 | 5.243 | 5.243 | 0.65705 |  |  |  | 0 | 142.5 | 142.4441 | 142.4441 | 0.05588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 146.4 | 130.922 | 130.922 | 15.478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.6 | 449.2809 | 449.2809 | 3.3191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 136.6 | 138.1553 | 138.1553 | -1.5553 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 178.2 | 185.8204 | 185.8204 | -7.6204 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 182.4 | 186.3784 | 186.3784 | -3.9784 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.4 | 33.6425 | 33.6425 | -4.2425 | 161.5 | 164.1315 | 164.1315 | -2.6315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 95.5452 | 95.5452 | 0.45481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.46531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 132.8384 | 132.8384 | -8.0384 | 168.1 |  |  | 168.1 | 64.4 | 165.5377 | 169.782 | -105.382 | 198.6 | 197.654 | 202.722 | -4.122 |  |  |  | 0 | 72.1 | 71.517 | 71.517 | 0.58298 | 35.1 | 35.8659 | 35.8659 | -0.76589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 4.1063 | 4.1063 | -1.9063 | 223.7 | 229.5193 | 229.5193 | -5.8193 | 121.7 | 121.9304 | 121.9304 | -0.23043 | 60.3 | 67.1992 | 67.1992 | -6.8992 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 138.5447 | 138.5447 | 1.1553 |  |  |  | 0 | 66.9 | 69.4804 | 69.4804 | -2.5804 | 103.5 | 114.875 | 150.2636 | -46.7636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 206.4908 | 206.4908 | 0.40915 | 99.7 | 103.5555 | 103.5555 | -3.8555 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 39.9 | 53.8 | 47.7317 | -7.8317 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.124 | 4.124 | -4.124 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.4 | 1.75 | 1.75 | 1.65 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 16.7378 | 16.7378 | -5.8378 | 43.7 | 54.9 | 52.8 | -9.1 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 3.15 | 3.15 | -0.45 | 19.8 | 19.792 | 19.792 | 0.008 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 8.1 | 2.77 | 2.77 | 5.33 | 53.7 | 23.7 | 21.317 | 32.383 | 0 |  |  | 0 | 68.1 | 66.2 | 36.824 | 31.276 | 77.3 | 95.7 | 43.1366 | 34.1634 | 6.2 | 3.493 | 3.493 | 2.707 | 6.3 | 4.977 | 4.977 | 1.323 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 4.464 | 4.464 | -4.464 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 33.5 | 46.9 | 19.552 | 13.948 | 28.3 | 34.4 | 23.7139 | 4.5861 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 11.2 | 13 | 13 | -1.8 | 7 | 8.09 | 8.09 | -1.09 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19.5 | 21 | 21 | -1.5
27/02/2026 | 23:00 | 200.5 | 203.4014 | 203.4014 | -2.9014 | 643.4 | 629.1131 | 629.1131 | 14.2869 | 215.4 | 204.8606 | 204.8606 | 10.5394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 61.2828 | 61.2828 | 29.1172 | 238.6 | 242 | 242 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.6 | 189.6488 | 189.6488 | -11.0488 | 198.9 | 189.6488 | 189.6488 | 9.2512 | 0 |  |  | 0 | 193.2 | 190.2183 | 190.2183 | 2.9817 | 203.1 | 207.2429 | 207.2429 | -4.1429 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 | 554.4 | 566.0894 | 566.0894 | -11.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.0671 | 164.0671 | 1.0329 | 7.5 | 7.925 | 7.925 | -0.42504 | 5.1 | 4.3502 | 4.3502 | 0.74985 | 22.4 |  |  | 22.4 | 5.9 | 5.243 | 5.243 | 0.65705 |  |  |  | 0 | 142.5 | 141.5581 | 142.4441 | 0.05588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 142.6 | 130.922 | 130.922 | 11.678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458 | 449.2809 | 449.2809 | 8.7191 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 137.1 | 138.1553 | 138.1553 | -1.0553 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 85.8 | 87.7736 | 87.7736 | -1.9736 | 176.7 | 185.8204 | 185.8204 | -9.1204 | 177.2 | 185.8204 | 185.8204 | -8.6204 | 182.2 | 186.3784 | 186.3784 | -4.1784 | 105.3 | 110.482 | 110.482 | -5.182 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.6 | 33.6425 | 33.6425 | -5.0425 | 159.8 | 164.1315 | 164.1315 | -4.3315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2653 | 45.2653 | -0.96531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.2 | 132.8384 | 132.8384 | -8.6384 | 169 |  |  | 169 | 0 |  | 151.7208 | -151.7208 | 199.5 | 187.8462 | 202.722 | -3.222 |  |  |  | 0 | 72.6 | 71.517 | 71.517 | 1.083 | 35.2 | 35.8659 | 35.8659 | -0.66589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 4.1063 | 4.1063 | -1.9063 | 221.7 | 229.5193 | 229.5193 | -7.8193 | 119.4 | 121.9304 | 121.9304 | -2.5304 | 59.9 | 67.1992 | 67.1992 | -7.2992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 138.5447 | 138.5447 | 1.3553 |  |  |  | 0 | 66.8 | 69.4804 | 69.4804 | -2.6804 | 103.6 | 102.9866 |  | 103.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 206.4908 | 206.4908 | 1.0091 | 99.7 | 103.5555 | 103.5555 | -3.8555 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9062 | 2.9062 | 0.3938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 34 | 57.5 | 41.4007 | -7.4007 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.017 | 4.017 | -4.017 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.4 | 1.75 | 1.75 | 1.65 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 16.7508 | 16.7508 | -4.4508 | 46 | 55.1 | 50.6 | -4.6 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | -0.65 | 19.2 | 19.792 | 19.792 | -0.592 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 7.9 | 3.2 | 3.2 | 4.7 | 54.1 | 23.4 | 18.695 | 35.405 | 0 |  |  | 0 | 38 | 59.7 | 35.392 | 2.608 | 98.5 | 89.9 | 42.5434 | 55.9566 | 3.4 | 3.348 | 3.348 | 0.052 | 2.8 | 4.69 | 4.69 | -1.89 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 4.52 | 4.52 | -4.52 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 31.9 | 51.2 | 16.2 | 15.7 | 28 | 37.3 | 22.3891 | 5.6109 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 17 | 14 | 14 | 3 | 12.6 | 13 | 13 | -0.4 | 8.5 | 8.09 | 8.09 | 0.41 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19 | 21 | 21 | -2
27/02/2026 | 23:30 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 640.4 | 629.1131 | 629.1131 | 11.2869 | 215 | 204.8606 | 204.8606 | 10.1394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 61.2828 | 61.2828 | 28.0172 | 238.6 | 242 | 242 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.1 | 189.6488 | 189.6488 | -29.5488 | 189.2 | 189.6488 | 189.6488 | -0.4488 | 30.3 |  |  | 30.3 | 181.8 | 190.2183 | 190.2183 | -8.4183 | 204.2 | 207.2429 | 207.2429 | -3.0429 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 | 477.6 | 557.2916 | 566.0894 | -88.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.0671 | 164.0671 | 3.1329 | 7.5 | 7.925 | 7.925 | -0.42504 | 5.2 | 4.3502 | 4.3502 | 0.84985 | 5.6 |  |  | 5.6 | 5.8 | 5.243 | 5.243 | 0.55705 |  |  |  | 0 | 141.3 | 142.4441 | 142.4441 | -1.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 129.6 | 130.922 | 130.922 | -1.322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 420.8 | 449.2809 | 449.2809 | -28.4809 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 122.4 | 138.1553 | 138.1553 | -15.7553 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 92.6 | 87.7736 | 87.7736 | 4.8264 | 177.1 | 185.8204 | 174.4286 | 2.6714 | 176.9 | 185.8204 | 174.4286 | 2.4714 | 181.6 | 186.3784 | 174.9524 | 6.6476 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.8 | 33.6425 | 33.6425 | -4.8425 | 132.2 | 172.3579 | 174.5595 | -42.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2653 | 45.2653 | -0.86531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 132.8384 | 132.8384 | -8.7384 | 110.5 |  |  | 110.5 | 0 |  |  | 0 | 144.6 |  | 195.3271 | -50.7271 |  |  |  | 0 | 72.2 | 71.517 | 71.517 | 0.68298 | 35 | 35.8659 | 35.8659 | -0.86589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 4.1063 | 4.1063 | -1.9063 | 179.4 | 229.5193 | 229.5193 | -50.1193 | 133.4 | 121.9304 | 121.9304 | 11.4696 | 59.8 | 67.1992 | 67.1992 | -7.3992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.1 | 138.5447 | 138.5447 | 0.55529 |  |  |  | 0 | 66.5 | 69.4804 | 69.4804 | -2.9804 | 103.2 | 114.4909 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 206.4908 | 206.4908 | 1.2091 | 99.8 | 103.5555 | 103.5555 | -3.7555 |  |  |  | 0 | 3.2 | 2.9062 | 2.9062 | 0.2938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 43.6 | 56.6 | 34.0135 | 9.5865 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 4.173 | 4.173 | -3.773 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.4 | 1.75 | 1.75 | 1.65 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 17.0489 | 17.0489 | -1.5489 | 58.3 | 51.6 | 48.4 | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 3.15 | 3.15 | -0.75 | 18.3 | 19.792 | 19.792 | -1.492 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 7.8 | 3.57 | 3.57 | 4.23 | 36.3 | 20.2 | 18.95 | 17.35 | 0 |  |  | 0 | 60.3 | 52.8 | 33.776 | 26.524 | 95.9 | 84.1 | 41.328 | 54.572 | 4.3 | 3.211 | 3.211 | 1.089 | 3.5 | 4.547 | 4.547 | -1.047 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.5 | 4.936 | 4.936 | -4.436 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 40.5 | 46.7 | 13.368 | 27.132 | 33.7 | 32.6 | 15.4253 | 18.2747 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 13.7 | 13 | 13 | 0.7 | 8.4 | 8.09 | 8.09 | 0.31 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19.1 | 21 | 21 | -1.9
28/02/2026 | 00:00 | 198.5 | 203.4014 | 203.4014 | -4.9014 | 645.6 | 629.1131 | 629.1131 | 16.4869 | 216.2 | 204.8606 | 204.8606 | 11.3394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 61.2828 | 61.2828 | 28.9172 | 238.6 | 242 | 242 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.8 | 155.401 | 186.4052 | -35.6052 | 150 | 155.401 | 186.4052 | -36.4052 | 47.8 |  |  | 47.8 | 162.6 | 155.8676 | 186.9649 | -24.3649 | 204.5 | 207.2429 | 207.2429 | -2.7428 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 | 514.2 | 566.0894 | 566.0894 | -51.8894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.0671 | 2.2329 | 7.6 | 7.925 | 7.925 | -0.32504 | 5.2 | 4.3502 | 4.3502 | 0.84985 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.243 | 5.243 | 0.65705 |  |  |  | 0 | 142.3 | 142.0011 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 132.2 | 130.922 | 130.922 | 1.278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 435.1 | 449.2809 | 449.2809 | -14.1809 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 127.6 | 138.1553 | 138.1553 | -10.5553 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 89.2 | 87.7736 | 87.7736 | 1.4264 | 175.1 | 174.4286 | 174.4286 | 0.67143 | 175.9 | 174.4286 | 174.4286 | 1.4714 | 182.3 | 174.9524 | 174.9524 | 7.3476 | 104.9 | 110.482 | 110.482 | -5.582 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 33.6425 | 33.6425 | -5.4425 | 174 | 174.5595 | 174.5595 | -0.55948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 |  | 45.2653 | -0.96531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 132.8384 | 132.8384 | -8.7384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.8 | 71.517 | 71.517 | 1.283 | 35.2 | 35.8659 | 35.8659 | -0.66589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 4.1063 | 4.1063 | -1.9063 | 198.1 | 229.5193 | 229.5193 | -31.4193 | 133.5 | 121.9304 | 121.9304 | 11.5696 | 59.9 | 67.1992 | 67.1992 | -7.2992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 |  |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.2 | 138.5447 | 138.5447 | 0.65529 |  |  |  | 0 | 66.4 | 69.4804 | 69.4804 | -3.0804 | 103.6 | 102.9866 |  | 103.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 206.4908 | 206.4908 | 1.1092 | 100.1 | 103.5555 | 103.5555 | -3.4555 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.9062 | 2.9062 | 0.3938 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 51.8 | 53.1 | 26.3671 | 25.4329 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 4.529 | 4.529 | -4.029 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.4 | 1.75 | 1.75 | 1.65 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 | 17.0359 | 17.0359 | 1.9641 | 63.7 | 45.3 | 47.3 | 16.4 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 3.15 | 3.15 | -1.65 | 18.5 | 19.792 | 19.792 | -1.292 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 8.1 | 3.78 | 3.78 | 4.32 | 29.4 | 17.3 | 18.422 | 10.978 | 0 |  |  | 0 | 58.6 | 46.5 | 31.136 | 27.464 | 0 | 78.9 | 39.8074 | -39.8074 | 4 | 2.869 | 2.869 | 1.131 | 4.6 | 4.234 | 4.234 | 0.366 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.4 | 5.344 | 5.344 | -4.944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 41.3 | 39.3 | 10.832 | 30.468 | 44.9 | 24.8 | 8.8301 | 36.0699 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25 | -25 | 0 |  | 25 | -25 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 14 | 13 | 13 | 1 | 7.7 | 8.09 | 8.09 | -0.39 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 21.4 | 21 | 21 | 0.4
EJEC (MWh) |  | 4859.4 | 4881.6326 | 4881.6326 |  | 14859.9 | 14760.7433 | 14760.7433 |  | 4999.55 | 4806.5988 | 4806.5988 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2160.45 | 2143.6579 | 2143.6579 |  | 5534.5 | 5700 | 5808 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3624.15 | 3905.2705 | 3920.8881 |  | 3923 | 3905.2705 | 3920.8881 |  | 39.05 | 0 | 0 |  | 4043.55 | 3916.9981 | 3932.6626 |  | 4488.6 | 4636.4686 | 4630.938 |  | 2432.4 | 2325.1959 | 2322.4223 |  | 11920.1 | 12529.1074 | 12586.2935 |  | 245.5 | 252.5026 | 252.5026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3982.15 | 3937.6094 | 3937.6094 |  | 182.65 | 190.201 | 190.201 |  | 128.65 | 104.4036 | 104.4036 |  | 128.9 | 0 | 45.6002 |  | 126.75 | 125.8308 | 125.8308 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3421.7 | 3399.9064 | 3408.0269 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2646.6 | 2699.1953 | 2699.1953 |  | 3639.8 | 3605.2 | 3593.2413 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10287.15 | 10388.5715 | 10388.5715 |  | 1942.75 | 1959.2537 | 1959.2537 |  | 3366.35 | 3472.2931 | 3474.3561 |  | 1003.35 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 438.75 | 461.0611 | 461.0611 |  | 453.35 | 443.1487 | 443.1487 |  | 2164.35 | 2106.5657 | 2106.5657 |  | 3998.05 | 4161.94 | 4161.1768 |  | 4007.3 | 4161.94 | 4161.1768 |  | 4220.25 | 4174.4384 | 4173.6728 |  | 2548.3 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 995.35 | 1047.3468 | 1102.4372 |  | 0 | 0 | 0 |  | 91.25 | 0 | 0 |  | 725.25 | 807.4195 | 807.4195 |  | 3959.6 | 4120.6336 | 4139.4527 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2050.95 | 2230.9084 | 2253.3107 |  | 5.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 689.6 | 656.347 | 678.9796 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2706.35 | 2989.6604 | 2900.5185 |  | 1237.15 | 585.5012 | 600.5125 |  | 1002.65 | 1097.1441 | 1401.3462 |  | 2340.55 | 1916.9375 | 2735.8646 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1541.65 | 1557.5322 | 1564.892 |  | 795.55 | 781.1047 | 784.7957 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 53.2 | 98.5524 | 98.5524 |  | 5348.75 | 5987.8149 | 5996.5468 |  | 2113.95 | 2303.8935 | 3007.8441 |  | 1333.65 | 1491.8227 | 1612.7813 |  | 1257.2 | 1424.7209 | 1551.7412 |  | 0 | 0 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3194.5 | 3215.7022 | 3221.2812 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1538.75 | 1612.6795 | 1615.4773 |  | 426.75 | 320.6562 | 617.1558 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4352.35 | 4462.3029 | 4707.2085 |  | 2188.85 | 2237.8516 | 2360.6721 |  | 0 | 0 | 0 |  | 77.7 | 69.7488 | 69.7488 |  | 483.4 | 419.825 | 419.825 |  | 7.3 | 0 | 5.5745 |  | 1540.95 | 1527.65 | 1129.2092 |  | 760.95 | 0 | 668.1388 |  | 90.45 | 216.016 | 216.016 |  | 2.35 | 0 | 2.1 |  | 487.45 | 466.4724 | 466.4724 |  | 238.7 | 239.592 | 239.592 |  | 131.35 | 136.08 | 136.08 |  | 2035.95 | 0 | 1647.5102 |  | 917.32 | 0 | 918.935 |  | 48.15 | 48 | 48 |  | 55.5 | 42 | 42 |  | 120.75 | 120 | 120 |  | 489.6 | 486.5772 | 486.5772 |  | 479.35 | 466.4724 | 466.4724 |  | 448.85 | 419.825 | 419.825 |  | 82.45 | 84 | 84 |  | 348.4 | 429.1546 | 429.1546 |  | 149.8 | 0 | 148.0935 |  | 182.45 | 0 | 151.9516 |  | 429.45 | 405.554 | 405.554 |  | 1379.65 | 1217.55 | 885.05 |  | 191.25 | 0 | 152.4467 |  | 72 | 75.6 | 75.6 |  | 456.45 | 475.008 | 475.008 |  | 72.4 | 48 | 48 |  | 0.65 | 0 | 0 |  | 2.45 | 0 | 2.0065 |  | 455.4 | 459.4752 | 459.4752 |  | 314.45 | 293.8776 | 293.8776 |  | 480.95 | 466.4724 | 466.4724 |  | 477.9 | 466.4724 | 466.4724 |  | 104.25 | 82.435 | 82.435 |  | 862.15 | 563.859 | 559.3 |  | 195.75 | 0 | 309.5051 |  | 2232.9 | 1998.2 | 808.876 |  | 2145.2 | 2373.4 | 1023.0998 |  | 348.25 | 109.7975 | 109.7975 |  | 249.8 | 179.058 | 179.058 |  | 447.25 | 0 | 361.7576 |  | 502.85 | 466.4724 | 466.4724 |  | 190.55 | 196.8 | 196.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 480 | 466.4724 | 466.4724 |  | 136 | 236.2945 | 236.2945 |  | 2559.95 | 0 | 2062.8394 |  | 137.15 | 0 | 107.2822 |  | 1344.25 | 0 | 1075.1385 |  | 0 | 0 | 14.4 |  | 1573.25 | 1656.2 | 690.674 |  | 1731.35 | 1794.85 | 395.4106 |  | 961.75 | 0 | 748.5667 |  | 77.45 | 87.81 | 87.81 |  | 56.2 | 57.6 | 57.6 |  | 53.8 | 45.6 | 45.6 |  | 36.55 | 67.2 | 67.2 |  | 131.55 | 0 | 108.8543 |  | 154.7 | 153.6 | 153.6 |  | 479.9 | 461.8075 | 461.8075 |  | 479.75 | 461.8075 | 461.8075 |  | 0 | 0 | 0 |  | 126.6 | 0 | 511.25 |  | 121.55 | 0 | 511.25 |  | 394.95 | 336 | 336 |  | 324.45 | 312 | 312 |  | 179.8 | 194.16 | 194.16 |  | 247.5 | 264 | 264 |  | 450.05 | 504 | 504

## COSTO_OPE_EJEC
viernes, 27 de Febrero del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5041770 y resultó S/. 659787 (11.57% ) menor que el correspondiente al viernes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
VIE 20 | 5701556.5453 | 5877381.7456 | -2.992%
SAB 21 | 4978450.9529 | 4863776.1909 | 2.358%
DOM 22 | 3956442.5274 | 3892821.7899 | 1.634%
LUN 23 | 5511388.9422 | 5602860.9969 | -1.633%
MAR 24 | 5852375.8805 | 5323683.4569 | 9.931%
MIE 25 | 6340591.8454 | 5758243.9998 | 10.11%
JUE 26 | 5495033.7846 | 5977739.594 | -8.075%
VIE 27 | 5041769.7518 | 5501701.6481 | -8.36%

## CALIFICA_OPE_UG
viernes, 27 de Febrero del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 27/02/2026 00:00:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 27/02/2026 00:00:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 27/02/2026 00:00:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 27/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 18:51:10 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 27/02/2026 18:51:10 | 27/02/2026 19:30:54 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 27/02/2026 19:30:54 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 27/02/2026 00:00:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 27/02/2026 08:34:00 | 27/02/2026 08:48:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 27/02/2026 09:03:00 | 27/02/2026 12:09:00 | 27/02/2026 08:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 27/02/2026 11:30:00 | 27/02/2026 13:49:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 27/02/2026 12:09:00 | 27/02/2026 12:18:00 |  | 27/02/2026 12:09:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 27/02/2026 19:00:00 | 27/02/2026 23:14:00 | 27/02/2026 18:56:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 27/02/2026 22:40:00 | 27/02/2026 23:42:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 27/02/2026 23:14:00 | 27/02/2026 23:27:00 |  | 27/02/2026 23:14:15 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 23:14 O/P
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 27/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 00:20:00 |  | 27/02/2026 00:04:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 27/02/2026 08:22:00 | 28/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 08:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 27/02/2026 18:14:00 | 27/02/2026 18:32:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 27/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 00:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 27/02/2026 08:38:00 | 27/02/2026 09:14:00 | 27/02/2026 08:20:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 27/02/2026 09:09:00 | 27/02/2026 12:20:00 | 27/02/2026 08:59:00 | 27/02/2026 12:08:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09:09 h, subió al máximo de su primer tramo. A las 11:12 h, subió se bajó al mínimo del segundo tramo.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 27/02/2026 09:14:00 | 27/02/2026 12:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 27/02/2026 10:43:00 | 27/02/2026 11:54:00 | 27/02/2026 10:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 27/02/2026 11:54:00 | 27/02/2026 12:57:00 |  | 27/02/2026 12:45:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 27/02/2026 12:14:00 | 27/02/2026 14:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 27/02/2026 14:24:00 | 27/02/2026 15:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 27/02/2026 14:49:00 | 27/02/2026 22:54:00 | 27/02/2026 14:30:00 | 27/02/2026 22:42:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 14:49 h, subió al máximo de su primer tramo. 20:21 h S/C bajar al mínimo de su segundo tramo
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 27/02/2026 15:03:00 | 27/02/2026 16:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 27/02/2026 16:32:00 | 27/02/2026 23:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 27/02/2026 16:48:00 | 27/02/2026 17:27:00 | 27/02/2026 16:36:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 27/02/2026 17:27:00 | 27/02/2026 23:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 27/02/2026 23:13:00 | 27/02/2026 23:51:00 |  | 27/02/2026 23:13:15 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 27/02/2026 23:18:00 | 27/02/2026 23:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 27/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 01:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 27/02/2026 01:58:00 | 27/02/2026 05:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 27/02/2026 05:52:00 | 27/02/2026 06:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 27/02/2026 06:36:00 | 27/02/2026 08:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 27/02/2026 08:15:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/02/2026 00:00:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 27/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 03:50:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 27/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 03:52:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 27/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 01:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:02h S/c generar 400 MW A las 00:26h S/c generar 470 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 27/02/2026 01:03:00 | 27/02/2026 05:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 27/02/2026 05:57:00 | 27/02/2026 06:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 05:57 h S/c generar 480 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 27/02/2026 06:25:00 | 27/02/2026 08:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 27/02/2026 08:20:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 08:20 h, se subió a 450MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 27/02/2026 23:15:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 27/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 03:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 02:01h, S/C generar a 250 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 27/02/2026 03:03:00 | 27/02/2026 04:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 27/02/2026 04:48:00 | 27/02/2026 06:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 27/02/2026 06:38:00 | 27/02/2026 08:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 27/02/2026 08:13:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 27/02/2026 19:57:00 | 27/02/2026 20:11:00 | 27/02/2026 19:39:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 27/02/2026 20:11:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 27/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 01:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 27/02/2026 01:54:00 | 27/02/2026 05:53:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 27/02/2026 05:53:00 | 27/02/2026 06:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 27/02/2026 06:34:00 | 27/02/2026 08:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 27/02/2026 08:16:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 27/02/2026 00:00:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G1 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 27/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 08:22:00 |  | 27/02/2026 08:18:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G1 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 27/02/2026 10:44:00 | 28/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 10:40:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 27/02/2026 00:00:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 27/02/2026 00:00:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  | 27/02/2026 08:18:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 27/02/2026 10:42:00 | 28/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 10:40:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 27/02/2026 00:00:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 27/02/2026 00:00:00 | 27/02/2026 06:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 27/02/2026 06:47:00 | 27/02/2026 07:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 27/02/2026 07:05:00 | 27/02/2026 07:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 27/02/2026 07:35:00 | 27/02/2026 08:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 27/02/2026 08:09:00 | 28/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 08:35 h bajó a mínima generación por restricción de temperatura

## CONGESTION_SIST_TRANS
viernes, 27 de Febrero del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. HUANZA-CARABAYLLO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2110 | 27/02/2026 07:24:00 | 27/02/2026 17:28:00 |  | Se redujo la generación de la C.H. Huanza

## RRPF_RRSF
viernes, 27 de Febrero del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 6 | 6.546 | 1 | 6 | 6.546 | 1 | 6 | 6.546 | 1 | 6 | 6.546 | 1 | 6 | 6.6 | 1 | 6 | 6.6 | 1 | 6 | 6.546 | 1 | 6 | 6.546 | 1 | 6 | 6.546 | 1 | 6 | 6.5459 | 1 | 6 | 6.5459 | 1 | 6 | 6.546 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6.3147 | 1 | 6 | 6.3137 | 1 | 6 | 6.3147 | 1 | 6 | 6.3147 | 1 | 6 | 6.3147 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.65 | 1 | 1.5 | 1.65 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5787 | 1 | 1.5 | 1.5784 | 1 | 1.5 | 1.5787 | 1 | 1.5 | 1.5787 | 1 | 1.5 | 1.5787 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.65 | 1 | 1.5 | 1.65 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5787 | 1 | 1.5 | 1.5784 | 1 | 1.5 | 1.5787 | 1 | 1.5 | 1.5787 | 1 | 1.5 | 1.5787 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.65 | 1 | 1.5 | 1.65 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5787 | 1 | 1.5 | 1.5784 | 1 | 1.5 | 1.5787 | 1 | 1.5 | 1.5787 | 1 | 1.5 | 1.5787 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.65 | 1 | 1.5 | 1.65 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 1.5 | 1.6365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5787 | 1 | 1.5 | 1.5784 | 1 | 1.5 | 1.5787 | 1 | 1.5 | 1.5787 | 1 | 1.5 | 1.5787 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.953 | 27.1696 | 1 | 0 | 29.7173 | 1 | 0 | 29.7173 | 1 | 0 | 29.7173 | 1 | 0 | 29.1244 | 1 | 0 | 29.1244 | 1 | 0 | 29.1244 | 1 | 0 | 29.124 | 1 | 0 | 29.1244 | 1 | 0 | 29.1244 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.5036 | 30 | 1 | 23.5036 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27.367 | 1 | 6 | 27.367 | 1 | 0 | 28.7603 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.953 | 27.1696 | 1 | 0 | 29.7173 | 1 | 0 | 29.7173 | 1 | 0 | 29.7173 | 1 | 0 | 29.1244 | 1 | 0 | 29.1244 | 1 | 0 | 29.1244 | 1 | 0 | 29.124 | 1 | 0 | 29.1244 | 1 | 0 | 29.1244 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.5036 | 30 | 1 | 23.5036 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27.367 | 1 | 6 | 27.367 | 1 | 0 | 28.7603 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 39.1946 | 54.0986 | 1 | 39.1946 | 54.0986 | 1 | 39.1946 | 54.0986 | 1 | 39.1946 | 54.0986 | 1 | 39.4436 | 53.8638 | 1 | 39.4436 | 53.8638 | 1 | 39.1946 | 54.0986 | 1 | 39.1946 | 54.0986 | 1 | 39.1946 | 54.0986 | 1 | 39.1946 | 54.0986 | 1 | 39.1946 | 54.0986 | 1 | 39.1946 | 54.0986 | 1 | 41.447 | 51.9733 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 39.4 | 53.9049 | 1 | 39.4 | 53.3213 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 41.1946 | 52.2114 | 1 | 41.1946 | 52.2114 | 1 | 41.1946 | 52.2114 | 1 | 41.1946 | 52.2114 | 1 | 41.1946 | 52.2114 | 1 | 41.1946 | 52.2114 | 1 | 41.1946 | 52.2114 | 1 | 41.1946 | 52.2114 | 1 | 41.1947 | 45.3222 | 1 | 41.1946 | 52.2114
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 39.1946 | 8.1254 | 1 | 39.1946 | 8.1254 | 1 | 39.1946 | 8.1254 | 1 | 39.1946 | 8.1254 | 1 | 39.4436 | 7.8905 | 1 | 39.4436 | 7.8905 | 1 | 39.1946 | 8.1254 | 1 | 39.1946 | 8.1254 | 1 | 39.1946 | 8.1254 | 1 | 39.1946 | 8.1254 | 1 | 39.1946 | 8.1254 | 1 | 39.1946 | 8.1254 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 0 | 44.819 | 1 | 0 | 44.819 | 1 | 0 | 44.819 | 1 | 0 | 44.819 | 1 | 0 | 44.819 | 1 | 0 | 44.819 | 1 | 0 | 44.819 | 1 | 0 | 44.819 | 1 | 0 | 44.8189 | 1 | 0 | 44.8189 | 1 | 0 | 44.819 | 1 | 0 | 44.8189 | 1 | 0 | 44.8189 | 1 | 0 | 44.8189 | 1 | 0 | 44.8189 | 1 | 39.4 | 7.9316 | 1 | 39.4 | 7.6685 | 1 | 0 | 44.8189 | 1 | 0 | 44.8189 | 1 | 0 | 44.8189 | 1 | 0 | 44.8189 | 1 | 0 | 44.819 | 1 | 0 | 44.819 | 1 | 0 | 44.8189 | 1 | 0 | 44.8189 | 1 | 41.1946 | 6.2381 | 1 | 41.1946 | 6.2381 | 1 | 41.1946 | 6.2381 | 1 | 41.1946 | 6.2381 | 1 | 41.1946 | 6.2381 | 1 | 41.1946 | 6.2381 | 1 | 41.1946 | 6.2381 | 1 | 41.1946 | 6.2381 | 1 | 41.1947 | 0 | 1 | 41.1946 | 6.2381
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1811 | 1 | 0 | 45.1811 | 1 | 0 | 45.1811 | 1 | 0 | 45.1811 | 1 | 0 | 45.181 | 1 | 0 | 45.181 | 1 | 0 | 45.1811 | 1 | 0 | 45.1811 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.3222 | 1 | 0 | 45.9733
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.181 | 1 | 0 | 45.181 | 1 | 0 | 45.181 | 1 | 0 | 45.181 | 1 | 0 | 45.181 | 1 | 0 | 45.181 | 1 | 0 | 45.181 | 1 | 0 | 45.181 | 1 | 0 | 45.1811 | 1 | 0 | 45.1811 | 1 | 0 | 45.181 | 1 | 0 | 45.1811 | 1 | 0 | 45.1811 | 1 | 0 | 45.1811 | 1 | 0 | 45.1811 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.6528 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.4 | 17.3866 | 1 | 17.4 | 19.7167 | 1 | 17.4 | 19.7167 | 1 | 17.4 | 19.7167 | 1 | 0 | 19.1583 | 1 | 0 | 19.1583 | 1 | 0 | 19.1583 | 1 | 0 | 19.1578 | 1 | 0 | 19.1584 | 1 | 0 | 19.1584 | 1 | 0 | 19.1186 | 1 | 0 | 19.1186 | 1 | 0 | 19.1186 | 1 | 0 | 19.1186 | 1 | 0 | 19.1186 | 1 | 0 | 19.1186 | 1 | 17.4 | 19.1197 | 1 | 17.4 | 19.3768 | 1 | 0 | 19.1186 | 1 | 0 | 19.1186 | 1 | 0 | 19.1186 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.1186 | 1 | 0 | 19.1186 | 1 | 0 | 19.1186 | 1 | 10 | 16.9688 | 1 | 10 | 16.7785 | 1 | 10 | 16.969 | 1 | 10 | 16.969 | 1 | 10 | 16.967 | 1 | 10 | 18.1255 | 1 | 10 | 17.6547 | 1 | 10 | 17.6547 | 1 | 10 | 18.8113 | 1 | 10 | 17.7947
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.4 | 19.7167 | 1 | 0 | 19.1583 | 1 | 0 | 19.1583 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.1578 | 1 | 0 | 19.1584 | 1 | 0 | 19.1584 | 1 | 0 | 19.1186 | 1 | 0 | 19.1186 | 1 | 0 | 19.1186 | 1 | 0 | 19.1186 | 1 | 0 | 19.1186 | 1 | 0 | 19.1186 | 1 | 17.4 | 19.1197 | 1 | 17.4 | 19.3768 | 1 | 0 | 19.1186 | 1 | 0 | 19.1186 | 1 | 0 | 19.1186 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.1186 | 1 | 0 | 19.1186 | 1 | 0 | 19.1186 | 1 | 10 | 16.9688 | 1 | 10 | 16.7785 | 1 | 10 | 16.969 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17.6547 | 1 | 10 | 17.6547 | 1 | 10 | 18.8113 | 1 | 10 | 17.7947
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 6 | 73.9397 | 1 | 6 | 73.9397 | 1 | 6 | 73.9397 | 1 | 6 | 73.9397 | 1 | 6 | 74 | 1 | 6 | 74 | 1 | 6 | 73.9397 | 1 | 6 | 73.9397 | 1 | 6 | 73.9397 | 1 | 6 | 73.9396 | 1 | 6 | 73.9396 | 1 | 6 | 73.9397 | 1 | 74 | 45.2489 | 1 | 74 | 46.7545 | 1 | 74 | 46.7545 | 1 | 74 | 46.7545 | 1 | 74 | 46.439 | 1 | 74 | 46.439 | 1 | 74 | 46.439 | 1 | 74 | 46.4395 | 1 | 74 | 46.4385 | 1 | 74 | 46.4385 | 1 | 74 | 46.4144 | 1 | 74 | 46.4144 | 1 | 74 | 46.4144 | 1 | 74 | 46.4143 | 1 | 74 | 46.4143 | 1 | 74 | 46.4143 | 1 | 74 | 46.4349 | 1 | 74 | 46.5757 | 1 | 74 | 46.4143 | 1 | 74 | 46.4144 | 1 | 74 | 46.4144 | 1 | 74 | 46.898 | 1 | 74 | 46.898 | 1 | 74 | 46.4143 | 1 | 74 | 46.4143 | 1 | 74 | 46.4144 | 1 | 6 | 69.6049 | 1 | 6 | 69.1399 | 1 | 6 | 69.605 | 1 | 6 | 69.6047 | 1 | 6 | 69.605 | 1 | 6 | 71.7475 | 1 | 0 | 71.0062 | 1 | 0 | 71.0061 | 1 | 6 | 72.6827 | 1 | 0 | 71.2426
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 6 | 73.9397 | 1 | 6 | 73.9397 | 1 | 6 | 73.9397 | 1 | 6 | 73.9397 | 1 | 6 | 74 | 1 | 6 | 74 | 1 | 6 | 73.9397 | 1 | 6 | 73.9397 | 1 | 6 | 73.9397 | 1 | 6 | 73.9396 | 1 | 6 | 73.9396 | 1 | 6 | 73.9397 | 1 | 74 | 45.2489 | 1 | 74 | 46.7545 | 1 | 74 | 46.7545 | 1 | 74 | 46.7545 | 1 | 74 | 46.439 | 1 | 74 | 46.439 | 1 | 74 | 46.439 | 1 | 74 | 46.4395 | 1 | 74 | 46.4385 | 1 | 74 | 46.4385 | 1 | 74 | 46.4144 | 1 | 74 | 46.4144 | 1 | 74 | 46.4144 | 1 | 74 | 46.4143 | 1 | 74 | 46.4143 | 1 | 74 | 46.4143 | 1 | 74 | 46.4349 | 1 | 74 | 46.5757 | 1 | 74 | 46.4143 | 1 | 74 | 46.4144 | 1 | 74 | 46.4144 | 1 | 74 | 46.898 | 1 | 74 | 46.898 | 1 | 74 | 46.4143 | 1 | 74 | 46.4143 | 1 | 74 | 46.4144 | 1 | 6 | 69.6049 | 1 | 6 | 69.1399 | 1 | 6 | 69.605 | 1 | 6 | 69.6047 | 1 | 6 | 69.605 | 1 | 6 | 71.7475 | 1 | 0 | 71.0062 | 1 | 0 | 71.0061 | 1 | 6 | 72.6827 | 1 | 0 | 71.2426
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.5564 | 0 | 1 | 90.5564 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 51.4 | 37.1843 | 1 | 51.4 | 37.1843 | 1 | 51.4 | 37.1843 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 56.8 | 32.0886 | 1 | 56.8 | 32.0886 | 1 | 56.8 | 32.0886 | 1 | 56.8 | 32.0886 | 1 | 56.8 | 32.0886 | 1 | 56.8 | 32.0886 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 86.805 | 1 | 56.8 | 32.0886 | 1 | 56.8 | 32.0886 | 1 | 56.8 | 32.0886 | 1 | 62.2964 | 26.902 | 1 | 62.2964 | 26.902 | 1 | 56.8 | 32.0886 | 1 | 56.8 | 32.0886 | 1 | 56.8 | 32.0886 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.5564 | 0 | 1 | 90.5564 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 51.4 | 37.1843 | 1 | 51.4 | 37.1843 | 1 | 51.4 | 37.1843 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 68.8 | 20.765 | 1 | 56.8 | 32.0886 | 1 | 56.8 | 32.0886 | 1 | 56.8 | 32.0886 | 1 | 56.8 | 32.0886 | 1 | 56.8 | 32.0886 | 1 | 56.8 | 32.0886 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 86.805 | 1 | 56.8 | 32.0886 | 1 | 56.8 | 32.0886 | 1 | 56.8 | 32.0886 | 1 | 62.2964 | 26.902 | 1 | 62.2964 | 26.902 | 1 | 56.8 | 32.0886 | 1 | 56.8 | 32.0886 | 1 | 56.8 | 32.0886 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 10 | 16.3362 | 1 | 10 | 16.3362 | 1 | 10 | 16.3362 | 1 | 10 | 16.3362 | 1 | 10 | 16.3362 | 1 | 10 | 16.3362 | 1 | 10 | 16.3362 | 1 | 10 | 16.3362 | 1 | 10 | 16.3362 | 1 | 10 | 16.3362 | 1 | 10 | 16.3362 | 1 | 10 | 16.3362 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.1307 | 1 | 0 | 19.1307 | 1 | 0 | 19.1307 | 1 | 0 | 19.1302 | 1 | 0 | 19.1308 | 1 | 0 | 19.1308 | 1 | 0 | 19.0885 | 1 | 0 | 19.0885 | 1 | 0 | 19.0885 | 1 | 0 | 19.0885 | 1 | 0 | 19.0885 | 1 | 0 | 19.0885 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.0885 | 1 | 0 | 19.0885 | 1 | 0 | 19.0885 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.0885 | 1 | 0 | 19.0885 | 1 | 0 | 19.0886 | 1 | 10 | 14.169 | 1 | 10 | 14.0204 | 1 | 10 | 14.1689 | 1 | 10 | 14.169 | 1 | 10 | 14.1694 | 1 | 10 | 15.0865 | 1 | 10 | 14.7132 | 1 | 10 | 14.7132 | 1 | 10 | 15.6034 | 1 | 10 | 14.8217
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 10 | 16.3362 | 1 | 10 | 16.3362 | 1 | 10 | 16.3362 | 1 | 10 | 16.3362 | 1 | 10 | 16.3362 | 1 | 10 | 16.3362 | 1 | 10 | 16.3362 | 1 | 10 | 16.3362 | 1 | 10 | 16.3362 | 1 | 10 | 16.3362 | 1 | 10 | 16.3362 | 1 | 10 | 16.3362 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.1307 | 1 | 0 | 19.1307 | 1 | 0 | 19.1307 | 1 | 0 | 19.1302 | 1 | 0 | 19.1308 | 1 | 0 | 19.1308 | 1 | 0 | 19.0885 | 1 | 0 | 19.0885 | 1 | 0 | 19.0885 | 1 | 0 | 19.0885 | 1 | 0 | 19.0885 | 1 | 0 | 19.0885 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.0885 | 1 | 0 | 19.0885 | 1 | 0 | 19.0885 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.0885 | 1 | 0 | 19.0885 | 1 | 0 | 19.0886 | 1 | 10 | 14.169 | 1 | 10 | 14.0204 | 1 | 10 | 14.1689 | 1 | 10 | 14.169 | 1 | 10 | 14.1694 | 1 | 10 | 15.0865 | 1 | 10 | 14.7132 | 1 | 10 | 14.7132 | 1 | 10 | 15.6034 | 1 | 10 | 14.8217
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 6 | 37.1395 | 1 | 6 | 37.1395 | 1 | 6 | 37.1395 | 1 | 6 | 37.1395 | 1 | 6 | 37.2 | 1 | 6 | 37.2 | 1 | 6 | 37.1395 | 1 | 6 | 37.1395 | 1 | 6 | 37.1395 | 1 | 6 | 37.1398 | 1 | 6 | 37.1398 | 1 | 6 | 37.1395 | 1 | 37.2 | 33.8126 | 1 | 37.2 | 36.9092 | 1 | 37.2 | 36.9092 | 1 | 37.2 | 36.9092 | 1 | 37.2 | 36.251 | 1 | 37.2 | 36.251 | 1 | 37.2 | 36.251 | 1 | 37.2 | 36.2507 | 1 | 37.2 | 36.251 | 1 | 37.2 | 36.251 | 1 | 37.2 | 36.2005 | 1 | 37.2 | 36.2005 | 1 | 37.2 | 36.2005 | 1 | 37.2 | 36.2005 | 1 | 37.2 | 36.2006 | 1 | 37.2 | 36.2006 | 1 | 37.2 | 36.2444 | 1 | 37.2 | 36.5397 | 1 | 37.2 | 36.2005 | 1 | 37.2 | 36.2005 | 1 | 37.2 | 36.2005 | 1 | 37.2 | 37.2 | 1 | 37.2 | 37.2 | 1 | 37.2 | 36.2005 | 1 | 37.2 | 36.2005 | 1 | 37.2 | 36.2006 | 1 | 6 | 32.7312 | 1 | 6 | 33.5361 | 1 | 6 | 32.7309 | 1 | 6 | 32.7312 | 1 | 6 | 32.7325 | 1 | 6 | 34.8292 | 1 | 6 | 34.0475 | 1 | 6 | 34.0476 | 1 | 6 | 35.8201 | 1 | 6 | 34.2906
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 37.1395 | 1 | 0 | 37.1395 | 1 | 0 | 37.1395 | 1 | 0 | 37.1395 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.1395 | 1 | 0 | 37.1395 | 1 | 0 | 37.1395 | 1 | 0 | 19.4494 | 1 | 0 | 19.4494 | 1 | 0 | 37.1395 | 1 | 0 | 33.8126 | 1 | 0 | 36.9092 | 1 | 0 | 36.9092 | 1 | 0 | 36.9092 | 1 | 0 | 36.251 | 1 | 0 | 36.251 | 1 | 0 | 36.251 | 1 | 0 | 36.2507 | 1 | 0 | 36.251 | 1 | 0 | 36.251 | 1 | 0 | 36.2005 | 1 | 0 | 36.2005 | 1 | 0 | 36.2005 | 1 | 0 | 36.2005 | 1 | 0 | 36.2006 | 1 | 0 | 36.2006 | 1 | 0 | 36.2444 | 1 | 0 | 36.5397 | 1 | 0 | 36.2005 | 1 | 0 | 36.2005 | 1 | 0 | 36.2005 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 36.2005 | 1 | 0 | 36.2005 | 1 | 0 | 36.2006 | 1 | 0 | 32.7312 | 1 | 0 | 17.3785 | 1 | 0 | 32.7309 | 1 | 0 | 32.7312 | 1 | 0 | 32.7325 | 1 | 0 | 34.8292 | 1 | 0 | 34.0475 | 1 | 0 | 34.0476 | 1 | 0 | 35.8201 | 1 | 0 | 34.2906
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 17.6904 | 1 | 6 | 17.6904 | 1 | 6 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 37.2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 16.1576 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 6 | 28.9399 | 1 | 6 | 28.9399 | 1 | 6 | 28.9399 | 1 | 6 | 28.9399 | 1 | 6 | 29 | 1 | 6 | 29 | 1 | 6 | 28.9399 | 1 | 6 | 28.9399 | 1 | 6 | 28.9399 | 1 | 6 | 28.9398 | 1 | 6 | 28.9398 | 1 | 6 | 28.9399 | 1 | 29 | 26.2395 | 1 | 29 | 28.7181 | 1 | 29 | 28.7181 | 1 | 29 | 28.7181 | 1 | 29 | 28.1317 | 1 | 29 | 28.1317 | 1 | 29 | 28.1317 | 1 | 29 | 28.1327 | 1 | 29 | 28.132 | 1 | 29 | 28.132 | 1 | 29 | 28.0894 | 1 | 29 | 28.0894 | 1 | 29 | 28.0894 | 1 | 29 | 28.0894 | 1 | 29 | 28.0894 | 1 | 29 | 28.0894 | 1 | 29 | 28.1265 | 1 | 29 | 28.3815 | 1 | 29 | 28.0894 | 1 | 29 | 28.0894 | 1 | 29 | 28.0894 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 28.0894 | 1 | 29 | 28.0894 | 1 | 29 | 28.0893 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26.6391
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 6 | 28.9399 | 1 | 6 | 28.9399 | 1 | 6 | 28.9399 | 1 | 6 | 28.9399 | 1 | 6 | 29 | 1 | 6 | 29 | 1 | 6 | 28.9399 | 1 | 6 | 28.9399 | 1 | 6 | 28.9399 | 1 | 6 | 28.9398 | 1 | 6 | 28.9398 | 1 | 6 | 28.9399 | 1 | 29 | 26.2395 | 1 | 29 | 28.7181 | 1 | 29 | 28.7181 | 1 | 29 | 28.7181 | 1 | 29 | 28.1317 | 1 | 29 | 28.1317 | 1 | 29 | 28.1317 | 1 | 29 | 28.1327 | 1 | 29 | 28.132 | 1 | 29 | 28.132 | 1 | 29 | 28.0894 | 1 | 29 | 28.0894 | 1 | 29 | 28.0894 | 1 | 29 | 28.0894 | 1 | 29 | 28.0894 | 1 | 29 | 28.0894 | 1 | 29 | 28.1265 | 1 | 29 | 28.3815 | 1 | 29 | 28.0894 | 1 | 29 | 28.0894 | 1 | 29 | 28.0894 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 28.0894 | 1 | 29 | 28.0894 | 1 | 29 | 28.0893 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26.6391
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [40 empty] | La C.H. Matucana no dio RSF por problemas de sólidos en suspensión. |  |  | La C.H. Matucana no dio RSF por problemas de sólidos en suspensión. |  |  | La C.H. Matucana no dio RSF por problemas de sólidos en suspensión. | [8 empty] | A las 08:47 h G1 Matucana se desconectó del AGC por nivel bajo de embalse según lo solicitado por el agente |  |  | G1 Matucana se desconectó del AGC por nivel bajo de embalse según lo solicitado por el agente | [68 empty] | C.H. Matucana no brinda RSF por nivel de rebose. |  |  | C.H. Matucana no brinda RSF por nivel de rebose. |  |  | C.H. Matucana no brinda RSF por nivel de rebose. |  |  | A las 22:16 h vuelve a regular frecuencia Matucana. | [5 empty] | 23:17 h Matucana quito la RSF

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
viernes, 27 de Febrero del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
27/02/2026 | 00:30 | 0 | 0
27/02/2026 | 01:00 | 0 | 0
27/02/2026 | 01:30 | 0 | 0
27/02/2026 | 02:00 | 0 | 0
27/02/2026 | 02:30 | 0 | 0
27/02/2026 | 03:00 | 0 | 0
27/02/2026 | 03:30 | 0 | 0
27/02/2026 | 04:00 | 0 | 0
27/02/2026 | 04:30 | 0 | 0
27/02/2026 | 05:00 | 0 | 0
27/02/2026 | 05:30 | 0 | 0
27/02/2026 | 06:00 | 0 | 0
27/02/2026 | 06:30 | 0 | 0
27/02/2026 | 07:00 | 0 | 0
27/02/2026 | 07:30 | 0 | 0
27/02/2026 | 08:00 | 0 | 0
27/02/2026 | 08:30 | 0 | 0
27/02/2026 | 09:00 | 0 | 0
27/02/2026 | 09:30 | 0 | 0
27/02/2026 | 10:00 | 0 | 0
27/02/2026 | 10:30 | 0 | 0
27/02/2026 | 11:00 | 0 | 0
27/02/2026 | 11:30 | 0 | 0
27/02/2026 | 12:00 | 0 | 0
27/02/2026 | 12:30 | 0 | 0
27/02/2026 | 13:00 | 0 | 0
27/02/2026 | 13:30 | 0 | 0
27/02/2026 | 14:00 | 0 | 0
27/02/2026 | 14:30 | 0 | 0
27/02/2026 | 15:00 | 0 | 0
27/02/2026 | 15:30 | 0 | 0
27/02/2026 | 16:00 | 0 | 0
27/02/2026 | 16:30 | 0 | 0
27/02/2026 | 17:00 | 0 | 0
27/02/2026 | 17:30 | 0 | 0
27/02/2026 | 18:00 | 0 | 0
27/02/2026 | 18:30 | 0 | 0
27/02/2026 | 19:00 | 0 | 0
27/02/2026 | 19:30 | 0 | 0
27/02/2026 | 20:00 | 0 | 0
27/02/2026 | 20:30 | 0 | 0
27/02/2026 | 21:00 | 0 | 0
27/02/2026 | 21:30 | 0 | 0
27/02/2026 | 22:00 | 0 | 0
27/02/2026 | 22:30 | 0 | 0
27/02/2026 | 23:00 | 0 | 0
27/02/2026 | 23:30 | 0 | 0
27/02/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
viernes, 27 de Febrero del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.HH. Pías, Tablazo, Tallanca y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
viernes, 27 de Febrero del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe