## EVENTOS
viernes, 13 de Junio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 13/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO

## RESTRIC_OPE
viernes, 13 de Junio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 19.05, la TG4 solo puede operar a máxima generación dos horas y el resto a carga a mínima carga.
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponible para dar RSF de acuerdo con la comunicación cursada en el día 02.05.2024, esto debido a los problemas en las compuertas de captación.
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | La unidad UG1 puede generar hasta 56 MW (actualmente debido al problemas en un inyector).
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
13/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 25 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
viernes, 13 de Junio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 13/06/2025 09:00 | 13/06/2025 17:00 | Mantenimiento en tuberia de vapor en la generadora de vapor. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - MARCONA | L-2292 | 13/06/2025 11:12 | 13/06/2025 17:16 | Inspeccion preventiva anual. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13813 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - MARCONA | L-2293 | 13/06/2025 11:12 | 13/06/2025 17:16 | Inspeccion preventiva anual. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13814 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 13/06/2025 08:40 | 13/06/2025 18:04 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19908 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 13/06/2025 08:40 | 13/06/2025 18:04 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19907 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - ISHCAYUCRO | L-2264 | 13/06/2025 06:22 | 13/06/2025 17:25 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 23894 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 13/06/2025 08:16 | 13/06/2025 15:32 | Medicion de puestas a tierra. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14696 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 13/06/2025 08:16 | 13/06/2025 15:32 | Medicion de puestas a tierra | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14697 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | CL-2179 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24130 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | RB-2301 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24140 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES - PARI?AS | L-2178 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24126 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | IN-5504 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24122 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | RE-01 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24117 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24072 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | ATR-01 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24080 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2144 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24083 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2162 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24086 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | RN-02 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24097 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | HUASAHUASI I | G1 | 13/06/2025 03:00 | 13/06/2025 20:30 | Inspeccion de generador G1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13304 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | TOMASIRI - LOS HEROES | L-6637 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO EN FRIO L-6637 S.E. TOMASIRI - S.E. LOS HEROES: INSPECCION ESTADO DE ACCESORIOS DE TRANSMISION, LIMPIEZA DE SISTEMA DE AISLAMIENTO, REEMPLAZO DE FERRETERIA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1278 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 13/06/2025 00:10 | 13/06/2025 09:54 | CALIBRACION RELES | 66 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 13/06/2025 07:00 | 13/06/2025 12:23 | INSPECCION ACOPLAMIENTO FLEXIBLE MOTOR-GENERADOR EJE DE LEVAS Y ACCIONAMIENTO BOMBAS DE INYECCION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A LOS CONTROLES SISTEMATICOS. | 8.5 | P | F/S | N | PREV. | 1069 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Inspeccion y mantenimiento de Equipos BOPprevio a EPEyR modo diesel. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 13/06/2025 09:37 | 13/06/2025 15:56 | Pruebas operativas de unidad TG6 modo Diesel - CARGA VARIABLE y Rechazo de carga con 25MW | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 13/06/2025 16:00 | 13/06/2025 16:16 | Pruebas operativas de unidad TG6 modo Diesel - CARGA VARIABLE y Rechazo de carga con 35MW | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 13/06/2025 18:15 | 13/06/2025 18:37 | Pruebas operativas de unidad TG6 modo Diesel - GAS CARGA VARIABLE | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 16925 | G
ENGIE | DERIVACION | S.E. DERIVACION | 13/06/2025 00:00 | 13/06/2025 17:00 | REVISION DE REDUNDANCIA ENTRE ROUTERS SE PUNTA LOMITAS Y SE DRIVACION, REVISION Y CONFIGURACION DE SICAM PAS SE DERIVACION, SE PUNTA LOMITAS Y SISTEMAS ASOCIADOS. CONFIGURACION DE BANDA MUERTA EN RELES Y CONTROLADORES SE DERIVACION. (RIESGO DE PERDIDA DE SE?ALES DE COMUNICACION AL COES, DESHABILITACION DE LA CELDA DE GENERACION Y HABILITACION DEL EDAG PROPIO DE PUNTA LOMITAS). | 0 | R | E/S | N | PREV. | 22292 | T
ENGIE | DERIVACION - PUNTA LOMITAS | L-2313 | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN L-2313 DERIVACION-PUNTA LOMITAS [LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES] | 0 | R | E/S | N | PREV. | 22293 | T
ENGIE | DERIVACION - PUNTA LOMITAS | L-2314 | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN L-2314 DERIVACION-PUNTA LOMITAS [LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES] | 0 | R | E/S | N | PREV. | 22294 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Central Punta Lomitas: reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs). Indispone 31.2 MW | 31.2 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 5.2 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | YUNCAN | G2 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 13/06/2025 09:36 | 13/06/2025 10:35 | Pruebas de recalificacion URS. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13601 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Mantenimiento anual de turbina UG2 (inspeccion de rodete, inyectores). | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Mantenimiento mayor y pruebas electricas de generador UG2. | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Mantenimiento equipos auxiliares, unidad de potencia hidraulica, tableros de control y proteccion UG2. | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
HIDRANDINA | CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE NORTE | L-1108 | 13/06/2025 06:00 | 13/06/2025 14:00 | Hidrolavado de Cadena de Aisladores de la L- 1108, actividad con personal y equipos de experiencia, solo por un dia | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1762 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH4 - G1 | 13/06/2025 08:05 | 13/06/2025 18:10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 1.46 | P | F/S | N | PREV. | 988 | G
ISA PERU | TINGO MARIA | IN2346 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, TRASLADO DE CABLES DE MK EXISTENTE A MK NUEVO, CONEXIONADO DE CABLES, TIMBRADO Y AMARILLADO PRUEBAS DE PROTECCION Y CONTROL, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0101892) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1448 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, DESHABILITAR 50BF DEL ANILLO DE 220KV, ESTARA FUERA DE SERVICIO DESDE EL 28.04.2025 HASTA 10.08.2025. TAMBIEN INCLUYE EL LADO DE 138KV (SOLO RELACIONADO AL TR-01). (R0108513) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, DESHABILITAR FUNCIONES DE 50BF LADO 138KV, QUEDARA FUERA DE SERVICIO DEL 18.05.2025 HASTA 10.08.2025. (R0108520) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 13/06/2025 08:03 | 13/06/2025 19:40 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | CL-2252 | 13/06/2025 09:05 | 13/06/2025 19:38 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, TRASLADO DE CABLES DE MK EXISTENTE A MK NUEVO, CONEXIONADO DE CABLES, TIMBRADO Y AMARILLADO PRUEBAS DE PROTECCION Y CONTROL. IN-2640 E IN-2346 F/S PARA PRUEBAS DE PROTECCION Y CONTROL. CON CORTE CONTINUO. (R0101908) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1443 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA - LAS FLORES | L-2111 | 13/06/2025 00:00 | 13/06/2025 16:30 | Equipo F/S debido a actividades solicitadas por parte de REP. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12723 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | MANTTO CORRECTIVO TG – INSPECCION DE TURBINA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-2 | 13/06/2025 01:11 | 13/06/2025 02:12 | Apertura de interruptor 60 kV para reducir sobrecarga en L6243 al anillar Balnearios con San Luis | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1192 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad para intervenir el IN- 2412 por baja de presion del SF6. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 30/06/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. desactivada a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SOCABAYA | CL-2061 | 13/06/2025 08:32 | 13/06/2025 11:36 | PRUEBAS DIFERENCIAL DE BARRAS SE SOCABAYA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11500 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | RUBI | T3-CLEMESI | 13/06/2025 00:00 | 13/06/2025 05:23 | INSPECCION DE PUNTOS CALIENTES EN TERMINALES DE 33KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22670 | T
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 13/06/2025 08:08 | 13/06/2025 16:55 | MANTENIMIENTO DE 41750 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 13/06/2025 07:51 | 13/06/2025 17:00 | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A SOLICITUD DE OSINERGMIN. (R0120224) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A - PIURA OESTE | L-2241_old | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): REPOTENCIACION DE LA LINEA L-2241 (25 DIAS). REQUIERE RECIERRES DESHABILITADOS L-2144 REPOSICION DIARIA. (R0119754) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13168 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFORMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2241_old | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 17:00 | COBRA: CAMBIO DE AJUSTES Y PRUEBAS E2E DE RELES. (R0120223) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13207 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2241_old | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 17:00 | COBRA: REEMPLAZO DE EQUIPOS TLP L-2241/L-2144. (R0120220) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13207 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-6628 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO DE RELES DE PROTECCION PL1 Y PL2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0107468) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 837 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T21-61 | 13/06/2025 00:00 | 13/06/2025 17:30 | FUERA DE SERVICIO HASTA EL 12 DE JUNIO A SOLICITUD DE SHOUGESA POR SU MANTENIMIENTO EN SU BARRA 3 DE 13.8KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1436 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T22-61 | 13/06/2025 00:00 | 13/06/2025 17:30 | FUERA DE SERVICIO HASTA EL 12 DE JUNIO A SOLICITUD DE SHOUGESA POR SU MANTENIMIENTO EN SU BARRA 3 DE 13.8KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1087 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 13/06/2025 08:10 | 13/06/2025 17:30 | POA: CAMBIO DE CONTROL NIVEL 2 SAS, MONTAJE, CABLEADO, PRUEBAS, CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL NIVEL 2, PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, (CL-6628), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0095990) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 13/06/2025 08:11 | 13/06/2025 17:25 | POA: INSTALACION DE CONTROLADOR DE BAHIA NUEVO DE SERVICIOS AUXILIARES (SSAA), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0117840) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA B 220 KV | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | DISPAROS DE LA CELDA CL-2234 TRANSFERIDA AL ACOPLE A TRAVES DE LA BARRA B, POR INDISPONIBILIDAD DEL INTERRUPTOR IN-2374. TODOS LOS DEMPAS CIRCUITOS SE ENCUENTRAN EN BARRA A. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 898 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | CL-T1 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA TR1 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15627 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | CL-T2 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA TR2 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15628 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | CL-T3 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA TR3 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15629 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO OVERHAUL TURNING GEAR TG1 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15215 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | BOROSCOPIA: INSPECCION INTERNA DE LA TG1 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15215 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 13/06/2025 00:00 | 13/06/2025 07:00 | PRUEBAS ELECTRICAS ANUALES DEL GENERADOR TG1 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15215 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG2 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | CAMBIO DE FILTROS Y PRESERVACION DE CASA DE AIRE TG2 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15216 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG3 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | CAMBIO DE FILTROS Y PRESERVACION DE CASA DE AIRE TG3 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15217 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | CENTRAL | 13/06/2025 06:00 | 14/06/2025 00:00 | UPGRADE MARK Vie. MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - LIMPIEZA AISLADORES | 724 | P | F/S | N | PREV. | 15214 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG2 | 13/06/2025 07:00 | 14/06/2025 00:00 | BOROSCOPIA: INSPECCION INTERNA DE LA TG2 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15216 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG3 | 13/06/2025 07:00 | 14/06/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS ANUALES DEL GENERADOR TG3 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15217 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | BARRA 3 13.8kV | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Mantenimiento Preventivo de la barra 3 de la C.T. de 13.8 KV San Nicolas | 2 | P | F/S | N | PREV. | 11714 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexion primaria frontal del cubiculo del interruptor del generador 3 | 24.26 | F | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGUIDA A 56 MW POR UN DEFECTO EN EL INYECTOR N° 6 DESDE LA PARADA INTEMPESTIVA DEL DIA 03.06.2025 | 30 | P | E/S | N | OTROS | 14965 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PACHACHACA | G3 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | REHABILITACION DE RODETES | 3 | R | F/S | N | PREV. | 48 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Disponibilidad de 25 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de reparacion y reforzamiento de trinchos para proteccion de fundaciones de la torre T37, mantenimiento a nivel del suelo sin escalamiento, tampoco requiere corte de energia de nuestra linea L1156 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | OPERACION EN SIMPLE BARRA, CELDAS CONECTADAS EN BARRA A POR FALTA DE MANDOS DE NIVEL 3 EN CELDAS. NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-T72_220kV | 13/06/2025 07:35 | 13/06/2025 16:38 | CAMBIO TECHO/CUBIERTA OXIDADA DE LA RESISTENCIA DE NEUTRO. (R0119297) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13264 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-T72_500kV | 13/06/2025 07:35 | 13/06/2025 16:08 | MIGRACION DE COMANDO REMOTO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104 Y PRUEBAS DE CONTROL. DURANTE LA ACTIVIDAD SE PROCEDERA A ABRIR/CERRAR EL SECCIONADOR SL-5007 EN 2 OCASIONES. (R0120050) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13265 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-T72_500kV | 13/06/2025 07:35 | 13/06/2025 16:08 | INSPECCION DE FUGA DE ACEITE DE FILTROS. (R0120229) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13265 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-T72_500kV | 13/06/2025 07:35 | 13/06/2025 16:08 | REALIZAR PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION DEL TRANSFORMADOR DE TENSION TT-5003. (R0119026) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13265 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | T72-523 | 13/06/2025 07:35 | 13/06/2025 16:08 | CAMBIO DE TUBERIAS CORRIDAS DE LOS DESHUMEDECEDORES DEL TANQUE PRINCIPAL Y DEL CONMUTADOR DE TOMAS BAJO CARGA (OLTC) DEL AT72. (R0119361) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13135 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-2111 | 13/06/2025 08:20 | 13/06/2025 16:09 | MP 4A LAVADO LUBRICACION. ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0120250) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13254 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA B 220kV | 13/06/2025 08:21 | 13/06/2025 13:19 | FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS EN CL-2111. (R0120250) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13259 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA A 220kV | 13/06/2025 13:47 | 13/06/2025 16:46 | FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS EN CL-2111. (R0120250) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13258 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 13/06/2025 06:00 | 13/06/2025 18:00 | EJECUCION DE OBRAS CIVILES ENTRE LAS TORRES T-098 A T-102, ZONA DEL EVENTO DEL COLAPSO. TRABAJOS DIARIOS DE 6H A 18H. (R0120022) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 13/06/2025 06:00 | 13/06/2025 18:00 | OBRAS ELECTROMECANICAS TRAMO TORRES T098 A T102, TRABAJOS DIURNOS DE 6 HRS A 18 HRS. MONTAJE DE TORRES T98, T99, T100 Y T102. TRABAJOS PREVIOS AL TENDIDO DE CONDUCTORES DESDE T-97 HASTA T-104. (R0120037) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 18:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS EN EL CONDUCTOR, CABLE OPGW Y CABLE GUARDA A LO LARGO DE LAS 213 TORRES DE LA L-5021. TRABAJOS A REALIZAR EN EL HORARIO DE 6 HR A 18HR. REQUIERE L-5021 DESENERGIZADA EN LA SE COLCABAMBA Y SE CAMPAS. (R0120084) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL13 | 13/06/2025 09:45 | 13/06/2025 15:35 | MP 6A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA DEL REACTOR. (R0114138) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11825 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | CL-2241 | 13/06/2025 08:00 | 13/06/2025 17:00 | COBRA: CAMBIO DE AJUSTES Y PRUEBAS E2E DE RELES. (R0120232) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13430 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | BARRA_B2_220KV | 13/06/2025 08:13 | 13/06/2025 11:39 | PRUEBAS 87B CON DISPARO EFECTIVO. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO EN CL-2061. REQUIERE TRASLADO DE CL-2061 A BARRA B. (R0119250) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1497 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 13/06/2025 08:13 | 13/06/2025 11:39 | PRUEBAS 87B CON DISPARO EFECTIVO. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO EN CL-2061. REQUIERE CL-2061 FUERA DE SERVICIO, CELDA PERTENECE A CERRO VERDE. (R0119250) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 10581 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
viernes, 13 de Junio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
viernes, 13 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
13/06/2025 | 00:30 | 99.4 | 646.8 | 145 |  |  | 88 | 114.1 | 86.6 |  | 186.8 | 191.9 | 191.5 | 277.4 |  |  | 314.3 | 4.7 |  |  |  |  | 158.1 | 6.9 | 5.2 |  | 6.9 | 12.5 | 75.9 |  |  |  |  | 61.5 | 113.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 45.5 | 64.8 | 29.7 | 18.8 | 19.8 | 86.8 | 179.7 | 181 | 184.2 | 74.7 | 7.8 | 2 | 33.2 | 38.5 | 3.8 | 0 | 57.7 |  |  | 46.5 |  |  | 0 |  |  |  | 50.7 | 177.7 | 175.8 | 200 | 274 | [8 empty] | 2.5 | 119.3 | 99.3 | 63 | 75.3 | 29.7 |  |  |  | 146.8 | 147.4 | 149.3 | [5 empty] | 161.4 | 82.6 | 0 | 44.8 | 0 | 0.2 | 0 | 14.9 | 9.8 | 5.3 | 0.6 | 0 | 2.8 | 20.1 | 20 | 16.4 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 14.2 | 45.6 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 12.1 | 1.7 |  | 9.6 | 4.7 | 6.1 | 8.2 | 18.6 | 15.2 | 26.5 | 0 | 50.1 | 70.4 | 5 | 3.3 | 10.8 | 3.3 | 8.1 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 67.1 | 56.8 | 0 | 0 | 7 | 19.4 | 9.6 | 42.75 | 11.97 | 16 |  | 6.4 |  |  | 6570.22 | 24.8 | 7.965 |  | 13.2 | 26.6816 | 18.9284 | 7.2 | 16.1 | 114.875
13/06/2025 | 01:00 | 102.1 | 649 | 145.7 |  |  | 89.9 | 115.1 | 85.7 |  | 186.6 | 204.8 | 205.1 | 285.1 |  |  | 277.2 | 4.8 |  |  |  |  | 162 | 7.3 | 5.3 |  | 6.8 | 12.5 | 76.4 |  |  |  |  | 62.4 | 56.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 46.3 | 65.1 | 31.3 | 18.8 | 19.8 | 91.1 | 182.5 | 182.5 | 183.7 | 71.3 | 7.7 | 2.1 | 33.7 | 41.2 | 3.8 | 0 | 40.7 |  |  | 46.6 |  |  | 0 |  |  |  | 32.8 | 176.1 | 174.4 | 200 | 273.4 | [8 empty] | 2.5 | 87.3 | 96.5 | 64.2 | 75.4 | 30.1 |  |  |  | 145.8 | 146.5 | 148.3 | [5 empty] | 216.8 | 102.8 | 0 | 48.3 | 0 | 0.3 | 0 | 15.1 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 0 | 3.2 | 20.4 | 20 | 16.4 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 17.2 | 48.9 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.8 | 12.1 | 1.6 |  | 9.6 | 4.6 | 6.2 | 8.5 | 18.6 | 20.1 | 20.4 | 0 | 44.1 | 59.5 | 3.9 | 2.9 | 10.8 | 3.3 | 8.1 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.5 | 43.4 | 0 | 0 | 7 | 19.4 | 9.6 | 42.53 | 11.78 | 16.5 |  | 7.6 |  |  | 6495.31 | 24.7 | 7.966 |  | 13.2 | 26.774 | 18.9278 | 7 | 16.1 | 114.6678
13/06/2025 | 01:30 | 105.2 | 647.3 | 145.6 |  |  | 90 | 115.1 | 84.6 |  | 165.8 | 165.1 | 165.6 | 260 |  |  | 283.9 | 4.8 |  |  |  |  | 160.1 | 7.4 | 5.3 |  | 6.8 | 12.5 | 76.2 |  |  |  |  | 62.4 | 106.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 46.9 | 65.1 | 31.3 | 18.8 | 19.8 | 88.5 | 183.2 | 182.8 | 183.5 | 63.4 | 7.7 | 2 | 33.8 | 40.9 | 3.8 | 0 | 25.2 |  |  | 46.6 |  |  | 0 |  |  |  | 32.8 | 175.8 | 173.6 | 200 | 274.8 | [8 empty] | 2.6 | 92.3 | 95.6 | 64 | 75.4 | 30 |  |  |  | 145.2 | 146 | 147.8 | [5 empty] | 216.4 | 103 | 0 | 51.3 | 0 | 0.7 | 0 | 15.1 | 9.8 | 5.4 | 0.6 | 0 | 3.2 | 20.4 | 20 | 19 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 18 | 49.4 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.8 | 12.1 | 1.7 |  | 9.6 | 4.6 | 6.2 | 8.5 | 18.8 | 19 | 21.2 | 0 | 32.6 | 55.8 | 2.7 | 2 | 10.8 | 3.3 | 8 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36 | 30.1 | 0 | 0 | 7 | 19.4 | 9.5 | 42.97 | 12.12 | 16.5 |  | 7.4 |  |  | 6368.19 | 24.7 | 7.968 |  | 13.2 | 26.7367 | 18.9272 | 7 | 16 | 114.5318
13/06/2025 | 02:00 | 106.5 | 649.2 | 145.8 |  |  | 89.7 | 114.3 | 85.7 |  | 186.6 | 204.4 | 205 | 290 |  |  | 250.7 | 4.8 |  |  |  |  | 165.6 | 7.3 | 5.3 |  | 6.8 | 12 | 76.5 |  |  |  |  | 62.4 | 61.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 47 | 55.4 | 31 | 18.8 | 19.8 | 89.9 | 179.9 | 183.8 | 184 | 66 | 7.8 | 2 | 27.4 | 40.6 | 3.8 | 0 | 23.7 |  |  | 46.7 |  |  | 0 |  |  |  | 34.5 | 176.9 | 174.8 | 200 | 273.7 | [8 empty] | 2.6 | 77.9 | 89.7 | 64 | 75.3 | 29.9 |  |  |  | 146 | 146.7 | 148.7 | [5 empty] | 167.9 | 90.3 | 0 | 43.4 | 0 | 1.7 | 0 | 14.8 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 0 | 2.8 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 14.8 | 50.3 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 3 | 12.2 | 1.7 |  | 9.6 | 4.6 | 6.2 | 8.5 | 18.8 | 16.5 | 21.9 | 0 | 23.1 | 48.2 | 2.4 | 1.5 | 10.8 | 3.2 | 8 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.5 | 20.3 | 0 | 0 | 7 | 19.4 | 9.5 | 42.71 | 11.87 | 16 |  | 7.5 |  |  | 6286.18 | 24.7 | 7.97 |  | 13.2 | 26.7931 | 18.9274 | 7 | 16.1 | 114.6906
13/06/2025 | 02:30 | 103.5 | 645.7 | 145 |  |  | 89.8 | 105.6 | 85.3 |  | 151 | 150.8 | 151 | 254.4 |  |  | 309.3 | 4.8 |  |  |  |  | 163.8 | 7.1 | 5.2 |  | 6.8 | 11.9 | 75.5 |  |  |  |  | 62.5 | 53.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 47.5 | 58.3 | 33.4 | 18.7 | 19.8 | 89.8 | 182.8 | 182.6 | 182.6 | 66.4 | 7.8 | 2 | 26.4 | 40.6 | 3.8 | 0 | 37.9 |  |  | 46.6 |  |  | 0 |  |  |  | 34.8 | 176.4 | 174.4 | 200 | 273.9 | [8 empty] | 2.6 | 73.3 | 94.8 | 64.1 | 74.5 | 30.1 |  |  |  | 145.7 | 146.4 | 148.1 | [5 empty] | 137.2 | 78.2 | 0 | 45.8 | 0 | 1.8 | 0 | 14.8 | 9.9 | 5.2 | 0.6 | 0 | 2.8 | 20.4 | 20 | 19 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 15.2 | 44.4 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.9 | 12.1 | 1.7 |  | 9.6 | 4.6 | 6.1 | 8.3 | 18.7 | 21.5 | 19 | 0 | 22.4 | 47 | 2.4 | 1.6 | 10.8 | 3.2 | 8 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43.1 | 37.6 | 0 | 0 | 7 | 19.4 | 9.4 | 42.87 | 12.06 | 16 |  | 7.1 |  |  | 6146.33 | 24.5 | 7.971 |  | 13.2 | 26.8088 | 18.9271 | 7 | 16.1 | 114.5069
13/06/2025 | 03:00 | 115.3 | 647.8 | 144.8 |  |  | 91.1 | 104.8 | 85.4 |  | 167.8 | 168.1 | 167.5 | 258.8 |  |  | 354.8 | 4.8 |  |  |  |  | 163.7 | 7.4 | 5.3 |  | 7 | 11.9 | 76.5 |  |  |  |  | 62.6 | 52.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48.7 | 58.8 | 31.8 | 18.8 | 19.8 | 89.7 | 181.5 | 183.4 | 183.3 | 66.6 | 7.6 | 2 | 34.6 | 41.4 | 3.8 | 0 | 58.3 |  |  | 46.8 |  |  | 0 |  |  |  | 35 | 175.6 | 173.8 | 200 | 273.3 | [8 empty] | 2.6 | 44.8 | 95.3 | 64.3 | 73.4 | 30.1 |  |  |  | 145.5 | 146.1 | 147.9 | [5 empty] | 137.2 | 78.3 | 0 | 39 | 0 | 1.5 | 0 | 15.1 | 9.9 | 5.5 | 0.6 | 0 | 2.8 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 13.2 | 35.7 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.9 | 12.2 | 1.7 |  | 9.6 | 4.6 | 6.2 | 8.5 | 18.8 | 23.2 | 17.7 | 0 | 18.7 | 37.3 | 2.2 | 1.4 | 10.8 | 3.2 | 8 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 40.9 | 37.7 | 0 | 0 | 7 | 19.4 | 9.4 | 42.95 | 12.09 | 16 |  | 8.4 |  |  | 6228.44 | 24.5 | 7.968 |  | 13.2 | 26.8664 | 18.9258 | 6.8 | 16 | 114.2602
13/06/2025 | 03:30 | 110 | 644.1 | 144.3 |  |  | 88.6 | 100.3 | 85 |  | 187.1 | 203.7 | 203.8 | 288.8 |  |  | 255.9 | 4.7 |  |  |  |  | 156.9 | 6.7 | 5.2 |  | 6.8 | 11.9 | 59.5 |  |  |  |  | 51.5 | 135.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48.5 | 0 | 32.6 | 18.8 | 19.8 | 85.9 | 180.4 | 180.9 | 184.3 | 65 | 7.7 | 2.1 | 30.6 | 39.6 | 3.8 | 0 | 45.9 |  |  | 20.1 |  |  | 0 |  |  |  | 34 | 176.9 | 174.9 | 200 | 273.2 | [8 empty] | 2.5 | 39.2 | 93.3 | 63.1 | 72.3 | 29.7 |  |  |  | 146.6 | 147.3 | 149.1 | [5 empty] | 137.2 | 78.2 | 0 | 22.9 | 0 | 1.5 | 0 | 14.9 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 0 | 3 | 20 | 20 | 19 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 11.5 | 39.6 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.9 | 8.4 | 1.7 |  | 9.6 | 4.7 | 6 | 8 | 18.9 | 21.3 | 18.4 | 0 | 21.4 | 33.1 | 2.3 | 1.1 | 10.8 | 3.2 | 8 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 54.5 | 51.1 | 0 | 0 | 7 | 19.5 | 9.6 | 42.98 | 11.6 | 15.8 |  | 7.8 |  |  | 6168.68 | 24.5 | 7.967 |  | 13.2 | 26.882 | 18.9257 | 6.8 | 16 | 114.2746
13/06/2025 | 04:00 | 105.2 | 646.2 | 145.1 |  |  | 90 | 106.4 | 84.6 |  | 186.2 | 206.7 | 206.4 | 288.2 |  |  | 341 | 4.8 |  |  |  |  | 161.6 | 7.1 | 5.2 |  | 7 | 11.9 | 60.2 |  |  |  |  | 52.2 | 45 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48.5 | 0 | 32.6 | 18.8 | 19.8 | 88.6 | 181.2 | 181.8 | 183 | 65.3 | 7.8 | 2 | 27.2 | 40.8 | 3.8 | 0 | 64.5 |  |  | 20.7 |  |  | 0 |  |  |  | 34.7 | 175.5 | 173.7 | 200 | 273.2 | [8 empty] | 2.6 | 42.8 | 90.8 | 63.9 | 72.4 | 29.9 |  |  |  | 145.7 | 146.4 | 147.8 | [5 empty] | 137.2 | 78.3 | 0 | 28.8 | 0 | 1.5 | 0 | 15 | 9.9 | 5.5 | 0.6 | 0 | 3 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 9.7 | 43.9 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.9 | 6.6 | 1.6 |  | 9.6 | 4.8 | 6.1 | 8.3 | 18.8 | 25.1 | 20.7 | 0 | 16.9 | 30.8 | 0.8 | 0.5 | 10.8 | 3.2 | 8 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.2 | 59.8 | 0 | 0 | 7 | 19.4 | 9.5 | 43.17 | 12.06 | 16.9 |  | 6.6 |  |  | 6214.73 | 24.5 | 7.966 |  | 13.2 | 26.9079 | 18.9256 | 6.8 | 16 | 114.2996
13/06/2025 | 04:30 | 104.7 | 647.8 | 145.8 |  |  | 90.1 | 109.3 | 85 |  | 186.3 | 206 | 206.2 | 291.1 |  |  | 322.7 | 4.8 |  |  |  |  | 163.7 | 7.3 | 5.6 |  | 6.8 | 11.9 | 60.4 |  |  |  |  | 54.6 | 47.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48.5 | 0 | 32.9 | 18.8 | 19.8 | 87.6 | 183.5 | 183.6 | 183.4 | 65.8 | 7.7 | 2 | 25.5 | 40.5 | 3.8 | 0 | 62.1 |  |  | 21 |  |  | 0 |  |  |  | 34.8 | 176.1 | 174.2 | 200 | 273.6 | [8 empty] | 2.6 | 43.8 | 90.8 | 64.2 | 69.4 | 30.1 |  |  |  | 145.9 | 147 | 148.4 | [5 empty] | 137.2 | 78.3 | 0 | 34.9 | 0 | 0.3 | 0 | 15 | 9.9 | 5.5 | 0.6 | 0 | 3.2 | 20.4 | 20 | 19 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 10.6 | 38.6 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.9 | 6.6 | 1.6 |  | 9.6 | 5 | 6.2 | 8.5 | 18.8 | 26.2 | 17.5 | 0 | 19.9 | 36.3 | 1.1 | 1 | 10.8 | 3.2 | 8 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56.1 | 62 | 0 | 0 | 7 | 19.4 | 9.4 | 43.24 | 12.11 | 16.2 |  | 6.9 |  |  | 6219.35 | 24.5 | 7.964 |  | 13.2 | 26.9421 | 18.925 | 6.8 | 16 | 114.3311
13/06/2025 | 05:00 | 105.8 | 647.4 | 145.3 |  |  | 90.6 | 107.5 | 85.4 |  | 185.9 | 205.1 | 207.7 | 287.7 |  |  | 347.5 | 4.7 |  |  |  |  | 162.8 | 7.3 | 5.6 |  | 6.8 | 11.9 | 60.4 |  |  |  |  | 54.4 | 57.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48.7 | 0 | 33.1 | 18.8 | 19.8 | 88 | 181.7 | 182.9 | 183.5 | 65.8 | 7.7 | 2 | 34.4 | 40.5 | 3.8 | 0 | 109.3 |  |  | 20.9 |  |  | 0 |  |  |  | 34.8 | 175.7 | 174.1 | 200 | 273 | [8 empty] | 2.6 | 93.5 | 98.4 | 64 | 69.3 | 30 |  |  |  | 145.7 | 146.6 | 148.1 | [5 empty] | 137.2 | 78.3 | 0 | 44.3 | 0 | 0.3 | 0 | 14.9 | 9.9 | 5.5 | 0.6 | 0 | 3.1 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 10.5 | 32.7 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.8 | 6.7 | 1.6 |  | 9.6 | 5 | 6.2 | 8.5 | 18.8 | 26.1 | 13.4 | 0 | 25.9 | 45.6 | 2.4 | 1.8 | 10.8 | 3.2 | 8 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.3 | 44.5 | 0 | 0 | 7 | 19.4 | 9.5 | 43.07 | 12.04 | 17.1 |  | 7.7 |  |  | 6341.61 | 18.2 | 7.966 |  | 13.2 | 26.9429 | 18.9246 | 6.6 | 16.1 | 107.9335
13/06/2025 | 05:30 | 102.3 | 647.1 | 145 |  |  | 88.9 | 103.9 | 85 |  | 186.4 | 205.9 | 209.7 | 289.7 |  |  | 360.2 | 4.7 |  |  |  |  | 159.6 | 6.8 | 5.5 |  | 6.9 | 12 | 60.6 |  |  |  |  | 80.1 | 82.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 49 | 0 | 29.5 | 18.8 | 19.8 | 87.5 | 178.9 | 180.1 | 184 | 64.4 | 7.8 | 2 | 32.9 | 39 | 3.8 | 0 | 128.7 |  |  | 20.2 |  |  | 0 |  |  |  | 35.1 | 176 | 174.1 | 200 | 273.4 | [8 empty] | 2.6 | 123.1 | 109.9 | 63.4 | 68.9 | 29.5 |  |  |  | 146.6 | 147.2 | 148.9 | [5 empty] | 137.2 | 78.4 | 0 | 48.6 | 0 | 0.5 | 0 | 15.1 | 9.9 | 5.5 | 0.6 | 0 | 3 | 20 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 10.7 | 29 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.8 | 6.7 | 1.6 |  | 9.6 | 4.9 | 6.1 | 8.3 | 18.8 | 27.3 | 14.2 | 0 | 33.7 | 49.4 | 2.7 | 1.7 | 10.8 | 3.2 | 8 | 7.6 | 8.4 | 8.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.3 | 50.5 | 0 | 0 | 7 | 19.4 | 9.6 | 42.54 | 11.7 | 17 |  | 8 |  |  | 6462.94 | 18.2 | 7.965 |  | 13.2 | 26.994 | 18.9241 | 6.6 | 16 | 107.8831
13/06/2025 | 06:00 | 151 | 650.4 | 145.4 |  |  | 91.5 | 107.5 | 86.6 |  | 186.5 | 206.1 | 207.9 | 289.7 |  |  | 554.8 | 4.8 |  |  |  |  | 166.9 | 7.7 | 5.3 |  | 6.9 | 12 | 60.8 |  |  |  |  | 82.5 | 99.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 45.5 | 0 | 36.3 | 18.8 | 19.8 | 85.5 | 184.1 | 185.7 | 183.2 | 87.1 | 7.7 | 2 | 34.9 | 42.4 | 3.8 | 0 | 113.5 |  |  | 21.6 |  |  | 0 |  |  |  | 61.8 | 175.3 | 173.6 | 200 | 273.5 | [8 empty] | 2.6 | 49.8 | 111.9 | 65.2 | 69.5 | 30.5 |  |  |  | 146.3 | 146.8 | 148.6 | [5 empty] | 137.2 | 78.4 | 0 | 39 | 0 | 0.7 | 0 | 15.2 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 0 | 2.8 | 20.6 | 20 | 19 | 3.5 | 18.4 | 0.1 | 0 | 10 | 28 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.8 | 6.7 | 1.6 |  | 9.6 | 4.8 | 6.3 | 8.5 | 18.8 | 24 | 13.8 | 0 | 27.6 | 40.9 | 3.6 | 2 | 10.8 | 3.2 | 7.6 | 7.6 | 8.4 | 8.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 29.3 | 34.4 | 0 | 0 | 7 | 19.4 | 9.4 | 42.96 | 11.81 | 16.8 |  | 7.1 |  |  | 6674.57 | 18.2 | 7.968 |  | 13.2 | 27.0228 | 18.9242 | 6.4 | 16.1 | 107.815
13/06/2025 | 06:30 | 140.9 | 646 | 144.9 |  |  | 89.5 | 105.7 | 84.2 |  | 186.5 | 205 | 207.2 | 290.1 |  |  | 539.5 | 4.7 |  |  |  |  | 161.3 | 6.9 | 5.2 |  | 7 | 11.4 | 59.7 |  |  |  |  | 106 | 133.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 49.8 | 0 | 33.1 | 18.8 | 19.8 | 88 | 180.9 | 180.5 | 183.9 | 102.3 | 7.8 | 2 | 33.3 | 40.1 | 3.8 | 0 | 130.7 |  |  | 20.4 |  |  | 0 |  |  |  | 79.6 | 176.6 | 174.6 | 200 | 273.5 | [8 empty] | 2.6 | 171.8 | 112.7 | 63.7 | 69.4 | 29.9 |  |  |  | 146.4 | 146.9 | 148.7 | [5 empty] | 157.6 | 81.8 | 0 | 35.7 | 0 | 0.5 | 0 | 14.9 | 10 | 5.3 | 0.6 | 0 | 2.8 | 20.1 | 20 | 19 | 3.4 | 18.4 | 0.8 | 0.5 | 9 | 23.7 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.8 | 6.7 | 1.6 |  | 9.6 | 4.6 | 6 | 8.2 | 18.8 | 23.4 | 11.6 | 0.2 | 22.7 | 44.4 | 1.5 | 1.6 | 10.8 | 3.2 | 7.5 | 7.6 | 8.4 | 8.6 | 1.1 | 3.2 | 0 | 2.8 | 0.6 | 18.3 | 21.3 | 1.4 | 0 | 7 | 19.5 | 9.4 | 42.61 | 9.41 | 16.7 |  | 7.3 |  |  | 6838.92 | 18.2 | 7.966 |  | 13.2 | 27.0069 | 18.9226 | 6.2 | 15.9 | 107.3955
13/06/2025 | 07:00 | 144.6 | 648 | 145.4 |  |  | 90.3 | 107.1 | 84.7 |  | 185.7 | 205.9 | 206.1 | 289.3 |  |  | 526.4 | 4.8 |  |  |  |  | 163.2 | 7.4 | 5.2 |  | 7 | 10.7 | 60.4 |  |  |  |  | 110.2 | 52.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 49.4 | 0 | 31 | 18.8 | 19.8 | 89.2 | 182.5 | 182.8 | 183.6 | 102.4 | 7.6 | 2 | 30.2 | 41 | 3.8 | 0 | 101.7 |  |  | 20.9 |  |  | 0 |  |  |  | 80.1 | 176.2 | 174.2 | 200 | 274.5 | [8 empty] | 2.6 | 97.1 | 103.4 | 64.2 | 69.4 | 30 |  |  |  | 145.9 | 146.8 | 148.4 | [5 empty] | 216.7 | 102.6 | 0 | 28.4 | 17.8 | 0.1 | 0 | 15 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 0 | 2.8 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.4 | 1.6 | 1.1 | 7.5 | 23.3 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.8 | 6.6 | 1.5 |  | 9.6 | 4.6 | 6.1 | 8.3 | 18.8 | 19.5 | 12.5 | 5.2 | 36.6 | 45.5 | 3.6 | 3 | 10.8 | 3.2 | 7.5 | 7.6 | 8.4 | 8.6 | 0.5 | 52.8 | 1.8 | 31.6 | 0.6 | 8.2 | 8.1 | 25.1 | 1.8 | 7 | 19.4 | 9.3 | 43.6 | 13.91 | 16.8 |  | 7.2 |  |  | 6843.31 | 18.2 | 7.966 |  | 13.2 | 26.9788 | 18.9199 | 6.1 | 16.1 | 107.4648
13/06/2025 | 07:30 | 149.2 | 645.4 | 144.9 |  |  | 89.9 | 108.6 | 84.5 |  | 185.5 | 205 | 206.2 | 289 |  |  | 463.6 | 4.8 |  |  |  |  | 160.5 | 7.4 | 5.2 |  | 6.8 | 10.7 | 59.7 |  |  |  |  | 110.3 | 90.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 47.2 | 19.9 | 32.2 | 18.8 | 19.8 | 85.9 | 184.3 | 183.8 | 182.7 | 103.1 | 7.8 | 2 | 16.8 | 41.1 | 3.8 | 0 | 52.8 |  |  | 46.8 |  |  | 0 |  |  |  | 80.2 | 175.5 | 173.7 | 200 | 273.4 | [8 empty] | 2.6 | 67.7 | 92.8 | 63.8 | 69.3 | 30.2 |  |  |  | 145.6 | 146.2 | 148 | [5 empty] | 216.2 | 103 | 0.1 | 25 | 37.6 | 0 | 0 | 15.2 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 0 | 2.8 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.4 | 1.8 | 1.2 | 6.5 | 17.1 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0.3 | 2.8 | 7 | 1.6 |  | 9.6 | 4.5 | 6.1 | 8.3 | 18.9 | 18.5 | 13.8 | 14.5 | 22.3 | 45.2 | 2.7 | 3 | 10.8 | 3.2 | 7.4 | 7.6 | 8.2 | 8.4 | 0.1 | 131 | 4.1 | 75.5 | 0.6 | 1.7 | 5.5 | 59.1 | 4.5 | 7 | 19.4 | 9.6 | 43.91 | 13.74 | 16.5 |  | 7.6 |  |  | 6910.45 | 13.9 | 7.966 |  | 13.2 | 26.9619 | 18.9191 | 6 | 16.1 | 103.0471
13/06/2025 | 08:00 | 103 | 650.7 | 145.9 |  |  | 90.6 | 108.8 | 85.5 |  | 186.1 | 205.3 | 208 | 289.1 |  |  | 453.8 | 4.8 |  |  |  |  | 160.9 | 7.7 | 5.5 |  | 6.8 | 9.6 | 61.1 |  |  |  |  | 80.7 | 56.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 47 | 60.1 | 29.7 | 18.8 | 19.8 | 86.3 | 183.9 | 185.5 | 184.1 | 103.1 | 7.8 | 2.1 | 21.2 | 41.8 | 3.8 | 0 | 68.4 |  |  | 47.1 |  |  | 0 |  |  |  | 80.5 | 176.4 | 174.6 | 200 | 273.9 | [8 empty] | 2.6 | 107.2 | 97.5 | 66.6 | 78.5 | 30.2 |  |  |  | 146.8 | 147 | 148.8 | [5 empty] | 216.1 | 103.1 | 0.3 | 19.6 | 60.4 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5.3 | 0.6 | 0 | 2.9 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.4 | 1.9 | 1.6 | 5.2 | 16.3 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0.5 | 2.8 | 11.7 | 1.6 |  | 9.6 | 4.2 | 6.2 | 8.8 | 18.8 | 20.4 | 14.2 | 23.4 | 28.3 | 35.9 | 2.4 | 2.1 | 10.8 | 3.2 | 7.3 | 7.6 | 8.2 | 8.4 | 0 | 198.3 | 6.9 | 112.1 | 0.6 | 3.9 | 5.4 | 80.5 | 6.8 | 7 | 19.4 | 9.1 | 43.74 | 14 | 17.6 |  | 6.6 |  |  | 7086.74 | 11.9 | 7.965 |  | 13.2 | 26.996 | 18.9186 | 6 | 16.2 | 101.1796
13/06/2025 | 08:30 | 102.1 | 649.3 | 145.5 |  |  | 89.8 | 106.9 | 85.3 |  | 185.9 | 206.6 | 207.6 | 289.5 |  |  | 390.2 | 4.8 |  |  |  |  | 165.2 | 7.3 | 5.4 |  | 6.8 | 9.4 | 60.8 |  |  |  |  | 80.3 | 45.6 |  |  |  | 6.5 | 151.9 | 47.1 | 75.7 | 31.3 | 18.8 | 19.8 | 87.9 | 182.2 | 182.3 | 183.8 | 103.1 | 7.7 | 2 | 34.3 | 41.2 | 3.8 | 0 | 110.5 |  |  | 46.9 |  |  | 0 |  |  |  | 80 | 176.9 | 174.7 | 200 | 273.2 | [8 empty] | 2.3 | 140.2 | 107 | 66.2 | 77.3 | 30.1 |  |  |  | 146.7 | 147.1 | 148.6 | [5 empty] | 216.3 | 103.1 | 0.6 | 22.1 | 62.7 | 0 | 0.1 | 15 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 0 | 3 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.4 | 2.5 | 2.1 | 5.4 | 12.3 | 4.5 | 1 | 1.1 | 3 | 0.9 | 2.8 | 12.2 | 1.5 |  | 9.6 | 4.1 | 6.2 | 8.8 | 18.8 | 20 | 8.9 | 23.2 | 27.8 | 36.7 | 1.9 | 2.2 | 10.8 | 3.2 | 8 | 7.7 | 8.2 | 8.4 | 0 | 205.6 | 9.2 | 118.7 | 0.6 | 11.6 | 12.2 | 85.2 | 9 | 7 | 19.4 | 9.5 | 43.75 | 13.83 | 17.5 |  | 6.1 |  |  | 7303.98 | 18.3 | 7.314 |  | 13.2 | 26.9655 | 18.9187 | 6.2 | 16.1 | 106.9982
13/06/2025 | 09:00 | 105.4 | 644.7 | 144.7 |  |  | 91.6 | 163.6 | 83.8 |  | 185 | 203.5 | 206.7 | 288.5 |  |  | 281.6 | 4.8 |  |  |  |  | 162.9 | 7.5 | 5.4 |  | 6.8 | 9.3 | 59.9 |  |  |  |  | 80.7 | 53.4 |  |  |  | 6.5 | 152.3 | 49.3 | 121.8 | 35.3 | 18.8 | 19.8 | 91.5 | 184 | 183.8 | 182.7 | 102.9 | 7.5 | 2 | 30.8 | 42.4 | 3.8 | 0 | 107.6 |  |  | 46.8 |  |  | 0 |  |  |  | 80.2 | 174.8 | 172.8 | 200 | 274 | [8 empty] | 0 | 151.1 | 105.5 | 66.3 | 77.3 | 30.4 |  |  |  | 144.5 | 145 | 146.8 | [5 empty] | 216.3 | 103 | 0.8 | 31.9 | 63.9 | 0 | 0.1 | 15 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 0 | 3 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.4 | 2.7 | 2.5 | 7.5 | 15.3 | 4.5 | 1 | 1.1 | 3 | 2 | 2.9 | 12.2 | 1.6 |  | 9.6 | 4.1 | 6.2 | 8.7 | 18.8 | 19.6 | 8.6 | 23.7 | 24.5 | 34.1 | 3 | 1.7 | 10.8 | 3.2 | 8 | 7.7 | 8.4 | 8.4 | 0 | 208 | 11.3 | 119.4 | 0.6 | 36.6 | 40 | 86.4 | 11 | 7 | 19.4 | 9.7 | 43.43 | 12.84 | 17.2 |  | 3.5 |  |  | 7370.67 | 24.8 | 6.947 |  | 13.2 | 26.8 | 18.9194 | 6.3 | 15.9 | 112.8664
13/06/2025 | 09:30 | 104.2 | 650.2 | 145.9 |  |  | 90.9 | 156.4 | 85.7 |  | 185.8 | 205.5 | 207 | 290 |  |  | 311.8 | 4.8 |  |  |  |  | 165.9 | 7.5 | 5.6 |  | 6.8 | 9.5 | 60.9 |  |  |  |  | 80.6 | 58 |  |  |  | 6.5 | 152.4 | 49.2 | 143.2 | 38.3 | 18.8 | 19.8 | 89.8 | 182.8 | 184 | 183.8 | 102.6 | 7.5 | 2.1 | 26.2 | 41.5 | 3.8 | 0 | 112.6 |  |  | 47 |  |  | 0 |  |  |  | 80.2 | 176.2 | 174.2 | 200 | 273.3 | [8 empty] | 0 | 90.2 | 102.1 | 66.5 | 77.4 | 30.2 |  |  |  | 145.6 | 146 | 148.3 | [5 empty] | 216.3 | 103.1 | 0.9 | 31.5 | 65.6 | 0 | 0.1 | 15 | 10 | 5.3 | 0.6 | 0 | 2.9 | 20.4 | 20 | 17.9 | 3.4 | 18.4 | 2.8 | 2.7 | 8.6 | 19.3 | 4.5 | 1 | 1.1 | 3 | 2.5 | 2.9 | 12.2 | 1.6 |  | 9.6 | 4.1 | 6.3 | 8.9 | 18.9 | 20 | 8.8 | 23.5 | 23.2 | 42.9 | 1.7 | 1.3 | 10.8 | 3.2 | 7.5 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 0 | 205.9 | 13.3 | 120.9 | 0.6 | 44.5 | 39 | 87.8 | 12.8 | 7 | 19.4 | 9.5 | 42.68 | 12.22 | 17 |  | 0 |  |  | 7396.6 | 24.8 | 7.059 |  | 13.2 | 26.8583 | 18.9189 | 6.1 | 15.9 | 112.8362
13/06/2025 | 10:00 | 99.5 | 644.2 | 198.5 |  |  | 89.8 | 147 | 82.9 |  | 184.8 | 204.6 | 206.2 | 288.3 |  |  | 345.2 | 4.7 |  |  |  |  | 162.1 | 6.9 | 5.5 |  | 6.9 | 9.3 | 59.6 |  |  |  |  | 79.5 | 97 |  |  |  | 6.5 | 150.6 | 52.1 | 142.9 | 34.6 | 18.8 | 19.8 | 88.1 | 179.5 | 180 | 183.2 | 102.2 | 7.5 | 2 | 27.3 | 40.6 | 3.8 | 0 | 84.2 |  |  | 46.7 |  |  | 24.7 |  |  |  | 79.4 | 175.5 | 173.4 | 200 | 272 | [8 empty] | 0 | 67 | 98.8 | 65.7 | 77.2 | 29.8 |  |  |  | 145.6 | 146.3 | 148.1 | [5 empty] | 216.2 | 102.9 | 1 | 31.9 | 41.6 | 0 | 0.2 | 15 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 0 | 3 | 20 | 20 | 17.1 | 3.4 | 18.4 | 3.4 | 4.3 | 8 | 20.3 | 4.5 | 1 | 1.1 | 3 | 2.5 | 2.9 | 12.2 | 1.6 |  | 9.6 | 3.8 | 6 | 8.4 | 18.9 | 23.2 | 8.7 | 23.2 | 30.4 | 50.8 | 1.9 | 1.8 | 10.8 | 3.2 | 7.4 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 0 | 209.8 | 14.8 | 120.8 | 0.6 | 32 | 31.5 | 87.6 | 14 | 7 | 19.4 | 7.5 | 43.41 | 11.88 | 17.2 |  | 0 |  |  | 7417.89 | 24.8 | 6.974 |  | 13.2 | 26.8816 | 18.9193 | 6.2 | 16.1 | 113.075
13/06/2025 | 10:30 | 95.9 | 646.1 | 215.6 |  |  | 90.2 | 158.6 | 83.9 |  | 184.9 | 204.3 | 206.2 | 288.9 |  |  | 316.9 | 4.7 |  |  |  |  | 161.9 | 7.1 | 5.5 |  | 6.8 | 9.4 | 60.5 |  |  |  |  | 79.6 | 123.2 |  |  |  | 6.5 | 151 | 50 | 141.3 | 31.9 | 18.8 | 19.8 | 87.3 | 181.1 | 181.5 | 183.9 | 100.7 | 7.5 | 2 | 30.3 | 41.4 | 3.8 | 14.7 | 97.2 |  |  | 46.5 |  |  | 24.8 |  |  |  | 79.8 | 174.5 | 173.1 | 200 | 271.1 | [8 empty] | 0 | 103.4 | 102.7 | 66 | 75.2 | 29.7 |  |  |  | 145.8 | 146.2 | 148.3 | [5 empty] | 215.9 | 102.8 | 1.1 | 31.3 | 60.8 | 0 | 0.3 | 15 | 10 | 5.2 | 0.6 | 0 | 3 | 20.2 | 20 | 17.1 | 3.4 | 18.4 | 4.3 | 6.4 | 5.9 | 15.5 | 4.5 | 1 | 1.1 | 3 | 2.4 | 2.9 | 12.2 | 1.5 |  | 9.6 | 3.7 | 6.1 | 8.7 | 19 | 22 | 10.5 | 23.2 | 29.1 | 52.5 | 2.9 | 1.1 | 10.8 | 3.3 | 7.9 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 0 | 212.7 | 16 | 118.7 | 0.6 | 19.6 | 20.7 | 87 | 15.2 | 7 | 19.4 | 8 | 43.93 | 12.5 | 16.9 |  | 0 |  |  | 7507.23 | 24.8 | 5.668 |  | 13.2 | 26.7324 | 18.9193 | 5.9 | 16.1 | 111.3197
13/06/2025 | 11:00 | 102.2 | 647.7 | 216.6 |  |  | 90.1 | 169.1 | 83.5 |  | 183.8 | 205 | 206.1 | 288.2 |  |  | 337.3 | 4.8 |  |  |  |  | 164.5 | 7.3 | 5.6 |  | 6.8 | 9.4 | 60.5 |  |  |  |  | 80.5 | 97.1 |  |  |  | 6.5 | 152.2 | 47.4 | 143.4 | 31.9 | 18.8 | 19.8 | 88.2 | 182.9 | 183.6 | 184.1 | 102.7 | 7.5 | 2 | 27.6 | 40.9 | 3.8 | 14.9 | 96.5 |  |  | 46.9 |  |  | 29.7 |  |  |  | 80 | 175.4 | 173.1 | 200 | 271 | [8 empty] | 1.5 | 94.5 | 100.2 | 66.4 | 74.5 | 30.1 |  |  |  | 146 | 146 | 148.4 | [5 empty] | 215.5 | 102.5 | 1.1 | 35.7 | 67.3 | 0 | 0.2 | 15 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 0 | 3 | 20.4 | 20 | 17.1 | 3.4 | 18.4 | 7.3 | 10.3 | 9.4 | 22.2 | 4.5 | 1 | 1.1 | 3 | 2.8 | 2.9 | 12.2 | 1.5 |  | 9.6 | 3.7 | 6 | 8.8 | 18.8 | 21.4 | 10.6 | 23.2 | 26.2 | 44 | 2.6 | 0.4 | 10.8 | 3.3 | 7.9 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 0 | 211.4 | 16.6 | 115.9 | 0.6 | 20.4 | 24.7 | 85.2 | 15.9 | 7 | 19.4 | 8.6 | 43.47 | 13.87 | 17.1 |  | 0 |  |  | 7540.34 | 24.6 | 5.425 |  | 13.2 | 26.5163 | 18.92 | 5.8 | 16 | 110.4613
13/06/2025 | 11:30 | 102 | 650.8 | 217.2 |  |  | 90 | 170.2 | 84 |  | 183.9 | 203.5 | 205.3 | 287.1 |  |  | 330.1 | 4.8 |  |  |  |  | 165 | 7.5 | 5.6 |  | 6.8 | 11.3 | 60.9 |  |  |  |  | 80.6 | 133.4 |  |  |  | 6.5 | 152.7 | 46.9 | 143.3 | 31 | 18.8 | 19.8 | 90.7 | 183.1 | 183.4 | 184.2 | 102.8 | 7.5 | 2 | 31.6 | 41.2 | 3.8 | 15.1 | 105.5 |  |  | 46.9 |  |  | 43 |  |  |  | 80.1 | 172.7 | 171.8 | 200 | 270.9 | [8 empty] | 2.1 | 68.7 | 105.5 | 66.5 | 73.4 | 30.2 |  |  |  | 145.7 | 146 | 148.3 | [5 empty] | 168.1 | 89.9 | 1.2 | 38.3 | 64.6 | 0 | 0.1 | 15 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 0 | 2.9 | 20.5 | 20 | 17.1 | 3.4 | 18.4 | 10.2 | 12.7 | 11.1 | 28.1 | 4.5 | 1 | 1.1 | 3 | 3.7 | 2.9 | 12.2 | 1.5 |  | 9.6 | 3.7 | 6.1 | 9 | 18.8 | 21 | 11.6 | 23.1 | 36.4 | 55.2 | 3.2 | 2.7 | 10.8 | 3.3 | 7.9 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 0 | 210.7 | 16.9 | 115 | 0.6 | 40.3 | 41.7 | 83.7 | 16.3 | 7 | 19.4 | 9.5 | 43.69 | 13.95 | 17.5 |  | 0 |  |  | 7592.54 | 24.3 | 5.417 |  | 13.2 | 26.2451 | 18.921 | 5.8 | 16 | 109.8831
13/06/2025 | 12:00 | 101.5 | 646.2 | 215.3 |  |  | 90 | 156.9 | 58.7 |  | 182.7 | 202.2 | 204.6 | 284.5 |  |  | 368.4 | 4.8 |  |  |  |  | 163.5 | 7.1 | 5.4 |  | 6.8 | 11.5 | 59.9 |  |  |  |  | 80.1 | 142.1 |  |  |  | 6.5 | 152.1 | 47.4 | 143.2 | 30.5 | 18.8 | 19.8 | 90 | 181.8 | 182.2 | 183.6 | 102.4 | 7.6 | 2 | 32.2 | 41 | 3.8 | 14.9 | 109.2 |  |  | 46.7 |  |  | 20.6 |  |  |  | 80 | 172.7 | 171.4 | 200 | 269.2 | [8 empty] | 2.1 | 83.5 | 104.4 | 66.3 | 73.5 | 30.1 |  |  |  | 145.6 | 145.8 | 148.1 | [5 empty] | 137.1 | 77.8 | 1.2 | 37.5 | 66.9 | 0 | 0.2 | 15 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 0 | 2.8 | 20.2 | 20 | 17.1 | 3.4 | 18.4 | 10.5 | 14.8 | 10.9 | 31.6 | 4.5 | 1 | 1.1 | 3 | 3.5 | 2.9 | 12.2 | 1.6 |  | 9.6 | 3.7 | 5.9 | 8.4 | 18.8 | 16.8 | 13.6 | 23.2 | 31 | 43.4 | 3.9 | 1.7 | 10.8 | 3.3 | 7.9 | 7.8 | 8.6 | 8.8 | 0.1 | 211.8 | 17 | 116 | 0.6 | 39.9 | 46.7 | 85.7 | 16.4 | 7 | 19.4 | 9.4 | 43.8 | 6.19 | 16.2 |  | 3.8 |  |  | 7519.49 | 24.1 | 5.432 |  | 13.2 | 26.1639 | 18.9221 | 5.8 | 16.2 | 109.8181
13/06/2025 | 12:30 | 101.5 | 647.3 | 215.8 |  |  | 89.9 | 134.1 | 60.1 |  | 182.8 | 202.9 | 204.4 | 285.5 |  |  | 289.2 | 4.8 |  |  |  |  | 162.9 | 7.1 | 5.4 |  | 6.8 | 11.5 | 60.3 |  |  |  |  | 80.3 | 148.6 |  |  |  | 6.5 | 153.3 | 45.5 | 143.3 | 30.4 | 18.8 | 19.8 | 90 | 182.8 | 182.7 | 183.5 | 102.4 | 7.6 | 2 | 21.2 | 41 | 3.8 | 14.9 | 94.7 |  |  | 46.8 |  |  | 42.6 |  |  |  | 80 | 175.1 | 172.9 | 200 | 270.7 | [8 empty] | 2.4 | 66.8 | 97.8 | 66.2 | 73.4 | 30.1 |  |  |  | 145.3 | 145.7 | 148 | [5 empty] | 137.1 | 77.8 | 1.2 | 43.8 | 65.4 | 0.4 | 0.2 | 15 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 0 | 2.8 | 20.3 | 20 | 17.1 | 3.3 | 18.4 | 12.5 | 14.9 | 15.7 | 35.6 | 4.5 | 1 | 1.1 | 3 | 7.9 | 2.8 | 12.2 | 1.6 |  | 9.6 | 3.9 | 6 | 8.6 | 18.8 | 15.5 | 12.4 | 23 | 36 | 66.9 | 3.5 | 1.4 | 10.8 | 3.3 | 8.7 | 7.8 | 8.6 | 8.8 | 0.1 | 212.4 | 16.9 | 109.4 | 0.6 | 45 | 55.8 | 82.6 | 16.4 | 7 | 19.4 | 9.6 | 43.43 | 15.83 | 18 |  | 5.1 |  |  | 7471.86 | 24.1 | 5.485 |  | 13.2 | 25.9917 | 18.9249 | 5.7 | 16 | 109.4016
13/06/2025 | 13:00 | 100.4 | 648.3 | 215.5 |  |  | 89.2 | 130.5 | 60.2 |  | 184.8 | 205.6 | 205.2 | 287.3 |  |  | 302 | 4.8 |  |  |  |  | 158.4 | 7.3 | 5.3 |  | 6.8 | 11.3 | 60.1 |  |  |  |  | 72.1 | 119 |  |  |  | 6.5 | 152.4 | 45.6 | 76.1 | 30.4 | 18.8 | 19.8 | 89.7 | 181.5 | 182.2 | 184.7 | 102.1 | 7.9 | 2.1 | 21.2 | 40.5 | 3.8 | 14.8 | 91.6 |  |  | 46.7 |  |  | 43.5 |  |  |  | 77.7 | 176 | 174 | 200 | 271.4 | [8 empty] | 2.4 | 70.2 | 95.2 | 66.1 | 72.5 | 30 |  |  |  | 145.7 | 146.2 | 148.9 | [5 empty] | 137.1 | 78 | 1.2 | 39.7 | 69.1 | 0.3 | 0.3 | 15 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 0 | 2.9 | 20.3 | 20 | 17.1 | 3.3 | 18.4 | 11.9 | 14.3 | 11 | 40.7 | 4.5 | 1 | 1.1 | 3 | 13.2 | 2.8 | 12.2 | 1.6 |  | 9.6 | 4 | 6 | 8.7 | 18.8 | 12.9 | 15.5 | 22.9 | 45.5 | 65.5 | 3 | 1.7 | 10.8 | 3.3 | 8.5 | 7.8 | 8.6 | 8.8 | 0.1 | 218.7 | 16.1 | 112.3 | 0.6 | 52.9 | 53.2 | 85.1 | 16 | 7 | 19.4 | 9.4 | 43.43 | 15.95 | 17.8 |  | 5.6 |  |  | 7403.58 | 24.1 | 5.466 |  | 13.2 | 25.919 | 18.9269 | 5.8 | 16.1 | 109.5119
13/06/2025 | 13:30 | 97.2 | 642.1 | 213.3 |  |  | 90.2 | 129 | 83.1 |  | 184.1 | 204 | 206.2 | 287.9 |  |  | 392.6 | 4.8 |  |  |  |  | 162.8 | 6.9 | 5.1 |  | 6.8 | 10.4 | 60 |  |  |  |  | 73.5 | 116.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 45.1 | 75.8 | 30.7 | 18.8 | 19.8 | 88.5 | 179.9 | 182.5 | 183.1 | 93.8 | 7.9 | 2 | 16.7 | 41.1 | 3.8 | 14.9 | 44.1 |  |  | 46.5 |  |  | 43 |  |  |  | 70 | 174.8 | 173.3 | 200 | 271.7 | [8 empty] | 2.4 | 63.4 | 94.5 | 65.9 | 72.3 | 29.7 |  |  |  | 144.6 | 145.1 | 148.2 | [5 empty] | 182.3 | 90.4 | 1.1 | 46.7 | 66.1 | 0 | 0.4 | 15.1 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 1 | 2.8 | 20 | 20 | 16.7 | 3.3 | 18.4 | 11.8 | 14.2 | 11.3 | 33.3 | 4.5 | 1 | 1.1 | 3 | 14.3 | 2.8 | 12.1 | 1.4 |  | 9.6 | 4.3 | 5.8 | 7.6 | 18.6 | 18.9 | 17.9 | 27.1 | 59.5 | 74.6 | 6 | 2.5 | 10.8 | 3.3 | 8.2 | 7.7 | 8.6 | 8.8 | 0.6 | 213.2 | 14.9 | 108.3 | 0.6 | 66.7 | 63.8 | 80.1 | 14.9 | 7 | 19.2 | 8.6 | 42.34 | 15.83 | 17.9 |  | 7.3 |  |  | 7368.57 | 24.1 | 5.45 |  | 13.2 | 25.7968 | 18.9285 | 5.8 | 16.1 | 109.3752
13/06/2025 | 14:00 | 107.7 | 648.6 | 216.4 |  |  | 91.2 | 128.7 | 68.3 |  | 183.5 | 203.1 | 204.5 | 287.4 |  |  | 297.6 | 4.8 |  |  |  |  | 164.7 | 7.5 | 5.3 |  | 6.8 | 10.4 | 60.8 |  |  |  |  | 74.8 | 117 |  |  |  | 6.5 | 0 | 46 | 76.6 | 30.8 | 18.8 | 19.8 | 86.9 | 182.5 | 183.3 | 183.4 | 96.1 | 7.9 | 2 | 27.6 | 41.6 | 3.8 | 15.2 | 127.6 |  |  | 46.8 |  |  | 43.6 |  |  |  | 70.9 | 174.4 | 172.9 | 200 | 270.9 | [8 empty] | 2.4 | 116.6 | 106.3 | 66.5 | 66.3 | 30.3 |  |  |  | 144.2 | 144.7 | 147.2 | [5 empty] | 137.2 | 78 | 1 | 44.9 | 58.2 | 0 | 0.2 | 14.9 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.8 | 20.5 | 20 | 16.1 | 3.3 | 18.4 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 44.5 | 4.5 | 1 | 1.1 | 3 | 14 | 2.8 | 12.2 | 1.5 |  | 9.6 | 4.3 | 6 | 8.1 | 18.8 | 20.9 | 17.4 | 23.6 | 60.6 | 74.9 | 6.3 | 4.7 | 10.8 | 3.3 | 8.2 | 7.7 | 8.6 | 8.8 | 0.3 | 198 | 12.9 | 112.4 | 0.6 | 100.1 | 92.7 | 82.2 | 13.3 | 7 | 19.4 | 9.6 | 43.26 | 14.91 | 17.6 |  | 7.9 |  |  | 7434.87 | 23.5 | 3.086 |  | 13.2 | 25.7105 | 18.9303 | 5.6 | 16.2 | 106.2267
13/06/2025 | 14:30 | 105.1 | 652.1 | 217.1 |  |  | 91.5 | 128.4 | 83.3 |  | 183.7 | 204.5 | 202.2 | 289.3 |  |  | 362.8 | 4.9 |  |  |  |  | 162 | 7.9 | 5.3 |  | 6.8 | 10.1 | 60.5 |  |  |  |  | 75.5 | 140.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 46 | 76.9 | 31.2 | 18.8 | 19.8 | 89.1 | 186.2 | 185.3 | 184.1 | 97.5 | 7.9 | 2 | 34.9 | 41.1 | 3.8 | 15.2 | 94.3 |  |  | 47.2 |  |  | 25.2 |  |  |  | 70.4 | 174.9 | 172.6 | 200 | 270.3 | [8 empty] | 2.4 | 73.1 | 107.4 | 65.1 | 67.5 | 30.6 |  |  |  | 144.9 | 145.1 | 148 | [5 empty] | 185.5 | 89.5 | 1 | 51.5 | 53.3 | 0 | 0.1 | 14.9 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 3 | 20.7 | 20 | 16.1 | 3.3 | 18.4 | 2.7 | 2.1 | 16.2 | 56.9 | 4.5 | 1 | 1.1 | 3 | 7.9 | 2.8 | 11.7 | 1.5 |  | 9.4 | 4.4 | 6.1 | 8.2 | 18.8 | 18.5 | 17.4 | 26.5 | 49.2 | 79.9 | 5.1 | 4.7 | 10.8 | 3.3 | 8.2 | 7.7 | 8.6 | 8.8 | 0 | 193.1 | 11.7 | 95.5 | 0.6 | 108.4 | 109 | 73.8 | 11.1 | 7 | 19.4 | 9 | 43.66 | 14.96 | 17.2 |  | 7.2 |  |  | 7501.72 | 23.7 | 3.012 |  | 13.2 | 25.49 | 18.9305 | 5.8 | 16 | 106.1325
13/06/2025 | 15:00 | 104.1 | 650.7 | 216.8 |  |  | 90.1 | 127.2 | 83.6 |  | 184.6 | 203.5 | 205.9 | 284.4 |  |  | 436.2 | 4.8 |  |  |  |  | 161.3 | 7.7 | 5.3 |  | 6.8 | 10.2 | 60.9 |  |  |  |  | 74.5 | 140.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 43.5 | 76.3 | 27.7 | 18.8 | 19.8 | 91.3 | 183.5 | 184.3 | 184.6 | 95.2 | 7.9 | 2 | 34.4 | 40.8 | 3.8 | 15.1 | 125.4 |  |  | 46.9 |  |  | 25.1 |  |  |  | 70.3 | 175.2 | 173.1 | 200 | 271.6 | [8 empty] | 2.4 | 75.6 | 105.9 | 63.5 | 67.4 | 30.1 |  |  |  | 144.7 | 145.2 | 148 | [5 empty] | 214.9 | 102.2 | 0.8 | 56 | 12.7 | 0 | 0.2 | 14.9 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 3 | 20.4 | 20 | 16.1 | 3.3 | 18.4 | 1.4 | 1.7 | 20.4 | 58.2 | 4.5 | 1 | 1.1 | 3 | 1.1 | 2.8 | 11.7 | 1.6 |  | 9.4 | 4.3 | 6.1 | 8.3 | 18.8 | 17.6 | 16.2 | 24.4 | 52.1 | 93.6 | 3.7 | 4.4 | 10.8 | 3.4 | 8.2 | 7.7 | 8.6 | 8.8 | 0 | 173.9 | 9.3 | 86.5 | 0.6 | 117.6 | 125 | 66.3 | 9 | 7 | 19.4 | 9.2 | 39.9 | 11.92 | 17 |  | 8.2 |  |  | 7581.22 | 23.7 | 2.983 |  | 13.2 | 25.3368 | 18.9327 | 5.7 | 16.1 | 105.9525
13/06/2025 | 15:30 | 98.2 | 643.1 | 213.5 |  |  | 89.4 | 126.1 | 81.9 |  | 184.6 | 204 | 204.7 | 284.4 |  |  | 526.4 | 4.7 |  |  |  |  | 157.3 | 6.9 | 5 |  | 6.9 | 10.2 | 60.1 |  |  |  |  | 109.2 | 194.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 44.9 | 30.4 | 29.6 | 18.9 | 19.8 | 86.4 | 181.2 | 182.3 | 183.8 | 94.7 | 7.8 | 2 | 33 | 41.4 | 3.8 | 14.9 | 136.3 |  |  | 46.6 |  |  | 25.2 |  |  |  | 86.5 | 175.5 | 173.5 | 200 | 272.1 | [8 empty] | 2.4 | 91.1 | 107.9 | 62.5 | 60.9 | 29.8 |  |  |  | 144.6 | 145.3 | 148.1 | [5 empty] | 215 | 102.4 | 0.7 | 61.5 | 5.9 | 0 | 0.1 | 14.7 | 9.8 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 3 | 20.1 | 20 | 16.1 | 3.3 | 18.4 | 1.8 | 1.8 | 17.9 | 59.7 | 4.5 | 1 | 1.1 | 3 | 0.9 | 2.8 | 11.6 | 1.7 |  | 9.4 | 4.2 | 5.8 | 7.7 | 18.6 | 15.5 | 15.6 | 19 | 53 | 97.7 | 3.5 | 3.6 | 10.8 | 3.8 | 8.2 | 7.6 | 8.3 | 8.6 | 0.4 | 118.3 | 3 | 12.1 | 0.6 | 129.4 | 145.7 | 16.3 | 5.8 | 7 | 19.4 | 9.1 | 39.87 | 11.89 | 16.9 |  | 7.6 |  |  | 7551.76 | 23.5 | 2.978 |  | 13.2 | 25.5237 | 18.9346 | 5.7 | 16.1 | 105.9362
13/06/2025 | 16:00 | 106.6 | 649.7 | 216 |  |  | 91.1 | 119 | 83.6 |  | 183.8 | 203.7 | 204.3 | 284.3 |  |  | 522.4 | 4.8 |  |  |  |  | 163.5 | 7.6 | 5.4 |  | 6.9 | 10.2 | 60.7 |  |  |  |  | 110.6 | 142.7 |  |  |  | 6.5 | 153.1 | 43.4 | 31.4 | 29.2 | 18.8 | 19.8 | 87.3 | 182.9 | 183.1 | 183.5 | 109.1 | 7.7 | 2 | 35.3 | 42.3 | 3.8 | 15.2 | 137.6 |  |  | 47 |  |  | 0 |  |  |  | 86.7 | 175.1 | 173 | 200 | 273.2 | [8 empty] | 2.4 | 106 | 110.5 | 63.4 | 61 | 30.3 |  |  |  | 144.5 | 144.9 | 147.7 | [5 empty] | 215 | 102.4 | 0.6 | 82.9 | 4.8 | 0 | 0 | 14.7 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.9 | 20.4 | 20 | 16.1 | 3.4 | 18.4 | 0.4 | 0.1 | 19.8 | 57.3 | 4.5 | 1 | 1.1 | 3 | 0.2 | 2.8 | 11.7 | 1.8 |  | 9.4 | 4.2 | 6.1 | 8.6 | 18.6 | 13.9 | 15.4 | 9.8 | 51.5 | 99.2 | 3 | 2.3 | 10.8 | 4.2 | 8.2 | 7.6 | 8.3 | 8.6 | 0.3 | 28.4 | 1.6 | 24.5 | 0.6 | 129.4 | 147.4 | 21.6 | 3.7 | 7 | 19.4 | 9.5 | 39.88 | 12.88 | 17.7 |  | 8.6 |  |  | 7619.36 | 23.5 | 2.975 |  | 13.2 | 25.4461 | 18.9363 | 5.8 | 16.1 | 105.9573
13/06/2025 | 16:30 | 101.4 | 650.8 | 216.6 |  |  | 90.5 | 118.8 | 83.6 |  | 185.7 | 203.8 | 205 | 284.2 |  |  | 485 | 4.8 |  |  |  |  | 158.3 | 7.5 | 5.9 |  | 6.9 | 10.2 | 60.5 |  |  |  |  | 70.5 | 166.7 |  |  |  | 6.5 | 152.2 | 44.3 | 67.1 | 29.4 | 18.8 | 19.8 | 87 | 183.6 | 183.4 | 184.1 | 93.2 | 7.7 | 2 | 34.3 | 41.2 | 4 | 15 | 142.9 |  |  | 46.8 |  |  | 0 |  |  |  | 70.5 | 176 | 173.8 | 200 | 271.1 | [8 empty] | 2.4 | 119.8 | 111.6 | 63.4 | 61 | 30.3 |  |  |  | 145.2 | 145.6 | 148.2 | [5 empty] | 215.6 | 102.4 | 0.2 | 93.7 | 3.3 | 0.6 | 0 | 14.7 | 10 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.8 | 20.5 | 20 | 16.1 | 3.4 | 18.4 | 0.1 | 0 | 26.1 | 55.4 | 4.5 | 1 | 1.1 | 3 | 0.1 | 2.8 | 12 | 1.8 |  | 9.3 | 4.3 | 6.1 | 8.5 | 18.6 | 15.5 | 15.9 | 3.7 | 72.9 | 112.7 | 2.3 | 3.5 | 10.8 | 4.3 | 8.2 | 7.6 | 8.3 | 8.6 | 1.3 | 18 | 0.6 | 15.9 | 0.6 | 127.4 | 147.7 | 12.8 | 2.7 | 7 | 19.4 | 8.9 | 42.85 | 13.09 | 17.3 |  | 7.5 |  |  | 7600.04 | 23.5 | 2.973 |  | 13.2 | 25.457 | 18.9376 | 5.9 | 16 | 105.9676
13/06/2025 | 17:00 | 101.1 | 648.9 | 216 |  |  | 89.8 | 118.9 | 82.8 |  | 186.1 | 205.2 | 206.7 | 280.8 |  |  | 482.9 | 4.8 |  |  |  |  | 160 | 7.2 | 5.6 |  | 7 | 10.2 | 60.2 |  |  |  |  | 70.1 | 202.4 |  |  |  | 6.5 | 152.2 | 44.5 | 50.1 | 29.2 | 18.8 | 19.8 | 84.5 | 181.8 | 181.8 | 183.7 | 94.3 | 7.7 | 2 | 26.1 | 40.9 | 4 | 14.8 | 97.5 |  |  | 46.7 |  |  | 0 |  |  |  | 70.5 | 176.1 | 174.2 | 200 | 273.5 | [8 empty] | 2.4 | 116.8 | 103.1 | 63.1 | 61 | 30.1 |  |  |  | 144.9 | 145.7 | 148.1 | [5 empty] | 215.7 | 102.5 | 0 | 85 | 0.7 | 0.4 | 0 | 14.7 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.7 | 20.2 | 20 | 16.1 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 21.9 | 70.6 | 4.5 | 1 | 1.4 | 3 | 0 | 2.8 | 11.9 | 1.9 |  | 8.9 | 4.3 | 5.9 | 8.5 | 18.6 | 15.6 | 18.3 | 0.6 | 63.1 | 119.3 | 4.2 | 3.3 | 10.8 | 4.3 | 8.2 | 7.6 | 8.3 | 8.6 | 0.9 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 118.3 | 130.9 | 1.8 | 0.8 | 7 | 19.4 | 9.3 | 42.79 | 12.69 | 16 |  | 8.1 |  |  | 7471.08 | 23.4 | 2.978 |  | 13.2 | 25.7477 | 18.9396 | 6 | 16.1 | 106.3653
13/06/2025 | 17:30 | 103.4 | 647.7 | 215.5 |  |  | 90 | 120.4 | 81.8 |  | 185.3 | 204.4 | 206.4 | 279.8 |  |  | 472.6 | 4.8 |  |  |  |  | 162.9 | 7.4 | 5.5 |  | 7 | 10.2 | 60.5 |  |  |  |  | 70.4 | 169.3 |  |  |  | 6.5 | 152.7 | 44 | 50.8 | 28.7 | 18.8 | 19.8 | 87.9 | 183.6 | 183.3 | 183.7 | 95.8 | 7.7 | 2 | 30.6 | 41.3 | 4 | 15.1 | 121.7 |  |  | 46.8 |  |  | 0 |  |  |  | 70.6 | 175.4 | 173.6 | 200 | 272.2 | [8 empty] | 2.4 | 122.8 | 104.7 | 63.2 | 65.9 | 30.1 |  |  |  | 145.1 | 145.6 | 147.9 | [5 empty] | 215.6 | 102.5 | 0 | 81.5 | 0 | 1 | 0 | 14.7 | 9.9 | 5.2 | 0.6 | 1.5 | 2.7 | 20.4 | 20 | 16.1 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 23.8 | 71.7 | 4.5 | 1 | 2.1 | 3 | 0 | 2.8 | 11.9 | 2 |  | 9.1 | 4.3 | 6 | 8.7 | 18.4 | 15.4 | 18.1 | 0 | 68.7 | 110.4 | 4.5 | 5.1 | 14.2 | 4.3 | 8 | 7.6 | 8 | 8.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.8 | 131.2 | 0 | 0 | 7 | 19.4 | 9.4 | 42.97 | 13 | 16.2 |  | 8.4 |  |  | 7478.37 | 23.5 | 2.977 |  | 13 | 25.981 | 18.9439 | 5.9 | 16 | 106.3019
13/06/2025 | 18:00 | 105.3 | 646.2 | 215.3 |  |  | 90.3 | 126.9 | 81.7 |  | 185.3 | 205.3 | 207.1 | 279.1 |  |  | 509.6 | 4.8 |  |  |  |  | 161.2 | 7.4 | 5.4 |  | 7 | 10.2 | 90.3 |  |  |  |  | 70.3 | 167.7 |  |  |  | 6.5 | 151.6 | 43.1 | 49.5 | 28.4 | 18.8 | 19.8 | 88.4 | 182.3 | 182 | 183.3 | 94.9 | 7.6 | 2.1 | 26.1 | 40.6 | 4 | 15.1 | 123.3 |  |  | 46.8 |  |  | 0 |  |  |  | 70.5 | 175.8 | 173.7 | 200 | 273.2 | [8 empty] | 2.1 | 118.5 | 87.4 | 63.1 | 71 | 30.1 |  |  |  | 144.6 | 145.2 | 147.4 | [5 empty] | 163.9 | 89.1 | 0 | 72 | 0 | 0.6 | 0 | 14.4 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.7 | 20.3 | 20 | 15.6 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 26.3 | 73.1 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.8 | 11.9 | 1.9 |  | 9.1 | 4.3 | 6 | 8.7 | 18.4 | 16 | 27.6 | 0 | 79.7 | 86.2 | 5.5 | 5.4 | 16.5 | 4.3 | 8 | 7.6 | 8 | 8.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.7 | 121.1 | 0 | 0 | 7 | 19.4 | 9.6 | 43.32 | 13.93 | 16.8 |  | 8 |  |  | 7440.75 | 23.5 | 6.718 |  | 12.8 | 26.2231 | 18.9433 | 6 | 16 | 110.1844
13/06/2025 | 18:30 | 144.4 | 650 | 216.2 |  |  | 90.2 | 201.4 | 81.9 |  | 186.4 | 205.7 | 206.9 | 279.9 |  |  | 484.8 | 4.8 |  |  |  |  | 161.2 | 7.3 | 5.4 |  | 6.9 | 14.4 | 120.9 |  |  |  |  | 110.4 | 131.7 |  |  |  | 6.5 | 152.6 | 43 | 67.8 | 27.8 | 18.8 | 19.8 | 84.6 | 182.5 | 183.2 | 183.8 | 94.4 | 7.7 | 2 | 24.1 | 39.6 | 4 | 16 | 117 |  |  | 46.8 |  |  | 10 |  |  |  | 70.5 | 176.3 | 174.6 | 200 | 273.8 | [8 empty] | 1.2 | 117.8 | 81.3 | 63.3 | 73 | 30.1 |  |  |  | 145.5 | 146.1 | 148.2 | [5 empty] | 137.1 | 78.4 | 0 | 75.9 | 0 | 1.6 | 0 | 14.3 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.7 | 20.3 | 20 | 15.2 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 26.7 | 73 | 4.5 | 0.8 | 2.2 | 3 | 0 | 2.8 | 12 | 2 |  | 8.9 | 4.2 | 6 | 8.7 | 18.4 | 12.9 | 34.2 | 0 | 46.3 | 60.2 | 3.8 | 3.5 | 16.5 | 4.3 | 8 | 7.6 | 8 | 8.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 115.7 | 124.8 | 0 | 0 | 7 | 19.3 | 9.4 | 43.11 | 11.98 | 17 |  | 6.3 |  |  | 7494.99 | 23.2 | 7.923 |  | 12.8 | 26.5039 | 18.9423 | 6 | 16.1 | 111.4692
13/06/2025 | 19:00 | 150.5 | 647.9 | 215.4 |  |  | 91.3 | 206.6 | 81.9 |  | 185.8 | 204.6 | 205.4 | 281.5 |  |  | 468.7 | 4.8 |  |  |  |  | 161.3 | 7.2 | 5.4 |  | 6.9 | 14.4 | 120.8 |  |  |  |  | 110.4 | 151.5 |  |  |  | 6.5 | 153.2 | 44.2 | 94.8 | 28.4 | 18.8 | 19.8 | 85.8 | 183.7 | 184 | 183.6 | 95.8 | 7.6 | 2.1 | 27.7 | 40.6 | 4 | 16.2 | 125.2 |  |  | 46.9 |  |  | 0 |  |  |  | 70.6 | 175.8 | 173.9 | 200 | 273.4 | [8 empty] | 1.8 | 128.8 | 109.5 | 63.3 | 74.9 | 30.3 |  |  |  | 145.2 | 145.8 | 147.5 | [5 empty] | 81.5 | 31.6 | 0 | 109 | 0 | 1.8 | 0 | 14.3 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.8 | 20.3 | 20 | 15.2 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 27.9 | 75.4 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.8 | 12 | 2 |  | 8.8 | 4.2 | 6 | 8.7 | 18.2 | 6.9 | 33 | 0 | 73.5 | 75.1 | 6.2 | 3.4 | 16.5 | 4.3 | 8 | 7.6 | 8 | 8.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 112.6 | 123.4 | 0 | 0 | 7 | 19.3 | 9.4 | 43.71 | 11.97 | 17.7 |  | 7.5 |  |  | 7552.08 | 23.3 | 7.929 |  | 12.8 | 26.6624 | 18.9409 | 6.2 | 16 | 111.8324
13/06/2025 | 19:30 | 143.5 | 648.7 | 216.2 |  |  | 89.4 | 208 | 60.2 |  | 186.4 | 205.1 | 205.4 | 283.7 |  |  | 466.5 | 4.8 |  |  |  |  | 159.8 | 6.8 | 5.3 |  | 7 | 14.5 | 120.8 |  |  |  |  | 110.3 | 173 |  |  |  | 6.5 | 152.6 | 43.1 | 123.6 | 28.4 | 18.8 | 19.8 | 85.1 | 182.9 | 182.7 | 184.2 | 94.4 | 7.7 | 2 | 21.2 | 39.1 | 4 | 16.8 | 84.8 |  |  | 46.8 |  |  | 0 |  |  |  | 70.5 | 177.1 | 174.9 | 200 | 273.6 | [8 empty] | 1.8 | 132.4 | 107.5 | 68.3 | 73.9 | 29.9 |  |  |  | 145.9 | 146.6 | 148.4 | [5 empty] | 25.2 | 0 | 0 | 109 | 0 | 3.5 | 0 | 14.3 | 9.9 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | 2.8 | 20.3 | 20 | 15.2 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 28.5 | 78.9 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.8 | 12 | 2 |  | 8.8 | 4.1 | 5.9 | 8.7 | 18.2 | 4 | 31.4 | 0 | 68.1 | 89.4 | 2.9 | 4.2 | 16.5 | 4.3 | 8.2 | 7.6 | 8 | 8.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 105.3 | 125.2 | 0 | 0 | 7 | 19.2 | 9.1 | 43.92 | 11.9 | 17.5 |  | 7.6 |  |  | 7447.32 | 23.2 | 8.025 |  | 12.8 | 26.7355 | 18.939 | 6.2 | 16.1 | 111.9995
13/06/2025 | 20:00 | 150.8 | 649.1 | 216 |  |  | 90.8 | 201.1 | 59.8 |  | 186.6 | 204.9 | 204.7 | 285.8 |  |  | 443.5 | 4.8 |  |  |  |  | 163.3 | 7.1 | 5.4 |  | 7 | 14.6 | 120.9 |  |  |  |  | 110.4 | 167.9 |  |  |  | 6.5 | 153.8 | 42.2 | 124.8 | 28.3 | 18.8 | 19.8 | 88.5 | 184 | 184.8 | 183.9 | 95.9 | 7.7 | 2 | 35.1 | 39.5 | 4 | 17 | 107 |  |  | 47.1 |  |  | 0 |  |  |  | 70.7 | 176.5 | 174.5 | 200 | 273.6 | [8 empty] | 1.7 | 161.9 | 116.9 | 68.5 | 74.1 | 30.3 |  |  |  | 145.7 | 146.4 | 148.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 0 | 3 | 0 | 14.3 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.9 | 20.5 | 20 | 15.2 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 29.8 | 72.3 | 4.5 | 0.8 | 2.2 | 3 | 0 | 2.8 | 12 | 2 |  | 8.8 | 4.2 | 6 | 8.7 | 18.4 | 4 | 31.1 | 0 | 69.1 | 88.9 | 5.8 | 5.8 | 16.5 | 4.3 | 7.9 | 7.6 | 8 | 8.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 85.8 | 91.4 | 0 | 0 | 7 | 19.4 | 9.1 | 43.89 | 11.93 | 17.1 |  | 6.9 |  |  | 7431.52 | 23.7 | 8.018 |  | 12.8 | 26.8266 | 18.9374 | 6.4 | 16.2 | 112.882
13/06/2025 | 20:30 | 144.7 | 648.9 | 216.5 |  |  | 90.2 | 202.3 | 61.5 |  | 186.5 | 203.7 | 203.4 | 286.7 |  |  | 404.6 | 4.8 |  |  |  |  | 159.4 | 7.1 | 5.3 |  | 6.9 | 14.6 | 121.1 |  |  |  |  | 110.3 | 190.4 |  |  |  | 6.5 | 152.3 | 43.7 | 142.4 | 28.3 | 18.8 | 19.8 | 86.8 | 182 | 183.3 | 183.8 | 95 | 7.7 | 2.1 | 34.4 | 39.8 | 4 | 17.1 | 106 |  |  | 46.8 |  |  | 0 |  |  |  | 70.5 | 176.2 | 174.3 | 200 | 273.1 | [8 empty] | 1.7 | 130.5 | 108.9 | 64.3 | 73.9 | 30.1 |  |  |  | 145.6 | 146.4 | 148.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 0 | 2.8 | 0 | 14.3 | 9.9 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | 3 | 20.2 | 20 | 15.2 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 29.1 | 76 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 12 | 2 |  | 8.8 | 4.2 | 6 | 8.4 | 18.4 | 5.9 | 36.1 | 0 | 68.7 | 90.7 | 7.3 | 7 | 16.4 | 4.3 | 7.9 | 7.6 | 8 | 8.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 71.2 | 67.4 | 0 | 0 | 7 | 19.4 | 8.4 | 43.68 | 11.83 | 16.5 |  | 8 |  |  | 7344.71 | 23.7 | 8 |  | 12.8 | 26.8903 | 18.9356 | 6.6 | 16 | 112.9259
13/06/2025 | 21:00 | 146.3 | 647.4 | 215.7 |  |  | 90 | 202.4 | 60.6 |  | 185.7 | 203.9 | 203.9 | 286.6 |  |  | 461.5 | 4.8 |  |  |  |  | 161.1 | 7.1 | 5.1 |  | 7 | 14.6 | 120.4 |  |  |  |  | 110.1 | 185.7 |  |  |  | 6.5 | 151.9 | 44.5 | 143.1 | 28.4 | 18.8 | 19.8 | 86.4 | 181.6 | 182.8 | 183.7 | 94.9 | 7.7 | 2.1 | 24.4 | 39.3 | 4 | 16.8 | 105.7 |  |  | 46.7 |  |  | 0 |  |  |  | 70.5 | 176.5 | 174.6 | 200 | 273.1 | [8 empty] | 1.7 | 121.3 | 101.1 | 64.1 | 69.8 | 29.9 |  |  |  | 145.5 | 146.4 | 148.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 2.2 | 0 | 14.3 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 3 | 20.2 | 20 | 15.2 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 31.4 | 80.7 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 12 | 2 |  | 8.8 | 4.6 | 5.9 | 8.3 | 18.4 | 7.9 | 32.7 | 0 | 71 | 103.5 | 3.1 | 2.3 | 16.4 | 4.3 | 7.9 | 7.4 | 8 | 8.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43.4 | 55.5 | 0 | 0 | 7 | 19.3 | 8.5 | 43.69 | 11.84 | 17 |  | 7.9 |  |  | 7333.53 | 23.5 | 7.948 |  | 12.8 | 26.9079 | 18.9341 | 6.8 | 16.1 | 112.99
13/06/2025 | 21:30 | 146.1 | 647.4 | 216 |  |  | 90.1 | 202 | 60.2 |  | 186.4 | 204.7 | 205 | 284.2 |  |  | 466.5 | 4.8 |  |  |  |  | 161.6 | 7.4 | 5.2 |  | 6.9 | 14.7 | 120.8 |  |  |  |  | 110.1 | 197.8 |  |  |  | 6.5 | 152.4 | 44 | 143.2 | 29.3 | 18.8 | 19.8 | 83.3 | 182.6 | 183 | 183.8 | 94.8 | 7.7 | 2 | 34.3 | 39.4 | 4 | 17 | 106 |  |  | 46.7 |  |  | 0 |  |  |  | 70.5 | 176.4 | 174.5 | 200 | 273.8 | [8 empty] | 1.7 | 139.5 | 108.9 | 64.2 | 69 | 30.1 |  |  |  | 145.5 | 146.2 | 148.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 1.8 | 0 | 14.3 | 9.9 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | 2.9 | 20.4 | 20 | 15.2 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 31.1 | 77.4 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 12 | 1.9 |  | 9 | 4.8 | 5.9 | 8.3 | 18.2 | 8 | 25.8 | 0 | 49.7 | 78.3 | 1.9 | 1.3 | 16.4 | 4.3 | 7.9 | 7.4 | 8 | 8.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 35.6 | 32.7 | 0 | 0 | 7 | 19.2 | 9.4 | 43.75 | 11.89 | 17 |  | 8.1 |  |  | 7297.94 | 23.4 | 7.968 |  | 12.8 | 26.9417 | 18.9328 | 6.9 | 16.1 | 113.0425
13/06/2025 | 22:00 | 141.3 | 647.2 | 215.7 |  |  | 89.4 | 202.4 | 81 |  | 186.4 | 206 | 206.3 | 283.1 |  |  | 483.3 | 4.8 |  |  |  |  | 161.3 | 7.2 | 5.1 |  | 7 | 14.7 | 120.3 |  |  |  |  | 109.9 | 154.4 |  |  |  | 6.5 | 227.5 | 44 | 142.8 | 28.6 | 18.8 | 19.8 | 88.5 | 181.4 | 181.1 | 183.5 | 94.7 | 7.7 | 2.1 | 34 | 38.8 | 4 | 16.8 | 75.6 |  |  | 46.5 |  |  | 0 |  |  |  | 70.2 | 176.9 | 174.9 | 200 | 273 | [8 empty] | 1.8 | 112.8 | 94.5 | 64 | 72.9 | 29.9 |  |  |  | 146.2 | 146.9 | 148.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 106.3 | 0 | 1.3 | 0 | 14.5 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 2 | 2.9 | 20.1 | 20 | 15.2 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 29 | 67.7 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 12 | 1.8 |  | 9.1 | 4.9 | 5.5 | 8.3 | 18.2 | 7.1 | 23.4 | 0 | 59.6 | 99.6 | 1.9 | 1.4 | 16.7 | 4.3 | 7.9 | 7.4 | 8 | 8.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56.9 | 57.2 | 0 | 0 | 7 | 19.3 | 9.4 | 43.04 | 11.95 | 16.8 |  | 8.1 |  |  | 7350.99 | 23.5 | 7.957 |  | 12.8 | 26.9988 | 18.9316 | 6.9 | 16.1 | 113.1874
13/06/2025 | 22:30 | 144.4 | 645.9 | 215.5 |  |  | 89.9 | 160.7 | 80.6 |  | 186.3 | 202.3 | 208.3 | 283.4 |  |  | 484.8 | 4.8 |  |  |  |  | 161.7 | 7.2 | 5.2 |  | 7 | 14.7 | 120.3 |  |  |  |  | 66.2 | 145.8 |  |  |  | 6.5 | 227.5 | 44 | 68.2 | 29.1 | 18.8 | 19.8 | 87.2 | 182.7 | 182.5 | 183.3 | 94.7 | 7.7 | 2 | 27.5 | 39 | 4 | 16.9 | 50.6 |  |  | 46.6 |  |  | 0 |  |  |  | 70.4 | 176.5 | 174.4 | 200 | 273.7 | [8 empty] | 1.9 | 125.5 | 100.8 | 64.1 | 74.8 | 30 |  |  |  | 145.5 | 146.1 | 148 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 106.3 | 0 | 0.4 | 0 | 14.5 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.9 | 20.3 | 20 | 15.2 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 28.9 | 72.4 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.6 | 12 | 1.8 |  | 9 | 5 | 5.4 | 8.2 | 18.3 | 7.8 | 20.3 | 0 | 97.3 | 100.6 | 6.7 | 8.2 | 16.7 | 4.3 | 8 | 7.4 | 8 | 8.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.7 | 34.5 | 0 | 0 | 7 | 19.2 | 9 | 43.13 | 11.89 | 16 |  | 8.4 |  |  | 7184.62 | 23.7 | 7.984 |  | 12.8 | 27.0495 | 18.9309 | 6.9 | 16.1 | 113.4644
13/06/2025 | 23:00 | 141.8 | 643.1 | 214.3 |  |  | 89.4 | 111.9 | 78.1 |  | 186.6 | 201.4 | 209.5 | 284.6 |  |  | 503.8 | 4.7 |  |  |  |  | 160.3 | 6.8 | 5.3 |  | 7 | 14.7 | 79.6 |  |  |  |  | 65.5 | 134.8 |  |  |  | 6.5 | 145.2 | 44 | 67.7 | 27.9 | 18.8 | 19.8 | 85.1 | 180.6 | 179.4 | 183.3 | 93.3 | 7.7 | 2 | 27.8 | 38.8 | 4 | 16.7 | 96 |  |  | 46.4 |  |  | 0 |  |  |  | 69.2 | 177 | 175.1 | 200 | 274.7 | [8 empty] | 1.9 | 106.7 | 98.8 | 63.4 | 77.4 | 29.9 |  |  |  | 145.6 | 146.2 | 148.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 0.6 | 0 | 14.5 | 10 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 3 | 20 | 20 | 15.2 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 29.9 | 78.5 | 4.5 | 0.9 | 2.2 | 3 | 0 | 2.6 | 12 | 1.8 |  | 9 | 5 | 5.4 | 7.3 | 18.4 | 7.4 | 15.5 | 0 | 98.4 | 88.4 | 11.6 | 6.9 | 16.7 | 4.3 | 8 | 7.4 | 8 | 8.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.6 | 32.2 | 0 | 0 | 7 | 19.4 | 9.3 | 43.39 | 11.98 | 16 |  | 7.3 |  |  | 6997.17 | 23.8 | 7.956 |  | 12.8 | 27.0774 | 18.9303 | 6.6 | 16 | 113.1637
13/06/2025 | 23:30 | 144 | 647.9 | 216.5 |  |  | 90.1 | 114 | 80.4 |  | 185.3 | 202 | 209.3 | 285.6 |  |  | 376.1 | 4.8 |  |  |  |  | 162.2 | 7.7 | 5.5 |  | 7 | 12.1 | 81.4 |  |  |  |  | 66.4 | 75.1 |  |  |  | 6.5 | 147.7 | 43 | 68.1 | 30.1 | 18.8 | 19.8 | 85.3 | 183.6 | 183.3 | 183.6 | 94.6 | 7.7 | 2 | 22.3 | 39.1 | 4 | 17.1 | 65.1 |  |  | 46.8 |  |  | 0 |  |  |  | 70.5 | 177 | 175.1 | 200 | 274.6 | [8 empty] | 1.9 | 107 | 100.7 | 64.3 | 77.5 | 30.1 |  |  |  | 145.9 | 146.4 | 148.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 0.7 | 0 | 14.5 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.9 | 20.4 | 20 | 12.4 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 31.5 | 82.2 | 4.5 | 0.9 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 12 | 1.8 |  | 9.1 | 5.1 | 5.5 | 7.5 | 18.2 | 6.9 | 14.2 | 0 | 70.5 | 87.5 | 9 | 5 | 16.7 | 4.3 | 8 | 7.5 | 8 | 8.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42.7 | 46 | 0 | 0 | 7 | 19.2 | 9.3 | 43.5 | 11.96 | 16.6 |  | 8.3 |  |  | 6805.06 | 23.8 | 7.969 |  | 12.8 | 27.057 | 18.9295 | 6.5 | 16.1 | 113.1555
14/06/2025 | 00:00 | 142 | 638.6 | 214.7 |  |  | 90.6 | 109.8 | 80.3 |  | 185.5 | 199.5 | 209.3 | 286.4 |  |  | 318.6 | 4.7 |  |  |  |  | 159.8 | 7.1 | 5.3 |  | 6.9 | 12.2 | 82.7 |  |  |  |  | 64.1 | 72.9 |  |  |  | 6.5 | 145.6 | 44.2 | 67.4 | 30 | 18.8 | 19.8 | 87.2 | 179 | 180.9 | 182 | 94.3 | 7.7 | 2.1 | 15.9 | 39.6 | 4 | 16.8 | 43.6 |  |  | 46.3 |  |  | 0 |  |  |  | 70.1 | 176.6 | 175 | 200 | 274.3 | [8 empty] | 1.9 | 93.4 | 89.9 | 63.2 | 75.2 | 29.5 |  |  |  | 145.5 | 146 | 147.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 0 | 0.4 | 0 | 14.4 | 10 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.9 | 19.9 | 20 | 13.6 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 32 | 83.9 | 4.5 | 0.9 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 12 | 1.8 |  | 9.1 | 5.1 | 5.3 | 7.1 | 18.2 | 12.6 | 19.7 | 0 | 41.9 | 79.1 | 4.5 | 3.1 | 16.7 | 4.3 | 8 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.8 | 59.3 | 0 | 0 | 7 | 19.2 | 8.7 | 45 | 11.94 | 16.8 |  | 7.6 |  |  | 6642.64 | 24.2 | 7.959 |  | 12.8 | 27.0207 | 18.9288 | 6.4 | 16.2 | 113.5085
EJEC |  | 2816.65 | 15537.85 | 4499.85 | 0 | 0 | 2162.75 | 3296.7 | 1906.05 | 0 | 4415.9 | 4834.4 | 4872.3 | 6824.65 | 0 | 0 | 9539.55 | 114.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3885 | 174.15 | 128.55 | 0 | 165.2 | 280.85 | 1813.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.05 | 2800.75 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2122.5 | 1106.6 | 1780.25 | 738.3 | 451.2 | 475.2 | 2106.3 | 4373.4 | 4385.85 | 4407.15 | 2179 | 184.85 | 48.55 | 693.25 | 973.3 | 92.8 | 220.5 | 2182 | 0 | 0 | 1017.95 | 0 | 0 | 200.5 | 0 | 0 | 0 | 1577.35 | 4220.25 | 4174.7 | 4800 | 6549.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 2373.9 | 2425 | 1551.3 | 1725.05 | 721.05 | 0 | 0 | 0 | 3493.95 | 3507.75 | 3556.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373.55 | 1703.95 | 8.05 | 1427.3 | 474.35 | 17.5 | 1.4 | 355.1 | 237.8 | 128.6 | 14.4 | 16.5 | 69.7 | 487 | 480 | 406.25 | 82.25 | 441.6 | 51.2 | 60.2 | 414.45 | 1153.25 | 108 | 24.15 | 43 | 72 | 40.35 | 67.35 | 265.6 | 40.85 | 0 | 225 | 105.95 | 143.9 | 201.15 | 447.3 | 399.45 | 441.6 | 205.1 | 1090.4 | 1603.55 | 89.05 | 69.05 | 298.3 | 87.1 | 191.25 | 183.9 | 199.1 | 204 | 33.1 | 1719.45 | 107.5 | 922.75 | 14.4 | 1421.9 | 1499.05 | 688.65 | 108.7 | 168 | 464.9 | 221.65 | 1034.135 | 300.745 | 404.7 | 0 | 156.05 | 0 | 0 | 170155.23 | 547.9 | 160.21 | 0 | 314.1 | 637.377 | 454.287 | 151.25 | 385.55 | 2650.6741

## REACTIVA
viernes, 13 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
13/06/2025 | 00:30 | 3.5 | 17.6 | 10.4 |  |  | -17.8 | -3 | 4.3 |  | -30.5 | -33.5 | -9.1 | 37.4 |  |  | 35.9 | 0 |  |  |  |  | 5.7 | 1.9 |  | -3.5 | 4.3 | -0.7 |  |  |  |  | -3.8 | -6 |  |  |  | -1.2 | 0 | 1.8 | 15.4 | 11.3 | 1.9 | 2.7 | 0.8 | 31.1 | 1.5 | -41 | -7.8 | -1.6 | 0.1 | -4.6 | -2.8 | 0.9 | 0 | -0.2 |  |  | -3.3 |  |  | 0 |  |  |  | -7.1 | -46.4 | -47.9 | 0 | -11.5 | [8 empty] | -0.4 | 21.3 | 14.2 | -3.7 | 5.2 | 1.5 |  |  |  | 4.8 | 6 | -32.3 | [5 empty] | -7.2 | -8 |  | -3.3 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 11 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -2.7 | 0.2 | 0.5 | -0.7 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -10 | -10.6 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 | 2.6 | 11.14 | 2.94 | 3.6 |  | 3.5 |  |  | -52.92 | 1.8 | -0.022 |  | 1.8 | 0.31507 | 0.33187 | -1 | 2.3 | 5.5249
13/06/2025 | 01:00 | 3.7 | 16.1 | 10.4 |  |  | -14.7 | -0.3 | 4.8 |  | -31.8 | -34.4 | -4.3 | 37.5 |  |  | 31.5 | 0 |  |  |  |  | 6.3 | 2.2 |  | -3.4 | 4.2 | -1.1 |  |  |  |  | -4.8 | -11.7 |  |  |  | -1.3 | 0 | 1.8 | 14 | 10.2 | 1.7 | 2.7 | 0.3 | 30.3 | 1.2 | -41.4 | -9.3 | -1.5 | 0.1 | -6 | -3.8 | 1 | 0 | -3.8 |  |  | -3.6 |  |  | 0 |  |  |  | -4.9 | -47.5 | -48.9 | 0 | -12.8 | [8 empty] | -0.4 | 21.4 | 14.7 | -2.9 | 3.8 | -0.2 |  |  |  | 2.9 | 4.1 | -35.3 | [5 empty] | -0.6 | -6 |  | -3.3 | 0 | 0 |  | 1.1 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.6 | 11 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -2.8 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -9.6 | -9.5 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 11.12 | 2.82 | 4 |  | 2.7 |  |  | -72.76 | 1.8 | -0.106 |  | 1.7 | 0.31061 | 0.33093 | -0.7 | 2.4 | 5.7355
13/06/2025 | 01:30 | 4.1 | 18.3 | 10.7 |  |  | -14.6 | -4.3 | 4.3 |  | -36.5 | -34.7 | -5.1 | 28.6 |  |  | 28.5 | 0.2 |  |  |  |  | 5.1 | 1.9 |  | -3.4 | 4.5 | -0.9 |  |  |  |  | -3.5 | -8.3 |  |  |  | -1.3 | 0 | 1.1 | 13.9 | 9.4 | 2 | 2.7 | 0.9 | 29 | -2.6 | -45.2 | -12 | -1.7 | 0 | -4.7 | -2.8 | 1 | 0 | 0.4 |  |  | -4.8 |  |  | 0 |  |  |  | -7 | -50.1 | -51.6 | 0 | -15.5 | [8 empty] | -0.4 | 21.1 | 14.2 | -3.1 | 3.7 | -0.3 |  |  |  | -1.5 | -0.1 | -41.5 | [5 empty] | -3 | -7.3 |  | -3.2 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | -0.6 | 0.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.4 | 10.2 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -2.8 | 0 | -0.3 | -0.7 | 0.8 | 0.8 | 4 | 0 | -8.8 | -10 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 4.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.5 | 10.71 | 2.37 | 1.5 |  | 2.8 |  |  | -131.22 | 1.6 | -0.238 |  | 1.7 | 0.30371 | 0.32375 | -1 | 2.3 | 4.9895
13/06/2025 | 02:00 | 3.8 | 13.1 | 9.8 |  |  | -15.3 | -7.3 | 3.8 |  | -34.9 | -37 | -7.4 | 33.5 |  |  | 24.7 | 0 |  |  |  |  | 4.9 | 1.4 |  | -3.4 | 4.5 | -1.1 |  |  |  |  | -3.4 | -13.1 |  |  |  | -1.5 | 0 | 1.1 | 14.3 | 9.7 | 1.9 | 2.7 | 2.4 | 26.1 | -3.8 | -46.4 | -13 | -1.5 | 0.1 | -3 | -3.1 | 1 | 0 | 0.1 |  |  | -5.8 |  |  | 0 |  |  |  | 2.4 | -50.2 | -51.7 | 0 | -15.5 | [8 empty] | -0.5 | 21.3 | 14.5 | -3 | 5.8 | -0.1 |  |  |  | -2.6 | -1.3 | -43.1 | [5 empty] | -10.5 | -9.7 |  | -3.2 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | -0.6 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.6 | 10.5 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -2.8 | 0.1 | -0.3 | -0.8 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -10.1 | -11.9 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.5 | 10.25 | 1.77 | 2 |  | 2.5 |  |  | -160.48 | 1.6 | -0.009 |  | 1.9 | 0.30562 | 0.30828 | -1.1 | 2.4 | 5.4049
13/06/2025 | 02:30 | 3.6 | -1.2 | 8.3 |  |  | -14.8 | -11.1 | 3.9 |  | -45.7 | -48.1 | -18.2 | 20.1 |  |  | 31.8 | 0 |  |  |  |  | 4.8 | 1.5 |  | -3.4 | 4.5 | -1.3 |  |  |  |  | -4.9 | -14.4 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.5 | 14.1 | 9.9 | 2.1 | 2.7 | 0.5 | 20.7 | -8.5 | -46.2 | -13.2 | -1.4 | 0.1 | -4.8 | -3.3 | 1 | 0 | -3.3 |  |  | -6.8 |  |  | 0 |  |  |  | -9.1 | -53.8 | -55.3 | 0 | -19.1 | [8 empty] | -0.5 | 21 | 14.6 | -3.1 | 6.4 | -0.3 |  |  |  | -6.6 | -5.3 | -49 | [5 empty] | -16.7 | -12.7 |  | -3.2 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.7 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | -0.5 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 10 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.5 |  | -3 | 0.1 | -0.4 | -0.7 | 0.8 | 0.8 | 4 | 0 | -13.3 | -14.8 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.7 | 16.57 | 8.01 | 3 |  | 2.7 |  |  | -276.52 | 1.7 | 0.142 |  | 1.9 | 0.30491 | 0.35747 | -0.2 | 3.2 | 7.4044
13/06/2025 | 03:00 | 6.7 | 18.9 | 9.9 |  |  | -13.1 | -8.2 | 4.7 |  | -38.9 | -43.5 | -15.1 | 26 |  |  | 39.7 | 0 |  |  |  |  | 6.1 | 1.9 |  | -3.4 | 4.5 | 0.8 |  |  |  |  | -4 | -14.6 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.5 | 15.1 | 10 | 1.6 | 2.7 | 1.1 | 23.1 | -8 | -45.6 | -14.8 | -1.5 | 0.2 | -6.1 | -2.1 | 1 | 0 | -1 |  |  | -6.6 |  |  | 0 |  |  |  | -9.4 | -52.9 | -54.4 | 0 | -17.6 | [8 empty] | -0.5 | 13.5 | 15.9 | -1.9 | 3.7 | -0.2 |  |  |  | -6.1 | -4.8 | -48.6 | [5 empty] | -17.6 | -13.3 |  | -3.2 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 10.7 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -2.7 | 0.2 | -0.4 | -0.7 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -9.7 | -11 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.5 | 16.69 | 8.06 | 2.8 |  | 2.6 |  |  | -203.95 | 1.6 | 0.156 |  | 1.8 | 0.29644 | 0.34187 | -0.2 | 2.3 | 6.2943
13/06/2025 | 03:30 | 4.3 | 10.5 | 9.6 |  |  | -14.6 | 11.2 | 2.8 |  | -36.4 | -35.5 | -4.3 | 30.9 |  |  | 27.8 | 0.2 |  |  |  |  | 4.4 | 1.7 |  | -3.5 | 4.5 | -0.1 |  |  |  |  | -3.5 | -3.3 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.1 | 0 | 10 | 1.9 | 2.7 | 1.7 | 25.7 | -5.2 | -42.7 | -13.2 | -1.5 | 0.2 | -4 | -1.3 | 1 | 0 | 3.2 |  |  | -6.3 |  |  | 0 |  |  |  | -9.1 | -50.8 | -52.2 | 0 | -15.9 | [8 empty] | -0.3 | 14.3 | 13.9 | -3.9 | 3.9 | 0 |  |  |  | -4.1 | -2.8 | -45.3 | [5 empty] | -14.9 | -11.7 |  | -3.2 | 0 | 0 |  | 1.1 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 11.1 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |  | -3.3 | 0.4 | -0.3 | -0.8 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -11.8 | -13 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.9 | 4.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.7 | 16.79 | 8.22 | 5.2 |  | 2.5 |  |  | -156.79 | 1.6 | 0.587 |  | 1.9 | 0.29481 | 0.33185 | 0.3 | 2.3 | 7.3137
13/06/2025 | 04:00 | 4 | 11.3 | 9.5 |  |  | -14.7 | -0.5 | 4.2 |  | -38.2 | -40.2 | -11.5 | 28.4 |  |  | 36.4 | 0 |  |  |  |  | 5.9 | 1.8 |  | -3.5 | 4.5 | 0.2 |  |  |  |  | -4.8 | -14.5 |  |  |  | -1.4 | 0 | 0.9 | 0 | 9.7 | 1.5 | 2.7 | 0.8 | 22.5 | -8 | -45.5 | -13.5 | -1.5 | -0.1 | -6 | -2.8 | 0.9 | 0 | -3.3 |  |  | -6.5 |  |  | 0 |  |  |  | -10.6 | -53 | -54.5 | 0 | -18.3 | [8 empty] | -0.4 | 13.9 | 15.4 | -2.7 | 3.8 | -0.1 |  |  |  | -6.4 | -5.1 | -49 | [5 empty] | -16.1 | -12.4 |  | -3.2 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.9 | 9.8 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -3.3 | 0.4 | -0.3 | -0.8 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -11.3 | -12.5 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.4 | 4.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.5 | 11.44 | 7.57 | 3.7 |  | 2.7 |  |  | -230.89 | 1.4 | 0.503 |  | 1.9 | 0.29319 | 0.34117 | 0.1 | 1.1 | 5.6374
13/06/2025 | 04:30 | 4.7 | 10.6 | 9.7 |  |  | -14.1 | 13.6 | 3.4 |  | -39.4 | -37.2 | -7.4 | 28 |  |  | 36.6 | 0.1 |  |  |  |  | 6.4 | 2.1 |  | -3.4 | 4.8 | 0 |  |  |  |  | -3.8 | -14 |  |  |  | -1.4 | 0 | 0.7 | 0 | 9.4 | 1.5 | 2.7 | 1.7 | 26.1 | -5.1 | -43 | -11.5 | -1.6 | -0.1 | -4.7 | -1.5 | 0.9 | 0 | -0.9 |  |  | -5.8 |  |  | 0 |  |  |  | -9.6 | -51.8 | -53.2 | 0 | -16.2 | [8 empty] | -0.4 | 14.4 | 14 | -3.7 | 3.8 | -0.2 |  |  |  | -4.1 | -2.8 | -45.3 | [5 empty] | -14.8 | -11.6 |  | -3.1 | 0 | 0 |  | 1.1 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | -0.8 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 10.7 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | -3.3 | 0.3 | -0.3 | -0.7 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -13.4 | -14.4 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.5 | 12.09 | 8.22 | 4 |  | 2.9 |  |  | -177.39 | 1.5 | 0.571 |  | 1.8 | 0.29241 | 0.35068 | 0.9 | 1 | 6.4141
13/06/2025 | 05:00 | 4.1 | 19.1 | 9.9 |  |  | -12.1 | 18.4 | 4.8 |  | -36.3 | -37.4 | -1.9 | 31.2 |  |  | 40.4 | 0 |  |  |  |  | 7.1 | 2.3 |  | -3.4 | 5.1 | 1.3 |  |  |  |  | -4.4 | -13.6 |  |  |  | -1.4 | 0 | 0.7 | 0 | 9.4 | 1 | 2.7 | 0.4 | 27.4 | -4.3 | -42.1 | -11.2 | -1.5 | -0.1 | -6.5 | -1.5 | 0.9 | 0 | -1.4 |  |  | -5.4 |  |  | 0 |  |  |  | -10 | -51 | -52.4 | 0 | -16.1 | [8 empty] | -0.3 | 13.6 | 15.5 | -2.5 | 3.8 | -0.2 |  |  |  | -2.6 | -1.4 | -43.6 | [5 empty] | -14.1 | -11.2 |  | -3.1 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | -1.2 | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 11.2 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | -3.3 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -11.6 | -12.7 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 12.3 | 8.51 | 4 |  | 2.7 |  |  | -131.59 | 1.3 | 0.74 |  | 1.8 | 0.29403 | 0.27038 | 1.1 | 0.9 | 6.4044
13/06/2025 | 05:30 | 6.7 | 15.5 | 10.2 |  |  | -18.9 | 1 | 3.6 |  | -34.6 | -37.6 | -0.9 | 34 |  |  | 46.8 | -0.1 |  |  |  |  | 7.4 | 1.5 |  | -3.4 | 5.1 | 4.4 |  |  |  |  | -1.4 | -10.9 |  |  |  | -1.4 | 0 | 0.7 | 0 | 9.8 | 0 | 2.7 | 0.9 | 26.2 | -2.9 | -40.1 | -14.1 | -1.4 | 0 | -6.7 | -2.5 | 1 | 0 | -3.2 |  |  | -5 |  |  | 0 |  |  |  | -8.7 | -49.3 | -50.8 | 0 | -13.9 | [8 empty] | -0.5 | 15.3 | 14.3 | -3.3 | 4 | -0.1 |  |  |  | 0.2 | 1.6 | -38.8 | [5 empty] | -12.2 | -10.1 |  | -3.1 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -1 | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1 | 11.9 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -3.3 | 0.4 | -0.3 | -0.7 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -11.7 | -12.5 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 10.37 | 6.43 | 2.9 |  | 3.1 |  |  | -123.7 | 1.4 | 0.633 |  | 2 | 0.29338 | 0.26374 | 0.1 | 1 | 5.6901
13/06/2025 | 06:00 | 19.7 | 30.5 | 11.8 |  |  | -13.2 | 5.5 | 4.9 |  | -32.5 | -33.4 | 2.3 | 36.9 |  |  | 73 | 0 |  |  |  |  | 9.6 | 1.7 |  | -3.4 | 5.4 | 5.6 |  |  |  |  | 0.8 | -7.9 |  |  |  | -1.3 | 0 | 0.9 | 0 | 10.1 | -0.1 | 2.7 | 1.1 | 29.5 | 0.1 | -42.8 | -9.2 | -1.3 | 0.1 | -4.9 | -1.5 | 1 | 0 | -1.8 |  |  | -3.4 |  |  | 0 |  |  |  | -6.1 | -48.4 | -49.8 | 0 | -13.3 | [8 empty] | -0.5 | 14.4 | 15 | -2.5 | 3.8 | -0.1 |  |  |  | 2.8 | 4.3 | -35.6 | [5 empty] | -9.8 | -8.6 |  | -3.1 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | -1.2 | 1.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.1 | 12.3 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -3.3 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -11.1 | -11.9 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.1 | 4.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 12.07 | 8.02 | 3.4 |  | 2.9 |  |  | 2.09 | 1.5 | 0.141 |  | 1.8 | 0.30704 | 0.26073 | 0.7 | 0.5 | 5.2088
13/06/2025 | 06:30 | 17.7 | 37.6 | 12.6 |  |  | -9.4 | 22 | 5 |  | -26.7 | -25.2 | 11.4 | 43.2 |  |  | 76 | 0.1 |  |  |  |  | 8.6 | 1.7 |  | -3.4 | 5.7 | 5.1 |  |  |  |  | 5.3 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.7 | 0 | 9.6 | -0.1 | 2.7 | 1.2 | 36.5 | 5.7 | -37 | -4.7 | -0.7 | 0.3 | -0.6 | 0 | 0.9 | 0 | -0.1 |  |  | -0.6 |  |  | 0 |  |  |  | -1.2 | -44.3 | -45.7 | 0 | -8.9 | [8 empty] | -0.5 | 24.8 | 14.5 | 2.7 | 5 | 1.8 |  |  |  | 9.2 | 10.5 | -26.3 | [5 empty] | -2.5 | -5 |  | -3.1 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 12.7 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -3.1 | 0.2 | -0.3 | -0.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -9.4 | -10.6 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 2.2 | -0.2 | 4.6 | 3 | 1.3 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 9.49 | 5.89 | 3.6 |  | 2.3 |  |  | 179.28 | 1.9 | 0.073 |  | 1.7 | 0.59173 | 0.96929 | 1 | 0.5 | 6.734
13/06/2025 | 07:00 | 17.8 | 16.2 | 9.7 |  |  | -12.2 | 5.7 | 5 |  | -39.2 | -40.4 | -4.8 | 27.5 |  |  | 60 | 0.1 |  |  |  |  | 6 | 1.6 |  | -3.3 | 6.3 | 5.2 |  |  |  |  | 6.3 | -12.4 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.2 | 0 | 9.6 | -0.1 | 2.7 | 0.5 | 20.4 | -10.3 | -47.9 | -6.5 | -0.9 | 0.1 | -2.1 | -0.9 | 0.9 | 0 | 0.2 |  |  | -4.6 |  |  | 0 |  |  |  | -5 | -4.1 | -5.6 | -2.5 | 20.1 | [8 empty] | -0.5 | 40.1 | 31.2 | 3 | 3.7 | 1.8 |  |  |  | -1 | 0.3 | -41.1 | [5 empty] | -3.3 | -7.6 |  | -3 | 0.5 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.7 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -0.6 | 1.4 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 0.5 | 10.2 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -3.2 | 0.2 | -0.3 | -0.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | -0.1 | -12.1 | -12.8 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 10.17 | 6.15 | 4 |  | 2.9 |  |  | 76.22 | 1.6 | 0.019 |  | 1.7 | 1.3015 | 2.0428 | 0 | 0.9 | 7.5633
13/06/2025 | 07:30 | 20.2 | 10.8 | 9.1 |  |  | -7.5 | 19.7 | 5.4 |  | -36.5 | -31.5 | 5.1 | 31 |  |  | 42.9 | 0.2 |  |  |  |  | 3.7 | 1.1 |  | -3.4 | 6 | 4.2 |  |  |  |  | 7.4 | -10.2 |  |  |  | -1.2 | 0 | 1.4 | 9.2 | 9.7 | -0.4 | 2.7 | 0.9 | 25.8 | -5.5 | -43.5 | -7.1 | -1 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 1 | 0 | 0.6 |  |  | -1.6 |  |  | 0 |  |  |  | -3.1 | -1.5 | -2.9 | 0 | 23 | [8 empty] | -0.5 | 39.1 | 30.3 | 2.6 | 3.7 | 1.6 |  |  |  | 6.1 | 7.4 | -30.7 | [5 empty] | -7.5 | -10 |  | -3 | 2.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | -0.6 | 1.5 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 0.3 | 9.9 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -3.2 | 0.2 | -0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -11.6 | -12.7 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | -0.2 | -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 11.15 | 7.02 | 3.9 |  | 2.8 |  |  | 155.47 | 1.5 | -0.017 |  | 1.9 | 1.3045 | 1.4038 | 0.8 | 1.2 | 8.0914
13/06/2025 | 08:00 | 4.7 | 11.7 | 9.4 |  |  | -6.7 | 24.9 | 6.8 |  | -24.2 | -28.5 | 7.9 | 46.1 |  |  | 42.6 | -0.1 |  |  |  |  | 0.2 | 1.6 |  | -3.4 | 6 | 4.5 |  |  |  |  | -0.6 | -10.2 |  |  |  | -1.1 | 0 | 1.4 | 8.1 | 10.1 | -0.1 | 2.7 | 0.7 | 24.7 | -4.1 | -41.9 | -5.7 | -0.9 | 0.1 | -2.7 | -0.2 | 1 | 0 | -6.2 |  |  | -0.1 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | [8 empty] | -0.3 | 40.6 | 31.1 | 3.1 | 3.7 | 1.7 |  |  |  | 14.1 | 15.4 | -19 | [5 empty] | -9.1 | -10.9 |  | -3 | 5.2 | 0 |  | 1.1 | 0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -0.6 | 1.5 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 0.4 | 10 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | -3.3 | 0.2 | -0.3 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | -11.2 | -11.7 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.1 | -1.4 | -0.2 | -1.1 | 0 | -3 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 11.89 | 3.44 | 3.4 |  | 2.1 |  |  | 219.83 | 1.5 | -0.522 |  | 1.9 | 1.2882 | 1.4084 | 0.3 | 1.2 | 7.0746
13/06/2025 | 08:30 | 6.3 | 20.1 | 10.2 |  |  | -15.6 | 14.3 | 8.4 |  | -21.9 | -24.5 | 11.8 | 48.9 |  |  | 31.6 | 0 |  |  |  |  | 3.4 | 2.2 |  | -3.3 | 6.3 | 6.9 |  |  |  |  | 0.7 | -7.6 |  |  |  | -0.9 | -16.8 | 2.4 | 15.8 | 9.6 | -0.1 | 2.7 | 0.9 | 26.2 | -3.7 | -41.3 | -1.3 | -0.6 | 0.2 | -1.3 | 0 | 1 | 0 | -3.5 |  |  | 0.6 |  |  | 0 |  |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | [8 empty] | 0.2 | 41 | 31.3 | 9.2 | 12.3 | 5.9 |  |  |  | 18.3 | 19.4 | -12.7 | [5 empty] | -2.4 | -7 |  | -3 | 5.4 | 0 |  | 1.1 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | -0.8 | 1.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 0.2 | 9.7 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.4 |  | -3.2 | 0.2 | -0.3 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | -10.4 | -11.5 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.6 | -2.2 | -0.2 | 4.8 | 0.7 | -3.5 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 11.58 | 3.05 | 4.1 |  | 1.6 |  |  | 286.93 | 2 | 0.223 |  | 1.9 | 1.287 | 1.4118 | -0.6 | 0.8 | 7.0218
13/06/2025 | 09:00 | 5.1 | 3 | 7.8 |  |  | -12.6 | 13.8 | 9.2 |  | -19.3 | -11 | 24.2 | 51.4 |  |  | 2.6 | 0.3 |  |  |  |  | -3 | 2 |  | -3.3 | 6.3 | 5.1 |  |  |  |  | 2.2 | -6.7 |  |  |  | -0.8 | -26.9 | 3.9 | 22.4 | 9 | -0.5 | 2.7 | 2 | 23.8 | -10.6 | -48.5 | -2.1 | -0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 1 | 0 | 0.3 |  |  | 0.6 |  |  | 0 |  |  |  | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | [8 empty] | 0 | 38.1 | 31.4 | 9.9 | 12.1 | 5.8 |  |  |  | 18 | 19.5 | -13.6 | [5 empty] | -9.6 | -11.3 |  | -3 | 5.9 | 0 |  | 1.1 | -0.1 | -0.7 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | -0.8 | 1.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -0.5 | 8.3 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -3 | 0 | -0.3 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | -8.6 | -8.9 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.5 | 1 | -2.1 | -0.2 | 4.2 | 3.2 | -3.6 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 12.84 | 4.33 | 4.4 |  | 0.9 |  |  | 256.67 | 2.2 | -0.718 |  | 1.7 | 1.2926 | 1.4068 | 0.3 | 1 | 7.1814
13/06/2025 | 09:30 | 6.3 | 7.8 | 8.7 |  |  | -10.7 | 17.6 | 9.6 |  | -13.7 | -13.3 | 23.2 | 58.9 |  |  | 13.9 | 0 |  |  |  |  | -2.5 | 2.2 |  | -3.4 | 6.3 | 7.3 |  |  |  |  | 3.4 | -4.9 |  |  |  | -0.7 | -25 | 4.1 | 21.5 | 9.8 | -0.1 | 2.7 | 1 | 27.7 | -2.9 | -40.7 | 0.9 | -0.8 | 0.3 | -0.5 | 1.6 | 1 | 0 | -1.3 |  |  | 2.8 |  |  | 0 |  |  |  | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | [8 empty] | 0 | 39.7 | 30.8 | 8.7 | 13.5 | 5.8 |  |  |  | 25.2 | 26.4 | -2.4 | [5 empty] | -6.2 | -9.2 |  | -3 | 6.1 | 0 |  | 1.1 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | -0.6 | 1.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -0.1 | 9.5 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |  | -3.1 | 0.3 | -0.3 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.1 | -8.9 | -9.7 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.5 | 1.5 | -2.2 | -0.2 | 4.3 | 2.8 | -3.8 | 1.2 | 0.4 | 2 | 2.5 | 13.26 | 5.12 | 3.4 |  | 0 |  |  | 359.38 | 2.2 | -0.992 |  | 1.9 | 1.2953 | 1.4044 | 1.3 | 1.1 | 8.2077
13/06/2025 | 10:00 | 4.6 | 16.7 | 11 |  |  | -9.7 | 17.1 | 10.2 |  | -13.8 | -10.1 | 26.6 | 57.9 |  |  | 19 | 0.1 |  |  |  |  | -2.1 | 1.9 |  | -3.4 | 6.3 | 7.5 |  |  |  |  | 4 | -0.8 |  |  |  | -0.5 | -22.8 | 5.4 | 28.5 | 9.6 | 0.5 | 2.7 | 1.3 | 30.6 | -1.6 | -39.4 | -0.8 | -0.8 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 0 | 2.3 |  |  | 3.9 |  |  | 0.2 |  |  |  | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | [8 empty] | 0 | 39.7 | 30.7 | 10.7 | 12.2 | 5.8 |  |  |  | 27.5 | 28.9 | 0.9 | [5 empty] | -3.4 | -7.6 |  | -2.9 | 2.5 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.7 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.6 |  | -0.2 | 0 | 0 | 9.3 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |  | -3.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 4 | 1.1 | -9 | -9.8 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 1.9 | -2.2 | -0.2 | 3.9 | 3.4 | -3.8 | 1.5 | 0.4 | 2.1 | 2 | 13.09 | 4.56 | 1.5 |  | 0 |  |  | 416.95 | 2.4 | -1.191 |  | 1.8 | 1.2745 | 1.4228 | 1.1 | 1.1 | 7.9064
13/06/2025 | 10:30 | 4.4 | 9.1 | 13.4 |  |  | -10.2 | 10 | 11.3 |  | -8.6 | -11.4 | 24.6 | 63.6 |  |  | 16.4 | -0.2 |  |  |  |  | -3.7 | 1.8 |  | -3.4 | 6.3 | 7.9 |  |  |  |  | 2.2 | 2 |  |  |  | -0.3 | -21.6 | 5.1 | 28.7 | 9.7 | 1.2 | 2.7 | 1.2 | 29.3 | -10.1 | -41.3 | 1.8 | -0.8 | 0.3 | -3.2 | -1.6 | 0.9 | 0.3 | -6.6 |  |  | 4.3 |  |  | 0.6 |  |  |  | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | [8 empty] | 0 | 40.7 | 31.8 | 11.3 | 12.3 | 5.9 |  |  |  | 30.1 | 31.3 | 4.6 | [5 empty] | 0.2 | -5.4 |  | -2.9 | 5 | 0 |  | 1.1 | -0.1 | -0.7 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.5 |  | -0.2 | -0.2 | 0.3 | 9.6 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | -3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.1 | -7.3 | -8.8 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.3 | 2.3 | -2 | -0.2 | 3 | 2.6 | -3.7 | 1.9 | 0.4 | 2 | 2.1 | 14.19 | 5.7 | 4 |  | 0 |  |  | 415.99 | 2.4 | -0.408 |  | 1.8 | 1.2552 | 1.4164 | 1.7 | 1 | 9.1636
13/06/2025 | 11:00 | 5.6 | 17.1 | 14.9 |  |  | -7.7 | 28.5 | 10.8 |  | -9.5 | -6.3 | 29.8 | 64 |  |  | 18.3 | 0.1 |  |  |  |  | -2.5 | 1.9 |  | -3.3 | 6.6 | 8.9 |  |  |  |  | 3.8 | 0.1 |  |  |  | -0.3 | -21.8 | 4.9 | 28.5 | 9.7 | 0.7 | 2.7 | 0.7 | 32.9 | -8 | -39.9 | 1.7 | -1 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | -2.2 |  |  | 5.2 |  |  | 2.5 |  |  |  | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | [8 empty] | 0.2 | 40.9 | 30.8 | 11.1 | 13.9 | 5.8 |  |  |  | 31.6 | 32.9 | 7 | [5 empty] | 0.2 | -5.4 |  | -2.9 | 6.1 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | -0.8 | 1.4 | 0.6 |  | -0.4 | -0.6 | -0.2 | 8.7 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.1 | -6.7 | -8.3 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.5 | 2.5 | -1.7 | -0.2 | 2.8 | 2.7 | -3.5 | 2.2 | 0.4 | 2 | 2.3 | 13.99 | 5.46 | 2.9 |  | 0 |  |  | 487.55 | 2.5 | -0.253 |  | 1.8 | 1.2535 | 1.4123 | 2.1 | 1 | 9.8128
13/06/2025 | 11:30 | 7.1 | 17.8 | 14.8 |  |  | -8.1 | 15.9 | 11.3 |  | -8.6 | -5 | 31.8 | 63.7 |  |  | 16.3 | 0.1 |  |  |  |  | -1.5 | 1.6 |  | -3.4 | 6 | 9.1 |  |  |  |  | 5.1 | 5 |  |  |  | -0.3 | -21.1 | 4.8 | 28.1 | 9.8 | -1.4 | 2.7 | 1.6 | 32.4 | -9.5 | -41.3 | 1.6 | -1.4 | 0.2 | -0.4 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.9 |  |  | 5.1 |  |  | 2.6 |  |  |  | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | [8 empty] | 0.3 | 40.1 | 30.9 | 10.6 | 12.3 | 5.8 |  |  |  | 31.8 | 33.2 | 7.4 | [5 empty] | -4.5 | -6.3 |  | -2.9 | 6 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1 | -0.4 | 8.3 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |  | -3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.2 | -8.8 | -9.6 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 2.6 | -1.7 | -0.2 | 4 | 3.5 | -3.3 | 2.3 | 0.4 | 2 | 2.5 | 14.52 | 5.93 | 3.6 |  | 0 |  |  | 475.65 | 2.4 | -0.445 |  | 1.8 | 1.2465 | 1.41 | 1.5 | 0.9 | 8.8115
13/06/2025 | 12:00 | 7.2 | 13.4 | 14.5 |  |  | -7.3 | 15.8 | 9.4 |  | -11.2 | -7.8 | 29.1 | 60.1 |  |  | 22.7 | 0.1 |  |  |  |  | -2.1 | 2.2 |  | -3.4 | 6 | 7.7 |  |  |  |  | 4.5 | 6.2 |  |  |  | 0.2 | -19.6 | 4.7 | 28.2 | 9.6 | -1.8 | 2.7 | 1.1 | 31.9 | -9.7 | -41.3 | 2.7 | -1.4 | 0.1 | -1.4 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.5 |  |  | 5.3 |  |  | 3.7 |  |  |  | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | [8 empty] | 0.3 | 40.3 | 30.8 | 11.4 | 12.2 | 5.8 |  |  |  | 31.1 | 32.3 | 6.2 | [5 empty] | -6.3 | -6.6 |  | -2.9 | 6 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.4 | -0.4 | 7.6 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |  | -3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.2 | -10.7 | -11.3 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.8 | 2.7 | -1.8 | -0.2 | 3.8 | 3.1 | -3.6 | 2.3 | 0.4 | 2 | 2.5 | 14.82 | 5.17 | 2.7 |  | 1.5 |  |  | 453.09 | 2.3 | -0.151 |  | 1.8 | 1.2506 | 1.654 | 1.4 | 4.8 | 13.0536
13/06/2025 | 12:30 | 5.8 | 6.8 | 12.9 |  |  | -11.4 | 8.9 | 7.3 |  | -10.3 | -9.8 | 26.3 | 61.6 |  |  | 9.2 | 0 |  |  |  |  | -4 | 2.1 |  | -3.4 | 5.4 | 4.2 |  |  |  |  | 2.8 | 5.8 |  |  |  | -0.2 | -22.8 | 4.6 | 28.5 | 9.7 | -1.6 | 2.7 | 0.8 | 28.3 | -12.5 | -44 | 1.3 | -1.2 | 0.2 | 0.9 | -1 | 0.9 | 0.3 | -3.2 |  |  | 3.8 |  |  | 0.8 |  |  |  | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | [8 empty] | 0.1 | 40 | 30.8 | 11.7 | 12.2 | 5.8 |  |  |  | 27.6 | 29 | 1.3 | [5 empty] | -10.7 | -9.2 |  | -2.8 | 5.7 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | -0.6 | 1.3 | 0.5 |  | -0.8 | -1.4 | -1 | 6.8 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | -0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -3 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.2 | -8.3 | -9.9 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | 2.6 | -1.3 | -0.2 | 3.8 | 3.2 | -3.2 | 2.3 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 13.88 | 5.34 | 1.7 |  | 3 |  |  | 363.62 | 2.4 | -0.417 |  | 1.8 | 1.254 | 2.728 | 0.9 | 4.9 | 13.565
13/06/2025 | 13:00 | 4.1 | 3.3 | 12.9 |  |  | -15.6 | 6.5 | 5.7 |  | -14.8 | -10.8 | 27 | 59.4 |  |  | 11.3 | 0.1 |  |  |  |  | -6.5 | 1.9 |  | -3.4 | 5.4 | 2.3 |  |  |  |  | 1.4 | 1.7 |  |  |  | -0.3 | -23.6 | 4.8 | 14.9 | 9.8 | -1.6 | 2.7 | 0.7 | 25.4 | -15.4 | -47 | 0.4 | -1.5 | 0.2 | 2.9 | -0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.3 |  |  | 4 |  |  | -1.5 |  |  |  | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | [8 empty] | 0.1 | 41.1 | 30.5 | 10.8 | 14.4 | 7.7 |  |  |  | 23.9 | 25.1 | -4.1 | [5 empty] | -12.1 | -10 |  | -2.8 | 6.2 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | -1.2 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.2 | -0.6 | 6.3 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -3 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.2 | -9.7 | -10.1 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 2.4 | -1.4 | -0.2 | 4 | 2.7 | -3.5 | 2.2 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 12.64 | 4.11 | 1.7 |  | 3.2 |  |  | 293.55 | 2.4 | -0.451 |  | 1.7 | 1.2527 | 2.7253 | 0.3 | 4.7 | 12.627
13/06/2025 | 13:30 | 4.1 | 9 | 13.2 |  |  | -14.5 | 16 | 10.4 |  | -12.6 | -15.6 | 19.9 | 59.9 |  |  | 24.9 | -0.1 |  |  |  |  | -5.3 | 1.5 |  | -3.4 | 5.7 | 3.2 |  |  |  |  | 0.7 | 1.3 |  |  |  | -0.5 | 0 | 4.8 | 16.5 | 9.8 | -1.8 | 2.7 | 0.6 | 24.9 | -13.7 | -45.1 | -2.1 | -1.2 | 0.3 | 2.2 | -1.4 | 0.9 | 0.4 | -5.5 |  |  | 2.6 |  |  | -2.5 |  |  |  | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | [8 empty] | 0.1 | 40.1 | 31.6 | 12.8 | 12.4 | 8 |  |  |  | 24.1 | 25.4 | -4.1 | [5 empty] | -9.5 | -9.9 |  | -2.8 | 6.2 | 0 |  | 1.1 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | -1.6 | 1.4 | 0.5 |  | -0.7 | -1.2 | -0.6 | 7.3 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | -2.3 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | -3 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.5 | -10.5 | -11.4 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 2 | -1.2 | -0.2 | 6.8 | 3.8 | -3 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 12.1 | 3.76 | 2.9 |  | 2.8 |  |  | 343.36 | 2.6 | -0.324 |  | 1.7 | 1.2446 | 1.6557 | 0 | 5.1 | 11.9763
13/06/2025 | 14:00 | 7.5 | 11 | 14 |  |  | -12.8 | 23 | 10.4 |  | -12.3 | -11.1 | 24.5 | 59.8 |  |  | 12.6 | 0 |  |  |  |  | -3.6 | 1.9 |  | -3.4 | 6 | 5.6 |  |  |  |  | 2.3 | 1.6 |  |  |  | -0.3 | 0 | 5.3 | 15.3 | 9.8 | -1.5 | 2.7 | 1.2 | 27.9 | -13.3 | -44.7 | -1.6 | -1.5 | 0 | 1.2 | -1.2 | 1 | 0.3 | -1.2 |  |  | 3.5 |  |  | 2.7 |  |  |  | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | [8 empty] | 0.1 | 39.8 | 30.6 | 11.3 | 12.3 | 7.8 |  |  |  | 25.3 | 26.5 | -1.8 | [5 empty] | -13.9 | -11 |  | -2.8 | 4.7 | 0 |  | 1.1 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | -0.8 | 1.3 | 0.5 |  | -0.6 | -0.8 | -0.3 | 7.4 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | -2.1 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -3 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.2 | -9.6 | -9.5 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | -1.6 | -0.2 | 13.9 | 6.9 | -3.2 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 13.41 | 5.07 | 3.5 |  | 2.9 |  |  | 388.88 | 2.6 | 0.047 |  | 1.9 | 1.2576 | 1.4273 | 1.3 | 6.1 | 14.6319
13/06/2025 | 14:30 | 7.3 | 28.6 | 17.5 |  |  | -7.2 | 30.3 | 11.6 |  | -8.1 | -2.3 | 33.7 | 65.6 |  |  | 26.2 | 0.2 |  |  |  |  | -1.5 | 1.7 |  | -3.4 | 6 | 7.5 |  |  |  |  | 3.7 | 5.7 |  |  |  | -0.1 | 0 | 5.5 | 15.1 | 9.5 | -1.4 | 2.7 | 1 | 37.1 | -5.3 | -37.4 | 0.4 | -1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.4 | 2.9 |  |  | 6 |  |  | 7.7 |  |  |  | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | [8 empty] | 0.2 | 40 | 29.8 | 11 | 12.3 | 8 |  |  |  | 33 | 34.5 | 9.6 | [5 empty] | -2 | -5.7 |  | -2.8 | 4 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -0.3 | 7.4 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | -0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | -2.9 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 4 | 1.6 | -7.5 | -7.9 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | -0.3 | -0.2 | 16.4 | 9.5 | -2.3 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 15.57 | 7.1 | 3.9 |  | 3.6 |  |  | 583.77 | 2.5 | 0.308 |  | 1.8 | 1.2527 | 1.4635 | 2.5 | 5.3 | 15.1242
13/06/2025 | 15:00 | 8.4 | 32.8 | 18.3 |  |  | -8.7 | 17.4 | 11.7 |  | -7.7 | -6.8 | 30.7 | 65.2 |  |  | 40.6 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | -3.4 | 6.3 | 9.7 |  |  |  |  | 4.6 | 6.4 |  |  |  | 0 | 0 | 5.5 | 15.5 | 9.5 | -1.5 | 2.7 | 1.6 | 36 | -5.1 | -36.8 | 2.8 | -1.8 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | -1.4 |  |  | 6.1 |  |  | 3.6 |  |  |  | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | [8 empty] | 0.2 | 40.6 | 30.8 | 11.7 | 12.3 | 8 |  |  |  | 33.5 | 34.7 | 10.1 | [5 empty] | 4.8 | -2.6 |  | -2.8 | 0.2 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 1 | 1.5 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -0.2 | 8.8 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -2.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 4 | 1.2 | -8.3 | -8.3 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | -0.2 | 20.9 | 12.5 | -1.6 | 0.3 | 0.4 | 2 | 2.4 | 13 | 4.9 | 3.8 |  | 2.9 |  |  | 588.4 | 2.6 | -0.322 |  | 1.8 | 1.2459 | 2.5614 | 1.4 | 4.9 | 14.1853
13/06/2025 | 15:30 | 11.2 | 43 | 19.3 |  |  | -6.5 | 28.2 | 15.3 |  | -5.5 | -4.5 | 31.7 | 67.1 |  |  | 65.8 | 0.1 |  |  |  |  | 2.4 | 1.5 |  | -3.3 | 6.6 | 11.6 |  |  |  |  | 11 | 18.4 |  |  |  | -0.1 | 0 | 5.8 | 17.1 | 9.9 | -1.4 | 2.7 | 0.7 | 41.2 | -9.7 | -41.4 | 2.9 | -1.5 | 0.1 | -0.5 | 0.9 | 1 | 0.3 | -1.2 |  |  | 7.2 |  |  | 4.5 |  |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | [8 empty] | 0.2 | 40.2 | 31.2 | 12.2 | 12.3 | 8.3 |  |  |  | 36.6 | 37.8 | 14.3 | [5 empty] | 8.5 | -0.4 |  | -2.7 | 2.6 | 0 |  | 1.1 | 0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.4 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 0.6 | 10.2 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 |  | -2.9 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.7 | -8.8 | -8.9 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.9 | 0 | 2.2 | -0.2 | 27.5 | 19 | 1 | 0 | 0.4 | 2 | 2.4 | 13.71 | 5.28 | 3.6 |  | 3.6 |  |  | 717.49 | 2.8 | -0.458 |  | 1.8 | 1.2593 | 2.7576 | 1.5 | 5.2 | 14.8588
13/06/2025 | 16:00 | 12.6 | 54.6 | 21.6 |  |  | -6.9 | 31.4 | 13.8 |  | -7.8 | -1.1 | 35.5 | 65.3 |  |  | 66.7 | 0.2 |  |  |  |  | 5.7 | 1.5 |  | -3.4 | 6.3 | 12.9 |  |  |  |  | 11.6 | 6.6 |  |  |  | -0.8 | -17 | 4.9 | 16.8 | 9.5 | -1.8 | 2.7 | 0.7 | 42 | -11.2 | -43.2 | 8.3 | -1.7 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 1 | 0.4 | 4.3 |  |  | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | [8 empty] | 0.2 | 39.6 | 30.2 | 11.4 | 13.5 | 8.1 |  |  |  | 34.5 | 35.9 | 11.2 | [5 empty] | 6.5 | -1.7 |  | -2.7 | 4.1 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.4 | 10.3 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | -2.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.1 | -6 | -5.5 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0 | 2.2 | -0.2 | 27.5 | 18.8 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1.9 | 2.6 | 12.7 | 4.61 | 2.9 |  | 2.6 |  |  | 706.31 | 2.5 | -0.59 |  | 1.6 | 1.2574 | 2.751 | 1.5 | 5 | 14.0184
13/06/2025 | 16:30 | 8 | 44.4 | 20 |  |  | -9.6 | 29.7 | 13 |  | -8.3 | -5.9 | 30.6 | 64.7 |  |  | 68.7 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 1.6 |  | -3.4 | 6.2 | 12.7 |  |  |  |  | 3 | 10 |  |  |  | -0.8 | -18.1 | 4.6 | 15.5 | 9.6 | -1.6 | 2.7 | 0.1 | 41.7 | -8.3 | -40.2 | 2.8 | -1.5 | 0.1 | -0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | -2.1 |  |  | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 54.7 | [8 empty] | 0.1 | 54.4 | 30.5 | 11.8 | 12.3 | 8 |  |  |  | 34.5 | 35.7 | 11.4 | [5 empty] | 8.5 | -0.5 |  | -2.6 | 4.7 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.7 | 12.6 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 |  | -2.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | -0.1 | -7.2 | -6.5 |  | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 29.9 | 22 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | 12.6 | 4.42 | 3.5 |  | 2.8 |  |  | 674.32 | 2.4 | -0.41 |  | 1.7 | 1.27 | 2.7415 | 1 | 5.1 | 13.8016
13/06/2025 | 17:00 | 9.2 | 34.8 | 18 |  |  | -13.2 | 21 | 11.2 |  | -15.8 | -15.5 | 21.1 | 54.3 |  |  | 65.2 | 0 |  |  |  |  | 6.6 | 1.7 |  | -3.5 | 6 | 12.6 |  |  |  |  | 3.9 | 15.9 |  |  |  | -1.1 | -22 | 3.9 | 16.2 | 9.5 | -1.7 | 2.7 | 0.5 | 41.1 | -9.7 | -41.5 | 1.7 | -1.7 | 0.1 | -1.4 | -1.3 | 0.9 | 0.4 | -0.4 |  |  | 6.9 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 41 | [8 empty] | 0.1 | 54.7 | 41.2 | 12.1 | 12.4 | 8.3 |  |  |  | 28.2 | 29.6 | 2.2 | [5 empty] | 9 | -0.2 |  | -3.1 | 4.5 | 0 |  | 1.1 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.8 | 11.3 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |  | -2.9 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | 1.4 | 0.8 | 4 | 0.2 | -11 | -9.1 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 27.5 | 20.5 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 13.96 | 5.5 | 1.5 |  | 2.9 |  |  | 569.86 | 2 | -0.952 |  | 1.7 | 1.2878 | 2.2526 | 0.2 | 4.9 | 11.3885
13/06/2025 | 17:30 | 10.4 | 29.2 | 17 |  |  | -14.4 | 19.9 | 9.7 |  | -23.8 | -20.3 | 16.4 | 44.7 |  |  | 61.4 | 0.1 |  |  |  |  | 10 | 2 |  | -3.3 | 6.7 | 14 |  |  |  |  | 6.2 | 4.8 |  |  |  | -1.3 | -25.1 | 3.2 | 16.2 | 9.7 | -1.8 | 2.7 | 0.5 | 35.4 | -16.7 | -43.7 | 1.2 | -1.7 | -0.1 | -1.1 | -2.5 | 1 | 0.3 | 0.7 |  |  | 1.8 |  |  | 0 |  |  |  | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | [8 empty] | 0.1 | 99 | 40.6 | 11.6 | 12.3 | 8 |  |  |  | 17.8 | 19 | -13.5 | [5 empty] | 2.2 | -4.2 |  | -3.3 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 0.6 | -0.2 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.6 | 11.3 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |  | -2.8 | 0 | 0.4 | -0.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -11.9 | -10.9 |  | 0 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 29.3 | 21.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 16.83 | 3.86 | 0.9 |  | 3 |  |  | 477.99 | 1.9 | -0.297 |  | 1.5 | 0.53374 | 0.3706 | 0.4 | 4.9 | 9.3073
13/06/2025 | 18:00 | 10.8 | 26.9 | 16.6 |  |  | -13.7 | 20.4 | 10.1 |  | -29.5 | -23 | 14 | 37.8 |  |  | 62.5 | 0.2 |  |  |  |  | 4.4 | 1.6 |  | -3.4 | 6 | 8.9 |  |  |  |  | 7.8 | 3.3 |  |  |  | -1.3 | -25.7 | 2.6 | 16.6 | 9.4 | 1 | 2.7 | 1.7 | 30.9 | -22.3 | -49.3 | -0.9 | -1.5 | 0.1 | 0.7 | -1.2 | 0.9 | 0.4 | 3.4 |  |  | 1.8 |  |  | 0 |  |  |  | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | [8 empty] | 0.1 | 98.8 | 40.9 | 5.9 | 13.5 | 6.9 |  |  |  | 14.9 | 16.2 | -17.8 | [5 empty] | -4.5 | -6.1 |  | -3.8 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.6 | 0.6 | -1 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2 | 10.1 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.6 |  | -2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -13.4 | -13.1 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 27.6 | 20.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 17.81 | 4.71 | 2 |  | 2.8 |  |  | 406.42 | 1.7 | -0.992 |  | 1.7 | 0.31674 | 0.36084 | 0.5 | 4.8 | 8.3856
13/06/2025 | 18:30 | 21.7 | 15.4 | 14.9 |  |  | -11.1 | 26.2 | 12.1 |  | -30.1 | -31 | 5.1 | 37.4 |  |  | 56.7 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 1.5 |  | -3.4 | 5.4 | 7.8 |  |  |  |  | 12.5 | -4.1 |  |  |  | -0.9 | -27.8 | 2.6 | 22.1 | 9.7 | 0.7 | 2.7 | 1.3 | 27.1 | -23.8 | -50.4 | -0.3 | -1.6 | 0 | -2.2 | -2.4 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 1.8 |  |  | -2.1 |  |  |  | -4.5 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | [8 empty] | -0.6 | 99.2 | 41.1 | 8.2 | 12.3 | 8 |  |  |  | 12.9 | 14.3 | -20.6 | [5 empty] | -12.6 | -10.2 |  | -3.6 | 0 | 0 |  | 1.1 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 0.7 | -1.6 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.5 | 8.2 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | -2.9 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -14.7 | -15.2 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 22.8 | 16.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 18.27 | 5.37 | 1.9 |  | 3.3 |  |  | 337.94 | 1.6 | -0.258 |  | 1.7 | 0.31638 | 0.36036 | 0.3 | 5 | 9.0187
13/06/2025 | 19:00 | 21.7 | 15.3 | 14.3 |  |  | -6.7 | 28.4 | 12.8 |  | -39.3 | -33.4 | 7.4 | 23.4 |  |  | 48.9 | 0.1 |  |  |  |  | -0.4 | 0.8 |  | -3.5 | 5.1 | 6.5 |  |  |  |  | 11.4 | 0 |  |  |  | -0.9 | -29.1 | 2.4 | 21.2 | 9.4 | 0.4 | 2.7 | 2 | 25.5 | -27.3 | -50.8 | -1 | -1.6 | 0 | -1.7 | -2.5 | 1 | 0.4 | 1.2 |  |  | 0.7 |  |  | 0 |  |  |  | -3.5 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | [8 empty] | -0.6 | 98.3 | 41.4 | 8 | 12.3 | 7.8 |  |  |  | 10.4 | 11.8 | -24.4 | [5 empty] | -17 | -9.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 0.6 | -0.8 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | 8.1 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -2.9 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -14.2 | -14.6 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 22.5 | 16.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 19.79 | 6.63 | 2.3 |  | 2.6 |  |  | 303.42 | 1.5 | -0.134 |  | 1.7 | 0.33077 | 0.34761 | 1.1 | 4.9 | 9.7444
13/06/2025 | 19:30 | 18.5 | 5.6 | 13.1 |  |  | -10.2 | 24.5 | 8.1 |  | -41 | -38.3 | 1.9 | 23.1 |  |  | 49.4 | 0 |  |  |  |  | -2.8 | 0.9 |  | -3.4 | 5.1 | 4.7 |  |  |  |  | 9.2 | 2.7 |  |  |  | -0.5 | -26.9 | 2 | 19.7 | 9.9 | 0.9 | 2.7 | 0.8 | 19.6 | -29.9 | -51.2 | 0.8 | -1.5 | 0.1 | -2 | -4.2 | 1 | 0.4 | -2.6 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | [8 empty] | -0.6 | 89.9 | 35.7 | 5.6 | 10.3 | 2.1 |  |  |  | 9.7 | 11 | -25 | [5 empty] | -15.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.6 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | -2.9 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -15 | -15.5 |  | 0 | 1.9 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 19.8 | 15.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.4 | 13.93 | 1.03 | 2.8 |  | 2.9 |  |  | 217.86 | 1.5 | -0.476 |  | 1.7 | 0.34636 | 0.36657 | 0.1 | 4.9 | 8.4369
13/06/2025 | 20:00 | 22.6 | 15.1 | 14.5 |  |  | -11.4 | 24.3 | 7.4 |  | -40.9 | -34.3 | 6.6 | 23.3 |  |  | 46.3 | 0.2 |  |  |  |  | 1.8 | 1.5 |  | -3.4 | 5.1 | 6 |  |  |  |  | 11.3 | 1 |  |  |  | -0.4 | -26.1 | 2.5 | 20 | 10 | 0.7 | 2.7 | 1.7 | 21.3 | -30.3 | -51.3 | 1 | -1.4 | 0.2 | 0.8 | -2.6 | 1 | 0.4 | 3.5 |  |  | 0.6 |  |  | 0 |  |  |  | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | [8 empty] | -0.6 | 46.2 | 35.4 | 5.6 | 10.4 | 7.3 |  |  |  | 10.3 | 11.7 | -24.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.8 | 0.7 | -1 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -14.8 | -15.1 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.6 | 11.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 13.28 | 0.43 | 2.5 |  | 3.1 |  |  | 235.01 | 1.6 | -0.765 |  | 1.6 | 0.35043 | 0.36073 | -0.3 | 1.8 | 4.6462
13/06/2025 | 20:30 | 19.1 | 12.9 | 13.7 |  |  | -14.1 | 21.2 | 8.1 |  | -30.6 | -33.1 | 7 | 34.2 |  |  | 41 | -0.1 |  |  |  |  | -0.4 | 1.7 |  | -3.6 | 5.1 | 8.5 |  |  |  |  | 8.8 | 9.8 |  |  |  | -0.4 | -23.8 | 3.1 | 19.9 | 9.4 | 0.6 | 2.7 | 1.1 | 30 | -20.1 | -42.1 | 1 | -1.2 | 0.2 | -2.3 | -4.4 | 1 | 0.4 | -3.9 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | -29.4 | -30.9 | 0 | 11.5 | [8 empty] | -0.6 | 24.9 | 36.4 | 6.2 | 5.4 | 7.1 |  |  |  | 15.7 | 16.9 | -16.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 0.9 | 0.7 | -1.2 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.4 | 8.5 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -2.9 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -13.5 | -13.4 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.9 | 10.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 11.2 | 0.63 | 2.6 |  | 2.8 |  |  | 176.03 | 1.8 | -0.917 |  | 1.6 | 0.35269 | 0.33868 | -0.7 | 2.1 | 4.5744
13/06/2025 | 21:00 | 20.8 | 21 | 15.6 |  |  | -12.9 | 23.9 | 6.7 |  | -31.1 | -31.8 | 8.4 | 33.8 |  |  | 57.2 | -0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 1.6 |  | -3.6 | 4.8 | 9.6 |  |  |  |  | 9.1 | 8.4 |  |  |  | -0.6 | -23.7 | 3.2 | 19.5 | 9.5 | 0.5 | 2.7 | 0.6 | 30.7 | -19.4 | -41.4 | 0.3 | -1.2 | 0.2 | -1.5 | -4.1 | 1 | 0.4 | -1.7 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1.7 | -29.2 | -30.7 | 0 | 13.1 | [8 empty] | -0.6 | 25.5 | 36 | 5.9 | 3 | 7.2 |  |  |  | 15.1 | 16.4 | -17.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.6 | 9 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -2.9 | 0 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -13.2 | -13.3 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.3 | 10.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 13.05 | 2.37 | 3 |  | 2.8 |  |  | 212.92 | 1.6 | -1.089 |  | 1.7 | 0.34743 | 0.34959 | 0.5 | 2.1 | 5.508
13/06/2025 | 21:30 | 19.4 | 16.6 | 14.8 |  |  | -15.7 | 21.5 | 5.1 |  | -33.4 | -30.1 | 10.6 | 30.8 |  |  | 56.9 | 0.1 |  |  |  |  | 1.8 | 1.3 |  | -3.6 | 4.5 | 8.5 |  |  |  |  | 8.3 | 11.5 |  |  |  | -0.8 | -24.5 | 2.9 | 19.3 | 9.3 | 0.9 | 2.7 | 1 | 28.2 | -22.2 | -44.3 | -1.4 | -1.2 | 0.2 | -1.4 | -4.3 | 1 | 0.4 | -1.9 |  |  | 0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 | -30.9 | -32.4 | 0 | 11.3 | [8 empty] | -0.6 | 25.8 | 49.3 | 5.9 | 9 | 7.3 |  |  |  | 12.4 | 13.7 | -21.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.5 | 9.2 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -13.6 | -14 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.1 | 5.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 11.7 | 1.04 | 3.9 |  | 2.6 |  |  | 185.54 | 1.9 | -1.451 |  | 1.6 | 0.33622 | 0.36324 | -0.2 | 1.9 | 4.4485
13/06/2025 | 22:00 | 17.1 | 15 | 14.4 |  |  | -17 | 19.2 | 5.5 |  | -37.9 | -35.7 | 4.7 | 30.9 |  |  | 58 | 0 |  |  |  |  | 2.7 | 1.2 |  | -3.6 | 4.5 | 5.5 |  |  |  |  | 7 | 2.7 |  |  |  | -1.1 | -14.8 | 3.6 | 19 | 9.5 | 0.7 | 2.7 | 1.2 | 26.6 | -24 | -46 | 0.6 | -1.2 | 0.2 | -1.7 | -3.6 | 0.9 | 0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.4 | -32.6 | -34.1 | 0 | 8.6 | [8 empty] | -0.6 | 26.1 | 48.9 | 6.1 | 9 | 7.2 |  |  |  | 11.7 | 13.1 | -22.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.4 | 9 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | -3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 4 | 0 | -13.9 | -14 |  | 0 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.9 | 10.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 11.71 | 1.26 | 3.3 |  | 2.8 |  |  | 156.47 | 2.3 | -1.848 |  | 1.7 | 0.3371 | 0.34032 | 0.3 | 2 | 5.1294
13/06/2025 | 22:30 | 15.3 | 18.2 | 15.2 |  |  | -16.1 | 15.4 | 6.2 |  | -35.8 | -28.4 | 13.2 | 33.2 |  |  | 56.3 | 0.2 |  |  |  |  | 1.9 | 1.1 |  | -3.5 | 5.1 | 4.3 |  |  |  |  | 0.7 | 1.1 |  |  |  | -1.2 | -12.4 | 3.2 | 11.7 | 9.1 | -0.4 | 2.7 | 0.8 | 28.7 | -23.2 | -45.3 | 0 | -1.2 | 0.2 | -0.5 | -1.5 | 1 | 0.3 | 0.8 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  | 1.4 | -32 | -33.5 | 0 | 11.2 | [8 empty] | -0.5 | 24.1 | 43.8 | 5.3 | 11.7 | 6.8 |  |  |  | 13 | 14.2 | -20.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.1 | -0.1 | -0.8 |  | -0.1 | 0.8 | 0.6 | -0.8 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.9 | 10.2 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -2.9 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -9.9 | -9.6 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.6 | 6.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.3 | 11.05 | 0.47 | 4.5 |  | 3.2 |  |  | 172.22 | 2.2 | -0.285 |  | 1.8 | 0.32814 | 0.32056 | -0.2 | 1.9 | 6.0637
13/06/2025 | 23:00 | 13.2 | 17.8 | 14.4 |  |  | -16.6 | 14.6 | 4.3 |  | -38.9 | -30 | 12.1 | 29.5 |  |  | 57.3 | 0.3 |  |  |  |  | -0.1 | 1 |  | -3.4 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0.1 | -1.4 |  |  |  | -1.4 | -25.4 | 2.9 | 11.9 | 9.1 | -0.5 | 2.7 | 1.8 | 29 | -25.7 | -47.8 | -2.4 | -1.2 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | 0.9 | 0.3 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -1.4 | -33.3 | -34.7 | 0 | 9.9 | [8 empty] | -0.5 | 23.9 | 43.6 | 6.1 | 9.1 | 6.9 |  |  |  | 6.6 | 7.7 | -43.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.1 | -0.1 | -0.7 |  | -0.1 | 0.9 | 0.5 | -1 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.9 | 9.9 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -2.8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -10.4 | -10.6 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.1 | 5.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 13.07 | 2.51 | 3.4 |  | 2.8 |  |  | 85.78 | 2.1 | -0.654 |  | 1.6 | 0.32623 | 0.3495 | 0 | 1.5 | 5.2217
13/06/2025 | 23:30 | 15.8 | 4.3 | 12.1 |  |  | -19.4 | 22.7 | 4.2 |  | -39.3 | -37.6 | 3.8 | 29.7 |  |  | 38.1 | 0 |  |  |  |  | -1 | 1 |  | -3.3 | 3.8 | 2.9 |  |  |  |  | -0.8 | -9.3 |  |  |  | -1.5 | -27.2 | 2.5 | 11.7 | 9.8 | -0.3 | 2.7 | 0.8 | 25.7 | -25 | -47.1 | -2.7 | -1.1 | 0.3 | -1.6 | -2.6 | 1 | 0.3 | -2.3 |  |  | -0.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0.7 | -33.4 | -35 | 0 | 9.4 | [8 empty] | -0.6 | 25.7 | 16.4 | -0.1 | 3.2 | 3.9 |  |  |  | 6.6 | 7.9 | -42.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.9 | 0.7 | -0.8 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.6 | 9.2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -3.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 4 | 0 | -12.6 | -12.9 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.5 | 12.47 | 1.87 | 3.6 |  | 3.1 |  |  | -22.66 | 2 | -0.516 |  | 1.8 | 0.31408 | 0.34951 | -0.3 | 2.1 | 5.7476
14/06/2025 | 00:00 | 13.5 | -8.4 | 9.4 |  |  | -18.9 | 17.4 | 4.9 |  | -42.2 | -43.9 | -2.8 | 25 |  |  | 24.8 | -0.1 |  |  |  |  | -1.8 | 1.7 |  | -3.4 | 3.5 | 2.6 |  |  |  |  | -2.9 | -10.5 |  |  |  | -1.6 | -28 | 2.5 | 13 | 9.6 | 0.1 | 2.7 | 1.3 | 15.7 | -34.3 | -46.5 | -1.8 | -1.2 | 0.2 | -2.9 | -3.1 | 0.9 | 0.3 | -2.6 |  |  | -1 |  |  | 0 |  |  |  | -1.2 | -38.1 | -39.7 | -4.1 | 3.5 | [8 empty] | -0.5 | 25.4 | 17.7 | 1.1 | 3.1 | 3.9 |  |  |  | 3.7 | 4.8 | -47.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.1 | -0.1 | -0.8 |  | 0.2 | 0.9 | 0.6 | -1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -2.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -14.6 | -15.2 |  | 0 | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 12.32 | 1.2 | 3.5 |  | 3 |  |  | -141.08 | 2 | -0.627 |  | 1.6 | 0.29946 | 0.32664 | -0.2 | 2 | 5.3991
EJEC |  | 247 | 417.4 | 312 | 0 | 0 | -300.1 | 366.15 | 183.75 | 0 | -632.95 | -600.9 | 263.6 | 1024.25 | 0 | 0 | 960.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.65 | 40 | 0 | -81.95 | 128.8 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.25 | -39.2 | 0 | 0 | 0 | -21.4 | -309.8 | 72.85 | 359.5 | 232.35 | 1.2 | 64.8 | 25.1 | 689.95 | -282.15 | -1052.25 | -75.5 | -31.65 | 3.4 | -40.85 | -33.2 | 23.1 | 4.9 | -20.8 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | -457 | -473.95 | -3.3 | 564.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6 | 916.95 | 688.1 | 128.1 | 209.8 | 110.8 | 0 | 0 | 0 | 340.35 | 371.4 | -467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.2 | -147.95 | 0 | -56.2 | 46.85 | 0.05 | 0 | 26.4 | -0.6 | -19.15 | 0 | -0.2 | 19.65 | 7.55 | -8.45 | 30.45 | 13.2 | 0 | -2.85 | -3.9 | 16.65 | 229.4 | 45 | 7.2 | 14.15 | 28.8 | -0.5 | 0.75 | 10.05 | 11.55 | 0 | -71.9 | 4.05 | 3.75 | 3.05 | 28.8 | 19.2 | 96 | 11.25 | -259.85 | -272.5 | 0 | 0.3 | 31.95 | 4.5 | 39.65 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.15 | 13.9 | 12.7 | -4.45 | -4.8 | 256.3 | 182.85 | -21.7 | 10.55 | 9.55 | 35.8 | 59.05 | 316.29 | 109.115 | 75.4 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 5050.155 | 47.1 | -7.581 | 0 | 42.25 | 17.8351 | 24.5721 | 10.9 | 65.15 | 200.2262

## DEMANDA_AREAS
viernes, 13 de Junio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6570.22 | 952.3745 | 3826.8142 | 1791.0313 | 247.1198
01:00 | 0 | 6495.31 | 937.9977 | 3761.9866 | 1795.3257 | 245.9206
01:30 | 0 | 6368.19 | 910.3396 | 3666.7852 | 1791.0652 | 247.0801
02:00 | 0 | 6286.18 | 890.4905 | 3623.3227 | 1772.3668 | 246.6117
02:30 | 0 | 6146.33 | 891.2285 | 3479.1246 | 1775.9769 | 244.9308
03:00 | 0 | 6228.44 | 901.0042 | 3538.5258 | 1788.91 | 247.2643
03:30 | 0 | 6168.68 | 923.0006 | 3458.8257 | 1786.8537 | 247.7179
04:00 | 0 | 6214.73 | 894.6917 | 3538.7785 | 1781.2598 | 246.7099
04:30 | 0 | 6219.35 | 950.4598 | 3461.4439 | 1807.4463 | 242.4326
05:00 | 0 | 6341.61 | 957.648 | 3559.649 | 1824.313 | 241.645
05:30 | 0 | 6462.94 | 955.691 | 3657.4141 | 1849.8349 | 241.1056
06:00 | 0 | 6674.57 | 985.6396 | 3816.8137 | 1872.1167 | 233.2713
06:30 | 0 | 6838.92 | 1067.2561 | 3912.131 | 1859.5329 | 223.6467
07:00 | 0 | 6843.31 | 1031.8615 | 3967.8901 | 1843.5584 | 216.8368
07:30 | 0 | 6910.45 | 1063.2547 | 4010.7623 | 1836.433 | 223.6689
08:00 | 0 | 7086.74 | 1089.3311 | 4179.9889 | 1817.42 | 221.0014
08:30 | 0 | 7303.98 | 1124.8194 | 4324.3391 | 1854.8215 | 214.2743
09:00 | 0 | 7370.67 | 1142.271 | 4408.4783 | 1819.9207 | 215.1469
09:30 | 0 | 7396.6 | 1124.6081 | 4457.5789 | 1814.413 | 213.207
10:00 | 0 | 7417.89 | 1143.5171 | 4456.6428 | 1817.7301 | 226.1781
10:30 | 0 | 7507.23 | 1132.4105 | 4561.2483 | 1813.5712 | 219.5265
11:00 | 0 | 7540.34 | 1164.3769 | 4561.3885 | 1814.5746 | 226.0783
11:30 | 0 | 7592.54 | 1148.0222 | 4605.7512 | 1838.7666 | 223.5646
12:00 | 0 | 7519.49 | 1138.0803 | 4541.9003 | 1839.5094 | 215.6294
12:30 | 0 | 7471.86 | 1131.0044 | 4513.2367 | 1827.6189 | 204.7624
13:00 | 0 | 7403.58 | 1121.4354 | 4474.3027 | 1807.8419 | 211.6892
13:30 | 0 | 7368.57 | 1145.3 | 4418.5975 | 1804.6725 | 223.7193
14:00 | 0 | 7434.87 | 1135.7733 | 4458.5199 | 1840.5768 | 225.3356
14:30 | 0 | 7501.72 | 1153.2485 | 4499.0848 | 1849.3867 | 228.4679
15:00 | 0 | 7581.22 | 1129.7503 | 4568.6933 | 1882.7764 | 231.2655
15:30 | 0 | 7551.76 | 1156.4591 | 4498.6744 | 1896.6265 | 227.8243
16:00 | 0 | 7619.36 | 1153.7589 | 4574.3214 | 1891.2797 | 228.559
16:30 | 0 | 7600.04 | 1148.6393 | 4545.16 | 1906.2407 | 223.9554
17:00 | 0 | 7471.08 | 1152.2605 | 4403.3406 | 1915.4789 | 226.8481
17:30 | 0 | 7478.37 | 1121.7344 | 4366.7298 | 1989.9058 | 222.2877
18:00 | 0 | 7440.75 | 1079.6658 | 4379.8159 | 1981.2683 | 211.1934
18:30 | 0 | 7494.99 | 1161.4987 | 4371.3847 | 1962.1066 | 198.8553
19:00 | 0 | 7552.08 | 1176.6386 | 4411.3703 | 1964.0711 | 199.1838
19:30 | 0 | 7447.32 | 1181.4571 | 4351.3061 | 1914.5568 | 197.3943
20:00 | 0 | 7431.52 | 1161.2908 | 4328.4863 | 1941.7429 | 206.761
20:30 | 0 | 7344.71 | 1136.644 | 4291.8552 | 1916.2108 | 216.9109
21:00 | 0 | 7333.53 | 1145.2764 | 4212.0089 | 1976.2447 | 211.0247
21:30 | 0 | 7297.94 | 1123.2387 | 4227.574 | 1947.1273 | 225.3638
22:00 | 0 | 7350.99 | 1096.1435 | 4302.948 | 1951.8985 | 241.4309
22:30 | 0 | 7184.62 | 1070.8036 | 4220.3689 | 1893.4475 | 238.3289
23:00 | 0 | 6997.17 | 1043.8409 | 4098.677 | 1854.6521 | 245.7755
23:30 | 0 | 6805.06 | 1029.9969 | 3936.0027 | 1839.0604 | 246.8337
00:00 | 0 | 6642.64 | 997.5505 | 3803.8697 | 1841.2198 | 244.1579
MÁXIMO | 0 | 7619.36 | 1181.4571 | 4605.7512 | 1989.9058 | 247.7179
MÍNIMO | 0 | 6146.33 | 890.4905 | 3458.8257 | 1772.3668 | 197.3943
PROMEDIO | 0 | 7089.8013 | 1072.3705 | 4159.0398 | 1858.3909 | 227.2604
ENERGÍA | 0 | 170155.23 | 25736.8921 | 99816.9563 | 44601.3817 | 5454.2485
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
viernes, 13 de Junio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 44.6019 | 9.595 |  |  |  |  | 20.0427 | 26.3258 | 13.5618 | 12.89 | 35.416 |  |  | 43.2 |  | 38.0619 |  | 9.6 |  | 159.3633 |  |  |  |  | 14.11 |  |  | 3.9 |  |  |  | 5.3379 | 0 | 1.0305 | 49.3905 | 127.6303 | 27.9468 | 0.81 | 119.66 | 24.1771 | 39.0451 | 32.4274 |  | 197.0223 | 37.3927 |  |  |  | 5.2 |  | 73.3417 |  | 12.5 |  |  | 12.6907 | 21.4972 |  | 5.7202 |  |  | 42.34 |  | 127.433 |  | 4.6944 | 135.3733 | 13.1748 |  |  | 3.8582 |  |  | 88.4569 | 25.1207 | 0.3257 | 0.59 | 27.2411 | 453.7511 | 11.4491 | 158.4569 | 18.4415 |  |  | 14.7197 | 4.8096 |  |  | 16.1009 | 295.01 |  | 25.79 |  | 23.968
01:00 |  |  | 47.7919 | 9.859 |  |  |  |  | 20.0364 | 26.2711 | 13.3412 | 12.89 | 35.644 |  |  | 42.967 |  | 16.9146 |  | 9.7 |  | 146.8058 |  |  |  |  | 15.41 |  |  | 5.4 |  |  |  | 5.3343 | 0 | 0.9304 | 48.3463 | 128.2022 | 27.8813 | 0.7 | 120.84 | 24.555 | 38.8416 | 32.6462 |  | 199.6703 | 36.8471 |  |  |  | 5.2 |  | 73.4406 |  | 12.5 |  |  | 13.3786 | 21.4275 |  | 5.7703 |  |  | 50.67 |  | 131.0941 |  | 4.6661 | 132.5702 | 13.0127 |  |  | 3.9635 |  |  | 88.2461 | 25.1484 | 0.3133 | 0.59 | 26.2529 | 461.4752 | 11.3387 | 157.6485 | 18.3624 |  |  | 14.7414 | 4.7615 |  |  | 15.4703 | 295.38 |  | 26.273 |  | 23.632
01:30 |  |  | 48.439 | 10.54 |  |  |  |  | 18.2187 | 25.9324 | 13.5453 | 12.65 | 35.044 |  |  | 42.908 |  | 16.779 |  | 9.7 |  | 119.412 |  |  |  |  | 15.95 |  |  | 4.5 |  |  |  | 5.3113 | 0 | 0.8588 | 49.3263 | 127.5194 | 29.1735 | 0.64 | 121.23 | 24.5837 | 39.3438 | 32.488 |  | 197.8156 | 37.254 |  |  |  | 5.1 |  | 73.3852 |  | 12.5 |  |  | 12.5401 | 21.5484 |  | 5.5982 |  |  | 52.91 |  | 130.9892 |  | 4.7394 | 132.749 | 12.6102 |  |  | 4.0073 |  |  | 88.6574 | 25.1875 | 0.2976 | 0.59 | 26.0949 | 465.4566 | 11.2176 | 154.0401 | 18.1609 |  |  | 14.4782 | 4.8835 |  |  | 15.3894 | 297.19 |  | 26.026 |  | 23.994
02:00 |  |  | 48.8541 | 10.516 |  |  |  |  | 18.0568 | 25.8875 | 13.5218 | 11.72 | 34.756 |  |  | 43.207 |  | 10.3792 |  | 9.7 |  | 108.5752 |  |  |  |  | 15.46 |  |  | 2.1 |  |  |  | 5.2736 | 0 | 0.8166 | 50.158 | 125.2932 | 28.7309 | 0.44 | 120.47 | 24.2906 | 38.9505 | 33.0341 |  | 199.486 | 37.6535 |  |  |  | 5.3 |  | 73.2659 |  | 12.5 |  |  | 12.0441 | 21.6292 |  | 5.5364 |  |  | 54.88 |  | 131.6451 |  | 4.7518 | 130.1484 | 13.2569 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.5548 | 25.2073 | 0.294 | 0.63 | 25.9755 | 459.7273 | 10.9397 | 153.5597 | 17.4281 |  |  | 14.0494 | 4.7958 |  |  | 15.5107 | 287.74 |  | 25.772 |  | 24.016
02:30 |  |  | 46.6528 | 10.25 |  |  |  |  | 18.0654 | 26.2829 | 14.0608 | 12.68 | 34.722 |  |  | 43.241 |  | 10.6999 |  | 9.8 |  | 143.3623 |  |  |  |  | 15.19 |  |  | 2 |  |  |  | 5.2218 | 0 | 0.7945 | 49.7337 | 127.5763 | 28.071 | 0.41 | 123.49 | 23.9286 | 38.6694 | 32.9486 |  | 198.8248 | 36.9409 |  |  |  | 5.2 |  | 73.147 |  | 12.5 |  |  | 14.4245 | 21.4743 |  | 5.5166 |  |  | 54.78 |  | 134.8823 |  | 4.7375 | 129.7335 | 13.5443 |  |  | 3.872 |  |  | 89.4954 | 25.2096 | 0.3003 | 0.68 | 26.4875 | 461.585 | 11.2096 | 154.7924 | 17.2425 |  |  | 14.6652 | 4.5122 |  |  | 16.5928 | 287.8 |  | 25.568 |  | 23.835
03:00 |  |  | 48.3295 | 10.529 |  |  |  |  | 18.3929 | 26.4842 | 13.9143 | 12.91 | 35.592 |  |  | 43.332 |  | 11.4921 |  | 9.6 |  | 131.4347 |  |  |  |  | 15.14 |  |  | 2.5 |  |  |  | 4.8159 | 0 | 0.7637 | 49.7256 | 128.6041 | 28.0817 | 0.67 | 122.77 | 24.288 | 39.285 | 32.9882 |  | 199.1147 | 37.2937 |  |  |  | 5.1 |  | 72.5319 |  | 12.5 |  |  | 15.4114 | 21.6116 |  | 5.5416 |  |  | 55.08 |  | 136.7078 |  | 4.7027 | 129.88 | 13.7861 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.871 | 25.214 | 0.2832 | 0.73 | 27.6542 | 461.8053 | 11.163 | 159.4738 | 18.1393 |  |  | 14.8579 | 4.5281 |  |  | 16.9486 | 297.16 |  | 25.351 |  | 25.98
03:30 |  |  | 48.3964 | 10.427 |  |  |  |  | 18.1862 | 26.5724 | 13.3858 | 12.92 | 34.758 |  |  | 43.263 |  | 31.6476 |  | 9.8 |  | 127.0956 |  |  |  |  | 14.31 |  |  | 4.5 |  |  |  | 5.0572 | 0 | 0.7359 | 46.8656 | 127.2185 | 28.0862 | 0.48 | 119.72 | 24.6448 | 39.4282 | 32.8677 |  | 197.5402 | 37.1883 |  |  |  | 5.2 |  | 72.8587 |  | 12.5 |  |  | 12.1856 | 21.3148 |  | 5.7575 |  |  | 54.05 |  | 134.9269 |  | 4.6061 | 131.9229 | 12.8014 |  |  | 4.0274 |  |  | 87.7706 | 25.2226 | 0.2685 | 0.69 | 27.8539 | 465.7203 | 11.316 | 157.3371 | 18.3026 |  |  | 14.8528 | 4.5626 |  |  | 17.0411 | 288.9 |  | 25.058 |  | 29.499
04:00 |  |  | 49.0836 | 10.13 |  |  |  |  | 18.0903 | 26.7566 | 13.4598 | 12.96 | 35.54 |  |  | 42.928 |  | 39.0297 |  | 9.7 |  | 97.5847 |  |  |  |  | 14.75 |  |  | 4.8 |  |  |  | 5.1905 | 0 | 0.7233 | 45.1392 | 128.0293 | 28.019 | 0.18 | 120.95 | 24.6513 | 37.2752 | 32.7695 |  | 198.7564 | 37.3096 |  |  |  | 5.2 |  | 73.0643 |  | 12.5 |  |  | 13.8305 | 21.3895 |  | 5.708 |  |  | 51.59 |  | 132.765 |  | 4.7145 | 132.645 | 13.3772 |  |  | 3.8866 |  |  | 87.5108 | 25.2493 | 0.2659 | 0.7 | 26.5493 | 467.7337 | 11.4917 | 157.9751 | 18.5314 |  |  | 14.8378 | 4.7871 |  |  | 16.7641 | 290.33 |  | 25.043 |  | 29.669
04:30 |  |  | 49.1159 | 9.852 |  |  |  |  | 19.8848 | 26.9373 | 14.357 | 13.2 | 34.706 |  |  | 42.868 |  | 45.4469 |  | 9.5 |  | 117.8786 |  |  |  |  | 14.21 |  |  | 3.3 |  |  |  | 5.2815 | 0 | 0.7109 | 48.8193 | 127.8132 | 27.6762 | 1.65 | 123.81 | 24.663 | 37.4721 | 32.2336 |  | 196.7542 | 36.647 |  |  |  | 5.3 |  | 72.9553 |  | 12.5 |  |  | 13.4315 | 21.4481 |  | 5.6876 |  |  | 54.86 |  | 130.38 |  | 4.6438 | 133.9529 | 13.5132 |  |  | 3.9037 |  |  | 88.2069 | 25.2451 | 0.2535 | 0.71 | 24.4306 | 471.7314 | 10.9936 | 155.2304 | 18.308 |  |  | 14.0453 | 4.7346 |  |  | 16.0145 | 298.56 |  | 25.203 |  | 29.493
05:00 |  |  | 48.8489 | 9.553 |  |  |  |  | 19.6139 | 26.7531 | 15.3012 | 13.42 | 35.62 |  |  | 42.729 |  | 44.6332 |  | 9.4 |  | 150.1678 |  |  |  |  | 12.39 |  |  | 2.4 |  |  |  | 5.0363 | 0 | 0.7094 | 50.0277 | 130.7125 | 27.2435 | 2.1 | 124.2 | 24.2633 | 37.1794 | 32.0731 |  | 198.1952 | 35.6424 |  |  |  | 5.4 |  | 72.9421 |  | 12.5 |  |  | 12.8905 | 21.2635 |  | 5.5327 |  |  | 55.6 |  | 131.9062 |  | 4.6367 | 131.0831 | 12.4327 |  |  | 4.3754 |  |  | 89.5551 | 25.2625 | 0.2501 | 0.63 | 23.2173 | 467.0487 | 10.9088 | 151.1399 | 18.7814 |  |  | 13.9641 | 4.7168 |  |  | 15.8984 | 299.09 |  | 26.033 |  | 26.403
05:30 |  |  | 48.8489 | 8.718 |  |  |  |  | 19.99 | 27.1673 | 15.2057 | 11.87 | 35.558 |  |  | 43.117 |  | 32.2911 |  | 9.2 |  | 146.5422 |  |  |  |  | 12.62 |  |  | 1.4 |  |  |  | 5.0887 | 0 | 0.7081 | 48.8968 | 131.3737 | 27.1003 | 1.93 | 124.62 | 25.1418 | 36.5587 | 32.1572 |  | 198.5024 | 35.2511 |  |  |  | 5.1 |  | 73.0828 |  | 12.5 |  |  | 12.9903 | 21.3194 |  | 5.683 |  |  | 55.63 |  | 126.6852 |  | 4.7071 | 133.0154 | 12.7866 |  |  | 3.8589 |  |  | 89.3364 | 25.1807 | 0.2435 | 0.77 | 22.8309 | 470.3685 | 11.0866 | 153.5127 | 18.6724 |  |  | 14.2502 | 4.8049 |  |  | 14.9372 | 298.73 |  | 26.21 |  | 36.56
06:00 |  |  | 48.5708 | 8.158 |  |  |  |  | 20.1468 | 27.1843 | 15.0038 | 13.22 | 35.214 |  |  | 42.867 |  | 36.4663 |  | 8.7 |  | 126.033 |  |  |  |  | 14.93 |  |  | 1.1 |  |  |  | 5.1021 | 0 | 0.8849 | 49.3336 | 133.7651 | 27.3753 | 1.54 | 141.79 | 25.1919 | 35.0905 | 32.0501 |  | 198.5084 | 33.4074 |  |  |  | 5.2 |  | 73.0456 |  | 12.5 |  |  | 16.5958 | 21.4462 |  | 5.4451 |  |  | 54.07 |  | 134.6251 |  | 4.5857 | 134.8709 | 11.9253 |  |  | 3.6509 |  |  | 88.6677 | 25.237 | 0.232 | 0.72 | 22.7862 | 472.3243 | 10.6638 | 153.5752 | 18.7105 |  |  | 13.6669 | 4.8118 |  |  | 13.7497 | 300.3 |  | 26.552 |  | 38.874
06:30 |  |  | 48.8573 | 7.87 |  |  |  |  | 19.6551 | 27.2657 | 14.2781 | 11.92 | 34.36 |  |  | 42.6 |  | 47.381 |  | 8.6 |  | 110.0942 |  |  |  |  | 15.21 |  |  | 1.6 |  |  |  | 5.0694 | 0 | 1.0398 | 48.8235 | 128.69 | 25.7907 | 0.55 | 148.2 | 24.6743 | 34.338 | 32.2007 |  | 198.1453 | 33.1639 |  |  |  | 5.2 |  | 72.0238 |  | 12.5 |  |  | 12.4941 | 21.316 |  | 5.8018 |  |  | 55.19 |  | 134.7147 |  | 4.4724 | 131.6801 | 11.7096 |  |  | 3.6076 |  |  | 88.5456 | 25.0879 | 0.242 | 0.73 | 22.257 | 468.2048 | 10.0242 | 147.6552 | 18.4689 |  |  | 13.3074 | 4.5208 |  |  | 12.6294 | 301.58 |  | 22.587 |  | 37.726
07:00 |  |  | 48.67 | 7.886 |  |  |  |  | 19.4342 | 27.2079 | 13.1093 | 12.56 | 34.052 |  |  | 42.303 |  | 38.7316 |  | 8.5 |  | 112.091 |  |  |  |  | 15.67 |  |  | 2.5 |  |  |  | 4.9555 | 0 | 1.1001 | 43.0587 | 123.7685 | 25.2436 | 0.91 | 145.81 | 23.8999 | 31.5603 | 32.1771 |  | 198.0852 | 32.0176 |  |  |  | 5.2 |  | 72.2542 |  | 12.5 |  |  | 13.1726 | 21.2872 |  | 5.5959 |  |  | 55.66 |  | 131.294 |  | 4.3909 | 127.4596 | 10.9311 |  |  | 3.8025 |  |  | 88.9838 | 25.1657 | 0.2736 | 0.73 | 21.2922 | 466.7118 | 10.0479 | 150.268 | 18.2091 |  |  | 12.9708 | 4.4532 |  |  | 13.0766 | 286.4 |  | 19.066 |  | 34.689
07:30 |  |  | 47.6592 | 7.844 |  |  |  |  | 19.3266 | 27.1683 | 11.0446 | 12.49 | 34.35 |  |  | 42.034 |  | 28.0551 |  | 8 |  | 153.2517 |  |  |  |  | 14.32 |  |  | 3.5 |  |  |  | 4.7632 | 0 | 1.2293 | 47.7468 | 127.5384 | 25.9317 | 0.73 | 143.83 | 23.3051 | 32.6846 | 32.9277 |  | 196.7968 | 31.7331 |  |  |  | 5.1 |  | 71.7593 |  | 12.5 |  |  | 14.0706 | 21.4505 |  | 5.6184 |  |  | 55.6 |  | 130.6656 |  | 4.5024 | 132.2927 | 11.0471 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.8341 | 25.1899 | 0.313 | 0.72 | 21.8111 | 460.3103 | 9.9625 | 149.5592 | 18.2457 |  |  | 13.3678 | 4.4692 |  |  | 13.1233 | 277.31 |  | 18.927 |  | 34.3
08:00 |  |  | 48.0414 | 9.926 |  |  |  |  | 19.1029 | 26.6116 | 10.8863 | 13 | 33.008 |  |  | 42.122 |  | 33.5042 |  | 7.7 |  | 141.4257 |  |  |  |  | 13.83 |  |  | 4.7 |  |  |  | 4.832 | 0 | 1.3395 | 48.8898 | 130.3343 | 26.2745 | 0.73 | 141.79 | 23.0194 | 33.5823 | 32.948 |  | 191.8799 | 32.7633 |  |  |  | 5.2 |  | 72.3214 |  | 12.5 |  |  | 13.7711 | 21.0228 |  | 5.4479 |  |  | 56.06 |  | 129.3201 |  | 4.646 | 121.4203 | 11.3333 |  |  | 3.9714 |  |  | 90.5454 | 25.3359 | 0.3303 | 0.72 | 22.1379 | 467.2875 | 10.0317 | 149.4485 | 18.349 |  |  | 12.4859 | 4.476 |  |  | 13.9749 | 278.22 |  | 18.934 |  | 30.678
08:30 |  |  | 47.768 | 9.717 |  |  |  |  | 19.6873 | 26.3226 | 10.5962 | 13.02 | 32.372 |  |  | 42.329 |  | 41.298 |  | 8 |  | 143.3839 |  |  |  |  | 13.95 |  |  | 3.6 |  |  |  | 5.1929 | 0 | 1.8767 | 48.3997 | 129.426 | 26.8151 | 0.72 | 145.7 | 23.1398 | 36.38 | 33.1987 |  | 192.3735 | 34.9214 |  |  |  | 5.3 |  | 71.5166 |  | 12.5 |  |  | 13.6674 | 21.3049 |  | 5.4809 |  |  | 55.76 |  | 109.0151 |  | 5.116 | 131.3506 | 12.0969 |  |  | 3.7307 |  |  | 78.5223 | 25.2517 | 0.3978 | 0.69 | 22.41 | 466.2076 | 9.9903 | 151.6771 | 18.1131 |  |  | 11.9611 | 4.454 |  |  | 14.5339 | 281.99 |  | 20.387 |  | 20.209
09:00 |  |  | 47.1736 | 10.086 |  |  |  |  | 19.0023 | 26.8301 | 10.6555 | 13.26 | 31.91 |  |  | 42.205 |  | 36.4696 |  | 8.2 |  | 113.4855 |  |  |  |  | 14.17 |  |  | 2.3 |  |  |  | 4.6838 | 0 | 2.4804 | 48.4934 | 134.6124 | 26.2506 | 0.63 | 145.67 | 23.63 | 35.7505 | 33.5187 |  | 193.1831 | 34.5965 |  |  |  | 5.3 |  | 72.4944 |  | 12.5 |  |  | 13.2269 | 21.189 |  | 5.4504 |  |  | 54.87 |  | 128.5283 |  | 4.9817 | 133.5743 | 12.2087 |  |  | 3.872 |  |  | 53.2471 | 25.3318 | 0.4675 | 0.72 | 23.5309 | 471.9977 | 9.7742 | 136.5351 | 17.2719 |  |  | 12.112 | 4.4333 |  |  | 14.7951 | 285.7 |  | 22.505 |  | 20.087
09:30 |  |  | 46.896 | 10.095 |  |  |  |  | 19.3998 | 27.5301 | 10.6146 | 13.69 | 32.886 |  |  | 42.3 |  | 26.7813 |  | 8 |  | 110.624 |  |  |  |  | 13.95 |  |  | 2.2 |  |  |  | 4.0358 | 0 | 2.7369 | 44.8149 | 131.4963 | 27.3118 | 0.44 | 145.54 | 23.3295 | 37.1031 | 33.5126 |  | 195.1092 | 36.0624 |  |  |  | 5.1 |  | 72.938 |  | 12.5 |  |  | 12.5644 | 21.0003 |  | 5.4051 |  |  | 54.93 |  | 122.5563 |  | 5.0048 | 132.8557 | 12.8319 |  |  | 3.9659 |  |  | 53.6052 | 25.2021 | 0.5961 | 0.7 | 24.1287 | 462.0248 | 9.6998 | 125.1324 | 17.5958 |  |  | 13.4111 | 4.4486 |  |  | 15.1745 | 291.09 |  | 19.682 |  | 17.959
10:00 |  |  | 44.1467 | 10.161 |  |  |  |  | 18.5812 | 27.4236 | 10.8146 | 11.2 | 33.106 |  |  | 42.373 |  | 43.1802 |  | 8 |  | 154.9252 |  |  |  |  | 13.59 |  |  | 3.1 |  |  |  | 4.1829 | 0 | 3.1527 | 47.4394 | 128.7038 | 27.8318 | 0.24 | 148.41 | 23.4536 | 37.4708 | 34.689 |  | 195.1992 | 36.0164 |  |  |  | 5 |  | 72.5968 |  | 12.5 |  |  | 14.1169 | 21.2448 |  | 5.4376 |  |  | 54.66 |  | 126.2891 |  | 5.1724 | 132.4674 | 12.6818 |  |  | 4.0274 |  |  | 53.4838 | 25.186 | 0.7612 | 0.71 | 25.8679 | 463.2468 | 9.8403 | 121.5144 | 18.2187 |  |  | 13.7731 | 4.6081 |  |  | 15.4424 | 282.82 |  | 21.358 |  | 20.082
10:30 |  |  | 47.4267 | 10.327 |  |  |  |  | 18.8438 | 27.3805 | 10.5171 | 10.97 | 33.45 |  |  | 42.369 |  | 36.8244 |  | 8 |  | 141.0365 |  |  |  |  | 13.4 |  |  | 4.2 |  |  |  | 4.0119 | 0 | 4.1181 | 46.9778 | 128.4629 | 28.4526 | 0.58 | 149.5 | 23.5149 | 37.591 | 34.2835 |  | 194.8396 | 36.8481 |  |  |  | 5.1 |  | 72.2435 |  | 12.5 |  |  | 12.0142 | 21.0256 |  | 5.5854 |  |  | 53.68 |  | 128.804 |  | 5.0921 | 134.7585 | 13.0798 |  |  | 3.8866 |  |  | 53.1874 | 24.9926 | 1.0648 | 0.69 | 26.0089 | 463.3246 | 9.995 | 108.0793 | 18.3367 |  |  | 13.1925 | 4.8192 |  |  | 15.741 | 282.66 |  | 21.216 |  | 17.461
11:00 |  |  | 47.823 | 10.06 |  |  |  |  | 17.1482 | 27.8885 | 10.36 | 12.39 | 33.432 |  |  | 42.543 |  | 31.2619 |  | 8 |  | 136.0849 |  |  |  |  | 13.32 |  |  | 5 |  |  |  | 4.3254 | 0 | 4.1528 | 47.1009 | 129.0359 | 27.4677 | 1 | 150.07 | 22.9696 | 36.9036 | 34.1015 |  | 192.8124 | 35.1685 |  |  |  | 5 |  | 72.1153 |  | 12.5 |  |  | 9.4237 | 21.1334 |  | 5.4717 |  |  | 53.71 |  | 127.5138 |  | 5.2221 | 134.1066 | 12.2077 |  |  | 3.7307 |  |  | 52.9724 | 25.0573 | 1.1888 | 0.7 | 26.9997 | 461.6115 | 9.9564 | 109.1297 | 18.221 |  |  | 13.802 | 4.8468 |  |  | 16.0495 | 284.94 |  | 21.798 |  | 19.25
11:30 |  |  | 47.4308 | 9.725 |  |  |  |  | 17.3151 | 27.581 | 10.4569 | 13.16 | 33.362 |  |  | 42.674 |  | 21.4282 |  | 8 |  | 99.9983 |  |  |  |  | 13.12 |  |  | 3.8 |  |  |  | 4.6142 | 0 | 4.2813 | 47.001 | 131.2156 | 26.7409 | 0.9 | 148.7 | 23.9533 | 38.8107 | 34.0255 |  | 192.5113 | 36.1351 |  |  |  | 5.1 |  | 71.6921 |  | 12.5 |  |  | 12.1022 | 21.2334 |  | 5.6086 |  |  | 53.7 |  | 127.1467 |  | 5.061 | 134.8107 | 13.567 |  |  | 3.872 |  |  | 57.7085 | 24.9891 | 1.2275 | 0.73 | 26.0908 | 464.3249 | 10.306 | 109.9016 | 18.6099 |  |  | 13.5546 | 4.8368 |  |  | 16.2331 | 280.53 |  | 22.256 |  | 20.749
12:00 |  |  | 47.8186 | 9.386 |  |  |  |  | 17.0496 | 28.2008 | 11.0653 | 13.23 | 32.986 |  |  | 42.635 |  | 8.9597 |  | 8 |  | 152.7232 |  |  |  |  | 12.9 |  |  | 2 |  |  |  | 4.5948 | 0 | 4.3624 | 44.6081 | 132.0169 | 26.2709 | 0.73 | 147.46 | 23.2125 | 37.9172 | 33.072 |  | 193.9339 | 35.4163 |  |  |  | 5.1 |  | 71.5458 |  | 12.5 |  |  | 14.2041 | 21.0454 |  | 5.3594 |  |  | 54.18 |  | 131.6031 |  | 5.0117 | 133.28 | 13.3552 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.7994 | 24.9724 | 1.2387 | 0.61 | 24.6106 | 459.8117 | 10.1676 | 111.4867 | 18.0699 |  |  | 13.4487 | 4.7468 |  |  | 16.1305 | 285.75 |  | 21.823 |  | 18.258
12:30 |  |  | 47.9198 | 8.561 |  |  |  |  | 17.1091 | 27.0886 | 13.8375 | 13.22 | 32.652 |  |  | 42.592 |  | 7.145 |  | 8 |  | 141.5557 |  |  |  |  | 13.25 |  |  | 2.2 |  |  |  | 4.6325 | 0 | 4.4211 | 44.3317 | 133.4611 | 25.1198 | 0.78 | 146.3 | 23.3283 | 34.0492 | 33.2863 |  | 194.8535 | 35.3368 |  |  |  | 5 |  | 70.9613 |  | 12.5 |  |  | 12.326 | 21.3059 |  | 5.5246 |  |  | 54.25 |  | 134.997 |  | 5.0377 | 132.6109 | 12.8983 |  |  | 3.872 |  |  | 88.4649 | 25.1212 | 1.2562 | 0.73 | 23.1481 | 450.9592 | 10.117 | 128.6245 | 18.0007 |  |  | 13.1615 | 4.4085 |  |  | 15.3494 | 289.9 |  | 21.296 |  | 11.028
13:00 |  |  | 46.9174 | 9.297 |  |  |  |  | 17.3165 | 26.8947 | 14.3047 | 13.32 | 32.684 |  |  | 42.823 |  | 21.3533 |  | 7.9 |  | 59.6372 |  |  |  |  | 15.44 |  |  | 2.7 |  |  |  | 4.6611 | 0 | 4.4923 | 45.5632 | 131.2711 | 25.3966 | 0.64 | 148.62 | 22.976 | 33.2625 | 33.6001 |  | 194.8115 | 35.4617 |  |  |  | 4.8 |  | 70.9319 |  | 12.5 |  |  | 11.5883 | 21.5563 |  | 5.4749 |  |  | 54.24 |  | 134.5887 |  | 5.0371 | 132.8624 | 12.8211 |  |  | 4.0073 |  |  | 88.4824 | 25.123 | 1.2674 | 0.74 | 22.5722 | 445.8905 | 10.0751 | 138.301 | 17.7279 |  |  | 13.9926 | 4.5603 |  |  | 15.9121 | 290.29 |  | 21.542 |  | 8.382
13:30 |  |  | 46.4338 | 9.813 |  |  |  |  | 17.4792 | 27.9067 | 13.8542 | 13.23 | 32.4 |  |  | 42.837 |  | 25.445 |  | 8.4 |  | 159.15 |  |  |  |  | 15.91 |  |  | 3.9 |  |  |  | 5.4663 | 0 | 4.5611 | 45.132 | 129.6902 | 25.8506 | 0.45 | 148.99 | 23.6619 | 34.9336 | 34.2151 |  | 194.487 | 34.7765 |  |  |  | 5.1 |  | 70.8121 |  | 12.5 |  |  | 11.9182 | 21.2296 |  | 5.5556 |  |  | 53.98 |  | 133.307 |  | 4.8921 | 131.5495 | 12.8061 |  |  | 3.7307 |  |  | 87.8606 | 24.9512 | 1.2865 | 0.71 | 23.6613 | 449.5242 | 9.9951 | 138.7941 | 17.7098 |  |  | 14.093 | 4.7477 |  |  | 16.2613 | 266.58 |  | 22.069 |  | 7.638
14:00 |  |  | 47.2245 | 9.719 |  |  |  |  | 17.6739 | 28.3383 | 13.9522 | 13.19 | 32.19 |  |  | 42.389 |  | 33.1132 |  | 9.2 |  | 151.6753 |  |  |  |  | 16.31 |  |  | 5 |  |  |  | 5.7647 | 0 | 4.5488 | 46.6659 | 129.0778 | 26.7956 | 0.73 | 153.86 | 23.6286 | 34.5948 | 34.5258 |  | 194.9519 | 34.9026 |  |  |  | 5 |  | 71.0497 |  | 12.5 |  |  | 10.9155 | 21.3218 |  | 5.5918 |  |  | 54.38 |  | 134.9899 |  | 5.1387 | 131.9365 | 13.0808 |  |  | 3.872 |  |  | 86.8397 | 24.9328 | 1.2892 | 0.73 | 23.8291 | 454.3375 | 9.9403 | 139.404 | 17.9202 |  |  | 14.7523 | 4.91 |  |  | 16.5271 | 282.05 |  | 22.053 |  | 9.374
14:30 |  |  | 47.4429 | 10.206 |  |  |  |  | 18.8583 | 27.6531 | 14.7496 | 13.25 | 31.934 |  |  | 42.235 |  | 13.9893 |  | 9.1 |  | 130.3645 |  |  |  |  | 16.13 |  |  | 3.6 |  |  |  | 5.7565 | 0 | 4.506 | 47.7162 | 126.808 | 26.6983 | 0.86 | 150.76 | 23.9449 | 35.2854 | 34.1578 |  | 194.8642 | 36.7408 |  |  |  | 5.2 |  | 70.5938 |  | 12.5 |  |  | 14.5155 | 21.1472 |  | 5.6691 |  |  | 53.92 |  | 131.4828 |  | 5.0063 | 133.2886 | 13.1465 |  |  | 3.9659 |  |  | 86.5616 | 24.8297 | 1.2891 | 0.72 | 24.0887 | 453.9207 | 10.2598 | 140.5207 | 17.9718 |  |  | 14.0346 | 4.9489 |  |  | 16.0593 | 283.5 |  | 21.828 |  | 16.382
15:00 |  |  | 47.7217 | 10.397 |  |  |  |  | 19.3598 | 27.4269 | 14.1313 | 13.18 | 31.908 |  |  | 43.475 |  | 35.6185 |  | 8.9 |  | 100.5642 |  |  |  |  | 15.55 |  |  | 1.5 |  |  |  | 6.22 | 0 | 4.4735 | 47.7839 | 124.6771 | 26.1866 | 0.97 | 153.55 | 23.7406 | 35.342 | 33.7777 |  | 194.9185 | 37.0647 |  |  |  | 4.9 |  | 70.6009 |  | 12.5 |  |  | 14.9765 | 20.7055 |  | 5.6258 |  |  | 54.07 |  | 131.1671 |  | 4.8766 | 135.6009 | 13.3339 |  |  | 4.0274 |  |  | 87.0501 | 24.6878 | 1.2837 | 0.73 | 24.9209 | 453.3941 | 10.819 | 144.7618 | 17.9903 |  |  | 13.7238 | 5.0817 |  |  | 16.3688 | 284.26 |  | 21.291 |  | 18.918
15:30 |  |  | 47.6849 | 9.982 |  |  |  |  | 19.1634 | 27.7215 | 14.2673 | 13.25 | 32.03 |  |  | 42.215 |  | 34.7721 |  | 8.8 |  | 151.8172 |  |  |  |  | 15.08 |  |  | 3.7 |  |  |  | 6.1652 | 0 | 4.4981 | 46.7844 | 127.2738 | 25.87 | 0.6 | 152.06 | 23.5899 | 36.3444 | 33.3793 |  | 196.8425 | 35.8771 |  |  |  | 5.1 |  | 70.423 |  | 12.5 |  |  | 12.8404 | 21.239 |  | 5.5377 |  |  | 54.16 |  | 132.5144 |  | 4.7717 | 134.3125 | 13.7114 |  |  | 3.8866 |  |  | 88.92 | 24.7421 | 1.2698 | 0.71 | 25.9366 | 452.4925 | 10.9944 | 141.0725 | 17.8541 |  |  | 13.3193 | 5.1047 |  |  | 16.6434 | 290.24 |  | 21.983 |  | 25.948
16:00 |  |  | 47.3988 | 9.971 |  |  |  |  | 19.0834 | 27.5017 | 14.6001 | 13.66 | 31.904 |  |  | 42.388 |  | 33.9408 |  | 8.6 |  | 145.8684 |  |  |  |  | 14.89 |  |  | 1.6 |  |  |  | 6.4606 | 0 | 4.591 | 48.1756 | 127.3341 | 25.9122 | 0.23 | 155.05 | 24.1202 | 36.2542 | 32.5086 |  | 193.6764 | 36.4459 |  |  |  | 5.1 |  | 70.0367 |  | 12.5 |  |  | 13.3198 | 20.8136 |  | 5.4256 |  |  | 54.4 |  | 130.0127 |  | 4.7978 | 131.5131 | 12.5852 |  |  | 3.9037 |  |  | 89.2921 | 24.5328 | 1.2558 | 0.7 | 26.0712 | 451.3931 | 10.6445 | 139.4501 | 17.7735 |  |  | 13.3855 | 4.8356 |  |  | 17.1152 | 278.05 |  | 22.27 |  | 30.182
16:30 |  |  | 47.2207 | 10.105 |  |  |  |  | 19.5456 | 27.948 | 14.5203 | 13.77 | 31.314 |  |  | 41.924 |  | 29.8617 |  | 8.7 |  | 100.0303 |  |  |  |  | 14.67 |  |  | 1 |  |  |  | 6.2239 | 0 | 4.6042 | 48.0894 | 124.8585 | 26.2501 | 0.37 | 154.24 | 24.3215 | 37.4694 | 32.3486 |  | 193.339 | 34.5376 |  |  |  | 5.2 |  | 68.5174 |  | 12.5 |  |  | 10.2771 | 20.8435 |  | 5.5927 |  |  | 54.05 |  | 131.9339 |  | 4.8478 | 128.107 | 11.806 |  |  | 4.3754 |  |  | 90.5427 | 24.338 | 1.2857 | 0.7 | 26.1316 | 448.4738 | 10.5213 | 158.3813 | 17.8537 |  |  | 15.7462 | 4.5846 |  |  | 17.3758 | 285.69 |  | 22.308 |  | 34.779
17:00 |  |  | 43.9786 | 9.778 |  |  |  |  | 19.4798 | 27.7845 | 14.3965 | 13.76 | 32.73 |  |  | 42.17 |  | 31.0607 |  | 8.7 |  | 99.416 |  |  |  |  | 14.63 |  |  | 0.7 |  |  |  | 5.8656 | 0 | 4.5924 | 49.8346 | 125.7557 | 25.9893 | 0.4 | 152.81 | 24.6311 | 35.9478 | 30.6556 |  | 195.9533 | 33.3856 |  |  |  | 5.4 |  | 58.5802 |  | 12.5 |  |  | 13.1164 | 19.6755 |  | 5.4962 |  |  | 54.17 |  | 130.6271 |  | 4.6466 | 128.6724 | 12.3469 |  |  | 3.8589 |  |  | 91.9568 | 24.3237 | 1.271 | 0.71 | 25.0808 | 444.9575 | 10.6097 | 157.7305 | 18.2282 |  |  | 16.0228 | 4.5166 |  |  | 17.1255 | 283.49 |  | 18.942 |  | 37.426
17:30 |  |  | 32.9303 | 9.814 |  |  |  |  | 19.1538 | 27.576 | 15.2449 | 13.7 | 33.93 |  |  | 42.188 |  | 37.4193 |  | 8.6 |  | 49.5588 |  |  |  |  | 15.07 |  |  | 0.7 |  |  |  | 5.3595 | 0 | 4.4873 | 46.6274 | 129.2205 | 26.2226 | 0.41 | 153.31 | 24.5609 | 34.9127 | 28.4392 |  | 196.5545 | 33.5291 |  |  |  | 5.3 |  | 32.5881 |  | 12.5 |  |  | 11.5825 | 19.681 |  | 5.574 |  |  | 53.15 |  | 134.0531 |  | 4.6813 | 130.1966 | 13.6191 |  |  | 3.6509 |  |  | 91.2552 | 24.3641 | 1.3022 | 0.72 | 23.5901 | 439.4613 | 10.3132 | 156.1219 | 18.2582 |  |  | 15.6612 | 4.5305 |  |  | 16.1827 | 292.45 |  | 21.107 |  | 36.344
18:00 |  |  | 30.7521 | 9.596 |  |  |  |  | 18.604 | 27.5551 | 15.1447 | 13.7 | 34.278 |  |  | 42.12 |  | 41.724 |  | 8.8 |  | 44.4208 |  |  |  |  | 15.73 |  |  | 0.7 |  |  |  | 5.4162 | 0 | 4.3991 | 47.91 | 127.7181 | 25.8012 | 0.46 | 156.3 | 24.9726 | 34.1356 | 28.4487 |  | 116.2972 | 32.683 |  |  |  | 5.4 |  | 32.6047 |  | 12.5 |  |  | 13.5916 | 19.8819 |  | 5.5583 |  |  | 22.8 |  | 135.3182 |  | 4.7565 | 134.9731 | 13.077 |  |  | 3.6076 |  |  | 89.3394 | 4.4641 | 1.3398 | 0.7 | 21.678 | 441.1105 | 10.3088 | 156.7762 | 16.5535 |  |  | 14.8197 | 4.6136 |  |  | 15.2177 | 295.69 |  | 17.415 |  | 21.859
18:30 |  |  | 16.3539 | 8.412 |  |  |  |  | 18.5582 | 27.0355 | 15.3176 | 13.7 | 33.82 |  |  | 42.73 |  | 15.7971 |  | 8.9 |  | 41.5719 |  |  |  |  | 15.84 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.2691 | 0 | 4.402 | 48.3687 | 123.7968 | 25.6444 | 0.11 | 155.74 | 24.7637 | 32.8343 | 28.1708 |  | 60.5789 | 31.7161 |  |  |  | 5.3 |  | 33.0211 |  | 12.5 |  |  | 13.7236 | 19.5692 |  | 5.6059 |  |  | 4.87 |  | 129.6189 |  | 4.7426 | 137.5226 | 13.0386 |  |  | 3.8025 |  |  | 87.3435 | 3.2252 | 1.3437 | 0.65 | 21.6543 | 441.3168 | 10.2045 | 144.7172 | 15.7018 |  |  | 15.8975 | 4.5787 |  |  | 12.6177 | 299.07 |  | 18.878 |  | 17.657
19:00 |  |  | 14.4932 | 8.34 |  |  |  |  | 18.8063 | 26.5141 | 14.8926 | 13.81 | 34.086 |  |  | 43.066 |  | 10.2567 |  | 8.9 |  | 31.627 |  |  |  |  | 16.4 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.2895 | 0 | 4.3721 | 42.6156 | 119.8392 | 24.6148 | 0.35 | 151.86 | 24.513 | 29.3877 | 27.3806 |  | 59.9257 | 31.2641 |  |  |  | 5.3 |  | 32.7651 |  | 12.5 |  |  | 12.2176 | 19.4838 |  | 5.4794 |  |  | 5.23 |  | 133.6642 |  | 4.6672 | 128.7332 | 11.7932 |  |  | 3.7407 |  |  | 86.8723 | 3.2535 | 1.3374 | 0.68 | 21.5669 | 447.8776 | 10.2096 | 155.3302 | 15.1608 |  |  | 14.9522 | 4.5482 |  |  | 13.0721 | 291.31 |  | 19.324 |  | 19.084
19:30 |  |  | 14.1829 | 8.504 |  |  |  |  | 18.7878 | 26.4384 | 14.0515 | 13.67 | 34.364 |  |  | 43.198 |  | 9.8399 |  | 9.3 |  | 25.7621 |  |  |  |  | 16.64 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.19 | 0 | 4.3113 | 46.4196 | 123.649 | 24.7552 | 0.46 | 148.97 | 23.9114 | 30.0598 | 28.3384 |  | 60.0473 | 31.3923 |  |  |  | 5.4 |  | 32.8062 |  | 12.5 |  |  | 12.628 | 18.1767 |  | 5.6368 |  |  | 4.37 |  | 114.3754 |  | 4.9098 | 135.5984 | 11.74 |  |  | 3.74 |  |  | 87.2844 | 3.2544 | 1.3243 | 0.67 | 21.9984 | 462.7801 | 10.2575 | 154.6294 | 15.2917 |  |  | 14.2293 | 4.5466 |  |  | 13.9014 | 271.08 |  | 19.285 |  | 19.054
20:00 |  |  | 14.8686 | 9.448 |  |  |  |  | 19.4031 | 26.7428 | 13.8193 | 13.82 | 34.492 |  |  | 43.156 |  | 7.2426 |  | 9.2 |  | 24.2293 |  |  |  |  | 16.4 |  |  | 0.6 |  |  |  | 4.127 | 0 | 4.2738 | 46.9147 | 129.9635 | 25.9288 | 0.37 | 149.75 | 23.7413 | 33.6456 | 28.7694 |  | 60.7228 | 31.0093 |  |  |  | 5.4 |  | 32.744 |  | 12.5 |  |  | 12.9638 | 18.3054 |  | 5.5378 |  |  | 4.67 |  | 99.6232 |  | 4.9047 | 135.8371 | 12.1825 |  |  | 3.6949 |  |  | 86.8548 | 3.2588 | 1.3407 | 0.66 | 21.9833 | 466.5579 | 10.5279 | 159.2914 | 16.4334 |  |  | 15.0268 | 4.5877 |  |  | 14.3795 | 278.22 |  | 19.41 |  | 19.116
20:30 |  |  | 15.7074 | 11.216 |  |  |  |  | 18.5192 | 26.5913 | 11.1111 | 13.81 | 34.238 |  |  | 43.202 |  | 9.1858 |  | 9.2 |  | 24.2024 |  |  |  |  | 16.73 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.0911 | 0 | 4.2655 | 46.9683 | 133.4935 | 27.1319 | 0.84 | 154.13 | 24.0827 | 35.4583 | 29.0104 |  | 62.9259 | 31.9123 |  |  |  | 5.4 |  | 32.8756 |  | 12.5 |  |  | 13.6489 | 19.0696 |  | 5.5212 |  |  | 5.46 |  | 76.8657 |  | 4.8842 | 134.0987 | 12.7037 |  |  | 4.0014 |  |  | 88.0155 | 3.4019 | 1.3291 | 0.69 | 22.7453 | 460.9634 | 11.2425 | 158.5824 | 18.2689 |  |  | 14.8889 | 4.5921 |  |  | 15.994 | 288.93 |  | 19.263 |  | 23.436
21:00 |  |  | 16.2518 | 11.453 |  |  |  |  | 17.323 | 27.9517 | 10.8725 | 13.82 | 34.578 |  |  | 43.404 |  | 8.8059 |  | 9.3 |  | 24.3289 |  |  |  |  | 16.97 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.074 | 0 | 4.2292 | 39.2151 | 136.0267 | 26.2291 | 0.87 | 151.35 | 23.9268 | 36.7804 | 29.4388 |  | 61.3386 | 32.8347 |  |  |  | 5.4 |  | 32.8359 |  | 12.5 |  |  | 11.2764 | 20.4112 |  | 5.5998 |  |  | 4.5 |  | 120.3394 |  | 4.9625 | 133.3468 | 13.1414 |  |  | 4.0848 |  |  | 89.0346 | 3.6844 | 1.3123 | 0.64 | 22.9612 | 465.4049 | 11.0501 | 161.5116 | 18.4794 |  |  | 16.0456 | 4.8625 |  |  | 15.6469 | 294.75 |  | 15.82 |  | 32.977
21:30 |  |  | 23.3871 | 13.25 |  |  |  |  | 17.7223 | 28.0116 | 10.9568 | 13.87 | 34.98 |  |  | 43.244 |  | 10.2184 |  | 9.3 |  | 25.2512 |  |  |  |  | 16.63 |  |  | 3.5 |  |  |  | 4.2365 | 0 | 4.1692 | 46.2698 | 133.185 | 27.5473 | 0.94 | 154.38 | 24.2665 | 36.8053 | 29.8707 |  | 60.1699 | 34.2433 |  |  |  | 5.4 |  | 49.0557 |  | 12.5 |  |  | 12.4209 | 20.121 |  | 5.5329 |  |  | 4.39 |  | 128.7248 |  | 4.8369 | 134.2391 | 12.9514 |  |  | 4.1258 |  |  | 88.7728 | 6.9952 | 1.257 | 0.63 | 23.2644 | 466.1801 | 11.0966 | 160.7636 | 17.4518 |  |  | 15.6658 | 5.1204 |  |  | 16.3189 | 296.51 |  | 21.015 |  | 34.001
22:00 |  |  | 24.0705 | 12.843 |  |  |  |  | 18.0386 | 27.6988 | 10.985 | 13.67 | 35.224 |  |  | 42.758 |  | 12.5145 |  | 9.2 |  | 28.9265 |  |  |  |  | 16.39 |  |  | 4 |  |  |  | 4.2329 | 0 | 3.928 | 48.7882 | 134.8378 | 27.8831 | 1.03 | 154.32 | 23.8402 | 36.7465 | 29.9419 |  | 119.4358 | 34.789 |  |  |  | 5.4 |  | 62.4305 |  | 12.5 |  |  | 12.1969 | 20.6393 |  | 5.5184 |  |  | 4.34 |  | 131.1485 |  | 4.7496 | 134.4799 | 13.9993 |  |  | 3.9547 |  |  | 89.3805 | 19.0318 | 1.1355 | 0.64 | 23.6104 | 467.0205 | 11.0868 | 161.518 | 18.2073 |  |  | 16.553 | 5.068 |  |  | 16.6046 | 299.6 |  | 25.516 |  | 33.128
22:30 |  |  | 34.1271 | 12.386 |  |  |  |  | 17.679 | 27.314 | 11.1287 | 14.06 | 34.802 |  |  | 42.964 |  | 11.3461 |  | 9.6 |  | 40.02 |  |  |  |  | 16.42 |  |  | 5.1 |  |  |  | 4.8773 | 0 | 2.7919 | 47.737 | 134.947 | 0.0243 | 1.15 | 153.67 | 24.1202 | 37.383 | 30.3867 |  | 187.8248 | 35.6224 |  |  |  | 5.6 |  | 72.7779 |  | 12.5 |  |  | 13.5913 | 20.8547 |  | 5.5353 |  |  | 31.14 |  | 132.6212 |  | 4.7608 | 136.1006 | 13.433 |  |  | 3.9615 |  |  | 90.6533 | 19.5133 | 0.7894 | 0.61 | 24.5277 | 465.1914 | 11.0505 | 154.9897 | 18.3558 |  |  | 16.7872 | 5.0547 |  |  | 16.5141 | 295.57 |  | 25.03 |  | 32.715
23:00 |  |  | 36.6285 | 12.795 |  |  |  |  | 17.6139 | 27.3158 | 10.9871 | 13.85 | 33.442 |  |  | 42.925 |  | 37.5171 |  | 9.4 |  | 42.0581 |  |  |  |  | 15.79 |  |  | 5.4 |  |  |  | 4.4261 | 0 | 2.0587 | 48.0929 | 133.9309 | 0.0794 | 1.26 | 155.14 | 24.0546 | 38.0905 | 30.7662 |  | 190.5233 | 36.0855 |  |  |  | 5.4 |  | 73.0721 |  | 12.5 |  |  | 13.1791 | 20.7185 |  | 5.555 |  |  | 37.21 |  | 133.2888 |  | 4.6397 | 135.2953 | 14.3375 |  |  | 3.9546 |  |  | 89.2998 | 19.3788 | 0.5903 | 0.61 | 23.6582 | 469.4688 | 11.1557 | 154.6638 | 18.4342 |  |  | 16.6026 | 5.1126 |  |  | 16.7932 | 293.11 |  | 25.386 |  | 33.676
23:30 |  |  | 37.7221 | 12.161 |  |  |  |  | 18.0526 | 27.4182 | 13.5889 | 13.62 | 32.74 |  |  | 43.233 |  | 27.8398 |  | 9.4 |  | 39.6985 |  |  |  |  | 14.88 |  |  | 1.9 |  |  |  | 4.5418 | 0 | 1.4173 | 48.5156 | 134.7522 | 0.0234 | 1.2 | 152.2 | 24.2224 | 38.1066 | 31.0803 |  | 197.0703 | 35.7912 |  |  |  | 5.5 |  | 73.2011 |  | 12.5 |  |  | 13.1851 | 19.8248 |  | 5.5189 |  |  | 37.04 |  | 131.9516 |  | 4.7658 | 134.8749 | 14.2664 |  |  | 3.8564 |  |  | 91.6572 | 19.4599 | 0.4693 | 0.57 | 23.9384 | 474.7985 | 11.3288 | 156.9081 | 18.4706 |  |  | 17.2052 | 4.9924 |  |  | 16.6845 | 296.84 |  | 25.689 |  | 33.717
00:00 |  |  | 38.4109 | 12.453 |  |  |  |  | 18.0291 | 27.0514 | 13.8653 | 13.77 | 33.01 |  |  | 42.979 |  | 36.62 |  | 9.6 |  | 38.2313 |  |  |  |  | 14.56 |  |  | 1.7 |  |  |  | 5.2759 | 0 | 1.2502 | 48.4735 | 134.9246 | 0.0234 | 0.83 | 153.75 | 24.3999 | 38.1215 | 33.8524 |  | 194.2415 | 34.019 |  |  |  | 5.4 |  | 73.5516 |  | 12.5 |  |  | 11.0967 | 19.7045 |  | 5.5714 |  |  | 37.44 |  | 128.0882 |  | 4.8129 | 135.3482 | 14.5643 |  |  | 3.8369 |  |  | 91.7074 | 21.8834 | 0.3857 | 0.63 | 25.1096 | 474.7957 | 11.4141 | 165.8804 | 18.4866 |  |  | 16.9653 | 4.7931 |  |  | 16.7222 | 296.93 |  | 26.015 |  | 33.804
MWh | 0 | 0 | 983.5373 | 240.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.3154 | 651.7222 | 313.8184 | 315.46 | 810.787 | 0 | 0 | 1025.6645 | 0 | 635.1717 | 0 | 213.2 | 0 | 2431.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.105 | 0 | 0 | 64.75 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 68.5905 | 1136.055 | 3104.7653 | 588.8728 | 18.01 | 3452.67 | 576.9 | 866.5914 | 768.8441 | 0 | 4145.7071 | 837.5454 | 0 | 0 | 0 | 125.3 | 0 | 1550.6994 | 0 | 300 | 0 | 0 | 310.1688 | 498.9514 | 0 | 133.4997 | 0 | 0 | 1046.345 | 0 | 3083.3962 | 0 | 115.4931 | 3184.5496 | 308.3275 | 0 | 0 | 93.3881 | 0 | 0 | 2023.1028 | 503.4992 | 19.72 | 16.38 | 581.1235 | 11051.031 | 254.3984 | 3532.9267 | 429.6873 | 0 | 0 | 347.024 | 113.2606 | 0 | 0 | 374.3546 | 6939.645 | 0 | 537.0765 | 0 | 608.998
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
viernes, 13 de Junio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 947.8 | 2130.7 | 2907.5 | 0 | 86.6 |  |  | 54.72 |  | 32 | 10.7 | 0 | 400.2 | 6570.22 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 265.6
01:00 | 960.5 | 1977.9 | 3014.4 | 0 | 85.7 |  |  | 54.31 |  | 33.7 | 10.7 | 0 | 358.1 | 6495.31 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 40.85
01:30 | 950.2 | 2025.6 | 2888.6 | 0 | 84.6 |  |  | 55.09 |  | 33.4 | 10.7 | 0 | 320 | 6368.19 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2800.75
02:00 | 958.7 | 1913 | 2958.7 | 0 | 85.7 |  |  | 54.58 |  | 33 | 10.7 | 0 | 271.8 | 6286.18 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 475.2
02:30 | 958.4 | 1964.1 | 2735.5 | 0 | 85.3 |  |  | 54.93 |  | 32.5 | 10.7 | 0 | 304.9 | 6146.33 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1780.25
03:00 | 958.7 | 2025.6 | 2788.1 | 0 | 85.4 |  |  | 55.04 |  | 33.8 | 10.7 | 0 | 271.1 | 6228.44 |  | C.H. YANANGO | 738.3
03:30 | 938.5 | 1853.2 | 2912.4 | 0 | 85 |  |  | 54.58 |  | 33.2 | 10.7 | 0 | 281.1 | 6168.68 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 165.2
04:00 | 948.5 | 1872 | 2911.3 | 0 | 84.6 |  |  | 55.23 |  | 33 | 10.7 | 0 | 299.4 | 6214.73 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 280.85
04:30 | 951.9 | 1857.6 | 2920.8 | 0 | 85 |  |  | 55.35 |  | 32.5 | 10.7 | 0 | 305.5 | 6219.35 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1813.85
05:00 | 950.3 | 2005 | 2913.2 | 0 | 85.4 |  |  | 55.11 |  | 34.3 | 10.7 | 0 | 287.6 | 6341.61 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 225
05:30 | 938.1 | 2118.1 | 2916.5 | 0 | 85 |  |  | 54.24 |  | 34.6 | 10.7 | 0 | 305.7 | 6462.94 |  | C.H. RUNATULLO II | 143.9
06:00 | 979.9 | 2331.4 | 2922.9 | 0 | 86.6 |  |  | 54.77 |  | 33.3 | 10.7 | 0.1 | 254.9 | 6674.57 |  | C.H. RUNATULLO III | 201.15
06:30 | 982.3 | 2512.4 | 2940.2 | 0 | 84.2 |  |  | 52.02 |  | 33.4 | 10.7 | 8.9 | 214.8 | 6838.92 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 105.95
07:00 | 985.3 | 2315 | 3021.2 | 0 | 84.7 |  |  | 57.51 |  | 33.3 | 10.7 | 138.8 | 196.8 | 6843.31 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3885
07:30 | 981 | 2233.7 | 3018.1 | 0 | 84.5 |  |  | 57.65 |  | 33.7 | 10.7 | 329.7 | 161.4 | 6910.45 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 174.15
08:00 | 988.7 | 2235.7 | 3028.7 | 0 | 85.5 |  |  | 57.74 |  | 33.3 | 10.7 | 492.7 | 153.7 | 7086.74 |  | C.H. ARICOTA II |  | 128.55
08:30 | 995 | 2418 | 3024.5 | 0 | 85.3 |  |  | 57.58 |  | 33.1 | 9.6 | 519.8 | 161.1 | 7303.98 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 67.35
09:00 | 998.8 | 2425.8 | 3011.4 | 0 | 83.8 |  |  | 56.27 |  | 30.4 | 9.6 | 531.8 | 222.8 | 7370.67 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15537.85
09:30 | 1002.3 | 2416.1 | 3021.9 | 0 | 85.7 |  |  | 54.9 |  | 26.5 | 9.6 | 538.8 | 240.8 | 7396.6 |  | C.H. RESTITUCION | 4499.85
10:00 | 1040.7 | 2409.7 | 3006.6 | 24.7 | 82.9 |  |  | 55.29 |  | 24.7 | 9.6 | 523.2 | 240.5 | 7417.89 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 69.7
10:30 | 1054.8 | 2485.1 | 3008.5 | 24.8 | 83.9 |  |  | 56.43 |  | 24.9 | 9.6 | 548.1 | 211.1 | 7507.23 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 447.3
11:00 | 1063.2 | 2484.9 | 3011.6 | 29.7 | 83.5 |  |  | 57.34 |  | 25.7 | 9.6 | 557.2 | 217.6 | 7540.34 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 487
11:30 | 1067.5 | 2512.1 | 2943.9 | 43 | 84 |  |  | 57.64 |  | 27 | 9.6 | 558.2 | 289.6 | 7592.54 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 2122.5
12:00 | 1061.4 | 2556.2 | 2889.3 | 20.6 | 58.7 |  |  | 49.99 |  | 29.4 | 9.6 | 567.2 | 277.1 | 7519.49 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:30 | 1062.6 | 2412.9 | 2897.2 | 42.6 | 60.1 |  |  | 59.26 |  | 32.7 | 9.6 | 562.8 | 332.1 | 7471.86 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1017.95
13:00 | 1056.9 | 2309.5 | 2908.6 | 43.5 | 60.2 |  |  | 59.38 |  | 32.8 | 9.6 | 581.1 | 342 | 7403.58 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
13:30 | 1048.1 | 2166.5 | 2958.1 | 43 | 83.1 |  |  | 58.17 |  | 33.8 | 9.6 | 566.4 | 401.8 | 7368.57 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 406.25
14:00 | 1057.2 | 2249.5 | 2897.2 | 43.6 | 68.3 |  |  | 58.17 |  | 35.1 | 9.6 | 536.8 | 479.4 | 7434.87 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1577.35
14:30 | 1057.7 | 2272.2 | 2966.1 | 25.2 | 83.3 |  |  | 58.62 |  | 33.4 | 9.6 | 478.8 | 516.8 | 7501.72 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 298.3
15:00 | 1050.4 | 2368.5 | 3005.7 | 25.1 | 83.6 |  |  | 51.82 |  | 34.4 | 9.6 | 387.3 | 564.8 | 7581.22 |  | C.H. EL CARMEN | 87.1
15:30 | 1037 | 2522 | 3001.5 | 25.2 | 81.9 |  |  | 51.76 |  | 33.6 | 9.6 | 185.7 | 603.5 | 7551.76 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 183.9
16:00 | 1064.9 | 2653.2 | 3001.4 | 0 | 83.6 |  |  | 52.76 |  | 35.8 | 9.6 | 95.7 | 622.4 | 7619.36 |  | C.H. ÁNGEL II | 199.1
16:30 | 1043.8 | 2633.3 | 3007.7 | 0 | 83.6 |  |  | 55.94 |  | 33.7 | 9.6 | 57.4 | 675 | 7600.04 |  | C.H. ÁNGEL III | 204
17:00 | 1041.4 | 2580.6 | 3006.8 | 0 | 82.8 |  |  | 55.48 |  | 33.4 | 9.9 | 8.9 | 651.8 | 7471.08 |  | C.H. LA JOYA | 191.25
17:30 | 1052.1 | 2583.1 | 3004.4 | 0 | 81.8 |  |  | 55.97 |  | 34 | 10.6 | 0 | 656.4 | 7478.37 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 82.25
18:00 | 1049.5 | 2632.5 | 2937.3 | 0 | 81.7 |  |  | 57.25 |  | 34.4 | 10.7 | 0 | 637.4 | 7440.75 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 451.2
18:30 | 1043.1 | 2770.8 | 2908.4 | 10 | 81.9 |  |  | 55.09 |  | 32.7 | 10.5 | 0 | 582.5 | 7494.99 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 441.6
19:00 | 1047.2 | 2866.7 | 2803.3 | 0 | 81.9 |  |  | 55.68 |  | 34.6 | 10.8 | 0 | 651.9 | 7552.08 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2816.65
19:30 | 1047.6 | 2860 | 2722.1 | 0 | 60.2 |  |  | 55.82 |  | 34.2 | 10.8 | 0 | 656.6 | 7447.32 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2106.3
20:00 | 1057.1 | 2912.2 | 2699.8 | 0 | 59.8 |  |  | 55.82 |  | 33.1 | 10.5 | 0 | 603.2 | 7431.52 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 49.4
20:30 | 1046.5 | 2866 | 2693.5 | 0 | 61.5 |  |  | 55.51 |  | 32.9 | 10.8 | 0 | 578 | 7344.71 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 9539.55
21:00 | 1046 | 2886.4 | 2692.7 | 0 | 60.6 |  |  | 55.53 |  | 33.4 | 10.9 | 0 | 548 | 7333.53 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 114.75
21:30 | 1044.9 | 2939.6 | 2694.2 | 0 | 60.2 |  |  | 55.64 |  | 34.5 | 10.9 | 0 | 458 | 7297.94 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1106.6
22:00 | 1048.4 | 2912.8 | 2694.3 | 0 | 81 |  |  | 54.99 |  | 34.3 | 10.9 | 0 | 514.3 | 7350.99 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 16.5
22:30 | 1047.6 | 2737.9 | 2693 | 0 | 80.6 |  |  | 55.02 |  | 33.4 | 10.8 | 0 | 526.3 | 7184.62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 128.6
23:00 | 1038.5 | 2592.6 | 2692.2 | 0 | 78.1 |  |  | 55.37 |  | 32.6 | 10.6 | 0 | 497.2 | 6997.17 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3296.7
23:30 | 1045.5 | 2386.1 | 2700 | 0 | 80.4 |  |  | 55.46 |  | 34.2 | 10.6 | 0 | 492.8 | 6805.06 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2162.75
00:00 | 1042.1 | 2252.3 | 2687.8 | 0 | 80.3 |  |  | 56.94 |  | 33.1 | 10.6 | 0 | 479.5 | 6642.64 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.8
TOTAL MWh | 24419.3 | 57723.05 | 69494.55 | 200.5 | 1906.05 | 0 | 0 | 1334.88 | 0 | 782.4 | 247.15 | 4387.7 | 9659.65 | 170155.23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1725.05
% | 14.3512 | 33.9238 | 40.8419 | 0.11783 | 1.1202 | 0 | 0 | 0.78451 | 0 | 0.45982 | 0.14525 | 2.5786 | 5.677 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 721.05
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2373.9
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2425
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1551.3
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 355.1
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1947.05
[16 empty] | PCH TUPURI | 14.4
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 464.9
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 168
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 92.8
[16 empty] | C.H. CAHUA | 973.3
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2182
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 220.5
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 693.25
[16 empty] | C.H. OROYA | 184.85
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 48.55
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2179
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 24419.3 | 57723.05

## GENERACION RER
viernes, 13 de Junio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 16 |  | 6.4 | 12.1 | 1.7 |  | 9.6 |  | 9.6 |  | 6.1 | 8.2 | 4.7 | 2.7 | 2.8 | 18.6 | 20.1 | 20 | 16.4 | 15.2 | 26.5 | 44.8 | 50.1 | 70.4 |  | 5 | 3.3 | 10.8 | 3.3 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 8.1 |  | 1 | 0.2 | 3.5 | 18.4 | [6 empty] | 5.3 | 9.8 | 56.8 |  | 67.1 |  | 0.6 |  | 14.2 | 45.6 | 14.9 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.4 | 7 |  | 692.4
1:00 | 16.5 |  | 7.6 | 12.1 | 1.6 |  | 9.6 |  | 9.6 |  | 6.2 | 8.5 | 4.6 | 2.8 | 3.2 | 18.6 | 20.4 | 20 | 16.4 | 20.1 | 20.4 | 48.3 | 44.1 | 59.5 |  | 3.9 | 2.9 | 10.8 | 3.3 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 8.1 |  | 0.6 | 0.3 | 3.5 | 18.4 | [6 empty] | 5.3 | 9.9 | 43.4 |  | 48.5 |  | 0.6 |  | 17.2 | 48.9 | 15.1 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.4 | 7 |  | 653.3
1:30 | 16.5 |  | 7.4 | 12.1 | 1.7 |  | 9.5 |  | 9.6 |  | 6.2 | 8.5 | 4.6 | 2.8 | 3.2 | 18.8 | 20.4 | 20 | 19 | 19 | 21.2 | 51.3 | 32.6 | 55.8 |  | 2.7 | 2 | 10.8 | 3.3 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 8 |  | 1.2 | 0.7 | 3.5 | 18.4 | [6 empty] | 5.4 | 9.8 | 30.1 |  | 36 |  | 0.6 |  | 18 | 49.4 | 15.1 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.4 | 7 |  | 617.7
2:00 | 16 |  | 7.5 | 12.2 | 1.7 |  | 9.5 |  | 9.6 |  | 6.2 | 8.5 | 4.6 | 3 | 2.8 | 18.8 | 20.2 | 20 | 19 | 16.5 | 21.9 | 43.4 | 23.1 | 48.2 |  | 2.4 | 1.5 | 10.8 | 3.2 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 8 |  | 2.2 | 1.7 | 3.5 | 18.4 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 20.3 |  | 25.5 |  | 0.6 |  | 14.8 | 50.3 | 14.8 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.4 | 7 |  | 568.5
2:30 | 16 |  | 7.1 | 12.1 | 1.7 |  | 9.4 |  | 9.6 |  | 6.1 | 8.3 | 4.6 | 2.9 | 2.8 | 18.7 | 20.4 | 20 | 19 | 21.5 | 19 | 45.8 | 22.4 | 47 |  | 2.4 | 1.6 | 10.8 | 3.2 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 8 |  | 3.1 | 1.8 | 3.5 | 18.4 | [6 empty] | 5.2 | 9.9 | 37.6 |  | 43.1 |  | 0.6 |  | 15.2 | 44.4 | 14.8 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.4 | 7 |  | 600.5
3:00 | 16 |  | 8.4 | 12.2 | 1.7 |  | 9.4 |  | 9.6 |  | 6.2 | 8.5 | 4.6 | 2.9 | 2.8 | 18.8 | 20.3 | 20 | 19 | 23.2 | 17.7 | 39 | 18.7 | 37.3 |  | 2.2 | 1.4 | 10.8 | 3.2 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 8 |  | 2.6 | 1.5 | 3.5 | 18.4 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 37.7 |  | 40.9 |  | 0.6 |  | 13.2 | 35.7 | 15.1 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.4 | 7 |  | 569
3:30 | 15.8 |  | 7.8 | 8.4 | 1.7 |  | 9.6 |  | 9.6 |  | 6 | 8 | 4.7 | 2.9 | 3 | 18.9 | 20 | 20 | 19 | 21.3 | 18.4 | 22.9 | 21.4 | 33.1 |  | 2.3 | 1.1 | 10.8 | 3.2 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 8 |  | 2.4 | 1.5 | 3.5 | 18.4 | [6 empty] | 5.3 | 9.9 | 51.1 |  | 54.5 |  | 0.6 |  | 11.5 | 39.6 | 14.9 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.5 | 7 |  | 573.7
4:00 | 16.9 |  | 6.6 | 6.6 | 1.6 |  | 9.5 |  | 9.6 |  | 6.1 | 8.3 | 4.8 | 2.9 | 3 | 18.8 | 20.2 | 20 | 19 | 25.1 | 20.7 | 28.8 | 16.9 | 30.8 |  | 0.8 | 0.5 | 10.8 | 3.2 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 8 |  | 1.7 | 1.5 | 3.5 | 18.4 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 59.8 |  | 59.2 |  | 0.6 |  | 9.7 | 43.9 | 15 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.4 | 7 |  | 590.7
4:30 | 16.2 |  | 6.9 | 6.6 | 1.6 |  | 9.4 |  | 9.6 |  | 6.2 | 8.5 | 5 | 2.9 | 3.2 | 18.8 | 20.4 | 20 | 19 | 26.2 | 17.5 | 34.9 | 19.9 | 36.3 |  | 1.1 | 1 | 10.8 | 3.2 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 8 |  | 1 | 0.3 | 3.5 | 18.4 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 62 |  | 56.1 |  | 0.6 |  | 10.6 | 38.6 | 15 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.4 | 7 |  | 597.2
5:00 | 17.1 |  | 7.7 | 6.7 | 1.6 |  | 9.5 |  | 9.6 |  | 6.2 | 8.5 | 5 | 2.8 | 3.1 | 18.8 | 20.2 | 20 | 19 | 26.1 | 13.4 | 44.3 | 25.9 | 45.6 |  | 2.4 | 1.8 | 10.8 | 3.2 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 8 |  | 0.8 | 0.3 | 3.5 | 18.4 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 44.5 |  | 39.3 |  | 0.6 |  | 10.5 | 32.7 | 14.9 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.4 | 7 |  | 580.7
5:30 | 17 |  | 8 | 6.7 | 1.6 |  | 9.6 |  | 9.6 |  | 6.1 | 8.3 | 4.9 | 2.8 | 3 | 18.8 | 20 | 20 | 18.9 | 27.3 | 14.2 | 48.6 | 33.7 | 49.4 |  | 2.7 | 1.7 | 10.8 | 3.2 | 7.6 | 8.4 | 8.6 | 8 |  | 1.1 | 0.5 | 3.5 | 18.4 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 50.5 |  | 36.3 |  | 0.6 |  | 10.7 | 29 | 15.1 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.4 | 7 |  | 598.3
6:00 | 16.8 |  | 7.1 | 6.7 | 1.6 |  | 9.4 |  | 9.6 |  | 6.3 | 8.5 | 4.8 | 2.8 | 2.8 | 18.8 | 20.6 | 20 | 19 | 24 | 13.8 | 39 | 27.6 | 40.9 |  | 3.6 | 2 | 10.8 | 3.2 | 7.6 | 8.4 | 8.6 | 7.6 |  | 1.6 | 0.7 | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 0.1 | 5.4 | 9.9 | 34.4 |  | 29.3 |  | 0.6 |  | 10 | 28 | 15.2 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.4 | 7 |  | 546.7
6:30 | 16.7 |  | 7.3 | 6.7 | 1.6 |  | 9.4 |  | 9.6 |  | 6 | 8.2 | 4.6 | 2.8 | 2.8 | 18.8 | 20.1 | 20 | 19 | 23.4 | 11.6 | 35.7 | 22.7 | 44.4 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 10.8 | 3.2 | 7.6 | 8.4 | 8.6 | 7.5 |  | 1.1 | 0.5 | 3.4 | 18.4 |  | 3.2 |  |  |  | 0.8 | 5.3 | 10 | 21.3 | 2.8 | 18.3 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 9 | 23.7 | 14.9 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.5 | 7 |  | 513.8
7:00 | 16.8 |  | 7.2 | 6.6 | 1.5 |  | 9.3 |  | 9.6 |  | 6.1 | 8.3 | 4.6 | 2.8 | 2.8 | 18.8 | 20.2 | 20 | 18.9 | 19.5 | 12.5 | 28.4 | 36.6 | 45.5 | 5.2 | 3.6 | 3 | 10.8 | 3.2 | 7.6 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 17.8 | 0.5 | 0.1 | 3.4 | 18.4 |  | 52.8 |  |  | 1.8 | 1.6 | 5.4 | 9.9 | 8.1 | 31.6 | 8.2 | 25.1 | 0.6 | 1.1 | 7.5 | 23.3 | 15 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 1.8 | 0.6 |  | 19.4 | 7 |  | 625.6
7:30 | 16.5 |  | 7.6 | 7 | 1.6 |  | 9.6 | 0.1 | 9.6 |  | 6.1 | 8.3 | 4.5 | 2.8 | 2.8 | 18.9 | 20.5 | 20 | 18.9 | 18.5 | 13.8 | 25 | 22.3 | 45.2 | 14.5 | 2.7 | 3 | 10.8 | 3.2 | 7.6 | 8.2 | 8.4 | 7.4 | 37.6 | 0.1 |  | 3.4 | 18.4 |  | 131 |  |  | 4.1 | 1.8 | 5.3 | 9.9 | 5.5 | 75.5 | 1.7 | 59.1 | 0.6 | 1.2 | 6.5 | 17.1 | 15.2 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 4.5 | 0.6 |  | 19.4 | 7 | 0.3 | 781.9
8:00 | 17.6 |  | 6.6 | 11.7 | 1.6 |  | 9.1 | 0.3 | 9.6 |  | 6.2 | 8.8 | 4.2 | 2.8 | 2.9 | 18.8 | 20.5 | 20 | 18.8 | 20.4 | 14.2 | 19.6 | 28.3 | 35.9 | 23.4 | 2.4 | 2.1 | 10.8 | 3.2 | 7.6 | 8.2 | 8.4 | 7.3 | 60.4 |  |  | 3.5 | 18.4 |  | 198.3 |  |  | 6.9 | 1.9 | 5.3 | 10 | 5.4 | 112.1 | 3.9 | 80.5 | 0.6 | 1.6 | 5.2 | 16.3 | 15 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 | 6.8 | 0.6 |  | 19.4 | 7 | 0.5 | 941.6
8:30 | 17.5 |  | 6.1 | 12.2 | 1.5 |  | 9.5 | 0.6 | 9.6 |  | 6.2 | 8.8 | 4.1 | 2.8 | 3 | 18.8 | 20.3 | 20 | 18.8 | 20 | 8.9 | 22.1 | 27.8 | 36.7 | 23.2 | 1.9 | 2.2 | 10.8 | 3.2 | 7.7 | 8.2 | 8.4 | 8 | 62.7 |  |  | 3.4 | 18.4 |  | 205.6 | 0.1 |  | 9.2 | 2.5 | 5.3 | 9.9 | 12.2 | 118.7 | 11.6 | 85.2 | 0.6 | 2.1 | 5.4 | 12.3 | 15 | 4.5 | 3 | 1 | 1.1 | 9 | 0.6 |  | 19.4 | 7 | 0.9 | 975.6
9:00 | 17.2 |  | 3.5 | 12.2 | 1.6 |  | 9.7 | 0.8 | 9.6 |  | 6.2 | 8.7 | 4.1 | 2.9 | 3 | 18.8 | 20.5 | 20 | 18.7 | 19.6 | 8.6 | 31.9 | 24.5 | 34.1 | 23.7 | 3 | 1.7 | 10.8 | 3.2 | 7.7 | 8.4 | 8.4 | 8 | 63.9 |  |  | 3.4 | 18.4 |  | 208 | 0.1 |  | 11.3 | 2.7 | 5.3 | 9.9 | 40 | 119.4 | 36.6 | 86.4 | 0.6 | 2.5 | 7.5 | 15.3 | 15 | 4.5 | 3 | 1 | 1.1 | 11 | 0.6 |  | 19.4 | 7 | 2 | 1047
9:30 | 17 |  |  | 12.2 | 1.6 |  | 9.5 | 0.9 | 9.6 |  | 6.3 | 8.9 | 4.1 | 2.9 | 2.9 | 18.9 | 20.4 | 20 | 17.9 | 20 | 8.8 | 31.5 | 23.2 | 42.9 | 23.5 | 1.7 | 1.3 | 10.8 | 3.2 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 7.5 | 65.6 |  |  | 3.4 | 18.4 |  | 205.9 | 0.1 |  | 13.3 | 2.8 | 5.3 | 10 | 39 | 120.9 | 44.5 | 87.8 | 0.6 | 2.7 | 8.6 | 19.3 | 15 | 4.5 | 3 | 1 | 1.1 | 12.8 | 0.6 |  | 19.4 | 7 | 2.5 | 1067.2
10:00 | 17.2 |  |  | 12.2 | 1.6 |  | 7.5 | 1 | 9.6 |  | 6 | 8.4 | 3.8 | 2.9 | 3 | 18.9 | 20 | 20 | 17.1 | 23.2 | 8.7 | 31.9 | 30.4 | 50.8 | 23.2 | 1.9 | 1.8 | 10.8 | 3.2 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 7.4 | 41.6 |  |  | 3.4 | 18.4 |  | 209.8 | 0.2 |  | 14.8 | 3.4 | 5.3 | 9.9 | 31.5 | 120.8 | 32 | 87.6 | 0.6 | 4.3 | 8 | 20.3 | 15 | 4.5 | 3 | 1 | 1.1 | 14 | 0.6 |  | 19.4 | 7 | 2.5 | 1047.1
10:30 | 16.9 |  |  | 12.2 | 1.5 |  | 8 | 1.1 | 9.6 |  | 6.1 | 8.7 | 3.7 | 2.9 | 3 | 19 | 20.2 | 20 | 17.1 | 22 | 10.5 | 31.3 | 29.1 | 52.5 | 23.2 | 2.9 | 1.1 | 10.8 | 3.3 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 7.9 | 60.8 |  |  | 3.4 | 18.4 |  | 212.7 | 0.3 |  | 16 | 4.3 | 5.2 | 10 | 20.7 | 118.7 | 19.6 | 87 | 0.6 | 6.4 | 5.9 | 15.5 | 15 | 4.5 | 3 | 1 | 1.1 | 15.2 | 0.6 |  | 19.4 | 7 | 2.4 | 1044.1
11:00 | 17.1 |  |  | 12.2 | 1.5 |  | 8.6 | 1.1 | 9.6 |  | 6 | 8.8 | 3.7 | 2.9 | 3 | 18.8 | 20.4 | 20 | 17.1 | 21.4 | 10.6 | 35.7 | 26.2 | 44 | 23.2 | 2.6 | 0.4 | 10.8 | 3.3 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 7.9 | 67.3 |  |  | 3.4 | 18.4 |  | 211.4 | 0.2 |  | 16.6 | 7.3 | 5.3 | 9.9 | 24.7 | 115.9 | 20.4 | 85.2 | 0.6 | 10.3 | 9.4 | 22.2 | 15 | 4.5 | 3 | 1 | 1.1 | 15.9 | 0.6 |  | 19.4 | 7 | 2.8 | 1060.5
11:30 | 17.5 |  |  | 12.2 | 1.5 |  | 9.5 | 1.2 | 9.6 |  | 6.1 | 9 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 18.8 | 20.5 | 20 | 17.1 | 21 | 11.6 | 38.3 | 36.4 | 55.2 | 23.1 | 3.2 | 2.7 | 10.8 | 3.3 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 7.9 | 64.6 |  |  | 3.4 | 18.4 |  | 210.7 | 0.1 |  | 16.9 | 10.2 | 5.4 | 9.9 | 41.7 | 115 | 40.3 | 83.7 | 0.6 | 12.7 | 11.1 | 28.1 | 15 | 4.5 | 3 | 1 | 1.1 | 16.3 | 0.6 |  | 19.4 | 7 | 3.7 | 1135.2
12:00 | 16.2 |  | 3.8 | 12.2 | 1.6 |  | 9.4 | 1.2 | 9.6 |  | 5.9 | 8.4 | 3.7 | 2.9 | 2.8 | 18.8 | 20.2 | 20 | 17.1 | 16.8 | 13.6 | 37.5 | 31 | 43.4 | 23.2 | 3.9 | 1.7 | 10.8 | 3.3 | 7.8 | 8.6 | 8.8 | 7.9 | 66.9 | 0.1 |  | 3.4 | 18.4 |  | 211.8 | 0.2 |  | 17 | 10.5 | 5.4 | 9.9 | 46.7 | 116 | 39.9 | 85.7 | 0.6 | 14.8 | 10.9 | 31.6 | 15 | 4.5 | 3 | 1 | 1.1 | 16.4 | 0.6 |  | 19.4 | 7 | 3.5 | 1133.4
12:30 | 18 |  | 5.1 | 12.2 | 1.6 |  | 9.6 | 1.2 | 9.6 |  | 6 | 8.6 | 3.9 | 2.8 | 2.8 | 18.8 | 20.3 | 20 | 17.1 | 15.5 | 12.4 | 43.8 | 36 | 66.9 | 23 | 3.5 | 1.4 | 10.8 | 3.3 | 7.8 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 65.4 | 0.1 | 0.4 | 3.3 | 18.4 |  | 212.4 | 0.2 |  | 16.9 | 12.5 | 5.4 | 9.9 | 55.8 | 109.4 | 45 | 82.6 | 0.6 | 14.9 | 15.7 | 35.6 | 15 | 4.5 | 3 | 1 | 1.1 | 16.4 | 0.6 |  | 19.4 | 7 | 7.9 | 1188.5
13:00 | 17.8 |  | 5.6 | 12.2 | 1.6 |  | 9.4 | 1.2 | 9.6 |  | 6 | 8.7 | 4 | 2.8 | 2.9 | 18.8 | 20.3 | 20 | 17.1 | 12.9 | 15.5 | 39.7 | 45.5 | 65.5 | 22.9 | 3 | 1.7 | 10.8 | 3.3 | 7.8 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 69.1 | 0.1 | 0.3 | 3.3 | 18.4 |  | 218.7 | 0.3 |  | 16.1 | 11.9 | 5.3 | 9.9 | 53.2 | 112.3 | 52.9 | 85.1 | 0.6 | 14.3 | 11 | 40.7 | 15 | 4.5 | 3 | 1 | 1.1 | 16 | 0.6 |  | 19.4 | 7 | 13.2 | 1216.8
13:30 | 17.9 |  | 7.3 | 12.1 | 1.4 |  | 8.6 | 1.1 | 9.6 |  | 5.8 | 7.6 | 4.3 | 2.8 | 2.8 | 18.6 | 20 | 20 | 16.7 | 18.9 | 17.9 | 46.7 | 59.5 | 74.6 | 27.1 | 6 | 2.5 | 10.8 | 3.3 | 7.7 | 8.6 | 8.8 | 8.2 | 66.1 | 0.6 |  | 3.3 | 18.4 |  | 213.2 | 0.4 | 1 | 14.9 | 11.8 | 5.3 | 9.9 | 63.8 | 108.3 | 66.7 | 80.1 | 0.6 | 14.2 | 11.3 | 33.3 | 15.1 | 4.5 | 3 | 1 | 1.1 | 14.9 | 0.6 |  | 19.2 | 7 | 14.3 | 1261.1
14:00 | 17.6 |  | 7.9 | 12.2 | 1.5 |  | 9.6 | 1 | 9.6 |  | 6 | 8.1 | 4.3 | 2.8 | 2.8 | 18.8 | 20.5 | 20 | 16.1 | 20.9 | 17.4 | 44.9 | 60.6 | 74.9 | 23.6 | 6.3 | 4.7 | 10.8 | 3.3 | 7.7 | 8.6 | 8.8 | 8.2 | 58.2 | 0.3 |  | 3.3 | 18.4 |  | 198 | 0.2 | 1.5 | 12.9 | 9.9 | 5.4 | 9.9 | 92.7 | 112.4 | 100.1 | 82.2 | 0.6 | 11.1 | 12.1 | 44.5 | 14.9 | 4.5 | 3 | 1 | 1.1 | 13.3 | 0.6 |  | 19.4 | 7 | 14 | 1312
14:30 | 17.2 |  | 7.2 | 11.7 | 1.5 |  | 9 | 1 | 9.4 |  | 6.1 | 8.2 | 4.4 | 2.8 | 3 | 18.8 | 20.7 | 20 | 16.1 | 18.5 | 17.4 | 51.5 | 49.2 | 79.9 | 26.5 | 5.1 | 4.7 | 10.8 | 3.3 | 7.7 | 8.6 | 8.8 | 8.2 | 53.3 |  |  | 3.3 | 18.4 |  | 193.1 | 0.1 | 1.5 | 11.7 | 2.7 | 5.4 | 9.9 | 109 | 95.5 | 108.4 | 73.8 | 0.6 | 2.1 | 16.2 | 56.9 | 14.9 | 4.5 | 3 | 1 | 1.1 | 11.1 | 0.6 |  | 19.4 | 7 | 7.9 | 1289.7
15:00 | 17 |  | 8.2 | 11.7 | 1.6 |  | 9.2 | 0.8 | 9.4 |  | 6.1 | 8.3 | 4.3 | 2.8 | 3 | 18.8 | 20.4 | 20 | 16.1 | 17.6 | 16.2 | 56 | 52.1 | 93.6 | 24.4 | 3.7 | 4.4 | 10.8 | 3.4 | 7.7 | 8.6 | 8.8 | 8.2 | 12.7 |  |  | 3.3 | 18.4 |  | 173.9 | 0.2 | 1.5 | 9.3 | 1.4 | 5.3 | 9.9 | 125 | 86.5 | 117.6 | 66.3 | 0.6 | 1.7 | 20.4 | 58.2 | 14.9 | 4.5 | 3 | 1 | 1.1 | 9 | 0.6 |  | 19.4 | 7 | 1.1 | 1247
15:30 | 16.9 |  | 7.6 | 11.6 | 1.7 |  | 9.1 | 0.7 | 9.4 |  | 5.8 | 7.7 | 4.2 | 2.8 | 3 | 18.6 | 20.1 | 20 | 16.1 | 15.5 | 15.6 | 61.5 | 53 | 97.7 | 19 | 3.5 | 3.6 | 10.8 | 3.8 | 7.6 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 5.9 | 0.4 |  | 3.3 | 18.4 |  | 118.3 | 0.1 | 1.5 | 3 | 1.8 | 5.4 | 9.8 | 145.7 | 12.1 | 129.4 | 16.3 | 0.6 | 1.8 | 17.9 | 59.7 | 14.7 | 4.5 | 3 | 1 | 1.1 | 5.8 | 0.6 |  | 19.4 | 7 | 0.9 | 1081.4
16:00 | 17.7 |  | 8.6 | 11.7 | 1.8 |  | 9.5 | 0.6 | 9.4 |  | 6.1 | 8.6 | 4.2 | 2.8 | 2.9 | 18.6 | 20.4 | 20 | 16.1 | 13.9 | 15.4 | 82.9 | 51.5 | 99.2 | 9.8 | 3 | 2.3 | 10.8 | 4.2 | 7.6 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 4.8 | 0.3 |  | 3.4 | 18.4 |  | 28.4 |  | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 5.3 | 9.9 | 147.4 | 24.5 | 129.4 | 21.6 | 0.6 | 0.1 | 19.8 | 57.3 | 14.7 | 4.5 | 3 | 1 | 1.1 | 3.7 | 0.6 |  | 19.4 | 7 | 0.2 | 1014.6
16:30 | 17.3 |  | 7.5 | 12 | 1.8 |  | 8.9 | 0.2 | 9.3 |  | 6.1 | 8.5 | 4.3 | 2.8 | 2.8 | 18.6 | 20.5 | 20 | 16.1 | 15.5 | 15.9 | 93.7 | 72.9 | 112.7 | 3.7 | 2.3 | 3.5 | 10.8 | 4.3 | 7.6 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 3.3 | 1.3 | 0.6 | 3.4 | 18.4 |  | 18 |  | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 5.3 | 10 | 147.7 | 15.9 | 127.4 | 12.8 | 0.6 |  | 26.1 | 55.4 | 14.7 | 4.5 | 3 | 1 | 1.1 | 2.7 | 0.6 |  | 19.4 | 7 | 0.1 | 1027.2
17:00 | 16 |  | 8.1 | 11.9 | 1.9 |  | 9.3 |  | 8.9 |  | 5.9 | 8.5 | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 18.6 | 20.2 | 20 | 16.1 | 15.6 | 18.3 | 85 | 63.1 | 119.3 | 0.6 | 4.2 | 3.3 | 10.8 | 4.3 | 7.6 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 3.3 | 18.4 |  | 3.7 |  | 1.5 | 0.1 |  | 5.3 | 9.9 | 130.9 | 1.2 | 118.3 | 1.8 | 0.6 |  | 21.9 | 70.6 | 14.7 | 4.5 | 3 | 1 | 1.4 | 0.8 | 0.6 |  | 19.4 | 7 |  | 954.3
17:30 | 16.2 |  | 8.4 | 11.9 | 2 |  | 9.4 |  | 9.1 |  | 6 | 8.7 | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 18.4 | 20.4 | 20 | 16.1 | 15.4 | 18.1 | 81.5 | 68.7 | 110.4 |  | 4.5 | 5.1 | 14.2 | 4.3 | 7.6 | 8 | 8.6 | 8 |  | 2.2 | 1 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.2 | 9.9 | 131.2 |  | 122.8 |  | 0.6 |  | 23.8 | 71.7 | 14.7 | 4.5 | 3 | 1 | 2.1 |  | 0.6 |  | 19.4 | 7 |  | 954.7
18:00 | 16.8 |  | 8 | 11.9 | 1.9 |  | 9.6 |  | 9.1 |  | 6 | 8.7 | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 18.4 | 20.3 | 20 | 15.6 | 16 | 27.6 | 72 | 79.7 | 86.2 |  | 5.5 | 5.4 | 16.5 | 4.3 | 7.6 | 8 | 8.2 | 8 |  | 2.2 | 0.6 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 121.1 |  | 121.7 |  | 0.6 |  | 26.3 | 73.1 | 14.4 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.4 | 7 |  | 937.3
18:30 | 17 |  | 6.3 | 12 | 2 |  | 9.4 |  | 8.9 |  | 6 | 8.7 | 4.2 | 2.8 | 2.7 | 18.4 | 20.3 | 20 | 15.2 | 12.9 | 34.2 | 75.9 | 46.3 | 60.2 |  | 3.8 | 3.5 | 16.5 | 4.3 | 7.6 | 8 | 8.2 | 8 |  | 3.9 | 1.6 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 124.8 |  | 115.7 |  | 0.6 |  | 26.7 | 73 | 14.3 | 4.5 | 3 | 0.8 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.3 | 7 |  | 879.9
19:00 | 17.7 |  | 7.5 | 12 | 2 |  | 9.4 |  | 8.8 |  | 6 | 8.7 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 18.2 | 20.3 | 20 | 15.2 | 6.9 | 33 | 109 | 73.5 | 75.1 |  | 6.2 | 3.4 | 16.5 | 4.3 | 7.6 | 8 | 8.2 | 8 |  | 3.7 | 1.8 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 123.4 |  | 112.6 |  | 0.6 |  | 27.9 | 75.4 | 14.3 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.3 | 7 |  | 951.3
19:30 | 17.5 |  | 7.6 | 12 | 2 |  | 9.1 |  | 8.8 |  | 5.9 | 8.7 | 4.1 | 2.8 | 2.8 | 18.2 | 20.3 | 20 | 15.2 | 4 | 31.4 | 109 | 68.1 | 89.4 |  | 2.9 | 4.2 | 16.5 | 4.3 | 7.6 | 8 | 8.2 | 8.2 |  | 6.2 | 3.5 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 125.2 |  | 105.3 |  | 0.6 |  | 28.5 | 78.9 | 14.3 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.2 | 7 |  | 955.6
20:00 | 17.1 |  | 6.9 | 12 | 2 |  | 9.1 |  | 8.8 |  | 6 | 8.7 | 4.2 | 2.8 | 2.9 | 18.4 | 20.5 | 20 | 15.2 | 4 | 31.1 | 112.1 | 69.1 | 88.9 |  | 5.8 | 5.8 | 16.5 | 4.3 | 7.6 | 8 | 8.2 | 7.9 |  | 4.1 | 3 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 91.4 |  | 85.8 |  | 0.6 |  | 29.8 | 72.3 | 14.3 | 4.5 | 3 | 0.8 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.4 | 7 |  | 901.3
20:30 | 16.5 |  | 8 | 12 | 2 |  | 8.4 |  | 8.8 |  | 6 | 8.4 | 4.2 | 2.7 | 3 | 18.4 | 20.2 | 20 | 15.2 | 5.9 | 36.1 | 112.1 | 68.7 | 90.7 |  | 7.3 | 7 | 16.4 | 4.3 | 7.6 | 8 | 8.2 | 7.9 |  | 3.7 | 2.8 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 67.4 |  | 71.2 |  | 0.6 |  | 29.1 | 76 | 14.3 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.4 | 7 |  | 875.7
21:00 | 17 |  | 7.9 | 12 | 2 |  | 8.5 |  | 8.8 |  | 5.9 | 8.3 | 4.6 | 2.7 | 3 | 18.4 | 20.2 | 20 | 15.2 | 7.9 | 32.7 | 111.2 | 71 | 103.5 |  | 3.1 | 2.3 | 16.4 | 4.3 | 7.4 | 8 | 8.2 | 7.9 |  | 3.1 | 2.2 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 55.5 |  | 43.4 |  | 0.6 |  | 31.4 | 80.7 | 14.3 | 4.5 | 3 | 1.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.3 | 7 |  | 846.1
21:30 | 17 |  | 8.1 | 12 | 1.9 |  | 9.4 |  | 9 |  | 5.9 | 8.3 | 4.8 | 2.7 | 2.9 | 18.2 | 20.4 | 20 | 15.2 | 8 | 25.8 | 111.2 | 49.7 | 78.3 |  | 1.9 | 1.3 | 16.4 | 4.3 | 7.4 | 8 | 8.2 | 7.9 |  | 3.2 | 1.8 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 32.7 |  | 35.6 |  | 0.6 |  | 31.1 | 77.4 | 14.3 | 4.5 | 3 | 1.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.2 | 7 |  | 757.4
22:00 | 16.8 |  | 8.1 | 12 | 1.8 |  | 9.4 |  | 9.1 |  | 5.5 | 8.3 | 4.9 | 2.7 | 2.9 | 18.2 | 20.1 | 20 | 15.2 | 7.1 | 23.4 | 106.3 | 59.6 | 99.6 |  | 1.9 | 1.4 | 16.7 | 4.3 | 7.4 | 8 | 8.2 | 7.9 |  | 2.9 | 1.3 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 2 |  |  | 5.4 | 9.9 | 57.2 |  | 56.9 |  | 0.6 |  | 29 | 67.7 | 14.5 | 4.5 | 3 | 1.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.3 | 7 |  | 813.9
22:30 | 16 |  | 8.4 | 12 | 1.8 |  | 9 |  | 9 |  | 5.4 | 8.2 | 5 | 2.6 | 2.9 | 18.3 | 20.3 | 20 | 15.2 | 7.8 | 20.3 | 106.3 | 97.3 | 100.6 |  | 6.7 | 8.2 | 16.7 | 4.3 | 7.4 | 8 | 8.2 | 8 |  | 1.2 | 0.4 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 34.5 |  | 41.7 |  | 0.6 |  | 28.9 | 72.4 | 14.5 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.2 | 7 |  | 824.3
23:00 | 16 |  | 7.3 | 12 | 1.8 |  | 9.3 |  | 9 |  | 5.4 | 7.3 | 5 | 2.6 | 3 | 18.4 | 20 | 20 | 15.2 | 7.4 | 15.5 | 94.6 | 98.4 | 88.4 |  | 11.6 | 6.9 | 16.7 | 4.3 | 7.4 | 8 | 8.2 | 8 |  | 1.6 | 0.6 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 10 | 32.2 |  | 31.6 |  | 0.6 |  | 29.9 | 78.5 | 14.5 | 4.5 | 3 | 0.9 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.4 | 7 |  | 793.5
23:30 | 16.6 |  | 8.3 | 12 | 1.8 |  | 9.3 |  | 9.1 |  | 5.5 | 7.5 | 5.1 | 2.7 | 2.9 | 18.2 | 20.4 | 20 | 12.4 | 6.9 | 14.2 | 94.6 | 70.5 | 87.5 |  | 9 | 5 | 16.7 | 4.3 | 7.5 | 8 | 8.2 | 8 |  | 2 | 0.7 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 46 |  | 42.7 |  | 0.6 |  | 31.5 | 82.2 | 14.5 | 4.5 | 3 | 0.9 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.2 | 7 |  | 788.4
0:00 | 16.8 |  | 7.6 | 12 | 1.8 |  | 8.7 |  | 9.1 |  | 5.3 | 7.1 | 5.1 | 2.7 | 2.9 | 18.2 | 19.9 | 20 | 13.6 | 12.6 | 19.7 | 93.1 | 41.9 | 79.1 |  | 4.5 | 3.1 | 16.7 | 4.3 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 8 |  | 1.1 | 0.4 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 10 | 59.3 |  | 48.8 |  | 0.6 |  | 32 | 83.9 | 14.4 | 4.5 | 3 | 0.9 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.2 | 7 |  | 774.6
EJEC MWh | 404.7 | 0 | 156.05 | 265.6 | 40.85 | 0 | 221.65 | 8.05 | 225 | 0 | 143.9 | 201.15 | 105.95 | 67.35 | 69.7 | 447.3 | 487 | 480 | 406.25 | 399.45 | 441.6 | 1427.3 | 1090.4 | 1603.55 | 205.1 | 89.05 | 69.05 | 298.3 | 87.1 | 183.9 | 199.1 | 204 | 191.25 | 474.35 | 33.1 | 17.5 | 82.25 | 441.6 | 0 | 1719.45 | 1.4 | 16.5 | 107.5 | 51.2 | 128.6 | 237.8 | 1499.05 | 922.75 | 1421.9 | 688.65 | 14.4 | 60.2 | 414.45 | 1153.25 | 355.1 | 108 | 72 | 24.15 | 43 | 108.7 | 14.4 | 0 | 464.9 | 168 | 40.35 | 21104.15
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1029.55 | 4.8784 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 4387.7 | 20.7907 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6027.25 | 28.5595 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 9659.65 | 45.7713 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
viernes, 13 de Junio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 16 |  | 6.4 | 9.6 | 54.72 |  | 86.72
1:00 | 16.5 |  | 7.6 | 9.6 | 54.31 |  | 88.01
1:30 | 16.5 |  | 7.4 | 9.5 | 55.09 |  | 88.49
2:00 | 16 |  | 7.5 | 9.5 | 54.58 |  | 87.58
2:30 | 16 |  | 7.1 | 9.4 | 54.93 |  | 87.43
3:00 | 16 |  | 8.4 | 9.4 | 55.04 |  | 88.84
3:30 | 15.8 |  | 7.8 | 9.6 | 54.58 |  | 87.78
4:00 | 16.9 |  | 6.6 | 9.5 | 55.23 |  | 88.23
4:30 | 16.2 |  | 6.9 | 9.4 | 55.35 |  | 87.85
5:00 | 17.1 |  | 7.7 | 9.5 | 55.11 |  | 89.41
5:30 | 17 |  | 8 | 9.6 | 54.24 |  | 88.84
6:00 | 16.8 |  | 7.1 | 9.4 | 54.77 |  | 88.07
6:30 | 16.7 |  | 7.3 | 9.4 | 52.02 |  | 85.42
7:00 | 16.8 |  | 7.2 | 9.3 | 57.51 |  | 90.81
7:30 | 16.5 |  | 7.6 | 9.6 | 57.65 |  | 91.35
8:00 | 17.6 |  | 6.6 | 9.1 | 57.74 |  | 91.04
8:30 | 17.5 |  | 6.1 | 9.5 | 57.58 |  | 90.68
9:00 | 17.2 |  | 3.5 | 9.7 | 56.27 |  | 86.67
9:30 | 17 |  |  | 9.5 | 54.9 |  | 81.4
10:00 | 17.2 |  |  | 7.5 | 55.29 |  | 79.99
10:30 | 16.9 |  |  | 8 | 56.43 |  | 81.33
11:00 | 17.1 |  |  | 8.6 | 57.34 |  | 83.04
11:30 | 17.5 |  |  | 9.5 | 57.64 |  | 84.64
12:00 | 16.2 |  | 3.8 | 9.4 | 49.99 |  | 79.39
12:30 | 18 |  | 5.1 | 9.6 | 59.26 |  | 91.96
13:00 | 17.8 |  | 5.6 | 9.4 | 59.38 |  | 92.18
13:30 | 17.9 |  | 7.3 | 8.6 | 58.17 |  | 91.97
14:00 | 17.6 |  | 7.9 | 9.6 | 58.17 |  | 93.27
14:30 | 17.2 |  | 7.2 | 9 | 58.62 |  | 92.02
15:00 | 17 |  | 8.2 | 9.2 | 51.82 |  | 86.22
15:30 | 16.9 |  | 7.6 | 9.1 | 51.76 |  | 85.36
16:00 | 17.7 |  | 8.6 | 9.5 | 52.76 |  | 88.56
16:30 | 17.3 |  | 7.5 | 8.9 | 55.94 |  | 89.64
17:00 | 16 |  | 8.1 | 9.3 | 55.48 |  | 88.88
17:30 | 16.2 |  | 8.4 | 9.4 | 55.97 |  | 89.97
18:00 | 16.8 |  | 8 | 9.6 | 57.25 |  | 91.65
18:30 | 17 |  | 6.3 | 9.4 | 55.09 |  | 87.79
19:00 | 17.7 |  | 7.5 | 9.4 | 55.68 |  | 90.28
19:30 | 17.5 |  | 7.6 | 9.1 | 55.82 |  | 90.02
20:00 | 17.1 |  | 6.9 | 9.1 | 55.82 |  | 88.92
20:30 | 16.5 |  | 8 | 8.4 | 55.51 |  | 88.41
21:00 | 17 |  | 7.9 | 8.5 | 55.53 |  | 88.93
21:30 | 17 |  | 8.1 | 9.4 | 55.64 |  | 90.14
22:00 | 16.8 |  | 8.1 | 9.4 | 54.99 |  | 89.29
22:30 | 16 |  | 8.4 | 9 | 55.02 |  | 88.42
23:00 | 16 |  | 7.3 | 9.3 | 55.37 |  | 87.97
23:30 | 16.6 |  | 8.3 | 9.3 | 55.46 |  | 89.66
0:00 | 16.8 |  | 7.6 | 8.7 | 56.94 |  | 90.04
EJEC MWh | 404.7 | 0 | 156.05 | 221.65 | 1334.88 | 0 | 2117.28

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Junio del 2025 - viernes, 13 de Junio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 368.9 |  |  | 47.15 | 354.1 | 422.95 | 414.35 | 408.3 | 398.85 | 410.6 | 407.3 | 407.45 | 404.7 | 4044.65
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 54.85 | 141.15 | 152.85 | 150.65 | 154.55 | 159.55 | 177.05 | 178.55 | 176.3 | 167.5 | 156.05 | 1669.05
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.6 | 274.7 | 261.15 | 250.45 | 244.5 | 244.05 | 247.65 | 237.5 | 250.25 | 298.6 | 272.8 | 266.25 | 265.6 | 3390.1
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 66.4 | 59.9 | 49.8 | 47.15 | 46.45 | 42.95 | 43.3 | 42.3 | 43.25 | 46.75 | 43.4 | 40.35 | 40.85 | 612.85
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 6.75 |  |  |  | 4.75 | 5.45 | [6 empty] | 26.55
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 239.65 | 205.85 | 231.9 | 225.75 | 220.9 | 221.05 | 214.55 | 215.4 | 204.6 | 190.4 | 213.05 | 222.45 | 221.65 | 2827.2
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3914.5 | 4008.9 | 3906.9 | 3839.5 | 3591.4 | 3553.65 | 3674.15 | 3367.45 | 3293.05 | 3214.35 | 3279.1 | 3182 | 2800.75 | 45625.7
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 382.2 | 257.65 | 316.8 | 364.7 | 475.2 | 475.2 | 474.4 | 474.95 | 475.2 | 475.2 | 5589.9
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3163.1 | 2553.85 | 2402.4 | 1960.25 | 1810.7 | 2018.15 | 1724.95 | 1706.4 | 1887.55 | 1804.05 | 1822.1 | 2265.1 | 1780.25 | 26898.85
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 908.7 | 836.85 | 757.35 | 705.7 | 644.75 | 630 | 625.5 | 617.5 | 572.9 | 656 | 739.1 | 749.6 | 738.3 | 9182.25
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.2 | 5.7 | 8.2 | 8.15 | 8.15 | 8.1 | 7.3 | 8.3 | 8.15 | 8.1 | 7.45 | 7.95 | 8.05 | 100.8
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 163.65 | 163.85 | 163.55 | 163.65 | 164 | 163.2 | 163.55 | 164.8 | 165.2 | 164.35 | 165.5 | 165.2 | 2124.25
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 256.2 | 304.1 | 312.6 | 302.85 | 310.5 | 305.55 | 298.4 | 279.85 | 281.05 | 282 | 284.05 | 279.9 | 280.85 | 3777.9
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1638.05 | 1930.75 | 1952.75 | 1926.8 | 1981.05 | 1959.25 | 1881.1 | 1793.6 | 1794.9 | 1783.15 | 1804.55 | 1787.6 | 1813.85 | 24047.4
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 19 |  |  |  |  | 19
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 433.25 | 400 | 355.25 | 317.6 | 294 | 268.3 | 259.2 | 246.55 | 242.75 | 235.3 | 232.95 | 233.85 | 225 | 3744
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 133.05 | 224.5 | 206.8 | 187.4 | 172.45 | 164.55 | 159.95 | 158.8 | 157.9 | 155.55 | 149.7 | 151.25 | 143.9 | 2165.8
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 194.95 | 329.5 | 301.35 | 267.25 | 242.95 | 234.3 | 228.1 | 220.9 | 224.15 | 214.3 | 207.6 | 209.85 | 201.15 | 3076.35
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 152.8 | 143.85 | 123.9 | 130.2 | 126.35 | 119.8 | 110.9 | 111.2 | 105.6 | 106.1 | 111 | 104.95 | 105.95 | 1552.6
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3969.65 | 3948.7 | 3939.75 | 3945.95 | 3918.4 | 3913.4 | 3915.75 | 3933.55 | 3919.1 | 3922.7 | 3910.3 | 3897.7 | 3885 | 51019.95
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.9 | 174.9 | 175.35 | 174.35 | 173.75 | 173.6 | 174.55 | 174.8 | 175.2 | 175.9 | 175.05 | 175.6 | 174.15 | 2273.1
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.35 | 131.4 | 130.9 | 129.5 | 127.2 | 126.85 | 128.2 | 131.5 | 129.75 | 130.4 | 130.7 | 129.25 | 128.55 | 1654.55
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 42.85 | 323.8 | 385.75 | 375.15 |  |  |  | 110.95 |  | 320.15 | 178.35 |  |  | 1737
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.95 | 78.05 | 77.2 | 76.35 | 75.6 | 76.65 | 78.6 | 78 | 76.55 | 75.8 | 74.25 | 72.75 | 67.35 | 984.1
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15079.95 | 15544 | 15538.75 | 15327.2 | 15233.7 | 15517.785 | 14359.95 | 14803.3 | 15541.4 | 15571.6 | 15556.3 | 15530.85 | 15537.85 | 199142.635
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5046.1 | 5216.4 | 4346.85 | 5125.75 | 5110.4 | 5219.67 | 4777.5 | 4920.6 | 5129.4 | 5141.7 | 5136.35 | 4458.7 | 4499.85 | 64129.27
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.8 | 108.4 | 105.4 | 104.3 | 102.5 | 101.7 | 99.5 | 100.25 | 84.8 | 98.1 | 96.25 | 93.05 | 69.7 | 1272.75
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.65 | 479.65 | 478.85 | 479.65 | 478.4 | 477.95 | 474.85 | 472.05 | 469.25 | 464.75 | 459.4 | 452.05 | 447.3 | 6112.8
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 479.65 | 479.9 | 480.3 | 478.35 | 481.25 | 486.9 | 487.6 | 486.65 | 488.3 | 487.65 | 486.7 | 487 | 6200.15
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10930.4 | 8482.2 | 5342.6 | 4829.4 | 5367.9 | 5562.3 | 5294.25 | 4953.1 | 4972.8 | 5940.5 | 6102.85 | 2341.05 | 2122.5 | 72241.85
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 2028.05
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 467.9 | 1121.9 | 1040.45 | 1002.95 | 1017.95 | 4651.15
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 364.95 | 344.6 | 480 | 480 | 480 | 480 | 475.95 | 463.2 | 453.5 | 419.75 | 460.3 | 479.285 | 480 | 5861.535
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 391.9 | 365.85 | 340.45 | 324.65 | 294.05 | 265.2 | 270.6 | 287.3 | 281.05 | 271 | 282 | 416.25 | 406.25 | 4196.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 23.65 | [10 empty] | 90 | 200.5 | 314.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 664.7 | 590.4 | 472.4 | 475.7 | 544.2 | 667.25 | 1173.3 | 677.15 | 260.5 | 217.1 | 816.05 | 1047.9 | 441.6 | 8048.25
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 221.6 | 439.4 | 292.3 | 483.05 | 282.4 | 392.4 | 591.9 | 459.55 | 137.55 | 21.65 | 323 | 546.35 | 399.45 | 4590.6
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1652.9 | 1228.15 | 1006.15 | 621.85 | 1123.05 | 1623.35 | 2448.1 | 1345.7 | 680.1 | 85.35 | 197.9 | 882.55 | 1427.3 | 14322.45
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 486 | 240.75 | 405.05 | 958.7 | 918.9 | 1384.55 | 1616.35 | 1540.95 | 860.4 | 19.65 | 145.3 | 1076.45 | 1090.4 | 10743.45
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 853.3 | 628.75 | 853.9 | 1130.9 | 1086.3 | 1466.2 | 1654.65 | 898.7 | 871.45 | 37 | 219.9 | 1392.4 | 1603.55 | 12697
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 53.2 | 25.45 | 35.9 | 124.95 | 133.2 | 210.9 | 273.3 | 201.95 | 114.8 | 1.85 | 14.15 | 112.75 | 89.05 | 1391.45
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 49.35 | 32.05 | 54.95 | 95.5 | 86.7 | 101.9 | 135.45 | 62.9 | 78.45 | 1.25 | 8.75 | 82.9 | 69.05 | 859.2
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.3 | 2075.3 | 2075.5 | 2039.35 | 1965.35 | 1861.65 | 1575.75 | 1843.85 | 1281.1 | 1779.35 | 1673 | 1606 | 1577.35 | 23425.85
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249 | 255.45 | 252 | 248.65 | 247.4 | 247.6 | 238.5 | 256.6 | 163.3 |  | 105.75 | 206.85 | 205.1 | 2676.2
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 240.9 | 2602.65 | 3644.2 | 4264.25 | 4250.8 | 4250.45 | 3934.05 | 4109.15 | 4228.5 | 4205.1 | 4184.55 | 4230.1 | 4220.25 | 48364.95
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 400.2 | 2538.85 | 4173.2 | 4214.05 | 4200 | 4199.7 | 3901.45 | 4067.6 | 4177.25 | 4165.8 | 4135.3 | 4183 | 4174.7 | 48531.1
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3642.8 | 3350.4 | 4666.8 | 4800 | 4774.8 | 4800 | 4300.85 | 4649.05 | 4800 | 4776.6 | 4800 | 4800 | 4800 | 58961.3
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 1700.9 | 2837.7 | 6150.15 | 6608.9 | 6589.3 | 6606.85 | 6177.6 | 6449.55 | 6562.25 | 6517.95 | 6511.3 | 6555.95 | 6549.8 | 75818.2
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  | 1280.9 | 371.9 | 315.85 | [9 empty] | 1968.65
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 456.15 |  |  | 456.15
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3488.35 | 4366.65 | 4375.65 | 4374.25 | 3818.75 | 3355.4 | 1083.3 |  | 2702.51 | 4385.28 | 4377.25 | 4321.5 | 4373.4 | 45022.29
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3496.7 | 4381.1 | 4389.55 | 4382.65 | 3829.2 | 3365.6 | 3016.3 | 17.15 | 2726.88 | 4395.4 | 4385.75 | 4329.2 | 4385.85 | 47101.33
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3940.95 | 4412.25 | 4423.7 | 4436.45 | 4133.1 | 3889.35 | 2499.6 | 18.65 | 2478.99 | 4406.6 | 4406.25 | 4370.95 | 4407.15 | 47823.99
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 334.2 | 384.4 | 306.4 | 260.7 | 233.05 | 241.35 | 258.2 | 258.95 | 251.85 | 254.1 | 296.8 | 331.8 | 298.3 | 3710.1
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 140.25 | 108 | 90.55 | 83.4 | 79.5 | 76.7 | 74.4 | 73.2 | 70.7 | 69.6 | 80.35 | 91 | 87.1 | 1124.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 242.9 | 237.4 | 226.3 | 214.25 | 206.85 | 207.15 | 203.25 | 197.8 | 231.25 | 222.45 | 213.25 | 200.8 | 183.9 | 2787.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.1 | 255.4 | 242.85 | 232.1 | 224.8 | 226.9 | 221.3 | 214.2 | 249.7 | 239.1 | 230.05 | 217.8 | 199.1 | 3003.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.15 | 258.25 | 247.9 | 237.15 | 228.1 | 227.4 | 221.8 | 214.5 | 247.85 | 243.05 | 233.8 | 222.9 | 204 | 3038.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 157.35 | 204 | 194.25 | 199.45 | 205.45 | 210.55 | 197.55 | 197.15 | 194.55 | 185.85 | 185.3 | 191.25 | 2322.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1044.7 | 1044.4 | 1045.85 | 1057 | 1060.65 | 1051.15 | 985.25 | 969.95 | 904 | 1028.4 | 1010.25 | 1025.4 | 1034.135 | 13261.135
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.55 | 379.8 | 384.1 | 394.8 | 348.3 | 381.05 | 383.4 | 347.5 | 315.45 | 285.9 | 276.4 | 287.7 | 300.745 | 4443.695
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 597.4 | 602.7 | 597.35 | 590.45 | 598 | 600.45 | 562.65 | 602.75 | 569.05 | 495.95 | 521.75 | 569 | 474.35 | 7381.85
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 219.95 | 318.85 | 272.7 | 192.5 | 252.8 | 234.35 | 210 | 204.2 | 265.35 | 148.7 | 137.2 | 33.4 | 33.1 | 2523.1
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 289.15 | 369.05 | 336.2 | 262.5 | 320.85 | 306.25 | 289.4 | 228.1 | 272.4 | 190.65 | 188.6 | 43.7 | 17.5 | 3114.35
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.5 | 79.1 | 84.1 | 84.2 | 85 | 79.7 | 84.6 | 85.55 | 85.6 | 83.35 | 81.15 | 81.4 | 82.25 | 1074.5
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.4 | 450.65 | 450.95 | 450.85 | 450.7 | 450.4 | 450.6 | 450.05 | 450.95 | 451.4 | 451.15 | 450.75 | 451.2 | 5860.05
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.5 | 446.25 | 444.3 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 442.55 | 441.6 | 441.6 | 5769.8
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 1325.8 | 3106.9 | 2988.85 | 3053.6 | 2837.95 | 3005.3 | 3251 | 3264.35 | 2706.1 | 2816.65 | 28356.5
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 30.95 | [9 empty] | 30.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 1.65 | [6 empty] | 156.65 | 1.45 |  |  |  | 159.75
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2159.2 | 2154.8 | 2159.3 | 2150.85 | 2139.5 | 2134.95 | 2132.85 | 2128.8 | 2132.55 | 2149.25 | 2147.85 | 2127.15 | 2106.3 | 27823.35
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 101.3 | 98.3 | 96.5 | 97.05 | 95.05 | 95.2 | 94.3 | 90.85 | 85.25 | 85.75 | 72.55 | 51.4 | 49.4 | 1112.9
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2014.6 | 1925.95 | 1913.85 | 1893.85 | 1890.8 | 1883.05 | 1792.6 | 1940.6 | 1843.4 | 1614.8 | 1706.9 | 1854.5 | 1719.45 | 23994.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8853.95 | 12436.3 | 11849.95 | 11353.25 | 12137.1 | 9219.15 | 7532.85 | 8258.9 | 9849.25 | 10707.05 | 9786.65 | 8836.45 | 9539.55 | 130360.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 36.65 | 1303.9 | 492.6 |  |  |  |  | 116.3 | 3651.25 | 4425.3 | 4333 | 3535.25 | 4415.9 | 22310.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4487 | 4970.8 | 4953.95 | 4964.35 | 4651.2 | 4138.7 | 3307.2 | 4291.4 | 3716.35 | 4847.4 | 4693.9 | 3699.05 | 4834.4 | 57555.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4522.8 | 5028.9 | 5029.6 | 5032.7 | 4688.3 | 4173 | 3330.5 | 4311.75 | 3724.5 | 4892.15 | 4720.3 | 3722.45 | 4872.3 | 58049.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4469.85 | 4798.1 | 4775.35 | 4785.6 | 4590.9 | 4221.8 | 3696.45 | 4340.85 | 5965.6 | 6825.05 | 6708.55 | 5843 | 6824.65 | 67845.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4743.85 | [12 empty] | 4743.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.75 | [12 empty] | 2489.75
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.2 | 73.55 | 68.75 | 97.85 | 115.75 | 111.8 | 112.1 | 111.9 | 112.15 | 112.6 | 112.45 | 113.45 | 114.75 | 1382.3
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.75 | 2.65 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 2.45 | 1.85 | 2.25 | 2.45 | 2.15 | 1.4 | 1.4 | 28.95
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1636.3 | 1495.55 | 1298.1 | 1310 | 1238.5 | 1201.75 | 1186.45 | 1170.85 | 1126.1 | 1120.95 | 1131.55 | 1133.05 | 1106.6 | 16155.75
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.8 | 36 | 36 | 23.25 | 27 | 35.95 | [6 empty] | 16.5 | 192.5
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 115.5 | 116.1 | 114.85 | 115.45 | 114.2 | 158.94 | 108.2 | 114.1 | 110.95 | 103 | 104.35 | 113.1 | 107.5 | 1496.24
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 119.6 | 119.55 | 119.5 | 120 | 117 | 115.6 | 112.15 | 120.05 | 112.6 | 104.05 | 87.85 | 114.2 | 51.2 | 1413.35
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.4 | 131.1 | 127.95 | 124.1 | 120.1 | 126.2 | 114.3 | 109.9 | 116.8 | 113.9 | 117.1 | 129.05 | 128.6 | 1587.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4631.3 | 4613.4 | 4479.15 | 3694.75 | 3801.6 | 3824.55 | 3360.75 | 3237.15 | 3237.85 | 3257.3 | 3160 | 3259.35 | 3296.7 | 47853.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2115.3 | 2164.15 | 2121.1 | 2089.5 | 1804.2 | 1939.1 | 1806.95 | 1744.9 | 1797.4 | 1679.95 | 1721.1 | 2148.9 | 2162.75 | 25295.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.95 | 237.9 | 237.75 | 149.05 | 237.2 | 237.6 | 237.75 | 237.7 | 237.8 | 237.95 | 238.1 | 238 | 237.8 | 3002.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 578.35 | 426.65 | 888.35 | 1237.55 | 1488.1 | 2072.25 | 3317.6 | 2049.7 | 787.65 | 194.1 | 698.65 | 1692.85 | 1499.05 | 16930.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 590 | 439 | 917.5 | 1170.25 | 1306.05 | 2006.95 | 2957 | 1850.3 | 882.2 | 183.05 | 584.75 | 1722.55 | 1421.9 | 16031.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1680.1 | 1829.25 | 1853.45 | 1838.2 | 1823.15 | 1778.75 | 1695.9 | 1722.7 | 1723.45 | 1806.4 | 1782.95 | 1797.85 | 1725.05 | 23057.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.05 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 185.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 722 | 725.05 | 721.95 | 722.95 | 723.1 | 672.55 | 722.65 | 722.05 | 718.95 | 721.7 | 720.95 | 719.25 | 721.05 | 9334.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2701.7 | 2598.1 | 2536.95 | 2397.9 | 2371.75 | 2462.2 | 2150.8 | 1996.25 | 2460.85 | 2668.75 | 2495.05 | 2503.1 | 2373.9 | 31717.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2739.55 | 2757.25 | 2704.1 | 2601 | 2613.65 | 2547.05 | 2547.6 | 2532.5 | 2547.25 | 2497.35 | 2425.7 | 2482.05 | 2425 | 33420.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1540.45 | 1542.75 | 1549.3 | 1547.3 | 1537.55 | 1541.9 | 1534.7 | 1548.4 | 1544.95 | 1547.95 | 1535 | 1531.8 | 1551.3 | 20053.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 771.55 | 787.1 | 781.7 | 765.4 | 766.65 | 772.5 | 746.25 | 795.85 | 755.65 | 679.8 | 611.35 | 752.5 | 688.65 | 9674.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1066.95 | 1063.6 | 1056.7 | 1030.35 | 1029.4 | 1036.95 | 1005.55 | 1062.5 | 1021.9 | 903.9 | 735.65 | 1001.75 | 922.75 | 12937.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 4.75 |  |  | 4.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1684.45 | 2589.75 | 2338.25 |  |  |  | 788.65 | 95.5 | 1099.1 | 1172.95 |  |  | 9768.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2706.05 | 3427.65 | 3500 | 3529.1 | 3099.85 | 2835.25 | 2567.45 | 3028.65 | 3497.85 | 3497.55 | 3458.7 | 3195.8 | 3493.95 | 41837.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2682.15 | 3433.95 | 3515.95 | 3546 | 3100.75 | 2839.85 | 2554.35 | 3020.95 | 3513.25 | 3512.5 | 3472.55 | 3195.4 | 3507.75 | 41895.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3064.15 | 3576.1 | 3700.5 | 3739.05 | 3318.8 | 3158.55 | 2998.75 | 3282.45 | 3577.6 | 3833.3 | 3549.2 | 3372.8 | 3556.95 | 44728.2
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 143.4 | 142.75 | 142.3 | 143.15 | 140.7 | 139.45 | 135.55 | 139.8 | 127.15 | 125 | 105.05 | 136.95 | 60.2 | 1681.45
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 370.05 | 245.85 | 233.05 | 170.05 | 334.15 | 549.5 | 676.35 | 474.45 | 139.9 | 20.9 | 19.4 | 269.4 | 414.45 | 3917.5
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 983.9 | 618.7 | 655.15 | 595.15 | 1010.45 | 1568.55 | 1977.65 | 1400.75 | 499.75 | 69.75 | 76.45 | 850.95 | 1153.25 | 11460.45
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451 | 443.4 | 432.05 | 410.05 | 394.1 | 380.7 | 382.05 | 357.6 | 325.7 | 318.4 | 335.75 | 371.8 | 355.1 | 4957.7
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.7 | 108 | 80.4 | 70.8 | 68.7 | 106.65 | 108 | 108 | 102.2 | 77.3 | 21.3 | 80.1 | 108 | 1147.15
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 71.85 | 72 | 71.5 | 71.25 | 73.1 | 58.55 | 72 | 72 | 71.75 | 70.1 | 21.35 | 59.95 | 72 | 857.4
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.4 | 42.2 | 52.75 | 54.1 | 56 | 53.2 | 52.8 | 52.8 | 41.05 | 48 | 16.3 | 52.8 | 43 | 617.4
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 22.7 | 26.35 | 26.4 | 24.95 | 24.8 | 16.55 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.15 | 309.9
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 116.4 | 116.9 | 115.25 | 114.45 | 114.25 | 90.75 | 108.7 | 116.2 | 112 | 98.1 | 104.05 | 108.3 | 108.7 | 1424.05
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2277.35 | 2320.2 | 2245.35 | 2140.8 | 2194.25 | 2108.6 | 2049.2 | 2061.5 | 2029.8 | 2073.3 | 2028.5 | 1916.55 | 1947.05 | 27392.45
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.75 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 15.95 | 14.4 | 14.5 | 16.2 | 18.75 | 15.1 | 16.1 | 14.4 | 209.95
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.4 | 480.15 | 479.7 | 480.05 | 479.4 | 479.4 | 476.85 | 474.75 | 472.2 | 470.45 | 469.35 | 466.55 | 464.9 | 6173.15
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 234.8 | 234.85 | 234.8 | 235.05 | 234.8 | 220.45 | 131.3 | 237.65 | 236.6 | 228.8 | 236.35 | 204.25 | 168 | 2837.7
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [7 empty] | 46.5 | 75 | 96.75 | 91.2 | 91.2 | 92.8 | 493.45
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1040.5 | 1043.95 | 1042.45 | 1017.2 | 1041.1 | 1042.4 | 1043.8 | 1040.75 | 1035 | 1030.45 | 1010.4 | 1006.65 | 973.3 | 13367.95
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2451.7 | 3360.1 | 2423.95 | 2496.15 | 2494.9 | 2756.35 | 2453.95 | 2421.75 | 2349.85 | 2250.9 | 2121.05 | 2136.35 | 2182 | 31899
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.75 | 433.8 | 455.05 | 424.9 | 389.65 | 283.7 | 261.65 | 267 | 231.05 | 321.65 | 276.85 | 253.1 | 220.5 | 4298.65
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 533.95 | 584.05 | 471.45 | 470.25 | 470 | 522.6 | 611.55 | 619.05 | 687.45 | 740.85 | 706.5 | 729.85 | 693.25 | 7840.8
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.75 | 201.2 | 199.5 | 200.5 | 199.5 | 196.9 | 198.35 | 189.8 | 193.25 | 188.8 | 192.8 | 185.9 | 184.85 | 2532.1
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.1 | 77.35 | 75.45 | 67.7 | 65.5 | 54 | 60.5 | 53.55 | 52.4 | 64.05 | 49.15 | 48.3 | 48.55 | 787.6
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2635.75 | 2630.8 | 2598.35 | 2591.95 | 2507.05 | 2447.85 | 2204.95 | 2413.95 | 1960.55 | 2351.4 | 2310.5 | 2262.4 | 2179 | 31094.5
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 119.1 | 152.1 | 142.6 | 142.65 | 106.1 | 103.15 | 129.15 | 99.95 | 83.85 | 95.55 | 74.9 | 133.35 | 40.35 | 1422.8
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 14.2 | 2483.5 | 2463.825 | 4308.95 | 5220.35 | 5229.25 | 3427 | 3379.05 | 2722.5 | 3706.05 | 4536.4 | 3373.55 | 40864.625
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1099.45 | 1263.06 | 2014 | 2485.1 | 2482.3 | 1915.85 | 1902.8 |  | 1651.75 | 2262.1 | 1703.95 | 18780.36
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 1281.1 |  | 766.35 | 1906.05 | 3953.5
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 154370.2 | 163512.7 | 168101.15 | 168687.835 | 168143.1 | 167783.645 | 158168.5 | 149981.65 | 159597.68 | 167367.13 | 168780.85 | 167003.935 | 170155.23 | 2131653.605
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.6375 | 126.4165 | 102.671 | 98.78 | 79.4765 | 138.3 | 109.85 | 97.715 | 80.425 | 103.8778 | 134.6095 | 139.4375 | 160.21 | 1489.4063
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 316.75 | 302.55 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 314.1 | 4101.3
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 639.9088 | 639.2248 | 643.2893 | 643.85 | 471.1137 | 643.85 | 471.25 | 642.086 | 647.8525 | 645.084 | 636.1425 | 632.7043 | 637.377 | 7993.7329
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.2341 | 454.1829 | 454.2491 | 453.6 | 454.3172 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 454.1062 | 454.251 | 453.6 | 454.287 | 5901.2276
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.5 | 263.6 | 260.2 | 256.65 | 276.5 | 258.5 | 127.35 | 279.75 | 280.95 | 280.1 | 279.6 | 259.6 | 151.25 | 3250.55
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.2 | 386.4 | 329.8 | 273.2 | 387.2 | 357.5 | 217 | 385.85 | 385.4 | 385.5 | 385.15 | 385.2 | 385.55 | 4650.95
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 530.6705 | 568.081 | 536.4799 | 582.55 | 559.6821 | 332.7143 | 206.5022 | 581 | 560.6052 | 573.7539 | 583.85 | 580.8 | 547.9 | 6744.589
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2722.9509 | 2754.6553 | 2629.2394 | 2625.43 | 2545.0895 | 2501.2643 | 1902.3021 | 2756.801 | 2725.6326 | 2759.2219 | 2790.3529 | 2768.1418 | 2650.6741 | 34131.7558
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 344737.15
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 311578.05
[7 empty] | ENGIE | 285893.5
[7 empty] | ELECTROPERU | 263271.905
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 139947.61
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 92314.05
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 77739.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 74269.9
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 59644.985
[7 empty] | EGEMSA | 51019.95
[7 empty] | CELEPSA | 45625.7
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 36081.1
[7 empty] | EGASA | 29968.55
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 28356.5
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 27823.35
[7 empty] | SAN GABAN | 27602.4
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 23994.35
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 17704.83
[7 empty] | LA VIRGEN | 16155.75
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 14322.45
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 12638.85
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 11460.45
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 11152.5
[7 empty] | EGEJUNIN | 10538.75
[7 empty] | SINERSA | 9010.85
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7381.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 6200.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 6112.8
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 5861.535
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 5860.05
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 5769.8
[7 empty] | EGESUR | 5664.65
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 5589.9
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 4957.7
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 4834.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 4651.15
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 4196.55
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 4044.65
[7 empty] | TERMOSELVA | 3953.5
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 3917.5
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 3390.1
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3114.35
[7 empty] | PETRAMAS | 2931.85
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 2827.2
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2523.1
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1681.45
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1669.05
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1496.24
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1424.05
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1422.8
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1413.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1272.75
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1112.9
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1074.5
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 984.1
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 612.85
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 314.15
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 192.5
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 190.7
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 100.8
[7 empty] | KONDU SAC | 28.95
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 26.55

## G_AREAS
viernes, 13 de Junio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 284.4 | 70.72 | 0 | 42.9 | 2243.6 | 3020.8 | 0 | 357.3 | 550.5 | 0 | 0 | 0 | 398.02 | 5621.7 | 550.5 | 6570.22 | 00:30 | 3078.5 | 3091.52 | 0 | 400.2 | 6570.22 | 00:30 | 249.5 | 42.7 | 0 | 400.2 | 692.4
01:00 | 287.4 | 71.51 | 0 | 41.4 | 2087.8 | 3127.3 | 0 | 316.7 | 563.2 | 0 | 0 | 0 | 400.31 | 5531.8 | 563.2 | 6495.31 | 01:00 | 2938.4 | 3198.81 | 0 | 358.1 | 6495.31 | 01:00 | 250.8 | 44.4 | 0 | 358.1 | 653.3
01:30 | 290.3 | 71.99 | 0 | 42.1 | 2123.9 | 3000.4 | 0 | 277.9 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 404.39 | 5402.2 | 561.6 | 6368.19 | 01:30 | 2975.8 | 3072.39 | 0 | 320 | 6368.19 | 01:30 | 253.6 | 44.1 | 0 | 320 | 617.7
02:00 | 289 | 71.58 | 0 | 42.3 | 2013.2 | 3071.1 | 0 | 229.5 | 569.5 | 0 | 0 | 0 | 402.88 | 5313.8 | 569.5 | 6286.18 | 02:00 | 2871.7 | 3142.68 | 0 | 271.8 | 6286.18 | 02:00 | 253 | 43.7 | 0 | 271.8 | 568.5
02:30 | 280.2 | 71.43 | 0 | 45.4 | 2079 | 2847.5 | 0 | 259.5 | 563.3 | 0 | 0 | 0 | 397.03 | 5186 | 563.3 | 6146.33 | 02:30 | 2922.5 | 2918.93 | 0 | 304.9 | 6146.33 | 02:30 | 252.4 | 43.2 | 0 | 304.9 | 600.5
03:00 | 281.3 | 72.84 | 0 | 45 | 2126.4 | 2900.2 | 0 | 226.1 | 576.6 | 0 | 0 | 0 | 399.14 | 5252.7 | 576.6 | 6228.44 | 03:00 | 2984.3 | 2973.04 | 0 | 271.1 | 6228.44 | 03:00 | 253.4 | 44.5 | 0 | 271.1 | 569
03:30 | 273.9 | 71.98 | 0 | 43.6 | 1986.2 | 3023.9 | 0 | 237.5 | 531.6 | 0 | 0 | 0 | 389.48 | 5247.6 | 531.6 | 6168.68 | 03:30 | 2791.7 | 3095.88 | 0 | 281.1 | 6168.68 | 03:30 | 248.7 | 43.9 | 0 | 281.1 | 573.7
04:00 | 281.8 | 71.33 | 0 | 49 | 2002.5 | 3023.5 | 0 | 250.4 | 536.2 | 0 | 0 | 0 | 402.13 | 5276.4 | 536.2 | 6214.73 | 04:00 | 2820.5 | 3094.83 | 0 | 299.4 | 6214.73 | 04:00 | 247.6 | 43.7 | 0 | 299.4 | 590.7
04:30 | 285 | 71.65 | 0 | 45 | 1984.7 | 3032.7 | 0 | 260.5 | 539.8 | 0 | 0 | 0 | 401.65 | 5277.9 | 539.8 | 6219.35 | 04:30 | 2809.5 | 3104.35 | 0 | 305.5 | 6219.35 | 04:30 | 248.5 | 43.2 | 0 | 305.5 | 597.2
05:00 | 283.6 | 72.31 | 0 | 40.6 | 2131.5 | 3026.4 | 0 | 247 | 540.2 | 0 | 0 | 0 | 396.51 | 5404.9 | 540.2 | 6341.61 | 05:00 | 2955.3 | 3098.71 | 0 | 287.6 | 6341.61 | 05:00 | 248.1 | 45 | 0 | 287.6 | 580.7
05:30 | 278.3 | 71.84 | 0 | 43.1 | 2219.6 | 3029.2 | 0 | 262.6 | 558.3 | 0 | 0 | 0 | 393.24 | 5511.4 | 558.3 | 6462.94 | 05:30 | 3056.2 | 3101.04 | 0 | 305.7 | 6462.94 | 05:30 | 247.3 | 45.3 | 0 | 305.7 | 598.3
06:00 | 284.5 | 71.27 | 0 | 40.1 | 2411.6 | 3037 | 0 | 214.8 | 615.2 | 0 | 0.1 | 0 | 395.87 | 5663.4 | 615.3 | 6674.57 | 06:00 | 3311.3 | 3108.27 | 0.1 | 254.9 | 6674.57 | 06:00 | 247.7 | 44 | 0.1 | 254.9 | 546.7
06:30 | 280.2 | 68.72 | 0 | 36.6 | 2591.6 | 3051.8 | 0 | 178.2 | 622.9 | 0 | 8.9 | 0 | 385.52 | 5821.6 | 631.8 | 6838.92 | 06:30 | 3494.7 | 3120.52 | 8.9 | 214.8 | 6838.92 | 06:30 | 246 | 44.1 | 8.9 | 214.8 | 513.8
07:00 | 282.3 | 74.01 | 0 | 32.6 | 2383.6 | 3133.4 | 0 | 164.2 | 634.4 | 0 | 138.8 | 0 | 388.91 | 5681.2 | 773.2 | 6843.31 | 07:00 | 3300.3 | 3207.41 | 138.8 | 196.8 | 6843.31 | 07:00 | 246 | 44 | 138.8 | 196.8 | 625.6
07:30 | 283.5 | 74.85 | 0 | 32.4 | 2299.5 | 3129.8 | 0.1 | 129 | 631.7 | 0 | 329.6 | 0 | 390.75 | 5558.4 | 961.3 | 6910.45 | 07:30 | 3214.7 | 3204.65 | 329.7 | 161.4 | 6910.45 | 07:30 | 246.4 | 44.4 | 329.7 | 161.4 | 781.9
08:00 | 283.9 | 73.44 | 0 | 34.6 | 2383 | 3142.5 | 0.3 | 119.1 | 557.5 | 0 | 492.4 | 0 | 391.94 | 5644.9 | 1049.9 | 7086.74 | 08:00 | 3224.4 | 3215.94 | 492.7 | 153.7 | 7086.74 | 08:00 | 251.2 | 44 | 492.7 | 153.7 | 941.6
08:30 | 280.6 | 73.18 | 0.1 | 28.9 | 2570.5 | 3136.9 | 0.6 | 132.2 | 561.9 | 0 | 519.1 | 0 | 382.78 | 5840.2 | 1081 | 7303.98 | 08:30 | 3413 | 3210.08 | 519.8 | 161.1 | 7303.98 | 08:30 | 252 | 42.7 | 519.8 | 161.1 | 975.6
09:00 | 336.8 | 69.47 | 0.1 | 28.2 | 2521.5 | 3122 | 0.8 | 194.6 | 566.3 | 0 | 530.9 | 0 | 434.57 | 5838.9 | 1097.2 | 7370.67 | 09:00 | 3424.6 | 3191.47 | 531.8 | 222.8 | 7370.67 | 09:00 | 252.4 | 40 | 531.8 | 222.8 | 1047
09:30 | 328.2 | 64.4 | 0.1 | 28.8 | 2522.9 | 3134.2 | 0.9 | 212 | 567.3 | 0 | 537.8 | 0 | 421.5 | 5870 | 1105.1 | 7396.6 | 09:30 | 3418.4 | 3198.6 | 538.8 | 240.8 | 7396.6 | 09:30 | 251.5 | 36.1 | 538.8 | 240.8 | 1067.2
10:00 | 316.5 | 87.49 | 0.2 | 31.9 | 2580.1 | 3116.3 | 1 | 208.6 | 553.8 | 0 | 522 | 0 | 436.09 | 5906 | 1075.8 | 7417.89 | 10:00 | 3450.4 | 3203.79 | 523.2 | 240.5 | 7417.89 | 10:00 | 249.1 | 34.3 | 523.2 | 240.5 | 1047.1
10:30 | 343 | 89.23 | 0.3 | 32.5 | 2645.8 | 3118.9 | 1.1 | 178.6 | 551.1 | 0 | 546.7 | 0 | 465.03 | 5944.4 | 1097.8 | 7507.23 | 10:30 | 3539.9 | 3208.13 | 548.1 | 211.1 | 7507.23 | 10:30 | 250.4 | 34.5 | 548.1 | 211.1 | 1044.1
11:00 | 355.1 | 95.64 | 0.2 | 32 | 2630.9 | 3121.8 | 1.1 | 185.6 | 562.1 | 0 | 555.9 | 0 | 482.94 | 5939.4 | 1118 | 7540.34 | 11:00 | 3548.1 | 3217.44 | 557.2 | 217.6 | 7540.34 | 11:00 | 250.4 | 35.3 | 557.2 | 217.6 | 1060.5
11:30 | 357 | 110.14 | 0.1 | 32.6 | 2655.1 | 3055 | 1.2 | 257 | 567.5 | 0 | 556.9 | 0 | 499.84 | 5968.3 | 1124.4 | 7592.54 | 11:30 | 3579.6 | 3165.14 | 558.2 | 289.6 | 7592.54 | 11:30 | 250.8 | 36.6 | 558.2 | 289.6 | 1135.2
12:00 | 343.6 | 83.79 | 0.2 | 30.5 | 2710.7 | 2973.8 | 1.2 | 246.6 | 563.3 | 0 | 565.8 | 0 | 458.09 | 5932.3 | 1129.1 | 7519.49 | 12:00 | 3617.6 | 3057.59 | 567.2 | 277.1 | 7519.49 | 12:00 | 250.1 | 39 | 567.2 | 277.1 | 1133.4
12:30 | 321.2 | 116.56 | 0.2 | 28.4 | 2590.2 | 2984.9 | 1.2 | 303.7 | 564.1 | 0 | 561.4 | 0 | 466.36 | 5880 | 1125.5 | 7471.86 | 12:30 | 3475.5 | 3101.46 | 562.8 | 332.1 | 7471.86 | 12:30 | 251.3 | 42.3 | 562.8 | 332.1 | 1188.5
13:00 | 316.8 | 117.88 | 0.3 | 28.8 | 2500.1 | 2996.2 | 1.2 | 313.2 | 549.5 | 0 | 579.6 | 0 | 463.78 | 5810.7 | 1129.1 | 7403.58 | 13:00 | 3366.4 | 3114.08 | 581.1 | 342 | 7403.58 | 13:00 | 251.3 | 42.4 | 581.1 | 342 | 1216.8
13:30 | 316.2 | 117.07 | 0.4 | 37.4 | 2349.5 | 3068.7 | 1.1 | 364.4 | 548.9 | 0 | 564.9 | 0 | 471.07 | 5783.7 | 1113.8 | 7368.57 | 13:30 | 3214.6 | 3185.77 | 566.4 | 401.8 | 7368.57 | 13:30 | 249.5 | 43.4 | 566.4 | 401.8 | 1261.1
14:00 | 316.6 | 119.27 | 0.2 | 38.6 | 2427.5 | 2992.7 | 1 | 440.8 | 562.6 | 0 | 535.6 | 0 | 474.67 | 5862 | 1098.2 | 7434.87 | 14:00 | 3306.7 | 3111.97 | 536.8 | 479.4 | 7434.87 | 14:00 | 251.1 | 44.7 | 536.8 | 479.4 | 1312
14:30 | 316.7 | 100.02 | 0.1 | 35.9 | 2453.2 | 3076.2 | 1 | 480.9 | 560 | 0 | 477.7 | 0 | 452.72 | 6011.3 | 1037.7 | 7501.72 | 14:30 | 3329.9 | 3176.22 | 478.8 | 516.8 | 7501.72 | 14:30 | 251.1 | 43 | 478.8 | 516.8 | 1289.7
15:00 | 313.9 | 94.32 | 0.2 | 33.8 | 2545.2 | 3115.9 | 0.8 | 531 | 559.8 | 0 | 386.3 | 0 | 442.22 | 6192.9 | 946.1 | 7581.22 | 15:00 | 3418.9 | 3210.22 | 387.3 | 564.8 | 7581.22 | 15:00 | 250.9 | 44 | 387.3 | 564.8 | 1247
15:30 | 311.7 | 93.66 | 0.1 | 31.5 | 2670 | 3109.9 | 0.7 | 572 | 577.3 | 0 | 184.9 | 0 | 436.96 | 6352.6 | 762.2 | 7551.76 | 15:30 | 3559 | 3203.56 | 185.7 | 603.5 | 7551.76 | 15:30 | 249 | 43.2 | 185.7 | 603.5 | 1081.4
16:00 | 306.7 | 70.86 | 0 | 29.6 | 2815.5 | 3112.3 | 0.6 | 592.8 | 595.9 | 0 | 95.1 | 0 | 407.16 | 6521.2 | 691 | 7619.36 | 16:00 | 3718.1 | 3183.16 | 95.7 | 622.4 | 7619.36 | 16:00 | 251.1 | 45.4 | 95.7 | 622.4 | 1014.6
16:30 | 305.9 | 72.34 | 0 | 33.3 | 2825.7 | 3118.2 | 0.2 | 641.7 | 545.5 | 0 | 57.2 | 0 | 411.54 | 6585.8 | 602.7 | 7600.04 | 16:30 | 3677.1 | 3190.54 | 57.4 | 675 | 7600.04 | 16:30 | 251.5 | 43.3 | 57.4 | 675 | 1027.2
17:00 | 305.1 | 72.88 | 0 | 35.2 | 2773.7 | 3115.5 | 0 | 616.6 | 543.2 | 0 | 8.9 | 0 | 413.18 | 6505.8 | 552.1 | 7471.08 | 17:00 | 3622 | 3188.38 | 8.9 | 651.8 | 7471.08 | 17:00 | 250.3 | 43.3 | 8.9 | 651.8 | 954.3
17:30 | 307.1 | 73.77 | 0 | 36.7 | 2776.1 | 3113 | 0 | 619.7 | 552 | 0 | 0 | 0 | 417.57 | 6508.8 | 552 | 7478.37 | 17:30 | 3635.2 | 3186.77 | 0 | 656.4 | 7478.37 | 17:30 | 253.7 | 44.6 | 0 | 656.4 | 954.7
18:00 | 312.8 | 74.85 | 0 | 46.4 | 2787.3 | 3046.5 | 0 | 591 | 581.9 | 0 | 0 | 0 | 434.05 | 6424.8 | 581.9 | 7440.75 | 18:00 | 3682 | 3121.35 | 0 | 637.4 | 7440.75 | 18:00 | 254.8 | 45.1 | 0 | 637.4 | 937.3
18:30 | 386.8 | 80.79 | 0 | 52.6 | 2735.2 | 3017.8 | 0 | 529.9 | 691.9 | 0 | 0 | 0 | 520.19 | 6282.9 | 691.9 | 7494.99 | 18:30 | 3813.9 | 3098.59 | 0 | 582.5 | 7494.99 | 18:30 | 254.2 | 43.2 | 0 | 582.5 | 879.9
19:00 | 393.9 | 72.58 | 0 | 45.4 | 2820.9 | 2913.7 | 0 | 606.5 | 699.1 | 0 | 0 | 0 | 511.88 | 6341.1 | 699.1 | 7552.08 | 19:00 | 3913.9 | 2986.28 | 0 | 651.9 | 7552.08 | 19:00 | 254 | 45.4 | 0 | 651.9 | 951.3
19:30 | 394 | 72.52 | 0 | 45.1 | 2823.9 | 2810.6 | 0 | 611.5 | 689.7 | 0 | 0 | 0 | 511.62 | 6246 | 689.7 | 7447.32 | 19:30 | 3907.6 | 2883.12 | 0 | 656.6 | 7447.32 | 19:30 | 254 | 45 | 0 | 656.6 | 955.6
20:00 | 388.5 | 71.82 | 0 | 42.2 | 2876.5 | 2787.2 | 0 | 561 | 704.3 | 0 | 0 | 0 | 502.52 | 6224.7 | 704.3 | 7431.52 | 20:00 | 3969.3 | 2859.02 | 0 | 603.2 | 7431.52 | 20:00 | 254.5 | 43.6 | 0 | 603.2 | 901.3
20:30 | 389.4 | 71.91 | 0 | 48.5 | 2830.6 | 2782.3 | 0 | 529.5 | 692.5 | 0 | 0 | 0 | 509.81 | 6142.4 | 692.5 | 7344.71 | 20:30 | 3912.5 | 2854.21 | 0 | 578 | 7344.71 | 20:30 | 254 | 43.7 | 0 | 578 | 875.7
21:00 | 389.3 | 71.93 | 0 | 45.9 | 2848.9 | 2781.2 | 0 | 502.1 | 694.2 | 0 | 0 | 0 | 507.13 | 6132.2 | 694.2 | 7333.53 | 21:00 | 3932.4 | 2853.13 | 0 | 548 | 7333.53 | 21:00 | 253.8 | 44.3 | 0 | 548 | 846.1
21:30 | 389.4 | 73.14 | 0 | 38.8 | 2902.9 | 2782.3 | 0 | 419.2 | 692.2 | 0 | 0 | 0 | 501.34 | 6104.4 | 692.2 | 7297.94 | 21:30 | 3984.5 | 2855.44 | 0 | 458 | 7297.94 | 21:30 | 254 | 45.4 | 0 | 458 | 757.4
22:00 | 389.1 | 72.49 | 0 | 34.7 | 2880.7 | 2803 | 0 | 479.6 | 691.4 | 0 | 0 | 0 | 496.29 | 6163.3 | 691.4 | 7350.99 | 22:00 | 3961.2 | 2875.49 | 0 | 514.3 | 7350.99 | 22:00 | 254.4 | 45.2 | 0 | 514.3 | 813.9
22:30 | 348.1 | 72.42 | 0 | 29.7 | 2787.3 | 2800.4 | 0 | 496.6 | 650.1 | 0 | 0 | 0 | 450.22 | 6084.3 | 650.1 | 7184.62 | 22:30 | 3785.5 | 2872.82 | 0 | 526.3 | 7184.62 | 22:30 | 253.8 | 44.2 | 0 | 526.3 | 824.3
23:00 | 298.7 | 71.97 | 0 | 25.1 | 2730.1 | 2796.9 | 0 | 472.1 | 602.3 | 0 | 0 | 0 | 395.77 | 5999.1 | 602.3 | 6997.17 | 23:00 | 3631.1 | 2868.87 | 0 | 497.2 | 6997.17 | 23:00 | 253.1 | 43.2 | 0 | 497.2 | 793.5
23:30 | 299.1 | 73.06 | 0 | 23.8 | 2524.6 | 2807.6 | 0 | 469 | 607.9 | 0 | 0 | 0 | 395.96 | 5801.2 | 607.9 | 6805.06 | 23:30 | 3431.6 | 2880.66 | 0 | 492.8 | 6805.06 | 23:30 | 250.8 | 44.8 | 0 | 492.8 | 788.4
00:00 | 296.4 | 73.24 | 0 | 33.8 | 2394 | 2795.5 | 0 | 445.7 | 604 | 0 | 0 | 0 | 403.44 | 5635.2 | 604 | 6642.64 | 00:00 | 3294.4 | 2868.74 | 0 | 479.5 | 6642.64 | 00:00 | 251.4 | 43.7 | 0 | 479.5 | 774.6
TOTAL MWh | 7651.9 | 1913.08 | 1.4 | 891.65 | 60287.4 | 72052.45 | 8.05 | 8768 | 14203.05 | 0 | 4378.25 | 0 | 10458.03 | 141115.9 | 18581.3 | 170155.23 | TOTAL MWh | 82142.35 | 73965.53 | 4387.7 | 9659.65 | 170155.23 | TOTAL MWh | 6027.25 | 1029.55 | 4387.7 | 9659.65 | 21104.15

## HOP
viernes, 13 de Junio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 13/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 09:17:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 13/06/2025 11:31:00 | 14/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 13/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - D2 | 13/06/2025 09:37:00 | 13/06/2025 15:56:00 | 13/06/2025 09:21:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | A las 15:56h se hizo una prueba de rechazo de carga con 25 MW
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - D2 | 13/06/2025 16:00:00 | 13/06/2025 16:16:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Rechazo de carga 35 MW
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 13/06/2025 18:16:00 | 13/06/2025 18:37:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 09:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/06/2025 09:36:00 | 13/06/2025 10:35:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/06/2025 10:35:00 | 14/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 13/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 13/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 13/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 13/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 13/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 16:54:00 | 13/06/2025 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 13/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/06/2025 00:12:00 | 13/06/2025 01:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/06/2025 01:34:00 | 13/06/2025 06:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/06/2025 06:12:00 | 13/06/2025 11:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/06/2025 11:04:00 | 13/06/2025 13:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/06/2025 13:02:00 | 13/06/2025 13:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/06/2025 13:20:00 | 13/06/2025 14:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/06/2025 14:04:00 | 13/06/2025 17:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/06/2025 17:33:00 | 13/06/2025 18:56:00 |  | 13/06/2025 18:31:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 13/06/2025 18:56:00 | 13/06/2025 19:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 13/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 11:43 h , S/C generar a 60 MW. A las 13:00 h , S/C generar a máxima generación. A las 13:55 h, S/C generar a 50 MW. A las 14:04 h. S/C generar a máxima generación. A las 19:14 h, S/C generar a 60 MW. A las 21:45 h, S/C generar a máxima generación.

## INDISP
viernes, 13 de Junio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 13/06/2025 09:00 | 13/06/2025 17:00 | Mantenimiento en tuberia de vapor en la generadora de vapor. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGEJUNIN | HUASAHUASI I | G1 | 13/06/2025 03:00 | 13/06/2025 20:30 | Inspección de generador G1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13304 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G2 | 13/06/2025 00:10 | 13/06/2025 09:54 | CALIBRACIÓN RELÉS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 13/06/2025 07:00 | 13/06/2025 12:23 | INSPECCIÓN ACOPLAMIENTO FLEXIBLE MOTOR-GENERADOR EJE DE LEVAS Y ACCIONAMIENTO BOMBAS DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A LOS CONTROLES SISTEMATICOS. | 8.5 | P | F/S | N | PREV. | 1069 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | CAMBIO DE VÁLVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Inspección y mantenimiento de Equipos BOPprevio a EPEyR modo diésel. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16925 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Mantenimiento anual de turbina UG2 (inspección de rodete, inyectores). | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Mantenimiento equipos auxiliares, unidad de potencia hidráulica, tableros de control y protección UG2. | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Mantenimiento mayor y pruebas eléctricas de generador UG2. | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH4 - G1 | 13/06/2025 08:05 | 13/06/2025 18:10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 1.46 | P | F/S | N | PREV. | 988 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | MANTTO CORRECTIVO TG – INSPECCION DE TURBINA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 13/06/2025 08:08 | 13/06/2025 16:55 | MANTENIMIENTO DE 41750 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 13/06/2025 00:00 | 13/06/2025 07:00 | PRUEBAS ELECTRICAS ANUALES DEL GENERADOR TG1 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15215 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | BOROSCOPÍA: INSPECCIÓN INTERNA DE LA TG1 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15215 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO OVERHAUL TURNING GEAR TG1 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15215 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG2 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | CAMBIO DE FILTROS Y PRESERVACIÓN DE CASA DE AIRE TG2 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15216 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG3 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | CAMBIO DE FILTROS Y PRESERVACIÓN DE CASA DE AIRE TG3 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15217 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | CENTRAL | 13/06/2025 06:00 | 14/06/2025 00:00 | UPGRADE MARK Vie. MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO - LIMPIEZA AISLADORES | 724 | P | F/S | N | PREV. | 15214 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG2 | 13/06/2025 07:00 | 14/06/2025 00:00 | BOROSCOPÍA: INSPECCIÓN INTERNA DE LA TG2 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15216 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG3 | 13/06/2025 07:00 | 14/06/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS ANUALES DEL GENERADOR TG3 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15217 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexión primaria frontal del cubículo del interruptor del generador 3 | 24.26 | F | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PACHACHACA | G3 | 13/06/2025 00:00 | 14/06/2025 00:00 | REHABILITACIÓN DE RODETES | 3 | R | F/S | N | PREV. | 48 | G

## RESERVA_FRÍA
13/06/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 13 de Junio del 2025 / SEM N° 23 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 13 de Junio del 2025 / SEM N° 23 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Viernes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | SDF |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 6685.095 | [17 empty] | MIN | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 6570.22 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1139.9796
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 6609.9778 | [17 empty] | MIN | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 6495.31 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1139.9796
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 6482.7218 | [17 empty] | MIN | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 6368.19 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1139.9796
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 6400.8706 | [17 empty] | MIN | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 6286.18 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1139.9796
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 6260.8369 | [17 empty] | MIN | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 6146.33 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1139.9796
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 6342.7002 | [17 empty] | MIN | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 6228.44 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1139.9796
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 6282.9546 | [17 empty] | MIN | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 6168.68 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1139.9796
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 6329.0296 | [17 empty] | MIN | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 6214.73 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1139.9796
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 6333.6811 | [17 empty] | MIN | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 6219.35 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1139.9796
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 6449.5435 | [17 empty] | MIN | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 6341.61 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1139.9796
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 6570.8231 | [17 empty] | MIN | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 6462.94 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1139.9796
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 6782.385 | [17 empty] | MIN | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 6674.57 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1139.9796
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 6946.3155 | [17 empty] | MIN | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 6838.92 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1139.9796
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 6950.7748 | [17 empty] | MIN | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 6843.31 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1139.9796
07:30 |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 7013.4971 | [17 empty] | MIN | 2260.182 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 6910.45 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2260.182 | 2222.8488 | 1148.4963
08:00 |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 7187.9195 | [17 empty] | MED | 2260.182 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 7086.74 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2260.182 | 2222.8488 | 1148.4963
08:30 |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 7410.9782 | [17 empty] | MED | 2260.182 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 7303.98 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2260.182 | 2222.8488 | 1149.4558
09:00 |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 7483.5364 | [17 empty] | MED | 2260.182 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 7370.67 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2260.182 | 2222.8488 | 1149.4558
09:30 |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 7509.4362 | [17 empty] | MED | 2260.182 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 7396.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2260.182 | 2222.8488 | 1157.7803
10:00 |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 7530.9649 | [17 empty] | MED | 2260.182 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 7417.89 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2260.182 | 2222.8488 | 1108.1534
10:30 |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 7618.5497 | [17 empty] | MED | 2260.182 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 7507.23 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2260.182 | 2222.8488 | 1108.1534
11:00 |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 7650.8013 | [17 empty] | MED | 2260.182 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 7540.34 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2260.182 | 2222.8488 | 1108.1534
11:30 |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 7702.4231 | [17 empty] | MED | 2260.182 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 7592.54 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2260.182 | 2222.8488 | 1108.1534
12:00 |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 7629.3081 | [17 empty] | MED | 2260.182 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 7519.49 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2260.182 | 2222.8488 | 1099.8289
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 7581.2616 | [17 empty] | MED | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 7471.86 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1091.3122
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 7513.0919 | [17 empty] | MED | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 7403.58 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1091.3122
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 7477.9452 | [17 empty] | MED | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 7368.57 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1091.3122
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 7541.0967 | [17 empty] | MED | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 7434.87 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1091.3122
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 7607.8525 | [17 empty] | MED | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 7501.72 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1091.3122
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 7687.1725 | [17 empty] | MED | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 7581.22 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1091.3122
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 7657.6962 | [17 empty] | MED | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 7551.76 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1091.3122
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 7725.3173 | [17 empty] | MED | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 7619.36 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1140.9391
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 7706.0076 | [17 empty] | MED | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 7600.04 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1140.9391
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 7577.4453 | [17 empty] | MED | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 7471.08 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1139.9796
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 7584.6719 | [17 empty] | MED | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 7478.37 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1139.9796
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 7550.9344 | [17 empty] | MAX | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 7440.75 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1139.9796
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 7606.4592 | [17 empty] | MAX | 2236.8773 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7494.99 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2236.8773 | 2199.5441 | 1090.3528
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 7663.9124 | [17 empty] | MAX | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 7552.08 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1139.9796
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 7559.3195 | [17 empty] | MAX | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 7447.32 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1139.9796
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 7544.402 | [17 empty] | MAX | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 7431.52 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1139.9796
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 7457.6359 | [17 empty] | MAX | 2268.6987 | 576.3379 | 576.3379 | [7 empty] | 7344.71 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2268.6987 | 2231.3655 | 1139.9796
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 197.5241 |  |  |  |  | 7446.52 | [17 empty] | MAX | 2466.2228 | 773.862 | 773.862 | [7 empty] | 7333.53 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2466.2228 | 2428.8896 | 1139.9796
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 197.5241 |  |  |  |  | 7410.9825 | [17 empty] | MAX | 2466.2228 | 773.862 | 773.862 | [7 empty] | 7297.94 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2466.2228 | 2428.8896 | 1139.9796
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7464.1774 | [17 empty] | MAX | 2565.9961 | 873.6353 | 873.6353 | [7 empty] | 7350.99 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2565.9961 | 2528.6629 | 1139.9796
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7298.0844 | [17 empty] | MAX | 2565.9961 | 873.6353 | 873.6353 | [7 empty] | 7184.62 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2565.9961 | 2528.6629 | 1139.9796
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7110.3337 | [17 empty] | MIN | 2565.9961 | 873.6353 | 873.6353 | [7 empty] | 6997.17 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2565.9961 | 2528.6629 | 1139.9796
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 6918.2155 | [17 empty] | MIN | 2565.9961 | 873.6353 | 873.6353 | [7 empty] | 6805.06 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2565.9961 | 2528.6629 | 1139.9796
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.8214 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 6756.1485 | [17 empty] | MIN | 2565.9961 | 873.6353 | 873.6353 | [7 empty] | 6642.64 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2565.9961 | 2528.6629 | 1139.9796
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 161.8171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 553.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.8029 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.7676 | [34 empty] | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7131160.17 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
viernes, 13 de Junio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 10.7 | 26 | 13.4 | 50 | 12.54 | 11.48 | 12.927 | -- | -- | 1.83 | 68 | 26.24 | 135.09 | 75.417 | 55.013 | 7.31 | 11.53 | 3.82 | 0.34 | 0.01 | 0.019 | 37.91 | 171.327 | 40.61 | 32.786 | 23.75 | 7.6 | 7.0513 | 12.1 | 10.2347 | 11.0542 | 11.4 | 11.63 | 13.15 | 23.313 | -- | 50.4491 | 4.999 | -- | 3.9379 | 6.8589 | 14.011 | 4.968 | 20.523
00:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 10.7 | 26 | 13.4 | 50 | 12.54 | 11.48 | 12.927 | -- | -- | 1.83 | 68 | 26.24 | 135.09 | 75.417 | 55.013 | 7.31 | 11.53 | 3.82 | 0.34 | 0.01 | 0.019 | 37.91 | 171.327 | 40.61 | 32.786 | 23.75 | 7.6 | 7.0513 | 12.1 | 10.2347 | 11.0542 | 11.4 | 11.63 | 13.15 | 23.313 | -- | 50.4491 | 4.999 | -- | 3.9379 | 6.8589 | 14.011 | 4.968 | 20.523
01:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 15.4 | 26 | 13.4 | 50 | 12.51 | 11.57 | 12.753 | -- | -- | 1.83 | 64.99 | 28.76 | 134 | 75.417 | 55.862 | 7.28 | 10.45 | 2.45 | 0.33 | 0.01 | 0.019 | 46.31 | 179.73 | 41.83 | 32.54 | 18.12 | 9.3 | 7.0513 | 12.1 | 10.1812 | 11.0542 | 11.4 | 11.41 | 12.92 | 23.313 | -- | -- | 4.994 | -- | 3.9275 | 6.8589 | 14.011 | 4.918 | 20.293
01:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 15.4 | 26 | 13.4 | 50 | 12.51 | 11.57 | 12.753 | -- | -- | 1.83 | 64.99 | 28.76 | 134 | 75.417 | 55.862 | 7.28 | 10.45 | 2.45 | 0.33 | 0.01 | 0.019 | 46.31 | 179.73 | 41.83 | 32.54 | 18.12 | 9.3 | 7.0513 | 12.1 | 10.1812 | 11.0542 | 11.4 | 11.41 | 12.92 | 23.313 | -- | -- | 4.994 | -- | 3.9275 | 6.8589 | 14.011 | 4.918 | 20.293
02:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 15.6 | 26 | 13.4 | 50 | 12.04 | 11.45 | 12.795 | -- | -- | 1.83 | 55.12 | 29.19 | 134 | 75.417 | 56.936 | 7.26 | 10.45 | 4.1 | 0.36 | 0.01 | 0.019 | 48.51 | 181.93 | 41.68 | 29.826 | 19.09 | 10.2 | 7.0513 | 12.1 | 9.9663 | 11.0542 | 11.4 | 11.38 | 12.9 | 23.313 | -- | -- | 4.979 | -- | 3.9379 | 6.8589 | 14.011 | 4.968 | 20.229
02:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 15.6 | 26 | 13.4 | 50 | 12.04 | 11.45 | 12.795 | -- | -- | 1.83 | 55.12 | 29.19 | 134 | 75.417 | 56.936 | 7.26 | 10.45 | 4.1 | 0.36 | 0.01 | 0.019 | 48.51 | 181.93 | 41.68 | 29.826 | 19.09 | 10.2 | 7.0513 | 12.1 | 9.9663 | 11.0542 | 11.4 | 11.38 | 12.9 | 23.313 | -- | -- | 4.979 | -- | 3.9379 | 6.8589 | 14.011 | 4.968 | 20.229
03:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 9.6 | 26 | 13.4 | 50 | 12.02 | 11.48 | 12.787 | -- | -- | 1.83 | 59.93 | 28.33 | 132.92 | 75.417 | 56.936 | 7.28 | 10.45 | 4.52 | 0.38 | 0.01 | 0.019 | 43.11 | 176.53 | 42.1 | 30.259 | 22.66 | 11.3 | 7.0513 | 12.1 | 10.157 | 11.0542 | 11.4 | 11.37 | 12.89 | 23.313 | -- | -- | 4.992 | -- | 3.9055 | 6.8589 | 14.011 | 4.812 | 20.229
03:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 9.6 | 26 | 13.4 | 50 | 12.02 | 11.48 | 12.787 | -- | -- | 1.83 | 59.93 | 28.33 | 132.92 | 75.417 | 56.936 | 7.28 | 10.45 | 4.52 | 0.38 | 0.01 | 0.019 | 43.11 | 176.53 | 42.1 | 30.259 | 22.66 | 11.3 | 7.0513 | 12.1 | 10.157 | 11.0542 | 11.4 | 11.37 | 12.89 | 23.313 | -- | -- | 4.992 | -- | 3.9055 | 6.8589 | 14.011 | 4.812 | 20.229
04:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 16.2 | 26 | 13.4 | 50 | 11.93 | 11.43 | 10.052 | -- | -- | 1.83 | 64.26 | 27.9 | 131.85 | 75.417 | 53 | 7.24 | 10.99 | 3.92 | 0.4 | 0.01 | 0.019 | 46.51 | 179.93 | 41.78 | 30.636 | 25.77 | 0 | 7.0513 | 8.3 | 10.284 | 11.0542 | 11.4 | 11.36 | 12.88 | 23.313 | -- | -- | 4.985 | -- | 3.9379 | 6.8589 | 14.011 | 4.968 | 20.459
04:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 16.2 | 26 | 13.4 | 50 | 11.93 | 11.43 | 10.052 | -- | -- | 1.83 | 64.26 | 27.9 | 131.85 | 75.417 | 53 | 7.24 | 10.99 | 3.92 | 0.4 | 0.01 | 0.019 | 46.51 | 179.93 | 41.78 | 30.636 | 25.77 | 0 | 7.0513 | 8.3 | 10.284 | 11.0542 | 11.4 | 11.36 | 12.88 | 23.313 | -- | -- | 4.985 | -- | 3.9379 | 6.8589 | 14.011 | 4.968 | 20.459
05:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 8.7 | 26 | 14.3 | 50 | 12.01 | 11.44 | 10.089 | -- | -- | 1.83 | 62.8 | 27.48 | 132.92 | 75.417 | 51.69 | 7.26 | 10.45 | 4.23 | 0.42 | 0.01 | 0.019 | 35.37 | 168.79 | 43.85 | 30.624 | 28.3 | 0 | 7.0513 | 8.3 | 10.2617 | 11.0542 | 11.4 | 11.09 | 12.61 | 23.313 | -- | -- | 4.996 | -- | 3.9236 | 6.8589 | 14.011 | 4.899 | 20.293
05:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 8.7 | 26 | 14.3 | 50 | 12.01 | 11.44 | 10.089 | -- | -- | 1.83 | 62.8 | 27.48 | 132.92 | 75.417 | 51.69 | 7.26 | 10.45 | 4.23 | 0.42 | 0.01 | 0.019 | 35.37 | 168.79 | 43.85 | 30.624 | 28.3 | 0 | 7.0513 | 8.3 | 10.2617 | 11.0542 | 11.4 | 11.09 | 12.61 | 23.313 | -- | -- | 4.996 | -- | 3.9236 | 6.8589 | 14.011 | 4.899 | 20.293
06:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 15.1 | 26 | 14.7 | 50 | 12.02 | 11.51 | 10.167 | 1.07 | 54.45 | 1.83 | 64.99 | 27.48 | 132.92 | 75.417 | 50.139 | 7.27 | 10.45 | 3.54 | 0.44 | 0.01 | 0.019 | 34.59 | 168.79 | 43.8 | 30.447 | 51.15 | 0 | 7.0513 | 8.3 | 10.0324 | 11.0542 | 11.4 | 11.28 | 12.8 | 23.313 | -- | -- | 4.991 | -- | 3.9121 | 6.8589 | 14.011 | 4.844 | 20.229
06:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 15.1 | 26 | 14.7 | 50 | 12.02 | 11.51 | 10.167 | 1.07 | 54.45 | 1.83 | 64.99 | 27.48 | 132.92 | 75.417 | 50.139 | 7.27 | 10.45 | 3.54 | 0.44 | 0.01 | 0.019 | 34.59 | 168.79 | 43.8 | 30.447 | 51.15 | 0 | 7.0513 | 8.3 | 10.0324 | 11.0542 | 11.4 | 11.28 | 12.8 | 23.313 | -- | -- | 4.991 | -- | 3.9121 | 6.8589 | 14.011 | 4.844 | 20.229
07:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 17.4 | 26 | 14.7 | 50 | 10.98 | 11.57 | 10.099 | -- | -- | 1.83 | 63.32 | 28.76 | 132.92 | 75.417 | 50.76 | 7.28 | 10.45 | 3.75 | 0.43 | 0.01 | 0.019 | 32.52 | 166.72 | 45.74 | 30.96 | 52.09 | 0 | 7.0513 | 8.3 | 9.9794 | 11.0542 | 11.4 | 11.84 | 13.36 | 23.313 | -- | -- | 5.001 | -- | 3.9132 | 6.8589 | 14.011 | 4.849 | 20.229
07:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 17.4 | 26 | 14.7 | 50 | 10.98 | 11.57 | 10.099 | -- | -- | 1.83 | 63.32 | 28.76 | 132.92 | 75.417 | 50.76 | 7.28 | 10.45 | 3.75 | 0.43 | 0.01 | 0.019 | 32.52 | 166.72 | 45.74 | 30.96 | 52.09 | 0 | 7.0513 | 8.3 | 9.9794 | 11.0542 | 11.4 | 11.84 | 13.36 | 23.313 | -- | -- | 5.001 | -- | 3.9132 | 6.8589 | 14.011 | 4.849 | 20.229
08:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 12.8 | 26 | 14.7 | 50 | 9.98 | 11.58 | 10.219 | -- | -- | 1.83 | 67.24 | 28.76 | 134 | 75.417 | 50.76 | 7.31 | 10.99 | 3.27 | 0.41 | 0.01 | 0.019 | 33.8 | 168 | 44.42 | 46.589 | 52.03 | 0 | 7.0513 | 12 | 9.9884 | 11.0542 | 11.4 | 11.52 | 13.04 | 23.313 | -- | -- | 5 | -- | 3.9206 | 6.8589 | 14.011 | 4.885 | 20.459
08:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 12.8 | 26 | 14.7 | 50 | 9.98 | 11.58 | 10.219 | -- | -- | 1.83 | 67.24 | 28.76 | 134 | 75.417 | 50.76 | 7.31 | 10.99 | 3.27 | 0.41 | 0.01 | 0.019 | 33.8 | 168 | 44.42 | 46.589 | 52.03 | 0 | 7.0513 | 12 | 9.9884 | 11.0542 | 11.4 | 11.52 | 13.04 | 23.313 | -- | -- | 5 | -- | 3.9206 | 6.8589 | 14.011 | 4.885 | 20.459
09:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 9.9 | 26 | 14.7 | 50 | 9.97 | 11.53 | 10.012 | -- | -- | 1.83 | 68.76 | 27.9 | 132.92 | 75.417 | 51.004 | 7.29 | 10.99 | 3.35 | 0.4 | 0.01 | 0.019 | 28.02 | 162.22 | 43.88 | 41.83 | 47.2 | 0 | 7.0513 | 12 | 10.2007 | 11.0542 | 11.4 | 11.47 | 12.99 | 23.313 | -- | -- | 4.998 | -- | 3.9379 | 6.8589 | 14.011 | 4.968 | 20.293
09:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 9.9 | 26 | 14.7 | 50 | 9.97 | 11.53 | 10.012 | -- | -- | 1.83 | 68.76 | 27.9 | 132.92 | 75.417 | 51.004 | 7.29 | 10.99 | 3.35 | 0.4 | 0.01 | 0.019 | 28.02 | 162.22 | 43.88 | 41.83 | 47.2 | 0 | 7.0513 | 12 | 10.2007 | 11.0542 | 11.4 | 11.47 | 12.99 | 23.313 | -- | -- | 4.998 | -- | 3.9379 | 6.8589 | 14.011 | 4.968 | 20.293
10:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 12.2 | 26 | 15.2 | 48 | 9.96 | 11.63 | 9.947 | -- | -- | 1.83 | 63.52 | 25.84 | 134 | 75.417 | 52.023 | 7.17 | 10.45 | 2.92 | 0.39 | 0.01 | 0.019 | 32.02 | 166.22 | 43.77 | 48.135 | 47.52 | 0 | 7.0513 | 12 | 9.802 | 11.0542 | 11.4 | 10.87 | 12.39 | 23.313 | -- | -- | 4.98 | -- | 3.9092 | 6.8589 | 14.011 | 4.83 | 20.684
10:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 12.2 | 26 | 15.2 | 48 | 9.96 | 11.63 | 9.947 | -- | -- | 1.83 | 63.52 | 25.84 | 134 | 75.417 | 52.023 | 7.17 | 10.45 | 2.92 | 0.39 | 0.01 | 0.019 | 32.02 | 166.22 | 43.77 | 48.135 | 47.52 | 0 | 7.0513 | 12 | 9.802 | 11.0542 | 11.4 | 10.87 | 12.39 | 23.313 | -- | -- | 4.98 | -- | 3.9092 | 6.8589 | 14.011 | 4.83 | 20.684
11:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 19.3 | 26 | 14.7 | 45 | 11.99 | 11.47 | 10.122 | -- | -- | 1.83 | 54.46 | 24.26 | 135.09 | 75.417 | 52.825 | 7.08 | 10.45 | 3.58 | 0.37 | 0.01 | 0.019 | 45.65 | 179.85 | 41.37 | 44.654 | 47.68 | 0 | 7.0513 | 11 | 9.4089 | 11.0542 | 11.4 | 11.18 | 12.7 | 23.313 | -- | -- | 4.951 | -- | 3.8845 | 6.8589 | 14.011 | 4.711 | 20.593
11:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 19.3 | 26 | 14.7 | 45 | 11.99 | 11.47 | 10.122 | -- | -- | 1.83 | 54.46 | 24.26 | 135.09 | 75.417 | 52.825 | 7.08 | 10.45 | 3.58 | 0.37 | 0.01 | 0.019 | 45.65 | 179.85 | 41.37 | 44.654 | 47.68 | 0 | 7.0513 | 11 | 9.4089 | 11.0542 | 11.4 | 11.18 | 12.7 | 23.313 | -- | -- | 4.951 | -- | 3.8845 | 6.8589 | 14.011 | 4.711 | 20.593
12:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 24.5 | 26 | 14.3 | 42 | 12.03 | 11.62 | 10.01 | -- | -- | 1.83 | 58.53 | 26.65 | 134 | 75.417 | 52.048 | 6.96 | 10.45 | 2.56 | 0.35 | 0.01 | 0.019 | 32.53 | 166.73 | 42.54 | 37.121 | 46.02 | 0 | 7.0513 | 11 | 9.1216 | 11.0542 | 11.4 | 10.99 | 12.51 | 23.313 | -- | -- | 4.918 | -- | 3.8808 | 6.8589 | 14.011 | 4.693 | 20.753
12:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 24.5 | 26 | 14.3 | 42 | 12.03 | 11.62 | 10.01 | -- | -- | 1.83 | 58.53 | 26.65 | 134 | 75.417 | 52.048 | 6.96 | 10.45 | 2.56 | 0.35 | 0.01 | 0.019 | 32.53 | 166.73 | 42.54 | 37.121 | 46.02 | 0 | 7.0513 | 11 | 9.1216 | 11.0542 | 11.4 | 10.99 | 12.51 | 23.313 | -- | -- | 4.918 | -- | 3.8808 | 6.8589 | 14.011 | 4.693 | 20.753
13:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 24.1 | 26 | 13.8 | 42 | 10.97 | 11.6 | 10.04 | -- | -- | 1.83 | 59.93 | 26.24 | 132.92 | 75.417 | 51.449 | 6.95 | 10.45 | 2.18 | 0.34 | 0.01 | 0.019 | 39.33 | 173.53 | 41.91 | 36.647 | 25.17 | 0 | 7.0513 | 11 | 8.7472 | 11.0542 | 11.3 | 10.12 | 11.64 | 23.313 | -- | -- | 4.999 | -- | 3.8497 | 6.8589 | 13.792 | 4.762 | 20.598
13:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 24.1 | 26 | 13.8 | 42 | 10.97 | 11.6 | 10.04 | -- | -- | 1.83 | 59.93 | 26.24 | 132.92 | 75.417 | 51.449 | 6.95 | 10.45 | 2.18 | 0.34 | 0.01 | 0.019 | 39.33 | 173.53 | 41.91 | 36.647 | 25.17 | 0 | 7.0513 | 11 | 8.7472 | 11.0542 | 11.3 | 10.12 | 11.64 | 23.313 | -- | -- | 4.999 | -- | 3.8497 | 6.8589 | 13.792 | 4.762 | 20.598
14:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 20.7 | 26 | 13.8 | 42 | 10.97 | 11.44 | 10.171 | -- | -- | 1.83 | 59.23 | 27.48 | 132.92 | 75.417 | 51.935 | 6.97 | 10.45 | 4.25 | 0.33 | 0.01 | 0.019 | 39.62 | 173.82 | 41.66 | 36.209 | 43.98 | 0 | 7.0513 | 11.2 | 6.269 | 11.0542 | 11.3 | 11.63 | 13.15 | 23.313 | -- | -- | 4.971 | -- | 3.8202 | 6.8589 | 13.719 | 4.693 | 21.225
14:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 20.7 | 26 | 13.8 | 42 | 10.97 | 11.44 | 10.171 | -- | -- | 1.83 | 59.23 | 27.48 | 132.92 | 75.417 | 51.935 | 6.97 | 10.45 | 4.25 | 0.33 | 0.01 | 0.019 | 39.62 | 173.82 | 41.66 | 36.209 | 43.98 | 0 | 7.0513 | 11.2 | 6.269 | 11.0542 | 11.3 | 11.63 | 13.15 | 23.313 | -- | -- | 4.971 | -- | 3.8202 | 6.8589 | 13.719 | 4.693 | 21.225
15:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 25 | 26 | 13.4 | 45 | 10.94 | 11.66 | 10.179 | -- | -- | 1.83 | 59.23 | 27.07 | 131.85 | 75.417 | 52.907 | 6.98 | 10.45 | 3.4 | 0.33 | 0.01 | 0.019 | 37.79 | 171.99 | 41.36 | 33.875 | 22.37 | 0 | 7.0513 | 11 | 6.0733 | 11.0542 | 11.3 | 11.41 | 12.93 | 23.313 | -- | -- | 4.939 | -- | 3.8202 | 6.8589 | 13.719 | 4.693 | 20.721
15:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 25 | 26 | 13.4 | 45 | 10.94 | 11.66 | 10.179 | -- | -- | 1.83 | 59.23 | 27.07 | 131.85 | 75.417 | 52.907 | 6.98 | 10.45 | 3.4 | 0.33 | 0.01 | 0.019 | 37.79 | 171.99 | 41.36 | 33.875 | 22.37 | 0 | 7.0513 | 11 | 6.0733 | 11.0542 | 11.3 | 11.41 | 12.93 | 23.313 | -- | -- | 4.939 | -- | 3.8202 | 6.8589 | 13.719 | 4.693 | 20.721
16:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 27.7 | 26 | 13 | 45 | 10.97 | 11.4 | 10.129 | -- | -- | 1.83 | 48.67 | 27.9 | 134 | 75.417 | 51.906 | 7.07 | 10.45 | 2.86 | 0.31 | 0.01 | 0.019 | 39.33 | 173.53 | 40.45 | 33.832 | 22.02 | 7.2 | 7.0513 | 11 | 6.0128 | 11.0542 | 11.3 | 11.8 | 13.32 | 23.313 | -- | -- | 4.937 | -- | 3.8202 | 6.8589 | 13.719 | 4.693 | 20.529
16:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 27.7 | 26 | 13 | 45 | 10.97 | 11.4 | 10.129 | -- | -- | 1.83 | 48.67 | 27.9 | 134 | 75.417 | 51.906 | 7.07 | 10.45 | 2.86 | 0.31 | 0.01 | 0.019 | 39.33 | 173.53 | 40.45 | 33.832 | 22.02 | 7.2 | 7.0513 | 11 | 6.0128 | 11.0542 | 11.3 | 11.8 | 13.32 | 23.313 | -- | -- | 4.937 | -- | 3.8202 | 6.8589 | 13.719 | 4.693 | 20.529
17:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 33 | 26 | 13 | 45 | 10.96 | 11.42 | 10.074 | -- | -- | 1.83 | 59.93 | 28.76 | 136.18 | 75.417 | 51.917 | 7.17 | 10.45 | 3.45 | 0.36 | 0.01 | 0.019 | 39.62 | 173.82 | 41.13 | 36.117 | 42.34 | 1.5 | 7.0513 | 11.5 | 8.9008 | 11.0542 | 11.3 | 11.24 | 12.76 | 23.313 | -- | -- | 4.932 | -- | 3.8202 | 6.8589 | 13.719 | 4.693 | 20.065
17:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 33 | 26 | 13 | 45 | 10.96 | 11.42 | 10.074 | -- | -- | 1.83 | 59.93 | 28.76 | 136.18 | 75.417 | 51.917 | 7.17 | 10.45 | 3.45 | 0.36 | 0.01 | 0.019 | 39.62 | 173.82 | 41.13 | 36.117 | 42.34 | 1.5 | 7.0513 | 11.5 | 8.9008 | 11.0542 | 11.3 | 11.24 | 12.76 | 23.313 | -- | -- | 4.932 | -- | 3.8202 | 6.8589 | 13.719 | 4.693 | 20.065
18:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 28.9 | 26 | 13 | 45 | 15.46 | 11.49 | 15.083 | 1.07 | 53.72 | 1.83 | 68.76 | 27.48 | 136.18 | 75.417 | 51.985 | 7.23 | 10.45 | 4.07 | 0.35 | 0.01 | 0.019 | 37.79 | 171.99 | 41.86 | 58.79 | 30.88 | 0 | 7.0513 | 11.5 | 9.0219 | 11.0542 | 11.3 | 11.32 | 12.84 | 23.313 | -- | -- | 4.924 | -- | 3.8202 | 6.8589 | 13.719 | 4.693 | 20.396
18:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 28.9 | 26 | 13 | 45 | 15.46 | 11.49 | 15.083 | 1.07 | 53.72 | 1.83 | 68.76 | 27.48 | 136.18 | 75.417 | 51.985 | 7.23 | 10.45 | 4.07 | 0.35 | 0.01 | 0.019 | 37.79 | 171.99 | 41.86 | 58.79 | 30.88 | 0 | 7.0513 | 11.5 | 9.0219 | 11.0542 | 11.3 | 11.32 | 12.84 | 23.313 | -- | -- | 4.924 | -- | 3.8202 | 6.8589 | 13.719 | 4.693 | 20.396
19:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 24.9 | 26 | 13 | 45 | 15.47 | 11.58 | 20.183 | -- | -- | 1.83 | 64.26 | 25.04 | 135.09 | 75.417 | 49.889 | 7.3 | 10.45 | 3.43 | 0.34 | 0.01 | 0.019 | 31.3 | 165.324 | 40.417 | 57.209 | 21.413 | 0 | 7.0513 | 12.1 | 9.013 | 11.0542 | 11.3 | 11.38 | 12.9 | 23.313 | -- | -- | 4.949 | -- | 3.8202 | 6.8589 | 13.719 | 4.693 | 20.988
19:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 24.9 | 26 | 13 | 45 | 15.47 | 11.58 | 20.183 | -- | -- | 1.83 | 64.26 | 25.04 | 135.09 | 75.417 | 49.889 | 7.3 | 10.45 | 3.43 | 0.34 | 0.01 | 0.019 | 31.3 | 165.324 | 40.417 | 57.209 | 21.413 | 0 | 7.0513 | 12.1 | 9.013 | 11.0542 | 11.3 | 11.38 | 12.9 | 23.313 | -- | -- | 4.949 | -- | 3.8202 | 6.8589 | 13.719 | 4.693 | 20.988
20:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 30 | 26 | 12.6 | 45 | 15.57 | 11.66 | 20.2 | -- | -- | 1.83 | 59.93 | 24.65 | 135.09 | 75.417 | 50.073 | 7.22 | 10.45 | 3.89 | 0.33 | 0.01 | 0.019 | 33.4 | 167.423 | 39.494 | 57.603 | 20.483 | 0 | 7.0513 | 12.1 | 9.0003 | 11.0542 | 11.3 | 11.5 | 13.02 | 23.313 | -- | -- | 4.917 | -- | 3.8202 | 6.8589 | 13.719 | 4.693 | 20.421
20:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 30 | 26 | 12.6 | 45 | 15.57 | 11.66 | 20.2 | -- | -- | 1.83 | 59.93 | 24.65 | 135.09 | 75.417 | 50.073 | 7.22 | 10.45 | 3.89 | 0.33 | 0.01 | 0.019 | 33.4 | 167.423 | 39.494 | 57.603 | 20.483 | 0 | 7.0513 | 12.1 | 9.0003 | 11.0542 | 11.3 | 11.5 | 13.02 | 23.313 | -- | -- | 4.917 | -- | 3.8202 | 6.8589 | 13.719 | 4.693 | 20.421
21:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 33.4 | 26 | 12.6 | 45 | 15.57 | 11.59 | 20.131 | -- | -- | 1.83 | 57.16 | 25.04 | 136.18 | 75.417 | 50.074 | 7.19 | 10.45 | 3.61 | 0.32 | 0.01 | 0.019 | 36.11 | 170.137 | 40.484 | 57.611 | 19.885 | 0 | 7.0513 | 12 | 10.2367 | 11.0542 | 11.3 | 11.2 | 12.72 | 23.313 | -- | -- | 4.92 | -- | 3.8202 | 6.8589 | 13.719 | 4.693 | 20.229
21:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 33.4 | 26 | 12.6 | 45 | 15.57 | 11.59 | 20.131 | -- | -- | 1.83 | 57.16 | 25.04 | 136.18 | 75.417 | 50.074 | 7.19 | 10.45 | 3.61 | 0.32 | 0.01 | 0.019 | 36.11 | 170.137 | 40.484 | 57.611 | 19.885 | 0 | 7.0513 | 12 | 10.2367 | 11.0542 | 11.3 | 11.2 | 12.72 | 23.313 | -- | -- | 4.92 | -- | 3.8202 | 6.8589 | 13.719 | 4.693 | 20.229
22:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 31.6 | 26 | 12.6 | 45 | 15.52 | 11.59 | 20.086 | -- | -- | 1.83 | 53.14 | 25.44 | 136.18 | 75.417 | 51.925 | 7.16 | 10.45 | 3.38 | 0.31 | 0.01 | 0.019 | 35.88 | 167.212 | 40.606 | 31.853 | 19.478 | 0 | 7.0513 | 12 | 9.8043 | 11.0542 | 11.3 | 11.21 | 12.73 | 23.313 | -- | -- | 4.85 | -- | 3.8306 | 6.8589 | 13.719 | 4.743 | 20.229
22:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 31.6 | 26 | 12.6 | 45 | 15.52 | 11.59 | 20.086 | -- | -- | 1.83 | 53.14 | 25.44 | 136.18 | 75.417 | 51.925 | 7.16 | 10.45 | 3.38 | 0.31 | 0.01 | 0.019 | 35.88 | 167.212 | 40.606 | 31.853 | 19.478 | 0 | 7.0513 | 12 | 9.8043 | 11.0542 | 11.3 | 11.21 | 12.73 | 23.313 | -- | -- | 4.85 | -- | 3.8306 | 6.8589 | 13.719 | 4.743 | 20.229
23:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 22.6 | 26 | 12.6 | 45 | 12.57 | 11.64 | 13.301 | -- | -- | 1.83 | 66.49 | 25.44 | 135.09 | 75.417 | 52.104 | 7.18 | 10.45 | 3.38 | 0.31 | 0.01 | 0.019 | 38.35 | 169.685 | 39.899 | 31.226 | 19.351 | 2.9 | 7.0513 | 12 | 9.7238 | 11.0542 | 11.3 | 10.66 | 12.18 | 23.313 | 19.2759 | 50.9497 | 4.837 | 22.1673 | 3.8306 | 6.8589 | 13.719 | 4.743 | 20.229
23:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 22.6 | 26 | 12.6 | 45 | 12.57 | 11.64 | 13.301 | -- | -- | 1.83 | 66.49 | 25.44 | 135.09 | 75.417 | 52.104 | 7.18 | 10.45 | 3.38 | 0.31 | 0.01 | 0.019 | 38.35 | 169.685 | 39.899 | 31.226 | 19.351 | 2.9 | 7.0513 | 12 | 9.7238 | 11.0542 | 11.3 | 10.66 | 12.18 | 23.313 | 19.2759 | 50.9497 | 4.837 | 22.1673 | 3.8306 | 6.8589 | 13.719 | 4.743 | 20.229
MAX | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 8.7 | 26 | 12.6 | 42 | 9.96 | 11.4 | 9.947 | 1.07 | 53.72 | 1.83 | 48.67 | 24.26 | 131.85 | 75.417 | 49.889 | 6.95 | 10.45 | 2.18 | 0.31 | 0.01 | 0.019 | 28.02 | 162.22 | 39.494 | 29.826 | 18.12 | 0 | 7.0513 | 8.3 | 6.0128 | 11.0542 | 11.3 | 10.12 | 11.64 | 23.313 | 19.2759 | 50.4491 | 4.837 | 22.1673 | 3.8202 | 6.8589 | 13.719 | 4.693 | 20.065
MIN | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 33.4 | 26 | 15.2 | 50 | 15.57 | 11.66 | 20.2 | 1.07 | 54.45 | 1.83 | 68.76 | 29.19 | 136.18 | 75.417 | 56.936 | 7.31 | 11.53 | 4.52 | 0.44 | 0.01 | 0.019 | 48.51 | 181.93 | 45.74 | 58.79 | 52.09 | 11.3 | 7.0513 | 12.1 | 10.284 | 11.0542 | 11.4 | 11.84 | 13.36 | 23.313 | 19.2759 | 50.9497 | 5.001 | 22.1673 | 3.9379 | 6.8589 | 14.011 | 4.968 | 21.225
PROM | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 20.3875 | 26 | 13.6542 | 46.8333 | 12.2896 | 11.5346 | 12.5648 | 1.07 | 54.085 | 1.83 | 61.3604 | 27.0038 | 134.0963 | 75.417 | 52.2983 | 7.1838 | 10.5625 | 3.4963 | 0.36042 | 0.01 | 0.019 | 37.7237 | 171.4678 | 41.9433 | 39.0575 | 32.0312 | 2.0833 | 7.0513 | 11.125 | 9.2676 | 11.0542 | 11.3542 | 11.2858 | 12.8054 | 23.313 | 19.2759 | 50.6994 | 4.9566 | 22.1673 | 3.875 | 6.8589 | 13.8802 | 4.796 | 20.454
INICIO | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 10.7 | 26 | 13.4 | 50 | 12.54 | 11.48 | 12.927 | -- | -- | 1.83 | 68 | 26.24 | 135.09 | 75.417 | 55.013 | 7.31 | 11.53 | 3.82 | 0.34 | 0.01 | 0.019 | 37.91 | 171.327 | 40.61 | 32.786 | 23.75 | 7.6 | 7.0513 | 12.1 | 10.2347 | 11.0542 | 11.4 | 11.63 | 13.15 | 23.313 | -- | 50.4491 | 4.999 | -- | 3.9379 | 6.8589 | 14.011 | 4.968 | 20.523
FINAL | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 22.6 | 26 | 12.6 | 45 | 12.57 | 11.64 | 13.301 | -- | -- | 1.83 | 66.49 | 25.44 | 135.09 | 75.417 | 52.104 | 7.18 | 10.45 | 3.38 | 0.31 | 0.01 | 0.019 | 38.35 | 169.685 | 39.899 | 31.226 | 19.351 | 2.9 | 7.0513 | 12 | 9.7238 | 11.0542 | 11.3 | 10.66 | 12.18 | 23.313 | 19.2759 | 50.9497 | 4.837 | 22.1673 | 3.8306 | 6.8589 | 13.719 | 4.743 | 20.229
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
viernes, 13 de Junio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 6.2707 | 0.51519 | 0.165 | 0.11694 | 0.01462 | 3875.4716 | -- | -- | 0.71055 | 23.4115 | -- | 0.30399 | 0.26236 | 2410.14 | 0.738 | 0.27 | 0.382 | 0.523 | -- | 273.579 | 0.086 | 0.055 | 61.02 | 0.074 | 0.50076 | 0.1752 | 8.71 | 0.30443
00:30 | 2695 | 6.2707 | 0.51519 | 0.165 | 0.11694 | 0.01462 | 3875.4716 | -- | -- | 0.71055 | 23.4115 | -- | 0.30399 | 0.26236 | 2410.14 | 0.738 | 0.27 | 0.382 | 0.523 | -- | 273.579 | 0.086 | 0.055 | 61.02 | 0.074 | 0.50076 | 0.1752 | 8.71 | 0.30443
01:00 | 2695 | 6.4578 | 0.50595 | 0.165 | 0.11547 | 0.01623 | 3875.4747 | -- | -- | 0.66508 | 23.4193 | -- | 0.3473 | 0.2399 | 2410.11 | 0.735 | 0.27 | 0.412 | 0.516 | -- | 273.58 | 0.086 | 0.058 | 61.02 | 0.084 | 0.46188 | 0.2168 | 9.13 | 0.3017
01:30 | 2695 | 6.4578 | 0.50595 | 0.165 | 0.11547 | 0.01623 | 3875.4747 | -- | -- | 0.66508 | 23.4193 | -- | 0.3473 | 0.2399 | 2410.11 | 0.735 | 0.27 | 0.412 | 0.516 | -- | 273.58 | 0.086 | 0.058 | 61.02 | 0.084 | 0.46188 | 0.2168 | 9.13 | 0.3017
02:00 | 2695 | 6.6477 | 0.5175 | 0.174 | 0.10353 | 0.02033 | 3875.4787 | -- | -- | 0.61827 | 23.4295 | -- | 0.3876 | 0.2132 | 2410.3 | 0.757 | 0.27 | 0.438 | 0.513 | -- | 273.581 | 0.087 | 0.06 | 61.02 | 0.095 | 0.42763 | 0.25852 | 9.27 | 0.29899
02:30 | 2695 | 6.6477 | 0.5175 | 0.174 | 0.10353 | 0.02033 | 3875.4787 | -- | -- | 0.61827 | 23.4295 | -- | 0.3876 | 0.2132 | 2410.3 | 0.757 | 0.27 | 0.438 | 0.513 | -- | 273.581 | 0.087 | 0.06 | 61.02 | 0.095 | 0.42763 | 0.25852 | 9.27 | 0.29899
03:00 | 2695 | 6.8411 | 0.54984 | 0.188 | 0.09068 | 0.02296 | 3875.4835 | -- | -- | 0.57159 | 23.442 | -- | 0.4157 | 0.16991 | 2410.49 | 0.779 | 0.27 | 0.468 | 0.524 | -- | 273.582 | 0.088 | 0.06 | 61.02 | 0.106 | 0.37648 | 0.32312 | 9.42 | 0.2963
03:30 | 2695 | 6.8411 | 0.54984 | 0.188 | 0.09068 | 0.02296 | 3875.4835 | -- | -- | 0.57159 | 23.442 | -- | 0.4157 | 0.16991 | 2410.49 | 0.779 | 0.27 | 0.468 | 0.524 | -- | 273.582 | 0.088 | 0.06 | 61.02 | 0.106 | 0.37648 | 0.32312 | 9.42 | 0.2963
04:00 | 2695 | 6.975 | 0.718 | 0.194 | 0.06722 | 0.0256 | 3875.4835 | -- | -- | 0.52438 | 23.442 | -- | 0.42999 | 0.13038 | 2410.66 | 0.799 | 0.27 | 0.5 | 0.55 | -- | 273.583 | 0.084 | 0.061 | 61.02 | 0.123 | 0.35416 | 0.35191 | 9.53 | 0.30678
04:30 | 2695 | 6.975 | 0.718 | 0.194 | 0.06722 | 0.0256 | 3875.4835 | -- | -- | 0.52438 | 23.442 | -- | 0.42999 | 0.13038 | 2410.66 | 0.799 | 0.27 | 0.5 | 0.55 | -- | 273.583 | 0.084 | 0.061 | 61.02 | 0.123 | 0.35416 | 0.35191 | 9.53 | 0.30678
05:00 | 2695 | 7.1055 | 0.9289 | 0.195 | 0.04687 | 0.02818 | 3875.4869 | -- | -- | 0.47635 | 23.4506 | -- | 0.42273 | 0.10213 | 2410.85 | 0.821 | 0.27 | 0.537 | 0.584 | -- | 273.585 | 0.076 | 0.061 | 61.02 | 0.139 | 0.30146 | 0.40939 | 9.54 | 0.31836
05:30 | 2695 | 7.1055 | 0.9289 | 0.195 | 0.04687 | 0.02818 | 3875.4869 | -- | -- | 0.47635 | 23.4506 | -- | 0.42273 | 0.10213 | 2410.85 | 0.821 | 0.27 | 0.537 | 0.584 | -- | 273.585 | 0.076 | 0.061 | 61.02 | 0.139 | 0.30146 | 0.40939 | 9.54 | 0.31836
06:00 | 2695 | 7.236 | 1.0963 | 0.188 | 0.03793 | 0.02544 | 3875.4826 | -- | -- | 0.42806 | 23.4397 | -- | 0.40165 | 0.09113 | 2410.94 | 0.831 | 0.27 | 0.576 | 0.591 | 112.78 | 273.586 | 0.069 | 0.062 | 61.02 | 0.141 | 0.27293 | 0.43915 | 9.54 | 0.32944
06:30 | 2695 | 7.236 | 1.0963 | 0.188 | 0.03793 | 0.02544 | 3875.4826 | -- | -- | 0.42806 | 23.4397 | -- | 0.40165 | 0.09113 | 2410.94 | 0.831 | 0.27 | 0.576 | 0.591 | 112.78 | 273.586 | 0.069 | 0.062 | 61.02 | 0.141 | 0.27293 | 0.43915 | 9.54 | 0.32944
07:00 | 2695 | 7.3492 | 1.279 | 0.168 | 0.0479 | 0.02246 | 3875.4778 | -- | -- | 0.37979 | 23.4272 | 315.928 | 0.39462 | 0.105 | 2410.87 | 0.823 | 0.27 | 0.61 | 0.583 | -- | 273.587 | 0.063 | 0.062 | 61.02 | 0.131 | 0.25968 | 0.46389 | 9.34 | 0.3408
07:30 | 2695 | 7.3492 | 1.279 | 0.168 | 0.0479 | 0.02246 | 3875.4778 | -- | -- | 0.37979 | 23.4272 | 315.928 | 0.39462 | 0.105 | 2410.87 | 0.823 | 0.27 | 0.61 | 0.583 | -- | 273.587 | 0.063 | 0.062 | 61.02 | 0.131 | 0.25968 | 0.46389 | 9.34 | 0.3408
08:00 | 2695 | 7.4592 | 1.378 | 0.165 | 0.04642 | 0.0233 | 3875.4933 | -- | -- | 0.33159 | 23.467 | -- | 0.4157 | 0.12352 | 2410.74 | 0.808 | 0.27 | 0.626 | 0.575 | -- | 273.588 | 0.061 | 0.057 | 61.02 | 0.117 | 0.23205 | 0.50866 | 9.24 | 0.34337
08:30 | 2695 | 7.4592 | 1.378 | 0.165 | 0.04642 | 0.0233 | 3875.4933 | -- | -- | 0.33159 | 23.467 | -- | 0.4157 | 0.12352 | 2410.74 | 0.808 | 0.27 | 0.626 | 0.575 | -- | 273.588 | 0.061 | 0.057 | 61.02 | 0.117 | 0.23205 | 0.50866 | 9.24 | 0.34337
09:00 | 2695 | 7.4984 | 1.339 | 0.157 | 0.05837 | 0.0231 | 3875.5 | -- | -- | 0.28392 | 23.4842 | -- | 0.40165 | 0.12352 | 2410.64 | 0.796 | 0.27 | 0.619 | 0.581 | -- | 273.584 | 0.061 | 0.048 | 61.02 | 0.117 | 0.19151 | 0.5544 | 9.27 | 0.34038
09:30 | 2695 | 7.4984 | 1.339 | 0.157 | 0.05837 | 0.0231 | 3875.5 | -- | -- | 0.28392 | 23.4842 | -- | 0.40165 | 0.12352 | 2410.64 | 0.796 | 0.27 | 0.619 | 0.581 | -- | 273.584 | 0.061 | 0.048 | 61.02 | 0.117 | 0.19151 | 0.5544 | 9.27 | 0.34038
10:00 | 2695 | 7.4951 | 1.177 | 0.165 | 0.0542 | 0.02314 | 3875.5107 | -- | -- | 0.2515 | 23.5116 | -- | 0.40868 | 0.12023 | 2410.55 | 0.786 | 0.27 | 0.593 | 0.586 | -- | 273.579 | 0.06 | 0.038 | 61.02 | 0.117 | 0.1517 | 0.59066 | 9.35 | 0.3374
10:30 | 2695 | 7.4951 | 1.177 | 0.165 | 0.0542 | 0.02314 | 3875.5107 | -- | -- | 0.2515 | 23.5116 | -- | 0.40868 | 0.12023 | 2410.55 | 0.786 | 0.27 | 0.593 | 0.586 | -- | 273.579 | 0.06 | 0.038 | 61.02 | 0.117 | 0.1517 | 0.59066 | 9.35 | 0.3374
11:00 | 2695 | 7.4937 | 1.0234 | 0.171 | 0.04517 | 0.02427 | 3875.5155 | -- | -- | 0.26887 | 23.5241 | -- | 0.40165 | 0.13038 | 2410.44 | 0.773 | 0.27 | 0.551 | 0.583 | -- | 273.574 | 0.059 | 0.03 | 61.02 | 0.118 | 0.14549 | 0.59797 | 9.5 | 0.33445
11:30 | 2695 | 7.4937 | 1.0234 | 0.171 | 0.04517 | 0.02427 | 3875.5155 | -- | -- | 0.26887 | 23.5241 | -- | 0.40165 | 0.13038 | 2410.44 | 0.773 | 0.27 | 0.551 | 0.583 | -- | 273.574 | 0.059 | 0.03 | 61.02 | 0.118 | 0.14549 | 0.59797 | 9.5 | 0.33445
12:00 | 2695 | 7.4917 | 0.8655 | 0.18 | 0.03851 | 0.02353 | 3875.5277 | -- | -- | 0.28945 | 23.5554 | -- | 0.40165 | 0.13038 | 2410.32 | 0.759 | 0.27 | 0.548 | 0.572 | -- | 273.57 | 0.052 | 0.025 | 61.02 | 0.118 | 0.15278 | 0.5892 | 9.57 | 0.33152
12:30 | 2695 | 7.4917 | 0.8655 | 0.18 | 0.03851 | 0.02353 | 3875.5277 | -- | -- | 0.28945 | 23.5554 | -- | 0.40165 | 0.13038 | 2410.32 | 0.759 | 0.27 | 0.548 | 0.572 | -- | 273.57 | 0.052 | 0.025 | 61.02 | 0.118 | 0.15278 | 0.5892 | 9.57 | 0.33152
13:00 | 2695 | 7.4874 | 0.753 | 0.192 | 0.03052 | 0.02581 | 3875.5472 | -- | -- | 0.30961 | 23.6055 | -- | 0.40868 | 0.13393 | 2410.21 | 0.747 | 0.27 | 0.548 | 0.58 | -- | 273.565 | 0.046 | 0.025 | 61.02 | 0.119 | 0.16257 | 0.58483 | 9.74 | 0.32819
13:30 | 2695 | 7.4874 | 0.753 | 0.192 | 0.03052 | 0.02581 | 3875.5472 | -- | -- | 0.30961 | 23.6055 | -- | 0.40868 | 0.13393 | 2410.21 | 0.747 | 0.27 | 0.548 | 0.58 | -- | 273.565 | 0.046 | 0.025 | 61.02 | 0.119 | 0.16257 | 0.58483 | 9.74 | 0.32819
14:00 | 2695 | 7.6028 | 0.7755 | 0.203 | 0.02786 | 0.02751 | 3875.5564 | -- | -- | 0.32945 | 23.629 | -- | 0.40165 | 0.13393 | 2410.18 | 0.743 | 0.27 | 0.548 | 0.574 | -- | 273.56 | 0.042 | 0.022 | 61.02 | 0.123 | 0.15603 | 0.59212 | 9.83 | 0.3253
14:30 | 2695 | 7.6028 | 0.7755 | 0.203 | 0.02786 | 0.02751 | 3875.5564 | -- | -- | 0.32945 | 23.629 | -- | 0.40165 | 0.13393 | 2410.18 | 0.743 | 0.27 | 0.548 | 0.574 | -- | 273.56 | 0.042 | 0.022 | 61.02 | 0.123 | 0.15603 | 0.59212 | 9.83 | 0.3253
15:00 | 2695 | 7.7793 | 0.788 | 0.214 | 0.03608 | 0.02579 | 3875.5475 | -- | -- | 0.34957 | 23.6063 | -- | 0.3876 | 0.12691 | 2410.12 | 0.736 | 0.27 | 0.546 | 0.583 | -- | 273.556 | 0.038 | 0.017 | 61.02 | 0.127 | 0.16586 | 0.58337 | 9.86 | 0.32243
15:30 | 2695 | 7.7793 | 0.788 | 0.214 | 0.03608 | 0.02579 | 3875.5475 | -- | -- | 0.34957 | 23.6063 | -- | 0.3876 | 0.12691 | 2410.12 | 0.736 | 0.27 | 0.546 | 0.583 | -- | 273.556 | 0.038 | 0.017 | 61.02 | 0.127 | 0.16586 | 0.58337 | 9.86 | 0.32243
16:00 | 2695 | 7.8842 | 0.843 | 0.214 | 0.05431 | 0.02223 | 3875.5488 | -- | -- | 0.36943 | 23.6094 | -- | 0.35371 | 0.13757 | 2410.02 | 0.724 | 0.27 | 0.578 | 0.591 | -- | 273.551 | 0.035 | 0.014 | 61.02 | 0.117 | 0.18699 | 0.56451 | 9.74 | 0.31917
16:30 | 2695 | 7.8842 | 0.843 | 0.214 | 0.05431 | 0.02223 | 3875.5488 | -- | -- | 0.36943 | 23.6094 | -- | 0.35371 | 0.13757 | 2410.02 | 0.724 | 0.27 | 0.578 | 0.591 | -- | 273.551 | 0.035 | 0.014 | 61.02 | 0.117 | 0.18699 | 0.56451 | 9.74 | 0.31917
17:00 | 2695 | 7.889 | 0.883 | 0.215 | 0.06711 | 0.02029 | 3875.5555 | 67.435 | 29.1597 | 0.38845 | 23.6266 | 315.928 | 0.33447 | 0.16124 | 2409.92 | 0.713 | 0.27 | 0.585 | 0.578 | -- | 273.546 | 0.032 | 0.011 | 61.02 | 0.118 | 0.23086 | 0.53143 | 9.83 | 0.31634
17:30 | 2695 | 7.889 | 0.883 | 0.215 | 0.06711 | 0.02029 | 3875.5555 | 67.435 | 29.1597 | 0.38845 | 23.6266 | 315.928 | 0.33447 | 0.16124 | 2409.92 | 0.713 | 0.27 | 0.585 | 0.578 | -- | 273.546 | 0.032 | 0.011 | 61.02 | 0.118 | 0.23086 | 0.53143 | 9.83 | 0.31634
18:00 | 2695 | 7.8938 | 0.9127 | 0.214 | 0.07646 | 0.0217 | 3875.5707 | -- | -- | 0.40778 | 23.6658 | -- | 0.30987 | 0.18358 | 2409.88 | 0.709 | 0.27 | 0.528 | 0.576 | 112.48 | 273.542 | 0.025 | 0.006 | 61.02 | 0.124 | 0.25603 | 0.51575 | 9.86 | 0.31353
18:30 | 2695 | 7.8938 | 0.9127 | 0.214 | 0.07646 | 0.0217 | 3875.5707 | -- | -- | 0.40778 | 23.6658 | -- | 0.30987 | 0.18358 | 2409.88 | 0.709 | 0.27 | 0.528 | 0.576 | 112.48 | 273.542 | 0.025 | 0.006 | 61.02 | 0.124 | 0.25603 | 0.51575 | 9.86 | 0.31353
19:00 | 2695 | 7.8948 | 0.9181 | 0.207 | 0.09307 | 0.02572 | 3875.585 | -- | -- | 0.43221 | 23.7026 | -- | 0.2981 | 0.20299 | 2409.83 | 0.703 | 0.27 | 0.416 | 0.581 | -- | 273.537 | 0.028 | 0.009 | 61.02 | 0.111 | 0.26456 | 0.50866 | 9.32 | 0.31034
19:30 | 2695 | 7.8948 | 0.9181 | 0.207 | 0.09307 | 0.02572 | 3875.585 | -- | -- | 0.43221 | 23.7026 | -- | 0.2981 | 0.20299 | 2409.83 | 0.703 | 0.27 | 0.416 | 0.581 | -- | 273.537 | 0.028 | 0.009 | 61.02 | 0.111 | 0.26456 | 0.50866 | 9.32 | 0.31034
20:00 | 2695 | 7.8928 | 0.8305 | 0.198 | 0.11036 | 0.02212 | 3875.5866 | -- | -- | 0.46033 | 23.7066 | -- | 0.29222 | 0.21842 | 2409.78 | 0.698 | 0.27 | 0.308 | 0.585 | -- | 273.532 | 0.047 | 0.017 | 61.02 | 0.09 | 0.2954 | 0.48615 | 9.24 | 0.30757
20:30 | 2695 | 7.8928 | 0.8305 | 0.198 | 0.11036 | 0.02212 | 3875.5866 | -- | -- | 0.46033 | 23.7066 | -- | 0.29222 | 0.21842 | 2409.78 | 0.698 | 0.27 | 0.308 | 0.585 | -- | 273.532 | 0.047 | 0.017 | 61.02 | 0.09 | 0.2954 | 0.48615 | 9.24 | 0.30757
21:00 | 2695 | 7.8909 | 0.6505 | 0.185 | 0.12971 | 0.0182 | 3875.5914 | -- | -- | 0.4888 | 23.7191 | -- | 0.28676 | 0.22369 | 2409.72 | 0.691 | 0.27 | 0.205 | 0.587 | -- | 273.528 | 0.065 | 0.027 | 61.02 | 0.07 | 0.34 | 0.4501 | 9.2 | 0.30443
21:30 | 2695 | 7.8909 | 0.6505 | 0.185 | 0.12971 | 0.0182 | 3875.5914 | -- | -- | 0.4888 | 23.7191 | -- | 0.28676 | 0.22369 | 2409.72 | 0.691 | 0.27 | 0.205 | 0.587 | -- | 273.528 | 0.065 | 0.027 | 61.02 | 0.07 | 0.34 | 0.4501 | 9.2 | 0.30443
22:00 | 2695 | 7.8748 | 0.49209 | 0.17 | 0.15213 | 0.01692 | 3875.5942 | -- | -- | 0.51755 | 23.7262 | -- | 0.30399 | 0.22903 | 2409.68 | 0.687 | 0.27 | 0.152 | 0.587 | -- | 273.523 | 0.083 | 0.038 | 61.02 | 0.049 | 0.3797 | 0.42284 | 9.07 | 0.3017
22:30 | 2695 | 7.8748 | 0.49209 | 0.17 | 0.15213 | 0.01692 | 3875.5942 | -- | -- | 0.51755 | 23.7262 | -- | 0.30399 | 0.22903 | 2409.68 | 0.687 | 0.27 | 0.152 | 0.587 | -- | 273.523 | 0.083 | 0.038 | 61.02 | 0.049 | 0.3797 | 0.42284 | 9.07 | 0.3017
23:00 | 2695 | 7.8242 | 0.47823 | 0.165 | 0.16102 | 0.01674 | 3875.6027 | -- | -- | 0.54647 | 23.7536 | -- | 0.30987 | 0.22903 | 2409.68 | 0.687 | 0.27 | 0.162 | 0.589 | -- | 273.518 | 0.1 | 0.051 | 61.02 | 0.051 | 0.3797 | 0.42284 | 8.96 | 0.29861
23:30 | 2695 | 7.8242 | 0.47823 | 0.165 | 0.16102 | 0.01674 | 3875.6027 | -- | -- | 0.54647 | 23.7536 | -- | 0.30987 | 0.22903 | 2409.68 | 0.687 | 0.27 | 0.162 | 0.589 | -- | 273.518 | 0.1 | 0.051 | 61.02 | 0.051 | 0.3797 | 0.42284 | 8.96 | 0.29861

## DESCARGA_LAGUNAS
viernes, 13 de Junio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
13/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
13/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
13/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
13/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
13/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.76
13/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
13/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.81
13/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
13/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
13/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
13/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.91
13/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.09
13/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.39
13/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 8.509
13/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
13/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
13/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.37
13/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.69
13/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.33
13/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
13/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
13/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.74
13/06/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 31.336
13/06/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.081

## VERTIMIENTO_EMBALSES
viernes, 13 de Junio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
13/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/06/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
13/06/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 30.287
13/06/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/06/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
viernes, 13 de Junio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
13/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 623.63 | 623.63 | 0 | m3
13/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.21 | 0 | m3
13/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 363.22 | 363.22 | 0 | m3
13/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
13/06/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
13/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
13/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 10088.69 | 10088.69 | 0 | m3
13/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
13/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
13/06/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59563.28 | 59563.28 | 0 | m3
13/06/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31407.49 | 31407.49 | 0 | m3
13/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
13/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 554.65 | 554.65 | 0 | m3
13/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 718.92 | 718.92 | 0 | m3
13/06/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 803.92 | 803.687 | 0 | m3 | disminución por variación de temperatura
13/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2180.73 | 2180.73 | 0 | m3
13/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
13/06/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6416.69 | 6416.69 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta.
13/06/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57870 | 57870 | 0 | m3
13/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
13/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 16.3 | 16.3 | 0 | m3
13/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
viernes, 13 de Junio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 13/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1178
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 495.64
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 973.6361
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 2933.91
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1154984
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1138915
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1291638
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1171700.8
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1171074.3
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 441107.71
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 242.64
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 130312.29
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 71.68
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1202839.498
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1307448.504
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1319500.437
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1952182
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23050.53
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23050.53
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23050.53
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 21513.83
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 23818.88
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 10625.65
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 16903.72
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12085.64
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 201955.105
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 928778
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 663010.69
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
viernes, 13 de Junio del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
13/06/2025 00:00 | 868.4 | -- | 101.75 | 101.75 | 4467.8 | 506.02 | 10208 | 719 | 3917.407 | 4349.195 | 4342.893 | 4350.818 | 2750 | 6641 | 5383.94
13/06/2025 01:00 | 868.7 | -- | 101.76 | 101.76 | 4467.8 | 507.98 | 10293 | 720 | 3972.29 | 4373.535 | 4366.682 | 4374.962 | 2750 | 6664 | 5274.42
13/06/2025 02:00 | 869.1 | -- | 103.2 | 103.2 | 4467.8 | 505.04 | 10320 | 720 | 4086.296 | 4431.049 | 4424.1 | 4433.025 | 2750 | 6664 | 5175.17
13/06/2025 03:00 | 868.9 | -- | 103.8 | 103.8 | 4481.6 | 507 | 10307 | 720 | 4072.163 | 4405.138 | 4398.365 | 4406.997 | 2740 | 6666 | 5081.27
13/06/2025 04:00 | 869.1 | -- | 103.61 | 103.61 | 4474.7 | 508.97 | 10290 | 720 | 4085.825 | 4412.401 | 4405.61 | 4414.299 | 2740 | 6662 | 4980.77
13/06/2025 05:00 | 869.3 | -- | 103.2 | 103.2 | 4467.8 | 507 | 10242 | 721 | 4021.402 | 4379.424 | 4372.197 | 4381.204 | 2740 | 6664 | 4877.2
13/06/2025 06:00 | 870.4 | -- | 101.7 | 101.7 | 4467.8 | 507.98 | 10174 | 721 | 3856.282 | 4264.79 | 4257.361 | 4266.256 | 2740 | 6641 | 4762.34
13/06/2025 07:00 | 870.1 | -- | 99.88 | 99.88 | 4466.6 | 508.97 | 10114 | 721 | 3713.656 | 4195.695 | 4188.589 | 4196.769 | 2740 | 6642 | 4656.89
13/06/2025 08:00 | 870 | -- | 98.74 | 98.74 | 4473.3 | 503.08 | 10072 | 721 | 3743.571 | 4221.998 | 4215.298 | 4223.15 | 2740 | 6641 | 4550
13/06/2025 09:00 | 869.9 | -- | 97.22 | 97.22 | 4467.7 | 509.95 | 10017 | 721 | 3741.805 | 4218.465 | 4212.595 | 4219.617 | 2740 | 6642 | 4437.91
13/06/2025 10:00 | 869.3 | 3504 | 95.1 | 95.1 | 4468.4 | 512.89 | 9962 | 721 | 3710.123 | 4200.21 | 4195.185 | 4201.833 | 2740 | 6643 | 4320.89
13/06/2025 11:00 | 869.4 | 3501 | 93.08 | 93.08 | 4470.4 | 506.02 | 9907 | 721 | 3653.591 | 4174.692 | 4169.991 | 4176.394 | 2740 | 6663 | 4222.74
13/06/2025 12:00 | 867.1 | 3498 | 91.84 | 91.84 | 4470.1 | 507 | 9852 | 721 | 3613.076 | 4154.081 | 4151.392 | 4156.254 | 2740 | 6664 | 4134.41
13/06/2025 13:00 | 866.3 | 3495 | 90.35 | 90.35 | 4471.3 | 506.02 | 9858 | 720 | 3604.832 | 4153.296 | 4151.392 | 4155.547 | 2740 | 6664 | 4253.89
13/06/2025 14:00 | 865.8 | 3492 | 89.6 | 89.6 | 4463.7 | 506.02 | 9945 | 720 | 3646.878 | 4175.477 | 4173.235 | 4178.043 | 2740 | 6643 | 4195.11
13/06/2025 15:00 | 864 | 3489 | 89.65 | 89.65 | 4469.5 | 518.77 | 10038 | 720 | 3702.821 | 4205.313 | 4202.214 | 4207.251 | 2740 | 6642 | 4150.02
13/06/2025 16:00 | 863.9 | -- | 89.66 | 89.66 | 4468.7 | 504.06 | 10140 | 720 | 3740.156 | 4219.447 | 4214.973 | 4221.148 | 2740 | 6642 | 4045.12
13/06/2025 17:00 | 865.5 | -- | 89.34 | 89.34 | 4472.8 | 505.04 | 10174 | 720 | 3782.319 | 4241.628 | 4236.924 | 4243.643 | 2750 | 6663 | 3935.3
13/06/2025 18:00 | 866.4 | -- | 88.93 | 88.93 | 4468.1 | 507 | 10195 | 720 | 3773.25 | 4238.094 | 4232.166 | 4239.639 | 2740 | 6678 | 3811.7
13/06/2025 19:00 | 866.9 | -- | 88.49 | 88.49 | 4468.1 | 507 | 10217 | 720 | 3751.109 | 4234.365 | 4227.733 | 4235.634 | 2740 | 6772 | 3681.24
13/06/2025 20:00 | 867.1 | -- | 88.48 | 88.48 | 4474.7 | 508.97 | 10170 | 720 | 3744.042 | 4229.654 | 4222.434 | 4230.452 | 2740 | 6758 | 3625.51
13/06/2025 21:00 | 869.4 | -- | 88.24 | 88.24 | 4468.1 | 507 | 10111 | 720 | 3714.009 | 4213.558 | 4206.431 | 4214.317 | 2740 | 6774 | 3620.58
13/06/2025 22:00 | 870.2 | -- | 88.27 | 88.27 | 4474.7 | 508.97 | 10070 | 720 | 3756.997 | 4244.572 | 4237.573 | 4245.528 | 2740 | 6771 | 3544.91
13/06/2025 23:00 | 869.3 | -- | 88.8 | 88.8 | 4468.1 | 508.97 | 10105 | 720 | 3853.808 | 4297.767 | 4290.99 | 4299.232 | 2750 | 6781 | 3335.43

## TEMP_AMB
viernes, 13 de Junio del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
13/06/2025 00:00 | 18.4 | 21.77 | 21.77 | 18 | 18 | 20.83 | 20.83 | 18 | 31.91 | 17.2 | 19.4 | 24.19 | 19.233 | 19.1 | 18.64 | 23.91
13/06/2025 01:00 | 18.2 | 21.71 | 21.71 | 18.1 | 18.1 | 20.7 | 20.7 | 17.9 | 32.04 | 17.1 | 19.3 | 24.06 | 19.2 | 19.1 | 17.59 | 23.83
13/06/2025 02:00 | 17.8 | 21.7 | 21.7 | 18.2 | 18.2 | 20.6 | 20.6 | 17.9 | 31.71 | 17.1 | 19.2 | 23.96 | 19.133 | 18.9 | 17.48 | 23.63
13/06/2025 03:00 | 17.4 | 21.83 | 21.83 | 18.3 | 18.3 | 20.55 | 20.55 | 18 | 31.64 | 17.2 | 19.2 | 23.82 | 19 | 18.9 | 17.41 | 23.71
13/06/2025 04:00 | 17.2 | 21.9 | 21.9 | 18.2 | 18.2 | 20.56 | 20.56 | 18.1 | 31.9 | 16.8 | 19.2 | 23.65 | 18.8 | 18.8 | 17.58 | 23.42
13/06/2025 05:00 | 17.1 | 21.76 | 21.76 | 18.3 | 18.3 | 20.48 | 20.48 | 18 | 31.8 | 16.8 | 19 | 23.51 | 18.833 | 19.1 | 17.57 | 23.3
13/06/2025 06:00 | 17 | 21.65 | 21.65 | 18.4 | 18.4 | 20.55 | 20.55 | 18.1 | 31.65 | 17.1 | 19 | 23.43 | 18.833 | 18.8 | 17.76 | 23.18
13/06/2025 07:00 | 17 | 21.4 | 21.4 | 18.2 | 18.2 | 20.49 | 20.49 | 18.1 | 31.7 | 17.2 | 19 | 23.39 | 18.933 | 18.9 | 17.99 | 23.46
13/06/2025 08:00 | 17.1 | 21.73 | 21.73 | 18.2 | 18.2 | 20.57 | 20.57 | 18 | 32.15 | 17.4 | 19.1 | 23.46 | 19 | 18.8 | 18.1 | 23.8
13/06/2025 09:00 | 17.7 | 22.64 | 22.64 | 18.6 | 18.6 | 20.84 | 20.84 | 18.1 | 33.46 | 17.6 | 19.3 | 23.68 | 19.033 | 19.8 | 18.59 | 24.18
13/06/2025 10:00 | 18.2 | 24.14 | 24.14 | 19.1 | 19.1 | 21.31 | 21.31 | 18.4 | 35.87 | 18.1 | 19.5 | 23.88 | 19.367 | 20.1 | 19.17 | 24.77
13/06/2025 11:00 | 18.1 | 25.68 | 25.68 | 18.9 | 18.9 | 22.18 | 22.18 | 18.6 | 36.41 | 18.6 | 19.8 | 24.12 | 19.367 | 21 | 20.03 | 25.87
13/06/2025 12:00 | 18.7 | 26.7 | 26.7 | 19.3 | 19.3 | 22.18 | 22.18 | 18.6 | 37.41 | 19.2 | 20 | 24.57 | 19.367 | 20.7 | 19.03 | 26.01
13/06/2025 13:00 | 19.6 | 26.35 | 26.35 | 18.6 | 18.6 | 21.98 | 21.98 | 18.7 | 34.92 | 19.7 | 20.4 | 25.07 | 19.567 | 21.4 | 19.41 | 27.21
13/06/2025 14:00 | 20.1 | 26.18 | 26.18 | 18.9 | 18.9 | 21.79 | 21.79 | 18.7 | 34.28 | 20 | 20.8 | 25.24 | 19.755 | 21.7 | 19.11 | 27.52
13/06/2025 15:00 | 20.6 | 25.19 | 25.19 | 18.5 | 18.5 | 21.61 | 21.61 | 18.3 | 34.01 | 19 | 20.8 | 25.29 | 19.8 | 21.2 | 18.5 | 27.44
13/06/2025 16:00 | 19.5 | 24.33 | 24.33 | 18.6 | 18.6 | 21.68 | 21.68 | 18.3 | 33.35 | 18.5 | 20.8 | 25.11 | 19.767 | 20.2 | 18.26 | 26.96
13/06/2025 17:00 | 19 | 23.15 | 23.15 | 18.9 | 18.9 | 22.07 | 22.07 | 18.1 | 32.65 | 18.1 | 20.7 | 24.94 | 19.6 | 19.9 | 18.43 | 26.21
13/06/2025 18:00 | 18.1 | 22.8 | 22.8 | 19 | 19 | 22.06 | 22.06 | 18 | 32.25 | 18.1 | 20.6 | 24.67 | 19.433 | 19.4 | 18.44 | 25.48
13/06/2025 19:00 | 17.9 | 22.03 | 22.03 | 18.9 | 18.9 | 21.76 | 21.76 | 17.9 | 31.79 | 18.1 | 20.4 | 24.33 | 19.067 | 19 | 18.91 | 24.68
13/06/2025 20:00 | 17.6 | 21.36 | 21.36 | 18.7 | 18.7 | 21.45 | 21.45 | 17.8 | 31.65 | 18.1 | 20.3 | 24.01 | 19.067 | 19.1 | 19.2 | 24.42
13/06/2025 21:00 | 17.8 | 20.84 | 20.84 | 18.8 | 18.8 | 21.12 | 21.12 | 17.8 | 31.28 | 18 | 20.1 | 23.83 | 19.233 | 19 | 19.39 | 24.28
13/06/2025 22:00 | 17.6 | 20.58 | 20.58 | 18.7 | 18.7 | 21.01 | 21.01 | 17.8 | 30.96 | 18 | 20 | 23.69 | 19.033 | 19 | 19.42 | 24.17
13/06/2025 23:00 | 17.9 | 20.46 | 20.46 | 18.3 | 18.3 | 20.99 | 20.99 | 17.7 | 30.99 | 18 | 19.9 | 23.55 | 19.1 | 18.9 | 19.38 | 24.17

## DISPONIBILIDAD_GAS
viernes, 13 de Junio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
13/06/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 13/06/2025 06:00 | 14/06/2025 06:00
13/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 13/06/2025 06:00 | 14/06/2025 06:00
13/06/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 13/06/2025 06:00 | 14/06/2025 06:00
13/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 13/06/2025 06:00 | 14/06/2025 06:00
13/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 13/06/2025 06:00 | 14/06/2025 06:00
13/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 13/06/2025 06:00 | 14/06/2025 06:00
13/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1950 | 13/06/2025 06:00 | 14/06/2025 06:00
13/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 13/06/2025 06:00 | 14/06/2025 06:00
13/06/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 13/06/2025 06:00 | 14/06/2025 06:00
13/06/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 707.92 | 13/06/2025 06:00 | 14/06/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
viernes, 13 de Junio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
13/06/2025 | 00:30 | 25 | 0 | 10.44 | 20.6414 |  | 6.87 | 8.02 | 6.619 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 7.6777 | 6.8368 |  |  |  | 7.797 | 8.464 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 352.1608 | 352.1608
13/06/2025 | 01:00 | 25 | 0 | 11.3 | 20.6414 |  | 6.2 | 8.53 | 6.648 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 6.6759 | 6.8418 |  |  |  | 8.66 | 8.841 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 352.1608 | 352.1608
13/06/2025 | 01:30 | 25 | 0 | 10.93 | 20.6414 |  | 6.77 | 8.12 | 6.677 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 6.4072 | 6.321 |  |  |  | 9.062 | 8.868 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 352.1608 | 352.1608
13/06/2025 | 02:00 | 25 | 0 | 11.24 | 20.6414 |  | 6.47 | 7.94 | 6.706 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 6.2929 | 6.021 |  |  |  | 8.413 | 8.978 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 352.1608 | 352.1608
13/06/2025 | 02:30 | 25 | 0 | 11.07 | 20.6414 |  | 6.12 | 8.86 | 6.734 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 5.6345 | 5.6896 |  |  |  | 8.313 | 8.463 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 352.1608 | 352.1608
13/06/2025 | 03:00 | 25 | 0 | 12.41 | 20.6414 |  | 5.95 | 8.58 | 6.763 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 5.014 | 6.1058 |  |  |  | 8.331 | 8.108 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 352.1608 | 352.1608
13/06/2025 | 03:30 | 25 | 0 | 11.76 | 20.6414 |  | 6.14 | 8.46 | 6.792 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  | 6.3458 | 6.247 |  |  |  | 7.63 | 8.174 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 352.1608 | 352.1608
13/06/2025 | 04:00 | 25 | 0 | 10.85 | 20.6414 |  | 6.23 | 8.94 | 6.821 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 6.9928 | 6.6683 |  |  |  | 7.328 | 8.376 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 352.1608 | 352.1608
13/06/2025 | 04:30 | 25 | 0 | 11.23 | 20.6414 |  | 5.81 | 9.38 | 6.85 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 6.2494 | 6.975 |  |  |  | 7.346 | 8.23 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 352.1608 | 352.1608
13/06/2025 | 05:00 | 25 | 0 | 11.81 | 20.6414 | 0 | 5.56 | 9.3 | 6.878 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 5.9061 | 7.9769 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 7.375 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 352.1608 | 352.1608 | 0 | 0.13
13/06/2025 | 05:30 | 25 | 0 | 13.58 | 20.6414 | 0 | 5.63 | 9.41 | 6.907 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 7.0616 | 6.5078 | 0 | 0 | 0 | 7.612 | 7.499 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 352.1608 | 352.1608 | 0 | 0.232
13/06/2025 | 06:00 | 25 | 0 | 12.51 | 20.6414 | 0 | 5.39 | 8.95 | 6.936 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 13.7 | 0 | 5 | 4 | 8.968 | 0 | 0 | 5.9 | 8.0067 | 6.092 | 0 | 0 | 5.2 | 7.29 | 7.247 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 352.1608 | 352.1608 | 0 | 2.066
13/06/2025 | 06:30 | 24 | 0 | 12.12 | 20.6414 | 4.71 | 5.26 | 8.7 | 6.965 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 197.2 | 34.55 | 5 | 4 | 116.471 | 0 | 35.76 | 42.3 | 4.8537 | 5.4821 | 19.5978 | 9.5281 | 32.3 | 6.917 | 7.184 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 352.1608 | 352.1608 | 40.43 | 9.366
13/06/2025 | 07:00 | 24 | 0 | 12.23 | 20.6414 | 17.417 | 5.41 | 8.02 | 6.994 | 7 | 7 | 7 | 7 | 427.6 | 200.27 | 4 | 3 | 372.593 | 0.25952 | 174.52 | 73.9 | 4.4243 | 4.3247 | 171.9603 | 94.4177 | 59.9 | 6.917 | 6.979 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 352.1608 | 352.1608 | 213.11 | 15.7
13/06/2025 | 07:30 | 24 | 0 | 12.66 | 20.6414 | 39.325 | 5.66 | 8.14 | 7.022 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 654.9 | 394.36 | 3 | 1 | 660.736 | 8.2855 | 320.44 | 72.1 | 3.7268 | 3.4358 | 425.6342 | 327.343 | 66.7 | 6.532 | 6.234 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 352.1608 | 352.1608 | 283.98 | 24.934
13/06/2025 | 08:00 | 24 | 0 | 11.25 | 20.6414 | 57.102 | 5.28 | 8.35 | 7.051 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 783.5 | 634.54 | 1 | 1 | 807.324 | 37.7831 | 435 | 84.2 | 4.9114 | 3.3341 | 704.2694 | 613.5977 | 78.9 | 5.956 | 6.044 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 352.1608 | 352.1608 | 480.97 | 33.321
13/06/2025 | 08:30 | 24 | 0 | 7.9 | 20.8966 | 436.422 | 4.75 | 8.32 | 7.08 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 792.2 | 771.64 | 1 | 1 | 838.515 | 85.7725 | 578.11 | 103.5 | 4.0238 | 3.3726 | 811.6187 | 768.7218 | 100.2 | 6.073 | 5.639 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 0 | 352.1608 | 618 | 50.363
13/06/2025 | 09:00 | 24 | 0 | 6.01 | 20.8966 | 549.444 | 4.78 | 8.19 | 7.109 | 10 | 10 | 10 | 10 | 797.6 | 805.82 | 1 | 1 | 834.588 | 89.7209 | 700.24 | 130.6 | 5.3021 | 5.0359 | 837.1399 | 783.9889 | 129 | 6.796 | 5.898 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 0 | 352.1608 | 725.74 | 90.999
13/06/2025 | 09:30 | 25 | 0 | 6.09 | 20.8966 | 651.742 | 4.95 | 8.61 | 7.138 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 793.4 | 814.18 | 1 | 1 | 837.272 | 101.8736 | 792.76 | 134.3 | 6.0778 | 6.8578 | 850.1025 | 791.3068 | 128.9 | 7.026 | 6.511 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 0 | 352.1608 | 810.58 | 106.432
13/06/2025 | 10:00 | 25 | 0 | 0 | 20.8966 | 737.11 | 4.8 | 8.65 | 7.167 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 783.3 | 493.09 | 1 | 1 | 834.861 | 136.3993 | 876.5 | 167.2 | 5.559 | 6.9647 | 850.4743 | 786.6761 | 176.6 | 7.078 | 6.363 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 0 | 352.1608 | 890.53 | 112.203
13/06/2025 | 10:30 | 25 | 0 | 0 | 20.8966 | 809.882 | 5.17 | 8.42 | 7.195 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 784.4 | 797.46 | 1 | 1 | 827.756 | 170.1177 | 939.67 | 290.3 | 5.2371 | 6.0866 | 854.609 | 780.8939 | 296.1 | 6.395 | 6.082 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 0 | 352.1608 | 956.19 | 107.415
13/06/2025 | 11:00 | 25 | 0 | 0 | 20.8966 | 864.649 | 5.03 | 8.49 | 7.224 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 776.4 | 810.91 | 1 | 1 | 827.387 | 238.2221 | 979.71 | 405.1 | 5.9913 | 5.8591 | 847.8708 | 777.205 | 736.5 | 6.867 | 6.554 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 0 | 352.1608 | 995.31 | 127.285
13/06/2025 | 11:30 | 25 | 0 | 0 | 20.8966 | 899.636 | 5.69 | 8.09 | 7.253 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 787 | 789.27 | 1 | 1 | 828.133 | 321.8438 | 987.72 | 824.4 | 7.0554 | 5.896 | 834.7884 | 752.5648 | 612.5 | 7.374 | 7.084 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 0 | 352.1608 | 1016.7 | 173.515
13/06/2025 | 12:00 | 25 | 0 | 10.87 | 20.8966 | 921.739 | 5.46 | 7.79 | 7.282 | 6 | 6 | 6 | 6 | 795.6 | 804.73 | 1 | 1 | 824.98 | 584.0098 | 1005.48 | 731 | 6.89 | 6.291 | 847.6983 | 776.5255 | 806.7 | 7.529 | 7.584 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 0 | 352.1608 | 999.06 | 191.15
13/06/2025 | 12:30 | 24 | 0 | 9.15 | 20.8966 | 926.156 | 5.57 | 7.58 | 7.311 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 722.4 | 792.89 | 3 | 3 | 836.247 | 869.9498 | 987.97 | 769.3 | 7.6411 | 6.7368 | 841.1808 | 772.8968 | 755.4 | 8.151 | 7.756 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 0 | 352.1608 | 995.85 | 376.892
13/06/2025 | 13:00 | 24 | 0 | 10.85 | 20.8966 | 904.253 | 5.88 | 6.8 | 7.339 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 781.4 | 846.18 | 1 | 3 | 848.485 | 879.9432 | 958.26 | 756.9 | 8.3815 | 7.3871 | 790.2111 | 729.308 | 728.1 | 7.614 | 8.074 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 0 | 352.1608 | 955.48 | 662.784
13/06/2025 | 13:30 | 24 | 0 | 10.55 | 20.8966 | 858.764 | 6.26 | 8.62 | 7.368 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 670.9 | 821.82 | 3 | 3 | 823.091 | 845.1615 | 864 | 740.7 | 8.2279 | 7.5045 | 801.4319 | 745.1412 | 751.9 | 7.638 | 7.584 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 0 | 352.1608 | 890.52 | 745.973
13/06/2025 | 14:00 | 24 | 0 | 12.06 | 20.8966 | 799.802 | 6.07 | 8.34 | 7.397 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 706.8 | 723.64 | 3 | 3 | 748.467 | 815.6387 | 753.18 | 594.3 | 8.6674 | 9.0146 | 778.2374 | 767.7802 | 527.4 | 7.741 | 8.239 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 0 | 352.1608 | 760.09 | 717.87
13/06/2025 | 14:30 | 25 | 0 | 11.33 | 20.8966 | 723.497 | 5.9 | 8.13 | 7.426 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 659.6 | 645.82 | 1 | 1 | 681.04 | 777.0138 | 674.0484 | 114.8 | 9.3698 | 9.3585 | 763.8385 | 724.6629 | 86.2 | 8.553 | 8.803 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 0 | 352.1608 | 634.45 | 390.068
13/06/2025 | 15:00 | 25 | 0 | 12.15 | 20.8966 | 632.174 | 6.06 | 7.86 | 7.455 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 522.6 | 148 | 1 | 1 | 445.715 | 729.6386 | 494.5978 | 72.8 | 9.8829 | 9.7495 | 671.3877 | 648.8162 | 87.7 | 9.107 | 9.176 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 0 | 352.1608 | 480.36 | 62.287
13/06/2025 | 15:30 | 24 | 0 | 12 | 20.8966 | 528.784 | 5.49 | 7.48 | 7.483 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 235.5 | 67.91 | 1 | 1 | 227.403 | 504.3268 | 150.0141 | 104.5 | 10.2792 | 10.681 | 336.6243 | 291.5714 | 94.6 | 8.676 | 9.216 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 0 | 352.1608 | 412.17 | 50.544
13/06/2025 | 16:00 | 24 | 0 | 12.78 | 20.8966 | 418.179 | 5.9 | 7.33 | 7.512 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 103.3 | 53.91 | 4 | 1 | 69.106 | 518.9967 | 60.3591 | 16.8 | 10.138 | 10.5838 | 209.9291 | 153.5439 | 15.7 | 9.145 | 9.109 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 0 | 352.1608 | 216.65 | 23.267
13/06/2025 | 16:30 | 24 | 0 | 12.16 | 19.3142 | 294.066 | 6.05 | 7.75 | 8.158 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 21 | 40.91 | 4 | 3 | 32.961 | 341.9524 | 38.19 | 6.5 | 11.3253 | 10.5388 | 150.3268 | 144.7622 | 7 | 9.686 | 9.261 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 0 | 352.1608 | 131.02 | 16.752
13/06/2025 | 17:00 | 24 | 0 | 11.75 | 19.3142 | 34.649 | 6.22 | 7.44 | 7.148 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 18.9 | 12.09 | 5 | 4 | 5.85 | 341.3186 | 12.9 | 0.8 | 10.6334 | 9.9689 | 39.7231 | 35.3614 | 0.6 | 10.208 | 10.6 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 96.0439 | 352.1608 | 28.48 | 1.735
13/06/2025 | 17:30 | 24 | 0 | 12.39 | 19.3142 | 16.023 | 6.09 | 7.76 | 6.664 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.479 | 224.8956 | 0 | 0 | 9.806 | 10.2275 | 0.93016 | 0.60389 | 0 | 10.357 | 10.644 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 316.9448 | 352.1608 | 0 | 0.073
13/06/2025 | 18:00 | 24 | 0 | 11.52 | 19.3142 | 2.272 | 7.2 | 7.65 | 7.099 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.123 | 125.0229 | 0 | 0 | 7.5968 | 10.3624 | 0 | 0 | 0 | 10.377 | 10.575 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 252.5504 | 0 | 352.1608 | 352.1608 | 0 | 0.052
13/06/2025 | 18:30 | 25 | 0 | 11.41 | 19.3142 | 0 | 7.52 | 6.64 | 7.504 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.29 | 37.5016 | 0 | 0 | 9.5914 | 9.628 | 0 | 0 | 0 | 10.213 | 10.819 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 203.5115 | 0 | 352.1608 | 352.1608 | 0 | 0.117
13/06/2025 | 19:00 | 25 | 0 | 12.07 | 19.3142 | 0 | 7.44 | 5.89 | 7.927 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1.099 | 0.80567 | 0 | 0 | 9.8076 | 9.8724 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 10.709 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 267.2621 | 0 | 352.1608 | 352.1608 | 0 | 0.035
13/06/2025 | 19:30 | 25 | 0 | 12.15 | 19.3142 | 0 | 7.33 | 5.04 | 8.159 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 9.9916 | 9.2741 | 0 | 0 | 0 | 10.792 | 10.899 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 267.2621 | 0 | 352.1608 | 352.1608 | 0 | 0.001
13/06/2025 | 20:00 | 25 | 0 | 11.76 | 19.3142 |  | 7.2 | 4.98 | 8.173 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 9.238 | 8.6056 |  |  |  | 10.399 | 10.608 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 201.0596 | 0 | 352.1608 | 352.1608
13/06/2025 | 20:30 | 24 | 0 | 10.19 | 19.3142 |  | 7.77 | 5.83 | 8.519 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 7.3559 | 7.7844 |  |  |  | 10.67 | 10.985 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 277.0699 | 0 | 352.1608 | 352.1608
13/06/2025 | 21:00 | 24 | 0 | 11.11 | 19.3142 |  | 7.08 | 6.39 | 8.844 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 5.9133 | 7.2672 |  |  |  | 11.646 | 11.418 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 281.9738 | 0 | 352.1608 | 352.1608
13/06/2025 | 21:30 | 24 | 0 | 11.05 | 19.3142 |  | 6.85 | 6.31 | 7.888 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 5.8422 | 7.0742 |  |  |  | 11.704 | 11.413 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 291.7816 | 0 | 352.1608 | 352.1608
13/06/2025 | 22:00 | 24 | 0 | 11.12 | 19.3142 |  | 6.38 | 6.11 | 7.992 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 7.5705 | 7.0841 |  |  |  | 11.012 | 10.585 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 284.4257 | 0 | 352.1608 | 352.1608
13/06/2025 | 22:30 | 25 | 0 | 11.35 | 19.3142 |  | 6.41 | 6.07 | 8.783 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 5 | 3 |  |  |  |  | 6.6287 | 6.4453 |  |  |  | 11.201 | 10.719 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 277.0699 | 0 | 352.1608 | 352.1608
13/06/2025 | 23:00 | 25 | 0 | 10.39 | 19.3142 |  | 5.7 | 5.83 | 8.346 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  | 4.8868 | 6.6567 |  |  |  | 11.173 | 11.488 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 208.4154 | 0 | 352.1608 | 352.1608
13/06/2025 | 23:30 | 24 | 0 | 13.46 | 19.3142 |  | 5.76 | 6.19 | 8.789 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  | 7.1242 | 6.2417 |  |  |  | 11.59 | 11.692 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 215.7713 | 0 | 352.1608 | 352.1608
14/06/2025 | 00:00 | 24 | 0 | 12.63 | 19.3142 |  | 6.43 | 7.43 | 8.819 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  | 8.227 | 6.2487 |  |  |  | 12.494 | 12.73 | 480.2193 | 480.2193 | 480.2193 | 448.2047 | 496.2267 | 218.2232 | 0 | 352.1608 | 352.1608

## CALOR_ÚTIL
viernes, 13 de Junio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
13/06/2025 | 00:30 | 34 | 0 | 60.17 | 68.39 | 233.46 | 28.74 | 3.192 | 427.952
13/06/2025 | 01:00 | 34 | 0 | 65.07 | 68.39 | 245.47 | 28.74 | 3.192 | 444.862
13/06/2025 | 01:30 | 34 | 0 | 51.21 | 68.39 | 234.84 | 28.74 | 3.192 | 420.372
13/06/2025 | 02:00 | 34 | 0 | 52.63 | 68.39 | 227.19 | 28.74 | 3.192 | 414.142
13/06/2025 | 02:30 | 33 | 0 | 56.96 | 68.39 | 229.68 | 28.74 | 3.192 | 419.962
13/06/2025 | 03:00 | 33 | 0 | 63.83 | 68.39 | 233.98 | 28.74 | 3.192 | 431.132
13/06/2025 | 03:30 | 34 | 0 | 61.66 | 68.39 | 247.43 | 28.74 | 3.192 | 443.412
13/06/2025 | 04:00 | 34 | 0 | 56.85 | 68.39 | 246.31 | 28.74 | 3.192 | 437.482
13/06/2025 | 04:30 | 32 | 0 | 59.86 | 68.39 | 244.38 | 28.74 | 3.192 | 436.562
13/06/2025 | 05:00 | 32 | 0 | 62.9 | 68.39 | 242.55 | 28.74 | 3.192 | 437.772
13/06/2025 | 05:30 | 33 | 0 | 54.78 | 68.39 | 247.38 | 28.74 | 3.192 | 435.482
13/06/2025 | 06:00 | 33 | 0 | 50.46 | 68.39 | 247.19 | 28.74 | 3.192 | 430.972
13/06/2025 | 06:30 | 29 | 0 | 59.41 | 68.39 | 243.7 | 28.74 | 3.192 | 432.432
13/06/2025 | 07:00 | 29 | 0 | 59.96 | 68.39 | 252.31 | 28.74 | 3.192 | 441.592
13/06/2025 | 07:30 | 30 | 0 | 58.75 | 68.39 | 255.83 | 28.74 | 3.192 | 444.902
13/06/2025 | 08:00 | 30 | 0 | 52.19 | 68.39 | 250.27 | 28.74 | 3.192 | 432.782
13/06/2025 | 08:30 | 31 | 0 | 35.06 | 68.24 | 240.57 | 28.74 | 3.192 | 406.802
13/06/2025 | 09:00 | 31 | 0 | 26.7 | 68.24 | 238.31 | 28.74 | 3.192 | 396.182
13/06/2025 | 09:30 | 32 | 0 | 32.78 | 68.24 | 238.72 | 28.74 | 3.192 | 403.672
13/06/2025 | 10:00 | 32 | 0 | 0 | 68.24 | 246.82 | 28.74 | 3.192 | 378.992
13/06/2025 | 10:30 | 32 | 0 | 0 | 68.24 | 255.56 | 28.74 | 3.192 | 387.732
13/06/2025 | 11:00 | 32 | 0 | 0 | 68.24 | 252.56 | 28.74 | 3.192 | 384.732
13/06/2025 | 11:30 | 31 | 0 | 0 | 68.24 | 253.72 | 28.74 | 3.192 | 384.892
13/06/2025 | 12:00 | 31 | 0 | 51.67 | 68.24 | 253.36 | 28.74 | 3.192 | 436.202
13/06/2025 | 12:30 | 29 | 0 | 42.61 | 68.24 | 228.29 | 28.74 | 3.192 | 400.072
13/06/2025 | 13:00 | 29 | 0 | 50.55 | 68.24 | 234.35 | 28.74 | 3.192 | 414.072
13/06/2025 | 13:30 | 27 | 0 | 50.09 | 68.24 | 244.1 | 28.74 | 3.192 | 421.362
13/06/2025 | 14:00 | 27 | 0 | 57.24 | 68.24 | 253.76 | 28.74 | 3.192 | 438.172
13/06/2025 | 14:30 | 31 | 0 | 55.43 | 68.24 | 246.97 | 28.74 | 3.192 | 433.572
13/06/2025 | 15:00 | 31 | 0 | 59.48 | 68.24 | 252.15 | 28.74 | 3.192 | 442.802
13/06/2025 | 15:30 | 32 | 0 | 56.04 | 68.24 | 252.57 | 28.74 | 3.192 | 440.782
13/06/2025 | 16:00 | 32 | 0 | 59.71 | 68.24 | 231.32 | 28.74 | 3.192 | 423.202
13/06/2025 | 16:30 | 29 | 0 | 59.93 | 72.84 | 243.4 | 28.74 | 3.192 | 437.102
13/06/2025 | 17:00 | 29 | 0 | 57.93 | 72.84 | 239.06 | 28.74 | 3.192 | 430.762
13/06/2025 | 17:30 | 30 | 0 | 58.42 | 72.84 | 231.33 | 28.74 | 3.192 | 424.522
13/06/2025 | 18:00 | 30 | 0 | 54.3 | 72.84 | 222.49 | 28.74 | 3.192 | 411.562
13/06/2025 | 18:30 | 31 | 0 | 54.82 | 72.84 | 217.52 | 28.74 | 3.192 | 408.112
13/06/2025 | 19:00 | 31 | 0 | 57.98 | 72.84 | 224.09 | 28.74 | 3.192 | 417.842
13/06/2025 | 19:30 | 31 | 0 | 58.59 | 72.84 | 216 | 28.74 | 3.192 | 410.362
13/06/2025 | 20:00 | 31 | 0 | 56.67 | 72.84 | 219.27 | 28.74 | 3.192 | 411.712
13/06/2025 | 20:30 | 31 | 0 | 55.78 | 72.84 | 221.39 | 28.74 | 3.192 | 412.942
13/06/2025 | 21:00 | 31 | 0 | 60.79 | 72.84 | 227.11 | 28.74 | 3.192 | 423.672
13/06/2025 | 21:30 | 30 | 0 | 60.53 | 72.84 | 221.29 | 28.74 | 3.192 | 416.592
13/06/2025 | 22:00 | 30 | 0 | 60.93 | 72.84 | 219.16 | 28.74 | 3.192 | 414.862
13/06/2025 | 22:30 | 34 | 0 | 62.02 | 72.84 | 223.84 | 28.74 | 3.192 | 424.632
13/06/2025 | 23:00 | 34 | 0 | 56.73 | 72.84 | 223.22 | 28.74 | 3.192 | 418.722
13/06/2025 | 23:30 | 32 | 0 | 57.12 | 72.84 | 221.25 | 28.74 | 3.192 | 415.142
14/06/2025 | 00:00 | 32 | 0 | 53.62 | 72.84 | 220.24 | 28.74 | 3.192 | 410.632
EJEC MWh |  | 752 | 0 | 1215.105 | 1675.76 | 5697.88 | 689.76 | 76.608 | 10107.113

## FLUJOS
viernes, 13 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
13/06/2025 | 00:30 | 0 | 15.4913 | -18.0841 | 9.0563 | 28.6044 |  | 33.1791 |  | 43.2979 | 22.0413 | 21.7048 | 22.2 | -21.641 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 13.0584 |  | 18.1453 | 18.4201 | 30.4952 | 16.8891 | 5.4605 | 8.4385 |  |  | 0 | -64.67 |  | -22.2 | 19.8 | 7.647 | 0.22 | -30.19 | -29.78 | -50.36 | 29.8 | 30.17 | 11.8156 | 5.893 | 57.1854 | 59.1391 | 40.4972 | -40.0538 | -39.3823 | 9.1995 | 9.173 | 62.425 | 65.2381 | 2.1102 | 11.7715 | -436.5894 | -7.043 | -14.1 | -14.9 | 45.7419 | 44.451 | -3.8597 |  | -63.8425 | 2.4888 | 0 | 3.8272 | 491.8362 | 98.3916 | 98.4222 | -477.7929 | 423.4117 |  | -56.4669 | 60.4675 | 77.9702 | 24.35 | 22.68 | 61.89 | 76.18 | 9.1133 | 9.6491 | 57.8968 | 58.0081 | 38.6555 | -39.1968 | -39.0093 | 1.6817 | -58.9692 |  |  | 40.9 | 117.1 | -14.06 | 48.0527 | 47.1744 | 46.7005 | -50.6438 | -50.277 | 54.024 | -45.89 | 59.0307 | 12.7385 | 30.87 | 60.25 | 37.2729 | 35.6003 | -28.64 | -3.5167 | 59.5189 | 58.119 | -134.9481 | 0 | -17.5913 | -80.9 | -81.1 | 25.9525 | 37.2162 | 46.9793 | 52.1667 | 36.74 | -6.37 | 60.831 | 135.1127 | -25.28 | -25.96 | 95.36 | 55.93 | 135.0182 | 134.4182 | 31.1088 | 30.9 | 223.4433 | 184.5624 | 176.5417 | 179.5355 | 102.5378 | 93.0541 | -23.832 | 494.145 | 385.2187 |  | -28.9582 | -27.3224 | -8.8229 | -10.8073 | -9.4787 | 169.02 | -34.9606 | -35.2479 | -53.6624 | 0 | -16.36 | 122.9 | 10.3897 | -64.4116 | -12.4122 | -11.873 | 6.7802 | -88.5542 | 51.8709 |  |  | 1.1644 | 30.8078 | 30.2979 | 29.5069 | -10.5497 | -10.2148 | 68.6571 | -29.9516 | -29.0944 | 50.3627 | 63.538 | 2.9462 | -5.9 | 14.4637 | 0.939 | -9.57 | 18.83 | 0 |  | -6.457 | 4.262 | 11.8316 | 18.63 | -64.2168 | -49.0434 | 13.06 | 48.622 | 24.5 | 19.4048 | -24.2825 | -25.7349 | 1.626 |  |  | -15.1464 | 9.3747 | 22.4843 | -14.6216 | 62.4336 | 63.9706 | -79.2219 | -16.1832 | 39.0044 |  | 12.3064 | 8.1362 | 7.859 | 13.8268 | 216.1455 | 214.6375 | 158.4 | -158.4021 | -360.8718 | 362.8609 | 362.4626 | -203.1858 | -203.7872 | -50.8363 | -41.5529 | 79.5013 | 81.902 | -152.6037 | -153.0271 | 59.2639 | 60.022 | -54.1059 | -52.7381 | 102.23 | 101.96 | 52 | 52.2 | 21.9875 | 24.56 | -335.5353 | 108.97 | 109.7254 | 11.8 | 4.6 | -59.1 | -61.6 | 1.6512 |  | -356.3943 | -347.4234 | 480.462 | 389.1239 | -25.0524 | -369.5905 | 375.2234 | -137.5219 | -219.4638 | -368.9167 | 112.0954 | 109.8408 | 138.1402 | -464.6416 | 224.5265 | -240.6713 | 240.1562 | -9.9139 |  | 23.04 | 7.385 | 7.348 | -23.04 | 1.52 |  | -0.6729 | -42.3362 | -10.8385 | 27.1 | 54.973 | 56.404 | 11.3897 |  | 52.1964 | 51.5824 | 52.3553 |  | -2.2 | 17.5235 | 5.9 |  | -37.1978 | 74.1032 | 50.8612 | -36.4108 | -72.3143 | 41.3443 | 30.683 | -5.6 | 6 |  | 63.3812
13/06/2025 | 01:00 | 0 | 15.1187 | -17.6928 | 8.413 | 27.9706 |  | 31.5846 |  | 41.6054 | 21.0594 | 20.5236 | 17.76 | -20.218 | 17.6 | 9.108 | -15.4 | 13.1546 |  | 17.8027 | 17.8689 | 29.8717 | 16.5272 | 5.5306 | 8.6426 |  |  |  | -62.32 |  | -17.76 | 17.6 | 5.859 | 0.209 | -27.32 | -27.72 | -53.65 | 27.49 | 27.39 | 11.5588 | 6.189 | 55.5013 | 57.4687 | 60.4242 | -36.5709 | -36.1572 | 10.9355 | 9.4539 | 60.2817 | 61.8892 | 2.1102 | 11.1213 | -430.1376 | -9.3942 | -14 | -14.8 | 42.5324 | 41.6053 | -3.3442 |  | -60.862 | 1.4375 |  | 3.2187 | 482.1618 | 98.5137 | 98.6053 | -488.9539 | 409.6095 |  | -41.1476 | 42.1397 | 74.8666 | 23.61 | 21.41 | 59.38 | 73.78 | 12.1943 | 12.4622 | 54.5103 | 54.8137 | 41.4157 | -30.1485 | -30.8166 | -0.3764 | -54.1075 |  |  | 44.4 | 107.6 | -13.44 | 50.1644 | 48.919 | 49.057 | -50.7165 | -49.6767 | 57.7071 | -48.4627 | 61.8025 | 12.5701 | 27.78 | 56.64 | 36.3354 | 34.2819 | -27.81 | -0.7815 | 54.7202 | 53.6168 | -130.2184 | -0.0001 | -16.9973 | -78.5 | -78.8 | 25.1724 | 34.8724 | 42.7525 | 49.2371 | 34.5 | -5.45 | 62.1405 | 130.2724 | -25.45 | -25.71 | 90.96 | 54.52 | 128.9454 | 129.6909 | 34.1241 | 33.6455 | 217.9041 | 179.0602 | 171.4864 | 174.0571 | 110.8526 | 99.674 | -24.156 | 500.236 | 423.9337 |  | -28.8638 | -27.6777 | -15.5754 | -4.435 | -2.7715 | 162.876 | -35.7819 | -36.2468 | -60.6444 | 12.15 | -13.45 | 117 | 10.0172 | -51.0472 | -12.4716 | -11.9442 | 7.0848 | -96.579 | 55.97 |  |  | 1.1454 | 29.5342 | 29.8812 | 28.369 | -12.5592 | -14.2338 | 74.0157 | -32.5685 | -32.697 | 53.5787 | 68.8177 | 1.4081 | -5.96 | 14.8641 | 0.8573 | -9.82 | 18.6 |  |  | -6.656 | 4.204 | 11.8793 | 15.95 | -68.8772 | -54.8603 | 13.03 | 45.2914 | 25 | 21.1937 | -25.1555 | -26.4164 | 1.5307 |  |  | -15.3338 | 12.2164 | 21.4296 | -18.5711 | 62.1366 | 64.763 | -75.9023 | -15.7096 | 38.6239 |  | 12.5771 | 6.9155 | 6.625 | 14 | 215.6674 | 214.3162 | 140 | -140.2628 | -346.0516 | 349.9168 | 346.0191 | -203.3238 | -203.4441 | -54.2237 | -45.5244 | 81.177 | 80.8478 | -152.6037 | -153.0271 | 60.9229 | 60.4065 | -49.4163 | -49.322 | 108.66 | 108.37 | 48.8 | 48.8 | 22.09 | 23.36 | -331.7418 | 110.5622 | 111.2045 | 11.6 | -2.7 | -59.8 | -62.3 |  | 1.3551 | -342.4532 | -379.1845 | 476.3732 | 387.9212 | -20.7096 | -374.2986 | 378.241 | -138.0845 | -221.4711 | -366.3799 | 113.8089 | 112.2331 | 137.2183 | -458.9779 | 227.0372 | -233.3144 | 236.1535 | -10.3342 |  | 21.6 | 7.477 | 7.501 | -21.52 | 0 |  | -1.0239 | -43.74 | -11.8059 | 28.5 | 53.418 | 53.349 |  |  | 52.3234 | 52.5668 | 51.9146 |  | 1.7 | 18.3865 | 5.62 |  | -41.0391 | 76.8872 | 55.0963 | -40.009 | -74.8752 | 45.068 | 29.4925 | -10.4 | 10.2 |  | 61.0985
13/06/2025 | 01:30 | 0 | 14.9576 | -17.3453 | 8.1282 | 28.1453 |  | 31.3104 |  | 39.6608 | 20.1894 | 19.6964 | 22.2 | -19.927 | 15.4 | 9.108 | -15.4 | 13.0108 |  | 17.6114 | 17.6436 | 29.4704 | 16.7546 | 5.2981 | 8.0338 |  |  |  | -57.84 |  | -22.2 | 17.6 | 7.121 | 0.211 | -24.45 | -24.69 | -54.07 | 24.49 | 24.68 | 11.1721 | 6.3521 | 53.2659 | 55.3616 | 54.2191 | -33.4898 | -33.3529 | 8.0718 | 8.035 | 57.7364 | 58.8081 | 1.5867 | 8.5017 | -409.8939 | -11.7229 | -12.8 | -13.8 | 39.6779 | 38.8472 | -3.5564 |  | -57.1387 | 0.4929 |  | 2.9697 | 468.2454 | 97.9949 | 97.9949 | -474.0227 | 395.6431 |  | -44.4621 | 46.3985 | 71.8029 | 22.93 | 20.4 | 56.89 | 71.19 | 15.1413 | 15.2753 | 51.8711 | 52.1492 | 42.586 | -27.6589 | -27.8272 | -0.9359 | -48.3435 |  |  | 51.4 | 96.8 | -12.84 | 50.9191 | 50.9709 | 50.0545 | -49.2164 | -49.1551 | 60.1798 | -49.5193 | 63.412 | 11.5318 | 25.78 | 53.18 | 35.3979 | 33.403 | -27.58 | -3.6423 | 48.8921 | 48.3398 | -114.1451 | -0.0001 | -16.8971 | -76.1 | -74.2 | 24.4199 | 0.3021 | 38.5257 | 73.8464 | 52.22 | -4.35 | 61.9515 | 111.5163 | -27.93 | -28.28 | 93.95 | 52.34 | 112.9818 | 111.9636 | 33.345 | 31.5455 | 211.2924 | 170.8673 | 162.9747 | 166.8573 | 109.6027 | 96.8783 | -23.836 | 489.2522 | 440.7372 |  | -28.1169 | -26.4547 | -16.4987 | 2.1812 | 1.9743 | 158.268 | -36.776 | -38.0618 | -59.3473 | 14.8 | -20.12 | 101 | 9.657 | -37.1308 | -11.7951 | -11.2659 | 6.2786 | -95.5354 | 58.9884 |  |  | 1.1536 | 31.2645 | 31.3169 | 29.5711 | -15.9084 | -15.9084 | 69.9967 | -30.8438 | -30.6594 | 51.6897 | 67.3139 | 1.2689 | -6.81 | 14.8641 | 0.845 | -9.71 | 18.41 |  |  | -6.744 | 4.291 | 12.3078 | 14.67 | -68.6762 | -51.3685 | 12.59 | 43.8769 | 25.1 | 22.68 | -25.1134 | -26.8786 | 1.4691 |  |  | -16.1114 | 14.4242 | 21.1742 | -21.7643 | 61.3233 | 62.3075 | -73.5643 | -15.1568 | 38.058 |  | 12.3852 | 6.2319 | 6.0449 |  | 217.0564 | 214.3696 | 142.9 | -142.3373 | -353.6039 | 357.9443 | 351.7412 | -205.4176 | -201.9717 | -54.1229 | -45.9177 | 80.509 | 79.6202 |  |  | 60.6702 | 60.6702 | -49.0749 | -48.6004 | 109.49 | 109.21 | 49.9 | 50 | 22.0281 | 23.44 | -327.6378 | 109.3234 | 109.0817 | 11.6 | -1.5 | -59.8 | -62.3 | 1.589 | 1.4823 | -348.5108 | -402.7777 | 469.9232 | 388.4962 | -16.5694 | -371.1955 | 369.6217 | -135.1927 | -222.4419 | -365.0332 | 114.2281 | 112.7966 | 135.0584 | -457.0427 | 226.1849 | -233.0005 | 232.0881 | -10.466 |  | 22.16 | 7.553 | 7.576 | -21.76 | 0.24 |  | -0.6149 | -44.387 | -12.0989 | 29.8 | 54.686 | 54.039 |  | 13.5697 | 52.7761 | 52.0294 | 53.1279 |  | 1.5 | 18.296 | 5.44 |  | -41.5933 | 74.998 | 54.4006 | -40.7706 | -74.3794 | 44.9163 | 28.7233 | -10.5 | 10.5 |  | 58.5681
13/06/2025 | 02:00 | 0 | 14.8037 |  | 7.9099 |  |  | 30.5673 |  | 39.0857 | 19.7914 | 19.281 | 24.42 | -18.484 | 15.4 | 9.108 | -15.4 | 12.3097 |  | 17.1178 | 17.1625 | 28.8097 | 16.5372 | 5.2843 | 8.5144 |  |  |  | -56.04 |  | -24.42 | 17.6 | 6.616 | 0.208 | -22.83 | -23.01 | -55.1 | 22.99 | 22.93 | 10.7834 | 6.4381 | 52.1252 | 53.6592 | 53.9972 | -32.0162 | -31.5853 | 4.3063 | 3.8177 | 57.7364 | 58.9421 | 0.5398 | 4.353 | -396.653 | -11.3235 | -13.4 | -14 | 38.6614 | 37.8984 | -3.552 |  | -55.0124 | 0.6205 |  | 2.684 | 457.2587 | 88.1679 | 87.9238 | -447.6809 | 378.9286 |  | -36.8656 | 37.4398 | 69.787 | 22.41 | 20.09 | 55.14 | 69.68 | 14.6055 | 14.7395 | 49.6136 | 50.1214 | 43.6828 | -24.1323 | -23.3078 | 0.203 | -50.9205 |  |  | 41.3 | 102.7 | -12.52 | 48.3931 | 49.2925 | 48.4523 | -55.6432 | -54.1908 | 59.6542 | -42.9135 | 63.3665 | 11.9221 | 22.67 | 53.36 | 34.9292 | 32.9636 | -27.12 | -3.6423 | 51.8958 | 50.3867 | -129.4851 | -0.0001 | -16.4707 | -71.4 | -71.8 | 24.6341 |  | 38.5257 | 73.8464 | 51.36 | -5.01 | 59.1705 | 127.9373 | -27.54 | -27.71 | 90.73 | 50.53 | 128.0364 | 127.8545 | 37.9648 | 35.9545 | 221.7032 | 181.5802 | 171.8929 | 174.3812 | 109.9711 | 99.4333 | -23.248 | 458.625 | 440.5968 |  | -28.3647 | -26.2984 | -14.61 | 13.3217 | 15.4336 | 107.568 | -32.0542 | -32.14 | -62.7426 | 0 | -19.06 | 79.6 | 9.498 | -13.2576 | -11.7637 | -11.2902 | 5.7013 | -96.4141 | 57.8901 |  |  | 1.1628 | 29.305 | 29.5522 | 28.7174 | -15.406 | -15.7409 | 69.8293 | -36.1337 | -35.5044 | 52.1755 | 63.2948 | 5.2534 | -7.8 | 12.6595 | 0.8219 | -8.2 | 18.2 | 0 |  | -6.894 | 4.313 | 11.9306 | 15.96 | -65.0518 | -49.0641 | 12.15 | 42.745 | 24.6 | 24.0078 | -25.723 | -27.2896 | 1.4177 |  |  | -16.2894 | 15.6443 | 19.6013 | -24.4533 | 62.9924 | 64.7696 | -72.7699 | -14.6185 | 37.6134 |  |  | 5.8119 | 5.5702 |  | 212.8 | 212.0763 | 127.4 | -127.2635 | -345.3729 | 349.4533 | 345.8935 | -200.7612 | -199.7146 | -55.5703 | -48.2586 | 78.1823 | 77.5351 |  | -150.206 | 60.6922 | 60 | -47.0248 | -47.2386 | 109.37 | 109.05 | 48.4 | 48.3 | 22.0473 | 23.6 | -326.3497 | 106.3437 | 107.5891 |  | 0.9 | -57.4 | -59.8 | 1.6919 | 1.3672 | -342.5797 | -397.4228 | 458.7084 | 374.0056 | -14.0204 | -361.8151 | 361.7061 | -133.5389 | -216.3809 | -358.0323 | 109.1948 | 109.8754 | 133.7072 | -444.3587 | 219.7435 | -221.002 | 222.9558 | -10.3616 |  | 21.44 | 7.377 | 7.376 | -21.12 | -0.16 |  | 0.0595 | -45.1194 | -11.7479 | 30.6 | 52.696 | 53.151 |  |  | 51.0488 | 51.2993 | 51.6004 |  | 0.2 | 18.6 | 5.35 |  | -44.7907 | 77.3713 | 56.9908 | -44.8717 | -76.0882 | 48.1583 | 27.3813 | -11.2 | 12.7 |  | 53.7888
13/06/2025 | 02:30 | 0 | 14.447 | -16.7901 | 7.8046 | 28.4397 |  | 30.1054 |  | 38.0405 | 19.3914 | 18.9235 | 26.64 | -18.352 | 15.4 | 9.108 | -15.4 | 12.8367 |  | 16.0437 | 16.1883 | 28.1016 | 16.537 | 5.5656 | 7.2171 |  |  |  | -54.25 |  | -26.64 | 15.4 | 6.679 | 0.209 | -23.83 | -23.85 | -52.13 | 23.9 | 24.37 | 10.5188 | 6.4044 | 51.5858 | 53.3907 | 53.9231 | -33.4898 | -33.5885 | 5.571 | 5.4369 | 56.7987 | 57.3345 | 1.0633 | 7.0137 | -397.7922 | -10.5435 | -13.2 | -13.9 | 40.9407 | 40.1212 | -3.357 |  | -59.3252 | 0.2247 |  | 2.5764 | 459.3645 | 84.109 | 83.8038 | -440.3836 | 375.8767 |  | -34.2739 | 35.6329 | 68.7891 | 22.28 | 20.04 | 54.01 | 68.3 | 10.4528 | 10.051 | 55.8973 | 56.7834 | 42.1886 | -20.8288 | -20.5449 | -1.1928 | -44.3186 |  |  | 51.8 | 89.4 | -12.11 | 52.2963 | 51.5116 | 51.7891 | -50.3127 | -50.0105 | 55.6766 | -42.2867 | 58.8887 | 11.6065 | 23.11 | 50.45 | 34.4604 | 32.5241 | -26.88 | -3.6423 | 45.2547 | 44.4205 | -111.4481 | -0.0001 | -16.3955 |  |  | 24.7659 | 35.1654 | 35.2381 | 49.2371 | 34.46 | -3.95 | 55.026 | 111.0913 | -27.78 | -28.05 | 90.79 | 50.07 | 112.1636 | 108.9636 | 27.6671 | 26.6273 | 200.3261 | 161.7206 | 154.9257 | 158.3697 | 84.2676 | 72.7747 | -24.388 | 452.4977 | 394.1852 |  | -28.2884 | -26.3015 | 8.5799 | 15.822 | 15.005 | 44.592 | -27.5714 | -28.2873 | -34.7318 | 0 | -15.94 | 1 | 9.4052 | -9.4414 | -11.9482 | -11.4798 | 5.2666 | -69.5345 | 33.1373 |  |  | 1.2069 | 30.1362 | 29.6359 | 28.8273 | -10.8847 | -11.2196 | 72.3411 | -26.0293 | -25.4518 | 51.2423 | 66.0415 | 4.8286 | -9.55 | 12.6741 | 0.8219 | -8.34 | 18.28 |  |  |  | 4.257 | 11.7723 | 14.73 | -66.7762 | -50.8507 | 12.39 | 42.9113 | 25.9 | 24.3169 | -25.2058 | -26.7211 | 1.3942 |  |  | -16.7341 | 15.7443 | 21.5789 | -23.3609 | 64.2293 | 64.5112 | -75.4054 | -14.6469 | 37.4663 |  | 12.7731 | 5.5776 | 5.4226 |  | 215.4483 | 210.7744 | 156.3 | -156.4989 | -366.4756 | 367.3808 | 366.606 | -198.929 | -203.179 | -55.7699 | -48.439 | 78.2455 | 81.5814 |  |  | 60.78 | 59.967 | -47.1274 | -47.7753 | 110.45 | 111.28 | 48 | 48.4 | 22.3143 | 23.28 | -322.1373 | 107.2817 | 107.045 | 11.1 | 0.7 | -57.4 | -59.8 | 1.5903 |  | -361.5459 | -355.3819 | 465.1256 | 371.5797 | -18.2778 | -366.5397 | 364.305 | -133.85 | -215.5023 | -358.7411 | 110.7178 | 109.2213 | 133.3253 | -451.8278 | 222.9501 | -225.3873 | 226.3775 | -10.2298 |  | 22.24 | 7.415 | 7.396 | -22.08 | 0.16 |  | 0.1785 | -45.1774 | -11.3664 | 29.5 | 53.631 | 53.305 |  | 13.6008 | 51.491 | 51.2791 | 51.4337 |  | 2.3 | 18.6991 | 5.18 |  | -43.6459 | 75.9172 | 55.7773 | -42.9715 | -75.1469 | 46.586 | 28.0285 | -11.2 | 11.6 |  | 60.8271
13/06/2025 | 03:00 | 0 | 14.1426 | -16.4744 | 7.6788 | 27.0786 |  | 30.2455 |  | 37.5549 | 19.0754 | 18.7178 | 24.42 | -16.922 | 13.2 | 9.108 | -13.2 | 13.2893 |  | 17.1324 | 17.2862 | 29.113 | 16.1487 | 5.6242 | 8.479 |  |  |  | -55.86 |  | -24.42 | 15.4 | 6.347 | 0.21 | -25.03 | -25.05 | -51.57 | 25.4 | 25.27 | 10.683 | 6.4667 | 51.0575 | 52.9715 | 56.3012 | -36.035 | -36.2145 | 5.0691 | 4.8654 | 57.6025 | 58.6741 | 1.0633 | 7.3185 | -396.4567 | -11.8853 | -13 | -13.7 | 43.8909 | 42.5398 | -2.984 |  | -61.2408 | 0.4644 |  | 2.5872 | 459.334 | 80.2026 | 80.3247 | -437.9168 | 369.2295 |  | -20.5739 | 21.6523 | 67.6514 | 21.79 | 19.75 | 53.46 | 68.24 | 8.8454 | 8.3095 | 58.4193 | 59.1953 | 41.4366 | -15.5237 | -15.1603 | 0.2155 | -41.6579 |  |  | 54.6 | 82.9 | -11.92 | 55.7226 | 53.7219 | 54.8477 | -45.6478 | -44.9184 | 48.8185 | -39.6925 | 51.0219 | 11.4987 | 23.51 | 48.91 | 33.5229 | 31.6452 | -25.98 | -3.6423 | 41.8014 | 41.3131 | -110.7018 | -0.0001 | -15.9893 | -68.9 | -69.4 | 24.5407 | 33.9935 | 34.7685 | 48.6511 | 33.74 | -3.72 | 56.3625 | 109.1537 | -27.64 | -28.08 | 88.68 | 50.08 | 107.9091 | 107.6545 | 26.3692 | 25.6273 | 197.9887 | 159.1477 | 152.2359 | 153.6014 | 104.6297 | 96.8046 | -23.62 | 453.6539 | 402.5317 |  | -27.3141 | -26.2737 | -14.0007 | 11.6157 | 10.0866 | 162.876 | -43.0812 | -43.6682 | -56.2765 | 16.3 | -20.82 | 82.3 | 9.1326 | -17.6746 | -11.854 | -11.3445 | 5.1894 | -92.2918 | 59.0477 |  |  | 1.1504 | 30.212 | 30.4858 | 29.4692 | -8.5403 | -9.3776 | 63.131 | -23.7052 | -23.2699 | 46.9226 | 61.9903 | 0.9174 | -9.54 | 14.6761 | 0.8219 | -9.82 | 19.68 |  |  | -6.901 | 4.23 | 11.4452 | 12.82 | -63.0202 | -46.3804 | 12.71 | 40.0854 | 26 | 25.4455 | -26.0335 | -28.0758 | 1.3455 |  |  | -15.5545 | 17.0464 | 21.1568 | -25.0415 | 63.037 | 63.9167 | -74.1561 | -14.1604 | 37.6086 |  | 13.0161 | 5.3725 | 5.1154 | 14.424 | 214.4382 | 213.2703 | 179.4 | -177.6104 | -389.5247 | 390.4775 | 388.7268 | -202.3419 | -202.957 | -56.3646 | -48.467 | 79.5628 | 80.7852 |  |  | 60.9448 | 60.791 | -48.6842 | -48.3744 | 109.97 | 109.13 | 46.4 | 45.5 | 22.0067 | 22.96 | -324.6484 | 109.1729 | 108.9341 |  | -4.6 | -59.7 | -61.6 |  | 1.468 | -382.1853 | -357.1612 | 459.9323 | 381.078 | -13.0414 | -363.0665 | 366.3005 | -133.6972 | -217.4585 | -360.6787 | 108.9248 | 107.8069 | 136.0701 | -446.3324 | 223.1439 | -223.1011 | 223.7905 | -10.4413 |  | 20.88 |  | 7.396 | -20.88 | -0.16 |  | 0.8225 | -44.6494 | -12.7153 | 29.3 | 51.799 | 51.316 |  |  | 52.3267 | 51.5046 | 52.1023 |  | 6.2 | 18.939 | 5.09 |  | -45.2144 | 77.1512 | 56.6304 | -44.5762 | -76.0027 | 47.6076 | 27.7909 | -13.3 | 14.4 |  | 60.2772
13/06/2025 | 03:30 | 0 | 15.1829 | -17.5042 | 7.7612 | 27.3809 |  | 30.2879 |  | 37.9225 | 18.9094 | 18.6712 | 24.42 | -16.841 | 13.2 | 9.108 | -13.2 | 13.3235 |  | 17.4293 | 17.4974 | 29.1462 | 17.2257 | 5.1782 | 8.1239 |  |  |  | -53.99 |  | -24.42 | 15.4 | 6.023 | 0.205 | -28.27 | -28.33 | -43.69 | 28.44 | 28.51 | 11.0173 | 6.1499 | 50.0605 | 51.8145 | 55.0013 | -36.8388 | -38.6873 | 31.5683 | 26.2534 | 56.7987 | 55.4591 | 5.2509 | 26.3495 | -418.2355 | -9.6484 | -13.8 | -14.7 | 45.785 | 44.3802 | -2.9259 |  | -66.5911 | -0.1338 |  | 2.4609 | 484.9695 | 79.0734 | 79.6838 | -461.5909 | 378.0366 |  | -17.5201 | 20.03 | 65.5058 | 22.26 | 20.07 | 52.95 | 67.24 | 15.9451 | 16.213 | 48.3373 | 49.3123 | 40.8494 | -17.9766 | -17.5955 | -0.3073 | -55.6965 |  |  | 23.3 | 111.1 | -11.68 | 45.5871 | 44.695 | 44.8073 | -65.325 | -64.6718 | 59.1476 | -29.745 | 61.3937 | 10.937 | 23.99 | 53.57 | 33.5229 | 31.6452 | -26.27 | -3.6423 | 55.6243 | 54.7562 | -153.1406 | -0.0001 | -16.1196 | -66.6 | -67 | 23.7717 |  | 38.5257 | 48.0652 | 33.4 | -5.67 | 60.0075 | 152.3887 | -25.61 | -26.1 | 85.16 | 45.99 | 154.4182 | 150.8364 | 47.4413 | 46.3 | 229.3972 | 193.0836 | 184.4392 | 185.7811 | 96.9966 | 87.4728 | -24.284 | 474.6224 | 441.3136 |  | -28.1187 | -26.5285 | 0 | 25.7872 | 25.1008 | 41.52 | -17.9918 | -18.8091 | -48.8369 | 0 | -15.66 | 1.4 | 9.4433 | 11.7022 | -11.6848 | -11.2677 | 4.7464 | -84.0397 | 46.4029 |  |  | 1.1422 | 29.9858 | 30.0022 | 29.3646 | -16.9131 | -16.9131 | 67.8198 | -45.4678 | -44.9695 | 53.1674 | 67.7167 | 3.8544 | -9.13 | 13.8753 | 0.7987 | -9.06 | 19.42 |  |  | -6.937 | 4.305 | 11.4964 | 14.45 | -66.2888 | -53.3131 | 13.28 | 42.7845 | 24.9 | 22.7111 | -24.8845 | -26.3983 | 1.3273 |  |  | -16.9391 | 15.658 | 22.2994 | -23.529 | 63.4213 | 65.0649 | -76.0693 | -14.3986 | 37.9212 |  | 13.2424 | 5.6752 | 5.4437 | 14.5627 | 218.9416 | 218.1339 | 130.7 | -130.3746 | -347.7264 | 348.8177 | 345.9944 | -211.0773 | -206.1619 | -50.1635 | -42.865 | 80.3615 | 79.961 |  |  | 59.1321 | 57.528 | -58.4774 | -57.4246 | 106.63 | 106.34 | 49.8 | 49.2 | 22.09 | 24.96 | -331.7661 | 107.2634 | 107.0122 | 11.6 | 4 | -56.7 | -58.9 | 1.7095 | 1.3702 | -347.4863 | -401.313 | 479.6885 | 390.7517 | -19.9792 | -377.8382 | 379.6261 | -139.4389 | -221.8118 | -373.3423 | 115.2179 | 116.6615 | 138.7121 | -464.6722 | 226.0854 | -240.0958 | 239.3638 | -9.7299 |  | 20.88 |  | 7.443 | -19.92 | -0.16 |  | 0.9964 | -44.5914 | -10.4295 | 26 | 53.092 | 52.228 |  |  | 52.1619 | 52.0088 | 52.1952 |  | -3.9 | 13.6579 | 5.16 |  | -39.1057 | 73.1585 | 51.2065 | -38.5907 | -71.4643 | 41.3134 | 29.8232 | -7.1 | 8.4 |  | 21.7588
13/06/2025 | 04:00 | 0 | 15.5893 | -18.2903 | 7.7362 | 27.4626 |  | 30.3253 |  | 37.3174 | 18.9314 | 18.6075 | 24.42 | -16.678 | 13.2 | 8.28 | -13.2 | 12.9933 |  | 17.4444 | 17.4247 | 29.1478 | 16.9478 | 5.64 | 7.9867 |  |  |  | -55.52 |  | -24.42 | 15.4 | 5.801 | 0.202 | -24.26 | -24.7 | -51.26 | 24.74 | 24.96 | 10.7263 | 6.4601 | 50.6471 | 52.554 | 54.0564 | -36.4369 | -35.6087 | 6.7877 | 6.9223 | 57.6025 | 57.8704 | 1.5867 | 7.7583 | -388.2341 | -11.6952 | -12.6 | -13.3 | 43.805 | 42.7707 | -2.996 |  | -62.4261 | 0.9222 |  | 2.5526 | 452.2231 | 79.5007 | 79.5312 | -457.0224 | 358.4271 |  | -19.7262 | 20.8274 | 66.4339 | 21.97 | 19.65 | 52.37 | 67.22 | 12.4622 | 12.4622 | 50.8016 | 51.0076 | 39.6444 | -13.8165 | -14.1449 | 0.165 | -47.3766 |  |  | 40.5 | 94.1 | -11.54 | 51.5472 | 51.4116 | 50.9796 | -53.2385 | -52.6196 | 47.4982 | -29.5071 | 48.9906 | 11.3943 | 26.19 | 50.73 | 33.5229 | 31.6452 | -26.06 | -3.6423 | 47.5703 | 46.662 | -129.6966 | -0.0001 | -15.9291 |  |  | 23.508 |  | 36.6471 |  | 33.75 | -4.84 | 58.1445 | 130.0124 | -26.33 | -26.36 | 85.11 | 48 | 130.6 | 129.2545 | 37.0914 | 34.7636 | 214.1969 | 174.495 | 166.5956 | 169.7142 | 109.9884 | 98.3331 | -23.315 | 468.7073 | 413.2084 |  | -28.077 | -26.2314 | -15.0457 | 11.2102 | 11.5579 | 153.66 | -37.8187 | -38.376 | -60.9682 | 0 | -12.4 | 110.8 | 6.4349 | -5.3752 | -11.6304 | -11.2252 | 4.4615 | -97.8538 | 55.1131 |  |  | 1.1374 | 30.1412 | 29.7078 | 29.5542 | -13.564 | -13.564 | 67.8198 | -33.8856 | -33.861 | 49.5395 | 59.7587 | 5.6269 | -10.8 | 12.7254 | 0.7987 | -8.38 | 19.4 | 0 |  |  | 4.173 | 11.5688 | 14.51 | -60.5608 | -47.184 | 12.5 | 41.1634 | 25.1 | 24.3672 | -25.5967 | -27.4392 | 1.3402 |  |  | -16.0621 | 16.7967 | 20.6908 | -25.2096 | 61.0117 | 63.1726 | -70.1977 | -14.338 | 37.2847 |  | 13.2187 | 5.8022 | 5.4753 | 15 | 218.4533 | 216.2195 | 173.9 | -173.0239 | -377.9286 | 380.5356 | 379.5465 | -205.6774 | -206.867 | -54.067 | -45.4274 | 81.944 | 81.3966 |  |  | 60.846 | 60.0549 | -56.9926 | -56.7737 | 108.23 | 107.93 | 51.8 | 49.9 |  | 24.96 | -325.6663 | 106.7027 | 107.3519 | 12.2 | 2.3 | -58.2 | -60.7 | 1.5752 |  | -373.5261 | -375.6299 | 477.3125 | 390.4685 | -16.8621 | -379.0132 | 377.7677 | -135.4357 | -218.1206 | -370.2582 | 113.0172 | 115.8151 | 135.4002 | -462.2572 | 226.1517 | -238.2884 | 239.4483 | -10.0705 |  | 20.72 |  | 7.439 | -20.4 | 0 |  | 0.557 | -45.0889 | -9.7246 | 28.3 | 52.78 | 51.919 |  | 13.6041 | 53.3066 | 53.1717 | 53.2696 |  | -3 | 13.8584 | 5.19 |  | -41.2747 | 74.9565 | 54.2702 | -41.7625 | -73.4887 | 45.2052 | 28.8452 | -6.5 | 6.4 |  | 22.6144
13/06/2025 | 04:30 | 0 | 16.2448 | -18.8786 | 7.7187 | 27.7949 |  | 30.3969 |  | 38.5169 | 19.5314 | 19.122 | 22.2 | -16.134 | 13.2 | 8.28 | -13.2 | 13.5622 |  | 17.4581 | 17.7148 | 29.4274 | 17.0645 | 5.5172 | 7.9289 |  |  |  | -57.08 |  | -22.2 | 15.4 | 5.586 | 0.204 | -29.58 | -29.67 | -45.26 | 30.19 | 29.74 | 9.9177 | 6.782 | 50.6773 | 52.2533 | 57.9561 | -40.9915 | -40.581 | 31.1635 | 30.9731 | 55.3252 | 56.9327 | 5.2509 | 24.8786 | -424.1213 | -10.6335 | -13.1 | -13.9 | 48.7962 | 47.0547 | -3.0577 |  | -68.3929 | 0.2459 |  | 2.3423 | 490.7375 | 78.6462 | 78.8598 | -468.3294 | 380.9245 |  | -19.9132 | 22.0469 | 67.4518 | 22.11 | 19.82 | 52.9 | 67.97 | 12.4622 | 11.9264 | 50.4153 | 51.0508 | 38.9826 | -18.2276 | -17.8833 | 0.1393 | -52.8654 |  |  | 31 | 106.8 | -11.67 | 48.0368 | 47.3988 | 47.2022 | -59.3313 | -58.9138 | 54.3335 | -31.1346 | 56.3211 | 11.0101 | 22.71 | 52.97 | 33.5229 | 31.6452 | -26.09 | -3.6423 | 53.4392 | 53.1021 | -144.0838 | -0.0002 | -15.9595 |  |  | 23.8046 |  | 38.5257 | 48.6511 |  | -5.47 | 58.7925 | 143.2831 | -27.79 | -28.09 | 90.13 | 48.17 | 143.7273 | 140.6 | 40.0052 | 38.8455 | 223.6554 | 185.0559 | 177.6025 | 180.2264 | 87.6052 | 77.5058 | -23.014 | 481.1784 | 409.8711 |  | -28.404 | -26.6458 | 0 | 18.1647 | 17.8395 | 41.52 | -21.6535 | -22.2159 | -39.8756 | 0 | -12.39 | 1 | 5.6298 | 10.0914 | -11.4932 | -11.057 | 4.5124 | -75.2621 | 38.2378 |  |  | 1.1522 | 29.8958 | 30.8185 | 29.9776 | -13.2291 | -13.564 | 72.8435 | -37.8025 | -37.7672 | 53.76 | 64.3201 | 5.5317 | -9.28 | 12.369 | 0.7987 | -8.02 | 18.44 |  |  |  | 4.22 | 11.3307 | 14.07 | -65.6135 | -52.5841 |  | 40.1978 | 24.9 | 23.4677 | -25.2351 | -27.499 | 1.3707 |  |  | -17.0889 | 14.7529 | 20.5324 | -24.0331 | 63.1207 | 63.056 | -77.0714 | -14.5255 | 38.3707 |  | 12.653 | 5.978 | 5.7812 | 14.0836 | 223.2919 | 222.1712 | 160.5 | -160.8647 | -380.7841 | 382.2949 | 376.6311 | -210.3065 | -210.3262 | -52.6087 | -44.8373 | 81.3158 | 80.2167 |  | -157.0688 | 60.3186 | 60.6592 | -58.5142 | -58.1866 | 107.38 | 107.14 | 51.7 | 51 | 22.0687 | 26.96 | -335.045 | 111.0308 | 110.7996 | 12.2 | 1.7 | -60 | -62.5 | 1.6585 | 1.2901 | -372.0724 | -365.7655 | 481.009 | 393.637 | -21.0208 | -381.1052 | 381.7457 | -144.6323 | -225.036 | -373.9365 | 116.4189 | 113.3722 | 140.933 | -473.0771 | 229.7029 | -240.7497 | 243.4456 | -10.5457 |  | 20 | 7.339 | 7.347 | -19.52 | 0 |  | 0.0015 | -45.6748 | -10.576 | 26.8 | 54.313 | 54.642 | 11.3861 | 13.6081 | 52.9118 | 52.8661 | 53.294 |  | -0.8 | 14.6967 | 5.26 |  | -42.4368 | 74.6454 | 53.58 | -41.3653 | -73.8331 | 43.5557 | 29.6242 | -8.2 | 8.6 |  | 24.4245
13/06/2025 | 05:00 | 0 | 16.4272 | -19.3448 | 7.8783 | 28.6501 |  | 31.1092 |  | 39.3439 | 20.0194 | 19.6123 | 19.98 | -17.756 | 15.4 | 9.108 | -15.4 | 13.5585 |  | 17.6539 | 17.8017 | 29.7711 | 16.9767 | 6.0028 | 8.0291 |  |  |  | -60.02 |  | -19.98 | 15.4 | 5.661 | 0.208 | -32.02 | -32.16 | -51.51 | 32.29 | 32.77 | 10.3564 | 6.4363 | 51.1378 | 52.891 | 59.7568 | -41.3934 | -45.8383 | 24.8852 | 24.9981 | 57.2006 | 58.0043 | 4.7275 | 24.3195 | -427.4823 | -10.5538 | -13 | -13.8 | 54.2676 | 51.7095 | -2.6814 |  | -76.0695 | 0.7015 |  | 2.4856 | 490.3102 | 71.749 | 71.3217 | -452.9828 | 375.6739 |  | -44.7682 | 46.0692 | 68.31 | 22.08 | 19.98 | 53.55 | 68.32 | 14.7395 | 15.1413 | 50.4118 | 51.1974 | 37.3571 | -21.604 | -20.9743 | 1.2338 | -49.4428 |  |  | 40.1 | 100.4 | -11.89 | 49.6487 | 48.1073 | 48.8158 | -56.2618 | -55.317 | 40.3423 | -20.8066 | 42.6463 | 11.1475 | 25.02 | 52.86 | 33.5229 | 31.6452 | -26.12 | -3.6423 | 51.0969 | 49.8127 | -130.2798 | -0.0002 | -16.0619 | -68.9 | -69.5 | 23.7662 | 35.1654 | 38.9953 | 50.4089 | 35.18 | -5.13 | 59.157 | 129.3598 | -28.02 | -28.03 | 92.55 | 49.29 | 129.7636 | 128.5091 | 37.0907 | 36.5 | 219.6432 | 178.708 | 170.9035 | 173.5636 | 107.0769 | 94.4548 | -22.077 | 460.6928 | 433.6467 |  | -28.5264 | -26.8194 | -25.5944 | 5.4167 | 5.7467 | 158.268 | -34.7662 | -35.0929 | -59.38 | 0 | -13.34 | 124.5 | 5.7482 | -16.8403 | -11.7068 | -11.1871 | 4.7762 | -89.9014 | 56.2095 |  |  | 1.1383 | 29.9112 | 29.2616 | 29.642 | -16.4107 | -16.5782 | 69.8293 | -36.0195 | -35.1628 | 49.2459 | 64.644 | -0.1373 | -5.42 | 14.7689 | 0.8328 | -9.89 | 17.3 |  | 0 | -6.827 | 4.225 | 11.3527 | 14.1 | -64.6208 | -51.9409 | 12.9 | 40.4104 | 24.1 | 21.9323 | -25.5665 | -26.8663 | 1.3971 |  |  | -17.0017 | 14.0564 | 18.4669 | -20.6719 | 62.9067 | 61.8219 | -73.3612 | -14.7021 | 39.2549 |  | 12.8709 | 6.7495 | 6.4246 |  | 222.9801 | 226.0947 | 177.3 | -176.0916 | -387.4893 | 394.121 | 393.0839 | -214.8039 | -207.728 | -51.5624 | -44.5767 | 78.5037 | 77.3802 | -157.3899 |  | 59.0112 | 58.2422 | -62.4723 | -61.6596 | 107.27 | 106.98 | 49.2 | 51.3 | 21.8849 | 28 | -334.3308 | 111.277 | 111.042 | 13.3 | 4.6 | -59.1 | -61.6 |  |  | -387.8402 | -388.2153 | 497.409 | 401.1635 | -17.3167 | -382.4058 | 390.5152 | -141.8216 | -229.582 | -376.41 | 116.734 | 120.0455 | 138.9309 | -485.1711 | 229.206 | -242.3976 | 249.0069 | -10.466 |  | 20.56 | 7.184 | 7.2 | -19.2 | 0 |  | 0.557 | -45.1469 | -10.576 | 25.5 | 49.353 | 48.497 | 11.3562 |  | 49.9515 | 49.977 | 50.686 |  | -1.8 | 14.3889 | 5.5 |  | -39.2006 | 74.1121 | 52.1085 | -40.1103 | -73.2918 | 43.1596 | 30.0958 | -6.7 | 9 |  | 25.0472
13/06/2025 | 05:30 | 0 | 17.0181 | -20.0272 | 8.1344 | 29.6634 |  | 33.4241 |  | 41.5998 | 21.0774 | 20.6039 | 22.2 | -20.44 | 15.4 | 9.108 | -15.4 | 11.1257 |  | 18.3767 | 18.5721 | 31.4844 | 16.8773 | 5.5075 | 7.8271 |  |  |  | -63.5 |  | -22.2 | 19.8 | 6.32 | 0.213 | -30.18 | -30.29 | -49.62 | 30.24 | 30.39 | 10.934 | 5.9959 | 53.5388 | 55.7819 | 42.9478 | -50.3686 | -45.9257 | 8.9862 | 8.9715 | 65.2381 | 66.3098 | 2.1102 | 10.2866 | -426.1267 | -9.0322 | -13.2 | -14.2 | 54.2168 | 52.9575 | -2.8983 |  | -80.0444 | 2.2301 |  | 2.9281 | 491.8972 | 72.9087 | 73.6106 | -454.6617 | 387.8794 |  | -59.6836 | 62.3272 | 71.3438 | 23.15 | 20.72 | 56.4 | 71.61 | 17.1507 | 17.2847 | 52.7195 | 53.248 | 34.8068 | -28.6464 | -28.4334 | 5.0113 | -53.6265 |  |  | 38.4 | 109.8 | -12.54 | 47.8738 | 47.2401 | 46.8622 | -56.8092 | -55.6743 | 35.0819 | -17.8432 | 37.7152 | 11.8067 | 30.69 | 55.81 | 35.8667 | 33.8425 | -27.56 | -3.6423 | 53.9395 | 53.8723 | -137.3117 | -0.0001 | -16.7359 | -72.6 | -72.8 | 24.1232 | 38.681 | 45.1007 | 55.0964 | 38.57 | -6.22 | 56.673 | 137.9478 | -27.58 | -27.88 | 97.63 | 51.32 | 135.5818 | 133.1091 | 39.0468 | 38.0091 | 228.6852 | 188.0704 | 182.6824 | 183.6624 | 104.17 | 90.3295 | -22.966 | 466.2984 | 425.1574 |  | -28.7898 | -26.3655 | -21.0789 | 5.5091 | 5.2973 | 130.608 | -29.484 | -28.9983 | -50.7696 | 0 | -13.08 | 104.2 | 6.2779 | -18.8041 | -11.5583 | -11.2288 | 5.3838 | -87.5654 | 55.2842 |  |  | 1.1497 | 30.2364 | 31.0558 | 29.781 | -18.9226 | -19.4249 | 74.6855 | -36.7226 | -36.3146 | 53.0851 | 65.4793 | 2.1405 | -4.04 | 14.6566 | 0.8682 | -9.54 | 17.4 |  |  | -6.688 | 4.271 | 11.8444 | 15.98 | -68.0289 | -53.6745 | 13.29 | 42.9434 | 23.9 | 19.7904 | -24.3308 | -26.2544 | 1.5018 |  |  | -17.3465 | 10.5916 | 18.423 | -15.0417 | 65.1993 | 65.2234 | -76.1721 | -15.5632 | 38.7678 |  | 13.5574 | 7.7651 | 7.5109 | 14.9958 | 226.9001 | 226.8611 | 182.3 | -182.5886 | -394.0026 | 395.5155 | 394.6733 | -213.0092 | -214.6736 | -50.9088 | -41.7054 | 79.8223 | 80.2543 |  |  | 59.8352 | 59.2419 | -70.4443 | -69.7215 | 107.47 | 107.19 | 48.4 | 47.9 | 22.1306 | 28.8 | -334.8033 | 112.2691 | 112.0099 | 13.9 | -1.1 | -58.4 | -60.8 |  | 1.3832 | -388.6308 | -383.4045 | 492.8229 | 401.8886 | -18.3371 | -390.2079 | 390.2065 | -136.9163 | -225.0592 | -383.7965 | 119.0603 | 121.0198 | 144.47 | -480.0556 | 229.0876 | -251.3316 | 253.5317 | -9.8865 |  | 17.04 | 7.102 | 7.044 | -16.32 | -2.96 |  | 3.4287 | -43.3005 | -15.1171 | 25.5 | 52.797 | 50.669 |  | 13.6105 | 51.9018 | 51.7246 | 51.803 |  | 1.8 | 26.4472 | 5.89 |  | -36.6376 | 72.8964 | 50.7165 | -36.7812 | -72.4468 | 41.3228 | 31.0019 | -10.9 | 10.6 |  | 22.5781
13/06/2025 | 06:00 | 0 | 17.3982 | -20.2354 | 8.4339 | 30.0503 |  | 35.5571 |  | 44.1438 | 22.2493 | 22.0239 | 17.76 | -18.59 | 15.4 | 9.108 | -15.4 | 13.6367 |  | 19.3036 | 19.4739 | 32.4761 | 16.8675 | 5.7077 | 8.17 |  |  |  | -70.26 |  | -17.76 | 17.6 | 7.974 | 0.22 | -35.3 | -35.22 | -47.19 | 35.4 | 35.49 | 10.6479 | 5.964 | 57.2677 | 59.029 | 46.3818 | -48.3593 | -47.8328 | 8.1532 | 8.132 | 68.3192 | 70.1946 | 1.5867 | 8.5104 | -441.6475 | -11.5098 | -12.6 | -13.3 | 56.0421 | 54.7542 | -2.9573 |  | -75.3559 | 1.7426 |  | 2.7159 | 510.0862 | 85.0856 | 84.8719 | -490.4278 | 406.416 |  | -22.7521 | 22.3072 | 74.5073 | 22.84 | 20.82 | 58.16 | 73.23 | -2.675 | -2.541 | 71.5321 | 72.5234 | 32.2512 | -26.845 | -27.0081 | 3.4926 | -55.6384 |  |  | 49.1 | 111.9 | -13.01 | 52.5047 | 52.1598 | 51.117 | -44.9148 | -44.4743 | 37.4792 | -31.7807 | 39.5791 | 12.4465 | 32.5 | 56.94 | 38.2104 | 36.0397 | -28.54 | -3.6423 | 55.8859 | 54.634 | -139.9845 | -0.0001 | -17.3188 | -78.4 | -77.3 | 24.9033 | 43.3685 | 50.7365 | 60.9558 | 42.92 | -6.94 | 56.16 | 142.5181 | -27.28 | -27.5 | 100.4 | 53.87 | 142.5273 | 140.0909 | 22.8765 | 20.9727 | 230.1295 | 189.1796 | 183.6367 | 185.1463 | 98.834 | 81.7717 | -23.088 | 507.0424 | 347.7201 |  | -29.8277 | -27.2754 | -11.8343 | 5.0722 | 5.1848 | 126 | -44.0123 | -45.0326 | -44.9647 | 0 | -21.23 | 95.5 | 6.673 | -18.994 | -11.1448 | -10.7188 | 5.4136 | -78.9105 | 43.1422 |  |  | 1.1445 | 34.7608 | 35.2111 | 34.9914 | 0.8373 | 0.8373 | 53.9209 | -21.1102 | -21.2964 | 40.9529 | 55.2597 | -3.1989 | -3.51 | 14.996 | 0.8927 | -9.93 | 15.7 |  | 2.1889 | -6.529 | 4.427 | 11.4831 | 17.72 | -56.0454 | -40.8643 | 12.55 | 44.6496 | 22.1 | 18.8028 | -24.5649 | -26.2294 | 1.6007 |  |  | -15.902 | 8.1023 | 19.1261 | -12.1006 | 65.7841 | 65.1013 | -84.5436 | -15.922 | 40.004 |  | 12.9026 | 9.1617 | 8.8188 | 14.4349 | 224.0794 | 223.506 | 272 | -276.2213 | -476.2053 | 479.7529 | 476.7159 | -213.5269 | -210.0701 | -52.1509 | -43.0967 | 78.479 | 78.7972 |  |  | 58.2092 | 58.1653 | -69.2748 | -69.7633 | 111.96 | 111.65 | 35.4 | 36.5 | 22.0473 | 28.24 | -326.9637 | 114.4872 | 114.266 | 15.6 | -19.8 | -58.2 | -60.3 | 1.5199 | 1.2734 | -467.8508 | -301.9185 | 474.2088 | 385.6418 | -11.8212 | -369.996 | 376.2523 | -135.3488 | -219.7584 | -371.2527 | 115.6283 | 115.0791 | 136.9843 | -461.967 | 225.3949 | -234.7189 | 235.1552 | -10.3891 |  | 12.64 | 6.792 | 6.819 | -12.8 | -6 |  | 7.4144 | -40.3708 | -20.7996 | 24.9 | 54.228 | 54.348 | 11.397 | 13.6713 | 51.1354 | 51.0873 | 51.3388 |  | 20.8 | 26.8555 | 6.22 |  | -42.7309 | 75.6303 | 52.1415 | -42.0508 | -73.9444 | 41.9827 | 31.3639 | -29.9 | 31.2 |  | 37.8567
13/06/2025 | 06:30 | 0 | 18.7212 | -21.9671 | 9.0709 | 30.7481 |  | 39.4555 |  | 48.6456 | 24.8832 | 24.3339 | 11.1 | -21.452 | 17.6 | 9.936 | -15.4 | 12.24 |  | 20.4936 | 20.661 | 34.9356 | 16.6859 | 5.9928 | 8.1522 |  |  |  | -82.12 |  | -11.1 | 17.6 | 11.079 | 0.235 | -46.22 | -46.17 | -36.37 | 46.63 | 47.28 | 11.9826 | 5.2444 | 62.101 | 64.0131 | 51.3651 | -59.7458 | -59.2806 | 31.0896 | 25.6387 | 72.6059 | 75.0172 | 3.6806 | 25.0799 | -491.7717 | -11.5793 | -12.2 | -12.9 | 67.0666 | 66.1924 | -2.9629 |  | -84.4531 | 1.7899 |  | 3.3651 | 565.813 | 81.698 | 81.6065 | -499.4084 | 445.2902 |  | -83.7538 | 86.836 | 74.2479 | 22.71 | 20.88 | 60.02 | 73.23 | 1.8796 | 2.8173 | 66.6384 | 67.1769 | 27.6939 | -43.3638 | -43.452 | 4.8291 | -58.7108 |  |  | 50.6 | 117.3 | -13.56 | 46.3437 | 45.2965 | 45.244 | -56.9866 | -57.2988 | 39.4007 | -22.1658 | 42.0594 | 13.7254 | 38.01 | 62.46 | 41.9604 | 39.5554 | -30.81 |  | 59.0534 | 58.2893 | -135.7544 | -0.0002 | -18.63 | -83.5 | -85 | 25.491 | 50.9857 | 59.1901 | 72.6746 | 50.54 | -8.55 | 56.862 | 134.5627 | -27.97 | -28.13 | 105.38 | 57.13 | 135.9818 | 130.8364 | 22.0588 | 20.6273 | 237.1058 | 196.7348 | 189.8507 | 194.29 | 101.4438 | 87.8391 | -22.515 | 513.0544 | 361.5251 |  | -31.4022 | -29.3936 | -21.0441 | 12.7452 | 12.6169 | 145.98 | -43.8031 | -44.1825 | -50.1419 | 0 | -16.85 | 90.7 | 8.2983 | -9.9481 | -11.158 | -10.74 | 5.5114 | -87.4584 | 50.1688 |  |  | 1.1217 | 37.123 | 38.4938 | 36.5389 | -3.0142 | -2.8468 | 42.199 | -20.5734 | -21.0808 | 33.0235 | 47.5271 | -5.572 | -7.23 | 14.6761 | 0.95 | -9.77 | 15.4 | 0 | 0 | -6.562 | 4.415 | 8.863 | 18.04 | -48.9462 | -33.4891 | 12.84 | 47.1224 | 21.1 | 13.3186 | -23.227 | -24.6856 | 1.6989 |  |  | -14.8632 | 0.0106 | 17.9927 | -0.7563 | 61.8425 | 62.5832 | -92.0344 | -16.6242 | 42.4227 |  | 12.7295 | 11.3797 | 11.0772 | 14.2836 | 221.2613 | 220.1766 | 272 | -272.522 | -477.0354 | 478.6957 | 477.3443 | -209.8738 | -206.7781 | -51.5948 | -42.5859 | 76.1261 | 75.6348 |  |  | 59.967 | 59.2309 | -69.6297 | -69.7048 | 110.77 | 110.45 | 33.1 | 32.3 | 21.8636 | 26.56 | -323.0173 | 112.6874 | 111.4386 | 17.3 | -25.6 | -59.1 | -60.7 |  |  | -470.1787 | -324.3205 | 461.06 | 376.7957 | -7.1855 | -365.3656 | 366.861 | -134.9083 | -217.0478 | -363.3305 | 114.1552 | 113.0712 | 134.2209 | -447.7505 | 221.2365 | -226.3756 | 229.9567 | -10.0458 |  | 10.96 | 6.603 | 6.589 | -11.2 | -7.68 |  | 8.7907 | -38.497 | -24.1108 | 25.5 | 52.172 | 52.142 |  | 13.672 | 49.5656 | 49.3336 | 49.6115 |  | 25.6 | 38.1273 | 6.37 |  | -38.3629 | 74.2207 | 51.3908 | -37.9729 | -73.2001 | 41.5659 | 30.9476 | -35 | 34.2 |  | 37.6987
13/06/2025 | 07:00 | 0 | 17.7813 | -20.9559 | 8.6947 | 30.0361 |  | 39.2192 |  | 50.5237 | 25.7152 | 25.0728 | 11.1 | -23.392 | 17.6 | 9.936 | -17.6 | 12.9675 |  | 20.5253 | 20.8022 | 34.2363 | 16.7135 | 5.955 | 7.8159 |  |  |  | -82.04 |  | -11.1 | 22 | 10.314 | 0.226 | -41.78 | -41.77 | -43.86 | 41.84 | 42.22 | 12.2664 | 5.1668 | 61.4067 | 64.0748 | 51.5801 | -52.2441 | -51.5102 | 7.5726 | 7.09 | 75.1511 | 76.6247 | 1.0633 | 7.2383 | -479.0392 | -10.7917 | -13.4 | -14.2 | 60.1451 | 58.2194 | -2.9251 |  | -74.822 | 2.3068 | 0 | 3.2007 | 547.7155 | 99.7039 | 99.6734 | -544.0864 | 439.6122 |  | -45.9777 | 48.3759 | 74.2978 | 21.93 | 20.32 | 59.33 | 71.61 | -7.8993 | -8.1672 | 73.4147 | 72.8682 | 28.129 | -36.7149 | -36.5856 | 1.7308 | -54.1911 |  |  | 65.6 | 109.4 | -14.23 | 52.4576 | 52.3621 | 51.978 | -45.3841 | -44.4317 | 42.4346 | -38.1025 | 46.3112 | 13.0398 | 45.96 | 58.9 | 43.1323 | 41.1667 | -30.42 | -3.6423 | 54.9949 | 53.873 | -132.8771 | 0 | -18.4411 | -89.7 | -88.6 | 25.0845 | 54.5013 | 58.7204 | 76.1902 | 53.71 | -7.9 | 54.1485 | 129.8699 | -28.34 | -28.36 | 106.21 | 55.37 | 128.7636 | 126.0909 | 13.3545 | 12.1455 | 230.5758 | 193.2086 | 185.7325 | 187.5719 | 91.4499 | 80.9888 | -20.148 | 558.0995 | 302.6146 |  | -32.0803 | -30.2398 | -11.758 | 3.0713 | 3.3777 | 155.196 | -50.8509 | -51.814 | -44.4124 | 0 | -13.03 | 104.8 | 9.2712 | -33.0757 | -10.9773 | -10.4822 | 5.3475 | -80.4876 | 49.311 |  |  | 1.1056 | 36.3049 | 36.7527 | 35.2879 | 9.0426 | 7.2006 | 38.6824 | -10.3053 | -10.5964 | 32.3305 | 46.9662 | -5.7844 | -8.75 | 13.7801 | 0.9744 | -9.07 | 14.9 | 0 |  | -6.35 | 1.224 | 8.6911 | 16.96 | -46.992 | -32.0869 |  | 45.8654 | 21.7 | 12.8002 | -22.1781 | -23.9108 | 1.7114 |  |  | -14.8692 | -0.3636 | 18.0458 | 0.5042 | 61.3193 | 62.7611 | -91.4778 | -17.5639 | 41.287 |  | 12.6336 | 13.2548 | 12.9651 | 14.2764 | 200.64 | 198.7625 | 262.8 | -262.4299 | -448.2907 | 451.636 | 449.8501 | -190.1957 | -188.0555 | -51.9635 | -43.3617 | 75.7404 | 77.8251 | -142.635 | -144.1609 | 47.2117 | 46.948 | -64.2824 | -64.1115 | 102.5 | 101.23 | 31.7 | 31.8 | 21.5346 | 5.6 | -314.6537 | 101.6364 | 101.4433 | 17.9 | -21.6 | -46.3 | -47.3 | 1.4316 | 1.2371 | -444.7483 | -257.0864 | 401.0026 | 323.2378 | -2.1304 | -311.3168 | 310.3254 | -115.6568 | -175.8465 | -305.3983 | 119.2384 | 119.0493 | 119.2103 | -386.7089 | 179.2883 | -205.643 | 204.7774 | -10.5457 |  | 10.24 | 6.113 | 6.148 | -10.56 | -8.32 |  | 8.8212 | -34.9813 | -26.1341 | 22.8 | 50.975 | 50.505 |  |  | 50.7459 | 51.2888 | 50.2152 |  | 22 | 39.6955 | 6.39 |  | -40.28 | 75.3745 | 53.1365 | -38.4855 | -74.3025 | 42.5315 | 31.423 | -30.4 | 31.5 |  | 35.9658
13/06/2025 | 07:30 | 0 | 18.1635 | -21.3478 | 8.6731 | 30.0136 |  | 39.7027 |  | 53.5131 | 27.1192 | 26.1242 | 11.1 | -26.125 | 22 | 11.592 | -22 | 12.6722 |  | 20.4852 | 20.6369 | 33.9299 | 15.9473 | 5.099 | 8.1733 |  |  |  | -83.33 |  | -11.1 | 24.2 | 10.792 | 0.231 | -43.13 | -44.28 | -38.09 | 45.28 | 43.88 | 12.1757 | 5.4391 | 62.4883 | 64.3759 | 52.1858 | -50.5026 | -51.0912 | 28.9003 | 28.8321 | 76.3568 | 73.4097 | 4.7275 | 20.9971 | -509.6259 | -12.0866 | -12.4 | -13.3 | 56.7189 | 57.7882 | -3.6676 |  | -69.2025 | 1.744 | 0 | 3.6022 | 582.354 | 113.071 | 113.3152 | -589.5732 | 482.1544 |  | -31.3799 | 33.0798 | 79.7666 | 23.94 | 22.3 | 62.42 | 75.64 | -10.0426 | -12.9896 | 74.6268 | 74.773 | 29.5269 | -41.4291 | -41.8081 | 0.6713 | -62.5802 |  |  | 57 | 122.1 | -14.66 | 52.2325 | 50.4774 | 50.7157 | -46.1411 | -44.4382 | 63.4176 | -60.1606 | 68.5678 | 12.6912 | 47.11 | 65.1 | 45.4761 | 42.9245 | -31.15 | -3.6423 | 62.757 | 61.5457 | -150.8734 | -0.0001 | -19.0046 | -93.8 | -93.4 | 26.1667 | 58.017 | 63.8865 | 82.0496 | 57.85 | -9.56 | 57.0105 | 149.7685 | -28.2 | -28.43 | 109.73 | 56.31 | 149.3273 | 146.6182 | 13.4887 | 12.5182 | 248.3838 | 207.2254 | 201.6972 | 202.7011 | 76.0993 | 62.9606 | -21.175 | 603.7003 | 215.6239 |  | -33.2226 | -30.8439 | 0 | 9.6801 | 9.3263 | 63.024 | -44.0315 | -44.24 | -25.5955 | 16.75 | -17.59 | 1 | 9.6065 | -22.3992 | -11.6665 | -11.1484 | 5.7308 | -62.1858 | 29.0822 |  |  | 1.0954 | 36.1927 | 36.1615 | 35.1747 | 14.2338 | 13.8989 | 67.4849 | -11.2592 | -11.4714 | 44.1411 | 54.1923 | 10.9078 | -6.94 | 9.261 | 0.9976 | -5.43 | 15.45 | 11.4065 |  | -6.167 | 1.329 | 8.3503 | 22.67 | -56.1602 | -46.9346 | 13.18 | 50.6893 | 21.7 | 7.4504 | -19.6168 | -21.3572 | 1.8003 |  |  |  | -6.0065 | 19.0913 | 5.7982 | 60.3939 | 62.8591 | -95.1442 | -19.6372 | 41.7142 |  | 11.6779 | 13.7724 | 13.5031 | 13 | 175.5686 | 174.8571 | 234.7 | -232.3143 | -403.7338 | 407.3484 | 403.6619 | -169.6891 | -166.1263 | -51.1529 | -41.8209 | 77.1974 | 78.3651 | -119.9047 | -122.4082 | 35.4781 | 35.3133 | -52.3395 | -53.1185 | 87.02 | 86.8 | 34.9 | 33.3 | 21.8422 | -16.64 | -332.9594 | 97.4958 | 97.2597 | 16.7 | -14.1 | -34.4 | -35.7 | 1.5378 |  | -396.5083 | -181.3812 | 317.3071 | 255.8639 | 0.7015 | -240.3574 | 242.195 | -106.8937 | -128.0588 | -234.5711 | 128.4327 | 130.3028 | 110.5412 | -304.7465 | 126.4169 | -175.5323 | 176.5323 | -10.0705 |  | 12.88 | 6.097 | 6.152 | -12.96 | -4.56 |  | 5.4795 | -30.5287 | -26.1921 | 23.2 | 55.282 | 53.178 |  |  | 51.6193 | 49.7116 | 51.4511 |  | 17.7 | 39.3929 | 6.58 |  | -40.9799 | 74.1522 | 51.9307 | -39.7099 | -73.2538 | 40.6689 | 32.3115 | -26.8 | 24.2 |  | 48.8034
13/06/2025 | 08:00 | 0 | 18.3825 | -21.4452 | 9.1165 | 30.4892 |  | 40.4324 |  | 54.935 | 27.8272 | 27.3426 | 8.88 | -30.808 | 26.4 | 12.42 | -26.4 | 13.3364 |  | 20.8331 | 20.8618 | 34.824 | 16.0218 | 5.6327 | 8.3039 |  |  |  | -87.77 |  | -8.88 | 28.6 | 10.285 | 0.225 | -46.45 | -46.98 | -36.77 | 47.03 | 47.22 | 12.2426 | 5.369 | 65.5833 | 67.5699 | 54.5914 | -54.2535 | -54.0398 | 24.9567 | 28.0443 | 78.0982 | 77.5624 | 3.6806 | 23.3354 | -526.4758 | -13.0338 | -12.1 | -12.9 | 61.7949 | 60.4737 | -3.4388 |  | -73.3252 | 2.8264 | 0 | 3.7329 | 587.7863 | 103.122 | 103.2136 | -540.9285 | 497.5923 |  | -50.6261 | 51.1696 | 81.7425 | 24.77 | 23.4 | 63.83 | 76.62 | -15.8027 | -17.1423 | 80.7157 | 82.3271 | 34.547 | -49.8034 | -49.6862 | 3.1727 | -68.6749 |  |  | 49 | 138.8 | -15.06 | 45.407 | 45.5963 | 46.3906 | -52.7561 | -53.5328 | 58.3784 | -51.1 | 64.853 | 12.3957 | 43.6 | 67.28 | 46.4136 | 43.8034 | -31.15 | -3.6423 | 69.3826 | 67.6089 | -160.6125 | -0.0001 | -19.0597 | -94.2 | -94.2 | 28.8474 | 60.3607 | 65.7651 | 85.5652 | 60.43 | -9.86 | 61.0335 | 157.984 | -28.35 | -28.45 | 108.33 | 59.46 | 161.1273 | 158.6727 | 14.2081 | 13.2273 | 260.1326 | 219.4258 | 212.0262 | 214.6069 | 102.2467 | 89.8647 | -20.829 | 555.2743 | 177.799 |  | -33.6885 | -31.9208 | -12.9333 | 2.3514 | 2.565 | 165.948 | -58.6935 | -59.1576 | -49.9156 | 0 | -18.58 | 129.4 | 9.5874 | -38.6108 | -12.1194 | -11.8394 | 6.4177 | -81.8474 | 48.8197 |  |  | 1.1449 | 35.075 | 35.1582 | 34.2244 | 15.406 | 15.7409 | 71.5038 | -11.3298 | -11.7511 | 49.2483 | 60.382 | 9.0913 | -5.75 | 10.8626 | 0.95 | -7.04 | 16.39 | 0 |  | -6.112 | 1.303 | 8.235 | 23.34 | -59.4937 | -47.1505 | 13.46 | 53.7118 | 22.1 | 2.9133 | -18.5946 | -19.5295 | 1.8314 |  |  | -15.1258 | -8.469 | 18.8716 | 15.0417 | 62.2311 | 65.4192 | -97.4281 | -21.7598 | 42.6 |  | 11.1741 | 13.1571 | 12.944 | 12.8392 | 163.6644 | 163.0154 | 227.1 | -226.547 | -391.1195 | 392.4263 | 385.4684 | -158.9367 | -154.9526 | -50.7073 | -42.9525 | 76.0671 | 75.854 |  |  | 23.5798 | 23.404 | -42.6476 | -42.0819 | 78.58 | 78.45 | 49.9 | 51.4 | 21.5773 | -40.88 | -344.5232 | 93.7295 | 93.4336 | 16.8 | 14.3 | -22.4 | -23.3 |  | 1.3225 | -382.4854 | -127.5001 | 268.1489 | 210.6528 | 5.2591 | -203.4557 | 193.5565 | -98.5388 | -88.3196 | -199.8932 | 148.0056 | 142.6569 | 100.1601 | -253.7375 | 90.7207 | -166.1188 | 168.4585 | -11.1527 |  | 20.08 | 5.808 | 5.803 | -20.48 | 0.96 |  | -1.5518 | -34.5693 | -16.582 | 22.9 | 54.325 | 57.968 | 11.4193 |  | 50.089 | 49.6056 | 50.2052 |  | -11.4 | 25.4159 | 6.57 |  | -38.692 | 74.534 | 52.5074 | -39.8982 | -71.9849 | 41.6628 | 30.9995 | 3.3 | -3.2 |  | 80.1218
13/06/2025 | 08:30 | 0 | 18.3597 | -21.4758 | 9.7368 | 32.2228 |  | 42.182 |  | 57.8935 | 29.6511 | 28.8601 | 0 | -35.794 | 30.8 | 15.732 | -30.8 | 13.3085 |  | 21.3495 | 21.5514 | 35.824 | 16.7131 | 5.4621 | 8.225 |  |  | -54.79 | -54.88 |  | 0 | 33 | 10.369 | 0.221 | -60.46 | -60.56 | -31.17 | 61.16 | 61.29 | 13.1909 | 4.8995 | 69.5378 | 71.4012 | 57.1061 | -58.942 | -61.3751 | 26.7791 | 25.4599 | 77.8303 | 80.9114 | 4.7275 | 25.4708 | -536.4963 | -12.7665 | -12.3 | -13.1 | 70.3122 | 68.6992 | -6.4933 |  | -78.3222 | 5.703 | 5.2832 | 3.6876 | 601.245 | 98.178 | 98.2085 | -523.2817 | 513.3565 |  | -67.8113 | 68.7696 | 88.0396 | 26.43 | 25 | 65.72 | 80.79 | -30.0022 | -29.0645 | 95.1695 | 95.1766 | 27.9538 | -58.741 | -58.0705 | 9.3961 | -71.0584 |  |  | 51.9 | 145.5 | -15.55 | 46.9816 | 46.6964 | 45.5753 | -49.2588 | -49.0605 | 42.8394 | -41.9883 | 48.7962 | 13.009 | 46.81 | 68.66 | 48.9917 | 46.5866 | -33.27 | -0.8094 | 70.4622 | 70.0043 | -157.55 | -0.0001 | -20.1116 | -98.5 | -97.9 | 30.2811 | 64.7552 | 68.583 | 91.4246 | 64.37 | -10.39 | 63.1935 | 155.8939 | -27.61 | -27.92 | 103.1 | 63.95 | 155.8182 | 156.7636 | 0 | 0.6091 | 259.8661 | 214.4352 | 208.3609 | 210.3195 | 101.2328 | 89.1346 | -22.564 | 540.045 | 185.6308 |  | -34.3352 | -32.2381 | -14.6509 | 5.8314 | 5.0237 | 145.98 | -55.922 | -56.1199 | -47.7874 | 0 | -19.12 | 107.8 | 10.3697 | -33.0858 | -12.079 | -11.7573 | 6.7122 | -84.8747 | 43.1414 | 0 | 0 | 1.1279 | 35.6993 | 36.3562 | 34.6122 | 29.6398 | 28.8025 | 7.703 | 2.555 | 1.9925 | 3.1381 | 14.1953 | -8.5017 | -10.97 | 14.7689 | 0.9989 | -9.52 | 16.84 | -9.1634 |  | -6.006 | 3.066 | 9.3271 | 22.76 | -16.0497 | -4.169 | 13.29 | 61.9979 | 23.1 | -3.6288 | -16.6132 | -17.6701 | 1.9329 |  |  |  | -16.7099 | 19.6626 | 25.8819 | 65.1127 | 65.4221 | -123.4782 | -23.101 | 45.0646 |  |  | 14.2705 | 13.9038 | 12.5504 | 165.8819 | 164.342 | 195.3 | -194.9871 | -367.2623 | 369.3375 | 365.6781 | -159.1251 | -159.3644 | -52.4239 | -42.1568 | 80.1666 | 77.6618 | -107.9885 | -106.5865 | 30.2596 | 29.3587 | -42.891 | -42.1915 | 75.72 | 76.07 | 43.3 | 44.7 | 21.9255 | -45.68 | -366.1317 | 98.2978 | 96.8041 | 17.3 | 10.8 | -26.7 | -27.8 | 1.4146 |  | -363.3758 | -137.4421 | 270.6028 | 213.3916 | 4.8247 | -200.9816 | 199.6357 | -107.7236 | -89.6517 | -197.1331 | 146.3379 | 145.554 | 105.8836 | -258.1989 | 92.9971 | -164.3913 | 166.0981 | -10.6528 |  | 19.04 | 6.169 | 6.166 | -19.6 | -0.4 |  | 0.499 | -32.784 | -15.3216 | 18.9 | 52.7 | 53.075 |  |  | 51.7466 | 50.5104 | 52.2214 |  | -10.2 | 25.777 | 6.71 |  | -39.9645 | 76.6001 | 53.059 | -39.8154 | -74.2658 | 41.8332 | 32.5062 | 1 | -0.9 |  | 102.0005
13/06/2025 | 09:00 | 0 | 18.5799 | -21.6934 | 10.1375 | 32.5878 |  | 42.6155 |  | 59.4748 | 30.0691 | 29.5149 | -2.22 | -39.789 | 35.2 | 16.56 | -33 | 13.5316 |  | 21.0549 | 21.1495 | 35.0762 | 16.269 | 5.8905 | 7.1905 |  |  | -59.92 | -59.74 |  | 4.44 | 37.4 | 10.082 | 0.219 | -54.19 | -54.62 | -53.57 | 55.17 | 54.55 | 13.7723 | 4.7005 | 71.2866 | 73.1801 | 57.7856 | -59.7458 | -57.2558 | 20.2022 | 20.6435 | 82.3849 | 84.2603 | 1.0633 | 3.3402 | -521.6784 | -12.2933 | -13 | -13.9 | 63.0692 | 64.2378 | -6.5918 |  | -71.3379 | 6.2168 | 5.2406 | 3.5562 | 582.8729 | 110.9653 | 110.1413 | -522.092 | 526.3449 |  | -72.9126 | 73.4279 | 92.231 | 25.93 | 26.92 | 70.74 | 82.52 | -30.2701 | -31.2078 | 94.4782 | 95.525 | 26.7119 | -63.3358 | -61.725 | 8.0582 | -70.0546 |  |  | 59.1 | 138.7 | -16.04 | 47.8843 | 47.3097 | 47.4045 | -39.5851 | -39.4598 | 37.3131 | -48.3609 | 42.6739 | 13.1031 | 51.92 | 70.13 | 50.3979 | 47.7585 | -33.63 | -3.6423 | 70.6877 | 68.2661 | -149.9436 | 0 | -20.5081 | -101.2 | -103.5 | 30.3799 | 67.392 | 69.5223 | 94.9402 | 66.59 | -10.53 | 63.504 | 151.4486 | -27.48 | -27.98 | 108.39 | 65.55 | 154.0727 | 149.6182 | 0 | -0.3182 | 262.6396 | 216.7462 | 211.2975 | 212.1675 | 97.5039 | 85.57 | -22.976 | 533.7637 | 179.6074 |  | -35.4301 | -33.1924 | 0 | 1.079 | 2.5764 | 188.988 | -55.3788 | -55.0156 | -48.9705 | 15.54 | -19.3 | 83.5 | 10.7792 | -41.548 | -12.9235 | -12.3332 | 6.3016 | -80.9818 | 51.047 |  |  | 1.2524 | 37.1205 | 37.5962 | 36.3792 | 29.8072 | 31.1469 | 6.1959 | 3.0856 | 3.0091 | 0.2334 | 13.5222 | -7.7107 | -14.27 | 13.3797 | 1.0208 | -8.55 | 15.83 | 0 |  | -5.851 | 3.519 | 8.0644 | 22.76 | -13.3315 | 0.5505 | 14.08 | 64.4282 | 23.9 | -4.3152 | -15.5584 | -17.2423 | 1.9783 |  |  | -15.8507 | -18.5453 | 19.9794 | 27.7306 | 65.0395 | 65.579 | -117.7008 | -24.2775 | 44.6649 |  | 11.3419 | 15.1311 | 14.6949 | 13 | 152.8684 | 149.5966 | 143.3 | -144.2792 | -306.7445 | 310.0411 | 307.6678 | -145.9175 | -144.1386 | -52.0884 | -41.2915 | 69.9069 | 69.6078 |  |  | 29.5564 | 29.5125 | -34.3377 | -34.2508 | 0 | 151.25 | 40 | 39.3 | 21.761 | -50.16 | -355.1147 | 96.3488 | 96.0475 | 17.9 | 5.2 | -29.2 | -29.7 | 1.5173 |  | -301.4727 | -133.9028 | 256.362 | 203.9117 | -3.6399 | -196.8891 | 191.1693 | -95.6824 | -92.8756 | -188.8944 | 149.9027 | 148.676 | 94.0807 | -243.7702 | 96.6296 | -147.3185 | 147.1403 | -10.8368 |  | 19.12 | 6.063 | 6.058 | -20.88 | -0.24 |  | 0.148 | -29.1798 | -14.9126 | 15.5 | 54.403 | 54.629 | 11.4151 |  | 45.8651 | 45.9163 | 44.3719 |  | -5.1 | 25.3847 | 7.28 |  | -37.2263 | 76.242 | 52.2665 | -37.2635 | -75.6856 | 40.5278 | 34.5047 | -2.1 | 3.1 |  | 132.2228
13/06/2025 | 09:30 | 0 | 18.5955 |  | 12.2372 | 32.8014 |  | 42.839 |  | 60.4533 | 30.7091 | 30.3089 | -4.44 | -39.072 | 33 | 15.732 | -33 | 13.6826 |  | 20.8413 | 20.9297 | 34.8686 | 16.3336 | 5.5522 | 6.4342 |  |  | -60.57 | -60.51 |  | 4.44 | 37.4 | 10.791 | 0.225 | -55.65 | -54.87 | -56.28 | 56.24 | 56.07 | 6.9941 | 6.371 | 70.5734 | 73.7757 | 57.8796 | -56.1289 | -59.5484 | 27.4211 | 18.1611 | 83.9924 | 85.5999 | 0.5398 | 10.4121 | -515.9828 | -12.7057 | -12.3 | -13.4 | 64.8598 | 63.6802 | -7.0396 |  | -72.2405 | 6.8409 | 5.6475 | 3.836 | 577.7457 | 120.0903 | 120.8533 | -544.5002 | 536.9307 |  | -42.5906 | 44.2231 | 96.2328 | 25.99 | 27.79 | 73 | 83.35 | -39.5132 | -38.7094 | 101.0496 | 102.0033 | 26.3174 | -58.3809 | -58.3954 | 9.5614 | -71.3818 |  |  | 57.1 | 142.8 | -16.49 | 50.5319 | 49.7679 | 49.6533 | -34.1918 | -33.7419 | 36.2919 | -53.7264 | 42.8961 | 13.5194 | 52.65 | 73.12 | 52.5073 | 49.5163 | -34.34 | -3.6423 | 71.4373 | 70.9581 | -162.8908 | -0.0001 | -20.8853 | -109.1 | -108.9 | 30.5228 | 69.1498 | 71.8705 | 97.2839 | 68.01 | -11.19 | 63.8415 | 163.3693 | -27.41 | -27.67 | 105.34 | 67.29 | 166.4727 | 161.9454 | -4.5085 | -5.0818 | 269.2512 | 223.4682 | 215.7673 | 219.479 | 94.8557 | 81.5634 | -23.482 | 555.5786 | 139.3071 |  | -36.1281 | -34.1624 | 0 | -3.6452 | -3.5056 | 152.124 | -55.1349 | -55.487 | -42.4753 | 0 | -20.32 | 104.5 | 10.9324 | -53.7115 | -13.4014 | -12.9236 | 7.1861 | -80.5316 | 44.4855 | 0 | 0 | 1.6361 | 36.6178 | 36.7062 | 35.7769 | 39.0173 | 38.5149 | 9.3776 | 7.446 | 6.2999 | 2.3772 | 12.9132 | -4.2902 | -17.34 | 12.2689 | 0.9744 | -7.35 | 17.27 |  |  | -5.876 | 0.853 | 10.4933 | 23.18 | -14.7958 | -4.3203 |  | 66.209 | 24.6 | -5.4668 | -15.505 | -16.2479 | 2.0345 |  |  | -16.7581 | -20.2752 | 21.0607 | 31.0918 | 64.196 | 68.5369 | -118.1271 | -24.783 | 44.1022 |  |  | 15.4729 | 15.1168 |  | 149.7139 | 149.0134 | 155.1 | -156.9462 | -317.8307 | 316.873 | 316.3964 | -141.1319 | -138.8928 | -50.6839 | -40.9232 | 62.4631 | 63.082 |  |  | 31.8526 | 31.7757 | -36.0835 | -35.9391 |  | 145.2 | 42.7 | 41.8 | 21.7397 | -54.08 | -355.7045 | 100.2836 | 98.3573 | 17.9 | 6.7 | -31.4 | -31.5 |  |  | -313.3031 | -108.0012 | 259.0268 | 203.0896 | -7.0721 | -192.6569 | 189.2238 | -94.4275 | -94.4678 | -187.7201 | 147.2191 | 146.6591 | 95.0902 | -241.5682 | 95.9289 | -147.3595 | 146.0106 | -11.1252 |  | 19.92 | 6.197 | 6.194 | -19.84 | -1.44 |  | 0.032 | -30.1167 | -14.1802 | 15.4 | 56.225 | 54.774 | 11.4157 |  | 41.504 | 40.7031 | 41.3349 |  | -9.1 | 23.9513 | 7.32 |  | -39.7391 | 76.2859 | 52.1883 | -38.6369 | -75.4372 | 40.133 | 34.6579 | 0.8 | 0.6 |  | 148.707
13/06/2025 | 10:00 | 0 | 18.9778 | -22.608 | -14.2009 | 32.4531 |  | 44.0689 |  | 62.701 | 31.733 | 31.2662 | -2.22 | -42.495 | 37.4 | 16.56 | -37.4 | 10.5761 |  | 21.1081 | 21.471 | 35.9344 | 16.525 | 5.5517 | 6.4699 |  |  | -59.12 | -59.08 |  | 2.22 | 41.8 | 10.724 | 0.224 | -56.75 | -57.29 | -49.79 | 57.66 | 57.85 | 10.5954 | 5.1346 | 72.9563 | 75.8232 | 57.6717 | -56.7987 | -56.4673 | 23.8204 | 26.7921 | 79.8397 | 83.3226 | 3.1571 | 15.2121 | -522.6161 | -10.8946 | -13.2 | -14.4 | 63.1684 | 62.127 | -7.4005 |  | -68.2666 | 6.8309 | 6.1894 | 4.2183 | 588.4272 | 124.3934 | 123.8136 | -549.4241 | 546.3661 |  | -31.8335 | 33.8623 | 96.1829 | 26.81 | 28.17 | 73.76 | 84.23 | -44.0677 | -42.4602 | 104.621 | 104.8879 | 25.5397 | -60.8385 | -61.1846 | 8.5559 | -78.0732 |  |  | 47.5 | 154.2 | -16.24 | 47.9939 | 46.9044 | 48.0566 | -38.0213 | -38.1386 | 46.7222 | -60.3615 | 54.2487 | 13.1659 | 53.78 | 74.18 | 53.2104 | 50.1022 | -34.43 | -3.5167 | 78.8289 | 77.708 | -186.1501 | -0.0001 | -20.8958 | -109.9 | -109.7 | 31.0776 | 70.0287 | 73.7491 | 99.6277 | 70.17 | -11.77 | 64.125 | 183.0954 | -27.51 | -27.55 | 110.6 | 66.85 | 184.3455 | 181.2364 | -2.6064 | -3.8909 | 281.9973 | 235.6259 | 228.0377 | 230.7961 | 77.1259 | 62.3239 | -24.956 | 561.6724 | 131.1268 |  | -36.143 | -33.9469 | 14.4397 | 2.8538 | 2.7506 | 61.488 | -45.6487 | -46.3615 | -22.4449 | 15.13 | -20.56 | 0.9 | 11.3991 | -41.1306 | -12.854 | -12.5388 | 6.2828 | -59.8639 | 22.6321 | 0 | 0 | 1.7887 | 37.0267 | 36.4893 | 35.7638 | 43.3712 | 44.5434 | 18.9226 | 5.0172 | 5.121 | 12.2385 | 21.7338 | 0.9247 | -14.23 | 12.4862 | 1.044 | -8.05 | 18.87 | 0 |  | -5.807 | 0.788 | 10.4495 | 27.06 | -23.139 | -11.0486 | 14.8 | 71.8154 | 24.8 | -11.1806 | -13.4591 | -14.0564 | 2.0114 |  |  | -16.6163 | -23.9631 | 22.7654 | 36.722 | 60.2958 | 62.9145 | -118.3073 | -25.8633 | 42.9771 |  |  | 16.3323 | 15.8656 |  | 157.96 | 157.3044 | 174.8 | -176.6647 | -352.9566 | 355.8799 | 348.6509 | -151.2681 | -151.324 | -47.0833 | -36.7037 | 62.7975 | 62.0997 |  |  | 31.1275 | 30.8309 | -47.7532 | -47.8863 |  | 140.28 | 41.7 | 42.4 | 21.7205 | -33.92 | -364.6437 | 94.534 | 94.4223 | 17.9 | 9.9 | -29.3 | -30.1 | 1.4287 | 1.2196 | -348.8437 | -92.7663 | 260.2299 | 210.0163 | -4.1287 | -200.5673 | 199.8082 | -99.8756 | -96.0231 | -192.6792 | 148.3096 | 148.1702 | 98.3327 | -246.6588 | 94.8326 | -151.9407 | 152.6888 | -10.3891 |  | 20.24 | 6.08 | 6.073 | -19.84 | -1.36 |  | 1.2314 | -29.8817 | -12.8893 | 13.3 | 52.21 | 57.572 |  |  | 40.4633 | 40.3179 | 39.4501 |  | -12.6 | 22.4415 | 7.37 |  | -35.0564 | 73.5677 | 48.3435 | -35.0885 | -72.0853 | 36.3714 | 35.6057 | 2.6 | -2.6 |  | 148.4624
13/06/2025 | 10:30 | 0 | 19.3038 | -22.798 | -13.6481 | 32.4348 |  | 45.8253 |  | 64.5048 | 32.741 | 32.0125 | 0 | -46.008 | 39.6 | 18.216 | -39.6 | 10.3694 |  | 17.619 | 17.7421 | 29.449 | 16.506 | 5.9161 | 6.6895 |  |  | -61.15 | -60.86 |  | 2.22 | 44 | 10.935 | 0.224 | -52.66 | -52.86 | -59.85 | 53.3 | 53.43 | 13.189 | 4.5688 | 73.8161 | 76.5006 | 53.9506 | -56.7987 | -53.4456 | 6.3159 | 6.2739 | 80.6434 | 84.9301 | -0.5235 | -3.8623 | -497.6242 | -10.5872 | -12.8 | -13.7 | 59.4183 | 58.655 | -7.4538 |  | -64.4507 | 7.8181 | 6.0674 | 4.1019 | 552.5374 | 123.5389 | 124.4239 | -534.1185 | 529.5484 |  | -48.7524 | 49.3648 | 98.079 | 26.5 | 27.93 | 74.51 | 85.19 | -42.3263 | -40.9867 | 103.5575 | 103.0099 | 23.3435 | -62.661 | -62.9334 | 10.7789 | -73.7996 |  |  | 56.1 | 152 | -17.01 | 50.2483 | 49.7302 | 48.8131 | -35.0854 | -34.1775 | 36.9426 | -57.5797 | 45.4003 | 13.8144 | 59.35 | 73.21 | 53.9136 | 51.2741 | -35.17 | -3.5167 | 75.3816 | 73.7094 | -171.6288 | 0 | -21.2062 | -110.4 | -111.4 | 30.9512 | 71.7865 | 72.8098 | 100.7996 | 70.95 | -11.1 | 67.3245 | 170.0797 | -27.03 | -27.04 | 110.2 | 68.24 | 171.0909 | 166.9273 | -4.7924 | -5.6909 | 278.8166 | 230.3405 | 223.4799 | 226.1925 | 98.0701 | 83.1816 | -24.555 | 546.7249 | 146.8507 |  | -36.4925 | -33.7693 | 0 | -4.5156 | -3.4506 | 185.916 | -59.7426 | -59.9693 | -43.428 | 12.17 | -11.34 | 105.2 | 11.4667 | -55.0586 | -13.627 | -13.1161 | 6.877 | -81.0533 | 44.4278 |  |  | 2.0953 | 37.93 | 38.2333 | 36.4047 | 40.357 | 41.0268 | 13.7314 | 7.4708 | 7.3753 | 5.0086 | 17.6694 | -2.569 | -12.87 | 13.5702 | 1.0452 | -8.65 | 18.38 |  |  | -5.714 | 0.756 | 10.8788 | 27.05 | -18.3072 | -8.3631 | 15.06 | 71.8851 | 24.6 | -10.2259 | -12.2081 | -13.3662 | 2.0412 |  |  | -16.9957 | -24.8734 | 21.8425 | 40.8396 | 62.1071 | 61.2274 | -114.184 | -26.8354 | 43.0903 |  | 11.5596 | 16.3616 | 15.7391 |  | 152.3276 | 151.8191 | 160.1 | -160.3657 | -340.3929 | 342.5053 | 341.6535 | -144.4846 | -145.0093 | -49.8578 | -38.4189 | 56.7912 | 54.4681 | -114.3922 | -115.8115 | 31.1934 | 30.6221 | -37.9612 | -37.5105 |  | 151.3 | 42.7 | 42.7 | 21.9448 | -55.52 | -359.0641 | 94.7301 | 94.4658 | 18.5 | 10.4 | -30 | -31.3 | 1.5057 | 1.341 | -333.7083 | -104.5885 | 246.9133 | 203.5518 | -1.3752 | -192.951 | 188.9787 | -93.8154 | -93.5159 | -187.8083 | 147.7382 | 148.5978 | 94.0252 | -238.469 | 95.1973 | -143.2133 | 142.812 | -10.6775 |  | 20.56 | 6.101 | 6.068 | -20.32 | -0.48 |  | 0.383 | -30.7912 | -13.0083 | 15.1 | 53.813 | 53.707 | 11.4162 | 13.6583 | 35.8401 | 36.071 | 36.6735 |  | -11.4 | 22.1041 | 7.53 |  | -35.7335 | 74.9939 | 50.4261 | -34.6641 | -72.5825 | 37.4591 | 35.5156 | 1.4 | -2.7 |  | 144.595
13/06/2025 | 11:00 | 0 | 19.7989 | -23.6777 | -18.8752 | 32.6276 |  | 45.9994 |  | 65.095 | 33.057 | 32.1452 | 0 | -47.088 | 41.8 | 19.044 | -41.8 | 13.3227 |  | 17.733 | 17.7542 | 29.5975 | 16.1607 | 5.5983 | 7.5878 |  |  | -60.71 | -60.16 |  | 0 | 46.2 | 9.199 | 0.217 | -54.67 | -53.81 | -55.1 | 55.26 | 54.56 | 14.9814 | 4.3177 | 73.917 | 76.5858 | 54.0528 | -54.9233 | -54.1027 | 25.9937 | 27.9984 | 80.1076 | 81.4472 | 1.5867 | 9.7977 | -511.0189 | -12.2347 | -12.5 | -13.5 | 61.5013 | 59.8479 | -8.0553 |  | -68.184 | 7.2481 | 6.3477 | 4.2795 | 564.6227 | 127.903 | 128.5439 | -550.8583 | 534.4948 |  | -44.4583 | 46.8001 | 97.9493 | 26.69 | 27.94 |  | 87.1 | -43.13 | -43.3979 | 103.0399 | 103.1334 | 23.4708 | -64.3208 | -63.9332 | 8.7122 | -75.2204 |  |  | 59.4 | 151.2 | -18.2 | 50.3669 | 49.8479 | 49.4458 | -32.9213 | -33.0377 | 39.8267 | -61.4775 | 47.6262 | 13.4817 | 58.91 | 73.73 | 54.6167 | 51.2741 | -34.77 |  | 75.2392 | 74.4096 | -173.6836 | 0 | -21.0615 | -111.2 | -112.7 | 30.5173 |  | 73.2795 | 100.7996 | 70.82 | -11.6 | 67.149 | 171.9748 | -26.99 | -27.21 | 111.01 | 69.04 | 171.8909 | 169.6 | -6.9169 | -6.3455 | 277.9823 | 230.9261 | 223.1382 | 225.4059 | 95.8517 | 79.8202 | -25.3 | 562.3259 | 117.9696 |  | -37.2401 | -33.7909 | 0 | -3.264 | -1.7944 | 158.268 | -60.1811 | -61.8548 | -38.652 | 16.78 | -19.8 | 88.1 | 11.4704 | -54.5382 | -13.6429 | -13.2293 | 7.2512 | -75.0142 | 41.1108 | 0 | 0 | 2.1669 | 37.9478 | 38.0484 | 36.3092 | 42.8688 | 42.8688 | 26.4581 | 8.4352 | 8.677 | 11.2262 | 21.4914 | 3.9277 | -10.5 | 12.7694 | 1.0562 | -7.84 | 19.05 |  | 2.5396 | -5.671 | 0.788 | 10.9075 | 30.29 | -22.192 | -12.0604 | 14.84 | 74.1002 | 24.3 | -11.9897 | -12.1909 | -12.8168 | 1.9989 |  |  |  | -25.77 | 21.957 | 40.8396 | 63.7396 | 65.6586 | -118.6689 | -26.7676 | 43.2662 |  | 12.033 | 16.2346 | 15.7918 | 13.5918 | 148.8797 | 148.1752 | 170.6 | -168.6035 | -346.681 | 346.7368 | 345.94 | -143.7731 | -141.7336 | -49.6945 | -39.4115 | 55.8435 | 55.3512 |  |  | 31.9625 | 30.4903 | -35.128 | -34.9214 |  | 151.95 | 40.5 | 40.3 | 21.9448 | -61.68 | -350.6991 | 94.1636 | 92.953 | 17.9 | 8.1 | -30.8 | -31.9 | 1.5841 |  | -341.7581 | -85.0747 | 241.494 | 195.6517 | -1.589 | -184.8604 | 184.8037 | -93.737 | -89.7333 | -181.2478 | 146.0422 | 145.6089 | 93.6672 | -229.8201 | 90.8705 | -137.0115 | 137.6754 | -10.8615 |  | 19.84 | 6.109 | 6.145 | -20.08 | -0.56 |  | 0.5295 | -29.7078 | -13.4752 | 13.9 | 54.574 | 55.384 | 11.4066 | 13.6502 | 36.1173 | 36.0297 | 36.3896 |  | -9.7 | 22.2425 | 7.14 |  | -37.059 | 74.8071 | 50.2167 | -36.4049 | -73.7695 | 38.2978 | 35.4199 | 0 | -1.7 |  | 147.0717
13/06/2025 | 11:30 | 0 |  | -24.0074 | -31.5626 | 32.5686 |  | 47.5028 |  | 66.6636 | 33.821 | 33.1676 | -2.22 | -48.637 | 44 | 19.044 | -44 | 13.3043 |  | 18.0875 | 18.1829 | 30.1048 | 16.2824 | 6.1876 | 7.9123 |  |  | -61.16 | -61.17 |  | 2.22 | 48.4 | 8.882 | 0.213 | -51.27 | -52.1 | -64.47 | 51.51 | 51.93 | 15.4226 | 4.108 | 74.5422 | 76.9519 | 52.8726 | -52.9139 | -52.4573 | 4.9775 | 4.9147 | 82.6528 | 84.2603 | -1.0469 | -6.42 | -488.078 | -12.7963 | -12.4 | -13.4 | 57.9689 | 57.4329 | -8.2621 |  | -63.3003 | 8.672 | 6.1325 | 4.2319 | 536.3321 | 125.1564 | 124.7291 | -527.2053 | 524.333 |  | -32.8961 | 34.1032 | 100.0949 | 26.5 | 28.52 | 76.03 | 87.11 | -46.8808 | -47.8185 | 108.0057 | 108.8198 | 22.0523 | -62.0993 | -62.9185 | 9.7469 | -77.1513 |  |  | 56 | 155.6 | -18.12 | 50.9581 | 51.1372 | 51.6295 | -30.4585 | -29.9346 | 33.4579 | -58.2943 | 41.6218 | 13.6505 | 59.05 | 74.97 | 54.6167 | 51.2741 | -34.66 |  | 77.5545 | 76.6954 | -182.5179 | 0.0001 | -20.9307 | -111.8 | -112.6 | 30.7645 | 72.6654 | 76.0973 | 103.1433 | 72.3 | -12.14 | 67.2975 | 179.7202 | -27.24 | -27.54 | 112.79 | 69.79 | 180.6 | 177.4182 | -7.4824 | -7.5545 | 284.1433 | 235.8712 | 229.6929 | 232.4063 | 89.1531 | 74.3741 | -24.832 | 537.8724 | 82.8364 |  | -37.2947 | -35.1851 | 0 | -13.6116 | -12.6915 | 145.98 | -55.9985 | -57.1839 | -32.3557 | 0 | -15.23 | 99.5 | 11.8729 | -76.252 | -13.1479 | -12.816 | 6.0469 | -72.4332 | 36.9728 |  |  | 2.1201 | 37.4011 | 37.1981 | 35.4957 | 46.3854 | 46.7203 | 17.7504 | 10.0342 | 9.7512 | 7.5084 | 17.8209 | -0.2692 | -12.26 | 13.7801 | 1.1026 | -8.75 | 19.48 | 0 | 0 | -5.579 | 0.703 | 10.809 | 28.59 | -19.1216 | -8.0374 | 15.18 | 73.4119 | 26.3 | -12.0858 | -11.443 | -12.6312 | 2.0736 |  |  | -16.4106 | -27.9197 | 21.3417 | 42.2681 | 62.9002 | 65.9334 | -114.6764 | -27.5922 | 42.5758 |  |  | 16.3225 | 15.8129 | 13.4742 | 149.4853 | 148.4685 | 163 | -164.943 | -335.0786 | 335.4366 | 335.8345 | -143.0164 | -141.6197 | -50.3923 | -39.8428 | 55.9374 | 54.3751 |  |  | 28.5457 | 29.1829 | -36.4579 | -35.9011 |  | 142.87 | 51.4 | 51 |  | -59.04 | -343.8493 | 91.0187 | 89.7887 | 18.5 | 15 | -27.5 | -28.5 |  | 1.2482 | -331.8297 | -56.075 | 251.2548 | 201.3079 | -10.7948 | -193.6251 | 193.2599 | -93.3817 | -89.5603 | -189.809 | 149.0143 | 148.9956 | 96.7166 | -239.9215 | 90.7038 | -146.6771 | 147.3666 | -11.1005 |  | 23.6 | 6.933 | 6.932 | -23.12 | 2.64 |  | -2.4582 | -32.1401 | -14.0612 | 19.6 | 55.062 | 53.681 | 11.2123 | 13.6485 | 36.1459 | 37.573 | 36.8837 |  | -15.5 | 22.2594 | 7.28 |  | -35.4845 | 75.334 | 50.2903 | -35.5304 | -74.8937 | 38.5536 | 36.0623 | 7.5 | -6.6 |  | 150.5359
13/06/2025 | 12:00 | 0 | 20.2535 | -24.0573 | -8.0146 | 32.4166 |  | 49.3867 |  | 67.7275 | 34.175 | 33.6424 | -2.22 | -55.354 | 48.4 | 19.044 | -48.4 | 13.3252 |  | 17.87 | 17.7024 | 29.8733 | 16.4003 | 6.0529 | 7.9598 |  |  | -63.15 | -62.96 |  | 2.22 | 52.8 | 10.651 | 0.224 | -54.78 | -54.94 | -60.45 | 55.43 | 55.77 | 15.826 | 3.9945 | 73.7398 | 75.8544 | 56.5592 | -56.1289 | -55.2523 | 3.9595 | 3.663 | 86.4037 | 87.0735 | -1.0469 | -4.123 | -514.2431 | -12.208 | -12.8 | -13.7 | 61.3892 | 60.0397 | -8.1418 |  | -70.6558 | 7.3378 | 6.142 | 4.0857 | 557.0237 | 120.7007 | 121.5247 | -531.0393 | 531.5673 |  | -40.3183 | 42.0045 | 98.2088 | 26.05 | 28.9 |  | 86.14 | -46.6129 | -46.0771 | 108.3972 | 109.0055 | 22.6352 | -65.3294 | -65.3831 | 9.719 | -79.329 |  |  | 52.9 | 158.2 | -18.48 | 49.7726 | 49.3133 | 49.4188 | -35.0236 | -34.7614 | 36.3587 | -55.3446 | 43.7013 | 13.4087 | 58.88 | 75.54 | 54.6167 | 51.2741 | -34.59 |  | 80.404 | 78.6098 | -185.2543 | 0 | -20.9063 | -113.6 | -114.4 | 30.7425 | 73.5443 | 75.1581 | 104.3152 | 73.04 | -11.86 | 65.907 | 180.8753 | -27.35 | -27.69 | 115.21 | 69.56 | 181.9818 | 179.9454 | -6.6536 | -6.7364 | 284.2492 | 238.3178 | 231.9462 | 232.935 | 78.6373 | 64.1156 | -24.526 | 545.2643 | 60.1086 |  | -36.6764 | -34.3051 | 8.8502 | -6.5424 | -6.6087 | 115.248 | -54.4852 | -55.2688 | -24.7513 | 0 | -12.68 | 63 | 11.5196 | -60.3821 | -13.1794 | -12.7466 | 7.2746 | -61.1305 | 26.2852 |  |  | 1.7173 | 36.7535 | 36.9268 | 35.3584 | 45.5481 | 46.7203 | 29.3049 | 9.1645 | 8.5086 | 17.5666 | 28.4034 | 3.0854 | -6.12 | 14.1805 | 1.044 | -9.16 | 18.53 |  | 0 | -5.573 | 0.714 | 10.7089 | 34.07 | -28.3816 | -17.1325 |  | 84.1399 | 23.8 | -27.4332 | -1.5883 | 0 | 2.0787 |  |  | -15.244 | -43.1514 | 19.1618 | 68.0659 | 64.7783 | 64.2985 | -116.0743 | -26.15 | 36.7516 |  | 11.9749 | 16.5178 | 16.0133 | 14 | 149.2527 | 150.3374 | 186.5 | -186.2798 | -349.9705 | 354.2787 | 349.7592 | -143.1508 | -142.7565 | -49.2529 | -39.0084 | 54.4195 | 57.0576 |  |  | 27.7327 | 27.6667 | -30.7242 | -30.6371 | 78.77 | 78.61 | 51 | 51.3 | 21.8849 | -63.68 | -359.0652 | 94.3337 | 93.264 | 17.9 | 17.7 | -26.6 | -26.9 | 1.484 | 1.2107 | -346.2797 | -31.7646 | 249.7334 | 199.0723 | -10.6182 | -190.6877 | 185.5215 | -104.7485 | -86.5131 | -185.0607 | 144.1493 | 142.0953 | 107.7198 | -239.4414 | 87.5768 | -150.5878 | 151.7238 | -10.5731 |  | 24.64 | 7.115 | 7.107 | -24 | 4.08 |  | -3.6606 | -31.5816 | -13.6217 | 22 | 52.974 | 52.973 | 11.3761 | 13.4206 | 36.6555 | 37.0364 | 37.1772 |  | -14.6 | 21.3529 | 7.52 |  | -35.0559 | 75.3236 | 50.0326 | -34.3435 | -73.9794 | 38.1828 | 35.712 | 6.3 | -6.7 |  | 150.3426
13/06/2025 | 12:30 | 0 | 20.1148 | -24.3004 | -30.9277 | 32.7313 |  | 50.1731 |  | 67.1517 | 33.951 | 33.4247 | 0 | -52.525 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 13.4537 |  | 17.7662 | 17.6747 | 29.5725 | 15.4803 | 5.7067 | 7.5443 |  |  | -58.74 | -58.66 |  | 0 | 50.6 | 9.872 | 0.218 | -54.98 | -54.56 | -53.67 | 55.54 | 54.9 | 14.673 | 4.4645 | 70.3696 | 73.2497 | 53.9261 | -53.4497 | -52.7507 | 3.4408 | 3.4536 | 81.7151 | 82.6528 | 0.5398 | 2.2791 | -501.429 | -13.2657 | -12 | -12.7 | 58.4846 | 58.2787 | -8.3877 |  | -66.0993 | 7.2178 | 5.5401 | 3.8371 | 543.4734 | 123.4473 | 124.3324 | -535.1248 | 522.2926 |  | -31.2095 | 32.907 | 95.9035 | 25.17 | 27.95 | 75.24 | 84.38 | -45.5412 | -46.0771 | 104.5236 | 105.358 | 24.2883 | -60.7457 | -61.4936 | 8.7784 | -77.4119 |  |  | 54.9 | 155.3 | -18.12 | 50.8772 | 50.6997 | 50.2153 | -33.083 | -33.6115 | 39.4388 | -58.0202 | 45.6104 | 12.73 | 57.72 | 73.05 | 53.9136 | 51.2741 | -34.31 |  | 77.9615 | 76.8548 | -182.731 | 0 | -20.8986 | -112.6 | -111.2 | 30.1053 |  | 75.6277 |  |  | -11.49 | 64.125 | 180.9003 | -27.17 | -27.44 | 114.49 | 68.06 | 183.3091 | 178.7636 | -5.0291 | -5.6545 | 285.8719 | 238.393 | 230.3985 | 233.2403 | 92.0661 | 73.7592 | -25.317 | 543.67 | 66.0073 |  | -35.0346 | -32.7747 | 0 | -23.2342 | -21.1486 | 182.844 | -56.4565 | -57.3711 | -34.7698 | 15.15 | -13.67 | 120 | 11.5079 | -92.7972 | -11.429 | -10.9808 | 5.6179 | -69.7409 | 35.8834 | 0 | 0 | 1.6045 | 35.268 | 36.4945 | 35.0535 | 45.7156 | 45.0457 | 30.3096 | 6.8363 | 7.026 | 13.8797 | 22.1549 | 6.2055 | -12.33 | 10.8602 | 1.0355 | -6.66 | 17.85 | 0 |  | -5.663 | 0.592 | 10.7572 | 31.62 | -22.6635 | -13.4677 | 15.62 | 80.6609 | 23.5 | -23.7713 | -3.241 | -3.1812 | 2.0371 | 0.0825 | 0 | -14.7973 | -40.5342 | 17.7903 | 63.024 | 63.5204 | 64.9782 | -115.0658 | -24.825 | 37.1922 |  | 12.248 | 16.137 | 15.7074 | 13.7032 | 146.2637 | 146.3961 | 145.8 | -146.9295 | -305.8792 | 307.2947 | 306.2063 | -141.902 | -139.0847 | -51.2938 | -42.6824 | 65.3223 | 65.2403 | -104.8492 | -108.6754 | 30.2705 | 30.1277 | -26.6418 | -26.0229 | 72.82 | 72.68 | 50.9 | 50.2 | 21.8636 | -65.36 | -357.0006 | 95.961 | 93.9482 | 15.7 | 13.1 | -31 | -31.4 | 1.5865 |  | -304.3867 | -36.2924 | 247.85 | 194.9761 | -16.2362 | -186.0646 | 183.8806 | -110.5636 | -84.059 | -184.0276 | 138.8566 | 139.6048 | 110.0382 | -237.1046 | 86.8532 | -147.699 | 149.7716 | -10.5731 |  | 24.48 | 7.157 | 7.115 | -23.84 | 3.76 |  | -4.1001 | -31.9051 | -14.4121 | 22.9 | 52.848 | 53.6 |  | 13.698 | 42.3416 | 43.7846 | 42.6708 |  | -12.9 | 22.0552 | 7.29 |  | -37.841 | 75.9288 | 51.8556 | -37.054 | -74.2111 | 41.1534 | 33.2305 | 4.2 | -3.4 |  | 146.7422
13/06/2025 | 13:00 | 0 | 19.9115 | -24.0452 | -32.0104 | 32.4392 |  | 49.0489 |  | 64.0824 | 32.287 | 31.5581 | 2.22 | -51.29 | 46.2 | 17.388 | -44 | 13.0502 |  | 16.9204 | 17.0233 | 28.5878 | 15.3755 | 5.4374 | 7.7972 |  |  | -56.47 | -56.56 |  | -2.22 | 48.4 | 9.228 | 0.212 | -52.9 | -53.11 | -53.2 | 53.45 | 53.11 | 14.346 | 5.0245 | 70.6805 | 73.2392 | 50.9184 | -56.2629 | -52.1644 | 4.4588 | 4.3018 | 79.3039 | 81.1793 | 0.5398 | 3.4652 | -494.5081 | -14.4843 | -12.2 | -12.3 | 58.3417 | 57.0655 | -8.4023 |  | -65.8116 | 6.3666 | 5.4857 | 3.7656 | 537.1561 | 120.2734 | 120.3955 | -548.0638 | 503.1467 |  | -32.8294 | 35.4434 | 93.7878 | 24.53 | 26.51 | 73.68 | 84.36 | -43.5319 | -42.8621 | 100.9697 | 101.0588 | 24.7963 | -60.0887 | -60.0313 | 7.9849 | -78.7736 |  |  | 55.2 | 157.7 | -17.99 | 51.0764 | 50.6392 | 50.9968 | -32.0049 | -32.1185 | 38.6084 | -57.0818 | 45.1836 | 12.6809 | 54.68 | 71.55 | 53.9136 | 51.2741 | -34.22 | -3.3911 | 79.9234 | 78.7852 | -183.4067 | 0 | -20.6511 | -111.4 | -110.4 | 29.523 |  | 74.6884 |  |  | -11.28 | 64.0305 | 182.3204 | -27.18 | -27.35 | 109.8 | 66.56 | 186.4364 | 181.5636 | -3.2644 | -3.2909 | 285.4518 | 240.0632 | 232.0504 | 235.9084 | 86.6425 | 70.0218 | -25.157 | 558.556 | 46.2432 |  | -34.5985 | -32.8686 | 0 | -23.777 | -22.7461 | 159.804 | -51.9409 | -54.8631 | -28.7739 | 16.17 | -19.47 | 87.9 | 11.4753 | -96.7136 | -11.6019 | -11.2495 | 5.8066 | -62.7196 | 28.0521 |  |  | 1.6249 | 36.9632 | 37.1218 | 36.143 | 42.5339 | 42.3664 | 29.4723 | 5.224 | 4.5674 | 14.4626 | 20.7284 | 8.0439 | -10.16 | 10.9798 | 0.9622 | -6.74 | 17.94 | 0 |  | -5.668 | 0.715 | 11.0871 | 33.52 | -22.5458 | -14.5667 | 15.17 | 81.1485 | 23.6 | -23.3192 | -2.3213 | -2.8468 | 2.0166 |  |  | -15.5705 | -38.7219 | 18.4056 | 60.9232 | 63.1561 | 64.2827 | -113.5821 | -25.1498 | 35.0969 |  | 12.0645 | 15.4826 | 15.2539 | 13.4416 | 147.052 | 146.8964 | 153.4 | -152.217 | -308.9514 | 313.1952 | 306.0756 | -140.479 | -139.3333 | -49.8871 | -41.0074 | 71.5289 | 69.8601 |  |  | 28.4138 | 27.6667 | -20.2684 | -20.8829 | 72.63 | 72.47 | 50.8 | 50.6 | 14.0299 | -65.36 | -352.6651 | 91.9122 | 92.2629 | 12.8 | 16 | -27.6 | -28.6 |  | 1.3343 | -301.7855 | -16.7494 | 235.4031 | 187.7252 | -16.2648 | -176.621 | 175.5428 | -106.5934 | -78.6322 | -172.2977 | 140.0193 | 141.1542 | 106.537 | -226.6319 | 80.0503 | -146.3151 | 147.1799 | -10.5731 |  | 25.36 | 7.007 | 7.033 | -25.04 | 4.4 |  | -5.388 | -30.9377 | -13.5637 | 22.9 | 54.618 | 53.222 |  |  | 46.0518 | 46.1093 | 45.6139 |  | -15.2 | 19.7278 | 7.08 |  | -35.686 | 74.9853 | 50.3744 | -34.9966 | -73.3123 | 39.1554 | 33.6668 | 5.4 | -6.1 |  | 104.6267
13/06/2025 | 13:30 | 0 | 19.7123 | -23.7712 | -31.923 | 32.4821 |  | 48.2258 |  | 61.6973 | 31.551 | 30.4387 | 8.88 | -48.811 | 44 | 17.388 | -44 | 13.3509 |  | 16.6079 | 16.6214 | 27.6201 | 14.6678 | 5.7181 | 7.7684 |  |  | -49.29 | -49.14 |  | -8.88 | 46.2 | 8.253 | 0.207 | -45.36 | -45.68 | -53.05 | 46.44 | 46.09 | 13.9263 | 5.5101 | 70.6894 | 73.6613 | 49.039 | -46.3499 | -47.2222 | 8.7873 | 10.5341 | 75.419 | 76.3568 | 3.1571 | 21.5301 | -538.4289 | -16.0912 | -11.2 | -11.4 | 53.1014 | 51.0392 | -7.9693 |  | -70.9134 | 4.8056 | 5.3864 | 3.5451 | 577.2574 | 131.9925 | 132.2672 | -595.8789 | 520.6945 |  | -29.3449 | 29.5575 | 92.6302 | 24.66 | 26.47 | 72.92 | 83.46 | -30.8059 | -31.2078 | 88.4534 | 89.2735 | 26.6154 | -60.3084 | -60.6775 | 9.2074 | -80.7034 |  |  | 51.2 | 164.9 | -17.45 | 49.8209 | 49.4716 | 48.6662 | -39.1561 | -38.4134 | 61.1756 | -75.0702 | 68.5137 | 13.2907 | 54.52 | 70.14 | 52.5073 | 49.5163 | -32.78 | -3.3911 | 82.0262 | 80.6208 | -188.3201 | 0 | -19.8838 | -105.9 | -106 | 28.743 | 72.6654 | 74.2188 | 101.9714 | 72.3 | -11.36 | 66.258 | 189.4608 | -27.37 | -27.41 | 112.25 | 66.11 | 187.3455 | 187.9091 | 9.1736 | 9.7 | 294.2677 | 249.2721 | 239.4822 | 243.1939 | 68.437 | 52.5725 | -27.257 | 609.0135 | 4.2313 |  | -33.9887 | -31.8128 | 19.812 | -33.3907 | -31.1372 | 113.712 | -48.6663 | -48.679 | -12.8457 | 0 | -17.02 | 74.5 | 11.0695 | -110.4059 | -12.4574 | -11.9768 | 7.49 | -50.8391 | 13.0661 |  |  | 1.8272 | 36.1845 | 37.8578 | 36.0264 | 30.3096 | 30.1421 | 97.627 | -7.5553 | -7.562 | 68.019 | 76.1851 | 18.6569 | -5.88 | 9.5662 | 0.9158 | -5.64 | 19.01 | 17.3379 | 0 | -5.739 | 0.795 | 11.0833 | 28.43 | -77.7072 | -66.5459 | 15.59 | 66.8662 | 25 | -7.3889 | -11.9407 | -12.4429 | 2.0034 |  |  | -14.979 | -22.2187 | 19.8384 | 36.1338 | 62.1707 | 63.5059 | -96.071 | -26.46 | 39.5612 |  | 12.4955 | 15.5901 | 15.275 | 14.0655 | 143.3472 | 144.0642 | 197.4 | -196.7532 | -333.8702 | 336.7963 | 331.337 | -139.9633 | -139.9493 | -50.5663 | -41.1518 | 70.858 | 71.9038 |  | -97.4006 | 25.1728 | 25.0849 | -27.853 | -27.6056 | 72.59 | 72.5 | 52 | 50.5 | 19.1762 | -59.52 | -339.019 | 85.4872 | 83.9609 | 11.1 | 18.8 | -23.3 | -23.3 | 1.4749 |  | -327.5121 | 26.1916 | 249.7438 | 191.0877 | -21.9248 | -184.3915 | 181.4341 | -101.0901 | -77.6874 | -178.0869 | 140.7777 | 142.5738 | 104.2563 | -232.873 | 79.0938 | -153.4585 | 153.3119 | -9.9387 |  | 24.64 | 6.577 | 6.511 | -24.64 | 4.16 |  | -4.5701 | -31.1147 | -14.0612 | 21.7 | 52.97 | 52.791 | 11.2493 | 13.4265 | 46.2846 | 46.3565 | 46.3941 |  | -17.6 | 21.2865 | 7.41 |  | -38.593 | 75.2032 | 51.9856 | -39.0878 | -73.3745 | 40.8092 | 32.5124 | 8.3 | -8.8 |  | 93.4747
13/06/2025 | 14:00 | 0 |  |  | -32.3996 | 32.2008 |  | 47.6748 |  | 61.3378 | 31.1191 | 30.3858 | 11.1 | -55.149 | 50.6 | 19.872 | -50.6 | 13.5223 |  | 16.9412 | 16.89 | 28.2324 | 15.2548 | 5.3656 | 7.9348 |  |  | -50.95 | -50.47 |  | -11.1 | 52.8 | 9.147 | 0.208 | -46.85 | -47.47 | -55.17 | 46.91 | 46.92 | 13.9434 | 5.2225 | 71.1189 | 73.6684 | 48.5266 | -52.512 | -53.9226 | 28.1415 | 28.0858 | 76.0888 | 78.768 | 5.2509 | 18.1566 | -515.4977 | -13.4651 | -12.2 | -12.9 | 59.8082 | 57.5606 | -7.6455 |  | -83.5792 | 5.6729 | 5.6458 | 3.7882 | 564.7449 | 116.9469 | 117.2521 | -560.4398 | 508.1358 |  | -56.0521 | 54.7952 | 92.6202 | 24.21 | 26.6 | 72.19 | 82.77 | -22.7685 | -21.9648 | 82.3405 | 84.5823 | 24.2962 | -59.8544 | -59.5622 | 10.4716 | -77.8216 |  |  | 55 | 157.4 | -17.92 | 49.5342 | 48.8581 | 49.3739 | -35.0588 | -34.9384 | 40.5158 | -55.3756 | 47.3429 | 13.306 | 52.23 | 70.92 | 52.5073 | 49.5163 | -32.68 |  | 77.8987 | 77.0457 | -178.5213 | 0.0001 | -19.9525 | -107.4 | -109.6 | 28.0618 | 71.7865 | 72.8098 | 100.7996 | 70.81 | -11.32 | 67.824 | 179.1202 | -27.25 | -27.51 | 109.12 | 66.47 | 181.4545 | 178.1091 | 14.621 | 13.3909 | 293.5765 | 241.341 | 234.1807 | 236.9828 | 78.3431 | 59.8373 | -26.921 | 572.1866 | 35.9361 |  | -33.3799 | -31.0158 | 9.3515 | -41.1722 | -38.6074 | 81.456 | -45.6045 | -45.6779 | -20.5782 | 16.05 | -19.18 | 93.9 | 10.4702 | -123.7881 | -13.7853 | -13.3106 | 7.5655 | -55.7498 | 22.1761 | 0 | 0 | 1.9654 | 37.437 | 38.9487 | 37.1151 | 20.932 | 20.5971 | 94.2779 | -11.3302 | -11.4309 | 64.4579 | 76.5025 | 12.3507 | -2.2 | 12.9793 | 0.9586 | -7.83 | 19.25 | 11.2646 | 0 | -5.769 | 0.67 | 11.0081 | 30.95 | -79.2386 | -63.2717 | 15.23 | 76.1591 | 25.7 | -18.5704 | -4.7687 | -4.6338 | 2.0329 |  |  | -14.755 | -34.4444 | 20.8583 | 53.0242 | 62.5843 | 63.9476 | -91.1398 | -26.8309 | 34.8534 |  | 13.4132 | 15.1604 | 14.6949 | 15 | 150.1574 | 147.6238 | 151.7 | -151.8834 | -293.7888 | 293.9405 | 288.5551 | -142.9188 | -141.2163 | -50.3933 | -40.5605 | 72.2519 | 70.6575 | -98.4444 |  | 25.3156 | 25.1179 | -36.4439 | -35.7828 | 75.73 | 75.64 | 50.1 | 48.9 | 19.6077 | -46.88 | -353.9755 | 90.1795 | 89.8844 | 10.5 | 19.4 | -24.8 | -25.1 |  | 1.2669 | -287.1637 | -2.7098 | 277.9863 | 211.4218 | -33.5057 | -201.894 | 198.538 | -99.5764 | -90.0796 | -195.5161 | 143.7873 | 144.6181 | 106.0572 | -262.7256 | 88.4619 | -169.9388 | 170.7828 | -11.0208 |  | 23.92 | 6.493 | 6.46 | -23.12 | 2.24 |  | -2.5467 | -31.3771 | -14.8241 | 20.7 | 54.062 | 53.774 |  | 13.4375 | 46.8421 | 47.1321 | 46.4592 |  | -14.6 | 21.6362 | 7.69 |  | -39.8584 | 75.03 | 51.2834 | -39.7959 | -73.0812 | 39.6099 | 32.9249 | 4.9 | -4.5 |  | 91.214
13/06/2025 | 14:30 | 0 | 19.9687 | -23.4047 | -13.1006 | 32.5684 |  | 48.839 |  | 63.2071 | 32.185 | 31.0279 | 4.44 | -52.613 | 46.2 | 20.7 | -46.2 | 13.6202 |  | 17.2533 | 17.3911 | 28.6032 | 15.5761 | 5.6773 | 8.7881 |  |  | -53.84 | -53.33 |  | -4.44 | 50.6 | 10.388 | 0.22 | -49.96 | -50.36 | -54.42 | 50.43 | 51.23 | 14.4239 | 4.9189 | 72.6876 | 75.3159 | 53.2269 | -52.378 | -53.0576 | 21.47 | 22.4928 | 79.1699 | 82.251 | 4.204 | 25.5249 | -547.3859 | -13.0617 | -12 | -12.8 | 59.7698 | 58.186 | -7.63 |  | -80.34 | 5.4098 | 5.3694 | 3.6147 | 587.7863 | 134.5561 | 135.0138 | -608.4244 | 532.5453 |  | -35.2682 | 37.6918 | 97.9992 | 25.99 | 28.73 | 75.19 | 85.34 | -28.6626 | -30.2701 | 90.5769 | 92.1914 | 22.888 | -62.4296 | -62.3186 | 10.4124 | -81.7379 |  |  | 53 | 164 | -18.27 | 49.8739 | 49.0279 | 49.7252 | -35.8915 | -35.325 | 50.9831 | -69.9515 | 58.3774 | 13.7777 | 55.04 | 75.52 | 53.2104 | 50.6882 | -33.77 |  | 82.0991 | 80.6038 | -190.922 | 0 | -20.5231 | -111.9 | -112.1 | 28.5892 |  | 74.6884 |  |  | -12.16 | 68.634 | 191.1509 | -27.01 | -27.43 | 110.62 | 68.77 | 190.6 | 186.1455 | 12.9395 | 11.7 | 297.4694 | 247.7997 | 240.7654 | 245.4803 | 75.5538 | 58.8688 | -27.321 | 622.2455 | 34.4992 |  | -32.6673 | -30.6902 | 10.4595 | -43.4393 | -40.3591 | 165.948 | -47.8626 | -48.2061 | -19.434 | 16.05 | -15.78 | 96.1 | 10.4729 | -127.0084 | -9.9002 | -9.5137 | 7.1125 | -58.9621 | 19.6502 | 0 | 0 | 2.0252 | 36.9699 | 38.1277 | 36.1018 | 28.4676 | 27.7977 | 85.2353 | -10.068 | -10.1487 | 66.745 | 79.88 | 6.7842 | -0.78 | 15.1693 | 0.9512 | -9.57 | 19.2 | 0 | 2.294 | -5.537 | 0.696 | 11.0216 | 27.75 | -79.7071 | -63.2443 | 15.61 | 68.017 | 25.3 | -9.9878 | -11.4711 | -12.6421 | 2.0158 |  |  | -13.7728 | -26.5507 | 20.331 | 40.0833 | 62.6015 | 60.8301 | -95.055 | -27.4583 | 40.4198 |  | 12.8947 | 15.5608 | 15.0113 | 14.464 | 158.2094 | 155.991 | 179.8 | -179.2988 | -313.021 | 315.3875 | 314.6666 | -150.5717 | -148.8658 | -49.3142 | -39.6441 | 73.4011 | 73.0298 |  |  | 28.5786 | 28.5237 | -46.1169 | -45.4514 | 72.98 | 72.87 | 52.2 | 49.4 | 20.3661 | -40.24 | -359.05 | 94.5592 | 93.2868 | 10.7 | 16.5 | -28.3 | -29.4 | 1.6101 | 1.3724 | -310.9988 | 2.7416 | 309.5798 | 238.4643 | -37.2618 | -224.148 | 224.2275 | -117.5056 | -104.293 | -220.6936 | 147.1927 | 144.7967 | 117.3544 | -291.5556 | 104.8444 | -183.8622 | 184.4232 | -11.0208 |  | 22.88 | 6.42 | 6.372 | -22.56 | 1.36 |  | -1.9028 | -30.9682 | -14.5312 | 20.6 | 53.725 | 55.135 |  | 13.4293 | 46.9144 | 47.4565 | 47.6939 |  | -13.4 | 20.9773 | 7.58 |  | -35.9075 | 74.9131 | 50.5742 | -35.7958 | -72.8508 | 38.0624 | 34.7682 | 5.9 | -6 |  | 93.8366
13/06/2025 | 15:00 | 0 | 20.1953 | -24.0117 | -13.3828 | 31.9536 |  | 49.4711 |  | 64.1964 | 32.569 | 31.8059 | 0 | -53.512 | 48.4 | 20.7 | -46.2 | 13.3505 |  | 17.3404 | 17.7012 | 29.4265 | 15.731 | 5.7827 | 7.9942 |  |  | -57.25 | -56.74 |  | 0 | 50.6 | 10.209 | 0.214 | -50.02 | -50.19 | -61.5 | 50.34 | 50.19 | 14.5778 | 4.6595 | 73.4821 | 75.956 | 52.7123 | -54.5214 | -53.3637 | 6.4864 | 6.1703 | 81.3132 | 83.8585 | 2.1102 | 11.2382 | -532.9472 | -13.7099 | -11.9 | -12.4 | 59.5016 | 58.0374 | -7.6642 |  | -84.768 | 6.173 | 5.8861 | 4.0351 | 574.2971 | 130.4971 | 129.6426 | -601.4063 | 521.4039 |  | -35.4416 | 37.2411 | 97.9194 | 25.67 | 28.97 | 75.08 |  | -25.4477 | -26.3854 | 88.0689 | 88.6893 | 22.6861 | -59.9617 | -59.5373 | 13.0734 | -79.5806 |  |  | 52.4 | 159.3 | -18.28 | 51.3714 | 50.8666 | 51.3292 | -29.7933 | -29.8215 | 41.1395 | -64.4518 | 47.572 | 13.6863 | 54.12 | 76.5 | 53.9136 | 51.2741 | -34.58 |  | 79.3675 | 78.3138 | -191.591 | 0 | -20.8444 | -113.1 | -114.6 | 28.5507 | 70.9076 | 75.6277 | 99.6277 | 70.08 | -12.45 | 67.581 | 186.7306 | -27.05 | -27.52 | 110.98 | 69.48 | 189.0546 | 185.5273 | 14.2724 | 12.7364 | 300.8986 | 249.7588 | 242.5498 | 246.643 | 71.8316 | 56.3033 | -27.473 | 614.9981 | 54.0046 |  | -32.9284 | -30.7577 | 14.8892 | -46.5295 | -43.5264 | 147.516 | -45.2881 | -44.9541 | -17.1368 | 0 | -17 | 105.3 | 10.6216 | -131.7061 | -12.8182 | -12.3285 | 7.6906 | -53.0783 | 16.887 | 0 | 0 | 1.9861 | 40.1851 | 40.6759 | 38.8785 | 25.9557 | 25.4534 | 90.9288 | -13.2744 | -13.1016 | 64.7695 | 76.7789 | 9.2378 | 0.67 | 15.1571 | 0.9732 | -9.52 | 19.22 | 9.3725 | 0 | -5.511 | 0.553 | 11.1776 | 29.32 | -77.687 | -64.9841 | 16.02 | 70.7153 | 25.6 | -9.841 | -11.2662 | -11.6125 | 2.0607 |  |  | -14.065 | -25.9977 | 21.1046 | 41.0076 | 60.3381 | 62.053 | -90.8165 | -27.8488 | 39.5365 |  | 12.7227 | 16.3518 | 15.8129 | 14.3229 | 174.9681 | 173.9013 | 219.2 | -216.2972 | -357.9867 | 356.2991 | 357.6319 | -167.6262 | -164.4833 | -47.7608 | -36.9258 | 71.5234 | 70.6832 | -111.9376 | -105.2678 | 32.7974 | 32.6217 | -70.6127 | -71.3329 | 68.56 | 69.15 | 54.7 | 54.5 | 20.6117 | 4.32 | -366.2214 | 96.8207 | 96.5024 | 17.3 | 17.7 | -33.5 | -34.8 | 1.5301 | 1.2811 | -351.0367 | -22.4101 | 362.262 | 283.0223 | -41.2397 | -264.3186 | 265.2556 | -131.3909 | -127.8126 | -260.5183 | 146.216 | 148.3369 | 132.7053 | -344.0486 | 128.5642 | -218.0574 | 217.8674 | -10.5731 |  | 20.96 | 6.419 | 6.429 | -20.24 | -0.32 |  | 0.264 | -34.1024 | -13.8262 | 19.6 | 54.283 | 56.144 | 11.2448 |  | 48.5954 | 46.3245 | 46.9813 |  | -17.1 | 19.1352 | 7.41 |  | -32.0461 | 73.8893 | 48.0552 | -31.2233 | -72.3717 | 36.0576 | 36.3047 | 8.3 | -9.2 |  | 87.8734
13/06/2025 | 15:30 | 0 | 20.6497 | -24.9306 | -12.9861 | 31.4326 |  | 49.4028 |  | 63.1227 | 31.735 | 31.0736 | 0 | -53.009 | 48.4 | 20.7 | -46.2 | 13.3225 |  | 18.0015 | 18.4531 | 30.2294 | 16.1093 | 5.2761 | 8.2489 |  |  | -58.49 | -58.16 |  | 0 | 52.8 | 10.801 | 0.22 | -54.02 | -53.6 | -55.06 | 54.5 | 54.23 | 14.6999 | 4.2272 | 73.0686 | 75.7427 | 54.2515 | -57.0666 | -57.2561 | 22.0191 | 12.6073 | 82.7868 | 84.7962 | 3.1571 | 26.7915 | -550.5654 | -15.5185 | -11.4 | -12 | 64.8639 | 62.9004 | -7.2853 |  | -89.4803 | 6.0833 | 6.1953 | 4.2508 | 588.3661 | 120.0293 | 120.487 | -602.8409 | 513.1783 |  | -43.385 | 42.9656 | 98.9173 | 26.02 | 29.31 | 75.86 | 85.17 | -21.9648 | -24.6439 | 86.6662 | 87.1063 | 18.2106 | -60.8675 | -60.9539 | 14.2795 | -84.1189 |  |  | 37.9 | 168.3 | -18.31 | 46.9525 | 46.2884 | 47.3526 | -40.0366 | -39.8914 | 42.13 | -55.3457 | 47.6965 | 13.7996 | 58.71 | 78.75 | 54.6167 | 51.86 | -35.24 | -3.5167 | 85.2779 | 82.9927 | -207.9375 | 0 | -21.3462 | -113 | -113.4 | 28.4848 |  | 77.5063 |  |  | -13.52 | 67.4865 | 205.6817 | -27.42 | -27.68 | 112.8 | 68.86 | 205.5818 | 202.4909 | 18.1591 | 18.1 | 310.2514 | 261.3345 | 254.5637 | 258.0109 | 58.1659 | 38.4334 | -28.856 | 608.2588 | 84.8477 |  | -32.6934 | -30.4406 | 30.381 | -36.8401 | -34.0867 | 49.2 | -28.252 | -28.6989 | 1.7468 | 0 | -19.46 | 1 | 10.4162 | -114.7875 | -12.8667 | -12.3719 | 7.0146 | -36.9346 | 0 |  |  | 1.9183 | 37.4572 | 38.4782 | 36.6153 | 24.951 | 23.7788 | 85.7376 | -16.3082 | -15.9383 | 65.5799 | 75.4144 | 8.9229 | -1.26 | 14.6761 | 1.0684 | -9.01 | 19.14 | 0 | 0 | -5.333 | 0.654 | 10.9809 | 28.63 | -76.3985 | -62.9409 | 15.56 | 72.5647 | 25.9 | -11.8764 | -11.1852 | -11.406 | 2.0469 |  |  | -13.387 | -28.436 | 19.7331 | 45.2933 | 62.6037 | 64.9473 | -95.5157 | -27.6111 | 40.6547 |  | 13.3583 | 17.1526 | 16.774 | 15.1959 | 201.0382 | 201.6133 | 265.3 | -264.3432 | -414.8139 | 417.2437 | 416.0306 | -191.8217 | -189.9753 | -43.5015 | -32.4423 | 70.4143 | 69.1412 | -135.0431 | -125.7296 | 50.2879 | 50.5956 | -78.813 | -79.177 | 75.34 | 75.16 | 51 | 51.8 | 20.6545 | 17.92 | -335.5969 | 102.556 | 100.7701 | 17.9 | 4.6 | -50.4 | -51.8 | 1.6747 | 1.4228 | -408.1372 | -60.3248 | 443.6289 | 351.9773 | -49.3199 | -333.6178 | 338.5034 | -158.8381 | -181.8636 | -325.5199 | 137.9034 | 141.5264 | 162.1887 | -427.1096 | 184.0272 | -238.8649 | 241.1664 | -9.9139 |  | 17.84 | 6.357 | 6.367 | -18 | -3.36 |  | 2.9618 | -34.6883 | -18.3978 | 22 | 56.672 | 56.183 | 11.1096 |  | 47.1187 | 46.1051 | 45.312 |  | -4.7 | 35.2836 | 7.65 |  | -28.1169 | 69.7578 | 43.7596 | -27.2209 | -68.5036 | 31.7419 | 37.4628 | -4.3 | 6.1 |  | 64.3948
13/06/2025 | 16:00 | 0 | 20.8667 | -24.5997 | 11.5414 | 31.5795 |  | 49.0656 |  | 63.3034 | 32.419 | 31.3106 | -4.44 | -49.225 | 44 | 20.7 | -44 | 13.9718 |  | 17.777 | 17.5435 | 29.4731 | 15.4318 | 5.1998 | 7.7554 |  |  | -63.34 | -63.67 |  | 4.44 | 48.4 | 11.371 | 0.226 | -65.5 | -65.77 | -41.64 | 66.35 | 66.46 | 14.3872 | 4.7046 | 73.5194 | 75.5525 | 53.9979 | -61.2193 | -64.036 | 25.7732 | 26.51 | 82.9208 | 83.0547 | 4.7275 | 23.0498 | -539.2986 | -16.6037 | -11.8 | -12.3 | 70.1265 | 69.4468 | -7.4204 |  | -81.8469 | 6.5806 | 5.3192 | 3.6502 | 583.8189 | 113.5593 | 113.01 | -569.4008 | 514.5652 |  | -51.383 | 53.0524 | 98.9273 | 25.46 | 28.55 |  | 85.06 | -37.6378 | -36.7001 | 98.3196 | 99.043 | 16.9391 | -64.5138 | -64.4361 | 10.5696 | -80.5704 |  |  | 44 | 159.4 | -18.14 | 47.138 | 46.4643 | 46.9429 | -38.444 | -38.0442 | 32.4407 | -47.0242 | 38.1593 | 13.456 | 54.93 | 78.08 | 55.3198 | 51.86 | -35.37 | -3.5167 | 81.195 | 79.6622 | -193.1298 | 0.0001 | -21.351 | -114.3 | -112.9 | 28.9682 | 70.0287 | 74.6884 |  |  | -12.56 | 65.745 | 190.5758 | -27.43 | -27.73 | 113.18 | 69.72 | 192.3273 | 185.9091 | 4.389 | 2.9091 | 293.0341 | 244.4209 | 238.173 | 241.8956 | 79.9761 | 62.1378 | -27.195 | 578.8422 | 128.2374 |  | -32.5374 | -30.8137 | 0 | -44.7359 | -41.7822 | 164.412 | -43.9745 | -45.1163 | -22.0687 | 5.43 | -19.78 | 113.7 | 10.1869 | -130.1524 | -9.2358 | -8.8653 | 7.4186 | -58.8581 | 25.5771 |  |  | 1.904 | 39.0479 | 38.6458 | 37.2373 | 36.5055 | 36.8404 | 20.7646 | -1.3234 | -1.1165 | 12.5764 | 20.8979 | 2.1186 | -7.64 | 15.0057 | 1.0208 | -9.58 | 19.85 | 0 | 2.2929 | -5.5 | 0.707 | 11.2837 | 31.78 | -21.1789 | -13.1797 | 14.75 | 78.4461 | 24.7 | -13.3195 | -11.4139 | -11.07 | 2.0754 |  |  | -14.1609 | -29.9533 | 21.1046 | 46.3857 | 59.064 | 60.6504 | -117.3636 | -27.4063 | 44.5571 |  | 12.539 | 16.6741 | 16.3838 | 13.9137 | 210.5347 | 209.9381 | 261.9 | -262.5832 | -425.4422 | 429.912 | 427.8664 | -198.9364 | -198.908 | -45.315 | -34.772 | 69.6629 | 71.1863 |  | -139.9715 | 48.9256 | 48.7718 | -82.6411 | -83.4889 | 94.12 | 93.92 | 47.5 | 48 | 21.7205 | 23.36 | -338.7453 | 103.1558 | 102.8937 | 18.5 | 3.4 | -47.2 | -49.1 |  |  | -417.2282 | -95.6424 | 461.3487 | 375.6375 | -50.5791 | -360.6138 | 360.5876 | -130.4653 | -193.8881 | -353.5481 | 120.8454 | 125.1893 | 131.1222 | -448.8872 | 199.8481 | -249.9112 | 250.1688 | -10.5457 |  | 16.72 | 5.873 | 5.874 | -15.52 | -5.12 |  | 6.038 | -35.5093 | -19.9207 | 21.6 | 55.668 | 54.53 | 11.1185 | 13.4352 | 46.8186 | 46.1698 | 46.3538 |  | -2.7 | 35.9274 | 7.49 |  | -30.845 | 73.2362 | 45.5013 | -31.3325 | -71.2496 | 33.4924 | 37.6231 | -8.2 | 8.6 |  | 75.5705
13/06/2025 | 16:30 | 0 |  | -24.4305 | 11.5353 | 32.0254 |  | 48.8057 |  | 62.6108 | 31.549 | 30.5118 | -2.22 | -49.469 | 44 | 19.872 | -44 | 13.773 |  | 17.1534 | 17.3243 | 28.2529 | 15.4693 | 4.1438 | 7.7387 |  |  | -61.24 | -60.69 |  | 2.22 | 48.4 | 10.746 | 0.218 | -62.89 | -63.66 | -42.07 | 63.64 | 64 | 14.546 | 4.8464 | 72.9879 | 75.6377 | 51.4661 | -63.8985 | -63.9206 | 26.882 | 27.3497 | 80.2416 | 81.4472 | 4.7275 | 25.8884 | -532.1992 | -14.34 | -11.8 | -12.4 | 70.2317 | 69.2733 | -7.3765 |  | -83.7689 | 6.4697 | 5.5463 | 3.6054 | 581.8657 | 113.4373 | 113.4373 | -551.0125 | 520.8362 |  | -57.3436 | 58.3296 | 97.2507 | 25.73 | 28.72 | 75.07 |  | -30.672 | -30.538 | 92.473 | 93.6944 | 17.3532 | -65.2272 | -64.6858 | 11.0314 | -82.2296 |  |  | 37.6 | 165.2 | -18.4 | 45.871 | 45.0924 | 45.1713 | -42.491 | -43.0253 | 30.4475 | -40.1796 | 36.7357 | 13.648 | 60.55 | 81.03 | 55.3198 | 51.86 | -35.43 | -3.5167 | 83.7328 | 82.4702 | -202.656 | 0 | -21.5904 | -116.3 | -116.8 | 28.6057 |  | 74.6884 | 98.4558 | 69.36 | -12.59 | 66.3255 | 200.3114 | -27.08 | -27.31 | 119.26 | 68.66 | 198.6 | 195.6909 | 12.6701 | 12.5727 | 300.3351 | 254.1235 | 247.9148 | 251.3396 | 76.7801 | 58.069 | -27.482 | 563.5599 | 173.2469 |  | -32.5888 | -30.5563 | 0 | -51.7169 | -50.6101 | 145.98 | -31.2123 | -32.0137 | -17.719 | 0 | -10.69 | 106.8 | 10.0271 | -145.9233 | -10.8203 | -10.3089 | 8.1162 | -52.9647 | 21.4245 |  |  | 1.6465 | 38.9255 | 39.1767 | 38.0006 | 30.477 | 30.3096 | 29.4723 | -10.018 | -10.2686 | 19.1347 | 28.814 | 0.5072 | -7.89 | 15.1522 | 1.0794 | -9.48 | 19 | 0 | 0 | -5.447 | 0.817 | 11.3336 | 28.76 | -30.5125 | -19.0457 | 14.99 | 76.7773 | 25 | -12.2119 | -10.9339 | -12.2368 | 2.0898 |  |  | -16.1114 | -29.8336 | 20.9462 | 44.7891 | 59.0877 | 60.7048 | -113.3257 | -27.448 | 43.531 |  | 12.9347 | 16.6155 | 16.2466 | 14.375 | 228.2614 | 227.6607 | 243.9 | -243.1799 | -412.4776 | 417.5742 | 415.2813 | -215.8474 | -212.2768 | -41.4587 | -28.7602 | 80.7714 | 78.187 | -147.6596 | -150.3699 | 52.4523 | 52.2875 | -88.7138 | -88.5762 | 89.05 | 88.86 | 54.2 | 55.4 | 21.6371 | 28.24 | -348.2392 | 106.1921 | 106.4915 | 19 | 14.8 | -50.6 | -52.7 | 1.4661 | 1.3467 | -408.791 | -141.186 | 511.5412 | 408.531 | -55.9492 | -395.5194 | 393.5911 | -141.6306 | -211.6262 | -386.1305 | 125.8717 | 127.1808 | 144.1125 | -489.286 | 216.8513 | -271.4241 | 273.1036 | -11.2049 |  | 19.2 | 5.874 | 5.88 | -18 | -3.04 |  | 2.6078 | -36.7391 | -11.3085 | 16.6 | 47.994 | 53.117 | 10.9324 | 13.1496 | 53.114 | 51.2996 | 50.396 |  | -13.7 | 17.1572 | 7.5 |  | -24.2482 | 69.7575 | 41.1296 | -24.0295 | -68.3662 | 29.0023 | 39.0534 | 3.3 | -4.4 |  | 93.7879
13/06/2025 | 17:00 | 0 | 20.4011 | -24.1644 | 11.0606 | 31.6751 |  | 46.9315 |  | 61.805 | 31.237 | 30.4007 | 0 | -46.728 | 41.8 | 19.044 | -39.6 | 13.5731 |  | 16.7792 | 16.812 | 27.9161 | 17.1118 | 0.946 | 8.0737 |  |  | -59.97 | -60.18 |  | 0 | 44 | 10.606 | 0.22 | -61.19 | -61.14 | -43.12 | 61.89 | 61.51 | 14.1806 | 4.8222 | 72.7799 | 74.859 | 50.5375 | -60.8175 | -60.1074 | 22.0209 | 22.1186 | 77.6964 | 80.6434 | 4.204 | 23.2985 | -542.5536 | -26.0763 | -6 | -6.2 | 66.8119 | 66.0166 | -7.6511 |  | -72.4464 | 5.3856 | 5.4241 | 3.5996 | 585.5585 | 127.8725 | 127.6284 | -603.2977 | 525.381 |  | -56.0588 | 58.3339 | 96.2727 | 25.38 | 29.17 | 74.94 | 82.28 | -29.7343 | -28.7966 | 86.6869 | 87.3483 | 17.9993 | -63.1436 | -63.1854 | 8.4685 | -76.0586 |  |  | 49.9 | 152.2 | -18.49 | 47.7439 | 47.6592 | 47.6177 | -39.2923 | -38.4544 | 41.6412 | -55.3504 | 47.8823 | 13.5046 | 58.78 | 77.48 | 55.3198 | 51.86 | -35.54 |  | 76.568 | 75.2806 | -182.1317 | 0 | -21.6049 | -113.6 | -115.8 | 27.551 | 69.1498 | 73.2795 |  | 68.66 | -11.83 | 63.4905 | 180.1752 | -27.14 | -27.4 | 122.59 | 69.35 | 181.6 | 177.2 | 9.7311 | 7.7909 | 287.4793 | 240.5725 | 235.5833 | 238.4912 | 52.1594 | 31.7828 | -28.022 | 618.9103 | 211.9231 |  | -29.798 | -27.7222 | 29.2706 | -43.0715 | -40.0995 | 43.056 | -18.8801 | -19.3845 | 6.6046 | 0 | -11.54 | 1 | 9.4601 | -121.987 | -11.6627 | -11.2689 | 9.0767 | -30.3718 | 0 |  |  | 1.5428 | 37.8796 | 38.6583 | 37.4082 | 27.7977 | 27.2954 | 34.496 | -7.0076 | -6.4118 | 18.3821 | 27.1334 | 8.2124 | -8.73 | 12.3665 | 1.1038 | -7.61 | 19.35 | 0 | 2.5397 | -5.015 | 3.384 | 11.33 | 30.55 | -28.8609 | -19.2364 | 14.65 | 76.2857 | 25 | -10.1388 | -12.3037 | -13.0908 | 2.1777 |  |  | -16.8413 | -27.4303 | 20.5415 | 42.1 | 62.1055 | 60.7104 | -113.8952 | -26.6688 | 42.5237 |  | 12.4382 | 17.2405 | 16.9111 | 13.8225 | 237.4366 | 235.9728 | 242.2 | -241.4985 | -418.1628 | 420.6886 | 416.9197 | -223.5552 | -221.8066 | -40.4695 | -28.0875 | 82.9056 | 81.6858 |  |  | 57.4731 | 56.6931 | -93.004 | -92.2104 | 85.63 | 85.39 | 59.1 | 59.5 | 21.494 | 32.96 | -352.0093 | 110.9586 | 110.3838 | 19 | 13.3 | -56.5 | -58.9 | 1.6043 | 1.2545 | -414.8737 | -180.2776 | 536.444 | 423.954 | -55.5051 | -412.2675 | 412.7384 | -155.283 | -228.1463 | -405.0988 | 120.1413 | 120.4554 | 162.2371 | -512.9183 | 232.0548 | -283.0126 | 282.3412 | -10.7846 |  | 18.16 | 5.841 | 5.867 | -18.64 | -2.32 |  | 1.9364 | -38.674 | -10.164 | 18.9 | 53.314 | 53.045 | 10.8973 | 13.0538 | 53.5647 | 52.9952 | 53.4016 |  | -13 | 15.9901 | 7.49 |  | -25.3142 | 69.5349 | 40.697 | -25.639 | -68.6136 | 28.047 | 39.4416 | 6.3 | -5.4 |  | 75.6178
13/06/2025 | 17:30 | 0 | 20.1045 | -23.5029 | 11.6467 | 31.4829 |  | 44.2999 |  | 60.805 | 30.8751 | 30.0775 | 2.22 | -43.214 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 13.8033 |  | 16.3156 | 16.4006 | 26.773 | 17.2927 | 0.2196 | 7.8988 |  |  | -56.84 | -56.6 |  | -2.22 | 41.8 | 10.971 | 0.229 | -58.13 | -58.44 | -42.38 | 59.11 | 59.2 | 14.7028 | 4.4823 | 72.2674 | 75.2895 | 45.9144 | -59.6118 | -60.2346 | 24.3101 | 22.8858 | 75.2851 | 76.6247 | 4.7275 | 25.6911 | -510.962 | -27.102 | -5.9 | -6.2 | 67.0623 | 65.5771 | -7.6162 |  | -74.7539 | 5.6293 | 0 | 2.849 | 560.7164 | 121.4636 | 121.5247 | -581.1201 | 503.4902 |  | -59.2857 | 61.3053 | 95.1251 | 28.18 | 29.87 | 65.87 | 77.64 | -26.1174 | -25.7156 | 86.9023 | 87.3251 | 20.249 | -59.3329 | -59.8267 | 7.3467 | -71.4492 |  |  | 59.6 | 144.1 | -17.62 | 53.3111 | 52.4182 | 52.5381 | -36.7535 | -36.1014 | 31.2386 | -45.1591 | 36.2985 | 13.273 | 61.11 | 77.14 | 56.0229 | 53.0319 | -36.88 |  | 71.7395 | 70.7947 | -173.2753 | 0 | -22.3743 | -115.2 | -115.3 | 28.1662 | 70.0287 | 74.2188 | 99.6277 | 69.37 | -11.49 | 61.506 | 172.0798 | -21.52 | -21.65 | 117.52 | 68.79 | 175.2545 | 170.0182 | 9.0956 | 7.1455 | 281.09 | 237.9041 | 230.3174 | 233.0364 | 53.6382 | 33.0492 | -27.988 | 594.4319 | 253.3244 |  | -21.3624 | -19.1325 | 30.0279 | -40.0556 | -37.2129 | 41.52 | -15.6402 | -16.1041 | 6.0818 | 0 | -18.75 |  | 9.6582 | -116.6318 | -11.4847 | -11.0045 | 8.8666 | -30.2331 | 0 | 0 | 0 | 1.6195 | 38.2765 | 38.8312 | 37.5226 | 25.6208 | 25.2859 | 24.951 | -5.1284 | -5.8856 | 11.913 | 21.3135 | 0.3607 | -9.66 | 13.7777 | 1.1856 | -8.54 | 17.64 |  | 0 | -4.452 | 4.431 | 11.2702 | 27.07 | -22.1547 | -13.0471 | 14.48 | 70.5261 | 25.4 | -6.6479 | -12.2132 | -11.8759 | 2.4582 |  |  |  | -22.4259 | 18.5814 | 34.3691 | 64.0361 | 64.0218 | -111.5766 | -26.2638 | 42.3342 |  | 12.2886 | 17.5921 | 17.2908 | 14 | 245.6349 | 246.2309 | 235.9 | -235.4035 | -418.2694 | 422.3706 | 418.2733 | -232.6109 | -229.86 | -39.0922 | -25.6924 | 79.6207 | 79.3936 | -159.2295 |  | 59.967 | 58.6047 | -103.3176 | -103.1761 | 86.15 | 86.15 | 62.3 | 61.3 |  | 38.64 | -367.5074 | 113.1787 | 112.1828 | 19 | 20.7 | -58.2 | -60.7 |  |  | -414.0777 | -219.0483 | 564.9555 | 445.1878 | -57.698 | -434.9446 | 431.6864 | -164.245 | -240.2939 | -428.7422 | 124.7981 | 124.8685 | 168.9936 | -546.6927 | 244.4994 | -298.3605 | 299.179 | -9.9936 |  | 19.28 | 5.137 | 5.13 | -18.72 | -2.08 |  | 1.4084 | -38.439 | -8.3787 | 15.6 | 51.925 | 50.395 | 10.9486 | 13.2287 | 51.3764 | 52.7667 | 53.46 |  | -20.4 | 14.013 | 9.16 |  | -21.3419 | 69.6632 | 38.7004 | -21.4476 | -67.6361 | 25.2052 | 42.8322 | 10 | -9.6 |  | 75.8774
13/06/2025 | 18:00 | 0 | 20.0668 | -23.321 | 11.8702 | 30.4776 |  | 43.939 |  | 58.3413 | 29.4871 | 28.7124 | 4.44 | -44.03 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 13.7369 |  | 12.7187 | 12.8557 | 21.0909 | 8.24 | 0.3488 | 4.1492 |  |  | -56.27 | -55.73 |  | -4.44 | 41.8 | 10.836 | 0.231 | -54.31 | -54.47 | -50.97 | 54.94 | 55.28 | 16.0578 | 3.6634 | 72.4808 | 74.9827 | 37.922 | -55.1912 | -55.057 | 9.4629 | 9.4671 | 73.5436 | 75.419 | 2.6336 | 12.6629 | -470.6176 | -25.4519 | -6 | -6.4 | 61.1949 | 59.9109 | -8.9202 |  | -69.827 | 6.7398 | 1.6271 | 3.2601 | 514.6945 | 118.9306 | 119.1442 | -538.0894 | 491.746 |  | -57.6306 | 59.4896 | 100.4442 | 27.45 | 33.91 | 78.18 | 81.8 | -26.6533 | -26.2514 | 77.874 | 79.4047 | 19.6838 | -82.9224 | -81.8873 | 5.9425 | -75.4966 |  |  | 60.5 | 151 | -18.61 | 43.9777 | 44.5759 | 44.6013 | -43.896 | -44.0919 | 27.7048 | -37.2599 | 32.4618 | 16.0435 | 66.11 | 85.6 | 58.1323 | 55.3757 | -37.84 |  | 75.8286 | 75.5065 | -173.3171 | 0 | -23.0638 | -120.3 | -120.1 | 28.331 | 73.8373 | 80.3242 | 104.3152 | 73.18 | -12.8 | 61.6005 | 170.8997 | -2.07 | -2.04 | 79.44 | 72.08 | 170.5091 | 167.5455 | 8.3594 | 6.6909 | 277.9587 | 231.0468 | 225.1331 | 226.959 | 55.4466 | 33.4691 | -28.316 | 551.4825 | 237.4191 |  | -18.4887 | -15.9122 | 29.2002 | -32.3264 | -29.6602 | 39.984 | -16.6672 | -17.5568 | 5.9401 | 0 | -15.45 |  | 10.501 | -106.9695 | -10.8924 | -10.4298 | 8.7351 | -31.4402 | 0 | 0 | 0 | 1.6024 | 39.0856 | 38.496 | 37.8593 | 25.4534 | 25.2859 | 21.0995 | -5.0757 | -4.4182 | 10.1299 | 20.8353 | 0.5219 | -9.13 | 12.369 | 1.503 | -7.74 | 15.28 |  | 0 | -3.698 | 4.387 | 8.4544 | 28.41 | -21.2087 | -12.318 | 14.32 | 73.7296 | 23.1 | -6.0835 | -11.0443 | -11.9161 | 2.7387 |  |  | -15.1867 | -27.4361 | 18.7663 | 42.2681 | 61.8159 | 63.8898 | -107.9745 | -26.5275 | 40.6442 |  |  | 22.0661 | 21.5624 |  | 243.2015 | 241.4286 | 256.1 | -253.2282 | -438.9352 | 441.0663 | 440.2813 | -227.2807 | -230.0039 | -40.7172 | -28.7111 | 80.5806 | 78.1753 |  | -161.029 | 62.5379 | 62.472 | -84.7917 | -85.8804 | 88.99 | 87.95 | 65.3 | 66 | 21.7397 | 36.56 | -366.761 | 114.7141 | 113.4624 | 18.4 | 24.5 | -60.8 | -63.4 | 1.5557 | 1.3646 | -431.4306 | -207.497 | 546.7455 | 442.8427 | -53.6143 | -423.5059 | 425.4593 | -164.0849 | -241.3117 | -413.1911 | 121.3368 | 118.5519 | 166.7031 | -528.8926 | 243.1362 | -280.9904 | 283.9116 | -9.8865 |  | 24.88 | 4.699 | 4.7 | -23.52 | 2.8 |  | -4.3626 | -40.5783 | -5.156 | 20.4 | 56.373 | 57.762 | 0 | 0 | 51.7532 | 52.1197 | 51.7479 |  | -23.1 | 13.4031 | 9.55 |  | -24.5959 | 71.2061 | 41.5209 | -24.9962 | -69.9348 | 27.4818 | 42.1173 | 15.7 | -13.8 |  | 77.271
13/06/2025 | 18:30 | 0 | 21.872 | -26.0638 | 2.6544 | 32.3961 |  | 48.7273 |  | 62.8766 | 31.879 | 31.3429 | -2.22 | -57.613 | 48.4 | 18.216 | -48.4 | 13.9725 |  | 13.1055 | 12.9965 | 21.9103 | 7.044 | 0.176 | 1.1248 |  |  | -66.44 | -67.06 |  | 2.22 | 55 | 11.686 | 0.238 | -52.48 | -52.32 | -78.76 | 53.15 | 53.09 | 18.9538 | 1.2747 | 77.4201 | 79.9791 | 42.6974 | -54.9233 | -54.646 | 7.355 | 7.4591 | 81.0453 | 83.7245 | -1.0469 | -5.3761 | -484.5524 | -26.0483 | -5.4 | -5.7 | 60.8927 | 60.0162 | -5.621 |  | -63.8129 | 7.7864 | 7.2232 | 4.9409 | 527.8174 | 125.0038 | 124.5765 | -550.9654 | 503.3751 |  | -56.3537 | 57.7823 | 103.7075 | 29.21 | 36.24 | 80.66 | 84.42 | -32.4134 | -30.9399 | 80.7847 | 80.7807 | 19.8511 | -86.241 | -86.6549 | 2.985 | -76.0205 |  |  | 65.2 | 152.4 | -18.27 | 44.8303 | 44.024 | 44.6055 | -42.5278 | -41.7414 | 30.4701 | -44.6701 | 37.6233 | 17.2683 | 63.74 | 85.6 | 58.8354 | 55.9616 | -38.73 |  | 76.3217 | 75.89 | -166.6581 | 0 | -23.5806 | -120.9 | -122.1 | 28.3804 |  | 82.2027 |  |  | -12.49 | 59.7105 | 165.0094 | -2.86 | -2.78 | 84.81 | 72.91 | 165.2727 | 163.4545 | 1.8992 | 0.7364 | 271.8162 | 226.136 | 219.7262 | 223.8654 | 59.3796 | 35.9227 | -28.703 | 560.2567 | 198.9428 |  | -18.5706 | -16.0594 | 24.4009 | -18.7511 | -18.3129 | 38.448 | -24.8199 | -25.4028 | 4.7443 |  | -15.09 | 0 | 10.4277 | -79.944 | -9.998 | -9.5829 | 7.5802 | -33.0818 | 0 |  |  | 1.6732 | 38.0799 | 38.5304 | 38.2762 | 29.9747 | 31.1469 | 24.4486 | 1.263 | 1.4418 | 13.55 | 24.3234 | 0.9906 | -7.08 | 11.5682 | 1.6776 | -7.06 | 13.05 |  |  | -3.052 | 4.529 | 10.6666 | 29.94 | -23.5188 | -13.8748 | 15.48 | 77.8631 | 23.3 | -15.0819 | -9.2841 | -9.4398 | 2.9561 |  |  | -16.0172 | -37.6441 | 16.9728 | 58.7384 | 58.1186 | 59.5914 | -104.532 | -28.7572 | 43.5605 |  | 12.1114 | 25.085 | 24.633 |  | 219.0744 | 220.1745 | 245.2 | -245.1901 | -416.5961 | 420.5592 | 415.6737 | -207.357 | -205.0403 | -42.517 | -29.9675 | 75.3104 | 74.4946 |  |  | 62.6477 | 61.659 | -66.3734 | -65.8977 | 98.64 | 98.4 | 45.6 | 45.3 | 21.556 | 35.2 | -337.8461 | 114.6304 | 115.8254 | 18.9 | -5.7 | -59.2 | -61.7 |  |  | -411.5694 | -158.7094 | 494.2518 | 395.4965 | -49.7722 | -385.2994 | 386.6227 | -145.0074 | -225.3496 | -380.2404 | 111.3848 | 109.4098 | 152.6135 | -477.5689 | 230.8569 | -245.6289 | 245.3156 | -9.8343 |  | 20.8 | 6.548 | 6.525 | -20.56 | 0 |  | -0.2914 | -33.5439 | -17.8698 | 22.4 | 56.174 | 56.814 |  |  | 49.4822 | 48.6861 | 49.1047 |  | 6.1 | 32.4446 | 9.65 |  | -30.0392 | 72.5272 | 43.1065 | -29.4813 | -71.3937 | 29.5122 | 40.6702 | -15 | 13.9 |  | 90.2566
13/06/2025 | 19:00 | 0 | 23.2154 | -27.4367 | 13.4956 | 34.7679 |  | 51.8281 |  | 64.6733 | 32.811 | 32.1388 | -6.66 | -58.192 | 50.6 | 19.044 | -48.4 | 13.829 |  | 13.8714 | 14.146 | 23.2758 | 7.1844 | 0.1163 | 1.2815 |  |  | -71.63 | -71.67 |  | 6.66 | 57.2 | 13.544 | 0.249 | -54.99 | -55.52 | -80.77 | 55.97 | 56.26 | 18.7849 | 1.2159 | 77.5582 | 80.2825 | 45.9923 | -58.6741 | -58.139 | 3.8323 | 3.7688 | 85.466 | 88.547 | -2.0938 | -10.1962 | -495.6275 | -25.9408 | -5.5 | -5.9 | 64.1887 | 63.2471 | -5.6582 |  | -67.1125 | 7.6036 | 7.4534 | 5.0634 | 545.0909 | 112.2776 | 112.4912 | -500.994 | 514.8166 |  | -61.6568 | 63.9468 | 102.5399 | 29.44 | 36.46 |  | 83.43 | -29.7343 | -30.0022 | 92.2089 | 92.2623 | 20.0578 | -91.4282 | -91.374 | 3.2513 | -80.0908 |  |  | 55.4 | 160.2 | -18.19 | 40.1542 | 39.0942 | 40.3189 | -53.2383 | -51.9359 | 30.0391 | -33.6351 | 37.2839 | 17.6899 | 64.07 | 87.56 | 57.4292 | 54.2038 | -37.11 |  | 81.3952 | 80.5937 | -175.8067 | 0 | -22.7196 | -118.1 | -118.4 | 29.0286 | 72.9584 | 80.3242 | 101.9714 | 72.43 | -12.14 |  | 174.4849 | -2.4 | -2.27 | 83.29 | 71.17 | 176.4545 | 168.9273 | 2.7622 | 2.4636 |  | 230.5085 | 222.1917 | 227.0731 | 54.0175 | 31.1778 | -28.665 | 509.2062 | 174.0155 |  | -18.6373 | -16.0355 | 30.0399 | -30.4183 | -28.3509 | 30.768 | -19.0617 | -19.7407 | 10.2541 |  | -10.02 |  | 10.5619 | -103.1842 | -10.0686 | -9.6613 | 6.3561 | -27.8704 | 0 |  |  | 1.7064 | 38.3516 | 38.5411 | 37.2201 | 29.3049 | 29.3049 | 27.6303 | -0.0481 | -0.2823 | 15.1271 | 25.5538 | -0.965 | -6.65 | 12.7694 | 1.702 | -7.77 | 13.68 |  |  | -2.881 | 4.341 | 11.0104 | 29.94 | -26.6837 | -16.8823 | 15.28 | 79.4564 | 22.4 | -15.6712 | -9.7698 | -10.3008 | 3.0143 |  |  | -15.4776 | -39.0378 | 17.3683 | 61.8476 | 58.1628 | 59.833 | -108.3885 | -28.4465 | 45.2703 |  | 12.4072 | 25.71 | 24.9072 | 14.8672 | 221.2828 | 222.9289 | 235.5 | -236.8265 | -411.241 | 416.6803 | 413.15 | -208.8741 | -208.5221 | -44.4913 | -30.535 | 79.4043 | 80.7136 | -146.822 | -146.7078 | 59.8462 | 59.0661 | -64.7788 | -64.6583 | 104.51 | 105.07 | 42.5 | 42.7 | 21.5346 | 35.12 | -324.8697 | 107.3575 | 107.1137 | 18.4 | -5 | -56.7 | -59.1 |  | 1.3053 | -405.9763 | -137.4154 | 490.3268 | 395.7025 | -53.0374 | -383.406 | 383.6669 | -139.9235 | -221.2795 | -373.1245 | 114.8506 | 112.1276 | 146.606 | -474.4504 | 228.2212 | -244.4855 | 247.2274 | -9.9139 |  | 19.84 | 6.593 | 6.584 | -19.92 | 0 |  | 0.148 | -32.3445 | -18.7213 | 21.7 | 54.186 | 54.047 |  |  | 50.7636 | 50.7093 | 52.8837 |  | 7.2 | 33.5785 | 9.84 |  | -30.4495 | 72.9904 | 42.5291 | -30.5133 | -70.6677 | 30.9868 | 40.3123 | -17 | 16.3 |  | 113.6442
13/06/2025 | 19:30 | 0 |  |  | 13.6341 |  |  | 51.3497 |  | 65.3596 | 33.185 | 32.5128 | -4.44 | -63.764 | 55 | 18.216 | -55 | 14.1885 |  | 13.3395 | 13.4915 | 22.3283 | 6.5517 | 0.1364 | 1.6845 |  |  | -70.77 | -70.88 |  | 4.44 | 61.6 | 13.852 | 0.253 | -53.83 | -54.05 | -82.36 | 54.91 | 54.51 | 18.9924 | 0.778 | 78.3638 | 80.9841 | 46.6833 | -55.4591 | -54.9985 | 5.7094 | 5.38 | 86.5377 | 88.681 | -1.5704 | -7.829 | -515.2635 | -26.6032 | -4.9 | -5.2 | 60.9887 | 60.0534 | -5.9067 |  | -63.6108 | 7.5953 | 6.9969 | 4.8097 | 561.8761 | 114.2918 | 114.2613 | -487.3715 | 534.0193 |  | -63.7835 | 65.8004 | 102.5199 | 30.4 | 37.28 | 80.65 |  | -29.8682 | -29.7343 | 93.1591 | 93.3334 | 23.6144 | -97.0667 | -96.4398 | 1.0577 | -87.0002 |  |  | 42.6 | 174.5 | -17.91 | 34.961 | 34.7482 | 35.0311 | -62.6608 | -62.3497 | 44.8335 | -38.7702 | 53.8183 | 17.1323 | 55.85 | 89.71 | 55.3198 | 52.446 | -36.76 |  | 87.7899 | 86.3893 | -181.4024 | -0.0001 | -22.2418 | -118.8 | -118.5 | 28.6606 | 70.3217 | 77.5063 | 99.6277 | 69.4 | -11.37 | 58.3875 | 180.8553 | -2.23 | -2.26 | 79.94 | 68.95 | 182.8364 | 178.7818 | 5.1807 | 4.5 |  | 230.4899 | 224.2041 | 226.5195 | 49.0073 | 25.9801 | -28.039 | 503.5837 | 138.8388 |  | -18.5119 | -16.0393 | 33.4336 | -34.4048 | -30.9376 | 24.624 | -18.4697 | -19.2603 | 14.7006 |  | -5.11 |  | 10.5345 | -110.5745 | -9.9308 | -9.4941 | 6.7146 | -24.4792 | -7.7537 |  |  | 1.2923 | 37.6764 | 38.1344 | 37.3053 | 28.635 | 28.635 | 45.2132 | -2.2973 | -2.6266 | 27.6512 | 36.8281 | 9.5894 | -4.42 | 10.8626 | 1.6202 | -6.56 | 14.91 | 0 |  | -2.832 | 4.368 | 11.507 | 35.72 | -36.7386 | -27.0753 | 16.51 | 91.3329 | 22 | -29.3946 | 0.8457 | 0 | 2.9801 |  |  |  | -53.0903 | 19.0208 | 83.948 | 60.1983 | 61.9219 | -110.0379 | -28.0791 | 38.3714 |  | 12.4421 | 25.1143 | 24.633 | 15 | 215.0482 | 213.9384 | 234.3 | -233.0807 | -404.0288 | 405.8875 | 403.2884 | -203.0424 | -203.3409 | -43.4395 | -30.6547 | 80.7807 | 77.0244 |  |  | 51.4635 | 50.5956 | -63.9575 | -63.2822 | 106.12 | 105.87 | 40.9 | 42.1 | 22.2951 | 33.84 | -299.2968 | 101.8228 | 102.1614 | 19.6 | -6.6 | -50.6 | -52.5 | 1.6393 |  | -400.7227 | -99.7786 | 470.8814 | 384.8799 | -55.4221 | -367.5506 | 364.834 | -123.7021 | -208.5576 | -364.6146 | 114.926 | 113.5678 | 128.7277 | -453.8589 | 214.9427 | -240.3126 | 239.9871 | -9.2273 |  | 20.64 | 6.522 | 6.514 | -20 | 0 |  | -0.1755 | -31.7281 | -19.4537 | 20.4 | 54.474 | 55.286 |  |  | 52.3459 | 50.821 | 52.1946 |  | 3.2 | 35.0497 | 9.85 |  | -30.3934 | 72.214 | 43.5354 | -29.8016 | -71.1315 | 29.5814 | 40.2308 | -13 | 15 |  | 132.2004
13/06/2025 | 20:00 | 0 | 22.4029 | -26.7232 | 13.4851 | 33.8119 |  | 49.7077 |  | 64.6278 | 32.829 | 32.1661 | -2.22 | -61.91 | 52.8 | 18.216 | -52.8 | 13.9446 |  |  | 13.498 | 22.0232 | 7.0333 | 0.15 | 2.0606 |  |  | -68.79 | -68.41 |  | 2.22 | 59.4 | 13.038 | 0.249 | -52.4 | -53.13 | -81.71 | 53.7 | 53.79 | 19.2644 | 0.9213 | 77.6298 | 79.5969 | 45.4439 | -56.3968 | -55.5497 | 3.6379 | 3.601 | 84.7962 | 86.8056 | -1.5704 | -7.892 | -503.2043 | -26.0294 | -5.5 | -6.1 | 62.2603 | 60.9313 | -5.7318 |  | -66.946 | 7.7913 | 6.8498 | 4.6303 | 556.2302 | 109.653 | 109.5004 | -465.6072 | 522.944 |  | -77.8428 | 80.3056 | 101.5519 | 30.09 | 36.88 | 79.83 | 84.27 | -23.9741 | -23.5723 | 91.2174 | 92.0578 | 22.769 | -97.5331 | -96.7991 | 3.3132 | -85.2475 |  |  | 45.7 | 170 | -17.45 | 35.4012 | 34.5118 | 35.3166 | -62.4071 | -61.9476 | 38.1538 | -32.7036 | 46.4511 | 16.9248 | 61.4 | 89.4 | 54.6167 | 51.2741 | -35.82 |  | 84.6707 | 84.4405 | -176.7315 | 0 | -21.7704 | -115.8 | -116 | 28.9462 | 68.5638 | 76.567 | 97.2839 | 67.99 | -11.08 | 59.184 | 174.6299 | -2.44 | -2.38 | 85.12 | 70.4 | 174.9273 | 172.0364 | 6.7159 | 6.0909 |  | 228.0932 | 219.4815 | 224.1655 | 53.6272 | 30.9502 | -28.309 | 480.2696 | 184.7874 |  | -18.5366 | -16.2054 | 28.7271 | -27.5776 | -25.1845 | 24.624 | -16.4261 | -16.8709 | 8.8915 |  | -5.09 |  | 10.4282 | -98.6624 | -10.8033 | -10.2978 | 7.6499 | -28.5384 | 0 |  |  | 1.2543 | 36.4336 | 36.5868 | 34.9784 | 23.9463 | 22.6066 | 40.357 | -4.2666 | -4.1623 | 24.5959 | 37.0035 | 0.9174 | -2.97 | 14.8641 | 1.6788 | -9.32 | 16.02 | 0 |  | -2.955 | 4.297 | 11.2438 | 34.43 | -36.7072 | -23.6924 |  | 90.6835 | 23.3 | -28.1623 | 0.032 | 0 | 2.9622 |  |  | -14.1233 | -51.2255 | 18.3534 | 78.5699 | 65.8973 | 63.5548 | -110.2225 | -27.7685 | 37.6248 |  | 12.7515 | 25.1045 | 24.4115 | 15.1907 | 222.0674 | 219.1884 | 222.5 | -222.7122 | -407.3044 | 408.0566 | 407.6633 | -208.8708 | -208.4971 | -45.4897 | -34.849 | 81.1415 | 80.9385 |  |  | 53.2982 | 52.3314 | -62.2853 | -62.6525 | 108.02 | 106.68 | 42.5 | 43.4 | 22.3976 | 33.36 | -308.6336 | 107.8709 | 107.6706 | 19 | -6.7 | -51.4 | -53.6 |  | 1.4178 | -400.632 | -146.4562 | 473.4716 | 384.1682 | -48.7603 | -369.3188 | 368.9886 | -125.2879 | -213.4645 | -366.2006 | 114.4137 | 113.009 | 133.5542 | -453.8744 | 216.2441 | -240.0627 | 239.1693 | -9.5706 |  | 21.28 | 6.56 | 6.609 | -20.48 | -0.56 |  | 0.7645 | -32.9305 | -20.4181 | 22.5 | 56.28 | 59.316 |  |  | 51.8068 | 52.415 | 52.8394 |  | 7.4 | 35.4118 | 9.8 |  | -33.7726 | 73.6872 | 46.1366 | -31.6589 | -72.6182 | 33.2383 | 39.5099 | -17 | 17 |  | 133.5085
13/06/2025 | 20:30 | 0 | 21.9187 | -25.9971 | 13.2849 | 33.8976 |  | 49.2673 |  | 63.6444 | 32.143 | 31.5399 | 0 | -59.644 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 14.2096 |  | 13.0282 | 13.0968 | 21.7355 | 7.0054 | 0.167 | 2.4233 |  |  | -66.39 | -66.8 |  | 0 | 57.2 | 12.312 | 0.244 | -49.15 | -49.51 | -82.23 | 49.61 | 49.99 | 19.4186 | 1.2411 | 75.2232 | 77.9044 | 41.9468 | -54.1195 | -52.6579 | 3.4578 | 3.6346 | 82.3849 | 83.9924 | -1.5704 | -9.1818 | -481.0406 | -23.296 | -6.4 | -7 | 59.115 | 58.0832 | -5.4437 |  | -65.2067 | 7.8212 | 6.9328 | 4.6943 | 539.4755 | 109.0426 | 108.5848 | -460.8614 | 516.7245 |  | -62.668 | 63.2088 | 102.6297 |  | 36.4 |  | 84.23 | -24.7779 | -24.51 | 88.338 | 88.6039 | 24.0407 | -91.7701 | -91.8713 | 4.2941 | -85.9791 |  |  | 43.3 | 171.3 | -17.75 | 37.4377 | 37.1849 | 37.2411 | -57.4645 | -57.3865 | 36.9082 | -36.7264 | 45.5821 | 16.5745 | 55.45 | 86.12 | 53.9136 | 50.6882 | -36.19 |  | 86.5357 | 84.9643 | -179.1051 | 0 | -21.8189 | -111.6 | -111.5 | 28.0124 | 66.806 | 76.567 | 93.7683 | 65.91 | -11.55 | 59.8725 | 177.6651 | -2.67 | -2.62 | 80.93 | 70.42 | 179.5636 | 175.8182 | 11.5969 | 10.7091 |  | 230.9012 | 223.9507 | 226.6756 | 56.321 | 34.1176 | -28.953 | 470.9389 | 203.112 |  | -19.0742 | -16.4469 | 28.4483 | -28.0091 | -25.7964 | 24.624 | -13.9546 | -14.5752 | 6.4069 |  | -5.1 |  | 10.0254 | -96.0941 | -10.6623 | -10.1657 | 7.2935 | -30.6982 |  |  |  | 1.2194 | 38.3801 | 38.7491 | 37.4224 | 24.2812 | 23.4439 | 41.5292 | -8.684 | -8.9876 | 23.7302 | 35.5197 | 5.3193 | -5.95 | 14.7689 | 1.6434 | -9.37 | 19.2 |  |  | -2.992 | 4.41 | 11.0589 | 34.56 | -35.4733 | -21.7093 |  | 91.6243 | 24.1 | -25.1462 | -0.6742 |  | 2.8983 |  |  | -15.6324 | -47.5932 | 20.797 | 75.2927 | 68.22 | 68.2 | -111.4627 | -27.1917 | 36.9011 |  | 12.3068 | 23.9802 | 23.747 | 14.701 | 220.4336 | 219.2856 | 202.8 | -202.5298 | -393.3886 | 395.1863 | 393.4598 | -208.1158 | -206.3556 | -45.6972 | -33.9949 | 80.1805 | 81.427 |  |  | 49.7606 | 49.7935 | -66.3359 | -65.3054 | 109.63 | 109.28 | 42.2 | 43.1 | 22.3763 | 33.36 | -300.2522 | 110.5952 | 109.6153 | 18.5 | -7.3 | -48.8 | -50 | 1.5189 |  | -387.4382 | -169.1549 | 466.0966 | 379.386 | -46.3954 | -363.2174 | 365.1365 | -118.7158 | -207.2249 | -358.0858 | 116.4367 | 114.2703 | 121.1483 | -451.1536 | 210.8126 | -237.3834 | 240.0618 | -9.6228 |  | 18.96 |  | 6.529 | -18.72 | -2.48 |  | 1.8753 | -33.2235 | -20.5646 | 21.8 | 56.387 | 54.814 |  |  | 52.8219 | 52.9915 | 53.542 |  | 7.1 | 35.3871 | 9.58 |  | -32.0775 | 74.1037 | 45.705 | -31.1621 | -72.5374 | 32.7342 | 39.3017 | -15.5 | 14.7 |  | 141.0295
13/06/2025 | 21:00 | 0 | 21.4505 | -25.2528 | 12.7514 |  |  | 47.7971 |  | 62.2825 | 31.433 | 30.8313 | 0 | -55.156 | 48.4 | 16.56 | -46.2 | 13.9448 |  | 13.2376 | 13.3569 | 22.5363 | 8.2727 | 0.9713 | 3.5225 |  |  | -66.29 | -66.9 |  | 0 | 55 | 15.242 | 0.26 | -50.55 | -50.49 | -82.39 | 50.9 | 51.22 | 19.2538 | 1.5708 | 73.6517 | 76.2424 | 45.3901 | -53.7176 | -53.3097 | 5.0041 | 4.9036 |  | 83.9924 | -1.5704 | -7.6806 | -485.2351 | -25.3287 | -5.4 | -5.8 | 59.7408 | 58.6751 | -5.5767 |  | -65.3328 | 7.8205 | 7.6899 | 5.2778 | 534.5621 | 107.6998 | 107.7303 | -454.6024 | 510.0152 |  | -58.4021 | 60.3558 | 102.6397 | 30.06 | 36.34 |  |  | -25.8495 | -25.7156 | 85.6099 | 85.1849 | 22.2054 | -89.7972 | -90.1256 | 3.4482 | -85.0758 |  |  | 38.8 | 172.3 | -17.74 | 37.1862 | 36.2426 | 36.5576 | -58.5453 | -58.716 | 36.9839 | -34.9085 | 44.8067 | 17.0857 | 60.17 | 86.42 | 51.8042 | 48.9304 | -35.77 | -3.5167 | 86.3556 | 84.4533 | -184.5702 | 0.0001 | -21.818 | -111.4 | -111.8 | 27.7158 | 65.0482 | 76.567 | 91.4246 | 63.92 | -11.82 |  | 181.7953 | -2.2 | -2.19 | 76.4 | 69.54 | 182.7091 | 180.0909 | 12.9011 | 11.5 | 271.927 | 230.8289 | 221.639 | 226.6406 | 55.9533 | 33.9503 | -28.605 | 465.2106 | 219.6445 |  | -18.9028 | -16.6122 | 29.5712 | -27.9081 | -26.1985 | 24.624 | -13.9767 | -14.4954 | 5.9463 |  | -4.33 |  | 9.6137 | -94.2867 | -10.7644 | -10.2504 | 7.0355 | -31.9975 |  |  |  | 1.2224 | 38.7765 | 39.8316 | 37.6112 | 25.2859 | 25.1184 | 41.8641 | -10.1522 | -9.8733 | 22.3658 | 31.2103 | 8.0806 | -8.66 | 11.9686 | 1.5726 | -7.17 | 18.1 |  |  | -3.27 | 4.366 | 8.3608 | 33.71 | -33.7366 | -22.9872 | 16.57 | 88.889 | 23.7 | -23.3958 | -1.1357 | 0 | 2.8103 |  |  | -16.6709 | -44.1296 | 20.1634 | 70.7549 | 65.2033 | 66.3215 | -109.2945 | -26.3449 | 36.4972 |  | 11.404 | 23.1989 | 22.6712 | 13.5724 | 228.0951 | 226.4573 | 234.3 | -234.2516 | -426.2732 | 430.5872 | 430.9539 | -214.4707 | -214.453 | -46.589 | -35.0978 | 81.2604 | 83.285 | -152.4627 | -152.2595 | 61.5271 | 60.5933 | -65.9565 | -64.6783 | 110.32 | 110.03 | 41 | 42.1 | 22.7245 | 32.48 | -327.2231 | 113.6597 | 113.429 | 17.4 | -10.7 | -59.1 | -60.7 |  | 1.3206 | -420.7104 | -185.2718 | 486.6066 | 396.4255 | -43.7604 | -387.2231 | 385.6594 | -140.8821 | -223.2282 | -379.4335 | 115.5667 | 114.6873 | 138.6569 | -473.6875 | 228.7899 | -240.5482 | 244.2485 | -9.5184 |  | 18.56 | 6.698 | 6.735 | -18.72 | -2.4 |  | 2.4338 | -35.8297 | -20.0397 | 23.5 | 54.263 | 55.311 |  |  | 52.1901 | 52.4697 | 53.0733 |  | 11.2 | 36.111 | 9.23 |  | -33.6533 | 73.2438 | 45.7245 | -33.0259 | -72.3388 | 33.7078 | 37.9729 | -20.1 | 20.6 |  | 142.292
13/06/2025 | 21:30 | 0 | 20.2686 | -24.1379 | 12.577 | 32.3754 |  | 46.0629 |  | 60.0662 | 30.4611 | 29.7623 | 0 | -51.4 | 44 | 15.732 | -44 | 14.1233 |  | 14.0362 | 14.3826 | 23.9968 | 12.7033 | 0.9884 | 4.2681 |  |  | -64.91 | -65.24 |  |  | 50.6 | 14.196 | 0.255 | -49.28 | -49.05 | -82.49 | 49.73 | 49.74 | 18.5293 | 2.3501 | 72.1326 | 74.6949 | 44.5711 | -51.8422 | -52.2126 | 5.7388 | 5.513 | 80.5095 | 82.117 | -2.0938 | -9.6254 | -470.9139 | -22.1515 | -6.9 | -7.6 | 58.678 | 57.679 | -5.5053 |  | -63.1165 | 7.4299 | 7.4069 | 5.0197 | 523.3923 | 102.9084 | 103.061 | -438.8344 | 505.8351 |  | -67.3829 | 69.6406 | 102.6197 | 29.77 | 33.78 | 79.03 | 86.59 | -23.8402 | -23.1704 | 86.1712 | 86.5543 | 21.5105 | -91.3195 | -91.041 | 3.1949 | -83.878 |  |  | 41.1 | 169.2 | -17.54 | 36.453 | 36.5203 | 36.9477 | -57.6277 | -57.2783 | 35.5715 | -33.7262 | 43.2943 | 16.8663 | 53.45 | 84.84 | 51.1011 | 48.3444 | -35.36 | -3.5167 | 84.3435 | 84.447 | -175.2667 | 0 | -21.5932 | -107.1 | -108.7 | 27.7652 | 62.4115 | 73.7491 | 87.9089 | 61.95 | -11.38 | 62.7615 | 173.4649 | -2.24 | -2.19 | 82.27 | 69.73 | 175.9454 | 173.9273 | 10.6371 | 9.5909 | 268.2353 | 223.59 | 215.9787 | 218.9073 | 67.0233 | 46.0808 | -28.715 | 451.954 | 244.8872 |  | -26.2574 | -24.0772 | 19.6336 | -11.9356 | -11.0254 | 24.624 | -21.6441 | -22.3182 | -5.2879 |  | -5.07 | 0.9 | 9.223 | -61.107 | -10.9335 | -10.3669 | 6.7224 | -42.8583 | 7.9069 |  |  | 1.1937 | 39.0985 | 38.7491 | 37.741 | 23.6113 | 23.4439 | 36.0031 | -7.8933 | -7.9115 | 17.9296 | 28.8365 | 4.3598 | -4.73 | 14.8641 | 1.4896 | -9.39 | 18.56 | 0 |  | -3.77 | 4.436 | 9.1847 | 34.35 | -30.2851 | -18.5101 | 16.17 | 87.1696 | 24.4 | -20.2165 | -2.3743 | -2.462 | 2.7055 |  |  | -15.7439 | -39.674 | 18.7663 | 62.0156 | 63.2603 | 64.877 | -105.543 | -25.3643 | 35.751 |  |  | 21.3532 | 20.9401 | 13 | 230.393 | 229.0578 | 234.7 | -232.4816 | -439.8629 | 440.6031 | 437.0248 | -215.1809 | -216.0412 | -45.7885 | -34.6471 | 82.695 | 81.2779 |  |  | 59.2309 | 58.5608 | -60.5092 | -61.057 | 109.85 | 109.58 | 39.3 | 39.9 | 22.6839 | 31.68 | -326.1836 | 114.2004 | 113.6197 | 16.5 | -14.2 | -57.4 | -59.8 | 1.66 | 1.442 | -427.9421 | -208.3344 | 478.7696 | 389.6186 | -35.3388 | -374.7836 | 377.4468 | -130.3596 | -222.207 | -363.8708 | 112.5755 | 108.6661 | 137.4316 | -459.8344 | 225.1156 | -232.4725 | 235.7418 | -9.8618 |  | 18.8 | 6.932 | 6.971 | -18.24 | -2.56 |  | 2.4338 | -34.9508 | -21.004 | 23.6 | 53.814 | 54.929 | 3.0281 | 3.6024 | 53.4477 | 53.0098 | 53.1906 |  | 15 | 36.8713 | 8.75 |  | -34.1026 | 72.8172 | 45.6164 | -34.0348 | -71.5774 | 34.1797 | 37.4059 | -24.5 | 24.2 |  | 143.0519
13/06/2025 | 22:00 | 0 | 19.5407 | -23.2283 | 12.0317 | 31.3557 |  | 43.9514 |  | 58.4912 | 29.8211 | 29.0827 | -2.22 | -39.58 | 33 | 14.076 | -33 | 13.0025 |  | 14.5413 | 14.7486 | 24.3326 | 11.5409 | 4.8671 | 4.6623 |  |  | -63.46 | -63.45 |  | 2.22 | 37.4 | 13.766 | 0.251 | -49.01 | -49.21 | -78.44 | 49.45 | 49.57 | 16.9665 | 3.104 | 70.5973 | 73.1506 | 44.2553 | -48.0913 | -47.8968 | 5.8948 | 5.8127 | 77.0266 | 79.1699 | -2.0938 | -13.1771 | -445.2254 | -11.986 | -11.8 | -12.6 | 53.9274 | 52.9747 | -5.6877 |  | -52.8191 | 7.3932 | 6.7635 | 4.5941 | 504.8065 | 108.6153 | 108.7985 | -442.3556 | 489.0232 |  | -54.0912 | 56.3709 |  | 29.46 | 31.83 |  | 88.53 | -40.5848 | -40.3169 | 97.1114 | 96.9747 | 23.7969 | -80.3985 | -81.05 | 0.772 | -82.4167 |  |  | 37.8 | 164.2 | -16.96 | 41.3555 | 40.7827 | 40.8948 | -48.8186 | -49.0857 | 39.5544 | -45.6774 | 46.642 | 16.6182 | 49.82 | 80.75 | 48.9917 | 46.5866 | -34.18 | -3.5167 | 83.2907 | 82.3217 | -175.4698 | -0.0001 | -20.8392 | -105.2 | -105.3 | 28.0728 | 59.7748 | 69.9919 | 84.3933 | 59.43 | -10.44 | 62.127 | 173.3398 | -1.93 | -1.95 | 74.48 | 68.85 | 174.0364 | 171.0727 | 0 | -1.9091 | 258.6044 | 211.7009 | 205.5185 | 208.7886 | 57.7132 | 35.397 | -29.007 | 458.2657 | 218.0902 |  | -25.9341 | -23.5911 | 29.2737 | -25.5402 | -23.5711 | 29.232 | -24.1194 | -24.7931 | 4.3194 |  | -7.85 | 1 | 8.6273 | -86.3328 | -11.3735 | -10.9807 | 6.8432 | -33.3217 | 0 |  |  | 1.2196 | 39.332 | 40.0185 | 38.713 | 39.5197 | 40.0221 | 0 | 3.1413 | 3.292 | -8.2973 | 0 | 2.6679 | -9.84 | 14.6761 | 1.42 | -9.39 | 20.07 |  |  | -4.082 | 4.573 | 10.6725 | 31.12 | -0.942 | 9.8883 | 13.98 | 77.2592 | 25.8 | -3.0246 | -13.7458 | -14.6894 | 2.5682 |  |  | -16.9738 | -21.1729 | 19.355 | 32.0162 | 67.2348 | 68.6978 | -120.8588 | -23.8184 | 43.3637 |  | 11.1261 | 19.6429 | 19.1155 |  | 227.2596 | 226.2436 | 243.1 | -243.6503 | -442.2345 | 444.8315 | 445.0367 | -218.1284 | -214.1106 | -45.4658 | -33.5319 | 81.0884 | 82.2579 |  |  | 61.615 | 61.2964 | -55.2846 | -56.5013 | 113.52 | 112.16 | 39.2 | 38.8 | 22.1712 | 30.56 | -325.6915 | 113.832 | 113.2043 | 15.6 | -16.9 | -59.2 | -61.6 | 1.5863 |  | -434.8366 | -178.6551 | 479.6495 | 390.7334 | -39.6326 | -375.4662 | 374.5071 | -131.8448 | -221.5236 | -368.8539 | 111.8104 | 113.4074 | 134.9852 | -459.4056 | 227.2265 | -229.6763 | 232.976 | -9.8618 |  | 19.52 | 7.158 | 7.198 | -19.2 | -0.8 |  | 1.7288 | -33.2235 | -22.0294 | 23.6 | 53.631 | 53.371 | 8.9179 | 10.4164 | 52.6872 | 53.0872 | 53.216 |  | 16.8 | 37.3413 | 8.25 |  | -30.7159 | 73.4829 | 45.3263 | -30.6599 | -71.2227 | 32.5666 | 38.7403 | -25.1 | 25.5 |  | 150.3065
13/06/2025 | 22:30 | 0 | 18.9006 | -22.4109 | 11.5834 | 29.8339 |  | 41.2575 |  | 56.3497 | 28.5151 | 28.0713 | -2.22 | -31.886 | 26.4 | 12.42 | -26.4 | 14.1857 |  | 16.5112 | 16.4811 | 27.5642 | 16.2382 | 5.757 | 8.5351 |  |  | -57.86 | -58.29 |  | 2.22 | 30.8 | 10.951 | 0.233 | -51 | -52.05 | -61.61 | 52.41 | 51.94 | 16.074 | 3.8993 | 69.2065 | 71.6408 | 45.2791 | -46.2159 | -46.5394 | 5.8163 | 5.5009 | 74.3474 | 75.9549 | -0.5235 | -3.5884 | -456.6643 | -7.5904 | -13.8 | -14.9 | 52.558 | 52.2053 | -5.2488 |  | -52.0086 | 6.1907 | 6.0507 | 4.0135 | 511.7342 | 106.1739 | 105.8382 | -470.4966 | 471.6675 |  | -60.7921 | 63.2465 | 97.2707 | 28.24 | 30.16 | 75.75 | 85.88 | -39.2452 | -39.2452 | 99.5204 | 100.5404 | 27.0728 | -69.0446 | -68.9031 | -0.3163 | -82.2841 |  |  | 26.7 | 166.4 | -16.69 | 41.5741 | 41.6042 | 41.2503 | -50.1763 | -51.0566 | 47.9895 | -49.6776 | 55.2861 | 15.9377 | 44.97 | 78.17 | 46.8823 | 44.8288 | -33.76 | -3.5167 | 83.7649 | 82.3067 | -183.14 | -0.0001 | -20.5282 | -101.4 | -99.4 | 28.364 | 55.6732 | 67.1741 | 78.5339 | 55.23 | -10.21 | 62.721 | 183.1304 | -18.49 | -18.74 | 101.24 | 66.63 | 185.2727 | 182.6 | 0 | -0.4727 | 266.976 | 220.5771 | 212.4606 | 214.9299 | 51.9449 | 31.6729 | -28.815 | 484.3279 | 202.6855 |  | -25.0575 | -22.9966 | 33.7542 | -42.1217 | -38.9029 | 46.128 | -22.4757 | -23.0523 | 8.8679 |  | -19.48 |  | 7.9241 | -115.0267 | -10.858 | -10.351 | 6.5855 | -28.7344 | -7.3095 |  |  | 1.2314 | 38.0887 | 38.609 | 37.2856 | 38.5149 | 39.8546 | 0.3349 | 2.4029 | 1.7325 | -8.7505 |  | 4.2646 | -12.99 | 12.8621 | 1.2564 | -7.96 | 19.27 | 0 |  | -4.34 | 4.229 | 10.8811 | 28.86 | 2.1402 | 7.5307 | 13.47 | 71.5484 | 24.8 | 1.784 | -15.7703 | -17.1655 | 2.3565 |  |  | -16.3174 | -14.2786 | 19.9089 | 21.3441 | 65.1764 | 66.1637 | -126.33 | -21.9827 | 43.4062 |  |  | 16.8499 | 16.5842 |  | 222.1666 | 220.342 | 246.8 | -246.8772 | -451.2043 | 452.6282 | 449.828 | -211.0078 | -210.3067 | -44.8553 | -34.5753 | 81.1588 | 79.5953 |  |  | 61.6699 | 60.9229 | -54.4832 | -54.4657 | 113.02 | 112.22 | 46.7 | 46.2 | 22.2118 | 29.44 | -324.8672 | 110.3671 | 110.1086 | 14.5 | -3.2 | -60 | -61.7 |  |  | -440.1154 | -167.5011 | 477.9091 | 388.4743 | -41.6886 | -375.757 | 375.477 | -131.6708 | -223.3867 | -365.2316 | 110.355 | 110.6558 | 139.1789 | -456.8014 | 226.9398 | -227.2539 | 230.7745 | -10.1776 |  | 23.92 | 7.491 | 7.494 | -22.96 | 0.32 |  | -1.2009 | -38.555 | -14.1802 | 23.6 | 55.237 | 53.191 |  | 10.7104 | 52.8003 | 51.8301 | 51.7198 |  | 6.1 | 17.855 | 7.65 |  | -32.1721 | 72.6454 | 45.7694 | -31.765 | -71.1908 | 33.5149 | 37.7608 | -16 | 15.6 |  | 105.2507
13/06/2025 | 23:00 | 0 | 17.8704 | -21.034 | 10.5095 | 28.0834 |  | 38.1207 |  | 53.7383 | 27.1892 | 26.3094 | 4.44 | -28.448 | 24.2 | 11.592 | -22 | 14.0691 |  | 15.6995 | 16.0769 | 26.3512 | 17.0381 | 5.4657 | 7.7651 |  |  | -50.06 | -49.94 |  | -4.44 | 26.4 | 10.331 | 0.226 | -51.52 | -54.89 | -40.12 | 55.02 | 55.58 | 15.4579 | 4.2679 | 64.6081 | 66.5712 | 43.9104 | -55.3251 | -52.3923 | 18.588 | 13.6132 | 66.8456 | 68.5871 | 2.6336 | 21.4318 | -462.3915 | -7.376 | -14.4 | -15.4 | 60.2038 | 60.0697 | -4.5824 |  | -67.8462 | 6.0675 | 5.7727 | 3.9657 | 520.5541 | 93.8749 | 94.0275 | -461.6623 | 458.1855 |  | -51.2754 | 54.9623 | 91.0534 | 26.74 | 27.89 | 71.89 | 82.33 | -27.0551 | -27.0551 | 91.5221 | 92.8062 | 31.5515 | -60.1595 | -59.2663 | 3.4804 | -77.9704 |  |  | 26.6 | 158.7 | -16.12 | 43.5653 | 42.2093 | 42.002 | -48.8365 | -48.8705 | 41.353 | -41.8023 | 47.0889 | 15.0737 | 40.25 | 74.87 | 45.2417 | 42.778 | -32.95 | -3.5167 | 78.8566 | 77.9366 | -180.9187 | -0.0001 | -20.0324 | -94.7 | -95.9 | 28.3914 | 52.1576 | 63.4169 | 73.8464 | 51.88 | -9.44 |  | 177.3851 | -18.61 | -18.87 | 97.46 | 63.98 | 181.2 | 177.0182 | 9.5827 | 9.0182 | 260.6827 | 218.0941 | 210.6261 | 213.7012 | 52.9268 | 33.1664 | -28.267 | 477.3485 | 212.3166 |  | -24.6533 | -22.7131 | 32.1131 | -38.1706 | -35.2244 | 44.592 | -22.2133 | -22.8312 | 6.4789 |  | -22.23 |  | 7.2333 | -104.2883 | -11.0462 | -10.6584 | 6.0335 | -30.0741 | -6.4085 |  |  | 1.168 | 38.3198 | 39.2913 | 37.1898 | 26.2906 | 27.1279 | 31.3143 | -6.7501 | -6.9076 | 13.947 | 22.2292 | 9.6333 | -9.68 | 12.5814 | 1.182 | -7.92 | 20.05 | 9.1739 | 0 | -4.928 | 4.303 | 10.9844 | 27.13 | -21.1863 | -15.5628 | 13.14 | 65.117 | 26.2 | 6.1312 | -16.8602 | -18.3432 | 2.1511 |  |  | -15.8857 | -9.239 | 19.4603 | 12.6048 | 65.7824 | 63.506 | -115.4796 | -20.7671 | 42.4181 |  |  | 14.5439 | 14.2519 | 13 | 221.7233 | 220.6435 | 251 | -252.031 | -455.4787 | 460.9248 | 456.2743 | -211.7151 | -208.1821 | -47.4966 | -37.1388 | 78.9598 | 78.8348 | -163.5003 | -163.4263 | 59.1431 | 58.8025 | -65.9648 | -65.9748 | 109.61 | 109.36 | 45 | 45.9 | 22.4382 | 28.16 | -325.4589 | 110.0334 | 110.8691 | 13.3 | -6.8 | -57.4 | -59.8 | 1.6954 | 1.5143 | -447.4863 | -183.47 | 479.7032 | 391.9739 | -39.3046 | -373.516 | 381.2084 | -131.1562 | -220.3554 | -369.5938 | 111.7037 | 110.3221 | 138.5273 | -462.8611 | 227.7861 | -233.9328 | 232.6477 | -9.5706 |  | 18.56 | 7.747 | 7.772 | -18.16 | -3.04 |  | 3.0198 | -40.8102 | -14.2382 | 23.5 | 54.59 | 53.508 | 8.8484 | 10.3378 | 51.7801 | 51.1699 | 51.2787 |  | 7.2 | 18.0556 | 7.2 |  | -34.1837 | 72.4788 | 47.1566 | -33.6959 | -70.3502 | 35.7525 | 35.3425 | -15.9 | 17.5 |  | 96.4547
13/06/2025 | 23:30 | 0 | 16.8647 | -20.094 | 10.0395 | 27.2548 |  | 36.4834 |  | 49.9512 | 25.3872 | 24.5931 | 6.66 | -25.297 | 19.8 | 11.592 | -19.8 | 13.7887 |  | 14.9864 | 15.289 | 25.0317 | 16.9701 | 5.6356 | 8.0422 |  |  | -46.34 | -46.25 |  | -6.66 | 24.2 | 8.448 | 0.215 | -49.76 | -50.47 | -40.98 | 50.84 | 50.24 | 14.0911 | 5.0594 | 62.5671 | 64.6446 | 39.5043 | -50.1007 | -49.0917 | 28.3424 | 29.4472 | 63.4967 | 65.64 | 5.2509 | 32.6094 | -459.9115 | -7.7486 | -13.8 | -14.9 | 54.4542 | 55.1741 | -4.3322 |  | -62.45 | 4.4438 | 0 | 3.1947 | 514.6945 | 89.9685 | 89.9075 | -448.2384 | 449.9323 |  | -50.6136 | 53.325 | 86.7123 | 25.6 | 26.36 | 68.94 | 79.75 | -23.3043 | -22.9025 | 88.5528 | 88.7357 | 34.378 | -53.3988 | -53.8106 | 1.5131 | -74.4694 |  |  | 29.8 | 148.7 | -15.52 | 43.6886 | 43.0549 | 43.2755 | -55.0196 | -54.3485 | 48.5659 | -41.7542 | 54.8516 | 13.8671 | 35.77 | 70.89 | 42.4292 | 40.1413 | -31.28 | -3.6423 | 74.9635 | 74.0823 | -170.4363 | -0.0001 | -19.1325 | -89.9 | -91.2 | 27.485 | 48.056 | 58.7204 | 67.9871 | 47.7 | -8.4 | 58.59 | 169.4796 | -18.38 | -18.7 | 92.77 | 61.1 | 168.9091 | 167.7273 | 12.2967 | 11.4364 | 248.8408 | 205.4185 | 198.6092 | 202.4376 | 55.6409 | 38.7983 | -26.771 | 461.0305 | 238.8755 |  | -27.3837 | -25.3297 | 28.0672 | -32.0151 | -29.8895 | 36.912 | -20.114 | -20.7284 | 0.6455 |  | -13.89 |  | 6.6355 | -90.1812 | -11.1034 | -10.5515 | 5.8841 | -35.4149 | 0 |  |  | 1.2196 | 37.9962 | 38.267 | 36.9399 | 22.4391 | 23.7788 | 30.477 | -9.8465 | -9.9757 | 10.5125 | 17.9057 | 11.5084 | -13.26 | 11.1678 | 1.0684 | -6.73 | 20.27 | 11.3957 | 0 | -5.429 | 4.313 | 10.9354 | 25.89 | -17.7147 | -10.0781 | 12.16 | 60.6042 | 26.9 | 10.2827 | -18.7604 | -19.8353 | 1.9685 |  |  | -16.6962 | -1.6568 | 19.6361 | 2.2689 | 65.9894 | 67.3621 | -113.4865 | -19.167 | 42.0877 |  | 11.6538 | 12.161 | 11.9948 |  | 217.7216 | 217.201 | 191.5 | -191.5332 | -399.5691 | 405.4909 | 403.118 | -206.3947 | -205.1834 | -49.7186 | -40.91 | 82.9228 | 79.5265 |  |  | 60.6922 | 59.8682 | -61.6613 | -61.9048 | 114.31 | 113.95 | 45.4 | 45.2 | 22.2951 | 26.88 | -321.1353 | 111.212 | 110.9643 | 12.8 | -10.2 | -57.6 | -60.7 |  | 1.3777 | -394.9316 | -206.5727 | 475.5869 | 384.5205 | -41.7081 | -374.614 | 380.0642 | -134.1492 | -220.3667 | -363.9928 | 110.6728 | 111.8928 | 136.8471 | -455.5895 | 225.1989 | -231.7955 | 233.7721 | -11.1252 |  | 18.08 | 6.815 | 6.813 | -17.36 | -2.8 |  | 3.0472 | -41.6312 | -15.938 | 26.5 | 54.974 | 52.795 |  | 10.6499 | 52.2998 | 53.2289 | 53.5357 |  | 9.4 | 19.6103 | 6.64 |  | -39.4868 | 74.1927 | 50.8799 | -39.3686 | -72.1077 | 39.8297 | 32.3759 | -18.8 | 18.4 |  | 95.0149
14/06/2025 | 00:00 | 0 | 16.0084 | -19.0006 | 9.3852 | 26.496 |  | 34.3794 |  | 46.9367 | 23.7613 | 23.1223 | 11.1 | -22.851 | 17.6 | 11.592 | -17.6 | 13.929 |  | 14.8517 | 14.7069 | 24.5436 | 17.4982 | 5.0836 | 7.5366 |  |  | -42.59 | -42.49 |  | -13.32 | 22 | 7.702 | 0.208 | -46.19 | -46.01 | -39.56 | 46.31 | 45.98 | 12.9324 | 5.5161 | 60.4612 | 62.3809 | 34.9689 | -44.7424 | -42.9523 | 25.0383 | 24.1919 | 59.6119 | 61.7552 | 4.7275 | 24.9442 | -437.0668 | -6.0693 | -13.8 | -15 | 48.7441 | 48.6332 | -4.1225 |  | -54.3687 | 3.5375 |  | 2.6874 | 498.947 | 85.1771 | 85.1771 | -436.7705 | 433.1387 |  | -45.773 | 44.6951 | 79.3973 | 25.31 | 25.38 | 61.89 | 73.47 | -20.8931 | -19.2856 | 80.3748 | 80.9063 | 35.5311 | -47.716 | -48.2191 | -0.2105 | -71.0758 |  |  | 26.5 | 142.5 | -15.32 | 45.5942 | 44.7806 | 45.3097 | -56.4868 | -56.798 | 50.8338 | -38.0236 | 56.9517 | 13.0807 | 32.99 | 67.13 | 40.5542 | 38.3835 | -30.09 | -3.6423 | 71.1642 | 70.8503 | -166.6824 | -0.0002 | -18.5113 | -85.2 | -86.5 | 26.9138 | 45.1263 | 54.024 | 63.2996 | 44.74 | -7.88 | 57.483 | 166.3945 | -18.86 | -18.86 | 88.23 | 57.8 | 168.2545 | 164.0546 | 16.5438 | 14.8545 | 242.6477 | 200.4893 | 193.071 | 194.8348 | 62.3341 | 44.6155 | -25.795 | 449.2984 | 254.0153 |  | -28.7142 | -26.6899 | 19.1902 | -21.6405 | -19.6038 | 38.448 | -20.5125 | -21.2398 | -7.2738 |  | -15.4 |  | 6.6655 | -69.934 | -11.2027 | -10.6832 | 5.5182 | -42.3436 | 7.8639 |  |  | 1.1619 | 38.6278 | 38.6877 | 36.7387 | 18.4202 | 19.2575 | 26.1232 | -13.306 | -13.157 | 6.1888 | 11.7549 | 13.2076 | -15.86 | 9.3538 | 0.9744 | -5.31 | 19.31 | 12.9792 | 0 | -5.781 | 4.394 | 10.7798 | 25.32 | -13.0418 | -6.0897 | 12.43 | 58.8892 | 25.3 | 13.3342 | -19.7868 | -20.7739 | 1.8002 |  |  | -16.9085 | 4.0422 | 19.6535 | -2.9411 | 64.2923 | 66.5703 | -109.3677 | -17.8672 | 41.4673 |  | 11.8369 | 10.8231 | 10.5274 |  | 216.5139 | 211.4123 | 160.5 | -162.293 | -370.7973 | 373.9644 | 372.2056 | -203.1793 | -203.447 | -49.7435 | -40.5065 | 81.726 | 84.1614 |  |  | 59.8242 | 58.9453 | -57.8846 | -57.3291 | 114.18 | 115.14 | 45.6 | 45 |  | 25.68 | -324.9362 | 112.0333 | 111.8097 | 12.8 | -9.7 | -58.3 | -59.9 |  |  | -368.0377 | -220.5521 | 476.8102 | 389.3192 | -44.3864 | -375.3849 | 373.2896 | -133.0285 | -220.0795 | -366.888 | 113.2459 | 114.2795 | 141.1953 | -463.7055 | 226.4338 | -234.184 | 233.6186 | -10.3342 |  | 19.12 | 7.109 | 7.104 | -18.32 | -1.68 |  | 2.2873 | -40.7248 | -17.1099 | 25.9 | 55.418 | 54.445 | 10.9827 | 13.1642 | 53.3717 | 52.751 | 53.1932 |  | 11.4 | 19.27 | 6.23 |  | -36.7521 | 73.7978 | 50.7472 | -37.7615 | -71.7348 | 39.0675 | 32.592 | -20.1 | 19.3 |  | 90.4706
MÁXIMO |  | 0 | 23.2154 | -16.4744 | 13.6341 | 34.7679 | 0 | 51.8281 | 0 | 67.7275 | 34.175 | 33.6424 | 26.64 | -16.134 | 55 | 20.7 | -13.2 | 14.2096 | 0 | 21.3495 | 21.5514 | 35.9344 | 17.4982 | 6.1876 | 8.7881 | 0 | 0 | 0 | -42.49 | 0 | 6.66 | 61.6 | 15.242 | 0.26 | -22.83 | -23.01 | -31.17 | 66.35 | 66.46 | 19.4186 | 6.782 | 78.3638 | 80.9841 | 60.4242 | -32.0162 | -31.5853 | 31.5683 | 30.9731 | 86.5377 | 88.681 | 5.2509 | 32.6094 | -388.2341 | -6.0693 | -4.9 | -5.2 | 70.3122 | 69.4468 | -2.6814 | 0 | -52.0086 | 8.672 | 7.6899 | 5.2778 | 601.245 | 134.5561 | 135.0138 | -436.7705 | 546.3661 | 0 | -17.5201 | 86.836 | 103.7075 | 30.4 | 37.28 | 80.66 | 88.53 | 17.1507 | 17.2847 | 108.3972 | 109.0055 | 43.6828 | -13.8165 | -14.1449 | 14.2795 | -41.6579 | 0 | 0 | 65.6 | 174.5 | -11.54 | 55.7226 | 53.7219 | 54.8477 | -29.7933 | -29.8215 | 63.4176 | -17.8432 | 68.5678 | 17.6899 | 66.11 | 89.71 | 58.8354 | 55.9616 | -25.98 | -0.7815 | 87.7899 | 86.3893 | -110.7018 | 0.0001 | -15.9291 | -66.6 | -67 | 31.0776 | 73.8373 | 82.2027 | 104.3152 | 73.18 | -3.72 | 68.634 | 205.6817 | -1.93 | -1.95 | 122.59 | 72.91 | 205.5818 | 202.4909 | 47.4413 | 46.3 | 310.2514 | 261.3345 | 254.5637 | 258.0109 | 110.8526 | 99.674 | -20.148 | 622.2455 | 441.3136 | 0 | -18.4887 | -15.9122 | 33.7542 | 25.7872 | 25.1008 | 188.988 | -13.9546 | -14.4954 | 14.7006 | 16.78 | -4.33 | 129.4 | 11.8729 | 11.7022 | -9.2358 | -8.8653 | 9.0767 | -24.4792 | 59.0477 | 0 | 0 | 2.1669 | 40.1851 | 40.6759 | 38.8785 | 46.3854 | 46.7203 | 97.627 | 10.0342 | 9.7512 | 68.019 | 79.88 | 18.6569 | 0.67 | 15.1693 | 1.702 | -5.31 | 20.27 | 17.3379 | 2.5397 | -2.832 | 4.573 | 12.3078 | 35.72 | 2.1402 | 9.8883 | 16.57 | 91.6243 | 26.9 | 25.4455 | 0.8457 | 0 | 3.0143 | 0.0825 | 0 | -13.387 | 17.0464 | 22.7654 | 83.948 | 68.22 | 68.6978 | -70.1977 | -14.1604 | 45.2703 | 0 | 13.5574 | 25.71 | 24.9072 | 15.1959 | 245.6349 | 246.2309 | 272 | -127.2635 | -293.7888 | 479.7529 | 477.3443 | -139.9633 | -138.8928 | -39.0922 | -25.6924 | 82.9228 | 84.1614 | -98.4444 | -97.4006 | 62.6477 | 62.472 | -20.2684 | -20.8829 | 114.31 | 151.95 | 65.3 | 66 | 22.7245 | 38.64 | -299.2968 | 114.7141 | 115.8254 | 19.6 | 24.5 | -22.4 | -23.3 | 1.7095 | 1.5143 | -287.1637 | 26.1916 | 564.9555 | 445.1878 | 5.2591 | -176.621 | 431.6864 | -93.3817 | -77.6874 | -172.2977 | 149.9027 | 148.9956 | 168.9936 | -226.6319 | 244.4994 | -137.0115 | 299.179 | -9.2273 | 0 | 25.36 | 7.747 | 7.772 | -10.56 | 4.4 | 0 | 8.8212 | -29.1798 | -5.156 | 30.6 | 56.672 | 59.316 | 11.4193 | 13.698 | 53.5647 | 53.2289 | 53.542 | 0 | 25.6 | 39.6955 | 9.85 | 0 | -21.3419 | 77.3713 | 56.9908 | -21.4476 | -67.6361 | 48.1583 | 42.8322 | 15.7 | 34.2 | 0 | 150.5359
MÍNIMO |  | 0 | 14.1426 | -27.4367 | -32.3996 | 26.496 | 0 | 30.1054 | 0 | 37.3174 | 18.9094 | 18.6075 | -6.66 | -63.764 | 13.2 | 8.28 | -55 | 10.3694 | 0 | 12.7187 | 12.8557 | 21.0909 | 6.5517 | 0.1163 | 1.1248 | 0 | 0 | -71.63 | -87.77 | 0 | -26.64 | 15.4 | 5.586 | 0.202 | -65.5 | -65.77 | -82.49 | 22.99 | 22.93 | 6.9941 | 0.778 | 50.0605 | 51.8145 | 34.9689 | -63.8985 | -64.036 | 3.4408 | 3.4536 | 55.3252 | 55.4591 | -2.0938 | -13.1771 | -550.5654 | -27.102 | -14.4 | -15.4 | 38.6614 | 37.8984 | -8.9202 | 0 | -89.4803 | -0.1338 | 0 | 2.3423 | 452.2231 | 71.749 | 71.3217 | -608.4244 | 358.4271 | 0 | -83.7538 | 20.03 | 65.5058 | 21.79 | 19.65 | 52.37 | 67.22 | -46.8808 | -47.8185 | 48.3373 | 49.3123 | 16.9391 | -97.5331 | -96.7991 | -1.1928 | -87.0002 | 0 | 0 | 23.3 | 82.9 | -18.61 | 34.961 | 34.5118 | 35.0311 | -65.325 | -64.6718 | 27.7048 | -75.0702 | 32.4618 | 10.937 | 22.67 | 48.91 | 33.5229 | 31.6452 | -38.73 | -3.6423 | 41.8014 | 41.3131 | -207.9375 | -0.0002 | -23.5806 | -120.9 | -122.1 | 23.508 | 0.3021 | 34.7685 | 48.0652 | 33.4 | -13.52 | 54.1485 | 109.1537 | -28.35 | -28.45 | 74.48 | 45.99 | 107.9091 | 107.6545 | -7.4824 | -7.5545 | 197.9887 | 159.1477 | 152.2359 | 153.6014 | 49.0073 | 25.9801 | -29.007 | 449.2984 | 4.2313 | 0 | -37.2947 | -35.1851 | -25.5944 | -51.7169 | -50.6101 | 24.624 | -60.1811 | -61.8548 | -62.7426 | 0 | -22.23 | 0 | 5.6298 | -145.9233 | -13.7853 | -13.3106 | 4.4615 | -97.8538 | -7.7537 | 0 | 0 | 1.0954 | 29.305 | 29.2616 | 28.369 | -18.9226 | -19.4249 | 0 | -45.4678 | -44.9695 | -8.7505 | 0 | -8.5017 | -17.34 | 9.261 | 0.7987 | -9.93 | 13.05 | -9.1634 | 0 | -6.937 | 0.553 | 8.0644 | 12.82 | -79.7071 | -66.5459 | 12.15 | 40.0854 | 21.1 | -29.3946 | -26.0335 | -28.0758 | 1.3273 | 0.0825 | 0 | -17.3465 | -53.0903 | 16.9728 | -25.2096 | 58.1186 | 59.5914 | -126.33 | -28.7572 | 34.8534 | 0 | 11.1261 | 5.3725 | 5.1154 | 12.5504 | 143.3472 | 144.0642 | 127.4 | -276.2213 | -477.0354 | 293.9405 | 288.5551 | -232.6109 | -230.0039 | -56.3646 | -48.467 | 54.4195 | 54.3751 | -163.5003 | -163.4263 | 23.5798 | 23.404 | -103.3176 | -103.1761 | 0 | 69.15 | 31.7 | 31.8 | 14.0299 | -65.36 | -367.5074 | 85.4872 | 83.9609 | 10.5 | -25.6 | -60.8 | -63.4 | 1.4146 | 1.2107 | -470.1787 | -402.7777 | 235.4031 | 187.7252 | -57.698 | -434.9446 | 175.5428 | -164.245 | -241.3117 | -428.7422 | 108.9248 | 107.8069 | 93.6672 | -546.6927 | 79.0938 | -298.3605 | 137.6754 | -11.2049 | 0 | 10.24 | 4.699 | 4.7 | -25.04 | -8.32 | 0 | -5.388 | -45.6748 | -26.1921 | 13.3 | 47.994 | 48.497 | 0 | 0 | 35.8401 | 36.0297 | 36.3896 | 0 | -23.1 | 13.4031 | 5.09 | 0 | -45.2144 | 69.5349 | 38.7004 | -44.8717 | -76.0882 | 25.2052 | 27.3813 | -35 | -13.8 | 0 | 21.7588
PROMEDIO |  | 0 | 18.5464 | -22.1037 | 2.1745 | 30.7991 | 0 | 41.9194 | 0 | 55.2266 | 28.0031 | 27.3642 | 6.7988 | -38.194 | 32.9083 | 14.628 | -32.45 | 13.2961 | 0 | 17.1979 | 17.2388 | 28.6953 | 14.8903 | 4.4697 | 6.9355 | 0 | 0 | -57.5391 | -61.3183 | 0 | -6.8962 | 36.4375 | 9.7757 | 0.22306 | -46.1987 | -46.4556 | -54.7677 | 46.8212 | 46.8281 | 13.874 | 4.6373 | 66.4906 | 68.7843 | 50.3363 | -50.7929 | -50.5012 | 14.7574 | 14.1531 | 73.5465 | 75.3353 | 1.8553 | 10.4724 | -480.8648 | -14.4646 | -11.2958 | -12.0167 | 57.2254 | 56.1983 | -5.5831 | 0 | -69.0235 | 4.8081 | 4.9604 | 3.6654 | 535.8712 | 106.2616 | 106.3144 | -510.8779 | 475.7238 | 0 | -47.2361 | 48.8356 | 88.339 | 25.5064 | 26.9429 | 67.3005 | 79.1284 | -19.2773 | -19.2103 | 81.7618 | 82.3319 | 28.2117 | -55.5603 | -55.4777 | 4.9711 | -70.2219 | 0 | 0 | 47.0771 | 140.95 | -15.9567 | 47.1182 | 46.5388 | 46.6311 | -46.533 | -46.193 | 43.376 | -45.2206 | 49.0508 | 13.686 | 46.61 | 70.4202 | 47.5366 | 44.9448 | -32.4933 | -3.4055 | 70.8103 | 69.7567 | -164.1522 | -4.7917e-05 | -19.7662 | -100.54 | -100.8378 | 27.6168 | 57.7636 | 64.0235 | 81.5955 | 57.56 | -9.6379 | 61.8057 | 162.8391 | -21.7648 | -21.9583 | 99.3069 | 62.7717 | 163.7625 | 160.8542 | 13.3232 | 12.4064 | 258.8846 | 216.2649 | 209.0732 | 211.9477 | 80.3153 | 64.1741 | -25.534 | 523.5036 | 226.6511 | 0 | -29.2101 | -27.0933 | 7.0514 | -14.456 | -13.1836 | 101.3333 | -35.9178 | -36.5159 | -24.9456 | 5.2353 | -15.0979 | 73.5595 | 9.5551 | -68.3211 | -11.6654 | -11.2126 | 6.5263 | -61.2835 | 27.7347 | 0 | 0 | 1.4385 | 35.838 | 36.1845 | 34.9267 | 18.6574 | 18.5911 | 45.0806 | -10.8743 | -10.8817 | 29.4242 | 41.3361 | 3.6495 | -8.1677 | 13.203 | 1.0895 | -8.361 | 17.9431 | 2.6345 | 0.62395 | -5.3677 | 2.9499 | 10.7103 | 25.1692 | -41.2175 | -29.3804 | 14.1514 | 64.8623 | 24.3354 | -1.3217 | -14.693 | -15.8996 | 2.0299 | 0.0825 | 0 | -15.7748 | -15.8398 | 19.9207 | 24.8227 | 62.9619 | 63.9999 | -100.6692 | -22.4361 | 40.3775 | 0 | 12.4119 | 14.637 | 14.2679 | 14.0565 | 199.1998 | 198.1852 | 200.025 | -199.9061 | -383.8065 | 386.4049 | 383.8084 | -189.0161 | -187.7266 | -48.8814 | -38.8748 | 75.3444 | 75.0904 | -135.4666 | -136.2852 | 48.5834 | 48.1476 | -56.3862 | -56.2318 | 95.3207 | 103.566 | 46.8479 | 46.8146 | 21.5914 | 2.8 | -337.6924 | 104.5257 | 104.1283 | 15.7522 | 2.2021 | -47.1958 | -48.9 | 1.5687 | 1.3425 | -378.4039 | -189.8037 | 410.2846 | 330.788 | -26.6471 | -318.0048 | 318.0249 | -126.0805 | -176.6754 | -312.163 | 125.4017 | 125.1741 | 128.3412 | -395.2644 | 180.1764 | -213.8721 | 215.0304 | -10.3232 | 0 | 20.015 | 6.6145 | 6.6647 | -19.7067 | -0.8 | 0 | 0.79926 | -36.6431 | -15.2582 | 22.55 | 53.8825 | 53.9787 | 10.1943 | 12.1328 | 49.093 | 48.8955 | 49.1117 | 0 | -1.4958 | 24.2098 | 7.2048 | 0 | -35.8478 | 74.0531 | 49.3175 | -35.4923 | -72.6061 | 37.9687 | 34.4307 | -7.5229 | 7.7146 | 0 | 90.6774
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
viernes, 13 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
13/06/2025 | 00:30 | 0 | 2.0833 | -6.7896 | 3.0535 | 8.7087 |  | 11.8792 |  | 8.5092 | 2.9109 | 4.3666 | 2.22 | -26.4 |  | 2.484 | -19.8 | 1.971 |  | 4.4528 | 4.2915 | 7.7284 | 10.6442 | -5.388 | 2.6167 |  | -1.2883 | 0 | -1.172 | 8.107 | -22.2 | -8.8 | -0.898 | 0.228 | -22.98 | -23.06 |  | -4.82 | -4.78 | 4.6371 | 3.7394 | 15.9096 | 16.6504 | -21.164 | -10.9846 | -10.979 | 0.9786 | 1.1272 | -13.5299 | -9.779 | 1.196 | 5.8089 | 43.3373 | 18.5212 | -5.8 | -6.1 | -25.314 | -25.1226 | -1.6017 |  | 1.5333 | 3.408 | 0.306 | 0.8821 | -131.3821 | 40.1318 | 40.1623 | 79.6717 | -159.6565 |  |  |  | 13.3926 | 6.38 | 4.76 | -8.51 | 2.86 | -26.2514 | -25.9835 | 25.8458 | 25.1374 | -6.8755 | -19.2322 | -19.0138 | 1.6817 | 10.3611 |  |  | 37.1 | -16.1 | -2.3 | 27.292 | 27.1549 | 25.866 | 87.3748 | 87.4902 | -25.6385 | -67.484 | -24.3741 | 2.1526 | 26.56 | 14.6 | 5.7861 | 5.9601 | -8.69 |  | -12.0379 | -12.0135 | 37.0558 | 0.0152 | -4.3781 |  |  | -4.5239 | -2.2441 | 34.0713 | 3.7167 | -1.93 | -0.74 | 7.911 | -36.2071 | -9.38 | -9.62 | 23.47 | 18.38 | -37.0909 | -18.3 | -43.6 | -43.3727 |  | -18.9691 | -27.8967 | -28.0887 | -18.3395 | -17.7781 | -10.089 | -160.2109 | -21.6912 |  | -8.2582 | -7.6185 | 24.432 | -10.5559 | -10.8425 | -4.1 | -28.9409 | -28.6592 | 9.4786 | 13.22 | -12.64 | 0.7 | 5.8773 | -5.9682 | -5.4873 | 5.4908 | 2.9616 | 8.7149 | -30.0775 |  |  | 1.0354 | 3.3054 | 3.9034 | 0 | 12.7267 | 12.7267 | -33.3238 | 26.525 | 26.6941 | -25.3497 | -17.1349 | 13.5952 | -15.27 | -3.5116 | 0.2886 | 2.36 | 2.08 | -14.4421 |  | 3.441 | 0.972 | 3.2992 | 3.81 | 5.1967 | 9.6441 | -3.17 | 25.9862 |  | 13.1713 | -0.5546 | 0 | 2.1067 |  |  | -11.8899 | -18.8694 | 4.1024 | -24.7054 | 8.1144 | 7.4428 | 80.2483 | -8.966 | -8.1979 |  | 2.5422 | 2.5855 | 2.5551 | 1.9589 | 26.451 | 27.6638 | -0.42 | -6.118 | 14.3455 | 15.8573 | 56.1216 | 5.9462 | 8.2964 | -12.0703 | -14.1462 | 0 | -10.0264 | 54.2302 |  | -12.8363 | -11.5235 | -3.7819 | -4.0819 | 7.27 | 7.28 | -36.8 | -37.2 | 1.3376 | -12.64 | 68.4457 | 19.588 | 19.5878 | -18.7 | -47 | -0.3 | -1.2 | -17.5784 | -17.4546 | -117.4342 | 27.7744 | -219.5943 | 5.4366 | -25.5523 | 83.9318 | 77.0561 | 103.1777 | 119.4035 | 20.9428 | 29.519 | 29.529 | 3.3546 | 150.7664 | -223.4623 | 78.7819 | -63.7115 | -4.4984 |  | -6.88 | -0.615 | -0.627 | 2.48 | -0.88 | -2.4335 | -5.3025 | 15.6481 | -10.869 | 5.5 | 1.698 | 0.787 |  | 3.083 | 3.8295 | 3.3317 | 3.7472 |  | 32.4 | 1.6834 | -0.52 |  | -8.1559 | -15.1195 | -15.2908 | -4.6107 | 11.1013 | -8.9529 | -2.4098 | -34.1 | 16.6 |  | -48.5814
13/06/2025 | 01:00 | 0 | 1.8627 | -6.5625 | 2.8603 | 8.553 |  | 11.644 |  | 8.0179 | 2.5789 | 4.0404 | 0 | -24.2 | 2.2 |  |  | 2.1092 |  | 4.1696 | 4.0841 | 7.3233 | 10.6769 | -5.1833 | 2.6575 |  | -1.3246 |  | -1.25 | 8.102 | -22.2 | -11 | -0.853 | 0.22 | -23.63 | -23.74 |  | -4.13 | -4.16 | 4.548 | 3.8317 | 13.5609 | 15.125 | -13.4986 | -13.3959 | -12.8363 | 0.9349 | 1.3043 | -8.9753 | -6.6979 | 1.196 | 5.0951 | 33.8101 | 19.1377 | -5.7 | -6.1 | -23.999 | -23.8566 | -1.4497 |  | -0.2322 | 3.4611 | 0 | 0.8568 | -124.6376 | 37.3241 | 37.7514 | 85.6564 | -158.9357 |  |  |  | 12.0353 | 6.29 | 4.66 | -8.93 | 2.58 | -26.3854 | -25.9835 | 26.6172 | 26.0608 | -7.9292 | -20.0429 | -20.1827 | -0.3764 | 9.9155 |  |  | 35.5 | -14.3 | -2.15 | 25.4245 | 25.7578 | 24.1413 | 86.4075 | 86.861 | -25.4784 | -65.9612 | -24.5793 | 2.3632 | 27.99 | 14.58 | 5.4736 | 5.7648 | -8.43 |  | -11.8462 | -11.5363 | 35.8939 | 0.0151 | -4.277 | 13.8 | 14.7 | -4.5496 | -2.6181 | 33.7559 | 3.1601 | -2.26 | -0.75 | 8.37 | -36.4971 | -9.53 | -9.63 | 23.12 | 17.65 | -36.1455 | -17.0727 | -44.2233 | -43.2636 |  | -20.3161 | -28.9799 | -29.6388 | -14.9333 | -15.7344 | -10.804 | -162.2726 | -16.6654 |  | -7.7213 | -7.221 | 17.8078 | -13.2401 | -13.4049 | 10.256 | -29.5886 | -29.8571 | 8.74 | 0 | -9.35 | 0.1 | 5.9449 | -10.6989 | -5.5736 | 5.4223 | 3.1886 | 7.8535 | -27.4595 |  |  | 1.0674 | 2.885 | 3.1526 | 0 | 12.8941 | 12.8941 | -34.3285 | 26.0343 | 26.0521 | -25.9563 | -17.744 | 13.6001 | -14.74 | -3.3175 | 0.2978 | 1.89 | 1.93 | -13.5363 |  | 3.503 | 1 | 3.3702 | 4.38 | 7.0669 | 11.3822 | -2.78 | 26.9216 |  | 12.5077 | -0.1373 | 0 | 2.0113 |  |  | -12.4214 | -19.947 | 4.2489 | -23.8651 | 6.9392 | 8.1416 | 78.4203 | -9.1274 | -8.5152 |  | 2.8306 | 2.9518 | 2.9427 | 2 | 27.025 | 27.7442 | 1.68 | -8.849 | 12.3703 | 18.2187 | 57.597 | 5.3841 | 5.3759 | -10.9537 | -13.2431 | 0 | 0 | 54.2302 | 53.2131 | -12.0948 | -11.4411 | -3.3762 | -3.2739 | 8.2 | 8.24 | -38.3 | -38.1 | 1.4255 | -12.96 | 68.0232 | 19.7219 | 19.489 | -18.7 | -47.4 | -0.7 | -1.3 | -17.1699 | -17.226 | -122.9492 | 34.8393 | -218.6776 | 5.746 | -22.257 | 85.0976 | 78.8393 | 102.797 | 119.3863 | 22.2427 | 31.2963 | 29.5102 | 4.6574 | 154.1892 | -222.7092 | 79.8136 | -64.1476 | -4.5692 |  | -7.52 | -0.686 | -0.698 | 3.28 | -0.4 | -2.9321 | -5.7694 | 16.2921 | -10.4875 | 5.1 | 1.099 | 1.415 |  |  | 3.7995 | 3.6686 | 3.6 |  | 32.4 | 1.5068 | -0.53 |  | -7.4981 | -15.5279 | -14.9448 | -5.2302 | 11.0743 | -9.2873 | -2.5505 | -34.5 | 16.7 |  | -49.8024
13/06/2025 | 01:30 | 0 | 1.9505 | -6.7173 | 2.725 | 8.7209 |  | 11.7956 |  | 7.6406 | 2.4519 | 3.9753 | 0 | -24.2 | 0 |  |  | 1.9487 |  | 4.141 | 4.0889 | 7.3514 | 10.8841 | -5.4351 | 2.6575 |  | -1.2177 |  | -1.416 | 7.725 | -22.2 | -11 | -0.947 | 0.215 | -24.14 | -24.05 |  | -4.15 | -4.15 | 4.663 | 3.6518 | 15.7318 | 16.1861 | -13.8776 | -13.7978 | -13.5356 | -0.0783 | 0.0467 | -8.4394 | -6.43 | 1.196 | 5.1335 | 32.9129 | 19.8283 | -6.2 | -6.7 | -24.3826 | -23.8954 | -1.5897 |  | -0.6413 | 3.2768 |  | 0.7528 | -132.4503 | 37.4157 | 37.6293 | 90.6566 | -167.2999 |  |  |  |  | 6.21 | 4.53 | -9.72 | 1.98 | -25.5816 | -25.5816 | 26.6907 | 26.2338 | -7.3252 | -20.2753 | -20.5841 | -0.9359 | 9.1253 |  |  | 34.6 | -14 | -2.1 | 24.98 | 24.6569 | 23.9663 | 89.3673 | 88.4693 | -28.0881 | -66.432 | -27.0202 | 2 | 27.54 | 14.05 | 5.3174 | 5.5695 | -8.28 |  | -11.0901 | -10.5913 | 35.4949 | 0.0152 | -4.134 |  |  | -4.27 | -0.187 | 33.5982 | 3.1601 | -2.69 | -0.57 | 9.0045 | -38.3347 | -11.06 | -11.05 | 25.36 | 16.96 | -36.5273 | -19.6091 | -43.9884 | -43.1182 |  | -20.6588 | -29.9055 | -29.4632 | -18.2161 | -14.9026 | -10.496 | -169.9391 | -12.6681 |  | -7.737 | -6.8382 | 21.1701 | -15.2244 | -15.4077 | 16.4 | -30.2081 | -30.1388 | 7.8006 | 0 | -18.18 | 2.9 | 5.6787 | -13.3647 | -5.3184 | 5.6547 | 2.8712 | 4.883 | -26.3946 |  |  | 1.0447 | 3.0335 | 3.4754 | 0 | 11.5545 | 12.2243 | -34.6635 | 26.4301 | 26.2246 | -26.8037 | -19.6095 | 13.5952 | -14.77 | -3.4072 | 0.2886 | 2.14 | 1.64 | -13.9479 |  | 3.589 | 1.011 | 3.4009 | 4.61 | 7.1024 | 11.5475 |  | 26.4587 |  | 12.2404 | -0.1077 |  | 1.9761 |  |  | -12.6438 | -19.316 | 4.5861 | -23.1088 | 6.7042 | 6.8982 | 76.885 | -9.4977 | -8.6294 |  | 3.1047 | 2.9591 | 2.8794 |  | 27.183 | 29.2187 | 1.68 | -9.0178 | 13.7 | 18.1616 | 56.6316 | 5.2076 | 5.8286 | -11.2307 | -13.9745 | 0 | 0 |  |  | -13.3088 | -12.1827 | -3.1866 | -2.8255 | 8.74 | 8.74 | -37.3 | -37.3 | 1.3889 | -12.96 | 70.5874 | 20.054 | 19.8078 | -18.7 | -46.9 | 0 | -0.8 | -17.4573 | -17.666 | -121.9859 | 35.6083 | -217.4721 | 5.1983 | -19.1098 | 86.345 | 77.5107 | 104.4667 | 121.5452 | 20.5643 | 30.7497 | 31.7715 | 2.8763 | 151.044 | -222.8444 | 76.9516 | -63.9004 | -4.4764 |  | -7.28 | -0.54 | -0.554 | 2.88 | -0.56 | -2.6996 | -5.5344 | 16.2036 | -10.6645 | 5.5 | 0.874 | 0.838 |  |  | 4.6336 | 4.6051 | 4.0981 |  | 31.8 | 1.9638 | -0.59 |  | -7.5029 | -15.1732 | -14.8612 | -4.6431 | 10.5643 | -8.2366 | -2.357 | -33.8 | 16.3 |  | -50.2385
13/06/2025 | 02:00 | 0 | 2.0023 | -6.7779 | 2.6676 | 8.9996 |  | 11.6234 |  | 7.7074 | 2.4189 | 3.9087 | 0 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 1.4974 |  | 3.9624 | 3.8709 | 7.0359 | 10.539 | -5.5028 | 2.6854 |  | -1.287 |  | -1.504 | 7.826 | -19.98 | -11 | -0.947 | 0.215 | -24.41 | -24.5 |  | -3.94 | -3.94 | 4.1517 | 3.7105 | 15.6126 | 17.3591 | -13.9521 | -13.7978 | -13.6699 | -1.2315 | -1.2416 | -8.3055 | -6.0282 | 1.196 | 5.099 | 31.5103 | 20.2852 | -5.8 | -6.5 | -24.5758 | -24.6688 | -1.6904 |  | -1.2117 | 3.3839 |  | 0.0937 | -137.4553 | 38.4838 | 38.8195 | 95.5787 | -167.3762 |  |  |  | 11.0374 | 6.01 | 4.48 | -10.03 | 1.66 | -26.1174 | -25.9835 | 28.4627 | 27.7663 | -6.5614 | -21.8102 | -21.637 | 0.203 | 9.9686 |  |  | 34.2 | -14.6 | -2.07 | 23.8578 | 23.8962 | 23.3822 | 91.0136 | 91.0636 | -27.6782 | -68.6104 | -26.9086 | 2.3772 | 26 | 13.44 | 5.1611 | 5.3741 | -8.2 |  | -12.1857 | -11.5905 | 40.018 | 0.0153 | -4.2115 | 16.2 |  | -4.6777 |  | 32.6519 | 1.4902 | -3.9 | -0.3 | 7.3035 | -41.8799 | -10.75 | -10.82 | 24.75 | 17.22 | -39.8 | -19.7273 | -45.2083 | -42.9545 | -9.6343 | -24.2444 | -31.4833 | -32.5625 | -19.5871 | -14.8863 | -10.398 | -176.4065 | -14.1359 |  | -8.2031 | -6.8175 | 25.5789 | -13.4632 | -13.5134 | -25.092 | -28.4209 | -28.7937 | 11.0178 | 13.19 | -17.28 | -1.7 | 5.9884 | -11.7042 | -5.3894 | 5.6372 | 2.6804 | 12.0641 | -32.3635 |  |  | 1.0333 | 4.3909 | 3.5488 | 2.5535 | 13.229 | 13.229 | -39.6871 | 28.5109 | 28.385 | -28.2007 | -18.112 | 16.6226 | -16.89 | -2.9183 | 0.2886 | 0.74 | 1.78 | -18.0702 |  | 3.592 | 1.043 | 3.1516 | 5.68 | 6.6926 | 12.1459 | -2.85 | 26.8578 |  | 11.9229 | 0.2916 |  | 1.9236 |  |  | -13.384 | -20.3562 | 1.8608 | -22.1844 | 7.3215 | 7.2188 | 76.3376 | -9.3845 | -8.8814 |  | 2.8936 | 2.981 | 2.9427 |  | 27.1858 | 27.7662 | 1.26 | -7.0795 | 10.7501 | 13.6512 | 55.3916 | 4.0646 | 4.696 | -10.3915 | -12.4172 | 0 | 0 |  |  | -15.116 | -14.5118 | -3.155 | -3.3271 | 8.46 | 8.48 | -38.2 | -38.2 | 1.4255 | -12.56 | 74.5141 | 17.203 | 17.0706 | -18.7 | -46.9 | 2.6 | 2.1 |  |  | -119.5984 | 34.5355 | -219.5541 | 3.8141 | -15.4185 | 82.7294 | 78.9473 | 108.0529 | 120.8321 | 19.8571 | 30.4668 | 30.4249 | -2.7266 | 146.5071 | -224.6127 | 73.1314 | -61.1113 | -3.5145 |  | -7.28 | -0.511 | -0.519 | 2.56 | -0.72 | -2.2851 | -4.8905 | 17.2595 | -10.341 | 4.8 | -0.516 | -1.019 |  |  | 3.8222 | 3.6528 | 3.2154 |  | 31.8 | 2.231 | -0.54 |  | -6.8566 | -15.7453 | -15.6805 | -3.3229 | 11.7266 | -9.3608 | -2.442 | -34 | 15.7 |  | -48.5842
13/06/2025 | 02:30 | 0 | 1.7696 | -6.4266 | 2.5878 | 8.8897 |  | 11.2932 |  | 7.234 | 2.2559 | 3.7264 | -2.22 |  |  | 1.656 |  | 2.0385 |  | 3.666 | 3.3465 | 6.3844 | 10.5295 | -5.2667 | 2.3017 |  | -1.2192 |  | -1.536 | 8.166 | -17.76 | -11 | -0.781 | 0.221 | -24.4 | -24.48 |  | -4.02 | -3.99 | 4.5039 | 3.6798 | 17.5006 | 18.7742 | -10.2164 | -12.5922 | -13.412 | -0.4717 | -0.5822 | -8.7073 | -6.2961 | 1.5905 | 7.1159 | 37.7582 | 17.858 | -5.6 | -5.8 | -26.1277 | -25.7038 | -1.6911 |  | -0.7842 | 2.3206 |  | 0.1639 | -147.2823 | 39.613 | 39.4909 | 98.3307 | -173.9351 |  |  |  | 11.0573 | 6.49 | 5.07 | -10.56 | 1.58 | -24.1081 | -23.9741 | 25.1012 | 24.0651 | -6.266 | -23.0924 | -22.9988 | -1.1928 | 7.8786 |  |  | 29.9 | -9.7 | -1.93 | 21.6849 | 21.7584 | 20.2694 | 93.0996 | 93.4097 | -28.766 | -68.984 | -28.8677 | 2.2096 | 27.91 | 13.71 | 5.3174 | 5.5695 | -8.24 |  | -9.2643 | -8.953 | 34.5531 | 0.0153 | -4.2088 |  | 17 | -4.657 | -2.9921 | 33.7559 | 2.9745 | -2.55 | -0.7 | 6.804 | -34.537 | -10.91 | -10.89 | 24.85 | 16.25 | -35.6545 | -17.4 | -42.6127 | -41.4182 |  | -22.4804 | -30.2829 | -30.5668 | -21.6663 | -23.1127 | -11.066 | -180.6184 | -16.0168 |  | -8.0283 | -7.2874 | 22.2661 | -9.1244 | -9.392 | -10.756 | -25.8472 | -25.5815 | 8.6685 | 13.72 | -15.18 | 0.1 | 6.1342 | -2.5091 | -5.537 | 5.5412 | 2.3958 | 8.8134 | -28.13 |  |  | 1.0823 | 3.9281 | 3.4675 | 2.6143 | 10.7172 | 10.7172 | -35.1658 | 23.6161 | 23.8086 | -25.0811 | -16.0109 | 16.8081 | -15.99 | -2.5063 | 0.2978 | 1.14 | 1.96 | -17.9956 |  | 3.537 | 1.013 | 2.6957 | 4.85 | 3.7171 | 9.2355 | -2.9 | 26.6485 |  | 12.2079 | 0.4042 |  | 1.9139 |  |  |  | -19.0431 | 3.7652 | -22.4365 | 9.1835 | 8.2167 | 79.0281 | -9.3048 | -9.0843 |  | 3.949 | 2.9005 | 2.8477 | 3 | 27.6742 | 28.149 | -1.26 | -5.6827 | 18.4338 | 13.3144 | 52.8676 | 4.6968 | 4.2694 | -10.7499 | -12.7911 | 0 | 0 |  |  | -14.737 | -14.0723 | -2.9975 | -2.8659 | 8.36 | 8.39 | -37.5 | -37.7 | 1.4255 | -12.88 | 70.6364 | 17.7857 | 17.7129 | -19.1 | -46.5 | 2 | 1.2 | -17.7291 |  | -113.6997 | 23.8644 | -216.5281 | 7.5519 | -20.1527 | 77.1432 | 82.2757 | 106.0149 | 120.4027 | 16.2483 | 33.154 | 30.1436 | -4.6537 | 145.2526 | -223.0296 | 72.9114 | -59.4406 | -3.6072 |  | -6.88 | -0.506 | -0.518 | 2.48 | -0.64 | -2.2463 | -5.0095 | 16.35 | -10.576 | 5.1 | 1.625 | 0.552 |  |  | 4.0118 | 3.5325 | 3.2148 |  | 31.5 | 1.5028 | -0.61 |  | -6.0036 | -15.8398 | -16.3394 | -4.31 | 11.2106 | -10.0041 | -2.3072 | -33.4 | 15.5 |  | -51.1843
13/06/2025 | 03:00 | 0 | 1.7465 | -6.2569 | 2.4455 | 7.8274 |  | 11.773 |  | 7.2056 | 2.3049 | 3.8265 | -2.22 |  |  | 1.656 | -17.6 | 2.4278 |  | 3.9239 | 3.8621 | 6.98 | 10.3066 | -5.1637 | 2.6732 |  | -1.2465 |  | -1.485 | 8.319 | -19.98 | -11 | -0.733 | 0.225 | -24.25 | -24.33 |  | -3.93 | -3.93 | 4.4965 | 3.518 | 16.6782 | 18.6606 | -10.1929 | -12.5922 | -13.2441 | -0.3415 | -0.3549 | -8.0375 | -6.43 | 1.5905 | 6.964 | 38.9677 | 18.8175 | -5 | -5.4 | -26.2718 | -25.8491 | -0.8209 |  | 0.9724 | 2.2674 |  | -0.0307 | -147.2823 | 38.9111 | 38.8806 | 96.6287 | -176.7223 |  |  |  | 10.0195 | 6.38 | 4.94 | -10.6 | 0.5 | -23.3043 | -24.1081 | 25.6432 | 24.8142 | -6.9533 | -21.1936 | -20.7914 | 0.2155 | 9.4863 |  |  | 30.3 | -12.1 | -1.92 | 21.927 | 22.8811 | 21.8549 | 93.3736 | 93.8774 | -28.0191 | -69.1698 | -28.0074 | 2.0839 | 27.52 | 13.17 | 5.0049 | 5.2765 | -7.84 |  | -11.3013 | -10.9981 | 38.0082 | 0.0155 | -3.9175 |  |  | -4.6582 | -3.1791 | 33.2828 | 2.6035 | -2.59 | -0.66 | 7.0875 | -38.4697 | -10.71 | -10.74 | 24.29 | 16.26 | -36.9273 | -18.5 | -42.4278 | -41.5 | -9.9587 | -24.6968 | -32.3615 | -33.0779 | -14.5244 | -16.5407 | -11.059 | -181.316 | -12.3145 |  | -7.2208 | -6.4823 | 20.7018 | -15.3265 | -15.9082 | 12.304 | -27.772 | -27.756 | 6.5163 | 0 | -18.15 | 0.5 | 5.8428 | -16.1734 | -5.4673 | 5.5924 | 2.1972 | 6.9896 | -23.8078 |  |  | 1.0734 | 3.206 | 3.4864 | 0 | 9.7125 | 9.7125 | -34.9984 | 24.1562 | 24.3572 | -25.8053 | -18.0483 | 10.1186 | -16.27 | -4.2184 | 0.2767 | 2.34 | 3.15 | -11.3283 |  | 3.608 | 0.986 | 2.7412 | 4.22 | 6.3254 | 9.5303 | -2.77 | 25.5085 |  | 11.3863 | 0.5638 |  | 1.8415 |  |  | -12.7696 | -19.3696 | 2.9305 | -21.5122 | 7.4424 | 7.303 | 77.0821 | -9.1542 | -9.2059 |  | 3.7797 | 2.9225 | 2.7924 | 3.3125 | 27.6598 | 27.8796 | -0.84 | -5.5497 | 22.3342 | 16.277 | 49.5587 | 5.5349 | 6.3114 | -10.5171 | -13.184 | 0 | 0 |  |  | -12.9792 | -12.4738 | -3.5304 | -3.9005 | 7.21 | 7.22 | -36.9 | -37 | 1.2662 | -13.04 | 66.3963 | 18.6303 | 18.8314 | -19 | -46.1 | 0.5 | -0.2 | -17.4888 | -17.5653 | -108.6845 | 18.8675 | -216.9267 | 6.04 | -17.8562 | 81.5079 | 79.9894 | 104.3871 | 119.5255 | 19.326 | 31.3944 | 30.9209 | 3.9238 | 145.9938 | -221.4382 | 75.4446 | -62.6025 | -4.3348 |  | -6.48 | -0.436 | -0.451 | 2.32 | -0.64 | -2.0636 | -5.037 | 16.4385 | -10.106 | 5.1 | 0.696 | 1.022 |  |  | 3.6992 | 4.6515 | 3.5078 |  | 31.2 | 2.5275 | -0.66 |  | -7.7226 | -15.5296 | -15.1431 | -4.7151 | 11.4722 | -9.8214 | -2.7278 | -32.8 | 15.1 |  | -50.6949
13/06/2025 | 03:30 | 0 | 2.3238 | -6.6871 | 2.508 | 7.836 |  | 11.7808 |  | 6.8252 | 2.2009 | 3.6428 | -2.22 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 2.2861 |  | 4.0362 | 4.0196 | 7.0809 | 11.0345 | -5.2537 | 2.6171 |  | -1.1457 |  | -2.056 | 7.889 | -17.76 | -13.2 | -0.673 | 0.214 | -20.91 | -21.03 |  | -7.4 | -7.54 | 4.5025 | 3.6055 | 14.8407 | 16.9826 | -10.8143 | -14.7355 | -14.0139 | 13.0263 | 22.5444 | -8.0375 | -8.7073 | 4.7469 | 15.9496 | 28.2108 | 16.2643 | -5.7 | -6.3 | -22.3531 | -22.9222 | -0.7657 |  | 0.8207 | 2.1165 |  | 0.0147 | -139.4085 | 35.9203 | 35.9203 | 94.9196 | -177.3535 |  |  |  |  | 6.11 | 4.57 | -10.78 | 0.2 | -24.51 | -24.7779 | 26.5489 | 25.4268 | -6.7948 | -19.2801 | -19.0041 | -0.3073 | 12.2243 |  |  | 37 | -18.9 | -1.81 | 24.2517 | 24.6256 | 23.7518 | 92.6924 | 93.2764 | -29.2523 | -68.1274 | -29.9491 | 1.8605 | 26.3 | 12.14 | 5.0049 | 5.3741 | -8.24 |  | -14.7708 | -14.4629 | 44.4808 | 0.0153 | -4.1435 |  |  | -4.3787 | -2.9921 | 31.2325 | 2.6035 | -2.88 | 0.14 | 6.6285 | -43.7475 | -9.84 | -10.01 | 22.71 | 16.04 | -41.2727 | -20.8273 | -43.3694 | -43.0364 | -9.5653 | -23.8626 | -33.2371 | -33.2695 | -20.0329 | -22.5616 | -10.686 | -175.7562 | -10.8381 |  | -7.9114 | -7.2376 | 21.9672 | -13.3735 | -12.9951 | -15.876 | -28.7139 | -30.7966 | 10.0302 | 11.33 | -12.35 | 12.2 | 5.9396 | -10.6997 | -5.1819 | 5.8215 | 1.6184 | 12.7435 | -31.6709 |  |  | 1.0472 | 3.3519 | 3.5307 | 0 | 11.2196 | 11.5545 | -34.9984 | 27.6991 | 27.9126 | -27.411 | -18.1339 | 14.103 | -15.07 | -2.9128 | 0.2978 | 2.17 | 2.96 | -12.7485 |  | 3.685 | 0.989 | 2.705 | 4.1 | 6.8957 | 11.5658 | -2.68 | 26.278 |  | 12.0018 | 0.1985 |  | 1.8143 |  |  |  | -18.4962 | 4.0581 | -22.8567 | 7.9956 | 8.2193 | 80.1308 | -9.6526 | -8.8743 |  | 3.94 | 2.8565 | 2.8557 | 3.4552 | 27.6841 | 29.2465 | 1.68 | -8.0206 | 12.8171 | 17.645 | 56.4932 | 6.7722 | 7.4774 | -12.6724 | -13.85 | 0 | 0 |  | 57.046 | -14.0668 | -13.6988 | -2.9578 | -2.876 | 8.47 | 8.48 | -37.7 | -37.7 | 1.2497 | -11.52 | 73.7115 | 16.7082 | 16.6361 | -18.2 | -46.7 | 1.3 | 0.7 | -17.7107 |  | -124.0581 | 32.2092 | -215.3166 | 7.178 | -21.2964 | 82.9994 | 80.5042 | 104.6554 | 123.3917 | 20.9405 | 30.5969 | 29.9958 | 1.3556 | 148.0083 | -223.9405 | 75.1931 | -61.368 | -3.9832 |  | -7.04 | -0.453 | -0.47 | 2.48 | -1.04 | -2.38 | -5.0095 | 16.2615 | -11.3359 | 5.4 | 1.891 | 1.731 |  |  | 3.6741 | 2.8832 | 3.5365 |  | 32.2 | 3.0201 | -0.6 |  | -6.8965 | -15.2462 | -15.1681 | -4.6318 | 10.4358 | -8.746 | -2.4562 | -33.8 | 16 |  | -55.2522
13/06/2025 | 04:00 | 0 | 2.8172 | -7.3534 | 2.593 | 8.0862 |  | 11.8595 |  | 7.144 | 2.1989 | 3.6387 | -2.22 | -22 |  |  |  | 2.172 |  | 4.1346 | 4.127 | 7.2498 | 11.1888 | -5.2032 | 2.5705 |  | -1.2599 |  | -2.15 | 8.04 | -17.76 | -13.2 | -0.646 | 0.213 | -21.49 | -21.39 |  | -7.39 | -7.69 | 4.5999 | 3.5917 | 16.7719 | 17.8289 | -9.5799 | -13.3959 | -13.3781 | -0.0393 | -0.1304 | -8.8413 | -6.6979 | 1.9851 | 8.9889 | 35.6518 | 18.8089 | -5.8 | -6.3 | -25.3312 | -25.782 | -0.9778 |  | 0.4153 | 2.4514 |  | 0.1055 | -152.3789 | 37.8124 | 37.904 | 98.9929 | -182.6564 |  |  |  |  | 6.35 | 4.96 | -10.82 | 0.27 | -24.242 | -24.376 | 26.2657 | 25.5363 | -6.6856 | -20.3001 | -20.1818 | 0.165 | 10.3483 |  |  | 33.8 | -14.9 | -1.75 | 22.7726 | 23.3044 | 21.9006 | 95.6332 | 94.9461 | -29.1305 | -70.378 | -28.935 | 2.1775 | 28.9 | 12.63 | 4.6924 | 5.1788 | -7.79 |  | -12.2829 | -11.9325 | 39.784 | 0.0153 | -3.8713 |  |  | -4.3652 | -3.1791 | 32.021 | 2.4179 | -2.85 | -0.34 | 6.534 | -40.5748 | -10.27 | -10.34 | 23.5 | 15.84 | -38.1273 | -19.7091 | -43.4818 | -42.7727 | -10.2181 | -25.8658 | -33.1044 | -33.9255 | -17.066 | -21.8347 | -10.92 | -180.5738 | -10.5455 |  | -7.4422 | -6.8229 | 24.4785 | -13.5074 | -12.7376 | -11.78 | -26.2975 | -26.2375 | 12.6938 | 13.4 | -9.82 | -1.9 | 5.9644 | -9.8777 | -5.431 | 5.6289 | 2.1 | 10.56 | -29.9484 |  |  | 1.0519 | 3.7274 | 3.5837 | 3.0845 | 10.7172 | 10.5497 | -34.9984 | 25.9381 | 25.9444 | -26.3017 |  | 12.7114 | -15.02 | -3.3083 | 0.2804 | 1.73 | 2.42 | -12.9704 |  | 3.664 | 0.869 | 2.6428 | 3.94 | 6.2006 | 10.4955 | -2.84 | 25.9357 |  | 11.6052 | 0.633 |  | 1.8131 |  |  | -12.5 | -18.8159 | 2.491 | -21.5122 | 7.1139 | 6.877 | 75.4072 | -9.4555 | -9.0459 |  | 4.0069 | 3.0177 | 2.9664 | 3 | 28.1945 | 29.8301 | -0.84 | -4.9169 | 18.8682 | 15.6463 | 50.8733 | 5.2743 | 6.873 | -11.3996 | -14.4601 | 0 | 0 |  |  | -13.3362 | -12.721 | -2.679 | -2.96 | 8.41 | 8.3 | -37.6 | -37.4 | 1.2131 | -11.6 | 72.366 | 17.4248 | 17.3511 | -18.2 | -47.4 | 0.9 | 0.3 | -17.3701 | -17.2972 | -109.8459 | 20.8693 | -214.2182 | 7.5283 | -19.8644 | 83.3535 | 78.1306 | 107.0627 | 119.6978 | 24.3189 | 32.3174 | 32.5503 | -0.1219 | 151.8995 | -224.1192 | 78.365 | -61.1622 | -4.1004 |  | -7.2 | -0.471 | -0.479 | 2.64 | -0.64 | -2.7817 | -5.0675 | 17.0245 | -11.5129 | 5.3 | 3.024 | 2.501 |  |  | 4.6118 | 3.5588 | 3.7786 |  | 32.6 | 1.9634 | -0.57 |  | -7.0774 | -15.3251 | -14.6329 | -4.8362 | 11.0088 | -9.0915 | -2.4438 | -34.8 | 16.8 |  | -55.732
13/06/2025 | 04:30 | 0 | 3.1424 | -7.8999 | 2.4244 | 8.2228 |  | 11.6756 |  | 7.5112 | 2.4619 | 3.9038 | -2.22 | -24.2 |  |  |  | 2.5558 |  | 4.235 | 4.2116 | 7.5668 | 11.0709 | -5.314 | 2.5592 |  | -1.2793 |  | -1.98 | 8.116 | -17.76 | -13.2 | -0.762 | 0.217 | -21.04 | -21.03 |  | -7.24 | -7.25 | 4.1323 | 3.6672 | 14.8695 | 16.2123 | -9.715 | -14.0657 | -14.9542 | 12.9739 | 12.0694 | -10.7167 | -8.1715 | 2.7742 | 14.3275 | 32.2421 | 16.7579 | -5.7 | -6 | -23.4032 | -23.3294 | -1.0111 |  | 0.1254 | 2.1681 |  | -0.4522 | -131.7178 | 35.7677 | 35.8592 | 91.7272 | -172.3104 |  |  |  | 10.1592 | 6.16 | 4.73 | -10.57 | 0.43 | -24.9118 | -24.7779 | 26.3148 | 25.6758 | -6.9002 | -19.9114 | -20.105 | 0.1393 | 9.7833 |  |  | 36 | -14.8 | -1.74 | 23.9619 | 23.9588 | 23.2354 | 92.7236 | 92.9279 | -28.7129 | -68.292 | -28.5092 | 1.8952 | 25.44 | 12.8 | 4.8486 | 5.1788 | -7.7 |  | -12.2787 | -11.8588 | 40.0481 | 0.0152 | -3.9179 |  |  | -4.2981 | -3.1791 | 32.4942 | 2.789 | -2.78 | -0.25 | 7.0875 | -40.1973 | -11.3 | -11.41 | 25.62 | 16.13 | -38.5091 | -18.9636 | -43.0464 | -42.7545 | -9.5679 | -21.8373 | -30.9393 | -30.5705 | -24.6826 | -26.0761 | -9.124 | -174.1477 | -12.6559 |  | -8.0135 | -7.4268 | 24.1304 | -9.3886 | -9.5223 | -18.436 | -26.7437 | -26.2133 | 11.8286 | 13.77 | -8.8 | 0 | 6.285 | -3.2507 | -5.3374 | 5.7502 | 1.6773 | 12.9576 | -30.2795 |  |  | 1.036 | 3.9491 | 3.8934 | 0 | 11.2196 | 11.2196 | -37.0078 | 26.2498 | 26.3192 | -26.6441 | -18.1082 | 15.5972 | -14.41 | -3.1069 | 0.2978 | 1.9 | 1.62 | -15.7078 |  | 3.683 | 0.88 | 2.691 | 3.33 | 6.3521 | 11.1735 | -2.79 | 25.255 |  | 11.4684 | 0.1149 |  | 1.8264 |  |  | -12.8465 | -19.7795 | 2.8862 | -21.7643 | 7.6803 | 7.0271 | 80.1195 | -9.7099 | -8.6782 |  | 4.1184 | 3.1422 | 3.0534 | 2.9449 | 28.23 | 29.073 | 0.42 | -6.8655 | 13.4332 | 19.76 | 55.2842 | 6.0098 | 7.0472 | -11.6203 | -14.4173 | 0 | 0 | 57.9072 |  | -12.5342 | -11.864 | -2.9601 | -2.6855 | 8.2 | 8.22 | -37.4 | -37.6 | 1.2845 | -10.32 | 68.5129 | 19.8837 | 20.5159 | -17.8 | -47.7 | -0.8 | -1.7 | -16.9177 | -17.0928 | -113.6495 | 23.602 | -215.5801 | 8.0803 | -22.5383 | 84.5051 | 77.0607 | 100.2995 | 121.2696 | 19.9614 | 32.4449 | 31.7577 | 6.0455 | 149.3539 | -222.849 | 79.6646 | -63.9005 | -4.7108 |  | -7.28 | -0.376 | -0.393 | 2.72 | 0 | -2.8611 | -5.565 | 17.113 | -11.043 | 4.9 | 1.061 | 1.636 |  |  | 4.1763 | 3.7136 | 3.3992 |  | 33 | 1.8589 | -0.61 |  | -7.8183 | -15.4081 | -15.2927 | -4.6531 | 10.6586 | -8.6517 | -2.7083 | -34.8 | 17.2 |  | -54.9409
13/06/2025 | 05:00 | 0 | 3.2042 | -7.9511 | 2.4303 | 8.9231 |  | 11.8984 |  | 7.6927 | 2.5949 | 4.1126 | -2.22 | -24.2 |  |  |  | 2.5114 |  | 4.3072 | 4.3067 | 7.5664 | 10.8527 | -5.1985 | 2.5534 |  | -1.3056 |  | -1.836 | 8.24 | -17.76 | -11 | -0.834 | 0.222 | -20.71 | -20.79 | -10 | -7.19 | -7.1 | 3.9845 | 3.6627 | 14.3338 | 15.0148 | -9.0336 | -11.7884 | -12.8051 | 9.1546 | 10.8906 | -10.8507 | -9.3771 | 2.7742 | 18.8919 | 24.7508 | 16.465 | -4.9 | -5.4 | -23.4974 | -23.7979 | -0.9661 |  | 0.9348 | 1.8783 |  | -0.3621 | -127.1401 | 36.5612 | 36.7748 | 87.7621 | -165.6847 |  |  |  | 10.3887 | 6.43 | 4.88 | -10.26 | 0.74 | -25.7156 | -25.9835 | 27.0456 | 26.2505 | -6.9522 | -19.5125 | -19.05 | 1.2338 | 10.2503 |  |  | 36 | -14.9 | -1.8 | 25.2035 | 24.4613 | 23.6651 | 90.9199 | 92.3427 | -26.2945 | -69.8215 | -26.0479 | 1.7939 | 29.3 | 13.05 | 4.6924 | 5.0812 | -7.56 |  | -12.4605 | -12.0402 | 37.7194 | 0.0153 | -3.7229 |  |  | -4.3652 | -2.9921 | 32.9673 | 2.789 | -2.66 | -0.4 | 7.614 | -37.1646 | -11.22 | -11.48 | 26.13 | 16.31 | -37.1091 | -18.9182 | -43.4906 | -43.4182 |  | -21.8071 | -30.3502 | -30.6937 | -20.5929 | -23.2349 | -9.128 | -171.2829 | -12.0018 |  | -7.8777 | -7.1761 | 21.5189 | -11.9819 | -11.6467 | -11.268 | -27.4788 | -27.4534 | 12.2605 | 13.44 | -9.98 | 0.9 | 6.1401 | -8.4807 | -5.4409 | 5.5627 | 2.0542 | 12.1905 | -28.9735 |  |  | 1.0151 | 3.1906 | 3.7534 | 3.1039 | 12.2243 | 12.5592 | -36.1706 | 26.9594 | 26.836 | -26.7452 | -19.4846 | 13.5708 | -15.92 | -4.3062 | 0.2886 | 1.91 | 1.24 | -13.6954 |  | 3.691 | 0.988 | 2.6516 | 2.77 | 7.1347 | 11.8171 | -2.69 | 24.4324 |  | 11.2442 | 0.1763 |  | 1.8945 |  |  | -13.3664 | -20.3349 | 0.0587 | -21.6803 | 7.6916 | 7.3961 | 77.6152 | -9.2915 | -8.0806 |  | 3.6906 | 3.1861 | 3.0297 | 3 | 28.8254 | 30.2439 | 0.42 | -5.8271 | 14.1851 | 21.2984 | 53.1522 | 8.2255 | 8.9003 | -12.0237 | -15.1911 | 0 | 0 |  |  | -13.155 | -12.3749 | -4.0667 | -3.852 | 7.42 | 7.43 | -38.5 | -37.8 | 1.2497 | -9.92 | 69.3183 | 20.4633 | 20.1649 | -17.4 | -47.8 | -0.3 | -0.8 | -17.5658 | -17.4984 | -110.0694 | 27.4924 | -216.7421 | 4.5649 | -20.2594 | 90.6171 | 75.5424 | 99.2865 | 123.1364 | 21.3842 | 30.5838 | 35.8934 | 7.8055 | 156.5887 | -223.1353 | 80.8431 | -68.9921 | -4.6619 |  | -7.68 | -0.262 | -0.271 | 3.28 | -0.56 | -3.2322 | -5.507 | 17.5525 | -11.22 | 4 | -0.873 | -1.328 |  |  | 3.769 | 3.7716 | 3.6855 |  | 33 | 2.1124 | -0.59 |  | -7.8937 | -14.6242 | -14.6434 | -5.0006 | 10.4041 | -8.4273 | -2.5039 | -35.1 | 17.4 |  | -54.7555
13/06/2025 | 05:30 | 0 | 3.6535 | -8.6345 | 2.3705 | 9.2257 |  | 13.6202 |  | 8.8203 | 3.1729 | 4.608 | 0 | -24.2 |  | 1.656 |  | 1.3039 |  | 4.7483 | 4.7674 | 8.5574 | 10.8628 | -5.2253 | 2.5238 |  | -1.3078 |  | -1.864 | 7.775 | -19.98 | -11 | -0.738 | 0.219 | -19.95 | -19.94 | -10 | -8.23 | -8.25 | 4.1015 | 3.5802 | 17.2033 | 19.3299 | -17.3846 | -10.8507 | -9.3176 | 1.3905 | 0.8368 | -12.3242 | -10.1809 | 1.9851 | 8.9813 | 47.2143 | 17.1001 | -5.8 | -6.3 | -27.3124 | -27.3168 | -1.3434 |  | 4.9153 | 2.0077 |  | -0.3897 | -149.2965 | 40.4981 | 40.3455 | 89.9753 | -175.0241 |  |  |  | 11.6262 | 6.44 | 5.01 | -9.91 | 1.04 | -27.591 | -27.9928 | 27.0702 | 26.3237 | -6.7444 | -17.6148 | -17.2173 | 5.0113 | 11.1549 |  |  | 39.6 | -16.3 | -1.79 | 26.9278 | 27.2711 | 25.9169 | 93.2148 | 93.3803 | -26.2261 | -72.2589 | -25.4411 | 2.1456 | 28.72 | 12.77 | 5.6299 | 5.9601 | -8.51 |  | -13.6653 | -12.8141 | 40.2004 | 0.0152 | -4.4787 |  | 14.7 | -4.259 | -2.0571 | 33.4405 | 3.9023 | -1.72 | -0.49 | 6.1155 | -39.3672 | -11.16 | -11.16 | 26.76 | 17.66 | -39.9636 | -19.5182 | -45.5003 | -44.6455 |  | -19.3835 | -27.3765 | -28.8334 | -22.2349 | -21.0312 | -10.273 | -172.5936 | -9.9135 |  | -8.7767 | -7.9057 | 23.2761 | -11.3794 | -11.9318 | -18.436 | -27.3341 | -27.181 | 13.3483 | 12.5 | -10.09 | 5.2 | 6.2821 | -8.3923 | -5.2293 | 5.792 | 2.3185 | 14.0015 | -27.4365 |  |  | 1.0271 | 2.8783 | 2.9998 | 2.4408 | 14.4012 | 14.5687 | -38.515 | 27.7179 | 28.4501 | -27.4809 | -19.6297 | 15.0307 | -15.65 | -3.4072 | 0.2978 | 2.25 | 1.51 | -13.9707 |  | 3.657 | 1.027 | 2.7865 | 2.46 | 8.4244 | 12.7177 | -2.88 | 23.9964 |  | 11.8358 | 0.2664 |  | 1.9599 |  |  | -14.1046 | -20.5933 | -0.7317 | -23.2769 | 8.6471 | 8.3682 | 79.6328 | -8.973 | -8.0256 |  |  | 3.2081 | 3.1721 | 3.1811 | 28.9326 | 30.2127 | 0.84 | -5.3829 | 16.931 | 19.7664 | 54.4253 | 7.882 | 8.618 | -12.565 | -15.0897 | 0 | 0 |  |  | -11.6992 | -11.0895 | -5.9545 | -6.2293 | 7.51 | 7.53 | -36.7 | -36.7 | 1.2662 | -9.6 | 67.974 | 25.5024 | 25.421 | -17 | -45.3 | -1.1 | -1.7 | -17.6088 | -17.4788 | -110.2886 | 24.9652 | -214.5296 | 8.5288 | -21.3936 | 86.5854 | 72.0385 | 98.0193 | 123.9313 | 26.2438 | 34.9302 | 35.0581 | 12.1603 | 152.6905 | -224.0971 | 80.914 | -65.5028 | -3.49 |  | -7.28 | -0.223 | -0.236 | 2.88 | 0.08 | -3.312 | -6.2089 | 15.6481 | -8.9647 | 4.3 | 2.167 | 0.277 | 2.457 | 2.8042 | 3.9798 | 3.5992 | 4.0398 |  | 31.3 | 1.4809 | -0.57 |  | -8.225 | -14.4181 | -14.3302 | -6.0088 | 10.0983 | -7.9096 | -2.7928 | -32.6 | 15.3 |  | -54.2151
13/06/2025 | 06:00 | 0 | 3.5151 | -8.3562 | 2.5635 | 9.4052 |  | 13.2298 |  | 9.2602 | 3.4049 | 4.8741 | -2.22 |  |  | 1.656 | -17.6 | 2.4234 |  | 4.9287 | 4.9595 | 8.4919 | 10.6082 | -5.0618 | 2.6304 |  | -1.2158 |  | -1.684 | 8.066 | -17.76 | -11 | -0.941 | 0.228 | -19.56 | -19.44 |  | -8.02 | -7.93 | 3.3123 | 3.6771 | 16.0627 | 17.3721 | -16.1369 | -10.1809 | -10.3496 | 0.1892 | 0.5071 | -12.0563 | -9.6451 | 1.5905 | 7.2842 | 45.9057 | 17.0168 | -5.5 | -5.9 | -25.7737 | -25.451 | -1.2536 |  | 3.9269 | 2.1028 |  | -0.4943 | -136.6618 | 39.0332 | 39.1247 | 79.7849 | -167.9808 |  |  |  | 12.4645 | 6.5 | 5.05 | -9.25 | 1.36 | -26.1174 | -26.3854 | 25.6621 | 24.7711 | -7.4031 | -18.347 | -18.5488 | 3.4926 | 10.5327 |  |  | 42.1 | -16.9 | -1.89 | 27.6267 | 27.7257 | 26.0976 | 90.0719 | 89.49 | -26.3442 | -67.4817 | -26.4397 | 2.351 | 28.95 | 13.65 | 5.7861 | 6.1554 | -8.51 |  | -13.1337 | -12.7308 | 39.6887 | 0.0151 | -4.2749 | 13.9 |  | -4.3384 | -0.935 | 35.3331 | 5.7578 | -0.57 | -0.95 | 5.427 | -37.8922 | -10.95 | -11.07 | 27.74 | 18.22 | -37.4545 | -18.5273 | -44.9442 | -44.4273 |  | -15.748 | -25.2699 | -24.7284 | -19.8775 | -23.7357 | -9.64 | -160.171 | -17.8588 |  | -8.6699 | -7.4627 | 15.1345 | -12.2069 | -11.9669 | -3.076 | -25.3223 | -24.9006 | 9.3631 | 13.57 | -16.55 | -0.6 | 6.2883 | -9.1036 | -4.9402 | 6.0184 | 2.3362 | 7.1779 | -25.0942 |  |  | 1.0495 | 0 | 0 | 0 | 13.0616 | 13.0616 | -40.8593 | 26.9142 | 26.9527 | -26.3119 | -17.6709 | 19.6939 | -17.18 | -3.019 | 0.2804 | 1.52 | 0.54 | -20.1129 |  | 3.587 | 1.079 | 2.6489 | 2.29 | 4.7651 | 9.5815 | -3.31 | 24.1948 |  | 12.4007 | -0.2682 |  | 2.022 |  |  | -12.7879 | -19.2606 | -0.2342 | -23.8651 | 9.1662 | 7.923 | 90.0868 | -8.9558 | -8.0601 |  | 3.6043 | 3.3839 | 3.3698 | 2.9524 | 28.0865 | 30.1771 | 3.77 | 0 | 28.6533 | 25.6474 | 40.6356 | 8.4113 | 8.1128 | -11.8608 | -14.5082 | 0 | 0 |  |  | -10.8698 | -9.9084 | -6.7955 | -6.872 | 7.03 | 7.04 | -34.5 | -34 | 1.3376 | -10.72 | 62.779 | 24.9569 | 24.8676 | -16.1 | -41.4 | -2.8 | -3.4 | -17.3098 |  | -73.3375 | 6.8808 | -217.7818 | 4.5601 | -17.8587 | 87.449 | 74.2779 | 93.7833 | 119.6584 | 22.9244 | 34.7553 | 36.8815 | 11.9068 | 153.2301 | -222.4478 | 82.4405 | -67.4462 | -3.4217 |  | -7.6 | -0.048 | -0.053 | 1.84 | 1.92 | -4.1145 | -7.9087 | 13.8292 | -6.3279 | 5.3 | 2.366 | 2.014 | 2.6831 | 3.0811 | 4.5156 | 4.0316 | 3.3083 |  | 26.2 | 2.0369 | -0.47 |  | -7.2672 | -14.2692 | -14.7289 | -5.5708 | 9.9134 | -8.138 | -2.3198 | -28.1 | 11.3 |  | -54.2379
13/06/2025 | 06:30 | 0 | 4.7287 | -9.1793 | 2.5022 | 9.6102 |  | 13.751 |  | 10.9697 | 4.5039 | 5.8471 | -2.22 |  | 0 | 2.484 | -19.8 | 1.8113 |  | 6.0088 | 6.1022 | 10.2693 | 11.0234 | -5.3115 | 2.6309 |  | -0.8714 |  | -1.245 | 7.341 | -17.76 | -11 | -1.355 | 0.226 | -17.98 | -18.03 |  | -7.68 | -7.55 | 2.8715 | 3.8146 | 14.3304 | 15.621 | -17.1443 | -9.779 | -8.8728 | 10.6232 | 10.1816 | -14.4676 | -13.262 | 1.9851 | 12.2132 | 44.6951 | 13.3525 | -4.8 | -5.1 | -21.7786 | -22.4515 | -1.1154 |  | 4.8653 | 1.7277 |  | 0.2405 | -106.418 | 37.2936 | 37.2021 | 62.6026 | -148.6545 |  |  |  | 11.6162 | 6.24 | 4.9 | -8.57 | 1.47 | -25.8495 | -25.8495 | 25.9936 | 24.9895 | -5.1507 | -15.014 | -14.7182 | 4.8291 | 13.0453 |  |  | 47.2 | -20.7 | -1.85 | 30.4416 | 30.7508 | 29.1209 | 84.5348 | 84.7368 | -24.2092 | -65.3647 | -23.9235 | 2.6389 | 27.87 | 14.38 | 7.3486 | 7.5226 | -9.93 |  | -14.6707 | -14.4645 | 38.9756 | 0.0149 | -4.9602 | 11.6 | 12.4 | -3.573 | 0.7539 | 35.0176 | 8.1699 | 1.45 | -0.68 | 5.4405 | -37.8947 | -11.7 | -11.75 | 29.37 | 19.35 | -36.6364 | -18.3091 | -44.7385 | -44.6364 | 9.5443 | -10.0445 | -19.7545 | -20.3966 | -20.3777 | -23.0159 | -9.258 | -141.5548 | -26.4733 |  | -9.4521 | -8.2961 | 20.0409 | -14.0173 | -13.6724 | -5.124 | -26.3068 | -26.362 | 10.8358 | 12.8 | -15.23 | -0.5 | 6.6765 | -14.2737 | -4.8126 | 6.1372 | 2.4785 | 12.9836 | -25.6943 |  |  | 1.0449 | 4.4093 | 5.3227 | 4.4644 | 13.3965 | 13.0616 | -35.8357 | 26.7953 | 26.801 | -26.8588 | -17.8565 | 12.477 | -20.92 | -1.5193 | 0.2786 | 0.69 | 2.92 | -12.8178 |  | 3.195 | 1.024 | 1.9427 | 1.81 | 6.2386 | 10.0721 | -3.8 | 23.0165 |  | 13.3659 | -1.1581 | -1.581 | 2.0452 |  |  | -12.9953 | -19.9206 | -1.4351 | -25.1256 | 7.2716 | 6.5552 | 94.0143 | -8.7261 | -7.1886 |  | 3.2429 | 3.3766 | 3.3461 | 2.7933 | 25.8013 | 28.2556 | 6.29 | -3.744 | 25.3211 | 28.6812 | 42.4317 | 8.4118 | 9.3427 | -12.5318 | -14.9497 | 0 | 0 |  |  | -9.5789 | -9.035 | -6.5258 | -6.7126 | 7.15 | 7.17 | -34.5 | -34.7 | 1.2845 | -11.44 | 58.9967 | 24.9223 | 24.7881 | -15.3 | -39.7 | -3.5 | -4.2 | -17.1677 | -17.2078 | -77.1744 | 17.4907 | -217.1516 | 0.4328 | -12.0813 | 86.7728 | 74.6374 | 89.8221 | 119.8549 | 24.9607 | 34.506 | 32.853 | 11.8125 | 151.8281 | -221.6806 | 81.0541 | -66.8208 | -3.866 |  | -7.04 | 0.191 | 0.182 | 1.92 | 1.84 | -4.1552 | -8.2017 | 12.3644 | -3.3982 | 4.6 | -0.336 | 0.147 | 2.4716 | 2.8051 | 3.8104 | 3.7483 | 3.495 |  | 25 | 2.2209 | -0.34 |  | -7.6404 | -14.8939 | -15.1742 | -5.8086 | 10.209 | -8.2109 | -2.1176 | -26.8 | 10.4 |  | -54.3627
13/06/2025 | 07:00 | 0 | 3.8433 | -8.2819 | 2.6276 | 9.0167 |  | 14.3764 |  | 12.4504 | 5.0108 | 6.4464 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 2.484 |  | 1.9299 |  | 5.7771 | 5.8391 | 9.8539 | 10.5484 | -5.3261 | 2.5884 |  | -0.8852 |  | -1.469 | 7.649 | -19.98 | -8.8 | -1.271 | 0.229 | -18.93 | -18.78 |  | -7.7 | -7.76 | 3.6175 | 3.6572 | 18.079 | 19.6845 | -16.6237 | -10.7167 | -10.242 | 0.285 | -0.0495 | -11.3865 | -8.7073 | 1.196 | 5.9992 | 40.6168 | 17.0863 | -5.6 | -5.9 | -24.3308 | -24.218 | -1.1592 |  | 1.442 | 2.5497 |  | 0.2971 | -117.0995 | 43.9466 | 43.9466 | 64.3815 | -150.2913 |  |  |  | 10.5284 | 6.15 | 4.88 | -9.74 | 0.58 | -19.6875 | -19.6875 | 28.614 | 28.1103 | -5.9565 | -24.1584 | -24.4529 | 1.7308 | 8.9 |  |  | 41.3 | -12.6 | -2.11 | 24.8564 | 25.0064 | 22.9775 | 88.7746 | 89.0672 | -26.0553 | -68.2296 | -25.6437 | 2.623 | 30.46 | 14.92 | 7.8174 | 7.9132 | -9.52 |  | -11.2165 | -10.6944 | 39.6051 | 0.0154 | -4.8587 |  | 12.6 | -3.4412 | 1.6889 | 35.6485 | 9.6542 | 2.3 | -0.49 | 5.346 | -40.4748 | -11.43 | -11.64 | 29.29 | 18.56 | -40.4545 | -20.2818 | -43.7988 | -42.2182 | 9.5482 | -11.1649 | -21.1015 | -21.4416 | -22.0995 | -23.6638 | -7.569 | -139.8714 | -28.2535 |  | -10.0751 | -9.2218 | 17.83 | -10.6248 | -9.9625 | -6.66 | -24.2714 | -23.8298 | 7.5834 | 13.01 | -9.93 | -1.1 | 7.2214 | -8.1821 | -4.5602 | 6.5805 | 2.0054 | 9.9541 | -20.6849 |  |  | 1.1862 | 4.4561 | 4.2576 | 3.1498 | 6.1959 | 6.1959 | -33.8262 | 24.6532 | 24.5955 | -25.0524 | -15.9712 | 12.0131 | -20.42 | -2.2078 | 0.2886 | 1.09 | 2.16 | -12.563 |  | 3.371 | 0.879 | 1.9592 | 1.07 | 2.8462 | 7.5017 | -4.24 | 21.9985 |  | 12.8772 | -0.955 | -1.2795 | 2.035 |  |  | -12.478 | -18.8112 | -1.2291 | -24.6214 | 6.9883 | 8.3092 | 92.6736 | -8.863 | -7.0652 |  | 4.0416 | 3.8609 | 3.8682 | 2.7184 | 23.5313 | 24.444 | 0 | 0 | 36.1037 | 13.2355 | 33.2165 | 3.4196 | 4.0407 | -10.1602 | -12.4139 | -11.2815 | 0 |  | 53.7255 | -15.951 | -15.0776 | -10.0261 | -9.9596 | 9.52 | 9.51 | -34.6 | -34.5 | 1.2497 | -9.2 | 68.7066 | 21.1754 | 21.1965 | -15.3 | -37.1 | 1.3 | 0.7 | -17.6795 | -17.639 | -76.7297 | 0.7539 | -216.5477 | 2.4241 | -6.3014 | 70.0152 | 90.1604 | 112.7862 | 113.4066 | 3.855 | 30.5387 | 29.6628 | -5.7443 | 130.731 | -221.627 | 57.3392 | -48.2709 | -3.8196 |  | -7.12 | 0.472 | 0.465 | 1.84 | 1.52 | -4.1355 | -7.7348 | 11.1925 | -2.2538 | 4.2 | -1.046 | -1.079 |  |  | 3.9793 | 3.6334 | 3.3193 |  | 21.6 | 1.9499 | -0.19 |  | -5.3931 | -16.0093 | -17.3353 | -3.724 | 11.6716 | -10.6642 | 0 | -23.3 | 6.6 |  | -56.5053
13/06/2025 | 07:30 | 0 | 4.0405 | -8.4425 | 2.795 | 9.264 |  | 14.2451 |  | 14.751 | 6.2678 | 7.6163 | -2.22 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 1.8896 |  | 5.9949 | 5.9124 | 10.1131 | 9.8783 | -5.3497 | 2.6316 |  | -0.9352 |  | -1.31 | 7.587 | -17.76 | -11 | -1.279 | 0.231 | -18.27 | -18.18 |  | -7.59 | -7.82 | 3.4288 | 3.7225 | 14.3115 | 15.4353 | -15.8175 | -10.4488 | -11.8982 | 7.4044 | 10.6236 | -10.9846 | -10.5828 | 2.3796 | 10.2429 | 42.8532 | 14.8915 | -5.3 | -5.6 | -22.1101 | -21.5292 | -1.4017 |  | 2.4547 | 3.0965 |  | 0.5136 | -95.7365 | 45.442 | 45.4115 | 45.5949 | -125.8838 |  |  |  | 14.9494 | 6.97 | 5.38 | -7.7 | 3.09 | -21.295 | -21.0271 | 30.1021 | 29.3402 | -7.6586 | -23.3987 | -23.4432 | 0.6713 | 9.0979 |  |  | 47.8 | -15.9 | -2.43 | 28.0255 | 28.3255 | 26.6001 | 83.4997 | 84.6312 | -27.4456 | -64.08 | -26.3099 | 2.3799 | 32.18 | 17.67 | 8.9111 | 9.0851 | -10.03 |  | -11.1509 | -11.0243 | 37.8784 | 0.0152 | -5.1497 | 8.6 | 7.2 | -3.1506 | 2.998 | 37.2256 | 11.3242 | 3.45 | -1.34 | 6.1425 | -39.0972 | -11.54 | -11.57 | 30.9 | 19.63 | -36.5818 | -18.7727 | -44.1989 | -43.8545 | 12.8607 | -4.801 | -15.1988 | -14.6873 | -20.1517 | -22.0689 | -6.629 | -117.1271 | -49.6733 |  | -10.6369 | -9.7739 | 15.379 | -11.7416 | -11.5952 | 7.696 | -26.0703 | -25.7287 | 4.3627 | 0 | -13.84 | 0 | 7.4291 | -12.1044 | -5.3845 | 5.7579 | 2.751 | 6.4132 | -18.3501 |  |  | 1.2127 | 3.6328 | 4.401 | 0 | 7.3681 | 7.8704 | -35.5007 | 25.151 | 24.6815 | -26.9414 | -17.8933 | 16.0171 | -20.56 | -0.6038 | 0.2621 | 0.33 | 2.91 | -16.1569 |  | 3.48 | 0.527 | 1.8787 | 0.02 | 5.5218 | 10.4829 | -4.15 | 21.788 |  | 13.7267 | -1.5645 | -1.834 | 2.1109 |  |  | -12.918 | -20.547 | 0.0008 | -26.5541 | 6.9885 | 7.7246 | 99.983 | -8.4217 | -7.6162 |  | 2.7756 | 4.0587 | 4.0986 | 2 | 20.4609 | 20.8626 | -4.19 | 0 | 35.4445 | 0 | 34.4112 | 0 | 0 | -9.486 | -11.7198 | 0 | -12.2547 | 47.0275 | 36.5042 | -16.1323 | -15.7752 | -12.8883 | -12.7749 | 10.9 | 10.88 | -32 | -32 | 1.2662 | -7.44 | 72.6194 | 20.2663 | 20.1909 | -15.3 | -37.1 | 0.9 | 0.3 | -17.9062 | -17.8273 | -91.1745 | 4.3287 | -219.2146 | 1.9967 | -1.4735 | 60.8348 | 105.7977 | 119.8437 | 105.7898 | -12.6044 | 22.3753 | 22.33 | -12.8942 | 114.2074 | -218.4074 | 43.336 | -36.542 | -4.054 |  | -8.08 | 0.382 | 0.375 | 2.96 | 1.2 | -4.712 | -7.9667 | 8.7633 | -2.1073 | 6.3 | 2.32 | 1.23 | 2.6954 | 3.1005 | 3.6871 | 3.0471 | 3.4618 |  | 19.9 | 2.1932 | -0.02 |  | -2.4859 | -15.73 | -18.0628 | 0 | 12.2463 | -12.4475 | 0 | -22.2 | 4.8 |  | -49.9828
13/06/2025 | 08:00 | 0 | 4.2647 | -8.8455 | 3.0679 | 10.1534 |  | 6.4416 |  | 16.0907 | 6.9678 | 8.404 | -4.44 | -28.6 | 6.6 | 5.796 | -24.2 | 2.2217 |  | 6.4099 | 6.4433 | 10.9271 | 10.0187 | -5.1707 | 2.6595 |  | -0.8047 |  | -1.068 | 6.695 | -15.54 | -6.6 | -1.182 | 0.211 | -17.63 | -17.65 |  | -7.63 | -7.64 | 3.9324 | 3.6365 | 14.9988 | 15.8182 | -15.2313 | -10.9846 | -10.7902 | 12.868 | 8.757 | -10.4488 | -10.4488 | 1.5905 | 12.6 | 45.2508 | 14.0306 | -4.9 | -5.4 | -23.1632 | -21.267 | -1.1433 |  | 3.5002 | 4.4932 | 0 | 1.1269 | -84.6583 | 53.0412 | 53.0106 | 8.3451 | -117.7726 |  |  |  | 18.4622 | 7.35 | 5.67 | -5.68 | 4.52 | -22.3666 | -22.3666 | 29.7522 | 28.1821 | -10.1348 | -21.529 | -21.2852 | 3.1727 | 11.7543 |  |  | 58.9 | -19.7 | -2.95 | 32.2765 | 32.824 | 31.0923 | 84.7762 | 85.8432 | -24.2403 | -69.7178 | -21.6344 | 2.5735 | 32.75 | 16.2 | 9.6924 | 9.8663 | -10.57 |  | -13.7069 | -13.5537 | 44.6833 | 0.015 | -5.4715 | 4 | 4.8 | -3.9563 | 3.933 | 38.6451 | 12.8085 | 4.55 | -1.88 | 7.4385 | -42.0924 | -11.41 | -11.59 | 30.49 | 22.35 | -40.2364 | -19.3182 | -45.3679 | -44.8455 | 18.7211 | -0.886 | -12.6016 | -12.3951 | -19.853 | -21.8995 | -6.887 | -86.8428 | -56.5134 |  | -10.8953 | -10.1962 | 22.7356 | -12.4102 | -11.8144 | -0.516 | -23.7507 | -23.323 | 10.8827 | 13.06 | -14.73 | 1.1 | 7.3154 | -13.8173 | -6.2182 | 4.8519 | 3.2588 | 11.8826 | -27.7975 |  |  | 1.211 | 4.9277 | 3.9498 | 3.0191 | 8.8752 | 9.3776 | -37.3428 | 27.5074 | 27.8235 | -27.9127 |  | 16.9986 | -20.25 | -1.3088 | 0.2886 | 0.63 | 0.84 | -18.4333 |  | 3.47 | 0.489 | 1.8456 | 0.09 | 6.2275 | 11.9319 | -3.81 | 22.1417 |  | 15.0075 | -1.874 | -2.4192 | 2.1767 |  |  |  | -21.9872 | -0.2922 | -27.6465 | 7.7355 | 8.5006 | 98.7074 | -7.3332 | -7.443 |  | 2.4526 | 4.044 | 4.1935 | 1.79 | 17.5287 | 20.2153 | -4.19 | 0 | 41.0409 | 0 | 30.6331 | 0 | 0 | -9.0897 | -11.6341 | -10.5864 | -11.814 | 32.6297 |  | -24.8885 | -24.2898 | -16.2871 | -15.8634 | 15.05 | 15.02 | -34.8 | -34.1 | 1.301 | -3.52 | 106.8432 | 20.7151 | 20.6667 | -14.4 | -40.5 | 7.7 | 7.6 | -18.1638 | -18.1145 | -88.4541 | 5.0147 | -221.5891 | -0.5671 | 2.4219 | 55.7071 | 109.6104 | 138.7321 | 111.3406 | -15.905 | 26.9275 | 23.3673 | -32.3067 | 111.1335 | -227.0984 | 33.3522 | -26.833 | -4.8499 |  | -9.68 | 0.394 | 0.389 | 5.28 | -1.04 | -4.2026 | -4.863 | 11.0765 | -7.4113 | 5.8 | 1.8 | 3.229 |  |  | 3.8602 | 3.3677 | 2.907 |  | 24.4 | 0.8612 | 0.06 |  | 0 | -17.2775 | -18.7895 | 0 | 12.4059 | -12.0763 | 0 | -26.4 | 8.2 |  | -56.4284
13/06/2025 | 08:30 | 0 | 4.2723 | -8.9022 | 3.547 | 11.3123 |  | 8.3715 |  | 19.5873 | 8.3417 | 9.7817 | -6.66 | -35.2 | 13.2 | 8.28 | -28.6 | 2.1189 |  | 7.1415 | 6.9521 | 11.9587 | 11.2949 | -5.194 | 2.596 |  | -0.7081 | -0.904 | -0.86 | 7.533 | -13.32 | 0 | -0.294 | 0.215 | -11.54 | -11.45 |  | -11.26 | -11.07 | 4.2972 | 3.3877 | 24.8114 | 26.5578 | -17.5146 | -3.4829 | -0.9229 | 6.2833 | 10.1963 | -14.8695 | -12.4582 | 3.5633 | 19.3365 | 102.8031 | 14.5325 | -5.2 | -5.6 | -29.1689 | -28.8218 | -0.763 |  | 9.2768 | 6.3549 | 2.875 | 2.1924 | -140.8124 | 63.509 | 63.509 | 7.9429 | -136.3322 |  |  |  | 24.7692 | 7.46 | 7.18 | -0.58 | 7.5 | -20.4912 | -19.8215 | 29.8481 | 28.5024 | -3.8992 | -21.8367 | -21.1017 | 9.3961 | 11.2559 |  |  | 61.6 | -17.5 | -3.23 | 35.9571 | 36.7912 | 34.9217 | 87.6646 | 88.5931 | -24.3514 | -76.8921 | -20.2303 | 3.0809 | 30.65 | 18.07 | 11.0986 | 11.2335 | -11.95 |  | -13.3433 | -13.2913 | 41.6463 | 0.0148 | -6.2837 | 0 | 0 | -2.1875 | 5.8031 | 38.4874 | 15.0351 | 6.41 | -1.43 | 9.72 | -41.4274 | -11.28 | -11.32 | 29.1 | 24.97 | -37.3636 | -19.2273 | -44.5699 | -43.6636 | 25.8073 | 1.6848 | -9.4208 | -9.4701 | -21.6027 | -20.0215 | -8.603 | -86.7237 | -56.3839 |  | -11.5487 | -9.6193 | 20.9636 | -13.694 | -13.7042 | 14.864 | -26.138 | -23.5395 | 8.8093 | 13.15 | -16.4 | 6 | 7.4435 | -15.9671 | -6.372 | 4.8099 | 3.5834 | 15.2124 | -26.3905 | 0 | 0 | 1.1802 | 5.0609 | 5.3683 | 3.2537 | 7.8704 | 7.5355 | -27.6303 | 26.1451 | 26.405 | -18.9712 | 0 | 14.435 | -18.79 | -1.6091 | 0.3152 | 0.54 | 0.88 | -14.4987 |  | 3.472 | 1.596 | 2.0377 | -0.13 | -5.6334 | 0.8189 | -3.68 | 20.1967 |  | 17.5251 | -3.3858 | -3.8609 | 2.3831 |  |  | -13.149 | -24.685 | -0.3655 | -29.6633 | 8.2888 | 7.4795 | 123.5541 | -6.9548 | -7.2794 |  | 2.3244 | 4.857 | 4.8738 | 1.6476 | 18.7437 | 20.6143 | -3.35 | 0 | 37.1655 | 0 | 35.6963 | -1.8116 | 0 | -9.1302 | -11.0766 | 0 | 0 |  |  | -9.2547 | -8.9252 | -17.1836 | -16.9237 | 13 | 13.1 | -36.1 | -36.5 | 1.301 | -1.04 | 67.8372 | 22.797 | 22.7154 | -14 | -44.2 | -5.5 | -6 | -17.92 | -17.7114 | -100.5629 | 4.3904 | -213.9816 | 4.7185 | 0.7569 | 48.4493 | 116.3421 | 106.6589 | 93.0242 | -24.5651 | 26.8574 | 25.5048 | 3.0475 | 99.3131 | -205.5245 | 39.5319 | -33.4905 | -4.7327 |  | -9.12 | 0.68 | 0.672 | 4.8 | -1.52 | -3.2804 | -4.0116 | 11.165 | -6.7369 | 4.5 | 2.599 | 2.333 |  |  | 4.5693 | 3.6741 | 4.0402 |  | 29.8 | 1.4791 | 0.18 |  | 0 | -16.6459 | -18.3067 | 0 | 11.8558 | -12.0398 | 0 | -31.3 | 13.7 |  | -56.8652
13/06/2025 | 09:00 | 0 | 1.106 | -8.8803 | 3.8111 | 11.7173 |  | 6.7915 |  | 20.2218 | 8.9027 | 10.1548 | -6.66 | -33 | 8.8 | 5.796 | -26.4 | 2.7521 |  | 6.8262 | 6.747 | 11.5615 | 10.4263 | -5.0703 | 2.2683 |  | -0.7993 | -0.83 | -0.793 | 7.433 | -13.32 | -2.2 | -0.176 | 0.219 | -12.89 | -12.82 |  | -10.98 | -11.13 | 2.9997 | 3.3511 | 26.962 | 27.5921 | -17.521 | -1.8754 | -2.5272 | 9.3625 | 7.4607 | -15.2713 | -11.6544 | 3.5633 | 15.6393 | 93.6766 | 14.6211 | -5 | -5.4 | -30.3619 | -30.3053 | -0.7029 |  | 9.1321 | 6.5502 | 3.116 | 2.1358 | -145.4207 | 70.6198 | 71.5354 | -9.1529 | -140.0514 |  |  |  | 29.5694 | 7.32 | 8.5 | 4.84 | 9.05 | -21.5629 | -21.0271 | 30.582 | 29.3318 | -4.831 | -22.0954 | -21.9447 | 8.0582 | 11.7281 |  |  | 65.7 | -21 | -3.52 | 37.3232 | 38.0563 | 36.375 | 93.4957 | 93.9176 | -27.1966 | -82.5261 | -21.8827 | 3.059 | 33.75 | 18.41 | 11.7236 | 11.9171 | -12.25 | 25.5123 | -13.9137 | -14.2704 | 44.3038 | 0.0146 | -6.4251 | 0 | 0 | -2.0142 | 6.7381 | 38.8028 | 16.5195 | 7.45 | -1.6 | 10.9485 | -42.6174 | -11.21 | -11.36 | 31.29 | 26.68 | -40.3091 | -20.2182 | -47.3583 | -45.1 | 27.9963 | 4.8927 | -6.6471 | -6.8834 | -19.3342 | -19.7428 | -8.696 | -67.7978 | -58.3272 |  | -12.1208 | -11.3982 | 21.9942 | -14.9495 | -15.6303 | 34.32 | -27.1132 | -26.7667 | 11.8798 | 0 | -16.32 | 0.3 | 7.8562 | -21.0319 | -6.9747 | 4.2035 | 3.7108 | 8.4188 | -23.6291 |  |  | 1.2724 | 4.7873 | 4.3017 | 3.2337 | 8.7077 | 8.8752 | -28.8025 | 28.6787 | 28.6217 | -18.5485 | 0 | 14.6157 | -18.43 | -1.415 | 0.3152 | 0.33 | 0.7 | -14.3266 |  | 3.378 | 0.978 | 1.8842 | 0.71 | -5.3425 | 0.7865 | -3.42 | 21.7262 |  | 18.2501 | -4.1119 | -4.0528 | 2.4048 |  |  | -12.6687 | -25.5694 | 0.1915 | -30.4196 | 8.9211 | 7.2351 | 117.7803 | -6.9117 | -8.1025 |  | 2.4346 | 5.7067 | 5.7202 | 2 | 6.2033 | 4.9152 | -5.87 | 0 | 31.4332 | -7.592 | 40.2299 | 7.2292 | 7.9844 | 0 | -5.6992 | -13.9637 | -14.6615 | 15.9592 | 19.4476 | -11.2268 | -10.6885 | -19.2529 | -19.1448 | 0 | 27.44 | -37 | -37.3 | 1.2845 | 0.88 | 69.7713 | 23.7293 | 23.4634 | -13.1 | -43.1 | -4.9 | -5.5 | -17.6513 | -17.7015 | -115.4121 | 6.2366 | -209.3977 | 10.2239 | -5.7766 | 40.7883 | 121.3985 | 114.1429 | 89.0933 | -27.8849 | 27.3769 | 26.1294 | -6.3776 | 96.882 | -204.4742 | 35.7514 | -31.6461 | -4.5692 |  | -9.84 | 0.737 | 0.728 | 5.44 | -2.64 | -3.1352 | -3.7766 | 10.1091 | -6.2089 | 4.5 | 3.192 | 3.092 |  |  | 3.7161 | 3.5547 | 3.6085 |  | 28.6 | 1.6211 | 0.35 |  | 3.7815 | -19.4645 | -23.7475 | 6.2675 | 14.9213 | -18.019 | 2.3736 | -30.4 | 12.3 |  | -58.2989
13/06/2025 | 09:30 | 0 | 1.0415 | -8.7719 | 4.7596 | 11.1765 |  | 7.2416 |  | 20.874 | 9.3187 | 10.8052 | -11.1 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 2.6942 |  | 6.8336 | 6.8352 | 11.6654 | 10.2451 | -5.1785 | 1.9835 |  | -0.8267 | -0.82 | -0.751 | 7.907 | -8.88 | -2.2 | -0.206 | 0.23 | -12.6 | -12.56 |  | -10.93 | -11.12 | -0.914 | 2.8805 | 23.9207 | 26.4756 | -16.7949 | -1.0717 | -2.0135 | 5.7891 | 8.0678 | -12.4582 | -10.5828 | 3.5633 | 23.2159 | 94.8077 | 13.9613 | -5.2 | -5.9 | -28.4304 | -27.2105 | -0.7781 |  | 10.1126 | 6.8575 | 3.2848 | 2.2945 | -136.5092 | 71.81 | 70.986 | -20.5071 | -123.0222 |  |  |  | 30.6971 | 7.34 | 8.89 | 6.58 | 9.52 | -19.5535 | -19.8215 | 29.5801 | 28.5006 | -5.1302 | -21.7739 | -21.2178 | 9.5614 | 12.8271 |  |  | 68.9 | -22.7 | -3.77 | 38.3009 | 38.6418 | 37.2322 | 86.5035 | 86.0127 | -24.4054 | -77.5926 | -19.9431 | 3.223 | 34.07 | 20.17 | 12.8174 | 12.796 | -12.96 | 25.5123 | -14.7229 | -14.2452 | 44.2098 | 0.0144 | -6.8666 | -5.1 | -4.8 | -1.7932 | 7.4862 | 39.7491 | 17.4472 | 8.13 | -1.91 | 11.556 | -42.2074 | -11.45 | -11.55 | 31.02 | 28.22 | -40.0182 | -19.3545 | -45.5053 | -44.6909 | 33.3986 | 9.3024 | -3.1863 | -3.2959 | -16.7149 | -21.4244 | -9.444 | -52.5134 | -62.9454 |  | -12.157 | -11.7798 | 28.8508 | -13.1717 | -13.7794 | -3.076 | -26.7905 | -26.2004 | 12.204 | 12.35 | -18.07 | 2.9 | 7.8954 | -17.5518 | -7.2033 | 3.9667 | 3.8116 | 10.3689 | -25.49 | 0 | 0 | 1.5126 | 5.2212 | 5.2798 | 3.8996 | 8.0379 | 7.5355 | -25.7883 | 27.7205 | 27.2998 | -19.8186 | -9.5351 | 11.0317 | -16.31 | -1.1147 | 0.2886 | 0.33 | 2.25 | -10.7008 |  | 3.376 | -0.064 | 2.4121 | 1.32 | -3.0891 | 2.3027 | -3.24 | 23.5265 |  | 19.1575 | -4.1043 | -4.4341 | 2.5083 |  |  | -12.4624 | -27.5396 | 2.1981 | -30.7557 | 8.2921 | 8.2083 | 118.2065 | -6.6757 | -8.59 |  | 2.6113 | 6.1827 | 6.2186 | 1.9558 | 3.238 | 4.6052 | -5.03 | 0 | 32.269 | -7.3174 | 39.9241 | 7.392 | 7.4806 | 0 | 0 | -15.9649 | -15.7613 |  |  | -10.4248 | -9.5294 | -21.2793 | -21.2663 |  | 25.48 | -36.8 | -36.7 | 1.2314 | 3.6 | 69.8363 | 25.296 | 25.3409 | -13.1 | -43.9 | -5.9 | -6.4 |  | -17.5977 | -111.913 | 10.5541 | -211.7673 | 7.5453 | -7.9102 | 44.2263 | 119.4824 | 110.3213 | 87.7441 | -27.7137 | 27.5335 | 27.2402 | -3.262 | 96.8446 | -203.316 | 37.9295 | -32.8884 | -4.7108 |  | -9.04 | 0.62 | 0.61 | 4.56 | -3.44 | -1.974 | -2.9587 | 10.4601 | -6.9993 | 3.9 | 3.307 | 1.96 | 2.4733 |  | 2.9354 | 2.7644 | 2.9733 |  | 28.4 | 1.546 | 0.37 |  | 5.4594 | -19.6498 | -23.6701 | 7.5221 | 14.9255 | -18.9017 | 3.267 | -30.6 | 12.5 |  | -62.6852
13/06/2025 | 10:00 | 0 | 1.3272 | -9.0413 | 3.5812 | 11.046 |  | 8.0145 |  | 22.9597 | 10.2187 | 11.4609 | -11.1 |  | 8.8 | 6.624 | -26.4 | 0.6974 |  | 7.177 | 7.335 | 12.404 | 10.4299 | -5.0852 | 1.9476 |  | -0.8205 | -0.81 | -0.82 | 7.837 | -11.1 | -2.2 | -0.142 | 0.227 | -11.78 | -11.87 |  | -11.42 | -11.47 | 1.1456 | 2.9662 | 25.1124 | 26.1362 | -15.7268 | -1.7415 | -2.0105 | 18.4008 | 11.1789 | -14.7355 | -11.3865 | 3.5633 | 20.0008 | 95.6563 | 16.5881 | -5.5 | -5.9 | -28.968 | -29.3474 | -0.9983 |  | 8.5332 | 7.0436 | 4.3547 | 3.0506 | -138.4624 | 72.1763 | 72.2678 | -22.0228 | -121.7203 |  |  |  | 31.6651 | 7.15 | 8.77 | 7.31 | 9.81 | -19.9554 | -19.8215 | 29.7436 | 28.7104 | -5.1605 | -21.3517 | -21.2403 | 8.5559 | 14.0687 |  |  | 72.7 | -25.9 | -3.73 | 40.1409 | 40.7344 | 39.0906 | 84.4031 | 83.8037 | -25.3989 | -76.4391 | -21.0511 | 3.157 | 32.92 | 20.2 | 13.2861 | 13.2843 | -13.11 | 25.5123 | -15.4277 | -15.3459 | 46.7847 | 0.0144 | -6.8987 | -5 | -4.9 | -1.7908 | 8.0472 | 38.6451 | 18.5605 | 8.81 | -1.43 | 11.448 | -45.3526 | -11.06 | -11.14 | 32.24 | 28.33 | -40.1818 | -19.7455 | -45.301 | -44.8273 | 37.8452 | 11.6794 | -1.2821 | -0.5602 | -19.408 | -21.0056 | -9.766 | -51.3916 | -62.8874 |  | -12.7407 | -12.0165 | 25.4915 | -12.8675 | -12.3986 | 9.744 | -28.4348 | -28.1567 | 9.4527 | 0 | -17.91 | -0.1 | 8.0169 | -17.8847 | -7.1749 | 3.9777 | 3.4733 | 6.0934 | -24.2886 | 0 | 0 | 1.8519 | 5.3255 | 5.8692 | 3.9278 | 7.8704 | 7.5355 | -26.4581 | 28.2256 | 27.9629 | -21.0227 | -11.0729 | 10.0356 | -17.43 | -1.5193 | 0.2795 | 0.69 | 2.97 | -11.3443 |  | 3.501 | -0.124 | 2.4149 | 1.74 | -2.0724 | 3.0097 | -3.17 | 24.5208 |  | 20.5942 | -5.1733 | -5.9848 | 2.4528 |  |  | -13.4033 | -25.5227 | 3.4874 | -31.428 | 7.3171 | 6.0674 | 118.3979 | -6.4664 | -8.0236 |  | 2.4729 | 5.8824 | 6.0524 | 2 | 4.1915 | 4.136 | -4.19 | 0 | 34.0082 | 0 | 36.2148 | 9.8669 | 9.8298 | -5.6636 | -5.9765 | -15.4758 | -15.648 |  |  | -10.5841 | -9.9084 | -21.096 | -20.5608 |  | 24.42 | -37.5 | -37.8 | 1.2131 | 0.56 | 73.9038 | 21.9521 | 22.3265 | -13.1 | -43.1 | -5 | -5.5 |  |  | -104.5654 | 8.0507 | -213.2082 | 5.0502 | -4.7876 | 47.6569 | 117.5146 | 111.3584 | 91.5708 | -26.2294 | 29.9573 | 28.2619 | -3.9912 | 97.725 | -205.4702 | 39.1343 | -33.4467 | -4.5447 |  | -9.04 | 0.552 | 0.542 | 4.56 | -2.96 | -2.2406 | -2.9282 | 10.9606 | -7.0603 | 3.9 | 2.935 | 2.975 |  | 2.8227 | 3.6856 | 3.0472 | 2.6093 |  | 28.8 | 2.0982 | 0.4 |  | 4.9359 | -19.3358 | -23.3404 | 6.1957 | 14.2129 | -17.3152 | 2.7851 | -30.6 | 12.6 |  | -57.2553
13/06/2025 | 10:30 | 0 | 1.5484 | -9.2971 | 3.7694 | 11.0117 |  | 9.2435 |  | 23.9212 | 10.9387 | 12.2316 | -13.32 | -35.2 | 11 | 5.796 |  | 0.5106 |  | 7.0297 | 7.1256 | 12.1133 | 10.7309 | -5.1794 | 2.1265 |  | -0.9646 | -0.808 | -0.819 | 7.733 | -6.66 | 2.2 | -0.033 | 0.227 | -12.81 | -12.84 |  | -11.31 | -11.41 | 4.312 | 3.2674 | 26.1844 | 26.8106 | -14.4209 | -2.2773 | -1.5897 | -0.6121 | -0.4459 | -14.7355 | -9.5111 | 2.3796 | 11.7606 | 98.3232 | 16.9017 | -6 | -6.5 | -30.7516 | -30.2883 | -1.1312 |  | 9.9639 | 8.2447 | 4.2243 | 2.9814 | -152.1347 | 74.7093 | 74.3431 | -22.6922 | -125.1546 |  |  |  | 32.7828 | 6.92 | 9.14 | 8.53 | 10.82 | -21.8308 | -21.161 | 30.0646 | 29.2458 | -5.0393 | -21.4126 | -21.4622 | 10.7789 | 13.9799 |  |  | 73.1 | -22.4 | -4 | 40.9025 | 40.4797 | 39.4033 | 84.61 | 84.8114 | -24.0969 | -78.3861 | -17.5093 | 3.5558 | 34.59 | 20.59 | 13.5986 | 13.4796 | -13.56 | 25.5123 | -15.3717 | -15.1999 | 46.4184 | 0.0143 | -7.2331 | -7.5 | -7.9 | -2.0813 | 8.6082 | 38.6451 | 19.1171 | 9.37 | -1.25 | 11.8935 | -45.7226 | -10.83 | -10.95 | 32.25 | 28.61 | -39.3818 | -20.7636 | -47.4309 | -45.9636 | 37.3103 | 11.6585 | -1.048 | -1.0793 | -17.3703 | -18.221 | -9.82 | -54.3933 | -65.959 |  | -12.3263 | -11.6334 | 23.4402 | -15.2954 | -14.6201 | 5.648 | -26.8098 | -27.2419 | 9.805 | 0 | -8.78 | -3 | 7.9189 | -22.4487 | -7.4775 | 3.6017 | 3.9364 | 5.8179 | -25.0774 |  |  | 1.7828 | 5.2631 | 5.8941 | 3.3878 | 9.545 | 9.8799 | -32.9889 | 29.5235 | 28.8942 | -20.9462 | 0 | 20.6705 | -15.86 | -1.2007 | 0.3152 | 1.2 | 2 | -19.5389 |  | 3.414 | 0.308 | 2.5346 | 2.11 | -4.8385 | 3.4322 | -3.05 | 25.0579 |  | 20.215 | -5.0658 | -5.9007 | 2.6055 |  |  | -13.6999 | -26.7637 | 3.4142 | -31.3439 | 5.8295 | 6.2394 | 114.2632 | -5.3855 | -7.6739 |  | 2.7856 | 6.278 | 6.4163 |  | 0 | 3.0076 | -3.77 | 0 | 33.2429 | -4.7714 | 36.8819 | 11.4914 | 11.0322 | 0 | 0 | -16.9202 | -18.1087 | 15.9592 | 19.4476 | -12.5617 | -12.309 | -22.8772 | -23.0081 |  | 27.75 | -37.5 | -37.4 | 1.2314 | 4.24 | 68.7502 | 22.4959 | 22.4299 | -12.7 | -43.1 | -3.3 | -3.8 | -17.791 | -17.6468 | -107.1217 | 17.3845 | -217.877 | 1.3912 | -3.4669 | 51.4307 | 114.8046 | 100.4308 | 98.468 | -20.0064 | 28.7622 | 27.209 | 5.1791 | 100.7546 | -213.9648 | 31.6936 | -27.0834 | -4.076 |  | -9.44 | 0.613 | 0.603 | 5.2 | -3.68 | -2.1528 | -2.4308 | 11.0765 | -7.2923 | 3.4 | 2.955 | 2.788 |  |  | 2.9341 | 2.3523 | 2.5656 |  | 27.9 | 0.0637 | 0.45 |  | 4.9436 | -20.3404 | -23.5566 | 7.8018 | 14.6299 | -17.918 | 2.9057 | -29.9 | 11.9 |  | -58.5667
13/06/2025 | 11:00 | 0 | 1.9765 | -9.5833 | 1.6841 | 11.2436 |  | 9.3463 |  | 24.8276 | 11.2337 | 12.6119 | -13.32 | -33 | 8.8 | 6.624 | -26.4 | 2.4303 |  | 7.1169 | 7.0103 | 11.9113 | 10.4017 | -5.1908 | 2.3569 |  | -1.0168 | -0.778 | -0.724 | 7.563 | -6.66 | 0 | -0.084 | 0.218 | -12.72 | -12.83 | -10 | -10.84 | -10.73 | 6.9713 | 3.6076 | 24.4455 | 24.6582 | -14.4753 | -2.6792 | -2.3218 | 6.7328 | 9.6262 | -14.7355 | -11.9224 | 3.9578 | 20.3512 | 94.2111 | 15.0804 | -5.7 | -6 | -29.304 | -29.185 | -1.2687 |  | 9.8247 | 7.8542 | 4.5413 | 3.0612 | -138.9507 | 73.4885 | 73.7937 | -27.5339 | -120.4289 |  |  |  | 31.9046 | 6.96 | 9.18 | 8.38 | 11.02 | -21.4289 | -20.8931 | 30.9667 | 30.2036 | -4.9311 | -20.9569 | -20.7938 | 8.7122 | 13.1932 |  |  | 74.2 | -23.8 | -4.16 | 41.136 | 41.5006 | 39.424 | 82.3954 | 81.9885 | -24.0774 | -74.9832 | -18.1734 | 3.2951 | 35.33 | 21.19 | 13.7549 | 13.8702 | -13.46 | 25.5123 | -15.0966 | -14.9907 | 42.8251 | 0.0143 | -7.2602 |  |  | -1.9629 | 8.7952 | 38.9605 | 19.4882 | 9.59 | -1.58 | 13.338 | -42.1074 | -10.82 | -10.93 | 32.88 | 29.16 | -38.4909 | -19.2909 | -46.391 | -45.3727 | 38.4852 | 13.4168 | -0.1728 | 0.8948 | -15.7095 | -18.3147 | -10.495 | -47.7367 | -68.5506 |  | -13.0597 | -12.2991 | 20.707 | -16.4063 | -16.2751 | 22.032 | -26.9963 | -26.8448 | 9.0533 | -5.5 | -15.71 | 1.7 | 7.7824 | -25.5998 | -7.3536 | 3.7119 | 3.8397 | 5.5733 | -23.0287 | 0 | 0 | 1.8787 | 5.3032 | 4.5405 | 4.8866 | 9.8799 | 9.545 | -34.1611 | 28.893 | 29.7127 | -22.1614 | -9.6676 | 20.1138 | -16.63 | -1.1055 | 0.3152 | 0.67 | 3.61 | -19.7369 |  | 3.421 | 0.355 | 2.65 | 1.43 | -3.5039 | 3.8325 | -3 | 24.1871 |  | 21.1316 | -5.194 | -5.8036 | 2.5466 | 0.0773 |  | -13.5148 | -26.9787 | 3.3852 | -31.428 | 8.4525 | 7.8616 | 118.25 | -5.7904 | -7.7427 |  | 3.1217 | 6.2999 | 6.3451 | 2.5798 | 0.968 | 2.184 | -3.77 | 0 | 35.1613 | -5.123 | 36.599 | 9.7609 | 10.0761 | 0 | 0 | -16.3561 | -17.6994 |  |  | -12.1057 | -11.5399 | -24.0829 | -23.8436 |  | 27.53 | -37.1 | -37.3 | 1.4255 | 5.84 | 67.9449 | 22.717 | 22.6522 | -13.1 | -42.6 | -3.8 | -4.3 | -17.8366 | -17.5677 | -104.5886 | 14.3495 | -217.4879 | -0.197 | -3.4701 | 53.5161 | 114.4249 | 103.4297 | 99.7578 | -22.8784 | 26.4825 | 24.3724 | 6.0061 | 99.5834 | -214.8922 | 30.4601 | -26.6506 | -4.0296 |  | -9.52 | 0.666 | 0.657 | 4.88 | -3.76 | -2.024 | -2.5772 | 10.8141 | -7.2343 | 3.2 | 3.384 | 3.164 | 2.4733 |  | 2.4858 | 2.59 | 2.5457 |  | 26.7 | 0.6211 | 0.31 |  | 5.4169 | -19.6631 | -24.4287 | 7.6602 | 14.9939 | -18.6914 | 3.145 | -29.1 | 11.1 |  | -57.508
13/06/2025 | 11:30 | 0 | 1.9079 | -9.7318 | 2.6628 | 11.2312 |  | 10.9751 |  | 25.3327 | 11.5766 | 12.7488 | -13.32 |  | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 2.348 |  | 7.2355 | 7.0825 | 12.2356 | 10.5464 | -5.0947 | 2.4533 |  | -1.1589 | -0.801 | -0.798 | 8.033 | -6.66 | 2.2 | 0.007 | 0.222 | -12.99 | -13.09 |  | -11.28 | -11.27 | 7.0397 | 3.5113 | 25.3767 | 26.9556 | -13.8323 | -1.4735 | -1.5378 | -1.1791 | -1.219 | -11.6544 | -8.8413 | 2.3796 | 12.3215 | 92.9964 | 16.1801 | -6 | -6.4 | -30.3124 | -30.3128 | -1.4648 |  | 10.0099 | 8.0342 | 5.0516 | 3.4477 | -149.9679 | 76.9066 | 76.7845 | -29.0726 | -122.7125 |  |  |  | 32.8726 | 7.04 | 9.54 | 9.13 | 11.55 | -20.7592 | -21.161 | 30.0836 | 28.8945 | -5.3675 | -21.1653 | -21.4916 | 9.7469 | 14.4871 |  |  | 76.8 | -25.3 | -4.23 | 42.7227 | 42.3269 | 41.4258 | 84.0195 | 84.9623 | -25.1556 | -77.1942 | -19.4738 | 3.4297 | 36.32 | 21.2 | 13.4424 | 13.4796 | -13.04 | 25.5123 | -16.0967 | -15.7757 | 46.7532 | 0.0143 | -6.8863 | -9.8 |  | -2.0313 | 9.3562 | 39.9068 | 20.2304 | 10.25 | -1.82 | 12.204 | -46.8677 | -10.97 | -11.04 | 33.28 | 29.59 | -39.9818 | -20.3 | -47.101 | -45.3636 | 41.6424 | 14.7239 | 0.8927 | 1.8364 | -18.6767 | -22.556 | -10.506 | -47.007 | -65.905 |  | -13.8109 | -12.7718 | 29.0415 | -11.5118 | -12.1285 | -3.076 | -25.7018 | -25.4982 | 12.1859 | 12.75 | -14.99 | 1.6 | 8.0423 | -17.49 | -7.3243 | 3.7901 | 3.7343 | 9.0561 | -26.1144 |  |  | 1.9399 | 5.459 | 4.5409 | 3.5338 | 9.545 | 9.3776 | -36.1706 | 29.5331 | 29.3429 | -22.1484 | -9.2874 | 22.4918 | -16.17 | -1.9075 | 0.3243 | 1.06 | 0.45 | -21.0528 |  | 3.372 | 0.224 | 2.643 | 1.35 | -3.9089 | 4.6188 | -2.88 | 24.8795 |  | 21.2272 | -5.6213 | -6.1252 | 2.6539 | 0.0465 |  | -13.1321 | -27.2682 | 2.6375 | -30.5876 | 7.2018 | 7.0356 | 114.7647 | -5.7441 | -7.8516 |  | 3.1105 | 6.4977 | 6.5192 | 2.6339 | 1.3638 | 3.1771 | -4.19 | 0 | 35.6084 | -6.7096 | 37.0659 | 8.972 | 9.6688 | 0 | 0 | -16.1332 | -18.0244 |  |  | -13.4736 | -12.8638 | -24.7232 | -24.1035 |  | 27.7 | -34.5 | -34.5 | 1.4603 | 5.76 | 70.0953 | 21.5802 | 21.2858 | -12.7 | -41.8 | -2.4 | -3 | -17.6541 | -17.781 | -106.589 | 14.3547 | -214.4799 | 0.8655 | -11.0673 | 53.0392 | 112.9117 | 105.783 | 100.2355 | -20.1146 | 25.6791 | 26.8791 | 4.639 | 100.493 | -214.179 | 30.0727 | -25.5337 | -3.866 |  | -8.64 | 0.39 | 0.38 | 3.36 | -2.88 | -2.3165 | -3.0167 | 11.4 | -7.7623 | 3.3 | 2.214 | 2.684 |  |  | 2.3861 | 2.81 | 2.3419 |  | 26.8 | 1.4562 | 0.46 |  | 5.4596 | -19.6709 | -24.6776 | 7.5293 | 15.3232 | -19.081 | 3.458 | -28.6 | 10.7 |  | -57.6675
13/06/2025 | 12:00 | 0 | 2.3353 | -10.064 | 0.3133 | 10.9955 |  | 9.8548 |  | 26.4476 | 11.9976 | 13.3872 | -13.32 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 2.4752 |  | 7.0377 | 6.987 | 11.8893 | 10.5887 | -5.1514 | 2.5217 |  | -0.8251 | -0.748 | -0.732 | 8.085 | -6.66 | 2.2 | -0.018 | 0.235 | -12.28 | -12.29 |  | -11.22 | -11.25 | 7.3268 | 3.4063 | 22.3332 | 23.7744 | -13.8348 | -0.9377 | -1.2084 | -1.6049 | -1.7502 | -12.1903 | -8.9753 | 1.9851 | 9.2467 | 95.7847 | 15.8383 | -5.8 | -6.3 | -29.8564 | -29.5909 | -1.2991 |  | 10.4326 | 7.4862 | 4.9467 | 3.3596 | -138.9202 | 74.16 | 74.5872 | -29.7334 | -117.7484 |  |  |  | 31.3158 | 6.75 | 9.27 | 8.51 | 10.54 | -20.7592 | -20.7592 | 30.5909 | 29.0366 | -4.464 | -20.803 | -20.9624 | 9.719 | 14.1646 |  |  | 75.9 | -25 | -4.17 | 41.8238 | 41.8128 | 40.1872 | 82.9745 | 83.3354 | -24.6254 | -75.8612 | -19.3428 | 3.5305 | 34.13 | 21.34 | 13.4424 | 13.4796 | -12.94 | 25.5123 | -15.5688 | -15.8425 | 46.3359 | 0.0142 | -6.8921 |  | -8.2 | -2.3193 | 9.7303 | 39.1182 | 20.6015 | 10.61 | -1.37 | 11.961 | -45.2426 | -11.17 | -11.27 | 33.75 | 29.8 | -39.7091 | -19.8455 | -47.4843 | -45.2273 | 40.9283 | 15.9271 | 2.657 | 2.5862 | -22.2452 | -25.4765 | -9.809 | -46.1025 | -67.3713 |  | -12.9917 | -12.1942 | 26.3989 | -10.2091 | -9.9863 | -11.268 | -24.8374 | -24.3091 | 12.9199 | 13.11 | -9.63 | 0 | 8.0589 | -13.6199 | -8.1155 | 3.0465 | 4.0166 | 11.1369 | -28.6514 |  |  | 1.4098 | 4.4854 | 4.7613 | 3.1741 | 9.3776 | 9.545 | -36.8404 | 29.4463 | 29.0608 | -22.1878 | -9.2701 | 24.025 | -16.62 | -2.1181 | 0.3426 | 1.55 | -0.69 | -22.8325 |  | 3.411 | 0.236 | 2.5626 | 0.9 | -3.9111 | 4.4024 | -3.14 | 25.5468 |  | 26.6012 | -7.6158 | -8.1595 | 2.7603 |  |  | -12.8398 | -23.2767 | 0.2647 | -30.6717 | 7.5403 | 7.0005 | 117.1663 | -5.5649 | -8.8716 |  | 3.0403 | 6.4171 | 6.4401 | 3 | 1.4587 | 2.2277 | -5.03 | 0 | 36.2385 | -4.43 | 34.9287 | 9.5354 | 9.8535 | 0 | -4.9961 | -16.6089 | -17.5109 | 17.9045 | 18.4491 | -11.3257 | -10.9357 | -22.6243 | -22.8194 | 16.08 | 16.05 | -34.4 | -34.3 | 1.4072 | 5.28 | 63.5897 | 25.3363 | 25.1159 | -13.1 | -43.1 | -5.4 | -5.9 | -17.3918 | -17.5425 | -102.0333 | 10.7506 | -215.9082 | 0.3502 | -11.2475 | 49.1179 | 117.1833 | 99.2925 | 96.734 | -24.9178 | 23.8897 | 24.7311 | 12.8654 | 98.0019 | -212.0905 | 31.9658 | -27.2694 | -4.9451 |  | -9.04 | 0.294 | 0.28 | 5.04 | -2.96 | -2.4324 | -2.9587 | 11.107 | -7.6738 | 5.1 | 3.132 | 1.811 |  |  | 2.7349 | 2.3928 | 2.3226 |  | 28.3 | 0.9008 | 0.47 |  | 5.3421 | -19.7401 | -24.3683 | 7.3479 | 14.8665 | -19.6014 | 3.8969 | -29.9 | 12.4 |  | -57.8317
13/06/2025 | 12:30 | 0 | 2.1715 | -9.8764 | 4.1997 | 11.0061 |  | 10.6119 |  | 25.3718 | 11.2837 | 12.7076 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 2.5434 |  | 6.8553 | 6.8143 | 11.8343 | 10.1046 | -5.3225 | 2.4366 |  | -0.7188 | -0.85 | -0.839 | 7.217 | -8.88 | -2.2 | -0.027 | 0.214 | -12.28 | -12.23 |  | -11.48 | -11.44 | 7.2391 | 3.6726 | 23.9814 | 25.3994 | -14.4205 | -1.0717 | -1.1449 | -2.293 | -2.1538 | -12.1903 | -9.779 | 1.9851 | 9.51 | 101.7558 | 17.1946 | -6.3 | -6.8 | -31.223 | -31.1695 | -1.4123 |  | 9.1442 | 7.4503 | 4.8895 | 3.3474 | -149.6017 | 73.8242 | 73.9463 | -21.0508 | -128.2304 |  |  |  | 30.1682 | 6.16 | 8.74 | 7.49 | 9.71 | -20.8931 | -20.6252 | 31.4431 | 29.5772 | -3.8651 | -21.6598 | -21.8594 | 8.7784 | 14.0966 |  |  | 76.3 | -25.5 | -3.96 | 40.8806 | 40.9144 | 39.5937 | 87.045 | 87.5234 | -25.1786 | -77.5054 | -20.6786 | 3.1768 | 35.75 | 19.66 | 13.2861 | 13.4796 | -12.74 | 12.9505 | -16.607 | -16.1342 | 51.3616 | 0.0143 | -6.6871 | -7.4 |  | -2.2791 | 9.7303 | 38.4874 | 20.787 | 10.55 | -1.02 | 10.5165 | -48.5378 | -11.12 | -11.22 | 33.41 | 28.81 | -42.4545 | -21.6 | -49.0213 | -47.4818 | 36.5242 | 11.4965 | -1.4158 | -1.2273 | -16.5791 | -21.5761 | -10.649 | -54.947 | -65.9636 |  | -11.6803 | -11.459 | 18.9803 | -10.9851 | -10.697 | 13.84 | -27.6863 | -26.8617 | 9.5843 | 0 | -10.13 | 0.5 | 7.6491 | -15.2887 | -5.4219 | 5.8256 | 2.4414 | 5.8275 | -23.0889 | 0 | 0 | 1.4376 | 3.7584 | 4.2015 | 3.1348 | 9.2101 | 8.3728 | -35.3333 | 30.5728 | 30.6431 | -21.2139 | 0 | 23.0924 | -18.9 | -0.3896 | 0.3152 | -0.04 | -1.41 | -23.1819 |  | 3.353 | 0.061 | 2.5075 | 1.25 | -5.1427 | 3.1687 |  | 24.1118 | -0.1 | 25.08 | -6.5603 | -6.9375 | 2.7252 | 0.0465 |  | -13.0342 | -22.1471 | -1.4488 | -31.428 | 7.4931 | 6.4633 | 115.1508 | -6.0078 | -9.7946 |  | 3.2176 | 6.0802 | 6.2107 | 2.6642 | 1.5832 | 3.7934 | -5.87 | 0 | 34.3092 | -9.9171 | 38.107 | 8.0781 | 8.2684 | 0 | 0 | -13.5811 | -16.3833 |  |  | -10.4578 | -9.491 | -20.1908 | -20.2751 | 14.63 | 14.59 | -35 | -35.2 | 1.4072 | 3.92 | 56.2774 | 25.5814 | 25.4988 | -14 | -43.6 | -5.4 | -6 | -17.7141 | -17.7128 | -115.2223 | 12.0889 | -212.0328 | 3.8886 | -14.2063 | 48.3871 | 118.6987 | 97.8778 | 94.9869 | -22.9077 | 19.892 | 18.5851 | 7.0727 | 95.7806 | -210.9915 | 30.0729 | -25.9203 | -4.5692 |  | -9.2 | -0.072 | -0.088 | 4.96 | -3.04 | -2.7791 | -3.2792 | 10.3746 | -7.4113 | 5.5 | 1.543 | 1.134 | 2.699 | 3.1156 | 3.5763 | 3.208 | 2.4676 |  | 28.7 | 0.6909 | 0.32 |  | 5.9461 | -20.2637 | -24.1229 | 7.3663 | 15.3666 | -18.4229 | 2.4711 | -30.2 | 12.6 |  | -57.4165
13/06/2025 | 13:00 | 0 | 2.0851 |  | 6.1655 | 10.7739 |  | 10.0214 |  | 22.3037 | 9.8767 | 11.2895 | -8.88 | -30.8 | 8.8 | 4.14 | -24.2 | 2.148 |  | 6.0926 | 6.0794 | 10.4688 | 9.7973 | -5.3648 | 2.5224 |  | -0.6818 | -0.938 | -0.931 | 7.37 | -11.1 |  | -0.06 | 0.207 | -12.61 | -12.57 |  | -11.71 | -11.7 | 6.9344 | 3.8392 | 26.1157 | 27.929 | -17.0111 | -1.8754 | -1.06 | -1.8969 | -1.9036 | -12.8601 | -10.0469 | 2.3796 | 10.9752 | 103.9567 | 18.2402 | -7.2 | -7.3 | -31.7498 | -31.6399 | -1.4551 |  | 8.6052 | 6.9568 | 4.5953 | 3.1818 | -158.6962 | 73.458 | 73.6411 | -9.4756 | -134.7919 |  |  |  | 25.7872 | 5.12 | 7.52 | 5.92 | 8.64 | -20.3573 | -20.0894 | 31.0892 | 30.2182 | -1.9726 | -22.6043 | -22.5476 | 7.9849 | 13.0318 |  |  | 76.6 | -24 | -3.75 | 40.6162 | 39.9244 | 39.172 | 90.205 | 90.4063 | -26.7417 | -76.7883 | -22.763 | 3.2808 | 31.47 | 18.51 | 13.4424 | 13.4796 | -12.78 | 25.5123 | -14.9946 | -15.1466 | 52.3 | 0.0146 | -6.7359 | -5.1 | -5.8 | -2.4902 | 9.7303 | 37.6988 | 20.9726 | 10.65 | -0.55 | 9.855 | -50.5179 | -10.99 | -10.91 | 31.76 | 27.14 | -44.1636 | -21.5909 | -48.13 | -46.9727 | 33.7646 | 10.0043 | -3.0931 | -3.4324 | -14.9094 | -18.1106 | -10.228 | -64.9414 | -64.7738 |  | -12.2447 | -11.7098 | 19.638 | -9.2602 | -9.9649 | 10.768 | -27.5204 | -26.9072 | 7.2311 | 0 | -17.07 | 4.2 | 7.7504 | -13.4998 | -5.6935 | 5.5213 | 2.9582 | 6.5448 | -22.7003 |  |  | 1.4924 | 3.7181 | 3.9376 | 3.3786 | 8.3728 | 8.3728 | -36.338 | 30.2293 | 29.76 | -20.6667 |  | 24.8161 | -19.93 | 0.0151 | 0.2886 | -0.07 | -1.31 | -25.1346 |  | 3.339 | 0.2 | 2.6066 | 1.39 | -6.371 | 2.7251 | -3.41 | 24.1232 |  | 25.0175 | -6.3822 | -6.8512 | 2.6413 |  |  | -12.9923 | -20.0017 | -0.248 | -31.9322 | 6.7782 | 7.577 | 113.6669 | -6.1955 | -10.0306 |  | 3.0911 | 5.6993 | 5.8547 | 2.474 | 2.7845 | 4.5534 | -5.45 | 0 | 35.8927 | -11.9489 | 38.661 | 7.4571 | 8.2673 | 0 | -6.7331 | -13.3499 | -14.6838 |  |  | -11.7047 | -11.106 | -17.5707 | -17.3979 | 16.4 | 16.37 | -35.8 | -35.7 | -2.5827 | 3.92 | 60.0225 | 24.6322 | 24.5433 | -14.4 | -44.4 | -4.6 | -5.2 |  |  | -112.8354 | 8.0248 | -213.8203 | 3.9439 | -15.4541 | 46.9224 | 119.3509 | 103.4242 | 95.0663 | -27.9945 | 19.3721 | 16.4771 | 4.4484 | 93.4525 | -211.63 | 29.2196 | -23.4327 | -4.4056 |  | -9.2 | 0.006 | -0.014 | 5.04 | -2.96 | -2.6935 | -2.8977 | 9.8741 | -7.8202 | 6.6 | 2.407 | 3.342 |  |  | 3.2739 | 3.1246 | 2.976 |  | 29.6 | 1.4176 | 0.38 |  | 5.1787 | -20.1719 | -23.5988 | 7.5782 | 15.5463 | -16.9138 | 0 | -31.6 | 13.6 |  | -57.2295
13/06/2025 | 13:30 | 0 | 1.8924 | -9.6823 | 8.4492 | 10.4776 |  | 9.2632 |  | 19.7694 | 8.6367 | 10.1666 | -8.88 | -33 | 8.8 | 4.968 |  | 2.3448 |  | 5.6443 | 5.6155 | 9.8275 | 9.2993 | -5.2503 | 2.4721 |  | -0.6107 | -1.071 | -1.07 | 7.825 | -8.88 |  | -0.049 | 0.212 | -14.07 | -14.23 |  | -11.3 | -11.53 | 6.7869 | 3.8654 | 25.2607 | 27.0048 | -18.8808 | -5.0904 | -3.0677 | 5.3735 | 6.2209 | -13.3959 | -11.5205 | 3.5633 | 19.0725 | 111.5553 | 16.8191 | -6.4 | -6.8 | -29.2849 | -28.3116 | -1.3775 |  | 8.7726 | 6.8146 | 3.672 | 2.542 | -138.2793 | 68.2394 | 67.9952 | -9.0825 | -133.4118 |  |  |  | 23.7513 | 4.23 | 6.7 | 5.04 | 7 | -17.9461 | -18.3479 | 29.7998 | 28.3939 | -0.5641 | -21.3081 | -21.2149 | 9.2074 | 14.3316 |  |  | 76.7 | -24 | -3.63 | 39.4254 | 39.7196 | 37.8715 | 87.7136 | 86.4926 | -27.0478 | -74.0898 | -22.409 | 3.3252 | 28.94 | 16.63 | 11.7236 | 11.7218 | -11.47 | 25.5123 | -15.8664 | -15.8823 | 55.9766 | 0.0146 | -5.8458 | -2.8 | -3.5 | -2.3975 | 9.5432 | 37.2256 | 20.6015 | 10.33 | -0.52 | 10.8405 | -53.7731 | -10.88 | -10.96 | 32.08 | 26.58 | -47.7273 | -23.4818 | -46.4793 | -45.5636 | 34.5082 | 10.5167 | -3.9772 | -2.7488 | -20.0953 | -25.5568 | -10.793 | -61.3901 | -62.1673 |  | -11.3886 | -10.4855 | 18.64 | -4.2416 | -4.8522 | -6.148 | -25.9163 | -25.4445 | 8.802 | 13.04 | -16.09 | 2 | 7.74 | -2.4614 | -6.3464 | 4.9271 | 3.8408 | 9.8336 | -25.1059 |  |  | 1.7513 | 3.8093 | 3.855 | 3.0098 | 6.0284 | 5.6935 | -40.0221 | 28.9083 | 28.5421 | -25.1576 | -12.77 | 25.0016 | -20.43 | 0.103 | 0.2538 | -0.57 | -0.3 | -24.5634 |  | 3.284 | 0.312 | 2.6108 | 3.1 | 2.9083 | 13.1977 | -3.58 | 25.0986 | -0.1 | 20.7257 | -4.6716 | -5.1665 | 2.5433 |  |  |  | -23.8384 | 1.2306 | -31.0918 | 7.1829 | 6.5247 | 95.3926 | -5.5295 | -8.9338 |  | 3.4124 | 5.0914 | 5.1744 | 2.9634 | 3.064 | 4.5248 | -6.71 | 0 | 41.4657 | -12.2508 | 31.0266 | 6.9406 | 7.1107 | 0 | -6.7769 | -11.4011 | -14.0814 |  |  | -14.2316 | -13.6823 | -18.3407 | -18.0914 | 18.63 | 18.58 | -35.7 | -36.3 | -0.2444 | 3.2 | 69.6124 | 20.0782 | 20.0045 | -14 | -43.1 | -1.5 | -2.1 |  | -17.8945 | -102.9717 | 2.8562 | -218.58 | -0.592 | -18.3718 | 50.0301 | 114.8123 | 109.7021 | 99.5908 | -22.402 | 22.5535 | 22.7276 | -0.4044 | 100.4265 | -216.3859 | 30.0112 | -24.8691 | -3.49 |  | -9.28 | 0.232 | 0.218 | 5.2 | -3.28 | -2.7056 | -2.9282 | 10.3136 | -7.3808 | 5.3 | 2.001 | 1.265 | 2.4776 | 2.8403 | 3.4984 | 3.1551 | 3.7111 |  | 28.6 | 1.13 | 0.54 |  | 5.8318 | -20.501 | -23.2295 | 7.8754 | 16.3587 | -18.6045 | 1.4165 | -30 | 12.3 |  | -56.9981
13/06/2025 | 14:00 | 0 | 1.8249 | -9.7295 | 2.6518 | 10.3584 |  | 16.3267 |  | 19.5326 | 8.4287 | 9.7679 | -11.1 | -33 | 11 | 4.968 | -24.2 | 2.6963 |  | 6.0461 | 6.021 | 10.0979 | 9.6386 | -5.2143 | 2.5043 |  | -0.6741 | -1.062 | -1.049 | 7.57 | -8.88 | 2.2 | 0.104 | 0.209 | -13.36 | -13.4 |  | -11.86 | -11.99 | 6.7904 | 4.011 | 23.9902 | 24.5795 | -18.0122 | 0 | -2.0637 | 12.5661 | 16.2663 | -15.5393 | -11.2526 | 3.9578 | 16.9772 | 100.6709 | 15.5965 | -5.7 | -6.1 | -29.1255 | -28.8669 | -1.3523 |  | 11.1163 | 6.7368 | 3.4953 | 2.2977 | -129.2153 | 70.0094 | 70.1315 | -17.7596 | -120.2975 |  |  |  | 25.9369 | 5.14 | 7.69 | 6.15 | 7.99 | -19.6875 | -19.5535 | 31.0568 | 29.7595 | -1.4574 | -22.1067 | -21.7252 | 10.4716 | 12.643 |  |  | 74.7 | -23.4 | -3.94 | 39.2632 | 39.671 | 38.777 | 86.4448 | 84.2757 | -22.1992 | -75.8769 | -18.1334 | 3.4269 | 28.42 | 17.97 | 12.1924 | 12.2101 | -11.48 | 25.5123 | -14.7352 | -14.6813 | 51.0839 | 0.0145 | -6.071 | -3.2 |  | -2.0557 | 9.3562 | 36.2793 | 20.0449 | 10.24 | -0.07 | 11.556 | -49.4278 | -11.05 | -11.12 | 31.31 | 26.52 | -45.4182 | -23.4273 | -46.5466 | -45.4 | 34.4441 | 10.0733 | -3.2798 | -3.339 | -15.462 | -20.8321 | -11.172 | -55.7951 | -62.6019 |  | -10.9179 | -9.9237 | 17.5376 | -5.2494 | -5.195 | 17.424 | -29.1476 | -28.7774 | 6.6418 | 0 | -15.94 | 0.4 | 7.3023 | -3.5836 | -7.28 | 3.8059 | 4.0853 | 8.0558 | -22.6369 | 0 | 0 | 1.8767 | 4.0614 | 3.8389 | 3.5577 | 7.3681 | 7.0332 | -34.6635 | 28.9098 | 28.9085 | -24.3001 | -12.8227 | 20.9049 | -18.97 | -0.3017 | 0.3069 | 0.5 | 0.04 | -20.5544 |  | 3.373 | 0.156 | 2.6385 | 3.82 | 2.4854 | 11.966 | -3.48 | 27.5851 |  | 24.515 | -6.4651 | -6.9174 | 2.5755 | 0.045 |  | -12.726 | -21.7644 | 2.7993 | -32.0162 | 6.8873 | 6.4658 | 90.6614 | -5.3675 | -8.3636 |  | 4.2815 | 4.9596 | 5.0162 | 4 | 3.8654 | 5.3447 | -5.03 | -2.345 | 31.0529 | -10.3931 | 40.7663 | 7.0319 | 8.0357 | 0 | -6.9725 | -13.1702 | -14.8708 | 11.3163 | 14.6621 | -10.7874 | -10.2545 | -18.6928 | -18.576 | 17.71 | 17.67 | -34.4 | -35 | 0.195 | 0.64 | 59.6754 | 23.5468 | 23.2788 | -14 | -44.4 | -5 | -5.3 |  | -17.447 | -117.4266 | 1.8002 | -215.9254 | 2.8874 | -28.7853 | 51.9167 | 114.4893 | 100.9257 | 99.35 | -23.3388 | 22.4149 | 24.9136 | 7.8587 | 100.6453 | -213.2154 | 36.1231 | -28.0237 | -5.1087 |  | -8.88 | 0.431 | 0.418 | 4.24 | -3.12 | -2.3505 | -3.2792 | 9.9351 | -7.2068 | 5.1 | 2.354 | 1.995 |  |  | 3.644 | 3.4542 | 2.8405 |  | 28.5 | 1.7092 | 0.57 |  | 5.166 | -19.5034 | -23.1376 | 6.9723 | 14.7315 | -16.7852 | 1.9403 | -30.7 | 12.5 |  | -58.8427
13/06/2025 | 14:30 | 0 | 2.1474 | -9.5438 | -4.1035 | 11.1946 |  | 17.8512 |  | 22.147 | 9.6937 | 11.0951 | -15.54 |  | 11 | 4.968 | -24.2 | 2.5433 |  | 6.3976 | 6.3604 | 11.0376 | 9.8853 | -5.2041 | 2.6875 |  | -0.8321 | -0.936 | -0.949 | 7.463 | -4.44 | 2.2 | -0.067 | 0.217 | -13.38 | -13.57 |  | -10.91 | -10.79 | 7.1414 | 3.5733 | 22.0929 | 23.518 | -15.5508 | -2.1433 | -3.6744 | 14.0113 | 4.4009 | -14.6015 | -9.1092 | 2.3796 | 12.4668 | 98.824 | 14.3608 | -5.4 | -5.8 | -24.8059 | -27.8374 | -1.4555 |  | 10.1765 | 6.9894 | 3.6494 | 2.5776 | -116.306 | 69.6737 | 69.0939 | -29.0949 | -113.4553 |  |  |  | 30.8169 | 6.46 | 9.31 | 8.34 | 9.05 | -21.8308 | -20.7592 | 31.776 | 30.991 | -2.9159 | -19.9643 | -20.1008 | 10.4124 | 13.8914 |  |  | 78.8 | -25.8 | -4.21 | 42.0472 | 42.109 | 41.203 | 80.1413 | 80.8269 | -25.7152 | -71.3254 | -21.8464 | 3.6239 | 30.52 | 21.49 | 12.6611 | 12.8937 | -12.3 | 25.5123 | -15.9877 | -15.5658 | 48.9475 | 0.0143 | -6.419 | -8 | -8.6 | -1.5112 | 9.3562 | 37.2256 | 20.2304 | 10.17 | -1.01 | 12.501 | -46.4976 | -11.07 | -11.06 | 32 | 29.44 | -41.9273 | -20.4273 | -47.1866 | -46.3727 | 40.7562 | 14.5528 | 1.3515 | 1.5722 | -14.0574 | -16.2641 | -11.275 | -41.1602 | -66.9564 |  | -10.8635 | -10.2461 | 23.5331 | -7.2201 | -6.7652 | 11.28 | -29.1155 | -28.982 | 6.3741 | -1.54 | -13.29 | 0.4 | 7.191 | -7.1084 | -5.2214 | 5.9691 | 3.6543 | 6.0525 | -29.0894 | 0 | 0 | 1.924 | 3.7959 | 3.8193 | 3.1123 | 9.0426 | 8.8752 | -39.0173 | 29.7447 | 29.8304 | -26.1456 | -14.613 | 23.0973 | -17.36 | -2.1181 | 0.3152 | 1.53 | 0.52 | -22.8235 |  | 3.322 | 0.227 | 2.6059 | 3.17 | 4.7655 | 13.1056 | -3.07 | 27.0338 |  | 21.4283 | -6.0387 | -6.5603 | 2.7243 |  |  | -13.0798 | -27.2766 | 2.2271 | -30.6717 | 6.5069 | 6.1075 | 95.1553 | -5.6134 | -7.3628 |  | 4.0497 | 5.1866 | 5.3247 | 3.6149 | 4.4284 | 5.3466 | -2.93 | 0 | 31.288 | -8.0369 | 41.714 | 9.5812 | 10.5456 | -5.0312 | -6.948 | -11.839 | -14.51 |  |  | -12.5672 | -11.9519 | -19.0341 | -19.2529 | 17.42 | 17.36 | -35.1 | -35.3 | 0.3342 | -1.04 | 63.6122 | 23.5937 | 23.5078 | -14 | -42.2 | -3.7 | -4.2 | -17.6045 | -17.6491 | -112.4902 | 7.0085 | -221.2261 | -1.0989 | -33.4043 | 60.0624 | 107.7908 | 101.9131 | 105.387 | -12.2601 | 24.3053 | 22.9361 | 8.671 | 111.7851 | -218.4547 | 39.3471 | -32.0289 | -4.6619 |  | -8.24 | 0.434 | 0.425 | 4.64 | -2.96 | -1.9416 | -3.2212 | 10.8721 | -7.4693 | 5.1 | 2.807 | 2.341 |  |  | 3.3194 | 3.7893 | 3.6969 |  | 27.5 | 1.7919 | 0.5 |  | 3.8709 | -19.101 | -22.4706 | 5.9816 | 14.434 | -17.0328 | 2.221 | -29.6 | 11.6 |  | -54.5581
13/06/2025 | 15:00 | 0 | 2.5153 | -10.173 | -0.1432 | 10.7902 |  | 10.158 |  | 23.1058 | 10.4027 | 11.7136 | -15.54 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 2.3315 |  | 6.8038 | 6.8518 | 11.7475 | 10.0198 | -5.0727 | 2.6622 |  | -0.8176 | -1.182 | -1.167 | 7.597 | -4.44 | 0 | 0.2 | 0.214 | -11.94 | -11.93 |  | -12.59 | -12.67 | 7.2169 | 3.297 | 22.9603 | 25.5663 | -15.5305 | -1.0717 | -0.682 | -0.2035 | -0.1186 | -12.8601 | -9.3771 | 1.5905 | 7.6647 | 104.5741 | 14.9472 | -5.7 | -6 | -29.9507 | -30.3318 | -1.3401 |  | 13.6275 | 7.0722 | 4.5553 | 2.9785 | -132.9996 | 71.5048 | 71.9931 | -24.402 | -117.0413 |  |  |  | 31.5953 | 6.88 | 9.83 | 8.79 | 9.68 | -21.0271 | -20.6252 | 30.9776 | 29.7621 | -2.6533 | -20.7841 | -20.6999 | 13.0734 | 13.5047 |  |  | 76.7 | -25.4 | -4.17 | 42.5821 | 41.8926 | 40.6353 | 80.4791 | 80.5294 | -24.4621 | -73.1213 | -19.1656 | 3.4309 | 29.99 | 22.47 | 13.2861 | 13.382 | -12.71 | 25.5123 | -15.7016 | -15.2546 | 48.7312 | 0.0141 | -6.64 | -7.9 |  | -1.355 | 8.9822 | 37.2256 | 19.4882 | 9.83 | -1.01 | 11.799 | -46.0326 | -11.11 | -11.21 | 32.28 | 29.78 | -41.5636 | -20.2727 | -46.3563 | -45.2909 | 41.7794 | 16.0025 | 2.5686 | 2.07 | -17.0503 | -22.785 | -11.812 | -46.01 | -59.0613 |  | -11.5423 | -10.7943 | 19.5823 | -3.2943 | -4.7816 | -4.612 | -27.1057 | -26.9042 | 9.4896 | 13.4 | -14 | 2.1 | 7.4291 | 0.48 | -6.5936 | 4.5592 | 3.8124 | 7.9683 | -28.0725 | 0 | 0 | 1.8135 | 3.7407 | 5.5516 | 3.2478 | 8.2054 | 8.2054 | -36.8404 | 28.5659 | 28.6445 | -24.3892 | -12.4162 | 23.0924 | -17.81 | -1.6054 | 0.3152 | 1.17 | 0.52 | -22.8996 |  | 3.347 | 0.066 | 2.5693 | 2.05 | 2.7523 | 10.8072 | -3.16 | 26.4267 |  | 22.4507 | -5.8139 | -6.4517 | 2.7275 |  |  | -12.9124 | -27.8905 | 4.0734 | -31.512 | 6.6376 | 6.8937 | 90.9117 | -5.6179 | -8.3961 |  | 3.7933 | 5.7213 | 5.831 | 3.3433 | 4.3162 | 6.3594 | -1.68 | 0 | 34.0747 | 0 | 39.5273 | 13.5312 | 14.1271 | -6.0654 | -8.3479 | -12.016 | -12.9066 | 18.7304 |  | -12.5672 | -11.9464 | -18.1585 | -17.8278 | 15.96 | 15.93 | -34 | -34.1 | 0.4587 | -3.92 | 64.5462 | 22.7881 | 23.318 | -13.5 | -42.7 | -3.7 | -4.2 |  |  | -101.7684 | 5.0495 | -218.9379 | -3.1109 | -38.6328 | 66.8198 | 98.9279 | 95.2138 | 110.4513 | -2.1684 | 28.7411 | 27.9252 | 14.7446 | 122.007 | -222.9132 | 51.4698 | -39.3582 | -5.3187 |  | -7.92 | 0.518 | 0.509 | 3.52 | -2.72 | -1.5178 | -3.2792 | 11.986 | -8.3787 | 4.7 | 2.487 | 2.75 |  |  | 4.3726 | 2.9329 | 3.6134 |  | 28.2 | 1.0527 | 0.5 |  | 0 | -18.4239 | -22.3054 | 3.8192 | 12.9509 | -16.6415 | 2.358 | -30.6 | 12.4 |  | -55.9522
13/06/2025 | 15:30 | 0 | 2.7702 | -10.5133 | -0.3974 | 9.3114 |  | 9.642 |  | 22.2813 | 9.9737 | 11.3212 | -13.32 | -33 | 8.8 | 5.796 |  | 2.3575 |  | 7.2957 | 7.2269 | 12.2338 | 10.2659 | -5.1135 | 2.5341 |  | -0.7508 | -1.04 | -1.019 | 8.105 | -4.44 | -2.2 | 0.083 | 0.225 | -10.9 | -11.01 |  | -12.7 | -12.83 | 6.8254 | 3.5399 | 20.7315 | 22.7339 | -15.8055 | -0.2679 | -0.9174 | 2.9676 | 3.1412 | -13.128 | -11.5205 | 1.5905 | 9.2403 | 101.0291 | 13.7246 | -5.1 | -5.5 | -28.2636 | -28.7715 | -0.9533 |  | 13.534 | 6.5591 | 4.4647 | 3.1265 | -119.9072 | 69.5822 | 69.7043 | -19.4577 | -109.371 |  |  |  | 31.5154 | 6.65 | 9.6 | 9.5 | 9.75 | -23.0364 | -22.2327 | 31.7987 | 30.6948 | -2.5725 | -19.0913 | -18.8601 | 14.2795 | 15.7757 |  |  | 77 | -29.2 | -4.13 | 43.0271 | 42.6866 | 41.6729 | 76.499 | 77.3938 | -22.5956 | -71.8071 | -16.9184 | 3.6257 | 29.62 | 22.36 | 14.2236 | 14.2609 | -13.68 | 12.9505 | -17.7197 | -17.5293 | 50.0184 | 0.0141 | -7.3768 | -10.9 | -8.9 | -0.8582 | 8.6082 | 36.1216 | 19.1171 | 9.3 | -0.64 | 11.8935 | -46.9127 | -11.31 | -11.29 | 32.94 | 29.59 | -40.3455 | -20.3818 | -46.8262 | -46.4182 | 45.092 | 17.8619 | 3.7037 | 3.9747 | -21.2177 | -27.0969 | -12.348 | -47.6186 | -51.8632 |  | -10.817 | -9.7215 | 21.8445 | -1.9512 | -2.2215 | -8.196 | -27.6925 | -27.46 | 11.243 | 13.37 | -16.79 | 0.1 | 7.3782 | 3.3031 | -6.7333 | 4.2235 | 3.9812 | 9.682 | -27.9617 |  |  | 1.6801 | 4.4651 | 4.8405 | 3.4416 | 9.8799 | 9.545 | -36.8404 | 29.936 | 30.1902 | -22.6703 | -10.5462 | 23.0973 | -18.01 | -1.8068 | 0.3243 | 1.31 | 0.37 | -24.2569 |  | 3.232 | 0.231 | 2.6909 | -1.72 | 1.0771 | 10.6025 |  | 29.8797 |  | 24.9944 | -7.9706 | -8.6254 | 2.9091 |  |  | -12.2437 | -25.0185 | 2.0073 | -33.7809 | 7.0982 | 7.6628 | 98.3932 | -4.7104 | -7.5412 |  | 4.7922 | 5.9777 | 6.1315 | 4.6215 | 5.6013 | 7.0272 | 2.1 | 0 | 29.3477 | 11.6113 | 39.4999 | 19.8786 | 20.43 | -9.5421 | -10.0385 | -13.4065 | -13.128 | 33.8603 | 27.837 | -9.5843 | -8.9801 | -17.0105 | -16.2236 | 12.33 | 12.29 | -32.4 | -32.3 | 0.4752 | -6.56 | 50.4741 | 27.9286 | 27.1165 | -14 | -41.7 | -4.1 | -4.7 | -17.3777 | -17.3783 | -90.4443 | -2.7156 | -223.1232 | -3.7818 | -47.8594 | 81.2424 | 80.7402 | 81.0896 | 119.7862 | 12.9704 | 31.8904 | 31.2145 | 24.7013 | 142.8097 | -225.6164 | 69.8531 | -54.6717 | -4.64 |  | -6.32 | 0.608 | 0.594 | 2.24 | -1.36 | -1.5747 | -4.802 | 10.8721 | -5.5344 | 4.1 | 3.135 | 3.767 |  |  | 4.0115 | 3.305 | 2.7771 |  | 26.5 | 0.8895 | 0.52 |  | 0 | -17.1272 | -20.2165 | 0.972 | 11.8179 | -13.9792 | 0 | -27.9 | 10 |  | -48.1975
13/06/2025 | 16:00 | 0 | 2.9363 | -10.4714 | 4.1737 | 10.1437 |  | 9.8372 |  | 22.8525 | 10.0067 | 11.4508 | -11.1 | -33 |  | 5.796 |  | 2.7881 |  | 6.9145 | 6.8976 | 11.9346 | 9.9305 | -5.1338 | 2.4431 |  | -0.8036 | -0.812 | -0.804 | 7.339 | -8.88 | -2.2 | 0.043 | 0.217 | -8.9 | -8.84 |  | -12.08 | -12.02 | 6.8068 | 3.4658 | 20.9508 | 22.0387 | -17.9621 | 0.134 | -0.5461 | 14.1231 | 12.689 | -12.8601 | -12.8601 | 3.1687 | 13.432 | 93.8475 | 13.0632 | -4.9 | -5.4 | -27.0443 | -26.1777 | -1.0593 |  | 11.2701 | 6.7934 | 4.0288 | 2.8503 | -115.6651 | 68.8192 | 69.3686 | -20.0174 | -105.7134 |  |  |  | 31.715 | 6.79 | 9.68 | 9.64 | 10.18 | -21.0271 | -20.7592 | 32.2416 | 31.1849 | -1.6788 | -19.6823 | -19.588 | 10.5696 | 14.9818 |  |  | 74 | -27.7 | -4.11 | 41.961 | 41.7908 | 39.932 | 77.5749 | 76.9733 | -22.4976 | -72.6684 | -17.8052 | 3.4832 | 29.11 | 22.93 | 14.2236 | 14.0656 | -13.65 | 25.5123 | -16.568 | -16.0911 | 46.7055 | 0.014 | -7.3121 | -9.1 | -9.1 | -1.7505 | 8.6082 | 36.2793 | 19.1171 | 9.45 | -0.52 | 11.88 | -45.9276 | -11.24 | -11.26 | 32.33 | 30.26 | -39.4727 | -19.7364 | -46.718 | -45.7091 | 41.0334 | 14.9211 | 1.8235 | 1.9649 | -15.1003 | -20.9045 | -12.036 | -51.0916 | -46.2668 |  | -10.0105 | -9.2943 | 18.7757 | -5.9282 | -5.9856 | 19.984 | -29.8812 | -29.6854 | 7.3779 | -4.45 | -17.02 | -2 | 7.1185 | -5.2465 | -4.7013 | 6.3172 | 4.0125 | 6.3919 | -24.0187 |  |  | 1.7507 | 4.3326 | 3.8432 | 3.2883 | 9.2101 | 9.3776 | -32.654 | 29.2474 | 29.0417 | -19.2017 | 0 | 21.2808 | -17.84 | -2.1181 | 0.2987 | 0.68 | 1.12 | -20.3371 |  | 3.311 | 0.233 | 2.6242 | -1.99 | -6.8815 | 2.3193 | -3.8 | 30.2347 |  | 24.1809 | -7.8989 | -7.8332 | 2.8006 | 0.0788 |  | -13.393 | -24.1865 | 2.842 | -33.0246 | 6.0461 | 6.1737 | 119.4004 | -4.4559 | -7.2152 |  | 3.7105 | 6.1388 | 6.353 | 3.1053 | 7.7287 | 9.9335 | 4.19 | 0 | 28.782 | 14.8291 | 44.188 | 21.7218 | 21.7996 | -9.6689 | -10.9766 | -13.1792 | -12.7009 |  | 40.8598 | -9.2438 | -8.9142 | -16.6335 | -16.6224 | 10.73 | 10.43 | -32.4 | -32.7 | 0.9329 | -6.48 | 52.4817 | 29.3206 | 29.2225 | -14 | -40.1 | -5.4 | -6 | -17.3252 | -17.1446 | -89.3692 | -2.814 | -220.1133 | -2.6366 | -50.605 | 89.2634 | 73.6983 | 81.0706 | 124.4183 | 21.6804 | 32.7275 | 34.3448 | 26.0849 | 150.8814 | -227.8099 | 74.3336 | -57.9961 | -4.452 |  | -5.92 | 0.344 | 0.34 | 1.12 | -1.2 | -0.7471 | -4.7745 | 11.8669 | -5.2415 | 2.8 | 2.243 | 1.377 |  |  | 3.2749 | 3.4568 | 3.3991 |  | 26.1 | 1.6662 | 0.29 |  |  | -16.5866 | -19.2234 | 0 | 11.6964 | -14.1114 | 0 | -27.7 | 9.9 |  | -47.7984
13/06/2025 | 16:30 | 0 | 2.0413 | -6.2358 | 4.178 | 10.6882 |  | 9.528 |  | 21.2543 | 9.5507 | 10.8037 | -11.1 | -33 | 8.8 | 4.968 | -24.2 | 2.7698 |  | 6.6282 | 6.5207 | 11.4156 | 10.1425 | -5.5591 | 2.518 |  | -0.6848 | -0.885 | -0.886 | 7.854 | -6.66 | -2.2 | 0.179 | 0.223 | -9.71 | -9.71 |  | -12 | -12.01 | 6.8793 | 3.5823 | 20.6933 | 24.2441 | -19.2601 | -2.9471 | -0.7513 | 24.8341 | 25.3311 | -12.994 | -13.3959 | 4.3523 | 12.7659 | 89.8605 | 13.6289 | -5.4 | -6.1 | -26.7234 | -27.5093 | -1.0356 |  | 11.2903 | 6.3661 | 4.0158 | 2.6038 | -119.3579 | 67.2933 | 67.5374 | -10 | -106.9903 |  |  |  | 30.9566 | 6.68 | 9.53 | 9.26 | 9.55 | -22.2327 | -21.9648 | 32.0116 | 30.3936 | -1.6964 | -21.6555 | -21.7524 | 11.0314 | 15.0177 |  |  | 72.5 | -27.2 | -4.07 | 40.6689 | 40.1848 | 38.9219 | 74.666 | 75.6783 | -20.9965 | -69.7772 | -16.3699 | 3.1376 | 30.35 | 23.29 | 13.9111 | 13.9679 | -13.45 | 12.9505 | -16.1805 | -16.0128 | 49.5252 | 0.0141 | -7.1713 | -9 | -9.4 | -1.6724 | 8.0472 | 34.8599 | 18.0038 | 8.72 | -0.21 | 10.611 | -46.7377 | -11.14 | -11.21 | 34.42 | 28.87 | -40.4909 | -19.9182 | -47.2897 | -46.7364 | 40.1314 | 15.1935 | 1.2704 | 1.3893 | -20.759 | -27.944 | -11.841 | -61.615 | -40.7943 |  | -10.4706 | -9.717 | 19.0736 | 1.2209 | 0.6205 | -9.22 | -28.1193 | -27.8991 | 11.9661 | 13.29 | -10.3 | 1.2 | 6.8818 | 7.4212 | -6.5175 | 4.3588 | 3.953 | 11.1824 | -25.6443 |  |  | 1.3314 | 4.3704 | 4.5668 | 3.9584 | 9.8799 | 9.8799 | -34.496 | 30.5196 | 30.2434 | -21.2357 | 0 | 22.9703 | -17.39 | -1.4113 | 0.3069 | 1.44 | 0.35 | -22.0341 |  | 3.231 | 0.353 | 2.6198 | -2.22 | -4.976 | 3.7061 | -3.62 | 28.9729 |  | 23.9431 | -7.1713 | -7.8484 | 2.7583 |  |  | -14.756 | -24.4014 | 1.6274 | -32.6884 | 6.5417 | 5.4824 | 113.4248 | -4.3094 | -7.0978 |  | 4.1139 | 6.1974 | 6.2502 | 3.951 | 12.7439 | 14.2252 | 5.03 | -5.7636 | 21.2078 | 21.3483 | 50.2256 | 23.0519 | 24.4648 | -11.4774 | -12.1348 | 0 | 0 | 46.5549 |  | -9.1394 | -8.5241 | -14.385 | -14.2942 | 10.34 | 10.27 | -36.7 | -36.5 | 0.8615 | -7.76 | 57.3906 | 22.9986 | 23.0502 | -13.5 | -45.2 | -4.6 | -5.4 | -17.1226 | -16.9581 | -97.719 | -5.3688 | -220.26 | -0.2548 | -55.1931 | 94.32 | 67.9737 | 77.1097 | 128.5828 | 32.726 | 36.561 | 29.2483 | 28.7204 | 161.6386 | -230.7664 | 87.1681 | -66.6383 | -4.4764 |  | -8 | 0.334 | 0.326 | 3.52 | -2.56 | -2.0062 | -3.5447 | 14.3297 | -9.1386 | 2.6 | -2.044 | -2.192 | 2.2473 | 2.5628 | 4.6692 | 3.9383 | 2.8637 |  | 30.2 | 0.761 | 0.22 |  | -3.4019 | -15.6234 | -18.4471 | -1.9989 | 10.7988 | -11.5111 | 0 | -32.4 | 15 |  | -51.2894
13/06/2025 | 17:00 | 0 | 1.759 | -5.8008 | 4.2395 | 10.3174 |  | 9.0195 |  | 20.3612 | 8.9567 | 10.2659 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 4.968 |  | 2.6251 |  | 6.5262 | 6.2971 | 11.1779 | 11.1888 | -6.2017 | 2.5504 |  | -0.7056 | -1.024 | -1.018 | 8.121 | -11.1 |  | 0.145 | 0.23 | -10.49 | -10.37 |  | -11.96 | -11.92 | 6.3133 | 3.8003 | 22.9474 | 24.6651 | -20.4275 | -2.4113 | -2.0631 | 6.849 | 7.0926 | -15.5393 | -13.3959 | 3.1687 | 15.0052 | 103.7291 | 14.1208 | -4.6 | -4.9 | -28.1231 | -27.1943 | -1.0967 |  | 7.8995 | 6.3172 | 4.0517 | 2.6258 | -130.2835 | 60.7013 | 61.2811 | 18.4314 | -118.0584 |  |  |  | 28.3818 | 6.02 | 9.18 | 7.87 | 7.62 | -20.4912 | -20.2233 | 36.6918 | 35.2162 | -1.5744 | -24.2419 | -24.2593 | 8.4685 | 12.5986 |  |  | 65 | -21.2 | -4.14 | 36.4116 | 36.1692 | 35.0913 | 76.0195 | 76.7345 | -25.6334 | -65.0945 | -21.9474 | 3.1422 | 29.03 | 23.33 | 13.7549 | 13.7726 | -13.68 | 25.5123 | -13.9786 | -13.9755 | 44.1877 | 0.0145 | -7.1534 | -6.6 | -7 | -1.3953 | 7.4862 | 35.9639 | 17.8183 | 8.38 | -0.37 | 9.774 | -42.7574 | -10.85 | -10.86 | 35.38 | 28.44 | -37.8182 | -18.7909 | -46.8679 | -45.9818 | 36.9784 | 12.7405 | -0.4148 | -0.1711 | -25.3918 | -31.9903 | -11.263 | -85.7818 | -36.988 |  | -8.6096 | -7.6056 | 18.4334 | 4.3909 | 3.1195 | -12.292 | -26.2496 | -25.9756 | 12.5301 | 13.45 | -9 | 0 | 7.1602 | 17.0671 | -6.7918 | 4.0876 | 4.2794 | 13.64 | -27.4764 |  |  | 1.1331 | 4.655 | 4.3553 | 3.7363 | 7.8704 | 7.8704 | -34.496 | 29.5484 | 29.2527 | -19.2295 | 0 | 23.5123 | -16.6 | -1.9075 | 0.3243 | 1.12 | -0.21 | -23.5689 |  | 3.13 | 1.917 | 2.7005 | -3.15 | -7.3805 | 2.3051 | -3.8 | 27.775 |  | 23.2113 | -6.3627 | -7.1527 | 2.795 |  |  | -15.0978 | -22.5827 | 1.3344 | -32.7725 | 8.0953 | 5.3939 | 113.979 | -4.9481 | -8.2834 |  | 3.4873 | 6.2267 | 6.2898 | 3.1293 | 15.4181 | 17.0259 | 5.45 | -7.1485 | 17.5412 | 25.7554 | 50.8397 | 25.6029 | 25.9219 | -12.144 | -12.6482 | 0 | 0 |  |  | -7.409 | -6.7773 | -12.7543 | -12.7959 | 7.46 | 7.42 | -34.7 | -34.5 | 0.8103 | -9.12 | 58.3814 | 24.9481 | 24.8563 | -14.4 | -45.3 | -5.4 | -6.4 |  | -17.171 | -99.393 | -3.9135 | -218.9296 | 1.2382 | -56.7574 | 99.9949 | 61.4795 | 69.0692 | 129.7392 | 38.8981 | 30.7376 | 29.5392 | 33.9856 | 164.8271 | -230.4594 | 91.8185 | -71.1106 | -4.8499 |  | -8.08 | 0.287 | 0.27 | 3.36 | -2.24 | -2.287 | -3.9841 | 14.4457 | -10.0786 | 4.2 | 0.842 | 0.337 |  |  | 4.3777 | 4.2713 | 3.6983 |  | 31.3 | 0.8425 | 0.03 |  | -3.6775 | -15.4486 | -18.0063 | -2.7028 | 10.2049 | -10.9006 | 0 | -32.9 | 15.4 |  | -46.9666
13/06/2025 | 17:30 | 0 | 5.2132 | -9.9912 | 4.13 | 9.7632 |  | 16.5169 |  | 19.2709 | 8.0868 | 9.5905 | -8.88 | -33 | 8.8 | 4.14 | -24.2 | 2.7234 |  | 5.9302 | 5.8368 | 10.2234 | 11.2861 | -6.4045 | 2.5096 |  | -1.034 | -1.144 | -1.134 | 8.129 | -11.1 | -2.2 | -0.062 | 0.235 | -11.42 | -11.41 |  | -11.71 | -11.75 | 6.2194 | 3.8758 | 24.853 | 25.6803 | -21.2384 | -2.6792 | -2.5677 | 9.111 | 9.4674 | -15.2713 | -13.3959 | 3.5633 | 20.1625 | 94.0054 | 14.344 | -4.4 | -4.6 | -27.6764 | -27.4545 | -1.1657 |  | 7.3314 | 4.6949 | 0 | 2.2293 | -139.4695 | 58.3514 | 58.1683 | 40.1884 | -125.5664 |  |  |  | 25.1884 | 7.43 | 9.67 | -0.47 | 2.25 | -18.08 | -17.4102 | 34.0378 | 32.7843 | -1.2001 | -30.7807 | -30.7062 | 7.3467 | 11.3356 |  |  | 61.5 | -19.1 | -3.39 | 31.7163 | 31.984 | 31.0123 | 76.0461 | 75.8775 | -24.4668 | -63.6401 | -22.286 | 2.2538 | 29.55 | 23.7 | 13.9111 | 13.9679 | -13.85 | 25.5123 | -13.1295 | -13.0401 | 48.1302 | 0.0149 | -7.2878 | -6.6 | -4.7 | -1.7517 | 7.4862 | 35.0176 | 17.8183 | 8.22 | 0.28 | 7.3035 | -48.0377 | -8.97 | -9.1 | 33.81 | 27.86 | -43.3636 | -21.8455 | -46.3556 | -45.4727 | 29.0482 | 7.0715 | -5.7338 | -5.3906 | -25.3444 | -31.8669 | -11.288 | -109.9455 | -24.502 |  | -5.7326 | -5.0311 | 17.8587 | 5.607 | 4.7726 | -12.292 | -25.8092 | -25.8272 | 11.8894 | 13.6 | -15.72 | 0 | 2.8539 | 19.9695 | -6.574 | 4.2757 | 4.3651 | 13.3383 | -27.1335 | 0 | 0 | 1.16 | 4.7044 | 3.9 | 3.0809 | 5.0237 | 4.6888 | -31.1469 | 28.7684 | 28.6396 | -17.2723 |  | 24.484 | -17.19 | -2.206 | 0.3774 | 1.5 | -1.07 | -23.7068 |  | 3.148 | 0.66 | 2.5865 | -3.53 | -10.573 | -1.1961 | -3.84 | 26.2773 |  | 21.3892 | -5.9017 | -6.2887 | 3.0345 |  |  | -14.9081 | -21.4365 | -0.5852 | -31.8481 | 6.4787 | 6.8443 | 111.6637 | -5.3275 | -7.5508 |  | 3.2854 | 5.9117 | 6.0604 | 3 | 19.4879 | 20.3769 | 4.61 | -6.4656 | 13.6166 | 31.1441 | 55.7214 | 26.2784 | 26.0871 | -13.1334 | -13.7732 | 0 | 0 |  | 49.164 | -6.5301 | -5.9094 | -14.0219 | -14.03 | 7.62 | 7.6 | -33.8 | -34.8 | 1.0373 | -5.6 | 55.8889 | 25.3854 | 24.6767 | -14.8 | -44.8 | -6.7 | -7.2 |  | -16.9223 | -102.6614 | -10.127 | -213.2931 | 6.9098 | -58.2306 | 103.8355 | 60.1246 | 61.6732 | 130.389 | 42.7714 | 35.0236 | 32.9497 | 41.3868 | 170.6234 | -229.6899 | 98.3037 | -75.1899 | -5.5531 |  | -8.88 | 0.525 | 0.52 | 4.4 | -1.92 | -3.3921 | -4.509 | 15.2361 | -10.6035 | 4.4 | -0.619 | -0.911 | 2.2498 | 2.565 | 4.0056 | 4.6186 | 3.9547 |  | 31.3 | 0.445 | -0.05 |  | -4.8687 | -14.1226 | -17.353 | -4.1548 | 10.1908 | -12.1678 |  | -33.1 | 16.2 |  | -48.2759
13/06/2025 | 18:00 | 0 | 4.9687 | -9.6602 | 4.4965 | 8.9361 |  | 15.5043 |  | 15.0837 | 6.1888 | 7.6424 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -24.2 | 2.8416 |  | 3.1431 | 3.2021 | 5.7317 | 6.1157 | -4.3892 | 1.8111 |  | -1.2927 | -1.239 | -1.222 | 8.268 | -11.1 | -4.4 | -0.276 | 0.239 | -11.99 | -12.07 |  | -12 | -11.95 | 5.9796 | 4.1183 | 21.2311 | 23.5397 | -25.708 | -6.43 | -6.4477 | 0.5448 | 0.538 | -17.1468 | -14.1997 | 1.196 | 5.137 | 39.0837 | 13.8131 | -4 | -4.5 | -25.2189 | -25.4003 | -1.5762 |  | 6.2591 | 4.2561 | 1.1323 | 2.3505 | -104.5564 | 44.6486 | 45.1369 | 45.9671 | -117.1399 |  |  |  | 24.7892 | 8.83 | 10.21 | -1 | 3.06 | -14.4632 | -14.1953 | 31.0419 | 29.8439 | -3.5462 | -48.2483 | -48.3323 | 5.9425 | 6.4943 |  |  | 53.4 | -11.1 | -3.3 | 22.6749 | 22.8171 | 21.833 | 63.0758 | 63.3049 | -24.2151 | -52.0119 | -20.7613 | 2.8315 | 31.9 | 27.33 | 13.9111 | 13.7726 | -13.43 |  | -8.4601 | -8.2825 | 48.0745 | 0.0149 | -7.0609 | -4.5 | -5 | -3.0994 | 8.2342 | 38.0142 | 19.1171 | 9 | -0.65 | 7.1145 | -48.2777 | -2.35 | -2.45 | 19.68 | 27.74 | -44.5273 | -22.4455 | -45.85 | -44.9364 | 24.2421 | 2.7474 | -9.5212 | -9.5188 | -26.0219 | -33.0833 | -11.245 | -122.8375 | -23.606 |  | -4.73 | -3.8789 | 17.4856 | 5.1648 | 3.8644 | -12.804 | -24.0561 | -23.7162 | 12.5295 | 13.89 | -14.9 | -0.1 | 2.745 | 20.0838 | -5.9404 | 4.993 | 3.924 | 14.2114 | -27.4185 | 0 | 0 | 1.1587 | 3.995 | 3.7241 | 2.8103 | 1.5071 | 1.3396 | -27.4628 | 27.5572 | 27.2167 | -15.993 |  | 20.3922 | -19.47 | -1.7116 | 0.404 | 0.99 | 3.01 | -21.5046 |  | 3.08 | 0.622 | 1.7522 | -3.82 | -11.1431 | -2.6064 | -4.29 | 26.1722 |  | 22.4601 | -6.0469 | -6.3076 | 3.338 |  |  | -13.5521 | -19.1263 | 0.074 | -31.0078 | 6.7553 | 6.6931 | 108.0964 | -5.3606 | -8.5386 |  | 3.4652 | 6.8419 | 7.0808 |  | 17.1462 | 19.3366 | 5.03 | 0 | 18.7829 | 27.1893 | 51.5535 | 26.4549 | 25.5725 | -12.5562 | -14.0191 | -10.3979 | -11.0466 | 54.6689 |  | -9.447 | -8.5406 | -11.0147 | -10.5011 | 8.16 | 8.14 | -32.9 | -32.9 | 1.1087 | -7.2 | 61.6891 | 25.0799 | 24.9817 | -15.7 | -43.1 | -3.3 | -3.8 | -17.3885 | -17.1304 | -91.2723 | -12.7353 | -215.4686 | 5.2293 | -54.5909 | 100.6008 | 61.4874 | 73.1953 | 133.6764 | 39.2259 | 33.6487 | 32.0163 | 30.2929 | 168.0184 | -232.0414 | 89.943 | -71.6719 | -4.9451 |  | -7.84 | 0.177 | 0.172 | 3.6 | -0.88 | -3.8633 | -5.5344 | 14.9157 | -10.75 | 5.9 | 2.574 | 2.089 | 0 | 0 | 4.0501 | 3.8421 | 3.344 |  | 29.2 | 1.9659 | -0.03 |  | -4.7847 | -15.6027 | -17.1123 | -3.3201 | 10.5932 | -10.5125 | 0 | -31.2 | 13.7 |  | -48.7813
13/06/2025 | 18:30 | 0 | 6.0504 | -10.9687 | 5.6303 | 9.2277 |  | 8.7181 |  | 15.4152 | 6.4028 | 7.8974 | -11.1 | -30.8 | 8.8 | 4.968 | -24.2 | 2.7698 |  | 4.0021 | 3.8201 | 6.9905 | 4.5628 | -4.6219 | 0.8787 |  | -1.3281 | -1.011 | -1.001 | 8.158 | -8.88 | -2.2 | -0.136 | 0.242 | -13.68 | -13.68 |  | -10.64 | -10.64 | 6.4948 | 4.1011 | 21.0178 | 21.3083 | -25.504 | -8.0375 | -8.1652 | 0.2427 | 0.2056 | -17.0128 | -14.7355 | 1.5905 | 8.2035 | 32.7068 | 13.8019 | -4.1 | -4.4 | -23.4021 | -23.5007 | -1.9504 |  | 2.9885 | 4.2568 | 3.2651 | 2.3117 | -92.0438 | 43.3363 | 43.3668 | 47.8108 | -112.8326 |  |  |  | 22.7434 | 8.38 | 9.78 | -2.34 | 1.97 | -12.9896 | -13.1236 | 30.9909 | 29.738 | -2.4489 | -50.298 | -50.3829 | 2.985 | 5.7258 |  |  | 50.2 | -7.9 | -3.13 | 20.2148 | 20.2838 | 19.4855 | 62.6854 | 62.7396 | -21.7773 | -51.791 | -19.6024 | 2.9309 | 29.34 | 26.67 | 13.1299 | 13.2843 | -13.16 |  | -7.6619 | -7.4952 | 49.3276 | 0.0149 | -6.7851 | -2.4 | -3 | -3.0994 | 7.8602 | 37.3833 | 18.5605 | 8.57 | -0.33 | 5.4675 | -47.7427 | -2.52 | -2.62 | 20.37 | 25.84 | -44.6182 | -22.2455 | -45.1448 | -44 | 20.5579 | 0.0321 | -11.9885 | -11.6272 | -24.6495 | -32.1733 | -10.59 | -124.4312 | -33.7578 |  | -3.7269 | -3.0488 | 14.5234 | -0.2775 | -0.8389 | -16.9 | -23.1631 | -23.0731 | 11.6911 | 13.85 | -11.93 | 0 | 2.3913 | 11.6842 | -5.4908 | 5.5883 | 3.1584 | 13.6223 | -25.8337 |  |  | 1.3455 | 3.496 | 4.3009 | 3.3819 | 0.3349 | 0 | -26.6256 | 26.4758 | 26.2895 | -14.7088 |  | 21.6031 | -18.93 | -1.9075 | 0.4305 | 0.99 | 1.78 | -21.8638 |  | 3.093 | 0.7 | 2.3553 | -4.5 | -12.7212 | -2.9666 | -4.16 | 25.9308 |  | 23.9872 | -7.0121 | -7.6166 | 3.5165 |  |  | -13.831 | -15.1981 | -2.958 | -29.3272 | 4.6923 | 3.2579 | 104.2706 | -4.2974 | -8.0187 |  | 3.4129 | 7.4206 | 7.7215 | 2 | 12.1813 | 13.4891 | 1.68 | 0 | 26.84 | 14.5553 | 47.7027 | 21.1181 | 21.9521 | -10.1384 | -11.6248 | -10.7109 | -11.3214 |  |  | -10.3919 | -9.6448 | -13.0629 | -12.5043 | 9.2 | 9.26 | -32.9 | -32.8 | 0.9494 | -9.28 | 56.2009 | 26.4067 | 26.3064 | -16.5 | -37.1 | -1.6 | -2.1 | -17.6044 | -17.5618 | -94.7704 | -11.5198 | -217.1405 | 1.9617 | -49.9835 | 86.2015 | 73.4872 | 79.583 | 125.7899 | 25.8028 | 27.9155 | 31.2923 | 26.382 | 151.2088 | -227.7904 | 75.4311 | -60.771 | -4.242 |  | -7.36 | -0.463 | -0.471 | 2.88 | 0 | -3.9172 | -6.9139 | 10.1671 | -4.4236 | 6 | 2.125 | 2.457 |  |  | 3.4515 | 4.2753 | 3.7478 |  | 22.1 | 0.1426 | -0.13 |  | 0 | -16.6908 | -19.17 | 0 | 11.6254 | -12.4191 |  | -23.9 | 6.5 |  | -46.1907
13/06/2025 | 19:00 | 0 | 6.7486 | -11.4938 | 4.0688 | 10.3301 |  | 9.3234 |  | 15.6501 | 6.5328 | 8.0055 | -11.1 | -30.8 |  |  | -22 | 2.7762 |  | 4.3563 | 4.139 | 7.6355 | 4.5827 | -4.6609 | 0.7899 |  | -1.3828 | -0.941 | -0.896 | 7.866 | -8.88 | -2.2 | -0.492 | 0.249 | -13.52 | -13.56 |  | -10.22 | -10.18 | 5.8352 | 4.1488 | 18.4745 | 18.9539 | -24.0396 | -8.1715 | -7.8624 | -1.2164 | -1.165 | -16.6109 | -13.3959 | 1.196 | 6.6309 | 25.0462 | 12.001 | -3 | -3.3 | -22.7189 | -22.3543 | -2.0114 |  | 3.2785 | 4.1662 | 3.0957 | 2.1542 | -79.6838 | 43.3668 | 43.5499 | 39.9342 | -113.5458 |  |  |  | 20.6876 | 7.98 | 9.33 | -3.81 | 0.5 | -13.3915 | -13.5255 | 29.6723 | 28.2823 | -1.5966 | -48.6093 | -48.7414 | 3.2513 | 8.0448 |  |  | 53.4 | -12.5 | -2.81 | 20.6287 | 20.9121 | 19.5871 | 63.7874 | 65.1055 | -22.1783 | -53.4236 | -18.9187 | 2.9264 | 29.03 | 24.83 | 11.7236 | 12.0148 | -11.52 |  | -9.447 | -9.2963 | 56.2159 | 0.0151 | -5.8128 | 0 | 0 | -3.6658 | 7.2992 | 35.0176 | 17.4472 | 8.05 | 0.52 | 4.725 | -55.3031 | -2.34 | -2.4 | 19.35 | 24.67 | -50.4364 | -24.5727 | -46.1452 | -45.5636 | 13.0421 | -5.0979 | -17.1676 | -16.8032 | -25.565 | -32.8628 | -10.537 | -121.1705 | -32.2816 |  | -3.6884 | -3.1006 | 15.2981 | 2.5572 | 1.6972 | -24.58 | -24.7416 | -24.2091 | 12.3202 |  | -7.4 |  | 2.3727 | 16.8222 | -4.9229 | 6.162 | 1.7722 | 13.9122 | -26.1053 |  |  | 1.3436 | 4.2217 | 4.072 | 2.8222 | 0.5024 | 0.1675 | -28.1327 | 27.7532 | 27.5457 | -15.4312 |  | 21.276 | -19.21 | -2.3122 | 0.4388 | 1.49 | 1.73 | -21.8942 |  | 3.059 | 0.594 | 2.4972 | -4.47 | -11.7555 | -2.6667 | -4.4 | 25.9347 |  | 23.9294 | -7.3305 | -7.9126 | 3.5558 |  |  | -13.2149 | -12.6411 | -2.0348 | -28.6549 | 6.2351 | 4.6959 | 107.5798 | -4.5316 | -7.879 |  | 3.7527 | 7.4645 | 7.6662 | 3 | 12.4805 | 13.3288 | 0 | 0 | 24.7413 | 15.3865 | 47.4163 | 22.9032 | 22.7702 | -10.7098 | -12.8599 | 0 | 0 | 40.1108 | 40.1828 | -13.2813 | -12.1387 | -12.078 | -12.0579 | 10.71 | 10.71 | -33.8 | -34 | 0.9677 | -9.44 | 62.723 | 21.9953 | 21.3587 | -17 | -37.5 | 0.1 | -0.4 |  |  | -96.302 | -17.2936 | -218.6163 | 3.3462 | -52.5401 | 88.312 | 76.7737 | 86.9147 | 126.456 | 20.9273 | 32.9154 | 31.4903 | 18.2853 | 152.3147 | -230.2884 | 73.2383 | -58.385 | -3.2337 |  | -8 | -0.655 | -0.664 | 3.28 | 0 | -4.2013 | -6.1204 | 10.0816 | -3.9231 | 5.6 | 0.849 | 0.55 |  |  | 3.9558 | 3.7301 | 3.5162 |  | 21.8 | 0.7175 | -0.09 |  | 0 | -16.6689 | -18.826 | 0 | 11.3377 | -11.5705 |  | -23.3 | 5.6 |  | -50.1224
13/06/2025 | 19:30 | 0 | 6.5749 | -11.3166 | 4.1611 | 9.8037 |  | 8.8868 |  | 15.8112 | 6.6408 | 8.024 | -11.1 |  | 8.8 |  | -22 | 2.8698 |  | 3.8386 | 3.8163 | 6.8876 | 4.1243 | -4.6955 | 0.9102 |  | -1.2553 | -0.929 | -0.9 | 8.061 | -8.88 | -2.2 | -0.709 | 0.256 | -13.53 | -13.46 |  | -10.44 | -10.49 | 5.9121 | 4.1387 | 19.3322 | 21.4269 | -25.5844 | -9.6451 | -9.0347 | -0.9978 | -1.008 | -16.6109 | -13.5299 | 1.5905 | 7.9259 | 30.8957 | 12.9369 | -3.4 | -3.7 | -22.4912 | -22.5653 | -1.9286 |  | 1.2208 | 4.6472 | 2.9789 | 2.0916 | -78.9208 | 45.1063 | 45.1979 | 31.9548 | -119.541 |  |  |  | 19.6497 | 7.37 | 8.81 | -4.63 | -0.45 | -12.9896 | -12.7217 | 25.4838 | 23.7195 | -3.0694 | -46.812 | -46.5259 | 1.0577 | 7.6586 |  |  | 53.5 | -12.2 | -2.68 | 21.3852 | 21.7861 | 20.8718 | 68.1451 | 68.7487 | -23.8702 | -54.7657 | -20.6806 | 2.0031 | 29.15 | 23.6 | 10.6299 | 10.8429 | -10.86 |  | -10.1691 | -9.653 | 55.9632 | 0.0152 | -5.382 | 0 | 0 | -5.4077 | 5.4291 | 34.8599 | 15.2206 | 6.22 | 0.07 | 3.3615 | -53.343 | -2.53 | -2.62 | 17.06 | 22.22 | -49.0545 | -24.4545 | -44.5935 | -43.6818 | 9.5488 | -7.0638 | -18.9666 | -19.0592 | -25.8661 | -32.9367 | -10.052 | -113.2046 | -33.1658 |  | -3.6279 | -2.7129 | 14.7032 | 4.609 | 3.2818 | -27.652 | -23.8783 | -23.6662 | 11.3729 | 13.99 | -5.47 |  | 2.275 | 20.849 | -5.2176 | 5.8111 | 2.4272 | 13.5294 | -25.7725 |  |  | 1.0993 | 4.0782 | 3.8158 | 3.1148 | -0.3349 | -0.1675 | -27.6303 | 25.4554 | 25.4636 | -14.9299 |  | 23.4928 | -18.95 | -1.5193 | 0.3774 | 0.87 | 1.75 | -23.9086 |  | 3.026 | 0.464 | 2.6824 | -5.25 | -12.0254 | -2.4228 | -4.75 | 31.6189 |  | 26.7452 | -7.493 | -8.1514 | 3.5203 |  |  |  | -4.9449 | -0.5409 | -25.8819 | 6.3877 | 5.9027 | 110.262 | -4.2991 | -9.5875 |  | 3.6736 | 7.1422 | 7.3814 | 3 | 10.1586 | 13.6577 | -1.68 | 0 | 30.1542 | 10.5352 | 39.1714 | 20.3456 | 20.9744 | -10.1392 | -11.2153 | 0 | 0 |  |  | -17.6484 | -17.1485 | -11.8501 | -11.5686 | 10.93 | 10.94 | -34.7 | -34.5 | 1.5134 | -10.64 | 72.9721 | 15.9995 | 15.9183 | -16.5 | -35.8 | 3.4 | 2.9 |  | -17.7439 | -94.0899 | -20.7041 | -220.3738 | 2.7573 | -52.6656 | 86.5877 | 79.2116 | 101.3448 | 131.0057 | 21.3435 | 28.4521 | 28.571 | 6.7519 | 147.1286 | -235.4749 | 64.8728 | -50.6869 | -3.7488 |  | -7.76 | -0.594 | -0.604 | 3.36 | 0 | -4.0116 | -6.2974 | 9.5537 | -3.8376 | 5.7 | 2.06 | 1.648 |  |  | 5.0071 | 3.6595 | 4.5416 |  | 20.4 | 0.126 | -0.03 |  | 0 | -16.4547 | -19.9197 | 0.8299 | 11.8657 | -13.1217 |  | -22 | 4.2 |  | -58.5961
13/06/2025 | 20:00 | 0 | 5.9037 | -10.586 | 4.1225 | 10.1355 |  | 8.5598 |  | 15.2193 | 6.2798 | 7.7423 | -8.88 |  | 6.6 |  |  | 2.7148 |  | 3.8637 | 3.915 | 7.0319 | 4.5479 | -4.2629 | 0.9922 |  | -1.1639 | -0.966 | -0.945 | 8.038 | -11.1 | -2.2 | -0.529 | 0.25 | -13.03 | -13.14 |  | -11.01 | -11.03 | 6.582 | 3.9069 | 20.7146 | 21.9911 | -26.5182 | -7.7696 | -7.6227 | -2.098 | -1.9745 | -16.0751 | -13.7978 |  | 7.4648 | 32.1598 | 13.5989 | -3.2 | -3.4 | -23.511 | -23.7533 | -1.9608 |  | 3.1789 | 4.4899 | 1.9892 | 1.4934 | -89.2361 | 46.7849 | 46.5102 | 28.7401 | -129.793 |  |  |  | 19.6897 | 7.23 | 8.06 | -4.92 | -0.62 | -12.3199 | -13.2576 | 27.2856 | 26.0504 | -0.9147 | -40.4427 | -40.8145 | 3.3132 | 8.5845 |  |  | 55.3 | -14.5 | -2.46 | 23.9114 | 24.4997 | 23.126 | 72.2415 | 72.7418 | -24.4546 | -57.5542 | -21.2122 | 1.9064 | 29.16 | 22.58 | 9.6924 | 9.8663 | -10.16 |  | -10.7861 | -10.2912 | 51.3643 | 0.0151 | -5.1786 | 0 | 0 | -5.1721 | 5.0551 | 33.7559 | 14.4785 | 5.66 | 0.35 | 3.375 | -50.2179 | -2.42 | -2.47 | 18.76 | 21.83 | -45.6545 | -22.6455 | -44.1966 | -43.6 | 10.0683 | -6.0054 | -18.3575 | -17.8667 | -26.8386 | -34.1243 | -10.14 | -112.4752 | -33.743 |  | -3.716 | -2.9956 | 15.8067 | 3.1363 | 2.5185 | -28.164 | -24.3507 | -23.9894 | 12.4802 |  | -5.38 |  | 2.2006 | 19.0209 | -5.5906 | 5.4662 | 2.7601 | 15.4595 | -26.6435 |  |  | 1.1331 | 4.2157 | 3.9554 | 2.9947 | 0.1675 | 0 | -24.4486 | 25.5644 | 25.5198 | -14.3772 |  | 18.0191 | -20.85 | -2.2078 | 0.3774 | 1.19 | 4.03 | -17.9488 |  | 2.992 | 0.92 | 2.5969 | -4.01 | -11.2115 | -2.934 |  | 32.4179 |  | 26.0594 | -7.4589 | -7.7894 | 3.4417 |  |  | -13.7681 | -6.4448 | -1.7281 | -26.8062 | 8.2721 | 7.5535 | 110.3145 | -4.7278 | -10.237 |  | 3.998 | 6.9445 | 7.1441 | 3.7164 | 14.7355 | 15.4236 | -0.84 | 0 | 27.9056 | 12.5655 | 41.2893 | 20.5159 | 21.074 | -10.2276 | -11.12 | 0 | 0 |  |  | -16.6871 | -15.7478 | -11.8462 | -11.3789 | 9.81 | 9.83 | -32 | -31.7 | 1.6892 | -10.72 | 67.1606 | 19.0041 | 18.9074 | -16.9 | -35.6 | 2.7 | 2.1 | -17.7881 | -17.7286 | -95.3881 | -16.8343 | -217.0017 | 3.6667 | -46.0502 | 84.9798 | 77.5667 | 95.3702 | 129.6391 | 20.8448 | 29.4155 | 30.1985 | 13.2274 | 148.0485 | -233.8826 | 66.0695 | -52.0966 | -4.5447 |  | -6.96 | -0.621 | -0.627 | 2.64 | 0 | -3.2221 | -6.9718 | 10.1976 | -4.1306 | 5.5 | 2.791 | 4.297 |  |  | 3.3988 | 3.9682 | 3.678 |  | 20 | 1.497 | -0.1 |  | 0 | -16.6979 | -19.0838 | 0 | 11.81 | -12.9287 |  | -21.6 | 3.9 |  | -58.335
13/06/2025 | 20:30 | 0 | 5.3632 | -10.1626 | 4.1912 | 10.0025 |  | 8.1887 |  | 14.2559 | 5.8538 | 7.2707 | -8.88 |  | 6.6 | 4.968 |  | 2.9455 |  | 3.6297 | 3.4734 | 6.5488 | 4.7442 | -4.2089 | 1.1035 |  | -1.1369 | -0.977 | -0.964 | 7.755 | -11.1 |  | -0.507 | 0.241 | -13.29 | -13.34 |  | -11.52 | -11.59 | 7.2207 | 3.9991 | 20.5255 | 21.917 | -27.2085 | -7.3677 | -7.583 | -2.0488 | -2.0465 | -17.8166 | -15.2713 | 1.5905 | 8.183 | 41.7051 | 13.0704 | -3 | -3.3 | -24.6887 | -24.7455 | -1.8721 |  | 3.736 | 4.4541 | 2.0402 | 1.5246 | -102.9084 | 40.5286 | 40.6812 | 39.9377 | -142.0367 |  |  |  |  | 7.12 | 7.92 | -4.77 | -0.58 | -16.0707 | -15.6688 | 27.6331 | 26.6144 | -4.4149 | -35.1615 | -34.9878 | 4.2941 | 10.772 |  |  | 58.3 | -18.1 | -2.43 | 27.7608 | 27.3615 | 26.6582 | 70.0597 | 70.7664 | -24.5177 | -55.7901 | -21.1535 | 1.7427 | 26.86 | 20.42 | 9.5361 | 9.7687 | -10.44 |  | -12.816 | -12.586 | 53.6129 | 0.0149 | -5.2755 | 2.9 | 3 | -5.8704 | 4.307 | 33.7559 | 13.5507 | 4.94 | 0.21 | 3.645 | -51.2579 | -2.73 | -2.85 | 17.32 | 21.87 | -46.3455 | -23.3364 | -44.2961 | -43.7455 | 9.5914 | -7.4766 | -19.3482 | -19.2763 | -27.5998 | -34.7359 | -10.776 | -121.2167 | -44.2866 |  | -3.7521 | -2.9992 | 18.2207 | 1.2949 | 0.8653 | -28.164 | -25.4989 | -25.2719 | 14.2462 | 13.85 | -5.27 |  | 2.0069 | 15.6548 | -5.6751 | 5.3429 | 2.7645 | 16.3319 | -28.7651 |  |  | 1.0795 | 4.5499 | 4.5989 | 3.4569 | 3.3491 | 2.8468 | -28.1327 | 26.427 | 26.7772 | -16.3654 |  | 21.608 | -19.68 | -2.2078 | 0.3783 | 1.18 | 1.76 | -21.1659 |  | 3.008 | 1.073 | 2.6602 | -3.78 | -9.874 | -1.0407 | -4.49 | 32.6602 |  | 25.8148 | -7 | -7.6199 | 3.3692 |  |  | -14.2474 | -6.8417 | -0.19 | -28.5709 | 9.0462 | 8.959 | 111.5421 | -4.4579 | -9.3033 |  | 3.555 | 6.4611 | 6.7327 | 3.1272 | 12.1238 | 13.5138 | 0.42 | -5.4059 | 23.4904 | 11.8978 | 45.2973 | 20.4731 | 20.9639 | -9.8573 | -12.1306 | 0 | 0 |  |  | -15.9455 | -15.3248 | -11.8828 | -11.8677 | 10.1 | 10.07 | -33.7 | -33.4 | 1.5134 | -10.88 | 62.2949 | 20.8697 | 20.2902 | -17.4 | -37.1 | 1.7 | 1.1 |  | -17.5166 | -103.0514 | -3.2471 | -220.7511 | -0.6569 | -43.5937 | 86.5242 | 75.5722 | 97.8344 | 129.5558 | 22.6514 | 27.6876 | 29.1161 | 10.8901 | 148.2321 | -233.9719 | 67.9883 | -52.6031 | -4.7572 |  | -7.44 | -0.633 | -0.641 | 2.8 | -0.32 | -3.098 | -6.3279 | 10.4906 | -4.1001 | 4.7 | 1.307 | -0.168 |  |  | 4.0924 | 4.4052 | 3.577 |  | 21.2 | 0.3251 | -0.23 |  | 0 | -16.6032 | -18.8139 | 0 | 12.1659 | -12.1884 |  | -23.4 | 5.7 |  | -60.6467
13/06/2025 | 21:00 | 0 | 4.863 | -9.3965 | 3.949 | 10.1853 |  | 15.768 |  | 13.4716 | 5.3928 | 6.8522 | -8.88 |  | 6.6 | 4.14 | -22 | 2.8566 |  | 3.724 | 3.582 | 6.745 | 5.3668 | -4.0179 | 1.3486 |  | -0.8694 | -0.97 | -0.963 | 7.952 | -11.1 |  | -0.816 | 0.259 | -13.4 | -13.51 |  | -11.19 | -11.24 | 7.3698 | 4.013 | 19.6908 | 21.1625 | -26.3645 | -7.9036 | -8.0506 | -0.6792 | -0.7508 | -17.8166 | -14.8695 |  | 7.8634 | 37.8127 | 12.7051 | -3.2 | -3.5 | -23.9241 | -23.9812 | -1.8596 |  | 3.2398 | 4.4848 | 1.7412 | 1.3569 | -98.941 | 39.1858 | 39.1552 | 41.8696 | -142.3747 |  |  |  |  | 7.15 | 8.22 | -5.21 | -1.37 | -15.8027 | -15.8027 | 28.0837 | 26.5694 | -4.0804 | -35.3118 | -35.3339 | 3.4482 | 11.167 |  |  | 57.1 | -19.7 | -2.47 | 26.9217 | 26.9987 | 26.1947 | 69.3757 | 70.2952 | -24.2191 | -54.5844 | -22.189 | 2.0157 | 27.97 | 20.37 | 9.2236 | 9.4757 | -10.36 |  | -13.0775 | -12.8242 | 53.7124 |  | -5.2473 | 2.8 | 4.7 | -5.5408 | 3.746 | 32.9673 | 12.4374 | 4.39 | 0.46 | 3.8475 | -52.803 | -2.73 | -2.78 | 15.87 | 21.65 | -47.4727 | -23.3545 | -44.7288 | -43.7727 | 9.5758 | -8.4407 | -20.5297 | -20.567 | -28.3015 | -34.0751 | -10.372 | -125.2246 | -36.1194 |  | -3.8967 | -3.1016 | 19.0174 | 1.4656 | 0.7109 | -28.676 | -25.4031 | -25.062 | 13.545 |  | -4.73 |  | 1.8482 | 16.6497 | -6.0742 | 4.9366 | 2.6503 | 15.539 | -29.4723 |  |  | 1.0676 | 5.0448 | 4.6175 | 3.9524 | 3.0142 | 2.6793 | -30.3096 | 26.2463 | 26.0921 | -16.7539 |  | 23.0826 | -19.45 | -1.4131 | 0.3683 | 0.69 | 1.89 | -23.0957 |  | 2.928 | 1.1 | 1.3664 | -4.37 | -10.1514 | -0.952 | -4.29 | 32.4594 |  | 24.6445 | -6.7421 | -7.0477 | 3.2657 |  |  | -14.8309 | -8.058 | -0.2632 | -29.4952 | 8.9971 | 8.9704 | 109.3826 | -4.8674 | -9.1071 |  | 2.8825 | 5.9484 | 6.1474 | 2.4138 | 14.949 | 15.288 | 2.51 | -3.4308 | 23.4669 | 19.7717 | 44.6956 | 21.7059 | 22.8968 | -10.5067 | -12.3981 | 0 | 0 |  |  | -10.4633 | -9.837 | -11.0216 | -10.6987 | 8.41 | 8.42 | -33.3 | -32.9 | 1.7057 | -11.2 | 53.6524 | 29.3048 | 29.2001 |  | -38.8 | -2.1 | -3 | -17.1442 | -17.2456 | -92.1232 | -5.8082 | -219.8163 | 0.6664 | -43.3417 | 90.0213 | 73.4261 | 79.0412 | 126.2507 | 29.9402 | 29.7423 | 29.4417 | 21.2935 | 152.6925 | -228.8912 | 75.3585 | -61.2944 | -4.7108 |  | -7.04 | -0.714 | -0.714 | 2.32 | 0 | -2.9219 | -6.4134 | 10.7256 | -4.686 | 5 | 0.763 | 1.502 |  |  | 4.692 | 4.2552 | 4.2934 |  | 23.1 | 0.9856 | -0.34 |  | -3.327 | -16.0213 | -18.3351 | 0 | 11.1184 | -10.6905 | 0 | -25.5 | 8 |  | -60.8639
13/06/2025 | 21:30 | 0 | 4.4265 | -8.8067 | 3.7835 | 9.4835 |  | 15.7922 |  | 13.0962 | 5.1818 | 6.692 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 4.968 |  | 2.8788 |  | 3.7766 | 3.5867 | 6.7786 | 7.909 | -5.9946 | 1.5809 |  | -0.9426 | -1.013 | -1 | 7.897 | -13.32 | -4.4 | -0.854 | 0.253 | -13.69 | -13.73 |  | -11.32 | -11.36 | 7.3636 | 4.0965 | 19.5181 | 21.403 | -26.6255 | -8.1715 | -8.1169 | -0.4085 | -0.4259 | -17.4147 | -15.2713 | 1.9851 | 9.1861 | 37.8838 | 13.5148 | -3.4 | -3.8 | -24.8968 | -24.7706 | -2.0022 |  | 2.9557 | 4.5056 | 1.8233 | 1.2846 | -108.3712 | 39.7961 | 39.8572 | 47.4542 | -145.3483 |  |  |  |  | 7.13 | 7.17 | -5.31 | 1.1 | -13.2576 | -12.9896 | 32.9161 | 31.4375 | -1.3703 | -36.9666 | -37.3296 | 3.1949 | 9.4478 |  |  | 54.3 | -16 | -2.33 | 25.8337 | 25.9061 | 24.9665 | 72.4521 | 72.3945 | -24.7785 | -56.974 | -22.3193 | 2.1879 | 24.93 | 19.73 | 8.9111 | 9.0851 | -10.11 |  | -11.3047 | -11.1146 | 53.4914 | 0.0149 | -5.0922 | 4.5 | 4.5 | -4.5898 | 3.185 | 32.021 | 12.0663 | 3.95 | 0.75 | 6.2775 | -52.843 | -2.6 | -2.69 | 17.47 | 21.93 | -47.8727 | -24.0091 | -44.6038 | -43.3091 | 9.8046 | -11.3045 | -22.6024 | -22.7804 | -26.9242 | -32.5132 | -11.13 | -132.0986 | -34.7239 |  | -6.2755 | -5.7226 | 20.7093 | -3.3989 | -3.6385 | -28.164 | -24.9675 | -24.7293 | 13.8541 |  | -5.09 | 0 | 1.9557 | 7.8588 | -5.7789 | 5.1892 | 2.7167 | 15.408 | -30.6979 |  |  | 1.0521 | 4.8922 | 5.8253 | 3.6556 | 0 | 0.1675 | -27.6303 | 25.8562 | 25.4463 | -15.6896 |  | 21.0904 | -19.36 | -1.9075 | 0.3252 | 1.16 | 2.19 | -20.9996 |  | 3.035 | 1.197 | 1.784 | -3.59 | -11.2977 | -1.8756 |  | 32.6649 |  | 24.0462 | -5.8814 | -6.3357 | 3.1426 |  |  | -14.4185 | -8.9265 | -1.2596 | -30.8397 | 8.4034 | 6.3033 | 107.707 | -5.3849 | -9.9521 |  | 1.5801 | 5.0401 | 5.2219 | 1 | 15.0778 | 17.6564 | 1.26 | -3.5094 | 24.1196 | 19.9646 | 44.9595 | 21.2279 | 22.1427 | -10.8131 | -12.6096 | 0 | 0 | 47.3447 | 47.784 | -12.5507 | -11.5399 | -10.121 | -10.6826 | 8.94 | 8.92 | -34.3 | -34 | 1.7057 | -11.36 | 58.4042 | 28.8384 | 28.736 | -17.8 | -38.8 | -0.3 | -0.9 | -17.2751 | -17.4035 | -87.6955 | -5.2225 | -221.413 | -0.8371 | -34.4204 | 88.5778 | 73.4211 | 81.8131 | 127.267 | 23.4409 | 31.6558 | 29.1494 | 21.3886 | 151.4147 | -230.2913 | 73.2913 | -59.1738 | -4.1248 |  | -6.64 | -0.825 | -0.834 | 1.92 | -0.16 | -2.1189 | -6.0349 | 10.8995 | -4.509 | 4.3 | 1.031 | 1.139 | 1.0544 | 1.0828 | 4.4823 | 3.9086 | 3.8274 |  | 23.7 | 1.2864 | -0.4 |  | -2.6065 | -16.3726 | -18.0499 | 0 | 11.5136 | -11.4644 | 0 | -25.4 | 7.9 |  | -61.8434
13/06/2025 | 22:00 | 0 | 3.8635 | -8.3727 | 3.6174 | 9.2279 |  | 14.7834 |  | 12.464 | 4.8429 | 6.3249 | -6.66 | -28.6 | 6.6 |  |  | 2.1839 |  | 3.6947 | 3.5792 | 6.76 | 7.098 | -5.0462 | 1.7903 |  | -0.9337 | -1.032 | -1.008 | 8.14 | -13.32 |  | -0.754 | 0.255 | -12.92 | -13.01 |  | -12.1 | -12.13 | 6.7714 | 4.1652 | 19.5681 | 20.9874 | -26.4327 | -9.1092 | -8.8217 | -0.996 | -0.1456 | -17.4147 | -15.2713 | 2.3796 | 10.5151 | 33.5844 | 15.3284 | -4 | -4.5 | -25.0968 | -24.8942 | -1.9776 |  | 0.2305 | 4.5422 | 1.8277 | 1.2801 | -114.5359 | 40.7117 | 40.8032 | 48.244 | -153.6812 |  |  |  |  | 7.04 | 6.43 | -5.57 | 2.51 | -11.5161 | -11.2482 | 31.8445 | 30.177 | -0.7441 | -34.6192 | -34.4209 | 0.772 | 8.3363 |  |  | 48.5 | -13.5 | -2.33 | 26.0377 | 26.3705 | 25.2635 | 74.7095 | 74.9759 | -25.5206 | -58.1855 | -23.3403 | 2.3011 | 24.04 | 19.55 | 8.4424 | 8.4991 | -9.6 |  | -10.0762 | -9.8723 | 48.0063 | 0.0151 | -4.7892 | 6.8 | 7 | -4.7546 | 2.998 | 32.021 | 11.3242 | 3.49 | 0.65 | 6.3855 | -47.3827 | -2.38 | -2.41 | 15.26 | 20.96 | -42.3273 | -21.2909 | -41.9658 | -40.5818 | 9.8397 | -10.8507 | -21.656 | -21.5902 | -25.1266 | -31.2798 | -11.309 | -130.1319 | -35.1331 |  | -6.2117 | -5.5759 | 17.647 | -0.4628 | -1.1357 | -24.58 | -24.774 | -24.3186 | 10.8459 | 13.84 | -7.39 | 0 | 1.7255 | 13.8107 | -6.1904 | 4.8257 | 2.5839 | 12.6463 | -28.1354 |  |  | 1.0731 | 5.1516 | 4.552 | 3.6222 | -1.0047 | -1.0047 | -21.7693 | 22.3187 | 22.2384 | -10.9964 |  | 17.6919 | -17.45 | -2.1199 | 0.3152 | 1.19 | 2.97 | -18.8644 |  | 3.124 | 1.197 | 2.4396 | -4.51 | -15.4827 | -7.5681 | -4.21 | 30.1256 |  | 19.4866 | -3.6007 | -3.5003 | 2.9681 |  |  | -13.6866 | -13.8695 | 0.103 | -31.0078 | 9.2239 | 9.6981 | 120.6044 | -6.4066 | -9.7466 |  | 1.5555 | 4.293 | 4.4308 | 0.9802 | 16.0421 | 16.6367 | 1.68 | 0 | 27.1843 | 19.575 | 42.2444 | 21.6684 | 21.9594 | -10.9881 | -12.2384 | 0 | 0 |  |  | -12.7759 | -11.6443 | -9.6692 | -9.1662 | 9.48 | 9.47 | -34.2 | -34.7 | 1.5647 | -11.36 | 58.0701 | 28.3079 | 28.213 | -18.2 | -38.8 | -0.4 | -1.2 | -17.6729 |  | -84.2819 | -8.9305 | -222.2789 | 2.481 | -39.0873 | 84.7061 | 72.6799 | 86.1823 | 128.6266 | 20.2839 | 30.8786 | 32.2617 | 19.0578 | 150.7596 | -230.228 | 69.8528 | -56.9207 | -4.264 |  | -6.24 | -0.786 | -0.792 | 1.68 | 0.08 | -2.2946 | -6.0624 | 10.6065 | -4.1581 | 4.4 | 0.668 | 0.983 | 2.1372 | 2.3618 | 3.8404 | 3.1263 | 4.2076 |  | 23.8 | 1.2149 | -0.5 |  | -2.6339 | -16.5195 | -18.2712 | -1.4179 | 11.7735 | -11.8548 |  | -25.6 | 8.5 |  | -63.4966
13/06/2025 | 22:30 | 0 | 3.5422 | -8.0133 | 3.5691 | 8.3981 |  | 13.7568 |  | 11.4794 | 4.4839 | 5.9449 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -22 | 2.9194 |  | 4.9082 | 4.9141 | 8.6621 | 10.2913 | -5.1422 | 2.5987 |  | -0.9406 | -1.143 | -1.135 | 7.122 | -11.1 | -6.6 | -0.414 | 0.221 | -11.86 | -11.92 |  | -12.61 | -12.75 | 6.4023 | 4.244 | 18.3759 | 20.1325 | -17.2422 | -8.8413 | -8.597 | -0.43 | -0.57 | -16.477 | -13.5299 | 1.5905 | 8.1415 | 39.3205 | 16.8734 | -5.3 | -5.9 | -25.5741 | -25.3073 | -1.7583 |  | 0.8782 | 4.5439 | 1.6072 | 1.1853 | -116.1839 | 39.674 | 39.7351 | 46.2246 | -156.3297 |  |  |  | 17.6139 | 6.43 | 5.64 | -6.29 | 2.08 | -14.1953 | -14.1953 | 31.9615 | 30.6877 | -2.1697 | -25.3549 | -24.8864 | -0.3163 | 11.2903 |  |  | 51.7 | -20.3 | -2.17 | 30.393 | 30.4397 | 29.4668 | 78.5198 | 77.7579 | -27.8921 | -59.4975 | -25.5841 | 2.5316 | 24.1 | 17.29 | 7.9736 | 8.1085 | -9.51 |  | -12.726 | -12.5999 | 48.4513 | 0.0148 | -4.7307 |  |  | -3.877 | 1.8759 | 32.3365 | 9.4687 | 2.3 | 0.38 | 6.507 | -48.4178 | -4.32 | -4.38 | 17.41 | 20.59 | -42.7818 | -21.2545 | -42.5667 | -41.1545 | 9.5837 | -9.7088 | -20.6695 | -20.412 | -22.6812 | -27.4067 | -10.887 | -127.9724 | -34.8133 |  | -5.7831 | -5.0392 | 15.3216 | 1.4257 | 0.245 | -11.78 | -27.1167 | -26.531 | 7.9306 | 13.59 | -15.62 | 0 | 1.5219 | 16.5204 | -5.7659 | 5.1674 | 2.5368 | 8.5128 | -25.2959 |  |  | 1.0251 | 5.6907 | 4.764 | 3.4235 | 1.842 | 1.842 | -23.9463 | 23.2997 | 23.2083 | -12.1815 |  | 19.9283 | -17.2 | -1.534 | 0.3243 | 0.95 | 2.23 | -18.9408 |  | 2.909 | 0.904 | 2.4677 | -4.84 | -14.583 | -5.7489 | -3.87 | 29.8334 |  | 17.0743 | -3.5685 | -4.0875 | 2.7504 |  |  | -13.186 | -15.802 | 1.0842 | -29.6633 | 8.1618 | 9.077 | 124.8871 | -6.73 | -7.1512 |  | 1.409 | 3.5231 | 3.5913 | 1 | 11.8835 | 13.048 | 2.51 | -3.2578 | 25.8829 | 22.8378 | 43.7423 | 21.9163 | 22.1675 | -9.4647 | -10.6471 | 0 | -11.2594 |  |  | -13.4681 | -12.7869 | -9.273 | -9.2322 | 9.52 | 9.5 | -35.1 | -35.4 | 1.5647 | -12.4 | 62.7823 | 27.939 | 27.8482 | -18.8 | -43.1 | 1.2 | 0.7 |  | -17.6012 | -85.1754 | -12.5817 | -224.2713 | -1.4971 | -38.4377 | 89.3881 | 72.2686 | 88.9658 | 130.172 | 27.0648 | 29.8035 | 28.3606 | 16.289 | 153.204 | -231.271 | 71.3663 | -59.1408 | -3.8416 |  | -6.8 | -0.45 | -0.459 | 2.4 | -0.72 | -1.7588 | -4.802 | 13.5668 | -9.0532 | 5.1 | 1.025 | 1.563 | 2.3903 | 2.7409 | 4.2026 | 3.8425 | 3.4034 |  | 27.2 | 2.6266 | -0.47 |  | 0 | -16.7729 | -19.6422 | 1.2034 | 12.1666 | -13.3363 |  | -29.2 | 11.6 |  | -58.1449
13/06/2025 | 23:00 | 0 | 3.1046 | -7.666 | 2.982 | 7.7926 |  | 12.7423 |  | 10.8445 | 4.1069 | 5.5035 | -8.88 | -26.4 |  | 3.312 |  | 2.8903 |  | 4.8069 | 4.6711 | 8.306 | 10.8902 | -5.298 | 2.3817 |  | -0.8751 | -1.335 | -1.211 | 7.753 | -13.32 | -8.8 | -0.665 | 0.224 | -12.07 | -11.9 |  | -12.2 | -12.04 | 6.2252 | 3.8898 | 18.2958 | 20.4802 | -17.2795 | -7.6357 | -6.777 | 0.4565 | 0.5132 | -18.7543 | -16.477 | 1.196 | 10.2106 | 36.8102 | 16.1666 | -4.8 | -5.4 | -25.7551 | -26.2084 | -1.7698 |  | 2.1689 | 4.4248 | 0.7771 | 1.0798 | -118.5949 | 41.7493 | 41.5967 | 49.0725 | -159.449 |  |  |  | 15.5082 | 6.13 | 5.24 | -7.82 | 0.88 | -15.9367 | -16.0707 | 33.5236 | 31.9434 | -1.8703 | -29.9647 | -29.9793 | 3.4804 | 8.2064 |  |  | 42.8 | -13.8 | -2.08 | 24.2046 | 25.2555 | 23.1188 | 83.3076 | 84.0881 | -27.333 | -64.2346 | -24.1054 | 2.3335 | 22.46 | 16.92 | 7.3486 | 7.4249 | -9.41 |  | -9.7374 | -9.9937 | 46.471 | 0.0149 | -4.7133 | 9.2 | 9.3 | -3.678 | 0.9409 | 31.7056 | 8.1699 | 1.23 | 0.41 | 6.534 | -45.1476 | -4.42 | -4.46 | 16.2 | 20.28 | -39.8727 | -20.2818 | -41.8317 | -41.3727 | 9.5288 | -11.258 | -22.2824 | -22.1224 | -23.363 | -27.8679 | -10.566 | -132.6165 | -33.3501 |  | -5.3979 | -4.9138 | 15.6478 | 0.8619 | -0.1895 | -11.268 | -27.2438 | -26.8815 | 8.2199 | 13.54 | -16.99 | -0.3 | 1.5291 | 16.465 | -6.0091 | 4.8329 | 2.2262 | 8.9095 | -25.6841 |  |  | 0.9983 | 4.711 | 4.6651 | 3.6375 | 3.3491 | 2.5118 | -26.9605 | 23.515 | 23.3844 | -16.267 |  | 18.4878 | -17.92 | -2.1199 | 0.2978 | 1.03 | 2.29 | -18.9795 |  | 3.032 | 0.804 | 2.563 | -4.46 | -9.5212 | -1.722 | -4.1 | 29.7828 |  | 16.4806 | -2.9146 | -3.2293 | 2.5961 |  |  | -13.5668 | -17.3229 | 1.0109 | -28.6549 | 8.9368 | 7.1521 | 115.5605 | -7.1307 | -7.6644 |  | 1.4533 | 3.025 | 3.0613 | 1 | 11.2852 | 13.5025 | 2.51 | 0 | 26.9616 | 23.4467 | 44.4831 | 22.6522 | 23.8057 | -9.2471 | -10.6686 | -9.7221 | -10.195 |  |  | -14.2371 | -13.6164 | -7.2089 | -6.9324 | 10.73 | 10.74 | -36.2 | -36 | 1.4768 | -12.16 | 65.8654 | 27.026 | 27.5496 | -19.1 | -43.1 | 0.9 | 0.4 |  |  | -82.6898 | -11.4999 | -224.4534 | -2.3272 | -35.2421 | 90.2094 | 70.8748 | 91.3281 | 131.1628 | 27.5942 | 29.0611 | 31.5685 | 12.1285 | 153.9891 | -233.3297 | 71.308 | -60.1004 | -3.678 |  | -6.8 | -1.373 | -1.392 | 2.16 | -1.04 | -1.7147 | -5.214 | 14.1833 | -8.9342 | 4.9 | 0.72 | 0.272 |  |  | 4.7991 | 3.7996 | 3.6016 |  | 28 | 2.8966 | -0.56 |  | 0 | -17.5506 | -18.964 | 0 | 12.314 | -12.6989 |  | -29.9 | 12.6 |  | -57.3656
13/06/2025 | 23:30 | 0 | 2.7259 | -7.3788 | 3.0127 | 7.3739 |  | 12.1335 |  | 10.4594 | 3.8409 | 5.2483 | -8.88 | -28.6 |  | 3.312 |  | 2.5876 |  | 4.3776 | 4.6956 | 7.9679 | 11.1538 | -5.1766 | 2.5028 |  | -0.8394 | -1.331 | -1.308 | 7.628 | -11.1 | -6.6 | -0.111 | 0.213 | -12.68 | -12.65 |  | -12.35 | -12.21 | 5.3595 | 4.3025 | 17.7505 | 19.218 | -18.791 | -8.5734 | -9.7044 | 13.8054 | 15.067 | -18.3524 | -15.9411 | 3.5633 | 19.4128 | 38.314 | 17.2692 | -5.2 | -5.7 | -24.7989 | -24.9451 | -1.7523 |  | 0.7265 | 4.4147 | 0 | 0.3091 | -113.5288 | 40.4981 | 40.6201 | 45.9541 | -159.789 |  |  |  | 14.4005 | 5.76 | 4.92 | -8.02 | 0.49 | -20.7592 | -21.0271 | 23.101 | 22.4777 | -5.6798 | -26.3695 | -26.2332 | 1.5131 | 8.1357 |  |  | 39.3 | -12.4 | -2.06 | 24.9258 | 24.5846 | 23.5894 | 85.9728 | 84.1659 | -27.3116 | -65.1671 | -24.6658 | 1.8885 | 26.13 | 16.2 | 6.5674 | 6.7413 | -8.94 |  | -9.6358 | -9.3845 | 40.3163 | 0.0151 | -4.3925 | 11.5 | 11.6 | -5.3296 | -0.374 | 34.8599 | 6.4999 | 0 | -0.78 | 6.372 | -40.0523 | -4.3 | -4.41 | 15.29 | 19.24 | -35.9636 | -18.4091 | -42.0781 | -41.0091 |  | -12.6425 | -22.9003 | -23.1399 | -25.2406 | -28.1054 | -9.82 | -129.346 | -35.3322 |  | -7.8519 | -7.2086 | 16.9715 | -0.6832 | -1.5477 | -16.9 | -27.0183 | -26.8613 | 8.1706 | 13.74 | -13.69 | 0 | 1.621 | 13.2953 | -6.1151 | 4.8869 | 2.2772 | 10.097 | -26.7699 |  |  | 1.0424 | 4.2318 | 3.9815 | 2.7939 | 7.8704 | 7.3681 | -26.4581 | 22.7662 | 22.6722 | -14.6143 |  | 18.3951 | -17.25 | -1.415 | 0.2804 | 0.5 | 3.22 | -18.8771 |  | 3.1 | 0.875 | 2.569 | -3.98 | -10.6669 | -3.2831 |  | 29.902 |  | 14.8378 | -2.3374 | -2.5948 | 2.343 |  |  | -13.1773 | -17.3809 | 0.7912 | -28.1507 | 9.084 | 8.3162 | 113.5837 | -7.342 | -7.3066 |  | 1.9 | 2.9078 | 2.9268 |  | 11.1956 | 13.5676 | 0.42 | -6.5471 | 20.2835 | 19.0118 | 49.0299 | 20.4923 | 20.2956 | -8.4726 | -9.9661 | -9.7127 | 0 |  |  | -12.9737 | -12.1772 | -6.9159 | -6.9963 | 11.07 | 11.08 | -33.4 | -33.6 | 1.6013 | -12.24 | 61.8904 | 28.8398 | 28.7407 |  | -42.2 | 0.5 | -0.2 |  |  | -104.2185 | -4.398 | -219.1865 | 4.1403 | -38.3133 | 86.5639 | 77.2868 | 88.8397 | 127.6046 | 23.4204 | 30.8031 | 33.3603 | 17.5895 | 148.8009 | -230.7399 | 70.3815 | -56.0232 | -3.8904 |  | -5.68 | -0.811 | -0.829 | 1.6 | -0.16 | -1.8534 | -6.2394 | 12.8344 | -8.9921 | 6.6 | 1.764 | 1.128 | 2.3308 | 2.6365 | 4.6423 | 3.7016 | 4.3486 |  | 27 | 2.6908 | -0.64 |  |  | -17.995 | -19.653 | 2.0509 | 12.9785 | -13.1976 |  | -29.1 | 11.3 |  | -58.3315
14/06/2025 | 00:00 | 0 | 2.4521 | -6.8689 | 2.6222 | 7.0166 |  | 12.2285 |  | 9.1084 | 3.2949 | 4.7276 | -8.88 |  | 4.4 | 4.14 | -22 | 2.6217 |  | 4.3737 | 4.0836 | 7.5382 | 11.1693 | -5.2851 | 2.3448 |  | -1.2731 | -1.411 | -1.436 | 7.564 | -13.32 | -8.8 | -0.029 | 0.199 | -13.56 | -13.57 |  | -12.21 | -12.25 | 5.1249 | 4.0558 | 18.2854 | 20.5991 | -18.6983 | -10.7167 | -10.7965 | 11.5675 | 13.7128 | -18.0845 | -16.0751 | 3.5633 | 20.3758 | 38.961 | 18.2059 | -5.2 | -5.8 | -24.4636 | -25.7522 | -1.5969 |  | 0.8467 | 3.148 |  | 0.2596 | -127.903 | 26.1544 | 26.2154 | 61.1377 | -194.4512 |  |  |  | 12.1152 | 6.36 | 5.26 | -9.64 | -0.56 | -20.2233 | -19.6875 | 23.5743 | 22.0299 | -5.1834 | -33.3181 | -33.217 | -0.2105 | 5.3923 |  |  | 30.7 | -6.9 | -2.17 | 19.221 | 19.4118 | 18.3523 | 77.1072 | 77.5227 | -28.0914 | -53.4981 | -27.2024 | 1.9685 | 24.39 | 17.79 | 6.2549 | 6.4484 | -8.85 |  | -7.2123 | -7.0232 | 41.8886 | 0.0151 | -4.2346 |  |  | -5.3955 | -1.122 | 33.125 | 5.3867 | -0.71 | -0.42 | 5.427 | -40.0073 | -4.6 | -4.72 | 14.8 | 18.64 | -36.6545 | -18.4091 | -41.6769 | -40.3091 |  | -15.9879 | -26.2234 | -26.1091 | -26.2153 | -30.3725 | -9.683 | -146.2521 | -27.7875 |  | -7.6412 | -6.8669 | 16.0072 | -3.0842 | -3.5276 | -15.364 | -26.1955 | -25.9053 | 9.2333 | 13.76 | -14.33 | 0.1 | 1.5806 | 9.7925 | -6.4236 | 4.6309 | 2.252 | 12.5122 | -26.2273 |  |  | 1.0432 | 3.8749 | 4.3559 | 2.8722 | 6.8657 | 7.0332 | -24.2812 | 22.5797 | 22.4557 | -12.987 |  | 18.4878 | -16.14 | -1.4131 | 0.3152 | 0.47 | 2.36 | -18.9062 |  | 3.117 | 1.041 | 2.5329 | -3.56 | -12.0566 | -5.1207 | -3.96 | 30.7042 |  | 14.2659 | -1.8064 | -2.1751 | 2.2569 |  |  | -14.0361 | -18.373 | 0.8217 | -27.0583 | 7.7938 | 6.7316 | 109.1763 | -7.6789 | -8.0232 |  | 2.2346 | 2.6514 | 2.6263 | 2 | 12.2465 | 13.8628 | -1.26 | -6.7855 | 21.5873 | 10.9128 | 49.1583 | 19.9516 | 19.6297 | -8.1423 | -10.2543 | 0 | 0 |  |  | -15.0282 | -14.1163 | -6.8354 | -7.3967 | 11.93 | 12.24 | -34.9 | -34.9 | 1.6709 | -12.48 | 59.7463 | 23.0224 | 22.8861 |  | -43.5 | 2.2 | 1.2 | -17.9049 | -17.795 | -111.1957 | -8.2226 | -216.8622 | 6.4874 | -39.6894 | 82.837 | 77.9408 | 92.4346 | 127.6711 | 18.288 | 27.4007 | 29.3372 | 11.8318 | 145.2955 | -229.897 | 65.8888 | -53.1006 | -4.7108 |  | -6.48 | -0.938 | -0.949 | 2 | -0.48 | -1.8025 | -5.742 | 12.6574 | -9.2271 | 6.1 | 1.778 | 0.725 | 2.7543 | 3.1334 | 4.5808 | 3.5632 | 3.5477 |  | 27.8 | 2.3734 | -0.67 |  |  | -18.1942 | -19.5992 | 2.0309 | 13.1952 | -13.2184 | 0 | -30 | 12 |  | -61.6222
MÁXIMO |  | 0 | 6.7486 | -5.8008 | 8.4492 | 11.7173 | 0 | 17.8512 | 0 | 26.4476 | 11.9976 | 13.3872 | 2.22 | -22 | 13.2 | 8.28 | -17.6 | 2.9455 | 0 | 7.2957 | 7.335 | 12.404 | 11.2949 | -4.0179 | 2.6875 | 0 | -0.6107 | 0 | -0.724 | 8.319 | -4.44 | 2.2 | 0.2 | 0.259 | -8.9 | -8.84 | -10 | -3.93 | -3.93 | 7.3698 | 4.3025 | 26.962 | 27.929 | -9.0336 | 0.134 | -0.5461 | 24.8341 | 25.3311 | -8.0375 | -6.0282 | 4.7469 | 23.2159 | 111.5553 | 20.2852 | -3 | -3.3 | -21.7786 | -21.267 | -0.7029 | 0 | 13.6275 | 8.2447 | 5.0516 | 3.4477 | -78.9208 | 76.9066 | 76.7845 | 98.9929 | -105.7134 | 0 | 0 | 0 | 32.8726 | 8.83 | 10.21 | 9.64 | 11.55 | -11.5161 | -11.2482 | 36.6918 | 35.2162 | -0.5641 | -15.014 | -14.7182 | 14.2795 | 15.7757 | 0 | 0 | 78.8 | -6.9 | -1.74 | 43.0271 | 42.6866 | 41.6729 | 95.6332 | 94.9461 | -20.9965 | -51.791 | -16.3699 | 3.6257 | 36.32 | 27.33 | 14.2236 | 14.2609 | -7.56 | 25.5123 | -7.2123 | -7.0232 | 56.2159 | 0.0155 | -3.7229 | 16.2 | 17 | -0.8582 | 9.7303 | 39.9068 | 20.9726 | 10.65 | 0.75 | 13.338 | -34.537 | -2.34 | -2.4 | 35.38 | 30.26 | -35.6545 | -17.0727 | -41.6769 | -40.3091 | 45.092 | 17.8619 | 3.7037 | 3.9747 | -14.0574 | -14.8863 | -6.629 | -41.1602 | -9.9135 | 0 | -3.6279 | -2.7129 | 29.0415 | 5.607 | 4.7726 | 34.32 | -23.1631 | -23.0731 | 14.2462 | 13.99 | -4.73 | 12.2 | 8.0589 | 20.849 | -4.5602 | 6.5805 | 4.3651 | 16.3319 | -18.3501 | 0 | 0 | 1.9399 | 5.6907 | 5.8941 | 4.8866 | 14.4012 | 14.5687 | -21.7693 | 30.5728 | 30.6431 | -10.9964 | 0 | 25.0016 | -14.41 | 0.103 | 0.4388 | 2.36 | 4.03 | -10.7008 | 0 | 3.691 | 1.917 | 3.4009 | 5.68 | 8.4244 | 13.1977 | -2.68 | 32.6649 | -0.1 | 26.7452 | 0.633 | 0 | 3.5558 | 0.0788 | 0 | -11.8899 | -4.9449 | 4.5861 | -21.5122 | 9.2239 | 9.6981 | 124.8871 | -4.2974 | -7.0652 | 0 | 4.7922 | 7.4645 | 7.7215 | 4.6215 | 28.9326 | 30.2439 | 6.29 | 0 | 41.4657 | 31.1441 | 57.597 | 26.4549 | 26.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9072 | 57.046 | -6.5301 | -5.9094 | -2.679 | -2.6855 | 18.63 | 27.75 | -32 | -31.7 | 1.7057 | 5.84 | 106.8432 | 29.3206 | 29.2225 | -12.7 | -35.6 | 7.7 | 7.6 | -16.9177 | -16.9223 | -73.3375 | 35.6083 | -209.3977 | 10.2239 | 2.4219 | 103.8355 | 121.3985 | 138.7321 | 133.6764 | 42.7714 | 36.561 | 36.8815 | 41.3868 | 170.6234 | -203.316 | 98.3037 | -23.4327 | -3.2337 | 0 | -5.68 | 0.737 | 0.728 | 5.44 | 1.92 | -0.7471 | -2.4308 | 17.5525 | -2.1073 | 6.6 | 3.384 | 4.297 | 2.7543 | 3.1334 | 5.0071 | 4.6515 | 4.5416 | 0 | 33 | 3.0201 | 0.57 | 0 | 5.9461 | -14.1226 | -14.3302 | 7.8754 | 16.3587 | -7.9096 | 3.8969 | -21.6 | 17.4 | 0 | -46.1907
MÍNIMO |  | 0 | 1.0415 | -11.4938 | -4.1035 | 7.0166 | 0 | 6.4416 | 0 | 6.8252 | 2.1989 | 3.6387 | -15.54 | -35.2 | 0 | 1.656 | -28.6 | 0.5106 | 0 | 3.1431 | 3.2021 | 5.7317 | 4.1243 | -6.4045 | 0.7899 | 0 | -1.3828 | -1.411 | -2.15 | 6.695 | -22.2 | -13.2 | -1.355 | 0.199 | -24.41 | -24.5 | -10 | -12.7 | -12.83 | -0.914 | 2.8805 | 13.5609 | 15.0148 | -27.2085 | -14.7355 | -14.9542 | -2.293 | -2.1538 | -18.7543 | -16.477 | 1.196 | 5.0951 | 24.7508 | 12.001 | -7.2 | -7.3 | -31.7498 | -31.6399 | -2.0114 | 0 | -1.2117 | 1.7277 | 0 | -0.4943 | -158.6962 | 26.1544 | 26.2154 | -29.7334 | -194.4512 | 0 | 0 | 0 | 10.0195 | 4.23 | 4.48 | -10.82 | -1.37 | -27.591 | -27.9928 | 23.101 | 22.0299 | -10.1348 | -50.298 | -50.3829 | -1.1928 | 5.3923 | 0 | 0 | 29.9 | -29.2 | -4.23 | 19.221 | 19.4118 | 18.3523 | 62.6854 | 62.7396 | -29.2523 | -82.5261 | -29.9491 | 1.7427 | 22.46 | 12.14 | 4.6924 | 5.0812 | -13.85 | 12.9505 | -17.7197 | -17.5293 | 34.5531 | 0.014 | -7.3768 | -10.9 | -9.4 | -5.8704 | -3.1791 | 31.2325 | 1.4902 | -3.9 | -1.91 | 3.3615 | -55.3031 | -11.7 | -11.75 | 14.8 | 15.84 | -50.4364 | -24.5727 | -49.0213 | -47.4818 | -10.2181 | -25.8658 | -33.2371 | -33.9255 | -28.3015 | -34.7359 | -12.348 | -181.316 | -68.5506 | 0 | -13.8109 | -12.7718 | 14.5234 | -16.4063 | -16.2751 | -28.676 | -30.2081 | -30.7966 | 4.3627 | -5.5 | -18.18 | -3 | 1.5219 | -25.5998 | -8.1155 | 3.0465 | 1.6184 | 4.883 | -32.3635 | 0 | 0 | 0.9983 | 0 | 0 | 0 | -1.0047 | -1.0047 | -40.8593 | 22.3187 | 22.2384 | -28.2007 | -19.6297 | 10.0356 | -20.92 | -4.3062 | 0.2538 | -0.57 | -1.41 | -25.1346 | 0 | 2.909 | -0.124 | 1.3664 | -5.25 | -15.4827 | -7.5681 | -4.75 | 20.1967 | -0.1 | 11.2442 | -7.9706 | -8.6254 | 1.8131 | 0.045 | 0 | -15.0978 | -27.8905 | -2.958 | -33.7809 | 4.6923 | 3.2579 | 75.4072 | -9.7099 | -10.237 | 0 | 1.409 | 2.5855 | 2.5551 | 0.9802 | 0 | 2.184 | -6.71 | -9.0178 | 10.7501 | -12.2508 | 30.6331 | -1.8116 | 0 | -13.1334 | -15.1911 | -16.9202 | -18.1087 | 11.3163 | 14.6621 | -24.8885 | -24.2898 | -24.7232 | -24.1035 | 0 | 7.04 | -38.5 | -38.2 | -2.5827 | -13.04 | 50.4741 | 15.9995 | 15.9183 | -19.1 | -47.8 | -6.7 | -7.2 | -18.1638 | -18.1145 | -124.0581 | -20.7041 | -224.4534 | -3.7818 | -58.2306 | 40.7883 | 60.1246 | 61.6732 | 87.7441 | -27.9945 | 19.3721 | 16.4771 | -32.3067 | 93.4525 | -235.4749 | 29.2196 | -75.1899 | -5.5531 | 0 | -9.84 | -1.373 | -1.392 | 1.12 | -3.76 | -4.712 | -8.2017 | 8.7633 | -11.5129 | 2.6 | -2.044 | -2.192 | 0 | 0 | 2.3861 | 2.3523 | 2.3226 | 0 | 19.9 | 0.0637 | -0.67 | 0 | -8.225 | -20.501 | -24.6776 | -6.0088 | 9.9134 | -19.6014 | -2.7928 | -35.1 | 3.9 | 0 | -63.4966
PROMEDIO |  | 0 | 3.1335 | -8.6839 | 3.1271 | 9.6649 | 0 | 11.4143 | 0 | 15.4711 | 6.462 | 7.8785 | -7.5388 | -29.3944 | 7.1176 | 4.3311 | -22.6828 | 2.3511 | 0 | 5.3109 | 5.2564 | 9.2042 | 9.5718 | -5.1696 | 2.2643 | 0 | -1.0054 | -0.96185 | -1.1704 | 7.8033 | -12.765 | -5.4476 | -0.44977 | 0.22565 | -15.3785 | -15.3954 | -10 | -9.8002 | -9.8217 | 5.3428 | 3.7256 | 19.9437 | 21.4061 | -17.5958 | -7.0301 | -6.9698 | 4.4588 | 4.6256 | -13.6164 | -11.2665 | 2.371 | 11.6477 | 61.2925 | 15.7344 | -5.1125 | -5.5271 | -26.1956 | -26.1597 | -1.3772 | 0 | 5.1 | 4.7963 | 2.8352 | 1.5601 | -124.9453 | 52.0328 | 52.111 | 33.1337 | -140.7073 | 0 | 0 | 0 | 21.6177 | 6.664 | 7.1537 | -1.8902 | 4.2729 | -20.4354 | -20.321 | 29.2339 | 28.1178 | -4.3824 | -25.6555 | -25.5818 | 4.9711 | 11.0416 | 0 | 0 | 55.1771 | -18.3625 | -2.9025 | 30.8861 | 31.0078 | 29.7561 | 82.4545 | 82.6366 | -25.5121 | -67.4883 | -22.7553 | 2.6548 | 29.3408 | 18.5531 | 9.7835 | 9.9355 | -10.8219 | 23.4187 | -12.9413 | -12.7073 | 45.3589 | 0.014826 | -5.5858 | -0.15 | 1.0219 | -3.3883 | 4.1224 | 35.4513 | 12.5843 | 4.4983 | -0.55854 | 8.1436 | -44.4569 | -8.79 | -8.8706 | 26.265 | 23.1025 | -40.8803 | -20.4309 | -45.0541 | -44.1017 | 21.3997 | -3.4605 | -14.7388 | -14.7192 | -20.9512 | -24.4855 | -10.2704 | -110.9089 | -38.6789 | 0 | -8.7136 | -7.9302 | 20.1373 | -6.8745 | -7.1767 | -5.6195 | -26.6363 | -26.3814 | 10.2352 | 9.1155 | -12.7802 | 0.83488 | 5.5469 | -2.3049 | -5.9661 | 5.0844 | 3.009 | 10.4389 | -26.5121 | 0 | 0 | 1.2887 | 4.1613 | 4.1921 | 2.7753 | 7.6646 | 7.5844 | -32.5354 | 27.0789 | 27.0238 | -21.3217 | -11.7229 | 18.5183 | -17.6638 | -1.9813 | 0.31571 | 1.0931 | 1.5346 | -18.5946 | 0 | 3.3265 | 0.71233 | 2.512 | 0.12271 | -2.4045 | 4.7048 | -3.5124 | 26.558 | -0.1 | 18.7592 | -3.8473 | -5.3273 | 2.5434 | 0.05882 | 0 | -13.3171 | -19.761 | 1.1052 | -28.1437 | 7.5534 | 7.1698 | 101.865 | -6.7835 | -8.3294 | 0 | 3.1698 | 4.8419 | 4.911 | 2.6518 | 14.7739 | 16.1807 | -0.43646 | -2.6607 | 26.0383 | 10.4377 | 44.5476 | 12.4637 | 12.9662 | -8.1759 | -10.2675 | -5.7454 | -6.4291 | 36.5623 | 36.7941 | -12.57 | -11.8862 | -12.1638 | -12.0646 | 10.3535 | 12.609 | -35.325 | -35.3542 | 1.1301 | -6.6117 | 65.4995 | 23.0071 | 22.9091 | -15.8067 | -42.675 | -1.5333 | -2.1396 | -17.5452 | -17.5033 | -102.0099 | 6.2096 | -217.6127 | 2.9432 | -26.9462 | 75.2526 | 88.0526 | 97.2192 | 116.0797 | 8.7449 | 29.3061 | 28.9584 | 9.3382 | 135.1876 | -222.655 | 62.4747 | -50.6452 | -4.326 | 0 | -7.77 | -0.086979 | -0.097333 | 3.2617 | -1.155 | -2.7266 | -4.9877 | 12.6478 | -7.5537 | 4.8583 | 1.6287 | 1.4198 | 2.2247 | 2.546 | 3.8859 | 3.569 | 3.4365 | 0 | 27.6542 | 1.503 | -0.098542 | 0 | -1.5201 | -16.993 | -19.043 | 0.3405 | 12.3018 | -12.8722 | 0.0026711 | -29.5354 | 11.8771 | 0 | -55.0009
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
viernes, 13 de Junio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
13/06/2025 | 00:30 | 30.19 | 29.78 | 40.0538 | 39.3823 | 436.5894 | 575.9955 | 216.1455 | 214.6375 | 480.462 | 389.1239 | 1300.3689
13/06/2025 | 01:00 | 27.32 | 27.72 | 36.5709 | 36.1572 | 430.1376 | 557.9057 | 215.6674 | 214.3162 | 476.3732 | 387.9212 | 1294.278
13/06/2025 | 01:30 | 24.45 | 24.69 | 33.4898 | 33.3529 | 409.8939 | 525.8766 | 217.0564 | 214.3696 | 469.9232 | 388.4962 | 1289.8454
13/06/2025 | 02:00 | 22.83 | 23.01 | 32.0162 | 31.5853 | 396.653 | 506.0945 | 212.8 | 212.0763 | 458.7084 | 374.0056 | 1257.5903
13/06/2025 | 02:30 | 23.83 | 23.85 | 33.4898 | 33.5885 | 397.7922 | 512.5505 | 215.4483 | 210.7744 | 465.1256 | 371.5797 | 1262.928
13/06/2025 | 03:00 | 25.03 | 25.05 | 36.035 | 36.2145 | 396.4567 | 518.7862 | 214.4382 | 213.2703 | 459.9323 | 381.078 | 1268.7188
13/06/2025 | 03:30 | 28.27 | 28.33 | 36.8388 | 38.6873 | 418.2355 | 550.3616 | 218.9416 | 218.1339 | 479.6885 | 390.7517 | 1307.5157
13/06/2025 | 04:00 | 24.26 | 24.7 | 36.4369 | 35.6087 | 388.2341 | 509.2397 | 218.4533 | 216.2195 | 477.3125 | 390.4685 | 1302.4538
13/06/2025 | 04:30 | 29.58 | 29.67 | 40.9915 | 40.581 | 424.1213 | 564.9438 | 223.2919 | 222.1712 | 481.009 | 393.637 | 1320.1091
13/06/2025 | 05:00 | 32.02 | 32.16 | 41.3934 | 45.8383 | 427.4823 | 578.894 | 222.9801 | 226.0947 | 497.409 | 401.1635 | 1347.6473
13/06/2025 | 05:30 | 30.18 | 30.29 | 50.3686 | 45.9257 | 426.1267 | 582.891 | 226.9001 | 226.8611 | 492.8229 | 401.8886 | 1348.4727
13/06/2025 | 06:00 | 35.3 | 35.22 | 48.3593 | 47.8328 | 441.6475 | 608.3596 | 224.0794 | 223.506 | 474.2088 | 385.6418 | 1307.436
13/06/2025 | 06:30 | 46.22 | 46.17 | 59.7458 | 59.2806 | 491.7717 | 703.1881 | 221.2613 | 220.1766 | 461.06 | 376.7957 | 1279.2936
13/06/2025 | 07:00 | 41.78 | 41.77 | 52.2441 | 51.5102 | 479.0392 | 666.3435 | 200.64 | 198.7625 | 401.0026 | 323.2378 | 1123.6429
13/06/2025 | 07:30 | 43.13 | 44.28 | 50.5026 | 51.0912 | 509.6259 | 698.6297 | 175.5686 | 174.8571 | 317.3071 | 255.8639 | 923.5967
13/06/2025 | 08:00 | 46.45 | 46.98 | 54.2535 | 54.0398 | 526.4758 | 728.1991 | 163.6644 | 163.0154 | 268.1489 | 210.6528 | 805.4815
13/06/2025 | 08:30 | 60.46 | 60.56 | 58.942 | 61.3751 | 536.4963 | 777.8334 | 165.8819 | 164.342 | 270.6028 | 213.3916 | 814.2183
13/06/2025 | 09:00 | 54.19 | 54.62 | 59.7458 | 57.2558 | 521.6784 | 747.49 | 152.8684 | 149.5966 | 256.362 | 203.9117 | 762.7387
13/06/2025 | 09:30 | 55.65 | 54.87 | 56.1289 | 59.5484 | 515.9828 | 742.1801 | 149.7139 | 149.0134 | 259.0268 | 203.0896 | 760.8437
13/06/2025 | 10:00 | 56.75 | 57.29 | 56.7987 | 56.4673 | 522.6161 | 749.9221 | 157.96 | 157.3044 | 260.2299 | 210.0163 | 785.5106
13/06/2025 | 10:30 | 52.66 | 52.86 | 56.7987 | 53.4456 | 497.6242 | 713.3885 | 152.3276 | 151.8191 | 246.9133 | 203.5518 | 754.6118
13/06/2025 | 11:00 | 54.67 | 53.81 | 54.9233 | 54.1027 | 511.0189 | 728.5249 | 148.8797 | 148.1752 | 241.494 | 195.6517 | 734.2006
13/06/2025 | 11:30 | 51.27 | 52.1 | 52.9139 | 52.4573 | 488.078 | 696.8192 | 149.4853 | 148.4685 | 251.2548 | 201.3079 | 750.5165
13/06/2025 | 12:00 | 54.78 | 54.94 | 56.1289 | 55.2523 | 514.2431 | 735.3443 | 149.2527 | 150.3374 | 249.7334 | 199.0723 | 748.3958
13/06/2025 | 12:30 | 54.98 | 54.56 | 53.4497 | 52.7507 | 501.429 | 717.1694 | 146.2637 | 146.3961 | 247.85 | 194.9761 | 735.4859
13/06/2025 | 13:00 | 52.9 | 53.11 | 56.2629 | 52.1644 | 494.5081 | 708.9454 | 147.052 | 146.8964 | 235.4031 | 187.7252 | 717.0767
13/06/2025 | 13:30 | 45.36 | 45.68 | 46.3499 | 47.2222 | 538.4289 | 723.041 | 143.3472 | 144.0642 | 249.7438 | 191.0877 | 728.2429
13/06/2025 | 14:00 | 46.85 | 47.47 | 52.512 | 53.9226 | 515.4977 | 716.2523 | 150.1574 | 147.6238 | 277.9863 | 211.4218 | 787.1893
13/06/2025 | 14:30 | 49.96 | 50.36 | 52.378 | 53.0576 | 547.3859 | 753.1415 | 158.2094 | 155.991 | 309.5798 | 238.4643 | 862.2445
13/06/2025 | 15:00 | 50.02 | 50.19 | 54.5214 | 53.3637 | 532.9472 | 741.0423 | 174.9681 | 173.9013 | 362.262 | 283.0223 | 994.1537
13/06/2025 | 15:30 | 54.02 | 53.6 | 57.0666 | 57.2561 | 550.5654 | 772.5081 | 201.0382 | 201.6133 | 443.6289 | 351.9773 | 1198.2577
13/06/2025 | 16:00 | 65.5 | 65.77 | 61.2193 | 64.036 | 539.2986 | 795.8239 | 210.5347 | 209.9381 | 461.3487 | 375.6375 | 1257.459
13/06/2025 | 16:30 | 62.89 | 63.66 | 63.8985 | 63.9206 | 532.1992 | 786.5683 | 228.2614 | 227.6607 | 511.5412 | 408.531 | 1375.9943
13/06/2025 | 17:00 | 61.19 | 61.14 | 60.8175 | 60.1074 | 542.5536 | 785.8085 | 237.4366 | 235.9728 | 536.444 | 423.954 | 1433.8074
13/06/2025 | 17:30 | 58.13 | 58.44 | 59.6118 | 60.2346 | 510.962 | 747.3784 | 245.6349 | 246.2309 | 564.9555 | 445.1878 | 1502.0091
13/06/2025 | 18:00 | 54.31 | 54.47 | 55.1912 | 55.057 | 470.6176 | 689.6458 | 243.2015 | 241.4286 | 546.7455 | 442.8427 | 1474.2183
13/06/2025 | 18:30 | 52.48 | 52.32 | 54.9233 | 54.646 | 484.5524 | 698.9217 | 219.0744 | 220.1745 | 494.2518 | 395.4965 | 1328.9972
13/06/2025 | 19:00 | 54.99 | 55.52 | 58.6741 | 58.139 | 495.6275 | 722.9506 | 221.2828 | 222.9289 | 490.3268 | 395.7025 | 1330.241
13/06/2025 | 19:30 | 53.83 | 54.05 | 55.4591 | 54.9985 | 515.2635 | 733.6011 | 215.0482 | 213.9384 | 470.8814 | 384.8799 | 1284.7479
13/06/2025 | 20:00 | 52.4 | 53.13 | 56.3968 | 55.5497 | 503.2043 | 720.6808 | 222.0674 | 219.1884 | 473.4716 | 384.1682 | 1298.8956
13/06/2025 | 20:30 | 49.15 | 49.51 | 54.1195 | 52.6579 | 481.0406 | 686.478 | 220.4336 | 219.2856 | 466.0966 | 379.386 | 1285.2018
13/06/2025 | 21:00 | 50.55 | 50.49 | 53.7176 | 53.3097 | 485.2351 | 693.3024 | 228.0951 | 226.4573 | 486.6066 | 396.4255 | 1337.5845
13/06/2025 | 21:30 | 49.28 | 49.05 | 51.8422 | 52.2126 | 470.9139 | 673.2987 | 230.393 | 229.0578 | 478.7696 | 389.6186 | 1327.839
13/06/2025 | 22:00 | 49.01 | 49.21 | 48.0913 | 47.8968 | 445.2254 | 639.4335 | 227.2596 | 226.2436 | 479.6495 | 390.7334 | 1323.8861
13/06/2025 | 22:30 | 51 | 52.05 | 46.2159 | 46.5394 | 456.6643 | 652.4696 | 222.1666 | 220.342 | 477.9091 | 388.4743 | 1308.892
13/06/2025 | 23:00 | 51.52 | 54.89 | 55.3251 | 52.3923 | 462.3915 | 676.5189 | 221.7233 | 220.6435 | 479.7032 | 391.9739 | 1314.0439
13/06/2025 | 23:30 | 49.76 | 50.47 | 50.1007 | 49.0917 | 459.9115 | 659.3339 | 217.7216 | 217.201 | 475.5869 | 384.5205 | 1295.03
14/06/2025 | 00:00 | 46.19 | 46.01 | 44.7424 | 42.9523 | 437.0668 | 616.9615 | 216.5139 | 211.4123 | 476.8102 | 389.3192 | 1294.0556
MÁXIMO |  | -22.83 | -23.01 | -32.0162 | -31.5853 | -388.2341 |  | 245.6349 | 246.2309 | 564.9555 | 445.1878
MÍNIMO |  | -65.5 | -65.77 | -63.8985 | -64.036 | -550.5654 |  | 143.3472 | 144.0642 | 235.4031 | 187.7252
PROMEDIO |  | -46.1987 | -46.4556 | -50.7929 | -50.5012 | -480.8648 |  | 199.1998 | 198.1852 | 410.2846 | 330.788
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
viernes, 13 de Junio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
13/06/2025 | 00:30 | 511.612 | 517.7703 | 514.9492 | 513.0849 | 515.1413 | 510.4079 |  | 499.6907 | 494.6726 | 477.1813 | 500.8025 | 486.7111 | 229.0285 | 225.8258 | 230.1016 | 222.5475 | 219.4537 | 220.9548 | 224.7 |  | 223.7 | 142.8719 | 139.6026 | 140.7077 | 139.8134 | 135.0882 |  | 140.9755 | 126.3369 | 143.6991
13/06/2025 | 01:00 | 508.8842 | 514.5668 | 515.4744 | 513.5564 | 514.8734 | 509.9053 | 511.7905 | 501.2027 | 493.6861 | 477.1609 | 499.9178 | 486.8136 | 228.167 | 224.4272 | 228.5353 | 222.9498 | 220.2805 | 220.75 | 224.7 | 0 | 223.3 | 142.8481 | 139.3266 | 140.6092 | 139.9592 | 135.0192 |  | 140.6096 | 126.4785 | 143.7195
13/06/2025 | 01:30 | 509.8284 | 516.7725 | 512.2708 | 514.9632 | 516.806 | 510.123 |  | 499.4914 | 494.1671 | 477.4523 | 500.735 | 486.1328 | 228.7699 | 225.496 | 229.4611 | 223.6679 | 220.0443 | 220.8586 | 224.7 |  | 223.4 | 143.6573 | 139.5963 | 140.5573 | 139.8455 | 135.1158 |  | 140.7999 | 126.7129 | 143.7195
13/06/2025 | 02:00 | 511.7169 | 518.9257 | 517.3651 | 515.5726 | 517.1777 | 512.1023 |  | 500.5674 | 495.6249 | 478.0755 | 501.541 | 487.218 | 229.0789 | 226.0305 | 230.0916 | 223.8172 | 220.3248 | 220.8676 | 226.1 | 0 | 224.2 |  | 140.2846 | 140.7596 | 140.1187 | 135.4194 |  | 141.6049 | 126.9912 | 143.7399
13/06/2025 | 02:30 | 520.2674 | 522.1293 |  | 517.7941 | 519.0693 | 513.4648 |  | 501.3051 | 495.1054 | 478.8338 | 501.0001 | 486.5492 | 228.0832 | 227.0091 | 229.7053 | 224.4182 | 221.5282 | 220.8131 | 225.5 |  | 224.1 |  | 140.0415 | 140.7596 | 139.8342 | 135.3228 |  | 141.4 | 126.8984 | 143.7399
13/06/2025 | 03:00 | 519.9526 | 523.0746 |  | 517.2952 | 518.1939 | 512.7186 |  | 499.2538 | 494.825 | 478.6339 | 500.8394 | 486.2033 | 227.6329 | 227.0659 | 229.6382 | 224.284 | 221.0631 | 220.9362 | 225.4 |  | 223.7 | 142.8318 | 139.6549 | 140.6092 | 139.4229 | 135.2538 |  | 141.0633 | 126.8984 | 143.7195
13/06/2025 | 03:30 | 519.2183 | 518.8732 |  | 515.8241 | 517.6102 | 512.0601 |  | 501.4938 | 495.0177 | 477.6947 | 500.4438 | 486.6223 | 226.846 | 225.4976 | 228.7546 | 224.1277 | 220.502 | 220.7144 | 225.4 |  | 223.6 | 143.619 | 140.3421 | 140.6092 | 139.8885 | 135.2124 |  | 141.2829 | 126.9912 | 143.7399
13/06/2025 | 04:00 | 519.533 | 523.6523 |  | 517.5346 | 518.8401 | 513.0367 |  | 500.0457 | 494.8393 | 477.2926 | 499.1631 | 486.5083 | 226.7613 | 227.0538 | 229.3427 | 224.5845 | 221.1148 | 220.6447 | 225.4 |  | 223.6 |  | 140.1258 | 140.7077 | 139.6757 | 135.2538 |  | 141.078 | 127.2256 | 143.7399
13/06/2025 | 04:30 | 515.8085 | 519.6085 | 517.8903 | 515.7006 | 516.9509 | 512.2805 |  | 499.7104 | 493.8556 | 476.7362 | 500.0514 | 485.0146 | 223.143 | 225.2279 | 227.7948 | 224.0261 | 220.9081 | 220.6144 | 224.8 | 0 | 222.6 | 142.7921 | 139.3294 | 140.5573 | 139.7597 | 135.0744 |  | 140.6974 | 127.2256 | 143.7195
13/06/2025 | 05:00 | 511.612 | 516.6674 | 515.4219 | 515.5974 | 516.1966 | 511.0824 |  | 499.4923 | 493.6801 | 475.7998 | 500.5428 | 485.1405 | 223.1203 | 225.7657 | 227.8965 | 223.7522 | 220.6423 | 220.5267 | 224.8 |  | 222.4 | 142.823 | 139.1063 | 140.3082 | 139.8602 | 135.0468 |  | 140.6389 | 127.416 | 143.7399
13/06/2025 | 05:30 | 520.8969 | 522.5494 |  | 515.206 | 516.6218 | 511.3304 |  | 498.8431 | 493.4442 | 475.8726 | 499.2838 | 484.9403 | 226.3555 | 227.3206 | 230.3882 | 223.1946 | 219.9852 | 220.0174 | 224.2 |  | 222.4 | 142.6419 | 140.8657 | 140.0125 | 138.8928 | 134.7846 |  | 142.2929 | 127.5576 | 142.9434
13/06/2025 | 06:00 | 516.7003 | 518.5581 |  | 514.2213 | 515.3025 | 510.8447 |  | 495.7972 | 493.492 | 476.1624 | 499.4146 | 484.2191 | 224.5409 | 226.1546 | 228.4409 | 222.706 | 219.4168 | 220.02 | 223.6 |  | 221.3 | 140.9913 | 140.5112 | 139.8621 | 138.3734 | 134.5776 |  | 141.9123 | 127.46 | 141.7589
13/06/2025 | 06:30 | 509.7236 | 510.5755 | 508.4894 | 510.5114 | 512.2516 | 507.8588 |  | 496.2336 | 492.8224 | 475.9465 | 499.276 | 484.667 | 224.5698 | 223.5448 | 226.6923 | 221.6282 | 218.1026 | 220.269 | 224.2 |  | 221.2 |  | 140.3795 | 139.8102 | 138.6926 | 134.5224 |  | 141.9562 | 126.9472 | 141.0237
13/06/2025 | 07:00 | 515.0741 | 515.7747 | 513.1636 | 516.0445 | 517.9435 | 513.3628 |  | 499.5438 | 497.1407 | 479.7872 | 502.311 | 488.7126 | 227.2149 | 225.3942 | 227.9553 | 223.4435 | 220.502 | 220.9486 | 226.1 |  | 223.4 | 141.0078 | 140.4106 | 139.9606 | 139.0741 | 134.757 |  | 141.5171 | 127.792 | 141.3504
13/06/2025 | 07:30 | 508.9891 | 509.2625 | 507.3865 | 512.7992 | 515.4186 | 512.4858 | 517.0621 | 501.9283 | 499.1803 | 481.9562 | 504.5777 | 490.6481 | 224.7386 | 222.8119 | 225.1466 | 222.32 | 219.0329 | 221.3193 | 226.8 |  | 223.8 |  | 140.8785 | 140.2616 | 138.5401 | 134.7984 |  | 142.0002 | 127.46 | 141.3709
13/06/2025 | 08:00 | 509.3564 | 508.2646 |  | 511.1539 | 514.2357 | 512.8563 | 518.7063 | 503.5032 | 501.0934 | 484.856 | 505.4849 | 494.108 | 225.9524 | 222.6202 | 225.0539 | 220.9065 | 217.261 | 221.8473 | 229.3 |  | 226.8 | 142.6623 | 140.3708 | 140.4587 | 139.8764 | 135.4746 |  | 141.7513 | 126.9912 | 143.7399
13/06/2025 | 08:30 | 517.2249 | 518.6631 | 518.468 | 511.4663 | 513.1138 | 511.4401 | 518.5775 | 503.8348 | 499.1548 | 481.874 | 503.8299 | 490.5156 | 228.7363 | 226.422 | 228.7054 | 219.8518 | 216.1905 | 221.1935 | 225.5 | 0 | 222.1 | 141.8406 | 139.6019 | 139.8102 | 139.645 | 135.0054 |  | 141.1951 | 125.6826 | 142.535
13/06/2025 | 09:00 | 514.4446 | 517.7703 | 517.8378 | 511.8325 | 515.5667 | 513.1183 | 518.8818 | 505.4989 | 500.0922 | 483.8264 | 505.833 | 491.6689 | 228.2308 | 227.4876 | 227.6842 | 219.6464 | 215.4817 | 221.7874 | 226.1 |  | 222.3 |  | 139.8512 | 140.0592 | 140.023 | 135.3642 |  | 141.4878 | 125.3066 | 142.5554
13/06/2025 | 09:30 | 512.6611 | 516.7725 | 516.84 | 509.6212 | 511.7831 | 511.8399 | 518.7021 | 505.1 | 499.7671 | 483.6793 | 504.6163 | 491.403 | 227.2756 | 225.8343 | 227.1328 | 218.5297 | 214.522 | 221.9476 | 225.5 |  | 222.2 | 141.8915 | 139.4016 | 139.8102 | 139.7786 | 135.1572 |  | 141.3268 | 124.6034 | 142.1469
13/06/2025 | 10:00 | 513.2382 | 513.9891 | 514.6341 | 508.5169 | 510.9419 | 510.0421 | 518.5251 | 504.4218 | 499.4084 | 483.4747 | 505.043 | 491.0354 | 227.6917 | 225.528 | 226.0157 | 218.4007 | 214.0421 | 221.5463 | 225.5 |  | 222.4 |  | 139.9886 | 139.5612 | 139.7896 | 134.9916 |  | 141.5757 | 123.9931 | 142.4737
13/06/2025 | 10:30 | 512.871 | 515.7222 | 515.1068 | 508.1687 | 511.2717 | 510.3735 | 518.7922 | 505.4092 | 501.4181 | 484.0727 | 506.847 | 493.0412 | 226.071 | 225.5065 | 225.8275 | 217.5664 | 213.6582 | 221.6822 | 226.1 |  | 222.7 |  | 140.3173 | 139.5145 | 139.7877 | 135.1296 |  | 141.8538 | 123.9931 | 142.1673
13/06/2025 | 11:00 | 509.8284 | 512.8337 | 510.9053 | 506.9808 | 509.9564 | 509.5867 | 518.4213 | 503.6735 | 502.0674 | 484.5744 | 506.7088 | 491.932 | 225.4401 | 224.3612 | 224.8849 | 217.39 | 213.5253 | 221.8031 | 226.1 |  | 222.8 |  | 140.2045 | 139.5145 | 139.6764 | 134.8674 |  | 141.9709 | 124.0858 | 142.1469
13/06/2025 | 11:30 | 511.4021 | 514.4617 | 516.9974 | 507.6381 | 510.2162 | 510.0224 | 518.9803 | 505.0249 | 501.2478 | 484.1918 | 508.0614 | 492.9187 | 225.2901 | 225.0931 | 225.0858 | 217.3076 | 213.2448 | 221.6649 | 226.7 |  | 223 | 141.0678 | 140.6519 | 139.5612 | 138.9371 | 134.7156 |  | 141.9709 | 124.0419 | 141.861
13/06/2025 | 12:00 | 508.0974 | 513.3063 | 511.9031 | 507.3846 | 509.9621 | 509.1709 | 518.7031 | 504.3827 | 501.3334 | 483.7085 | 507.5528 | 492.3217 | 224.7058 | 224.8256 | 224.2507 | 217.3941 | 213.4736 | 221.4948 | 225.5 |  | 222.2 |  | 139.5049 | 139.5145 | 139.2206 | 134.7432 |  | 141.2536 | 123.9442 | 142.1265
13/06/2025 | 12:30 | 512.2415 | 517.3502 | 517.2076 | 509.4301 | 511.5665 | 511.7673 | 518.9872 | 506.2999 | 502.142 | 484.9023 | 507.7526 | 492.4095 | 226.08 | 226.2184 | 226.1033 | 218.111 | 213.7985 | 221.6192 | 225.5 |  | 222.8 | 141.8786 | 139.6295 | 139.8102 | 139.4717 | 135.3642 |  | 141.3122 | 124.6034 | 142.535
13/06/2025 | 13:00 | 516.8052 | 520.1336 |  | 510.9796 | 512.7584 | 512.2943 | 518.573 | 505.5796 | 502.1942 | 485.4761 | 507.7377 | 493.5049 | 227.5713 | 227.6017 | 228.3415 | 218.9949 | 214.1307 | 222.0539 | 226.1 |  | 223.5 | 142.6878 | 140.184 | 140.3082 | 139.7888 | 135.7368 |  | 141.7806 | 124.789 | 142.9434
13/06/2025 | 13:30 | 516.7527 | 521.3416 | 517.5751 | 509.2126 | 511.1715 | 512.187 | 518.907 | 504.1211 | 502.0665 | 485.1841 | 507.5168 | 493.545 | 227.5205 | 225.5444 | 228.286 | 218.8128 | 214.234 | 221.8229 | 227.4 |  | 224.3 |  | 141.2886 | 140.2616 | 139.6783 | 135.6402 |  | 142.6588 | 123.8514 | 142.9434
13/06/2025 | 14:00 | 513.2382 | 515.2495 | 520.2011 | 509.5875 | 511.6396 | 511.3817 | 518.5503 | 505.3764 | 501.7755 | 484.0322 | 506.5001 | 491.6414 | 224.89 | 224.8727 | 226.1317 | 218.2769 | 214.3152 | 221.8519 | 226.1 |  | 222.9 | 141.8403 | 139.9782 | 139.8621 | 139.292 | 135.2814 |  | 141.3707 | 123.2899 | 142.1469
13/06/2025 | 14:30 | 504.6877 | 509.5251 | 513.9514 | 505.9439 | 508.2021 | 508.9144 | 517.7574 | 503.3735 | 500.9674 | 483.0859 | 506.555 | 491.7426 | 222.9987 | 222.8527 | 223.623 | 217.2172 | 213.2743 | 221.3866 | 226.1 |  | 223.2 |  | 140.1068 | 139.613 | 139.0413 | 134.7018 |  | 141.5171 | 123.1044 | 142.1265
13/06/2025 | 15:00 | 509.5137 | 511.8884 | 514.1614 | 506.4745 | 508.6135 | 507.9125 |  | 502.0699 | 499.446 | 481.2314 | 505.2965 | 489.8593 | 224.5288 | 224.3819 | 224.7852 | 217.1673 | 213.289 | 221.0877 | 225.5 |  | 222.4 |  | 139.7146 | 139.2654 | 138.723 | 134.343 |  | 141.1073 | 122.9139 | 141.7589
13/06/2025 | 15:30 | 508.4121 | 509.3675 | 507.5966 | 504.1397 | 507.1428 | 506.4559 | 512.3973 | 498.981 | 495.4303 | 477.8264 | 502.8739 | 487.3655 | 223.6639 | 224.2928 | 224.0163 | 216.5328 | 212.6394 | 220.3405 | 224.2 | 0 | 221 | 140.1369 | 140.3598 | 138.866 | 137.8753 | 134.7156 |  | 141.9855 | 124.2274 | 140.554
13/06/2025 | 16:00 | 500.2289 | 505.7438 | 510.2225 | 504.5786 | 507.0883 | 507.2763 |  | 498.1384 | 495.021 | 476.4407 | 501.2242 | 486.4137 | 221.2822 | 222.8595 | 224.8834 | 216.9186 | 212.6984 | 220.3412 | 223.6 |  | 220.8 |  | 140.1967 | 138.7155 | 137.6055 | 134.2602 |  | 141.7074 | 124.5546 | 140.554
13/06/2025 | 16:30 | 503.5336 | 509.8927 | 510.17 | 505.1865 | 507.7617 | 506.2378 |  | 497.2024 | 493.6734 | 475.6807 | 500.4687 | 486.0901 | 224.9564 | 224.2076 | 225.7679 | 216.8482 | 212.8756 | 220.2104 | 223.8 |  | 220.4 | 140.9728 | 140.671 | 138.8141 | 138.5974 | 133.9152 |  | 141.9123 | 125.2138 | 141.3709
13/06/2025 | 17:00 | 508.045 | 512.7812 | 510.6427 | 506.1222 | 508.5649 | 506.5747 | 507.225 | 496.7098 | 493.3188 | 474.7527 | 500.0573 | 484.571 | 227.9336 | 225.5332 | 227.3163 | 218.1375 | 214.7361 | 219.9148 | 223.1 |  | 220 |  | 139.985 | 138.8141 | 138.3014 | 134.1774 |  | 141.5171 | 125.8681 | 141.3504
13/06/2025 | 17:30 | 509.8284 | 514.8293 | 517.2076 | 509.3404 | 511.7749 | 508.7933 |  | 496.4445 | 492.1373 | 473.2027 | 498.3041 | 483.2038 | 224.9222 | 226.1565 | 228.9026 | 220.0598 | 216.1979 | 219.4601 | 222.5 |  | 219.2 |  | 139.0718 | 138.4665 | 138.0113 | 133.6116 |  | 140.5071 | 126.7568 | 140.5948
13/06/2025 | 18:00 | 507.3105 | 510.1028 | 503.7627 | 511.7862 | 513.6597 | 509.7116 |  | 495.9845 | 493.3775 | 474.2514 | 499.5741 | 484.7086 | 224.7953 | 225.2914 | 229.0964 | 220.6927 | 217.0395 | 219.5649 | 223.8 |  | 220.9 | 140.1606 | 140.0866 | 138.9645 | 138.0195 | 135.4332 |  | 141.6928 | 126.9912 | 140.5744
13/06/2025 | 18:30 | 506.3138 | 508.5272 | 508.8045 | 512.2962 | 515.0563 | 511.0303 | 512.5811 | 499.4166 | 496.1034 | 477.0269 | 502.2479 | 486.1681 | 223.6837 | 224.1933 | 227.9592 | 221.1569 | 217.7335 | 220.2837 | 225 |  | 222 | 139.3206 | 140.4823 | 139.4626 | 138.414 | 135.8334 |  | 142.2197 | 127.2744 | 139.7779
13/06/2025 | 19:00 | 501.5927 | 505.4287 | 503.3951 | 512.6689 | 515.3528 | 512.0526 |  | 499.6212 | 496.1114 | 477.1391 | 502.5055 | 487.6664 | 220.8563 | 223.3195 | 226.4226 | 221.343 | 217.4529 | 220.6358 | 225.9 |  | 222.6 |  | 141.6183 | 139.5612 | 138.8812 | 136.1232 |  | 142.893 | 127.416 | 140.4927
13/06/2025 | 19:30 | 505.5794 | 507.8445 | 504.9706 | 514.5844 | 517.0978 | 513.7393 |  | 501.1348 | 497.6795 | 479.1471 | 504.153 | 489.3539 | 225.8088 | 223.8231 | 227.4048 | 221.8835 | 218.014 | 221.0017 | 227.2 |  | 224.5 | 140.1852 | 141.4803 | 139.7635 | 138.9583 | 136.4268 |  | 142.5271 | 127.2256 | 140.5948
13/06/2025 | 20:00 | 508.7793 | 510.3129 |  | 514.0402 | 516.9177 | 513.4779 |  | 499.7324 | 497.4542 | 478.8894 | 503.2009 | 488.6903 | 227.7399 | 224.993 | 228.9686 | 221.4588 | 218.0436 | 220.7888 | 226.6 |  | 223.8 |  | 140.4972 | 139.7635 | 138.4425 | 135.7092 |  | 141.7659 | 127.1328 | 140.554
13/06/2025 | 20:30 | 510.7727 | 512.046 |  | 511.6465 | 514.0977 | 509.8566 |  | 500.1985 | 496.3464 | 478.1596 | 502.0738 | 488.286 | 229.2458 | 225.154 | 229.5751 | 220.5302 | 216.8771 | 220.6663 | 226.6 |  | 224 |  | 140.2573 | 139.5145 | 138.7142 | 135.9852 |  | 141.5464 | 126.664 | 140.942
13/06/2025 | 21:00 | 507.1532 | 509.6827 |  | 511.5955 | 513.9819 | 509.9818 |  | 498.9715 | 495.2422 | 477.6772 | 500.4897 | 486.451 | 226.7491 | 224.5313 | 228.8281 | 220.7561 | 216.9878 | 220.7989 | 224.7 |  | 222.5 |  | 140.1923 | 139.5612 | 138.2872 | 136.0128 |  | 141.9416 | 126.7129 | 140.5744
13/06/2025 | 21:30 | 510.7202 | 512.6761 | 510.275 | 512.8423 | 514.7805 | 510.9638 |  | 498.7051 | 495.3743 | 477.377 | 500.9843 | 486.5763 | 228.5383 | 225.5795 | 230.0496 | 221.275 | 217.4825 | 220.6548 | 225.3 |  | 223 |  | 140.6951 | 139.7116 | 138.4706 | 135.5712 |  | 142.2929 | 126.8984 | 140.9624
13/06/2025 | 22:00 | 510.3531 | 513.7265 |  | 513.9085 | 515.3185 | 511 |  | 499.1749 | 495.4284 | 478.3181 | 502.8754 | 486.4217 | 225.0253 | 226.0536 | 230.4912 | 221.3152 | 217.9476 | 220.5625 | 225.4 |  | 223.3 | 141.0387 | 140.7754 | 139.8102 | 138.7898 | 135.0882 |  | 142.5564 | 126.8984 | 141.0033
13/06/2025 | 22:30 | 512.7136 | 514.0416 |  | 513.0845 | 514.7119 | 510.9541 |  | 498.3173 | 496.1208 | 477.6231 | 502.0608 | 487.4596 | 226.2865 | 225.9187 | 228.8079 | 220.8344 | 217.3053 | 220.2669 | 226.1 |  | 223.6 | 141.8598 | 141.0781 | 140.0592 | 139.1527 | 134.895 |  | 142.6442 | 126.8984 | 142.535
13/06/2025 | 23:00 | 514.0775 | 514.7243 | 510.275 | 514.5968 | 515.9313 | 512.1752 |  | 498.7278 | 497.3059 | 477.8072 | 502.5137 | 487.4561 | 223.8243 | 226.5643 | 229.558 | 221.2102 | 218.0067 | 220.6617 | 226.1 |  | 224.1 |  | 141.2044 | 140.3082 | 139.5294 | 135.5436 |  | 142.8052 | 127.3232 | 142.6166
13/06/2025 | 23:30 | 515.0217 | 514.6193 | 513.5312 | 514.3669 | 515.662 | 511.7732 |  | 500.0174 | 496.4275 | 478.6644 | 501.8023 | 487.6776 | 225.1869 | 226.3737 | 229.732 | 221.1154 | 218.5604 | 220.5463 | 226.2 |  | 224.1 | 141.864 | 141.0523 | 140.2097 | 139.0097 | 135.654 |  | 142.6588 | 127.3232 | 142.5554
14/06/2025 | 00:00 | 518.379 | 518.7682 | 519.0457 | 517.3636 | 519.3665 | 515.2524 |  | 502.1281 | 497.8107 | 479.8579 | 503.3687 | 488.2673 | 224.2064 | 227.1324 | 229.7018 | 221.6173 | 218.9959 | 221.1983 | 226.8 |  | 224.4 | 142.7349 | 139.7152 | 140.4587 | 139.2594 | 135.8058 |  | 141.2829 | 127.46 | 142.9434
MÁXIMO |  | 520.8969 | 523.6523 | 520.2011 | 517.7941 | 519.3665 | 515.2524 | 518.9872 | 506.2999 | 502.1942 | 485.4761 | 508.0614 | 494.108 | 229.2458 | 227.6017 | 230.4912 | 224.5845 | 221.5282 | 222.0539 | 229.3 | 0 | 226.8 | 143.6573 | 141.6183 | 140.7596 | 140.1187 | 136.4268 | 0 | 142.893 | 127.792 | 143.7399
MÍNIMO |  | 500.2289 | 505.4287 | 503.3951 | 504.1397 | 507.0883 | 506.2378 | 507.225 | 495.7972 | 492.1373 | 473.2027 | 498.3041 | 483.2038 | 220.8563 | 222.6202 | 223.623 | 216.5328 | 212.6394 | 219.4601 | 222.5 | 0 | 219.2 | 139.3206 | 139.0718 | 138.4665 | 137.6055 | 133.6116 | 0 | 140.5071 | 122.9139 | 139.7779
PROMEDIO |  | 511.6874 | 514.6073 | 513.0886 | 511.7551 | 513.8263 | 510.9016 | 516.9537 | 500.8724 | 497.0019 | 479.4291 | 502.8336 | 488.3453 | 225.9529 | 225.3282 | 227.6945 | 220.6401 | 217.0195 | 220.8946 | 225.4646 | 0 | 222.8438 | 141.8549 | 140.2223 | 139.8717 | 139.1417 | 135.1359 | 0 | 141.6754 | 126.0505 | 142.135
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
viernes, 13 de Junio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 13/06/2025 00:07:00 | 13/06/2025 08:21:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 13/06/2025 00:09:00 | 13/06/2025 14:48:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 13/06/2025 00:55:00 | 13/06/2025 05:28:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 13/06/2025 00:56:00 | 13/06/2025 05:27:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 13/06/2025 00:57:00 | 13/06/2025 05:27:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Trujillo Norte y Guadalupe.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 13/06/2025 13:17:00 | 13/06/2025 15:38:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2

## AISLADOS_TEMP
viernes, 13 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
viernes, 13 de Junio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:05:29 | 59.782 | 03:28:30 | 60.245
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:05:29 | 59.780 | 03:28:30 | 60.246
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:05:29 | 59.782 | 03:28:30 | 60.244
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:05:29 | 59.781 | 03:28:30 | 60.244
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:05:29 | 59.783 | 03:28:30 | 60.244
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:05:29 | 59.782 | 03:28:30 | 60.245
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---

## AISLADOS_TEMP_GPS
viernes, 13 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
viernes, 13 de Junio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
13/06/2025 | 00:30 | 6570.22 | 6424.1335 | -2.223%
13/06/2025 | 01:00 | 6495.31 | 6374.9612 | -1.853%
13/06/2025 | 01:30 | 6368.19 | 6290.4774 | -1.22%
13/06/2025 | 02:00 | 6286.18 | 6201.8744 | -1.341%
13/06/2025 | 02:30 | 6146.33 | 6130.0815 | -0.2644%
13/06/2025 | 03:00 | 6228.44 | 6122.8531 | -1.695%
13/06/2025 | 03:30 | 6168.68 | 6107.2425 | -0.996%
13/06/2025 | 04:00 | 6214.73 | 6097.8638 | -1.88%
13/06/2025 | 04:30 | 6219.35 | 6150.3058 | -1.11%
13/06/2025 | 05:00 | 6341.61 | 6191.3171 | -2.37%
13/06/2025 | 05:30 | 6462.94 | 6327.0787 | -2.102%
13/06/2025 | 06:00 | 6674.57 | 6416.5528 | -3.866%
13/06/2025 | 06:30 | 6838.92 | 6474.8289 | -5.324%
13/06/2025 | 07:00 | 6843.31 | 6531.5676 | -4.555%
13/06/2025 | 07:30 | 6910.45 | 6642.3638 | -3.879%
13/06/2025 | 08:00 | 7086.74 | 6719.0631 | -5.188%
13/06/2025 | 08:30 | 7303.98 | 6974.2737 | -4.514%
13/06/2025 | 09:00 | 7370.67 | 7070.3329 | -4.075%
13/06/2025 | 09:30 | 7396.6 | 7183.9244 | -2.875%
13/06/2025 | 10:00 | 7417.89 | 7238.1995 | -2.422%
13/06/2025 | 10:30 | 7507.23 | 7315.3869 | -2.555%
13/06/2025 | 11:00 | 7540.34 | 7343.2449 | -2.614%
13/06/2025 | 11:30 | 7592.54 | 7456.9753 | -1.785%
13/06/2025 | 12:00 | 7519.49 | 7457.6312 | -0.8226%
13/06/2025 | 12:30 | 7471.86 | 7413.2269 | -0.7847%
13/06/2025 | 13:00 | 7403.58 | 7387.2906 | -0.22%
13/06/2025 | 13:30 | 7368.57 | 7335.7719 | -0.4451%
13/06/2025 | 14:00 | 7434.87 | 7342.4373 | -1.243%
13/06/2025 | 14:30 | 7501.72 | 7393.7941 | -1.439%
13/06/2025 | 15:00 | 7581.22 | 7423.9699 | -2.074%
13/06/2025 | 15:30 | 7551.76 | 7429.3953 | -1.62%
13/06/2025 | 16:00 | 7619.36 | 7422.0211 | -2.59%
13/06/2025 | 16:30 | 7600.04 | 7408.3127 | -2.523%
13/06/2025 | 17:00 | 7471.08 | 7392.7232 | -1.049%
13/06/2025 | 17:30 | 7478.37 | 7392.6145 | -1.147%
13/06/2025 | 18:00 | 7440.75 | 7367.2753 | -0.9875%
13/06/2025 | 18:30 | 7494.99 | 7399.5106 | -1.274%
13/06/2025 | 19:00 | 7552.08 | 7394.6188 | -2.085%
13/06/2025 | 19:30 | 7447.32 | 7403.4515 | -0.5891%
13/06/2025 | 20:00 | 7431.52 | 7369.9142 | -0.829%
13/06/2025 | 20:30 | 7344.71 | 7324.6579 | -0.273%
13/06/2025 | 21:00 | 7333.53 | 7263.5613 | -0.9541%
13/06/2025 | 21:30 | 7297.94 | 7209.564 | -1.211%
13/06/2025 | 22:00 | 7350.99 | 7185.6234 | -2.25%
13/06/2025 | 22:30 | 7184.62 | 7010.3245 | -2.426%
13/06/2025 | 23:00 | 6997.17 | 6949.4345 | -0.6822%
13/06/2025 | 23:30 | 6805.06 | 6684.3134 | -1.774%
14/06/2025 | 00:00 | 6642.64 | 6660.0085 | 0.2615%

## DESVIACIÓN
viernes, 13 de Junio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
13/06/2025 | 00:30 | 99.4 | 145.9997 | 124.2893 | -24.8893 | 646.8 | 643.6581 | 643.6581 | 3.1419 | 145 | 146.2174 | 146.2174 | -1.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 91.7786 | 91.7786 | -3.7786 | 114.1 | 110.3349 | 137.3893 | -23.2893 | 86.6 | 43.1098 | 42.1915 | 44.4085 |  |  |  | 0 | 186.8 | 128.3012 | 112.1203 | 74.6797 | 191.9 | 128.3012 | 112.1203 | 79.7797 | 191.5 | 128.3012 | 112.1203 | 79.3797 | 277.4 | 192.4518 | 168.1804 | 109.2196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 314.3 | 381.3723 | 508.0778 | -193.7778 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.1 | 156.2498 | 156.2498 | 1.8502 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 75.9 | 73.692 | 80.9052 | -5.0052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 79.0595 | 82.4486 | -20.9486 | 113.8 | 179.7836 | 93.2915 | 20.5085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 180.2883 | 164.2551 | -164.2551 | 45.5 | 54.1518 | 54.1518 | -8.6518 | 64.8 | 76.3004 | 109.4196 | -44.6196 | 29.7 | 28.2915 | 28.2915 | 1.4085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 86.8 | 84.9293 | 84.9293 | 1.8707 | 179.7 | 185.1001 | 185.1001 | -5.4001 | 181 | 185.1001 | 185.1001 | -4.1001 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 74.7 | 79.7947 | 67.5441 | 7.1559 | 7.8 | 5.165 | 5.165 | 2.635 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 33.2 | 34.478 | 34.478 | -1.278 | 38.5 | 44.0602 | 44.0602 | -5.5602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 94.4173 | 61.8971 | -4.1971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 47.4397 | 41.492 | 5.008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 64.7279 | 49.8222 | 0.87776 | 177.7 | 178.5296 | 178.5296 | -0.82956 | 175.8 | 178.5296 | 178.5296 | -2.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274 | 267.7943 | 267.7943 | 6.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.9347 | 2.9347 | -0.43466 | 119.3 | 119.2071 | 131.5956 | -12.2956 | 99.3 | 96.9267 | 96.121 | 3.179 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 75.3 | 72.374 | 72.3739 | 2.9261 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 147.4 | 149.7739 | 149.7739 | -2.3739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 0 |  | 161.4 | 82.6 |  |  | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 56 | 68.34 | -23.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5.27 | 5.27 | -5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 14.9515 | 14.9515 | -0.05146 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | -1.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.4 | 10.6796 | 10.6796 | 5.7204 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 21.629 | 21.629 | -7.429 | 45.6 | 43.3 | 60.09 | -14.49 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 3.099 | 3.099 | -0.399 | 12.1 | 10.9732 | 9.5974 | 2.5026 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.852 | 9.852 | -0.252 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 8.2 | 10 | 10 | -1.8 | 18.6 | 18.5437 | 18.5437 | 0.05631 | 15.2 | 2 | 2 | 13.2 | 26.5 | 31 | 31 | -4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 41.2 | 65.99 | -15.89 | 70.4 | 56.7 | 58.89 | 11.51 | 5 | 4.94 | 4.94 | 0.06 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | -0.5 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 1 | 3.16 | 3.16 | -2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.1 | 54 | 54 | 13.1 | 56.8 | 47 | 47 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 42.75 | 42 | 42 | 0.75 | 11.97 | 10 | 10 | 1.97 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.6 | 7.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 01:00 | 102.1 | 145.9998 | 125.4713 | -23.3713 | 649 | 643.6581 | 643.6581 | 5.3419 | 145.7 | 146.2174 | 146.2174 | -0.51736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 115.1 | 103.3784 | 130.6364 | -15.5364 | 85.7 | 41.188 | 40.2803 | 45.4198 |  |  |  | 0 | 186.6 | 145.6686 | 111.8853 | 74.7147 | 204.8 | 145.6686 | 111.8853 | 92.9147 | 205.1 | 145.6686 | 111.8853 | 93.2147 | 285.1 | 218.5028 | 167.828 | 117.272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 277.2 | 381.3723 | 510.2865 | -233.0865 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 156.2498 | 156.2498 | 5.7502 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 76.4 | 75.9315 | 82.127 | -5.727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.4 | 79.3393 | 82.3326 | -19.9326 | 56.3 | 80.3709 | 85.0564 | -28.7564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 180.1919 | 164.3018 | -164.3018 | 46.3 | 54.1518 | 54.1518 | -7.8518 | 65.1 | 76.3002 | 112.0103 | -46.9103 | 31.3 | 28.2915 | 28.2915 | 3.0085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 91.1 | 84.9293 | 84.9293 | 6.1707 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 71.3 | 79.5699 | 67.4582 | 3.8418 | 7.7 | 5.165 | 5.165 | 2.535 | 2.1 | 5.4186 | 5.4186 | -3.3186 | 33.7 | 34.478 | 34.478 | -0.77804 | 41.2 | 44.0602 | 44.0602 | -2.8602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7 | 85.193 | 53.3841 | -12.684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 47.4397 | 37.4669 | 9.1331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.8 | 64.4544 | 49.7177 | -16.9177 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4296 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.4 | 267.7943 | 267.7943 | 5.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.9347 | 2.9347 | -0.43466 | 87.3 | 119.2091 | 124.6245 | -37.3245 | 96.5 | 92.7678 | 93.5738 | 2.9262 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 75.4 | 72.374 | 72.3739 | 3.0261 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 149.7739 | 149.7739 | -3.9739 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 148.3 | 149.7739 | 149.7739 | -1.4739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.8 | 0 |  | 216.8 | 102.8 |  |  | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 53.9 | 88.534 | -40.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.333 | 0.333 | -0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 14.9515 | 14.9515 | 0.14854 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | -0.7 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.4 | 10.6796 | 10.6796 | 5.7204 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 21.206 | 21.206 | -4.006 | 48.9 | 42 | 58.489 | -9.589 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3.099 | 3.099 | -0.299 | 12.1 | 10.9732 | 8.6664 | 3.4336 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.852 | 9.852 | -0.252 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 18.6 | 18.5437 | 18.5437 | 0.05631 | 20.1 | 18.417 | 18.417 | 1.683 | 20.4 | 28.966 | 28.966 | -8.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 38.8 | 36.547 | 7.553 | 59.5 | 54.9 | 54.136 | 5.364 | 3.9 | 3.719 | 3.719 | 0.181 | 2.9 | 2.225 | 2.225 | 0.675 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 0.6 | 0.365 | 0.365 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.5 | 53 | 53 | -4.5 | 43.4 | 45 | 45 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 42.53 | 42 | 42 | 0.53 | 11.78 | 10 | 10 | 1.78 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 01:30 | 105.2 | 145.9997 | 124.7881 | -19.5881 | 647.3 | 643.6581 | 643.6581 | 3.6419 | 145.6 | 146.2174 | 146.2174 | -0.61736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 115.1 | 100.0038 | 127.4363 | -12.3363 | 84.6 | 39.3234 | 38.473 | 46.127 |  |  |  | 0 | 165.8 | 131.0019 | 112.3545 | 53.4455 | 165.1 | 131.0019 | 112.3545 | 52.7455 | 165.6 | 131.0019 | 112.3545 | 53.2455 | 260 | 196.5029 | 168.5318 | 91.4682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 283.9 | 381.3722 | 505.2446 | -221.3446 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.1 | 156.2498 | 156.2498 | 3.8502 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 76.2 | 74.8111 | 79.5742 | -3.3742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.4 | 78.3217 | 81.8205 | -19.4205 | 106.6 | 102.0442 | 53.3921 | 53.2079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 177.7661 | 162.7246 | -162.7246 | 46.9 | 54.1518 | 54.1518 | -7.2518 | 65.1 | 76.2959 | 104.3195 | -39.2195 | 31.3 | 28.2915 | 28.2915 | 3.0085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 88.5 | 84.9293 | 84.9293 | 3.5707 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 63.4 | 77.5937 | 66.2674 | -2.8674 | 7.7 | 5.165 | 5.165 | 2.535 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 33.8 | 34.478 | 34.478 | -0.67804 | 40.9 | 44.0602 | 44.0602 | -3.1602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 75.6512 | 47.0297 | -21.8297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 47.4393 | 33.6636 | 12.9364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.8 | 62.05 | 48.2688 | -15.4688 | 175.8 | 178.5296 | 178.5296 | -2.7296 | 173.6 | 178.5296 | 178.5296 | -4.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.8 | 267.7943 | 267.7943 | 7.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.9347 | 2.9347 | -0.33466 | 92.3 | 119.2066 | 116.8385 | -24.5385 | 95.6 | 92.4458 | 92.4445 | 3.1555 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 75.4 | 72.374 | 72.3739 | 3.0261 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 149.7739 | 149.7739 | -4.5739 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 147.8 | 149.7739 | 149.7739 | -1.9739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.4 | 0 |  | 216.4 | 103 |  |  | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 50.9 | 87.385 | -36.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.314 | 0.314 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 14.9515 | 14.9515 | 0.14854 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | -0.7 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 10.6796 | 10.6796 | 8.3204 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20.737 | 20.737 | -2.737 | 49.4 | 39.8 | 57.183 | -7.783 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3.099 | 3.099 | -0.299 | 12.1 | 10.9731 | 7.7866 | 4.3133 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.852 | 9.852 | -0.252 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 18.8 | 18.5437 | 18.5437 | 0.25631 | 19 | 19.298 | 19.298 | -0.298 | 21.2 | 27.929 | 27.929 | -6.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 36.8 | 36.473 | -3.873 | 55.8 | 53.1 | 54.506 | 1.294 | 2.7 | 3.427 | 3.427 | -0.727 | 2 | 2.067 | 2.067 | -0.067 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 1.2 | 0.345 | 0.345 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36 | 49 | 49 | -13 | 30.1 | 43 | 43 | -12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 42.97 | 42 | 42 | 0.97 | 12.12 | 10 | 10 | 2.12 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 02:00 | 106.5 | 145.9994 | 123.3872 | -16.8872 | 649.2 | 643.6581 | 643.6581 | 5.5419 | 145.8 | 146.2174 | 146.2174 | -0.41736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.7786 | 91.7786 | -2.0786 | 114.3 | 100.0004 | 122.1596 | -7.8597 | 85.7 | 37.5276 | 36.8587 | 48.8413 |  |  |  | 0 | 186.6 | 125.4119 | 111.6844 | 74.9156 | 204.4 | 125.4119 | 111.6844 | 92.7156 | 205 | 125.4119 | 111.6844 | 93.3156 | 290 | 188.1178 | 167.5266 | 122.4734 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 250.7 | 425.7619 | 494.9284 | -244.2284 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 156.2498 | 156.2498 | 9.3502 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 76.5 | 68.9665 | 76.6036 | -0.10364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.4 | 76.6205 | 81.1596 | -18.7596 | 61.5 | 66.6413 | 23.9043 | 37.5957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 175.4021 | 162.3789 | -162.3789 | 47 | 54.1518 | 54.1518 | -7.1518 | 55.4 | 61.5308 | 100.6248 | -45.2248 | 31 | 28.2915 | 28.2915 | 2.7085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 89.9 | 84.9293 | 84.9293 | 4.9707 | 179.9 | 185.1001 | 185.1001 | -5.2001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 66 | 75.7897 | 66.1307 | -0.13066 | 7.8 | 5.165 | 5.165 | 2.635 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 27.4 | 34.478 | 34.478 | -7.078 | 40.6 | 44.0602 | 44.0602 | -3.4602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 64.2328 | 41.2632 | -17.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 40.6289 | 29.3051 | 17.3949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.5 | 59.8549 | 48.1024 | -13.6024 | 176.9 | 178.5296 | 178.5296 | -1.6296 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.7 | 267.7943 | 267.7943 | 5.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.9347 | 2.9347 | -0.33466 | 77.9 | 107.6264 | 107.9732 | -30.0732 | 89.7 | 92.442 | 92.4445 | -2.7445 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 75.3 | 72.374 | 72.3739 | 2.9261 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 148.7 | 149.7739 | 149.7739 | -1.0739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 0 |  | 167.9 | 90.3 |  |  | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 48.8 | 85.999 | -42.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.36 | 0.36 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 14.9515 | 14.9515 | -0.15146 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | -1.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 10.6796 | 10.6796 | 8.3204 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 20.223 | 20.223 | -5.423 | 50.3 | 39.3 | 56.172 | -5.872 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.099 | 3.099 | -0.099 | 12.2 | 9.3978 | 6.7785 | 5.4215 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.852 | 9.852 | -0.252 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 18.8 | 18.5437 | 18.5437 | 0.25631 | 16.5 | 20.04 | 20.04 | -3.54 | 21.9 | 27.657 | 27.657 | -5.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 37.8 | 37.562 | -14.462 | 48.2 | 54.2 | 55.632 | -7.432 | 2.4 | 3.091 | 3.091 | -0.691 | 1.5 | 2.016 | 2.016 | -0.516 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 2.2 | 0.394 | 0.394 | 1.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.5 | 43 | 43 | -17.5 | 20.3 | 40 | 40 | -19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 42.71 | 42 | 42 | 0.71 | 11.87 | 10 | 10 | 1.87 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 02:30 | 103.5 | 145.997 | 120.5123 | -17.0123 | 645.7 | 643.6581 | 643.6581 | 2.0419 | 145 | 146.2174 | 146.2174 | -1.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.7786 | 91.7786 | -1.9786 | 105.6 | 100.0003 | 116.5192 | -10.9192 | 85.3 | 36.2449 | 35.5739 | 49.7261 |  |  |  | 0 | 151 | 128.0489 | 116.6667 | 34.3333 | 150.8 | 128.0489 | 116.6667 | 34.1333 | 151 | 128.0489 | 116.6667 | 34.3333 | 254.4 | 192.0733 | 175 | 79.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 309.3 | 417.5358 | 472.5173 | -163.2173 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 156.2498 | 156.2498 | 7.5502 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 75.5 | 63.8292 | 70.8198 | 4.6802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 75.1798 | 80.1535 | -17.6535 | 53.9 | 31.3824 | 0 | 53.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 173.8783 | 160.226 | -160.226 | 47.5 | 54.1518 | 54.1518 | -6.6518 | 58.3 | 58.3447 | 97.9381 | -39.6381 | 33.4 | 28.2915 | 28.2915 | 5.1085 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 89.8 | 84.9293 | 84.9293 | 4.8707 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 66.4 | 74.742 | 64.3181 | 2.0819 | 7.8 | 5.165 | 5.165 | 2.635 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 26.4 | 34.478 | 34.478 | -8.078 | 40.6 | 44.0602 | 44.0602 | -3.4602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 56.7844 | 30.2263 | 7.6737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 37.0945 | 21.7275 | 24.8725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.8 | 58.5802 | 45.8971 | -11.0971 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.9 | 267.7943 | 267.7943 | 6.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.9347 | 2.9347 | -0.33466 | 73.3 | 101.5157 | 117.2942 | -43.9941 | 94.8 | 92.065 | 89.6474 | 5.1526 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 74.5 | 72.374 | 72.3739 | 2.1261 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.7739 | 149.7739 | -4.0739 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 192.4255 |  | 137.2 | 78.2 | 96.2128 |  | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 46.9 | 84.611 | -38.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.358 | 0.358 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 14.9515 | 14.9515 | -0.15146 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | -1.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 10.6796 | 10.6796 | 8.3204 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 19.692 | 19.692 | -4.492 | 44.4 | 39.3 | 55.069 | -10.669 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3.099 | 3.099 | -0.199 | 12.1 | 8.5802 | 5.0258 | 7.0743 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.852 | 9.852 | -0.252 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 8.3 | 10 | 10 | -1.7 | 18.7 | 18.5437 | 18.5437 | 0.15631 | 21.5 | 20.481 | 20.481 | 1.019 | 19 | 27.509 | 27.509 | -8.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 39.9 | 39.173 | -16.773 | 47 | 56.2 | 57.337 | -10.337 | 2.4 | 2.95 | 2.95 | -0.55 | 1.6 | 2.008 | 2.008 | -0.408 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 3.1 | 0.351 | 0.351 | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.1 | 38 | 38 | 5.1 | 37.6 | 36 | 36 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 42.87 | 42 | 42 | 0.87 | 12.06 | 10 | 10 | 2.06 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 03:00 | 115.3 | 145.9992 | 122.0051 | -6.7051 | 647.8 | 643.6581 | 643.6581 | 4.1419 | 144.8 | 146.2174 | 146.2174 | -1.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 91.7786 | 91.7786 | -0.67864 | 104.8 | 100.0003 | 113.6346 | -8.8346 | 85.4 | 35.9366 | 35.1929 | 50.2071 |  |  |  | 0 | 167.8 | 127.2663 | 122.8791 | 44.9209 | 168.1 | 127.2663 | 122.8791 | 45.2209 | 167.5 | 127.2663 | 122.8791 | 44.6209 | 258.8 | 190.8995 | 184.3187 | 74.4813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 354.8 | 421.6188 | 478.7101 | -123.9101 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 156.2498 | 156.2498 | 7.4502 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 76.5 | 67.6072 | 74.5073 | 1.9927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.6 | 75.8288 | 80.5037 | -17.9037 | 52.4 | 28.9053 | 0 | 52.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 173.4759 | 158.8222 | -158.8222 | 48.7 | 54.1518 | 54.1518 | -5.4518 | 58.8 | 58.4815 | 76.3012 | -17.5012 | 31.8 | 28.2915 | 28.2915 | 3.5085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 89.7 | 84.9293 | 84.9293 | 4.7707 | 181.5 | 185.1001 | 185.1001 | -3.6001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 66.6 | 74.408 | 63.529 | 3.071 | 7.6 | 5.165 | 5.165 | 2.435 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 34.6 | 34.478 | 34.478 | 0.12196 | 41.4 | 44.0602 | 44.0602 | -2.6602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 56.3345 | 47.2364 | 11.0636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 36.2837 | 20.2205 | 26.5795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35 | 58.1737 | 44.9369 | -9.9369 | 175.6 | 178.5296 | 178.5296 | -2.9296 | 173.8 | 178.5296 | 178.5296 | -4.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.3 | 267.7943 | 267.7943 | 5.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.9347 | 2.9347 | -0.33466 | 44.8 | 99.6757 | 87.8731 | -43.0731 | 95.3 | 91.3097 | 90.4359 | 4.8641 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 73.4 | 72.374 | 72.3739 | 1.0261 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 149.7739 | 149.7739 | -4.2739 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 147.9 | 149.7739 | 149.7739 | -1.8739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 192.4255 |  | 137.2 | 78.3 | 96.2128 |  | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 48.5 | 83.222 | -44.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.341 | 0.341 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 14.9515 | 14.9515 | 0.14854 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | -1.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 10.6796 | 10.6796 | 8.3204 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 19.145 | 19.145 | -5.945 | 35.7 | 41.4 | 53.874 | -18.174 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3.099 | 3.099 | -0.199 | 12.2 | 8.3927 | 4.6772 | 7.5228 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.852 | 9.852 | -0.252 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 18.8 | 18.5437 | 18.5437 | 0.25631 | 23.2 | 20.823 | 20.823 | 2.377 | 17.7 | 27.402 | 27.402 | -9.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 38.9 | 40.958 | -22.258 | 37.3 | 55.7 | 59.235 | -21.935 | 2.2 | 2.874 | 2.874 | -0.674 | 1.4 | 2.014 | 2.014 | -0.614 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 2.6 | 0.277 | 0.277 | 2.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.9 | 35 | 35 | 5.9 | 37.7 | 33 | 33 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 42.95 | 42 | 42 | 0.95 | 12.09 | 10 | 10 | 2.09 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 03:30 | 110 | 133.625 | 122.828 | -12.828 | 644.1 | 643.6581 | 643.6581 | 0.44191 | 144.3 | 146.2174 | 146.2174 | -1.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 91.7786 | 91.7786 | -3.1786 | 100.3 | 100 | 118.3896 | -18.0896 | 85 | 76.5173 | 34.6 | 50.4 |  |  |  | 0 | 187.1 | 196.6667 | 118.2049 | 68.8951 | 203.7 | 196.6667 | 118.2049 | 85.4951 | 203.8 | 196.6667 | 118.2049 | 85.5951 | 288.8 | 295 | 177.3074 | 111.4926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 255.9 | 204.1036 | 521.3861 | -265.4861 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.9 | 156.2498 | 156.2498 | 0.65021 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 59.5 | 60 | 76.7065 | -17.2065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.5 | 67.4673 | 80.4435 | -28.9435 | 135.6 | 0 | 0 | 135.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 163.5976 | -163.5976 | 48.5 | 54.1518 | 54.1518 | -5.6518 | 0 | 0 | 75 | -75 | 32.6 | 28.2915 | 28.2915 | 4.3085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 85.9 | 84.9293 | 84.9293 | 0.97073 | 180.4 | 185.1001 | 185.1001 | -4.7001 | 180.9 | 185.1001 | 185.1001 | -4.2001 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 65 | 72.4372 | 66.9242 | -1.9242 | 7.7 | 5.165 | 5.165 | 2.535 | 2.1 | 5.4186 | 5.4186 | -3.3186 | 30.6 | 34.478 | 34.478 | -3.878 | 39.6 | 44.0602 | 44.0602 | -4.4602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 46.7857 | 41.2371 | 4.6629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 | 29.5539 | 0 | 20.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34 | 55.7758 | 49.068 | -15.068 | 176.9 | 178.5296 | 178.5296 | -1.6296 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.2 | 267.7943 | 267.7943 | 5.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.9347 | 2.9347 | -0.43466 | 39.2 | 20.6186 | 65.559 | -26.359 | 93.3 | 92.4445 | 92.4445 | 0.8555 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 72.3 | 72.3739 | 72.3739 | -0.07388 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 192.4255 |  | 137.2 | 78.2 | 96.2128 |  | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 40.6 | 82.865 | -59.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.24 | 0.24 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 14.9515 | 14.9515 | -0.05146 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 3 | 3.9 | 3.9 | -0.9 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 10.6796 | 10.6796 | 8.3204 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.6 | 18.6 | -7.1 | 39.6 | 30.4 | 52.504 | -12.904 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3.099 | 3.099 | -0.199 | 8.4 | 6.8361 | 0 | 8.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.852 | 9.852 | -0.252 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 8 | 10 | 10 | -2 | 18.9 | 18.5437 | 18.5437 | 0.35631 | 21.3 | 21.192 | 21.192 | 0.108 | 18.4 | 26.896 | 26.896 | -8.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 28.2 | 41.268 | -19.868 | 33.1 | 46.8 | 59.081 | -25.981 | 2.3 | 3.066 | 3.066 | -0.766 | 1.1 | 2.037 | 2.037 | -0.937 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 2.4 | 0.241 | 0.241 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.5 | 34 | 34 | 20.5 | 51.1 | 32 | 32 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.5 | 18.8349 | 18.8349 | 0.66505 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 42.98 | 42 | 42 | 0.98 | 11.6 | 10 | 10 | 1.6 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 04:00 | 105.2 | 117.827 | 126.0424 | -20.8424 | 646.2 | 643.6581 | 643.6581 | 2.5419 | 145.1 | 146.2174 | 146.2174 | -1.1174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 106.4 | 100 | 120.0369 | -13.6369 | 84.6 | 73.8074 | 34.5957 | 50.0043 |  |  |  | 0 | 186.2 | 199.172 | 130.0572 | 56.1428 | 206.7 | 199.172 | 130.0572 | 76.6428 | 206.4 | 199.172 | 130.0572 | 76.3428 | 288.2 | 298.7579 | 195.0859 | 93.1141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 341 | 263.6337 | 381.3058 | -40.3058 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 156.2498 | 156.2498 | 5.3502 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 60.2 | 60 | 83.8349 | -23.6349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.2 | 63.9414 | 81.3839 | -29.1839 | 45 | 20.6186 | 0 | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 165.2817 | -165.2817 | 48.5 | 54.1518 | 54.1518 | -5.6518 | 0 | 0 | 76.3012 | -76.3012 | 32.6 | 28.2915 | 28.2915 | 4.3085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 88.6 | 84.9293 | 84.9293 | 3.6707 | 181.2 | 185.1001 | 185.1001 | -3.9001 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 65.3 | 46.855 | 69.4225 | -4.1225 | 7.8 | 5.165 | 5.165 | 2.635 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 27.2 | 34.478 | 34.478 | -7.278 | 40.8 | 44.0602 | 44.0602 | -3.2602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 76.057 | 48.6562 | 15.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.7 | 24.6491 | 52.1077 | -17.4077 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0296 | 173.7 | 178.5296 | 178.5296 | -4.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.2 | 267.7943 | 267.7943 | 5.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.9347 | 2.9347 | -0.33466 | 42.8 | 20.6186 | 109.7811 | -66.9811 | 90.8 | 87.6387 | 96.9472 | -6.1472 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 72.4 | 72.3739 | 72.3739 | 0.02612 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.7739 | 149.7739 | -4.0739 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 147.8 | 149.7739 | 149.7739 | -1.9739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 187.2322 |  | 137.2 | 78.3 | 93.6161 |  | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 40.5 | 82.851 | -54.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.111 | 0.111 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.9515 | 14.9515 | 0.04854 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 3 | 3.9 | 3.9 | -0.9 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 10.6796 | 10.6796 | 8.3204 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 12 | 18.058 | -8.358 | 43.9 | 32 | 50.959 | -7.059 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3.099 | 3.099 | -0.199 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.852 | 9.852 | -0.252 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 8.3 | 10 | 10 | -1.7 | 18.8 | 18.5437 | 18.5437 | 0.25631 | 25.1 | 21.57 | 21.57 | 3.53 | 20.7 | 26.258 | 26.258 | -5.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 27.4 | 41.084 | -24.184 | 30.8 | 45.6 | 58.244 | -27.444 | 0.8 | 3.346 | 3.346 | -2.546 | 0.5 | 2.065 | 2.065 | -1.565 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 1.7 | 0.217 | 0.217 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.2 | 36 | 36 | 23.2 | 59.8 | 33 | 33 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 43.17 | 42 | 42 | 1.17 | 12.06 | 10 | 10 | 2.06 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 04:30 | 104.7 | 125.0887 | 126.0268 | -21.3268 | 647.8 | 643.6581 | 643.6581 | 4.1419 | 145.8 | 146.2174 | 146.2174 | -0.41736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 109.3 | 100 | 124.1891 | -14.8891 | 85 | 75.3718 | 35.3043 | 49.6957 |  |  |  | 0 | 186.3 | 199.172 | 124.3872 | 61.9128 | 206 | 199.172 | 124.3872 | 81.6128 | 206.2 | 199.172 | 124.3872 | 81.8128 | 291.1 | 298.7579 | 186.5808 | 104.5192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 322.7 | 263.6337 | 554.7971 | -232.0971 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 156.2498 | 156.2498 | 7.4502 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 60.4 | 60 | 82.9515 | -22.5515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.6 | 65.9056 | 81.6483 | -27.0483 | 47.3 | 20.6186 | 0 | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 163.1804 | -163.1804 | 48.5 | 54.1518 | 54.1518 | -5.6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 28.2915 | 28.2915 | 4.6085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 87.6 | 84.9293 | 84.9293 | 2.6707 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 65.8 | 53.2773 | 67.3243 | -1.5243 | 7.7 | 5.165 | 5.165 | 2.535 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 25.5 | 34.478 | 34.478 | -8.978 | 40.5 | 44.0602 | 44.0602 | -3.5602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 76.057 | 49.3519 | 12.7481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 16.4907 | 0 | 21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.8 | 32.4634 | 49.5548 | -14.7548 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4296 | 174.2 | 178.5296 | 178.5296 | -4.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.6 | 267.7943 | 267.7943 | 5.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.9347 | 2.9347 | -0.33466 | 43.8 | 20.6186 | 105.5221 | -61.7221 | 90.8 | 92.4445 | 91.6467 | -0.84666 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 69.4 | 72.3739 | 72.3739 | -2.9739 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 148.4 | 149.7739 | 149.7739 | -1.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 192.4255 |  | 137.2 | 78.3 | 96.2128 |  | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 39.7 | 80.91 | -46.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.094 | 0.094 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.9515 | 14.9515 | 0.04854 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | -0.7 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 10.6796 | 10.6796 | 8.3204 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 12 | 17.519 | -6.919 | 38.6 | 31.1 | 49.667 | -11.067 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3.099 | 3.099 | -0.199 | 6.6 | 3.8144 | 0 | 6.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.852 | 9.852 | -0.252 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 18.8 | 18.5437 | 18.5437 | 0.25631 | 26.2 | 21.848 | 21.848 | 4.352 | 17.5 | 25.136 | 25.136 | -7.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 24.7 | 39.676 | -19.776 | 36.3 | 41.9 | 56.593 | -20.293 | 1.1 | 3.191 | 3.191 | -2.091 | 1 | 2.008 | 2.008 | -1.008 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 1 | 0.278 | 0.278 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.1 | 36 | 36 | 20.1 | 62 | 33 | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 43.24 | 42 | 42 | 1.24 | 12.11 | 10 | 10 | 2.11 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 05:00 | 105.8 | 146 | 127.3374 | -21.5374 | 647.4 | 643.6581 | 643.6581 | 3.7419 | 145.3 | 146.2174 | 146.2174 | -0.91736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.7786 | 91.7786 | -1.1786 | 107.5 | 100 | 127.1674 | -19.6674 | 85.4 | 79.6736 | 36.4823 | 48.9177 |  |  |  | 0 | 185.9 | 199.172 | 124.8327 | 61.0673 | 205.1 | 199.172 | 124.8327 | 80.2673 | 207.7 | 199.172 | 124.8327 | 82.8673 | 287.7 | 298.7579 | 187.249 | 100.451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 347.5 | 342.8861 | 551.435 | -203.935 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 156.2498 | 156.2498 | 6.5502 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 60.4 | 60 | 85.7545 | -25.3545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.4 | 71.8471 | 82.5766 | -28.1766 | 57.3 | 20.6186 | 0 | 57.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 163.4428 | -163.4428 | 48.7 | 54.1518 | 54.1518 | -5.4518 | 0 | 41.912 | 0 | 0 | 33.1 | 28.2915 | 28.2915 | 4.8085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 88 | 84.9293 | 84.9293 | 3.0707 | 181.7 | 185.1001 | 185.1001 | -3.4001 | 182.9 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 65.8 | 82.4947 | 67.7417 | -1.9417 | 7.7 | 5.165 | 5.165 | 2.535 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07804 | 40.5 | 44.0602 | 44.0602 | -3.5602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3 | 99.3719 | 49.2334 | 60.0666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.9 | 47.4399 | 38.0603 | -17.1603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.8 | 68.0131 | 50.0626 | -15.2627 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8296 | 174.1 | 178.5296 | 178.5296 | -4.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273 | 267.7943 | 267.7943 | 5.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.9347 | 2.9347 | -0.33466 | 93.5 | 86.6934 | 106.8788 | -13.3788 | 98.4 | 92.4445 | 88.7396 | 9.6604 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 69.3 | 72.3739 | 72.3739 | -3.0739 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.7739 | 149.7739 | -4.0739 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 0 |  | 137.2 | 78.3 |  |  | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 37.3 | 78.326 | -34.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.115 | 0.115 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 14.9515 | 14.9515 | -0.05146 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | -0.8 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 10.6796 | 10.6796 | 8.3204 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 11.7 | 16.982 | -6.482 | 32.7 | 29.8 | 48.628 | -15.928 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3.099 | 3.099 | -0.299 | 6.7 | 10.9732 | 8.8036 | -2.1036 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.852 | 9.852 | -0.252 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 18.8 | 18.5437 | 18.5437 | 0.25631 | 26.1 | 22.093 | 22.093 | 4.007 | 13.4 | 23.854 | 23.854 | -10.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 22.2 | 37.859 | -11.959 | 45.6 | 38.5 | 54.671 | -9.071 | 2.4 | 2.89 | 2.89 | -0.49 | 1.8 | 1.923 | 1.923 | -0.123 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 0.8 | 0.367 | 0.367 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.3 | 35 | 35 | 4.3 | 44.5 | 30 | 30 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 43.07 | 42 | 42 | 1.07 | 12.04 | 10 | 10 | 2.04 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 05:30 | 102.3 | 146 | 136.5064 | -34.2064 | 647.1 | 643.6581 | 643.6581 | 3.4419 | 145 | 146.2174 | 146.2174 | -1.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 91.7786 | 91.7786 | -2.8786 | 103.9 | 100 | 143.431 | -39.531 | 85 | 83.671 | 39.8851 | 45.1149 |  |  |  | 0 | 186.4 | 199.172 | 143.8787 | 42.5213 | 205.9 | 199.172 | 143.8787 | 62.0213 | 209.7 | 199.172 | 143.8787 | 65.8213 | 289.7 | 298.7579 | 215.818 | 73.882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 360.2 | 421.6145 | 334.6046 | 25.5954 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.6 | 156.2498 | 156.2498 | 3.3502 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 60.6 | 60 | 109.0417 | -48.4417 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 75.6937 | 85.4669 | -5.3669 | 82.9 | 41.2371 | 110.2632 | -27.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 170.618 | -170.618 | 49 | 54.1518 | 54.1518 | -5.1518 | 0 | 68.7673 | 0 | 0 | 29.5 | 28.2915 | 28.2915 | 1.2085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 87.5 | 84.9293 | 84.9293 | 2.5707 | 178.9 | 185.1001 | 185.1001 | -6.2001 | 180.1 | 185.1001 | 185.1001 | -5.0001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 64.4 | 89.1498 | 74.7387 | -10.3387 | 7.8 | 5.165 | 5.165 | 2.635 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 32.9 | 34.478 | 34.478 | -1.578 | 39 | 44.0602 | 44.0602 | -5.0602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7 | 109.8321 | 105.6294 | 23.0706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 47.4399 | 47.4399 | -27.2399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.1 | 76.1106 | 58.5761 | -23.4761 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5296 | 174.1 | 178.5296 | 178.5296 | -4.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.4 | 267.7943 | 267.7943 | 5.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.9347 | 2.9347 | -0.33466 | 123.1 | 107.394 | 113.699 | 9.401 | 109.9 | 92.4445 | 101.3359 | 8.5641 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 68.9 | 72.3739 | 73.9873 | -5.0873 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 147.2 | 149.7739 | 149.7739 | -2.5739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 0 |  | 137.2 | 78.4 |  |  | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 34.4 | 75.723 | -27.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.155 | 0.155 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 14.9515 | 14.9515 | 0.14854 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 3 | 3.9 | 3.9 | -0.9 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 10.6796 | 10.6796 | 8.2204 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 10.6 | 16.515 | -5.815 | 29 | 27 | 48.086 | -19.086 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3.099 | 3.099 | -0.299 | 6.7 | 10.9732 | 10.9732 | -4.2732 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.852 | 9.852 | -0.252 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 8.3 | 10 | 10 | -1.7 | 18.8 | 18.5437 | 18.5437 | 0.25631 | 27.3 | 22.084 | 22.084 | 5.216 | 14.2 | 23.645 | 23.645 | -9.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 20 | 36.967 | -3.267 | 49.4 | 36 | 53.828 | -4.428 | 2.7 | 2.553 | 2.553 | 0.147 | 1.7 | 1.785 | 1.785 | -0.085 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 1.1 | 0.315 | 0.315 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.3 | 33 | 33 | 3.3 | 50.5 | 28 | 28 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 42.54 | 42 | 42 | 0.54 | 11.7 | 10 | 10 | 1.7 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 06:00 | 151 | 146 | 128.4827 | 22.5173 | 650.4 | 643.6581 | 643.6581 | 6.7419 | 145.4 | 146.2174 | 146.2174 | -0.81736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 91.7786 | 91.7786 | -0.27864 | 107.5 | 108.4293 | 132.6712 | -25.1712 | 86.6 | 85.3746 | 38.2975 | 48.3025 |  |  |  | 0 | 186.5 | 199.172 | 120.0732 | 66.4268 | 206.1 | 199.172 | 120.0732 | 86.0268 | 207.9 | 199.172 | 120.0732 | 87.8268 | 289.7 | 298.7579 | 180.1099 | 109.5901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 554.8 | 469.6989 | 546.5956 | 8.2044 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 156.2498 | 156.2498 | 10.6502 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 60.8 | 60 | 105.7088 | -44.9088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 76.7819 | 83.0687 | -0.56869 | 99.4 | 122.6123 | 92.3586 | 7.0414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 288.6598 | -288.6598 | 45.5 | 54.1518 | 54.1518 | -8.6518 | 0 | 76.3012 | 76.3012 | -76.3012 | 36.3 | 28.2915 | 28.2915 | 8.0085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 85.5 | 84.9293 | 84.9293 | 0.57073 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 185.7 | 185.1001 | 185.1001 | 0.59992 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 87.1 | 92.5958 | 40.1532 | 46.9468 | 7.7 | 5.165 | 5.165 | 2.535 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 34.9 | 34.478 | 34.0676 | 0.83236 | 42.4 | 44.0602 | 44.0602 | -1.6602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5 | 109.8321 | 54.42 | 59.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.6 | 47.4399 | 46.8534 | -25.2534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 80.3035 | 16.4948 | 45.3051 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 173.6 | 178.5296 | 178.5296 | -4.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.5 | 267.7943 | 267.7943 | 5.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.9347 | 2.9347 | -0.33466 | 49.8 | 107.394 | 101.089 | -51.289 | 111.9 | 92.4445 | 87.6387 | 24.2613 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 69.5 | 72.3739 | 72.3739 | -2.8739 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 0 |  | 137.2 | 78.4 |  |  | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33.7 | 73.114 | -34.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.201 | 0.201 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 14.7573 | 14.7573 | 0.44272 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | -1.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 10.6796 | 10.6796 | 8.3204 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.8 | 16.12 | -6.12 | 28 | 24.9 | 48.04 | -20.04 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 2.8 | 3.099 | 3.099 | -0.299 | 6.7 | 10.9732 | 10.8376 | -4.1376 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.852 | 9.852 | -0.252 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 18.8 | 18.5437 | 18.5437 | 0.25631 | 24 | 21.99 | 21.99 | 2.01 | 13.8 | 23.795 | 23.795 | -9.995 | 0 | 0.008 | 0.008 | -0.008 | 27.6 | 18.6 | 36.385 | -8.785 | 40.9 | 34.2 | 53.345 | -12.445 | 3.6 | 2.205 | 2.205 | 1.395 | 2 | 1.63 | 1.63 | 0.37 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 1.6 | 0.217 | 0.217 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.3 | 32 | 32 | -2.7 | 34.4 | 25 | 25 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 42.96 | 42 | 42 | 0.96 | 11.81 | 10 | 10 | 1.81 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 06:30 | 140.9 | 146 | 121.8653 | 19.0347 | 646 | 643.6581 | 643.6581 | 2.3419 | 144.9 | 146.2174 | 146.2174 | -1.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.7786 | 91.7786 | -2.2786 | 105.7 | 130.9626 | 151.1029 | -45.4029 | 84.2 | 86.9055 | 43.2614 | 40.9386 |  |  |  | 0 | 186.5 | 199.172 | 129.6215 | 56.8785 | 205 | 199.172 | 129.6215 | 75.3785 | 207.2 | 199.172 | 129.6215 | 77.5785 | 290.1 | 298.7579 | 194.4322 | 95.6678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 539.5 | 502.9184 | 556.1884 | -16.6884 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 156.2498 | 156.2498 | 5.0502 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.4 | 14.9194 | 14.9194 | -3.5194 | 59.7 | 60 | 93.4719 | -33.7719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 75.1602 | 82.2363 | 23.7637 | 133.9 | 220.4807 | 107.9095 | 25.9905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 161.1269 | -161.1269 | 49.8 | 54.1518 | 54.1518 | -4.3518 | 0 | 76.3012 | 76.3012 | -76.3012 | 33.1 | 28.2915 | 28.2915 | 4.8085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 88 | 84.9293 | 84.9293 | 3.0707 | 180.9 | 185.1001 | 185.1001 | -4.2001 | 180.5 | 185.1001 | 185.1001 | -4.6001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 102.3 | 98.3206 | 65.9852 | 36.3148 | 7.8 | 5.165 | 5.165 | 2.635 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 40.1 | 44.0602 | 44.0602 | -3.9602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.7 | 109.8321 | 75.0913 | 55.6087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 47.4399 | 47.4399 | -27.0399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 87.2691 | 47.9255 | 31.6745 | 176.6 | 178.5296 | 178.5296 | -1.9296 | 174.6 | 178.5296 | 178.5296 | -3.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.5 | 267.7943 | 267.7943 | 5.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.9347 | 2.9347 | -0.33466 | 171.8 | 110.5687 | 107.394 | 64.406 | 112.7 | 97.2459 | 92.4445 | 20.2555 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 69.4 | 72.4414 | 72.3739 | -2.9739 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 148.7 | 149.7739 | 149.7739 | -1.0739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.6 | 0 |  | 157.6 | 81.8 |  |  | 81.8 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 35.7 | 33.7 | 70.896 | -35.196 | 0 | 3.524 | 3.524 | -3.524 | 0.5 | 0.234 | 0.234 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 14.7573 | 14.7573 | 0.14272 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | -1.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 10.6796 | 10.6796 | 8.3204 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0.8 | 0.116 | 0.116 | 0.684 | 0.5 | 0.132 | 0.132 | 0.368 | 9 | 10.1 | 15.764 | -6.764 | 23.7 | 24.8 | 47.391 | -23.691 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 2.8 | 3.099 | 3.099 | -0.299 | 6.7 | 10.9732 | 10.9732 | -4.2732 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.852 | 9.852 | -0.252 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 8.2 | 10 | 10 | -1.8 | 18.8 | 18.5437 | 18.5437 | 0.25631 | 23.4 | 21.659 | 21.659 | 1.741 | 11.6 | 24.269 | 24.269 | -12.669 | 0.2 | 0.82 | 0.82 | -0.62 | 22.7 | 20.1 | 36.805 | -14.105 | 44.4 | 34.4 | 53.635 | -9.235 | 1.5 | 2.23 | 2.23 | -0.73 | 1.6 | 1.778 | 1.778 | -0.178 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 1.1 | 0.196 | 0.196 | 0.904 | 3.2 | 10.013 | 10.013 | -6.813 | 0 | 3.334 | 3.334 | -3.334 | 2.8 | 6.986 | 6.986 | -4.186 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.3 | 29 | 29 | -10.7 | 21.3 | 23 | 23 | -1.7 | 1.4 | 5.977 | 5.977 | -4.577 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.5 | 18.8349 | 18.8349 | 0.66505 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 42.61 | 42 | 42 | 0.61 | 9.41 | 10 | 10 | -0.59 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 07:00 | 144.6 | 137.2984 | 114.048 | 30.5521 | 648 | 643.6581 | 643.6581 | 4.3419 | 145.4 | 146.2174 | 146.2174 | -0.81736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 107.1 | 133.1224 | 165.5015 | -58.4015 | 84.7 | 86.9055 | 46.2938 | 38.4062 |  |  |  | 0 | 185.7 | 199.172 | 119.0303 | 66.6697 | 205.9 | 199.172 | 119.0303 | 86.8697 | 206.1 | 199.172 | 119.0303 | 87.0697 | 289.3 | 298.7579 | 178.5455 | 110.7545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 526.4 | 505.5733 | 565.5398 | -39.1398 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 156.2498 | 156.2498 | 6.9502 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.7 | 14.9194 | 14.9194 | -4.2194 | 60.4 | 60 | 81.709 | -21.309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 71.5946 | 81.6488 | 28.5512 | 52.5 | 98.1834 | 90.3177 | -37.8177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 167.5353 | -167.5353 | 49.4 | 54.1518 | 54.1518 | -4.7518 | 0 | 76.3012 | 76.3012 | -76.3012 | 31 | 28.2915 | 28.2915 | 2.7085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 89.2 | 84.9293 | 84.9293 | 4.2707 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 102.4 | 97.1833 | 70.5879 | 31.8121 | 7.6 | 5.165 | 5.165 | 2.435 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 30.2 | 34.478 | 34.478 | -4.278 | 41 | 44.0602 | 44.0602 | -3.0602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7 | 109.8321 | 48.5437 | 53.1563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.9 | 47.4399 | 47.4399 | -26.5399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 85.8853 | 53.5257 | 26.5743 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3296 | 174.2 | 178.5296 | 178.5296 | -4.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.5 | 267.7943 | 267.7943 | 6.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.9347 | 2.9347 | -0.33466 | 97.1 | 107.2797 | 112.3887 | -15.2887 | 103.4 | 92.62 | 95.1133 | 8.2867 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 69.4 | 72.3739 | 72.3739 | -2.9739 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 148.4 | 149.7739 | 149.7739 | -1.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.7 | 0 |  | 216.7 | 102.6 |  |  | 102.6 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 28.4 | 35.8 | 68.809 | -40.409 | 17.8 | 18.517 | 18.517 | -0.717 | 0.1 | 0.262 | 0.262 | -0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.7573 | 14.7573 | 0.24272 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | -1.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 10.6796 | 10.6796 | 8.2204 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 1.6 | 1.553 | 1.553 | 0.047 | 1.1 | 1.518 | 1.518 | -0.418 | 7.5 | 10.5 | 15.449 | -7.949 | 23.3 | 25.1 | 46.139 | -22.839 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0.199 | 0.199 | -0.199 | 2.8 | 3.099 | 3.099 | -0.299 | 6.6 | 10.9732 | 10.9732 | -4.3732 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | -0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.852 | 9.852 | -0.252 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 8.3 | 10 | 10 | -1.7 | 18.8 | 18.5437 | 18.5437 | 0.25631 | 19.5 | 21.25 | 21.25 | -1.75 | 12.5 | 24.851 | 24.851 | -12.351 | 5.2 | 8.569 | 8.569 | -3.369 | 36.6 | 21 | 37.56 | -0.96 | 45.5 | 34.4 | 54.182 | -8.682 | 3.6 | 2.38 | 2.38 | 1.22 | 3 | 2.027 | 2.027 | 0.973 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 0.5 | 0.202 | 0.202 | 0.298 | 52.8 | 40.18 | 40.18 | 12.62 | 1.8 | 8.246 | 8.246 | -6.446 | 31.6 | 43.496 | 43.496 | -11.896 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.2 | 24 | 24 | -15.8 | 8.1 | 21 | 21 | -12.9 | 25.1 | 34.109 | 34.109 | -9.009 | 1.8 | 0.951 | 0.951 | 0.849 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 43.6 | 42 | 42 | 1.6 | 13.91 | 10 | 10 | 3.91 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 07:30 | 149.2 | 113.4003 | 92.6291 | 56.5709 | 645.4 | 643.6581 | 643.6581 | 1.7419 | 144.9 | 146.2174 | 146.2174 | -1.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 108.6 | 133.8283 | 158.2092 | -49.6092 | 84.5 | 86.9055 | 52.4054 | 32.0946 |  |  |  | 0 | 185.5 | 199.172 | 126.095 | 59.405 | 205 | 199.172 | 126.095 | 78.905 | 206.2 | 199.172 | 126.095 | 80.105 | 289 | 298.7579 | 189.1425 | 99.8575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 463.6 | 430.7799 | 517.2835 | -53.6835 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.5 | 156.2498 | 156.2498 | 4.2502 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.7 | 14.9194 | 14.9194 | -4.2194 | 59.7 | 60 | 81.709 | -22.009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 67.8805 | 76.1054 | 34.1946 | 90.2 | 95.3435 | 40.3695 | 49.8305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 164.6804 | -164.6804 | 47.2 | 54.1518 | 54.1518 | -6.9518 | 19.9 | 76.3012 | 76.3012 | -56.4012 | 32.2 | 28.2915 | 28.2915 | 3.9085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 85.9 | 84.9293 | 84.9293 | 0.97073 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 103.1 | 98.7999 | 68.9116 | 34.1884 | 7.8 | 5.165 | 5.165 | 2.635 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 16.8 | 34.478 | 34.478 | -17.678 | 41.1 | 44.0602 | 44.0602 | -2.9602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 14.9977 | 14.9977 | -14.9977 | 52.8 | 109.8321 | 99.7111 | -46.9111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 47.4399 | 47.4399 | -0.63986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 87.8523 | 51.4861 | 28.7139 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0296 | 173.7 | 178.5296 | 178.5296 | -4.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.4 | 267.7943 | 267.7943 | 5.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.9347 | 2.9347 | -0.33466 | 67.7 | 108.742 | 104.6242 | -36.9242 | 92.8 | 90.293 | 89.779 | 3.021 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 69.3 | 72.3739 | 72.3739 | -3.0739 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1739 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 148 | 149.7739 | 149.7739 | -1.7739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.2 | 0 |  | 216.2 | 103 |  |  | 103 | 0.1 | 0.076 | 0.076 | 0.024 | 25 | 38.6 | 67.687 | -42.687 | 37.6 | 37.394 | 37.394 | 0.206 | 0 | 0.633 | 0.633 | -0.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 14.7573 | 14.7573 | 0.44272 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | -1.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 10.6796 | 10.6796 | 8.2204 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 1.8 | 4.14 | 4.14 | -2.34 | 1.2 | 4.305 | 4.305 | -3.105 | 6.5 | 11.2 | 15.158 | -8.658 | 17.1 | 26.5 | 44.941 | -27.841 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.3 | 0.715 | 0.715 | -0.415 | 2.8 | 3.099 | 3.099 | -0.299 | 7 | 10.9732 | 10.9732 | -3.9732 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.852 | 9.852 | -0.252 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 8.3 | 10 | 10 | -1.7 | 18.9 | 18.5437 | 18.5437 | 0.35631 | 18.5 | 21.409 | 21.409 | -2.909 | 13.8 | 25.503 | 25.503 | -11.703 | 14.5 | 17.909 | 17.909 | -3.409 | 22.3 | 20.1 | 36.766 | -14.466 | 45.2 | 33.6 | 52.921 | -7.721 | 2.7 | 2.606 | 2.606 | 0.094 | 3 | 2.154 | 2.154 | 0.846 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 0.1 | 0.397 | 0.397 | -0.297 | 131 | 90.005 | 90.005 | 40.995 | 4.1 | 10.368 | 10.368 | -6.268 | 75.5 | 86.109 | 86.109 | -10.609 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.7 | 23 | 23 | -21.3 | 5.5 | 22 | 22 | -16.5 | 59.1 | 66.046 | 66.046 | -6.946 | 4.5 | 2.127 | 2.127 | 2.373 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 43.91 | 42 | 42 | 1.91 | 13.74 | 10 | 10 | 3.74 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 08:00 | 103 | 92.653 | 75.1595 | 27.8405 | 650.7 | 643.6581 | 643.6581 | 7.0419 | 145.9 | 146.2174 | 146.2174 | -0.31736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.7786 | 91.7786 | -1.1786 | 108.8 | 141.1634 | 163.6125 | -54.8126 | 85.5 | 86.9055 | 58.2708 | 27.2292 |  |  |  | 0 | 186.1 | 199.172 | 117.505 | 68.595 | 205.3 | 199.172 | 117.505 | 87.795 | 208 | 199.172 | 117.505 | 90.495 | 289.1 | 298.7579 | 176.2575 | 112.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 453.8 | 380.9522 | 473.7473 | -19.9473 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9 | 156.2498 | 156.2498 | 4.6502 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.6 | 14.9194 | 14.9194 | -5.3194 | 61.1 | 60 | 63.8841 | -2.7841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 63.0718 | 72.0799 | 8.6201 | 56.7 | 73.7699 | 80.7516 | -24.0516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 166.1923 | -166.1923 | 47 | 54.1518 | 54.1518 | -7.1518 | 60.1 | 76.3012 | 76.3012 | -16.2012 | 29.7 | 28.2915 | 28.2915 | 1.4085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 86.3 | 84.9293 | 84.9293 | 1.3707 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 185.5 | 185.1001 | 185.1001 | 0.39992 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 103.1 | 99.2373 | 70.0781 | 33.0219 | 7.8 | 5.165 | 5.165 | 2.635 | 2.1 | 5.4186 | 5.4186 | -3.3186 | 21.2 | 34.478 | 34.478 | -13.278 | 41.8 | 44.0602 | 44.0602 | -2.2602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 14.9977 | 14.9977 | -14.9977 | 68.4 | 109.8321 | 102.4542 | -34.0542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 47.4399 | 47.4399 | -0.33986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 88.3845 | 52.9054 | 27.5946 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 174.6 | 178.5296 | 178.5296 | -3.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.9 | 267.7943 | 267.7943 | 6.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 2.9347 | 2.9347 | -0.33466 | 107.2 | 102.9856 | 105.1691 | 2.0309 | 97.5 | 93.233 | 92.4412 | 5.0588 | 66.6 | 67.134 | 67.134 | -0.53398 | 78.5 | 73.7334 | 72.3739 | 6.1261 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.1 | 0 |  | 216.1 | 103.1 |  |  | 103.1 | 0.3 | 0.113 | 0.113 | 0.187 | 19.6 | 40.2 | 66.888 | -47.288 | 60.4 | 53.043 | 53.043 | 7.357 | 0 | 1.119 | 1.119 | -1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.7573 | 14.7573 | 0.24272 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | -1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 10.6796 | 10.6796 | 8.1204 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 1.9 | 6.996 | 6.996 | -5.096 | 1.6 | 7.174 | 7.174 | -5.574 | 5.2 | 11.7 | 14.891 | -9.691 | 16.3 | 28.1 | 43.796 | -27.496 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 1.545 | 1.545 | -1.045 | 2.8 | 3.099 | 3.099 | -0.299 | 11.7 | 10.9732 | 10.9732 | 0.72679 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.852 | 9.852 | -0.252 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 18.8 | 18.5437 | 18.5437 | 0.25631 | 20.4 | 21.757 | 21.757 | -1.357 | 14.2 | 26.179 | 26.179 | -11.979 | 23.4 | 25.086 | 25.086 | -1.686 | 28.3 | 19.3 | 35.454 | -7.154 | 35.9 | 32.9 | 51.057 | -15.157 | 2.4 | 2.857 | 2.857 | -0.457 | 2.1 | 2.241 | 2.241 | -0.141 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 0 | 0.655 | 0.655 | -0.655 | 198.3 | 156.478 | 156.478 | 41.822 | 6.9 | 11.611 | 11.611 | -4.711 | 112.1 | 108.638 | 108.638 | 3.462 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.9 | 26 | 26 | -22.1 | 5.4 | 24 | 24 | -18.6 | 80.5 | 80.184 | 80.184 | 0.316 | 6.8 | 3.119 | 3.119 | 3.681 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 43.74 | 42 | 42 | 1.74 | 14 | 10 | 10 | 4 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 08:30 | 102.1 | 103.593 | 74.0229 | 28.0771 | 649.3 | 643.6581 | 643.6581 | 5.6419 | 145.5 | 146.2174 | 146.2174 | -0.71736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.7786 | 91.7786 | -1.9786 | 106.9 | 176.3125 | 185.1092 | -78.2092 | 85.3 | 86.9055 | 66.06 | 19.24 |  |  |  | 0 | 185.9 | 199.172 | 133.7153 | 52.1847 | 206.6 | 199.172 | 133.7153 | 72.8847 | 207.6 | 199.172 | 133.7153 | 73.8847 | 289.5 | 298.7579 | 200.5729 | 88.9271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 390.2 | 377.7603 | 501.1941 | -110.9941 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 156.2498 | 156.2498 | 8.9502 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.4 | 14.9194 | 14.9194 | -5.5194 | 60.8 | 58.1891 | 53.0268 | 7.7732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 65.8944 | 71.5543 | 8.7457 | 45.6 | 65.7244 | 93.7568 | -48.1568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.9 | 0 | 172.0214 | -20.1214 | 47.1 | 54.1518 | 54.1518 | -7.0518 | 75.7 | 114.8929 | 76.3012 | -0.60116 | 31.3 | 28.2915 | 28.2915 | 3.0085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 87.9 | 84.9293 | 84.9293 | 2.9707 | 182.2 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9001 | 182.3 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 103.1 | 99.2373 | 73.9488 | 29.1512 | 7.7 | 5.165 | 5.165 | 2.535 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 41.2 | 44.0602 | 44.0602 | -2.8602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 14.9977 | 14.9977 | -14.9977 | 110.5 | 112.0087 | 114.1166 | -3.6166 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 47.4399 | 47.4399 | -0.53986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 88.3845 | 57.6151 | 22.3849 | 176.9 | 178.5296 | 178.5296 | -1.6296 | 174.7 | 178.5296 | 178.5296 | -3.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.2 | 267.7943 | 267.7943 | 5.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.9347 | 2.9347 | -0.63466 | 140.2 | 71.431 | 110.1714 | 30.0285 | 107 | 92.6012 | 100.8855 | 6.1145 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 77.3 | 72.3739 | 75.7072 | 1.5928 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.3 | 157.8333 |  | 216.3 | 103.1 | 78.9166 |  | 103.1 | 0.6 | 0.535 | 0.535 | 0.065 | 22.1 | 32 | 65.114 | -43.014 | 62.7 | 61.528 | 61.528 | 1.172 | 0 | 1.946 | 1.946 | -1.946 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 15 | 14.7573 | 14.7573 | 0.24272 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 3 | 3.9 | 3.9 | -0.9 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 10.6796 | 10.6796 | 8.1204 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 2.5 | 8.716 | 8.716 | -6.216 | 2.1 | 9.557 | 9.557 | -7.457 | 5.4 | 11.8 | 14.734 | -9.334 | 12.3 | 25 | 43.453 | -31.153 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.9 | 3.094 | 3.094 | -2.194 | 2.8 | 3.099 | 3.099 | -0.299 | 12.2 | 10.9732 | 10.9732 | 1.2268 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | -0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.852 | 9.852 | -0.252 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 18.8 | 18.5437 | 18.5437 | 0.25631 | 20 | 21.86 | 21.86 | -1.86 | 8.9 | 15.1 | 28.192 | -19.292 | 23.2 | 28.584 | 28.584 | -5.384 | 27.8 | 19.2 | 34.163 | -6.363 | 36.7 | 32.6 | 49.681 | -12.981 | 1.9 | 3.125 | 3.125 | -1.225 | 2.2 | 2.389 | 2.389 | -0.189 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 0 | 1.178 | 1.178 | -1.178 | 205.6 | 200.371 | 200.371 | 5.229 | 9.2 | 12.295 | 12.295 | -3.095 | 118.7 | 116.349 | 116.349 | 2.351 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.6 | 0 | 30 | -18.4 | 12.2 | 0 | 29 | -16.8 | 85.2 | 84.244 | 84.244 | 0.956 | 9 | 4.067 | 4.067 | 4.933 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 43.75 | 42 | 42 | 1.75 | 13.83 | 10 | 10 | 3.83 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 6.1 | 7.6 | 7.6 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 09:00 | 105.4 | 101.6062 | 72.6081 | 32.7919 | 644.7 | 643.6581 | 643.6581 | 1.0419 | 144.7 | 146.2174 | 146.2174 | -1.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 91.7786 | 91.7786 | -0.17864 | 163.6 | 168.391 | 179.4856 | -15.8857 | 83.8 | 86.9055 | 70.2918 | 13.5082 |  |  |  | 0 | 185 | 199.172 | 127.4601 | 57.5399 | 203.5 | 199.172 | 127.4601 | 76.0399 | 206.7 | 199.172 | 127.4601 | 79.2399 | 288.5 | 298.7579 | 191.1901 | 97.3099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 281.6 | 371.7573 | 504.9113 | -223.3113 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 156.2498 | 156.2498 | 6.6502 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.3 | 14.9194 | 14.9194 | -5.6194 | 59.9 | 49.5737 | 45.8565 | 14.0435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 66.8489 | 72.6488 | 8.0512 | 53.4 | 78.1754 | 147.676 | -94.276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.3 | 0 | 171.9417 | -19.6417 | 49.3 | 54.1518 | 54.1518 | -4.8518 | 121.8 | 113.8587 | 76.3012 | 45.4988 | 35.3 | 28.2915 | 28.2915 | 7.0085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 91.5 | 84.9293 | 84.9293 | 6.5707 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 102.9 | 99.2373 | 73.6315 | 29.2685 | 7.5 | 5.165 | 5.165 | 2.335 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 30.8 | 34.478 | 34.478 | -3.678 | 42.4 | 44.0602 | 44.0602 | -1.6602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 14.9977 | 14.9977 | -14.9977 | 107.6 | 127.0639 | 119.5377 | -11.9377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 47.4399 | 47.4399 | -0.63986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 88.3845 | 57.229 | 22.971 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 172.8 | 178.5296 | 178.5296 | -5.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274 | 267.7943 | 267.7943 | 6.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 | 18 | -18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.9347 | 2.9347 | -2.9347 | 151.1 | 95.086 | 118.1217 | 32.9783 | 105.5 | 92.2878 | 103.3289 | 2.1711 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 77.3 | 72.3739 | 76.672 | 0.62795 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 149.7739 | 149.7739 | -5.2739 | 145 | 149.7739 | 149.7739 | -4.7739 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.3 | 156.9739 |  | 216.3 | 103 | 78.487 |  | 103 | 0.8 | 0.729 | 0.729 | 0.071 | 31.9 | 33 | 63.016 | -31.116 | 63.9 | 65.505 | 65.505 | -1.605 | 0 | 2.886 | 2.886 | -2.886 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 15 | 14.7573 | 14.7573 | 0.24272 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 3 | 3.9 | 3.9 | -0.9 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 10.6796 | 10.6796 | 8.0204 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 2.7 | 9.957 | 9.957 | -7.257 | 2.5 | 11.239 | 11.239 | -8.739 | 7.5 | 12 | 14.688 | -7.188 | 15.3 | 27.5 | 43.912 | -28.612 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2 | 6.108 | 6.108 | -4.108 | 2.9 | 3.099 | 3.099 | -0.199 | 12.2 | 10.9732 | 10.9732 | 1.2268 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.852 | 9.852 | -0.252 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | -0.3 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 18.8 | 18.5437 | 18.5437 | 0.25631 | 19.6 | 21.882 | 21.882 | -2.282 | 8.6 | 19.4 | 30.651 | -22.051 | 23.7 | 29.183 | 29.183 | -5.483 | 24.5 | 19.5 | 32.878 | -8.378 | 34.1 | 32.3 | 48.468 | -14.368 | 3 | 3.399 | 3.399 | -0.399 | 1.7 | 2.559 | 2.559 | -0.859 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 0 | 1.79 | 1.79 | -1.79 | 208 | 219.25 | 219.25 | -11.25 | 11.3 | 12.887 | 12.887 | -1.587 | 119.4 | 118.098 | 118.098 | 1.302 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.6 | 8 | 35 | 1.6 | 40 | 5 | 36 | 4 | 86.4 | 85.681 | 85.681 | 0.719 | 11 | 5.116 | 5.116 | 5.884 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 43.43 | 42 | 42 | 1.43 | 12.84 | 10 | 10 | 2.84 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 3.5 | 2.25 | 2.25 | 1.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 09:30 | 104.2 | 100.6396 | 72.6092 | 31.5908 | 650.2 | 643.6581 | 643.6581 | 6.5419 | 145.9 | 146.2174 | 146.2174 | -0.31736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 91.7786 | 91.7786 | -0.87864 | 156.4 | 173.008 | 188.3612 | -31.9612 | 85.7 | 86.9055 | 74.0887 | 11.6113 |  |  |  | 0 | 185.8 | 199.172 | 124.3151 | 61.4849 | 205.5 | 199.172 | 124.3151 | 81.1849 | 207 | 199.172 | 124.3151 | 82.6849 | 290 | 298.7579 | 186.4726 | 103.5274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 311.8 | 368.5611 | 518.5107 | -206.7107 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 156.2498 | 156.2498 | 9.6502 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.5 | 14.9194 | 14.9194 | -5.4194 | 60.9 | 46.0645 | 44.777 | 16.123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 68.9879 | 75.0181 | 5.5819 | 58 | 100.4765 | 200.2058 | -142.2058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.4 | 0 | 174.5849 | -22.1849 | 49.2 | 54.1518 | 54.1518 | -4.9518 | 143.2 | 133.6945 | 66.9903 | 76.2097 | 38.3 | 28.2915 | 28.2915 | 10.0085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 89.8 | 84.9293 | 84.9293 | 4.8707 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 102.6 | 99.2373 | 75.2084 | 27.3916 | 7.5 | 5.165 | 5.165 | 2.335 | 2.1 | 5.4186 | 5.4186 | -3.3186 | 26.2 | 34.478 | 34.478 | -8.278 | 41.5 | 44.0602 | 44.0602 | -2.5602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 14.9977 | 14.9977 | -14.9977 | 112.6 | 111.2242 | 126.2136 | -13.6136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 47.4399 | 47.4399 | -0.43986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 88.3845 | 59.1477 | 21.0523 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3296 | 174.2 | 178.5296 | 178.5296 | -4.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.3 | 267.7943 | 267.7943 | 5.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 | 18 | -18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.9347 | 2.9347 | -2.9347 | 90.2 | 81.7836 | 128.7028 | -38.5028 | 102.1 | 97.2503 | 108.1075 | -6.0075 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 77.4 | 72.3739 | 78.5591 | -1.1591 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1739 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 148.3 | 149.7739 | 149.7739 | -1.4739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.3 | 178.1905 |  | 216.3 | 103.1 | 89.0952 |  | 103.1 | 0.9 | 0.904 | 0.904 | -0.004 | 31.5 | 35 | 62.24 | -30.74 | 65.6 | 66.454 | 66.454 | -0.854 | 0 | 3.656 | 3.656 | -3.656 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 15 | 14.7573 | 14.7573 | 0.24272 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | -1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 17.9 | 10.6796 | 10.6796 | 7.2204 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 2.8 | 11.377 | 11.377 | -8.577 | 2.7 | 12.998 | 12.998 | -10.298 | 8.6 | 12.2 | 14.826 | -6.226 | 19.3 | 29.4 | 44.797 | -25.497 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.5 | 9.296 | 9.296 | -6.796 | 2.9 | 3.099 | 3.099 | -0.199 | 12.2 | 10.9732 | 10.9732 | 1.2268 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.852 | 9.852 | -0.252 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 18.9 | 18.5437 | 18.5437 | 0.35631 | 20 | 21.614 | 21.614 | -1.614 | 8.8 | 24.1 | 34.856 | -26.056 | 23.5 | 29.221 | 29.221 | -5.721 | 23.2 | 20.7 | 33.101 | -9.901 | 42.9 | 31.5 | 46.908 | -4.008 | 1.7 | 3.719 | 3.719 | -2.019 | 1.3 | 2.938 | 2.938 | -1.638 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 0 | 2.397 | 2.397 | -2.397 | 205.9 | 223.193 | 223.193 | -17.293 | 13.3 | 13.542 | 13.542 | -0.242 | 120.9 | 118.553 | 118.553 | 2.347 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.5 | 15 | 39 | 5.5 | 39 | 12 | 42 | -3 | 87.8 | 86.123 | 86.123 | 1.677 | 12.8 | 6.32 | 6.32 | 6.48 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 42.68 | 42 | 42 | 0.68 | 12.22 | 10 | 10 | 2.22 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 10:00 | 99.5 | 100.1402 | 115.9128 | -16.4128 | 644.2 | 643.6581 | 643.6581 | 0.54191 | 198.5 | 146.2174 | 146.2174 | 52.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.7786 | 91.7786 | -1.9786 | 147 | 158.0404 | 189.726 | -42.726 | 82.9 | 86.9055 | 77.2612 | 5.6388 |  |  |  | 0 | 184.8 | 199.172 | 139.9591 | 44.8409 | 204.6 | 199.172 | 139.9591 | 64.6409 | 206.2 | 199.172 | 139.9591 | 66.2409 | 288.3 | 298.7579 | 209.9386 | 78.3614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 345.2 | 346.4807 | 505.0996 | -159.8997 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 156.2498 | 156.2498 | 5.8502 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 9.3 | 14.9194 | 14.9194 | -5.6194 | 59.6 | 46.1234 | 55.5819 | 4.0181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 72.1086 | 0 | 79.5 | 97 | 89.7584 | 133.2543 | -36.2543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.6 | 157.2843 | 174.634 | -24.034 | 52.1 | 54.1518 | 54.1518 | -2.0518 | 142.9 | 119.5876 | 137.2721 | 5.6279 | 34.6 | 28.2915 | 28.2915 | 6.3085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 88.1 | 84.9293 | 84.9293 | 3.1707 | 179.5 | 185.1001 | 185.1001 | -5.6001 | 180 | 185.1001 | 185.1001 | -5.1001 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 102.2 | 80.1552 | 75.1141 | 27.0859 | 7.5 | 5.165 | 5.165 | 2.335 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 27.3 | 34.478 | 34.478 | -7.178 | 40.6 | 44.0602 | 44.0602 | -3.4602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 0 | 14.9977 | 14.9977 | -14.9977 | 84.2 | 107.3171 | 126.2136 | -42.0136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 47.4399 | 47.4399 | -0.73986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 25 | 0 | 24.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 65.1666 | 59.0329 | 20.3671 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0296 | 173.4 | 178.5296 | 178.5296 | -5.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272 | 267.7943 | 267.7943 | 4.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 | 18 | -18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.9347 | 2.9347 | -2.9347 | 67 | 85.995 | 129.3026 | -62.3026 | 98.8 | 89.9792 | 107.0396 | -8.2396 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 77.2 | 72.3739 | 78.1374 | -0.93741 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1739 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.2 | 164.8189 |  | 216.2 | 102.9 | 82.4095 |  | 102.9 | 1 | 1.011 | 1.011 | -0.011 | 31.9 | 36 | 61.904 | -30.004 | 41.6 | 66.699 | 66.699 | -25.099 | 0 | 4.37 | 4.37 | -4.37 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 15 | 14.7573 | 14.7573 | 0.24272 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 3 | 3.9 | 3.9 | -0.9 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 17.1 | 10.6796 | 10.6796 | 6.4204 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 3.4 | 11.754 | 11.754 | -8.354 | 4.3 | 13.701 | 13.701 | -9.401 | 8 | 12.5 | 15.149 | -7.149 | 20.3 | 33.2 | 46.109 | -25.809 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.5 | 11.394 | 11.394 | -8.894 | 2.9 | 3.099 | 3.099 | -0.199 | 12.2 | 10.9732 | 10.9732 | 1.2268 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.852 | 9.852 | -0.252 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 18.9 | 18.5437 | 18.5437 | 0.35631 | 23.2 | 21.251 | 21.251 | 1.949 | 8.7 | 28 | 39.644 | -30.944 | 23.2 | 29.038 | 29.038 | -5.838 | 30.4 | 22.3 | 33.828 | -3.428 | 50.8 | 31.4 | 45.232 | 5.568 | 1.9 | 4.055 | 4.055 | -2.155 | 1.8 | 3.387 | 3.387 | -1.587 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 0 | 3.004 | 3.004 | -3.004 | 209.8 | 214.193 | 214.193 | -4.393 | 14.8 | 14.102 | 14.102 | 0.698 | 120.8 | 118 | 118 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32 | 24 | 44 | -12 | 31.5 | 20 | 46 | -14.5 | 87.6 | 86.041 | 86.041 | 1.559 | 14 | 7.447 | 7.447 | 6.553 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 7.5 | 10.7 | 10.7 | -3.2 | 43.41 | 42 | 42 | 1.41 | 11.88 | 10 | 10 | 1.88 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 10:30 | 95.9 | 98.8185 | 71.4921 | 24.4079 | 646.1 | 643.6581 | 643.6581 | 2.4419 | 215.6 | 146.2174 | 146.2174 | 69.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 158.6 | 158.7434 | 187.9222 | -29.3222 | 83.9 | 86.9055 | 78.47 | 5.43 |  |  |  | 0 | 184.9 | 199.172 | 138.3986 | 46.5014 | 204.3 | 199.172 | 138.3986 | 65.9014 | 206.2 | 199.172 | 138.3986 | 67.8014 | 288.9 | 298.7579 | 207.598 | 81.302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 316.9 | 352.7901 | 503.4731 | -186.5731 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 156.2498 | 156.2498 | 5.6502 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.4 | 14.9194 | 14.9194 | -5.5194 | 60.5 | 44.094 | 44.558 | 15.942 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 72.2835 | 78.479 | 1.121 | 123.2 | 121.2447 | 165.2931 | -42.0931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151 | 157.4842 | 173.9019 | -22.9019 | 50 | 54.1518 | 54.1518 | -4.1518 | 141.3 | 112.0103 | 135.1233 | 6.1767 | 31.9 | 28.2915 | 28.2915 | 3.6085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 87.3 | 84.9293 | 84.9293 | 2.3707 | 181.1 | 185.1001 | 185.1001 | -4.0001 | 181.5 | 185.1001 | 185.1001 | -3.6001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 100.7 | 80.1807 | 74.6518 | 26.0482 | 7.5 | 5.165 | 5.165 | 2.335 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 30.3 | 34.478 | 34.478 | -4.178 | 41.4 | 44.0602 | 44.0602 | -2.6602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 14.7 | 14.9977 | 14.9977 | -0.29767 | 97.2 | 109.2378 | 132.0405 | -34.8405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 47.4399 | 47.4399 | -0.93986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 30 | 10 | 14.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 65.1976 | 58.4705 | 21.3295 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 173.1 | 178.5296 | 178.5296 | -5.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.1 | 267.7943 | 267.7943 | 3.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 | 18 | -18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.9347 | 2.9347 | -2.9347 | 103.4 | 88.4961 | 129.4514 | -26.0514 | 102.7 | 91.529 | 106.6894 | -3.9894 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 75.2 | 72.3739 | 77.9991 | -2.7991 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 149.7739 | 149.7739 | -3.9739 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 148.3 | 149.7739 | 149.7739 | -1.4739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 165.4744 |  | 215.9 | 102.8 | 82.7372 |  | 102.8 | 1.1 | 1.101 | 1.101 | -0.001 | 31.3 | 40 | 64.346 | -33.046 | 60.8 | 66.963 | 66.963 | -6.163 | 0 | 5.333 | 5.333 | -5.333 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 15 | 14.7573 | 14.7573 | 0.24272 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 3 | 3.9 | 3.9 | -0.9 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 17.1 | 10.6796 | 10.6796 | 6.4204 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 4.3 | 11.89 | 11.89 | -7.59 | 6.4 | 13.991 | 13.991 | -7.591 | 5.9 | 13.2 | 15.633 | -9.733 | 15.5 | 35.6 | 47.384 | -31.884 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.4 | 12.356 | 12.356 | -9.956 | 2.9 | 3.099 | 3.099 | -0.199 | 12.2 | 10.9732 | 10.9732 | 1.2268 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | -0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.852 | 9.852 | -0.252 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 19 | 18.5437 | 18.5437 | 0.45631 | 22 | 21.183 | 21.183 | 0.817 | 10.5 | 31.9 | 43.065 | -32.565 | 23.2 | 28.743 | 28.743 | -5.543 | 29.1 | 25.2 | 37.551 | -8.451 | 52.5 | 33.5 | 47.259 | 5.241 | 2.9 | 4.58 | 4.58 | -1.68 | 1.1 | 3.933 | 3.933 | -2.833 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 0 | 3.705 | 3.705 | -3.705 | 212.7 | 208.618 | 208.618 | 4.082 | 16 | 14.503 | 14.503 | 1.497 | 118.7 | 116.715 | 116.715 | 1.985 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.6 | 32 | 47 | -27.4 | 20.7 | 35 | 51 | -30.3 | 87 | 85.554 | 85.554 | 1.446 | 15.2 | 8.683 | 8.683 | 6.517 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 8 | 10.7 | 10.7 | -2.7 | 43.93 | 42 | 42 | 1.93 | 12.5 | 10 | 10 | 2.5 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 11:00 | 102.2 | 99.2628 | 72.3617 | 29.8383 | 647.7 | 643.6581 | 643.6581 | 4.0419 | 216.6 | 209.3934 | 209.3934 | 7.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 169.1 | 159.3101 | 190.7788 | -21.6788 | 83.5 | 86.9055 | 79.7631 | 3.7369 |  |  |  | 0 | 183.8 | 199.172 | 134.4897 | 49.3103 | 205 | 199.172 | 134.4897 | 70.5103 | 206.1 | 199.172 | 134.4897 | 71.6103 | 288.2 | 298.7579 | 201.7345 | 86.4655 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 337.3 | 300.7935 | 455.4385 | -118.1385 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 156.2498 | 156.2498 | 8.2502 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.4 | 14.9194 | 14.9194 | -5.5194 | 60.5 | 44.9736 | 46.5006 | 13.9994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 72.5199 | 78.8132 | 1.6867 | 97.1 | 101.7783 | 165.1797 | -68.0797 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.2 | 157.7014 | 174.0298 | -21.8298 | 47.4 | 54.1518 | 54.1518 | -6.7518 | 143.4 | 112.0103 | 134.807 | 8.593 | 31.9 | 28.2915 | 28.2915 | 3.6085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 88.2 | 84.9293 | 84.9293 | 3.2707 | 182.9 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 102.7 | 80.2917 | 74.7609 | 27.9392 | 7.5 | 5.165 | 5.165 | 2.335 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 27.6 | 34.478 | 34.478 | -6.878 | 40.9 | 44.0602 | 44.0602 | -3.1602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 14.9 | 14.9977 | 14.9977 | -0.09767 | 96.5 | 109.4522 | 133.9017 | -37.4017 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 47.4399 | 47.4399 | -0.53986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 | 40 | 10 | 19.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 65.3326 | 58.6031 | 21.3969 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 173.1 | 178.5296 | 178.5296 | -5.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271 | 267.7943 | 267.7943 | 3.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 | 18 | -18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.9347 | 2.9347 | -1.4347 | 94.5 | 89.9399 | 132.0764 | -37.5764 | 100.2 | 91.0195 | 106.4476 | -6.2476 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 74.5 | 72.3739 | 77.9036 | -3.4036 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 148.4 | 149.7739 | 149.7739 | -1.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.5 | 162.8798 |  | 215.5 | 102.5 | 81.4399 |  | 102.5 | 1.1 | 1.126 | 1.126 | -0.026 | 35.7 | 44.6 | 67.714 | -32.014 | 67.3 | 67.368 | 67.368 | -0.068 | 0 | 6.38 | 6.38 | -6.38 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 15 | 14.7573 | 14.7573 | 0.24272 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 3 | 3.9 | 3.9 | -0.9 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 17.1 | 10.6796 | 10.6796 | 6.4204 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 7.3 | 11.798 | 11.798 | -4.498 | 10.3 | 14.171 | 14.171 | -3.871 | 9.4 | 14.1 | 16.278 | -6.878 | 22.2 | 36.9 | 48.621 | -26.421 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 9.75 | 9.75 | -6.95 | 2.9 | 3.099 | 3.099 | -0.199 | 12.2 | 10.9732 | 10.9732 | 1.2268 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | -0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.852 | 9.852 | -0.252 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 18.8 | 18.5437 | 18.5437 | 0.25631 | 21.4 | 21.213 | 21.213 | 0.187 | 10.6 | 33.9 | 46.03 | -35.43 | 23.2 | 28.015 | 28.015 | -4.815 | 26.2 | 28.2 | 42.273 | -16.073 | 44 | 36 | 50.519 | -6.519 | 2.6 | 5.168 | 5.168 | -2.568 | 0.4 | 4.511 | 4.511 | -4.111 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 0 | 4.438 | 4.438 | -4.438 | 211.4 | 207.647 | 207.647 | 3.753 | 16.6 | 14.551 | 14.551 | 2.049 | 115.9 | 112.841 | 112.841 | 3.059 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.4 | 38 | 49 | -28.6 | 24.7 | 45 | 57 | -32.3 | 85.2 | 83.667 | 83.667 | 1.533 | 15.9 | 9.932 | 9.932 | 5.968 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 43.47 | 42 | 42 | 1.47 | 13.87 | 10 | 10 | 3.87 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 11:30 | 102 | 102.6561 | 77.2927 | 24.7073 | 650.8 | 643.6581 | 643.6581 | 7.1419 | 217.2 | 209.3934 | 209.3934 | 7.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 170.2 | 165.768 | 199.6471 | -29.4471 | 84 | 86.9055 | 82.857 | 1.143 |  |  |  | 0 | 183.9 | 199.172 | 142.4925 | 41.4075 | 203.5 | 199.172 | 142.4925 | 61.0075 | 205.3 | 199.172 | 142.4925 | 62.8075 | 287.1 | 298.7579 | 213.7387 | 73.3613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 330.1 | 305.7698 | 487.4673 | -157.3673 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 156.2498 | 156.2498 | 8.7502 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.3 | 14.9194 | 14.9194 | -3.6194 | 60.9 | 51.3397 | 56.6928 | 4.2072 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 73.8072 | 80.4494 | 0.15061 | 133.4 | 113.5459 | 195.769 | -62.369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.7 | 159.7767 | 177.1426 | -24.4426 | 46.9 | 54.1518 | 54.1518 | -7.2518 | 143.3 | 108.2895 | 148.4358 | -5.1358 | 31 | 28.2915 | 28.2915 | 2.7085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 90.7 | 84.9293 | 84.9293 | 5.7707 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 102.8 | 81.4933 | 77.1736 | 25.6264 | 7.5 | 5.165 | 5.165 | 2.335 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 31.6 | 34.478 | 34.478 | -2.878 | 41.2 | 44.0602 | 44.0602 | -2.8602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 15.1 | 14.9977 | 14.9977 | 0.10233 | 105.5 | 117.0763 | 143.2731 | -37.7731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 47.4399 | 47.4399 | -0.53986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 43 | 20 | 23 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 66.7947 | 61.5388 | 18.5612 | 172.7 | 178.3159 | 178.3159 | -5.6159 | 171.8 | 178.3159 | 178.3159 | -6.5159 | 200 | 178.3159 | 178.3159 | 21.6841 | 270.9 | 267.4739 | 267.4739 | 3.4261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 | 18 | -18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.9347 | 2.9347 | -0.83466 | 68.7 | 95.2934 | 60.1942 | 8.5058 | 105.5 | 92.5739 | 111.5584 | -6.0584 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 73.4 | 72.3739 | 78.568 | -5.168 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.7739 | 149.7739 | -4.0739 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 148.3 | 149.7739 | 149.7739 | -1.4739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 189.7293 |  | 168.1 | 89.9 | 94.8646 |  | 89.9 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 38.3 | 46 | 70.675 | -32.375 | 64.6 | 67.908 | 67.908 | -3.308 | 0 | 6.79 | 6.79 | -6.79 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 15 | 14.7573 | 14.7573 | 0.24272 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | -1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 17.1 | 10.6796 | 10.6796 | 6.4204 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 10.2 | 11.538 | 11.538 | -1.338 | 12.7 | 14.412 | 14.412 | -1.712 | 11.1 | 15.5 | 16.901 | -5.801 | 28.1 | 38.4 | 50.078 | -21.978 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 3.7 | 4.368 | 4.368 | -0.668 | 2.9 | 3.099 | 3.099 | -0.199 | 12.2 | 10.9732 | 10.9732 | 1.2268 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | -0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.852 | 9.852 | -0.252 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 9 | 10 | 10 | -1 | 18.8 | 18.5437 | 18.5437 | 0.25631 | 21 | 20.976 | 20.976 | 0.024 | 11.6 | 35.1 | 48.435 | -36.835 | 23.1 | 26.966 | 26.966 | -3.866 | 36.4 | 31.6 | 46.318 | -9.918 | 55.2 | 39.9 | 54.546 | 0.654 | 3.2 | 5.862 | 5.862 | -2.662 | 2.7 | 5.064 | 5.064 | -2.364 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 0 | 4.992 | 4.992 | -4.992 | 210.7 | 207.18 | 207.18 | 3.52 | 16.9 | 14.318 | 14.318 | 2.582 | 115 | 106.64 | 106.64 | 8.36 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.3 | 45 | 53 | -12.7 | 41.7 | 59 | 63 | -21.3 | 83.7 | 80.613 | 80.613 | 3.087 | 16.3 | 10.201 | 10.201 | 6.099 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 43.69 | 42 | 42 | 1.69 | 13.95 | 10 | 10 | 3.95 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 12:00 | 101.5 | 102.6763 | 77.2394 | 24.2606 | 646.2 | 643.6581 | 643.6581 | 2.5419 | 215.3 | 209.3934 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 156.9 | 164.2654 | 195.2101 | -38.3102 | 58.7 | 86.9055 | 81.0579 | -22.3579 |  |  |  | 0 | 182.7 | 199.172 | 141.4007 | 41.2993 | 202.2 | 199.172 | 141.4007 | 60.7993 | 204.6 | 199.172 | 141.4007 | 63.1993 | 284.5 | 298.7579 | 212.1011 | 72.3989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 368.4 | 299.8495 | 478.7267 | -110.3267 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 156.2498 | 156.2498 | 7.2502 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 14.9194 | 14.9194 | -3.4194 | 59.9 | 50.8668 | 56.0352 | 3.8648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 73.9036 | 80.5284 | -0.42841 | 142.1 | 115.3521 | 194.2556 | -52.1556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.1 | 158.5816 | 175.7593 | -23.6593 | 47.4 | 54.1518 | 54.1518 | -6.7518 | 143.2 | 107.4641 | 145.9856 | -2.7856 | 30.5 | 28.2915 | 28.2915 | 2.2085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 90 | 84.9293 | 84.9293 | 5.0707 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 182.2 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 102.4 | 81.0774 | 76.6029 | 25.7971 | 7.6 | 5.165 | 5.165 | 2.435 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 32.2 | 34.478 | 34.478 | -2.278 | 41 | 44.0602 | 44.0602 | -3.0602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 14.9 | 14.9977 | 14.9977 | -0.09767 | 109.2 | 113.493 | 143.2731 | -34.0731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 47.4399 | 47.4399 | -0.73986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.6 | 43 | 30 | -9.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 66.2886 | 60.8444 | 19.1556 | 172.7 | 178.1122 | 178.1122 | -5.4122 | 171.4 | 178.1122 | 178.1122 | -6.7122 | 200 | 178.1122 | 178.1122 | 21.8878 | 269.2 | 267.1683 | 267.1683 | 2.0317 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 | 18 | -18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.9347 | 2.9347 | -0.83466 | 83.5 | 95.1802 | 60.1942 | 23.3058 | 104.4 | 92.3151 | 109.5074 | -5.1074 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 73.5 | 72.3739 | 78.568 | -5.068 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1739 | 145.8 | 149.7739 | 149.7739 | -3.9739 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 182.1238 |  | 137.1 | 77.8 | 91.0619 |  | 77.8 | 1.2 | 1.135 | 1.135 | 0.065 | 37.5 | 44.4 | 73.501 | -36.001 | 66.9 | 67.699 | 67.699 | -0.799 | 0 | 6.989 | 6.989 | -6.989 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 15 | 14.5631 | 14.5631 | 0.43689 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | -1.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 17.1 | 10.6796 | 10.6796 | 6.4204 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 10.5 | 11.191 | 11.191 | -0.691 | 14.8 | 14.431 | 14.431 | 0.369 | 10.9 | 16.9 | 17.5 | -6.6 | 31.6 | 43.3 | 51.755 | -20.155 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 3.5 | 2.035 | 2.035 | 1.465 | 2.9 | 3.099 | 3.099 | -0.199 | 12.2 | 10.9732 | 10.9732 | 1.2268 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.852 | 9.852 | -0.252 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 18.8 | 18.5437 | 18.5437 | 0.25631 | 16.8 | 20.65 | 20.65 | -3.85 | 13.6 | 39.6 | 50.654 | -37.054 | 23.2 | 26.655 | 26.655 | -3.455 | 31 | 36.1 | 50.137 | -19.137 | 43.4 | 44.7 | 58.829 | -15.429 | 3.9 | 6.59 | 6.59 | -2.69 | 1.7 | 5.608 | 5.608 | -3.908 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 0.1 | 5.487 | 5.487 | -5.387 | 211.8 | 207.199 | 207.199 | 4.601 | 17 | 14.219 | 14.219 | 2.781 | 116 | 103.977 | 103.977 | 12.023 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.9 | 50 | 57 | -17.1 | 46.7 | 68 | 70 | -23.3 | 85.7 | 79.316 | 79.316 | 6.384 | 16.4 | 10.29 | 10.29 | 6.11 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 43.8 | 42 | 42 | 1.8 | 6.19 | 10 | 10 | -3.81 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 12:30 | 101.5 | 106.5912 | 74.7854 | 26.7146 | 647.3 | 643.6581 | 643.6581 | 3.6419 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 134.1 | 175.7386 | 184.2648 | -50.1648 | 60.1 | 86.9055 | 74.768 | -14.668 |  |  |  | 0 | 182.8 | 199.172 | 135.4804 | 47.3196 | 202.9 | 199.172 | 135.4804 | 67.4196 | 204.4 | 199.172 | 135.4804 | 68.9196 | 285.5 | 298.7579 | 203.2206 | 82.2794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 289.2 | 322.6571 | 442.7761 | -153.5761 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 156.2498 | 156.2498 | 6.6502 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 14.9194 | 14.9194 | -3.4194 | 60.3 | 62.6012 | 51.8374 | 8.4626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 74.0655 | 79.1921 | 1.1079 | 148.6 | 207.8653 | 160.7582 | -12.1582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.3 | 162.9052 | 173.4587 | -20.1587 | 45.5 | 54.1518 | 54.1518 | -8.6518 | 143.3 | 76.3012 | 133.2458 | 10.0542 | 30.4 | 28.2915 | 28.2915 | 2.1085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 90 | 84.9293 | 84.9293 | 5.0707 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 102.4 | 85.2234 | 74.6751 | 27.7249 | 7.6 | 5.165 | 5.165 | 2.435 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 21.2 | 34.478 | 34.478 | -13.278 | 41 | 44.0602 | 44.0602 | -3.0602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 14.9 | 14.9977 | 14.9977 | -0.09767 | 94.7 | 121.7358 | 129.3849 | -34.6849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 47.4399 | 47.4399 | -0.63986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 40 | 40 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 71.3333 | 58.4987 | 21.5013 | 175.1 | 178.1122 | 178.1122 | -3.0122 | 172.9 | 178.1122 | 178.1122 | -5.2122 | 200 | 178.1122 | 178.1122 | 21.8878 | 270.7 | 267.1683 | 267.1683 | 3.5317 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 | 18 | -18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.9347 | 2.9347 | -0.53466 | 66.8 | 115.1916 | 132.875 | -66.075 | 97.8 | 109.8942 | 104.6674 | -6.8674 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 73.4 | 77.3669 | 78.2331 | -4.8331 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 149.7739 | 149.7739 | -4.4739 | 145.7 | 149.7739 | 149.7739 | -4.0739 | 148 | 149.7739 | 149.7739 | -1.7739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 0 |  | 137.1 | 77.8 |  |  | 77.8 | 1.2 | 1.125 | 1.125 | 0.075 | 43.8 | 45.3 | 77.981 | -34.181 | 65.4 | 66.882 | 66.882 | -1.482 | 0.4 | 7.448 | 7.448 | -7.048 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 15 | 14.5631 | 14.5631 | 0.43689 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | -1.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 17.1 | 10.6796 | 10.6796 | 6.4204 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.5 | 10.67 | 10.67 | 1.83 | 14.9 | 14.309 | 14.309 | 0.591 | 15.7 | 18.2 | 18.103 | -2.403 | 35.6 | 48.1 | 53.735 | -18.135 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 7.9 | 0.918 | 0.918 | 6.982 | 2.8 | 3.099 | 3.099 | -0.299 | 12.2 | 10.9732 | 10.9732 | 1.2268 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.852 | 9.852 | -0.252 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 18.8 | 18.5437 | 18.5437 | 0.25631 | 15.5 | 20.422 | 20.422 | -4.922 | 12.4 | 45.1 | 54.772 | -42.372 | 23 | 26.717 | 26.717 | -3.717 | 36 | 43.4 | 54.192 | -18.192 | 66.9 | 52 | 62.788 | 4.112 | 3.5 | 7.45 | 7.45 | -3.95 | 1.4 | 6.367 | 6.367 | -4.967 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 0.9 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 0.1 | 6.058 | 6.058 | -5.958 | 212.4 | 210.871 | 210.871 | 1.529 | 16.9 | 14.015 | 14.015 | 2.885 | 109.4 | 102.024 | 102.024 | 7.376 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45 | 60 | 64 | -19 | 55.8 | 77 | 77 | -21.2 | 82.6 | 78.207 | 78.207 | 4.393 | 16.4 | 9.398 | 9.398 | 7.002 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 43.43 | 42 | 42 | 1.43 | 15.83 | 10 | 10 | 5.83 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 13:00 | 100.4 | 102.5117 | 74.2375 | 26.1625 | 648.3 | 643.6581 | 643.6581 | 4.6419 | 215.5 | 209.3934 | 209.3934 | 6.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.7786 | 91.7786 | -2.5786 | 130.5 | 163.6024 | 180.4847 | -49.9847 | 60.2 | 86.9055 | 74.9615 | -14.7615 |  |  |  | 0 | 184.8 | 199.172 | 142.2866 | 42.5134 | 205.6 | 199.172 | 142.2866 | 63.3134 | 205.2 | 199.172 | 142.2866 | 62.9134 | 287.3 | 298.7579 | 213.4298 | 73.8702 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 302 | 318.9382 | 447.4555 | -145.4555 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.4 | 156.2498 | 156.2498 | 2.1502 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.3 | 14.9194 | 14.9194 | -3.6194 | 60.1 | 52.6049 | 50.6552 | 9.4448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.1 | 70.5422 | 76.5002 | -4.4002 | 119 | 131.6604 | 121.543 | -2.543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.4 | 159.6116 | 174.6525 | -22.2525 | 45.6 | 54.1518 | 54.1518 | -8.5518 | 76.1 | 76.3012 | 76.3012 | -0.20116 | 30.4 | 28.2915 | 28.2915 | 2.1085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 89.7 | 84.9293 | 84.9293 | 4.7707 | 181.5 | 185.1001 | 185.1001 | -3.6001 | 182.2 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9001 | 184.7 | 185.1001 | 185.1001 | -0.40008 | 102.1 | 82.2758 | 75.6676 | 26.4324 | 7.9 | 5.165 | 5.165 | 2.735 | 2.1 | 5.4186 | 5.4186 | -3.3186 | 21.2 | 34.478 | 34.478 | -13.278 | 40.5 | 44.0602 | 44.0602 | -3.5602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 14.8 | 14.9977 | 14.9977 | -0.19767 | 91.6 | 113.4813 | 127.9713 | -36.3713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 47.4399 | 47.4399 | -0.73986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 43 | 43 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.7 | 67.7467 | 59.7063 | 17.9937 | 176 | 177.8066 | 177.8066 | -1.8066 | 174 | 177.8066 | 177.8066 | -3.8066 | 200 | 177.8066 | 177.8066 | 22.1934 | 271.4 | 266.7099 | 266.7099 | 4.6901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 | 18 | -18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.9347 | 2.9347 | -0.53466 | 70.2 | 117.9993 | 132.6856 | -62.4856 | 95.2 | 89.2626 | 105.9387 | -10.7387 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 72.5 | 73.0151 | 78.568 | -6.068 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.7739 | 149.7739 | -4.0739 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 0 |  | 137.1 | 78 |  |  | 78 | 1.2 | 1.121 | 1.121 | 0.079 | 39.7 | 49.8 | 83.013 | -43.313 | 69.1 | 64.739 | 64.739 | 4.361 | 0.3 | 7.995 | 7.995 | -7.695 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 15 | 14.5631 | 14.5631 | 0.43689 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | -1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 17.1 | 10.6796 | 10.6796 | 6.4204 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 11.9 | 10.152 | 10.152 | 1.748 | 14.3 | 14.02 | 14.02 | 0.28 | 11 | 19.5 | 18.71 | -7.71 | 40.7 | 51.2 | 56.016 | -15.316 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 13.2 | 0.561 | 0.561 | 12.639 | 2.8 | 3.099 | 3.099 | -0.299 | 12.2 | 10.9732 | 10.9732 | 1.2268 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.852 | 9.852 | -0.252 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 18.8 | 18.5437 | 18.5437 | 0.25631 | 12.9 | 20.227 | 20.227 | -7.327 | 15.5 | 47.6 | 59.523 | -44.023 | 22.9 | 26.782 | 26.782 | -3.882 | 45.5 | 50.4 | 58.327 | -12.827 | 65.5 | 58.7 | 66.64 | -1.14 | 3 | 8.354 | 8.354 | -5.354 | 1.7 | 7.199 | 7.199 | -5.499 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 0.1 | 6.654 | 6.654 | -6.554 | 218.7 | 217.59 | 217.59 | 1.11 | 16.1 | 13.631 | 13.631 | 2.469 | 112.3 | 99.135 | 99.135 | 13.165 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.9 | 72 | 72 | -19.1 | 53.2 | 87 | 87 | -33.8 | 85.1 | 76.113 | 76.113 | 8.987 | 16 | 7.853 | 7.853 | 8.147 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 43.43 | 42 | 42 | 1.43 | 15.95 | 10 | 10 | 5.95 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 13:30 | 97.2 | 109.3224 | 0 | 97.2 | 642.1 | 643.6581 | 643.6581 | -1.5581 | 213.3 | 209.3934 | 209.3934 | 3.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 129 | 178.6876 | 177.3039 | -48.3039 | 83.1 | 86.9055 | 77.305 | 5.795 |  |  |  | 0 | 184.1 | 199.172 | 153.8994 | 30.2006 | 204 | 199.172 | 153.8994 | 50.1006 | 206.2 | 199.172 | 153.8994 | 52.3006 | 287.9 | 298.7579 | 230.8492 | 57.0508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 392.6 | 197.1388 | 368.401 | 24.199 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 156.2498 | 156.2498 | 6.5502 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 60 | 69.6501 | 71.495 | -11.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.5 | 70.1272 | 92.542 | -19.042 | 116.2 | 62.181 | 93.2605 | 22.9395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 173.5129 | 176.8275 | -176.8275 | 45.1 | 54.1518 | 54.1518 | -9.0518 | 75.8 | 76.3012 | 76.3012 | -0.50116 | 30.7 | 28.2915 | 28.2915 | 2.4085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 88.5 | 84.9293 | 84.9293 | 3.5707 | 179.9 | 185.1001 | 185.1001 | -5.2001 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 93.8 | 93.9815 | 77.6244 | 16.1756 | 7.9 | 5.165 | 5.165 | 2.735 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 16.7 | 34.478 | 34.478 | -17.778 | 41.1 | 44.0602 | 44.0602 | -2.9602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 14.9 | 14.9977 | 14.9977 | -0.09767 | 44.1 | 112.8041 | 129.9209 | -85.8208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 47.4399 | 47.4399 | -0.93986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 43 | 43 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 81.9895 | 62.0873 | 7.9127 | 174.8 | 177.3991 | 177.3991 | -2.5991 | 173.3 | 177.3991 | 177.3991 | -4.0991 | 200 | 177.3991 | 177.3991 | 22.6009 | 271.7 | 266.0987 | 266.0987 | 5.6013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 | 18 | -18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.9347 | 2.9347 | -0.53466 | 63.4 | 114.7489 | 139.3992 | -75.9992 | 94.5 | 112.9358 | 110.929 | -16.429 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 72.3 | 78.568 | 78.568 | -6.268 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 149.7739 | 149.7739 | -5.1739 | 145.1 | 149.7739 | 149.7739 | -4.6739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.3 | 0 |  | 182.3 | 90.4 |  |  | 90.4 | 1.1 | 1.121 | 1.121 | -0.021 | 46.7 | 51.6 | 88.169 | -41.469 | 66.1 | 61.811 | 61.811 | 4.289 | 0 | 7.617 | 7.617 | -7.617 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 15.1 | 14.5631 | 14.5631 | 0.53689 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | -1.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.7 | 10.6796 | 10.6796 | 6.0204 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 11.8 | 9.584 | 9.584 | 2.216 | 14.2 | 13.562 | 13.562 | 0.638 | 11.3 | 20.7 | 19.408 | -8.108 | 33.3 | 53.7 | 58.968 | -25.668 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14.3 | 0.547 | 0.547 | 13.753 | 2.8 | 3.099 | 3.099 | -0.299 | 12.1 | 16.2928 | 10.9732 | 1.1268 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | -0.5 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.852 | 9.852 | -0.252 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | 7.6 | 10 | 10 | -2.4 | 18.6 | 18.5437 | 18.5437 | 0.05631 | 18.9 | 20.901 | 20.901 | -2.001 | 17.9 | 49.1 | 60.232 | -42.332 | 27.1 | 26.901 | 26.901 | 0.199 | 59.5 | 56.5 | 61.483 | -1.983 | 74.6 | 63.9 | 69.786 | 4.814 | 6 | 9.204 | 9.204 | -3.204 | 2.5 | 7.994 | 7.994 | -5.494 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 0.6 | 6.415 | 6.415 | -5.815 | 213.2 | 216.757 | 216.757 | -3.557 | 14.9 | 13.136 | 13.136 | 1.764 | 108.3 | 95.726 | 95.726 | 12.574 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.7 | 81 | 81 | -14.3 | 63.8 | 99 | 99 | -35.2 | 80.1 | 71.151 | 71.151 | 8.949 | 14.9 | 6.403 | 6.403 | 8.497 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 42.34 | 42 | 42 | 0.34 | 15.83 | 10 | 10 | 5.83 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 |  |  |  | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 14:00 | 107.7 | 111.637 | 76.5714 | 31.1286 | 648.6 | 643.6581 | 643.6581 | 4.9419 | 216.4 | 209.3934 | 209.3934 | 7.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 91.7786 | 91.7786 | -0.57864 | 128.7 | 168.3816 | 175.5438 | -46.8438 | 68.3 | 86.9055 | 79.0518 | -10.7518 |  |  |  | 0 | 183.5 | 199.172 | 142.2855 | 41.2145 | 203.1 | 199.172 | 142.2855 | 60.8145 | 204.5 | 199.172 | 142.2855 | 62.2145 | 287.4 | 298.7579 | 213.4282 | 73.9718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 297.6 | 114.9134 | 456.0868 | -158.4868 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 156.2498 | 156.2498 | 8.4502 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 60.8 | 73.9546 | 55.1483 | 5.6517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.8 | 71.2787 | 75.6399 | -0.83989 | 117 | 137.5371 | 100.7452 | 16.2548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 169.122 | 175.6852 | -175.6852 | 46 | 54.1518 | 54.1518 | -8.1518 | 76.6 | 76.3012 | 0 | 76.6 | 30.8 | 28.2915 | 28.2915 | 2.5085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 86.9 | 84.9293 | 84.9293 | 1.9707 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 96.1 | 91.3312 | 76.8235 | 19.2765 | 7.9 | 5.165 | 5.165 | 2.735 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 27.6 | 34.478 | 34.478 | -6.878 | 41.6 | 44.0602 | 44.0602 | -2.4602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 15.2 | 14.9977 | 14.9977 | 0.20233 | 127.6 | 143.2731 | 121.283 | 6.317 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 47.4399 | 47.4399 | -0.63986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 43 | 43 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 78.7648 | 61.1129 | 9.7872 | 174.4 | 177.3991 | 177.3991 | -2.9991 | 172.9 | 177.3991 | 177.3991 | -4.4991 | 200 | 177.3991 | 177.3991 | 22.6009 | 270.9 | 266.0987 | 266.0987 | 4.8013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 | 18 | -18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.9347 | 2.9347 | -0.53466 | 116.6 | 171.0967 | 130.0037 | -13.4037 | 106.3 | 108.13 | 105.4325 | 0.86753 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 66.3 | 78.568 | 78.568 | -12.268 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 149.7739 | 149.7739 | -5.5739 | 144.7 | 149.7739 | 149.7739 | -5.0739 | 147.2 | 149.7739 | 149.7739 | -2.5739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 0 |  | 137.2 | 78 |  |  | 78 | 1 | 0.947 | 0.947 | 0.053 | 44.9 | 55.2 | 93.367 | -48.467 | 58.2 | 58.184 | 58.184 | 0.016 | 0 | 6.931 | 6.931 | -6.931 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 14.9 | 14.5631 | 14.5631 | 0.33689 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | -1.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.1 | 10.6796 | 10.6796 | 5.4204 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 9.9 | 8.681 | 8.681 | 1.219 | 11.1 | 12.85 | 12.85 | -1.75 | 12.1 | 21.9 | 20.197 | -8.097 | 44.5 | 56.5 | 62.589 | -18.089 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14 | 0.327 | 0.327 | 13.673 | 2.8 | 3.099 | 3.099 | -0.299 | 12.2 | 10.9732 | 10.9732 | 1.2268 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | -0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.852 | 9.852 | -0.252 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 8.1 | 10 | 10 | -1.9 | 18.8 | 18.5437 | 18.5437 | 0.25631 | 20.9 | 21.864 | 21.864 | -0.964 | 17.4 | 49.2 | 59.593 | -42.193 | 23.6 | 27.197 | 27.197 | -3.597 | 60.6 | 62.3 | 64.313 | -3.713 | 74.9 | 69 | 72.698 | 2.202 | 6.3 | 10.036 | 10.036 | -3.736 | 4.7 | 8.777 | 8.777 | -4.077 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 0.3 | 5.896 | 5.896 | -5.596 | 198 | 208.272 | 208.272 | -10.272 | 12.9 | 12.551 | 12.551 | 0.349 | 112.4 | 94.191 | 94.191 | 18.209 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.1 | 94 | 94 | 6.1 | 92.7 | 113 | 113 | -20.3 | 82.2 | 68.381 | 68.381 | 13.819 | 13.3 | 5.331 | 5.331 | 7.969 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 43.26 | 42 | 42 | 1.26 | 14.91 | 10 | 10 | 4.91 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 14:30 | 105.1 | 82.5943 | 77.5471 | 27.5529 | 652.1 | 643.6581 | 643.6581 | 8.4419 | 217.1 | 209.3934 | 209.3934 | 7.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 91.7786 | 91.7786 | -0.27864 | 128.4 | 162.5626 | 179.5454 | -51.1454 | 83.3 | 86.9055 | 80.289 | 3.011 |  |  |  | 0 | 183.7 | 196.6667 | 166.5128 | 17.1872 | 204.5 | 196.6667 | 166.5128 | 37.9873 | 202.2 | 196.6667 | 166.5128 | 35.6872 | 289.3 | 295 | 249.7691 | 39.5309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 362.8 | 351.8675 | 455.4065 | -92.6065 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 156.2498 | 156.2498 | 5.7502 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.1 | 14.9194 | 14.9194 | -4.8194 | 60.5 | 15.4639 | 61.2256 | -0.72563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.5 | 64.4632 | 76.9722 | -1.4722 | 140.1 | 93.9628 | 0 | 140.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 161.4385 | 176.1845 | -176.1845 | 46 | 54.1518 | 54.1518 | -8.1518 | 76.9 | 97.9381 | 0 | 76.9 | 31.2 | 28.2915 | 28.2915 | 2.9085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 89.1 | 84.9293 | 84.9293 | 4.1707 | 186.2 | 185.1001 | 185.1001 | 1.0999 | 185.3 | 185.1001 | 185.1001 | 0.19992 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 97.5 | 83.3097 | 76.9923 | 20.5077 | 7.9 | 5.165 | 5.165 | 2.735 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 34.9 | 34.478 | 34.478 | 0.42196 | 41.1 | 44.0602 | 44.0602 | -2.9602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 15.2 | 14.9977 | 14.9977 | 0.20233 | 94.3 | 89.0097 | 126.7988 | -32.4988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 47.4399 | 47.4399 | -0.23986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 40 | 40 | -14.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 69.0048 | 61.3181 | 9.0819 | 174.9 | 177.8066 | 177.8066 | -2.9066 | 172.6 | 177.8066 | 177.8066 | -5.2066 | 200 | 177.8066 | 177.8066 | 22.1934 | 270.3 | 266.7099 | 266.7099 | 3.5901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 | 18 | -18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.9347 | 2.9347 | -0.53466 | 73.1 | 94.9157 | 135.4066 | -62.3066 | 107.4 | 92.4445 | 108.0285 | -0.62852 | 65.1 | 67.134 | 67.134 | -2.034 | 67.5 | 72.3739 | 78.568 | -11.068 | 30.6 | 29.9515 | 29.9515 | 0.64854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 149.7739 | 149.7739 | -4.8739 | 145.1 | 149.7739 | 149.7739 | -4.6739 | 148 | 149.7739 | 149.7739 | -1.7739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.5 | 145.0172 |  | 185.5 | 89.5 | 72.5086 |  | 89.5 | 1 | 0.919 | 0.919 | 0.081 | 51.5 | 54.6 | 98.164 | -46.664 | 53.3 | 55.437 | 55.437 | -2.137 | 0 | 5.727 | 5.727 | -5.727 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 14.9 | 14.5631 | 14.5631 | 0.33689 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3 | 3.9 | 3.9 | -0.9 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.1 | 10.6796 | 10.6796 | 5.4204 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 2.7 | 7.414 | 7.414 | -4.714 | 2.1 | 11.729 | 11.729 | -9.629 | 16.2 | 23.1 | 21.081 | -4.881 | 56.9 | 59.4 | 66.043 | -9.143 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 7.9 | 0.099 | 0.099 | 7.801 | 2.8 | 3.099 | 3.099 | -0.299 | 11.7 | 10.9732 | 10.9732 | 0.72679 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | -0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.4 | 9.852 | 9.852 | -0.452 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 8.2 | 10 | 10 | -1.8 | 18.8 | 18.5437 | 18.5437 | 0.25631 | 18.5 | 22.798 | 22.798 | -4.298 | 17.4 | 26.3 | 59.224 | -41.824 | 26.5 | 26.758 | 26.758 | -0.258 | 49.2 | 67.3 | 67.263 | -18.063 | 79.9 | 73.8 | 75.29 | 4.61 | 5.1 | 10.728 | 10.728 | -5.628 | 4.7 | 9.49 | 9.49 | -4.79 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 0 | 5.314 | 5.314 | -5.314 | 193.1 | 203.354 | 203.354 | -10.254 | 11.7 | 11.937 | 11.937 | -0.237 | 95.5 | 90.139 | 90.139 | 5.361 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.4 | 76 | 104 | 4.4 | 109 | 81.3 | 124 | -15 | 73.8 | 65.825 | 65.825 | 7.975 | 11.1 | 4.354 | 4.354 | 6.746 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 43.66 | 42 | 42 | 1.66 | 14.96 | 10 | 10 | 4.96 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 15:00 | 104.1 | 82.7938 | 78.0967 | 26.0033 | 650.7 | 643.6581 | 643.6581 | 7.0419 | 216.8 | 209.3934 | 209.3934 | 7.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 127.2 | 167.5163 | 184.4572 | -57.2572 | 83.6 | 86.9055 | 81.4782 | 2.1218 |  |  |  | 0 | 184.6 | 196.6667 | 128.9379 | 55.6621 | 203.5 | 196.6667 | 128.9379 | 74.5621 | 205.9 | 196.6667 | 128.9379 | 76.9621 | 284.4 | 295 | 193.4069 | 90.9931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 436.2 | 363.3168 | 469.9556 | -33.7556 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 156.2498 | 156.2498 | 5.0502 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 | 14.9194 | 14.9194 | -4.7194 | 60.9 | 15.4639 | 61.7514 | -0.85145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.5 | 68.1897 | 80.7796 | -6.2796 | 140.8 | 96.2875 | 173.693 | -32.893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 163.3865 | 177.7984 | -177.7984 | 43.5 | 54.1518 | 54.1518 | -10.6518 | 76.3 | 97.9381 | 0 | 76.3 | 27.7 | 28.2915 | 28.2915 | -0.59149 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 91.3 | 84.9293 | 84.9293 | 6.3707 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 184.6 | 185.1001 | 185.1001 | -0.50008 | 95.2 | 84.5115 | 78.0652 | 17.1348 | 7.9 | 5.165 | 5.165 | 2.735 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07804 | 40.8 | 44.0602 | 44.0602 | -3.2602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 15.1 | 14.9977 | 14.9977 | 0.10233 | 125.4 | 89.0097 | 128.07 | -2.67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 47.4399 | 47.4399 | -0.53986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 30 | 30 | -4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 70.4671 | 62.6236 | 7.6764 | 175.2 | 177.9084 | 177.9084 | -2.7085 | 173.1 | 177.9084 | 177.9084 | -4.8084 | 200 | 177.9084 | 177.9084 | 22.0916 | 271.6 | 266.8627 | 266.8627 | 4.7373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 | 18 | -18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.9347 | 2.9347 | -0.53466 | 75.6 | 97.078 | 138.0047 | -62.4047 | 105.9 | 92.4445 | 108.13 | -2.23 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 67.4 | 72.3739 | 78.568 | -11.168 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 149.7739 | 149.7739 | -5.0739 | 145.2 | 149.7739 | 149.7739 | -4.5739 | 148 | 149.7739 | 149.7739 | -1.7739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.9 | 145.0172 |  | 214.9 | 102.2 | 72.5086 |  | 102.2 | 0.8 | 0.859 | 0.859 | -0.059 | 56 | 58.9 | 102.827 | -46.827 | 12.7 | 49.144 | 49.144 | -36.444 | 0 | 4.35 | 4.35 | -4.35 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 14.9 | 14.5631 | 14.5631 | 0.33689 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3 | 3.9 | 3.9 | -0.9 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.1 | 10.6796 | 10.6796 | 5.4204 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 1.4 | 7.047 | 7.047 | -5.647 | 1.7 | 11.022 | 11.022 | -9.322 | 20.4 | 24.1 | 22.058 | -1.658 | 58.2 | 61.6 | 69.33 | -11.13 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1.1 | 0.025 | 0.025 | 1.075 | 2.8 | 3.099 | 3.099 | -0.299 | 11.7 | 10.9732 | 10.9732 | 0.72679 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.4 | 9.852 | 9.852 | -0.452 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 8.3 | 10 | 10 | -1.7 | 18.8 | 18.5437 | 18.5437 | 0.25631 | 17.6 | 23.721 | 23.721 | -6.121 | 16.2 | 26.7 | 58.944 | -42.744 | 24.4 | 24.95 | 24.95 | -0.55 | 52.1 | 71.9 | 70.253 | -18.153 | 93.6 | 77.8 | 77.775 | 15.825 | 3.7 | 11.375 | 11.375 | -7.675 | 4.4 | 10.179 | 10.179 | -5.779 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 0 | 4.709 | 4.709 | -4.709 | 173.9 | 201.113 | 201.113 | -27.213 | 9.3 | 11.256 | 11.256 | -1.956 | 86.5 | 80.846 | 80.846 | 5.654 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.6 | 85 | 113 | 4.6 | 125 | 94.5 | 131 | -6 | 66.3 | 59.804 | 59.804 | 6.496 | 9 | 3.215 | 3.215 | 5.785 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 39.9 | 42 | 42 | -2.1 | 11.92 | 10 | 10 | 1.92 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 15:30 | 98.2 | 92.9417 | 119.1634 | -20.9634 | 643.1 | 643.6581 | 643.6581 | -0.55809 | 213.5 | 209.3934 | 209.3934 | 4.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.7786 | 91.7786 | -2.3786 | 126.1 | 169.6897 | 220 | -93.9 | 81.9 | 86.9055 | 83.8281 | -1.9282 |  |  |  | 0 | 184.6 | 199.172 | 164.2222 | 20.3778 | 204 | 199.172 | 164.2222 | 39.7778 | 204.7 | 199.172 | 164.2222 | 40.4778 | 284.4 | 298.7579 | 246.3333 | 38.0667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 526.4 | 382.0205 | 0 | 526.4 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.3 | 156.2498 | 156.2498 | 1.0502 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.2 | 14.9194 | 14.9194 | -4.7194 | 60.1 | 15.4639 | 88.6881 | -28.5881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 71.2985 | 91.0506 | 18.1494 | 194.9 | 92.6438 | 220.4807 | -25.5807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 161.5401 | 288.6598 | -288.6598 | 44.9 | 54.1518 | 54.1518 | -9.2518 | 30.4 | 56.4484 | 0 | 30.4 | 29.6 | 28.2915 | 28.2915 | 1.3085 | 18.9 | 19.1922 | 19.1922 | -0.29223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 86.4 | 84.9293 | 84.9293 | 1.4707 | 181.2 | 185.1001 | 185.1001 | -3.9001 | 182.3 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 94.7 | 84.0683 | 94.8811 | -0.18114 | 7.8 | 5.165 | 5.165 | 2.635 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 33 | 34.478 | 34.478 | -1.478 | 41.4 | 44.0602 | 44.0602 | -2.6602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 14.9 | 14.9977 | 14.9977 | -0.09767 | 136.3 | 139.1043 | 143.2731 | -6.9731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 47.4399 | 47.4399 | -0.83986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 20 | 20 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 69.9278 | 83.0841 | 3.4158 | 175.5 | 178.5197 | 178.5197 | -3.0197 | 173.5 | 178.5197 | 178.5197 | -5.0197 | 200 | 178.5197 | 178.5197 | 21.4803 | 272.1 | 267.7795 | 267.7795 | 4.3205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 | 18 | -18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.9347 | 2.9347 | -0.53466 | 91.1 | 101.5443 | 182.5243 | -91.4243 | 107.9 | 92.4445 | 112.9358 | -5.0358 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 60.9 | 72.3739 | 78.568 | -17.668 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 149.7739 | 149.7739 | -5.1739 | 145.3 | 149.7739 | 149.7739 | -4.4739 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215 | 146.9171 |  | 215 | 102.4 | 73.4585 |  | 102.4 | 0.7 | 0.723 | 0.723 | -0.023 | 61.5 | 62.1 | 106.953 | -45.453 | 5.9 | 34.743 | 34.743 | -28.843 | 0 | 3.746 | 3.746 | -3.746 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 14.7 | 14.5631 | 14.5631 | 0.13689 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3 | 3.9 | 3.9 | -0.9 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.1 | 10.6796 | 10.6796 | 5.4204 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 1.8 | 6.54 | 6.54 | -4.74 | 1.8 | 10.017 | 10.017 | -8.217 | 17.9 | 25.1 | 22.983 | -5.083 | 59.7 | 63.6 | 72.52 | -12.82 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.9 | 0.003 | 0.003 | 0.897 | 2.8 | 3.099 | 3.099 | -0.299 | 11.6 | 10.9732 | 10.9732 | 0.62679 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.4 | 9.852 | 9.852 | -0.452 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | 7.7 | 10 | 10 | -2.3 | 18.6 | 18.5437 | 18.5437 | 0.05631 | 15.5 | 24.052 | 24.052 | -8.552 | 15.6 | 25.7 | 58.817 | -43.217 | 19 | 18.618 | 18.618 | 0.382 | 53 | 75.4 | 73.978 | -20.978 | 97.7 | 79.3 | 79.716 | 17.984 | 3.5 | 11.821 | 11.821 | -8.321 | 3.6 | 10.562 | 10.562 | -6.962 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 0.4 | 4.183 | 4.183 | -3.783 | 118.3 | 180.329 | 180.329 | -62.029 | 3 | 10.587 | 10.587 | -7.587 | 12.1 | 63.329 | 63.329 | -51.229 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.4 | 97.4 | 119 | 10.4 | 145.7 | 108.6 | 134 | 11.7 | 16.3 | 47.891 | 47.891 | -31.591 | 5.8 | 1.921 | 1.921 | 3.879 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 39.87 | 42 | 42 | -2.13 | 11.89 | 10 | 10 | 1.89 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 16:00 | 106.6 | 105.5378 | 112.6802 | -6.0802 | 649.7 | 643.6581 | 643.6581 | 6.0419 | 216 | 209.3934 | 209.3934 | 6.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 91.7786 | 91.7786 | -0.67864 | 119 | 166.4795 | 197.0841 | -78.0841 | 83.6 | 86.9055 | 82.4015 | 1.1985 |  |  |  | 0 | 183.8 | 199.172 | 158.8154 | 24.9846 | 203.7 | 199.172 | 158.8154 | 44.8846 | 204.3 | 199.172 | 158.8154 | 45.4846 | 284.3 | 298.7579 | 238.2231 | 46.0769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 522.4 | 403.7071 | 197.1388 | 325.2612 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 156.2498 | 156.2498 | 7.2502 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.2 | 14.9194 | 14.9194 | -4.7194 | 60.7 | 35.8357 | 74.7298 | -14.0298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 74.1511 | 89.4452 | 21.1548 | 142.7 | 89.6765 | 170.0798 | -27.3798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.1 | 161.2065 | 184.5654 | -31.4654 | 43.4 | 54.1518 | 54.1518 | -10.7518 | 31.4 | 59.746 | 151.133 | -119.733 | 29.2 | 28.2915 | 28.2915 | 0.90851 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 87.3 | 84.9293 | 84.9293 | 2.3707 | 182.9 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2001 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 109.1 | 85.1191 | 85.7483 | 23.3517 | 7.7 | 5.165 | 5.165 | 2.535 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 35.3 | 34.478 | 34.478 | 0.82196 | 42.3 | 44.0602 | 44.0602 | -1.7602 | 3.8 | 3.9047 | 3.9047 | -0.10466 | 15.2 | 14.9977 | 14.9977 | 0.20233 | 137.6 | 137.7683 | 143.2731 | -5.6731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 47.4399 | 47.4399 | -0.43986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 71.2064 | 71.9719 | 14.7281 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4296 | 173 | 178.5296 | 178.5296 | -5.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.2 | 267.7943 | 267.7943 | 5.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 | 18 | -18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.9347 | 2.9347 | -0.53466 | 106 | 101.6951 | 184.0964 | -78.0964 | 110.5 | 92.4445 | 108.13 | 2.37 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 61 | 72.3739 | 78.568 | -17.568 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 149.7739 | 149.7739 | -5.2739 | 144.9 | 149.7739 | 149.7739 | -4.8739 | 147.7 | 149.7739 | 149.7739 | -2.0739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215 | 173.0691 |  | 215 | 102.4 | 86.5345 |  | 102.4 | 0.6 | 0.523 | 0.523 | 0.077 | 82.9 | 64.9 | 110.9 | -28 | 4.8 | 21.202 | 21.202 | -16.402 | 0 | 3.401 | 3.401 | -3.401 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 14.7 | 14.5631 | 14.5631 | 0.13689 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | -1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.1 | 10.6796 | 10.6796 | 5.4204 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0.4 | 4.673 | 4.673 | -4.273 | 0.1 | 8.084 | 8.084 | -7.984 | 19.8 | 25.9 | 23.854 | -4.054 | 57.3 | 64.5 | 75.613 | -18.313 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 3.099 | 3.099 | -0.299 | 11.7 | 10.9732 | 10.9732 | 0.72679 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.4 | 9.852 | 9.852 | -0.452 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 18.6 | 18.5437 | 18.5437 | 0.05631 | 13.9 | 24.186 | 24.186 | -10.286 | 15.4 | 24.6 | 58.74 | -43.34 | 9.8 | 8.889 | 8.889 | 0.911 | 51.5 | 78.4 | 77.949 | -26.449 | 99.2 | 80.9 | 81.474 | 17.726 | 3 | 12.2 | 12.2 | -9.2 | 2.3 | 10.843 | 10.843 | -8.543 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 4.2 | 3 | 3 | 1.2 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 0.3 | 3.683 | 3.683 | -3.383 | 28.4 | 140.22 | 140.22 | -111.82 | 1.6 | 9.608 | 9.608 | -8.008 | 24.5 | 34.674 | 34.674 | -10.174 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.4 | 104.3 | 123 | 6.4 | 147.4 | 116.4 | 135 | 12.4 | 21.6 | 30.516 | 30.516 | -8.916 | 3.7 | 0.804 | 0.804 | 2.896 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 39.88 | 42 | 42 | -2.12 | 12.88 | 10 | 10 | 2.88 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 16:30 | 101.4 | 120.4009 | 116.3587 | -14.9587 | 650.8 | 643.6581 | 643.6581 | 7.1419 | 216.6 | 209.3934 | 209.3934 | 7.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.7786 | 91.7786 | -1.2786 | 118.8 | 171.5464 | 178.4594 | -59.6594 | 83.6 | 86.9055 | 80.575 | 3.025 |  |  |  | 0 | 185.7 | 199.172 | 156.3525 | 29.3475 | 203.8 | 199.172 | 156.3525 | 47.4475 | 205 | 199.172 | 156.3525 | 48.6475 | 284.2 | 298.7579 | 234.5287 | 49.6713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 485 | 485.5948 | 464.1345 | 20.8655 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.3 | 156.2498 | 156.2498 | 2.0502 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.2 | 14.9194 | 14.9194 | -4.7194 | 60.5 | 74.0034 | 81.709 | -21.209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 77.445 | 90.0916 | -19.5916 | 166.7 | 220.4807 | 183.4372 | -16.7371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.2 | 164.4956 | 174.0751 | -21.8751 | 44.3 | 54.1518 | 54.1518 | -9.8518 | 67.1 | 66.9903 | 131.5208 | -64.4208 | 29.4 | 28.2915 | 28.2915 | 1.1085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 87 | 84.9293 | 84.9293 | 2.0707 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 93.2 | 87.0614 | 74.9883 | 18.2117 | 7.7 | 5.165 | 5.165 | 2.535 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 41.2 | 44.0602 | 44.0602 | -2.8602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 15 | 14.9977 | 14.9977 | 0.00233 | 142.9 | 143.2731 | 115.7299 | 27.1701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 47.4399 | 47.4399 | -0.63986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 73.5695 | 58.8798 | 11.6202 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5296 | 173.8 | 178.5296 | 178.5296 | -4.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.1 | 267.7943 | 267.7943 | 3.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 | 18 | -18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.9347 | 2.9347 | -0.53466 | 119.8 | 141.596 | 116.9746 | 2.8254 | 111.6 | 106.055 | 101.0342 | 10.5658 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 61 | 76.9566 | 76.81 | -15.81 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 149.7739 | 149.7739 | -4.5739 | 145.6 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.6 | 0 |  | 215.6 | 102.4 |  |  | 102.4 | 0.2 | 0.45 | 0.45 | -0.25 | 93.7 | 64.5 | 113.691 | -19.991 | 3.3 | 10.246 | 10.246 | -6.946 | 0.6 | 3.08 | 3.08 | -2.48 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 14.7 | 14.5631 | 14.5631 | 0.13689 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | -1.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.1 | 10.6796 | 10.6796 | 5.4204 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0.1 | 1.761 | 1.761 | -1.661 | 0 | 4.076 | 4.076 | -4.076 | 26.1 | 26.5 | 24.672 | 1.428 | 55.4 | 65 | 78.149 | -22.749 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 2.8 | 3.099 | 3.099 | -0.299 | 12 | 10.9732 | 10.9732 | 1.0268 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.3 | 9.852 | 9.852 | -0.552 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 18.6 | 18.5437 | 18.5437 | 0.05631 | 15.5 | 23.89 | 23.89 | -8.39 | 15.9 | 23.7 | 57.408 | -41.508 | 3.7 | 1.602 | 1.602 | 2.098 | 72.9 | 80 | 80.108 | -7.208 | 112.7 | 82.3 | 82.664 | 30.036 | 2.3 | 12.582 | 12.582 | -10.282 | 3.5 | 11.338 | 11.338 | -7.838 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 1.3 | 3.374 | 3.374 | -2.074 | 18 | 88.891 | 88.891 | -70.891 | 0.6 | 8.063 | 8.063 | -7.463 | 15.9 | 9.802 | 9.802 | 6.098 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.4 | 109.8 | 125 | 2.4 | 147.7 | 121.2 | 133 | 14.7 | 12.8 | 9.769 | 9.769 | 3.031 | 2.7 | 0.062 | 0.062 | 2.638 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 42.85 | 42 | 42 | 0.85 | 13.09 | 10 | 10 | 3.09 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 17:00 | 101.1 | 131.3328 | 131.4613 | -30.3613 | 648.9 | 643.6581 | 643.6581 | 5.2419 | 216 | 209.3934 | 209.3934 | 6.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.7786 | 91.7786 | -1.9786 | 118.9 | 171.205 | 181.2133 | -62.3133 | 82.8 | 86.9055 | 77.9951 | 4.8049 |  |  |  | 0 | 186.1 | 199.172 | 161.5331 | 24.5669 | 205.2 | 199.172 | 161.5331 | 43.6669 | 206.7 | 199.172 | 161.5331 | 45.1669 | 280.8 | 298.7579 | 242.2996 | 38.5004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 482.9 | 492.8242 | 501.5646 | -18.6647 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160 | 156.2498 | 156.2498 | 3.7502 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.2 | 14.9194 | 14.9194 | -4.7194 | 60.2 | 94.6995 | 81.709 | -21.509 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 80.2521 | 93.8407 | -23.7407 | 202.4 | 220.4807 | 183.8686 | 18.5314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.2 | 161.2732 | 172.9086 | -20.7086 | 44.5 | 54.1518 | 54.1518 | -9.6518 | 50.1 | 119.5876 | 139.9516 | -89.8516 | 29.2 | 28.2915 | 28.2915 | 0.90851 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 84.5 | 84.9293 | 84.9293 | -0.42927 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 94.3 | 85.1189 | 74.491 | 19.809 | 7.7 | 5.165 | 5.165 | 2.535 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 26.1 | 34.478 | 34.478 | -8.378 | 40.9 | 44.0602 | 44.0602 | -3.1602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 14.8 | 14.9977 | 14.9977 | -0.19767 | 97.5 | 133.6699 | 106.5756 | -9.0755 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 47.4399 | 47.4399 | -0.73986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 71.2061 | 58.2748 | 12.2252 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4296 | 174.2 | 178.5296 | 178.5296 | -4.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.5 | 267.7943 | 267.7943 | 5.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 | 18 | -18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.9347 | 2.9347 | -0.53466 | 116.8 | 139.76 | 123.9505 | -7.1505 | 103.1 | 103.3781 | 103.6468 | -0.54681 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 61 | 75.5857 | 76.8813 | -15.8813 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 149.7739 | 149.7739 | -4.8739 | 145.7 | 149.7739 | 149.7739 | -4.0739 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.7 | 0 |  | 215.7 | 102.5 |  |  | 102.5 | 0 | 0.312 | 0.312 | -0.312 | 85 | 64.2 | 116.096 | -31.096 | 0.7 | 2.043 | 2.043 | -1.343 | 0.4 | 2.767 | 2.767 | -2.367 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 14.7 | 14.5631 | 14.5631 | 0.13689 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.7 | 3.9 | 3.9 | -1.2 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.1 | 10.6796 | 10.6796 | 5.4204 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0.003 | 0.003 | -0.003 | 0 | 0.671 | 0.671 | -0.671 | 21.9 | 27 | 25.439 | -3.539 | 70.6 | 65.5 | 80.128 | -9.528 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3.099 | 3.099 | -0.299 | 11.9 | 10.9732 | 10.9732 | 0.92679 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.9 | 9.852 | 9.852 | -0.952 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 18.6 | 18.5437 | 18.5437 | 0.05631 | 15.6 | 23.451 | 23.451 | -7.851 | 18.3 | 23.5 | 55.657 | -37.357 | 0.6 | 0.048 | 0.048 | 0.552 | 63.1 | 81.1 | 81.663 | -18.563 | 119.3 | 83.6 | 83.663 | 35.637 | 4.2 | 12.964 | 12.964 | -8.764 | 3.3 | 11.904 | 11.904 | -8.604 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 0.9 | 3.129 | 3.129 | -2.229 | 3.7 | 29.903 | 29.903 | -26.203 | 0.1 | 2.723 | 2.723 | -2.623 | 1.2 | 1.295 | 1.295 | -0.095 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.3 | 109.9 | 126 | -7.7 | 130.9 | 120.4 | 130 | 0.9 | 1.8 | 1.362 | 1.362 | 0.438 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 42.79 | 42 | 42 | 0.79 | 12.69 | 10 | 10 | 2.69 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 17:30 | 103.4 | 141.3668 | 144.0125 | -40.6125 | 647.7 | 643.6581 | 643.6581 | 4.0419 | 215.5 | 209.3934 | 209.3934 | 6.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 120.4 | 161.0113 | 175.9685 | -55.5685 | 81.8 | 86.9055 | 74.6057 | 7.1943 |  |  |  | 0 | 185.3 | 199.172 | 163.1319 | 22.1681 | 204.4 | 199.172 | 163.1319 | 41.2681 | 206.4 | 199.172 | 163.1319 | 43.2681 | 279.8 | 298.7579 | 244.6979 | 35.1021 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 472.6 | 488.2504 | 520.7837 | -48.1837 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 156.2498 | 156.2498 | 6.6502 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.2 | 14.9194 | 14.9194 | -4.7194 | 60.5 | 112.3851 | 89.2331 | -28.7331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 86.5817 | 100.7473 | -30.3473 | 169.3 | 211.6738 | 173.9893 | -4.6893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.7 | 157.5305 | 171.9351 | -19.2352 | 44 | 54.1518 | 54.1518 | -10.1518 | 50.8 | 119.5876 | 143.015 | -92.215 | 28.7 | 28.2915 | 28.2915 | 0.40851 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 87.9 | 84.9293 | 84.9293 | 2.9707 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 95.8 | 82.6028 | 73.8976 | 21.9024 | 7.7 | 5.165 | 5.165 | 2.535 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 30.6 | 34.478 | 34.478 | -3.878 | 41.3 | 44.0602 | 44.0602 | -2.7602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 15.1 | 14.9977 | 14.9977 | 0.10233 | 121.7 | 128.4096 | 103.3886 | 18.3114 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 47.4399 | 47.4399 | -0.63986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 68.1446 | 57.5528 | 13.0472 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 173.6 | 178.5296 | 178.5296 | -4.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.2 | 267.7943 | 267.7943 | 4.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 | 18 | -18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.9347 | 2.9347 | -0.53466 | 122.8 | 122.9908 | 123.3542 | -0.5542 | 104.7 | 94.5774 | 103.0972 | 1.6028 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 65.9 | 75.1139 | 77.3505 | -11.4505 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 149.7739 | 149.7739 | -4.6739 | 145.6 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1739 | 147.9 | 149.7739 | 149.7739 | -1.8739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.6 | 0 |  | 215.6 | 102.5 |  |  | 102.5 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 81.5 | 64.2 | 118.48 | -36.98 | 0 | 0.013 | 0.013 | -0.013 | 1 | 2.412 | 2.412 | -1.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 14.5631 | 14.5631 | 0.13689 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.7 | 3.9 | 3.9 | -1.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.1 | 10.6796 | 10.6796 | 5.4204 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 27.3 | 26.088 | -2.288 | 71.7 | 66.1 | 81.826 | -10.126 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3.099 | 3.099 | -0.299 | 11.9 | 10.9732 | 10.9732 | 0.92679 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.1 | 9.852 | 9.852 | -0.752 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 18.4 | 18.5437 | 18.5437 | -0.14369 | 15.4 | 22.54 | 22.54 | -7.14 | 18.1 | 28 | 56.298 | -38.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7 | 80.9 | 82.488 | -13.788 | 110.4 | 84.5 | 84.891 | 25.509 | 4.5 | 13.078 | 13.078 | -8.578 | 5.1 | 11.865 | 11.865 | -6.765 | 14.2 | 11.6505 | 11.6505 | 2.5495 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8 | 9 | 9 | -1 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 2.2 | 2.739 | 2.739 | -0.539 | 0 | 1.168 | 1.168 | -1.168 | 0 | 0.026 | 0.026 | -0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.8 | 108.9 | 126 | -3.2 | 131.2 | 118 | 126 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 42.97 | 42 | 42 | 0.97 | 13 | 10 | 10 | 3 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 | 8.4 | 3.4 | 3.4 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 18:00 | 105.3 | 143.8992 | 145.7606 | -40.4606 | 646.2 | 643.6581 | 643.6581 | 2.5419 | 215.3 | 209.3934 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 126.9 | 167.7476 | 163.0021 | -36.1021 | 81.7 | 86.9055 | 76.8694 | 4.8306 |  |  |  | 0 | 185.3 | 199.172 | 160.7279 | 24.5721 | 205.3 | 199.172 | 160.7279 | 44.5721 | 207.1 | 199.172 | 160.7279 | 46.3721 | 279.1 | 298.7579 | 241.0918 | 38.0082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 509.6 | 516.7945 | 515.9915 | -6.3915 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 156.2498 | 156.2498 | 4.9502 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.2 | 14.9194 | 14.9194 | -4.7194 | 90.3 | 112.4713 | 87.3546 | 2.9454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 89.1773 | 103.1554 | -32.8554 | 167.7 | 220.4807 | 176.9857 | -9.2857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.6 | 0 | 169.5075 | -17.9075 | 43.1 | 54.1518 | 54.1518 | -11.0518 | 49.5 | 119.5876 | 142.2121 | -92.7121 | 28.4 | 28.2915 | 28.2915 | 0.10851 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 88.4 | 84.9293 | 84.9293 | 3.4707 | 182.3 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8001 | 182 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 94.9 | 99.2373 | 72.3673 | 22.5327 | 7.6 | 5.165 | 5.165 | 2.435 | 2.1 | 5.4186 | 5.4186 | -3.3186 | 26.1 | 34.478 | 34.478 | -8.378 | 40.6 | 44.0602 | 44.0602 | -3.4602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 15.1 | 14.9977 | 14.9977 | 0.10233 | 123.3 | 135.8168 | 98.6289 | 24.6711 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 47.4399 | 47.4399 | -0.63986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 88.3845 | 55.6908 | 14.8092 | 175.8 | 178.5296 | 178.5296 | -2.7296 | 173.7 | 178.5296 | 178.5296 | -4.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.2 | 267.7943 | 267.7943 | 5.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 | 18 | -18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.9347 | 2.9347 | -0.83466 | 118.5 | 140.0092 | 126.6496 | -8.1496 | 87.4 | 110.2338 | 103.6751 | -16.2751 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 71 | 78.568 | 76.8088 | -5.8088 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 149.7739 | 149.7739 | -5.1739 | 145.2 | 149.7739 | 149.7739 | -4.5739 | 147.4 | 149.7739 | 149.7739 | -2.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 0 |  | 163.9 | 89.1 |  |  | 89.1 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 72 | 65 | 120.856 | -48.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.042 | 2.042 | -1.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 14.3689 | 14.3689 | 0.03107 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.7 | 3.9 | 3.9 | -1.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15.6 | 10.6796 | 10.6796 | 4.9204 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 27.6 | 26.62 | -0.32 | 73.1 | 66.5 | 83.241 | -10.141 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3.099 | 3.099 | -0.299 | 11.9 | 10.9732 | 10.9732 | 0.92679 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.1 | 9.852 | 9.852 | -0.752 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 18.4 | 18.5437 | 18.5437 | -0.14369 | 16 | 21.472 | 21.472 | -5.472 | 27.6 | 31.4 | 57.736 | -30.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7 | 80.8 | 83.069 | -3.369 | 86.2 | 85.2 | 86.196 | 0.004 | 5.5 | 13.103 | 13.103 | -7.603 | 5.4 | 11.625 | 11.625 | -6.225 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8 | 9 | 9 | -1 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 2.2 | 2.302 | 2.302 | -0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.7 | 107.9 | 125 | -3.3 | 121.1 | 115.8 | 123 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 43.32 | 42 | 42 | 1.32 | 13.93 | 10 | 10 | 3.93 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 8 | 7.05 | 7.05 | 0.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 18:30 | 144.4 | 146 | 146 | -1.6 | 650 | 643.6581 | 643.6581 | 6.3419 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 201.4 | 190.5735 | 208.7323 | -7.3323 | 81.9 | 86.9055 | 86.9055 | -5.0055 |  |  |  | 0 | 186.4 | 199.172 | 148.3864 | 38.0136 | 205.7 | 199.172 | 148.3864 | 57.3136 | 206.9 | 199.172 | 148.3864 | 58.5136 | 279.9 | 298.7579 | 222.5796 | 57.3204 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 484.8 | 506.093 | 514.6151 | -29.8151 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 156.2498 | 156.2498 | 4.9502 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 120.9 | 121.7368 | 96.7546 | 24.1454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 90.6735 | 105.029 | 5.371 | 131.7 | 165.8926 | 196.3853 | -64.6853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.6 | 165.4039 | 178.6178 | -26.0178 | 43 | 54.1518 | 54.1518 | -11.1518 | 67.8 | 119.5876 | 145.1413 | -77.3413 | 27.8 | 28.2915 | 28.2915 | -0.49149 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 84.6 | 84.9293 | 84.9293 | -0.32927 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 94.4 | 86.3906 | 76.3672 | 18.0328 | 7.7 | 5.165 | 5.165 | 2.535 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 24.1 | 34.478 | 34.478 | -10.378 | 39.6 | 44.0602 | 44.0602 | -4.4602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 16 | 14.9977 | 14.9977 | 1.0023 | 117 | 143.2731 | 48.5437 | 68.4563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 47.4399 | 47.4399 | -0.63986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 72.7535 | 60.5577 | 9.9423 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 174.6 | 178.5296 | 178.5296 | -3.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.8 | 267.7943 | 267.7943 | 6.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 | 18 | -18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 2.9347 | 2.9347 | -1.7347 | 117.8 | 130.7174 | 168.6028 | -50.8028 | 81.3 | 98.8056 | 98.3714 | -17.0714 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 73 | 73.8188 | 73.1218 | -0.12182 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 149.7739 | 149.7739 | -4.2739 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 0 |  | 137.1 | 78.4 |  |  | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 63.7 | 122.811 | -46.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.902 | 1.902 | -0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 14.3689 | 14.3689 | -0.06893 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.7 | 3.9 | 3.9 | -1.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15.2 | 10.6796 | 10.6796 | 4.5204 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 28 | 27.111 | -0.411 | 73 | 66.9 | 84.404 | -11.404 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3.099 | 3.099 | -0.299 | 12 | 10.9732 | 10.9732 | 1.0268 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.9 | 9.852 | 9.852 | -0.952 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 18.4 | 18.5437 | 18.5437 | -0.14369 | 12.9 | 19.484 | 19.484 | -6.584 | 34.2 | 32.2 | 56.397 | -22.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 81.1 | 85.573 | -39.273 | 60.2 | 85 | 87.285 | -27.085 | 3.8 | 13.102 | 13.102 | -9.302 | 3.5 | 11.374 | 11.374 | -7.874 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8 | 9 | 9 | -1 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 3.9 | 1.807 | 1.807 | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.7 | 106.8 | 124 | -8.3 | 124.8 | 114.1 | 118 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.3 | 18.8349 | 18.8349 | 0.46505 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 43.11 | 42 | 42 | 1.11 | 11.98 | 10 | 10 | 1.98 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 6.3 | 7.6 | 7.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 19:00 | 150.5 | 146 | 146 | 4.5 | 647.9 | 643.6581 | 643.6581 | 4.2419 | 215.4 | 209.3934 | 209.3934 | 6.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.7786 | 91.7786 | -0.47864 | 206.6 | 200.6339 | 210.4624 | -3.8624 | 81.9 | 86.9055 | 86.9055 | -5.0055 |  |  |  | 0 | 185.8 | 199.172 | 151.3494 | 34.4506 | 204.6 | 199.172 | 151.3494 | 53.2506 | 205.4 | 199.172 | 151.3494 | 54.0506 | 281.5 | 298.7579 | 227.0241 | 54.4759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 468.7 | 499.6179 | 507.5912 | -38.8912 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 156.2498 | 156.2498 | 5.0502 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 120.8 | 122.8657 | 96.4743 | 24.3257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 89.0114 | 103.126 | 7.274 | 151.5 | 208.6123 | 168.8211 | -17.321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.2 | 165.9152 | 174.1686 | -20.9686 | 44.2 | 54.1518 | 54.1518 | -9.9518 | 94.8 | 76.3012 | 141.9047 | -47.1047 | 28.4 | 28.2915 | 28.2915 | 0.10851 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 85.8 | 84.9293 | 84.9293 | 0.87073 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 95.8 | 87.9286 | 75.5758 | 20.2242 | 7.6 | 5.165 | 5.165 | 2.435 | 2.1 | 5.4186 | 5.4186 | -3.3186 | 27.7 | 34.478 | 34.478 | -6.778 | 40.6 | 44.0602 | 44.0602 | -3.4602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 16.2 | 14.9977 | 14.9977 | 1.2023 | 125.2 | 143.2731 | 129.9101 | -4.7101 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 47.4399 | 47.4399 | -0.53986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 74.6247 | 59.5947 | 11.0053 | 175.8 | 178.5296 | 178.5296 | -2.7296 | 173.9 | 178.5296 | 178.5296 | -4.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.4 | 267.7943 | 267.7943 | 5.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 | 18 | -18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.9347 | 2.9347 | -1.1347 | 128.8 | 128.5663 | 113.4707 | 15.3293 | 109.5 | 98.426 | 100.3782 | 9.1218 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 74.9 | 74.9066 | 75.2017 | -0.30166 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 149.7739 | 149.7739 | -4.5739 | 145.8 | 149.7739 | 149.7739 | -3.9739 | 147.5 | 149.7739 | 149.7739 | -2.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 0 |  | 81.5 | 31.6 |  |  | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 65.1 | 124.625 | -15.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.838 | 1.838 | -0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 14.3689 | 14.3689 | -0.06893 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | -1.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15.2 | 10.6796 | 10.6796 | 4.5204 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 28.4 | 27.56 | 0.34 | 75.4 | 66.9 | 85.314 | -9.914 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3.099 | 3.099 | -0.299 | 12 | 10.9732 | 10.9732 | 1.0268 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.8 | 9.852 | 9.852 | -1.052 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 18.2 | 18.5437 | 18.5437 | -0.34369 | 6.9 | 17.189 | 17.189 | -10.289 | 33 | 32.3 | 54.132 | -21.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 81.1 | 88.717 | -15.217 | 75.1 | 84.8 | 88.303 | -13.203 | 6.2 | 13.093 | 13.093 | -6.893 | 3.4 | 11.12 | 11.12 | -7.72 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8 | 9 | 9 | -1 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 3.7 | 1.294 | 1.294 | 2.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.6 | 106.2 | 123 | -10.4 | 123.4 | 108 | 113 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.3 | 18.8349 | 18.8349 | 0.46505 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 43.71 | 42 | 42 | 1.71 | 11.97 | 10 | 10 | 1.97 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 19:30 | 143.5 | 146 | 146 | -2.5 | 648.7 | 643.6581 | 643.6581 | 5.0419 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.7786 | 91.7786 | -2.3786 | 208 | 203.6389 | 212.6217 | -4.6217 | 60.2 | 86.9055 | 86.9055 | -26.7055 |  |  |  | 0 | 186.4 | 199.172 | 151.8878 | 34.5122 | 205.1 | 199.172 | 151.8878 | 53.2122 | 205.4 | 199.172 | 151.8878 | 53.5122 | 283.7 | 298.7579 | 227.8317 | 55.8683 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 466.5 | 521.6877 | 512.0768 | -45.5768 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.8 | 156.2498 | 156.2498 | 3.5502 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 120.8 | 121.4256 | 95.371 | 25.429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 86.5085 | 100.6805 | 9.6195 | 173 | 187.3415 | 171.7326 | 1.2674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.6 | 167.1067 | 174.8582 | -22.2582 | 43.1 | 54.1518 | 54.1518 | -11.0518 | 123.6 | 76.3012 | 144.6805 | -21.0805 | 28.4 | 28.2915 | 28.2915 | 0.10851 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 85.1 | 84.9293 | 84.9293 | 0.17073 | 182.9 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2001 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 94.4 | 88.8547 | 76.1188 | 18.2812 | 7.7 | 5.165 | 5.165 | 2.535 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 21.2 | 34.478 | 34.478 | -13.278 | 39.1 | 44.0602 | 44.0602 | -4.9602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 16.8 | 14.9977 | 14.9977 | 1.8023 | 84.8 | 143.2731 | 131.5587 | -46.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 47.4399 | 47.4399 | -0.63986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 75.7515 | 60.2554 | 10.2446 | 177.1 | 178.5296 | 178.5296 | -1.4296 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.6 | 267.7943 | 267.7943 | 5.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 | 18 | -18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.9347 | 2.9347 | -1.1347 | 132.4 | 133.7895 | 114.5312 | 17.8688 | 107.5 | 101.3712 | 101.2564 | 6.2436 | 68.3 | 67.134 | 67.134 | 1.166 | 73.9 | 75.7283 | 75.8537 | -1.9537 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 148.4 | 149.7739 | 149.7739 | -1.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 0 |  | 25.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 65.4 | 124.611 | -15.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.929 | 1.929 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 14.3689 | 14.3689 | -0.06893 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | -1.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15.2 | 10.6796 | 10.6796 | 4.5204 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 28.6 | 27.896 | 0.604 | 78.9 | 66.8 | 85.949 | -7.049 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3.099 | 3.099 | -0.299 | 12 | 10.9732 | 10.9732 | 1.0268 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.8 | 9.852 | 9.852 | -1.052 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 18.2 | 18.5437 | 18.5437 | -0.34369 | 4 | 15.484 | 15.484 | -11.484 | 31.4 | 30.6 | 51.23 | -19.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 80.1 | 90.622 | -22.522 | 89.4 | 84.9 | 88.273 | 1.127 | 2.9 | 12.615 | 12.615 | -9.715 | 4.2 | 10.732 | 10.732 | -6.532 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8 | 9 | 9 | -1 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 6.2 | 1.338 | 1.338 | 4.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.3 | 106.9 | 122 | -16.7 | 125.2 | 108.4 | 108 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 43.92 | 42 | 42 | 1.92 | 11.9 | 10 | 10 | 1.9 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 20:00 | 150.8 | 146 | 146 | 4.8 | 649.1 | 643.6581 | 643.6581 | 5.4419 | 216 | 209.3934 | 209.3934 | 6.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 91.7786 | 91.7786 | -0.97864 | 201.1 | 200.4643 | 210.2289 | -9.1289 | 59.8 | 86.9055 | 86.9055 | -27.1055 |  |  |  | 0 | 186.6 | 199.172 | 149.9571 | 36.6429 | 204.9 | 199.172 | 149.9571 | 54.943 | 204.7 | 199.172 | 149.9571 | 54.743 | 285.8 | 298.7579 | 224.9356 | 60.8644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 443.5 | 520.5143 | 511.4601 | -67.9601 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 156.2498 | 156.2498 | 7.0502 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 120.9 | 119.2012 | 93.2235 | 27.6765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 85.0649 | 99.2493 | 11.1507 | 167.9 | 174.49 | 170.0724 | -2.1724 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.8 | 166.9505 | 174.9234 | -21.1234 | 42.2 | 54.1518 | 54.1518 | -11.9518 | 124.8 | 76.3012 | 143.7729 | -18.9729 | 28.3 | 28.2915 | 28.2915 | 0.00851 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 88.5 | 84.9293 | 84.9293 | 3.5707 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 184.8 | 185.1001 | 185.1001 | -0.30008 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 95.9 | 88.7952 | 76.1639 | 19.7361 | 7.7 | 5.165 | 5.165 | 2.535 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 35.1 | 34.478 | 34.478 | 0.62196 | 39.5 | 44.0602 | 44.0602 | -4.5602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 17 | 14.9977 | 14.9977 | 2.0023 | 107 | 143.2731 | 129.0417 | -22.0417 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 47.4399 | 47.4399 | -0.33986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 75.6792 | 60.3102 | 10.3898 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0296 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.6 | 267.7943 | 267.7943 | 5.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 | 18 | -18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 2.9347 | 2.9347 | -1.2347 | 161.9 | 131.6042 | 112.6544 | 49.2456 | 116.9 | 100.7496 | 101.0956 | 15.8044 | 68.5 | 67.134 | 67.134 | 1.366 | 74.1 | 75.8601 | 75.7901 | -1.6902 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.7739 | 149.7739 | -4.0739 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 148.4 | 149.7739 | 149.7739 | -1.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 65.3 | 123.987 | -11.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.072 | 2.072 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 14.3689 | 14.3689 | -0.06893 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | -1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15.2 | 10.6796 | 10.6796 | 4.5204 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 28.8 | 28.121 | 1.679 | 72.3 | 66 | 86.31 | -14.01 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3.099 | 3.099 | -0.299 | 12 | 10.9732 | 10.9732 | 1.0268 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.8 | 9.852 | 9.852 | -1.052 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 18.4 | 18.5437 | 18.5437 | -0.14369 | 4 | 13.976 | 13.976 | -9.976 | 31.1 | 29 | 48.116 | -17.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 80.2 | 92.115 | -23.015 | 88.9 | 85.2 | 87.894 | 1.006 | 5.8 | 11.98 | 11.98 | -6.18 | 5.8 | 10.3 | 10.3 | -4.5 | 16.5 | 11.6505 | 11.6505 | 4.8495 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8 | 9 | 9 | -1 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 4.1 | 1.568 | 1.568 | 2.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85.8 | 106.6 | 120 | -34.2 | 91.4 | 102.8 | 103 | -11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 43.89 | 42 | 42 | 1.89 | 11.93 | 10 | 10 | 1.93 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 20:30 | 144.7 | 145.9809 | 146 | -1.3 | 648.9 | 643.6581 | 643.6581 | 5.2419 | 216.5 | 209.3934 | 209.3934 | 7.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 202.3 | 191.8518 | 205.1235 | -2.8235 | 61.5 | 86.9055 | 85.816 | -24.316 |  |  |  | 0 | 186.5 | 199.172 | 143.6496 | 42.8504 | 203.7 | 199.172 | 143.6496 | 60.0504 | 203.4 | 199.172 | 143.6496 | 59.7504 | 286.7 | 298.7579 | 215.4744 | 71.2256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 404.6 | 505.7142 | 511.0361 | -106.4361 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.4 | 156.2498 | 156.2498 | 3.1502 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 121.1 | 117.8931 | 93.5664 | 27.5336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 84.0734 | 98.5355 | 11.7645 | 190.4 | 191.9437 | 184.7432 | 5.6568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.3 | 166.1624 | 175.863 | -23.563 | 43.7 | 54.1518 | 54.1518 | -10.4518 | 142.4 | 66.9903 | 143.2231 | -0.82314 | 28.3 | 28.2915 | 28.2915 | 0.00851 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 86.8 | 84.9293 | 84.9293 | 1.8707 | 182 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 95 | 87.199 | 75.7446 | 19.2554 | 7.7 | 5.165 | 5.165 | 2.535 | 2.1 | 5.4186 | 5.4186 | -3.3186 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07804 | 39.8 | 44.0602 | 44.0602 | -4.2602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 17.1 | 14.9977 | 14.9977 | 2.1023 | 106 | 143.2731 | 124.4966 | -18.4966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 47.4399 | 47.4399 | -0.63986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 73.737 | 59.8001 | 10.6999 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3296 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.1 | 267.7943 | 267.7943 | 5.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 | 18 | -18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 2.9347 | 2.9347 | -1.2347 | 130.5 | 119.3375 | 109.4897 | 21.0103 | 108.9 | 98.6146 | 100.6215 | 8.2785 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 73.9 | 75.0021 | 75.6029 | -1.7029 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1739 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 148.5 | 149.7739 | 149.7739 | -1.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 64 | 123.234 | -11.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.547 | 2.547 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 14.3689 | 14.3689 | -0.06893 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3 | 3.9 | 3.9 | -0.9 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15.2 | 10.6796 | 10.6796 | 4.5204 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 28.6 | 28.258 | 0.842 | 76 | 64.8 | 86.379 | -10.379 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 3.099 | 3.099 | -0.399 | 12 | 10.9732 | 10.9732 | 1.0268 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.8 | 9.852 | 9.852 | -1.052 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 18.4 | 18.5437 | 18.5437 | -0.14369 | 5.9 | 13.099 | 13.099 | -7.199 | 36.1 | 27.8 | 44.684 | -8.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7 | 83.6 | 91.488 | -22.788 | 90.7 | 86.5 | 87.627 | 3.073 | 7.3 | 11.249 | 11.249 | -3.949 | 7 | 9.398 | 9.398 | -2.398 | 16.4 | 11.6505 | 11.6505 | 4.7495 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8 | 9 | 9 | -1 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 3.7 | 1.833 | 1.833 | 1.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.2 | 103.2 | 117 | -45.8 | 67.4 | 99.2 | 97 | -29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 43.68 | 42 | 42 | 1.68 | 11.83 | 10 | 10 | 1.83 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 21:00 | 146.3 | 143.7223 | 146 | 0.3 | 647.4 | 643.6581 | 643.6581 | 3.7419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 202.4 | 185.7572 | 201.3141 | 1.0859 | 60.6 | 86.9055 | 82.2303 | -21.6303 |  |  |  | 0 | 185.7 | 199.172 | 147.6108 | 38.0892 | 203.9 | 199.172 | 147.6108 | 56.2892 | 203.9 | 199.172 | 147.6108 | 56.2892 | 286.6 | 298.7579 | 221.4161 | 65.1839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 461.5 | 490.1174 | 503.5921 | -42.0921 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 156.2498 | 156.2498 | 4.8502 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 120.4 | 115.8891 | 92.0165 | 28.3835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 82.8234 | 96.9371 | 13.1629 | 185.7 | 166.4541 | 149.7141 | 35.9859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.9 | 165.0097 | 176.297 | -24.397 | 44.5 | 54.1518 | 54.1518 | -9.6518 | 143.1 | 76.3012 | 141.52 | 1.58 | 28.4 | 28.2915 | 28.2915 | 0.10851 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 86.4 | 84.9293 | 84.9293 | 1.4707 | 181.6 | 185.1001 | 185.1001 | -3.5001 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 94.9 | 86.3643 | 75.7678 | 19.1321 | 7.7 | 5.165 | 5.165 | 2.535 | 2.1 | 5.4186 | 5.4186 | -3.3186 | 24.4 | 34.478 | 34.478 | -10.078 | 39.3 | 44.0602 | 44.0602 | -4.7602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 16.8 | 14.9977 | 14.9977 | 1.8023 | 105.7 | 143.2731 | 122.625 | -16.925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 47.4399 | 47.4399 | -0.73986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 72.7215 | 59.8284 | 10.6716 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0296 | 174.6 | 178.5296 | 178.5296 | -3.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.1 | 267.7943 | 267.7943 | 5.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 | 18 | -18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 2.9347 | 2.9347 | -1.2347 | 121.3 | 112.8082 | 105.4019 | 15.8981 | 101.1 | 97.507 | 99.1624 | 1.9376 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 69.8 | 73.9747 | 75.0267 | -5.2267 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 149.7739 | 149.7739 | -4.2739 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 148.4 | 149.7739 | 149.7739 | -1.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 62.6 | 122.44 | -11.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.132 | 3.132 | -0.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 14.3689 | 14.3689 | -0.06893 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3 | 3.9 | 3.9 | -0.9 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15.2 | 10.6796 | 10.6796 | 4.5204 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 28.5 | 28.308 | 3.092 | 80.7 | 62.4 | 86.156 | -5.456 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 3.099 | 3.099 | -0.399 | 12 | 10.9732 | 10.9732 | 1.0268 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.8 | 9.852 | 9.852 | -1.052 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 8.3 | 10 | 10 | -1.7 | 18.4 | 18.5437 | 18.5437 | -0.14369 | 7.9 | 12.431 | 12.431 | -4.531 | 32.7 | 27.3 | 41.148 | -8.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 86.3 | 90.156 | -19.156 | 103.5 | 87.4 | 87.398 | 16.102 | 3.1 | 10.486 | 10.486 | -7.386 | 2.3 | 8.339 | 8.339 | -6.039 | 16.4 | 11.6505 | 11.6505 | 4.7495 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 8 | 9 | 9 | -1 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 3.1 | 2.109 | 2.109 | 0.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.4 | 103.6 | 113 | -69.6 | 55.5 | 94.7 | 92 | -36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.3 | 18.8349 | 18.8349 | 0.46505 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 43.69 | 42 | 42 | 1.69 | 11.84 | 10 | 10 | 1.84 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 21:30 | 146.1 | 138.9861 | 140.779 | 5.321 | 647.4 | 643.6581 | 643.6581 | 3.7419 | 216 | 209.3934 | 209.3934 | 6.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 202 | 193.9625 | 209.9426 | -7.9426 | 60.2 | 86.9055 | 76.1642 | -15.9642 |  |  |  | 0 | 186.4 | 199.172 | 151.7774 | 34.6226 | 204.7 | 199.172 | 151.7774 | 52.9226 | 205 | 199.172 | 151.7774 | 53.2226 | 284.2 | 298.7579 | 227.6661 | 56.5339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 466.5 | 489.9435 | 499.0109 | -32.5109 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 156.2498 | 156.2498 | 5.3502 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 120.8 | 107.8097 | 82.5113 | 38.2887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 79.8426 | 93.8024 | 16.2976 | 197.8 | 157.5893 | 119.8543 | 77.9457 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.4 | 164.3119 | 176.8873 | -24.4873 | 44 | 54.1518 | 54.1518 | -10.1518 | 143.2 | 76.3012 | 141.1865 | 2.0135 | 29.3 | 28.2915 | 28.2915 | 1.0085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 83.3 | 84.9293 | 84.9293 | -1.6293 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 94.8 | 85.7895 | 75.7318 | 19.0682 | 7.7 | 5.165 | 5.165 | 2.535 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 39.4 | 44.0602 | 44.0602 | -4.6602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 17 | 14.9977 | 14.9977 | 2.0023 | 106 | 143.2731 | 128.2487 | -22.2487 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 47.4399 | 47.4399 | -0.73986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 72.0221 | 59.7845 | 10.7155 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.8 | 267.7943 | 267.7943 | 6.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 2.9347 | 2.9347 | -1.2347 | 139.5 | 118.1776 | 109.6603 | 29.8397 | 108.9 | 99.7221 | 101.436 | 7.464 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 69 | 75.3712 | 75.9246 | -6.9246 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 149.7739 | 149.7739 | -4.2739 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 60.4 | 121.409 | -10.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.427 | 3.427 | -1.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 14.3689 | 14.3689 | -0.06893 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | -1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15.2 | 10.6796 | 10.6796 | 4.5204 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 28.4 | 28.268 | 2.832 | 77.4 | 59.6 | 85.559 | -8.159 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 3.099 | 3.099 | -0.399 | 12 | 10.9732 | 10.9732 | 1.0268 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9 | 9.852 | 9.852 | -0.852 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 8.3 | 10 | 10 | -1.7 | 18.2 | 18.5437 | 18.5437 | -0.34369 | 8 | 12.656 | 12.656 | -4.656 | 25.8 | 27 | 39.582 | -13.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 86.6 | 86.396 | -36.696 | 78.3 | 87.3 | 86.945 | -8.645 | 1.9 | 9.845 | 9.845 | -7.945 | 1.3 | 7.361 | 7.361 | -6.061 | 16.4 | 11.6505 | 11.6505 | 4.7495 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 8 | 9 | 9 | -1 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 3.2 | 2.417 | 2.417 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.6 | 95.4 | 110 | -74.4 | 32.7 | 82.8 | 85 | -52.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 43.75 | 42 | 42 | 1.75 | 11.89 | 10 | 10 | 1.89 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 22:00 | 141.3 | 137.4624 | 138.7584 | 2.5416 | 647.2 | 643.6581 | 643.6581 | 3.5419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.7786 | 91.7786 | -2.3786 | 202.4 | 176.5669 | 195.1027 | 7.2973 | 81 | 86.9055 | 69.3829 | 11.6171 |  |  |  | 0 | 186.4 | 199.172 | 148.05 | 38.35 | 206 | 199.172 | 148.05 | 57.95 | 206.3 | 199.172 | 148.05 | 58.25 | 283.1 | 298.7579 | 222.075 | 61.025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 483.3 | 502.3816 | 518.0428 | -34.7428 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 156.2498 | 156.2498 | 5.0502 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 120.3 | 105.4643 | 78.9163 | 41.3837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 77.6375 | 91.4786 | 18.4214 | 154.4 | 181.8691 | 161.697 | -7.297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.5 | 160.6661 | 175.7556 | 51.7444 | 44 | 54.1518 | 54.1518 | -10.1518 | 142.8 | 76.3012 | 139.8882 | 2.9118 | 28.6 | 28.2915 | 28.2915 | 0.30851 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 88.5 | 84.9293 | 84.9293 | 3.5707 | 181.4 | 185.1001 | 185.1001 | -3.7001 | 181.1 | 185.1001 | 185.1001 | -4.0001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 94.7 | 84.0434 | 75.0608 | 19.6392 | 7.7 | 5.165 | 5.165 | 2.535 | 2.1 | 5.4186 | 5.4186 | -3.3186 | 34 | 34.478 | 34.478 | -0.47804 | 38.8 | 44.0602 | 44.0602 | -5.2602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 16.8 | 14.9977 | 14.9977 | 1.8023 | 75.6 | 142.7479 | 115.8567 | -40.2567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 47.4399 | 47.4399 | -0.93986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 69.8975 | 58.968 | 11.2319 | 176.9 | 178.5296 | 178.5296 | -1.6296 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273 | 267.7943 | 267.7943 | 5.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.9347 | 2.9347 | -1.1347 | 112.8 | 116.334 | 108.2308 | 4.5692 | 94.5 | 98.6146 | 100.4355 | -5.9355 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 72.9 | 76.4841 | 76.9135 | -4.0135 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3 | 58 | 120.3 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.625 | 3.625 | -2.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.3689 | 14.3689 | 0.13107 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | -1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15.2 | 10.6796 | 10.6796 | 4.5204 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28.2 | 28.139 | 0.861 | 67.7 | 55.1 | 84.586 | -16.886 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 3.099 | 3.099 | -0.399 | 12 | 10.9732 | 10.9732 | 1.0268 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.1 | 9.852 | 9.852 | -0.752 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | -1 | 8.3 | 10 | 10 | -1.7 | 18.2 | 18.5437 | 18.5437 | -0.34369 | 7.1 | 13.177 | 13.177 | -6.077 | 23.4 | 26.4 | 38.673 | -15.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 85.9 | 81.827 | -22.227 | 99.6 | 86.8 | 86.417 | 13.183 | 1.9 | 9.245 | 9.245 | -7.345 | 1.4 | 6.41 | 6.41 | -5.01 | 16.7 | 11.6505 | 11.6505 | 5.0495 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 8 | 9 | 9 | -1 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 2.9 | 2.735 | 2.735 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.9 | 87.6 | 106 | -49.1 | 57.2 | 72.5 | 77 | -19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.3 | 18.8349 | 18.8349 | 0.46505 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 43.04 | 42 | 42 | 1.04 | 11.95 | 10 | 10 | 1.95 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 22:30 | 144.4 | 133.1631 | 134.3451 | 10.0549 | 645.9 | 643.6581 | 643.6581 | 2.2419 | 215.5 | 209.3934 | 209.3934 | 6.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 160.7 | 152.763 | 172.5732 | -11.8732 | 80.6 | 85.8597 | 58.8779 | 21.7221 |  |  |  | 0 | 186.3 | 199.172 | 145.3934 | 40.9066 | 202.3 | 199.172 | 145.3934 | 56.9066 | 208.3 | 199.172 | 145.3934 | 62.9066 | 283.4 | 298.7579 | 218.0901 | 65.3099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 484.8 | 493.8001 | 504.5784 | -19.7784 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 156.2498 | 156.2498 | 5.4502 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 120.3 | 96.6021 | 69.783 | 50.517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.2 | 74.2259 | 88.0415 | -21.8415 | 145.8 | 123.8581 | 135.736 | 10.064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.5 | 154.3427 | 172.0375 | 55.4625 | 44 | 54.1518 | 54.1518 | -10.1518 | 68.2 | 75.5444 | 134.3034 | -66.1034 | 29.1 | 28.2915 | 28.2915 | 0.80851 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 87.2 | 84.9293 | 84.9293 | 2.2707 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 94.7 | 80.7396 | 73.1665 | 21.5335 | 7.7 | 5.165 | 5.165 | 2.535 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 27.5 | 34.478 | 34.478 | -6.978 | 39 | 44.0602 | 44.0602 | -5.0602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 16.9 | 14.9977 | 14.9977 | 1.9023 | 50.6 | 117.011 | 99.3719 | -48.7719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 47.4399 | 47.4399 | -0.83986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 65.8776 | 56.6632 | 13.7368 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0296 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.7 | 267.7943 | 267.7943 | 5.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.9347 | 2.9347 | -1.0347 | 125.5 | 107.9819 | 98.4643 | 27.0357 | 100.8 | 98.6146 | 100.3446 | 0.45536 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 74.8 | 74.5964 | 76.0074 | -1.2074 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 149.7739 | 149.7739 | -4.2739 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 148 | 149.7739 | 149.7739 | -1.7739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3 | 54.9 | 116.536 | -10.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.582 | 3.582 | -3.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.3689 | 14.3689 | 0.13107 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | -1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15.2 | 10.6796 | 10.6796 | 4.5204 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 27.9 | 28.035 | 0.865 | 72.4 | 50.2 | 83.437 | -11.037 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 3.099 | 3.099 | -0.499 | 12 | 10.9732 | 10.9732 | 1.0268 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9 | 9.852 | 9.852 | -0.852 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | -1.1 | 8.2 | 10 | 10 | -1.8 | 18.3 | 18.5437 | 18.5437 | -0.24369 | 7.8 | 13.849 | 13.849 | -6.049 | 20.3 | 24.9 | 37.101 | -16.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3 | 82.1 | 77.213 | 20.087 | 100.6 | 84.8 | 84.357 | 16.243 | 6.7 | 8.477 | 8.477 | -1.777 | 8.2 | 5.74 | 5.74 | 2.46 | 16.7 | 11.6505 | 11.6505 | 5.0495 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 8 | 9 | 9 | -1 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 1.2 | 2.657 | 2.657 | -1.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.7 | 73.4 | 96 | -54.3 | 34.5 | 62.2 | 68 | -33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 43.13 | 42 | 42 | 1.13 | 11.89 | 10 | 10 | 1.89 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 23:00 | 141.8 | 136.0242 | 137.3887 | 4.4113 | 643.1 | 643.6581 | 643.6581 | -0.55809 | 214.3 | 209.3934 | 209.3934 | 4.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.7786 | 91.7786 | -2.3786 | 111.9 | 144.806 | 151.102 | -39.202 | 78.1 | 80.253 | 49.7433 | 28.3567 |  |  |  | 0 | 186.6 | 199.172 | 130.8074 | 55.7926 | 201.4 | 199.172 | 130.8074 | 70.5926 | 209.5 | 199.172 | 130.8074 | 78.6926 | 284.6 | 298.7579 | 196.2112 | 88.3888 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 503.8 | 496.7175 | 488.2149 | 15.5851 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.3 | 156.2498 | 156.2498 | 4.0502 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 79.6 | 101.6861 | 75.3188 | 4.2812 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 73.5165 | 87.3773 | -21.8773 | 134.8 | 112.0333 | 160.4885 | -25.6884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.2 | 154.4644 | 288.6598 | -143.4598 | 44 | 54.1518 | 54.1518 | -10.1518 | 67.7 | 74.7225 | 125.0368 | -57.3368 | 27.9 | 28.2915 | 28.2915 | -0.39149 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 85.1 | 84.9293 | 84.9293 | 0.17073 | 180.6 | 185.1001 | 185.1001 | -4.5001 | 179.4 | 185.1001 | 185.1001 | -5.7001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 93.3 | 80.978 | 60.903 | 32.397 | 7.7 | 5.165 | 5.165 | 2.535 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 27.8 | 34.478 | 34.478 | -6.678 | 38.8 | 44.0602 | 44.0602 | -5.2602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 16.7 | 14.9977 | 14.9977 | 1.7023 | 96 | 110.7416 | 99.3719 | -3.3719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 47.4399 | 47.4399 | -1.0399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.2 | 66.1677 | 41.7418 | 27.4582 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5296 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.7 | 267.7943 | 267.7943 | 6.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.9347 | 2.9347 | -1.0347 | 106.7 | 95.4718 | 80.9176 | 25.7824 | 98.8 | 98.6146 | 100.3446 | -1.5446 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 77.4 | 75.125 | 75.4936 | 1.9064 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1739 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6 | 51.8 | 111.885 | -17.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.458 | 3.458 | -2.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.3689 | 14.3689 | 0.13107 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3 | 3.9 | 3.9 | -0.9 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15.2 | 10.6796 | 10.6796 | 4.5204 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 27.4 | 27.957 | 1.943 | 78.5 | 48.2 | 82.11 | -3.61 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 3.099 | 3.099 | -0.499 | 12 | 10.9732 | 10.9732 | 1.0268 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9 | 9.852 | 9.852 | -0.852 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | -1.1 | 7.3 | 10 | 10 | -2.7 | 18.4 | 18.5437 | 18.5437 | -0.14369 | 7.4 | 14.57 | 14.57 | -7.17 | 15.5 | 23.5 | 35.308 | -19.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 78.1 | 72.583 | 25.817 | 88.4 | 82.9 | 81.786 | 6.614 | 11.6 | 7.654 | 7.654 | 3.946 | 6.9 | 5.164 | 5.164 | 1.736 | 16.7 | 11.6505 | 11.6505 | 5.0495 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 8 | 9 | 9 | -1 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 1.6 | 2.447 | 2.447 | -0.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.6 | 61.9 | 79 | -47.4 | 32.2 | 57.3 | 58 | -25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 43.39 | 42 | 42 | 1.39 | 11.98 | 10 | 10 | 1.98 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/06/2025 | 23:30 | 144 | 129.0573 | 130.72 | 13.28 | 647.9 | 643.6581 | 643.6581 | 4.2419 | 216.5 | 209.3934 | 209.3934 | 7.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 114 | 127.6208 | 146.9243 | -32.9243 | 80.4 | 73.4091 | 42.6011 | 37.7989 |  |  |  | 0 | 185.3 | 199.172 | 115.7851 | 69.5149 | 202 | 199.172 | 115.7851 | 86.2149 | 209.3 | 199.172 | 115.7851 | 93.5149 | 285.6 | 298.7579 | 173.6777 | 111.9223 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 376.1 | 455.1051 | 450.0084 | -73.9084 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 156.2498 | 156.2498 | 5.9502 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 81.4 | 86.276 | 60.7241 | 20.6759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.4 | 70.0013 | 83.9373 | -17.5373 | 75.1 | 20.6186 | 133.9059 | -58.8059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.7 | 149.9056 | 288.6598 | -140.9598 | 43 | 54.1518 | 54.1518 | -11.1518 | 68.1 | 60.6639 | 112.1055 | -44.0055 | 30.1 | 28.2915 | 28.2915 | 1.8085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 85.3 | 84.9293 | 84.9293 | 0.37073 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 94.6 | 77.962 | 56.1106 | 38.4894 | 7.7 | 5.165 | 5.165 | 2.535 | 2 | 5.4186 | 5.4186 | -3.4186 | 22.3 | 34.478 | 34.478 | -12.178 | 39.1 | 44.0602 | 44.0602 | -4.9602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 17.1 | 14.9977 | 14.9977 | 2.1023 | 65.1 | 97.8702 | 94.0846 | -28.9846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 36.0269 | 47.4399 | -0.63986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 62.4981 | 35.9107 | 34.5893 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5296 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.6 | 267.7943 | 267.7943 | 6.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.9347 | 2.9347 | -1.0347 | 107 | 63.7715 | 52.9059 | 54.0941 | 100.7 | 98.6146 | 96.6011 | 4.0989 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 77.5 | 73.7958 | 72.9824 | 4.5176 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 148.3 | 149.7739 | 149.7739 | -1.4739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6 | 48.7 | 106.836 | -12.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3.717 | 3.717 | -3.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.3689 | 14.3689 | 0.13107 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | -1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.4 | 10.6796 | 10.6796 | 1.7204 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 26.6 | 27.888 | 3.612 | 82.2 | 42.2 | 80.544 | 1.656 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 3.099 | 3.099 | -0.399 | 12 | 8.3333 | 10.9732 | 1.0268 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.1 | 9.852 | 9.852 | -0.752 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | -1 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5 | 18.2 | 18.5437 | 18.5437 | -0.34369 | 6.9 | 15.431 | 15.431 | -8.531 | 14.2 | 22.8 | 34.282 | -20.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 73.3 | 66.875 | 3.625 | 87.5 | 81.4 | 77.963 | 9.537 | 9 | 6.496 | 6.496 | 2.504 | 5 | 4.696 | 4.696 | 0.304 | 16.7 | 11.6505 | 11.6505 | 5.0495 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 8 | 9 | 9 | -1 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 2 | 2.594 | 2.594 | -0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.7 | 58.7 | 68 | -25.3 | 46 | 50.7 | 53 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 43.5 | 42 | 42 | 1.5 | 11.96 | 10 | 10 | 1.96 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 00:00 | 142 | 132.6809 | 134.5831 | 7.4169 | 638.6 | 643.6581 | 643.6581 | -5.0581 | 214.7 | 209.3934 | 209.3934 | 5.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.7786 | 91.7786 | -1.1786 | 109.8 | 125.6094 | 155.2797 | -45.4797 | 80.3 | 71.1677 | 42.7941 | 37.5059 |  |  |  | 0 | 185.5 | 199.172 | 118.2793 | 67.2207 | 199.5 | 199.172 | 118.2793 | 81.2207 | 209.3 | 199.172 | 118.2793 | 91.0207 | 286.4 | 298.7579 | 177.419 | 108.981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 318.6 | 464.6675 | 479.3114 | -160.7114 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.8 | 156.2498 | 156.2498 | 3.5502 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 82.7 | 93.4568 | 68.4531 | 14.2469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.1 | 70.0476 | 84.0369 | -19.9369 | 72.9 | 20.6186 | 134.0551 | -61.1551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.6 | 151.2067 | 149.7164 | -4.1164 | 44.2 | 54.1518 | 54.1518 | -9.9518 | 67.4 | 60.3251 | 119.5703 | -52.1703 | 30 | 28.2915 | 28.2915 | 1.7085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 87.2 | 84.9293 | 84.9293 | 2.2707 | 179 | 185.1001 | 185.1001 | -6.1001 | 180.9 | 185.1001 | 185.1001 | -4.2001 | 182 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1001 | 94.3 | 78.6415 | 93.8594 | 0.44055 | 7.7 | 5.165 | 5.165 | 2.535 | 2.1 | 5.4186 | 5.4186 | -3.3186 | 15.9 | 34.478 | 0 | 15.9 | 39.6 | 44.0602 | 44.0602 | -4.4602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 16.8 | 14.9977 | 14.9977 | 1.8023 | 43.6 | 93.0806 | 104.6592 | -61.0592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 32.2632 | 47.4399 | -1.1399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 63.3248 | 81.841 | -11.741 | 176.6 | 178.5296 | 178.5296 | -1.9296 | 175 | 178.5296 | 178.5296 | -3.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.3 | 267.7943 | 267.7943 | 6.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 2.9347 | 2.9347 | -1.0347 | 93.4 | 57.4661 | 53.1442 | 40.2558 | 89.9 | 98.6146 | 104.0882 | -14.1882 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 75.2 | 75.825 | 78.0048 | -2.8048 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 149.7739 | 149.7739 | -4.2739 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 147.8 | 149.7739 | 149.7739 | -1.9739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 46.5 | 101.653 | -8.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4.104 | 4.104 | -3.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 14.3689 | 14.3689 | 0.03107 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | -1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.6 | 10.6796 | 10.6796 | 2.9204 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25.4 | 27.827 | 4.173 | 83.9 | 37.8 | 78.741 | 5.159 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 3.099 | 3.099 | -0.399 | 12 | 7.4627 | 10.9732 | 1.0268 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.1 | 9.852 | 9.852 | -0.752 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | -1.2 | 7.1 | 10 | 10 | -2.9 | 18.2 | 18.5437 | 18.5437 | -0.34369 | 12.6 | 16.34 | 16.34 | -3.74 | 19.7 | 22.2 | 33.512 | -13.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 66.8 | 60.808 | -18.908 | 79.1 | 77.9 | 73.722 | 5.378 | 4.5 | 5.226 | 5.226 | -0.726 | 3.1 | 4.264 | 4.264 | -1.164 | 16.7 | 11.6505 | 11.6505 | 5.0495 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 1.1 | 2.859 | 2.859 | -1.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.8 | 56.4 | 61 | -12.2 | 59.3 | 46.1 | 52 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.8 | 9.8 | -2.8 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 45 | 42 | 42 | 3 | 11.94 | 10 | 10 | 1.94 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 2816.65 | 3000.6433 | 2694.0833 |  | 15537.85 | 15447.7942 | 15447.7942 |  | 4499.85 | 4362.0935 | 4362.0935 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2162.75 | 2202.6874 | 2202.6874 |  | 3296.7 | 3601.74 | 4072.5308 |  | 1906.05 | 1899.7059 | 1528.5882 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4415.9 | 4571.7026 | 3280.3132 |  | 4834.4 | 4571.7026 | 3280.3132 |  | 4872.3 | 4571.7026 | 3280.3132 |  | 6824.65 | 6857.5539 | 4920.4698 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9539.55 | 9651.4865 | 11383.351 |  | 114.75 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3885 | 3749.995 | 3749.995 |  | 174.15 | 123.2002 | 123.2002 |  | 128.55 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 165.2 | 165.0888 | 165.0888 |  | 280.85 | 358.0661 | 358.0661 |  | 1813.85 | 1730.4832 | 1795.4937 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1947.05 | 1795.5232 | 2007.3783 |  | 2800.75 | 2742.4589 | 2859.5257 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 2122.5 | 2789.6495 | 4331.8712 |  | 1106.6 | 1299.643 | 1299.643 |  | 1780.25 | 1889.9579 | 2340.3255 |  | 738.3 | 678.9958 | 678.9958 |  | 451.2 | 460.6135 | 460.6135 |  | 475.2 | 463.6894 | 463.6894 |  | 2106.3 | 2038.3025 | 2038.3025 |  | 4373.4 | 4442.4019 | 4442.4019 |  | 4385.85 | 4442.4019 | 4442.4019 |  | 4407.15 | 4442.4019 | 4442.4019 |  | 2179 | 2025.3433 | 1742.4996 |  | 184.85 | 123.961 | 123.961 |  | 48.55 | 130.0466 | 130.0466 |  | 693.25 | 827.473 | 810.0287 |  | 973.3 | 1057.4446 | 1057.4446 |  | 92.8 | 93.7118 | 93.7118 |  | 220.5 | 254.9604 | 254.9604 |  | 2182 | 2674.2348 | 2398.0008 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1017.95 | 1062.9677 | 1012.0321 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 200.5 | 242.5 | 174.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1577.35 | 1687.6408 | 1343.4952 |  | 4220.25 | 4282.0163 | 4282.0163 |  | 4174.7 | 4282.0163 | 4282.0163 |  | 4800 | 4282.0163 | 4282.0163 |  | 6549.8 | 6423.0243 | 6423.0243 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 225 | 225 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 49.4 | 70.4318 | 70.4318 |  | 2373.9 | 2468.6051 | 2739.9585 |  | 2425 | 2306.6399 | 2408.2714 |  | 1551.3 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1725.05 | 1771.0634 | 1811.8464 |  | 721.05 | 718.835 | 718.835 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3493.95 | 3594.5743 | 3594.5743 |  | 3507.75 | 3594.5743 | 3594.5743 |  | 3556.95 | 3594.5743 | 3594.5743 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3373.55 | 1462.4894 | 0 |  | 1703.95 | 731.2447 | 0 |  | 8.05 | 8.0995 | 8.0995 |  | 1427.3 | 1198.6 | 2212.747 |  | 474.35 | 533.523 | 533.523 |  | 17.5 | 70.6695 | 70.6695 |  | 1.4 | 2.1 | 2.1 |  | 355.1 | 351.5534 | 351.5534 |  | 237.8 | 239.592 | 239.592 |  | 128.6 | 136.08 | 136.08 |  | 14.4 | 24 | 24 |  | 16.5 | 36 | 36 |  | 69.7 | 93.6 | 93.6 |  | 487 | 466.0195 | 466.0195 |  | 480 | 466.0195 | 466.0195 |  | 406.25 | 256.3106 | 256.3106 |  | 82.25 | 84 | 84 |  | 441.6 | 431.0681 | 431.0681 |  | 51.2 | 83.7755 | 83.7755 |  | 60.2 | 108.9845 | 108.9845 |  | 414.45 | 481.866 | 508.989 |  | 1153.25 | 1101.35 | 1522.392 |  | 108 | 100.8 | 100.8 |  | 24.15 | 28.8 | 28.8 |  | 43 | 45.6 | 45.6 |  | 72 | 67.2 | 67.2 |  | 40.35 | 31.6965 | 31.6965 |  | 67.35 | 74.376 | 74.376 |  | 265.6 | 248.5325 | 234.0909 |  | 40.85 | 45.6 | 45.6 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 225 | 236.448 | 236.448 |  | 105.95 | 108 | 108 |  | 143.9 | 156 | 156 |  | 201.15 | 240 | 240 |  | 447.3 | 445.0486 | 445.0486 |  | 399.45 | 467.875 | 467.875 |  | 441.6 | 687.4245 | 976.7425 |  | 205.1 | 233.6295 | 233.6295 |  | 1090.4 | 1225.7 | 1393.1175 |  | 1603.55 | 1448.45 | 1615.143 |  | 89.05 | 168.593 | 168.593 |  | 69.05 | 138.604 | 138.604 |  | 298.3 | 279.6117 | 279.6118 |  | 87.1 | 72 | 72 |  | 191.25 | 187.2 | 187.2 |  | 183.9 | 192 | 192 |  | 199.1 | 216 | 216 |  | 204 | 216 | 216 |  | 33.1 | 57.541 | 57.541 |  | 1719.45 | 1841.3975 | 1841.3975 |  | 107.5 | 125.7545 | 125.7545 |  | 922.75 | 913.7815 | 913.7815 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1421.9 | 1482.45 | 1722.5 |  | 1499.05 | 1505 | 1672.5 |  | 688.65 | 683.287 | 683.287 |  | 108.7 | 53.807 | 53.807 |  | 168 | 235.2 | 235.2 |  | 464.9 | 452.0388 | 452.0388 |  | 221.65 | 256.8 | 256.8 |  | 1034.135 | 1008 | 1008 |  | 300.745 | 240 | 240 |  | 404.7 | 336 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156.05 | 116.55 | 116.55 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
viernes, 13 de Junio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7131160 y resultó S/. 1089657 (18.04% ) menor que el correspondiente al viernes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
VIE 6 | 6041502.6894 | 6942445.8209 | -12.98%
SAB 7 | 5211357.6747 | 6519363.3113 | -20.06%
DOM 8 | 4878030.4102 | 5775626.5114 | -15.54%
LUN 9 | 6477190.8746 | 6986256.6486 | -7.287%
MAR 10 | 7222406.3185 | 6807209.7332 | 6.099%
MIE 11 | 7636711.5013 | 7493113.6613 | 1.916%
JUE 12 | 6711727.5108 | 7274668.0805 | -7.738%
VIE 13 | 7131160.1662 | 6592846.0838 | 8.165%

## CALIFICA_OPE_UG
viernes, 13 de Junio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 13/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 09:17:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 13/06/2025 11:31:00 | 14/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 13/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - D2 | 13/06/2025 09:37:00 | 13/06/2025 15:56:00 | 13/06/2025 09:21:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | A las 15:56h se hizo una prueba de rechazo de carga con 25 MW
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - D2 | 13/06/2025 16:00:00 | 13/06/2025 16:16:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Rechazo de carga 35 MW
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 13/06/2025 18:16:00 | 13/06/2025 18:37:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 09:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/06/2025 09:36:00 | 13/06/2025 10:35:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/06/2025 10:35:00 | 14/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 13/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 13/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 13/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 13/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 13/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 16:54:00 | 13/06/2025 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 13/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/06/2025 00:00:00 | 13/06/2025 00:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/06/2025 00:12:00 | 13/06/2025 01:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/06/2025 01:34:00 | 13/06/2025 06:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/06/2025 06:12:00 | 13/06/2025 11:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/06/2025 11:04:00 | 13/06/2025 13:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/06/2025 13:02:00 | 13/06/2025 13:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/06/2025 13:20:00 | 13/06/2025 14:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/06/2025 14:04:00 | 13/06/2025 17:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/06/2025 17:33:00 | 13/06/2025 18:56:00 |  | 13/06/2025 18:31:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 13/06/2025 18:56:00 | 13/06/2025 19:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 13/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 11:43 h , S/C generar a 60 MW. A las 13:00 h , S/C generar a máxima generación. A las 13:55 h, S/C generar a 50 MW. A las 14:04 h. S/C generar a máxima generación. A las 19:14 h, S/C generar a 60 MW. A las 21:45 h, S/C generar a máxima generación.

## CONGESTION_SIST_TRANS
viernes, 13 de Junio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
viernes, 13 de Junio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 78.8888 | 0 | 1 | 0 | 122.5392 | 1 | 126.666 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 155.866 | 47.254 | 1 | 155.5271 | 44.279 | 1 | 0 | 166.5674 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142.142 | 1 | 0 | 177.3397 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 78.8888 | 0 | 1 | 0 | 122.5392 | 1 | 126.666 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 155.866 | 47.254 | 1 | 155.5271 | 44.279 | 1 | 0 | 166.5674 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142.142 | 1 | 0 | 177.3397 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 16.3176 | 1 | 0 | 14.7056 | 1 | 0 | 14.1028 | 1 | 0 | 15.0131 | 1 | 0 | 15.2987 | 1 | 0 | 15.5716 | 1 | 0 | 13.6356 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 14.6067 | 1 | 0 | 14.4983 | 1 | 0 | 20.873 | 1 | 0 | 19.0506 | 1 | 0 | 15.6106 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 19.3573 | 1 | 0 | 16.516 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 19.3468 | 1 | 0 | 14.8874 | 1 | 0 | 15.5684 | 1 | 0 | 17.7619 | 1 | 0 | 14.7112 | 1 | 0 | 14.0978 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 17.687 | 1 | 0 | 16.3863 | 1 | 0 | 13.5742 | 1 | 0 | 13.6603 | 1 | 0 | 14.269 | 1 | 0 | 14.8032 | 1 | 0 | 16.5384 | 1 | 0 | 20.7296 | 1 | 0 | 17.0167 | 1 | 0 | 17.3827 | 1 | 0 | 14.1512 | 1 | 0 | 16.8893 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 13.8339 | 1 | 0 | 14.2437 | 1 | 0 | 18.9724 | 1 | 0 | 13.465 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.1057 | 1 | 0 | 20.6194 | 1 | 0 | 17.4162
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 5.4392 | 1 | 0 | 4.9019 | 1 | 0 | 4.7009 | 1 | 0 | 5.0044 | 1 | 0 | 5.0996 | 1 | 0 | 5.1905 | 1 | 0 | 4.5452 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.8689 | 1 | 0 | 4.8328 | 1 | 0 | 6.9577 | 1 | 0 | 6.3502 | 1 | 0 | 5.2035 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.4524 | 1 | 0 | 5.5053 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.4489 | 1 | 0 | 4.9625 | 1 | 0 | 5.1895 | 1 | 0 | 5.9206 | 1 | 0 | 4.9037 | 1 | 0 | 4.6993 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.8957 | 1 | 0 | 5.4621 | 1 | 0 | 4.5247 | 1 | 0 | 4.5534 | 1 | 0 | 4.7563 | 1 | 0 | 4.9344 | 1 | 0 | 5.5128 | 1 | 0 | 6.9099 | 1 | 0 | 5.6722 | 1 | 0 | 5.7942 | 1 | 0 | 4.7171 | 1 | 0 | 5.6298 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.6113 | 1 | 0 | 4.7479 | 1 | 0 | 6.3241 | 1 | 0 | 4.4883 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0352 | 1 | 0 | 6.8731 | 1 | 0 | 5.8054
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 5.4392 | 1 | 0 | 4.9019 | 1 | 0 | 4.7009 | 1 | 0 | 5.0044 | 1 | 0 | 5.0996 | 1 | 0 | 5.1905 | 1 | 0 | 4.5452 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.8689 | 1 | 0 | 4.8328 | 1 | 0 | 6.9577 | 1 | 0 | 6.3502 | 1 | 0 | 5.2035 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.4524 | 1 | 0 | 5.5053 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.4489 | 1 | 0 | 4.9625 | 1 | 0 | 5.1895 | 1 | 0 | 5.9206 | 1 | 0 | 4.9037 | 1 | 0 | 4.6993 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.8957 | 1 | 0 | 5.4621 | 1 | 0 | 4.5247 | 1 | 0 | 4.5534 | 1 | 0 | 4.7563 | 1 | 0 | 4.9344 | 1 | 0 | 5.5128 | 1 | 0 | 6.9099 | 1 | 0 | 5.6722 | 1 | 0 | 5.7942 | 1 | 0 | 4.7171 | 1 | 0 | 5.6298 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.6113 | 1 | 0 | 4.7479 | 1 | 0 | 6.3241 | 1 | 0 | 4.4883 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0352 | 1 | 0 | 6.8731 | 1 | 0 | 5.8054
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 5.4392 | 1 | 0 | 4.9019 | 1 | 0 | 4.7009 | 1 | 0 | 5.0044 | 1 | 0 | 5.0996 | 1 | 0 | 5.1905 | 1 | 0 | 4.5452 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.8689 | 1 | 0 | 4.8328 | 1 | 0 | 6.9577 | 1 | 0 | 6.3502 | 1 | 0 | 5.2035 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.4524 | 1 | 0 | 5.5053 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.4489 | 1 | 0 | 4.9625 | 1 | 0 | 5.1895 | 1 | 0 | 5.9206 | 1 | 0 | 4.9037 | 1 | 0 | 4.6993 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.8957 | 1 | 0 | 5.4621 | 1 | 0 | 4.5247 | 1 | 0 | 4.5534 | 1 | 0 | 4.7563 | 1 | 0 | 4.9344 | 1 | 0 | 5.5128 | 1 | 0 | 6.9099 | 1 | 0 | 5.6722 | 1 | 0 | 5.7942 | 1 | 0 | 4.7171 | 1 | 0 | 5.6298 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.6113 | 1 | 0 | 4.7479 | 1 | 0 | 6.3241 | 1 | 0 | 4.4883 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0352 | 1 | 0 | 6.8731 | 1 | 0 | 5.8054
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 32.8985 | 20.6532 | 1 | 45.0518 | 25.2202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.0285 | 0 | 1 | 22.134 | 31.6174 | 1 | 22.4729 | 31.546 | 1 | 33.9616 | 0 | 1 | 54.7971 | 33.7753 | 1 | 58.0112 | 33.7753 | 1 | 38.4501 | 47.0076 | 1 | 24.3826 | 55.641 | 1 | 27.6861 | 34.1497 | 1 | 30.5529 | 64.9446 | 1 | 25.5145 | 32.2974 | 1 | 20.0564 | 66.5371 | 1 | 30.3887 | 62.3652 | 1 | 28.311 | 63.775 | 1 | 0 | 83.252 | 1 | 27.439 | 0 | 1 | 32.5287 | 62.1759 | 1 | 25.0152 | 54.1991 | 1 | 29.6255 | 30.4707 | 1 | 22.0085 | 61.1611 | 1 | 22.2122 | 27.716 | 1 | 18.2921 | 28.6209 | 1 | 26.7942 | 34.32 | 1 | 28.3918 | 67.797 | 1 | 0 | 32.0222 | 1 | 52 | 35.2838 | 1 | 52 | 0 | 1 | 0 | 76.081 | 1 | 0 | 80.7798 | 1 | 0 | 32.1453 | 1 | 6 | 89.4205 | 1 | 0 | 29.5293 | 1 | 6 | 25.5942 | 1 | 0 | 28.7619 | 1 | 0 | 32.3832 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 27.8394 | 1 | 0 | 29.0016 | 1 | 0 | 33.5153 | 1 | 0 | 26.2663 | 1 | 23.1587 | 0 | 1 | 24.1707 | 36.0503 | 1 | 35.1719 | 54.609 | 1 | 34.0703 | 47.1038
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.1396 | 0 | 1 | 0 | 33.7753 | 1 | 0 | 27.3521 | 1 | 11.3882 | 16.047 | 1 | 0 | 34.1497 | 1 | 0 | 33.5222 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.9706 | 1 | 30.3887 | 0 | 1 | 0 | 31.8836 | 1 | 0 | 25.8854 | 1 | 14.0429 | 0 | 1 | 32.5287 | 0 | 1 | 25.0152 | 0 | 1 | 0 | 30.4707 | 1 | 22.0085 | 0 | 1 | 0 | 27.716 | 1 | 0 | 28.6209 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 28.3918 | 6 | 1 | 0 | 32.0222 | 1 | 0 | 25.702 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.1701 | 1 | 0 | 26.2202 | 1 | 0 | 32.1453 | 1 | 0 | 34.2007 | 1 | 0 | 29.5293 | 1 | 6 | 25.5942 | 1 | 0 | 28.7619 | 1 | 0 | 32.3832 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 0 | 27.8394 | 1 | 0 | 29.0016 | 1 | 0 | 33.5153 | 1 | 0 | 26.2663 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.5951 | 16.2764 | 1 | 0 | 23.9927
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 32.8985 | 20.6532 | 1 | 45.0518 | 20.9482 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.0285 | 0 | 1 | 22.134 | 31.6174 | 1 | 22.4729 | 31.546 | 1 | 33.9616 | 0 | 1 | 24.6575 | 33.7753 | 1 | 58.0112 | 0 | 1 | 38.4501 | 19.6555 | 1 | 12.9944 | 39.594 | 1 | 27.6861 | 0 | 1 | 30.5529 | 31.4225 | 1 | 25.5145 | 32.2974 | 1 | 20.0564 | 38.5665 | 1 | 0 | 62.3652 | 1 | 28.311 | 31.8915 | 1 | 0 | 57.3666 | 1 | 13.3962 | 0 | 1 | 0 | 62.1759 | 1 | 0 | 54.1991 | 1 | 29.6255 | 0 | 1 | 0 | 61.1611 | 1 | 22.2122 | 0 | 1 | 18.2921 | 0 | 1 | 26.7942 | 0 | 1 | 0 | 61.797 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 9.5818 | 1 | 52 | 0 | 1 | 0 | 50.9109 | 1 | 0 | 54.5596 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 55.2198 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.1587 | 0 | 1 | 24.1707 | 36.0503 | 1 | 20.5768 | 38.3325 | 1 | 34.0703 | 23.1111
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 59.1757 | 29.7758 | 1 | 58.5069 | 16.8026 | 1 | 44.2878 | 22.8924 | 1 | 76.5355 | 15.6348 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.9634 | 0 | 1 | 42.482 | 0 | 1 | 41.7195 | 0 | 1 | 45.4807 | 36.5281 | 1 | 73.3692 | 22.5573 | 1 | 71.2222 | 0 | 1 | 90 | 44.8182 | 1 | 76.5075 | 37.4488 | 1 | 64.7138 | 45.4797 | 1 | 87.6633 | 0 | 1 | 64.4261 | 0 | 1 | 0 | 52.2334 | 1 | 53.7629 | 39.3301 | 1 | 47.5382 | 0 | 1 | 39.3353 | 38.3366 | 1 | 44.39 | 41.1297 | 1 | 37.2239 | 0 | 1 | 80.4611 | 23.5068 | 1 | 88.3527 | 23.9111 | 1 | 28.9346 | 17.7315 | 1 | 89.1546 | 49.7094 | 1 | 0 | 83.1456 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 87.2249 | 0 | 1 | 71.536 | 14.8923 | 1 | 87.0156 | 0 | 1 | 88.695 | 55.0808 | 1 | 87.9029 | 0 | 1 | 90 | 41.9087 | 1 | 90 | 18.5231 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 89.0306 | 0 | 1 | 75.7739 | 0 | 1 | 88.0835 | 0 | 1 | 90 | 19.2068 | 1 | 90 | 24.7424 | 1 | 87.4138 | 0 | 1 | 61.2059 | 0 | 1 | 64.4603 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.0411 | 16.8026 | 1 | 22.1439 | 11.4462 | 1 | 38.7282 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.5281 | 1 | 48 | 0 | 1 | 35.6111 | 0 | 1 | 45.7641 | 0 | 1 | 0 | 27.9511 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 43.8316 | 0 | 1 | 32.2131 | 0 | 1 | 0 | 26.0535 | 1 | 6 | 39.3301 | 1 | 23.7691 | 0 | 1 | 19.6677 | 19.1683 | 1 | 22.195 | 20.5648 | 1 | 18.6119 | 0 | 1 | 40.2306 | 0 | 1 | 35.6175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 0 | 27.6768 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.6125 | 0 | 1 | 25.6834 | 0 | 1 | 29.2315 | 0 | 1 | 35.041 | 0 | 1 | 22.0621 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.7167 | 18.5231 | 1 | 30.238 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.2384 | 0 | 1 | 44.5153 | 0 | 1 | 25.413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.4984 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 29.1379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 14.1757 | 29.7758 | 1 | 36.4659 | 0 | 1 | 22.1439 | 11.4462 | 1 | 37.8073 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.0485 | 1 | 21.7167 | 0 | 1 | 44.5016 | 0 | 1 | 34.7036 | 0 | 1 | 29.524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.5231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.948 | 0 | 1 | 28.9105 | 0 | 1 | 44.5016 | 0 | 1 | 0 | 24.7424 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.6348 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.9634 | 0 | 1 | 42.482 | 0 | 1 | 41.7195 | 0 | 1 | 45.4807 | 0 | 1 | 25.3692 | 22.5573 | 1 | 35.6111 | 0 | 1 | 22.1179 | 22.4091 | 1 | 43.1692 | 0 | 1 | 32.3569 | 0 | 1 | 43.8316 | 0 | 1 | 32.2131 | 0 | 1 | 0 | 26.1799 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 23.7691 | 0 | 1 | 19.6677 | 19.1683 | 1 | 22.195 | 20.5648 | 1 | 18.6119 | 0 | 1 | 0 | 23.5068 | 1 | 17.1177 | 23.9111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 27.8977 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.6125 | 0 | 1 | 22.9263 | 7.4461 | 1 | 28.5525 | 0 | 1 | 18.6131 | 21.0323 | 1 | 22.0621 | 0 | 1 | 0 | 41.9087 | 1 | 35.5797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.5865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 29.1379 | 0 | 1 | 30.6029 | 0 | 1 | 32.2301 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.1179 | 22.4091 | 1 | 33.3383 | 9.4977 | 1 | 32.3569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.2306 | 0 | 1 | 35.6175 | 0 | 1 | 28.9346 | 17.7315 | 1 | 0 | 43.7094 | 1 | 0 | 27.571 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.9263 | 7.4461 | 1 | 29.2315 | 0 | 1 | 35.041 | 0 | 1 | 22.0621 | 0 | 1 | 45.4984 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.238 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30.2384 | 0 | 1 | 44.5153 | 0 | 1 | 25.413 | 0 | 1 | 29.5865 | 0 | 1 | 0 | 19.2068 | 1 | 30 | 0 | 1 | 29.1379 | 0 | 1 | 30.6029 | 0 | 1 | 32.2301 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 7.037 | 16.277 | 1 | 7.0792 | 14.7324 | 1 | 7.0462 | 14.1417 | 1 | 7.1007 | 15.0217 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.7969 | 1 | 7.0794 | 20 | 1 | 7.071 | 20 | 1 | 7.2724 | 14.6276 | 1 | 7.0806 | 14.527 | 1 | 7.0992 | 19.885 | 1 | 8 | 18.5197 | 1 | 7.1539 | 15.5856 | 1 | 7.0571 | 20 | 1 | 7.3494 | 18.7465 | 1 | 8 | 16.3948 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 7.2694 | 18.7354 | 1 | 7.0813 | 14.8878 | 1 | 7.4416 | 15.5169 | 1 | 7.193 | 17.4806 | 1 | 7.1316 | 14.7296 | 1 | 8 | 14.3512 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 17.5104 | 1 | 8 | 16.4152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.2929 | 14.2987 | 1 | 7.0598 | 14.8217 | 1 | 7.2045 | 16.5396 | 1 | 7.4109 | 19.7691 | 1 | 7.2539 | 16.8647 | 1 | 8 | 17.2554 | 1 | 8 | 14.2606 | 1 | 8 | 16.7666 | 1 | 0 | 20 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.5629 | 13.9578 | 1 | 7.0698 | 14.3547 | 1 | 0 | 18.4904 | 1 | 8 | 13.5818 | 1 | 8 | 20 | 1 | 7.2393 | 0 | 1 | 7.0867 | 0 | 1 | 7.0743 | 17.2265
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 7.037 | 16.277 | 1 | 7.0792 | 14.7324 | 1 | 7.0462 | 14.1417 | 1 | 7.1007 | 15.0217 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.7969 | 1 | 7.0794 | 20 | 1 | 7.071 | 20 | 1 | 7.2724 | 14.6276 | 1 | 7.0806 | 14.527 | 1 | 7.0992 | 19.885 | 1 | 8 | 18.5197 | 1 | 7.1539 | 15.5856 | 1 | 7.0571 | 20 | 1 | 7.3494 | 18.7465 | 1 | 8 | 16.3948 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 7.2694 | 18.7354 | 1 | 7.0813 | 14.8878 | 1 | 7.4416 | 15.5169 | 1 | 7.193 | 17.4806 | 1 | 7.1316 | 14.7296 | 1 | 8 | 14.3512 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 17.5104 | 1 | 8 | 16.4152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.2929 | 14.2987 | 1 | 7.0598 | 14.8217 | 1 | 7.2045 | 16.5396 | 1 | 7.4109 | 19.7691 | 1 | 7.2539 | 16.8647 | 1 | 8 | 17.2554 | 1 | 8 | 14.2606 | 1 | 8 | 16.7666 | 1 | 0 | 20 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.5629 | 13.9578 | 1 | 7.0698 | 14.3547 | 1 | 0 | 18.4904 | 1 | 8 | 13.5818 | 1 | 8 | 20 | 1 | 7.2393 | 0 | 1 | 7.0867 | 0 | 1 | 7.0743 | 17.2265
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 110.9763 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.01 | 1 | 0 | 96.4371 | 1 | 0 | 99.8299 | 1 | 0 | 102.6034 | 1 | 101.075 | 0 | 1 | 0 | 119.2247 | 1 | 0 | 119.2247 | 1 | 0 | 81.23 | 1 | 0 | 86.7763 | 1 | 0 | 119.0923 | 1 | 61.4471 | 57.6668 | 1 | 0 | 104.0576 | 1 | 70.3887 | 0 | 1 | 64.5986 | 54.1612 | 1 | 0 | 108.3142 | 1 | 107.2303 | 15.3657 | 1 | 53.6573 | 65.8179 | 1 | 17.1236 | 98.7419 | 1 | 60.8731 | 47.713 | 1 | 0 | 102.3144 | 1 | 56.0731 | 60.5397 | 1 | 0 | 91.2049 | 1 | 57.3552 | 51.3033 | 1 | 53.5598 | 65.9097 | 1 | 0 | 0 | 1 | 81.6392 | 37.0307 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 77.6995 | 1 | 38.3232 | 65.7031 | 1 | 71.78 | 44.9986 | 1 | 69.894 | 0 | 1 | 70.8432 | 46.5867 | 1 | 47.1546 | 0 | 1 | 0 | 81.5609 | 1 | 64.8466 | 53.0596 | 1 | 38.9377 | 79.68 | 1 | 17.7006 | 99.68 | 1 | 57.4064 | 47.9854 | 1 | 43.7487 | 58.3999 | 1 | 71.9165 | 0 | 1 | 62 | 40.221 | 1 | 0 | 119.2247 | 1 | 0 | 114.3111 | 1 | 0 | 118.7716 | 1 | 0 | 112.2535
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 110.9763 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.01 | 1 | 0 | 96.4371 | 1 | 0 | 99.8299 | 1 | 0 | 102.6034 | 1 | 101.075 | 0 | 1 | 0 | 119.2247 | 1 | 0 | 119.2247 | 1 | 0 | 81.23 | 1 | 0 | 86.7763 | 1 | 0 | 119.0923 | 1 | 61.4471 | 57.6668 | 1 | 0 | 104.0576 | 1 | 70.3887 | 0 | 1 | 64.5986 | 54.1612 | 1 | 0 | 108.3142 | 1 | 107.2303 | 15.3657 | 1 | 53.6573 | 65.8179 | 1 | 17.1236 | 98.7419 | 1 | 60.8731 | 47.713 | 1 | 0 | 102.3144 | 1 | 56.0731 | 60.5397 | 1 | 0 | 91.2049 | 1 | 57.3552 | 51.3033 | 1 | 53.5598 | 65.9097 | 1 | 0 | 0 | 1 | 81.6392 | 37.0307 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 77.6995 | 1 | 38.3232 | 65.7031 | 1 | 71.78 | 44.9986 | 1 | 69.894 | 0 | 1 | 70.8432 | 46.5867 | 1 | 47.1546 | 0 | 1 | 0 | 81.5609 | 1 | 64.8466 | 53.0596 | 1 | 38.9377 | 79.68 | 1 | 17.7006 | 99.68 | 1 | 57.4064 | 47.9854 | 1 | 43.7487 | 58.3999 | 1 | 71.9165 | 0 | 1 | 62 | 40.221 | 1 | 0 | 119.2247 | 1 | 0 | 114.3111 | 1 | 0 | 118.7716 | 1 | 0 | 112.2535
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 67.362 | 0 | 1 | 0 | 57.8531 | 1 | 38.3353 | 39.2877 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73.6415 | 0 | 1 | 71.1983 | 0 | 1 | 86.7968 | 0 | 1 | 73.1675 | 0 | 1 | 71.9926 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80.8241 | 0 | 1 | 27.784 | 51.9832 | 1 | 0 | 50.3698 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 74.7697 | 13.1489 | 1 | 47.1408 | 39.1684 | 1 | 85.54 | 0 | 1 | 41.2812 | 34.9761 | 1 | 87.5192 | 0 | 1 | 49.5016 | 34.0567 | 1 | 62.195 | 19.1315 | 1 | 0 | 58.7157 | 1 | 54.7114 | 32.0388 | 1 | 46.4536 | 38.2962 | 1 | 82.3608 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77.4822 | 8.6518 | 1 | 55.081 | 0 | 1 | 0 | 80.7781 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 75.0026 | 1 | 0 | 82.859 | 1 | 53.1546 | 27.7423 | 1 | 9.1534 | 71.9013 | 1 | 31.0623 | 0 | 1 | 44.2994 | 0 | 1 | 0 | 51.3836 | 1 | 33.4077 | 39.0002 | 1 | 0 | 84.0219 | 1 | 0 | 42.259 | 1 | 56.8413 | 30.0329 | 1 | 59.1762 | 25.5328 | 1 | 74.5355 | 0 | 1 | 72.3951 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67.362 | 0 | 1 | 0 | 57.8531 | 1 | 38.3353 | 39.2877 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73.6415 | 0 | 1 | 71.1983 | 0 | 1 | 86.7968 | 0 | 1 | 73.1675 | 0 | 1 | 71.9926 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80.8241 | 0 | 1 | 27.784 | 51.9832 | 1 | 0 | 50.3698 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 74.7697 | 13.1489 | 1 | 47.1408 | 39.1684 | 1 | 85.54 | 0 | 1 | 41.2812 | 34.9761 | 1 | 87.5192 | 0 | 1 | 49.5016 | 34.0567 | 1 | 62.195 | 19.1315 | 1 | 0 | 58.7157 | 1 | 54.7114 | 32.0388 | 1 | 46.4536 | 38.2962 | 1 | 82.3608 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77.4822 | 8.6518 | 1 | 55.081 | 0 | 1 | 0 | 80.7781 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 75.0026 | 1 | 0 | 82.859 | 1 | 53.1546 | 27.7423 | 1 | 9.1534 | 71.9013 | 1 | 31.0623 | 0 | 1 | 44.2994 | 0 | 1 | 0 | 51.3836 | 1 | 33.4077 | 39.0002 | 1 | 0 | 84.0219 | 1 | 0 | 42.259 | 1 | 56.8413 | 30.0329 | 1 | 59.1762 | 25.5328 | 1 | 74.5355 | 0 | 1 | 72.3951 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.6057 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.6836 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16.4138 | 0 | 1 | 21.0237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 20.8454 | 6 | 1 | 20.8454 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.6057 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.6836 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16.4138 | 0 | 1 | 21.0237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 20.8454 | 6 | 1 | 20.8454 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
viernes, 13 de Junio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
13/06/2025 | 00:30 | 0 | 0
13/06/2025 | 01:00 | 0 | 0
13/06/2025 | 01:30 | 0 | 0
13/06/2025 | 02:00 | 0 | 0
13/06/2025 | 02:30 | 0 | 0
13/06/2025 | 03:00 | 0 | 0
13/06/2025 | 03:30 | 0 | 0
13/06/2025 | 04:00 | 0 | 0
13/06/2025 | 04:30 | 0 | 0
13/06/2025 | 05:00 | 0 | 0
13/06/2025 | 05:30 | 0 | 0
13/06/2025 | 06:00 | 0 | 0
13/06/2025 | 06:30 | 0 | 0
13/06/2025 | 07:00 | 0 | 0
13/06/2025 | 07:30 | 0 | 0
13/06/2025 | 08:00 | 0 | 0
13/06/2025 | 08:30 | 0 | 0
13/06/2025 | 09:00 | 0 | 0
13/06/2025 | 09:30 | 0 | 0
13/06/2025 | 10:00 | 0 | 0
13/06/2025 | 10:30 | 0 | 0
13/06/2025 | 11:00 | 0 | 0
13/06/2025 | 11:30 | 0 | 0
13/06/2025 | 12:00 | 0 | 0
13/06/2025 | 12:30 | 0 | 0
13/06/2025 | 13:00 | 0 | 0
13/06/2025 | 13:30 | 0 | 0
13/06/2025 | 14:00 | 0 | 0
13/06/2025 | 14:30 | 0 | 0
13/06/2025 | 15:00 | 0 | 0
13/06/2025 | 15:30 | 0 | 0
13/06/2025 | 16:00 | 0 | 0
13/06/2025 | 16:30 | 0 | 0
13/06/2025 | 17:00 | 0 | 0
13/06/2025 | 17:30 | 0 | 0
13/06/2025 | 18:00 | 0 | 0
13/06/2025 | 18:30 | 0 | 0
13/06/2025 | 19:00 | 0 | 0
13/06/2025 | 19:30 | 0 | 0
13/06/2025 | 20:00 | 0 | 0
13/06/2025 | 20:30 | 0 | 0
13/06/2025 | 21:00 | 0 | 0
13/06/2025 | 21:30 | 0 | 0
13/06/2025 | 22:00 | 0 | 0
13/06/2025 | 22:30 | 0 | 0
13/06/2025 | 23:00 | 0 | 0
13/06/2025 | 23:30 | 0 | 0
13/06/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
viernes, 13 de Junio del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.H. Carpapata, C.T. Refinería Talara, C.T. Tablazo, C.T. Tallanca y Centrales de Electro Oriente

## CONCLUSIONES
viernes, 13 de Junio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe