## EVENTOS
sábado, 14 de Junio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 14/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | ELECTRONOROESTE S.A. | SULLANA - VALLE DEL CHIRA | LINEA DE TRANSMISION | L-6662 | 14/06/2025 00:49:00 | 14/06/2025 08:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6662 (SULLANA - VALLE DEL CHIRA) DE 60 kV POR FALLA |  | NO | 60
EVENTO | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 14/06/2025 07:27:00 | 14/06/2025 07:51:48 | DESCONECTÓ EL GENERADOR G1 DE LA C.H. POTRERO POR FALLA |  | NO
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL EOLICA WAYRA I | CENTRAL EOLICA | CENTRAL | 14/06/2025 06:42:00 | 14/06/2025 15:35:00 | DESCONEXIÓN DE LOS CIRCUITOS C5 Y C7 DE LA CE WAYRA I POR FALLA |  | NO | 33
EVENTO | ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G3 | 14/06/2025 07:56:00 | 14/06/2025 07:56:00 | DESCONECTÓ EL GENERADOR G3 DE LA C.H. HER |  | NO

## RESTRIC_OPE
sábado, 14 de Junio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 19.05, la TG4 solo puede operar a máxima generación dos horas y el resto a carga a mínima carga.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 19.05, la TG4 solo puede operar a máxima generación dos horas y el resto a carga a mínima carga.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.5 m3/s correspondiente al mes de junio.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponible para dar RSF de acuerdo con la comunicación cursada en el día 02.05.2024, esto debido a los problemas en las compuertas de captación.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponible para dar RSF de acuerdo con la comunicación cursada en el día 02.05.2024, esto debido a los problemas en las compuertas de captación.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | La unidad UG1 puede generar hasta 56 MW (actualmente debido al problemas en un inyector).
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | La unidad UG1 puede generar hasta 56 MW (actualmente debido al problemas en un inyector).
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 25 MMSCF para la CT Aguaytía.
14/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 25 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 14 de Junio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - MARCONA | L-2292 | 14/06/2025 08:10 | 14/06/2025 16:59 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13813 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - MARCONA | L-2293 | 14/06/2025 08:10 | 14/06/2025 16:59 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13814 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 14/06/2025 08:48 | 14/06/2025 16:28 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19908 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 14/06/2025 08:48 | 14/06/2025 16:28 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19907 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - ISHCAYUCRO | L-2264 | 14/06/2025 06:25 | 14/06/2025 17:39 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 23894 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 14/06/2025 08:18 | 14/06/2025 13:48 | Medida de la Resistencia de Puesta a Tierra | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14696 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 14/06/2025 08:18 | 14/06/2025 13:48 | Medida de la Resistencia de Puesta a Tierra | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14697 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | CL-2179 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24130 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | RB-2301 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24140 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | CL-2280 | 14/06/2025 07:00 | 14/06/2025 17:00 | A solicitud de CENACE. Reubicacion de cable tipo OPGW en vano E69N-E70, elaboracion de cajas de empalme enE69N y E70 tendido de cable de guarda migracion de servicios de telecomunicaciones hacia SE La Avanzada. Se requiere tierras francas en ambos extremos. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24131 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES - PARI?AS | L-2178 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24126 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | IN-5504 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24122 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | RE-01 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24117 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24072 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | ATR-01 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24080 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2144 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24083 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2162 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24086 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | RN-02 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24097 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CARAPONGO - SANTA ROSA | L-2701 | 14/06/2025 07:36 | 14/06/2025 17:38 | REEMPLAZO DE PASTA SILICONA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18618 | T
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 14/06/2025 07:21 | 14/06/2025 11:36 | Eliminacion de fuga de aire del interruptor principal | 5 | F | F/S | N | CORR. | 119 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 14/06/2025 11:36 | 14/06/2025 11:51 | Pruebas operativas de la unidad | 0 | F | F/S | N | PRUEBA | 119 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | HUASAHUASI I | G2 | 14/06/2025 03:16 | 14/06/2025 20:45 | Inspeccion de generador G2. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13305 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | TOMASIRI - LOS HEROES | L-6637 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO EN FRIO L-6637 S.E. TOMASIRI - S.E. LOS HEROES: INSPECCION ESTADO DE ACCESORIOS DE TRANSMISION, LIMPIEZA DE SISTEMA DE AISLAMIENTO, REEMPLAZO DE FERRETERIA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1278 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G3 | 14/06/2025 00:05 | 14/06/2025 19:04 | CAMBIO INYECTOR N° 6, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS. CALIBRACION RELES | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 14/06/2025 10:24 | 15/06/2025 00:00 | F/S POR MEJORA EN AISLAMIENTO INT-1592 34.5KV, INT-1594 22.9KV | 6.4 | P | F/S | N | OTROS | 15564 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA - PIEDRA BLANCA | L-1054 | 14/06/2025 10:41 | 15/06/2025 00:00 | MEJORA EN AISLAMIENTO INT-1592 34.5KV, INT-1594 22.9KV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17248 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PIEDRA BLANCA | TP-01 | 14/06/2025 10:43 | 15/06/2025 00:00 | F/S POR MEJORA EN AISLAMIENTO INT-1592 34.5KV, INT-1594 22.9KV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13598 | T
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 14/06/2025 00:00 | 14/06/2025 12:32 | Inspeccion y mantenimiento de Equipos BOPprevio a EPEyR modo diesel. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 14/06/2025 08:36 | 14/06/2025 11:16 | Pruebas operativas de unidad TG6 - Modo gas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 16925 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 | 67 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS LIMITADO A 220 MW POR REPARACION TEMPORAL DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO | 40 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | TP-2 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | REEMPLAZO DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO 33KV TRANSFORMADOR TP-2 SE PUNTA LOMITAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22307 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXP LIMITADO A 30 MW POR REPARACION TEMPORAL DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO 33KV TRANSFORMADORES TP-1, TP-2 | 6.4 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp. limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 9.4 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 14/06/2025 00:00 | 14/06/2025 02:00 | Pruebas en servicio previo al reingreso de Operacion Comercial de la CH Quitaracsa. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE | YUNCAN | G2 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TURBINA G2 (INSPECCION DE RODETE, INYECTORES). | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR Y PRUEBAS ELECTRICAS DE GENERADOR UG2. | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION UG2. | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | SSEE | 14/06/2025 06:13 | 14/06/2025 12:12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUBESTACION | 4 | R | F/S | N | PREV. | 1024 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH4 - G2 | 14/06/2025 07:12 | 14/06/2025 15:54 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 1.49 | R | F/S | N | PREV. | 989 | G
ISA PERU | TINGO MARIA | CL-2252 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, TRASLADO DE CABLES DE MK EXISTENTE A MK NUEVO, CONEXIONADO DE CABLES, TIMBRADO Y AMARILLADO PRUEBAS DE PROTECCION Y CONTROL. IN-2640 E IN-2346 F/S PARA PRUEBAS DE PROTECCION Y CONTROL. CON CORTE CONTINUO. (R0101908) SE TRABAJO DE 08:38 A 20:13 HRS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1443 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | IN2346 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, TRASLADO DE CABLES DE MK EXISTENTE A MK NUEVO, CONEXIONADO DE CABLES, TIMBRADO Y AMARILLADO PRUEBAS DE PROTECCION Y CONTROL, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0101892) SE TRABAJO DE 08:40 A 20:18 HRS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1448 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | R-30MVAR | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE DE FORMA CONTINUA DEBIDO A LAS PRUEBAS DE PROTECCION Y CONTROL DE LA CL-2252 SOBRE LOS INTERRUPTORES IN-2640 E IN-2346. NO MANIOBRAR REACTOR R-9 CUANDO LA L-2252 SE ENCUENTRA F/S (SL-8827 ABIERTO), POR PERDIDA DE LA REFERENCIA DE TENSION. (R0101908) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1516 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, DESHABILITAR FUNCIONES DE 50BF LADO 138KV, QUEDARA FUERA DE SERVICIO DEL 18.05.2025 HASTA 10.08.2025. (R0108520) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, DESHABILITAR 50BF DEL ANILLO DE 220KV, ESTARA FUERA DE SERVICIO DESDE EL 28.04.2025 HASTA 10.08.2025. TAMBIEN INCLUYE EL LADO DE 138KV (SOLO RELACIONADO AL TR-01). (R0108513) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 14/06/2025 08:34 | 14/06/2025 20:15 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | MANTTO CORRECTIVO TG – INSPECCION DE TURBINA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 14/06/2025 02:04 | 14/06/2025 12:59 | A SOLICITUD DEL COES POR REGULACION DE TENSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad para intervenir el IN- 2412 por baja de presion del SF6. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 30/06/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. desactivada a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 14/06/2025 07:48 | 14/06/2025 13:29 | INDISPONIBLE POR FALTA DE RECURSO POR PARADA DE G2 CH HUAMPANI | 0.37 | P | F/S | N | OTROS | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 14/06/2025 07:56 | 14/06/2025 08:21 | Desconexion intempestiva por Braker position indication | 0.37 | F | F/S | N | OTROS | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | FLAMENCO | IN-5 | 14/06/2025 06:42 | 14/06/2025 15:35 | Desconexion intempestiva, causa en investigacion, descargo 19.7 MW. En servicio el C5 con solo 3 aeros. | 19.7 | F | F/S | N | OTROS | 18299 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | FLAMENCO | IN-7 | 14/06/2025 06:42 | 14/06/2025 15:35 | Desconexion intempestiva, causa en investigacion, descargo 18.9 MW. En servicio el C7 completo con 7 aeros. | 18.9 | F | F/S | N | OTROS | 18301 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G2 | 14/06/2025 08:00 | 14/06/2025 12:23 | G2 - HUAMPANI. HERMETIZAR PERDIDA DE ACEITE DE MANOMETRO DE BOMBA MECANICA. | 15 | P | F/S | N | CORR. | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 14/06/2025 14:18 | 14/06/2025 15:02 | Pruebas operativas de TG6 con 50MW por 1 hr. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 35 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 14/06/2025 08:00 | 14/06/2025 13:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL SISTEMA CONTRA INCENDIOS | 0 | P | E/S | N | PREV. | 20667 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 14/06/2025 00:00 | 14/06/2025 09:50 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS | SS.EE. | 14/06/2025 08:35 | 14/06/2025 18:00 | POA: SEGMENTACION DE REDES AMARILIS E INSTALACION DE FIREWALL CIBERSEGURIDAD, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0120161) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 15242 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA | L-2231 | 14/06/2025 05:59 | 14/06/2025 07:57 | CORTE DE VEGETACION PELIGROSA POR ACERCAMIENTO DE ARBOLES. REQUIERE L-2132 CON RECIERRES DESHABILITADOS.(R0120239) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 728 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A - PIURA OESTE | L-2241_old | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): REPOTENCIACION DE LA LINEA L-2241 (25 DIAS) CONDICIONADO AL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE MIGUEL GRAU. CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2144 MIGUEL GRAU - PIURA OESTE CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0119754) SE TRABAJO DE 06:07 A 18:05 HRS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13168 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2241_old | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): CAMBIO DE TC-2561 Y B-378, REPOTENCIACION DE CELDA CL-2241, 220kV. (R0120219) SE TRABAJO DE 08:23 A 16:40 HRS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13207 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-6651 | 14/06/2025 06:01 | 14/06/2025 07:50 | A SOLICITUD DE ENOSA POR SU MANTENIMIENTO PROGRAMADO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 496 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | ACOPLE 60 | 14/06/2025 07:12 | 14/06/2025 18:25 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LA NI?A (COBRA) POR INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 220KV: ACOPLAMIENTO SE PIURA 60KV EN SERVICIO PREVIO A DESCONEXION DEL TRANSFORMADOR AT142-2161. DEBE QUEDAR CERRADO DURANTE LOS TRABAJOS DE COBRA. (R0120219) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13208 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | AT142-2161 | 14/06/2025 07:14 | 14/06/2025 16:52 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERICIO POR INDISPONIBILIDAD DE BARRA B DE 220 KV. EL TRANSFORMADOR NO CUENTA CON CONEXION A LA BARRA A. PREVIAMENTE SE DEBE CERRAR EL ACOPLAMIENTO DE BARRAS EN 60 KV Y MANTENERLO CERRADO DURANTE LOS TRABAJOS DE COBRA. (R0120219) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24691 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 14/06/2025 07:32 | 14/06/2025 16:51 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LA NI?A: INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220kV, INSTALACION DE DERIVACION BARRAS B HACIA SB-3991, 220kV DE CELDA L-2241 Y 1 Y REPOTENCIACION EN CELDA L2241. (R0120219) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-6628 | 14/06/2025 00:00 | 14/06/2025 17:59 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO DE RELES DE PROTECCION PL1 Y PL2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0107468) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 837 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T21-61 | 14/06/2025 00:00 | 14/06/2025 15:02 | FUERA DE SERVICIO HASTA EL 12 DE JUNIO A SOLICITUD DE SHOUGESA POR SU MANTENIMIENTO EN SU BARRA 3 DE 13.8KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1436 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T22-61 | 14/06/2025 00:00 | 14/06/2025 15:02 | FUERA DE SERVICIO HASTA EL 12 DE JUNIO A SOLICITUD DE SHOUGESA POR SU MANTENIMIENTO EN SU BARRA 3 DE 13.8KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1087 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 14/06/2025 08:17 | 14/06/2025 17:52 | POA: CAMBIO DE CONTROL NIVEL 2 SAS, MONTAJE, CABLEADO, PRUEBAS, CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL NIVEL 2, PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, (T21), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0095990) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 14/06/2025 08:20 | 14/06/2025 17:50 | POA: INSTALACION DE CONTROLADOR DE BAHIA NUEVO DE SERVICIOS AUXILIARES (SSAA), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0117840) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA B 220 KV | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | DISPAROS DE LA CELDA CL-2234 TRANSFERIDA AL ACOPLE A TRAVES DE LA BARRA B, POR INDISPONIBILIDAD DEL INTERRUPTOR IN-2374. TODOS LOS DEMPAS CIRCUITOS SE ENCUENTRAN EN BARRA A. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 898 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | CENTRAL | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | UPGRADE MARK Vie. MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - LIMPIEZA AISLADORES | 724 | P | F/S | N | PREV. | 15214 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | CL-T1 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA TR1 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15627 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | CL-T2 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA TR2 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15628 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | CL-T3 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA TR3 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15629 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO OVERHAUL TURNING GEAR TG1 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15215 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 14/06/2025 00:00 | 14/06/2025 07:00 | BOROSCOPIA: INSPECCION INTERNA DE LA TG1 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15215 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG2 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | CAMBIO DE FILTROS Y PRESERVACION DE CASA DE AIRE TG2 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15216 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG2 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | BOROSCOPIA: INSPECCION INTERNA DE LA TG2 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15216 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG3 | 14/06/2025 00:00 | 14/06/2025 07:00 | PRUEBAS ELECTRICAS ANUALES DEL GENERADOR TG3 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15217 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG3 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | CAMBIO DE FILTROS Y PRESERVACION DE CASA DE AIRE TG3 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15217 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | CL-T4 | 14/06/2025 07:00 | 15/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA TR4 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15630 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG3 | 14/06/2025 07:00 | 15/06/2025 00:00 | BOROSCOPIA: INSPECCION INTERNA DE LA TG3 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15217 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG4 | 14/06/2025 07:00 | 15/06/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS ANUALES DEL GENERADOR TG4 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15218 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | BARRA 3 13.8kV | 14/06/2025 00:00 | 14/06/2025 15:05 | Mantenimiento Preventivo de la barra 3 de la C.T. de 13.8 KV San Nicolas | 2 | P | F/S | N | PREV. | 11714 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 14/06/2025 00:00 | 14/06/2025 21:50 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexion primaria frontal del cubiculo del interruptor del generador 3. | 24.425 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 56 MW POR UN DEFECTO EN EL EL INYECTOR N°6 DESDE LA PARADA INTEMPESTIVA DEL DIA 03.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14965 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytia debido a considicones operativas y trabajos de parte del suminsitrador de gas. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | OPERACION EN SIMPLE BARRA, CELDAS CONECTADAS EN BARRA A POR FALTA DE MANDOS DE NIVEL 3 EN CELDAS. NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-T133-523_500 kV | 14/06/2025 06:24 | 14/06/2025 17:33 | LAVADO DE EFLUVIOS GRADO 3 EN EL SECCIONADOR SE-5543 FASE T . REQUIERE INTERRUPTORES IN-5238 E IN-5240 APERTURADOS. (R0120256) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23304 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | T133-523 | 14/06/2025 06:24 | 14/06/2025 17:33 | REF: IMPLEMENTACION DE FUNCION DE PROTECCION 67N. (R0117938) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23303 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 14/06/2025 06:31 | 14/06/2025 13:23 | EJECUCION DE OBRAS CIVILES ENTRE LAS TORRES T-098 A T-102, ZONA DEL EVENTO DEL COLAPSO. TRABAJOS DIARIOS DE 6H A 18H. (R0120022) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL14 | 14/06/2025 08:46 | 14/06/2025 15:45 | MP 6A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA DEL REACTOR. (R0114139) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11826 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | S.E. | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | CONFIGURACION SIMPLE BARRA DEBIDO A ALARMA DE BLOQUEO DEL 87B. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15032 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
sábado, 14 de Junio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 14 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
14/06/2025 | 00:30 | 147.7 | 647.4 | 143.7 |  |  | 90.7 | 113.4 | 27.1 |  | 185.6 | 203.8 | 203 | 287.4 |  |  | 275.6 | 4.9 |  |  |  |  | 157 | 7.4 | 5.3 |  | 6.9 | 12.2 | 80.4 |  |  |  |  | 66.4 | 108.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 44.8 | 68.4 | 30.3 | 18.8 | 19.8 | 90.3 | 182.4 | 183.5 | 183.8 | 54.7 | 7.7 | 2.2 | 34.3 | 39.5 | 4 | 17.1 | 94.5 |  |  | 46.7 |  |  | 0 |  |  |  | 33.4 | 176.5 | 174.7 | 200 | 274.3 | [7 empty] | 0 | 1.9 | 127.1 | 109 | 64.2 | 74.9 | 30.1 |  |  | 0 | 145.6 | 146.2 | 147.8 | [7 empty] | 0 | 115.1 | 0 | 0.3 | 0 | 14.5 | 9.9 | 5.2 | 0.6 | 1.5 | 3 | 20.3 | 20 | 13.6 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 31.9 | 83.2 | 4.5 | 0.4 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 12 | 1.8 | 0 | 9.1 | 5.1 | 5.5 | 7.5 | 18 | 15.1 | 18.5 | 0 | 64.8 | 74.6 | 6 | 5.4 | 16.7 | 4.3 | 8 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 54.2 | 59.1 | 0 | 0 | 7 | 19.1 | 9.5 | 43.6 | 12.1 | 17.7 |  | 8.24 |  |  | 6492.34 | 24.4896 | 6.028 |  | 12.8 | 26.9909 | 18.928 | 6.4 | 16.1 | 111.7365
14/06/2025 | 01:00 | 141.4 | 648.8 | 144.4 |  |  | 89.9 | 113 | 27.1 |  | 186.4 | 203.9 | 204.2 | 289.2 |  |  | 315.2 | 4.9 |  |  |  |  | 159.1 | 7.3 | 5.5 |  | 7 | 12.4 | 79.6 |  |  |  |  | 60.3 | 155.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 45.1 | 56.7 | 30.7 | 18.8 | 19.8 | 87 | 182.8 | 184.2 | 184 | 63.4 | 7.6 | 2.2 | 34.3 | 38.9 | 4 | 17 | 75 |  |  | 46.9 |  |  | 0 |  |  |  | 33.4 | 177.3 | 175.1 | 200 | 273.7 | [7 empty] | 0 | 1.9 | 153.2 | 100.6 | 64.2 | 73.6 | 30.1 |  |  | 0 | 146 | 146.8 | 148.9 | [7 empty] | 0 | 104 | 0 | 0.3 | 0 | 14.5 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 2 | 3 | 20.3 | 20 | 13.9 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 31.4 | 75.9 | 4.5 | 0.6 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 12.1 | 1.8 | 0 | 9.1 | 5.1 | 5.5 | 7.5 | 18.4 | 21.4 | 13.4 | 0 | 57.5 | 75.2 | 4.1 | 3.4 | 16.7 | 4.3 | 7.7 | 7.6 | 8.2 | 8.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.9 | 33.8 | 0 | 0 | 7 | 19.3 | 9.4 | 43.2 | 11.8 | 17 |  | 7.88 |  |  | 6491.38 | 24.5405 | 5.406 |  | 12.8 | 27.0069 | 18.9275 | 6.6 | 16 | 111.2808
14/06/2025 | 01:30 | 140.6 | 649.6 | 144.5 |  |  | 89.9 | 108.3 | 27.1 |  | 185.9 | 204.1 | 203.4 | 289.6 |  |  | 416.1 | 4.9 |  |  |  |  | 160.5 | 7.4 | 5.5 |  | 6.8 | 12.6 | 79.9 |  |  |  |  | 60.8 | 130.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 45.8 | 0 | 30.4 | 18.8 | 19.8 | 88.4 | 183.2 | 183.5 | 184.2 | 63.5 | 7.6 | 2.2 | 34.5 | 38.8 | 4 | 17.1 | 59.3 |  |  | 46.8 |  |  | 0 |  |  |  | 33.3 | 176.1 | 173.4 | 200 | 272.6 | [7 empty] | 0 | 1.9 | 108.9 | 100.2 | 64.3 | 70.7 | 30.1 |  |  | 0 | 146 | 146.7 | 148.6 | [7 empty] | 0 | 94.6 | 0 | 0.3 | 0 | 14.5 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.9 | 20.5 | 20 | 15 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 29.5 | 57.5 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 12.1 | 1.8 | 0 | 9.3 | 5.2 | 5.5 | 7.4 | 18.4 | 19.7 | 9.5 | 0 | 49.1 | 68.5 | 2.1 | 1.9 | 16.7 | 4.3 | 7.7 | 7.6 | 8.2 | 8.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22 | 19.4 | 0 | 0 | 7 | 19.3 | 9.3 | 43.9 | 11.8 | 17.1 |  | 7.77 |  |  | 6365.87 | 24.5563 | 5.433 |  | 12.8 | 26.9273 | 18.927 | 6.6 | 16.2 | 111.4436
14/06/2025 | 02:00 | 140.3 | 649 | 144.4 |  |  | 90.2 | 109.4 | 27.2 |  | 185.7 | 202.8 | 202.8 | 290 |  |  | 450 | 4.9 |  |  |  |  | 160 | 7.4 | 5.5 |  | 6.9 | 12.1 | 51.1 |  |  |  |  | 60.4 | 86.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 46.3 | 0 | 30.7 | 18.8 | 19.8 | 87.3 | 182.5 | 183.4 | 184.2 | 63.5 | 7.5 | 2.2 | 33 | 39.3 | 4 | 17 | 104.2 |  |  | 46.7 |  |  | 0 |  |  |  | 33.1 | 175.7 | 173.6 | 200 | 273.3 | [7 empty] | 0 | 1.9 | 80.7 | 99.4 | 64.2 | 70.5 | 30.1 |  |  | 0 | 145.6 | 146.3 | 148.2 | [7 empty] | 0 | 43.9 | 0 | 0.7 | 0 | 14.5 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.8 | 20.4 | 20 | 15 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 18 | 31.4 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 12.1 | 1.8 | 0 | 9.3 | 5.2 | 5.6 | 7.4 | 18.3 | 25.2 | 12 | 0 | 32.9 | 78.1 | 1.2 | 0.6 | 16.7 | 4.3 | 7.7 | 7.6 | 8.2 | 8.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.3 | 18 | 0 | 0 | 7 | 19.2 | 9.2 | 44.5 | 11.6 | 16.7 |  | 7.91 |  |  | 6245.91 | 24.5679 | 5.43 |  | 12.8 | 26.9575 | 18.9269 | 6.6 | 16.1 | 111.3824
14/06/2025 | 02:30 | 134.3 | 642.2 | 143.4 |  |  | 90.1 | 108.5 | 27.6 |  | 185.4 | 199.2 | 199.3 | 289.6 |  |  | 465.1 | 4.8 |  |  |  |  | 156.3 | 7.2 | 5.3 |  | 7 | 11 | 51.5 |  |  |  |  | 59.2 | 109.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 46.8 | 0 | 30.5 | 18.8 | 19.8 | 86.6 | 177.5 | 178.3 | 183.4 | 62.9 | 7.6 | 2.1 | 33.5 | 38.7 | 4 | 16.9 | 101.8 |  |  | 20.1 |  |  | 0 |  |  |  | 32 | 175.9 | 174.1 | 200 | 272.9 | [7 empty] | 0 | 1.9 | 61 | 85.4 | 63.1 | 67.7 | 29.7 |  |  | 0 | 145.8 | 146.4 | 147.6 | [7 empty] | 0 | 40.3 | 0 | 1.1 | 0 | 14.6 | 10 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.9 | 19.9 | 20 | 15 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 11.1 | 30.8 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 8.8 | 1.8 | 0 | 9.2 | 5.2 | 5.4 | 7.1 | 18.4 | 29.1 | 11.1 | 0 | 52.8 | 96.8 | 4.2 | 2.9 | 16.7 | 4.3 | 7.7 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.5 | 5.8 | 0 | 0 | 7 | 19.2 | 7 | 44.1 | 12.1 | 16 |  | 8.42 |  |  | 6181.52 | 24.4411 | 5.434 |  | 12.8 | 27.0582 | 18.9268 | 6.7 | 16 | 111.36
14/06/2025 | 03:00 | 134.6 | 648.9 | 145 |  |  | 88.2 | 111.1 | 26.9 |  | 186 | 203.2 | 203.3 | 290.3 |  |  | 555.7 | 4.8 |  |  |  |  | 158.1 | 7.2 | 5.3 |  | 7 | 11 | 50.7 |  |  |  |  | 60.2 | 110.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 46.5 | 0 | 31.3 | 18.8 | 19.8 | 86.9 | 183.5 | 182.4 | 184.5 | 62.5 | 7.4 | 2.1 | 28 | 38.4 | 4 | 16.7 | 139.2 |  |  | 20.7 |  |  | 0 |  |  |  | 32.9 | 176.4 | 174.4 | 200 | 272.5 | [7 empty] | 0 | 1.9 | 49.9 | 86.2 | 64 | 67.9 | 29.9 |  |  | 0 | 146.9 | 147.3 | 149 | [7 empty] | 0 | 71.6 | 0 | 0.4 | 0 | 14.6 | 9.8 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.9 | 20.4 | 20 | 15 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 17.9 | 38.8 | 4.5 | 0.9 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 6.7 | 1.8 | 0 | 9.1 | 5.2 | 5.5 | 7.3 | 18.4 | 28.8 | 10 | 0 | 18.9 | 34.7 | 1.5 | 0.5 | 16.7 | 4.3 | 7.4 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 19.4 | 7.7 | 43.8 | 12.2 | 15 |  | 7.87 |  |  | 6266.07 | 24.4417 | 1.054 |  | 12.8 | 27.0618 | 18.9264 | 6.6 | 16.2 | 107.0839
14/06/2025 | 03:30 | 78 | 649.4 | 144.5 |  |  | 90.4 | 112.3 | 26.9 |  | 176.3 | 175.7 | 175.5 | 266.1 |  |  | 525.7 | 4.9 |  |  |  |  | 156.9 | 7.1 | 5.5 |  | 7 | 10.9 | 49.8 |  |  |  |  | 60.4 | 114.2 |  |  |  | 6.5 | 147.4 | 46.7 | 0 | 31.7 | 18.8 | 19.8 | 89.5 | 182 | 182.5 | 186.6 | 63.7 | 7.4 | 2.1 | 32.7 | 40.4 | 4 | 16.9 | 75.6 |  |  | 20.8 |  |  | 0 |  |  |  | 33.3 | 176 | 174.1 | 200 | 273.2 | [7 empty] | 0 | 2.4 | 49.8 | 87.1 | 63.2 | 69.7 | 30.1 |  |  | 0 | 146.8 | 147.3 | 149 | [7 empty] | 0 | 92.8 | 0 | 0.5 | 0 | 14.6 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.9 | 20.3 | 20 | 15 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 27.1 | 62.4 | 4.5 | 0.9 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 6.6 | 1.8 | 0 | 9 | 5.1 | 5.5 | 7.3 | 18.2 | 26.5 | 10.3 | 0 | 6.3 | 14.7 | 0.4 | 0 | 16.7 | 4.3 | 7.4 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0 | 7 | 19.2 | 7 | 43.7 | 11.9 | 16.4 |  | 8.21 |  |  | 6203.11 | 24.446 | 0 |  | 12.8 | 26.9641 | 18.9264 | 6.8 | 16 | 105.9364
14/06/2025 | 04:00 | 73.1 | 644.5 | 143.4 |  |  | 87.4 | 110.3 | 27 |  | 157.6 | 157.4 | 157.5 | 254.8 |  |  | 520.9 | 4.7 |  |  |  |  | 154.4 | 6.6 | 5.3 |  | 6.9 | 10.9 | 50.2 |  |  |  |  | 58.7 | 113.4 |  |  |  | 6.5 | 146.2 | 47.5 | 0 | 32.2 | 18.8 | 19.8 | 86.3 | 178.2 | 179.3 | 186.4 | 62.5 | 7.4 | 2.1 | 26.6 | 37.6 | 4 | 16.6 | 61 |  |  | 20.1 |  |  | 0 |  |  |  | 32.3 | 176.7 | 174.4 | 200 | 272.6 | [7 empty] | 0 | 2.4 | 47.5 | 78.4 | 61.9 | 68.4 | 29.5 |  |  | 0 | 147.2 | 148 | 149.5 | [7 empty] | 0 | 97 | 0 | 0.6 | 0 | 14.6 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.9 | 20 | 20 | 14.5 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 27.5 | 71.3 | 4.5 | 0.9 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 6.6 | 1.8 | 0 | 9 | 5.1 | 5.4 | 7.1 | 18.3 | 25.4 | 12.8 | 0 | 8.3 | 24.1 | 0 | 0 | 16.7 | 4.3 | 7.7 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2.7 | 0 | 0 | 7 | 19.2 | 8.9 | 4.5 | 12 | 16.3 |  | 8.35 |  |  | 6052.35 | 24.4439 | 0 |  | 12.8 | 26.9467 | 18.9262 | 6.8 | 16.1 | 106.0169
14/06/2025 | 04:30 | 76.9 | 649.9 | 144.6 |  |  | 89.5 | 111.9 | 26.9 |  | 157.3 | 157.4 | 157.8 | 249.8 |  |  | 498.1 | 4.9 |  |  |  |  | 162.2 | 7.4 | 5.4 |  | 6.9 | 10.7 | 50.6 |  |  |  |  | 60.2 | 102 |  |  |  | 6.5 | 148.3 | 48 | 0 | 32.1 | 18.8 | 19.8 | 88.6 | 183.5 | 182.4 | 186.5 | 63.5 | 7.4 | 2.1 | 26.1 | 39.3 | 4 | 16.7 | 99.2 |  |  | 20.9 |  |  | 0 |  |  |  | 33.1 | 174.8 | 173.2 | 200 | 272.3 | [7 empty] | 0 | 2.4 | 49.7 | 94.6 | 63.1 | 68.3 | 30.1 |  |  | 0 | 146.3 | 147.2 | 148.7 | [7 empty] | 0 | 104.8 | 0 | 0.2 | 0 | 14.6 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.9 | 20.4 | 20 | 14.5 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 26.5 | 75.1 | 4.5 | 0.9 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 6.6 | 1.8 | 0 | 9 | 5.1 | 5.6 | 7.4 | 18.4 | 22.8 | 16.9 | 0 | 21 | 42.3 | 3 | 1.6 | 16.7 | 4.3 | 7.6 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.5 | 7.7 | 0 | 0 | 7 | 19.3 | 9.3 | 43.2 | 11.9 | 16.8 |  | 7.36 |  |  | 6200.86 | 24.438 | 0 |  | 12.8 | 26.9684 | 18.9258 | 6.7 | 16 | 105.8322
14/06/2025 | 05:00 | 78.3 | 645.5 | 143.5 |  |  | 90 | 111.7 | 27.3 |  | 136.2 | 136.3 | 136.3 | 237.6 |  |  | 473 | 4.9 |  |  |  |  | 161.5 | 7.2 | 5.3 |  | 6.9 | 10.8 | 50.5 |  |  |  |  | 60 | 108.9 |  |  |  | 6.5 | 146.8 | 48 | 0 | 32.7 | 18.8 | 19.8 | 87.3 | 181.2 | 181.8 | 184.8 | 63.3 | 7.2 | 2.1 | 21.3 | 39.8 | 4 | 0 | 79.3 |  |  | 20.8 |  |  | 0 |  |  |  | 33.1 | 174.9 | 173 | 200 | 272.6 | [7 empty] | 0 | 2.4 | 49.4 | 94.8 | 63 | 68.2 | 30 |  |  | 0 | 146.1 | 146.7 | 148.2 | [7 empty] | 0 | 104.2 | 0 | 0.1 | 0 | 14.6 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.9 | 20.1 | 20 | 14.5 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 28.7 | 72.3 | 4.5 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 6.6 | 1.7 | 0 | 9 | 5 | 5.5 | 7.1 | 18.4 | 27 | 21.2 | 0 | 10.1 | 25.9 | 1.3 | 0.6 | 15.8 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20.6 | 43.2 | 0 | 0 | 7 | 19.2 | 9.4 | 43.5 | 12 | 16.8 |  | 7.29 |  |  | 6081.19 | 24.4457 | 0 |  | 12.8 | 27.0386 | 18.9257 | 6.6 | 16.1 | 105.91
14/06/2025 | 05:30 | 78.9 | 647.5 | 143.9 |  |  | 90.2 | 110.3 | 27.6 |  | 152.9 | 152.3 | 152.7 | 244.8 |  |  | 478 | 4.9 |  |  |  |  | 161.4 | 7.2 | 5.3 |  | 6.8 | 10.8 | 50.3 |  |  |  |  | 60 | 109.4 |  |  |  | 6.5 | 147.7 | 48 | 0 | 31.8 | 18.8 | 19.8 | 90 | 181.4 | 181.8 | 186.2 | 63.8 | 7.2 | 2.1 | 24.5 | 39.5 | 4 | 0 | 60.4 |  |  | 20.8 |  |  | 0 |  |  |  | 33.1 | 175.6 | 173.9 | 200 | 272.9 | [7 empty] | 0 | 2.4 | 49.4 | 105.9 | 63.1 | 68.3 | 29.9 |  |  | 0 | 146.4 | 147 | 148.6 | [7 empty] | 0 | 90.5 | 0 | 0.1 | 0 | 14.5 | 10 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.8 | 20.2 | 20 | 14.5 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 25.9 | 68.7 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 6.6 | 1.7 | 0 | 9 | 5 | 5.5 | 7.3 | 18.4 | 27.7 | 22.6 | 0 | 16.6 | 36.7 | 1.6 | 0 | 16 | 4.3 | 7.4 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 97.3 | 100.7 | 0 | 0 | 7 | 19.3 | 9.4 | 43.5 | 11.9 | 16.8 |  | 7.81 |  |  | 6281.21 | 24.4494 | 0 |  | 12.8 | 27.0772 | 18.9256 | 6.6 | 16.1 | 105.9523
14/06/2025 | 06:00 | 71.9 | 638.8 | 142.8 |  |  | 90.1 | 115.1 | 26.9 |  | 185.4 | 204.5 | 204.8 | 286.3 |  |  | 419.5 | 4.8 |  |  |  |  | 158.3 | 7.2 | 5.3 |  | 6.9 | 10.8 | 48.1 |  |  |  |  | 59.2 | 79 |  |  |  | 6.5 | 145.6 | 47.6 | 0 | 33.3 | 18.6 | 19.8 | 87.4 | 179.4 | 180.6 | 182.6 | 63.5 | 7.2 | 2.1 | 18.1 | 40.5 | 4 | 0 | 49.1 |  |  | 20.2 |  |  | 0 |  |  |  | 32.7 | 174.9 | 173 | 189 | 271.9 | [7 empty] | 0 | 0.9 | 45.2 | 88.2 | 61.3 | 66.6 | 29.5 |  |  | 0 | 145.5 | 146.5 | 147.9 | [7 empty] | 0 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 10 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.8 | 20 | 20 | 14.5 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 28.3 | 69.7 | 4.5 | 0.9 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 6.4 | 1.7 | 0 | 9 | 5 | 5.3 | 6.6 | 18.2 | 25.7 | 25.4 | 0 | 26.1 | 53.5 | 0.5 | 0.4 | 15.7 | 4.3 | 7.3 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 108.9 | 101.3 | 0 | 0 | 7 | 19 | 9.4 | 43.6 | 12.2 | 16.8 |  | 8.04 |  |  | 6326.94 | 24.4448 | 0 |  | 12.8 | 27.1242 | 18.9253 | 6.4 | 16.1 | 105.7943
14/06/2025 | 06:30 | 112 | 646.9 | 143.3 |  |  | 89.8 | 115.7 | 27 |  | 145.6 | 142.7 | 144.9 | 243.2 |  |  | 501.5 | 4.9 |  |  |  |  | 155.7 | 8 | 5.7 |  | 6.9 | 10.3 | 50.2 |  |  |  |  | 79.9 | 98.3 |  |  |  | 6.5 | 146.6 | 47.8 | 30.7 | 32.3 | 18.8 | 19.8 | 88.3 | 181.3 | 182.6 | 185.9 | 64.4 | 7.2 | 2.1 | 27.8 | 38.8 | 4 | 0 | 79.1 |  |  | 20.8 |  |  | 0 |  |  |  | 33.1 | 153.2 | 153.1 | 152.9 | 239.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 61.5 | 88.7 | 59.9 | 63.9 | 29.9 |  |  | 0 | 146.1 | 146.6 | 148.6 | [7 empty] | 0 | 114.9 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.8 | 20.1 | 20 | 14.4 | 3.5 | 18.4 | 0.3 | 0.2 | 26.8 | 75.3 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 6.3 | 1.7 | 0 | 9.2 | 5 | 5.5 | 7.6 | 18.3 | 24.1 | 28.6 | 0.7 | 28.2 | 53.4 | 4.5 | 3.7 | 15.5 | 4.3 | 7.2 | 7.3 | 8.2 | 8.4 | 0 | 5.3 | 0 | 3.6 | 0.6 | 110.8 | 119.6 | 2.9 | 0 | 7 | 19.1 | 9.3 | 43.5 | 11.9 | 17.1 |  | 7.57 |  |  | 6342.07 | 24.4538 | 0 |  | 12.8 | 27.0836 | 18.9249 | 6.4 | 16.1 | 105.7623
14/06/2025 | 07:00 | 83.3 | 656.2 | 145.5 |  |  | 90.1 | 116.9 | 26.8 |  | 106 | 104.3 | 105.2 | 206.6 |  |  | 305.2 | 4.9 |  |  |  |  | 161.6 | 9.3 | 5.7 |  | 7 | 10.2 | 52.3 |  |  |  |  | 81.4 | 98.6 |  |  |  | 6.5 | 148.1 | 47.4 | 31.4 | 30.4 | 18.8 | 19.8 | 87.8 | 184.7 | 184.2 | 186.8 | 64.9 | 7.2 | 2.1 | 33 | 40.1 | 4 | 0 | 95.1 |  |  | 21.3 |  |  | 0 |  |  |  | 33.4 | 175.2 | 173.4 | 182.3 | 261 | [7 empty] | 0 | 0 | 74.9 | 99.9 | 60.6 | 64 | 30.3 |  |  | 0 | 145.9 | 146.9 | 148.4 | [7 empty] | 0.1 | 112.8 | 10.8 | 0 | 0 | 14.9 | 9.9 | 5.2 | 0.6 | 1.5 | 2.8 | 20.6 | 20 | 14.5 | 3.4 | 18.4 | 0.6 | 0.4 | 27.5 | 75 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 6 | 1.7 | 0 | 9.2 | 5 | 5.9 | 7.8 | 18.2 | 22.9 | 27.3 | 5.2 | 28.9 | 53.6 | 2.5 | 2.4 | 15.4 | 4.3 | 7.3 | 7.3 | 8.2 | 8.4 | 0 | 38.7 | 1.3 | 26.3 | 0.6 | 79.1 | 118.8 | 19.6 | 1.5 | 7 | 19.2 | 9.5 | 43.2 | 11.6 | 17 |  | 8.09 |  |  | 6188.39 | 24.3954 | 0 |  | 12.8 | 27.0739 | 18.9245 | 6.2 | 16.2 | 105.5939
14/06/2025 | 07:30 | 73.2 | 644.8 | 142.5 |  |  | 87.4 | 108 | 27.4 |  | 107 | 107 | 107.2 | 210.5 |  |  | 362.6 | 4.7 |  |  |  |  | 159.7 | 7.1 | 5.3 |  | 7 | 10 | 49.8 |  |  |  |  | 78.9 | 109.4 |  |  |  | 6.5 | 147.1 | 48 | 29.7 | 31.5 | 18.8 | 19.8 | 86.9 | 178.6 | 178.8 | 186.3 | 63.5 | 7.2 | 2.1 | 31.2 | 38.9 | 4 | 0 | 97.3 |  |  | 19.9 |  |  | 0 |  |  |  | 32.1 | 177.2 | 175.2 | 200 | 273.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 90.2 | 94.7 | 58.7 | 66 | 29.5 |  |  | 0 | 147 | 147.9 | 149.9 | [7 empty] | 0.1 | 115.9 | 27.7 | 0 | 0 | 14.7 | 9.8 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.8 | 19.9 | 18.3 | 14.5 | 3.4 | 18.4 | 1 | 0.7 | 27.1 | 77 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0.2 | 2.6 | 6.5 | 1.7 | 0 | 9.4 | 5 | 5.2 | 7.6 | 18.4 | 23.5 | 25.5 | 10 | 37.4 | 54.2 | 4.6 | 3.9 | 14.8 | 4.3 | 7.7 | 7.2 | 8 | 8.2 | 0 | 88.9 | 3.4 | 46.1 | 0.6 | 84 | 141 | 32.5 | 3.7 | 7 | 19.4 | 9.5 | 43.2 | 12.4 | 16.5 |  | 7.9 |  |  | 6398.7 | 24.3946 | 0 |  | 12.8 | 27.0907 | 18.9242 | 6.2 | 16.1 | 105.5096
14/06/2025 | 08:00 | 80.8 | 650.1 | 143.5 |  |  | 89.7 | 110.3 | 26.8 |  | 130.5 | 130.4 | 131.2 | 228.6 |  |  | 320.4 | 4.9 |  |  |  |  | 161.6 | 7.7 | 5.4 |  | 7 | 10 | 74.8 |  |  |  |  | 80.5 | 102.7 |  |  |  | 6.5 | 147 | 48 | 30.9 | 32.4 | 18.8 | 19.8 | 88.9 | 182.6 | 182.5 | 186.1 | 63.1 | 7.1 | 2.1 | 34.1 | 40.5 | 4 | 0 | 109.7 |  |  | 21.1 |  |  | 0 |  |  |  | 33.3 | 175.7 | 173.9 | 200 | 273.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 77 | 100.7 | 60.3 | 69.7 | 19.1 |  |  | 0 | 146.2 | 146.6 | 148.9 | [7 empty] | 0.3 | 108.7 | 44.1 | 0.2 | 0 | 14.7 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.8 | 20.4 | 13.9 | 13.1 | 3.4 | 18.4 | 1.5 | 1.2 | 28.7 | 81.2 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0.6 | 2.7 | 6.5 | 1.7 | 0 | 9.7 | 4.9 | 5.4 | 7.7 | 18.4 | 20.5 | 28.7 | 16.5 | 30.3 | 50.7 | 3.4 | 3.7 | 14.5 | 4.3 | 7.7 | 7.2 | 8 | 8.2 | 0 | 146.6 | 5.7 | 97.5 | 0 | 74.8 | 125 | 71.2 | 5.5 | 7 | 19.3 | 9.3 | 43.2 | 12.4 | 15.6 |  | 8.24 |  |  | 6630.24 | 24.3972 | 0 |  | 12.8 | 27.0383 | 18.9243 | 6.1 | 16.1 | 105.3597
14/06/2025 | 08:30 | 84.2 | 652.8 | 144.6 |  |  | 90.7 | 111.6 | 27.4 |  | 147.6 | 147.3 | 147 | 244.2 |  |  | 325.4 | 5 |  |  |  |  | 163.5 | 7.7 | 5.6 |  | 6.9 | 10 | 75.3 |  |  |  |  | 81.3 | 109.7 |  |  |  | 6.5 | 148.6 | 45.5 | 45.8 | 33.4 | 18.8 | 19.8 | 87.8 | 184.7 | 183.8 | 186.2 | 63.7 | 7.3 | 2.1 | 32.5 | 39.5 | 4 | 0 | 107.1 |  |  | 48.1 |  |  | 0 |  |  |  | 33.7 | 176.3 | 174.5 | 200 | 272.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 82.3 | 98.9 | 67.2 | 70.9 | 15.4 |  |  | 0 | 146.6 | 147 | 149.1 | [7 empty] | 0.6 | 94.6 | 56.9 | 0.9 | 0.1 | 14.7 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.9 | 20.6 | 20 | 13.1 | 3.4 | 18.4 | 1.7 | 1.4 | 27 | 75.2 | 4.5 | 0.9 | 2.2 | 3 | 0.9 | 2.7 | 9.3 | 1.6 | 0 | 9.7 | 4.8 | 5.9 | 7.8 | 18.4 | 21.7 | 22.2 | 16.5 | 37.6 | 53.6 | 5.8 | 4.8 | 14.5 | 4.3 | 7.7 | 7.2 | 8 | 8.2 | 0.3 | 153.9 | 7.5 | 90.7 | 0.3 | 81.4 | 129.1 | 67.7 | 7.3 | 7 | 19.4 | 9.4 | 43 | 12.5 | 16.2 |  | 8.08 |  |  | 6793.98 | 24.3985 | 0 |  | 12.8 | 26.9927 | 18.9236 | 6 | 16.1 | 105.2147
14/06/2025 | 09:00 | 81.3 | 650.1 | 144.3 |  |  | 90 | 103.7 | 26.4 |  | 185.6 | 185.8 | 185.9 | 260.8 |  |  | 282.7 | 4.9 |  |  |  |  | 160.4 | 7.6 | 5.6 |  | 7 | 10 | 74.8 |  |  |  |  | 80.5 | 75.1 |  |  |  | 6.5 | 147.5 | 49 | 44.8 | 32 | 18.8 | 19.8 | 89.8 | 183.4 | 183.9 | 186.1 | 63.5 | 7.3 | 2.1 | 34.5 | 40.3 | 4 | 0 | 113.5 |  |  | 47.9 |  |  | 24.7 |  |  |  | 33.3 | 174.7 | 173 | 200 | 272.8 | [7 empty] | 10.9 | 0 | 71.4 | 101.3 | 66.5 | 70.7 | 15.2 |  |  | 0 | 145.6 | 146 | 148.1 | [7 empty] | 0.7 | 115.6 | 53.3 | 0.9 | 0.1 | 14.7 | 9.8 | 5.2 | 0.6 | 1.5 | 2.9 | 20.3 | 20 | 13.1 | 3.4 | 18.4 | 1.8 | 1.6 | 27.8 | 79.6 | 4.5 | 0.9 | 2.2 | 3 | 1.4 | 2.8 | 12.2 | 1.7 | 0.3 | 9.7 | 4.5 | 5.7 | 7.8 | 18.4 | 21.2 | 20.9 | 26.7 | 47.6 | 66 | 4.9 | 5.9 | 14.5 | 4.3 | 7.7 | 7.2 | 8 | 8.3 | 0.6 | 197.1 | 10.3 | 100.8 | 0.4 | 71.3 | 103.2 | 73.2 | 10.3 | 7 | 19.2 | 9.2 | 43.2 | 12.4 | 16.8 |  | 8.26 |  |  | 6944.26 | 24.397 | 2.533 |  | 12.8 | 26.9222 | 18.924 | 5.8 | 16.1 | 107.4762
14/06/2025 | 09:30 | 85.5 | 652.2 | 145.2 |  |  | 91.5 | 107.5 | 27.2 |  | 168.7 | 167.9 | 168.5 | 269.7 |  |  | 286.2 | 4.9 |  |  |  |  | 168.1 | 7.3 | 5.7 |  | 7 | 10 | 75.7 |  |  |  |  | 81.7 | 103.3 |  |  |  | 6.5 | 149 | 47.3 | 110.6 | 33.9 | 18.8 | 19.8 | 92.3 | 184.8 | 184.8 | 185.7 | 64.7 | 7.4 | 2.1 | 28.7 | 39.8 | 4 | 0 | 111.1 |  |  | 48 |  |  | 30.6 |  |  |  | 34.3 | 175.3 | 173.3 | 200 | 272.7 | [7 empty] | 10.9 | 0 | 99.5 | 98.1 | 67.4 | 70.7 | 15.5 |  |  | 0 | 146.2 | 146.9 | 149.1 | [7 empty] | 0.9 | 121.1 | 50 | 1.4 | 0.1 | 14.7 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.9 | 20.8 | 20 | 13.1 | 3.4 | 18.4 | 2.2 | 2.4 | 28.2 | 80 | 4.5 | 0.9 | 2.2 | 3 | 2.9 | 2.7 | 12.3 | 1.6 | 0.3 | 9.7 | 4.3 | 6.1 | 7.8 | 18.3 | 22.5 | 21.5 | 20.6 | 71.3 | 81.2 | 8.5 | 8 | 14.3 | 4.3 | 7.7 | 7.2 | 8 | 8.3 | 1.1 | 185 | 11.5 | 109.4 | 0.4 | 73.5 | 84.2 | 78 | 11.1 | 7 | 19.2 | 7.5 | 42.2 | 12.5 | 17.2 |  | 8.61 |  |  | 7088.91 | 24.3972 | 3.601 |  | 12.8 | 26.8915 | 18.9243 | 5.8 | 16.1 | 108.5141
14/06/2025 | 10:00 | 81.3 | 645.4 | 143.2 |  |  | 90.3 | 109.7 | 27.3 |  | 185.5 | 204.2 | 203.8 | 286.5 |  |  | 320 | 4.9 |  |  |  |  | 159.9 | 6.8 | 5.6 |  | 7 | 10 | 75.5 |  |  |  |  | 79.8 | 100.1 |  |  |  | 6.5 | 147 | 48.3 | 112.3 | 31.8 | 18.8 | 19.8 | 85.3 | 179.7 | 181.8 | 186.7 | 63.6 | 7.4 | 2.1 | 34.2 | 40.4 | 4 | 0 | 116.1 |  |  | 47.7 |  |  | 44.5 |  |  |  | 33.1 | 175.5 | 173.9 | 200 | 270.7 | [7 empty] | 10.9 | 0 | 95.8 | 109.5 | 65.8 | 70.5 | 15.1 |  |  | 0 | 146.1 | 146.3 | 149 | [7 empty] | 1 | 124.1 | 61.6 | 2.1 | 0.2 | 14.6 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.9 | 20.2 | 20 | 13.1 | 3.4 | 18.4 | 2.5 | 2.8 | 28.6 | 81.2 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 3 | 4.2 | 2.7 | 12.3 | 1.6 | 0.3 | 9.7 | 4.3 | 5.9 | 8.3 | 18.4 | 24.2 | 23.9 | 25.5 | 62.6 | 73.4 | 11.2 | 9.6 | 14 | 4.3 | 7.7 | 7.2 | 8 | 8.3 | 1.4 | 193.1 | 12.2 | 108.6 | 0.4 | 61.8 | 67.5 | 79 | 12.1 | 7 | 19.4 | 6.7 | 44 | 12.6 | 17.1 |  | 8.32 |  |  | 7210.92 | 24.4033 | 3.249 |  | 12.6 | 26.7315 | 18.9243 | 5.8 | 16 | 107.7081
14/06/2025 | 10:30 | 82.5 | 648.8 | 143.3 |  |  | 90 | 108.1 | 27 |  | 184.1 | 204.4 | 204.7 | 288.8 |  |  | 350.6 | 4.9 |  |  |  |  | 161.8 | 6.9 | 5.7 |  | 6.9 | 10 | 75.7 |  |  |  |  | 80.1 | 98.2 |  |  |  | 2.9 | 145.9 | 47.9 | 112 | 31.5 | 18.8 | 19.8 | 88.2 | 181.1 | 182.1 | 186.3 | 63.5 | 7.4 | 2.1 | 34.2 | 40.1 | 4 | 0 | 123.6 |  |  | 47.8 |  |  | 5.2 |  |  |  | 33.1 | 175.6 | 173.9 | 200 | 271.3 | [7 empty] | 10.9 | 0 | 104.9 | 123.5 | 66.4 | 70.8 | 15.1 |  |  | 0 | 145.4 | 145.7 | 148.3 | [7 empty] | 1 | 124.4 | 62 | 1.5 | 0.3 | 14.5 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.7 | 20.2 | 20 | 13.2 | 3.4 | 18.4 | 3.3 | 3.8 | 28.6 | 81 | 4.5 | 1.8 | 2.2 | 3 | 6.8 | 2.8 | 12.3 | 1.6 | 0.3 | 9.7 | 4.3 | 6 | 8.3 | 18.4 | 24.4 | 21.4 | 22.7 | 63.6 | 72.6 | 9.2 | 9.6 | 14 | 4.3 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 8.3 | 1.3 | 201.6 | 13.6 | 111 | 0.4 | 66.4 | 75.8 | 81.6 | 12.8 | 7 | 19.3 | 7.1 | 42 | 14 | 16.7 |  | 8.76 |  |  | 7261.66 | 24.4014 | 3.505 |  | 12.6 | 26.6671 | 18.9242 | 5.8 | 16.2 | 108.0977
14/06/2025 | 11:00 | 84.1 | 647.6 | 142.9 |  |  | 91.6 | 108.3 | 27.6 |  | 184.2 | 203.2 | 206 | 287.6 |  |  | 297.1 | 4.9 |  |  |  |  | 160.9 | 7.3 | 5.5 |  | 6.9 | 10 | 75.6 |  |  |  |  | 80.5 | 90.7 |  |  |  | 0 | 146.4 | 47 | 113.9 | 31.7 | 18.8 | 19.8 | 90.3 | 182.6 | 184.8 | 186.4 | 63.5 | 7.4 | 2.1 | 30.1 | 41.5 | 4 | 0 | 114.7 |  |  | 47.9 |  |  | 19.9 |  |  |  | 33.5 | 175.2 | 173.1 | 200 | 273.2 | [7 empty] | 20.3 | 0 | 101.6 | 121.9 | 66.8 | 70.9 | 15.3 |  |  | 0 | 144.9 | 145 | 148 | [7 empty] | 1.1 | 117.7 | 62.9 | 1.5 | 0.2 | 14.5 | 10 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.3 | 20 | 13.5 | 3.4 | 18.4 | 4.9 | 5.6 | 28.6 | 80.4 | 4.5 | 1.9 | 2.2 | 3 | 10.6 | 2.8 | 12.3 | 1.6 | 0.3 | 9.4 | 4.3 | 6 | 8.5 | 18.4 | 26.3 | 30.9 | 26.9 | 80.3 | 90 | 14.1 | 13.5 | 2.9 | 4.3 | 8 | 7.2 | 7.8 | 8.1 | 0.7 | 202.1 | 14.5 | 100.7 | 0.4 | 67.5 | 83.9 | 72.4 | 14.6 | 7 | 19.3 | 9.1 | 42.1 | 14.5 | 16.8 |  | 7.79 |  |  | 7257.49 | 24.4 | 3.808 |  | 12.6 | 26.6206 | 18.9249 | 5.8 | 16 | 108.1535
14/06/2025 | 11:30 | 84.1 | 648.3 | 143.4 |  |  | 90.4 | 108 | 26.5 |  | 184.5 | 204.2 | 205.4 | 287.8 |  |  | 274.8 | 4.9 |  |  |  |  | 162.2 | 7.3 | 5.4 |  | 7 | 10 | 75.1 |  |  |  |  | 80.5 | 129.2 |  |  |  | 0 | 147.5 | 47 | 134.3 | 31.7 | 18.8 | 19.8 | 89.1 | 183.7 | 184.5 | 185.9 | 70.9 | 7.5 | 2.1 | 28.8 | 40.9 | 4 | 0 | 101 |  |  | 47.9 |  |  | 0 |  |  |  | 59.9 | 172.7 | 172.7 | 173.5 | 259.6 | [7 empty] | 23.6 | 0 | 94.2 | 112.1 | 66.6 | 70.8 | 15.3 |  |  | 0 | 145 | 145.3 | 148.3 | [7 empty] | 1.2 | 106.1 | 58.1 | 0.6 | 0.1 | 14.5 | 9.9 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.4 | 20 | 15 | 3.4 | 18.4 | 7.3 | 9.7 | 28.6 | 80.2 | 4.5 | 1.9 | 2.2 | 3 | 13.7 | 2.8 | 12.3 | 1.6 | 0.3 | 9.4 | 4.3 | 6 | 8.5 | 18.4 | 27.1 | 41.1 | 26 | 86.3 | 93 | 15.9 | 10.5 | 0 | 4.3 | 8 | 7.3 | 7.8 | 8.1 | 0.9 | 169.4 | 14.1 | 100.8 | 0.4 | 73 | 98.8 | 70.4 | 13.6 | 7 | 19.3 | 9.3 | 42.6 | 14 | 17 |  | 8.29 |  |  | 7230.89 | 24.3942 | 4.047 |  | 12.6 | 26.5767 | 18.926 | 5.6 | 15.9 | 108.044
14/06/2025 | 12:00 | 80.6 | 644.6 | 142.6 |  |  | 90 | 107.6 | 26.9 |  | 184.9 | 191.8 | 192.2 | 286.1 |  |  | 332.8 | 5 |  |  |  |  | 161.9 | 6.9 | 5.1 |  | 7 | 10.9 | 75.8 |  |  |  |  | 80 | 90.2 |  |  |  | 0 | 146.2 | 46.2 | 130.6 | 31.5 | 18.8 | 19.8 | 87.6 | 181.7 | 182 | 184 | 86.4 | 7.5 | 2.1 | 34.2 | 40.1 | 4 | 0 | 130.6 |  |  | 47.7 |  |  | 0 |  |  |  | 59.6 | 172 | 171.9 | 172.7 | 260.1 | [7 empty] | 30.8 | 0 | 75.2 | 108 | 66.2 | 70.6 | 15.1 |  |  | 0 | 144.8 | 145.3 | 148.1 | [7 empty] | 1.2 | 99.1 | 60.3 | 0.5 | 0.2 | 14.5 | 10 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.7 | 20.3 | 20 | 15 | 3.4 | 18.4 | 10.6 | 12.8 | 28.3 | 79.9 | 4.5 | 1.9 | 2.2 | 3 | 13.9 | 2.7 | 12.3 | 1.6 | 0.3 | 9.4 | 3.6 | 5.8 | 8.5 | 18.2 | 27 | 48.6 | 27.9 | 85.6 | 93.8 | 13.3 | 9.1 | 0 | 4.3 | 8 | 7.3 | 7.8 | 8.1 | 0.5 | 195.2 | 14.7 | 118.2 | 0.4 | 84.4 | 127.6 | 87.7 | 13.4 | 7 | 19.2 | 9.5 | 42.2 | 13.8 | 17.1 |  | 7.68 |  |  | 7336.18 | 24.1618 | 4.794 |  | 12.6 | 26.2655 | 18.9267 | 5.8 | 16.1 | 108.648
14/06/2025 | 12:30 | 80.8 | 647.6 | 143 |  |  | 90 | 108.3 | 26.9 |  | 185.1 | 203 | 203 | 284.4 |  |  | 299.3 | 5 |  |  |  |  | 161.1 | 7 | 5 |  | 7 | 11.6 | 75.3 |  |  |  |  | 80.2 | 109.7 |  |  |  | 0 | 148.4 | 45.7 | 131.1 | 30.7 | 18.8 | 19.8 | 85.1 | 181 | 182.3 | 184.1 | 86.4 | 7.4 | 2.1 | 33.2 | 40.7 | 4 | 0 | 115.7 |  |  | 47.7 |  |  | 0 |  |  |  | 59.6 | 174.9 | 173.3 | 178.9 | 260.7 | [7 empty] | 20.3 | 0 | 74.1 | 110.9 | 66.4 | 70.6 | 21.9 |  |  | 0 | 144.8 | 145.2 | 148.7 | [7 empty] | 1.2 | 99.8 | 52.7 | 0.6 | 0.2 | 14.4 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.7 | 20.1 | 20 | 14.9 | 3.4 | 18.4 | 10 | 12.2 | 27 | 78.9 | 4.5 | 1.9 | 2.2 | 3 | 12.9 | 2.8 | 12.3 | 1.6 | 0.3 | 9.3 | 3.7 | 5.9 | 8.5 | 17.9 | 23.4 | 42.9 | 27.5 | 83.4 | 86 | 11.9 | 8.4 | 0 | 4.3 | 8.8 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 210 | 14.6 | 94 | 0.3 | 86.1 | 118.6 | 76.4 | 13.7 | 7 | 19.2 | 9.1 | 42.3 | 13.5 | 16.7 |  | 7.89 |  |  | 7278.59 | 22.9099 | 4.651 |  | 12.6 | 26.4019 | 18.9285 | 5.8 | 16.1 | 107.3913
14/06/2025 | 13:00 | 87.1 | 649.9 | 143.8 |  |  | 91.4 | 109.4 | 27 |  | 182 | 181.9 | 183.2 | 272 |  |  | 294 | 5 |  |  |  |  | 164.9 | 7.5 | 5.1 |  | 7 | 11.6 | 75.2 |  |  |  |  | 81.1 | 99.6 |  |  |  | 0 | 148.2 | 45.7 | 116.9 | 28.2 | 18.8 | 19.8 | 88.6 | 184.4 | 184.1 | 183.6 | 88.2 | 7.4 | 2.1 | 28 | 41.7 | 4 | 0 | 84.7 |  |  | 48.1 |  |  | 0 |  |  |  | 59.8 | 174.6 | 172.6 | 200 | 270.4 | [7 empty] | 20.3 | 0 | 80.4 | 104.5 | 66.8 | 70.7 | 26.4 |  |  | 0 | 144 | 144.5 | 148.1 | [7 empty] | 1.1 | 92.6 | 47.2 | 0.7 | 0.3 | 14.4 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.7 | 20.5 | 20 | 14.9 | 3.4 | 18.4 | 12 | 14.5 | 27.5 | 76.2 | 4.5 | 1.9 | 2.2 | 3 | 14 | 2.9 | 12.3 | 1.6 | 0.3 | 9.3 | 4.1 | 6 | 8.6 | 17.8 | 22.8 | 48.5 | 27.7 | 80.2 | 86.6 | 12.9 | 8.8 | 0 | 4.3 | 8.8 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 188.3 | 13 | 85.7 | 0.4 | 85.1 | 115.3 | 63.1 | 12.8 | 7 | 19.2 | 8.8 | 43.5 | 13.5 | 17.1 |  | 8.38 |  |  | 7162.28 | 22.5218 | 4.643 |  | 12.6 | 26.2513 | 18.9297 | 5.8 | 16.1 | 106.8458
14/06/2025 | 13:30 | 88.5 | 653.5 | 144.6 |  |  | 91.2 | 110.7 | 27 |  | 185.3 | 198.6 | 198.3 | 281.2 |  |  | 199.1 | 5.1 |  |  |  |  | 164.3 | 7.7 | 5.2 |  | 6.9 | 11.6 | 76.6 |  |  |  |  | 81.8 | 78.1 |  |  |  | 0 | 149.1 | 40.8 | 65.1 | 30.5 | 18.8 | 19.8 | 88.5 | 185.1 | 185.4 | 183.9 | 88.4 | 7.4 | 2.1 | 27.5 | 41.1 | 4 | 0 | 88.8 |  |  | 48.2 |  |  | 0 |  |  |  | 60.2 | 175.2 | 173.5 | 200 | 270.7 | [7 empty] | 20.3 | 0 | 88.3 | 111.2 | 67.5 | 71 | 30.6 |  |  | 0 | 144.6 | 145.3 | 148.5 | [7 empty] | 1.1 | 81.1 | 51 | 0 | 0.4 | 14.5 | 10 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.7 | 20.7 | 20 | 14.9 | 3.4 | 18.4 | 11.9 | 14.4 | 25.9 | 70.8 | 4.5 | 1.9 | 2.2 | 3 | 14.6 | 2.9 | 12.3 | 1.6 | 0.3 | 9.3 | 4.2 | 6.1 | 8.6 | 18 | 18.6 | 49.5 | 24.3 | 80.2 | 83.4 | 10.4 | 7.5 | 0 | 4.3 | 8.7 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | 0 | 172.1 | 11.9 | 107.6 | 0.6 | 85.2 | 99.3 | 79.3 | 11.7 | 7 | 19.2 | 9.4 | 43.5 | 13.6 | 16.5 |  | 7.13 |  |  | 7049.33 | 22.564 | 5.499 |  | 12.6 | 26.1329 | 18.9302 | 5.8 | 16.1 | 107.6262
14/06/2025 | 14:00 | 85.8 | 649.5 | 143.9 |  |  | 91.4 | 109.5 | 26.4 |  | 185.5 | 196.4 | 196.9 | 278.8 |  |  | 203.9 | 5 |  |  |  |  | 160.5 | 7.5 | 5.2 |  | 6.9 | 11.6 | 60.7 |  |  |  |  | 80.7 | 125.6 |  |  |  | 0 | 147.5 | 43.3 | 53.2 | 28.3 | 18.8 | 19.8 | 88.1 | 182.7 | 184 | 184.1 | 86.6 | 7.4 | 2.1 | 35 | 41 | 4 | 0 | 133.5 |  |  | 47.9 |  |  | 0 |  |  |  | 60.3 | 140.3 | 140.3 | 191.2 | 252.1 | [7 empty] | 20.3 | 0 | 115.6 | 113 | 66.8 | 75.8 | 30.2 |  |  | 0 | 143.8 | 144.3 | 146.8 | [7 empty] | 1 | 80.6 | 60.3 | 0.8 | 0.2 | 14.4 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.7 | 20.4 | 20 | 13.5 | 3.4 | 18.4 | 11.7 | 14 | 22.2 | 69 | 4.5 | 1.9 | 2.2 | 3 | 14.5 | 2.9 | 12.3 | 1.6 | 0.3 | 9.3 | 4.3 | 6.1 | 8.6 | 18 | 19.2 | 40.6 | 27.8 | 78.7 | 80.9 | 11.1 | 9.5 | 0 | 4.3 | 8.7 | 7.4 | 8.1 | 8.3 | 1.3 | 180.3 | 13.6 | 114.7 | 0.6 | 69.8 | 90.2 | 84.1 | 12 | 7 | 19.2 | 9.4 | 42.3 | 12.8 | 16 |  | 7.89 |  |  | 7025.09 | 23.7526 | 5.505 |  | 12.6 | 26.0552 | 18.9317 | 5.8 | 16 | 108.6445
14/06/2025 | 14:30 | 149.5 | 649.6 | 144.7 |  |  | 90.7 | 109.5 | 27.3 |  | 162.2 | 162.7 | 162.5 | 257.9 |  |  | 279.9 | 5 |  |  |  |  | 164.9 | 7.6 | 5.2 |  | 6.9 | 11.6 | 61.3 |  |  |  |  | 80.9 | 108.4 |  |  |  | 0 | 147.8 | 44 | 52.6 | 30.7 | 18.8 | 19.8 | 90.9 | 183.6 | 183.9 | 184.2 | 86.9 | 7.5 | 2.1 | 28.7 | 40.5 | 4 | 0 | 78.6 |  |  | 48.1 |  |  | 44.1 |  |  |  | 59.8 | 172.1 | 171.9 | 172.4 | 258.9 | [7 empty] | 20.3 | 1.1 | 68.4 | 106.5 | 61.8 | 75.8 | 30.3 |  |  | 48.9 | 144.6 | 145.1 | 148.8 | [7 empty] | 0.9 | 60.9 | 64 | 0.4 | 0.1 | 14.4 | 10 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 20.5 | 20 | 13.5 | 3.4 | 18.4 | 11.1 | 13.3 | 21.1 | 65.8 | 4.5 | 2 | 2.2 | 3 | 11.9 | 2.9 | 12.3 | 1.7 | 0.3 | 9.3 | 4.3 | 6.1 | 8.6 | 18 | 15.8 | 42.8 | 25.5 | 76 | 93.1 | 9.6 | 7.2 | 0 | 4.3 | 8.7 | 7.3 | 8.1 | 8.3 | 0.5 | 198.4 | 12.1 | 104 | 0.6 | 60.5 | 72.2 | 77.6 | 12.3 | 7 | 19.2 | 9.4 | 42.9 | 13.4 | 16 |  | 8.02 |  |  | 7027.62 | 23.4566 | 5.609 |  | 12.6 | 25.843 | 18.9327 | 5.8 | 16.2 | 108.4413
14/06/2025 | 15:00 | 143.1 | 647.4 | 143.2 |  |  | 89.2 | 105.6 | 27 |  | 185.1 | 190.4 | 189.8 | 272.2 |  |  | 326 | 5 |  |  |  |  | 158.8 | 7 | 5.4 |  | 7 | 10.8 | 59.8 |  |  |  |  | 80 | 109.9 |  |  |  | 0 | 147.7 | 44.2 | 52.1 | 29.1 | 18.8 | 19.8 | 87.4 | 181.9 | 181.3 | 183.7 | 85.4 | 7.5 | 2.1 | 34.1 | 40.1 | 4 | 15.8 | 113.1 |  |  | 47.6 |  |  | 44.6 |  |  |  | 59.2 | 171.4 | 171 | 171.5 | 257.5 | [7 empty] | 18.6 | 1.1 | 65.2 | 105.7 | 61 | 75.6 | 29.9 |  |  | 17.5 | 144.3 | 144.9 | 148.4 | [7 empty] | 0.8 | 83.9 | 51.4 | 0.6 | 0.2 | 14.4 | 9.8 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 20.2 | 20 | 13.5 | 3.4 | 18.4 | 10.5 | 12.6 | 18.5 | 52.5 | 4.5 | 2 | 2.2 | 3 | 10.9 | 2.9 | 12.3 | 1.8 | 0.3 | 9.3 | 4.3 | 5.9 | 8.5 | 18.2 | 15.2 | 44.4 | 26 | 80.5 | 97.6 | 10.1 | 6.9 | 3.6 | 4.3 | 8.7 | 7.3 | 8.1 | 8.3 | 2 | 193.2 | 10.2 | 95.3 | 0.6 | 44.5 | 65.2 | 69.6 | 9.3 | 7 | 19.3 | 9.6 | 43.7 | 12.4 | 17 |  | 8.15 |  |  | 7100.65 | 22.5851 | 4.542 |  | 12.6 | 25.721 | 18.9344 | 5.7 | 16.1 | 106.1826
14/06/2025 | 15:30 | 147.2 | 649.8 | 143.8 |  |  | 90.1 | 106.4 | 27 |  | 185.7 | 195.3 | 194.3 | 274.7 |  |  | 302.7 | 5 |  |  |  |  | 160.9 | 7.5 | 5.5 |  | 6.9 | 11.2 | 60.3 |  |  |  |  | 80.7 | 146 |  |  |  | 0 | 148 | 45 | 52.4 | 28.3 | 18.8 | 19.8 | 86.1 | 184.4 | 183.5 | 183.6 | 85.2 | 7.5 | 2.1 | 34.3 | 41.7 | 4 | 15.1 | 77.2 |  |  | 47.9 |  |  | 45.6 |  |  |  | 59.8 | 172.8 | 172.5 | 173 | 259.1 | [7 empty] | 10.4 | 1.5 | 62.8 | 109.8 | 61.5 | 75.7 | 30.2 |  |  | 0 | 144.8 | 145.1 | 148.4 | [7 empty] | 0.6 | 82.9 | 47 | 0.8 | 0.1 | 14.4 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 20.5 | 20 | 13.5 | 3.4 | 18.4 | 8.9 | 10.7 | 18.7 | 54.6 | 4.5 | 2 | 2.2 | 3 | 10.1 | 2.8 | 12.3 | 1.8 | 0.3 | 9.2 | 4.3 | 6 | 8.6 | 18.2 | 17.7 | 44.7 | 17.4 | 67.6 | 93 | 9.2 | 5.9 | 14.7 | 4.3 | 9 | 7.3 | 8 | 8.3 | 2.4 | 160.7 | 7.8 | 90 | 0.6 | 70.8 | 100.4 | 66.2 | 6.9 | 7 | 19.2 | 9.1 | 43.9 | 12.5 | 16.5 |  | 7.58 |  |  | 7087.28 | 22.5164 | 4.52 |  | 12.6 | 25.621 | 18.9364 | 5.8 | 16 | 105.9937
14/06/2025 | 16:00 | 146.8 | 650.2 | 143.7 |  |  | 90.1 | 114 | 27.1 |  | 186.2 | 186.9 | 187.3 | 273.7 |  |  | 325.5 | 5 |  |  |  |  | 160.3 | 7.5 | 5.5 |  | 6.9 | 11 | 60.6 |  |  |  |  | 80.5 | 107.6 |  |  |  | 0 | 148.6 | 39.6 | 52.7 | 26.5 | 18.8 | 19.8 | 84.9 | 182.4 | 183.3 | 184.4 | 85.8 | 7.5 | 2.1 | 34.4 | 39.9 | 4 | 14.9 | 108.8 |  |  | 47.9 |  |  | 45.8 |  |  |  | 59.6 | 173.4 | 173.2 | 173.8 | 259.9 | [7 empty] | 10.4 | 1.5 | 112.5 | 110.3 | 61.4 | 75.8 | 30.1 |  |  | 0 | 145.6 | 146.1 | 148.5 | [7 empty] | 0.6 | 86.5 | 33.6 | 1.9 | 0 | 14.5 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 20.3 | 20 | 13.5 | 3.4 | 18.4 | 5 | 5.9 | 20.5 | 57.2 | 4.5 | 2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 2.8 | 12.3 | 1.8 | 0.3 | 9.2 | 4.3 | 6 | 8.6 | 18.2 | 19.2 | 35.4 | 13 | 70.2 | 80.7 | 11.8 | 6.7 | 16.4 | 4.3 | 9 | 7.3 | 7.9 | 8.3 | 4 | 91.7 | 5.3 | 49.4 | 0.6 | 99.2 | 99.1 | 42.7 | 5 | 7 | 19.3 | 9.1 | 43.6 | 12.4 | 16.8 |  | 7.69 |  |  | 6993.79 | 22.6532 | 4.512 |  | 12.6 | 25.6307 | 18.9378 | 6 | 16.2 | 106.5336
14/06/2025 | 16:30 | 143.3 | 646.2 | 142.5 |  |  | 89.2 | 109.5 | 27.1 |  | 186 | 200.2 | 200.5 | 282.9 |  |  | 336.4 | 5 |  |  |  |  | 159.3 | 7.1 | 5.4 |  | 6.9 | 11.1 | 59.9 |  |  |  |  | 79.9 | 125.8 |  |  |  | 0 | 148.2 | 41.6 | 55.5 | 27.6 | 18.8 | 19.8 | 85.8 | 182.6 | 182.5 | 184.4 | 85.9 | 7.4 | 2.1 | 33.4 | 39.1 | 4 | 14.9 | 137.1 |  |  | 47.6 |  |  | 46.3 |  |  |  | 59.3 | 173.2 | 173 | 173.3 | 261.2 | [7 empty] | 10.4 | 1.5 | 141.5 | 102 | 61 | 72.8 | 29.9 |  |  | 0 | 145.6 | 146.1 | 149 | [7 empty] | 0.2 | 85.4 | 15 | 3.2 | 0 | 14.6 | 10 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 20.3 | 20 | 13.5 | 3.5 | 18.4 | 1.4 | 1.5 | 24.2 | 55.1 | 4.5 | 2 | 2.2 | 3 | 0.8 | 2.7 | 12.4 | 1.9 | 0.3 | 9.2 | 4.3 | 5.8 | 8.4 | 18.4 | 18.4 | 36.9 | 5.9 | 51.8 | 53 | 6.8 | 5.8 | 16.4 | 4.3 | 9 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 5 | 61.8 | 3.1 | 23 | 0.6 | 94 | 119.1 | 20.7 | 2.4 | 7 | 19.4 | 9.3 | 43.9 | 12.9 | 16.5 |  | 7.58 |  |  | 6938.78 | 23.1079 | 6.144 |  | 12.6 | 25.6118 | 18.9383 | 6 | 16.1 | 108.502
14/06/2025 | 17:00 | 141.2 | 643.1 | 142 |  |  | 89.3 | 109 | 27.3 |  | 176.4 | 175.9 | 176 | 265.9 |  |  | 417.5 | 4.9 |  |  |  |  | 153.7 | 6.7 | 5.3 |  | 7 | 11.3 | 59.4 |  |  |  |  | 79.2 | 161 |  |  |  | 0 | 376 | 42.4 | 44.2 | 27.8 | 19 | 19.8 | 85 | 179.4 | 180.2 | 184 | 105.3 | 7.3 | 2.1 | 33.6 | 38.7 | 4 | 15.7 | 97.3 |  |  | 47.2 |  |  | 46.4 |  |  |  | 84.5 | 172.3 | 172.1 | 172.8 | 259.5 | [7 empty] | 10.4 | 1.7 | 71.4 | 83.2 | 60.3 | 72.4 | 29.6 |  |  | 0 | 145.3 | 146.1 | 148.8 | [7 empty] | 0.1 | 76 | 2.6 | 3 | 0 | 14.4 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 20 | 20 | 13.5 | 3.5 | 18.4 | 0.1 | 0 | 20.9 | 54.6 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.8 | 12.4 | 2 | 0.3 | 9.2 | 4.3 | 5.7 | 8.4 | 18.4 | 18 | 42.9 | 0.7 | 42.1 | 48.7 | 7.1 | 6.3 | 16.4 | 4.3 | 9 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 5 | 10.3 | 0.9 | 3.7 | 0.6 | 112.1 | 119.2 | 3.3 | 0.8 | 7 | 19.4 | 9.1 | 43.4 | 12.4 | 16.7 |  | 6.6 |  |  | 6969.5 | 23.2391 | 6.726 |  | 12.4 | 25.5412 | 18.9388 | 6.2 | 16 | 109.0451
14/06/2025 | 17:30 | 146.6 | 647.8 | 143.5 |  |  | 89.9 | 118.3 | 27.2 |  | 185.2 | 205.5 | 205.5 | 288.7 |  |  | 510.6 | 5 |  |  |  |  | 159.8 | 7.1 | 5.2 |  | 7 | 11.2 | 60.5 |  |  |  |  | 80.1 | 85.6 |  |  |  | 0 | 458.7 | 42.3 | 74.4 | 27.8 | 18.8 | 19.8 | 89 | 182.1 | 182.2 | 183.7 | 106.6 | 7.3 | 2.1 | 31.3 | 39.7 | 4 | 15.9 | 101.8 |  |  | 47.7 |  |  | 46.5 |  |  |  | 85 | 172.7 | 172.5 | 173.1 | 260.3 | [7 empty] | 10.4 | 1.7 | 106.7 | 85.1 | 61.1 | 71.6 | 29.9 |  |  | 0 | 144.9 | 145.8 | 148.1 | [7 empty] | 0 | 70.6 | 0 | 1.9 | 0 | 14.3 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 20.2 | 20 | 13.5 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 19.9 | 53.7 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 12.2 | 2 | 0.3 | 9.2 | 4.2 | 5.9 | 8.5 | 17.4 | 20.5 | 39.8 | 0 | 35.1 | 52.9 | 3.3 | 2.5 | 16.4 | 4.3 | 9 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 63.4 | 77.2 | 0 | 0 | 7 | 19 | 9.6 | 43.1 | 12.3 | 16.5 |  | 7.9 |  |  | 7137.6 | 23.1958 | 7.528 |  | 12.4 | 25.5563 | 18.939 | 6.2 | 16 | 109.8191
14/06/2025 | 18:00 | 147.2 | 646.6 | 143.5 |  |  | 90.7 | 159.3 | 26.6 |  | 185.1 | 204.1 | 204 | 288.2 |  |  | 427.4 | 5 |  |  |  |  | 158.8 | 7.3 | 5.3 |  | 6.9 | 11.2 | 60.8 |  |  |  |  | 80.2 | 74.9 |  |  |  | 0 | 455.7 | 43.9 | 58.8 | 28 | 18.8 | 19.8 | 87.8 | 183.3 | 184 | 183.1 | 106.3 | 7.3 | 2.1 | 20.4 | 40 | 4 | 16 | 57.2 |  |  | 47.7 |  |  | 46.3 |  |  |  | 85.2 | 174 | 171.9 | 200 | 272.5 | [7 empty] | 10.4 | 1.6 | 129.5 | 86.6 | 61.3 | 71.6 | 30.1 |  |  | 0 | 144.3 | 145.1 | 147.4 | [7 empty] | 0 | 55.9 | 0 | 3 | 0 | 14.2 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 20.3 | 20 | 13.5 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 18.7 | 56.8 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 12.2 | 2 | 0.3 | 9.1 | 4.2 | 5.9 | 8.5 | 17.8 | 22 | 34.1 | 0 | 39.9 | 62.4 | 4.9 | 3.3 | 16.4 | 4.3 | 9 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 93.1 | 75.5 | 0 | 0 | 7 | 19.2 | 9.3 | 43.5 | 12.5 | 16.5 |  | 5.31 |  |  | 7100.21 | 22.8846 | 7.736 |  | 12.4 | 25.6621 | 18.9393 | 6.2 | 16 | 109.8221
14/06/2025 | 18:30 | 146 | 648.7 | 143.6 |  |  | 90.4 | 212 | 26.9 |  | 186 | 205.3 | 207.4 | 288.5 |  |  | 525.9 | 5 |  |  |  |  | 158.7 | 7.3 | 5.2 |  | 7 | 13.2 | 116.4 |  |  |  |  | 80 | 86.7 |  |  |  | 0 | 375.2 | 42 | 67.5 | 27.5 | 18.8 | 19.8 | 89.2 | 181.6 | 183.1 | 184.4 | 107 | 7.4 | 2.1 | 34.3 | 40.1 | 4 | 16.2 | 139.1 |  |  | 47.8 |  |  | 46.7 |  |  |  | 85.2 | 175.6 | 173.7 | 200 | 271.7 | [7 empty] | 23.8 | 1.6 | 139.1 | 101.4 | 64.3 | 73.6 | 29.9 |  |  | 0 | 145.5 | 146.2 | 148.8 | [7 empty] | 0 | 51.8 | 0 | 2.6 | 0 | 14.1 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 20.2 | 20 | 13.5 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 13.8 | 39.8 | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 12.2 | 2.1 | 0.3 | 9.3 | 4.2 | 5.9 | 8.5 | 18 | 23.3 | 30.7 | 0 | 38.8 | 69.3 | 4.5 | 2.7 | 16.4 | 4.3 | 8.5 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 73.8 | 65.3 | 0 | 0 | 7 | 19.2 | 9.1 | 43.6 | 12.4 | 16.5 |  | 8.03 |  |  | 7348.63 | 22.8803 | 7.885 |  | 12.4 | 25.8368 | 18.9394 | 6.5 | 16.1 | 110.5415
14/06/2025 | 19:00 | 145.9 | 649.4 | 143.7 |  |  | 90.1 | 215.4 | 27.1 |  | 186 | 205.8 | 207 | 289.3 |  |  | 525.6 | 5 |  |  |  |  | 158.6 | 7.3 | 5.6 |  | 6.9 | 14.8 | 116 |  |  |  |  | 80.3 | 92.9 |  |  |  | 0 | 376.8 | 43 | 73.9 | 27.3 | 18.8 | 19.8 | 85.6 | 183.1 | 183.5 | 184.4 | 107.7 | 7.3 | 2.1 | 34.3 | 39.4 | 4 | 16 | 140.3 |  |  | 47.8 |  |  | 47.2 |  |  |  | 79.9 | 175.6 | 173.7 | 200 | 272 | [7 empty] | 35.2 | 1.6 | 179.5 | 102.7 | 64.2 | 73.7 | 30 |  |  | 0 | 146 | 146.3 | 149.7 | [7 empty] | 0 | 35.6 | 0 | 2.9 | 0 | 14.1 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 20.4 | 20 | 13.5 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 12.6 | 31.7 | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 12.3 | 2.1 | 0.3 | 9.2 | 4.2 | 5.9 | 8.6 | 18 | 20.7 | 24.3 | 0 | 33.9 | 62.9 | 5.1 | 3 | 16.4 | 4.3 | 8.5 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68 | 67.8 | 0 | 0 | 7 | 19.2 | 9.4 | 43.9 | 12.4 | 17 |  | 7.7 |  |  | 7372.5 | 23.0877 | 7.891 |  | 12.4 | 25.9484 | 18.939 | 6.6 | 16 | 110.8661
14/06/2025 | 19:30 | 145.1 | 648.4 | 216.7 |  |  | 89.8 | 215.2 | 27.3 |  | 185.4 | 205.2 | 207.1 | 289.1 |  |  | 502.7 | 5 |  |  |  |  | 157.4 | 7.3 | 5.5 |  | 6.9 | 14.8 | 115.8 |  |  |  |  | 108.3 | 74.5 |  |  |  | 0 | 433.7 | 43.8 | 51.7 | 28 | 18.8 | 19.8 | 89.6 | 181.8 | 182.3 | 183.8 | 107.6 | 7.2 | 2.1 | 19.8 | 39.2 | 4 | 17.1 | 77 |  |  | 47.7 |  |  | 46.7 |  |  |  | 79.8 | 175.2 | 173.4 | 200 | 271.3 | [7 empty] | 35.2 | 1.6 | 203.9 | 96 | 64.2 | 75.7 | 30 |  |  | 0 | 145.5 | 146.1 | 149.1 | [7 empty] | 0 | 41.8 | 0 | 3.2 | 0 | 14.1 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 20.2 | 20 | 13.5 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 14.7 | 35.7 | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 12.3 | 2 | 0.3 | 9.1 | 4.2 | 5.9 | 8.5 | 18 | 16.7 | 23.7 | 0 | 42.3 | 66.3 | 4.1 | 3.4 | 16.4 | 4.3 | 7.9 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 63.9 | 68.5 | 0 | 0 | 7 | 19.2 | 7 | 43.9 | 12.4 | 16.5 |  | 8.18 |  |  | 7416.48 | 23.0771 | 7.892 |  | 12.4 | 26.2044 | 18.9378 | 6.6 | 16.1 | 111.2113
14/06/2025 | 20:00 | 145.1 | 646.2 | 216.4 |  |  | 90.1 | 214.5 | 27 |  | 184.8 | 204.8 | 206.7 | 288.5 |  |  | 440.5 | 5 |  |  |  |  | 157.8 | 7.3 | 5.6 |  | 6.9 | 14.8 | 115.5 |  |  |  |  | 108.2 | 87.1 |  |  |  | 0 | 407 | 42.1 | 106.3 | 28.2 | 18.8 | 19.8 | 86 | 182.6 | 182.3 | 183.5 | 108.7 | 7.4 | 2.1 | 17.9 | 39.3 | 4 | 16.9 | 109.8 |  |  | 47.6 |  |  | 46.7 |  |  |  | 79.8 | 175 | 173.1 | 200 | 271.6 | [7 empty] | 35.2 | 1.6 | 131.8 | 92.5 | 68.3 | 77.5 | 30 |  |  | 0 | 145.4 | 145.8 | 148.6 | [7 empty] | 0 | 49.6 | 0 | 1.7 | 0 | 14.1 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 20.3 | 20 | 13.5 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 15.9 | 39.3 | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 12.3 | 2.1 | 0.3 | 8.7 | 4.3 | 5.9 | 8.5 | 18 | 8.6 | 24.8 | 0 | 34.8 | 68.6 | 3.3 | 2.1 | 16.4 | 4.3 | 8.5 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55.6 | 56.1 | 0 | 0 | 7 | 19.2 | 6.7 | 43.7 | 13.4 | 16.6 |  | 7.95 |  |  | 7321.15 | 23.1323 | 7.892 |  | 12.4 | 26.3203 | 18.9341 | 6.7 | 16.1 | 111.4788
14/06/2025 | 20:30 | 145.2 | 643.2 | 216.6 |  |  | 89.9 | 214.4 | 26.6 |  | 185.3 | 205 | 207.1 | 290.2 |  |  | 434.4 | 4.9 |  |  |  |  | 159 | 6.9 | 5.4 |  | 7 | 15 | 114.7 |  |  |  |  | 107.8 | 108.5 |  |  |  | 0 | 408.2 | 43.9 | 126.2 | 28.3 | 18.8 | 19.8 | 87.1 | 181.6 | 183 | 182.8 | 109 | 7.3 | 2.1 | 16.8 | 38.7 | 4 | 16.9 | 47.2 |  |  | 47.6 |  |  | 47.2 |  |  |  | 79.6 | 168.6 | 173.6 | 200 | 272.5 | [7 empty] | 35.2 | 1.6 | 125.8 | 89.6 | 67.9 | 77.5 | 29.8 |  |  | 0 | 145.6 | 146.2 | 148.8 | [7 empty] | 0 | 50.9 | 0 | 1.7 | 0 | 14.1 | 9.9 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.1 | 20 | 13.5 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 21.9 | 43.5 | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 12.3 | 2 | 0.3 | 8.7 | 4.5 | 5.7 | 8.3 | 18 | 8.2 | 20.6 | 0 | 51.2 | 84.4 | 3.8 | 2.1 | 16.4 | 4.3 | 8.7 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 49.4 | 47.4 | 0 | 0 | 7 | 19.2 | 5.1 | 43.6 | 13.6 | 16.6 |  | 8.05 |  |  | 7304.55 | 23.1522 | 7.89 |  | 12.4 | 26.4084 | 18.9317 | 6.6 | 16.1 | 111.4823
14/06/2025 | 21:00 | 149.4 | 648.1 | 217.4 |  |  | 91.2 | 215.5 | 26.9 |  | 184.8 | 205 | 203.6 | 287.9 |  |  | 380.9 | 5 |  |  |  |  | 158.9 | 7.8 | 5.6 |  | 6.9 | 14.9 | 116.2 |  |  |  |  | 108.7 | 121 |  |  |  | 0 | 409.7 | 44.3 | 126.9 | 28.9 | 18.8 | 19.8 | 87.1 | 182.1 | 183.6 | 183.6 | 109.1 | 7.3 | 2 | 31.7 | 40.4 | 4 | 17.1 | 129.7 |  |  | 47.8 |  |  | 47.1 |  |  |  | 80.2 | 53.2 | 172.5 | 200 | 187.5 | [7 empty] | 35.2 | 1.6 | 145.7 | 107.5 | 68.5 | 72.5 | 30.1 |  |  | 0 | 145.2 | 145.6 | 148.3 | [7 empty] | 0 | 54.5 | 0 | 1.3 | 0 | 14.1 | 10 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.3 | 20 | 13.5 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 22 | 47.5 | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 12.4 | 2 | 0.3 | 8.7 | 4.5 | 5.9 | 8.4 | 17.9 | 7.5 | 26.4 | 0 | 55.2 | 90.6 | 5.8 | 3.2 | 16.4 | 4.3 | 8.4 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 51.2 | 50.4 | 0 | 0 | 7 | 19.1 | 5.1 | 43.3 | 13.5 | 16.7 |  | 7.58 |  |  | 7238.58 | 23.2359 | 7.903 |  | 12.4 | 26.4879 | 18.9328 | 6.7 | 16.1 | 111.7595
14/06/2025 | 21:30 | 142.7 | 645.3 | 216.7 |  |  | 89.6 | 214 | 27.4 |  | 186.1 | 205.7 | 206.9 | 288.5 |  |  | 402.6 | 4.9 |  |  |  |  | 159.8 | 7 | 5.5 |  | 7 | 14.9 | 114.7 |  |  |  |  | 107.7 | 148.3 |  |  |  | 0 | 411.9 | 45 | 131.9 | 28.7 | 18.8 | 19.8 | 87.9 | 181.1 | 181.1 | 184 | 109.2 | 7.3 | 2 | 33.8 | 38.7 | 4 | 16.6 | 130.8 |  |  | 47.5 |  |  | 47 |  |  |  | 79.3 | 0 | 174.5 | 200 | 184.5 | [7 empty] | 31.2 | 1.6 | 136.8 | 106.4 | 68 | 72.5 | 29.9 |  |  | 0 | 146.2 | 146.6 | 149.8 | [7 empty] | 0 | 59.3 | 0 | 1.5 | 0 | 14.2 | 10 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.1 | 20 | 12.6 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 21.9 | 51.2 | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 12.4 | 2 | 0.3 | 8.8 | 4.6 | 5.8 | 8.3 | 18 | 7.7 | 30.6 | 0 | 53.4 | 100 | 3.8 | 1.8 | 16.4 | 4.3 | 8.3 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 44.4 | 45.3 | 0 | 0 | 7.1 | 19.2 | 7.6 | 43.3 | 13.4 | 17.6 |  | 8.08 |  |  | 7226.18 | 23.2314 | 7.904 |  | 12.4 | 26.4686 | 18.9345 | 6.8 | 16.1 | 111.8384
14/06/2025 | 22:00 | 145 | 647.7 | 216.9 |  |  | 90.2 | 215.6 | 27.6 |  | 185.3 | 206.2 | 206.7 | 289.1 |  |  | 405.6 | 5 |  |  |  |  | 159 | 7.4 | 5.4 |  | 7 | 14.8 | 115.9 |  |  |  |  | 69.9 | 128.7 |  |  |  | 0 | 429.6 | 45.4 | 144.7 | 28.7 | 18.8 | 19.8 | 85.5 | 181.4 | 181.8 | 184.3 | 109.1 | 7.3 | 2 | 34.4 | 39.4 | 4 | 16.8 | 129.1 |  |  | 47.7 |  |  | 47 |  |  |  | 79.8 | 0 | 173.8 | 200 | 184 | [7 empty] | 20.8 | 1.6 | 123.2 | 108.9 | 68.3 | 72.6 | 30 |  |  | 0 | 146.2 | 145.9 | 149.9 | [7 empty] | 0 | 59.2 | 0 | 1 | 0 | 14.2 | 10 | 5.2 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.2 | 20 | 12.7 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 17.3 | 52.8 | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 12.5 | 2 | 0.3 | 8.8 | 4.6 | 5.9 | 8.3 | 18 | 9.1 | 32.1 | 0 | 42.6 | 85.3 | 2.8 | 1.6 | 16.4 | 4.3 | 7.9 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 29.1 | 24.2 | 0 | 0 | 7 | 19.2 | 8.6 | 43.3 | 13.5 | 17.8 |  | 7.8 |  |  | 7123.9 | 23.2794 | 7.901 |  | 12.4 | 26.6231 | 18.9349 | 6.8 | 16 | 111.9384
14/06/2025 | 22:30 | 146.1 | 648.4 | 217 |  |  | 90.1 | 143.4 | 27.1 |  | 184.4 | 204.4 | 205.7 | 289.2 |  |  | 444 | 5 |  |  |  |  | 157.2 | 7.4 | 5.3 |  | 7 | 14.8 | 116 |  |  |  |  | 70.1 | 142.2 |  |  |  | 0 | 457.1 | 46 | 134.3 | 28.6 | 18.8 | 19.8 | 86.2 | 182.5 | 182.1 | 184.1 | 108.6 | 7.4 | 2 | 34.3 | 38.5 | 4 | 17 | 130 |  |  | 47.7 |  |  | 46.8 |  |  |  | 79.8 | 0 | 173.3 | 200 | 183.5 | [7 empty] | 20.8 | 1.6 | 141.4 | 101 | 68.3 | 72.5 | 30.1 |  |  | 0 | 145.4 | 145.8 | 148.6 | [7 empty] | 0 | 65 | 0 | 0.4 | 0 | 14.3 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.4 | 20 | 12.7 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 20.3 | 46.3 | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 12.5 | 2 | 0.3 | 8.8 | 4.7 | 5.9 | 8.4 | 18 | 8.9 | 30.7 | 0 | 36.5 | 76.6 | 2.3 | 1.7 | 16.4 | 4.3 | 8.3 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.1 | 29.2 | 0 | 0 | 7 | 19.3 | 8.7 | 43.4 | 13.5 | 17 |  | 7.94 |  |  | 7117.54 | 23.4117 | 7.905 |  | 12.4 | 26.6804 | 18.9346 | 6.8 | 16 | 112.1317
14/06/2025 | 23:00 | 145.7 | 650.5 | 217.8 |  |  | 90 | 117 | 27.3 |  | 185.9 | 204.7 | 207.3 | 288 |  |  | 408 | 5 |  |  |  |  | 157.9 | 7.5 | 5.3 |  | 6.9 | 14.6 | 116.2 |  |  |  |  | 60.5 | 110.7 |  |  |  | 0 | 372.6 | 45.6 | 135.3 | 29.1 | 18.8 | 19.8 | 89.3 | 183.4 | 181.9 | 184.4 | 109 | 7.4 | 2 | 28.4 | 38.3 | 4 | 16.9 | 101.3 |  |  | 47.7 |  |  | 47.1 |  |  |  | 79.7 | 0 | 174.4 | 200 | 185.5 | [7 empty] | 11 | 1.6 | 124.5 | 91.9 | 66.4 | 72.7 | 30.1 |  |  | 0 | 146.2 | 146.4 | 150 | [7 empty] | 0 | 68.1 | 0 | 0.1 | 0 | 14.3 | 10 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.4 | 20 | 12.7 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 20.9 | 52.5 | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 12.5 | 2 | 0.3 | 8.8 | 4.7 | 5.9 | 8.4 | 18 | 10.9 | 26.9 | 0 | 33.4 | 74.2 | 2.8 | 1.8 | 16.4 | 4.3 | 8.2 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.7 | 18.2 | 0 | 0 | 7 | 19.2 | 8.2 | 43.4 | 13.6 | 16.1 |  | 7.6 |  |  | 6856.6 | 23.6475 | 7.905 |  | 12.4 | 26.7134 | 18.9343 | 6.8 | 16 | 112.4002
14/06/2025 | 23:30 | 139.8 | 640.3 | 214.9 |  |  | 90 | 112.5 | 27.4 |  | 185.6 | 193.1 | 193.1 | 279.9 |  |  | 349.2 | 4.8 |  |  |  |  | 155.2 | 6.8 | 5.1 |  | 6.9 | 14.6 | 77.5 |  |  |  |  | 58.6 | 164 |  |  |  | 0 | 370.7 | 46.7 | 133 | 29.2 | 18.8 | 19.8 | 85.4 | 176.9 | 177.8 | 183.6 | 107.3 | 7.5 | 2.1 | 27 | 38.7 | 4 | 16.5 | 71.1 |  |  | 47.2 |  |  | 47 |  |  |  | 78.7 | 0 | 174.2 | 200 | 185.1 | [7 empty] | 10.1 | 1.6 | 130 | 91.1 | 62.7 | 74 | 29.4 |  |  | 0 | 146 | 146.1 | 149.5 | [7 empty] | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 10 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 19.8 | 20 | 12.7 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 23.5 | 64.5 | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 12.5 | 2 | 0.3 | 8.8 | 4.2 | 5.7 | 8.2 | 18 | 10.9 | 28.3 | 0 | 31.2 | 68.4 | 2.5 | 1.6 | 16.4 | 4.3 | 8.2 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.1 | 23.2 | 0 | 0 | 7 | 19.2 | 8.4 | 43.2 | 13.4 | 16.6 |  | 8.13 |  |  | 6705.73 | 23.7265 | 7.901 |  | 12.4 | 26.7465 | 18.9332 | 6.8 | 16 | 112.5072
15/06/2025 | 00:00 | 146.8 | 649.4 | 217.6 |  |  | 90 | 110.8 | 27.2 |  | 185.9 | 190.6 | 190.8 | 276.1 |  |  | 421.6 | 5 |  |  |  |  | 160.4 | 7.6 | 5.3 |  | 6.9 | 14.6 | 77.5 |  |  |  |  | 60.9 | 118.3 |  |  |  | 0 | 296.3 | 47.4 | 135.9 | 30.4 | 18.8 | 19.8 | 86 | 184.3 | 184.8 | 184.3 | 108.7 | 7.5 | 2 | 28.3 | 38 | 4 | 17.1 | 85.9 |  |  | 47.9 |  |  | 47.1 |  |  |  | 80 | 0 | 174.2 | 169.1 | 176.9 | [7 empty] | 0 | 1.6 | 77.3 | 90.9 | 64.4 | 75.6 | 30.2 |  |  | 0 | 146.2 | 146.4 | 150 | [7 empty] | 0 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.5 | 20 | 12.7 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 23.2 | 63.9 | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 0 | 2.6 | 12.5 | 2 | 0.3 | 8.8 | 4.7 | 5.9 | 8.4 | 18 | 10 | 23.7 | 0 | 36.2 | 63 | 2.1 | 1.9 | 16.4 | 4.3 | 8.3 | 7.3 | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.3 | 33.1 | 0 | 0 | 7 | 19.1 | 8.7 | 43.3 | 13.3 | 15.9 |  | 7.67 |  |  | 6634.17 | 23.8708 | 7.902 |  | 12.4 | 26.7576 | 18.9326 | 6.8 | 16 | 112.6631
EJEC |  | 2779.4 | 15548.05 | 3814.95 | 0 | 0 | 2161.35 | 3110.25 | 649.8 | 0 | 4205.1 | 4465.25 | 4476.65 | 6570.4 | 0 | 0 | 9257.75 | 118.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3835.1 | 175.8 | 129.45 | 0 | 166.6 | 284.6 | 1803.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.6 | 2624.85 | 0 | 0 | 0 | 66.45 | 5010.8 | 1092.1 | 1614.35 | 724.1 | 451.2 | 475.2 | 2105 | 4370.9 | 4381.75 | 4431.8 | 1972.25 | 177.15 | 50.3 | 722.55 | 952.25 | 96 | 230.7 | 2391.3 | 0 | 0 | 981.6 | 0 | 0 | 527.05 | 0 | 0 | 0 | 1301.1 | 3579.75 | 4135.5 | 4609.75 | 6131.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.25 | 27.6 | 2337.85 | 2397.9 | 1542.2 | 1717.05 | 649.25 | 0 | 0 | 33.2 | 3495 | 3507.45 | 3568.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 2018 | 486.25 | 23.75 | 1.4 | 346.9 | 238.05 | 128.5 | 14.4 | 36.25 | 64.85 | 486.9 | 476.1 | 331.95 | 83 | 441.6 | 60.15 | 70.85 | 566.35 | 1498.5 | 108 | 38.7 | 52.8 | 72 | 74.3 | 65.6 | 260.05 | 43.35 | 4.65 | 220.35 | 109.75 | 138.45 | 193.2 | 436.1 | 476.55 | 674.8 | 210.5 | 1149.65 | 1644.25 | 137.9 | 103.85 | 314.65 | 103.2 | 194.8 | 176.85 | 193.1 | 198.65 | 36.2 | 1621.85 | 100.65 | 890.55 | 13 | 1411.4 | 1674.65 | 659.6 | 96.4 | 168.05 | 461.55 | 207.35 | 1020.5 | 305.35 | 400.1 | 0 | 188.785 | 0 | 0 | 164204.585 | 570.7096 | 108.354 | 0 | 302.8 | 636.6502 | 454.3246 | 151.15 | 385.75 | 2609.7384

## REACTIVA
sábado, 14 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
14/06/2025 | 00:30 | 13.7 | -12.4 | 6.2 |  |  | -21.5 | 4.6 | 0 |  | -41 | -40.5 | -0.2 | 27.5 |  |  | 15.4 | 0 |  |  |  |  | -4.4 | 1.8 |  | -3.5 | 3.3 | 0 |  |  |  | 0 | -3.2 | -8.1 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.1 | 12.1 | 9.9 | -0.6 | 2.7 | 1.4 | 15.6 | -34.8 | -47.1 | -11.6 | -1.2 | 0.1 | -3.4 | -2.8 | 0.9 | 0.3 | -2.2 |  |  | -1.4 |  |  | 0 |  |  |  | -8 | -38.2 | -39.8 | -4.3 | 3.1 | [7 empty] | 0 | -0.3 | 17.3 | 11.1 | 0.1 | 3.1 | 3.9 |  |  | 0 | 2.8 | 4 | -48.7 | [8 empty] | -1.3 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0.7 | 0.6 | -1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1 | 7.6 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -2.9 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -12.9 | -13.4 |  |  | 1.9 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 11.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 12.3 | 1.7 | 1.9 |  | 3.18 |  |  | -180.42 | 1.8321 | -0.819 |  | 1.8 | 0.29884 | 0.22161 | -0.3 | 2 | 5.0335
14/06/2025 | 01:00 | 11.9 | -10.2 | 6.7 |  |  | -24.4 | -0.4 | 0 |  | -40 | -41.5 | -1.7 | 29.7 |  |  | 23.4 | -0.1 |  |  |  |  | -5.6 | 1.5 |  | -3.5 | 3.3 | -1.1 |  |  |  | 0 | -4.4 | 0.1 |  |  |  | -1.2 | 0 | 1.7 | 12.2 | 9.4 | -0.2 | 2.7 | 0.5 | 12.2 | -36.7 | -49.1 | -10.6 | -1.2 | 0.1 | -4.2 | -3.8 | 1 | 0.3 | -4.5 |  |  | -3.6 |  |  | 0 |  |  |  | -7.3 | -38.6 | -40.1 | -5.2 | 2 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 17.4 | 10.8 | 0.1 | 3.1 | 4 |  |  | 0 | -0.8 | 0.5 | -42.7 | [8 empty] | -2 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0.6 | 0.7 | -1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1 | 7.9 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -2.8 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -11.2 | -11.6 |  |  | 1.9 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 8.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 11.1 | 0.7 | 1.3 |  | 3.11 |  |  | -196.49 | 1.7874 | -0.889 |  | 1.7 | 0.29531 | 0.23801 | -1.7 | 0.3 | 1.7317
14/06/2025 | 01:30 | 10.7 | -6 | 7.5 |  |  | -22.3 | 0.8 | 0 |  | -43.8 | -39.9 | 0.6 | 25.2 |  |  | 34.9 | 0.1 |  |  |  |  | -5.2 | 1.4 |  | -3.5 | 3.3 | -0.9 |  |  |  | 0 | -3.8 | -6.2 |  |  |  | -1 | 0 | 2 | 0 | 9.7 | -0.3 | 2.7 | 2 | 11.8 | -37.9 | -50.2 | -9.3 | -1.2 | 0.1 | -3.2 | -3.6 | 0.9 | 0.3 | -2.6 |  |  | -2.9 |  |  | 0 |  |  |  | -10.6 | -40 | -41.6 | -6.9 | 0.3 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 12.3 | 10.3 | -0.4 | 3.1 | 3.8 |  |  | 0 | -2.4 | -1.3 | -45.2 | [8 empty] | -2.6 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | -1.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.9 | 8.5 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -3.1 | 0.4 | -0.1 | -0.4 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -12.4 | -13 |  |  | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 6.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.5 | 12 | 1.4 | 1.3 |  | 3.08 |  |  | -223.62 | 1.9346 | -0.551 |  | 1.8 | 0.29886 | 0.24975 | -1.3 | 0 | 2.4322
14/06/2025 | 02:00 | 10.5 | -4.6 | 7.3 |  |  | -18.9 | 9.5 | 0 |  | -45.8 | -43.4 | -3 | 22.5 |  |  | 40.1 | 0.1 |  |  |  |  | -4.1 | 0.8 |  | -3.5 | 3.2 | -6.2 |  |  |  | 0 | -3.8 | -11.6 |  |  |  | -0.9 | 0 | 1.9 | 0 | 9.3 | -1.2 | 2.7 | 1.4 | 9.6 | -40.8 | -43.5 | -11.2 | -1.2 | 0.2 | -3 | -3.6 | 1 | 0.3 | -0.4 |  |  | -3.8 |  |  | 0 |  |  |  | -11.9 | -42 | -43.5 | -8.7 | 0.5 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 11.9 | 10.6 | -0.2 | 3.2 | 3.8 |  |  | 0 | -5.1 | -3.9 | -49.2 | [8 empty] | -4.9 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -1 | 0.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -3 | 0.4 | -0.1 | -0.4 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -12.4 | -12.9 |  |  | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 5.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.4 | 11.7 | 1.3 | 2.3 |  | 3.01 |  |  | -245.49 | 1.8519 | 0.64 |  | 1.8 | 0.30976 | 0.1555 | -1.1 | 0 | 3.6572
14/06/2025 | 02:30 | 8.9 | 2.8 | 8.1 |  |  | -17.8 | 10.7 | 0 |  | -23 | -44.2 | -3.5 | 15.5 |  |  | 47.8 | 0.3 |  |  |  |  | -3.1 | 1.5 |  | -3.5 | 3.5 | -5.9 |  |  |  | 0 | -2 | -9.9 |  |  |  | -0.9 | 0 | 2.1 | 0 | 9.6 | -1.2 | 2.7 | 1.5 | 15.9 | -37.2 | -39.9 | -11.8 | -1.2 | 0.2 | -1.7 | -2.1 | 1 | 0.3 | 3.5 |  |  | -3.2 |  |  | 0 |  |  |  | -12.8 | -41.1 | -42.6 | -7.4 | 1.3 | [7 empty] | 0 | -0.3 | 11.1 | 10.1 | -0.2 | 3.2 | 3.9 |  |  | 0 | -4.9 | -3.8 | -49 | [8 empty] | -5 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0.2 | 0.7 | 0.6 | -0.8 | 1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.3 | 10.9 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -2.9 | 0.4 | -0.1 | -0.4 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -12.8 | -13.4 |  |  | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 7.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 1.9 | 11.9 | 1.2 | 4.5 |  | 2.99 |  |  | -180.51 | 1.9325 | 0.29 |  | 1.6 | 0.31518 | 0.18074 | -1.4 | -0.2 | 2.7184
14/06/2025 | 03:00 | 10.2 | 3.1 | 8.7 |  |  | -23.2 | 6.4 | 0 |  | -20.1 | -48.2 | -8.3 | 20.4 |  |  | 72.4 | -0.1 |  |  |  |  | -3.1 | 1.7 |  | -3.5 | 3.3 | -5.3 |  |  |  | 0 | -3.8 | -10.2 |  |  |  | -1 | 0 | 1.7 | 0 | 10.2 | -0.9 | 2.7 | 0.9 | 13.3 | -35.4 | -38 | -10 | -1.1 | 0.2 | -4.7 | -5.2 | 1 | 0.3 | -3.7 |  |  | -3 |  |  | 0 |  |  |  | -10.2 | -39.7 | -41.3 | -6.9 | 1.2 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 12.7 | 10 | -0.6 | 3.1 | 4 |  |  | 0 | -3.5 | -2.3 | -46.4 | [8 empty] | -3.8 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0.6 | 0.7 | -1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.7 | 10 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -3 | 0.4 | -0.1 | -0.4 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -10.6 | -11.8 |  |  | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 6.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2 | 14.8 | 4.2 | 4.3 |  | 3.17 |  |  | -157.63 | 1.8212 | -0.377 |  | 1.8 | 0.31773 | 0.22119 | -2.2 | 0 | 1.5831
14/06/2025 | 03:30 | 0 | 6.2 | 9.2 |  |  | -22.9 | 7 | 1 |  | -23.7 | -50 | -9.2 | 16.2 |  |  | 63.2 | 0.1 |  |  |  |  | -1.8 | 1.3 |  | -3.5 | 3.6 | -5.3 |  |  |  | 0 | -1.6 | -10.7 |  |  |  | -0.9 | -33 | 2.5 | 0 | 9.9 | -0.9 | 2.7 | 1.8 | 11.7 | -37.5 | -39.9 | -8.6 | -1.1 | 0.3 | -2.2 | -4.5 | 1 | 0.3 | -0.3 |  |  | -3.8 |  |  | 0 |  |  |  | -5.5 | -41.1 | -42.6 | -7.9 | 1.2 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 13 | 9.8 | -0.6 | 3.2 | 4 |  |  | 0 | -5.9 | -4.8 | -50.4 | [8 empty] | -2.8 | 0 |  |  | 1.1 | -0.1 | -0.8 |  | 0.1 | 0.8 | 0.6 | -1.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.9 | 9 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -3.2 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -4.8 | -10.1 |  |  | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 14.7 | 4.2 | 3.6 |  | 3.45 |  |  | -210.35 | 2.1084 | 0 |  | 1.8 | 0.32123 | 0.23146 | -2.7 | 0 | 1.7611
14/06/2025 | 04:00 | 0 | 2.3 | 8.3 |  |  | -20.2 | 6.3 | 1.2 |  | -26.5 | -56.3 | -16.7 | 10.8 |  |  | 64.1 | 0 |  |  |  |  | -2.2 | 1.7 |  | -3.5 | 3.9 | -2.7 |  |  |  | 0 | -1.4 | -11.4 |  |  |  | -1.1 | -33.6 | 2.7 | 0 | 10.2 | -1 | 2.7 | 1 | 11.6 | -37.9 | -40 | -11 | -1 | 0.3 | -2.4 | -4.9 | 1 | 0.3 | -1.9 |  |  | -4 |  |  | 0 |  |  |  | -5.6 | -41.4 | -42.9 | -8.6 | -1 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 12.4 | 9.4 | -0.8 | 3.1 | 4 |  |  | 0 | -6.1 | -5 | -50.5 | [8 empty] | -2.5 | 0 |  |  | 1.1 | 0.1 | -0.8 |  | 0.1 | 0.8 | 0.7 | -1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.2 | 8.9 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | -3.2 | 0.3 | 0 | -0.3 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -7.3 | -12.4 |  |  | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 4.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 15.3 | 4.6 | 3.8 |  | 3.31 |  |  | -248.19 | 1.9975 | 0 |  | 1.8 | 0.3359 | 0.15942 | -1.2 | 0 | 3.0928
14/06/2025 | 04:30 | 0 | 5.3 | 8.7 |  |  | -19 | 8.6 | 1.1 |  | -24.6 | -51.4 | -11.8 | 12.2 |  |  | 59.5 | 0.1 |  |  |  |  | -0.4 | 1.7 |  | -3.5 | 3.9 | -2.4 |  |  |  | 0 | -2.3 | -12.6 |  |  |  | -1.2 | -34.2 | 2.5 | 0 | 9.8 | -0.9 | 2.7 | 0.2 | 12.3 | -37.3 | -39.8 | -9.1 | -1.1 | 0.2 | -2.9 | -4.6 | 1 | 0.3 | -1.7 |  |  | -3.4 |  |  | 0 |  |  |  | -6.3 | -41.5 | -42.9 | -8.3 | 0.6 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 12.2 | 9.8 | -0.4 | 3.1 | 3.8 |  |  | 0 | -5.6 | -4.4 | -49.9 | [8 empty] | -2 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.7 |  | 0.1 | 0.7 | 0.7 | -0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.5 | 9.1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |  | -3.2 | 0.3 | 0 | -0.4 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -8.7 | -10.1 |  |  | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 4.8 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.5 | 15.5 | 4.9 | 3.2 |  | 3.82 |  |  | -224.48 | 1.9438 | 0 |  | 1.8 | 0.34049 | 0.21544 | -1 | 0 | 3.2997
14/06/2025 | 05:00 | 0 | -3.7 | 7.1 |  |  | -16.4 | 10.1 | 2.1 |  | -29.6 | -57.8 | -17.4 | 5.8 |  |  | 47.1 | 0.1 |  |  |  |  | -1 | 1.8 |  | -3.5 | 3.9 | -2.9 |  |  |  | 0 | -2.2 | -12.1 |  |  |  | -1.1 | -33.8 | 2.4 | 0 | 9.3 | -1.3 | 2.7 | 0.9 | 12.5 | -38.6 | -41.1 | -10.1 | -1.1 | 0.2 | -2.9 | -3.8 | 0.9 | 0 | -1.5 |  |  | -3.4 |  |  | 0 |  |  |  | -7.2 | -42.9 | -44.4 | -9.6 | -0.6 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 11.9 | 10.7 | 0.1 | 3.2 | 4 |  |  | 0 | -6.2 | -5 | -51.1 | [8 empty] | -2 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | -1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1 | 8.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | -3.2 | 0.3 | 0 | -0.3 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | -11.3 | -14.8 |  |  | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 4.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.5 | 16.1 | 5.5 | 3.6 |  | 3.5 |  |  | -283.4 | 1.9224 | 0 |  | 1.8 | 0.34404 | 0.19251 | -0.7 | 0 | 3.5589
14/06/2025 | 05:30 | 0 | 0.3 | 7.8 |  |  | -16.1 | 11.1 | 2.3 |  | -25.1 | -54.7 | -14.4 | 11.1 |  |  | 52.2 | 0.1 |  |  |  |  | -0.1 | 1.9 |  | -3.5 | 3.9 | -3.5 |  |  |  | 0 | -1.5 | -11.6 |  |  |  | -1.1 | -33.2 | 2.5 | 0 | 9.8 | 1.2 | 2.7 | 0.7 | 13.7 | -36.2 | -38.5 | -9.8 | -1 | 0.2 | -4 | -4.3 | 0.9 | 0 | -2.3 |  |  | -2.7 |  |  | 0 |  |  |  | -5.6 | -40.9 | -42.4 | -7.8 | 1.5 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 12.3 | 10.2 | 0 | 3.2 | 0 |  |  | 0 | -3.9 | -2.7 | -47.7 | [8 empty] | -2.9 | 0 |  |  | 1 | 0 | -0.7 |  | 0.1 | 0.6 | 0.7 | -1.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 7.3 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | -3.2 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | -10 | -13.5 |  |  | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 17 | 11.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.6 | 16.5 | 5.8 | 2.3 |  | 3.9 |  |  | -209.4 | 2.0386 | 0 |  | 1.8 | 0.34629 | 0.17232 | -0.1 | 0.1 | 4.3572
14/06/2025 | 06:00 | 0 | -13.1 | 6.1 |  |  | -16.3 | 7.8 | 2.7 |  | -19.7 | -24.9 | -7.5 | 18.9 |  |  | 38.7 | -0.1 |  |  |  |  | -1.6 | 1.9 |  | -3.5 | 3.9 | -1.6 |  |  |  | 2.5 | -2.7 | -13 |  |  |  | -1.1 | -34.6 | 2 | 0 | 7.4 | -0.4 | 2.7 | 1.4 | -24.1 | -48.4 | -45.7 | -12.3 | -1 | 0.1 | -4.6 | -4.8 | 0.9 | 0 | -4.8 |  |  | -4.9 |  |  | 0 |  |  |  | -7 | -22.6 | -24.1 | 0 | 22.4 | [7 empty] | 0 | 0.3 | 11.7 | 11 | 0.2 | 4.3 | 0 |  |  | 0 | -9.1 | -7.9 | -44.6 | [8 empty] | -2.6 | 0 |  |  | 1.1 | -0.1 | -0.7 |  | 0.1 | 0.5 | 0.7 | -1.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 6.8 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -3.3 | 0.3 | 0 | -0.3 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | -12.1 | -13.7 |  |  | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 18.6 | 11.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.5 | 16.5 | 6 | 1.7 |  | 3.34 |  |  | -206.86 | 1.845 | 0 |  | 1.8 | 0.34504 | 0.18858 | -0.1 | 0.1 | 4.1786
14/06/2025 | 06:30 | 0 | 0.2 | 7.5 |  |  | -15 | 7.8 | 1.9 |  | -22.4 | -28.3 | -10.2 | 14.6 |  |  | 51.4 | 0 |  |  |  |  | -2.8 | 1.7 |  | -3.5 | 4.1 | -1.2 |  |  |  | 0 | 0.9 | -12.3 |  |  |  | -1.2 | -36.7 | 1.6 | 7.1 | 7.9 | -0.7 | 2.7 | 1.1 | -20.8 | -38.9 | -43.3 | -9.7 | -1.1 | 0.1 | -4 | -4 | 0.9 | 0 | -0.3 |  |  | -3.7 |  |  | 0 |  |  |  | -8.2 | -28.3 | -29.6 | 0 | 12.2 | [7 empty] | 0 | 0.2 | 12.1 | 10.9 | 0 | 5.1 | -0.1 |  |  | 0 | -8.1 | -6.7 | -42.5 | [8 empty] | -1.3 | 0 |  |  | 1 | -0.1 | -0.7 |  | 0.1 | 0.6 | 0.7 | -1.4 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.7 | 6.9 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | -3.3 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0.2 | -7.5 | -8.7 |  |  | 1.8 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0 |  | -0.2 | 19.8 | 12.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1 | 2.5 | 13.9 | 3.3 | 2.7 |  | 3.52 |  |  | -165.68 | 1.6716 | 0 |  | 1.8 | 0.34143 | 0.24607 | 0.2 | 0.1 | 4.3591
14/06/2025 | 07:00 | 0 | -26.8 | 5.1 |  |  | -14 | 2.2 | 3.5 |  | -31.3 | -39.6 | -21.5 | 2.8 |  |  | 14.3 | -0.1 |  |  |  |  | -5.5 | 1.4 |  | -3.3 | 4.2 | -2 |  |  |  | 0 | 0.5 | -14.4 |  |  |  | -1.1 | -37.5 | 2.1 | 7.1 | 7.8 | -0.3 | 2.7 | 1 | -27.4 | -44.3 | -49 | -9.7 | -0.7 | 0.3 | -2.7 | -5.6 | 0.9 | 0 | -2.9 |  |  | -5.8 |  |  | 0 |  |  |  | -8 | 0 | -0.7 | 0 | 13.7 | [7 empty] | 0 | 0.2 | 12.3 | 10.1 | -0.9 | 3 | -0.4 |  |  | 0 | -12.1 | -10.8 | -47.9 | [8 empty] | -1.4 | 0.1 |  |  | 1.1 | 0 | -0.6 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -1.4 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 8.6 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | -3.3 | 0.3 | 0.1 | -0.8 | 0.8 | 0.8 | 4 | -0.1 | -8.1 | -9.8 |  |  | 1.8 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 |  | -0.2 | -33.3 | 14.1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 2.5 | 13.9 | 3.2 | 3.2 |  | 3.27 |  |  | -317.03 | 1.9206 | 0 |  | 1.8 | 0.33943 | 0.26826 | 0.5 | 1 | 5.8282
14/06/2025 | 07:30 | 0 | -16.4 | 6.1 |  |  | -7.2 | 10.8 | 3.9 |  | -27.7 | -34.2 | -16.1 | 7 |  |  | 24.7 | 0.1 |  |  |  |  | -4.9 | 1 |  | -3.3 | 3 | 0.4 |  |  |  | 0 | 1.4 | -10.8 |  |  |  | -0.8 | -34 | 2.7 | 7.3 | 8 | -0.2 | 2.7 | 1.5 | -18.9 | -36.6 | -40.8 | -13.4 | -0.5 | 0.4 | -0.7 | -3.3 | 0.9 | 0 | -2.2 |  |  | -1.8 |  |  | 0 |  |  |  | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | [7 empty] | 0 | 0.2 | 12.7 | 9 | -1.3 | 4 | -0.1 |  |  | 0 | -3 | -1.8 | -34.6 | [8 empty] | -1.1 | 0.9 |  |  | 1.1 | 0 | -0.7 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -0.4 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.6 | 9.3 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | -3.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.1 | -9.7 | -10.5 |  |  | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2 | 0 |  | -0.2 | -34 | 18.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 15.9 | 5.4 | 3 |  | 3.15 |  |  | -165.45 | 2.0854 | 0 |  | 1.8 | 0.35544 | 0.29602 | 1.7 | 0.7 | 6.9369
14/06/2025 | 08:00 | 0 | -17.3 | 5.9 |  |  | -9.3 | 16.2 | 5.8 |  | -20.3 | -22 | -2.9 | 18.6 |  |  | 10.2 | 0.1 |  |  |  |  | -7 | 1 |  | -3.4 | 2.9 | 1.3 |  |  |  | 0 | 1.4 | -9.2 |  |  |  | -0.5 | -31.5 | 3.3 | 7.1 | 8.3 | 0 | 2.7 | 1.5 | -16.3 | -33.6 | -38.2 | -8.3 | -0.4 | 0.3 | 0.1 | -2.5 | 0.9 | 0 | 0.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | [7 empty] | 0 | 0.2 | 12.8 | 9.6 | -0.3 | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 5 | -24.7 | [8 empty] | -1.7 | 3 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 1.1 | 8 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | -3.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.5 | -7.6 | -8.7 |  |  | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 |  | 0 | -32.9 | 14.6 | -2.1 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 16.6 | 6 | 4 |  | 3.07 |  |  | -71.03 | 2.2915 | 0 |  | 1.8 | 0.36087 | 0.21156 | 2.1 | 1.1 | 7.8639
14/06/2025 | 08:30 | 0 | -3.2 | 8 |  |  | -9.2 | 20.3 | 3.6 |  | -11.7 | -12.6 | 6.4 | 27.2 |  |  | 12.6 | 0.2 |  |  |  |  | -6.2 | 1.1 |  | -3.4 | 4.4 | 1.4 |  |  |  | 0 | 3.2 | -6 |  |  |  | 0.1 | -24.5 | 4 | 5.6 | 7.9 | -0.4 | 2.7 | 1.1 | -5.7 | -25.1 | -29.9 | -5.4 | -0.8 | 0.3 | 1.1 | -1.2 | 0.9 | 0 | 1.7 |  |  | 2.5 |  |  | 0 |  |  |  | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | [7 empty] | 0 | 0.2 | 12.3 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | -0.1 |  |  | 0 | 13.9 | 15.2 | -9.8 | [8 empty] | -2.6 | 4.3 |  |  | 1.1 | 0 | -0.7 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 1.2 | 8.3 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | -3.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.5 | -7.4 | -7.7 |  |  | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 |  | -0.1 | -33.6 | 15.4 | -1.8 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 13.2 | 2.7 | 3.7 |  | 2.98 |  |  | 82.78 | 2.482 | 0 |  | 1.8 | 0.32419 | 0.27474 | 1.3 | 0.6 | 6.7809
14/06/2025 | 09:00 | 0 | -7.2 | 6.6 |  |  | -9.6 | 17.1 | 2.4 |  | 14.2 | -10.4 | 6.1 | 55.6 |  |  | 7.3 | -0.1 |  |  |  |  | -5.3 | 1.1 |  | -3.3 | 4.2 | 3.8 |  |  |  | 0 | 2.6 | -8.1 |  |  |  | -0.2 | -23.9 | 4 | 6.7 | 7.9 | -0.3 | 2.7 | 1.2 | -4.4 | -22.7 | -27.2 | -7.8 | -0.6 | 0.4 | -1 | -1.5 | 1 | 0 | -2.7 |  |  | 4 |  |  | -2.2 |  |  |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | [7 empty] | 1.6 | 0.2 | 11.9 | 10.7 | 10.1 | 7.6 | -0.2 |  |  | 0 | 17.5 | 18.9 | -4.6 | [8 empty] | -1.2 | 3.9 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 1.2 | 8.7 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |  | -3.2 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.6 | -8.1 | -8.5 |  |  | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.8 |  | -0.1 | -33.4 | 13.3 | -2.3 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 12.6 | 2.1 | 4.1 |  | 3.03 |  |  | 142.13 | 2.2289 | -0.239 |  | 1.7 | 0.31527 | 0.24379 | 1.3 | 1 | 6.5489
14/06/2025 | 09:30 | 0 | -5.5 | 7.8 |  |  | -5.9 | 31.5 | 3.4 |  | 39.9 | -0.7 | 7.4 | 64.5 |  |  | 14.9 | -0.2 |  |  |  |  | -2.4 | 1.3 |  | -3.4 | 4 | 4.3 |  |  |  | 0 | 4.1 | -8.4 |  |  |  | 0.1 | -21.5 | 3.7 | 12.2 | 8.1 | 0.1 | 2.7 | 1.2 | -0.7 | -16.7 | -21.5 | -5.6 | -0.9 | 0.3 | -1.8 | -2.1 | 1 | 0 | -2.1 |  |  | 6.1 |  |  | 0 |  |  |  | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | [7 empty] | 1.6 | 0.2 | 27.8 | 23.2 | 7.8 | 10.1 | -0.2 |  |  | 0 | 22.1 | 23.7 | 2.9 | [8 empty] | -0.7 | 3 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 1.6 | 9.5 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -3.2 | 0 | 0.4 | -0.7 | 1.6 | 0.8 | 4 | 0.8 | -7.4 | -7.6 |  |  | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.1 | 1.1 |  | -0.1 | -33.8 | 13.2 | -2.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 2 | 14.1 | 3.5 | 3.1 |  | 2.88 |  |  | 304.68 | 2.1331 | -0.193 |  | 1.9 | 0.29583 | 0.21053 | 2.3 | 2.1 | 8.7464
14/06/2025 | 10:00 | 0 | 3.2 | 8.3 |  |  | -1.9 | 31.7 | 5.1 |  | 45.8 | 9.7 | 18.6 | 72.5 |  |  | 15.4 | 0.1 |  |  |  |  | -5.2 | 1.6 |  | -3.4 | 3 | 6.1 |  |  |  | 0 | 4.9 | -7.2 |  |  |  | 0.4 | -19 | 4.2 | 18.5 | 7.8 | -0.2 | 2.7 | 1.1 | 3.3 | -14.4 | -18.6 | -5.6 | -0.9 | 0.3 | -0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | -1.6 |  |  | 7.2 |  |  | 2.3 |  |  |  | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | [7 empty] | 1.6 | 0.2 | 32.8 | 24.2 | 14.4 | 8.1 | 1.9 |  |  | 0 | 26.1 | 27.2 | 8.2 | [8 empty] | -0.5 | 5.1 |  |  | 1.1 | 0 | -0.7 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 1.6 | 9.4 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -3.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.5 | -7.9 | -8 |  |  | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2 | 1.3 |  | -0.1 | -32.4 | 12 | -3 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 14.5 | 4 | 4 |  | 3.02 |  |  | 415.42 | 2.2587 | 0.184 |  | 1.8 | 0.2832 | 0.1884 | 2.6 | 2.1 | 9.4143
14/06/2025 | 10:30 | 0 | 8.1 | 8.5 |  |  | -0.4 | 39.4 | 6.7 |  | 48.2 | 10.7 | 19.7 | 75.2 |  |  | 20.2 | 0 |  |  |  |  | -4.3 | 1.8 |  | -3.4 | 4.2 | 6.3 |  |  |  | 0 | 5.4 | -6.7 |  |  |  | 0.3 | -16.9 | 4 | 26.6 | 9.4 | 0.9 | 2.7 | 0.7 | 5.3 | -12.5 | -17 | -4.5 | -1 | 0.3 | -2.4 | 0.6 | 0.9 | 0 | -2.7 |  |  | 8.3 |  |  | 1.7 |  |  |  | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | [7 empty] | 1.6 | 0.2 | 32.4 | 41.3 | 14.7 | 7.7 | 1.9 |  |  | 0 | 28.1 | 29.3 | 11 | [8 empty] | -0.5 | 5.3 |  |  | 1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.6 |  | -0.2 | 0 | 1 | 7.6 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | -0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -3.2 | 0 | 0.3 | 1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1 | -6.8 | -6.6 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 1.6 |  | -0.1 | 4.4 | 2.6 | -3.2 | 1.2 | 0.8 | 2 | 1.8 | 13.1 | 2.8 | 4.2 |  | 2.84 |  |  | 510.94 | 2.0196 | -0.189 |  | 1.8 | 0.27455 | 0.26194 | 1.9 | 2.2 | 8.2671
14/06/2025 | 11:00 | 0 | 8.7 | 8.2 |  |  | -1.5 | 28.2 | 2.5 |  | 48.7 | 15.3 | 23.2 | 75.1 |  |  | 9.7 | 0.1 |  |  |  |  | -4.1 | 1.4 |  | -3.3 | 4.2 | 6.7 |  |  |  | 0 | 6 | -7.4 |  |  |  | 0 | -16.8 | 2.7 | 26.7 | 9.8 | -1.7 | 2.7 | 1.3 | 6.1 | -13 | -37.2 | -4.9 | -1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0 | 0.3 |  |  | 7.2 |  |  | 0.2 |  |  |  | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | [7 empty] | 2.8 | 0.2 | 31.6 | 41.7 | 15.4 | 8.5 | 1.9 |  |  | 0 | 26.2 | 27.6 | 8.3 | [8 empty] | -1 | 5.3 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 0.6 |  | -0.3 | -0.1 | 1.1 | 8 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | -1.3 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -3.2 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.6 | -4 | -4.2 |  |  | 0 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.9 | 1.9 |  | -0.1 | 5.6 | 3.8 | -2.2 | 1.7 | 0.8 | 2 | 2.4 | 13.6 | 3.1 | 3 |  | 3.13 |  |  | 478.33 | 1.801 | -0.286 |  | 1.6 | 0.27628 | 0.22374 | 1.6 | 2.2 | 7.4151
14/06/2025 | 11:30 | 0 | 3 | 7.4 |  |  | -7.8 | 26.3 | 0.5 |  | 47.8 | 11.1 | 19.8 | 74.8 |  |  | 8.8 | 0 |  |  |  |  | -3.8 | 1.4 |  | -3.4 | 4.2 | 6 |  |  |  | 0 | 4.7 | -2.8 |  |  |  | 0 | -16.9 | 2.9 | 26 | 9.9 | -1.4 | 2.7 | 1.4 | 5 | -13.9 | -43 | -2.3 | -1.3 | 0.1 | -2.3 | -0.1 | 0.9 | 0 | -1.9 |  |  | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | [7 empty] | 3.1 | 0.2 | 32.5 | 41.9 | 15.8 | 7.8 | 2 |  |  | 0 | 26.2 | 27.6 | 8.6 | [8 empty] | -1.8 | 4.8 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0.6 |  | -0.4 | -0.7 | 1.2 | 8.4 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | -2.1 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -3.2 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.4 | -5.8 | -6.8 |  |  | 0 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1.8 |  | -0.1 | 6.4 | 4.8 | -2 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 12 | 1.6 | 3.2 |  | 2.81 |  |  | 432.41 | 1.7964 | -0.229 |  | 1.6 | 0.28865 | 0.19434 | 1.3 | 2.3 | 7.2504
14/06/2025 | 12:00 | 0 | 6 | 8.1 |  |  | -8.3 | 22.7 | 0.6 |  | 43.9 | 9.2 | 18.2 | 69 |  |  | 14.6 | 0.1 |  |  |  |  | -4.2 | 1.7 |  | -3.4 | 5.2 | 4.1 |  |  |  | 0 | 4.2 | -7.7 |  |  |  | 0 | -17.8 | 2.1 | 26 | 9.8 | -1.2 | 2.7 | 0.6 | 1.8 | -17.3 | -46.4 | -1.7 | -1.5 | 0.1 | -2.5 | -0.1 | 0.9 | 0 | -0.4 |  |  | 6.1 |  |  | 0 |  |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | [7 empty] | 3.9 | 0.2 | 32.3 | 41 | 15 | 7.7 | 1.9 |  |  | 0 | 23.2 | 24.4 | 3.8 | [8 empty] | -2.4 | 5 |  |  | 1.1 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1 | 0.9 | 7.3 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -3.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.7 | -5.6 | -5.4 |  |  | 0 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.8 | 2 |  | -0.1 | 7.1 | 7.6 | -3.9 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 12.5 | 2 | 2.6 |  | 3.32 |  |  | 393.22 | 1.6192 | -0.277 |  | 1.7 | 0.28814 | 0.22324 | 1 | 2.1 | 6.6536
14/06/2025 | 12:30 | 0 | -3.8 | 7.2 |  |  | -12.2 | 8.3 | 1.3 |  | 45.3 | 8 | 17 | 71.6 |  |  | 7 | -0.1 |  |  |  |  | -6.1 | 1.4 |  | -3.5 | 5.1 | 2.6 |  |  |  | 0 | 3.4 | -6.7 |  |  |  | 0 | -18.9 | 1.8 | 26 | 9.5 | -1.7 | 2.7 | 1.1 | -10 | -28.3 | -52.5 | -3.1 | -1.4 | 0.1 | -1.8 | -1.3 | 0.9 | 0 | -1.4 |  |  | 3.6 |  |  | 0 |  |  |  | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | [7 empty] | 2.8 | 0.2 | 32.5 | 41.3 | 15.2 | 7.6 | 4.3 |  |  | 0 | 17.9 | 19.3 | -3.9 | [8 empty] | -2.4 | 4 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.6 |  | -0.6 | -0.9 | 0.8 | 6.8 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -3.2 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.6 | -6.2 | -6.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 1.9 |  | -0.1 | 6.5 | 5 | -2.6 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 12.8 | 2.5 | 1.8 |  | 2.87 |  |  | 300.97 | 1.5243 | -0.647 |  | 1.6 | 0.29761 | 0.22029 | 1.1 | 1.9 | 5.9952
14/06/2025 | 13:00 | 0 | -5.5 | 6.7 |  |  | -12.7 | 17.5 | 0.7 |  | 39.6 | 5.1 | 14.3 | 63 |  |  | 0.4 | 0.1 |  |  |  |  | -6.1 | 1.5 |  | -3.4 | 4.9 | -1 |  |  |  | 0 | 2.3 | -8.3 |  |  |  | 0 | -19.9 | 2.1 | 24.5 | 10 | -2 | 2.7 | 1.2 | -17.4 | -38.2 | -54 | -1.6 | -1.6 | 0.1 | -0.5 | -0.5 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1.8 |  |  | 0 |  |  |  | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | [7 empty] | 2.8 | 0.2 | 31.7 | 40.8 | 15.1 | 7.7 | 3.7 |  |  | 0 | 10.3 | 12 | -15.1 | [8 empty] | -2.8 | 3.2 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | 0.4 | 5.6 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | -2.1 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |  | -3.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.7 | -6.3 | -6.8 |  |  | 0 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.7 | 1.4 |  | -0.1 | 4.8 | 2.8 | -1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 11.9 | 1.6 | 1.1 |  | 2.77 |  |  | 215.47 | 1.5926 | -1.107 |  | 1.6 | 0.29578 | 0.21897 | 0.9 | 1.8 | 5.3003
14/06/2025 | 13:30 | 0 | -15.8 | 6.4 |  |  | -10.7 | 29.8 | 0.6 |  | 38.9 | 4.1 | 13.1 | 63.9 |  |  | 0.5 | 0.1 |  |  |  |  | -8 | 1 |  | -3.5 | 4.9 | 0.2 |  |  |  | 0 | 2 | -11.2 |  |  |  | 0 | -21.1 | 1.7 | 12.5 | 10 | -1.5 | 2.7 | 1.2 | -18.2 | -36.2 | -53.9 | -4.3 | -1.7 | 0.1 | 0.6 | -0.6 | 1 | 0 | 4 |  |  | 1.1 |  |  | 0 |  |  |  | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | [7 empty] | 2.8 | 0.2 | 32.4 | 39.5 | 13.8 | 7.7 | 2.7 |  |  | 0 | 9.9 | 11.6 | -15.8 | [8 empty] | -3.5 | 3 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | -0.6 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | 0.3 | 5.9 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | -2.3 | -0.4 | 0.3 | 0.4 |  | -3.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.3 | -8.2 | -8.3 |  |  | 0 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.9 | 1.2 |  | -0.1 | 3.8 | 0.2 | -2.8 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 15.1 | 4.8 | 3.6 |  | 3.83 |  |  | 198.23 | 1.7252 | -0.988 |  | 1.7 | 0.29807 | 0.42231 | 1.7 | 2.4 | 7.2576
14/06/2025 | 14:00 | 0 | -16.1 | 5.5 |  |  | -6.8 | 37.3 | 1.6 |  | 40.8 | 2.9 | 11.8 | 64.6 |  |  | -2.2 | 0.1 |  |  |  |  | -9.2 | 1.9 |  | -3.4 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | -7.3 |  |  |  | 0 | -20.8 | 2.8 | 14.4 | 6.5 | -1.5 | 2.7 | 1.2 | -19 | -38.4 | -53.8 | -3.6 | -1.5 | 0.2 | -0.7 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  |  | 0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | [7 empty] | 2.8 | 0.2 | 31.8 | 42.4 | 9.9 | 4.4 | -0.2 |  |  | 0 | 9.8 | 11.4 | -16.4 | [8 empty] | -3.5 | 5.5 |  |  | 1.1 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | -0.8 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.2 | 0.6 | 5.7 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | -2.3 | -0.2 | 0.5 | 0.4 |  | -3.2 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.6 | -9.4 | -9.8 |  |  | 0 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.7 | 1.6 |  | -0.2 | 2.1 | 0 | -3.4 | 1 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 14.7 | 4.3 | 2.7 |  | 3.09 |  |  | 184.29 | 1.9554 | -0.966 |  | 1.7 | 0.2969 | 0.30513 | 1.8 | 2.3 | 7.3915
14/06/2025 | 14:30 | 6.4 | -13.3 | 6.3 |  |  | -11.8 | 29.7 | 0 |  | 31.2 | -3.4 | 6.3 | 54.3 |  |  | 11.8 | 0.2 |  |  |  |  | -5.1 | 1.8 |  | -3.4 | 4.9 | 0.5 |  |  |  | 0 | 4.6 | -9.9 |  |  |  | 0 | -19.8 | 2.9 | 12.9 | 7.1 | -1.8 | 2.7 | 1.2 | -19.7 | -39.6 | -54.1 | -1.5 | -1.8 | 0.2 | 1.1 | -0.5 | 1 | 0 | 2.8 |  |  | 0.7 |  |  | -3.9 |  |  |  | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | [7 empty] | 2.8 | -0.4 | 32.3 | 40.6 | 7.4 | 4.5 | -0.1 |  |  | 5.3 | 7.6 | 8.7 | -18.5 | [8 empty] | -4.4 | 5.1 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.1 | 0.9 | 6.4 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -3.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.5 | -12.7 | -12.4 |  |  | 0 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.4 | 1.2 |  | -0.2 | 0.2 | 0 | -2.8 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 14.3 | 4 | 3.5 |  | 3.03 |  |  | 156.43 | 1.9338 | -1.236 |  | 1.6 | 0.28804 | 0.38404 | 1.1 | 2 | 6.0699
14/06/2025 | 15:00 | 3.2 | -13.9 | 6.2 |  |  | -12.8 | 29.5 | 0.8 |  | 34 | -2.3 | 6.2 | 56.8 |  |  | 17.4 | 0.1 |  |  |  |  | -6.2 | 1.7 |  | -3.6 | 4.9 | -1.6 |  |  |  | 0 | 3.2 | -10.5 |  |  |  | 0 | -21.4 | 2.7 | 13.1 | 6.2 | -1.6 | 2.7 | 0.9 | -24.3 | -43.5 | -54.7 | -1.9 | -1.8 | 0.1 | -1.7 | -1.5 | 1 | 0.3 | -0.3 |  |  | 0 |  |  | -5.2 |  |  |  | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | [7 empty] | 2.6 | -0.4 | 31.4 | 41 | 7.5 | 7.1 | 0 |  |  | 1 | 4.9 | 6.4 | -23.2 | [8 empty] | -3.3 | 3.6 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | -0.6 | 1.4 | 0.6 |  | -0.6 | -1 | 0.7 | 6.6 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -3.2 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.8 | 4 | 1.5 | -10.7 | -10.6 |  |  | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.8 |  | -0.2 | -1.9 | 0 | -1.9 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 13.2 | 2.8 | 2.6 |  | 2.92 |  |  | 119.72 | 1.7325 | -0.932 |  | 1.6 | 0.25206 | 0.37557 | 0.7 | 2 | 5.7281
14/06/2025 | 15:30 | 4.5 | -15.5 | 6.1 |  |  | -12.3 | 21.4 | 0 |  | 35.5 | 0.2 | 9.1 | 58.6 |  |  | 14 | 0.1 |  |  |  |  | -6.3 | 1.8 |  | -3.4 | 5.3 | 0.4 |  |  |  | 0 | 3 | -4.7 |  |  |  | 0 | -21.7 | 2.3 | 13.2 | 6.4 | -2 | 2.7 | 0.4 | -25.9 | -44.1 | -44.1 | -3.2 | -1.9 | 0.1 | -3.1 | -1.8 | 1 | 0.3 | -2.5 |  |  | -0.4 |  |  | -5.3 |  |  |  | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | [7 empty] | 1.5 | -0.2 | 32.3 | 41.1 | 8.1 | 4.3 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 6 | -23.3 | [8 empty] | -3.4 | 3.1 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -0.6 | 1.4 | 0.6 |  | -0.5 | -0.7 | 0.9 | 6.9 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | -1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -3.2 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.6 | -10.3 | -11.2 |  |  | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0.4 |  | -0.2 | 1.9 | 0.7 | -1.7 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 13.5 | 3 | 2 |  | 2.76 |  |  | 125.66 | 1.6 | -0.729 |  | 1.7 | 0.25191 | 0.29565 | 0.7 | 2.1 | 5.9186
14/06/2025 | 16:00 | 5.5 | -2.8 | 7.6 |  |  | -16.1 | 8 | 0 |  | 31.1 | -8.8 | 0.5 | 54.2 |  |  | 21.9 | 0 |  |  |  |  | 2.1 | 1.6 |  | -3.4 | 5.6 | 2.2 |  |  |  | 0 | 3.1 | -11.7 |  |  |  | 0 | -22.6 | 1.5 | 13.1 | 6.6 | -1.3 | 2.7 | 0.8 | -34.5 | -46.2 | -48.4 | -4 | -2.1 | 0 | -3.9 | -2.7 | 1 | 0.3 | -1.5 |  |  | -1.4 |  |  | -9 |  |  |  | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | [7 empty] | 1.5 | -0.2 | 33.6 | 41.2 | 7.7 | 4.5 | 0.1 |  |  | 0 | 0.2 | 1.5 | -29.8 | [8 empty] | -3.2 | 1.4 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 0.7 | 0.2 | -0.2 | 1.4 | 0.6 |  | -0.3 | -0.2 | 1 | 7.4 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -3.3 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.2 | -11.5 | -11.6 |  |  | 1.8 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0.1 |  | -0.2 | 8.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 14 | 3.5 | 1.4 |  | 3.37 |  |  | 76.97 | 1.5119 | -0.78 |  | 1.7 | 0.26303 | 0.29404 | 0.1 | 1.9 | 4.989
14/06/2025 | 16:30 | 4.7 | -3.1 | 7.6 |  |  | -15.2 | 18.1 | 0 |  | 30.2 | -3.6 | 5.5 | 53.8 |  |  | 26.7 | 0.1 |  |  |  |  | 4.2 | 1.7 |  | -3.3 | 5.9 | 18.8 |  |  |  | 0 | 2.9 | -9.6 |  |  |  | 0 | -24.8 | 1.4 | 12.7 | 7.3 | -1.6 | 2.7 | 1.1 | -32.7 | -45.1 | -47.2 | -5 | -1.9 | 0 | -3.1 | -2.1 | 0.9 | 0.2 | 1.4 |  |  | -1.4 |  |  | 4 |  |  |  | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | [7 empty] | 1.5 | -0.2 | 32.2 | 40.2 | 7.2 | 5 | 1.8 |  |  | 0 | 0.3 | 1.5 | -28.9 | [8 empty] | -3.2 | 3.3 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -0.6 | 1.4 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 0.8 | 8.3 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -3.3 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -13.3 | -13.7 |  |  | 1.9 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 |  | -0.2 | 8.5 | 5 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1 | 2.8 | 14.6 | 4.2 | 2.7 |  | 2.86 |  |  | 148.96 | 1.4894 | -1.305 |  | 1.8 | 0.27052 | 0.3166 | 1.1 | 2 | 5.6715
14/06/2025 | 17:00 | 4.7 | 3 | 8.1 |  |  | -15.2 | 8.4 | 0.3 |  | 25.8 | -11.1 | -2.3 | 47 |  |  | 41.4 | 0.1 |  |  |  |  | 4.3 | 2 |  | -3.3 | 5.8 | 19.5 |  |  |  | 0 | 3.1 | -3.6 |  |  |  | 0 | -8.6 | 1.8 | 13.7 | 6.7 | -1.6 | 2.7 | 1.6 | -36 | -46.3 | -50.6 | 3.4 | -1.6 | 0 | -2.1 | -2.5 | 0.9 | 0.2 | -0.1 |  |  | -2.5 |  |  | 3.3 |  |  |  | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 23 | [7 empty] | 1.5 | -0.4 | 32.9 | 40.8 | 3.5 | 4.5 | 1.9 |  |  | 0 | -2.6 | -1.6 | -34.1 | [8 empty] | -3.7 | 5.4 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | -0.8 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 8.1 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -3.3 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.2 | -15.5 | -16 |  |  | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0 |  | -0.2 | 12.7 | 6.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 12 | 3.9 | 2.3 |  | 3.78 |  |  | 148.38 | 1.6808 | -0.592 |  | 1.7 | 0.26164 | 0.35965 | 0.6 | 1.9 | 5.9101
14/06/2025 | 17:30 | 9.2 | 32 | 11.4 |  |  | -13.2 | 25 | 1.9 |  | 32.5 | -1.2 | 9.2 | 46.8 |  |  | 64.9 | 0 |  |  |  |  | 13 | 2.1 |  | -3.3 | 6.6 | 23.9 |  |  |  | 0 | 6.3 | -14.1 |  |  |  | 0 | 39.1 | 3.2 | 12.7 | 6.8 | -1.5 | 2.7 | 0.9 | -24.6 | -34.6 | -39.2 | 5 | -1.4 | -0.1 | -1.7 | -2.2 | 1 | 0.2 | -1 |  |  | -0.4 |  |  | 5.6 |  |  |  | 14.3 | -20.7 | -21.9 | 0 | 1.5 | [7 empty] | 1.5 | -0.4 | 32.1 | 41 | 4 | 4.4 | 1.9 |  |  | 0 | 2.9 | 4.7 | -26 | [8 empty] | -3.9 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.6 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.8 | 9.9 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -3.3 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | -12.7 | -13.8 |  |  | 1.9 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 6 | 4.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.6 | 13.2 | 4.9 | 2.6 |  | 2.89 |  |  | 298.09 | 2.0217 | -1.044 |  | 1.6 | 0.26634 | 0.32977 | 0.9 | 2 | 6.0739
14/06/2025 | 18:00 | 12 | 29.9 | 10.9 |  |  | -16.4 | 15.3 | 5.5 |  | -6.9 | -11.6 | 2.7 | 33.7 |  |  | 51.4 | 0 |  |  |  |  | 6 | 2.6 |  | -3.3 | 6.3 | 27.7 |  |  |  | 0 | 7.9 | -10 |  |  |  | 0 | 40.1 | 4 | 14 | 6.1 | -1.5 | 2.7 | 1 | -16.2 | -27 | -31.6 | 4.9 | -1.4 | 0 | -1.2 | -1.1 | 1 | 0.3 | -2.2 |  |  | -0.4 |  |  | 3.9 |  |  |  | 13.4 | -34.4 | -35.9 | 0 | 3.1 | [7 empty] | 1.5 | -0.4 | 31.9 | 41.5 | 4.5 | 4.4 | 1.8 |  |  | 0 | 3.1 | 5.1 | -26.1 | [8 empty] | -4.5 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.1 | 10.3 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | -3.3 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.3 | -12.5 | -13.6 |  |  | 1.9 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 12 | 5.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 12.8 | 4.5 | 1.4 |  | 3.16 |  |  | 214.26 | 2.3168 | -1.068 |  | 1.6 | 0.274 | 0.36181 | 0.4 | 2 | 5.8846
14/06/2025 | 18:30 | 10.2 | 34.4 | 11.4 |  |  | -7.8 | 36.7 | 3.7 |  | -3.8 | -13.2 | -0.3 | 31.9 |  |  | 72 | -0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 1.8 |  | -3.3 | 5.7 | 27.8 |  |  |  | 0 | 7.2 | -9.1 |  |  |  | 0 | 10.4 | 3.5 | 13.4 | 7 | -1.6 | 2.7 | 1.4 | -11.3 | -20.5 | -34.9 | 3.7 | -1.1 | 0.1 | -2 | -0.6 | 0.9 | 0.3 | -2.8 |  |  | 1.4 |  |  | 10.4 |  |  |  | 10.3 | -30.5 | -31.9 | 0 | 5.9 | [7 empty] | 3.3 | -0.4 | 44.5 | 41.9 | 4.5 | 4.5 | 2.2 |  |  | 0 | 8.3 | 9.3 | -18.3 | [8 empty] | -4.6 | 0 |  |  | 1.1 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | -1 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.5 | 11.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -3.2 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -13.1 | -14.3 |  |  | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 8 | 4.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 15.2 | 6.8 | 2.9 |  | 3.35 |  |  | 287.95 | 2.1466 | -0.148 |  | 1.8 | 0.27102 | 0.34003 | 1.8 | 2.1 | 8.3096
14/06/2025 | 19:00 | 9.5 | 33.4 | 11.7 |  |  | -4.1 | 42 | 1 |  | -5.6 | -11.3 | 2.3 | 30.6 |  |  | 72 | 0 |  |  |  |  | 8.6 | 1.1 |  | -3.4 | 5.2 | 26.2 |  |  |  | 0 | 6.5 | -8.7 |  |  |  | 0 | 9.7 | 3.5 | 12.7 | 6.6 | -1.5 | 2.7 | 0.9 | -9.9 | -19.1 | -38.5 | 5.8 | -1.1 | 0.1 | -1.4 | -0.1 | 0.9 | 0.3 | -1.4 |  |  | 1.8 |  |  | 13.7 |  |  |  | 8.6 | -30.2 | -31.6 | 0 | 6.8 | [7 empty] | 4.4 | -0.4 | 45.5 | 40.9 | 3.8 | 5.1 | 0.9 |  |  | 0 | 8.4 | 9.6 | -17.8 | [8 empty] | -5.1 | 0 |  |  | 1.1 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | -0.8 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.3 | 11.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |  | -3.2 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -14 | -15.1 |  |  | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 6 | 3.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 16.5 | 8 | 3 |  | 2.61 |  |  | 296.61 | 2.1114 | 0.147 |  | 1.7 | 0.28695 | 0.30335 | 2.1 | 2.2 | 8.8487
14/06/2025 | 19:30 | 9.7 | 34.5 | 18.8 |  |  | -5.6 | 40.9 | 1.9 |  | -6.3 | -12.4 | 1 | 28.8 |  |  | 63.6 | -0.1 |  |  |  |  | 7.7 | 1.7 |  | -3.4 | 5.1 | 24.2 |  |  |  | 0 | 10.3 | -9.8 |  |  |  | 0 | 28.2 | 3.5 | 13.7 | 6.4 | -0.5 | 2.7 | 1.3 | -11.3 | -21.3 | -40.6 | 5.4 | -1.1 | 0.1 | -0.6 | -0.3 | 1 | 0.3 | -0.3 |  |  | 1.3 |  |  | 10.1 |  |  |  | 12.3 | -31.6 | -33 | 0 | 4.6 | [7 empty] | 4.4 | -0.4 | 44.4 | 41.9 | 4.6 | 4.4 | 1 |  |  | 0 | 6.9 | 8.3 | -20.2 | [8 empty] | -5 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | -1.3 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.1 | 10.7 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | -3.1 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -14.1 | -15.1 |  |  | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 5.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 15.3 | 6.9 | 3.7 |  | 2.48 |  |  | 291.58 | 2.1526 | -0.016 |  | 1.6 | 0.30097 | 0.32751 | 1.2 | 2.2 | 7.765
14/06/2025 | 20:00 | 6.7 | 27.6 | 18.1 |  |  | -6.1 | 38.5 | 1.2 |  | -7.8 | -7.4 | 6.8 | 27.2 |  |  | 51.4 | 0.2 |  |  |  |  | 5 | 2 |  | -3.3 | 5.5 | 21.2 |  |  |  | 0 | 9.2 | -9.2 |  |  |  | 0 | 27.7 | 3.5 | 16.5 | 6.5 | -0.7 | 2.7 | 1 | -11.3 | -22.8 | -42.2 | 6.4 | -1.1 | 0.2 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 2.5 |  |  | 0.6 |  |  | 7.5 |  |  |  | 3.8 | -32.4 | -33.8 | 0 | 5.5 | [7 empty] | 4.5 | -0.4 | 44.5 | 40.9 | 4.4 | 4.6 | 0.9 |  |  | 0 | 5.1 | 6.6 | -22.5 | [8 empty] | -4.7 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | -1.2 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.8 | 10.1 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -3.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -14.2 | -15.5 |  |  | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 3.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 14.8 | 6.5 | 3.7 |  | 3.03 |  |  | 249.63 | 2.2427 | -0.078 |  | 1.6 | 0.30912 | 0.32345 | 1 | 2.1 | 7.4973
14/06/2025 | 20:30 | 6.5 | 28.7 | 17.6 |  |  | -9 | 24.9 | 0.4 |  | -7.4 | -11.5 | 2 | 27.8 |  |  | 52.3 | 0 |  |  |  |  | 4.9 | 1.9 |  | -3.3 | 5.2 | 20.7 |  |  |  | 0 | 8.4 | -6.1 |  |  |  | 0 | 23.9 | 4.1 | 19.2 | 6.4 | -0.2 | 2.7 | 1.8 | -13.2 | -24.2 | -43.6 | 5.9 | -1.1 | 0.1 | 0.3 | -0.5 | 1 | 0.3 | -0.2 |  |  | -0.1 |  |  | 5.2 |  |  |  | 4.6 | -33.6 | -34.4 | 0 | 3.4 | [7 empty] | 4.5 | -0.4 | 44.2 | 41.4 | 6 | 5.2 | 0.8 |  |  | 0 | 4 | 5.4 | -24.3 | [8 empty] | -4.7 | 0 |  |  | 1.1 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | -1.2 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.6 | 10.9 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -3.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -14.1 | -14.3 |  |  | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 3.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 14.4 | 6.2 | 2.8 |  | 2.99 |  |  | 208.99 | 2.3311 | -0.198 |  | 1.5 | 0.30959 | 0.34367 | 0.6 | 1.9 | 6.7864
14/06/2025 | 21:00 | 7.6 | 22.7 | 15.9 |  |  | -8.6 | 36.4 | 1 |  | -8.4 | -14.5 | -2.1 | 26.6 |  |  | 38.1 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 1.9 |  | -3.5 | 4.8 | 19.7 |  |  |  | 0 | 7.9 | -5.2 |  |  |  | 0 | 23.7 | 3.7 | 20.6 | 6.6 | -0.3 | 2.7 | 0.8 | -17.2 | -28.3 | -47.6 | 4.4 | -1.1 | 0.1 | -0.9 | -0.1 | 1 | 0.3 | -1.5 |  |  | -0.2 |  |  | 5.2 |  |  |  | 5.5 | -45.5 | -39.8 | 0 | -14.3 | [7 empty] | 4.5 | -0.4 | 40 | 42.5 | 6.9 | 5.3 | 0.9 |  |  | 0 | 2.3 | 4.2 | -26.9 | [8 empty] | -4.6 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.4 | 9.9 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -3.1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -14.1 | -14.6 |  |  | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 3.6 | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 13.6 | 5.5 | 2 |  | 2.73 |  |  | 128.43 | 2.2906 | 0.228 |  | 1.6 | 0.31306 | 0.30083 | 0.3 | 2 | 7.0325
14/06/2025 | 21:30 | 4.5 | 13.4 | 15.4 |  |  | -13.8 | 18.9 | 0 |  | -13.7 | -15.5 | -1.6 | 20.4 |  |  | 41.3 | 0.2 |  |  |  |  | 1.7 | 1.8 |  | -3.4 | 4.9 | 17.6 |  |  |  | 0 | 7.3 | -3 |  |  |  | 0 | 23.5 | 4.1 | 18.2 | 6.4 | -0.5 | 2.7 | 0.7 | -24.1 | -35 | -49.3 | 4.6 | -1 | 0.2 | 0.5 | -0.6 | 0.9 | 0.3 | 3.7 |  |  | -0.8 |  |  | 0.3 |  |  |  | 4.4 | 0 | -48.3 | 0 | -23 | [7 empty] | 4.1 | -0.4 | 42.8 | 40.5 | 5.9 | 4.5 | 0.9 |  |  | 0 | 0.5 | 1.5 | -29.6 | [8 empty] | -4.4 | 0 |  |  | 1.1 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.5 | 0.2 | -0.6 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | 9.1 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -3.1 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -14.8 | -15 |  |  | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2 | 12.8 | 4.7 | 4 |  | 2.66 |  |  | 77.86 | 2.3595 | -0.178 |  | 1.5 | 0.31338 | 0.27301 | -0.5 | 1.8 | 5.5679
14/06/2025 | 22:00 | 2.4 | 22.9 | 16.3 |  |  | -12.8 | 31 | 0 |  | -11.4 | -14.1 | -0.6 | 22.8 |  |  | 44 | 0.1 |  |  |  |  | 5.2 | 2 |  | -3.5 | 4.6 | 17.6 |  |  |  | 0 | 0.5 | -5.9 |  |  |  | 0 | 33.1 | 4.9 | 18.7 | 6.6 | -0.7 | 2.7 | 1 | -20.3 | -32.2 | -46.5 | 6.8 | -0.8 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | 1 | 0.2 | 1.7 |  |  | -0.4 |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.1 | 0 | -46.9 | 0 | -19.8 | [7 empty] | 3 | -0.4 | 20.1 | 14.8 | 6.2 | 4.4 | 1 |  |  | 0 | 3.8 | 4.7 | -36.1 | [8 empty] | -4.4 | 0 |  |  | 1.1 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.7 | 8.9 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | -3.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -14.3 | -15.3 |  |  | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 11.8 | 3.6 | 3.9 |  | 2.73 |  |  | 90.63 | 2.6091 | -0.437 |  | 1.4 | 0.32584 | 0.29103 | -0.1 | 2 | 6.089
14/06/2025 | 22:30 | 2.5 | 28.3 | 17.2 |  |  | -19.2 | 13.3 | 0 |  | -10.9 | -11.5 | 1.7 | 23.9 |  |  | 52 | 0.1 |  |  |  |  | 5.9 | 1.7 |  | -3.4 | 4.3 | 16.3 |  |  |  | 0 | 0.1 | -4.2 |  |  |  | 0 | 42.4 | 4.8 | 18.8 | 6.2 | -0.5 | 2.7 | 0.6 | -22.5 | -35.5 | -49.9 | 6.4 | -0.9 | 0.2 | 0.6 | 2 | 1 | 0.2 | 0.8 |  |  | -1.6 |  |  | 4.5 |  |  |  | 7.6 | 0 | -48.4 | 0 | -22.6 | [7 empty] | 3 | -0.4 | 19.8 | 14.8 | 5.9 | 4.4 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 1.3 | -41.8 | [8 empty] | -4.2 | 0 |  |  | 1.1 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | 8.8 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 |  | -3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -12.8 | -13.5 |  |  | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 2.3 | 11.3 | 3.2 | 4.1 |  | 2.33 |  |  | 64.03 | 2.4521 | -0.798 |  | 1.4 | 0.3262 | 0.27945 | -0.8 | 1.6 | 4.4598
14/06/2025 | 23:00 | 1.2 | 8.4 | 14 |  |  | -23 | 2.3 | 0 |  | -33 | -32.8 | -4.4 | 20.7 |  |  | 40.1 | 0.1 |  |  |  |  | 3.6 | 1.4 |  | -3.4 | 4.6 | 13.9 |  |  |  | 0 | -1.9 | -7.9 |  |  |  | 0 | 36.5 | 3.7 | 18.3 | 6.7 | -0.3 | 2.7 | 0.6 | -28.5 | -39.2 | -48.8 | 5.6 | -1.1 | 0.1 | -1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 1.2 |  |  | -3.6 |  |  | 4.5 |  |  |  | 2 | 0 | -49.5 | 0 | -24.6 | [7 empty] | 1.6 | -0.4 | 20.3 | 14.2 | 6 | 4.5 | 1.1 |  |  | 0 | -4.4 | -3.5 | -47.8 | [8 empty] | -4.1 | 0 |  |  | 1.1 | -0.1 | -0.8 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -0.6 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 |  | -3.1 | 0.1 | 0.4 | -0.8 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -13.3 | -14 |  |  | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 2.1 | 10.1 | 2.1 | 2.1 |  | 2.95 |  |  | -108.85 | 2.1337 | -0.905 |  | 1.4 | 0.31832 | 0.32741 | -0.6 | 1.9 | 4.5744
14/06/2025 | 23:30 | 0 | 8.8 | 13.4 |  |  | -15.9 | 15.7 | 0 |  | -32.8 | -35.5 | -7.2 | 17.1 |  |  | 29.7 | 0.1 |  |  |  |  | 3.1 | 1.7 |  | -3.4 | 4.6 | 9.8 |  |  |  | 0 | -2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 11.3 | 3.3 | 19.4 | 6.7 | 0.1 | 2.7 | 1 | -28.9 | -40.3 | -49.4 | 1 | -1.1 | 0.2 | -1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | -1.9 |  |  | -3.5 |  |  | 6.4 |  |  |  | 2.3 | 0 | -49.9 | 0 | -24.2 | [7 empty] | 1.5 | -0.4 | 19.7 | 15.3 | 6.3 | 4.5 | 1 |  |  | 0 | -5.9 | -4.7 | -50.3 | [8 empty] | -4.2 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -3 | 0.2 | 0.4 | -0.8 | 0.8 | 0.8 | 4 | 0 | -13 | -14.9 |  |  | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 |  | -0.2 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2.3 | 10.2 | 2.1 | 1.8 |  | 2.98 |  |  | -138.52 | 2.1202 | 0.307 |  | 1.6 | 0.29359 | 0.2843 | -0.5 | 1.8 | 5.9051
15/06/2025 | 00:00 | 2.3 | 12.8 | 15.3 |  |  | -17.7 | 18.1 | 0 |  | -34.6 | -36.9 | -8.5 | 17.5 |  |  | 41.9 | 0.1 |  |  |  |  | 2.3 | 1.5 |  | -3.4 | 4.6 | 9.8 |  |  |  | 0 | -2.5 | -7.1 |  |  |  | 0 | -11.3 | 2.7 | 18.4 | 6.9 | 0.5 | 2.7 | 1.9 | -32.8 | -42.4 | -42.2 | 3.2 | -1.2 | 0.2 | -0.9 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.4 |  |  | -5.4 |  |  | 3.9 |  |  |  | 0.1 | 0 | -51.9 | 0 | -30.3 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 7.3 | 5.7 | 5.3 | 5.8 | 1 |  |  | 0 | -9.4 | -8.7 | -32.8 | [8 empty] | -4.1 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.9 | 7.9 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 |  | -3.1 | 0.1 | 0.4 | -0.9 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -12.1 | -13.2 |  |  | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2.3 | 10.1 | 2.1 | 4.2 |  | 2.98 |  |  | -172.12 | 1.9105 | -0.225 |  | 1.6 | 0.29323 | 0.24407 | -0.9 | 2.1 | 5.0228
EJEC |  | 89.6 | 86.9 | 227.15 | 0 | 0 | -314.05 | 451.85 | 36.1 | 0 | 7.25 | -441.45 | 29.05 | 868.15 | 0 | 0 | 808.25 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.25 | 38.55 | 0 | -82 | 107.45 | 158.7 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 50.5 | -200.75 | 0 | 0 | 0 | -7.85 | -180.35 | 68.45 | 295.95 | 192.65 | -19.45 | 64.8 | 26.5 | -233.2 | -788 | -1021.25 | -80 | -28.5 | 4 | -39.65 | -38.6 | 22.85 | 3.8 | -16.85 | 0 | 0 | -5.95 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 63 | -378.6 | -537.85 | -40.8 | 268.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | -4.05 | 599.95 | 621.05 | 133.15 | 121.5 | 39.1 | 0 | 0 | 3.15 | 100.85 | 131.8 | -663.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.25 | 39.15 | 0 | 0 | 26.25 | -0.55 | -19.1 | 0 | 0.9 | 19.85 | 7.1 | -9.35 | 22.6 | 13.55 | 0 | -3.45 | -4.75 | 29.35 | 202.75 | 37.65 | 11.55 | 16.8 | 26.4 | -6.9 | 0.5 | 9.5 | 10.85 | 0 | -76 | 5 | 6.6 | 9.55 | 23.9 | 19.2 | 96 | 11.95 | -252.8 | -276.2 | 0 | 0 | 36.2 | 4.7 | 39.95 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.15 | 15.15 | 9.8 | 0 | -4.15 | 5.45 | 115.9 | -17.5 | 7.05 | 14.3 | 30.55 | 55.2 | 326.25 | 91.45 | 70.25 | 0 | 74.015 | 0 | 0 | 1468.765 | 47.634 | -8.315 | 0 | 40.5 | 7.2946 | 6.3956 | 9.35 | 33.9 | 136.7591

## DEMANDA_AREAS
sábado, 14 de Junio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6492.34 | 950.4917 | 3740.3746 | 1801.4737 | 234.1965
01:00 | 0 | 6491.38 | 921.4148 | 3794.2936 | 1775.6716 | 235.8836
01:30 | 0 | 6365.87 | 900.48 | 3694.8463 | 1770.5437 | 234.0016
02:00 | 0 | 6245.91 | 885.8887 | 3613.8832 | 1746.1381 | 232.504
02:30 | 0 | 6181.52 | 890.9215 | 3518.4525 | 1772.146 | 237.1293
03:00 | 0 | 6266.07 | 869.9625 | 3623.0808 | 1773.0267 | 230.6702
03:30 | 0 | 6203.11 | 871.9955 | 3586.9829 | 1744.1316 | 230.0334
04:00 | 0 | 6052.35 | 823.927 | 3482.478 | 1745.945 | 227.258
04:30 | 0 | 6200.86 | 863.2649 | 3579.9461 | 1757.649 | 227.0141
05:00 | 0 | 6081.19 | 873.6966 | 3448.3509 | 1759.1425 | 219.2835
05:30 | 0 | 6281.21 | 892.1606 | 3583.3051 | 1805.7443 | 219.8248
06:00 | 0 | 6326.94 | 900.9742 | 3622.4851 | 1803.4807 | 213.2688
06:30 | 0 | 6342.07 | 928.9181 | 3621.0037 | 1792.1482 | 200.0612
07:00 | 0 | 6188.39 | 925.4069 | 3514.0095 | 1748.9736 | 192.6238
07:30 | 0 | 6398.7 | 977.8473 | 3647.2437 | 1773.609 | 195.3078
08:00 | 0 | 6630.24 | 996.9189 | 3870.7703 | 1762.5508 | 199.5546
08:30 | 0 | 6793.98 | 1038.0596 | 4005.9606 | 1749.9598 | 198.4845
09:00 | 0 | 6944.26 | 1054.7774 | 4136.1505 | 1753.3321 | 209.9187
09:30 | 0 | 7088.91 | 1098.7425 | 4215.2173 | 1774.9502 | 212.1838
10:00 | 0 | 7210.92 | 1125.6231 | 4312.0326 | 1773.2643 | 212.3404
10:30 | 0 | 7261.66 | 1114.5871 | 4359.8488 | 1787.2241 | 211.7715
11:00 | 0 | 7257.49 | 1090.8441 | 4385.4758 | 1781.1701 | 211.8809
11:30 | 0 | 7230.89 | 1140.189 | 4314.1894 | 1776.5116 | 212.1106
12:00 | 0 | 7336.18 | 1145.5666 | 4400.7758 | 1789.8376 | 212.5783
12:30 | 0 | 7278.59 | 1096.7386 | 4397.1883 | 1784.6631 | 204.3052
13:00 | 0 | 7162.28 | 1130.3407 | 4326.3765 | 1705.5628 | 214.1688
13:30 | 0 | 7049.33 | 1100.5626 | 4249.7299 | 1699.0375 | 211.9035
14:00 | 0 | 7025.09 | 1100.0633 | 4217.0511 | 1707.9756 | 209.7189
14:30 | 0 | 7027.62 | 1100.8152 | 4160.9062 | 1765.8986 | 220.592
15:00 | 0 | 7100.65 | 1106.6075 | 4238.475 | 1755.5675 | 216.0783
15:30 | 0 | 7087.28 | 1108.6201 | 4218.45 | 1760.2099 | 215.9033
16:00 | 0 | 6993.79 | 1049.3776 | 4168.181 | 1776.2314 | 215.5795
16:30 | 0 | 6938.78 | 1073.701 | 4077.6024 | 1787.4766 | 212.5015
17:00 | 0 | 6969.5 | 1048.6988 | 4108.0607 | 1812.7405 | 213.6292
17:30 | 0 | 7137.6 | 1081.1939 | 4171.3246 | 1885.0815 | 198.895
18:00 | 0 | 7100.21 | 1036.6068 | 4146.0597 | 1917.5435 | 199.444
18:30 | 0 | 7348.63 | 1163.866 | 4231.357 | 1953.407 | 195.0941
19:00 | 0 | 7372.5 | 1200.1469 | 4228.1867 | 1944.1664 | 192.0675
19:30 | 0 | 7416.48 | 1216.4782 | 4267.7463 | 1932.2555 | 205.1646
20:00 | 0 | 7321.15 | 1191.1935 | 4227.8331 | 1902.1234 | 208.2
20:30 | 0 | 7304.55 | 1151.3056 | 4241.6288 | 1911.6156 | 212.2058
21:00 | 0 | 7238.58 | 1173.9637 | 4169.6552 | 1894.9611 | 219.1947
21:30 | 0 | 7226.18 | 1119.1349 | 4261.1118 | 1845.9333 | 220.0928
22:00 | 0 | 7123.9 | 1123.7154 | 4143.2125 | 1856.9721 | 223.7463
22:30 | 0 | 7117.54 | 1070.9739 | 4190.2987 | 1856.2674 | 220.8655
23:00 | 0 | 6856.6 | 1019.57 | 4047.8606 | 1789.1694 | 221.3439
23:30 | 0 | 6705.73 | 1044.3985 | 3888.842 | 1772.4895 | 213.8586
00:00 | 0 | 6634.17 | 998.4635 | 3897.0463 | 1738.6602 | 222.7687
MÁXIMO | 0 | 7416.48 | 1216.4782 | 4400.7758 | 1953.407 | 237.1293
MÍNIMO | 0 | 6052.35 | 823.927 | 3448.3509 | 1699.0375 | 192.0675
PROMEDIO | 0 | 6841.8577 | 1037.2749 | 4007.1946 | 1797.3882 | 214.5251
ENERGÍA | 0 | 164204.585 | 24894.5974 | 96172.6708 | 43137.3169 | 5148.6028
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 14 de Junio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 41.8743 | 11.917 |  |  |  |  | 18.0477 | 26.8756 | 14.1529 | 13.86 | 32.62 |  |  | 42.962 |  | 27.2718 |  | 9.4 |  | 39.4934 |  |  |  |  | 14.9 | [6 empty] | 5.3379 | 0 | 1.0381 | 47.9736 | 132.1997 | 0.0236 | 0.81 | 153.42 | 24.1771 | 38.6406 | 33.0932 |  | 193.0551 | 33.5087 |  | 6.1298 |  | 5.3 |  | 73.7151 |  | 12.5 |  |  |  | 19.2753 |  |  |  | 7.235 | 55.209 | 1.7 | 128.8707 |  | 4.8192 | 132.8661 | 14.0356 |  |  | 3.8582 |  |  | 90.9023 | 24.9811 | 0.3447 | 0.63 | 27.2111 | 470.2646 | 11.1906 | 158.4687 | 18.6191 |  |  | 16.306 | 4.977 |  |  | 16.7255 | 297.11 |  | 24.526 |  | 33.504
01:00 |  |  | 43.62 | 12.3615 |  |  |  |  | 17.7525 | 26.5634 | 13.5427 | 13.72 | 33.286 |  |  | 42.908 |  | 14.3392 |  | 9.2 |  | 138.1371 |  |  |  |  | 15.49 | [6 empty] | 5.3343 | 0 | 0.9292 | 48.3708 | 130.9085 | 0.0236 | 0.7 | 152.84 | 24.555 | 38.3863 | 33.154 |  | 197.978 | 34.357 |  | 5.8612 |  | 2.8 |  | 73.9778 |  | 12.5 |  |  |  | 19.1985 |  |  |  | 7.314 | 55.488 | 1.46 | 128.8132 |  | 4.7957 | 133.4241 | 13.5365 |  |  | 3.9635 |  |  | 90.022 | 25.1057 | 0.327 | 0.61 | 26.293 | 470.4357 | 11.2046 | 163.8549 | 18.4339 |  |  | 16.4075 | 5.0143 |  |  | 16.8549 | 297.15 |  | 26.221 |  | 33.586
01:30 |  |  | 46.8925 | 12.806 |  |  |  |  | 17.4986 | 26.6471 | 13.4273 | 13.57 | 33.034 |  |  | 42.973 |  | 13.7529 |  | 9.4 |  | 68.3808 |  |  |  |  | 16.21 | [6 empty] | 5.3113 | 0 | 0.8507 | 48.1887 | 131.7512 | 0.0236 | 0.64 | 150.1 | 24.5837 | 38.3835 | 33.4759 |  | 197.6646 | 35.0369 |  | 6.3875 |  | 2.5 |  | 73.9321 |  | 12.5 |  |  |  | 19.4377 |  |  |  | 7.291 | 55.412 | 1.45 | 128.4023 |  | 4.7989 | 134.6266 | 14.3074 |  |  | 4.0073 |  |  | 89.2567 | 25.1884 | 0.3039 | 0.62 | 25.9049 | 468.777 | 11.2136 | 158.8366 | 18.7983 |  |  | 16.0317 | 5.0004 |  |  | 16.1526 | 295.53 |  | 26.233 |  | 33.275
02:00 |  |  | 49.0737 | 12.789 |  |  |  |  | 17.9978 | 26.3356 | 13.9306 | 13.79 | 32.85 |  |  | 43.148 |  | 12.5946 |  | 9.5 |  | 81.1761 |  |  |  |  | 16.26 | [6 empty] | 5.2736 | 0 | 0.8227 | 44.1721 | 132.5998 | 0.0236 | 0.44 | 153.67 | 24.2906 | 38.2617 | 33.7595 |  | 197.7174 | 36.9419 |  | 6.3933 |  | 2.3 |  | 74.0717 |  | 12.5 |  |  |  | 19.4637 |  |  |  | 7.281 | 54.861 | 1.47 | 129.2568 |  | 4.7965 | 132.2966 | 14.5306 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.7169 | 25.2083 | 0.2907 | 0.63 | 26.0555 | 466.3248 | 11.3505 | 158.8065 | 18.5229 |  |  | 15.2845 | 4.9592 |  |  | 16.3254 | 283.91 |  | 26.064 |  | 32.336
02:30 |  |  | 49.0335 | 13.154 |  |  |  |  | 17.172 | 26.2214 | 14.1795 | 13.38 | 34.642 |  |  | 43.078 |  | 11.6294 |  | 9.7 |  | 159.1714 |  |  |  |  | 15.8 | [6 empty] | 5.2218 | 0 | 0.8267 | 46.6465 | 133.2304 | 0.0235 | 0.41 | 150.72 | 23.9286 | 39.1328 | 34.1281 |  | 196.5182 | 36.9978 |  | 6.1318 |  | 2.4 |  | 74.2008 |  | 12.5 |  |  |  | 19.5987 |  |  |  | 7.304 | 55.552 | 1.66 | 131.3958 |  | 4.7696 | 132.8292 | 14.4364 |  |  | 3.872 |  |  | 88.4677 | 25.2165 | 0.2908 | 0.59 | 26.4875 | 466.6003 | 11.3067 | 159.5946 | 18.4992 |  |  | 15.2001 | 4.5711 |  |  | 16.6906 | 284.09 |  | 26.049 |  | 32.597
03:00 |  |  | 48.3853 | 13.199 |  |  |  |  | 17.9567 | 26.6841 | 14.191 | 11.82 | 34.682 |  |  | 43.39 |  | 11.2309 |  | 9.9 |  | 146.5258 |  |  |  |  | 15.59 | [6 empty] | 4.8159 | 0 | 0.8021 | 47.6874 | 131.9651 | 0.0235 | 0.67 | 144.66 | 24.288 | 38.1073 | 33.9 |  | 197.3221 | 37.0576 |  | 6.4477 |  | 2.6 |  | 74.2979 |  | 12.5 |  |  |  | 19.4975 |  |  |  | 7.336 | 55.871 | 1.68 | 130.8187 |  | 4.7498 | 134.1548 | 14.1607 |  |  | 3.9659 |  |  | 87.9609 | 25.2127 | 0.2874 | 0.61 | 27.5842 | 468.1256 | 11.4087 | 157.6223 | 17.8964 |  |  | 15.2346 | 4.5754 |  |  | 16.4694 | 296.1 |  | 26.089 |  | 32.956
03:30 |  |  | 48.347 | 12.611 |  |  |  |  | 17.8638 | 26.729 | 13.9777 | 13.47 | 34.534 |  |  | 42.922 |  | 10.9215 |  | 9.9 |  | 135.7802 |  |  |  |  | 15.57 | [6 empty] | 5.0572 | 0 | 0.7867 | 47.8859 | 133.475 | 0.0235 | 0.48 | 153.62 | 24.6448 | 38.634 | 33.5448 |  | 196.9549 | 37.0874 |  | 6.7808 |  | 2.4 |  | 74.3568 |  | 12.5 |  |  |  | 19.4428 |  |  |  | 7.367 | 58.023 | 1.43 | 134.2317 |  | 4.8541 | 133.6821 | 14.0902 |  |  | 4.0274 |  |  | 89.3919 | 25.1913 | 0.2776 | 0.58 | 27.6539 | 462.7259 | 11.5814 | 153.8353 | 18.3227 |  |  | 15.6965 | 4.8281 |  |  | 17.2763 | 284.59 |  | 26.06 |  | 33.161
04:00 |  |  | 48.4939 | 12.361 |  |  |  |  | 18.0384 | 26.6565 | 13.4829 | 13.69 | 34.816 |  |  | 42.84 |  | 10.6234 |  | 9.8 |  | 125.9886 |  |  |  |  | 15.51 | [6 empty] | 5.1905 | 0 | 0.7875 | 44.626 | 134.2873 | 0.0235 | 0.18 | 154.2 | 24.6513 | 38.7653 | 33.2062 |  | 195.9975 | 36.3566 |  | 7.0701 |  | 2.5 |  | 74.2768 |  | 12.5 |  |  |  | 20.3178 |  |  |  | 7.406 | 57.424 | 1.57 | 139.8879 |  | 4.6796 | 136.0318 | 13.6885 |  |  | 3.8866 |  |  | 89.4581 | 24.1388 | 0.2791 | 0.6 | 26.2793 | 438.9991 | 11.5585 | 154.6401 | 17.3358 |  |  | 15.3888 | 4.9383 |  |  | 17.1831 | 287.17 |  | 24.8 |  | 34.795
04:30 |  |  | 48.1773 | 12.12 |  |  |  |  | 18.5738 | 26.5789 | 14.5822 | 13.72 | 34.694 |  |  | 42.877 |  | 11.2112 |  | 9.8 |  | 115.3597 |  |  |  |  | 15.03 | [6 empty] | 5.2815 | 0 | 0.7541 | 49.0362 | 133.0612 | 0.0234 | 1.65 | 153.3 | 24.663 | 38.9196 | 31.9288 |  | 197.8826 | 36.8273 |  | 7.3666 |  | 2.48 |  | 74.1563 |  | 12.5 |  |  |  | 20.8273 |  |  |  | 7.296 | 57.549 | 1.72 | 135.4893 |  | 4.6978 | 134.0312 | 13.8432 |  |  | 3.9037 |  |  | 88.6767 | 25.0771 | 0.2633 | 0.59 | 24.4906 | 449.6929 | 11.5157 | 160.0075 | 18.7752 |  |  | 14.8504 | 4.995 |  |  | 16.6918 | 295.95 |  | 24.6 |  | 35.832
05:00 |  |  | 48.7204 | 11.887 |  |  |  |  | 18.18 | 26.752 | 15.2863 | 12.56 | 34.77 |  |  | 42.579 |  | 10.5034 |  | 9.6 |  | 125.0377 |  |  |  |  | 14.8 | [6 empty] | 5.0363 | 0 | 0.7443 | 48.668 | 136.3223 | 0.0235 | 2.1 | 154.51 | 24.2633 | 38.2139 | 31.8112 |  | 197.5093 | 33.9833 |  | 6.665 |  | 2.3 |  | 74.1664 |  | 12.5 |  |  |  | 21.1147 |  |  |  | 7.344 | 58.489 | 1.57 | 134.6316 |  | 4.8647 | 132.4595 | 13.3257 |  |  | 4.3754 |  |  | 88.3865 | 25.1214 | 0.2502 | 0.54 | 23.0573 | 438.7903 | 11.0811 | 159.4491 | 18.6893 |  |  | 14.2633 | 4.9765 |  |  | 16.6017 | 294.21 |  | 24.981 |  | 35.503
05:30 |  |  | 48.4621 | 11.777 |  |  |  |  | 18.5198 | 26.8515 | 15.215 | 12.22 | 34.256 |  |  | 41.872 |  | 10.3729 |  | 9.6 |  | 118.0729 |  |  |  |  | 15.06 | [6 empty] | 5.0887 | 0 | 0.74 | 47.5963 | 136.8082 | 0.0235 | 1.93 | 154.4 | 25.1418 | 36.721 | 32.1217 |  | 198.527 | 34.68 |  | 6.7731 |  | 2.3 |  | 74.0157 |  | 12.5 |  |  |  | 21.2535 |  |  |  | 7.404 | 57.699 | 1.65 | 135.3223 |  | 4.858 | 133.9949 | 13.231 |  |  | 3.8589 |  |  | 89.5184 | 25.0681 | 0.2472 | 0.64 | 22.5909 | 456.1845 | 10.9686 | 159.9296 | 18.1474 |  |  | 14.1924 | 5.004 |  |  | 15.8514 | 297.65 |  | 25.14 |  | 36.583
06:00 |  |  | 47.0993 | 10.797 |  |  |  |  | 18.5266 | 26.7881 | 15.3256 | 12.96 | 33.554 |  |  | 41.547 |  | 11.6603 |  | 9 |  | 144.8131 |  |  |  |  | 15.67 | [6 empty] | 5.1021 | 0 | 0.8313 | 48.6116 | 135.8215 | 0.0235 | 1.54 | 153.54 | 25.1919 | 35.6649 | 32.209 |  | 198.7915 | 33.1305 |  | 6.897 |  | 2.3 |  | 73.9514 |  | 12.5 |  |  |  | 21.1627 |  |  |  | 7.222 | 59.874 | 1.62 | 135.6157 |  | 4.6782 | 132.4306 | 13.191 |  |  | 3.6509 |  |  | 89.5175 | 24.861 | 0.2282 | 0.63 | 22.6862 | 464.2381 | 10.936 | 157.9379 | 18.1296 |  |  | 14.3534 | 5.024 |  |  | 15.0464 | 298.68 |  | 25.723 |  | 38.555
06:30 |  |  | 46.3098 | 10.023 |  |  |  |  | 17.7152 | 26.7009 | 13.4694 | 13.63 | 33.13 |  |  | 41.406 |  | 10.2999 |  | 9 |  | 100.8905 |  |  |  |  | 15.85 | [6 empty] | 5.0694 | 0 | 0.9504 | 47.4448 | 133.4111 | 0.0237 | 0.55 | 154.47 | 24.6743 | 34.0609 | 32.2614 |  | 197.205 | 32.3695 |  | 6.9767 |  | 2.4 |  | 73.0154 |  | 12.5 |  |  |  | 21.4698 |  |  |  | 7.293 | 59.732 | 1.65 | 138.8162 |  | 4.6025 | 131.6661 | 11.8518 |  |  | 3.6076 |  |  | 91.5725 | 24.8864 | 0.2393 | 0.61 | 22.137 | 466.7301 | 10.6224 | 153.1675 | 18.2043 |  |  | 14.7088 | 4.5689 |  |  | 13.182 | 297.13 |  | 25.255 |  | 38.108
07:00 |  |  | 48.0453 | 9.738 |  |  |  |  | 17.6386 | 26.6668 | 12.5606 | 13.47 | 32.454 |  |  | 41.233 |  | 10.2869 |  | 8.6 |  | 105.3162 |  |  |  |  | 15.93 | [6 empty] | 4.9555 | 0 | 1.0555 | 31.4143 | 125.4556 | 0.024 | 0.91 | 151.47 | 23.8999 | 31.6152 | 33.371 |  | 197.7103 | 31.7621 |  | 6.9978 |  | 2.3 |  | 72.3867 |  | 12.5 |  |  |  | 21.3792 |  |  |  | 7.286 | 59.949 | 1.65 | 110.092 |  | 4.503 | 122.9597 | 11.4133 |  |  | 3.8025 |  |  | 92.0183 | 24.9275 | 0.2511 | 0.63 | 21.2722 | 466.9219 | 10.3179 | 139.5077 | 18.4957 |  |  | 13.848 | 4.5011 |  |  | 13.2914 | 289.19 |  | 25.478 |  | 37.055
07:30 |  |  | 47.6853 | 10.729 |  |  |  |  | 18.261 | 26.7829 | 10.5892 | 12.39 | 32.89 |  |  | 40.716 |  | 8.0461 |  | 8.2 |  | 160.0767 |  |  |  |  | 15.33 | [6 empty] | 4.7632 | 0 | 1.162 | 45.3049 | 128.2843 | 0.024 | 0.73 | 149.41 | 23.3051 | 33.1839 | 32.9908 |  | 196.0004 | 32.5645 |  | 5.1058 |  | 2.3 |  | 71.5674 |  | 12.5 |  |  |  | 21.3506 |  |  |  | 7.216 | 60.357 | 1.67 | 123.2317 |  | 4.9357 | 130.8015 | 11.473 |  |  | 3.7307 |  |  | 87.7416 | 24.8974 | 0.3199 | 0.62 | 22.1211 | 460.6047 | 10.0771 | 154.987 | 17.9907 |  |  | 13.0496 | 4.4919 |  |  | 12.8654 | 280.33 |  | 24.565 |  | 34.689
08:00 |  |  | 46.9131 | 11.609 |  |  |  |  | 18.7551 | 26.2843 | 10.5235 | 13.49 | 32.788 |  |  | 40.95 |  | 9.9769 |  | 7.9 |  | 141.2895 |  |  |  |  | 14.61 | [6 empty] | 4.832 | 0 | 1.3196 | 47.4458 | 128.8853 | 0.0242 | 0.73 | 127.17 | 23.0194 | 35.0358 | 32.4565 |  | 194.4599 | 32.5914 |  | 5.2503 |  | 2.1 |  | 72.2735 |  | 12.5 |  |  |  | 21.3209 |  |  |  | 7.352 | 59.44 | 1.68 | 115.9711 |  | 5.0199 | 130.8961 | 11.7848 |  |  | 3.9714 |  |  | 88.8201 | 24.8185 | 0.3399 | 0.59 | 22.1879 | 460.4381 | 9.8281 | 152.9436 | 18.059 |  |  | 14.0101 | 4.4699 |  |  | 13.9119 | 278.48 |  | 24.67 |  | 30.624
08:30 |  |  | 45.73 | 11.853 |  |  |  |  | 19.145 | 26.5461 | 10.8197 | 13.41 | 31.92 |  |  | 40.722 |  | 9.499 |  | 7.8 |  | 114.1289 |  |  |  |  | 14.81 | [6 empty] | 5.1929 | 0 | 1.8985 | 47.663 | 129.8753 | 0.0244 | 0.72 | 123.76 | 23.1398 | 37.2423 | 33.1476 |  | 192.338 | 32.9086 |  | 6.2715 |  | 2.1 |  | 72.519 |  | 12.5 |  |  |  | 21.1802 |  |  |  | 7.442 | 61.77 | 1.77 | 100.5929 |  | 4.8729 | 129.7643 | 12.3943 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.113 | 25.0047 | 0.4218 | 0.59 | 22.36 | 455.6007 | 9.9177 | 135.801 | 18.3019 |  |  | 13.4292 | 4.7371 |  |  | 14.2087 | 284.64 |  | 24.938 |  | 26.745
09:00 |  |  | 44.4115 | 12.218 |  |  |  |  | 19.2179 | 26.4552 | 10.5953 | 13.23 | 31.836 |  |  | 40.92 |  | 8.6193 |  | 7.8 |  | 101.0493 |  |  |  |  | 14.98 | [6 empty] | 4.6838 | 0 | 2.379 | 44.4589 | 130.5225 | 0.0244 | 0.63 | 121.5 | 23.63 | 36.5663 | 32.4419 |  | 194.1574 | 33.3817 |  | 5.9706 |  | 2.2 |  | 72.1225 |  | 12.5 |  |  |  | 21.0157 |  |  |  | 7.424 | 61.902 | 1.75 | 93.5697 |  | 4.9976 | 130.1272 | 12.6724 |  |  | 3.872 |  |  | 90.6402 | 25.1174 | 0.5065 | 0.58 | 23.5509 | 460.6073 | 10.0455 | 140.7297 | 18.2685 |  |  | 13.6191 | 4.8422 |  |  | 14.5626 | 284.97 |  | 24.998 |  | 24.164
09:30 |  |  | 44.1154 | 12.644 |  |  |  |  | 18.9175 | 26.7476 | 10.6988 | 13.61 | 31.644 |  |  | 40.538 |  | 32.3534 |  | 7.8 |  | 114.8249 |  |  |  |  | 15.57 | [6 empty] | 4.0358 | 0 | 2.6658 | 47.0249 | 129.6925 | 0.0243 | 0.44 | 123.17 | 23.3295 | 36.8728 | 33.653 |  | 197.7458 | 34.3523 |  | 8.5584 |  | 2.2 |  | 72.7113 |  | 12.5 |  |  |  | 21.0819 |  |  |  | 7.332 | 60.949 | 1.66 | 96.3122 |  | 4.9817 | 130.9334 | 13.0776 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.5276 | 25.1224 | 0.5945 | 0.58 | 23.7987 | 467.2096 | 10.0795 | 138.7138 | 18.2396 |  |  | 13.9511 | 4.8365 |  |  | 14.691 | 281.8 |  | 25.242 |  | 22.314
10:00 |  |  | 44.2253 | 11.874 |  |  |  |  | 18.2811 | 26.6802 | 10.6297 | 13.52 | 32.052 |  |  | 41.282 |  | 35.0137 |  | 7.8 |  | 161.1074 |  |  |  |  | 15.77 | [6 empty] | 4.1829 | 0 | 2.8957 | 47.093 | 132.56 | 0.0243 | 0.24 | 126.5 | 23.4536 | 36.9651 | 33.6073 |  | 196.4346 | 35.8277 |  | 8.8999 |  | 2.2 |  | 73.3064 |  | 12.5 |  |  |  | 21.4781 |  |  |  | 7.347 | 58.269 | 1.23 | 93.8621 |  | 5.0667 | 130.8047 | 12.7535 |  |  | 4.0274 |  |  | 90.0667 | 25.1215 | 0.7517 | 0.6 | 26.0079 | 467.4718 | 10.2422 | 142.5337 | 18.3775 |  |  | 14.1627 | 4.7409 |  |  | 15.7566 | 280.56 |  | 24.741 |  | 22.287
10:30 |  |  | 45.386 | 12.236 |  |  |  |  | 17.7235 | 27.0671 | 10.9942 | 12.78 | 32.044 |  |  | 40.939 |  | 33.0999 |  | 7.8 |  | 111.1475 |  |  |  |  | 15.59 | [6 empty] | 4.0119 | 0 | 3.8075 | 46.971 | 131.7552 | 0.0243 | 0.58 | 123.75 | 23.5149 | 37.1439 | 33.4029 |  | 197.9616 | 35.325 |  | 8.6072 |  | 2.1 |  | 72.9755 |  | 12.5 |  |  |  | 21.415 |  |  |  | 7.362 | 55.581 | 1.84 | 89.6497 |  | 3.9055 | 132.147 | 13.1364 |  |  | 3.8866 |  |  | 91.4995 | 25.1157 | 1.0412 | 0.58 | 26.1289 | 470.7219 | 10.572 | 135.2164 | 18.4063 |  |  | 13.9224 | 4.8065 |  |  | 15.7697 | 281 |  | 24.685 |  | 22.514
11:00 |  |  | 44.2475 | 12.189 |  |  |  |  | 18.2269 | 27.2013 | 10.4536 | 12.72 | 32.048 |  |  | 40.63 |  | 26.5632 |  | 7.8 |  | 95.308 |  |  |  |  | 14.43 | [6 empty] | 4.3254 | 0 | 4.1572 | 47.691 | 130.4669 | 0.0205 | 1 | 123.52 | 22.9696 | 37.1175 | 34.3392 |  | 196.9506 | 36.7186 |  | 7.9197 |  | 2.1 |  | 72.6977 |  | 12.5 |  |  |  | 21.4155 |  |  |  | 7.306 | 55.919 | 1.54 | 93.802 |  | 4.8584 | 131.368 | 13.169 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.948 | 25.1176 | 1.1773 | 0.61 | 27.2297 | 466.7715 | 11.2442 | 139.5939 | 18.3805 |  |  | 13.7234 | 4.9423 |  |  | 15.9884 | 275.72 |  | 24.759 |  | 22.713
11:30 |  |  | 44.0229 | 11.59 |  |  |  |  | 18.0779 | 27.0889 | 10.8859 | 12.92 | 32.552 |  |  | 40.818 |  | 36.7852 |  | 7.8 |  | 125.2477 |  |  |  |  | 14.95 | [6 empty] | 4.6142 | 0 | 4.3332 | 48.2272 | 130.6795 | 4.3961 | 0.9 | 120.44 | 23.9533 | 38.3666 | 33.862 |  | 196.9564 | 37.2835 |  | 8.0786 |  | 2.1 |  | 72.9796 |  | 12.5 |  |  |  | 21.3844 |  |  |  | 7.292 | 54.396 | 1.42 | 91.1878 |  | 5.0534 | 125.9641 | 13.2775 |  |  | 3.872 |  |  | 91.3491 | 25.133 | 1.249 | 0.63 | 26.3608 | 464.8196 | 11.4807 | 141.4017 | 18.416 |  |  | 13.8083 | 4.9047 |  |  | 16.2962 | 278.02 |  | 24.926 |  | 22.221
12:00 |  |  | 44.0983 | 10.956 |  |  |  |  | 18.2549 | 27.8003 | 10.9257 | 12.91 | 31.904 |  |  | 40.761 |  | 39.1897 |  | 8 |  | 153.9382 |  |  |  |  | 14.99 | [6 empty] | 4.5948 | 0 | 4.4248 | 48.2532 | 129.0949 | 13.5219 | 0.73 | 124.77 | 23.2125 | 37.7544 | 33.2776 |  | 195.4197 | 36.2918 |  | 7.6956 |  | 2.2 |  | 72.528 |  | 12.5 |  |  |  | 21.392 |  |  |  | 7.426 | 54.96 | 1.67 | 90.6018 |  | 4.9631 | 129.6526 | 12.7432 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.839 | 25.1289 | 1.2713 | 0.57 | 24.7406 | 465.9382 | 11.6164 | 139.3574 | 18.2195 |  |  | 13.9058 | 4.796 |  |  | 16.4245 | 279.2 |  | 24.72 |  | 22.67
12:30 |  |  | 43.1145 | 10.298 |  |  |  |  | 18.4315 | 27.2031 | 13.2031 | 12.94 | 32.71 |  |  | 41.072 |  | 16.5243 |  | 8.2 |  | 144.9986 |  |  |  |  | 14.95 | [6 empty] | 4.6325 | 0 | 4.5062 | 48.1527 | 127.6649 | 18.7855 | 0.78 | 123.58 | 23.3283 | 37.0517 | 33.3494 |  | 195.0914 | 35.9979 |  | 8.9262 |  | 2.2 |  | 72.3458 |  | 12.5 |  |  |  | 21.7613 |  |  |  | 7.401 | 56.833 | 1.73 | 90.7938 |  | 4.7436 | 129.8414 | 12.8489 |  |  | 3.872 |  |  | 91.104 | 24.9473 | 1.2905 | 0.63 | 23.3381 | 464.7421 | 11.2603 | 140.9152 | 18.1925 |  |  | 14.0516 | 4.6078 |  |  | 15.7562 | 282.59 |  | 24.378 |  | 22.179
13:00 |  |  | 42.8789 | 10.534 |  |  |  |  | 18.208 | 27.0042 | 13.4961 | 12.86 | 32.78 |  |  | 40.799 |  | 38.2575 |  | 8.4 |  | 141.557 |  |  |  |  | 15.64 | [6 empty] | 4.6611 | 0 | 4.4931 | 47.9525 | 127.5339 | 21.6604 | 0.64 | 123.06 | 22.976 | 36.623 | 33.1081 |  | 195.8768 | 35.4545 |  | 8.4444 |  | 2.2 |  | 69.6933 |  | 12.5 |  |  |  | 21.7762 |  |  |  | 7.277 | 57.149 | 1.72 | 48.3584 |  | 4.7638 | 127.4701 | 13.2707 |  |  | 4.0073 |  |  | 91.2873 | 24.7233 | 1.2892 | 0.66 | 22.8821 | 469.5836 | 11.2402 | 137.8083 | 18.2851 |  |  | 14.0608 | 4.619 |  |  | 16.2228 | 280.74 |  | 24.656 |  | 14.186
13:30 |  |  | 42.0161 | 11.887 |  |  |  |  | 18.2208 | 27.0078 | 13.6493 | 12.81 | 33.262 |  |  | 40.614 |  | 37.745 |  | 8.4 |  | 118.1083 |  |  |  |  | 16.09 | [6 empty] | 5.4663 | 0 | 4.5274 | 46.7275 | 127.4031 | 23.1898 | 0.45 | 124.68 | 23.6619 | 37.9191 | 32.7291 |  | 193.1163 | 36.3934 |  | 8.4869 |  | 2.1 |  | 71.7022 |  | 12.5 |  |  |  | 21.6776 |  |  |  | 7.255 | 56.877 | 1.72 | 46.6153 |  | 4.7293 | 125.9351 | 13.173 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.4637 | 24.8481 | 1.2992 | 0.58 | 23.7313 | 470.5729 | 10.9468 | 136.547 | 18.2244 |  |  | 14.3415 | 4.7119 |  |  | 16.6593 | 258.67 |  | 25.182 |  | 13.205
14:00 |  |  | 45.3783 | 12.353 |  |  |  |  | 18.0999 | 27.656 | 14.0465 | 12.81 | 33.224 |  |  | 41.143 |  | 32.8395 |  | 8.4 |  | 71.3495 |  |  |  |  | 16.48 | [6 empty] | 5.7647 | 0 | 4.483 | 47.4806 | 129.5744 | 24.0686 | 0.73 | 125.62 | 23.6286 | 38.5742 | 32.6365 |  | 197.8291 | 36.4611 |  | 7.5594 |  | 2.1 |  | 72.3166 |  | 12.5 |  |  |  | 21.5369 |  |  |  | 7.323 | 56.083 | 1.63 | 47.2612 |  | 4.7483 | 127.6287 | 13.2595 |  |  | 3.872 |  |  | 90.0365 | 25.0336 | 1.2825 | 0.63 | 23.6591 | 468.5496 | 10.8645 | 137.8198 | 18.2287 |  |  | 14.955 | 4.6633 |  |  | 17.0572 | 272.87 |  | 24.951 |  | 16.27
14:30 |  |  | 46.093 | 12.187 |  |  |  |  | 17.198 | 27.5206 | 14.2327 | 13.08 | 33.034 |  |  | 40.878 |  | 35.1879 |  | 8.5 |  | 121.3488 |  |  |  |  | 15.91 | [6 empty] | 5.7565 | 0 | 4.4582 | 48.4402 | 132.8987 | 24.9445 | 0.86 | 125.66 | 23.9449 | 38.7115 | 32.3577 |  | 197.8144 | 37.5854 |  | 8.5209 |  | 2.2 |  | 71.6748 |  | 12.5 |  |  |  | 21.574 |  |  |  | 7.502 | 57.908 | 1.69 | 70.0328 |  | 4.7005 | 126.1424 | 13.1282 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.4835 | 25.0658 | 1.2637 | 0.57 | 23.9587 | 469.1291 | 11.0273 | 156.6337 | 17.9134 |  |  | 15.4692 | 4.7267 |  |  | 17.5219 | 275.01 |  | 24.611 |  | 15.166
15:00 |  |  | 46.7794 | 12.575 |  |  |  |  | 17.3139 | 27.644 | 14.8006 | 13.13 | 33.336 |  |  | 41.527 |  | 43.0582 |  | 8.6 |  | 118.4593 |  |  |  |  | 15.59 | [6 empty] | 6.22 | 0 | 4.4948 | 49.8176 | 131.7585 | 25.5888 | 0.97 | 125.19 | 23.7406 | 38.7532 | 32.7428 |  | 196.0881 | 36.5851 |  | 8.9546 |  | 2.2 |  | 73.0648 |  | 12.5 |  |  |  | 21.9856 |  |  |  | 7.235 | 58.69 | 1.94 | 92.366 |  | 4.736 | 101.8441 | 13.904 |  |  | 4.0274 |  |  | 88.453 | 24.9668 | 1.2535 | 0.6 | 24.6709 | 475.7239 | 11.012 | 155.5781 | 18.0829 |  |  | 15.7323 | 4.1548 |  |  | 17.1572 | 279.05 |  | 21.65 |  | 14.653
15:30 |  |  | 46.6984 | 12.217 |  |  |  |  | 17.0275 | 27.4145 | 14.9337 | 13.15 | 32.482 |  |  | 41.213 |  | 41.4421 |  | 8.4 |  | 135.3338 |  |  |  |  | 14.73 | [6 empty] | 6.1652 | 0 | 4.5272 | 50.299 | 128.7178 | 26.7966 | 0.6 | 125.29 | 23.5899 | 38.5223 | 32.5431 |  | 197.1663 | 36.5677 |  | 9.0642 |  | 2.1 |  | 72.9896 |  | 12.5 |  |  |  | 22.0427 |  |  |  | 7.445 | 58.961 | 1.74 | 99.2701 |  | 4.6493 | 96.2464 | 13.9689 |  |  | 3.8866 |  |  | 88.0421 | 24.9272 | 1.2338 | 0.61 | 25.9766 | 473.9234 | 11.0853 | 153.3482 | 17.889 |  |  | 15.6791 | 4.8165 |  |  | 17.6215 | 278.21 |  | 20.266 |  | 18.362
16:00 |  |  | 47.4152 | 12.387 |  |  |  |  | 17.2268 | 27.3666 | 14.9172 | 13.12 | 32.396 |  |  | 41.271 |  | 36.0631 |  | 8.2 |  | 127.9705 |  |  |  |  | 14.64 | [6 empty] | 6.4606 | 0 | 4.5241 | 47.6771 | 129.038 | 27.1009 | 0.23 | 124.17 | 24.1202 | 38.8434 | 28.773 |  | 194.7476 | 36.6285 |  | 8.5553 |  | 2.1 |  | 73.2333 |  | 12.5 |  |  |  | 21.7457 |  |  |  | 7.305 | 58.675 | 1.86 | 134.2511 |  | 4.7971 | 67.3224 | 13.734 |  |  | 3.9037 |  |  | 88.2461 | 24.8791 | 1.2469 | 0.6 | 26.0312 | 464.6229 | 11.257 | 150.3305 | 17.8323 |  |  | 15.8088 | 4.727 |  |  | 17.7351 | 277.74 |  | 20.674 |  | 23.763
16:30 |  |  | 48.2011 | 12.667 |  |  |  |  | 17.3203 | 27.4457 | 14.5843 | 12.94 | 32.892 |  |  | 41.572 |  | 26.8735 |  | 8.2 |  | 82.4909 |  |  |  |  | 14.36 | [6 empty] | 6.2239 | 0 | 4.4739 | 47.363 | 130.386 | 27.1712 | 0.37 | 123.22 | 24.3215 | 38.5231 | 27.6023 |  | 194.5368 | 36.7193 |  | 7.2606 |  | 2.1 |  | 73.0331 |  | 12.5 |  |  |  | 21.9047 |  |  |  | 7.323 | 60.74 | 1.95 | 139.4036 |  | 4.7753 | 66.2869 | 13.2346 |  |  | 4.3754 |  |  | 87.6143 | 24.9064 | 1.2599 | 0.59 | 25.9516 | 468.2184 | 11.6167 | 156.3885 | 17.8757 |  |  | 17.9071 | 4.7462 |  |  | 17.6418 | 281.02 |  | 21.006 |  | 27.887
17:00 |  |  | 48.9158 | 12.099 |  |  |  |  | 17.1509 | 27.5446 | 14.0625 | 12.93 | 32.816 |  |  | 41.273 |  | 32.5914 |  | 8.4 |  | 123.7469 |  |  |  |  | 14.76 | [6 empty] | 5.8656 | 0 | 4.4859 | 41.7908 | 134.7093 | 26.2665 | 0.4 | 123.7 | 24.6311 | 37.8951 | 27.5836 |  | 194.6702 | 36.1688 |  | 7.756 |  | 2.2 |  | 72.8681 |  | 12.5 |  |  |  | 21.4438 |  |  |  | 7.35 | 61.583 | 1.89 | 135.6924 |  | 4.8662 | 65.5067 | 13.7824 |  |  | 3.8589 |  |  | 87.4501 | 24.877 | 1.2669 | 0.62 | 25.1508 | 471.8848 | 11.526 | 147.4234 | 18.0091 |  |  | 17.8785 | 4.6951 |  |  | 16.7333 | 289.63 |  | 21.384 |  | 30.197
17:30 |  |  | 37.4541 | 11.333 |  |  |  |  | 17.0572 | 27.5753 | 15.0178 | 13.04 | 33.624 |  |  | 41.702 |  | 42.6602 |  | 9.5 |  | 87.0513 |  |  |  |  | 14.94 | [6 empty] | 5.3595 | 0 | 4.3865 | 49.22 | 135.3418 | 26.2253 | 0.41 | 125.81 | 24.5609 | 36.2082 | 27.4794 |  | 197.255 | 35.3642 |  | 8.0231 |  | 2.2 |  | 72.7695 |  | 12.5 |  |  |  | 21.8228 |  |  |  | 7.318 | 59.399 | 1.82 | 136.0487 |  | 4.7359 | 67.8732 | 13.386 |  |  | 3.6509 |  |  | 88.0952 | 24.6392 | 1.3023 | 0.61 | 23.53 | 472.8692 | 11.2105 | 154.6384 | 18.1272 |  |  | 17.5059 | 4.7525 |  |  | 16.0524 | 283.6 |  | 16.907 |  | 31.679
18:00 |  |  | 29.6021 | 10.876 |  |  |  |  | 18.6055 | 27.4975 | 15.2067 | 13 | 33.318 |  |  | 41.736 |  | 37.1814 |  | 8.7 |  | 40.6788 |  |  |  |  | 15.17 | [6 empty] | 5.4162 | 0 | 4.3487 | 49.5493 | 135.0447 | 22.3336 | 0.46 | 124.64 | 24.9726 | 35.4536 | 27.9077 |  | 167.7971 | 35.066 |  | 7.9621 |  | 2.2 |  | 52.2658 |  | 12.5 |  |  |  | 21.9641 |  |  |  | 7.345 | 34.726 | 1.79 | 135.8296 |  | 4.9299 | 79.9969 | 13.4009 |  |  | 3.6076 |  |  | 89.3157 | 4.8661 | 1.3139 | 0.56 | 21.798 | 468.464 | 10.4927 | 154.2676 | 18.9699 |  |  | 17.2553 | 4.664 |  |  | 15.0467 | 280.67 |  | 21.25 |  | 31.812
18:30 |  |  | 13.2225 | 10.139 |  |  |  |  | 19.7017 | 28.4207 | 15.29 | 13.12 | 33.164 |  |  | 42.634 |  | 36.1693 |  | 8.8 |  | 39.3522 |  |  |  |  | 16.09 | [6 empty] | 4.2691 | 0 | 4.3271 | 48.8248 | 131.2784 | 21.6529 | 0.11 | 124.5 | 24.7637 | 34.9559 | 28.3886 |  | 126.2905 | 32.8545 |  | 7.0258 |  | 2.3 |  | 36.6501 |  | 12.5 |  |  |  | 21.997 |  |  |  | 7.284 | 15.778 | 1.8 | 136.3026 |  | 4.221 | 127.4993 | 12.9047 |  |  | 3.8025 |  |  | 88.703 | 3.208 | 1.3143 | 0.66 | 21.8943 | 461.8058 | 10.0836 | 153.5058 | 18.8815 |  |  | 17.1606 | 4.6154 |  |  | 13.4112 | 285.22 |  | 21.572 |  | 31.533
19:00 |  |  | 17.7921 | 10.007 |  |  |  |  | 19.7192 | 29.2178 | 14.8594 | 12.4 | 33.548 |  |  | 42.836 |  | 39.665 |  | 8.9 |  | 36.2107 |  |  |  |  | 16.57 | [6 empty] | 4.2895 | 0 | 4.3222 | 43.4443 | 127.8693 | 21.7651 | 0.35 | 132.69 | 24.513 | 32.1624 | 28.6616 |  | 126.5535 | 31.6807 |  | 6.741 |  | 2.2 |  | 36.7312 |  | 12.5 |  |  |  | 21.5784 |  |  |  | 7.334 | 14.723 | 1.88 | 139.7165 |  | 4.0741 | 122.9826 | 11.5081 |  |  | 3.7407 |  |  | 86.7359 | 3.0162 | 1.2985 | 0.65 | 21.8569 | 471.4205 | 10.0934 | 154.3249 | 18.659 |  |  | 17.1328 | 4.5916 |  |  | 12.8678 | 276.76 |  | 21.763 |  | 30.579
19:30 |  |  | 21.1015 | 10.686 |  |  |  |  | 19.994 | 28.8357 | 14.3081 | 13.15 | 33.98 |  |  | 42.516 |  | 34.6945 |  | 8.6 |  | 35.415 |  |  |  |  | 16.33 | [6 empty] | 4.19 | 0 | 4.2795 | 48.7418 | 132.0447 | 24.059 | 0.46 | 149.23 | 23.9114 | 33.4151 | 29.0496 |  | 127.2133 | 32.1932 |  | 6.0126 |  | 2.2 |  | 36.6602 |  | 12.5 |  |  |  | 21.6685 |  |  |  | 7.345 | 14.221 | 1.71 | 139.7022 |  | 4.1497 | 129.6871 | 12.0402 |  |  | 3.74 |  |  | 72.6629 | 3.0238 | 1.2897 | 0.68 | 22.3184 | 467.7155 | 10.3369 | 154.6548 | 18.2141 |  |  | 16.7789 | 4.5817 |  |  | 13.1651 | 271.86 |  | 21.701 |  | 28.741
20:00 |  |  | 22.9086 | 11.421 |  |  |  |  | 20.0281 | 28.8999 | 12.9922 | 13.32 | 34.152 |  |  | 42.823 |  | 38.3919 |  | 8.4 |  | 34.9576 |  |  |  |  | 16.08 | [6 empty] | 4.127 | 0 | 4.2348 | 47.8637 | 134.3445 | 26.3088 | 0.37 | 150.22 | 23.7413 | 34.6087 | 29.1195 |  | 126.7071 | 33.0347 |  | 6.3777 |  | 2.3 |  | 36.7614 |  | 12.5 |  |  |  | 21.6071 |  |  |  | 7.368 | 14.542 | 1.62 | 139.3584 |  | 4.2226 | 130.1918 | 12.3924 |  |  | 3.6949 |  |  | 51.8057 | 3.0221 | 1.2867 | 0.65 | 22.1833 | 467.1001 | 10.3875 | 151.933 | 18.5779 |  |  | 17.0607 | 4.5887 |  |  | 14.188 | 275.86 |  | 21.787 |  | 23.766
20:30 |  |  | 24.4478 | 12.677 |  |  |  |  | 20.0275 | 28.9415 | 11.0505 | 13.53 | 33.59 |  |  | 42.576 |  | 33.5663 |  | 8.5 |  | 36.0808 |  |  |  |  | 16.69 | [6 empty] | 4.0911 | 0 | 4.1371 | 50.2493 | 135.5873 | 26.442 | 0.84 | 155.76 | 24.0827 | 35.8971 | 28.8355 |  | 125.5708 | 33.978 |  | 6.3746 |  | 2.3 |  | 37.9585 |  | 12.5 |  |  |  | 21.2463 |  |  |  | 7.296 | 14.768 | 1.24 | 139.0325 |  | 4.2842 | 129.2247 | 13.4836 |  |  | 4.0014 |  |  | 51.433 | 3.0617 | 1.2817 | 0.66 | 22.7653 | 466.8854 | 10.9791 | 155.1186 | 18.6517 |  |  | 17.3076 | 4.6441 |  |  | 15.3428 | 283.82 |  | 22.509 |  | 23.496
21:00 |  |  | 24.7697 | 13.313 |  |  |  |  | 18.8255 | 29.2821 | 10.9995 | 13.65 | 34.208 |  |  | 42.708 |  | 47.2628 |  | 8.6 |  | 32.7182 |  |  |  |  | 16.79 | [6 empty] | 4.074 | 0 | 4.0788 | 49.1695 | 133.7475 | 26.5504 | 0.87 | 155.88 | 23.9268 | 36.5599 | 28.7035 |  | 126.8247 | 34.554 |  | 5.9737 |  | 2.3 |  | 48.0673 |  | 12.5 |  |  |  | 21.3987 |  |  |  | 7.301 | 14.88 | 1.4 | 137.8355 |  | 4.179 | 129.777 | 13.6459 |  |  | 4.0848 |  |  | 51.0803 | 5.2269 | 1.2725 | 0.67 | 23.1812 | 468.8554 | 11.0929 | 149.4561 | 18.7145 |  |  | 17.9387 | 4.9233 |  |  | 15.4407 | 292.49 |  | 22.543 |  | 23.524
21:30 |  |  | 28.4115 | 13.539 |  |  |  |  | 19.6136 | 29.0183 | 11.118 | 13.79 | 33.588 |  |  | 42.8 |  | 36.804 |  | 9.2 |  | 35.6569 |  |  |  |  | 15.85 | [6 empty] | 4.2365 | 0 | 4.0255 | 49.0579 | 135.1789 | 24.9543 | 0.94 | 152.79 | 24.2665 | 35.9279 | 30.0724 |  | 192.5072 | 35.6781 |  | 5.8072 |  | 2.1 |  | 58.8304 |  | 12.5 |  |  |  | 21.0762 |  |  |  | 7.319 | 15.11 | 1.44 | 141.2565 |  | 4.2152 | 130.4275 | 13.8302 |  |  | 4.1258 |  |  | 50.745 | 6.7609 | 1.2133 | 0.64 | 23.5444 | 468.3248 | 11.281 | 148.8698 | 18.6699 |  |  | 17.1482 | 5.098 |  |  | 15.728 | 293.61 |  | 22.879 |  | 23.158
22:00 |  |  | 33.4147 | 12.829 |  |  |  |  | 19.4095 | 27.9486 | 11.0847 | 13.97 | 33.83 |  |  | 42.569 |  | 34.8715 |  | 9.4 |  | 35.0404 |  |  |  |  | 15.07 | [6 empty] | 4.2329 | 0 | 3.845 | 45.4383 | 139.3573 | 0.033 | 1.03 | 150.97 | 23.8402 | 37.3112 | 30.2403 |  | 191.679 | 35.7355 |  | 6.792 |  | 2.3 |  | 71.4075 |  | 12.5 |  |  |  | 21.2271 |  |  |  | 7.256 | 14.681 | 1.42 | 142.1807 |  | 4.1072 | 132.4563 | 13.9329 |  |  | 3.9547 |  |  | 50.8472 | 19.0935 | 1.1203 | 0.65 | 24.1104 | 473.0482 | 11.2858 | 153.3468 | 18.8783 |  |  | 18.4506 | 5.2506 |  |  | 16.4519 | 295.57 |  | 22.511 |  | 23.977
22:30 |  |  | 33.8898 | 12.988 |  |  |  |  | 19.5548 | 28.2017 | 11.5576 | 13.74 | 33.982 |  |  | 43.084 |  | 35.8491 |  | 9.5 |  | 100.3974 |  |  |  |  | 15.4 | [6 empty] | 4.8773 | 0 | 2.5538 | 45.2808 | 137.6945 | 9.9561 | 1.15 | 150.27 | 24.1202 | 37.2014 | 29.9725 |  | 190.5113 | 35.5413 |  | 6.9487 |  | 2.5 |  | 72.7306 |  | 12.5 |  |  |  | 21.1691 |  |  |  | 7.246 | 35.237 | 1.44 | 142.5278 |  | 4.1296 | 132.2721 | 15.0503 |  |  | 3.9615 |  |  | 50.8876 | 24.8582 | 0.7848 | 0.64 | 24.8777 | 471.5337 | 11.2802 | 154.489 | 18.542 |  |  | 18.3779 | 5.2138 |  |  | 16.2875 | 295.88 |  | 19.559 |  | 24
23:00 |  |  | 36.2017 | 12.92 |  |  |  |  | 19.2295 | 27.5696 | 11.4045 | 13.36 | 33.678 |  |  | 42.879 |  | 38.0296 |  | 9.6 |  | 58.3883 |  |  |  |  | 15.28 | [6 empty] | 4.4261 | 0 | 2.0372 | 44.8464 | 136.625 | 12.4825 | 1.26 | 154.85 | 24.0546 | 37.2382 | 32.3644 |  | 188.3244 | 35.7704 |  | 6.9147 |  | 2.9 |  | 72.8611 |  | 12.5 |  |  |  | 20.9731 |  |  |  | 7.364 | 51.831 | 1.41 | 144.9094 |  | 4.1204 | 131.8358 | 15.1722 |  |  | 3.9546 |  |  | 51.5647 | 24.845 | 0.5774 | 0.58 | 23.8483 | 465.3748 | 11.3215 | 144.8113 | 18.9823 |  |  | 18.0568 | 5.0326 |  |  | 16.326 | 293.91 |  | 19.455 |  | 24.041
23:30 |  |  | 37.3248 | 12.878 |  |  |  |  | 19.2676 | 27.2167 | 13.3916 | 13.3 | 33.102 |  |  | 43.437 |  | 40.502 |  | 9.7 |  | 152.9227 |  |  |  |  | 14.43 | [6 empty] | 4.5418 | 0 | 1.6349 | 45.3292 | 138.1093 | 2.4511 | 1.2 | 153.9 | 24.2224 | 39.0105 | 33.3456 |  | 197.2002 | 35.759 |  | 6.5189 |  | 3.6 |  | 73.0201 |  | 12.5 |  |  |  | 21.2589 |  |  |  | 7.389 | 53.053 | 1.36 | 144.8199 |  | 4.039 | 132.3824 | 15.5465 |  |  | 3.8564 |  |  | 51.4194 | 24.7675 | 0.461 | 0.65 | 24.1984 | 461.3506 | 11.6685 | 156.0442 | 19.0108 |  |  | 15.793 | 5.3158 |  |  | 16.9275 | 298 |  | 19.743 |  | 24.236
00:00 |  |  | 38.4573 | 12.304 |  |  |  |  | 18.1855 | 26.9203 | 13.5129 | 14.08 | 33.06 |  |  | 42.839 |  | 42.48 |  | 9.6 |  | 143.5425 |  |  |  |  | 14.18 | [6 empty] | 5.2759 | 0 | 1.387 | 45.2785 | 137.5668 | 20.4889 | 0.83 | 158.66 | 24.3999 | 39.4407 | 33.4698 |  | 196.5124 | 36.0265 |  | 6.3079 |  | 4.5 |  | 74.0269 |  | 12.5 |  |  |  | 20.9623 |  |  |  | 7.266 | 53.549 | 1.48 | 145.5571 |  | 4.1521 | 132.1306 | 15.171 |  |  | 3.8369 |  |  | 51.2056 | 24.427 | 0.3967 | 0.61 | 25.1896 | 424.5748 | 11.7536 | 153.3189 | 18.8999 |  |  | 16.5738 | 5.1438 |  |  | 16.7205 | 298.73 |  | 21.291 |  | 24.008
MWh | 0 | 0 | 984.9295 | 286.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.8795 | 655.5288 | 314.0794 | 317.03 | 797.378 | 0 | 0 | 1006.256 | 0 | 647.2774 | 0 | 210.9 | 0 | 2468.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 67.7673 | 1128.225 | 3176.2939 | 264.8571 | 18.01 | 3341.625 | 576.9 | 888.2816 | 763.0899 | 0 | 4478.5707 | 842.5697 | 0 | 171.2722 | 0 | 57.94 | 0 | 1631.9321 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 506.9358 | 0 | 0 | 0 | 175.8625 | 1187.336 | 39.095 | 2849.7737 | 0 | 111.0959 | 2951.4368 | 320.9462 | 0 | 0 | 93.3881 | 0 | 0 | 1966.5465 | 512.3761 | 19.5764 | 14.73 | 582.4185 | 11150.6339 | 263.2315 | 3614.2542 | 440.9207 | 0 | 0 | 373.8861 | 115.1928 | 0 | 0 | 379.4397 | 6852.345 | 0 | 564.8455 | 0 | 651.6025
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 14 de Junio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 934.5 | 2205.5 | 2694.6 | 0 | 27.1 | 0 |  | 55.7 |  | 35.44 | 10.1 | 0 | 529.4 | 6492.34 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 260.05
01:00 | 944 | 2265.1 | 2702.5 | 0 | 27.1 | 0 |  | 55 |  | 34.28 | 10.3 | 0 | 453.1 | 6491.38 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 43.35
01:30 | 947.4 | 2218.1 | 2697.3 | 0 | 27.1 | 0 |  | 55.7 |  | 34.17 | 10.9 | 0 | 375.2 | 6365.87 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 4.65
02:00 | 946.1 | 2193 | 2694.1 | 0 | 27.2 | 0 |  | 56.1 |  | 33.81 | 10.9 | 0 | 284.7 | 6245.91 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2624.85
02:30 | 933.6 | 2149.2 | 2675.4 | 0 | 27.6 | 0 |  | 56.2 |  | 31.42 | 10.9 | 0 | 297.2 | 6181.52 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 475.2
03:00 | 936.6 | 2271.3 | 2699.7 | 0 | 26.9 | 0 |  | 56 |  | 30.57 | 10.6 | 0 | 234.4 | 6266.07 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1614.35
03:30 | 940.5 | 2283.7 | 2611.1 | 0 | 26.9 | 0 |  | 55.6 |  | 31.61 | 10.6 | 0 | 243.1 | 6203.11 |  | C.H. YANANGO | 724.1
04:00 | 927.2 | 2225.9 | 2539.6 | 0 | 27 | 0 |  | 16.5 |  | 33.55 | 10.6 | 0 | 272 | 6052.35 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 166.6
04:30 | 944.1 | 2267.5 | 2537.2 | 0 | 26.9 | 0 |  | 55.1 |  | 33.46 | 10.6 | 0 | 326 | 6200.86 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 284.6
05:00 | 939.6 | 2202.9 | 2455.7 | 0 | 27.3 | 0 |  | 55.5 |  | 33.49 | 10.7 | 0 | 356 | 6081.19 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1803.05
05:30 | 942.1 | 2206 | 2516.5 | 0 | 27.6 | 0 |  | 55.4 |  | 34.01 | 10.8 | 0 | 488.8 | 6281.21 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 220.35
06:00 | 931.8 | 2058.3 | 2672.3 | 0 | 26.9 | 0 |  | 55.8 |  | 34.24 | 10.6 | 0 | 537 | 6326.94 |  | C.H. RUNATULLO II | 138.45
06:30 | 927.8 | 2318.3 | 2365.9 | 0 | 27 | 0 |  | 55.4 |  | 33.97 | 10.8 | 13 | 589.9 | 6342.07 |  | C.H. RUNATULLO III | 193.2
07:00 | 937.5 | 2157.7 | 2310.9 | 0 | 26.8 | 0 |  | 54.8 |  | 34.59 | 10.8 | 104.5 | 550.8 | 6188.39 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 109.75
07:30 | 924.1 | 2192.7 | 2345.8 | 0 | 27.4 | 0 |  | 55.6 |  | 33.9 | 10.8 | 214.3 | 594.1 | 6398.7 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3835.1
08:00 | 916.9 | 2203.9 | 2436.5 | 0 | 26.8 | 0 |  | 55.6 |  | 33.14 | 10.8 | 390.7 | 555.9 | 6630.24 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 175.8
08:30 | 932.8 | 2267.7 | 2506.9 | 0 | 27.4 | 0 |  | 55.5 |  | 33.68 | 10.6 | 405.2 | 554.2 | 6793.98 |  | C.H. ARICOTA II |  | 129.45
09:00 | 932 | 2175.3 | 2631.7 | 24.7 | 26.4 | 10.9 |  | 55.6 |  | 34.26 | 10.6 | 477.3 | 565.5 | 6944.26 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 65.6
09:30 | 947.5 | 2303.9 | 2593.6 | 30.6 | 27.2 | 10.9 |  | 54.7 |  | 33.31 | 10.6 | 474.1 | 602.5 | 7088.91 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15548.05
10:00 | 925.4 | 2339 | 2689.7 | 44.5 | 27.3 | 10.9 |  | 56.6 |  | 32.12 | 11 | 502.8 | 571.6 | 7210.92 |  | C.H. RESTITUCION | 3814.95
10:30 | 926.2 | 2400.3 | 2691.7 | 5.2 | 27 | 10.9 |  | 56 |  | 32.56 | 11.5 | 520.5 | 579.8 | 7261.66 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 64.85
11:00 | 915.5 | 2326.2 | 2694.2 | 19.9 | 27.6 | 20.3 |  | 56.6 |  | 33.69 | 11.6 | 516.5 | 635.4 | 7257.49 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 436.1
11:30 | 921.8 | 2356.6 | 2653.1 | 0 | 26.5 | 23.6 |  | 56.6 |  | 34.59 | 11.6 | 484.4 | 662.1 | 7230.89 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 486.9
12:00 | 931.8 | 2373.4 | 2617.6 | 0 | 26.9 | 30.8 |  | 56 |  | 34.28 | 11.6 | 556.1 | 697.7 | 7336.18 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5010.8
12:30 | 936.2 | 2351.8 | 2649.4 | 0 | 26.9 | 20.3 |  | 55.8 |  | 33.69 | 11.6 | 525.4 | 667.5 | 7278.59 |  | P.C.H. CHAGLLA | 66.45
13:00 | 950.5 | 2298.9 | 2625.4 | 0 | 27 | 20.3 |  | 57 |  | 34.28 | 11.6 | 479.7 | 657.6 | 7162.28 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 981.6
13:30 | 958.3 | 2154.2 | 2675.6 | 0 | 27 | 20.3 |  | 57.1 |  | 33.03 | 11.6 | 500.3 | 611.9 | 7049.33 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 476.1
14:00 | 946.6 | 2256.5 | 2567.2 | 0 | 26.4 | 20.3 |  | 55.1 |  | 33.29 | 11.6 | 534.2 | 573.9 | 7025.09 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 331.95
14:30 | 953.2 | 2264.5 | 2559.7 | 44.1 | 27.3 | 20.3 |  | 56.3 |  | 33.42 | 11.7 | 531.2 | 525.9 | 7027.62 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1301.1
15:00 | 940.6 | 2344.5 | 2610.9 | 44.6 | 27 | 18.6 |  | 56.1 |  | 34.75 | 11.7 | 490 | 521.9 | 7100.65 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 314.65
15:30 | 955.3 | 2335.4 | 2617.2 | 45.6 | 27 | 10.4 |  | 56.4 |  | 33.18 | 11.7 | 426.4 | 568.7 | 7087.28 |  | C.H. EL CARMEN | 103.2
16:00 | 951.8 | 2404.4 | 2604.7 | 45.8 | 27.1 | 10.4 |  | 56 |  | 33.59 | 11.7 | 255.9 | 592.4 | 6993.79 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 176.85
16:30 | 950.4 | 2467.7 | 2640.5 | 46.3 | 27.1 | 10.4 |  | 56.8 |  | 33.38 | 11.7 | 135.8 | 558.7 | 6938.78 |  | C.H. ÁNGEL II | 193.1
17:00 | 961.4 | 2690.9 | 2554.7 | 46.4 | 27.3 | 10.4 |  | 55.8 |  | 32.4 | 11.8 | 22.5 | 555.9 | 6969.5 |  | C.H. ÁNGEL III | 198.65
17:30 | 974.9 | 2883.4 | 2650.3 | 46.5 | 27.2 | 10.4 |  | 55.4 |  | 34 | 11.8 | 0 | 443.7 | 7137.6 |  | C.H. LA JOYA | 194.8
18:00 | 973.6 | 2783.5 | 2687 | 46.3 | 26.6 | 10.4 |  | 56 |  | 31.11 | 11.8 | 0 | 473.9 | 7100.21 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 83
18:30 | 978.1 | 3053.2 | 2697.8 | 46.7 | 26.9 | 23.8 |  | 56 |  | 33.63 | 11.9 | 0 | 420.6 | 7348.63 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 451.2
19:00 | 974.4 | 3111.2 | 2702.4 | 47.2 | 27.1 | 35.2 |  | 56.3 |  | 34.1 | 11.9 | 0 | 372.7 | 7372.5 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 441.6
19:30 | 1049.5 | 3073.6 | 2695.3 | 46.7 | 27.3 | 35.2 |  | 56.3 |  | 31.68 | 11.9 | 0 | 389 | 7416.48 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2779.4
20:00 | 1052.2 | 3004.1 | 2692.7 | 46.7 | 27 | 35.2 |  | 57.1 |  | 31.25 | 11.9 | 0 | 363 | 7321.15 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2105
20:30 | 1053.7 | 2964.7 | 2690.3 | 47.2 | 26.6 | 35.2 |  | 57.2 |  | 29.75 | 11.9 | 0 | 388 | 7304.55 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 27.6
21:00 | 1057.8 | 3072.4 | 2482.9 | 47.1 | 26.9 | 35.2 |  | 56.8 |  | 29.38 | 11.9 | 0 | 418.2 | 7238.58 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 9257.75
21:30 | 1055.5 | 3104.8 | 2435 | 47 | 27.4 | 31.2 |  | 56.7 |  | 33.28 | 11.9 | 0 | 423.4 | 7226.18 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 118.35
22:00 | 1053.7 | 3078.4 | 2434.6 | 47 | 27.6 | 20.8 |  | 56.8 |  | 34.2 | 11.9 | 0 | 358.9 | 7123.9 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1092.1
22:30 | 1052.7 | 3088.9 | 2429 | 46.8 | 27.1 | 20.8 |  | 56.9 |  | 33.64 | 11.9 | 0 | 349.8 | 7117.54 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 36.25
23:00 | 1055.9 | 2842.6 | 2438.1 | 47.1 | 27.3 | 11 |  | 57 |  | 31.9 | 11.9 | 0 | 333.8 | 6856.6 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 128.5
23:30 | 1039.3 | 2744.4 | 2390.9 | 47 | 27.4 | 10.1 |  | 56.6 |  | 33.13 | 11.9 | 0 | 345 | 6705.73 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3110.25
00:00 | 1053.2 | 2685.4 | 2359.6 | 47.1 | 27.2 | 0 |  | 56.6 |  | 32.27 | 11.9 | 0 | 360.9 | 6634.17 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2161.35
TOTAL MWh | 23167.8 | 59510.45 | 61962.4 | 527.05 | 649.8 | 297.25 | 0 | 1325.85 | 0 | 796.235 | 271.5 | 4280.4 | 11415.85 | 164204.585 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.05
% | 14.224 | 36.5367 | 38.042 | 0.32358 | 0.39895 | 0.1825 | 0 | 0.80744 | 0 | 0.48885 | 0.16669 | 2.628 | 7.0088 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1717.05
[16 empty] | C.H. HER 1 | 13
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 649.25
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2337.85
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2397.9
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1542.2
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 346.9
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1838.6
[16 empty] | PCH TUPURI | 14.4
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 461.55
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 168.05
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 96
[16 empty] | C.H. CAHUA | 952.25
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2391.3
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 230.7
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 722.55
[16 empty] | C.H. OROYA | 177.15
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 50.3
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1972.25
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 23167.8 | 59510.45

## GENERACION RER
sábado, 14 de Junio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 17.7 |  | 8.24 | 12 | 1.8 |  | 9.5 |  | 9.1 |  | 5.5 | 7.5 | 5.1 | 2.7 | 3 | 18 | 20.3 | 20 | 13.6 | 15.1 | 18.5 | 115.1 | 64.8 | 74.6 |  | 6 | 5.4 | 16.7 | 4.3 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 8 |  | 1.2 | 0.3 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.2 | 9.9 | 59.1 |  | 54.2 |  | 0.6 |  | 31.9 | 83.2 | 14.5 | 4.5 | 3 | 0.4 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.1 | 7 |  | 826.94
1:00 | 17 |  | 7.88 | 12.1 | 1.8 |  | 9.4 |  | 9.1 |  | 5.5 | 7.5 | 5.1 | 2.7 | 3 | 18.4 | 20.3 | 20 | 13.9 | 21.4 | 13.4 | 104 | 57.5 | 75.2 |  | 4.1 | 3.4 | 16.7 | 4.3 | 7.6 | 8.2 | 8.4 | 7.7 |  | 0.8 | 0.3 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 2 |  |  | 5.4 | 9.9 | 33.8 |  | 31.9 |  | 0.6 |  | 31.4 | 75.9 | 14.5 | 4.5 | 3 | 0.6 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.3 | 7 |  | 751.18
1:30 | 17.1 |  | 7.77 | 12.1 | 1.8 |  | 9.3 |  | 9.3 |  | 5.5 | 7.4 | 5.2 | 2.7 | 2.9 | 18.4 | 20.5 | 20 | 15 | 19.7 | 9.5 | 94.6 | 49.1 | 68.5 |  | 2.1 | 1.9 | 16.7 | 4.3 | 7.6 | 8.2 | 8.4 | 7.7 |  | 1.1 | 0.3 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 19.4 |  | 22 |  | 0.6 |  | 29.5 | 57.5 | 14.5 | 4.5 | 3 | 1.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.3 | 7 |  | 674.67
2:00 | 16.7 |  | 7.91 | 12.1 | 1.8 |  | 9.2 |  | 9.3 |  | 5.6 | 7.4 | 5.2 | 2.7 | 2.8 | 18.3 | 20.4 | 20 | 15 | 25.2 | 12 | 43.9 | 32.9 | 78.1 |  | 1.2 | 0.6 | 16.7 | 4.3 | 7.6 | 8.2 | 8.4 | 7.7 |  | 1.4 | 0.7 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 18 |  | 21.3 |  | 0.6 |  | 18 | 31.4 | 14.5 | 4.5 | 3 | 1.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.2 | 7 |  | 583.51
2:30 | 16 |  | 8.42 | 8.8 | 1.8 |  | 7 |  | 9.2 |  | 5.4 | 7.1 | 5.2 | 2.7 | 2.9 | 18.4 | 19.9 | 20 | 15 | 29.1 | 11.1 | 40.3 | 52.8 | 96.8 |  | 4.2 | 2.9 | 16.7 | 4.3 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 7.7 |  | 1.7 | 1.1 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 10 | 5.8 |  | 9.5 |  | 0.6 |  | 11.1 | 30.8 | 14.6 | 4.5 | 3 | 1.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.2 | 7 |  | 589.42
3:00 | 15 |  | 7.87 | 6.7 | 1.8 |  | 7.7 |  | 9.1 |  | 5.5 | 7.3 | 5.2 | 2.7 | 2.9 | 18.4 | 20.4 | 20 | 15 | 28.8 | 10 | 71.6 | 18.9 | 34.7 |  | 1.5 | 0.5 | 16.7 | 4.3 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 7.4 |  | 0.8 | 0.4 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.8 | 3 |  | 7.5 |  | 0.6 |  | 17.9 | 38.8 | 14.6 | 4.5 | 3 | 0.9 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.4 | 7 |  | 523.77
3:30 | 16.4 |  | 8.21 | 6.6 | 1.8 |  | 7 |  | 9 |  | 5.5 | 7.3 | 5.1 | 2.7 | 2.9 | 18.2 | 20.3 | 20 | 15 | 26.5 | 10.3 | 92.8 | 6.3 | 14.7 |  | 0.4 |  | 16.7 | 4.3 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 7.4 |  | 0.7 | 0.5 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 0.1 |  | 1.3 |  | 0.6 |  | 27.1 | 62.4 | 14.6 | 4.5 | 3 | 0.9 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.2 | 7 |  | 532.91
4:00 | 16.3 |  | 8.35 | 6.6 | 1.8 |  | 8.9 |  | 9 |  | 5.4 | 7.1 | 5.1 | 2.7 | 2.9 | 18.3 | 20 | 20 | 14.5 | 25.4 | 12.8 | 97 | 8.3 | 24.1 |  |  |  | 16.7 | 4.3 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 7.7 |  | 0.9 | 0.6 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 2.7 |  | 1.4 |  | 0.6 |  | 27.5 | 71.3 | 14.6 | 4.5 | 3 | 0.9 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.2 | 7 |  | 562.95
4:30 | 16.8 |  | 7.36 | 6.6 | 1.8 |  | 9.3 |  | 9 |  | 5.6 | 7.4 | 5.1 | 2.7 | 2.9 | 18.4 | 20.4 | 20 | 14.5 | 22.8 | 16.9 | 104.8 | 21 | 42.3 |  | 3 | 1.6 | 16.7 | 4.3 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 7.6 |  | 0.6 | 0.2 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 7.7 |  | 3.5 |  | 0.6 |  | 26.5 | 75.1 | 14.6 | 4.5 | 3 | 0.9 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.3 | 7 |  | 617.86
5:00 | 16.8 |  | 7.29 | 6.6 | 1.7 |  | 9.4 |  | 9 |  | 5.5 | 7.1 | 5 | 2.7 | 2.9 | 18.4 | 20.1 | 20 | 14.5 | 27 | 21.2 | 104.2 | 10.1 | 25.9 |  | 1.3 | 0.6 | 15.8 | 4.3 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 7.5 |  | 0.8 | 0.1 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 43.2 |  | 20.6 |  | 0.6 |  | 28.7 | 72.3 | 14.6 | 4.5 | 3 | 1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.2 | 7 |  | 646.09
5:30 | 16.8 |  | 7.81 | 6.6 | 1.7 |  | 9.4 |  | 9 |  | 5.5 | 7.3 | 5 | 2.7 | 2.8 | 18.4 | 20.2 | 20 | 14.5 | 27.7 | 22.6 | 90.5 | 16.6 | 36.7 |  | 1.6 |  | 16 | 4.3 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 7.4 |  | 0.4 | 0.1 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 10 | 100.7 |  | 97.3 |  | 0.6 |  | 25.9 | 68.7 | 14.5 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.3 | 7 |  | 779.81
6:00 | 16.8 |  | 8.04 | 6.4 | 1.7 |  | 9.4 |  | 9 |  | 5.3 | 6.6 | 5 | 2.7 | 2.8 | 18.2 | 20 | 20 | 14.5 | 25.7 | 25.4 | 96.9 | 26.1 | 53.5 |  | 0.5 | 0.4 | 15.7 | 4.3 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 7.3 |  | 0.3 |  | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 10 | 101.3 |  | 108.9 |  | 0.6 |  | 28.3 | 69.7 | 14.9 | 4.5 | 3 | 0.9 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19 | 7 |  | 826.24
6:30 | 17.1 |  | 7.57 | 6.3 | 1.7 |  | 9.3 |  | 9.2 |  | 5.5 | 7.6 | 5 | 2.7 | 2.8 | 18.3 | 20.1 | 20 | 14.4 | 24.1 | 28.6 | 114.9 | 28.2 | 53.4 | 0.7 | 4.5 | 3.7 | 15.5 | 4.3 | 7.3 | 8.2 | 8.4 | 7.2 |  |  |  | 3.5 | 18.4 |  | 5.3 |  | 1.5 |  | 0.3 | 5.3 | 9.9 | 119.6 | 3.6 | 110.8 | 2.9 | 0.6 | 0.2 | 26.8 | 75.3 | 14.6 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.1 | 7 |  | 892.67
7:00 | 17 |  | 8.09 | 6 | 1.7 |  | 9.5 | 0.1 | 9.2 |  | 5.9 | 7.8 | 5 | 2.7 | 2.8 | 18.2 | 20.6 | 20 | 14.5 | 22.9 | 27.3 | 112.8 | 28.9 | 53.6 | 5.2 | 2.5 | 2.4 | 15.4 | 4.3 | 7.3 | 8.2 | 8.4 | 7.3 | 10.8 |  |  | 3.4 | 18.4 |  | 38.7 |  | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 5.2 | 9.9 | 118.8 | 26.3 | 79.1 | 19.6 | 0.6 | 0.4 | 27.5 | 75 | 14.9 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 0.6 |  | 19.2 | 7 |  | 946.69
7:30 | 16.5 |  | 7.9 | 6.5 | 1.7 |  | 9.5 | 0.1 | 9.4 |  | 5.2 | 7.6 | 5 | 2.6 | 2.8 | 18.4 | 19.9 | 18.3 | 14.5 | 23.5 | 25.5 | 115.9 | 37.4 | 54.2 | 10 | 4.6 | 3.9 | 14.8 | 4.3 | 7.2 | 8 | 8.2 | 7.7 | 27.7 |  |  | 3.4 | 18.4 |  | 88.9 |  | 1.5 | 3.4 | 1 | 5.3 | 9.8 | 141 | 46.1 | 84 | 32.5 | 0.6 | 0.7 | 27.1 | 77 | 14.7 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 | 3.7 | 0.6 |  | 19.4 | 7 | 0.2 | 1095.9
8:00 | 15.6 |  | 8.24 | 6.5 | 1.7 |  | 9.3 | 0.3 | 9.7 |  | 5.4 | 7.7 | 4.9 | 2.7 | 2.8 | 18.4 | 20.4 | 13.9 | 13.1 | 20.5 | 28.7 | 108.7 | 30.3 | 50.7 | 16.5 | 3.4 | 3.7 | 14.5 | 4.3 | 7.2 | 8 | 8.2 | 7.7 | 44.1 |  | 0.2 | 3.4 | 18.4 |  | 146.6 |  | 1.5 | 5.7 | 1.5 | 5.4 | 9.9 | 125 | 97.5 | 74.8 | 71.2 |  | 1.2 | 28.7 | 81.2 | 14.7 | 4.5 | 3 | 1.1 | 2.2 | 5.5 | 0.6 |  | 19.3 | 7 | 0.6 | 1227.84
8:30 | 16.2 |  | 8.08 | 9.3 | 1.6 |  | 9.4 | 0.6 | 9.7 |  | 5.9 | 7.8 | 4.8 | 2.7 | 2.9 | 18.4 | 20.6 | 20 | 13.1 | 21.7 | 22.2 | 94.6 | 37.6 | 53.6 | 16.5 | 5.8 | 4.8 | 14.5 | 4.3 | 7.2 | 8 | 8.2 | 7.7 | 56.9 | 0.3 | 0.9 | 3.4 | 18.4 |  | 153.9 | 0.1 | 1.5 | 7.5 | 1.7 | 5.4 | 9.9 | 129.1 | 90.7 | 81.4 | 67.7 | 0.3 | 1.4 | 27 | 75.2 | 14.7 | 4.5 | 3 | 0.9 | 2.2 | 7.3 | 0.6 |  | 19.4 | 7 | 0.9 | 1250.98
9:00 | 16.8 |  | 8.26 | 12.2 | 1.7 | 0.3 | 9.2 | 0.7 | 9.7 |  | 5.7 | 7.8 | 4.5 | 2.8 | 2.9 | 18.4 | 20.3 | 20 | 13.1 | 21.2 | 20.9 | 115.6 | 47.6 | 66 | 26.7 | 4.9 | 5.9 | 14.5 | 4.3 | 7.2 | 8 | 8.3 | 7.7 | 53.3 | 0.6 | 0.9 | 3.4 | 18.4 |  | 197.1 | 0.1 | 1.5 | 10.3 | 1.8 | 5.2 | 9.8 | 103.2 | 100.8 | 71.3 | 73.2 | 0.4 | 1.6 | 27.8 | 79.6 | 14.7 | 4.5 | 3 | 0.9 | 2.2 | 10.3 | 0.6 |  | 19.2 | 7 | 1.4 | 1337.26
9:30 | 17.2 |  | 8.61 | 12.3 | 1.6 | 0.3 | 7.5 | 0.9 | 9.7 |  | 6.1 | 7.8 | 4.3 | 2.7 | 2.9 | 18.3 | 20.8 | 20 | 13.1 | 22.5 | 21.5 | 121.1 | 71.3 | 81.2 | 20.6 | 8.5 | 8 | 14.3 | 4.3 | 7.2 | 8 | 8.3 | 7.7 | 50 | 1.1 | 1.4 | 3.4 | 18.4 |  | 185 | 0.1 | 1.5 | 11.5 | 2.2 | 5.3 | 9.9 | 84.2 | 109.4 | 73.5 | 78 | 0.4 | 2.4 | 28.2 | 80 | 14.7 | 4.5 | 3 | 0.9 | 2.2 | 11.1 | 0.6 |  | 19.2 | 7 | 2.9 | 1370.61
10:00 | 17.1 |  | 8.32 | 12.3 | 1.6 | 0.3 | 6.7 | 1 | 9.7 |  | 5.9 | 8.3 | 4.3 | 2.7 | 2.9 | 18.4 | 20.2 | 20 | 13.1 | 24.2 | 23.9 | 124.1 | 62.6 | 73.4 | 25.5 | 11.2 | 9.6 | 14 | 4.3 | 7.2 | 8 | 8.3 | 7.7 | 61.6 | 1.4 | 2.1 | 3.4 | 18.4 |  | 193.1 | 0.2 | 1.5 | 12.2 | 2.5 | 5.4 | 9.9 | 67.5 | 108.6 | 61.8 | 79 | 0.4 | 2.8 | 28.6 | 81.2 | 14.6 | 4.5 | 3 | 1.3 | 2.2 | 12.1 | 0.6 |  | 19.4 | 7 | 4.2 | 1367.32
10:30 | 16.7 |  | 8.76 | 12.3 | 1.6 | 0.3 | 7.1 | 1 | 9.7 |  | 6 | 8.3 | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 18.4 | 20.2 | 20 | 13.2 | 24.4 | 21.4 | 124.4 | 63.6 | 72.6 | 22.7 | 9.2 | 9.6 | 14 | 4.3 | 7.2 | 7.8 | 8.3 | 7.7 | 62 | 1.3 | 1.5 | 3.4 | 18.4 |  | 201.6 | 0.3 | 1.5 | 13.6 | 3.3 | 5.4 | 9.9 | 75.8 | 111 | 66.4 | 81.6 | 0.4 | 3.8 | 28.6 | 81 | 14.5 | 4.5 | 3 | 1.8 | 2.2 | 12.8 | 0.6 |  | 19.3 | 7 | 6.8 | 1393.86
11:00 | 16.8 |  | 7.79 | 12.3 | 1.6 | 0.3 | 9.1 | 1.1 | 9.4 |  | 6 | 8.5 | 4.3 | 2.8 | 2.6 | 18.4 | 20.3 | 20 | 13.5 | 26.3 | 30.9 | 117.7 | 80.3 | 90 | 26.9 | 14.1 | 13.5 | 2.9 | 4.3 | 7.2 | 7.8 | 8.1 | 8 | 62.9 | 0.7 | 1.5 | 3.4 | 18.4 |  | 202.1 | 0.2 | 1.5 | 14.5 | 4.9 | 5.3 | 10 | 83.9 | 100.7 | 67.5 | 72.4 | 0.4 | 5.6 | 28.6 | 80.4 | 14.5 | 4.5 | 3 | 1.9 | 2.2 | 14.6 | 0.6 |  | 19.3 | 7 | 10.6 | 1435.89
11:30 | 17 |  | 8.29 | 12.3 | 1.6 | 0.3 | 9.3 | 1.2 | 9.4 |  | 6 | 8.5 | 4.3 | 2.8 | 2.6 | 18.4 | 20.4 | 20 | 15 | 27.1 | 41.1 | 106.1 | 86.3 | 93 | 26 | 15.9 | 10.5 |  | 4.3 | 7.3 | 7.8 | 8.1 | 8 | 58.1 | 0.9 | 0.6 | 3.4 | 18.4 |  | 169.4 | 0.1 | 1.5 | 14.1 | 7.3 | 5.5 | 9.9 | 98.8 | 100.8 | 73 | 70.4 | 0.4 | 9.7 | 28.6 | 80.2 | 14.5 | 4.5 | 3 | 1.9 | 2.2 | 13.6 | 0.6 |  | 19.3 | 7 | 13.7 | 1430.29
12:00 | 17.1 |  | 7.68 | 12.3 | 1.6 | 0.3 | 9.5 | 1.2 | 9.4 |  | 5.8 | 8.5 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 18.2 | 20.3 | 20 | 15 | 27 | 48.6 | 99.1 | 85.6 | 93.8 | 27.9 | 13.3 | 9.1 |  | 4.3 | 7.3 | 7.8 | 8.1 | 8 | 60.3 | 0.5 | 0.5 | 3.4 | 18.4 |  | 195.2 | 0.2 | 1.5 | 14.7 | 10.6 | 5.3 | 10 | 127.6 | 118.2 | 84.4 | 87.7 | 0.4 | 12.8 | 28.3 | 79.9 | 14.5 | 4.5 | 3 | 1.9 | 2.2 | 13.4 | 0.6 |  | 19.2 | 7 | 13.9 | 1535.88
12:30 | 16.7 |  | 7.89 | 12.3 | 1.6 | 0.3 | 9.1 | 1.2 | 9.3 |  | 5.9 | 8.5 | 3.7 | 2.8 | 2.7 | 17.9 | 20.1 | 20 | 14.9 | 23.4 | 42.9 | 99.8 | 83.4 | 86 | 27.5 | 11.9 | 8.4 |  | 4.3 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | 8.8 | 52.7 | 0.5 | 0.6 | 3.4 | 18.4 |  | 210 | 0.2 | 1.5 | 14.6 | 10 | 5.4 | 9.9 | 118.6 | 94 | 86.1 | 76.4 | 0.3 | 12.2 | 27 | 78.9 | 14.4 | 4.5 | 3 | 1.9 | 2.2 | 13.7 | 0.6 |  | 19.2 | 7 | 12.9 | 1474.99
13:00 | 17.1 |  | 8.38 | 12.3 | 1.6 | 0.3 | 8.8 | 1.1 | 9.3 |  | 6 | 8.6 | 4.1 | 2.9 | 2.7 | 17.8 | 20.5 | 20 | 14.9 | 22.8 | 48.5 | 92.6 | 80.2 | 86.6 | 27.7 | 12.9 | 8.8 |  | 4.3 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | 8.8 | 47.2 | 0.4 | 0.7 | 3.4 | 18.4 |  | 188.3 | 0.3 | 1.5 | 13 | 12 | 5.3 | 9.9 | 115.3 | 85.7 | 85.1 | 63.1 | 0.4 | 14.5 | 27.5 | 76.2 | 14.4 | 4.5 | 3 | 1.9 | 2.2 | 12.8 | 0.6 |  | 19.2 | 7 | 14 | 1420.98
13:30 | 16.5 |  | 7.13 | 12.3 | 1.6 | 0.3 | 9.4 | 1.1 | 9.3 |  | 6.1 | 8.6 | 4.2 | 2.9 | 2.7 | 18 | 20.7 | 20 | 14.9 | 18.6 | 49.5 | 81.1 | 80.2 | 83.4 | 24.3 | 10.4 | 7.5 |  | 4.3 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 51 |  |  | 3.4 | 18.4 |  | 172.1 | 0.4 | 1.5 | 11.9 | 11.9 | 5.3 | 10 | 99.3 | 107.6 | 85.2 | 79.3 | 0.6 | 14.4 | 25.9 | 70.8 | 14.5 | 4.5 | 3 | 1.9 | 2.2 | 11.7 | 0.6 |  | 19.2 | 7 | 14.6 | 1395.53
14:00 | 16 |  | 7.89 | 12.3 | 1.6 | 0.3 | 9.4 | 1 | 9.3 |  | 6.1 | 8.6 | 4.3 | 2.9 | 2.7 | 18 | 20.4 | 20 | 13.5 | 19.2 | 40.6 | 80.6 | 78.7 | 80.9 | 27.8 | 11.1 | 9.5 |  | 4.3 | 7.4 | 8.1 | 8.3 | 8.7 | 60.3 | 1.3 | 0.8 | 3.4 | 18.4 |  | 180.3 | 0.2 | 1.5 | 13.6 | 11.7 | 5.4 | 9.9 | 90.2 | 114.7 | 69.8 | 84.1 | 0.6 | 14 | 22.2 | 69 | 14.4 | 4.5 | 3 | 1.9 | 2.2 | 12 | 0.6 |  | 19.2 | 7 | 14.5 | 1390.19
14:30 | 16 |  | 8.02 | 12.3 | 1.7 | 0.3 | 9.4 | 0.9 | 9.3 |  | 6.1 | 8.6 | 4.3 | 2.9 | 2.5 | 18 | 20.5 | 20 | 13.5 | 15.8 | 42.8 | 60.9 | 76 | 93.1 | 25.5 | 9.6 | 7.2 |  | 4.3 | 7.3 | 8.1 | 8.3 | 8.7 | 64 | 0.5 | 0.4 | 3.4 | 18.4 |  | 198.4 | 0.1 | 1.5 | 12.1 | 11.1 | 5.5 | 10 | 72.2 | 104 | 60.5 | 77.6 | 0.6 | 13.3 | 21.1 | 65.8 | 14.4 | 4.5 | 3 | 2 | 2.2 | 12.3 | 0.6 |  | 19.2 | 7 | 11.9 | 1339.52
15:00 | 17 |  | 8.15 | 12.3 | 1.8 | 0.3 | 9.6 | 0.8 | 9.3 |  | 5.9 | 8.5 | 4.3 | 2.9 | 2.5 | 18.2 | 20.2 | 20 | 13.5 | 15.2 | 44.4 | 83.9 | 80.5 | 97.6 | 26 | 10.1 | 6.9 | 3.6 | 4.3 | 7.3 | 8.1 | 8.3 | 8.7 | 51.4 | 2 | 0.6 | 3.4 | 18.4 |  | 193.2 | 0.2 | 1.5 | 10.2 | 10.5 | 5.4 | 9.8 | 65.2 | 95.3 | 44.5 | 69.6 | 0.6 | 12.6 | 18.5 | 52.5 | 14.4 | 4.5 | 3 | 2 | 2.2 | 9.3 | 0.6 |  | 19.3 | 7 | 10.9 | 1298.75
15:30 | 16.5 |  | 7.58 | 12.3 | 1.8 | 0.3 | 9.1 | 0.6 | 9.2 |  | 6 | 8.6 | 4.3 | 2.8 | 2.5 | 18.2 | 20.5 | 20 | 13.5 | 17.7 | 44.7 | 82.9 | 67.6 | 93 | 17.4 | 9.2 | 5.9 | 14.7 | 4.3 | 7.3 | 8 | 8.3 | 9 | 47 | 2.4 | 0.8 | 3.4 | 18.4 |  | 160.7 | 0.1 | 1.5 | 7.8 | 8.9 | 5.4 | 9.9 | 100.4 | 90 | 70.8 | 66.2 | 0.6 | 10.7 | 18.7 | 54.6 | 14.4 | 4.5 | 3 | 2 | 2.2 | 6.9 | 0.6 |  | 19.2 | 7 | 10.1 | 1291.98
16:00 | 16.8 |  | 7.69 | 12.3 | 1.8 | 0.3 | 9.1 | 0.6 | 9.2 |  | 6 | 8.6 | 4.3 | 2.8 | 2.5 | 18.2 | 20.3 | 20 | 13.5 | 19.2 | 35.4 | 86.5 | 70.2 | 80.7 | 13 | 11.8 | 6.7 | 16.4 | 4.3 | 7.3 | 7.9 | 8.3 | 9 | 33.6 | 4 | 1.9 | 3.4 | 18.4 |  | 91.7 |  | 1.5 | 5.3 | 5 | 5.4 | 9.9 | 99.1 | 49.4 | 99.2 | 42.7 | 0.6 | 5.9 | 20.5 | 57.2 | 14.5 | 4.5 | 3 | 2 | 2.2 | 5 | 0.6 |  | 19.3 | 7 | 3.7 | 1147.19
16:30 | 16.5 |  | 7.58 | 12.4 | 1.9 | 0.3 | 9.3 | 0.2 | 9.2 |  | 5.8 | 8.4 | 4.3 | 2.7 | 2.5 | 18.4 | 20.3 | 20 | 13.5 | 18.4 | 36.9 | 85.4 | 51.8 | 53 | 5.9 | 6.8 | 5.8 | 16.4 | 4.3 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 9 | 15 | 5 | 3.2 | 3.5 | 18.4 |  | 61.8 |  | 1.5 | 3.1 | 1.4 | 5.4 | 10 | 119.1 | 23 | 94 | 20.7 | 0.6 | 1.5 | 24.2 | 55.1 | 14.6 | 4.5 | 3 | 2 | 2.2 | 2.4 | 0.6 |  | 19.4 | 7 | 0.8 | 993.38
17:00 | 16.7 |  | 6.6 | 12.4 | 2 | 0.3 | 9.1 | 0.1 | 9.2 |  | 5.7 | 8.4 | 4.3 | 2.8 | 2.5 | 18.4 | 20 | 20 | 13.5 | 18 | 42.9 | 76 | 42.1 | 48.7 | 0.7 | 7.1 | 6.3 | 16.4 | 4.3 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 9 | 2.6 | 5 | 3 | 3.5 | 18.4 |  | 10.3 |  | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 5.3 | 9.9 | 119.2 | 3.7 | 112.1 | 3.3 | 0.6 |  | 20.9 | 54.6 | 14.4 | 4.5 | 3 | 2.1 | 2.2 | 0.8 | 0.6 |  | 19.4 | 7 |  | 875.8
17:30 | 16.5 |  | 7.9 | 12.2 | 2 | 0.3 | 9.6 |  | 9.2 |  | 5.9 | 8.5 | 4.2 | 2.7 | 2.5 | 17.4 | 20.2 | 20 | 13.5 | 20.5 | 39.8 | 70.6 | 35.1 | 52.9 |  | 3.3 | 2.5 | 16.4 | 4.3 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 9 |  | 2.9 | 1.9 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 77.2 |  | 63.4 |  | 0.6 |  | 19.9 | 53.7 | 14.3 | 4.5 | 3 | 2.1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19 | 7 |  | 741.3
18:00 | 16.5 |  | 5.31 | 12.2 | 2 | 0.3 | 9.3 |  | 9.1 |  | 5.9 | 8.5 | 4.2 | 2.7 | 2.5 | 17.8 | 20.3 | 20 | 13.5 | 22 | 34.1 | 55.9 | 39.9 | 62.4 |  | 4.9 | 3.3 | 16.4 | 4.3 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 9 |  | 4.3 | 3 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 75.5 |  | 93.1 |  | 0.6 |  | 18.7 | 56.8 | 14.2 | 4.5 | 3 | 2.1 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.2 | 7 |  | 769.11
18:30 | 16.5 |  | 8.03 | 12.2 | 2.1 | 0.3 | 9.1 |  | 9.3 |  | 5.9 | 8.5 | 4.2 | 2.7 | 2.5 | 18 | 20.2 | 20 | 13.5 | 23.3 | 30.7 | 51.8 | 38.8 | 69.3 |  | 4.5 | 2.7 | 16.4 | 4.3 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 8.5 |  | 4.2 | 2.6 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 65.3 |  | 73.8 |  | 0.6 |  | 13.8 | 39.8 | 14.1 | 4.5 | 3 | 2.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.2 | 7 |  | 718.23
19:00 | 17 |  | 7.7 | 12.3 | 2.1 | 0.3 | 9.4 |  | 9.2 |  | 5.9 | 8.6 | 4.2 | 2.7 | 2.5 | 18 | 20.4 | 20 | 13.5 | 20.7 | 24.3 | 35.6 | 33.9 | 62.9 |  | 5.1 | 3 | 16.4 | 4.3 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 8.5 |  | 4.2 | 2.9 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 67.8 |  | 68 |  | 0.6 |  | 12.6 | 31.7 | 14.1 | 4.5 | 3 | 2.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.2 | 7 |  | 671.1
19:30 | 16.5 |  | 8.18 | 12.3 | 2 | 0.3 | 7 |  | 9.1 |  | 5.9 | 8.5 | 4.2 | 2.7 | 2.5 | 18 | 20.2 | 20 | 13.5 | 16.7 | 23.7 | 41.8 | 42.3 | 66.3 |  | 4.1 | 3.4 | 16.4 | 4.3 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 7.9 |  | 4.7 | 3.2 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 68.5 |  | 63.9 |  | 0.6 |  | 14.7 | 35.7 | 14.1 | 4.5 | 3 | 2.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.2 | 7 |  | 683.98
20:00 | 16.6 |  | 7.95 | 12.3 | 2.1 | 0.3 | 6.7 |  | 8.7 |  | 5.9 | 8.5 | 4.3 | 2.7 | 2.5 | 18 | 20.3 | 20 | 13.5 | 8.6 | 24.8 | 49.6 | 34.8 | 68.6 |  | 3.3 | 2.1 | 16.4 | 4.3 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 8.5 |  | 2.6 | 1.7 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 56.1 |  | 55.6 |  | 0.6 |  | 15.9 | 39.3 | 14.1 | 4.5 | 3 | 2.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.2 | 7 |  | 658.05
20:30 | 16.6 |  | 8.05 | 12.3 | 2 | 0.3 | 5.1 |  | 8.7 |  | 5.7 | 8.3 | 4.5 | 2.7 | 2.6 | 18 | 20.1 | 20 | 13.5 | 8.2 | 20.6 | 50.9 | 51.2 | 84.4 |  | 3.8 | 2.1 | 16.4 | 4.3 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 8.7 |  | 2.9 | 1.7 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 47.4 |  | 49.4 |  | 0.6 |  | 21.9 | 43.5 | 14.1 | 4.5 | 3 | 2.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.2 | 7 |  | 681.45
21:00 | 16.7 |  | 7.58 | 12.4 | 2 | 0.3 | 5.1 |  | 8.7 |  | 5.9 | 8.4 | 4.5 | 2.7 | 2.6 | 17.9 | 20.3 | 20 | 13.5 | 7.5 | 26.4 | 54.5 | 55.2 | 90.6 |  | 5.8 | 3.2 | 16.4 | 4.3 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 8.4 |  | 2.6 | 1.3 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 10 | 50.4 |  | 51.2 |  | 0.6 |  | 22 | 47.5 | 14.1 | 4.5 | 3 | 2.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.1 | 7 |  | 711.48
21:30 | 17.6 |  | 8.08 | 12.4 | 2 | 0.3 | 7.6 |  | 8.8 |  | 5.8 | 8.3 | 4.6 | 2.7 | 2.6 | 18 | 20.1 | 20 | 12.6 | 7.7 | 30.6 | 59.3 | 53.4 | 100 |  | 3.8 | 1.8 | 16.4 | 4.3 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 8.3 |  | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 10 | 45.3 |  | 44.4 |  | 0.6 |  | 21.9 | 51.2 | 14.2 | 4.5 | 3 | 2.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.2 | 7.1 |  | 719.78
22:00 | 17.8 |  | 7.8 | 12.5 | 2 | 0.3 | 8.6 |  | 8.8 |  | 5.9 | 8.3 | 4.6 | 2.7 | 2.6 | 18 | 20.2 | 20 | 12.7 | 9.1 | 32.1 | 59.2 | 42.6 | 85.3 |  | 2.8 | 1.6 | 16.4 | 4.3 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 7.9 |  | 1.8 | 1 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.2 | 10 | 24.2 |  | 29.1 |  | 0.6 |  | 17.3 | 52.8 | 14.2 | 4.5 | 3 | 2.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.2 | 7 |  | 656.3
22:30 | 17 |  | 7.94 | 12.5 | 2 | 0.3 | 8.7 |  | 8.8 |  | 5.9 | 8.4 | 4.7 | 2.7 | 2.6 | 18 | 20.4 | 20 | 12.7 | 8.9 | 30.7 | 65 | 36.5 | 76.6 |  | 2.3 | 1.7 | 16.4 | 4.3 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 8.3 |  | 0.8 | 0.4 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 29.2 |  | 31.1 |  | 0.6 |  | 20.3 | 46.3 | 14.3 | 4.5 | 3 | 2.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.3 | 7 |  | 647.94
23:00 | 16.1 |  | 7.6 | 12.5 | 2 | 0.3 | 8.2 |  | 8.8 |  | 5.9 | 8.4 | 4.7 | 2.7 | 2.6 | 18 | 20.4 | 20 | 12.7 | 10.9 | 26.9 | 68.1 | 33.4 | 74.2 |  | 2.8 | 1.8 | 16.4 | 4.3 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 8.2 |  | 0.3 | 0.1 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 10 | 18.2 |  | 23.7 |  | 0.6 |  | 20.9 | 52.5 | 14.3 | 4.5 | 3 | 2.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.2 | 7 |  | 630.1
23:30 | 16.6 |  | 8.13 | 12.5 | 2 | 0.3 | 8.4 |  | 8.8 |  | 5.7 | 8.2 | 4.2 | 2.7 | 2.6 | 18 | 19.8 | 20 | 12.7 | 10.9 | 28.3 | 65.8 | 31.2 | 68.4 |  | 2.5 | 1.6 | 16.4 | 4.3 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 8.2 |  |  |  | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 10 | 23.2 |  | 25.1 |  | 0.6 |  | 23.5 | 64.5 | 14.3 | 4.5 | 3 | 2.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.2 | 7 |  | 641.03
0:00 | 15.9 |  | 7.67 | 12.5 | 2 | 0.3 | 8.7 |  | 8.8 |  | 5.9 | 8.4 | 4.7 | 2.6 | 2.6 | 18 | 20.5 | 20 | 12.7 | 10 | 23.7 | 67.5 | 36.2 | 63 |  | 2.1 | 1.9 | 16.4 | 4.3 | 7.3 | 8 | 8.2 | 8.3 |  |  |  | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 33.1 |  | 36.3 |  | 0.6 |  | 23.2 | 63.9 | 14.4 | 4.5 | 3 | 2.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19.1 | 7 |  | 656.97
EJEC MWh | 400.1 | 0 | 188.785 | 260.05 | 43.35 | 4.65 | 207.35 | 7.9 | 220.35 | 0 | 138.45 | 193.2 | 109.75 | 65.6 | 64.85 | 436.1 | 486.9 | 476.1 | 331.95 | 476.55 | 674.8 | 2018 | 1149.65 | 1644.25 | 210.5 | 137.9 | 103.85 | 314.65 | 103.2 | 176.85 | 193.1 | 198.65 | 194.8 | 486.25 | 36.2 | 23.75 | 83 | 441.6 | 0 | 1621.85 | 1.4 | 36.25 | 100.65 | 60.15 | 128.5 | 238.05 | 1674.65 | 890.55 | 1411.4 | 659.6 | 13 | 70.85 | 566.35 | 1498.5 | 346.9 | 108 | 72 | 38.7 | 52.8 | 96.4 | 14.4 | 0 | 461.55 | 168.05 | 74.3 | 22707.835
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1067.735 | 4.7021 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 4280.4 | 18.8499 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 5943.85 | 26.1753 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 11415.85 | 50.2727 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
sábado, 14 de Junio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 17.7 |  | 8.24 | 9.5 | 55.7 |  | 91.14
1:00 | 17 |  | 7.88 | 9.4 | 55 |  | 89.28
1:30 | 17.1 |  | 7.77 | 9.3 | 55.7 |  | 89.87
2:00 | 16.7 |  | 7.91 | 9.2 | 56.1 |  | 89.91
2:30 | 16 |  | 8.42 | 7 | 56.2 |  | 87.62
3:00 | 15 |  | 7.87 | 7.7 | 56 |  | 86.57
3:30 | 16.4 |  | 8.21 | 7 | 55.6 |  | 87.21
4:00 | 16.3 |  | 8.35 | 8.9 | 16.5 |  | 50.05
4:30 | 16.8 |  | 7.36 | 9.3 | 55.1 |  | 88.56
5:00 | 16.8 |  | 7.29 | 9.4 | 55.5 |  | 88.99
5:30 | 16.8 |  | 7.81 | 9.4 | 55.4 |  | 89.41
6:00 | 16.8 |  | 8.04 | 9.4 | 55.8 |  | 90.04
6:30 | 17.1 |  | 7.57 | 9.3 | 55.4 |  | 89.37
7:00 | 17 |  | 8.09 | 9.5 | 54.8 |  | 89.39
7:30 | 16.5 |  | 7.9 | 9.5 | 55.6 |  | 89.5
8:00 | 15.6 |  | 8.24 | 9.3 | 55.6 |  | 88.74
8:30 | 16.2 |  | 8.08 | 9.4 | 55.5 |  | 89.18
9:00 | 16.8 |  | 8.26 | 9.2 | 55.6 |  | 89.86
9:30 | 17.2 |  | 8.61 | 7.5 | 54.7 |  | 88.01
10:00 | 17.1 |  | 8.32 | 6.7 | 56.6 |  | 88.72
10:30 | 16.7 |  | 8.76 | 7.1 | 56 |  | 88.56
11:00 | 16.8 |  | 7.79 | 9.1 | 56.6 |  | 90.29
11:30 | 17 |  | 8.29 | 9.3 | 56.6 |  | 91.19
12:00 | 17.1 |  | 7.68 | 9.5 | 56 |  | 90.28
12:30 | 16.7 |  | 7.89 | 9.1 | 55.8 |  | 89.49
13:00 | 17.1 |  | 8.38 | 8.8 | 57 |  | 91.28
13:30 | 16.5 |  | 7.13 | 9.4 | 57.1 |  | 90.13
14:00 | 16 |  | 7.89 | 9.4 | 55.1 |  | 88.39
14:30 | 16 |  | 8.02 | 9.4 | 56.3 |  | 89.72
15:00 | 17 |  | 8.15 | 9.6 | 56.1 |  | 90.85
15:30 | 16.5 |  | 7.58 | 9.1 | 56.4 |  | 89.58
16:00 | 16.8 |  | 7.69 | 9.1 | 56 |  | 89.59
16:30 | 16.5 |  | 7.58 | 9.3 | 56.8 |  | 90.18
17:00 | 16.7 |  | 6.6 | 9.1 | 55.8 |  | 88.2
17:30 | 16.5 |  | 7.9 | 9.6 | 55.4 |  | 89.4
18:00 | 16.5 |  | 5.31 | 9.3 | 56 |  | 87.11
18:30 | 16.5 |  | 8.03 | 9.1 | 56 |  | 89.63
19:00 | 17 |  | 7.7 | 9.4 | 56.3 |  | 90.4
19:30 | 16.5 |  | 8.18 | 7 | 56.3 |  | 87.98
20:00 | 16.6 |  | 7.95 | 6.7 | 57.1 |  | 88.35
20:30 | 16.6 |  | 8.05 | 5.1 | 57.2 |  | 86.95
21:00 | 16.7 |  | 7.58 | 5.1 | 56.8 |  | 86.18
21:30 | 17.6 |  | 8.08 | 7.6 | 56.7 |  | 89.98
22:00 | 17.8 |  | 7.8 | 8.6 | 56.8 |  | 91
22:30 | 17 |  | 7.94 | 8.7 | 56.9 |  | 90.54
23:00 | 16.1 |  | 7.6 | 8.2 | 57 |  | 88.9
23:30 | 16.6 |  | 8.13 | 8.4 | 56.6 |  | 89.73
0:00 | 15.9 |  | 7.67 | 8.7 | 56.6 |  | 88.87
EJEC MWh | 400.1 | 0 | 188.785 | 207.35 | 1325.85 | 0 | 2122.085

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Junio del 2025 - sábado, 14 de Junio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 368.9 |  |  | 47.15 | 354.1 | 422.95 | 414.35 | 408.3 | 398.85 | 410.6 | 407.3 | 407.45 | 404.7 | 400.1 | 4444.75
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 54.85 | 141.15 | 152.85 | 150.65 | 154.55 | 159.55 | 177.05 | 178.55 | 176.3 | 167.5 | 156.05 | 188.785 | 1857.835
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.6 | 274.7 | 261.15 | 250.45 | 244.5 | 244.05 | 247.65 | 237.5 | 250.25 | 298.6 | 272.8 | 266.25 | 265.6 | 260.05 | 3650.15
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 66.4 | 59.9 | 49.8 | 47.15 | 46.45 | 42.95 | 43.3 | 42.3 | 43.25 | 46.75 | 43.4 | 40.35 | 40.85 | 43.35 | 656.2
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 6.75 |  |  |  | 4.75 | 5.45 | [6 empty] | 4.65 | 31.2
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 239.65 | 205.85 | 231.9 | 225.75 | 220.9 | 221.05 | 214.55 | 215.4 | 204.6 | 190.4 | 213.05 | 222.45 | 221.65 | 207.35 | 3034.55
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3914.5 | 4008.9 | 3906.9 | 3839.5 | 3591.4 | 3553.65 | 3674.15 | 3367.45 | 3293.05 | 3214.35 | 3279.1 | 3182 | 2800.75 | 2624.85 | 48250.55
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 382.2 | 257.65 | 316.8 | 364.7 | 475.2 | 475.2 | 474.4 | 474.95 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 6065.1
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3163.1 | 2553.85 | 2402.4 | 1960.25 | 1810.7 | 2018.15 | 1724.95 | 1706.4 | 1887.55 | 1804.05 | 1822.1 | 2265.1 | 1780.25 | 1614.35 | 28513.2
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 908.7 | 836.85 | 757.35 | 705.7 | 644.75 | 630 | 625.5 | 617.5 | 572.9 | 656 | 739.1 | 749.6 | 738.3 | 724.1 | 9906.35
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.2 | 5.7 | 8.2 | 8.15 | 8.15 | 8.1 | 7.3 | 8.3 | 8.15 | 8.1 | 7.45 | 7.95 | 8.05 | 7.9 | 108.7
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 163.65 | 163.85 | 163.55 | 163.65 | 164 | 163.2 | 163.55 | 164.8 | 165.2 | 164.35 | 165.5 | 165.2 | 166.6 | 2290.85
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 256.2 | 304.1 | 312.6 | 302.85 | 310.5 | 305.55 | 298.4 | 279.85 | 281.05 | 282 | 284.05 | 279.9 | 280.85 | 284.6 | 4062.5
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1638.05 | 1930.75 | 1952.75 | 1926.8 | 1981.05 | 1959.25 | 1881.1 | 1793.6 | 1794.9 | 1783.15 | 1804.55 | 1787.6 | 1813.85 | 1803.05 | 25850.45
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 19 | [5 empty] | 19
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 433.25 | 400 | 355.25 | 317.6 | 294 | 268.3 | 259.2 | 246.55 | 242.75 | 235.3 | 232.95 | 233.85 | 225 | 220.35 | 3964.35
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 133.05 | 224.5 | 206.8 | 187.4 | 172.45 | 164.55 | 159.95 | 158.8 | 157.9 | 155.55 | 149.7 | 151.25 | 143.9 | 138.45 | 2304.25
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 194.95 | 329.5 | 301.35 | 267.25 | 242.95 | 234.3 | 228.1 | 220.9 | 224.15 | 214.3 | 207.6 | 209.85 | 201.15 | 193.2 | 3269.55
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 152.8 | 143.85 | 123.9 | 130.2 | 126.35 | 119.8 | 110.9 | 111.2 | 105.6 | 106.1 | 111 | 104.95 | 105.95 | 109.75 | 1662.35
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3969.65 | 3948.7 | 3939.75 | 3945.95 | 3918.4 | 3913.4 | 3915.75 | 3933.55 | 3919.1 | 3922.7 | 3910.3 | 3897.7 | 3885 | 3835.1 | 54855.05
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.9 | 174.9 | 175.35 | 174.35 | 173.75 | 173.6 | 174.55 | 174.8 | 175.2 | 175.9 | 175.05 | 175.6 | 174.15 | 175.8 | 2448.9
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.35 | 131.4 | 130.9 | 129.5 | 127.2 | 126.85 | 128.2 | 131.5 | 129.75 | 130.4 | 130.7 | 129.25 | 128.55 | 129.45 | 1784
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 42.85 | 323.8 | 385.75 | 375.15 |  |  |  | 110.95 |  | 320.15 | 178.35 |  |  |  | 1737
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.95 | 78.05 | 77.2 | 76.35 | 75.6 | 76.65 | 78.6 | 78 | 76.55 | 75.8 | 74.25 | 72.75 | 67.35 | 65.6 | 1049.7
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15079.95 | 15544 | 15538.75 | 15327.2 | 15233.7 | 15517.785 | 14359.95 | 14803.3 | 15541.4 | 15571.6 | 15556.3 | 15530.85 | 15537.85 | 15548.05 | 214690.685
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5046.1 | 5216.4 | 4346.85 | 5125.75 | 5110.4 | 5219.67 | 4777.5 | 4920.6 | 5129.4 | 5141.7 | 5136.35 | 4458.7 | 4499.85 | 3814.95 | 67944.22
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.8 | 108.4 | 105.4 | 104.3 | 102.5 | 101.7 | 99.5 | 100.25 | 84.8 | 98.1 | 96.25 | 93.05 | 69.7 | 64.85 | 1337.6
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.65 | 479.65 | 478.85 | 479.65 | 478.4 | 477.95 | 474.85 | 472.05 | 469.25 | 464.75 | 459.4 | 452.05 | 447.3 | 436.1 | 6548.9
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 479.65 | 479.9 | 480.3 | 478.35 | 481.25 | 486.9 | 487.6 | 486.65 | 488.3 | 487.65 | 486.7 | 487 | 486.9 | 6687.05
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10930.4 | 8482.2 | 5342.6 | 4829.4 | 5367.9 | 5562.3 | 5294.25 | 4953.1 | 4972.8 | 5940.5 | 6102.85 | 2341.05 | 2122.5 | 5010.8 | 77252.65
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 66.45 | 2094.5
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 467.9 | 1121.9 | 1040.45 | 1002.95 | 1017.95 | 981.6 | 5632.75
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 364.95 | 344.6 | 480 | 480 | 480 | 480 | 475.95 | 463.2 | 453.5 | 419.75 | 460.3 | 479.285 | 480 | 476.1 | 6337.635
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 391.9 | 365.85 | 340.45 | 324.65 | 294.05 | 265.2 | 270.6 | 287.3 | 281.05 | 271 | 282 | 416.25 | 406.25 | 331.95 | 4528.5
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 23.65 | [10 empty] | 90 | 200.5 | 527.05 | 841.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 664.7 | 590.4 | 472.4 | 475.7 | 544.2 | 667.25 | 1173.3 | 677.15 | 260.5 | 217.1 | 816.05 | 1047.9 | 441.6 | 674.8 | 8723.05
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 221.6 | 439.4 | 292.3 | 483.05 | 282.4 | 392.4 | 591.9 | 459.55 | 137.55 | 21.65 | 323 | 546.35 | 399.45 | 476.55 | 5067.15
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1652.9 | 1228.15 | 1006.15 | 621.85 | 1123.05 | 1623.35 | 2448.1 | 1345.7 | 680.1 | 85.35 | 197.9 | 882.55 | 1427.3 | 2018 | 16340.45
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 486 | 240.75 | 405.05 | 958.7 | 918.9 | 1384.55 | 1616.35 | 1540.95 | 860.4 | 19.65 | 145.3 | 1076.45 | 1090.4 | 1149.65 | 11893.1
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 853.3 | 628.75 | 853.9 | 1130.9 | 1086.3 | 1466.2 | 1654.65 | 898.7 | 871.45 | 37 | 219.9 | 1392.4 | 1603.55 | 1644.25 | 14341.25
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 53.2 | 25.45 | 35.9 | 124.95 | 133.2 | 210.9 | 273.3 | 201.95 | 114.8 | 1.85 | 14.15 | 112.75 | 89.05 | 137.9 | 1529.35
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 49.35 | 32.05 | 54.95 | 95.5 | 86.7 | 101.9 | 135.45 | 62.9 | 78.45 | 1.25 | 8.75 | 82.9 | 69.05 | 103.85 | 963.05
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.3 | 2075.3 | 2075.5 | 2039.35 | 1965.35 | 1861.65 | 1575.75 | 1843.85 | 1281.1 | 1779.35 | 1673 | 1606 | 1577.35 | 1301.1 | 24726.95
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249 | 255.45 | 252 | 248.65 | 247.4 | 247.6 | 238.5 | 256.6 | 163.3 |  | 105.75 | 206.85 | 205.1 | 210.5 | 2886.7
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 240.9 | 2602.65 | 3644.2 | 4264.25 | 4250.8 | 4250.45 | 3934.05 | 4109.15 | 4228.5 | 4205.1 | 4184.55 | 4230.1 | 4220.25 | 3579.75 | 51944.7
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 400.2 | 2538.85 | 4173.2 | 4214.05 | 4200 | 4199.7 | 3901.45 | 4067.6 | 4177.25 | 4165.8 | 4135.3 | 4183 | 4174.7 | 4135.5 | 52666.6
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3642.8 | 3350.4 | 4666.8 | 4800 | 4774.8 | 4800 | 4300.85 | 4649.05 | 4800 | 4776.6 | 4800 | 4800 | 4800 | 4609.75 | 63571.05
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 1700.9 | 2837.7 | 6150.15 | 6608.9 | 6589.3 | 6606.85 | 6177.6 | 6449.55 | 6562.25 | 6517.95 | 6511.3 | 6555.95 | 6549.8 | 6131.7 | 81949.9
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  | 1280.9 | 371.9 | 315.85 | [10 empty] | 1968.65
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 456.15 |  |  |  | 456.15
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3488.35 | 4366.65 | 4375.65 | 4374.25 | 3818.75 | 3355.4 | 1083.3 |  | 2702.51 | 4385.28 | 4377.25 | 4321.5 | 4373.4 | 4370.9 | 49393.19
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3496.7 | 4381.1 | 4389.55 | 4382.65 | 3829.2 | 3365.6 | 3016.3 | 17.15 | 2726.88 | 4395.4 | 4385.75 | 4329.2 | 4385.85 | 4381.75 | 51483.08
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3940.95 | 4412.25 | 4423.7 | 4436.45 | 4133.1 | 3889.35 | 2499.6 | 18.65 | 2478.99 | 4406.6 | 4406.25 | 4370.95 | 4407.15 | 4431.8 | 52255.79
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 334.2 | 384.4 | 306.4 | 260.7 | 233.05 | 241.35 | 258.2 | 258.95 | 251.85 | 254.1 | 296.8 | 331.8 | 298.3 | 314.65 | 4024.75
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 140.25 | 108 | 90.55 | 83.4 | 79.5 | 76.7 | 74.4 | 73.2 | 70.7 | 69.6 | 80.35 | 91 | 87.1 | 103.2 | 1227.95
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 242.9 | 237.4 | 226.3 | 214.25 | 206.85 | 207.15 | 203.25 | 197.8 | 231.25 | 222.45 | 213.25 | 200.8 | 183.9 | 176.85 | 2964.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.1 | 255.4 | 242.85 | 232.1 | 224.8 | 226.9 | 221.3 | 214.2 | 249.7 | 239.1 | 230.05 | 217.8 | 199.1 | 193.1 | 3196.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.15 | 258.25 | 247.9 | 237.15 | 228.1 | 227.4 | 221.8 | 214.5 | 247.85 | 243.05 | 233.8 | 222.9 | 204 | 198.65 | 3237.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 157.35 | 204 | 194.25 | 199.45 | 205.45 | 210.55 | 197.55 | 197.15 | 194.55 | 185.85 | 185.3 | 191.25 | 194.8 | 2517.5
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1044.7 | 1044.4 | 1045.85 | 1057 | 1060.65 | 1051.15 | 985.25 | 969.95 | 904 | 1028.4 | 1010.25 | 1025.4 | 1034.135 | 1020.5 | 14281.635
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.55 | 379.8 | 384.1 | 394.8 | 348.3 | 381.05 | 383.4 | 347.5 | 315.45 | 285.9 | 276.4 | 287.7 | 300.745 | 305.35 | 4749.045
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 597.4 | 602.7 | 597.35 | 590.45 | 598 | 600.45 | 562.65 | 602.75 | 569.05 | 495.95 | 521.75 | 569 | 474.35 | 486.25 | 7868.1
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 219.95 | 318.85 | 272.7 | 192.5 | 252.8 | 234.35 | 210 | 204.2 | 265.35 | 148.7 | 137.2 | 33.4 | 33.1 | 36.2 | 2559.3
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 289.15 | 369.05 | 336.2 | 262.5 | 320.85 | 306.25 | 289.4 | 228.1 | 272.4 | 190.65 | 188.6 | 43.7 | 17.5 | 23.75 | 3138.1
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.5 | 79.1 | 84.1 | 84.2 | 85 | 79.7 | 84.6 | 85.55 | 85.6 | 83.35 | 81.15 | 81.4 | 82.25 | 83 | 1157.5
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.4 | 450.65 | 450.95 | 450.85 | 450.7 | 450.4 | 450.6 | 450.05 | 450.95 | 451.4 | 451.15 | 450.75 | 451.2 | 451.2 | 6311.25
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.5 | 446.25 | 444.3 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 442.55 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 6211.4
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 1325.8 | 3106.9 | 2988.85 | 3053.6 | 2837.95 | 3005.3 | 3251 | 3264.35 | 2706.1 | 2816.65 | 2779.4 | 31135.9
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 30.95 | [10 empty] | 30.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 1.65 | [6 empty] | 156.65 | 1.45 |  |  |  | 297.25 | 457
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2159.2 | 2154.8 | 2159.3 | 2150.85 | 2139.5 | 2134.95 | 2132.85 | 2128.8 | 2132.55 | 2149.25 | 2147.85 | 2127.15 | 2106.3 | 2105 | 29928.35
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 101.3 | 98.3 | 96.5 | 97.05 | 95.05 | 95.2 | 94.3 | 90.85 | 85.25 | 85.75 | 72.55 | 51.4 | 49.4 | 27.6 | 1140.5
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2014.6 | 1925.95 | 1913.85 | 1893.85 | 1890.8 | 1883.05 | 1792.6 | 1940.6 | 1843.4 | 1614.8 | 1706.9 | 1854.5 | 1719.45 | 1621.85 | 25616.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8853.95 | 12436.3 | 11849.95 | 11353.25 | 12137.1 | 9219.15 | 7532.85 | 8258.9 | 9849.25 | 10707.05 | 9786.65 | 8836.45 | 9539.55 | 9257.75 | 139618.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 36.65 | 1303.9 | 492.6 |  |  |  |  | 116.3 | 3651.25 | 4425.3 | 4333 | 3535.25 | 4415.9 | 4205.1 | 26515.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4487 | 4970.8 | 4953.95 | 4964.35 | 4651.2 | 4138.7 | 3307.2 | 4291.4 | 3716.35 | 4847.4 | 4693.9 | 3699.05 | 4834.4 | 4465.25 | 62020.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4522.8 | 5028.9 | 5029.6 | 5032.7 | 4688.3 | 4173 | 3330.5 | 4311.75 | 3724.5 | 4892.15 | 4720.3 | 3722.45 | 4872.3 | 4476.65 | 62525.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4469.85 | 4798.1 | 4775.35 | 4785.6 | 4590.9 | 4221.8 | 3696.45 | 4340.85 | 5965.6 | 6825.05 | 6708.55 | 5843 | 6824.65 | 6570.4 | 74416.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4743.85 | [13 empty] | 4743.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.75 | [13 empty] | 2489.75
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.2 | 73.55 | 68.75 | 97.85 | 115.75 | 111.8 | 112.1 | 111.9 | 112.15 | 112.6 | 112.45 | 113.45 | 114.75 | 118.35 | 1500.65
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.75 | 2.65 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 2.45 | 1.85 | 2.25 | 2.45 | 2.15 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 30.35
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1636.3 | 1495.55 | 1298.1 | 1310 | 1238.5 | 1201.75 | 1186.45 | 1170.85 | 1126.1 | 1120.95 | 1131.55 | 1133.05 | 1106.6 | 1092.1 | 17247.85
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.8 | 36 | 36 | 23.25 | 27 | 35.95 | [6 empty] | 16.5 | 36.25 | 228.75
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 115.5 | 116.1 | 114.85 | 115.45 | 114.2 | 158.94 | 108.2 | 114.1 | 110.95 | 103 | 104.35 | 113.1 | 107.5 | 100.65 | 1596.89
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 119.6 | 119.55 | 119.5 | 120 | 117 | 115.6 | 112.15 | 120.05 | 112.6 | 104.05 | 87.85 | 114.2 | 51.2 | 60.15 | 1473.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.4 | 131.1 | 127.95 | 124.1 | 120.1 | 126.2 | 114.3 | 109.9 | 116.8 | 113.9 | 117.1 | 129.05 | 128.6 | 128.5 | 1716
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4631.3 | 4613.4 | 4479.15 | 3694.75 | 3801.6 | 3824.55 | 3360.75 | 3237.15 | 3237.85 | 3257.3 | 3160 | 3259.35 | 3296.7 | 3110.25 | 50964.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2115.3 | 2164.15 | 2121.1 | 2089.5 | 1804.2 | 1939.1 | 1806.95 | 1744.9 | 1797.4 | 1679.95 | 1721.1 | 2148.9 | 2162.75 | 2161.35 | 27456.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.95 | 237.9 | 237.75 | 149.05 | 237.2 | 237.6 | 237.75 | 237.7 | 237.8 | 237.95 | 238.1 | 238 | 237.8 | 238.05 | 3240.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 578.35 | 426.65 | 888.35 | 1237.55 | 1488.1 | 2072.25 | 3317.6 | 2049.7 | 787.65 | 194.1 | 698.65 | 1692.85 | 1499.05 | 1674.65 | 18605.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 590 | 439 | 917.5 | 1170.25 | 1306.05 | 2006.95 | 2957 | 1850.3 | 882.2 | 183.05 | 584.75 | 1722.55 | 1421.9 | 1411.4 | 17442.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1680.1 | 1829.25 | 1853.45 | 1838.2 | 1823.15 | 1778.75 | 1695.9 | 1722.7 | 1723.45 | 1806.4 | 1782.95 | 1797.85 | 1725.05 | 1717.05 | 24774.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.05 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13 | 198.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 722 | 725.05 | 721.95 | 722.95 | 723.1 | 672.55 | 722.65 | 722.05 | 718.95 | 721.7 | 720.95 | 719.25 | 721.05 | 649.25 | 9983.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2701.7 | 2598.1 | 2536.95 | 2397.9 | 2371.75 | 2462.2 | 2150.8 | 1996.25 | 2460.85 | 2668.75 | 2495.05 | 2503.1 | 2373.9 | 2337.85 | 34055.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2739.55 | 2757.25 | 2704.1 | 2601 | 2613.65 | 2547.05 | 2547.6 | 2532.5 | 2547.25 | 2497.35 | 2425.7 | 2482.05 | 2425 | 2397.9 | 35817.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1540.45 | 1542.75 | 1549.3 | 1547.3 | 1537.55 | 1541.9 | 1534.7 | 1548.4 | 1544.95 | 1547.95 | 1535 | 1531.8 | 1551.3 | 1542.2 | 21595.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 771.55 | 787.1 | 781.7 | 765.4 | 766.65 | 772.5 | 746.25 | 795.85 | 755.65 | 679.8 | 611.35 | 752.5 | 688.65 | 659.6 | 10334.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1066.95 | 1063.6 | 1056.7 | 1030.35 | 1029.4 | 1036.95 | 1005.55 | 1062.5 | 1021.9 | 903.9 | 735.65 | 1001.75 | 922.75 | 890.55 | 13828.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 4.75 |  |  | 33.2 | 37.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1684.45 | 2589.75 | 2338.25 |  |  |  | 788.65 | 95.5 | 1099.1 | 1172.95 |  |  |  | 9768.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2706.05 | 3427.65 | 3500 | 3529.1 | 3099.85 | 2835.25 | 2567.45 | 3028.65 | 3497.85 | 3497.55 | 3458.7 | 3195.8 | 3493.95 | 3495 | 45332.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2682.15 | 3433.95 | 3515.95 | 3546 | 3100.75 | 2839.85 | 2554.35 | 3020.95 | 3513.25 | 3512.5 | 3472.55 | 3195.4 | 3507.75 | 3507.45 | 45402.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3064.15 | 3576.1 | 3700.5 | 3739.05 | 3318.8 | 3158.55 | 2998.75 | 3282.45 | 3577.6 | 3833.3 | 3549.2 | 3372.8 | 3556.95 | 3568.2 | 48296.4
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 143.4 | 142.75 | 142.3 | 143.15 | 140.7 | 139.45 | 135.55 | 139.8 | 127.15 | 125 | 105.05 | 136.95 | 60.2 | 70.85 | 1752.3
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 370.05 | 245.85 | 233.05 | 170.05 | 334.15 | 549.5 | 676.35 | 474.45 | 139.9 | 20.9 | 19.4 | 269.4 | 414.45 | 566.35 | 4483.85
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 983.9 | 618.7 | 655.15 | 595.15 | 1010.45 | 1568.55 | 1977.65 | 1400.75 | 499.75 | 69.75 | 76.45 | 850.95 | 1153.25 | 1498.5 | 12958.95
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451 | 443.4 | 432.05 | 410.05 | 394.1 | 380.7 | 382.05 | 357.6 | 325.7 | 318.4 | 335.75 | 371.8 | 355.1 | 346.9 | 5304.6
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.7 | 108 | 80.4 | 70.8 | 68.7 | 106.65 | 108 | 108 | 102.2 | 77.3 | 21.3 | 80.1 | 108 | 108 | 1255.15
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 71.85 | 72 | 71.5 | 71.25 | 73.1 | 58.55 | 72 | 72 | 71.75 | 70.1 | 21.35 | 59.95 | 72 | 72 | 929.4
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.4 | 42.2 | 52.75 | 54.1 | 56 | 53.2 | 52.8 | 52.8 | 41.05 | 48 | 16.3 | 52.8 | 43 | 52.8 | 670.2
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 22.7 | 26.35 | 26.4 | 24.95 | 24.8 | 16.55 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.15 | 38.7 | 348.6
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 116.4 | 116.9 | 115.25 | 114.45 | 114.25 | 90.75 | 108.7 | 116.2 | 112 | 98.1 | 104.05 | 108.3 | 108.7 | 96.4 | 1520.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2277.35 | 2320.2 | 2245.35 | 2140.8 | 2194.25 | 2108.6 | 2049.2 | 2061.5 | 2029.8 | 2073.3 | 2028.5 | 1916.55 | 1947.05 | 1838.6 | 29231.05
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.75 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 15.95 | 14.4 | 14.5 | 16.2 | 18.75 | 15.1 | 16.1 | 14.4 | 14.4 | 224.35
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.4 | 480.15 | 479.7 | 480.05 | 479.4 | 479.4 | 476.85 | 474.75 | 472.2 | 470.45 | 469.35 | 466.55 | 464.9 | 461.55 | 6634.7
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 234.8 | 234.85 | 234.8 | 235.05 | 234.8 | 220.45 | 131.3 | 237.65 | 236.6 | 228.8 | 236.35 | 204.25 | 168 | 168.05 | 3005.75
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [7 empty] | 46.5 | 75 | 96.75 | 91.2 | 91.2 | 92.8 | 96 | 589.45
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1040.5 | 1043.95 | 1042.45 | 1017.2 | 1041.1 | 1042.4 | 1043.8 | 1040.75 | 1035 | 1030.45 | 1010.4 | 1006.65 | 973.3 | 952.25 | 14320.2
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2451.7 | 3360.1 | 2423.95 | 2496.15 | 2494.9 | 2756.35 | 2453.95 | 2421.75 | 2349.85 | 2250.9 | 2121.05 | 2136.35 | 2182 | 2391.3 | 34290.3
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.75 | 433.8 | 455.05 | 424.9 | 389.65 | 283.7 | 261.65 | 267 | 231.05 | 321.65 | 276.85 | 253.1 | 220.5 | 230.7 | 4529.35
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 533.95 | 584.05 | 471.45 | 470.25 | 470 | 522.6 | 611.55 | 619.05 | 687.45 | 740.85 | 706.5 | 729.85 | 693.25 | 722.55 | 8563.35
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.75 | 201.2 | 199.5 | 200.5 | 199.5 | 196.9 | 198.35 | 189.8 | 193.25 | 188.8 | 192.8 | 185.9 | 184.85 | 177.15 | 2709.25
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.1 | 77.35 | 75.45 | 67.7 | 65.5 | 54 | 60.5 | 53.55 | 52.4 | 64.05 | 49.15 | 48.3 | 48.55 | 50.3 | 837.9
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2635.75 | 2630.8 | 2598.35 | 2591.95 | 2507.05 | 2447.85 | 2204.95 | 2413.95 | 1960.55 | 2351.4 | 2310.5 | 2262.4 | 2179 | 1972.25 | 33066.75
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 119.1 | 152.1 | 142.6 | 142.65 | 106.1 | 103.15 | 129.15 | 99.95 | 83.85 | 95.55 | 74.9 | 133.35 | 40.35 | 74.3 | 1497.1
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 14.2 | 2483.5 | 2463.825 | 4308.95 | 5220.35 | 5229.25 | 3427 | 3379.05 | 2722.5 | 3706.05 | 4536.4 | 3373.55 |  | 40864.625
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1099.45 | 1263.06 | 2014 | 2485.1 | 2482.3 | 1915.85 | 1902.8 |  | 1651.75 | 2262.1 | 1703.95 |  | 18780.36
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 1281.1 |  | 766.35 | 1906.05 | 649.8 | 4603.3
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 154370.2 | 163512.7 | 168101.15 | 168687.835 | 168143.1 | 167783.645 | 158168.5 | 149981.65 | 159597.68 | 167367.13 | 168780.85 | 167003.935 | 170155.23 | 164204.585 | 2295858.19
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.6375 | 126.4165 | 102.671 | 98.78 | 79.4765 | 138.3 | 109.85 | 97.715 | 80.425 | 103.8778 | 134.6095 | 139.4375 | 160.21 | 108.354 | 1597.7603
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 316.75 | 302.55 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 314.1 | 302.8 | 4404.1
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 639.9088 | 639.2248 | 643.2893 | 643.85 | 471.1137 | 643.85 | 471.25 | 642.086 | 647.8525 | 645.084 | 636.1425 | 632.7043 | 637.377 | 636.6502 | 8630.3831
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.2341 | 454.1829 | 454.2491 | 453.6 | 454.3172 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 454.1062 | 454.251 | 453.6 | 454.287 | 454.3246 | 6355.5521
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.5 | 263.6 | 260.2 | 256.65 | 276.5 | 258.5 | 127.35 | 279.75 | 280.95 | 280.1 | 279.6 | 259.6 | 151.25 | 151.15 | 3401.7
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.2 | 386.4 | 329.8 | 273.2 | 387.2 | 357.5 | 217 | 385.85 | 385.4 | 385.5 | 385.15 | 385.2 | 385.55 | 385.75 | 5036.7
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 530.6705 | 568.081 | 536.4799 | 582.55 | 559.6821 | 332.7143 | 206.5022 | 581 | 560.6052 | 573.7539 | 583.85 | 580.8 | 547.9 | 570.7096 | 7315.2986
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2722.9509 | 2754.6553 | 2629.2394 | 2625.43 | 2545.0895 | 2501.2643 | 1902.3021 | 2756.801 | 2725.6326 | 2759.2219 | 2790.3529 | 2768.1418 | 2650.6741 | 2609.7384 | 36741.4942
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 373830.65
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 335475.35
[7 empty] | ENGIE | 308897.45
[7 empty] | ELECTROPERU | 282634.905
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 153132.06
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 98906.55
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 83377.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 79347.15
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 59644.985
[7 empty] | EGEMSA | 54855.05
[7 empty] | CELEPSA | 48250.55
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 38419.55
[7 empty] | EGASA | 32222.8
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 31135.9
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 29928.35
[7 empty] | SAN GABAN | 29455.4
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 25616.2
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 19030.68
[7 empty] | LA VIRGEN | 17247.85
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 16340.45
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 13790.2
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 12958.95
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 11915.9
[7 empty] | EGEJUNIN | 11200.5
[7 empty] | SINERSA | 9640.45
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7868.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 6687.05
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 6548.9
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 6337.635
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 6311.25
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 6211.4
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 6065.1
[7 empty] | EGESUR | 5969.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 5632.75
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 5304.6
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 5252.7
[7 empty] | TERMOSELVA | 4603.3
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 4528.5
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 4483.85
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 4444.75
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 3650.15
[7 empty] | PETRAMAS | 3203.35
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3138.1
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3034.55
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2559.3
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1857.835
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1752.3
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1596.89
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1520.45
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1497.1
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1473.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1337.6
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1157.5
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1140.5
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1049.7
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 841.2
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 656.2
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 487.95
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 228.75
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 108.7
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 31.2
[7 empty] | KONDU SAC | 30.35

## G_AREAS
sábado, 14 de Junio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 300.2 | 73.44 | 0 | 35.1 | 2229.5 | 2749.5 | 0 | 494.3 | 610.3 | 0 | 0 | 0 | 408.74 | 5473.3 | 610.3 | 6492.34 | 00:30 | 3140 | 2822.94 | 0 | 529.4 | 6492.34 | 00:30 | 252 | 45.54 | 0 | 529.4 | 826.94
01:00 | 299.4 | 72.28 | 0 | 35.9 | 2313.6 | 2756.9 | 0 | 417.2 | 596.1 | 0 | 0 | 0 | 407.58 | 5487.7 | 596.1 | 6491.38 | 01:00 | 3209.1 | 2829.18 | 0 | 453.1 | 6491.38 | 01:00 | 253.5 | 44.58 | 0 | 453.1 | 751.18
01:30 | 296 | 72.77 | 0 | 30.6 | 2270.5 | 2752.4 | 0 | 344.6 | 599 | 0 | 0 | 0 | 399.37 | 5367.5 | 599 | 6365.87 | 01:30 | 3165.5 | 2825.17 | 0 | 375.2 | 6365.87 | 01:30 | 254.4 | 45.07 | 0 | 375.2 | 674.67
02:00 | 297.3 | 73.21 | 0 | 39.3 | 2274.3 | 2748.9 | 0 | 245.4 | 567.5 | 0 | 0 | 0 | 409.81 | 5268.6 | 567.5 | 6245.91 | 02:00 | 3139.1 | 2822.11 | 0 | 284.7 | 6245.91 | 02:00 | 254.1 | 44.71 | 0 | 284.7 | 583.51
02:30 | 296.3 | 71.62 | 0 | 43 | 2231.7 | 2729.9 | 0 | 254.2 | 554.8 | 0 | 0 | 0 | 410.92 | 5215.8 | 554.8 | 6181.52 | 02:30 | 3082.8 | 2801.52 | 0 | 297.2 | 6181.52 | 02:30 | 249.9 | 42.32 | 0 | 297.2 | 589.42
03:00 | 296.6 | 71.57 | 0 | 40 | 2354.2 | 2752.2 | 0 | 194.4 | 557.1 | 0 | 0 | 0 | 408.17 | 5300.8 | 557.1 | 6266.07 | 03:00 | 3207.9 | 2823.77 | 0 | 234.4 | 6266.07 | 03:00 | 248.2 | 41.17 | 0 | 234.4 | 523.77
03:30 | 300.8 | 70.81 | 0 | 38 | 2422.2 | 2665 | 0 | 205.1 | 501.2 | 0 | 0 | 0 | 409.61 | 5292.3 | 501.2 | 6203.11 | 03:30 | 3224.2 | 2735.81 | 0 | 243.1 | 6203.11 | 03:30 | 247.6 | 42.21 | 0 | 243.1 | 532.91
04:00 | 294.9 | 33.75 | 0 | 39.7 | 2369.4 | 2593.5 | 0 | 232.3 | 488.8 | 0 | 0 | 0 | 368.35 | 5195.2 | 488.8 | 6052.35 | 04:00 | 3153.1 | 2627.25 | 0 | 272 | 6052.35 | 04:00 | 246.8 | 44.15 | 0 | 272 | 562.95
04:30 | 298.7 | 71.76 | 0 | 40.5 | 2407.7 | 2591.5 | 0 | 285.5 | 505.2 | 0 | 0 | 0 | 410.96 | 5284.7 | 505.2 | 6200.86 | 04:30 | 3211.6 | 2663.26 | 0 | 326 | 6200.86 | 04:30 | 247.8 | 44.06 | 0 | 326 | 617.86
05:00 | 282.2 | 72.19 | 0 | 49.1 | 2356.3 | 2510.5 | 0 | 306.9 | 504 | 0 | 0 | 0 | 403.49 | 5173.7 | 504 | 6081.19 | 05:00 | 3142.5 | 2582.69 | 0 | 356 | 6081.19 | 05:00 | 245.9 | 44.19 | 0 | 356 | 646.09
05:30 | 280.9 | 72.61 | 0 | 50.8 | 2360.4 | 2571.7 | 0 | 438 | 506.8 | 0 | 0 | 0 | 404.31 | 5370.1 | 506.8 | 6281.21 | 05:30 | 3148.1 | 2644.31 | 0 | 488.8 | 6281.21 | 05:30 | 246.2 | 44.81 | 0 | 488.8 | 779.81
06:00 | 284.5 | 73.24 | 0 | 51.4 | 2214.5 | 2726.6 | 0 | 485.6 | 491.1 | 0 | 0 | 0 | 409.14 | 5426.7 | 491.1 | 6326.94 | 06:00 | 2990.1 | 2799.84 | 0 | 537 | 6326.94 | 06:00 | 244.4 | 44.84 | 0 | 537 | 826.24
06:30 | 283.4 | 72.27 | 0 | 52.7 | 2410 | 2420.8 | 0 | 537.2 | 552.7 | 0 | 13 | 0 | 408.37 | 5368 | 565.7 | 6342.07 | 06:30 | 3246.1 | 2493.07 | 13 | 589.9 | 6342.07 | 06:30 | 245 | 44.77 | 13 | 589.9 | 892.67
07:00 | 285.2 | 72.39 | 0 | 50.2 | 2275.6 | 2365.5 | 0.1 | 500.6 | 534.4 | 0 | 104.4 | 0 | 407.79 | 5141.8 | 638.8 | 6188.39 | 07:00 | 3095.2 | 2437.89 | 104.5 | 550.8 | 6188.39 | 07:00 | 246 | 45.39 | 104.5 | 550.8 | 946.69
07:30 | 271.7 | 73 | 0 | 49 | 2331.5 | 2400.5 | 0.1 | 545.1 | 513.6 | 0 | 214.2 | 0 | 393.7 | 5277.2 | 727.8 | 6398.7 | 07:30 | 3116.8 | 2473.5 | 214.3 | 594.1 | 6398.7 | 07:30 | 242.8 | 44.7 | 214.3 | 594.1 | 1095.9
08:00 | 270.6 | 73.14 | 0 | 49.4 | 2297.8 | 2489.7 | 0.3 | 506.5 | 552.4 | 0 | 390.4 | 0 | 393.14 | 5294.3 | 942.8 | 6630.24 | 08:00 | 3120.8 | 2562.84 | 390.7 | 555.9 | 6630.24 | 08:00 | 237.3 | 43.94 | 390.7 | 555.9 | 1227.84
08:30 | 278.8 | 72.98 | 0.1 | 45.1 | 2363.7 | 2561.1 | 0.6 | 509.1 | 558 | 0 | 404.5 | 0 | 396.98 | 5434.5 | 962.5 | 6793.98 | 08:30 | 3200.5 | 2634.08 | 405.2 | 554.2 | 6793.98 | 08:30 | 247.3 | 44.28 | 405.2 | 554.2 | 1250.98
09:00 | 269.7 | 97.76 | 0.1 | 43.6 | 2284.8 | 2696.4 | 0.7 | 521.9 | 552.8 | 0 | 476.5 | 0 | 411.16 | 5503.8 | 1029.3 | 6944.26 | 09:00 | 3107.3 | 2794.16 | 477.3 | 565.5 | 6944.26 | 09:00 | 249.6 | 44.86 | 477.3 | 565.5 | 1337.26
09:30 | 274.9 | 101.41 | 0.1 | 46.5 | 2407.4 | 2659.5 | 0.9 | 556 | 569.1 | 0 | 473.1 | 0 | 422.91 | 5623.8 | 1042.2 | 7088.91 | 09:30 | 3251.4 | 2760.91 | 474.1 | 602.5 | 7088.91 | 09:30 | 250.1 | 43.91 | 474.1 | 602.5 | 1370.61
10:00 | 275.9 | 116.12 | 0.2 | 51.6 | 2441.5 | 2756 | 1 | 520 | 547 | 0 | 501.6 | 0 | 443.82 | 5718.5 | 1048.6 | 7210.92 | 10:00 | 3264.4 | 2872.12 | 502.8 | 571.6 | 7210.92 | 10:00 | 249.8 | 43.12 | 502.8 | 571.6 | 1367.32
10:30 | 274 | 77.06 | 0.3 | 48.6 | 2499.1 | 2757.8 | 1 | 531.2 | 553.4 | 0 | 519.2 | 0 | 399.96 | 5789.1 | 1072.6 | 7261.66 | 10:30 | 3326.5 | 2834.86 | 520.5 | 579.8 | 7261.66 | 10:30 | 249.5 | 44.06 | 520.5 | 579.8 | 1393.86
11:00 | 276.1 | 93.39 | 0.2 | 59.4 | 2408.8 | 2770.5 | 1.1 | 576 | 556.8 | 0 | 515.2 | 0 | 429.09 | 5756.4 | 1072 | 7257.49 | 11:00 | 3241.7 | 2863.89 | 516.5 | 635.4 | 7257.49 | 11:00 | 238.7 | 45.29 | 516.5 | 635.4 | 1435.89
11:30 | 276.2 | 74.19 | 0.1 | 69.7 | 2445.7 | 2731.8 | 1.2 | 592.4 | 556.5 | 0 | 483.1 | 0 | 420.19 | 5771.1 | 1039.6 | 7230.89 | 11:30 | 3278.4 | 2805.99 | 484.4 | 662.1 | 7230.89 | 11:30 | 237.6 | 46.19 | 484.4 | 662.1 | 1430.29
12:00 | 274.6 | 73.18 | 0.2 | 76.6 | 2479 | 2704 | 1.2 | 621.1 | 551.6 | 0 | 554.7 | 0 | 424.58 | 5805.3 | 1106.3 | 7336.18 | 12:00 | 3305.2 | 2777.18 | 556.1 | 697.7 | 7336.18 | 12:00 | 236.2 | 45.88 | 556.1 | 697.7 | 1535.88
12:30 | 275.2 | 72.79 | 0.2 | 67.4 | 2462.7 | 2724.9 | 1.2 | 600.1 | 550.1 | 0 | 524 | 0 | 415.59 | 5788.9 | 1074.1 | 7278.59 | 12:30 | 3288 | 2797.69 | 525.4 | 667.5 | 7278.59 | 12:30 | 236.8 | 45.29 | 525.4 | 667.5 | 1474.99
13:00 | 278 | 74.18 | 0.3 | 72.4 | 2406.3 | 2701.4 | 1.1 | 585.2 | 565.1 | 0 | 478.3 | 0 | 424.88 | 5694 | 1043.4 | 7162.28 | 13:00 | 3249.4 | 2775.58 | 479.7 | 657.6 | 7162.28 | 13:00 | 237.8 | 45.88 | 479.7 | 657.6 | 1420.98
13:30 | 279.4 | 73.63 | 0.4 | 68.1 | 2265.1 | 2751 | 1.1 | 543.8 | 568 | 0 | 498.8 | 0 | 421.53 | 5561 | 1066.8 | 7049.33 | 13:30 | 3112.5 | 2824.63 | 500.3 | 611.9 | 7049.33 | 13:30 | 238.7 | 44.63 | 500.3 | 611.9 | 1395.53
14:00 | 277 | 72.39 | 0.2 | 61.9 | 2382 | 2641.5 | 1 | 512 | 544.1 | 0 | 533 | 0 | 411.49 | 5536.5 | 1077.1 | 7025.09 | 14:00 | 3203.1 | 2713.89 | 534.2 | 573.9 | 7025.09 | 14:00 | 237.2 | 44.89 | 534.2 | 573.9 | 1390.19
14:30 | 277.7 | 117.82 | 0.1 | 59.5 | 2324.2 | 2635 | 0.9 | 466.4 | 615.8 | 0 | 530.2 | 0 | 455.12 | 5426.5 | 1146 | 7027.62 | 14:30 | 3217.7 | 2752.82 | 531.2 | 525.9 | 7027.62 | 14:30 | 237.3 | 45.12 | 531.2 | 525.9 | 1339.52
15:00 | 287.9 | 118.45 | 0.2 | 62.2 | 2400.9 | 2685.2 | 0.8 | 459.7 | 596.3 | 0 | 489 | 0 | 468.75 | 5546.6 | 1085.3 | 7100.65 | 15:00 | 3285.1 | 2803.65 | 490 | 521.9 | 7100.65 | 15:00 | 240.4 | 46.45 | 490 | 521.9 | 1298.75
15:30 | 289.4 | 118.68 | 0.1 | 65.6 | 2397.8 | 2682.8 | 0.6 | 503.1 | 603.5 | 0 | 425.7 | 0 | 473.78 | 5584.3 | 1029.2 | 7087.28 | 15:30 | 3290.7 | 2801.48 | 426.4 | 568.7 | 7087.28 | 15:30 | 252 | 44.88 | 426.4 | 568.7 | 1291.98
16:00 | 296.9 | 118.59 | 0 | 60.5 | 2458.2 | 2670.7 | 0.6 | 531.9 | 601.1 | 0 | 255.3 | 0 | 475.99 | 5661.4 | 856.4 | 6993.79 | 16:00 | 3356.2 | 2789.29 | 255.9 | 592.4 | 6993.79 | 16:00 | 253.6 | 45.29 | 255.9 | 592.4 | 1147.19
16:30 | 291.8 | 119.98 | 0 | 63.5 | 2530.6 | 2706.2 | 0.2 | 495.2 | 595.7 | 0 | 135.6 | 0 | 475.28 | 5732.2 | 731.3 | 6938.78 | 16:30 | 3418.1 | 2826.18 | 135.8 | 558.7 | 6938.78 | 16:30 | 253.8 | 45.08 | 135.8 | 558.7 | 993.38
17:00 | 292.1 | 117.9 | 0 | 68.9 | 2774.4 | 2620.9 | 0.1 | 487 | 585.8 | 0 | 22.4 | 0 | 478.9 | 5882.4 | 608.2 | 6969.5 | 17:00 | 3652.3 | 2738.8 | 22.5 | 555.9 | 6969.5 | 17:00 | 253.2 | 44.2 | 22.5 | 555.9 | 875.8
17:30 | 302 | 119.4 | 0 | 65.1 | 2952.8 | 2716.2 | 0 | 378.6 | 603.5 | 0 | 0 | 0 | 486.5 | 6047.6 | 603.5 | 7137.6 | 17:30 | 3858.3 | 2835.6 | 0 | 443.7 | 7137.6 | 17:30 | 251.8 | 45.8 | 0 | 443.7 | 741.3
18:00 | 343.8 | 116.91 | 0 | 63.4 | 2810.8 | 2752.3 | 0 | 410.5 | 602.5 | 0 | 0 | 0 | 524.11 | 5973.6 | 602.5 | 7100.21 | 18:00 | 3757.1 | 2869.21 | 0 | 473.9 | 7100.21 | 18:00 | 252.3 | 42.91 | 0 | 473.9 | 769.11
18:30 | 396.3 | 119.83 | 0 | 60.8 | 2975.5 | 2776.9 | 0 | 359.8 | 659.5 | 0 | 0 | 0 | 576.93 | 6112.2 | 659.5 | 7348.63 | 18:30 | 4031.3 | 2896.73 | 0 | 420.6 | 7348.63 | 18:30 | 252.1 | 45.53 | 0 | 420.6 | 718.23
19:00 | 399.2 | 120.6 | 0 | 52.1 | 3028.9 | 2793.6 | 0 | 320.6 | 657.5 | 0 | 0 | 0 | 571.9 | 6143.1 | 657.5 | 7372.5 | 19:00 | 4085.6 | 2914.2 | 0 | 372.7 | 7372.5 | 19:00 | 252.4 | 46 | 0 | 372.7 | 671.1
19:30 | 399.8 | 118.18 | 0 | 48.3 | 3036.7 | 2786.2 | 0 | 340.7 | 686.6 | 0 | 0 | 0 | 566.28 | 6163.6 | 686.6 | 7416.48 | 19:30 | 4123.1 | 2904.38 | 0 | 389 | 7416.48 | 19:30 | 251.4 | 43.58 | 0 | 389 | 683.98
20:00 | 399.4 | 118.45 | 0 | 37.7 | 2973.2 | 2783.4 | 0 | 325.3 | 683.7 | 0 | 0 | 0 | 555.55 | 6081.9 | 683.7 | 7321.15 | 20:00 | 4056.3 | 2901.85 | 0 | 363 | 7321.15 | 20:00 | 251.9 | 43.15 | 0 | 363 | 658.05
20:30 | 399.3 | 117.55 | 0 | 33.4 | 2934.3 | 2780.6 | 0 | 354.6 | 684.8 | 0 | 0 | 0 | 550.25 | 6069.5 | 684.8 | 7304.55 | 20:30 | 4018.4 | 2898.15 | 0 | 388 | 7304.55 | 20:30 | 251.8 | 41.65 | 0 | 388 | 681.45
21:00 | 402 | 116.58 | 0 | 37.8 | 3036.3 | 2573.6 | 0 | 380.4 | 691.9 | 0 | 0 | 0 | 556.38 | 5990.3 | 691.9 | 7238.58 | 21:00 | 4130.2 | 2690.18 | 0 | 418.2 | 7238.58 | 21:00 | 252 | 41.28 | 0 | 418.2 | 711.48
21:30 | 397.6 | 119.38 | 0 | 42.3 | 3079 | 2523.1 | 0 | 381.1 | 683.7 | 0 | 0 | 0 | 559.28 | 5983.2 | 683.7 | 7226.18 | 21:30 | 4160.3 | 2642.48 | 0 | 423.4 | 7226.18 | 21:30 | 251.2 | 45.18 | 0 | 423.4 | 719.78
22:00 | 399.9 | 120.2 | 0 | 44 | 3085.9 | 2512.7 | 0 | 314.9 | 646.3 | 0 | 0 | 0 | 564.1 | 5913.5 | 646.3 | 7123.9 | 22:00 | 4132.1 | 2632.9 | 0 | 358.9 | 7123.9 | 22:00 | 251.3 | 46.1 | 0 | 358.9 | 656.3
22:30 | 328.1 | 120.34 | 0 | 40.8 | 3166.4 | 2505.8 | 0 | 309 | 647.1 | 0 | 0 | 0 | 489.24 | 5981.2 | 647.1 | 7117.54 | 22:30 | 4141.6 | 2626.14 | 0 | 349.8 | 7117.54 | 22:30 | 252.6 | 45.54 | 0 | 349.8 | 647.94
23:00 | 301.6 | 119.9 | 0 | 38.2 | 2956.1 | 2504.4 | 0 | 295.6 | 640.8 | 0 | 0 | 0 | 459.7 | 5756.1 | 640.8 | 6856.6 | 23:00 | 3898.5 | 2624.3 | 0 | 333.8 | 6856.6 | 23:00 | 252.5 | 43.8 | 0 | 333.8 | 630.1
23:30 | 296.2 | 120.13 | 0 | 39.2 | 2900.7 | 2456.9 | 0 | 305.8 | 586.8 | 0 | 0 | 0 | 455.53 | 5663.4 | 586.8 | 6705.73 | 23:30 | 3783.7 | 2577.03 | 0 | 345 | 6705.73 | 23:30 | 251 | 45.03 | 0 | 345 | 641.03
00:00 | 295.6 | 120.07 | 0 | 33.7 | 2840.6 | 2414.6 | 0 | 327.2 | 602.4 | 0 | 0 | 0 | 449.37 | 5582.4 | 602.4 | 6634.17 | 00:00 | 3738.6 | 2534.67 | 0 | 360.9 | 6634.17 | 00:00 | 251.9 | 44.17 | 0 | 360.9 | 656.97
TOTAL MWh | 7372.55 | 2249.035 | 1.4 | 1211.3 | 61314.3 | 63581.05 | 7.9 | 10204.55 | 13991.4 | 0 | 4271.1 | 0 | 10834.285 | 135107.8 | 18262.5 | 164204.585 | TOTAL MWh | 82678.25 | 65830.085 | 4280.4 | 11415.85 | 164204.585 | TOTAL MWh | 5943.85 | 1067.735 | 4280.4 | 11415.85 | 22707.835

## HOP
sábado, 14 de Junio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 14/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 14/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 14/06/2025 08:36:00 | 14/06/2025 10:56:00 | 14/06/2025 08:32:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - D2 | 14/06/2025 10:56:00 | 14/06/2025 11:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | cambio de modo gas a diesel
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 14/06/2025 11:00:00 | 14/06/2025 11:16:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | volvió a modo gas
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 14/06/2025 14:12:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 13:36:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 06:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2025 06:24:00 | 14/06/2025 07:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Generación limitada para evitar sobrecarga del AT72 de Chilca por mantenimiento del AT133.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2025 07:02:00 | 14/06/2025 11:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 11:07 h se bajo 50 MW en Chilca 1
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2025 11:07:00 | 14/06/2025 12:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | AT72
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2025 12:52:00 | 14/06/2025 13:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2025 13:49:00 | 14/06/2025 17:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Se bajo para evitar sobrecarga en AT72
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2025 17:34:00 | 14/06/2025 20:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2025 20:50:00 | 15/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 14/06/2025 20:50:00 | 14/06/2025 21:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 14/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 14/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 14/06/2025 08:41:00 | 14/06/2025 10:35:00 | 14/06/2025 08:35:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | Operaron los grupos G1 a G7 a mínima generación, para evitar sobrecarga de las líneas L-1142 y L -1121.
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 14/06/2025 10:35:00 | 14/06/2025 14:55:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | A las 10:35 h se subió a 20 MW (G1 al G13). A las 11:21 h se subió a 30 MW (G1 al G19). A las 12:10 h a 20 MW (G1 al G13). Para evitar sobrecarga de las líneas L-1142 y L -1121.
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 14/06/2025 14:55:00 | 14/06/2025 17:59:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | Operaron los grupos G1 a G7 a mínima generación, para evitar sobrecarga de las líneas L-1142 y L -1121.
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 14/06/2025 17:59:00 | 14/06/2025 22:42:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 14/06/2025 22:42:00 | 14/06/2025 23:31:00 |  | 14/06/2025 23:27:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | A las 17:59 h se subió a cargas parciales.(G1 al G13). Para evitar sobrecarga de las líneas L-1142 y L -1121. A las 22:42 h SC bajar a mínima generación.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 06:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2025 06:00:00 | 14/06/2025 06:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2025 06:30:00 | 14/06/2025 07:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2025 07:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 14/06/2025 14:18:00 | 14/06/2025 15:02:00 | 14/06/2025 14:16:00 | 14/06/2025 14:53:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 14/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 14/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 14/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 14/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 09:48:00 |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 14/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 00:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 14/06/2025 00:12:00 | 15/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Disponibilidad de gas de 12 MMSCFD para el día 14/06/2025 (00:00 horas hasta 24:00 horas)

## INDISP
sábado, 14 de Junio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 14/06/2025 07:21 | 14/06/2025 11:36 | Eliminacion de fuga de aire del interruptor principal | 5 | F | F/S | N | CORR. | 119 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 14/06/2025 11:36 | 14/06/2025 11:51 | Pruebas operativas de la unidad | 0 | F | F/S | N | PRUEBA | 119 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGEJUNIN | HUASAHUASI I | G2 | 14/06/2025 03:16 | 14/06/2025 20:45 | Inspección de generador G2. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13305 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G3 | 14/06/2025 00:05 | 14/06/2025 19:04 | CAMBIO INYECTOR N° 6, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS. CALIBRACIÓN RELÉS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 14/06/2025 10:24 | 15/06/2025 00:00 | F/S POR MEJORA EN AISLAMIENTO INT-1592 34.5KV, INT-1594 22.9KV | 6.4 | P | F/S | N | OTROS | 15564 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | CAMBIO DE VÁLVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 14/06/2025 00:00 | 14/06/2025 12:32 | Inspección y mantenimiento de Equipos BOPprevio a EPEyR modo diésel. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16925 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA, TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCIÓN UG2. | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TURBINA G2 (INSPECCIÓN DE RODETE, INYECTORES). | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G2 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR Y PRUEBAS ELÉCTRICAS DE GENERADOR UG2. | 4.3 | P | F/S | N | PREV. | 20591 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH4 - G2 | 14/06/2025 07:12 | 14/06/2025 15:54 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 1.49 | R | F/S | N | PREV. | 989 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | MANTTO CORRECTIVO TG – INSPECCION DE TURBINA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 14/06/2025 07:48 | 14/06/2025 13:29 | INDISPONIBLE POR FALTA DE RECURSO POR PARADA DE G2 CH HUAMPANI | 0.37 | P | F/S | N | OTROS | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 14/06/2025 07:56 | 14/06/2025 08:21 | Desconexión intempestiva por Braker position indication | 0.37 | F | F/S | N | OTROS | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G2 | 14/06/2025 08:00 | 14/06/2025 12:23 | G2 - HUAMPANÍ. HERMETIZAR PERDIDA DE ACEITE DE MANOMETRO DE BOMBA MECANICA. | 15 | P | F/S | N | CORR. | 27 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 14/06/2025 00:00 | 14/06/2025 09:50 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | CENTRAL | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | UPGRADE MARK Vie. MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO - LIMPIEZA AISLADORES | 724 | P | F/S | N | PREV. | 15214 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO OVERHAUL TURNING GEAR TG1 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15215 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG1 | 14/06/2025 00:00 | 14/06/2025 07:00 | BOROSCOPÍA: INSPECCIÓN INTERNA DE LA TG1 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15215 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG2 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | BOROSCOPÍA: INSPECCIÓN INTERNA DE LA TG2 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15216 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG2 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | CAMBIO DE FILTROS Y PRESERVACIÓN DE CASA DE AIRE TG2 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15216 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG3 | 14/06/2025 00:00 | 14/06/2025 07:00 | PRUEBAS ELECTRICAS ANUALES DEL GENERADOR TG3 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15217 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG3 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | CAMBIO DE FILTROS Y PRESERVACIÓN DE CASA DE AIRE TG3 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15217 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG3 | 14/06/2025 07:00 | 15/06/2025 00:00 | BOROSCOPÍA: INSPECCIÓN INTERNA DE LA TG3 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15217 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | TG4 | 14/06/2025 07:00 | 15/06/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS ANUALES DEL GENERADOR TG4 | 180 | P | F/S | N | PREV. | 15218 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 14/06/2025 00:00 | 14/06/2025 21:50 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexión primaria frontal del cubículo del interruptor del generador 3. | 24.425 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 14/06/2025 00:00 | 15/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G

## RESERVA_FRÍA
14/06/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 14 de Junio del 2025 / SEM N° 24 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 14 de Junio del 2025 / SEM N° 24 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | SDF |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 6604.0765 | [17 empty] | MIN | 2559.1747 | 866.8139 | 866.8139 | [7 empty] | 6492.34 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2559.1747 | 2521.8416 | 1139.9796
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 6602.6608 | [17 empty] | MIN | 2559.1747 | 866.8139 | 866.8139 | [7 empty] | 6491.38 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2559.1747 | 2521.8416 | 1139.9796
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 6477.3136 | [17 empty] | MIN | 2559.1747 | 866.8139 | 866.8139 | [7 empty] | 6365.87 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2559.1747 | 2521.8416 | 1139.9796
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 6357.2924 | [17 empty] | MIN | 2559.1747 | 866.8139 | 866.8139 | [7 empty] | 6245.91 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2559.1747 | 2521.8416 | 1139.9796
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 6292.88 | [17 empty] | MIN | 2559.1747 | 866.8139 | 866.8139 | [7 empty] | 6181.52 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2559.1747 | 2521.8416 | 1139.9796
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 6373.1539 | [17 empty] | MIN | 2559.1747 | 866.8139 | 866.8139 | [7 empty] | 6266.07 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2559.1747 | 2521.8416 | 1139.9796
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 6309.0464 | [17 empty] | MIN | 2559.1747 | 866.8139 | 866.8139 | [7 empty] | 6203.11 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2559.1747 | 2521.8416 | 1139.9796
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 6158.3669 | [17 empty] | MIN | 2559.1747 | 866.8139 | 866.8139 | [7 empty] | 6052.35 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2559.1747 | 2521.8416 | 1139.9796
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 6306.6922 | [17 empty] | MIN | 2559.1747 | 866.8139 | 866.8139 | [7 empty] | 6200.86 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2559.1747 | 2521.8416 | 1139.9796
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 6187.1 | [17 empty] | MIN | 2559.1747 | 866.8139 | 866.8139 | [7 empty] | 6081.19 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2559.1747 | 2521.8416 | 1139.9796
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 6387.1623 | [17 empty] | MIN | 2559.1747 | 866.8139 | 866.8139 | [7 empty] | 6281.21 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2559.1747 | 2521.8416 | 1139.9796
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 6432.7343 | [17 empty] | MIN | 2559.1747 | 866.8139 | 866.8139 | [7 empty] | 6326.94 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2559.1747 | 2521.8416 | 1139.9796
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 6447.8323 | [17 empty] | MIN | 2559.1747 | 866.8139 | 866.8139 | [7 empty] | 6342.07 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2559.1747 | 2521.8416 | 1139.9796
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 6293.9839 | [17 empty] | MIN | 2559.1747 | 866.8139 | 866.8139 | [7 empty] | 6188.39 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2559.1747 | 2521.8416 | 1139.9796
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 6504.2096 | [17 empty] | MIN | 2559.1747 | 866.8139 | 866.8139 | [7 empty] | 6398.7 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2559.1747 | 2521.8416 | 1139.9796
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 6735.5997 | [17 empty] | MED | 2559.1747 | 866.8139 | 866.8139 | [7 empty] | 6630.24 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2559.1747 | 2521.8416 | 1139.9796
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 6899.1947 | [17 empty] | MED | 2559.1747 | 866.8139 | 866.8139 | [7 empty] | 6793.98 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2559.1747 | 2521.8416 | 1139.9796
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7051.7362 | [17 empty] | MED | 2490.1211 | 841.8139 | 841.8139 | [7 empty] | 6944.26 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2490.1211 | 2452.7879 | 1090.3528
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7197.4241 | [17 empty] | MED | 2490.1211 | 841.8139 | 841.8139 | [7 empty] | 7088.91 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2490.1211 | 2452.7879 | 1090.3528
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7318.6281 | [17 empty] | MED | 2490.1211 | 841.8139 | 841.8139 | [7 empty] | 7210.92 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2490.1211 | 2452.7879 | 1090.3528
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7369.7577 | [17 empty] | MED | 2490.1211 | 841.8139 | 841.8139 | [7 empty] | 7261.66 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2490.1211 | 2452.7879 | 1090.3528
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7365.6435 | [17 empty] | MED | 2490.1211 | 841.8139 | 841.8139 | [7 empty] | 7257.49 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2490.1211 | 2452.7879 | 1090.3528
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7338.934 | [17 empty] | MED | 2515.1211 | 866.8139 | 866.8139 | [7 empty] | 7230.89 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2515.1211 | 2477.7879 | 1139.9796
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7444.828 | [17 empty] | MED | 2515.1211 | 866.8139 | 866.8139 | [7 empty] | 7336.18 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2515.1211 | 2477.7879 | 1139.9796
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7385.9813 | [17 empty] | MED | 2515.1211 | 866.8139 | 866.8139 | [7 empty] | 7278.59 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2515.1211 | 2477.7879 | 1139.9796
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7269.1258 | [17 empty] | MED | 2515.1211 | 866.8139 | 866.8139 | [7 empty] | 7162.28 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2515.1211 | 2477.7879 | 1090.3528
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7156.9562 | [17 empty] | MED | 2515.1211 | 866.8139 | 866.8139 | [7 empty] | 7049.33 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2515.1211 | 2477.7879 | 1090.3528
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7133.7345 | [17 empty] | MED | 2515.1211 | 866.8139 | 866.8139 | [7 empty] | 7025.09 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2515.1211 | 2477.7879 | 1090.3528
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7136.0613 | [17 empty] | MED | 2436.4109 | 788.1038 | 788.1038 | [7 empty] | 7027.62 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2436.4109 | 2399.0778 | 1090.3528
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7206.8326 | [17 empty] | MED | 2436.4109 | 788.1038 | 788.1038 | [7 empty] | 7100.65 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2436.4109 | 2399.0778 | 1090.3528
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7193.2737 | [17 empty] | MED | 2436.4109 | 788.1038 | 788.1038 | [7 empty] | 7087.28 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2436.4109 | 2399.0778 | 1090.3528
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7100.3236 | [17 empty] | MED | 2436.4109 | 788.1038 | 788.1038 | [7 empty] | 6993.79 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2436.4109 | 2399.0778 | 1090.3528
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7047.282 | [17 empty] | MED | 2436.4109 | 788.1038 | 788.1038 | [7 empty] | 6938.78 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2436.4109 | 2399.0778 | 1090.3528
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7078.5451 | [17 empty] | MED | 2436.4109 | 788.1038 | 788.1038 | [7 empty] | 6969.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2436.4109 | 2399.0778 | 1090.3528
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7247.4191 | [17 empty] | MED | 2436.4109 | 788.1038 | 788.1038 | [7 empty] | 7137.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2436.4109 | 2399.0778 | 1090.3528
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7210.032 | [17 empty] | MAX | 2436.4109 | 788.1038 | 788.1038 | [7 empty] | 7100.21 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2436.4109 | 2399.0778 | 1090.3528
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7459.1715 | [17 empty] | MAX | 2436.4109 | 788.1038 | 788.1038 | [7 empty] | 7348.63 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2436.4109 | 2399.0778 | 1090.3528
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7483.3661 | [17 empty] | MAX | 2436.4109 | 788.1038 | 788.1038 | [7 empty] | 7372.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2436.4109 | 2399.0778 | 1090.3528
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7527.6912 | [17 empty] | MAX | 2436.4109 | 788.1038 | 788.1038 | [7 empty] | 7416.48 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2436.4109 | 2399.0778 | 1090.3528
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7432.6288 | [17 empty] | MAX | 2436.4109 | 788.1038 | 788.1038 | [7 empty] | 7321.15 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2436.4109 | 2399.0778 | 1090.3528
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7416.0323 | [17 empty] | MAX | 2436.4109 | 788.1038 | 788.1038 | [7 empty] | 7304.55 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2436.4109 | 2399.0778 | 1090.3528
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7350.3395 | [17 empty] | MAX | 2436.4109 | 788.1038 | 788.1038 | [7 empty] | 7238.58 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2436.4109 | 2399.0778 | 1090.3528
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7338.0184 | [17 empty] | MAX | 2436.4109 | 788.1038 | 788.1038 | [7 empty] | 7226.18 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2436.4109 | 2399.0778 | 1090.3528
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7235.8384 | [17 empty] | MAX | 2436.4109 | 788.1038 | 788.1038 | [7 empty] | 7123.9 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2436.4109 | 2399.0778 | 1090.3528
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 7229.6717 | [17 empty] | MAX | 2700.1562 | 1051.8491 | 1051.8491 | [7 empty] | 7117.54 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2700.1562 | 2662.823 | 1090.3528
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 6969.0002 | [17 empty] | MIN | 2700.1562 | 1051.8491 | 1051.8491 | [7 empty] | 6856.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2700.1562 | 2662.823 | 1090.3528
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 6818.2372 | [17 empty] | MIN | 2700.1562 | 1051.8491 | 1051.8491 | [7 empty] | 6705.73 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2700.1562 | 2662.823 | 1090.3528
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 |  |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 297.2974 |  |  |  |  | 6746.8331 | [17 empty] | MIN | 2700.1562 | 1051.8491 | 1051.8491 | [7 empty] | 6634.17 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2700.1562 | 2662.823 | 1090.3528
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 553.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.5 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.4905 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 374.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 751.9417 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7135.1381 | [34 empty] | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6962898.94 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 14 de Junio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 13.7 | 26 | 12.6 | 45 | 12.54 | 11.55 | 11.062 | -- | -- | 1.813 | 63.52 | 24.26 | 132.92 | 75.75 | 52.116 | 7.19 | 10.45 | 2.81 | 0.41 | 0.01 | 0.019 | 41.55 | 172.882 | 40.33 | 32.155 | 19.977 | 3.6 | 6.7317 | 12 | 9.7174 | 10.8708 | 11.3 | 10.94 | 12.46 | 21.513 | -- | 50.612 | 4.96 | -- | 3.8383 | 7.0507 | 13.719 | 4.78 | 19.429
00:30 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 13.7 | 26 | 12.6 | 45 | 12.54 | 11.55 | 11.062 | -- | -- | 1.813 | 63.52 | 24.26 | 132.92 | 75.75 | 52.116 | 7.19 | 10.45 | 2.81 | 0.41 | 0.01 | 0.019 | 41.55 | 172.882 | 40.33 | 32.155 | 19.977 | 3.6 | 6.7317 | 12 | 9.7174 | 10.8708 | 11.3 | 10.94 | 12.46 | 21.513 | -- | 50.612 | 4.96 | -- | 3.8383 | 7.0507 | 13.719 | 4.78 | 19.429
01:00 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 22.3 | 26 | 12.6 | 45 | 12.05 | 11.56 | 10.933 | -- | -- | 1.813 | 61.35 | 23.12 | 130.78 | 75.75 | 50.9 | 7.17 | 10.45 | 3.5 | 0.45 | 0.01 | 0.019 | 27.14 | 158.613 | 41.29 | 31.098 | 19.251 | 5.1 | 6.7317 | 12 | 9.0092 | 10.8708 | 11.3 | 10.98 | 12.5 | 21.513 | -- | -- | 5.005 | -- | 3.8744 | 7.0507 | 13.719 | 4.954 | 19.429
01:30 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 22.3 | 26 | 12.6 | 45 | 12.05 | 11.56 | 10.933 | -- | -- | 1.813 | 61.35 | 23.12 | 130.78 | 75.75 | 50.9 | 7.17 | 10.45 | 3.5 | 0.45 | 0.01 | 0.019 | 27.14 | 158.613 | 41.29 | 31.098 | 19.251 | 5.1 | 6.7317 | 12 | 9.0092 | 10.8708 | 11.3 | 10.98 | 12.5 | 21.513 | -- | -- | 5.005 | -- | 3.8744 | 7.0507 | 13.719 | 4.954 | 19.429
02:00 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 20.2 | 26 | 13 | 45 | 11.02 | 11.61 | 10.997 | -- | -- | 1.813 | 57.84 | 27.48 | 130.78 | 75.75 | 50.6 | 7.17 | 9.93 | 3.85 | 0.44 | 0.01 | 0.019 | 37.92 | 169.421 | 40.2 | 31.625 | 16.931 | 5.5 | 6.7317 | 12 | 9.0663 | 10.8708 | 11.3 | 10.78 | 12.3 | 21.513 | -- | -- | 5.019 | -- | 3.8592 | 7.0507 | 13.719 | 4.881 | 19.659
02:30 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 20.2 | 26 | 13 | 45 | 11.02 | 11.61 | 10.997 | -- | -- | 1.813 | 57.84 | 27.48 | 130.78 | 75.75 | 50.6 | 7.17 | 9.93 | 3.85 | 0.44 | 0.01 | 0.019 | 37.92 | 169.421 | 40.2 | 31.625 | 16.931 | 5.5 | 6.7317 | 12 | 9.0663 | 10.8708 | 11.3 | 10.78 | 12.3 | 21.513 | -- | -- | 5.019 | -- | 3.8592 | 7.0507 | 13.719 | 4.881 | 19.659
03:00 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 19.7 | 26 | 13 | 45 | 10.98 | 11.53 | 10.915 | -- | -- | 1.813 | 55.12 | 27.48 | 130.78 | 75.75 | 50.39 | 7.14 | 10.45 | 4.16 | 0.47 | 0.01 | 0.019 | 35.24 | 166.729 | 41.26 | 31.403 | 17.879 | 6.9 | 6.7317 | 8 | 8.8242 | 10.8708 | 11.2 | 10.75 | 12.27 | 21.513 | -- | -- | 5.053 | -- | 3.8669 | 7.0507 | 13.719 | 4.918 | 19.493
03:30 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 19.7 | 26 | 13 | 45 | 10.98 | 11.53 | 10.915 | -- | -- | 1.813 | 55.12 | 27.48 | 130.78 | 75.75 | 50.39 | 7.14 | 10.45 | 4.16 | 0.47 | 0.01 | 0.019 | 35.24 | 166.729 | 41.26 | 31.403 | 17.879 | 6.9 | 6.7317 | 8 | 8.8242 | 10.8708 | 11.2 | 10.75 | 12.27 | 21.513 | -- | -- | 5.053 | -- | 3.8669 | 7.0507 | 13.719 | 4.918 | 19.493
04:00 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 19.9 | 26 | 13 | 45 | 10.98 | 11.47 | 11.07 | -- | -- | 1.813 | 65.74 | 26.24 | 131.85 | 75.75 | 55 | 7.15 | 10.45 | 4.55 | 0.38 | 0.01 | 0.019 | 32.97 | 164.339 | 42.418 | 31.789 | 19.013 | 6.7 | 6.7317 | 8.1 | 8.8558 | 10.8708 | 11.2 | 10.6 | 12.12 | 21.513 | -- | -- | 5.014 | -- | 3.8478 | 7.0507 | 13.719 | 4.826 | 19.429
04:30 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 19.9 | 26 | 13 | 45 | 10.98 | 11.47 | 11.07 | -- | -- | 1.813 | 65.74 | 26.24 | 131.85 | 75.75 | 55 | 7.15 | 10.45 | 4.55 | 0.38 | 0.01 | 0.019 | 32.97 | 164.339 | 42.418 | 31.789 | 19.013 | 6.7 | 6.7317 | 8.1 | 8.8558 | 10.8708 | 11.2 | 10.6 | 12.12 | 21.513 | -- | -- | 5.014 | -- | 3.8478 | 7.0507 | 13.719 | 4.826 | 19.429
05:00 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 19 | 26 | 13 | 45 | 10.95 | 11.56 | 11.197 | -- | -- | 1.813 | 66.49 | 25.04 | 132.92 | 75.75 | 59 | 7.14 | 10.45 | 4.23 | 0.41 | 0.01 | 0.019 | 27.7 | 159.229 | 42.592 | 32.778 | 19.522 | 10.2 | 6.7317 | 8.1 | 8.9013 | 10.8708 | 11.2 | 10.91 | 12.43 | 21.513 | -- | -- | 5.026 | -- | 3.8526 | 7.0507 | 13.719 | 4.849 | 19.429
05:30 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 19 | 26 | 13 | 45 | 10.95 | 11.56 | 11.197 | -- | -- | 1.813 | 66.49 | 25.04 | 132.92 | 75.75 | 59 | 7.14 | 10.45 | 4.23 | 0.41 | 0.01 | 0.019 | 27.7 | 159.229 | 42.592 | 32.778 | 19.522 | 10.2 | 6.7317 | 8.1 | 8.9013 | 10.8708 | 11.2 | 10.91 | 12.43 | 21.513 | -- | -- | 5.026 | -- | 3.8526 | 7.0507 | 13.719 | 4.849 | 19.429
06:00 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 17.1 | 26 | 13 | 45 | 11.01 | 11.44 | 11.105 | 1.07 | 53.87 | 1.813 | 63.52 | 24.26 | 132.92 | 75.75 | 60 | 7.12 | 10.45 | 3.54 | 0.43 | 0.01 | 0.019 | 32.47 | 162.985 | 42.978 | 33.248 | 19.387 | 9.3 | 6.7317 | 8 | 8.8599 | 10.8708 | 11.2 | 10.84 | 12.36 | 21.513 | -- | -- | 5.031 | -- | 3.8601 | 7.0507 | 13.719 | 4.885 | 19.429
06:30 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 17.1 | 26 | 13 | 45 | 11.01 | 11.44 | 11.105 | 1.07 | 53.87 | 1.813 | 63.52 | 24.26 | 132.92 | 75.75 | 60 | 7.12 | 10.45 | 3.54 | 0.43 | 0.01 | 0.019 | 32.47 | 162.985 | 42.978 | 33.248 | 19.387 | 9.3 | 6.7317 | 8 | 8.8599 | 10.8708 | 11.2 | 10.84 | 12.36 | 21.513 | -- | -- | 5.031 | -- | 3.8601 | 7.0507 | 13.719 | 4.885 | 19.429
07:00 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 17.7 | 26 | 14.3 | 45 | 11 | 11.47 | 15.015 | -- | -- | 1.813 | 61.35 | 25.04 | 134 | 75.75 | 70.038 | 7.14 | 10.45 | 3.45 | 0.38 | 0.01 | 0.019 | 27.64 | 159.2 | 42.49 | 31.383 | 18.83 | 9 | 6.7317 | 7.3 | 8.8306 | 10.8708 | 11.2 | 11.7 | 13.22 | 21.513 | -- | -- | 4.994 | -- | 3.8487 | 7.0507 | 13.719 | 4.83 | 19.429
07:30 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 17.7 | 26 | 14.3 | 45 | 11 | 11.47 | 15.015 | -- | -- | 1.813 | 61.35 | 25.04 | 134 | 75.75 | 70.038 | 7.14 | 10.45 | 3.45 | 0.38 | 0.01 | 0.019 | 27.64 | 159.2 | 42.49 | 31.383 | 18.83 | 9 | 6.7317 | 7.3 | 8.8306 | 10.8708 | 11.2 | 11.7 | 13.22 | 21.513 | -- | -- | 4.994 | -- | 3.8487 | 7.0507 | 13.719 | 4.83 | 19.429
08:00 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 18.9 | 26 | 14.3 | 45 | 10.96 | 11.51 | 8.438 | -- | -- | 1.813 | 58.53 | 27.07 | 132.92 | 75.75 | 83.035 | 7.19 | 9.93 | 3.57 | 0.39 | 0.01 | 0.019 | 31.15 | 161.71 | 42.39 | 29.495 | 18.9 | 9.2 | 6.7317 | 8.3 | 8.8421 | 10.8708 | 11.2 | 11.25 | 12.77 | 21.513 | -- | -- | 4.974 | -- | 3.8516 | 7.0507 | 13.719 | 4.844 | 19.429
08:30 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 18.9 | 26 | 14.3 | 45 | 10.96 | 11.51 | 8.438 | -- | -- | 1.813 | 58.53 | 27.07 | 132.92 | 75.75 | 83.035 | 7.19 | 9.93 | 3.57 | 0.39 | 0.01 | 0.019 | 31.15 | 161.71 | 42.39 | 29.495 | 18.9 | 9.2 | 6.7317 | 8.3 | 8.8421 | 10.8708 | 11.2 | 11.25 | 12.77 | 21.513 | -- | -- | 4.974 | -- | 3.8516 | 7.0507 | 13.719 | 4.844 | 19.429
09:00 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 16.7 | 26 | 14.3 | 45 | 11 | 11.5 | 8.566 | -- | -- | 1.813 | 54.46 | 26.65 | 130.78 | 75.75 | 83.065 | 7.19 | 10.45 | 4.19 | 0.4 | 0.01 | 0.019 | 35.84 | 166.47 | 42.77 | 31.203 | 18.34 | 7.6 | 6.7317 | 12.2 | 8.9284 | 10.8708 | 11.2 | 11.29 | 12.81 | 21.513 | -- | -- | 4.963 | -- | 3.8487 | 7.0507 | 13.719 | 4.83 | 19.429
09:30 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 16.7 | 26 | 14.3 | 45 | 11 | 11.5 | 8.566 | -- | -- | 1.813 | 54.46 | 26.65 | 130.78 | 75.75 | 83.065 | 7.19 | 10.45 | 4.19 | 0.4 | 0.01 | 0.019 | 35.84 | 166.47 | 42.77 | 31.203 | 18.34 | 7.6 | 6.7317 | 12.2 | 8.9284 | 10.8708 | 11.2 | 11.29 | 12.81 | 21.513 | -- | -- | 4.963 | -- | 3.8487 | 7.0507 | 13.719 | 4.83 | 19.429
10:00 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 17.7 | 26 | 14.3 | 43 | 11.09 | 11.41 | 8.555 | -- | -- | 1.813 | 62.8 | 25.44 | 129.71 | 75.75 | 83.791 | 7.06 | 10.45 | 2.92 | 0.4 | 0.01 | 0.019 | 37.61 | 167.49 | 42.73 | 30.825 | 18.93 | 9.4 | 6.7317 | 12 | 8.8588 | 10.8708 | 11.2 | 10.92 | 12.44 | 21.513 | -- | -- | 4.943 | -- | 3.8449 | 7.0507 | 13.719 | 4.812 | 19.659
10:30 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 17.7 | 26 | 14.3 | 43 | 11.09 | 11.41 | 8.555 | -- | -- | 1.813 | 62.8 | 25.44 | 129.71 | 75.75 | 83.791 | 7.06 | 10.45 | 2.92 | 0.4 | 0.01 | 0.019 | 37.61 | 167.49 | 42.73 | 30.825 | 18.93 | 9.4 | 6.7317 | 12 | 8.8588 | 10.8708 | 11.2 | 10.92 | 12.44 | 21.513 | -- | -- | 4.943 | -- | 3.8449 | 7.0507 | 13.719 | 4.812 | 19.659
11:00 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 16.9 | 26 | 14.3 | 41 | 11.04 | 11.55 | 8.523 | -- | -- | 1.813 | 68 | 24.26 | 129.71 | 75.75 | 84.021 | 6.92 | 10.16 | 2.32 | 0.43 | 0.01 | 0.019 | 39.43 | 169.65 | 44.06 | 30.596 | 17.5 | 8.5 | 6.7317 | 11.5 | 9.0584 | 10.8708 | 11.2 | 11.12 | 12.64 | 21.513 | -- | -- | 4.909 | -- | 3.8487 | 7.0507 | 13.719 | 4.83 | 19.493
11:30 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 16.9 | 26 | 14.3 | 41 | 11.04 | 11.55 | 8.523 | -- | -- | 1.813 | 68 | 24.26 | 129.71 | 75.75 | 84.021 | 6.92 | 10.16 | 2.32 | 0.43 | 0.01 | 0.019 | 39.43 | 169.65 | 44.06 | 30.596 | 17.5 | 8.5 | 6.7317 | 11.5 | 9.0584 | 10.8708 | 11.2 | 11.12 | 12.64 | 21.513 | -- | -- | 4.909 | -- | 3.8487 | 7.0507 | 13.719 | 4.83 | 19.493
12:00 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 18.9 | 26 | 13.8 | 41 | 12.49 | 11.53 | 8.687 | -- | -- | 1.813 | 68.76 | 25.84 | 129.71 | 75.75 | 84.991 | 6.86 | 10.18 | 3.17 | 0.44 | 0.01 | 0.019 | 42.1 | 171.84 | 43.08 | 31.124 | 17.23 | 7.4 | 6.7317 | 11.2 | 9.1894 | 10.8708 | 11.2 | 10.98 | 12.5 | 21.513 | -- | 53 | 4.859 | -- | 3.8449 | 7.0507 | 13.719 | 4.812 | 19.664
12:30 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 18.9 | 26 | 13.8 | 41 | 12.49 | 11.53 | 8.687 | -- | -- | 1.813 | 68.76 | 25.84 | 129.71 | 75.75 | 84.991 | 6.86 | 10.18 | 3.17 | 0.44 | 0.01 | 0.019 | 42.1 | 171.84 | 43.08 | 31.124 | 17.23 | 7.4 | 6.7317 | 11.2 | 9.1894 | 10.8708 | 11.2 | 10.98 | 12.5 | 21.513 | -- | 53 | 4.859 | -- | 3.8449 | 7.0507 | 13.719 | 4.812 | 19.664
13:00 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 18.6 | 26 | 13 | 41 | 12.46 | 11.49 | 8.434 | -- | -- | 1.813 | 69.53 | 27.48 | 129.71 | 75.75 | 83.607 | 6.84 | 10.28 | 3.54 | 0.45 | 0.01 | 0.019 | 45.63 | 175.37 | 42.5 | 31.132 | 17.23 | 7 | 6.7317 | 11.2 | 9.0334 | 10.8708 | 11.2 | 11.42 | 12.94 | 21.513 | -- | -- | 4.923 | -- | 3.8202 | 7.0507 | 13.719 | 4.693 | 19.729
13:30 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 18.6 | 26 | 13 | 41 | 12.46 | 11.49 | 8.434 | -- | -- | 1.813 | 69.53 | 27.48 | 129.71 | 75.75 | 83.607 | 6.84 | 10.28 | 3.54 | 0.45 | 0.01 | 0.019 | 45.63 | 175.37 | 42.5 | 31.132 | 17.23 | 7 | 6.7317 | 11.2 | 9.0334 | 10.8708 | 11.2 | 11.42 | 12.94 | 21.513 | -- | -- | 4.923 | -- | 3.8202 | 7.0507 | 13.719 | 4.693 | 19.729
14:00 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 19 | 26 | 13 | 40 | 12.5 | 11.52 | 11.732 | -- | -- | 1.813 | 65.74 | 27.07 | 128.65 | 75.75 | 83.84 | 6.87 | 10.03 | 3.79 | 0.45 | 0.01 | 0.019 | 41.61 | 171.35 | 42.12 | 30.059 | 17.23 | 5.7 | 6.7317 | 11.2 | 9.0293 | 10.8708 | 11.1 | 11.21 | 12.73 | 21.513 | -- | -- | 4.902 | -- | 3.8202 | 7.0507 | 13.719 | 4.693 | 19.5
14:30 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 19 | 26 | 13 | 40 | 12.5 | 11.52 | 11.732 | -- | -- | 1.813 | 65.74 | 27.07 | 128.65 | 75.75 | 83.84 | 6.87 | 10.03 | 3.79 | 0.45 | 0.01 | 0.019 | 41.61 | 171.35 | 42.12 | 30.059 | 17.23 | 5.7 | 6.7317 | 11.2 | 9.0293 | 10.8708 | 11.1 | 11.21 | 12.73 | 21.513 | -- | -- | 4.902 | -- | 3.8202 | 7.0507 | 13.719 | 4.693 | 19.5
15:00 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 20 | 26 | 13 | 40 | 11.96 | 11.52 | 11.841 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.24 | 127.6 | 75.75 | 95.995 | 7.13 | 10.37 | 3.2 | 0.43 | 0.01 | 0.019 | 41.17 | 170.91 | 42.11 | 32.464 | 19.06 | 0 | 6.7317 | 11 | 8.9054 | 10.8708 | 11.1 | 10.99 | 12.51 | 21.513 | -- | -- | 4.94 | -- | 3.8202 | 7.0507 | 13.719 | 4.693 | 20.128
15:30 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 20 | 26 | 13 | 40 | 11.96 | 11.52 | 11.841 | -- | -- | 1.813 | 67.24 | 26.24 | 127.6 | 75.75 | 95.995 | 7.13 | 10.37 | 3.2 | 0.43 | 0.01 | 0.019 | 41.17 | 170.91 | 42.11 | 32.464 | 19.06 | 0 | 6.7317 | 11 | 8.9054 | 10.8708 | 11.1 | 10.99 | 12.51 | 21.513 | -- | -- | 4.94 | -- | 3.8202 | 7.0507 | 13.719 | 4.693 | 20.128
16:00 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 21.5 | 26 | 12.2 | 40 | 11.97 | 11.57 | 11.734 | -- | -- | 1.813 | 61.35 | 25.44 | 129.71 | 75.75 | 106.253 | 7.19 | 10.03 | 3.75 | 0.43 | 0.01 | 0.019 | 44.26 | 174 | 43.62 | 31.019 | 19.47 | 3 | 6.7317 | 11 | 8.8674 | 10.8708 | 11.1 | 11.1 | 12.62 | 21.513 | -- | -- | 4.942 | -- | 3.8202 | 7.0507 | 13.719 | 4.693 | 20.552
16:30 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 21.5 | 26 | 12.2 | 40 | 11.97 | 11.57 | 11.734 | -- | -- | 1.813 | 61.35 | 25.44 | 129.71 | 75.75 | 106.253 | 7.19 | 10.03 | 3.75 | 0.43 | 0.01 | 0.019 | 44.26 | 174 | 43.62 | 31.019 | 19.47 | 3 | 6.7317 | 11 | 8.8674 | 10.8708 | 11.1 | 11.1 | 12.62 | 21.513 | -- | -- | 4.942 | -- | 3.8202 | 7.0507 | 13.719 | 4.693 | 20.552
17:00 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 24.7 | 26 | 12.6 | 40 | 11.95 | 11.54 | 11.951 | -- | -- | 1.813 | 66.49 | 24.26 | 132.92 | 75.75 | 121.185 | 7.34 | 9.93 | 3.72 | 0.39 | 0.01 | 0.019 | 45.07 | 174.81 | 40.03 | 45.31 | 18 | 0.8 | 6.7317 | 11 | 9.9881 | 10.8708 | 11.1 | 11.23 | 12.75 | 21.513 | -- | -- | 4.98 | -- | 3.8202 | 7.0507 | 13.719 | 4.693 | 20.149
17:30 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 24.7 | 26 | 12.6 | 40 | 11.95 | 11.54 | 11.951 | -- | -- | 1.813 | 66.49 | 24.26 | 132.92 | 75.75 | 121.185 | 7.34 | 9.93 | 3.72 | 0.39 | 0.01 | 0.019 | 45.07 | 174.81 | 40.03 | 45.31 | 18 | 0.8 | 6.7317 | 11 | 9.9881 | 10.8708 | 11.1 | 11.23 | 12.75 | 21.513 | -- | -- | 4.98 | -- | 3.8202 | 7.0507 | 13.719 | 4.693 | 20.149
18:00 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 16.2 | 26 | 13 | 40 | 14 | 11.61 | 12.621 | 1.07 | 52.88 | 1.813 | 66.49 | 24.65 | 132.92 | 75.75 | 112 | 7.43 | 9.93 | 4.07 | 0.38 | 0.01 | 0.019 | 34.76 | 164.5 | 40.69 | 61.306 | 17.79 | 0 | 6.7317 | 11.5 | 10.2191 | 10.8708 | 11.1 | 11.28 | 12.8 | 21.513 | -- | -- | 4.947 | -- | 3.8202 | 7.0507 | 13.719 | 4.693 | 19.787
18:30 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 16.2 | 26 | 13 | 40 | 14 | 11.61 | 12.621 | 1.07 | 52.88 | 1.813 | 66.49 | 24.65 | 132.92 | 75.75 | 112 | 7.43 | 9.93 | 4.07 | 0.38 | 0.01 | 0.019 | 34.76 | 164.5 | 40.69 | 61.306 | 17.79 | 0 | 6.7317 | 11.5 | 10.2191 | 10.8708 | 11.1 | 11.28 | 12.8 | 21.513 | -- | -- | 4.947 | -- | 3.8202 | 7.0507 | 13.719 | 4.693 | 19.787
19:00 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 16 | 26 | 12.6 | 40 | 16.07 | 11.67 | 15.387 | -- | -- | 1.813 | 68.76 | 27.48 | 131.85 | 75.75 | 92 | 7.4 | 9.93 | 3.57 | 0.38 | 0.01 | 0.019 | 24.66 | 153.965 | 39.933 | 61.019 | 17.848 | 0 | 6.7317 | 12.2 | 10.2578 | 10.8708 | 11.1 | 10.88 | 12.4 | 21.513 | -- | -- | 4.972 | -- | 3.8744 | 7.0507 | 13.719 | 4.954 | 19.493
19:30 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 16 | 26 | 12.6 | 40 | 16.07 | 11.67 | 15.387 | -- | -- | 1.813 | 68.76 | 27.48 | 131.85 | 75.75 | 92 | 7.4 | 9.93 | 3.57 | 0.38 | 0.01 | 0.019 | 24.66 | 153.965 | 39.933 | 61.019 | 17.848 | 0 | 6.7317 | 12.2 | 10.2578 | 10.8708 | 11.1 | 10.88 | 12.4 | 21.513 | -- | -- | 4.972 | -- | 3.8744 | 7.0507 | 13.719 | 4.954 | 19.493
20:00 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 16.6 | 26 | 12.6 | 40 | 16 | 11.75 | 15.6 | -- | -- | 1.813 | 65.74 | 28.33 | 130.78 | 75.75 | 85.026 | 7.39 | 10.45 | 5.21 | 0.37 | 0.01 | 0.019 | 32.75 | 161.547 | 39.908 | 61.356 | 17.673 | 0 | 6.7317 | 12.2 | 10.4047 | 10.8708 | 11.1 | 11.04 | 12.55 | 21.513 | -- | -- | 4.981 | -- | 3.8881 | 7.0507 | 13.719 | 5.02 | 19.2
20:30 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 16.6 | 26 | 12.6 | 40 | 16 | 11.75 | 15.6 | -- | -- | 1.813 | 65.74 | 28.33 | 130.78 | 75.75 | 85.026 | 7.39 | 10.45 | 5.21 | 0.37 | 0.01 | 0.019 | 32.75 | 161.547 | 39.908 | 61.356 | 17.673 | 0 | 6.7317 | 12.2 | 10.4047 | 10.8708 | 11.1 | 11.04 | 12.55 | 21.513 | -- | -- | 4.981 | -- | 3.8881 | 7.0507 | 13.719 | 5.02 | 19.2
21:00 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 20.1 | 26 | 12.6 | 40 | 15.96 | 11.67 | 21.794 | -- | -- | 1.813 | 61.35 | 28.76 | 129.71 | 75.75 | 80.49 | 7.41 | 9.93 | 3.61 | 0.35 | 0.01 | 0.019 | 33.1 | 162.21 | 39.912 | 61.347 | 17.42 | 0 | 6.7317 | 12.4 | 10.4044 | 10.8708 | 11.1 | 11.45 | 12.97 | 21.513 | -- | -- | 4.928 | -- | 3.8773 | 7.0507 | 13.719 | 4.968 | 19.366
21:30 | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 20.1 | 26 | 12.6 | 40 | 15.96 | 11.67 | 21.794 | -- | -- | 1.813 | 61.35 | 28.76 | 129.71 | 75.75 | 80.49 | 7.41 | 9.93 | 3.61 | 0.35 | 0.01 | 0.019 | 33.1 | 162.21 | 39.912 | 61.347 | 17.42 | 0 | 6.7317 | 12.4 | 10.4044 | 10.8708 | 11.1 | 11.45 | 12.97 | 21.513 | -- | -- | 4.928 | -- | 3.8773 | 7.0507 | 13.719 | 4.968 | 19.366
22:00 | 1.1 | 20 | 23.9 | 2 | 24.3 | 25 | 13 | 40 | 15.74 | 11.78 | 21.828 | -- | -- | 1.813 | 60.64 | 27.9 | 130.78 | 75.75 | 69.936 | 7.39 | 10.45 | 5.21 | 0.37 | 0.01 | 0.019 | 42.47 | 171.582 | 39.423 | 33.281 | 18.184 | 0 | 6.7317 | 12.4 | 10.2736 | 10.8708 | 11.1 | 10.82 | 12.34 | 21.513 | -- | -- | 4.93 | -- | 3.863 | 7.0507 | 13.719 | 4.899 | 19.429
22:30 | 1.1 | 20 | 23.9 | 2 | 24.3 | 25 | 13 | 40 | 15.74 | 11.78 | 21.828 | -- | -- | 1.813 | 60.64 | 27.9 | 130.78 | 75.75 | 69.936 | 7.39 | 10.45 | 5.21 | 0.37 | 0.01 | 0.019 | 42.47 | 171.582 | 39.423 | 33.281 | 18.184 | 0 | 6.7317 | 12.4 | 10.2736 | 10.8708 | 11.1 | 10.82 | 12.34 | 21.513 | -- | -- | 4.93 | -- | 3.863 | 7.0507 | 13.719 | 4.899 | 19.429
23:00 | 1.1 | 20 | 23.9 | 2 | 24.3 | 25 | 13 | 40 | 13.05 | 11.64 | 14.891 | -- | -- | 1.813 | 51.84 | 27.9 | 131.85 | 75.75 | 70.13 | 7.38 | 10.45 | 3.54 | 0.34 | 0.01 | 0.019 | 40.98 | 170.092 | 40.579 | 31.53 | 17.651 | 4.9 | 6.7317 | 12.3 | 10.28 | 10.8708 | 11.1 | 10.88 | 12.4 | 21.513 | 23 | 53 | 4.906 | 22.4642 | 3.9146 | 7.0507 | 13.719 | 5.148 | 19.429
23:30 | 1.1 | 20 | 23.9 | 2 | 24.3 | 25 | 13 | 40 | 13.05 | 11.64 | 14.891 | -- | -- | 1.813 | 51.84 | 27.9 | 131.85 | 75.75 | 70.13 | 7.38 | 10.45 | 3.54 | 0.34 | 0.01 | 0.019 | 40.98 | 170.092 | 40.579 | 31.53 | 17.651 | 4.9 | 6.7317 | 12.3 | 10.28 | 10.8708 | 11.1 | 10.88 | 12.4 | 21.513 | 23 | 53 | 4.906 | 22.4642 | 3.9146 | 7.0507 | 13.719 | 5.148 | 19.429
MAX | 1.1 | 20 | 23.9 | 2 | 13.7 | 25 | 12.2 | 40 | 10.95 | 11.41 | 8.434 | 1.07 | 52.88 | 1.813 | 51.84 | 23.12 | 127.6 | 75.75 | 50.39 | 6.84 | 9.93 | 2.32 | 0.34 | 0.01 | 0.019 | 24.66 | 153.965 | 39.423 | 29.495 | 16.931 | 0 | 6.7317 | 7.3 | 8.8242 | 10.8708 | 11.1 | 10.6 | 12.12 | 21.513 | 23 | 50.612 | 4.859 | 22.4642 | 3.8202 | 7.0507 | 13.719 | 4.693 | 19.2
MIN | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 24.7 | 26 | 14.3 | 45 | 16.07 | 11.78 | 21.828 | 1.07 | 53.87 | 1.813 | 69.53 | 28.76 | 134 | 75.75 | 121.185 | 7.43 | 10.45 | 5.21 | 0.47 | 0.01 | 0.019 | 45.63 | 175.37 | 44.06 | 61.356 | 19.977 | 10.2 | 6.7317 | 12.4 | 10.4047 | 10.8708 | 11.3 | 11.7 | 13.22 | 21.513 | 23 | 53 | 5.053 | 22.4642 | 3.9146 | 7.0507 | 13.719 | 5.148 | 20.552
PROM | 1.1 | 20 | 24.8167 | 2 | 19.1667 | 25.9167 | 13.1708 | 42.3333 | 12.4487 | 11.5604 | 12.2032 | 1.07 | 53.375 | 1.813 | 63.0271 | 26.1538 | 131.0942 | 75.75 | 77.8087 | 7.1754 | 10.2512 | 3.7279 | 0.40708 | 0.01 | 0.019 | 36.4675 | 166.7039 | 41.6422 | 37.0227 | 18.3019 | 4.9917 | 6.7317 | 10.7958 | 9.3585 | 10.8708 | 11.1708 | 11.0567 | 12.5762 | 21.513 | 23 | 52.204 | 4.9625 | 22.4642 | 3.851 | 7.0507 | 13.719 | 4.8416 | 19.5901
INICIO | 1.1 | 20 | 24.9 | 2 | 13.7 | 26 | 12.6 | 45 | 12.54 | 11.55 | 11.062 | -- | -- | 1.813 | 63.52 | 24.26 | 132.92 | 75.75 | 52.116 | 7.19 | 10.45 | 2.81 | 0.41 | 0.01 | 0.019 | 41.55 | 172.882 | 40.33 | 32.155 | 19.977 | 3.6 | 6.7317 | 12 | 9.7174 | 10.8708 | 11.3 | 10.94 | 12.46 | 21.513 | -- | 50.612 | 4.96 | -- | 3.8383 | 7.0507 | 13.719 | 4.78 | 19.429
FINAL | 1.1 | 20 | 23.9 | 2 | 24.3 | 25 | 13 | 40 | 13.05 | 11.64 | 14.891 | -- | -- | 1.813 | 51.84 | 27.9 | 131.85 | 75.75 | 70.13 | 7.38 | 10.45 | 3.54 | 0.34 | 0.01 | 0.019 | 40.98 | 170.092 | 40.579 | 31.53 | 17.651 | 4.9 | 6.7317 | 12.3 | 10.28 | 10.8708 | 11.1 | 10.88 | 12.4 | 21.513 | 23 | 53 | 4.906 | 22.4642 | 3.9146 | 7.0507 | 13.719 | 5.148 | 19.429
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 14 de Junio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.8354 | 0.49209 | 0.168 | 0.16379 | 0.01845 | 3875.6106 | -- | -- | 0.57534 | 23.7685 | -- | 0.33447 | 0.2132 | 2409.56 | 0.674 | 0.27 | 0.177 | 0.589 | -- | 273.514 | 0.103 | 0.058 | 61.02 | 0.059 | 0.35416 | 0.45698 | 8.96 | 0.29553
00:30 | 2695 | 7.8354 | 0.49209 | 0.168 | 0.16379 | 0.01845 | 3875.6106 | -- | -- | 0.57534 | 23.7685 | -- | 0.33447 | 0.2132 | 2409.56 | 0.674 | 0.27 | 0.177 | 0.589 | -- | 273.514 | 0.103 | 0.058 | 61.02 | 0.059 | 0.35416 | 0.45698 | 8.96 | 0.29553
01:00 | 2695 | 7.9296 | 0.50826 | 0.165 | 0.17442 | 0.01638 | 3875.607 | -- | -- | 0.60393 | 23.7591 | -- | 0.35371 | 0.19312 | 2409.68 | 0.687 | 0.27 | 0.196 | 0.59 | -- | 273.515 | 0.105 | 0.06 | 61.02 | 0.069 | 0.35258 | 0.46251 | 9.07 | 0.29211
01:30 | 2695 | 7.9296 | 0.50826 | 0.165 | 0.17442 | 0.01638 | 3875.607 | -- | -- | 0.60393 | 23.7591 | -- | 0.35371 | 0.19312 | 2409.68 | 0.687 | 0.27 | 0.196 | 0.59 | -- | 273.515 | 0.105 | 0.06 | 61.02 | 0.069 | 0.35258 | 0.46251 | 9.07 | 0.29211
02:00 | 2695 | 8.0524 | 0.663 | 0.174 | 0.17374 | 0.01792 | 3875.6045 | -- | -- | 0.63253 | 23.7528 | -- | 0.35371 | 0.17438 | 2409.88 | 0.709 | 0.27 | 0.216 | 0.581 | -- | 273.516 | 0.109 | 0.061 | 61.02 | 0.08 | 0.34943 | 0.4736 | 9.06 | 0.28909
02:30 | 2695 | 8.0524 | 0.663 | 0.174 | 0.17374 | 0.01792 | 3875.6045 | -- | -- | 0.63253 | 23.7528 | -- | 0.35371 | 0.17438 | 2409.88 | 0.709 | 0.27 | 0.216 | 0.581 | -- | 273.516 | 0.109 | 0.061 | 61.02 | 0.08 | 0.34943 | 0.4736 | 9.06 | 0.28909
03:00 | 2695 | 8.1752 | 0.8255 | 0.177 | 0.15892 | 0.02136 | 3875.6067 | -- | -- | 0.65976 | 23.7583 | -- | 0.3473 | 0.15706 | 2410.07 | 0.73 | 0.27 | 0.238 | 0.575 | -- | 273.517 | 0.098 | 0.059 | 61.02 | 0.091 | 0.34157 | 0.48895 | 8.94 | 0.29861
03:30 | 2695 | 8.1752 | 0.8255 | 0.177 | 0.15892 | 0.02136 | 3875.6067 | -- | -- | 0.65976 | 23.7583 | -- | 0.3473 | 0.15706 | 2410.07 | 0.73 | 0.27 | 0.238 | 0.575 | -- | 273.517 | 0.098 | 0.059 | 61.02 | 0.091 | 0.34157 | 0.48895 | 8.94 | 0.29861
04:00 | 2695 | 8.2169 | 0.9748 | 0.18 | 0.14478 | 0.02696 | 3875.6064 | -- | -- | 0.68643 | 23.7575 | -- | 0.35371 | 0.16124 | 2410.25 | 0.751 | 0.27 | 0.262 | 0.574 | -- | 273.519 | 0.087 | 0.055 | 61.02 | 0.102 | 0.33688 | 0.50301 | 8.74 | 0.30995
04:30 | 2695 | 8.2169 | 0.9748 | 0.18 | 0.14478 | 0.02696 | 3875.6064 | -- | -- | 0.68643 | 23.7575 | -- | 0.35371 | 0.16124 | 2410.25 | 0.751 | 0.27 | 0.262 | 0.574 | -- | 273.519 | 0.087 | 0.055 | 61.02 | 0.102 | 0.33688 | 0.50301 | 8.74 | 0.30995
05:00 | 2695 | 8.2363 | 1.1449 | 0.185 | 0.13001 | 0.03072 | 3875.6183 | -- | -- | 0.66561 | 23.7881 | -- | 0.36726 | 0.16124 | 2410.44 | 0.773 | 0.27 | 0.292 | 0.572 | -- | 273.52 | 0.077 | 0.051 | 61.02 | 0.113 | 0.32599 | 0.52287 | 8.55 | 0.3208
05:30 | 2695 | 8.2363 | 1.1449 | 0.185 | 0.13001 | 0.03072 | 3875.6183 | -- | -- | 0.66561 | 23.7881 | -- | 0.36726 | 0.16124 | 2410.44 | 0.773 | 0.27 | 0.292 | 0.572 | -- | 273.52 | 0.077 | 0.051 | 61.02 | 0.113 | 0.32599 | 0.52287 | 8.55 | 0.3208
06:00 | 2695 | 8.2626 | 1.246 | 0.191 | 0.11173 | 0.03094 | 3875.6259 | -- | -- | 0.62036 | 23.8077 | -- | 0.39462 | 0.15297 | 2410.63 | 0.795 | 0.27 | 0.324 | 0.573 | 112.48 | 273.521 | 0.067 | 0.047 | 61.02 | 0.125 | 0.31367 | 0.54864 | 8.44 | 0.33194
06:30 | 2695 | 8.2626 | 1.246 | 0.191 | 0.11173 | 0.03094 | 3875.6259 | -- | -- | 0.62036 | 23.8077 | -- | 0.39462 | 0.15297 | 2410.63 | 0.795 | 0.27 | 0.324 | 0.573 | 112.48 | 273.521 | 0.067 | 0.047 | 61.02 | 0.125 | 0.31367 | 0.54864 | 8.44 | 0.33194
07:00 | 2695 | 8.3239 | 1.303 | 0.191 | 0.09842 | 0.03597 | 3875.632 | -- | -- | 0.57413 | 23.8234 | 316.522 | 0.39462 | 0.13757 | 2410.81 | 0.816 | 0.27 | 0.357 | 0.572 | -- | 273.522 | 0.056 | 0.041 | 61.02 | 0.126 | 0.29843 | 0.58774 | 8.31 | 0.34379
07:30 | 2695 | 8.3239 | 1.303 | 0.191 | 0.09842 | 0.03597 | 3875.632 | -- | -- | 0.57413 | 23.8234 | 316.522 | 0.39462 | 0.13757 | 2410.81 | 0.816 | 0.27 | 0.357 | 0.572 | -- | 273.522 | 0.056 | 0.041 | 61.02 | 0.126 | 0.29843 | 0.58774 | 8.31 | 0.34379
08:00 | 2695 | 8.4262 | 1.315 | 0.185 | 0.09545 | 0.03586 | 3875.6289 | -- | -- | 0.5283 | 23.8156 | -- | 0.3876 | 0.12352 | 2410.98 | 0.836 | 0.27 | 0.396 | 0.569 | -- | 273.523 | 0.045 | 0.035 | 61.02 | 0.125 | 0.28636 | 0.59797 | 8.36 | 0.35377
08:30 | 2695 | 8.4262 | 1.315 | 0.185 | 0.09545 | 0.03586 | 3875.6289 | -- | -- | 0.5283 | 23.8156 | -- | 0.3876 | 0.12352 | 2410.98 | 0.836 | 0.27 | 0.396 | 0.569 | -- | 273.523 | 0.045 | 0.035 | 61.02 | 0.125 | 0.28636 | 0.59797 | 8.36 | 0.35377
09:00 | 2695 | 8.5421 | 1.372 | 0.195 | 0.08727 | 0.03794 | 3875.6216 | -- | -- | 0.48209 | 23.7967 | -- | 0.3876 | 0.12352 | 2411.17 | 0.859 | 0.27 | 0.426 | 0.566 | -- | 273.519 | 0.048 | 0.03 | 61.02 | 0.125 | 0.26334 | 0.61851 | 8.41 | 0.35202
09:30 | 2695 | 8.5421 | 1.372 | 0.195 | 0.08727 | 0.03794 | 3875.6216 | -- | -- | 0.48209 | 23.7967 | -- | 0.3876 | 0.12352 | 2411.17 | 0.859 | 0.27 | 0.426 | 0.566 | -- | 273.519 | 0.048 | 0.03 | 61.02 | 0.125 | 0.26334 | 0.61851 | 8.41 | 0.35202
10:00 | 2695 | 8.6597 | 1.303 | 0.205 | 0.08354 | 0.03863 | 3875.6146 | -- | -- | 0.43521 | 23.7787 | -- | 0.36726 | 0.13038 | 2411.34 | 0.88 | 0.27 | 0.464 | 0.562 | -- | 273.514 | 0.053 | 0.025 | 61.02 | 0.124 | 0.25481 | 0.64068 | 8.54 | 0.34767
10:30 | 2695 | 8.6597 | 1.303 | 0.205 | 0.08354 | 0.03863 | 3875.6146 | -- | -- | 0.43521 | 23.7787 | -- | 0.36726 | 0.13038 | 2411.34 | 0.88 | 0.27 | 0.464 | 0.562 | -- | 273.514 | 0.053 | 0.025 | 61.02 | 0.124 | 0.25481 | 0.64068 | 8.54 | 0.34767
11:00 | 2695 | 8.7869 | 1.189 | 0.207 | 0.08756 | 0.0302 | 3875.6173 | -- | -- | 0.38879 | 23.7858 | -- | 0.3473 | 0.14129 | 2411.49 | 0.898 | 0.27 | 0.495 | 0.553 | -- | 273.509 | 0.057 | 0.021 | 61.02 | 0.123 | 0.2368 | 0.66152 | 8.66 | 0.34379
11:30 | 2695 | 8.7869 | 1.189 | 0.207 | 0.08756 | 0.0302 | 3875.6173 | -- | -- | 0.38879 | 23.7858 | -- | 0.3473 | 0.14129 | 2411.49 | 0.898 | 0.27 | 0.495 | 0.553 | -- | 273.509 | 0.057 | 0.021 | 61.02 | 0.123 | 0.2368 | 0.66152 | 8.66 | 0.34379
12:00 | 2695 | 8.9213 | 1.0477 | 0.212 | 0.08948 | 0.02469 | 3875.6109 | -- | -- | 0.34141 | 23.7693 | -- | 0.32806 | 0.15706 | 2411.58 | 0.91 | 0.27 | 0.524 | 0.546 | -- | 273.505 | 0.06 | 0.016 | 61.02 | 0.122 | 0.22732 | 0.6675 | 8.78 | 0.33995
12:30 | 2695 | 8.9213 | 1.0477 | 0.212 | 0.08948 | 0.02469 | 3875.6109 | -- | -- | 0.34141 | 23.7693 | -- | 0.32806 | 0.15706 | 2411.58 | 0.91 | 0.27 | 0.524 | 0.546 | -- | 273.505 | 0.06 | 0.016 | 61.02 | 0.122 | 0.22732 | 0.6675 | 8.78 | 0.33995
13:00 | 2695 | 9.0543 | 0.9127 | 0.221 | 0.08428 | 0.02153 | 3875.6134 | -- | -- | 0.29344 | 23.7756 | -- | 0.32806 | 0.17893 | 2411.6 | 0.912 | 0.27 | 0.55 | 0.546 | -- | 273.5 | 0.06 | 0.015 | 61.02 | 0.121 | 0.21561 | 0.67649 | 8.95 | 0.33614
13:30 | 2695 | 9.0543 | 0.9127 | 0.221 | 0.08428 | 0.02153 | 3875.6134 | -- | -- | 0.29344 | 23.7756 | -- | 0.32806 | 0.17893 | 2411.6 | 0.912 | 0.27 | 0.55 | 0.546 | -- | 273.5 | 0.06 | 0.015 | 61.02 | 0.121 | 0.21561 | 0.67649 | 8.95 | 0.33614
14:00 | 2695 | 9.1824 | 0.9316 | 0.228 | 0.08124 | 0.01726 | 3875.6106 | -- | -- | 0.24994 | 23.7685 | -- | 0.32806 | 0.19312 | 2411.61 | 0.913 | 0.27 | 0.573 | 0.546 | -- | 273.495 | 0.06 | 0.015 | 61.02 | 0.119 | 0.20291 | 0.69907 | 9.2 | 0.33194
14:30 | 2695 | 9.1824 | 0.9316 | 0.228 | 0.08124 | 0.01726 | 3875.6106 | -- | -- | 0.24994 | 23.7685 | -- | 0.32806 | 0.19312 | 2411.61 | 0.913 | 0.27 | 0.573 | 0.546 | -- | 273.495 | 0.06 | 0.015 | 61.02 | 0.119 | 0.20291 | 0.69907 | 9.2 | 0.33194
15:00 | 2695 | 9.342 | 0.9478 | 0.239 | 0.07632 | 0.01414 | 3875.6122 | -- | -- | 0.27178 | 23.7724 | -- | 0.32806 | 0.18831 | 2411.61 | 0.913 | 0.27 | 0.443 | 0.53 | -- | 273.491 | 0.149 | 0.015 | 61.02 | 0.118 | 0.20176 | 0.71422 | 9.36 | 0.32819
15:30 | 2695 | 9.342 | 0.9478 | 0.239 | 0.07632 | 0.01414 | 3875.6122 | -- | -- | 0.27178 | 23.7724 | -- | 0.32806 | 0.18831 | 2411.61 | 0.913 | 0.27 | 0.443 | 0.53 | -- | 273.491 | 0.149 | 0.015 | 61.02 | 0.118 | 0.20176 | 0.71422 | 9.36 | 0.32819
16:00 | 2695 | 9.5449 | 0.9721 | 0.248 | 0.07132 | 0.01183 | 3875.6119 | -- | -- | 0.33359 | 23.7717 | -- | 0.30987 | 0.18831 | 2411.63 | 0.916 | 0.27 | 0.602 | 0.528 | -- | 273.486 | 0.045 | 0.014 | 61.02 | 0.117 | 0.20176 | 0.70815 | 9.52 | 0.3253
16:30 | 2695 | 9.5449 | 0.9721 | 0.248 | 0.07132 | 0.01183 | 3875.6119 | -- | -- | 0.33359 | 23.7717 | -- | 0.30987 | 0.18831 | 2411.63 | 0.916 | 0.27 | 0.602 | 0.528 | -- | 273.486 | 0.045 | 0.014 | 61.02 | 0.117 | 0.20176 | 0.70815 | 9.52 | 0.3253
17:00 | 2695 | 9.7548 | 0.964 | 0.243 | 0.08325 | 0.01019 | 3875.6015 | 67.477 | 29.2179 | 0.36899 | 23.745 | 316.522 | 0.28676 | 0.18358 | 2411.6 | 0.912 | 0.27 | 0.61 | 0.519 | -- | 273.481 | 0.038 | 0.012 | 61.02 | 0.115 | 0.21561 | 0.70513 | 9.59 | 0.32243
17:30 | 2695 | 9.7548 | 0.964 | 0.243 | 0.08325 | 0.01019 | 3875.6015 | 67.477 | 29.2179 | 0.36899 | 23.745 | 316.522 | 0.28676 | 0.18358 | 2411.6 | 0.912 | 0.27 | 0.61 | 0.519 | -- | 273.481 | 0.038 | 0.012 | 61.02 | 0.115 | 0.21561 | 0.70513 | 9.59 | 0.32243
18:00 | 2695 | 9.6798 | 1.0261 | 0.237 | 0.09214 | 0.0158 | 3875.6076 | -- | -- | 0.3938 | 23.7607 | -- | 0.28676 | 0.20299 | 2411.46 | 0.895 | 0.27 | 0.506 | 0.512 | 112.48 | 273.477 | 0.031 | 0.011 | 61.02 | 0.114 | 0.19833 | 0.73402 | 9.46 | 0.31958
18:30 | 2695 | 9.6798 | 1.0261 | 0.237 | 0.09214 | 0.0158 | 3875.6076 | -- | -- | 0.3938 | 23.7607 | -- | 0.28676 | 0.20299 | 2411.46 | 0.895 | 0.27 | 0.506 | 0.512 | 112.48 | 273.477 | 0.031 | 0.011 | 61.02 | 0.114 | 0.19833 | 0.73402 | 9.46 | 0.31958
19:00 | 2695 | 9.5457 | 1.0396 | 0.234 | 0.10103 | 0.01835 | 3875.6122 | -- | -- | 0.41861 | 23.7724 | -- | 0.26492 | 0.2132 | 2411.33 | 0.879 | 0.27 | 0.374 | 0.505 | -- | 273.472 | 0.029 | 0.012 | 61.02 | 0.113 | 0.18361 | 0.73708 | 9.23 | 0.31675
19:30 | 2695 | 9.5457 | 1.0396 | 0.234 | 0.10103 | 0.01835 | 3875.6122 | -- | -- | 0.41861 | 23.7724 | -- | 0.26492 | 0.2132 | 2411.33 | 0.879 | 0.27 | 0.374 | 0.505 | -- | 273.472 | 0.029 | 0.012 | 61.02 | 0.113 | 0.18361 | 0.73708 | 9.23 | 0.31675
20:00 | 2695 | 9.3663 | 1.0477 | 0.218 | 0.12662 | 0.02006 | 3875.6311 | -- | -- | 0.44711 | 23.8211 | -- | 0.26492 | 0.22369 | 2411.24 | 0.868 | 0.27 | 0.247 | 0.497 | -- | 273.467 | 0.042 | 0.021 | 61.02 | 0.097 | 0.16695 | 0.75702 | 9.06 | 0.31393
20:30 | 2695 | 9.3663 | 1.0477 | 0.218 | 0.12662 | 0.02006 | 3875.6311 | -- | -- | 0.44711 | 23.8211 | -- | 0.26492 | 0.22369 | 2411.24 | 0.868 | 0.27 | 0.247 | 0.497 | -- | 273.467 | 0.042 | 0.021 | 61.02 | 0.097 | 0.16695 | 0.75702 | 9.06 | 0.31393
21:00 | 2695 | 9.201 | 0.9181 | 0.205 | 0.14402 | 0.02018 | 3875.6429 | -- | -- | 0.47524 | 23.8517 | -- | 0.24424 | 0.23443 | 2411.15 | 0.856 | 0.27 | 0.115 | 0.489 | -- | 273.463 | 0.055 | 0.033 | 61.02 | 0.077 | 0.16257 | 0.76935 | 9.03 | 0.31114
21:30 | 2695 | 9.201 | 0.9181 | 0.205 | 0.14402 | 0.02018 | 3875.6429 | -- | -- | 0.47524 | 23.8517 | -- | 0.24424 | 0.23443 | 2411.15 | 0.856 | 0.27 | 0.115 | 0.489 | -- | 273.463 | 0.055 | 0.033 | 61.02 | 0.077 | 0.16257 | 0.76935 | 9.03 | 0.31114
22:00 | 2695 | 8.9727 | 0.7455 | 0.2 | 0.1575 | 0.01652 | 3875.6414 | -- | -- | 0.50378 | 23.8478 | -- | 0.21961 | 0.2399 | 2411.04 | 0.843 | 0.27 | 0.055 | 0.482 | -- | 273.458 | 0.069 | 0.045 | 61.02 | 0.059 | 0.17246 | 0.75702 | 9.03 | 0.30836
22:30 | 2695 | 8.9727 | 0.7455 | 0.2 | 0.1575 | 0.01652 | 3875.6414 | -- | -- | 0.50378 | 23.8478 | -- | 0.21961 | 0.2399 | 2411.04 | 0.843 | 0.27 | 0.055 | 0.482 | -- | 273.458 | 0.069 | 0.045 | 61.02 | 0.059 | 0.17246 | 0.75702 | 9.03 | 0.30836
23:00 | 2695 | 8.7037 | 0.56601 | 0.194 | 0.17045 | 0.0168 | 3875.6426 | -- | -- | 0.53302 | 23.847 | -- | 0.21474 | 0.26811 | 2410.95 | 0.832 | 0.27 | 0.068 | 0.473 | -- | 273.454 | 0.084 | 0.058 | 61.02 | 0.064 | 0.18361 | 0.75241 | 9.02 | 0.30521
23:30 | 2695 | 8.7037 | 0.56601 | 0.194 | 0.17045 | 0.0168 | 3875.6426 | -- | -- | 0.53302 | 23.847 | -- | 0.21474 | 0.26811 | 2410.95 | 0.832 | 0.27 | 0.068 | 0.473 | -- | 273.454 | 0.084 | 0.058 | 61.02 | 0.064 | 0.18361 | 0.75241 | 9.02 | 0.30521

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 14 de Junio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
14/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
14/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
14/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
14/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
14/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.76
14/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
14/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.81
14/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
14/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
14/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
14/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.91
14/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.09
14/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.39
14/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 31.336
14/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
14/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
14/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.37
14/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.69
14/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.33
14/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
14/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
14/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.74
14/06/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 31.336
14/06/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.081

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 14 de Junio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
14/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/06/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
14/06/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 27.801

## STOCK_COMB
sábado, 14 de Junio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
14/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 623.63 | 623.63 | 0 | m3
14/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.21 | 0 | m3
14/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 363.22 | 363.22 | 0 | m3
14/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
14/06/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
14/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
14/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 10088.69 | 10088.69 | 0 | m3
14/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
14/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
14/06/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59563.28 | 59563.28 | 0 | m3
14/06/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31407.49 | 31407.49 | 0 | m3
14/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
14/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 554.65 | 554.65 | 0 | m3
14/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 718.92 | 638.41 | 0 | m3
14/06/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 803.69 | 803.919 | 0 | m3 | aumento por variación de temperatura
14/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2180.73 | 2180.73 | 0 | m3
14/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
14/06/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6416.69 | 6416.69 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta.
14/06/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57870 | 57870 | 0 | m3
14/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
14/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 16.3 | 16.3 | 0 | m3
14/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 14 de Junio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 14/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1164
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 573.46
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 949.1
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 139261.7
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 995316
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1125664
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1243067
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1167002.7
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1166298
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 435626.28
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 236.68
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 127903.72
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 69.49
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 80.51
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1156898.528
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1227688.446
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1232747.944
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 29951
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1953220
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23067.73
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23067.73
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23067.73
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 21529.88
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 23836.66
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 16916.34
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 16916.34
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11605.57
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 7281.68
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 201144.99
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 337631.97
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 14 de Junio del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
14/06/2025 00:00 | 869 | -- | 87.61 | 87.61 | 4467.8 | 503.08 | 10208 | 719 | 3936.0153 | 4343.8953 | 4337.0544 | 4345.4002 | 2750 | 6765 | 3177.68
14/06/2025 01:00 | 868.7 | -- | 88.82 | 88.82 | 4467.8 | 507.98 | 10293 | 720 | 3970.8763 | 4358.617 | 4351.2196 | 4359.8869 | 2750 | 6809 | 3218.63
14/06/2025 02:00 | 868.5 | -- | 90.46 | 90.46 | 4467.8 | 508.97 | 10320 | 720 | 4068.2762 | 4410.4382 | 4403.5553 | 4412.4146 | 2750 | 6796 | 3400.97
14/06/2025 03:00 | 868.2 | -- | 92.29 | 92.29 | 4467.8 | 505.04 | 10307 | 720 | 4119.1551 | 4423.1968 | 4416.3147 | 4425.1343 | 2740 | 6804 | 3448.92
14/06/2025 04:00 | 867.9 | -- | 93.9 | 93.9 | 4467.8 | 504.06 | 10290 | 720 | 4084.058 | 4411.2232 | 4404.4205 | 4413.121 | 2740 | 6845 | 3478.16
14/06/2025 05:00 | 868 | -- | 95.11 | 95.11 | 4467.8 | 509.95 | 10242 | 721 | 4041.6592 | 4394.5385 | 4387.6602 | 4396.397 | 2740 | 6821 | 3503.35
14/06/2025 06:00 | 867.8 | -- | 95.47 | 95.47 | 4467.8 | 505.04 | 10174 | 721 | 4000.0847 | 4368.6279 | 4361.6001 | 4370.1332 | 2740 | 6795 | 3532.42
14/06/2025 07:00 | 869.6 | -- | 96.46 | 96.46 | 4469.4 | 505.04 | 10114 | 721 | 3957.2147 | 4338.2027 | 4331.3232 | 4339.6294 | 2740 | 6797 | 3562.99
14/06/2025 08:00 | 870.3 | -- | 96.32 | 96.32 | 4469.1 | 508.97 | 10072 | 721 | 3853.3371 | 4278.1376 | 4271.5263 | 4279.6822 | 2740 | 6793 | 3591.34
14/06/2025 09:00 | 868.3 | -- | 95.51 | 95.51 | 4471.9 | 504.06 | 10017 | 721 | 3793.861 | 4244.3756 | 4239.5195 | 4246.4695 | 2740 | 6817 | 3620.39
14/06/2025 10:00 | 868.5 | 1744.29 | 94.38 | 94.38 | 4470.9 | 507.98 | 9962 | 721 | 3753.8174 | 4222.5872 | 4217.6765 | 4224.799 | 2740 | 6819 | 3647.01
14/06/2025 11:00 | 868.5 | 1779.83 | 93.4 | 93.4 | 4467.6 | 507.98 | 9907 | 721 | 3736.269 | 4210.4172 | 4206.4308 | 4212.5504 | 2740 | 6798 | 3673.04
14/06/2025 12:00 | 867.7 | -- | 92.8 | 92.8 | 4473.7 | 508.97 | 9852 | 721 | 3661.4819 | 4164.2887 | 4159.9342 | 4166.1472 | 2740 | 6799 | 3693.04
14/06/2025 13:00 | 867.5 | -- | 92.01 | 92.01 | 4465.6 | 507 | 9858 | 720 | 3613.6654 | 4149.1741 | 4145.1202 | 4150.9544 | 2740 | 6802 | 3717.1
14/06/2025 14:00 | 866.4 | -- | 91.41 | 91.41 | 4466.4 | 502.1 | 9945 | 720 | 3583.3973 | 4140.5373 | 4136.5776 | 4142.0032 | 2740 | 6787 | 3741.49
14/06/2025 15:00 | 866 | 1778.95 | 91.13 | 91.13 | 4467.7 | 504.06 | 10038 | 720 | 3573.9754 | 4122.2824 | 4117.8711 | 4123.9838 | 2740 | 6790 | 3766.38
14/06/2025 16:00 | 865.6 | 1780.14 | 91.35 | 91.35 | 4469.4 | 507 | 10140 | 720 | 3685.0368 | 4198.4432 | 4193.3472 | 4200.1839 | 2740 | 6795 | 3793.94
14/06/2025 17:00 | 866.3 | 1779.26 | 91.99 | 91.99 | 4476 | 506.02 | 10174 | 720 | 3729.7913 | 4217.091 | 4211.0805 | 4218.2037 | 2740 | 6798 | 3812.66
14/06/2025 18:00 | 866.3 | 1780.16 | 92.44 | 92.44 | 4472.1 | 506.02 | 10195 | 720 | 3754.5242 | 4232.4017 | 4226.2192 | 4233.9855 | 2740 | 6782 | 3742.62
14/06/2025 19:00 | 866.8 | 1780.48 | 92.66 | 92.66 | 4472.1 | 507.98 | 10217 | 720 | 3759.235 | 4236.1313 | 4229.6791 | 4237.5187 | 2740 | 6765 | 3725.27
14/06/2025 20:00 | 867.2 | 1780.17 | 93.14 | 93.14 | 4472.1 | 507 | 10170 | 720 | 3742.2756 | 4232.0091 | 4225.2457 | 4233.1612 | 2740 | 6768 | 3740.1
14/06/2025 21:00 | 868.7 | 1781.67 | 93.83 | 93.83 | 4472.1 | 506.02 | 10111 | 720 | 3753.4641 | 4236.7203 | 4230.1117 | 4238.1073 | 2740 | 6783 | 3753.69
14/06/2025 22:00 | 869.1 | 1781.96 | 95.22 | 95.22 | 4472.1 | 506.02 | 10070 | 720 | 3788.3255 | 4260.4713 | 4253.7926 | 4261.898 | 2740 | 6799 | 3764.39
14/06/2025 23:00 | 870.6 | 1782.55 | 96.76 | 96.76 | 4472.1 | 507.98 | 10105 | 720 | 3881.8386 | 4305.8147 | 4299.3164 | 4307.3593 | 2740 | 6801 | 3775.54

## TEMP_AMB
sábado, 14 de Junio del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
14/06/2025 00:00 | 18 | 20.27 | 20.27 | 19 | 19 | 20.83 | 20.83 | 17.8 | 30.77 | 17.2 | 19.4 | 23.4 | 18.75 | 18.8 | 19.4 | 24.26
14/06/2025 01:00 | 18.1 | 20.11 | 20.11 | 19 | 19 | 20.7 | 20.7 | 17.9 | 30.77 | 17.1 | 19.3 | 23.25 | 19.05 | 18.8 | 19.5 | 24.3
14/06/2025 02:00 | 17.9 | 20.13 | 20.13 | 18.7 | 18.7 | 20.6 | 20.6 | 18 | 30.92 | 17.1 | 19.2 | 23.11 | 18.65 | 18.8 | 19.6 | 24.34
14/06/2025 03:00 | 17.9 | 20.34 | 20.34 | 18.5 | 18.5 | 20.55 | 20.55 | 18.2 | 30.95 | 17.2 | 19.2 | 23.01 | 18.225 | 18.5 | 19.7 | 24.38
14/06/2025 04:00 | 17.2 | 20.45 | 20.45 | 18.4 | 18.4 | 20.56 | 20.56 | 18.5 | 31.11 | 16.8 | 19.2 | 22.94 | 18.425 | 18.4 | 19.8 | 24.42
14/06/2025 05:00 | 17.2 | 20.4 | 20.4 | 18.4 | 18.4 | 20.48 | 20.48 | 18.7 | 30.97 | 16.8 | 19 | 22.87 | 18.4 | 18.4 | 19.8 | 24.46
14/06/2025 06:00 | 17.2 | 20.48 | 20.48 | 18.2 | 18.2 | 20.55 | 20.55 | 18.6 | 31.1 | 17.1 | 19 | 22.84 | 18.8 | 18.5 | 19.9 | 24.5
14/06/2025 07:00 | 17.3 | 20.66 | 20.66 | 18 | 18 | 20.49 | 20.49 | 18.5 | 31.24 | 17.2 | 19 | 22.85 | 19.05 | 19.4 | 20 | 24.6
14/06/2025 08:00 | 17.2 | 20.9 | 20.9 | 17.8 | 17.8 | 20.57 | 20.57 | 18.5 | 31.45 | 17.4 | 19.1 | 22.96 | 18.951 | 19.7 | 20.2 | 25.31
14/06/2025 09:00 | 17.5 | 21.31 | 21.31 | 18.1 | 18.1 | 20.84 | 20.84 | 18.6 | 31.73 | 17.6 | 19.3 | 23.2 | 19.025 | 20.1 | 20.6 | 26.14
14/06/2025 10:00 | 17.8 | 22.24 | 22.24 | 18.9 | 18.9 | 21.31 | 21.31 | 18.7 | 32.6 | 18.1 | 19.5 | 23.45 | 19.375 | 20.9 | 21.1 | 26.25
14/06/2025 11:00 | 17.9 | 23.57 | 23.57 | 19.6 | 19.6 | 22.18 | 22.18 | 19.1 | 33.75 | 18.6 | 19.8 | 23.76 | 19.8 | 21.2 | 21.2 | 27.25
14/06/2025 12:00 | 18.2 | 24.74 | 24.74 | 21.4 | 21.4 | 22.18 | 22.18 | 19.1 | 35.53 | 19.2 | 20 | 23.97 | 20.175 | 21.5 | 21.2 | 28.03
14/06/2025 13:00 | 18.9 | 26.06 | 26.06 | 21.8 | 21.8 | 21.98 | 21.98 | 18.6 | 36.27 | 19.7 | 20.4 | 24.1 | 20.55 | 21.2 | 21.4 | 29.19
14/06/2025 14:00 | 19 | 26.7 | 26.7 | 21.8 | 21.8 | 21.79 | 21.79 | 18.1 | 34.69 | 20 | 20.8 | 24.25 | 20.224 | 21.2 | 21.3 | 30.04
14/06/2025 15:00 | 19.2 | 27.21 | 27.21 | 21.2 | 21.2 | 21.61 | 21.61 | 17.9 | 34.46 | 19 | 20.8 | 24.35 | 20.425 | 21 | 21 | 28.68
14/06/2025 16:00 | 19.2 | 25.55 | 25.55 | 20.9 | 20.9 | 21.68 | 21.68 | 18 | 33.68 | 18.5 | 20.8 | 24.26 | 19.55 | 19.9 | 20.8 | 27.07
14/06/2025 17:00 | 19.1 | 24.61 | 24.61 | 19.9 | 19.9 | 22.07 | 22.07 | 18.4 | 32.77 | 18.1 | 20.7 | 24.06 | 19.4 | 19.5 | 20.6 | 26.74
14/06/2025 18:00 | 18.4 | 23.72 | 23.72 | 19.2 | 19.2 | 22.06 | 22.06 | 18.4 | 32.18 | 18.1 | 20.6 | 23.84 | 19.3 | 19.1 | 20.5 | 26.21
14/06/2025 19:00 | 18.7 | 22.83 | 22.83 | 18.9 | 18.9 | 21.76 | 21.76 | 18.4 | 32.53 | 18.1 | 20.4 | 23.63 | 19.2 | 19.2 | 20.3 | 25.93
14/06/2025 20:00 | 18.2 | 22.17 | 22.17 | 18.2 | 18.2 | 21.45 | 21.45 | 18.4 | 32.2 | 18.1 | 20.3 | 23.5 | 19.075 | 19 | 20.2 | 25.76
14/06/2025 21:00 | 17.9 | 21.84 | 21.84 | 18.3 | 18.3 | 21.12 | 21.12 | 18.4 | 32.33 | 18 | 20.1 | 23.36 | 19.1 | 18.9 | 20.2 | 25.58
14/06/2025 22:00 | 17.8 | 21.75 | 21.75 | 18.5 | 18.5 | 21.01 | 21.01 | 18.4 | 32.32 | 18 | 20 | 23.29 | 19.2 | 19 | 20 | 25.39
14/06/2025 23:00 | 17.7 | 22.01 | 22.01 | 18.3 | 18.3 | 20.99 | 20.99 | 18.4 | 32.55 | 18 | 19.9 | 23.25 | 19.25 | 19.3 | 20 | 25.27

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 14 de Junio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
14/06/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 14/06/2025 06:00 | 15/06/2025 06:00
14/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 14/06/2025 06:00 | 15/06/2025 06:00
14/06/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 14/06/2025 06:00 | 15/06/2025 06:00
14/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 14/06/2025 06:00 | 15/06/2025 06:00
14/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 14/06/2025 06:00 | 15/06/2025 06:00
14/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 14/06/2025 06:00 | 15/06/2025 06:00
14/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1963.93 | 14/06/2025 06:00 | 15/06/2025 06:00
14/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 14/06/2025 06:00 | 15/06/2025 06:00
14/06/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 14/06/2025 06:00 | 15/06/2025 06:00
14/06/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 339.8 | 14/06/2025 06:00 | 15/06/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 14 de Junio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
14/06/2025 | 00:30 | 24 | 0 | 12.65 | 20.09 |  | 5.71 | 7.92 | 9.233 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 7.9782 | 7.7401 |  |  |  | 12.341 | 12.557 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 107.9131 | 0 | 352.4237 | 352.4237
14/06/2025 | 01:00 | 24 | 0 | 12.57 | 20.09 |  | 5.42 | 8.46 | 8.087 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 5.9095 | 6.7624 |  |  |  | 11.689 | 11.575 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 152.0594 | 0 | 352.4237 | 352.4237
14/06/2025 | 01:30 | 24 | 0 | 12.91 | 20.09 |  | 4.68 | 8.55 | 7.777 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 4.958 | 5.9948 |  |  |  | 10.943 | 9.705 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 284.4982 | 0 | 352.4237 | 352.4237
14/06/2025 | 02:00 | 24 | 0 | 13.18 | 20.09 |  | 5.55 | 9.86 | 6.042 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 4.182 | 5.9336 |  |  |  | 9.219 | 7.581 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 286.9508 | 0 | 352.4237 | 352.4237
14/06/2025 | 02:30 | 24 | 0 | 11.65 | 20.09 |  | 5.09 | 9.74 | 7.818 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  | 3.5049 | 4.8133 |  |  |  | 7.471 | 7.469 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 286.9508 | 0 | 352.4237 | 352.4237
14/06/2025 | 03:00 | 24 | 0 | 11.39 | 20.09 |  | 5.09 | 9.87 | 8.207 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 2.4029 | 4.4453 |  |  |  | 8.792 | 7.855 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 220.7314 | 0 | 352.4237 | 352.4237
14/06/2025 | 03:30 | 24 | 0 | 11.65 | 20.09 |  | 4.96 | 8.96 | 7.799 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 2.9981 | 4.1358 |  |  |  | 10.767 | 10.034 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 220.7314 | 0 | 352.4237 | 352.4237
14/06/2025 | 04:00 | 24 | 0 | 11.83 | 20.09 |  | 5.61 | 8.89 | 8.701 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 3.5949 | 2.8483 |  |  |  | 11.033 | 10.606 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 228.0891 | 0 | 352.4237 | 352.4237
14/06/2025 | 04:30 | 24 | 0 | 13.24 | 20.09 |  | 5.99 | 9.51 | 8.742 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 4.6363 | 3.132 |  |  |  | 11.157 | 11.506 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 228.0891 | 0 | 352.4237 | 352.4237
14/06/2025 | 05:00 | 24 | 0 | 11.98 | 20.09 | 0 | 6.37 | 9.45 | 8.614 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3516 | 4.9354 | 0 | 0 | 0 | 12.509 | 11.061 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 250.1623 | 0 | 352.4237 | 352.4237 | 0 | 0.286
14/06/2025 | 05:30 | 24 | 0 | 12.95 | 20.09 | 0 | 6.44 | 9.44 | 7.853 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6575 | 5.6534 | 0 | 0 | 0 | 11.284 | 10.651 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 267.3302 | 0 | 352.4237 | 352.4237 | 0 | 0.282
14/06/2025 | 06:00 | 24 | 0 | 13.14 | 20.09 | 0 | 6.83 | 9.15 | 7.591 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 13.7 | 0 | 3 | 1 | 9.3587 | 0 | 0 | 4.2 | 9.8981 | 8.4208 | 0 | 0 | 4 | 11.587 | 10.343 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 228.0891 | 0 | 352.4237 | 352.4237 | 0 | 3.048
14/06/2025 | 06:30 | 24 | 0 | 12.1 | 20.09 | 5.252 | 6.75 | 8.57 | 9.118 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 197.2 | 16.4545 | 3 | 1 | 76.2095 | 0 | 22.53 | 25.5 | 9.8518 | 8.3952 | 13.2564 | 10.9072 | 24.8 | 11.707 | 11.086 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 262.4251 | 0 | 352.4237 | 352.4237 | 31.48 | 13.907
14/06/2025 | 07:00 | 24 | 0 | 12.68 | 20.09 | 35.544 | 6.8 | 8.66 | 9.318 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 427.6 | 111.364 | 1 | 1 | 240.6104 | 0 | 132.82 | 35.6 | 10.0685 | 9.5213 | 131.275 | 96.4906 | 32.5 | 10.975 | 11.08 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 267.3302 | 0 | 352.4237 | 352.4237 | 140.74 | 23.364
14/06/2025 | 07:30 | 24 | 0 | 11.56 | 20.09 | 63.812 | 6.6 | 8.45 | 9.667 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 654.9 | 260 | 1 | 1 | 452.3568 | 9.1541 | 248.86 | 48.4 | 9.7932 | 8.3408 | 246.2867 | 202.4604 | 46.2 | 10.741 | 11.28 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 267.3302 | 0 | 352.4237 | 352.4237 | 273.85 | 39.28
14/06/2025 | 08:00 | 24 | 0 | 12.35 | 20.09 | 91.078 | 6.8 | 8.29 | 9.227 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 783.5 | 397.091 | 1 | 1 | 572.0852 | 40.1332 | 364.61 | 67.9 | 9.3923 | 8.7293 | 516.7547 | 472.5894 | 68.2 | 12.244 | 12.059 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 259.9725 | 0 | 352.4237 | 352.4237 | 425.32 | 53.036
14/06/2025 | 08:30 | 24 | 0 | 12.87 | 21.17 | 413.168 | 6.16 | 8.54 | 8.376 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 792.2 | 520 | 3 | 4 | 679.1991 | 51.0017 | 490.9 | 76.4 | 10.1671 | 9.0622 | 611.9031 | 583.9344 | 75 | 11.479 | 11.335 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 208.4685 | 0 | 352.4237 | 352.4237 | 514.68 | 75.63
14/06/2025 | 09:00 | 24 | 0 | 12.78 | 21.17 | 526.196 | 6.16 | 8.56 | 9.521 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 797.6 | 520.182 | 4 | 4 | 692.1298 | 57.916 | 609.44 | 87.8 | 10.4176 | 8.8046 | 730.7442 | 663.3253 | 86 | 11.138 | 11.281 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 208.4685 | 0 | 352.4237 | 352.4237 | 643.95 | 86.183
14/06/2025 | 09:30 | 24 | 0 | 12.52 | 21.17 | 638.124 | 6.47 | 8.56 | 10.078 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 793.4 | 538.727 | 4 | 5 | 681.2372 | 144.7707 | 648.61 | 117.1 | 7.972 | 8.4603 | 755.0849 | 710.1059 | 117.5 | 11.701 | 11.835 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 208.4685 | 0 | 352.4237 | 352.4237 | 696.01 | 130.384
14/06/2025 | 10:00 | 24 | 0 | 12.26 | 21.17 | 718.587 | 6.49 | 9.01 | 10.757 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 783.3 | 734.545 | 5 | 5 | 707.0086 | 427.7806 | 704.17 | 141.8 | 7.8505 | 8.6679 | 663.4503 | 624.5953 | 137.8 | 13.351 | 13.663 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 208.4685 | 98.1028 | 352.4237 | 352.4237 | 762.43 | 195.389
14/06/2025 | 10:30 | 24 | 0 | 12.1 | 21.17 | 751.705 | 6.49 | 8.88 | 10.57 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 784.4 | 770.182 | 5 | 5 | 762.5397 | 456.0034 | 726.79 | 182.8 | 8.2848 | 8.2801 | 768.0555 | 704.0778 | 174.1 | 14.138 | 14.47 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 213.3737 | 208.4685 | 352.4237 | 352.4237 | 874.01 | 323.339
14/06/2025 | 11:00 | 24 | 0 | 11.81 | 21.17 | 849.849 | 7.38 | 9.32 | 10.306 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 776.4 | 781.818 | 5 | 5 | 722.6557 | 423.3536 | 825.2 | 285.9 | 8.4932 | 8.2453 | 757.901 | 683.9029 | 266 | 13.133 | 13.786 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 245.2571 | 208.4685 | 352.4237 | 352.4237 | 855.27 | 539.792
14/06/2025 | 11:30 | 24 | 0 | 12.52 | 21.17 | 937.038 | 8.13 | 9.39 | 9.536 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 787 | 721.091 | 4 | 4 | 692.9679 | 511.4693 | 835.01 | 497.5 | 9.8628 | 8.7242 | 790.0621 | 718.8379 | 524.2 | 12.584 | 13.217 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 245.2571 | 220.7314 | 352.4237 | 352.4237 | 810.54 | 718.28
14/06/2025 | 12:00 | 24 | 0 | 12.26 | 21.17 | 937.667 | 8.32 | 9.02 | 9.35 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 795.6 | 752.364 | 4 | 3 | 721.129 | 523.6056 | 863.2 | 669.9 | 9.3216 | 8.6599 | 730.1535 | 680.4885 | 639.7 | 11.816 | 12.072 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 245.2571 | 220.7314 | 352.4237 | 352.4237 | 852.03 | 608.567
14/06/2025 | 12:30 | 24 | 0 | 11.97 | 21.17 | 920.115 | 8.08 | 8.81 | 9.194 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 722.4 | 665.091 | 4 | 4 | 719.7795 | 682.4331 | 865.49 | 613.6 | 10.1076 | 8.8721 | 706.5788 | 640.3191 | 602 | 11.445 | 11.877 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 245.2571 | 220.7314 | 352.4237 | 352.4237 | 845.44 | 672.334
14/06/2025 | 13:00 | 24 | 0 | 12.38 | 21.17 | 889.178 | 8.27 | 8.6 | 8.443 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 781.4 | 594.545 | 4 | 4 | 661.0725 | 599.0004 | 823.39 | 750.1 | 9.446 | 9.0892 | 657.4263 | 636.3592 | 732.2 | 11.607 | 11.885 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 245.2571 | 220.7314 | 352.4237 | 352.4237 | 689.86 | 710.714
14/06/2025 | 13:30 | 24 | 0 | 12.18 | 21.17 | 881.811 | 8 | 8.2 | 8.127 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 670.9 | 648.727 | 1 | 1 | 683.2144 | 620.803 | 731.78 | 758.3 | 9.6201 | 8.9285 | 705.1541 | 668.2595 | 734.4 | 10.634 | 10.686 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 245.2571 | 223.184 | 352.4237 | 352.4237 | 771.21 | 745.084
14/06/2025 | 14:00 | 24 | 0 | 11.3 | 21.17 | 814.544 | 7.83 | 8.32 | 8.18 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 706.8 | 791.556 | 5 | 4 | 828.0151 | 788.049 | 817.38 | 740 | 9.5303 | 8.4444 | 857.0767 | 804.0886 | 712.4 | 10.053 | 10.75 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 245.2571 | 223.184 | 352.4237 | 352.4237 | 796.6 | 730.954
14/06/2025 | 14:30 | 24 | 0 | 11.71 | 21.17 | 706.754 | 8.15 | 7.6 | 7.281 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 659.6 | 836.727 | 4 | 4 | 742.2387 | 678.2767 | 672.7284 | 688.5 | 9.3907 | 7.7295 | 778.1577 | 741.3833 | 663.6 | 10.106 | 10.224 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 245.2571 | 237.8994 | 352.4237 | 352.4237 | 703.08 | 579.836
14/06/2025 | 15:00 | 24 | 0 | 11.33 | 21.17 | 629.888 | 8.13 | 7.77 | 7.591 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 522.6 | 646.909 | 5 | 4 | 638.8789 | 638.9656 | 498.9234 | 645.3 | 6.5873 | 7.421 | 698.3023 | 664.9426 | 620.8 | 8.995 | 9.363 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 245.2571 | 242.8045 | 352.4237 | 352.4237 | 595.85 | 543.347
14/06/2025 | 15:30 | 25 | 0 | 12.02 | 21.17 | 492.969 | 7.83 | 7.98 | 7.901 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 235.5 | 586.182 | 5 | 4 | 580.7086 | 431.2978 | 452.6662 | 539.3 | 9.539 | 7.4621 | 605.8968 | 609.2951 | 517.8 | 9.419 | 9.176 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 245.2571 | 240.352 | 352.4237 | 352.4237 | 467.67 | 426.229
14/06/2025 | 16:00 | 25 | 0 | 11.89 | 21.17 | 441.422 | 7.92 | 8.35 | 7.963 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 103.3 | 442 | 6 | 5 | 315.2195 | 467.0463 | 263.1497 | 316.7 | 9.6558 | 8.6959 | 412.6836 | 402.3775 | 296.8 | 9.674 | 9.44 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 245.2571 | 240.352 | 352.4237 | 352.4237 | 288.08 | 185.495
14/06/2025 | 16:30 | 25 | 0 | 12.13 | 18.06 | 216.762 | 7.83 | 7.89 | 8.368 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 21 | 209.727 | 7 | 6 | 119.1289 | 324.1549 | 144.39 | 92.9 | 10.1058 | 7.945 | 224.1675 | 212.9991 | 86.9 | 9.882 | 9.382 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 252.6148 | 252.6148 | 352.4237 | 352.4237 | 154.89 | 45.938
14/06/2025 | 17:00 | 25 | 0 | 10.91 | 18.06 | 50.805 | 7.99 | 7.88 | 7.685 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 18.9 | 38 | 7 | 6 | 13.928 | 254.9992 | 38.8 | 6 | 9.5457 | 8.9275 | 67.047 | 62.0823 | 6.1 | 9.801 | 9.618 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 252.6148 | 269.7828 | 352.4237 | 352.4237 | 30.74 | 2.106
14/06/2025 | 17:30 | 25 | 0 | 11.72 | 18.06 | 22.832 | 7.29 | 8.54 | 7.632 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 144.1766 | 1.05 | 0 | 6.6679 | 8.6896 | 0 | 0 | 0 | 9.492 | 9.645 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 252.6148 | 269.7828 | 352.4237 | 352.4237 | 0 | 0
14/06/2025 | 18:00 | 25 | 0 | 9.58 | 18.06 | 0 | 7.48 | 8.71 | 7.185 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 73.6963 | 0 | 0 | 7.0862 | 8.3843 | 0 | 0 | 0 | 9.126 | 9.588 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 252.6148 | 269.7828 | 352.4237 | 352.4237 | 0 | 0.112
14/06/2025 | 18:30 | 25 | 0 | 10.32 | 18.06 | 0 | 6.9 | 8.64 | 6.285 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 33.6307 | 0 | 0 | 6.283 | 8.2225 | 0 | 0 | 0 | 8.185 | 8.47 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 252.6148 | 282.0457 | 352.4237 | 352.4237 | 0 | 0.197
14/06/2025 | 19:00 | 25 | 0 | 10.55 | 18.06 | 0 | 6.82 | 8.09 | 5.887 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3.6168 | 0 | 0 | 6.4391 | 8.377 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | 8.159 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 252.6148 | 282.0457 | 352.4237 | 352.4237 | 0 | 0.098
14/06/2025 | 19:30 | 24 | 0 | 10.97 | 18.06 | 0 | 6.66 | 7.34 | 6.052 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0.03098 | 0 | 0 | 6.2326 | 7.9318 | 0 | 0 | 0 | 8.406 | 7.977 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 252.6148 | 282.0457 | 352.4237 | 352.4237 | 0 | 0.164
14/06/2025 | 20:00 | 24 | 0 | 10.77 | 18.06 |  | 6.73 | 6.25 | 6.36 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 5.5709 | 7.8777 |  |  |  | 8.584 | 8.289 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 252.6148 | 282.0457 | 352.4237 | 352.4237
14/06/2025 | 20:30 | 25 | 0 | 13.44 | 18.06 |  | 6.22 | 6.18 | 6.395 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 6.2754 | 8.0206 |  |  |  | 9.52 | 8.194 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 252.6148 | 282.0457 | 352.4237 | 352.4237
14/06/2025 | 21:00 | 25 | 0 | 13.08 | 18.06 |  | 7.05 | 5.85 | 6.727 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 6 | 4 |  |  |  |  | 6.5538 | 7.5983 |  |  |  | 9.647 | 9.041 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 252.6148 | 282.0457 | 352.4237 | 352.4237
14/06/2025 | 21:30 | 24 | 0 | 11.98 | 18.06 |  | 7.18 | 6.19 | 6.839 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 6.682 | 7.6384 |  |  |  | 9.784 | 9.002 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 252.6148 | 286.9508 | 352.4237 | 352.4237
14/06/2025 | 22:00 | 24 | 0 | 11.93 | 18.06 |  | 7.48 | 6.45 | 6.414 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 4.3044 | 7.2722 |  |  |  | 8.982 | 9.034 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 252.6148 | 286.9508 | 352.4237 | 352.4237
14/06/2025 | 22:30 | 24 | 0 | 10.87 | 18.06 |  | 7.09 | 6.49 | 6.943 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 4.8475 | 7.0367 |  |  |  | 9.231 | 8.895 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 252.6148 | 286.9508 | 352.4237 | 352.4237
14/06/2025 | 23:00 | 24 | 0 | 10.87 | 18.06 |  | 6.64 | 7.02 | 7.496 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 3.0722 | 6.8288 |  |  |  | 9.655 | 9.257 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 252.6148 | 286.9508 | 352.4237 | 352.4237
14/06/2025 | 23:30 | 25 | 0 | 11.99 | 18.06 |  | 6.85 | 6.58 | 7.286 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4.8386 | 6.8371 |  |  |  | 9.944 | 9.722 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 252.6148 | 286.9508 | 352.4237 | 352.4237
15/06/2025 | 00:00 | 25 | 0 | 10.62 | 18.06 |  | 6.64 | 6.25 | 7.191 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 6.7387 | 6.6588 |  |  |  | 10.055 | 9.586 | 480.5777 | 480.5777 | 480.5777 | 448.5392 | 496.597 | 252.6148 | 286.9508 | 352.4237 | 352.4237

## CALOR_ÚTIL
sábado, 14 de Junio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
14/06/2025 | 00:30 | 28 | 0 | 61 | 65.57 | 226.37 | 28.74 | 3.14 | 412.82
14/06/2025 | 01:00 | 28 | 0 | 60.62 | 65.57 | 224.53 | 28.74 | 3.14 | 410.6
14/06/2025 | 01:30 | 31 | 0 | 54.02 | 65.57 | 227.17 | 28.74 | 3.14 | 409.64
14/06/2025 | 02:00 | 31 | 0 | 55.18 | 65.57 | 256.71 | 28.74 | 3.14 | 440.34
14/06/2025 | 02:30 | 32 | 0 | 62.92 | 65.57 | 256.25 | 28.74 | 3.14 | 448.62
14/06/2025 | 03:00 | 32 | 0 | 61.47 | 65.57 | 259.22 | 28.74 | 3.14 | 450.14
14/06/2025 | 03:30 | 33 | 0 | 57.75 | 65.57 | 259.52 | 28.74 | 3.14 | 447.72
14/06/2025 | 04:00 | 33 | 0 | 58.6 | 65.57 | 257.89 | 28.74 | 3.14 | 446.94
14/06/2025 | 04:30 | 32 | 0 | 60.34 | 65.57 | 258.77 | 28.74 | 3.14 | 448.56
14/06/2025 | 05:00 | 32 | 0 | 54.62 | 65.57 | 262.63 | 28.74 | 3.14 | 446.7
14/06/2025 | 05:30 | 31 | 0 | 60.92 | 65.57 | 259.94 | 28.74 | 3.14 | 449.31
14/06/2025 | 06:00 | 31 | 0 | 61.81 | 65.57 | 257.76 | 28.74 | 3.14 | 448.02
14/06/2025 | 06:30 | 31 | 0 | 56.16 | 65.57 | 262.61 | 28.74 | 3.14 | 447.22
14/06/2025 | 07:00 | 31 | 0 | 58.82 | 65.57 | 260.52 | 28.74 | 3.14 | 447.79
14/06/2025 | 07:30 | 31 | 0 | 55.25 | 65.57 | 253.74 | 28.74 | 3.14 | 437.44
14/06/2025 | 08:00 | 31 | 0 | 59 | 65.57 | 257.99 | 28.74 | 3.14 | 445.44
14/06/2025 | 08:30 | 34 | 0 | 59.54 | 68.63 | 251.88 | 28.74 | 3.14 | 445.93
14/06/2025 | 09:00 | 34 | 0 | 59.13 | 68.63 | 249.26 | 28.74 | 3.14 | 442.9
14/06/2025 | 09:30 | 31 | 0 | 60.52 | 68.63 | 245.27 | 28.74 | 3.14 | 437.3
14/06/2025 | 10:00 | 31 | 0 | 59.26 | 68.63 | 246 | 28.74 | 3.14 | 436.77
14/06/2025 | 10:30 | 31 | 0 | 57.58 | 68.63 | 235.91 | 28.74 | 3.14 | 425
14/06/2025 | 11:00 | 31 | 0 | 56.16 | 68.63 | 223.73 | 28.74 | 3.14 | 411.4
14/06/2025 | 11:30 | 31 | 0 | 60.7 | 68.63 | 247.7 | 28.74 | 3.14 | 439.91
14/06/2025 | 12:00 | 31 | 0 | 59.43 | 68.63 | 239.75 | 28.74 | 3.14 | 430.69
14/06/2025 | 12:30 | 32 | 0 | 55.57 | 68.63 | 237.92 | 28.74 | 3.14 | 426
14/06/2025 | 13:00 | 32 | 0 | 57.45 | 68.63 | 218.05 | 28.74 | 3.14 | 408.01
14/06/2025 | 13:30 | 30 | 0 | 59.73 | 68.63 | 217.77 | 28.74 | 3.14 | 408.01
14/06/2025 | 14:00 | 30 | 0 | 55.38 | 68.63 | 206.93 | 28.74 | 3.14 | 392.82
14/06/2025 | 14:30 | 32 | 0 | 55.56 | 68.63 | 218.15 | 28.74 | 3.14 | 406.22
14/06/2025 | 15:00 | 32 | 0 | 53.79 | 68.63 | 239.25 | 28.74 | 3.14 | 425.55
14/06/2025 | 15:30 | 32 | 0 | 58.07 | 68.63 | 235.26 | 28.74 | 3.14 | 425.84
14/06/2025 | 16:00 | 32 | 0 | 57.44 | 68.63 | 235.58 | 28.74 | 3.14 | 425.53
14/06/2025 | 16:30 | 33 | 0 | 58.58 | 58.7 | 232.32 | 28.74 | 3.14 | 414.48
14/06/2025 | 17:00 | 33 | 0 | 52.65 | 58.7 | 231.52 | 28.74 | 3.14 | 407.75
14/06/2025 | 17:30 | 33 | 0 | 59.85 | 58.7 | 227.04 | 28.74 | 3.14 | 410.47
14/06/2025 | 18:00 | 33 | 0 | 48.96 | 58.7 | 227.32 | 28.74 | 3.14 | 399.86
14/06/2025 | 18:30 | 33 | 0 | 53.32 | 58.7 | 226.86 | 28.74 | 3.14 | 403.76
14/06/2025 | 19:00 | 33 | 0 | 54.5 | 58.7 | 227.77 | 28.74 | 3.14 | 405.85
14/06/2025 | 19:30 | 31 | 0 | 56.56 | 58.7 | 227.72 | 28.74 | 3.14 | 405.86
14/06/2025 | 20:00 | 31 | 0 | 55.49 | 58.7 | 225.77 | 28.74 | 3.14 | 402.84
14/06/2025 | 20:30 | 32 | 0 | 58.57 | 58.7 | 226.53 | 28.74 | 3.14 | 407.68
14/06/2025 | 21:00 | 32 | 0 | 57.01 | 58.7 | 224.53 | 28.74 | 3.14 | 404.12
14/06/2025 | 21:30 | 29 | 0 | 58.53 | 58.7 | 222.28 | 28.74 | 3.14 | 400.39
14/06/2025 | 22:00 | 29 | 0 | 58.31 | 58.7 | 223.33 | 28.74 | 3.14 | 401.22
14/06/2025 | 22:30 | 31 | 0 | 55.08 | 58.7 | 230.14 | 28.74 | 3.14 | 406.8
14/06/2025 | 23:00 | 31 | 0 | 55.06 | 58.7 | 231.26 | 28.74 | 3.14 | 407.9
14/06/2025 | 23:30 | 31 | 0 | 58.51 | 58.7 | 229.03 | 28.74 | 3.14 | 409.12
15/06/2025 | 00:00 | 31 | 0 | 51.86 | 58.7 | 223.87 | 28.74 | 3.14 | 397.31
EJEC MWh |  | 755 | 0 | 1378.315 | 1543.2 | 5713.66 | 689.76 | 75.36 | 10155.295

## FLUJOS
sábado, 14 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
14/06/2025 | 00:30 | 0 | 15.6226 | -18.3096 | 8.942 | 28.2196 |  | 33.2043 |  | 44.4715 | 22.7153 | 22.1613 | 22.2 | -40.394 | 37.4 | 12.42 | -35.2 | 14.0672 |  | 14.0529 | 14.0088 | 23.4202 | 17.2423 | 5.4627 | 7.7911 |  |  | -38.53 | -38.56 |  | -22.2 | 39.6 | 7.747 | 0.209 | -31.03 | -31.11 | -61.78 | 31.28 | 31.12 | 12.7034 | 5.7402 | 57.7033 | 59.8764 | 38.2447 | -40.8575 | -41.0736 | 5.9999 | 5.4824 | 64.0325 | 64.8363 | 2.1102 | 11.0108 | -438.0746 | -9.2029 | -13.1 | -14.1 | 46.6113 | 46.243 | -3.3981 |  | -76.7352 | 3.0651 |  | 2.8727 | 497.7567 | 77.517 | 77.7306 | -434.4071 | 416.0404 |  | -60.6952 | 62.2777 | 77.2717 | 26.93 | 22.72 | 55.1 | 73.76 | 14.0697 | 14.7395 | 57.4448 | 58.2252 | 39.6424 | -40.4149 | -40.4424 | 5.3433 | -65.3552 |  |  | 27.2 | 133.5 | -14.56 | 46.3444 | 46.153 | 45.3784 | -58.7418 | -57.8814 | 46.8544 | -30.1607 | 50.6563 | 12.1908 | 31.7 | 63.41 | 38.2104 | 36.1862 | -28.47 | -3.6423 | 66.1842 | 65.2327 | -159.8348 | -0.0002 | -17.4117 | -80.5 | -81.7 | 26.0623 | 42.1967 | 49.3275 | 59.7839 | 41.99 | -7.11 | 58.968 | 158.434 | -20.67 | -20.98 | 86.95 | 55.42 | 159.0546 | 156.1455 | 44.1315 | 42.7545 | 245.6102 | 205.9497 | 198.9787 | 201.4767 | 71.0169 | 58.0303 | -25.208 | 448.7885 | 283.2164 |  | -29.3864 | -27.6727 | 20.5042 | -21.3461 | -20.7054 | 43.056 | -13.2506 | -13.7567 | -18.3028 |  | -16.47 |  | 10.287 | -84.7003 | -11.1628 | -10.7127 | 5.1523 | -54.2778 | 20.8409 |  |  | 1.3047 | 37.8033 | 38.4363 | 36.5956 | -15.0711 | -14.7362 | 106.6697 | -41.4668 | -41.4447 | 76.6631 | 92.9204 | 10.417 | 1.38 | 14.8641 | 0.9268 | -9.29 | 18.82 | 9.1913 | 0 | -5.973 | 4.373 | 10.9479 | 26.49 | -92.8394 | -77.5079 | 15.61 | 75.3618 | 26.7 | -18.1135 | 5.0625 | 5.5416 | 1.6911 |  |  | -18.0928 | -27.925 | 21.8425 | 42.7723 | 64.4196 | 65.4209 | -70.8143 | -17.0489 | 22.2738 |  | 12.2584 | 9.0738 | 8.7871 | 13.4889 | 199.2 | 199.6804 | 141.6 | -139.4205 | -326.5591 | 331.977 | 327.4993 | -191.3311 | -188.2975 | -52.517 | -43.1976 | 81.5773 | 81.4293 | -151.2691 | -152.0186 | 57.4401 | 57.3852 | -53.7767 | -53.3723 | 112.96 | 112.64 | 40.1 | 41 | 22.4382 | 25.44 | -322.6244 | 115.0351 | 113.1189 | 12.2 | -13.6 | -56.5 | -58.9 | 1.624 | 1.2667 | -325.6328 | -248.3038 | 464.2568 | 381.3261 | -45.2327 | -370.6252 | 368.4731 | -135.3712 | -217.6541 | -357.2855 | 108.9977 | 109.426 | 137.5959 | -454.2596 | 221.9993 | -228.1675 | 229.8019 | -10.3616 |  | 17.52 | 7.288 | 7.268 | -17.04 | -1.84 |  | 2.5803 | -39.4644 | -17.7234 | 26.2 | 54.01 | 55.878 | 11.219 | 13.4407 | 52.8845 | 52.6974 | 52.8246 |  | 14.6 | 19.8794 | 6 |  | -37.8986 | 74.5371 | 52.1382 | -37.7637 | -72.9094 | 43.7771 | 30.4903 | -23.3 | 24 |  | 68.5828
14/06/2025 | 01:00 | 0 | 15.2511 | -17.6193 | 8.6172 | 27.5964 |  | 28.0113 |  | 42.1675 | 21.4613 | 21.0487 | 26.64 | -39.204 | 35.2 | 13.248 | -35.2 | 13.9259 |  | 13.4704 | 13.6453 | 22.8984 | 17.1651 | 5.8963 | 8.434 |  |  | -36.78 | -36.96 |  | -26.64 | 37.4 | 7.057 | 0.204 | -28.05 | -28.45 | -61.54 | 28.21 | 28.56 | 11.2476 | 6.1027 | 55.9499 | 57.8647 | 36.273 | -38.3123 | -37.3822 | 7.058 | 6.8482 | 61.7552 | 62.0231 | 2.1102 | 10.2845 | -420.8443 | -10.431 | -12.3 | -13.3 | 43.5696 | 43.2184 | -3.0863 |  | -69.8209 | 2.6465 |  | 2.3661 | 477.9807 | 72.8171 | 72.9087 | -418.915 | 393.3456 |  | -73.1538 | 75.4747 | 72.1222 | 25.99 | 21.57 | 52.29 | 70.58 | 16.6149 | 17.0167 | 51.2484 | 51.7847 | 40.4838 | -36.6654 | -36.5824 | 3.7254 | -60.8533 |  |  | 31.5 | 123.5 | -13.69 | 46.5041 | 45.9483 | 45.7206 | -62.0315 | -61.2838 | 49.6906 | -27.4229 | 53.8542 | 11.9238 | 30.03 | 60.53 | 36.8042 | 34.8679 | -27.95 | -3.6423 | 61.6068 | 60.847 | -147.9764 | -0.0002 | -17.0486 | -75.7 | -77.1 | 25.5075 | 40.4388 | 46.04 | 57.4402 | 40.3 | -6.28 | 59.8455 | 145.8083 | -22.17 | -22.45 | 86.31 | 54.04 | 146.7818 | 144.1818 | 44.25 | 43.1 | 239.3657 | 197.9082 | 189.2353 | 193.4296 | 94.7639 | 81.4325 | -24.861 | 429.3475 | 319.8195 |  | -29.313 | -27.4057 | 0 | -21.4226 | -19.2531 | 141.372 | -27.9695 | -28.695 | -42.3212 |  | -15.43 | 102.5 | 9.9339 | -83.0598 | -11.0166 | -10.7113 | 5.6269 | -80.0633 | 43.7695 |  |  | 1.4605 | 38.5961 | 39.1541 | 38.1261 | -18.4202 | -17.4155 | 97.9619 | -42.1218 | -42.1647 | 70.9248 | 86.8087 | 9.2232 | 0.22 | 14.8641 | 0.8804 | -9.11 | 19.25 | 0 | 0 | -6.182 | 4.439 | 11.1449 | 26.57 | -86.8903 | -70.9851 | 15.43 | 74.5292 | 26.1 | -16.4814 | 4.1206 | 4.6183 | 1.5644 |  |  | -14.0397 | -25.2389 | 22.1593 | 38.7388 | 63.0822 | 66.1944 | -69.8704 | -16.3723 | 22.1997 |  | 12.8409 | 8.2925 | 8.0594 | 14.1552 | 203.3345 | 199.902 | 157.2 | -158.1059 | -346.3121 | 350.3484 | 345.8141 | -190.0761 | -191.3361 | -53.0038 | -44.6521 | 82.2161 | 82.3591 |  |  | 56.4623 | 55.6823 | -51.0157 | -50.7467 | 113.52 | 113.27 | 41.5 | 40.8 | 22.2118 | 24.08 | -320.4104 | 112.1541 | 111.8386 | 12.2 | -13.1 | -55.7 | -58 | 1.5521 | 1.4385 | -343.4583 | -277.4569 | 457.865 | 376.6916 | -34.556 | -363.4606 | 362.4132 | -128.6362 | -212.7087 | -355.7298 | 108.1296 | 109.138 | 132.4531 | -442.4296 | 219.6831 | -225.0644 | 226.5739 | -10.7572 |  | 17.36 | 7.421 | 7.42 | -17.2 | -3.28 |  | 2.2873 | -41.0178 | -16.6705 | 26.2 | 53.9 | 53.232 | 11.4587 | 13.7227 | 54.2834 | 53.6658 | 53.8076 |  | 14.5 | 17.1924 | 5.66 |  | -41.6727 | 74.4039 | 53.8371 | -41.1001 | -73.2282 | 44.0381 | 29.8022 | -22.7 | 23.1 |  | 59.6513
14/06/2025 | 01:30 | 0 | 14.9213 | -17.2759 | 8.2373 | 27.2885 |  | 29.3873 |  | 41.434 | 20.7034 | 20.3265 | 19.98 | -36.722 | 33 | 12.42 | -33 | 13.8836 |  | 13.4527 | 13.6 | 22.2167 | 17.2423 | 5.6865 | 7.8751 |  |  | -36.19 | -36.02 |  | -19.98 | 35.2 | 6.445 | 0.201 | -28.12 | -28.17 | -60.25 | 28.69 | 28.54 | 11.5643 | 6.0717 | 53.6541 | 55.8984 | 54.7771 | -35.9011 | -36.048 | 6.9838 | 6.0002 | 57.4685 | 58.4062 | 2.1102 | 10.2609 | -409.5929 | -10.7704 | -11.9 | -12.7 | 41.245 | 41.2165 | -3.2301 |  | -66.5725 | 1.6683 |  | 1.4027 | 466.5058 | 68.7277 | 68.6361 | -430.2981 | 374.1487 |  | -52.0172 | 54.0477 | 68.9288 | 25.5 | 21.11 | 50.61 | 69.1 | 14.2036 | 12.7301 | 53.8728 | 54.8373 | 40.2344 | -30.671 | -30.3375 | 2.0842 | -59.7859 |  |  | 30.6 | 120.1 | -13.44 | 47.6742 | 47.3562 | 47.1585 | -62.1306 | -61.0493 | 52.2402 | -27.925 | 55.9595 | 11.0406 | 27.13 | 58.09 | 36.3354 | 34.4284 | -27.64 | -3.6423 | 60.7749 | 59.7118 | -151.5695 | -0.0001 | -16.9415 | -73.3 | -74.6 | 25.2493 | 38.681 | 43.6918 | 54.5105 | 38.2 | -6 | 61.0065 | 149.2735 | -19.96 | -20.16 | 78.55 | 52.12 | 151.2182 | 147.6545 | 41.9785 | 40.7273 | 233.9016 | 191.7635 | 184.3781 | 187.7965 | 94.6182 | 83.2219 | -25.327 | 442.7122 | 298.7315 |  | -28.4783 | -27.2762 | 0 | -13.9346 | -12.2254 | 149.052 | -35.9799 | -36.8975 | -44.2494 |  | -12.23 | 102.6 | 9.7889 | -68.014 | -11.2536 | -10.7328 | 5.6506 | -79.518 | 44.9276 |  |  | 1.3081 | 38.5573 | 38.5922 | 36.4517 | -13.8989 | -13.564 | 96.6223 | -39.451 | -39.3695 | 70.2473 | 83.7242 | 8.7178 | -1.19 | 15.0057 | 0.856 | -9.4 | 19.01 | 0 |  | -6.443 | 4.512 | 11.1032 | 25.96 | -85.1394 | -70.2614 | 15.21 | 69.9055 | 25.9 | -15.2689 | 3.68 | 3.9497 | 1.4901 |  |  | -13.4513 | -23.2564 | 21.3939 | 35.8817 | 64.5989 | 65.755 | -71.6298 | -15.9538 | 22.9623 |  | 12.562 | 7.5307 | 7.2051 | 13.997 | 201.4805 | 200.9238 | 208.7 | -208.8174 | -402.2266 | 404.3523 | 399.7458 | -192.6655 | -191.324 | -55.5368 | -47.1344 | 81.5549 | 81.3192 |  |  | 58.2641 | 57.3852 | -49.6547 | -48.5229 | 116.13 | 116.51 | 40 | 39.9 | 22.0067 | 24.32 | -318.1749 | 109.2256 | 108.0936 | 11.6 | -11.8 | -56.6 | -58.8 |  |  | -394.5483 | -259.6117 | 447.5703 | 367.7351 | -26.6908 | -353.0172 | 355.7502 | -124.7586 | -211.5485 | -353.5755 | 105.8518 | 107.7908 | 133.7312 | -433.9787 | 218.1435 | -217.1147 | 217.8662 | -10.8615 |  | 18.24 | 7.34 | 7.324 | -17.92 | -1.6 |  | 2.6078 | -41.9242 | -16.17 | 26.2 | 50.245 | 52.73 |  |  | 53.1167 | 52.5923 | 52.873 |  | 12.3 | 17.6583 | 5.44 |  | -43.0609 | 76.5785 | 54.7099 | -41.6854 | -74.8749 | 45.3312 | 28.4915 | -22.4 | 23.4 |  | 26.9769
14/06/2025 | 02:00 | 0 | 14.3922 | -16.9092 | 8.1457 | 26.9011 |  | 29.3779 |  | 39.9508 | 20.1134 | 19.8499 | 31.08 | -35.261 | 30.8 |  | -30.8 | 13.9385 |  | 12.5667 | 12.5772 | 20.9647 | 17.6716 | 5.5823 | 8.3126 |  |  | -52.52 | 0 |  | -31.08 | 33 | 6.347 | 0.202 | -22.11 | -22.14 | -55.04 | 22.14 | 22.39 | 11.0936 | 6.3443 | 53.0658 | 54.5869 | 51.1407 | -39.518 | -39.6403 | 7.2559 | 7.1784 | 58.8081 | 60.2817 | 1.0633 | 6.0188 | -387.9314 | -12.3394 | -11.8 | -12.5 | 45.5753 | 44.491 | -3.0379 |  | -71.479 | 2.7621 |  | 0.6161 | 447.5843 | 58.1683 | 57.7715 | -408.1397 | 349.9225 |  | -37.8956 | 39.8223 | 67.851 | 24.71 | 19.93 | 48.53 | 67.62 | 12.998 | 11.9264 | 54.5899 | 55.02 | 40.475 | -20.0828 | -19.5831 | 2.297 | -53.2875 |  |  | 38.6 | 106.5 | -13.08 | 52.9213 | 52.5807 | 51.5103 | -53.1818 | -52.7119 | 35.2863 | -19.2663 | 37.8081 | 11.205 | 24.31 | 54.77 | 34.4604 | 32.6706 | -26.52 | -3.6423 | 53.4142 | 54.1371 | -140.6419 | -0.0002 | -16.135 | -70.9 | -72.1 | 25.2054 | 36.9232 | 40.8739 | 52.7527 | 36.99 | -5.51 | 59.5485 | 138.4829 | -20.47 | -20.8 | 77.43 | 50.49 | 142.4182 | 139.0727 | 40.298 | 38.5455 | 223.3373 | 185.2208 | 176.5266 | 178.2052 | 98.2544 | 88.959 | -24.705 | 419.5096 | 333.186 |  | -28.8883 | -26.743 | 0 | -1.9882 | -2.9286 | 144.444 | -39.7101 | -40.6711 | -48.9371 |  | -12.95 | 97.8 | 9.5599 | -43.5972 | -10.5048 | -10.0313 | 4.942 | -83.8153 | 47.4672 |  |  | 1.1744 | 38.7745 | 38.6001 | 36.9212 | -13.564 | -14.2338 | 86.9098 | -37.2198 | -37.1281 | 63.1539 | 77.7031 | 8.0439 | -3.39 | 14.3685 | 0.845 | -8.95 | 19.16 | 0 | 0 | -6.509 | 4.338 | 11.1412 | 25.25 | -78.0602 | -62.9053 | 14.58 | 68.5195 | 27.8 | -14.9312 | 3.4729 | 3.7929 | 1.4221 |  |  | -13.7931 | -22.2773 | 19.5747 | 35.2094 | 64.3576 | 64.5819 | -66.7286 | -15.55 | 23.3213 |  | 13.2379 | 7.062 | 6.7621 |  | 209.4884 | 207.8461 | 225 | -226.1646 | -428.5589 | 430.7373 | 428.1285 | -198.1399 | -197.4097 | -53.4204 | -44.7279 | 81.1035 | 81.8483 |  |  | 54.8583 | 53.9794 | -60.943 | -60.8941 | 113.33 | 113 | 40.6 | 40.1 | 22.0281 | 23.84 | -307.9275 | 104.0943 | 103.886 | 11.6 | -10.2 | -53.1 | -55.4 |  | 1.3809 | -419.8739 | -290.0629 | 450.074 | 365.7433 | -14.5084 | -354.2142 | 358.7828 | -125.9971 | -206.1835 | -349.7658 | 109.1012 | 111.4463 | 127.283 | -433.3227 | 213.1123 | -221.7439 | 221.1276 | -10.9412 |  | 15.44 | 6.882 | 6.928 | -15.6 | -5.28 |  | 5.51 | -43.154 | -15.877 | 25.1 | 52.068 | 52.216 |  |  | 53.2265 | 53.0594 | 53.9525 |  | 10.8 | 17.686 | 5.3 |  | -42.2087 | 75.1551 | 53.9249 | -41.5252 | -74.1555 | 44.0837 | 29.4598 | -20.2 | 21.5 |  | 27.75
14/06/2025 | 02:30 | 0 | 14.5683 |  | 8.0671 | 27.1378 |  | 29.1717 |  | 39.4833 | 20.1014 | 19.6333 | 31.08 | -33.187 | 30.8 | 12.42 | -28.6 | 13.3387 |  | 12.2337 | 12.4136 | 20.8878 | 16.5224 | 5.7595 | 8.1122 |  |  | -52.43 |  |  | -31.08 | 30.8 | 6.709 | 0.206 | -22.25 | -22.12 | -54.85 | 22.33 | 22.29 | 11.1011 | 6.3145 | 51.9087 | 53.3913 | 52.9926 | -40.4557 | -40.1577 | 5.6156 | 5.6117 |  | 59.7458 | 1.0633 | 5.1719 | -388.2051 | -10.9209 | -12.7 | -13.7 | 45.7929 | 44.7382 | -2.8274 |  | -71.6103 | 2.6398 |  | 0 | 446.9129 | 59.7247 | 59.1449 | -403.1401 | 350.7309 |  | -28.6803 | 31.1813 | 65.7653 | 24.68 | 19.5 | 46.96 | 67.01 | 8.3095 | 8.8454 | 52.1753 | 52.3913 | 36.8067 | -18.2926 | -18.5608 | 3.404 | -56.779 |  |  | 28.5 | 113.4 | -12.55 | 50.8439 | 49.3512 | 48.4005 | -57.9049 | -56.976 | 36.38 | -14.1413 | 39.1768 | 10.9941 | 24.46 | 54.72 | 33.9917 | 31.7917 | -26.09 | -3.6423 | 57.1484 | 56.4456 | -156.8787 | -0.0002 | -15.867 | -68.5 | -69.8 | 24.299 | 35.7513 | 42.2828 | 50.9949 | 35.86 | -6.27 | 58.3605 | 155.0588 | -21.55 | -21.94 | 78.17 | 48.57 | 155.2 | 151.8545 | 40.9876 | 39.9909 | 229.0915 | 190.0476 | 182.7137 | 184.9702 | 78.6651 | 66.8634 | -25.719 | 417.8618 | 345.4337 |  | -28.5782 | -27.0805 | 12.9948 | 0.4909 | 1.0355 | 47.664 | -23.0229 | -23.4133 | -28.2158 | 0 | -12.72 | 1 | 9.5269 | -39.816 | -10.8211 | -10.3741 | 4.3673 | -63.2904 | 26.8222 |  |  | 1.1565 | 33.4842 | 33.6602 | 32.5664 | -9.3776 | -9.3776 | 88.2495 | -38.4115 | -38.3537 | 65.8426 | 78.748 | 8.7398 | -2.5 | 14.1805 | 0.8219 | -9.16 | 18.79 | 0 | 0 | -6.429 | 4.528 | 11.3025 | 25.55 | -79.0571 | -65.6781 |  | 68.6439 | 28.1 | -13.5114 | 3.022 | 2.8944 | 1.3916 |  |  | -13.0345 | -21.0092 | 21.6576 | 32.6044 | 63.5125 | 66.5426 | -67.4847 | -15.1071 | 23.2746 |  | 12.5001 | 6.8569 | 6.625 |  | 219.6609 | 219.1104 | 233.4 | -233.9979 | -442.8639 | 444.9518 | 447.9767 | -206.4363 | -207.0985 | -50.2029 | -43.0959 | 82.8406 | 82.5445 | -159.3784 | -160.0799 | 56.5832 | 55.6713 | -62.404 | -61.2194 | 114.05 | 113.75 | 43.8 | 42.2 | 22.2737 | 23.6 | -319.7198 | 107.5415 | 107.4548 | 11.6 | -11.9 | -55.7 | -57.8 | 1.7036 |  | -440.9073 | -308.9875 | 460.0146 | 378.3998 | -12.8119 | -363.018 | 363.3592 | -130.5191 | -211.84 | -356.1158 | 110.4643 | 108.9028 | 130.3717 | -447.6954 | 217.575 | -225.0348 | 228.0307 | -10.2573 |  | 15.28 | 6.863 | 6.883 | -14.8 | -4.8 |  | 4.5731 | -43.7125 | -15.0591 | 25.5 | 54.208 | 53.775 |  |  | 54.8326 | 54.4599 | 54.6395 |  | 11.2 | 17.5096 | 5.21 |  | -39.7146 | 73.5366 | 52.189 | -38.3082 | -72.1832 | 41.7061 | 30.0809 | -18.6 | 19.5 |  | 29.2356
14/06/2025 | 03:00 | 0 |  | -16.7078 | 7.9793 | 27.4687 |  | 27.7302 |  | 39.0523 | 19.9074 | 19.4427 | 31.08 | -37.184 | 35.2 | 16.56 | -33 | 12.0855 |  | 12.1506 | 12.4151 | 20.4875 | 16.5043 | 5.8269 | 8.5411 |  |  | -53.57 |  |  | -31.08 | 35.2 | 5.7 | 0.199 | -21.67 | -22.36 | -56.16 | 22.37 | 22.36 | 10.7079 | 6.5034 | 50.9689 | 52.7966 | 50.5904 | -41.7953 | -41.3336 | 6.5351 | 6.8343 | 58.0043 | 59.8798 | 1.0633 | 4.3155 | -371.8176 | -10.36 | -12.8 | -13.4 | 47.7114 | 47.0451 | -2.7195 |  | -75.8351 | 3.3944 |  | 0 | 434.1562 | 53.9262 | 54.0483 | -397.0446 | 329.9842 |  | -22.2496 | 24.7654 | 64.7473 | 23.58 | 18.99 | 46.45 | 65.51 | 8.7114 | 8.8454 | 51.6344 | 52.1594 | 37.1458 | -9.9155 | -9.8963 | 4.1425 | -48.7643 |  |  | 42.2 | 96.8 | -12.59 | 55.4337 | 55.1807 | 54.1677 | -50.6896 | -50.237 | 23.7678 | -8.3301 | 26.3279 | 10.408 | 23.64 | 50.54 | 33.0542 | 31.3522 | -25.41 |  | 49.0368 | 48.1706 | -139.7228 | -0.0002 | -15.4428 |  | -67.5 | 24.0408 | 35.1654 | 39.4649 | 49.823 | 35.12 | -5.47 | 57.402 | 137.2078 | -22.18 | -22.41 | 78.2 | 48.53 | 136.4 | 133.6364 | 38.6951 | 37.1364 | 219.1849 | 178.0411 | 172.9743 | 174.6762 | 104.7379 | 93.6664 | -24.25 | 411.0108 | 353.5608 |  | -28.09 | -26.2575 | -17.6529 | 19.9734 | 18.531 | 192.06 | -46.3161 | -46.9162 | -56.1839 | 0 | -11.53 | 96.4 | 9.3284 | -1.1605 | -10.7261 | -10.3542 | 4.2109 | -92.3897 | 53.6762 |  |  | 1.1424 | 38.3583 | 39.067 | 36.8047 | -10.0474 | -9.7125 | 84.7329 | -36.4349 | -36.3688 | 61.2541 | 72.277 | 9.7212 | -3.6 | 13.1673 | 0.8219 | -8.16 | 18.33 | 9.1904 | 0 | -6.428 | 4.411 | 11.2702 | 25.59 | -73.7094 | -59.5243 | 14.65 | 68.6592 | 25.7 | -13.9862 | 2.3732 | 2.668 | 1.3776 |  |  | -13.4113 | -20.318 | 21.0423 | 32.1002 | 64.8517 | 66.9777 | -62.6522 | -14.6736 | 24.3067 |  | 13.0202 | 6.476 | 6.2347 | 14.3465 | 218.2822 | 217.5755 | 277.4 | -277.3825 | -481.2273 | 485.4131 | 479.1008 | -207.2871 | -206.0367 | -51.788 | -43.0439 | 82.3477 | 83.2539 |  |  | 59.1321 | 59.4617 | -60.1348 | -60.98 | 115.12 | 114.77 | 43.3 | 44.3 | 22.1306 | 23.44 | -318.0534 | 109.3083 | 108.9983 | 11.5 | -11.4 | -57.4 | -58.9 |  |  | -476.1361 | -311.7155 | 459.6226 | 378.7723 | -4.9667 | -365.4076 | 364.3551 | -130.0704 | -212.0409 | -361.6681 | 112.7354 | 108.5583 | 132.7937 | -440.9348 | 218.2259 | -225.7826 | 227.0612 | -10.7297 |  | 15.68 | 6.939 | 6.96 | -16 | -4.64 |  | 4.4266 | -44.387 | -15.8495 | 26.2 | 54.378 | 52.211 |  |  | 53.2884 | 52.6613 | 54.0996 |  | 13.3 | 17.774 | 5.14 |  | -41.2089 | 74.2825 | 52.8643 | -39.1165 | -71.9989 | 42.6614 | 30.1051 | -21.9 | 18.5 |  | 27.8281
14/06/2025 | 03:30 | 0 | 14.4197 |  | 7.8141 | 27.0613 |  | 26.2922 |  | 39.0875 | 19.8954 | 19.3327 | 28.86 | -35.701 | 33 | 17.388 | -33 | 13.5718 |  | 12.2334 | 12.2491 | 20.1786 | 16.533 | 5.8077 | 8.3078 |  |  | -58.85 |  |  | -28.86 | 33 | 5.595 | 0.204 | -27.64 | -27.83 | -50.91 | 27.83 | 28.07 | 10.8688 | 6.4333 | 49.7367 | 51.4683 | 50.4981 | -39.1161 | -39.0241 | 4.9923 | 4.9455 | 57.2006 | 58.2723 | 0 | -0.4477 | -364.4763 | -11.1871 | -12.7 | -13.5 | 44.5703 | 43.5745 | -3.0933 |  | -55.3957 | 2.7759 |  | 0 | 420.9112 | 58.1988 | 58.0157 | -387.0273 | 334.5817 |  | -22.8722 | 24.6707 | 64.7873 | 24.12 | 19 | 45.48 | 64.81 | -3.6127 | -4.2824 | 63.4195 | 64.1486 | 35.9318 | -14.7468 | -14.4306 | -1.5646 | -47.4323 |  |  | 41.6 | 95.2 | -12.29 | 52.98 | 52.5943 | 52.8465 | -54.4048 | -54.047 | 33.5697 | -14.1174 | 36.8427 | 10.5699 | 20.77 | 50.46 | 33.0542 | 30.9128 | -25.4 | -3.6423 | 47.7858 | 47.4584 | -128.9331 | -0.0002 | -15.5821 |  |  | 24.3045 | 34.5795 | 37.1167 | 49.2371 | 34.38 | -4.98 | 58.0365 | 126.6872 | -22.29 | -22.58 | 78.39 | 49.28 | 128.1818 | 125.6 | 23.7973 | 21.9545 | 203.0995 | 164.418 | 158.5172 | 160.6395 | 107.1765 | 96.9518 | -23.674 | 400.3801 | 353.4485 |  | -29.3941 | -27.9039 | -15.033 | 22.2088 | 21.5728 | 147.516 | -51.285 | -51.268 | -57.519 | 0 | -18.97 | 98.1 | 9.4469 | 2.4463 | -10.8978 | -10.4232 | 4.5052 | -92.9849 | 57.4051 |  |  | 1.16 | 38.6246 | 39.5667 | 38.0131 | 2.8468 | 2.3444 | 29.9747 | -21.0395 | -21.015 | 15.8504 | 26.1525 | 2.58 | -10.79 | 14.3587 | 0.7974 | -8.8 | 20.13 | 0 | 0 | -6.3 | 4.448 | 10.7565 | 26.29 | -26.757 | -16.7164 | 14.28 | 73.0047 | 25.4 | -16.9145 | 2.2503 | 2.1278 | 1.3542 |  |  | -14.4308 | -22.8335 | 19.7679 | 35.0413 | 66.2895 | 67.4119 | -86.3431 | -14.6466 | 26.519 |  | 13.1787 | 6.144 | 5.9183 | 15 | 221.3367 | 218.6437 | 261.9 | -261.0464 | -475.5997 | 473.8392 | 472.7284 | -208.7527 | -206.3831 | -51.0171 | -43.2655 | 79.3196 | 79.1841 |  |  | 59.2639 | 59.0881 | -63.4303 | -63.7885 | 104.45 | 104.23 | 56.9 | 58.2 | 22.2332 | 24.56 | -330.0739 | 104.4596 | 104.0913 | 11.1 | 8.6 | -59 | -60.7 | 1.5879 | 1.4978 | -467.6612 | -314.5909 | 472.8812 | 385.1468 | -11.6572 | -371.7976 | 373.1284 | -139.5013 | -217.2477 | -370.0281 | 108.5774 | 108.6511 | 142.4274 | -457.7677 | 222.0484 | -233.8494 | 235.3289 | -10.6528 |  | 21.04 | 6.843 | 6.853 | -20.16 | 0 |  | -0.1144 | -47.7836 | -9.0227 | 28.5 | 52.565 | 54.75 |  |  | 51.0946 | 51.5698 | 52.1557 |  | -7.2 | 17.9748 | 5.12 |  | -35.2675 | 74.6139 | 52.4861 | -35.8977 | -72.7925 | 41.1306 | 31.0439 | 0.3 | 0.5 |  | 38.0212
14/06/2025 | 04:00 | 0 | 14.5792 |  | 7.8699 | 27.3726 |  | 27.1517 |  | 38.7777 | 19.5734 | 19.0674 | 28.86 | -35.325 | 33 | 16.56 | -33 | 13.7404 |  | 12.1974 | 12.2816 | 20.1123 | 16.0616 | 5.4275 | 8.1139 |  |  | -57.26 |  |  | -28.86 | 33 | 6.348 | 0.204 | -27.37 | -27.48 | -50.01 | 27.69 | 28.08 | 11.0592 | 6.1614 | 49.2379 | 50.9805 | 47.0798 | -37.7765 | -36.9758 | 7.2073 | 5.9664 | 55.861 | 56.7987 | 0 | 2.2408 | -361.2997 | -11.2538 | -12.5 | -13.4 | 42.6533 | 41.4694 | -3.3296 |  | -53.2796 | 2.8365 |  |  | 421.1553 | 61.5558 | 61.1896 | -390.3713 | 335.6684 |  | -20.494 | 23.0602 | 64.8372 | 24.18 | 19.44 | 45.5 | 65.47 | -5.3541 | -5.756 | 61.8618 | 62.3497 | 35.6151 | -14.0049 | -13.956 | -2.0485 | -47.7988 |  |  | 39 | 96.1 | -12.15 | 53.3116 | 52.6939 | 52.3685 | -54.5572 | -54.739 | 37.7893 | -18.2023 | 40.7337 | 10.5199 | 18.49 | 50.17 | 33.0542 | 31.4987 | -26.08 | -3.6423 | 48.3635 | 47.9013 | -130.1111 | -0.0001 | -15.8806 |  |  | 23.9914 |  | 37.1167 | 49.2371 | 34.03 | -4.99 | 57.969 | 129.0073 | -22.27 | -22.4 | 77.67 | 49.46 | 130.3818 | 126.0364 | 22.699 | 21.5818 | 204.1006 | 164.5216 | 157.6642 | 160.397 | 83.9926 | 70.73 | -25.135 | 402.406 | 330.5712 |  | -29.1437 | -27.4322 | 0 | 16.1026 | 15.6429 | 63.024 | -37.8393 | -38.903 | -33.1625 | 14.65 | -16.69 | 1 | 5.4172 | 7.6215 | -11.2186 | -10.7336 | 4.5752 | -69.0724 | 31.5464 |  |  | 1.1805 | 38.4504 | 38.7443 | 37.2019 | 4.3539 | 4.5213 | 32.1516 | -19.8367 | -19.4511 | 17.6471 | 26.7592 | 6.5058 | -12.8 | 12.2762 | 0.7974 | -7.8 | 19.63 |  | 0 | -6.366 | 4.299 | 11.1404 | 26.11 | -28.3697 | -20.0331 | 13.53 | 71.6558 | 26.5 | -16.5872 | 2.5298 | 2.3311 | 1.3591 |  |  | -13.848 | -22.728 | 20.8492 | 35.7136 | 64.8833 | 66.3417 | -87.5567 | -14.7104 | 26.7611 |  | 12.8271 | 6.7202 | 6.414 | 14.1658 | 222.7153 | 221.8213 | 260.7 | -262.109 | -464.7264 | 468.2473 | 466.4246 | -210.6933 | -211.3038 | -47.9475 | -39.3969 | 76.8598 | 76.4316 | -166.8938 | -165.9267 | 61.6699 | 61.4942 | -66.3058 | -66.9307 | 99.36 | 99.15 | 59.1 | 60.7 | 22.3143 | 24.24 | -343.209 | 108.9366 | 108.674 | 11.6 | 11.3 | -59.8 | -61.2 |  | 1.3246 | -457.2225 | -299.5132 | 481.6097 | 391.9255 | -18.6813 | -376.8862 | 381.0756 | -145.6964 | -219.3434 | -370.5823 | 107.8298 | 108.6055 | 150.5974 | -464.5656 | 226.6651 | -240.4178 | 238.8621 | -9.6503 |  | 20.56 | 6.798 | 6.785 | -20.48 | 0 |  | -0.4379 | -47.8721 | -7.9667 | 27.7 | 55.199 | 53.516 | 11.4046 | 13.6369 | 50.2079 | 50.9896 | 50.6965 |  | -13.6 | 17.0893 | 5.05 |  | -34.8225 | 71.5847 | 48.0106 | -33.0562 | -70.4999 | 38.4836 | 31.543 | 2.8 | -4 |  | 38.5445
14/06/2025 | 04:30 | 0 | 15.2739 | -17.8504 | 7.8088 | 27.2675 |  | 28.2348 |  | 38.9849 | 19.7794 | 19.3811 | 28.86 | -36.084 |  | 17.388 | -33 | 13.8845 |  | 12.3502 | 12.4193 | 20.657 | 16.9223 | 5.5463 | 8.1481 |  |  | -58.86 |  |  | -28.86 | 35.2 | 6.136 | 0.205 | -28.33 | -28.15 | -51.79 | 28.66 | 28.56 | 10.5984 | 6.4742 | 49.8346 | 51.5063 | 46.9102 | -41.1255 | -40.0968 | 5.5747 | 5.5447 | 56.6648 | 58.0043 | 0 | -0.801 | -350.6866 | -11.8617 | -12.5 | -13.2 | 46.1517 | 45.3995 | -2.9071 |  | -58.789 | 2.9941 |  |  | 410.5959 | 56.4287 | 56.4897 | -379.8008 | 325.4788 |  | -22.7908 | 25.0837 | 65.895 | 23.34 | 20.74 | 46 | 59.25 | -2.9429 | -2.2731 | 66.4861 | 66.3015 | 35.2178 | -12.5153 | -12.2895 | -0.526 | -43.8259 |  |  | 52.3 | 87.6 | -12.11 | 58.0247 | 57.6436 | 56.4075 | -48.0665 | -48.223 | 25.7627 | -12.0131 | 26.6766 | 10.5516 | 19.03 | 48.62 |  | 31.4987 | -25.76 | -3.6423 | 44.361 | 44.2342 | -116.8348 | -0.0001 | -15.6955 |  |  | 24.1782 |  | 35.7078 | 49.2371 | 34.38 | -4.27 | 55.971 | 115.4641 | -22.55 | -23.04 | 79.32 | 50.25 | 114.2 | 113.3455 | 19.0557 | 18.1273 | 193.814 | 156.32 | 149.1286 | 151.7517 | 96.4191 | 88.0893 | -23.749 | 392.2007 | 339.3578 |  | -28.7391 | -27.5988 | -8.0293 | -3.6022 | -3.0334 | 175.164 | -48.1901 | -49.3204 | -49.0667 | 14.51 | -20.09 | 98.5 | 5.4553 | -30.6833 | -11.5719 | -11.148 | 4.9908 | -85.3287 | 45.2004 |  |  | 1.1433 | 37.29 | 38.032 | 36.5603 | 1.842 | 2.1769 | 27.9652 | -16.3781 | -16.74 | 13.7742 | 22.1494 | 6.7182 | -13.61 | 12.1785 | 0.7987 | -7.26 | 19.74 | 0 |  | -6.297 | 4.179 | 11.1001 | 26.31 | -24.6079 | -11.0545 | 13.87 | 72.6239 | 25.4 | -16.2882 | 2.5669 | 3.2456 | 1.3523 |  |  | -14.6119 | -23.3262 | 20.1021 | 36.638 | 65.0333 | 66.0276 | -84.1395 | -14.8989 | 26.4098 |  | 13.1445 | 6.8862 | 6.6039 | 15 | 219.2718 | 219.6006 | 247.7 | -246.7768 | -454.3328 | 459.2327 | 452.0005 | -208.2995 | -206.9319 | -52.8001 | -43.7952 | 82.0299 | 83.3766 |  |  | 60.9229 | 60.6592 | -65.3333 | -65.8083 | 104.5 | 103.59 | 56.6 | 56.1 | 22.2524 | 24.24 | -335.8398 | 107.7796 | 106.5534 | 12.2 | 7.4 | -59.9 | -61.6 |  | 1.3004 | -445.6451 | -302.8293 | 479.6389 | 388.1256 | -19.1387 | -378.1313 | 377.1121 | -142.2938 | -221.1477 | -371.951 | 107.6776 | 109.6762 | 148.9576 | -465.2666 | 224.8506 | -236.7669 | 237.7737 | -10.7846 |  | 20.64 | 6.879 | 6.849 | -19.68 | 0 |  | 0.557 | -47.9881 | -9.4621 | 27.4 | 53.327 | 53.626 |  |  | 53.8277 | 52.9912 | 53.6798 |  | -8.2 | 17.4509 | 5.18 |  | -40.0542 | 76.2214 | 53.733 | -38.9745 | -73.8788 | 43.0035 | 30.5895 | -0.5 | 0.8 |  | 38.5042
14/06/2025 | 05:00 | 0 | 15.8444 | -18.5027 | 7.5874 | 27.6556 |  | 29.1653 |  | 39.9045 | 20.0094 | 19.7769 | 26.64 | -36.621 | 33 | 17.388 |  | 12.1843 |  | 17.1193 | 17.0991 | 28.2955 | 16.7721 | 5.4218 | 7.4822 |  |  | -60.92 |  |  | -24.42 | 35.2 | 5.846 | 0.202 | -29.16 | -29.11 | -51.95 | 29.13 | 29.06 | 10.5297 | 6.415 | 50.4348 | 52.2504 | 57.0852 | -40.4557 | -39.949 | 4.845 | 5.0319 | 58.6741 | 59.7458 | 0 | 0.6766 | -368.1529 | -11.1837 | -12.3 | -13.3 | 45.7001 | 45.0294 | -3.0679 |  | -56.461 | 2.4164 |  |  | 427.8083 | 61.3727 | 61.2201 | -396.0239 | 338.0074 |  | -22.6662 | 23.9676 | 66.9329 | 24.03 | 20.99 |  | 60.49 | -4.1485 | -5.0862 | 67.8069 | 67.8831 | 34.5542 | -15.4791 | -15.3005 | -1.5537 | -45.6623 |  |  | 46.2 | 92.8 | -12.24 | 55.9677 | 55.3136 | 54.6812 | -52.0751 | -50.8439 | 32.8863 | -16.6063 | 35.0226 | 10.5557 | 19.16 | 50.03 | 33.5229 | 31.4987 | -26.12 |  | 46.3842 | 45.4727 | -121.1171 | -0.0002 | -15.9602 |  |  | 24.3539 | 35.1654 | 37.1167 | 49.823 | 34.74 | -4.71 | 55.2825 | 120.4318 | -22.68 | -22.9 | 81.27 | 50.12 | 119.6909 | 117.7818 | 18.4286 | 18.0273 | 199.5603 | 159.8292 | 152.8863 | 155.3183 | 72.6075 | 56.6782 | -25.252 | 408.0771 | 305.0635 |  | -29.4187 | -27.4901 | 0 | 9.8821 | 10.4751 | 44.592 | -34.1613 | -34.6433 | -22.0462 | 0 | -14.11 | 1 | 5.7628 | -6.0203 | -11.6909 | -11.2086 | 5.5604 | -55.123 | 20.5119 |  |  | 1.1419 | 38.2018 | 38.8768 | 37.0496 | 3.5166 | 4.0189 | 36.5055 | -16.4069 | -16.2092 | 17.0566 | 27.5756 | 7.4873 | -13.3 | 10.4622 | 0.7974 | -6.23 | 18.27 |  |  | -6.232 | 4.316 | 11.2135 | 26.5 | -27.1714 | -17.3723 | 14.29 | 72.3711 | 24.7 | -18.3738 | 2.8248 | 3.1863 | 1.4044 |  |  | -15.2024 | -25.1268 | 18.6427 | 39.0749 | 65.9467 | 66.7219 | -87.6092 | -15.0379 | 26.4983 |  | 12.9548 | 7.2182 | 7.0468 | 14 | 220.2981 | 219.9371 | 236.8 | -237.5567 | -433.4019 | 436.0408 | 437.8893 | -206.7117 | -205.826 | -51.5344 | -41.8498 | 80.2595 | 80.8922 |  |  | 60.824 | 60.4724 | -68.0816 | -67.8232 | 98.95 | 98.74 | 58.1 | 58.6 | 22.0473 | 26.72 | -338.9789 | 109.9705 | 108.1637 | 12.2 | 10.9 | -60.8 | -63.3 |  |  | -430.6772 | -270.6592 | 486.046 | 390.292 | -27.8045 | -379.5827 | 379.1515 | -147.2392 | -219.6841 | -374.5526 | 107.894 | 109.3011 | 151.2702 | -468.0522 | 228.5536 | -243.5345 | 244.5775 | -10.466 |  | 20.24 | 6.746 | 6.779 | -20.08 | 0 |  | -0.2914 | -46.7002 | -8.7602 | 26.8 | 51.808 | 52.939 |  |  | 52.6807 | 52.6778 | 52.788 |  | -10.8 | 16.7833 | 5.2 |  | -38.9313 | 73.2217 | 51.3242 | -38.2731 | -72.4407 | 41.8977 | 31.0989 | 2.9 | -2 |  | 39.2197
14/06/2025 | 05:30 | 0 | 16.5624 | -19.174 | 7.83 | 28.2701 |  | 30.432 |  | 40.8437 | 20.7874 | 20.2117 | 24.42 | -37.125 | 33 | 18.216 | -33 | 11.9356 |  | 17.3602 | 17.6411 | 29.3003 | 16.8496 | 5.3078 | 8.2499 |  |  | -62.34 |  |  | -24.42 | 35.2 | 6.75 | 0.207 | -30.49 | -30.47 | -50.27 | 30.48 | 30.77 | 11.0896 | 6.0043 | 51.8157 | 53.4846 | 58.9629 | -39.518 | -39.2229 | 5.7879 | 5.6973 | 60.1477 | 61.0854 | 0.5398 | 1.6704 | -385.2747 | -7.7522 | -14 | -15 | 44.6269 | 44.3071 | -2.9704 |  | -56.4488 | 2.245 |  | 0 | 442.7929 | 67.4764 | 67.4459 | -418.4099 | 351.8925 |  | -22.4463 | 24.2359 | 67.8709 | 24.54 | 22.19 | 47 | 61.23 | -4.4164 | -5.0862 | 72.425 | 72.8023 | 33.2645 | -19.1397 | -19.3519 | -0.9421 | -47.7709 |  |  | 43.7 | 95.5 | -12.67 | 54.5174 | 53.8845 | 52.7384 | -54.5118 | -54.3698 | 41.0525 | -22.7974 | 44.1129 | 11.0008 | 21.91 | 51.47 | 34.9292 | 32.8171 | -26.95 |  | 48.1834 | 47.3515 | -125.282 | -0.0002 | -16.4373 | -69.3 | -69.8 | 24.7385 | 36.3373 | 39.9346 | 51.5808 | 35.87 | -5.26 | 52.8525 | 123.617 | -20.81 | -21.02 | 80.05 | 50.78 | 123.9273 | 122.4 | 18.3752 | 17.0364 | 202.5956 | 162.9 | 157.4807 | 159.3261 | 86.9074 | 72.9184 | -23.55 | 431.6758 | 269.1135 |  | -29.6241 | -27.4212 | -11.1607 | -15.0159 | -13.2056 | 161.34 | -44.4047 | -45.772 | -37.5932 | 0 | -19.48 | 115.6 | 6.0876 | -56.0142 | -11.3427 | -10.9504 | 5.8665 | -68.537 | 36.5213 |  |  | 1.2003 | 38.882 | 39.3948 | 37.4067 | 3.1817 | 3.0142 | 38.8499 | -15.2607 | -15.8967 | 21.9362 | 32.176 | 5.5317 | -11.4 | 11.6609 | 0.8536 | -7.04 | 17.63 | 0 |  | -6.126 | 4.277 | 10.9201 | 26.84 | -32.718 | -20.9602 | 14.31 | 74.333 | 24.3 | -19.0882 | 3.3312 | 3.8042 | 1.4349 |  |  | -14.8133 | -27.2881 | 20.2248 | 41.6799 | 67.1728 | 68.0888 | -89.5458 | -15.5371 | 27.0217 |  | 14.4704 | 8.3316 | 8.0805 | 15.6686 | 217.8775 | 213.976 | 241 | -239.8754 | -422.9154 | 420.7859 | 422.3134 | -205.4531 | -205.4687 | -51.423 | -42.6008 | 83.3561 | 82.5642 |  |  | 60.3406 | 60.0549 | -71.079 | -71.567 | 101.44 | 101.2 | 59.3 | 59 | 22.0687 | 26 | -347.8558 | 110.9825 | 110.7118 | 12.8 | 14.5 | -57.9 | -60.7 |  |  | -412.1021 | -231.7259 | 511.2474 | 411.1902 | -41.4818 | -399.2285 | 398.9637 | -149.8344 | -225.8561 | -392.5719 | 117.2092 | 118.2708 | 151.0462 | -495.4506 | 231.6445 | -259.2722 | 261.0867 | -10.3891 |  | 19.84 | 6.668 | 6.632 | -20 | 0 |  | -0.4685 | -47.0817 | -8.3207 | 26.7 | 51.273 | 51.692 | 11.4161 |  | 54.6974 | 52.3771 | 54.4281 |  | -14.7 | 17.1924 | 5.51 |  | -37.9658 | 74.8317 | 52.17 | -37.616 | -73.511 | 42.0467 | 31.6889 | 3.2 | -4.2 |  | 38.8087
14/06/2025 | 06:00 | 0 | 17.1646 | -19.9013 | 7.94 | 28.2267 |  | 31.7156 |  | 41.9621 | 21.4013 | 20.9191 | 22.2 | -36.326 | 33 | 17.388 | -33 | 13.2656 |  | 17.302 | 17.3191 | 28.956 | 15.6967 | 5.4729 | 7.387 |  |  | -63.6 |  |  | -22.2 | 35.2 | 6.689 | 0.207 | -29.79 | -29.65 | -51.45 | 29.97 | 30 | 11.5919 | 6.0052 | 54.0122 | 55.5099 | 55.9953 | -38.7142 | -38.3998 | 4.8609 | 5.2363 | 60.5496 | 62.425 | 0 | 0.8056 | -391.6062 | -12.3456 | -12 | -13.2 | 44.0543 | 43.2963 | -3.6095 |  | -53.0792 | 2.5881 |  | 1.4428 | 450.6057 | 70.925 | 70.3757 | -424.7404 | 362.7079 |  | -20.655 | 21.5188 | 68.8889 | 24.94 | 22.72 | 47.98 | 61.84 | -6.8276 | -5.8899 | 65.7713 | 66.1129 | 33.261 | -21.8915 | -22.096 | -2.0101 | -55.5802 |  |  | 31.7 | 113.2 | -12.56 | 50.8531 | 51.0349 | 49.7203 | -59.2901 | -58.1732 | 45.0405 | -23.947 | 49.3361 | 10.9537 | 25.12 | 54.97 | 35.8667 | 33.696 | -27.18 | -3.6423 | 55.962 | 56.14 | -150.688 | -0.0002 | -16.7431 | -71.2 | -72.9 | 24.0848 | 38.0951 | 44.1614 | 54.5105 | 37.86 | -6.55 | 54.27 | 148.7484 | -20.19 | -20.37 | 79.66 | 49.87 | 150.2182 | 146.7273 | 26.4247 | 23.8 | 220.2959 | 181.2661 | 175.3945 | 177.7913 | 92.1372 | 77.0792 | -22.229 | 437.5775 | 275.1146 |  | -29.6735 | -28.4484 | -18.2548 | -22.8206 | -19.4345 | 149.052 | -50.1305 | 0.1926 | -43.8215 | 0 | -19.05 | 96.7 | 6.1601 | -68.5638 | -10.5868 | -10.2351 | 5.1834 | -73.2851 | 34.9114 |  |  | 1.2117 | 37.3916 | 38.4997 | 37.0016 | 4.0189 | 4.6888 | 40.5244 | -23.719 | -24.1344 | 24.5126 | 33.2086 | 8.1831 | -11.51 | 9.6614 | 0.8914 | -5.63 | 15.97 | 0 | 0 | -6.032 | 4.362 | 10.8286 | 26.68 | -33.2223 | -23.207 |  | 74.1301 | 24 | -19.2004 | 3.4504 | 3.9396 | 1.4837 |  |  | -14.3879 | -28.279 | 18.705 | 43.0244 | 68.8902 | 70.0345 | -92.0572 | -15.7451 | 25.945 |  | 12.6 | 9.0933 | 8.9242 | 14 | 217.7207 | 217.6196 | 212 | -210.2834 | -399.8863 | 399.6196 | 396.6324 | -206.2247 | -204.3932 | -50.0265 | -40.3242 | 79.5054 | 80.2643 | -161.1723 |  | 60.1208 | 59.9561 | -73.7096 | -73.2514 | 101.53 | 101.16 | 60 | 59.6 | 22.2951 | 26.24 | -353.1214 | 112.3857 | 112.1255 | 12.8 | 12.6 | -60 | -61.6 |  | 1.3868 | -391.6214 | -237.6571 | 512.9549 | 418.9593 | -45.3791 | -401.4444 | 401.924 | -148.9271 | -229.7847 | -401.0698 | 119.996 | 116.2191 | 153.2931 | -500.693 | 235.4279 | -262.5182 | 261.3275 | -10.1254 |  | 18.64 | 6.252 | 6.253 | -19.04 | 0 |  | -0.087 | -46.1448 | -7.6738 | 26.1 | 52.305 | 51.727 | 11.2719 | 13.3752 | 53.0877 | 51.6574 | 52.9123 |  | -13.7 | 17.0273 | 5.69 |  | -35.9521 | 72.499 | 49.4732 | -35.793 | -71.4752 | 40.3892 | 32.0631 | 5.4 | -5 |  | 40.7962
14/06/2025 | 06:30 | 0 | 17.6113 | -20.4345 | 8.651 | 27.8532 |  | 34.0335 |  | 45.1083 | 22.7473 | 22.1753 | 15.54 | -36.117 | 33 | 17.388 | -33 | 13.9001 |  | 17.9568 | 18.2557 | 30.1668 | 16.3076 | 5.5643 | 7.4312 |  |  | -70.72 |  |  | -17.76 | 35.2 | 8.006 | 0.213 | -34.99 | -35.19 | -45.25 | 35.19 | 35.18 | 11.5979 | 6.3136 | 55.8222 | 57.9532 | 59.6949 | -45.814 | -44.6894 | 6.9049 | 6.8816 | 64.1665 | 66.1759 | -0.5235 | -2.0618 | -395.9817 | -13.1697 | -11.6 | -12.6 | 51.1277 | 50.4617 | -3.0438 |  | -57.1373 | 2.1548 |  | 2.3263 | 454.4205 | 51.21 | 51.4847 | -363.9755 | 367.0049 |  | -28.7091 | 30.404 | 65.6754 | 23.24 | 21.09 | 47.49 | 59.54 | -22.6346 | -22.2327 | 78.5595 | 79.7956 | 27.5818 | -21.219 | -20.9612 | -2.326 | -51.8226 |  |  | 40.8 | 105.1 | -12.92 | 52.5157 | 51.8509 | 51.2696 | -59.5257 | -58.0297 | 33.676 | -10.3812 | 36.5165 | 11.188 | 23.61 | 55.02 | 37.7417 | 35.8932 | -28.44 | -3.6423 | 52.4372 | 52.2709 | -140.7856 | -0.0001 | -17.304 | -74 | -72.5 | 25.1944 | 41.6107 | 46.9793 | 58.6121 | 41.19 | -7.09 | 51.651 | 138.5029 | -19.89 | -20.11 | 82.66 | 52.29 | 139.8364 | 137.2909 | 9.562 | 7.8636 | 211.3789 | 174.2004 | 168.8109 | 169.9707 | 80.8188 | 70.1555 | -22.16 | 377.6005 | 167.5981 |  | -30.1514 | -28.8228 | 0 | -32.234 | -29.2674 | 172.092 | -62.7611 | 0 | -33.734 | 15.66 | -20.64 | 96.1 | 7.1597 | -92.0485 | -10.8706 | -10.5288 | 5.5797 | -65.2559 | 28.4136 |  |  | 1.1624 | 38.6258 | 38.83 | 37.4742 | 22.1042 | 23.109 | 25.7883 | -6.2367 | -7.0536 | 18.7526 | 28.9287 | -2.6862 | -10.68 | 12.6278 | 0.7633 | -7.91 | 14.79 |  | 0 | -6.297 | 4.309 | 11.0318 | 23.05 | -30.8233 | -17.6389 | 13.65 | 71.1234 | 22.1 | -20.7508 | 3.5571 | 3.6452 | 1.5469 |  |  | -14.1802 | -30.185 | 15.6196 | 47.226 | 62.4963 | 65.1174 | -92.0106 | -15.6164 | 28.0306 |  | 12.9931 | 7.6382 | 7.5531 | 14.2927 | 207.6485 | 206.9917 | 255.2 | -252.1283 | -430.2106 | 433.0193 | 426.708 | -197.3174 | -196.2159 | -50.8108 | -43.2396 | 79.0568 | 78.5088 |  | -161.002 | 57.5171 | 56.6821 | -68.7985 | -69.0568 | 108.44 | 108.04 | 45.1 | 45.3 | 22.0687 | 24.96 | -334.0079 | 110.0717 | 109.8447 | 13.9 | -7.4 | -55.7 | -58 | 1.4516 |  | -423.8595 | -130.4947 | 475.8543 | 383.0551 | -48.1851 | -375.3651 | 375.2757 | -135.8124 | -216.989 | -368.5556 | 113.3911 | 113.9959 | 140.1461 | -464.3593 | 221.3224 | -239.8876 | 239.9272 | -11.8393 |  | 14.56 | 6.533 | 6.565 | -14.48 | -4.72 |  | 4.8661 | -42.5406 | -17.4884 | 27.6 | 53.427 | 52.687 |  | 13.6358 | 51.424 | 51.0403 | 50.8405 |  | 7.2 | 26.7786 | 5.37 |  | -37.0592 | 72.0742 | 52.469 | -36.4464 | -70.9968 | 42.6583 | 29.0132 | -17.6 | 16.3 |  | 74.1849
14/06/2025 | 07:00 | 0 | 17.4176 | -20.2127 | 8.2391 | 27.9562 |  | 35.1393 |  | 47.083 | 24.1453 | 23.4153 | 15.54 | -39.573 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 13.466 |  | 18.3448 | 18.5639 | 31.1212 | 16.0352 | 5.7472 | 7.8547 |  |  | -73.83 |  |  | -15.54 | 37.4 |  |  | -34.67 | -34.69 | -46.62 | 34.59 | 35.02 | 11.1612 | 6.5672 | 57.0584 | 59.1386 | 63.5032 | -46.7518 | -46.3858 | 3.0298 | 3.2368 | 66.0419 | 68.3192 | -1.0469 | -5.6449 | -394.6923 | -12.7858 | -11.4 | -12.2 | 52.2771 | 51.3525 | -3.0735 |  | -60.2628 | 1.8096 |  | 2.236 | 452.4063 | 52.4918 | 52.1866 | -372.0025 | 364.2849 |  | -34.8522 | 36.6861 | 63.5698 | 21.81 | 20.21 | 45.98 | 57.42 | -17.1423 | -17.4102 | 78.7581 | 78.7324 | 29.006 | -19.4903 | -19.3514 | -3.3114 | -46.1966 |  |  | 54.6 | 95 | -12.91 | 55.542 | 54.061 | 52.93 | -54.585 | -54.331 | 29.7678 | -9.0661 | 31.3616 | 10.2587 | 22.45 | 51.21 | 37.7417 | 35.8932 | -27.58 | -3.6423 | 46.7323 | 46.1784 | -122.677 | -0.0002 | -16.7378 | -72.4 | -72.4 | 24.7165 | 43.6615 | 43.2221 | 62.1277 | 43.26 | -5.35 | 48.6675 | 117.3792 | -19.36 | -19.67 | 79.58 | 50.32 | 121.1273 | 117.2364 | 7.6 | 7.5727 | 199.4589 | 159.8432 | 153.9277 | 156.5516 | 84.8757 | 69.5777 | -20.749 | 390.4134 | 185.427 |  | -30.9686 | -29.3997 | 0 | -34.7561 | -31.8969 | 159.804 | -61.3945 |  | -36.7437 | 0 | -16.41 | 108.2 | 7.7214 | -100.3167 | -9.7778 | -9.3139 | 4.0479 | -67.8443 | 36.5048 |  |  | 1.046 | 37.61 | 37.9227 | 36.4804 | 15.406 | 15.406 | 20.2622 | -4.8427 | -5.0439 | 15.4506 | 27.3694 | -8.6409 | -9.24 | 14.2757 | 0.7547 | -8.99 | 14.17 | 0 |  | -6.497 | 4.341 | 10.9966 | 22.61 | -28.4224 | -14.1291 | 13.12 | 71.9436 | 22.5 | -24.7613 | 5.4251 | 5.9934 | 1.5643 |  |  | -12.8891 | -34.868 | 15.637 | 54.7889 | 61.8888 | 63.126 | -89.0123 | -17.6963 | 26.9519 |  | 12.9227 | 8.7124 | 8.5973 | 14.0219 | 187.7407 | 184.6624 | 153.4 | -153.8975 | -331.2502 | 337.4949 | 333.5492 | -178.0223 | -176.4596 | -54.0702 | -46.0134 | 70.8795 | 70.7737 | -147.2891 | -147.7252 | 48.8157 | 48.7608 | -63.0058 | -63.8204 | 103.08 | 102.86 | 48 | 48.3 | 22.2737 | 9.2 | -332.2469 | 101.971 | 101.0467 | 14.5 | 3.4 | -47.2 | -49.1 | 1.5534 |  | -325.0349 | -146.1554 | 430.5076 | 346.8197 | -51.3517 | -336.1606 | 336.5749 | -127.8402 | -187.8059 | -333.6227 | 119.3181 | 120.0726 | 128.6798 | -422.069 | 192.7274 | -224.784 | 226.8298 | -12.9984 |  | 16.32 | 6.366 | 6.363 | -16 | -3.28 |  | 2.9313 | -42.1012 | -13.8567 | 26 | 48.342 | 48.764 |  | 13.4187 | 47.7004 | 46.5257 | 47.5848 |  | -2 | 26.962 | 5.11 |  | -41.5468 | 75.2796 | 54.8492 | -39.9759 | -73.6749 | 44.5952 | 28.7511 | -5.1 | 4.8 |  | 69.1801
14/06/2025 | 07:30 | 0 | 17.8153 | -20.7932 | 8.2698 | 23.5816 |  | 47.0805 |  | 51.5581 | 26.3092 | 25.6503 | 13.32 | -43.43 | 39.6 | 19.872 | -39.6 | 12.5871 |  | 19.3114 | 19.6512 | 33.0227 | 14.7139 | 5.7624 | 8.1782 |  |  | -82.07 |  |  | -13.32 | 41.8 |  |  | -40.49 | -40.59 | -44.11 | 40.87 | 41.01 | 12.5354 | 5.526 | 60.5816 | 62.4326 | 71.2438 | -50.3686 | -50.1787 | 2.9644 | 3.479 | 71.4003 | 73.5436 | 0 | -0.3229 | -445.95 | -11.7217 | -11.9 | -12.8 | 55.6204 | 55.5685 | -3.2997 |  | -66.9943 | 3.2574 |  | 3.0232 | 495.7425 | 64.8518 | 64.5771 | -418.5505 | 406.1308 |  | -43.0628 | 46.7531 | 71.8827 | 24.47 | 23.23 | 51.09 | 61.97 | -21.0271 | -20.3573 | 81.1397 | 82.2527 | 27.8301 | -31.7285 | -31.7948 | -0.3759 | -56.1114 |  |  | 46.9 | 109.9 | -13.81 | 51.4247 | 51.6556 | 51.1329 | -55.5081 | -55.2128 | 36.3377 | -18.5536 | 39.2624 | 10.7296 | 27.07 | 56.44 | 40.0854 | 38.0905 | -28.64 | -3.6423 | 56.879 | 56.1258 | -137.4623 | -0.0002 | -17.3806 | -77.4 | -77.6 | 25.3592 | 48.349 | 52.1454 | 67.9871 | 48.17 | -7.47 | 49.653 | 136.1127 | -19.13 | -19.31 | 80.54 | 52.59 | 135.9818 | 133.4 | 6.876 | 5.4364 | 214.5533 | 176.6338 | 170.5743 | 172.2638 | 54.013 | 40.4282 | -21.828 | 432.434 | 97.7707 |  | -32.8047 | -30.8302 | 24.3574 | -32.9162 | -30.619 | 43.056 | -44.4466 |  | -4.2325 | 0 | -15.01 | 1 | 8.4639 | -100.7971 | -10.1693 | -9.7221 | 4.0573 | -39.3032 | 4.1173 |  |  | 1.0904 | 37.0838 | 37.3234 | 35.3986 | 19.4249 | 20.0948 | 39.5197 | -4.1051 | -3.4029 | 28.5272 | 40.3919 | -3.8068 | -7.02 | 13.9706 | 0.8377 | -8.91 | 15.25 | 0 |  | -6.627 | 4.261 | 10.916 | 25.66 | -42.2231 | -30.5243 | 14.49 | 78.2113 | 22.9 | -29.8557 | 7.3697 | 8.1907 | 1.7006 |  |  | -13.2349 | -41.8199 | 17.7995 | 64.9567 | 62.6872 | 67.6395 | -94.5136 | -19.7366 | 27.4823 |  | 10.954 | 10.8524 | 10.8241 | 12 | 181.198 | 179.0508 | 185.6 | -183.3986 | -341.1453 | 340.449 | 337.7163 | -172.594 | -171.9647 | -50.511 | -41.1358 | 80.1191 | 79.8504 |  |  | 43.8279 | 42.949 | -56.4844 | -56.7203 | 91.93 | 90.75 | 54 | 54.6 | 22.1926 | -12.08 | -339.4493 | 100.4057 | 100.1226 | 14.5 | 13.7 | -42 | -43.8 | 1.4231 | 1.2453 | -336.4591 | -64.1318 | 406.7379 | 316.1282 | -54.8721 | -310.2558 | 313.4003 | -125.7802 | -164.463 | -308.7869 | 131.9199 | 134.0082 | 129.903 | -392.4634 | 167.5036 | -220.8149 | 223.7504 | -10.8615 |  | 18.72 | 6.19 | 6.169 | -18.48 | 0.32 |  | -0.9659 | -39.1714 | -12.3918 | 24.4 | 57.449 | 52.623 | 11.2548 | 13.4309 | 51.7366 | 51.2223 | 52.0639 |  | -15.2 | 25.1562 | 5.75 |  | -36.9881 | 73.671 | 51.366 | -36.1332 | -72.4129 | 40.6628 | 31.3507 | 5.5 | -3.7 |  | 70.6196
14/06/2025 | 08:00 | 0 | 18.6881 | -21.5895 | 8.5315 | 24.7145 |  | 48.8173 |  | 53.2077 | 27.0272 | 26.6697 | 15.54 | -47.935 | 44 | 20.7 | -44 | 13.2257 |  | 19.927 | 20.3992 | 33.7603 | 14.6223 | 5.6876 | 7.548 |  |  | -82.45 |  |  | -15.54 | 46.2 |  |  | -41.76 | -42.47 | -41.44 | 42.79 | 42.76 | 13.46 | 5.7035 | 64.0764 | 66.803 | 45.5105 | -53.9855 | -53.4923 | 5.1004 | 4.3826 | 76.3568 | 78.6341 | 0 | -0.6488 | -460.0061 | -12.2508 | -11.9 | -12.9 | 58.5537 | 58.1203 | -3.518 |  | -68.5793 | 3.5788 |  | 3.3044 | 517.7158 | 76.8761 | 76.4488 | -457.2988 | 428.0633 |  | -36.6869 | 38.0703 | 77.1719 | 25.31 | 24.5 | 54.42 | 66.01 | -25.5816 | -27.8589 | 87.9041 | 88.5191 | 23.8357 | -38.1706 | -37.9515 | 1.0007 | -59.0084 |  |  | 50.1 | 116.7 | -14.76 | 52.2232 | 52.4639 | 52.0757 | -49.3838 | -48.6975 | 34.0337 | -26.8947 | 37.866 | 10.8982 | 38.34 | 59.25 | 41.4917 | 39.1159 | -29.55 | -3.6423 | 59.1131 | 59.0063 | -147.1932 | -0.0002 | -17.9658 | -85.8 | -84.5 | 26.1392 | 52.4506 | 57.7811 | 73.8464 | 51.85 | -8.82 | 51.381 | 143.5432 | -19.05 | -19.21 | 82.78 | 55.89 | 144.0546 | 142.4727 | 1.0198 | 0.5091 | 224.8791 | 185.5997 | 179.5884 | 181.7069 | 72.7606 | 60.5109 | -21.083 | 469.6616 | 32.1606 |  | -33.5907 | -31.4856 | 0 | -39.2209 | -36.3055 | 170.556 | -52.291 | -52.4479 | -22.8855 | 16.13 | -12.18 | 119.2 | 9.344 | -115.7147 | -11.4664 | -10.9939 | 5.9597 | -58.2888 | 23.4637 |  |  | 1.1901 | 30.719 | 31.2348 | 30.1794 | 25.2859 | 27.4628 | 40.6919 | 0 | 0 | 33.248 | 44.8658 | -3.1916 | -4.49 | 14.6712 | 0.828 | -9.26 | 15.69 |  |  | -6.42 | 4.327 | 10.8863 | 28.8 | -44.8522 | -33.4175 | 15.61 | 82.5776 | 22.4 | -33.4337 | 8.9922 | 9.9448 | 1.7461 |  |  | -12.1878 | -45.8236 | 17.5441 | 71.9314 | 65.2625 | 63.8944 | -97.6032 | -21.2648 | 27.1009 |  | 11.0739 | 11.4579 | 11.3831 | 12.3636 | 147.5925 | 146.5784 | 160.9 | -161.6425 | -289.8293 | 292.618 | 292.9963 | -140.5682 | -142.5678 | -53.5038 | -45.2815 | 77.2247 | 79.1685 | -126.3533 | -127.6115 | 32.6876 | 32.8524 | -35.1263 | -34.1396 | 84.38 | 84.15 | 51.7 | 52.4 | 21.9042 | -30.56 | -355.0205 | 96.2521 | 95.9644 | 15.6 | 12.8 | -30.1 | -31.3 |  |  | -287.2379 | 4.4033 | 310.6239 | 248.1929 | -47.5616 | -237.0255 | 241.4707 | -106.3975 | -114.8708 | -235.5881 | 135.2897 | 134.1113 | 106.853 | -301.0267 | 117.612 | -180.7527 | 182.5771 | -11.6004 |  | 22.72 | 6.106 | 6.044 | -23.28 | 5.04 |  | -4.4511 | -34.4839 | -14.1192 | 25.7 | 53.459 | 54.098 |  |  | 49.3146 | 51.586 | 50.0078 |  | -13.2 | 26.2377 | 6.06 |  | -40.3183 | 75.5333 | 54.3691 | -39.7726 | -74.0685 | 43.2174 | 30.5056 | 6 | -5.8 |  | 74.3364
14/06/2025 | 08:30 | 0 | 18.9018 | -22.3145 | 10.9516 | 23.9505 |  | 47.9996 |  | 56.496 | 28.6391 | 27.923 | 15.54 | -52.648 | 48.4 | 22.356 | -48.4 | 13.5315 |  | 20.2741 | 20.7208 | 34.5302 | 12.1104 | 5.9223 | 8.2622 |  |  | -87.39 |  |  | -13.32 | 50.6 | 11.282 | 0.226 | -45.35 | -45.66 | -41.23 | 45.79 | 46.18 | 14.6882 | 5.2327 | 67.7045 | 69.6149 | 48.7577 | -54.9233 | -54.5917 | 4.7758 | 5.6049 | 80.9114 | 81.7151 | 0.5398 | 2.3895 | -493.2026 | -15.2989 | -11.4 | -12.1 | 60.5491 | 60.7321 | -3.8578 |  | -69.9847 | 4.858 | 5.7009 | 4.0052 | 545.976 | 82.7051 | 83.0408 | -475.0759 | 453.6487 |  | -38.4405 | 41.2091 | 82.9401 | 26.57 | 26.09 | 58.75 | 69.22 | -30.4041 | -29.7343 | 90.7537 | 89.9176 | 25.4324 | -46.3307 | -46.0605 | 5.2 | -67.5834 |  |  | 48.3 | 132.3 | -15.79 | 51.7089 | 51.6353 | 51.5432 | -46.6744 | -45.9756 | 38.1491 | -36.7408 | 43.793 | 11.1422 | 40.7 | 65.44 | 44.7729 | 42.6315 | -31.8 | -3.6423 | 66.7478 | 65.26 | -161.7336 | -0.0001 | -19.2837 | -92.9 | -93.1 | 28.1003 | 57.1381 | 62.9473 | 80.8777 | 57.02 | -9.37 | 54.486 | 160.0141 | -18.55 | -18.62 | 84.44 | 58.91 | 162.6909 | 157.7455 | 3.0496 | 2.0364 | 244.4188 | 200.7081 | 197.504 | 199.6914 | 72.1043 | 56.2996 | -23.077 | 491.4846 | 3.3521 |  | -35.6638 | -32.7788 | 10.4816 | -40.7956 | -37.4871 | 144.444 | -49.8911 | -50.8361 | -19.3323 | 15.46 | -11.16 | 99.6 | 10.0324 | -121.26 | -12.1423 | -11.8357 | 6.4223 | -53.3478 | 23.5928 | 0 | 0 | 1.38 | 29.9193 | 31.497 | 29.4156 | 30.812 | 29.8072 | 52.7487 | 0.108 | 0.329 | 41.0481 | 51.7171 | 1.1078 | -5.02 | 13.8729 | 0.8438 | -8.65 | 16.95 |  |  | -6.176 | 4.385 | 11.3633 | 29.54 | -49.697 | -40.2661 | 15.31 | 88.7158 | 23.5 | -38.3876 | 10.9725 | 11.9359 | 1.8641 |  |  | -12.7253 | -52.4415 | 18.9421 | 81.6791 | 62.733 | 65.0249 | -97.8018 | -23.1789 | 27.6164 |  | 10.1532 | 12.6493 | 12.4272 | 11 | 142.1604 | 139.2095 | 164.3 | -163.1972 | -293.205 | 290.6872 | 289.054 | -136.0468 | -133.745 | -50.9654 | -43.3295 | 69.7042 | 68.6335 | -113.5959 | -110.5876 | 31.9734 | 31.8746 | -28.9713 | -28.7341 | 84.87 | 85.52 | 48.3 | 52.7 | 21.9255 | -42.72 | -339.7699 | 100.5394 | 100.2667 | 16.8 | 15.3 | -30 | -31.2 |  | 1.1423 | -285.8535 | 31.9706 | 291.8863 | 237.9469 | -48.1314 | -226.5329 | 231.8584 | -106.3867 | -110.4136 | -227.5233 | 133.0923 | 134.2631 | 103.3476 | -290.1447 | 115.3679 | -170.9163 | 174.3112 | -11.7322 |  | 23.84 | 5.923 | 5.925 | -23.92 | 5.28 |  | -4.6555 | -32.8725 | -14.4121 | 25.2 | 49.221 | 51.335 | 11.4314 | 13.491 | 45.0654 | 45.4092 | 45.6988 |  | -13.5 | 26.7461 | 6.42 |  | -41.3522 | 74.9328 | 53.0997 | -39.6023 | -74.2914 | 41.98 | 32.3724 | 4.3 | -6.1 |  | 86.6458
14/06/2025 | 09:00 | 0 | 18.8854 | -22.5357 | -15.1515 | 24.5549 |  | 48.6601 |  | 59.4352 | 29.9891 | 29.3653 | 4.44 | -52.302 | 46.2 | 20.7 | -46.2 | 12.7581 |  | 20.7847 | 21.3841 | 35.2415 | 12.176 | 5.6138 | 7.9948 |  |  | -55.37 | -55.11 |  | -6.66 | 50.6 | 10.969 | 0.223 | -53.01 | -52.85 | -48.5 | 54.01 | 53.57 | 15.3165 | 4.8138 | 69.8916 | 72.0638 | 50.7035 | -53.4497 | -52.5869 | 4.8237 | 4.7203 | 75.1511 | 77.6964 | 2.1102 | 11.7234 | -484.0228 | -12.8871 | -11.9 | -12.4 | 58.6409 | 57.8966 | -3.6803 |  | -72.8312 | 5.5475 | 6.1416 | 4.2288 | 534.5621 | 91.2503 | 91.4029 | -488.6576 | 457.2778 |  | -33.0226 | 34.8188 | 87.1415 | 27.79 | 27.93 | 61.38 | 71.36 | -31.8776 | -33.0832 | 91.9168 | 92.7546 | 24.8141 | -47.989 | -48.7971 | 7.2946 | -73.3518 |  |  | 38.5 | 148.2 | -16.35 | 50.692 | 50.8985 | 51.232 | -47.154 | -46.8374 | 38.2094 | -38.1216 | 43.537 | 11.4961 | 43.33 | 70.67 | 46.6479 | 44.2429 | -32.4 | -3.6423 | 74.5191 | 72.1031 | -180.1878 | 0 | -19.6648 | -98.4 | -100.8 | 28.4079 | 60.6537 | 67.6437 | 85.5652 | 60.22 | -10.67 | 56.9295 | 180.0102 | -19.04 | -19.13 | 86.6 | 61.06 | 181.0546 | 174.9636 | 7.7992 | 5.8455 | 263.7631 | 217.7299 | 211.4726 | 215.6053 | 69.5971 | 61.0182 | -24.119 | 504.4139 | -5.5807 |  | -36.0289 | -34.097 | 13.6711 | -45.5147 | -41.5654 | 144.444 | -46.5848 | -47.2271 | -20.49 | 0 | -9.74 | 115 | 10.4368 | -131.6047 | -13.2442 | -12.6017 | 7.4095 | -56.8421 | 18.9028 | 0 | 0 | 1.6333 | 29.1147 | 29.3998 | 29.9573 | 30.477 | 31.1469 | 56.6002 | -4.5282 | -3.65 | 45.254 | 55.4173 | -0.1959 | -4.95 | 14.8714 | 0.845 | -9.38 | 17.29 |  |  | -5.916 | 4.49 | 11.4925 | 27.81 | -55.9927 | -44.4818 | 15.73 | 86.5637 | 24.5 | -31.2538 | 6.699 | 7.7079 | 1.9081 |  |  | -14.9903 | -46.031 | 18.6784 | 71.2591 | 62.0314 | 64.1714 | -106.0875 | -18.8434 | 28.8024 |  | 9.9827 | 13.4696 | 13.3554 | 11.3372 | 136.1268 | 133.7024 | 142.9 | -144.3324 | -270.327 | 268.7867 | 268.8635 | -129.2223 | -130.2999 | -51.5072 | -42.3342 | 70.7134 | 72.1406 | -100.7485 |  | 26.8757 | 26.2934 | -27.994 | -28.2425 | 76.51 | 76.3 | 52.4 | 52.5 | 21.7824 | -44.56 | -341.4627 | 95.7986 | 95.5094 | 17.3 | 17.7 | -25 | -25.4 | 1.5207 | 1.2937 | -263.2128 | 45.9484 | 268.7779 | 213.0388 | -45.4809 | -205.1949 | 204.0905 | -108.2179 | -89.9103 | -202.47 | 144.1888 | 144.1162 | 108.7061 | -262.0399 | 95.6009 | -165.4613 | 166.2478 | -11.4163 |  | 25.36 | 5.973 | 5.983 | -26 | 5.6 |  | -5.0675 | -32.0211 | -14.1802 | 22.8 | 52.497 | 52.862 | 11.4033 | 13.6411 | 45.3601 | 46.1728 | 46.7893 |  | -18.9 | 25.4065 | 6.56 |  | -37.4341 | 75.9255 | 52.2409 | -36.4528 | -74.278 | 41.0303 | 32.6663 | 9.6 | -8.4 |  | 83.6517
14/06/2025 | 09:30 | 0 | 18.8942 | -22.766 | -20.5194 | 25.5482 |  | 50.7271 |  | 60.1183 | 30.3831 | 29.5783 | 8.88 | -55.061 | 50.6 | 20.7 | -48.4 | 13.3693 |  | 21.0403 | 21.7588 | 36.1771 | 12.2192 | 5.4709 | 7.8666 |  |  | -56.21 | -56.33 |  | -8.88 | 52.8 | 12.306 | 0.231 | -56.73 | -57.18 | -44.17 | 57.32 | 57.12 | 15.7267 | 4.6745 | 70.9332 | 72.5933 | 50.4455 | -53.3158 | -55.9065 | 23.4577 | 22.2465 | 74.4813 | 76.3568 | 4.204 | 23.2591 | -507.7612 | -15.2002 | -11 | -11.6 | 62.0849 | 60.2922 | -3.8534 |  | -75.5447 | 6.0988 | 6.9085 | 4.6593 | 556.3217 | 97.4151 | 96.9878 | -488.9562 | 492.7468 |  | -47.214 | 47.5899 | 91.3029 | 28.74 | 29.06 | 63.97 | 74.73 | -34.4228 | -35.6284 | 93.9754 | 95.2387 | 22.7861 | -56.0124 | -56.2955 | 6.554 | -72.5015 |  |  | 38.5 | 151.6 | -16.75 | 50.5395 | 49.694 | 49.245 | -46.398 | -46.2548 | 41.9857 | -44.9011 | 48.4116 | 12.335 | 52.79 | 70.93 | 48.5229 | 45.8542 | -33.16 | -3.6423 | 72.931 | 71.9964 | -179.468 | -0.0001 | -20.1476 | -101 | -99.6 | 28.765 | 63.2904 | 70.9312 | 89.0808 | 63 | -11.22 | 58.7655 | 175.67 | -19.55 | -19.91 | 91.63 | 63.55 | 178.9273 | 177.8545 | 2.9709 | 3.6818 | 267.9631 | 221.6434 | 215.5874 | 220.377 | 62.6197 | 45.5498 | -26.609 | 503.7845 | -15.1767 |  | -36.9069 | -34.9221 | 26.4672 | -56.2961 | -52.0845 | 115.248 | -40.0859 | -40.9374 | -5.641 | 0 | -11.22 | 78.8 | 10.7466 | -154.1989 | -13.8807 | -13.3256 | 7.8281 | -44.9802 | 7.1101 | 0 | 0 | 2.1694 | 30.6058 | 30.9013 | 29.8247 | 34.8309 | 33.3238 | 70.834 | -0.7589 | -1.0615 | 50.1318 | 60.556 | 7.9048 | -3.04 | 13.2406 | 0.9183 | -7.87 | 17.56 | 0 |  | -5.915 | 4.482 | 11.5487 | 31.43 | -62.3139 | -50.1596 | 15.93 | 90.4988 | 24.9 | -34.8836 | 7.8718 | 8.7197 | 1.9727 |  |  | -14.0783 | -49.1729 | 20.9728 | 78.1498 | 64.4212 | 64.643 | -107.0504 | -20.3473 | 29.4272 |  | 10.855 | 13.9579 | 13.8089 | 12 | 134.0961 | 135.2523 | 141.6 | -145.2148 | -264.9367 | 273.6718 | 269.7712 | -132.0211 | -129.3507 | -54.7408 | -44.0676 | 70.2577 | 70.0474 |  | -107.0007 | 25.3046 | 25.1289 | -29.8462 | -29.9525 | 82.05 | 81.78 | 53.8 | 52 | 21.5346 | -44.72 | -345.4034 | 94.3475 | 94.3274 | 16.8 | 19.3 | -25 | -26 | 1.4408 |  | -265.589 | 53.6734 | 275.8998 | 217.733 | -48.315 | -206.4567 | 207.4878 | -100.8596 | -92.8955 | -203.2366 | 142.4481 | 142.1218 | 101.0986 | -268.1418 | 93.9478 | -172.3992 | 171.1696 | -11.073 |  | 26.48 | 6.021 | 5.95 | -24.72 | 5.76 |  | -5.156 | -33.135 | -14.2077 | 24.5 | 51.587 | 53.452 |  |  | 46.7463 | 45.9088 | 46.1074 |  | -17.6 | 25.5655 | 6.65 |  | -41.4727 | 78.8822 | 55.7486 | -41.1065 | -76.6122 | 43.0309 | 32.9908 | 9.9 | -9.9 |  | 127.8378
14/06/2025 | 10:00 | 0 | 19.1662 | -23.0093 | -34.4457 | 26.1279 |  | 51.7118 |  | 61.7051 | 31.245 | 30.4997 | 6.66 | -57.314 | 52.8 | 20.7 | -50.6 | 13.7082 |  | 21.7599 | 22.0924 | 36.9366 | 12.6542 | 4.9184 | 8.1593 |  |  | -56.06 | -56.21 |  | -6.66 | 55 | 11.064 | 0.22 | -56.75 | -56.03 | -44.51 | 56.74 | 57.47 | 13.4166 | 5.2408 | 71.8531 | 74.3358 | 50.9605 | -56.7987 | -55.6162 | 26.1445 | 25.7161 | 73.9455 | 76.2228 | 5.2509 | 27.4132 | -513.9222 | -12.4172 | -11.9 | -12.5 | 61.1982 | 60.2395 | -4.0169 |  | -78.1119 | 6.5422 | 7.0819 | 4.7632 | 551.4998 | 101.4435 | 102.6032 | -494.3216 | 496.8925 |  | -44.8758 | 46.3219 | 91.1233 | 28.81 | 29.59 | 65.33 | 75.55 | -31.2078 | -31.7436 | 96.5378 | 97.6623 | 21.0892 | -61.5102 | -60.8224 | 7.5321 | -82.4792 |  |  | 34.4 | 165.1 | -17.32 | 49.1142 | 48.6941 | 48.768 | -47.5473 | -46.3956 | 40.7018 | -44.8051 | 48.479 | 12.4352 | 51.05 | 74.56 | 49.9292 | 47.612 | -33.89 | -3.6423 | 83.1281 | 82.3312 | -195.1371 | 0 | -20.6519 | -103 | -103.3 | 29.0396 | 65.0482 | 74.2188 | 92.5964 | 64.99 | -12.56 | 60.2235 | 195.2811 | -24.55 | -24.8 | 104.87 | 64.07 | 195.4545 | 191.8 | 7.5396 | 7.0273 | 286.6626 | 241.0567 | 234.8834 | 236.1235 | 66.3207 | 50.3834 | -26.636 | 504.0825 | -16.5951 |  | -37.1159 | -35.2664 | 26.4351 | -48.5398 | -44.794 | 39.984 | -38.6725 | -39.1498 | -9.2647 | 0 | -8.27 | 56.5 | 11.0297 | -138.4471 | -13.581 | -13.1663 | 7.3838 | -44.6557 | 4.5928 |  |  | 1.9068 | 30.4769 | 31.1228 | 30.2078 | 33.9936 | 34.496 | 78.537 | -4.8294 | -5.1928 | 54.7493 | 65.1435 | 4.4111 | -2.44 | 14.7689 | 0.9183 | -9.19 | 17.97 |  |  | -5.868 | 4.354 | 11.3349 | 31.08 | -66.8173 | -57.9424 | 16.73 | 93.2124 | 23.9 | -36.1921 | 8.721 | 9.5377 | 2.0301 |  |  | -14.2201 | -51.5541 | 23.3193 | 81.7631 | 63.8977 | 65.2736 | -107.3788 | -20.4589 | 29.5609 |  | 11.2959 | 15.4143 | 15.1906 | 12.6538 | 141.8565 | 139.4843 | 164.7 | -161.2031 | -282.0547 | 285.4336 | 283.2184 | -133.2173 | -135.1683 | -46.1649 | -36.4068 | 72.3262 | 72.127 |  |  | 26.0078 | 25.832 | -26.2968 | -25.0378 | 78.59 | 78.64 | 54.4 | 55.2 | 22.0067 | -56.8 | -345.9098 | 94.9111 | 93.769 | 16.2 | 26.9 | -25.8 | -26 |  | 1.1988 | -278.7248 | 45.2368 | 262.4377 | 210.1547 | -45.5457 | -207.3748 | 204.0856 | -96.911 | -86.8104 | -195.8056 | 143.2579 | 141.866 | 99.4319 | -260.4731 | 90.2145 | -169.997 | 169.8016 | -10.7846 |  | 28 | 5.889 | 5.886 | -27.2 | 6.24 |  | -6.4744 | -30.3822 | -12.9778 | 22.2 | 52.582 | 54.719 |  |  | 47.1422 | 46.1359 | 46.7987 |  | -22.5 | 22.8644 | 6.7 |  | -34.4386 | 72.3375 | 47.4051 | -34.8438 | -71.0829 | 36.5751 | 34.6254 | 13.6 | -14 |  | 127.3981
14/06/2025 | 10:30 | 0 | 18.9373 | -22.4002 | 5.3669 | 26.4644 |  | 53.49 |  | 62.3864 | 31.785 | 31.1711 | 2.22 | -57.851 | 52.8 | 19.872 | -52.8 | 12.6056 |  | 22.3501 | 22.5981 | 37.2427 | 13.6967 | 5.713 | 7.7724 |  |  | -59.18 | -59.19 |  | -2.22 | 55 | 10.759 | 0.225 | -60.03 | -60.41 | -44.63 | 60.74 | 60.74 | 13.8126 | 5.072 | 70.9653 | 73.3743 | 53.2532 | -59.6118 | -59.4983 | 26.6593 | 29.2902 | 77.2945 | 79.1699 | 5.2509 | 28.4898 | -532.928 | -12.2724 | -12 | -12.9 | 64.487 | 63.4834 | -4.0384 |  | -81.1988 | 6.562 | 7.5631 | 5.0802 | 582.1404 | 100.4974 | 101.0162 | -503.4077 | 517.0983 |  | -50.0694 | 51.7357 | 93.1392 | 29.1 | 30.54 | 66.85 | 75.62 | -33.2172 | -32.6813 | 101.6511 | 102.9842 | 20.6003 | -65.3241 | -65.3 | 8.0353 | -82.143 |  |  | 36 | 164.5 | -17.25 | 47.2715 | 47.4469 | 47.0434 | -48.9035 | -48.4008 | 42.5699 | -45.8435 | 50.3365 | 12.3118 | 51.08 | 73.97 | 51.3354 | 48.1979 | -34.51 | -3.5167 | 82.4772 | 82.7056 | -194.0799 | 0 | -20.9715 | -104.1 | -103.3 | 29.523 | 66.806 | 74.6884 | 93.7683 | 66.35 | -11.83 | 60.1965 | 194.8711 | -24.44 | -24.6 | 108.76 | 64.35 | 192.0546 | 190.2545 | 5.7908 | 5.5364 | 285.8613 | 239.7507 | 233.2997 | 236.2168 | 71.178 | 55.2796 | -25.329 | 516.6917 | -45.4715 |  | -37.1132 | -35.4363 | 19.4984 | -53.4802 | -48.6825 | 142.908 | -45.4585 | -46.2095 | -14.1585 | 0 | -11.68 | 100.5 | 11.0371 | -150.8388 | -13.3059 | -12.7417 | 7.5555 | -53.5553 | 16.4112 | 0 | 0 | 1.3552 | 30.6648 | 31.0968 | 29.7975 | 32.3191 | 32.654 | 81.8861 | -3.9355 | -3.7929 | 61.5773 | 71.3412 | 7.4873 | -0.71 | 14.7689 | 0.8878 | -9.09 | 18.63 | 0 |  | -5.798 | 4.478 | 11.5234 | 33.73 | -73.0909 | -60.187 | 16.23 | 99.6944 | 25 | -37.5638 | 9.2582 | 9.7797 | 2.0139 |  |  | -13.9975 | -59.7915 | 21.5962 | 95.0402 | 62.3487 | 62.8229 | -108.1998 | -21.2223 | 29.2548 |  |  | 16.0588 | 15.6652 |  | 134.6519 | 132.2968 | 177.3 | -176.557 | -296.2752 | 298.1224 | 294.0643 | -129.4813 | -128.7694 | -48.4486 | -38.8446 | 70.7253 | 70.2293 |  |  | 23.404 | 22.558 | -26.6671 | -26.4438 | 78.35 | 78.2 | 57.8 | 59.1 |  | -57.68 | -350.9753 | 95.338 | 95.0319 | 15.1 | 25.1 | -22.5 | -23.3 |  |  | -290.595 | 80.9724 | 262.1347 | 204.0738 | -43.3388 | -200.7117 | 201.5419 | -99.9289 | -85.2289 | -198.7261 | 148.555 | 144.6215 | 102.7043 | -257.6473 | 86.9711 | -168.9713 | 169.7845 | -10.7297 |  | 28.16 | 5.929 | 5.923 | -27.44 | 5.36 |  | -6.9993 | -31.8471 | -12.8893 | 23.1 | 54.825 | 56.781 |  |  | 44.8506 | 44.7576 | 45.6127 |  | -24 | 22.9808 | 6.7 |  | -35.8667 | 74.8539 | 48.9513 | -34.6482 | -73.0229 | 37.8502 | 34.7946 | 15.8 | -15.7 |  | 127.9274
14/06/2025 | 11:00 | 0 | 19.1601 | -22.7505 | -9.4178 | 27.1309 |  | 53.8704 |  | 63.0442 | 32.189 | 31.4558 | 6.66 | -61.164 | 57.2 | 19.872 | -57.2 | 12.6642 |  | 21.815 | 22.074 | 36.6308 | 12.3182 | 6.1948 | 8.0381 |  |  | -57.87 | -57.77 |  | -6.66 | 59.4 | 8.708 | 0.211 | -54.35 | -54.69 | -51.52 | 55.1 | 55.01 | 13.7941 | 5.2643 | 72.9242 | 75.6472 | 49.3471 | -54.5214 | -53.3969 | 6.4004 | 6.3751 | 77.1605 | 79.3039 | 2.6336 | 14.0315 | -505.9598 | -12.9429 | -11.5 | -12.8 | 58.439 | 57.8345 | -4.3264 |  | -75.7754 | 6.4673 | 6.9672 | 4.6648 | 550.6148 | 106.5706 | 106.6927 | -500.2422 | 503.3338 |  | -49.431 | 49.9514 | 93.1392 | 28.75 | 30.14 | 66.87 | 76.42 | -32.6813 | -31.6097 | 100.0294 | 100.9578 | 20.6869 | -65.6538 | -65.7537 | 8.4193 | -80.3725 |  |  | 38.8 | 159.8 | -17.43 | 48.5242 | 49.0862 | 48.409 | -44.5462 | -44.1223 | 40.1725 | -47.5062 | 47.2575 | 12.846 | 54.44 | 74.83 | 52.0386 | 48.7839 | -34.77 | -3.5167 | 81.7102 | 80.4429 | -192.8054 | 0 | -21.0987 | -107.8 | -106.8 | 29.2593 |  | 73.7491 | 94.9402 |  | -11.39 | 60.183 | 190.7908 | -22.42 | -22.65 | 110.71 | 65.59 | 190.9636 | 186.3273 | 6.7132 | 5.2727 | 285.3776 | 239.1591 | 233.2532 | 235.6201 | 71.9032 | 55.9428 | -26.018 | 514.7346 | -35.7697 |  | -36.6143 | -35.1132 | 23.0319 | -66.1632 | -61.5316 | 136.764 | -38.3402 | -40.3995 | -9.0475 | 0 | -11.76 | 94.9 | 11.0782 | -172.7939 | -14.1287 | -13.4927 | 8.174 | -48.3846 | 9.38 |  |  | 2.0491 | 30.711 | 31.0513 | 29.5041 | 31.1469 | 30.812 | 84.9004 | -4.9491 | -4.389 | 59.2853 | 69.2613 | 12.5118 | -2.99 | 13.2625 | 0.9708 | -8.06 | 19.42 | 11.6266 |  | -5.538 | 4.473 | 11.178 | 36.05 | -69.2006 | -59.4978 | 16.82 | 102.5012 | 25.3 | -39.5251 | 4.7755 | 4.9166 | 2.0584 |  |  | -12.9726 | -63.9846 | 21.6759 | 100.0821 | 63.0403 | 65.9292 | -104.2479 | -16.562 | 27.4219 |  | 11.7492 | 15.9709 | 15.6652 | 13 | 132.8907 | 130.4814 | 149.6 | -149.8389 | -265.9611 | 266.6085 | 268.7537 | -127.9171 | -129.5721 | -51.0178 | -41.1158 | 71.3923 | 66.5942 |  | -98.6047 | 23.5029 | 22.6789 | -26.9711 | -27.2446 | 79.25 | 79.07 | 55.1 | 55.7 | 22.0067 | -56.88 | -334.2257 | 90.6276 | 89.9032 | 13.3 | 26.8 | -21.6 | -22.5 | 1.5621 | 1.2933 | -261.7538 | 68.3002 | 266.829 | 203.8815 | -48.24 | -198.3021 | 195.0621 | -101.6636 | -87.8464 | -195.4085 | 147.1872 | 145.0011 | 104.3901 | -256.2724 | 87.7967 | -167.6972 | 168.4838 | -10.9934 |  | 27.92 | 5.866 | 5.812 | -26.88 | 6.08 |  | -5.388 | -31.4351 | -12.5383 | 21.2 | 53.362 | 52.594 |  |  | 46.517 | 44.0894 | 44.532 |  | -23.6 | 23.3499 | 6.85 |  | -36.5115 | 74.2818 | 51.0922 | -35.5607 | -73.5601 | 40.365 | 33.1309 | 14.7 | -14.2 |  | 125.1694
14/06/2025 | 11:30 | 0 | 19.1401 | -22.2048 | 10.6238 | 28.1952 |  | 56.9113 |  | 62.7493 | 31.543 | 30.9336 | 4.44 | -56.438 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 13.0705 |  | 22.151 | 22.5805 | 36.9542 | 12.2531 | 5.6854 | 8.1667 |  |  | -57.93 | -57.72 |  | -4.44 | 55 | 11.065 | 0.223 | -59.33 | -60.05 | -42.77 | 60.68 | 60.57 | 14.2752 | 4.8428 | 73.7011 | 76.1627 | 47.3189 | -57.7364 | -57.3005 | 28.153 | 25.0717 | 74.6153 | 77.0266 | 5.7744 | 31.6114 | -542.0201 | -13.0386 | -11.8 | -12.5 | 61.9588 | 61.4423 | -4.4669 |  | -75.2529 | 6.8993 | 7.6975 | 5.2517 | 583.056 | 105.4414 | 104.6174 | -497.8792 | 529.97 |  | -44.4616 | 45.6658 | 93.209 | 28.93 | 30.43 | 67.58 | 76.62 | -38.9773 | -37.2359 | 103.3369 | 104.0832 | 20.7274 | -67.4588 | -67.3693 | 10.6156 | -88.2909 | 19.5709 | 25.985 | 25.6 | 177.8 | -17.56 | 45.1747 | 45.5335 | 44.922 | -51.159 | -51.7377 | 48.2809 | -48.0967 | 55.2843 | 12.377 | 53.51 | 77.27 |  | 49.5163 | -35.06 |  | 89.1646 | 87.6564 | -208.5965 | 0 | -21.305 | -105.8 | -106.4 | 29.545 | 67.6849 | 76.0973 | 96.1121 | 67.03 | -12.49 | 60.291 | 207.9168 | -22.48 | -22.64 | 103.92 | 65.27 | 209.6727 | 206.1818 | 7.1282 | 5.7909 | 294.4729 | 248.0469 | 242.3328 | 246.2026 | 49.2748 | 32.2357 | -27.569 | 514.5101 | -41.1057 |  | -35.7994 | -33.6585 | 47.0592 | -59.7021 | -56.1029 | 39.984 | -24.7494 | -25.4285 | 12.0602 | 10.48 | -11.63 | 1 | 11.2908 | -164.2802 | -13.725 | -13.2753 | 7.0527 | -27.8259 | -7.8904 | 0 | 0 | 2.359 | 30.5623 | 31.0476 | 30.2013 | 40.5244 | 39.3522 | 70.6666 | -3.607 | -3.708 | 49.6194 | 58.5799 | 11.4791 | -4.34 | 12.9842 | 0.9622 | -8.01 | 18.94 | 11.3515 |  | -5.388 | 4.439 | 11.5476 | 35.03 | -58.8651 | -51.5271 |  | 96.6241 | 25.4 | -34.1268 | -0.5257 | 0 | 2.0386 |  |  | -12.1811 | -57.7816 | 20.0755 | 90.9226 | 62.2985 | 65.5583 | -112.5596 | -11.3996 | 31.1853 |  | 11.9673 | 16.3225 | 15.9289 | 13 | 138.8599 | 138.9027 | 141.2 |  |  |  |  | -132.588 | -131.6763 | -50.3461 | -40.4589 | 70.346 | 68.4658 |  |  | 20.932 | 20.8331 | -28.4438 | -27.3897 | 81.13 | 80.99 | 55.9 | 55.4 | 22.0281 | -54.48 | -326.1197 | 90.3449 | 89.5333 | 10.5 | 24 | -21.7 | -22.6 | 1.3589 | 1.1448 | -259.7917 | 81.5061 | 276.0389 | 217.2645 | -52.2938 | -207.3503 | 208.8159 | -96.1329 | -91.6178 | -206.8274 | 136.2806 | 141.4767 | 93.6858 | -265.8199 | 93.446 | -172.1173 | 171.5032 | -10.8615 |  | 26.88 | 5.932 | 5.906 | -26.4 | 5.92 |  | -6.4134 | -31.4656 | -12.8618 | 22.3 | 53.822 | 53.781 |  | 13.6043 | 45.6421 | 44.2656 | 46.1872 |  | -24.8 | 23.0074 | 6.66 |  | -36.7882 | 73.8763 | 50.7556 | -35.4543 | -72.7535 | 39.6466 | 32.3736 | 15.4 | -15.2 |  | 146.5623
14/06/2025 | 12:00 | 0 | 19.3361 | -22.5146 | 10.8861 | 28.2668 |  | 56.8262 |  | 64.7777 | 33.011 | 32.3088 | 2.22 | -56.086 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 13.02 |  |  | 22.6389 | 37.1447 | 12.1543 | 5.9796 | 8.49 |  |  | -58.83 | -58.79 |  | -2.22 | 55 | 10.417 | 0.22 | -61.43 | -61.75 | -40.32 | 62.17 | 62.15 | 14.1479 | 4.6404 | 73.7664 | 75.7373 | 48.48 | -58.4062 | -59.6825 | 23.5981 | 24.7936 | 76.0888 | 78.5001 | 5.2509 | 33.3116 | -535.8039 | -15.661 | -11.2 | -11.9 | 65.6345 | 64.5115 | -4.4743 |  | -77.6834 | 6.99 | 7.4044 | 4.9405 | 575.9756 | 104.6479 | 104.6785 | -507.2519 | 520.6367 |  | -35.7435 | 36.9017 | 93.239 | 27.79 | 30.21 | 68.35 | 75.93 | -46.6129 | -45.4073 | 106.4843 | 107.0804 | 19.3863 | -64.0392 | -63.4504 | 9.1707 | -79.9795 |  |  | 38.7 | 158.1 | -17.46 | 51.1343 | 51.3624 | 50.6101 | -40.1403 | -39.1471 | 35.8855 | -47.4268 | 43.5953 | 12.8627 | 56.78 | 73.96 | 52.0386 | 49.5163 | -35.02 |  | 79.7676 | 79.6 | -191.8262 | 0 | -21.4775 | -106.9 | -109 | 28.6166 | 68.5638 | 74.2188 |  | 67.75 | -11.59 | 59.373 | 187.9807 | -20.25 | -20.27 | 98.61 | 65.36 | 189.8727 | 188.2909 | -4.0156 | -4.8727 | 277.4222 | 230.9141 | 225.6202 | 228.817 | 59.8869 | 44.4348 | -26.305 | 516.7922 | -94.9594 |  | -36.4557 | -33.7627 | 30.9251 | -72.7855 | -67.3027 | 153.66 | -45.0171 | -45.2295 | -1.8686 | 0 | -11.77 | 103.9 | 11.4134 | -189.9659 | -12.3984 | -11.9329 | 6.0748 | -41.477 | 0 | 0 | 0 | 2.0864 | 31.3937 | 31.5461 | 29.6423 | 45.5481 | 46.0505 | 58.2748 | 6.9492 | 7.027 | 42.1529 | 50.6447 | 7.8975 | -3.19 | 14.8641 | 0.9158 | -9.18 | 19.3 | 0 |  | -5.417 | 4.248 | 11.3334 | 35.62 | -51.2339 | -40.5916 | 16.03 | 95.9994 | 24.8 | -33.2943 | -0.5125 |  | 2.075 |  |  | -13.7002 | -57.3399 | 19.6187 | 90.8386 | 62.7444 | 63.6959 | -111.548 | -11.2996 | 31.3962 |  |  | 16.3713 | 16.0027 | 14 | 132.3081 | 130.9932 | 167.2 |  |  |  |  | -126.98 | -127.5043 | -50.4596 | -42.3186 | 71.1492 | 70.3522 | -99.8646 | -98.6047 | 16.6473 | 16.5594 | -26.2121 | -25.4965 | 76.28 | 75.33 | 57.3 | 57.4 | 22.0067 | -58.8 | -336.0475 | 90.0251 | 88.1079 | 11.6 | 29.7 | -14.9 | -15.3 | 1.3046 |  | -266.2173 | 129.6796 | 251.1829 | 197.7891 | -51.7224 | -192.095 | 186.9281 | -89.534 | -71.6392 | -186.3906 | 146.9466 | 146.507 | 88.3979 | -242.6627 | 74.426 | -169.8828 | 168.3673 | -10.1501 |  | 26.4 | 5.941 | 5.966 | -25.92 | 6.24 |  | -7.2343 | -29.8543 | -13.3288 | 22.3 | 52.727 | 55.936 | 11.4228 | 13.6306 | 46.7327 | 46.5318 | 46.3385 |  | -27.2 | 22.0015 | 7.46 |  | -36.8027 | 73.5656 | 51.2277 | -36.4571 | -72.0627 | 40.9013 | 31.09 | 17.9 | -18.7 |  | 145.0235
14/06/2025 | 12:30 | 0 |  |  | 11.1487 | 28.4815 |  | 57.1685 |  |  | 32.717 | 31.8516 | 4.44 | -57.866 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 13.1146 |  | 21.5612 | 21.7245 | 35.8257 | 11.1132 | 5.6002 | 7.5677 |  |  | -59.13 | -59.3 |  | -4.44 | 55 | 11.273 | 0.227 | -57.35 | -57.44 | -49.66 | 58.15 | 57.88 | 14.3566 | 4.708 | 73.001 | 75.7025 | 47.4511 | -55.727 | -54.8572 | 4.7554 | 4.6358 | 78.5001 | 80.5095 | 2.6336 | 12.967 | -513.6404 | -14.659 | -11.3 | -12 | 60.8774 | 59.6954 | -4.802 |  | -71.8595 | 6.485 | 7.1213 | 4.7853 | 555.7419 | 107.1505 | 107.3946 | -492.2585 | 510.5157 |  | -34.5118 | 36.4525 | 91.8718 | 27.52 | 29.77 | 67.65 | 75.16 | -42.1923 | -41.2546 | 105.9963 | 106.6306 | 22.4511 | -64.5294 | -64.1159 | 8.9881 | -79.8394 |  |  | 41.9 | 163.7 | -17.28 | 50.333 | 50.1214 | 49.8708 | -42.1916 | -41.3254 | 36.5877 | -46.9384 | 43.2988 | 12.2933 | 52.68 | 75.51 | 52.7417 | 50.1022 | -35.13 |  | 80.5455 | 79.4777 | -193.8121 | 0 | -21.4493 | -110 | -110.1 | 28.8364 |  | 73.2795 |  |  | -10.98 | 59.2785 | 190.4558 | -22.39 | -22.45 | 107.71 | 65.46 | 194 | 190.3455 | 0 | -1.9727 | 280.5337 | 236.1026 | 230.2003 | 233.4958 | 69.9795 | 54.1683 | -26.003 | 506.7602 | -61.9326 |  | -34.8189 | -32.723 | 21.9788 | -66.9893 | -63.4 | 169.02 | -42.4677 | -42.7716 | -9.3238 | 0 | -10.45 | 124.2 | 11.3251 | -178.2906 | -11.8802 | -11.5011 | 5.0342 | -50.4706 | 11.2882 | 0 | 0 | 2.0842 | 31.2171 | 31.2294 | 30.1896 | 41.5292 | 42.7014 | 55.428 | 3.6793 | 3.813 | 37.659 | 46.5267 | 6.7915 | -4.52 | 14.4881 | 0.9744 | -9.05 | 19.07 | 0 |  | -5.381 | 4.107 | 11.4443 | 36.04 | -47.7671 | -36.8648 |  | 99.6836 | 24 | -38.5329 | 3.6285 | 4.0361 | 2.0612 |  |  | -14.1306 | -62.2196 | 18.9247 | 99.4099 | 59.5578 | 62.8088 | -107.922 | -15.5011 | 27.8712 |  | 11.8197 | 16.6448 | 16.2677 | 13.0559 | 135.6119 | 134.2631 | 151.3 |  |  |  |  | -129.7152 | -128.7281 | -50.5809 | -41.634 | 71.2226 | 72.8447 | -93.6838 | -91.8493 | 24.1621 | 23.393 | -24.3875 | -24.7435 | 75.35 | 75.15 | 54.2 | 54.4 |  | -52.56 | -326.9365 | 91.8452 | 91.548 | 12.8 | 23.7 | -21.9 | -22.6 |  | 1.2684 | -259.6035 | 93.2302 | 265.4236 | 206.2042 | -50.3812 | -197.3032 | 195.3286 | -105.455 | -83.3468 | -195.3158 | 147.3621 | 146.0865 | 108.1092 | -256.804 | 85.595 | -167.6974 | 168.3009 | -10.1501 |  | 26.88 | 6.504 | 6.527 | -26.88 | 6.56 |  | -7.1183 | -30.2052 | -12.9198 | 23.6 | 53.767 | 49.824 | 11.2299 | 13.6064 | 47.2221 | 45.603 | 47.6733 |  | -22.9 | 22.6857 | 7.28 |  | -38.118 | 72.1348 | 51.2862 | -37.7703 | -70.9527 | 41.3753 | 30.3935 | 15.2 | -14.5 |  | 144.0593
14/06/2025 | 13:00 | 0 | 19.071 | -22.2849 | 11.2586 | 28.3481 |  | 57.0366 |  | 61.9844 | 31.573 | 30.7655 | 6.66 | -57.591 | 52.8 | 17.388 | -50.6 | 13.0621 |  | 20.8009 | 21.1174 | 35.0178 | 10.7197 | 5.5798 | 7.8776 |  |  | -56.34 | -56.05 |  | -6.66 | 55 | 9.599 | 0.215 | -58.46 | -57.94 | -43.63 | 58.65 | 58.48 | 14.4386 | 4.6855 | 71.3459 | 74.1291 | 44.0617 | -55.861 | -54.9489 | 30.3638 | 25.8615 | 73.5436 | 74.8832 | 5.7744 | 29.5055 | -535.8418 | -15.852 | -10.8 | -11.5 | 60.4389 | 59.4063 | -4.604 |  | -70.4579 | 5.5617 | 6.2631 | 4.227 | 577.3795 | 108.7985 | 108.3712 | -514.1219 | 517.8162 |  | -38.3054 | 39.7484 | 90.5545 | 27.35 | 29.23 | 66.97 | 74.92 | -41.2546 | -41.9244 | 103.2457 | 103.4757 | 25.0174 | -65.4591 | -65.6526 | 4.7247 | -79.9334 |  |  | 40.5 | 159.1 | -17.24 | 49.4493 | 49.0894 | 48.8956 | -45.412 | -46.1721 | 48.7026 | -51.7156 | 55.1904 | 13.0132 | 49.85 | 72.5 | 52.0386 | 48.9304 | -34.51 |  | 81.6145 | 80.1405 | -189.9832 | 0 | -21.006 | -106.2 | -106.3 | 28.5507 | 67.6849 | 71.8705 | 94.9402 | 67.06 | -10.23 | 58.6575 | 188.8057 | -22.33 | -22.62 | 107.33 | 64.95 | 192.6364 | 184.0182 | -0.7947 | -1.6909 | 274.8482 | 232.0638 | 227.4602 | 228.5229 | 63.6302 | 45.8732 | -26.634 | 525.4625 | -81.9235 |  | -33.2651 | -31.749 | 24.127 | -68.8674 | -64.3059 | 124.464 | -43.9974 | -44.4301 | -5.918 | 15.97 | -11.08 | 105.8 | 11.0907 | -179.8441 | -11.5517 | -11.0862 | 4.981 | -42.4731 | 6.2417 | 0 | 0 | 2.4825 | 31.0753 | 31.1963 | 30.1229 | 41.8641 | 40.6919 | 66.4802 | 2.9022 | 2.8559 | 44.1409 | 50.2704 | 15.2584 | -2.4 | 12.6741 | 0.9256 | -7.59 | 19.35 | 15.2476 |  | -5.502 | 4.29 | 10.9366 | 38.91 | -51.0348 | -43.7584 | 16.14 | 101.1296 | 24.2 | -38.0838 | 3.7196 | 3.7291 | 2.0157 |  |  | -14.5896 | -61.5302 | 19.865 | 97.7292 | 63.5585 | 65.5077 | -111.0046 | -15.4718 | 27.8991 |  | 11.6511 | 16.0295 | 15.6125 |  | 129.6123 | 129.7565 | 148.8 | -149.4364 | -255.9675 | 259.2351 | 257.1527 | -123.2688 | -125.4295 | -54.3897 | -46.1174 | 73.8471 | 74.117 |  |  | 14.2522 | 14.0215 | -22.4619 | -23.056 | 81.56 | 81.46 | 50.1 | 49.2 |  | -44.4 | -276.411 | 85.4822 | 85.2555 | 11.1 | 20 | -13.8 | -13.6 | 1.4314 |  | -250.5898 | 113.8805 | 245.7052 | 192.463 | -50.4874 | -187.1031 | 180.1324 | -84.3317 | -72.7458 | -179.4975 | 140.6568 | 141.1638 | 83.7884 | -233.967 | 73.6271 | -160.6414 | 159.9422 | -10.6253 |  | 26.4 | 6.591 | 6.535 | -25.84 | 6.56 |  | -6.0624 | -29.9428 | -14.3542 | 23.3 | 48.294 | 50.932 | 11.2196 | 13.3166 | 47.061 | 47.7714 | 47.9693 |  | -20.6 | 24.2836 | 7.28 |  | -43.3025 | 75.4919 | 55.1563 | -42.4636 | -73.6801 | 45.6204 | 28.9574 | 11.9 | -9.9 |  | 132.523
14/06/2025 | 13:30 | 0 | 18.62 | -21.6735 | 11.081 | 27.9367 |  | 55.8005 |  | 60.8155 | 30.6491 | 29.9763 | 6.66 | -57.01 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 12.712 |  | 20.5462 | 20.5656 | 34.3964 | 12.6202 | 5.5687 | 8.1374 |  |  | -55.88 | -56.56 |  | -8.88 | 55 | 9.872 | 0.22 | -57.55 | -57.24 | -45.65 | 57.33 | 57.7 | 14.597 | 4.7849 | 69.6609 | 72.1136 | 44.5839 | -52.378 | -53.5 | 27.3811 | 24.6216 | 74.4813 | 74.4813 | 5.7744 | 26.5597 | -515.3746 | -13.3541 | -12.1 | -12.9 | 57.2813 | 57.567 | -4.1513 |  | -73.3095 | 5.0446 | 6.032 | 4.1647 | 559.3431 | 102.0844 | 102.5422 | -507.7265 | 494.3168 |  | -41.5237 | 43.0272 | 87.2213 | 26.79 | 28.93 | 64.94 | 73.26 | -32.0116 | -29.4664 | 97.2916 | 98.0532 | 28.7977 | -62.4683 | -62.4923 | 3.327 | -81.4733 |  |  | 39.3 | 161 | -16.54 | 49.0596 | 48.2004 | 48.6785 | -50.6688 | -49.1969 | 48.6573 | -46.5906 | 55.3307 | 13.1345 | 44.91 | 70.8 | 50.6323 | 48.3444 | -33.81 |  | 82.1495 | 81.5663 | -188.659 | 0 | -20.4947 | -101.8 | -102 | 28.6386 | 66.806 | 69.5223 | 93.7683 | 65.65 | -9.6 | 58.806 | 186.9156 | -22.49 | -22.78 | 109.86 | 63.43 | 188.5091 | 182.7636 | 6.7888 | 5.4182 | 276.9333 | 234.253 | 226.964 | 231.4306 | 66.8727 | 51.833 | -25.994 | 525.4573 | -44.4292 |  | -31.9877 | -30.2208 | 19.924 | -60.6956 | -56.4464 | 156.732 | -38.3412 | -39.6328 | -12.3509 | 15.83 | -8.92 | 91.5 | 10.7873 | -162.8215 | -12.2375 | -11.8055 | 5.756 | -50.4295 | 11.3232 |  |  | 2.3503 | 30.859 | 31.3639 | 30.3889 | 30.9794 | 30.6445 | 64.6381 | -4.9515 | -5.2465 | 42.4413 | 50.4571 | 12.7901 | -2.52 | 12.4862 | 0.8804 | -7.27 | 18.5 | 13.1718 |  | -5.426 | 4.296 | 11.2054 | 39.79 | -50.4678 | -38.451 | 16.89 | 102.4594 | 24.2 | -37.3402 | 3.4518 | 3.5511 | 1.9876 |  |  | -14.2258 | -59.5952 | 20.5324 | 94.536 | 64.0547 | 64.17 | -108.6806 | -15.6167 | 27.389 |  | 11.8113 | 15.4631 | 14.9797 | 13.3082 | 122.4764 | 123.3757 | 100.2 | -137.0392 | -247.209 | 252.9215 | 249.2721 | -121.261 | -119.6537 | -55.5225 | -47.6694 | 70.1638 | 69.6011 |  |  | 7.3198 | 7.2319 | -23.0493 | -23.1884 | 85.55 | 85.36 | 48 | 48.4 | 22.0687 | -46.88 | -282.4671 | 80.6302 | 80.3797 | 10.5 | 21.1 | -6.2 | -6.4 | 1.389 |  | -210.8573 | 75.7963 | 226.5058 | 180.0446 | -48.0726 | -176.8276 | 171.3599 | -62.9716 | -60.7078 | -172.1436 | 139.0669 | 137.9441 | 60.2241 | -219.1792 | 62.4426 | -156.1601 | 158.8419 | -10.9165 |  | 25.52 | 6.635 | 6.632 | -24.32 | 4.88 |  | -4.8325 | -29.7658 | -16.347 | 23.4 | 52.259 | 52.419 |  | 13.4163 | 46.2399 | 47.4485 | 46.2478 |  | -20.9 | 25.507 | 7.32 |  | -43.8548 | 75.0214 | 56.7808 | -43.0194 | -74.3499 | 46.2312 | 28.3987 | 10.9 | -11.4 |  | 97.2443
14/06/2025 | 14:00 | 0 | 18.4035 | -21.7166 | 10.9871 | 27.6809 |  | 55.6569 |  | 59.2994 | 29.9691 | 29.6355 | 6.66 | -56.782 | 52.8 | 17.388 | -50.6 | 12.8776 |  | 20.5811 | 20.9407 | 34.6767 | 13.4933 | 5.307 | 7.7223 |  |  | -56.15 | -56.56 |  | -6.66 | 55 | 9.073 | 0.212 | -58.5 | -58.76 | -42.94 | 59.24 | 60.04 | 15.0459 | 4.7634 | 69.2839 | 70.8158 | 46.1985 | -58.8081 | -59.7259 | 20.8064 | 22.2747 | 75.0172 | 75.553 | 5.7744 | 29.9259 | -509.5613 | -15.0494 | -11.3 | -11.6 | 65.6439 | 64.2674 | -3.6987 |  | -78.6412 | 5.3201 | 6.149 | 4.2023 | 557.1458 | 88.4121 | 89.2971 | -484.3717 | 476.4917 |  | -55.6648 | 55.6603 | 86.0337 | 26.3 | 27.86 |  | 72.55 | -31.4757 | -28.3947 | 98.6823 | 99.153 | 31.844 | -62.5293 | -62.2859 | 4.9433 | -82.4708 |  |  | 36.6 | 164 | -16.7 | 47.628 | 47.3974 | 47.7082 | -50.367 | -49.5225 | 35.263 | -32.5382 | 40.3004 | 13.042 | 41.91 | 73.08 | 49.9292 | 47.1725 | -33.29 |  | 83.6252 | 82.5919 | -191.6933 | 0 | -20.2149 | -102.5 | -101.9 | 28.9462 | 64.1693 | 67.6437 | 90.2527 | 63.57 | -9.27 | 58.752 | 188.5007 | -22.25 | -22.34 | 103.31 | 62.67 | 189.8545 | 186.2727 | 8.6625 | 8.4182 | 277.7386 | 232.4 | 228.3959 | 231.0632 | 69.7031 | 53.303 | -25.608 | 498.6978 | -38.0521 |  | -30.391 | -29.0606 | 21.8963 | -57.3766 | -52.7654 | 144.444 | -37.6141 | -37.4011 | -12.1228 | 0 | -10.65 | 108.3 | 10.2972 | -154.8682 | -12.7736 | -12.242 | 6.1119 | -49.9852 | 14.3333 | 0 | 0 | 2.6002 | 31.7945 | 33.0288 | 31.6996 | 28.3001 | 27.1279 | 53.9209 | -7.8933 | -7.9237 | 39.8898 | 48.7848 | 6.8647 | -3.65 | 14.8641 | 0.8914 | -9.35 | 20.14 | 0 |  | -5.53 | 4.572 | 10.8554 | 36.7 | -48.0156 | -38.9492 | 16.57 | 98.8742 | 25 | -37.1102 | 3.3003 | 3.9663 | 1.9639 |  |  | -13.5711 | -59.7318 | 20.1021 | 94.62 | 65.28 | 65.2712 | -110.5977 | -15.1622 | 27.3408 |  | 12.3934 | 14.8564 | 14.4734 | 14 | 127.0852 | 127.6031 | 103.9 |  |  |  |  | -123.5206 | -123.3452 | -51.7674 | -43.1231 | 71.6282 | 70.2363 | -84.7185 | -81.653 | 9.0007 | 8.2316 | -22.5157 | -23.1346 | 82.26 | 82.02 | 49.7 | 46.8 | 21.8636 | -59.44 | -297.3553 | 85.7157 | 86.8149 | 9.9 | 23.8 | -7.2 | -7.4 |  | 1.2002 | -223.9504 | 67.8831 | 224.7672 | 179.6878 | -42.472 | -169.7166 | 165.4218 | -68.0301 | -59.074 | -165.0375 | 141.2309 | 138.9737 | 65.1786 | -218.9723 | 61.581 | -153.416 | 155.5603 | -10.7846 |  | 25.44 | 6.632 | 6.61 | -23.92 | 3.52 |  | -4.744 | -28.1544 | -15.761 | 21.6 | 51.762 | 49.758 | 11.4216 | 13.695 | 46.0995 | 46.9895 | 46.3864 |  | -21.3 | 24.7298 | 7.25 |  | -39.84 | 74.5937 | 52.5589 | -39.2237 | -73.1796 | 43.4886 | 30.8644 | 12.8 | -12.5 |  | 89.4003
14/06/2025 | 14:30 | 0 | 18.5978 | -22.4149 | -32.8373 | 27.2919 |  | 54.9481 |  | 59.9227 | 30.5971 | 29.8742 | 13.32 | -57.25 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 13.2828 |  | 21.2804 | 21.5054 | 35.3429 | 14.0149 | 5.4406 | 8.2378 |  |  | -53.09 | -52.93 |  | -13.32 | 55 | 9.728 | 0.217 | -54.83 | -54.35 | -47.31 | 55.36 | 55.54 | 15.0597 | 4.9905 | 69.8307 | 72.5026 | 42.3959 | -48.0913 | -51.2826 | 18.8404 | 22.5705 | 72.0701 | 70.9984 | 5.2509 | 27.8249 | -494.3913 | -11.6894 | -13.1 | -13.7 | 56.117 | 56.899 | -4.1371 |  | -67.7604 | 4.5072 | 5.5981 | 3.843 | 540.8794 | 98.7579 | 98.4527 | -497.0473 | 473.5838 |  | -32.152 | 35.1789 | 88.1394 | 27.18 | 29.21 | 64.94 | 73.32 | -34.4228 | -34.5567 | 99.902 | 101.1561 | 30.3117 | -59.3002 | -59.352 | 1.7375 | -86.2423 |  |  | 23.8 | 172 | -16.42 | 47.1449 | 47.3288 | 46.3325 | -50.1616 | -50.0782 | 47.9905 | -47.3921 | 55.5167 | 12.6502 | 43.85 | 73.46 | 49.9292 | 47.1725 | -33.2 |  | 86.383 | 85.134 | -177.4453 | 0 | -20.1018 | -101.7 | -101.3 | 28.9407 | 63.2904 | 67.1741 | 89.0808 | 62.9 | -9.47 | 57.5505 | 176.295 | -22.48 | -22.62 | 103.28 | 63.9 | 176.2182 | 172.6909 | 3.5164 | 2.8727 | 266.858 | 223.3359 | 216.908 | 218.9209 | 43.2039 | 26.3981 | -27.178 | 508.5108 | -53.5432 |  | -30.2896 | -28.6262 | 45.7012 | -49.129 | -45.4184 | 39.984 | -30.4198 | -31.2665 | 13.9227 | 0 | -11.97 | 1 | 10.2669 | -137.089 | -13.3584 | -12.7122 | 6.573 | -24.2607 | -13.9767 |  |  | 2.3503 | 31.1467 | 31.0309 | 30.1096 | 33.9936 | 34.1611 | 62.9636 | -1.1283 | -0.9638 | 43.2814 | 49.7396 | 14.0499 | -3.36 | 12.9793 | 0.9158 | -8.13 | 20.92 | 14.9627 |  | -5.588 | 4.44 | 11.3595 | 39.7 | -50.7895 | -42.0674 | 16.89 | 102.2689 | 24.7 | -35.663 | 3.4748 | 3.6876 | 1.9674 |  |  | -12.6315 | -58.1753 | 22.8798 | 91.4268 | 64.1527 | 66.2375 | -110.0916 | -15.4577 | 26.5591 |  |  | 14.7294 | 14.3679 |  | 130.2832 | 131.7184 | 140 | -140.7564 | -264.4229 | 266.9157 | 262.5449 | -126.4327 | -126.8797 | -56.3548 | -49 | 81.2188 | 80.3685 |  |  | 16.7901 | 16.5814 | -20.566 | -20.9984 | 83.39 | 83.28 | 31.8 | 32.8 | 21.8016 | -58.48 | -297.4867 | 86.769 | 86.5591 | 10.5 | -3.1 | -17.3 | -17.3 | 1.5017 | 1.3225 | -258.4217 | 87.6273 | 219.6172 | 174.0142 | -37.4146 | -167.9609 | 163.5069 | -77.7376 | -63.5304 | -160.2318 | 140.0893 | 136.9393 | 79.311 | -206.3544 | 65.843 | -138.1705 | 140.7467 | -11.073 |  | 19.2 | 6.487 | 6.479 | -19.2 | 0 |  | 0.618 | -25.8991 | -21.239 | 19.1 | 47.473 | 47.328 | 11.3948 | 13.6641 | 52.535 | 52.521 | 53.556 |  | 4.8 | 24.0022 | 7.22 |  | -45.555 | 78.2683 | 58.4032 | -44.9272 | -76.2324 | 47.733 | 28.5269 | -13 | 13.7 |  | 92.614
14/06/2025 | 15:00 | 0 | 18.5577 |  | -33.7393 | 27.1183 |  | 53.8119 |  |  | 30.4031 | 29.5617 | 17.76 | -57.939 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 13.1903 |  | 17.1953 | 17.3627 | 28.591 | 14.8026 | 5.5107 | 7.9024 |  |  | -50.74 | -50.95 |  | -17.76 | 57.2 | 9.315 | 0.215 | -54.47 | -54.32 | -44.1 | 54.63 | 55.03 | 14.9696 | 4.8565 | 69.0098 | 71.686 | 36.7035 | -54.2535 | -52.2769 | 27.271 | 30.0445 | 65.774 | 67.9173 | 6.2978 | 35.2637 | -480.4761 | -13.1589 | -12.2 | -12.8 | 58.8461 | 57.9919 | -4.0513 |  | -72.7228 | 4.8996 | 5.5836 | 3.9896 | 517.5022 | 90.8841 | 90.2127 | -475.283 | 457.4801 |  | -30.9117 | 32.7213 | 85.1555 | 26.15 | 27.8 | 63.61 | 71.11 | -32.4134 | -32.6813 | 98.6822 | 99.0685 | 30.2824 | -53.1152 | -53.6811 | 2.4842 | -78.9203 |  |  | 35.4 | 159 | -16.28 | 50.1623 | 49.6106 | 50.3267 | -46.4625 | -45.7733 | 36.694 | -37.2437 | 41.6717 | 12.4135 | 43.19 | 71.69 | 49.9292 | 47.1725 | -33.17 |  | 79.0859 | 79.239 | -181.3981 | 0 | -20.146 | -101.4 | -100.9 | 28.8144 | 62.4115 | 67.1741 | 87.9089 | 61.59 | -9.57 | 58.212 | 178.5602 | -22.37 | -22.74 | 103.69 | 63.76 | 179.1636 | 176.8727 | 4.7304 | 4.2182 | 266.6554 | 224.4571 | 219.1498 | 221.8638 | 66.6772 | 49.5334 | -25.777 | 488.0756 | -15.0455 |  | -29.9888 | -27.9114 | 17.1509 | -54.2353 | -50.7532 | 138.3 | -41.4761 | -41.6682 | -11.3307 | 0 | -11.4 | 112.7 | 10.0538 | -147.3061 | -12.666 | -12.1336 | 6.3179 | -49.0778 | 9.671 |  |  | 2.3351 | 30.6855 | 30.9137 | 30.0734 | 32.3191 | 32.8214 | 53.4186 | -2.3656 | -2.5976 | 37.922 | 44.7599 | 7.2749 | -4.89 | 14.7689 | 0.8951 | -9.3 | 20.4 | 0 |  | -5.484 | 0.616 | 11.3832 | 36.8 | -46.5191 | -38.6616 | 16.87 | 100.2025 | 27.3 | -35.258 | 7.9745 | 8.5492 | 1.9166 |  |  | -13.7904 | -57.773 | 19.5308 | 92.0991 | 63.1893 | 66.7244 | -104.8278 | -20.0866 | 26.3192 |  | 11.9145 | 14.7392 | 14.4839 | 13 | 140.4316 | 140.7826 | 165.5 | -165.2527 | -297.0164 | 295.5224 | 294.5409 | -135.9029 | -135.6627 | -53.6817 | -45.3767 | 79.7398 | 79.8 |  |  | 20.0531 | 18.548 | -29.7595 | -29.408 | 85.45 | 85.32 | 28.8 | 29.2 | 21.8016 | -41.84 | -296.8953 | 85.9248 | 85.7206 | 12.8 | -5.5 | -17.3 | -18 | 1.3703 |  | -288.7473 | 47.0329 | 233.5621 | 187.1505 | -32.2534 | -182.4156 | 177.696 | -84.1552 | -73.6811 | -174.4635 | 139.4815 | 140.0653 | 86.0715 | -224.2384 | 76.5394 | -148.2427 | 148.9751 | -10.6528 |  | 16.88 | 6.126 | 6.119 | -17.52 | -3.36 |  | 3.1357 | -25.3712 | -20.4181 | 14.2 | 38.634 | 39.41 | 11.3789 | 13.4077 | 52.7033 | 52.1502 | 52.0399 |  | 6.9 | 22.5683 | 7.23 |  | -41.4806 | 75.0186 | 54.3706 | -40.5322 | -73.5047 | 44.276 | 29.7862 | -15.4 | 16.1 |  | 90.4376
14/06/2025 | 15:30 | 0 |  |  | -34.4515 | 26.9577 |  | 53.91 |  | 58.9765 | 30.1291 | 29.3453 | 15.54 | -55.327 | 50.6 | 15.732 | -48.4 | 12.8907 |  | 17.2647 | 17.4019 | 28.8643 | 14.853 | 5.4227 | 8.3836 |  |  | -50.62 | -50.41 |  | -15.54 | 52.8 | 9.824 | 0.216 | -53.77 | -53.84 | -43.21 | 54.3 | 54.48 | 14.5551 | 4.9117 | 67.8464 | 70.7499 | 39.6522 | -50.7705 | -50.8058 | 25.0215 | 27.3466 | 66.1759 | 67.5154 | 5.7744 | 31.9967 | -480.9808 | -14.7567 | -12.1 | -12.6 | 56.3434 | 55.512 | -4.0264 |  | -65.8054 | 4.1602 | 0 | 3.6228 | 522.08 | 94.6989 | 94.5768 | -483.5821 | 465.1458 |  | -29.1211 | 31.1126 | 85.1056 | 26.47 | 27.48 |  | 71.07 | -32.1455 | -32.8153 | 99.8989 | 100.0303 | 31.1596 | -54.4373 | -54.7807 | 0.4402 | -79.9904 |  |  | 25 | 161.5 | -16.12 | 47.7487 | 47.1087 | 47.6293 | -51.3929 | -50.8482 | 46.0489 | -42.115 | 52.529 | 12.5378 | 42.22 | 72.07 | 49.9292 | 47.1725 | -33.2 |  | 80.9672 | 81.0121 | -194.1121 | 0 | -20.3348 | -97.7 | -98.8 | 28.699 | 61.5326 | 65.7651 | 86.7371 | 60.95 | -9.15 | 58.7115 | 192.926 | -22.59 | -22.74 | 102.74 | 61.63 | 194.4182 | 189.8364 | 8.1875 | 7.8273 | 275.3315 | 230.689 | 225.9617 | 227.4246 | 71.4666 | 56.1694 | -25.814 | 497.756 | -1.5819 |  | -28.8405 | -26.8447 | 14.7387 | -52.8642 | -48.804 | 155.196 | -39.9811 | -40.4534 | -16.6507 | 0 | -11.83 | 117.5 | 9.8728 | -141.5446 | -13.7922 | -13.3943 | 8.4282 | -52.8717 | 17.1347 | 1.2931 |  | 1.3012 | 31.9581 | 31.924 | 31.1528 | 32.4865 | 32.1516 | 52.4138 | -6.426 | -6.4455 | 35.7343 | 44.7374 | 5.5976 | -5.51 | 14.7689 | 0.9622 | -9.47 | 19.91 | 0 |  | -5.298 | 0.827 | 11.3813 | 34.88 | -46.0335 | -36.5659 | 16.03 | 97.3862 | 25.7 | -31.6105 | 7.8786 | 8.3933 | 1.9428 |  |  | -13.2902 | -53.4673 | 20.1286 | 85.4605 | 61.6355 | 63.3675 | -108.9347 | -20.1905 | 28.3205 |  | 12.301 | 14.9052 | 14.3996 |  | 146.0211 | 143.519 | 153.4 | -152.9322 | -282.1064 | 282.0684 | 282.952 | -139.3248 | -139.3961 | -53.0128 | -46.122 | 76.5782 | 77.8769 | -88.3251 | -89.4475 | 20.91 | 20.8551 | -38.5236 | -38.2146 | 91.69 | 91.39 | 23.9 | 22.9 | 21.6991 | -35.2 | -300.3522 | 88.8063 | 87.9649 | 12.2 | -9.5 | -20.7 | -21.4 | 1.4996 | 1.2083 | -276.7331 | 34.6595 | 262.1394 | 213.1284 | -40.5692 | -204.0354 | 199.9188 | -82.4271 | -90.9974 | -200.4516 | 138.9738 | 136.9114 | 81.5914 | -251.8374 | 92.5564 | -159.5186 | 159.9064 | -11.2323 |  | 14.64 | 6.302 | 6.3 | -14 | -6.48 |  | 6.8284 | -25.3407 | -20.9186 | 10.5 | 31.486 | 28.498 | 11.1888 | 13.4221 | 50.1665 | 51.7199 | 51.8479 |  | 12.3 | 22.2633 | 7.18 |  | -43.6832 | 75.0668 | 55.0047 | -42.8298 | -73.5653 | 44.184 | 29.4909 | -19.8 | 19.9 |  | 90.4584
14/06/2025 | 16:00 | 0 | 18.8337 | -22.9105 | -34.5895 | 27.0228 |  | 53.7139 |  | 58.2853 | 29.4331 | 28.7044 | 19.98 | -56.469 | 50.6 | 15.732 | -50.6 | 13.0909 |  | 17.3449 | 17.6732 | 28.9195 | 15.0761 | 5.2516 | 7.8725 |  |  | -49.66 | -50.02 |  | -19.98 | 55 | 10.313 | 0.216 | -47.42 | -47.45 | -55.26 | 47.82 | 47.68 | 14.451 | 4.772 | 66.2593 | 68.2729 | 36.7673 | -48.4932 | -47.9633 | 6.7721 | 6.2837 | 66.1759 | 68.1852 | 2.6336 | 13.7025 | -438.5301 | -11.9147 | -12.8 | -13.3 | 53.3884 | 52.6575 | -3.8228 |  | -66.3369 | 4.5331 | 0 | 3.3396 | 481.8871 | 84.3226 | 84.17 | -437.9635 | 432.3279 |  | -53.867 | 55.3306 | 84.2873 | 25.7 | 26.78 | 62.96 | 71.15 | -27.591 | -27.9928 | 93.9571 | 94.5049 | 31.1241 | -56.2153 | -55.9468 | 1.6578 | -75.0671 |  |  | 37.3 | 149.8 | -16.04 | 49.9974 | 49.0063 | 48.3572 | -49.1455 | -48.6356 | 31.9485 | -29.0207 | 36.792 | 12.6426 | 45.06 | 70.2 | 49.2261 | 46.5866 | -32.88 |  | 75.5884 | 74.0431 | -180.8587 | -0.0001 | -19.8226 | -98.3 | -98.4 | 28.5727 | 60.6537 | 63.8865 | 85.5652 | 60.34 | -8.9 | 56.673 | 177.8001 | -22.41 | -22.36 | 103.56 | 61.4 | 175.2364 | 173.9273 | 9.2992 | 9.3818 | 265.5722 | 222.1087 | 216.5598 | 220.3027 | 70.5334 | 55.027 | -25.373 | 452.3718 | 77.3504 |  | -27.1504 | -24.8334 | 9.8345 | -46.8961 | -43.9646 | 145.98 | -33.4484 | -33.7259 | -15.4867 | 0 | -10.92 | 102.9 | 9.5445 | -130.6017 | -13.1556 | -12.5725 | 6.9075 | -54.2523 | 17.2492 | 1.3318 | 0 | 1.323 | 30.1726 | 30.8246 | 30.0748 | 26.6256 | 24.951 | 41.3617 | -7.5571 | -7.6742 | 29.9522 | 37.5406 | 5.8247 | -5.48 | 14.7738 | 0.9036 | -9.31 | 19.74 | 0 |  | -5.514 | 0.644 | 11.8029 | 35.92 | -39.3083 | -29.5293 | 15.86 | 97.3181 | 26.4 | -30.0239 | 7.6024 | 8.2876 | 1.9567 |  |  | -14.1482 | -51.8159 | 20.7091 | 82.1833 | 65.2915 | 66.1756 | -100.573 | -19.5886 | 27.2979 |  | 11.8102 | 14.8369 | 14.4207 | 13.4077 | 168.2882 | 167.0993 | 163.4 | -164.1107 | -312.8453 | 315.3879 | 313.2896 | -160.3542 | -157.3372 | -51.7266 | -42.6706 | 76.3781 | 77.6645 | -101.8649 | -108.5083 | 38.7521 | 38.829 | -48.401 | -47.8264 | 97.57 | 97.76 | 19 | 19.7 | 21.6799 | -14.48 | -322.9591 | 97.2846 | 98.8539 | 14.5 | -17.7 | -37.8 | -38.5 | 1.3869 |  | -309.7576 | -40.051 | 347.7286 | 278.3095 | -46.5166 | -273.5503 | 273.7942 | -107.9046 | -146.8763 | -265.3681 | 125.1024 | 121.6312 | 108.8406 | -336.7719 | 150.7045 | -185.0508 | 187.7115 | -11.0208 |  | 11.68 | 6.291 | 6.269 | -11.04 | -9.6 |  | 9.4072 | -27.538 | -19.0722 | 8.2 | 20.354 | 21.26 | 11.3123 | 13.3476 | 49.8113 | 49.5016 | 50.263 |  | 18.6 | 22.3815 | 7.27 |  | -40.8884 | 74.264 | 52.3203 | -41.5864 | -72.4363 | 42.1333 | 30.3261 | -28.2 | 27.9 |  | 87.1743
14/06/2025 | 16:30 | 0 | 19.2927 | -23.455 | -34.7573 | 26.7085 |  | 53.4142 |  | 56.9941 | 29.1231 | 28.3167 | 19.98 | -53.405 | 48.4 | 14.076 | -46.2 | 12.7289 |  | 17.1065 | 17.2561 | 28.7004 | 16.2729 | 5.1778 | 7.9462 |  |  | -48.45 | -48.41 |  | -19.98 | 50.6 | 10.241 | 0.219 | -50.75 | -51.12 | -48.12 | 51.44 | 51.94 | 14.634 | 4.3941 | 65.4634 | 68.0515 | 36.4604 | -50.1007 | -53.0737 | 17.5026 | 16.0291 | 67.1136 | 66.4438 | 5.2509 | 25.5676 | -446.7816 | -11.0047 | -12.6 | -13.1 | 59.4632 | 58.1868 | -4.001 |  | -74.4722 | 5.0208 | 0 | 3.4898 | 494.3692 | 75.0145 | 74.984 | -416.6604 | 438.4414 |  | -68.5078 | 69.8015 | 83.2594 | 26 | 24.62 | 62.32 | 77.29 | -21.295 | -18.8838 | 85.6641 | 87.028 | 30.1388 | -57.3719 | -57.0619 | 1.3984 | -80.2601 |  |  | 27.6 | 160.2 | -15.86 | 45.1509 | 44.4979 | 45.2579 | -54.2096 | -54.1064 | 26.5248 | -18.5352 | 31.1458 | 12.2463 | 42.47 | 73.46 |  | 46.5866 | -33.06 |  | 80.5135 | 79.2889 | -192.1552 | 0 | -20.0246 | -96.3 | -97.9 | 28.2486 |  | 65.2955 |  | 59.71 | -9.46 | 57.186 | 188.7807 | -22.49 | -22.66 | 103.43 | 60.43 | 190.5636 | 186.6909 | 17.2794 | 16.8 | 274.7043 | 233.4257 | 226.349 | 229.4081 | 66.3256 | 48.9331 | -25.773 | 431.3985 | 127.0465 |  | -26.849 | -24.7021 | 17.924 | -21.9695 | -20.0504 | 52.272 | -21.008 | -21.0468 | -11.266 | 12.36 | -11.75 | 1 | 9.4289 | -81.2101 | -11.3525 | -11.0053 | 3.0985 | -47.6999 | 9.5167 | 1.4609 | 0 | 1.4577 | 30.8723 | 30.8528 | 29.6028 | 20.5971 | 20.7646 | 43.5386 | -14.953 | -15.7006 | 28.6893 | 35.788 | 5.1142 | -5.96 | 14.5809 | 0.95 | -9.22 | 19.38 | 0 |  | -5.345 | 0.743 | 11.7283 | 35.1 | -36.7314 | -30.0913 | 16.13 | 96.2387 | 25.2 | -30.186 | 7.8234 | 8.4967 | 1.9702 |  |  | -14.5254 | -52.5163 | 19.8732 | 82.3514 | 61.5472 | 62.7738 | -102.4364 | -19.7796 | 26.4295 |  | 12.3128 | 14.9443 | 14.6316 | 13.5569 | 186.4671 | 185.1264 | 168.9 | -168.9323 | -334.9515 | 338.6152 | 337.0508 | -178.6055 | -174.6509 | -49.2506 | -40.7713 | 80.7826 | 78.889 | -123.8413 | -125.1417 | 48.0797 | 47.2117 | -61.1516 | -61.1298 | 100.55 | 100.31 | 21.8 | 21.5 | 21.6179 | 4.16 | -318.5099 | 101.7471 | 101.5514 | 16.1 | -18.5 | -48 | -49.2 | 1.1739 | 0.9691 | -330.0026 | -91.1833 | 404.8985 | 325.1837 | -48.6484 | -312.1059 | 312.1685 | -125.064 | -177.7428 | -310.8952 | 120.6809 | 119.6213 | 127.4412 | -392.025 | 180.2319 | -208.8205 | 211.1718 | -10.7572 |  | 9.6 | 6.188 | 6.205 | -9.76 | -10 |  | 10.9606 | -29.1493 | -18.6908 | 7.5 | 22.583 | 19.645 | 11.3139 | 13.3813 | 52.9535 | 51.4597 | 50.9774 |  | 20.7 | 22.2064 | 7.33 |  | -37.7127 | 73.1703 | 50.217 | -37.6524 | -72.3587 | 39.3762 | 32.4504 | -28.8 | 28 |  | 88.3496
14/06/2025 | 17:00 | 0 | 19.4987 |  | -35.0137 | 26.5478 |  | 52.6397 |  | 55.6485 | 28.4091 | 27.6371 | 13.32 | -47.911 | 41.8 | 12.42 | -41.8 | 12.7282 |  | 17.002 | 17.311 | 28.6708 | 17.0197 | 5.1485 | 8.136 |  |  | -54.24 | -54.25 |  | -13.32 | 46.2 | 10.188 | 0.223 | -59.19 | -59.32 | -41.51 | 59.88 | 59.99 | 14.688 | 4.4337 | 65.0127 | 67.4691 | 31.8635 | -51.4403 | -50.2637 | 6.5853 | 6.3561 | 62.0231 | 65.5061 | 1.5867 | 9.2515 | -397.4958 | -12.1217 | -11.6 | -12.3 | 57.0605 | 55.5137 | -4.7649 |  | -47.573 | 5.2828 | 0 | 2.8934 | 436.8418 | 75.5028 | 75.4417 | -386.7017 | 407.3606 |  | -33.8771 | 36.2301 | 83.1796 | 25.76 | 23.87 | 62.29 | 77.17 | -52.507 | -53.8466 | 107.5983 | 107.2787 | 27.5415 | -50.7524 | -50.778 | -4.156 | -76.4344 |  |  | 31.5 | 152.6 | -15.71 | 49.4393 | 48.7572 | 48.6659 | -46.9832 | -46.461 | 19.985 | -17.7451 | 22.6749 | 12.7725 | 43.76 | 71.84 |  |  | -32.7 |  | 76.7127 | 76.059 | -187.0558 | 0 | -19.8476 | -97.4 | -97.9 | 28.3859 | 59.7748 | 65.2955 | 85.5652 |  | -9.18 | 54.621 | 186.5856 | -22.63 | -22.84 | 108.54 | 60.58 | 186.7818 | 183.7273 | -9.2472 | -9.5273 | 260.8275 | 217.4618 | 212.4613 | 215.7935 | 61.4206 | 45.2836 | -24.814 | 401.5414 | 170.0572 |  | -26.2127 | -24.2407 | 17.8152 | -13.125 | -11.6165 | 39.984 | -24.8824 | -25.6666 | -7.8456 | 0 | -11.7 | 1 | 8.5142 | -61.5199 | -13.8837 | -13.4164 | 4.0172 | -43.1697 | 6.6548 | 3.3502 | 0 | 3.2875 | 30.024 | 30.7058 | 29.9599 | 54.2558 | 53.9209 | -59.6144 | 11.0276 | 11.5919 | -53.3185 | -52.2417 | -5.9089 | -16.49 | 14.5809 | 0.9268 | -9.09 | 18.42 |  |  | -5.454 | 0.748 | 11.9592 | 40.5 | 52.4411 | 51.3731 | 15.19 | 105.339 | 26 | -31.255 | 7.8089 | 8.6543 | 1.9952 |  |  | -15.3238 | -54.0332 | 19.5399 | 86.3009 | 67.0793 | 68.3329 | -135.4815 | -19.8703 | 28.6476 |  | 12.0014 | 15.1604 | 14.8953 | 13 | 210.5014 | 209.2178 | 209.5 | -192.2465 | -363.9486 | 369.8013 | 367.2904 | -198.5684 | -199.0387 | -45.9306 | -36.4214 | 72.0428 | 74.4037 |  |  | 56.4623 | 55.7043 | -70.8419 | -70.6915 | 113.63 | 113.26 | 21.8 | 23.2 | 21.7824 | 21.04 | -314.3173 | 106.0269 | 105.847 | 17.9 | -19.3 | -55.5 | -57.2 | 1.4217 | 1.2053 | -396.1869 | -138.5285 | 457.4555 | 371.036 | -48.1539 | -359.2459 | 361.6834 | -128.4996 | -211.7968 | -357.6326 | 114.444 | 116.8957 | 128.9306 | -449.3008 | 213.2198 | -231.9732 | 232.8963 | -10.1501 |  | 9.36 | 6.273 | 6.273 | -9.36 | -11.04 |  | 11.751 | -31.8746 | -17.0214 | 7.8 | 20.663 | 20.402 | 11.3001 | 13.5513 | 49.5158 | 47.0501 | 49.3718 |  | 19.9 | 21.6641 | 7.56 |  | -31.2547 | 70.6267 | 45.659 | -30.5452 | -69.2228 | 35.6004 | 33.4593 | -27.4 | 29.2 |  | 102.406
14/06/2025 | 17:30 | 0 | 19.1683 | -23.1704 | -35.2349 | 25.355 |  | 50.9082 |  | 54.3157 | 27.7452 | 27.0499 | 11.1 | -45.377 | 39.6 | 11.592 | -39.6 | 13.1099 |  | 16.439 | 16.9918 | 27.6968 | 16.5903 | 5.6816 | 8.1997 |  |  | -56.54 | -56.49 |  | -11.1 | 44 | 11.051 | 0.229 | -66.38 | -65.91 | -31.95 | 67.13 | 67.3 | 14.9179 | 4.3134 | 65.7915 | 67.7593 | 34.6307 | -55.727 | -55.342 | 29.9309 | 29.5145 | 60.9514 | 62.1571 | 4.204 | 24.6573 | -396.7119 | -11.831 | -12.5 | -12.9 | 61.7357 | 60.0311 | -4.8269 |  | -46.6894 | 5.1301 |  | 2.9525 | 442.8539 | 71.4133 | 71.3523 | -352.5515 | 419.2488 |  | -50.8279 | 52.3523 | 83.1596 | 25.7 | 23.91 | 62.24 | 78.16 | -59.7407 | -59.4728 | 112.4989 | 113.5422 | 26.0381 | -58.1704 | -57.4899 | -5.6823 | -77.6181 |  |  | 34.1 | 156.4 | -15.61 | 47.7678 | 47.3504 | 46.4887 | -51.3695 | -50.5068 | 16.7854 | -9.8382 | 19.6026 | 12.6435 | 45.18 | 74.45 | 49.9292 | 47.1725 | -33.29 |  | 78.2574 | 77.6625 | -188.5097 | 0 | -20.1273 | -100.2 | -99.6 | 28.5947 | 60.6537 | 64.8258 |  | 59.82 | -9.04 | 55.188 | 186.1306 | -18.81 | -18.89 | 100.42 | 61.74 | 184.8182 | 181.6909 | -15.3682 | -15.3636 | 251.3885 | 212.4618 | 206.2144 | 208.618 | 81.15 | 63.9031 | -23.551 | 365.6952 | 238.2801 |  | -18.6053 | -16.5192 | 0 | -3.0254 | -3.4373 | 119.856 | -36.0515 | -36.4563 | -28.8356 | 0 | -10.55 | 80.3 | 8.8085 | -43.4429 | -14.4503 | -13.9715 | 3.5745 | -64.6655 | 29.4279 | 3.559 |  | 3.4561 | 31.2894 | 31.8683 | 30.6 | 59.447 | 58.9446 | -93.943 | 17.4423 | 17.4926 | -76.7094 | -77.1862 | -13.1966 | -21.47 | 13.9681 | 0.9976 | -8.79 | 16.5 | -15.1223 |  | -5.191 | 0.769 | 11.7244 | 38.75 | 77.8219 | 77.1352 | 14.52 | 106.8558 | 24.8 | -32.879 | 7.7339 | 8.9286 | 2.1299 |  |  | -16.0688 | -56.9616 | 19.258 | 89.9142 | 66.4773 | 67.6265 | -150.509 | -19.7559 | 29.7153 |  | 12.7932 | 15.7463 | 15.5598 | 14 | 231.8913 | 233.3618 | 256.1 | -241.4478 | -449.4819 | 453.9434 | 450.0612 | -220.3501 | -215.7599 | -43.8477 | -32.2173 | 78.7384 | 79.4073 | -143.7638 | -145.1661 | 59.1211 | 58.0993 | -84.8172 | -84.9965 | 110.2 | 109.85 | 28.7 | 29.5 | 22.0281 | 29.36 | -322.9642 | 105.9326 | 106.7701 | 20.2 | -11.6 | -56.5 | -59 |  |  | -457.559 | -205.8979 | 478.9114 | 391.2157 | -33.3424 | -379.977 | 379.2356 | -138.7045 | -216.9496 | -373.9275 | 117.7756 | 117.7546 | 138.587 | -471.544 | 224.13 | -246.5356 | 245.1584 | -9.8068 |  | 9.68 | 5.653 | 5.69 | -9.76 | -10.72 |  | 11.1925 | -31.8166 | -15.0866 | 5.7 | 23.136 | 21.112 | 11.099 | 13.2278 | 51.3937 | 49.8741 | 52.5855 |  | 12.8 | 18.9717 | 9.32 |  | -25.9847 | 71.7589 | 43.6322 | -25.8869 | -69.9169 | 32.1064 | 38.1264 | -21.3 | 22.1 |  | 128.4486
14/06/2025 | 18:00 | 0 | 19.1769 |  | -35.2085 | 25.642 |  | 50.7893 |  | 53.1993 | 27.1452 | 26.4729 | 15.54 | -54.494 | 48.4 | 12.42 | -48.4 | 13.2854 |  | 11.1088 | 11.2534 | 18.5614 | 6.5947 | 1.2896 | 3.0057 |  |  | -58.25 | -58.58 |  | -15.54 | 52.8 | 12.3 | 0.235 | -56.11 | -56.9 | -57.73 | 57.11 | 57.26 | 16.2842 | 2.896 | 68.6398 | 71.0011 | 26.5079 | -46.3499 | -46.0204 | 7.3668 | 6.3485 | 63.0948 | 64.8363 | 0 | -1.5753 | -361.6105 | -29.9945 | -3.6 | -3.5 | 51.8959 | 51.1832 | -5.742 |  | -28.387 | 6.161 |  | 3.1886 | 404.7364 | 98.117 | 98.5748 | -406.4987 | 422.149 |  | -62.0641 | 63.3428 | 91.752 | 27.67 | 30.32 | 68.51 | 78.03 | -49.9618 | -49.6939 | 100.5281 | 101.7052 | 21.5589 | -73.0947 | -73.0751 | -4.3514 | -73.0417 |  |  | 55.5 | 145.1 | -16.32 | 48.278 | 48.2705 | 47.7465 | -43.165 | -43.7385 | 19.9767 | -26.8615 | 24.8006 | 15.9878 | 50.98 | 76.09 | 53.4448 | 50.1022 | -36 | -3.5167 | 73.441 | 72.7587 | -157.7258 | 0 | -21.7375 | -108.9 | -108.1 | 27.8641 | 64.4623 | 70.4616 | 91.4246 | 63.76 | -9.66 | 55.7145 | 156.3639 | -2.09 | -1.95 | 77.31 | 68.54 | 158.5818 | 155.6909 | -17.432 | -16.9182 | 242.0877 | 199.4301 | 193.0035 | 196.4911 | 70.1021 | 50.5194 | -26.693 | 415.9262 | 286.787 |  | -17.4323 | -15.1135 | 12.0131 | -3.0284 | -2.2824 | 50.736 | -23.3352 | -23.8664 | -11.1453 | 15.54 | -5.97 | 1 | 10.0373 | -48.8898 | -15.1352 | -14.5395 | 3.926 | -48.0886 | 14.7268 | 3.7929 | 0 | 3.729 | 31.2699 | 31.0426 | 30.6351 | 49.7345 | 49.2322 | -84.2305 | 19.0335 | 19.4933 | -78.1894 | -77.4376 | -1.7267 | -20.39 | 10.2742 | 1.3614 | -6.09 | 16.46 | 0 |  | -3.885 | 0.827 | 11.4689 | 44.45 | 80.1824 | 79.3294 | 14.57 | 114.012 | 23.6 | -36.6388 | 10.3098 | 11.2025 | 2.5401 |  |  | -14.0081 | -64.8693 | 18.8808 | 103.1913 | 64.5236 | 66.6537 | -140.481 | -21.9607 | 27.141 |  | 11.1716 | 21.2653 | 20.6659 | 13 | 229.7111 | 229.1875 | 215 | -215.7128 | -423.0335 | 423.1255 | 421.5132 | -217.2586 | -216.0952 | -44.4344 | -33.325 | 77.0621 | 76.1868 | -152.7967 | -155.8373 | 57.4511 | 56.6931 | -91.5608 | -90.9805 | 103.83 | 103.78 | 35.5 | 35.7 | 22.1712 | 33.92 | -335.297 | 109.4926 | 108.1773 | 19.6 | -6.3 | -55.7 | -58.1 |  |  | -417.0028 | -249.2801 | 505.8381 | 404.2027 | -38.6543 | -395.3004 | 394.4563 | -144.0477 | -222.6112 | -390.2644 | 120.9782 | 121.4522 | 146.8125 | -491.4253 | 229.2302 | -259.6463 | 261.889 | -9.7299 |  | 10.96 | 5.186 | 5.217 | -11.2 | -9.68 |  | 9.9351 | -35.9182 | -14.2962 | 9.4 | 31.319 | 31.894 | 0 | 0 | 50.713 | 50.4534 | 51.505 |  | 6.7 | 18.7156 | 9.83 |  | -30.9894 | 72.1095 | 44.918 | -30.8889 | -71.6811 | 33.6422 | 38.0213 | -15.9 | 15.3 |  | 104.0375
14/06/2025 | 18:30 | 0 | 21.2699 | -25.4584 | -34.0122 | 32.1908 |  | 45.5401 |  | 61.2984 | 31.273 | 30.5378 | 4.44 | -64.244 | 55 | 17.388 | -55 | 13.5212 |  | 12.5587 | 12.5714 | 20.7429 | 5.3074 | 0.2584 | 1.2527 |  |  | -68.83 | -68.85 |  | -2.22 | 61.6 | 11.937 | 0.24 | -60.03 | -60.33 | -71.46 | 60.78 | 60.59 | 18.2233 | 1.3318 | 74.5312 | 77.1396 | 37.2157 | -58.8081 | -56.8323 | 25.837 | 31.2006 | 71.9361 | 75.0172 | 0.5398 | 5.4959 | -415.1796 | -26.2108 | -5.4 | -5.7 | 63.6163 | 64.1573 | -5.6522 |  | -52.0747 | 8.0703 | 6.1982 | 4.2495 | 458.4489 | 90.5484 | 90.8841 | -412.7248 | 443.8561 |  | -67.2401 | 67.0914 | 97.0611 | 29.47 | 33.2 | 71.36 | 81.25 | -45.9431 | -47.1487 | 104.8421 | 106.6271 | 22.0375 | -76.4829 | -76.7203 | -1.7925 | -76.1121 |  |  | 55.1 | 151.1 | -16.94 | 49.5266 | 48.3592 | 48.9721 | -41.64 | -40.9804 | 1 | -19.3374 | 13.2477 | 17.1639 | 51.13 | 77.75 | 53.4448 | 50.6882 | -36.41 | -3.5167 | 76.7021 | 75.7059 | -162.0826 | 0.0001 | -22.0129 | -109.2 | -109.5 | 28.3749 | 65.3412 | 73.2795 | 92.5964 | 65.09 | -10.05 | 56.2815 | 160.7341 | -2.57 | -2.46 | 80.12 | 69.33 | 161.4545 | 159.7818 | -14.6691 | -15.5273 | 247.0325 | 204.5668 | 198.8029 | 201.2161 | 71.5712 | 48.7905 | -27.583 | 425.0813 | 272.0952 |  | -18.1905 | -15.7033 | 13.5521 | 1.3457 | 2.7125 | 39.984 | -26.6065 | -27.3793 | -8.8704 | 0 | -11.45 |  | 10.7309 | -42.3669 | -14.4456 | -13.8594 | 2.6205 | -47.4235 | 14.0693 | 3.851 |  | 3.7568 | 31.0242 | 31.3847 | 30.0328 | 47.3901 | 46.8878 | -62.1263 | 17.5401 | 17.1487 | -53.9584 | -49.6075 | -8.9192 | -13.1 | 14.6761 | 1.514 | -9.29 | 15.88 | -9.1629 |  | -3.473 | 0.819 | 11.6055 | 41.9 | 50.8098 | 54.2458 | 15.79 | 108.3164 | 21.9 | -35.2549 | 4.8838 | 5.9544 | 2.8366 |  |  | -14.328 | -64.7216 | 18.3095 | 102.6031 | 62.4295 | 63.4135 | -131.7258 | -16.4125 | 34.9191 |  | 11.9792 | 23.4431 | 23.188 | 14 | 232.2203 | 230.016 | 264.9 | -263.8156 | -468.0002 | 469.6871 | 467.8397 | -217.8256 | -218.7613 | -43.2242 | -31.9085 | 78.4779 | 79.2378 |  |  | 61.5271 | 60.78 | -68.9029 | -69.5485 | 104.88 | 105.23 | 46.4 | 46.9 | 21.8849 | 33.68 | -333.9268 | 109.6965 | 109.4471 | 19.6 | -0.4 | -59.1 | -61.6 | 1.5477 | 1.3305 | -460.1393 | -235.1333 | 489.4182 | 399.5787 | -29.8518 | -388.9251 | 390.2918 | -146.3121 | -222.1766 | -378.3261 | 115.1291 | 113.631 | 148.368 | -478.994 | 230.0186 | -246.7648 | 247.5811 | -9.7024 |  | 20.16 | 6.106 | 6.055 | -19.6 | -1.04 |  | 0.9689 | -37.2946 | -12.9778 | 18.6 | 48.354 | 48.785 |  |  | 50.8697 | 50.5576 | 50.5191 |  | -0.2 | 18.868 | 9.93 |  | -26.8983 | 72.9228 | 42.5723 | -27.4185 | -70.3461 | 30.5583 | 39.5411 | -9.6 | 9.6 |  | 110.8204
14/06/2025 | 19:00 | 0 | 22.5478 | -27.2722 | -33.0646 | 34.2381 |  | 47.7056 |  | 64.5348 | 33.129 | 32.3243 | -2.22 | -61.619 | 52.8 | 18.216 | -52.8 | 11.517 |  | 14.6621 | 14.7636 | 24.5054 | 12.2142 | 0.1596 | 2.1329 |  |  | -73.15 | -73.12 |  | 2.22 | 59.4 | 12.945 | 0.249 | -64.52 | -64.04 | -70.15 | 64.73 | 65.35 | 18.2478 | 1.1061 | 75.3978 | 78.2953 | 43.4045 | -58.8081 | -62.2334 | 27.9492 | 28.1874 | 76.2228 | 78.768 | 1.0633 | 4.5605 | -440.2644 | -25.8433 | -4.9 | -5.3 | 67.8783 | 67.6477 | -5.4845 |  | -56.4775 | 7.9751 | 6.4141 | 4.3918 | 488.7538 | 87.7407 | 86.9777 | -409.1982 | 461.005 |  | -85.5991 | 87.7348 |  | 29.81 | 33.55 |  | 80.42 | -43.9337 | -43.9337 | 102.874 | 103.5377 | 22.3615 | -82.0697 | -82.2722 | -1.264 | -78.3258 |  |  | 51.5 | 157.1 | -16.94 | 46.447 | 44.943 | 45.6109 | -49.4096 | -48.8932 | 11.9306 | -15.2765 | 17.4985 | 17.3649 | 50.09 | 80.02 |  |  | -36.31 | -3.6423 | 78.7702 | 77.848 | -163.2512 | 0.0001 | -22.0612 | -109.5 | -109.5 | 28.3914 |  | 72.3402 |  |  | -9.69 | 55.053 | 160.3841 | -1.18 | -1.1 | 76.92 | 68.57 | 162.3091 | 159.7273 | -12.8014 | -12.5273 | 247.1271 | 204.0109 | 198.0994 | 201.3951 | 73.125 | 50.8461 | -27.068 | 425.4058 | 278.9416 |  | -17.766 | -15.588 | 10.5791 | 8.1667 | 7.9603 | 35.376 | -26.1831 | -26.6419 | -11.651 |  | -11.43 |  | 10.6839 | -28.2446 | -14.1856 | -13.5525 | 2.8374 | -48.9033 | 17.1253 | 3.8499 |  | 3.7961 | 34.1678 | 33.6324 | 32.8821 | 42.3664 | 43.0363 | -60.9541 | 14.2023 | 14.5835 | -53.1288 | -46.8736 | -11.9442 | -14.49 | 14.6761 | 1.5616 | -9.25 | 15.14 | -11.5803 |  | -3.549 | 0.539 | 11.629 | 38.18 | 48.7036 | 53.494 | 14.78 | 103.54 | 22 | -29.1967 | 0.4328 | 0 | 2.9098 |  |  | -14.7004 | -59.9818 | 18.3177 | 95.2083 | 65.6575 | 65.3217 | -134.692 | -11.2862 | 39.3658 |  | 12.1858 | 23.9997 | 23.4517 | 15 | 234.3877 | 234.4103 | 260.7 | -263.1564 | -468.309 | 473.0213 | 469.0255 | -220.7003 | -219.9261 | -42.3472 | -31.0964 | 78.1796 | 80.3979 |  |  | 59.1101 | 59.0881 | -67.657 | -66.8775 | 110.16 | 109.96 | 47.4 | 46.3 | 21.6991 | 33.36 | -329.7541 | 106.1174 | 106.2304 | 19.6 | 1.1 | -58.2 | -60.5 |  |  | -465.4316 | -244.7133 | 484.0915 | 391.9834 | -25.6841 | -385.3811 | 385.7413 | -139.9596 | -223.1295 | -379.1938 | 117.1501 | 116.081 | 140.098 | -466.8462 | 226.5168 | -245.6864 | 244.7884 | -10.2298 |  | 20.8 | 6.845 | 6.823 | -20.16 | -0.56 |  | 0.3525 | -36.5621 | -12.4804 | 20.1 | 51.779 | 51.643 |  |  | 51.1569 | 51.5848 | 51.9622 |  | -0.1 | 19.9389 | 9.85 |  | -27.7238 | 71.3869 | 42.8537 | -27.4235 | -69.6853 | 30.4844 | 40.2217 | -9.2 | 9.3 |  | 114.4893
14/06/2025 | 19:30 | 0 | 22.3102 | -27.1898 | -33.443 | 34.6595 |  | 48.3041 |  | 65.2287 | 33.103 | 32.3267 | -4.44 | -60.449 | 50.6 | 19.044 | -50.6 | 13.6343 |  | 14.9118 | 15.1568 | 24.9888 | 12.7497 | 0.0867 | 2.1712 |  |  | -73.7 | -73.34 |  | 2.22 | 59.4 | 12.426 | 0.248 | -65.7 | -66.48 | -69.46 | 67.25 | 66.85 | 18.6008 | 0.9979 | 75.8945 | 78.1538 | 44.0605 | -58.5402 | -58.7364 | 29.25 | 30.4988 | 76.6247 | 79.3039 | 0 | 3.6738 | -461.1906 | -26.907 | -4.3 | -4.7 | 65.3427 | 64.0041 | -5.8042 |  | -44.217 | 7.5585 | 4.0396 | 4.1079 | 505.9052 | 93.6308 | 94.3937 | -428.5978 | 472.8199 |  | -99.2419 | 100.911 | 96.8416 | 30.47 | 34.15 | 71.37 | 81.25 | -47.0148 | -46.8808 | 103.8182 | 105.3003 | 22.9292 | -89.047 | -88.877 | -4.6641 | -81.4999 |  |  | 48.7 | 162.5 | -16.89 | 42.147 | 41.4586 | 40.9783 | -55.137 | -55.1334 | 28.5919 | -27.1397 | 35.6083 | 17.4292 | 52.08 | 80.04 | 53.4448 | 50.6882 | -36.66 | -3.6423 | 81.6315 | 80.5773 | -160.8475 | 0.0001 | -22.0731 | -107.6 | -105.9 | 28.4793 | 64.4623 | 72.3402 | 91.4246 | 63.72 | -9.54 | 55.593 | 160.4741 | -2.45 | -2.38 | 83.43 | 69.45 | 160.8545 | 157.8545 | -16.1913 | -16.4091 | 243.9308 | 202.6307 | 195.9911 | 198.4997 | 66.9745 | 44.8094 | -27.033 | 439.9701 | 241.0118 |  | -18.0065 | -15.5821 | 17.4365 | 1.8537 | 2.3645 | 38.448 | -31.4757 | -32.1135 | -4.9772 |  | -11.56 |  | 10.6178 | -41.7216 | -14.6284 | -14.1004 | 2.8658 | -42.5353 | 10.1577 | 3.8931 |  | 3.8132 | 38.5121 | 38.8789 | 37.0556 | 46.0505 | 45.7156 | -62.6287 | 18.7777 | 18.419 | -63.0563 | -61.2835 | 2.1039 | -18.63 | 10.2718 | 1.5006 | -6.18 | 16.67 | 0 |  | -3.214 | 0.526 | 11.6714 | 42.96 | 63.1472 | 63.1447 |  | 109.2165 | 23.6 | -28.6777 | -0.2044 |  | 2.8835 |  |  | -15.6534 | -58.5169 | 19.6013 | 94.1158 | 63.8749 | 65.5056 | -144.9413 | -10.7232 | 39.8167 |  | 11.9649 | 24.1755 | 23.7259 | 14 | 231.4374 | 227.1959 | 251 | -249.4101 | -468.4168 | 473.2179 | 471.7338 | -217.8389 | -213.5661 | -44.2857 | -32.869 | 78.423 | 77.7406 | -157.9524 |  | 58.2641 | 57.528 | -62.8114 | -62.7394 | 112.78 | 112.53 | 36 | 35.5 | 22.0687 | 34.48 | -317.3667 | 103.258 | 103.0547 | 19.6 | -11.3 | -56.5 | -59 | 1.4126 | 1.201 | -465.8749 | -210.5896 | 461.4241 | 377.9195 | -26.6652 | -366.9875 | 367.2604 | -133.1065 | -215.2068 | -365.9349 | 109.2801 | 108.7547 | 134.8269 | -448.3156 | 219.7168 | -227.0131 | 227.9469 | -9.8343 |  | 17.28 | 6.771 | 6.802 | -17.28 | -4.16 |  | 4.0146 | -33.8979 | -19.2767 | 18.7 | 53.163 | 48.875 |  |  | 50.8501 | 51.8028 | 51.1233 |  | 14 | 33.9797 | 9.9 |  | -29.26 | 72.2016 | 45.1014 | -30.0261 | -72.0294 | 32.6182 | 38.4045 | -20.6 | 21.5 |  | 104.5261
14/06/2025 | 20:00 | 0 | 22.3063 |  | -33.7863 | 35.0695 |  | 47.6666 |  | 64.68 | 32.753 | 31.7796 | -4.44 | -58.995 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 13.3256 |  | 15.5355 | 15.6958 | 25.891 | 15.0344 | 0.1336 | 2.5157 |  |  | -72.91 | -72.73 |  | 4.44 | 57.2 | 12.257 | 0.244 | -63.44 | -63.81 | -69.09 | 65.16 | 65.32 | 18.8689 | 0.9095 | 74.3875 | 77.1552 | 44.1528 | -59.6118 | -59.3038 | 24.9107 | 23.6781 | 76.8926 | 78.3661 | -0.5235 | -1.6978 | -448.4729 | -26.2094 | -4.9 | -5.3 | 65.2201 | 65.1589 | -5.6393 |  | -50.2571 | 7.4919 | 6.0226 | 4.1073 | 498.4281 | 94.6379 | 95.2177 | -417.821 | 471.37 |  | -63.8811 | 65.8801 | 97.8495 | 29.85 | 33.3 |  | 81.23 | -48.4883 | -47.4166 | 105.5481 | 105.4315 | 25.7431 | -79.9248 | -79.0431 | -3.0668 | -78.8535 |  |  | 48.6 | 159.4 | -16.92 | 46.0293 | 46.1974 | 45.6995 | -45.2811 | -44.1467 | 19.9132 | -27.1786 | 25.5643 | 17.0304 | 53.04 | 78.12 | 52.7417 | 50.1022 | -36.46 | -3.6423 | 80.1148 | 79.3883 | -168.0235 | 0 | -22.1154 | -105.7 | -107.4 | 28.8144 | 63.5834 | 70.4616 | 90.2527 |  | -9.01 | 56.2005 | 166.4545 | -2.35 | -2.29 | 79.03 | 70.26 | 167 | 164.1818 | -13.981 | -14 | 246.4384 | 205.0763 | 198.9399 | 202.8985 | 70.1724 | 48.9814 | -27.278 | 432.4601 | 263.0738 |  | -18.4057 | -16.0946 | 14.9617 | 5.6271 | 6.3749 | 32.304 | -28.5788 | -29.2472 | -8.1162 |  | -9.69 |  | 10.6585 | -34.1879 | -14.935 | -14.3824 | 2.7215 | -46.9087 | 12.8406 | 3.8278 |  | 3.7612 | 36.3043 | 37.1196 | 35.11 | 47.2227 | 47.0552 | -52.2464 | 15.3969 | 16.1165 | -56.4431 | -53.3422 | 4.3085 | -17.59 | 9.6614 | 1.514 | -5.71 | 16.62 |  | 0 | -2.967 | 0.736 | 11.4093 | 43.63 | 55.6621 | 57.2756 | 15.15 | 108.7799 | 24.2 | -27.7286 | -0.6004 |  | 2.8442 |  |  | -17.6148 | -56.5655 | 19.1618 | 90.4184 | 66.12 | 65.7552 | -139.2563 | -10.4662 | 39.6945 |  | 11.1181 | 23.9314 | 23.2513 |  | 225.2513 | 224.7044 | 220.8 | -221.7297 | -443.8579 | 448.5208 | 446.9404 | -210.7049 | -212.5875 | -44.9627 | -34.5013 | 77.5258 | 76.9903 |  |  | 60.813 | 60.6482 | -59.6145 | -58.7462 | 113.12 | 112.8 | 27.8 | 28.8 | 21.8422 | 33.68 | -319.6292 | 106.7256 | 107.4108 | 19.7 | -17.5 | -59.9 | -61.6 |  | 1.3322 | -435.6159 | -227.6187 | 456.5504 | 373.9863 | -25.3126 | -359.1985 | 362.7319 | -136.277 | -217.6484 | -355.3082 | 108.2772 | 107.8268 | 135.6544 | -439.8228 | 220.7348 | -216.771 | 218.9421 | -9.9936 |  | 15.12 | 6.778 | 6.754 | -15.28 | -5.52 |  | 6.0655 | -32.2255 | -18.7213 | 15.9 | 50.927 | 50.869 |  |  | 50.1618 | 49.771 | 50.4452 |  | 19.1 | 34.3425 | 9.78 |  | -31.3057 | 72.4155 | 45.1379 | -30.8653 | -71.3277 | 32.8884 | 38.1795 | -28.5 | 27.1 |  | 136.8068
14/06/2025 | 20:30 | 0 | 22.0768 | -26.8826 | -33.6208 | 33.1925 |  | 47.1791 |  | 63.0064 | 32.047 | 31.4153 | -4.44 | -57.681 | 50.6 | 17.388 | -48.4 | 13.9589 |  | 15.3686 | 15.677 | 25.8798 | 16.0093 | 0.1491 | 2.6496 |  |  | -71.34 | -71.41 |  | 2.22 | 57.2 | 11.963 | 0.244 | -59.31 | -59.3 | -77.52 | 60.16 | 59.9 | 18.9175 | 1.2807 | 73.1712 | 75.8326 | 45.343 | -50.7705 | -49.7361 | 9.2894 | 9.1105 | 77.9643 | 80.2416 | -2.0938 | -12.5537 | -439.62 | -26.5008 | -5.3 | -5.8 | 56.0113 | 55.7021 | -6.1772 |  | -36.3374 | 6.8367 | 0 | 3.7981 | 479.7203 | 105.4109 | 104.5259 | -418.0796 | 476.8362 |  | -59.7797 | 62.2855 | 97.8296 | 30.47 | 32.84 | 72.11 | 83.01 | -48.4883 | -48.7562 | 103.5857 | 104.5355 | 26.7677 | -82.8665 | -83.1536 | -4.5898 | -82.6973 |  |  | 40.9 | 163 | -16.7 | 44.6953 | 43.9673 | 43.3126 | -50.5083 | -49.5079 | 35.2776 | -38.0839 | 42.0019 | 16.7632 | 52.34 | 80.32 | 51.3354 | 48.9304 | -36.11 | -3.5167 | 82.7574 | 81.5314 | -173.178 | 0 | -21.8515 | -105.7 | -104.4 | 28.5727 | 62.7045 | 70.4616 | 87.9089 | 61.77 | -9.12 | 56.2275 | 170.6997 | -2.61 | -2.58 | 80 | 68.48 | 173.3091 | 168.7091 | -11.5037 | -11.4 | 251.6967 | 209.3808 | 202.88 | 205.8454 | 65.9716 | 45.0001 | -27.5 | 432.4528 | 260.2465 |  | -18.8264 | -16.1168 | 19.3637 | -4.7627 | -4.2539 | 36.912 | -25.5327 | -26.4251 | -5.3615 |  | -11.13 |  | 10.2026 | -51.4431 | -14.6176 | -14.1433 | 3.0029 | -42.894 | 8.8563 | 3.7724 |  | 3.6893 | 40.0919 | 39.7347 | 38.1562 | 47.5576 | 48.2274 | -51.2416 | 13.4569 | 13.4425 | -55.9187 | -54.6527 | 7.2749 | -19.28 | 9.2586 | 1.4554 | -5.46 | 17.9 |  | 0 | -3.055 | 0.742 | 11.5825 | 42.52 | 58.2154 | 58.5246 | 15.78 | 105.3639 | 25.4 | -26.5694 | -1.3408 | 0 | 2.8068 |  |  | -16.8852 | -54.608 | 18.9421 | 86.553 | 66.3607 | 67.2893 | -140.4633 | -9.6511 | 39.1233 |  | 10.8691 | 23.3747 | 22.745 | 13.1488 | 226.0202 | 225.503 | 220 | -219.3814 | -440.4175 | 442.3541 | 443.934 | -213.6365 | -210.0684 | -46.2629 | -35.8694 | 78.1859 | 77.655 | -151.1837 | -151.081 | 61.648 | 60.791 | -56.4061 | -57.1499 | 115.96 | 115.76 | 27.5 | 28 | 22.0687 | 32 | -321.0691 | 111.5605 | 111.0899 | 19 | -17.5 | -59.9 | -61.7 | 1.5626 |  | -436.116 | -229.1858 | 452.0222 | 375.8603 | -27.469 | -365.0869 | 367.0323 | -135.9663 | -218.0787 | -356.2956 | 107.6042 | 110.1424 | 138.9025 | -446.8151 | 223.8278 | -218.5556 | 220.6841 | -9.6228 |  | 16.16 | 6.948 | 6.956 | -16.32 | -5.44 |  | 5.977 | -33.135 | -18.9532 | 16.3 | 51.133 | 51.309 |  |  | 50.4254 | 50.8475 | 52.2977 |  | 19.7 | 34.2614 | 9.48 |  | -33.2764 | 73.1882 | 46.1011 | -33.3495 | -71.517 | 35.2549 | 36.2149 | -25.2 | 30.2 |  | 147.6411
14/06/2025 | 21:00 | 0 | 21.5562 | -26.5778 | -34.2529 | 32.8436 |  | 46.0712 |  | 61.4884 | 31.297 | 30.4411 | -2.22 | -54.516 | 46.2 | 15.732 | -46.2 | 13.6874 |  | 15.6513 | 15.8066 | 26.4349 | 16.3369 | 0.8694 | 3.7198 |  |  | -71.43 | -71.35 |  | 2.22 | 52.8 | 14.124 | 0.254 | -62.35 | -62.94 | -70.02 | 63 | 63.26 | 18.548 | 1.7152 | 72.4157 | 74.6558 | 42.0533 | -60.5495 | -59.6759 | 25.9286 | 27.1828 | 74.2134 | 76.6247 | 0 | 0.6855 | -426.5843 | -27.393 | -4.7 | -5 | 66.025 | 65.4631 | -5.3081 |  | -51.2731 | 8.3266 | 0 | 3.8657 | 470.5953 | 81.3013 | 81.637 | -360.9486 | 452.9827 |  | -70.1278 | 70.2749 | 97.8296 | 30.25 | 31.38 | 71.36 | 83.96 | -48.0864 | -48.0864 | 110.5262 | 111.1137 | 23.5349 | -79.2425 | -78.897 | -2.7092 | -78.1044 |  |  | 47.1 | 154.9 | -17.09 | 46.8953 | 45.8542 | 45.8817 | -45.4511 | -45.3379 | 12.0679 | -18.3318 | 16.0084 | 16.6825 | 50.09 | 78.39 | 49.9292 | 47.1725 | -35.27 | -3.6423 | 78.6985 | 76.9675 | -163.1453 | 0 | -21.3659 | -102.3 | -102.3 | 28.1168 | 60.9467 | 68.583 | 85.5652 | 60.49 | -8.61 | 54.918 | 161.2442 | -2.16 | -2.13 | 76.49 | 68.47 | 162.0909 | 158.6364 | -15.315 | -14.8636 | 241.1814 | 198.3092 | 192.2197 | 194.4726 | 61.083 | 40.6323 | -27.166 | 374.6037 | 242.1807 |  | -17.9169 | -15.6091 | 22.5827 | -11.0224 | -9.39 | 35.376 | -24.5784 | -25.3153 | -1.5173 |  | -12.01 |  | 9.8087 | -62.6491 | -13.8125 | -13.375 | 3.1402 | -39.0755 | 4.193 | 3.057 |  | 2.9904 | 39.3309 | 39.501 | 38.2241 | 47.5576 | 46.8878 | -66.8151 | 17.3112 | 17.1114 | -61.4033 | -57.67 | -5.279 | -17.54 | 13.5677 | 1.42 | -8.39 | 18.4 | 0 | 2.1271 | -3.24 | 0.759 | 11.4741 | 40.81 | 59.5187 | 66.0394 | 15.21 | 105.6067 | 25.7 | -24.5572 | -2.3394 | 0 | 2.7133 |  |  | -16.9784 | -51.4772 | 19.0474 | 81.343 | 67.9633 | 71.7866 | -141.3266 | -8.8746 | 38.6417 |  | 10.2881 | 21.9587 | 21.4781 | 12.5698 | 220.018 | 220.6067 | 193.6 | -191.3234 | -422.2989 | 423.5844 | 419.1237 | -208.8778 | -209.4093 | -45.8281 | -34.9583 | 76.5439 | 77.7904 |  |  | 61.6809 | 60.802 | -53.4857 | -53.0882 | 115.18 | 114.88 | 26.5 | 26.9 | 22.0687 | 31.52 | -316.2261 | 110.6953 | 110.5112 | 18.5 | -23.3 | -60.8 | -62.8 |  | 1.2272 | -414.7441 | -205.288 | 444.1925 | 368.0753 | -30.6943 | -358.8176 | 358.7484 | -132.6474 | -215.2493 | -350.2259 | 103.9558 | 104.2507 | 133.2464 | -434.5481 | 220.5125 | -210.8506 | 211.1569 | -10.6253 |  | 16.32 | 6.951 | 6.886 | -16.4 | -6.4 |  | 6.0655 | -32.549 | -20.6531 | 16.9 | 52.132 | 52.816 | 2.9404 | 3.4844 | 50.1156 | 49.9844 | 50.1898 |  | 22.9 | 34.9293 | 9.34 |  | -33.2222 | 72.973 | 45.4713 | -32.9165 | -72.3924 | 35.5743 | 36.5412 | -31.9 | 32.3 |  | 154.7107
14/06/2025 | 21:30 | 0 | 20.8273 | -25.4656 | -34.257 | 31.5096 |  | 44.3943 |  | 59.5699 | 30.2911 | 29.7537 | 0 | -53.803 | 46.2 | 14.904 | -46.2 | 14.0854 |  | 15.7999 | 15.7754 | 26.3785 | 17.025 | 1.7887 | 4.5715 |  |  | -69.38 | -69.79 |  | 2.22 | 52.8 | 12.994 | 0.246 | -56.68 | -57.1 | -78.32 | 57.46 | 57.7 | 17.9363 | 2.142 | 71.3775 | 74.0421 | 41.4386 | -55.5931 | -54.3625 | 7.1422 | 6.9239 | 74.8832 | 76.8926 | -3.1407 | -17.9663 | -389.9223 | -16.9626 | -9.4 | -10 | 60.5343 | 59.7642 | -5.5375 |  | -47.7537 | 7.8711 |  | 3.5886 | 437.4217 | 83.6817 | 83.1629 | -351.8838 | 435.7559 |  | -67.1774 | 70.2643 | 97.8994 | 29.62 | 29.79 | 69.87 | 84.81 | -54.6503 | -51.5693 | 117.4546 | 118.2747 | 23.8298 | -68.6508 | -68.4003 | -2.204 | -77.0188 |  |  | 47 | 154.9 | -17.08 | 51.3149 | 50.7617 | 50.3215 | -35.7515 | -35.5123 | 1 | -22.9694 | 11.3459 | 16.9368 | 47.36 | 76.46 | 48.5229 | 46.0007 | -34.53 | -3.6423 | 77.3225 | 77.088 | -166.2435 | -0.0001 | -20.8631 | -101.2 | -101 | 27.8476 | 59.1888 | 66.7044 | 83.2214 | 58.54 | -8.51 | 53.7975 | 163.2693 | -2.32 | -2.31 | 78.2 | 67.07 | 164.0182 | 161.5273 | -19.4462 | -19.8 | 237.1163 | 195.4695 | 187.3555 | 190.4438 | 56.9122 | 38.0378 | -26.546 | 361.8603 | 219.442 |  | -24.6388 | -22.474 | 26.4725 | -15.8625 | -14.1514 | 30.768 | -28.8193 | -29.5761 | 1.0901 |  | -5.62 |  | 9.2449 | -69.2267 | -14.1002 | -13.7385 | 3.6918 | -35.9493 | 0 | 2.9732 |  | 2.8912 | 39.6898 | 39.948 | 38.2937 | 54.0884 | 54.2558 | -71.8388 | 21.9329 | 21.9389 | -65.5459 | -59.4905 | -5.9895 | -17 | 14.5663 | 1.3614 | -9.19 | 18.58 | 0 | 2.2525 | -3.606 | 0.784 | 11.6114 | 41.23 | 61.4471 | 67.9942 |  | 107.5246 | 25.8 | -24.7698 | 1.1032 | 0 | 2.6116 |  |  | -17.2061 | -52.6941 | 21.0689 | 84.8723 | 67.6295 | 66.5317 | -137.7956 | -12.581 | 35.8724 |  | 10.5789 | 20.484 | 19.9804 |  | 210.5459 | 208.2428 | 203.7 | -203.3616 | -432.4041 | 434.3213 | 430.1367 | -201.039 | -198.1311 | -47.2915 | -37.4661 | 75.1855 | 74.5812 |  |  | 64.7681 | 63.3619 | -50.1912 | -50.1459 | 120.21 | 119.04 | 25.5 | 25.1 | 21.9448 | 30.8 | -312.7657 | 108.5066 | 108.3182 | 17.9 | -21.7 | -62.7 | -65.2 | 1.4852 | 1.264 | -423.9224 | -180.0496 | 430.4594 | 356.6284 | -29.7213 | -354.0374 | 353.4524 | -132.9026 | -215.2873 | -342.344 | 102.5051 | 101.724 | 134.6114 | -420.7192 | 220.355 | -200.5272 | 202.8884 | -10.1254 |  | 14.72 | 7.172 | 7.176 | -15.84 | -5.68 |  | 5.9495 | -34.4839 | -20.4486 | 18.7 | 52.194 | 52.962 |  |  | 48.9941 | 49.5884 | 50.1331 |  | 23.9 | 35.7031 | 8.78 |  | -34.2932 | 74.377 | 47.428 | -34.935 | -72.0002 | 35.8185 | 35.7611 | -33.1 | 34.9 |  | 160.6545
14/06/2025 | 22:00 | 0 | 20.0065 | -24.3891 | -34.3989 | 30.5476 |  | 42.0746 |  | 57.5292 | 29.2891 | 28.5835 | 0 | -50.098 | 44 | 14.076 | -41.8 | 14.1428 |  | 16.8521 | 17.0992 | 28.7516 | 17.0222 | 5.8748 | 8.0639 |  |  | -66.87 | -66.89 |  | 0 | 48.4 | 12.796 | 0.246 | -58.6 | -57.81 | -69.94 | 58.03 | 58.1 | 16.7472 | 2.857 | 68.3886 | 71.2381 | 37.3624 | -54.9233 | -54.9914 | 29.1822 | 30.3029 | 69.2569 | 70.5965 | -0.5235 | -4.1156 | -383.3887 | -11.4124 | -12.1 | -12.8 | 60.4469 | 59.428 | -5.4247 |  | -47.8168 | 7.301 |  | 3.4451 | 435.0717 | 78.1579 | 77.6085 | -330.5185 | 430.0241 |  | -59.332 | 61.7562 | 94.666 | 28.68 | 28.18 | 68.44 | 83.86 | -54.1145 | -52.641 | 117.0785 | 117.6152 | 25.2316 | -64.9578 | -64.3215 | -3.1137 | -76.0514 |  |  | 43.9 | 152.1 | -16.33 | 50.7202 | 50.8429 | 50.3499 | -38.9985 | -37.9375 | 1 | -19.8491 | 11.1484 | 16.5895 | 44.66 | 74.26 | 47.1167 | 44.2429 | -33.43 | -3.6423 | 75.9451 | 75.9144 | -165.798 | 0 | -20.1578 | -98 | -98.6 | 27.8586 | 55.9662 | 63.8865 | 79.7058 | 56.08 | -8 | 54.4185 | 162.1642 | -2.37 | -2.23 | 74.24 | 65.63 | 164.9636 | 160.5636 | -18.3417 | -18.6909 | 231.9063 | 190.5208 | 184.9366 | 186.9219 | 65.606 | 47.3712 | -26.096 | 343.9145 | 262.1035 |  | -24.9293 | -22.6404 | 16.8083 | -2.8885 | -2.9633 | 38.448 | -30.5823 | -31.2717 | -8.696 |  | -11.2 |  | 8.7276 | -42.0618 | -13.8049 | -13.2876 | 3.1014 | -45.1089 | 8.9566 | 2.8072 |  | 2.7617 | 39.0826 | 39.2707 | 37.9664 | 53.0836 | 53.7535 | -77.3648 | 20.959 | 21.0661 | -72.8863 | -67.4741 | -6.2019 | -20.07 | 14.6761 | 1.315 | -9.33 | 20.32 | 0 | 2.2815 | -3.944 | 0.743 | 11.1816 | 40.87 | 69.7354 | 74.0449 | 14.69 | 108.4296 | 25.5 | -27.0753 | 2.6379 | 3.0942 | 2.5111 |  |  | -15.413 | -52.4095 | 20.3127 | 82.3514 | 64.3142 | 65.2763 | -137.8424 | -13.9606 | 33.5866 |  | 10.1786 | 18.4417 | 18.008 | 12 | 221.4101 | 224.2276 | 204.1 | -204.5827 | -447.1926 | 445.589 | 445.7069 | -209.4791 | -210.3457 | -42.2241 | -30.3676 | 77.4245 | 77.9729 |  |  | 65.0538 | 65.0098 | -48.2639 | -48.3421 | 120.18 | 119.93 | 34.9 | 32.5 | 21.9255 | 28.72 | -322.9841 | 112.1059 | 111.9012 | 16.7 | -14.6 | -62.5 | -64.6 | 1.6331 |  | -438.6732 | -233.1659 | 447.985 | 368.5848 | -24.345 | -357.6186 | 356.886 | -132.2405 | -218.3259 | -355.2057 | 107.8091 | 105.944 | 138.0353 | -435.6416 | 224.3729 | -208.8988 | 208.2883 | -10.282 |  | 19.6 | 7.318 | 7.323 | -19.12 | -3.04 |  | 2.6383 | -34.3069 | -13.7407 | 15.8 | 55.047 | 51.394 | 9.908 | 11.7749 | 50.1457 | 49.5775 | 50.0125 |  | 13.8 | 17.9107 | 8.32 |  | -27.3896 | 70.8796 | 42.8199 | -27.7971 | -69.5988 | 29.746 | 39.067 | -23.7 | 23.4 |  | 168.4972
14/06/2025 | 22:30 | 0 | 19.5106 | -23.8009 | -34.5948 | 29.861 |  | 39.8007 |  | 55.6492 | 28.3331 | 27.5301 | 2.22 | -43.892 | 37.4 | 12.42 | -37.4 | 13.7845 |  | 15.4215 | 15.7422 | 26.0127 | 14.6334 | 5.8401 | 7.6913 |  |  | -60.92 | -60.91 |  | -2.22 | 41.8 | 11.547 | 0.239 | -62.99 | -63.03 | -41.95 | 66.97 | 64 | 15.0985 | 3.838 | 66.5031 | 68.4966 | 37.7045 | -58.4062 | -54.8618 | 10.1333 | 7.4568 | 65.9079 | 67.2475 | 0 | -0.3815 | -386.3379 | -10.766 | -12.2 | -12.9 | 61.0978 | 60.3359 | -5.1041 |  | -48.5778 | 6.8699 |  | 3.1039 | 432.1115 | 71.749 | 71.688 | -322.7715 | 421.297 |  | -68.2228 | 70.7497 | 90.7341 | 27.67 | 27.12 | 65.6 | 81.33 | -53.9805 | -53.5787 | 115.5122 | 116.6627 | 25.8358 | -60.9218 | -61.0007 | -4.2497 | -68.7764 |  |  | 49.9 | 139.8 | -16.17 | 52.431 | 50.8968 | 51.6697 | -36.8922 | -36.3769 |  | -16.7346 | 9.5301 | 15.1807 | 41.3 | 71.15 | 44.5386 | 41.8991 | -31.92 | -3.6423 | 69.3495 | 68.9341 | -144.6201 | -0.0001 | -19.317 | -94.3 | -94.4 | 27.8256 | 53.6224 | 59.1901 | 75.0183 | 53.26 | -7.08 | 54.4185 | 144.3582 | -21.05 | -21.24 | 108.83 | 64.96 | 147.9636 | 142.4364 | -23.5123 | -23.3364 | 223.7533 | 182.3636 | 177.3822 | 180.356 | 86.0871 | 66.8218 | -25.064 | 335.3915 | 256.9613 |  | -24.6862 | -22.98 | -8.2327 | -10.9231 | -10.8054 | 153.66 | -48.061 | -49.0524 | -30.5792 |  | -6.94 | 122 | 8.267 | -56.0006 | -13.5301 | -13.1479 | 2.7588 | -63.3859 | 28.5429 | 2.6664 |  | 2.5358 | 39.4525 | 39.271 | 38.1437 | 53.9209 | 54.7582 | -91.5986 | 26.4577 | 26.4526 | -83.1644 | -77.689 | -12.2152 | -22.94 | 14.6761 | 1.2088 | -9.24 | 19 | -12.9055 | 2.1589 | -4.321 | 0.616 | 8.2741 | 37.62 | 79.3427 | 81.3628 | 14.25 | 103.7693 | 28.6 | -23.9078 | 1.2521 | 1.1898 | 2.3058 |  |  | -15.6936 | -47.0231 | 20.1112 | 75.2086 | 66.6684 | 67.4233 | -145.587 | -12.4457 | 34.5781 |  | 10.5584 | 16.1565 | 15.6652 | 11.8365 | 224.7972 | 224.7519 | 224.6 | -223.2975 | -458.4875 | 459.0886 | 458.1252 | -213.5677 | -211.8675 | -43.9253 | -32.4004 | 80.8878 | 79.6275 | -157.4172 | -158.0236 | 65.0648 | 64.9989 | -44.2474 | -43.2149 | 121.24 | 120.79 | 30 | 30.5 | 22.09 | 28.08 | -325.0944 | 112.8639 | 111.0834 | 15.1 | -17 | -63 | -65.2 | 1.507 | 1.4567 | -449.9256 | -225.2423 | 446.4646 | 368.1132 | -22.2892 | -352.888 | 353.6607 | -133.2314 | -217.2352 | -349.8895 | 104.1036 | 105.5046 | 136.2528 | -433.8427 | 223.0851 | -206.2489 | 208.5088 | -10.6528 |  | 19.76 | 7.62 | 7.526 | -19.12 | -2.8 |  | 3.2242 | -33.7209 | -15.2056 | 16.6 | 52.073 | 52.887 | 11.3136 | 13.3543 | 53.1638 | 52.1593 | 52.7627 |  | 18.4 | 18.7888 | 7.77 |  | -28.3271 | 71.0952 | 43.7711 | -28.6699 | -69.8935 | 31.9523 | 37.4964 | -28.7 | 27.1 |  | 164.0555
14/06/2025 | 23:00 | 0 | 18.1808 | -22.144 | -36.0256 | 28.2963 |  | 37.0808 |  | 53.6101 | 27.0212 | 26.5585 | 8.88 | -42.363 | 37.4 | 12.42 | -37.4 | 12.8464 |  | 15.0069 | 14.9162 | 24.9831 | 14.8452 | 5.306 | 8.5182 |  |  | -54.74 | -54.71 |  | -8.88 | 41.8 | 10.81 | 0.233 | -57.64 | -58.31 | -44.26 | 58.56 | 58.99 | 14.0211 | 4.5588 | 63.447 | 65.9585 | 36.3293 | -50.3686 | -50.4496 | 6.2991 | 6.2191 | 64.0325 | 65.774 | 1.0633 | 7.1101 | -385.4648 | -9.7546 | -13.2 | -14.1 | 56.3329 | 55.165 | -4.6499 |  | -49.8965 | 5.193 |  | 2.3721 | 432.8134 | 71.9321 | 71.1081 | -326.2659 | 413.1263 |  | -60.2147 | 61.8872 | 86.6026 | 27.37 | 26.35 | 62.95 | 78.72 | -46.4789 | -51.9712 | 104.9803 | 105.8303 | 28.8281 | -55.2899 | -55.0365 | -4.4617 | -66.3386 |  |  | 48.7 | 131.6 | -15.43 | 51.0566 | 50.1288 | 50.217 | -42.2357 | -43.0408 | 18.9822 | -22.2829 | 21.3549 | 14.5101 | 38.13 | 68.05 | 42.6636 | 40.1413 | -30.57 | -3.6423 | 66.2762 | 66.0366 | -143.0991 | 0 | -18.6759 | -90.3 | -90.6 | 27.0731 | 50.6927 | 55.4329 | 71.5027 | 50.49 | -6.4 | 52.704 | 139.2579 | -22.94 | -23.38 | 108.06 | 62.03 | 140.8364 | 139.2364 | -15.9387 | -16.9 | 221.2598 | 179.397 | 174.9123 | 176.4852 | 78.0689 | 60.5353 | -24.405 | 341.3797 | 259.9772 |  | -27.7151 | -24.4833 | 0 | -7.6129 | -8.0745 | 149.052 | -44.7096 | -45.7702 | -25.6576 |  | -12.14 | 87.4 | 7.2915 | -46.3151 | -13.3235 | -12.8726 | 3.4122 | -61.1902 | 26.1393 | 2.5621 |  | 2.5288 | 38.6426 | 37.5967 | 37.0651 | 47.8925 | 47.2227 | -55.9304 | 18.4522 | 19.0942 | -58.4069 | -53.1733 | -1.4557 | -22.44 | 12.8621 | 1.1624 | -8.01 | 20.49 | 0 | 2.7902 | -4.736 | 0.522 | 8.3639 | 37.3 | 54.7118 | 58.6069 |  | 99.2881 | 29 | -26.0406 | 4.2 | 4.7461 | 2.1633 |  |  | -16.3164 | -46.9566 | 20.146 | 74.7885 | 66.0266 | 67.0785 | -133.0018 | -16.1579 | 30.4011 |  | 11.0183 | 13.8603 | 13.5347 | 13 | 210.7836 | 209.0343 | 202 | -206.5433 | -440.1804 | 441.0365 | 439.0554 | -200.6785 | -199.1887 | -47.0607 | -37.4938 | 74.6182 | 74.525 |  |  | 64.922 | 64.065 | -39.4427 | -39.4136 | 121.97 | 121.65 | 30.8 | 31.6 | 22.09 | 27.76 | -319.0527 | 109.4323 | 110.6145 | 14.5 | -18.8 | -62.5 | -65.2 |  | 1.3174 | -431.0729 | -227.9225 | 424.5948 | 350.5955 | -20.5625 | -341.8422 | 342.3156 | -132.5956 | -215.9333 | -335.7271 | 98.6204 | 101.3748 | 138.4984 | -412.7751 | 221.2043 | -193.5194 | 194.3365 | -10.3891 |  | 18.64 | 7.885 | 7.875 | -18.96 | -2.96 |  | 2.2293 | -36.3577 | -13.5332 | 18.9 | 54.16 | 53.092 | 11.3506 | 13.3505 | 47.936 | 48.3138 | 48.9582 |  | 18.9 | 15.2089 | 7.28 |  | -32.0468 | 73.597 | 47.6648 | -31.504 | -72.22 | 37.0564 | 34.8792 | -28.3 | 27.8 |  | 156.6212
14/06/2025 | 23:30 | 0 | 17.3218 | -21.2189 | -36.1763 | 27.7392 |  | 34.9073 |  | 50.6753 | 25.6492 | 25.1698 | 15.54 | -40.398 | 35.2 | 11.592 | -35.2 | 13.6493 |  | 14.6707 | 14.9715 | 24.5961 | 17.0109 | 5.1432 | 8.1899 |  |  | 0 | -92.02 |  | -15.54 | 39.6 | 9.815 | 0.227 | -56.84 | -57.49 | -28.93 | 57.48 | 58.24 | 13.5637 | 4.3543 | 61.2661 | 63.2508 | 34.8154 | -52.2441 | -52.1197 | 30.1203 | 29.2523 | 60.1477 | 62.0231 | 4.7275 | 24.4808 | -410.5727 | -8.6427 | -13.3 | -13.9 | 57.959 | 57.0137 | -4.3539 |  | -49.5515 | 3.8304 |  | 2.3247 | 460.219 | 66.6219 | 67.0797 | -326.5688 | 422.778 |  | -62.9449 | 63.6841 | 82.1217 | 27.03 | 25.51 | 59.61 | 75.41 | -42.4602 | -40.9867 | 100.8254 | 100.3665 | 30.4721 | -52.3836 | -52.2443 | -6.054 | -67.3204 |  |  | 33.8 | 133.9 | -15.56 | 46.2339 | 45.4068 | 45.6667 | -55.2642 | -54.449 | 30.9412 | -20.3617 | 34.2825 | 14.1159 | 36.04 | 66.32 | 40.3198 | 38.3835 | -29.11 | -3.6423 | 67.8292 | 66.5149 | -149.8113 | -0.0002 | -17.8006 | -85.6 | -85.6 | 26.727 | 47.1771 | 53.5543 | 66.8152 | 46.78 | -6.57 | 52.623 | 146.7783 | -23.68 | -23.97 | 103.95 | 58.69 | 149.1273 | 146.6545 | -7.9993 | -8.1182 | 222.8389 | 182.0316 | 175.7067 | 177.8396 | 70.567 | 53.4541 | -24.476 | 339.5481 | 275.5407 |  | -28.806 | -26.4749 | 10.0494 | -1.7316 | -1.5043 | 55.344 | -32.2184 | -33.1044 | -17.0372 | 16.02 | -5.67 | 1 | 7.6562 | -36.1157 | -13.1843 | -12.5473 | 3.171 | -52.1373 | 15.8743 | 2.4059 |  | 2.3652 | 39.3245 | 39.5229 | 38.1543 | 40.5244 | 40.6919 | -52.9162 | 10.5784 | 10.2713 | -54.3074 | -49.2152 | -2.0783 | -21.85 | 12.6741 | 1.0562 | -7.97 | 19.78 | 0 | 2.5365 | -5.092 | 0.695 | 8.3127 | 37.31 | 49.1668 | 55.8687 | 14.72 | 100.1094 | 27.4 | -31.1363 | 8.2455 | 9.0854 | 2.0076 |  |  |  | -50.289 | 20.2339 | 80.0825 | 68.2151 | 68.3442 | -137.3163 | -19.8728 | 28.1505 |  | 10.6247 | 11.7606 | 11.4042 | 12.1757 | 218.3137 | 216.2588 | 176.8 | -178.4246 | -413.9666 | 418.8492 | 415.1512 | -206.889 | -205.474 | -46.5342 | -36.8361 | 80.7908 | 79.4815 |  |  | 64.0211 | 63.1971 | -55.7534 | -54.4159 | 106.87 | 106.63 | 34.4 | 36.1 | 21.8849 | 26.24 | -327.3347 | 112.2808 | 112.069 | 13.9 | -14.7 | -61.6 | -64.1 |  |  | -408.1101 | -238.1009 | 439.8448 | 364.4693 | -26.4164 | -350.8462 | 357.0111 | -140.1482 | -215.6079 | -346.1844 | 99.1591 | 101.1147 | 143.8306 | -427.1421 | 220.4059 | -207.7798 | 209.2944 | -9.6503 |  | 15.36 | 7.083 | 7.08 | -15.28 | -6.48 |  | 5.7725 | -37.2671 | -13.0083 | 17.5 | 52.861 | 54.57 | 11.1419 | 13.3267 | 51.8449 | 52.7262 | 53.0349 |  | 16 | 14.8812 | 6.79 |  | -32.0577 | 71.2216 | 46.3595 | -32.4541 | -69.5016 | 35.7594 | 33.6927 | -23.9 | 23.5 |  | 153.3087
15/06/2025 | 00:00 | 0 | 16.7424 | -20.5243 | -36.5878 | 26.518 |  | 32.9334 |  | 48.4024 | 24.7292 | 24.0784 | 24.42 | -38.167 | 33 | 10.764 | -33 | 14.3719 |  | 13.6988 | 13.8947 | 23.1888 | 16.5884 | 5.6234 | 7.5771 |  |  |  | -71.01 |  | -24.42 | 37.4 | 9.017 | 0.218 | -46.14 | -46.33 | -28.9 | 46.47 | 46.52 | 12.395 | 5.2456 | 57.7514 | 59.8273 | 34.453 | -50.6366 | -49.0372 | 30.8385 | 28.8107 | 60.1477 | 60.9514 | 3.6806 | 20.5613 | -395.1167 | -6.6163 | -14.7 | -15.6 | 56.3776 | 55.4907 | -3.9413 |  | -51.779 | 3.5855 |  | 0.531 | 444.0137 | 63.6921 | 63.9668 | -326.9333 | 400.7102 |  | -36.0816 | 38.645 | 79.9662 | 26.18 | 23.16 | 57.17 | 75.57 | -40.4509 | -40.8527 | 101.0499 | 101.3028 | 33.718 | -39.5255 | -39.1952 | -5.8893 | -57.828 |  |  | 45.4 | 116.4 | -14.53 | 51.4407 | 51.2005 | 51.5807 | -46.7572 | -45.6091 | 26.2446 | -22.2227 | 28.7791 | 13.361 | 31.15 | 61.46 | 37.9761 | 35.7468 | -27.49 | -3.6423 | 58.3122 | 57.5239 | -133.7683 | -0.0001 | -16.6811 | -83.3 | -83.1 | 26.5732 | 44.2474 | 48.8579 | 62.1277 | 43.97 | -5.1 | 52.0425 | 132.8125 | -23.98 | -24.06 | 100.83 | 57.38 | 133.1273 | 131.0546 | -11.0993 | -11.6182 | 206.4214 | 168.3612 | 161.0665 | 163.6924 | 84.8767 | 70.0912 | -22.979 | 342.2613 | 233.2733 |  | -28.1491 | -26.3191 | 0 | -17.2068 | -15.5609 | 170.556 | -53.0713 | -53.8429 | -33.0638 | 16.08 | -9.78 | 115.2 | 6.9913 | -62.1506 | -12.8161 | -12.2437 | 3.1166 | -66.8257 | 29.3873 | 2.3297 |  | 2.281 | 37.9981 | 38.4856 | 37.5698 | 40.357 | 40.6919 | -36.1706 | 14.3436 | 14.0505 | -39.2845 | -32.9927 | -0.9357 | -19.52 | 13.0745 | 0.9854 | -7.83 | 20.17 |  | 2.8016 | -5.384 | 3.327 | 8.2345 | 36.63 | 34.1957 | 40.0364 | 14.07 | 97.3856 | 27.3 | -27.7971 | 6.8422 | 7.7639 | 1.8509 |  |  | -14.5347 | -44.9925 | 21.7894 | 71.5112 | 67.4184 | 67.8878 | -122.0203 | -18.9516 | 27.2965 |  | 10.9519 | 9.9136 | 9.6415 | 12 | 210.6481 | 209.1006 | 212 | -211.8284 | -436.1996 | 437.7065 | 431.6591 | -199.4905 | -199.1309 | -51.2911 | -41.7936 | 78.3192 | 78.8429 | -148.6521 | -150.6715 | 65.0648 | 64.889 | -49.6065 | -48.0666 | 104.01 | 103.46 | 29.4 | 29.9 | 21.9875 | 24.4 | -321.8513 | 110.8552 | 112.1646 | 13.3 | -19.7 | -62.5 | -65.2 | 1.6081 |  | -425.0671 | -191.9351 | 421.4176 | 350.2328 | -26.3708 | -337.899 | 339.5928 | -137.3123 | -210.5552 | -330.6178 | 92.423 | 94.2297 | 144.2684 | -407.021 | 212.2102 | -196.1867 | 197.0042 | -10.4413 |  | 16.08 | 7.232 | 7.23 | -16.16 | -5.84 |  | 5.861 | -37.6455 | -15.4376 | 17.7 | 55.963 | 53.907 | 11.0689 | 13.2874 | 50.7967 | 50.3714 | 51.3891 |  | 21.2 | 16.7515 | 6.39 |  | -40.6166 | 74.5536 | 51.6951 | -40.2504 | -73.084 | 40.6503 | 31.219 | -30.6 | 30.4 |  | 152.7535
MÁXIMO |  | 0 | 22.5478 | -16.7078 | 11.2586 | 35.0695 | 0 | 57.1685 | 0 | 65.2287 | 33.129 | 32.3267 | 31.08 | -33.187 | 57.2 | 22.356 | -28.6 | 14.3719 | 0 | 22.3501 | 22.6389 | 37.2427 | 17.6716 | 6.1948 | 8.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 61.6 | 14.124 | 0.254 | -21.67 | -22.12 | -28.9 | 67.25 | 67.3 | 18.9175 | 6.5672 | 75.8945 | 78.2953 | 71.2438 | -35.9011 | -36.048 | 30.8385 | 31.2006 | 80.9114 | 81.7151 | 6.2978 | 35.2637 | -350.6866 | -6.6163 | -3.6 | -3.5 | 67.8783 | 67.6477 | -2.7195 | 0 | -28.387 | 8.3266 | 7.6975 | 5.2517 | 583.056 | 108.7985 | 108.3712 | -322.7715 | 529.97 | 0 | -20.494 | 100.911 | 97.8994 | 30.47 | 34.15 | 72.11 | 84.81 | 16.6149 | 17.0167 | 117.4546 | 118.2747 | 40.4838 | -9.9155 | -9.8963 | 10.6156 | -43.8259 | 19.5709 | 25.985 | 55.5 | 177.8 | -12.11 | 58.0247 | 57.6436 | 56.4075 | -35.7515 | -35.5123 | 52.2402 | -8.3301 | 55.9595 | 17.4292 | 56.78 | 80.32 | 53.4448 | 50.6882 | -25.4 | -3.5167 | 89.1646 | 87.6564 | -116.8348 | 0.0001 | -15.4428 | -68.5 | -67.5 | 29.545 | 68.5638 | 76.0973 | 96.1121 | 67.75 | -4.27 | 61.0065 | 207.9168 | -1.18 | -1.1 | 110.71 | 70.26 | 209.6727 | 206.1818 | 44.25 | 43.1 | 294.4729 | 248.0469 | 242.3328 | 246.2026 | 107.1765 | 96.9518 | -20.749 | 525.4625 | 353.5608 | 0 | -17.4323 | -15.1135 | 47.0592 | 22.2088 | 21.5728 | 192.06 | -13.2506 | 0.1926 | 13.9227 | 16.13 | -5.62 | 124.2 | 11.4134 | 7.6215 | -9.7778 | -9.3139 | 8.4282 | -24.2607 | 57.4051 | 3.8931 | 0 | 3.8132 | 40.0919 | 39.948 | 38.2937 | 59.447 | 58.9446 | 106.6697 | 26.4577 | 26.4526 | 76.6631 | 92.9204 | 15.2584 | 1.38 | 15.0057 | 1.5616 | -5.46 | 20.92 | 15.2476 | 2.8016 | -2.967 | 4.572 | 11.9592 | 44.45 | 80.1824 | 81.3628 | 16.89 | 114.012 | 29 | -13.5114 | 10.9725 | 11.9359 | 2.9098 | 0 | 0 | -12.1811 | -20.318 | 23.3193 | 103.1913 | 68.8902 | 71.7866 | -62.6522 | -8.8746 | 39.8167 | 0 | 14.4704 | 24.1755 | 23.7259 | 15.6686 | 234.3877 | 234.4103 | 277.4 | -137.0392 | -247.209 | 485.4131 | 479.1008 | -121.261 | -119.6537 | -42.2241 | -30.3676 | 83.3561 | 83.3766 | -84.7185 | -81.653 | 65.0648 | 65.0098 | -20.566 | -20.9984 | 121.97 | 121.65 | 60 | 60.7 | 22.4382 | 34.48 | -276.411 | 115.0351 | 113.1189 | 20.2 | 29.7 | -6.2 | -6.4 | 1.7036 | 1.4978 | -210.8573 | 129.6796 | 512.9549 | 418.9593 | -4.9667 | -167.9609 | 401.924 | -62.9716 | -59.074 | -160.2318 | 148.555 | 146.507 | 153.2931 | -206.3544 | 235.4279 | -138.1705 | 261.889 | -9.6228 | 0 | 28.16 | 7.885 | 7.875 | -9.36 | 6.56 | 0 | 11.751 | -25.3407 | -7.6738 | 28.5 | 57.449 | 56.781 | 11.4587 | 13.7227 | 54.8326 | 54.4599 | 54.6395 | 0 | 23.9 | 35.7031 | 9.93 | 0 | -25.9847 | 78.8822 | 58.4032 | -25.8869 | -69.2228 | 47.733 | 40.2217 | 17.9 | 34.9 | 0 | 168.4972
MÍNIMO |  | 0 | 14.3922 | -27.2722 | -36.5878 | 23.5816 | 0 | 26.2922 | 0 | 38.7777 | 19.5734 | 19.0674 | -4.44 | -64.244 | 30.8 | 10.764 | -57.2 | 11.517 | 0 | 11.1088 | 11.2534 | 18.5614 | 5.3074 | 0.0867 | 1.2527 | 0 | 0 | -87.39 | -92.02 | 0 | -31.08 | 30.8 | 5.595 | 0.199 | -66.38 | -66.48 | -78.32 | 22.14 | 22.29 | 10.5297 | 0.9095 | 49.2379 | 50.9805 | 26.5079 | -60.5495 | -62.2334 | 2.9644 | 3.2368 | 55.861 | 56.7987 | -3.1407 | -17.9663 | -542.0201 | -29.9945 | -14.7 | -15.6 | 41.245 | 41.2165 | -6.1772 | 0 | -81.1988 | 1.6683 | 0 | 0 | 404.7364 | 51.21 | 51.4847 | -514.1219 | 325.4788 | 0 | -99.2419 | 21.5188 | 63.5698 | 21.81 | 18.99 | 45.48 | 57.42 | -59.7407 | -59.4728 | 51.2484 | 51.7847 | 19.3863 | -89.047 | -88.877 | -6.054 | -88.2909 | 19.5709 | 25.985 | 23.8 | 87.6 | -17.56 | 42.147 | 41.4586 | 40.9783 | -62.1306 | -61.2838 | 1 | -51.7156 | 9.5301 | 10.2587 | 18.49 | 48.62 | 33.0542 | 30.9128 | -36.66 | -3.6423 | 44.361 | 44.2342 | -208.5965 | -0.0002 | -22.1154 | -110 | -110.1 | 23.9914 | 34.5795 | 35.7078 | 49.2371 | 34.03 | -12.56 | 48.6675 | 115.4641 | -24.55 | -24.8 | 74.24 | 48.53 | 114.2 | 113.3455 | -23.5123 | -23.3364 | 193.814 | 156.32 | 149.1286 | 151.7517 | 43.2039 | 26.3981 | -27.583 | 335.3915 | -94.9594 | 0 | -37.1159 | -35.4363 | -18.2548 | -72.7855 | -67.3027 | 30.768 | -62.7611 | -53.8429 | -57.519 | 0 | -20.64 | 1 | 5.4172 | -189.9659 | -15.1352 | -14.5395 | 2.6205 | -92.9849 | -13.9767 | 0 | 0 | 1.046 | 29.1147 | 29.3998 | 29.4156 | -18.4202 | -17.4155 | -93.943 | -42.1218 | -42.1647 | -83.1644 | -77.689 | -13.1966 | -22.94 | 9.2586 | 0.7547 | -9.47 | 14.17 | -15.1223 | 0 | -6.627 | 0.522 | 8.2345 | 22.61 | -92.8394 | -77.5079 | 13.12 | 68.5195 | 21.9 | -39.5251 | -2.3394 | 0 | 1.3523 | 0 | 0 | -18.0928 | -64.8693 | 15.6196 | 32.1002 | 59.5578 | 62.7738 | -150.509 | -23.1789 | 22.1997 | 0 | 9.9827 | 6.144 | 5.9183 | 11 | 122.4764 | 123.3757 | 100.2 | -277.3825 | -481.2273 | 252.9215 | 249.2721 | -220.7003 | -219.9261 | -56.3548 | -49 | 69.7042 | 66.5942 | -166.8938 | -165.9267 | 7.3198 | 7.2319 | -91.5608 | -90.9805 | 75.35 | 75.15 | 19 | 19.7 | 21.5346 | -59.44 | -355.0205 | 80.6302 | 80.3797 | 9.9 | -23.3 | -63 | -65.2 | 1.1739 | 0.9691 | -476.1361 | -314.5909 | 219.6172 | 174.0142 | -54.8721 | -401.4444 | 163.5069 | -149.8344 | -229.7847 | -401.0698 | 92.423 | 94.2297 | 60.2241 | -500.693 | 61.581 | -262.5182 | 140.7467 | -12.9984 | 0 | 9.36 | 5.186 | 5.217 | -27.44 | -11.04 | 0 | -7.2343 | -47.9881 | -21.239 | 5.7 | 20.354 | 19.645 | 0 | 0 | 44.8506 | 44.0894 | 44.532 | 0 | -27.2 | 14.8812 | 5.05 | 0 | -45.555 | 70.6267 | 42.5723 | -44.9272 | -76.6122 | 29.746 | 28.3987 | -33.1 | -18.7 | 0 | 26.9769
PROMEDIO |  | 0 | 18.3651 | -21.9058 | -11.599 | 28.0535 | 0 | 43.7208 | 0 | 53.4544 | 27.339 | 26.7081 | 12.95 | -48.7229 | 43.8128 | 16.5248 | -43.2979 | 13.2568 | 0 | 16.8207 | 17.1575 | 28.4359 | 14.5915 | 4.7431 | 7.1367 | 0 | 0 | -58.7685 | -57.4086 | 0 | -12.9962 | 46.9792 | 9.719 | 0.22164 | -48.2067 | -48.3367 | -51.2946 | 48.7888 | 48.8483 | 14.1094 | 4.6523 | 64.4433 | 66.6619 | 45.5287 | -50.3435 | -50.1048 | 14.8793 | 14.8518 | 68.2964 | 69.6867 | 1.9844 | 10.6304 | -437.5776 | -14.3304 | -11.0521 | -11.7458 | 55.9327 | 55.2126 | -4.1382 | 0 | -61.9769 | 4.9128 | 4.7869 | 3.1504 | 487.0721 | 80.9688 | 80.9236 | -423.8128 | 429.5216 | 0 | -46.3409 | 48.0903 | 82.5224 | 26.7356 | 26.2548 | 59.6798 | 72.7306 | -28.1101 | -28.0012 | 90.038 | 90.6712 | 28.6242 | -49.7407 | -49.6377 | 0.86694 | -69.0199 | 19.5709 | 25.985 | 40.2792 | 138.3208 | -15.3529 | 49.8404 | 49.3932 | 49.0937 | -49.666 | -49.1452 | 32.3873 | -27.6994 | 36.8215 | 12.9437 | 39.466 | 67.0588 | 44.544 | 42.1539 | -31.5188 | -3.6227 | 69.5293 | 68.7872 | -163.3087 | -6.875e-05 | -19.1545 | -94.2791 | -93.8705 | 27.2173 | 53.9991 | 59.4738 | 74.7867 | 52.4672 | -8.3217 | 56.3529 | 161.3134 | -17.9477 | -18.106 | 90.799 | 59.9373 | 162.4417 | 159.2322 | 5.7495 | 5.0157 | 243.8406 | 201.9537 | 195.8469 | 198.5068 | 73.9319 | 58.1823 | -25.1572 | 437.2945 | 160.5443 | 0 | -28.5793 | -26.6024 | 11.4994 | -24.3145 | -22.3272 | 105.7182 | -37.8207 | -35.349 | -19.3656 | 5.1054 | -12.2292 | 75.8641 | 9.3212 | -86.3279 | -12.6063 | -12.1287 | 4.9863 | -55.6089 | 19.5403 | 1.9549 | 0 | 2.0821 | 34.7476 | 35.0818 | 33.7926 | 27.5291 | 27.557 | 20.0494 | -3.3388 | -3.3297 | 9.0135 | 17.1395 | 2.9906 | -9.6185 | 13.4391 | 1.0036 | -8.33 | 18.3006 | 0.97219 | 0.94157 | -5.3615 | 2.9741 | 11.0546 | 33.6052 | -17.1592 | -8.6048 | 15.2563 | 91.6771 | 25.1104 | -27.918 | 4.3981 | 5.2397 | 1.9737 | 0 | 0 | -14.4703 | -46.1109 | 19.8897 | 72.8207 | 64.5399 | 65.9221 | -108.374 | -16.3069 | 29.0438 | 0 | 11.8631 | 13.9454 | 13.6228 | 13.3388 | 187.7502 | 186.7355 | 194.1146 | -199.0379 | -379.8754 | 382.2034 | 379.8875 | -178.4029 | -177.6153 | -49.7813 | -40.4925 | 76.8923 | 76.8458 | -131.5382 | -129.327 | 45.9931 | 45.5177 | -49.6897 | -49.5271 | 99.954 | 99.6925 | 42.5625 | 42.7604 | 22.0022 | -0.59333 | -324.909 | 102.3388 | 102.0099 | 14.4792 | 0.46458 | -44.6042 | -46.1833 | 1.482 | 1.2776 | -364.2483 | -125.1246 | 390.2856 | 316.2303 | -35.8395 | -306.3481 | 306.2606 | -120.5487 | -168.5422 | -301.4233 | 121.2125 | 121.1284 | 122.5134 | -379.0092 | 172.7818 | -204.9505 | 205.9311 | -10.6139 | 0 | 19.21 | 6.5659 | 6.5577 | -18.98 | -1.3933 | 0 | 1.3818 | -35.8117 | -14.8827 | 20.6646 | 48.7521 | 48.6149 | 10.4948 | 12.6084 | 50.1737 | 49.8932 | 50.4306 | 0 | 0.37083 | 22.3712 | 7.0098 | 0 | -36.7587 | 73.8545 | 50.3691 | -36.2604 | -72.4467 | 39.6915 | 32.7113 | -9.1104 | 9.3021 | 0 | 98.0103
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 14 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
14/06/2025 | 00:30 | 0 | 2.4238 | -6.9406 | 2.7597 | 8.0192 |  | 12.1901 |  | 8.9923 | 3.1909 | 4.6873 | -8.88 | -26.4 | 0 | 4.14 | -19.8 | 2.7633 |  | 4.122 | 3.9817 | 7.3259 | 11.1129 | -5.3147 | 2.4962 |  | -1.2641 | -1.737 | -1.707 | 7.627 | -11.1 | -8.8 | 0.057 | 0.208 | -16.34 | -16.37 |  | -11.72 | -11.82 | 5.2242 | 3.9725 | 19.4906 | 21.6029 | -18.3528 | -9.1092 | -9.1925 | -0.6569 | -0.6977 | -16.343 | -13.9317 | 1.196 | 6.3389 | 45.5184 | 18.5986 | -5.7 | -6.4 | -27.0221 | -26.8711 | -1.7339 |  | 5.141 | 3.3462 |  | 0.1415 | -138.7981 | 26.0933 | 26.2764 | 64.0751 | -199.0075 |  |  |  | 12.2349 | 7.65 | 4.76 | -13.31 | 1.16 | -25.5816 | -25.0458 | 24.0126 | 23.6126 | -5.5815 | -31.3546 | -31.0491 | 5.3433 | 6.4811 |  |  | 31.4 | -8.2 | -2.03 | 19.9788 | 19.7782 | 18.996 | 79.626 | 79.6545 | -28.4327 | -56.9356 | -26.9187 | 1.7456 | 25.35 | 16.6 | 5.7861 | 6.0577 | -8.35 |  | -8.121 | -8.0698 | 41.9473 | 0.0152 | -4.3471 | 13.8 | 14 | -5.2625 | -1.3091 | 32.4942 | 5.2011 | -0.97 | -0.14 | 5.616 | -42.0324 | -5.62 | -5.78 | 15.51 | 18.14 | -38.6909 | -19.1545 | -44.1003 | -43.2455 |  | -17.9023 | -28.1454 | -27.844 | -25.0425 | -27.944 | -10.313 | -151.5601 | -30.4553 |  | -8.0021 | -7.265 | 18.6369 | -3.3238 | -3.5421 | -11.78 | -29.5271 | -29.4104 | 9.2385 | 13.62 | -15.49 | 0.1 | 1.6218 | 8.4332 | -6.6192 | 4.3692 | 2.8392 | 11.4919 | -26.7676 |  |  | 1.0807 | 4.6996 | 4.797 | 3.5613 | 12.2243 | 11.7219 | -35.6682 | 26.7772 | 27.4369 | -25.2394 | -15.0587 | 19.0005 | -19.11 | -2.7187 | 0.2886 | 1.81 | 1.95 | -18.4817 |  | 3.15 | 1.045 | 2.5264 | -1.04 | 6.752 | 13.1564 | -3.64 | 36.065 |  | 19.0014 | -3.1206 | -3.2553 | 2.0457 |  |  | -14.5327 | -11.5578 | 3.4874 | -31.9322 | 7.9102 | 6.4858 | 73.729 | -7.5617 | -10.1062 |  | 2.8985 | 2.7247 | 2.6579 | 2.2475 | 9.1343 | 11.4144 | -2.93 | -5.0875 | 16.4906 | 6.5777 | 53.2242 | 15.5913 | 15.5847 | -7.0712 | -9.3505 | 0 | 0 | 38.0179 | 39.0254 | -16.3026 | -15.3138 | -6.6614 | -6.8117 | 13.62 | 13.63 | -36.3 | -36.2 | 1.5647 | -12.32 | 62.1545 | 24.5858 | 24.5018 |  | -43.5 | 2.6 | 2 | -17.5506 | -17.7574 | -121.73 | -0.8292 | -215.1706 | 8.0827 | -39.1444 | 79.7874 | 80.8575 | 93.796 | 124.6614 | 16.5194 | 29.3081 | 28.3364 | 10.74 | 142.294 | -229.8413 | 64.7845 | -52.6031 | -4.9207 |  | -6.8 | -0.927 | -0.946 | 2.32 | -0.32 | -2.2861 | -5.8579 | 12.7764 | -8.2902 | 6.4 | 1.524 | 0.561 | 2.9762 | 3.4138 | 4.241 | 4.1113 | 4.2467 |  | 27.5 | 1.7405 | -0.62 |  |  | -19.1528 | -20.7041 | 3.2309 | 14.52 | -14.278 | 0 | -29.6 | 12.2 |  | -60.1903
14/06/2025 | 01:00 | 0 | 2.3756 |  | 2.8252 | 7.7751 |  | 10.4584 |  | 8.6435 | 3.0009 | 4.4879 | -8.88 | -26.4 | 0 |  | -17.6 | 2.5594 |  | 3.9908 | 3.8568 | 7.0116 | 11.2594 | -5.2808 | 2.6594 |  | -1.0558 | -1.798 | -1.813 | 7.775 | -11.1 | -8.8 | 0.161 | 0.205 | -16.85 | -16.99 |  | -11.72 | -11.67 | 3.7419 | 3.9018 | 21.3928 | 22.0656 | -18.5063 | -9.6451 | -9.8034 | 0.52 | 0.5927 | -16.2091 | -14.1997 | 1.5905 | 7.4995 | 45.4777 | 19.5375 | -6.2 | -6.8 | -27.3728 | -27.4268 | -1.7326 |  | 3.5115 | 3.6776 |  | 0.0553 | -148.3504 | 25.2083 | 25.3304 | 72.4506 | -208.0272 |  |  |  | 11.1971 | 7.47 | 4.52 | -14 | 0.8 | -25.4477 | -24.9118 | 25.1679 | 24.157 | -5.2466 | -29.8488 | -29.736 | 3.7254 | 7.4715 |  |  | 32.9 | -10.8 | -1.87 | 20.0872 | 19.9737 | 19.0947 | 80.5547 | 80.748 | -29.5876 | -56.3973 | -28.4609 | 1.8299 | 24.49 | 15.62 | 5.4736 | 5.7648 | -8.27 |  | -9.6765 | -9.472 | 44.7773 | 0.0152 | -4.2143 |  |  | -4.9194 | -1.6831 | 31.7056 | 5.0156 | -1.17 | 0.22 | 6.3045 | -44.1975 | -6.32 | -6.46 | 16.68 | 18.13 | -42.6182 | -21.1182 | -44.0657 | -43.7273 |  | -21.9575 | -31.4226 | -31.8146 | -20.7759 | -23.2636 | -10.732 | -162.3645 | -24.186 |  | -7.7944 | -6.9535 | 19.2232 | -7.361 | -8.1593 | -3.588 | -29.8485 | -29.8099 | 9.5306 | 13.29 | -14.9 | 0.8 | 1.4605 | 0.896 | -6.7939 | 4.2033 | 2.7931 | 9.991 | -27.37 |  |  | 1.0864 | 4.622 | 5.4129 | 3.4086 | 11.5545 | 11.8894 | -35.3333 | 27.2829 | 27.6663 | -24.6491 |  | 19.0005 | -18.56 | -2.6143 | 0.2804 | 1.99 | 1.72 | -18.6887 |  | 3.176 | 1.065 | 2.6218 | -1.17 | 5.0516 | 12.3117 | -4.68 | 35.7066 |  | 18.2547 | -2.7719 | -2.8968 | 1.9742 |  |  | -15.2084 | -12.0207 | 3.3547 | -32.0162 | 7.7788 | 8.0711 | 73.0694 | -7.8738 | -10.2283 |  | 3.2488 | 2.7467 | 2.6816 | 2.6619 | 10.1496 | 11.0285 | -2.51 | -2.969 | 23.2514 | 6.9646 | 46.9156 | 15.8417 | 15.8545 | -7.182 | -8.6112 | 0 | 0 |  |  | -16.374 | -15.8137 | -6.2007 | -6.365 | 13.31 | 13.31 | -36.7 | -37 | 1.5647 | -13.12 | 64.2604 | 23.7087 | 23.6259 |  | -43.5 | 3.3 | 2.5 | -17.7917 |  | -115.1916 | 2.3089 | -218.0233 | 6.0942 | -30.6833 | 82.3895 | 84.9165 | 98.7463 | 124.5538 | 15.9711 | 29.6148 | 27.1646 | 9.5815 | 140.816 | -229.552 | 63.9292 | -51.7041 | -4.4764 |  | -7.6 | -1.055 | -1.068 | 2.64 | -0.88 | -2.4008 | -5.565 | 13.2158 | -8.9067 | 5.7 | 0.024 | 0.4 |  |  | 4.3038 | 3.8263 | 4.2537 |  | 27.9 | 1.5496 | -0.61 |  |  | -20.1531 | -20.3791 | 3.6873 | 14.2402 | -13.4046 | 0 | -29.9 | 12.2 |  | -58.724
14/06/2025 | 01:30 | 0 | 2.1826 | -6.7286 | 2.6846 | 7.7457 |  | 10.3486 |  | 8.0505 | 2.7219 | 4.1599 | -11.1 | -22 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 2.6394 |  | 3.8801 | 3.817 | 7.1263 | 11.0954 | -5.1187 | 2.5127 |  | -1.065 | -1.84 | -1.834 | 7.313 | -8.88 | -13.2 | 0.236 | 0.197 | -17.23 | -17.39 |  | -11.33 | -11.28 | 4.5124 | 3.6248 | 17.6864 | 20.3338 | -11.2141 | -11.6544 | -11.8251 | -0.404 | -0.4874 | -13.128 | -10.8507 | 1.196 | 6.3805 | 35.125 | 19.3674 | -6.3 | -6.8 | -26.0212 | -25.7109 | -1.8081 |  | 2.6515 | 3.5863 |  | -0.398 | -144.7187 | 23.6213 | 23.6824 | 75.0499 | -208.441 |  |  |  | 10.1193 | 7.36 | 4.69 | -14.48 | 0.54 | -24.242 | -24.242 | 24.435 | 23.2897 | -4.6993 | -29.9917 | -29.9952 | 2.0842 | 7.1336 |  |  | 31.5 | -9.8 | -2.05 | 19.1604 | 19.5654 | 18.2759 | 81.0445 | 81.1538 | -29.8884 | -54.8559 | -28.2681 | 1.6572 | 23.54 | 15.56 | 5.4736 | 5.7648 | -8.22 |  | -8.8593 | -8.5041 | 42.8666 | 0.0153 | -4.1739 | 16.1 |  | -5.0647 | -2.2441 | 31.5479 | 4.2734 | -1.76 | 0.25 | 7.0065 | -43.0124 | -5.15 | -5.3 | 14.05 | 17.51 | -40.6364 | -20.4273 | -43.5965 | -42.8364 |  | -22.8168 | -32.4335 | -32.7257 | -20.0219 | -20.2993 | -11.307 | -162.7663 | -22.4317 |  | -7.8541 | -7.3951 | 19.9853 | -8.0276 | -8.295 | -10.244 | -27.3595 | -27.4998 | 10.0395 | 13.5 | -8.81 | -6 | 1.5839 | -1.3198 | -6.8101 | 4.2104 | 2.9085 | 11.1305 | -30.3335 |  |  | 1.1561 | 3.3175 | 4.0361 | 3.3251 | 10.7172 | 11.2196 | -35.8357 | 25.4594 | 26.2611 | -26.1047 | -15.1499 | 18.898 | -17.25 | -2.4477 | 0.2795 | 1.64 | 1.69 | -17.1251 |  | 3.297 | 1.116 | 2.5739 | 4.03 | 6.4992 | 12.5312 | -3.56 | 27.4706 |  | 18.9445 | -3.6285 | -3.8614 | 1.8502 |  |  | -12.7323 | -10.4606 | 3.077 | -33.4447 | 8.4182 | 7.7523 | 73.2246 | -7.6915 | -9.0377 |  | 2.8899 | 2.6734 | 2.6104 | 2.3597 | 9.1024 | 10.6173 | -1.68 | 0 | 29.0924 | 11.6001 | 43.0887 | 16.9036 | 16.9192 | -5.9675 | -9.6548 | 0 | -11.0579 |  |  | -16.1598 | -15.8137 | -6.1138 | -6.3413 | 13.43 | 13.47 | -37.7 | -37.7 | 1.442 | -13.28 | 63.2635 | 22.4273 | 22.3485 |  | -43.5 | 3 | 2.1 |  |  | -96.9775 | -1.8538 | -216.4245 | 4.1824 | -24.5339 | 81.1749 | 80.1248 | 100.4081 | 123.5442 | 12.8198 | 29.903 | 23.5238 | 6.0852 | 140.6426 | -229.9807 | 61.5332 | -49.9947 | -4.4276 |  | -7.2 | -1.057 | -1.079 | 2.56 | -0.4 | -2.3822 | -5.8 | 13.8598 | -8.8457 | 5.3 | 0.327 | 0.636 |  |  | 4.4163 | 3.6669 | 3.7601 |  | 28.7 | 2.1616 | -0.67 |  | 0 | -19.9046 | -20.5353 | 3.68 | 14.681 | -14.0933 | 0 | -30 | 12.3 |  | -62.3338
14/06/2025 | 02:00 | 0 | 2.0699 | -6.6504 | 2.6739 | 7.6547 |  | 10.6268 |  | 7.9252 | 2.6229 | 4.0334 | -6.66 | -19.8 |  | 2.484 | -13.2 | 2.6084 |  | 3.4696 | 3.4426 | 6.4521 | 11.4972 | -5.2736 | 2.628 |  | -0.8235 | -0.944 | 0 | 7.703 | -13.32 | -13.2 | -0.203 | 0.206 | -23.95 | -23.96 |  | -4.33 | -4.37 | 4.2309 | 3.6449 | 19.0276 | 19.2867 | -11.6824 | -10.1809 | -10.1391 | -0.2336 | -0.3212 | -13.5299 | -11.3865 | 1.5905 | 8.5351 | 28.2728 | 18.1635 | -5.4 | -5.7 | -26.6139 | -26.2714 | -1.788 |  | 2.0605 | 3.2797 |  | -0.2965 | -144.1389 | 23.957 | 24.0486 | 75.8137 | -209.1758 |  |  |  |  | 7.6 | 4.79 | -14.94 | 0.69 | -23.5723 | -23.8402 | 24.1274 | 23.1732 | -4.5591 | -32.3364 | -32.0469 | 2.297 | 5.208 |  |  | 27 | -6.1 | -1.95 | 17.2655 | 17.0484 | 16.0836 | 79.1975 | 79.9874 | -26.3982 | -56.7481 | -25.8708 | 1.6597 | 23.14 | 15.83 | 4.8486 | 5.1788 | -7.86 |  | -7.5209 | -7.0862 | 41.8418 | 0.0153 | -3.9219 |  | 16.3 | -4.9988 | -2.4311 | 31.2325 | 3.7167 | -2 | 0.28 | 6.777 | -43.0624 | -5.4 | -5.54 | 14.61 | 17.23 | -41.1818 | -19.8636 | -43.2511 | -42.7636 | -9.7164 | -24.8935 | -32.9992 | -34.0773 | -20.1731 | -23.6382 | -11.309 | -163.516 | -15.349 |  | -8.0449 | -7.0372 | 18.4662 | -10.2791 | -11.0161 | -16.388 | -27.0446 | -26.7294 | 10.5704 | 13.44 | -8.65 | -1.1 | 1.6685 | -4.3896 | -6.4752 | 4.6249 | 2.4507 | 9.5896 | -33.7825 |  |  | 1.0814 | 3.6097 | 4.3788 | 3.1464 | 10.2148 | 10.2148 | -34.496 | 25.507 | 25.6619 | -24.9901 | -15.1086 | 16.9937 | -17.57 | -2.5081 | 0.306 | 1.79 | 2.33 | -17.0675 |  | 3.288 | 0.897 | 2.5555 | 3.93 | 4.4859 | 10.9103 | -3.66 | 26.5664 |  | 18.6318 | -3.7336 | -3.8743 | 1.8972 |  |  | -13.1371 | -10.614 | 1.0842 | -33.0246 | 7.6523 | 8.1927 | 71.1544 | -7.6658 | -8.5694 |  | 3.6261 | 2.6368 | 2.5867 | 4 | 10.3197 | 11.209 | -2.51 |  | 31.6394 | 13.5787 | 38.8791 | 18.3675 | 18.3157 | -6.9086 | -9.2815 | 0 | 0 |  |  | -19.0877 | -18.2087 | -5.3987 | -5.512 | 12.77 | 12.76 | -37.8 | -38 | 1.4072 | -13.36 | 72.6698 | 18.5733 | 18.5012 |  | -43.1 | 5.5 | 4.6 |  |  | -86.6044 | -0.1565 | -218.0981 | 2.7514 | -16.4448 | 80.9106 | 82.2425 | 106.6423 | 127.081 | 13.6907 | 29.4042 | 25.5143 | -0.4839 | 141.6797 | -233.1317 | 60.4359 | -48.8276 | -3.3265 |  | -7.36 | -0.847 | -0.863 | 2.72 | -0.56 | -2.1965 | -5.7694 | 14.5617 | -9.0227 | 5.4 | 0.432 | 0.685 | 2.7378 | 3.1231 | 4.1221 | 4.339 | 3.9941 |  | 27.6 | 2.502 | -0.61 |  |  | -19.3364 | -19.7925 | 2.5023 | 14.1712 | -13.63 | 0 | -29.8 | 11.7 |  | -63.2148
14/06/2025 | 02:30 | 0 | 2.1468 |  | 2.6827 | 7.6421 |  | 10.3661 |  | 7.9184 | 2.5839 | 4.1489 | -6.66 | -19.8 |  |  | -13.2 | 2.2956 |  | 3.4404 | 3.3573 | 6.3162 | 10.6842 | -5.2754 | 2.5524 |  | -0.845 | -0.978 |  | 8.2 | -13.32 | -15.4 | -0.249 | 0.218 | -23.79 | -23.84 |  | -4.61 | -4.6 | 4.1969 | 3.5532 | 18.3642 | 19.722 | -12.3951 | -10.3148 | -10.0009 | 0.1209 | 0.0317 | -13.6638 | -11.6544 | 1.5905 | 8.0004 | 35.7396 | 17.2223 | -5.3 | -5.7 | -25.9801 | -25.5542 | -1.7204 |  | 3.3948 | 3.3623 |  | 0 | -150.914 | 16.48 | 16.4495 | 78.2183 | -199.2359 |  |  |  | 9.1213 | 7.63 | 4.69 | -15.03 | 0.68 | -24.376 | -24.242 | 26.4458 | 26.0851 | -5.3389 | -30.7468 | -30.5863 | 3.404 | 5.0257 |  |  | 25.3 | -4.5 | -1.8 | 17.0508 | 17.0949 | 16.1224 | 78.0296 | 78.0083 | -29.8736 | -53.128 | -28.1933 | 1.6438 | 22.68 | 15.79 | 4.8486 | 5.1788 | -7.82 |  | -6.8533 | -6.6373 | 38.2745 | 0.0153 | -3.9242 |  |  | -3.0579 | -2.6181 | 31.7056 | 3.5312 | -2.33 | 0.26 | 6.8445 | -38.7422 | -6.15 | -6.28 | 14.83 | 16.23 | -36.0182 | -17.8545 | -43.9113 | -43.1636 | -10.8124 | -22.5076 | -31.7731 | -31.9388 | -22.6445 | -25.5049 | -11.324 | -166.6908 | -14.178 |  | -7.9506 | -7.478 | 21.4916 | -5.556 | -6.3022 | -15.876 | -27.8381 | -27.4969 | 9.7328 | 13.69 | -9.4 | -0.2 | 1.7467 | 5.1251 | -6.3945 | 4.5965 | 1.831 | 9.9979 | -29.0998 |  |  | 1.0241 | 0 | 0 | 0 | 10.2148 | 11.0521 | -34.496 | 26.1735 | 26.5584 | -23.4215 |  | 15.8315 | -18.17 | -3.127 | 0.2886 | 2.21 | 2.55 | -15.9379 |  | 3.38 | 1.03 | 2.6808 | 3.73 | 4.3251 | 11.1584 | -3.53 | 26.6287 |  | 18.3715 | -3.5254 | -3.6326 | 1.8438 |  |  | -13.3141 | -9.9369 | 2.5643 | -33.1926 | 7.9847 | 8.6696 | 70.4277 | -8.0741 | -8.8461 |  | 3.4663 | 2.6661 | 2.4839 | 3 | 12.3787 | 15.6709 | -1.26 | 0 | 28.2422 | 20.7598 | 38.0711 | 19.6829 | 21.3334 | -7.9255 | -11.1858 | 0 | -10.0909 | 46.1093 | 46.4705 | -16.8025 | -16.4949 | -5.1357 | -5.4411 | 11.89 | 11.91 | -37.1 | -37.8 | 1.4603 | -13.44 | 66.9297 | 20.5055 | 21.1104 | -19.1 | -44.4 | 3.4 | 2.5 |  |  | -83.4347 | 1.544 | -220.1147 | 2.4833 | -13.7824 | 87.0492 | 77.857 | 99.6575 | 127.095 | 19.2845 | 30.6225 | 25.4931 | 8.9389 | 146.7199 | -233.0682 | 66.1116 | -54.7314 | -4.3348 |  | -7.2 | -0.8 | -0.811 | 2.64 | -0.4 | -2.4593 | -5.6809 | 14.8272 | -9.4316 | 5.4 | 0.16 | 0.515 |  |  | 4.2857 | 3.9608 | 4.2115 |  | 29.4 | 3.6594 | -0.71 |  |  | -17.9599 | -19.2164 | 1.6167 | 13.1582 | -12.0488 | 0 | -31.5 | 13.3 |  | -60.6761
14/06/2025 | 03:00 | 0 | 2.2512 | -6.7626 | 2.8871 | 8.0645 |  | 10.3889 |  | 7.8332 | 2.6059 | 4.0278 | -6.66 | -22 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 1.9256 |  | 3.3441 | 3.2229 | 6.2182 | 10.6642 | -5.1845 | 2.7752 |  | -0.9536 | -0.94 |  | 7.857 | -13.32 | -13.2 | -0.154 | 0.204 | -23.87 | -23.93 |  | -4.44 | -4.43 | 4.2146 | 3.6654 | 17.8907 | 19.119 | -13.3916 | -8.5734 | -8.6751 | -0.2906 | -0.2823 | -14.4676 | -12.0563 | 1.5905 | 8.7782 | 34.2122 | 17.5465 | -5.3 | -5.7 | -27.5175 | -27.2595 | -1.7409 |  | 3.8225 | 3.0231 |  | -0.3047 | -157.1703 | 18.1585 | 18.3416 | 79.9345 | -201.9467 |  |  |  | 8.0735 | 7.64 | 4.83 | -15.1 | 0.15 | -24.1081 | -24.242 | 24.6145 | 23.8707 | -5.1935 | -31.7301 | -31.3915 | 4.1425 | 4.1678 |  |  | 21.4 | -2.6 | -1.95 | 15.7693 | 16.01 | 14.9885 | 74.5976 | 74.6757 | -23.8796 | -54.2399 | -22.2518 | 1.4892 | 23.52 | 15.71 | 4.5361 | 4.7882 | -7.34 |  | -5.4442 | -5.2583 | 37.0799 | 0.0153 | -3.6885 |  |  | -3.2288 | -2.9921 | 32.3365 | 3.1601 | -2.54 | -0.11 | 6.291 | -37.3971 | -6.17 | -6.38 | 15.46 | 15.4 | -33.7091 | -18.2545 | -41.2462 | -41.0545 | -9.7805 | -23.14 | -31.6291 | -31.5439 | -18.8645 | -21.7564 | -11.86 | -165.0785 | -10.3563 |  | -7.6636 | -7.4032 | 24.0086 | -13.515 | -13.139 | 10.256 | -23.7401 | -23.7017 | 11.1509 | 13.51 | -8.43 | -0.3 | 1.6545 | -10.7064 | -6.4025 | 4.6402 | 1.5313 | 11.6856 | -29.7356 |  |  | 1.029 | 4.0379 | 3.8998 | 3.6246 | 10.2148 | 10.5497 | -37.8451 | 23.6076 | 23.1777 | -25.3769 | -15.5953 | 19.5084 | -16.75 | -1.9075 | 0.2886 | 1.67 | 1.41 | -19.4277 |  | 3.217 | 0.965 | 2.6548 | 3.33 | 4.6639 | 11.4639 | -3.54 | 26.3649 |  | 17.9171 | -3.4515 | -3.5771 | 1.8384 |  |  | -13.5248 | -9.8857 | 1.8029 | -32.9405 | 9.5823 | 8.3753 | 68.1726 | -8.1479 | -8.6578 |  | 3.7132 | 2.505 | 2.4364 | 3.2489 | 12.0695 | 13.0152 | 0.84 | 0 | 38.5621 | 19.1055 | 34.0487 | 20.3918 | 19.8272 | -7.9454 | -10.1823 | 0 | 0 |  |  | -15.0996 | -14.4678 | -5.4728 | -4.923 | 11.74 | 11.8 | -37.9 | -37.2 | 1.4255 | -13.6 | 66.6149 | 22.1897 | 21.9609 | -19.1 | -44 | 2.2 | 1.6 |  |  | -67.3402 | 0.7323 | -222.5912 | -1.7469 | -9.2933 | 89.8308 | 77.2263 | 96.3898 | 128.7033 | 27.7804 | 25.7802 | 26.8578 | 5.7365 | 147.1704 | -232.3501 | 68.1936 | -56.0012 | -4.6156 |  | -6.88 | -0.806 | -0.819 | 2.16 | -0.64 | -2.4925 | -5.7694 | 14.9737 | -9.3156 | 4.8 | 0.57 | 0.279 |  |  | 3.78 | 4.0538 | 4.6153 |  | 28.6 | 1.7952 | -0.7 |  |  | -18.0703 | -20.0626 | 2.0014 | 13.6285 | -11.8032 | -1.3278 | -30.7 | 13.5 |  | -61.4877
14/06/2025 | 03:30 | 0 | 1.7329 | -6.5537 | 2.5423 | 8.4895 |  | 9.7746 |  | 8.1028 | 2.6659 | 4.1363 | -4.44 | -22 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 2.4725 |  | 3.3374 | 3.2283 | 6.0455 | 10.5682 | -5.1825 | 2.6483 |  | -0.9454 | -0.717 |  | 8.032 | -15.54 |  | -0.174 | 0.21 | -22.53 | -22.65 |  | -5.26 | -5.2 | 4.472 | 3.6431 | 17.7833 | 19.5532 | -13.3246 | -9.3771 | -10.1863 | -0.4929 | -0.2452 | -14.3336 | -12.0563 | 1.9851 | 10.1435 | 35.1197 | 18.3318 | -5.5 | -6.1 | -27.395 | -26.9365 | -1.6322 |  | -1.6631 | 3.4825 |  | 0 | -160.7409 | 16.9378 | 16.9378 | 81.2444 | -206.4535 |  |  |  |  | 7.43 | 4.59 | -15.7 | -0.11 | -21.0271 | -21.161 | 23.1743 | 21.8982 | -4.8289 | -30.7187 | -30.0146 | -1.5646 | 3.81 |  |  | 22 | -2.6 | -1.84 | 15.8778 | 15.6667 | 14.7008 | 78.4533 | 77.7876 | -28.568 | -52.3703 | -27.167 | 1.4982 | 22.45 | 15.46 | 4.6924 | 4.9835 | -7.48 |  | -5.6887 | -5.4774 | 34.8899 | 0.0153 | -3.7172 | 18.4 | 18.6 | -2.9395 | -2.9921 | 31.2325 | 3.1601 | -2.51 | 0.34 | 6.8985 | -36.8971 | -6.3 | -6.38 | 15.58 | 15.83 | -36.4182 | -17.8636 | -39.465 | -40.0364 | -10.2137 | -24.2232 | -32.9903 | -32.7896 | -12.3999 | -16.0863 | -11.07 | -171.3989 | -6.4526 |  | -8.1172 | -6.7323 | 23.7631 | -15.0518 | -15.5948 | -4.1 | -25.2942 | -25.4007 | 9.2262 | 13.46 | -17.77 | -7 | 1.6236 | -13.1098 | -6.6252 | 4.4165 | 1.9689 | 10.0917 | -33.0432 |  |  | 1.0257 | 3.6166 | 2.99 | 0 | 7.5355 | 7.703 | -24.7835 | 20.4039 | 20.659 | -16.2169 | 0 | 17.0034 | -16.07 | -1.7153 | 0.2529 | 1.38 | 2.75 | -16.0784 |  | 3.31 | 0.993 | 2.4552 | 2.06 | -8.8994 | -2.1731 | -2.94 | 22.9475 |  | 20.7331 | -4.9305 | -5.4212 | 1.7918 |  |  | -12.4784 | -7.3303 | 1.5099 | -35.5455 | 9.5941 | 9.5396 | 87.8603 | -9.627 | -8.4469 |  | 4.3545 | 2.4757 | 2.4127 | 4 | 11.7828 | 13.6033 | 1.68 | 0 | 33.9071 | 18.0385 | 37.2477 | 21.1461 | 21.2712 | -7.979 | -11.0528 | 0 | -10.7475 |  |  | -16.385 | -15.7588 | -5.2791 | -5.3158 | 9.46 | 9.5 | -34.7 | -34.1 | 1.442 | -13.44 | 70.5173 | 17.7965 | 17.7105 | -18.7 | -43.5 | 3 | 2.5 |  |  | -70.9744 | -2.3982 | -220.6747 | -0.0016 | -12.4645 | 89.1777 | 71.3916 | 92.9846 | 130.7202 | 28.3464 | 28.225 | 24.0465 | 11.6923 | 151.7747 | -234.4372 | 68.9208 | -56.0584 | -4.2884 |  | -7.04 | -0.734 | -0.751 | 2.72 | 0 | -2.5063 | -5.5344 | 16.6735 | -10.75 | 4.6 | 0.231 | 0.775 |  |  | 4.1004 | 4.2488 | 2.9715 |  | 28.3 | 2.6805 | -0.69 |  |  | -18.7858 | -18.5759 | 1.7149 | 13.7266 | -12.2634 | -1.3076 | -29.6 | 12 |  | -62.341
14/06/2025 | 04:00 | 0 | 1.869 | -6.6207 | 2.5731 | 8.1496 |  | 9.0866 |  | 7.3965 | 2.4389 | 3.8378 | -8.88 |  | -2.2 | 2.484 |  | 2.7861 |  | 3.1862 | 3.0414 | 5.7895 | 10.2701 | -5.1603 | 2.5548 |  | -0.9043 | -0.819 |  | 7.92 | -11.1 |  | -0.28 | 0.211 | -22.89 | -22.83 |  | -5.04 | -4.99 | 4.5453 | 3.5354 | 18.253 | 19.354 | -9.3668 | -10.8507 | -10.7234 | -0.4989 | -0.1705 | -13.3959 | -11.2526 |  | 9.7607 | 32.117 | 18.7259 | -5.5 | -6 | -26.7109 | -26.7039 | -1.6413 |  | -2.1284 | 3.3371 |  |  | -157.8722 | 16.6326 | 16.6326 | 80.7092 | -205.4862 |  |  |  |  | 7.31 | 4.63 | -15.77 | -0.24 | -21.0271 | -21.161 | 22.6466 | 21.6334 | -4.4918 | -31.3479 | -31.0993 | -2.0485 | 3.2003 |  |  | 19.7 | -1.2 | -1.81 | 15.4524 | 15.4859 | 14.4746 | 78.3307 | 78.6097 | -28.4922 | -52.219 | -28.3852 | 1.5584 | 21.32 | 15.35 | 5.0049 | 5.2765 | -7.8 |  | -5.304 | -5.4136 | 34.289 | 0.0153 | -3.9067 |  |  | -3.2031 | -2.9921 | 32.1788 | 2.9745 | -2.6 | 0.09 | 7.452 | -35.5195 | -6.28 | -6.46 | 15.6 | 15.63 | -34.5636 | -17.0636 | -40.472 | -39.1636 | -9.6651 | -23.9173 | -31.778 | -32.0149 | -19.0085 | -22.0202 | -11.245 | -169.5129 | -7.6674 |  | -7.5657 | -6.994 | 17.648 | -12.2343 | -11.6224 | 12.816 | -26.6126 | -25.7534 | 5.9997 | 0 | -15.92 | 0 | 1.6756 | -9.0013 | -5.1154 | 5.9512 | 2.0038 | 6.782 | -25.5302 |  |  | 1.0113 | 3.5077 | 2.8233 | 2.4027 | 7.5355 | 7.703 | -25.6208 | 20.8036 | 20.641 | -15.6981 |  | 16.481 | -16.37 | -2.2078 | 0.2795 | 1.43 | 2.43 | -17.3798 |  | 3.298 | 0.943 | 2.447 | 1.39 | -8.9776 | -2.245 | -3.26 | 22.2651 |  | 20.7715 | -4.9996 | -5.0017 | 1.8253 |  |  | -12.07 | -7.181 | 2.6085 | -35.2934 | 8.0358 | 8.2866 | 87.7618 | -9.6982 | -8.4109 |  | 4.2164 | 2.5636 | 2.5076 | 3.431 | 12.3451 | 13.5671 | 0.84 | 0 | 32.2799 | 21.4828 | 38.2272 | 21.886 | 21.8371 | -9.6289 | -11.1617 | 0 | -12.4913 |  |  | -14.737 | -14.0504 | -5.8695 | -5.8222 | 7.76 | 7.78 | -34.7 | -34.3 | 1.4072 | -13.2 | 68.3945 | 20.6203 | 20.5388 | -18.7 | -43.1 | 2.2 | 1.7 |  | -17.5519 | -76.5533 | -8.9767 | -219.3099 | -0.0074 | -18.266 | 91.9094 | 73.3063 | 87.8938 | 129.81 | 28.0666 | 25.0189 | 24.4039 | 16.9969 | 151.6494 | -232.6017 | 72.4124 | -57.7769 | -4.9451 |  | -7.12 | -0.652 | -0.664 | 2.56 | -0.56 | -2.4419 | -5.388 | 16.5545 | -10.8965 | 5.1 | 1.253 | 0.615 | 2.7084 | 3.1429 | 3.8575 | 3.8088 | 3.0866 |  | 28.7 | 2.3663 | -0.75 |  |  | -17.9761 | -19.6724 | 0 | 13.494 | -12.1353 | -1.3274 | -30.7 | 13.1 |  | -62.1351
14/06/2025 | 04:30 | 0 | 2.2247 | -7.1096 | 2.5423 | 7.8517 |  | 9.4014 |  | 7.9125 | 2.6259 | 4.0729 | -8.88 |  | -2.2 | 3.312 |  | 2.8143 |  | 3.4526 | 3.4029 | 6.4263 | 10.8863 | -5.1663 | 2.5153 |  | -0.8494 | -0.745 |  | 7.716 | -11.1 |  | -0.204 | 0.21 | -22.99 | -22.98 |  | -4.8 | -4.77 | 3.9972 | 3.8158 | 17.4757 | 18.7879 | -8.3838 | -9.913 | -10.1041 | -1.1398 | -1.1685 | -13.5299 | -11.5205 | 1.9851 | 8.962 | 27.8304 | 18.3799 | -5.3 | -5.7 | -26.3661 | -26.3781 | -1.6095 |  | -0.5405 | 3.0845 |  |  | -156.5904 | 17.304 | 17.365 | 80.1106 | -202.7937 |  |  |  |  | 7.74 | 4.33 | -15.28 | 0.58 | -21.6969 | -21.9648 | 22.5562 | 22.1748 | -4.3624 | -31.4821 | -31.3402 | -0.526 | 2.4876 |  |  | 19.1 | 0.6 | -1.7 | 15.1564 | 15.277 | 14.3332 | 76.5962 | 76.0241 | -26.6411 | -53.3732 | -25.3382 | 1.5683 | 22.24 | 15.96 | 4.6924 | 4.9835 | -7.64 |  | -4.3232 | -4.1886 | 32.2544 | 0.0153 | -3.8027 |  |  | -3.0334 | -2.9921 | 32.6519 | 2.9745 | -2.6 | -0.05 | 7.425 | -33.2869 | -6.63 | -6.68 | 16.22 | 15.62 | -33.4 | -16.2636 | -39.4838 | -39.4818 | -9.8173 | -24.2246 | -31.7414 | -31.2798 | -12.6908 | -15.3142 | -11.08 | -169.1479 | -5.0285 |  | -7.7669 | -6.8014 | 15.9022 | -13.6081 | -12.8051 | 18.448 | -27.1909 | -26.5931 | 5.0815 | 0 | -16.92 | 2 | 1.6526 | -11.1609 | -5.4705 | 5.5138 | 2.852 | 3.9818 | -24.5093 |  |  | 0.9701 | 3.1562 | 2.9433 | 0 | 8.3728 | 8.0379 | -26.9605 | 20.5009 | 20.2498 | -16.2392 |  | 17.6919 | -15.67 | -1.9094 | 0.2804 | 1.06 | 2.11 | -18.3438 |  | 3.322 | 0.79 | 2.6186 | 1.22 | -8.7831 | -2.1558 | -3.14 | 21.8155 |  | 21.0956 | -4.7697 | -5.1679 | 1.8297 |  |  |  | -8.0546 | 0.6889 | -35.2934 | 8.3708 | 6.6688 | 84.544 | -9.4731 | -8.3581 |  | 3.7791 | 2.6441 | 2.6183 | 3 | 13.8235 | 15.6785 | 1.68 | 0 | 26.7904 | 22.5323 | 39.2756 | 19.8709 | 20.6328 | -7.2743 | -10.4789 | 0 | 0 |  |  | -13.9954 | -13.2374 | -5.9296 | -5.6279 | 10.33 | 10.35 | -34.8 | -35 | 1.5482 | -12.48 | 67.2364 | 21.4527 | 21.118 | -18.2 | -43.9 | 1.3 | 0.4 |  |  | -79.9656 | -4.1526 | -218.7785 | 1.4682 | -18.2607 | 89.8426 | 72.0119 | 92.4097 | 127.7609 | 28.3669 | 30.0851 | 27.1787 | 15.6517 | 151.4293 | -231.7874 | 71.4797 | -56.865 | -4.828 |  | -6.8 | -0.637 | -0.65 | 2.4 | 0 | -2.251 | -5.7115 | 16.701 | -10.8385 | 4.6 | 0.461 | 1.773 |  |  | 3.9903 | 3.5754 | 3.59 |  | 28.2 | 1.786 | -0.72 |  |  | -18.4214 | -19.4368 | 0.8904 | 13.5479 | -13.0302 | -1.4576 | -30.2 | 12.5 |  | -62.5425
14/06/2025 | 05:00 | 0 | 2.5821 | -7.5938 | 2.62 | 8.4636 |  | 9.5748 |  | 8.3149 | 2.8749 | 4.2684 | -8.88 |  | 0 |  |  | 1.8065 |  | 3.8372 | 3.7331 | 6.8241 | 10.7165 | -5.2405 | 2.3923 |  | -1.0212 | -0.694 |  | 7.563 | -11.1 |  | -0.327 | 0.203 | -22.68 | -22.85 |  | -4.84 | -4.8 | 4.0643 | 3.7081 | 16.0753 | 19.5152 | -6.4159 | -10.4488 | -10.7833 | -0.4096 | -0.9045 | -13.128 | -10.8507 | 1.5905 | 8.1378 | 27.9009 | 18.6335 | -5 | -5.3 | -26.2181 | -25.5992 | -1.5473 |  | -1.4136 | 3.209 |  |  | -151.4328 | 16.6326 | 16.6936 | 78.6497 | -197.6661 |  |  |  | 9.2011 | 7.82 | 4.37 | -15.24 | 0.98 | -21.5629 | -21.8308 | 22.6884 | 21.8422 | -4.3624 | -31.6981 | -31.7803 | -1.5537 | 1.8118 |  |  | 17.2 | 2 | -1.8 | 14.6942 | 15.0724 | 13.93 | 75.5096 | 75.7356 | -27.8621 | -52.3205 | -26.3816 | 1.3865 | 21.62 | 16.16 | 4.6924 | 4.9835 | -7.62 |  | -3.6103 | -3.5582 | 30.5549 | 0.0154 | -3.7778 |  |  | -3.136 | -2.9921 | 32.4942 | 2.9745 | -2.57 | -0.2 | 6.7365 | -31.1543 | -6.69 | -6.77 | 16.68 | 15.83 | -29.9636 | -15.4091 | -39.2953 | -38.5273 | -10.1757 | -21.9575 | -29.3721 | -29.9438 | -22.4682 | -27.1603 | -11.405 | -164.9765 | -12.2228 |  | -8.5863 | -7.7459 | 17.2873 | -7.1782 | -6.9254 | -15.364 | -24.3927 | -24.3236 | 9.3089 | 13.83 | -10.51 | 0 | 1.9399 | 1.1105 | -5.4281 | 5.5657 | 2.972 | 10.9715 | -26.4001 |  |  | 1.0066 | 3.9699 | 3.6772 | 3.0649 | 8.3728 | 8.7077 | -27.6303 | 20.047 | 19.6095 | -15.6802 |  | 18.4878 | -15.22 | -2.1181 | 0.2621 | 1.12 | 1.4 | -18.7327 |  | 3.372 | 0.855 | 2.6468 | 1.48 | -9.3647 | -2.3397 | -3.08 | 22.2458 |  | 21.262 | -5.1014 | -5.2323 | 1.8521 |  |  | -13.3068 | -7.6334 | 0.396 | -35.2934 | 9.0434 | 9.0523 | 88.7027 | -9.4481 | -8.2861 |  | 3.7984 | 2.6734 | 2.6342 | 3 | 14.0158 | 15.4661 | -0.84 | 0 | 27.6593 | 19.5129 | 43.8709 | 19.256 | 19.9262 | -8.2985 | -10.8548 | 0 | 0 |  |  | -13.9789 | -13.2099 | -6.0948 | -5.6889 | 10.64 | 10.63 | -34.8 | -34.5 | 1.4255 | -12.08 | 64.6962 | 22.4259 | 22.347 | -17.8 | -43.9 | 0.9 | 0.4 | -17.5794 |  | -86.4008 | -8.9993 | -216.9431 | 3.2237 | -25.6962 | 88.9836 | 74.5916 | 91.0058 | 126.9007 | 24.3491 | 27.029 | 27.9393 | 17.6442 | 150.0883 | -230.0861 | 71.7128 | -57.9314 | -5.0379 |  | -7.36 | -0.64 | -0.652 | 3.12 | 0 | -3.0094 | -5.8885 | 16.2921 | -10.576 | 4.9 | 0.189 | -0.503 |  |  | 4.3248 | 3.4073 | 3.7189 |  | 28.8 | 2.3643 | -0.71 |  |  | -18.0592 | -18.9949 | 1.397 | 13.4164 | -12.5724 | 0 | -31 | 12.9 |  | -62.2596
14/06/2025 | 05:30 | 0 | 2.9728 | -7.8881 | 2.531 | 8.6557 |  | 9.9891 |  | 8.3188 | 2.8889 | 4.2524 | -8.88 |  |  |  |  | 1.8121 |  | 3.9375 | 3.8617 | 7.01 | 10.5427 | -5.2998 | 2.6033 |  | -1.0308 | -0.65 |  | 7.224 | -11.1 | -13.2 | -0.52 | 0.202 | -22.59 | -22.79 |  | -4.79 | -4.77 | 4.0469 | 3.7063 | 16.202 | 17.5642 | -6.2654 | -11.2526 | -11.736 | -0.4995 | -0.5076 | -12.7261 | -11.1186 |  | 7.3402 | 29.3069 | 18.1557 | -4.8 | -5.1 | -25.1576 | -25.1952 | -1.5598 |  | -1.2452 | 3.3876 |  | 0 | -145.8784 | 15.9917 | 15.9917 | 73.9036 | -196.4785 |  |  |  |  | 7.68 | 4.36 | -15.34 | 0.38 | -22.5006 | -22.9025 | 21.5448 | 20.3415 | -5.7651 | -29.5312 | -29.5557 | -0.9421 | 3.7846 |  |  | 20.4 | -2.1 | -1.93 | 15.6765 | 15.6914 | 15.0005 | 75.1092 | 75.2162 | -28.414 | -50.9962 | -26.8642 | 1.6832 | 24.38 | 15.74 | 5.4736 | 5.7648 | -8.32 |  | -5.7835 | -5.6902 | 31.3596 | 0.0152 | -4.2105 |  |  | -3.4546 | -2.6181 | 33.125 | 3.5312 | -2.24 | -0.6 | 5.2785 | -31.7743 | -5.92 | -6.02 | 15.8 | 16.45 | -31.0545 | -15.6 | -39.9282 | -39.2 | -9.6313 | -21.6589 | -29.2112 | -29.6411 | -16.4439 | -22.753 | -10.644 | -160.5496 | -15.0341 |  | -8.2253 | -7.587 | 16.0044 | -8.6994 | -8.5614 | 0 | -26.1782 | -25.9058 | 7.23 | 13.21 | -17.9 | 2.2 | 1.8216 | -2.0377 | -5.3837 | 5.7187 | 3.037 | 8.0355 | -21.4355 |  |  | 1.0485 | 4.0382 | 3.8176 | 3.7598 | 9.2101 | 9.545 | -28.3001 | 20.7185 | 20.7044 | -16.2753 |  | 18.9957 | -15.48 | -2.1181 | 0.2886 | 1.23 | 0.63 | -19.81 |  | 3.307 | 0.848 | 2.513 | 1.28 | -8.2497 | -1.6457 | -3.25 | 22.1557 |  | 21.4927 | -5.2872 | -5.613 | 1.8753 |  |  |  | -7.7923 | 0.367 | -35.2094 | 7.9346 | 9.1234 | 91.6878 | -9.1841 | -8.2911 |  | 4.7518 | 2.7979 | 2.7528 | 4.4827 | 13.4061 | 14.1994 | -0.84 | 0 | 23.8221 | 16.4889 | 43.3424 | 18.7825 | 18.8148 | -7.4444 | -10.1917 | 0 | -10.1965 | 48.8825 |  | -12.9627 | -12.3914 | -6.9496 | -6.9495 | 10.46 | 10.46 | -34 | -34.3 | 1.4072 | -12.4 | 65.782 | 22.6539 | 22.5515 | -17.4 | -43.1 | 0.5 | -0.4 |  |  | -93.0434 | -15.1768 | -210.8753 | 8.2699 | -41.8642 | 91.0636 | 76.2441 | 86.9446 | 127.2151 | 24.1564 | 32.9823 | 30.0466 | 18.2087 | 151.1039 | -230.3808 | 75.3444 | -59.0512 | -5.2967 |  | -7.68 | -0.489 | -0.5 | 3.44 | 0 | -3.6305 | -6.0349 | 16.6125 | -10.6035 | 5.3 | 0.559 | 0.72 | 2.4865 | 2.8614 | 4.4908 | 4.3457 | 4.8313 |  | 28.7 | 2.5902 | -0.61 |  |  | -17.9315 | -19.1828 | 1.186 | 13.3917 | -13.1848 | 0 | -30.8 | 13.3 |  | -61.9281
14/06/2025 | 06:00 | 0 | 3.2909 | -8.2192 | 2.4522 | 8.5039 |  | 10.11 |  | 8.4209 | 3.0119 | 4.4737 | -8.88 |  | -2.2 | 3.312 |  | 2.6626 |  | 3.8633 | 3.8143 | 6.8626 | 9.8162 | -5.2701 | 2.3621 |  | -1.0478 | -0.683 |  | 7.43 | -11.1 |  | -0.576 | 0.203 | -22.72 | -22.84 |  | -4.88 | -4.84 | 3.2057 | 4.0231 | 17.6286 | 18.576 | -6.3811 | -11.2526 | -11.433 | -0.4199 | -0.4506 | -12.1903 | -10.4488 | 1.5905 | 8.7214 | 21.2286 | 19.0234 | -5.3 | -5.8 | -25.3696 | -25.524 | -1.6998 |  | -2.4935 | 3.3921 |  | -0.165 | -136.2651 | 27.1004 | 27.1309 | 40.1974 | -190.7414 |  |  |  | 10.239 | 7.42 | 4.21 | -15.05 | 0.65 | -21.161 | -21.4289 | 22.0095 | 20.9803 | -5.09 | -31.3643 | -31.2394 | -2.0101 | 7.6312 |  |  | 28.8 | -10.1 | -1.88 | 17.5904 | 17.6527 | 16.5776 | 81.9417 | 82.2195 | -26.629 | -58.8669 | -25.3377 | 1.6414 | 24.03 | 14.83 | 5.4736 | 5.7648 | -8.28 |  | -9.6246 | -9.0463 | 45.7947 | 0.0153 | -4.1728 | 16 | 16.2 | -3.7573 | -2.2441 | 32.021 | 4.0878 | -1.81 | 0.27 | 4.266 | -45.0126 | -5.4 | -5.63 | 15.13 | 16.88 | -43.5818 | -21.5455 | -41.8881 | -42.0091 | -10.4735 | -25.317 | -34.7687 | -35.2862 | -21.6844 | -25.6466 | -9.563 | -127.5071 | 0.8918 |  | -7.8981 | -7.6772 | 18.0075 | -7.9221 | -8.3139 | -1.54 | -26.0134 | -31.7424 | 9.911 | 13.69 | -16.8 | 2.1 | 1.9994 | -1.2818 | -4.9732 | 6.2057 | 3.0184 | 14.1027 | -28.5726 |  |  | 1.1232 | 4.7614 | 4.2118 | 3.04 | 7.703 | 8.0379 | -28.1327 | 23.6329 | 23.1544 | -16.7447 |  | 19.6939 | -14.5 | -1.8215 | 0.3143 | 1.23 | 0.36 | -19.3441 |  | 3.31 | 1.019 | 2.5462 | 0.55 | -9.7729 | -1.6447 | -3.44 | 21.8077 |  | 21.722 | -5.2047 | -5.4651 | 1.8852 |  |  | -12.7749 | -6.9932 | -0.3502 | -34.7892 | 9.6866 | 9.4522 | 93.996 | -9.1375 | -8.5491 |  | 3.4307 | 2.6588 | 2.5867 | 3 | 12.6321 | 14.5373 | -3.35 | 0 | 27.6556 | 9.6826 | 43.639 | 18.8917 | 19.4314 | -8.1801 | -11.2833 | 0 | -10.1566 |  | 44.0537 | -13.3747 | -12.7155 | -7.1757 | -7.0482 | 10.91 | 10.89 | -34.9 | -35.1 | 1.6361 | -12.8 | 64.1881 | 23.0656 | 22.6373 | -17.4 | -43.9 | 0.5 | -0.3 |  |  | -98.8631 | -28.5244 | -206.6545 | 14.5413 | -43.5329 | 82.0562 | 78.5878 | 88.7545 | 126.1106 | 22.9552 | 30.8964 | 26.6417 | 17.353 | 144.735 | -227.8072 | 71.2867 | -54.3227 | -5.2259 |  | -8.08 | -0.543 | -0.553 | 4.24 | 0 | -3.8459 | -5.7694 | 16.2615 | -10.576 | 5.6 | 0.501 | -0.539 | 2.5078 | 2.8317 | 3.386 | 4.1984 | 4.5902 |  | 29 | 2.4845 | -0.56 |  |  | -18.2781 | -19.4669 | 0.9171 | 13.492 | -12.7567 | 0 | -30.9 | 13.3 |  | -68.4416
14/06/2025 | 06:30 | 0 | 3.5521 | -8.5049 | 2.927 | 8.3568 |  | 12.4041 |  | 9.8877 | 3.8279 | 5.158 | -8.88 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 2.8017 |  | 4.2128 | 4.1803 | 7.3861 | 10.1947 | -5.2452 | 2.4004 |  | -0.9638 | -0.545 |  | 6.946 | -11.1 | -11 | -0.871 | 0.205 | -22.36 | -22.42 |  | -4.71 | -4.64 | 3.4388 | 4.1912 | 17.788 | 18.1908 | -4.9957 | -10.5828 | -10.2212 | -0.5434 | -0.4578 | -12.0563 | -9.6451 | 1.5905 | 7.6645 | 19.6455 | 18.5233 | -5.2 | -5.7 | -25.0469 | -25.0535 | -1.6393 |  | -2.3356 | 2.2642 |  | -0.0336 | -132.2061 | 26.6121 | 26.5816 | 36.137 | -185.065 |  |  |  | 9.261 | 7.67 | 4.37 | -15.15 | -0.21 | -19.8215 | -19.5535 | 20.9302 | 20.017 | -5.5046 | -29.856 | -29.4612 | -2.326 | 7.6561 |  |  | 30.4 | -9.3 | -1.9 | 18.259 | 18.5072 | 17.7547 | 81.1754 | 80.5751 | -26.1055 | -57.9595 | -26.0536 | 1.6975 | 22.98 | 14.77 | 6.4111 | 6.546 | -8.91 |  | -9.651 | -9.0163 | 45.0426 | 0.0153 | -4.5457 |  |  | -3.5876 | -1.3091 | 32.9673 | 5.2011 | -0.89 | -0.1 | 3.6045 | -43.6725 | -5.21 | -5.45 | 15.55 | 17.4 | -42.2182 | -21.3364 | -42.0575 | -40.2364 | -9.6526 | -24.5846 | -32.9228 | -33.1175 | -10.6874 | -13.2626 | -8.446 | -127.8448 | -5.8834 |  | -8.5113 | -8.431 | 0 | -11.9259 | -11.2994 | 23.568 | -31.9566 | 0 | -2.9969 | 0 | -18.45 | 2.1 | 2.1527 | -11.0706 | -4.8364 | 6.2169 | 2.7579 | -3.2001 | -14.1124 |  |  | 1.1124 | 4.2914 | 4.2334 | 2.8723 | 6.6983 | 6.3633 | -29.9747 | 22.0196 | 22.0402 | -17.5441 |  | 18.5708 | -16.48 | -2.5264 | 0.2795 | 1.54 | -0.11 | -18.8078 |  | 3.303 | 0.946 | 2.5819 | -0.77 | -8.0824 | -0.122 | -3.71 | 19.7478 |  | 21.8541 | -4.9319 | -5.1312 | 1.9271 |  |  | -12.9926 | -6.8948 | -4.7311 | -34.2851 | 7.1604 | 7.0349 | 92.6718 | -9.3618 | -9.4294 |  | 3.6201 | 1.8897 | 1.8985 | 3.1036 | 10.6003 | 12.0885 | -2.93 | 0 | 31.4099 | 8.5542 | 32.9325 | 18.1968 | 18.8333 | -7.9976 | -9.9901 | 0 | -11.652 |  |  | -14.0613 | -13.5889 | -7.7524 | -7.8436 | 11.76 | 11.73 | -34 | -34.3 | 1.6892 | -13.28 | 59.51 | 22.9902 | 22.9097 | -17.4 | -40.1 | 0.9 | 0 |  |  | -84.535 | -44.7698 | -213.0439 | 9.3183 | -45.1452 | 77.61 | 80.1426 | 90.7996 | 122.1592 | 14.7597 | 31.4649 | 28.2266 | 12.2425 | 139.9596 | -226.8949 | 65.5104 | -51.2344 | -4.9207 |  | -7.68 | -0.497 | -0.508 | 2.72 | 0.72 | -4.0477 | -6.8833 | 13.1579 | -6.9993 | 6.2 | 0.629 | 0.368 |  |  | 3.9736 | 3.4396 | 3.7714 |  | 24.1 | 2.386 | -0.38 |  |  | -18.9903 | -19.5098 | 2.444 | 13.8857 | -12.9367 | 0 | -26.4 | 8.9 |  | -65.269
14/06/2025 | 07:00 | 0 | 3.4572 | -8.2013 | 2.7916 | 8.7062 |  | 12.5964 |  | 11.3149 | 4.4519 | 5.8711 | -11.1 |  |  | 4.14 |  | 2.5434 |  | 4.5025 | 4.4133 | 8.0577 | 10.1893 | -5.1619 | 2.5741 |  | -0.9944 | -0.562 |  | 6.975 | -8.88 | -8.8 |  |  | -22.47 | -22.46 |  | -4.55 | -4.5 | 1.5761 | 4.2412 | 16.8099 | 18.8672 | -2.2997 | -10.1809 | -10.149 | -1.4853 | -1.4412 | -11.2526 | -8.7073 | 1.5905 | 7.2033 | 13.4293 | 18.8198 | -5.9 | -6.3 | -24.9925 | -24.8859 | -1.6482 |  | -3.5388 | 2.2277 |  | 0.117 | -126.8044 | 27.3446 | 27.5582 | 33.3813 | -182.425 |  |  |  | 6.9557 | 7.39 | 3.96 | -16.03 | -1.55 | -18.8838 | -19.2856 | 19.9267 | 18.3356 | -4.7685 | -31.2669 | -31.7584 | -3.3114 | 5.1391 |  |  | 26.2 | -4.1 | -1.84 | 15.4364 | 15.8682 | 14.481 | 82.3316 | 81.4263 | -25.2926 | -59.6789 | -25.0192 | 1.7565 | 23.56 | 14.79 | 6.4111 | 6.6437 | -8.5 |  | -6.5809 | -6.5071 | 36.6791 | 0.0156 | -4.2815 |  |  | -3.5999 | -0.748 | 33.125 | 6.1288 | -0.18 | -0.05 | 3.159 | -38.1297 | -5.03 | -5.06 | 15.21 | 16.45 | -38.7273 | -18.9636 | -40.6047 | -39.9818 | -10.2989 | -24.0136 | -31.7693 | -32.3592 | -9.5148 | -11.244 | -8.022 | -125.2495 | -8.0198 |  | -9.0673 | -9.1091 | 0 | -7.9719 | -7.8833 | 2.064 | -31.0035 |  | -2.8742 | 13.18 | -16.26 | 3.2 | 2.373 | -6.5802 | -5.3482 | 5.6825 | 1.1531 | -2.73 | -12.6731 |  |  | 1.1183 | 3.4374 | 4.1615 | 0 | 5.6935 | 5.6935 | -20.2622 | 20.4367 | 20.2506 | -15.9191 | 0 | 11.5004 | -18.51 | -1.3124 | 0.2547 | 1.42 | 2.36 | -11.5163 |  | 3.293 | 0.929 | 2.5526 | 0.05 | -8.2983 | -3.2224 | -4.28 | 19.4933 |  | 22.6291 | -5.1799 | -5.8757 | 1.8989 |  |  | -12.7067 | -5.9602 | -4.2626 | -33.2767 | 7.2732 | 6.8011 | 91.5333 | -8.7617 | -8.9218 |  | 3.4011 | 2.4171 | 2.381 | 2.8459 | 6.5223 | 9.6559 | -5.03 | 0 | 22.5325 | 0 | 48.6072 | 13.5737 | 13.244 | 0 | -7.2641 | -11.2559 | -13.3346 | 38.5658 |  | -14.6052 | -13.6493 | -9.5593 | -9.0034 | 13.8 | 13.76 | -35.2 | -35.4 | 1.724 | -12.16 | 56.9522 | 19.7217 | 19.4843 | -16.5 | -41 | 0 | -0.4 | -17.7965 | -17.7683 | -117.1884 | -40.5878 | -210.3277 | 8.2 | -40.9807 | 71.447 | 91.2896 | 101.0605 | 117.5861 | 2.4347 | 27.1668 | 27.4566 | 10.567 | 127.4036 | -225.7566 | 55.0146 | -43.0102 | -4.076 |  | -8.32 | -0.388 | -0.397 | 3.52 | -0.24 | -4.0213 | -6.0624 | 13.8292 | -7.2923 | 5.9 | -0.137 | -0.412 | 2.4057 | 2.7333 | 3.1711 | 3.419 | 2.7221 |  | 25.8 | 1.6188 | -0.36 |  | 3.8196 | -20.2038 | -21.546 | 6.5073 | 15.5477 | -16.116 | 0 | -28.1 | 10 |  | -67.0908
14/06/2025 | 07:30 | 0 | 3.5403 |  | 2.7026 | 8.7227 |  | 16.6233 |  | 14.3823 | 5.9758 | 7.1927 | -17.76 | -24.2 | 0 | 4.968 | -17.6 | 2.0099 |  | 5.2885 | 5.2947 | 8.9839 | 9.5747 | -5.2334 | 2.6797 |  | -0.9708 | -0.293 |  | 6.996 | -4.44 | -11 |  |  | -21.19 | -21.24 |  | -4.68 | -4.65 | 2.7357 | 4.0264 | 15.1496 | 16.3472 | 0.5639 | -9.2432 | -10.0662 | -1.561 | -1.489 | -10.4488 | -8.4394 | 0.8014 | 3.2788 | 16.6567 | 17.1574 | -5.6 | -5.9 | -23.7647 | -23.6101 | -1.8712 |  | -0.9763 | 2.7469 |  | 0.229 | -109.4699 | 27.5582 | 27.4361 | 19.1739 | -169.0234 |  |  |  | 12.1152 | 8.32 | 4.85 | -13.41 | 0.57 | -20.8931 | -20.7592 | 20.6465 | 19.4956 | -5.541 | -29.5485 | -29.7885 | -0.3759 | 4.881 |  |  | 30.9 | -6.1 | -2.15 | 18.9678 | 19.7242 | 18.6805 | 76.9353 | 77.6612 | -24.8527 | -57.3082 | -24.6609 | 1.5835 | 24.27 | 16.65 | 7.1924 | 7.4249 | -9.32 |  | -7.3544 | -7.2503 | 35.177 | 0.0153 | -4.8369 | 13.7 | 13.8 | -3.2678 | 0.7539 | 35.3331 | 8.1699 | 1.19 | -0.76 | 3.7125 | -35.052 | -4.79 | -4.92 | 14.31 | 17.93 | -32.5273 | -16.7455 | -40.5523 | -39.0909 | -9.5473 | -16.3788 | -25.3151 | -25.3647 | -15.0451 | -16.8698 | -6.853 | -105.3327 | -17.9483 |  | -10.6507 | -9.9168 | 9.1657 | -4.0897 | -5.2052 | -9.732 | -30.8857 |  | -2.2649 | 13.32 | -15.11 | 0 | 2.6949 | 1.7128 | -6.0221 | 4.9155 | 1.9977 | -1.3296 | -12.9473 |  |  | 1.0749 | 4.2118 | 4.4104 | 2.7131 | 7.3681 | 7.3681 | -23.6113 | 20.2234 | 20.3347 | -17.5003 |  | 12.477 | -19.19 | -1.3088 | 0.263 | 0.65 | 2.78 | -12.985 |  | 3.442 | 0.979 | 2.5096 | 0.6 | -5.2714 | -0.0307 | -4.42 | 20.9999 |  | 26.1338 | -6.3207 | -6.4304 | 1.989 |  |  | -12.3426 | -6.0342 | -1.7281 | -33.5288 | 8.0882 | 7.7875 | 95.1487 | -8.3048 | -9.8698 |  | 2.0554 | 2.5929 | 2.5867 | 1 | 7.7422 | 8.5538 | -5.45 | 0 | 26.5473 | 0 | 45.23 | 11.7775 | 12.2175 | -5.5396 | -7.8354 | -10.5512 | -12.4119 |  | 33.0734 | -16.8135 | -16.2037 | -8.6944 | -8.4125 | 15.69 | 15.67 | -35.7 | -35.8 | 1.724 | -12 | 66.7149 | 21.307 | 21.3941 | -16.1 | -41.8 | 1.7 | 0.9 | -17.7806 | -17.7842 | -112.1069 | -38.3477 | -216.0909 | 3.1878 | -41.9224 | 75.4465 | 95.4088 | 107.8476 | 117.1473 | 5.539 | 25.1352 | 26.3126 | 0.5451 | 126.9475 | -227.9207 | 52.7921 | -40.2803 | -3.9368 |  | -8.24 | -0.939 | -0.95 | 4.08 | -0.64 | -3.8436 | -5.5344 | 12.9503 | -7.8813 | 6.1 | 0.807 | -0.361 |  |  | 4.2258 | 3.493 | 4.03 |  | 26.3 | 1.4116 | -0.2 |  | 3.057 | -19.5798 | -21.7133 | 5.9905 | 14.4921 | -16.1227 |  | -28.3 | 10.1 |  | -65.1618
14/06/2025 | 08:00 | 0 | 4.4132 | -8.9972 | 2.7801 | 9.3117 |  | 16.9643 |  | 15.4611 | 6.6678 | 7.8786 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 4.968 | -17.6 | 2.88 |  | 6.056 | 5.9644 | 10.0621 | 9.6212 | -5.0908 | 2.4822 |  | -1.0131 | -0.143 |  | 7.304 | -8.88 | -8.8 |  |  | -20.61 | -20.76 |  | -4.79 | -4.94 | 3.7807 | 4.0931 | 16.9393 | 18.2143 | -8.4545 | -8.1715 | -8.4485 | -1.6773 | -1.561 | -12.994 | -10.5828 | 0.8014 | 3.0467 | 25.0816 | 15.4314 | -4.8 | -5.3 | -24.2916 | -23.8101 | -1.9946 |  | 0.8898 | 2.9682 |  | 0.3336 | -103.3967 | 33.2346 | 33.3262 | 4.0457 | -153.46 |  |  |  | 16.2966 | 9.35 | 6.27 | -11.04 | 2.78 | -21.295 | -21.0271 | 20.0761 | 18.9197 | -7.769 | -36.858 | -36.8688 | 1.0007 | 13.6266 |  |  | 53 | -24.7 | -2.6 | 23.2689 | 23.393 | 22.2487 | 74.644 | 74.6513 | -24.6955 | -57.669 | -22.613 | 1.7665 | 25.95 | 16.07 | 7.6611 | 7.9132 | -9.65 |  | -16.6092 | -15.6422 | 27.1413 | 0.0151 | -4.9497 | 8.7 | 9.1 | -2.8748 | 1.8759 | 36.2793 | 9.6542 | 2.35 | -1.17 | 4.2255 | -27.4966 | -5.08 | -5.17 | 15.36 | 19.46 | -26.6182 | -13.2 | -42.6032 | -41.9909 | 9.685 | -8.4889 | -17.701 | -17.5105 | -14.8966 | -16.0005 | -7.099 | -88.6261 | -29.5411 |  | -10.7909 | -9.9018 | 12.4164 | -4.7464 | -5.3743 | 11.28 | -28.4924 | -28.3855 | 1.0884 | 0 | -8.32 | 3.1 | 3.0742 | -1.7657 | -6.8381 | 4.1638 | 2.7286 | 1.3029 | -15.3027 |  |  | 1.0837 | 4.0538 | 3.6454 | 3.0288 | 8.7077 | 8.0379 | -28.3001 | 23.6215 | 23.5469 | -19.2464 | 0 | 18.273 | -20.01 | -0.6038 | 0.2538 | 0.33 | 0.39 | -18.0134 |  | 3.344 | 1.1 | 2.5333 | 2.68 | -5.5502 | 1.392 |  | 23.6806 |  | 27.728 | -6.9606 | -7.3219 | 2.0277 |  |  | -12.2071 | -7.6617 | -2.4315 | -33.1926 | 8.1688 | 6.6238 | 98.8132 | -7.7606 | -10.7605 |  | 2.0295 | 2.9444 | 2.998 | 1.3202 | 4.623 | 6.4832 | -7.12 | 0 | 28.5722 | -9.6832 | 42.5189 | 6.368 | 6.5125 | 0 | -5.3948 | 0 | -12.1491 | 27.6101 | 18.7543 | -14.6931 | -14.4404 | -12.4346 | -12.0418 | 16.92 | 16.86 | -34.5 | -34.9 | 1.6178 | -8.88 | 70.444 | 20.5757 | 20.5291 | -15.7 | -40.5 | 0 | -0.4 | -18.0341 |  | -120.2539 | -28.6115 | -214.4995 | 2.391 | -34.7097 | 58.8797 | 107.1788 | 111.428 | 104.5121 | -12.9296 | 21.3169 | 20.1971 | 1.3445 | 108.1506 | -220.8462 | 37.8388 | -29.3133 | -3.866 |  | -8.88 | -1.105 | -1.117 | 4.72 | -1.44 | -3.6781 | -4.8325 | 10.8415 | -6.9413 | 6.5 | -0.249 | -1.122 |  |  | 3.1215 | 4.6193 | 3.3249 |  | 24.8 | 1.8362 | 0 |  | 5.992 | -21.2307 | -23.7934 | 8.3563 | 15.8502 | -17.6289 | 0 | -27 | 9.4 |  | -64.7204
14/06/2025 | 08:30 | 0 | 4.6078 | -9.348 | 4.1117 | 9.2806 |  | 17.5709 |  | 18.0268 | 7.8068 | 9.1927 | -11.1 | -26.4 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.7562 |  | 6.1574 | 6.1876 | 10.4853 | 8.5953 | -5.3404 | 2.6423 |  | -1.1842 | 0.036 |  | 6.988 | -8.88 | -6.6 | -0.694 | 0.219 | -19.6 | -19.63 |  | -5.14 | -5.91 | 5.0716 | 4.0847 | 17.3924 | 19.1917 | -14.6292 | -7.3677 | -6.8014 | -1.0385 | -0.9668 | -14.3336 | -11.6544 | 0.4069 | 1.7163 | 35.1062 | 12.738 | -4.6 | -4.9 | -24.084 | -24.3411 | -1.9585 |  | 3.7907 | 5.6527 | 2.2281 | 1.5937 | -99.002 | 36.5306 | 36.6527 | -12.186 | -140.8092 |  |  |  | 19.6996 | 9.52 | 6.66 | -7.81 | 5.83 | -20.6252 | -21.8308 | 23.316 | 21.1555 | -5.4947 | -36.8025 | -36.9099 | 5.2 | 13.9847 |  |  | 61.5 | -26.7 | -3.08 | 27.6551 | 28.3972 | 26.7201 | 69.9187 | 70.103 | -25.2106 | -55.8403 | -21.1483 | 2.1843 | 25.1 | 18.54 | 9.5361 | 9.671 | -11.46 |  | -16.6294 | -16.4242 | 26.0011 | 0.0147 | -5.7276 | 2.8 | 4.5 | -2.1863 | 3.746 | 36.2793 | 12.0663 | 4.07 | -0.79 | 5.2785 | -27.5016 | -4.7 | -4.8 | 15.89 | 21.71 | -22.7455 | -11.6364 | -43.3427 | -41.7818 | 19.0276 | -0.7503 | -10.9109 | -11.1648 | -13.899 | -18.9022 | -8.264 | -70.5788 | -40.2307 |  | -10.7818 | -10.7762 | 13.9176 | -4.4293 | -4.7755 | -7.684 | -29.6156 | -28.5912 | 3.1979 | 0 | -8.05 | 0.9 | 3.1976 | -2.3978 | -5.7415 | 5.2522 | 2.9749 | 2.1779 | -14.8543 | 0 | 0 | 1.0154 | 5.001 | 3.6827 | 3.528 | 8.3728 | 9.2101 | -37.1753 | 24.5737 | 24.8164 | -21.2421 | 0 | 25.0163 | -19.07 | -1.2044 | 0.306 | 0.27 | 1.74 | -25.6716 |  | 3.493 | 1.179 | 2.7556 | -2.13 | -4.8656 | 4.5388 | -3.87 | 33.5823 |  | 23.9363 | -5.6525 | -6.2642 | 2.1804 | 0.0465 |  | -13.639 | -14.3093 | -1.3329 | -24.8735 | 6.94 | 7.4542 | 98.0405 | -7.6128 | -10.1007 |  | 1.1096 | 3.545 | 3.7021 | 1 | 3.0385 | 3.5401 | -5.45 | 0 | 26.7135 | -5.6791 | 42.4893 | 6.3777 | 6.1902 | 0 | 0 | -13.6124 | -15.7991 | 15.6117 |  | -17.198 | -16.2861 | -14.7483 | -14.8973 | 16.63 | 16.61 | -35.4 | -34.6 | 1.7404 | -6.56 | 74.5654 | 26.4457 | 26.2117 | -14.8 | -39.3 | 1.3 | 0.8 | -18.0234 | -17.9917 | -119.2926 | -20.3983 | -219.1405 | -1.6867 | -35.0663 | 61.0135 | 108.471 | 114.7272 | 107.5854 | -12.214 | 21.2718 | 20.2796 | -6.9345 | 111.5562 | -222.5837 | 36.113 | -30.1709 | -4.054 |  | -9.12 | -0.455 | -0.465 | 5.12 | -1.84 | -3.8288 | -4.4816 | 10.7256 | -6.7063 | 6.1 | -0.865 | -0.221 | 2.5249 | 2.8676 | 3.232 | 3.0358 | 3.0677 |  | 23.9 | 2.7786 | 0.1 |  | 7.179 | -20.7788 | -24.2005 | 9.3197 | 16.0807 | -18.9438 | 2.2321 | -26.3 | 8.2 |  | -64.6083
14/06/2025 | 09:00 | 0 | 4.6868 | -9.2485 | 5.734 | 9.5418 |  | 18.0481 |  | 19.5845 | 8.5087 | 9.844 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 5.796 |  | 1.8511 |  | 6.5549 | 6.5625 | 11.4355 | 8.4738 | -5.1543 | 2.6036 |  | -0.8241 | -1.221 | -1.224 | 7.029 | -4.44 | -4.4 | -0.189 | 0.211 | -11.7 | -11.75 |  | -12.48 | -12.4 | 4.9836 | 4.1676 | 20.1921 | 20.5775 | -17.1933 | -6.1621 | -6.4579 | -0.7338 | -0.9752 | -14.8695 | -12.7261 | 0.4069 | 0.7825 | 39.9319 | 14.5624 | -4.8 | -5.1 | -25.2084 | -25.1298 | -1.8584 |  | 7.6312 | 5.5546 | 2.4024 | 1.6363 | -105.4109 | 40.2539 | 39.9792 | -18.8401 | -137.9845 |  |  |  | 22.7534 | 10.18 | 7.43 | -6.82 | 6.7 | -23.3043 | -22.6346 | 22.7084 | 21.498 | -6.1236 | -36.9097 | -37.1057 | 7.2946 | 14.2366 |  |  | 62 | -25.5 | -3.4 | 29.3782 | 30.0121 | 28.7772 | 66.557 | 67.0501 | -24.1625 | -55.0936 | -19.9936 | 2.3191 | 25.9 | 19.77 | 10.0049 | 10.1593 | -11.36 |  | -17.2145 | -16.0664 | 24.4176 | 0.0146 | -5.8812 | 0 | 0 | -2.0276 | 4.681 | 37.8565 | 13.5507 | 5.13 | -1.26 | 6.1425 | -22.3113 | -4.6 | -4.66 | 16.32 | 23.65 | -19.1636 | -9.6364 | -44.2504 | -43.0091 | 27.306 | 5.5083 | -5.2849 | -5.8479 | -17.4922 | -21.0776 | -10.43 | -64.0926 | -42.2146 |  | -12.1857 | -10.9377 | 14.7426 | -1.8941 | -0.5797 | -12.292 | -28.6157 | -28.5794 | 2.4745 | 12.25 | -6.49 | 4.4 | 3.2234 | -1.4723 | -6.4282 | 4.5317 | 3.6094 | 2.412 | -15.5338 | 0 | 0 | 1.0908 | 3.1099 | 3.7449 | 2.7353 | 10.8847 | 10.2148 | -33.9936 | 25.6195 | 26.1664 | -20.1801 | 0 | 22.9996 | -20.09 | -1.6072 | 0.2795 | 1.06 | 2.12 | -23.759 |  | 3.254 | 1.185 | 2.8921 | -2.98 | -4.1775 | 4.4141 | -4.99 | 37.5253 |  | 22.2778 | -4.6044 | -4.7021 | 2.3657 |  |  | -16.0248 | -18.1906 | -0.0145 | -25.6298 | 6.7656 | 6.5472 | 106.1898 | -8.9181 | -10.7272 |  | 0.9002 | 4.1539 | 4.2489 | 0.2144 | 2.4847 | 4.1892 | -6.29 | 0 | 27.914 | -6.4864 | 46.078 | 4.8832 | 5.2283 | 0 | 0 | -14.2927 | -14.4669 |  |  | -16.7311 | -16.1433 | -16.0391 | -16.273 | 17.44 | 17.37 | -32.3 | -32.4 | 1.5482 | -4.64 | 75.116 | 25.2194 | 25.1399 | -14.4 | -38.4 | -0.3 | -0.8 |  | -17.7733 | -126.0183 | -15.5417 | -217.7078 | -0.2334 | -31.7404 | 54.5063 | 112.0731 | 114.9853 | 107.45 | -15.7498 | 21.2844 | 19.5627 | -5.8947 | 106.4948 | -220.5416 | 32.576 | -28.0243 | -4.1248 |  | -7.76 | -0.514 | -0.522 | 3.84 | -2.24 | -2.6177 | -4.0116 | 9.6422 | -7.2068 | 6.4 | 3.454 | 3.757 | 2.4813 | 2.8616 | 3.8179 | 3.5411 | 3.4453 |  | 23.4 | 1.5508 | 0.12 |  | 6.5497 | -21.1445 | -25.4374 | 8.5091 | 16.1474 | -19.1294 | 2.6742 | -25.1 | 7.3 |  | -63.5339
14/06/2025 | 09:30 | 0 | 4.5902 | -9.0754 | 3.0661 | 9.9161 |  | 18.6479 |  | 20.3628 | 8.8267 | 10.1847 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 5.796 |  | 2.7323 |  | 7.2276 | 7.2901 | 12.2715 | 8.2624 | -4.7724 | 2.5512 |  | -0.7316 | -1.113 | -1.126 | 7.82 | 0 | -4.4 | -0.407 | 0.23 | -11.32 | -11.44 |  | -11.59 | -11.81 | 5.4469 | 4.235 | 15.3063 | 16.3265 | -15.8099 | -6.0282 | -7.3457 | 15.674 | 9.1694 | -17.5486 | -15.5393 | 0.8014 | 6.6265 | 36.7517 | 12.5891 | -4.9 | -5.6 | -22.3202 | -22.7335 | -2.5981 |  | 6.3422 | 7.4294 | 3.4118 | 2.4222 | -82.3389 | 37.7514 | 37.8735 | -25.3091 | -129.4473 |  |  |  | 24.7593 | 10.32 | 7.41 | -5.78 | 7.67 | -20.6252 | -19.8215 | 27.2498 | 25.3759 | -7.0029 | -39.1236 | -39.3564 | 6.554 | 11.7526 |  |  | 60.5 | -20.6 | -3.33 | 28.733 | 29.2356 | 28.1613 | 61.4898 | 61.1989 | -20.2006 | -52.2857 | -15.9449 | 2.5092 | 30.19 | 21.09 | 10.9424 | 10.9406 | -12.09 | 25.5123 | -13.908 | -12.9815 | 17.8081 | 0.0144 | -6.392 | 0 | 0 | -1.582 | 5.8031 | 39.5914 | 15.2206 | 6.41 | -1.88 | 7.6545 | -16.2709 | -5.28 | -5.38 | 18.98 | 24.66 | -13.9273 | -7.2636 | -41.6236 | -40.5909 | 36.1277 | 15.8777 | 3.8688 | 4.5223 | -11.4394 | -14.4477 | -11.089 | -53.2238 | -42.305 |  | -12.1636 | -11.5029 | 12.4159 | 3.3949 | 2.7746 | -12.804 | -28.9044 | -28.2714 | 0.3824 | 12.96 | -7.55 | 2.2 | 3.4639 | 10.0479 | -6.7343 | 4.1354 | 3.4548 | -0.8585 | -16.4916 | 0 | 0 | 1.2735 | 4.2016 | 3.6345 | 2.8387 | 7.8704 | 7.8704 | -34.496 | 22.9436 | 22.6482 | -20.9086 | -9.1655 | 23.2779 | -17.76 | -0.71 | 0.3005 | 0.87 | 2.23 | -22.063 |  | 3.382 | 1.203 | 2.8499 | -3.73 | -2.3766 | 5.2209 |  | 37.6355 |  | 24.0644 | -5.1286 | -5.2508 | 2.4733 |  |  | -15.6267 | -19.3409 | 1.1574 | -25.2096 | 7.3244 | 6.9784 | 107.134 | -8.2448 | -10.4727 |  | 1.9151 | 4.4688 | 4.6048 | 1 | 2.8001 | 3.6013 | -5.03 | -3.2053 | 23.7015 | -7.2765 | 45.7743 | 4.1512 | 4.639 | 0 | 0 | -13.3759 | -15.068 |  | 13.6532 | -15.5116 | -14.7041 | -16.6511 | -16.5759 | 17.96 | 17.92 | -30.7 | -30.8 | 1.6178 | -4.48 | 76.456 | 25.4908 | 25.4092 | -14 | -37.5 | -1.5 | -1.7 | -17.799 |  | -130.899 | -14.8061 | -220.5495 | -2.3095 | -35.5813 | 57.9809 | 108.8294 | 107.8501 | 106.577 | -13.0355 | 24.4366 | 21.01 | 0.114 | 109.2059 | -220.4636 | 36.2624 | -29.5984 | -4.4764 |  | -6.72 | -0.438 | -0.446 | 3.2 | -2 | -2.1091 | -4.4816 | 10.3746 | -7.2343 | 6.3 | 4.582 | 3.894 |  |  | 3.4634 | 3.1546 | 3.2775 |  | 22.7 | 0.8551 | 0.2 |  | 6.4006 | -20.0226 | -26.0525 | 9.7151 | 16.171 | -19.7228 | 3.6806 | -24.8 | 7.1 |  | -65.9174
14/06/2025 | 10:00 | 0 | 4.7362 | -9.1883 | 2.8692 | 9.7523 |  | 19.1761 |  | 22.6202 | 9.6997 | 9.4231 | -19.98 | -28.6 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 2.934 |  | 7.4685 | 7.6597 | 12.84 | 8.5907 | -5.2824 | 2.5743 |  | -0.8048 | -1.103 | -1.085 | 7.334 | 0 | -2.2 | -0.327 | 0.215 | -10.93 | -10.93 |  | -12.06 | -12.11 | 3.2996 | 4.4373 | 16.274 | 17.0599 | -14.9917 | -6.9659 | -6.8127 | 9.0809 | 10.4243 | -16.7449 | -13.6638 | 1.196 | 7.3387 | 38.1273 | 11.377 | -4.5 | -4.8 | -22.9173 | -23.2557 | -2.6152 |  | 8.6112 | 6.9124 | 4.1239 | 2.5938 | -83.2545 | 40.1318 | 39.8266 | -32.0462 | -117.4037 |  |  |  | 25.7472 | 10.45 | 7.76 | -4.94 | 8.8 | -21.4289 | -21.161 | 26.4119 | 25.1908 | -5.6015 | -39.9451 | -39.8761 | 7.5321 | 13.9387 |  |  | 69 | -26.2 | -3.62 | 32.1792 | 31.3621 | 30.4454 | 59.8888 | 59.6142 | -22.1544 | -52.2928 | -17.0149 | 2.5296 | 27.14 | 21.09 | 12.0361 | 12.0148 | -12.8 | 12.9505 | -16.7261 | -15.7666 | 22.6898 | 0.0143 | -6.597 | -2.4 | -2.4 | -1.156 | 6.5511 | 37.6988 | 15.9628 | 6.99 | -1.2 | 7.6275 | -21.5362 | -9.59 | -9.63 | 29.39 | 24.61 | -15.2909 | -8.7455 | -44.5962 | -43.4364 | 41.8076 | 19.8254 | 6.4004 | 7.0382 | -13.1536 | -17.4161 | -11.076 | -46.576 | -46.599 |  | -12.8602 | -11.8109 | 17.1212 | 1.4344 | 0.6268 | -17.924 | -29.5609 | -29.1417 | 2.6597 | 13.21 | -6.81 | -0.7 | 3.6071 | 7.0324 | -6.8272 | 3.9463 | 3.7356 | 0.2114 | -17.3238 |  |  | 1.217 | 4.8878 | 5.2512 | 3.9907 | 8.2054 | 8.8752 | -32.8214 | 26.0324 | 25.6869 | -20.8814 | -11.0951 | 21.0904 | -18.08 | -1.6091 | 0.2987 | 0.65 | 2.53 | -20.2131 |  | 3.362 | 1.057 | 2.76 | -1.97 | -1.3187 | 6.9108 | -4.9 | 40.7063 |  | 24.2841 | -6.348 | -6.6348 | 2.59 |  |  | -15.1714 | -19.5222 | 5.7137 | -24.4533 | 8.1904 | 7.6535 | 107.4533 | -7.846 | -9.4441 |  | 2.0678 | 4.7838 | 4.8817 | 1.414 | 2.3541 | 3.7872 | -4.61 | 0 | 27.1192 | -7.2054 | 45.8081 | 6.4637 | 6.9417 | 0 | -5.9323 | -13.6513 | -14.1825 |  |  | -14.748 | -14.1437 | -18.8687 | -18.7783 | 17.98 | 17.97 | -31.5 | -31.3 | 1.6892 | -1.68 | 71.0141 | 27.8564 | 28.1414 | -14 | -39.2 | -1.6 | -2.3 |  | -17.758 | -123.9252 | -11.6348 | -220.185 | -5.4949 | -30.7328 | 57.7138 | 107.8043 | 106.6905 | 103.742 | -14.8711 | 21.5519 | 21.4419 | 1.5608 | 108.5081 | -220.8342 | 35.9412 | -29.93 | -4.828 |  | -7.28 | -0.7 | -0.702 | 3.68 | -2.88 | -1.5009 | -3.3982 | 8.8792 | -7.8508 | 7.1 | 3.675 | 4.18 |  |  | 3.7323 | 2.7902 | 3.9415 |  | 23.7 | 1.5558 | 0.21 |  | 6.7455 | -20.1599 | -23.5494 | 8.0591 | 14.9915 | -18.5606 | 2.6689 | -25.7 | 8.1 |  | -60.7951
14/06/2025 | 10:30 | 0 | 4.5681 | -9.1626 | 1.6811 | 5.9806 |  | 11.0059 |  | 23.4311 | 10.1477 | 9.7259 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 5.796 | -17.6 | 2.0404 |  | 8.0152 | 8.1225 | 13.5459 | 9.4629 | -5.1073 | 2.5537 |  | -0.7817 | -0.935 | -0.907 | 7.698 | 0 | -4.4 | -0.319 | 0.227 | -9.91 | -9.96 |  | -12.02 | -11.96 | 3.5664 | 4.329 | 15.0261 | 16.9668 | -15.4929 | -6.1621 | -6.0818 | 12.0285 | 13.6068 | -17.2807 | -15.0034 | 1.196 | 7.892 | 40.5148 | 10.3064 | -3.8 | -4.1 | -21.635 | -22.0858 | -3.3985 |  | 8.0789 | 6.8599 | 4.1926 | 2.8584 | -66.8355 | 39.0942 | 39.0026 | -34.4779 | -105.1487 |  |  |  | 26.6853 | 10.75 | 8.12 | -4.3 | 9.26 | -20.2233 | -19.6875 | 30.4971 | 29.263 | -6.9893 | -40.3944 | -40.3841 | 8.0353 | 13.6888 |  |  | 69.4 | -26.5 | -3.42 | 32.2434 | 32.0165 | 31.2213 | 57.0823 | 57.7385 | -19.3926 | -51.9873 | -14.5187 | 2.5468 | 26.32 | 21.4 | 12.3486 | 12.2101 | -13.02 | 25.5123 | -16.3078 | -15.5817 | 23.0685 | 0.0142 | -6.9077 | -2.3 | -2.5 | -1.0925 | 6.7381 | 38.0142 | 16.5195 | 7.58 | -1.12 | 7.776 | -22.0163 | -9.52 | -9.52 | 30.42 | 25.34 | -15.8727 | -8.2091 | -44.7001 | -43.5273 | 42.6422 | 20.5113 | 7.1342 | 7.7001 | -12.8505 | -16.6993 | -10.17 | -44.4066 | -51.8705 |  | -12.6754 | -12.0127 | 14.8106 | -0.7944 | -1.7239 | -9.22 | -29.241 | -28.9092 | 2.2878 | 13.08 | -7.83 | 1.3 | 3.5017 | 2.0843 | -6.7867 | 4.2712 | 4.0318 | -0.6538 | -17.0992 | 0 | 0 | 0.7964 | 4.2935 | 4.8936 | 3.8819 | 7.8704 | 7.5355 | -32.9889 | 26.1179 | 26.1424 | -20.1316 | 0 | 22.3014 | -21.51 | -2.0137 | 0.2969 | 1.63 | 2.48 | -22.0087 |  | 3.358 | 1.118 | 2.8243 | -0.51 | -2.1616 | 6.2767 | -4.78 | 42.7843 |  | 28.1001 | -8.2734 | -8.9572 | 2.6503 |  |  |  | -17.4201 | 3.6339 | -24.5373 | 8.7335 | 8.2432 | 108.5302 | -6.3846 | -9.5079 |  | 2.3707 | 5.2159 | 5.2535 | 1.6105 | 1.0852 | 2.1832 | -5.03 | 0 | 30.4398 | -7.7415 | 41.648 | 6.3067 | 6.3145 | 0 | 0 | -13.8362 | -14.4568 |  |  | -14.737 | -14.5063 | -20.0255 | -19.1689 | 18.42 | 18.37 | -29.7 | -29.1 | 1.724 | -1.92 | 73.9146 | 28.1656 | 27.9408 | -14 | -38.4 | -2 | -2.5 | -17.8064 | -17.6111 | -117.2366 | -8.3616 | -219.406 | -2.1194 | -32.9011 | 57.5795 | 111.0209 | 107.2686 | 102.6827 | -15.9281 | 22.2964 | 23.4495 | 1.3357 | 105.6379 | -220.2436 | 34.4116 | -27.3475 | -5.0843 |  | -7.2 | -0.601 | -0.61 | 3.6 | -2.48 | -1.6779 | -3.5721 | 9.0257 | -8.0858 | 7 | 3.577 | 5.343 |  |  | 3.7951 | 3.6824 | 3.1038 |  | 23.6 | 1.4291 | 0.25 |  | 6.6313 | -20.3948 | -24.6988 | 8.7403 | 15.3061 | -18.6979 | 2.9119 | -24.9 | 7.3 |  | -54.6741
14/06/2025 | 11:00 | 0 | 4.5679 | -9.1248 | 4.4494 | 6.343 |  | 11.828 |  | 24.0761 | 10.5187 | 10.1259 | -17.76 | -26.4 | 4.4 | 5.796 |  | 2.1281 |  | 7.6618 | 7.6933 | 13.0707 | 8.947 | -5.1447 | 2.5838 |  | -0.7762 | -1.107 | -1.086 | 7.697 | -2.22 |  | -0.09 | 0.214 | -10.92 | -10.9 |  | -12.57 | -12.56 | 4.1992 | 4.0601 | 17.9633 | 18.4118 | -15.4499 | -6.2961 | -6.2651 | -0.2524 | -0.3836 | -15.5393 | -12.1903 | 0 | -0.6651 | 46.0705 | 12.2535 | -3.9 | -4.4 | -24.1117 | -24.1147 | -3.3889 |  | 8.5277 | 6.909 | 4.0563 | 2.7411 | -88.7783 | 40.6812 | 40.8948 | -26.0899 | -114.3906 |  |  |  | 26.6055 | 10.68 | 7.98 | -4.44 | 9.47 | -21.4289 | -20.8931 | 31.85 | 30.5107 | -7.468 | -41.1219 | -41.1929 | 8.4193 | 14.0916 |  |  | 70.6 | -27.6 | -3.62 | 31.7757 | 31.923 | 30.8529 | 59.9478 | 59.0399 | -23.1589 | -51.14 | -18.2168 | 2.9494 | 27.96 | 21.74 | 12.3486 | 12.4054 | -13.15 | 12.9505 | -17.3271 | -15.4225 | 23.3058 | 0.0143 | -6.8511 | -4.6 | -4.5 | -0.9058 | 7.1121 | 37.8565 | 17.0761 | 7.79 | -0.92 | 7.9785 | -23.7764 | -8.37 | -8.49 | 31.12 | 25.88 | -16.4545 | -8.9636 | -45.6603 | -45.2364 | 42.6888 | 21.2481 | 6.7382 | 7.8587 | -11.2403 | -12.7633 | -10.526 | -52.9217 | -53.3252 |  | -12.5093 | -12.0805 | 18.9744 | 2.8034 | 0.5401 | -8.196 | -30.7804 | -30.8033 | 0.7758 | 13.1 | -7.75 | 0 | 3.4133 | 8.3138 | -7.6008 | 3.3899 | 4.6923 | 0.0492 | -15.5931 |  |  | 1.4163 | 4.3762 | 4.242 | 2.9692 | 8.3728 | 8.5403 | -38.8499 | 28.203 | 27.8803 | -19.6164 |  | 29.611 | -22.88 | -1.6091 | 0.3179 | 0.66 | -0.32 | -30.2726 |  | 3.333 | 0.622 | 2.7935 | 0.69 | -5.1239 | 5.6804 | -4.98 | 43.5523 |  | 29.7914 | -9.7054 | -9.9198 | 2.7272 |  |  | -16.0814 | -16.5777 | 3.2967 | -24.6214 | 9.4858 | 8.7381 | 104.3299 | -3.8061 | -8.7447 |  | 2.6261 | 5.2599 | 5.4117 | 2 | 1.3834 | 2.8491 | -5.03 | -3.2736 | 23.5702 | -7.8166 | 44.9791 | 4.1009 | 5.1619 |  | 0 | -14.1572 | -14.4738 | 12.2775 |  | -16.8629 | -16.5937 | -20.1356 | -20.0267 | 19.1 | 19.07 | -30.4 | -30.5 | 1.724 | -0.56 | 73.9994 | 25.0854 | 25.1162 | -14 | -37.5 | 0 | -0.4 |  | -17.7972 | -125.8037 | -6.3391 | -220.2633 | -2.5389 | -35.5552 | 58.3207 | 110.0962 | 113.353 | 107.7977 | -14.3205 | 22.9288 | 24.1069 | -3.442 | 109.9618 | -223.3453 | 34.2575 | -27.6608 | -4.3812 |  | -7.28 | -0.59 | -0.591 | 3.6 | -2.8 | -1.3938 | -3.0167 | 9.4072 | -7.7348 | 6.5 | 4.569 | 3.014 |  |  | 3.7499 | 3.2026 | 3.0521 |  | 22.4 | 1.8837 | 0.25 |  | 7.1649 | -21.0842 | -25.1167 | 8.6554 | 16.0975 | -18.9017 | 2.9296 | -24.2 | 6.6 |  | -53.6502
14/06/2025 | 11:30 | 0 | 4.5974 | -9.2005 | 3.9507 | 7.031 |  | 13.2368 |  | 23.5717 | 10.1587 | 9.9048 | -15.54 | -28.6 |  | 5.796 | -19.8 | 2.2312 |  | 8.0012 | 7.8884 | 13.2991 | 8.9089 | -5.0644 | 2.4927 |  | -0.7289 | -1 | -0.989 | 8.048 | -4.44 | -4.4 | 0.037 | 0.229 | -9.81 | -9.74 |  | -12.65 | -12.7 | 4.3481 | 3.9755 | 22.8999 | 22.8041 | -14.6049 | -1.8754 | -1.4761 | 10.1121 | 11.0793 | -14.0657 | -11.5205 | 3.5633 | 13.7795 | 98.0401 | 13.7884 | -4.4 | -4.7 | -28.4332 | -28.2019 | -3.2684 |  | 10.1455 | 8.4123 | 5.0084 | 3.429 | -124.3018 | 44.9538 | 44.8622 | -18.8357 | -130.9551 |  |  |  | 26.8849 | 9.97 | 7.27 | -4.27 | 9.55 | -19.4196 | -19.4196 | 31.9313 | 30.6287 | -7.3489 | -42.2218 | -41.843 | 10.6156 | 15.2627 | 2.88 | 6.412 | 75.3 | -29.9 | -3.78 | 33.1099 | 33.1531 | 32.3853 | 62.5652 | 63.0408 | -24.0364 | -54.5896 | -17.142 | 2.825 | 26.98 | 21.51 | 12.6611 | 12.6984 | -13.27 | 25.5123 | -17.901 | -17.2484 | 27.0464 | 0.0143 | -6.9419 | -5.1 | -5 | -1.1035 | 7.4862 | 38.3296 | 17.8183 | 8.27 | -0.94 | 8.316 | -23.9814 | -8.53 | -8.5 | 27.82 | 26.2 | -17.4545 | -9.1545 | -45.9205 | -45.0727 | 44.8238 | 21.259 | 7.2188 | 7.9172 | -12.4723 | -15.7326 | -10.865 | -61.0694 | -48.7376 |  | -12.3143 | -11.3966 | 16.6411 | 5.3755 | 3.3902 | -10.756 | -30.895 | -30.7841 | 1.7363 | 12.64 | -7.71 | 0 | 3.6009 | 12.1873 | -7.3574 | 3.5825 | 3.951 | -1.7257 | -17.8766 | 0 | 0 | 1.5309 | 3.5154 | 3.4468 | 0 | 7.3681 | 7.0332 | -35.8357 | 27.7176 | 27.7089 | -19.7386 |  | 25.8854 | -21.42 | -2.314 | 0.3234 | 0.96 | -0.2 | -27.4329 |  | 3.447 | 0.552 | 2.7818 | -1.5 | -5.7865 | 4.6984 | -5.21 | 41.248 |  | 27.6722 | -8.3826 | -9.1023 | 2.8053 |  |  | -16.2522 | -18.4772 | 0.9972 | -25.7138 | 8.6312 | 9.8448 | 112.6609 | -5.1942 | -8.6693 |  | 2.8103 | 5.3771 | 5.5224 | 2 | 1.8708 | 3.0041 | -5.03 |  |  |  |  | 5.6549 | 6.2992 | 0 | 0 | -14.9047 | -13.9704 |  |  | -16.7585 | -16.1982 | -20.0083 | -20.4002 | 17.59 | 17.53 | -32.3 | -32.1 | 1.724 | -0.64 | 75.1748 | 26.4209 | 26.1428 | -13.5 | -40.1 | -0.7 | -1.3 |  | -17.9867 | -127.6911 | -9.8943 | -222.645 | -4.2009 | -39.7564 | 63.4402 | 106.3141 | 115.1338 | 105.9822 | -9.3169 | 20.2975 | 24.4074 | -3.4672 | 110.0599 | -223.5918 | 34.6533 | -27.9804 | -4.3812 |  | -8.08 | -0.591 | -0.601 | 4 | -3.2 | -1.591 | -2.6658 | 10.0206 | -8.3482 | 6.2 | 4.262 | 4.344 |  |  | 3.6072 | 2.4896 | 3.1349 |  | 24.6 | 1.1522 | 0.23 |  | 6.3095 | -20.567 | -24.8458 | 7.9222 | 15.3782 | -19.2634 | 2.8904 | -25.8 | 9.2 |  | -59.329
14/06/2025 | 12:00 | 0 | 4.7395 | -9.3941 | 4.0859 | 7.1056 |  | 13.4682 |  | 24.768 | 10.7257 | 10.2903 | -13.32 | -28.6 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 2.2916 |  | 7.9873 | 8.0863 | 13.5267 | 8.6351 | -5.1813 | 2.6105 |  | -1.0907 | -0.99 | -0.975 | 7.649 | -6.66 | -2.2 | -0.025 | 0.225 | -9.44 | -9.56 |  | -12.59 | -12.6 | 4.1334 | 4.1802 | 24.3568 | 25.5988 | -14.8007 | 0 | -0.0032 | 10.5337 | 10.6388 | -14.6015 | -11.1186 | 2.7742 | 15.3637 | 93.7525 | 14.336 | -4.7 | -4.9 | -28.5308 | -27.664 | -3.361 |  | 9.4764 | 7.5181 | 4.7561 | 3.2696 | -130.2224 | 44.7706 | 45.2589 | -14.8655 | -137.0224 |  |  |  | 24.8191 | 9.91 | 7.26 | -4.57 | 9.1 | -16.7404 | -17.1423 | 29.2967 | 28.3729 | -6.6887 | -43.0886 | -42.9156 | 9.1707 | 12.9789 |  |  | 68.3 | -24.4 | -3.64 | 31.1671 | 31.0999 | 30.2861 | 61.806 | 62.1397 | -22.4514 | -54.652 | -16.6818 | 3.114 | 28.23 | 22 | 12.8174 | 12.8937 | -13.26 | 25.5123 | -15.5072 | -14.499 | 22.1736 | 0.0144 | -6.9663 |  |  | -1.2903 | 7.8602 | 38.3296 | 18.0038 | 8.38 | -1.06 | 7.884 | -21.5662 | -6.26 | -6.41 | 23.74 | 25.72 | -17.1818 | -8.5545 | -42.7357 | -41.9818 | 40.775 | 18.8176 | 6.003 | 6.2006 | -10.6654 | -15.3728 | -10.085 | -66.1075 | -45.9251 |  | -12.1355 | -11.2967 | 9.2554 | 6.6129 | 5.1446 | -9.732 | -29.6575 | -29.0339 | -1.8413 | 0 | -7.58 | -0.3 | 3.5752 | 13.5351 | -5.7897 | 5.2486 | 2.834 | -1.408 | -14.4867 | 0 | 0 | 0.9962 | 4.2271 | 3.8848 | 2.7129 | 5.3586 | 5.861 | -35.1658 | 24.2849 | 24.5548 | -18.5336 |  | 26.3981 | -21.2 | -2.3104 | 0.2804 | 1.96 | -0.93 | -26.9568 |  | 3.415 | 0.856 | 2.731 | -1.73 | -7.579 | 2.0518 | -5.33 | 41.0991 |  | 26.714 | -8.7122 | -9.3436 | 2.679 |  |  | -16.778 | -17.4749 | 0.4555 | -25.2936 | 8.2031 | 6.6425 | 111.878 | -5.1299 | -6.8427 |  | 2.8228 | 5.5455 | 5.6253 |  | 2.2803 | 4.9058 | -6.29 |  |  |  |  | 3.7396 | 4.273 | 0 | 0 | -13.5605 | -14.7805 | 12.2775 | 13.6532 | -14.2206 | -13.6658 | -18.8353 | -19.1626 | 18.88 | 18.79 | -31.6 | -31.7 | 1.6361 | -0.16 | 75.226 | 28.8082 | 28.7426 | -14 | -41 | -2.4 | -2.9 |  | -17.9709 | -124.3713 | -10.024 | -220.1776 | -0.1767 | -39.2426 | 53.1295 | 111.4604 | 110.6533 | 102.1169 | -20.1294 | 20.7921 | 22.0581 | 0.3142 | 103.8119 | -219.2975 | 32.8007 | -26.5859 | -5.0623 |  | -9.2 | -0.037 | -0.036 | 4.96 | -2.56 | -2.551 | -3.5447 | 9.4347 | -8.1743 | 7.2 | 3.024 | 4.212 |  |  | 3.706 | 3.39 | 2.8423 |  | 26 | 0.6919 | 0.54 |  | 7.1968 | -20.2528 | -23.9953 | 8.523 | 15.3552 | -18.9756 | 2.9929 | -28 | 10.4 |  | -59.5001
14/06/2025 | 12:30 | 0 | 4.7513 | -9.5321 | 4.0844 | 6.9467 |  | 12.9958 |  | 24.4058 | 10.5497 | 10.1682 | -13.32 |  | 4.4 | 4.14 |  | 2.1598 |  | 7.2994 | 7.3685 | 12.2913 | 7.9678 | -5.2448 | 2.5398 |  | -1.0919 | -1.119 | -1.104 | 8.11 | -6.66 | -4.4 | -0.109 | 0.235 | -10.39 | -10.35 |  | -12.83 | -12.97 | 4.3869 | 4.2362 | 26.677 | 28.1183 | -15.6174 | 0 | -0.3012 | -0.5295 | -0.8608 | -12.0563 | -8.8413 | 1.5905 | 8.7177 | 97.8434 | 15.9165 | -5.3 | -5.8 | -31.4358 | -31.472 | -3.7601 |  | 8.5025 | 6.3446 | 3.8556 | 2.7315 | -146.9161 | 52.3392 | 53.0717 | -19.3471 | -146.0757 |  |  |  | 24.6695 | 9.7 | 7.01 | -5.36 | 8.46 | -16.2046 | -16.3386 | 30.0137 | 28.2724 | -5.7877 | -45.9579 | -46.1763 | 8.9881 | 16.7117 |  |  | 74.5 | -30.7 | -3.53 | 30.8095 | 30.7353 | 29.757 | 71.414 | 71.4792 | -25.3509 | -59.6581 | -20.657 | 2.7262 | 27.82 | 20.69 | 12.9736 | 12.796 | -13.19 | 25.5123 | -19.1184 | -18.1605 | 30.7966 | 0.0145 | -6.9912 | -3.2 | -2.9 | -1.936 | 7.4862 | 36.9102 | 17.8183 | 8.3 | -0.31 | 7.1415 | -29.2417 | -8.3 | -8.3 | 28.42 | 25.45 | -24.6364 | -12.3364 | -45.4678 | -44.7091 | 36.6985 | 14.7051 | 1.9336 | 2.3698 | -11.3013 | -14.0036 | -10.837 | -62.2865 | -37.6308 |  | -11.2672 | -10.323 | 14.2337 | 4.3863 | 3.1371 | -7.684 | -30.0089 | -29.3473 | 0.2699 | 13.03 | -7.8 | 5.9 | 3.4906 | 9.5145 | -5.2903 | 5.8112 | 1.8123 | -0.5499 | -16.0135 | 0 | 0 | 1.0004 | 3.8406 | 3.4846 | 3.2939 | 4.5213 | 4.3539 | -35.3333 | 27.3253 | 27.5833 | -17.439 |  | 29.1032 | -22.41 | -2.1181 | 0.2621 | 1.58 | -0.98 | -29.5739 |  | 3.516 | 0.793 | 2.8268 | -1.12 | -10.5461 | 0.7247 | -5.06 | 41.4383 |  | 28.8794 | -9.0433 | -9.6745 | 2.5919 |  |  | -17.1522 | -15.2512 | 0.2785 | -23.7811 | 8.4136 | 7.7132 | 108.0043 | -4.2388 | -7.9923 |  | 2.6316 | 5.6334 | 5.7993 | 1.9136 | 3.5302 | 4.1304 | -7.96 |  |  |  |  | 4.4299 | 4.3534 | 0 | -5.2476 | -12.399 | -14.2304 |  | 9.8664 | -17.2364 | -16.8959 | -17.2574 | -16.8725 | 19.55 | 19.51 | -33.9 | -33.5 | 1.724 | -2.16 | 72.0172 | 27.8841 | 28.2518 | -14.6 | -41 | 1.2 | 0.7 | -18.0418 |  | -122.8886 | -20.795 | -217.8766 | 1.7139 | -38.806 | 54.1878 | 113.8763 | 116.41 | 103.8668 | -20.7888 | 18.9659 | 21.0392 | -7.8818 | 102.3544 | -221.0584 | 29.5966 | -23.0637 | -4.264 |  | -8.8 | -0.43 | -0.442 | 4.72 | -2.8 | -2.7888 | -3.3097 | 9.5811 | -8.3207 | 7.5 | 4.145 | 2.863 | 2.4823 |  | 4.1155 | 3.7622 | 3.7445 |  | 25.9 | 0.9299 | 0.49 |  | 6.9424 | -20.8746 | -24.1883 | 9.3732 | 15.038 | -17.9707 | 2.8123 | -27.6 | 10.3 |  | -62.7387
14/06/2025 | 13:00 | 0 | 4.6641 | -9.407 | 4.2862 | 7.1209 |  | 13.2691 |  | 22.2471 | 9.5587 | 9.1562 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -17.6 | 2.0137 |  | 6.6471 | 6.4942 | 11.0819 | 7.623 | -5.1617 | 2.5398 |  | -1.0921 | -1.135 | -1.058 | 8.178 | -8.88 | -6.6 | -0.015 | 0.229 | -10.65 | -10.63 |  | -12.28 | -12.59 | 4.0975 | 3.8662 | 26.2252 | 27.2973 | -17.1841 | -2.5452 | -2.8829 | 12.3099 | 16.9475 | -14.3336 | -11.3865 | 3.5633 | 19.4432 | 87.6465 | 16.6247 | -5.3 | -5.7 | -30.2378 | -30.1057 | -3.7475 |  | 5.3253 | 6.5864 | 2.9529 | 2.1239 | -130.6192 | 55.4826 | 56.093 | -11.0617 | -153.4162 |  |  |  | 22.3742 | 8.84 | 6.23 | -6.92 | 7.54 | -15.4009 | -15.2669 | 28.1905 | 26.8037 | -4.4275 | -48.9644 | -48.7928 | 4.7247 | 16.8069 |  |  | 75.4 | -31.5 | -3.38 | 28.5771 | 28.7132 | 27.717 | 76.3 | 77.3378 | -25.7198 | -64.1987 | -21.4206 | 3.22 | 26.35 | 18.85 | 12.3486 | 12.4054 | -12.71 | 25.5123 | -18.0748 | -17.1333 | 34.0296 | 0.0147 | -6.6564 | -2.4 | 0 | -3.4424 | 7.2992 | 36.7525 | 17.4472 | 8.13 | -0.09 | 6.777 | -34.0919 | -8.35 | -8.38 | 27.95 | 24.92 | -24.5818 | -13.6727 | -44.8401 | -44.4364 | 32.4145 | 10.8166 | -1.3561 | -1.4957 | -13.3262 | -14.9438 | -10.582 | -70.1798 | -30.5688 |  | -10.43 | -9.9812 | 8.9104 | 3.7491 | 3.0263 | 3.088 | -29.9489 | -30.1261 | -2.4445 | 0 | -7.94 | 2 | 3.4732 | 8.7509 | -4.9265 | 6.2809 | 1.7949 | -0.1658 | -12.5401 | 0 | 0 | 1.3358 | 3.8263 | 3.8078 | 3.2935 | 3.3491 | 3.0142 | -32.4865 | 26.5855 | 26.5933 | -16.17 |  | 27.8776 | -22.15 | -1.9075 | 0.2978 | 0.73 | -0.34 | -28.6065 |  | 3.374 | 0.925 | 2.6238 | -4.96 | -11.4514 | 0.4801 | -5.52 | 42.7022 |  | 29.3653 | -8.8387 | -8.926 | 2.5503 |  |  | -16.7557 | -13.4822 | 0.9239 | -25.2096 | 7.7873 | 8.0408 | 111.0891 | -4.5689 | -9.0255 |  | 2.6013 | 5.2232 | 5.3959 | 2 | 4.3169 | 6.4213 | -7.96 | 0 | 37.4858 | -14.9161 | 37.2626 | 0 | 0.9176 | 0 | 0 | -11.9522 | -12.8259 |  |  | -21.0048 | -20.439 | -14.6753 | -15.0905 | 20.64 | 20.38 | -34.8 | -34.6 | 1.724 | -4.24 | 77.955 | 20.3233 | 20.2648 | -14.5 | -39.7 | 3.9 | 3.3 | -18.3288 | -18.2272 | -120.9783 | -28.1148 | -215.8496 | 1.5279 | -38.3721 | 49.3997 | 119.6666 | 131.947 | 107.4307 | -24.2544 | 16.9491 | 24.2349 | -15.6176 | 99.3625 | -224.4985 | 22.3798 | -17.4373 | -4.4764 |  | -9.04 | -0.271 | -0.283 | 4.88 | -2.64 | -3.2254 | -4.1001 | 9.5232 | -7.4113 | 7.2 | 2.507 | 2.781 |  |  | 3.9616 | 4.0909 | 3.8769 |  | 24.4 | 1.5128 | 0.45 |  | 6.1557 | -20.9094 | -24.3414 | 8.717 | 16.2362 | -18.7418 | 2.8083 | -26.1 | 8.1 |  | -62.8882
14/06/2025 | 13:30 | 0 | 4.2703 | -8.806 | 4.1104 | 6.6219 |  | 12.2527 |  | 20.2397 | 8.5417 | 8.1189 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -17.6 | 2.0939 |  | 6.3108 | 6.3029 | 11.5113 | 8.372 | -5.1211 | 2.621 |  | -1.0609 | -1.111 | -1.111 | 7.893 | -8.88 | -4.4 | -0.261 | 0.222 | -11.58 | -11.66 |  | -11.64 | -11.75 | 5.0095 | 4.0931 | 18.9151 | 19.6802 | -19.3688 | -7.2338 | -8.1052 | 23.4566 | 19.9755 | -15.2713 | -13.128 | 2.7742 | 13.0455 | 33.7275 | 15.0424 | -4.9 | -5.5 | -22.0476 | -21.9888 | -2.6198 |  | 1.2559 | 5.2477 | 2.1618 | 1.8011 | -75.5333 | 47.3647 | 47.1511 | -16.8572 | -136.0016 |  |  |  | 19.011 | 8.68 | 5.42 | -8.25 | 6.28 | -14.3292 | -15.5348 | 28.6064 | 27.5144 | -3.5884 | -48.5283 | -48.4133 | 3.327 | 15.965 |  |  | 71.9 | -29.9 | -2.92 | 26.591 | 26.3116 | 26.2004 | 75.9138 | 76.0197 | -24.2814 | -60.0585 | -20.978 | 3.0825 | 25.12 | 17.47 | 11.4111 | 11.4288 | -11.71 | 25.5123 | -17.8123 | -16.9694 | 35.6365 | 0.0148 | -6.2114 | 0 | 0 | -3.9014 | 6.7381 | 35.0176 | 16.705 | 7.59 | 0.64 | 6.588 | -34.442 | -8.74 | -8.75 | 29.16 | 23.73 | -29.7273 | -15.3 | -45.9415 | -44.1727 | 28.5417 | 9.8547 | -3.1541 | -2.5204 | -12.6406 | -14.515 | -10.559 | -64.4643 | -35.9779 |  | -9.6576 | -9.1634 | 0 | 1.967 | 0.9957 | 3.088 | -30.444 | -30.3396 | -0.4083 | 0 | -7.08 | -0.6 | 3.3142 | 7.3958 | -5.3731 | 5.8434 | 2.2682 | -2.5956 | -14.8514 |  |  | 1.3657 | 4.1346 | 3.7284 | 2.9797 | 1.0047 | 1.842 | -32.9889 | 26.6329 | 26.8348 | -15.6515 |  | 28.3952 | -20.93 | -1.8196 | 0.2795 | 1.35 | 0.01 | -28.8548 |  | 3.444 | 0.942 | 2.7477 | -2.1 | -12.3089 | -0.6265 | -4.25 | 41.1329 |  | 28.8117 | -8.9545 | -9.4848 | 2.4679 |  |  | -17.0057 | -11.8602 | 0.602 | -27.0583 | 7.0966 | 6.6069 | 108.7562 | -4.3445 | -9.0527 |  |  | 4.7691 | 4.771 | 2.0755 | 4.0907 | 4.5234 | -6.71 | 0 | 32.1674 | -16.063 | 37.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.2167 | -14.5917 | 7.9617 |  | -21.0817 | -20.9059 | -15.2482 | -14.8606 | 21.55 | 21.32 | -34.2 | -34.3 | 1.6013 | -4.32 | 87.8859 | 14.8987 | 14.7442 | -14.4 | -39.3 | 4.3 | 4.2 |  | -18.3091 | -129.9299 | -22.8982 | -217.3823 | 7.3505 | -34.2577 | 46.3233 | 123.4668 | 131.5052 | 106.255 | -27.5097 | 21.1313 | 20.2898 | -20.5453 | 94.955 | -223.5896 | 18.8387 | -13.8898 | -3.6561 |  | -8.32 | -0.341 | -0.351 | 4.72 | -2.64 | -2.8384 | -4.0696 | 8.8792 | -7.0878 | 6.8 | 2.347 | 3.731 | 2.7051 | 3.0412 | 3.2894 | 4.3173 | 3.4817 |  | 23.7 | 1.0733 | 0.5 |  | 6.8305 | -21.0994 | -24.4518 | 9.6112 | 16.4639 | -19.7949 | 2.8681 | -25.6 | 7.6 |  | -63.2208
14/06/2025 | 14:00 | 0 | 4.1305 | -8.5897 | 3.8998 | 6.6035 |  | 12.553 |  | 19.9466 | 8.2327 | 7.9096 | -13.32 | -26.4 | 4.4 | 4.14 | -17.6 | 2.2817 |  | 6.4297 | 6.6625 | 11.119 | 8.9042 | -5.2096 | 2.5306 |  | -0.6693 | -1.062 | -1.006 | 7.556 | -6.66 | -4.4 | -0.32 | 0.21 | -11.14 | -11.16 |  | -11.57 | -11.62 | 5.7316 | 3.9898 | 18.2771 | 19.6686 | -18.4726 | -7.2338 | -6.4795 | 11.7427 | 11.0002 | -14.8695 | -14.3336 | 1.9851 | 10.4607 | 26.97 | 14.4203 | -4.6 | -5.1 | -22.6566 | -22.3228 | -2.2728 |  | 4.7817 | 4.6598 | 2.2826 | 1.5186 | -71.5659 | 50.264 | 50.264 | -28.3183 | -134.1695 |  |  |  |  | 8.81 | 5.67 | -8.14 | 5.88 | -14.4632 | -15.4009 | 27.7949 | 26.9057 | -8.0566 | -48.015 | -48.1514 | 4.9433 | 15.8825 |  |  | 71.6 | -29.7 | -3.11 | 26.9558 | 27.3319 | 26.6448 | 73.3313 | 73.7266 | -19.7637 | -63.1336 | -15.5344 | 2.8207 | 28.64 | 17.58 | 10.9424 | 11.0382 | -11.34 |  | -18.4321 | -17.3643 | 35.5716 | 0.0148 | -5.9877 | 0 | 0 | -5.1855 | 6.1771 | 36.5948 | 15.9628 | 7.01 | -0.08 | 6.21 | -33.6219 | -8.58 | -8.54 | 27.33 | 23.65 | -26.9818 | -14.4364 | -44.4215 | -44.1818 | 29.5055 | 8.5532 | -4.269 | -3.2208 | -16.0715 | -18.539 | -10.483 | -57.9189 | -36.3171 |  | -8.1083 | -8.6253 | 14.5611 | 3.1707 | 2.1383 | -7.684 | -29.5217 | -28.7102 | 3.5059 | 13.3 | -7.56 | -2.7 | 3.0442 | 10.7935 | -6.1795 | 4.9591 | 3.0893 | 0.5795 | -20.1554 | 0 | 0 | 1.6823 | 4.5099 | 4.8092 | 2.8744 | 2.5118 | 2.1769 | -29.9747 | 26.4712 | 26.5801 | -15.6864 |  | 24.8161 | -21.8 | -2.3122 | 0.2538 | 1.54 | 1.27 | -25.6298 |  | 3.332 | 1.215 | 2.5804 | -1.7 | -11.9476 | -0.5892 | -5.26 | 40.312 |  | 29.2901 | -8.9508 | -9.4726 | 2.4877 |  |  | -15.7655 | -12.0391 | 1.6274 | -26.8062 | 8.2281 | 7.0296 | 110.669 | -4.2839 | -8.7579 |  | 3.2489 | 4.5347 | 4.6128 | 3 | 3.7501 | 4.8409 | -7.54 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | -13.8932 | -15.1227 |  |  | -18.011 | -17.3683 | -15.3183 | -14.7805 | 20.4 | 20.4 | -33.7 | -34.2 | 1.6178 | -1.68 | 80.1092 | 19.8803 | 19.8144 | -14.4 | -40.1 | 0.5 | 0 | -18.1632 | -18.075 | -128.2335 | -23.3912 | -214.1328 | 5.113 | -30.5039 | 42.2549 | 124.646 | 124.7108 | 101.2886 | -30.0465 | 21.8661 | 22.0581 | -14.9753 | 92.5876 | -219.5062 | 22.0464 | -16.504 | -5.3187 |  | -8.24 | -0.305 | -0.317 | 4.16 | -2.08 | -2.3912 | -3.9536 | 8.4977 | -7.0878 | 7.3 | 3.542 | 2.715 | 2.7115 |  | 3.6039 | 2.8493 | 3.0875 |  | 24.9 | 1.0902 | 0.47 |  | 6.859 | -20.9895 | -25.0184 | 9.7682 | 15.8191 | -18.3716 | 2.3705 | -26.4 | 9 |  | -63.6242
14/06/2025 | 14:30 | 0 | 4.3469 | -8.8028 | 8.6307 | 6.7194 |  | 12.4056 |  | 20.7083 | 8.8557 | 8.5751 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 2.3846 |  | 7.1366 | 7.0839 | 12.0911 | 9.0098 | -5.308 | 2.6776 |  | -0.7987 | -1.154 | -1.172 | 8.048 | -8.88 | -4.4 | -0.344 | 0.223 | -12.12 | -11.97 |  | -11.68 | -11.78 | 7.3354 | 3.9469 | 21.2095 | 22.2067 | -18.4515 | -8.3055 | -9.0152 | 5.8325 | 12.731 | -14.8695 | -13.7978 | 1.9851 | 11.0495 | 24.4692 | 15.0675 | -5.1 | -5.1 | -24.1776 | -22.4874 | -2.5223 |  | 2.1866 | 5.2069 | 2.2403 | 1.6045 | -84.9635 | 49.7146 | 50.386 | -16.655 | -145.478 |  |  |  | 19.9292 | 9.08 | 6.16 | -7.91 | 6.29 | -12.8557 | -12.5878 | 26.7197 | 24.863 | -7.924 | -48.4482 | -48.5808 | 1.7375 | 13.7024 |  |  | 67.5 | -26.4 | -3.19 | 26.6511 | 26.3956 | 25.2472 | 76.9596 | 76.6332 | -25.1597 | -62.4879 | -22.0233 | 2.9492 | 28.02 | 18.54 | 10.6299 | 10.7452 | -11.37 |  | -16.2054 | -15.6456 | 30.891 | 0.0149 | -6.024 | 0 | 0 | -4.9341 | 5.9901 | 37.2256 | 15.7773 | 6.81 | -0.39 | 6.588 | -30.1717 | -8.54 | -8.66 | 26.99 | 24.21 | -24.5818 | -13.3818 | -42.4675 | -41.3818 | 30.5197 | 9.3835 | -2.8791 | -2.3619 | -17.2996 | -20.642 | -10.699 | -65.9425 | -29.0976 |  | -9.3096 | -8.6047 | 15.1053 | 5.3149 | 4.0285 | -18.436 | -26.7102 | -26.7237 | 2.7937 | 13.6 | -7.96 | 0 | 3.3344 | 15.9943 | -6.8904 | 4.2903 | 3.79 | 1.4981 | -21.0347 |  |  | 1.5492 | 4.644 | 5.036 | 3.7721 | 0 | 0.3349 | -27.9652 | 23.4115 | 23.4805 | -14.6959 |  | 23.2828 | -20.66 | -2.1199 | 0.2529 | 0.86 | 1.72 | -25.4481 |  | 3.4 | 1.116 | 2.8687 | -0.99 | -11.7412 | -1.3572 | -4.77 | 42.1518 |  | 29.6215 | -9.0576 | -9.5098 | 2.4545 |  |  | -15.2233 | -13.0726 | 5.465 | -28.2347 | 8.7258 | 8.4015 | 110.7422 | -4.4843 | -8.8914 |  | 3.7345 | 4.4615 | 4.5495 |  | 7.309 | 8.2893 | -9.22 | 0 | 37.8581 | -17.7379 | 37.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.9398 | -12.6431 |  |  | -15.4456 | -14.5118 | -15.0116 | -14.7367 | 19.75 | 19.7 | -32.2 | -33.1 | 1.5647 | -2.32 | 61.7062 | 15.7057 | 15.6291 | -14.4 | -37.1 | -2.5 | -3 | -17.9311 | -17.8212 | -117.6713 | -27.5107 | -213.1134 | 7.8254 | -25.6201 | 41.9756 | 127.6111 | 110.9869 | 95.907 | -30.113 | 18.9712 | 23.4358 | -4.7362 | 87.8669 | -214.7546 | 19.8435 | -16.3473 | -4.9207 |  | -7.28 | -0.31 | -0.321 | 2.64 | 0 | -2.38 | -5.5344 | 6.6819 | -4.1581 | 7.8 | 0.371 | 1.865 |  |  | 3.6448 | 3.6602 | 3.0762 |  | 20.5 | 1.9467 | 0.43 |  | 5.3401 | -21.0603 | -24.0053 | 7.6717 | 16.3535 | -18.7497 | 2.1532 | -22.7 | 4.8 |  | -65.4085
14/06/2025 | 15:00 | 0 | 4.4105 | -8.8339 | 10.9729 | 6.5752 |  | 12.3436 |  | 20.9633 | 8.9787 | 8.5864 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 2.2453 |  | 6.4913 | 6.5166 | 11.2618 | 9.3919 | -5.2213 | 2.6133 |  | -0.8265 | -1.196 | -1.184 | 7.798 | -6.66 | -6.6 | -0.162 | 0.216 | -12.35 | -12.29 |  | -11.67 | -11.61 | 7.0112 | 4.0064 | 22.0028 | 23.833 | -18.8457 | -7.0998 | -7.0195 | 13.993 | 11.3146 | -16.8788 | -14.7355 | 3.1687 | 14.2592 | 23.9212 | 15.97 | -5.3 | -5.6 | -24.5605 | -24.3912 | -2.597 |  | 1.8508 | 4.6307 | 1.0497 | 1.496 | -93.5087 | 51.7289 | 51.5457 | -15.3082 | -148.864 |  |  |  | 18.9512 | 9.09 | 5.95 | -8.79 | 5.66 | -13.6594 | -12.9896 | 26.19 | 24.649 | -7.0243 | -49.319 | -48.8768 | 2.4842 | 15.826 |  |  | 67.5 | -28.5 | -3.01 | 24.8539 | 24.7563 | 23.6113 | 76.8124 | 77.6207 | -21.9362 | -64.1801 | -19.0527 | 2.7993 | 27.48 | 17.97 | 10.9424 | 10.9406 | -11.41 |  | -17.984 | -16.7167 | 35.0116 | 0.015 | -5.8799 | 2.3 | 2.4 | -5.1978 | 5.8031 | 36.2793 | 15.2206 | 6.38 | -0.26 | 6.3585 | -32.9769 | -8.56 | -8.56 | 27.59 | 24.16 | -28.6364 | -14.7364 | -43.2917 | -42.0273 | 28.0675 | 6.9926 | -5.1886 | -4.7936 | -16.0521 | -17.9508 | -10.709 | -71.2292 | -29.2428 |  | -8.9719 | -8.4348 | 13.8815 | 3.2905 | 2.0385 | -8.708 | -27.0665 | -26.7416 | 1.8344 | 13.71 | -8 | 0.9 | 3.0288 | 12.2693 | -6.1803 | 5.0099 | 3.4312 | 2.6287 | -20.9578 |  |  | 1.2341 | 4.0718 | 4.3495 | 3.0812 | 0.3349 | -0.1675 | -25.7883 | 24.5614 | 24.3776 | -14.729 |  | 23.0924 | -20.7 | -2.314 | 0.2538 | 1.56 | 0.94 | -22.9582 |  | 3.422 | 0.545 | 2.8523 | -0.95 | -12.8875 | -2.0472 | -4.65 | 42.1397 |  | 29.6299 | -8.6294 | -9.1918 | 2.4589 |  |  | -16.2112 | -12.436 | 2.0958 | -27.8986 | 7.5589 | 7.3292 | 104.9053 | -3.5832 | -9.4857 |  | 2.408 | 4.4249 | 4.5811 | 2 | 7.6283 | 7.4654 | -10.06 | 2.7861 | 39.3281 | -18.5631 | 32.4589 | 2.688 | 2.2651 | 0 | -6.229 | 0 | 0 |  |  | -18.0165 | -17.8956 | -12.3715 | -12.195 | 20.95 | 20.9 | -34.6 | -34.3 | 1.4072 | -5.84 | 71.0055 | 16.133 | 16.169 | -14.8 | -36.7 | 1.7 | 1.2 |  | -18.0557 | -109.6125 | -31.9043 | -214.3774 | 5.9772 | -20.8704 | 47.2474 | 123.7582 | 120.9311 | 101.7326 | -28.0857 | 21.2098 | 21.5827 | -11.7111 | 92.6238 | -219.4637 | 20.4603 | -15.68 | -4.5936 |  | -7.12 | -0.26 | -0.269 | 2.4 | -0.64 | -1.563 | -5.5955 | 7.0909 | -4.5701 | 7 | 1.954 | 2.854 | 2.4877 | 3.0479 | 4.3473 | 3.4863 | 4.0134 |  | 20.7 | 0.8824 | 0.46 |  | 4.9138 | -20.1262 | -23.0389 | 7.2893 | 15.2656 | -17.0194 | 2.0073 | -22.4 | 4.3 |  | -66.9386
14/06/2025 | 15:30 | 0 | 4.5819 | -9.0902 | 11.0658 | 6.4843 |  | 11.88 |  | 20.7935 | 8.8017 | 8.4354 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 1.9196 |  | 6.4933 | 6.3855 | 10.9668 | 9.4494 | -5.2248 | 2.6566 |  | -0.7821 | -1.105 | -1.089 | 7.935 | -6.66 | -6.6 | -0.212 | 0.222 | -13.35 | -13.3 |  | -10.53 | -10.59 | 6.8714 | 3.9478 | 21.7931 | 24.1759 | -19.0645 | -9.2432 | -8.5833 | 9.4633 | 6.6373 | -16.6109 | -14.6015 | 2.3796 | 13.7851 | 25.7408 | 16.797 | -5.6 | -5.9 | -23.9801 | -23.7973 | -2.4102 |  | 1.3646 | 4.9878 | 0 | 1.2955 | -94.4548 | 51.0574 | 51.0574 | -16.2351 | -149.0989 |  |  |  | 18.7715 | 8.99 | 5.72 | -9.06 | 5.71 | -12.7217 | -12.4538 | 25.4701 | 24.1036 | -7.8493 | -48.4895 | -48.3157 | 0.4402 | 17.4592 |  |  | 69.8 | -33.1 | -2.67 | 25.2588 | 25.3736 | 24.4088 | 79.0899 | 80.3329 | -24.1801 | -65.1052 | -21.0669 | 2.8926 | 27.54 | 16.98 | 11.4111 | 11.2335 | -11.69 |  | -20.0935 | -18.8512 | 37.7886 | 0.0149 | -6.1647 | 2.2 | 2.3 | -5.343 | 5.4291 | 35.1753 | 15.0351 | 6.26 | 0.33 | 5.724 | -36.8221 | -8.62 | -8.68 | 27.09 | 23.54 | -31.3273 | -15.9636 | -43.7901 | -42.9545 | 25.4564 | 5.6666 | -6.3703 | -6.3205 | -14.9998 | -19.2023 | -11.132 | -69.2855 | -26.403 |  | -8.481 | -8.136 | 15.8047 | 2.1839 | 0.7198 | -12.292 | -27.3584 | -26.9475 | 3.0955 | 13.39 | -7.69 | 0.3 | 3.0251 | 10.492 | -6.9796 | 4.2009 | 4.5159 | 1.6208 | -22.4877 | 0.9501 |  | 0.9393 | 4.0517 | 4.4853 | 3.0664 | -0.1675 | -0.3349 | -25.6208 | 25.206 | 25.0537 | -15.0736 |  | 21.8814 | -19.69 | -2.8066 | 0.2895 | 1.8 | 0.97 | -22.4514 |  | 3.414 | 0.408 | 2.7783 | -1.85 | -12.4574 | -1.9385 |  | 41.0809 |  | 27.5156 | -7.9412 | -8.313 | 2.5297 |  |  | -16.3956 | -12.9636 | 2.5353 | -29.0751 | 6.717 | 6.9948 | 109.0179 | -3.5268 | -9.4881 |  | 2.6627 | 4.63 | 4.676 | 1.8334 | 6.8243 | 7.7117 | -9.22 | 0 | 38.1887 | -16.7324 | 34.7528 | 3.6467 | 3.9644 | 0 | -6.5956 | -11.0043 | -10.6403 | 15.6997 | 17.6702 | -16.2806 | -15.4566 | -12.5314 | -13.1201 | 20.51 | 20.47 | -34.2 | -34.7 | 1.4255 | -6.88 | 61.8275 | 15.9076 | 15.6832 | -14.8 | -36.7 | -0.7 | -1.3 |  | -18.0193 | -115.6965 | -33.9912 | -213.2925 | 9.7134 | -28.6587 | 48.5923 | 120.5859 | 115.305 | 101.7329 | -26.307 | 23.2312 | 21.7054 | -6.0116 | 96.1754 | -218.3136 | 24.8507 | -19.7477 | -5.0843 |  | -7.44 | -0.112 | -0.123 | 1.92 | -0.64 | -1.8485 | -5.8 | 6.9444 | -4.1886 | 6.7 | 2.68 | 1.283 |  |  | 3.5659 | 3.7917 | 3.4962 |  | 21.1 | 0.3921 | 0.37 |  | 4.4873 | -20.3505 | -23.2595 | 7.3579 | 15.0935 | -17.3421 | 2.1029 | -22.1 | 4.8 |  | -66.7833
14/06/2025 | 16:00 | 0 | 4.808 | -9.3352 | 14.969 | 6.5452 |  | 12.0875 |  | 20.0975 | 8.3037 | 7.85 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 2.252 |  | 6.4519 | 6.354 | 10.8886 | 9.8811 | -5.3711 | 2.6116 |  | -0.7892 | -1.25 | -1.234 | 7.7 | -6.66 | -6.6 | -0.097 | 0.226 | -14.4 | -14.33 |  | -10.99 | -11.01 | 6.7142 | 3.9772 | 23.348 | 24.9766 | -19.0572 | -7.0998 | -6.6229 | -0.6678 | -0.4578 | -15.1374 | -12.5922 | 1.5905 | 8.5914 | 27.2283 | 18.1608 | -5.9 | -6.2 | -27.0125 | -27.0672 | -2.5459 |  | 1.5526 | 4.6806 | 0 | 1.285 | -118.3507 | 54.0788 | 54.2009 | -4.6742 | -163.6446 |  |  |  | 18.7915 | 8.95 | 5.44 | -9.93 | 5.15 | -11.918 | -12.8557 | 25.47 | 24.4229 | -7.4673 | -49.601 | -49.4386 | 1.6578 | 16.2292 |  |  | 64.9 | -29.4 | -2.66 | 23.4959 | 23.7423 | 22.7259 | 84.0126 | 84.3129 | -24.2185 | -69.2444 | -21.0597 | 2.886 | 28.14 | 16.77 | 10.9424 | 10.9406 | -11.43 |  | -18.522 | -17.5264 | 36.6541 | 0.0152 | -5.8988 | 2.9 | 2.9 | -5.4602 | 5.0551 | 35.3331 | 14.2929 | 5.53 | 0.23 | 5.0895 | -36.4171 | -8.4 | -8.58 | 26.97 | 22.97 | -31.7636 | -15.8455 | -43.8453 | -42.6909 | 21.8388 | 2.9495 | -9.1978 | -8.5691 | -17.7317 | -20.1809 | -10.922 | -84.9335 | -15.2196 |  | -7.7793 | -7.2386 | 12.0362 | 2.1638 | 0.8978 | -13.316 | -26.2188 | -25.7172 | 4.6572 | 13.26 | -7.28 | 0.6 | 2.8828 | 11.8135 | -6.5752 | 4.5625 | 3.9229 | 6.0448 | -20.6053 | 0.8904 | 0 | 0.8685 | 4.3712 | 3.6732 | 3.085 | -0.3349 | -0.1675 | -24.2812 | 24.4409 | 24.5655 | -13.4716 |  | 21.6764 | -20.03 | -3.0996 | 0.2978 | 1.98 | 0.39 | -21.2223 |  | 3.472 | 0.219 | 3.2649 | -2.18 | -14.6052 | -3.7899 | -4.39 | 40.7857 |  | 26.5773 | -7.5812 | -7.9001 | 2.5375 |  |  | -16.6432 | -11.8767 | 3.2235 | -28.991 | 8.5341 | 8.1356 | 100.712 | -3.7961 | -9.5161 |  | 3.1887 | 4.3297 | 4.4308 | 2.7573 | 19.375 | 21.0904 | -7.12 | 0 | 35.2462 | -11.9829 | 34.4705 | -2.5771 | -3.2579 | -9.2894 | -11.0307 | -10.8831 | 0 |  |  | -15.5335 | -14.9183 | -11.4662 | -11.2958 | 15.3 | 15.21 | -35.4 | -34.9 | 1.442 | -9.04 | 50.525 | 22.5236 | 23.4767 | -15.5 | -37.1 | -0.3 | -0.9 |  | -17.8291 | -110.4342 | -42.5478 | -209.3497 | 8.6201 | -35.6785 | 53.8783 | 109.1871 | 104.5017 | 107.5811 | -12.0178 | 26.0065 | 26.4261 | 1.2024 | 107.0824 | -219.5419 | 35.8497 | -28.38 | -4.3812 |  | -6.32 | 0.068 | 0.06 | 1.52 | 0 | -2.0178 | -5.9159 | 8.6168 | -4.9485 | 6 | 1.998 | 1.996 |  | 2.7661 | 3.0438 | 3.7869 | 4.1896 |  | 21.6 | 0.4222 | 0.35 |  | 0 | -17.3342 | -17.8794 | 0 | 11.82 | -12.3257 | 0 | -23.1 | 5.8 |  | -69.0559
14/06/2025 | 16:30 | 0 | 4.7351 | -9.4801 | 0.9214 | 10.1497 |  | 19.4308 |  | 18.8936 | 7.7738 | 7.226 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 1.8094 |  | 6.329 | 6.3501 | 10.9135 | 10.5088 | -5.2085 | 2.5814 |  | -0.7757 | -1.187 | -1.183 | 8.018 | -8.88 | -6.6 | -0.402 | 0.226 | -14.06 | -14.05 |  | -10.47 | -10.47 | 6.6449 | 3.9518 | 21.8361 | 23.0834 | -19.497 | -5.6263 | -6.7448 | 8.6135 | 10.95 | -15.1374 | -15.1374 | 3.1687 | 14.9329 | 20.6452 | 16.5543 | -5.9 | -6.2 | -25.78 | -25.304 | -2.7148 |  | 2.3518 | 4.3767 | 0 | 1.0152 | -106.6927 | 52.4003 | 52.3087 | -5.203 | -159.6107 |  |  |  | 17.7636 | 8.63 | 5.58 | -10.18 | 4.54 | -14.1953 | -14.4632 | 28.162 | 27.1993 | -5.4641 | -49.5523 | -49.5394 | 1.3984 | 16.0294 |  |  | 66.6 | -30.2 | -2.53 | 23.6419 | 23.3159 | 22.4777 | 81.7139 | 82.0512 | -20.8676 | -69.6927 | -18.0658 | 2.611 | 25 | 17.13 | 10.6299 | 10.6476 | -11.17 |  | -18.6622 | -17.7379 | 38.3434 | 0.0151 | -5.7412 | 4.6 | 4.6 | -5.2612 | 4.681 | 33.5982 | 13.9218 | 5.49 | 0.87 | 4.9275 | -36.7421 | -8.62 | -8.66 | 26.38 | 22.48 | -32.1455 | -16.4091 | -44.9647 | -43.5545 | 21.164 | 2.2882 | -9.5216 | -8.9481 | -19.1443 | -23.6353 | -11.037 | -85.4457 | -9.419 |  | -7.8448 | -6.8878 | 16.2561 | -2.0952 | -3.3414 | -1.54 | -27.327 | -27.4478 | 5.3294 | 0 | -7.57 | 0 | 2.9295 | 5.9545 | -6.2311 | 4.8401 | 2.7991 | 5.9081 | -24.6765 | 0.9775 | 0 | 0.9662 | 3.7134 | 4.0669 | 2.7151 | 0.3349 | 0.5024 | -23.109 | 26.0843 | 25.8643 | -13.4915 |  | 22.6285 | -19.03 | -2.7187 | 0.3243 | 1.97 | -0.29 | -21.3055 |  | 3.443 | 0.313 | 3.2167 | -2.31 | -14.9941 | -3.8608 | -4.08 | 40.2498 |  | 25.5586 | -7.7568 | -7.9745 | 2.5596 |  |  | -20.0293 | -11.5883 | 0.6752 | -28.7389 | 7.9479 | 7.4001 | 101.6309 | -3.8943 | -8.0487 |  | 3.1418 | 4.1978 | 4.3042 | 2.4825 | 20.6064 | 23.3618 | -6.29 | 0 | 32.0302 | -5.794 | 35.8522 | 1.4377 | 0 | -10.0551 | -11.7781 | 0 | 0 | 32.9299 | 33.9793 | -14.325 | -13.6384 | 0.3449 | -0.1354 | 15.58 | 15.39 | -34.7 | -35.1 | 1.2845 | -12.08 | 50.722 | 22.2312 | 22.1336 | -15.7 | -38 | -0.6 | -1.2 | -17.7151 |  | -108.8952 | -43.655 | -210.8876 | 10.5117 | -39.8182 | 67.2019 | 98.6691 | 98.913 | 111.7633 | -2.1302 | 26.6764 | 25.6906 | 8.1141 | 119.2429 | -220.7721 | 48.2476 | -38.1669 | -4.5228 |  | -8.24 | 0.197 | 0.189 | 3.12 | -2.08 | -1.9985 | -4.0421 | 9.3767 | -5.6229 | 4.1 | 2.116 | 1.696 |  | 3.0394 | 4.3674 | 3.9269 | 3.3848 |  | 21.7 | 0.4828 | 0.24 |  | -3.9114 | -15.3233 | -17.8728 | -1.8478 | 10.8797 | -11.3006 |  | -23.6 | 6.8 |  | -67.8571
14/06/2025 | 17:00 | 0 | 4.5917 | -9.4471 | 1.9587 | 10.1998 |  | 19.2441 |  | 17.5084 | 7.2218 | 6.8537 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -19.8 | 1.9086 |  | 6.1606 | 6.147 | 10.6457 | 11.1637 | -5.3499 | 2.6359 |  | -1.1268 | -0.98 | -0.978 | 7.84 | -8.88 | -6.6 | -0.338 | 0.224 | -10.69 | -10.76 |  | -12.05 | -12.08 | 6.8232 | 3.9185 | 21.5723 | 23.701 | -13.3722 | -5.8942 | -6.3406 | -0.3369 | -0.2981 | -16.343 | -11.3865 | 1.9851 | 9.5832 | 14.6418 | 18.8 | -6.3 | -6.7 | -27.2449 | -27.6321 | -2.7215 |  | -4.7162 | 3.2296 | 0 | 0.511 | -125.6447 | 54.1398 | 54.2009 | 0.2966 | -171.942 |  |  |  | 16.9353 | 8.82 | 5.56 | -10.74 | 4.42 | -7.4974 | -7.4974 | 22.9294 | 21.058 | -6.5365 | -50.2698 | -50.3549 | -4.156 | 16.2029 |  |  | 63 | -29.5 | -2.58 | 22.5378 | 22.5717 | 21.7852 | 85.6052 | 85.5669 | -22.989 | -70.0063 | -21.6417 | 2.6609 | 26.34 | 16.51 | 10.1611 | 10.257 | -10.71 |  | -18.4835 | -17.7031 | 37.4109 | 0.0153 | -5.564 | 4.6 | 4.5 | -5.7373 | 4.494 | 35.0176 | 13.5507 | 5.08 | 0.28 | 4.1985 | -35.892 | -8.5 | -8.6 | 27.47 | 21.87 | -30.9818 | -15.9636 | -39.954 | -38.9455 | 20.8902 | 2.8164 | -8.8148 | -8.8295 | -21.7978 | -26.3579 | -10.515 | -93.1081 | 3.5159 |  | -6.822 | -6.1621 | 16.5723 | -0.9038 | -1.7559 | -19.972 | -24.0559 | -23.7886 | 8.4212 | 13.8 | -7.75 | 0 | 2.2548 | 9.7583 | -6.3717 | 4.6846 | 3.2723 | 8.3814 | -26.1944 | 0.8696 | 0 | 0.8302 | 3.7859 | 3.8611 | 2.8306 | -3.8515 | -4.8562 | -5.6935 | 19.9873 | 20.0165 | 5.6577 | 21.1758 | 21.4176 | -16.82 | -2.51 | 0.2905 | 1.94 | -0.77 | -20.9035 |  | 3.343 | 0.277 | 3.3719 | -3.29 | -32.6449 | -20.5411 | -3.82 | 33.4405 |  | 28.6063 | -8.4586 | -9.0194 | 2.5115 |  |  | -14.9804 | -7.7528 | -1.2596 | -29.9154 | 8.9488 | 7.673 | 134.7995 | -3.609 | -9.3269 |  | 3.1724 | 4.1465 | 4.2251 | 3 | 22.9596 | 24.0826 | -2.51 | 0 | 34.7687 | 0 | 36.23 | 7.6522 | 8.5462 | -12.147 | -14.649 | 0 | -12.31 | 46.793 | 46.3002 | -12.1442 | -11.518 | 1.9221 | 2.1572 | 13.8 | 13.77 | -35.3 | -35.5 | 1.2662 | -14.08 | 53.4642 | 23.7417 | 23.6555 | -15.3 | -38.5 | -1.1 | -1.7 | -17.513 | -17.529 | -90.4947 | -51.0517 | -208.6952 | 14.0823 | -42.2582 | 71.52 | 93.225 | 91.2301 | 118.4182 | 6.6484 | 33.0425 | 33.2226 | 15.7587 | 131.0482 | -221.9227 | 59.108 | -47.3599 | -5.3895 |  | -8.32 | 0.188 | 0.177 | 3.04 | -1.36 | -2.6192 | -4.509 | 10.0816 | -6.7063 | 4.5 | 1.933 | 2.246 | 2.4964 | 3.0265 | 4.4243 | 2.8215 | 3.4924 |  | 23.1 | 0.7372 | 0.1 |  | -4.9992 | -15.6653 | -16.6936 | -3.4716 | 10.5782 | -9.7178 | -1.529 | -24.8 | 7.7 |  | -71.1767
14/06/2025 | 17:30 | 0 | 4.4722 | -9.3136 | -0.0317 | 9.3574 |  | 17.783 |  | 15.8485 | 6.2538 | 5.9198 | -11.1 |  |  | 4.14 | -19.8 | 2.3578 |  | 5.7985 | 5.6128 | 10.0295 | 10.9574 | -5.1534 | 2.5904 |  | -0.9105 | -0.734 | -0.709 | 7.581 | -8.88 | -6.6 | -0.426 | 0.226 | -7.97 | -7.94 |  | -12.72 | -12.78 | 6.4085 | 4.0918 | 19.5305 | 20.5582 | -14.1618 | -5.8942 | -5.9195 | 10.6937 | 13.8291 | -16.6109 | -14.6015 | 3.1687 | 15.2476 | 14.6406 | 16.1676 | -5.1 | -5.4 | -25.8836 | -25.6718 | -2.4221 |  | -5.5206 | 2.5333 |  | 0.4167 | -120.7922 | 48.1887 | 48.2497 | 1.388 | -173.637 |  |  |  | 15.7378 | 8.3 | 5.3 | -10.45 | 3.71 | -4.9522 | -5.622 | 21.9939 | 19.984 | -5.643 | -44.4579 | -45.17 | -5.6823 | 18.5432 |  |  | 67.1 | -34.4 | -2.17 | 24.7584 | 25.2919 | 23.7413 | 80.1353 | 80.2681 | -22.1067 | -65.3266 | -20.5192 | 2.0198 | 25.61 | 16.16 | 10.0049 | 10.0616 | -10.66 |  | -21.4998 | -20.0452 | 38.9636 | 0.015 | -5.4556 | 5.6 | 5.7 | -5.9094 | 4.307 | 33.7559 | 12.9941 | 4.72 | 0.45 | 3.537 | -38.9422 | -7.41 | -7.4 | 24.67 | 20.92 | -33.3818 | -17.2455 | -38.7769 | -37.5091 | 17.7607 | 0.151 | -10.8208 | -10.843 | -24.0984 | -28.6956 | -9.908 | -94.8678 | 3.6774 |  | -4.2097 | -3.4215 | 18.7016 | -6.0499 | -6.1209 | -15.364 | -23.4038 | -23.1183 | 12.7419 | 13.43 | -7.25 | 0.7 | 1.9714 | 0.4339 | -6.2625 | 4.7758 | 2.6878 | 12.034 | -29.1662 | 0.7321 |  | 0.7046 | 3.3678 | 3.9719 | 2.9072 | -5.6935 | -5.6935 | 3.5166 | 19.5233 | 19.5963 | 13.4201 | 29.5474 | 23.2779 | -15.12 | -1.9075 | 0.2886 | 1.2 | -2.08 | -23.0729 |  | 3.344 | 0.328 | 2.9911 | -4.88 | -36.9324 | -25.7162 | -3.68 | 30.8298 |  | 30.493 | -8.9315 | -9.4972 | 2.6062 |  |  | -13.0848 | -4.9801 | -0.6432 | -30.0835 | 10.1866 | 8.9591 | 152.3752 | -3.3539 | -10.2398 |  | 3.9638 | 3.9561 | 4.0828 |  | 27.1187 | 28.4827 | 2.93 | 0 | 33.3252 | 14.4495 | 33.8888 | 12.2314 | 12.146 | -13.3302 | -14.9217 | 0 | 0 |  | 61.9616 | -12.1222 | -11.5784 | -0.9184 | -0.7222 | 10.56 | 10.53 | -33.7 | -33.6 | 1.442 | -9.68 | 59.1667 | 20.7786 | 20.8784 | -14.8 | -37.1 | -0.7 | -1.6 | -17.684 |  | -73.84 | -40.2498 | -211.4161 | 9.237 | -30.2019 | 83.3758 | 77.7986 | 87.1203 | 126.422 | 19.0061 | 35.0976 | 32.3899 | 22.1823 | 145.5029 | -226.6929 | 69.6054 | -55.3954 | -5.5311 |  | -8.56 | 0.404 | 0.399 | 3.44 | -0.8 | -3.2696 | -4.802 | 11.632 | -7.2648 | 3.7 | 2.192 | 1.656 |  | 2.7739 | 3.826 | 4.0551 | 3.9225 |  | 21.5 | -0.0683 | 0.09 |  | -9.0743 | -13.7302 | -15.5004 | -7.0566 | 8.6509 | -7.5591 | 0 | -23.8 | 6.3 |  | -75.5608
14/06/2025 | 18:00 | 0 | 4.373 | -9.3011 | 2.114 | 9.3292 |  | 17.5363 |  | 12.0743 | 4.6899 | 6.1403 | -8.88 |  |  | 4.14 | -19.8 | 2.2694 |  | 2.6522 | 2.5159 | 4.671 | 6.0366 | -5.9678 | 1.362 |  | -0.8387 | -0.791 | -0.82 | 7.552 | -11.1 | -6.6 | -0.457 | 0.228 | -10.54 | -10.71 |  | -12.6 | -12.46 | 6.2023 | 4.1201 | 21.2349 | 24.4689 | -19.1842 | -8.3055 | -9.1586 | 1.5996 | 1.5901 | -15.8072 | -13.5299 | 2.3796 | 11.7498 | 28.3851 | 9.5516 | -2.7 | -2.7 | -26.6773 | -26.4656 | -2.5369 |  | -4.482 | 3.1446 |  | 0.6308 | -143.9252 | 40.6812 | 40.7727 | 27.9821 | -185.4986 |  |  |  | 18.8913 | 8.81 | 7.36 | -9.14 | 1.23 | -9.5068 | -9.7747 | 24.7092 | 23.4086 | -6.4183 | -38.2698 | -38.7351 | -4.3514 | 7.6792 |  |  | 47 | -11.1 | -2.34 | 23.9587 | 24.3299 | 23.252 | 75.5476 | 75.5836 | -27.8148 | -57.1337 | -25.4604 | 2.7629 | 28.71 | 19.94 | 10.9424 | 11.0382 | -11.59 |  | -9.2403 | -9.1512 | 46.7514 | 0.015 | -5.8864 | 4.5 | 4.7 | -5.1978 | 5.4291 | 36.5948 | 14.8495 | 6.07 | -0.23 | 3.834 | -45.8526 | -0.53 | -0.7 | 15.03 | 23.52 | -42.2727 | -20.9455 | -38.7345 | -37.8727 | 12.0697 | -6.4369 | -16.5169 | -16.9494 | -22.4129 | -27.344 | -11.046 | -116.6983 | -4.5993 |  | -3.3977 | -2.8496 | 18.4722 | -5.1672 | -5.38 | -7.684 | -25.407 | -25.5695 | 11.8193 | 0 | -5.33 | 0.1 | 2.1851 | 2.9589 | -6.1182 | 4.9276 | 2.6044 | 10.623 | -25.47 | 0.7416 | 0 | 0.6992 | 3.7459 | 3.7826 | 2.7855 | -2.5118 | -2.1769 | 1.3396 | 20.1244 | 20.0212 | 13.3487 | 29.3144 | 23.2828 | -16.11 | -1.1147 | 0.3683 | 0.53 | 0.08 | -24.1687 |  | 3.311 | -0.059 | 2.7463 | -4.56 | -36.3882 | -25.1889 | -3.79 | 33.2843 |  | 32.8398 | -10.2822 | -10.7939 | 3.0509 |  |  | -11.6935 | -6.5876 | -0.6294 | -25.0415 | 8.6272 | 8.7876 | 142.1168 | -2.2534 | -10.248 |  | 2.4439 | 5.8092 | 5.9654 | 2 | 26.463 | 27.6113 | 3.35 | -7.82 | 25.6174 | 19.0506 | 43.3554 | 13.3699 | 13.0325 | -13.132 | -16.2354 | 0 | 0 | 59.3999 |  | -12.1057 | -11.4356 | 0.9478 | 1.161 | 8.51 | 8.52 | -30.4 | -30.6 | 1.4255 | -8.16 | 57.634 | 21.3932 | 21.2971 | -15.7 | -36.7 | -1.1 | -1.8 | -17.4703 |  | -94.2788 | -22.0097 | -212.4085 | 7.1926 | -36.3414 | 87.0923 | 71.8947 | 81.1625 | 125.4347 | 31.2906 | 34.8542 | 36.2304 | 23.0603 | 150.2639 | -227.3562 | 76.7317 | -60.9006 | -6.117 |  | -7.84 | 0.23 | 0.229 | 2.4 | 0 | -3.5244 | -6.3554 | 10.9606 | -7.8508 | 6.5 | 6.22 | 6.587 | 0 | 0 | 3.6759 | 3.7464 | 3.8413 |  | 21.7 | 0.4533 | 0 |  | -8.6765 | -14.1308 | -14.6692 | -6.5203 | 9.4319 | -7.8955 | -2.0905 | -23.1 | 6 |  | -68.2023
14/06/2025 | 18:30 | 0 | 5.5473 | -10.258 | -4.5124 | 9.7205 |  | 14.6191 |  | 14.4827 | 5.9958 | 7.4911 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.546 |  | 4.228 | 4.0995 | 7.6263 | 4.1668 | -2.1061 | 0.7392 |  | -0.9408 | -0.589 | -0.574 | 7.047 | -6.66 | -4.4 | -0.596 | 0.228 | -11.57 | -11.77 |  | -10.48 | -10.43 | 6.1702 | 4.0909 | 17.5452 | 19.2219 | -16.2689 | -8.4394 | -7.8028 | 15.1707 | 14.0307 | -17.4147 | -14.4676 | 3.5633 | 20.8849 | 13.2498 | 6.6312 | -1.5 | -1.6 | -22.3045 | -22.1631 | -2.391 |  | -0.2509 | 2.4392 | 0.3572 | 0.4854 | -106.2654 | 36.4086 | 36.7138 | 21.5131 | -162.1562 |  |  |  | 18.9811 | 9.17 | 8.14 | -9.1 | 0.74 | -11.2482 | -11.918 | 25.4529 | 23.8685 | -6.1738 | -40.328 | -40.0217 | -1.7925 | 6.4248 |  |  | 44.7 | -8.5 | -2.26 | 22.4515 | 22.6539 | 21.5967 | 67.5517 | 66.9307 | -20.3437 | -56.4697 | -18.5477 | 2.8611 | 28.22 | 20.21 | 10.9424 | 11.0382 | -11.45 |  | -8.337 | -8.2301 | 46.3478 | 0.015 | -5.7334 | 4.4 | 5.4 | -5.3418 | 5.2421 | 37.2256 | 14.4785 | 5.93 | -0.4 | 2.889 | -44.9676 | -0.59 | -0.71 | 14.1 | 22.63 | -42.1455 | -20.8091 | -40.051 | -39.4636 | 11.1838 | -6.4622 | -17.1473 | -16.6011 | -23.7619 | -31.13 | -11.048 | -109.6236 | -8.6767 |  | -3.4668 | -2.788 | 18.0955 | -4.0002 | -4.4117 | -20.996 | -23.239 | -22.8627 | 14.6303 | 13.82 | -7.26 | 0.2 | 2.2129 | 4.0966 | -5.6009 | 5.4397 | 2.4598 | 14.852 | -28.4664 | 0.7945 |  | 0.7531 | 2.945 | 3.1196 | 2.8729 | -0.8373 | -1.0047 | -2.5118 | 21.561 | 21.3305 | 4.8623 | 19.1859 | 18.6685 | -18.62 | -2.1199 | 0.3857 | 1.09 | 2.76 | -20.0633 |  | 3.246 | 0.83 | 2.6621 | -3.83 | -29.5997 | -19.7921 | -4.06 | 33.5702 |  | 31.3537 | -10.2492 | -10.8077 | 3.3782 |  |  | -13.2303 | -6.3153 | -1.1421 | -23.529 | 6.551 | 7.0617 | 131.9126 | -3.4342 | -8.908 |  | 2.8635 | 6.3512 | 6.5666 | 3 | 25.4688 | 27.0583 | 4.19 | 0 | 32.6687 | 22.5063 | 38.8241 | 13.5964 | 14.2488 | -14.0496 | -15.3938 | 0 | 0 |  |  | -10.8533 | -10.238 | -2.0166 | -1.6966 | 7.38 | 7.38 | -33.2 | -33.1 | 1.2497 | -9.28 | 57.1348 | 26.3253 | 26.7381 | -15.7 | -38.4 | -1.9 | -2.5 |  |  | -75.0873 | -19.2607 | -212.9043 | 4.5477 | -29.7434 | 92.2882 | 72.5053 | 79.7595 | 125.2911 | 24.8729 | 33.3809 | 31.5716 | 22.2162 | 150.1285 | -226.6963 | 76.3198 | -62.9465 | -4.6864 |  | -9.36 | -0.149 | -0.154 | 4.96 | -2.24 | -3.2659 | -4.2161 | 12.2179 | -7.8202 | 4.2 | -0.899 | 0.329 |  |  | 4.5026 | 3.292 | 3.7442 |  | 23.2 | 0.6785 | -0.02 |  | -8.8936 | -13.5135 | -14.2707 | -6.8138 | 9.0381 | -7.3599 | -2.4518 | -24.7 | 7.5 |  | -67.0016
14/06/2025 | 19:00 | 0 | 5.9445 | -11.0999 | -8.2768 | 10.5148 |  | 8.0199 |  | 16.0201 | 6.7058 | 8.0203 | -15.54 | -26.4 | 4.4 | 4.14 | -17.6 | 1.0277 |  | 5.2426 | 5.0973 | 9.3075 | 8.2521 | -4.4902 | 1.1047 |  | -0.907 | -0.455 | -0.468 | 7.377 | -4.44 | -4.4 | -0.836 | 0.237 | -10.82 | -11.03 |  | -10.44 | -10.58 | 5.7612 | 4.1497 | 15.2039 | 16.8222 | -13.816 | -8.5734 | -8.3815 | 14.218 | 13.5555 | -17.1468 | -14.7355 | 3.5633 | 18.5318 | 9.1848 | 5.4687 | -1.5 | -1.6 | -20.7693 | -20.9516 | -2.2439 |  | -1.1706 | 2.454 | 0.3806 | 0.3734 | -91.4029 | 34.0586 | 34.2418 | 18.0473 | -157.3065 |  |  |  | 17.9333 | 8.99 | 7.83 | -9.72 | 0.21 | -11.918 | -11.5161 | 26.4287 | 25.0084 | -6.492 | -38.85 | -39.0348 | -1.264 | 5.9998 |  |  | 44.5 | -8 | -2.26 | 23.1936 | 22.8297 | 22.0289 | 65.5512 | 66.9451 | -19.3494 | -54.4314 | -18.3282 | 2.8063 | 28.09 | 20.12 | 10.4736 | 10.5499 | -11.25 |  | -8.1696 | -8.1459 | 43.1156 | 0.015 | -5.8568 | 4.2 |  | -5.647 | 5.2421 | 36.2793 | 14.4785 | 5.74 | -0.25 | 2.322 | -42.7624 | -0.13 | -0.19 | 12.85 | 21.71 | -39.7273 | -19.6727 | -40.3217 | -39 | 10.8298 | -6.3125 | -17.1504 | -16.8141 | -25.1653 | -32.5887 | -10.648 | -104.6478 | -11.3799 |  | -3.387 | -2.7498 | 18.8428 | -4.7742 | -4.7369 | -23.044 | -22.6973 | -22.5553 | 15.5304 |  | -7.37 | 0 | 2.0858 | 3.237 | -5.0584 | 6.0137 | 1.5261 | 16.6204 | -29.1731 | 0.8589 |  | 0.8094 | 3.9521 | 4.7606 | 2.7405 | 0.1675 | -0.1675 | -7.3681 | 20.9002 | 21.0484 | 3.8812 | 17.2966 | 20.6705 | -18.66 | -1.8691 | 0.4031 | 1.13 | 1.84 | -20.2648 |  | 3.243 | 0.087 | 2.7914 | -5.23 | -28.6976 | -18.7662 | -4.33 | 30.8988 |  | 29.2775 | -8.9067 | -9.6467 | 3.4865 |  |  | -12.5939 | -6.3079 | -1.0689 | -26.0499 | 14.6781 | 15.6372 | 136.3488 | -4.9653 | -9.5485 |  | 2.9439 | 6.3146 | 6.5508 |  | 26.5877 | 27.6617 | 4.19 | -3.6361 | 33.2244 | 21.7551 | 37.2819 | 13.8828 | 13.8328 | -13.7581 | -16.4569 | 0 | 0 |  |  | -14.6766 | -14.0174 | -1.4019 | -1.3667 | 10.04 | 10.05 | -33.4 | -33.4 | 1.2662 | -9.68 | 69.8448 | 24.1606 | 23.663 | -16.1 | -37.5 | 1.3 | 0.8 | -17.7286 |  | -72.9581 | -14.3601 | -214.9767 | 3.9599 | -27.2543 | 90.9979 | 74.249 | 88.9093 | 129.4957 | 28.7092 | 33.8754 | 32.4978 | 15.0682 | 151.0176 | -231.2526 | 72.4491 | -57.7973 | -3.6561 |  | -9.36 | -0.489 | -0.505 | 4.88 | -1.28 | -3.8858 | -4.509 | 12.8038 | -7.7348 | 4.5 | -0.103 | 0.573 |  |  | 3.9515 | 3.1302 | 3.3632 |  | 21.6 | 0.7924 | -0.09 |  | -8.0822 | -13.4408 | -15.3268 | -7.1408 | 8.6016 | -7.4611 | -1.4066 | -23.7 | 6.3 |  | -66.6375
14/06/2025 | 19:30 | 0 | 5.6363 | -10.7428 | -4.4294 | 10.5819 |  | 8.176 |  | 14.9639 | 6.3148 | 7.687 | -13.32 | -26.4 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.5368 |  | 5.501 | 5.3658 | 9.522 | 8.5958 | -4.6494 | 1.0703 |  | -1.0202 | -0.392 | -0.373 | 7.397 | -4.44 |  | -0.857 | 0.239 | -10.12 | -10.15 |  | -10.28 | -10.42 | 5.5705 | 4.3189 | 15.946 | 16.6204 | -15.0711 | -10.1809 | -10.5402 | 22.4684 | 16.6655 | -17.1468 | -15.8072 | 3.5633 | 19.8779 | 18.2334 | 6.235 | -1.8 | -1.9 | -20.7339 | -19.8299 | -2.1855 |  | -5.1297 | 3.0187 | 0.2189 | 0.3169 | -91.4639 | 33.5704 | 33.784 | 19.8413 | -158.0592 |  |  |  | 16.8355 | 8.33 | 7.42 | -9.97 | -0.41 | -9.7747 | -9.3728 | 24.5501 | 23.2217 | -5.9095 | -36.812 | -36.9775 | -4.6641 | 6.5828 |  |  | 46.4 | -10.1 | -2.15 | 23.8123 | 23.7306 | 22.8815 | 70.0653 | 69.0111 | -24.2109 | -53.6861 | -22.7381 | 2.9025 | 28.94 | 19.33 | 10.0049 | 10.0616 | -10.91 |  | -8.4882 | -8.2685 | 43.5033 | 0.0151 | -5.6061 | 7 | 7.5 | -5.9766 | 5.0551 | 36.5948 | 14.2929 | 5.41 | -0.12 | 2.6325 | -42.1324 | 0.33 | 0.27 | 12.48 | 21.68 | -38.9273 | -19.8091 | -37.9082 | -36.7364 | 10.891 | -6.0994 | -16.6303 | -16.6247 | -25.0035 | -32.3187 | -10.402 | -104.7502 | -14.7838 |  | -3.224 | -2.4747 | 17.3319 | -3.7139 | -4.3487 | -22.532 | -21.798 | -21.4491 | 14.2367 | 13.79 | -7.39 | 0 | 2.0504 | 5.4032 | -5.8773 | 5.207 | 2.1788 | 15.3516 | -27.5996 | 0.9283 |  | 0.9194 | 4.3513 | 5.0025 | 2.7491 | -1.842 | -2.1769 | -4.1864 | 18.3653 | 18.4941 | 8.1129 | 23.1287 | 22.6285 | -17.11 | -1.0085 | 0.3509 | -0.26 | 1.56 | -24.2986 |  | 3.078 | 0.071 | 2.7816 | -5.46 | -32.8612 | -21.5883 | -4.14 | 31.4945 |  | 29.6014 | -9.333 | -9.7811 | 3.4453 |  |  | -12.4101 | -5.3558 | 0.045 | -26.8902 | 7.7531 | 6.9308 | 146.2855 | -4.8201 | -9.2814 |  | 2.5925 | 6.2706 | 6.448 | 2 | 25.8785 | 28.0903 | 4.61 | -2.638 | 34.107 | 21.8069 | 34.6778 | 12.2256 | 12.0288 | -13.0595 | -15.5502 | 0 | 0 |  |  | -16.3685 | -15.3413 | -1.3356 | -1.4568 | 9.71 | 9.73 | -32.9 | -33.4 | 1.2662 | -9.2 | 69.0691 | 17.4612 | 17.1262 | -15.7 | -34.4 | 3 | 2.4 |  |  | -71.253 | -21.0048 | -217.2056 | 0.5242 | -25.4933 | 84.996 | 75.2358 | 95.8232 | 126.8329 | 24.0421 | 33.9702 | 30.8688 | 10.9522 | 145.7719 | -230.5924 | 65.4972 | -52.7401 | -4.3812 |  | -8.08 | -0.616 | -0.628 | 3.68 | -0.56 | -3.471 | -5.3605 | 11.223 | -4.6281 | 3.4 | 1.56 | 0.702 |  |  | 3.4595 | 3.6511 | 3.6811 |  | 18.5 | 0.6234 | -0.02 |  | -8.4477 | -13.7175 | -15.2122 | -6.5756 | 9.1719 | -8.3039 | -1.9604 | -20.5 | 2.9 |  | -65.4709
14/06/2025 | 20:00 | 0 | 5.6626 | -10.7227 | -2.4985 | 10.5463 |  | 7.8761 |  | 14.63 | 6.0978 | 7.5789 | -13.32 | -26.4 | 2.2 |  | -17.6 | 2.3674 |  | 5.5425 | 5.4881 | 9.4963 | 9.6147 | -4.6246 | 1.1715 |  | -1.0056 | -0.459 | -0.434 | 7.299 | -6.66 | -4.4 | -0.863 | 0.236 | -10.65 | -10.46 |  | -10.66 | -10.41 | 6.5181 | 3.8841 | 15.0335 | 16.7813 | -14.9515 | -10.1809 | -8.6947 | 12.4833 | 11.245 | -18.2184 | -16.6109 | 3.1687 | 22.0233 | 13.5474 | 6.6231 | -1.8 | -2.2 | -21.4499 | -21.5508 | -2.1223 |  | -2.3433 | 2.5938 | 0.3438 | 0.3072 | -97.5066 | 33.9671 | 33.7535 | 22.3409 | -164.8451 |  |  |  | 16.7856 | 8.64 | 7.28 | -10.17 | -0.06 | -9.7747 | -9.6407 | 24.6787 | 23.1824 | -6.5885 | -39.5431 | -39.5765 | -3.0668 | 6.1866 |  |  | 45.5 | -10.3 | -2.09 | 22.6367 | 23.4877 | 21.8454 | 70.1079 | 70.2716 | -23.8637 | -53.9232 | -21.6177 | 2.6821 | 30.07 | 19.11 | 9.8486 | 10.1593 | -10.91 |  | -8.204 | -7.5733 | 45.5262 | 0.0151 | -5.542 | 6.4 | 6.4 | -5.5688 | 4.494 | 36.1216 | 13.5507 | 5.13 | -0.1 | 2.4975 | -44.9326 | 0.18 | 0.15 | 11.79 | 22.36 | -41.3636 | -20.9364 | -39.0176 | -38.3455 | 10.3947 | -7.1937 | -17.9618 | -18.0107 | -24.9649 | -32.2641 | -10.681 | -110.1064 | -16.8904 |  | -3.2958 | -2.6297 | 20.1474 | -4.1922 | -4.7854 | -25.092 | -22.578 | -22.2601 | 15.0035 | 13.8 | -6.67 | 0 | 2.0086 | 4.8525 | -6.2556 | 4.7886 | 2.0995 | 15.4471 | -29.77 | 0.7877 |  | 0.7521 | 2.7896 | 3.6209 | 0 | -1.842 | -2.3444 | -3.8515 | 19.9129 | 20.0709 | 7.9991 | 22.8077 | 21.8814 | -17.29 | -0.4994 | 0.3509 | 0.06 | 2.87 | -22.3225 |  | 2.969 | 0.296 | 2.6999 | -5.21 | -32.5883 | -22.19 | -3.81 | 31.5091 |  | 29.1659 | -8.9489 | -9.5723 | 3.3907 |  |  |  | -6.132 | -0.277 | -28.0667 | 9.2554 | 8.6345 | 141.8479 | -5.1676 | -9.2633 |  | 1.8846 | 6.2047 | 6.4954 | 1 | 25.1901 | 27.182 | 2.51 | -6.3039 | 30.4382 | 16.2033 | 40.3225 | 10.0867 | 10.8554 | -13.5015 | -15.309 | 0 | -10.3522 |  | 57.5794 | -14.7535 | -14.0668 | 0.2112 | 0.1356 | 10.71 | 10.73 | -37.5 | -37.7 |  | -9.12 | 62.2391 | 20.6663 | 20.1079 | -16.1 | -35.8 | 2.2 | 1.6 |  | -17.7621 | -81.681 | -15.7068 | -215.8651 | 3.3772 | -23.3484 | 81.1396 | 80.5439 | 95.5199 | 123.5552 | 16.4909 | 29.6111 | 29.9157 | 13.708 | 141.4647 | -227.3983 | 62.6469 | -52.4462 | -4.828 |  | -9.36 | -0.321 | -0.331 | 4.72 | -1.68 | -3.2624 | -4.4511 | 10.9606 | -3.6301 | 1.4 | 0.055 | 1.086 |  |  | 3.9959 | 3.6916 | 3.1674 |  | 20.7 | 0.8064 | -0.11 |  | -8.2575 | -14.5246 | -15.5728 | -5.9761 | 9.2687 | -8.1377 | -2.1121 | -22.4 | 5.2 |  | -68.289
14/06/2025 | 20:30 | 0 | 5.6911 | -10.6393 | -0.2038 | 9.6747 |  | 7.3618 |  | 14.3976 | 5.8308 | 7.3595 | -13.32 |  | 2.2 | 3.312 |  | 2.7543 |  | 5.5097 | 5.4012 | 9.4647 | 10.006 | -4.6313 | 1.2608 |  | -1.0325 | -0.575 | -0.544 | 7.336 | -6.66 | -6.6 | -0.752 | 0.231 | -11.3 | -11.29 |  | -11.04 | -11.21 | 6.6563 | 4.0555 | 18.4537 | 19.9076 | -15.0147 | -10.4488 | -10.5696 | 0.5451 | 0.5799 | -15.4053 | -12.994 | 2.3796 | 11.9191 | 25.3114 | 8.5437 | -2.3 | -2.3 | -22.548 | -22.6938 | -2.3949 |  | -5.0315 | 2.9866 | -0.0153 | 0.353 | -111.9113 | 34.7301 | 34.5469 | 25.4843 | -173.3225 |  |  |  | 16.7357 | 8.22 | 6.56 | -10.5 | 0.81 | -8.0332 | -8.0332 | 22.9664 | 21.6091 | -4.7431 | -38.781 | -38.9061 | -4.5898 | 7.2146 |  |  | 46.2 | -11.8 | -2.07 | 23.0421 | 23.0075 | 22.1114 | 73.1618 | 72.6482 | -27.9266 | -53.5513 | -26.3947 | 2.6853 | 29.16 | 19.05 | 9.6924 | 9.7687 | -10.81 |  | -9.5461 | -9.278 | 49.2239 | 0.0151 | -5.5385 | 8.5 | 8.3 | -6.0291 | 4.307 | 35.4908 | 12.9941 | 4.74 | 0.04 | 2.646 | -47.8177 | -0.67 | -0.7 | 13.4 | 21.79 | -44.0545 | -22.1909 | -38.505 | -37.3364 | 10.0243 | -8.2712 | -19.3432 | -19.1662 | -24.7069 | -31.0783 | -10.698 | -111.9811 | -12.901 |  | -3.3736 | -2.5943 | 19.3053 | -2.5272 | -3.1111 | -23.044 | -23.3963 | -22.9904 | 13.7849 |  | -7.22 | 0.1 | 1.8031 | 8.6784 | -6.2121 | 4.8186 | 2.2743 | 14.1627 | -28.8369 | 0.754 |  | 0.7362 | 4.8146 | 3.9052 | 3.6863 | -3.684 | -3.8515 | -5.6935 | 18.9145 | 19.2373 | 6.9788 | 23.0484 | 24.025 | -16.76 | -1.0085 | 0.3774 | -0.09 | 0.65 | -23.7089 |  | 2.944 | 0.32 | 2.7821 | -5.93 | -32.1333 | -21.5943 | -3.94 | 30.5105 |  | 28.4475 | -8.3141 | -8.9799 | 3.2642 |  |  | -13.3038 | -5.7007 | -0.454 | -29.1591 | 9.1793 | 8.7742 | 142.6126 | -5.3385 | -9.5594 |  | 1.417 | 5.8531 | 6.0683 | 0.8655 | 26.2387 | 26.4504 | 2.51 | -6.1358 | 30.7682 | 18.4766 | 38.6178 | 10.4221 | 12.1055 | -13.6809 | -15.6096 | 0 | 0 |  |  | -14.6711 | -14.2921 | 0.8836 | 1 | 10.4 | 10.43 | -37.9 | -37.8 | 1.3193 | -10 | 60.9886 | 23.6418 | 22.3728 | -16.5 | -36.7 | 1.7 | 1.1 |  | -17.6611 | -85.6607 | -18.6518 |  | 3.9386 | -24.0805 | 81.0019 | 79.2239 | 93.2924 | 123.88 | 18.3795 | 30.9641 | 28.2155 | 16.168 | 145.9963 | -226.4519 | 65.7913 | -54.0525 | -5.2723 |  | -9.04 | -0.497 | -0.509 | 4.48 | -1.92 | -3.1234 | -4.2161 | 11.1345 | -3.8956 | 1 | -0.048 | 1.23 |  |  | 4.2335 | 3.8897 | 3.4602 |  | 21.2 | 0.4987 | -0.17 |  | -8.8448 | -14.9952 | -15.1452 | -6.2627 | 9.833 | -8.6077 | -2.4839 | -23 | 6.3 |  | -70.4129
14/06/2025 | 21:00 | 0 | 5.3559 | -10.2621 | 0.4318 | 9.2093 |  | 6.9463 |  | 13.5043 | 5.2848 | 6.8298 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 2.7585 |  | 5.5355 | 5.4799 | 9.6289 | 10.3575 | -4.385 | 1.5074 |  | -0.4911 | -0.459 | -0.42 | 7.593 | -8.88 | -6.6 | -0.968 | 0.248 | -10.56 | -10.53 |  | -10.94 | -10.95 | 6.6427 | 4.0045 | 17.3663 | 18.9242 | -15.6967 | -8.1715 | -7.7703 | 14.0236 | 12.4804 | -18.8882 | -15.9411 | 3.5633 | 22.1478 | 16.5798 | 6.9764 | -1.5 | -1.7 | -21.7229 | -23.0907 | -2.2542 |  | -2.9558 | 2.5052 | 0.0003 | 0.2298 | -103.7934 | 38.6364 | 38.3618 | 14.6332 | -169.1625 |  |  |  | 17.9931 | 8.88 | 6.78 | -10.29 | 2.31 | -7.6314 | -7.8993 | 22.6182 | 20.8011 | -3.364 | -41.0259 | -41.2768 | -2.7092 | 5.7789 |  |  | 41.1 | -7.4 | -2.33 | 20.8727 | 21.8125 | 20.6111 | 73.2405 | 72.2244 | -21.368 | -61.0973 | -19.4476 | 2.5155 | 28.81 | 18.81 | 9.0674 | 9.0851 | -10.31 |  | -8.0579 | -7.7406 | 47.2275 | 0.0151 | -5.2348 | 8.6 |  | -5.7764 | 3.746 | 35.4908 | 12.2519 | 4.25 | 0.37 | 2.592 | -45.9176 | -0.43 | -0.46 | 12.26 | 20.89 | -42.5273 | -21.3727 | -36.6597 | -36.0364 | 9.7066 | -10.242 | -20.5565 | -20.6381 | -24.9338 | -31.0506 | -10.388 | -105.7032 | -12.4782 |  | -3.3298 | -2.6233 | 18.726 | -1.3653 | -2.0545 | -23.044 | -23.2593 | -23.1143 | 12.6548 | 13.93 | -7.61 | 0.1 | 1.7611 | 11.2606 | -5.8385 | 5.1746 | 2.4042 | 13.3161 | -28.6673 | 0.5186 |  | 0.4766 | 5.0829 | 4.8413 | 3.6788 | -4.1864 | -4.1864 | -1.3397 | 17.7714 | 18.0062 | 9.5885 | 25.2353 | 19.689 | -17.44 | -2.2078 | 0.3509 | 1.06 | 0.88 | -19.5052 |  | 2.882 | 0.334 | 2.7411 | -4.1 | -34.1455 | -23.0466 | -3.8 | 32.2502 |  | 27.6063 | -8.2932 | -8.9554 | 3.1791 |  |  | -13.5894 | -5.6424 | -0.4677 | -30.4196 | 9.4092 | 9.601 | 142.7127 | -5.3626 | -8.9325 |  | 1.1823 | 5.3624 | 5.6965 | 0.6064 | 24.3769 | 26.3261 | 1.68 | -7.0667 | 30.4712 | 14.5547 | 41.4412 | 9.0501 | 9.0126 | -13.4582 | -14.7353 | -10.1364 | 0 |  |  | -15.0721 | -14.4129 | 1.0863 | 1.2362 | 10.85 | 10.87 | -37.4 | -38.1 | 1.4603 | -10.16 | 62.2393 | 23.6274 | 24.4129 | -16.5 | -36.3 | 1.7 | 1.2 |  |  | -91.8993 | -23.7124 | -213.6463 | 6.2699 | -26.7022 | 77.9297 | 86.4581 | 95.4538 | 120.9689 | 15.3595 | 28.5901 | 28.5862 | 15.7365 | 138.5055 | -225.6294 | 62.6354 | -51.2265 | -5.0623 |  | -8.64 | -0.623 | -0.633 | 3.84 | -1.76 | -2.7991 | -4.3351 | 10.6371 | -3.3097 | 1 | 0.736 | 0.984 | 1.0795 | 1.1469 | 3.922 | 3.2302 | 3.3019 |  | 21.5 | 0.5895 | -0.21 |  | -7.3149 | -14.4192 | -15.5358 | -5.8453 | 9.7216 | -8.7708 | -2.521 | -23.3 | 5.7 |  | -72.7138
14/06/2025 | 21:30 | 0 | 4.7674 | -9.7884 | 4.1802 | 8.5046 |  | 6.3444 |  | 12.6862 | 5.0698 | 6.5526 | -8.88 |  | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 2.8086 |  | 5.0189 | 4.8248 | 8.8899 | 11.1134 | -5.8902 | 1.8079 |  | -0.4815 | -0.616 | -0.608 | 7.347 | -11.1 |  | -0.755 | 0.239 | -11.35 | -11.37 |  | -11.69 | -11.71 | 6.7421 | 4.0906 | 20.6937 | 22.3287 | -16.41 | -6.9659 | -7.0358 | -0.45 | 0.2703 | -16.343 | -13.3959 | 2.7742 | 14.1216 | 16.8068 | 8.6768 | -2.3 | -2.5 | -25.5986 | -25.2694 | -2.5338 |  | -2.7363 | 2.3587 |  | 0.1648 | -126.6823 | 44.0382 | 43.8856 | 12.0047 | -184.276 |  |  |  |  | 8.56 | 6.04 | -10.76 | 3.13 | -6.8276 | -7.0955 | 22.3437 | 20.9848 | -3.3627 | -37.75 | -37.4395 | -2.204 | 4.859 |  |  | 40.3 | -6.5 | -2.21 | 22.6416 | 22.9023 | 21.5778 | 79.6394 | 80.2962 | -23.864 | -65.4292 | -22.5005 | 2.67 | 27.89 | 17.86 | 7.9736 | 8.2062 | -9.59 |  | -6.5174 | -6.8762 | 44.2208 | 0.0152 | -4.8137 | 8.6 |  | -6.0815 | 2.998 | 34.229 | 11.5097 | 3.49 | 0.33 | 2.6055 | -43.4825 | -0.46 | -0.49 | 12.63 | 20.34 | -39.6364 | -20.3909 | -36.0385 | -34.7818 | 9.8045 | -10.7254 | -20.5536 | -20.4828 | -24.5857 | -29.1056 | -9.882 | -103.8591 | -6.2937 |  | -5.4876 | -4.8736 | 17.9234 | -0.7955 | -1.7156 | -25.092 | -23.0765 | -22.7338 | 10.3587 | 13.95 | -5.36 | -0.1 | 1.5104 | 13.3426 | -5.9848 | 5.1165 | 2.4471 | 10.9761 | -27.9981 | 0.5514 |  | 0.5197 | 3.8046 | 4.3101 | 3.6039 | -4.3539 | -4.3539 | 0.6698 | 16.1292 | 15.991 | 10.4161 | 25.1067 | 19.6939 | -17.07 | -1.7134 | 0.3152 | 1.19 | 1.26 | -19.5906 |  | 2.955 | -0.146 | 2.699 | -3.98 | -34.4135 | -23.5043 | -3.59 | 32.6899 |  | 27.5307 | -8.555 | -9.0775 | 3.0733 |  |  |  | -4.313 | 0.631 | -31.428 | 8.7954 | 7.5124 | 137.6518 | -4.9001 | -9.0206 |  | 1.2467 | 4.7325 | 4.9133 | 0.6825 | 21.5277 | 22.954 | 0 | -5.672 | 32.7571 | 10.8866 | 37.0559 | 8.5594 | 8.4623 | -10.7909 | -14.4822 | -10.5063 | -11.7755 | 57.656 |  | -13.8196 | -12.9627 | 2.4452 | 2.3788 | 10.4 | 10.42 | -38.2 | -37.8 | 1.4255 | -10.64 | 58.4569 | 23.9461 | 23.8534 | -16.9 | -37.9 | 1.7 | 0.8 |  |  | -85.5783 | -33.5275 | -213.7197 | 7.2898 | -25.5966 | 77.1806 | 89.0031 | 97.4328 | 117.5443 | 9.0496 | 26.47 | 24.2396 | 13.3854 | 132.2693 | -224.1944 | 56.4505 | -47.2311 | -5.3431 |  | -8.96 | -0.553 | -0.56 | 3.92 | -1.44 | -2.842 | -4.5396 | 11.107 | -3.8071 | 1.4 | 1.685 | 1.121 | 0.8584 |  | 2.9842 | 4.1775 | 3.4522 |  | 22 | 1.2158 | -0.3 |  | -5.6494 | -15.583 | -16.5775 | -4.0159 | 11.3251 | -10.2544 | -1.5612 | -23.3 | 6.4 |  | -76.6532
14/06/2025 | 22:00 | 0 | 4.1643 | -9.4496 | -1.6898 | 8.2663 |  | 5.1599 |  | 11.7578 | 4.4509 | 5.9657 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 2.484 |  | 3.1729 |  | 5.5442 | 5.4615 | 9.5706 | 10.8492 | -5.0286 | 2.5715 |  | -0.5577 | -0.57 | -0.546 | 7.492 | -11.1 | -8.8 | -0.753 | 0.236 | -10.68 | -10.7 |  | -11.97 | -12 | 6.4174 | 4.0611 | 17.8484 | 19.4536 | -16.2355 | -7.9036 | -8.1343 | 13.235 | 14.7052 | -18.8882 | -15.9411 | 4.3523 | 20.5207 | 12.7949 | 10.8467 | -4.3 | -4.6 | -24.774 | -24.7458 | -2.3114 |  | -4.2883 | 2.0414 |  | 0.0613 | -119.8462 | 43.2752 | 43.3668 | 0.9041 | -188.6771 |  |  |  | 16.9353 | 8.24 | 5.72 | -11.37 | 2.64 | -10.3105 | -10.7124 | 14.2841 | 12.6561 | -1.5103 | -32.6754 | -32.652 | -3.1137 | 5.55 |  |  | 39 | -7.4 | -1.91 | 23.8982 | 24.163 | 22.7631 | 80.2471 | 80.9043 | -21.5519 | -67.064 | -20.3237 | 2.668 | 27.07 | 17.23 | 7.3486 | 7.6202 | -9.13 |  | -7.1903 | -6.9226 | 39.9634 | 0.0151 | -4.5722 | 11 | 10.8 | -6.5723 | 1.8759 | 34.229 | 9.8398 | 2.41 | 0.23 | 2.7405 | -38.7072 | -0.41 | -0.53 | 10.94 | 19.96 | -36.2364 | -18.0455 | -33.9447 | -32.7455 | 10.0016 | -9.5809 | -19.6035 | -19.6638 | -25.2035 | -29.7237 | -9.99 | -94.0228 | -7.7935 |  | -5.6872 | -5.054 | 18.6499 | -4.3045 | -4.8489 | -21.508 | -23.0313 | -22.6943 | 11.6287 | 13.81 | -7.1 | 0 | 1.4562 | 6.8712 | -5.8693 | 5.181 | 2.2757 | 12.502 | -29.1357 | 0.5141 |  | 0.4604 | 4.5029 | 4.9155 | 3.1728 | -0.6698 | -0.8373 | 1.842 | 14.2101 | 14.7704 | 11.8309 | 25.444 | 18.9957 | -17.46 | -1.415 | 0.3417 | 0.51 | 2.23 | -19.674 |  | 2.893 | 0.292 | 2.6942 | -3.53 | -33.4712 | -23.8234 | -3.8 | 33.2257 |  | 29.1377 | -8.4655 | -9.044 | 2.8826 |  |  | -12.6211 | -3.4658 | 0.9529 | -32.4363 | 10.2428 | 9.4082 | 141.8044 | -4.7098 | -9.6215 |  | 0.8156 | 3.9927 | 4.1302 | 0 | 23.0541 | 25.5424 | 2.51 | -6.6612 | 31.1633 | 15.0555 | 36.2598 | 11.2968 | 12.0863 | -12.3968 | -15.1024 | 0 | -11.6247 |  |  | -14.2371 | -13.4791 | 3.1668 | 3.8405 | 10.61 | 10.63 | -38.9 | -39.7 | 1.4072 | -11.92 | 62.496 | 25.674 | 25.0749 | -17.8 | -41 | 2.6 | 2 |  |  | -82.1457 | -25.3993 | -215.7088 | 5.3808 | -21.3502 | 76.7506 | 83.7878 | 96.9874 | 122.0357 | 16.3635 | 23.345 | 24.5185 | 9.3725 | 137.8073 | -226.3597 | 60.6782 | -50.7376 | -5.0379 |  | -9.28 | -0.641 | -0.655 | 4.56 | -3.44 | -1.5368 | -2.4002 | 12.8038 | -7.4998 | 2.3 | 1.308 | 1.491 | 2.2266 | 2.5606 | 3.7409 | 3.9568 | 3.5613 |  | 25.7 | 1.7282 | -0.39 |  | -6.4954 | -14.6096 | -15.9795 | -4.8492 | 10.0208 | -8.7259 | -1.5893 | -28 | 10.3 |  | -80.2687
14/06/2025 | 22:30 | 0 | 4.0002 | -9.0784 | 0.4621 | 8.1259 |  | 4.2714 |  | 11.6459 | 4.4689 | 5.9251 | -4.44 | -24.2 |  | 3.312 |  | 2.6805 |  | 4.3365 | 4.2396 | 7.6344 | 9.3786 | -5.2153 | 2.4415 |  | -0.6786 | -0.675 | -0.662 | 7.566 | -15.54 | -8.8 | -0.529 | 0.228 | -8.37 | -8.42 |  | -12.84 | -13.3 | 5.0089 | 3.9415 | 21.3412 | 22.2112 | -17.5596 | -5.3584 | -5.5658 | 1.1608 | 0.0228 | -17.8166 | -16.343 | 2.3796 | 10.6826 | 19.9117 | 12.1373 | -4.6 | -4.9 | -27.5035 | -27.4407 | -2.3545 |  | -4.4543 | 1.9531 |  | -0.0799 | -136.8144 | 43.0921 | 43.0921 | 11.0132 | -195.6844 |  |  |  | 14.7598 | 7.71 | 5.4 | -12.11 | 1.44 | -10.0426 | -10.3105 | 14.9278 | 13.402 | -1.5203 | -32.2471 | -32.0916 | -4.2497 | 6.5287 |  |  | 38.4 | -9.4 | -1.87 | 23.435 | 23.2516 | 21.9839 | 83.8126 | 83.7693 | -22.9827 | -68.3134 | -21.821 | 2.2542 | 26.81 | 16.08 | 6.4111 | 6.6437 | -8.38 |  | -8.0237 | -8.3667 | 43.2114 | 0.0152 | -4.1167 |  | 13.2 | -6.7957 | 1.5019 | 33.5982 | 8.912 | 1.77 | 0.59 | 2.538 | -42.5124 | -7.73 | -7.79 | 24.3 | 19 | -40 | -20.0545 | -34.9757 | -34.3 |  | -12.2968 | -20.1124 | -20.0467 | -20.7889 | -26.7364 | -10.152 | -105.2404 | -6.5955 |  | -5.6072 | -4.6498 | 17.1472 | -7.7581 | -7.6907 | -8.708 | -22.4173 | -22.3141 | 11.1619 | 13.38 | -5.57 | 2.1 | 1.2124 | 0.976 | -5.7842 | 5.3455 | 1.8012 | 12.5132 | -29.265 | 0.4614 |  | 0.4111 | 0 | 0 | 0 | -0.8373 | -1.6746 | 6.8657 | 15.7606 | 16.0054 | 16.6948 | 30.3972 | 19.2251 | -17.64 | -1.415 | 0.2978 | 0.44 | 1.84 | -19.2898 |  | 2.95 | 0.147 | 1.4639 | -4.46 | -37.0464 | -27.3561 | -3.61 | 31.5747 |  | 28.3268 | -7.6555 | -8.1817 | 2.7441 |  |  |  | -3.025 | 1.9631 | -34.5372 | 9.6621 | 9.6608 | 147.7595 | -5.2797 | -10.3497 |  | 1.0527 | 3.3253 | 3.4331 | 0.1729 | 25.5655 | 25.695 | 2.93 | -4.7888 | 36.1486 | 14.1205 | 33.0381 | 10.7093 | 11.5881 | -13.3044 | -15.7473 | 0 | 0 |  |  | -14.4569 | -13.7043 | 3.5543 | 3.3167 | 10.34 | 10.54 | -39.6 | -39.9 | 1.3889 | -11.44 | 62.136 | 24.6478 | 24.5591 | -18.2 | -40.5 | 2.9 | 2.1 |  |  | -76.1963 | -28.8323 | -213.5143 | 3.7767 | -19.2902 | 79.6011 | 85.194 | 97.0754 | 123.676 | 14.6065 | 25.4715 | 25.0353 | 9.4851 | 138.8272 | -226.1401 | 60.5047 | -50.6156 | -4.8743 |  | -8.96 | -0.776 | -0.791 | 4.64 | -3.44 | -1.8629 | -2.6047 | 12.1599 | -7.3533 | 2.4 | 1.243 | 0.595 | 2.4504 | 2.7798 | 3.8917 | 3.9136 | 4.2551 |  | 25.6 | 1.8823 | -0.48 |  | -7.0821 | -14.6421 | -15.7272 | -5.4607 | 9.3772 | -8.0906 | -1.8359 | -26.8 | 10 |  | -78.7204
14/06/2025 | 23:00 | 0 | 3.1929 | -8.1144 | 0.1384 | 7.6416 |  | 3.1998 |  | 10.7442 | 4.0109 | 5.5548 | -6.66 | -22 | 0 | 3.312 | -15.4 | 2.5429 |  | 4.1797 | 4.0442 | 7.2625 | 9.7686 | -5.3642 | 2.7057 |  | -1.3037 | -0.936 | -0.922 | 7.432 | -15.54 | -11 | -0.372 | 0.223 | -10.67 | -10.56 |  | -12.65 | -12.66 | 4.8734 | 4.1844 | 20.7978 | 22.9681 | -17.6448 | -7.5017 | -7.6207 | -0.7285 | -0.6738 | -15.5393 | -13.7978 | 1.9851 | 10.216 | 25.9849 | 14.1573 | -5.2 | -5.6 | -26.924 | -26.5386 | -1.5659 |  | -3.7944 | 1.2955 |  | -0.3773 | -139.6221 | 40.6812 | 41.0779 | 20.4765 | -202.026 |  |  |  | 13.662 | 7.83 | 5.38 | -13.25 | 0.84 | -11.2482 | -9.6407 | 16.0935 | 14.9192 | -1.2216 | -33.4148 | -33.4764 | -4.4617 | 7.5167 |  |  | 35.9 | -11.2 | -1.64 | 20.7045 | 20.6402 | 19.9465 | 88.7803 | 88.5683 | -27.1043 | -66.8196 | -26.8699 | 2.1737 | 25.43 | 14.91 | 5.7861 | 5.9601 | -7.69 |  | -9.404 | -9.3144 | 49.9193 | 0.0154 | -3.7688 | 13.4 | 13.2 | -6.6907 | 0.5669 | 31.8633 | 7.9843 | 0.85 | 0.88 | 1.89 | -50.5879 | -8.73 | -8.8 | 25.5 | 18.19 | -46.3636 | -24.1636 | -38.3339 | -37.0909 |  | -18.3924 | -26.8565 | -28.068 | -23.9109 | -30.1042 | -9.629 | -115.3235 | -6.0143 |  | -6.5101 | -5.3006 | 14.8142 | -8.1035 | -9.8242 | -2.564 | -22.0019 | -21.5053 | 12.5761 | 13.02 | -7.54 | 2.1 | 1.1926 | 0.2137 | -5.7956 | 5.3508 | 2.3455 | 10.6739 | -28.4131 | 0.479 |  | 0.4534 | 0 | 0 |  | -0.8373 | -0.8373 | -3.5166 | 18.6174 | 19.0129 | 8.5701 | 22.3811 | 21.7887 | -16.66 | -1.8196 | 0.2886 | 0.72 | -0.25 | -21.5048 |  | 2.908 | 0.068 | 1.5033 | -4.65 | -33.0819 | -23.8911 |  | 31.3548 |  | 26.6591 | -7.0829 | -7.5465 | 2.4933 | 0.0765 |  | -12.8761 | -2.3409 | 2.2133 | -34.7892 | 9.0616 | 7.3439 | 133.9785 | -4.8327 | -10.0511 |  | 1.408 | 3.0323 | 3.1009 | 1 | 20.5739 | 22.4289 | 0.42 | -5.2766 | 35.491 | 10.05 | 35.8839 | 9.4092 | 10.177 | -10.7409 | -12.3728 | -11.972 | -13.7715 |  |  | -16.6487 | -15.7368 | 3.2458 | 3.3497 | 10.57 | 10.61 | -40.1 | -40.2 | 1.4072 | -11.44 | 63.1684 | 22.597 | 22.5122 | -18.7 | -40.5 | 3.9 | 3.3 |  | -17.8527 | -80.6755 | -29.3714 | -212.143 | 6.5652 | -16.7802 | 77.5964 | 91.3113 | 100.5008 | 119.982 | 9.1576 | 27.3224 | 24.629 | 6.0181 | 132.4154 | -225.2196 | 53.6249 | -45.5721 | -4.5228 |  | -9.28 | -0.707 | -0.721 | 4.64 | -3.2 | -1.9418 | -2.7817 | 13.4203 | -7.9973 | 2.1 | 1.324 | 1.855 |  |  | 3.2095 | 3.501 | 3.1043 |  | 25.7 | 1.8669 | -0.45 |  | -4.7383 | -15.8744 | -18.1426 | -3.5075 | 11.4887 | -10.2684 | 0 | -27.2 | 10.5 |  | -78.2094
14/06/2025 | 23:30 | 0 | 2.864 | -7.8802 | -0.4021 | 7.3417 |  | 2.5628 |  | 9.4719 | 3.4829 | 4.9283 | 2.22 | -19.8 | -2.2 | 2.484 |  | 2.4837 |  | 4.1577 | 4.081 | 7.3433 | 11.0311 | -5.2072 | 2.6449 |  | -1.3092 | 0 | -0.663 | 7.367 | -24.42 | -13.2 | -1.005 | 0.216 | -12.99 | -13.03 |  | -9.86 | -9.94 | 4.5484 | 4.1455 | 19.0267 | 19.3048 | -17.4414 | -8.9753 | -8.6947 | 11.1505 | 11.8845 | -17.0128 | -15.2713 | 3.5633 | 19.1967 | 18.0279 | 13.5349 | -4.7 | -5.1 | -24.4992 | -24.3262 | -1.4448 |  | -6.6498 | 1.1336 |  | -0.5116 | -124.607 | 38.6364 | 38.7585 | 18.1655 | -200.9825 |  |  |  | 12.6241 | 7.38 | 5 | -13.64 | 0.28 | -10.3105 | -10.1765 | 15.4497 | 14.3104 | -0.7509 | -32.3387 | -32.1434 | -6.054 | 9.0263 |  |  | 34.3 | -12.4 | -2.08 | 20.2499 | 20.2529 | 18.7593 | 87.686 | 88.2299 | -27.0614 | -66.5583 | -27.1748 | 2.1769 | 24.15 | 14.22 | 5.0049 | 5.2765 | -7.02 |  | -10.7541 | -10.4186 | 52.3118 | 0.0153 | -3.3742 |  | 15.6 | -6.7029 | -0.561 | 29.4976 | 6.1288 | -0.29 | 1.44 | 1.8765 | -51.5479 | -9.12 | -9.17 | 24.67 | 16.68 | -48.2364 | -24.2 | -36.6399 | -35.2364 |  | -20.8608 | -29.2174 | -30.2735 | -24.1119 | -26.9613 | -9.101 | -113.5298 | -6.9736 |  | -7.2617 | -6.6502 | 17.4587 | -8.8665 | -8.9937 | -1.028 | -25.6352 | -25.2106 | 8.8688 | 0 | -5.21 | 0 | 1.1953 | -0.8067 | -5.6435 | 5.4511 | 2.1542 | 10.1023 | -27.0137 | 0.4535 |  | 0.4226 | 4.1358 | 4.4045 | 3.628 | -2.0095 | -2.3444 | -1.3397 | 16.7326 | 16.8849 | 6.8198 | 20.2327 | 17.6919 | -16.66 | -1.5193 | 0.2978 | 1.29 | 2.2 | -18.6667 |  | 2.919 | 0.245 | 1.4699 | -4.43 | -31.7791 | -21.7482 | -3.77 | 31.7701 |  | 26.5757 | -6.6125 | -7.0339 | 2.354 |  |  | -13.9742 | -1.668 | 0.7912 | -31.9322 | 10.5945 | 9.4935 | 137.0458 | -4.2311 | -10.4685 |  | 0.7996 | 2.6075 | 2.6737 | 0.1595 | 22.6086 | 23.9019 | 0.84 | -4.0322 | 31.527 | 8.7989 | 38.502 | 9.6667 | 10.179 | -11.4319 | -14.5487 | 0 | 0 |  |  | -15.6654 | -15.2753 | 6.1114 | 5.798 | 7.99 | 8 | -40.3 | -40.4 | 1.3724 | -11.52 | 61.1118 | 25.2635 | 24.9834 | -19.1 | -42.3 | 3.9 | 3 | -17.9648 |  | -92.7879 | -29.151 | -210.6519 | 9.3112 | -21.7575 | 78.0872 | 89.9998 | 100.252 | 120.1214 | 13.5767 | 22.4737 | 22.3066 | 8.7932 | 133.8654 | -225.0213 | 56.7798 | -46.9494 | -4.9451 |  | -9.92 | -0.446 | -0.458 | 4.8 | -2.72 | -1.7755 | -2.6658 | 13.6828 | -8.3482 | 2.7 | 1.329 | 0.673 |  |  | 3.8324 | 3.7892 | 3.7893 |  | 27.1 | 2.3766 | -0.62 |  | -5.7585 | -15.6896 | -15.9176 | -2.8665 | 11.5254 | -10.0142 | -2.188 | -28.7 | 11.1 |  | -78.0783
15/06/2025 | 00:00 | 0 | 2.7679 | -7.7425 | 0.5338 | 7.0173 |  | 1.9363 |  | 8.9863 | 3.2999 | 4.8427 | 2.22 |  |  | 2.484 | -13.2 | 2.9141 |  | 3.9017 | 3.7665 | 6.9467 | 10.9978 | -5.1648 | 2.2795 |  | -1.1454 |  | -0.155 | 7.059 | -24.42 | -13.2 | -0.901 | 0.209 | -21.04 | -21.05 |  | -3.58 | -3.64 | 3.9039 | 3.7499 | 18.083 | 20.619 | -17.9969 | -9.913 | -9.1094 | 18.2903 | 17.2283 | -17.2807 | -15.8072 | 4.3523 | 21.0995 | 11.5089 | 13.9797 | -5.2 | -5.5 | -25.0637 | -23.9509 | -1.4779 |  | -6.0838 | 1.3395 |  | -0.4846 | -125.3395 | 37.2631 | 37.2936 | 17.3167 | -202.4693 |  |  |  | 12.7738 | 7.84 | 4.78 | -13.81 | 1.2 | -10.9803 | -10.8463 | 13.0536 | 11.2007 | 0.2583 | -29.8114 | -29.2975 | -5.8893 | 8.6862 |  |  | 33.5 | -13.6 | -1.71 | 20.5485 | 20.5265 | 19.4794 | 85.2012 | 85.4966 | -26.4038 | -65.564 | -26.6715 | 1.9811 | 23.77 | 14.23 | 4.2236 | 4.4952 | -6.28 |  | -10.8973 | -10.8864 | 50.5314 | 0.0154 | -2.9341 | 15.7 |  | -6.8372 | -1.122 | 30.1285 | 5.3867 | -0.88 | 1.35 | 1.728 | -51.968 | -9.2 | -9.25 | 24.58 | 16.13 | -48.0545 | -23.7727 | -35.8455 | -34.6636 | -9.6407 | -23.5463 | -31.5011 | -31.5653 | -19.8736 | -22.1883 | -8.837 | -114.4376 | -3.0728 |  | -7.0727 | -6.4852 | 15.2477 | -10.2714 | -10.808 | 4.112 | -24.0473 | -23.4834 | 6.5302 | -7.67 | -6.38 | 0.1 | 1.0461 | -3.1638 | -5.4882 | 5.6496 | 2.3433 | 7.6487 | -24.3271 | 0.4721 |  | 0.458 | 5.0649 | 4.65 | 0 | -1.842 | -2.0095 | -6.3633 | 15.6933 | 15.4815 | 2.0898 | 16.2331 | 18.1997 | -16.89 | -1.8196 | 0.3152 | 1.07 | 2.27 | -17.1263 |  | 2.983 | 1.232 | 1.3573 | -3.22 | -28.618 | -18.1597 | -4.11 | 33.7722 |  | 24.2272 | -5.6699 | -6.0562 | 2.2062 |  |  | -12.687 | -2.1163 | 1.9051 | -32.7725 | 10.1108 | 9.2258 | 121.6192 | -4.6801 | -10.4373 |  | 1.4206 | 2.5416 | 2.563 | 0.2749 | 22.9492 | 23.2774 | -0.84 | 0 | 41.5304 | 5.6179 | 31.1648 | 7.9994 | 8.1444 | -10.4803 | -13.5326 | 0 | 0 |  |  | -15.5006 | -14.5393 | 6.4007 | 6.5062 | 7.43 | 7.43 | -39.7 | -40 | 1.3889 | -12.64 | 59.2907 | 25.085 | 24.9918 | -19.1 | -41.4 | 2.7 | 2.1 |  |  | -80.7103 | -38.7895 | -212.4566 | 8.2497 | -21.2643 | 73.414 | 93.3858 | 101.3532 | 118.4025 | 5.4124 | 19.6759 | 20.3288 | 7.254 | 128.6829 | -223.6815 | 54.0442 | -45.5445 | -4.64 |  | -9.52 | -0.376 | -0.388 | 4.56 | -2.88 | -1.9805 | -3.1327 | 13.4508 | -7.4693 | 2.3 | 1.959 | 1.974 |  |  | 4.9938 | 3.4686 | 4.0002 |  | 25.8 | 2.1146 | -0.57 |  | -5.2033 | -15.6649 | -16.4972 | -2.5921 | 10.7691 | -9.7179 | -1.9296 | -27.7 | 10.3 |  | -79.832
MÁXIMO |  | 0 | 5.9445 | -6.5537 | 14.969 | 10.5819 | 0 | 19.4308 | 0 | 24.768 | 10.7257 | 10.2903 | 2.22 | -19.8 | 6.6 | 5.796 | -13.2 | 3.1729 | 0 | 8.0152 | 8.1225 | 13.5459 | 11.4972 | -2.1061 | 2.7752 | 0 | -0.4815 | 0.036 | 0 | 8.2 | 0 | -2.2 | 0.236 | 0.248 | -7.97 | -7.94 | 0 | -3.58 | -3.64 | 7.3354 | 4.4373 | 26.677 | 28.1183 | 0.5639 | 0 | -0.0032 | 23.4566 | 19.9755 | -10.4488 | -8.4394 | 4.3523 | 22.1478 | 98.0401 | 19.5375 | -1.5 | -1.6 | -20.7339 | -19.8299 | -1.4448 | 0 | 10.1455 | 8.4123 | 5.0084 | 3.429 | -66.8355 | 55.4826 | 56.093 | 81.2444 | -105.1487 | 0 | 0 | 0 | 26.8849 | 10.75 | 8.14 | -4.27 | 9.55 | -4.9522 | -5.622 | 31.9313 | 30.6287 | 0.2583 | -29.5312 | -29.2975 | 10.6156 | 18.5432 | 2.88 | 6.412 | 75.4 | 2 | -1.64 | 33.1099 | 33.1531 | 32.3853 | 88.7803 | 88.5683 | -19.3494 | -50.9962 | -14.5187 | 3.22 | 30.19 | 22 | 12.9736 | 12.8937 | -6.28 | 25.5123 | -3.6103 | -3.5582 | 52.3118 | 0.0156 | -2.9341 | 18.4 | 18.6 | -0.9058 | 7.8602 | 39.5914 | 18.0038 | 8.38 | 1.44 | 8.316 | -16.2709 | 0.33 | 0.27 | 31.12 | 26.2 | -13.9273 | -7.2636 | -33.9447 | -32.7455 | 44.8238 | 21.259 | 7.2188 | 7.9172 | -9.5148 | -11.244 | -6.853 | -44.4066 | 3.6774 | 0 | -3.224 | -2.4747 | 24.0086 | 6.6129 | 5.1446 | 23.568 | -21.798 | 0 | 15.5304 | 13.95 | -5.21 | 5.9 | 3.6071 | 15.9943 | -4.8364 | 6.2809 | 4.6923 | 16.6204 | -12.5401 | 0.9775 | 0 | 1.6823 | 5.0829 | 5.4129 | 3.9907 | 12.2243 | 11.8894 | 6.8657 | 28.203 | 27.8803 | 16.6948 | 30.3972 | 29.611 | -14.5 | -0.4994 | 0.4031 | 2.21 | 2.87 | -11.5163 | 0 | 3.516 | 1.232 | 3.3719 | 4.03 | 6.752 | 13.1564 | -2.94 | 43.5523 | 0 | 32.8398 | -2.7719 | -2.8968 | 3.4865 | 0.0765 | 0 | -11.6935 | -1.668 | 5.7137 | -23.529 | 14.6781 | 15.6372 | 152.3752 | -2.2534 | -6.8427 | 0 | 4.7518 | 6.3512 | 6.5666 | 4.4827 | 27.1187 | 28.4827 | 4.61 | 2.7861 | 41.5304 | 22.5323 | 53.2242 | 21.886 | 21.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3999 | 61.9616 | -10.8533 | -10.238 | 6.4007 | 6.5062 | 21.55 | 21.32 | -29.7 | -29.1 | 1.7404 | -0.16 | 87.8859 | 28.8082 | 28.7426 | -13.5 | -34.4 | 5.5 | 4.6 | -17.4703 | -17.529 | -67.3402 | 2.3089 | -206.6545 | 14.5413 | -9.2933 | 92.2882 | 127.6111 | 131.947 | 130.7202 | 31.2906 | 35.0976 | 36.2304 | 23.0603 | 151.7747 | -214.7546 | 76.7317 | -13.8898 | -3.3265 | 0 | -6.32 | 0.404 | 0.399 | 5.12 | 0.72 | -1.3938 | -2.4002 | 16.701 | -3.3097 | 7.8 | 6.22 | 6.587 | 2.9762 | 3.4138 | 4.9938 | 4.6193 | 4.8313 | 0 | 29.4 | 3.6594 | 0.54 | 0 | 7.1968 | -13.4408 | -14.2707 | 9.7682 | 16.4639 | -7.3599 | 3.6806 | -20.5 | 13.5 | 0 | -53.6502
MÍNIMO |  | 0 | 1.7329 | -11.0999 | -8.2768 | 5.9806 | 0 | 1.9363 | 0 | 7.3965 | 2.4389 | 3.8378 | -19.98 | -28.6 | -2.2 | 2.484 | -19.8 | 1.0277 | 0 | 2.6522 | 2.5159 | 4.671 | 4.1668 | -5.9678 | 0.7392 | 0 | -1.3092 | -1.84 | -1.834 | 6.946 | -24.42 | -15.4 | -1.005 | 0.197 | -23.95 | -23.96 | 0 | -12.84 | -13.3 | 1.5761 | 3.5354 | 15.0261 | 16.3265 | -19.497 | -11.6544 | -11.8251 | -1.6773 | -1.561 | -18.8882 | -16.6109 | 0 | -0.6651 | 9.1848 | 5.4687 | -6.3 | -6.8 | -31.4358 | -31.472 | -3.7601 | 0 | -6.6498 | 1.1336 | -0.0153 | -0.5116 | -160.7409 | 15.9917 | 15.9917 | -34.4779 | -209.1758 | 0 | 0 | 0 | 6.9557 | 7.31 | 3.96 | -16.03 | -1.55 | -25.5816 | -25.0458 | 13.0536 | 11.2007 | -8.0566 | -50.2698 | -50.3549 | -6.054 | 1.8118 | 2.88 | 6.412 | 17.2 | -34.4 | -3.78 | 14.6942 | 15.0724 | 13.93 | 57.0823 | 57.7385 | -29.8884 | -70.0063 | -28.4609 | 1.3865 | 21.32 | 14.22 | 4.2236 | 4.4952 | -13.27 | 12.9505 | -21.4998 | -20.0452 | 17.8081 | 0.0142 | -6.9912 | -5.1 | -5 | -6.8372 | -2.9921 | 29.4976 | 2.9745 | -2.6 | -1.88 | 1.728 | -51.968 | -9.59 | -9.63 | 10.94 | 15.4 | -48.2364 | -24.2 | -45.9415 | -45.2364 | -10.8124 | -25.317 | -34.7687 | -35.2862 | -25.2035 | -32.5887 | -11.86 | -171.3989 | -53.3252 | 0 | -12.8602 | -12.0805 | 0 | -15.0518 | -15.5948 | -25.092 | -31.9566 | -31.7424 | -2.9969 | -7.67 | -18.45 | -7 | 1.0461 | -13.1098 | -7.6008 | 3.3899 | 1.1531 | -3.2001 | -33.7825 | 0 | 0 | 0.4111 | 0 | 0 | 0 | -5.6935 | -5.6935 | -38.8499 | 14.2101 | 14.7704 | -26.1047 | -15.5953 | 11.5004 | -22.88 | -3.127 | 0.2529 | -0.26 | -2.08 | -30.2726 | 0 | 2.882 | -0.146 | 1.3573 | -5.93 | -37.0464 | -27.3561 | -5.52 | 19.4933 | 0 | 17.9171 | -10.2822 | -10.8077 | 1.7918 | 0.0465 | 0 | -20.0293 | -19.5222 | -4.7311 | -35.5455 | 6.551 | 6.4858 | 68.1726 | -9.6982 | -10.7605 | 0 | 0.7996 | 1.8897 | 1.8985 | 0 | 1.0852 | 2.1832 | -10.06 | -7.82 | 16.4906 | -18.5631 | 31.1648 | -2.5771 | -3.2579 | -14.0496 | -16.4569 | -14.9047 | -15.7991 | 7.9617 | 9.8664 | -21.0817 | -20.9059 | -20.1356 | -20.4002 | 7.38 | 7.38 | -40.3 | -40.4 | 1.2497 | -14.08 | 50.525 | 14.8987 | 14.7442 | -19.1 | -44.4 | -2.5 | -3 | -18.3288 | -18.3091 | -130.899 | -51.0517 | -222.645 | -5.4949 | -45.1452 | 41.9756 | 71.3916 | 79.7595 | 95.907 | -30.113 | 16.9491 | 19.5627 | -20.5453 | 87.8669 | -234.4372 | 18.8387 | -62.9465 | -6.117 | 0 | -9.92 | -1.105 | -1.117 | 1.52 | -3.44 | -4.0477 | -6.8833 | 6.6819 | -10.8965 | 1 | -0.899 | -1.122 | 0 | 0 | 2.9842 | 2.4896 | 2.7221 | 0 | 18.5 | -0.0683 | -0.75 | 0 | -9.0743 | -21.2307 | -26.0525 | -7.1408 | 8.6016 | -19.7949 | -2.521 | -31.5 | 2.9 | 0 | -80.2687
PROMEDIO |  | 0 | 3.9564 | -8.8051 | 2.5758 | 8.268 | 0 | 11.5446 | 0 | 14.8403 | 6.0276 | 6.8553 | -11.1463 | -25.4833 | 1.8051 | 3.9282 | -17.6 | 2.3882 | 0 | 5.3311 | 5.276 | 9.2612 | 9.6243 | -5.1009 | 2.3482 | 0 | -0.92304 | -0.85257 | -0.90751 | 7.5701 | -9.1575 | -7.645 | -0.38773 | 0.2202 | -14.9594 | -14.9942 | 0 | -9.4802 | -9.5267 | 4.9809 | 3.9925 | 19.0277 | 20.4368 | -14.1713 | -7.8896 | -7.9547 | 5.489 | 5.383 | -15.196 | -12.9438 | 2.1735 | 11.1399 | 31.8325 | 14.5094 | -4.6125 | -4.9625 | -25.1806 | -25.0328 | -2.2493 | 0 | 0.77718 | 3.9036 | 1.917 | 0.83313 | -119.4399 | 36.434 | 36.5065 | 18.504 | -169.8957 | 0 | 0 | 0 | 17.0882 | 8.5781 | 5.8717 | -10.7783 | 3.1715 | -16.3916 | -16.4195 | 23.9034 | 22.6286 | -5.2789 | -37.9737 | -37.932 | 0.86694 | 9.7259 | 2.88 | 6.412 | 47.3 | -16 | -2.4512 | 22.9481 | 23.0653 | 22.0364 | 75.3169 | 75.4227 | -24.725 | -58.6684 | -22.4658 | 2.3115 | 25.9692 | 17.5787 | 8.5726 | 8.7168 | -10.0938 | 22.7208 | -11.8801 | -11.3715 | 37.0715 | 0.015023 | -5.1727 | 5.2571 | 5.5364 | -4.2137 | 2.5558 | 34.6956 | 10.7366 | 3.0815 | -0.10083 | 5.1289 | -36.624 | -5.8146 | -5.899 | 19.8919 | 20.639 | -33.0898 | -16.76 | -41.3352 | -40.4441 | 13.41 | -6.2068 | -16.6166 | -16.5722 | -18.3221 | -22.1341 | -10.3055 | -105.6393 | -19.921 | 0 | -8.0437 | -7.3947 | 15.5856 | -3.701 | -4.2831 | -8.2882 | -26.777 | -25.7526 | 6.463 | 9.7463 | -9.3604 | 0.42917 | 2.3499 | 3.2349 | -6.0748 | 4.9807 | 2.7172 | 6.5057 | -23.2019 | 0.47166 | 0 | 0.97326 | 3.8011 | 3.8501 | 2.626 | 3.8201 | 3.7922 | -21.7449 | 22.4506 | 22.5095 | -10.0878 | 9.9764 | 21.0183 | -18.3465 | -1.9064 | 0.29996 | 1.1627 | 1.1965 | -21.1735 | 0 | 3.2633 | 0.71021 | 2.6233 | -1.5715 | -14.3792 | -5.2661 | -4.1005 | 32.6721 | 0 | 25.5934 | -6.9424 | -7.3411 | 2.4485 | 0.0615 | 0 | -14.3126 | -9.6583 | 0.86105 | -29.9049 | 8.563 | 8.1745 | 109.4815 | -6.1368 | -9.2665 | 0 | 2.6538 | 4.0138 | 4.0858 | 2.0174 | 13.1653 | 14.5714 | -2.436 | -1.6693 | 30.7778 | 5.7848 | 39.5926 | 10.1664 | 10.4227 | -6.825 | -8.859 | -5.2313 | -7.737 | 32.8423 | 33.5416 | -15.4632 | -14.8381 | -7.193 | -7.1225 | 13.7921 | 13.7721 | -35.0187 | -35.0833 | 1.5057 | -8.9583 | 66.2081 | 22.5539 | 22.4689 | -16.1386 | -39.9771 | 1.1271 | 0.50833 | -17.8264 | -17.8587 | -100.1247 | -20.8685 | -215.5164 | 4.2861 | -29.6114 | 71.7766 | 93.4319 | 101.969 | 116.8565 | 4.3387 | 26.2909 | 25.5557 | 5.9047 | 127.5754 | -225.4886 | 52.0687 | -42.0362 | -4.6754 | 0 | -8.0867 | -0.48287 | -0.49346 | 3.6083 | -1.4083 | -2.6453 | -4.6761 | 11.7722 | -7.4421 | 5.0917 | 1.5774 | 1.6208 | 2.2404 | 2.6677 | 3.8641 | 3.6622 | 3.6265 | 0 | 24.6271 | 1.497 | -0.135 | 0 | -0.079289 | -18.0564 | -20.0271 | 1.9698 | 13.178 | -13.598 | 0.19616 | -26.4563 | 8.9354 | 0 | -66.1722
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 14 de Junio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
14/06/2025 | 00:30 | 31.03 | 31.11 | 40.8575 | 41.0736 | 438.0746 | 582.1457 | 199.2 | 199.6804 | 464.2568 | 381.3261 | 1244.4633
14/06/2025 | 01:00 | 28.05 | 28.45 | 38.3123 | 37.3822 | 420.8443 | 553.0388 | 203.3345 | 199.902 | 457.865 | 376.6916 | 1237.7931
14/06/2025 | 01:30 | 28.12 | 28.17 | 35.9011 | 36.048 | 409.5929 | 537.832 | 201.4805 | 200.9238 | 447.5703 | 367.7351 | 1217.7097
14/06/2025 | 02:00 | 22.11 | 22.14 | 39.518 | 39.6403 | 387.9314 | 511.3397 | 209.4884 | 207.8461 | 450.074 | 365.7433 | 1233.1518
14/06/2025 | 02:30 | 22.25 | 22.12 | 40.4557 | 40.1577 | 388.2051 | 513.1885 | 219.6609 | 219.1104 | 460.0146 | 378.3998 | 1277.1857
14/06/2025 | 03:00 | 21.67 | 22.36 | 41.7953 | 41.3336 | 371.8176 | 498.9765 | 218.2822 | 217.5755 | 459.6226 | 378.7723 | 1274.2526
14/06/2025 | 03:30 | 27.64 | 27.83 | 39.1161 | 39.0241 | 364.4763 | 498.0865 | 221.3367 | 218.6437 | 472.8812 | 385.1468 | 1298.0084
14/06/2025 | 04:00 | 27.37 | 27.48 | 37.7765 | 36.9758 | 361.2997 | 490.902 | 222.7153 | 221.8213 | 481.6097 | 391.9255 | 1318.0718
14/06/2025 | 04:30 | 28.33 | 28.15 | 41.1255 | 40.0968 | 350.6866 | 488.3889 | 219.2718 | 219.6006 | 479.6389 | 388.1256 | 1306.6369
14/06/2025 | 05:00 | 29.16 | 29.11 | 40.4557 | 39.949 | 368.1529 | 506.8276 | 220.2981 | 219.9371 | 486.046 | 390.292 | 1316.5732
14/06/2025 | 05:30 | 30.49 | 30.47 | 39.518 | 39.2229 | 385.2747 | 524.9756 | 217.8775 | 213.976 | 511.2474 | 411.1902 | 1354.2911
14/06/2025 | 06:00 | 29.79 | 29.65 | 38.7142 | 38.3998 | 391.6062 | 528.1602 | 217.7207 | 217.6196 | 512.9549 | 418.9593 | 1367.2545
14/06/2025 | 06:30 | 34.99 | 35.19 | 45.814 | 44.6894 | 395.9817 | 556.6651 | 207.6485 | 206.9917 | 475.8543 | 383.0551 | 1273.5496
14/06/2025 | 07:00 | 34.67 | 34.69 | 46.7518 | 46.3858 | 394.6923 | 557.1899 | 187.7407 | 184.6624 | 430.5076 | 346.8197 | 1149.7304
14/06/2025 | 07:30 | 40.49 | 40.59 | 50.3686 | 50.1787 | 445.95 | 627.5773 | 181.198 | 179.0508 | 406.7379 | 316.1282 | 1083.1149
14/06/2025 | 08:00 | 41.76 | 42.47 | 53.9855 | 53.4923 | 460.0061 | 651.7139 | 147.5925 | 146.5784 | 310.6239 | 248.1929 | 852.9877
14/06/2025 | 08:30 | 45.35 | 45.66 | 54.9233 | 54.5917 | 493.2026 | 693.7276 | 142.1604 | 139.2095 | 291.8863 | 237.9469 | 811.2031
14/06/2025 | 09:00 | 53.01 | 52.85 | 53.4497 | 52.5869 | 484.0228 | 695.9194 | 136.1268 | 133.7024 | 268.7779 | 213.0388 | 751.6459
14/06/2025 | 09:30 | 56.73 | 57.18 | 53.3158 | 55.9065 | 507.7612 | 730.8935 | 134.0961 | 135.2523 | 275.8998 | 217.733 | 762.9812
14/06/2025 | 10:00 | 56.75 | 56.03 | 56.7987 | 55.6162 | 513.9222 | 739.1171 | 141.8565 | 139.4843 | 262.4377 | 210.1547 | 753.9332
14/06/2025 | 10:30 | 60.03 | 60.41 | 59.6118 | 59.4983 | 532.928 | 772.4781 | 134.6519 | 132.2968 | 262.1347 | 204.0738 | 733.1572
14/06/2025 | 11:00 | 54.35 | 54.69 | 54.5214 | 53.3969 | 505.9598 | 722.9181 | 132.8907 | 130.4814 | 266.829 | 203.8815 | 734.0826
14/06/2025 | 11:30 | 59.33 | 60.05 | 57.7364 | 57.3005 | 542.0201 | 776.437 | 138.8599 | 138.9027 | 276.0389 | 217.2645 | 771.066
14/06/2025 | 12:00 | 61.43 | 61.75 | 58.4062 | 59.6825 | 535.8039 | 777.0726 | 132.3081 | 130.9932 | 251.1829 | 197.7891 | 712.2733
14/06/2025 | 12:30 | 57.35 | 57.44 | 55.727 | 54.8572 | 513.6404 | 739.0146 | 135.6119 | 134.2631 | 265.4236 | 206.2042 | 741.5028
14/06/2025 | 13:00 | 58.46 | 57.94 | 55.861 | 54.9489 | 535.8418 | 763.0517 | 129.6123 | 129.7565 | 245.7052 | 192.463 | 697.537
14/06/2025 | 13:30 | 57.55 | 57.24 | 52.378 | 53.5 | 515.3746 | 736.0426 | 122.4764 | 123.3757 | 226.5058 | 180.0446 | 652.4025
14/06/2025 | 14:00 | 58.5 | 58.76 | 58.8081 | 59.7259 | 509.5613 | 745.3553 | 127.0852 | 127.6031 | 224.7672 | 179.6878 | 659.1433
14/06/2025 | 14:30 | 54.83 | 54.35 | 48.0913 | 51.2826 | 494.3913 | 702.9452 | 130.2832 | 131.7184 | 219.6172 | 174.0142 | 655.633
14/06/2025 | 15:00 | 54.47 | 54.32 | 54.2535 | 52.2769 | 480.4761 | 695.7965 | 140.4316 | 140.7826 | 233.5621 | 187.1505 | 701.9268
14/06/2025 | 15:30 | 53.77 | 53.84 | 50.7705 | 50.8058 | 480.9808 | 690.1671 | 146.0211 | 143.519 | 262.1394 | 213.1284 | 764.8079
14/06/2025 | 16:00 | 47.42 | 47.45 | 48.4932 | 47.9633 | 438.5301 | 629.8566 | 168.2882 | 167.0993 | 347.7286 | 278.3095 | 961.4256
14/06/2025 | 16:30 | 50.75 | 51.12 | 50.1007 | 53.0737 | 446.7816 | 651.826 | 186.4671 | 185.1264 | 404.8985 | 325.1837 | 1101.6757
14/06/2025 | 17:00 | 59.19 | 59.32 | 51.4403 | 50.2637 | 397.4958 | 617.7098 | 210.5014 | 209.2178 | 457.4555 | 371.036 | 1248.2107
14/06/2025 | 17:30 | 66.38 | 65.91 | 55.727 | 55.342 | 396.7119 | 640.0709 | 231.8913 | 233.3618 | 478.9114 | 391.2157 | 1335.3802
14/06/2025 | 18:00 | 56.11 | 56.9 | 46.3499 | 46.0204 | 361.6105 | 566.9908 | 229.7111 | 229.1875 | 505.8381 | 404.2027 | 1368.9394
14/06/2025 | 18:30 | 60.03 | 60.33 | 58.8081 | 56.8323 | 415.1796 | 651.18 | 232.2203 | 230.016 | 489.4182 | 399.5787 | 1351.2332
14/06/2025 | 19:00 | 64.52 | 64.04 | 58.8081 | 62.2334 | 440.2644 | 689.8659 | 234.3877 | 234.4103 | 484.0915 | 391.9834 | 1344.8729
14/06/2025 | 19:30 | 65.7 | 66.48 | 58.5402 | 58.7364 | 461.1906 | 710.6472 | 231.4374 | 227.1959 | 461.4241 | 377.9195 | 1297.9769
14/06/2025 | 20:00 | 63.44 | 63.81 | 59.6118 | 59.3038 | 448.4729 | 694.6385 | 225.2513 | 224.7044 | 456.5504 | 373.9863 | 1280.4924
14/06/2025 | 20:30 | 59.31 | 59.3 | 50.7705 | 49.7361 | 439.62 | 658.7366 | 226.0202 | 225.503 | 452.0222 | 375.8603 | 1279.4057
14/06/2025 | 21:00 | 62.35 | 62.94 | 60.5495 | 59.6759 | 426.5843 | 672.0997 | 220.018 | 220.6067 | 444.1925 | 368.0753 | 1252.8925
14/06/2025 | 21:30 | 56.68 | 57.1 | 55.5931 | 54.3625 | 389.9223 | 613.6579 | 210.5459 | 208.2428 | 430.4594 | 356.6284 | 1205.8765
14/06/2025 | 22:00 | 58.6 | 57.81 | 54.9233 | 54.9914 | 383.3887 | 609.7134 | 221.4101 | 224.2276 | 447.985 | 368.5848 | 1262.2075
14/06/2025 | 22:30 | 62.99 | 63.03 | 58.4062 | 54.8618 | 386.3379 | 625.6259 | 224.7972 | 224.7519 | 446.4646 | 368.1132 | 1264.1269
14/06/2025 | 23:00 | 57.64 | 58.31 | 50.3686 | 50.4496 | 385.4648 | 602.233 | 210.7836 | 209.0343 | 424.5948 | 350.5955 | 1195.0082
14/06/2025 | 23:30 | 56.84 | 57.49 | 52.2441 | 52.1197 | 410.5727 | 629.2665 | 218.3137 | 216.2588 | 439.8448 | 364.4693 | 1238.8866
15/06/2025 | 00:00 | 46.14 | 46.33 | 50.6366 | 49.0372 | 395.1167 | 587.2605 | 210.6481 | 209.1006 | 421.4176 | 350.2328 | 1191.3991
MÁXIMO |  | -21.67 | -22.12 | -35.9011 | -36.048 | -350.6866 |  | 234.3877 | 234.4103 | 512.9549 | 418.9593
MÍNIMO |  | -66.38 | -66.48 | -60.5495 | -62.2334 | -542.0201 |  | 122.4764 | 123.3757 | 219.6172 | 174.0142
PROMEDIO |  | -48.2067 | -48.3367 | -50.3435 | -50.1048 | -437.5776 |  | 187.7502 | 186.7355 | 390.2856 | 316.2303
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 14 de Junio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
14/06/2025 | 00:30 | 520.1624 | 521.9192 |  | 518.9511 | 519.7046 | 515.0487 |  | 502.9638 | 498.161 | 480.4042 | 503.657 | 489.4951 | 225.272 | 227.5275 | 230.6059 | 221.8976 | 219.2396 | 221.1931 | 227.5 |  | 224.5 |  | 139.6154 | 140.6092 | 139.8903 | 136.206 |  | 141.1365 | 127.792 | 143.3314
14/06/2025 | 01:00 | 523.1525 | 525.5429 | 524.035 | 520.3253 | 521.4135 | 516.0813 |  | 502.6519 | 498.3132 | 480.6225 | 503.2057 | 488.3483 | 226.7526 | 228.7763 | 231.7973 | 222.6331 | 219.3429 | 221.4322 | 227.6 |  | 224.8 |  | 140.1179 | 140.5573 | 139.8859 | 136.275 |  | 141.6635 | 127.9287 | 143.3519
14/06/2025 | 01:30 | 520.5297 | 522.4969 |  | 520.9324 | 521.9798 | 516.4147 |  | 501.521 | 497.6048 | 480.1097 | 504.6083 | 488.1969 | 225.8269 | 227.6674 | 230.1643 | 222.9588 | 219.7637 | 221.2025 | 227.6 |  | 225.4 | 142.7534 | 140.4063 | 140.7077 | 140.14 | 136.3716 |  | 141.7659 | 126.288 | 143.6991
14/06/2025 | 02:00 | 521.7886 | 523.1796 |  | 521.5569 | 521.8719 | 517.1382 |  | 501.0059 | 497.2542 | 480.9617 | 504.7928 | 489.7875 | 226.3473 | 227.3277 | 230.2514 | 223.2326 | 220.2879 | 221.3156 | 228.5 | 0 | 225.8 | 143.6163 | 141.2122 | 140.7077 | 140.169 | 136.3164 |  | 142.5417 | 126.3857 | 143.7399
14/06/2025 | 02:30 | 521.264 | 523.5998 |  | 520.2583 | 520.2428 | 515.2365 |  | 500.3245 | 497.2601 | 479.1995 | 503.0841 | 488.0436 | 226.6253 | 227.9747 | 230.8654 | 223.2381 | 220.8564 | 220.8003 | 228.1 |  | 224.7 | 142.8016 | 140.0896 | 140.6092 | 139.868 | 136.137 |  | 141.6635 | 126.4296 | 143.3519
14/06/2025 | 03:00 | 523.4673 | 524.4926 |  | 520.3732 | 521.582 | 515.3746 |  | 498.537 | 496.5211 | 479.9939 | 502.4042 | 488.7729 | 229.3453 | 228.0307 | 231.1871 | 222.9579 | 220.7014 | 220.9684 | 227.5 |  | 224.8 | 142.8186 | 140.0699 | 140.5573 | 139.9683 | 136.0404 |  | 141.561 | 126.8056 | 143.3519
14/06/2025 | 03:30 | 525.4606 | 524.9653 |  | 521.0099 | 521.5759 | 516.5974 |  | 499.1911 | 497.5616 | 477.9926 | 503.0275 | 488.135 | 229.9427 | 228.3785 | 231.7384 | 223.6909 | 220.9007 | 221.1814 | 232.2 |  | 224.6 | 142.8024 | 140.8441 | 140.5573 | 139.2613 | 135.7782 |  | 141.6928 | 126.1513 | 142.9434
14/06/2025 | 04:00 | 522.8902 | 525.2803 |  | 520.988 | 522.2039 | 516.178 |  | 499.3166 | 496.3651 | 478.1827 | 503.0256 | 488.1804 | 228.9503 | 228.1788 | 229.2795 | 223.5527 | 221.6021 | 220.7127 | 224.6 |  | 224.4 | 141.9899 | 139.8675 | 140.4587 | 138.8578 | 135.7782 |  | 141.1951 | 126.3857 | 142.9434
14/06/2025 | 04:30 | 522.4706 | 523.4423 |  | 520.8541 | 521.3711 | 516.0643 |  | 498.9567 | 496.2792 | 478.3185 | 502.1797 | 487.094 | 228.358 | 227.4286 | 228.6779 | 223.4876 | 221.2477 | 220.963 | 224 |  | 223.8 |  | 139.9144 | 140.3082 | 138.8553 | 135.5436 |  | 141.1073 | 126.3857 | 142.5554
14/06/2025 | 05:00 | 519.9526 | 522.7595 |  | 520.8015 | 521.8892 | 516.0875 |  | 499.6533 | 496.5842 | 477.7745 | 501.9526 | 487.161 | 227.1784 | 227.2428 | 228.0755 | 223.4983 | 221.4987 | 220.613 | 224 |  | 223.8 | 141.9828 | 139.5841 | 140.3082 | 139.0451 | 135.7506 |  | 140.9609 | 126.2441 | 142.5554
14/06/2025 | 05:30 | 518.9035 | 521.394 |  | 519.6575 | 521.0248 | 515.5813 |  | 499.4774 | 495.9506 | 477.1998 | 502.3073 | 487.4082 | 226.1569 | 226.7291 | 227.3224 | 223.1243 | 220.9229 | 220.6612 | 223.4 |  | 223.3 |  | 139.3791 | 140.1111 | 139.1446 | 135.585 |  | 140.9023 | 126.1513 | 142.5554
14/06/2025 | 06:00 | 519.1133 | 523.2847 |  | 524.145 | 525.5258 | 521.8937 |  | 501.4896 | 497.2433 | 478.5108 | 503.3971 | 487.1609 | 226.1647 | 227.1113 | 227.6109 | 223.9542 | 220.8195 | 220.3065 | 224 |  | 223.6 |  | 139.5603 | 140.2097 | 139.1322 | 135.7368 |  | 140.9463 | 126.6201 | 142.5554
14/06/2025 | 06:30 | 519.0609 | 522.2343 |  | 523.6035 | 524.5922 | 521.1505 |  | 501.3597 | 498.0832 | 478.5131 | 504.0097 | 487.9722 | 227.8778 | 226.3734 | 226.5957 | 223.8739 | 220.3691 | 221.0105 | 224.4 |  | 223.8 | 141.1428 | 139.4595 | 140.2097 | 139.0553 | 136.0266 |  | 141.0926 | 127.0889 | 142.0856
14/06/2025 | 07:00 | 517.2249 | 522.3394 |  | 525.0699 | 526.5599 | 523.0521 | 516.9965 | 503.9039 | 498.6508 | 481.8315 | 504.4192 | 490.7491 | 228.0149 | 226.2004 | 225.6314 | 224.8381 | 221.8162 | 221.6551 | 224.6 |  | 224.2 | 142.0984 | 140.4424 | 140.5573 | 139.6066 | 136.0404 |  | 141.6928 | 127.416 | 142.1673
14/06/2025 | 07:30 | 511.1399 | 515.2495 | 517.155 | 521.0709 | 522.7883 | 519.8634 |  | 503.8536 | 500.1103 | 482.1204 | 505.248 | 492.5943 | 225.0043 | 224.1266 | 222.401 | 223.2063 | 220.5611 | 221.3201 | 225.9 |  | 224.9 |  | 140.9556 | 140.8582 | 139.8964 | 135.7368 |  | 142.3222 | 126.6201 | 142.5554
14/06/2025 | 08:00 | 510.9301 | 515.1444 |  | 519.6195 | 521.0505 | 519.7308 | 518.9335 | 505.3223 | 501.713 | 484.2758 | 507.2589 | 492.5091 | 223.9518 | 223.7047 | 224.9022 | 221.7704 | 218.6047 | 221.6943 | 226 |  | 224.7 |  | 141.3514 | 140.8582 | 139.7781 | 135.7782 |  | 142.3807 | 125.7753 | 142.5554
14/06/2025 | 08:30 | 510.1432 | 513.1488 | 512.0607 | 515.6559 | 517.6234 | 516.5637 | 518.9118 | 505.4919 | 501.9608 | 484.4423 | 506.617 | 493.6678 | 223.6151 | 222.9461 | 224.6921 | 219.8789 | 217.1133 | 222.0873 | 226.6 |  | 225 | 142.0862 | 141.0597 | 140.7077 | 139.6771 | 135.378 |  | 142.5856 | 126.8056 | 142.535
14/06/2025 | 09:00 | 511.612 | 513.4639 |  | 514.1909 | 516.6562 | 516.0225 | 518.9472 | 505.7996 | 502.4449 | 485.1909 | 507.3309 | 493.4633 | 224.2623 | 223.3811 | 225.0481 | 219.0929 | 216.7959 | 222.0906 | 225.9 |  | 224.8 | 141.2658 | 141.0476 | 140.5573 | 138.9648 | 135.4056 |  | 142.6149 | 127.1816 | 142.0856
14/06/2025 | 09:30 | 504.2155 | 507.3193 | 504.2879 | 512.3135 | 514.8226 | 513.4149 | 518.7614 | 505.041 | 501.302 | 483.735 | 507.722 | 493.4929 | 221.9211 | 222.1229 | 223.0057 | 218.3479 | 216.9509 | 221.7417 | 225.5 |  | 224.2 | 140.453 | 140.9745 | 140.3082 | 138.1846 | 134.7156 |  | 142.3954 | 126.7568 | 141.6976
14/06/2025 | 10:00 | 503.4812 | 505.4812 |  | 510.6029 | 513.127 | 511.9151 | 517.4251 | 504.9384 | 501.8459 | 483.8926 | 506.9781 | 491.7997 | 221.4417 | 220.4942 | 221.6405 | 217.7986 | 215.5556 | 221.9149 | 225.3 |  | 223.9 | 141.2729 | 140.1908 | 140.1111 | 138.4994 | 135.2676 |  | 141.7952 | 125.7265 | 141.6772
14/06/2025 | 10:30 | 502.7468 | 504.3259 | 499.8762 | 508.7885 | 511.5888 | 512.2766 | 518.8564 | 504.0829 | 501.3875 | 484.7743 | 506.8577 | 492.9243 | 222.1504 | 219.8919 | 221.0727 | 217.2482 | 214.9206 | 221.8256 | 225.3 |  | 224.1 | 140.4682 | 140.1954 | 140.0125 | 138.2861 | 135.2262 |  | 142.1026 | 128.1192 | 141.3709
14/06/2025 | 11:00 | 507.0482 | 507.5819 | 503.6576 | 509.9477 | 512.6078 | 511.8149 | 518.6092 | 504.228 | 502.6256 | 484.4675 | 507.4485 | 492.5833 | 223.2763 | 220.9873 | 222.001 | 217.2546 | 214.928 | 221.7961 | 225.9 |  | 224.4 | 141.182 | 141.1166 | 140.0125 | 138.5943 | 135.1986 |  | 142.4539 | 128.0264 | 141.3709
14/06/2025 | 11:30 | 512.7661 | 516.4574 | 519.886 | 511.5434 | 513.2405 | 512.4139 | 518.3309 |  | 502.5268 | 484.108 | 507.5947 | 494.2249 | 224.5062 | 223.794 | 224.1705 | 217.36 | 215.1569 | 221.9123 | 225.9 |  | 224.5 | 142.0261 | 140.9918 | 139.9606 | 138.6411 | 135.033 |  | 142.6588 | 128.6807 | 142.1469
14/06/2025 | 12:00 | 513.5529 | 517.1401 | 518.2054 | 511.7492 | 514.8127 | 513.5854 | 518.7817 |  | 502.3146 | 484.2628 | 507.7751 | 493.3524 | 225.9471 | 224.2702 | 225.1169 | 217.9707 | 215.8435 | 221.6402 | 225.9 |  | 224.1 | 141.2837 | 140.3441 | 140.0592 | 138.8995 | 135.2814 |  | 142.2197 | 128.7735 | 142.1673
14/06/2025 | 12:30 | 518.0642 | 522.6545 | 521.8292 | 516.3378 | 518.5708 | 517.7253 | 518.7701 |  | 503.2044 | 485.4742 | 508.3616 | 493.6955 | 226.8241 | 226.1168 | 226.5124 | 219.0212 | 216.2422 | 221.9835 | 226.6 |  | 225.1 | 142.1224 | 140.8486 | 140.3082 | 139.3503 | 135.654 |  | 142.6881 | 129.0567 | 142.5554
14/06/2025 | 13:00 | 519.6379 | 523.2847 | 524.1401 | 519.8759 | 521.7825 | 520.7397 | 518.8808 | 507.1647 | 504.0516 | 487.4157 | 509.1045 | 496.2644 | 227.1668 | 226.8127 | 227.6167 | 220.0918 | 217.0838 | 222.7101 | 227.9 |  | 226.7 | 142.9797 | 140.6874 | 140.7077 | 139.8279 | 135.8196 |  | 142.0733 | 128.8223 | 143.3314
14/06/2025 | 13:30 | 510.5104 | 513.6214 | 509.5398 | 518.7302 | 521.3096 | 520.4481 |  | 508.1621 | 504.726 | 487.7527 | 510.0164 | 496.7008 | 226.3791 | 223.7297 | 224.8331 | 220.4468 | 217.4234 | 222.644 | 228.5 | 0 | 226.9 |  | 141.7378 | 140.8063 | 139.7023 | 135.9024 |  | 142.5271 | 127.7432 | 142.9638
14/06/2025 | 14:00 | 510.4055 | 511.7834 |  | 518.652 | 521.6393 | 520.9405 |  |  | 504.6078 | 487.3133 | 508.9997 | 494.8088 | 225.154 | 222.9798 | 225.0311 | 220.3492 | 216.8402 | 222.4089 | 227.2 |  | 225.5 | 142.174 | 139.9706 | 140.7077 | 139.4962 | 136.0542 |  | 141.5757 | 127.6943 | 142.5554
14/06/2025 | 14:30 | 514.4446 | 513.1488 | 513.9514 | 520.501 | 522.5664 | 521.1024 |  | 507.6472 | 504.1641 | 487.2048 | 508.649 | 494.7684 | 226.8051 | 224.3451 | 225.8551 | 221.0567 | 218.1322 | 222.2908 | 225.9 |  | 224.7 | 141.3402 | 140.0815 | 140.8582 | 139.4926 | 135.8334 |  | 141.1219 | 127.2744 | 141.7385
14/06/2025 | 15:00 | 517.0675 | 517.2452 | 514.7391 | 521.4743 | 523.2739 | 521.8953 |  | 507.4603 | 503.5971 | 486.3292 | 509.1104 | 495.2578 | 227.6189 | 225.1725 | 226.5816 | 221.3407 | 218.2798 | 222.3999 | 227.2 |  | 225.6 | 141.2828 | 140.4459 | 140.8582 | 139.7759 | 136.0266 |  | 141.8099 | 127.5576 | 142.4737
14/06/2025 | 15:30 | 517.0675 | 516.8776 | 515.1592 | 521.9969 | 524.1237 | 522.442 |  | 507.3065 | 503.2203 | 485.7842 | 508.3499 | 494.2889 | 227.6724 | 225.0738 | 226.7034 | 221.5551 | 217.9845 | 222.2245 | 226.3 |  | 225 | 141.276 | 140.0425 | 140.6092 | 139.9114 | 135.9162 |  | 141.0633 | 127.8848 | 141.7589
14/06/2025 | 16:00 | 522.6279 | 523.6523 | 517.6802 | 524.4316 | 526.2356 | 523.759 | 518.4387 | 505.7639 | 500.7986 | 483.7533 | 505.9635 | 491.62 | 229.3514 | 227.1605 | 229.0033 | 222.3523 | 219.055 | 221.5328 | 225.3 |  | 224 |  | 140.5452 | 140.3601 | 139.5508 | 135.2262 |  | 141.7952 | 128.2119 | 141.7385
14/06/2025 | 16:30 | 519.533 | 520.4487 |  | 523.5129 | 525.7287 | 523.7915 | 518.8696 | 504.3489 | 499.7563 | 482.0798 | 504.6274 | 490.6015 | 228.6569 | 225.9076 | 228.1324 | 222.2787 | 219.1584 | 221.6158 | 224.7 |  | 223.4 |  | 140.2122 | 137.5689 | 139.3524 | 134.7294 |  | 141.5025 | 128.5879 | 141.3709
14/06/2025 | 17:00 | 521.0542 | 524.6501 | 519.7809 | 525.7704 | 527.1423 | 524.8492 | 518.3626 | 503.2113 | 498.008 | 480.2523 | 503.6198 | 488.4112 | 229.5403 | 227.2741 | 228.5148 | 222.8732 | 219.5275 | 220.834 | 223.7 |  | 222.6 | 140.4443 | 139.3921 | 137.3718 | 139.1967 | 134.8812 |  | 140.7706 | 126.7129 | 141.3096
14/06/2025 | 17:30 | 518.4314 | 520.6588 | 521.8818 | 521.9292 | 523.5505 | 520.9087 | 513.0298 | 499.8607 | 495.2666 | 477.4124 | 501.7819 | 486.0521 | 228.169 | 225.736 | 228.1353 | 221.7811 | 218.0952 | 220.5521 | 223.4 |  | 221.8 | 140.3928 | 139.5844 | 136.8737 | 138.3663 | 133.5288 |  | 140.5218 | 125.6826 | 140.554
14/06/2025 | 18:00 | 522.8378 | 524.3351 | 519.5709 | 519.9116 | 520.5818 | 518.5934 |  | 499.161 | 495.5067 | 476.2579 | 500.3935 | 487.1511 | 229.1443 | 227.2244 | 230.2701 | 221.6394 | 218.0214 | 220.0753 | 223.1 |  | 221.4 | 139.9293 | 139.162 | 136.8218 | 137.8191 | 135.6954 |  | 140.1997 | 125.4921 | 140.1659
14/06/2025 | 18:30 | 511.5071 | 513.4639 | 513.9514 | 517.4942 | 519.1648 | 516.2651 |  | 497.7568 | 494.8701 | 476.3985 | 501.5575 | 486.2649 | 225.008 | 223.774 | 225.8735 | 220.9989 | 217.7039 | 220.2911 | 222.7 |  | 221.5 | 139.9185 | 140.9466 | 136.7751 | 138.1231 | 135.5436 |  | 142.1319 | 126.1025 | 140.1659
14/06/2025 | 19:00 | 508.9891 | 510.1028 | 509.1196 | 516.6087 | 518.8646 | 516.3036 |  | 497.9556 | 495.0223 | 477.5521 | 501.6415 | 487.3722 | 222.8027 | 222.0772 | 223.6223 | 221.1057 | 217.9476 | 220.3316 | 224 |  | 222.6 |  | 141.757 | 136.8218 | 138.4255 | 134.9916 |  | 142.8638 | 126.8545 | 140.554
14/06/2025 | 19:30 | 511.2448 | 512.8862 | 510.2225 | 517.139 | 519.1874 | 516.8105 |  | 498.9336 | 496.8176 | 478.2395 | 502.3047 | 487.011 | 225.2008 | 222.494 | 224.65 | 221.2263 | 217.955 | 220.4675 | 224.7 |  | 223.2 | 139.0655 | 140.8039 | 136.8737 | 138.4559 | 135.1572 |  | 141.6196 | 126.0537 | 140.1659
14/06/2025 | 20:00 | 510.8776 | 511.7308 |  | 518.0836 | 519.6226 |  |  | 500.1864 | 497.0828 | 479.1631 | 502.7637 | 487.9138 | 225.2586 | 223.0224 | 225.2931 | 221.5139 | 218.302 | 220.8261 | 224.7 |  | 223 | 139.876 | 140.2725 | 137.2213 | 139.4717 | 135.723 |  | 141.3122 | 126.1953 | 140.554
14/06/2025 | 20:30 | 514.5496 | 517.0351 | 514.0565 | 518.6386 | 520.075 |  |  | 500.4894 | 496.3909 | 478.7053 | 501.6015 | 488.2299 | 226.1692 | 224.6858 | 226.6314 | 221.5137 | 218.3093 | 220.7734 | 224 |  | 223 | 140.6773 | 139.6605 | 137.3718 | 139.4454 | 135.8748 |  | 141.0487 | 126.3369 | 140.942
14/06/2025 | 21:00 | 513.7628 | 515.9847 | 514.424 | 519.8394 | 520.6911 | 518.2338 |  | 501.1075 | 497.3912 | 480.0294 | 503.2464 | 488.533 | 226.515 | 224.7861 | 226.8227 | 221.8353 | 218.6859 | 220.941 | 224.7 |  | 223 |  | 139.3293 | 137.4703 | 139.3372 | 135.8472 |  | 141.0926 | 125.7265 | 140.9624
14/06/2025 | 21:30 | 520.7919 | 522.0242 | 518.5205 | 522.7123 | 523.7941 | 520.3836 |  | 501.6032 | 497.4625 | 480.2564 | 503.6841 | 488.9807 | 229.488 | 226.6814 | 229.1039 | 222.4065 | 219.3282 | 221.3639 | 224.6 |  | 223.5 |  | 139.789 | 137.8698 | 139.6566 | 136.1094 |  | 141.3268 | 125.8681 | 141.3504
14/06/2025 | 22:00 | 518.379 | 520.6588 | 514.5291 | 521.1344 | 522.496 | 519.647 |  | 500.6986 | 497.6242 | 480.3922 | 504.0035 | 488.7575 | 225.4521 | 225.4176 | 228.8004 | 221.6756 | 219.055 | 220.9322 | 224.7 |  | 223.9 | 141.478 | 139.5526 | 137.8698 | 139.998 | 135.0606 |  | 141.2975 | 125.3066 | 142.4941
14/06/2025 | 22:30 | 520.687 | 525.0703 | 519.6759 | 522.6509 | 523.9315 | 519.9647 |  | 500.9953 | 498.1223 | 480.9152 | 503.6141 | 488.8124 | 227.4367 | 227.5732 | 230.5732 | 222.3138 | 219.0698 | 221.1003 | 224.6 |  | 224.1 | 142.2842 | 139.6756 | 138.0203 | 140.1393 | 135.1572 |  | 141.1951 | 125.541 | 142.535
14/06/2025 | 23:00 | 524.359 | 526.5408 | 524.7703 | 524.5278 | 525.7802 | 522.6585 |  | 501.9197 | 499.5927 | 481.621 | 503.2545 | 489.8866 | 227.4439 | 228.8759 | 231.3874 | 223.4097 | 219.6161 | 221.5459 | 225.3 |  | 224.8 |  | 140.3014 | 137.9684 | 140.5172 | 135.0192 |  | 141.6342 | 126.664 | 142.9434
14/06/2025 | 23:30 | 520.7395 | 523.8624 | 523.2473 | 524.0115 | 525.8204 | 522.8417 |  | 502.2996 | 499.1314 | 480.8241 | 503.6801 | 489.1861 | 227.209 | 228.0845 | 230.3272 | 223.1979 | 219.4832 | 221.1451 | 225.3 |  | 224.8 | 143.0889 | 139.8956 | 138.316 | 140.672 | 135.4884 |  | 141.6049 | 126.4785 | 142.9638
15/06/2025 | 00:00 | 523.4148 | 525.4904 | 522.617 | 525.7194 | 526.7777 | 523.3975 | 518.6699 | 502.5733 | 499.6747 | 481.2918 | 504.8806 | 489.8417 | 228.181 | 228.6015 | 230.997 | 224.2251 | 220.3913 | 221.4103 | 225.1 |  | 224.9 |  | 139.8923 | 138.4665 | 140.7207 | 135.4608 |  | 141.5318 | 126.4296 | 143.1272
MÁXIMO |  | 525.4606 | 526.5408 | 524.7703 | 525.7704 | 527.1423 | 524.8492 | 518.9472 | 508.1621 | 504.726 | 487.7527 | 510.0164 | 496.7008 | 229.9427 | 228.8759 | 231.7973 | 224.8381 | 221.8162 | 222.7101 | 232.2 | 0 | 226.9 | 143.6163 | 141.757 | 140.8582 | 140.7207 | 136.3716 | 0 | 142.8638 | 129.0567 | 143.7399
MÍNIMO |  | 502.7468 | 504.3259 | 499.8762 | 508.7885 | 511.5888 | 511.8149 | 513.0298 | 497.7568 | 494.8701 | 476.2579 | 500.3935 | 486.0521 | 221.4417 | 219.8919 | 221.0727 | 217.2482 | 214.9206 | 220.0753 | 222.7 | 0 | 221.4 | 139.0655 | 139.162 | 136.7751 | 137.8191 | 133.5288 | 0 | 140.1997 | 125.3066 | 140.1659
PROMEDIO |  | 516.5429 | 518.7386 | 515.9507 | 519.4936 | 521.0951 | 518.3305 | 518.2103 | 502.4026 | 499.2949 | 481.5271 | 504.8357 | 490.3652 | 226.407 | 225.5057 | 227.1901 | 221.6057 | 218.6977 | 221.3425 | 225.6333 | 0 | 224.1896 | 141.5265 | 140.2787 | 139.4752 | 139.3564 | 135.5689 | 0 | 141.6617 | 126.892 | 142.138
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 14 de Junio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 14/06/2025 01:02:00 | 14/06/2025 08:52:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 14/06/2025 01:03:00 | 14/06/2025 07:38:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 14/06/2025 01:04:00 | 14/06/2025 07:37:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Trujillo Norte y Guadalupe.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 14/06/2025 01:30:00 | 14/06/2025 08:33:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 14/06/2025 01:32:00 | 14/06/2025 08:32:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 14/06/2025 01:34:00 | 14/06/2025 08:30:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 14/06/2025 02:04:00 | 14/06/2025 12:59:00 | Por regulación de tensión en la SE Planicie.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 14/06/2025 03:30:00 | 14/06/2025 07:39:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 14/06/2025 23:06:00 | 15/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 14/06/2025 23:10:00 | 15/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 14/06/2025 23:37:00 | 15/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 14/06/2025 23:39:00 | 15/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.

## AISLADOS_TEMP
sábado, 14 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 14 de Junio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:34:49 | 59.746 | 07:07:26 | 60.238
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:34:49 | 59.745 | 07:07:26 | 60.240
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:34:49 | 59.745 | 07:07:26 | 60.238
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:34:49 | 59.745 | 07:07:26 | 60.238
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:34:49 | 59.747 | 07:07:26 | 60.238
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:34:49 | 59.746 | 07:07:26 | 60.238
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 14 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 14 de Junio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
14/06/2025 | 00:30 | 6492.34 | 6547.4202 | 0.8484%
14/06/2025 | 01:00 | 6491.38 | 6525.7528 | 0.5295%
14/06/2025 | 01:30 | 6365.87 | 6344.0656 | -0.3425%
14/06/2025 | 02:00 | 6245.91 | 6254.9432 | 0.1446%
14/06/2025 | 02:30 | 6181.52 | 6220.7374 | 0.6344%
14/06/2025 | 03:00 | 6266.07 | 6176.0292 | -1.437%
14/06/2025 | 03:30 | 6203.11 | 6166.7474 | -0.5862%
14/06/2025 | 04:00 | 6052.35 | 6163.5105 | 1.837%
14/06/2025 | 04:30 | 6200.86 | 6175.1299 | -0.4149%
14/06/2025 | 05:00 | 6081.19 | 6205.5954 | 2.046%
14/06/2025 | 05:30 | 6281.21 | 6222.3606 | -0.9369%
14/06/2025 | 06:00 | 6326.94 | 6260.3209 | -1.053%
14/06/2025 | 06:30 | 6342.07 | 6281.6383 | -0.9529%
14/06/2025 | 07:00 | 6188.39 | 6326.8171 | 2.237%
14/06/2025 | 07:30 | 6398.7 | 6452.894 | 0.847%
14/06/2025 | 08:00 | 6630.24 | 6599.377 | -0.4655%
14/06/2025 | 08:30 | 6793.98 | 6791.6755 | -0.03392%
14/06/2025 | 09:00 | 6944.26 | 6944.1472 | -0.001624%
14/06/2025 | 09:30 | 7088.91 | 7079.9305 | -0.1267%
14/06/2025 | 10:00 | 7210.92 | 7186.0678 | -0.3446%
14/06/2025 | 10:30 | 7261.66 | 7219.0221 | -0.5872%
14/06/2025 | 11:00 | 7257.49 | 7277.2795 | 0.2727%
14/06/2025 | 11:30 | 7230.89 | 7317.8944 | 1.203%
14/06/2025 | 12:00 | 7336.18 | 7316.0648 | -0.2742%
14/06/2025 | 12:30 | 7278.59 | 7257.0907 | -0.2954%
14/06/2025 | 13:00 | 7162.28 | 7196.1346 | 0.4727%
14/06/2025 | 13:30 | 7049.33 | 7180.0205 | 1.854%
14/06/2025 | 14:00 | 7025.09 | 7159.5296 | 1.914%
14/06/2025 | 14:30 | 7027.62 | 7146.285 | 1.689%
14/06/2025 | 15:00 | 7100.65 | 7119.3913 | 0.2639%
14/06/2025 | 15:30 | 7087.28 | 7107.3255 | 0.2828%
14/06/2025 | 16:00 | 6993.79 | 7091.054 | 1.391%
14/06/2025 | 16:30 | 6938.78 | 7086.8553 | 2.134%
14/06/2025 | 17:00 | 6969.5 | 7072.0974 | 1.472%
14/06/2025 | 17:30 | 7137.6 | 7088.6416 | -0.6859%
14/06/2025 | 18:00 | 7100.21 | 7174.0359 | 1.04%
14/06/2025 | 18:30 | 7348.63 | 7291.4541 | -0.778%
14/06/2025 | 19:00 | 7372.5 | 7306.4314 | -0.8961%
14/06/2025 | 19:30 | 7416.48 | 7294.7825 | -1.641%
14/06/2025 | 20:00 | 7321.15 | 7283.0511 | -0.5204%
14/06/2025 | 20:30 | 7304.55 | 7242.9151 | -0.8438%
14/06/2025 | 21:00 | 7238.58 | 7199.7244 | -0.5368%
14/06/2025 | 21:30 | 7226.18 | 7144.3162 | -1.133%
14/06/2025 | 22:00 | 7123.9 | 7074.9943 | -0.6865%
14/06/2025 | 22:30 | 7117.54 | 7008.0338 | -1.539%
14/06/2025 | 23:00 | 6856.6 | 6875.6812 | 0.2783%
14/06/2025 | 23:30 | 6705.73 | 6762.2128 | 0.8423%
15/06/2025 | 00:00 | 6634.17 | 6582.7722 | -0.7747%

## DESVIACIÓN
sábado, 14 de Junio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
14/06/2025 | 00:30 | 147.7 | 110.6005 | 110.6005 | 37.0995 | 647.4 | 643.6581 | 643.6581 | 3.7419 | 143.7 | 146.877 | 146.877 | -3.177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.7786 | 91.7786 | -1.0786 | 113.4 | 127.7816 | 127.7816 | -14.3816 | 27.1 | 58.1905 | 58.1905 | -31.0905 |  |  |  | 0 | 185.6 | 199.172 | 199.172 | -13.572 | 203.8 | 199.172 | 199.172 | 4.628 | 203 | 199.172 | 199.172 | 3.828 | 287.4 | 298.7579 | 298.7579 | -11.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 275.6 | 285.1422 | 285.1422 | -9.5422 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157 | 154.1653 | 154.1653 | 2.8347 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 80.4 | 86.8076 | 86.8076 | -6.4076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.4 | 64.205 | 64.205 | 2.195 | 108.8 | 111.5852 | 111.5852 | -2.7852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 46.1252 | 46.1252 | -1.3252 | 68.4 | 99.2464 | 99.2464 | -30.8464 | 30.3 | 28.2915 | 28.2915 | 2.0085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 90.3 | 83.7962 | 83.7962 | 6.5038 | 182.4 | 185.1001 | 185.1001 | -2.7001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 54.7 | 66.3753 | 66.3753 | -11.6753 | 7.7 | 8.9214 | 8.9214 | -1.2214 | 2.2 | 9.3594 | 9.3594 | -7.1594 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 39.5 | 44.0602 | 44.0602 | -4.5602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 17.1 | 0 | 0 | 17.1 | 94.5 | 96.7569 | 96.7569 | -2.2569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 47.7262 | 47.7262 | -1.0262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.4 | 46.0886 | 46.0886 | -12.6886 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0296 | 174.7 | 178.5296 | 178.5296 | -3.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.3 | 267.7943 | 267.7943 | 6.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 18 | -18 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.8196 | 1.8196 | 0.08044 | 127.1 | 143.4473 | 143.4473 | -16.3473 | 109 | 98.6146 | 98.6146 | 10.3854 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 74.9 | 69.2447 | 69.2447 | 5.6553 | 30.1 | 28.6565 | 28.6565 | 1.4435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145.6 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1739 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 147.8 | 149.7739 | 149.7739 | -1.9739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 115.1 | 104.96 | 104.96 | 10.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.68 | 0.68 | -0.38 | 0 |  | 0 | 0 | 14.5 | 14.5631 | 14.5631 | -0.06311 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.6 | 11.6505 | 11.6505 | 1.9495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.9 | 27.077 | 27.077 | 4.823 | 83.2 | 73.707 | 73.707 | 9.493 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | -0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 12 | 11.0394 | 11.0394 | 0.96056 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.1 | 9.852 | 9.852 | -0.752 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | -1 | 7.5 | 9 | 9 | -1.5 | 18 | 18.2524 | 18.2524 | -0.25243 | 15.1 | 6 | 6 | 9.1 | 18.5 | 15 | 15 | 3.5 | 0 |  | 0 | 0 | 64.8 | 78.9286 | 78.9286 | -14.1286 | 74.6 | 78.6978 | 78.6978 | -4.0978 | 6 | 4.0747 | 4.0747 | 1.9253 | 5.4 | 4.2989 | 4.2989 | 1.1011 | 16.7 | 10 | 10 | 6.7 | 4.3 | 3.2 | 3.2 | 1.1 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 7.5 | 9 | 9 | -1.5 | 8.2 | 10 | 10 | -1.8 | 8.4 | 9.9029 | 9.9029 | -1.5029 | 1.2 | 0.18 | 0.18 | 1.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.2 | 53 | 53 | 1.2 | 59.1 | 52 | 52 | 7.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.1 | 18.8349 | 18.8349 | 0.26505 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 43.6 | 42 | 42 | 1.6 | 12.1 | 10 | 10 | 2.1 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 8.24 | 6.27 | 6.27 | 1.97 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 01:00 | 141.4 | 113.3404 | 113.3404 | 28.0596 | 648.8 | 643.6581 | 643.6581 | 5.1419 | 144.4 | 146.877 | 146.877 | -2.477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 113 | 114.7033 | 114.7033 | -1.7033 | 27.1 | 56.533 | 56.533 | -29.433 |  |  |  | 0 | 186.4 | 199.172 | 199.172 | -12.772 | 203.9 | 199.172 | 199.172 | 4.728 | 204.2 | 199.172 | 199.172 | 5.028 | 289.2 | 298.7579 | 298.7579 | -9.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 315.2 | 297.3075 | 297.3075 | 17.8925 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.1 | 154.1653 | 154.1653 | 4.9347 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 79.6 | 90.4293 | 90.4293 | -10.8293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 64.9771 | 64.9771 | -4.6771 | 155.9 | 111.5852 | 111.5852 | 44.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 46.1252 | 46.1252 | -1.0252 | 56.7 | 112.0103 | 112.0103 | -55.3103 | 30.7 | 28.2915 | 28.2915 | 2.4085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 87 | 83.7962 | 83.7962 | 3.2038 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 63.4 | 64.9488 | 64.9488 | -1.5488 | 7.6 | 8.9214 | 8.9214 | -1.3214 | 2.2 | 9.3594 | 9.3594 | -7.1594 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 38.9 | 44.0602 | 44.0602 | -5.1602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 17 | 0 | 0 | 17 | 75 | 96.7569 | 96.7569 | -21.7569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 47.7262 | 47.7262 | -0.82621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.4 | 44.3529 | 44.3529 | -10.9529 | 177.3 | 178.5296 | 178.5296 | -1.2296 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.7 | 267.7943 | 267.7943 | 5.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 18 | -18 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.8196 | 1.8196 | 0.08044 | 153.2 | 129.254 | 129.254 | 23.946 | 100.6 | 98.6146 | 98.6146 | 1.9854 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 73.6 | 66.6235 | 66.6235 | 6.9765 | 30.1 | 27.5717 | 27.5717 | 2.5283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 104 | 107.84 | 107.84 | -3.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 2.887 | 2.887 | -2.587 | 0 |  | 0 | 0 | 14.5 | 14.5631 | 14.5631 | -0.06311 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.9 | 11.6505 | 11.6505 | 2.2495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.4 | 26.963 | 26.963 | 4.437 | 75.9 | 72.468 | 72.468 | 3.432 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 12.1 | 11.0394 | 11.0394 | 1.0606 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.1 | 9.852 | 9.852 | -0.752 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | -1 | 7.5 | 9 | 9 | -1.5 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 21.4 | 19.388 | 19.388 | 2.012 | 13.4 | 29.803 | 29.803 | -16.403 | 0 |  | 0 | 0 | 57.5 | 43.742 | 43.742 | 13.758 | 75.2 | 60.397 | 60.397 | 14.803 | 4.1 | 4.201 | 4.201 | -0.101 | 3.4 | 2.612 | 2.612 | 0.788 | 16.7 | 10 | 10 | 6.7 | 4.3 | 3.2 | 3.2 | 1.1 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 8.2 | 10 | 10 | -1.8 | 8.4 | 9.9029 | 9.9029 | -1.5029 | 0.8 | 1.37 | 1.37 | -0.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.9 | 57 | 57 | -25.1 | 33.8 | 52 | 52 | -18.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.3 | 18.8349 | 18.8349 | 0.46505 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 43.2 | 42 | 42 | 1.2 | 11.8 | 10 | 10 | 1.8 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.88 | 6.27 | 6.27 | 1.61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 01:30 | 140.6 | 108.7543 | 108.7543 | 31.8457 | 649.6 | 643.6581 | 643.6581 | 5.9419 | 144.5 | 146.877 | 146.877 | -2.377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 108.3 | 100 | 100 | 8.3 | 27.1 | 52.6059 | 52.6059 | -25.5059 |  |  |  | 0 | 185.9 | 199.172 | 199.172 | -13.272 | 204.1 | 199.172 | 199.172 | 4.928 | 203.4 | 199.172 | 199.172 | 4.228 | 289.6 | 298.7579 | 298.7579 | -9.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 416.1 | 266.6988 | 266.6988 | 149.4012 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.5 | 154.1653 | 154.1653 | 6.3347 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 9.6592 | 9.6592 | 2.9408 | 79.9 | 80.5268 | 80.5268 | -0.62678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 63.0553 | 63.0553 | -2.2553 | 130.8 | 111.5852 | 111.5852 | 19.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 46.1252 | 46.1252 | -0.32518 | 0 | 71.2164 | 71.2164 | -71.2164 | 30.4 | 28.2915 | 28.2915 | 2.1085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 88.4 | 83.7962 | 83.7962 | 4.6038 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 63.5 | 60.8248 | 60.8248 | 2.6752 | 7.6 | 8.9214 | 8.9214 | -1.3214 | 2.2 | 9.3594 | 9.3594 | -7.1594 | 34.5 | 34.478 | 34.478 | 0.02196 | 38.8 | 44.0602 | 44.0602 | -5.2602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 17.1 | 0 | 0 | 17.1 | 59.3 | 96.7569 | 96.7569 | -37.4569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 35.8839 | 35.8839 | 10.9161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.3 | 39.3352 | 39.3352 | -6.0352 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4296 | 173.4 | 178.5296 | 178.5296 | -5.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.6 | 267.7943 | 267.7943 | 4.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 18 | -18 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.8196 | 1.8196 | 0.08044 | 108.9 | 98.0829 | 98.0829 | 10.8171 | 100.2 | 98.6124 | 98.6124 | 1.5876 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 70.7 | 65.984 | 65.984 | 4.716 | 30.1 | 27.3071 | 27.3071 | 2.7929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 94.6 | 106.135 | 106.135 | -11.535 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 2.855 | 2.855 | -2.555 | 0 |  | 0 | 0 | 14.5 | 14.5631 | 14.5631 | -0.06311 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15 | 11.6505 | 11.6505 | 3.3495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.5 | 26.831 | 26.831 | 2.669 | 57.5 | 70.702 | 70.702 | -13.202 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 12.1 | 8.3002 | 8.3002 | 3.7998 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.3 | 9.852 | 9.852 | -0.552 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | -1 | 7.4 | 9 | 9 | -1.6 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 19.7 | 20.751 | 20.751 | -1.051 | 9.5 | 29.29 | 29.29 | -19.79 | 0 |  | 0 | 0 | 49.1 | 37.041 | 37.041 | 12.059 | 68.5 | 55.219 | 55.219 | 13.281 | 2.1 | 4.092 | 4.092 | -1.992 | 1.9 | 2.228 | 2.228 | -0.328 | 16.7 | 10 | 10 | 6.7 | 4.3 | 3.2 | 3.2 | 1.1 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 8.2 | 10 | 10 | -1.8 | 8.4 | 9.9029 | 9.9029 | -1.5029 | 1.1 | 1.344 | 1.344 | -0.244 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22 | 58 | 58 | -36 | 19.4 | 52 | 52 | -32.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.3 | 18.8349 | 18.8349 | 0.46505 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 43.9 | 42 | 42 | 1.9 | 11.8 | 10 | 10 | 1.8 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 7.77 | 6.27 | 6.27 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 02:00 | 140.3 | 109.9984 | 109.9984 | 30.3016 | 649 | 643.6581 | 643.6581 | 5.3419 | 144.4 | 146.877 | 146.877 | -2.477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 109.4 | 100 | 100 | 9.4 | 27.2 | 51.0304 | 51.0304 | -23.8304 |  |  |  | 0 | 185.7 | 199.172 | 199.172 | -13.472 | 202.8 | 199.172 | 199.172 | 3.628 | 202.8 | 199.172 | 199.172 | 3.628 | 290 | 298.7579 | 298.7579 | -8.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 450 | 188.3495 | 188.3495 | 261.6505 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160 | 154.1653 | 154.1653 | 5.8347 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 51.1 | 82.5101 | 82.5101 | -31.4101 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 64.1221 | 64.1221 | -3.7221 | 86.7 | 111.5852 | 111.5852 | -24.8852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 46.1252 | 46.1252 | 0.17482 | 0 | 70.2027 | 70.2027 | -70.2027 | 30.7 | 28.2915 | 28.2915 | 2.4085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 87.3 | 83.7962 | 83.7962 | 3.5038 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 63.5 | 61.0458 | 61.0458 | 2.4542 | 7.5 | 8.9214 | 8.9214 | -1.4214 | 2.2 | 9.3594 | 9.3594 | -7.1594 | 33 | 33.0877 | 33.0877 | -0.08775 | 39.3 | 44.0602 | 44.0602 | -4.7602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 17 | 0 | 0 | 17 | 104.2 | 96.7569 | 96.7569 | 7.4432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 38.5295 | 38.5295 | 8.1705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.1 | 39.6041 | 39.6041 | -6.5041 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8296 | 173.6 | 178.5296 | 178.5296 | -4.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.3 | 267.7943 | 267.7943 | 5.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 18 | -18 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.8196 | 1.8196 | 0.08044 | 80.7 | 92.3063 | 92.3063 | -11.6062 | 99.4 | 97.9433 | 97.9433 | 1.4567 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 70.5 | 69.0333 | 69.0333 | 1.4667 | 30.1 | 28.569 | 28.569 | 1.531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145.6 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1739 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43.9 | 103.657 | 103.657 | -59.757 | 0 |  | 0 | 0 | 0.7 | 2.839 | 2.839 | -2.139 | 0 |  | 0 | 0 | 14.5 | 14.5631 | 14.5631 | -0.06311 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15 | 11.6505 | 11.6505 | 3.3495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 26.681 | 26.681 | -8.681 | 31.4 | 68.407 | 68.407 | -37.007 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 12.1 | 8.9122 | 8.9122 | 3.1878 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.3 | 9.852 | 9.852 | -0.552 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | -0.9 | 7.4 | 9 | 9 | -1.6 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 25.2 | 21.821 | 21.821 | 3.379 | 12 | 28.697 | 28.697 | -16.697 | 0 |  | 0 | 0 | 32.9 | 30.612 | 30.612 | 2.288 | 78.1 | 50.174 | 50.174 | 27.926 | 1.2 | 4.149 | 4.149 | -2.949 | 0.6 | 2.088 | 2.088 | -1.488 | 16.7 | 10 | 10 | 6.7 | 4.3 | 3.2 | 3.2 | 1.1 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 8.2 | 10 | 10 | -1.8 | 8.4 | 9.9029 | 9.9029 | -1.5029 | 1.4 | 1.402 | 1.402 | -0.002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.3 | 58 | 58 | -36.7 | 18 | 50 | 50 | -32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 44.5 | 42 | 42 | 2.5 | 11.6 | 10 | 10 | 1.6 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 7.91 | 6.27 | 6.27 | 1.64 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 02:30 | 134.3 | 107.8698 | 107.8698 | 26.4302 | 642.2 | 643.6581 | 643.6581 | -1.4581 | 143.4 | 146.877 | 146.877 | -3.477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 108.5 | 104.1708 | 104.1708 | 4.3292 | 27.6 | 50.6898 | 50.6898 | -23.0898 |  |  |  | 0 | 185.4 | 193.5601 | 193.5601 | -8.1601 | 199.2 | 193.5601 | 193.5601 | 5.6399 | 199.3 | 193.5601 | 193.5601 | 5.7399 | 289.6 | 290.3401 | 290.3401 | -0.74015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 465.1 | 273.4682 | 273.4682 | 191.6318 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.3 | 154.1653 | 154.1653 | 2.1347 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11 | 9.1953 | 9.1953 | 1.8047 | 51.5 | 78.347 | 78.347 | -26.847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.2 | 62.0979 | 62.0979 | -2.8979 | 109.6 | 111.5852 | 111.5852 | -1.9852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 46.1252 | 46.1252 | 0.67482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 28.2915 | 28.2915 | 2.2085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 86.6 | 83.7962 | 83.7962 | 2.8038 | 177.5 | 185.1001 | 185.1001 | -7.6001 | 178.3 | 185.1001 | 185.1001 | -6.8001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 62.9 | 62.5939 | 62.5939 | 0.30605 | 7.6 | 8.9214 | 8.9214 | -1.3214 | 2.1 | 9.3594 | 9.3594 | -7.2594 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 38.7 | 44.0602 | 44.0602 | -5.3602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 16.9 | 0 | 0 | 16.9 | 101.8 | 96.7569 | 96.7569 | 5.0431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 | 35.4565 | 35.4565 | -15.3565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 41.4877 | 41.4877 | -9.4877 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 174.1 | 178.5296 | 178.5296 | -4.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.9 | 267.7943 | 267.7943 | 5.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.9 | 1.8196 | 1.8196 | 0.08044 | 61 | 96.8085 | 96.8085 | -35.8085 | 85.4 | 99.288 | 99.288 | -13.888 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 67.7 | 72.1094 | 72.1094 | -4.4094 | 29.7 | 29.842 | 29.842 | -0.14202 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145.8 | 149.7739 | 149.7739 | -3.9739 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 147.6 | 149.7739 | 149.7739 | -2.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.3 | 101.847 | 101.847 | -61.547 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1 | 2.608 | 2.608 | -1.508 | 0 |  | 0 | 0 | 14.6 | 14.5631 | 14.5631 | 0.03689 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15 | 11.6505 | 11.6505 | 3.3495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.1 | 26.604 | 26.604 | -15.504 | 30.8 | 67.076 | 67.076 | -36.276 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 8.8 | 8.2014 | 8.2014 | 0.59864 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.2 | 9.852 | 9.852 | -0.652 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | -1.1 | 7.1 | 9 | 9 | -1.9 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 29.1 | 22.358 | 22.358 | 6.742 | 11.1 | 27.847 | 27.847 | -16.747 | 0 |  | 0 | 0 | 52.8 | 28.555 | 28.555 | 24.245 | 96.8 | 47.347 | 47.347 | 49.453 | 4.2 | 4.09 | 4.09 | 0.11 | 2.9 | 2.011 | 2.011 | 0.889 | 16.7 | 10 | 10 | 6.7 | 4.3 | 3.2 | 3.2 | 1.1 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 7.5 | 9 | 9 | -1.5 | 8.2 | 10 | 10 | -1.8 | 8.4 | 9.9029 | 9.9029 | -1.5029 | 1.7 | 1.291 | 1.291 | 0.409 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.5 | 59 | 59 | -49.5 | 5.8 | 51 | 51 | -45.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 7 | 10.7 | 10.7 | -3.7 | 44.1 | 42 | 42 | 2.1 | 12.1 | 10 | 10 | 2.1 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 8.42 | 6.27 | 6.27 | 2.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 03:00 | 134.6 | 107.9735 | 107.9735 | 26.6265 | 648.9 | 643.6581 | 643.6581 | 5.2419 | 145 | 146.877 | 146.877 | -1.877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 91.7786 | 91.7786 | -3.5786 | 111.1 | 100 | 100 | 11.1 | 26.9 | 49.166 | 49.166 | -22.266 |  |  |  | 0 | 186 | 193.5601 | 193.5601 | -7.5601 | 203.2 | 193.5601 | 193.5601 | 9.6399 | 203.3 | 193.5601 | 193.5601 | 9.7399 | 290.3 | 290.3401 | 290.3401 | -0.04015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 555.7 | 264.4774 | 264.4774 | 291.2226 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.1 | 154.1653 | 154.1653 | 3.9347 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11 | 9.1953 | 9.1953 | 1.8047 | 50.7 | 77.7498 | 77.7498 | -27.0497 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 62.7223 | 62.7223 | -2.5223 | 110.4 | 111.5852 | 111.5852 | -1.1852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 46.1252 | 46.1252 | 0.37482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 28.2915 | 28.2915 | 3.0085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 86.9 | 83.7962 | 83.7962 | 3.1038 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 182.4 | 185.1001 | 185.1001 | -2.7001 | 184.5 | 185.1001 | 185.1001 | -0.60008 | 62.5 | 60.3644 | 60.3644 | 2.1356 | 7.4 | 8.9214 | 8.9214 | -1.5214 | 2.1 | 9.3594 | 9.3594 | -7.2594 | 28 | 29.4564 | 29.4564 | -1.4564 | 38.4 | 44.0602 | 44.0602 | -5.6602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 | 139.2 | 96.7569 | 96.7569 | 42.4432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.7 | 29.1805 | 29.1805 | -8.4805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.9 | 38.7749 | 38.7749 | -5.8749 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.5 | 267.7943 | 267.7943 | 4.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.9 | 1.8196 | 1.8196 | 0.08044 | 49.9 | 83.7498 | 83.7498 | -33.8498 | 86.2 | 97.3491 | 97.3491 | -11.1491 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 67.9 | 72.3739 | 72.3739 | -4.4739 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 71.6 | 100.26 | 100.26 | -28.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 2.307 | 2.307 | -1.907 | 0 |  | 0 | 0 | 14.6 | 14.5631 | 14.5631 | 0.03689 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15 | 11.6505 | 11.6505 | 3.3495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.9 | 26.601 | 26.601 | -8.701 | 38.8 | 66.709 | 66.709 | -27.909 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 6.7 | 6.7497 | 6.7497 | -0.04967 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.1 | 9.852 | 9.852 | -0.752 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | -1 | 7.3 | 9 | 9 | -1.7 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 28.8 | 22.718 | 22.718 | 6.082 | 10 | 26.911 | 26.911 | -16.911 | 0 |  | 0 | 0 | 18.9 | 27.955 | 27.955 | -9.055 | 34.7 | 45.261 | 45.261 | -10.561 | 1.5 | 3.993 | 3.993 | -2.493 | 0.5 | 1.956 | 1.956 | -1.456 | 16.7 | 10 | 10 | 6.7 | 4.3 | 3.2 | 3.2 | 1.1 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | -0.8 | 7.5 | 9 | 9 | -1.5 | 8.2 | 10 | 10 | -1.8 | 8.4 | 9.9029 | 9.9029 | -1.5029 | 0.8 | 1.125 | 1.125 | -0.325 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.5 | 63 | 63 | -55.5 | 3 | 55 | 55 | -52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 7.7 | 10.7 | 10.7 | -3 | 43.8 | 42 | 42 | 1.8 | 12.2 | 10 | 10 | 2.2 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 7.87 | 6.27 | 6.27 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 03:30 | 78 | 146 | 109.6712 | -31.6712 | 649.4 | 643.6581 | 643.6581 | 5.7419 | 144.5 | 146.877 | 146.877 | -2.377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.7786 | 91.7786 | -1.3786 | 112.3 | 100 | 100 | 12.3 | 26.9 | 27.835 | 49.2212 | -22.3212 |  |  |  | 0 | 176.3 | 142.8818 | 199.172 | -22.872 | 175.7 | 142.8818 | 199.172 | -23.472 | 175.5 | 142.8818 | 199.172 | -23.672 | 266.1 | 214.3227 | 298.7579 | -32.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 525.7 | 528.0256 | 188.3495 | 337.3505 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.9 | 154.1653 | 154.1653 | 2.7347 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 49.8 | 75.9324 | 82.094 | -32.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 72.445 | 62.8166 | -2.4166 | 114.2 | 111.5852 | 111.5852 | 2.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 147.4 | 0 | 0 | 147.4 | 46.7 | 46.1252 | 46.1252 | 0.57482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 28.2915 | 28.2915 | 3.4085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 89.5 | 83.7962 | 83.7962 | 5.7038 | 182 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1001 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 186.6 | 185.1001 | 185.1001 | 1.4999 | 63.7 | 71.256 | 62.2179 | 1.4821 | 7.4 | 8.9214 | 8.9214 | -1.5214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 32.7 | 34.478 | 34.478 | -1.778 | 40.4 | 44.0602 | 44.0602 | -3.6602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 16.9 | 0 | 0 | 16.9 | 75.6 | 77.5035 | 96.7569 | -21.1568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 29.7681 | 35.6484 | -14.8484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.3 | 52.0272 | 41.0302 | -7.7302 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5296 | 174.1 | 178.5296 | 178.5296 | -4.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.2 | 267.7943 | 267.7943 | 5.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 | 1.8196 | 1.8196 | 0.58044 | 49.8 | 70.0372 | 84.5825 | -34.7825 | 87.1 | 94.3247 | 99.88 | -12.78 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 69.7 | 72.0589 | 72.1115 | -2.4115 | 30.1 | 29.8211 | 29.8429 | 0.25714 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92.8 | 93.8 | 100.395 | -7.595 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 2.394 | 2.394 | -1.894 | 0 |  | 0 | 0 | 14.6 | 14.5631 | 14.5631 | 0.03689 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15 | 11.6505 | 11.6505 | 3.3495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.1 | 21 | 26.609 | 0.491 | 62.4 | 55.1 | 66.697 | -4.297 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 6.6 | 6.8856 | 8.2457 | -1.6458 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9 | 9.852 | 9.852 | -0.852 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | -1 | 7.3 | 9 | 9 | -1.7 | 18.2 | 18.2524 | 18.2524 | -0.05243 | 26.5 | 23.065 | 23.065 | 3.435 | 10.3 | 26.35 | 26.35 | -16.05 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 27.9 | 31.29 | -24.99 | 14.7 | 46 | 48.437 | -33.737 | 0.4 | 2.8 | 3.947 | -3.547 | 0 | 1.5 | 2.071 | -2.071 | 16.7 | 16 | 10 | 6.7 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | -0.8 | 7.5 | 8 | 9 | -1.5 | 8.2 | 8 | 10 | -1.8 | 8.4 | 8 | 9.9029 | -1.5029 | 0.7 | 1.131 | 1.131 | -0.431 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.3 | 43.8 | 65 | -63.7 | 0.1 | 29.5 | 56 | -55.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 7 | 10.7 | 10.7 | -3.7 | 43.7 | 45.2308 | 42 | 1.7 | 11.9 | 10.7692 | 10 | 1.9 | 16.4 | 17 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 | 8.21 | 7.5 | 6.27 | 1.94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 04:00 | 73.1 | 146 | 106.3294 | -33.2294 | 644.5 | 643.6581 | 643.6581 | 0.84191 | 143.4 | 146.877 | 146.877 | -3.477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 91.7786 | 91.7786 | -4.3786 | 110.3 | 100 | 100 | 10.3 | 27 | 27.835 | 48.7581 | -21.7581 |  |  |  | 0 | 157.6 | 141.1589 | 194.0161 | -36.4161 | 157.4 | 141.1589 | 194.0161 | -36.6161 | 157.5 | 141.1589 | 194.0161 | -36.5161 | 254.8 | 211.7383 | 291.0241 | -36.2241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 520.9 | 521.7441 | 251.7947 | 269.1053 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.4 | 154.1653 | 154.1653 | 0.23472 | 6.6 | 5.1333 | 5.1333 | 1.4667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.9 | 14.9194 | 9.1953 | 1.7047 | 50.2 | 71.6676 | 73.1582 | -22.9582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.7 | 71.4604 | 61.5788 | -2.8788 | 113.4 | 111.5852 | 111.5852 | 1.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 146.2 | 0 | 0 | 146.2 | 47.5 | 46.1252 | 46.1252 | 1.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 28.2915 | 28.2915 | 3.9085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 86.3 | 83.7962 | 83.7962 | 2.5038 | 178.2 | 185.1001 | 185.1001 | -6.9001 | 179.3 | 185.1001 | 185.1001 | -5.8001 | 186.4 | 185.1001 | 185.1001 | 1.2999 | 62.5 | 71.6718 | 59.5602 | 2.9398 | 7.4 | 8.9214 | 8.9214 | -1.5214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 26.6 | 34.478 | 34.478 | -7.878 | 37.6 | 44.0602 | 44.0602 | -6.4602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 | 61 | 76.5336 | 96.7569 | -35.7569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 | 29.6991 | 25.2049 | -5.1049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.3 | 52.5331 | 37.7964 | -5.4964 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.6 | 267.7943 | 267.7943 | 4.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 | 1.8196 | 1.8196 | 0.58044 | 47.5 | 69.7571 | 74.6661 | -27.1661 | 78.4 | 95.2341 | 95.9891 | -17.5891 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 68.4 | 72.142 | 71.9706 | -3.5706 | 29.5 | 29.8555 | 29.7846 | -0.28457 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 147.2 | 149.7739 | 149.7739 | -2.5739 | 148 | 149.7739 | 149.7739 | -1.7739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97 | 94.7 | 101.104 | -4.104 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 2.61 | 2.61 | -2.01 | 0 |  | 0 | 0 | 14.6 | 14.5631 | 14.5631 | 0.03689 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.5 | 11.6505 | 11.6505 | 2.8495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.5 | 21 | 26.628 | 0.872 | 71.3 | 56.3 | 67.04 | 4.26 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 6.6 | 6.8696 | 5.8301 | 0.76991 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9 | 9.852 | 9.852 | -0.852 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | -1.1 | 7.1 | 9 | 9 | -1.9 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 25.4 | 23.407 | 23.407 | 1.993 | 12.8 | 25.914 | 25.914 | -13.114 | 0 |  | 0 | 0 | 8.3 | 29.3 | 35.938 | -27.638 | 24.1 | 48.7 | 53.367 | -29.267 | 0 | 2.7 | 3.919 | -3.919 | 0 | 1.7 | 2.242 | -2.242 | 16.7 | 16 | 10 | 6.7 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 7.5 | 8 | 9 | -1.5 | 8.2 | 8 | 10 | -1.8 | 8.4 | 8 | 9.9029 | -1.5029 | 0.9 | 1.196 | 1.196 | -0.296 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.4 | 45.9 | 64 | -62.6 | 2.7 | 34.2 | 55 | -52.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 4.5 | 45.2308 | 42 | -37.5 | 12 | 10.7692 | 10 | 2 | 16.3 | 17 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 | 8.35 | 7.5 | 6.27 | 2.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 04:30 | 76.9 | 146 | 107.7467 | -30.8467 | 649.9 | 643.6581 | 643.6581 | 6.2419 | 144.6 | 146.877 | 146.877 | -2.277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.7786 | 91.7786 | -2.2786 | 111.9 | 100 | 100 | 11.9 | 26.9 | 27.835 | 48.7914 | -21.8914 |  |  |  | 0 | 157.3 | 141.2105 | 194.2866 | -36.9866 | 157.4 | 141.2105 | 194.2866 | -36.8866 | 157.8 | 141.2105 | 194.2866 | -36.4866 | 249.8 | 211.8157 | 291.4299 | -41.6299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 498.1 | 515.3843 | 250.7675 | 247.3325 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 154.1653 | 154.1653 | 8.0347 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.7 | 14.9194 | 9.1953 | 1.5047 | 50.6 | 72.5194 | 75.4551 | -24.8551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 70.9055 | 60.9981 | -0.79812 | 102 | 111.5852 | 111.5852 | -9.5852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 148.3 | 0 | 0 | 148.3 | 48 | 46.1252 | 46.1252 | 1.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 28.2915 | 28.2915 | 3.8085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 88.6 | 83.7962 | 83.7962 | 4.8038 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 182.4 | 185.1001 | 185.1001 | -2.7001 | 186.5 | 185.1001 | 185.1001 | 1.3999 | 63.5 | 70.6553 | 58.5522 | 4.9478 | 7.4 | 8.9214 | 8.9214 | -1.5214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 26.1 | 34.478 | 34.478 | -8.378 | 39.3 | 44.0602 | 44.0602 | -4.7602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 | 99.2 | 75.4152 | 96.7569 | 2.4432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.9 | 29.5241 | 25.3034 | -4.4034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.1 | 51.2963 | 36.5699 | -3.4699 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 173.2 | 178.5296 | 178.5296 | -5.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.3 | 267.7943 | 267.7943 | 4.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 | 1.8196 | 1.8196 | 0.58044 | 49.7 | 69.6357 | 75.121 | -25.421 | 94.6 | 95.2246 | 96.2469 | -1.6469 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 68.3 | 71.1023 | 70.9465 | -2.6465 | 30.1 | 29.4252 | 29.3607 | 0.73927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 147.2 | 149.7739 | 149.7739 | -2.5739 | 148.7 | 149.7739 | 149.7739 | -1.0739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 104.8 | 96.8 | 103.294 | 1.506 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 2.903 | 2.903 | -2.703 | 0 |  | 0 | 0 | 14.6 | 14.5631 | 14.5631 | 0.03689 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.5 | 11.6505 | 11.6505 | 2.8495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.5 | 21.3 | 26.694 | -0.194 | 75.1 | 58.8 | 67.604 | 7.496 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 6.6 | 6.8292 | 5.8529 | 0.74713 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9 | 9.852 | 9.852 | -0.852 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | -0.9 | 7.4 | 9 | 9 | -1.6 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 22.8 | 23.736 | 23.736 | -0.936 | 16.9 | 27.024 | 27.024 | -10.124 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 31 | 40.634 | -19.634 | 42.3 | 51.8 | 57.628 | -15.328 | 3 | 2.7 | 4.039 | -1.039 | 1.6 | 1.9 | 2.556 | -0.956 | 16.7 | 16 | 10 | 6.7 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 7.5 | 8 | 9 | -1.5 | 8.2 | 8 | 10 | -1.8 | 8.4 | 8 | 9.9029 | -1.5029 | 0.6 | 1.364 | 1.364 | -0.764 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.5 | 50 | 62 | -58.5 | 7.7 | 40.5 | 54 | -46.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.3 | 18.8349 | 18.8349 | 0.46505 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 43.2 | 45.2308 | 42 | 1.2 | 11.9 | 10.7692 | 10 | 1.9 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 7.36 | 7.5 | 6.27 | 1.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 05:00 | 78.3 | 146 | 108.9183 | -30.6183 | 645.5 | 643.6581 | 643.6581 | 1.8419 | 143.5 | 146.877 | 146.877 | -3.377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 111.7 | 100 | 100 | 11.7 | 27.3 | 27.835 | 49.746 | -22.446 |  |  |  | 0 | 136.2 | 141.8105 | 195.4909 | -59.2909 | 136.3 | 141.8105 | 195.4909 | -59.1909 | 136.3 | 141.8105 | 195.4909 | -59.1909 | 237.6 | 212.7157 | 293.2363 | -55.6363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 473 | 507.443 | 250.9561 | 222.0439 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 154.1653 | 154.1653 | 7.3347 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.8 | 14.9194 | 9.1953 | 1.6047 | 50.5 | 72.2596 | 77.6249 | -27.1249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 70.915 | 61.197 | -1.1969 | 108.9 | 111.5852 | 111.5852 | -2.6852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 146.8 | 0 | 0 | 146.8 | 48 | 46.1252 | 46.1252 | 1.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 28.2915 | 28.2915 | 4.4085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 87.3 | 83.7962 | 83.7962 | 3.5038 | 181.2 | 185.1001 | 185.1001 | -3.9001 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 184.8 | 185.1001 | 185.1001 | -0.30008 | 63.3 | 71.1673 | 59.2443 | 4.0557 | 7.2 | 8.9214 | 8.9214 | -1.7214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 21.3 | 34.478 | 34.478 | -13.178 | 39.8 | 44.0602 | 44.0602 | -4.2602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3 | 79.5326 | 96.7569 | -17.4568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 29.7128 | 26.4941 | -5.6941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.1 | 51.9192 | 37.4121 | -4.3121 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 173 | 178.5296 | 178.5296 | -5.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.6 | 267.7943 | 267.7943 | 4.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 | 1.8196 | 1.8196 | 0.58044 | 49.4 | 71.1001 | 78.242 | -28.842 | 94.8 | 95.572 | 97.3433 | -2.5433 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 68.2 | 71.6537 | 71.5194 | -3.3194 | 30 | 29.6534 | 29.5978 | 0.40218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 104.2 | 99 | 105.979 | -1.779 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 3.221 | 3.221 | -3.121 | 0 |  | 0 | 0 | 14.6 | 14.5631 | 14.5631 | 0.03689 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.5 | 11.6505 | 11.6505 | 2.8495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.7 | 22.1 | 26.805 | 1.895 | 72.3 | 61.7 | 68.391 | 3.909 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 6.6 | 6.8728 | 6.1283 | 0.47171 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9 | 9.852 | 9.852 | -0.852 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | -1 | 7.1 | 9 | 9 | -1.9 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 27 | 24.061 | 24.061 | 2.939 | 21.2 | 28.65 | 28.65 | -7.45 | 0 |  | 0 | 0 | 10.1 | 31 | 45.347 | -35.247 | 25.9 | 51.5 | 61.666 | -35.766 | 1.3 | 2.9 | 4.208 | -2.908 | 0.6 | 2.2 | 2.917 | -2.317 | 15.8 | 16 | 10 | 5.8 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 7.5 | 8 | 9 | -1.5 | 8.2 | 8 | 10 | -1.8 | 8.4 | 8 | 9.9029 | -1.5029 | 0.8 | 1.566 | 1.566 | -0.766 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.6 | 58.8 | 58 | -37.4 | 43.2 | 50.3 | 55 | -11.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 43.5 | 45.2308 | 42 | 1.5 | 12 | 10.7692 | 10 | 2 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 7.29 | 7.5 | 6.27 | 1.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 05:30 | 78.9 | 146 | 108.2462 | -29.3462 | 647.5 | 643.6581 | 643.6581 | 3.8419 | 143.9 | 146.877 | 146.877 | -2.977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 110.3 | 100 | 100 | 10.3 | 27.6 | 27.835 | 51.2008 | -23.6008 |  |  |  | 0 | 152.9 | 137.4781 | 197.6102 | -44.7102 | 152.3 | 137.4781 | 197.6102 | -45.3102 | 152.7 | 137.4781 | 197.6102 | -44.9102 | 244.8 | 206.2172 | 296.4153 | -51.6153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 478 | 476.6365 | 244.1902 | 233.8098 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 154.1653 | 154.1653 | 7.2347 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.8 | 14.9194 | 9.1953 | 1.6047 | 50.3 | 67.3317 | 76.0992 | -25.7992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 70.4788 | 61.4681 | -1.4681 | 109.4 | 111.5852 | 111.5852 | -2.1852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 147.7 | 144.3299 | 0 | 147.7 | 48 | 46.1252 | 46.1252 | 1.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 28.2915 | 28.2915 | 3.5085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 90 | 83.7962 | 83.7962 | 6.2038 | 181.4 | 185.1001 | 185.1001 | -3.7001 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 186.2 | 185.1001 | 185.1001 | 1.0999 | 63.8 | 42.053 | 58.4679 | 5.3321 | 7.2 | 8.9214 | 8.9214 | -1.7214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 24.5 | 34.478 | 34.1481 | -9.6481 | 39.5 | 44.0602 | 44.0602 | -4.5602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 61.5203 | 96.7569 | -36.3569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 27.582 | 28.9569 | -8.1569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.1 | 16.4948 | 36.4674 | -3.3674 | 175.6 | 178.5296 | 178.5296 | -2.9296 | 173.9 | 178.5296 | 178.5296 | -4.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.9 | 267.7943 | 267.7943 | 5.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 | 1.8196 | 1.8196 | 0.58044 | 49.4 | 66.7506 | 82.3585 | -32.9585 | 105.9 | 86.5474 | 98.5615 | 7.3385 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 68.3 | 69.5199 | 70.8382 | -2.5382 | 29.9 | 28.7704 | 29.3159 | 0.58406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.5 | 101.1 | 107.747 | -17.247 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 3.802 | 3.802 | -3.702 | 0 |  | 0 | 0 | 14.5 | 14.5631 | 14.5631 | -0.06311 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.5 | 11.6505 | 11.6505 | 2.8495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.9 | 23 | 26.903 | -1.003 | 68.7 | 64.8 | 69.5 | -0.8 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 6.6 | 6.3799 | 6.6979 | -0.09795 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9 | 9.852 | 9.852 | -0.852 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | -1 | 7.3 | 9 | 9 | -1.7 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 27.7 | 24.386 | 24.386 | 3.314 | 22.6 | 29.025 | 29.025 | -6.425 | 0 |  | 0 | 0 | 16.6 | 30.5 | 46.606 | -30.006 | 36.7 | 50.2 | 62.734 | -26.034 | 1.6 | 3.2 | 4.271 | -2.671 | 0 | 2.5 | 3.036 | -3.036 | 16 | 16 | 10 | 6 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | -0.8 | 7.5 | 8 | 9 | -1.5 | 8.2 | 8 | 10 | -1.8 | 8.4 | 8 | 9.9029 | -1.5029 | 0.4 | 1.914 | 1.914 | -1.514 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.3 | 69.2 | 58 | 39.3 | 100.7 | 61.1 | 57 | 43.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.3 | 18.8349 | 18.8349 | 0.46505 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 43.5 | 45.2308 | 42 | 1.5 | 11.9 | 10.7692 | 10 | 1.9 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 7.81 | 7.5 | 6.27 | 1.54 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 06:00 | 71.9 | 146 | 108.5219 | -36.6219 | 638.8 | 643.6581 | 643.6581 | -4.8581 | 142.8 | 146.877 | 146.877 | -4.077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 115.1 | 100 | 121.0858 | -5.9859 | 26.9 | 27.835 | 51.4441 | -24.5441 |  |  |  | 0 | 185.4 | 125.499 | 167.9595 | 17.4405 | 204.5 | 125.499 | 167.9595 | 36.5405 | 204.8 | 125.499 | 167.9595 | 36.8405 | 286.3 | 188.2486 | 251.9393 | 34.3607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 419.5 | 491.5549 | 283.5119 | 135.9881 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.3 | 154.1653 | 154.1653 | 4.1347 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.8 | 14.9194 | 14.9194 | -4.1194 | 48.1 | 87.5527 | 95.6149 | -47.5149 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.2 | 69.6746 | 60.5735 | -1.3735 | 79 | 111.5852 | 111.5852 | -32.5852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 145.6 | 144.3299 | 0 | 145.6 | 47.6 | 46.1252 | 46.1252 | 1.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 28.2915 | 28.2915 | 5.0085 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 87.4 | 83.7962 | 83.7962 | 3.6038 | 179.4 | 185.1001 | 185.1001 | -5.7001 | 180.6 | 185.1001 | 185.1001 | -4.5001 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 63.5 | 42.053 | 63.9996 | -0.49961 | 7.2 | 8.9214 | 8.9214 | -1.7214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 18.1 | 34.478 | 34.478 | -16.378 | 40.5 | 44.0602 | 44.0602 | -3.5602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 83.7703 | 96.7569 | -47.6568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 4.6392 | 47.7262 | -27.5262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.7 | 16.4948 | 43.198 | -10.498 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 173 | 178.5296 | 178.5296 | -5.5296 | 189 | 178.5296 | 178.5296 | 10.4704 | 271.9 | 267.7943 | 267.7943 | 4.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 1.8196 | 1.8196 | -0.91956 | 45.2 | 93.0758 | 112.8417 | -67.6417 | 88.2 | 108.13 | 104.9319 | -16.7319 | 61.3 | 67.134 | 67.134 | -5.834 | 66.6 | 72.3739 | 72.3739 | -5.7739 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145.5 | 149.7739 | 149.7739 | -4.2739 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 147.9 | 149.7739 | 149.7739 | -1.8739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96.9 | 103.3 | 109.21 | -12.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 4.47 | -4.47 | 0 |  | 0 | 0 | 14.9 | 14.3689 | 14.3689 | 0.53107 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.5 | 11.6505 | 11.6505 | 2.8495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.3 | 23.7 | 26.989 | 1.311 | 69.7 | 66.7 | 70.932 | -1.232 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 6.4 | 0 | 11.0394 | -4.6394 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9 | 9.852 | 9.852 | -0.852 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | -1.2 | 6.6 | 9 | 9 | -2.4 | 18.2 | 18.2524 | 18.2524 | -0.05243 | 25.7 | 24.712 | 24.712 | 0.988 | 25.4 | 28.984 | 28.984 | -3.584 | 0 |  | 0 | 0 | 26.1 | 29.1 | 46.714 | -20.614 | 53.5 | 47.8 | 62.812 | -9.312 | 0.5 | 3.4 | 4.298 | -3.798 | 0.4 | 2.6 | 3.075 | -2.675 | 15.7 | 16 | 10 | 5.7 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | -0.9 | 7.5 | 8 | 9 | -1.5 | 8.2 | 8 | 10 | -1.8 | 8.4 | 8 | 9.9029 | -1.5029 | 0.3 | 2.31 | 2.31 | -2.01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.9 | 73.7 | 62 | 46.9 | 101.3 | 68.4 | 60 | 41.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19 | 18.8349 | 18.8349 | 0.16505 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 43.6 | 45.2308 | 42 | 1.6 | 12.2 | 10.7692 | 10 | 2.2 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 8.04 | 7.5 | 6.27 | 1.77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 06:30 | 112 | 146 | 105.8022 | 6.1978 | 646.9 | 643.6581 | 643.6581 | 3.2419 | 143.3 | 146.877 | 146.877 | -3.577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.7786 | 91.7786 | -1.9786 | 115.7 | 100 | 113.7867 | 1.9133 | 27 | 27.835 | 51.3882 | -24.3882 |  |  |  | 0 | 145.6 | 129.2729 | 174.8626 | -29.2626 | 142.7 | 129.2729 | 174.8626 | -32.1626 | 144.9 | 129.2729 | 174.8626 | -29.9626 | 243.2 | 193.9094 | 262.2939 | -19.0939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 501.5 | 441.7126 | 228.0451 | 273.4549 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.7 | 154.1653 | 154.1653 | 1.5347 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.3 | 14.9194 | 9.1953 | 1.1047 | 50.2 | 78.2674 | 89.6017 | -39.4017 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 68.4295 | 60.3215 | 19.5785 | 98.3 | 111.5852 | 111.5852 | -13.2852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 146.6 | 144.3299 | 0 | 146.6 | 47.8 | 46.1252 | 46.1252 | 1.6748 | 30.7 | 0 | 75 | -44.3 | 32.3 | 28.2915 | 28.2915 | 4.0085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 88.3 | 83.7962 | 83.7962 | 4.5038 | 181.3 | 185.1001 | 185.1001 | -3.8001 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 185.9 | 185.1001 | 185.1001 | 0.79992 | 64.4 | 42.053 | 58.8398 | 5.5602 | 7.2 | 8.9214 | 8.9214 | -1.7214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 27.8 | 34.478 | 34.478 | -6.678 | 38.8 | 44.0602 | 44.0602 | -5.2602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 80.752 | 96.7569 | -17.6568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 38.3587 | 47.597 | -26.797 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.1 | 16.4948 | 36.9198 | -3.8199 | 153.2 | 178.5296 | 178.5296 | -25.3296 | 153.1 | 178.5296 | 178.5296 | -25.4296 | 152.9 | 178.5296 | 178.5296 | -25.6296 | 239.2 | 267.7943 | 267.7943 | -28.5943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8196 | 1.8196 | -1.8196 | 61.5 | 95.8122 | 91.6675 | -30.1675 | 88.7 | 96.5778 | 98.6146 | -9.9146 | 59.9 | 67.134 | 67.134 | -7.234 | 63.9 | 72.3739 | 72.3739 | -8.4739 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.032 | -0.032 | 114.9 | 105.4 | 110.065 | 4.835 | 0 |  | 2.401 | -2.401 | 0 | 4.81 | 4.81 | -4.81 | 0 |  | 0 | 0 | 14.6 | 14.3689 | 14.3689 | 0.23107 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.4 | 11.6505 | 11.6505 | 2.7495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0.3 |  | 0.044 | 0.256 | 0.2 |  | 0.027 | 0.173 | 26.8 | 24.5 | 27.094 | -0.294 | 75.3 | 68.2 | 72.225 | 3.075 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0.059 | -0.059 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 6.3 | 8.8727 | 11.0096 | -4.7096 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.2 | 9.852 | 9.852 | -0.652 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | -1 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 24.1 | 24.779 | 24.779 | -0.679 | 28.6 | 29.426 | 29.426 | -0.826 | 0.7 |  | 0.015 | 0.685 | 28.2 | 27.5 | 45.778 | -17.578 | 53.4 | 44.9 | 62.168 | -8.768 | 4.5 | 3.4 | 4.165 | 0.335 | 3.7 | 2.5 | 3.074 | 0.626 | 15.5 | 16 | 10 | 5.5 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | -1 | 7.3 | 8 | 9 | -1.7 | 8.2 | 8 | 10 | -1.8 | 8.4 | 8 | 9.9029 | -1.5029 | 0 | 2.552 | 2.552 | -2.552 | 5.3 |  | 8.494 | -3.194 | 0 |  | 3.049 | -3.049 | 3.6 |  | 5.399 | -1.799 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.8 | 76.2 | 65 | 45.8 | 119.6 | 74.3 | 63 | 56.6 | 2.9 |  | 4.198 | -1.298 | 0 |  | 0.526 | -0.526 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.1 | 18.8349 | 18.8349 | 0.26505 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 43.5 | 45.2308 | 42 | 1.5 | 11.9 | 10.7692 | 10 | 1.9 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 7.57 | 7.5 | 6.27 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 07:00 | 83.3 | 146 | 97.6555 | -14.3555 | 656.2 | 643.6581 | 643.6581 | 12.5419 | 145.5 | 146.877 | 146.877 | -1.377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 116.9 | 100 | 114.0122 | 2.8878 | 26.8 | 27.835 | 55.9032 | -29.1032 |  |  |  | 0 | 106 | 128.6055 | 177.914 | -71.914 | 104.3 | 128.6055 | 177.914 | -73.614 | 105.2 | 128.6055 | 177.914 | -72.714 | 206.6 | 192.9082 | 266.871 | -60.271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 305.2 | 401.6903 | 198.3835 | 106.8165 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 154.1653 | 154.1653 | 7.4347 | 9.3 | 5.1333 | 5.1333 | 4.1667 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.2 | 14.9194 | 9.1953 | 1.0047 | 52.3 | 74.8122 | 67.1034 | -14.8034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 65.2122 | 60.5952 | 20.8048 | 98.6 | 110.2632 | 111.5852 | -12.9852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 148.1 | 144.3299 | 0 | 148.1 | 47.4 | 46.1252 | 46.1252 | 1.2748 | 31.4 | 0 | 76.3012 | -44.9012 | 30.4 | 28.2915 | 28.2915 | 2.1085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 87.8 | 83.7962 | 83.7962 | 4.0038 | 184.7 | 185.1001 | 185.1001 | -0.40008 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 186.8 | 185.1001 | 185.1001 | 1.6999 | 64.9 | 42.053 | 60.5009 | 4.3991 | 7.2 | 8.9214 | 8.9214 | -1.7214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 33 | 34.478 | 22.3884 | 10.6116 | 40.1 | 44.0602 | 44.0602 | -3.9602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 97.809 | 96.7569 | -1.6568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.3 | 34.2077 | 46.8457 | -25.5457 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.4 | 16.4948 | 38.941 | -5.541 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3296 | 173.4 | 178.5296 | 178.5296 | -5.1296 | 182.3 | 178.5296 | 178.5296 | 3.7704 | 261 | 267.7943 | 267.7943 | -6.7943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8196 | 1.8196 | -1.8196 | 74.9 | 87.7156 | 88.3175 | -13.4175 | 99.9 | 96.5449 | 98.6146 | 1.2854 | 60.6 | 67.134 | 67.134 | -6.534 | 64 | 68.4947 | 72.3739 | -8.3739 | 30.3 | 28.3461 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 148.4 | 149.7739 | 149.7739 | -1.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.063 | 0.037 | 112.8 | 106.7 | 110.716 | 2.084 | 10.8 |  | 13.527 | -2.727 | 0 | 5.04 | 5.04 | -5.04 | 0 |  | 0 | 0 | 14.9 | 14.3689 | 14.3689 | 0.53107 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.5 | 11.6505 | 11.6505 | 2.8495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0.6 |  | 0.621 | -0.021 | 0.4 |  | 0.438 | -0.038 | 27.5 | 24.6 | 27.219 | 0.281 | 75 | 68.7 | 73.38 | 1.62 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0.225 | -0.225 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 6 | 7.9125 | 10.8358 | -4.8358 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.2 | 9.852 | 9.852 | -0.652 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 7.8 | 9 | 9 | -1.2 | 18.2 | 18.2524 | 18.2524 | -0.05243 | 22.9 | 24.762 | 24.762 | -1.862 | 27.3 | 30.03 | 30.03 | -2.73 | 5.2 |  | 4.263 | 0.937 | 28.9 | 25.9 | 44.493 | -15.593 | 53.6 | 42.9 | 61.283 | -7.683 | 2.5 | 3.6 | 3.978 | -1.478 | 2.4 | 2.5 | 3.06 | -0.66 | 15.4 | 16 | 10 | 5.4 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | -0.9 | 7.3 | 8 | 9 | -1.7 | 8.2 | 8 | 10 | -1.8 | 8.4 | 8 | 9.9029 | -1.5029 | 0 | 2.743 | 2.743 | -2.743 | 38.7 |  | 33.894 | 4.806 | 1.3 |  | 7.97 | -6.67 | 26.3 |  | 31.33 | -5.03 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.1 | 77.6 | 68 | 11.1 | 118.8 | 75.2 | 64 | 54.8 | 19.6 |  | 26.106 | -6.506 | 1.5 |  | 2.178 | -0.678 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 43.2 | 45.2308 | 42 | 1.2 | 11.6 | 10.7692 | 10 | 1.6 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.09 | 7.5 | 6.27 | 1.82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 07:30 | 73.2 | 131.881 | 83.6019 | -10.4019 | 644.8 | 643.6581 | 643.6581 | 1.1419 | 142.5 | 146.877 | 146.877 | -4.377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 91.7786 | 91.7786 | -4.3786 | 108 | 100 | 132.613 | -24.613 | 27.4 | 27.835 | 64.2647 | -36.8647 |  |  |  | 0 | 107 | 138.494 | 182.4356 | -75.4356 | 107 | 138.494 | 182.4356 | -75.4356 | 107.2 | 138.494 | 182.4356 | -75.2356 | 210.5 | 207.7411 | 273.6535 | -63.1534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 362.6 | 339.0002 | 167.7047 | 194.8953 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.7 | 154.1653 | 154.1653 | 5.5347 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10 | 14.9194 | 9.1953 | 0.8047 | 49.8 | 74.8122 | 31.1403 | 18.6597 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.9 | 59.9201 | 58.662 | 20.238 | 109.4 | 111.5852 | 111.5852 | -2.1852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 147.1 | 144.3299 | 0 | 147.1 | 48 | 46.1252 | 46.1252 | 1.8748 | 29.7 | 0 | 76.3012 | -46.6012 | 31.5 | 28.2915 | 28.2915 | 3.2085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 86.9 | 83.7962 | 83.7962 | 3.1038 | 178.6 | 185.1001 | 185.1001 | -6.5001 | 178.8 | 185.1001 | 185.1001 | -6.3001 | 186.3 | 185.1001 | 185.1001 | 1.1999 | 63.5 | 42.053 | 63.8953 | -0.39533 | 7.2 | 8.9214 | 8.9214 | -1.7214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 31.2 | 34.478 | 30.2823 | 0.91766 | 38.9 | 44.0602 | 44.0602 | -5.1602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3 | 103.1285 | 96.7569 | 0.54315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 42.0728 | 47.7262 | -27.8262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.1 | 16.4948 | 43.0712 | -10.9711 | 177.2 | 178.5296 | 178.5296 | -1.3296 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.2 | 267.7943 | 267.7943 | 5.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8196 | 1.8196 | -1.8196 | 90.2 | 103.1671 | 100.0987 | -9.8987 | 94.7 | 96.0194 | 98.6146 | -3.9146 | 58.7 | 67.134 | 67.134 | -8.434 | 66 | 72.3739 | 72.3739 | -6.3739 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 147.9 | 149.7739 | 149.7739 | -1.8739 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.076 | 0.024 | 115.9 | 107.6 | 112.436 | 3.464 | 27.7 |  | 28.31 | -0.61 | 0 | 5.16 | 5.16 | -5.16 | 0 |  | 0 | 0 | 14.7 | 14.3689 | 14.3689 | 0.33107 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 18.3 | 19.4175 | 19.4175 | -1.1175 | 14.5 | 11.6505 | 11.6505 | 2.8495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 1 |  | 2.165 | -1.165 | 0.7 |  | 1.493 | -0.793 | 27.1 | 24.7 | 27.353 | -0.253 | 77 | 68.9 | 74.141 | 2.859 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.2 |  | 0.668 | -0.468 | 2.6 | 2.901 | 2.901 | -0.301 | 6.5 | 9.7318 | 11.0394 | -4.5394 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.4 | 9.852 | 9.852 | -0.452 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 5.2 | 6.5 | 6.5 | -1.3 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 23.5 | 24.865 | 24.865 | -1.365 | 25.5 | 30.413 | 30.413 | -4.913 | 10 |  | 12.394 | -2.394 | 37.4 | 24.2 | 43.422 | -6.022 | 54.2 | 41.1 | 60.599 | -6.399 | 4.6 | 3.8 | 4 | 0.6 | 3.9 | 2.5 | 3.07 | 0.83 | 14.8 | 16 | 10 | 4.8 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 7.2 | 8 | 9 | -1.8 | 8 | 8 | 10 | -2 | 8.2 | 8 | 9.9029 | -1.7029 | 0 | 2.911 | 2.911 | -2.911 | 88.9 |  | 74.085 | 14.815 | 3.4 |  | 10.086 | -6.686 | 46.1 |  | 63.284 | -17.184 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84 | 78.7 | 71 | 13 | 141 | 74.4 | 66 | 75 | 32.5 |  | 51.171 | -18.671 | 3.7 |  | 3.329 | 0.371 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 43.2 | 45.2308 | 42 | 1.2 | 12.4 | 10.7692 | 10 | 2.4 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.5 | 6.27 | 1.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 08:00 | 80.8 | 115.5289 | 72.1897 | 8.6103 | 650.1 | 643.6581 | 643.6581 | 6.4419 | 143.5 | 146.877 | 146.877 | -3.377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.7786 | 91.7786 | -2.0786 | 110.3 | 100 | 147.588 | -37.288 | 26.8 | 27.835 | 71.1279 | -44.3279 |  |  |  | 0 | 130.5 | 151.9901 | 184.6003 | -54.1003 | 130.4 | 151.9901 | 184.6003 | -54.2003 | 131.2 | 151.9901 | 184.6003 | -53.4003 | 228.6 | 227.9852 | 276.9005 | -48.3005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 320.4 | 298.4756 | 165.4397 | 154.9603 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 154.1653 | 154.1653 | 7.4347 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10 | 14.9194 | 9.1953 | 0.8047 | 74.8 | 74.8122 | 15.4639 | 59.3361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 56.205 | 56.1551 | 24.3449 | 102.7 | 111.5852 | 111.5852 | -8.8852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 147 | 144.3299 | 0 | 147 | 48 | 46.1252 | 46.1252 | 1.8748 | 30.9 | 0 | 76.3012 | -45.4012 | 32.4 | 28.2915 | 28.2915 | 4.1085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 88.9 | 83.7962 | 83.7962 | 5.1038 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 186.1 | 185.1001 | 185.1001 | 0.99992 | 63.1 | 45.2751 | 71.4282 | -8.3282 | 7.1 | 8.9214 | 8.9214 | -1.8214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 34.1 | 34.478 | 34.478 | -0.37804 | 40.5 | 44.0602 | 44.0602 | -3.5602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7 | 112.4471 | 96.7569 | 12.9431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 42.6905 | 47.7262 | -26.6262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.3 | 20.4153 | 52.2367 | -18.9367 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8296 | 173.9 | 178.5296 | 178.5296 | -4.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.3 | 267.7943 | 267.7943 | 5.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8196 | 1.8196 | -1.8196 | 77 | 103.1671 | 100.0987 | -23.0987 | 100.7 | 96.0194 | 98.6146 | 2.0854 | 60.3 | 67.134 | 67.134 | -6.834 | 69.7 | 72.3739 | 72.3739 | -2.6739 | 19.1 | 29.9515 | 29.9515 | -10.8515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.113 | 0.187 | 108.7 | 109.5 | 114.514 | -5.814 | 44.1 |  | 38.764 | 5.336 | 0.2 | 5.244 | 5.244 | -5.044 | 0 |  | 0 | 0 | 14.7 | 14.3689 | 14.3689 | 0.33107 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 13.9 | 19.4175 | 19.4175 | -5.5175 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 1.5 |  | 3.536 | -2.036 | 1.2 |  | 2.739 | -1.539 | 28.7 | 25.2 | 27.497 | 1.203 | 81.2 | 71.8 | 74.508 | 6.692 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.6 |  | 1.321 | -0.721 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 6.5 | 9.8746 | 11.0394 | -4.5394 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.7 | 9.852 | 9.852 | -0.152 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | -1.1 | 7.7 | 9 | 9 | -1.3 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 20.5 | 25.009 | 25.009 | -4.509 | 28.7 | 30.721 | 30.721 | -2.021 | 16.5 |  | 19.617 | -3.117 | 30.3 | 25.1 | 42.422 | -12.122 | 50.7 | 42 | 59.981 | -9.281 | 3.4 | 4.2 | 4.092 | -0.692 | 3.7 | 2.8 | 3.087 | 0.613 | 14.5 | 16 | 10 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 7.2 | 8 | 9 | -1.8 | 8 | 8 | 10 | -2 | 8.2 | 8 | 9.9029 | -1.7029 | 0 | 3.07 | 3.07 | -3.07 | 146.6 |  | 126.984 | 19.616 | 5.7 |  | 11.246 | -5.546 | 97.5 |  | 88.853 | 8.647 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 74.8 | 79 | 75 | -0.2 | 125 | 76.6 | 67 | 58 | 71.2 |  | 68.755 | 2.445 | 5.5 |  | 4.228 | 1.272 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.3 | 18.8349 | 18.8349 | 0.46505 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 43.2 | 45.2308 | 42 | 1.2 | 12.4 | 10.7692 | 10 | 2.4 | 15.6 | 17 | 14 | 1.6 |  |  |  | 0 | 8.24 | 7.5 | 6.27 | 1.97 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 08:30 | 84.2 | 109.9011 | 66.8949 | 17.3051 | 652.8 | 643.6581 | 643.6581 | 9.1419 | 144.6 | 146.877 | 146.877 | -2.277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.7786 | 91.7786 | -1.0786 | 111.6 | 100 | 147.588 | -35.988 | 27.4 | 27.835 | 83.9955 | -56.5954 |  |  |  | 0 | 147.6 | 161.1111 | 188.5691 | -40.9691 | 147.3 | 161.1111 | 188.5691 | -41.2691 | 147 | 161.1111 | 188.5691 | -41.5691 | 244.2 | 241.6667 | 282.8537 | -38.6537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 325.4 | 349.6009 | 233.232 | 92.168 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 154.1653 | 154.1653 | 9.3347 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10 | 14.9194 | 9.1953 | 0.8047 | 75.3 | 60.9148 | 15.4639 | 59.8361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 55.0985 | 55.1657 | 26.1343 | 109.7 | 111.5852 | 111.5852 | -1.8852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 0 | 6.5 | 148.6 | 153.7295 | 0 | 148.6 | 45.5 | 46.1252 | 46.1252 | -0.62518 | 45.8 | 45 | 97.9381 | -52.1381 | 33.4 | 28.2915 | 28.2915 | 5.1085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 87.8 | 83.7962 | 83.7962 | 4.0038 | 184.7 | 185.1001 | 185.1001 | -0.40008 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 186.2 | 185.1001 | 185.1001 | 1.0999 | 63.7 | 56.6351 | 86.4175 | -22.7175 | 7.3 | 8.9214 | 8.9214 | -1.6214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 32.5 | 34.478 | 34.478 | -1.978 | 39.5 | 44.0602 | 44.0602 | -4.5602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 112.4471 | 96.7569 | 10.3431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 37.9188 | 47.7262 | 0.37379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.7 | 34.2374 | 70.4746 | -36.7746 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.6 | 267.7943 | 267.7943 | 4.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8196 | 1.8196 | -1.8196 | 82.3 | 87.4976 | 80.9665 | 1.3335 | 98.9 | 93.0908 | 98.6146 | 0.28544 | 67.2 | 67.134 | 67.134 | 0.06602 | 70.9 | 65.984 | 65.984 | 4.916 | 15.4 | 15.1554 | 15.1554 | 0.24456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.535 | 0.065 | 94.6 | 111.7 | 115.69 | -21.09 | 56.9 |  | 48.039 | 8.861 | 0.9 | 5.783 | 5.783 | -4.883 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 14.7 | 14.3689 | 14.3689 | 0.33107 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 1.7 |  | 5.471 | -3.771 | 1.4 |  | 4.282 | -2.882 | 27 | 26 | 27.623 | -0.623 | 75.2 | 75.6 | 75.316 | -0.116 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.9 |  | 2.699 | -1.799 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 9.3 | 8.7709 | 11.0394 | -1.7394 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.7 | 9.852 | 9.852 | -0.152 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 7.8 | 9 | 9 | -1.2 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 21.7 | 24.874 | 24.874 | -3.174 | 22.2 | 34.166 | 34.166 | -11.966 | 16.5 |  | 24.87 | -8.37 | 37.6 | 27 | 42.609 | -5.009 | 53.6 | 43.8 | 59.79 | -6.19 | 5.8 | 4.6 | 4.402 | 1.398 | 4.8 | 3.3 | 3.278 | 1.522 | 14.5 | 16 | 10 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 7.2 | 8 | 9 | -1.8 | 8 | 8 | 10 | -2 | 8.2 | 8 | 9.9029 | -1.7029 | 0.3 | 3.438 | 3.438 | -3.138 | 153.9 |  | 167.14 | -13.24 | 7.5 |  | 11.965 | -4.465 | 90.7 |  | 98.9 | -8.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 81.4 | 79.1 | 79 | 2.4 | 129.1 | 79.5 | 70 | 59.1 | 67.7 |  | 75.043 | -7.343 | 7.3 |  | 5.195 | 2.105 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 43 | 45.2308 | 42 | 1 | 12.5 | 10.7692 | 10 | 2.5 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 | 8.08 | 7.5 | 6.27 | 1.81 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 09:00 | 81.3 | 105.4493 | 64.9519 | 16.3481 | 650.1 | 643.6581 | 643.6581 | 6.4419 | 144.3 | 146.877 | 146.877 | -2.577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 103.7 | 100 | 147.588 | -43.888 | 26.4 | 27.835 | 86.9055 | -60.5055 |  |  |  | 0 | 185.6 | 182.2494 | 192.4623 | -6.8624 | 185.8 | 182.2494 | 192.4623 | -6.6623 | 185.9 | 182.2494 | 192.4623 | -6.5624 | 260.8 | 273.3741 | 288.6935 | -27.8935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 282.7 | 335.8027 | 267.6775 | 15.0225 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.4 | 154.1653 | 154.1653 | 6.2347 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10 | 14.9194 | 9.1953 | 0.8047 | 74.8 | 60 | 15.4639 | 59.3361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 55.797 | 56.4515 | 24.0485 | 75.1 | 111.5852 | 111.5852 | -36.4852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 0 | 6.5 | 147.5 | 158.5347 | 0 | 147.5 | 49 | 46.1252 | 46.1252 | 2.8748 | 44.8 | 36.8088 | 97.9381 | -53.1381 | 32 | 28.2915 | 28.2915 | 3.7085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 89.8 | 83.7962 | 83.7962 | 6.0038 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 186.1 | 185.1001 | 185.1001 | 0.99992 | 63.5 | 59.3518 | 97.2329 | -33.7329 | 7.3 | 8.9214 | 8.9214 | -1.6214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 34.5 | 34.478 | 34.478 | 0.02196 | 40.3 | 44.0602 | 44.0602 | -3.7602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5 | 112.4471 | 96.7569 | 16.7431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 43.734 | 47.7262 | 0.17379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 24.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.3 | 37.5429 | 83.6342 | -50.3342 | 174.7 | 178.5296 | 178.5296 | -3.8296 | 173 | 178.5296 | 178.5296 | -5.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.8 | 267.7943 | 267.7943 | 5.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 0 |  | 10.9 | 0 | 1.8196 | 1.8196 | -1.8196 | 71.4 | 88.8722 | 80.9665 | -9.5665 | 101.3 | 91.9283 | 98.6146 | 2.6854 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 70.7 | 65.984 | 65.984 | 4.716 | 15.2 | 15.1554 | 15.1554 | 0.04456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145.6 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1739 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.729 | -0.029 | 115.6 | 112.8 | 116.567 | -0.967 | 53.3 |  | 55.555 | -2.255 | 0.9 | 6.474 | 6.474 | -5.574 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 14.7 | 14.3689 | 14.3689 | 0.33107 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 1.8 |  | 7.436 | -5.636 | 1.6 |  | 6.729 | -5.129 | 27.8 | 26.5 | 27.732 | 0.068 | 79.6 | 77.8 | 76.564 | 3.036 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1.4 |  | 5.265 | -3.865 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 12.2 | 10.116 | 11.0394 | 1.1606 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.7 | 9.852 | 9.852 | -0.152 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | -0.8 | 7.8 | 9 | 9 | -1.2 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 21.2 | 24.647 | 24.647 | -3.447 | 20.9 | 38.655 | 38.655 | -17.755 | 26.7 |  | 26.491 | 0.209 | 47.6 | 31.2 | 43.192 | 4.408 | 66 | 47 | 59.74 | 6.26 | 4.9 | 5.2 | 4.786 | 0.114 | 5.9 | 3.9 | 3.528 | 2.372 | 14.5 | 16 | 10 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 7.2 | 8 | 9 | -1.8 | 8 | 8 | 10 | -2 | 8.3 | 8 | 9.9029 | -1.6029 | 0.6 | 3.874 | 3.874 | -3.274 | 197.1 |  | 192.47 | 4.63 | 10.3 |  | 12.519 | -2.219 | 100.8 |  | 108.196 | -7.396 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 71.3 | 73.8 | 83 | -11.7 | 103.2 | 76.7 | 74 | 29.2 | 73.2 |  | 79.839 | -6.639 | 10.3 |  | 6.299 | 4.001 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 43.2 | 45.2308 | 42 | 1.2 | 12.4 | 10.7692 | 10 | 2.4 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 8.26 | 7.5 | 6.27 | 1.99 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 09:30 | 85.5 | 102.3171 | 63.3915 | 22.1085 | 652.2 | 643.6581 | 643.6581 | 8.5419 | 145.2 | 146.877 | 146.877 | -1.677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 91.7786 | 91.7786 | -0.27864 | 107.5 | 100.5584 | 147.588 | -40.088 | 27.2 | 27.835 | 86.9055 | -59.7055 |  |  |  | 0 | 168.7 | 187.1989 | 196.5633 | -27.8633 | 167.9 | 187.1989 | 196.5633 | -28.6633 | 168.5 | 187.1989 | 196.5633 | -28.0633 | 269.7 | 280.7983 | 294.845 | -25.145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 286.2 | 328.8168 | 295.4715 | -9.2715 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 154.1653 | 154.1653 | 13.9347 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10 | 14.9194 | 9.1953 | 0.8047 | 75.7 | 60 | 15.4639 | 60.2361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 57.2517 | 58.2713 | 23.4287 | 103.3 | 111.5852 | 111.5852 | -8.2852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 0 | 6.5 | 149 | 160.8195 | 0 | 149 | 47.3 | 46.1252 | 46.1252 | 1.1748 | 110.6 | 97.9381 | 110.0956 | 0.50442 | 33.9 | 28.2915 | 28.2915 | 5.6085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 92.3 | 83.7962 | 83.7962 | 8.5038 | 184.8 | 185.1001 | 185.1001 | -0.30008 | 184.8 | 185.1001 | 185.1001 | -0.30008 | 185.7 | 185.1001 | 185.1001 | 0.59992 | 64.7 | 60.5014 | 101.1371 | -36.4371 | 7.4 | 8.9214 | 8.9214 | -1.5214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 28.7 | 34.478 | 34.478 | -5.778 | 39.8 | 44.0602 | 44.0602 | -4.2602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 0 | 14.9977 | 14.9977 | -14.9977 | 111.1 | 112.4471 | 96.7569 | 14.3431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 43.9484 | 47.7262 | 0.27379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 30.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.3 | 38.9416 | 88.3845 | -54.0845 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 173.3 | 178.5296 | 178.5296 | -5.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.7 | 267.7943 | 267.7943 | 4.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 0 |  | 10.9 | 0 | 1.8196 | 1.8196 | -1.8196 | 99.5 | 90.4975 | 80.9665 | 18.5335 | 98.1 | 90.5537 | 98.6146 | -0.51456 | 67.4 | 67.134 | 67.134 | 0.26602 | 70.7 | 65.984 | 65.984 | 4.716 | 15.5 | 15.1554 | 15.1554 | 0.34456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.904 | -0.004 | 121.1 | 113.5 | 116.932 | 4.168 | 50 |  | 60.594 | -10.594 | 1.4 | 7.341 | 7.341 | -5.941 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 14.7 | 14.3689 | 14.3689 | 0.33107 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 2.2 |  | 9.816 | -7.616 | 2.4 |  | 10.044 | -7.644 | 28.2 | 26.8 | 27.791 | 0.409 | 80 | 79.4 | 77.971 | 2.029 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.9 |  | 8.043 | -5.143 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 12.3 | 10.1656 | 11.0394 | 1.2606 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.7 | 9.852 | 9.852 | -0.152 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 7.8 | 9 | 9 | -1.2 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 22.5 | 24.047 | 24.047 | -1.547 | 21.5 | 44.349 | 44.349 | -22.849 | 20.6 |  | 27.057 | -6.457 | 71.3 | 36.4 | 45.69 | 25.61 | 81.2 | 50.5 | 61.426 | 19.774 | 8.5 | 5.9 | 5.338 | 3.162 | 8 | 4.6 | 4.066 | 3.934 | 14.3 | 16 | 10 | 4.3 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 7.2 | 8 | 9 | -1.8 | 8 | 8 | 10 | -2 | 8.3 | 8 | 9.9029 | -1.6029 | 1.1 | 4.384 | 4.384 | -3.284 | 185 |  | 203.727 | -18.727 | 11.5 |  | 13.084 | -1.584 | 109.4 |  | 111.978 | -2.578 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 73.5 | 66.7 | 87 | -13.5 | 84.2 | 71.8 | 77 | 7.2 | 78 |  | 82.008 | -4.008 | 11.1 |  | 7.163 | 3.937 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 7.5 | 10.7 | 10.7 | -3.2 | 42.2 | 45.2308 | 42 | 0.2 | 12.5 | 10.7692 | 10 | 2.5 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 8.61 | 7.5 | 6.27 | 2.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 10:00 | 81.3 | 105.1188 | 71.2776 | 10.0224 | 645.4 | 643.6581 | 643.6581 | 1.7419 | 143.2 | 146.877 | 146.877 | -3.677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 109.7 | 111.0424 | 147.588 | -37.888 | 27.3 | 27.835 | 86.9055 | -59.6055 |  |  |  | 0 | 185.5 | 195.9888 | 195.2526 | -9.7526 | 204.2 | 195.9888 | 195.2526 | 8.9474 | 203.8 | 195.9888 | 195.2526 | 8.5474 | 286.5 | 293.9832 | 292.8789 | -6.3789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 320 | 350.1449 | 403.4471 | -83.4471 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.9 | 154.1653 | 154.1653 | 5.7347 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10 | 14.9194 | 9.1953 | 0.8047 | 75.5 | 60 | 15.4639 | 60.0361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 59.6745 | 61.836 | 17.964 | 100.1 | 111.5852 | 111.5852 | -11.4852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 0 | 6.5 | 147 | 163.2177 | 0 | 147 | 48.3 | 46.1252 | 46.1252 | 2.1748 | 112.3 | 56.4775 | 74.9144 | 37.3856 | 31.8 | 28.2915 | 28.2915 | 3.5085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 85.3 | 83.7962 | 83.7962 | 1.5038 | 179.7 | 185.1001 | 185.1001 | -5.4001 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 186.7 | 185.1001 | 185.1001 | 1.5999 | 63.6 | 63.0391 | 101.1371 | -37.5371 | 7.4 | 8.9214 | 8.9214 | -1.5214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 34.2 | 34.478 | 34.478 | -0.27804 | 40.4 | 44.0602 | 44.0602 | -3.6602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 0 | 14.9977 | 14.9977 | -14.9977 | 116.1 | 119.9915 | 96.7569 | 19.3432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.7262 | 47.7262 | -0.02621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 44.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.1 | 42.0293 | 88.3845 | -55.2845 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0296 | 173.9 | 178.5296 | 178.5296 | -4.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 270.7 | 267.7943 | 267.7943 | 2.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 10.4 |  | 10.9 | 0 | 1.8196 | 1.8196 | -1.8196 | 95.8 | 101.487 | 84.4432 | 11.3568 | 109.5 | 93.9519 | 95.6742 | 13.8258 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 70.5 | 65.984 | 65.984 | 4.516 | 15.1 | 15.1554 | 15.1554 | -0.05544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1.011 | -0.011 | 124.1 | 114.1 | 117.127 | 6.973 | 61.6 |  | 62.834 | -1.234 | 2.1 | 8.268 | 8.268 | -6.168 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 14.6 | 14.3689 | 14.3689 | 0.23107 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 2.5 |  | 10.721 | -8.221 | 2.8 |  | 11.77 | -8.97 | 28.6 | 27 | 27.802 | 0.798 | 81.2 | 80.5 | 79.537 | 1.663 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 4.2 |  | 10.649 | -6.449 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 12.3 | 11.0394 | 11.0394 | 1.2606 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.7 | 9.852 | 9.852 | -0.152 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 24.2 | 23.322 | 23.322 | 0.878 | 23.9 | 50.443 | 50.443 | -26.543 | 25.5 |  | 27.218 | -1.718 | 62.6 | 41.4 | 48.826 | 13.774 | 73.4 | 53.7 | 63.691 | 9.709 | 11.2 | 6.5 | 5.946 | 5.254 | 9.6 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 14 | 16 | 10 | 4 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 7.2 | 8 | 9 | -1.8 | 8 | 8 | 10 | -2 | 8.3 | 8 | 9.9029 | -1.6029 | 1.4 | 4.917 | 4.917 | -3.517 | 193.1 |  | 201.949 | -8.849 | 12.2 |  | 13.605 | -1.405 | 108.6 |  | 112.788 | -4.188 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 61.8 | 63.9 | 89 | -27.2 | 67.5 | 69.1 | 78 | -10.5 | 79 |  | 82.791 | -3.791 | 12.1 |  | 7.992 | 4.108 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 6.7 | 10.7 | 10.7 | -4 | 44 | 45.2308 | 42 | 2 | 12.6 | 10.7692 | 10 | 2.6 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 8.32 | 7.5 | 6.27 | 2.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 10:30 | 82.5 | 106.4343 | 69.1681 | 13.3319 | 648.8 | 643.6581 | 643.6581 | 5.1419 | 143.3 | 146.877 | 146.877 | -3.577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 108.1 | 111.1331 | 147.588 | -39.488 | 27 | 27.835 | 86.9055 | -59.9055 |  |  |  | 0 | 184.1 | 196.6667 | 196.8537 | -12.7537 | 204.4 | 196.6667 | 196.8537 | 7.5463 | 204.7 | 196.6667 | 196.8537 | 7.8463 | 288.8 | 295 | 295.2806 | -6.4806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 350.6 | 288.3727 | 402.816 | -52.216 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 154.1653 | 154.1653 | 7.6347 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10 | 14.9194 | 9.1953 | 0.8047 | 75.7 | 60 | 15.4639 | 60.2361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 60.5178 | 61.8869 | 18.2131 | 98.2 | 111.5852 | 111.5852 | -13.3852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 |  | 0 | 2.9 | 145.9 | 164.4954 | 0 | 145.9 | 47.9 | 46.1252 | 46.1252 | 1.7748 | 112 | 97.9381 | 74.9144 | 37.0856 | 31.5 | 28.2915 | 28.2915 | 3.2085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 88.2 | 83.7962 | 83.7962 | 4.4038 | 181.1 | 185.1001 | 185.1001 | -4.0001 | 182.1 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0001 | 186.3 | 185.1001 | 185.1001 | 1.1999 | 63.5 | 63.7378 | 101.1371 | -37.6371 | 7.4 | 8.9214 | 8.9214 | -1.5214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 34.2 | 34.478 | 34.478 | -0.27804 | 40.1 | 44.0602 | 44.0602 | -3.9602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 0 | 14.9977 | 14.9977 | -14.9977 | 123.6 | 124.2228 | 96.7569 | 26.8432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.7262 | 47.7262 | 0.07379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.2 | 10 | 10 | -4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.1 | 42.8795 | 88.3845 | -55.2845 | 175.6 | 178.5296 | 178.5296 | -2.9296 | 173.9 | 178.5296 | 178.5296 | -4.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.3 | 267.7943 | 267.7943 | 3.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 10.4 |  | 10.9 | 0 | 1.8196 | 1.8196 | -1.8196 | 104.9 | 109.9333 | 87.1591 | 17.7409 | 123.5 | 98.391 | 93.3771 | 30.1229 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 70.8 | 65.984 | 65.984 | 4.816 | 15.1 | 15.1554 | 15.1554 | -0.05544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145.4 | 149.7739 | 149.7739 | -4.3739 | 145.7 | 149.7739 | 149.7739 | -4.0739 | 148.3 | 149.7739 | 149.7739 | -1.4739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1.101 | -0.101 | 124.4 | 114.7 | 116.804 | 7.596 | 62 |  | 64.28 | -2.28 | 1.5 | 9.393 | 9.393 | -7.893 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 14.5 | 14.3689 | 14.3689 | 0.13107 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 3.3 |  | 11.225 | -7.925 | 3.8 |  | 12.854 | -9.054 | 28.6 | 27 | 27.816 | 0.784 | 81 | 81.3 | 80.789 | 0.211 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 6.8 |  | 12.648 | -5.848 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 12.3 | 11.0394 | 11.0394 | 1.2606 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.7 | 9.852 | 9.852 | -0.152 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 24.4 | 22.276 | 22.276 | 2.124 | 21.4 | 53.495 | 53.495 | -32.095 | 22.7 |  | 27.052 | -4.352 | 63.6 | 46.3 | 51.923 | 11.677 | 72.6 | 56.7 | 65.208 | 7.392 | 9.2 | 7 | 6.645 | 2.555 | 9.6 | 5.5 | 5.308 | 4.292 | 14 | 16 | 10 | 4 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 7.2 | 8 | 9 | -1.8 | 7.8 | 8 | 10 | -2.2 | 8.3 | 8 | 9.9029 | -1.6029 | 1.3 | 6.092 | 6.092 | -4.792 | 201.6 |  | 200.524 | 1.076 | 13.6 |  | 14.015 | -0.415 | 111 |  | 112.55 | -1.55 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 66.4 | 62.5 | 90 | -23.6 | 75.8 | 67 | 79 | -3.2 | 81.6 |  | 83.01 | -1.41 | 12.8 |  | 8.919 | 3.881 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.3 | 18.8349 | 18.8349 | 0.46505 | 7.1 | 10.7 | 10.7 | -3.6 | 42 | 45.2308 | 42 | 0 | 14 | 10.7692 | 10 | 4 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 8.76 | 7.5 | 6.27 | 2.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 11:00 | 84.1 | 104.1366 | 83.7755 | 0.32453 | 647.6 | 643.6581 | 643.6581 | 3.9419 | 142.9 | 146.877 | 146.877 | -3.977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 91.7786 | 91.7786 | -0.17864 | 108.3 | 116.9779 | 147.588 | -39.288 | 27.6 | 27.835 | 86.9055 | -59.3055 |  |  |  | 0 | 184.2 | 198.3702 | 198.1015 | -13.9015 | 203.2 | 198.3702 | 198.1015 | 5.0985 | 206 | 198.3702 | 198.1015 | 7.8985 | 287.6 | 297.5553 | 297.1522 | -9.5522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 297.1 | 351.1352 | 405.9251 | -108.8251 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9 | 154.1653 | 154.1653 | 6.7347 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10 | 14.9194 | 9.1953 | 0.8047 | 75.6 | 60 | 21.8778 | 53.7221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 60.2418 | 65.4992 | 15.0008 | 90.7 | 111.5852 | 111.5852 | -20.8852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146.4 | 164.4268 | 0 | 146.4 | 47 | 46.1252 | 46.1252 | 0.87482 | 113.9 | 65.051 | 74.9144 | 38.9856 | 31.7 | 28.2915 | 28.2915 | 3.4085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 90.3 | 83.7962 | 83.7962 | 6.5038 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 184.8 | 185.1001 | 185.1001 | -0.30008 | 186.4 | 185.1001 | 185.1001 | 1.2999 | 63.5 | 62.7954 | 101.1371 | -37.6371 | 7.4 | 8.9214 | 8.9214 | -1.5214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 30.1 | 34.478 | 34.478 | -4.378 | 41.5 | 44.0602 | 44.0602 | -2.5602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 0 | 14.9977 | 14.9977 | -14.9977 | 114.7 | 130.5674 | 111.3831 | 3.3169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.7262 | 47.7262 | 0.17379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 10 | 10 | 9.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.5 | 41.7328 | 88.3845 | -54.8845 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3296 | 173.1 | 178.5296 | 178.5296 | -5.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.2 | 267.7943 | 267.7943 | 5.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20.3 | 10.4 |  | 20.3 | 0 | 1.8196 | 1.8196 | -1.8196 | 101.6 | 114.3093 | 101.8283 | -0.22827 | 121.9 | 98.6141 | 80.9706 | 40.9294 | 66.8 | 67.134 | 67.134 | -0.33398 | 70.9 | 65.984 | 65.984 | 4.916 | 15.3 | 15.1554 | 15.1554 | 0.14456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 144.9 | 149.7739 | 149.7739 | -4.8739 | 145 | 149.7739 | 149.7739 | -4.7739 | 148 | 149.7739 | 149.7739 | -1.7739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 1.126 | -0.026 | 117.7 | 114.6 | 116.307 | 1.393 | 62.9 |  | 65.235 | -2.335 | 1.5 | 10.583 | 10.583 | -9.083 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 14.5 | 14.3689 | 14.3689 | 0.13107 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | -0.8 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 4.9 |  | 11.396 | -6.496 | 5.6 |  | 13.601 | -8.001 | 28.6 | 27 | 27.833 | 0.767 | 80.4 | 82 | 81.726 | -1.326 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 10.6 |  | 12.306 | -1.706 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 12.3 | 11.0394 | 11.0394 | 1.2606 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.4 | 9.852 | 9.852 | -0.452 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 26.3 | 21.122 | 21.122 | 5.178 | 30.9 | 55.533 | 55.533 | -24.633 | 26.9 |  | 25.789 | 1.111 | 80.3 | 49.7 | 55.007 | 25.293 | 90 | 59 | 66.476 | 23.524 | 14.1 | 7.8 | 7.376 | 6.724 | 13.5 | 6.2 | 5.908 | 7.592 | 2.9 | 16 | 10 | -7.1 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 7.2 | 8 | 9 | -1.8 | 7.8 | 8 | 10 | -2.2 | 8.1 | 8 | 9.9029 | -1.8029 | 0.7 | 7.481 | 7.481 | -6.781 | 202.1 |  | 200.615 | 1.485 | 14.5 |  | 14.097 | 0.403 | 100.7 |  | 109.747 | -9.047 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 67.5 | 66.1 | 91 | -23.5 | 83.9 | 67 | 79 | 4.9 | 72.4 |  | 81.805 | -9.405 | 14.6 |  | 9.869 | 4.731 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.3 | 18.8349 | 18.8349 | 0.46505 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 42.1 | 45.2308 | 42 | 0.1 | 14.5 | 10.7692 | 10 | 4.5 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 7.79 | 7.5 | 6.27 | 1.52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 11:30 | 84.1 | 106.8511 | 90.1525 | -6.0525 | 648.3 | 643.6581 | 643.6581 | 4.6419 | 143.4 | 146.877 | 146.877 | -3.477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.7786 | 91.7786 | -1.3786 | 108 | 117.6564 | 147.588 | -39.588 | 26.5 | 27.835 | 86.9055 | -60.4055 |  |  |  | 0 | 184.5 | 198.295 | 198.6054 | -14.1054 | 204.2 | 198.295 | 198.6054 | 5.5946 | 205.4 | 198.295 | 198.6054 | 6.7946 | 287.8 | 297.4426 | 297.9081 | -10.1081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 274.8 | 359.4673 | 405.9251 | -131.1251 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 154.1653 | 154.1653 | 8.0347 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10 | 14.9194 | 9.1953 | 0.8047 | 75.1 | 60 | 38.6376 | 36.4624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 60.8966 | 67.009 | 13.491 | 129.2 | 111.5852 | 111.5852 | 17.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 147.5 | 165.1774 | 0 | 147.5 | 47 | 46.1252 | 46.1252 | 0.87482 | 134.3 | 66.9903 | 74.9144 | 59.3856 | 31.7 | 28.2915 | 28.2915 | 3.4085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 89.1 | 83.7962 | 83.7962 | 5.3038 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 184.5 | 185.1001 | 185.1001 | -0.60008 | 185.9 | 185.1001 | 185.1001 | 0.79992 | 70.9 | 63.4367 | 101.1371 | -30.2371 | 7.5 | 8.9214 | 8.9214 | -1.4214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 28.8 | 34.478 | 34.478 | -5.678 | 40.9 | 44.0602 | 44.0602 | -3.1602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 0 | 14.9977 | 14.9977 | -14.9977 | 101 | 130.874 | 112.4471 | -11.4472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.7262 | 47.7262 | 0.17379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 20 | -20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 42.513 | 88.3845 | -28.4845 | 172.7 | 178.5296 | 178.5296 | -5.8296 | 172.7 | 178.5296 | 178.5296 | -5.8296 | 173.5 | 178.5296 | 178.5296 | -5.0296 | 259.6 | 267.7943 | 267.7943 | -8.1943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 23.6 | 10.4 |  | 23.6 | 0 | 1.8196 | 1.8196 | -1.8196 | 94.2 | 118.5526 | 107.394 | -13.194 | 112.1 | 100.8577 | 76.2633 | 35.8367 | 66.6 | 67.134 | 67.134 | -0.53398 | 70.8 | 65.984 | 65.984 | 4.816 | 15.3 | 15.1554 | 15.1554 | 0.14456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145 | 149.7739 | 149.7739 | -4.7739 | 145.3 | 149.7739 | 149.7739 | -4.4739 | 148.3 | 149.7739 | 149.7739 | -1.4739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.115 | 0.085 | 106.1 | 114.3 | 115.886 | -9.786 | 58.1 |  | 66.095 | -7.995 | 0.6 | 10.911 | 10.911 | -10.311 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 14.5 | 14.3689 | 14.3689 | 0.13107 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | -0.8 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15 | 11.6505 | 11.6505 | 3.3495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 7.3 |  | 11.388 | -4.088 | 9.7 |  | 14.188 | -4.488 | 28.6 | 26.9 | 27.878 | 0.722 | 80.2 | 82.6 | 82.407 | -2.207 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 13.7 |  | 10.53 | 3.17 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 12.3 | 11.0394 | 11.0394 | 1.2606 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.4 | 9.852 | 9.852 | -0.452 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 27.1 | 19.849 | 19.849 | 7.251 | 41.1 | 59.244 | 59.244 | -18.144 | 26 |  | 23.773 | 2.227 | 86.3 | 52.6 | 56.973 | 29.327 | 93 | 61.1 | 67.06 | 25.94 | 15.9 | 8.7 | 8.135 | 7.765 | 10.5 | 7 | 6.495 | 4.005 | 0 | 16 | 10 | -10 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 7.3 | 8 | 9 | -1.7 | 7.8 | 8 | 10 | -2.2 | 8.1 | 8 | 9.9029 | -1.8029 | 0.9 | 8.302 | 8.302 | -7.402 | 169.4 |  | 201.836 | -32.436 | 14.1 |  | 13.9 | 0.2 | 100.8 |  | 105.399 | -4.599 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 73 | 71.3 | 92 | -19 | 98.8 | 67.7 | 79 | 19.8 | 70.4 |  | 79.816 | -9.416 | 13.6 |  | 10.436 | 3.164 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.3 | 18.8349 | 18.8349 | 0.46505 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 42.6 | 45.2308 | 42 | 0.6 | 14 | 10.7692 | 10 | 4 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.29 | 7.5 | 6.27 | 2.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 12:00 | 80.6 | 104.7458 | 129.9692 | -49.3692 | 644.6 | 643.6581 | 643.6581 | 0.94191 | 142.6 | 146.877 | 146.877 | -4.277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 107.6 | 117.7366 | 187.355 | -79.755 | 26.9 | 27.835 | 86.9055 | -60.0055 |  |  |  | 0 | 184.9 | 196.6667 | 199.172 | -14.272 | 191.8 | 196.6667 | 199.172 | -7.372 | 192.2 | 196.6667 | 199.172 | -6.972 | 286.1 | 295 | 298.7579 | -12.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 332.8 | 349.7039 | 523.4499 | -190.6499 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 154.1653 | 154.1653 | 7.7347 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.9 | 14.9194 | 13.1734 | -2.2734 | 75.8 | 60 | 72.1466 | 3.6534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 60.3004 | 76.1367 | 3.8634 | 90.2 | 111.5852 | 111.5852 | -21.3852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146.2 | 164.5085 | 180.7437 | -34.5437 | 46.2 | 46.1252 | 46.1252 | 0.07482 | 130.6 | 64.0688 | 145.6619 | -15.0619 | 31.5 | 28.2915 | 28.2915 | 3.2085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 87.6 | 83.7962 | 83.7962 | 3.8038 | 181.7 | 185.1001 | 185.1001 | -3.4001 | 182 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 86.4 | 63.3937 | 101.1371 | -14.7371 | 7.5 | 8.9214 | 8.9214 | -1.4214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 34.2 | 34.478 | 34.478 | -0.27804 | 40.1 | 44.0602 | 44.0602 | -3.9602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 0 | 14.9977 | 14.9977 | -14.9977 | 130.6 | 132.2126 | 112.4471 | 18.1529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.7262 | 47.7262 | -0.02621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 20 | -20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 42.4608 | 88.3845 | -28.7845 | 172 | 178.5296 | 0 | 172 | 171.9 | 178.5296 | 167.0953 | 4.8047 | 172.7 | 178.5296 | 0 | 172.7 | 260.1 | 267.7943 | 83.5477 | 176.5523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 30.8 | 10.4 |  | 30.8 | 0 | 1.8196 | 1.8196 | -1.8196 | 75.2 | 118.2288 | 143.722 | -68.522 | 108 | 100.768 | 81.0691 | 26.9309 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 70.6 | 65.984 | 65.984 | 4.616 | 15.1 | 15.1554 | 15.1554 | -0.05544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 144.8 | 149.7739 | 149.7739 | -4.9739 | 145.3 | 149.7739 | 149.7739 | -4.4739 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.135 | 0.065 | 99.1 | 112.7 | 115.49 | -16.39 | 60.3 |  | 66.376 | -6.076 | 0.5 | 10.952 | 10.952 | -10.452 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 14.5 | 14.1748 | 14.1748 | 0.32524 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15 | 11.6505 | 11.6505 | 3.3495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 10.6 |  | 11.436 | -0.836 | 12.8 |  | 14.397 | -1.597 | 28.3 | 26.4 | 27.951 | 0.349 | 79.9 | 81.8 | 82.832 | -2.932 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 13.9 |  | 10.141 | 3.759 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 12.3 | 11.0394 | 11.0394 | 1.2606 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.4 | 9.852 | 9.852 | -0.452 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 18.2 | 18.2524 | 18.2524 | -0.05243 | 27 | 18.537 | 18.537 | 8.463 | 48.6 | 63.513 | 63.513 | -14.913 | 27.9 |  | 23.295 | 4.605 | 85.6 | 54.3 | 58.566 | 27.034 | 93.8 | 62.4 | 67.417 | 26.383 | 13.3 | 9.4 | 8.903 | 4.397 | 9.1 | 7.7 | 7.078 | 2.022 | 0 | 16 | 10 | -10 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 7.3 | 8 | 9 | -1.7 | 7.8 | 8 | 10 | -2.2 | 8.1 | 8 | 9.9029 | -1.8029 | 0.5 | 8.933 | 8.933 | -8.433 | 195.2 |  | 204.383 | -9.183 | 14.7 |  | 13.868 | 0.832 | 118.2 |  | 105.809 | 12.391 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 84.4 | 79.1 | 92 | -7.6 | 127.6 | 71.4 | 81 | 46.6 | 87.7 |  | 80.211 | 7.489 | 13.4 |  | 10.6 | 2.8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 42.2 | 45.2308 | 42 | 0.2 | 13.8 | 10.7692 | 10 | 3.8 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 7.68 | 7.5 | 6.27 | 1.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 12:30 | 80.8 | 98.5808 | 126.4827 | -45.6827 | 647.6 | 643.6581 | 643.6581 | 3.9419 | 143 | 146.877 | 146.877 | -3.877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 108.3 | 108.3653 | 179.1304 | -70.8304 | 26.9 | 27.835 | 86.9055 | -60.0055 |  |  |  | 0 | 185.1 | 196.0678 | 199.172 | -14.072 | 203 | 196.0678 | 199.172 | 3.828 | 203 | 196.0678 | 199.172 | 3.828 | 284.4 | 294.1017 | 298.7579 | -14.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 299.3 | 306.3447 | 499.9727 | -200.6727 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 154.1653 | 154.1653 | 6.9347 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.6 | 14.9194 | 11.8183 | -0.21828 | 75.3 | 60 | 64.725 | 10.575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 58.167 | 74.5998 | 5.6002 | 109.7 | 111.5852 | 111.5852 | -1.8852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 148.4 | 159.6738 | 174.6744 | -26.2744 | 45.7 | 46.1252 | 46.1252 | -0.42518 | 131.1 | 97.9381 | 135.6383 | -4.5383 | 30.7 | 28.2915 | 28.2915 | 2.4085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 85.1 | 83.7962 | 83.7962 | 1.3038 | 181 | 185.1001 | 185.1001 | -4.1001 | 182.3 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 86.4 | 59.6464 | 101.1371 | -14.7371 | 7.4 | 8.9214 | 8.9214 | -1.5214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 33.2 | 34.478 | 34.478 | -1.278 | 40.7 | 44.0602 | 44.0602 | -3.3602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 0 | 14.9977 | 14.9977 | -14.9977 | 115.7 | 115.9556 | 112.4471 | 3.2529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.7262 | 47.7262 | -0.02621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 30 | -30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 37.9013 | 88.3845 | -28.7845 | 174.9 | 178.5296 | 0 | 174.9 | 173.3 | 178.5296 | 167.0953 | 6.2047 | 178.9 | 178.5296 | 0 | 178.9 | 260.7 | 267.7943 | 83.5477 | 177.1523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20.3 | 10.4 |  | 20.3 | 0 | 1.8196 | 1.8196 | -1.8196 | 74.1 | 90.3511 | 128.3733 | -54.2733 | 110.9 | 95.1962 | 76.2633 | 34.6367 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 70.6 | 65.984 | 65.984 | 4.616 | 21.9 | 15.1554 | 15.1554 | 6.7446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 144.8 | 149.7739 | 149.7739 | -4.9739 | 145.2 | 149.7739 | 149.7739 | -4.5739 | 148.7 | 149.7739 | 149.7739 | -1.0739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.125 | 0.075 | 99.8 | 110.6 | 114.557 | -14.757 | 52.7 |  | 66.401 | -13.701 | 0.6 | 11.229 | 11.229 | -10.629 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 14.4 | 14.1748 | 14.1748 | 0.22524 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.9 | 11.6505 | 11.6505 | 3.2495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 10 |  | 11.499 | -1.499 | 12.2 |  | 14.468 | -2.268 | 27 | 25.7 | 27.93 | -0.93 | 78.9 | 80.5 | 82.995 | -4.095 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 12.9 |  | 10.186 | 2.714 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 12.3 | 11.0394 | 11.0394 | 1.2606 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.3 | 9.852 | 9.852 | -0.552 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 17.9 | 18.2524 | 18.2524 | -0.35243 | 23.4 | 18.402 | 18.402 | 4.998 | 42.9 | 65.855 | 65.855 | -22.955 | 27.5 |  | 23.467 | 4.033 | 83.4 | 55.7 | 58.98 | 24.42 | 86 | 63.3 | 67.058 | 18.942 | 11.9 | 10.1 | 9.501 | 2.399 | 8.4 | 8.3 | 7.464 | 0.936 | 0 | 16 | 10 | -10 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 0.6 | 7.4 | 8 | 9 | -1.6 | 8.1 | 8 | 10 | -1.9 | 8.1 | 8 | 9.9029 | -1.8029 | 0.5 | 9.393 | 9.393 | -8.893 | 210 |  | 210.366 | -0.366 | 14.6 |  | 13.749 | 0.851 | 94 |  | 107.276 | -13.276 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 86.1 | 87.7 | 92 | -5.9 | 118.6 | 76.2 | 83 | 35.6 | 76.4 |  | 80.807 | -4.407 | 13.7 |  | 9.89 | 3.81 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 42.3 | 45.2308 | 42 | 0.3 | 13.5 | 10.7692 | 10 | 3.5 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 7.89 | 7.5 | 6.27 | 1.62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 13:00 | 87.1 | 94.8099 | 123.4543 | -36.3543 | 649.9 | 643.6581 | 643.6581 | 6.2419 | 143.8 | 146.877 | 146.877 | -3.077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.7786 | 91.7786 | -0.37864 | 109.4 | 101.8278 | 168.1503 | -58.7503 | 27 | 27.835 | 86.9055 | -59.9055 |  |  |  | 0 | 182 | 196.2064 | 199.172 | -17.172 | 181.9 | 196.2064 | 199.172 | -17.272 | 183.2 | 196.2064 | 199.172 | -15.972 | 272 | 294.3096 | 298.7579 | -26.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 294 | 296.8052 | 480.4223 | -186.4223 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 154.1653 | 154.1653 | 10.7347 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.6 | 14.9194 | 9.1953 | 2.4047 | 75.2 | 60 | 57.9548 | 17.2452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 55.2723 | 71.8528 | 9.2472 | 99.6 | 111.5852 | 111.5852 | -11.9852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 148.2 | 159.4773 | 170.2747 | -22.0746 | 45.7 | 46.1252 | 46.1252 | -0.42518 | 116.9 | 46.6335 | 125.844 | -8.944 | 28.2 | 28.2915 | 28.2915 | -0.09149 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 88.6 | 83.7962 | 83.7962 | 4.8038 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 88.2 | 59.8312 | 101.1371 | -12.9371 | 7.4 | 8.9214 | 8.9214 | -1.5214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 28 | 34.478 | 34.478 | -6.478 | 41.7 | 44.0602 | 44.0602 | -2.3602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 0 | 14.9977 | 14.9977 | -14.9977 | 84.7 | 111.2686 | 112.4471 | -27.7472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 47.7262 | 47.7262 | 0.37379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 30 | -30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 38.1262 | 88.3845 | -28.5845 | 174.6 | 178.5296 | 0 | 174.6 | 172.6 | 178.5296 | 167.0953 | 5.5047 | 200 | 178.5296 | 0 | 200 | 270.4 | 267.7943 | 83.5477 | 186.8523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20.3 | 10.4 |  | 20.3 | 0 | 1.8196 | 1.8196 | -1.8196 | 80.4 | 91.0794 | 113.5505 | -33.1505 | 104.5 | 96.8427 | 76.2633 | 28.2367 | 66.8 | 67.134 | 67.134 | -0.33398 | 70.7 | 65.984 | 65.984 | 4.716 | 26.4 | 15.1554 | 15.1554 | 11.2446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 144 | 149.7739 | 149.7739 | -5.7739 | 144.5 | 149.7739 | 149.7739 | -5.2739 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 1.121 | -0.021 | 92.6 | 109.2 | 113.444 | -20.844 | 47.2 |  | 66.233 | -19.033 | 0.7 | 11.584 | 11.584 | -10.884 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 14.4 | 14.1748 | 14.1748 | 0.22524 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.9 | 11.6505 | 11.6505 | 3.2495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12 |  | 11.575 | 0.425 | 14.5 |  | 14.512 | -0.012 | 27.5 | 25.3 | 27.817 | -0.317 | 76.2 | 79.9 | 82.898 | -6.698 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14 |  | 10.506 | 3.494 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 12.3 | 11.0394 | 11.0394 | 1.2606 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.3 | 9.852 | 9.852 | -0.552 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 17.8 | 18.2524 | 18.2524 | -0.45243 | 22.8 | 18.658 | 18.658 | 4.142 | 48.5 | 67.555 | 67.555 | -19.055 | 27.7 |  | 23.756 | 3.944 | 80.2 | 55.7 | 59.002 | 21.198 | 86.6 | 63 | 66.461 | 20.139 | 12.9 | 10.2 | 10.041 | 2.859 | 8.8 | 8.4 | 7.784 | 1.016 | 0 | 16 | 10 | -10 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 0.6 | 7.4 | 8 | 9 | -1.6 | 8.1 | 8 | 10 | -1.9 | 8.1 | 8 | 9.9029 | -1.8029 | 0.4 | 9.796 | 9.796 | -9.396 | 188.3 |  | 219.195 | -30.895 | 13 |  | 13.454 | -0.454 | 85.7 |  | 108.367 | -22.667 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 85.1 | 90.5 | 93 | -7.9 | 115.3 | 78.7 | 85 | 30.3 | 63.1 |  | 80.83 | -17.73 | 12.8 |  | 8.769 | 4.031 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 43.5 | 45.2308 | 42 | 1.5 | 13.5 | 10.7692 | 10 | 3.5 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 8.38 | 7.5 | 6.27 | 2.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 13:30 | 88.5 | 146 | 123.8456 | -35.3456 | 653.5 | 643.6581 | 643.6581 | 9.8419 | 144.6 | 146.877 | 146.877 | -2.277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 91.7786 | 91.7786 | -0.57864 | 110.7 | 135.7249 | 174.0154 | -63.3154 | 27 | 27.835 | 86.9055 | -59.9055 |  |  |  | 0 | 185.3 | 191.8166 | 199.172 | -13.872 | 198.6 | 191.8166 | 199.172 | -0.57196 | 198.3 | 191.8166 | 199.172 | -0.87196 | 281.2 | 287.725 | 298.7579 | -17.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.1 | 117.9377 | 470.3143 | -271.2143 | 5.1 | 4.4318 | 4.4318 | 0.66816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 154.1653 | 154.1653 | 10.1347 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.6 | 14.9194 | 9.1953 | 2.4047 | 76.6 | 60 | 56.7206 | 19.8794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 63.0695 | 70.3193 | 11.4807 | 78.1 | 111.5852 | 111.5852 | -33.4852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 149.1 | 150.1524 | 169.9926 | -20.8926 | 40.8 | 46.1252 | 46.1252 | -5.3252 | 65.1 | 40.9265 | 118.9144 | -53.8144 | 30.5 | 28.2915 | 28.2915 | 2.2085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 88.5 | 83.7962 | 83.7962 | 4.7038 | 185.1 | 185.1001 | 185.1001 | -8e-05 | 185.4 | 185.1001 | 185.1001 | 0.29992 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 88.4 | 79.8553 | 101.1371 | -12.7371 | 7.4 | 8.9214 | 8.9214 | -1.5214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 27.5 | 34.478 | 34.478 | -6.978 | 41.1 | 44.0602 | 44.0602 | -2.9602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 0 | 14.9977 | 14.9977 | -14.9977 | 88.8 | 115.3578 | 112.4471 | -23.6471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 47.7262 | 47.7262 | 0.47379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 62.4902 | 88.3845 | -28.1845 | 175.2 | 178.5296 | 0 | 175.2 | 173.5 | 178.5296 | 167.0953 | 6.4047 | 200 | 178.5296 | 0 | 200 | 270.7 | 267.7943 | 83.5477 | 187.1523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20.3 | 10.4 |  | 20.3 | 0 | 1.8196 | 1.8196 | -1.8196 | 88.3 | 98.6633 | 98.8776 | -10.5776 | 111.2 | 92.4445 | 92.4445 | 18.7555 | 67.5 | 67.134 | 67.134 | 0.36602 | 71 | 72.3739 | 72.3739 | -1.3739 | 30.6 | 29.9515 | 29.9515 | 0.64854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 144.6 | 149.7739 | 149.7739 | -5.1739 | 145.3 | 149.7739 | 149.7739 | -4.4739 | 148.5 | 149.7739 | 149.7739 | -1.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 1.121 | -0.021 | 81.1 | 108.1 | 112.478 | -31.378 | 51 |  | 65.549 | -14.549 | 0 | 11.381 | 11.381 | -11.381 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 14.5 | 14.1748 | 14.1748 | 0.32524 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.9 | 11.6505 | 11.6505 | 3.2495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 11.9 |  | 11.607 | 0.293 | 14.4 |  | 14.53 | -0.13 | 25.9 | 25.1 | 27.699 | -1.799 | 70.8 | 79.6 | 82.771 | -11.971 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14.6 |  | 10.912 | 3.688 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 12.3 | 11.0394 | 11.0394 | 1.2606 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.3 | 9.852 | 9.852 | -0.552 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 18 | 18.2524 | 18.2524 | -0.25243 | 18.6 | 20.384 | 20.384 | -1.784 | 49.5 | 68.137 | 68.137 | -18.637 | 24.3 |  | 24.199 | 0.101 | 80.2 | 68.1087 | 57.682 | 22.518 | 83.4 | 106.1997 | 64.836 | 18.564 | 10.4 | 5.2047 | 10.135 | 0.265 | 7.5 | 8.2997 | 7.932 | -0.432 | 0 | 16 | 10 | -10 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 7.4 | 8 | 9 | -1.6 | 8.1 | 8 | 10 | -1.9 | 8.1 | 8 | 9.9029 | -1.8029 | 0 | 9.701 | 9.701 | -9.701 | 172.1 |  | 221.173 | -49.073 | 11.9 |  | 13.048 | -1.148 | 107.6 |  | 109.199 | -1.599 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85.2 | 91.4 | 94 | -8.8 | 99.3 | 122.8 | 87 | 12.3 | 79.3 |  | 80.46 | -1.16 | 11.7 |  | 7.729 | 3.971 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 43.5 | 45.2308 | 42 | 1.5 | 13.6 | 10.7692 | 10 | 3.6 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.13 | 7.5 | 6.27 | 0.86 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 14:00 | 85.8 | 146 | 126.5077 | -40.7077 | 649.5 | 643.6581 | 643.6581 | 5.8419 | 143.9 | 146.877 | 146.877 | -2.977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 88.6807 | 91.7786 | -0.37864 | 109.5 | 118.5066 | 167.7825 | -58.2825 | 26.4 | 27.835 | 86.9055 | -60.5055 |  |  |  | 0 | 185.5 | 191.0716 | 199.172 | -13.672 | 196.4 | 191.0716 | 199.172 | -2.772 | 196.9 | 191.0716 | 199.172 | -2.272 | 278.8 | 286.6074 | 298.7579 | -19.9579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.9 | 101.9868 | 474.1456 | -270.2456 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.5 | 154.1653 | 154.1653 | 6.3347 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.6 | 14.9194 | 10.2039 | 1.3961 | 60.7 | 60 | 63.7772 | -3.0772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 64.6509 | 70.9227 | 9.7773 | 125.6 | 111.5852 | 111.5852 | 14.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 147.5 | 149.2625 | 167.9385 | -20.4385 | 43.3 | 46.1252 | 46.1252 | -2.8252 | 53.2 | 52.5773 | 111.4756 | -58.2756 | 28.3 | 28.2915 | 28.2915 | 0.00851 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 88.1 | 83.7962 | 83.7962 | 4.3038 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 86.6 | 78.8247 | 101.1371 | -14.5371 | 7.4 | 8.9214 | 8.9214 | -1.5214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 35 | 34.478 | 34.478 | 0.52196 | 41 | 44.0602 | 44.0602 | -3.0602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 0 | 14.9977 | 14.9977 | -14.9977 | 133.5 | 89.3957 | 112.4471 | 21.0528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.7262 | 47.7262 | 0.17379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 48.1814 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 61.2362 | 88.3845 | -28.0845 | 140.3 | 178.5296 | 0 | 140.3 | 140.3 | 178.5296 | 167.0953 | -26.7953 | 191.2 | 178.5296 | 0 | 191.2 | 252.1 | 267.7943 | 83.5477 | 168.5523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20.3 | 10.4 |  | 20.3 | 0 | 1.8196 | 1.8196 | -1.8196 | 115.6 | 74.2268 | 87.1673 | 28.4327 | 113 | 92.0827 | 92.4445 | 20.5555 | 66.8 | 67.134 | 67.134 | -0.33398 | 75.8 | 72.3739 | 72.3739 | 3.4261 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 143.8 | 149.7739 | 149.7739 | -5.9739 | 144.3 | 149.7739 | 149.7739 | -5.4739 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.947 | 0.053 | 80.6 | 108.7 | 111.561 | -30.961 | 60.3 |  | 63.788 | -3.488 | 0.8 | 10.992 | 10.992 | -10.192 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 14.4 | 14.1748 | 14.1748 | 0.22524 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 11.7 |  | 11.497 | 0.203 | 14 |  | 14.443 | -0.443 | 22.2 | 25.1 | 27.576 | -5.376 | 69 | 79.5 | 82.616 | -13.616 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14.5 |  | 10.752 | 3.748 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 12.3 | 11.0394 | 11.0394 | 1.2606 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.3 | 9.852 | 9.852 | -0.552 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 18 | 18.2524 | 18.2524 | -0.25243 | 19.2 | 22.6 | 22.6 | -3.4 | 40.6 | 68.346 | 68.346 | -27.746 | 27.8 |  | 24.712 | 3.088 | 78.7 | 73.2703 | 55.914 | 22.786 | 80.9 | 106.5997 | 62.868 | 18.032 | 11.1 | 5.1673 | 10.08 | 1.02 | 9.5 | 8.0997 | 8.022 | 1.478 | 0 | 16 | 10 | -10 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 7.4 | 8 | 9 | -1.6 | 8.1 | 8 | 10 | -1.9 | 8.3 | 8 | 9.9029 | -1.6029 | 1.3 | 9.439 | 9.439 | -8.139 | 180.3 |  | 216.244 | -35.944 | 13.6 |  | 12.589 | 1.011 | 114.7 |  | 109.707 | 4.993 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69.8 | 95 | 96 | -26.2 | 90.2 | 122.6 | 88 | 2.2 | 84.1 |  | 80.119 | 3.981 | 12 |  | 6.734 | 5.266 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 42.3 | 45.2308 | 42 | 0.3 | 12.8 | 10.7692 | 10 | 2.8 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 7.89 | 7.5 | 6.27 | 1.62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 14:30 | 149.5 | 146 | 129.001 | 20.499 | 649.6 | 643.6581 | 643.6581 | 5.9419 | 144.7 | 146.877 | 146.877 | -2.177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 90.3084 | 91.7786 | -1.0786 | 109.5 | 120.1099 | 175.8648 | -66.3648 | 27.3 | 27.835 | 86.9055 | -59.6055 |  |  |  | 0 | 162.2 | 186.6893 | 199.172 | -36.972 | 162.7 | 186.6893 | 199.172 | -36.472 | 162.5 | 186.6893 | 199.172 | -36.672 | 257.9 | 280.0339 | 298.7579 | -40.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 279.9 | 101.5337 | 446.0709 | -166.1709 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 154.1653 | 154.1653 | 10.7347 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 61.3 | 60 | 67.5199 | -6.2199 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 66.31 | 72.7662 | 8.1337 | 108.4 | 111.5852 | 111.5852 | -3.1852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 147.8 | 148.8303 | 173.4237 | -25.6237 | 44 | 46.1252 | 46.1252 | -2.1252 | 52.6 | 30.9278 | 76.3012 | -23.7012 | 30.7 | 28.2915 | 28.2915 | 2.4085 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 90.9 | 83.7962 | 83.7962 | 7.1038 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 86.9 | 78.3184 | 101.1371 | -14.2371 | 7.5 | 8.9214 | 8.9214 | -1.4214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 28.7 | 34.478 | 34.478 | -5.778 | 40.5 | 44.0602 | 44.0602 | -3.5602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 0 | 14.9977 | 14.9977 | -14.9977 | 78.6 | 88.8904 | 96.7569 | -18.1568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 47.7262 | 47.7262 | 0.37379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 48.1814 | 0 | 44.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 60.6202 | 88.3845 | -28.5845 | 172.1 | 178.5296 | 0 | 172.1 | 171.9 | 178.5296 | 167.0953 | 4.8047 | 172.4 | 178.5296 | 0 | 172.4 | 258.9 | 267.7943 | 83.5477 | 175.3523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20.3 | 10.4 |  | 20.3 | 1.1 | 1.8196 | 1.8196 | -0.71956 | 68.4 | 66.091 | 99.4637 | -31.0637 | 106.5 | 91.2949 | 92.4445 | 14.0555 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 75.8 | 72.3739 | 72.3739 | 3.4261 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.9 |  | 40 | 8.9 | 144.6 | 149.7739 | 149.7739 | -5.1739 | 145.1 | 149.7739 | 149.7739 | -4.6739 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.919 | -0.019 | 60.9 | 109.9 | 111.193 | -50.293 | 64 |  | 61.15 | 2.85 | 0.4 | 9.589 | 9.589 | -9.189 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 14.4 | 14.1748 | 14.1748 | 0.22524 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 11.1 |  | 11.182 | -0.082 | 13.3 |  | 14.235 | -0.935 | 21.1 | 25.1 | 27.434 | -6.334 | 65.8 | 79.6 | 82.426 | -16.626 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 11.9 |  | 9.991 | 1.909 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 12.3 | 11.0394 | 11.0394 | 1.2606 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.3 | 9.852 | 9.852 | -0.552 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | -0.4 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 18 | 18.2524 | 18.2524 | -0.25243 | 15.8 | 23.325 | 23.325 | -7.525 | 42.8 | 67.885 | 67.885 | -25.085 | 25.5 |  | 24.317 | 1.183 | 76 | 73.9472 | 53.416 | 22.584 | 93.1 | 105.7997 | 62.125 | 30.975 | 9.6 | 5.0879 | 10.003 | -0.403 | 7.2 | 7.9997 | 8.012 | -0.812 | 0 | 16 | 10 | -10 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 7.3 | 8 | 9 | -1.7 | 8.1 | 8 | 10 | -1.9 | 8.3 | 8 | 9.9029 | -1.6029 | 0.5 | 8.558 | 8.558 | -8.058 | 198.4 |  | 215.732 | -17.332 | 12.1 |  | 11.986 | 0.114 | 104 |  | 107.631 | -3.631 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.5 | 99.5 | 98 | -37.5 | 72.2 | 124.7 | 89 | -16.8 | 77.6 |  | 78.75 | -1.15 | 12.3 |  | 5.723 | 6.577 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 42.9 | 45.2308 | 42 | 0.9 | 13.4 | 10.7692 | 10 | 3.4 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 8.02 | 7.5 | 6.27 | 1.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 15:00 | 143.1 | 146 | 131.504 | 11.596 | 647.4 | 643.6581 | 643.6581 | 3.7419 | 143.2 | 146.877 | 146.877 | -3.677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.7786 | 91.7786 | -2.5786 | 105.6 | 121.829 | 173.59 | -67.99 | 27 | 27.835 | 86.9055 | -59.9055 |  |  |  | 0 | 185.1 | 186.4652 | 199.172 | -14.072 | 190.4 | 186.4652 | 199.172 | -8.772 | 189.8 | 186.4652 | 199.172 | -9.372 | 272.2 | 279.6978 | 298.7579 | -26.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 326 | 83.8755 | 443.4573 | -117.4573 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.8 | 154.1653 | 154.1653 | 4.6347 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.8 | 14.9194 | 14.9194 | -4.1194 | 59.8 | 60 | 74.0487 | -14.2487 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 70.2964 | 72.7662 | 7.2337 | 109.9 | 111.5852 | 111.5852 | -1.6852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 147.7 | 150.619 | 172.9708 | -25.2708 | 44.2 | 46.1252 | 46.1252 | -1.9252 | 52.1 | 30.9278 | 76.3012 | -24.2012 | 29.1 | 28.2915 | 28.2915 | 0.80851 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 87.4 | 83.7962 | 83.7962 | 3.6038 | 181.9 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2001 | 181.3 | 185.1001 | 185.1001 | -3.8001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 85.4 | 80.3054 | 101.1371 | -15.7371 | 7.5 | 8.9214 | 8.9214 | -1.4214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 34.1 | 34.478 | 34.478 | -0.37804 | 40.1 | 44.0602 | 44.0602 | -3.9602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 15.8 | 14.9977 | 14.9977 | 0.80233 | 113.1 | 82.8041 | 102.3721 | 10.7279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.7262 | 47.7262 | -0.12621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 48.1814 | 0 | 44.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.2 | 63.0378 | 88.3845 | -29.1845 | 171.4 | 178.5296 | 0 | 171.4 | 171 | 178.5296 | 167.0953 | 3.9047 | 171.5 | 178.5296 | 0 | 171.5 | 257.5 | 267.7943 | 83.5477 | 173.9523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 10.4 |  | 18.6 | 1.1 | 1.8196 | 1.8196 | -0.71956 | 65.2 | 68.4077 | 90.7165 | -25.5165 | 105.7 | 93.9559 | 89.1672 | 16.5328 | 61 | 67.134 | 67.134 | -6.134 | 75.6 | 72.3739 | 72.3739 | 3.2261 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 |  | 40 | -22.5 | 144.3 | 149.7739 | 149.7739 | -5.4739 | 144.9 | 149.7739 | 149.7739 | -4.8739 | 148.4 | 149.7739 | 149.7739 | -1.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.859 | -0.059 | 83.9 | 110.9 | 111.008 | -27.108 | 51.4 |  | 55.821 | -4.421 | 0.6 | 7.848 | 7.848 | -7.248 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 14.4 | 14.1748 | 14.1748 | 0.22524 | 9.8 | 9 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 10.5 |  | 10.656 | -0.156 | 12.6 |  | 13.852 | -1.252 | 18.5 | 25.3 | 27.273 | -8.773 | 52.5 | 79.8 | 82.202 | -29.702 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 10.9 |  | 9.401 | 1.499 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 12.3 | 11.0394 | 11.0394 | 1.2606 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.3 | 9.852 | 9.852 | -0.552 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 18.2 | 18.2524 | 18.2524 | -0.05243 | 15.2 | 23.553 | 23.553 | -8.353 | 44.4 | 67.2 | 67.2 | -22.8 | 26 |  | 21.752 | 4.248 | 80.5 | 74.353 | 50.675 | 29.825 | 97.6 | 105.3997 | 61.79 | 35.81 | 10.1 | 5.1665 | 9.918 | 0.182 | 6.9 | 8.0997 | 7.969 | -1.069 | 3.6 | 16 | 10 | -6.4 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 7.3 | 8 | 9 | -1.7 | 8.1 | 8 | 10 | -1.9 | 8.3 | 8 | 9.9029 | -1.6029 | 2 | 7.471 | 7.471 | -5.471 | 193.2 |  | 218.357 | -25.157 | 10.2 |  | 11.417 | -1.217 | 95.3 |  | 98.763 | -3.463 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.5 | 103.8 | 101 | -56.5 | 65.2 | 127 | 91 | -25.8 | 69.6 |  | 73.91 | -4.31 | 9.3 |  | 4.812 | 4.488 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.3 | 18.8349 | 18.8349 | 0.46505 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 43.7 | 45.2308 | 42 | 1.7 | 12.4 | 10.7692 | 10 | 2.4 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.15 | 7.5 | 6.27 | 1.88 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 15:30 | 147.2 | 146 | 142.2923 | 4.9077 | 649.8 | 643.6581 | 643.6581 | 6.1419 | 143.8 | 146.877 | 146.877 | -3.077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 88.797 | 91.7786 | -1.6786 | 106.4 | 114.2781 | 172.7436 | -66.3436 | 27 | 27.835 | 86.9055 | -59.9055 |  |  |  | 0 | 185.7 | 188.9613 | 199.172 | -13.472 | 195.3 | 188.9613 | 199.172 | -3.872 | 194.3 | 188.9613 | 199.172 | -4.872 | 274.7 | 283.4419 | 298.7579 | -24.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 302.7 | 124.2222 | 528.1966 | -225.4966 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9 | 154.1653 | 154.1653 | 6.7347 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.2 | 14.9194 | 14.9194 | -3.7194 | 60.3 | 60 | 81.709 | -21.409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 73.2803 | 72.7662 | 7.9337 | 146 | 111.5852 | 111.5852 | 34.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 148 | 146.9438 | 171.6267 | -23.6267 | 45 | 46.1252 | 46.1252 | -1.1252 | 52.4 | 97.9381 | 66.9903 | -14.5903 | 28.3 | 28.2915 | 28.2915 | 0.00851 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 86.1 | 83.7962 | 83.7962 | 2.3038 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 85.2 | 76.5261 | 101.1371 | -15.9371 | 7.5 | 8.9214 | 8.9214 | -1.4214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 41.7 | 44.0602 | 44.0602 | -2.3602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 15.1 | 14.9977 | 14.9977 | 0.10233 | 77.2 | 76.0483 | 112.4471 | -35.2471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.7262 | 47.7262 | 0.17379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.1814 | 0 | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 58.4394 | 88.3845 | -28.5845 | 172.8 | 178.5296 | 0 | 172.8 | 172.5 | 178.5296 | 167.0953 | 5.4047 | 173 | 178.5296 | 0 | 173 | 259.1 | 267.7943 | 83.5477 | 175.5523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 10.4 |  | 10.4 | 1.5 | 1.8196 | 1.8196 | -0.31956 | 62.8 | 61.8557 | 97.2813 | -34.4813 | 109.8 | 87.6387 | 90.9161 | 18.8839 | 61.5 | 67.134 | 67.134 | -5.634 | 75.7 | 72.3739 | 72.3739 | 3.3261 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 144.8 | 149.7739 | 149.7739 | -4.9739 | 145.1 | 149.7739 | 149.7739 | -4.6739 | 148.4 | 149.7739 | 149.7739 | -1.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.723 | -0.123 | 82.9 | 112 | 110.661 | -27.761 | 47 |  | 42.001 | 4.999 | 0.8 | 6.456 | 6.456 | -5.656 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 14.4 | 14.1748 | 14.1748 | 0.22524 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 8.9 |  | 9.602 | -0.702 | 10.7 |  | 12.915 | -2.215 | 18.7 | 25.5 | 27.099 | -8.399 | 54.6 | 80.2 | 81.732 | -27.132 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 10.1 |  | 6.887 | 3.213 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 12.3 | 11.0394 | 11.0394 | 1.2606 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.2 | 9.852 | 9.852 | -0.652 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 18.2 | 18.2524 | 18.2524 | -0.05243 | 17.7 | 23.326 | 23.326 | -5.626 | 44.7 | 66.641 | 66.641 | -21.941 | 17.4 |  | 14.136 | 3.264 | 67.6 | 75.5262 | 50.048 | 17.552 | 93 | 106.2997 | 61.9 | 31.1 | 9.2 | 5.296 | 9.858 | -0.658 | 5.9 | 8.3997 | 7.997 | -2.097 | 14.7 | 16 | 10 | 4.7 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 9 | 8.2 | 8.2 | 0.8 | 7.3 | 8 | 9 | -1.7 | 8 | 8 | 10 | -2 | 8.3 | 8 | 9.9029 | -1.6029 | 2.4 | 6.69 | 6.69 | -4.29 | 160.7 |  | 197.963 | -37.263 | 7.8 |  | 10.779 | -2.979 | 90 |  | 77.614 | 12.386 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.8 | 108 | 103 | -32.2 | 100.4 | 129.9 | 93 | 7.4 | 66.2 |  | 61.605 | 4.595 | 6.9 |  | 3.733 | 3.167 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 43.9 | 45.2308 | 42 | 1.9 | 12.5 | 10.7692 | 10 | 2.5 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.58 | 7.5 | 6.27 | 1.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 16:00 | 146.8 | 146 | 146 | 0.8 | 650.2 | 643.6581 | 643.6581 | 6.5419 | 143.7 | 146.877 | 146.877 | -3.177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 114 | 122.6247 | 176.6681 | -62.6681 | 27.1 | 27.835 | 86.9055 | -59.8055 |  |  |  | 0 | 186.2 | 184.7601 | 199.172 | -12.972 | 186.9 | 184.7601 | 199.172 | -12.272 | 187.3 | 184.7601 | 199.172 | -11.872 | 273.7 | 277.1401 | 298.7579 | -25.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 325.5 | 230.8391 | 565.5398 | -240.0398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.3 | 154.1653 | 154.1653 | 6.1347 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11 | 14.9194 | 14.9194 | -3.9194 | 60.6 | 60 | 81.709 | -21.109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 74.5126 | 72.7662 | 7.7337 | 107.6 | 111.5852 | 111.5852 | -3.9852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 148.6 | 150.5137 | 176.5666 | -27.9666 | 39.6 | 46.1252 | 46.1252 | -6.5252 | 52.7 | 44.0262 | 137.0013 | -84.3013 | 26.5 | 28.2915 | 28.2915 | -1.7915 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 84.9 | 83.7962 | 83.7962 | 1.1038 | 182.4 | 185.1001 | 185.1001 | -2.7001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 85.8 | 79.6593 | 101.1371 | -15.3371 | 7.5 | 8.9214 | 8.9214 | -1.4214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07804 | 39.9 | 44.0602 | 44.0602 | -4.1602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 14.9 | 14.9977 | 14.9977 | -0.09767 | 108.8 | 93.5132 | 112.4471 | -3.6471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.7262 | 47.7262 | 0.17379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.1814 | 0 | 45.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 62.2516 | 88.3845 | -28.7845 | 173.4 | 178.3957 | 0 | 173.4 | 173.2 | 178.3957 | 167.0953 | 6.1047 | 173.8 | 178.3957 | 0 | 173.8 | 259.9 | 267.5936 | 83.5477 | 176.3523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 10.4 |  | 10.4 | 1.5 | 1.8196 | 1.8196 | -0.31956 | 112.5 | 85.6167 | 107.394 | 5.106 | 110.3 | 92.4445 | 92.4445 | 17.8555 | 61.4 | 67.134 | 67.134 | -5.734 | 75.8 | 72.3739 | 72.3739 | 3.4261 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145.6 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1739 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 148.5 | 149.7739 | 149.7739 | -1.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.523 | 0.077 | 86.5 | 112.1 | 110.261 | -23.761 | 33.6 |  | 22.623 | 10.977 | 1.9 | 5.18 | 5.18 | -3.28 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 14.5 | 14.1748 | 14.1748 | 0.32524 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 5 |  | 6.775 | -1.775 | 5.9 |  | 10.802 | -4.902 | 20.5 | 25.5 | 26.91 | -6.41 | 57.2 | 79.8 | 81.015 | -23.815 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 3.7 |  | 1.082 | 2.618 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 12.3 | 11.0394 | 11.0394 | 1.2606 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.2 | 9.852 | 9.852 | -0.652 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 6 | 6.5 | 6.5 | -0.5 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 18.2 | 18.2524 | 18.2524 | -0.05243 | 19.2 | 22.947 | 22.947 | -3.747 | 35.4 | 66.125 | 66.125 | -30.725 | 13 |  | 5.399 | 7.601 | 70.2 | 83.6127 | 50.127 | 20.073 | 80.7 | 107.2997 | 62.158 | 18.542 | 11.8 | 5.4176 | 9.806 | 1.994 | 6.7 | 8.3997 | 8.049 | -1.349 | 16.4 | 16 | 10 | 6.4 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 9 | 8.2 | 8.2 | 0.8 | 7.3 | 8 | 9 | -1.7 | 7.9 | 8 | 10 | -2.1 | 8.3 | 8 | 9.9029 | -1.6029 | 4 | 6.011 | 6.011 | -2.011 | 91.7 |  | 153.672 | -61.972 | 5.3 |  | 9.821 | -4.521 | 49.4 |  | 40.02 | 9.38 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99.2 | 110.5 | 105 | -5.8 | 99.1 | 132.9 | 95 | 4.1 | 42.7 |  | 36.965 | 5.735 | 5 |  | 2.256 | 2.744 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.3 | 18.8349 | 18.8349 | 0.46505 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 43.6 | 45.2308 | 42 | 1.6 | 12.4 | 10.7692 | 10 | 2.4 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 7.69 | 7.5 | 6.27 | 1.42 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 16:30 | 143.3 | 146 | 146 | -2.7 | 646.2 | 643.6581 | 643.6581 | 2.5419 | 142.5 | 146.877 | 146.877 | -4.377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.7786 | 91.7786 | -2.5786 | 109.5 | 127.3674 | 220 | -110.5 | 27.1 | 27.835 | 86.9055 | -59.8055 |  |  |  | 0 | 186 | 192.8184 | 199.172 | -13.172 | 200.2 | 192.8184 | 199.172 | 1.028 | 200.5 | 192.8184 | 199.172 | 1.328 | 282.9 | 289.2276 | 298.7579 | -15.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 336.4 | 321.3967 | 565.5398 | -229.1398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.3 | 154.1653 | 154.1653 | 5.1347 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.1 | 14.9194 | 14.9194 | -3.8194 | 59.9 | 60 | 81.709 | -21.809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 74.5126 | 72.7662 | 7.1338 | 125.8 | 111.5852 | 111.5852 | 14.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 148.2 | 151.8534 | 228.1942 | -79.9942 | 41.6 | 46.1252 | 46.1252 | -4.5252 | 55.5 | 55.5373 | 151.14 | -95.64 | 27.6 | 28.2915 | 28.2915 | -0.69149 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 85.8 | 83.7962 | 83.7962 | 2.0038 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 85.9 | 80.5666 | 101.1371 | -15.2371 | 7.4 | 8.9214 | 8.9214 | -1.5214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 39.1 | 44.0602 | 44.0602 | -4.9602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 14.9 | 14.9977 | 14.9977 | -0.09767 | 137.1 | 84 | 112.4471 | 24.6529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.7262 | 47.7262 | -0.12621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.1814 | 0 | 46.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 63.3556 | 88.3845 | -29.0845 | 173.2 | 172.2876 | 0 | 173.2 | 173 | 172.2876 | 167.0953 | 5.9047 | 173.3 | 172.2876 | 0 | 173.3 | 261.2 | 258.4314 | 83.5477 | 177.6523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 10.4 |  | 10.4 | 1.5 | 1.8196 | 1.8196 | -0.31956 | 141.5 | 100.0673 | 112.6487 | 28.8513 | 102 | 97.2503 | 112.9358 | -10.9358 | 61 | 67.134 | 67.134 | -6.134 | 72.8 | 72.3739 | 78.568 | -5.768 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145.6 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1739 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.45 | -0.25 | 85.4 | 112 | 109.811 | -24.411 | 15 |  | 9.063 | 5.937 | 3.2 | 4.34 | 4.34 | -1.14 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 14.6 | 14.1748 | 14.1748 | 0.42524 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 1.4 |  | 2.918 | -1.518 | 1.5 |  | 5.815 | -4.315 | 24.2 | 25.3 | 26.72 | -2.52 | 55.1 | 79.1 | 80.07 | -24.97 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.8 |  | 0 | 0.8 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 12.4 | 11.0394 | 11.0394 | 1.3606 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.2 | 9.852 | 9.852 | -0.652 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 18.4 | 22.472 | 22.472 | -4.072 | 36.9 | 65.522 | 65.522 | -28.622 | 5.9 |  | 0.675 | 5.225 | 51.8 | 100.6237 | 50.473 | 1.327 | 53 | 104.7997 | 62.431 | -9.431 | 6.8 | 8.4842 | 9.403 | -2.603 | 5.8 | 8.1997 | 7.759 | -1.959 | 16.4 | 16 | 10 | 6.4 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 9 | 8.2 | 8.2 | 0.8 | 7.3 | 8 | 9 | -1.7 | 7.9 | 8 | 10 | -2.1 | 8.2 | 8 | 9.9029 | -1.7029 | 5 | 5.385 | 5.385 | -0.385 | 61.8 |  | 97.135 | -35.335 | 3.1 |  | 8.495 | -5.395 | 23 |  | 9.516 | 13.484 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94 | 112.5 | 107 | -13 | 119.1 | 133.1 | 98 | 21.1 | 20.7 |  | 9 | 11.7 | 2.4 |  | 0.837 | 1.563 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 43.9 | 45.2308 | 42 | 1.9 | 12.9 | 10.7692 | 10 | 2.9 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.58 | 7.5 | 6.27 | 1.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 17:00 | 141.2 | 146 | 146 | -4.8 | 643.1 | 643.6581 | 643.6581 | -0.55809 | 142 | 146.877 | 146.877 | -4.877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 85.7486 | 91.7786 | -2.4786 | 109 | 117.1749 | 220 | -111 | 27.3 | 27.835 | 86.9055 | -59.6055 |  |  |  | 0 | 176.4 | 176.4502 | 199.172 | -22.772 | 175.9 | 176.4502 | 199.172 | -23.272 | 176 | 176.4502 | 199.172 | -23.172 | 265.9 | 264.6753 | 298.7579 | -32.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 417.5 | 541.8478 | 565.5398 | -148.0398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.7 | 154.1653 | 154.1653 | -0.46528 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.3 | 14.9194 | 14.9194 | -3.6194 | 59.4 | 60 | 81.709 | -22.309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.2 | 74.5126 | 72.7662 | 6.4337 | 161 | 111.5852 | 111.5852 | 49.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 376 | 146.0488 | 333.8703 | 42.1297 | 42.4 | 46.1252 | 46.1252 | -3.7252 | 44.2 | 45 | 151.138 | -106.938 | 27.8 | 28.2915 | 28.2915 | -0.49149 | 19 | 19.1922 | 19.1922 | -0.19223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 85 | 83.7962 | 83.7962 | 1.2038 | 179.4 | 185.1001 | 185.1001 | -5.7001 | 180.2 | 185.1001 | 185.1001 | -4.9001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 105.3 | 76.2566 | 101.1371 | 4.1629 | 7.3 | 8.9214 | 8.9214 | -1.6214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 33.6 | 34.478 | 34.478 | -0.87804 | 38.7 | 44.0602 | 44.0602 | -5.3602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 15.7 | 14.9977 | 14.9977 | 0.70233 | 97.3 | 77.4304 | 112.4471 | -15.1471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 47.7262 | 47.7262 | -0.52621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.1814 | 0 | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 58.1115 | 88.3845 | -3.8845 | 172.3 | 178.5296 | 0 | 172.3 | 172.1 | 178.5296 | 167.0953 | 5.0047 | 172.8 | 178.5296 | 0 | 172.8 | 259.5 | 267.7943 | 83.5477 | 175.9523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 10.4 |  | 10.4 | 1.7 | 1.8196 | 1.8196 | -0.11956 | 71.4 | 79.232 | 102.1393 | -30.7393 | 83.2 | 87.6387 | 103.3242 | -20.1242 | 60.3 | 67.134 | 67.134 | -6.834 | 72.4 | 72.3739 | 78.568 | -6.168 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145.3 | 149.7739 | 149.7739 | -4.4739 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.312 | -0.212 | 76 | 111.4 | 109.345 | -33.345 | 2.6 |  | 1.948 | 0.652 | 3 | 3.645 | 3.645 | -0.645 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 14.4 | 14.1748 | 14.1748 | 0.22524 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0.1 |  | 0.017 | 0.083 | 0 |  | 1.056 | -1.056 | 20.9 | 25 | 26.529 | -5.629 | 54.6 | 77.8 | 78.895 | -24.295 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 12.4 | 11.0394 | 11.0394 | 1.3606 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.2 | 9.852 | 9.852 | -0.652 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | -0.8 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 18 | 21.965 | 21.965 | -3.965 | 42.9 | 64.891 | 64.891 | -21.991 | 0.7 |  | 0.005 | 0.695 | 42.1 | 100 | 50.909 | -8.809 | 48.7 | 102.3 | 62.71 | -14.01 | 7.1 | 9.6 | 8.884 | -1.784 | 6.3 | 7.7 | 7.355 | -1.055 | 16.4 | 16 | 10 | 6.4 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 9 | 8.2 | 8.2 | 0.8 | 7.3 | 8 | 9 | -1.7 | 7.9 | 8 | 10 | -2.1 | 8.2 | 8 | 9.9029 | -1.7029 | 5 | 4.776 | 4.776 | 0.224 | 10.3 |  | 32.459 | -22.159 | 0.9 |  | 3.047 | -2.147 | 3.7 |  | 1.566 | 2.134 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.1 | 112.3 | 109 | 3.1 | 119.2 | 132.2 | 102 | 17.2 | 3.3 |  | 1.612 | 1.688 | 0.8 |  | 0.053 | 0.747 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.4 | 18.8349 | 18.8349 | 0.56505 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 43.4 | 45.2308 | 42 | 1.4 | 12.4 | 10.7692 | 10 | 2.4 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.5 | 6.27 | 0.33 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 17:30 | 146.6 | 146 | 146 | 0.6 | 647.8 | 643.6581 | 643.6581 | 4.1419 | 143.5 | 146.877 | 146.877 | -3.377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 118.3 | 139.9989 | 220 | -101.7 | 27.2 | 27.835 | 86.9055 | -59.7055 |  |  |  | 0 | 185.2 | 142.2886 | 199.172 | -13.972 | 205.5 | 142.2886 | 199.172 | 6.328 | 205.5 | 142.2886 | 199.172 | 6.328 | 288.7 | 213.4329 | 298.7579 | -10.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 510.6 | 565.5398 | 565.5398 | -54.9398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.8 | 154.1653 | 154.1653 | 5.6347 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.2 | 14.9194 | 14.9194 | -3.7194 | 60.5 | 60 | 81.709 | -21.209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 74.5126 | 72.7681 | 7.3319 | 85.6 | 111.5852 | 111.5852 | -25.9852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 458.7 | 167.5382 | 387.5321 | 71.1679 | 42.3 | 46.1252 | 46.1252 | -3.8252 | 74.4 | 74.4059 | 151.143 | -76.743 | 27.8 | 28.2915 | 28.2915 | -0.49149 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 89 | 83.7962 | 83.7962 | 5.2038 | 182.1 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0001 | 182.2 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 106.6 | 97.4134 | 101.1371 | 5.4629 | 7.3 | 8.9214 | 8.9214 | -1.6214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 31.3 | 34.478 | 34.478 | -3.178 | 39.7 | 44.0602 | 44.0602 | -4.3602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 15.9 | 14.9977 | 14.9977 | 0.90233 | 101.8 | 112.4471 | 112.4471 | -10.6471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.7262 | 47.7262 | -0.02621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 0 | 46.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 83.8538 | 88.3845 | -3.3845 | 172.7 | 178.5296 | 0 | 172.7 | 172.5 | 178.5296 | 167.0953 | 5.4047 | 173.1 | 178.5296 | 0 | 173.1 | 260.3 | 267.7943 | 83.5477 | 176.7523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 10.4 |  | 10.4 | 1.7 | 1.8196 | 1.8196 | -0.11956 | 106.7 | 107.394 | 107.394 | -0.694 | 85.1 | 92.4445 | 108.13 | -23.03 | 61.1 | 67.134 | 67.134 | -6.034 | 71.6 | 72.3739 | 78.568 | -6.968 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 144.9 | 149.7739 | 149.7739 | -4.8739 | 145.8 | 149.7739 | 149.7739 | -3.9739 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.107 | -0.107 | 70.6 | 110.8 | 108.78 | -38.18 | 0 |  | 0.01 | -0.01 | 1.9 | 3.178 | 3.178 | -1.278 | 0 |  | 0 | 0 | 14.3 | 14.1748 | 14.1748 | 0.12524 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 24.7 | 26.462 | -6.562 | 53.7 | 76.3 | 77.729 | -24.029 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 12.2 | 11.0394 | 11.0394 | 1.1606 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.2 | 9.852 | 9.852 | -0.652 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 17.4 | 18.2524 | 18.2524 | -0.85243 | 20.5 | 20.946 | 20.946 | -0.446 | 39.8 | 64.002 | 64.002 | -24.202 | 0 |  | 0 | 0 | 35.1 | 97 | 50.713 | -15.613 | 52.9 | 99.4 | 62.708 | -9.808 | 3.3 | 9.3 | 8.367 | -5.067 | 2.5 | 7 | 6.54 | -4.04 | 16.4 | 16 | 10 | 6.4 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 9 | 8.2 | 8.2 | 0.8 | 7.3 | 8 | 9 | -1.7 | 7.9 | 8 | 10 | -2.1 | 8.2 | 8 | 9.9029 | -1.7029 | 2.9 | 4.141 | 4.141 | -1.241 | 0 |  | 1.182 | -1.182 | 0 |  | 0.029 | -0.029 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.4 | 111.4 | 110 | -46.6 | 77.2 | 131.3 | 101 | -23.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19 | 18.8349 | 18.8349 | 0.16505 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 43.1 | 45.2308 | 42 | 1.1 | 12.3 | 10.7692 | 10 | 2.3 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.5 | 6.27 | 1.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 18:00 | 147.2 | 146 | 146 | 1.2 | 646.6 | 643.6581 | 643.6581 | 2.9419 | 143.5 | 146.877 | 146.877 | -3.377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.7786 | 91.7786 | -1.0786 | 159.3 | 181.2802 | 220 | -60.7 | 26.6 | 27.835 | 86.9055 | -60.3055 |  |  |  | 0 | 185.1 | 199.172 | 199.172 | -14.072 | 204.1 | 199.172 | 199.172 | 4.928 | 204 | 199.172 | 199.172 | 4.828 | 288.2 | 298.7579 | 298.7579 | -10.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 427.4 | 565.5398 | 565.5398 | -138.1398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.8 | 154.1653 | 154.1653 | 4.6347 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.2 | 14.9194 | 14.9194 | -3.7194 | 60.8 | 102.9359 | 81.709 | -20.909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 99.6219 | 102.3693 | -22.1693 | 74.9 | 115.5055 | 111.5852 | -36.6852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 455.7 | 370.1103 | 456.6505 | -0.95049 | 43.9 | 46.1252 | 46.1252 | -2.2252 | 58.8 | 129.5604 | 151.152 | -92.352 | 28 | 28.2915 | 28.2915 | -0.29149 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 87.8 | 83.7962 | 83.7962 | 4.0038 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 106.3 | 101.1371 | 101.1371 | 5.1629 | 7.3 | 8.9214 | 8.9214 | -1.6214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 20.4 | 34.478 | 34.478 | -14.078 | 40 | 44.0602 | 44.0602 | -4.0602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 16 | 14.9977 | 14.9977 | 1.0023 | 57.2 | 112.4471 | 112.4471 | -55.2471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.7262 | 47.7262 | -0.02621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.1814 | 0 | 46.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 88.3845 | 88.3845 | -3.1845 | 174 | 0 | 0 | 174 | 171.9 | 167.0953 | 167.0953 | 4.8047 | 200 | 0 | 0 | 200 | 272.5 | 83.5477 | 83.5477 | 188.9523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 10.4 |  | 10.4 | 1.6 | 1.8196 | 1.8196 | -0.21956 | 129.5 | 128.7465 | 107.394 | 22.106 | 86.6 | 96.9991 | 108.13 | -21.53 | 61.3 | 67.134 | 67.134 | -5.834 | 71.6 | 74.1725 | 78.568 | -6.968 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 144.3 | 149.7739 | 149.7739 | -5.4739 | 145.1 | 149.7739 | 149.7739 | -4.6739 | 147.4 | 149.7739 | 149.7739 | -2.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.052 | -0.052 | 55.9 | 109.9 | 108.182 | -52.282 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2.788 | 2.788 | 0.212 | 0 |  | 0 | 0 | 14.2 | 13.9806 | 13.9806 | 0.21942 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.7 | 24.4 | 26.519 | -7.819 | 56.8 | 75.1 | 76.572 | -19.772 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 12.2 | 11.0394 | 11.0394 | 1.1606 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.1 | 9.852 | 9.852 | -0.752 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 17.8 | 18.2524 | 18.2524 | -0.45243 | 22 | 19.757 | 19.757 | 2.243 | 34.1 | 63.028 | 63.028 | -28.928 | 0 |  | 0 | 0 | 39.9 | 92.1 | 50.306 | -10.406 | 62.4 | 94.4 | 62.612 | -0.212 | 4.9 | 8.9 | 7.852 | -2.952 | 3.3 | 6.3 | 5.589 | -2.289 | 16.4 | 16 | 10 | 6.4 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 9 | 8.2 | 8.2 | 0.8 | 7.3 | 8 | 9 | -1.7 | 7.9 | 8 | 10 | -2.1 | 8.2 | 8 | 9.9029 | -1.7029 | 4.3 | 3.497 | 3.497 | 0.803 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.1 | 108.9 | 110 | -16.9 | 75.5 | 128 | 96 | -20.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 43.5 | 45.2308 | 42 | 1.5 | 12.5 | 10.7692 | 10 | 2.5 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 5.31 | 7.5 | 6.27 | -0.96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 18:30 | 146 | 146 | 146 | 0 | 648.7 | 643.6581 | 643.6581 | 5.0419 | 143.6 | 146.877 | 146.877 | -3.277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.7786 | 91.7786 | -1.3786 | 212 | 220 | 220 | -8 | 26.9 | 29.6916 | 86.9055 | -60.0055 |  |  |  | 0 | 186 | 199.172 | 199.172 | -13.172 | 205.3 | 199.172 | 199.172 | 6.128 | 207.4 | 199.172 | 199.172 | 8.228 | 288.5 | 298.7579 | 298.7579 | -10.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 525.9 | 565.5398 | 565.5398 | -39.6398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.7 | 154.1653 | 154.1653 | 4.5347 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 116.4 | 116.2501 | 142.3058 | -25.9058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 100.4224 | 112.3573 | -32.3573 | 86.7 | 135.1914 | 145.0608 | -58.3608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 375.2 | 379.008 | 456.6505 | -81.4505 | 42 | 46.1252 | 46.1252 | -4.1252 | 67.5 | 139.2857 | 151.152 | -83.652 | 27.5 | 28.2915 | 28.2915 | -0.79149 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 89.2 | 83.7962 | 83.7962 | 5.4038 | 181.6 | 185.1001 | 185.1001 | -3.5001 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 107 | 101.1371 | 101.1371 | 5.8629 | 7.4 | 8.9214 | 8.9214 | -1.5214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 40.1 | 44.0602 | 44.0602 | -3.9602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 16.2 | 14.9977 | 14.9977 | 1.2023 | 139.1 | 139.8532 | 112.4471 | 26.6529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.7262 | 47.7262 | 0.07379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 0 | 46.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 88.3845 | 88.3845 | -3.1845 | 175.6 | 0 | 0 | 175.6 | 173.7 | 167.0953 | 167.0953 | 6.6047 | 200 | 0 | 0 | 200 | 271.7 | 83.5477 | 83.5477 | 188.1523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 23.8 | 22.13 |  | 23.8 | 1.6 | 1.8196 | 1.8196 | -0.21956 | 139.1 | 142.5732 | 140.0837 | -0.98374 | 101.4 | 97.504 | 108.13 | -6.73 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 73.6 | 74.3718 | 78.568 | -4.968 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145.5 | 149.7739 | 149.7739 | -4.2739 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 51.8 | 109 | 107.151 | -55.351 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.278 | 2.278 | 0.322 | 0 |  | 0 | 0 | 14.1 | 13.9806 | 13.9806 | 0.11942 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.8 | 24.1 | 26.638 | -12.838 | 39.8 | 74 | 76.005 | -36.205 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 12.2 | 11.0394 | 11.0394 | 1.1606 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.3 | 9.852 | 9.852 | -0.552 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 18 | 18.2524 | 18.2524 | -0.25243 | 23.3 | 18.624 | 18.624 | 4.676 | 30.7 | 59.919 | 59.919 | -29.219 | 0 |  | 0 | 0 | 38.8 | 87.4 | 48.733 | -9.933 | 69.3 | 89.3 | 61.551 | 7.749 | 4.5 | 8.5 | 7.108 | -2.608 | 2.7 | 5.6 | 4.721 | -2.021 | 16.4 | 16 | 10 | 6.4 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 7.3 | 8 | 9 | -1.7 | 7.9 | 8 | 10 | -2.1 | 8.2 | 8 | 9.9029 | -1.7029 | 4.2 | 2.694 | 2.694 | 1.506 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.8 | 105.9 | 108 | -34.2 | 65.3 | 123.7 | 90 | -24.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 43.6 | 45.2308 | 42 | 1.6 | 12.4 | 10.7692 | 10 | 2.4 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 8.03 | 7.5 | 6.27 | 1.76 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 19:00 | 145.9 | 146 | 146 | -0.1 | 649.4 | 643.6581 | 643.6581 | 5.7419 | 143.7 | 146.877 | 146.877 | -3.177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 215.4 | 220 | 220 | -4.6 | 27.1 | 29.961 | 86.9055 | -59.8055 |  |  |  | 0 | 186 | 199.172 | 199.172 | -13.172 | 205.8 | 199.172 | 199.172 | 6.628 | 207 | 199.172 | 199.172 | 7.828 | 289.3 | 298.7579 | 298.7579 | -9.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 525.6 | 565.5398 | 565.5398 | -39.9398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.6 | 154.1653 | 154.1653 | 4.4347 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 116 | 120.0885 | 142.3058 | -26.3058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 100.2387 | 112.3573 | -32.0573 | 92.9 | 145.0608 | 145.0608 | -52.1608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 376.8 | 382.0067 | 456.6505 | -79.8505 | 43 | 46.1252 | 46.1252 | -3.1252 | 73.9 | 147.0584 | 151.17 | -77.27 | 27.3 | 28.2915 | 28.2915 | -0.99149 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 85.6 | 83.7962 | 83.7962 | 1.8038 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 107.7 | 101.1371 | 101.1371 | 6.5629 | 7.3 | 8.9214 | 8.9214 | -1.6214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 39.4 | 44.0602 | 44.0602 | -4.6602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 16 | 14.9977 | 14.9977 | 1.0023 | 140.3 | 140 | 112.4471 | 27.8529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.7262 | 47.7262 | 0.07379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 0 | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 88.3845 | 88.3845 | -8.4845 | 175.6 | 0 | 0 | 175.6 | 173.7 | 167.0953 | 167.0953 | 6.6047 | 200 | 0 | 0 | 200 | 272 | 83.5477 | 83.5477 | 188.4523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 24.64 |  | 35.2 | 1.6 | 1.8196 | 1.8196 | -0.21956 | 179.5 | 153.0045 | 178.357 | 1.143 | 102.7 | 102.3032 | 108.13 | -5.43 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 73.7 | 75.8431 | 78.568 | -4.868 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35.6 | 108.2 | 105.976 | -70.376 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 1.728 | 1.728 | 1.172 | 0 |  | 0 | 0 | 14.1 | 13.9806 | 13.9806 | 0.11942 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.6 | 23.8 | 26.819 | -14.219 | 31.7 | 72.8 | 76.028 | -44.328 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 12.3 | 11.0394 | 11.0394 | 1.2606 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.2 | 9.852 | 9.852 | -0.652 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 | 18 | 18.2524 | 18.2524 | -0.25243 | 20.7 | 17.509 | 17.509 | 3.191 | 24.3 | 56.099 | 56.099 | -31.799 | 0 |  | 0 | 0 | 33.9 | 82.6 | 46.772 | -12.872 | 62.9 | 84 | 60.169 | 2.731 | 5.1 | 8 | 6.288 | -1.188 | 3 | 5 | 3.881 | -0.881 | 16.4 | 16 | 10 | 6.4 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 7.3 | 8 | 9 | -1.7 | 7.9 | 8 | 10 | -2.1 | 8.2 | 8 | 9.9029 | -1.7029 | 4.2 | 1.839 | 1.839 | 2.361 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68 | 102.4 | 104 | -36 | 67.8 | 117.2 | 83 | -15.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 43.9 | 45.2308 | 42 | 1.9 | 12.4 | 10.7692 | 10 | 2.4 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.5 | 6.27 | 1.43 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 19:30 | 145.1 | 146 | 146 | -0.9 | 648.4 | 643.6581 | 643.6581 | 4.7419 | 216.7 | 146.877 | 146.877 | 69.823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.7786 | 91.7786 | -1.9786 | 215.2 | 219.9995 | 220 | -4.8 | 27.3 | 27.8351 | 86.9055 | -59.6055 |  |  |  | 0 | 185.4 | 199.1719 | 199.172 | -13.772 | 205.2 | 199.1719 | 199.172 | 6.028 | 207.1 | 199.1719 | 199.172 | 7.928 | 289.1 | 298.7578 | 298.7579 | -9.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 502.7 | 454.7274 | 565.5398 | -62.8398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.4 | 154.1653 | 154.1653 | 3.2347 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 115.8 | 82.5408 | 142.3058 | -26.5058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 83.4236 | 112.3573 | -4.0573 | 74.5 | 111.5852 | 145.0608 | -70.5608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 433.7 | 456.6505 | 456.6505 | -22.9505 | 43.8 | 46.1252 | 46.1252 | -2.3252 | 51.7 | 51.9112 | 151.167 | -99.467 | 28 | 28.2915 | 28.2915 | -0.29149 | 18.8 | 18.9671 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 89.6 | 83.7962 | 83.7962 | 5.8038 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 182.3 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 107.6 | 101.1373 | 101.1371 | 6.4629 | 7.2 | 8.9214 | 8.9214 | -1.7214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 19.8 | 34.478 | 34.478 | -14.678 | 39.2 | 44.0602 | 44.0602 | -4.8602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 17.1 | 14.9977 | 14.9977 | 2.1023 | 77 | 91.7222 | 112.4471 | -35.4472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.7257 | 47.7262 | -0.02621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 0 | 46.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 88.3845 | 88.3845 | -8.5845 | 175.2 | 178.5296 | 0 | 175.2 | 173.4 | 178.5296 | 167.0953 | 6.3047 | 200 | 178.5296 | 0 | 200 | 271.3 | 267.7943 | 83.5477 | 187.7523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 27.43 |  | 35.2 | 1.6 | 1.8196 | 1.8196 | -0.21956 | 203.9 | 70.2075 | 183.3194 | 20.5806 | 96 | 92.845 | 109.8647 | -13.8647 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 75.7 | 72.3738 | 78.568 | -2.868 | 30 | 29.9514 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145.5 | 149.7739 | 149.7739 | -4.2739 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41.8 | 78.9 | 105.594 | -63.794 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 1.837 | 1.837 | 1.363 | 0 |  | 0 | 0 | 14.1 | 13.9806 | 13.9806 | 0.11942 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.7 | 23.5 | 26.962 | -12.262 | 35.7 | 57.4 | 75.744 | -40.044 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 12.3 | 11.0393 | 11.0394 | 1.2606 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.1 | 9.852 | 9.852 | -0.752 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 18 | 18.2524 | 18.2524 | -0.25243 | 16.7 | 16.572 | 16.572 | 0.128 | 23.7 | 40.6 | 51.579 | -27.879 | 0 |  | 0 | 0 | 42.3 | 37.6 | 46.01 | -3.71 | 66.3 | 48.3 | 59.324 | 6.976 | 4.1 | 7.6 | 5.946 | -1.846 | 3.4 | 4.5 | 3.53 | -0.13 | 16.4 | 16 | 10 | 6.4 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 7.3 | 8 | 9 | -1.7 | 7.9 | 8 | 10 | -2.1 | 8.2 | 8 | 9.9029 | -1.7029 | 4.7 | 1.667 | 1.667 | 3.033 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.9 | 90.8 | 100 | -36.1 | 68.5 | 76.4 | 77 | -8.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 7 | 10.7 | 10.7 | -3.7 | 43.9 | 45.2308 | 42 | 1.9 | 12.4 | 10.7692 | 10 | 2.4 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 8.18 | 7.5 | 6.27 | 1.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 20:00 | 145.1 | 146 | 146 | -0.9 | 646.2 | 643.6581 | 643.6581 | 2.5419 | 216.4 | 146.877 | 146.877 | 69.523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 214.5 | 219.9998 | 220 | -5.5 | 27 | 27.8351 | 86.9055 | -59.9055 |  |  |  | 0 | 184.8 | 199.1719 | 199.172 | -14.372 | 204.8 | 199.1719 | 199.172 | 5.628 | 206.7 | 199.1719 | 199.172 | 7.528 | 288.5 | 298.7578 | 298.7579 | -10.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 440.5 | 476.8786 | 565.5398 | -125.0398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.8 | 154.1653 | 154.1653 | 3.6347 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 115.5 | 83.3137 | 142.3058 | -26.8058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 82.1683 | 112.3573 | -4.1573 | 87.1 | 111.5852 | 145.0608 | -57.9608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 407 | 456.6505 | 456.6505 | -49.6505 | 42.1 | 46.1252 | 46.1252 | -4.0252 | 106.3 | 61.6112 | 151.164 | -44.864 | 28.2 | 28.2915 | 28.2915 | -0.09149 | 18.8 | 18.9671 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 86 | 83.7962 | 83.7962 | 2.2038 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 182.3 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 108.7 | 101.1376 | 101.1371 | 7.5629 | 7.4 | 8.9214 | 8.9214 | -1.5214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 17.9 | 34.478 | 34.478 | -16.578 | 39.3 | 44.0602 | 44.0602 | -4.7602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 16.9 | 14.9977 | 14.9977 | 1.9023 | 109.8 | 55.9999 | 112.4471 | -2.6471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 47.7259 | 47.7262 | -0.12621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 0 | 46.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 88.3845 | 88.3845 | -8.5845 | 175 | 178.5296 | 0 | 175 | 173.1 | 178.5296 | 167.0953 | 6.0047 | 200 | 178.5296 | 0 | 200 | 271.6 | 267.7943 | 83.5477 | 188.0523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 25.81 |  | 35.2 | 1.6 | 1.8196 | 1.8196 | -0.21956 | 131.8 | 76.9216 | 184.5057 | -52.7056 | 92.5 | 96.8488 | 111.2011 | -18.7011 | 68.3 | 67.134 | 67.134 | 1.166 | 77.5 | 72.3738 | 78.568 | -1.068 | 30 | 29.9514 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145.4 | 149.7739 | 149.7739 | -4.3739 | 145.8 | 149.7739 | 149.7739 | -3.9739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49.6 | 78.7 | 105.476 | -55.876 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7 | 2.165 | 2.165 | -0.465 | 0 |  | 0 | 0 | 14.1 | 13.9806 | 13.9806 | 0.11942 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.9 | 23.2 | 27.065 | -11.165 | 39.3 | 57.3 | 75.154 | -35.854 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 12.3 | 11.0394 | 11.0394 | 1.2606 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.7 | 9.852 | 9.852 | -1.152 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 18 | 18.2524 | 18.2524 | -0.25243 | 8.6 | 15.694 | 15.694 | -7.094 | 24.8 | 36.7 | 46.826 | -22.026 | 0 |  | 0 | 0 | 34.8 | 36.4 | 45.647 | -10.847 | 68.6 | 46.9 | 58.659 | 9.941 | 3.3 | 6.9 | 5.762 | -2.462 | 2.1 | 4 | 3.343 | -1.243 | 16.4 | 16 | 10 | 6.4 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 7.3 | 8 | 9 | -1.7 | 7.9 | 8 | 10 | -2.1 | 8.2 | 8 | 9.9029 | -1.7029 | 2.6 | 1.723 | 1.723 | 0.877 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.6 | 88.9 | 97 | -41.4 | 56.1 | 72 | 73 | -16.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 6.7 | 10.7 | 10.7 | -4 | 43.7 | 45.2308 | 42 | 1.7 | 13.4 | 10.7692 | 10 | 3.4 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 7.95 | 7.5 | 6.27 | 1.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 20:30 | 145.2 | 146 | 146 | -0.8 | 643.2 | 643.6581 | 643.6581 | -0.45809 | 216.6 | 146.877 | 146.877 | 69.723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 214.4 | 210.0391 | 220 | -5.6 | 26.6 | 27.8351 | 86.9055 | -60.3055 |  |  |  | 0 | 185.3 | 197.5521 | 199.172 | -13.872 | 205 | 197.5521 | 199.172 | 5.828 | 207.1 | 197.5521 | 199.172 | 7.928 | 290.2 | 296.3281 | 298.7579 | -8.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 434.4 | 440.2333 | 565.5398 | -131.1398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159 | 154.1653 | 154.1653 | 4.8347 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 15 | 14.9194 | 14.9194 | 0.08058 | 114.7 | 81.9983 | 142.3058 | -27.6058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 83.1835 | 112.3573 | -4.5573 | 108.5 | 111.5852 | 145.0608 | -36.5608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 408.2 | 456.6505 | 456.6505 | -48.4505 | 43.9 | 46.1252 | 46.1252 | -2.2252 | 126.2 | 51.9114 | 151.17 | -24.97 | 28.3 | 28.2915 | 28.2915 | 0.00851 | 18.8 | 18.9671 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 87.1 | 83.7962 | 83.7962 | 3.3038 | 181.6 | 185.1001 | 185.1001 | -3.5001 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 109 | 101.1372 | 101.1371 | 7.8629 | 7.3 | 8.9214 | 8.9214 | -1.6214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 16.8 | 34.478 | 34.478 | -17.678 | 38.7 | 44.0602 | 44.0602 | -5.3602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 16.9 | 14.9977 | 14.9977 | 1.9023 | 47.2 | 120.5355 | 112.4471 | -65.2472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 39.5142 | 47.7262 | -0.12621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 0 | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 88.3845 | 88.3845 | -8.7845 | 168.6 | 178.5296 | 0 | 168.6 | 173.6 | 178.5296 | 167.0953 | 6.5047 | 200 | 178.5296 | 0 | 200 | 272.5 | 267.7943 | 83.5477 | 188.9523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 22.72 |  | 35.2 | 1.6 | 1.8196 | 1.8196 | -0.21956 | 125.8 | 61.8567 | 164.9138 | -39.1138 | 89.6 | 87.6388 | 108.13 | -18.53 | 67.9 | 67.134 | 67.134 | 0.76602 | 77.5 | 72.3739 | 78.568 | -1.068 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145.6 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1739 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50.9 | 79.5 | 105.16 | -54.26 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7 | 2.646 | 2.646 | -0.946 | 0 |  | 0 | 0 | 14.1 | 13.9806 | 13.9806 | 0.11942 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | -0.8 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.9 | 22.9 | 27.055 | -5.155 | 43.5 | 58.1 | 74.359 | -30.859 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 12.3 | 9.1399 | 11.0394 | 1.2606 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.7 | 9.852 | 9.852 | -1.152 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | -0.8 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 18 | 18.2524 | 18.2524 | -0.25243 | 8.2 | 14.772 | 14.772 | -6.572 | 20.6 | 33.9 | 43.565 | -22.965 | 0 |  | 0 | 0 | 51.2 | 35.1 | 44.321 | 6.879 | 84.4 | 47.2 | 57.779 | 26.621 | 3.8 | 6.1 | 5.378 | -1.578 | 2.1 | 3.5 | 3.092 | -0.992 | 16.4 | 16 | 10 | 6.4 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 7.3 | 8 | 9 | -1.7 | 7.9 | 8 | 10 | -2.1 | 8.2 | 8 | 9.9029 | -1.7029 | 2.9 | 1.908 | 1.908 | 0.992 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.4 | 87 | 92 | -42.6 | 47.4 | 73.3 | 68 | -20.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 5.1 | 10.7 | 10.7 | -5.6 | 43.6 | 45.2308 | 42 | 1.6 | 13.6 | 10.7692 | 10 | 3.6 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 8.05 | 7.5 | 6.27 | 1.78 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 21:00 | 149.4 | 146 | 146 | 3.4 | 648.1 | 643.6581 | 643.6581 | 4.4419 | 217.4 | 146.877 | 146.877 | 70.523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 91.7786 | 91.7786 | -0.57864 | 215.5 | 220 | 220 | -4.5 | 26.9 | 35.8308 | 86.9055 | -60.0055 |  |  |  | 0 | 184.8 | 199.172 | 199.172 | -14.372 | 205 | 199.172 | 199.172 | 5.828 | 203.6 | 199.172 | 199.172 | 4.428 | 287.9 | 298.7579 | 298.7579 | -10.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 380.9 | 565.5398 | 565.5398 | -184.6398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.9 | 154.1653 | 154.1653 | 4.7347 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 116.2 | 142.3058 | 142.3058 | -26.1058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 97.7697 | 112.3573 | -3.6573 | 121 | 145.0607 | 145.0608 | -24.0608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 409.7 | 456.6505 | 456.6505 | -46.9505 | 44.3 | 46.1252 | 46.1252 | -1.8252 | 126.9 | 126.3708 | 151.167 | -24.267 | 28.9 | 28.2915 | 28.2915 | 0.60851 | 18.8 | 18.9671 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 87.1 | 83.7962 | 83.7962 | 3.3038 | 182.1 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 109.1 | 110.3747 | 101.1371 | 7.9629 | 7.3 | 8.9214 | 8.9214 | -1.6214 | 2 | 2.9847 | 9.3594 | -7.3594 | 31.7 | 34.478 | 34.478 | -2.778 | 40.4 | 44.0602 | 44.0602 | -3.6602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 17.1 | 14.9977 | 14.9977 | 2.1023 | 129.7 | 130.5682 | 112.4471 | 17.2528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.7262 | 47.7262 | 0.07379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 0 | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 88.3845 | 88.3845 | -8.1845 | 53.2 | 0 | 0 | 53.2 | 172.5 | 150.6667 | 167.0953 | 5.4047 | 200 | 0 | 0 | 200 | 187.5 | 75.3333 | 83.5477 | 103.9523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 20.65 |  | 35.2 | 1.6 | 1.8196 | 1.8196 | -0.21956 | 145.7 | 222.5467 | 138.494 | 7.206 | 107.5 | 99.2099 | 108.13 | -0.63 | 68.5 | 67.134 | 67.134 | 1.366 | 72.5 | 75.0454 | 78.568 | -6.068 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145.2 | 149.7739 | 149.7739 | -4.5739 | 145.6 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1739 | 148.3 | 149.7739 | 149.7739 | -1.4739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 54.5 | 80.4 | 104.779 | -50.279 | 0 |  | 0 | 0 | 1.3 | 3.177 | 3.177 | -1.877 | 0 |  | 0 | 0 | 14.1 | 13.9806 | 13.9806 | 0.11942 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | -0.8 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 22.4 | 26.93 | -4.93 | 47.5 | 59.2 | 73.359 | -25.859 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 12.4 | 11.0394 | 11.0394 | 1.3606 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.7 | 9.852 | 9.852 | -1.152 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 17.9 | 18.2524 | 18.2524 | -0.35243 | 7.5 | 13.836 | 13.836 | -6.336 | 26.4 | 31.9 | 40.801 | -14.401 | 0 |  | 0 | 0 | 55.2 | 34.1 | 42.673 | 12.527 | 90.6 | 47.7 | 56.828 | 33.772 | 5.8 | 5.4 | 4.927 | 0.873 | 3.2 | 3.1 | 2.82 | 0.38 | 16.4 | 16 | 10 | 6.4 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 7.3 | 8 | 9 | -1.7 | 7.9 | 8 | 10 | -2.1 | 8.2 | 8 | 9.9029 | -1.7029 | 2.6 | 2.137 | 2.137 | 0.463 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.2 | 84.5 | 87 | -35.8 | 50.4 | 74 | 64 | -13.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.1 | 18.8349 | 18.8349 | 0.26505 | 5.1 | 10.7 | 10.7 | -5.6 | 43.3 | 45.2308 | 42 | 1.3 | 13.5 | 10.7692 | 10 | 3.5 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 7.58 | 7.5 | 6.27 | 1.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 21:30 | 142.7 | 146 | 146 | -3.3 | 645.3 | 643.6581 | 643.6581 | 1.6419 | 216.7 | 146.877 | 146.877 | 69.823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.7786 | 91.7786 | -2.1786 | 214 | 220 | 220 | -6 | 27.4 | 31.0321 | 86.9055 | -59.5055 |  |  |  | 0 | 186.1 | 199.172 | 199.172 | -13.072 | 205.7 | 199.172 | 199.172 | 6.528 | 206.9 | 199.172 | 199.172 | 7.728 | 288.5 | 298.7579 | 298.7579 | -10.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 402.6 | 565.5397 | 565.5398 | -162.9398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.8 | 154.1653 | 154.1653 | 5.6347 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 114.7 | 120.4967 | 142.3058 | -27.6058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 86.8403 | 112.3573 | -4.6573 | 148.3 | 137.5411 | 145.0608 | 3.2392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 411.9 | 456.6505 | 456.6505 | -44.7505 | 45 | 46.1252 | 46.1252 | -1.1252 | 131.9 | 132.3118 | 151.166 | -19.266 | 28.7 | 28.2915 | 28.2915 | 0.40851 | 18.8 | 18.9671 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 87.9 | 83.7962 | 83.7962 | 4.1038 | 181.1 | 185.1001 | 185.1001 | -4.0001 | 181.1 | 185.1001 | 185.1001 | -4.0001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 109.2 | 110.3747 | 101.1371 | 8.0629 | 7.3 | 8.9214 | 8.9214 | -1.6214 | 2 | 2.9847 | 9.3594 | -7.3594 | 33.8 | 34.478 | 34.478 | -0.67804 | 38.7 | 44.0602 | 44.0602 | -5.3602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 16.6 | 14.9977 | 14.9977 | 1.6023 | 130.8 | 133.6697 | 112.4471 | 18.3529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 47.7262 | 47.7262 | -0.22621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 0 | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 88.3845 | 88.3845 | -9.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.5 | 150.6667 | 167.0953 | 7.4047 | 200 | 0 | 0 | 200 | 184.5 | 75.3333 | 83.5477 | 100.9523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 | 15.63 |  | 31.2 | 1.6 | 1.8196 | 1.8196 | -0.21956 | 136.8 | 222.5467 | 97.0428 | 39.7572 | 106.4 | 93.4243 | 108.13 | -1.73 | 68 | 67.134 | 67.134 | 0.86602 | 72.5 | 72.4104 | 78.568 | -6.068 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59.3 | 81.1 | 103.983 | -44.683 | 0 |  | 0 | 0 | 1.5 | 4.008 | 4.008 | -2.508 | 0 |  | 0 | 0 | 14.2 | 13.9806 | 13.9806 | 0.21942 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | -0.8 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.6 | 11.6505 | 11.6505 | 0.94951 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.9 | 21.8 | 26.706 | -4.806 | 51.2 | 59.8 | 72.154 | -20.954 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 12.4 | 11.0394 | 11.0394 | 1.3606 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.8 | 9.852 | 9.852 | -1.052 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | -0.7 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 18 | 18.2524 | 18.2524 | -0.25243 | 7.7 | 13.467 | 13.467 | -5.767 | 30.6 | 31.4 | 39.795 | -9.195 | 0 |  | 0 | 0 | 53.4 | 34 | 40.013 | 13.387 | 100 | 48.8 | 55.221 | 44.779 | 3.8 | 4.7 | 4.658 | -0.858 | 1.8 | 2.7 | 2.663 | -0.863 | 16.4 | 16 | 10 | 6.4 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 7.5 | 8 | 9 | -1.5 | 7.9 | 8 | 10 | -2.1 | 8.2 | 8 | 9.9029 | -1.7029 | 2.5 | 2.643 | 2.643 | -0.143 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.4 | 80.3 | 83 | -38.6 | 45.3 | 73.5 | 61 | -15.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 7.6 | 10.7 | 10.7 | -3.1 | 43.3 | 45.2308 | 42 | 1.3 | 13.4 | 10.7692 | 10 | 3.4 | 17.6 | 17 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 | 8.08 | 7.5 | 6.27 | 1.81 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 22:00 | 145 | 146 | 146 | -1 | 647.7 | 643.6581 | 643.6581 | 4.0419 | 216.9 | 146.877 | 146.877 | 70.023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 215.6 | 219.9997 | 220 | -4.4 | 27.6 | 27.8351 | 86.9055 | -59.3055 |  |  |  | 0 | 185.3 | 199.172 | 199.172 | -13.872 | 206.2 | 199.172 | 199.172 | 7.028 | 206.7 | 199.172 | 199.172 | 7.528 | 289.1 | 298.7579 | 298.7579 | -9.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 405.6 | 565.5389 | 565.5398 | -159.9398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159 | 154.1653 | 154.1653 | 4.8347 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 115.9 | 83.8537 | 136.2523 | -20.3523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 78.2647 | 109.3584 | -39.4584 | 128.7 | 145.0604 | 120.884 | 7.816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 429.6 | 456.6505 | 456.6505 | -27.0505 | 45.4 | 46.1252 | 46.1252 | -0.72518 | 144.7 | 141.862 | 151.164 | -6.464 | 28.7 | 28.2915 | 28.2915 | 0.40851 | 18.8 | 18.9671 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 85.5 | 83.7962 | 83.7962 | 1.7038 | 181.4 | 185.1001 | 185.1001 | -3.7001 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 109.1 | 110.3739 | 101.1371 | 7.9629 | 7.3 | 8.9214 | 8.9214 | -1.6214 | 2 | 2.9847 | 9.3594 | -7.3594 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07804 | 39.4 | 44.0602 | 44.0602 | -4.6602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 16.8 | 14.9977 | 14.9977 | 1.8023 | 129.1 | 139.9999 | 112.4471 | 16.6529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.7262 | 47.7262 | -0.02621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 0 | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 88.3845 | 88.3845 | -8.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.8 | 150.6667 | 167.0953 | 6.7047 | 200 | 0 | 0 | 200 | 184 | 75.3333 | 83.5477 | 100.4523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 10.4 |  | 20.8 | 1.6 | 1.8196 | 1.8196 | -0.21956 | 123.2 | 190.7818 | 71.8412 | 51.3588 | 108.9 | 93.4238 | 108.13 | 0.77 | 68.3 | 67.134 | 67.134 | 1.166 | 72.6 | 72.374 | 78.568 | -5.968 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59.2 | 81.6 | 103.048 | -43.848 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 4.939 | 4.939 | -3.939 | 0 |  | 0 | 0 | 14.2 | 13.9806 | 13.9806 | 0.21942 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | -0.8 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.7 | 11.6505 | 11.6505 | 1.0495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.3 | 21.2 | 26.383 | -9.083 | 52.8 | 60.2 | 70.744 | -17.944 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 12.5 | 11.0394 | 11.0394 | 1.4606 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.8 | 9.852 | 9.852 | -1.052 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 18 | 18.2524 | 18.2524 | -0.25243 | 9.1 | 13.288 | 13.288 | -4.188 | 32.1 | 30.7 | 39.376 | -7.276 | 0 |  | 0 | 0 | 42.6 | 34.1 | 37.014 | 5.586 | 85.3 | 49.7 | 53.397 | 31.903 | 2.8 | 4.4 | 4.449 | -1.649 | 1.6 | 2.6 | 2.543 | -0.943 | 16.4 | 16 | 10 | 6.4 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 7.5 | 8 | 9 | -1.5 | 8.2 | 8 | 10 | -1.8 | 8.2 | 8 | 9.9029 | -1.7029 | 1.8 | 3.241 | 3.241 | -1.441 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.1 | 76.2 | 80 | -50.9 | 24.2 | 73 | 60 | -35.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 43.3 | 45.2308 | 42 | 1.3 | 13.5 | 10.7692 | 10 | 3.5 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.5 | 6.27 | 1.53 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 22:30 | 146.1 | 146 | 146 | 0.1 | 648.4 | 643.6581 | 643.6581 | 4.7419 | 217 | 146.877 | 146.877 | 70.123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 143.4 | 209.0731 | 220 | -76.6 | 27.1 | 27.8351 | 84.645 | -57.545 |  |  |  | 0 | 184.4 | 199.172 | 199.172 | -14.772 | 204.4 | 199.172 | 199.172 | 5.228 | 205.7 | 199.172 | 199.172 | 6.528 | 289.2 | 298.7579 | 298.7579 | -9.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 444 | 565.537 | 565.5398 | -121.5398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.2 | 154.1653 | 154.1653 | 3.0347 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 116 | 75.0759 | 126.1883 | -10.1883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 74.8108 | 105.6862 | -35.5862 | 142.2 | 142.763 | 111.5852 | 30.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 457.1 | 456.6505 | 456.6505 | 0.44951 | 46 | 46.1252 | 46.1252 | -0.12518 | 134.3 | 126.7102 | 151.159 | -16.859 | 28.6 | 28.2915 | 28.2915 | 0.30851 | 18.8 | 18.9671 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 86.2 | 83.7962 | 83.7962 | 2.4038 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 182.1 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 108.6 | 104.8833 | 101.1371 | 7.4629 | 7.4 | 8.9214 | 8.9214 | -1.5214 | 2 | 2.9847 | 9.3594 | -7.3594 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 38.5 | 44.0602 | 44.0602 | -5.5602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 17 | 14.9977 | 14.9977 | 2.0023 | 130 | 139.9997 | 112.4471 | 17.5528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.7261 | 47.7262 | -0.02621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 0 | 46.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 88.3845 | 88.3845 | -8.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.3 | 150.6667 | 167.0953 | 6.2047 | 200 | 0 | 0 | 200 | 183.5 | 75.3333 | 83.5477 | 99.9523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 10.4 |  | 20.8 | 1.6 | 1.8196 | 1.8196 | -0.21956 | 141.4 | 174.9824 | 47.6962 | 93.7038 | 101 | 92.1853 | 108.13 | -7.13 | 68.3 | 67.134 | 67.134 | 1.166 | 72.5 | 72.374 | 78.568 | -6.068 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145.4 | 149.7739 | 149.7739 | -4.3739 | 145.8 | 149.7739 | 149.7739 | -3.9739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65 | 81.8 | 101.571 | -36.571 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 5.59 | 5.59 | -5.19 | 0 |  | 0 | 0 | 14.3 | 13.9806 | 13.9806 | 0.31942 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | -0.8 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.7 | 11.6505 | 11.6505 | 1.0495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.3 | 20.7 | 26.003 | -5.703 | 46.3 | 60.3 | 69.036 | -22.736 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 12.5 | 11.0394 | 11.0394 | 1.4606 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.8 | 9.852 | 9.852 | -1.052 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 18 | 18.2524 | 18.2524 | -0.25243 | 8.9 | 13.474 | 13.474 | -4.574 | 30.7 | 29.5 | 36.709 | -6.009 | 0 |  | 0 | 0 | 36.5 | 34.9 | 34.518 | 1.982 | 76.6 | 49.8 | 50.917 | 25.683 | 2.3 | 4.1 | 4.097 | -1.797 | 1.7 | 2.5 | 2.433 | -0.733 | 16.4 | 16 | 10 | 6.4 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 7.5 | 8 | 9 | -1.5 | 8.2 | 8 | 10 | -1.8 | 8.4 | 8 | 9.9029 | -1.5029 | 0.8 | 3.559 | 3.559 | -2.759 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.1 | 72 | 76 | -44.9 | 29.2 | 71.9 | 57 | -27.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.3 | 18.8349 | 18.8349 | 0.46505 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 43.4 | 45.2308 | 42 | 1.4 | 13.5 | 10.7692 | 10 | 3.5 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.94 | 7.5 | 6.27 | 1.67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 23:00 | 145.7 | 146 | 146 | -0.3 | 650.5 | 643.6581 | 643.6581 | 6.8419 | 217.8 | 146.877 | 146.877 | 70.923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 117 | 199.3528 | 220 | -103 | 27.3 | 27.8351 | 86.9055 | -59.6055 |  |  |  | 0 | 185.9 | 199.172 | 199.172 | -13.272 | 204.7 | 199.172 | 199.172 | 5.528 | 207.3 | 199.172 | 199.172 | 8.128 | 288 | 298.7579 | 298.7579 | -10.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 408 | 529.6857 | 565.5398 | -157.5398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.9 | 154.1653 | 154.1653 | 3.7347 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 116.2 | 73.2982 | 36.7704 | 79.4296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 73.0326 | 88.903 | -28.403 | 110.7 | 128.8836 | 111.5852 | -0.8852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 372.6 | 456.6505 | 456.6505 | -84.0505 | 45.6 | 46.1252 | 46.1252 | -0.52518 | 135.3 | 76.3011 | 151.169 | -15.869 | 29.1 | 28.2915 | 28.2915 | 0.80851 | 18.8 | 18.9671 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 89.3 | 83.7962 | 83.7962 | 5.5038 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 181.9 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2001 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 109 | 107.2215 | 101.1371 | 7.8629 | 7.4 | 8.9214 | 8.9214 | -1.5214 | 2 | 2.9847 | 9.3594 | -7.3594 | 28.4 | 34.478 | 34.478 | -6.078 | 38.3 | 44.0602 | 44.0602 | -5.7602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 16.9 | 14.9977 | 14.9977 | 1.9023 | 101.3 | 133.6676 | 112.4471 | -11.1471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.7261 | 47.7262 | -0.02621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 0 | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 88.3845 | 88.3845 | -8.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4 | 150.6667 | 167.0953 | 7.3047 | 200 | 0 | 0 | 200 | 185.5 | 75.3333 | 83.5477 | 101.9523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 0 |  | 11 | 1.6 | 1.8196 | 1.8196 | -0.21956 | 124.5 | 167.9195 | 41.2371 | 83.2629 | 91.9 | 91.3671 | 108.13 | -16.23 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 72.7 | 72.374 | 78.568 | -5.868 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 68.1 | 81.7 | 99.913 | -31.813 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 6.147 | 6.147 | -6.047 | 0 |  | 0 | 0 | 14.3 | 13.9806 | 13.9806 | 0.31942 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | -0.8 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.7 | 11.6505 | 11.6505 | 1.0495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.9 | 20.4 | 25.568 | -4.668 | 52.5 | 60.2 | 67.029 | -14.529 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 12.5 | 11.0394 | 11.0394 | 1.4606 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.8 | 9.852 | 9.852 | -1.052 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 18 | 18.2524 | 18.2524 | -0.25243 | 10.9 | 13.782 | 13.782 | -2.882 | 26.9 | 28.6 | 33.294 | -6.394 | 0 |  | 0 | 0 | 33.4 | 35.4 | 32.188 | 1.212 | 74.2 | 49.7 | 48.218 | 25.982 | 2.8 | 3.8 | 3.696 | -0.896 | 1.8 | 2.6 | 2.326 | -0.526 | 16.4 | 16 | 10 | 6.4 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.5 | 8 | 9 | -1.5 | 8.2 | 8 | 10 | -1.8 | 8.4 | 8 | 9.9029 | -1.5029 | 0.3 | 3.783 | 3.783 | -3.483 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.7 | 67.8 | 69 | -45.3 | 18.2 | 69.9 | 54 | -35.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 8.2 | 10.7 | 10.7 | -2.5 | 43.4 | 45.2308 | 42 | 1.4 | 13.6 | 10.7692 | 10 | 3.6 | 16.1 | 17 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.5 | 6.27 | 1.33 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/06/2025 | 23:30 | 139.8 | 146 | 146 | -6.2 | 640.3 | 643.6581 | 643.6581 | -3.3581 | 214.9 | 146.877 | 146.877 | 68.023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 112.5 | 199.3422 | 220 | -107.5 | 27.4 | 27.8351 | 86.9055 | -59.5055 |  |  |  | 0 | 185.6 | 196.6667 | 199.172 | -13.572 | 193.1 | 196.6667 | 199.172 | -6.072 | 193.1 | 196.6667 | 199.172 | -6.072 | 279.9 | 295 | 298.7579 | -18.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 349.2 | 446.0715 | 565.5398 | -216.3398 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.2 | 154.1653 | 154.1653 | 1.0347 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 77.5 | 78.9656 | 15.4639 | 62.0361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.6 | 73.2261 | 78.1641 | -19.5641 | 164 | 145.0189 | 111.5852 | 52.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 370.7 | 456.6505 | 436.0392 | -65.3392 | 46.7 | 46.1252 | 46.1252 | 0.57482 | 133 | 74.9143 | 151.165 | -18.165 | 29.2 | 28.2915 | 28.2915 | 0.90851 | 18.8 | 18.9671 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 85.4 | 83.7962 | 83.7962 | 1.6038 | 176.9 | 185.1001 | 185.1001 | -8.2001 | 177.8 | 185.1001 | 185.1001 | -7.3001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 107.3 | 110.3739 | 101.1371 | 6.1629 | 7.5 | 8.9214 | 8.9214 | -1.4214 | 2.1 | 2.9847 | 9.3594 | -7.2594 | 27 | 34.478 | 34.478 | -7.478 | 38.7 | 44.0602 | 44.0602 | -5.3602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 16.5 | 14.9977 | 14.9977 | 1.5023 | 71.1 | 90.9504 | 106.5105 | -35.4105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 47.7262 | 36.3761 | 10.8239 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 0 | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.7 | 88.3845 | 88.3845 | -9.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.2 | 150.6667 | 167.0953 | 7.1047 | 200 | 0 | 0 | 200 | 185.1 | 75.3333 | 83.5477 | 101.5523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 0 |  | 10.1 | 1.6 | 1.8196 | 1.8196 | -0.21956 | 130 | 170.5401 | 20.6186 | 109.3814 | 91.1 | 96.7211 | 108.13 | -17.03 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 74 | 72.374 | 78.568 | -4.568 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65.8 | 80.5 | 97.636 | -31.836 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.422 | 6.422 | -6.422 | 0 |  | 0 | 0 | 14.3 | 13.9806 | 13.9806 | 0.31942 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | -0.8 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.7 | 11.6505 | 11.6505 | 1.0495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.5 | 20.2 | 25.085 | -1.585 | 64.5 | 59.7 | 64.633 | -0.133 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 12.5 | 11.0394 | 8.4141 | 4.0859 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.8 | 9.852 | 9.852 | -1.052 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | -0.8 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 18 | 18.2524 | 18.2524 | -0.25243 | 10.9 | 14.202 | 14.202 | -3.302 | 28.3 | 28.5 | 31.682 | -3.382 | 0 |  | 0 | 0 | 31.2 | 34.9 | 31.183 | 0.017 | 68.4 | 49.1 | 46.972 | 21.428 | 2.5 | 3.4 | 3.47 | -0.97 | 1.6 | 2.9 | 2.424 | -0.824 | 16.4 | 16 | 10 | 6.4 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.5 | 8 | 9 | -1.5 | 8.2 | 8 | 10 | -1.8 | 8.4 | 8 | 9.9029 | -1.5029 | 0 | 3.958 | 3.958 | -3.958 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.1 | 63.2 | 62 | -36.9 | 23.2 | 65.1 | 49 | -25.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.8349 | 18.8349 | 0.36505 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 43.2 | 45.2308 | 42 | 1.2 | 13.4 | 10.7692 | 10 | 3.4 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 8.13 | 7.5 | 6.27 | 1.86 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15/06/2025 | 00:00 | 146.8 | 146 | 146 | 0.8 | 649.4 | 643.6581 | 643.6581 | 5.7419 | 217.6 | 146.877 | 146.877 | 70.723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 110.8 | 157.97 | 220 | -109.2 | 27.2 | 27.8351 | 86.9055 | -59.7055 |  |  |  | 0 | 185.9 | 199.1719 | 199.172 | -13.272 | 190.6 | 199.1719 | 199.172 | -8.572 | 190.8 | 199.1719 | 199.172 | -8.372 | 276.1 | 298.7579 | 298.7579 | -22.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 421.6 | 475.407 | 565.5398 | -143.9398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.4 | 154.1653 | 154.1653 | 6.2347 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 77.5 | 60.0001 | 15.4639 | 62.0361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 66.4493 | 72.7662 | -11.8663 | 118.3 | 111.5853 | 111.5852 | 6.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 296.3 | 456.6505 | 333.9394 | -37.6394 | 47.4 | 46.1252 | 46.1252 | 1.2748 | 135.9 | 67.4231 | 151.16 | -15.26 | 30.4 | 28.2915 | 28.2915 | 2.1085 | 18.8 | 18.9671 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.3204 | 19.3204 | 0.47961 | 86 | 83.7962 | 83.7962 | 2.2038 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 184.8 | 185.1001 | 185.1001 | -0.30008 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 108.7 | 101.1372 | 101.1371 | 7.5629 | 7.5 | 8.9214 | 8.9214 | -1.4214 | 2 | 2.9847 | 9.3594 | -7.3594 | 28.3 | 34.478 | 34.478 | -6.178 | 38 | 44.0602 | 44.0602 | -6.0602 | 4 | 3.9047 | 3.9047 | 0.09534 | 17.1 | 14.9977 | 14.9977 | 2.1023 | 85.9 | 107.7713 | 106.5105 | -20.6105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.5313 | 0 | 47.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 0 | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 88.3845 | 88.3845 | -8.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.2 | 150.6667 | 167.0953 | 7.1047 | 169.1 | 0 | 0 | 169.1 | 176.9 | 75.3333 | 83.5477 | 93.3523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | 1.8196 | 1.8196 | -0.21956 | 77.3 | 77.0195 | 20.6186 | 56.6814 | 90.9 | 93.4244 | 103.3242 | -12.4242 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 75.6 | 74.6586 | 78.568 | -2.968 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 67.5 | 79.4 | 95.153 | -27.653 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.604 | 6.604 | -6.604 | 0 |  | 0 | 0 | 14.4 | 13.9806 | 13.9806 | 0.41942 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | -0.8 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.7 | 11.6505 | 11.6505 | 1.0495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.2 | 20.3 | 24.554 | -1.354 | 63.9 | 59.1 | 61.848 | 2.052 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.901 | 2.901 | -0.301 | 12.5 | 10.9944 | 0 | 12.5 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.8 | 9.852 | 9.852 | -1.052 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | -0.6 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 18 | 18.2524 | 18.2524 | -0.25243 | 10 | 14.658 | 14.658 | -4.658 | 23.7 | 28.2 | 30.672 | -6.972 | 0 |  | 0 | 0 | 36.2 | 33.5 | 30.618 | 5.582 | 63 | 48 | 46.21 | 16.79 | 2.1 | 3.1 | 3.303 | -1.203 | 1.9 | 2.5 | 2.589 | -0.689 | 16.4 | 16 | 10 | 6.4 | 4.3 | 4 | 3.2 | 1.1 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 7.3 | 8 | 9 | -1.7 | 8 | 8 | 10 | -2 | 8.2 | 8 | 9.9029 | -1.7029 | 0 | 4.116 | 4.116 | -4.116 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.3 | 58.1 | 52 | -15.7 | 33.1 | 60.6 | 44 | -10.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.1 | 18.8349 | 18.8349 | 0.26505 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 43.3 | 45.2308 | 42 | 1.3 | 13.3 | 10.7692 | 10 | 3.3 | 15.9 | 17 | 14 | 1.9 |  |  |  | 0 | 7.67 | 7.5 | 6.27 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 2779.4 | 3162.1457 | 2845.9444 |  | 15548.05 | 15447.7942 | 15447.7942 |  | 3814.95 | 3525.0478 | 3525.0478 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2161.35 | 2195.8975 | 2202.6874 |  | 3110.25 | 3273.3122 | 3952.0787 |  | 649.8 | 751.2316 | 1817.9335 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4205.1 | 4348.7308 | 4698.9314 |  | 4465.25 | 4348.7308 | 4698.9314 |  | 4476.65 | 4348.7308 | 4698.9314 |  | 6570.4 | 6523.0962 | 7048.3972 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9257.75 | 9192.1314 | 9849.6436 |  | 118.35 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3835.1 | 3699.9667 | 3699.9667 |  | 175.8 | 123.2002 | 123.2002 |  | 129.45 | 49.3108 | 49.3108 |  | 0 | 0 | 0 |  | 166.6 | 165.0888 | 165.0888 |  | 284.6 | 349.7118 | 296.2755 |  | 1803.05 | 1804.1882 | 1795.4937 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1838.6 | 1687.5765 | 1814.3052 |  | 2624.85 | 2795.2932 | 2799.8586 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 66.45 | 0 | 51.12 |  | 5010.8 | 4769.7159 | 4150.4711 |  | 1092.1 | 1107.0043 | 1107.0043 |  | 1614.35 | 1413.5095 | 2337.4415 |  | 724.1 | 678.9958 | 678.9958 |  | 451.2 | 459.4879 | 460.6135 |  | 475.2 | 463.6894 | 463.6894 |  | 2105 | 2011.1098 | 2011.1098 |  | 4370.9 | 4442.4019 | 4442.4019 |  | 4381.75 | 4442.4019 | 4442.4019 |  | 4431.8 | 4442.4019 | 4442.4019 |  | 1972.25 | 1809.0502 | 2105.311 |  | 177.15 | 214.1143 | 214.1143 |  | 50.3 | 90.7576 | 224.6261 |  | 722.55 | 824.267 | 815.9593 |  | 952.25 | 1057.4446 | 1057.4446 |  | 96 | 93.7118 | 93.7118 |  | 230.7 | 224.965 | 224.965 |  | 2391.3 | 2494.2294 | 2514.6321 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 981.6 | 1022.0056 | 1040.9471 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 527.05 | 565.9052 | 60 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1301.1 | 1340.5339 | 1729.4643 |  | 3579.75 | 3388.8738 | 2053.0899 |  | 4135.5 | 4166.8501 | 4141.7816 |  | 4609.75 | 3388.8738 | 2053.0899 |  | 6131.7 | 5472.2987 | 4123.9807 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 36 |  | 0 | 0 | 0 |  | 297.25 | 178.305 | 0 |  | 27.6 | 43.6694 | 43.6694 |  | 2337.85 | 2542.9386 | 2420.1084 |  | 2397.9 | 2285.95 | 2366.7494 |  | 1542.2 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1717.05 | 1697.08 | 1742.8979 |  | 649.25 | 639.0308 | 640.0217 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 33.2 | 0 | 40 |  | 3495 | 3594.5743 | 3594.5743 |  | 3507.45 | 3594.5743 | 3594.5743 |  | 3568.2 | 3594.5743 | 3594.5743 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.9 | 0 | 8.0995 |  | 2018 | 2448.6995 | 2598.8415 |  | 486.25 | 0 | 513.2985 |  | 23.75 | 129.643 | 129.643 |  | 1.4 | 0 | 2.1 |  | 346.9 | 342.233 | 342.233 |  | 238.05 | 233.694 | 239.592 |  | 128.5 | 136.08 | 136.08 |  | 14.4 | 24 | 24 |  | 36.25 | 36 | 36 |  | 64.85 | 81.6 | 81.6 |  | 486.9 | 466.0195 | 466.0195 |  | 476.1 | 466.0195 | 466.0195 |  | 331.95 | 279.6117 | 279.6118 |  | 83 | 84 | 84 |  | 441.6 | 431.068 | 431.0681 |  | 60.15 | 0 | 86.2915 |  | 70.85 | 0 | 104.595 |  | 566.35 | 585.9785 | 647.355 |  | 1498.5 | 1693.1845 | 1794.3215 |  | 108 | 100.8 | 100.8 |  | 38.7 | 28.8 | 28.8 |  | 52.8 | 57.6 | 57.6 |  | 72 | 67.2 | 67.2 |  | 74.3 | 0 | 72.136 |  | 65.6 | 69.624 | 69.624 |  | 260.05 | 235.8613 | 240.7791 |  | 43.35 | 43.2 | 43.2 |  | 4.65 | 9.6 | 9.6 |  | 220.35 | 236.448 | 236.448 |  | 109.75 | 108 | 108 |  | 138.45 | 156 | 156 |  | 193.2 | 216 | 216 |  | 436.1 | 438.0583 | 438.0583 |  | 476.55 | 486.3525 | 486.3525 |  | 674.8 | 1037.344 | 1074.4935 |  | 210.5 | 0 | 202.126 |  | 1149.65 | 1168.5876 | 1095.0993 |  | 1644.25 | 1530.7469 | 1426.7404 |  | 137.9 | 133.162 | 144.9889 |  | 103.85 | 108.946 | 105.29 |  | 314.65 | 366 | 240 |  | 103.2 | 93.6 | 76.8 |  | 194.8 | 196.8 | 196.8 |  | 176.85 | 195 | 216 |  | 193.1 | 198 | 240 |  | 198.65 | 197.7087 | 237.6698 |  | 36.2 | 96.508 | 96.508 |  | 1621.85 | 0 | 1799.7895 |  | 100.65 | 0 | 123.909 |  | 890.55 | 0 | 911.946 |  | 13 | 14.4 | 14.4 |  | 1411.4 | 1886 | 1963.5 |  | 1674.65 | 1928.35 | 1707 |  | 659.6 | 0 | 689.4055 |  | 96.4 | 0 | 63.635 |  | 168.05 | 168 | 168 |  | 461.55 | 452.0388 | 452.0388 |  | 207.35 | 256.8 | 256.8 |  | 1020.5 | 1075.8462 | 1008 |  | 305.35 | 256.1538 | 240 |  | 400.1 | 399 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 188.785 | 176.31 | 150.48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 14 de Junio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6962899 y resultó S/. 1751541 (33.61% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 7 | 5211357.6747 | 6519363.3113 | -20.06%
DOM 8 | 4878030.4102 | 5775626.5114 | -15.54%
LUN 9 | 6477190.8746 | 6986256.6486 | -7.287%
MAR 10 | 7222406.3185 | 6807209.7332 | 6.099%
MIE 11 | 7636711.5013 | 7493113.6613 | 1.916%
JUE 12 | 6711727.5108 | 7274668.0805 | -7.738%
VIE 13 | 7131160.1662 | 6592846.0838 | 8.165%
SAB 14 | 6962898.9356 | 6410668.2072 | 8.614%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 14 de Junio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 14/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 14/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 14/06/2025 08:36:00 | 14/06/2025 10:56:00 | 14/06/2025 08:32:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - D2 | 14/06/2025 10:56:00 | 14/06/2025 11:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | cambio de modo gas a diesel
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 14/06/2025 11:00:00 | 14/06/2025 11:16:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | volvió a modo gas
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 14/06/2025 14:12:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 13:36:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 06:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2025 06:24:00 | 14/06/2025 07:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Generación limitada para evitar sobrecarga del AT72 de Chilca por mantenimiento del AT133.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2025 07:02:00 | 14/06/2025 11:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 11:07 h se bajo 50 MW en Chilca 1
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2025 11:07:00 | 14/06/2025 12:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | AT72
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2025 12:52:00 | 14/06/2025 13:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2025 13:49:00 | 14/06/2025 17:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Se bajo para evitar sobrecarga en AT72
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2025 17:34:00 | 14/06/2025 20:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2025 20:50:00 | 15/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 14/06/2025 20:50:00 | 14/06/2025 21:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 14/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 14/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 14/06/2025 08:41:00 | 14/06/2025 10:35:00 | 14/06/2025 08:35:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | Operaron los grupos G1 a G7 a mínima generación, para evitar sobrecarga de las líneas L-1142 y L -1121.
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 14/06/2025 10:35:00 | 14/06/2025 14:55:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | A las 10:35 h se subió a 20 MW (G1 al G13). A las 11:21 h se subió a 30 MW (G1 al G19). A las 12:10 h a 20 MW (G1 al G13). Para evitar sobrecarga de las líneas L-1142 y L -1121.
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 14/06/2025 14:55:00 | 14/06/2025 17:59:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | Operaron los grupos G1 a G7 a mínima generación, para evitar sobrecarga de las líneas L-1142 y L -1121.
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 14/06/2025 17:59:00 | 14/06/2025 22:42:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 14/06/2025 22:42:00 | 14/06/2025 23:31:00 |  | 14/06/2025 23:27:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | A las 17:59 h se subió a cargas parciales.(G1 al G13). Para evitar sobrecarga de las líneas L-1142 y L -1121. A las 22:42 h SC bajar a mínima generación.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 06:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2025 06:00:00 | 14/06/2025 06:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2025 06:30:00 | 14/06/2025 07:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2025 07:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 14/06/2025 14:18:00 | 14/06/2025 15:02:00 | 14/06/2025 14:16:00 | 14/06/2025 14:53:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 14/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 14/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 14/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 14/06/2025 00:00:00 | 15/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 09:48:00 |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 14/06/2025 00:00:00 | 14/06/2025 00:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 14/06/2025 00:12:00 | 15/06/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Disponibilidad de gas de 12 MMSCFD para el día 14/06/2025 (00:00 horas hasta 24:00 horas)

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 14 de Junio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 14/06/2025 11:14:00 | 14/06/2025 14:08:00 |  | Se limitó la generación de Punta Lomitas

## RRPF_RRSF
sábado, 14 de Junio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.9796 | 76.7428 | 1 | 13.9796 | 111.1333 | 1 | 82.7502 | 78.4174 | 1 | 125.5855 | 98.2971 | 1 | 103.1462 | 92.2267 | 1 | 149.1323 | 93.8015 | 1 | 128.8848 | 89.8076 | 1 | 0 | 0 | 1 | 190 | 46.2532 | 1 | 0 | 0 | 1 | 97.6336 | 0 | 1 | 85.9341 | 102.6625 | 1 | 160 | 109.661 | 1 | 64.8777 | 142.2879 | 1 | 0 | 134.3947 | 1 | 0 | 116.7919 | 1 | 0 | 108.2222 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129.5047 | 1 | 0 | 157.2903 | 1 | 0 | 99.6157 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.0738 | 154.1183 | 1 | 0 | 145.1977 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73.0354 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106.3714 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.9796 | 76.7428 | 1 | 13.9796 | 111.1333 | 1 | 82.7502 | 78.4174 | 1 | 125.5855 | 98.2971 | 1 | 103.1462 | 92.2267 | 1 | 149.1323 | 93.8015 | 1 | 128.8848 | 89.8076 | 1 | 0 | 0 | 1 | 190 | 46.2532 | 1 | 0 | 0 | 1 | 97.6336 | 0 | 1 | 85.9341 | 102.6625 | 1 | 160 | 109.661 | 1 | 64.8777 | 142.2879 | 1 | 0 | 134.3947 | 1 | 0 | 116.7919 | 1 | 0 | 108.2222 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129.5047 | 1 | 0 | 157.2903 | 1 | 0 | 99.6157 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.0738 | 154.1183 | 1 | 0 | 145.1977 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73.0354 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106.3714 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 14.1762 | 1 | 0 | 19.2402 | 1 | 0 | 17.028 | 1 | 0 | 14.4861 | 1 | 0 | 13.2811 | 1 | 0 | 12.2281 | 1 | 0 | 13.5156 | 1 | 0 | 14.2215 | 1 | 0 | 13.9028 | 1 | 0 | 13.879 | 1 | 0 | 15.7274 | 1 | 0 | 15.4755 | 1 | 0 | 13.8166 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 14.7763 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5387 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5626 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.7365 | 1 | 0 | 14.9273 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.6141 | 1 | 0 | 13.4221 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 20.6026 | 1 | 0 | 13.6194 | 1 | 0 | 13.5954 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 13.2575 | 1 | 0 | 14.5486 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.9059 | 1 | 0 | 16.2891 | 1 | 0 | 19.5363 | 1 | 0 | 16.8463 | 1 | 0 | 16.1485 | 1 | 0 | 16.558 | 1 | 0 | 17.4493 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 17.4426 | 1 | 0 | 19.1172 | 1 | 0 | 20.9946 | 1 | 0 | 18.0649 | 1 | 0 | 13.4526 | 1 | 0 | 14.7737
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 4.7254 | 1 | 0 | 6.4134 | 1 | 0 | 5.676 | 1 | 0 | 4.8287 | 1 | 0 | 4.427 | 1 | 0 | 4.076 | 1 | 0 | 4.5052 | 1 | 0 | 4.7405 | 1 | 0 | 4.6343 | 1 | 0 | 4.6263 | 1 | 0 | 5.2425 | 1 | 0 | 5.1585 | 1 | 0 | 4.6055 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.9254 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2455 | 1 | 0 | 4.9758 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.538 | 1 | 0 | 4.474 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.8675 | 1 | 0 | 4.5398 | 1 | 0 | 4.5318 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.4192 | 1 | 0 | 4.8495 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.9686 | 1 | 0 | 5.4297 | 1 | 0 | 6.5121 | 1 | 0 | 5.6154 | 1 | 0 | 5.3828 | 1 | 0 | 5.5193 | 1 | 0 | 5.8164 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.8142 | 1 | 0 | 6.3724 | 1 | 0 | 6.9982 | 1 | 0 | 6.0216 | 1 | 0 | 4.4842 | 1 | 0 | 4.9246
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 4.7254 | 1 | 0 | 6.4134 | 1 | 0 | 5.676 | 1 | 0 | 4.8287 | 1 | 0 | 4.427 | 1 | 0 | 4.076 | 1 | 0 | 4.5052 | 1 | 0 | 4.7405 | 1 | 0 | 4.6343 | 1 | 0 | 4.6263 | 1 | 0 | 5.2425 | 1 | 0 | 5.1585 | 1 | 0 | 4.6055 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.9254 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2455 | 1 | 0 | 4.9758 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.538 | 1 | 0 | 4.474 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.8675 | 1 | 0 | 4.5398 | 1 | 0 | 4.5318 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.4192 | 1 | 0 | 4.8495 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.9686 | 1 | 0 | 5.4297 | 1 | 0 | 6.5121 | 1 | 0 | 5.6154 | 1 | 0 | 5.3828 | 1 | 0 | 5.5193 | 1 | 0 | 5.8164 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.8142 | 1 | 0 | 6.3724 | 1 | 0 | 6.9982 | 1 | 0 | 6.0216 | 1 | 0 | 4.4842 | 1 | 0 | 4.9246
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 4.7254 | 1 | 0 | 6.4134 | 1 | 0 | 5.676 | 1 | 0 | 4.8287 | 1 | 0 | 4.427 | 1 | 0 | 4.076 | 1 | 0 | 4.5052 | 1 | 0 | 4.7405 | 1 | 0 | 4.6343 | 1 | 0 | 4.6263 | 1 | 0 | 5.2425 | 1 | 0 | 5.1585 | 1 | 0 | 4.6055 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.9254 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2455 | 1 | 0 | 4.9758 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.538 | 1 | 0 | 4.474 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.8675 | 1 | 0 | 4.5398 | 1 | 0 | 4.5318 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.4192 | 1 | 0 | 4.8495 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.9686 | 1 | 0 | 5.4297 | 1 | 0 | 6.5121 | 1 | 0 | 5.6154 | 1 | 0 | 5.3828 | 1 | 0 | 5.5193 | 1 | 0 | 5.8164 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.8142 | 1 | 0 | 6.3724 | 1 | 0 | 6.9982 | 1 | 0 | 6.0216 | 1 | 0 | 4.4842 | 1 | 0 | 4.9246
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 34.5242 | 35.4282 | 1 | 7.8861 | 23.9589 | 1 | 34.6854 | 0 | 1 | 41.9621 | 39.0714 | 1 | 44.0204 | 37.6725 | 1 | 44.0204 | 39.0895 | 1 | 33.8829 | 0 | 1 | 0 | 24.172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55.7166 | 33.5736 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.7629 | 54.8748 | 1 | 27.411 | 40.9368 | 1 | 0 | 35.6182 | 1 | 0 | 35.2171 | 1 | 27.8594 | 49.1423 | 1 | 17.5133 | 12.4099 | 1 | 11.9431 | 16.1303 | 1 | 0 | 53.0804 | 1 | 0 | 59.2799 | 1 | 7.4299 | 75.6185 | 1 | 6.179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.4286 | 1 | 0 | 71.897 | 1 | 49.5567 | 46.3874 | 1 | 42.3917 | 23.2623 | 1 | 58.3918 | 32.2069 | 1 | 44.073 | 33.7668 | 1 | 32.7321 | 35.7998 | 1 | 0 | 54.1151 | 1 | 61.9982 | 0 | 1 | 22.6657 | 59.8336 | 1 | 0 | 63.8495 | 1 | 0 | 94.45 | 1 | 0 | 32.3708 | 1 | 49.2059 | 31.8205 | 1 | 0 | 32.1597 | 1 | 0 | 73.5045 | 1 | 9.1947 | 0 | 1 | 6.0001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0019 | 86.9231 | 1 | 50.0009 | 35.6826 | 1 | 26.4318 | 52.3713
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 18.2715 | 0 | 1 | 7.8861 | 23.9589 | 1 | 15.1319 | 0 | 1 | 24.1512 | 0 | 1 | 0 | 23.5127 | 1 | 0 | 24.6404 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.1376 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 15.237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.4218 | 1 | 17.5133 | 12.4099 | 1 | 11.9431 | 16.1303 | 1 | 0 | 18.9937 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.3222 | 1 | 6.179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.0157 | 1 | 0 | 24.3549 | 1 | 17.3828 | 16.0346 | 1 | 0 | 23.2623 | 1 | 0 | 26.2069 | 1 | 0 | 19.5573 | 1 | 12.4038 | 12.586 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.8252 | 0 | 1 | 10.2666 | 17.8433 | 1 | 0 | 21.4641 | 1 | 0 | 33.628 | 1 | 0 | 32.3708 | 1 | 0 | 31.8205 | 1 | 0 | 32.1597 | 1 | 0 | 24.3982 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.9786 | 1 | 0 | 24.9332 | 1 | 26.4318 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 16.2527 | 35.4282 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.5535 | 0 | 1 | 17.8109 | 39.0714 | 1 | 44.0204 | 14.1598 | 1 | 44.0204 | 14.4491 | 1 | 33.8829 | 0 | 1 | 0 | 24.172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.579 | 33.5736 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.8748 | 1 | 12.1739 | 40.9368 | 1 | 0 | 35.6182 | 1 | 0 | 35.2171 | 1 | 27.8594 | 24.7205 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.0867 | 1 | 0 | 59.2799 | 1 | 7.4299 | 47.2963 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.4128 | 1 | 0 | 47.5421 | 1 | 32.1739 | 30.3528 | 1 | 42.3917 | 0 | 1 | 58.3918 | 6 | 1 | 44.073 | 14.2095 | 1 | 20.3283 | 23.2138 | 1 | 0 | 54.1151 | 1 | 39.173 | 0 | 1 | 12.3991 | 41.9904 | 1 | 0 | 42.3854 | 1 | 0 | 60.8219 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.2059 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.1063 | 1 | 9.1947 | 0 | 1 | 6.0001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0019 | 53.9445 | 1 | 50.0009 | 10.7494 | 1 | 0 | 52.3713
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 55.225 | 35.3183 | 1 | 35.2246 | 0 | 1 | 30.0644 | 50.9768 | 1 | 40.8232 | 22.7973 | 1 | 0 | 17.2943 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.9983 | 0 | 1 | 28.958 | 0 | 1 | 28.2993 | 0 | 1 | 28.8677 | 0 | 1 | 29.4135 | 0 | 1 | 41.1319 | 30.0707 | 1 | 0 | 27.6446 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 19.0243 | 50.0132 | 1 | 20.7148 | 30.7675 | 1 | 0 | 33.0491 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.7062 | 21.2414 | 1 | 0 | 29.9103 | 1 | 38.0611 | 48.6115 | 1 | 41.4486 | 34.4726 | 1 | 76.7345 | 0 | 1 | 73.1605 | 0 | 1 | 49.6408 | 14.8051 | 1 | 0 | 35.7034 | 1 | 89.6274 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.7496 | 0 | 1 | 58.0698 | 20.7206 | 1 | 84.6179 | 27.4247 | 1 | 47.5141 | 0 | 1 | 70.2115 | 0 | 1 | 74.7371 | 0 | 1 | 87.9349 | 47.5442 | 1 | 89.791 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.5897 | 11.3687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 47.7627 | 0 | 1 | 78.6035 | 0 | 1 | 78.2836 | 16.2269 | 1 | 47.7625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80.5519 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.0252 | 0 | 1 | 0 | 14.9407 | 1 | 0 | 20.8186 | 1 | 41.4486 | 0 | 1 | 37.9016 | 0 | 1 | 36.5802 | 0 | 1 | 19.6367 | 14.8051 | 1 | 0 | 17.8605 | 1 | 32.6427 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.3566 | 6.9069 | 1 | 24.149 | 13.7124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.1058 | 0 | 1 | 37.3686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.1665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.276 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 32.6366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.5409 | 23.5058 | 1 | 29.4579 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 21.6709 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.0322 | 25.4884 | 1 | 0 | 16.6153 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.1653 | 0 | 1 | 28.958 | 0 | 1 | 28.2993 | 0 | 1 | 28.8677 | 0 | 1 | 29.4135 | 0 | 1 | 29.9082 | 0 | 1 | 0 | 27.6446 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 19.0243 | 18.1929 | 1 | 0 | 30.7675 | 1 | 0 | 16.5652 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.2414 | 1 | 0 | 14.9696 | 1 | 0 | 20.883 | 1 | 0 | 34.4726 | 1 | 38.8329 | 0 | 1 | 36.5803 | 0 | 1 | 30.0041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.4924 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.3566 | 6.9069 | 1 | 36.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.1058 | 0 | 1 | 37.3685 | 0 | 1 | 46.4208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.5897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 47.7627 | 0 | 1 | 39.3017 | 0 | 1 | 30.5265 | 16.2269 | 1 | 47.7625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.276 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 22.5884 | 13.6473 | 1 | 35.2246 | 0 | 1 | 15.0322 | 25.4884 | 1 | 40.8232 | 6.182 | 1 | 0 | 17.2943 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.2237 | 30.0707 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.8203 | 1 | 20.7148 | 0 | 1 | 0 | 16.4839 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.0611 | 6.9099 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.8429 | 1 | 28.4924 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.7496 | 0 | 1 | 19.3566 | 6.9069 | 1 | 24.149 | 13.7124 | 1 | 47.5141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.9732 | 24.0384 | 1 | 30.1665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.3687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.3017 | 0 | 1 | 47.7571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 7.0618 | 14.2711 | 1 | 7.0651 | 0 | 1 | 7.0608 | 16.8861 | 1 | 7.685 | 14.8536 | 1 | 0 | 16.6948 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.7078 | 1 | 0 | 14.4179 | 1 | 7.0496 | 14.1586 | 1 | 0 | 14.0878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15.7765 | 1 | 0 | 14.0424 | 1 | 8 | 20 | 1 | 7.0475 | 15.0184 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13.5341 | 1 | 8 | 13.5698 | 1 | 7.1304 | 13.5379 | 1 | 7.0625 | 16.7379 | 1 | 8 | 13.7871 | 1 | 7.2814 | 18.2843 | 1 | 7.1182 | 15.0176 | 1 | 7.1753 | 13.8754 | 1 | 7.1047 | 0 | 1 | 7.0544 | 16.7286 | 1 | 7.3541 | 20 | 1 | 7.7011 | 19.673 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0731 | 20 | 1 | 7.0386 | 13.3039 | 1 | 7.1487 | 14.644 | 1 | 7.7842 | 19.771 | 1 | 7.0996 | 14.9193 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.4833 | 18.8886 | 1 | 7.8157 | 16.7657 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.1085 | 16.4865 | 1 | 7.1838 | 17.1807 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.9999 | 17.2092 | 1 | 7.5343 | 18.5654 | 1 | 7.9942 | 19.9946 | 1 | 7.9996 | 0 | 1 | 7.9999 | 0 | 1 | 7.1385 | 14.8065
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.1304 | 13.5379 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 7.0618 | 14.2711 | 1 | 7.0651 | 0 | 1 | 7.0608 | 16.8861 | 1 | 7.685 | 14.8536 | 1 | 0 | 16.6948 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.7078 | 1 | 0 | 14.4179 | 1 | 7.0496 | 14.1586 | 1 | 0 | 14.0878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15.7765 | 1 | 0 | 14.0424 | 1 | 8 | 20 | 1 | 7.0475 | 15.0184 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13.5341 | 1 | 8 | 13.5698 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0625 | 16.738 | 1 | 8 | 13.7871 | 1 | 7.2814 | 18.2843 | 1 | 7.1182 | 15.0176 | 1 | 7.1753 | 13.8754 | 1 | 7.1047 | 0 | 1 | 7.0544 | 16.729 | 1 | 7.3541 | 20 | 1 | 7.7011 | 19.673 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0731 | 20 | 1 | 7.0386 | 13.3039 | 1 | 7.1487 | 14.644 | 1 | 7.7842 | 19.771 | 1 | 7.0996 | 14.9193 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.4833 | 18.8886 | 1 | 7.8157 | 16.7657 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.1085 | 16.4865 | 1 | 7.1838 | 17.1807 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.9999 | 17.2092 | 1 | 7.5343 | 18.5654 | 1 | 7.9942 | 19.9946 | 1 | 7.9996 | 0 | 1 | 7.9999 | 0 | 1 | 7.1385 | 14.8065
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 81.189 | 52.4907 | 1 | 96.7546 | 84.9922 | 1 | 84.808 | 51.4899 | 1 | 6 | 96.3872 | 1 | 120 | 32.3144 | 1 | 120 | 31.5491 | 1 | 19.3686 | 54.8404 | 1 | 23.4565 | 0 | 1 | 0 | 73.7118 | 1 | 0 | 72.2317 | 1 | 19.7017 | 88.465 | 1 | 73.1515 | 43.6405 | 1 | 0 | 65.7517 | 1 | 99.4742 | 22.6699 | 1 | 0 | 84.2553 | 1 | 45.1725 | 35.9518 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99.4969 | 15.8432 | 1 | 60.6492 | 34.0986 | 1 | 92.7371 | 0 | 1 | 86.8857 | 32.7091 | 1 | 110.0032 | 0 | 1 | 0 | 47.6199 | 1 | 91.7348 | 20.0956 | 1 | 69.0305 | 0 | 1 | 77.8363 | 42.3995 | 1 | 0 | 26.7641 | 1 | 88.5345 | 0 | 1 | 113.6082 | 0 | 1 | 64.532 | 48.4955 | 1 | 39.3626 | 34.8828 | 1 | 0 | 72.2185 | 1 | 0 | 118.9312 | 1 | 0 | 101.3411 | 1 | 0 | 110.8615 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112.7827 | 1 | 0 | 107.0309 | 1 | 34.4399 | 78.4271 | 1 | 70.2658 | 46.8655 | 1 | 0 | 119.2246 | 1 | 0 | 114.3455 | 1 | 0 | 117.3175 | 1 | 0 | 119.2212 | 1 | 33.8761 | 83.0115 | 1 | 119.9992 | 0 | 1 | 0 | 94.0631
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 81.189 | 46.81 | 1 | 96.7546 | 31.25 | 1 | 84.808 | 43.19 | 1 | 6 | 96.3872 | 1 | 120 | 8 | 1 | 120 | 8 | 1 | 19.3686 | 54.8404 | 1 | 23.4565 | 0 | 1 | 0 | 73.7118 | 1 | 0 | 72.2317 | 1 | 19.7017 | 88.465 | 1 | 73.1515 | 43.6405 | 1 | 0 | 65.7517 | 1 | 99.4742 | 22.6699 | 1 | 0 | 84.2553 | 1 | 45.1725 | 35.9518 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99.4969 | 15.8432 | 1 | 60.6492 | 34.0986 | 1 | 92.7371 | 0 | 1 | 86.8857 | 32.7091 | 1 | 110.0032 | 0 | 1 | 0 | 47.6199 | 1 | 91.7348 | 20.0956 | 1 | 69.0305 | 0 | 1 | 77.8363 | 42.3995 | 1 | 0 | 26.7641 | 1 | 88.5345 | 0 | 1 | 113.6082 | 0 | 1 | 64.532 | 48.4955 | 1 | 39.3626 | 34.8828 | 1 | 0 | 72.2185 | 1 | 0 | 118.9312 | 1 | 0 | 101.3411 | 1 | 0 | 110.8615 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112.7827 | 1 | 0 | 107.0309 | 1 | 34.4399 | 78.4271 | 1 | 70.2658 | 46.8655 | 1 | 0 | 119.2246 | 1 | 0 | 114.3455 | 1 | 0 | 117.3175 | 1 | 0 | 119.2212 | 1 | 33.8761 | 83.0115 | 1 | 119.9992 | 0 | 1 | 0 | 94.0631
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 42.3155 | 1 | 15.3863 | 65.8087 | 1 | 21.3814 | 57.6192 | 1 | 81.5297 | 6.4043 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.5188 | 1 | 0 | 42.8914 | 1 | 39.5048 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.4633 | 1 | 0 | 37.4914 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 38.8836 | 0 | 1 | 38.1786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 65.8594 | 15.2518 | 1 | 51.639 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 57.7718 | 27.3787 | 1 | 0 | 50.9639 | 1 | 81.9111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.2743 | 0 | 1 | 86.8096 | 0 | 1 | 25.1148 | 59.5729 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.5724 | 67.7376 | 1 | 34.7968 | 0 | 1 | 80.2334 | 0 | 1 | 32.9524 | 52.2978 | 1 | 72.0232 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 76.5818 | 10.581 | 1 | 74.3933 | 12.2346 | 1 | 89.2627 | 0 | 1 | 74.8619 | 0 | 1 | 82.5504 | 0 | 1 | 73.0426 | 14.7754 | 1 | 82.3566 | 6.0026 | 1 | 73.8622 | 0 | 1 | 70.0772 | 17.5627 | 1 | 82.36 | 6.0004 | 1 | 0 | 38.4934 | 1 | 63.8778 | 17.9854
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 42.3155 | 1 | 15.3863 | 65.8087 | 1 | 21.3814 | 57.6192 | 1 | 81.5297 | 6.4043 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.5188 | 1 | 0 | 42.8914 | 1 | 39.5048 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.4633 | 1 | 0 | 37.4914 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 38.8836 | 0 | 1 | 38.1786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 65.8594 | 15.2518 | 1 | 51.639 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 57.7718 | 27.3787 | 1 | 0 | 50.9639 | 1 | 81.9111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.2743 | 0 | 1 | 86.8096 | 0 | 1 | 25.1148 | 59.5729 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.5724 | 67.7376 | 1 | 34.7968 | 0 | 1 | 80.2334 | 0 | 1 | 32.9524 | 52.2978 | 1 | 72.0232 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 76.5818 | 10.581 | 1 | 74.3933 | 12.2346 | 1 | 89.2627 | 0 | 1 | 74.8619 | 0 | 1 | 82.5504 | 0 | 1 | 73.0426 | 14.7754 | 1 | 82.3566 | 6.0026 | 1 | 73.8622 | 0 | 1 | 70.0772 | 17.5627 | 1 | 82.36 | 6.0004 | 1 | 0 | 38.4934 | 1 | 63.8778 | 17.9854
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.0491 | 1 | 21.7512 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.5314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.9999 | 0 | 1 | 15.8806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.0491 | 1 | 21.7512 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.5314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.9999 | 0 | 1 | 15.8806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS |  |  |  |  | Kallpa indicó que en CDA solo regula el G2. |  |  | Kallpa indicó que en CDA solo regula el G2. |  |  | Kallpa indicó que en CDA solo regula el G2. | [5 empty] | Kallpa indicó que en CDA solo regula el G2. |  |  | Kallpa indicó que en CDA solo regula el G2.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 14 de Junio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
14/06/2025 | 00:30 | 0 | 0
14/06/2025 | 01:00 | 0 | 0
14/06/2025 | 01:30 | 0 | 0
14/06/2025 | 02:00 | 0 | 0
14/06/2025 | 02:30 | 0 | 0
14/06/2025 | 03:00 | 0 | 0
14/06/2025 | 03:30 | 0 | 0
14/06/2025 | 04:00 | 0 | 0
14/06/2025 | 04:30 | 0 | 0
14/06/2025 | 05:00 | 0 | 0
14/06/2025 | 05:30 | 0 | 0
14/06/2025 | 06:00 | 0 | 0
14/06/2025 | 06:30 | 0 | 0
14/06/2025 | 07:00 | 0 | 0
14/06/2025 | 07:30 | 0 | 0
14/06/2025 | 08:00 | 0 | 0
14/06/2025 | 08:30 | 0 | 0
14/06/2025 | 09:00 | 0 | 0
14/06/2025 | 09:30 | 0 | 0
14/06/2025 | 10:00 | 0 | 0
14/06/2025 | 10:30 | 0 | 0
14/06/2025 | 11:00 | 0 | 0
14/06/2025 | 11:30 | 0 | 0
14/06/2025 | 12:00 | 0 | 0
14/06/2025 | 12:30 | 0 | 0
14/06/2025 | 13:00 | 0 | 0
14/06/2025 | 13:30 | 0 | 0
14/06/2025 | 14:00 | 0 | 0
14/06/2025 | 14:30 | 0 | 0
14/06/2025 | 15:00 | 0 | 0
14/06/2025 | 15:30 | 0 | 0
14/06/2025 | 16:00 | 0 | 0
14/06/2025 | 16:30 | 0 | 0
14/06/2025 | 17:00 | 0 | 0
14/06/2025 | 17:30 | 0 | 0
14/06/2025 | 18:00 | 0 | 0
14/06/2025 | 18:30 | 0 | 0
14/06/2025 | 19:00 | 0 | 0
14/06/2025 | 19:30 | 0 | 0
14/06/2025 | 20:00 | 0 | 0
14/06/2025 | 20:30 | 0 | 0
14/06/2025 | 21:00 | 0 | 0
14/06/2025 | 21:30 | 0 | 0
14/06/2025 | 22:00 | 0 | 0
14/06/2025 | 22:30 | 0 | 0
14/06/2025 | 23:00 | 0 | 0
14/06/2025 | 23:30 | 0 | 0
14/06/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 14 de Junio del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.H. Carpapata, C.T. San Jacinto, C.T. Tablazo, C.T. Tallanca y Centrales de Electro Oriente

## CONCLUSIONES
sábado, 14 de Junio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe