## EVENTOS
viernes, 20 de Junio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | STATKRAFT S.A | MISAPUQUIO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 20/06/2025 20:10:00 | 21/06/2025 00:00:00 | DESCONEXION DE LA UNIDAD G1 DE LA C.H. MISAPUQUIO |  | NO | 0
FALLA | STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | LINEA DE TRANSMISION | L-1101 | 20/06/2025 05:52:00 | 20/06/2025 06:10:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1101 (PARAMONGA NUEVA - PARAMONGA EXISTENTE) DE 138 KV |  | SI | 138

## RESTRIC_OPE
viernes, 20 de Junio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 19.05, la TG4 solo puede operar a máxima generación dos horas y el resto a carga a mínima carga.
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.5 m3/s correspondiente al mes de junio.
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | La unidad UG1 puede generar hasta 56 MW (actualmente debido al problemas en un inyector).
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.
20/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado via correo electronico, el flujo de gas por hora esta limitado a 0.5 MMPC/h. Dicha condición limita la generación en la CT Aguaytia a mínima carga.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
viernes, 20 de Junio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | CL-BCS-5484 | 20/06/2025 07:54 | 20/06/2025 16:01 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13868 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 1 S.A. | TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA | L-2024 | 20/06/2025 08:00 | 20/06/2025 16:00 | MEDICION DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14431 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 20/06/2025 08:26 | 20/06/2025 16:49 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19908 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 20/06/2025 08:26 | 20/06/2025 16:49 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19907 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | ACOPLE 220 | 20/06/2025 08:30 | 20/06/2025 15:23 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13200 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | BARRA A_220kV | 20/06/2025 08:30 | 20/06/2025 13:00 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda Acople | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13116 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | BARRA B_220kV | 20/06/2025 13:09 | 20/06/2025 15:23 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda Acople | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13117 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 20/06/2025 07:33 | 20/06/2025 17:33 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14696 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 20/06/2025 07:33 | 20/06/2025 17:33 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14697 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | CL-2179 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24130 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | RB-2301 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24140 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES - PARI?AS | L-2178 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24126 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | IN-5504 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24122 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | RE-01 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24117 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24072 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | ATR-01 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24080 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2144 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24083 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2162 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24086 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | RN-02 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24097 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2143 | 20/06/2025 08:00 | 20/06/2025 17:00 | A SOLICITUD DE COBRA: CAMBIO DE AJUSTES Y PRUEBAS E2E DE RELES. (R0120223) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 24084 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | S.E. | 20/06/2025 00:00 | 20/06/2025 17:00 | INTEGRACION DEL RELE DIFERENCIAL DE BARRAS AL SISTEMA DE CONTROL DE LA SUBESTACION, CON RIESGO DE DISPARO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11142 | T
EGASA | CHARCANI V | G2 | 20/06/2025 08:03 | 20/06/2025 13:45 | Correccion de fuga de agua en bypass. | 48.5 | P | F/S | N | CORR. | 122 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 20/06/2025 08:13 | 20/06/2025 11:26 | Mantenimiento Semestral | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 137 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 20/06/2025 09:14 | 20/06/2025 10:16 | Pruebas por el Mantenimiento preventivo, programado | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 137 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 20/06/2025 06:00 | 20/06/2025 11:29 | Verificacion operativa de reles de proteccion. A las 11h29m se declara disponible ante COES. | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 20/06/2025 06:00 | 20/06/2025 16:14 | Verificacion operativa de reles de proteccion. A las 16h14m se declara disponible ante COES. | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12778 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G5 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR INCREMENTO EN LAS VIBRACIONES DEL COJINETE COMBINADO SUPERIOR. CAMBIO RODETE, AJUSTE COJINETE GUIA TURBINA.ADICIONALMENTE SE REALIZARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS. | 100 | P | F/S | N | CORR. | 5 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENGIE | DERIVACION - PUNTA LOMITAS | L-2313 | 20/06/2025 08:00 | 20/06/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN L-2313 DERIVACION-PUNTA LOMITAS [LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES] | 0 | R | E/S | N | PREV. | 22293 | T
ENGIE | DERIVACION - PUNTA LOMITAS | L-2314 | 20/06/2025 08:00 | 20/06/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN L-2314 DERIVACION-PUNTA LOMITAS [LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES] | 0 | R | E/S | N | PREV. | 22294 | T
ENGIE | ILO 2 | I2T4 | 20/06/2025 00:00 | 20/06/2025 15:37 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR TG3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13548 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 | 67 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp. limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 9.4 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG3 | 20/06/2025 00:00 | 20/06/2025 18:12 | TG3 - MANTENIMIENTO ANUAL | 170 | P | F/S | N | PREV. | 13551 | G
ENGIE | YUNCAN | G2 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - PORVENIR | L-1117 | 20/06/2025 06:00 | 20/06/2025 14:00 | IDROLAVADO DE AISLADORES EN LA L-1117 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 8214 | T
ISA PERU | PUCALLPA | T111-161 | 20/06/2025 00:00 | 20/06/2025 04:00 | DESMONTAR RELE DE PROTECCION PT2 EN FALLA, SE REQUIERE DESHABILITAR EL 87B POR SEGURIDAD. (R0118613) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16266 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, DESHABILITAR 50BF DEL ANILLO DE 220KV, ESTARA FUERA DE SERVICIO DESDE EL 28.04.2025 HASTA 10.08.2025. TAMBIEN INCLUYE EL LADO DE 138KV (SOLO RELACIONADO AL TR-01). (R0108513) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, DESHABILITAR FUNCIONES DE 50BF LADO 138KV, QUEDARA FUERA DE SERVICIO DEL 18.05.2025 HASTA 10.08.2025. (R0108520) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 20/06/2025 08:56 | 20/06/2025 20:06 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | MANTTO CORRECTIVO TG – INSPECCION DE TURBINA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 30/06/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. desactivada a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 20/06/2025 08:00 | 20/06/2025 17:00 | ACTIVIDADES DE CAMBIO DE INTERRUPTOR POR LA EMPRESA MILPO. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11810 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 20/06/2025 06:16 | 20/06/2025 17:00 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR | 68 | P | F/S | N | PREV. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 20/06/2025 06:16 | 21/06/2025 00:00 | G3 - HUINCO. REPARACION FILO DE ATAQUE. Viernes 20/06/2025 06:00 hrs hasta Martes 24/06/2025 00:00 hrs | 68 | P | F/S | N | PREV. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | REEMPLAZO DE BATERIAS UNIDAD TG7 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA N. | TR-TG7 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA TG7 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 997 | T
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 34000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 20/06/2025 08:20 | 21/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 20/06/2025 08:22 | 20/06/2025 12:11 | MANTENIMIENTO DE 94250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-1 | 20/06/2025 04:00 | 20/06/2025 18:00 | REVISION CORRECTIVA DE PROTECCIONES MECANICAS. COMO ANTECEDENTE SE TIENE FALLA DEL TRANSFORMADOR TR-1 220/60 kV EL DIA 15/06/2025 POR LO CUAL SE REQUIERE SU INTERVENCION. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8738 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | CUELLO MUERTO ABIERTO EN EL LADO ECUATORIANO A SOLICITUD DE ECUADOR DESDE LAS 10:06 HORAS DEL 19.06.25. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS | SS.EE. | 20/06/2025 09:30 | 20/06/2025 16:18 | POA: SEGMENTACION DE REDES AMARILIS E INSTALACION DE FIREWALL CIBERSEGURIDAD, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0120161) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 15242 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA - CANTERA | L-2207 | 20/06/2025 08:22 | 20/06/2025 16:50 | MP 30M SILICONADO DE AISLADORES DE VIDRIO DE TORRES T-186 Y T-196. (R0116558) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 742 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2143 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): CAMBIO DE TC-2561 Y B-378, REPOTENCIACION DE CELDA CL-2241, 220kV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24082 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2143 | 20/06/2025 07:00 | 20/06/2025 17:00 | COBRA: REPOTENCIACION DE CELDA. REQUIERE BARRA B F/S. (R0120219) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 24082 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | AT142-2161 | 20/06/2025 07:26 | 20/06/2025 17:16 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO POR INDISPONIBILIDAD DE BARRA B DE 220 KV. EL TRANSFORMADOR NO CUENTA CON CONEXION A LA BARRA A. PREVIAMENTE SE DEBE CERRAR EL ACOPLAMIENTO DE BARRAS EN 60 KV Y MANTENERLO CERRADO DURANTE LOS TRABAJOS DE COBRA. (R0120219) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24691 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 20/06/2025 07:38 | 20/06/2025 17:05 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LA NI?A: INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220kV, INSTALACION DE DERIVACION BARRAS B HACIA SB-3991, 220kV DE CELDA L-2241 Y 1 Y REPOTENCIACION EN CELDA L2241. (R0120219) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | ACOPLE 60 | 20/06/2025 07:50 | 20/06/2025 16:52 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LA NI?A (COBRA) POR INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 220KV: ACOPLAMIENTO SE PIURA 60KV EN SERVICIO PREVIO A DESCONEXION DEL TRANSFORMADOR AT142-2161. DEBE QUEDAR CERRADO DURANTE LOS TRABAJOS DE COBRA. (R0120219) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13208 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE - MIGUEL GRAU | L-2143 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): REPOTENCIACION DE LA LINEA L-2241 (25 DIAS) CONDICIONADO AL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE MIGUEL GRAU. CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2144 MIGUEL GRAU - PIURA OESTE CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0119754) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24079 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-6627 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO DE RELES DE PROTECCION PL1 Y PL2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. R0108455 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 836 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 20/06/2025 07:30 | 20/06/2025 18:00 | POA: CAMBIO DE CONTROL NIVEL 2 SAS, MONTAJE, CABLEADO, PRUEBAS, CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL NIVEL 2, PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, (CL-6628), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0095990) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 20/06/2025 08:36 | 20/06/2025 18:00 | POA: INSTALACION DE CONTROLADOR DE BAHIA NUEVO DE SERVICIOS AUXILIARES (SSAA), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0117840) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARIA | IN-2640 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE MODERNIZACION EN EL TRANSFORMADOR AT82 QUE INICIA EL 20.06.2025 07:00 HRS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13073 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARIA | IN-2640 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | POA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DEL CORTE ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-2640. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119661) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13073 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARIA | AT82-211 | 20/06/2025 08:36 | 21/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, TENDIDO, CONEXIONADO DE CABLES NUEVOS PARA INTERFAZ CON SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DE L-2252 Y L-2251, TIMBRADO, AMARILLADO, PRUEBAS DE RELES DE PROTECCION Y 50BF. (CORTE 1), ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y ANILLO 220KV ABIERTO. (R0101913) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12879 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA B 220 KV | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | DISPAROS DE LA CELDA CL-2234 TRANSFERIDA AL ACOPLE A TRAVES DE LA BARRA B, POR INDISPONIBILIDAD DEL INTERRUPTOR IN-2374. TODOS LOS DEMPAS CIRCUITOS SE ENCUENTRAN EN BARRA A. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 898 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 56 MW POR UN DEFECTO EN EL EL INYECTOR N°6 DESDE LA PARADA INTEMPESTIVA DEL DIA 03.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14965 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G2 | 20/06/2025 08:00 | 20/06/2025 18:00 | INSPECCION DEL SISTEMA DE CONTROL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14966 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 20/06/2025 08:11 | 21/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG1 y LIMPIEZA DE GENERADOR | 22.07 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 20/06/2025 08:11 | 21/06/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG1 | 22.07 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | OPERACION EN SIMPLE BARRA, CELDAS CONECTADAS EN BARRA A POR FALTA DE MANDOS DE NIVEL 3 EN CELDAS. NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO - ZAPALLAL | L-2108 | 20/06/2025 07:28 | 20/06/2025 15:57 | Limpieza de aisladores por falla. Requiere recierres deshabilitados en la L-2107. (R0120366) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12910 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 20/06/2025 06:00 | 20/06/2025 18:00 | OBRAS ELECTROMECANICAS TRAMO TORRES T098 A T102, TRABAJOS DIURNOS DE 6 HRS A 18 HRS. MONTAJE DE TORRES T98, T99, T100 Y T102. TRABAJOS PREVIOS AL TENDIDO DE CONDUCTORES DESDE T-97 HASTA T-104. (R0120037) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 20/06/2025 06:00 | 20/06/2025 18:00 | EJECUCION DE OBRAS CIVILES ENTRE LAS TORRES T-098 A T-102, ZONA DEL EVENTO DEL COLAPSO. TRABAJOS DIARIOS DE 6H A 18H. (R0120022) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | CL-2241 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | COBRA: AJUSTE Y PRUEBAS DE RELES. PRUEBAS END TO END. (R0120232) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13430 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | CL-T108-261 | 20/06/2025 09:55 | 20/06/2025 14:14 | Correccion de polaridad del 87B en el lado de 60kV. transformador no tiene carga. (R0120340) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17665 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | S.E. | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | CONFIGURACION SIMPLE BARRA DEBIDO AL BLOQUEO DEL 87B. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15032 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
viernes, 20 de Junio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
viernes, 20 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
20/06/2025 | 00:30 | 44.8 | 604.4 | 202.6 |  |  | 89.3 | 111 |  |  | 188.3 | 196.5 | 195.6 | 274.6 |  |  | 452.5 | 5 |  |  |  |  | 160.1 | 7.1 | 5.3 | 22.2 | 7 | 12.4 | 60.7 |  |  |  | 0 | 60 | 28.7 |  |  |  | 6.5 | 293.8 | 62 | 70.7 | 37.8 | 18.8 | 19.8 | 87 | 181.4 | 181.5 | 184.6 | 108.5 | 8.1 | 1.8 | 33.2 | 39.1 | 4 | 0 | 91.9 |  |  | 47.7 |  |  | 47.3 |  |  |  | 86.8 | 177.1 | 175 | 200 | 175.1 | [8 empty] | 1.8 | 92.8 | 91.2 | 64.3 | 74.7 | 29.8 |  |  |  | 145.9 | 147.1 | 149.4 | [7 empty] | 0 | 47 | 0 | 11.8 | 0 | 15.9 | 10 | 5.6 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.2 | 20 | 13.6 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 14.4 | 32.7 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 0 | 2.9 | 13.5 | 2 | 0 | 17.2 | 4.8 | 8.4 | 11.7 | 17.2 | 27.8 | 8.5 | 0 | 2.8 | 7.2 | 0.1 | 0 | 16.5 | 5.1 | 0 | 7.2 | 7.9 | 8.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.2 | 19.6 | 0 | 0 | 5.6 | 19 | 9.7 | 42.6 | 17.8 | 16.6 |  | 7.3 |  |  | 6426.4 | 23 | 8 |  | 11.6 | 27.2 | 18.9 | 4.4 | 16 | 109.1
20/06/2025 | 01:00 | 42.1 | 598.6 | 200.6 |  |  | 89.8 | 110 |  |  | 173 | 172.5 | 172.5 | 275.5 |  |  | 443.5 | 4.9 |  |  |  |  | 161.5 | 6.7 | 5.1 | 22.1 | 6.8 | 11.6 | 59.8 |  |  |  | 0 | 59.7 | 44.2 |  |  |  | 6.5 | 295 | 62 | 57.1 | 37.6 | 18.8 | 19.8 | 90.3 | 180.6 | 181.9 | 183.1 | 108.7 | 8 | 1.7 | 20.6 | 40.3 | 4 | 0 | 52.6 |  |  | 47.6 |  |  | 47.4 |  |  |  | 86.7 | 176.8 | 174.8 | 200 | 174.5 | [8 empty] | 1.8 | 41.1 | 78 | 64 | 74.9 | 29.7 |  |  |  | 145.7 | 147 | 149.2 | [7 empty] | 0 | 39 | 0 | 14.2 | 0 | 15.9 | 9.9 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20 | 20 | 13.6 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 11.5 | 26.9 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.9 | 13.5 | 2 | 0 | 17.2 | 4.8 | 8 | 11 | 17.2 | 28.4 | 10.1 | 0 | 3.7 | 10.6 | 0.1 | 0 | 16.5 | 5.1 | 0 | 7.2 | 7.9 | 8.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21 | 22.6 | 0 | 0 | 5.5 | 19 | 9.5 | 42.7 | 17.9 | 17.5 |  | 7.4 |  |  | 6225.3 | 23 | 8 |  | 11.6 | 27.2 | 18.9 | 4.4 | 16.1 | 109.2
20/06/2025 | 01:30 | 41.3 | 602.6 | 202.2 |  |  | 89.4 | 109.7 |  |  | 187.2 | 189.6 | 190 | 274.2 |  |  | 447.5 | 4.9 |  |  |  |  | 161.7 | 6.9 | 5.2 | 0 | 6.8 | 10.9 | 60.4 |  |  |  | 0 | 59.7 | 22.5 |  |  |  | 6.5 | 293.7 | 62 | 52.1 | 37.7 | 18.8 | 19.8 | 88.2 | 180.2 | 181.3 | 184.1 | 108.2 | 8.1 | 1.8 | 27.5 | 39.5 | 4 | 0 | 101.5 |  |  | 47.5 |  |  | 47.5 |  |  |  | 86.7 | 176.6 | 174.7 | 96.9 | 174.5 | [8 empty] | 1.8 | 56.7 | 104 | 64.2 | 72.8 | 29.7 |  |  |  | 146 | 147 | 149.1 | [7 empty] | 0 | 38.7 | 0 | 11.4 | 0 | 16 | 9.9 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20 | 20 | 13.6 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 12.6 | 28.7 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.9 | 13.5 | 2 | 0 | 17.2 | 4.7 | 8.2 | 11.3 | 17.3 | 20.8 | 13 | 0 | 3.3 | 7.2 | 0.3 | 0.1 | 16.5 | 5 | 0 | 7.2 | 7.9 | 8.2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.6 | 20.5 | 0 | 0 | 5.6 | 19 | 9.4 | 42.7 | 18 | 17.8 |  | 7.5 |  |  | 6211.1 | 23 | 7.9 |  | 11.6 | 27.3 | 18.9 | 4.4 | 16.1 | 109.2
20/06/2025 | 02:00 | 42.2 | 603.5 | 200.4 |  |  | 89.9 | 108 |  |  | 187.5 | 201.2 | 201.9 | 283.5 |  |  | 449 | 5 |  |  |  |  | 161.2 | 7.1 | 5.3 | 0 | 7 | 10.9 | 60.4 |  |  |  | 0 | 60 | 31 |  |  |  | 6.5 | 295.8 | 62 | 48.8 | 38.1 | 18.8 | 19.8 | 85.9 | 180.8 | 181.8 | 183.8 | 109 | 8 | 1.8 | 33.2 | 39.7 | 4 | 0 | 121.5 |  |  | 15.6 |  |  | 47.4 |  |  |  | 86.7 | 176.5 | 174.6 | 0 | 174.4 | [8 empty] | 1.8 | 43.8 | 109.6 | 64.4 | 69.9 | 29.8 |  |  |  | 145.7 | 147 | 149.1 | [7 empty] | 0 | 37.1 | 0 | 9 | 0 | 16 | 9.9 | 5.6 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.1 | 20 | 13.5 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 14.5 | 34.4 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 0 | 2.9 | 11.2 | 2 | 0 | 17.2 | 4.8 | 8.4 | 11.4 | 17.2 | 14.2 | 14.4 | 0 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 16.5 | 5 | 0 | 7.2 | 7.9 | 8.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20.5 | 24 | 0 | 0 | 5.5 | 19 | 9.6 | 42.9 | 17.9 | 17.2 |  | 7.6 |  |  | 6131.3 | 23 | 0.7 |  | 11.6 | 27.3 | 18.9 | 4.5 | 16.2 | 102.2
20/06/2025 | 02:30 | 48.5 | 602.9 | 202.7 |  |  | 90.5 | 112.3 |  |  | 162.6 | 163.8 | 162.4 | 267.2 |  |  | 439.9 | 5 |  |  |  |  | 162.1 | 7.4 | 5.3 | 0 | 6.9 | 10.9 | 59.8 |  |  |  | 0 | 61 | 91.2 |  |  |  | 6.5 | 295.1 | 64.4 | 45.7 | 38.5 | 18.8 | 19.8 | 89.1 | 184 | 184 | 183.1 | 109.2 | 8 | 1.7 | 34.2 | 40.1 | 4 | 0 | 64 |  |  | 16.1 |  |  | 47.3 |  |  |  | 87 | 176.7 | 174.5 | 0 | 174.8 | [8 empty] | 1.8 | 61 | 112.7 | 64.8 | 70 | 30.2 |  |  |  | 145.3 | 146.5 | 149.4 | [7 empty] | 0 | 39.8 | 0 | 11.6 | 0 | 16 | 9.9 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.5 | 20 | 13.6 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 12.6 | 29.6 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 0 | 2.9 | 5.6 | 2 | 0 | 17.3 | 4.8 | 8.4 | 11.3 | 17.3 | 17.6 | 10.6 | 0 | 1.6 | 4.7 | 0 | 0 | 16.5 | 5 | 0 | 7.2 | 7.9 | 8.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.9 | 22.7 | 0 | 0 | 5.5 | 19 | 9.5 | 43 | 18.4 | 17.3 |  | 8.2 |  |  | 6045.1 | 23 | 0 |  | 11.6 | 27.3 | 18.9 | 4.5 | 16 | 101.3
20/06/2025 | 03:00 | 46.5 | 602.7 | 201 |  |  | 90.1 | 111.5 |  |  | 167.4 | 166.5 | 168.2 | 258.5 |  |  | 447.8 | 5 |  |  |  |  | 161.9 | 7.2 | 5.4 | 0 | 6.9 | 10.9 | 60.4 |  |  |  | 0 | 60.1 | 111.3 |  |  |  | 6.5 | 296.3 | 64 | 65.1 | 37.9 | 18.8 | 19.8 | 89.4 | 181.4 | 183.1 | 184.4 | 109.4 | 8 | 1.8 | 33.4 | 39.6 | 4 | 0 | 75.1 |  |  | 15.8 |  |  | 47.7 |  |  |  | 86.7 | 176.5 | 174.6 | 0 | 175.1 | [8 empty] | 1.8 | 43.3 | 112.4 | 64.3 | 69.9 | 29.9 |  |  |  | 144.9 | 146.3 | 149.2 | [7 empty] | 0 | 37.5 | 0 | 11.1 | 0 | 15.9 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.2 | 20 | 13.5 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 12 | 29.7 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 0 | 2.9 | 5.9 | 2 | 0 | 17.3 | 4.8 | 8.3 | 11.3 | 17.4 | 21.6 | 13 | 0 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 16.5 | 5 | 0 | 7.2 | 7.9 | 8.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.6 | 20 | 0 | 0 | 5.4 | 19 | 9.7 | 42.7 | 18 | 17.3 |  | 7.5 |  |  | 6073.7 | 23 | 0 |  | 11.6 | 27.2 | 18.9 | 4.6 | 16 | 101.3
20/06/2025 | 03:30 | 52.8 | 606.9 | 202.8 |  |  | 91.8 | 114.5 |  |  | 155 | 154.6 | 153.4 | 246.3 |  |  | 450.4 | 5.1 |  |  |  |  | 167.3 | 7.8 | 5.5 | 0 | 7 | 10.9 | 56.7 |  |  |  | 0 | 62 | 22.5 |  |  |  | 6.5 | 300.4 | 64 | 52.9 | 38.9 | 18.8 | 19.8 | 87.2 | 184.9 | 187.2 | 183.6 | 110 | 8 | 1.7 | 30.6 | 40.8 | 4 | 0 | 137.5 |  |  | 16.9 |  |  | 47.3 |  |  |  | 87.9 | 175.9 | 173.6 | 0 | 174.3 | [8 empty] | 1.8 | 62.1 | 112.4 | 65.7 | 70.6 | 30.5 |  |  |  | 143.6 | 145.2 | 148.2 | [7 empty] | 0 | 37.5 | 0 | 14.1 | 0 | 16 | 9.9 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.6 | 20 | 13.5 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 11.3 | 25.8 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 0 | 2.9 | 6.2 | 2 | 0 | 16.9 | 4.8 | 8.7 | 12.3 | 17.4 | 23.5 | 16.5 | 0 | 0.7 | 1.7 | 0 | 0 | 16.5 | 4.9 | 0 | 7.2 | 7.9 | 8.2 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.2 | 15.4 | 0 | 0 | 5.5 | 19 | 9.4 | 42.6 | 17.9 | 16.5 |  | 7.3 |  |  | 6031.8 | 23 | 0 |  | 11.6 | 27.2 | 18.9 | 4.7 | 16.1 | 101.5
20/06/2025 | 04:00 | 40.3 | 599.5 | 201.7 |  |  | 85.8 | 108.6 |  |  | 174.5 | 172.8 | 173.6 | 272.6 |  |  | 441.2 | 4.8 |  |  |  |  | 157.5 | 6.7 | 5.2 | 0 | 7 | 10.9 | 54.7 |  |  |  | 0 | 58.7 | 22.5 |  |  |  | 6.5 | 289.7 | 64 | 44.6 | 37.5 | 18.8 | 19.8 | 89.6 | 179.6 | 179.6 | 183.9 | 108.7 | 7.7 | 1.9 | 28.1 | 39.2 | 4 | 0 | 58.4 |  |  | 14.6 |  |  | 47.9 |  |  |  | 85.4 | 178.1 | 175.8 | 0 | 173.9 | [8 empty] | 1.8 | 60 | 97.2 | 63 | 68.2 | 29.2 |  |  |  | 145.1 | 146.8 | 149.4 | [7 empty] | 0 | 39.2 | 0 | 13.6 | 0 | 16 | 9.8 | 5.6 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20 | 20 | 13.5 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 11 | 33.1 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 0 | 2.9 | 6.3 | 2 | 0 | 16.9 | 4.7 | 7.8 | 11.7 | 17.4 | 18.9 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 4.9 | 0 | 7.2 | 7.9 | 8.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.6 | 14.3 | 0 | 0 | 5.6 | 19 | 9.6 | 42.6 | 18.2 | 16.6 |  | 7.8 |  |  | 5928.6 | 23 | 0 |  | 11.6 | 27.2 | 18.9 | 4.7 | 16.3 | 101.7
20/06/2025 | 04:30 | 51.6 | 604.8 | 202.9 |  |  | 90.8 | 113.8 |  |  | 173.2 | 173.4 | 175.1 | 264.1 |  |  | 448 | 5 |  |  |  |  | 164.5 | 7.4 | 5.2 | 0 | 6.9 | 10.9 | 55.6 |  |  |  | 0 | 60.8 | 51.5 |  |  |  | 6.5 | 295.8 | 64.8 | 49.1 | 38.3 | 18.8 | 19.8 | 87.8 | 183.8 | 184 | 184.1 | 109.9 | 7.6 | 2.2 | 34.7 | 40.7 | 4 | 0 | 78.8 |  |  | 16 |  |  | 47.7 |  |  |  | 87 | 176.5 | 174.6 | 0 | 173.8 | [8 empty] | 1.8 | 63.7 | 109.6 | 64.6 | 72.9 | 30.1 |  |  |  | 144.1 | 145.9 | 148.6 | [7 empty] | 0 | 44.7 | 0 | 13 | 0 | 16 | 9.8 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.4 | 20 | 13.5 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 14.9 | 32.1 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 0 | 2.9 | 6.3 | 2 | 0 | 16.7 | 4.8 | 8.5 | 12.1 | 17.5 | 17.3 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 4.9 | 0 | 7.2 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.1 | 12.4 | 0 | 0 | 5.6 | 19 | 9.5 | 42.6 | 17.9 | 17.4 |  | 7.7 |  |  | 6066.2 | 23 | 0 |  | 11.6 | 27.2 | 18.9 | 4.6 | 16 | 101.3
20/06/2025 | 05:00 | 44.3 | 599.7 | 207.1 |  |  | 82.9 | 106.3 |  |  | 166.5 | 167 | 167.4 | 258.2 |  |  | 444.3 | 4.8 |  |  |  |  | 150.3 | 6.7 | 4.9 | 0 | 6.9 | 10.9 | 55.5 |  |  |  | 0 | 58.4 | 61.7 |  |  |  | 6.5 | 283 | 63 | 69.1 | 37 | 18.8 | 19.8 | 85.1 | 180.4 | 176.3 | 185.6 | 110.1 | 7.7 | 2.2 | 19.6 | 39.7 | 4 | 0 | 50.5 |  |  | 14.6 |  |  | 48.4 |  |  |  | 84.8 | 179 | 176.7 | 0 | 174.8 | [8 empty] | 1.8 | 91.3 | 92.5 | 62.5 | 76.4 | 28.9 |  |  |  | 146.3 | 148.2 | 150.8 | [7 empty] | 0 | 33.9 | 0 | 13.9 | 0 | 16 | 9.8 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.2 | 20 | 13.5 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 12.2 | 33.1 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 0 | 2.9 | 6.3 | 2 | 0 | 16.5 | 4.7 | 8.2 | 11.8 | 17.4 | 21.6 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 4.9 | 0 | 7.2 | 7.9 | 8.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.6 | 11.4 | 0 | 0 | 5.6 | 19 | 9.7 | 42.7 | 18 | 17 |  | 7.9 |  |  | 5955.9 | 23 | 0 |  | 11.6 | 27.3 | 18.9 | 4.6 | 16.2 | 101.6
20/06/2025 | 05:30 | 42.2 | 603.1 | 199 |  |  | 89.4 | 110.8 |  |  | 188.3 | 206.8 | 210 | 283.1 |  |  | 448.2 | 4.9 |  |  |  |  | 161.8 | 7.1 | 5.3 | 0 | 6.8 | 10.9 | 55.6 |  |  |  | 0 | 60.1 | 92.2 |  |  |  | 6.5 | 292.7 | 63 | 72.5 | 37.8 | 18.6 | 19.8 | 88.8 | 180.1 | 180.8 | 183.5 | 108.6 | 7.6 | 2.1 | 22.8 | 38.9 | 4 | 0 | 56.5 |  |  | 15.5 |  |  | 47.7 |  |  |  | 86.5 | 176 | 173.9 | 0 | 174.5 | [8 empty] | 1.8 | 104.7 | 104.3 | 64.2 | 77.2 | 29.7 |  |  |  | 143.3 | 145.2 | 148 | [7 empty] | 0 | 23.5 | 0 | 10 | 0 | 16 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.1 | 20 | 13.5 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 11.4 | 30.3 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 0 | 2.9 | 6.4 | 2 | 0 | 16.5 | 4.8 | 8.5 | 12.1 | 16.6 | 27.3 | 17.5 | 0 | 2.6 | 4.5 | 0 | 0 | 16 | 4.9 | 0 | 7 | 7.8 | 8 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.2 | 12 | 0 | 0 | 5.5 | 18.8 | 9.9 | 42.8 | 17.9 | 16.1 |  | 7.8 |  |  | 6172.6 | 23 | 0 |  | 11.6 | 27.3 | 18.9 | 4.4 | 16 | 101.2
20/06/2025 | 06:00 | 46.8 | 601.8 | 202.5 |  |  | 90.6 | 111.8 |  |  | 187 | 206.6 | 208.6 | 290.6 |  |  | 445.7 | 5 |  |  |  |  | 162.3 | 7.1 | 5.3 | 0 | 7 | 10.9 | 55.6 |  |  |  | 0 | 60.4 | 105.9 |  |  |  | 6.5 | 294.3 | 63 | 51.1 | 38.2 | 18.6 | 19.8 | 91.2 | 181.9 | 183.9 | 183.5 | 108.7 | 7.6 | 2.2 | 22.6 | 0 | 4 | 0 | 71.3 |  |  | 15.9 |  |  | 47.9 |  |  |  | 86.9 | 176.8 | 174.7 | 0 | 174.5 | [8 empty] | 1.8 | 147.6 | 103.9 | 64.5 | 77.3 | 29.9 |  |  |  | 145.2 | 146.5 | 149 | [7 empty] | 0 | 25.8 | 0 | 11.8 | 0 | 16 | 9.9 | 5.6 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.2 | 20 | 12.9 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 8 | 28.1 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 0 | 2.9 | 6.5 | 2 | 0 | 16.4 | 4.5 | 8.3 | 11.9 | 16.2 | 23.3 | 24.6 | 0 | 2.6 | 11.2 | 0 | 0 | 16 | 4.9 | 0 | 7 | 7.8 | 8 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.5 | 18.8 | 0 | 0 | 5.5 | 18.6 | 9.8 | 42.5 | 18.2 | 3.3 |  | 8.1 |  |  | 6224.1 | 23 | 0 |  | 11.6 | 27.3 | 18.9 | 4.4 | 16.1 | 101.3
20/06/2025 | 06:30 | 96.4 | 603.1 | 202.1 |  |  | 89.7 | 110.5 |  |  | 187.4 | 205.8 | 208.5 | 289.7 |  |  | 497 | 5 |  |  |  |  | 161.8 | 7.1 | 5.4 | 10.8 | 6.8 | 10.3 | 55.3 |  |  |  | 0 | 60.4 | 94.4 |  |  |  | 6.5 | 347.8 | 63.8 | 62.2 | 38.2 | 18.8 | 19.8 | 88.3 | 183.2 | 182.8 | 183.8 | 109.2 | 7.7 | 2.1 | 34 | 0 | 4 | 0 | 114.3 |  |  | 34.2 |  |  | 47.9 |  |  |  | 86.8 | 177.4 | 175.1 | 0 | 174.9 | [8 empty] | 1.8 | 149.8 | 112.2 | 64.6 | 77.5 | 30 |  |  |  | 145.6 | 146.7 | 149.1 | [7 empty] | 0 | 34.2 | 0 | 14.3 | 0 | 16 | 9.9 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.3 | 20 | 12.9 | 3.5 | 18.4 | 1.5 | 2.1 | 8.1 | 24 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 0 | 2.9 | 6.6 | 2 | 0 | 16.3 | 3.9 | 8.2 | 11.9 | 15.6 | 22.2 | 30.4 | 0.3 | 5.8 | 18 | 0 | 0 | 16 | 4.8 | 0 | 7 | 7.6 | 7.8 | 10.8 | 1.9 | 0 | 2.4 | 0.6 | 26.8 | 31.6 | 1.7 | 0 | 5.6 | 18.4 | 9.8 | 42.5 | 17.8 | 5 |  | 7.3 |  |  | 6523.3 | 23 | 0 |  | 11.6 | 27.3 | 18.9 | 4.4 | 16 | 101.2
20/06/2025 | 07:00 | 97.4 | 600.6 | 201.3 |  |  | 90 | 111 |  |  | 186.3 | 205.1 | 208 | 289.3 |  |  | 448.9 | 5 |  |  |  |  | 162.5 | 7.3 | 5.5 | 11.2 | 6.9 | 11 | 55.3 |  |  |  | 0 | 60.3 | 103.5 |  |  |  | 6.5 | 291.8 | 64.3 | 49.5 | 38.1 | 18.7 | 19.8 | 87.1 | 182.6 | 182.6 | 183.4 | 108.9 | 7.6 | 2.1 | 24.1 | 0 | 4 | 0 | 55.5 |  |  | 47.7 |  |  | 47.5 |  |  |  | 86.9 | 176.1 | 173.9 | 0 | 174.3 | [8 empty] | 1.8 | 85.8 | 98.9 | 62 | 77.3 | 30 |  |  |  | 144.8 | 145.3 | 148.5 | [7 empty] | 0 | 39 | 15.7 | 14.6 | 0 | 16 | 9.9 | 5.6 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.3 | 20 | 12.9 | 3.5 | 18.4 | 5.8 | 8.6 | 11.3 | 28.7 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 0.5 | 1.4 | 11.4 | 2 | 0 | 16.2 | 4.3 | 8.4 | 12.1 | 15 | 25.8 | 33.4 | 5.3 | 14.8 | 39.2 | 0.7 | 0 | 16 | 4.8 | 0 | 7 | 7.6 | 7.8 | 10.1 | 50.8 | 1.9 | 28.7 | 0.6 | 26.3 | 36.8 | 22.4 | 1.7 | 5.4 | 18.2 | 9.6 | 42.6 | 18 | 7 |  | 7.6 |  |  | 6461 | 23 | 0 |  | 11.6 | 27.3 | 18.9 | 4.4 | 15.9 | 101.1
20/06/2025 | 07:30 | 98.1 | 600.3 | 201.6 |  |  | 89.9 | 111 |  |  | 187.2 | 206.6 | 209 | 291.5 |  |  | 341.3 | 5 |  |  |  |  | 158.4 | 6.9 | 5.4 | 11.2 | 6.9 | 11.4 | 54.8 |  |  |  | 0 | 60.1 | 95.7 |  |  |  | 6.5 | 294.5 | 63.7 | 51.7 | 37.8 | 18.6 | 19.8 | 88.1 | 181.6 | 182.6 | 183.4 | 108.6 | 7.6 | 2.1 | 15.8 | 41.9 | 4 | 0 | 47.9 |  |  | 47.6 |  |  | 47.6 |  |  |  | 86.7 | 177.5 | 175.3 | 0 | 175.2 | [8 empty] | 1.8 | 64.9 | 76.1 | 62.2 | 77.4 | 29.7 |  |  |  | 145.8 | 146.7 | 149.4 | [7 empty] | 0 | 39.5 | 38 | 13.8 | 0 | 16.1 | 9.9 | 5.6 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.1 | 20 | 12.9 | 3.4 | 18.4 | 11.9 | 14.1 | 13.2 | 34 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 2 | 2.2 | 13.5 | 2 | 0 | 15.9 | 4.4 | 8.1 | 11.7 | 13.9 | 22.6 | 30.2 | 14.6 | 27.9 | 45.8 | 2.3 | 1.6 | 16 | 4.8 | 0 | 7 | 7.6 | 7.8 | 11.2 | 127.4 | 4.5 | 71.3 | 0.6 | 20.5 | 24.7 | 54.8 | 4.3 | 5.5 | 17.8 | 9.9 | 42.1 | 18.5 | 15.5 |  | 7.9 |  |  | 6557.2 | 23 | 0 |  | 11.6 | 27.3 | 18.9 | 4.4 | 16 | 101.2
20/06/2025 | 08:00 | 104.4 | 606.5 | 202.8 |  |  | 91.3 | 112.3 |  |  | 186.7 | 206 | 208.2 | 289.7 |  |  | 352.3 | 5 |  |  |  |  | 164.8 | 7.7 | 5.4 | 11.2 | 6.8 | 12.7 | 56.4 |  |  |  | 0 | 61.1 | 80.1 |  |  |  | 6.5 | 147.7 | 64.2 | 50.1 | 38.8 | 18.6 | 19.8 | 90.9 | 183.7 | 185 | 183.9 | 109.5 | 7.6 | 2.1 | 27.2 | 42.9 | 4 | 0 | 74.9 |  |  | 48.1 |  |  | 47.4 |  |  |  | 87.2 | 176.7 | 174.7 | 0 | 175.3 | [8 empty] | 1.8 | 96.1 | 87.2 | 66.9 | 77 | 30.2 |  |  |  | 145.4 | 146.3 | 149.1 | [7 empty] | 0.2 | 40.5 | 57.2 | 12.6 | 0.1 | 16 | 10 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.5 | 20 | 12.9 | 3.4 | 18.4 | 12.4 | 14.7 | 16.6 | 38.7 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 5.8 | 2.9 | 13.6 | 2 | 0 | 15.6 | 4.4 | 8.4 | 12.4 | 11.4 | 24.3 | 30.6 | 23.4 | 47.5 | 64.8 | 4.6 | 1.2 | 16 | 4.8 | 0 | 7 | 7.6 | 7.8 | 10.2 | 189.3 | 7.1 | 107.1 | 0.6 | 18.6 | 22.9 | 78.5 | 6.7 | 5.5 | 18.3 | 9.9 | 41.8 | 19.2 | 17.5 |  | 7.6 |  |  | 6730.3 | 23 | 0 |  | 11.6 | 27.3 | 18.9 | 4.2 | 16 | 101
20/06/2025 | 08:30 | 102.8 | 603.1 | 202.2 |  |  | 90.8 | 110.7 |  |  | 186.2 | 202 | 201.7 | 287.3 |  |  | 559.9 | 5 |  |  |  |  | 164.4 | 7.4 | 5.3 | 11.2 | 7 | 12.6 | 55.1 |  |  |  | 0 | 60.7 | 156.5 |  |  |  | 6.5 | 148.5 | 63 | 51.8 | 38.5 | 18.6 | 19.8 | 89.8 | 184.3 | 184.6 | 183.3 | 88.7 | 7.6 | 2.1 | 34.5 | 42 | 4 | 0 | 44.7 |  |  | 48 |  |  | 47.2 |  |  |  | 87 | 177 | 174.6 | 0 | 175 | [8 empty] | 1.8 | 98.6 | 91.7 | 66.5 | 76.9 | 30.2 |  |  |  | 145 | 146.2 | 149.3 | [7 empty] | 0.7 | 44.9 | 60.2 | 13.2 | 0.2 | 15.9 | 9.9 | 5.6 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.4 | 20 | 12.9 | 3.4 | 18.4 | 12.3 | 14.8 | 13.8 | 42.6 | 3 | 1.2 | 1.1 | 2.9 | 13.2 | 3.3 | 13.6 | 2 | 0 | 15.7 | 4.4 | 8.3 | 12 | 8.8 | 23.4 | 22.2 | 27.2 | 41.1 | 49.4 | 3.7 | 2.2 | 16 | 4.8 | 0 | 7 | 7.6 | 7.8 | 10 | 199.8 | 9.2 | 113.5 | 0.6 | 22.4 | 21.5 | 81.8 | 8.7 | 5.6 | 20 | 9.8 | 42 | 19.1 | 16.9 |  | 7.7 |  |  | 6963.6 | 23 | 3.2 |  | 11.6 | 27.2 | 18.9 | 4.2 | 16.1 | 104.2
20/06/2025 | 09:00 | 101.8 | 604.1 | 203.4 |  |  | 90.9 | 109.3 |  |  | 187.1 | 205.3 | 206.2 | 285.5 |  |  | 558.6 | 5 |  |  |  |  | 163.2 | 7.3 | 5.3 | 11.2 | 6.8 | 12.6 | 55.7 |  |  |  | 0 | 60.5 | 177 |  |  |  | 6.5 | 147.4 | 61.8 | 88.3 | 38.1 | 18.7 | 19.8 | 92.2 | 182.6 | 183.8 | 183.8 | 88.7 | 7.8 | 2.4 | 34.8 | 42.6 | 4 | 0 | 44.7 |  |  | 47.8 |  |  | 47 |  |  |  | 87 | 177.5 | 175.5 | 0 | 174.7 | [8 empty] | 1.8 | 147.7 | 96.5 | 66.5 | 76.9 | 30.1 |  |  |  | 145.2 | 146.4 | 149.5 | [7 empty] | 0.8 | 56.3 | 62.4 | 13.9 | 0.2 | 15.9 | 10 | 5.6 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.3 | 20 | 13 | 3.4 | 18.4 | 12.4 | 15.3 | 23.4 | 50 | 3 | 1.2 | 1.1 | 2.9 | 14.5 | 3.2 | 13.5 | 2 | 0 | 15.8 | 4.3 | 8.3 | 12.1 | 8.8 | 23 | 19.9 | 27.8 | 37 | 44.5 | 4.6 | 3.2 | 16 | 4.8 | 0 | 7 | 7.6 | 7.8 | 11.5 | 202.6 | 11.2 | 114.1 | 0.6 | 21.9 | 20.5 | 82.7 | 10.8 | 5.5 | 20.1 | 9.5 | 41.8 | 18.8 | 17.2 |  | 8.3 |  |  | 7111.9 | 23 | 3.5 |  | 11.6 | 27.2 | 18.9 | 4.1 | 16 | 104.3
20/06/2025 | 09:30 | 100.2 | 606.3 | 204.6 |  |  | 87.8 | 108.9 |  |  | 186.9 | 193.4 | 194.2 | 285.9 |  |  | 556.9 | 5.1 |  |  |  |  | 160.2 | 7.5 | 5.3 | 11.2 | 6.9 | 12.5 | 56.3 |  |  |  | 3 | 61.4 | 156.9 |  |  |  | 6.5 | 202.3 | 63.1 | 119.3 | 38.6 | 18.8 | 19.8 | 87.9 | 183.5 | 185.5 | 183.1 | 88.5 | 7.8 | 2.4 | 34 | 42.8 | 4 | 0 | 98.7 |  |  | 48 |  |  | 46.7 |  |  |  | 87.6 | 176.6 | 174.4 | 0 | 175.6 | [8 empty] | 1.8 | 108.4 | 94.1 | 67 | 76.9 | 30.3 |  |  |  | 144.5 | 145.8 | 148.5 | [7 empty] | 0.9 | 52.2 | 63 | 15 | 0.3 | 15.7 | 9.9 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.5 | 20 | 13 | 3.4 | 18.4 | 12.5 | 15.3 | 16.3 | 49.9 | 3 | 1.2 | 1.1 | 2.9 | 14.6 | 3.2 | 13.3 | 2 | 0 | 15.9 | 4.3 | 8.3 | 12.2 | 9.4 | 22.5 | 21.4 | 27.8 | 38.7 | 53.9 | 3.8 | 2.9 | 16 | 4.7 | 0 | 7 | 7.6 | 7.8 | 14.1 | 204.2 | 13.1 | 114.6 | 0.6 | 14.1 | 19.6 | 83.1 | 12.6 | 5.5 | 20 | 9.6 | 42 | 18.9 | 17.5 |  | 7.4 |  |  | 7163.1 | 23 | 3.9 |  | 11.6 | 27.1 | 18.9 | 4 | 16 | 104.5
20/06/2025 | 10:00 | 100.2 | 603.1 | 200.3 |  |  | 79.1 | 109.5 |  |  | 184.8 | 204.7 | 205.5 | 281.1 |  |  | 555.5 | 5 |  |  |  |  | 162.1 | 7.4 | 5.5 | 11.4 | 6.9 | 12.5 | 54.7 |  |  |  | 3.5 | 60.5 | 170 |  |  |  | 6.5 | 349.4 | 63.8 | 128.2 | 38.1 | 18.6 | 19.8 | 91 | 180.9 | 181.5 | 182.3 | 88.8 | 7.8 | 2.4 | 33.9 | 42.3 | 4 | 0 | 80.4 |  |  | 47.9 |  |  | 45.8 |  |  |  | 86.9 | 175.7 | 173.7 | 0 | 174.3 | [8 empty] | 1.8 | 79.7 | 94.8 | 66.2 | 72.4 | 30.4 |  |  |  | 144 | 144.9 | 147.7 | [7 empty] | 1.1 | 59.8 | 63.2 | 16.7 | 0.3 | 15.7 | 10.1 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.1 | 20 | 13 | 3.4 | 18.4 | 12.2 | 14.9 | 20.3 | 50.9 | 3 | 1.2 | 1.1 | 2.9 | 14.8 | 3.1 | 13.4 | 2 | 0 | 15.9 | 4.3 | 8.3 | 12.1 | 10 | 19.4 | 33.1 | 27.6 | 39.4 | 45 | 5.2 | 3.8 | 16 | 4.7 | 0 | 7 | 7.6 | 7.8 | 17.3 | 205.6 | 14.4 | 114.8 | 0.6 | 13.9 | 18.2 | 83.7 | 14 | 5.4 | 20 | 9.8 | 42.2 | 19.3 | 17.7 |  | 7.4 |  |  | 7292.4 | 23 | 3.8 |  | 11.4 | 27 | 18.9 | 4.2 | 15.9 | 104.2
20/06/2025 | 10:30 | 101.4 | 604.6 | 203.7 |  |  | 80.6 | 109.5 |  |  | 186.6 | 191.1 | 192.4 | 272 |  |  | 555.9 | 5 |  |  |  |  | 166.5 | 7.5 | 5.5 | 11.2 | 6.9 | 12.5 | 55.9 |  |  |  | 0 | 86.3 | 148.4 |  |  |  | 6.5 | 350.5 | 62 | 119.2 | 38.2 | 18.6 | 19.8 | 90.2 | 182.5 | 183.5 | 183.4 | 89.7 | 7.8 | 2.4 | 31.6 | 42.5 | 4 | 0 | 81.6 |  |  | 47.7 |  |  | 46.1 |  |  |  | 86.9 | 176.8 | 175.2 | 0 | 174.6 | [8 empty] | 1.8 | 91.1 | 90.5 | 66.4 | 71.8 | 30.1 |  |  |  | 145.2 | 146.5 | 148.7 | [7 empty] | 1.1 | 61.2 | 63.1 | 17.6 | 0.4 | 15.6 | 9.8 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.4 | 20 | 13 | 3.4 | 18.4 | 12.2 | 14.6 | 23.3 | 57.7 | 3 | 1.2 | 1.1 | 2.9 | 14.8 | 3 | 13.4 | 2 | 0 | 15.9 | 4.3 | 8.3 | 11.9 | 10 | 21.6 | 39.5 | 27.6 | 47.3 | 46.7 | 7.3 | 5.4 | 16 | 4.7 | 0 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 17.3 | 209.1 | 15.4 | 114.2 | 0.6 | 9.2 | 12.4 | 83.7 | 15.1 | 5.4 | 20 | 9.5 | 41.9 | 19.9 | 17.5 |  | 6.6 |  |  | 7307.1 | 23 | 3.8 |  | 11.6 | 26.9 | 18.9 | 4.3 | 16.1 | 104.6
20/06/2025 | 11:00 | 98.1 | 602.9 | 202.5 |  |  | 79.7 | 109.7 |  |  | 170.2 | 170.6 | 171 | 266.3 |  |  | 554.8 | 5 |  |  |  |  | 163 | 7.2 | 5.3 | 11.2 | 7.1 | 12.4 | 55.3 |  |  |  | 0 | 86.4 | 152.2 |  |  |  | 6.5 | 350.3 | 62.4 | 118.3 | 38.3 | 18.8 | 19.8 | 89 | 182.4 | 183.4 | 183.1 | 87.7 | 7.8 | 2.4 | 25.3 | 41.2 | 4 | 0 | 81.4 |  |  | 47.8 |  |  | 45.8 |  |  |  | 86.9 | 177.7 | 175.6 | 0 | 175.6 | [8 empty] | 1.8 | 76 | 89.3 | 66.5 | 68 | 30.1 |  |  |  | 146.2 | 147.1 | 149.6 | [7 empty] | 1.2 | 58.2 | 63 | 18 | 0.4 | 15.7 | 9.9 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.4 | 20 | 13 | 3.4 | 18.4 | 12.3 | 14.8 | 22.7 | 53.1 | 3 | 1.2 | 1.1 | 2.9 | 14.8 | 3 | 13.4 | 2 | 0 | 15.9 | 4.3 | 8.3 | 11.4 | 10 | 22.1 | 52 | 27.6 | 61.8 | 53.5 | 7.4 | 6.1 | 16 | 4.7 | 0 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 17.6 | 209.7 | 16 | 113.1 | 0.6 | 6.2 | 13.9 | 83.1 | 15.9 | 5.5 | 20 | 9.8 | 42 | 20.7 | 17.8 |  | 7.6 |  |  | 7236.2 | 23 | 3.8 |  | 11.6 | 26.9 | 18.9 | 4.3 | 16.1 | 104.6
20/06/2025 | 11:30 | 95.9 | 604.1 | 202.1 |  |  | 80.9 | 109.6 |  |  | 180.9 | 181.2 | 180.9 | 266.4 |  |  | 559.4 | 4.9 |  |  |  |  | 160 | 7.3 | 5.3 | 11.3 | 6.9 | 12.5 | 70.7 |  |  |  | 0 | 80.2 | 169 |  |  |  | 6.5 | 320.1 | 62.7 | 116.5 | 38.3 | 18.8 | 19.8 | 90.5 | 182.1 | 183 | 184.3 | 87.5 | 7.8 | 2.4 | 27 | 40.6 | 4 | 13.8 | 80 |  |  | 47.7 |  |  | 45.6 |  |  |  | 86.8 | 178 | 175.8 | 0 | 174.9 | [8 empty] | 1.7 | 81.8 | 93.6 | 66.4 | 68 | 30.1 |  |  |  | 146.4 | 147.3 | 149.8 | [7 empty] | 1.2 | 61.6 | 63 | 18.1 | 0.4 | 15.5 | 10 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.3 | 20 | 13 | 3.4 | 18.4 | 12.5 | 14.9 | 27.3 | 65.1 | 3 | 1.2 | 1.1 | 2.9 | 14.7 | 3 | 13.5 | 2 | 0.4 | 16 | 4.2 | 8.3 | 11.7 | 10 | 24.9 | 55.5 | 27.4 | 74 | 73.4 | 9.5 | 7.8 | 16 | 4.7 | 0 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 17.6 | 210.2 | 16.1 | 113.3 | 0.6 | 15.2 | 24.8 | 83.3 | 16.4 | 5.6 | 20 | 9.8 | 41.8 | 20.1 | 17.5 |  | 8.1 |  |  | 7372 | 23 | 3.8 |  | 11.6 | 26.6 | 18.9 | 4.3 | 16.1 | 104.3
20/06/2025 | 12:00 | 96.3 | 602.9 | 201.4 |  |  | 80 | 108 |  |  | 188 | 194 | 193.6 | 267.2 |  |  | 559.8 | 4.9 |  |  |  |  | 161.3 | 7.1 | 5.3 | 16.9 | 6.9 | 12.5 | 70.6 |  |  |  | 0 | 79.8 | 160.8 |  |  |  | 6.5 | 145.6 | 62 | 117.2 | 37.8 | 18.8 | 19.8 | 82.2 | 180.4 | 181.8 | 183.5 | 87.9 | 7.8 | 2.3 | 28.9 | 39.9 | 4 | 13.8 | 79.9 |  |  | 47.6 |  |  | 45.4 |  |  |  | 86.6 | 176.9 | 175.1 | 0 | 175.2 | [8 empty] | 1.7 | 83.1 | 93 | 66 | 69.8 | 29.9 |  |  |  | 146.1 | 147 | 149.3 | [7 empty] | 1.2 | 75.3 | 64.1 | 18.1 | 0.4 | 15.4 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20 | 20 | 13 | 3.4 | 18.4 | 12.6 | 15.1 | 24 | 67.7 | 3 | 1.2 | 1.2 | 3 | 14.6 | 2.9 | 13.5 | 2 | 0.4 | 15.7 | 4.1 | 8.2 | 11.6 | 10 | 22.7 | 62.5 | 27.4 | 77.8 | 72.7 | 13.2 | 7.2 | 16 | 4.7 | 0 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 17.8 | 212.3 | 16.1 | 114.6 | 0.6 | 34.9 | 43.5 | 84.2 | 16.4 | 5.5 | 20 | 9.7 | 41.9 | 20.6 | 17.3 |  | 6.9 |  |  | 7279.1 | 23 | 3.8 |  | 11.6 | 26.3 | 18.9 | 4.2 | 16.1 | 103.9
20/06/2025 | 12:30 | 93.4 | 599.1 | 201.3 |  |  | 79.4 | 105.8 |  |  | 176.3 | 179 | 179 | 273.3 |  |  | 443.6 | 4.8 |  |  |  |  | 160 | 6.7 | 5.2 | 16.8 | 7 | 12.4 | 69.5 |  |  |  | 0 | 71.3 | 165.2 |  |  |  | 6.5 | 146.8 | 62.6 | 112.8 | 37.7 | 18.8 | 19.8 | 88.4 | 180.6 | 181.1 | 182.7 | 87.2 | 8 | 2.4 | 23 | 38.3 | 4 | 13.7 | 78 |  |  | 47.3 |  |  | 45.4 |  |  |  | 86.3 | 177.3 | 175.1 | 0 | 174.7 | [8 empty] | 1.7 | 65 | 91.1 | 65.9 | 69.8 | 29.7 |  |  |  | 146.4 | 147.5 | 149.5 | [7 empty] | 1.2 | 78 | 65 | 18.1 | 0.4 | 15.4 | 9.9 | 5.5 | 0.5 | 0 | 2.6 | 20 | 20 | 13 | 3.4 | 18.4 | 12.7 | 15.2 | 22.6 | 63.4 | 4 | 1.2 | 1.1 | 2.9 | 14.6 | 2.9 | 13.5 | 2 | 0.3 | 15.4 | 4.1 | 8.1 | 10.9 | 10 | 21.1 | 67.7 | 27.6 | 79.8 | 68.5 | 13.8 | 8.9 | 16 | 4.7 | 0 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 17.6 | 214.5 | 16 | 115.8 | 0.6 | 64.6 | 65.1 | 85 | 15.4 | 5.5 | 20 | 9.9 | 42.4 | 21.6 | 17.8 |  | 7.3 |  |  | 7140.3 | 23 | 3.8 |  | 11.6 | 26.3 | 18.9 | 4.1 | 16 | 103.7
20/06/2025 | 13:00 | 97.4 | 600.7 | 201.7 |  |  | 80.2 | 107 |  |  | 182.8 | 184.3 | 184.4 | 271.6 |  |  | 446.8 | 4.9 |  |  |  |  | 162.6 | 6.9 | 5.2 | 16.8 | 6.9 | 12.4 | 70 |  |  |  | 0 | 73.9 | 144.6 |  |  |  | 6.5 | 146.5 | 62.5 | 113.5 | 37.7 | 18.7 | 19.8 | 89.4 | 181.1 | 181.8 | 183.1 | 87.7 | 8 | 2.4 | 26.5 | 38.5 | 4 | 13.8 | 78.4 |  |  | 47.4 |  |  | 45.5 |  |  |  | 86.7 | 176.6 | 174.3 | 0 | 174.7 | [8 empty] | 1.7 | 71.7 | 89.4 | 66.2 | 70 | 29.7 |  |  |  | 145.9 | 147.1 | 149.1 | [7 empty] | 1.2 | 90.5 | 65.4 | 17.1 | 0.4 | 15.5 | 9.9 | 5.5 | 0.5 | 0 | 2.6 | 20 | 20 | 13 | 3.4 | 18.4 | 12.9 | 15.4 | 25.6 | 64.2 | 4.2 | 1.2 | 1.1 | 2.9 | 14.8 | 2.8 | 13.5 | 2 | 0.3 | 15.2 | 4.1 | 8.2 | 11 | 10 | 25.9 | 63.9 | 27.9 | 83.9 | 70.9 | 12 | 9.7 | 15.8 | 4.7 | 0 | 7.2 | 7.8 | 8 | 17 | 216.4 | 15.9 | 117.5 | 0.6 | 75.2 | 73.4 | 85.7 | 15.4 | 5.6 | 20 | 9.6 | 41.8 | 20.5 | 17.5 |  | 8.4 |  |  | 7208 | 23 | 3.8 |  | 11.6 | 26.2 | 18.9 | 4.1 | 16 | 103.6
20/06/2025 | 13:30 | 104.1 | 607.1 | 202.2 |  |  | 82.8 | 106.8 |  |  | 179.5 | 179.6 | 179.3 | 266.9 |  |  | 300.9 | 5 |  |  |  |  | 163.9 | 7.8 | 5.5 | 16.9 | 6.9 | 12.4 | 81.3 |  |  |  | 0 | 77.8 | 144.1 |  |  |  | 6.5 | 147.9 | 60.2 | 114 | 38.9 | 18.8 | 19.8 | 90.1 | 184.4 | 186.2 | 183.2 | 89 | 8 | 2.4 | 30 | 40.7 | 4 | 14.3 | 83.4 |  |  | 22.2 |  |  | 45.7 |  |  |  | 87.8 | 175.1 | 173.5 | 0 | 174 | [8 empty] | 1.7 | 78 | 93.3 | 65.5 | 70.5 | 30.5 |  |  |  | 144.7 | 146.1 | 148.3 | [7 empty] | 1.2 | 83.8 | 65.6 | 15.7 | 0.4 | 15.4 | 10 | 5.5 | 0.5 | 0 | 2.6 | 20.6 | 20 | 13 | 3.4 | 18.4 | 13 | 15.6 | 23.5 | 64.7 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 14.9 | 2.7 | 13.4 | 2 | 0.3 | 15.4 | 4.1 | 8.4 | 11.3 | 10 | 28.4 | 59.6 | 28.2 | 87.2 | 87.2 | 15 | 10.6 | 15.5 | 4.7 | 0 | 7.2 | 8 | 8 | 17.2 | 217.6 | 15.3 | 118.9 | 0.6 | 86.1 | 85.5 | 86.6 | 15.2 | 5.5 | 20 | 9.4 | 42.3 | 20.7 | 17 |  | 7.7 |  |  | 7119.7 | 23 | 3.8 |  | 11.6 | 26.1 | 18.9 | 4.1 | 16 | 103.5
20/06/2025 | 14:00 | 99.6 | 604.8 | 201.9 |  |  | 80.1 | 100.6 |  |  | 185 | 204.1 | 208.1 | 279.9 |  |  | 300.8 | 4.9 |  |  |  |  | 160.1 | 7.6 | 5.4 | 16.9 | 6.9 | 13.6 | 80.8 |  |  |  | 0 | 76.8 | 112 |  |  |  | 6.5 | 147.7 | 62 | 118.6 | 38.5 | 18.7 | 19.8 | 92.2 | 184 | 183.4 | 184.1 | 88.5 | 8 | 2.4 | 34.5 | 39.2 | 4 | 14 | 81.3 |  |  | 21.8 |  |  | 45.5 |  |  |  | 87 | 175.4 | 173.3 | 0 | 172.9 | [8 empty] | 1.7 | 103.6 | 97.1 | 62.4 | 69.9 | 30.3 |  |  |  | 145.1 | 146.2 | 148.8 | [7 empty] | 1.1 | 81.2 | 65.2 | 16.1 | 0.4 | 14.6 | 9.8 | 5.5 | 0.5 | 0 | 2.6 | 20.5 | 20 | 13 | 3.4 | 18.4 | 13 | 15.6 | 23.7 | 62.6 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 15 | 2.7 | 7.5 | 2 | 0.3 | 14.8 | 4.1 | 8.3 | 11.3 | 10 | 28.4 | 56.6 | 28.4 | 96.9 | 90.1 | 14.4 | 10 | 15.5 | 4.7 | 0 | 7.2 | 8 | 8.2 | 16.6 | 217 | 14.2 | 119.6 | 0.6 | 94.7 | 99.3 | 86.9 | 14.1 | 5.4 | 20.2 | 9.6 | 41.8 | 21.2 | 17 |  | 6.1 |  |  | 7183.8 | 23 | 3.8 |  | 11.6 | 26 | 18.9 | 4.2 | 16.1 | 103.6
20/06/2025 | 14:30 | 98.3 | 602.2 | 201.1 |  |  | 80.2 | 99.3 |  |  | 179.3 | 180 | 179.1 | 271.6 |  |  | 296.6 | 4.9 |  |  |  |  | 163.9 | 7.2 | 5.3 | 16.8 | 6.9 | 13.7 | 80.7 |  |  |  | 0 | 76.3 | 105 |  |  |  | 6.5 | 146.8 | 59.9 | 112 | 37 | 18.7 | 19.8 | 89.6 | 182.2 | 182.8 | 183.3 | 87.7 | 8 | 2.4 | 27.9 | 38.8 | 4 | 14 | 92 |  |  | 21.5 |  |  | 46 |  |  |  | 86.8 | 176.1 | 173.9 | 0 | 173.8 | [8 empty] | 1.7 | 113.8 | 94 | 62.2 | 69.8 | 29.9 |  |  |  | 145.1 | 146.4 | 148.5 | [7 empty] | 1 | 89.5 | 65 | 14.2 | 0.4 | 2 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 0 | 2.6 | 20.2 | 20 | 13 | 3.4 | 18.4 | 12.9 | 15.5 | 24.3 | 72 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 14.5 | 2.8 | 7.8 | 2 | 0.3 | 14.8 | 4.1 | 8.2 | 11.2 | 10 | 27.8 | 55.1 | 28.5 | 114 | 96.5 | 17.9 | 11.4 | 15.6 | 4.6 | 0 | 7.2 | 8 | 8.2 | 16.2 | 213.2 | 12.8 | 119.7 | 0.6 | 126.9 | 131.7 | 86.7 | 12.6 | 5.5 | 20 | 9.5 | 42.1 | 20.8 | 17.2 |  | 7.4 |  |  | 7184.5 | 23 | 3.8 |  | 11.6 | 26 | 18.9 | 4.1 | 16 | 103.4
20/06/2025 | 15:00 | 99.2 | 605.1 | 201.3 |  |  | 80.4 | 99.2 |  |  | 185.4 | 204.1 | 206.7 | 284 |  |  | 302.2 | 4.9 |  |  |  |  | 162.6 | 7.5 | 5.4 | 16.8 | 6.9 | 13.8 | 81.2 |  |  |  | 0 | 76.3 | 115.8 |  |  |  | 6.5 | 146.2 | 59 | 113.2 | 38 | 18.8 | 19.8 | 87.2 | 183.1 | 183.2 | 184 | 88 | 8 | 2.3 | 34.5 | 39 | 4 | 13.9 | 87 |  |  | 20.7 |  |  | 45.8 |  |  |  | 86.8 | 176.1 | 174 | 0 | 174 | [8 empty] | 1.7 | 144.8 | 100 | 62.4 | 74 | 30 |  |  |  | 145.4 | 146.3 | 149.2 | [7 empty] | 0.9 | 92.9 | 63.5 | 17.5 | 0.3 | 0 | 10 | 5.5 | 0.5 | 0 | 2.6 | 20.3 | 20 | 13 | 3.4 | 18.4 | 12.6 | 15.1 | 26.4 | 70.7 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 13.6 | 2.8 | 8 | 2 | 0.3 | 14.8 | 4.1 | 8.3 | 11.5 | 10.1 | 28.2 | 48.5 | 28.2 | 108.8 | 98.7 | 17.5 | 14.4 | 15.5 | 4.5 | 0 | 7.2 | 8 | 8.2 | 16.7 | 211.5 | 11 | 118.8 | 0.6 | 126.1 | 139.5 | 85.5 | 10.9 | 5.5 | 20.2 | 9.7 | 42.2 | 22 | 17.4 |  | 7.3 |  |  | 7317 | 23 | 3.8 |  | 11.6 | 25.9 | 18.9 | 4.1 | 16 | 103.3
20/06/2025 | 15:30 | 99.5 | 607.2 | 204.1 |  |  | 80.3 | 99.6 |  |  | 186 | 188.2 | 187.3 | 276.5 |  |  | 360.9 | 5 |  |  |  |  | 160 | 7.5 | 5.3 | 16.8 | 7.1 | 13.8 | 81.7 |  |  |  | 0 | 77.1 | 127 |  |  |  | 6.5 | 203.4 | 58.8 | 134.6 | 38.6 | 18.8 | 19.8 | 85.1 | 183.5 | 183.7 | 184.3 | 88.4 | 8.1 | 2.4 | 30.8 | 39.8 | 4 | 13.9 | 87.1 |  |  | 30.7 |  |  | 46.4 |  |  |  | 87.1 | 177 | 175.1 | 0 | 173.3 | [8 empty] | 1.7 | 107.3 | 99 | 62.9 | 74.2 | 30.3 |  |  |  | 146 | 147 | 150.2 | [7 empty] | 0.8 | 83.5 | 60.7 | 15.1 | 0.3 | 0 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 0 | 2.6 | 20.5 | 20 | 13 | 3.4 | 18.4 | 11.8 | 14.1 | 21.7 | 63.3 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 9.2 | 2.8 | 9.2 | 2 | 0.3 | 15.1 | 4.1 | 8.3 | 11.4 | 10 | 28.4 | 49.7 | 26.4 | 112.8 | 102.4 | 19.9 | 15.3 | 15.2 | 4.5 | 0 | 7.2 | 7.8 | 8 | 14.6 | 200.8 | 9 | 113.7 | 0.6 | 129.4 | 144 | 82.2 | 9 | 5.6 | 20 | 9.6 | 42.1 | 21.5 | 17.2 |  | 7.8 |  |  | 7362.4 | 23.3 | 3.8 |  | 11.6 | 25.9 | 18.9 | 4.2 | 16.1 | 103.8
20/06/2025 | 16:00 | 101.7 | 603.9 | 201.5 |  |  | 80.3 | 105.9 |  |  | 185.9 | 192.3 | 192.6 | 270.2 |  |  | 357.2 | 4.9 |  |  |  |  | 163.3 | 7.6 | 5.3 | 16.9 | 6.9 | 12.6 | 81 |  |  |  | 0 | 76.6 | 125.8 |  |  |  | 6.5 | 202.3 | 59.4 | 134.6 | 36.7 | 18.6 | 19.8 | 89.2 | 184 | 184.1 | 183.4 | 87.7 | 8 | 2.3 | 31.9 | 39.8 | 4 | 14.3 | 85.8 |  |  | 30.7 |  |  | 46.4 |  |  |  | 87 | 176.2 | 174.1 | 0 | 174.4 | [8 empty] | 1.7 | 106.2 | 99.9 | 62.4 | 73.9 | 30.2 |  |  |  | 144.9 | 146.2 | 149 | [7 empty] | 0.6 | 89.7 | 44.1 | 13.1 | 0.2 | 0 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 0.5 | 2.6 | 20.5 | 20 | 13 | 3.4 | 18.4 | 9.3 | 11.1 | 27.9 | 74.4 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 5.3 | 2.8 | 10.2 | 2 | 0.3 | 15.5 | 4.1 | 8.3 | 12 | 10 | 28.2 | 46.2 | 18.7 | 108.9 | 104.9 | 18.3 | 14.3 | 15.2 | 4.5 | 4.1 | 7 | 7.6 | 7.8 | 11.1 | 173 | 6.8 | 80.6 | 0.6 | 131.8 | 138.2 | 70.4 | 6.8 | 5.4 | 20 | 9.7 | 41.9 | 21.5 | 16.6 |  | 8 |  |  | 7260.9 | 23.28 | 3.8 |  | 11.6 | 25.8 | 18.9 | 4.3 | 16 | 103.68
20/06/2025 | 16:30 | 96.4 | 600.5 | 203 |  |  | 80 | 106.8 |  |  | 186.2 | 205.6 | 207.7 | 282.3 |  |  | 544.5 | 4.9 |  |  |  |  | 158.6 | 7 | 5.1 | 19.9 | 6.9 | 12.4 | 80.1 |  |  |  | 0 | 75.6 | 172.8 |  |  |  | 6.5 | 292 | 57.3 | 116.6 | 37.3 | 18.8 | 19.8 | 87.3 | 180.3 | 181.5 | 183.1 | 87.4 | 8 | 2.4 | 33.6 | 39.5 | 4 | 13.7 | 96.9 |  |  | 30.1 |  |  | 46.7 |  |  |  | 86.6 | 176.4 | 174 | 0 | 174.6 | [8 empty] | 1.7 | 128.2 | 97.5 | 61.9 | 73.7 | 29.7 |  |  |  | 144.9 | 146.2 | 148.9 | [7 empty] | 0.2 | 80.1 | 21.5 | 14.8 | 0.2 | 0 | 9.9 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20 | 20 | 13 | 3.4 | 18.4 | 3.6 | 4.1 | 31.4 | 80.2 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 10 | 2 | 0.3 | 15.4 | 4.1 | 8.1 | 11.6 | 10 | 28.9 | 42.4 | 9.1 | 111.7 | 101.3 | 17.3 | 13.3 | 15.2 | 4.5 | 5.2 | 7 | 7.6 | 7.8 | 12.8 | 93.6 | 4.2 | 39.3 | 0.6 | 131.7 | 137.2 | 37.5 | 4.3 | 5.5 | 20.2 | 9.7 | 42.1 | 21.6 | 17 |  | 7.1 |  |  | 7404.3 | 23.47 | 3.8 |  | 11.6 | 25.9 | 18.9 | 4.4 | 16 | 104.07
20/06/2025 | 17:00 | 95 | 602 | 204.6 |  |  | 80 | 106.1 |  |  | 186.6 | 206.5 | 204.6 | 284.4 |  |  | 556.4 | 4.9 |  |  |  |  | 155.2 | 7 | 5.1 | 22 | 6.9 | 12.4 | 80.7 |  |  |  | 0 | 89.6 | 175 |  |  |  | 6.5 | 351.2 | 58.4 | 119.8 | 37.3 | 18.8 | 19.8 | 83.9 | 180.3 | 182.5 | 183.6 | 87.5 | 8 | 2.4 | 33.3 | 39.2 | 4 | 13.6 | 120.7 |  |  | 30.2 |  |  | 47.2 |  |  |  | 86.7 | 178 | 175.8 | 0 | 174.2 | [8 empty] | 1.7 | 141.9 | 102.9 | 63.9 | 73.9 | 29.8 |  |  |  | 146.6 | 147.3 | 150.7 | [7 empty] | 0 | 85.4 | 4.5 | 13.4 | 0.1 | 0 | 10 | 5.4 | 0.6 | 1.7 | 2.6 | 20.1 | 20 | 13 | 3.4 | 18.4 | 0.2 | 0.1 | 30.1 | 78.3 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.7 | 10.3 | 2 | 0.3 | 15.3 | 4.1 | 8.2 | 11.7 | 10 | 29.4 | 41.7 | 1.4 | 107.5 | 91.7 | 15.6 | 13.5 | 15.2 | 4.5 | 5.2 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 11 | 20.4 | 1.6 | 6.2 | 0.6 | 132.3 | 125.9 | 7.3 | 1.8 | 5.6 | 20 | 9.4 | 42 | 21.8 | 16.6 |  | 7.5 |  |  | 7346.4 | 23.42 | 3.8 |  | 11.6 | 26.1 | 18.9 | 4.4 | 16.1 | 104.32
20/06/2025 | 17:30 | 114.7 | 599 | 203.8 |  |  | 78.5 | 125 |  |  | 186.8 | 191 | 190.7 | 278.7 |  |  | 549.4 | 4.8 |  |  |  |  | 158.3 | 6.9 | 5.1 | 22.1 | 6.9 | 12.4 | 114.2 |  |  |  | 0 | 89.7 | 171.4 |  |  |  | 6.5 | 457.6 | 57.7 | 115.6 | 37.1 | 18.7 | 19.8 | 83.7 | 179.9 | 180.1 | 182.2 | 87.5 | 8.1 | 2.3 | 29.2 | 38.4 | 4 | 13.8 | 123.1 |  |  | 29.8 |  |  | 47.1 |  |  |  | 86.3 | 177.2 | 174.9 | 0 | 173.9 | [8 empty] | 1.7 | 99.1 | 96.8 | 61.8 | 73.8 | 29.7 |  |  |  | 145.9 | 147 | 149.6 | [7 empty] | 0 | 88.2 | 0 | 15.3 | 0.1 | 0 | 9.8 | 5.3 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 20 | 20 | 13 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 29.2 | 76 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.7 | 10.3 | 2 | 0.3 | 15.2 | 4 | 8.2 | 11.6 | 10 | 29.5 | 42.9 | 0 | 103.5 | 92.4 | 13.1 | 12.3 | 15.2 | 4.5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 132.3 | 127.5 | 0 | 0 | 5.4 | 20 | 9 | 42 | 21.4 | 16 |  | 7.3 |  |  | 7362.4 | 23.27 | 3.8 |  | 11.6 | 26.3 | 18.9 | 4.4 | 15.9 | 104.17
20/06/2025 | 18:00 | 117.6 | 601.1 | 202.6 |  |  | 79.4 | 216.8 |  |  | 177 | 177.4 | 176.8 | 264.1 |  |  | 551.3 | 4.8 |  |  |  |  | 159.5 | 7 | 5.4 | 22.1 | 6.9 | 14.4 | 114.5 |  |  |  | 0 | 89.8 | 134.8 |  |  |  | 6.5 | 458.7 | 58.1 | 115.7 | 37.1 | 18.7 | 19.8 | 88 | 181.8 | 181 | 183.2 | 87.5 | 8 | 2.4 | 24.9 | 38 | 4 | 13.8 | 118.5 |  |  | 30 |  |  | 47.2 |  |  |  | 86.3 | 177.2 | 174.9 | 68.3 | 174 | [8 empty] | 1.7 | 93.4 | 97.1 | 62 | 73.9 | 29.9 |  |  |  | 146.1 | 147.3 | 150 | [7 empty] | 0 | 88.6 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 20.1 | 20 | 13 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 28.4 | 75.4 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.8 | 10.3 | 2 | 0.3 | 14.9 | 3.6 | 8.1 | 11.7 | 10 | 29.9 | 40.3 | 0 | 107 | 94.6 | 15.7 | 12.7 | 15.2 | 4.5 | 4.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 131.1 | 125.5 | 0 | 0 | 5.5 | 20 | 9.1 | 41.7 | 22.5 | 15.8 |  | 6.8 |  |  | 7447.7 | 23.27 | 5.9 |  | 11.6 | 26.5 | 18.9 | 4.5 | 16.1 | 106.77
20/06/2025 | 18:30 | 119.5 | 614.5 | 208.5 |  |  | 79.9 | 217.3 |  |  | 186.6 | 207.4 | 210.1 | 276.1 |  |  | 558.5 | 4.9 |  |  |  |  | 163.9 | 7.3 | 5.4 | 22.1 | 6.9 | 14.3 | 126 |  |  |  | 0 | 90.3 | 128 |  |  |  | 6.5 | 305.9 | 56.8 | 134.2 | 35.9 | 18.6 | 19.8 | 84.2 | 182.9 | 183.3 | 183.6 | 87.5 | 8.1 | 2.4 | 33.4 | 38.6 | 3.8 | 26 | 133.5 |  |  | 48 |  |  | 47.5 |  |  |  | 86.9 | 176.8 | 174.8 | 67.7 | 174.8 | [8 empty] | 1.7 | 123.2 | 101.5 | 65.4 | 75.9 | 30.1 |  |  |  | 146.3 | 147.3 | 149.6 | [7 empty] | 0 | 84.6 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 9.9 | 5.4 | 1 | 1.5 | 2.6 | 20.3 | 20 | 13 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 27.7 | 73 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.8 | 10.3 | 2 | 0.3 | 14.9 | 3.5 | 8 | 11.2 | 10 | 28.5 | 38.1 | 0 | 84.3 | 99.8 | 9.6 | 7.5 | 15.2 | 4.5 | 4.9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 130.9 | 126.6 | 0 | 0 | 5.5 | 20 | 9.2 | 41.9 | 25.4 | 17.1 |  | 7.1 |  |  | 7493.9 | 23.24 | 8 |  | 11.6 | 26.7 | 18.9 | 4.6 | 16.2 | 109.24
20/06/2025 | 19:00 | 118.3 | 601.3 | 200.9 |  |  | 80.1 | 215 |  |  | 185.7 | 205.2 | 208.7 | 280.4 |  |  | 556.5 | 4.9 |  |  |  |  | 158.9 | 7.1 | 5.4 | 22.1 | 6.9 | 14.3 | 125.6 |  |  |  | 0 | 90.1 | 133.9 |  |  |  | 6.5 | 304 | 57.5 | 118 | 36 | 18.6 | 19.8 | 86.6 | 181.8 | 182.2 | 183 | 87.5 | 8 | 2.4 | 27.4 | 37.9 | 3.8 | 26 | 103 |  |  | 47.8 |  |  | 47.4 |  |  |  | 86.7 | 176.3 | 174.2 | 186.5 | 174.9 | [8 empty] | 1.7 | 93.7 | 96.7 | 66.1 | 75.7 | 29.9 |  |  |  | 145.5 | 146.5 | 148.7 | [7 empty] | 0 | 103.9 | 0 | 13.5 | 0 | 3.5 | 9.9 | 5.4 | 1 | 1.5 | 2.6 | 20.1 | 20 | 13 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 26.2 | 73.4 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.8 | 13.1 | 2 | 0.3 | 14.2 | 3.5 | 7.9 | 10.2 | 10 | 29.3 | 40.1 | 0 | 88.5 | 109.8 | 10.5 | 10 | 15 | 4.5 | 4.8 | 10 | 10.2 | 9.7 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.7 | 120.4 | 0 | 0 | 5.6 | 20 | 9.4 | 41.9 | 25.4 | 17.5 |  | 6.4 |  |  | 7523.2 | 23.39 | 8 |  | 11.6 | 26.8 | 18.9 | 4.6 | 16.1 | 109.39
20/06/2025 | 19:30 | 118.4 | 602.5 | 202.6 |  |  | 80.4 | 213.2 |  |  | 186.2 | 205.6 | 209.1 | 281.9 |  |  | 557.9 | 4.9 |  |  |  |  | 158.9 | 7.3 | 5.4 | 22.1 | 6.9 | 14.7 | 125.9 |  |  |  | 0 | 90.2 | 161.4 |  |  |  | 6.5 | 152.7 | 56.5 | 122 | 35.7 | 18.7 | 19.8 | 85.7 | 182.6 | 182.8 | 183.6 | 87.4 | 8.1 | 2.4 | 34.3 | 38.2 | 3.8 | 25.9 | 138 |  |  | 48 |  |  | 47.6 |  |  |  | 86.9 | 176.7 | 174.7 | 200 | 174.3 | [8 empty] | 1.7 | 125.4 | 104.1 | 66.3 | 75.9 | 30 |  |  |  | 146.2 | 147.4 | 149.4 | [7 empty] | 0 | 103.9 | 0 | 16.3 | 0 | 11 | 9.9 | 5.4 | 1 | 1.5 | 2.6 | 20.3 | 20 | 13 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 22.3 | 59.9 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.6 | 13.7 | 2 | 0.3 | 14.2 | 3.5 | 7.6 | 10.6 | 10 | 29.2 | 35.9 | 0 | 92.6 | 111.2 | 11.7 | 6.6 | 14.9 | 4.5 | 2.8 | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 117 | 99.1 | 0 | 0 | 5.6 | 20 | 9.2 | 41.9 | 25.3 | 17.2 |  | 7.5 |  |  | 7469.8 | 23.28 | 7.9 |  | 11.2 | 26.9 | 18.9 | 4.6 | 16.1 | 108.88
20/06/2025 | 20:00 | 119.5 | 602.6 | 202.6 |  |  | 80.1 | 215.2 |  |  | 187 | 206.3 | 209.7 | 282.9 |  |  | 558 | 4.9 |  |  |  |  | 160 | 7.3 | 5.5 | 22.1 | 6.9 | 14.1 | 125.8 |  |  |  | 0 | 90.3 | 171 |  |  |  | 6.5 | 152.5 | 57 | 126.4 | 36 | 18.6 | 19.8 | 86.7 | 182.6 | 183.5 | 183.8 | 87.4 | 8.1 | 2.4 | 34.3 | 38.1 | 3.8 | 26.1 | 135.3 |  |  | 48 |  |  | 47.7 |  |  |  | 86.9 | 177.5 | 175.4 | 200 | 174.7 | [8 empty] | 1.7 | 142.6 | 105.2 | 66.2 | 75.9 | 29.9 |  |  |  | 146.4 | 147.5 | 149.8 | [7 empty] | 0 | 101 | 0 | 12.3 | 0 | 12.4 | 9.9 | 5.5 | 1 | 1.5 | 2.6 | 20.3 | 20 | 13 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 21.9 | 59.3 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.7 | 13.4 | 2 | 0.3 | 14.2 | 3.6 | 7.7 | 10.6 | 10 | 26.5 | 33.2 | 0 | 93.7 | 110.6 | 9.6 | 9 | 14.8 | 4.4 | 5.1 | 9 | 10.2 | 10.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 100.1 | 89.7 | 0 | 0 | 5.6 | 20 | 9.5 | 41.9 | 25.4 | 17 |  | 8.1 |  |  | 7472.9 | 23.25 | 8 |  | 11.2 | 27 | 18.9 | 4.6 | 16.1 | 109.05
20/06/2025 | 20:30 | 117.6 | 604.5 | 203.5 |  |  | 79.5 | 215.4 |  |  | 187.5 | 206.7 | 210 | 286.9 |  |  | 559.4 | 4.9 |  |  |  |  | 157.5 | 7.3 | 5.4 | 22.2 | 6.9 | 14.6 | 125.9 |  |  |  | 0 | 90.4 | 167 |  |  |  | 6.5 | 153 | 56.3 | 125 | 36 | 18.6 | 19.8 | 89.2 | 183.2 | 182.6 | 184 | 87.8 | 8 | 2.2 | 34.1 | 37.8 | 3.8 | 25.5 | 135.1 |  |  | 48 |  |  | 47.8 |  |  |  | 86.8 | 177.9 | 175.9 | 200 | 174.9 | [8 empty] | 1.8 | 138 | 105.5 | 66.3 | 75.9 | 30.1 |  |  |  | 146.6 | 147.7 | 149.8 | [7 empty] | 0 | 101 | 0 | 8.1 | 0 | 13.6 | 9.9 | 5.6 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 20.3 | 20 | 13 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 | 51.5 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.7 | 13.4 | 2 | 0.3 | 14.2 | 4.1 | 7.7 | 10.6 | 13.6 | 24.9 | 35.1 | 0 | 86.3 | 111.2 | 10.9 | 7.7 | 14.9 | 4.4 | 5.1 | 8.5 | 9.5 | 9.7 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 83.3 | 79.3 | 0 | 0 | 5.6 | 20 | 9.4 | 42.4 | 25.4 | 16.8 |  | 7.8 |  |  | 7425 | 23.41 | 8 |  | 11.2 | 27.1 | 18.9 | 4.6 | 16.1 | 109.31
20/06/2025 | 21:00 | 118.2 | 602.4 | 202.3 |  |  | 79.9 | 215 |  |  | 187.4 | 207.7 | 210.1 | 287 |  |  | 556.4 | 4.9 |  |  |  |  | 159.1 | 7.1 | 5.4 | 22.1 | 7 | 14.6 | 125.9 |  |  |  | 0 | 90.2 | 180.4 |  |  |  | 6.5 | 151.9 | 56 | 128.9 | 36 | 18.6 | 19.8 | 84.2 | 181.4 | 182.7 | 183.4 | 87.4 | 8 | 2.2 | 34.2 | 37.9 | 3.8 | 25.8 | 135.5 |  |  | 35.9 |  |  | 47.8 |  |  |  | 86.7 | 177.9 | 175.5 | 200 | 174.7 | [8 empty] | 1.8 | 151.8 | 105.8 | 66.2 | 75.9 | 29.9 |  |  |  | 146.2 | 147.4 | 149.8 | [7 empty] | 0 | 97.5 | 0 | 11.7 | 0 | 14.3 | 9.9 | 5.2 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 20.2 | 20 | 13 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 17.5 | 49.2 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.6 | 12.2 | 2 | 0.3 | 14.3 | 4.3 | 7.6 | 10.5 | 17.7 | 25.7 | 33 | 0 | 85.9 | 108.3 | 8.8 | 7 | 14.9 | 4.4 | 5.7 | 8.7 | 9.5 | 9.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 58.2 | 59.4 | 0 | 0 | 5.5 | 20 | 9.3 | 42.3 | 25.3 | 16.6 |  | 7.9 |  |  | 7377.3 | 23.34 | 8 |  | 11.2 | 27.1 | 18.9 | 4.7 | 16.1 | 109.34
20/06/2025 | 21:30 | 118.4 | 601.9 | 200.7 |  |  | 80.2 | 197 |  |  | 187.6 | 206.3 | 209.7 | 287.2 |  |  | 556.7 | 4.9 |  |  |  |  | 160.5 | 7.3 | 5.5 | 22 | 7 | 14.7 | 125.8 |  |  |  | 0 | 90.1 | 168.6 |  |  |  | 6.5 | 152.2 | 56 | 123.6 | 35.8 | 18.6 | 19.8 | 85.8 | 181.3 | 182.3 | 183.1 | 87.4 | 7.9 | 2.2 | 34.3 | 37.9 | 3.8 | 11 | 135.8 |  |  | 35.8 |  |  | 47.9 |  |  |  | 86.8 | 177.5 | 175.6 | 200 | 176.1 | [8 empty] | 1.8 | 134.6 | 99.9 | 66.1 | 71.9 | 29.9 |  |  |  | 145.7 | 146.8 | 149.3 | [7 empty] | 0 | 97.5 | 0 | 14.6 | 0 | 15 | 9.9 | 5.5 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 20.2 | 20 | 12.8 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 19.4 | 51.4 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.7 | 10.4 | 2 | 0.3 | 14.2 | 4.5 | 7.7 | 10.7 | 17.5 | 24.4 | 28.6 | 0 | 91.8 | 113.2 | 13.9 | 7.7 | 14.8 | 4.4 | 8.9 | 8.7 | 9.5 | 9.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 51.8 | 48.4 | 0 | 0 | 5.5 | 19.2 | 9.5 | 42.2 | 25.3 | 16 |  | 7.96 |  |  | 7306.06 | 23.34 | 8 |  | 11.3 | 27.2 | 18.9 | 4.6 | 16 | 109.34
20/06/2025 | 22:00 | 120.1 | 602.5 | 203.1 |  |  | 80.6 | 121.1 |  |  | 187 | 207.4 | 209.6 | 287.7 |  |  | 557.1 | 4.9 |  |  |  |  | 160.8 | 7.6 | 5.5 | 22.1 | 7.1 | 14.7 | 126.1 |  |  |  | 0 | 100.3 | 184.6 |  |  |  | 6.5 | 151.8 | 56 | 128.1 | 35.8 | 18.6 | 19.8 | 88.3 | 182 | 183.7 | 183.2 | 87.4 | 7.9 | 2.2 | 34.6 | 38.2 | 3.8 | 11.1 | 131.5 |  |  | 35.9 |  |  | 47.9 |  |  |  | 86.9 | 177.6 | 175.6 | 200 | 175 | [8 empty] | 1.8 | 156.3 | 106.2 | 66.3 | 71.7 | 30 |  |  |  | 145.8 | 146.8 | 149.3 | [7 empty] | 0 | 91.5 | 0 | 14 | 0 | 15.2 | 9.9 | 5.4 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 20.2 | 20 | 12.66 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 17 | 48.2 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.7 | 10.5 | 2 | 0.3 | 14.2 | 4.5 | 7.7 | 10.7 | 17.3 | 26.5 | 31.1 | 0 | 85.3 | 105 | 11.1 | 6.2 | 14.6 | 4.4 | 8.2 | 8.5 | 9 | 9.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56.2 | 58.1 | 0 | 0 | 5.5 | 19 | 9.5 | 42 | 25.4 | 16.5 |  | 7.96 |  |  | 7282.12 | 23.57 | 8 |  | 11.2 | 27.2 | 18.9 | 4.6 | 16.1 | 109.57
20/06/2025 | 22:30 | 145.6 | 602.2 | 202.4 |  |  | 78.9 | 115.9 |  |  | 187.6 | 207.9 | 210.5 | 288.2 |  |  | 555.8 | 4.8 |  |  |  |  | 156 | 7.4 | 5 | 22 | 6.9 | 14.8 | 125.8 |  |  |  | 0 | 99.7 | 164.8 |  |  |  | 6.5 | 151.5 | 56 | 115.3 | 35.3 | 18.6 | 19.8 | 87.6 | 179.8 | 181.2 | 183.6 | 87.2 | 7.9 | 2.2 | 33.3 | 38.5 | 3.8 | 10.7 | 110.8 |  |  | 35.6 |  |  | 48 |  |  |  | 86.6 | 178.3 | 176 | 200 | 176.2 | [8 empty] | 1.8 | 108.3 | 100.7 | 63.8 | 74.8 | 29.8 |  |  |  | 146.3 | 147.3 | 149.9 | [7 empty] | 0 | 91.5 | 0 | 13.9 | 0 | 15.5 | 9.8 | 5.3 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 20 | 20 | 12.44 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 16.7 | 51.6 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.7 | 10.5 | 2 | 0.3 | 14.2 | 4.5 | 7.6 | 11.3 | 17.1 | 25.1 | 19.3 | 0 | 83.7 | 101.4 | 10.4 | 7.2 | 14.6 | 4.4 | 8.2 | 8 | 9 | 9.2 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 75.2 | 81.8 | 0 | 0 | 5.6 | 19 | 9.5 | 42.2 | 25.7 | 17.2 |  | 7.96 |  |  | 7213.6 | 23.43 | 8 |  | 11.2 | 27.2 | 18.9 | 4.6 | 16 | 109.33
20/06/2025 | 23:00 | 145.2 | 601.5 | 202.2 |  |  | 72 | 109.7 |  |  | 190 | 209.7 | 213.2 | 291.2 |  |  | 559.3 | 4.6 |  |  |  |  | 149.8 | 6.8 | 4.8 | 22.2 | 7.1 | 14.8 | 80 |  |  |  | 0 | 98.2 | 125.2 |  |  |  | 6.5 | 146.7 | 56 | 106 | 34.1 | 18.8 | 19.8 | 85 | 179.5 | 174.3 | 185.7 | 87.2 | 7.9 | 2 | 28.4 | 37.6 | 3.8 | 9.5 | 112.1 |  |  | 34.5 |  |  | 48.3 |  |  |  | 83.6 | 181.4 | 179.3 | 143.5 | 177.4 | [8 empty] | 1.8 | 54.6 | 86.9 | 61.6 | 74.1 | 28.7 |  |  |  | 149.3 | 150.2 | 152.6 | [7 empty] | 0 | 87.8 | 0 | 15.2 | 0 | 15.5 | 9.6 | 5.5 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 19.9 | 20 | 12.64 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 17.4 | 48.9 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.7 | 10.5 | 2 | 0.3 | 14.2 | 4.5 | 7.5 | 11.2 | 17.1 | 25.6 | 14.4 | 0 | 90.3 | 98.3 | 10.9 | 8.4 | 14.5 | 4.3 | 8.2 | 8 | 9 | 9.2 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 86.9 | 93.2 | 0 | 0 | 5.6 | 18.9 | 9 | 41.9 | 25.9 | 16.9 |  | 7.96 |  |  | 6991.7 | 23.54 | 8 |  | 11.4 | 27.2 | 18.9 | 4.8 | 16.2 | 110.04
20/06/2025 | 23:30 | 148.7 | 601 | 201.5 |  |  | 79.7 | 108.5 |  |  | 178.1 | 178.1 | 178.1 | 269.9 |  |  | 555.2 | 4.9 |  |  |  |  | 156.9 | 7.4 | 5 | 22.1 | 7 | 13.3 | 81.6 |  |  |  | 0 | 100 | 150.2 |  |  |  | 6.5 | 152.9 | 56 | 134 | 35.9 | 18.8 | 19.8 | 87.7 | 182 | 181.8 | 183 | 87.3 | 7.9 | 2 | 24.2 | 39.3 | 3.8 | 0 | 64 |  |  | 35.8 |  |  | 47.9 |  |  |  | 86.8 | 178.6 | 176.4 | 0 | 176.4 | [8 empty] | 1.8 | 95.9 | 96.5 | 64.1 | 75.8 | 29.9 |  |  |  | 146.7 | 147.7 | 150 | [7 empty] | 0 | 87.8 | 0 | 15.1 | 0 | 15.5 | 9.9 | 5.3 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 20.2 | 20 | 12.3 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 20 | 51.5 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.7 | 10.6 | 2 | 0.3 | 14.1 | 4.5 | 7.6 | 11.2 | 17.1 | 27 | 8.2 | 0 | 85.2 | 106.5 | 10.6 | 6.4 | 14.5 | 4.3 | 8.6 | 7.6 | 8.5 | 8.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 87 | 90.2 | 0 | 0 | 5.6 | 19 | 8.7 | 42.1 | 25.6 | 16.5 |  | 7.96 |  |  | 6815.76 | 23.37 | 8 |  | 11.2 | 27.2 | 18.9 | 4.8 | 16 | 109.47
21/06/2025 | 00:00 | 148.4 | 602.7 | 202.3 |  |  | 80.6 | 105.2 |  |  | 187.7 | 207.6 | 210.9 | 291.9 |  |  | 396.5 | 4.9 |  |  |  |  | 161.5 | 7 | 5.7 | 0 | 6.9 | 13.3 | 82 |  |  |  | 0 | 100 | 125.8 |  |  |  | 6.5 | 153.1 | 56 | 130.9 | 36 | 18.8 | 19.8 | 88.2 | 180.9 | 182.1 | 183.9 | 87.4 | 7.9 | 2 | 25.4 | 39 | 3.8 | 0 | 68 |  |  | 35.7 |  |  | 47.8 |  |  |  | 86.8 | 178.1 | 176.1 | 0 | 175.4 | [8 empty] | 1.8 | 74.5 | 94.8 | 64.1 | 75.9 | 29.9 |  |  |  | 146.5 | 147.8 | 149.6 | [7 empty] | 0 | 80.6 | 0 | 13.5 | 0 | 15.6 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 20.1 | 20 | 11.65 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 21.6 | 59.6 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.7 | 10.6 | 2 | 0.3 | 14.3 | 4.5 | 7.6 | 11.2 | 17.1 | 27.2 | 6.7 | 0 | 88.4 | 105.7 | 10.7 | 9.2 | 14.4 | 4.3 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 73.6 | 78.9 | 0 | 0 | 5.5 | 19 | 8.8 | 41.9 | 25.4 | 17.8 |  | 7.96 |  |  | 6668.61 | 23.27 | 8 |  | 11.2 | 27.2 | 18.9 | 4.9 | 16 | 109.47
EJEC |  | 2245.6 | 14472.2 | 4857.6 | 0 | 0 | 2007.25 | 3037.85 | 0 | 0 | 4382 | 4642.55 | 4671.95 | 6667.55 | 0 | 0 | 11498.1 | 118.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3856.1 | 173.25 | 127.4 | 324.1 | 166.2 | 303.5 | 1891.7 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 1809.6 | 2952.05 | 0 | 0 | 0 | 156 | 5798.4 | 1453.5 | 2332.25 | 897.25 | 449.2 | 475.2 | 2110.05 | 4367.05 | 4379.7 | 4406.35 | 2277.85 | 189.5 | 52.6 | 714.8 | 892.25 | 94.8 | 196 | 2189.2 | 0 | 0 | 847.65 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 2081.1 | 4249.8 | 4199.4 | 1181.45 | 4193.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 2341.5 | 2353.8 | 1549.85 | 1765.75 | 718.15 | 0 | 0 | 0 | 3494.9 | 3522.95 | 3583.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 1613.2 | 566.7 | 340.95 | 2.95 | 295.6 | 237.55 | 131.05 | 15.95 | 30.35 | 62.4 | 485.5 | 480 | 312.895 | 82.4 | 441.6 | 116.3 | 140.5 | 463.8 | 1224.8 | 101.3 | 28.8 | 35.25 | 68.05 | 113.25 | 67.3 | 258.55 | 48 | 4 | 373.55 | 103.15 | 195 | 275.1 | 316.8 | 595.4 | 781.45 | 244.2 | 1405.45 | 1520.55 | 191 | 140.4 | 375.55 | 112.15 | 51.7 | 181.2 | 196.2 | 200.75 | 261.05 | 1900.45 | 115.9 | 1035.9 | 14.4 | 1410.55 | 1461 | 768.4 | 114.05 | 132.55 | 467.45 | 228.6 | 1013 | 504.8 | 390.6 | 0 | 181.88 | 0 | 0 | 165933.325 | 555.22 | 98.9 | 0 | 276.45 | 644.6 | 453.6 | 106.05 | 385.35 | 2520.17

## REACTIVA
viernes, 20 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
20/06/2025 | 00:30 | -7.3 | 13.7 | 18.8 |  |  | -12.9 | -14.4 |  |  | -26.8 | -35.8 | -7.2 | 22.8 |  |  | 54.4 | [5 empty] | 6.3 | 0.9 | 2.6 | -3.5 | 2.1 | -1.1 |  |  |  | 0 | -3.1 | -13.7 |  |  |  | -1.7 | -11.5 | 3.4 | 12.5 | 6.8 | -0.2 | 2.7 | 0.9 | -21.5 | -38.1 | -47.7 | 5 | -0.8 | 0.3 | -5.1 | 0 | 1 | 0 | -2.4 |  |  | -6.5 |  |  | 0.6 |  |  |  | -3 | -27.3 | -20.4 | -10.5 | -16.3 | [8 empty] | -0.4 | 10.3 | 19.9 | 2.5 | 1.8 | -3.2 |  |  |  | -13.7 | -12.1 | -39.5 | [8 empty] | -5 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 0.7 | 1.4 | -1.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | -2.9 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 |  |  | -4.3 | 0.3 | -0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -1.9 | -8 | 0 | 0 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.3 | -1.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 13.4 | 3.6 | 3.4 |  | 2.4 |  |  | -207.1 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.4 | 1 | 2.3
20/06/2025 | 01:00 | -7.1 | 12.8 | 17.8 |  |  | -10.9 | -25.2 |  |  | -31.2 | -40.8 | -11.4 | 18.4 |  |  | 48.6 | [5 empty] | 7.1 | 1.1 | 2.7 | -3.5 | 2.1 | -1 |  |  |  | 0 | -3.6 | -13.7 |  |  |  | -1.8 | -12.8 | 3 | 13.3 | 7.2 | -1 | 2.7 | 1.1 | -24.1 | -42.3 | -52 | 4.1 | -0.9 | 0.3 | -4.3 | 0.2 | 1 | 0 | -2.3 |  |  | -7.9 |  |  | 1 |  |  |  | -4.9 | -30.5 | -23.6 | -5.6 | -18.4 | [8 empty] | -0.4 | 6.3 | 20.8 | 2.9 | 4.3 | -3.2 |  |  |  | -17.8 | -16.3 | -46.1 | [8 empty] | -5.2 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0.2 | 0.7 | 1.4 | -1.2 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.5 | -2.7 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | -0.1 | 0.3 |  |  | -4.3 | 0.2 | -0.4 | -0.8 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -4.6 | -9.8 | 0 | 0 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3 | -2.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 15.4 | 5.2 | 2.7 |  | 2.8 |  |  | -276.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | -0.4 | 1 | 2.1
20/06/2025 | 01:30 | -9.4 | 14.3 | 18.8 |  |  | -12.3 | -25.6 |  |  | -29.8 | -41.9 | -12.3 | 20 |  |  | 49.6 | [5 empty] | 3.5 | 1 | 0 | -3.5 | 2.4 | -2.5 |  |  |  | 0 | -4.9 | -14.6 |  |  |  | -1.6 | -13.4 | 3 | 13.3 | 6.5 | -0.5 | 2.7 | 1.7 | -28.2 | -45.2 | -49.7 | 4.1 | -0.8 | 0.4 | -5.7 | -0.8 | 0.9 | 0 | -2.8 |  |  | -7.9 |  |  | 0.2 |  |  |  | -3.8 | -33.3 | -26.3 | -17 | -21.2 | [8 empty] | -0.4 | 6.6 | 20.6 | 2.2 | 4 | -3.3 |  |  |  | -19.4 | -17.6 | -48 | [8 empty] | -5.2 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 0.7 | 1.4 | -1.4 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | -3.1 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0 | -0.1 | 0.3 |  |  | -4.3 | 0.2 | -0.5 | -0.8 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -6.2 | -6.7 | 0 | 0 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.1 | -2.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 | 13.7 | 5.1 | 2.9 |  | 3.1 |  |  | -320.9 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.5 | 1 | 2.1
20/06/2025 | 02:00 | -8.6 | 7.3 | 17 |  |  | -11.3 | -15.6 |  |  | -31.3 | -43.3 | -13.1 | 18.2 |  |  | 44.8 | [5 empty] | 2.4 | 0.6 | 0 | -3.5 | 2.2 | -3 |  |  |  | 0 | -4.4 | -15.3 |  |  |  | -1.7 | -15.4 | 2.8 | 13.4 | 6.8 | -1.1 | 2.7 | 0.6 | -32.7 | -41.6 | -44.8 | 3 | -0.8 | 0.3 | -5.7 | -0.3 | 1 | 0 | -2.1 |  |  | -8.6 |  |  | 0.1 |  |  |  | -5.2 | -38.6 | -31.7 | 0 | -27.9 | [8 empty] | -0.4 | 6.5 | 20.9 | 2.6 | 1.8 | -3.2 |  |  |  | -21.3 | -19.7 | -50.9 | [8 empty] | -5.3 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -1 |  | 0.2 | 0.7 | 1.5 | -1.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | -4 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | -4.3 | 0.3 | -0.5 | -0.8 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -1.6 | -7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.7 | -2.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 17 | 4.7 | 1.7 |  | 2.9 |  |  | -336.8 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.4 | 1.1 | 2.3
20/06/2025 | 02:30 | -7.7 | 1.6 | 16.5 |  |  | -13.2 | -26.9 |  |  | -38.5 | -46.8 | -17.4 | 11 |  |  | 42 | [5 empty] | 2.8 | 0.2 | 0 | -3.5 | 2.1 | -3.1 |  |  |  | 0 | -2.8 | -11.9 |  |  |  | -1.6 | -14.5 | 3.1 | 13.1 | 7 | -0.1 | 2.7 | 0.6 | -35.4 | -45.1 | -48.7 | 3.1 | -0.9 | 0.3 | -5.1 | -0.9 | 1 | 0 | -0.8 |  |  | -9 |  |  | -1.2 |  |  |  | -5.6 | -41.4 | -34.6 | 0 | -29.6 | [8 empty] | -0.4 | 6.6 | 20.2 | 2.2 | 1.8 | -3.1 |  |  |  | -26 | -24.5 | -46.6 | [8 empty] | -5.2 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -1 |  | 0.1 | 0.8 | 1.5 | -1.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | -4.2 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |  |  | -4.3 | 0.2 | -0.5 | -0.9 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -1.9 | -8.5 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.5 | -2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 16.8 | 4.5 | 1.3 |  | 2.9 |  |  | -401.7 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.6 | 1 | 2
20/06/2025 | 03:00 | -8.2 | 9.4 | 16.8 |  |  | -11.3 | -15.6 |  |  | -36.4 | -44.3 | -15.3 | 11 |  |  | 43.8 | [5 empty] | 2.8 | 0.9 | 0 | -3.5 | 2.1 | -2.7 |  |  |  | 0 | -2.9 | -9.2 |  |  |  | -1.6 | -14.8 | 3 | 12.8 | 6.6 | -0.6 | 2.7 | 1 | -33.5 | -44.3 | -47.6 | 4.9 | -0.9 | 0.3 | -3.7 | 0.7 | 1 | 0 | -0.3 |  |  | -9 |  |  | 0.3 |  |  |  | -5.9 | -40.3 | -33.5 | 0 | -28.5 | [8 empty] | -0.4 | 6.3 | 21.3 | 3.1 | 4.8 | -3.1 |  |  |  | -25.7 | -24.1 | -46.4 | [8 empty] | -5.2 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 0.7 | 1.5 | -1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2 | -4.6 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.2 |  |  | -4.3 | 0.3 | -0.5 | -0.8 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -1.3 | -4.6 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.6 | -2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 15.2 | 5.2 | 0.6 |  | 2.6 |  |  | -347.3 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.5 | 1 | 2.1
20/06/2025 | 03:30 | -6.6 | 7.8 | 16.9 |  |  | -10.9 | -21 |  |  | -38.9 | -50.8 | -19.3 | 9.2 |  |  | 44.2 | [5 empty] | 3.8 | 0.9 | 0 | -3.4 | 3 | 9.9 |  |  |  | 0 | -3.6 | -17 |  |  |  | -1.6 | -16 | 2.6 | 13.9 | 7.3 | -0.4 | 2.7 | 1.5 | -35.7 | -44.3 | -47.9 | 3.3 | -0.9 | 0.3 | -5.2 | -0.2 | 1 | 0 | -1.4 |  |  | -9 |  |  | 0.1 |  |  |  | -1.5 | -41.3 | -34.5 | 0 | -28.5 | [8 empty] | -0.4 | 6.2 | 21.5 | 3.6 | 1.8 | -3.1 |  |  |  | -26.4 | -24.3 | -47.6 | [8 empty] | -5.2 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 0.7 | 1.5 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | -3.5 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |  |  | -4.2 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -1.8 | -2.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5 | -1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 | 15.9 | 5.9 | 2.6 |  | 3 |  |  | -360.9 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.6 | 1.1 | 2.1
20/06/2025 | 04:00 | -9.4 | -4.7 | 16.2 |  |  | -17.4 | -33.6 |  |  | -40.8 | -51.2 | -20.5 | 9.6 |  |  | 47.5 | [5 empty] | 3 | 0.9 | 0 | -3.4 | 3 | 9.4 |  |  |  | 0 | -5.6 | -16.1 |  |  |  | -1.7 | -17.2 | 2.6 | 12 | 7.3 | -0.1 | 2.7 | 0.2 | -35.4 | -43.6 | -46.6 | 3.6 | -0.7 | 0.3 | -5.9 | -2.7 | 1 | 0 | -3.8 |  |  | -8.3 |  |  | -2.9 |  |  |  | -2.8 | -40.1 | -33.2 | 0 | -30.2 | [8 empty] | -0.4 | 8.1 | 18.3 | 0.9 | 1.9 | -2.9 |  |  |  | -26 | -24.2 | -45.8 | [8 empty] | -5.2 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -1 |  | 0.1 | 0.7 | 1.5 | -1.6 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.8 | -3.8 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.2 |  |  | -4.2 | 0.1 | -0.5 | -0.8 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.7 | -1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 2 | 15.8 | 5.8 | 3.1 |  | 2.8 |  |  | -407.7 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.6 | 1 | 2
20/06/2025 | 04:30 | -9 | 14.6 | 18.5 |  |  | -11.4 | -13.6 |  |  | -33.2 | -39.2 | -10 | 15.5 |  |  | 47.7 | [5 empty] | 5.2 | 0.9 | 0 | -3.4 | 3.1 | 9.9 |  |  |  | 0 | -3.6 | -14.7 |  |  |  | -1.5 | -15 | 2.9 | 13.3 | 6.8 | -0.4 | 2.7 | 1.1 | -22.4 | -33 | -41.5 | 4 | -0.7 | 0.2 | -3.9 | 0.8 | 1 | 0 | -15.1 |  |  | -7.9 |  |  | 0.9 |  |  |  | -1.6 | -34.7 | -27.7 | 0 | -23.8 | [8 empty] | -0.4 | 6.4 | 20.5 | 2.5 | 1.8 | -3.1 |  |  |  | -18.8 | -17.1 | -36.2 | [8 empty] | -5 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 0.7 | 1.4 | -1.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | -3.4 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.1 | 0.2 | -0.4 | 0 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.6 | -1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 | 16.1 | 6.1 | 2.7 |  | 2.7 |  |  | -237.8 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.3 | 1.1 | 2.4
20/06/2025 | 05:00 | -9.3 | -7.3 | 17.4 |  |  | -18.6 | -35.2 |  |  | -31.7 | -51.8 | -20.7 | 15.7 |  |  | 54 | [5 empty] | 1.7 | 1.1 | 0 | -3.3 | 3.3 | 10.8 |  |  |  | 0 | -8.6 | -13.7 |  |  |  | -1.5 | -15.1 | 2.4 | 10.3 | 7.6 | -0.9 | 2.7 | -0.5 | -35.6 | -41.5 | -49.1 | 4.3 | -0.5 | 0.2 | -8.8 | -4.1 | 0.9 | 0 | -17.6 |  |  | -4.3 |  |  | -4 |  |  |  | 0.3 | -37.5 | -30.6 | 0 | -27.4 | [8 empty] | -0.5 | 20.5 | 18.3 | -0.8 | 1.8 | -3 |  |  |  | -12.4 | -9.6 | -25.7 | [8 empty] | -5.3 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 0.7 | 1.5 | -2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.7 | -3.6 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | -4.1 | 0.2 | -0.5 | 0 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.8 | -1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2 | 15.7 | 5.9 | 1.4 |  | 2.8 |  |  | -337.3 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.2 | 1.1 | 2.7
20/06/2025 | 05:30 | -8.5 | 17.2 | 19.5 |  |  | -12.3 | -16.3 |  |  | -23.7 | -34.7 | -5.2 | 27.6 |  |  | 48.8 | [5 empty] | 6.5 | 1.2 | 0 | -3.3 | 3.5 | 13.8 |  |  |  | 0 | -5 | -9.5 |  |  |  | -1.4 | -13.8 | 3.6 | 12.9 | 6.3 | -0.2 | 2.7 | 1.2 | -29.7 | -39.7 | -42.7 | 2.8 | -0.6 | 0.3 | -5.1 | -0.5 | 1 | 0 | -22.7 |  |  | -9 |  |  | 0.7 |  |  |  | 0 | -36.1 | -29.4 | 0 | -25.2 | [8 empty] | -0.4 | 14.1 | 20.7 | 2.6 | 1.7 | -3.2 |  |  |  | -6.1 | -4.1 | -28.4 | [8 empty] | -5.5 | 0 |  |  | 1.1 | -0.1 | -0.8 |  | 0.1 | 0.6 | 1.5 | -1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.5 | -3.2 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  |  | -4.1 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -2.1 | -7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.8 | -1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 16 | 6.3 | 3.3 |  | 2.2 |  |  | -189.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.4 | 1 | 2.2
20/06/2025 | 06:00 | -7.4 | 15.7 | 18 |  |  | -7.5 | -14.3 |  |  | -24.5 | -34.6 | -4.8 | 26.4 |  |  | 47 | [5 empty] | 7 | 1.4 | 0 | -3.3 | 3.8 | 14.5 |  |  |  | 0 | -2.8 | -6.5 |  |  |  | -1.3 | -14.4 | 4.1 | 13.9 | 6.8 | -0.5 | 2.7 | 0.3 | -30.3 | -40.1 | -43.5 | 1.9 | -0.7 | 0.3 | -4.7 | 0 | 0.9 | 0 | -20.7 |  |  | -7.2 |  |  | 2.9 |  |  |  | -0.4 | -36.2 | -29.2 | 0 | -24.5 | [8 empty] | -0.4 | 35.7 | 21.3 | 3.6 | 11.2 | -3.1 |  |  |  | -1.5 | 0.2 | -21.4 | [8 empty] | -5.5 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -1 |  | 0 | 0.6 | 1.4 | -0.8 | 1.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.4 | -3.4 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  |  | -4.1 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.3 | -1.5 | -10.8 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.9 | -1.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 17 | 7.1 | 1.6 |  | 3.1 |  |  | -129.9 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0 | 1 | 2.6
20/06/2025 | 06:30 | -3.6 | 24.9 | 21 |  |  | -4.8 | -11 |  |  | -18.3 | -24.6 | 6.8 | 35 |  |  | 56 | [5 empty] | 6.3 | 1.3 | 1.5 | -3.3 | 3.8 | 15.9 |  |  |  | 0 | -3.3 | -6.9 |  |  |  | -1.2 | 0.5 | 4.3 | 12.9 | 7.4 | -0.2 | 2.7 | 0.8 | -25.6 | -34.5 | -37.9 | 5.3 | -0.5 | 0.3 | -4.1 | 0 | 0.9 | 0 | -20 |  |  | -5.4 |  |  | 1.6 |  |  |  | 2.9 | -31.9 | -25 | 0 | -20.2 | [8 empty] | -0.4 | 23.8 | 20.8 | 3.4 | 9.9 | -3.2 |  |  |  | 4.9 | 6.6 | -11.9 | [8 empty] | -5.3 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -1 |  | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -1.3 | -2.7 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | -0.2 | 0.2 |  |  | -4.1 | 0.1 | -0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.3 | -4.1 | -7.9 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 9.2 | 0 | 2.2 | -0.2 | -3.4 | -3.8 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2.1 | 16.1 | 6.2 | 2.4 |  | 3 |  |  | 13.1 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0 | 1.1 | 2.8
20/06/2025 | 07:00 | -5 | 11.6 | 17.6 |  |  | -10.6 | -25.8 |  |  | -21 | -21.9 | 6.8 | 29.5 |  |  | 33.4 | [5 empty] | 2.1 | 0.4 | 1.5 | -3.4 | 3.2 | 14.4 |  |  |  | 0 | -3.2 | -8.5 |  |  |  | -1.2 | -5.8 | 3.8 | 14.2 | 6.4 | -0.3 | 2.7 | 1.7 | -29.5 | -40.7 | -44.1 | 2.5 | -0.7 | 0.2 | -4 | 0.1 | 0.9 | 0 | -19.4 |  |  | -6.5 |  |  | -0.6 |  |  |  | -1.9 | -36.1 | -29.3 | 0 | -23.4 | [8 empty] | -0.4 | 22.5 | 21.1 | 6.3 | 9.9 | -3.3 |  |  |  | 0.2 | 1.8 | -19.2 | [8 empty] | -5.3 | 4.5 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 0.6 |  | -0.3 | -0.4 | -2.4 | -5.9 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.2 |  |  | -4.1 | 0 | -0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -7.1 | -9.4 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0 | 2.2 | -0.2 | -6.3 | -4.5 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1 | 2.1 | 15.3 | 5.5 | 3.3 |  | 3.2 |  |  | -139.4 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.7 | 0.9 | 1.8
20/06/2025 | 07:30 | -6.7 | -5.5 | 14 |  |  | -12.3 | -25.5 |  |  | -20.4 | -27.4 | 3.6 | 32.7 |  |  | 9.3 | [5 empty] | -1.6 | 0.4 | 1.5 | -3.3 | 3.3 | 12.5 |  |  |  | 0 | -3.6 | -4.6 |  |  |  | -1 | -11.9 | 3.4 | 13.1 | 6.7 | -0.3 | 2.7 | 1.7 | -34 | -43.6 | -51.9 | 4.1 | -0.7 | 0.2 | -3.5 | 4.9 | 0.9 | 0 | -19.8 |  |  | -6.8 |  |  | -0.1 |  |  |  | 0.9 | -36.7 | -29.8 | 0 | -23.1 | [8 empty] | -0.4 | 23 | 20.6 | 6.1 | 11.1 | -3 |  |  |  | 4.7 | 6.3 | -11.8 | [8 empty] | -5.3 | 2.1 |  |  | 1.1 | 0 | -1 |  | 0 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -3.3 | -7.9 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.4 |  |  | -4 | 0.1 | -0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.3 | -11.3 | -11.5 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0 | 1.1 | -0.2 | -10.4 | -2.8 | -0.7 | 0 | 0.4 | 1 | 2.1 | 15.6 | 5.9 | 3.9 |  | 2.7 |  |  | -207.1 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0.3 | 1.1 | 2.9
20/06/2025 | 08:00 | -1 | 11.1 | 17.2 |  |  | -6 | -18.7 |  |  | -14.6 | -20.6 | 9.4 | 38.3 |  |  | 19.9 | [5 empty] | 2.4 | 1.4 | 1.5 | -3.3 | 3.6 | 17.1 |  |  |  | 0 | -0.2 | -5.2 |  |  |  | -1 | -12.1 | 3.4 | 13.7 | 6.3 | -0.3 | 2.7 | 1.9 | -24.8 | -35.1 | -43.6 | 3.7 | -0.7 | 0.3 | -3.3 | 4.1 | 1 | 0 | -18.9 |  |  | -3.6 |  |  | 7.3 |  |  |  | -1.9 | -31.9 | -24.9 | 0 | -18.1 | [8 empty] | -0.4 | 22.5 | 20.6 | 6.2 | 10.7 | -3.2 |  |  |  | 12.3 | 14 | -0.9 | [8 empty] | -5.2 | 4.6 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -2.5 | -5.1 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | -0.3 | 0.2 | 0.4 |  |  | -3.9 | 0.1 | -0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.2 | -8.6 | -9.4 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0.3 | -1.2 | -0.2 | -6 | -2.4 | -2.8 | 0 | 0.4 | 1 | 2.2 | 18.5 | 8.8 | 2.2 |  | 2.6 |  |  | -31 |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.2 | 1 | 3.8
20/06/2025 | 08:30 | -1.8 | 37.2 | 23 |  |  | -2.2 | -12 |  |  | 27.1 | 19 | 14.7 | 41.6 |  |  | 58.6 | [5 empty] | 4.7 | 1.5 | 1.6 | -3.3 | 3.5 | 17.9 |  |  |  | 0 | 0.8 | 10.4 |  |  |  | -0.8 | -17.8 | 3.9 | 13.2 | 6.9 | -0.4 | 2.7 | 1.6 | -18.9 | -31.2 | -40 | 1.2 | -0.7 | 0.2 | -1.4 | 6 | 0.9 | 0 | -15.7 |  |  | -0.5 |  |  | 5.9 |  |  |  | -2.1 | -1.6 | -17.4 | 0 | -14.1 | [8 empty] | -0.4 | 36.8 | 27 | 12.9 | 10.2 | -3.2 |  |  |  | 19.3 | 21 | 9.7 | [8 empty] | -5.1 | 5.3 |  |  | 1.1 | 0 | -1 |  | 0 | 0.7 | 1.4 | -0.2 | 1.4 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -2.1 | -5 | 1 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | -1.9 | 0 | 0.3 |  |  | -4 | 0 | -0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 4 | 1.7 | -9 | -9 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0.6 | -1.7 | -0.2 | -4.8 | -1.9 | -3.2 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 17.6 | 7.8 | 3.1 |  | 2.8 |  |  | 265.2 |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 | 0.9 | 4.1
20/06/2025 | 09:00 | 0.2 | 30.5 | 21.6 |  |  | 0.1 | -8.5 |  |  | 35.1 | 35.9 | 20.1 | 51.3 |  |  | 57.8 | [5 empty] | 5.7 | 1.7 | 1.5 | -3.3 | 3.4 | 19.2 |  |  |  | 0 | 1.4 | 7.5 |  |  |  | -0.4 | -18.5 | 4.1 | 21.3 | 6.9 | -0.3 | 2.7 | 1.7 | -30.7 | -40.8 | -49.2 | 1.7 | -0.8 | 0.2 | -4 | 5 | 1 | 0 | -17 |  |  | -1.2 |  |  | 7 |  |  |  | -2 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | [8 empty] | -0.4 | 49.7 | 41.1 | 12.8 | 13.4 | 1.9 |  |  |  | 16.7 | 18.4 | 5.6 | [8 empty] | -4.7 | 5.7 |  |  | 1.1 | 0 | -1 |  | -0.1 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -2.8 | -5.7 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | -2.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4 | 0.2 | -0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 4 | 1.7 | -7.9 | -8 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 1 | -1.7 | -0.2 | -5.3 | -1.8 | -3.4 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 2 | 18.2 | 8.3 | 3 |  | 2.6 |  |  | 355.2 |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.7 | 1.1 | 4.4
20/06/2025 | 09:30 | 0 | 27.9 | 21.3 |  |  | 0.6 | -5.3 |  |  | 37.5 | 30.6 | 13.7 | 54.3 |  |  | 60.3 | [5 empty] | 5.1 | 1.7 | 1.5 | -3.3 | 3.3 | 18.7 |  |  |  | 1.7 | 0.7 | 5.3 |  |  |  | -0.9 | -9.9 | 4.7 | 20.9 | 6.8 | 0.6 | 2.7 | 0.4 | -28.1 | -35.9 | -44.2 | 1.5 | -0.7 | 0.2 | -6 | 4.3 | 0.9 | 0 | -23.2 |  |  | 0.1 |  |  | 4.4 |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | [8 empty] | -0.4 | 50.9 | 41.3 | 13 | 11.4 | 4 |  |  |  | 21.1 | 23.2 | 12.2 | [8 empty] | -4.8 | 5.7 |  |  | 1.1 | 0.1 | -0.9 |  | 0 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -2.2 | -5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | -2.3 | 0.1 | 0.4 |  |  | -4.1 | 0.2 | -0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 4 | 1.7 | -9.2 | -9.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | 1.4 | -1.8 | -0.2 | -4.9 | -1.6 | -3.4 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 2 | 16.3 | 6.5 | 3.5 |  | 3.2 |  |  | 381 |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.4 | 2.2 | 5.2
20/06/2025 | 10:00 | -1.2 | 45.5 | 22.8 |  |  | 10.2 | 18.5 |  |  | 43.8 | 45.6 | 27.6 | 54.2 |  |  | 50.9 | [5 empty] | 7.8 | 1.6 | 1.4 | -3.3 | 3.2 | 19.9 |  |  |  | 1.5 | 3.1 | 8.5 |  |  |  | -0.8 | 2.2 | 5.7 | 27.4 | 6.2 | 0.1 | 2.7 | 2.2 | -20.9 | -34.8 | -43.6 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | -0.1 | 10.7 | 1 | 0 | -20.3 |  |  | 1.6 |  |  | 11.7 |  |  |  | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 22 | [8 empty] | -0.4 | 47.4 | 65.2 | 15.9 | 13.8 | 3.7 |  |  |  | 22.6 | 24.7 | 13.9 | [8 empty] | -4.6 | 6.6 |  |  | 1.1 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -2.7 | -5.8 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | -2.4 | 0.1 | 0.6 |  |  | -4 | 0.1 | -0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 4 | 1.8 | -8.7 | -9.3 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 1.8 | -1.8 | -0.2 | -4.3 | -1.4 | -3.4 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 16.7 | 6.8 | 3.2 |  | 2.5 |  |  | 558.8 |  |  |  | 1.4 |  |  | 1.7 | 2.9 | 6
20/06/2025 | 10:30 | 0.8 | 37.3 | 23.4 |  |  | 3.9 | 6.2 |  |  | 38.9 | 37 | 21.3 | 53.7 |  |  | 60.8 | [5 empty] | 5.6 | 1.5 | 1.6 | -3.3 | 3.3 | 21.1 |  |  |  | 0 | 4.2 | 5.7 |  |  |  | -0.9 | 10.6 | 6.6 | 24.4 | 7.2 | 0.6 | 2.7 | 0.9 | -23.5 | -32.6 | -41.1 | 5.4 | -0.7 | 0.2 | -2.7 | 6.4 | 0.9 | 0 | -17.6 |  |  | 2 |  |  | 4.1 |  |  |  | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | [8 empty] | -0.4 | 70.2 | 61.5 | 13 | 12.6 | 4 |  |  |  | 24.7 | 26.4 | 17.7 | [8 empty] | -4.5 | 7.4 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -2.6 | -5.4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | -2.4 | 0.1 | 0.6 |  |  | -4.1 | 0.1 | -0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 4 | 1.7 | -7.7 | -8.7 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 2.2 | -1.7 | -0.2 | -4.9 | -0.5 | -3.5 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 14.5 | 4.7 | 3.8 |  | 2.8 |  |  | 548.7 |  |  |  | 1.7 |  |  | 1 | 3 | 5.7
20/06/2025 | 11:00 | 10.8 | 30.1 | 21.9 |  |  | 2.6 | 12.1 |  |  | 36.8 | 33.6 | 17.5 | 52.2 |  |  | 58.9 | [5 empty] | 4.5 | 1.2 | 1.5 | -3.4 | 3.3 | 20.9 |  |  |  | 0 | 4.3 | 6.2 |  |  |  | -0.9 | 11.8 | 6.8 | 24.1 | 6.9 | -0.4 | 2.7 | 1.1 | -22 | -31 | -39.5 | 5.7 | -0.7 | 0.3 | -2.6 | 5.8 | 0.9 | 0 | -4.8 |  |  | 2.6 |  |  | 4.8 |  |  |  | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | [8 empty] | -0.4 | 70.9 | 61.4 | 13 | 12.7 | 3.9 |  |  |  | 25.3 | 27.1 | 18.5 | [8 empty] | -4.6 | 7.1 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.3 | -2.6 | -5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | -2.4 | 0.1 | 0.5 |  |  | -4.1 | 0.1 | -0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 4 | 1.7 | -11.5 | -11.5 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | 2.4 | -1.7 | -0.2 | -4.9 | -0.6 | -3.4 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 14.4 | 4.7 | 2.7 |  | 2.8 |  |  | 554.7 |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.1 | 3.2 | 5.9
20/06/2025 | 11:30 | -0.1 | 36.5 | 23 |  |  | 4.2 | 10.8 |  |  | 40.9 | 33.7 | 17.2 | 56.1 |  |  | 62.1 | [5 empty] | 4.4 | 1.5 | 1.5 | -3.3 | 3.4 | 21.3 |  |  |  | 0 | 3 | 8.3 |  |  |  | -0.8 | 7.1 | 7.1 | 24.5 | 6.8 | -0.3 | 2.7 | 0.4 | -23.8 | -32.3 | -40.6 | 6.3 | -0.7 | 0.3 | -4.6 | 5.1 | 0.9 | 0.4 | -8 |  |  | 2.2 |  |  | 6.7 |  |  |  | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | [8 empty] | -0.4 | 70.9 | 61.6 | 12.9 | 12.6 | 3.8 |  |  |  | 25 | 26.7 | 17.7 | [8 empty] | -4.5 | 9.5 |  |  | 1.1 | -0.1 | -0.7 |  | 0.1 | 0.8 | 1.5 | -2.6 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -2.4 | -4.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | -2.4 | 0 | 0.6 |  |  | -3.7 | 0.2 | -0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.6 | -6.3 | -6.9 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 2.4 | -1.7 | -0.2 | -3.2 | -2.1 | -3.4 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 15 | 5.3 | 2.6 |  | 2.9 |  |  | 562.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 | 3.2 | 6.4
20/06/2025 | 12:00 | -1 | 35.1 | 22.2 |  |  | 4.3 | 8.8 |  |  | 39.6 | 35.3 | 18 | 52.7 |  |  | 57.8 | [5 empty] | 3.3 | 1.5 | 2.2 | -3.4 | 3 | 20.1 |  |  |  | 0 | 2.1 | 7.3 |  |  |  | -1.1 | -14 | 5.7 | 25.3 | 6.4 | -0.9 | 2.7 | 0.5 | -24.8 | -34.2 | -42.4 | 2.2 | -0.9 | 0.2 | -4.5 | 5.8 | 0.9 | 0.4 | -4.1 |  |  | 0.9 |  |  | 7.5 |  |  |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | [8 empty] | -0.4 | 69.6 | 62.5 | 13.9 | 12.8 | 3.9 |  |  |  | 22.5 | 24.3 | 14.3 | [8 empty] | -3.9 | 5.7 |  |  | 1.1 | 0.1 | -0.7 |  | 0 | 0.8 | 1.4 | -1.2 | 1.4 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -2.5 | -5.4 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1 | -2.3 | 0 | 0.6 |  |  | -3.7 | 0.1 | -0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.6 | -7.4 | -7.9 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 2.4 | -1.8 | -0.2 | -2.6 | -2.7 | -3.5 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 15.7 | 6.1 | 1.7 |  | 2.8 |  |  | 496.1 |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 | 2.9 | 6.1
20/06/2025 | 12:30 | -3 | 9 | 17.8 |  |  | -2.1 | -5.5 |  |  | 31.7 | 29.4 | 13.4 | 46.1 |  |  | 28 | [5 empty] | -0.1 | 1.4 | 2.2 | -3.4 | 3 | 18.4 |  |  |  | 0 | 0.4 | 6.9 |  |  |  | -1.4 | -16.8 | 4.6 | 24.3 | 6.8 | -1.5 | 2.7 | 1.5 | -32.1 | -41.6 | -49.9 | 2.2 | -1 | 0.1 | -4.5 | 4.3 | 0.9 | 0.4 | -4.2 |  |  | -0.5 |  |  | 4.3 |  |  |  | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | [8 empty] | -0.4 | 70.2 | 61.1 | 12.8 | 12.6 | 3.9 |  |  |  | 15.5 | 17.3 | 4.2 | [8 empty] | -3.8 | 6 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.7 | 1.4 | -0.4 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -2.9 | -6.8 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 1 | -2.3 | -0.3 | 0.6 |  |  | -3.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.7 | -9.3 | -10.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 2.3 | -1.9 | -0.2 | -1.3 | -3 | -3.6 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 14.8 | 5.1 | 2.8 |  | 2.7 |  |  | 309.1 |  |  |  | 1.4 |  |  | 1.1 | 2.9 | 5.4
20/06/2025 | 13:00 | -2.5 | 11.7 | 18.3 |  |  | -4.9 | -8.4 |  |  | 31.9 | 29.4 | 13.2 | 45.6 |  |  | 28.3 | [5 empty] | -1.4 | 1 | 2.3 | -3.4 | 2.7 | 18.4 |  |  |  | 0 | 0.3 | 3.6 |  |  |  | -1.5 | -18.1 | 4.3 | 24.1 | 6.8 | -0.9 | 2.7 | 1.5 | -33.8 | -43.4 | -51.7 | 0.9 | -1.2 | 0.1 | -4.9 | 3.9 | 1 | 0.4 | -4 |  |  | -2 |  |  | 2.4 |  |  |  | -2.7 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | [8 empty] | -0.4 | 70.6 | 61 | 12.7 | 12.5 | 3.9 |  |  |  | 13.3 | 15.2 | 0.5 | [8 empty] | -3.1 | 5.9 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.7 | 1.4 | -0.8 | 1.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -2.9 | -6.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1 | -2.3 | 0 | 0.6 |  |  | -4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 3.9 | 1.7 | -7.5 | -8 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | 2.3 | -2 | -0.2 | 0.7 | -2.9 | -3.7 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 13.2 | 3.6 | 2 |  | 2.6 |  |  | 282.5 |  |  |  | 1.4 |  |  | 0.8 | 2.9 | 5.1
20/06/2025 | 13:30 | -0.7 | 3.2 | 16.5 |  |  | -5.5 | -8 |  |  | 29.2 | 24.9 | 7.2 | 42.8 |  |  | 6.4 | [5 empty] | -1.8 | 1.1 | 2.4 | -3.4 | 3 | 19.5 |  |  |  | 0 | -0.1 | 1.5 |  |  |  | -1.6 | -20.1 | 3.1 | 25.2 | 6.9 | -1.3 | 2.7 | 0.8 | -36.3 | -45 | -43.7 | 0.7 | -1.2 | 0.1 | -6.4 | 2.6 | 1 | 0.4 | -5.5 |  |  | -2 |  |  | 1.2 |  |  |  | -2.7 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | [8 empty] | -0.4 | 64.1 | 62.2 | 13.2 | 13.2 | 3.8 |  |  |  | 11.1 | 13.2 | -2.8 | [8 empty] | -3.4 | 5.5 |  |  | 1.2 | -0.1 | -1 |  | 0 | 0.7 | 1.5 | 1 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -2.2 | -4.9 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 1 | -2.4 | -0.2 | 0.5 |  |  | -3.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 4 | 1.8 | -4.8 | -11 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | 2.1 | -2.1 | -0.2 | 5.2 | 0.7 | -3.8 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 2 | 12.8 | 3.2 | 2.2 |  | 2.7 |  |  | 227.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0.5 | 3.1 | 5.1
20/06/2025 | 14:00 | -1.2 | 17.2 | 19.2 |  |  | -3.9 | 8.5 |  |  | 35.5 | 36.5 | 21.8 | 49 |  |  | 8.7 | [5 empty] | -0.4 | 1.3 | 2.3 | -3.4 | 2.8 | 25.8 |  |  |  | 0 | 1.2 | -3.5 |  |  |  | -1.4 | -16.6 | 4.7 | 24 | 6.3 | -0.3 | 2.7 | 1.5 | -28.2 | -38.9 | -37.6 | 1.3 | -1 | 0.2 | -2.9 | 4.6 | 1 | 0.4 | -2.6 |  |  | -0.4 |  |  | 2.8 |  |  |  | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | [8 empty] | -0.4 | 36.1 | 24.5 | 5.9 | 12.5 | 1.9 |  |  |  | 18 | 20 | 7.6 | [8 empty] | -3.5 | 6.4 |  |  | 1 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -2 | -3.8 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | -2.4 | 0.1 | 0.4 |  |  | -3.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 4 | 1.8 | -0.5 | -10.6 | 0.3 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | 1.8 | -2.2 | -0.2 | 7.3 | 2.1 | -3.8 | 1.6 | 0.8 | 1 | 2.1 | 12.2 | 2.6 | 3 |  | 2.5 |  |  | 306.9 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0.6 | 3.2 | 5.3
20/06/2025 | 14:30 | -0.6 | 18.2 | 19.3 |  |  | 0.3 | 12.5 |  |  | 36 | 34.7 | 18.6 | 49.6 |  |  | 12.8 | [5 empty] | 2.1 | 1.6 | 2.3 | -3.4 | 3.2 | 27.7 |  |  |  | 0 | 2.4 | -2.7 |  |  |  | -1.3 | -14.1 | 4.9 | 24.4 | 7 | -0.3 | 2.7 | 1 | -22 | -32.6 | -31.1 | 3.1 | -1.2 | 0.2 | -2.5 | 5.2 | 1 | 0.4 | -0.9 |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 |  |  |  | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | [8 empty] | -0.4 | 36.6 | 25.1 | 12 | 14 | 2.1 |  |  |  | 24.1 | 26 | 17 | [8 empty] | -2.9 | 6.4 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.8 | 1.4 | -1.3 | 1.4 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -1.2 | -2 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | -2.3 | 0.4 | 0.3 |  |  | -3.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 4 | 1.8 | -5.2 | -7.5 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | 1.4 | -2.3 | -0.2 | 17.9 | 8.3 | -3.8 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 2 | 13 | 3.5 | 3.6 |  | 3.1 |  |  | 411.1 |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.2 | 3 | 5.8
20/06/2025 | 15:00 | -0.5 | 23 | 20.2 |  |  | -0.8 | 3.9 |  |  | 39.5 | 37.5 | 21.2 | 54.4 |  |  | 11.9 | [5 empty] | 2.3 | 1.1 | 2.3 | -3.4 | 3 | 27 |  |  |  | 0 | 2.4 | -0.7 |  |  |  | -1.2 | -12.2 | 5.2 | 24.4 | 6.6 | -0.3 | 2.7 | 0.8 | -22.8 | -33.2 | -31.8 | 3.8 | -1.2 | 0.1 | -3.5 | 5.1 | 1 | 0.4 | -3.2 |  |  | 1 |  |  | 4.6 |  |  |  | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | [8 empty] | -0.4 | 35.8 | 24.9 | 12 | 14 | 1.9 |  |  |  | 25.1 | 26.9 | 18.4 | [8 empty] | -2.6 | 5.7 |  |  | 0 | -0.1 | -1 |  | 0 | 0.8 | 1.4 | -1.4 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | 0.2 | 2.6 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | -2 | 0.1 | 0.3 |  |  | -3.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 4 | 1.7 | -1.3 | -2.6 | 0.1 | 0 | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 0.9 | -2.1 | -0.2 | 24.8 | 14.1 | -3.5 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 13.1 | 3.4 | 5 |  | 2.7 |  |  | 447.9 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.1 | 3 | 5.6
20/06/2025 | 15:30 | 1.2 | 22.8 | 21.2 |  |  | -0.5 | 14.9 |  |  | 41.5 | 33.2 | 18.2 | 56.2 |  |  | 25.5 | [5 empty] | 1.8 | 1.1 | 2.3 | -3.3 | 3.3 | 28.8 |  |  |  | 0 | 2.8 | 1.2 |  |  |  | -1.1 | -3.3 | 5.4 | 22.4 | 7.1 | 0 | 2.7 | 0.8 | -21.7 | -29.2 | -27.8 | 2.6 | -1.1 | 0.1 | -4.7 | 4 | 1 | 0.5 | -5.4 |  |  | 1.3 |  |  | 4.2 |  |  |  | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | [8 empty] | -0.4 | 45.8 | 25.5 | 11.2 | 13.9 | 2.1 |  |  |  | 28 | 29.7 | 22.9 | [8 empty] | -3.1 | 6.5 |  |  | 0 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.8 | 1.5 | -1.2 | 1.2 | 0.5 |  | -0.6 | -1.2 | 0.7 | 3.3 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1 | -1 | 0.3 | 0.4 |  |  | -3.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 4 | 1.4 | -0.8 | -1.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 0.6 | -1.6 | -0.2 | 26.2 | 15 | -3.2 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 12.9 | 3.2 | 4.6 |  | 2.6 |  |  | 518.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.3 | 3.1 | 6
20/06/2025 | 16:00 | 0.5 | 21.1 | 19.7 |  |  | 0 | 13.5 |  |  | 38.2 | 38.9 | 22.8 | 50.4 |  |  | 19.1 | [5 empty] | 4.7 | 1.5 | 2.3 | -3.3 | 3.3 | 27.7 |  |  |  | 0 | 3.6 | 0.7 |  |  |  | -1.1 | -4.2 | 5.7 | 23.8 | 6.6 | -0.1 | 2.7 | 1.1 | -20 | -30.7 | -44.3 | 4.6 | -1.2 | 0 | -4 | 6.4 | 1 | 0.4 | -2.7 |  |  | 2.2 |  |  | 3.9 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | [8 empty] | -0.4 | 44.4 | 26.8 | 12 | 14.3 | 2.1 |  |  |  | 23 | 24.8 | 15.1 | [8 empty] | -2.8 | 6.1 |  |  | 0 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 0.8 | 1.4 | -0.6 | 1.8 | 0.6 |  | -0.5 | -0.7 | -1.3 | 3.6 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | -0.3 | 0 | 0.4 |  |  | -4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 4 | 0.7 | -5.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | 0.1 | 0.6 | -0.2 | 28.5 | 16.4 | -2.1 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 12.5 | 2.9 | 3.9 |  | 3.2 |  |  | 487.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0.9 | 3 | 5.4
20/06/2025 | 16:30 | 0.9 | 39.8 | 23.9 |  |  | -4.2 | 0.4 |  |  | 39.6 | 37.7 | 21 | 54.8 |  |  | 59.4 | [5 empty] | 8.4 | 1.3 | 2.5 | -3.3 | 3.4 | 30 |  |  |  | 0 | 2.9 | 8.6 |  |  |  | -1 | -2 | 5.2 | 24.8 | 6.6 | -0.5 | 2.7 | 1.1 | -24.7 | -34.8 | -47.9 | 3.4 | -1 | 0.1 | -4.1 | 5.5 | 1 | 0.4 | -3.2 |  |  | 0.6 |  |  | 0.2 |  |  |  | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | [8 empty] | -0.4 | 44.3 | 27.2 | 11.9 | 16.6 | 1.9 |  |  |  | 20.9 | 22.7 | 12 | [8 empty] | -3.3 | 6.4 |  |  | 0 | 0 | -1 |  | -0.1 | 0.8 | 1.4 | -1 | 1.3 | 0.5 |  | -0.2 | 0 | -2.4 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | -0.1 | 0.4 |  |  | -4 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 0 | 2 | -0.2 | 29.9 | 18.1 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 11.5 | 2 | 2.6 |  | 2.9 |  |  | 531.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0.4 | 3 | 4.9
20/06/2025 | 17:00 | 1.9 | 33 | 22.1 |  |  | -7.2 | -3.3 |  |  | 38.7 | 33.3 | 15.5 | 52.5 |  |  | 67.5 | [5 empty] | 7.5 | 1.6 | 2.6 | -3.4 | 3.1 | 30.8 |  |  |  | 0 | 4.3 | 8.2 |  |  |  | -1.1 | 0.2 | 5.4 | 23.8 | 7.1 | -1.2 | 2.7 | 0.4 | -28.1 | -36.7 | -49.9 | 4.5 | -1 | 0 | -4.5 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | -6.1 |  |  | 0 |  |  | -2.5 |  |  |  | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | [8 empty] | -0.4 | 45.1 | 26.7 | 11.8 | 14 | 2 |  |  |  | 19.2 | 20.8 | 9.8 | [8 empty] | -3 | 7.7 |  |  | 0 | 0.1 | -0.9 |  | 0 | 0.8 | 1.5 | -1.4 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.5 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |  |  | -4.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -4.2 | -1.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 0 | 2.2 | -0.2 | 29.4 | 16.7 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 9.7 | 0.2 | 1 |  | 3 |  |  | 477.2 |  |  |  | 1.4 |  |  | 0.1 | 2.8 | 4.3
20/06/2025 | 17:30 | 6.6 | 25.6 | 21.5 |  |  | -8.3 | -3.9 |  |  | 28.5 | 27.3 | 11.2 | 41.7 |  |  | 64 | [5 empty] | 8.7 | 1.6 | 2.7 | -3.3 | 3.3 | 25.5 |  |  |  | 0 | 7.7 | 6 |  |  |  | -1.1 | 22.8 | 6.3 | 24 | 6.6 | -1.1 | 2.7 | 1.2 | -32.4 | -42.3 | -50.6 | 4.7 | -1 | 0.1 | -1.1 | -2.1 | 0.9 | 0.4 | -1.6 |  |  | -0.7 |  |  | -5.8 |  |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | [8 empty] | -0.4 | 45.1 | 26.6 | 11.7 | 14 | 2.1 |  |  |  | 14.2 | 15.9 | 2 | [8 empty] | -2.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0.9 | 1.5 | -1.6 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.4 | 8.6 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |  |  | -3.8 | 0 | 0.5 | -0.3 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0.3 | -10.6 | -2.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 28.7 | 16.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 2 | 13.8 | 4 | 1.7 |  | 3 |  |  | 423.3 |  |  |  | 1.4 |  |  | -0.7 | 2.9 | 3.6
20/06/2025 | 18:00 | 4.9 | 31.6 | 22.6 |  |  | -12.1 | -5.2 |  |  | 24.3 | 25.3 | 9.3 | 36.7 |  |  | 62.2 | [5 empty] | 2.6 | 1.7 | 2.8 | -3.4 | 2.5 | 17.3 |  |  |  | 0 | 7.8 | -1.8 |  |  |  | -1.2 | 39.3 | 6.6 | 23.7 | 6.6 | -1.5 | 2.7 | 0.8 | -37.1 | -48 | -56 | 4.8 | -1 | 0 | -1.3 | -2.2 | 0.9 | 0.4 | 1.1 |  |  | -1.8 |  |  | 0 |  |  |  | 6.6 | 0 | 0 | -1.4 | 9.1 | [8 empty] | -0.4 | 44.6 | 32.5 | 12.1 | 14 | 1.9 |  |  |  | 7.6 | 9.2 | -7.6 | [8 empty] | -2.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0.8 | 1.5 | -2.8 | 0.8 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.6 | 7.8 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.2 | -0.2 | 0.4 |  |  | -3.2 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -2.3 | -2.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 27.1 | 15.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 | 14.6 | 4.9 | 4.1 |  | 2.8 |  |  | 373.7 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0 | 1 | 2.5
20/06/2025 | 18:30 | 8.4 | 22.4 | 19.7 |  |  | -5.5 | 0.4 |  |  | 23.2 | 19.3 | 2.9 | 35 |  |  | 68.1 | [5 empty] | 6.9 | 1.2 | 2.7 | -3.4 | 2.7 | 19.1 |  |  |  | 0 | 7.8 | -5.5 |  |  |  | -1.1 | -12.8 | 4.4 | 24 | 6.8 | -0.1 | 2.7 | 1.2 | -37.1 | -45.6 | -50.3 | 4.8 | -1 | 0 | -3 | -2.6 | 0.9 | 0.6 | -2.7 |  |  | -0.4 |  |  | 4.3 |  |  |  | -0.3 | 0 | 0 | -1.6 | 10.4 | [8 empty] | -0.4 | 44.7 | 51.4 | 12.4 | 13.9 | 2.2 |  |  |  | 6.8 | 8.5 | -8.9 | [8 empty] | -3 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0.7 | 1.5 | -1.6 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.3 | 8.6 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.4 |  |  | -3.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0.3 | -12.9 | -2.5 | 0 | 0.3 | 2.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 28.4 | 17 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2 | 16.6 | 7 | 0.9 |  | 3.1 |  |  | 334 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.8 | 0.4 | 2.8
20/06/2025 | 19:00 | 8.5 | 19.8 | 20 |  |  | -2.4 | 2.7 |  |  | 21.8 | 22.4 | 5.6 | 33.3 |  |  | 62.5 | [5 empty] | 7.2 | 0.8 | 2.6 | -3.4 | 2.4 | 18.5 |  |  |  | 0 | 7.9 | -4.7 |  |  |  | -1 | -12.6 | 4.5 | 24.8 | 6.2 | -0.1 | 2.7 | 0.1 | -36.8 | -46.6 | -51.2 | 4 | -1 | 0.2 | -1 | -1.9 | 0.9 | 0.6 | -0.5 |  |  | -0.5 |  |  | 7.3 |  |  |  | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | [8 empty] | -0.4 | 42.8 | 51.8 | 12.2 | 13.9 | 2 |  |  |  | 4.2 | 5.9 | -13 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0.7 | 1.4 | -1.8 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.3 | 5.6 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.5 |  |  | -3.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0.4 | -9.5 | -9.1 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 24.2 | 14.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2 | 11.7 | 11.2 | 1.4 |  | 2.3 |  |  | 316.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1 | 3 | 5.5
20/06/2025 | 19:30 | 8 | 13.3 | 18.6 |  |  | -4.2 | -3.1 |  |  | 18.8 | 18.5 | 2.6 | 31.5 |  |  | 63 | [5 empty] | 6.8 | 0.5 | 2.7 | -3.4 | 2.1 | 16.8 |  |  |  | 0 | 6.7 | -1.7 |  |  |  | -1.3 | -23 | 4.1 | 24 | 7 | -0.4 | 2.7 | 0.9 | -42.9 | -44.8 | -46.8 | 1.9 | -1 | 0.2 | -2 | -2 | 0.9 | 0.6 | -2.9 |  |  | -2.5 |  |  | 6.3 |  |  |  | -6.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | [8 empty] | -0.4 | 44.3 | 51.4 | 12 | 14 | 1.7 |  |  |  | -2 | -0.4 | -22.3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 0.8 | 1.5 | -1.2 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.7 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | -0.2 | 0.4 |  |  | -3.4 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -9.9 | -9.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 20.9 | 10.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2 | 11.5 | 11.1 | 4 |  | 2.8 |  |  | 232.9 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0.9 | 2.8 | 5.2
20/06/2025 | 20:00 | 8.4 | 13.5 | 18.8 |  |  | -5.9 | -3.8 |  |  | 19.4 | 18.1 | 2.6 | 32.4 |  |  | 66.2 | [5 empty] | 7.2 | 0.9 | 2.7 | -3.4 | 2.5 | 17.7 |  |  |  | 0 | 6.8 | -0.2 |  |  |  | -1.4 | -23.2 | 4.1 | 23.7 | 6.7 | 0.7 | 2.7 | 0.6 | -43.7 | -45 | -46.9 | 2.6 | -0.8 | 0.2 | -2.1 | 3.8 | 0.9 | 0.6 | -2.8 |  |  | -3.2 |  |  | 5.6 |  |  |  | -6.9 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | [8 empty] | -0.4 | 44.2 | 51.1 | 5.7 | 10.7 | -0.1 |  |  |  | -2.6 | -1 | -23 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 0.8 | 1.4 | -2 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.6 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.4 |  |  | -3.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -9.9 | -9.2 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17.2 | 10.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 11 | 10.6 | 4 |  | 3.2 |  |  | 226.1 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0.8 | 3 | 5.3
20/06/2025 | 20:30 | 8.2 | 10.2 | 18.1 |  |  | -7.8 | -6.7 |  |  | 18.9 | 16.5 | 1.3 | 32.5 |  |  | 65 | [5 empty] | 7.3 | 1.2 | 2.7 | -3.5 | 2.2 | 16.7 |  |  |  | 0 | 6.4 | -1.3 |  |  |  | -1.4 | -23.2 | 3.8 | 23.8 | 6.7 | 1.2 | 2.7 | 0.8 | -45 | -46.3 | -48.2 | 0.4 | -0.8 | 0.2 | -2.8 | 3.9 | 0.9 | 0.6 | -3.8 |  |  | -3.6 |  |  | 4 |  |  |  | -6.6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | [8 empty] | -0.4 | 44.7 | 51.2 | 5.7 | 10.7 | 0.1 |  |  |  | -3.2 | -1.6 | -24 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | -1 |  | 0.1 | 0.8 | 1.5 | -2.6 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.4 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.4 |  |  | -3.5 | 0 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0 | -10.8 | -10.7 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 10.7 | 10.2 | 4.9 |  | 3 |  |  | 189.8 |  |  |  | 1.3 |  |  | 0.6 | 2.9 | 4.8
20/06/2025 | 21:00 | 6.9 | 7.7 | 17.8 |  |  | -8.8 | -8.5 |  |  | 17.3 | 15.7 | -0.3 | 30.5 |  |  | 62.8 | [5 empty] | 6.9 | 1.2 | 2.7 | -3.4 | 2.7 | 14.2 |  |  |  | 0 | 5.1 | 1.2 |  |  |  | -1.6 | -23.3 | 2.7 | 23.7 | 7 | 1 | 2.7 | 1 | -47 | -48.5 | -50.5 | -0.7 | -0.8 | 0.2 | -2.6 | 4.3 | 0.9 | 0.6 | -2.6 |  |  | -4.7 |  |  | 2.9 |  |  |  | -7.6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | [8 empty] | -0.4 | 44.1 | 50.9 | 5.6 | 11.4 | 0 |  |  |  | -5.5 | -3.8 | -27.2 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.7 |  | 0.2 | 0.8 | 1.4 | -1 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.4 | 2.6 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 |  |  | -3.7 | 0 | 0.4 | -0.2 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -11.2 | -10.6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.7 | 7.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 10.3 | 9.7 | 3.6 |  | 2.8 |  |  | 146.5 |  |  |  | 1.4 |  |  | 0.2 | 2.9 | 4.5
20/06/2025 | 21:30 | 6.4 | 7.9 | 17.2 |  |  | -9 | -9.6 |  |  | 16.4 | 15 | -1.4 | 28.7 |  |  | 62.4 | [5 empty] | 6.6 | 1.1 | 2.7 | -3.5 | 2.5 | 14.3 |  |  |  | 0 | 4.5 | -1.9 |  |  |  | -1.8 | -24.3 | 2.3 | 24.4 | 6.4 | 0.7 | 2.7 | 1 | -48.5 | -44.8 | -52.8 | -1.3 | -0.7 | 0.2 | -1.9 | 4.7 | 0.9 | 0.5 | -0.4 |  |  | -5.4 |  |  | 2.3 |  |  |  | -8.6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | [8 empty] | -0.4 | 44.2 | 51.5 | 6.1 | 10.7 | 0.1 |  |  |  | -7.2 | -5.5 | -29.7 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0.2 | 0.8 | 1.4 | -1.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.5 | 2.6 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.4 |  |  | -3.6 | 0 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | 0.8 | 4 | 0 | -10 | -9.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 9.8 | 9.2 | 4.6 |  | 2.5 |  |  | 127.2 |  |  |  | 1.4 |  |  | 0 | 2.9 | 4.3
20/06/2025 | 22:00 | 7.4 | 9.1 | 17.5 |  |  | -10.3 | -17 |  |  | 16.8 | 13.8 | -3.2 | 30.1 |  |  | 63 | [5 empty] | 10.7 | 1.2 | 2.7 | -3.4 | 2.2 | 13.8 |  |  |  | 0 | 5.6 | 1.5 |  |  |  | -1.8 | -22.9 | 2.3 | 24.5 | 6.8 | 0.9 | 2.7 | 0.8 | -43.2 | -45.3 | -48.2 | 0.3 | -0.7 | 0.3 | -2.2 | 4.8 | 0.9 | 0.5 | -2.6 |  |  | -5.4 |  |  | 1.2 |  |  |  | -7.4 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | [8 empty] | -0.4 | 44.5 | 51.7 | 6.3 | 10.6 | 0.1 |  |  |  | -6.2 | -4.6 | -28.4 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.4 | 2.5 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.4 |  |  | -3.6 | 0 | 0.4 | -0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -10.3 | -11.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 | 9.3 | 8.8 | 4 |  | 2.4 |  |  | 139.4 |  |  |  | 1.4 |  |  | -0.1 | 2 | 3.3
20/06/2025 | 22:30 | 14.4 | 27.9 | 21.4 |  |  | -15.6 | -19.7 |  |  | -5.9 | -17.9 | -11.2 | 44.7 |  |  | 66.9 | [5 empty] | 7.8 | 1.2 | 2.7 | -3.4 | 1.8 | 11.9 |  |  |  | 0 | 5.4 | 10.2 |  |  |  | -1.8 | -19.7 | 2.9 | 16.2 | 5.9 | -0.5 | 2.7 | 0.9 | -22.5 | -23.7 | -41.4 | 0.3 | -0.6 | 0.3 | -2.1 | 5.7 | 0.9 | 0.5 | -4.9 |  |  | -1.4 |  |  | -1 |  |  |  | -3.1 | -33.7 | -35.2 | 0 | -11.8 | [8 empty] | -0.4 | 44.6 | 16.6 | 0.1 | 9.4 | -0.1 |  |  |  | 6.6 | 8.2 | -20.5 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.7 |  | 0.2 | 0.9 | 0.2 | -1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.2 | 2.9 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.4 |  |  | -3.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -6.3 | -5.8 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.8 | 9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2 | 8.8 | 8.3 | 0.5 |  | 2.9 |  |  | 84.9 |  |  |  | 1.4 |  |  | -0.4 | 1.9 | 2.9
20/06/2025 | 23:00 | 11.5 | 23.5 | 21.9 |  |  | -14.5 | -19.1 |  |  | -16.8 | -21.9 | -4.8 | 34.6 |  |  | 75.1 | [5 empty] | 12.2 | 1.1 | 2.7 | -3.4 | 1.7 | 8.3 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.2 |  |  |  | -1.3 | -18.9 | 2.6 | 10.4 | 6.9 | -0.2 | 2.7 | 2.1 | -25.5 | -27.2 | -44.9 | 1.2 | -0.6 | 0.4 | -0.2 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | -2.2 |  |  | -2.5 |  |  | 1.6 |  |  |  | -4.3 | -36.4 | -38 | -7.5 | -14.6 | [8 empty] | -0.4 | 46.8 | 13.2 | -2.8 | 9.7 | 0.3 |  |  |  | 3.1 | 5 | -24.8 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 0.8 | 0.2 | -0.8 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.2 | 2.9 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.4 |  |  | -3.5 | 0.2 | 0.3 | -0.8 | 1 | 0.8 | 4 | 0 | -8.1 | -7.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 9.2 | 8.7 | 1.5 |  | 3.2 |  |  | 24.8 |  |  |  | 1.4 |  |  | 0.4 | 1.6 | 3.4
20/06/2025 | 23:30 | 13.5 | 21 | 19.5 |  |  | -8.3 | -6.4 |  |  | -16 | -27.6 | -5 | 31.3 |  |  | 63.8 | [5 empty] | 3.9 | 1.1 | 2.7 | -3.4 | 2.6 | 6.8 |  |  |  | 0 | 4.4 | 7.3 |  |  |  | -1.5 | -20.4 | 2.6 | 15.9 | 5.3 | -0.5 | 2.7 | 0.5 | -28.2 | -30.3 | -48.2 | -0.6 | -0.5 | 0.4 | -1.1 | 2.2 | 0.9 | 0 | -3.6 |  |  | -0.3 |  |  | 3.8 |  |  |  | -3.6 | -42.4 | -43.9 | 0 | -16.4 | [8 empty] | -0.4 | 43.2 | 16.5 | -0.1 | 9.3 | 0 |  |  |  | 1.2 | 2.8 | -29.1 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 0.1 | -0.7 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -1.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.6 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 |  |  | -3.5 | 0.2 | 0.3 | -0.9 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -7.2 | -6.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.6 | 9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2 | 9.1 | 8.7 | 1.6 |  | 2.7 |  |  | -8.2 |  |  |  | 1.4 |  |  | 0.1 | 2 | 3.5
21/06/2025 | 00:00 | 14 | 14.1 | 18.5 |  |  | -11.8 | -21.6 |  |  | -11.3 | -24.8 | -2.1 | 39.4 |  |  | 34.9 | [5 empty] | 3.7 | 1.1 | 0 | -3.4 | 2.4 | 6.3 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.8 |  |  |  | -1.7 | -21.9 | 2.5 | 16.2 | 5.6 | -0.4 | 2.7 | 0.3 | -26.7 | -27.4 | -45 | -1.7 | -0.6 | 0.4 | -2.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | -6 |  |  | -3.6 |  |  | 1.1 |  |  |  | -4.7 | -40.3 | -41.8 | 0 | -19.4 | [8 empty] | -0.4 | 22.2 | 16.7 | 0.3 | 9.4 | -0.2 |  |  |  | 1.8 | 3.5 | -28.3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | -1.6 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.5 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.4 |  |  | -3.2 | 0 | 0.2 | -1 | 1 | 0.8 | 4 | 0 | -3.7 | -2.7 | 0 | 0.2 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 7.5 | 7 | 0.8 |  | 2.8 |  |  | -75.3 |  |  |  | 1.5 |  |  | -0.3 | 1.9 | 3.1
EJEC |  | 8 | 435.6 | 466.25 | 0 | 0 | -156.65 | -200.35 | 0 | 0 | 177.9 | 48.1 | 99.95 | 870.4 | 0 | 0 | 1152.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 27.85 | 41.35 | -81.2 | 68.7 | 367.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 32.45 | -39 | 0 | 0 | 0 | -31.35 | -261.5 | 98.1 | 465.1 | 161.1 | -7.4 | 64.8 | 23.65 | -728.7 | -928.7 | -1088.3 | 65.85 | -19.95 | 5.25 | -85.75 | 57.55 | 22.6 | 5.65 | -177.05 | 0 | 0 | -71.75 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | -14.8 | -364.15 | -320 | -21.8 | -30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.65 | 892.4 | 823.55 | 180.05 | 239.55 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 100.6 | 142.9 | -298.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.45 | 63.4 | 0 | 0 | 21.25 | -0.05 | -21.15 | 0 | 1.65 | 17.9 | 31.45 | -19.75 | 21.15 | 12.85 | 0 | -6.45 | -12.5 | -58.3 | -31.65 | 32.9 | 8.25 | 10.7 | 25.85 | -15.2 | 1.25 | 8.7 | 0 | 0 | -93.2 | 2.9 | -1.3 | 7.15 | 13.95 | 19.2 | 95.95 | 15.35 | -142.3 | -164.3 | 0.35 | 0.45 | 63.35 | -1.15 | 10.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 14.65 | 13 | -9.5 | -4.8 | 143.65 | 94.15 | -27.3 | 11.2 | 12.8 | 24.9 | 49.5 | 330.75 | 145.55 | 65.5 | 0 | 67.35 | 0 | 0 | 3169.9 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 9.45 | 48.55 | 94.8

## DEMANDA_AREAS
viernes, 20 de Junio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6426.4 | 948.5367 | 3755.7354 | 1722.1279 | 229.3637
01:00 | 0 | 6225.3 | 883.54 | 3620.436 | 1721.324 | 232.2392
01:30 | 0 | 6211.1 | 869.2986 | 3658.5372 | 1683.2642 | 233.1514
02:00 | 0 | 6131.3 | 891.2813 | 3577.8425 | 1662.1762 | 221.6138
02:30 | 0 | 6045.1 | 845.38 | 3535.6003 | 1664.1197 | 228.712
03:00 | 0 | 6073.7 | 887.3468 | 3530.4146 | 1655.9386 | 231.1764
03:30 | 0 | 6031.8 | 853.0998 | 3506.2992 | 1672.401 | 225.6916
04:00 | 0 | 5928.6 | 838.6883 | 3436.4655 | 1653.4462 | 226.9981
04:30 | 0 | 6066.2 | 878.8582 | 3524.2032 | 1663.1386 | 227.8047
05:00 | 0 | 5955.9 | 858.7709 | 3441.1628 | 1655.9663 | 221.2869
05:30 | 0 | 6172.6 | 919.8672 | 3580.4935 | 1672.2393 | 222.3629
06:00 | 0 | 6224.1 | 951.3711 | 3580.2715 | 1692.4574 | 213.1613
06:30 | 0 | 6523.3 | 993.9603 | 3835.1876 | 1694.1521 | 197.9381
07:00 | 0 | 6461 | 966.0441 | 3807.299 | 1687.6569 | 194.9627
07:30 | 0 | 6557.2 | 992.264 | 3883.9474 | 1680.9886 | 192.226
08:00 | 0 | 6730.3 | 992.7977 | 4013.5608 | 1723.9415 | 206.8754
08:30 | 0 | 6963.6 | 1026.9513 | 4203.3558 | 1733.2929 | 207.5445
09:00 | 0 | 7111.9 | 1041.4697 | 4321.9875 | 1748.4428 | 204.575
09:30 | 0 | 7163.1 | 1054.8505 | 4360.7578 | 1747.4917 | 213.069
10:00 | 0 | 7292.4 | 1122.7696 | 4419.7724 | 1749.858 | 214.9595
10:30 | 0 | 7307.1 | 1115.0604 | 4484.1723 | 1707.8673 | 214.1921
11:00 | 0 | 7236.2 | 1152.439 | 4398.355 | 1685.406 | 213.9575
11:30 | 0 | 7372 | 1163.8767 | 4556.8589 | 1651.2644 | 216.2342
12:00 | 0 | 7279.1 | 1156.925 | 4492.7401 | 1629.4349 | 214.2925
12:30 | 0 | 7140.3 | 1117.0628 | 4374.4649 | 1648.7723 | 211.191
13:00 | 0 | 7208 | 1107.0357 | 4454.0521 | 1646.9122 | 213.4453
13:30 | 0 | 7119.7 | 1103.5223 | 4376.7084 | 1639.4693 | 211.4051
14:00 | 0 | 7183.8 | 1129.2586 | 4390.1086 | 1664.4328 | 219.3662
14:30 | 0 | 7184.5 | 1152.8881 | 4353.5774 | 1678.0345 | 220.6519
15:00 | 0 | 7317 | 1118.0645 | 4494.9919 | 1703.9436 | 223.293
15:30 | 0 | 7362.4 | 1161.1655 | 4493.295 | 1707.9395 | 220.9898
16:00 | 0 | 7260.9 | 1146.329 | 4375.1037 | 1739.4673 | 214.1102
16:30 | 0 | 7404.3 | 1095.1213 | 4548.089 | 1761.0897 | 213.5451
17:00 | 0 | 7346.4 | 1077.2601 | 4486.9803 | 1782.1596 | 214.9561
17:30 | 0 | 7362.4 | 1066.6761 | 4460.1144 | 1835.6095 | 208.197
18:00 | 0 | 7447.7 | 1044.0304 | 4576.9114 | 1826.7582 | 205.9142
18:30 | 0 | 7493.9 | 1130.2132 | 4463.0761 | 1900.6107 | 193.6647
19:00 | 0 | 7523.2 | 1166.1242 | 4433.8947 | 1923.1811 | 191.0845
19:30 | 0 | 7469.8 | 1170.801 | 4404.5684 | 1894.4306 | 200.1223
20:00 | 0 | 7472.9 | 1166.3935 | 4392.0099 | 1914.4966 | 207.5334
20:30 | 0 | 7425 | 1143.1563 | 4376.1212 | 1905.7225 | 216.5039
21:00 | 0 | 7377.3 | 1137.7594 | 4339.6971 | 1899.8435 | 210.2859
21:30 | 0 | 7306.06 | 1116.3358 | 4295.115 | 1894.6092 | 215.6519
22:00 | 0 | 7282.12 | 1097.3635 | 4262.3256 | 1922.4309 | 220.96
22:30 | 0 | 7213.6 | 1053.8695 | 4275.6256 | 1884.1049 | 218.4855
23:00 | 0 | 6991.7 | 1010.0734 | 4127.4309 | 1854.1957 | 225.7114
23:30 | 0 | 6815.76 | 1014.5441 | 3981.2308 | 1819.9851 | 226.0526
00:00 | 0 | 6668.61 | 926.7548 | 3931.9893 | 1809.8659 | 224.4117
MÁXIMO | 0 | 7523.2 | 1170.801 | 4576.9114 | 1923.1811 | 233.1514
MÍNIMO | 0 | 5928.6 | 838.6883 | 3436.4655 | 1629.4349 | 191.0845
PROMEDIO | 0 | 6913.8885 | 1038.6927 | 4129.0195 | 1746.1763 | 215.2484
ENERGÍA | 0 | 165933.325 | 24928.6251 | 99096.469 | 41908.2308 | 5165.9606
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
viernes, 20 de Junio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 38.433 | 12.325 | [5 empty] | 26.1782 | 13.3062 | 12.65 | 32.896 |  |  | 48.43 |  | 42.82 |  | 1 |  | 114.7907 |  | 9.116 |  |  | 14.87 |  |  | 4.6 |  |  |  | 5.3379 |  |  | 50.0977 | 97.5219 | 26.7158 | 0.81 | 158.61 | 16.4959 | 38.9085 | 30.7648 |  | 160.1731 | 36.2189 |  | 3.3426 |  | 2.7 |  | 73.6122 |  | 12.5 |  |  | 11.6193 | 17.1702 |  | 5.3776 |  |  | 55.68 | 1.92 | 132.7256 |  | 3.2804 | 135.044 | 15.4979 |  | 32.7544 | 3.8582 |  |  | 91.573 | 25.0739 |  | 0.62 | 24.5041 | 451.4449 |  | 156.8887 | 18.5103 |  |  | 15.6035 | 4.7146 |  |  | 16.6372 | 209.85 |  | 33.171 |  | 25.619
01:00 |  |  | 38.6686 | 11.403 | [5 empty] | 25.886 | 13.0676 | 13.08 | 32.538 |  |  | 47.973 |  | 37.7058 |  | 1 |  | 153.5014 |  | 9.1276 |  |  | 15.75 |  |  | 5.8 |  |  |  | 5.3343 |  |  | 47.1991 | 97.1466 | 27.2644 | 0.7 | 157.6522 | 16.5345 | 38.5399 | 30.3595 |  | 160.0904 | 36.09 |  | 3.4099 |  | 2.7 |  | 73.6505 |  | 12.5 |  |  | 15.0918 | 17.0685 |  | 5.4047 |  |  | 55.24 | 1.98 | 132.0875 |  | 3.2873 | 134.7755 | 15.2035 |  | 33.7883 | 3.9635 |  |  | 92.5681 | 25.1324 |  | 0.58 | 24.56 | 450.7067 |  | 158.5856 | 18.8446 |  |  | 15.9521 | 4.6958 |  |  | 16.4011 | 209.82 |  | 32.571 |  | 25.68
01:30 |  |  | 40.1181 | 13.149 | [5 empty] | 25.8158 | 13.3118 | 11.42 | 32.674 |  |  | 48.002 |  | 30.8958 |  | 1 |  | 158.9264 |  | 8.8191 |  |  | 16.1 |  |  | 4 |  |  |  | 5.3113 |  |  | 50.1151 | 96.6499 | 28.2243 | 0.64 | 158.1124 | 16.3717 | 38.6867 | 34.1051 |  | 160.7911 | 36.3339 |  | 3.456 |  | 2.8 |  | 73.7282 |  | 12.5 |  |  | 11.6384 | 17.1387 |  | 5.4189 |  |  | 52.44 | 1.9 | 135.7656 |  | 3.3332 | 131.5021 | 15.7105 |  | 33.5737 | 4.0073 |  |  | 89.8087 | 23.4884 |  | 0.59 | 23.2749 | 442.4694 |  | 161.89 | 18.9367 |  |  | 16.4881 | 4.9432 |  |  | 16.4098 | 212.52 |  | 32.774 |  | 25.192
02:00 |  |  | 37.4563 | 12.952 | [5 empty] | 25.9996 | 13.8179 | 12.94 | 32.298 |  |  | 48.46 |  | 40.9598 |  | 1 |  | 146.181 |  | 8.9222 |  |  | 16.12 |  |  | 3 |  |  |  | 5.2736 |  |  | 48.6126 | 98.3841 | 28.066 | 0.44 | 158.485 | 16.7344 | 38.6682 | 34.0521 |  | 162.6246 | 36.4905 |  | 3.4259 |  | 3 |  | 73.8346 |  | 12.5 |  |  | 11.9395 | 17.0315 |  | 5.2187 |  |  | 52.79 | 2 | 134.1731 |  | 3.357 | 134.811 | 15.5053 |  | 32.7614 | 3.7307 |  |  | 90.1919 | 22.4064 |  | 0.58 | 25.7515 | 438.918 |  | 151.1215 | 19.1261 |  |  | 10.0448 | 4.8369 |  |  | 16.8999 | 207.18 |  | 32.65 |  | 24.164
02:30 |  |  | 40.249 | 13.304 | [5 empty] | 25.7874 | 13.9857 | 12.47 | 32.238 |  |  | 48.507 |  | 39.9572 |  | 1 |  | 127.9963 |  | 9.0509 |  |  | 15.86 |  |  | 2.9 |  |  |  | 5.2218 |  |  | 50.2604 | 100.7155 | 27.7549 | 0.41 | 156.3374 | 16.6934 | 39.3226 | 33.144 |  | 163.6011 | 36.6785 |  | 3.4309 |  | 2.9 |  | 73.6499 |  | 12.5 |  |  | 13.8491 | 17.0733 |  | 5.2135 |  |  | 55 | 1.89 | 133.6835 |  | 3.3004 | 133.9251 | 16.356 |  | 33.2832 | 3.872 |  |  | 89.6928 | 22.8906 |  | 0.59 | 25.3825 | 444.6734 |  | 156.8112 | 19.082 |  |  | 11.963 | 4.4785 |  |  | 16.8698 | 197.05 |  | 32.578 |  | 23.95
03:00 |  |  | 41.2149 | 13.451 | [5 empty] | 26.0292 | 14.4539 | 10.7 | 32.198 |  |  | 48.697 |  | 44.8171 |  | 1 |  | 114.3406 |  | 9.3174 |  |  | 15.47 |  |  | 4.3 |  |  |  | 4.8159 |  |  | 48.3068 | 99.5801 | 27.5251 | 0.67 | 157.6467 | 16.4099 | 38.9554 | 33.4642 |  | 163.9631 | 36.0042 |  | 3.3548 |  | 2.6 |  | 73.87 |  | 12.5 |  |  | 16.0705 | 17.2811 |  | 5.2726 |  |  | 54.88 | 1.96 | 134.7644 |  | 3.2202 | 133.1415 | 16.3158 |  | 32.9226 | 3.9659 |  |  | 90.024 | 21.9711 |  | 0.59 | 26.5242 | 425.7088 |  | 156.9293 | 18.9785 |  |  | 14.108 | 4.4566 |  |  | 16.4704 | 221.32 |  | 32.3 |  | 23.903
03:30 |  |  | 43.121 | 13.783 | [5 empty] | 26.2671 | 13.5234 | 13.19 | 31.972 |  |  | 48.732 |  | 40.1803 |  | 1 |  | 107.6294 |  | 9.1674 |  |  | 14.64 |  |  | 3.8 |  |  |  | 5.0572 |  |  | 49.9518 | 98.6885 | 28.2652 | 0.48 | 153.7032 | 16.2684 | 38.932 | 33.7284 |  | 164.3481 | 36.0172 |  | 3.1798 |  | 2.8 |  | 73.4625 |  | 12.5 |  |  | 10.4286 | 17.3736 |  | 5.5285 |  |  | 56.04 | 2 | 135.1188 |  | 3.2621 | 134.3312 | 15.8514 |  | 31.8421 | 4.0274 |  |  | 89.8516 | 21.9585 |  | 0.6 | 25.4599 | 416.4904 |  | 157.6986 | 18.6713 |  |  | 14.3064 | 4.8111 |  |  | 16.7394 | 216.63 |  | 29.95 |  | 25.312
04:00 |  |  | 42.5159 | 12.629 | [5 empty] | 26.4696 | 13.6191 | 11.36 | 31.486 |  |  | 48.736 |  | 40.7014 |  | 1 |  | 158.7429 |  | 8.869 |  |  | 14 |  |  | 3.2 |  |  |  | 5.1905 |  |  | 50.3603 | 99.8859 | 27.694 | 0.18 | 158.4439 | 16.1542 | 38.1791 | 33.3531 |  | 166.4776 | 37.1141 |  | 3.1531 |  | 2.9 |  | 73.4056 |  | 12.5 |  |  | 13.4998 | 17.3912 |  | 5.3149 |  |  | 64.22 | 2.08 | 135.0065 |  | 3.325 | 133.8058 | 14.8109 |  | 31.8791 | 3.8866 |  |  | 89.1477 | 24.2055 |  | 0.59 | 26.3953 | 415.9498 |  | 150.585 | 18.9219 |  |  | 14.3243 | 4.8156 |  |  | 17.2444 | 218.33 |  | 31.547 |  | 25.506
04:30 |  |  | 38.2252 | 12.46 | [5 empty] | 26.5993 | 14.111 | 11.6 | 31.99 |  |  | 49.1 |  | 33.6348 |  | 1 |  | 142.6464 |  | 9.0614 |  |  | 14.03 |  |  | 2.5 |  |  |  | 5.2815 |  |  | 49.2125 | 101.9412 | 27.6685 | 1.65 | 157.2817 | 16.8515 | 37.7135 | 32.8032 |  | 166.4895 | 36.652 |  | 2.5774 |  | 2.7 |  | 73.2482 |  | 12.5 |  |  | 16.0402 | 17.1091 |  | 5.2911 |  |  | 64.38 | 2.08 | 134.4903 |  | 3.3131 | 133.4092 | 15.3867 |  | 32.8002 | 3.9037 |  |  | 90.1929 | 25.2756 |  | 0.59 | 25.0306 | 412.9754 |  | 153.1478 | 18.6532 |  |  | 13.5634 | 4.8449 |  |  | 17.1433 | 220.04 |  | 31.569 |  | 25.846
05:00 |  |  | 37.8884 | 11.779 | [5 empty] | 25.857 | 14.8078 | 12.84 | 32.372 |  |  | 48.894 |  | 45.096 |  | 1 |  | 129.6877 |  | 9.5665 |  |  | 14.36 |  |  | 1.5 |  |  |  | 5.0363 |  |  | 50.444 | 102.9338 | 27.7473 | 2.1 | 156.1912 | 16.3129 | 37.0781 | 32.5897 |  | 163.4646 | 36.4764 |  | 3.0071 |  | 2 |  | 73.835 |  | 12.5 |  |  | 14.0189 | 16.9708 |  | 5.4786 |  |  | 57.46 | 1.42 | 131.6475 |  | 3.2518 | 131.6538 | 14.2494 |  | 32.3977 | 4.3754 |  |  | 88.8503 | 25.2027 |  | 0.59 | 23.9803 | 400.042 |  | 150.1481 | 18.7308 |  |  | 14.2182 | 4.8484 |  |  | 16.3894 | 221.54 |  | 31.907 |  | 26.791
05:30 |  |  | 38.1091 | 11.527 | [5 empty] | 26.1939 | 14.6802 | 11.32 | 32.72 |  |  | 49.027 |  | 50.2717 |  | 1 |  | 118.4942 |  | 9.4857 |  |  | 13.79 |  |  | 1.5 |  |  |  | 5.0887 |  |  | 49.8216 | 102.1973 | 27.8431 | 1.93 | 155.5883 | 16.2923 | 36.3033 | 32.1674 |  | 164.0149 | 34.9823 |  | 3.1758 |  | 1.8 |  | 73.6428 |  | 12.5 |  |  | 12.1565 | 17.1545 |  | 5.3574 |  |  | 54.84 | 1.89 | 133.0877 |  | 3.2711 | 132.2166 | 14.2302 |  | 32.4078 | 3.8589 |  |  | 89.827 | 25.1707 |  | 0.6 | 24.1019 | 396.6112 |  | 144.0401 | 18.787 |  |  | 13.9395 | 4.8557 |  |  | 15.4056 | 223.43 |  | 32.238 |  | 31.007
06:00 |  |  | 39.583 | 11.151 | [5 empty] | 26.9065 | 14.2926 | 10.33 | 33.028 |  |  | 48.504 |  | 37.8448 |  | 0.9 |  | 147.7638 |  | 9.3189 |  |  | 14.54 |  |  | 1.8 |  |  |  | 5.1021 |  |  | 49.08 | 103.7245 | 25.7941 | 1.54 | 156.4078 | 16.2821 | 35.521 | 32.6748 |  | 164.5154 | 33.8944 |  | 3.1114 |  | 0.7 |  | 68.1334 |  | 12.5 |  |  | 16.1132 | 17.0054 |  | 5.0194 |  |  | 55.82 | 1.93 | 134.5989 |  | 3.1911 | 132.6726 | 13.2512 |  | 30.6625 | 3.6509 |  |  | 89.7888 | 25.1777 |  | 0.57 | 23.3382 | 386.305 |  | 139.3037 | 18.9963 |  |  | 13.3919 | 4.7634 |  |  | 14.1233 | 223.58 |  | 31.282 |  | 35.233
06:30 |  |  | 42.431 | 10.03 | [5 empty] | 27.331 | 13.2187 | 10.7 | 32.752 |  |  | 48.474 |  | 45.19 |  | 0.9 |  | 150.6188 |  | 9.079 |  |  | 15.1 |  |  | 3.2 |  |  |  | 5.0694 |  |  | 48.6064 | 116.3036 | 25.0037 | 0.55 | 156.6947 | 16.2572 | 35.4243 | 33.8048 |  | 164.2818 | 32.2987 |  | 3.124 |  | 0 |  | 48.7167 |  | 12.5 |  |  | 10.7758 | 16.9927 |  | 4.956 |  |  | 54.73 | 1.94 | 135.865 |  | 3.176 | 127.4474 | 12.6758 |  | 28.1976 | 3.6076 |  |  | 88.542 | 25.1528 |  | 0.58 | 21.874 | 376.2747 |  | 153.4948 | 18.3758 |  |  | 12.2963 | 4.3822 |  |  | 13.5037 | 226.88 |  | 23.094 |  | 35.77
07:00 |  |  | 40.0718 | 9.457 | [5 empty] | 27.2511 | 13.3718 | 10.78 | 32.578 |  |  | 48.113 |  | 22.5425 |  | 0.9 |  | 145.941 |  | 9.2564 |  |  | 15.5 |  |  | 3.5 |  |  |  | 4.9555 |  |  | 42.3214 | 118.9394 | 25.0939 | 0.91 | 153.3925 | 16.5355 | 32.3544 | 33.2281 |  | 165.0095 | 32.0141 |  | 3.1359 |  | 0 |  | 48.6956 |  | 12.5 |  |  | 15.4784 | 17.061 |  | 5.1317 |  |  | 55.52 | 1.86 | 137.1636 |  | 3.1112 | 123.9471 | 11.7613 |  | 27.3413 | 3.8025 |  |  | 87.873 | 25.1288 |  | 0.44 | 22.5402 | 382.9615 |  | 148.5697 | 18.6157 |  |  | 11.762 | 4.3592 |  |  | 12.8628 | 219.61 |  | 21.93 |  | 38.806
07:30 |  |  | 40.9541 | 10.523 | [5 empty] | 26.989 | 11.0125 | 10.19 | 32.708 |  |  | 48.005 |  | 17.9197 |  | 0.9 |  | 131.464 |  | 9.424 |  |  | 15.83 |  |  | 3.7 |  |  |  | 4.7632 |  |  | 47.5476 | 124.3141 | 25.6434 | 0.73 | 155.9232 | 16.7208 | 33.417 | 33.4479 |  | 163.0944 | 32.1617 |  | 3.0497 |  | 0.3 |  | 48.5461 |  | 12.5 |  |  | 15.8848 | 17.085 |  | 5.189 |  |  | 54.68 | 1.87 | 136.3517 |  | 3.3216 | 126.8943 | 11.7713 |  | 29.3689 | 3.7307 |  |  | 88.6624 | 25.165 |  | 0.43 | 21.6771 | 379.607 |  | 153.5869 | 18.465 |  |  | 12.1411 | 4.3511 |  |  | 13.1281 | 209.58 |  | 19.27 |  | 35.559
08:00 |  |  | 41.071 | 11.384 | [5 empty] | 26.5044 | 10.6041 | 10.21 | 32.546 |  |  | 47.873 |  | 11.5579 |  | 0.9 |  | 98.1085 |  | 9.7365 |  |  | 15.78 |  |  | 2.1 |  |  |  | 4.832 |  |  | 48.362 | 127.3076 | 26.9738 | 0.73 | 148.5451 | 16.7698 | 34.5498 | 33.6245 |  | 160.3297 | 32.7394 |  | 3.054 |  | 0.4 |  | 49.3941 |  | 12.5 |  |  | 12.4705 | 17.3133 |  | 5.1485 |  |  | 53.67 | 1.86 | 134.0685 |  | 3.6536 | 132.2877 | 12.1492 |  | 29.5981 | 3.9714 |  |  | 90.2717 | 25.1746 |  | 0.34 | 21.8099 | 383.8421 |  | 155.9233 | 18.536 |  |  | 12.214 | 4.3326 |  |  | 13.7161 | 205.66 |  | 21.075 |  | 30.405
08:30 |  |  | 43.866 | 11.572 | [5 empty] | 25.3075 | 10.4455 | 6.81 | 32.212 |  |  | 47.833 |  | 10.8241 |  | 0.9 |  | 168.6379 |  | 10.0117 |  |  | 15.76 |  |  | 2.9 |  |  |  | 5.1929 |  |  | 48.7962 | 128.2456 | 27.1226 | 0.72 | 153.7044 | 16.8416 | 35.8671 | 34.0008 |  | 161.1275 | 33.9169 |  | 3.0904 |  | 0.5 |  | 49.5422 |  | 12.5 |  |  | 13.6248 | 16.8319 |  | 5.2744 |  |  | 51.69 | 1.94 | 132.0307 |  | 3.6831 | 130.935 | 12.4619 |  | 29.3517 | 3.7307 |  |  | 88.4163 | 25.17 |  | 0.25 | 22.277 | 415.6189 |  | 156.554 | 18.7913 |  |  | 12.5755 | 4.313 |  |  | 14.19 | 212.28 |  | 20.486 |  | 22.807
09:00 |  |  | 45.1942 | 12.162 | [5 empty] | 26.495 | 10.2902 | 6.74 | 32.288 |  |  | 47.936 |  | 12.8603 |  | 0.8 |  | 147.3923 |  | 10.2986 |  |  | 15.66 |  |  | 2.4 |  |  |  | 4.6838 |  |  | 48.3358 | 131.1672 | 27.2946 | 0.63 | 152.4445 | 16.7299 | 36.8855 | 34.6013 |  | 163.4622 | 35.5162 |  | 3.109 |  | 0.5 |  | 49.8126 |  | 12.5 |  |  | 14.8915 | 17.0084 |  | 5.3779 |  |  | 49.53 | 1.89 | 132.0877 |  | 3.3297 | 132.368 | 12.8757 |  | 29.3854 | 3.872 |  |  | 91.5513 | 21.5705 |  | 0.24 | 22.6389 | 416.8471 |  | 159.6142 | 18.8933 |  |  | 12.9572 | 4.3058 |  |  | 14.5296 | 210.21 |  | 20.479 |  | 19.236
09:30 |  |  | 46.0533 | 12.064 | [5 empty] | 27.0292 | 10.3464 | 8.55 | 32.246 |  |  | 48.339 |  | 13.0863 |  | 0.8 |  | 143.024 |  | 10.3457 |  |  | 14.97 |  |  | 2.6 |  |  |  | 4.0358 |  |  | 46.2507 | 131.0282 | 27.8397 | 0.44 | 153.7808 | 16.4 | 37.038 | 34.359 |  | 164.1613 | 35.5798 |  | 3.0839 |  | 0.6 |  | 49.0852 |  | 12.5 |  |  | 11.6956 | 17.2034 |  | 5.2844 |  |  | 51.47 | 2.06 | 129.5668 |  | 3.63 | 128.297 | 12.7574 |  | 29.9758 | 3.9659 |  |  | 92.0059 | 24.9798 |  | 0.24 | 23.8147 | 416.4461 |  | 158.6648 | 18.7601 |  |  | 13.3451 | 4.4135 |  |  | 14.7775 | 210.4 |  | 23.267 |  | 16.397
10:00 |  |  | 48.1652 | 12.906 | [5 empty] | 27.1547 | 9.7598 | 10.95 | 31.436 |  |  | 47.93 |  | 45.8209 |  | 0.8 |  | 111.2108 |  | 10.2894 |  |  | 15.21 |  |  | 3.1 |  |  |  | 4.1829 |  |  | 46.1764 | 126.1466 | 28.2957 | 0.24 | 154.3938 | 16.333 | 38.4109 | 35.1671 |  | 163.9411 | 34.6347 |  | 3.1258 |  | 0.6 |  | 49.2756 |  | 12.5 |  |  | 13.8861 | 17.1632 |  | 5.1284 |  |  | 52.96 | 2.15 | 129.7899 |  | 3.7145 | 126.5517 | 12.6434 |  | 31.005 | 4.0274 |  |  | 90.6219 | 25.0453 |  | 0.23 | 24.6359 | 423.0271 |  | 152.7307 | 18.4733 |  |  | 13.4844 | 4.4993 |  |  | 15.2717 | 204.66 |  | 23.653 |  | 15.441
10:30 |  |  | 48.3694 | 12.629 | [5 empty] | 27.3486 | 10.0449 | 12.34 | 31.444 |  |  | 47.932 |  | 39.1423 |  | 0.8 |  | 122.721 |  | 10.1368 |  |  | 14.95 |  |  | 2.7 |  |  |  | 4.0119 |  |  | 46.5544 | 127.1675 | 28.306 | 0.58 | 152.8445 | 16.3605 | 38.9304 | 33.8603 |  | 161.0679 | 34.624 |  | 3.2034 |  | 0.9 |  | 49.0875 |  | 12.5 |  |  | 12.7595 | 17.1169 |  | 5.3474 |  |  | 57.69 | 1.85 | 130.6413 |  | 3.6904 | 128.6164 | 12.0336 |  | 31.5434 | 3.8866 |  |  | 90.3942 | 25.0619 |  | 0.23 | 24.7029 | 367.5566 |  | 158.7798 | 18.7564 |  |  | 13.793 | 4.447 |  |  | 15.25 | 202.17 |  | 23.618 |  | 15.513
11:00 |  |  | 48.892 | 12.857 | [5 empty] | 27.471 | 9.7676 | 12.29 | 31.962 |  |  | 47.237 |  | 41.4858 |  | 0.8 |  | 80.2818 |  | 9.9979 |  |  | 13.98 |  |  | 3.8 |  |  |  | 4.3254 |  |  | 48.4059 | 129.5656 | 28.0211 | 1 | 158.6228 | 17.0042 | 38.492 | 34.5758 |  | 158.9723 | 34.5835 |  | 3.2058 |  | 1 |  | 48.9553 |  | 12.5 |  |  | 8.5844 | 18.2829 |  | 5.51 |  |  | 64.02 | 1.95 | 130.9212 |  | 3.6503 | 129.9668 | 12.567 |  | 31.4956 | 3.7307 |  |  | 91.4514 | 25.0399 |  | 0.23 | 26.3707 | 360.2507 |  | 153.0229 | 18.368 |  |  | 14.1607 | 4.4548 |  |  | 15.7767 | 201.5 |  | 23.093 |  | 16.662
11:30 |  |  | 48.9445 | 12.773 | [5 empty] | 27.177 | 9.709 | 10.19 | 32.372 |  |  | 48.345 |  | 30.4548 |  | 0.8 |  | 112.3607 |  | 9.7478 |  |  | 13.77 |  |  | 2.8 |  |  |  | 4.6142 |  |  | 48.1349 | 128.7151 | 26.7258 | 0.9 | 158.0089 | 16.6825 | 39.596 | 34.1112 |  | 157.3689 | 34.4024 |  | 3.0328 |  | 1 |  | 49.7473 |  | 12.5 |  |  | 12.0414 | 17.8555 |  | 5.4983 |  |  | 63.36 | 1.87 | 129.7496 |  | 3.4425 | 131.5178 | 11.4739 |  | 31.5051 | 3.872 |  |  | 87.722 | 25.1859 |  | 0.25 | 25.3238 | 310.2621 |  | 152.2252 | 18.7443 |  |  | 14.2972 | 4.4516 |  |  | 15.7141 | 202.52 |  | 23.263 |  | 13.139
12:00 |  |  | 45.9138 | 11.809 | [5 empty] | 26.9562 | 10.4469 | 10.6 | 32.078 |  |  | 48.086 |  | 38.6973 |  | 0.8 |  | 106.7751 |  | 9.4642 |  |  | 14.4 |  |  | 3.9 |  |  |  | 4.5948 |  |  | 45.5922 | 127.7053 | 26.8486 | 0.73 | 158.487 | 16.303 | 38.7523 | 33.5533 |  | 146.7495 | 35.5947 |  | 3.0491 |  | 1.1 |  | 49.4478 |  | 12.5 |  |  | 15.0022 | 18.2707 |  | 5.3431 |  |  | 64.88 | 1.96 | 129.9453 |  | 3.5451 | 132.8377 | 11.8939 |  | 30.8021 | 3.9659 |  |  | 91.365 | 25.1909 |  | 0.23 | 26.2866 | 295.7837 |  | 152.4534 | 18.6631 |  |  | 14.0397 | 4.4634 |  |  | 15.3219 | 205.37 |  | 22.918 |  | 14.822
12:30 |  |  | 46.8844 | 11.696 | [5 empty] | 26.682 | 13.3099 | 13 | 31.672 |  |  | 48.347 |  | 35.1082 |  | 0.8 |  | 145.8776 |  | 9.5335 |  |  | 15.39 |  |  | 3.8 |  |  |  | 4.6325 |  |  | 46.8567 | 128.0462 | 25.8539 | 0.78 | 161.1062 | 16.5603 | 39.0107 | 33.2916 |  | 144.3106 | 34.969 |  | 3.0265 |  | 1 |  | 49.2782 |  | 12.5 |  |  | 12.482 | 17.9036 |  | 5.223 |  |  | 64.51 | 2.05 | 130.0148 |  | 3.6278 | 131.4035 | 12.3041 |  | 30.0494 | 3.872 |  |  | 91.747 | 25.1956 |  | 0.26 | 25.8311 | 306.8194 |  | 158.8317 | 18.4433 |  |  | 13.6102 | 4.4754 |  |  | 14.6355 | 210.93 |  | 22.64 |  | 14.893
13:00 |  |  | 44.3007 | 12.154 | [5 empty] | 26.5511 | 14.0969 | 13.36 | 32.038 |  |  | 47.839 |  | 42.8036 |  | 0.8 |  | 157.7302 |  | 9.7852 |  |  | 15.56 |  |  | 4.2 |  |  |  | 4.6611 |  |  | 47.1858 | 129.7381 | 26.2049 | 0.64 | 159.3137 | 17.1726 | 37.573 | 33.652 |  | 161.4386 | 34.2278 |  | 2.8496 |  | 0.9 |  | 49.2401 |  | 12.5 |  |  | 12.4997 | 18.3262 |  | 5.2799 |  |  | 64.99 | 1.96 | 128.8672 |  | 3.5248 | 133.6929 | 11.8945 |  | 29.719 | 4.0073 |  |  | 90.3382 | 25.2294 |  | 0.33 | 24.3722 | 321.9435 |  | 153.8704 | 18.4484 |  |  | 13.0391 | 4.4713 |  |  | 14.9898 | 208.29 |  | 22.708 |  | 17.972
13:30 |  |  | 44.0789 | 12.087 | [5 empty] | 26.5831 | 13.8708 | 13.44 | 31.244 |  |  | 47.333 |  | 38.8491 |  | 0.8 |  | 141.4915 |  | 9.8329 |  |  | 16.02 |  |  | 3.9 |  |  |  | 5.4663 |  |  | 45.4505 | 127.8153 | 25.5069 | 0.45 | 159.2278 | 17.3273 | 36.7054 | 33.5709 |  | 162.6675 | 33.7854 |  | 2.8158 |  | 1 |  | 49.1952 |  | 12.5 |  |  | 14.3998 | 18.3787 |  | 5.3463 |  |  | 65.09 | 1.98 | 129.3525 |  | 3.4428 | 131.8643 | 12.0694 |  | 29.6539 | 3.7307 |  |  | 90.1047 | 25.2695 |  | 0.39 | 24.9594 | 335.5709 |  | 149.6189 | 18.3155 |  |  | 12.8354 | 4.7155 |  |  | 15.8379 | 195.82 |  | 23.265 |  | 19.439
14:00 |  |  | 48.2162 | 13.303 | [5 empty] | 27.2829 | 13.8998 | 13.21 | 31.49 |  |  | 47.251 |  | 35.972 |  | 0.8 |  | 116.4716 |  | 9.8745 |  |  | 15.63 |  |  | 4 |  |  |  | 5.7647 |  |  | 45.2014 | 128.4741 | 23.4654 | 0.73 | 158.0181 | 17.0753 | 37.9064 | 33.2473 |  | 157.1996 | 35.1071 |  | 2.7884 |  | 1.1 |  | 49.5648 |  | 12.5 |  |  | 12.2905 | 18.2423 |  | 5.3036 |  |  | 65.23 | 2 | 131.8423 |  | 3.5456 | 132.5026 | 12.9298 |  | 31.165 | 3.872 |  |  | 90.3584 | 25.2562 |  | 0.39 | 23.7831 | 340.0891 |  | 152.776 | 18.0766 |  |  | 13.5427 | 4.7938 |  |  | 16.0788 | 204.72 |  | 23.286 |  | 19.156
14:30 |  |  | 43.5916 | 13.209 | [5 empty] | 26.9532 | 13.949 | 12.44 | 31.83 |  |  | 48.072 |  | 40.9085 |  | 0.8 |  | 117.6091 |  | 9.5209 |  |  | 15.27 |  |  | 4.8 |  |  |  | 5.7565 |  |  | 46.1579 | 126.7919 | 24.2339 | 0.86 | 157.3154 | 16.7223 | 36.8643 | 33.2833 |  | 149.3088 | 35.3511 |  | 2.8024 |  | 1.3 |  | 50.0704 |  | 12.5 |  |  | 15.3198 | 18.1093 |  | 5.3393 |  |  | 65.02 | 2.04 | 131.6718 |  | 3.5061 | 135.8215 | 14.548 |  | 31.8504 | 3.9659 |  |  | 90.4791 | 25.1884 |  | 0.37 | 24.1827 | 340.2932 |  | 147.0937 | 18.2934 |  |  | 13.8288 | 4.7976 |  |  | 16.7849 | 200.88 |  | 22.606 |  | 21.977
15:00 |  |  | 46.2332 | 13.163 | [5 empty] | 26.6397 | 13.7501 | 9.97 | 31.936 |  |  | 48.644 |  | 40.0598 |  | 0.8 |  | 139.3846 |  | 9.3885 |  |  | 14.66 |  |  | 6 |  |  |  | 6.22 |  |  | 43.3473 | 128.6216 | 22.4092 | 0.97 | 158.5343 | 16.7147 | 37.5542 | 33.6947 |  | 153.4267 | 35.3994 |  | 2.7576 |  | 1.8 |  | 53.2668 |  | 12.5 |  |  | 14.4908 | 18.5025 |  | 5.3544 |  |  | 65.42 | 2.1 | 131.2641 |  | 3.448 | 130.8545 | 15.0055 |  | 31.714 | 4.0274 |  |  | 90.4779 | 25.2167 |  | 0.55 | 25.8359 | 336.7482 |  | 154.3269 | 18.1716 |  |  | 14.3062 | 4.8068 |  |  | 16.8938 | 208.71 |  | 22.44 |  | 22.711
15:30 |  |  | 46.6305 | 13.769 | [5 empty] | 26.4812 | 13.9471 | 10.11 | 31.038 |  |  | 48.672 |  | 48.1184 |  | 0.8 |  | 135.5558 |  | 9.4011 |  |  | 13.96 |  |  | 4.5 |  |  |  | 6.1652 |  |  | 45.915 | 135.9071 | 22.4433 | 0.6 | 157.9517 | 16.5122 | 38.0138 | 33.5221 |  | 161.9631 | 34.1165 |  | 2.7186 |  | 1.4 |  | 54.7225 |  | 12.5 |  |  | 13.3208 | 17.9294 |  | 5.3771 |  |  | 65.46 | 2.18 | 135.3701 |  | 3.5514 | 129.5733 | 14.109 |  | 31.9437 | 3.8866 |  |  | 91.5865 | 25.2308 |  | 0.53 | 26.0106 | 324.7003 |  | 155.8159 | 18.0157 |  |  | 14.7159 | 4.773 |  |  | 17.1725 | 229.16 |  | 22.577 |  | 25.64
16:00 |  |  | 40.4623 | 12.71 | [5 empty] | 27.3677 | 14.2127 | 7.14 | 31.182 |  |  | 48.577 |  | 44.5745 |  | 0.8 |  | 80.0192 |  | 9.7504 |  |  | 13.52 |  |  | 5.5 |  |  |  | 6.4606 |  |  | 46.6493 | 130.0329 | 23.5815 | 0.23 | 157.5297 | 17.171 | 37.952 | 32.6682 |  | 160.0566 | 36.2569 |  | 2.7448 |  | 2.1 |  | 56.5047 |  | 12.5 |  |  | 12.8739 | 17.8601 |  | 5.3266 |  |  | 65.4 | 1.83 | 138.3257 |  | 3.5677 | 133.9358 | 14.4108 |  | 31.3538 | 3.9037 |  |  | 89.756 | 25.1411 |  | 0.58 | 26.7112 | 334.7157 |  | 154.8954 | 18.1856 |  |  | 15.3082 | 4.8618 |  |  | 16.9107 | 231.95 |  | 22.668 |  | 30.53
16:30 |  |  | 39.9148 | 12.216 | [5 empty] | 26.8316 | 13.6855 | 9.88 | 30.872 |  |  | 48.727 |  | 17.0669 |  | 0.8 |  | 173.2419 |  | 10.0482 |  |  | 12.89 |  |  | 1.9 |  |  |  | 6.2239 |  |  | 45.79 | 132.1267 | 23.7394 | 0.37 | 157.4843 | 16.7566 | 37.1666 | 32.1868 |  | 160.8238 | 35.8147 |  | 2.6996 |  | 2.2 |  | 62.9501 |  | 12.5 |  |  | 13.7981 | 18.0898 |  | 5.368 |  |  | 65.25 | 1.97 | 136.8471 |  | 3.5617 | 132.933 | 13.8878 |  | 30.719 | 4.3754 |  |  | 90.1767 | 25.027 |  | 0.54 | 26.2046 | 338.7241 |  | 160.7564 | 15.8345 |  |  | 17.687 | 4.6695 |  |  | 16.8684 | 250.87 |  | 22.501 |  | 35.045
17:00 |  |  | 39.7818 | 11.894 | [5 empty] | 27.082 | 14.164 | 10.1 | 30.666 |  |  | 48.563 |  | 43.7287 |  | 0.8 |  | 131.0898 |  | 10.0849 |  |  | 13.31 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.8656 |  |  | 44.6898 | 133.5871 | 23.6286 | 0.4 | 155.4768 | 16.6029 | 36.2882 | 30.1557 |  | 161.0279 | 34.271 |  | 2.7243 |  | 2.4 |  | 67.2283 |  | 12.5 |  |  | 14.1128 | 17.6636 |  | 5.3833 |  |  | 65.75 | 1.5 | 138.6504 |  | 3.5717 | 133.2408 | 13.0042 |  | 29.3764 | 3.8589 |  |  | 90.0752 | 25.0216 |  | 0.51 | 24.9728 | 342.3884 |  | 154.2775 | 15.8728 |  |  | 15.9886 | 4.8319 |  |  | 16.4712 | 248.62 |  | 23.053 |  | 39.408
17:30 |  |  | 38.1256 | 11.533 | [5 empty] | 27.4401 | 14.3544 | 12.83 | 31.39 |  |  | 48.978 |  | 39.6653 |  | 0.8 |  | 132.9933 |  | 9.5373 |  |  | 13.72 |  |  | 1.1 |  |  |  | 5.3595 |  |  | 44.8872 | 133.7818 | 23.7586 | 0.41 | 157.3466 | 16.7921 | 34.7205 | 28.2965 |  | 162.7181 | 35.3697 |  | 2.7519 |  | 2.5 |  | 72.2847 |  | 12.5 |  |  | 13.6701 | 18.1095 |  | 5.3703 |  |  | 60.14 | 1.79 | 141.5786 |  | 3.4926 | 132.2534 | 12.3492 |  | 30.0402 | 3.6509 |  |  | 90.1722 | 25.0128 |  | 0.58 | 24.7841 | 343.7665 |  | 156.2573 | 17.8323 |  |  | 15.6968 | 4.8523 |  |  | 14.8887 | 251.71 |  | 23.346 |  | 39.432
18:00 |  |  | 30.1353 | 10.101 | [5 empty] | 27.6272 | 15.2283 | 13.42 | 31.168 |  |  | 48.7 |  | 11.7322 |  | 0.8 |  | 164.8325 |  | 10.2812 |  |  | 14.89 |  |  | 1 |  |  |  | 5.4162 |  |  | 44.8941 | 131.4543 | 23.6561 | 0.46 | 156.8698 | 16.7711 | 34.26 | 28.5604 |  | 145.5797 | 33.6695 |  | 2.559 |  | 2.4 |  | 72.1727 |  | 12.5 |  |  | 15.972 | 18.1465 |  | 5.3257 |  |  | 31.03 | 1.82 | 140.5551 |  | 3.4887 | 133.6213 | 12.1173 |  | 30.6821 | 3.6076 |  |  | 77.1245 | 3.8047 |  | 0.62 | 22.498 | 351.2871 |  | 156.7191 | 18.415 |  |  | 15.1906 | 4.8855 |  |  | 15.3178 | 254.51 |  | 23.05 |  | 31.878
18:30 |  |  | 16.9311 | 9.69 | [5 empty] | 28.2406 | 15.2356 | 12.94 | 31.046 |  |  | 48.265 |  | 7.6494 |  | 0.9 |  | 48.748 |  | 9.2642 |  |  | 15.06 |  |  | 1 |  |  |  | 4.2691 |  |  | 39.6516 | 128.6998 | 22.224 | 0.11 | 153.8313 | 16.2382 | 34.2831 | 27.8777 |  | 65.772 | 32.6025 |  | 2.1917 |  | 2.4 |  | 73.025 |  | 12.5 |  |  | 13.2679 | 18.2375 |  | 5.3424 |  |  | 3.98 | 1.72 | 139.5552 |  | 3.1729 | 129.4488 | 12.1787 |  | 26.897 | 3.8025 |  |  | 91.9611 | 3.3821 |  | 0.61 | 23.7363 | 415.3802 |  | 139.4205 | 18.3083 |  |  | 13.0492 | 4.5563 |  |  | 13.5725 | 253.14 |  | 22.337 |  | 19.294
19:00 |  |  | 17.7336 | 9.579 | [5 empty] | 28.5911 | 14.7801 | 13.14 | 32.49 |  |  | 48.787 |  | 6.7253 |  | 0.9 |  | 45.5551 |  | 7.0374 |  |  | 15.91 |  |  | 1 |  |  |  | 4.2895 |  |  | 36.358 | 123.6022 | 23.6397 | 0.35 | 155.7406 | 16.2328 | 32.2272 | 28.114 |  | 66.2102 | 32.5543 |  | 2.7441 |  | 2.5 |  | 72.8883 |  | 12.5 |  |  | 13.9918 | 18.0777 |  | 5.2538 |  |  | 3.05 | 1.78 | 139.7633 |  | 2.4183 | 126.8744 | 10.8101 |  | 26.7032 | 3.7407 |  |  | 92.7504 | 3.2392 |  | 0.63 | 21.8219 | 442.3793 |  | 153.1792 | 18.033 |  |  | 14.382 | 4.5401 |  |  | 12.4134 | 248.46 |  | 21.4 |  | 18.533
19:30 |  |  | 17.3656 | 9.941 | [5 empty] | 29.4515 | 13.7145 | 12.87 | 32.822 |  |  | 48.628 |  | 6.4373 |  | 0.7 |  | 36.3749 |  | 6.9534 |  |  | 16.05 |  |  | 1 |  |  |  | 4.19 |  |  | 40.3766 | 126.8312 | 24.0418 | 0.46 | 156.3844 | 16.7379 | 33.4488 | 28.0414 |  | 67.749 | 32.6395 |  | 2.701 |  | 2.5 |  | 49.9658 |  | 12.5 |  |  | 10.8036 | 17.9727 |  | 5.2503 |  |  | 2.89 | 1.74 | 140.2683 |  | 3.1661 | 133.2928 | 10.3311 |  | 29.8604 | 3.74 |  |  | 90.4983 | 3.2239 |  | 0.6 | 23.1204 | 439.5091 |  | 157.6352 | 18.2474 |  |  | 13.6744 | 4.5466 |  |  | 12.7967 | 243.38 |  | 20.949 |  | 19.14
20:00 |  |  | 17.4406 | 11.088 | [5 empty] | 30.0917 | 13.3882 | 13.38 | 33.176 |  |  | 48.895 |  | 6.9266 |  | 0.7 |  | 35.6187 |  | 7.2904 |  |  | 16.19 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.127 |  |  | 44.2426 | 130.338 | 26.7778 | 0.37 | 153.8365 | 16.4161 | 34.754 | 28.504 |  | 69.1789 | 33.27 |  | 2.9017 |  | 2.5 |  | 33.2694 |  | 12.5 |  |  | 15.3084 | 17.8827 |  | 5.4627 |  |  | 3.42 | 1.62 | 139.7728 |  | 3.1768 | 134.6024 | 11.356 |  | 30.3899 | 3.6949 |  |  | 90.4531 | 3.2285 |  | 0.61 | 22.3353 | 433.8724 |  | 156.5475 | 18.37 |  |  | 14.2053 | 4.5589 |  |  | 14.6595 | 246.39 |  | 21.308 |  | 18.727
20:30 |  |  | 17.766 | 12.142 | [5 empty] | 29.5692 | 11.4722 | 13.24 | 33.674 |  |  | 48.407 |  | 7.6061 |  | 0.7 |  | 34.6859 |  | 7.1465 |  |  | 15.62 |  |  | 1 |  |  |  | 4.0911 |  |  | 46.936 | 131.1305 | 26.4692 | 0.84 | 162.1707 | 16.2884 | 35.808 | 29.7943 |  | 64.3091 | 35.6945 |  | 2.8972 |  | 2.8 |  | 32.7935 |  | 12.5 |  |  | 12.5482 | 17.8545 |  | 5.4634 |  |  | 3.79 | 1.67 | 142.4448 |  | 3.3015 | 135.4236 | 11.8732 |  | 31.4005 | 4.0014 |  |  | 90.3915 | 3.2611 |  | 0.6 | 23.1083 | 432.9234 |  | 155.6868 | 18.4055 |  |  | 14.9599 | 4.8491 |  |  | 15.3826 | 252.22 |  | 21.56 |  | 18.797
21:00 |  |  | 21.5801 | 12.231 | [5 empty] | 29.191 | 11.1834 | 13.2 | 34.472 |  |  | 48.544 |  | 7.8812 |  | 0.7 |  | 33.6522 |  | 7.3562 |  |  | 14.93 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.074 |  |  | 47.0491 | 130.7826 | 26.9638 | 0.87 | 158.4438 | 16.1538 | 36.7656 | 29.5113 |  | 72.3674 | 35.293 |  | 2.8892 |  | 2.7 |  | 32.8857 |  | 12.5 |  |  | 12.9335 | 17.5831 |  | 5.4959 |  |  | 4.81 | 1.91 | 143.081 |  | 3.2198 | 136.9307 | 12.0106 |  | 31.2275 | 4.0848 |  |  | 90.0452 | 5.8736 |  | 0.61 | 22.7312 | 433.0796 |  | 155.232 | 18.6797 |  |  | 15.8476 | 4.9342 |  |  | 15.7462 | 259.02 |  | 20.661 |  | 19.122
21:30 |  |  | 26.7822 | 13.239 | [5 empty] | 29.0151 | 11.3285 | 13.47 | 34.64 |  |  | 48.474 |  | 8.854 |  | 0.7 |  | 34.8419 |  | 9.1112 |  |  | 14.67 |  |  | 2.7 |  |  |  | 4.2365 |  |  | 47.2873 | 128.3197 | 27.7751 | 0.94 | 160.0451 | 16.7615 | 36.7664 | 29.3113 |  | 94.9737 | 36.6314 |  | 2.8644 |  | 2.1 |  | 33.7283 |  | 12.5 |  |  | 14.7674 | 17.5449 |  | 5.2199 |  |  | 3.7 | 1.88 | 144.4114 |  | 3.2845 | 136.7363 | 12.4394 |  | 31.4667 | 4.1258 |  |  | 89.6408 | 6.6176 |  | 0.59 | 24.6323 | 434.7611 |  | 161.1298 | 18.8011 |  |  | 15.4129 | 4.9713 |  |  | 15.6119 | 258.65 |  | 20.699 |  | 19.554
22:00 |  |  | 29.5497 | 12.912 | [5 empty] | 28.8911 | 11.1531 | 13.76 | 34.182 |  |  | 48.557 |  | 7.4322 |  | 0.7 |  | 37.1022 |  | 10.0521 |  |  | 14.3 |  |  | 3.2 |  |  |  | 4.2329 |  |  | 46.9537 | 128.8461 | 27.9759 | 1.03 | 159.9432 | 16.414 | 37.1792 | 29.7996 |  | 115.2199 | 36.1773 |  | 2.9227 |  | 2.5 |  | 53.0415 |  | 12.5 |  |  | 14.7497 | 17.7026 |  | 5.6617 |  |  | 2.93 | 1.9 | 144.4152 |  | 3.1812 | 136.1524 | 12.5088 |  | 31.1349 | 3.9547 |  |  | 90.3351 | 24.0302 |  | 0.59 | 25.6034 | 458.9484 |  | 154.5122 | 18.6227 |  |  | 16.9839 | 4.9292 |  |  | 15.7008 | 261.57 |  | 20.895 |  | 20.456
22:30 |  |  | 33.4936 | 12.506 | [5 empty] | 28.4907 | 11.3056 | 14.05 | 33.77 |  |  | 48.782 |  | 8.6188 |  | 0.8 |  | 119.94 |  | 10.0013 |  |  | 15.31 |  |  | 3.9 |  |  |  | 4.8773 |  |  | 47.1108 | 128.6651 | 28.931 | 1.15 | 160.5823 | 16.2516 | 38.0648 | 30.0847 |  | 117.76 | 37.1621 |  | 2.8349 |  | 2.6 |  | 71.5761 |  | 12.5 |  |  | 13.4736 | 17.82 |  | 5.4943 |  |  | 33.12 | 1.93 | 143.9221 |  | 3.1458 | 136.4728 | 11.9634 |  | 33.3821 | 3.9615 |  |  | 90.4282 | 24.8846 |  | 0.58 | 26.0047 | 459.1672 |  | 160.0501 | 18.5175 |  |  | 17.7966 | 4.9533 |  |  | 16.7857 | 267.55 |  | 21.974 |  | 20.479
23:00 |  |  | 36.5891 | 12.047 | [5 empty] | 27.7944 | 11.06 | 14.29 | 33.694 |  |  | 48.696 |  | 33.5052 |  | 0.8 |  | 118.9691 |  | 9.934 |  |  | 15.76 |  |  | 5.1 |  |  |  | 4.4261 |  |  | 47.5758 | 127.5552 | 28.4942 | 1.26 | 157.3892 | 16.2336 | 38.5603 | 30.7138 |  | 122.5755 | 35.9965 |  | 2.9074 |  | 2.7 |  | 74.1676 |  | 12.5 |  |  | 14.4596 | 17.7964 |  | 5.53 |  |  | 52.07 | 1.87 | 143.976 |  | 3.0475 | 135.8135 | 12.0813 |  | 33.671 | 3.9546 |  |  | 90.1921 | 24.7826 |  | 0.57 | 26.6403 | 467.1028 |  | 156.1151 | 19.0152 |  |  | 17.7165 | 4.9695 |  |  | 17.2015 | 268.9 |  | 22.715 |  | 19.582
23:30 |  |  | 37.3673 | 11.568 | [5 empty] | 27.2009 | 13.6066 | 14.5 | 33.316 |  |  | 48.522 |  | 39.865 |  | 0.8 |  | 121.0918 |  | 9.6941 |  |  | 15.06 |  |  | 3.8 |  |  |  | 4.5418 |  |  | 45.4008 | 127.8796 | 28.7752 | 1.2 | 157.3426 | 16.6903 | 40.0405 | 31.49 |  | 162.1238 | 35.8126 |  | 2.9638 |  | 2.7 |  | 74.0174 |  | 12.5 |  |  | 14.715 | 17.8503 |  | 5.5985 |  |  | 55.82 | 2.03 | 145.4782 |  | 3.0941 | 137.9459 | 11.7378 |  | 33.6263 | 3.8564 |  |  | 90.2856 | 24.8227 |  | 0.53 | 25.9674 | 460.1288 |  | 144.0154 | 18.5004 |  |  | 18.2784 | 4.9093 |  |  | 16.8977 | 267.39 |  | 23.342 |  | 19.084
00:00 |  |  | 35.3281 | 12.44 | [5 empty] | 26.971 | 13.1399 | 13.86 | 32.848 |  |  | 48.648 |  | 14.0895 |  | 0.8 |  | 151.9629 |  | 9.5691 |  |  | 15.35 |  |  | 2.7 |  |  |  | 5.2759 |  |  | 46.0484 | 128.0232 | 28.4558 | 0.83 | 155.8226 | 16.7789 | 40.4151 | 31.909 |  | 161.7628 | 36.3132 |  | 2.9338 |  | 2.7 |  | 73.8183 |  | 12.5 |  |  | 13.0305 | 17.7066 |  | 5.5301 |  |  | 54.31 | 1.97 | 145.0793 |  | 3.0719 | 136.6806 | 12.1291 |  | 33.1202 | 3.8369 |  |  | 90.2955 | 24.8167 |  | 0.57 | 25.5876 | 461.4127 |  | 156.8657 | 18.6124 |  |  | 18.2939 | 4.9775 |  |  | 16.9328 | 269.65 |  | 24.551 |  | 19.003
MWh | 0 | 0 | 915.8955 | 288.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.0122 | 307.9154 | 282.925 | 775.844 | 0 | 0 | 1161.0365 | 0 | 704.3222 | 0 | 20.4 | 0 | 2797.0383 | 0 | 224.0292 | 0 | 0 | 359.735 | 0 | 0 | 72.45 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1120.2806 | 2911.5126 | 631.3684 | 18.01 | 3764.5044 | 397.8573 | 889.4271 | 771.4106 | 0 | 3475.3215 | 839.7518 | 0 | 71.4394 | 0 | 43.65 | 0 | 1415.0171 | 0 | 300 | 0 | 0 | 324.4203 | 422.6216 | 0 | 128.1928 | 0 | 0 | 1160.085 | 45.745 | 3260.9189 | 0 | 80.475 | 3180.5132 | 314.7409 | 0 | 745.8948 | 93.3881 | 0 | 0 | 2160.0336 | 509.2879 | 0 | 11.76 | 586.845 | 9483.242 | 0 | 3699.199 | 442.8494 | 0 | 0 | 345.6597 | 112.2341 | 0 | 0 | 373.6636 | 5442.31 | 0 | 593.607 | 0 | 571.306
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
viernes, 20 de Junio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1061.7 | 2421 | 2594.3 | 47.3 | 0 | 0 |  | 60.4 |  | 33.6 | 10.8 | 0 | 197.3 | 6426.4 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 258.55
01:00 | 1063.1 | 2286.7 | 2529.2 | 47.4 | 0 | 0 |  | 60.6 |  | 34.4 | 9.5 | 0 | 194.4 | 6225.3 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 48
01:30 | 1062.6 | 2360.6 | 2451.4 | 47.5 | 0 | 0 |  | 60.7 |  | 34.7 | 10.5 | 0 | 183.1 | 6211.1 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 4
02:00 | 1057.9 | 2354.2 | 2387.8 | 47.4 | 0 | 0 |  | 60.8 |  | 34.4 | 10.8 | 0 | 178 | 6131.3 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2952.05
02:30 | 1060.8 | 2379.9 | 2274.3 | 47.3 | 0 | 0 |  | 61.4 |  | 35 | 10.8 | 0 | 175.6 | 6045.1 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 475.2
03:00 | 1057.2 | 2415.9 | 2276.1 | 47.7 | 0 | 0 |  | 60.7 |  | 34.5 | 10.8 | 0 | 170.8 | 6073.7 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2332.25
03:30 | 1069 | 2417.1 | 2225.8 | 47.3 | 0 | 0 |  | 60.5 |  | 33.2 | 10.8 | 0 | 168.1 | 6031.8 |  | C.H. YANANGO | 897.25
04:00 | 1049.8 | 2244.3 | 2305.7 | 47.9 | 0 | 0 |  | 60.8 |  | 34 | 10.8 | 0 | 175.3 | 5928.6 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 166.2
04:30 | 1063.9 | 2372.8 | 2301.2 | 47.7 | 0 | 0 |  | 60.5 |  | 34.6 | 10.8 | 0 | 174.7 | 6066.2 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 303.5
05:00 | 1044.3 | 2320.4 | 2277.2 | 48.4 | 0 | 0 |  | 60.7 |  | 34.6 | 10.8 | 0 | 159.5 | 5955.9 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1891.7
05:30 | 1050.8 | 2420.6 | 2393.5 | 47.7 | 0 | 0 |  | 60.7 |  | 33.8 | 10.8 | 0 | 154.7 | 6172.6 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 373.55
06:00 | 1018.1 | 2475.8 | 2408.8 | 47.9 | 0 | 0 |  | 60.7 |  | 21.2 | 10.8 | 0 | 180.8 | 6224.1 |  | C.H. RUNATULLO II | 195
06:30 | 1013.1 | 2712.2 | 2420.8 | 47.9 | 0 | 0 |  | 60.3 |  | 22.1 | 10.8 | 9.9 | 226.2 | 6523.3 |  | C.H. RUNATULLO III | 275.1
07:00 | 1011.8 | 2472.6 | 2411.4 | 47.5 | 0 | 0 |  | 60.6 |  | 24.2 | 10.8 | 141.4 | 280.7 | 6461 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 103.15
07:30 | 1050.5 | 2301.2 | 2423 | 47.6 | 0 | 0 |  | 60.6 |  | 33.3 | 10.8 | 342.9 | 287.3 | 6557.2 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3856.1
08:00 | 1068.7 | 2249.9 | 2421.9 | 47.4 | 0 | 0 |  | 61 |  | 35 | 10.8 | 502.5 | 333.1 | 6730.3 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 173.25
08:30 | 1043.4 | 2509.6 | 2407.7 | 47.2 | 0 | 0 |  | 61.1 |  | 34.4 | 8.2 | 541.6 | 310.4 | 6963.6 |  | C.H. ARICOTA II |  | 127.4
09:00 | 1046.3 | 2616 | 2414.3 | 47 | 0 | 0 |  | 60.6 |  | 35 | 8.2 | 554.8 | 329.7 | 7111.9 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 67.3
09:30 | 1041.9 | 2692.4 | 2389.1 | 46.7 | 0 | 3 |  | 60.9 |  | 34.5 | 8.2 | 562 | 324.4 | 7163.1 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14472.2
10:00 | 1041 | 2795.4 | 2392.5 | 45.8 | 0 | 3.5 |  | 61.5 |  | 34.9 | 8.2 | 566.6 | 343 | 7292.4 |  | C.H. RESTITUCION | 4857.6
10:30 | 1048.9 | 2801 | 2369.7 | 46.1 | 0 | 0 |  | 61.8 |  | 33.6 | 8.2 | 571.3 | 366.5 | 7307.1 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 62.4
11:00 | 1040.1 | 2769.7 | 2310 | 45.8 | 0 | 0 |  | 62.7 |  | 35.2 | 8.2 | 571.9 | 392.6 | 7236.2 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 316.8
11:30 | 1037.5 | 2792.9 | 2342.3 | 45.6 | 0 | 0 |  | 61.9 |  | 35.4 | 8.2 | 573.4 | 474.8 | 7372 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 485.5
12:00 | 1026.9 | 2610.6 | 2375 | 45.4 | 0 | 0 |  | 62.5 |  | 33.9 | 8.4 | 579 | 537.4 | 7279.1 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5798.4
12:30 | 1026.8 | 2448 | 2339.3 | 45.4 | 0 | 0 |  | 64 |  | 35 | 9.2 | 583.4 | 589.2 | 7140.3 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 1032 | 2451.5 | 2353.6 | 45.5 | 0 | 0 |  | 62.3 |  | 35.5 | 9.4 | 588.9 | 629.3 | 7208 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 847.65
13:30 | 1040.4 | 2332.2 | 2337.7 | 45.7 | 0 | 0 |  | 63 |  | 34.1 | 9.6 | 592.5 | 664.5 | 7119.7 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
14:00 | 1025.1 | 2319.6 | 2407.2 | 45.5 | 0 | 0 |  | 63 |  | 32.7 | 9.6 | 590.5 | 690.6 | 7183.8 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 312.895
14:30 | 1009.4 | 2303.3 | 2338.9 | 46 | 0 | 0 |  | 62.9 |  | 34.1 | 9.6 | 582.8 | 797.5 | 7184.5 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2081.1
15:00 | 1006.7 | 2366.2 | 2412.3 | 45.8 | 0 | 0 |  | 64.2 |  | 34.4 | 9.6 | 571.9 | 805.9 | 7317 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 375.55
15:30 | 1008.4 | 2486.8 | 2374.9 | 46.4 | 0 | 0 |  | 63.6 |  | 34.6 | 9.6 | 538 | 800.1 | 7362.4 |  | C.H. EL CARMEN | 112.15
16:00 | 1015.2 | 2483.9 | 2374.2 | 46.4 | 0 | 0 |  | 63.4 |  | 34.3 | 9.6 | 426.9 | 807 | 7260.9 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 181.2
16:30 | 1010.5 | 2807.4 | 2411.6 | 46.7 | 0 | 0 |  | 63.7 |  | 33.8 | 9.6 | 217.9 | 803.1 | 7404.3 |  | C.H. ÁNGEL II | 196.2
17:00 | 1007.9 | 2941.9 | 2423.1 | 47.2 | 0 | 0 |  | 63.8 |  | 33.5 | 9.6 | 43.6 | 775.8 | 7346.4 |  | C.H. ÁNGEL III | 200.75
17:30 | 1006.9 | 3049.1 | 2380 | 47.1 | 0 | 0 |  | 63.4 |  | 32.3 | 9.6 | 0.1 | 773.9 | 7362.4 |  | C.H. LA JOYA | 51.7
18:00 | 1012.5 | 3102.5 | 2401.2 | 47.2 | 0 | 0 |  | 64.2 |  | 31.7 | 9.6 | 0 | 778.8 | 7447.7 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 82.4
18:30 | 1023 | 3086.3 | 2489.4 | 47.5 | 0 | 0 |  | 67.3 |  | 33.4 | 9.6 | 0 | 737.4 | 7493.9 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 449.2
19:00 | 1019.6 | 2984.1 | 2601.7 | 47.4 | 0 | 0 |  | 67.3 |  | 33.3 | 9.6 | 0 | 760.2 | 7523.2 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 441.6
19:30 | 1026.9 | 2947 | 2622.6 | 47.6 | 0 | 0 |  | 67.2 |  | 33.9 | 9.6 | 0 | 715 | 7469.8 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2245.6
20:00 | 1032.1 | 2979.6 | 2629.2 | 47.7 | 0 | 0 |  | 67.3 |  | 34.6 | 9.6 | 0 | 672.8 | 7472.9 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2110.05
20:30 | 1036.8 | 2970.2 | 2635.9 | 47.8 | 0 | 0 |  | 67.8 |  | 34 | 9.6 | 0 | 622.9 | 7425 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 42.3
21:00 | 1035.6 | 2983.9 | 2633.3 | 47.8 | 0 | 0 |  | 67.6 |  | 33.8 | 9.6 | 0 | 565.7 | 7377.3 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 11498.1
21:30 | 1038.1 | 2908.1 | 2630.5 | 47.9 | 0 | 0 |  | 67.5 |  | 33.46 | 9.6 | 0 | 570.9 | 7306.06 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 118.2
22:00 | 1041.96 | 2890.3 | 2632.8 | 47.9 | 0 | 0 |  | 67.4 |  | 33.96 | 9.6 | 0 | 558.2 | 7282.12 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1453.5
22:30 | 1031.44 | 2799.5 | 2634.8 | 48 | 0 | 0 |  | 67.9 |  | 34.66 | 9.6 | 0 | 587.7 | 7213.6 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 30.35
23:00 | 1016.64 | 2609.9 | 2599.5 | 48.3 | 0 | 0 |  | 67.8 |  | 33.86 | 9.6 | 0 | 606.1 | 6991.7 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 131.05
23:30 | 1032.5 | 2672.5 | 2348.9 | 47.9 | 0 | 0 |  | 67.7 |  | 33.16 | 9.6 | 0 | 603.5 | 6815.76 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3037.85
00:00 | 1037.85 | 2468.3 | 2418.5 | 47.8 | 0 | 0 |  | 67.3 |  | 34.56 | 9.6 | 0 | 584.7 | 6668.61 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2007.25
TOTAL MWh | 24851.795 | 62592.45 | 58267.05 | 1130 | 0 | 3.25 | 0 | 1517.8 | 0 | 801.08 | 233.4 | 5126.9 | 11409.6 | 165933.325 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.55
% | 14.977 | 37.7214 | 35.1147 | 0.681 | 0 | 0.0019586 | 0 | 0.9147 | 0 | 0.48277 | 0.14066 | 3.0897 | 6.876 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1765.75
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 718.15
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2341.5
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2353.8
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1549.85
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 295.6
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1809.6
[16 empty] | PCH TUPURI | 15.95
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 467.45
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 132.55
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 94.8
[16 empty] | C.H. CAHUA | 892.25
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2189.2
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 196
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 714.8
[16 empty] | C.H. OROYA | 189.5
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 52.6
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2277.85
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 24851.795 | 62592.45

## GENERACION RER
viernes, 20 de Junio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 16.6 |  | 7.3 | 13.5 | 2 |  | 9.7 |  | 17.2 |  | 8.4 | 11.7 | 4.8 | 2.9 | 2.6 | 17.2 | 20.2 | 20 | 13.6 | 27.8 | 8.5 | 47 | 2.8 | 7.2 |  | 0.1 |  | 16.5 | 5.1 | 7.2 | 7.9 | 8.2 |  |  | 6.2 | 11.8 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.6 | 10 | 19.6 |  | 19.2 |  | 0.6 |  | 14.4 | 32.7 | 15.9 | 4.5 | 2.9 | 1.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19 | 5.6 |  | 501.4
1:00 | 17.5 |  | 7.4 | 13.5 | 2 |  | 9.5 |  | 17.2 |  | 8 | 11 | 4.8 | 2.9 | 2.6 | 17.2 | 20 | 20 | 13.6 | 28.4 | 10.1 | 39 | 3.7 | 10.6 |  | 0.1 |  | 16.5 | 5.1 | 7.2 | 7.9 | 8.2 |  |  | 6.3 | 14.2 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 22.6 |  | 21 |  | 0.6 |  | 11.5 | 26.9 | 15.9 | 3.9 | 2.2 | 1.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19 | 5.5 |  | 496.4
1:30 | 17.8 |  | 7.5 | 13.5 | 2 |  | 9.4 |  | 17.2 |  | 8.2 | 11.3 | 4.7 | 2.9 | 2.6 | 17.3 | 20 | 20 | 13.6 | 20.8 | 13 | 38.7 | 3.3 | 7.2 |  | 0.3 | 0.1 | 16.5 | 5 | 7.2 | 7.9 | 8.2 |  |  | 6.9 | 11.4 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 20.5 |  | 19.6 |  | 0.6 |  | 12.6 | 28.7 | 16 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19 | 5.6 |  | 487
2:00 | 17.2 |  | 7.6 | 11.2 | 2 |  | 9.6 |  | 17.2 |  | 8.4 | 11.4 | 4.8 | 2.9 | 2.6 | 17.2 | 20.1 | 20 | 13.5 | 14.2 | 14.4 | 37.1 | 1.5 | 4 |  |  |  | 16.5 | 5 | 7.2 | 7.9 | 8.2 |  |  | 4.4 | 9 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.6 | 9.9 | 24 |  | 20.5 |  | 0.6 |  | 14.5 | 34.4 | 16 | 4.5 | 2.9 | 1.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19 | 5.5 |  | 479.9
2:30 | 17.3 |  | 8.2 | 5.6 | 2 |  | 9.5 |  | 17.3 |  | 8.4 | 11.3 | 4.8 | 2.9 | 2.6 | 17.3 | 20.5 | 20 | 13.6 | 17.6 | 10.6 | 39.8 | 1.6 | 4.7 |  |  |  | 16.5 | 5 | 7.2 | 7.9 | 8.2 |  |  | 4.9 | 11.6 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 22.7 |  | 19.9 |  | 0.6 |  | 12.6 | 29.6 | 16 | 4.5 | 2.9 | 1.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19 | 5.5 |  | 473
3:00 | 17.3 |  | 7.5 | 5.9 | 2 |  | 9.7 |  | 17.3 |  | 8.3 | 11.3 | 4.8 | 2.9 | 2.6 | 17.4 | 20.2 | 20 | 13.5 | 21.6 | 13 | 37.5 | 1 | 2.9 |  |  |  | 16.5 | 5 | 7.2 | 7.9 | 8.2 |  |  | 6.4 | 11.1 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 20 |  | 15.6 |  | 0.6 |  | 12 | 29.7 | 15.9 | 4.5 | 2.9 | 1.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19 | 5.4 |  | 467.3
3:30 | 16.5 |  | 7.3 | 6.2 | 2 |  | 9.4 |  | 16.9 |  | 8.7 | 12.3 | 4.8 | 2.9 | 2.6 | 17.4 | 20.6 | 20 | 13.5 | 23.5 | 16.5 | 37.5 | 0.7 | 1.7 |  |  |  | 16.5 | 4.9 | 7.2 | 7.9 | 8.2 |  |  | 7.4 | 14.1 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 15.4 |  | 14.2 |  | 0.6 |  | 11.3 | 25.8 | 16 | 4.5 | 2.9 | 1.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19 | 5.5 |  | 465.2
4:00 | 16.6 |  | 7.8 | 6.3 | 2 |  | 9.6 |  | 16.9 |  | 7.8 | 11.7 | 4.7 | 2.9 | 2.6 | 17.4 | 20 | 20 | 13.5 | 18.9 | 23.1 | 39.2 | [5 empty] | 16.5 | 4.9 | 7.2 | 7.9 | 8.2 |  |  | 9.5 | 13.6 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.6 | 9.8 | 14.3 |  | 12.6 |  | 0.6 |  | 11 | 33.1 | 16 | 4.5 | 2.9 | 1.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19 | 5.6 |  | 471.2
4:30 | 17.4 |  | 7.7 | 6.3 | 2 |  | 9.5 |  | 16.7 |  | 8.5 | 12.1 | 4.8 | 2.9 | 2.6 | 17.5 | 20.4 | 20 | 13.5 | 17.3 | 23.5 | 44.7 | [5 empty] | 16.5 | 4.9 | 7.2 | 7.9 | 8.2 |  |  | 7.7 | 13 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.8 | 12.4 |  | 9.1 |  | 0.6 |  | 14.9 | 32.1 | 16 | 4.5 | 2.9 | 1.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19 | 5.6 |  | 472.6
5:00 | 17 |  | 7.9 | 6.3 | 2 |  | 9.7 |  | 16.5 |  | 8.2 | 11.8 | 4.7 | 2.9 | 2.6 | 17.4 | 20.2 | 20 | 13.5 | 21.6 | 19.1 | 33.9 | [5 empty] | 16.4 | 4.9 | 7.2 | 7.9 | 8.1 |  |  | 8.7 | 13.9 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.8 | 11.4 |  | 5.6 |  | 0.6 |  | 12.2 | 33.1 | 16 | 4.5 | 2.9 | 1.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 19 | 5.6 |  | 456
5:30 | 16.1 |  | 7.8 | 6.4 | 2 |  | 9.9 |  | 16.5 |  | 8.5 | 12.1 | 4.8 | 2.9 | 2.6 | 16.6 | 20.1 | 20 | 13.5 | 27.3 | 17.5 | 23.5 | 2.6 | 4.5 |  |  |  | 16 | 4.9 | 7 | 7.8 | 8 |  |  | 7.4 | 10 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 12 |  | 8.2 |  | 0.6 |  | 11.4 | 30.3 | 16 | 4.5 | 2.9 | 1.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 18.8 | 5.5 |  | 449.2
6:00 | 3.3 |  | 8.1 | 6.5 | 2 |  | 9.8 |  | 16.4 |  | 8.3 | 11.9 | 4.5 | 2.9 | 2.6 | 16.2 | 20.2 | 20 | 12.9 | 23.3 | 24.6 | 25.8 | 2.6 | 11.2 |  |  |  | 16 | 4.9 | 7 | 7.8 | 8 |  |  | 10.1 | 11.8 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.6 | 9.9 | 18.8 |  | 16.5 |  | 0.6 |  | 8 | 28.1 | 16 | 4.5 | 2.9 | 1.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 18.6 | 5.5 |  | 461.1
6:30 | 5 |  | 7.3 | 6.6 | 2 |  | 9.8 |  | 16.3 |  | 8.2 | 11.9 | 3.9 | 2.9 | 2.6 | 15.6 | 20.3 | 20 | 12.9 | 22.2 | 30.4 | 34.2 | 5.8 | 18 | 0.3 |  |  | 16 | 4.8 | 7 | 7.6 | 7.8 |  |  | 10.8 | 14.3 | 3.5 | 18.4 |  | 1.9 |  | 1.5 |  | 1.5 | 5.5 | 9.9 | 31.6 | 2.4 | 26.8 | 1.7 | 0.6 | 2.1 | 8.1 | 24 | 16 | 4.5 | 2.9 | 1.2 | 2.2 |  | 0.6 |  | 18.4 | 5.6 |  | 515.4
7:00 | 7 |  | 7.6 | 11.4 | 2 |  | 9.6 |  | 16.2 |  | 8.4 | 12.1 | 4.3 | 1.4 | 2.6 | 15 | 20.3 | 20 | 12.9 | 25.8 | 33.4 | 39 | 14.8 | 39.2 | 5.3 | 0.7 |  | 16 | 4.8 | 7 | 7.6 | 7.8 |  | 15.7 | 10.1 | 14.6 | 3.5 | 18.4 |  | 50.8 |  | 1.5 | 1.9 | 5.8 | 5.6 | 9.9 | 36.8 | 28.7 | 26.3 | 22.4 | 0.6 | 8.6 | 11.3 | 28.7 | 16 | 4.5 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 0.6 |  | 18.2 | 5.4 | 0.5 | 706.6
7:30 | 15.5 |  | 7.9 | 13.5 | 2 |  | 9.9 |  | 15.9 |  | 8.1 | 11.7 | 4.4 | 2.2 | 2.6 | 13.9 | 20.1 | 20 | 12.9 | 22.6 | 30.2 | 39.5 | 27.9 | 45.8 | 14.6 | 2.3 | 1.6 | 16 | 4.8 | 7 | 7.6 | 7.8 |  | 38 | 11.2 | 13.8 | 3.4 | 18.4 |  | 127.4 |  | 1.5 | 4.5 | 11.9 | 5.6 | 9.9 | 24.7 | 71.3 | 20.5 | 54.8 | 0.6 | 14.1 | 13.2 | 34 | 16.1 | 4.5 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 4.3 | 0.6 |  | 17.8 | 5.5 | 2 | 924.2
8:00 | 17.5 |  | 7.6 | 13.6 | 2 |  | 9.9 | 0.2 | 15.6 |  | 8.4 | 12.4 | 4.4 | 2.9 | 2.6 | 11.4 | 20.5 | 20 | 12.9 | 24.3 | 30.6 | 40.5 | 47.5 | 64.8 | 23.4 | 4.6 | 1.2 | 16 | 4.8 | 7 | 7.6 | 7.8 |  | 57.2 | 10.2 | 12.6 | 3.4 | 18.4 |  | 189.3 | 0.1 | 1.5 | 7.1 | 12.4 | 5.5 | 10 | 22.9 | 107.1 | 18.6 | 78.5 | 0.6 | 14.7 | 16.6 | 38.7 | 16 | 4.5 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 6.7 | 0.6 |  | 18.3 | 5.5 | 5.8 | 1131.1
8:30 | 16.9 |  | 7.7 | 13.6 | 2 |  | 9.8 | 0.7 | 15.7 |  | 8.3 | 12 | 4.4 | 3.3 | 2.6 | 8.8 | 20.4 | 20 | 12.9 | 23.4 | 22.2 | 44.9 | 41.1 | 49.4 | 27.2 | 3.7 | 2.2 | 16 | 4.8 | 7 | 7.6 | 7.8 |  | 60.2 | 10 | 13.2 | 3.4 | 18.4 |  | 199.8 | 0.2 | 1.5 | 9.2 | 12.3 | 5.6 | 9.9 | 21.5 | 113.5 | 22.4 | 81.8 | 0.6 | 14.8 | 13.8 | 42.6 | 15.9 | 3 | 2.9 | 1.2 | 1.1 | 8.7 | 0.6 |  | 20 | 5.6 | 13.2 | 1143.3
9:00 | 17.2 |  | 8.3 | 13.5 | 2 |  | 9.5 | 0.8 | 15.8 |  | 8.3 | 12.1 | 4.3 | 3.2 | 2.6 | 8.8 | 20.3 | 20 | 13 | 23 | 19.9 | 56.3 | 37 | 44.5 | 27.8 | 4.6 | 3.2 | 16 | 4.8 | 7 | 7.6 | 7.8 |  | 62.4 | 11.5 | 13.9 | 3.4 | 18.4 |  | 202.6 | 0.2 | 1.5 | 11.2 | 12.4 | 5.6 | 10 | 20.5 | 114.1 | 21.9 | 82.7 | 0.6 | 15.3 | 23.4 | 50 | 15.9 | 3 | 2.9 | 1.2 | 1.1 | 10.8 | 0.6 |  | 20.1 | 5.5 | 14.5 | 1176.4
9:30 | 17.5 |  | 7.4 | 13.3 | 2 |  | 9.6 | 0.9 | 15.9 |  | 8.3 | 12.2 | 4.3 | 3.2 | 2.6 | 9.4 | 20.5 | 20 | 13 | 22.5 | 21.4 | 52.2 | 38.7 | 53.9 | 27.8 | 3.8 | 2.9 | 16 | 4.7 | 7 | 7.6 | 7.8 |  | 63 | 14.1 | 15 | 3.4 | 18.4 |  | 204.2 | 0.3 | 1.5 | 13.1 | 12.5 | 5.5 | 9.9 | 19.6 | 114.6 | 14.1 | 83.1 | 0.6 | 15.3 | 16.3 | 49.9 | 15.7 | 3 | 2.9 | 1.2 | 1.1 | 12.6 | 0.6 |  | 20 | 5.5 | 14.6 | 1178
10:00 | 17.7 |  | 7.4 | 13.4 | 2 |  | 9.8 | 1.1 | 15.9 |  | 8.3 | 12.1 | 4.3 | 3.1 | 2.6 | 10 | 20.1 | 20 | 13 | 19.4 | 33.1 | 59.8 | 39.4 | 45 | 27.6 | 5.2 | 3.8 | 16 | 4.7 | 7 | 7.6 | 7.8 |  | 63.2 | 17.3 | 16.7 | 3.4 | 18.4 |  | 205.6 | 0.3 | 1.5 | 14.4 | 12.2 | 5.4 | 10.1 | 18.2 | 114.8 | 13.9 | 83.7 | 0.6 | 14.9 | 20.3 | 50.9 | 15.7 | 3 | 2.9 | 1.2 | 1.1 | 14 | 0.6 |  | 20 | 5.4 | 14.8 | 1201.7
10:30 | 17.5 |  | 6.6 | 13.4 | 2 |  | 9.5 | 1.1 | 15.9 |  | 8.3 | 11.9 | 4.3 | 3 | 2.6 | 10 | 20.4 | 20 | 13 | 21.6 | 39.5 | 61.2 | 47.3 | 46.7 | 27.6 | 7.3 | 5.4 | 16 | 4.7 | 7.2 | 7.6 | 7.8 |  | 63.1 | 17.3 | 17.6 | 3.4 | 18.4 |  | 209.1 | 0.4 | 1.5 | 15.4 | 12.2 | 5.4 | 9.8 | 12.4 | 114.2 | 9.2 | 83.7 | 0.6 | 14.6 | 23.3 | 57.7 | 15.6 | 3 | 2.9 | 1.2 | 1.1 | 15.1 | 0.6 |  | 20 | 5.4 | 14.8 | 1228.4
11:00 | 17.8 |  | 7.6 | 13.4 | 2 |  | 9.8 | 1.2 | 15.9 |  | 8.3 | 11.4 | 4.3 | 3 | 2.6 | 10 | 20.4 | 20 | 13 | 22.1 | 52 | 58.2 | 61.8 | 53.5 | 27.6 | 7.4 | 6.1 | 16 | 4.7 | 7.2 | 7.6 | 7.8 |  | 63 | 17.6 | 18 | 3.4 | 18.4 |  | 209.7 | 0.4 | 1.5 | 16 | 12.3 | 5.5 | 9.9 | 13.9 | 113.1 | 6.2 | 83.1 | 0.6 | 14.8 | 22.7 | 53.1 | 15.7 | 3 | 2.9 | 1.2 | 1.1 | 15.9 | 0.5 |  | 20 | 5.5 | 14.8 | 1256.5
11:30 | 17.5 |  | 8.1 | 13.5 | 2 | 0.4 | 9.8 | 1.2 | 16 |  | 8.3 | 11.7 | 4.2 | 3 | 2.6 | 10 | 20.3 | 20 | 13 | 24.9 | 55.5 | 61.6 | 74 | 73.4 | 27.4 | 9.5 | 7.8 | 16 | 4.7 | 7.2 | 7.6 | 7.8 |  | 63 | 17.6 | 18.1 | 3.4 | 18.4 |  | 210.2 | 0.4 | 1.5 | 16.1 | 12.5 | 5.3 | 10 | 24.8 | 113.3 | 15.2 | 83.3 | 0.6 | 14.9 | 27.3 | 65.1 | 15.5 | 3 | 2.9 | 1.2 | 1.1 | 16.4 | 0.6 |  | 20 | 5.6 | 14.7 | 1341
12:00 | 17.3 |  | 6.9 | 13.5 | 2 | 0.4 | 9.7 | 1.2 | 15.7 |  | 8.2 | 11.6 | 4.1 | 2.9 | 2.6 | 10 | 20 | 20 | 13 | 22.7 | 62.5 | 75.3 | 77.8 | 72.7 | 27.4 | 13.2 | 7.2 | 16 | 4.7 | 7.2 | 7.6 | 7.8 |  | 64.1 | 17.8 | 18.1 | 3.4 | 18.4 |  | 212.3 | 0.4 | 1.5 | 16.1 | 12.6 | 5.3 | 9.9 | 43.5 | 114.6 | 34.9 | 84.2 | 0.6 | 15.1 | 24 | 67.7 | 15.4 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 16.4 | 0.5 |  | 20 | 5.5 | 14.6 | 1406.5
12:30 | 17.8 |  | 7.3 | 13.5 | 2 | 0.3 | 9.9 | 1.2 | 15.4 |  | 8.1 | 10.9 | 4.1 | 2.9 | 2.6 | 10 | 20 | 20 | 13 | 21.1 | 67.7 | 78 | 79.8 | 68.5 | 27.6 | 13.8 | 8.9 | 16 | 4.7 | 7.2 | 7.6 | 7.8 |  | 65 | 17.6 | 18.1 | 3.4 | 18.4 |  | 214.5 | 0.4 |  | 16 | 12.7 | 5.5 | 9.9 | 65.1 | 115.8 | 64.6 | 85 | 0.6 | 15.2 | 22.6 | 63.4 | 15.4 | 4 | 2.9 | 1.2 | 1.1 | 15.4 | 0.5 |  | 20 | 5.5 | 14.6 | 1462.1
13:00 | 17.5 |  | 8.4 | 13.5 | 2 | 0.3 | 9.6 | 1.2 | 15.2 |  | 8.2 | 11 | 4.1 | 2.8 | 2.6 | 10 | 20 | 20 | 13 | 25.9 | 63.9 | 90.5 | 83.9 | 70.9 | 27.9 | 12 | 9.7 | 15.8 | 4.7 | 7.2 | 7.8 | 8 |  | 65.4 | 17 | 17.1 | 3.4 | 18.4 |  | 216.4 | 0.4 |  | 15.9 | 12.9 | 5.5 | 9.9 | 73.4 | 117.5 | 75.2 | 85.7 | 0.6 | 15.4 | 25.6 | 64.2 | 15.5 | 4.2 | 2.9 | 1.2 | 1.1 | 15.4 | 0.5 |  | 20 | 5.6 | 14.8 | 1508.7
13:30 | 17 |  | 7.7 | 13.4 | 2 | 0.3 | 9.4 | 1.2 | 15.4 |  | 8.4 | 11.3 | 4.1 | 2.7 | 2.6 | 10 | 20.6 | 20 | 13 | 28.4 | 59.6 | 83.8 | 87.2 | 87.2 | 28.2 | 15 | 10.6 | 15.5 | 4.7 | 7.2 | 8 | 8 |  | 65.6 | 17.2 | 15.7 | 3.4 | 18.4 |  | 217.6 | 0.4 |  | 15.3 | 13 | 5.5 | 10 | 85.5 | 118.9 | 86.1 | 86.6 | 0.6 | 15.6 | 23.5 | 64.7 | 15.4 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 15.2 | 0.5 |  | 20 | 5.5 | 14.9 | 1547.2
14:00 | 17 |  | 6.1 | 7.5 | 2 | 0.3 | 9.6 | 1.1 | 14.8 |  | 8.3 | 11.3 | 4.1 | 2.7 | 2.6 | 10 | 20.5 | 20 | 13 | 28.4 | 56.6 | 81.2 | 96.9 | 90.1 | 28.4 | 14.4 | 10 | 15.5 | 4.7 | 7.2 | 8 | 8.2 |  | 65.2 | 16.6 | 16.1 | 3.4 | 18.4 |  | 217 | 0.4 |  | 14.2 | 13 | 5.5 | 9.8 | 99.3 | 119.6 | 94.7 | 86.9 | 0.6 | 15.6 | 23.7 | 62.6 | 14.6 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 14.1 | 0.5 |  | 20.2 | 5.4 | 15 | 1562.5
14:30 | 17.2 |  | 7.4 | 7.8 | 2 | 0.3 | 9.5 | 1 | 14.8 |  | 8.2 | 11.2 | 4.1 | 2.8 | 2.6 | 10 | 20.2 | 20 | 13 | 27.8 | 55.1 | 89.5 | 114 | 96.5 | 28.5 | 17.9 | 11.4 | 15.6 | 4.6 | 7.2 | 8 | 8.2 |  | 65 | 16.2 | 14.2 | 3.4 | 18.4 |  | 213.2 | 0.4 |  | 12.8 | 12.9 | 5.4 | 9.9 | 131.7 | 119.7 | 126.9 | 86.7 | 0.6 | 15.5 | 24.3 | 72 | 2 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 12.6 | 0.5 |  | 20 | 5.5 | 14.5 | 1650.3
15:00 | 17.4 |  | 7.3 | 8 | 2 | 0.3 | 9.7 | 0.9 | 14.8 |  | 8.3 | 11.5 | 4.1 | 2.8 | 2.6 | 10.1 | 20.3 | 20 | 13 | 28.2 | 48.5 | 92.9 | 108.8 | 98.7 | 28.2 | 17.5 | 14.4 | 15.5 | 4.5 | 7.2 | 8 | 8.2 |  | 63.5 | 16.7 | 17.5 | 3.4 | 18.4 |  | 211.5 | 0.3 |  | 11 | 12.6 | 5.5 | 10 | 139.5 | 118.8 | 126.1 | 85.5 | 0.6 | 15.1 | 26.4 | 70.7 |  | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 10.9 | 0.5 |  | 20.2 | 5.5 | 13.6 | 1647.1
15:30 | 17.2 |  | 7.8 | 9.2 | 2 | 0.3 | 9.6 | 0.8 | 15.1 |  | 8.3 | 11.4 | 4.1 | 2.8 | 2.6 | 10 | 20.5 | 20 | 13 | 28.4 | 49.7 | 83.5 | 112.8 | 102.4 | 26.4 | 19.9 | 15.3 | 15.2 | 4.5 | 7.2 | 7.8 | 8 |  | 60.7 | 14.6 | 15.1 | 3.4 | 18.4 |  | 200.8 | 0.3 |  | 9 | 11.8 | 5.3 | 9.9 | 144 | 113.7 | 129.4 | 82.2 | 0.6 | 14.1 | 21.7 | 63.3 |  | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 9 | 0.6 |  | 20 | 5.6 | 9.2 | 1608.1
16:00 | 16.6 |  | 8 | 10.2 | 2 | 0.3 | 9.7 | 0.6 | 15.5 |  | 8.3 | 12 | 4.1 | 2.8 | 2.6 | 10 | 20.5 | 20 | 13 | 28.2 | 46.2 | 89.7 | 108.9 | 104.9 | 18.7 | 18.3 | 14.3 | 15.2 | 4.5 | 7 | 7.6 | 7.8 | 4.1 | 44.1 | 11.1 | 13.1 | 3.4 | 18.4 |  | 173 | 0.2 | 0.5 | 6.8 | 9.3 | 5.4 | 9.9 | 138.2 | 80.6 | 131.8 | 70.4 | 0.6 | 11.1 | 27.9 | 74.4 |  | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 6.8 | 0.6 |  | 20 | 5.4 | 5.3 | 1509.5
16:30 | 17 |  | 7.1 | 10 | 2 | 0.3 | 9.7 | 0.2 | 15.4 |  | 8.1 | 11.6 | 4.1 | 2.8 | 2.6 | 10 | 20 | 20 | 13 | 28.9 | 42.4 | 80.1 | 111.7 | 101.3 | 9.1 | 17.3 | 13.3 | 15.2 | 4.5 | 7 | 7.6 | 7.8 | 5.2 | 21.5 | 12.8 | 14.8 | 3.4 | 18.4 |  | 93.6 | 0.2 | 1.5 | 4.2 | 3.6 | 5.5 | 9.9 | 137.2 | 39.3 | 131.7 | 37.5 | 0.6 | 4.1 | 31.4 | 80.2 |  | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 4.3 | 0.6 |  | 20.2 | 5.5 | 0.3 | 1297.2
17:00 | 16.6 |  | 7.5 | 10.3 | 2 | 0.3 | 9.4 |  | 15.3 |  | 8.2 | 11.7 | 4.1 | 2.7 | 2.6 | 10 | 20.1 | 20 | 13 | 29.4 | 41.7 | 85.4 | 107.5 | 91.7 | 1.4 | 15.6 | 13.5 | 15.2 | 4.5 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 5.2 | 4.5 | 11 | 13.4 | 3.4 | 18.4 |  | 20.4 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 5.4 | 10 | 125.9 | 6.2 | 132.3 | 7.3 | 0.6 | 0.1 | 30.1 | 78.3 |  | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 0.6 |  | 20 | 5.6 |  | 1096
17:30 | 16 |  | 7.3 | 10.3 | 2 | 0.3 | 9 |  | 15.2 |  | 8.2 | 11.6 | 4 | 2.7 | 2.6 | 10 | 20 | 20 | 13 | 29.5 | 42.9 | 88.2 | 103.5 | 92.4 |  | 13.1 | 12.3 | 15.2 | 4.5 | 8 | 8 | 8 | 5 |  | 11.7 | 15.3 | 3.4 | 18.4 |  |  | 0.1 | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.8 | 127.5 |  | 132.3 |  | 0.6 |  | 29.2 | 76 |  | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 |  | 0.8 |  | 20 | 5.4 |  | 1049.7
18:00 | 15.8 |  | 6.8 | 10.3 | 2 | 0.3 | 9.1 |  | 14.9 |  | 8.1 | 11.7 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 10 | 20.1 | 20 | 13 | 29.9 | 40.3 | 88.6 | 107 | 94.6 |  | 15.7 | 12.7 | 15.2 | 4.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 4.9 |  | 12.5 | 17.1 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 125.5 |  | 131.1 |  | 0.6 |  | 28.4 | 75.4 |  | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 |  | 0.9 |  | 20 | 5.5 |  | 1055.2
18:30 | 17.1 |  | 7.1 | 10.3 | 2 | 0.3 | 9.2 |  | 14.9 |  | 8 | 11.2 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 10 | 20.3 | 20 | 13 | 28.5 | 38.1 | 84.6 | 84.3 | 99.8 |  | 9.6 | 7.5 | 15.2 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 4.9 |  | 12 | 14.8 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 126.6 |  | 130.9 |  | 0.6 |  | 27.7 | 73 |  | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 |  | 1 |  | 20 | 5.5 |  | 1016.6
19:00 | 17.5 |  | 6.4 | 13.1 | 2 | 0.3 | 9.4 |  | 14.2 |  | 7.9 | 10.2 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 10 | 20.1 | 20 | 13 | 29.3 | 40.1 | 103.9 | 88.5 | 109.8 |  | 10.5 | 10 | 15 | 4.5 | 10 | 10.2 | 9.7 | 4.8 |  | 7.9 | 13.5 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 120.4 |  | 126.7 |  | 0.6 |  | 26.2 | 73.4 | 3.5 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 |  | 1 |  | 20 | 5.6 |  | 1046.3
19:30 | 17.2 |  | 7.5 | 13.7 | 2 | 0.3 | 9.2 |  | 14.2 |  | 7.6 | 10.6 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 10 | 20.3 | 20 | 13 | 29.2 | 35.9 | 103.9 | 92.6 | 111.2 |  | 11.7 | 6.6 | 14.9 | 4.5 | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 2.8 |  | 9.3 | 16.3 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 99.1 |  | 117 |  | 0.6 |  | 22.3 | 59.9 | 11 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 |  | 1 |  | 20 | 5.6 |  | 1007.8
20:00 | 17 |  | 8.1 | 13.4 | 2 | 0.3 | 9.5 |  | 14.2 |  | 7.7 | 10.6 | 3.6 | 2.7 | 2.6 | 10 | 20.3 | 20 | 13 | 26.5 | 33.2 | 101 | 93.7 | 110.6 |  | 9.6 | 9 | 14.8 | 4.4 | 9 | 10.2 | 10.2 | 5.1 |  | 5.9 | 12.3 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 89.7 |  | 100.1 |  | 0.6 |  | 21.9 | 59.3 | 12.4 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 |  | 1 |  | 20 | 5.6 |  | 969.5
20:30 | 16.8 |  | 7.8 | 13.4 | 2 | 0.3 | 9.4 |  | 14.2 |  | 7.7 | 10.6 | 4.1 | 2.7 | 2.6 | 13.6 | 20.3 | 20 | 13 | 24.9 | 35.1 | 101 | 86.3 | 111.2 |  | 10.9 | 7.7 | 14.9 | 4.4 | 8.5 | 9.5 | 9.7 | 5.1 |  | 5.2 | 8.1 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.6 | 9.9 | 79.3 |  | 83.3 |  | 0.6 |  | 18.4 | 51.5 | 13.6 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 |  | 0.9 |  | 20 | 5.6 |  | 922.6
21:00 | 16.6 |  | 7.9 | 12.2 | 2 | 0.3 | 9.3 |  | 14.3 |  | 7.6 | 10.5 | 4.3 | 2.6 | 2.6 | 17.7 | 20.2 | 20 | 13 | 25.7 | 33 | 97.5 | 85.9 | 108.3 |  | 8.8 | 7 | 14.9 | 4.4 | 8.7 | 9.5 | 9.7 | 5.7 |  | 3.5 | 11.7 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.2 | 9.9 | 59.4 |  | 58.2 |  | 0.6 |  | 17.5 | 49.2 | 14.3 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 |  | 0.9 |  | 20 | 5.5 |  | 869.1
21:30 | 16 |  | 7.96 | 10.4 | 2 | 0.3 | 9.5 |  | 14.2 |  | 7.7 | 10.7 | 4.5 | 2.7 | 2.6 | 17.5 | 20.2 | 20 | 12.8 | 24.4 | 28.6 | 97.5 | 91.8 | 113.2 |  | 13.9 | 7.7 | 14.8 | 4.4 | 8.7 | 9.5 | 9.7 | 8.9 |  | 8.2 | 14.6 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 48.4 |  | 51.8 |  | 0.6 |  | 19.4 | 51.4 | 15 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 |  | 0.9 |  | 19.2 | 5.5 |  | 875.46
22:00 | 16.5 |  | 7.96 | 10.5 | 2 | 0.3 | 9.5 |  | 14.2 |  | 7.7 | 10.7 | 4.5 | 2.7 | 2.6 | 17.3 | 20.2 | 20 | 12.66 | 26.5 | 31.1 | 91.5 | 85.3 | 105 |  | 11.1 | 6.2 | 14.6 | 4.4 | 8.5 | 9 | 9.7 | 8.2 |  | 8 | 14 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 58.1 |  | 56.2 |  | 0.6 |  | 17 | 48.2 | 15.2 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 |  | 0.8 |  | 19 | 5.5 |  | 861.22
22:30 | 17.2 |  | 7.96 | 10.5 | 2 | 0.3 | 9.5 |  | 14.2 |  | 7.6 | 11.3 | 4.5 | 2.7 | 2.6 | 17.1 | 20 | 20 | 12.44 | 25.1 | 19.3 | 91.5 | 83.7 | 101.4 |  | 10.4 | 7.2 | 14.6 | 4.4 | 8 | 9 | 9.2 | 8.2 |  | 9.9 | 13.9 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.8 | 81.8 |  | 75.2 |  | 0.6 |  | 16.7 | 51.6 | 15.5 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 |  | 0.8 |  | 19 | 5.6 |  | 890.5
23:00 | 16.9 |  | 7.96 | 10.5 | 2 | 0.3 | 9 |  | 14.2 |  | 7.5 | 11.2 | 4.5 | 2.7 | 2.6 | 17.1 | 19.9 | 20 | 12.64 | 25.6 | 14.4 | 87.8 | 90.3 | 98.3 |  | 10.9 | 8.4 | 14.5 | 4.3 | 8 | 9 | 9.2 | 8.2 |  | 8.8 | 15.2 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.6 | 93.2 |  | 86.9 |  | 0.6 |  | 17.4 | 48.9 | 15.5 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 |  | 0.8 |  | 18.9 | 5.6 |  | 907.7
23:30 | 16.5 |  | 7.96 | 10.6 | 2 | 0.3 | 8.7 |  | 14.1 |  | 7.6 | 11.2 | 4.5 | 2.7 | 2.6 | 17.1 | 20.2 | 20 | 12.3 | 27 | 8.2 | 87.8 | 85.2 | 106.5 |  | 10.6 | 6.4 | 14.5 | 4.3 | 7.6 | 8.5 | 8.7 | 8.6 |  | 8 | 15.1 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 90.2 |  | 87 |  | 0.6 |  | 20 | 51.5 | 15.5 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 |  | 0.8 |  | 19 | 5.6 |  | 903.66
0:00 | 17.8 |  | 7.96 | 10.6 | 2 | 0.3 | 8.8 |  | 14.3 |  | 7.6 | 11.2 | 4.5 | 2.7 | 2.6 | 17.1 | 20.1 | 20 | 11.65 | 27.2 | 6.7 | 80.6 | 88.4 | 105.7 |  | 10.7 | 9.2 | 14.4 | 4.3 | 8 | 8.5 | 8.7 | 8.5 |  | 9 | 13.5 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 78.9 |  | 73.6 |  | 0.6 |  | 21.6 | 59.6 | 15.6 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 |  | 0.7 |  | 19 | 5.5 |  | 885.91
EJEC MWh | 390.6 | 0 | 181.88 | 258.55 | 48 | 4 | 228.6 | 8.3 | 373.55 | 0 | 195 | 275.1 | 103.15 | 67.3 | 62.4 | 316.8 | 485.5 | 480 | 312.895 | 595.4 | 781.45 | 1613.2 | 1405.45 | 1520.55 | 244.2 | 191 | 140.4 | 375.55 | 112.15 | 181.2 | 196.2 | 200.75 | 51.7 | 566.7 | 261.05 | 340.95 | 82.4 | 441.6 | 0 | 1900.45 | 2.95 | 30.35 | 115.9 | 116.3 | 131.05 | 237.55 | 1461 | 1035.9 | 1410.55 | 768.4 | 14.4 | 140.5 | 463.8 | 1224.8 | 295.6 | 101.3 | 68.05 | 28.8 | 35.25 | 114.05 | 15.95 | 0 | 467.45 | 132.55 | 113.25 | 23519.675
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1034.48 | 4.3984 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 5126.9 | 21.7983 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 5948.695 | 25.2924 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 11409.6 | 48.5109 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
viernes, 20 de Junio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 16.6 |  | 7.3 | 9.7 | 60.4 |  | 94
1:00 | 17.5 |  | 7.4 | 9.5 | 60.6 |  | 95
1:30 | 17.8 |  | 7.5 | 9.4 | 60.7 |  | 95.4
2:00 | 17.2 |  | 7.6 | 9.6 | 60.8 |  | 95.2
2:30 | 17.3 |  | 8.2 | 9.5 | 61.4 |  | 96.4
3:00 | 17.3 |  | 7.5 | 9.7 | 60.7 |  | 95.2
3:30 | 16.5 |  | 7.3 | 9.4 | 60.5 |  | 93.7
4:00 | 16.6 |  | 7.8 | 9.6 | 60.8 |  | 94.8
4:30 | 17.4 |  | 7.7 | 9.5 | 60.5 |  | 95.1
5:00 | 17 |  | 7.9 | 9.7 | 60.7 |  | 95.3
5:30 | 16.1 |  | 7.8 | 9.9 | 60.7 |  | 94.5
6:00 | 3.3 |  | 8.1 | 9.8 | 60.7 |  | 81.9
6:30 | 5 |  | 7.3 | 9.8 | 60.3 |  | 82.4
7:00 | 7 |  | 7.6 | 9.6 | 60.6 |  | 84.8
7:30 | 15.5 |  | 7.9 | 9.9 | 60.6 |  | 93.9
8:00 | 17.5 |  | 7.6 | 9.9 | 61 |  | 96
8:30 | 16.9 |  | 7.7 | 9.8 | 61.1 |  | 95.5
9:00 | 17.2 |  | 8.3 | 9.5 | 60.6 |  | 95.6
9:30 | 17.5 |  | 7.4 | 9.6 | 60.9 |  | 95.4
10:00 | 17.7 |  | 7.4 | 9.8 | 61.5 |  | 96.4
10:30 | 17.5 |  | 6.6 | 9.5 | 61.8 |  | 95.4
11:00 | 17.8 |  | 7.6 | 9.8 | 62.7 |  | 97.9
11:30 | 17.5 |  | 8.1 | 9.8 | 61.9 |  | 97.3
12:00 | 17.3 |  | 6.9 | 9.7 | 62.5 |  | 96.4
12:30 | 17.8 |  | 7.3 | 9.9 | 64 |  | 99
13:00 | 17.5 |  | 8.4 | 9.6 | 62.3 |  | 97.8
13:30 | 17 |  | 7.7 | 9.4 | 63 |  | 97.1
14:00 | 17 |  | 6.1 | 9.6 | 63 |  | 95.7
14:30 | 17.2 |  | 7.4 | 9.5 | 62.9 |  | 97
15:00 | 17.4 |  | 7.3 | 9.7 | 64.2 |  | 98.6
15:30 | 17.2 |  | 7.8 | 9.6 | 63.6 |  | 98.2
16:00 | 16.6 |  | 8 | 9.7 | 63.4 |  | 97.7
16:30 | 17 |  | 7.1 | 9.7 | 63.7 |  | 97.5
17:00 | 16.6 |  | 7.5 | 9.4 | 63.8 |  | 97.3
17:30 | 16 |  | 7.3 | 9 | 63.4 |  | 95.7
18:00 | 15.8 |  | 6.8 | 9.1 | 64.2 |  | 95.9
18:30 | 17.1 |  | 7.1 | 9.2 | 67.3 |  | 100.7
19:00 | 17.5 |  | 6.4 | 9.4 | 67.3 |  | 100.6
19:30 | 17.2 |  | 7.5 | 9.2 | 67.2 |  | 101.1
20:00 | 17 |  | 8.1 | 9.5 | 67.3 |  | 101.9
20:30 | 16.8 |  | 7.8 | 9.4 | 67.8 |  | 101.8
21:00 | 16.6 |  | 7.9 | 9.3 | 67.6 |  | 101.4
21:30 | 16 |  | 7.96 | 9.5 | 67.5 |  | 100.96
22:00 | 16.5 |  | 7.96 | 9.5 | 67.4 |  | 101.36
22:30 | 17.2 |  | 7.96 | 9.5 | 67.9 |  | 102.56
23:00 | 16.9 |  | 7.96 | 9 | 67.8 |  | 101.66
23:30 | 16.5 |  | 7.96 | 8.7 | 67.7 |  | 100.86
0:00 | 17.8 |  | 7.96 | 8.8 | 67.3 |  | 101.86
EJEC MWh | 390.6 | 0 | 181.88 | 228.6 | 1517.8 | 0 | 2318.88

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Junio del 2025 - viernes, 20 de Junio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 368.9 |  |  | 47.15 | 354.1 | 422.95 | 414.35 | 408.3 | 398.85 | 410.6 | 407.3 | 407.45 | 404.7 | 400.1 | 398.1 | 384.7 | 403.8 | 391.8 | 413 | 390.6 | 6826.75
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 54.85 | 141.15 | 152.85 | 150.65 | 154.55 | 159.55 | 177.05 | 178.55 | 176.3 | 167.5 | 156.05 | 188.785 | 185.65 | 164.9 | 182.6 | 188.45 | 180.45 | 181.88 | 2941.765
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.6 | 274.7 | 261.15 | 250.45 | 244.5 | 244.05 | 247.65 | 237.5 | 250.25 | 298.6 | 272.8 | 266.25 | 265.6 | 260.05 | 265.8 | 273.95 | 275.4 | 270 | 278.55 | 258.55 | 5272.4
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 66.4 | 59.9 | 49.8 | 47.15 | 46.45 | 42.95 | 43.3 | 42.3 | 43.25 | 46.75 | 43.4 | 40.35 | 40.85 | 43.35 | 47.05 | 60.1 | 59.8 | 53.25 | 49.1 | 48 | 973.5
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 6.75 |  |  |  | 4.75 | 5.45 | [6 empty] | 4.65 | 8.3 | 4.3 |  |  |  | 4 | 47.8
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 239.65 | 205.85 | 231.9 | 225.75 | 220.9 | 221.05 | 214.55 | 215.4 | 204.6 | 190.4 | 213.05 | 222.45 | 221.65 | 207.35 | 195.05 | 185.85 | 93.3 | 174.95 | 229.7 | 228.6 | 4142
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3914.5 | 4008.9 | 3906.9 | 3839.5 | 3591.4 | 3553.65 | 3674.15 | 3367.45 | 3293.05 | 3214.35 | 3279.1 | 3182 | 2800.75 | 2624.85 | 3180.1 | 3699.9 | 3229.65 | 3100.1 | 3009.85 | 2952.05 | 67422.2
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 382.2 | 257.65 | 316.8 | 364.7 | 475.2 | 475.2 | 474.4 | 474.95 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 8916.1
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3163.1 | 2553.85 | 2402.4 | 1960.25 | 1810.7 | 2018.15 | 1724.95 | 1706.4 | 1887.55 | 1804.05 | 1822.1 | 2265.1 | 1780.25 | 1614.35 | 2128.05 | 3468.15 | 3537.8 | 3482.85 | 2969.55 | 2332.25 | 46431.85
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 908.7 | 836.85 | 757.35 | 705.7 | 644.75 | 630 | 625.5 | 617.5 | 572.9 | 656 | 739.1 | 749.6 | 738.3 | 724.1 | 876.5 | 997.55 | 1009.2 | 1010.7 | 976.7 | 897.25 | 15674.25
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.2 | 5.7 | 8.2 | 8.15 | 8.15 | 8.1 | 7.3 | 8.3 | 8.15 | 8.1 | 7.45 | 7.95 | 8.05 | 7.9 | 6.1 | 7.35 | 6.35 | 5.7 | 7.95 | 8.3 | 150.45
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 163.65 | 163.85 | 163.55 | 163.65 | 164 | 163.2 | 163.55 | 164.8 | 165.2 | 164.35 | 165.5 | 165.2 | 166.6 | 166.75 | 165.45 | 158.15 | 147.35 | 154.29 | 166.2 | 3249.04
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 256.2 | 304.1 | 312.6 | 302.85 | 310.5 | 305.55 | 298.4 | 279.85 | 281.05 | 282 | 284.05 | 279.9 | 280.85 | 284.6 | 278.85 | 285.65 | 257.6 | 226.15 | 255.51 | 303.5 | 5669.76
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1638.05 | 1930.75 | 1952.75 | 1926.8 | 1981.05 | 1959.25 | 1881.1 | 1793.6 | 1794.9 | 1783.15 | 1804.55 | 1787.6 | 1813.85 | 1803.05 | 1800.1 | 1803.25 | 1594.4 | 1490.05 | 1666.04 | 1891.7 | 36095.99
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 3.625 | 3.25 | 6.875
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 19 | [11 empty] | 19
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 433.25 | 400 | 355.25 | 317.6 | 294 | 268.3 | 259.2 | 246.55 | 242.75 | 235.3 | 232.95 | 233.85 | 225 | 220.35 | 231.8 | 236.95 | 320.45 | 472.8 | 454.95 | 373.55 | 6054.85
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 133.05 | 224.5 | 206.8 | 187.4 | 172.45 | 164.55 | 159.95 | 158.8 | 157.9 | 155.55 | 149.7 | 151.25 | 143.9 | 138.45 | 173.25 | 270 | 271.35 | 243.85 | 220.9 | 195 | 3678.6
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 194.95 | 329.5 | 301.35 | 267.25 | 242.95 | 234.3 | 228.1 | 220.9 | 224.15 | 214.3 | 207.6 | 209.85 | 201.15 | 193.2 | 243.2 | 383.35 | 383.5 | 343.9 | 316.2 | 275.1 | 5214.8
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 152.8 | 143.85 | 123.9 | 130.2 | 126.35 | 119.8 | 110.9 | 111.2 | 105.6 | 106.1 | 111 | 104.95 | 105.95 | 109.75 | 112.25 | 116.1 | 127.3 | 119.45 | 113.9 | 103.15 | 2354.5
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3969.65 | 3948.7 | 3939.75 | 3945.95 | 3918.4 | 3913.4 | 3915.75 | 3933.55 | 3919.1 | 3922.7 | 3910.3 | 3897.7 | 3885 | 3835.1 | 3218.45 | 3860.05 | 3900.8 | 3931.45 | 3908.05 | 3856.1 | 77529.95
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.9 | 174.9 | 175.35 | 174.35 | 173.75 | 173.6 | 174.55 | 174.8 | 175.2 | 175.9 | 175.05 | 175.6 | 174.15 | 175.8 | 172.25 | 173.45 | 173.05 | 174.967 | 173.9 | 173.25 | 3489.767
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.35 | 131.4 | 130.9 | 129.5 | 127.2 | 126.85 | 128.2 | 131.5 | 129.75 | 130.4 | 130.7 | 129.25 | 128.55 | 129.45 | 128.7 | 128.8 | 127.75 | 127.798 | 127.7 | 127.4 | 2552.148
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 42.85 | 323.8 | 385.75 | 375.15 |  |  |  | 110.95 |  | 320.15 | 178.35 | [5 empty] | 87.6 |  | 297.85 | 324.1 | 2446.55
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.95 | 78.05 | 77.2 | 76.35 | 75.6 | 76.65 | 78.6 | 78 | 76.55 | 75.8 | 74.25 | 72.75 | 67.35 | 65.6 | 65.85 | 68.3 | 71.75 | 74 | 73.9 | 67.3 | 1470.8
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15079.95 | 15544 | 15538.75 | 15327.2 | 15233.7 | 15517.785 | 14359.95 | 14803.3 | 15541.4 | 15571.6 | 15556.3 | 15530.85 | 15537.85 | 15548.05 | 15532.95 | 15539.05 | 15546.5 | 14480.65 | 14475.6 | 14472.2 | 304737.635
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5046.1 | 5216.4 | 4346.85 | 5125.75 | 5110.4 | 5219.67 | 4777.5 | 4920.6 | 5129.4 | 5141.7 | 5136.35 | 4458.7 | 4499.85 | 3814.95 | 5200.2 | 5198.3 | 5201.9 | 4855.5 | 4850 | 4857.6 | 98107.72
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.8 | 108.4 | 105.4 | 104.3 | 102.5 | 101.7 | 99.5 | 100.25 | 84.8 | 98.1 | 96.25 | 93.05 | 69.7 | 64.85 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 1712
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.65 | 479.65 | 478.85 | 479.65 | 478.4 | 477.95 | 474.85 | 472.05 | 469.25 | 464.75 | 459.4 | 452.05 | 447.3 | 436.1 | 430.6 | 426.7 | 433.7 | 441.25 | 425.9 | 316.8 | 9023.85
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 479.65 | 479.9 | 480.3 | 478.35 | 481.25 | 486.9 | 487.6 | 486.65 | 488.3 | 487.65 | 486.7 | 487 | 486.9 | 475.35 | 485.95 | 486.2 | 486.85 | 485.85 | 485.5 | 9592.75
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10930.4 | 8482.2 | 5342.6 | 4829.4 | 5367.9 | 5562.3 | 5294.25 | 4953.1 | 4972.8 | 5940.5 | 6102.85 | 2341.05 | 2122.5 | 5010.8 | 7059.4 | 7883.85 | 8025.7 | 8787.9 | 8995.2 | 5798.4 | 123803.1
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 66.45 | 48.75 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 2923.25
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 467.9 | 1121.9 | 1040.45 | 1002.95 | 1017.95 | 981.6 | 1059.45 | 1036.6 | 1038.35 | 1032.65 | 970 | 847.65 | 11617.45
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 364.95 | 344.6 | 480 | 480 | 480 | 480 | 475.95 | 463.2 | 453.5 | 419.75 | 460.3 | 479.285 | 480 | 476.1 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 9217.635
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 391.9 | 365.85 | 340.45 | 324.65 | 294.05 | 265.2 | 270.6 | 287.3 | 281.05 | 271 | 282 | 416.25 | 406.25 | 331.95 | 327.6 | 418.4 | 409.95 | 378.95 | 338.3 | 312.895 | 6714.595
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 23.65 | [10 empty] | 90 | 200.5 | 527.05 | 93.9 |  | 634.1 | 695.3 | 759.1 | 1130 | 4153.6
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 664.7 | 590.4 | 472.4 | 475.7 | 544.2 | 667.25 | 1173.3 | 677.15 | 260.5 | 217.1 | 816.05 | 1047.9 | 441.6 | 674.8 | 1053.05 | 1035.85 | 880.6 | 629.35 | 239.25 | 781.45 | 13342.6
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 221.6 | 439.4 | 292.3 | 483.05 | 282.4 | 392.4 | 591.9 | 459.55 | 137.55 | 21.65 | 323 | 546.35 | 399.45 | 476.55 | 645.7 | 627.35 | 554.35 | 541.35 | 520.95 | 595.4 | 8552.25
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1652.9 | 1228.15 | 1006.15 | 621.85 | 1123.05 | 1623.35 | 2448.1 | 1345.7 | 680.1 | 85.35 | 197.9 | 882.55 | 1427.3 | 2018 | 1324.6 | 1930.6 | 2740.4 | 2839.85 | 1971.75 | 1613.2 | 28760.85
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 486 | 240.75 | 405.05 | 958.7 | 918.9 | 1384.55 | 1616.35 | 1540.95 | 860.4 | 19.65 | 145.3 | 1076.45 | 1090.4 | 1149.65 | 492.15 | 1895.45 | 1920.25 | 1771.3 | 1558.65 | 1405.45 | 20936.35
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 853.3 | 628.75 | 853.9 | 1130.9 | 1086.3 | 1466.2 | 1654.65 | 898.7 | 871.45 | 37 | 219.9 | 1392.4 | 1603.55 | 1644.25 | 778.55 | 2104.8 | 1652.6 | 1607.85 | 1721.45 | 1520.55 | 23727.05
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 53.2 | 25.45 | 35.9 | 124.95 | 133.2 | 210.9 | 273.3 | 201.95 | 114.8 | 1.85 | 14.15 | 112.75 | 89.05 | 137.9 | 64.6 | 293.5 | 307.4 | 299.4 | 238.05 | 191 | 2923.3
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 49.35 | 32.05 | 54.95 | 95.5 | 86.7 | 101.9 | 135.45 | 62.9 | 78.45 | 1.25 | 8.75 | 82.9 | 69.05 | 103.85 | 39.6 | 207.9 | 219.2 | 147.45 | 152.75 | 140.4 | 1870.35
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 142.15 | 224.75 |  |  |  |  | 366.9
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.3 | 2075.3 | 2075.5 | 2039.35 | 1965.35 | 1861.65 | 1575.75 | 1843.85 | 1281.1 | 1779.35 | 1673 | 1606 | 1577.35 | 1301.1 | 1752.05 | 2036.55 | 2079.35 | 2084.75 | 2080.8 | 2081.1 | 36841.55
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249 | 255.45 | 252 | 248.65 | 247.4 | 247.6 | 238.5 | 256.6 | 163.3 |  | 105.75 | 206.85 | 205.1 | 210.5 | 256.55 | 182.9 | 180.95 | 224.95 | 240.4 | 244.2 | 4216.65
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 240.9 | 2602.65 | 3644.2 | 4264.25 | 4250.8 | 4250.45 | 3934.05 | 4109.15 | 4228.5 | 4205.1 | 4184.55 | 4230.1 | 4220.25 | 3579.75 | 1922.25 | 3752 | 3757.6 | 3786.3 | 4032.75 | 4249.8 | 73445.4
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 400.2 | 2538.85 | 4173.2 | 4214.05 | 4200 | 4199.7 | 3901.45 | 4067.6 | 4177.25 | 4165.8 | 4135.3 | 4183 | 4174.7 | 4135.5 | 3785.6 | 3710.15 | 1764 |  | 2275 | 4199.4 | 68400.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3642.8 | 3350.4 | 4666.8 | 4800 | 4774.8 | 4800 | 4300.85 | 4649.05 | 4800 | 4776.6 | 4800 | 4800 | 4800 | 4609.75 | 60.1 |  | 441.2 |  | 489 | 1181.45 | 65742.8
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 1700.9 | 2837.7 | 6150.15 | 6608.9 | 6589.3 | 6606.85 | 6177.6 | 6449.55 | 6562.25 | 6517.95 | 6511.3 | 6555.95 | 6549.8 | 6131.7 | 2800.7 | 3836.65 | 2700.7 | 1656.45 | 3008.6 | 4193.55 | 100146.55
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  | 1280.9 | 371.9 | 315.85 | [13 empty] | 154.25 |  |  | 2122.9
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 456.15 | [9 empty] | 456.15
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 455.6 |  | 455.6
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3488.35 | 4366.65 | 4375.65 | 4374.25 | 3818.75 | 3355.4 | 1083.3 |  | 2702.51 | 4385.28 | 4377.25 | 4321.5 | 4373.4 | 4370.9 | 4067.35 | 3617.75 | 3869.2 | 3608.5752 | 4368.45 | 4367.05 | 73291.5652
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3496.7 | 4381.1 | 4389.55 | 4382.65 | 3829.2 | 3365.6 | 3016.3 | 17.15 | 2726.88 | 4395.4 | 4385.75 | 4329.2 | 4385.85 | 4381.75 | 4071.7 | 3625.05 | 3877.6 | 3619.3755 | 4375.8 | 4379.7 | 75432.3055
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3940.95 | 4412.25 | 4423.7 | 4436.45 | 4133.1 | 3889.35 | 2499.6 | 18.65 | 2478.99 | 4406.6 | 4406.25 | 4370.95 | 4407.15 | 4431.8 | 4258.15 | 4007 | 4146 | 3990.784 | 4406.3 | 4406.35 | 77470.374
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 334.2 | 384.4 | 306.4 | 260.7 | 233.05 | 241.35 | 258.2 | 258.95 | 251.85 | 254.1 | 296.8 | 331.8 | 298.3 | 314.65 | 393.55 | 394.75 | 357.9 | 394.05 | 395.8 | 375.55 | 6336.35
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 140.25 | 108 | 90.55 | 83.4 | 79.5 | 76.7 | 74.4 | 73.2 | 70.7 | 69.6 | 80.35 | 91 | 87.1 | 103.2 | 100.95 | 103.15 | 196.65 | 175.05 | 124.35 | 112.15 | 2040.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 242.9 | 237.4 | 226.3 | 214.25 | 206.85 | 207.15 | 203.25 | 197.8 | 231.25 | 222.45 | 213.25 | 200.8 | 183.9 | 176.85 | 173.6 | 186.9 | 194.35 | 195.15 | 186.5 | 181.2 | 4082.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.1 | 255.4 | 242.85 | 232.1 | 224.8 | 226.9 | 221.3 | 214.2 | 249.7 | 239.1 | 230.05 | 217.8 | 199.1 | 193.1 | 189 | 203.35 | 210.1 | 210.85 | 202 | 196.2 | 4408
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.15 | 258.25 | 247.9 | 237.15 | 228.1 | 227.4 | 221.8 | 214.5 | 247.85 | 243.05 | 233.8 | 222.9 | 204 | 198.65 | 194.55 | 206.8 | 214.55 | 215.05 | 207.2 | 200.75 | 4476.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 157.35 | 204 | 194.25 | 199.45 | 205.45 | 210.55 | 197.55 | 197.15 | 194.55 | 185.85 | 185.3 | 191.25 | 194.8 | 199.95 | 193.25 | 10.75 |  |  | 51.7 | 2973.15
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1044.7 | 1044.4 | 1045.85 | 1057 | 1060.65 | 1051.15 | 985.25 | 969.95 | 904 | 1028.4 | 1010.25 | 1025.4 | 1034.135 | 1020.5 | 1043.3 | 1030.05 | 1012.695 | 1026.2 | 1034.2 | 1013 | 20441.08
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.55 | 379.8 | 384.1 | 394.8 | 348.3 | 381.05 | 383.4 | 347.5 | 315.45 | 285.9 | 276.4 | 287.7 | 300.745 | 305.35 | 311.5 | 433.6 | 390.909 | 315.8 | 386.95 | 504.8 | 7092.604
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 597.4 | 602.7 | 597.35 | 590.45 | 598 | 600.45 | 562.65 | 602.75 | 569.05 | 495.95 | 521.75 | 569 | 474.35 | 486.25 | 570.35 | 490.2 | 444 | 534 | 564.25 | 566.7 | 11037.6
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 219.95 | 318.85 | 272.7 | 192.5 | 252.8 | 234.35 | 210 | 204.2 | 265.35 | 148.7 | 137.2 | 33.4 | 33.1 | 36.2 | 64.7 | 123.05 | 202.2 | 290.75 | 315.15 | 261.05 | 3816.2
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 289.15 | 369.05 | 336.2 | 262.5 | 320.85 | 306.25 | 289.4 | 228.1 | 272.4 | 190.65 | 188.6 | 43.7 | 17.5 | 23.75 | 87.05 | 188.95 | 283.45 | 332.15 | 370.75 | 340.95 | 4741.4
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.5 | 79.1 | 84.1 | 84.2 | 85 | 79.7 | 84.6 | 85.55 | 85.6 | 83.35 | 81.15 | 81.4 | 82.25 | 83 | 84.25 | 85.55 | 82.35 | 81.7 | 82.3 | 82.4 | 1656.05
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.4 | 450.65 | 450.95 | 450.85 | 450.7 | 450.4 | 450.6 | 450.05 | 450.95 | 451.4 | 451.15 | 450.75 | 451.2 | 451.2 | 451.05 | 451.2 | 450.65 | 449.1 | 450.15 | 449.2 | 9012.6
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.5 | 446.25 | 444.3 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 442.55 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 8861
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 1325.8 | 3106.9 | 2988.85 | 3053.6 | 2837.95 | 3005.3 | 3251 | 3264.35 | 2706.1 | 2816.65 | 2779.4 | 2596.05 | 2900.4 | 2828.35 | 2685.05 | 2695.5 | 2245.6 | 47086.85
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 30.95 | [16 empty] | 30.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 1.65 | [6 empty] | 156.65 | 1.45 |  |  |  | 297.25 |  | 213.45 | 306.9 | 335.95 | 199.3 |  | 1512.6
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2159.2 | 2154.8 | 2159.3 | 2150.85 | 2139.5 | 2134.95 | 2132.85 | 2128.8 | 2132.55 | 2149.25 | 2147.85 | 2127.15 | 2106.3 | 2105 | 1786.3 | 2122.35 | 2143.5 | 2133.05 | 2142.25 | 2110.05 | 42365.85
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 101.3 | 98.3 | 96.5 | 97.05 | 95.05 | 95.2 | 94.3 | 90.85 | 85.25 | 85.75 | 72.55 | 51.4 | 49.4 | 27.6 | 43.65 | 46.75 | 49.8 | 44.8 | 42.15 | 42.3 | 1409.95
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2014.6 | 1925.95 | 1913.85 | 1893.85 | 1890.8 | 1883.05 | 1792.6 | 1940.6 | 1843.4 | 1614.8 | 1706.9 | 1854.5 | 1719.45 | 1621.85 | 1927 | 1669.55 | 1304.2 | 1856.75 | 1845.35 | 1900.45 | 36119.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8853.95 | 12436.3 | 11849.95 | 11353.25 | 12137.1 | 9219.15 | 7532.85 | 8258.9 | 9849.25 | 10707.05 | 9786.65 | 8836.45 | 9539.55 | 9257.75 | 9291.1 | 8699.65 | 10489.8 | 10537.8 | 10716.25 | 11498.1 | 200850.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 36.65 | 1303.9 | 492.6 |  |  |  |  | 116.3 | 3651.25 | 4425.3 | 4333 | 3535.25 | 4415.9 | 4205.1 | 3529.1 | 3012.45 | 3787.65 | 3740.5 | 3820.6 | 4382 | 48787.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4487 | 4970.8 | 4953.95 | 4964.35 | 4651.2 | 4138.7 | 3307.2 | 4291.4 | 3716.35 | 4847.4 | 4693.9 | 3699.05 | 4834.4 | 4465.25 | 3616.15 | 3037.45 | 4049.65 | 3838.6 | 3887.25 | 4642.55 | 85092.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4522.8 | 5028.9 | 5029.6 | 5032.7 | 4688.3 | 4173 | 3330.5 | 4311.75 | 3724.5 | 4892.15 | 4720.3 | 3722.45 | 4872.3 | 4476.65 | 3618.15 | 3034.9 | 4074.9 | 3844.1 | 3897.1 | 4671.95 | 85667
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4469.85 | 4798.1 | 4775.35 | 4785.6 | 4590.9 | 4221.8 | 3696.45 | 4340.85 | 5965.6 | 6825.05 | 6708.55 | 5843 | 6824.65 | 6570.4 | 5827.85 | 5320.45 | 6210.6 | 6063.7 | 6102.5 | 6667.55 | 110608.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4743.85 | [19 empty] | 4743.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.75 | [19 empty] | 2489.75
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.2 | 73.55 | 68.75 | 97.85 | 115.75 | 111.8 | 112.1 | 111.9 | 112.15 | 112.6 | 112.45 | 113.45 | 114.75 | 118.35 | 118.9 | 120.6 | 121.35 | 119.65 | 119.25 | 118.2 | 2218.6
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.75 | 2.65 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 2.45 | 1.85 | 2.25 | 2.45 | 2.15 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 1.55 | 0.61848 | 1.15 | 1.45 | 2.95 | 40.6685
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1636.3 | 1495.55 | 1298.1 | 1310 | 1238.5 | 1201.75 | 1186.45 | 1170.85 | 1126.1 | 1120.95 | 1131.55 | 1133.05 | 1106.6 | 1092.1 | 1651.95 | 1884.05 | 1897.35 | 1798.95 | 1619.7 | 1453.5 | 27553.35
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.8 | 36 | 36 | 23.25 | 27 | 35.95 | [6 empty] | 16.5 | 36.25 | 36 | 36 | 36 | 23.45 | 36.35 | 30.35 | 426.9
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 115.5 | 116.1 | 114.85 | 115.45 | 114.2 | 158.94 | 108.2 | 114.1 | 110.95 | 103 | 104.35 | 113.1 | 107.5 | 100.65 | 118.45 | 112.85 | 91.25 | 111.85 | 117.05 | 115.9 | 2264.24
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 119.6 | 119.55 | 119.5 | 120 | 117 | 115.6 | 112.15 | 120.05 | 112.6 | 104.05 | 87.85 | 114.2 | 51.2 | 60.15 | 109.8 | 82.05 | 79.15 | 80.8 | 116.6 | 116.3 | 2058.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.4 | 131.1 | 127.95 | 124.1 | 120.1 | 126.2 | 114.3 | 109.9 | 116.8 | 113.9 | 117.1 | 129.05 | 128.6 | 128.5 | 117.35 | 128.5 | 127.7 | 129 | 132.3 | 131.05 | 2481.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4631.3 | 4613.4 | 4479.15 | 3694.75 | 3801.6 | 3824.55 | 3360.75 | 3237.15 | 3237.85 | 3257.3 | 3160 | 3259.35 | 3296.7 | 3110.25 | 3050.2 | 3262.05 | 3725.1 | 3820.05 | 3560.75 | 3037.85 | 71420.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2115.3 | 2164.15 | 2121.1 | 2089.5 | 1804.2 | 1939.1 | 1806.95 | 1744.9 | 1797.4 | 1679.95 | 1721.1 | 2148.9 | 2162.75 | 2161.35 | 1874.95 | 2157.25 | 2152.35 | 2166.4 | 2162.65 | 2007.25 | 39977.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.95 | 237.9 | 237.75 | 149.05 | 237.2 | 237.6 | 237.75 | 237.7 | 237.8 | 237.95 | 238.1 | 238 | 237.8 | 238.05 | 238.25 | 237.6 | 237.8 | 238.2 | 238.35 | 237.55 | 4668.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 578.35 | 426.65 | 888.35 | 1237.55 | 1488.1 | 2072.25 | 3317.6 | 2049.7 | 787.65 | 194.1 | 698.65 | 1692.85 | 1499.05 | 1674.65 | 1068.8 | 2374.35 | 2995.85 | 3311.05 | 1923.7 | 1461 | 31740.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 590 | 439 | 917.5 | 1170.25 | 1306.05 | 2006.95 | 2957 | 1850.3 | 882.2 | 183.05 | 584.75 | 1722.55 | 1421.9 | 1411.4 | 1014.55 | 2403.25 | 2796.15 | 3006 | 1958.15 | 1410.55 | 30031.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1680.1 | 1829.25 | 1853.45 | 1838.2 | 1823.15 | 1778.75 | 1695.9 | 1722.7 | 1723.45 | 1806.4 | 1782.95 | 1797.85 | 1725.05 | 1717.05 | 1749.95 | 1761.45 | 1719.75 | 1761.55 | 1767.55 | 1765.75 | 35300.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.05 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 285.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 722 | 725.05 | 721.95 | 722.95 | 723.1 | 672.55 | 722.65 | 722.05 | 718.95 | 721.7 | 720.95 | 719.25 | 721.05 | 649.25 | 717.1 | 719.15 | 718.45 | 718.95 | 720.15 | 718.15 | 14295.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2701.7 | 2598.1 | 2536.95 | 2397.9 | 2371.75 | 2462.2 | 2150.8 | 1996.25 | 2460.85 | 2668.75 | 2495.05 | 2503.1 | 2373.9 | 2337.85 | 2558.2 | 2473.3 | 2308.8 | 2507.05 | 2670.65 | 2341.5 | 48914.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2739.55 | 2757.25 | 2704.1 | 2601 | 2613.65 | 2547.05 | 2547.6 | 2532.5 | 2547.25 | 2497.35 | 2425.7 | 2482.05 | 2425 | 2397.9 | 2381.65 | 2381.35 | 2304.65 | 2376.45 | 2385.6 | 2353.8 | 50001.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1540.45 | 1542.75 | 1549.3 | 1547.3 | 1537.55 | 1541.9 | 1534.7 | 1548.4 | 1544.95 | 1547.95 | 1535 | 1531.8 | 1551.3 | 1542.2 | 1531.85 | 1536.85 | 1541.85 | 1542.85 | 1528.25 | 1549.85 | 30827.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 771.55 | 787.1 | 781.7 | 765.4 | 766.65 | 772.5 | 746.25 | 795.85 | 755.65 | 679.8 | 611.35 | 752.5 | 688.65 | 659.6 | 785.55 | 686.3 | 547.3 | 761.35 | 757.7 | 768.4 | 14641.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1066.95 | 1063.6 | 1056.7 | 1030.35 | 1029.4 | 1036.95 | 1005.55 | 1062.5 | 1021.9 | 903.9 | 735.65 | 1001.75 | 922.75 | 890.55 | 1058.15 | 907.7 | 746.4 | 1022.95 | 1019.85 | 1035.9 | 19619.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 4.75 |  |  | 33.2 | [6 empty] | 37.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1684.45 | 2589.75 | 2338.25 |  |  |  | 788.65 | 95.5 | 1099.1 | 1172.95 | [9 empty] | 9768.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2706.05 | 3427.65 | 3500 | 3529.1 | 3099.85 | 2835.25 | 2567.45 | 3028.65 | 3497.85 | 3497.55 | 3458.7 | 3195.8 | 3493.95 | 3495 | 3236.1 | 2768.5 | 3147.2 | 3106.55 | 3300.05 | 3494.9 | 64386.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2682.15 | 3433.95 | 3515.95 | 3546 | 3100.75 | 2839.85 | 2554.35 | 3020.95 | 3513.25 | 3512.5 | 3472.55 | 3195.4 | 3507.75 | 3507.45 | 3247.25 | 2770.5 | 3160 | 3120.8 | 3321.45 | 3522.95 | 64545.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3064.15 | 3576.1 | 3700.5 | 3739.05 | 3318.8 | 3158.55 | 2998.75 | 3282.45 | 3577.6 | 3833.3 | 3549.2 | 3372.8 | 3556.95 | 3568.2 | 3423.85 | 3156.5 | 3380 | 3328.1 | 3450.75 | 3583.75 | 68619.35
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 143.4 | 142.75 | 142.3 | 143.15 | 140.7 | 139.45 | 135.55 | 139.8 | 127.15 | 125 | 105.05 | 136.95 | 60.2 | 70.85 | 130.65 | 97.95 | 89.55 | 96.6 | 138.7 | 140.5 | 2446.25
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 370.05 | 245.85 | 233.05 | 170.05 | 334.15 | 549.5 | 676.35 | 474.45 | 139.9 | 20.9 | 19.4 | 269.4 | 414.45 | 566.35 | 341.85 | 602.85 | 725.75 | 764.75 | 631.25 | 463.8 | 8014.1
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 983.9 | 618.7 | 655.15 | 595.15 | 1010.45 | 1568.55 | 1977.65 | 1400.75 | 499.75 | 69.75 | 76.45 | 850.95 | 1153.25 | 1498.5 | 924.1 | 1579.55 | 2024 | 2085.3 | 1691.7 | 1224.8 | 22488.4
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451 | 443.4 | 432.05 | 410.05 | 394.1 | 380.7 | 382.05 | 357.6 | 325.7 | 318.4 | 335.75 | 371.8 | 355.1 | 346.9 | 345.65 | 367.05 | 422.25 | 416.3 | 400.95 | 295.6 | 7552.4
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.7 | 108 | 80.4 | 70.8 | 68.7 | 106.65 | 108 | 108 | 102.2 | 77.3 | 21.3 | 80.1 | 108 | 108 | 102.9 | 88.7 | 108 | 108 | 108 | 101.3 | 1872.05
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 71.85 | 72 | 71.5 | 71.25 | 73.1 | 58.55 | 72 | 72 | 71.75 | 70.1 | 21.35 | 59.95 | 72 | 72 | 66.9 | 68.2 | 43.2 | 33.6 | 27.45 | 68.05 | 1236.8
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.4 | 42.2 | 52.75 | 54.1 | 56 | 53.2 | 52.8 | 52.8 | 41.05 | 48 | 16.3 | 52.8 | 43 | 52.8 | 51.55 | 51.05 | 52.8 | 52.65 | 52.5 | 35.25 | 966
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 22.7 | 26.35 | 26.4 | 24.95 | 24.8 | 16.55 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.15 | 38.7 | 52.8 | 41 | 52.8 | 52.8 | 36.8 | 28.8 | 613.6
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 116.4 | 116.9 | 115.25 | 114.45 | 114.25 | 90.75 | 108.7 | 116.2 | 112 | 98.1 | 104.05 | 108.3 | 108.7 | 96.4 | 115.3 | 100.8 | 88.95 | 114.15 | 113.15 | 114.05 | 2166.85
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2277.35 | 2320.2 | 2245.35 | 2140.8 | 2194.25 | 2108.6 | 2049.2 | 2061.5 | 2029.8 | 2073.3 | 2028.5 | 1916.55 | 1947.05 | 1838.6 | 1856.65 | 1959.15 | 2016.75 | 2045.8 | 1893 | 1809.6 | 40812
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.75 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 15.95 | 14.4 | 14.5 | 16.2 | 18.75 | 15.1 | 16.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 17.05 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 15.95 | 317.85
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.4 | 480.15 | 479.7 | 480.05 | 479.4 | 479.4 | 476.85 | 474.75 | 472.2 | 470.45 | 469.35 | 466.55 | 464.9 | 461.55 | 460.05 | 459.35 | 461.75 | 463.25 | 459.45 | 467.45 | 9406
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 234.8 | 234.85 | 234.8 | 235.05 | 234.8 | 220.45 | 131.3 | 237.65 | 236.6 | 228.8 | 236.35 | 204.25 | 168 | 168.05 | 168.05 | 168.8 | 170.25 | 150.3 | 132.35 | 132.55 | 3928.05
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [7 empty] | 46.5 | 75 | 96.75 | 91.2 | 91.2 | 92.8 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94.8 | 1164.25
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1040.5 | 1043.95 | 1042.45 | 1017.2 | 1041.1 | 1042.4 | 1043.8 | 1040.75 | 1035 | 1030.45 | 1010.4 | 1006.65 | 973.3 | 952.25 | 947.8 | 896.05 | 985.85 | 976.3 | 1008.15 | 892.25 | 20026.6
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2451.7 | 3360.1 | 2423.95 | 2496.15 | 2494.9 | 2756.35 | 2453.95 | 2421.75 | 2349.85 | 2250.9 | 2121.05 | 2136.35 | 2182 | 2391.3 | 2068.3 | 2277.9 | 2132.85 | 2223.85 | 2271.05 | 2189.2 | 47453.45
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.75 | 433.8 | 455.05 | 424.9 | 389.65 | 283.7 | 261.65 | 267 | 231.05 | 321.65 | 276.85 | 253.1 | 220.5 | 230.7 | 246.3 | 274.8 | 222.95 | 203.7 | 193.85 | 196 | 5866.95
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 533.95 | 584.05 | 471.45 | 470.25 | 470 | 522.6 | 611.55 | 619.05 | 687.45 | 740.85 | 706.5 | 729.85 | 693.25 | 722.55 | 819.05 | 715.45 | 687.75 | 708.05 | 738.2 | 714.8 | 12946.65
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.75 | 201.2 | 199.5 | 200.5 | 199.5 | 196.9 | 198.35 | 189.8 | 193.25 | 188.8 | 192.8 | 185.9 | 184.85 | 177.15 | 179.3 | 181.45 | 191.2 | 195.95 | 194.5 | 189.5 | 3841.15
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.1 | 77.35 | 75.45 | 67.7 | 65.5 | 54 | 60.5 | 53.55 | 52.4 | 64.05 | 49.15 | 48.3 | 48.55 | 50.3 | 48.9 | 49.55 | 48.05 | 57.55 | 59.9 | 52.6 | 1154.45
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2635.75 | 2630.8 | 2598.35 | 2591.95 | 2507.05 | 2447.85 | 2204.95 | 2413.95 | 1960.55 | 2351.4 | 2310.5 | 2262.4 | 2179 | 1972.25 | 2484.85 | 2636.25 | 2384 | 2505.5 | 2620.8 | 2277.85 | 47976
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 119.1 | 152.1 | 142.6 | 142.65 | 106.1 | 103.15 | 129.15 | 99.95 | 83.85 | 95.55 | 74.9 | 133.35 | 40.35 | 74.3 | 114.35 | 102.8 | 39.6 | 78.75 | 99.15 | 113.25 | 2045
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 14.2 | 2483.5 | 2463.825 | 4308.95 | 5220.35 | 5229.25 | 3427 | 3379.05 | 2722.5 | 3706.05 | 4536.4 | 3373.55 |  |  |  |  | 2262.35 |  |  | 43126.975
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1099.45 | 1263.06 | 2014 | 2485.1 | 2482.3 | 1915.85 | 1902.8 |  | 1651.75 | 2262.1 | 1703.95 | [7 empty] | 18780.36
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 1281.1 |  | 766.35 | 1906.05 | 649.8 | 695.5 | 741.8 | 672.45 | 625.7 | 403.85 |  | 7742.6
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 154370.2 | 163512.7 | 168101.15 | 168687.835 | 168143.1 | 167783.645 | 158168.5 | 149981.65 | 159597.68 | 167367.13 | 168780.85 | 167003.935 | 170155.23 | 164204.585 | 151620.6 | 162128.05 | 167632.1225 | 166466.1996 | 166908.865 | 165933.325 | 3276547.3522
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.6375 | 126.4165 | 102.671 | 98.78 | 79.4765 | 138.3 | 109.85 | 97.715 | 80.425 | 103.8778 | 134.6095 | 139.4375 | 160.21 | 108.354 | 91.3621 | 93.141 | 145.339 | 190.8925 | 183.572 | 98.9 | 2400.9669
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 316.75 | 302.55 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 314.1 | 302.8 | 298.4 | 297.6 | 295.2 | 295.8 | 277.1 | 276.45 | 6144.65
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 639.9088 | 639.2248 | 643.2893 | 643.85 | 471.1137 | 643.85 | 471.25 | 642.086 | 647.8525 | 645.084 | 636.1425 | 632.7043 | 637.377 | 636.6502 | 298.8258 | 645.2578 | 646.7314 | 644.4991 | 648.2063 | 644.6 | 12158.5035
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.2341 | 454.1829 | 454.2491 | 453.6 | 454.3172 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 454.1062 | 454.251 | 453.6 | 454.287 | 454.3246 | 183.987 | 454.3693 | 454.2194 | 454.0902 | 410.3 | 453.6 | 8766.1181
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.5 | 263.6 | 260.2 | 256.65 | 276.5 | 258.5 | 127.35 | 279.75 | 280.95 | 280.1 | 279.6 | 259.6 | 151.25 | 151.15 | 159.4 | 156.65 | 157.15 | 138.45 | 99.6 | 106.05 | 4219
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.2 | 386.4 | 329.8 | 273.2 | 387.2 | 357.5 | 217 | 385.85 | 385.4 | 385.5 | 385.15 | 385.2 | 385.55 | 385.75 | 385.8 | 385.65 | 377.55 | 373.4 | 385.3 | 385.35 | 7329.75
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 530.6705 | 568.081 | 536.4799 | 582.55 | 559.6821 | 332.7143 | 206.5022 | 581 | 560.6052 | 573.7539 | 583.85 | 580.8 | 547.9 | 570.7096 | 534.0487 | 457.1726 | 566.474 | 575.1 | 578.45 | 555.22 | 10581.7639
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2722.9509 | 2754.6553 | 2629.2394 | 2625.43 | 2545.0895 | 2501.2643 | 1902.3021 | 2756.801 | 2725.6326 | 2759.2219 | 2790.3529 | 2768.1418 | 2650.6741 | 2609.7384 | 1951.8238 | 2489.8407 | 2642.6638 | 2672.2318 | 2582.5283 | 2520.17 | 51600.7525
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 540459
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 483014.35
[7 empty] | ELECTROPERU | 402845.355
[7 empty] | ENGIE | 401652.3
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 226194.2446
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 140429.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 126726.35
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 118547.85
[7 empty] | EGEMSA | 77529.95
[7 empty] | CELEPSA | 67422.2
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 62106.1
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 61907.335
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 47086.85
[7 empty] | EGASA | 45040.665
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 42365.85
[7 empty] | SAN GABAN | 41129.85
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 36119.5
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 28760.85
[7 empty] | LA VIRGEN | 27553.35
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 27533.684
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 22488.4
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 21894.85
[7 empty] | EGEJUNIN | 17302.75
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 15939.65
[7 empty] | SINERSA | 13334.05
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 11617.45
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11037.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 9592.75
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 9217.635
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 9023.85
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 9012.6
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 8916.1
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 8861
[7 empty] | EGESUR | 8488.465
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8376.6
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 8014.1
[7 empty] | TERMOSELVA | 7742.6
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 7552.4
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 6826.75
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 6714.595
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 5272.4
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4741.4
[7 empty] | PETRAMAS | 4688.45
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 4153.6
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4142
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3816.2
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2941.765
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2446.25
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2264.24
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2166.85
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2058.2
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2045
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1712
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1656.05
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 1543.55
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1470.8
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1409.95
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 973.5
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 426.9
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 150.45
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 47.8
[7 empty] | KONDU SAC | 40.6685

## G_AREAS
viernes, 20 de Junio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 279.6 | 124.7 | 0 | 54.3 | 2730.8 | 2621.7 | 0 | 143 | 472.3 | 0 | 0 | 0 | 458.6 | 5495.5 | 472.3 | 6426.4 | 00:30 | 3482.7 | 2746.4 | 0 | 197.3 | 6426.4 | 00:30 | 259.7 | 44.4 | 0 | 197.3 | 501.4
01:00 | 278.8 | 124.9 | 0 | 59 | 2599.5 | 2556.2 | 0 | 135.4 | 471.5 | 0 | 0 | 0 | 462.7 | 5291.1 | 471.5 | 6225.3 | 01:00 | 3349.8 | 2681.1 | 0 | 194.4 | 6225.3 | 01:00 | 258.1 | 43.9 | 0 | 194.4 | 496.4
01:30 | 278.2 | 125.1 | 0 | 52.1 | 2676 | 2479.7 | 0 | 131 | 469 | 0 | 0 | 0 | 455.4 | 5286.7 | 469 | 6211.1 | 01:30 | 3423.2 | 2604.8 | 0 | 183.1 | 6211.1 | 01:30 | 258.7 | 45.2 | 0 | 183.1 | 487
02:00 | 277 | 125.4 | 0 | 42 | 2667.2 | 2415.8 | 0 | 136 | 467.9 | 0 | 0 | 0 | 444.4 | 5219 | 467.9 | 6131.3 | 02:00 | 3412.1 | 2541.2 | 0 | 178 | 6131.3 | 02:00 | 256.7 | 45.2 | 0 | 178 | 479.9
02:30 | 281.9 | 126.4 | 0 | 44.7 | 2679.9 | 2302.4 | 0 | 130.9 | 478.9 | 0 | 0 | 0 | 453 | 5113.2 | 478.9 | 6045.1 | 02:30 | 3440.7 | 2428.8 | 0 | 175.6 | 6045.1 | 02:30 | 251.6 | 45.8 | 0 | 175.6 | 473
03:00 | 280.3 | 125.6 | 0 | 52.1 | 2716.2 | 2304.2 | 0 | 118.7 | 476.6 | 0 | 0 | 0 | 458 | 5139.1 | 476.6 | 6073.7 | 03:00 | 3473.1 | 2429.8 | 0 | 170.8 | 6073.7 | 03:00 | 251.2 | 45.3 | 0 | 170.8 | 467.3
03:30 | 285.3 | 124.5 | 0 | 61.5 | 2715.7 | 2253.1 | 0 | 106.6 | 485.1 | 0 | 0 | 0 | 471.3 | 5075.4 | 485.1 | 6031.8 | 03:30 | 3486.1 | 2377.6 | 0 | 168.1 | 6031.8 | 03:30 | 253.1 | 44 | 0 | 168.1 | 465.2
04:00 | 273.4 | 126.1 | 0 | 65.1 | 2562.2 | 2333.1 | 0 | 110.2 | 458.5 | 0 | 0 | 0 | 464.6 | 5005.5 | 458.5 | 5928.6 | 04:00 | 3294.1 | 2459.2 | 0 | 175.3 | 5928.6 | 04:00 | 251.1 | 44.8 | 0 | 175.3 | 471.2
04:30 | 283.6 | 125.4 | 0 | 61.5 | 2674.5 | 2329.4 | 0 | 113.2 | 478.6 | 0 | 0 | 0 | 470.5 | 5117.1 | 478.6 | 6066.2 | 04:30 | 3436.7 | 2454.8 | 0 | 174.7 | 6066.2 | 04:30 | 252.5 | 45.4 | 0 | 174.7 | 472.6
05:00 | 268.1 | 126.7 | 0 | 63.3 | 2645.8 | 2305 | 0 | 96.2 | 450.8 | 0 | 0 | 0 | 458.1 | 5047 | 450.8 | 5955.9 | 05:00 | 3364.7 | 2431.7 | 0 | 159.5 | 5955.9 | 05:00 | 251.1 | 45.4 | 0 | 159.5 | 456
05:30 | 279.1 | 126.1 | 0 | 62.2 | 2726.3 | 2420.4 | 0 | 92.5 | 466 | 0 | 0 | 0 | 467.4 | 5239.2 | 466 | 6172.6 | 05:30 | 3471.4 | 2546.5 | 0 | 154.7 | 6172.6 | 05:30 | 249.9 | 44.6 | 0 | 154.7 | 449.2
06:00 | 280.6 | 126.5 | 0 | 69.8 | 2739.3 | 2422.9 | 0 | 111 | 474 | 0 | 0 | 0 | 476.9 | 5273.2 | 474 | 6224.1 | 06:00 | 3493.9 | 2549.4 | 0 | 180.8 | 6224.1 | 06:00 | 248.3 | 32 | 0 | 180.8 | 461.1
06:30 | 277.8 | 125.3 | 0 | 77.7 | 2928.7 | 2436.6 | 0 | 148.5 | 518.8 | 0 | 9.9 | 0 | 480.8 | 5513.8 | 528.7 | 6523.3 | 06:30 | 3725.3 | 2561.9 | 9.9 | 226.2 | 6523.3 | 06:30 | 246.4 | 32.9 | 9.9 | 226.2 | 515.4
07:00 | 278.9 | 125.3 | 0 | 83.9 | 2685.2 | 2429.2 | 0 | 196.8 | 520.3 | 0 | 141.4 | 0 | 488.1 | 5311.2 | 661.7 | 6461 | 07:00 | 3484.4 | 2554.5 | 141.4 | 280.7 | 6461 | 07:00 | 249.5 | 35 | 141.4 | 280.7 | 706.6
07:30 | 279.1 | 126 | 0 | 77.8 | 2555.5 | 2449.3 | 0 | 209.5 | 517.1 | 0 | 342.9 | 0 | 482.9 | 5214.3 | 860 | 6557.2 | 07:30 | 3351.7 | 2575.3 | 342.9 | 287.3 | 6557.2 | 07:30 | 249.9 | 44.1 | 342.9 | 287.3 | 924.2
08:00 | 281.7 | 125.9 | 0.1 | 77.7 | 2499.7 | 2450.2 | 0.2 | 255.4 | 537.2 | 0 | 502.2 | 0 | 485.4 | 5205.5 | 1039.4 | 6730.3 | 08:00 | 3318.6 | 2576.1 | 502.5 | 333.1 | 6730.3 | 08:00 | 249.7 | 45.8 | 502.5 | 333.1 | 1131.1
08:30 | 279.6 | 125.8 | 0.2 | 68.8 | 2741.3 | 2432.8 | 0.7 | 241.6 | 532.1 | 0 | 540.7 | 0 | 474.4 | 5416.4 | 1072.8 | 6963.6 | 08:30 | 3553 | 2558.6 | 541.6 | 310.4 | 6963.6 | 08:30 | 248.7 | 42.6 | 541.6 | 310.4 | 1143.3
09:00 | 278.3 | 125.4 | 0.2 | 68.3 | 2851.6 | 2439.7 | 0.8 | 261.4 | 532.4 | 0 | 553.8 | 0 | 472.2 | 5553.5 | 1086.2 | 7111.9 | 09:00 | 3662.3 | 2565.1 | 554.8 | 329.7 | 7111.9 | 09:00 | 248.7 | 43.2 | 554.8 | 329.7 | 1176.4
09:30 | 274.4 | 124.6 | 0.3 | 73 | 2934.7 | 2414.8 | 0.9 | 251.4 | 525.2 | 3 | 560.8 | 0 | 472.3 | 5601.8 | 1089 | 7163.1 | 09:30 | 3734.3 | 2542.4 | 562 | 324.4 | 7163.1 | 09:30 | 248.9 | 42.7 | 562 | 324.4 | 1178
10:00 | 266.3 | 124.5 | 0.3 | 86.5 | 3042.3 | 2418.4 | 1.1 | 256.5 | 527.8 | 3.5 | 565.2 | 0 | 477.6 | 5718.3 | 1096.5 | 7292.4 | 10:00 | 3836.4 | 2546.4 | 566.6 | 343 | 7292.4 | 10:00 | 249 | 43.1 | 566.6 | 343 | 1201.7
10:30 | 267.4 | 124 | 0.4 | 96 | 3022.6 | 2395.4 | 1.1 | 270.5 | 559.9 | 0 | 569.8 | 0 | 487.8 | 5689.6 | 1129.7 | 7307.1 | 10:30 | 3849.9 | 2519.4 | 571.3 | 366.5 | 7307.1 | 10:30 | 248.8 | 41.8 | 571.3 | 366.5 | 1228.4
11:00 | 267.1 | 125.9 | 0.4 | 109.7 | 2991.8 | 2336 | 1.2 | 282.9 | 550.9 | 0 | 570.3 | 0 | 503.1 | 5611.9 | 1121.2 | 7236.2 | 11:00 | 3809.8 | 2461.9 | 571.9 | 392.6 | 7236.2 | 11:00 | 248.6 | 43.4 | 571.9 | 392.6 | 1256.5
11:30 | 281.6 | 125.4 | 0.4 | 116.1 | 2992.3 | 2368 | 1.2 | 358.7 | 556.5 | 0 | 571.8 | 0 | 523.5 | 5720.2 | 1128.3 | 7372 | 11:30 | 3830.4 | 2493.4 | 573.4 | 474.8 | 7372 | 11:30 | 249.2 | 43.6 | 573.4 | 474.8 | 1341
12:00 | 278.7 | 124.5 | 0.4 | 121.1 | 2809.7 | 2400.7 | 1.2 | 416.3 | 549.1 | 0 | 577.4 | 0 | 524.7 | 5627.9 | 1126.5 | 7279.1 | 12:00 | 3637.5 | 2525.2 | 579 | 537.4 | 7279.1 | 12:00 | 247.8 | 42.3 | 579 | 537.4 | 1406.5
12:30 | 276 | 126.6 | 0.4 | 124.5 | 2657.8 | 2366.3 | 1.2 | 464.7 | 541 | 0 | 581.8 | 0 | 527.5 | 5490 | 1122.8 | 7140.3 | 12:30 | 3474.8 | 2492.9 | 583.4 | 589.2 | 7140.3 | 12:30 | 245.3 | 44.2 | 583.4 | 589.2 | 1462.1
13:00 | 278.3 | 125.8 | 0.4 | 123.9 | 2653 | 2380.5 | 1.2 | 505.4 | 552.2 | 0 | 587.3 | 0 | 528.4 | 5540.1 | 1139.5 | 7208 | 13:00 | 3483.5 | 2506.3 | 588.9 | 629.3 | 7208 | 13:00 | 245.6 | 44.9 | 588.9 | 629.3 | 1508.7
13:30 | 281.1 | 125.8 | 0.4 | 120.9 | 2514 | 2364.3 | 1.2 | 543.6 | 577.5 | 0 | 590.9 | 0 | 528.2 | 5423.1 | 1168.4 | 7119.7 | 13:30 | 3372.6 | 2490.1 | 592.5 | 664.5 | 7119.7 | 13:30 | 246.5 | 43.7 | 592.5 | 664.5 | 1547.2
14:00 | 270.8 | 124.2 | 0.4 | 117.7 | 2503 | 2433.8 | 1.1 | 572.9 | 570.9 | 0 | 589 | 0 | 513.1 | 5510.8 | 1159.9 | 7183.8 | 14:00 | 3344.7 | 2558 | 590.5 | 690.6 | 7183.8 | 14:00 | 239.1 | 42.3 | 590.5 | 690.6 | 1562.5
14:30 | 257.1 | 125.8 | 0.4 | 113.3 | 2485.8 | 2365.7 | 1 | 684.2 | 569.8 | 0 | 581.4 | 0 | 496.6 | 5536.7 | 1151.2 | 7184.5 | 14:30 | 3312.7 | 2491.5 | 582.8 | 797.5 | 7184.5 | 14:30 | 226.3 | 43.7 | 582.8 | 797.5 | 1650.3
15:00 | 255.3 | 127 | 0.3 | 110.9 | 2549.6 | 2439.3 | 0.9 | 695 | 568 | 0 | 570.7 | 0 | 493.5 | 5684.8 | 1138.7 | 7317 | 15:00 | 3372.9 | 2566.3 | 571.9 | 805.9 | 7317 | 15:00 | 225.3 | 44 | 571.9 | 805.9 | 1647.1
15:30 | 255.4 | 127.4 | 0.3 | 107.8 | 2675.1 | 2401.7 | 0.8 | 692.3 | 564.7 | 0 | 536.9 | 0 | 490.9 | 5769.9 | 1101.6 | 7362.4 | 15:30 | 3495.2 | 2529.1 | 538 | 800.1 | 7362.4 | 15:30 | 225.8 | 44.2 | 538 | 800.1 | 1608.1
16:00 | 262 | 127.5 | 0.2 | 98.6 | 2661.8 | 2400.4 | 0.6 | 708.4 | 575.3 | 0 | 426.1 | 0 | 488.3 | 5771.2 | 1001.4 | 7260.9 | 16:00 | 3499.1 | 2527.9 | 426.9 | 807 | 7260.9 | 16:00 | 231.7 | 43.9 | 426.9 | 807 | 1509.5
16:30 | 262.2 | 127.2 | 0.2 | 98.9 | 2994.1 | 2438.2 | 0.2 | 704.2 | 561.6 | 0 | 217.5 | 0 | 488.5 | 6136.7 | 779.1 | 7404.3 | 16:30 | 3817.9 | 2565.4 | 217.9 | 803.1 | 7404.3 | 16:30 | 232.8 | 43.4 | 217.9 | 803.1 | 1297.2
17:00 | 261.5 | 127.9 | 0.1 | 95.5 | 3120.1 | 2449.3 | 0 | 680.3 | 568.2 | 0 | 43.5 | 0 | 485 | 6249.7 | 611.7 | 7346.4 | 17:00 | 3949.8 | 2577.2 | 43.6 | 775.8 | 7346.4 | 17:00 | 233.5 | 43.1 | 43.6 | 775.8 | 1096
17:30 | 278.5 | 126.8 | 0.1 | 99.4 | 3151.8 | 2405.6 | 0 | 674.5 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 504.8 | 6231.9 | 625.7 | 7362.4 | 17:30 | 4056 | 2532.4 | 0.1 | 773.9 | 7362.4 | 17:30 | 233.8 | 41.9 | 0.1 | 773.9 | 1049.7
18:00 | 371.1 | 127.3 | 0 | 99.8 | 3105.5 | 2426.6 | 0 | 679 | 638.4 | 0 | 0 | 0 | 598.2 | 6211.1 | 638.4 | 7447.7 | 18:00 | 4115 | 2553.9 | 0 | 778.8 | 7447.7 | 18:00 | 235.1 | 41.3 | 0 | 778.8 | 1055.2
18:30 | 384.2 | 131.1 | 0 | 93.4 | 3070.6 | 2516.1 | 0 | 644 | 654.5 | 0 | 0 | 0 | 608.7 | 6230.7 | 654.5 | 7493.9 | 18:30 | 4109.3 | 2647.2 | 0 | 737.4 | 7493.9 | 18:30 | 236.2 | 43 | 0 | 737.4 | 1016.6
19:00 | 385.7 | 130.5 | 0 | 90.8 | 2965.3 | 2628.8 | 0 | 669.4 | 652.7 | 0 | 0 | 0 | 607 | 6263.5 | 652.7 | 7523.2 | 19:00 | 4003.7 | 2759.3 | 0 | 760.2 | 7523.2 | 19:00 | 243.2 | 42.9 | 0 | 760.2 | 1046.3
19:30 | 391.6 | 131.5 | 0 | 90.7 | 2931.4 | 2649.4 | 0 | 624.3 | 650.9 | 0 | 0 | 0 | 613.8 | 6205.1 | 650.9 | 7469.8 | 19:30 | 3973.9 | 2780.9 | 0 | 715 | 7469.8 | 19:30 | 249.3 | 43.5 | 0 | 715 | 1007.8
20:00 | 395.1 | 132.6 | 0 | 77.9 | 2961.2 | 2655.8 | 0 | 594.9 | 655.4 | 0 | 0 | 0 | 605.6 | 6211.9 | 655.4 | 7472.9 | 20:00 | 4011.7 | 2788.4 | 0 | 672.8 | 7472.9 | 20:00 | 252.5 | 44.2 | 0 | 672.8 | 969.5
20:30 | 396 | 132.8 | 0 | 73.3 | 2958.7 | 2662.3 | 0 | 549.6 | 652.3 | 0 | 0 | 0 | 602.1 | 6170.6 | 652.3 | 7425 | 20:30 | 4007 | 2795.1 | 0 | 622.9 | 7425 | 20:30 | 256.1 | 43.6 | 0 | 622.9 | 922.6
21:00 | 396.7 | 132.6 | 0 | 73.9 | 2972.8 | 2659.5 | 0 | 491.8 | 650 | 0 | 0 | 0 | 603.2 | 6124.1 | 650 | 7377.3 | 21:00 | 4019.5 | 2792.1 | 0 | 565.7 | 7377.3 | 21:00 | 260 | 43.4 | 0 | 565.7 | 869.1
21:30 | 365.2 | 132.86 | 0 | 75.8 | 2924.4 | 2656.1 | 0 | 495.1 | 656.6 | 0 | 0 | 0 | 573.86 | 6075.6 | 656.6 | 7306.06 | 21:30 | 3946.2 | 2788.96 | 0 | 570.9 | 7306.06 | 21:30 | 261.5 | 43.06 | 0 | 570.9 | 875.46
22:00 | 289.76 | 132.76 | 0 | 79.6 | 2972 | 2658.9 | 0 | 478.6 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 502.12 | 6109.5 | 670.5 | 7282.12 | 22:00 | 3932.26 | 2791.66 | 0 | 558.2 | 7282.12 | 22:00 | 259.46 | 43.56 | 0 | 558.2 | 861.22
22:30 | 282.44 | 133.36 | 0 | 68.2 | 2860.7 | 2661.6 | 0 | 519.5 | 687.8 | 0 | 0 | 0 | 484 | 6041.8 | 687.8 | 7213.6 | 22:30 | 3830.94 | 2794.96 | 0 | 587.7 | 7213.6 | 22:30 | 258.54 | 44.26 | 0 | 587.7 | 890.5
23:00 | 268.34 | 133.06 | 0 | 64 | 2727.5 | 2626 | 0 | 542.1 | 630.7 | 0 | 0 | 0 | 465.4 | 5895.6 | 630.7 | 6991.7 | 23:00 | 3626.54 | 2759.06 | 0 | 606.1 | 6991.7 | 23:00 | 258.14 | 43.46 | 0 | 606.1 | 907.7
23:30 | 265.1 | 132.26 | 0 | 58.3 | 2794.3 | 2375 | 0 | 545.2 | 645.6 | 0 | 0 | 0 | 455.66 | 5714.5 | 645.6 | 6815.76 | 23:30 | 3705 | 2507.26 | 0 | 603.5 | 6815.76 | 23:30 | 257.4 | 42.76 | 0 | 603.5 | 903.66
00:00 | 262.15 | 131.86 | 0 | 56.4 | 2592.8 | 2445.9 | 0 | 528.3 | 651.2 | 0 | 0 | 0 | 450.41 | 5567 | 651.2 | 6668.61 | 00:00 | 3506.15 | 2577.76 | 0 | 584.7 | 6668.61 | 00:00 | 257.05 | 44.16 | 0 | 584.7 | 885.91
TOTAL MWh | 7024.195 | 3058.28 | 2.95 | 1978.85 | 66996.05 | 58891.05 | 8.3 | 9430.75 | 13424 | 3.25 | 5115.65 | 0 | 12064.275 | 135326.15 | 18542.9 | 165933.325 | TOTAL MWh | 87444.245 | 61952.58 | 5126.9 | 11409.6 | 165933.325 | TOTAL MWh | 5948.695 | 1034.48 | 5126.9 | 11409.6 | 23519.675

## HOP
viernes, 20 de Junio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ2 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 20/06/2025 09:14:00 | 20/06/2025 10:16:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/06/2025 00:00:00 | 20/06/2025 01:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/06/2025 01:08:00 | 20/06/2025 01:18:00 |  | 20/06/2025 01:08:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/06/2025 06:07:00 | 20/06/2025 23:44:00 | 20/06/2025 06:02:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/06/2025 23:44:00 | 20/06/2025 23:55:00 |  | 20/06/2025 23:44:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 20/06/2025 00:00:00 | 20/06/2025 01:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 20/06/2025 01:08:00 | 20/06/2025 01:48:00 |  | 20/06/2025 01:24:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 20/06/2025 17:44:00 | 20/06/2025 18:34:00 | 20/06/2025 17:23:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 20/06/2025 18:34:00 | 20/06/2025 22:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 20/06/2025 22:43:00 | 20/06/2025 23:28:00 |  | 20/06/2025 23:13:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 | 20/06/2025 12:06:00 | 20/06/2025 08:07:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 |  | 20/06/2025 08:07:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
viernes, 20 de Junio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
EGASA | CHARCANI V | G2 | 20/06/2025 08:03 | 20/06/2025 13:45 | Corrección de fuga de agua en bypass. | 48.5 | P | F/S | N | CORR. | 122 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 20/06/2025 08:13 | 20/06/2025 11:26 | Mantenimiento Semestral | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 137 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 20/06/2025 06:00 | 20/06/2025 11:29 | Verificación operativa de relés de protección. A las 11h29m se declara disponible ante COES. | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 20/06/2025 06:00 | 20/06/2025 16:14 | Verificación operativa de relés de protección. A las 16h14m se declara disponible ante COES. | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12778 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G5 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR INCREMENTO EN LAS VIBRACIONES DEL COJINETE COMBINADO SUPERIOR. CAMBIO RODETE, AJUSTE COJINETE GUÍA TURBINA.ADICIONALMENTE SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS. | 100 | P | F/S | N | CORR. | 5 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | CAMBIO DE VÁLVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG3 | 20/06/2025 00:00 | 20/06/2025 18:12 | TG3 - MANTENIMIENTO ANUAL | 170 | P | F/S | N | PREV. | 13551 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | MANTTO CORRECTIVO TG – INSPECCION DE TURBINA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 20/06/2025 06:16 | 20/06/2025 17:00 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR | 68 | P | F/S | N | PREV. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 20/06/2025 06:16 | 21/06/2025 00:00 | G3 - HUINCO. REPARACIÓN FILO DE ATAQUE. Viernes 20/06/2025 06:00 hrs hasta Martes 24/06/2025 00:00 hrs | 68 | P | F/S | N | PREV. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | REEMPLAZO DE BATERÍAS UNIDAD TG7 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 33 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 34000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 20/06/2025 08:20 | 21/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 20/06/2025 08:22 | 20/06/2025 12:11 | MANTENIMIENTO DE 94250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 20/06/2025 00:00 | 21/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 20/06/2025 08:11 | 21/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG1 y LIMPIEZA DE GENERADOR | 22.07 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 20/06/2025 08:11 | 21/06/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG1 | 22.07 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G

## RESERVA_FRÍA
20/06/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 20 de Junio del 2025 / SEM N° 24 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 20 de Junio del 2025 / SEM N° 24 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Viernes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | SDF |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [7 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6535.5 | [17 empty] | MIN | 3032.2428 | 760.6059 | 760.6059 | [7 empty] | 6426.4 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3032.2428 | 2970.4842 | 629.2241
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [7 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6334.5 | [17 empty] | MIN | 3032.2428 | 760.6059 | 760.6059 | [7 empty] | 6225.3 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3032.2428 | 2970.4842 | 629.2241
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [7 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6320.3 | [17 empty] | MIN | 3032.2428 | 760.6059 | 760.6059 | [7 empty] | 6211.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3032.2428 | 2970.4842 | 629.2241
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [7 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6233.5 | [17 empty] | MIN | 3055.3034 | 783.6666 | 783.6666 | [7 empty] | 6131.3 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3055.3034 | 2993.5449 | 629.2241
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [7 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6146.4 | [17 empty] | MIN | 3055.3034 | 783.6666 | 783.6666 | [7 empty] | 6045.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3055.3034 | 2993.5449 | 629.2241
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6175 | [17 empty] | MIN | 3344.6447 | 1073.0078 | 1073.0078 | [7 empty] | 6073.7 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3344.6447 | 3282.8861 | 629.2241
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6133.3 | [17 empty] | MIN | 3344.6447 | 1073.0078 | 1073.0078 | [7 empty] | 6031.8 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3344.6447 | 3282.8861 | 629.2241
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6030.3 | [17 empty] | MIN | 3284.6447 | 1013.0078 | 1013.0078 | [7 empty] | 5928.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3284.6447 | 3222.8861 | 629.2241
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6167.5 | [17 empty] | MIN | 3284.6447 | 1013.0078 | 1013.0078 | [7 empty] | 6066.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3284.6447 | 3222.8861 | 629.2241
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6057.5 | [17 empty] | MIN | 3284.6447 | 1013.0078 | 1013.0078 | [7 empty] | 5955.9 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3284.6447 | 3222.8861 | 629.2241
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6273.8 | [17 empty] | MIN | 3284.6447 | 1013.0078 | 1013.0078 | [7 empty] | 6172.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3284.6447 | 3222.8861 | 629.2241
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6325.4 | [17 empty] | MIN | 3284.6447 | 1013.0078 | 1013.0078 | [7 empty] | 6224.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3284.6447 | 3222.8861 | 629.2241
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6624.5 | [17 empty] | MIN | 3261.584 | 989.9471 | 989.9471 | [7 empty] | 6523.3 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3261.584 | 3199.8254 | 640.7385
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6562.1 | [17 empty] | MIN | 3261.584 | 989.9471 | 989.9471 | [7 empty] | 6461 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3261.584 | 3199.8254 | 640.7385
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6658.4 | [17 empty] | MIN | 3261.584 | 989.9471 | 989.9471 | [7 empty] | 6557.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3261.584 | 3199.8254 | 640.7385
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6831.3 | [17 empty] | MED | 3261.584 | 989.9471 | 989.9471 | [7 empty] | 6730.3 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3261.584 | 3199.8254 | 640.7385
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7067.8 | [17 empty] | MED | 3256.4468 | 989.9471 | 989.9471 | [7 empty] | 6963.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3256.4468 | 3194.6882 | 648.3287
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7216.2 | [17 empty] | MED | 3256.4468 | 989.9471 | 989.9471 | [7 empty] | 7111.9 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3256.4468 | 3194.6882 | 648.3287
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7267.6 | [17 empty] | MED | 3256.4468 | 989.9471 | 989.9471 | [7 empty] | 7163.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3256.4468 | 3194.6882 | 643.1915
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7396.6 | [17 empty] | MED | 3256.4468 | 989.9471 | 989.9471 | [7 empty] | 7292.4 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3256.4468 | 3194.6882 | 643.1915
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7411.7 | [17 empty] | MED | 3256.4468 | 989.9471 | 989.9471 | [7 empty] | 7307.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3256.4468 | 3194.6882 | 648.3287
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1397 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7340.8 | [17 empty] | MED | 3256.4468 | 989.9471 | 989.9471 | [7 empty] | 7236.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3256.4468 | 3194.6882 | 648.3287
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 5.7416 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7476.3 | [17 empty] | MED | 3267.3256 | 995.6887 | 995.6887 | [7 empty] | 7372 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3267.3256 | 3205.567 | 637.4499
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7383 | [17 empty] | MED | 3261.584 | 989.9471 | 989.9471 | [7 empty] | 7279.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3261.584 | 3199.8254 | 637.4499
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7244 | [17 empty] | MED | 3261.584 | 989.9471 | 989.9471 | [7 empty] | 7140.3 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3261.584 | 3199.8254 | 635.9661
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7311.6 | [17 empty] | MED | 3261.584 | 989.9471 | 989.9471 | [7 empty] | 7208 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3261.584 | 3199.8254 | 635.9661
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7223.2 | [17 empty] | MED | 3261.584 | 989.9471 | 989.9471 | [7 empty] | 7119.7 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3261.584 | 3199.8254 | 635.9661
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7287.4 | [17 empty] | MED | 3261.584 | 989.9471 | 989.9471 | [7 empty] | 7183.8 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3261.584 | 3199.8254 | 635.9661
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7287.9 | [17 empty] | MED | 3261.584 | 989.9471 | 989.9471 | [7 empty] | 7184.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3261.584 | 3199.8254 | 635.9661
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7420.3 | [17 empty] | MED | 3261.584 | 989.9471 | 989.9471 | [7 empty] | 7317 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3261.584 | 3199.8254 | 635.9661
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7466.2 | [17 empty] | MED | 3261.584 | 989.9471 | 989.9471 | [7 empty] | 7362.4 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3261.584 | 3199.8254 | 635.9661
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7364.58 | [17 empty] | MED | 3351.0967 | 1079.4598 | 1079.4598 | [7 empty] | 7260.9 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3351.0967 | 3289.3381 | 635.9661
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7508.37 | [17 empty] | MED | 3351.0967 | 1079.4598 | 1079.4598 | [7 empty] | 7404.3 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3351.0967 | 3289.3381 | 630.1932
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7450.72 | [17 empty] | MED | 3351.0967 | 1079.4598 | 1079.4598 | [7 empty] | 7346.4 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3351.0967 | 3289.3381 | 630.1932
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [5 empty] | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7466.57 | [17 empty] | MED | 3351.0967 | 1079.4598 | 1079.4598 | [7 empty] | 7362.4 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3351.0967 | 3289.3381 | 630.1932
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | [7 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7554.47 | [17 empty] | MAX | 3061.7555 | 790.1186 | 790.1186 | [7 empty] | 7447.7 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3061.7555 | 2999.9969 | 630.1932
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7603.14 | [17 empty] | MAX | 3230.3454 | 790.1186 | 790.1186 | [7 empty] | 7493.9 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3230.3454 | 3168.5869 | 461.6032
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7632.59 | [17 empty] | MAX | 3230.3454 | 790.1186 | 790.1186 | [7 empty] | 7523.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3230.3454 | 3168.5869 | 461.6032
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7578.68 | [17 empty] | MAX | 3230.3454 | 790.1186 | 790.1186 | [7 empty] | 7469.8 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3230.3454 | 3168.5869 | 461.6032
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7581.95 | [17 empty] | MAX | 3230.3454 | 790.1186 | 790.1186 | [7 empty] | 7472.9 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3230.3454 | 3168.5869 | 461.6032
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7534.31 | [17 empty] | MAX | 3230.3454 | 790.1186 | 790.1186 | [7 empty] | 7425 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3230.3454 | 3168.5869 | 461.6032
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7486.64 | [17 empty] | MAX | 3230.3454 | 790.1186 | 790.1186 | [7 empty] | 7377.3 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3230.3454 | 3168.5869 | 461.6032
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7415.4 | [17 empty] | MAX | 3230.3454 | 790.1186 | 790.1186 | [7 empty] | 7306.06 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3230.3454 | 3168.5869 | 461.6032
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7391.69 | [17 empty] | MAX | 3230.3454 | 790.1186 | 790.1186 | [7 empty] | 7282.12 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3230.3454 | 3168.5869 | 461.6032
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7322.93 | [17 empty] | MAX | 3230.3454 | 790.1186 | 790.1186 | [7 empty] | 7213.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3230.3454 | 3168.5869 | 461.6032
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7101.74 | [17 empty] | MIN | 3230.3454 | 790.1186 | 790.1186 | [7 empty] | 6991.7 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3230.3454 | 3168.5869 | 461.6032
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6925.23 | [17 empty] | MIN | 3230.3454 | 790.1186 | 790.1186 | [7 empty] | 6815.76 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3230.3454 | 3168.5869 | 461.6032
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6778.08 | [17 empty] | MIN | 3230.3454 | 790.1186 | 790.1186 | [7 empty] | 6668.61 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3230.3454 | 3168.5869 | 461.6032
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 760.8579 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 106.6438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 231.2345 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 1011.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4340.1183 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 7135.1381 | [34 empty] | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5987470.00 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
viernes, 20 de Junio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 13.5 | 25 | 17.9 | 66 | 14.97 | 12.48 | 15.401 | -- | -- | 1.806 | 68.76 | 27.48 | 146.23 | 93.178 | 93.214 | 6.22 | 13.82 | 5.41 | 0.62 | 0.01 | 0.413 | 36.1 | 185.21 | 40.35 | 31.282 | 18.75 | 5.9 | 5.4698 | 13 | 10.1606 | 10.1958 | 10.5 | 10.91 | 12.43 | 22.513 | -- | 55.7582 | 5.121 | -- | 4.946 | 7.1304 | 16.69 | 7.148 | 18.929
00:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 13.5 | 25 | 17.9 | 66 | 14.97 | 12.48 | 15.401 | -- | -- | 1.806 | 68.76 | 27.48 | 146.23 | 93.178 | 93.214 | 6.22 | 13.82 | 5.41 | 0.62 | 0.01 | 0.413 | 36.1 | 185.21 | 40.35 | 31.282 | 18.75 | 5.9 | 5.4698 | 13 | 10.1606 | 10.1958 | 10.5 | 10.91 | 12.43 | 22.513 | -- | 55.7582 | 5.121 | -- | 4.946 | 7.1304 | 16.69 | 7.148 | 18.929
01:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 6.8 | 25 | 17.9 | 66 | 11.01 | 12.59 | 9.985 | -- | -- | 1.806 | 68.76 | 26.24 | 147.37 | 93.178 | 94.621 | 6.27 | 13.23 | 5.3 | 0.63 | 0.01 | 0.297 | 37.36 | 186.47 | 41.35 | 30.683 | 18.79 | 6.1 | 5.4698 | 13.1 | 10.1089 | 10.1958 | 10.5 | 10.56 | 12.08 | 22.513 | -- | -- | 5.137 | -- | 4.9425 | 7.1304 | 16.69 | 7.131 | 18.929
01:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 6.8 | 25 | 17.9 | 66 | 11.01 | 12.59 | 9.985 | -- | -- | 1.806 | 68.76 | 26.24 | 147.37 | 93.178 | 94.621 | 6.27 | 13.23 | 5.3 | 0.63 | 0.01 | 0.297 | 37.36 | 186.47 | 41.35 | 30.683 | 18.79 | 6.1 | 5.4698 | 13.1 | 10.1089 | 10.1958 | 10.5 | 10.56 | 12.08 | 22.513 | -- | -- | 5.137 | -- | 4.9425 | 7.1304 | 16.69 | 7.131 | 18.929
02:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 4.8 | 25 | 17.9 | 66 | 10.95 | 12.6 | 10.092 | -- | -- | 1.806 | 59.23 | 27.07 | 149.67 | 93.178 | 93.1 | 6.28 | 13.23 | 7.13 | 0.63 | 0.01 | 0.445 | 44.7 | 193.81 | 40.41 | 31.719 | 19.11 | 5.6 | 5.4698 | 8.3 | 10.1985 | 10.1958 | 10.5 | 10.67 | 12.18 | 22.513 | -- | -- | 5.171 | -- | 4.9477 | 7.1304 | 16.69 | 7.156 | 18.929
02:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 4.8 | 25 | 17.9 | 66 | 10.95 | 12.6 | 10.092 | -- | -- | 1.806 | 59.23 | 27.07 | 149.67 | 93.178 | 93.1 | 6.28 | 13.23 | 7.13 | 0.63 | 0.01 | 0.445 | 44.7 | 193.81 | 40.41 | 31.719 | 19.11 | 5.6 | 5.4698 | 8.3 | 10.1985 | 10.1958 | 10.5 | 10.67 | 12.18 | 22.513 | -- | -- | 5.171 | -- | 4.9477 | 7.1304 | 16.69 | 7.156 | 18.929
03:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 17.3 | 25 | 17.9 | 66 | 11 | 12.45 | 10.097 | -- | -- | 1.806 | 61.35 | 29.19 | 149.67 | 93.178 | 92.312 | 6.31 | 13.23 | 6.7 | 0.63 | 0.01 | 0.304 | 44.71 | 193.82 | 43.63 | 30.928 | 18.71 | 7.7 | 5.4698 | 8.4 | 10.1701 | 10.1958 | 10.5 | 10.5 | 12.01 | 22.513 | -- | -- | 5.187 | -- | 4.8807 | 7.1304 | 16.459 | 7.064 | 18.929
03:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 17.3 | 25 | 17.9 | 66 | 11 | 12.45 | 10.097 | -- | -- | 1.806 | 61.35 | 29.19 | 149.67 | 93.178 | 92.312 | 6.31 | 13.23 | 6.7 | 0.63 | 0.01 | 0.304 | 44.71 | 193.82 | 43.63 | 30.928 | 18.71 | 7.7 | 5.4698 | 8.4 | 10.1701 | 10.1958 | 10.5 | 10.5 | 12.01 | 22.513 | -- | -- | 5.187 | -- | 4.8807 | 7.1304 | 16.459 | 7.064 | 18.929
04:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 5.6 | 25 | 17.9 | 66 | 10.98 | 12.53 | 9.145 | -- | -- | 1.806 | 61.35 | 29.19 | 149.67 | 93.178 | 89.986 | 6.27 | 13.23 | 5.44 | 0.63 | 0.01 | 0.293 | 44.66 | 193.77 | 43.8 | 30.286 | 19.11 | 8.7 | 5.4698 | 8.4 | 10.1792 | 10.1958 | 10.5 | 10.09 | 11.61 | 22.513 | -- | -- | 5.125 | -- | 4.8765 | 7.1304 | 16.389 | 7.114 | 19.154
04:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 5.6 | 25 | 17.9 | 66 | 10.98 | 12.53 | 9.145 | -- | -- | 1.806 | 61.35 | 29.19 | 149.67 | 93.178 | 89.986 | 6.27 | 13.23 | 5.44 | 0.63 | 0.01 | 0.293 | 44.66 | 193.77 | 43.8 | 30.286 | 19.11 | 8.7 | 5.4698 | 8.4 | 10.1792 | 10.1958 | 10.5 | 10.09 | 11.61 | 22.513 | -- | -- | 5.125 | -- | 4.8765 | 7.1304 | 16.389 | 7.114 | 19.154
05:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 8.5 | 25 | 17.9 | 65 | 11.01 | 12.44 | 9.278 | -- | -- | 1.806 | 68 | 26.24 | 148.52 | 93.178 | 88.325 | 6.29 | 12.66 | 5.85 | 0.63 | 0.01 | 0.363 | 44.88 | 193.99 | 43.68 | 31.804 | 19.1 | 9.4 | 5.4698 | 8.3 | 10.1334 | 10.1958 | 10.5 | 10.23 | 11.75 | 22.513 | -- | -- | 5.197 | -- | 4.85 | 7.1304 | 16.389 | 6.986 | 18.998
05:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 8.5 | 25 | 17.9 | 65 | 11.01 | 12.44 | 9.278 | -- | -- | 1.806 | 68 | 26.24 | 148.52 | 93.178 | 88.325 | 6.29 | 12.66 | 5.85 | 0.63 | 0.01 | 0.363 | 44.88 | 193.99 | 43.68 | 31.804 | 19.1 | 9.4 | 5.4698 | 8.3 | 10.1334 | 10.1958 | 10.5 | 10.23 | 11.75 | 22.513 | -- | -- | 5.197 | -- | 4.85 | 7.1304 | 16.389 | 6.986 | 18.998
06:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 16.8 | 25 | 17.9 | 65 | 10.98 | 12.47 | 9.28 | 1.07 | 53.87 | 1.806 | 68 | 25.04 | 148.52 | 93.178 | 87.544 | 6.26 | 13.23 | 7.02 | 0.64 | 0.01 | 0.277 | 45.28 | 194.39 | 45.59 | 31.589 | 18.79 | 9.8 | 5.4698 | 8.3 | 10.2431 | 10.1958 | 10.5 | 10.52 | 12.04 | 22.513 | -- | -- | 5.26 | -- | 4.8626 | 7.1304 | 16.389 | 7.047 | 18.929
06:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 16.8 | 25 | 17.9 | 65 | 10.98 | 12.47 | 9.28 | 1.07 | 53.87 | 1.806 | 68 | 25.04 | 148.52 | 93.178 | 87.544 | 6.26 | 13.23 | 7.02 | 0.64 | 0.01 | 0.277 | 45.28 | 194.39 | 45.59 | 31.589 | 18.79 | 9.8 | 5.4698 | 8.3 | 10.2431 | 10.1958 | 10.5 | 10.52 | 12.04 | 22.513 | -- | -- | 5.26 | -- | 4.8626 | 7.1304 | 16.389 | 7.047 | 18.929
07:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 17 | 25 | 17.9 | 64 | 12.02 | 12.6 | 9.245 | -- | -- | 1.806 | 68 | 27.9 | 148.52 | 93.178 | 87.482 | 6.26 | 16.26 | 5.33 | 0.63 | 0.01 | 0.452 | 45.6 | 193.169 | 45.305 | 31.944 | 18.794 | 8.9 | 5.4698 | 13 | 10.3503 | 10.1958 | 10.5 | 10.57 | 12.09 | 22.513 | -- | -- | 5.286 | -- | 4.851 | 7.1304 | 16.389 | 6.991 | 18.7
07:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 17 | 25 | 17.9 | 64 | 12.02 | 12.6 | 9.245 | -- | -- | 1.806 | 68 | 27.9 | 148.52 | 93.178 | 87.482 | 6.26 | 16.26 | 5.33 | 0.63 | 0.01 | 0.452 | 45.6 | 193.169 | 45.305 | 31.944 | 18.794 | 8.9 | 5.4698 | 13 | 10.3503 | 10.1958 | 10.5 | 10.57 | 12.09 | 22.513 | -- | -- | 5.286 | -- | 4.851 | 7.1304 | 16.389 | 6.991 | 18.7
08:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 16.2 | 25 | 17.9 | 64 | 13.43 | 12.6 | 9.432 | -- | -- | 1.806 | 55.8 | 29.19 | 148.52 | 93.178 | 87.559 | 6.3 | 15.02 | 3.9 | 0.63 | 0.01 | 0.477 | 46.68 | 194.253 | 44.67 | 31.114 | 20.047 | 9.2 | 5.4698 | 13 | 10.249 | 10.1958 | 10.5 | 10.72 | 12.24 | 22.513 | -- | -- | 5.207 | -- | 4.828 | 7.1304 | 16.389 | 6.88 | 18.866
08:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 16.2 | 25 | 17.9 | 64 | 13.43 | 12.6 | 9.432 | -- | -- | 1.806 | 55.8 | 29.19 | 148.52 | 93.178 | 87.559 | 6.3 | 15.02 | 3.9 | 0.63 | 0.01 | 0.477 | 46.68 | 194.253 | 44.67 | 31.114 | 20.047 | 9.2 | 5.4698 | 13 | 10.249 | 10.1958 | 10.5 | 10.72 | 12.24 | 22.513 | -- | -- | 5.207 | -- | 4.828 | 7.1304 | 16.389 | 6.88 | 18.866
09:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 28 | 25 | 17.9 | 64 | 13.45 | 12.58 | 9.313 | -- | -- | 1.806 | 59.93 | 28.76 | 142.83 | 93.178 | 86.9763 | 6.27 | 15.02 | 5.54 | 0.34 | 0.01 | 0.46 | 49.56 | 197.125 | 44.357 | 31.164 | 22.246 | 10.4 | 5.4698 | 13 | 10.2592 | 10.1958 | 10.5 | 10.5 | 12.01 | 22.513 | -- | -- | 5.158 | -- | 4.7811 | 7.1304 | 16.158 | 6.885 | 18.7
09:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 28 | 25 | 17.9 | 64 | 13.45 | 12.58 | 9.313 | -- | -- | 1.806 | 59.93 | 28.76 | 142.83 | 93.178 | 86.9763 | 6.27 | 15.02 | 5.54 | 0.34 | 0.01 | 0.46 | 49.56 | 197.125 | 44.357 | 31.164 | 22.246 | 10.4 | 5.4698 | 13 | 10.2592 | 10.1958 | 10.5 | 10.5 | 12.01 | 22.513 | -- | -- | 5.158 | -- | 4.7811 | 7.1304 | 16.158 | 6.885 | 18.7
10:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 30.5 | 25 | 17.9 | 64 | 13.48 | 12.61 | 9.141 | -- | -- | 1.806 | 56.47 | 26.65 | 141.71 | 93.178 | 87 | 6.18 | 15.02 | 6.27 | 0.35 | 0.01 | 0.343 | 41.89 | 190.224 | 45.274 | 31.22 | 17.993 | 9.3 | 5.4698 | 12.5 | 10.3174 | 10.1958 | 10.5 | 10.42 | 11.94 | 22.513 | -- | -- | 5.351 | -- | 4.7857 | 7.1304 | 16.088 | 6.977 | 18.637
10:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 30.5 | 25 | 17.9 | 64 | 13.48 | 12.61 | 9.141 | -- | -- | 1.806 | 56.47 | 26.65 | 141.71 | 93.178 | 87 | 6.18 | 15.02 | 6.27 | 0.35 | 0.01 | 0.343 | 41.89 | 190.224 | 45.274 | 31.22 | 17.993 | 9.3 | 5.4698 | 12.5 | 10.3174 | 10.1958 | 10.5 | 10.42 | 11.94 | 22.513 | -- | -- | 5.351 | -- | 4.7857 | 7.1304 | 16.088 | 6.977 | 18.637
11:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 27.1 | 25 | 17.9 | 60 | 13.46 | 12.4 | 9.235 | -- | -- | 1.806 | 62.07 | 25.44 | 141.71 | 93.178 | 85 | 6.11 | 15.02 | 5.7 | 0.35 | 0.01 | 0.51 | 40.74 | 189.079 | 44.47 | 30.736 | 17.723 | 8.6 | 5.4698 | 12 | 10.3571 | 10.1958 | 10.5 | 10.67 | 12.19 | 22.513 | -- | -- | 5.372 | -- | 4.7736 | 7.1304 | 16.088 | 6.919 | 18.866
11:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 27.1 | 25 | 17.9 | 60 | 13.46 | 12.4 | 9.235 | -- | -- | 1.806 | 62.07 | 25.44 | 141.71 | 93.178 | 85 | 6.11 | 15.02 | 5.7 | 0.35 | 0.01 | 0.51 | 40.74 | 189.079 | 44.47 | 30.736 | 17.723 | 8.6 | 5.4698 | 12 | 10.3571 | 10.1958 | 10.5 | 10.67 | 12.19 | 22.513 | -- | -- | 5.372 | -- | 4.7736 | 7.1304 | 16.088 | 6.919 | 18.866
12:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 29.7 | 25 | 17.9 | 58 | 13.49 | 12.6 | 11.802 | -- | -- | 1.806 | 73.46 | 26.24 | 141.71 | 93.178 | 80.78 | 5.99 | 15.02 | 6.34 | 0.36 | 0.01 | 0.28 | 38.5 | 186.839 | 43.234 | 30.442 | 18.256 | 8.2 | 5.4698 | 12 | 10.271 | 10.1958 | 10.5 | 10.42 | 11.94 | 22.513 | -- | -- | 5.338 | -- | 4.7579 | 7.1304 | 16.088 | 6.843 | 19.394
12:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 29.7 | 25 | 17.9 | 58 | 13.49 | 12.6 | 11.802 | -- | -- | 1.806 | 73.46 | 26.24 | 141.71 | 93.178 | 80.78 | 5.99 | 15.02 | 6.34 | 0.36 | 0.01 | 0.28 | 38.5 | 186.839 | 43.234 | 30.442 | 18.256 | 8.2 | 5.4698 | 12 | 10.271 | 10.1958 | 10.5 | 10.42 | 11.94 | 22.513 | -- | -- | 5.338 | -- | 4.7579 | 7.1304 | 16.088 | 6.843 | 19.394
13:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 27.9 | 25 | 17.9 | 56 | 13.51 | 12.58 | 11.702 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 27.48 | 141.71 | 93.178 | 79.64 | 5.93 | 14.41 | 5.06 | 0.36 | 0.01 | 0.367 | 44.03 | 192.198 | 42.643 | 28.627 | 18.316 | 8.2 | 5.4698 | 12 | 10.2653 | 10.1958 | 10.5 | 10.36 | 11.88 | 22.513 | -- | -- | 5.413 | -- | 4.7607 | 7.1304 | 16.088 | 6.857 | 19.064
13:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 27.9 | 25 | 17.9 | 56 | 13.51 | 12.58 | 11.702 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 27.48 | 141.71 | 93.178 | 79.64 | 5.93 | 14.41 | 5.06 | 0.36 | 0.01 | 0.367 | 44.03 | 192.198 | 42.643 | 28.627 | 18.316 | 8.2 | 5.4698 | 12 | 10.2653 | 10.1958 | 10.5 | 10.36 | 11.88 | 22.513 | -- | -- | 5.413 | -- | 4.7607 | 7.1304 | 16.088 | 6.857 | 19.064
14:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 22.9 | 25 | 17.2 | 56 | 14.97 | 12.67 | 13.505 | -- | -- | 1.806 | 71.09 | 28.33 | 140.59 | 93.178 | 80.478 | 5.95 | 14.41 | 5.49 | 0.36 | 0.01 | 0.402 | 47.46 | 195.623 | 40.784 | 28.228 | 18.321 | 7.9 | 5.4698 | 8 | 10.2146 | 10.1958 | 10.5 | 10.22 | 11.74 | 22.513 | -- | -- | 5.367 | -- | 4.7481 | 7.1304 | 16.088 | 6.796 | 18.71
14:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 22.9 | 25 | 17.2 | 56 | 14.97 | 12.67 | 13.505 | -- | -- | 1.806 | 71.09 | 28.33 | 140.59 | 93.178 | 80.478 | 5.95 | 14.41 | 5.49 | 0.36 | 0.01 | 0.402 | 47.46 | 195.623 | 40.784 | 28.228 | 18.321 | 7.9 | 5.4698 | 8 | 10.2146 | 10.1958 | 10.5 | 10.22 | 11.74 | 22.513 | -- | -- | 5.367 | -- | 4.7481 | 7.1304 | 16.088 | 6.796 | 18.71
15:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 19.6 | 25 | 17.2 | 56 | 14.96 | 12.84 | 13.579 | -- | -- | 1.806 | 74.26 | 28.33 | 140.59 | 93.178 | 82.687 | 6.02 | 14.41 | 5.75 | 0.37 | 0.01 | 0.474 | 50.42 | 198.59 | 40.092 | 30.151 | 17.94 | 5.4 | 5.4698 | 8 | 10.3951 | 10.1958 | 10.5 | 10.28 | 11.8 | 22.513 | -- | -- | 5.327 | -- | 4.7346 | 7.1304 | 16.088 | 6.731 | 19.333
15:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 19.6 | 25 | 17.2 | 56 | 14.96 | 12.84 | 13.579 | -- | -- | 1.806 | 74.26 | 28.33 | 140.59 | 93.178 | 82.687 | 6.02 | 14.41 | 5.75 | 0.37 | 0.01 | 0.474 | 50.42 | 198.59 | 40.092 | 30.151 | 17.94 | 5.4 | 5.4698 | 8 | 10.3951 | 10.1958 | 10.5 | 10.28 | 11.8 | 22.513 | -- | -- | 5.327 | -- | 4.7346 | 7.1304 | 16.088 | 6.731 | 19.333
16:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 22.1 | 25 | 17.2 | 56 | 13.56 | 12.57 | 13.537 | -- | -- | 1.806 | 71.09 | 25.84 | 140.59 | 93.178 | 82.8142 | 6.11 | 14.41 | 6.46 | 0.36 | 0.01 | 0.437 | 44.91 | 192.198 | 39.658 | 30.218 | 18.072 | 4.2 | 5.4698 | 9 | 10.3557 | 10.1958 | 10.5 | 10.52 | 12.04 | 22.513 | -- | -- | 5.321 | -- | 4.6454 | 7.1304 | 15.858 | 6.531 | 18.837
16:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 22.1 | 25 | 17.2 | 56 | 13.56 | 12.57 | 13.537 | -- | -- | 1.806 | 71.09 | 25.84 | 140.59 | 93.178 | 82.8142 | 6.11 | 14.41 | 6.46 | 0.36 | 0.01 | 0.437 | 44.91 | 192.198 | 39.658 | 30.218 | 18.072 | 4.2 | 5.4698 | 9 | 10.3557 | 10.1958 | 10.5 | 10.52 | 12.04 | 22.513 | -- | -- | 5.321 | -- | 4.6454 | 7.1304 | 15.858 | 6.531 | 18.837
17:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 29.2 | 25 | 16.7 | 56 | 13.54 | 12.6 | 13.487 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 24.26 | 142.83 | 93.178 | 82.456 | 6.2 | 14.41 | 5.72 | 0.37 | 0.01 | 0.425 | 48.33 | 195.623 | 38.482 | 61.735 | 18.067 | 0 | 5.4698 | 9.5 | 10.5348 | 10.1958 | 10.5 | 10.56 | 12.08 | 22.513 | -- | -- | 5.347 | -- | 4.6477 | 7.1304 | 15.788 | 6.612 | 18.639
17:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 29.2 | 25 | 16.7 | 56 | 13.54 | 12.6 | 13.487 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 24.26 | 142.83 | 93.178 | 82.456 | 6.2 | 14.41 | 5.72 | 0.37 | 0.01 | 0.425 | 48.33 | 195.623 | 38.482 | 61.735 | 18.067 | 0 | 5.4698 | 9.5 | 10.5348 | 10.1958 | 10.5 | 10.56 | 12.08 | 22.513 | -- | -- | 5.347 | -- | 4.6477 | 7.1304 | 15.788 | 6.612 | 18.639
18:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 26.8 | 25 | 16.7 | 56 | 15.5 | 12.49 | 19.123 | 1.07 | 53.45 | 1.806 | 73.46 | 25.04 | 142.83 | 93.178 | 86.2467 | 6.45 | 13.82 | 5.33 | 0.37 | 0.01 | 0.331 | 51.46 | 198.59 | 36.561 | 61.171 | 17.937 | 0 | 5.4698 | 10 | 10.3244 | 10.1958 | 10.5 | 10.52 | 12.04 | 22.513 | -- | -- | 5.295 | -- | 4.6612 | 7.1304 | 15.788 | 6.677 | 18.637
18:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 26.8 | 25 | 16.7 | 56 | 15.5 | 12.49 | 19.123 | 1.07 | 53.45 | 1.806 | 73.46 | 25.04 | 142.83 | 93.178 | 86.2467 | 6.45 | 13.82 | 5.33 | 0.37 | 0.01 | 0.331 | 51.46 | 198.59 | 36.561 | 61.171 | 17.937 | 0 | 5.4698 | 10 | 10.3244 | 10.1958 | 10.5 | 10.52 | 12.04 | 22.513 | -- | -- | 5.295 | -- | 4.6612 | 7.1304 | 15.788 | 6.677 | 18.637
19:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 22.8 | 25 | 16.7 | 56 | 15.59 | 12.66 | 20.987 | -- | -- | 1.806 | 77.52 | 24.65 | 140.59 | 93.178 | 83.248 | 6.9 | 14.41 | 5.77 | 0.37 | 0.01 | 0.209 | 35.44 | 182.561 | 36.32 | 61.236 | 17.92 | 0 | 5.4698 | 12.8 | 10.2915 | 10.1958 | 10.5 | 10.81 | 12.33 | 22.513 | -- | -- | 5.301 | -- | 4.6556 | 7.1304 | 15.788 | 6.65 | 18.637
19:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 22.8 | 25 | 16.7 | 56 | 15.59 | 12.66 | 20.987 | -- | -- | 1.806 | 77.52 | 24.65 | 140.59 | 93.178 | 83.248 | 6.9 | 14.41 | 5.77 | 0.37 | 0.01 | 0.209 | 35.44 | 182.561 | 36.32 | 61.236 | 17.92 | 0 | 5.4698 | 12.8 | 10.2915 | 10.1958 | 10.5 | 10.81 | 12.33 | 22.513 | -- | -- | 5.301 | -- | 4.6556 | 7.1304 | 15.788 | 6.65 | 18.637
20:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 29.1 | 25 | 16.7 | 56 | 15.62 | 12.65 | 21.04 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 29.63 | 138.37 | 93.178 | 81.232 | 7.12 | 13.82 | 4.91 | 0.37 | 0.01 | 0 | 39.51 | 186.633 | 35.63 | 61.179 | 17.849 | 0 | 5.4698 | 12.8 | 10.4029 | 10.1958 | 10.5 | 10.73 | 12.25 | 22.513 | -- | -- | 5.283 | -- | 4.6184 | 7.1304 | 15.788 | 6.471 | 18.637
20:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 29.1 | 25 | 16.7 | 56 | 15.62 | 12.65 | 21.04 | -- | -- | 1.806 | 76.7 | 29.63 | 138.37 | 93.178 | 81.232 | 7.12 | 13.82 | 4.91 | 0.37 | 0.01 | 0 | 39.51 | 186.633 | 35.63 | 61.179 | 17.849 | 0 | 5.4698 | 12.8 | 10.4029 | 10.1958 | 10.5 | 10.73 | 12.25 | 22.513 | -- | -- | 5.283 | -- | 4.6184 | 7.1304 | 15.788 | 6.471 | 18.637
21:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 31 | 25 | 16.2 | 55 | 15.48 | 12.6 | 21.04 | -- | -- | 1.806 | 71.87 | 31.42 | 140.59 | 93.178 | 80.0125 | 7.2 | 14.41 | 5.71 | 0.38 | 0.01 | 0.529 | 32.09 | 179.216 | 37.26 | 34.456 | 17.893 | 0 | 5.4698 | 11.2 | 10.6016 | 10.1958 | 10.5 | 10.75 | 12.27 | 22.513 | -- | -- | 5.283 | -- | 4.602 | 7.1304 | 15.788 | 6.392 | 18.637
21:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 31 | 25 | 16.2 | 55 | 15.48 | 12.6 | 21.04 | -- | -- | 1.806 | 71.87 | 31.42 | 140.59 | 93.178 | 80.0125 | 7.2 | 14.41 | 5.71 | 0.38 | 0.01 | 0.529 | 32.09 | 179.216 | 37.26 | 34.456 | 17.893 | 0 | 5.4698 | 11.2 | 10.6016 | 10.1958 | 10.5 | 10.75 | 12.27 | 22.513 | -- | -- | 5.283 | -- | 4.602 | 7.1304 | 15.788 | 6.392 | 18.637
22:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 32 | 25 | 16.2 | 53 | 15.51 | 12.56 | 21.067 | -- | -- | 1.806 | 75.07 | 30.07 | 142.83 | 93.178 | 78.069 | 7.32 | 13.82 | 5.36 | 0.38 | 0.01 | 0.579 | 35.45 | 182.573 | 38.524 | 31.186 | 17.805 | 0 | 5.4698 | 11.3 | 9.9553 | 10.1958 | 10.5 | 10.48 | 12 | 22.513 | -- | -- | 5.283 | -- | 4.5709 | 7.1304 | 15.559 | 6.471 | 18.41
22:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 32 | 25 | 16.2 | 53 | 15.51 | 12.56 | 21.067 | -- | -- | 1.806 | 75.07 | 30.07 | 142.83 | 93.178 | 78.069 | 7.32 | 13.82 | 5.36 | 0.38 | 0.01 | 0.579 | 35.45 | 182.573 | 38.524 | 31.186 | 17.805 | 0 | 5.4698 | 11.3 | 9.9553 | 10.1958 | 10.5 | 10.48 | 12 | 22.513 | -- | -- | 5.283 | -- | 4.5709 | 7.1304 | 15.559 | 6.471 | 18.41
23:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 27.8 | 25 | 16.2 | 53 | 15.49 | 12.67 | 13.378 | -- | -- | 1.806 | 75.88 | 30.52 | 141.71 | 93.178 | 76.149 | 7.34 | 13.82 | 5.28 | 0.38 | 0.01 | 0.58 | 38.05 | 185.175 | 39.81 | 29.948 | 17.854 | 7.2 | 5.4698 | 11.2 | 10.1258 | 10.1958 | 10.4 | 10.22 | 11.74 | 22.513 | 21.4307 | 52.767 | 5.283 | 24.6454 | 4.5354 | 7.1304 | 15.489 | 6.37 | 18.574
23:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 27.8 | 25 | 16.2 | 53 | 15.49 | 12.67 | 13.378 | -- | -- | 1.806 | 75.88 | 30.52 | 141.71 | 93.178 | 76.149 | 7.34 | 13.82 | 5.28 | 0.38 | 0.01 | 0.58 | 38.05 | 185.175 | 39.81 | 29.948 | 17.854 | 7.2 | 5.4698 | 11.2 | 10.1258 | 10.1958 | 10.4 | 10.22 | 11.74 | 22.513 | 21.4307 | 52.767 | 5.283 | 24.6454 | 4.5354 | 7.1304 | 15.489 | 6.37 | 18.574
MAX | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 4.8 | 25 | 16.2 | 53 | 10.95 | 12.4 | 9.141 | 1.07 | 53.45 | 1.806 | 55.8 | 24.26 | 138.37 | 93.178 | 76.149 | 5.93 | 12.66 | 3.9 | 0.34 | 0.01 | 0 | 32.09 | 179.216 | 35.63 | 28.228 | 17.723 | 0 | 5.4698 | 8 | 9.9553 | 10.1958 | 10.4 | 10.09 | 11.61 | 22.513 | 21.4307 | 52.767 | 5.121 | 24.6454 | 4.5354 | 7.1304 | 15.489 | 6.37 | 18.41
MIN | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 32 | 25 | 17.9 | 66 | 15.62 | 12.84 | 21.067 | 1.07 | 53.87 | 1.806 | 77.52 | 31.42 | 149.67 | 93.178 | 94.621 | 7.34 | 16.26 | 7.13 | 0.64 | 0.01 | 0.58 | 51.46 | 198.59 | 45.59 | 61.735 | 22.246 | 10.4 | 5.4698 | 13.1 | 10.6016 | 10.1958 | 10.5 | 10.91 | 12.43 | 22.513 | 21.4307 | 55.7582 | 5.413 | 24.6454 | 4.9477 | 7.1304 | 16.69 | 7.156 | 19.394
PROM | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 21.375 | 25 | 17.4 | 60.125 | 13.4983 | 12.5767 | 13.0788 | 1.07 | 53.66 | 1.806 | 68.8133 | 27.5083 | 144.0783 | 93.178 | 85.2888 | 6.3979 | 14.1725 | 5.6988 | 0.46417 | 0.01 | 0.38529 | 42.8254 | 190.8804 | 41.3285 | 35.9602 | 18.558 | 5.8625 | 5.4698 | 10.7958 | 10.2694 | 10.1958 | 10.4958 | 10.5096 | 12.0283 | 22.513 | 21.4307 | 54.2626 | 5.2672 | 24.6454 | 4.761 | 7.1304 | 16.1253 | 6.8208 | 18.8365
INICIO | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 13.5 | 25 | 17.9 | 66 | 14.97 | 12.48 | 15.401 | -- | -- | 1.806 | 68.76 | 27.48 | 146.23 | 93.178 | 93.214 | 6.22 | 13.82 | 5.41 | 0.62 | 0.01 | 0.413 | 36.1 | 185.21 | 40.35 | 31.282 | 18.75 | 5.9 | 5.4698 | 13 | 10.1606 | 10.1958 | 10.5 | 10.91 | 12.43 | 22.513 | -- | 55.7582 | 5.121 | -- | 4.946 | 7.1304 | 16.69 | 7.148 | 18.929
FINAL | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 27.8 | 25 | 16.2 | 53 | 15.49 | 12.67 | 13.378 | -- | -- | 1.806 | 75.88 | 30.52 | 141.71 | 93.178 | 76.149 | 7.34 | 13.82 | 5.28 | 0.38 | 0.01 | 0.58 | 38.05 | 185.175 | 39.81 | 29.948 | 17.854 | 7.2 | 5.4698 | 11.2 | 10.1258 | 10.1958 | 10.4 | 10.22 | 11.74 | 22.513 | 21.4307 | 52.767 | 5.283 | 24.6454 | 4.5354 | 7.1304 | 15.489 | 6.37 | 18.574
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
viernes, 20 de Junio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 6.5507 | 0.673 | 0.183 | 0.23952 | 0.03337 | 3875.6527 | -- | -- | 0.63952 | 23.8768 | -- | 0.21961 | 0.30356 | 2411.58 | 0.91 | 0.201 | 0.077 | 0.387 | -- | 272.929 | 0.145 | 0.056 | 60 | 0.046 | 0.50076 | 0.10191 | 7.24 | 0.284
00:30 | 2695 | 6.5507 | 0.673 | 0.183 | 0.23952 | 0.03337 | 3875.6527 | -- | -- | 0.63952 | 23.8768 | -- | 0.21961 | 0.30356 | 2411.58 | 0.91 | 0.201 | 0.077 | 0.387 | -- | 272.929 | 0.145 | 0.056 | 60 | 0.046 | 0.50076 | 0.10191 | 7.24 | 0.284
01:00 | 2695 | 6.4761 | 0.6705 | 0.197 | 0.22751 | 0.03614 | 3875.6597 | -- | -- | 0.60326 | 23.8949 | -- | 0.22448 | 0.29755 | 2411.6 | 0.912 | 0.202 | 0.099 | 0.382 | -- | 272.93 | 0.146 | 0.061 | 60 | 0.056 | 0.43897 | 0.18161 | 7.22 | 0.277
01:30 | 2695 | 6.4761 | 0.6705 | 0.197 | 0.22751 | 0.03614 | 3875.6597 | -- | -- | 0.60326 | 23.8949 | -- | 0.22448 | 0.29755 | 2411.6 | 0.912 | 0.202 | 0.099 | 0.382 | -- | 272.93 | 0.146 | 0.061 | 60 | 0.056 | 0.43897 | 0.18161 | 7.22 | 0.277
02:00 | 2695 | 6.3867 | 0.7505 | 0.215 | 0.20813 | 0.03523 | 3875.6594 | -- | -- | 0.56791 | 23.8941 | -- | 0.21474 | 0.29158 | 2411.61 | 0.913 | 0.203 | 0.117 | 0.378 | -- | 272.932 | 0.142 | 0.056 | 60 | 0.066 | 0.37648 | 0.26868 | 7.24 | 0.274
02:30 | 2695 | 6.3867 | 0.7505 | 0.215 | 0.20813 | 0.03523 | 3875.6594 | -- | -- | 0.56791 | 23.8941 | -- | 0.21474 | 0.29158 | 2411.61 | 0.913 | 0.203 | 0.117 | 0.378 | -- | 272.932 | 0.142 | 0.056 | 60 | 0.066 | 0.37648 | 0.26868 | 7.24 | 0.274
03:00 | 2695 | 6.2828 | 0.8455 | 0.217 | 0.18875 | 0.02942 | 3875.6591 | -- | -- | 0.53358 | 23.8933 | -- | 0.21474 | 0.29158 | 2411.61 | 0.913 | 0.205 | 0.142 | 0.373 | -- | 272.933 | 0.138 | 0.047 | 60 | 0.076 | 0.35733 | 0.29303 | 7.25 | 0.286
03:30 | 2695 | 6.2828 | 0.8455 | 0.217 | 0.18875 | 0.02942 | 3875.6591 | -- | -- | 0.53358 | 23.8933 | -- | 0.21474 | 0.29158 | 2411.61 | 0.913 | 0.205 | 0.142 | 0.373 | -- | 272.933 | 0.138 | 0.047 | 60 | 0.076 | 0.35733 | 0.29303 | 7.25 | 0.286
04:00 | 2695 | 6.162 | 0.9316 | 0.217 | 0.16929 | 0.02423 | 3875.657 | -- | -- | 0.49967 | 23.8878 | -- | 0.22448 | 0.29158 | 2411.61 | 0.913 | 0.207 | 0.172 | 0.367 | -- | 272.934 | 0.133 | 0.039 | 60 | 0.086 | 0.3045 | 0.36858 | 7.26 | 0.298
04:30 | 2695 | 6.162 | 0.9316 | 0.217 | 0.16929 | 0.02423 | 3875.657 | -- | -- | 0.49967 | 23.8878 | -- | 0.22448 | 0.29158 | 2411.61 | 0.913 | 0.207 | 0.172 | 0.367 | -- | 272.934 | 0.133 | 0.039 | 60 | 0.086 | 0.3045 | 0.36858 | 7.26 | 0.298
05:00 | 2695 | 6.0169 | 1.0045 | 0.22 | 0.1469 | 0.022 | 3875.6698 | -- | -- | 0.46571 | 23.9208 | -- | 0.24424 | 0.29158 | 2411.61 | 0.913 | 0.208 | 0.207 | 0.362 | -- | 272.935 | 0.126 | 0.032 | 60 | 0.096 | 0.25239 | 0.42149 | 7.28 | 0.31
05:30 | 2695 | 6.0169 | 1.0045 | 0.22 | 0.1469 | 0.022 | 3875.6698 | -- | -- | 0.46571 | 23.9208 | -- | 0.24424 | 0.29158 | 2411.61 | 0.913 | 0.208 | 0.207 | 0.362 | -- | 272.935 | 0.126 | 0.032 | 60 | 0.096 | 0.25239 | 0.42149 | 7.28 | 0.31
06:00 | 2695 | 5.8767 | 1.0909 | 0.2 | 0.14915 | 0.01908 | 3875.6737 | -- | -- | 0.43152 | 23.931 | -- | 0.24941 | 0.27391 | 2411.6 | 0.912 | 0.21 | 0.242 | 0.356 | 112.19 | 272.936 | 0.119 | 0.026 | 60 | 0.105 | 0.2368 | 0.44599 | 7.29 | 0.321
06:30 | 2695 | 5.8767 | 1.0909 | 0.2 | 0.14915 | 0.01908 | 3875.6737 | -- | -- | 0.43152 | 23.931 | -- | 0.24941 | 0.27391 | 2411.6 | 0.912 | 0.21 | 0.242 | 0.356 | 112.19 | 272.936 | 0.119 | 0.026 | 60 | 0.105 | 0.2368 | 0.44599 | 7.29 | 0.321
07:00 | 2695 | 5.8 | 1.159 | 0.194 | 0.15783 | 0.01627 | 3875.6841 | -- | -- | 0.39828 | 23.9578 | -- | 0.26492 | 0.25666 | 2411.59 | 0.911 | 0.212 | 0.274 | 0.348 | -- | 272.937 | 0.109 | 0.02 | 60 | 0.115 | 0.22379 | 0.46943 | 7.22 | 0.323
07:30 | 2695 | 5.8 | 1.159 | 0.194 | 0.15783 | 0.01627 | 3875.6841 | -- | -- | 0.39828 | 23.9578 | -- | 0.26492 | 0.25666 | 2411.59 | 0.911 | 0.212 | 0.274 | 0.348 | -- | 272.937 | 0.109 | 0.02 | 60 | 0.115 | 0.22379 | 0.46943 | 7.22 | 0.323
08:00 | 2695 | 5.7884 | 1.243 | 0.21 | 0.14668 | 0.02083 | 3875.689 | -- | -- | 0.36593 | 23.9703 | 317.7111 | 0.29222 | 0.24543 | 2411.59 | 0.911 | 0.214 | 0.312 | 0.34 | -- | 272.939 | 0.095 | 0.015 | 60 | 0.125 | 0.20865 | 0.49315 | 7.34 | 0.316
08:30 | 2695 | 5.7884 | 1.243 | 0.21 | 0.14668 | 0.02083 | 3875.689 | -- | -- | 0.36593 | 23.9703 | 317.7111 | 0.29222 | 0.24543 | 2411.59 | 0.911 | 0.214 | 0.312 | 0.34 | -- | 272.939 | 0.095 | 0.015 | 60 | 0.125 | 0.20865 | 0.49315 | 7.34 | 0.316
09:00 | 2695 | 5.8721 | 1.333 | 0.212 | 0.15119 | 0.02229 | 3875.6783 | -- | -- | 0.33363 | 23.9428 | -- | 0.30987 | 0.22903 | 2411.65 | 0.918 | 0.215 | 0.347 | 0.329 | -- | 272.934 | 0.077 | 0.014 | 60 | 0.135 | 0.2285 | 0.47221 | 7.29 | 0.31
09:30 | 2695 | 5.8721 | 1.333 | 0.212 | 0.15119 | 0.02229 | 3875.6783 | -- | -- | 0.33363 | 23.9428 | -- | 0.30987 | 0.22903 | 2411.65 | 0.918 | 0.215 | 0.347 | 0.329 | -- | 272.934 | 0.077 | 0.014 | 60 | 0.135 | 0.2285 | 0.47221 | 7.29 | 0.31
10:00 | 2695 | 5.8518 | 1.3 | 0.215 | 0.15205 | 0.02435 | 3875.6594 | -- | -- | 0.30071 | 23.8941 | -- | 0.31576 | 0.19801 | 2411.72 | 0.927 | 0.217 | 0.377 | 0.328 | -- | 272.929 | 0.065 | 0.014 | 60 | 0.144 | 0.25968 | 0.44873 | 7.13 | 0.302
10:30 | 2695 | 5.8518 | 1.3 | 0.215 | 0.15205 | 0.02435 | 3875.6594 | -- | -- | 0.30071 | 23.8941 | -- | 0.31576 | 0.19801 | 2411.72 | 0.927 | 0.217 | 0.377 | 0.328 | -- | 272.929 | 0.065 | 0.014 | 60 | 0.144 | 0.25968 | 0.44873 | 7.13 | 0.302
11:00 | 2695 | 5.6902 | 1.261 | 0.223 | 0.14453 | 0.02728 | 3875.6567 | -- | -- | 0.27556 | 23.887 | -- | 0.32164 | 0.17893 | 2411.75 | 0.93 | 0.218 | 0.412 | 0.332 | -- | 272.925 | 0.05 | 0.014 | 60 | 0.145 | 0.2759 | 0.4188 | 6.97 | 0.296
11:30 | 2695 | 5.6902 | 1.261 | 0.223 | 0.14453 | 0.02728 | 3875.6567 | -- | -- | 0.27556 | 23.887 | -- | 0.32164 | 0.17893 | 2411.75 | 0.93 | 0.218 | 0.412 | 0.332 | -- | 272.925 | 0.05 | 0.014 | 60 | 0.145 | 0.2759 | 0.4188 | 6.97 | 0.296
12:00 | 2695 | 5.6289 | 1.225 | 0.234 | 0.1355 | 0.02918 | 3875.635 | -- | -- | 0.29734 | 23.8313 | -- | 0.32806 | 0.17438 | 2411.81 | 0.938 | 0.22 | 0.442 | 0.336 | -- | 272.92 | 0.038 | 0.013 | 60 | 0.142 | 0.30298 | 0.38682 | 6.79 | 0.289
12:30 | 2695 | 5.6289 | 1.225 | 0.234 | 0.1355 | 0.02918 | 3875.635 | -- | -- | 0.29734 | 23.8313 | -- | 0.32806 | 0.17438 | 2411.81 | 0.938 | 0.22 | 0.442 | 0.336 | -- | 272.92 | 0.038 | 0.013 | 60 | 0.142 | 0.30298 | 0.38682 | 6.79 | 0.289
13:00 | 2695 | 5.6651 | 1.189 | 0.245 | 0.12481 | 0.03053 | 3875.6311 | -- | -- | 0.32543 | 23.8211 | -- | 0.33447 | 0.16553 | 2411.85 | 0.943 | 0.221 | 0.471 | 0.339 | -- | 272.915 | 0.033 | 0.013 | 60 | 0.143 | 0.32445 | 0.36213 | 6.78 | 0.283
13:30 | 2695 | 5.6651 | 1.189 | 0.245 | 0.12481 | 0.03053 | 3875.6311 | -- | -- | 0.32543 | 23.8211 | -- | 0.33447 | 0.16553 | 2411.85 | 0.943 | 0.221 | 0.471 | 0.339 | -- | 272.915 | 0.033 | 0.013 | 60 | 0.143 | 0.32445 | 0.36213 | 6.78 | 0.283
14:00 | 2695 | 5.7014 | 1.153 | 0.248 | 0.1119 | 0.03316 | 3875.6192 | -- | -- | 0.35276 | 23.7905 | -- | 0.33447 | 0.15706 | 2411.89 | 0.948 | 0.223 | 0.501 | 0.342 | -- | 272.911 | 0.028 | 0.012 | 60 | 0.143 | 0.32445 | 0.35701 | 6.94 | 0.285
14:30 | 2695 | 5.7014 | 1.153 | 0.248 | 0.1119 | 0.03316 | 3875.6192 | -- | -- | 0.35276 | 23.7905 | -- | 0.33447 | 0.15706 | 2411.89 | 0.948 | 0.223 | 0.501 | 0.342 | -- | 272.911 | 0.028 | 0.012 | 60 | 0.143 | 0.32445 | 0.35701 | 6.94 | 0.285
15:00 | 2695 | 5.7377 | 1.1152 | 0.234 | 0.11612 | 0.03278 | 3875.6049 | -- | -- | 0.38004 | 23.7536 | -- | 0.33447 | 0.14898 | 2411.92 | 0.951 | 0.225 | 0.525 | 0.345 | -- | 272.906 | 0.024 | 0.013 | 60 | 0.143 | 0.3106 | 0.36858 | 7.18 | 0.293
15:30 | 2695 | 5.7377 | 1.1152 | 0.234 | 0.11612 | 0.03278 | 3875.6049 | -- | -- | 0.38004 | 23.7536 | -- | 0.33447 | 0.14898 | 2411.92 | 0.951 | 0.225 | 0.525 | 0.345 | -- | 272.906 | 0.024 | 0.013 | 60 | 0.143 | 0.3106 | 0.36858 | 7.18 | 0.293
16:00 | 2695 | 5.7574 | 1.0423 | 0.231 | 0.11615 | 0.03182 | 3875.5893 | -- | -- | 0.40696 | 23.7136 | -- | 0.33447 | 0.14509 | 2411.95 | 0.955 | 0.226 | 0.542 | 0.348 | -- | 272.901 | 0.023 | 0.014 | 60 | 0.143 | 0.30755 | 0.36858 | 6.78 | 0.297
16:30 | 2695 | 5.7574 | 1.0423 | 0.231 | 0.11615 | 0.03182 | 3875.5893 | -- | -- | 0.40696 | 23.7136 | -- | 0.33447 | 0.14509 | 2411.95 | 0.955 | 0.226 | 0.542 | 0.348 | -- | 272.901 | 0.023 | 0.014 | 60 | 0.143 | 0.30755 | 0.36858 | 6.78 | 0.297
17:00 | 2695 | 5.6751 | 0.9883 | 0.212 | 0.12741 | 0.02932 | 3875.5802 | -- | 29.2582 | 0.43241 | 23.6901 | -- | 0.31576 | 0.14129 | 2411.97 | 0.957 | 0.228 | 0.498 | 0.35 | -- | 272.897 | 0.024 | 0.016 | 60 | 0.143 | 0.33688 | 0.33802 | 6.94 | 0.301
17:30 | 2695 | 5.6751 | 0.9883 | 0.212 | 0.12741 | 0.02932 | 3875.5802 | -- | 29.2582 | 0.43241 | 23.6901 | -- | 0.31576 | 0.14129 | 2411.97 | 0.957 | 0.228 | 0.498 | 0.35 | -- | 272.897 | 0.024 | 0.016 | 60 | 0.143 | 0.33688 | 0.33802 | 6.94 | 0.301
18:00 | 2695 | 5.4725 | 0.91 | 0.201 | 0.13945 | 0.02825 | 3875.5771 | -- | -- | 0.46909 | 23.6823 | 316.522 | 0.28676 | 0.14129 | 2411.99 | 0.96 | 0.23 | 0.372 | 0.351 | 112.19 | 272.892 | 0.035 | 0.016 | 60 | 0.134 | 0.35733 | 0.32312 | 7.18 | 0.304
18:30 | 2695 | 5.4725 | 0.91 | 0.201 | 0.13945 | 0.02825 | 3875.5771 | -- | -- | 0.46909 | 23.6823 | 316.522 | 0.28676 | 0.14129 | 2411.99 | 0.96 | 0.23 | 0.372 | 0.351 | 112.19 | 272.892 | 0.035 | 0.016 | 60 | 0.134 | 0.35733 | 0.32312 | 7.18 | 0.304
19:00 | 2695 | 5.3416 | 0.8205 | 0.198 | 0.14032 | 0.02688 | 3875.5762 | -- | -- | 0.54743 | 23.6799 | -- | 0.25975 | 0.16124 | 2412.01 | 0.962 | 0.231 | 0.245 | 0.353 | -- | 272.888 | 0.054 | 0.021 | 60 | 0.127 | 0.3605 | 0.32066 | 6.99 | 0.302
19:30 | 2695 | 5.3416 | 0.8205 | 0.198 | 0.14032 | 0.02688 | 3875.5762 | -- | -- | 0.54743 | 23.6799 | -- | 0.25975 | 0.16124 | 2412.01 | 0.962 | 0.231 | 0.245 | 0.353 | -- | 272.888 | 0.054 | 0.021 | 60 | 0.127 | 0.3605 | 0.32066 | 6.99 | 0.302
20:00 | 2695 | 5.3625 | 0.753 | 0.201 | 0.14537 | 0.02425 | 3875.5701 | -- | -- | 0.63012 | 23.6642 | -- | 0.22934 | 0.18831 | 2412.02 | 0.964 | 0.232 | 0.11 | 0.355 | -- | 272.883 | 0.077 | 0.032 | 60 | 0.118 | 0.38454 | 0.28716 | 6.82 | 0.298
20:30 | 2695 | 5.3625 | 0.753 | 0.201 | 0.14537 | 0.02425 | 3875.5701 | -- | -- | 0.63012 | 23.6642 | -- | 0.22934 | 0.18831 | 2412.02 | 0.964 | 0.232 | 0.11 | 0.355 | -- | 272.883 | 0.077 | 0.032 | 60 | 0.118 | 0.38454 | 0.28716 | 6.82 | 0.298
21:00 | 2695 | 5.4108 | 0.678 | 0.189 | 0.15841 | 0.02042 | 3875.5661 | -- | -- | 0.68105 | 23.6541 | -- | 0.19661 | 0.21842 | 2412.02 | 0.964 | 0.235 | 0.002 | 0.357 | -- | 272.878 | 0.1 | 0.034 | 60 | 0.11 | 0.41558 | 0.24747 | 6.62 | 0.336
21:30 | 2695 | 5.4108 | 0.678 | 0.189 | 0.15841 | 0.02042 | 3875.5661 | -- | -- | 0.68105 | 23.6541 | -- | 0.19661 | 0.21842 | 2412.02 | 0.964 | 0.235 | 0.002 | 0.357 | -- | 272.878 | 0.1 | 0.034 | 60 | 0.11 | 0.41558 | 0.24747 | 6.62 | 0.336
22:00 | 2695 | 5.4543 | 0.58911 | 0.174 | 0.18544 | 0.01708 | 3875.5646 | -- | -- | 0.69336 | 23.6501 | -- | 0.17136 | 0.25666 | 2412.03 | 0.965 | 0.237 | 0.002 | 0.358 | -- | 272.874 | 0.124 | 0.043 | 60 | 0.1 | 0.4523 | 0.20669 | 6.43 | 0.299
22:30 | 2695 | 5.4543 | 0.58911 | 0.174 | 0.18544 | 0.01708 | 3875.5646 | -- | -- | 0.69336 | 23.6501 | -- | 0.17136 | 0.25666 | 2412.03 | 0.965 | 0.237 | 0.002 | 0.358 | -- | 272.874 | 0.124 | 0.043 | 60 | 0.1 | 0.4523 | 0.20669 | 6.43 | 0.299
23:00 | 2695 | 5.5026 | 0.522 | 0.168 | 0.19397 | 0.01483 | 3875.5664 | -- | -- | 0.69648 | 23.6548 | -- | 0.17965 | 0.29158 | 2412.03 | 0.965 | 0.239 | 0.037 | 0.36 | -- | 272.869 | 0.144 | 0.052 | 60 | 0.084 | 0.47539 | 0.17611 | 6.25 | 0.302
23:30 | 2695 | 5.5026 | 0.522 | 0.168 | 0.19397 | 0.01483 | 3875.5664 | -- | -- | 0.69648 | 23.6548 | -- | 0.17965 | 0.29158 | 2412.03 | 0.965 | 0.239 | 0.037 | 0.36 | -- | 272.869 | 0.144 | 0.052 | 60 | 0.084 | 0.47539 | 0.17611 | 6.25 | 0.302

## DESCARGA_LAGUNAS
viernes, 20 de Junio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
20/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
20/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
20/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
20/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
20/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.88
20/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
20/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.81
20/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
20/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
20/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
20/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.3
20/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
20/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.84
20/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 31.336
20/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
20/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.32
20/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
20/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
20/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.39
20/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
20/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
20/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.74

## VERTIMIENTO_EMBALSES
viernes, 20 de Junio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
20/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/06/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
20/06/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 49.937

## STOCK_COMB
viernes, 20 de Junio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
20/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 620.75 | 619.883 | 0 | m3
20/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.21 | 0 | m3
20/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 363.22 | 363.22 | 0 | m3
20/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
20/06/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
20/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
20/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 10088.69 | 10088.69 | 0 | m3
20/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
20/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
20/06/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59425.87 | 59425.87 | 0 | m3
20/06/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31407.49 | 31407.49 | 0 | m3
20/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
20/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 554.65 | 554.65 | 0 | m3
20/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 429.84 | 541.5105 | 111.6705 | m3
20/06/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 803.22 | 802.753 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
20/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2180.73 | 2180.73 | 0 | m3
20/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
20/06/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6416.69 | 6416.69 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL EN PLANTA.
20/06/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57813.52 | 57813.52 | 0 | m3
20/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
20/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 16.3 | 16.3 | 0 | m3
20/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
viernes, 20 de Junio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 20/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1114
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 552.16
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 909.2
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0.867
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 17719.8904
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 10594.5778
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 25349.7704
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 25283.6614
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 292553.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1146762
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1130412
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 341059
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1167002.7
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1166767.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 491231.04
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 213.24
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 244328.96
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 106.06
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1225449.311
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1223623.777
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1221979.613
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1950236
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23088.83
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 19013.38
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23085.61
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 20886.67
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 22756.74
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 16282.45
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 5416.73
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14087.42
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 198248.495
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
viernes, 20 de Junio del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
20/06/2025 00:00 | 797.7 | 2973.01 | 86.11 | 86.11 | 4467.8 | 509.95 | 8613 | 722 | 3905.5115 | 4320.7329 | 4313.6978 | 4322.3167 | 2740 | 6772 | 3731.6
20/06/2025 01:00 | 797.1 | 2973.29 | 86.56 | 86.56 | 4467.8 | 508.97 | 8655 | 722 | 3940.0196 | 4341.9323 | 4335.3241 | 4343.7515 | 2740 | 6799 | 3743.23
20/06/2025 02:00 | 873.2 | 2971.69 | 88.26 | 88.26 | 4467.8 | 509.95 | 8790 | 722 | 4063.0943 | 4401.6048 | 4394.7968 | 4403.3455 | 2740 | 6792 | 3745
20/06/2025 03:00 | 873.6 | 2971.28 | 90.3 | 90.3 | 4467.8 | 508.97 | 8973 | 722 | 4117.7418 | 4424.9634 | 4417.7208 | 4426.6651 | 2740 | 6793 | 3744.17
20/06/2025 04:00 | 873 | 2970.96 | 91.68 | 91.68 | 4467.8 | 508.97 | 9123 | 722 | 4131.5216 | 4430.656 | 4423.6679 | 4432.5539 | 2740 | 6816 | 3743.45
20/06/2025 05:00 | 873.2 | 2972.1 | 92.54 | 92.54 | 4474.7 | 507.98 | 9195 | 721 | 4050.4921 | 4391.9865 | 4385.4973 | 4394.2772 | 2740 | 6821 | 3742.72
20/06/2025 06:00 | 871.7 | 2973.1 | 92.21 | 92.21 | 4467.8 | 507.98 | 9174 | 721 | 3908.5735 | 4312.4886 | 4305.3719 | 4313.7192 | 2740 | 6809 | 3741.98
20/06/2025 07:00 | 820.3 | 2972.58 | 91.15 | 91.15 | 4467.8 | 508.97 | 9082 | 721 | 3814.5893 | 4255.7602 | 4248.7106 | 4257.4226 | 2740 | 6802 | 3741.48
20/06/2025 08:00 | 820.3 | 2973.69 | 90.13 | 90.13 | 4467.8 | 509.95 | 8990 | 721 | 3795.5097 | 4237.8979 | 4231.4095 | 4239.521 | 2740 | 6793 | 3760.37
20/06/2025 09:00 | 820 | 2976.01 | 89.41 | 89.41 | 4467.8 | 507.98 | 8897 | 721 | 3767.5972 | 4217.4835 | 4211.4052 | 4219.146 | 2740 | 6815 | 3792.44
20/06/2025 10:00 | 819.6 | 2975.65 | 88.51 | 88.51 | 4467.8 | 511.91 | 8838 | 721 | 3710.3584 | 4185.8807 | 4178.8574 | 4186.9934 | 2740 | 6812 | 3792.51
20/06/2025 11:00 | 818.2 | 2970.94 | 87.98 | 87.98 | 4467.8 | 508.97 | 8781 | 721 | 3678.4416 | 4162.3257 | 4155.5008 | 4163.5559 | 2740 | 6780 | 3791.61
20/06/2025 12:00 | 806.5 | 2975.59 | 87.44 | 87.44 | 4467.8 | 506.02 | 8723 | 721 | 3597.2946 | 4129.3488 | 4122.953 | 4130.4611 | 2740 | 6780 | 3791.35
20/06/2025 13:00 | 806.3 | 2974.16 | 86.82 | 86.82 | 4467.8 | 507 | 8666 | 721 | 3620.3785 | 4138.5746 | 4133.0093 | 4139.8834 | 2740 | 6781 | 3791.3
20/06/2025 14:00 | 806.3 | 2975.02 | 86.4 | 86.4 | 4467.8 | 506.02 | 8609 | 721 | 3647.4667 | 4158.4 | 4152.6894 | 4159.7874 | 2740 | 6767 | 3790.52
20/06/2025 15:00 | 806.7 | 2973.82 | 86.15 | 86.15 | 4467.8 | 508.97 | 8563 | 721 | 3717.6605 | 4197.0692 | 4191.4005 | 4198.5352 | 2740 | 6774 | 3791.58
20/06/2025 16:00 | 805.9 | 2974.86 | 85.99 | 85.99 | 4467.8 | 507.98 | 8525 | 721 | 3728.7315 | 4202.7618 | 4196.5912 | 4204.0707 | 2740 | 6770 | 3791.78
20/06/2025 17:00 | 793.5 | 2974.31 | 85.57 | 85.57 | 4467.8 | 507 | 8486 | 721 | 3738.0356 | 4203.9394 | 4197.348 | 4205.2483 | 2740 | 6767 | 3787.93
20/06/2025 18:00 | 795.9 | 2972.84 | 84.83 | 84.83 | 4467.8 | 507.98 | 8448 | 721 | 3762.8861 | 4212.9688 | 4205.3497 | 4214.0816 | 2740 | 6730 | 3785.31
20/06/2025 19:00 | 796.9 | 2972.03 | 83.79 | 83.79 | 4467.8 | 507.98 | 8346 | 721 | 3766.655 | 4226.7094 | 4218.9743 | 4228.2143 | 2740 | 6722 | 3786.3
20/06/2025 20:00 | 797.3 | 2972.05 | 82.53 | 82.53 | 4474.7 | 506.02 | 8242 | 722 | 3735.3268 | 4213.5578 | 4205.3497 | 4214.3173 | 2740 | 6715 | 3786.58
20/06/2025 21:00 | 797.6 | 2973.01 | 81.42 | 81.42 | 4467.8 | 507.98 | 8137 | 722 | 3735.7979 | 4206.0986 | 4198.1049 | 4207.1327 | 2740 | 6737 | 3786.14
20/06/2025 22:00 | 798.2 | 2971.82 | 80.61 | 80.61 | 4467.8 | 506.02 | 8033 | 722 | 3726.0227 | 4215.3244 | 4207.8369 | 4216.4368 | 2740 | 6741 | 3785.48
20/06/2025 23:00 | 798.5 | 2972.47 | 80.61 | 80.61 | 4467.8 | 509.95 | 8056 | 722 | 3808.8184 | 4261.4529 | 4253.6846 | 4262.7228 | 2740 | 6742 | 3784.64

## TEMP_AMB
viernes, 20 de Junio del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
20/06/2025 00:00 | 18 | 21.41 | 21.41 | 18.6 | 18.6 | 20.68 | 20.68 | 18.1 | 32.03 | 18.3 | 21.3 | 21.86 | 18.7 | 19.4 | 19.23 | 25.2
20/06/2025 01:00 | 20 | 21.08 | 21.08 | 18.7 | 18.7 | 20.52 | 20.52 | 18.1 | 31.55 | 18.4 | 21.2 | 21.85 | 18.7333 | 19.2 | 19.22 | 24.89
20/06/2025 02:00 | 19 | 20.94 | 20.94 | 18.4 | 18.4 | 20.46 | 20.46 | 18.1 | 31.54 | 18.2 | 21.2 | 21.85 | 18.7 | 19.1 | 19.17 | 24.53
20/06/2025 03:00 | 17 | 21.05 | 21.05 | 18.5 | 18.5 | 20.36 | 20.36 | 18.1 | 30.83 | 18 | 21.1 | 21.84 | 19.0333 | 19 | 19.15 | 24.34
20/06/2025 04:00 | 17 | 20.3 | 20.3 | 18.4 | 18.4 | 20.21 | 20.21 | 18 | 30.49 | 17.9 | 21 | 21.82 | 19.4667 | 19.5 | 19.16 | 24.12
20/06/2025 05:00 | 17 | 19.98 | 19.98 | 18.5 | 18.5 | 20.09 | 20.09 | 18 | 30.18 | 17.9 | 21 | 21.77 | 19.4 | 19.7 | 19.13 | 23.77
20/06/2025 06:00 | 17 | 19.67 | 19.67 | 18.4 | 18.4 | 19.86 | 19.86 | 17.9 | 30.38 | 17.7 | 20.9 | 21.77 | 19.0213 | 19.8 | 19.11 | 23.54
20/06/2025 07:00 | 17 | 19.65 | 19.65 | 18.3 | 18.3 | 19.77 | 19.77 | 17.9 | 30.51 | 17.6 | 20.8 | 21.76 | 19.0333 | 19.7 | 19.07 | 24.11
20/06/2025 08:00 | 17 | 20.75 | 20.75 | 18.5 | 18.5 | 20.03 | 20.03 | 17.8 | 31.24 | 17.5 | 20.6 | 21.83 | 19.0333 | 19.6 | 19.06 | 28.33
20/06/2025 09:00 | 18 | 22.57 | 22.57 | 18.3 | 18.3 | 20.31 | 20.31 | 17.8 | 33.21 | 17.2 | 20.5 | 21.95 | 19.3333 | 19.4 | 19.1 | 31.28
20/06/2025 10:00 | 19 | 24.28 | 24.28 | 18.5 | 18.5 | 20.53 | 20.53 | 17.8 | 34.68 | 17.2 | 20.4 | 22.04 | 19.1667 | 19.1 | 19.2 | 31.19
20/06/2025 11:00 | 20 | 25.93 | 25.93 | 18.1 | 18.1 | 20.81 | 20.81 | 17.5 | 36.74 | 17.4 | 20.2 | 22.13 | 18.8667 | 18.6 | 19.28 | 32.21
20/06/2025 12:00 | 22 | 26.98 | 26.98 | 18.1 | 18.1 | 21.18 | 21.18 | 17.9 | 35.75 | 17.4 | 20.2 | 22.2 | 18.4333 | 18.5 | 19.46 | 32.57
20/06/2025 13:00 | 24 | 27.15 | 27.15 | 18.8 | 18.8 | 21.4 | 21.4 | 18.3 | 36.07 | 17.9 | 20.4 | 22.2 | 18.4333 | 18.5 | 19.6 | 33.69
20/06/2025 14:00 | 26 | 26.24 | 26.24 | 18.8 | 18.8 | 21.47 | 21.47 | 18.4 | 34.24 | 19.1 | 20.6 | 22.21 | 18.8 | 18.4 | 19.91 | 32.62
20/06/2025 15:00 | 26 | 25.51 | 25.51 | 18.7 | 18.7 | 21.27 | 21.27 | 18.2 | 34.75 | 18.7 | 20.8 | 22.22 | 18.9667 | 18.6 | 19.95 | 33.17
20/06/2025 16:00 | 24 | 24.42 | 24.42 | 18.4 | 18.4 | 21.29 | 21.29 | 18.2 | 33.8 | 18.2 | 20.7 | 22.22 | 19 | 18.8 | 19.8 | 33.42
20/06/2025 17:00 | 22 | 23.29 | 23.29 | 18.2 | 18.2 | 21.76 | 21.76 | 18.1 | 33.32 | 17.9 | 20.6 | 22.09 | 18.8 | 18.6 | 19.49 | 32.31
20/06/2025 18:00 | 20 | 21.92 | 21.92 | 18.4 | 18.4 | 21.53 | 21.53 | 18.2 | 31.85 | 18.3 | 20.5 | 21.82 | 18.6 | 18.6 | 19.31 | 29.28
20/06/2025 19:00 | 21 | 20.78 | 20.78 | 18.6 | 18.6 | 21.24 | 21.24 | 17.8 | 30.86 | 18 | 20.3 | 21.61 | 18.4667 | 18 | 19.21 | 27.8
20/06/2025 20:00 | 20 | 20.18 | 20.18 | 18.1 | 18.1 | 21.08 | 21.08 | 17.6 | 30.47 | 17.7 | 20 | 21.46 | 18.4667 | 17.9 | 19.16 | 27.18
20/06/2025 21:00 | 17 | 20.02 | 20.02 | 17.7 | 17.7 | 20.96 | 20.96 | 17.6 | 30.33 | 17.6 | 19.7 | 21.35 | 18.5333 | 18.2 | 18.92 | 26.85
20/06/2025 22:00 | 17 | 19.73 | 19.73 | 18.1 | 18.1 | 20.78 | 20.78 | 17.6 | 30.13 | 17.4 | 19.4 | 21.31 | 18.5667 | 18.2 | 18.69 | 26.44
20/06/2025 23:00 | 17 | 19.55 | 19.55 | 17.9 | 17.9 | 20.57 | 20.57 | 17.5 | 30.02 | 17.2 | 19.2 | 21.22 | 18.5 | 17.8 | 18.65 | 26

## DISPONIBILIDAD_GAS
viernes, 20 de Junio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
20/06/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 20/06/2025 06:00 | 21/06/2025 06:00
20/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 20/06/2025 06:00 | 21/06/2025 06:00
20/06/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 20/06/2025 06:00 | 21/06/2025 06:00
20/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 20/06/2025 06:00 | 21/06/2025 06:00
20/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 20/06/2025 06:00 | 21/06/2025 06:00
20/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 20/06/2025 06:00 | 21/06/2025 06:00
20/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2050 | 20/06/2025 06:00 | 21/06/2025 06:00
20/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 20/06/2025 06:00 | 21/06/2025 06:00
20/06/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 20/06/2025 06:00 | 21/06/2025 06:00
20/06/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 339.8 | 20/06/2025 06:00 | 21/06/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
viernes, 20 de Junio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
20/06/2025 | 00:30 | 24 | 0 | 11.19 | 18.34 |  | 4.6 | 9.8 | 6.541 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 4.953 | 5.0109 |  |  |  | 8.11 | 7.9 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 451.3946 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 338.5459
20/06/2025 | 01:00 | 24 | 0 | 11.42 | 18.34 |  | 5 | 9.3 | 6.362 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 5.0545 | 5.0545 |  |  |  | 7.64 | 7.03 | 403.0309 | 403.0309 | 403.0309 | 386.9096 | 332.0974 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 338.5459
20/06/2025 | 01:30 | 24 | 0 | 10.76 | 18.34 |  | 5.4 | 7.8 | 6.508 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 5.2261 | 5.2261 |  |  |  | 7.72 | 7.26 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 451.3946 | 370.7884 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 338.5459
20/06/2025 | 02:00 | 24 | 0 | 11.85 | 18.34 |  | 5.3 | 7.6 | 6.401 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 5.51 | 5.5035 |  |  |  | 8.24 | 7.67 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 451.3946 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 338.5459
20/06/2025 | 02:30 | 24 | 0 | 11.92 | 18.34 |  | 4.9 | 8.4 | 5.775 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 5.3282 | 5.3282 |  |  |  | 7.96 | 7.47 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 451.3946 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 338.5459
20/06/2025 | 03:00 | 24 | 0 | 11.56 | 18.34 |  | 5.5 | 8.5 | 5.586 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 5.982 | 5.451 |  |  |  | 7.74 | 7.39 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 451.3946 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 338.5459
20/06/2025 | 03:30 | 25 | 0 | 11.55 | 18.34 |  | 5.9 | 8.7 | 6.183 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  |  | 7 | 10 |  |  |  |  | 4.6819 | 4.6819 |  |  |  | 7.38 | 7 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 451.3946 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 338.5459
20/06/2025 | 04:00 | 25 | 0 | 12.36 | 18.34 |  | 6.5 | 7.4 | 6.377 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 4.9504 | 4.9504 |  |  |  | 7.79 | 7.64 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 451.3946 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 338.5459
20/06/2025 | 04:30 | 24 | 0 | 11.97 | 18.34 |  | 6.4 | 7.9 | 6.529 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 4.625 | 4.5603 |  |  |  | 8.1 | 7.4 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 451.3946 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 338.5459
20/06/2025 | 05:00 | 24 | 0 | 11.94 | 18.34 | 0 | 5.8 | 8.9 | 5.38 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.7961 | 3.7961 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 7.52 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 451.3946 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 338.5459 | 0 | 0
20/06/2025 | 05:30 | 24 | 0 | 11.26 | 18.34 | 0 | 6 | 9.1 | 6.401 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4.852 | 4.2499 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 7.66 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 451.3946 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 338.5459 | 0 | 0.022
20/06/2025 | 06:00 | 24 | 0 | 11.78 | 18.34 | 0 | 6.5 | 8.2 | 5.775 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 7.3662 | 0 | 0 | 4.9 | 4.687 | 4.1025 | 0 | 0 | 4.5 | 6.91 | 7.21 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 451.3946 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 338.5459 | 0 | 1.712
20/06/2025 | 06:30 | 5 | 0 | 12.25 | 18.34 | 4.54 | 7.2 | 8.8 | 5.586 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 12.8 | 16.36 | 9 | 10 | 110.03 | 1.1019 | 26.87 | 93.9 | 4.788 | 4.2561 | 15.1875 | 6.8719 | 112.2 | 6.68 | 7.07 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 451.3946 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 338.5459 | 33.14 | 13.38
20/06/2025 | 07:00 | 5 | 0 | 11.66 | 18.34 | 17.15 | 7.1 | 9.4 | 6.183 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 184.2 | 204.64 | 9 | 10 | 346.3624 | 11.638 | 171.09 | 370.5 | 5.042 | 4.9808 | 157.2652 | 75.938 | 375.1 | 7.42 | 7.13 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 451.3946 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 338.5459 | 197.41 | 37.127
20/06/2025 | 07:30 | 21 | 0 | 11.83 | 18.34 | 33.57 | 6.9 | 8.5 | 6.377 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 404 | 459.27 | 9 | 10 | 633.6774 | 40.4768 | 309.68 | 700.3 | 5.8548 | 5.8548 | 398.4185 | 301.831 | 670.2 | 7.62 | 7.71 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 451.3946 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 338.5459 | 334.92 | 107.739
20/06/2025 | 08:00 | 21 | 0 | 11.65 | 18.34 | 42.4 | 6.8 | 9 | 6.401 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 633.8 | 705.82 | 9 | 9 | 786.3144 | 172.1485 | 438.58 | 768.8 | 5.6088 | 5.6088 | 711.823 | 643.5758 | 739.6 | 8.51 | 7.95 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 451.3946 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 338.5459 | 463.45 | 339.145
20/06/2025 | 08:30 | 24 | 0 | 10.12 | 19.13 | 505.35 | 6.1 | 8.8 | 5.775 | 10 | 10 | 10 | 10 | 735.6 | 763.64 | 9 | 10 | 811.2825 | 239.3486 | 561.21 | 795.9 | 5.6641 | 5.6641 | 795.8804 | 751.2003 | 768.8 | 7.79 | 8.41 | 483.637 | 0 | 483.637 | 451.3946 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0 | 586.69 | 570.164
20/06/2025 | 09:00 | 24 | 0 | 10.75 | 19.13 | 604.4 | 6.1 | 9.1 | 5.586 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 761.7 | 794.54 | 9 | 10 | 818.1425 | 464.4474 | 675.02 | 802.6 | 6.321 | 6.1531 | 818.2486 | 766.7672 | 780 | 9.3 | 8.86 | 483.637 | 0 | 483.637 | 451.3946 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0 | 701.06 | 725.423
20/06/2025 | 09:30 | 25 | 0 | 10.11 | 19.13 | 699.35 | 6.8 | 8.7 | 6.183 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 767.4 | 798.91 | 10 | 10 | 821.2397 | 546.3483 | 766.97 | 807.1 | 5.104 | 4.8562 | 827.6708 | 766.85 | 784.7 | 8.79 | 8.78 | 483.637 | 0 | 483.637 | 451.3946 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0 | 800.67 | 758.974
20/06/2025 | 10:00 | 25 | 0 | 10.76 | 19.13 | 791.27 | 7.4 | 8.1 | 6.377 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 763.4 | 804 | 11 | 11 | 817.1046 | 630.841 | 849.06 | 805.6 | 4.9106 | 4.9106 | 829.3652 | 766.1297 | 782 | 8.7 | 8.84 | 483.637 | 0 | 483.637 | 451.3946 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0 | 881.89 | 760.322
20/06/2025 | 10:30 | 25 | 0 | 9.36 | 19.13 | 874.13 | 8.1 | 8.7 | 6.401 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 760.6 | 802.54 | 12 | 12 | 813.4901 | 726.6705 | 913.07 | 804.3 | 4.722 | 4.5941 | 829.9648 | 758.7664 | 780.7 | 9.53 | 9.43 | 483.637 | 0 | 483.637 | 451.3946 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0 | 943.65 | 756.394
20/06/2025 | 11:00 | 25 | 0 | 10.21 | 19.13 | 922.11 | 8.5 | 8.8 | 5.775 | 9 | 9 | 9 | 9 | 755.9 | 800.36 | 12 | 12 | 811.5131 | 784.7762 | 956.86 | 802.3 | 4.822 | 4.5806 | 828.6448 | 752.1452 | 782 | 9.53 | 8.85 | 483.637 | 0 | 483.637 | 451.3946 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0 | 983.82 | 751.543
20/06/2025 | 11:30 | 23 | 0 | 12.07 | 19.13 | 959.81 | 8.8 | 8.9 | 5.586 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 755.7 | 798.91 | 12 | 12 | 813.4709 | 701.2819 | 979.92 | 803 | 4.6051 | 4.6051 | 833.6418 | 765.3097 | 782.6 | 9.84 | 9.6 | 483.637 | 0 | 483.637 | 451.3946 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0 | 1004.7 | 750.794
20/06/2025 | 12:00 | 23 | 0 | 10.97 | 19.13 | 971.15 | 9.3 | 8.5 | 6.183 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 758.4 | 804 | 12 | 12 | 818.3085 | 832.1245 | 985.33 | 805.7 | 5.775 | 5.775 | 838.6311 | 759.2375 | 787.2 | 9.8 | 9.89 | 470.7401 | 0 | 467.5158 | 467.5158 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 370.7884 | 0 | 1007 | 754.543
20/06/2025 | 12:30 | 24 | 0 | 10.55 | 19.13 | 965.82 | 9.4 | 8.8 | 6.377 | 6 | 6 | 6 | 6 | 761.7 | 810.54 | 12 | 12 | 823.5957 | 822.5161 | 969.71 | 813.1 | 6.954 | 7.109 | 835.2977 | 763.1065 | 794 | 9.38 | 9.3 | 467.5158 | 328.8732 | 467.5158 | 435.2733 | 467.5158 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0 | 994.52 | 761.773
20/06/2025 | 13:00 | 24 | 0 | 11.62 | 19.13 | 941.03 | 9.1 | 10.1 | 6.401 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 770.9 | 816.73 | 12 | 11 | 831.5828 | 770.4888 | 942.89 | 820.9 | 8.246 | 8.0215 | 840.4283 | 773.5277 | 801.9 | 9.8 | 9.3 | 467.5158 | 386.9096 | 467.5158 | 435.2733 | 467.5158 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0 | 959.68 | 768.489
20/06/2025 | 13:30 | 24 | 0 | 12.8 | 19.13 | 909.64 | 8.6 | 10.5 | 5.775 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 780.4 | 824.36 | 12 | 12 | 837.1865 | 837.3685 | 892.64 | 826.4 | 8.0485 | 8.0485 | 842.7011 | 783.6736 | 807.5 | 9.59 | 9.78 | 483.637 | 477.1886 | 483.637 | 428.8249 | 467.5158 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0 | 901.37 | 771.995
20/06/2025 | 14:00 | 24 | 0 | 11.11 | 19.13 | 853.42 | 8.7 | 10.4 | 5.586 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 781 | 828.36 | 12 | 12 | 840.9086 | 791.3344 | 793.25 | 825.4 | 8.54 | 8.4255 | 844.5246 | 790.8671 | 805.7 | 9.63 | 9.49 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 419.1521 | 467.5158 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0 | 825.27 | 768.722
20/06/2025 | 14:30 | 23 | 0 | 12.78 | 19.13 | 777.44 | 8.5 | 9.8 | 6.183 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 780.4 | 825.46 | 11 | 10 | 835.5059 | 699.4302 | 736.6838 | 815.8 | 9.951 | 9.6581 | 840.4392 | 794.2338 | 793.2 | 10.09 | 10.19 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 419.1521 | 467.5158 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0 | 730.88 | 753.01
20/06/2025 | 15:00 | 23 | 0 | 13.31 | 19.13 | 681.42 | 8.2 | 10.4 | 6.377 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 765.8 | 808.36 | 11 | 12 | 813.9806 | 641.8247 | 632.9334 | 786.7 | 10.25 | 10.6267 | 829.0456 | 789.6395 | 763.3 | 9.84 | 10.09 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 419.1521 | 467.5158 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0 | 623.06 | 710.983
20/06/2025 | 15:30 | 24 | 0 | 11.74 | 19.13 | 572.24 | 8.2 | 10.3 | 6.401 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 705.2 | 765.09 | 10 | 10 | 753.4191 | 549.9147 | 511.7138 | 722.1 | 11.1486 | 11.1486 | 799.652 | 769.1323 | 702.9 | 9.26 | 9.46 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 419.1521 | 467.5158 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0 | 506.18 | 440.342
20/06/2025 | 16:00 | 24 | 0 | 12.17 | 19.13 | 453.86 | 8.1 | 9.8 | 5.775 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 495.2 | 598.18 | 10 | 10 | 528.7421 | 439.7068 | 383.2331 | 597.7 | 11.7418 | 11.7418 | 659.4693 | 632.3049 | 564.1 | 10.27 | 10.59 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 419.1521 | 467.5158 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0 | 375.22 | 259.666
20/06/2025 | 16:30 | 24 | 0 | 12.73 | 19.36 | 323.74 | 7.8 | 10.7 | 5.586 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 262.6 | 331.64 | 9 | 10 | 248.3561 | 331.383 | 242.15 | 273.4 | 11.8051 | 11.8051 | 404.8232 | 380.1051 | 252.5 | 11.26 | 11.56 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 419.1521 | 467.5158 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0 | 235.71 | 28.394
20/06/2025 | 17:00 | 24 | 0 | 12.49 | 19.36 | 32.85 | 8.2 | 9.7 | 6.183 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 60.7 | 98.27 | 9 | 10 | 26.2076 | 164.3733 | 77.24 | 24.6 | 12.0138 | 12.0138 | 157.5709 | 137.9492 | 21.6 | 10.88 | 11.72 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 419.1521 | 467.5158 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0 | 89.11 | 1.863
20/06/2025 | 17:30 | 25 | 0 | 9.65 | 19.36 | 16.11 | 7.9 | 10.1 | 6.377 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 112.7791 | 0.15 | 0 | 12.4092 | 12.4092 | 7.1428 | 2.621 | 0 | 10.67 | 11.14 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 419.1521 | 467.5158 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0 | 0 | 0.059
20/06/2025 | 18:00 | 25 | 0 | 9.48 | 19.36 | 2.32 | 7.8 | 9.9 | 6.401 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 28.6073 | 0 | 0 | 12.942 | 13.2238 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 10.98 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 419.1521 | 467.5158 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0 | 0 | 0.023
20/06/2025 | 18:30 | 25 | 0 | 12.33 | 19.36 | 0.11 | 7.8 | 10.1 | 5.775 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 2.5145 | 0 | 0 | 11.65 | 11.5522 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10.78 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 419.1521 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0 | 0 | 0.046
20/06/2025 | 19:00 | 25 | 0 | 11.58 | 19.36 | 0 | 7.7 | 9.9 | 5.586 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.999 | 10.9561 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 10.51 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 419.1521 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0 | 0 | 0.178
20/06/2025 | 19:30 | 24 | 0 | 11.43 | 19.36 | 0 | 7.4 | 9.4 | 6.183 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3022 | 10.3022 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 9.6 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 419.1521 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0 | 0 | 0.253
20/06/2025 | 20:00 | 24 | 0 | 11.18 | 19.36 |  | 7.2 | 9.2 | 6.377 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 10.55 | 9.1252 |  |  |  | 9.31 | 9.45 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 419.1521 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0
20/06/2025 | 20:30 | 24 | 0 | 11.92 | 19.36 |  | 7.5 | 8.8 | 5.775 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 8.3649 | 8.3649 |  |  |  | 9.2 | 8.94 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 419.1521 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0
20/06/2025 | 21:00 | 24 | 0 | 11.99 | 19.36 |  | 7.3 | 9 | 5.586 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 8.014 | 7.9195 |  |  |  | 8.75 | 8.81 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 419.1521 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0
20/06/2025 | 21:30 | 24 | 0 | 12.57 | 19.36 |  | 6.8 | 8.5 | 6.183 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 7.1718 | 7.1718 |  |  |  | 8.74 | 9.03 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 419.1521 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0
20/06/2025 | 22:00 | 24 | 0 | 11.78 | 19.36 |  | 6.9 | 9 | 6.377 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 6.9996 | 6.9996 |  |  |  | 8.3 | 8.92 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 419.1521 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0
20/06/2025 | 22:30 | 24 | 0 | 11.51 | 19.36 |  | 5.8 | 8.9 | 6.401 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 8.014 | 7.5772 |  |  |  | 8.72 | 8.94 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 419.1521 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0
20/06/2025 | 23:00 | 24 | 0 | 11.53 | 19.36 |  | 5.5 | 9 | 5.775 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 8.25 | 8.6089 |  |  |  | 8.88 | 8.79 | 483.637 | 486.8613 | 483.637 | 419.1521 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0
20/06/2025 | 23:30 | 24 | 0 | 11.48 | 19.36 |  | 4.3 | 9.3 | 5.586 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 7.69 | 7.843 |  |  |  | 8.87 | 9.21 | 483.637 | 483.637 | 483.637 | 419.1521 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0
21/06/2025 | 00:00 | 24 | 0 | 11.13 | 19.36 |  | 4.7 | 9.1 | 6.183 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 8.25 | 7.8958 |  |  |  | 9.01 | 9.32 | 483.637 | 486.8613 | 483.637 | 419.1521 | 483.637 | 0 | 293.4878 | 338.5459 | 0

## CALOR_ÚTIL
viernes, 20 de Junio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
20/06/2025 | 00:30 | 30 | 0 | 62.5 | 81.22 | 310.65 | 28.74 | 3.203 | 516.313
20/06/2025 | 01:00 | 30 | 0 | 63.84 | 81.22 | 311.1 | 28.74 | 3.203 | 518.103
20/06/2025 | 01:30 | 28 | 0 | 61.19 | 81.22 | 312.72 | 28.74 | 3.203 | 515.073
20/06/2025 | 02:00 | 28 | 0 | 67.35 | 81.22 | 307.96 | 28.74 | 3.203 | 516.473
20/06/2025 | 02:30 | 27 | 0 | 64.98 | 81.22 | 322.07 | 28.74 | 3.203 | 527.213
20/06/2025 | 03:00 | 27 | 0 | 63.04 | 81.22 | 318.69 | 28.74 | 3.203 | 521.893
20/06/2025 | 03:30 | 32 | 0 | 58.74 | 81.22 | 319.36 | 28.74 | 3.203 | 523.263
20/06/2025 | 04:00 | 32 | 0 | 62.91 | 81.22 | 317.24 | 28.74 | 3.203 | 525.313
20/06/2025 | 04:30 | 31 | 0 | 59.42 | 81.22 | 319.07 | 28.74 | 3.203 | 522.653
20/06/2025 | 05:00 | 31 | 0 | 59.23 | 81.22 | 313.49 | 28.74 | 3.203 | 516.883
20/06/2025 | 05:30 | 31 | 0 | 55.24 | 81.22 | 311.67 | 28.74 | 3.203 | 511.073
20/06/2025 | 06:00 | 31 | 0 | 57.82 | 81.22 | 311.44 | 28.74 | 3.203 | 513.423
20/06/2025 | 06:30 | 0 | 0 | 56.03 | 81.22 | 311.89 | 28.74 | 3.203 | 481.083
20/06/2025 | 07:00 | 0 | 0 | 53.3 | 81.22 | 309.7 | 28.74 | 3.203 | 476.163
20/06/2025 | 07:30 | 25 | 0 | 59.64 | 81.22 | 307.84 | 28.74 | 3.203 | 505.643
20/06/2025 | 08:00 | 25 | 0 | 58.76 | 81.22 | 306.17 | 28.74 | 3.203 | 503.093
20/06/2025 | 08:30 | 30 | 0 | 50.76 | 70.17 | 309.25 | 28.74 | 3.203 | 492.123
20/06/2025 | 09:00 | 30 | 0 | 53.97 | 70.17 | 309.48 | 28.74 | 3.203 | 495.563
20/06/2025 | 09:30 | 30 | 0 | 47.77 | 70.17 | 307.59 | 28.74 | 3.203 | 487.473
20/06/2025 | 10:00 | 30 | 0 | 50.87 | 70.17 | 300.26 | 28.74 | 3.203 | 483.243
20/06/2025 | 10:30 | 29 | 0 | 42.23 | 70.17 | 312.68 | 28.74 | 3.203 | 486.023
20/06/2025 | 11:00 | 29 | 0 | 46.1 | 70.17 | 311.11 | 28.74 | 3.203 | 488.323
20/06/2025 | 11:30 | 28 | 0 | 55.7 | 70.17 | 298.53 | 28.74 | 3.203 | 484.343
20/06/2025 | 12:00 | 28 | 0 | 50.65 | 70.17 | 290.45 | 28.74 | 3.203 | 471.213
20/06/2025 | 12:30 | 29 | 0 | 51.12 | 70.17 | 290.14 | 28.74 | 3.203 | 472.373
20/06/2025 | 13:00 | 29 | 0 | 56.3 | 70.17 | 290.54 | 28.74 | 3.203 | 477.953
20/06/2025 | 13:30 | 28 | 0 | 67.01 | 70.17 | 305.89 | 28.74 | 3.203 | 503.013
20/06/2025 | 14:00 | 28 | 0 | 58.16 | 70.17 | 292.14 | 28.74 | 3.203 | 480.413
20/06/2025 | 14:30 | 28 | 0 | 63.44 | 70.17 | 290.72 | 28.74 | 3.203 | 484.273
20/06/2025 | 15:00 | 28 | 0 | 66.06 | 70.17 | 303.12 | 28.74 | 3.203 | 499.293
20/06/2025 | 15:30 | 28 | 0 | 58.43 | 70.17 | 311.39 | 28.74 | 3.203 | 499.933
20/06/2025 | 16:00 | 28 | 0 | 60.62 | 70.17 | 289.59 | 28.74 | 3.203 | 480.323
20/06/2025 | 16:30 | 31 | 0 | 53 | 67.66 | 292.9 | 28.74 | 3.203 | 476.503
20/06/2025 | 17:00 | 31 | 0 | 52.03 | 67.66 | 306.29 | 28.74 | 3.203 | 488.923
20/06/2025 | 17:30 | 33 | 0 | 51.79 | 67.66 | 294.48 | 28.74 | 3.203 | 478.873
20/06/2025 | 18:00 | 33 | 0 | 50.84 | 67.66 | 296.61 | 28.74 | 3.203 | 480.053
20/06/2025 | 18:30 | 31 | 0 | 60.93 | 67.66 | 303.56 | 28.74 | 3.203 | 495.093
20/06/2025 | 19:00 | 31 | 0 | 57.26 | 67.66 | 311.81 | 28.74 | 3.203 | 499.673
20/06/2025 | 19:30 | 29 | 0 | 62.68 | 67.66 | 314.5 | 28.74 | 3.203 | 505.783
20/06/2025 | 20:00 | 29 | 0 | 61.33 | 67.66 | 309.77 | 28.74 | 3.203 | 499.703
20/06/2025 | 20:30 | 31 | 0 | 60.18 | 67.66 | 311.21 | 28.74 | 3.203 | 501.993
20/06/2025 | 21:00 | 31 | 0 | 60.55 | 67.66 | 299.61 | 28.74 | 3.203 | 490.763
20/06/2025 | 21:30 | 30 | 0 | 59.53 | 67.66 | 307.09 | 28.74 | 3.203 | 496.223
20/06/2025 | 22:00 | 30 | 0 | 55.79 | 67.66 | 305.6 | 28.74 | 3.203 | 490.993
20/06/2025 | 22:30 | 30 | 0 | 55.72 | 67.66 | 306.92 | 28.74 | 3.203 | 492.243
20/06/2025 | 23:00 | 30 | 0 | 55.83 | 67.66 | 308.76 | 28.74 | 3.203 | 494.193
20/06/2025 | 23:30 | 30 | 0 | 57.64 | 67.66 | 308.26 | 28.74 | 3.203 | 495.503
21/06/2025 | 00:00 | 30 | 0 | 55.85 | 67.66 | 290.93 | 28.74 | 3.203 | 476.383
EJEC MWh |  | 679 | 0 | 1377.065 | 1752.4 | 7346.12 | 689.76 | 76.872 | 11921.217

## FLUJOS
viernes, 20 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
20/06/2025 | 00:30 | 0 | 17.0747 | -20.6638 | -38.2938 | 25.3848 |  | 31.2526 |  | 44.0015 | 22.3213 | 21.9047 | 28.86 | -27.425 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 12.8594 |  | 16.9208 | 16.8217 | 28.3532 | 17.2577 | 0.2527 | 8.4877 |  |  |  | -73.1 |  | -26.64 | 26.4 |  |  | -45.74 | -45.63 | -28.02 | 46.14 | 46.23 | 11.7943 | 6.8352 | 52.4402 | 54.2449 | 34.6513 | -47.0197 | -46.998 | 30.8615 | 27.7909 | 51.9762 | 54.1195 | 3.1571 | 20.1136 | -331.974 | -12.3018 | -11.9 | -12.6 | 52.4739 | 50.2841 | -4.1639 |  | -41.6956 | 3.52 |  | 2.1217 | 383.9838 | 62.2883 | 62.2577 | -318.2756 | 358.0489 |  | -44.2109 | 45.5319 | 77.6509 | 26.41 | 27.43 | 53.81 | 78.94 | -33.753 | -32.6813 | 92.3787 | 92.1729 | 33.3258 | -37.872 | -37.2879 | -8.6568 | -50.9638 |  |  | 55.6 | 100.6 | -13.82 | 54.0297 | 53.2807 | 53.8724 | -42.0907 | -42.0192 | 17.2434 | -16.5233 | 16.6624 | 11.7827 | 30.04 | 56.8 | 36.8042 | 34.5749 | -27.08 | -0.8094 | 52.0569 | 51.5405 | -113.0686 | -0.0001 | -16.5335 | -81.3 | -81.3 |  | 36.6302 | 45.1007 | 52.1667 | 36.21 | -5.33 | 60.75 | 112.1589 | -27.47 | -28.02 | 99.67 | 62.34 | 115.3091 | 112.9091 | -8.6986 | -11.3545 | 198.4455 | 155.117 | 148.2545 | 151.0985 | 101.5471 | 88.7362 | -24.51 | 330.3536 | 377.2203 |  | -16.2185 | -14.7056 | -9.8834 | 36.7416 | 35.7523 | 139.836 | -51.1464 | -52.1034 | -52.0283 | 0 | -8.44 | 93.2 | 10.3705 | 29.1516 | -13.0314 | -12.6009 | 4.0346 | -84.3757 | 49.1383 |  | 2.3634 | 2.3645 | 40.2727 | 40.2801 | 38.6208 | 32.3191 | 31.9842 | -76.1926 | 11.2311 | 10.9958 | -64.7434 | -55.2055 | -18.5068 | -30.64 | 15.0057 | 0.95 | -9.31 | 19.64 | -20.3147 | 8.8278 | -13.39 | 4.391 |  | 23.76 | 55.8639 | 66.0162 | 11.52 | 73.7013 | 27.3 | -17.0826 | 0.6968 |  | 1.5754 |  |  | -7.4814 | -25.3463 | 19.9794 | 38.9908 | 45.7259 | 47.6304 | -119.5421 | -18.269 | 30.7925 | -38.4462 | 10.2371 | 4.8439 | 4.6619 |  | 233.5919 | 233.1122 | 228 | -226.7448 | -464.8046 | 465.0379 | 468.1807 | -220.4042 | -219.7185 | -49.4993 | -39.1097 | 81.1507 | 79.5738 |  |  | 46.3438 | 47.014 | -68.4893 | -68.1309 | 100.17 | 99.76 | 67 | 68.9 | 21.7205 | 33.28 | -305.0235 | 79.2659 | 80.0658 | 11.6 | 29.7 | -45 | -46.9 |  |  | -458.1043 | -332.0558 | 461.0947 | 368.4245 |  | -365.5923 | 363.6056 | -123.3446 | -205.6271 | -359.2025 | 113.4704 | 114.5081 | 125.7009 | -450.5027 | 205.8837 | -241.9912 | 244.2094 | -8.016 |  | 25.84 | 7.383 | 7.37 | -24.88 | 4 |  | -4.8905 | -47.9301 | -5.1255 | 27.6 | 57.094 | 54.715 |  |  | 51.6447 | 50.9485 | 53.1864 |  | -30.1 | 17.1961 | 5.94 |  | -34.5357 | 73.7862 | 49.0688 | -34.4907 | -72.1924 | 38.0146 | 33.7154 | 22 | -23.5 |  | 106.2733
20/06/2025 | 01:00 | 0 | 16.2986 | -19.6146 | -39.071 | 25.0231 |  | 30.4159 |  | 41.6975 | 21.0294 | 20.7626 | 26.64 | -26.617 | 22 | 9.108 | -22 | 13.1781 |  | 15.9577 | 16.1908 | 27.1778 | 16.794 | 0.2216 | 8.2959 |  |  |  | -69.73 |  | -26.64 | 24.2 |  |  | -38.78 | -38.9 | -38.46 | 38.95 | 39.06 | 11.2398 | 7.0675 | 50.1908 | 51.8331 | 49.5192 | -37.7765 | -36.9114 | 7.416 | 8.4684 | 50.2347 | 50.6366 | 0 | 0.2796 | -295.0891 | -12.6844 | -11.9 | -12.8 | 42.3168 | 41.3786 | -4.7546 |  | -30.3032 | 2.8243 |  | 0 | 345.9883 | 65.6148 | 66.1031 | -319.5935 | 331.9881 |  | -18.5924 | 19.8323 | 74.6271 | 26.15 | 26.27 | 51.09 | 76.58 | -32.4134 | -32.6813 | 88.6104 | 89.0466 | 36.1343 | -28.3442 | -28.2034 | -10.1165 | -48.4139 |  |  | 59.4 | 98 | -13.15 | 56.8064 | 55.8838 | 55.8455 | -37.994 | -37.4173 | 21.4236 | -22.999 | 21.7954 | 11.2009 | 27.24 | 53.73 | 34.9292 | 33.2565 | -26.19 | -3.7679 | 49.1043 | 48.595 | -115.1596 | 0 | -16.0483 | -78.9 | -79 | 26.8369 | 34.2865 | 41.3435 | 48.6511 | 33.96 | -4.66 | 61.506 | 115.2766 | -28.02 | -28.51 | 96.79 | 59.29 | 118.1818 | 116.1818 | -8.3983 | -7.8364 | 196.3544 | 151.7216 | 144.6039 | 148.3873 | 88.1829 | 76.2388 | -25.809 | 329.242 | 374.6757 |  | -16.4227 | -14.8749 | 0 | 39.9152 | 38.4216 | 58.416 | -43.4996 | -44.2671 | -38.9937 | 0 | -26.51 | 1 | 9.8987 | 35.2031 | -12.8062 | -12.4569 | 4.1766 | -71.8359 | 37.4979 |  | 2.3495 | 2.3112 | 39.305 | 39.771 | 38.3332 | 32.654 | 33.4913 | -69.4944 | 10.3683 | 11.1067 | -67.4299 | -59.5548 | -8.575 | -34.89 | 10.8626 | 0.8804 | -6.4 | 20.27 | -9.2711 |  | -13.548 | 4.362 |  | 25.25 | 60.9639 | 64.292 | 11.34 | 73.9459 | 28.3 | -15.4556 | 0.8793 | 0 | 1.4741 |  |  | -7.0836 | -23.1264 | 19.9437 | 35.8817 | 45.9506 | 47.1962 | -114.3951 | -17.3949 | 29.5163 | -35.907 | 10.3972 | 4.4728 | 4.2294 |  | 232.9058 | 233.6067 | 221.7 | -223.4664 | -466.0391 | 467.4974 | 460.1674 | -219.6937 | -217.949 | -49.9674 | -41.2674 | 82.3015 | 81.1615 |  |  | 47.5743 | 47.4644 | -67.6298 | -66.926 | 101.56 | 99.98 | 67.7 | 67.2 | 21.4321 | 32.8 | -303.3873 | 80.8686 | 80.7358 | 11.6 | 29.7 | -46.3 | -48.5 | 1.3963 | 1.2858 | -455.0565 | -337.2064 | 461.3034 | 371.5247 |  | -363.0039 | 362.4365 | -122.6022 | -203.3648 | -361.0664 | 114.99 | 113.8765 | 128.427 | -451.1149 | 208.2855 | -241.356 | 242.3103 | -7.5134 |  | 26.8 | 6.974 | 6.966 | -26.24 | 3.68 |  | -4.4816 | -49.102 | -5.2415 | 28.4 | 56.299 | 54.483 |  |  | 53.6829 | 53.6718 | 53.5874 |  | -28.6 | 17.0952 | 5.73 |  | -35.8543 | 74.3599 | 51.4895 | -35.9782 | -73.4534 | 39.7576 | 32.9086 | 23.4 | -21.3 |  | 95.5093
20/06/2025 | 01:30 | 0 | 15.5539 | -18.9849 | -38.7117 | 25.0018 |  | 29.1824 |  | 40.545 | 20.6114 | 20.31 | 26.64 | -26.006 | 22 |  | -22 | 12.2189 |  | 16.0117 | 16.1661 | 27.0709 | 16.5138 | 0.3511 | 8.4347 |  |  |  | -70.27 |  | -26.64 | 24.2 |  |  | -39.52 | -39.89 | -37.61 | 40.1 | 40.25 | 10.8704 | 7.2263 | 49.2506 | 51.0077 | 48.2437 | -42.1971 | -41.6262 | 10.4333 | 11.0717 | 47.6895 | 50.9045 | 0 | 1.5526 | -276.6713 | -14.1027 | -11.3 | -12.1 | 47.2648 | 46.6357 | -4.3076 |  | -39.3149 | 3.7709 |  | 0 | 332.1023 | 47.6089 | 48.0056 | -273.6813 | 306.6495 |  | -26.3136 | 27.3324 | 71.6033 | 24.99 | 24.94 | 49.03 | 74.44 | -29.3324 | -28.9305 | 95.8242 | 95.9584 | 34.0924 | -24.3288 | -24.2798 | -9.2709 | -41.5005 |  |  | 67.1 | 84.6 | -12.91 | 57.8072 | 56.9867 | 57.06 | -38.1942 | -38.3216 | 1 | -5.6907 | 6.9326 | 11.0064 | 24.05 | 50.68 | 33.5229 | 31.4987 | -25.12 | -3.7679 | 42.3899 | 41.6179 | -97.5039 | -0.0001 | -15.3818 | -74.2 | -74.3 | 27.0181 | 33.1146 | 36.6471 | 46.8933 | 32.55 | -3.73 | 61.1415 | 97.0755 | -25.66 | -25.8 | 89.59 | 58.21 | 96.3091 | 95.5636 | -11.5846 | -11.5091 | 179.4035 | 137.4758 | 131.0262 | 132.9672 | 114.0772 | 101.0738 | -24.409 | 289.568 | 370.0143 |  | -28.7619 | -27.078 | -23.5249 | 29.224 | 28.1964 | 179.772 | -60.8852 | -62.1799 | -63.8043 | 0 | -25.4 | 121.5 | 9.653 | 15.948 | -12.3413 | -12.0609 | 4.0651 | -97.8382 | 61.7843 |  | 2.5263 | 2.4859 | 39.4106 | 39.1464 | 38.0362 | 28.4676 | 28.4676 | -79.8767 | 13.3729 | 13.6017 | -69.102 | -61.0743 | -14.4564 | -34.24 | 13.0745 | 0.845 | -8.3 | 20.6 | -14.3118 |  | -13.696 | 4.396 |  | 24.12 | 63.3689 | 69.7053 |  | 74.1367 | 27.1 | -15.3686 | 0.8508 | 0 | 1.4327 |  |  | -7.484 | -22.244 | 19.5656 | 33.9489 | 47.1705 | 47.864 | -113.37 | -16.9118 | 29.2084 | -35.2083 | 11.3531 | 3.672 | 3.5017 | 12 | 228.0709 | 225.9243 | 224.6 | -224.3447 | -465.5562 | 462.9669 | 460.4731 | -217.2642 | -214.5419 | -52.971 | -44.8426 | 81.8861 | 82.5404 |  |  | 49.7386 | 48.8817 | -63.4891 | -64.0489 | 100.31 | 100.28 | 62.4 | 61.6 |  | 32.4 | -299.7057 | 82.7567 | 82.5539 | 11.1 | 26.3 | -48 | -50.3 |  | 1.1644 | -453.3366 | -333.2413 | 442.5422 | 359.4157 |  | -350.1779 | 348.9185 | -125.7964 | -199.6621 | -349.9611 | 108.9783 | 110.1694 | 127.0818 | -432.497 | 204.466 | -232.2333 | 230.9663 | -8.0407 |  | 24.32 | 6.686 | 6.68 | -23.52 | 2.64 |  | -3.7186 | -49.7764 | -4.7745 | 27.4 | 52.762 | 48.578 | 9.9713 | 11.9766 | 53.2939 | 53.4891 | 54.8299 |  | -24.7 | 17.524 | 5.48 |  | -39.981 | 75.7928 | 53.1775 | -40.4123 | -73.6345 | 43.0789 | 30.2793 | 18.7 | -18.4 |  | 94.8756
20/06/2025 | 02:00 | 0 | 14.9256 | -18.3856 | -39.2964 | 24.4017 |  | 28.7049 |  | 39.5527 | 20.0054 | 19.6469 | 24.42 | -23.751 | 19.8 | 8.28 | -19.8 | 13.5092 |  | 15.5597 | 15.7753 | 26.2562 | 16.3321 | 0.323 | 8.5808 |  |  |  | -70.09 |  | -24.42 | 22 |  |  | -43.93 | -43.42 | -30.44 | 44.59 | 44.63 | 9.9773 | 7.5497 | 48.2869 | 49.9391 | 47.6674 | -47.0197 | -47.688 | 27.4081 | 32.6031 | 47.2876 | 47.9574 | 3.1571 | 16.1267 | -288.5746 | -13.6495 | -11.5 | -12.2 | 53.6182 | 52.7841 | -3.8614 |  | -45.4548 | 2.809 |  | 0 | 347.5142 | 42.4818 | 42.6649 | -264.9935 | 310.4115 |  | -19.5307 | 21.0535 | 68.3599 | 24.66 | 24.66 | 47.02 | 71.96 | -31.8776 | -32.0116 | 99.1969 | 99.906 | 28.9147 | -22.1958 | -21.5927 | -9.8345 | -43.6689 |  |  | 57.8 | 84.3 | -12.67 | 55.1292 | 55.5242 | 54.9517 | -45.7315 | -44.6534 |  | 6.9093 | 1.598 | 10.7604 | 25.48 | 51.1 | 32.5854 | 31.0593 | -24.5 | -0.8094 | 43.3166 | 43.0428 | -107.2221 | -0.0001 | -14.9302 |  |  | 26.0568 | 31.9427 | 36.6471 | 45.1355 | 31.52 | -4.16 | 59.859 | 105.206 | -27.14 | -27.45 | 90.69 | 56.04 | 106.4 | 101.7091 | -11.8568 | -12.4727 | 182.8457 | 139.167 | 134.0973 | 134.698 | 106.3705 | 92.453 | -24.493 | 276.3354 | 352.6378 |  | -28.1258 | -27.1325 | -18.9995 | 30.5938 | 31.2208 | 144.444 | -59.5661 | -59.8415 | -57.4962 | 0 | -24.37 | 96.5 | 9.3371 | 23.1297 | -12.7889 | -12.2934 | 4.1595 | -92.2412 | 55.4282 |  | 2.2697 | 2.2548 | 38.9576 | 40.0041 | 38.9497 | 31.8167 | 30.9794 | -89.924 | 14.6819 | 14.5263 | -71.5831 | -62.5652 | -20.5942 | -33.65 | 14.7689 | 0.8219 | -9.22 | 19.94 | -21.53 |  | -13.703 | 4.501 |  | 20.93 | 64.3318 | 74.7449 | 10.56 | 67.8437 | 27.5 | -16.5875 | 1.678 | 1.8504 | 1.3791 |  |  | -7.4221 | -23.709 | 21.4818 | 35.9657 | 50.8728 | 50.9382 | -118.8944 | -16.669 | 29.4389 | -32.0873 | 10.3591 | 3.1056 | 2.7845 |  | 222.908 | 223.2694 | 226.3 | -225.414 | -464.2648 | 463.9774 | 460.481 | -211.4669 | -210.7527 | -52.4134 | -44.2771 | 77.9578 | 77.0431 |  |  | 47.2227 | 46.2998 | -61.401 | -62.2312 | 98.66 | 98.43 | 65.4 | 65 | 21.4748 | 31.44 | -295.8619 | 77.6807 | 77.2611 |  | 22.9 | -45.5 | -46.8 |  | 1.2414 | -456.9857 | -310.6048 | 439.0079 | 354.1573 |  | -348.0239 | 350.9828 | -121.6102 | -198.8009 | -341.7352 | 106.3914 | 106.949 | 124.7354 | -430.3214 | 200.524 | -227.2722 | 229.3761 | -7.9089 |  | 25.04 | 6.759 | 6.752 | -25.04 | 3.52 |  | -4.1306 | -49.8649 | -5.3605 | 29.2 | 56.172 | 54.689 | 10.0416 | 12.0369 | 51.1314 | 50.2209 | 50.3479 |  | -25.8 | 17.7946 | 5.47 |  | -40.6096 | 74.279 | 52.9079 | -40.8299 | -73.7288 | 43.0925 | 29.7843 | 19.7 | -19.7 |  | 99.0575
20/06/2025 | 02:30 | 0 | 14.87 | -18.189 | -39.0257 | 24.1264 |  | 28.2907 |  | 38.6647 | 19.6034 | 19.1214 | 31.08 | -30.186 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 11.3139 |  | 15.7905 | 15.7896 | 26.3364 | 16.9089 | 0.3074 | 7.9809 |  |  |  | -69.39 |  | -31.08 | 28.6 |  |  | -38.34 | -39 | -41.13 | 39.14 | 38.98 | 10.7003 | 7.3614 | 48.0754 | 49.582 | 47.6173 | -37.9104 | -37.7237 | 8.0333 | 8.068 | 49.0291 | 49.431 | -0.5235 | -2.1969 | -269.5919 | -11.8462 | -12.6 | -13.4 | 42.3638 | 41.5362 | -4.1369 |  | -31.5159 | 2.0372 |  |  | 323.9234 | 49.0127 | 48.5549 | -256.7382 | 306.7885 |  | -28.5074 | 30.2597 | 67.2921 | 25.08 | 24.84 | 46.54 | 71.72 | -29.4664 | -30.1362 | 99.6554 | 101.0431 | 29.8087 | -24.9856 | -25.4046 | -11.5376 | -42.6851 |  |  | 58.7 | 87.2 | -12.38 | 53.615 | 52.8065 | 52.1036 | -50.3743 | -49.6851 | 15.9229 | -1.2024 | 14.227 | 10.0858 | 19.56 | 50.73 | 32.1167 | 30.1804 | -24.14 | -3.7679 | 43.0585 | 42.3049 | -96.8033 | 0 | -14.7758 | -71.9 | -69.6 | 25.9854 | 30.7709 | 33.8292 | 43.9636 | 30.54 | -3.31 | 57.9015 | 97.9756 | -27.81 | -28.09 | 89.71 | 55.23 | 98.0727 | 94.9091 | -14.2445 | -13.6182 | 172.671 | 132.8628 | 126.0953 | 128.5298 | 102.9603 | 91.2329 | -24.007 | 270.4942 | 354.1545 |  | -28.367 | -26.3185 | -17.7637 | 33.2865 | 31.9414 | 139.836 | -56.5699 | -57.1721 | -53.601 | 0 | -16.59 | 90 | 9.3054 | 24.9489 | -12.6303 | -12.264 | 3.13 | -89.2385 | 47.7624 |  | 2.2522 | 2.234 | 39.7074 | 39.8545 | 38.2766 | 29.9747 | 28.9699 | -85.9051 | 15.8195 | 15.4492 | -72.3103 | -61.2139 | -21.3632 | -34.14 | 15.2621 | 0.8219 | -9.47 | 19.83 | -21.6472 |  | -13.867 | 4.436 |  | 21.06 | 60.4668 | 73.3502 | 11.47 | 69.7725 | 28.4 | -16.5895 | 1.0794 | 0 | 1.3302 |  |  | -7.1289 | -22.5757 | 21.913 | 34.9573 | 47.5779 | 47.1595 | -115.4165 | -16.215 | 29.8422 | -32.9144 | 10.3645 | 2.8712 | 2.6157 |  | 223.9474 | 224.9787 | 220 | -220.2602 | -457.7696 | 463.0483 | 456.3631 | -212.032 | -210.5601 | -53.6238 | -45.0848 | 82.0716 | 81.9712 |  |  | 43.9268 | 43.7729 | -61.4117 | -61.4279 | 101.02 | 101.91 | 61.9 | 62.2 | 21.7397 | 32.56 | -287.1382 | 74.2411 | 73.0868 | 11.1 | 24.6 | -42.9 | -45.1 | 1.4988 | 1.2685 | -448.9537 | -314.2589 | 431.4447 | 356.1552 |  | -342.4526 | 342.4349 | -116.956 | -195.091 | -337.6132 | 108.4191 | 109.071 | 118.4083 | -425.0144 | 198.7237 | -224.4333 | 225.6004 | -7.8293 |  | 25.12 | 6.829 | 6.823 | -23.44 | 2.88 |  | -3.6301 | -49.4835 | -6.2089 | 29.2 | 53.567 | 55.32 | 9.8993 | 11.8089 | 53.8994 | 52.49 | 54.9532 |  | -22.7 | 18.5899 | 5.31 |  | -41.783 | 75.859 | 54.8591 | -41.2424 | -74.1515 | 44.097 | 29.8601 | 16.3 | -17 |  | 96.7362
20/06/2025 | 03:00 | 0 | 14.6542 | -17.9876 | -39.6211 | 24.3927 |  | 28.007 |  | 38.4466 | 19.4594 | 19.153 | 31.08 | -29.755 |  |  |  | 11.2748 |  | 15.7506 | 15.8243 | 26.4446 | 16.8893 | 0.4578 | 8.4582 |  |  |  | -68.27 |  | -31.08 |  |  |  | -41.81 | -41.98 | -33.74 | 42.2 | 41.84 | 10.4337 | 7.5304 | 46.95 | 48.8605 | 46.0266 | -42.599 | -42.1269 | 28.3777 | 29.1075 | 45.4122 | 46.082 | 2.6336 | 15.11 | -290.5859 | -13.1684 | -11.8 | -12.2 | 47.1375 | 46.9763 | -3.9613 |  | -36.8406 | 1.5596 |  |  | 341.3799 | 46.7543 | 46.6628 | -259.0711 | 319.0849 |  | -19.6882 | 21.2921 | 66.2642 | 24.5 | 24.31 | 46.07 | 70.98 | -32.4134 | -31.8776 | 100.5419 | 100.334 | 29.5981 | -23.3962 | -21.9574 | -11.2767 | -41.5057 |  |  | 55.3 | 83.9 | -12.03 | 54.036 | 52.8936 | 51.983 | -49.3076 | -49.0888 | 15.4367 | -1.3354 | 13.6206 | 10.4775 | 22.98 | 49.81 | 31.6479 | 29.7409 | -23.85 | -0.8373 | 43.4285 | 42.0671 | -101.1179 | -0.0001 | -14.6242 | -69.6 |  | 26.0294 |  | 33.8292 | 43.3777 | 30.21 | -3.47 | 59.1165 | 99.2456 | -27.33 | -27.8 | 87.54 | 54.31 | 102.2 | 102.0182 | -11.7098 | -12.6091 | 174.7357 | 133.6645 | 127.8179 | 128.8062 | 104.2213 | 94.4557 | -23.773 | 273.4706 | 351.6436 |  | -27.617 | -26.3225 | -23.0971 | 32.4203 | 30.5034 | 159.804 | -59.0329 | -59.5549 | -57.6624 | 0 | -16.97 | 94.8 | 9.2335 | 21.5388 | -13.0176 | -12.5351 | 3.4335 | -93.2062 | 56.2243 |  | 2.1258 | 2.1063 | 38.6018 | 39.7187 | 37.7846 | 31.3143 | 30.9794 | -80.7139 | 14.7268 | 15.3991 | -70.2072 | -60.6974 | -19.0561 | -33.91 | 14.6761 | 0.7987 | -9.2 | 21.03 | -19.9372 |  | -13.86 | 4.466 |  | 21.82 | 61.3277 | 66.9941 | 11.71 | 70.5017 | 28.4 | -16.5352 | 1.2658 | 1.2515 | 1.3118 |  |  |  | -22.5079 | 21.588 | 34.7892 | 48.0021 | 48.705 | -116.4331 | -16.3162 | 29.7118 | -32.9301 | 10.9164 | 2.6954 | 2.4259 |  | 222.0504 | 222.2153 | 225.5 | -226.8299 | -461.041 | 462.8317 | 461.0665 | -211.7612 | -209.526 | -54.0888 | -45.4949 | 78.6333 | 80.7315 |  |  | 48.8927 | 48.7169 | -61.0234 | -61.9937 | 96.06 | 95.89 | 61.8 | 61.3 | 21.7824 | 32.24 | -295.0522 | 81.4351 | 81.2103 | 11.1 | 25.7 | -49.7 | -51.1 |  |  | -453.522 | -311.0319 | 436.5202 | 350.6081 |  | -340.7702 | 341.7458 | -129.8329 | -196.7042 | -337.6641 | 103.5835 | 100.9061 | 128.4961 | -420.3873 | 200.4769 | -220.0198 | 221.0593 | -8.3319 |  | 24.8 | 6.89 | 6.873 | -24.16 | 3.84 |  | -3.6301 | -49.807 | -5.272 | 28.6 | 49.307 | 51.178 |  | 11.79 | 52.35 | 52.3092 | 52.6294 |  | -23.2 | 17.9556 | 5.33 |  | -42.1102 | 76.3676 | 54.7895 | -41.7821 | -74.7444 | 45.2142 | 29.8607 | 16.9 | -16.2 |  | 107.1023
20/06/2025 | 03:30 | 0 | 14.6556 | -17.7499 | -39.7438 | 24.6416 |  | 27.9537 |  | 38.0578 | 19.1214 | 18.9 | 35.52 | -30.01 |  |  |  | 13.3747 |  | 15.4573 | 15.5641 | 26.3869 | 16.9732 | 0.29 | 7.802 |  |  |  | -66.99 |  | -33.3 |  |  |  | -38.46 | -38.55 | -37.61 | 39.43 | 39.11 | 9.9378 | 8.2112 | 46.3564 | 47.9921 | 38.9077 | -42.733 | -44.5767 | 23.3254 | 24.3793 | 47.8234 | 44.4745 | 2.1102 | 9.5682 | -247.4901 | -13.2886 | -12.1 | -12.5 | 48.1595 | 51.59 | -4.0072 |  | -43.0347 | 2.7969 |  |  | 309.7323 | 36.9274 | 37.3241 | -238.873 | 290.21 |  | -28.981 | 29.6663 | 66.3441 | 23.4 | 22.98 | 45.1 | 70.19 | -31.4757 | -30.9399 | 98.065 | 100.0811 | 29.5512 | -17.0323 | -16.7799 | -9.7103 | -32.3984 |  |  | 77.9 | 62.1 | -11.82 | 60.9771 | 61.047 | 59.3942 | -38.9194 | -38.5082 | 1 | 9.7936 | -8.7423 | 10.1065 | 18.24 | 45.85 | 31.1792 | 29.3015 | -24 | -0.8373 | 32.2337 | 31.8406 | -73.0447 | -0.0001 | -14.557 |  |  | 25.7162 | 30.1849 | 30.5417 | 43.3777 | 29.89 | -2.36 | 57.8205 | 69.0239 | -30.34 | -30.4 | 92.45 | 55.82 | 70.7091 | 70.4182 | -21.3761 | -21.1273 | 154.073 | 115.1765 | 107.9329 | 111.2268 | 102.904 | 92.952 | -23.358 | 246.9225 | 366.9655 |  | -27.6754 | -25.7897 | -16.3495 | 33.4582 | 33.3884 | 142.908 | -62.4876 | -64.3408 | -55.7745 | 0 | -19.56 | 96.6 | 9.2344 | 26.04 | -13.3184 | -12.708 | 4.8065 | -88.5764 | 52.0202 |  | 2.1608 | 2.1243 | 39.2294 | 39.6294 | 37.519 | 30.1421 | 30.6445 | -92.4359 | 22.418 | 22.3799 | -81.5793 | -71.3584 | -21.1508 | -37.41 | 13.7752 | 0.7816 | -8.41 | 19.67 | -21.3952 |  | -13.555 | 4.432 |  | 21 | 71.8201 | 84.986 | 11.54 | 70.4989 | 26.7 | -14.9713 | 1.1687 | 0 | 1.282 |  |  | -7.9646 | -21.3972 | 21.6054 | 32.8565 | 48.0534 | 49.2342 | -112.295 | -16.0956 | 28.8076 | -32.69 | 11.2947 | 1.9337 | 1.7192 | 12.5961 | 226.6555 | 226.2137 | 227.6 | -224.4311 | -467.4705 | 470.5981 | 465.3422 | -214.0563 | -212.7146 | -54.9597 | -47.0569 | 79.1021 | 80.6005 | -158.5276 |  | 49.7166 | 48.8597 | -63.7072 | -62.8926 | 96.53 | 95.89 | 62.1 | 61.7 | 21.8636 | 33.28 | -300.5499 | 81.3605 | 80.5138 | 11.1 | 21.1 | -48 | -49.4 | 1.4027 | 1.168 | -458.0836 | -328.0138 | 434.1856 | 355.1236 |  | -346.1949 | 345.4421 | -125.842 | -194.6625 | -336.1936 | 101.3537 | 101.8749 | 127.445 | -424.3365 | 201.0193 | -219.1279 | 220.0443 | -8.884 |  | 22.8 | 6.887 |  | -22.72 | 1.2 |  | -1.5793 | -50.1854 | -6.7674 | 29.4 | 51.08 | 51.455 |  | 11.7776 | 52.4382 | 52.7138 | 52.2503 |  | -20.9 | 19.0532 | 5.21 |  | -45.0382 | 76.5616 | 55.7364 | -44.7223 | -75.3719 | 45.7797 | 29.1111 | 13.3 | -14.7 |  | 98.983
20/06/2025 | 04:00 | 0 | 14.4645 |  | -39.4309 | 24.9082 |  | 27.9349 |  | 38.1178 | 19.3834 | 18.9378 | 33.3 | -30.038 |  |  |  | 10.739 |  | 14.1178 | 14.203 | 23.9162 | 11.8997 | 0.3408 | 8.1803 |  |  |  | -65.51 |  | -33.3 |  |  |  | -36.16 | -36.31 | -40.19 | 36.39 | 36.57 | 10.423 | 7.3186 | 46.2873 | 47.9863 | 36.2158 | -39.518 | -35.5279 | 6.2679 | 6.2431 | 43.1349 | 46.4839 | -0.5235 | -4.4732 | -256.6104 | -11.8399 | -12 | -12.8 | 40.6747 | 40.1751 | -4.1033 |  | -28.8163 | 2.2661 |  |  | 312.0517 | 46.1135 | 46.0524 | -249.8193 | 297.9507 |  | -27.5675 | 28.8673 | 64.4978 | 21.46 | 25.14 | 53.06 | 71.5 | -31.3418 | -31.4757 | 94.2006 | 94.4285 | 29.711 | -19.5839 | -19.2561 | -12.7243 | -39.7626 |  |  | 58.6 | 84.7 | -12.03 | 49.6372 | 49.5952 | 49.6283 | -49.9554 | -49.6485 | 16.0141 | -0.0985 | 14.5212 | 10.3056 | 20.24 | 49.24 | 31.1792 | 29.3015 | -23.73 | -3.7679 | 40.2456 | 39.9594 | -95.6029 | -0.0001 | -14.5272 |  |  | 25.6119 |  | 33.8292 | 42.7917 | 29.59 | -3.74 | 56.3625 | 94.4229 | -32.42 | -32.89 | 97.94 | 53.4 | 99.9818 | 98.3273 | -11.5066 | -12 | 176.6351 | 131.9319 | 126.3289 | 128.4198 | 85.8734 | 74.9083 | -24.342 | 265.7505 | 354.7574 |  | -28.5881 | -26.7399 | 0 | 36.7508 | 35.9796 | 52.272 | -46.6929 | -47.4116 | -37.8851 | 0 | -23.1 | 1 | 5.426 | 47.0017 | -13.1248 | -12.5656 | 3.6961 | -73.0802 | 34.4275 |  | 2.1678 | 2.1628 | 38.9693 | 40.082 | 38.6767 | 29.6398 | 30.477 | -79.3743 | 14.5411 | 14.4576 | -71.9568 | -62.9535 | -17.5253 | -34.81 | 13.2625 | 0.8133 | -7.87 | 20.54 | -17.812 |  |  | 4.415 |  | 22.11 | 65.1618 | 70.6089 | 11.86 | 70.2102 | 27.8 | -15.8537 | 1.1689 | 1.5159 | 1.3202 |  |  | -9.0697 | -21.8491 | 22.5631 | 33.6968 | 48.5438 | 50.21 | -111.8498 | -15.7924 | 29.0735 | -31.4605 | 10.8165 | 2.8028 | 2.5735 | 12.2177 | 227.0153 | 226.2628 | 222.1 | -221.2178 | -460.3282 | 465.1287 | 461.5222 | -212.6891 | -213.6769 | -51.6911 | -42.7635 | 78.3372 | 78.1159 |  | -159.8698 | 50.5956 | 49.7057 | -64.86 | -65.2235 | 95.13 | 94.78 | 63.9 | 63.4 | 22.1306 | 32.48 | -302.575 | 82.2157 | 81.9935 | 11.6 | 26.7 | -48 | -49.6 |  | 1.2945 | -455.8044 | -316.8239 | 440.9486 | 357.2469 |  | -348.6288 | 348.7159 | -129.0416 | -199.7812 | -341.9199 | 102.5869 | 103.0185 | 131.0505 | -426.6603 | 203.0033 | -224.1902 | 228.2533 | -7.3294 |  | 24.16 | 6.884 | 6.874 | -23.52 | 2.56 |  | -3.0442 | -49.395 | -5.2415 | 28.1 | 53.644 | 52.377 | 11.3571 | 13.5338 | 50.4669 | 50.2343 | 50.4971 |  | -25.5 | 17.1053 | 5.22 |  | -36.4399 | 74.5461 | 51.3684 | -36.2968 | -73.2259 | 40.6829 | 31.6409 | 17.4 | -18.6 |  | 94.1893
20/06/2025 | 04:30 | 0 | 14.4889 |  | -39.2624 | 25.2405 |  | 29.1489 |  |  | 19.3294 | 19.1558 | 33.3 | -30.661 | 26.4 | 16.56 |  | 12.9118 |  | 14.5371 | 14.6718 | 24.0371 | 11.7 | 0.3218 | 8.127 |  |  |  | -66.61 |  | -33.3 |  |  |  | -39.93 | -39.51 | -34.36 | 40.3 | 40.24 | 10.2473 | 7.3388 | 43.7505 | 45.6191 | 40.1911 | -40.3217 | -41.3438 | 24.4358 | 14.7404 | 43.5368 | 43.2688 | 1.0633 | 9.7059 | -277.9137 | -14.66 | -11.3 | -11.9 | 46.7087 | 46.4159 | -4.3303 |  | -34.2057 | 2.0885 |  |  | 327.3109 | 45.2895 | 45.1674 | -255.4586 | 304.1586 |  | -29.8267 | 31.8516 | 66.6135 | 21.56 | 25.5 | 53.65 | 71.51 | -30.9399 | -30.672 | 97.5303 | 98.3051 | 31.5046 | -22.3448 | -22.0963 | -5.9061 | -39.3856 |  |  | 62.9 | 79.3 | -11.79 | 51.0872 | 51.6382 | 50.4087 | -48.4721 | -46.3977 | 12.5212 | 1.5481 | 10.6859 | 10.2383 | 21.66 | 49.36 | 31.1792 | 29.7409 | -23.9 | -3.7679 | 39.3731 | 39.0887 | -96.533 | -0.0001 | -14.5727 |  |  | 26.3919 |  | 33.3596 | 43.3777 | 29.92 | -3.38 | 55.701 | 93.1378 | -32.34 | -32.32 | 98.15 | 54.33 | 91.7818 | 93.0545 | -13.219 | -14.3 | 168.9775 | 130.5075 | 125.0145 | 125.4511 | 106.3805 | 94.0395 | -23.656 | 266.8724 | 357.747 |  | -28.6016 | -25.5522 | -17.0476 | 28.1757 | 27.3549 | 164.412 | -59.9892 | -60.7782 | -57.7733 | 0 | -20.35 | 107.3 | 5.3715 | 31.2632 | -13.3789 | -12.7576 | 3.8798 | -93.8455 | 53.2624 |  | 2.3162 | 2.2752 | 40.0621 | 40.2376 | 38.6723 | 29.1374 | 29.6398 | -89.4217 | 16.0278 | 15.509 | -73.1977 | -63.7247 | -22.8281 | -33.33 | 15.0057 | 0.7938 | -9.28 | 19.14 | -23.7773 |  | -13.406 | 4.355 |  | 21.48 | 64.6425 | 73.711 | 11.07 | 70.5219 | 27.4 | -16.2291 | 1.1735 | 0 | 1.3225 |  |  | -8.3304 | -22.4283 | 21.7638 | 34.3691 | 48.7984 | 50.8345 | -116.3414 | -15.9122 | 29.8647 | -32.1741 | 11.2839 | 2.6075 | 2.352 | 13 | 224.2774 | 224.0654 | 226.7 | -225.1491 | -467.5668 | 469.9238 | 463.6522 | -213.8658 | -212.1276 | -52.703 | -43.8178 | 76.9186 | 77.127 |  |  | 48.9036 | 48.6619 | -66.6679 | -66.3874 | 93.03 | 92.71 | 63.8 | 61.5 | 21.9042 | 34.56 | -300.0464 | 82.6654 | 82.4453 | 11.6 | 24.1 | -48 | -50.3 | 1.5103 |  | -456.249 | -325.6122 | 438.6183 | 358.1103 |  | -342.7523 | 341.9419 | -127.1497 | -197.6396 | -340.2242 | 99.5024 | 101.7976 | 130.9019 | -418.321 | 200.266 | -223.8249 | 220.9507 | -8.2797 |  | 23.12 | 6.744 | 6.798 | -22.48 | 2.56 |  | -2.4308 | -49.337 | -6.5904 | 27.2 | 51.02 | 52.351 | 11.355 | 13.5916 | 50.9358 | 51.089 | 50.6635 |  | -22.7 | 18.1576 | 5.38 |  | -41.3673 | 74.9066 | 52.9001 | -41.361 | -73.5326 | 43.6832 | 30.6342 | 15.6 | -15.4 |  | 96.6786
20/06/2025 | 05:00 | 0 | 14.6523 | -17.9277 | -38.6282 | 25.5606 |  | 29.8428 |  | 39.5085 | 20.1794 | 19.6156 | 31.08 | -32.093 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 13.086 |  | 14.4243 | 14.6196 | 24.3563 | 11.2285 | 0.2418 | 7.9788 |  |  |  | -66.99 |  | -33.3 | 30.8 |  |  | -40.5 | -40.63 | -31.98 | 38.2 | 37.98 | 10.9174 | 6.9943 | 45.9753 | 47.3162 | 43.7913 | -36.3029 | -35.3382 | 8.9347 | 8.4906 | 45.5461 | 48.0914 | 0 | 0.1029 | -279.9928 | -13.621 | -11.3 | -11.9 | 41.4238 | 40.1028 | -4.2321 |  | -28.5855 | 1.6401 |  | 0 | 330.3017 | 47.6089 | 47.5173 | -249.1068 | 313.7934 |  | -42.0396 | 43.0294 | 67.7612 | 22.06 | 26.4 | 54.89 | 72.29 | -30.672 | -30.1362 | 92.8125 | 94.9668 | 32.3737 | -26.8244 | -26.1989 | -3.7687 | -43.9504 |  |  | 53 | 90.6 | -12.23 | 45.9277 | 46.6082 | 45.2061 | -54.3328 | -53.0471 | 20.4919 | -1.5335 | 18.6346 | 10.7096 | 24.65 | 51.42 | 32.1167 | 30.1804 | -24.1 | -3.7679 | 44.7774 | 44.0564 | -101.6764 | -0.0001 | -14.6545 |  |  | 26.7874 | 31.3568 | 35.7078 | 44.5496 | 31.27 | -4.07 | 54.6345 | 103.4234 | -26.16 | -26.38 | 88.21 | 54.45 | 103.1818 | 101.9273 | -11.5672 | -14.1545 | 176.9333 | 136.1031 | 131.0403 | 133.0762 | 86.3485 | 71.8865 | -23.263 | 260.9424 | 362.0206 |  | -28.8079 | -27.2385 | -35.3095 | 38.3289 | 35.949 | 167.484 | -46.9957 | -47.9279 | -39.4249 | 14.97 | -25.45 | 1 | 5.9137 | 48.8584 | -12.6276 | -12.1714 | 3.6354 | -71.7678 | 33.8917 |  | 2.3938 | 2.3892 | 38.4556 | 38.8707 | 36.8988 | 28.9699 | 28.635 | -77.8672 | 14.2233 | 13.8714 | -65.233 | -56.4276 | -12.4202 | -34.5 | 10.7674 | 0.8243 | -6.16 | 17.51 | -14.7 |  | -12.877 | 4.208 |  | 23.18 | 60.3087 | 67.3751 | 11.39 | 72.3407 | 25.5 | -16.4089 | 0.7962 | 0 | 1.3637 |  |  | -7.8881 | -23.2478 | 22.6867 | 35.7136 | 50.7099 | 50.4476 | -116.3104 | -16.1471 | 29.8208 | -33.1958 | 10.6032 | 3.4278 | 3.2169 | 11.9758 | 227.6006 | 226.5539 | 222.5 | -222.1242 | -468.1498 | 467.4863 | 464.8292 | -216.4649 | -213.2366 | -47.0021 | -37.1609 | 78.2715 | 77.4726 |  |  | 50.6065 | 50.0462 | -70.3985 | -70.3775 | 86.99 | 87.12 | 64 | 63.6 | 21.9875 | 35.84 | -309.2358 | 85.7315 | 85.4639 | 12.2 | 26.3 | -48.9 | -51.2 |  | 1.2028 | -460.9293 | -323.7947 | 440.703 | 357.4256 |  | -345.6785 | 348.7473 | -133.3541 | -198.9809 | -341.2972 | 99.9092 | 101.4815 | 135.6489 | -434.1676 | 203.9021 | -228.9096 | 228.8769 | -7.0382 |  | 22 | 6.772 | 6.76 | -23.28 | 2 |  | -2.0798 | -46.8162 | -5.156 | 25.3 | 52.621 | 52.931 | 11.4957 | 13.7653 | 51.2678 | 50.571 | 51.1986 |  | -21.9 | 16.9151 | 5.46 |  | -30.9945 | 69.358 | 47.2893 | -31.0481 | -68.25 | 36.0968 | 32.6725 | 15.1 | -18.4 |  | 108.5962
20/06/2025 | 05:30 | 0 | 15.1984 | -18.3739 | -38.8889 | 25.8912 |  | 31.3774 |  | 41.4831 | 21.2374 | 20.6806 | 28.86 | -32.975 |  | 17.388 |  | 11.1579 |  | 15.135 | 15.2638 | 25.6554 | 12.078 | 0.2926 | 7.8918 |  |  |  | -71.92 |  | -28.86 |  |  |  | -43.44 | -43.8 | -33.99 | 43.83 | 43.96 | 11.0689 | 6.9312 | 48.2742 | 49.9204 | 44.9525 | -41.7953 | -41.5089 | 16.8466 | 14.4033 | 46.3499 | 49.163 | 2.1102 | 14.5845 | -314.898 | -12.9389 | -11.5 | -12.2 | 46.3496 | 45.5642 | -4.0015 |  | -34.7331 | 2.7191 |  |  | 367.2596 | 50.386 | 49.8672 | -261.9016 | 344.0872 |  | -49.7854 | 51.3701 | 70.0465 | 23.34 | 27.56 | 56.62 | 74.69 | -29.1985 | -29.0645 | 94.9794 | 95.5902 | 32.7604 | -34.8167 | -35.2391 | -2.0831 | -51.9577 |  |  | 48.5 | 106.3 | -12.4 | 44.5986 | 43.0321 | 43.9028 | -58.5136 | -59.5512 | 22.3139 | -1.0814 | 23.4908 | 11.2649 | 23.13 | 54.98 | 33.5229 | 31.4987 | -24.97 | -3.7679 | 53.2746 | 52.1224 | -117.3545 | -0.0001 | -15.1472 | -71.9 | -71.9 | 27.2159 | 33.7006 | 41.8132 | 48.6511 | 33.68 | -5.18 | 57.1995 | 114.7415 | -27.67 | -28.04 | 95.31 | 56.37 | 118.2364 | 114.3273 | -4.995 | -6.4545 | 191.974 | 152.9961 | 147.517 | 148.346 | 107.4113 | 93.2627 | -22.637 | 274.066 | 372.2823 |  | -27.8029 | -25.8613 | -30.7877 | 30.7339 | 29.2857 | 153.66 | -54.0102 | -54.5791 | -59.5757 | 0 | -23.8 | 107.1 | 6.0661 | 32.3508 | -12.9822 | -12.416 | 4.5494 | -93.0947 | 53.3075 |  | 2.3904 | 2.3628 | 39.6128 | 39.7792 | 37.9603 | 27.1279 | 28.635 | -66.4802 | 8.5415 | 8.1412 | -61.9981 | -57.0569 | -13.9657 | -29.16 | 11.3802 | 0.8487 | -6.82 | 16.25 | -13.8333 |  | -12.93 | 4.202 |  | 25.88 | 56.6445 | 62.4465 |  | 73.8596 | 24.8 | -17.5001 | 0.4283 |  | 1.365 |  |  |  | -25.4171 | 20.6468 | 39.411 | 49.0524 | 49.6511 | -121.8912 | -16.6507 | 32.0032 | -35.1084 | 11.3189 | 4.5802 | 4.2927 | 13 | 228.0381 | 228.689 | 226.3 | -225.8181 | -472.8396 | 472.9081 | 474.0454 | -214.681 | -213.8427 | -49.692 | -40.5252 | 74.2506 | 73.5588 |  |  | 51.1559 | 50.4308 | -78.2475 | -78.3078 | 85.96 | 85.87 | 66.7 | 66 |  | 37.44 | -306.9361 | 84.8332 | 84.7362 | 12.8 | 25.6 | -49 | -50.5 |  |  | -463.1582 | -329.7835 | 444.6411 | 355.2326 |  | -349.4906 | 350.1786 | -138.4231 | -197.6075 | -343.5898 | 102.4485 | 100.0858 | 138.3016 | -434.1258 | 204.3946 | -230.6625 | 232.0038 | -7.5656 |  | 22.08 | 6.534 | 6.472 | -21.12 | 1.12 |  | -1.4328 | -48.7816 | -4.9485 | 25.2 | 52.34 | 50.565 | 11.4959 | 13.5836 | 48.0423 | 48.1899 | 48.6218 |  | -28.1 | 17.3804 | 5.97 |  | -35.235 | 74.0057 | 49.794 | -35.1569 | -72.7564 | 39.1393 | 33.0929 | 22 | -19.6 |  | 112.0442
20/06/2025 | 06:00 | 0 | 15.7432 | -19.1038 | -38.6623 | 26.2783 |  | 33.5128 |  | 44.3759 | 22.3833 | 21.877 | 28.86 | -33.512 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 10.9529 |  | 16.9819 | 17.3017 | 28.6829 | 16.2563 | 0.3233 | 8.1292 |  |  |  | -74.2 |  | -26.64 | 30.8 |  |  | -43.49 | -44.55 | -34.84 | 44.53 | 44.18 | 10.3852 | 6.8277 | 50.4505 | 52.1308 | 47.9085 | -42.3311 | -41.7617 | 25.0034 | 22.0682 | 50.2347 | 51.0385 | 2.6336 | 13.7511 | -335.8503 | -0.0023 | 0 | 0 | 47.5796 | 46.975 | -3.7536 |  | -43.8426 | 2.9231 |  | 0.6437 | 384.8993 | 51.3321 | 51.2711 | -280.7977 | 362.1155 |  | -70.9827 | 71.9529 | 72.1821 | 23.65 | 28.19 | 59 | 77.01 | -28.7966 | -29.0645 | 93.7923 | 95.5618 | 30.7304 | -43.9764 | -44.4672 | 1.9951 | -59.1606 |  |  | 44.9 | 118.1 | -13.24 | 41.2872 | 40.4266 | 41.2363 | -64.7815 | -64.3648 | 25.1538 | 1.8068 | 23.9173 | 11.3926 | 28.07 | 59.49 | 35.3979 | 33.696 | -25.78 | -3.7679 | 59.0781 | 58.3574 | -126.539 | -0.0001 | -15.7223 | -77.2 | -76.9 | 27.6553 | 38.3881 | 48.3882 | 54.5105 | 37.87 | -6.26 | 56.3625 | 126.3422 | -27.95 | -28.34 | 99.85 | 57.27 | 127.1091 | 124.7818 | -3.8722 | -5.4273 | 203.6219 | 164.0476 | 158.2738 | 161.3145 | 85.4833 | 70.6418 | -23.783 | 291.0707 | 358.3866 |  | -28.7365 | -26.8013 | -11.5835 | 38.969 | 36.5638 | 47.664 | -39.0394 | -40.2436 | -37.3833 | 0 | -21.38 | 1 | 6.4491 | 47.2635 | -12.031 | -11.6294 | 3.3758 | -69.4388 | 35.5511 |  | 2.3548 | 2.3284 | 39.2295 | 39.265 | 38.6305 | 27.7977 | 27.9652 | -67.3174 | 6.913 | 7.3248 | -57.1849 | -52.1005 | -13.4017 | -28.04 | 11.2605 | 0.889 | -6.75 | 15.92 | -14.2085 |  | -12.755 | 4.255 |  | 24.83 | 53.0446 | 59.7922 | 11.3 | 71.6616 | 22.6 | -19.0029 | 0.8618 |  | 1.5251 |  |  | -7.7143 | -28.119 | 19.8558 | 43.5286 | 53.9313 | 55.9654 | -128.6432 | -17.435 | 32.441 | -35.9967 | 10.3744 | 6.0952 | 5.8339 | 12 | 228.7463 | 227.5121 | 222.9 | -224.6851 | -468.4333 | 474.7742 | 473.9492 | -216.4753 | -214.987 | -49.4182 | -38.4258 | 70.8564 | 70.7568 |  |  | 52.3095 | 52.2435 | -79.7251 | -79.6848 | 84.55 | 84.5 | 66 | 66.1 |  | 37.6 | -312.1891 | 86.645 | 87.7276 | 13.9 | 28 | -50.6 | -53 |  |  | -464.1345 | -323.8974 | 453.8842 | 361.0739 |  | -353.5676 | 354.5072 | -142.5174 | -204.9588 | -346.8506 | 100.5719 | 100.4019 | 142.9836 | -440.1445 | 208.4212 | -234.4622 | 233.9893 | -7.1701 |  | 21.04 | 6.265 | 6.287 | -21.12 | 1.68 |  | -1.3474 | -48.4001 | -4.9485 | 25.8 | 54.166 | 54.161 | 11.528 |  | 46.6904 | 46.2948 | 46.4055 |  | -26.3 | 17.3899 | 6.33 |  | -34.2863 | 74.0891 | 49.377 | -34.099 | -73.0953 | 37.4417 | 35.1768 | 21.5 | -18.8 |  | 100.5472
20/06/2025 | 06:30 | 0 | 16.3441 | -19.9049 | -37.4892 | 26.6201 |  | 37.2132 |  | 49.9549 | 25.5692 | 25.0315 | 24.42 | -35.096 | 30.8 | 19.044 | -30.8 | 10.4782 |  | 18.1795 | 18.1914 | 30.4571 | 15.81 | 0.4015 | 7.6115 |  |  |  | -84.62 |  | -22.2 | 33 |  |  | -51.56 | -51.69 | -27.64 | 51.99 | 52.49 | 12.1378 | 5.7673 | 56.2493 | 57.394 | 48.5204 | -49.8328 | -49.4369 | 26.4792 | 31.351 | 56.5308 | 54.2535 | 3.1571 | 16.1386 | -345.7366 | 1.5474 | -0.2 | -0.2 | 55.5528 | 53.63 | -3.6723 |  | -49.9246 | 4.1851 |  | 2.3632 | 399.7008 | 49.7757 | 49.6536 | -286.9252 | 378.0672 |  | -72.509 | 73.2909 | 74.9864 | 22.61 | 28.04 | 60.84 | 76.94 | -40.049 | -39.7811 | 107.2145 | 107.9578 | 25.7478 | -45.3579 | -45.8748 | 4.233 | -53.4179 |  |  | 61.6 | 110.1 | -14.03 | 46.5008 | 45.3879 | 46.3693 | -52.0838 | -51.7213 | 11.7708 | 1.329 | 12.8954 | 12.5707 | 32.74 | 60.25 | 39.6167 | 37.2116 | -27.73 | -3.7679 | 54.4009 | 53.7481 | -114.242 | -0.0001 | -16.8295 | -83.4 | -84.6 | 28.6002 | 44.2474 | 56.8419 | 63.2996 | 44.04 | -7.38 | 57.807 | 112.6789 | -28.14 | -28.39 | 105.71 | 63.33 | 111.0364 | 111.9636 | -21.1073 | -20.5727 | 201.336 | 160.7862 | 155.7136 | 157.9413 | 98.6649 | 83.3174 | -23.247 | 301.2202 | 296.0202 |  | -25.733 | -23.6552 | -21.378 | 22.6978 | 21.8484 | 167.484 | -57.9146 | -58.5857 | -49.7324 | 0 | -22.54 | 104.6 | 8.1939 | 7.7204 | -12.2499 | -11.7776 | 3.6974 | -80.9614 | 48.8818 |  | 2.7198 | 2.6917 | 39.2557 | 39.7671 | 38.8151 | 38.3475 | 40.357 | -97.1247 | 23.0995 | 22.7458 | -76.6162 | -64.4221 | -29.9327 | -30.56 | 14.7689 | 0.9586 | -9.26 | 14.4 | -29.0466 |  | -12.968 | 4.307 | 8.5736 | 20.33 | 66.4065 | 75.1121 |  | 71.5718 | 22.3 | -21.0183 | 0.5034 | 0 | 1.6313 |  |  | -7.3392 | -32.559 | 18.6427 | 49.831 | 54.5038 | 53.2867 | -140.5486 | -17.7646 | 34.5082 | -37.4099 | 10.0383 | 7.8726 | 7.6691 | 12 | 222.7165 | 223.7437 | 249.3 | -247.1773 | -478.7766 | 480.7516 | 477.279 | -209.534 | -209.1104 | -50.7768 | -40.7001 | 78.7425 | 76.2558 | -154.2182 | -154.1011 | 49.6617 | 49.8375 | -83.3551 | -82.6053 | 81.47 | 81.47 | 52.8 | 51.7 | 21.823 | 37.04 | -298.5775 | 85.2468 | 85.0582 | 15.6 | 10.3 | -48.2 | -50.3 | 1.3885 |  | -472.36 | -262.6522 | 430.5519 | 346.6462 |  | -333.2029 | 338.6269 | -134.3862 | -192.9026 | -331.9424 | 96.6883 | 97.7719 | 139.9944 | -414.8653 | 195.633 | -221.3804 | 221.2227 | -6.9339 |  | 15.68 | 6.028 | 6.013 | -14.8 | -3.6 |  | 3.8407 | -43.975 | -10.4295 | 22.3 | 50.103 | 50.543 | 11.3154 | 13.5238 | 51.1529 | 51.6345 | 51.3721 |  | -6.4 | 17.5608 | 6.59 |  | -36.484 | 74.3889 | 50.9447 | -36.1026 | -72.6177 | 39.75 | 32.7112 | 0.5 | -1.3 |  | 115.7952
20/06/2025 | 07:00 | 0 | 15.9583 | -19.3286 | -38.5326 | 28.1479 |  | 36.6173 |  | 49.1193 | 25.1912 | 24.5478 | 24.42 | -35.602 | 30.8 | 15.732 | -30.8 | 10.9229 |  | 17.5013 | 17.6831 | 29.6612 | 14.7181 | 0.203 | 7.7042 |  |  |  | -80.6 |  | -24.42 | 33 |  |  | -43.29 | -42.97 | -38.17 | 43.44 | 43.77 | 12.6561 | 5.4327 | 56.4002 | 58.4126 | 49.8204 | -39.6519 | -39.4715 | 6.4826 | 6.3995 | 56.5308 | 57.4685 | 0 | 0.2551 | -348.1627 | 1.3195 |  |  | 44.4413 | 43.4041 | -4.8422 |  | -40.2526 | 3.9397 |  | 2.3471 | 399.7008 | 64.4856 | 65.0349 | -335.2281 | 377.571 |  | -40.8468 | 42.0864 | 73.9585 | 22.74 | 28.61 | 60.83 | 76.15 | -43.7998 | -42.996 | 105.9718 | 105.9894 | 30.9941 | -40.5124 | -40.9982 | 4.8255 | -59.3776 |  |  | 63.9 | 115 | -14.04 | 48.0997 | 47.819 | 47.4626 | -49.9377 | -50.2636 | 30.6927 | -20.755 | 32.4875 | 12.0487 | 32.89 | 59.49 | 41.0229 | 38.53 | -27.74 | -3.7679 | 59.5488 | 58.7829 | -131.6211 | -0.0001 | -16.9475 | -86.3 | -84.3 | 28.8748 | 47.1771 | 57.7811 | 66.8152 | 46.89 | -7.25 | 57.105 | 129.4174 | -27.4 | -27.5 | 107.04 | 61.29 | 128.0182 | 127.3818 | -17.0093 | -17.5636 | 212.1985 | 174.0628 | 167.0838 | 171.4043 | 86.1343 | 71.4105 | -22.976 | 348.7688 | 220.6911 |  | -25.6843 | -23.7799 | -14.4551 | 5.4386 | 5.3663 | 150.588 | -58.5734 | -59.2655 | -44.7799 | 13.54 | -14.81 | 81.6 | 9.1431 | -27.697 | -11.5957 | -11.0381 | 2.1533 | -69.886 | 39.9853 |  | 2.7224 | 2.6629 | 38.3814 | 38.5596 | 37.1454 | 42.8688 | 42.7014 | -70.3316 | 17.5102 | 18.1596 | -53.0118 | -44.4901 | -20.4257 | -30.65 | 11.9686 | 0.9024 | -7.31 | 14.69 | -18.9194 |  | -12.469 | 3.189 |  | 20.58 | 45.5221 | 56.6681 | 11.22 | 69.4158 | 22.6 | -20.7931 | 1.3616 | 1.433 | 1.5437 |  |  | -7.3296 | -32.7778 | 20.005 | 51.0074 | 57.9398 | 60.3396 | -138.2414 | -19.3872 | 32.6495 | -38.838 | 10.6024 | 9.5425 | 9.2934 |  | 199.3806 | 196.5127 | 224.6 | -226.8064 | -434.2239 | 436.491 | 437.2477 | -190.6398 | -187.3676 | -51.402 | -42.4366 | 74.3879 | 75.0651 |  |  | 39.5871 | 39.5322 | -73.0389 | -73.8667 | 79.21 | 78.8 | 50.6 | 50.7 | 21.8849 | 15.44 | -300.1238 | 78.0186 | 77.4616 | 15.6 | 11.5 | -38.6 | -40.5 |  | 1.1066 | -429.7091 | -182.7852 | 372.1031 | 296.9216 |  | -287.4063 | 292.6446 | -119.6076 | -156.5634 | -286.5201 | 104.928 | 105.2362 | 122.7215 | -361.4294 | 160.5404 | -202.9397 | 202.2218 | -7.1453 |  | 16.4 | 6.362 | 6.407 | -16 | -3.28 |  | 3.1083 | -41.5427 | -10.692 | 20.7 | 48.993 | 49.141 |  | 13.8061 | 48.241 | 48.9752 | 49.3566 |  | -11.3 | 16.8133 | 6.6 |  | -38.327 | 73.9239 | 52.0507 | -37.8977 | -71.8799 | 42.1409 | 30.5081 | 5.3 | -4.6 |  | 104.1435
20/06/2025 | 07:30 | 0 | 16.157 | -19.714 | -38.0581 | 23.8496 |  | 47.8282 |  | 51.7826 | 26.3032 | 25.8826 | 28.86 | -38.022 | 33 | 15.732 | -33 | 10.4534 |  | 18.468 | 18.5418 | 30.7755 | 14.6856 | 0.2326 | 7.662 |  |  |  | -83.2 |  | -28.86 | 37.4 |  |  | -44.51 | -45.15 | -37.4 | 45.44 | 45.17 | 12.3989 | 6.0741 | 58.2324 | 60.2272 | 36.5999 | -47.0197 | -45.8856 | 8.2266 | 8.4695 | 61.6212 | 62.9608 | 0.5398 | 1.5163 | -364.8207 | -45.8004 | 3.3 | 3.3 | 51.6294 | 50.4099 | -4.8561 |  | -30.07 | 5.6576 |  | 2.5943 | 419.9956 | 72.4509 | 72.6951 | -372.7497 | 396.215 |  | -30.3045 | 32.4547 | 79.1578 | 23.89 | 29.66 | 63.48 | 78.58 | -47.5506 | -47.0148 | 101.7133 | 102.5202 | 30.1558 | -42.072 | -41.8296 | 4.3413 | -60.347 |  |  | 62.3 | 120.2 | -14.53 | 49.3895 | 49.4328 | 49.5848 | -43.4485 | -43.0835 | 25.2842 | -49.2903 | 29.0228 | 11.6423 | 39.05 | 61 | 42.8979 | 40.5807 | -28.66 |  | 60.9873 | 59.7467 | -140.9842 | -0.0002 | -17.3964 | -89.6 | -90.1 | 29.4461 | 51.2787 | 62.4776 | 72.6746 | 50.51 | -8.84 | 58.266 | 139.7629 | -27.54 | -27.38 | 103.56 | 62.76 | 140.3636 | 138.0546 | -18.0459 | -20.4909 | 225.0394 | 182.7054 | 175.0632 | 178.227 | 67.9903 | 51.3329 | -24.478 | 385.1295 | 141.2583 |  | -27.6828 | -25.4888 | 12.5411 | 1.5689 | 1.7512 | 69.168 | -44.1664 | -44.9026 | -16.1026 | 14.03 | -24.57 | 0.9 | 9.1776 | -35.3429 | -12.3488 | -11.9074 | 2.8684 | -49.2978 | 17.409 |  | 2.8204 | 2.8184 | 38.7566 | 39.2977 | 37.2759 | 50.4044 | 48.5623 | -62.4612 | 20.5589 | 20.371 | -52.0635 | -44.6489 | -14.9471 | -35.31 | 9.261 | 0.9964 | -5.43 | 15.14 | -14.8557 |  | -12.265 | 0.727 |  | 20.85 | 44.4832 | 52.5018 | 12.55 | 71.391 | 22.9 | -22.3376 | 1.5991 | 1.6328 | 1.575 |  |  | -7.042 | -33.9452 | 19.4429 | 52.2679 | 61.9097 | 62.5333 | -138.6761 | -21.6737 | 33.5228 | -43.7658 | 9.8748 | 10.5887 | 10.2426 | 11 | 176.484 | 172.1224 | 172.2 | -171.1727 | -366.1469 | 365.7018 | 362.9778 | -164.8376 | -163.5914 | -49.6496 | -41.9729 | 80.0118 | 80.4678 | -132.3212 | -131.5725 | 25.9419 | 25.8759 | -61.233 | -61.7153 | 63.29 | 63.27 | 52.5 | 52.6 | 21.3295 | -7.28 | -301.1248 | 66.6031 | 67.1082 | 15 | 21.6 | -24.1 | -25.3 |  | 1.2278 | -357.1259 | -109.7134 | 287.5979 | 233.206 |  | -223.2467 | 218.7228 | -105.8416 | -103.4677 | -216.1862 | 115.6321 | 114.3375 | 104.2515 | -276.3734 | 103.7131 | -173.9341 | 172.8593 | -6.5383 |  | 18.24 | 6.454 | 6.463 | -18.32 | -0.08 |  | 0.206 | -36.1807 | -11.8059 | 19.2 | 53.137 | 51.376 | 11.3121 |  | 52.1024 | 50.6648 | 53.06 |  | -18.5 | 17.0304 | 6.52 |  | -36.6081 | 72.1868 | 50.9982 | -36.5254 | -71.0043 | 41.1633 | 30.6452 | 13.4 | -12.4 |  | 104.4234
20/06/2025 | 08:00 | 0 | 16.9221 | -20.4609 | -38.1924 | 23.8863 |  | 47.1393 |  | 53.5459 | 27.2972 | 26.7943 | 31.08 | -41.674 | 35.2 | 14.904 | -35.2 | 10.5645 |  | 18.8894 | 19.0347 | 32.0655 | 15.1882 | 1.6243 | 7.4812 |  |  |  | -77.29 |  | -31.08 | 39.6 |  |  | -37.9 | -38.07 | -45.04 | 37.9 | 37.98 | 12.3593 | 6.242 | 60.9725 | 63.0254 | 38.8683 | -43.0009 | -44.8704 | 8.1307 | 7.848 | 63.4967 | 65.1042 | 1.0633 | 4.4544 | -385.2304 | -45.135 | 3 | 3 | 50.5076 | 49.6145 | -3.949 |  | -43.4156 | 8.2941 |  | 2.195 | 440.0463 | 80.874 | 80.0195 | -410.5107 | 409.8578 |  | -45.8571 | 46.8782 | 83.439 | 24.96 | 31.42 | 66.26 | 81.08 | -44.2017 | -43.7998 | 97.1763 | 98.6339 | 31.1063 | -47.8666 | -48.3405 | 6.452 | -60.5004 |  |  | 65.9 | 123.5 | -14.81 | 49.6679 | 49.2084 | 49.1995 | -41.5315 | -40.2826 | 27.0607 | -62.0111 | 32.2975 | 11.1108 | 44.48 | 61.95 | 44.3042 | 41.8991 | -28.82 |  | 60.4588 | 59.6724 | -136.5925 | -0.0001 | -17.448 | -92.9 | -92.6 | 29.8361 | 53.0365 | 62.9473 | 75.0183 | 52.64 | -8.52 | 58.752 | 136.3127 | -27.51 | -27.62 | 105.77 | 63.83 | 135.5818 | 132.7455 | -13.5279 | -13.7182 | 227.777 | 185.3383 | 177.2828 | 181.0806 | 72.139 | 58.2382 | -24.494 | 422.027 | 51.5229 |  | -28.1624 | -26.2793 | 9.6708 | -24.2204 | -21.8445 | 153.66 | -55.9621 | -56.1284 | -20.1597 | 0 | -24.65 | 99.9 | 9.4433 | -86.3413 | -12.1293 | -11.6522 | 2.4366 | -53.1217 | 19.2023 |  | 2.7186 | 2.6813 | 36.1624 | 36.7081 | 35.2525 | 42.5339 | 41.0268 | -0.8373 | 15.9458 | 15.8768 | -3.9791 | 0 | -9.6809 | -21.38 | 12.6644 | 0.9036 | -7.58 | 16.08 | -9.2436 |  | -11.789 | 3.314 |  | 21.99 | -7.4674 | 4.0822 | 12.22 | 66.5057 | 22.6 | -21.5576 | 1.466 | 1.3866 | 1.6265 |  |  | -7.6851 | -32.9682 | 19.2845 | 50.8394 | 62.4502 | 64.2728 | -124.5069 | -23.699 | 32.5578 | -47.9844 | 9.417 | 9.4449 | 9.0825 | 10 | 152.2405 | 151.2606 | 176.4 | -177.0871 | -336.164 | 340.0902 | 336.4636 | -147.3057 | -145.5949 | -55.3472 | -47.5104 | 81.4671 | 77.7688 | -111.6122 | -110.699 | 17.4713 | 17.2845 | -46.3471 | -46.56 | 67.06 | 67.05 | 51.7 | 52.3 |  | -30.16 | -308.7304 | 64.9483 | 63.7537 | 13.9 | 21.8 | -14.7 | -15.4 |  | 1.1146 | -332.589 | -21.1443 | 245.3858 | 161.0632 |  | -154.3161 | 150.8061 | -81.2386 | -78.771 | -151.677 | 127.9557 | 128.0247 | 81.3241 | -239.9639 | 79.1919 | -158.2042 | 158.9193 | -7.5134 |  | 19.76 | 7.345 | 7.404 | -19.84 | 0.96 |  | -1.3169 | -35.6832 | -12.8618 | 21.4 | 54.141 | 53.157 |  |  | 50.9067 | 52.3293 | 51.8642 |  | -19.5 | 17.8569 | 6.57 |  | -42.7813 | 76.4459 | 56.539 | -42.7083 | -75.6708 | 46.6761 | 28.032 | 13.2 | -13.4 |  | 96.7666
20/06/2025 | 08:30 | 0 | 17.538 | -21.2371 | -37.329 | 25.4958 |  | 50.8087 |  | 56.2037 | 28.6031 | 28.0126 | 26.64 | -45.511 | 39.6 | 16.56 | -39.6 | 6.891 |  | 19.775 | 20.2749 | 33.4454 | 16.5707 | 1.4994 | 7.6881 |  |  |  | -82.49 |  | -26.64 | 44 |  |  | -40.79 | -40.66 | -44.27 | 40.29 | 40.86 | 13.3527 | 5.5293 | 65.7077 | 67.659 | 43.5501 | -45.6801 | -44.719 | 5.459 | 5.6274 | 68.1852 | 70.0607 | 1.0633 | 5.8582 | -426.2132 | -46.2172 | 2.8 | 2.9 | 50.614 | 49.0605 | -3.9389 |  | -43.3566 | 7.3057 |  | 2.6681 | 478.5606 | 93.6308 | 93.5087 | -459.1038 | 448.7532 |  | -47.4491 | 50.0786 | 90.1253 | 26.66 | 33.5 | 71.37 | 85.63 | -47.0148 | -47.2827 | 105.5848 | 105.7713 | 27.8098 | -60.7465 | -60.7785 | 7.1368 | -70.9412 |  |  | 57.3 | 140.7 | -15.63 | 45.6244 | 45.4038 | 46.1761 | -43.5405 | -43.4021 | 40.1156 | -91.5635 | 47.3811 | 11.4542 | 45.93 | 68.23 | 46.6479 | 44.0964 | -30.14 |  | 71.9308 | 70.3336 | -154.7532 | -0.0001 | -18.273 | -101 | -100.8 | 30.9073 | 57.1381 | 67.6437 | 80.8777 | 56.68 | -9.92 | 62.559 | 153.2037 | -26.12 | -26.27 | 102.95 | 67.52 | 153.8727 | 151.3091 | -16.0992 | -16.6727 | 244.9953 | 200.1171 | 191.4208 | 194.7301 | 52.1585 | 55.2216 | -26.896 | 471.3063 | -33.5798 |  | -29.1686 | -27.3655 | 8.4542 | -21.7982 | -21.1154 | 145.98 | -67.8 | -68.3033 | 0 | 14.34 | -24.17 | 70.9 | 10.3075 | -85.6275 | -13.3043 | -12.9167 | 4.1487 | -54.2652 | 17.9959 |  | 2.7717 | 2.7338 | 39.0131 | 39.6861 | 37.735 | 47.0552 | 47.2227 | 15.0711 | 18.2238 | 18.3397 | 12.5397 | 24.725 | -12.3836 | -18.46 | 14.7689 | 0.9732 | -9.22 | 16.99 | -12.9674 |  | -11.758 | 1.37 |  | 21.14 | -24.153 | -11.3715 | 14.61 | 67.677 | 23.5 | -23.1652 | 1.2119 | 1.2713 | 1.7833 |  |  | -6.8796 | -35.3558 | 19.9968 | 54.7889 | 62.3573 | 63.1067 | -129.3696 | -26.2451 | 34.1429 | -53.9372 | 9.1669 | 11.0477 | 10.6751 | 10.51 | 153.4896 | 152.2869 | 279.1 | -278.6869 | -418.0754 | 424.0291 | 422.613 | -147.4323 | -146.5771 | -54.0742 | -44.4374 | 80.9299 | 79.7978 | -97.0053 | -98.0877 | 13.9446 | 13.3074 | -43.7741 | -43.653 | 67.95 | 67.73 | 50.9 | 51.7 | 21.3722 | -35.76 | -311.3642 | 64.5648 | 64.2215 | 12.7 | 24.6 | -12 | -11.8 | 1.3047 | 1.009 | -408.973 | 63.9361 | 232.6413 | 153.6973 | -12.0665 | -147.1485 | 141.5958 | -77.3635 | -65.0003 | -141.0643 | 129.1005 | 128.6708 | 77.3198 | -225.4192 | 68.6593 | -154.1868 | 154.9335 | -7.225 |  | 21.36 | 7.407 | 7.369 | -21.52 | 2.32 |  | -2.0798 | -34.0139 | -11.9524 | 19 | 55.167 | 53.618 | 11.3133 |  | 52.7466 | 50.4627 | 52.559 |  | -23.1 | 18.0105 | 6.93 |  | -40.6331 | 76.0436 | 53.8721 | -40.9181 | -74.1364 | 44.401 | 30.0383 | 17.7 | -15.4 |  | 101.6069
20/06/2025 | 09:00 | 0 | 18.597 | -22.2809 | -36.5173 | 26.2667 |  | 52.4149 |  | 56.7392 | 28.9331 | 28.3006 | 26.64 | -48.853 | 41.8 | 16.56 | -41.8 | 6.7915 |  | 20.2186 | 21.3137 | 34.0892 | 16.2722 | 3.2157 | 4.2705 |  |  |  | -83.96 |  | -26.64 | 46.2 |  |  | -41.59 | -41.39 | -44.91 | 42.04 | 41.77 | 14.6358 | 5.3157 | 66.224 | 68.0408 | 45.3495 | -47.0197 | -45.9495 | 6.0576 | 7.4782 | 69.123 | 71.9361 | 1.5867 | 8.2624 | -442.1735 | -43.9392 | 2.3 | 2.4 | 50.8715 | 50.3581 | -3.9607 |  | -44.8578 | 7.9557 |  | 2.9095 | 495.5594 | 99.8565 | 98.941 | -446.9765 | 482.6287 |  | -71.1697 | 72.73 | 94.3367 | 28.04 | 34.77 | 73.71 | 88.39 | -47.6845 | -47.2827 | 105.2531 | 106.5839 | 24.8422 | -62.3624 | -61.7031 | 7.0377 | -77.7021 |  |  | 46.1 | 154.6 | -16.39 | 43.3569 | 43.4081 | 43.7969 | -45.5925 | -45.4281 | 43.4379 | -98.4016 | 50.9022 | 11.9883 | 50.15 | 70.07 | 48.5229 | 45.8542 | -31.12 |  | 77.5695 | 76.9316 | -154.269 | -0.0001 | -18.85 | -100.6 | -100.7 | 31.4236 | 58.8959 | 69.5223 | 83.2214 | 58.55 | -10.1 | 63.7605 | 152.4137 | -25.98 | -26 | 104.74 | 69 | 151 | 147.9636 | -17.7766 | -17.2636 | 248.0399 | 200.2279 | 194.2807 | 197.5285 | 52.5404 | 64.6832 | -26.668 | 461.8445 | -34.4816 |  | -30.4389 | -27.7773 | 0 | -25.4493 | -23.1031 | 178.236 | -71.0385 | -71.5446 |  | 11.86 | -22.69 | 102.5 | 10.4892 | -94.2274 | -13.2389 | -12.8833 | 3.4801 | -62.8677 | 26.238 |  | 2.8439 | 2.7997 | 37.9863 | 38.5881 | 36.9153 | 47.3901 | 47.725 | 18.7551 | 20.0901 | 19.703 | 16.4023 | 31.4775 | -11.7244 | -18.11 | 15.0741 | 1.0794 | -9.53 | 17.25 | -11.4936 |  | -11.657 | 1.346 |  | 20.83 | -31.3763 | -16.0828 | 14.38 | 67.4633 | 23.6 | -24.3179 | 2.6433 | 0 | 1.8056 |  |  | -7.4334 | -36.5916 | 19.6361 | 57.3939 | 67.1407 | 67.7039 | -135.0099 | -27.6511 | 35.6383 | -56.831 |  | 11.5458 | 11.1616 | 10.6281 | 153.7626 | 153.2668 | 279.5 | -279.5195 | -411.0194 | 412.8439 | 416.2023 | -145.1457 | -145.7756 | -53.4888 | -45.249 | 83.3661 | 80.8317 |  |  | 12.2417 | 11.4397 | -43.1185 | -43.3265 | 66.27 | 65.8 | 56.7 | 55.8 | 21.3295 | -40.88 | -312.0634 | 63.8998 | 62.3014 | 9.9 | 28 | -10.5 | -10.9 |  |  | -405.4164 | 69.89 | 233.0915 | 153.0518 |  | -145.9004 | 141.0102 | -74.935 | -65.3251 | -142.7783 | 132.6825 | 131.8376 | 75.7433 | -228.5432 | 67.7124 | -157.1969 | 158.452 | -8.0407 |  | 22.8 | 7.437 | 7.375 | -22.4 | 2.32 |  | -3.0442 | -34.2489 | -11.8059 | 20.8 | 56.399 | 55.401 | 9.3169 | 11.1459 | 52.5347 | 53.8431 | 52.133 |  | -25.2 | 17.2217 | 7.14 |  | -39.2909 | 76.0524 | 54.6054 | -39.6723 | -74.8564 | 44.3883 | 30.1553 | 20.4 | -20.3 |  | 123.9936
20/06/2025 | 09:30 | 0 | 19.7574 | -23.7341 | -36.3325 | 27.2199 |  | 54.244 |  | 57.5424 | 29.1851 | 28.8124 | 24.42 | -49.302 | 41.8 | 17.388 | -41.8 | 9.818 |  | 21.9788 | 22.0809 | 36.6546 | 16.5403 | 4.9368 | 7.7117 |  |  |  | -87.92 |  | -24.42 | 48.4 |  |  | -46.14 | -46.08 | -41.36 | 46.73 | 46.58 | 15.6744 | 4.7884 | 67.2108 | 69.4236 | 44.3457 | -52.1101 | -51.2612 | 7.223 | 7.9735 | 70.9984 | 71.8021 | 1.5867 | 8.8155 | -436.2612 | -44.003 | 2.5 | 2.3 | 57.4519 | 56.5405 | -4.4747 |  | -50.6411 | 9.4245 |  | 3.2651 | 484.7253 | 100.3448 | 100.2228 | -443.1017 | 482.2715 |  | -51.3362 | 51.0159 | 101.6617 | 29.48 | 36.75 | 74.54 | 89.37 | -57.9992 | -57.7313 | 113.4662 | 114.5544 | 23.9694 | -54.8261 | -54.4365 | 8.0683 | -73.021 |  |  | 54.6 | 150.1 | -16.1 | 48.4276 | 47.3731 | 47.9707 | -37.2295 | -36.7361 | 24.3721 | -86.5282 | 30.8129 | 12.9446 | 47.23 | 71.54 | 49.9292 | 47.1725 | -31.86 | -3.7679 | 74.0527 | 73.1924 | -150.6576 | -0.0002 | -19.3526 | -108.1 | -108.9 | 31.929 | 60.6537 | 69.5223 | 85.5652 | 59.76 | -9.79 | 62.8695 | 149.1985 | -25.71 | -26.13 | 106.15 | 70.7 | 148.4 | 147.8364 | -25.8331 | -25.2727 | 244.7583 | 198.2319 | 192.2415 | 195.9187 | 52.952 | 59.2549 | -26.826 | 458.6693 | -38.0503 |  | -31.7423 | -29.133 | 0 | -25.6295 | -23.6224 | 139.836 | -70.7905 | -71.6586 |  | 0 | -24.25 | 98.4 | 10.7224 | -94.7816 | -13.1725 | -12.7589 | 2.9462 | -55.395 | 15.7536 |  | 2.7077 | 2.6673 | 38.932 | 39.0701 | 37.3929 | 58.1073 | 58.4423 | 1.6746 | 27.8532 | 27.7255 | -0.2907 | 12.9852 | -11.2557 | -18.21 | 15.0741 | 1.0794 | -9.34 | 17.91 | -11.0599 |  | -11.544 | 4.111 |  | 24.41 | -14.1521 | -0.5272 |  | 73.5177 | 24.2 | -24.8916 | 0.3637 |  | 1.8563 |  |  | -7.7207 | -39.2242 | 20.4537 | 60.503 | 63.5577 | 65.3929 | -139.6716 | -28.6969 | 37.8274 | -61.0488 | 8.6061 | 12.8251 | 12.3534 | 10 | 155.5784 | 155.6575 | 277.8 | -276.4634 | -417.7458 | 420.3117 | 414.1729 | -148.9165 | -148.8316 | -49.66 | -40.1722 | 81.9012 | 80.3564 |  |  | 12.3955 | 12.0879 | -39.1167 | -39.0046 | 66.8 | 66.03 | 53.6 | 53.7 | 21.5346 | -44.48 | -314.659 | 62.4115 | 62.1487 | 11.1 | 26.3 | -12.2 | -12.7 | 1.2689 | 1.1651 | -408.3106 | 66.5394 | 232.5967 | 149.2693 |  | -146.9908 | 143.6677 | -77.6386 | -62.52 | -139.7556 | 131.0675 | 131.8951 | 73.2158 | -220.988 | 68.1553 | -153.3892 | 152.7182 | -7.5656 |  | 22.48 | 7.338 | 7.297 | -22.56 | 3.68 |  | -3.6912 | -31.2306 | -10.6645 | 18.3 | 51.249 | 50.805 | 11.3914 | 13.4967 | 52.6233 | 52.6899 | 52.9903 |  | -24.7 | 16.183 | 7.02 |  | -35.3547 | 73.493 | 49.7318 | -35.979 | -71.9846 | 39.3481 | 33.0902 | 19.8 | -19.5 |  | 146.8492
20/06/2025 | 10:00 | 0 | 20.5403 | -24.8533 | -34.7905 | 27.9862 |  | 55.7213 |  | 60.8546 | 30.7971 | 29.9736 | 15.54 | -49.891 | 44 | 18.216 | -44 | 11.975 |  | 22.1235 | 22.7583 | 37.4188 | 16.6152 | 6.0338 | 7.8766 |  |  |  | -100.69 |  | -17.76 | 48.4 |  |  | -58.9 | -59.65 | -26.74 | 59.43 | 60.29 | 16.1064 | 4.6307 | 67.9775 | 70.7831 | 45.1892 | -59.3439 | -58.0324 | 26.469 | 24.8471 | 71.4003 | 72.0701 | 4.7275 | 25.1097 | -459.1343 | -45.237 | 2.8 | 2.9 | 63.8667 | 63.1736 | -4.8653 |  | -45.193 | 9.8535 | 0 | 3.4783 | 511.1544 | 101.535 | 101.0162 | -450.6122 | 507.687 |  | -40.1085 | 42.9058 | 105.6435 | 30.37 | 38 | 76.08 | 91.38 | -73.0024 | -72.3326 | 123.4075 | 125.0983 | 20.7918 | -60.3335 | -60.0305 | 5.5424 | -78.6249 |  |  | 47.8 | 152.2 | -16.1 | 44.2702 | 44.9161 | 45.6948 | -39.1803 | -38.7151 | 28.3384 | -93.4634 | 36.0741 | 12.7597 | 51.11 | 72.11 | 50.6323 | 47.905 | -31.85 | -3.7679 | 78.1255 | 78.0755 | -162.1197 | -0.0002 | -19.3274 | -107.7 | -107.4 | 31.9949 | 61.5326 | 70.9312 | 86.7371 | 60.97 | -10.42 | 64.098 | 162.7493 | -27.4 | -27.66 | 107.52 | 71.75 | 162.0546 | 157.8909 | -34.9516 | -35.9364 | 248.9173 | 199.4973 | 192.2847 | 197.3774 | 54.1301 | 58.9029 | -27.548 | 463.7005 | -53.0687 |  | -31.083 | -29.099 | 0 | -25.7112 | -23.5044 | 165.948 | -73.4769 | -74.9544 |  | 0 | -25.94 | 112.1 | 11.0672 | -96.397 | -13.6683 | -13.2031 | 2.8117 | -56.7869 | 5.4618 |  | 3.0177 | 3.034 | 39.0358 | 39.7294 | 38.2032 | 72.676 | 70.1642 | -44.3759 | 37.4184 | 36.6677 | -35.0637 | -24.7216 | -12.4935 | -24.32 | 14.5809 | 1.0916 | -9.2 | 19.08 | -14.4242 |  | -11.513 | 4.26 | 8.5192 | 27.72 | 25.3156 | 35.2106 | 13.91 | 81.851 | 23.5 | -28.7625 | -0.3384 |  | 1.9017 |  |  | -9.2018 | -43.1315 | 20.0316 | 68.318 | 60.9595 | 62.9813 | -160.1622 | -29.3967 | 42.0518 | -64.5696 |  | 13.3525 | 13.0812 |  | 156.3869 | 155.6171 | 280.8 | -279.2399 | -416.9696 | 417.3812 | 415.1069 | -151.4566 | -148.8763 | -50.0624 | -39.1588 | 78.3889 | 78.2739 |  |  | 12.3845 | 12.1868 | -39.7121 | -39.6654 | 66.62 | 67.07 | 54.5 | 53.8 | 21.2078 | -46.08 | -307.7254 | 59.3745 | 57.6551 | 10.5 | 28.1 | -11.3 | -11.1 | 1.3425 | 1.0858 | -414.4341 | 84.2576 | 224.1493 | 151.3734 |  | -142.7041 | 140.7415 | -73.705 | -60.7782 | -135.924 | 132.2112 | 132.9131 | 72.0462 | -217.1011 | 63.9369 | -151.3476 | 152.0922 | -7.7771 |  | 23.92 | 7.335 | 7.366 | -23.68 | 3.04 |  | -2.8702 | -31.2001 | -11.2505 | 16.3 | 51.306 | 51.19 |  | 13.5025 | 51.2243 | 50.7391 | 51.7982 |  | -29.1 | 14.9669 | 7.29 |  | -35.7913 | 76.0488 | 50.3283 | -36.0189 | -73.7507 | 37.6234 | 35.7938 | 21.6 | -20.6 |  | 160.3703
20/06/2025 | 10:30 | 0 | 20.7839 | -25.364 | -34.5358 | 28.653 |  | 57.1377 |  | 62.7739 | 31.605 | 30.9732 | 19.98 | -52.786 | 46.2 | 18.216 | -46.2 | 12.601 |  | 22.2679 | 22.5802 | 37.183 | 16.226 | 5.0405 | 7.8154 |  |  |  | -100.19 |  | -19.98 | 50.6 |  |  | -56.76 | -56.26 | -33.9 | 55.98 | 56.4 | 16.7116 | 4.7112 | 70.3185 | 72.338 | 41.8568 | -58.5402 | -55.1295 | 18.0813 | 19.9484 | 72.4719 | 72.338 | 3.1571 | 14.7027 | -453.3567 | -42.9064 | 2.5 | 2.5 | 60.3892 | 58.0428 | -5.3236 |  | -43.4478 | 11.2482 | 5.127 | 3.3861 | 498.245 | 108.127 | 107.7913 | -461.1707 | 498.2439 |  | -43.8119 | 44.4264 | 108.1085 | 30.8 | 39.02 | 77.65 | 91.38 | -76.0835 | -76.6193 | 125.6004 | 127.7114 | 18.2668 | -61.2339 | -62.1435 | 5.4015 | -75.2327 |  |  | 58.7 | 151.2 | -16.7 | 49.1453 | 48.2242 | 48.6349 | -34.1757 | -33.5864 | 25.8118 | -100.0638 | 34.0928 | 11.8226 | 53.29 | 73.12 | 52.0386 | 49.0768 | -32.65 | -3.7679 | 76.4523 | 75.3427 | -151.1029 | -0.0002 | -19.8416 | -112.2 | -113.1 | 31.7752 | 63.2904 | 71.4009 | 89.0808 | 62.29 | -10.24 | 65.6775 | 150.4335 | -31.03 | -31.4 | 116.08 | 72.54 | 149.3818 | 147.5455 | -42.5285 | -41.7455 | 243.5448 | 195.3992 | 189.9215 | 191.9157 | 55.2385 | 45.1374 | -27.78 | 473.8705 | -105.6951 |  | -32.211 | -29.6196 | 15.889 | -32.6585 | -28.3615 | 153.66 | -74.7923 | -74.742 |  | 0 | -27.47 | 101.8 | 11.2887 | -110.704 | -14.5848 | -13.8992 | 4.6175 | -46.2258 | 4.7674 |  | 3.1042 | 3.0309 | 39.5331 | 39.7418 | 38.1481 | 77.0299 | 75.5228 | -40.357 | 43.9195 | 44.1662 | -35.9861 | -26.4604 | -11.2557 | -23.77 | 13.9681 | 1.1026 | -8.77 | 18.43 | -11.2625 |  | -11.523 | 4.27 |  | 28.97 | 26.3564 | 36.5885 | 13.6 | 83.9723 | 23.1 | -28.0665 | -1.4432 |  | 2.0035 |  |  | -8.0372 | -43.8034 | 21.2538 | 69.4945 | 62.6492 | 66.58 | -162.8767 | -29.7685 | 41.9782 | -66.7473 |  | 14.0165 | 13.7984 |  | 143.2339 | 142.9318 | 279.9 | -278.0891 | -408.6872 | 414.8431 | 408.803 | -137.0285 | -137.5427 | -52.0735 | -42.0531 | 80.6006 | 82.0395 | -90.4969 | -91.4302 | 11.2859 | 11.3848 | -41.1876 | -40.9794 | 53.19 | 52.75 | 48.4 | 49.2 | 21.1052 | -48.4 | -296.2556 | 59.6301 | 59.7691 | 10.6 | 17.1 | -9.7 | -10 | 0.8949 | 0.568 | -403.9917 | 130.5901 | 196.4505 | 124.1608 |  | -125.1401 | 114.4212 | -79.9099 | -47.306 | -118.3509 | 122.3022 | 121.0422 | 76.1287 | -185.2452 | 49.3592 | -132.399 | 133.2736 | -7.3816 |  | 21.68 | 7.3 | 7.288 | -21.28 | 0.4 |  | -0.7309 | -29.1218 | -17.0794 | 18.2 | 51.458 | 50.444 | 11.3906 | 13.5015 | 53.7182 | 51.5956 | 51.5701 |  | -16.1 | 27.5908 | 7.52 |  | -40.7864 | 77.6033 | 52.5241 | -40.6984 | -75.6329 | 40.6701 | 35.1551 | 11.1 | -10.9 |  | 158.4714
20/06/2025 | 11:00 | 0 | 21.6372 | -26.2792 | -33.9936 | 28.9645 |  | 57.954 |  | 64.0226 | 32.739 | 31.8842 | 15.54 | -53.946 | 46.2 | 19.044 | -46.2 | 10.4041 |  | 22.966 | 23.1012 | 38.8619 | 17.3385 | 5.4568 | 7.8794 |  |  | -55.09 | -54.95 |  | -15.54 | 52.8 |  |  | -61.9 | -62.06 | -31.55 | 62.26 | 62.91 | 17.4166 | 4.4486 | 70.2082 | 72.7351 | 40.1814 | -53.4497 | -56.4249 | 28.3095 | 27.6698 | 70.1946 | 70.0607 | 5.7744 | 28.3989 | -469.4504 | -41.5567 | 1.4 | 1.3 | 61.9851 | 61.0314 | -5.2472 |  | -47.6541 | 11.0792 | 5.1577 | 3.4856 | 515.7321 | 111.3925 | 110.477 | -481.6997 | 509.2889 |  | -36.0492 | 37.8319 | 109.2462 | 31.39 | 39.54 | 78.43 | 93.26 | -77.8249 | -77.557 | 128.2325 | 128.304 | 16.1123 | -62.5305 | -62.7947 | 2.5988 | -76.9587 |  |  | 52.3 | 154.4 | -16.66 | 48.3579 | 47.8125 | 47.5377 | -34.8378 | -34.3994 | 30.3734 | -111.656 | 39.3965 | 11.9027 | 52.14 | 73.15 | 52.7417 | 50.2487 | -33.03 | -3.7679 | 77.6913 | 76.5893 | -155.5139 | 0 | -20.08 | -112.8 | -112.8 | 31.3687 | 64.1693 | 72.3402 | 90.2527 | 63.78 | -10.61 | 65.151 | 153.5037 | -31.3 | -31.37 | 119.19 | 73.07 | 154.5091 | 152.6182 | -43.9985 | -42.4 | 249.9889 | 199.0981 | 193.3925 | 196.183 | 54.6549 | 12.9811 | -27.331 | 477.8466 | -139.5181 |  | -31.2071 | -28.7405 | 57.9623 | -30.3917 | -27.3653 | 41.52 | -57.507 | -58.5665 |  | 0 | -10.35 | 1 | 11.5649 | -106.5595 | -13.6936 | -13.1813 | 3.5706 | -9.3472 | -26.6148 |  | 3.1579 | 3.138 | 39.3695 | 40.0609 | 38.8564 | 78.0346 | 77.8672 | -27.4628 | 45.7197 | 45.752 | -29.4313 | -19.7913 | -6.1946 | -24.92 | 12.369 | 1.033 | -7.44 | 19.41 | 0 |  | -11.314 | 4.391 |  | 29.42 | 21.1994 | 30.701 | 14.31 | 84.0551 | 24.4 | -29.0543 | -0.7362 |  | 2.0863 |  |  | -8.5738 | -45.185 | 21.7107 | 70.923 | 62.2859 | 62.9874 | -168.8567 | -30.5029 | 42.3689 | -66.7474 | 9.0363 | 14.4072 | 13.9355 |  | 143.7102 | 141.106 | 277.4 | -276.6875 | -406.5173 | 409.9413 | 409.2676 | -137.6532 | -136.8285 | -49.6386 | -39.2902 | 76.9554 | 76.6702 |  |  | 13.7798 | 13.0217 | -41.5878 | -41.7989 | 46.76 | 46.51 | 52 | 52.1 | 21.3915 | -48.16 | -289.093 | 58.0259 | 57.8369 | 11.1 | 20 | -11.3 | -11.8 | 1.2197 | 1.0532 | -401.2432 | 158.6782 | 186.4417 | 121.3048 |  | -116.7628 | 112.089 | -78.3964 | -46.2996 | -112.3233 | 118.95 | 119.2998 | 78.7179 | -177.401 | 47.0672 | -130.6613 | 130.2248 | -6.9339 |  | 22.4 | 7.224 | 7.207 | -21.2 | 1.36 |  | -1.5518 | -28.3009 | -16.347 | 18.2 | 52.533 | 54.39 | 11.3916 | 13.5446 | 51.4928 | 51.0535 | 50.1183 |  | -20.9 | 27.5223 | 7.87 |  | -37.1338 | 75.9172 | 50.6158 | -37.1867 | -74.5494 | 38.8283 | 35.9135 | 14.9 | -13.8 |  | 158.2636
20/06/2025 | 11:30 | 0 | 22.2037 | -26.9751 | -33.529 | 30.1269 |  | 60.7311 |  | 65.7143 | 33.635 | 32.5367 | 15.54 | -56.997 | 50.6 | 19.872 | -50.6 | 11.0702 |  | 19.7725 | 19.4684 | 32.0197 | 17.0354 | 5.8621 | 8.1001 |  |  | -52.1 | -52.13 |  | -13.32 | 55 |  |  | -59.15 | -58.46 | -31.02 | 59 | 59.8 | 16.4695 | 4.6882 | 71.3503 | 73.6411 | 35.6276 | -55.861 | -54.1585 | 21.8233 | 26.0676 | 70.9984 | 68.855 | 5.2509 | 29.3929 | -469.7442 | -40.781 | 1.3 | 1.5 | 59.63 | 59.4557 | -5.1807 |  | -48.8513 | 11.1539 | 5.1814 | 3.425 | 513.5043 | 115.3904 | 115.2684 | -488.5248 | 514.3416 |  | -38.0615 | 39.5372 | 111.3618 | 31.81 | 40.5 | 79.23 | 93.2 | -74.476 | -73.2704 | 126.0401 | 127.6199 | 16.2633 | -66.3814 | -65.6291 | 3.0633 | -77.4907 |  |  | 55.6 | 155.8 | -16.91 | 47.4606 | 47.2478 | 47.4608 | -35.1625 | -34.8323 | 31.6642 | -116.2624 | 41.6181 | 12.2634 | 52.17 | 74.54 | 54.1479 | 51.4206 | -33.83 | -0.8094 | 77.625 | 76.4676 | -153.4231 | -0.0001 | -20.5159 | -113.3 | -113.3 | 31.4786 | 65.0482 | 70.9312 | 91.4246 | 64.42 | -9.67 | 63.936 | 152.5437 | -32.85 | -33.11 | 123.37 | 73.76 | 151.6909 | 148.4182 | -41.2663 | -40.4727 | 250.2676 | 202.6021 | 195.4358 | 196.8736 | 54.8493 | 37.173 | -27.125 | 504.4708 | -159.6519 |  | -30.8302 | -28.4744 | 38.0997 | -54.3137 | -49.4278 | 162.876 | -70.3299 | -71.7812 |  | 0 | -25.27 | 111.8 | 11.5647 | -151.8356 | -13.3065 | -12.8473 | 2.402 | -29.4918 | 0 |  | 3.2738 | 3.2957 | 39.065 | 40.2477 | 37.8954 | 74.853 | 74.5181 | -16.4107 | 42.8774 | 43.2351 | -19.8497 | -9.451 | -4.5905 | -22.11 | 12.8719 | 1.0892 | -7.97 | 19.06 | 0 |  | -11.241 | 4.405 |  | 29.32 | 10.6172 | 20.7099 | 13.7 | 83.3117 | 24 | -29.1949 | -0.9538 |  | 2.1813 |  |  | -7.2497 | -44.9283 | 21.6576 | 71.007 | 63.6199 | 65.0671 | -164.3553 | -30.9666 | 42.0115 | -68.6646 | 9.2311 | 14.3388 | 13.9671 | 10.3263 | 133.5187 | 133.5125 | 280.4 | -278.5332 | -393.5925 | 395.2848 | 394.3519 | -126.8735 | -126.1709 | -49.1523 | -37.6947 | 78.0042 | 78.3493 | -78.6802 | -78.6924 | 15.7684 | 14.8894 | -35.9923 | -35.0038 | 33.97 | 34.17 | 53.6 | 54.1 | 21.5966 | -48.8 | -302.8208 | 62.1557 | 61.9093 | 11.7 | 20 | -13 | -13.6 | 1.3488 | 1.1938 | -385.4955 | 181.1651 | 176.4039 | 113.0463 |  | -109.072 | 99.8711 | -88.0805 | -43.1723 | -100.9816 | 108.8313 | 109.9241 | 89.0278 | -168.9384 | 45.3278 | -120.5293 | 122.8658 | -6.9339 |  | 23.28 | 7.233 | 7.225 | -23.44 | 2.64 |  | -4.0421 | -27.187 | -14.6197 | 18.5 | 54.47 | 54.002 | 11.4021 | 13.6339 | 50.6508 | 51.9393 | 51.3909 |  | -22.4 | 23.8901 | 8.25 |  | -34.6811 | 75.5269 | 48.753 | -34.7457 | -74.2878 | 37.8759 | 36.451 | 14.5 | -15.7 |  | 154.1902
20/06/2025 | 12:00 | 0 | 22.4226 |  | -32.9788 | 30.4616 |  | 61.2191 |  | 67.0181 | 33.645 | 32.891 | 19.98 | -57.466 | 50.6 | 19.044 | -50.6 | 12.2697 |  | 17.9389 | 18.3153 | 30.1503 | 16.6477 | 1.9536 | 7.4929 |  |  | -46.91 | -46.52 |  | -19.98 | 57.2 |  |  | -50.25 | -50.28 | -38.27 | 50.74 | 50.74 | 17.17 | 4.2231 | 69.5471 | 72.1126 | 33.7034 | -51.9762 | -51.2659 | 29.0823 | 22.4917 | 65.1042 | 68.0513 | 5.7744 | 34.5066 | -485.9189 | -38.0126 | 1.1 | 1.1 | 56.4417 | 55.3905 | -4.5421 |  | -58.8311 | 9.437 | 0 | 3.5073 | 531.8154 | 119.7851 | 118.6254 | -516.1448 | 520.918 |  | -40.2852 | 41.315 | 108.0087 | 31.12 | 39.59 | 79.25 | 93.16 | -61.3482 | -60.1426 | 115.2878 | 115.9441 | 19.1441 | -67.0521 | -66.0633 | 5.2903 | -79.2916 |  |  | 54.8 | 159.3 | -16.75 | 46.6546 | 46.4774 | 45.6247 | -35.6865 | -35.7844 | 40.5022 | -126.7045 | 49.1936 | 12.2285 | 55.77 | 73.96 | 54.1479 | 50.8347 | -33.71 | -3.7679 | 78.915 | 78.4374 | -159.8742 | 0 | -20.5081 | -115 | -113.5 | 30.5777 | 62.9974 | 72.3402 | 89.0808 | 62.97 | -9.94 | 64.7325 | 158.724 | -32.59 | -32.77 | 122.49 | 72.58 | 159.4727 | 158.1091 | -26.8813 | -25.8 | 258.9946 | 211.3059 | 203.7016 | 207.0062 | 54.8317 | 24.503 | -27.825 | 525.8741 | -197.4658 |  | -28.1542 | -25.8764 | 43.1835 | -60.4218 | -56.1122 | 142.908 | -63.8919 | -65.2425 |  | 0 | -18.36 | 106.9 | 11.4115 | -164.6277 | -12.9986 | -12.4707 | 2.9961 | -20.9866 | -13.3157 |  | 3.2202 | 3.1566 | 39.911 | 39.7566 | 36.868 | 60.6192 | 60.2843 | 43.8736 | 28.8241 | 29.0781 | 30.8482 | 43.6687 | -0.8917 | -13.04 | 13.3797 | 1.0562 | -8.2 | 18.01 |  |  | -11.047 | 4.184 |  | 26.21 | -44.9447 | -31.0942 | 15.23 | 74.9032 | 23.9 | -26.2202 | -1.6955 |  | 2.1704 |  |  | -5.92 | -42.1451 | 22.4404 | 65.629 | 62.4973 | 61.6671 | -141.2559 | -29.9087 | 39.5918 | -66.3376 | 10.35 | 14.3486 | 13.9355 | 12 | 125.092 | 126.9919 | 282.5 | -279.1675 | -377.808 | 375.402 | 373.9215 | -122.0274 | -121.2138 | -46.3128 | -36.0929 | 78.2197 | 77.4196 |  |  | 13.3953 | 13.3294 | -32.668 | -33.2234 | 27.65 | 27.91 | 54 | 53.9 |  | -51.6 | -295.6299 | 58.167 | 57.9073 | 11.6 | 21.7 | -13 | -13.5 | 1.2813 | 1.2565 | -368.3204 | 224.1514 | 167.8865 | 108.875 |  | -108.1831 | 103.1615 | -91.2499 | -39.3852 | -99.7995 | 107.7429 | 106.6612 | 91.8607 | -159.8942 | 34.7494 | -119.8541 | 120.1239 | -6.9613 |  | 24.08 | 7.208 | 7.206 | -23.92 | 4.4 |  | -4.6555 | -25.7801 | -15.584 | 17.8 | 52.786 | 52.387 |  |  | 50.8826 | 50.3051 | 49.9382 |  | -22.1 | 23.9482 | 8.15 |  | -37.0796 | 72.2312 | 47.2489 | -37.1232 | -70.5842 | 35.7835 | 35.0689 | 16.7 | -16.2 |  | 142.4498
20/06/2025 | 12:30 | 0 | 22.4353 |  | -33.2256 | 30.6873 |  |  |  | 65.4559 | 33.255 | 32.5128 | 22.2 | -54.791 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 13.0036 |  | 17.3659 | 17.7874 | 29.0182 | 16.6726 | 5.2352 | 4.082 |  |  | -45.47 | -45.47 |  | -22.2 | 52.8 |  |  | -45.34 | -45.96 | -45.76 | 45.97 | 45.95 | 16.7221 | 4.4493 | 66.7704 | 69.4941 | 32.4378 | -47.8234 | -47.3766 | 9.6142 | 9.3754 | 65.64 | 67.5154 | 3.6806 | 19.8333 | -457.8538 | -39.8512 | 1.6 | 1.5 | 52.3308 | 51.1215 | -4.8875 |  | -53.9324 | 9.242 | 0 | 3.3798 | 503.9215 | 120.7312 | 119.663 | -507.2993 | 501.2757 |  | -30.4742 | 31.9775 | 106.8111 | 30.06 | 38.38 | 78.44 | 91.27 | -58.669 | -57.3295 | 111.809 | 112.8989 | 20.3367 | -62.4124 | -62.109 | 4.6668 | -77.0998 | 19.5709 | 25.985 | 58.8 | 155.3 | -16.58 | 48.4793 | 48.5698 | 48.371 | -32.7639 | -32.6248 | 37.3697 | -124.608 | 45.9698 | 12.0642 | 54.9 | 71.79 |  | 50.8347 | -33.46 | -3.7679 | 77.8432 | 76.7999 | -160.5212 | 0 | -20.3565 | -113.9 | -113.9 | 30.0778 | 63.8763 | 71.4009 | 90.2527 | 63.62 | -9.4 | 63.855 | 157.1489 | -32.45 | -32.84 | 121.99 | 71.65 | 159.6909 | 156.5455 | -24.0133 | -24.1818 | 258.7996 | 210.5177 | 203.7396 | 206.8177 | 53.3927 | 2.9014 | -27.1 | 520.5663 | -182.6904 |  | -27.3401 | -25.2249 | 64.1383 | -53.8704 | -50.344 | 61.488 | -45.5737 | -46.3478 |  | 0 | -26.85 | 1 | 11.6145 | -152.169 | -12.3332 | -11.8031 | 1.5222 | -0.9563 | -34.7185 |  | 2.9998 | 2.9551 | 39.8537 | 40.1644 | 38.8351 | 57.4375 | 56.7677 | 38.3475 | 26.7946 | 26.6148 | 26.4413 | 38.8853 | 0.3607 | -15.47 | 11.8782 | 1.0684 | -7.15 | 17.37 | 0 |  | -11.115 | 4.171 |  | 25.7 | -39.8658 | -26.4219 | 14.82 | 74.4224 | 23.5 | -24.6291 | -1.6831 |  | 2.1232 |  |  | -6.2988 | -40.4427 | 22.9677 | 63.1921 | 64.3761 | 64.2956 | -137.6626 | -28.8364 | 38.5807 | -63.9595 |  | 14.1337 | 13.9144 | 11.6238 | 124.6159 | 124.4936 | 223.4 | -224.8463 | -319.504 | 323.0857 | 320.4578 | -120.7688 | -120.1472 | -49.354 | -39.982 | 82.6597 | 79.9572 | -68.4035 | -69.1742 | 15.0652 | 15.0103 | -33.5384 | -33.6068 | 30.3 | 30.49 | 55.5 | 55.4 | 21.4128 | -50.96 | -307.317 | 63.5603 | 63.2969 | 11.1 | 24.5 | -13 | -13 |  | 1.1557 | -317.4829 | 208.6049 | 183.5451 | 117.2164 |  | -114.8138 | 108.922 | -92.7303 | -42.1793 | -107.9939 | 111.5268 | 110.1384 | 94.3266 | -177.0624 | 44.3907 | -130.4598 | 129.6206 | -6.9339 |  | 24.96 | 7.288 | 7.233 | -24.56 | 4.24 |  | -4.7745 | -27.599 | -13.8262 | 19 | 53.519 | 53.979 |  | 13.6267 | 52.952 | 51.5883 | 52.2554 |  | -23.3 | 19.9831 | 7.82 |  | -38.0941 | 75.2553 | 50.6159 | -37.2051 | -73.4032 | 39.7748 | 33.6526 | 18 | -17.8 |  | 137.2012
20/06/2025 | 13:00 | 0 | 21.7105 | -26.2473 | -33.2819 | 30.2574 |  | 61.1295 |  | 63.3536 | 32.007 | 31.2732 | 24.42 | -53.308 | 48.4 | 15.732 | -46.2 | 13.3998 |  | 17.5164 | 17.6371 | 29.6522 | 16.6226 | 5.5558 | 6.1583 |  |  | -45.35 | -45.32 |  | -24.42 | 52.8 |  |  | -44.7 | -44.65 | -47.85 | 44.86 | 45.18 | 15.8869 | 4.8995 | 66.1234 | 68.2275 | 32.5185 | -47.1536 | -46.5848 | 7.4149 | 7.4359 | 65.2381 | 66.4438 | 3.1571 | 16.8755 | -448.8553 | -39.2493 | 1.6 | 1.8 | 51.1324 | 50.8428 | -4.9879 |  | -52.2917 | 9.5529 | 0 | 3.0156 | 489.7914 | 120.3344 | 119.7851 | -507.0414 | 492.6066 |  | -33.5191 | 35.0765 | 105.8731 | 29.23 | 37.04 | 77.62 |  | -59.0709 | -57.9992 | 111.5677 | 111.8344 | 20.9215 | -58.6864 | -58.2862 | 4.0502 | -74.5333 |  |  | 62 | 150.9 | -16.56 | 51.1885 | 50.5388 | 50.5316 | -28.905 | -28.3726 | 34.9547 | -127.7257 | 43.0452 | 11.8651 | 53.86 | 68.53 | 53.4448 | 50.2487 | -32.88 | -3.7679 | 75.3853 | 74.321 | -151.6842 | 0 | -19.9778 | -112.5 | -113.3 | 29.9075 | 64.7552 | 69.5223 | 91.4246 | 64.49 | -8.73 | 63.126 | 150.5735 | -33.14 | -33.44 | 124.36 | 69.95 | 155.4909 | 151.4 | -26.2956 | -26.6091 | 252.2961 | 207.6605 | 200.8788 | 203.4515 | 52.7845 | 27.8393 | -26.99 | 520.6287 | -190.896 |  | -26.1705 | -24.1843 | 36.1577 | -70.3085 | -64.5949 | 169.02 | -63.0303 | -63.7433 |  | 0 | -25.63 | 117.7 | 11.0773 | -182.0851 | -11.7568 | -11.2907 | 1.6086 | -23.7085 | -7.5435 |  | 3.0622 | 3.0491 | 38.9528 | 39.6364 | 37.8596 | 58.9446 | 58.6097 | 33.9936 | 28.6756 | 28.3651 | 23.8716 | 35.5241 | 0.3607 | -15.95 | 12.784 | 0.9732 | -7.86 | 18.52 |  |  | -10.949 | 4.397 |  | 25.27 | -35.9101 | -22.4477 | 14.34 | 72.5781 | 23.5 | -24.4155 | -0.8608 |  | 2.1301 |  |  | -6.2628 | -39.5738 | 21.2712 | 61.7635 | 63.6003 | 65.3799 | -134.8437 | -28.8738 | 37.2325 | -63.6275 |  | 13.3915 | 13.1128 | 12 | 119.9987 | 118.1418 | 224.2 | -224.4117 | -313.5106 | 314.877 | 314.9408 | -115.4609 | -115.0386 | -52.1929 | -42.9718 | 79.091 | 80.0082 |  |  | 12.3845 | 11.5825 | -32.1323 | -32.6584 | 36.59 | 37.59 | 54.7 | 54.2 |  | -53.36 | -300.9221 | 60.3488 | 60.0915 | 9.9 | 23.4 | -11.3 | -10.9 | 1.2465 |  | -308.382 | 210.6222 | 181.0224 | 115.8833 |  | -113.1847 | 104.293 | -86.3544 | -37.9363 | -105.4091 | 114.9672 | 114.8472 | 86.601 | -171.5036 | 40.1498 | -130.2701 | 130.3586 | -7.225 |  | 23.92 | 7.284 | 7.231 | -23.2 | 3.92 |  | -4.6555 | -27.892 | -15.4101 | 20.5 | 57.899 | 56.809 |  |  | 51.8917 | 52.1617 | 50.7268 |  | -22.9 | 22.3775 | 7.63 |  | -40.7686 | 76.3881 | 52.2302 | -40.4246 | -74.5393 | 41.5722 | 32.9493 | 15.7 | -16.6 |  | 137.2677
20/06/2025 | 13:30 | 0 | 21.2707 | -25.5883 | -33.9147 | 30.395 |  | 60.7105 |  | 61.8047 | 31.185 | 30.3197 | 26.64 | -53.29 | 48.4 | 16.56 | -46.2 | 13.5906 |  | 17.3849 | 17.843 | 29.2925 | 16.5788 | 5.6843 | 7.9653 |  |  | -44.18 | -44.13 |  | -24.42 | 52.8 |  |  | -43.49 | -43.98 | -48.89 | 43.68 | 44.36 | 16.1299 | 4.8293 | 64.9207 | 67.4822 | 34.3981 | -46.7518 | -46.2974 | 8.061 | 8.3776 | 62.559 | 66.1759 | 3.6806 | 18.9752 | -448.0931 | -38.9431 | 1.5 | 1.7 | 51.7391 | 50.3174 | -4.8425 |  | -54.2777 | 8.9025 |  | 3.0981 | 492.8433 | 127.3232 | 127.2927 | -519.6379 | 495.9131 |  | -36.744 | 36.9917 | 102.7994 | 28.73 | 36.99 | 76.8 | 89.36 | -54.5164 | -54.3824 | 108.4563 | 109.9432 | 20.9297 | -58.3668 | -58.685 | 3.984 | -72.3818 |  |  | 69.2 | 145.1 | -16.95 | 52.5061 | 52.1453 | 52.3608 | -27.8761 | -28.0737 | 33.344 | -124.7284 | 41.0084 | 11.7702 | 49.76 | 66.47 | 52.0386 | 49.0768 | -32.08 | -3.7679 | 73.6785 | 73.0139 | -139.2116 | -0.0001 | -19.4488 | -111.2 | -111.3 | 29.2374 | 62.9974 | 67.6437 | 89.0808 | 62.54 | -8.25 | 62.6265 | 138.1828 | -32.88 | -32.97 | 121.26 | 70.1 | 139.6727 | 136.6545 | -27.367 | -26.7727 | 242.2603 | 196.096 | 189.9592 | 191.4976 | 52.2873 | 46.0931 | -26.769 | 531.8538 | -236.0664 |  | -26.2335 | -23.8346 | 20.5136 | -28.6784 | -27.397 | 147.516 | -73.1353 | -73.9281 |  | 0 | -23.26 | 99.9 | 11.1388 | -100.301 | -12.2172 | -11.9092 | 2.6095 | -43.4458 | 5.8017 |  | 3.5081 | 3.4804 | 39.2112 | 40.4573 | 38.2156 | 54.5908 | 54.5908 | 33.3238 | 28.9499 | 28.8597 | 20.9251 | 35.5151 | -3.8947 | -14.91 | 13.7655 | 0.9744 | -8.47 | 17.83 |  |  | -10.977 | 4.299 |  | 25.19 | -36.173 | -20.2787 | 14.62 | 73.0935 | 23.6 | -24.6304 | 0.2019 |  | 2.1149 |  |  | -6.601 | -39.9398 | 22.3964 | 62.1837 | 64.0184 | 65.9916 | -136.9375 | -30.2186 | 36.5528 | -65.5147 | 10.9799 | 12.6298 | 12.4167 | 12.5938 | 98.333 | 99.1082 | 153 | -150.3928 | -214.6228 | 216.6812 | 214.9825 | -97.4424 | -96.6452 | -54.2276 | -45.95 | 76.3051 | 75.6789 |  |  | 8.9567 | 8.0998 | -27.7991 | -27.2661 | 39.72 | 39.45 | 48.9 | 49 |  | -49.68 | -294.3261 | 57.2665 | 56.2701 |  | 19.4 | -7 | -7.4 |  | 1.1009 | -207.7677 | 255.6699 | 179.4941 | 114.3876 |  | -109.5958 | 103.4633 | -84.0295 | -34.4208 | -104.4721 | 115.5282 | 116.2016 | 82.716 | -172.5096 | 36.7097 | -132.7798 | 134.7037 | -7.8567 |  | 24.72 | 7.184 | 7.157 | -23.44 | 4.24 |  | -3.6027 | -25.8991 | -17.5189 | 18.9 | 51.686 | 54.415 | 11.4029 | 13.6157 | 49.3601 | 50.2704 | 51.2822 |  | -16.9 | 25.2554 | 7.55 |  | -43.8617 | 78.3172 | 56.3285 | -42.659 | -76.3968 | 44.7844 | 31.4242 | 10.9 | -11 |  | 135.5819
20/06/2025 | 14:00 | 0 | 20.7253 | -25.2157 | -33.3791 | 30.0475 |  | 60.0246 |  | 60.9689 | 31.261 | 30.3122 | 24.42 | -53.935 | 48.4 |  | -48.4 | 13.549 |  | 17.4414 | 17.6819 | 29.1839 | 16.6351 | 5.756 | 7.5879 |  |  | -44.39 | -44.02 |  | -24.42 | 52.8 |  |  | -48.83 | -49.08 | -42 | 48.65 | 49.54 | 15.5673 | 4.7159 | 66.5102 | 68.7977 | 33.4562 | -49.9668 | -49.5329 | 30.8391 | 27.2236 | 62.425 | 64.5683 | 7.3447 | 33.3272 | -472.6839 | -41.1289 | 2.2 | 2.3 | 55.0016 | 55.4768 | -4.6651 |  | -58.2306 | 9.053 |  | 3.4106 | 519.5469 | 126.2245 | 126.1635 | -520.4814 | 515.3254 |  | -49.8539 | 51.8067 | 104.7853 | 29.43 | 37.02 | 76.81 | 90.25 | -49.0241 | -48.3543 | 104.7865 | 106.1042 |  | -65.3182 | -65.3879 | 4.056 | -76.691 |  |  | 62.4 | 153.6 | -16.54 | 48.1036 | 47.605 | 47.4402 | -36.9247 | -34.0894 | 38.619 | -119.8449 | 46.7739 | 12.0763 | 59.25 | 68.54 | 51.3354 | 48.4909 | -31.8 | -0.8373 | 76.8192 | 76.9211 | -147.7653 | 0 | -19.2415 | -109.8 | -108.3 | 28.8199 | 62.1185 | 69.5223 | 87.9089 | 61.91 | -9.56 | 63.1665 | 146.7733 | -32.95 | -33.28 | 123.21 | 70.47 | 144.2545 | 142.5818 | -20.7228 | -21.3091 | 252.5664 | 206.648 | 199.827 | 202.4144 | 53.12 | 44.0857 | -27.539 | 532.9355 | -216.4258 |  | -25.0408 | -22.4013 | 16.0339 | -32.9782 | -30.6393 | 138.3 | -65.9546 | -67.2025 |  | 14.77 | -18.88 | 96.6 | 10.9899 | -108.802 | -13.0368 | -12.52 | 2.3127 | -42.1933 | 6.0552 |  | 3.4968 | 3.5069 | 39.1568 | 39.1944 | 38.3799 | 49.0647 | 48.3949 | 40.1895 | 23.2765 | 23.3288 | 28.0447 | 42.5707 | -2.613 | -14.33 | 15.2645 | 1.0208 | -9.57 | 20.08 |  |  | -10.554 | 4.33 |  | 26.12 | -41.7808 | -24.9918 | 14.59 | 73.5193 | 24.6 | -25.1211 | 0.1175 |  | 2.1408 |  |  | -6.7158 | -40.3476 | 21.4644 | 63.3601 | 59.4919 | 63.9797 | -139.746 | -30.9249 | 36.8345 | -67.3501 |  | 12.454 | 12.1108 | 12.2958 | 104.6323 | 103.9072 | 151.3 | -153.0443 | -217.3636 | 218.4624 | 216.841 | -103.3624 | -103.0994 | -53.6677 | -44.2284 | 77.0174 | 79.3039 | -56.8103 | -58.6248 | 9.0007 | 8.9348 | -33.1634 | -32.1056 | 39.9 | 40.21 | 51.5 | 51.8 | 21.3915 | -46.72 | -302.1839 | 58.2328 | 57.77 | 9.9 | 18.8 | -7.1 | -7.4 | 1.4599 | 1.3437 | -212.1663 | 240.3852 | 196.0834 | 122.1729 |  | -116.7501 | 112.3937 | -84.0977 | -40.5424 | -113.6722 | 120.3161 | 118.0944 | 83.1241 | -184.3988 | 39.2158 | -142.1761 | 144.7955 | -7.8567 |  | 24.88 | 7.786 | 7.777 | -24.08 | 3.68 |  | -3.7186 | -26.0731 | -17.1954 | 17.5 | 53.537 | 53.852 |  |  | 50.2901 | 50.1273 | 50.4116 |  | -20.2 | 24.1418 | 7.73 |  | -39.4709 | 76.8226 | 54.0619 | -39.1737 | -74.9568 | 43.2136 | 32.2943 | 13.9 | -13.4 |  | 136.6764
20/06/2025 | 14:30 | 0 |  | -24.9426 | -34.075 | 30.38 |  | 60.8659 |  | 63.3328 | 32.017 | 31.1604 | 22.2 | -55.008 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 10.8088 |  | 17.9534 | 18.1754 | 30.1172 | 16.6446 | 4.6326 | 7.536 |  |  | -45.75 | -45.76 |  | -22.2 | 52.8 |  |  | -51.9 | -52.91 | -35.67 | 53.36 | 53.26 | 18.2003 | -0.5485 | 67.8447 | 70.0389 | 37.4401 | -53.7176 | -52.3971 | 30.6886 | 25.0857 | 65.2381 | 66.3098 | 7.8682 | 40.4767 | -500.3714 | -36.7506 | -0.2 | -0.2 | 57.4617 | 56.7257 | -4.7986 |  | -64.4491 | 9.3383 |  | 3.2987 | 544.8468 | 129.3069 | 129.2764 | -541.3096 | 530.9945 |  | -54.794 | 55.9855 | 109.0965 | 31.16 | 39.84 | 79.3 | 92.24 | -52.507 | -52.373 | 105.3885 | 106.2407 |  | -68.1157 | -68.0206 | 6.161 | -77.235 |  |  | 55.4 | 154.7 | -17.06 | 45.227 | 45.1529 | 45.5511 | -38.4903 | -37.8146 | 40.2181 | -122.8997 | 49.4014 | 12.0917 | 53.7 | 73.69 | 52.7417 | 49.8093 | -33.25 | -0.8094 | 77.9878 | 76.1476 | -149.2794 | 0 | -20.1735 | -112.7 | -113.5 | 29.3582 | 62.1185 | 69.9919 | 87.9089 | 61.98 | -9.83 | 65.2725 | 148.2084 | -33.05 | -33.13 | 124.67 | 73.36 | 150.9273 | 146.3273 | -23.426 | -23.4364 | 254.1147 | 206.4238 | 199.8779 | 202.8859 | 53.3451 | 3.4336 | -28.009 | 554.0971 | -263.3877 |  | -24.8861 | -22.2891 | 63.8624 | -43.3198 | -40.0739 | 50.736 | -47.5759 | -48.2377 |  | 0 | -17.11 | 1 | 11.2167 | -130.06 | -13.6763 | -13.1535 | 2.784 | -2.3209 | -34.2892 |  | 3.5922 | 3.5799 | 40.0124 | 40.0572 | 38.8993 | 52.9162 | 52.4138 | 54.0884 | 25.9984 | 25.2382 | 32.0774 | 45.5601 | 3.8544 | -11.91 | 13.1698 | 1.0513 | -8.09 | 19.19 |  |  | -10.402 | 4.251 |  | 28.35 | -47.2439 | -32.5914 | 15.14 | 75.4042 | 25.9 | -25.5884 | -0.373 | 0 | 2.181 |  |  | -7.1778 | -41.7903 | 21.0954 | 64.9567 | 61.0695 | 62.668 | -141.5078 | -31.561 | 37.5552 | -68.9235 | 11.1204 | 13.2841 | 12.9757 | 13 | 104.5033 | 107.0762 | 148.4 | -150.2163 | -205.9029 | 204.307 | 204.2397 | -102.2798 | -101.9382 | -51.7849 | -43.3462 | 77.3568 | 77.3084 |  |  | 8.9897 | 8.8139 | -38.2156 | -37.2274 | 38.45 | 38.52 | 54.2 | 54.4 | 21.1672 | -42.64 | -307.2444 | 57.8412 | 57.2531 | 9.9 | 25 | -7.1 | -7.4 | 1.3897 | 1.2059 | -198.7761 | 290.3335 | 212.6897 | 132.7286 |  | -125.2817 | 120.3516 | -85.972 | -44.7619 | -124.4935 | 120.5691 | 120.6544 | 85.5506 | -198.123 | 43.6141 | -153.5828 | 154.336 | -7.4612 |  | 25.36 | 7.723 | 7.649 | -24.48 | 3.92 |  | -4.0421 | -25.9876 | -16.054 | 17.3 | 54.118 | 53.063 | 11.3945 | 13.6563 | 50.1962 | 48.4748 | 48.5877 |  | -24.2 | 22.8902 | 7.89 |  | -39.5696 | 76.9789 | 53.1915 | -39.8447 | -75.3483 | 42.1353 | 33.2283 | 17.9 | -18.3 |  | 132.6078
20/06/2025 | 15:00 | 0 | 20.5041 | -24.6368 | -33.9981 | 30.4846 |  | 60.8504 |  | 64.438 | 32.931 | 31.9151 | 24.42 | -56.663 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 10.2114 |  | 17.4174 | 17.8327 | 29.8128 | 15.287 | 5.5278 | 7.8679 |  |  | -44.59 | -44.79 |  | -24.42 | 55 |  |  | -48.09 | -48.29 | -43.16 | 48.67 | 49.08 | 20.129 | -6.2202 | 67.8649 | 69.9096 | 38.4763 | -49.4309 | -48.6636 | 7.6121 | 6.8733 | 67.7834 | 69.3909 | 4.7275 | 26.1192 | -486.753 | -35.5106 | -0.3 | -0.3 | 53.7589 | 53.2795 | -4.7407 |  | -61.3102 | 8.9724 |  | 3.2792 | 526.4136 | 131.5042 | 130.1309 | -529.9084 | 526.0453 |  | -69.4701 | 71.3741 | 109.4158 | 31.47 | 39.99 |  | 92.32 | -49.1581 | -47.5506 | 104.9119 | 104.6204 |  | -68.5363 | -68.8459 | 6.5832 | -77.0079 |  |  | 54.3 | 154 | -17.03 | 45.0642 | 44.3858 | 44.8036 | -39.3329 | -38.5881 | 39.5475 | -120.6273 | 48.9044 | 12.1642 | 51.43 | 74.42 | 52.7417 | 49.8093 | -33.24 | -3.7679 | 77.6953 | 76.5657 | -145.8751 | 0 | -20.1297 | -113.9 | -114.1 | 30.0009 |  | 69.5223 | 86.7371 | 61.34 | -9.88 | 66.8115 | 144.6432 | -33.18 | -33.53 | 125.9 | 74.23 | 144.3273 | 143.3091 | -21.0866 | -20.8636 | 255.5117 | 204.7472 | 199.3105 | 201.3976 | 53.8541 | 41.9545 | -28.317 | 542.4047 | -248.1603 |  | -24.4878 | -22.2299 | 24.4107 | -40.3744 | -37.7682 | 152.124 | -66.8391 | -67.7561 |  | 0 | -16.31 | 119.8 | 11.1285 | -124.1246 | -14.7224 | -13.9663 | 4.0813 | -37.5048 | 4.1375 |  | 3.9316 | 3.8787 | 39.1133 | 39.4716 | 37.9747 | 46.8878 | 47.8925 | 42.7014 | 22.7433 | 22.2533 | 31.892 | 46.3212 | -2.6349 | -10.72 | 15.2645 | 1.127 | -9.57 | 18.48 |  |  | -10.442 | 4.288 |  | 27.72 | -48.8373 | -33.2947 | 15.68 | 77.7285 | 27.1 | -24.9752 | -0.4725 |  | 2.1876 |  |  | -7.1329 | -41.2301 | 22.9503 | 64.6206 | 63.4088 | 68.1376 | -141.9588 | -31.5357 | 37.0405 | -69.021 | 12.4595 | 13.7236 | 13.3027 | 14 | 109.8846 | 109.878 | 151.7 | -151.7022 | -201.6225 | 201.7969 | 199.8014 | -105.9931 | -105.1159 | -51.5837 | -41.6038 | 80.877 | 82.3861 |  |  | 10.6816 | 9.7917 | -40.4948 | -40.2387 | 34.52 | 34.9 | 54.4 | 53.6 | 21.4748 | -37.68 | -325.63 | 66.7434 | 66.4612 | 10.5 | 22.3 | -9.6 | -9.7 |  |  | -196.3116 | 273.3564 | 228.2495 | 140.3795 |  | -137.6661 | 130.6344 | -96.5775 | -53.7733 | -134.2097 | 121.869 | 120.904 | 94.3329 | -219.9249 | 54.6096 | -162.7601 | 163.8406 | -7.8293 |  | 24.4 | 7.651 | 7.672 | -23.36 | 3.28 |  | -3.6606 | -25.3132 | -15.7031 | 17.6 | 54.788 | 54.37 |  |  | 52.5009 | 51.1299 | 52.5138 |  | -22.5 | 21.5664 | 8.1 |  | -38.8809 | 74.9923 | 51.8675 | -38.8372 | -73.2699 | 40.11 | 32.5763 | 16.3 | -16 |  | 132.3141
20/06/2025 | 15:30 | 0 | 20.0429 | -24.0805 | -34.7079 | 30.3052 |  | 60.4862 |  | 63.6549 | 32.557 | 31.8 | 22.2 | -56.628 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 9.7385 |  | 18.0295 | 18.3527 | 30.391 | 15.5522 | 6.0349 | 7.6935 |  |  | -46.29 | -46.47 |  | -22.2 |  |  |  | -55.14 | -55.87 | -33.01 | 55.86 | 56.54 | 20.5191 | -6.5647 | 68.3469 | 70.7512 | 38.6503 | -54.9233 | -53.5695 | 27.9946 | 29.4631 | 65.64 | 66.4438 | 7.8682 | 39.8731 | -507.3907 | -31.5137 | -2 | -2.1 | 58.4319 | 57.7378 | -5.0229 |  | -62.6739 | 8.9456 | 1.8416 | 3.5644 | 539.2009 | 128.9407 | 128.8186 | -530.1624 | 536.8167 |  | -50.7861 | 51.8517 | 110.813 | 31.53 | 40 | 79.33 |  | -57.7313 | -55.588 | 113.8114 | 113.6615 |  | -66.1189 | -65.8627 | 5.3392 | -76.3357 |  |  | 50.7 | 157.6 | -17.04 | 45.5626 | 44.3809 | 44.6708 | -38.6511 | -38.4244 | 40.5023 | -126.3713 | 49.7878 | 11.9992 | 49.66 | 74.27 | 53.4448 | 50.3952 | -33.66 | -0.8094 | 76.8807 | 76.7228 | -146.9379 | -0.0001 | -20.2826 | -114.5 | -114.2 | 30.5777 | 61.2396 | 69.0527 | 86.7371 | 60.72 | -9.67 | 65.5695 | 146.2233 | -33.05 | -33.41 | 123.72 | 74.7 | 149.0546 | 146.2727 | -26.8682 | -26.9727 | 250.5075 | 202.1318 | 195.1487 | 200.1179 | 53.2495 | 40.0111 | -27.577 | 538.6431 | -245.174 |  | -24.1106 | -21.4295 | 30.9929 | -42.8726 | -39.9194 | 142.908 | -65.4026 | -65.1452 |  | 0 | -17.23 | 107.8 | 11.0822 | -128.1773 | -14.3062 | -13.8094 | 2.7064 | -36.7523 | 0 |  | 4.1837 | 4.1646 | 39.6315 | 39.4782 | 38.0886 | 58.1073 | 58.1073 | 33.8262 | 30.5429 | 30.5867 | 20.5838 | 32.9908 | -0.672 | -11.78 | 14.2757 | 1.0452 | -8.89 | 18.3 |  |  | -10.497 | 4.328 |  | 29.28 | -34.2181 | -19.6457 | 14.65 | 78.9797 | 26.6 | -26.9789 | -0.6721 |  | 2.2473 |  |  | -6.7358 | -43.3301 | 23.6095 | 67.8979 | 66.2499 | 67.557 | -153.3469 | -31.7289 | 38.8354 | -68.4308 | 13.3423 | 14.1142 | 13.6507 | 15 | 119.1275 | 119.0925 | 178.9 | -181.1282 | -236.7229 | 236.7969 | 236.4485 | -114.0408 | -113.9293 | -48.7841 | -38.4517 | 80.2984 | 79.8865 |  |  | 16.4825 | 15.6365 | -45.8242 | -46.7189 | 30.97 | 31.07 | 57.3 | 56 | 21.3915 | -30.08 | -333.3018 | 71.9566 | 72.812 | 11.1 | 21.2 | -14.7 | -15.4 | 1.4768 |  | -232.7161 | 272.064 | 240.4579 | 154.1631 |  | -149.6815 | 142.6785 | -100.5125 | -63.8002 | -141.0916 | 117.3937 | 118.2673 | 101.936 | -237.2778 | 66.1253 | -168.0376 | 167.1039 | -8.2522 |  | 24.08 | 7.658 | 7.66 | -23.84 | 2.64 |  | -3.6606 | -26.1921 | -15.5566 | 15.9 | 54.104 | 51.748 |  |  | 52.8207 | 52.2639 | 50.9059 |  | -21.1 | 21.7441 | 8.26 |  | -36.809 | 73.84 | 49.5846 | -35.3713 | -72.0678 | 36.9581 | 34.2861 | 15.1 | -17.2 |  | 152.4435
20/06/2025 | 16:00 | 0 | 19.6846 | -23.7771 | -34.906 | 30.3219 |  | 60.4286 |  | 62.8316 | 31.819 | 31.0156 | 19.98 | -56.229 |  | 18.216 | -50.6 | 7.6664 |  | 17.8851 | 18.3571 | 29.9941 | 15.4126 | 5.5743 | 7.5213 |  |  | -47.71 | -47.56 |  | -19.98 |  |  |  | -55.51 | -55.91 | -34.73 | 55.77 | 55.79 | 20.3031 | -6.2274 | 67.6294 | 70.0654 | 38.6111 | -51.9762 | -52.9244 | 25.6858 | 30.432 | 64.8363 | 66.8456 | 7.3447 | 41.6523 | -497.9374 | -28.2116 | -4.6 | -5.2 | 57.6123 | 56.6842 | -4.5074 |  | -63.8895 | 9.1694 | 0 | 3.3404 | 537.1561 | 127.018 | 127.018 | -516.3829 | 529.1688 |  | -51.4426 | 51.426 |  | 31.73 | 39.89 |  |  | -56.7936 | -56.6597 | 112.9388 | 113.9629 | 19.2454 | -72.6447 | -72.7994 | 4.9476 | -74.613 |  |  | 58.8 | 148.6 | -16.59 | 44.361 | 44.3153 | 43.7047 | -39.9129 | -40.0238 | 41.8414 | -63.645 | 51.769 | 12.1115 | 51.94 | 76.04 |  | 50.3952 | -33.3 | -3.7679 | 74.4233 | 73.7447 | -158.8823 | 0 | -20.2721 | -112.9 | -113.2 | 30.5118 | 62.1185 | 70.4616 | 86.7371 | 61.39 | -10.35 | 65.6505 | 158.049 | -33.09 | -33.26 | 124.91 | 73.14 | 157.5455 | 154.9454 | -23.1817 | -23.4091 | 256.776 | 209.4786 | 203.1787 | 205.5826 | 53.4834 | 10.2307 | -27.67 | 526.5563 | -199.0719 |  | -24.0096 | -21.5298 | 59.4657 | -40.8127 | -38.0764 | 43.056 | -43.6617 | -44.4293 |  | 0 | -18.2 | 1.1 | 10.7915 | -123.5602 | -14.1411 | -13.6314 | 3.287 | -8.5131 | -27.2984 |  | 3.703 | 3.6817 | 39.7405 | 40.5232 | 38.7883 | 55.9304 | 55.763 | 26.9605 | 25.7364 | 25.6117 | 17.8626 | 31.8995 | -5.572 | -13.72 | 14.2757 | 1.0587 | -8.78 | 16.77 |  | 6.9007 | -11.04 | 4.31 |  | 27.45 | -32.0465 | -16.77 | 15.25 | 77.8822 | 26 | -27.1308 | -0.5021 |  | 2.2333 |  |  | -6.1686 | -43.5314 | 23.0904 | 68.15 | 61.019 | 63.6163 | -151.1653 | -31.7185 | 38.7809 | -69.8116 | 12.7273 | 13.997 | 13.6402 |  | 136.6585 | 138.3403 | 179.8 | -180.7414 | -257.0321 | 256.6832 | 257.3365 | -132.561 | -131.2614 | -48.2543 | -37.7301 | 77.9674 | 80.2946 | -65.3667 | -67.7135 | 26.667 | 25.9199 | -56.3663 | -56.2384 | 40.73 | 40.57 | 54.7 | 54.5 | 21.3722 | -15.68 | -334.8601 | 78.7413 | 78.4734 | 13.9 | 21.1 | -23.3 | -24.4 | 1.5994 | 1.2549 | -252.9746 | 222.9213 | 299.2032 | 188.8728 |  | -184.9035 | 181.7285 | -115.7067 | -100.0153 | -180.7468 | 115.9048 | 117.2889 | 115.1413 | -293.4981 | 101.654 | -189.7043 | 189.026 | -7.9364 |  | 22.88 | 7.002 | 7.028 | -22.64 | 0.72 |  | -1.5213 | -27.599 | -14.9706 | 15.7 | 53.376 | 52.692 |  | 13.6411 | 51.3753 | 51.0855 | 51.6944 |  | -18.3 | 21.7919 | 7.84 |  | -35.4924 | 75.3982 | 48.9882 | -35.6139 | -73.5141 | 36.7771 | 36.561 | 12.5 | -12.4 |  | 151.3505
20/06/2025 | 16:30 | 0 | 19.476 | -23.5226 | -34.962 | 29.225 |  | 58.566 |  | 62.5154 | 31.735 | 30.8885 | 17.76 | -54.208 | 48.4 | 15.732 | -46.2 | 10.1474 |  | 17.9835 | 18.3431 | 30.2294 | 15.7033 | 5.7551 | 7.7352 |  |  | -49.03 | -49.16 |  | -17.76 | 52.8 |  |  | -54.79 | -55 | -38.96 | 55.44 | 55.48 | 20.3862 | -6.4001 | 66.4822 | 68.7186 | 38.9071 | -49.8328 | -49.552 | 7.0349 | 7.2172 | 66.3098 | 68.0513 | 3.6806 | 19.4566 | -451.6545 | -20.5304 | -7.6 | -8 | 54.6995 | 53.9783 | -4.5644 |  | -55.9658 | 10.013 | 0 | 3.3744 | 493.6673 | 119.4189 | 118.6864 | -474.7336 | 506.6819 |  | -62.8919 | 64.342 | 108.7871 | 31.45 | 39.32 |  | 92.23 | -55.4541 | -61.0803 | 116.0892 | 116.5009 | 17.9042 | -74.5679 | -74.1222 | 4.2323 | -74.483 |  |  | 61 | 147.8 | -17.04 | 44.626 | 43.3651 | 43.3578 | -39.6359 | -38.7746 | 30.8061 | -51.9551 | 39.1334 | 12.6868 | 52.14 | 76.37 |  | 50.9811 | -33.93 | -3.7679 | 75.0475 | 74.1081 | -154.782 | 0 | -20.7151 | -113.3 | -112.7 | 30.9018 | 61.2396 | 70.4616 |  |  | -10.43 | 63.5445 | 153.5737 | -32.98 | -33.2 | 123.91 | 73.09 | 154.7455 | 151.0182 | -28.9794 | -29.1818 | 252.885 | 204.9552 | 200.2763 | 201.9727 | 52.6922 | 44.6793 | -26.656 | 489.3769 | -121.432 |  | -21.2959 | -18.7595 | 19.7777 | -42.026 | -38.571 | 175.164 | -63.6078 | -64.4674 |  | 0 | -27.15 | 107.4 | 10.6207 | -124.6023 | -14.563 | -14.0582 | 2.602 | -45.7656 | 10.085 |  | 3.8443 | 3.777 | 39.6243 | 39.7704 | 39.0244 | 59.6144 | 59.2795 | -13.8989 | 31.9309 | 31.6116 | -14.9675 | 0 | -10.7137 | -17.05 | 14.7689 | 1.0794 | -9.26 | 17.47 | -11.5122 |  | -10.892 | 4.348 |  | 28.88 | 2.1806 | 13.2701 | 14.82 | 82.5607 | 25.1 | -27.2546 | -0.2837 |  | 2.1848 |  |  | -6.4349 | -43.7115 | 22.6949 | 67.9819 | 64.0764 | 64.337 | -157.5917 | -31.2826 | 38.7218 | -68.0476 | 12.0977 | 13.9775 | 13.8089 | 14.0493 | 170.7808 | 172.2298 | 269.5 | -269.3026 | -365.994 | 368.7143 | 365.828 | -164.3816 | -162.1142 | -43.0263 | -31.6937 | 79.5611 | 79.9234 | -84.0682 | -88.6404 | 37.0272 | 37.8183 | -73.6362 | -73.7831 | 47.54 | 46.15 | 59.4 | 59.8 | 21.3915 | 10.56 | -339.5476 | 89.161 | 89.0849 | 16.7 | 20 | -35.9 | -36.9 | 1.4047 |  | -361.3246 | 146.3601 | 380.2274 | 296.1144 |  | -283.5797 | 293.0952 | -150.7835 | -140.2715 | -283.0288 | 111.2253 | 107.608 | 154.299 | -372.4651 | 143.328 | -227.0721 | 227.3464 | -7.1453 |  | 22.16 | 6.853 | 6.87 | -22 | 0.56 |  | -0.8194 | -31.0841 | -13.0938 | 16.4 | 55.263 | 54.195 | 11.3304 | 13.4953 | 52.3908 | 51.8047 | 51.1418 |  | -20.1 | 21.0411 | 8.06 |  | -28.463 | 71.6733 | 43.669 | -28.6847 | -70.8388 | 31.5662 | 38.7092 | 13.7 | -13.7 |  | 146.5717
20/06/2025 | 17:00 | 0 | 18.9379 | -22.8173 | -35.6292 | 28.1343 |  | 56.3636 |  | 61.145 | 30.8411 | 30.0402 | 17.76 | -51.583 | 44 | 14.904 | -44 | 10.1995 |  | 17.6789 | 17.8786 | 29.5821 | 15.7747 | 5.8646 | 7.7935 |  |  | -49.66 | -49.39 |  | -17.76 | 50.6 |  |  | -56.11 | -56.59 | -36.57 | 56.67 | 56.89 | 20.5724 | -6.4103 | 66.8274 | 69.224 | 34.8145 | -52.378 | -51.0271 | 6.5265 | 6.2383 | 61.6212 | 67.1136 | 3.1571 | 17.3843 | -427.738 | -14.8124 | -11.2 | -11.9 | 56.1474 | 55.3656 | -4.5155 |  | -57.4066 | 9.3076 | 0 | 3.5883 | 470.107 | 105.0142 | 105.9908 | -426.442 | 490.6418 |  | -69.3471 | 70.8443 | 100.8035 | 28.22 | 36.59 |  | 92.16 | -59.7407 | -61.0803 | 118.8707 | 120.0357 | 18.156 | -72.1153 | -72.4938 | 2.3741 | -72.7755 |  |  | 55.9 | 148.3 | -16.57 | 44.593 | 44.3544 | 44.2203 | -39.9306 | -39.6007 | 20.2015 | -36.2742 | 27.0041 | 12.4287 | 56.37 | 77.14 |  | 50.8347 | -34.23 | -3.7679 | 73.8124 | 73.0285 | -156.1362 | 0 | -20.8224 | -111.9 | -113.2 | 31.0611 |  | 70.4616 |  | 61.41 | -9.89 | 64.4895 | 155.0788 | -33.29 | -33.55 | 134.75 | 73.38 | 162.4545 | 156.9818 | -28.191 | -25 | 261.3065 | 207.8369 | 201.5094 | 205.4745 | 51.8181 | 34.7064 | -27.397 | 443.7627 | -4.4785 |  | -18.8162 | -16.8974 | 34.7678 | -41.3432 | -38.4417 | 72.24 | -39.5091 | -44.0756 | 9.0561 | 14.06 | -25.56 | 14.2 | 9.6453 | -120.2108 | -14.158 | -13.5158 | 3.3453 | -32.5499 | -7.2606 |  | 3.5573 | 3.536 | 39.1991 | 39.5117 | 37.9874 | 59.7819 | 59.6144 | -35.8357 | 31.2656 | 31.4145 | -34.7025 | -22.4757 | -11.783 | -17.92 | 14.6761 | 1.149 | -9.44 | 16.56 | -12.9379 |  | -10.571 | 4.363 |  | 30.76 | 22.8967 | 33.3927 | 13.85 | 84.9778 | 24.5 | -27.6711 | 0.0564 | 0 | 2.2087 |  |  | -8.3178 | -44.5748 | 21.8773 | 69.9987 | 66.3686 | 67.5567 | -165.1318 | -30.6808 | 39.8207 | -66.3207 |  | 14.1337 | 13.7984 |  | 204.9204 | 201.788 | 277.4 | -277.1443 | -418.9234 | 418.458 | 415.9312 | -192.2714 | -191.8461 | -39.8483 | -27.325 | 78.4958 | 79.2346 | -111.1297 | -117.6822 | 49.7826 | 49.8814 | -82.9132 | -84.0556 | 61.12 | 61.34 | 57.6 | 57.3 | 21.2078 | 31.36 | -332.7812 | 93.3406 | 93.1196 | 17.9 | 14.3 | -49 | -51.3 |  | 1.1341 | -413.4911 | 28.3754 | 445.344 | 358.884 |  | -351.6442 | 347.3173 | -165.8365 | -185.1682 | -348.2501 | 96.369 | 95.9404 | 166.488 | -438.092 | 189.6597 | -246.3342 | 246.8556 | -7.0135 |  | 19.36 | 6.903 | 6.851 | -18.88 | -0.64 |  | 0.9384 | -33.8674 | -14.2382 | 17.6 | 54.657 | 51.343 | 11.3002 | 13.6993 | 49.5581 | 51.6456 | 51.7245 |  | -13.4 | 26.5401 | 8.2 |  | -23.8655 | 68.3974 | 39.8732 | -23.549 | -67.1159 | 26.6868 | 39.8049 | 5.2 | -5.9 |  | 152.1003
20/06/2025 | 17:30 | 0 | 18.7448 | -22.5448 | -35.3289 | 29.1646 |  | 43.9857 |  | 59.5848 | 30.1391 | 29.2268 | 15.54 | -46.327 | 39.6 | 12.42 | -39.6 | 13.1462 |  | 17.4084 | 17.7211 | 29.1452 | 16.7755 | 5.4787 | 7.8778 |  |  | -51.74 | -51.39 |  | -15.54 | 44 |  |  | -57.4 | -57.34 | -38.48 | 57.78 | 58.39 | 21.4031 | -6.907 | 67.709 | 69.7473 | 33.6307 | -50.5026 | -50.043 | 5.9887 | 6.2307 | 64.1665 | 65.3721 | 2.1102 | 10.1778 | -392.9175 | -8.7476 | -13.4 | -13.8 | 56.0025 | 55.0125 | -4.7734 |  | -49.3552 | 10.2482 |  | 2.8772 | 436.7502 | 105.1362 | 105.1362 | -413.5597 | 471.1361 |  | -47.7055 | 49.5367 | 100.6937 | 27.29 | 35.88 | 79.36 | 92.12 | -72.8685 | -72.1987 | 126.8629 | 128.5786 | 16.0483 | -69.6537 | -70.692 | -1.7245 | -73.5092 |  |  | 59.1 | 149.3 | -16.87 | 47.5491 | 47.9653 | 47.9892 | -32.9788 | -32.9159 | 12.0976 | -34.8386 | 18.0791 | 13.0507 | 54.95 | 77.34 |  | 50.8347 | -34.65 |  | 74.7647 | 73.697 | -164.7249 | -0.0001 | -21.0282 | -116.5 | -114.2 | 31.1105 | 62.1185 | 71.4009 | 87.9089 | 62.04 | -10.47 | 63.6255 | 163.4743 | -23.74 | -23.84 | 113.98 | 74.89 | 164.3818 | 161.6727 | -37.9814 | -37.3455 | 251.1027 | 204.2256 | 198.0329 | 200.2274 | 36.3332 | 16.6742 | -28.784 | 427.3776 | 9.1443 |  | -11.354 | -9.1285 | 51.0027 | -38.9795 | -35.9153 | 53.808 | -35.7096 | -36.3457 | 22.5669 | 0 | -23.37 | 1 | 9.4881 | -114.9541 | -15.1529 | -14.4584 | 3.6567 | -15.3915 | -20.105 |  | 3.7404 | 3.7078 | 39.8485 | 39.9716 | 38.631 | 72.676 | 72.8435 | -78.0346 | 40.1532 | 40.1135 | -67.7351 | -60.0157 | -16.3534 | -26.33 | 13.7801 | 1.2796 | -8.42 | 16.94 | -16.5418 |  | -10.508 | 4.258 |  | 30.91 | 62.0104 | 67.8305 | 13.01 | 89.2071 | 23.1 | -27.0853 | -0.3941 |  | 2.278 |  |  |  | -44.6387 | 22.5988 | 70.1667 | 67.1827 | 67.0678 | -173.1495 | -29.0878 | 38.3819 | -63.3334 | 13.0296 | 14.9541 | 14.5578 | 15 | 209.6618 | 210.1892 | 274.1 | -271.5345 | -424.9834 | 429.1188 | 427.2828 | -199.328 | -199.2684 | -37.8536 | -25.5029 | 78.9895 | 80.1334 | -122.3981 | -129.0604 | 55.5944 | 54.8254 | -78.5019 | -78.3181 | 68.53 | 68.31 | 56.2 | 55.3 | 21.4128 | 42.08 | -330.0341 | 94.8092 | 94.5868 | 19.6 | 10.9 | -54 | -56.6 | 1.7406 | 1.6354 | -415.041 | 15.8354 | 464.8154 | 370.001 |  | -360.0438 | 364.0018 | -164.0464 | -198.4021 | -359.8187 | 92.5774 | 91.2465 | 167.5905 | -451.4944 | 204.9256 | -246.4153 | 247.4484 | -6.3268 |  | 21.6 | 6.397 | 6.422 | -21.2 | 0.48 |  | -0.9079 | -31.8471 | -13.8872 | 17.2 | 56.21 | 53.175 | 11.3131 | 13.4719 | 52.163 | 52.9184 | 53.149 |  | -10.2 | 23.8032 | 9.47 |  | -23.6019 | 68.7593 | 38.4038 | -22.9133 | -67.5364 | 25.3084 | 42.0273 | 0.2 | -2.1 |  | 156.2936
20/06/2025 | 18:00 | 0 |  |  | -35.4536 | 29.1788 |  | 42.5947 |  | 53.4146 | 27.0832 | 26.6813 | 15.54 | -49.849 | 41.8 | 13.248 | -41.8 | 13.4171 |  | 12.7421 | 12.8967 | 20.9148 | 8.6394 | 0.5419 | 2.5327 |  |  | -55.72 | -55.6 |  | -15.54 | 48.4 |  |  | -43.82 | -43.86 | -73.43 | 44.43 | 44.18 | 21.2935 | -7.3769 | 66.6339 | 68.9713 | 26.4796 | -41.1255 | -40.878 | 5.8981 | 5.3485 | 62.425 | 63.6306 | -3.1407 | -17.0245 | -325.9959 | -9.3879 | -13.2 | -13.8 | 46.2503 | 45.4475 | -5.7548 |  | -35.9108 | 11.7848 |  | 3.1238 | 373.6075 | 119.4799 | 119.7851 | -408.978 | 446.3382 |  | -44.716 | 47.6097 | 109.2462 | 29.32 | 38.97 | 84.49 | 97.07 | -73.1364 | -70.5912 | 122.7936 | 124.6595 | 12.5128 | -86.4529 | -85.4985 | -3.2977 | -71.0163 |  |  | 76.8 | 141.2 | -17.03 | 49.3422 | 49.2745 | 49.0507 | -26.1224 | -25.5342 | 1 | -35.9611 | 9.1076 | 15.4266 | 61.19 | 81.65 | 56.9604 | 53.9108 | -36.53 |  | 70.616 | 71.1076 | -144.4506 | -0.0001 | -22.2833 | -123.9 | -123.9 | 30.2756 | 65.6342 | 77.5063 | 92.5964 | 64.8 | -11.08 | 63.5175 | 141.503 | -3.79 | -3.8 | 82.09 | 78.33 | 140.3818 | 137.9454 | -42.7758 | -41.8818 | 233.2572 | 187.0107 | 181.5763 | 182.769 | 63.4794 | 42.5134 | -28.506 | 423.5773 | 25.7265 |  | -6.9793 | -3.6991 | 18.0401 | -39.1656 | -35.98 | 176.7 | -52.8615 | -53.1451 | -3.8353 | 14.23 | -25.28 | 101.4 | 10.3695 | -118.7496 | -14.8978 | -14.3433 | 3.1163 | -41.2251 | 6.4442 |  | 4.1657 | 4.1131 | 40.4446 | 40.6737 | 38.5334 | 71.0015 | 71.1689 | -89.0868 | 45.265 | 44.6634 | -78.0987 | -70.7836 | -13.6873 | -26.74 | 12.369 | 1.5848 | -7.38 | 16.12 | -15.2511 |  | -9.454 | 4.234 |  | 32.12 | 73.2459 | 78.8529 | 12.7 | 89.5885 | 21.6 | -24.8719 | -1.6888 |  | 2.6109 |  |  | -8.6646 | -45.3475 | 20.656 | 71.007 | 62.053 | 62.3531 | -160.9287 | -29.7833 | 36.3483 | -66.838 | 12.5846 | 19.516 | 19.0627 |  | 201.6012 | 200.6142 | 275.3 | -275.9599 | -416.7621 | 416.6652 | 414.7195 | -192.9898 | -189.7885 | -43.6729 | -31.6891 | 78.8932 | 80.9206 | -134.0171 |  | 57.4951 | 56.5502 | -72.7713 | -72.8608 | 70.66 | 71.26 | 51.5 | 51.6 | 21.3295 | 42.4 | -337.6487 | 98.944 | 98.4638 | 19 | 8.1 | -56.5 | -59.2 | 2.4992 | 2.2432 | -408.4885 | 2.4647 | 460.869 | 372.6443 |  | -362.681 | 366.2162 | -166.9439 | -202.7308 | -355.4983 | 93.4449 | 92.7299 | 168.2244 | -450.0816 | 206.1596 | -242.8292 | 243.8485 | -7.0932 |  | 22.08 | 6.714 | 6.687 | -21.52 | 1.04 |  | -1.7563 | -33.7514 | -11.8364 | 16.3 | 53.547 | 52.906 | 0 | 0 | 51.398 | 51.4825 | 51.864 |  | -8.2 | 22.7287 | 10.25 |  | -28.8955 | 73.2522 | 44.2841 | -28.8488 | -72.1854 | 31.3222 | 40.9469 | 0.6 | 0 |  | 153.338
20/06/2025 | 18:30 | 0 | 20.4158 | -24.3573 | -34.0446 | 29.8426 |  | 46.3632 |  | 60.8339 | 30.7871 | 30.0828 | 17.76 | -63.54 | 55 | 17.388 | -52.8 | 13.0738 |  | 11.0831 | 11.1902 | 18.4548 | 8.687 | 0.1041 | 2.306 |  |  | -58.36 | -58.38 |  | -17.76 | 61.6 |  |  | -44.92 | -45.2 | -81.63 | 45.29 | 45.44 | 23.7217 | -9.9063 | 72.8261 | 75.2276 | 31.3436 | -45.2782 | -45.096 | 3.3429 | 3.7977 | 69.123 | 71.4003 | -1.5704 | -7.0097 | -404.559 | -10.6052 | -12.5 | -13.2 | 50.9298 | 49.611 | -6.2065 |  | -55.8941 | 11.4187 | 6.1158 | 4.2523 | 449.446 | 111.9724 | 111.8198 | -418.0267 | 491.265 |  | -58.9272 | 60.5511 |  | 30.98 | 41.04 | 86.32 | 99.14 | -57.7313 | -57.4634 | 113.7586 | 114.3782 | 15.948 | -91.7731 | -92.9191 | -0.7194 | -80.2431 |  |  | 60.8 | 159.5 | -17.41 | 41.6262 | 41.7345 | 42.0677 | -38.2718 | -38.0969 | 16.8784 | -38.5599 | 25.2078 | 16.8936 | 63.5 | 85.41 |  |  | -36.94 |  | 80.1434 | 79.5692 | -163.8437 | 0 | -22.3701 | -119.7 | -119.9 | 30.5283 |  | 79.3849 | 92.5964 | 64.82 | -11.52 | 63.18 | 163.4543 | -1.7 | -1.53 | 78.36 | 76.25 | 165.5091 | 159.7818 | -24.3193 | -23.9909 | 251.6952 | 206.6134 | 199.9413 | 202.2848 | 48.821 | 25.6447 | -30.546 | 432.6589 | 48.177 |  | -7.2977 | -4.3436 | 39.3913 | -23.6542 | -21.1448 | 52.272 | -35.1917 | -35.6775 | 14.4706 | 14.6 | -16.15 | 1 | 10.9626 | -91.2872 | -14.2568 | -13.7773 | 2.6983 | -24.2179 | -9.6079 |  | 3.7177 | 3.6538 | 39.0259 | 39.4633 | 37.6172 | 57.7724 | 56.7677 | -28.3001 | 26.3722 | 25.9314 | -22.9604 | -11.3494 | -15.1742 | -17.22 | 14.786 | 1.724 | -9.26 | 14.69 | -15.7054 |  | -8.819 | 4.336 |  | 28.85 | 13.4327 | 23.9614 | 14.21 | 83.7437 | 22.3 | -27.6601 | -5.4166 |  | 3.0226 |  |  | -7.287 | -51.4587 | 19.9355 | 80.7548 | 60.5556 | 62.1689 | -152.3078 | -32.0093 | 41.6845 | -75.6066 | 12.4521 | 22.5153 | 22.1649 |  | 210.9074 | 209.6318 | 279.5 | -278.6114 | -430.9688 | 430.818 | 432.593 | -197.268 | -197.5551 | -43.0255 | -30.7686 | 71.1294 | 71.6019 |  | -143.381 | 56.4184 | 55.6933 | -67.7476 | -67.8106 | 95.58 | 96.39 | 52 | 51.5 | 21.556 | 40.16 | -332.4218 | 99.2596 | 98.0855 | 19 | 9.2 | -54.8 | -57.5 | 1.6002 | 1.3673 | -419.7907 | -24.9101 | 486.2811 | 393.1884 |  | -379.0681 | 381.2268 | -145.9269 | -213.3579 | -374.0699 | 107.9987 | 112.4112 | 150.2419 | -477.2177 | 220.6124 | -252.1058 | 255.2543 | -6.9613 |  | 23.76 | 6.6 | 6.589 | -23.04 | 2.72 |  | -2.6047 | -34.8623 | -12.5383 | 21 | 49.875 | 51.15 |  |  | 46.7936 | 46.6639 | 46.027 |  | -8 | 22.4983 | 10.39 |  | -30.8074 | 73.0408 | 42.9425 | -30.6618 | -71.6317 | 30.0116 | 41.7727 | -0.4 | 1.6 |  | 157.5932
20/06/2025 | 19:00 | 0 | 21.3774 | -25.6889 | -33.622 | 32.6634 |  | 50.4878 |  | 64.3475 | 32.305 | 31.4407 | 8.88 | -63.938 | 55 | 19.044 | -55 | 13.2486 |  | 12.1373 | 12.0957 | 20.0966 | 9.3364 | 0.0598 | 2.3114 |  |  | -61.82 | -61.29 |  | -8.88 | 61.6 |  |  | -47.63 | -47.52 | -80.88 | 48.33 | 48.16 | 25.1535 | -10.5819 | 74.3259 | 77.6452 | 35.1193 | -46.2159 | -45.5065 | 3.2764 | 2.7937 | 73.9455 | 75.553 | -1.0469 | -4.9483 | -436.1898 | -10.3351 | -12.5 | -13 | 51.2901 | 50.2862 | -6.2486 |  | -56.7655 | 10.6711 | 6.6287 | 4.4179 | 484.176 | 118.7475 | 118.7475 | -454.4879 | 505.4146 |  | -45.2572 | 47.1807 |  | 31.61 | 42.16 | 85.45 | 98.06 | -52.641 | -52.507 | 109.0262 | 109.8607 | 21.1241 | -93.1931 | -92.8281 | -2.2917 | -87.95 |  |  | 44.5 | 175.3 | -16.87 | 38.2837 | 38.1487 | 38.2653 | -46.8565 | -47.0241 | 31.0613 | -44.6587 | 39.4828 | 17.1024 | 56.35 | 88.28 | 56.2573 | 53.3249 | -36.8 |  | 89.3627 | 88.486 | -186.1422 | 0 | -22.1814 | -118.8 | -119 | 30.5447 | 64.7552 | 80.3242 | 90.2527 | 63.48 | -11.74 | 62.5185 | 186.1256 | -1.54 | -1.38 | 77.67 | 73.88 | 186.9454 | 179.6364 | -12.2357 | -12.3545 | 263.1111 | 219.8593 | 212.7065 | 215.8251 | 37.975 | 14.6201 | -30.414 | 468.4224 | 91.3725 |  | -7.7954 | -5.0443 | 49.5561 | -52.355 | -46.9736 | 41.52 | -17.7674 | -18.5163 | 26.4495 | 0 | -13.53 | 1 | 10.9841 | -146.3374 | -13.4149 | -12.9233 | 3.0322 | -13.5848 | -19.092 |  | 3.4561 | 3.4266 | 39.4629 | 39.7968 | 38.3379 | 52.2464 | 51.744 | -19.5924 | 14.9045 | 15.2878 | -16.6889 | 0 | -9.5491 | -16.08 | 13.0745 | 1.6666 | -7.93 | 14.35 | 0 |  | -7.714 | 4.263 |  | 30.69 | 8.6632 | 17.9449 | 14.25 | 84.2033 | 20.7 | -28.2181 | -6.076 |  | 3.0641 |  |  | -7.0798 | -52.7447 | 19.355 | 83.3597 | 62.0176 | 62.5333 | -155.7433 | -31.5133 | 43.0943 | -75.6712 | 13.0304 | 23.4919 | 23.1353 |  | 218.028 | 218.1684 |  |  | -440.8986 | 444.0776 | 442.2934 | -207.4315 | -205.5989 | -40.1261 | -28.5168 | 77.446 | 77.5884 | -143.7178 |  | 54.0124 | 53.1444 | -65.6667 | -66.1986 | 97.91 | 97.72 | 51.8 | 52.2 | 21.227 | 38.24 | -327.0768 | 96.5455 | 95.5094 |  | 10.3 | -52.3 | -55.4 | 1.3965 |  | -433.2071 | -59.1052 | 484.9256 | 395.3209 |  | -384.4384 | 379.3583 | -146.5383 | -213.9019 | -379.1092 | 112.4487 | 117 | 146.3385 | -478.3415 | 219.8743 | -256.5867 | 259.2498 | -6.6949 |  | 23.68 | 6.459 | 6.451 | -23.44 | 1.92 |  | -3.4256 | -33.7514 | -13.5637 | 20.4 | 51.144 | 51.648 |  |  | 51.7573 | 51.2579 | 50.956 |  | -9.1 | 21.9955 | 10.39 |  | -26.6336 | 72.2318 | 41.309 | -27.1574 | -70.1004 | 27.2985 | 42.7485 | -0.2 | 0 |  | 144.1359
20/06/2025 | 19:30 | 0 |  |  | -33.4933 | 32.1647 |  | 50.9796 |  |  | 32.765 | 31.7815 | 13.32 | -64.869 | 55 | 18.216 | -55 | 13.0602 |  | 11.8083 | 11.8348 | 19.7234 | 8.8282 | 0.1213 | 2.3279 |  |  | -57.72 | -57.74 |  | -13.32 | 63.8 |  |  | -39.31 | -39.51 | -89.45 | 39.54 | 39.27 | 22.5748 | -3.4257 | 73.4485 | 76.1752 | 37.3751 | -48.7611 | -48.2833 | 3.3249 | 3.29 | 75.1511 | 77.4284 | -1.0469 | -4.0604 | -446.0056 | -26.0976 | -4.8 | -4.8 | 54.1565 | 53.0524 | -5.8702 |  | -69.0291 | 9.8895 | 6.3627 | 4.3319 | 497.9398 | 109.5919 | 109.6835 | -452.6548 | 499.7729 |  | -60.4522 | 62.6011 | 101.9711 | 33.11 | 43.95 | 75.29 | 87.18 | -33.2172 | -32.8153 | 93.9515 | 95.7679 | 22.7495 | -90.1737 | -90.2297 | 2.3071 | -85.7413 |  |  | 48.9 | 171.2 | -16.98 | 43.1287 | 42.94 | 42.5788 | -46.8707 | -46.4476 | 26.3895 | -35.8642 | 33.8672 | 17.1635 | 53.7 | 86.78 | 55.5542 | 52.153 | -36.1 |  | 86.5276 | 85.5525 | -181.3181 | -0.0001 | -21.9909 | -116.1 | -119.2 | 29.9185 | 62.9974 | 79.3849 | 89.0808 | 62.2 | -11.62 | 63.126 | 178.9902 | -1.37 | -1.26 | 82.72 | 73.72 | 181.6182 | 176.0727 | 2.3986 | 1.6182 | 268.6073 | 227.1464 | 217.7744 | 220.7326 | 42.2391 | 19.0718 | -29.955 | 466.6581 | 128.9764 |  | -7.9163 | -5.3478 | 44.6451 | -46.0206 | -42.5778 | 36.912 | -15.0987 | -15.7559 | 21.4739 | 0 | -15.99 |  | 10.8685 | -134.0255 | -14.5733 | -14.0256 | 3.1809 | -17.1249 | -16.0624 |  | 3.2818 | 3.275 | 38.5034 | 39.4195 | 38.1513 | 32.1516 | 32.3191 | 30.812 | -0.1346 | 0.0538 | 23.1306 | 36.7798 | -6.2605 | -8.91 | 15.1693 | 1.702 | -9.33 | 15.31 | 0 |  | -7.722 | 4.16 |  | 29.13 | -38.2549 | -23.7808 | 15.35 | 78.7101 | 20.9 | -25.1353 | -6.9278 |  | 3.1095 |  |  | -6.3024 | -49.2741 | 21.2273 | 77.0573 | 62.3429 | 63.7261 | -134.6252 | -31.1413 | 40.3467 | -74.9876 | 12.5895 | 23.6384 | 23.1986 | 16 | 218.1735 | 216.8556 |  |  | -442.7791 | 444.5363 | 446.6131 | -205.8619 | -202.9219 | -41.3151 | -28.7536 | 79.007 | 80.8415 |  |  | 54.0014 | 53.9794 | -66.4304 | -66.2898 | 93.84 | 93.85 | 53 | 52.7 | 21.3915 | 39.2 | -322.95 | 94.2739 | 94.0356 | 19 | 7 | -52.3 | -54.9 | 1.5435 |  | -437.0132 | -96.6363 | 471.4439 | 383.93 |  | -373.4166 | 376.5448 | -144.59 | -208.0079 | -369.9142 | 109.4489 | 111.6377 | 145.143 | -464.8326 | 213.5534 | -249.9079 | 250.9342 | -6.3268 |  | 24.32 | 6.622 | 6.612 | -24.08 | 3.52 |  | -3.3677 | -34.1024 | -14.7936 | 20.4 | 54.228 | 53.04 |  |  | 51.7199 | 51.0291 | 51.2568 |  | -7.7 | 23.0119 | 10.47 |  | -27.7113 | 71.5769 | 41.737 | -27.7163 | -70.2652 | 28.2147 | 41.6489 | -0.8 | 0.4 |  | 133.6629
20/06/2025 | 20:00 | 0 |  |  | -33.7893 | 31.4164 |  | 50.0819 |  |  | 32.321 | 31.437 | 11.1 | -63.982 | 55 | 18.216 | -55 | 13.5313 |  | 11.6145 | 11.9879 | 19.6824 | 9.2247 | 0.2452 | 2.3043 |  |  | -58.42 | -58.31 |  | -11.1 | 63.8 |  |  | -39.23 | -39.21 | -90.37 | 39.56 | 39.26 | 22.836 | -2.148 |  | 75.4959 | 38.4653 | -48.6272 | -48.2228 | 3.638 | 3.8515 | 75.9549 | 77.6964 | -1.0469 | -4.5863 | -449.4855 | -25.0782 | -5.1 | -5.4 | 53.5483 | 52.6648 | -5.7103 |  | -68.6869 | 9.6949 | 6.467 | 4.4957 | 497.1769 | 109.3783 | 109.775 | -444.7007 | 505.0265 |  | -68.5948 | 71.1592 |  | 32.75 | 43.95 | 76.07 | 86.25 | -30.672 | -30.8059 | 93.1225 | 94.1249 | 23.3844 | -91.9613 | -91.8468 | 3.4394 | -85.7688 |  |  | 47.6 | 172.1 | -17.09 | 42.0521 | 41.2337 | 41.4778 | -49.5388 | -48.9515 | 27.9245 | -34.8814 | 34.838 | 17.1519 | 57.76 | 86.95 | 54.1479 | 50.9811 |  |  | 87.379 | 85.654 | -182.5345 | -0.0001 | -21.7506 | -114.3 | -116.3 | 29.6494 | 62.1185 | 79.3849 | 86.7371 | 61.54 | -11.63 | 63.7875 | 180.4503 | -1.73 | -1.63 | 82.62 | 74.56 | 180.7091 | 176.3455 | 3.6259 | 3.2636 | 271.7806 | 227.054 | 218.1746 | 221.0389 | 44.611 | 21.8876 | -30.168 | 456.6454 | 153.286 |  | -8.3426 | -5.7026 | 44.9233 | -42.3641 | -39.4988 | 32.304 | -14.7207 | -15.324 | 17.8375 | 0 | -15.34 | 1 | 10.735 | -127.1223 | -14.1947 | -13.6675 | 3.8488 | -19.4007 | -13.331 |  | 3.2831 | 3.2381 | 37.839 | 38.2002 | 36.7995 | 30.477 | 30.1421 | 35.6682 | -1.3959 | -1.8423 | 24.8378 | 37.9972 | -3.0817 | -9.94 | 15.0741 | 1.6666 | -9.37 | 16.71 |  |  | -7.694 | 4.337 |  | 29.91 | -38.2766 | -24.7879 | 15.18 | 79.4381 | 22.3 | -25.0883 | -7.135 |  | 3.0372 |  |  | -6.0944 | -48.3311 | 19.9611 | 76.133 | 63.2761 | 66.3785 | -134.6121 | -30.4536 | 40.5059 | -74.2264 |  | 23.3943 | 22.7978 | 15.1677 | 220.3547 | 219.8644 |  |  | -449.3359 | 454.9513 | 451.4738 | -207.8004 | -206.731 | -42.5481 | -30.2994 | 80.5376 | 79.2073 |  |  | 54.2541 | 54.7155 | -65.1032 | -64.7964 | 95.95 | 95.87 | 52.3 | 52.7 | 21.3722 | 38.4 | -330.4641 | 97.844 | 97.5893 | 18.4 | 8 | -54 | -56.6 | 1.4358 |  | -441.2109 | -114.8558 | 481.6099 | 383.8021 |  | -378.4504 | 376.4335 | -150.3162 | -211.079 | -376.0368 | 111.3071 | 110.7176 | 150.783 | -468.5284 | 217.2101 | -249.7221 | 248.492 | -6.8542 |  | 24.64 | 6.371 | 6.361 | -23.92 | 1.36 |  | -2.3728 | -35.3902 | -14.6197 | 21.7 | 54.871 | 52.462 |  |  | 52.1242 | 51.3169 | 52.3532 |  | -7.2 | 24.0217 | 10.44 |  | -29.4866 | 71.9911 | 42.7774 | -28.315 | -70.8438 | 29.3705 | 41.0438 | -2.3 | 2.5 |  | 135.6336
20/06/2025 | 20:30 | 0 | 21.1292 |  | -34.2659 | 32.1014 |  | 48.8139 |  | 62.7054 | 31.805 | 31.0074 | 11.1 | -62.345 | 55 | 17.388 | -52.8 | 13.434 |  | 10.9213 | 11.0041 | 18.2355 | 9.1942 | 0.112 | 2.3414 |  |  | -57.21 | -57.65 |  | -8.88 | 61.6 |  |  | -37.35 | -37.8 | -91.42 | 37.95 | 37.77 | 21.9313 | -0.9152 | 72.6054 | 75.0249 | 36.5456 | -46.7518 | -46.4169 | 3.6976 | 3.6241 | 74.2134 | 76.0888 | -1.0469 | -5.9797 | -435.0826 | -26.5275 | -4.6 | -4.8 | 52.5623 | 51.7682 | -5.7512 |  | -67.7127 | 8.0089 | 6.598 | 4.4357 | 487.1363 | 105.1362 | 105.1057 | -436.6026 | 488.3141 |  | -65.7588 | 68.0816 | 103.0389 | 32.38 | 43.06 | 75.29 | 87.14 | -29.3324 | -28.5287 | 92.1114 | 93.4091 | 23.9693 | -89.6218 | -90.1056 | 4.1533 | -85.3393 |  |  | 46.7 | 168.9 | -17.24 | 43.5916 | 43.0471 | 43.7069 | -46.9741 | -46.4224 | 26.1489 | -35.6668 | 32.3931 | 16.8071 | 58.16 | 83.52 | 53.4448 | 50.3952 | -36.06 |  | 85.3082 | 84.0385 | -178.9639 | 0 | -21.9727 | -110.8 | -111 | 29.3472 | 59.4818 | 77.5063 | 84.3933 | 59.04 | -11.5 | 64.4355 | 179.1252 | -2.26 | -2.13 | 82.97 | 74.59 | 177.9818 | 175 | 6.7596 | 6.1273 |  | 224.2764 | 216.5258 |  | 44.9081 | 24.4779 | -29.2 | 450.7982 | 170.4711 |  | -8.7861 | -6.1638 | 43.8727 | -36.3976 | -34.0297 | 27.696 | -14.7047 | -15.1326 | 16.1997 |  | -6.22 |  | 10.5182 | -114.6285 | -14.9291 | -14.5086 | 4.2343 | -22.9531 | -12.9766 |  | 3.245 | 3.2042 | 40.4587 | 41.1346 | 38.8196 | 29.6398 | 29.3049 | 35.3333 | -4.5319 | -4.5079 | 23.632 | 35.2001 | 0.3607 | -10.14 | 15.1693 | 1.6202 | -9.52 | 19.2 |  |  | -7.963 | 4.417 |  | 31.25 | -37.5092 | -22.4843 |  | 80.6288 | 22.6 | -24.0757 | -7.4289 |  | 2.9833 |  |  | -6.4875 | -45.9275 | 22.4486 | 72.4356 | 65.3591 | 65.2726 | -129.3391 | -29.7684 | 39.5706 | -72.2911 |  | 22.4567 | 21.9224 | 16 | 221.1156 | 219.2262 |  |  | -455.9206 |  | 456.1729 | -207.3129 | -207.5684 | -42.7824 | -31.0695 | 79.9902 | 78.8358 |  |  | 56.5612 | 55.8251 | -64.4967 | -64.3955 | 94.4 | 94.04 | 54.2 | 53.8 | 21.5154 | 37.76 | -334.4715 | 96.7314 | 96.4902 | 18 | 6.9 | -54.9 | -58.3 |  | 1.2304 | -446.2855 | -141.2402 | 479.8334 | 387.586 |  | -379 | 375.9049 | -147.7772 | -211.9085 | -375.2543 | 111.7658 | 108.372 | 151.4247 | -463.2869 | 216.8438 | -245.8642 | 248.2467 | -7.3294 |  | 26.16 | 6.64 | 6.622 | -25.6 | 1.36 |  | -2.1378 | -36.3882 | -14.3267 | 22 | 57.175 | 55.5 |  |  | 53.192 | 52.2241 | 51.8775 |  | -6.4 | 25.5295 | 9.99 |  | -27.4671 | 72.8577 | 43.6359 | -27.3906 | -72.3005 | 29.9948 | 40.1332 | -3.2 | 2.3 |  | 133.4418
20/06/2025 | 21:00 | 0 | 21.0691 | -25.3881 | -35.0475 | 31.2634 |  | 47.1484 |  | 61.5288 | 31.0611 | 30.5909 | 13.32 | -58.88 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 13.5276 |  | 12.1255 | 12.2166 | 20.037 | 14.308 | 0.1558 | 2.294 |  |  | -57.04 | -57.12 |  | -13.32 | 57.2 |  |  | -36.27 | -36.41 | -91.67 | 36.83 | 36.64 | 20.9196 | 0.5345 | 71.6152 | 73.933 | 36.6854 | -46.6178 | -46.5143 | 3.7748 | 3.79 | 73.8115 | 75.2851 | -1.5704 | -7.7007 | -427.6273 | -24.8031 | -5 | -5.3 | 52.2421 | 51.2541 | -5.8037 |  | -65.5348 | 7.7656 | 6.9753 | 4.7271 | 479.7203 | 104.6785 | 104.6174 | -422.1913 | 488.9086 |  | -73.8407 | 75.6317 |  | 32.28 | 43.07 | 74.47 |  | -27.8589 | -27.591 | 90.5466 | 90.7507 | 23.1525 | -90.7174 | -90.4219 | 3.6576 | -86.2811 |  |  | 45.1 | 171.3 | -16.91 | 42.324 | 41.541 | 41.8675 | -50.0261 | -49.9268 | 24.5661 | -30.787 | 30.1931 | 16.6644 | 53.33 | 84.33 | 52.0386 | 49.2233 | -35.72 |  | 86.0749 | 85.232 | -178.1409 | -0.0001 | -21.7724 | -111.8 | -111.8 | 28.9462 | 58.3099 | 75.6277 | 82.0496 | 57.8 | -11.39 | 63.72 | 175.41 | -2.52 | -2.42 | 82.15 | 75.24 | 177.9818 | 175.5091 | 7.3151 | 6.5455 | 269.0212 | 223.9745 | 216.4231 | 218.4365 | 50.4847 | 30.6436 | -28.879 | 434.2018 | 196.5888 |  | -8.2087 | -6.3655 | 37.9338 | -29.7149 | -27.3214 | 36.912 | -16.2287 | -16.8035 | 9.8182 |  | -14.34 |  | 10.0271 | -98.4669 | -14.9283 | -14.433 | 5.4343 | -28.3029 | -7.5533 | 0 | 3.3177 | 3.2495 | 40.2101 | 39.8941 | 39.0922 | 28.4676 | 26.2906 | 28.1327 | -5.125 | -5.0884 | 19.1951 | 32.2593 | -4.3122 | -13.3 | 15.0765 | 1.5726 | -9.36 | 18.76 |  | 4.9747 | -8.133 | 4.147 |  | 28.61 | -34.8146 | -19.5594 | 15.69 | 78.5826 | 23 | -22.9153 | -6.1643 |  | 2.9162 |  |  | -7.4258 | -44.0407 | 20.3127 | 69.4945 | 63.5552 | 65.5997 | -128.6782 | -28.7649 | 38.5017 | -69.7303 | 11.2638 | 21.4899 | 20.8874 | 13.5362 | 222.2274 | 219.865 |  |  | -467.5726 | 467.1044 | 467.1787 | -210.2383 | -209.991 | -42.6263 | -30.7466 | 80.5531 | 79.1456 | -143.7178 | -143.381 | 58.341 | 57.561 | -60.4835 | -60.5309 | 98.47 | 98.06 | 49.7 | 50.8 | 21.5154 | 36.4 | -325.8581 | 100.8204 | 99.497 | 17.3 | 2.3 | -57.4 | -60 | 1.558 |  | -457.8051 | -169.3419 | 462.3165 | 380.33 |  | -369.5815 | 366.6113 | -148.4563 | -211.8343 | -369.9557 | 109.1615 | 106.1024 | 147.5524 | -459.6585 | 217.5932 | -239.1798 | 239.1047 | -7.4887 |  | 25.6 | 6.708 | 6.691 | -24.64 | 1.04 |  | -1.6403 | -35.9182 | -15.2331 | 23 | 55.679 | 53.012 | 2.9014 | 3.5011 | 50.3443 | 50.028 | 50.9289 |  | -1.4 | 25.3696 | 9.9 |  | -30.0125 | 71.2578 | 42.2063 | -29.8673 | -70.7231 | 30.248 | 39.9887 | -7.2 | 7.6 |  | 137.5743
20/06/2025 | 21:30 | 0 | 20.6852 | -25.0825 | -35.3331 | 30.5977 |  | 46.6292 |  | 60.0553 | 30.3931 | 29.5551 | 15.54 | -55.338 | 48.4 | 15.732 | -46.2 | 13.7358 |  | 16.5692 | 16.7524 | 27.4238 | 16.4026 | 1.4578 | 2.3957 |  |  | -54.77 | -54.51 |  | -15.54 | 52.8 |  |  | -38.23 | -38.18 | -84.77 | 38.41 | 38.56 | 19.9813 | 1.8841 | 69.9726 | 72.3103 | 39.9795 | -47.4215 | -46.3303 | 4.4837 | 4.4514 | 73.9455 | 74.3474 | -0.5235 | -3.8396 | -427.652 | -21.8022 | -6.5 | -6.8 | 52.8482 | 51.0453 | -5.8926 |  | -66.8366 | 7.4959 | 6.7429 | 4.6081 | 483.5656 | 103.7629 | 103.2136 | -428.4399 | 483.563 |  | -64.8 | 66.3598 | 101.7216 | 31.89 | 42.18 | 72.94 | 86.26 | -31.4757 | -30.9399 | 89.3356 | 90.1248 | 22.8766 | -83.6727 | -83.3519 | 3.3353 | -85.4766 |  |  | 44.5 | 170.9 | -16.82 | 44.213 | 43.6594 | 44.3454 | -47.2227 | -46.511 | 24.905 | -32.8678 | 29.6165 | 16.1225 | 54.42 | 82.52 | 50.1636 | 47.319 | -34.7 | -3.7679 | 86.0904 | 85.0702 | -182.0089 | 0 | -21.0658 | -108 | -108.8 | 28.1992 | 55.3802 | 73.7491 | 77.948 | 55.01 | -10.97 | 64.1925 | 178.9602 | -1.62 | -1.52 | 80.76 | 73.33 | 182.0364 | 177.6364 | 7.2846 | 6.3636 | 266.2492 | 221.0573 | 213.8078 | 216.2223 | 50.0907 | 29.3044 | -29.214 | 440.1484 | 194.8011 |  | -14.9117 | -13.0971 | 38.2004 | -35.5825 | -30.9966 | 30.768 | -16.5368 | -17.0515 | 10.7454 |  | -9.75 | 1 | 9.7351 | -108.8941 | -15.0554 | -14.5639 | 4.4815 | -27.6727 | -8.2069 |  | 3.3475 | 3.3048 | 39.804 | 40.6339 | 39.2733 | 29.9747 | 29.9747 | 26.2906 | -4.6575 | -4.3923 | 17.3556 | 30.8076 | -3.8141 | -14.33 | 15.0057 | 1.503 | -9.2 | 19.31 |  |  | -8.497 | 4.252 |  | 28.7 | -31.3323 | -17.557 | 15.32 | 79.8992 | 23.2 | -21.8955 | -6.0686 |  | 2.7874 |  |  | -7.1275 | -41.9364 | 22.8185 | 66.1332 | 61.6994 | 61.8634 | -126.8638 | -27.5538 | 37.0535 | -66.1993 | 11.3869 | 19.555 | 19.1893 | 13.3372 | 221.6061 | 221.1476 |  |  | -464.8374 | 468.2239 | 467.1031 | -209.5089 | -210.4607 | -44.9972 | -33.1424 | 79.8799 | 78.3516 |  |  | 57.3852 | 56.5393 | -56.8253 | -56.5181 | 99.12 | 98.95 | 48.9 | 48.8 | 21.5154 | 33.28 | -326.5792 | 101.2069 | 99.8253 | 16.8 | 1.7 | -54.8 | -57.6 | 1.4734 | 1.3336 | -457.0574 | -168.795 | 460.1023 | 376.3092 |  | -372.7801 | 370.4965 | -143.0804 | -208.7381 | -362.1378 | 109.8776 | 108.4133 | 144.9405 | -455.9018 | 217.4581 | -234.404 | 235.5354 | -7.7523 |  | 24.88 | 6.857 | 6.903 | -24.64 | 0.88 |  | -1.1398 | -36.6506 | -16.2585 | 23.7 | 53.296 | 55.531 |  |  | 51.4366 | 52.5378 | 53.3658 |  | 0.9 | 25.8451 | 9.42 |  | -32.3876 | 73.0334 | 44.7265 | -31.9777 | -72.1084 | 32.9308 | 38.9103 | -10.2 | 9.7 |  | 133.4908
20/06/2025 | 22:00 | 0 | 20.2406 | -24.427 | -35.6689 | 29.6047 |  | 45.1925 |  | 58.2678 | 29.4371 | 28.5761 | 19.98 | -50.589 | 44 | 14.076 | -41.8 | 13.9246 |  | 16.9253 | 16.8083 | 28.4637 | 16.4332 | 5.774 | 2.4855 |  |  | -48.41 | -48.74 |  | -19.98 | 48.4 |  |  | -45.86 | -45.76 | -55.21 | 46.31 | 46.26 | 18.8188 | 2.7496 | 67.7396 | 70.0432 | 41.4633 | -49.163 | -48.9634 | 3.1867 | 3.5878 | 69.7928 | 71.5342 | 3.1571 | 15.5463 | -456.0861 | -15.1213 | -10.1 | -10.4 | 55.6284 | 54.448 | -5.2443 |  | -72.7201 | 6.6024 | 6.7634 | 4.5748 | 510.9407 | 101.7487 | 101.6266 | -432.3876 | 500.4652 |  | -75.1377 | 76.9953 | 100.5041 | 32.87 | 38.62 | 72.17 | 90.86 | -29.1985 | -28.2608 | 90.6647 | 92.5331 | 23.8345 | -85.2957 | -85.3943 | 4.4365 | -87.6249 |  |  | 30.7 | 177.5 | -16.54 | 41.3015 | 40.7293 | 40.2361 | -52.0096 | -52.3939 | 32.7327 | -35.3241 | 38.1786 | 15.7934 | 52.11 | 82.35 | 48.7573 | 46.1472 | -33.9 |  | 88.6699 | 87.3914 | -186.2809 | 0 | -20.5623 | -103.1 | -104.2 | 28.5068 | 52.4506 | 71.8705 | 74.4324 | 52.24 | -10.73 | 64.9215 | 184.0805 | -1.5 | -1.43 | 75.99 | 72.33 | 184.5091 | 183 | 9.9853 | 9.5182 |  | 220.7588 | 211.9807 | 216.3886 | 53.0077 | 32.3508 | -29.935 | 447.4301 | 201.7787 |  | -14.148 | -12.5503 | 35.1559 | -30.6687 | -29.3604 | 38.448 | -17.7548 | -18.4954 | 6.83 |  | -17.14 |  | 8.8416 | -97.3838 | -15.1259 | -14.6156 | 4.2261 | -30.3583 | -5.8398 |  | 3.1845 | 3.1711 | 40.2971 | 40.5315 | 39.3207 | 28.1327 | 27.9652 | 30.3096 | -8.1771 | -8.1942 | 21.4201 | 35.0496 | -1.734 | -14.86 | 15.0057 | 1.4115 | -9.26 | 19.72 |  |  | -8.689 | 4.259 |  | 28.38 | -35.6487 | -21.9955 | 15.5 | 78.5178 | 24.3 | -21.9346 | -4.5613 |  | 2.6685 |  |  | -6.1253 | -40.0049 | 22.6683 | 62.6038 | 61.3081 | 62.4635 | -131.5209 | -26.2678 | 36.0873 | -61.666 | 11.6784 | 17.3479 | 16.8689 | 14 | 224.5508 | 224.4847 |  |  | -464.1909 | 469.0529 | 467.3249 | -212.9106 | -211.1773 | -41.2724 | -28.8601 | 79.8229 | 80.1804 |  | -148.2296 | 56.4184 | 56.3854 | -52.4194 | -51.2623 | 108.31 | 108.71 | 47.5 | 47.7 | 21.6799 | 31.6 | -321.5405 | 101.5007 | 101.2859 | 16.2 | -6.2 | -55.6 | -58.3 | 1.6033 | 1.4056 | -461.4777 | -167.2884 | 466.1197 | 378.9185 |  | -371.6958 | 372.3142 | -139.3585 | -214.1075 | -370.3165 | 111.1979 | 112.8454 | 139.7165 | -457.5265 | 220.522 | -235.9925 | 238.0451 | -8.4115 |  | 25.2 | 7.075 | 7.126 | -24.8 | 0.16 |  | -1.2284 | -33.2814 | -19.7742 | 23.6 | 56.277 | 55.639 | 11.0303 | 13.2938 | 52.6315 | 51.4436 | 52.2882 |  | 4.8 | 31.8776 | 8.79 |  | -25.3852 | 71.248 | 41.5684 | -25.6022 | -70.7684 | 28.919 | 42.0844 | -15 | 13.9 |  | 137.4971
20/06/2025 | 22:30 | 0 | 19.7652 | -23.7805 | -35.8719 | 28.1495 |  | 41.2871 |  | 54.6755 | 27.6432 | 26.7691 | 22.2 | -43.931 | 37.4 | 13.248 | -37.4 | 14.3576 |  | 15.8368 | 15.9012 | 27.0227 | 16.9489 | 5.88 | 2.4397 |  |  | -44.56 | -45.02 |  | -22.2 | 41.8 |  |  | -42.51 | -42.77 | -52.95 | 42.95 | 43.18 | 17.5917 | 3.6619 | 64.818 | 67.1052 | 40.1221 | -45.6801 | -45.1604 | 4.4168 | 4.2865 | 66.1759 | 67.5154 | 2.6336 | 13.1502 | -437.68 | -11.5116 | -11.7 | -12.5 | 50.6108 | 49.4258 | -5.1884 |  | -67.6185 | 5.6398 | 6.1283 | 4.2061 | 492.3549 | 103.6408 | 104.2512 | -438.3287 | 472.0735 |  | -52.0204 | 53.641 | 97.4503 | 31.79 | 35.71 | 68.58 | 90.9 | -30.672 | -30.8059 | 91.8338 | 93.5109 | 26.7909 | -73.881 | -73.7495 | 5.1548 | -78.6129 |  |  | 40.4 | 156.4 | -15.93 | 45.568 | 45.2099 | 45.4268 | -43.2608 | -42.9669 | 33.9323 | -43.4331 | 39.0186 | 15.0172 | 44.18 | 75.64 | 46.1792 | 43.8034 | -32.9 |  | 79.9728 | 78.0769 | -165.0293 | -0.0001 | -19.8946 | -99.7 | -99.2 | 27.7652 | 48.9349 | 65.7651 | 69.7449 | 48.5 | -9.37 | 66.2175 | 163.8193 | -25.27 | -25.5 | 115.86 | 70.54 | 165.7636 | 161.7455 | 3.7418 | 3.1909 | 258.8585 | 211.1646 | 204.7811 | 205.9273 | 67.5536 | 45.5797 | -29.223 | 453.3694 | 167.1336 |  | -13.5013 | -11.8117 | 18.4681 | -46.7368 | -44.2811 | 156.732 | -33.9305 | -34.928 | -9.1111 |  | -17.01 | 105.4 | 8.1201 | -122.9411 | -14.8698 | -14.3592 | 4.3713 | -44.1129 | 8.0393 |  | 2.9795 | 2.9308 | 40.7098 | 39.712 | 39.0781 | 30.1421 | 30.3096 | 25.1184 | -0.7368 | -1.6072 | 18.8347 | 31.6184 | -3.8215 | -14.93 | 14.8617 | 1.315 | -9.39 | 19.64 |  |  | -9.281 | 4.23 | 10.3835 | 27.5 | -31.8373 | -18.973 | 14.96 | 76.2765 | 22.4 | -20.0551 | -2.9867 |  | 2.3786 |  |  |  | -36.0551 | 22.5722 | 56.4695 | 61.8477 | 67.9567 | -128.9497 | -23.987 | 33.4696 | -55.3845 |  | 14.1923 | 13.8722 | 13 | 214.1967 | 211.4658 |  |  | -453.7114 | 456.4143 | 454.3163 | -201.1999 | -200.997 | -44.2511 | -32.1796 | 79.4051 | 84.0494 | -141.4299 |  | 56.4184 | 56.5063 | -45.3889 | -46.1369 | 107.53 | 107.24 | 39.2 | 37.4 | 21.9255 | 30.88 | -313.4935 | 101.56 | 100.5716 | 15.1 | -17.1 | -55 | -57.6 |  | 1.3117 | -445.3408 | -130.7647 | 444.2143 | 366.6584 |  | -358.2087 | 357.8088 | -127.983 | -209.2719 | -355.4062 | 109.5682 | 106.3568 | 134.2276 | -438.7018 | 211.1815 | -220.816 | 222.9168 | -8.4637 |  | 21.92 | 7.464 | 7.431 | -22.16 | -1.28 |  | 0.9964 | -31.4076 | -22.8504 | 23.7 | 56.36 | 54.661 | 11.2614 | 13.5386 | 52.7093 | 51.5299 | 53.1873 |  | 17.4 | 33.2868 | 8.05 |  | -28.9246 | 72.2457 | 43.444 | -28.9675 | -70.5322 | 31.4495 | 38.6346 | -27.4 | 28 |  | 128.024
20/06/2025 | 23:00 | 0 |  |  | -36.634 | 27.1107 |  | 38.1819 |  | 50.5468 | 25.7812 | 25.1417 | 26.64 | -39.872 | 35.2 | 11.592 | -33 | 14.8341 |  | 15.9539 | 15.9131 | 26.6731 | 16.6011 | 5.3617 | 4.2888 |  |  | 0 | -76.14 |  | -24.42 | 39.6 |  |  | -39.09 | -39.08 | -45.93 | 39.17 | 39.55 | 16.5475 | 4.1532 | 61.4927 | 63.5992 | 41.5271 | -46.6178 | -43.6204 | 7.2656 | 7.7984 | 61.4873 | 64.4344 | 2.6336 | 13.0234 | -416.1372 | -10.5389 | -12.5 | -13.1 | 50.3709 | 48.3262 | -5.0457 |  | -63.4749 | 5.805 | 0 | 3.8117 | 470.9005 | 95.1567 | 96.3164 | -423.0758 | 450.9529 |  | -22.5831 | 29.5855 | 93.1891 | 30.41 | 33.41 | 65.17 | 88.14 | -34.0209 | -35.7624 | 95.2881 | 95.8759 | 28.1858 | -59.2286 | -59.3888 | 2.4736 | -75.7648 |  |  | 44.1 | 142.8 | -15.26 | 51.1425 | 48.9606 | 50.6589 | -40.3646 | -40.2744 | 32.6047 | -41.8742 | 37.0704 | 14.283 | 41.6 | 71.22 | 44.3042 | 41.8991 | -31.49 |  | 76.0421 | 75.3104 | -175.3592 | -0.0001 | -19.2605 | -94.5 | -94.3 | 27.551 | 46.0052 | 62.4776 | 65.0574 | 45.57 | -8.84 | 65.4885 | 172.9798 | -26.61 | -26.88 | 112.55 | 68.18 | 170.4364 | 171.4545 | 3.7354 | 2.3727 | 256.9868 | 211.1189 | 202.7752 | 204.3774 | 42.2446 | 22.2791 | -30.095 | 436.6262 | 159.5033 |  | -13.4249 | -11.5773 | 43.3871 | -42.0361 | -39.8419 | 36.912 | -19.8415 | -20.3468 | 16.6976 |  | -11.21 | 1 | 7.3547 | -112.6794 | -14.3246 | -13.8659 | 4.6771 | -19.7625 | -7.4904 |  | 2.8097 | 2.7932 | 38.9965 | 39.5598 | 37.9877 | 34.9984 | 34.496 | 22.7741 | -1.6091 | -1.7626 | 15.447 | 27.3489 | 2.9462 | -17.1 | 13.2625 | 1.1734 | -8.37 | 21.13 | 0 |  | -9.812 | 4.127 |  | 28.34 | -24.7482 | -11.4038 | 14.23 | 74.2368 | 23.9 | -19.32 | -2.4409 |  | 2.2176 |  |  | -5.3596 | -33.2116 | 22.1236 | 51.5116 | 62.7685 | 62.3265 | -121.9336 | -22.0897 | 31.9604 | -50.49 |  | 11.3993 | 11.1299 |  | 217.9539 | 217.4175 | 281.6 | -277.367 | -455.1303 | 458.8632 | 452.6939 | -203.8199 | -205.197 | -40.9065 | -30.7849 | 79.7001 | 80.3043 |  | -139.1171 | 53.1994 | 53.1774 | -59.1929 | -59.3664 | 110.99 | 110.62 | 37.6 | 37.7 | 21.9661 | 29.2 | -320.1947 | 102.0084 | 101.8051 | 14.5 | -18.7 | -53.1 | -55.8 | 1.5242 |  | -447.6358 | -113.3283 | 461.049 | 371.9242 |  | -364.9319 | 367.4666 | -133.5962 | -208.2204 | -360.2502 | 112.005 | 111.739 | 134.9975 | -454.2286 | 213.44 | -234.5235 | 234.3851 | -8.7521 |  | 17.52 | 7.708 | 7.692 | -18 | -4.88 |  | 5.4795 | -34.1024 | -24.3458 | 22.8 | 55.264 | 54.747 |  |  | 52.0986 | 52.395 | 51.9581 |  | 20.1 | 33.3483 | 7.38 |  | -25.2338 | 71.3138 | 42.3239 | -25.7823 | -67.3037 | 29.7484 | 36.5184 | -29.2 | 28.9 |  | 129.5805
20/06/2025 | 23:30 | 0 | 18.656 | -22.4807 | -37.5554 | 27.3173 |  | 35.3167 |  | 48.869 | 24.7112 | 23.9594 | 28.86 | -36.533 | 30.8 | 9.936 | -30.8 | 14.8 |  | 18.3582 | 18.6764 | 30.7917 | 17.1291 | 5.8984 | 4.2612 |  |  |  | -70.94 |  | -28.86 | 35.2 |  |  | -40.95 | -40.57 | -38.58 | 41.07 | 41.3 | 15.308 | 4.8078 | 57.6475 | 59.3808 | 44.034 | -43.8046 | -43.3426 | 30.9667 | 27.4461 | 59.3439 | 59.6119 | 5.7744 | 27.8061 | -426.7499 | -9.8356 | -12.9 | -13.6 | 48.2773 | 47.6718 | -4.8155 |  | -59.0575 | 4.221 | 0 | 3.189 | 484.939 | 88.4731 | 89.0225 | -393.119 | 454.5057 |  | -46.0448 | 47.8324 | 87.7502 | 30.05 | 32.55 | 62.48 | 85.41 | -37.3698 | -36.834 | 98.6167 | 98.5561 | 29.9268 | -59.3751 | -58.9982 | -1.946 | -72.1577 |  |  | 35.1 | 143.2 | -14.92 | 46.2755 | 45.7903 | 45.9503 | -51.1378 | -50.8088 | 46.1733 | -43.2706 | 50.7785 | 13.828 | 37.68 | 68.51 | 41.4917 | 39.2624 | -29.49 |  | 72.5283 | 71.1724 | -156.9636 | -0.0002 | -17.9689 | -89.7 | -89.5 | 27.6938 | 42.4896 | 57.3115 | 60.3699 | 42.37 | -7.72 | 62.721 | 154.5238 | -28.23 | -28.66 | 110.42 | 65.56 | 157.1273 | 153.5273 | -2.5477 | -3.9091 | 238.9888 | 193.9756 | 184.6928 | 187.4448 | 37.8646 | 19.3799 | -29.189 | 405.9599 | 113.3525 |  | -13.6246 | -12.2135 | 43.8709 | -48.7893 | -44.8964 | 61.488 | -27.6323 | -28.5403 | 17.6118 | 15.04 | -18.49 | 0.9 | 7.2506 | -125.1093 | -14.1504 | -13.701 | 4.2019 | -17.3415 | -19.2708 |  | 2.6203 | 2.6225 | 39.6536 | 39.7519 | 38.7509 | 37.3428 | 36.6729 | 28.8025 | 5.3533 | 5.4905 | 15.5212 | 26.9829 | 4.5869 | -18.03 | 11.8734 | 1.0794 | -7.24 | 20.66 | 0 |  | -10.211 | 4.294 |  | 28.03 | -28.2604 | -13.8672 | 13.65 | 73.2978 | 23.9 | -19.4834 | -1.25 |  | 2.004 |  |  |  | -30.5364 | 21.9835 | 47.5621 | 64.2408 | 65.1338 | -126.9788 | -20.5402 | 32.0579 | -45.8188 | 11.4722 | 9.0152 | 8.7028 | 12.7855 | 208.0461 | 206.6233 | 277.4 | -277.1745 | -453.7748 | 459.019 | 454.0342 | -194.7497 | -197.0712 | -48.2931 | -38.7063 | 72.7118 | 73.6587 |  |  | 54.7375 | 53.9904 | -53.6783 | -53.6395 | 112.12 | 112.29 | 36.5 | 36 | 21.6371 | 27.76 | -306.9153 | 102.018 | 101.8188 | 13.9 | -22.2 | -54.8 | -57.6 | 1.5487 | 1.4071 | -447.5997 | -78.5373 | 445.252 | 367.437 |  | -351.0914 | 354.9538 | -129.359 | -204.6193 | -346.8586 | 107.6527 | 108.9779 | 129.7584 | -435.7056 | 212.454 | -221.617 | 221.8021 | -9.0707 |  | 17.68 | 7.354 | 7.346 | -17.76 | -5.28 |  | 5.5375 | -35.2163 | -24.9012 | 25 | 56.19 | 55.182 | 11.2933 |  | 48.5028 | 47.2163 | 48.9371 |  | 23.8 | 35.582 | 6.87 |  | -35.4247 | 73.9183 | 49.8608 | -34.5262 | -71.9836 | 38.6873 | 33.9169 | -30.9 | 33 |  | 144.8747
21/06/2025 | 00:00 | 0 | 17.8204 | -21.6592 | -37.9116 | 26.2699 |  | 33.473 |  | 45.4938 | 23.3673 | 22.7695 | 31.08 | -34.628 | 30.8 | 9.108 | -30.8 | 14.2543 |  | 17.6033 | 17.7442 | 29.4122 | 17.1567 | 5.4087 | 4.4459 |  |  |  | -66.02 |  | -31.08 | 33 |  |  | -33.68 | -33.97 | -46.34 | 33.76 | 33.86 | 14.9247 | 5.2077 | 55.1843 | 56.9929 | 39.6278 | -37.1067 | -37.367 | 5.3123 | 5.319 | 57.4685 | 58.2723 | 1.5867 | 9.9086 | -368.8491 | -12.2028 | -12.1 | -12.6 | 43.0815 | 41.3963 | -4.3995 |  | -50.1774 | 3.9932 |  | 3.014 | 425.0922 | 82.3389 | 82.1253 | -356.6824 | 409.6954 |  | -34.8871 | 36.3772 | 84.6965 | 29.07 | 30.49 | 59.23 | 83.67 | -28.7966 | -28.2608 | 90.2168 | 90.3878 | 32.7832 | -48.5125 | -48.0493 | -0.7965 | -66.3655 |  |  | 39.2 | 132.4 | -14.31 | 49.1583 | 48.9386 | 48.77 | -47.251 | -46.8817 | 36.5181 | -35.4141 | 40.3384 | 12.7161 | 36.28 | 62.25 | 39.1479 | 37.5046 | -28.16 |  | 67.8048 | 66.9981 | -151.6447 | -0.0001 | -17.2336 | -82.5 | -84.5 | 27.5784 | 39.5599 | 52.1454 | 56.2683 | 39.31 | -7.23 | 41.4045 | 149.2285 | -25.4 | -25.69 | 99.32 | 67.23 | 151.5455 | 148.7091 | 6.1227 | 4.7909 | 242.379 | 190.9088 | 181.901 | 184.6501 | 71.0375 | 58.1811 | -24.079 | 370.3623 | 193.462 |  | -27.6508 | -25.5154 | 0 | -55.178 | -52.2595 | 176.7 | -35.4128 | -36.4171 | -21.7938 | 13.85 | -24.45 | 109.5 | 6.6881 | -135.5554 | -13.7828 | -13.3493 | 5.2129 | -56.0437 | 18.3668 |  | 2.465 | 2.4279 | 39.1021 | 40.1025 | 38.056 | 27.4628 | 26.793 | 14.5687 | -2.7234 | -3.2764 | 2.1811 | 13.8191 | 1.0126 | -20.31 | 12.4837 | 1.0098 | -7.54 | 21.04 | 0 | 7.7728 | -10.512 | 4.385 |  | 26.26 | -14.5116 | -3.4705 |  | 69.6635 | 25.4 | -17.5191 | -0.7393 |  | 1.8082 |  |  | -5.6108 | -27.4884 | 21.6228 | 43.0244 | 63.3935 | 62.7838 | -118.2228 | -19.3168 | 29.7798 | -42.7543 |  | 7.2964 | 6.973 | 13 | 205.1577 | 204.0218 | 199.5 | -200.1176 | -388.0775 | 388.9762 | 385.3176 | -193.0578 | -192.3481 | -53.1484 | -43.2442 | 80.7011 | 81.4262 |  |  | 56.5393 | 54.6935 | -48.2504 | -48.103 | 110.18 | 110.39 | 33.2 | 33.8 | 21.5154 | 27.04 | -307.7399 | 100.0736 | 99.7957 | 13.3 | -25.6 | -53.1 | -55.8 |  |  | -380.2261 | -159.4171 | 435.7698 | 354.2498 |  | -350.9708 | 349.6036 | -125.4487 | -204.3737 | -347.9714 | 103.0389 | 104.7608 | 126.5181 | -425.2886 | 209.1652 | -216.062 | 217.807 | -9.5431 |  | 16.88 | 7.5 | 7.495 | -17.28 | -5.76 |  | 5.568 | -36.2997 | -25.0477 | 26.4 | 55.34 | 56.995 | 11.3221 |  | 53.1518 | 53.8397 | 52.0508 |  | 26.1 | 35.9022 | 6.43 |  | -41.3298 | 76.4937 | 53.5492 | -41.1471 | -74.4602 | 43.299 | 31.2026 | -34 | 34.3 |  | 136.0414
MÁXIMO |  | 0 | 22.4353 | -17.7499 | -32.9788 | 32.6634 | 0 | 61.2191 | 0 | 67.0181 | 33.645 | 32.891 | 35.52 | -23.751 | 55 | 19.872 | -19.8 | 14.8341 | 0 | 22.966 | 23.1012 | 38.8619 | 17.3385 | 6.0349 | 8.5808 | 0 | 0 | 0 | -44.02 | 0 | -8.88 | 63.8 | 0 | 0 | -33.68 | -33.97 | -26.74 | 62.26 | 62.91 | 25.1535 | 8.2112 | 74.3259 | 77.6452 | 49.8204 | -36.3029 | -35.3382 | 30.9667 | 32.6031 | 75.9549 | 77.6964 | 7.8682 | 41.6523 | -247.4901 | 1.5474 | 3.3 | 3.3 | 63.8667 | 63.1736 | -3.6723 | 0 | -28.5855 | 11.7848 | 6.9753 | 4.7271 | 544.8468 | 131.5042 | 130.1309 | -238.873 | 536.8167 | 0 | -18.5924 | 76.9953 | 111.3618 | 33.11 | 43.95 | 86.32 | 99.14 | -27.8589 | -27.591 | 128.2325 | 128.5786 | 36.1343 | -17.0323 | -16.7799 | 8.0683 | -32.3984 | 19.5709 | 25.985 | 77.9 | 177.5 | -11.79 | 60.9771 | 61.047 | 59.3942 | -26.1224 | -25.5342 | 46.1733 | 9.7936 | 51.769 | 17.1635 | 63.5 | 88.28 | 56.9604 | 53.9108 | -23.73 | -0.8094 | 89.3627 | 88.486 | -73.0447 | 0 | -14.5272 | -69.6 | -69.6 | 31.9949 | 65.6342 | 80.3242 | 92.5964 | 64.82 | -2.36 | 66.8115 | 186.1256 | -1.37 | -1.26 | 134.75 | 78.33 | 186.9454 | 183 | 9.9853 | 9.5182 | 271.7806 | 227.1464 | 218.1746 | 221.0389 | 114.0772 | 101.0738 | -22.637 | 554.0971 | 377.2203 | 0 | -6.9793 | -3.6991 | 64.1383 | 39.9152 | 38.4216 | 179.772 | -14.7047 | -15.1326 | 26.4495 | 15.04 | -6.22 | 121.5 | 11.6145 | 48.8584 | -11.5957 | -11.0381 | 5.4343 | -0.9563 | 61.7843 | 0 | 4.1837 | 4.1646 | 40.7098 | 41.1346 | 39.3207 | 78.0346 | 77.8672 | 54.0884 | 45.7197 | 45.752 | 32.0774 | 46.3212 | 4.5869 | -8.91 | 15.2645 | 1.724 | -5.43 | 21.13 | 0 | 8.8278 | -7.694 | 4.501 | 10.3835 | 32.12 | 73.2459 | 84.986 | 15.69 | 89.5885 | 28.4 | -14.9713 | 2.6433 | 1.8504 | 3.1095 | 0 | 0 | -5.3596 | -21.3972 | 23.6095 | 83.3597 | 67.1827 | 68.1376 | -111.8498 | -15.7924 | 43.0943 | -31.4605 | 13.3423 | 23.6384 | 23.1986 | 16 | 233.5919 | 233.6067 | 282.5 | -150.2163 | -201.6225 | 480.7516 | 477.279 | -97.4424 | -96.6452 | -37.8536 | -25.5029 | 83.3661 | 84.0494 | -56.8103 | -58.6248 | 58.341 | 57.561 | -27.7991 | -27.2661 | 112.12 | 112.29 | 67.7 | 68.9 | 22.1306 | 42.4 | -287.1382 | 102.018 | 101.8188 | 19.6 | 29.7 | -7 | -7.4 | 2.4992 | 2.2432 | -196.3116 | 290.3335 | 486.2811 | 395.3209 | -12.0665 | -108.1831 | 381.2268 | -73.705 | -34.4208 | -99.7995 | 132.6825 | 132.9131 | 168.2244 | -159.8942 | 220.6124 | -119.8541 | 259.2498 | -6.3268 | 0 | 26.8 | 7.786 | 7.777 | -14.8 | 4.4 | 0 | 5.568 | -25.3132 | -4.7745 | 29.4 | 57.899 | 56.995 | 11.528 | 13.8061 | 53.8994 | 53.8431 | 54.9532 | 0 | 26.1 | 35.9022 | 10.47 | 0 | -23.6019 | 78.3172 | 56.539 | -22.9133 | -67.1159 | 46.6761 | 42.7485 | 23.4 | 34.3 | 0 | 160.3703
MÍNIMO |  | 0 | 14.4645 | -26.9751 | -39.7438 | 23.8496 | 0 | 27.9349 | 0 | 38.0578 | 19.1214 | 18.9 | 8.88 | -64.869 | 19.8 | 8.28 | -55 | 6.7915 | 0 | 10.9213 | 11.0041 | 18.2355 | 8.6394 | 0.0598 | 2.294 | 0 | 0 | -61.82 | -100.69 | 0 | -33.3 | 22 | 0 | 0 | -61.9 | -62.06 | -91.67 | 33.76 | 33.86 | 9.9378 | -10.5819 | 43.7505 | 45.6191 | 26.4796 | -59.3439 | -58.0324 | 3.1867 | 2.7937 | 43.1349 | 43.2688 | -3.1407 | -17.0245 | -507.3907 | -46.2172 | -13.4 | -13.8 | 40.6747 | 40.1028 | -6.2486 | 0 | -72.7201 | 1.5596 | 0 | 0 | 309.7323 | 36.9274 | 37.3241 | -541.3096 | 290.21 | 0 | -75.1377 | 19.8323 | 64.4978 | 21.46 | 22.98 | 45.1 | 70.19 | -77.8249 | -77.557 | 88.6104 | 89.0466 | 12.5128 | -93.1931 | -92.9191 | -12.7243 | -87.95 | 19.5709 | 25.985 | 30.7 | 62.1 | -17.41 | 38.2837 | 38.1487 | 38.2653 | -64.7815 | -64.3648 | 1 | -127.7257 | -8.7423 | 10.0858 | 18.24 | 45.85 | 31.1792 | 29.3015 | -36.94 | -3.7679 | 32.2337 | 31.8406 | -186.2809 | -0.0002 | -22.3701 | -123.9 | -123.9 | 25.6119 | 30.1849 | 30.5417 | 42.7917 | 29.59 | -11.74 | 41.4045 | 69.0239 | -33.29 | -33.55 | 75.99 | 53.4 | 70.7091 | 70.4182 | -43.9985 | -42.4 | 154.073 | 115.1765 | 107.9329 | 111.2268 | 36.3332 | 2.9014 | -30.546 | 246.9225 | -263.3877 | 0 | -32.211 | -29.6196 | -35.3095 | -70.3085 | -64.5949 | 27.696 | -74.7923 | -74.9544 | -63.8043 | 0 | -27.47 | 0.9 | 5.3715 | -182.0851 | -15.1529 | -14.6156 | 1.5222 | -97.8382 | -34.7185 | 0 | 2.1258 | 2.1063 | 36.1624 | 36.7081 | 35.2525 | 27.1279 | 26.2906 | -97.1247 | -8.1771 | -8.1942 | -81.5793 | -71.3584 | -29.9327 | -37.41 | 9.261 | 0.7816 | -9.57 | 14.35 | -29.0466 | 4.9747 | -13.867 | 0.727 | 8.5192 | 20.33 | -48.8373 | -33.2947 | 10.56 | 66.5057 | 20.7 | -29.1949 | -7.4289 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | -9.2018 | -52.7447 | 18.6427 | 32.8565 | 45.7259 | 47.1595 | -173.1495 | -32.0093 | 28.8076 | -75.6712 | 8.6061 | 1.9337 | 1.7192 | 10 | 98.333 | 99.1082 | 148.4 | -279.5195 | -478.7766 | 201.7969 | 199.8014 | -220.4042 | -219.7185 | -55.3472 | -47.5104 | 70.8564 | 70.7568 | -158.5276 | -159.8698 | 8.9567 | 8.0998 | -83.3551 | -84.0556 | 27.65 | 27.91 | 33.2 | 33.8 | 21.1052 | -53.36 | -339.5476 | 57.2665 | 56.2701 | 9.9 | -25.6 | -57.4 | -60 | 0.8949 | 0.568 | -472.36 | -337.2064 | 167.8865 | 108.875 | -12.0665 | -384.4384 | 99.8711 | -166.9439 | -214.1075 | -379.1092 | 92.5774 | 91.2465 | 72.0462 | -478.3415 | 34.7494 | -256.5867 | 120.1239 | -9.5431 | 0 | 15.68 | 6.028 | 6.013 | -26.24 | -5.76 | 0 | -4.8905 | -50.1854 | -25.0477 | 15.7 | 48.993 | 48.578 | 0 | 0 | 46.6904 | 46.2948 | 46.027 | 0 | -30.1 | 14.9669 | 5.21 | 0 | -45.0382 | 68.3974 | 38.4038 | -44.7223 | -76.3968 | 25.3084 | 28.032 | -34 | -23.5 | 0 | 94.1893
PROMEDIO |  | 0 | 18.5147 | -22.3936 | -36.1878 | 28.0336 | 0 | 45.4173 | 0 | 54.4344 | 27.6537 | 26.9992 | 23.0325 | -45.8008 | 40.8791 | 15.7705 | -41.0326 | 11.9891 | 0 | 16.7597 | 16.9618 | 28.1418 | 15.0214 | 2.7584 | 6.3374 | 0 | 0 | -48.8916 | -63.5115 | 0 | -22.755 | 45.5561 | 0 | 0 | -45.2706 | -45.4231 | -46.4656 | 45.6115 | 45.7433 | 16.0939 | 2.4438 | 61.7452 | 64.0955 | 39.8211 | -46.8466 | -46.321 | 13.7336 | 13.478 | 61.8585 | 63.2009 | 2.269 | 12.0849 | -397.954 | -23.415 | -5.5809 | -5.8957 | 51.7826 | 50.9056 | -4.7647 | 0 | -50.3758 | 7.0047 | 3.4586 | 3.043 | 447.6339 | 91.7526 | 91.6407 | -403.7019 | 440.9173 | 0 | -46.5388 | 48.1544 | 90.9936 | 28.3321 | 34.5358 | 67.7991 | 84.8264 | -45.5077 | -45.2342 | 104.3603 | 105.2584 | 25.102 | -57.8619 | -57.7807 | 0.74326 | -67.7764 | 19.5709 | 25.985 | 54.8458 | 135.7229 | -15.3596 | 47.6492 | 47.2171 | 47.2606 | -42.758 | -42.3433 | 26.772 | -52.6637 | 31.1351 | 12.778 | 43.7606 | 68.471 | 44.9292 | 43.3297 | -30.7185 | -3.0071 | 68.3532 | 67.5134 | -144.0679 | -7.5e-05 | -18.7417 | -101.9512 | -102.8238 | 29.0976 | 52.6319 | 61.6166 | 72.7765 | 51.2517 | -8.4194 | 61.6674 | 142.699 | -24.1921 | -24.3733 | 103.6794 | 67.5394 | 143.7072 | 141.0841 | -16.0641 | -16.3375 | 231.3389 | 187.8288 | 181.0547 | 182.9031 | 66.015 | 49.2204 | -26.7384 | 416.3516 | 88.4683 | 0 | -22.3782 | -20.2301 | 17.1706 | -18.0525 | -16.2883 | 111.127 | -48.6217 | -49.456 | -18.3488 | 3.6974 | -20.03 | 63.4795 | 9.6225 | -75.124 | -13.5195 | -13.0259 | 3.5063 | -47.0495 | 11.1322 | 0 | 3.005 | 2.9758 | 39.2931 | 39.6867 | 38.1534 | 45.1051 | 44.8643 | -19.1354 | 18.412 | 18.3195 | -19.2693 | -8.1783 | -9.4127 | -21.9071 | 13.6868 | 1.1081 | -8.4394 | 18.1446 | -12.2929 | 7.119 | -11.0877 | 4.0641 | 9.1588 | 26.054 | 8.4773 | 19.7386 | 13.6024 | 75.8702 | 24.425 | -22.5129 | -0.99418 | 0.60832 | 2.0309 | 0 | 0 | -7.1951 | -36.5427 | 21.2885 | 57.0402 | 59.1987 | 60.4771 | -136.0971 | -25.1064 | 35.5868 | -55.1459 | 11.0516 | 11.9279 | 11.5958 | 12.7165 | 186.4258 | 185.8551 | 232.4775 | -232.0703 | -404.3778 | 405.2539 | 404.2584 | -177.1197 | -176.2276 | -48.5252 | -38.4196 | 78.8148 | 78.837 | -111.4071 | -113.4975 | 37.5262 | 37.1115 | -56.4421 | -56.4408 | 75.4925 | 75.4098 | 54.4958 | 54.3354 | 21.5361 | 5.5483 | -311.9036 | 80.1569 | 79.7691 | 13.5556 | 15.5479 | -36.0229 | -37.5958 | 1.4606 | 1.2431 | -397.3304 | -57.0966 | 361.6898 | 280.0045 | -12.0665 | -272.4972 | 270.8507 | -118.6426 | -146.2041 | -267.9289 | 111.1971 | 111.146 | 119.6564 | -352.2793 | 149.6638 | -201.1189 | 201.8459 | -7.5716 | 0 | 22.7467 | 7.0016 | 6.9964 | -22.355 | 1.4517 | 0 | -1.7863 | -36.4129 | -12.8806 | 21.7854 | 53.7545 | 53.1536 | 10.3899 | 12.3414 | 51.4058 | 51.1435 | 51.4326 | 0 | -14.7458 | 22.1434 | 7.5125 | 0 | -35.2451 | 74.0637 | 49.0448 | -35.109 | -72.5685 | 37.6064 | 34.7784 | 7.7125 | -7.6646 | 0 | 128.1919
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
viernes, 20 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
20/06/2025 | 00:30 | 0 | 1.9617 | -6.7051 | 4.1415 | 6.4582 |  | 10.2755 |  | 7.9528 | 2.5279 | 4.0609 | -2.22 |  |  |  |  | 3.2677 |  | 3.8812 | 3.8062 | 6.8777 | 11.2522 | -5.9403 | 2.661 |  | -1.34 |  | -0.386 | 6.688 | -17.76 |  |  |  | -21.56 | -21.33 |  | -3.8 | -3.65 | 2.6861 | 3.9039 | 13.9763 | 16.044 | -14.9273 | -11.6544 | -12.5349 | 17.2015 | 11.1673 | -15.5393 | -14.1997 | 3.9578 | 23.3952 | 21.9143 | 13.428 | -5.2 | -5.5 | -22.4608 | -23.9102 | -1.0309 |  | -8.1994 | 0.2302 |  | -0.301 | -151.6464 | 84.5973 | 84.048 | 40.6177 | -136.3478 |  |  |  | 16.7856 | 8.26 | 7.05 | -13.25 | 5.58 | -10.4445 | -9.2388 | 14.9585 | 12.988 | -6.9567 | -12.3684 | -12.1307 | -8.6568 | 16.5786 |  |  | 49.1 | -28.3 | -1.98 | 33.8811 | 34.4248 | 32.6666 | 123.0416 | 122.5949 | -22.8527 | -105.9417 | -23.4557 | 1.7633 | 29.87 | 8.54 | 4.3799 | 4.6906 | -6.95 |  | -18.9594 | -18.0285 | 48.717 | 0.0153 | -3.3849 |  |  | -5.7251 | -2.6181 | 32.9673 | 3.3456 | -2.18 | -0.14 | 7.938 | -49.5278 | -9.4 | -9.58 | 23.38 | 18.95 | -49.5455 | -24.2364 | -35.413 | -34.3455 |  | -24.8199 | -32.7421 | -32.3112 | -22.5881 | -23.1864 | -11.325 | -135.0321 | -9.0669 |  | -6.9945 | -6.265 | 22.5027 | -19.4522 | -18.6788 | 0.528 | -22.9381 | -22.3762 | 12.1119 | 0 | -9.38 | 0.6 | 4.5087 | -22.523 | -7.9158 | 3.3772 | 3.1953 | 12.3297 | -30.7523 |  | 0.6614 | 0.8781 | 4.2235 | 4.411 | 3.1575 | -2.5118 | -2.8468 | 0 | 14.888 | 14.9859 | 5.1889 | 14.9158 | 11.2563 | -13.36 | -3.019 | 0.306 | 2.9 | 1.43 | -11.5491 | 2.4283 | 6.678 | 0.458 |  | 7.98 | -26.1145 | -18.355 | -3.91 | 25.7935 |  | 18.4932 | -2.4109 | -2.6128 | 2.0278 |  |  | -8.8081 | -15.0183 | 1.9936 | -31.6801 | 1.4944 | 1.2908 | 120.3699 | -2.903 | -10.8144 | 14.8422 | 3.0491 | 3.5963 | 3.5201 |  | 26.6116 | 27.9934 | -0.42 | 0 | 43.0311 | 8.0914 | 25.401 | 13.0004 | 14.0744 | -12.8227 | -13.9995 | 0 | 0 | 65.0903 |  | -26.5805 | -26.0037 | -6.3296 | -6.3053 | 10.79 | 10.81 | -34 | -33.6 | 0.9677 | -9.84 | 75.7869 | 14.5335 | 14.4688 | -21.2 | -42.7 | 12.7 | 12.2 |  |  | -64.4277 | 2.1135 | -264.9001 | -9.341 | -3.7184 | 95.0242 | 70.2661 | 156.7257 | 88.1517 | 31.6666 | 24.4756 | 24.1961 | -43.2309 | 193.9819 | -199.7286 | 5.3475 | 7.3266 | -0.492 |  | -7.04 | -1.773 | -1.801 | 2.72 | -0.8 | -2.8037 | -5.3605 | 18.1384 | -13.3593 | 5 | 4.87 | 3.994 |  |  | 3.4219 | 3.931 | 3.5049 |  | 28.3 | 1.606 | -0.5 |  | -9.2544 | -12.5762 | -15.1565 | -7.3269 | 7.8623 | -8.9433 | 0 | -29.7 | 12.4 |  | -63.7993
20/06/2025 | 01:00 | 0 | 4.3085 | -9.4119 | 3.8855 | 6.4584 |  | 10.8193 |  | 6.1544 | 1.594 | 5.2142 | -4.44 | -17.6 | -4.4 | 2.484 |  | 3.1982 |  | 3.2972 | 3.2997 | 6.0046 | 10.6297 | -5.8829 | 2.5477 |  | -1.1659 |  | -0.73 | 6.804 | -15.54 | -17.6 |  |  | -22.31 | -22.33 |  | -4.01 | -4 | 2.4177 | 3.9259 | 15.0127 | 16.3947 | -6.313 | -13.7978 | -13.8921 | 1.6805 | 0.0656 | -11.6544 | -9.3771 | 1.9851 | 10.618 | 16.2097 | 14.1743 | -5.1 | -5.5 | -23.6796 | -23.6574 | -1.4672 |  | -10.3397 | 0.2652 |  | -0.3732 | -162.45 | 84.8109 | 85.0551 | 50.718 | -141.5 |  |  |  | 16.596 | 8.04 | 6.64 | -14.16 | 5.33 | -10.9803 | -9.6407 | 15.462 | 14.5309 | -5.9154 | -12.897 | -12.9389 | -10.1165 | 16.2595 |  |  | 48.3 | -27.6 | -1.9 | 32.5447 | 32.2443 | 30.7952 | 125.4826 | 125.5698 | -24.9751 | -106.5971 | -25.6586 | 1.5717 | 28.57 | 8.01 | 4.2236 | 4.4952 | -6.86 |  | -17.9232 | -17.6085 | 51.3123 | 0.0156 | -3.3374 |  | 13.9 | -5.6323 | -2.9921 | 31.8633 | 2.9745 | -2.58 | 0.09 | 8.3835 | -50.5704 | -9.55 | -9.8 | 23.03 | 18.49 | -49.5636 | -25.1727 | -34.666 | -33.6545 | -9.9314 | -27.8371 | -34.0419 | -34.4675 | -18.5938 | -22.3035 | -11.188 | -145.9572 | -3.192 |  | -7.7561 | -7.022 | 17.7271 | -19.5772 | -18.036 | 13.328 | -25.3202 | -24.8859 | 7.8124 | 0 | -21.56 | 0 | 4.5258 | -23.8044 | -7.8578 | 3.4702 | 3.1441 | 10.0928 | -27.8373 |  | 0.6747 | 0.9174 | 4.019 | 4.0095 | 3.1351 | -3.1817 | -3.3491 | 1.5071 | 14.6753 | 14.9694 | 6.4692 | 17.1572 | 10.7143 | -12.91 | -2.7205 | 0.2978 | 1.65 | 2.29 | -11.2076 |  | 6.759 | 0.505 |  | 6.91 | -26.6376 | -19.537 | -3.95 | 25.5098 |  | 18.1415 | -2.0332 | -2.1631 | 1.932 |  |  | -8.6723 | -14.7441 | 2.1981 | -31.9322 | 2.2699 | 1.0372 | 116.1725 | -3.1767 | -11.2302 | 15.5202 | 3.2953 | 3.4059 | 3.3303 | 3 | 26.7719 | 29.301 | -1.26 | 0 | 42.8156 | 8.5932 | 26.9585 | 12.3943 | 12.485 | -12.6035 | -14.0743 | 0 | 0 |  | 69.4069 | -25.6686 | -25.0478 | -6.0252 | -5.6888 | 10.79 | 10.9 | -33.6 | -34 | 0.8103 | -10.48 | 74.8218 | 16.2741 | 16.2123 | -21.2 | -43.5 | 11.1 | 10.6 |  | -17.8529 | -67.6209 | -1.0681 | -263.3999 | -5.5612 | -3.6751 | 93.7406 | 72.7087 | 154.4547 | 86.554 | 28.8118 | 23.9315 | 23.978 | -43.4744 | 190.8758 | -198.1868 | 5.416 | 7.1706 | -0.6555 |  | -6.72 | -1.704 | -1.733 | 2.72 | -1.12 | -2.635 | -5.3605 | 18.4009 | -13.6522 | 4.2 | 6.223 | 4.22 |  |  | 4.2069 | 4.3513 | 4.085 |  | 29.1 | 1.7217 | -0.53 |  | -10.1316 | -12.7069 | -15.1369 | -8.5361 | 8.1815 | -9.3826 | 0 | -30.4 | 12.9 |  | -61.5385
20/06/2025 | 01:30 | 0 | 4.1017 | -9.0175 | 4.2868 | 6.496 |  | 10.5366 |  | 6.1036 | 1.607 | 5.143 | -4.44 | -19.8 | -2.2 | 3.312 |  | 2.6458 |  | 3.4754 | 3.2526 | 6.0971 | 10.5696 | -5.8256 | 2.6554 |  | -1.3223 |  | -0.684 | 6.771 | -15.54 | -15.4 |  |  | -22.34 | -22.4 |  | -3.77 | -3.75 | 2.4458 | 3.9638 | 14.3227 | 15.4933 | -6.6499 | -12.1903 | -12.4284 | 0.7229 | 1.1772 | -13.9317 | -10.3148 | 2.3796 | 11.1993 | 10.5848 | 14.3715 | -5.4 | -5.8 | -24.2067 | -24.0502 | -1.4619 |  | -9.4616 | 0.3751 |  | 0 | -161.9007 | 87.1303 | 87.405 | 46.2349 | -140.9563 |  |  |  | 15.5881 | 8.09 | 6.72 | -14.41 | 5.28 | -8.9709 | -9.1049 | 13.4533 | 12.5381 | -5.1596 | -13.8339 | -13.783 | -9.2709 | 15.5797 |  |  | 46.1 | -25.9 | -1.89 | 31.0566 | 31.5998 | 29.6703 | 126.9522 | 127.3367 | -21.7323 | -110.548 | -20.7602 | 1.6479 | 28.04 | 7.96 | 3.7549 | 4.1046 | -6.43 |  | -17.2229 | -17.1273 | 50.2988 | 0.0155 | -3.1115 | 14.1 |  | -5.8557 | -3.1791 | 31.8633 | 2.6035 | -2.77 | 0.07 | 9.099 | -49.9728 | -7.98 | -8.03 | 18.96 | 18.06 | -51.1091 | -25.1545 | -34.575 | -33.6909 | -12.7417 | -30.8554 | -36.8651 | -36.7811 | -13.7381 | -16.6374 | -11.448 | -142.8346 | -1.7646 |  | -8.1682 | -7.5982 | 17.3206 | -23.0625 | -22.1219 | 17.424 | -23.9105 | -23.8431 | 8.4796 | 0 | -20.1 | 1.9 | 4.3614 | -30.1633 | -7.8533 | 3.522 | 3.1888 | 7.9021 | -27.1357 |  | 0.7363 | 0.9634 | 3.1041 | 3.3498 | 2.9 | -4.019 | -4.019 | 5.0237 | 14.2762 | 14.2505 | 7.5897 | 16.9265 | 10.0258 | -13.26 | -2.6253 | 0.2886 | 1.95 | 2.92 | 0 | 0 | 6.771 | 0.551 |  | 7.82 | -27.2802 | -20.6965 | -3.88 | 26.6627 |  | 16.2475 | -1.0433 | 0 | 1.8815 |  |  |  | -15.1669 | 1.3481 | -29.8314 | 1.9834 | 0 | 113.3193 | -3.7504 | -11.7469 | 17.3309 | 3.9958 | 3.5231 | 3.5201 | 3 | 25.7095 | 26.9005 | -2.1 | 0 | 47.097 | 3.0888 | 23.9911 | 10.9476 | 12.0783 | -11.509 | -13.3876 | 0 | 0 |  |  | -25.3005 | -24.7512 | -4.8662 | -4.4497 | 11.27 | 11.26 | -36.4 | -36.9 | 0.8267 | -10.56 | 75.73 | 17.9317 | 17.8706 | -21.6 | -44.8 | 11.3 | 11 |  |  | -66.4929 | -2.8841 | -265.521 | -6.0592 | 0.5511 | 89.9756 | 77.0456 | 157.1064 | 85.0525 | 25.1273 | 23.1974 | 21.7877 | -44.6783 | 187.1177 | -195.4603 | 2.8572 | 8.7704 | -0.6311 |  | -7.68 | -1.53 | -1.547 | 3.44 | -1.28 | -2.6721 | -5.1255 | 19.0448 | -12.7733 | 3.4 | 2.238 | 1.235 | 2.2396 | 2.5554 | 4.3691 | 4.0439 | 3.9323 |  | 29.9 | 1.349 | -0.57 |  | -9.9194 | -12.8603 | -14.8162 | -7.5946 | 8.6908 | -8.5803 | 0 | -31.4 | 13.4 |  | -62.6373
20/06/2025 | 02:00 | 0 | 3.7488 | -8.7415 | 4.2598 | 6.3175 |  | 10.3375 |  | 6.1505 | 1.477 | 5.1039 | -2.22 | -22 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.2266 |  | 3.3191 | 3.1638 | 5.8718 | 10.4021 | -5.7931 | 2.6774 |  | -0.9481 |  | -0.58 | 6.738 | -17.76 | -13.2 |  |  | -22.26 | -22.34 |  | -2.9 | -2.93 | 2.2266 | 3.8817 | 14.1013 | 15.8655 | -7.4451 | -12.8601 | -12.7053 | 14.8253 | 21.7892 | -13.7978 | -12.3242 | 4.7469 | 19.3933 | -3.7218 | 13.8898 | -5.1 | -5.5 | -21.5694 | -22.512 | -1.3738 |  | -9.5078 | -0.9964 |  | 0 | -150.3952 | 88.8699 | 89.8159 | 38.0022 | -137.5473 |  |  |  | 15.5382 | 8.63 | 7.25 | -14.58 | 4.71 | -8.703 | -8.1672 | 13.3151 | 12.0345 | -4.9497 | -14.4843 | -14.5929 | -9.8345 | 15.7306 |  |  | 45.6 | -26 | -1.88 | 30.825 | 30.59 | 29.4757 | 128.2812 | 127.0977 | -19.2401 | -112.9072 | -19.2303 | 1.5023 | 28.49 | 7.58 | 3.5986 | 3.9093 | -6.15 |  | -17.7666 | -17.397 | 52.1302 | 0.0157 | -2.9687 |  |  | -5.4065 | -3.3661 | 31.0748 | 2.4179 | -3.04 | 0.47 | 8.289 | -51.4054 | -9.25 | -9.39 | 21.26 | 17.25 | -51.9273 | -25.7727 | -34.2124 | -33.4 | -14.7065 | -31.8515 | -39.3 | -37.6193 | -16.2705 | -19.6092 | -11.567 | -134.8954 | -6.4048 |  | -8.2617 | -7.715 | 17.203 | -22.8431 | -21.3718 | 17.424 | -23.9193 | -23.3992 | 8.7394 | 0 | -20.95 | 1 | 4.3227 | -27.532 | -7.6788 | 3.6653 | 2.9658 | 10.1291 | -27.1143 |  | 0.6962 | 0.9104 | 0 | 0 | 0 | -4.019 | -4.019 | 5.6935 | 14.6223 | 14.5382 | 8.3449 | 19.1268 | 8.1166 | -13.94 | -3.4072 | 0.2886 | 2.65 | 2.72 | 0 |  | 6.749 | 0.582 |  | 6.23 | -27.8325 | -21.0435 | -4.25 | 23.369 |  | 15.2144 | -1.1159 | -1.2883 | 1.8487 |  |  | -8.9635 | -15.6504 | 3.7514 | -28.6549 | 2.1156 | 1.6589 | 117.6002 | -3.7793 | -10.3261 | 16.9087 | 3.6967 | 3.6183 | 3.5122 | 3.0641 | 24.2681 | 25.3125 | -2.51 | 0 | 50.1347 | 0 | 22.056 | 11.6239 | 11.5738 | -12.2753 | -13.7374 | 0 | 0 |  |  | -27.366 | -26.4157 | -4.6518 | -4.677 | 11.35 | 11.1 | -34.8 | -34.6 | 0.8267 | -10.8 | 73.9476 | 14.4112 | 14.3491 | -21.6 | -43.4 | 12.8 | 12.3 |  | -18.0622 | -64.3956 | -13.0795 | -261.4481 | -6.2085 | 0.1735 | 87.2805 | 79.8175 | 157.7287 | 84.5855 | 21.3684 | 19.826 | 21.5372 | -47.1279 | 183.7737 | -195.8485 | -2.1878 | 13.2159 | -0.0232 |  | -6.96 | -1.573 | -1.585 | 2.96 | -0.8 | -2.5735 | -5.272 | 18.6633 | -12.9473 | 4.7 | 4.896 | 3.058 | 2.191 | 2.4946 | 5.0844 | 4.0221 | 3.0973 |  | 29 | 1.7994 | -0.5 |  | -8.5388 | -13.3327 | -15.5642 | -5.5574 | 9.238 | -9.3816 |  | -30 | 12.3 |  | -62.5471
20/06/2025 | 02:30 | 0 | 3.8553 | -8.6842 | 5.2471 | 6.3228 |  | 10.4528 |  | 5.7979 | 1.466 | 5.1148 | -2.22 | -22 | -2.2 | 1.656 |  | 1.8642 |  | 3.5025 | 3.2982 | 6.0985 | 10.7943 | -5.8616 | 2.469 |  | -1.201 |  | -0.76 | 6.818 | -17.76 | -13.2 |  |  | -22.83 | -23.12 |  | -3.27 | -3.23 | 2.6759 | 3.8495 | 16.3706 | 18.1653 | -6.1282 | -13.9317 | -13.7038 | -0.0696 | -0.2303 | -10.9846 | -8.8413 | 2.7742 | 12.9357 | 6.7326 | 15.7928 | -5.8 | -6.2 | -23.6478 | -23.6386 | -0.7007 |  | -11.505 | -0.3707 |  |  | -163.4876 | 88.229 | 88.4426 | 46.2639 | -142.9546 |  |  |  | 15.5282 | 8.59 | 6.91 | -14.88 | 4.77 | -7.8993 | -7.7653 | 12.8255 | 11.596 | -4.4782 | -13.38 | -13.4091 | -11.5376 | 15.9363 |  |  | 47 | -25.7 | -1.9 | 31.5891 | 31.3045 | 29.6516 | 131.4694 | 131.3116 | -24.4184 | -112.4778 | -25.505 | 1.4734 | 26.26 | 7.49 | 3.5986 | 4.007 | -6.28 |  | -17.5964 | -16.9828 | 51.7668 | 0.0156 | -3.0376 |  |  | -5.5139 | -3.3661 | 31.0748 | 2.2324 | -3.11 | 0.53 | 7.6545 | -51.6604 | -9.62 | -9.65 | 21.9 | 17.15 | -52.5636 | -25.6727 | -33.0921 | -32.3545 | -14.8881 | -32.7841 | -38.2907 | -38.5077 | -18.8773 | -20.79 | -10.94 | -144.7662 | -0.1461 |  | -8.2 | -7.3536 | 19.1594 | -19.7598 | -19.3667 | 18.448 | -21.9008 | -21.6115 | 9.8727 | 0 | -11.79 | 2.3 | 4.5534 | -23.1056 | -7.6769 | 3.6768 | 2.0469 | 9.7856 | -29.1369 |  | 0.755 | 0.9711 | 0 | 0 | 0 | -4.8562 | -5.1911 | 9.3776 | 13.4225 | 13.0748 | 9.8691 | 18.9345 | 8.1166 | -13.1 | -3.1087 | 0.2886 | 2.37 | 2.54 | 0 |  | 6.779 | 0.462 |  | 7.84 | -29.069 | -22.3792 | -4.07 | 25.3552 |  | 15.6334 | -1.2538 | -1.4209 | 1.783 |  |  |  | -15.3193 | 4.6593 | -29.2431 | 1.6211 | 0.7505 | 115.6252 | -3.9241 | -10.3512 | 16.5787 | 3.7518 | 3.7428 | 3.6546 | 3 | 24.0609 | 26.0202 | -3.77 | 0 | 49.7861 | 0 | 21.7387 | 10.0355 | 10.9186 | -11.4975 | -12.5247 | 0 | 0 |  | 63.9527 | -29.1293 | -28.547 | -5.2677 | -5.1293 | 12.86 | 12.9 | -34.9 | -35.4 | 0.9329 | -10.16 | 78.9391 | 9.4179 | 9.557 | -21.6 | -42.2 | 14.1 | 13.6 | -18.1673 | -18.1329 | -64.6162 | -11.1762 | -261.7647 | -4.9183 | 0.0982 | 87.6526 | 80.6962 | 160.1396 | 85.6349 | 21.7968 | 22.1032 | 23.1754 | -54.2587 | 183.7838 | -197.9986 | -5.0118 | 16.0259 | 0.8215 |  | -7.04 | -1.544 | -1.555 | 2.8 | -0.4 | -2.7099 | -6.0044 | 18.0194 | -11.8639 | 3.7 | 4.133 | 3.729 | 1.9796 | 2.2273 | 3.9206 | 2.8663 | 3.6632 |  | 26.8 | 1.9839 | -0.47 |  | -9.2964 | -13.8365 | -15.5799 | -6.2457 | 8.8726 | -9.9284 |  | -28.2 | 10.5 |  | -63.3691
20/06/2025 | 03:00 | 0 | 3.6905 | -8.4909 | 4.3366 | 6.5351 |  | 10.1684 |  | 5.7231 | 1.283 | 4.9832 | -2.22 |  | 0 | 1.656 |  | 2.5137 |  | 3.2347 | 3.2135 | 6.3643 | 11.3556 | -5.763 | 2.5628 |  | -1.3154 |  | -0.68 | 6.804 | -17.76 |  |  |  | -22.74 | -22.62 |  | -3.14 | -3.12 | 1.9435 | 3.9018 | 14.113 | 15.7305 | -6.8706 | -14.6015 | -14.0661 | 9.0717 | 8.7675 | -13.128 | -11.6544 | 3.5633 | 18.826 | 4.2488 | 14.3339 | -4.7 | -5 | -22.2542 | -22.2066 | -0.6194 |  | -11.5559 | -0.9692 |  |  | -152.8672 | 86.2758 | 86.7336 | 45.2082 | -143.1622 |  |  |  | 14.4205 | 8.33 | 6.81 | -14.92 | 4.37 | -6.9616 | -7.3635 | 10.9879 | 9.7666 | -3.3636 | -13.491 | -13.2444 | -11.2767 | 16.2916 |  |  | 46.4 | -27.8 | -1.78 | 30.5829 | 31.1629 | 29.6853 | 129.1218 | 129.5901 | -23.798 | -111.9193 | -23.901 | 1.5251 | 28.61 | 7.26 | 3.4424 | 3.714 | -6.01 |  | -18.4931 | -17.9076 | 51.3213 | 0.0156 | -2.839 |  |  | -5.4712 | -3.7402 | 31.0748 | 1.8613 | -3.3 | 0.57 | 7.506 | -54.4031 | -9.01 | -9.23 | 20.39 | 16.7 | -52.8364 | -26.4091 | -33.6335 | -32.8182 | -15.4907 | -34.6833 | -39.734 | -40.298 | -13.7967 | -20.8354 | -10.944 | -140.6856 | -3.4299 |  | -8.151 | -7.3253 | 18.1125 | -20.3149 | -20.5775 | 14.864 | -22.6522 | -22.5639 | 10.322 | 0 | -11.56 | -0.6 | 4.3754 | -27.3119 | -7.7638 | 3.5347 | 2.1489 | 9.2451 | -29.2266 |  | 0.7007 | 0.8914 | 2.4599 | 2.959 | 0 | -4.8562 | -5.6935 | 8.5403 | 13.9047 | 13.9789 | 9.5679 | 18.6418 | 6.4759 | -14.24 | -3.9181 | 0.2795 | 2.43 | 2.86 | 0 |  | 6.715 | 0.542 |  | 7.48 | -29.4611 | -23.1249 | -3.96 | 25.4609 |  | 15.7651 | -1.3123 | -1.4597 | 1.7569 |  |  | -8.6663 | -14.2707 | 3.9849 | -29.5793 | 2.2354 | 2.4372 | 116.8268 | -3.831 | -10.403 | 16.933 |  | 3.5597 | 3.4331 | 3.1711 | 24.2567 | 26.7128 | -3.77 | 0 | 48.411 | 2.8267 | 21.8864 | 10.5397 | 9.7214 | -11.0402 | -13.1969 | 0 | 0 |  |  | -25.8114 | -25.339 | -5.6469 | -5.7351 | 11.17 | 11.19 | -35.5 | -35.9 | 1.0025 | -10.08 | 69.5369 | 16.1052 | 16.0375 | -22.1 | -44.3 | 11.1 | 10.5 | -17.9577 | -17.8994 | -63.227 | -11.2631 | -258.5919 | -1.8711 | -1.1163 | 85.0767 | 78.9001 | 155.3292 | 82.5131 | 17.4983 | 21.432 | 22.5499 | -44.5758 | 182.5677 | -194.5033 | -3.4575 | 13.8358 | -0.2576 |  | -7.2 | -1.547 | -1.559 | 3.12 | -0.72 | -2.5995 | -5.507 | 18.5168 | -12.8618 | 4.2 | 3.201 | 3.039 |  |  | 4.3827 | 3.7481 | 3.3979 |  | 28.7 | 2.6488 | -0.55 |  | -9.3002 | -13.2217 | -15.5637 | -7.3267 | 9.3268 | -9.8815 |  | -30.4 | 12.3 |  | -65.3622
20/06/2025 | 03:30 | 0 | 3.6475 | -8.6246 | 5.3567 | 6.7606 |  | 10.2198 |  | 5.6404 | 1.31 | 4.7097 | -2.22 | -22 | 0 | 2.484 |  | 3.2493 |  | 3.3049 | 3.3058 | 6.017 | 10.937 | -5.8132 | 2.4664 |  | -1.3121 |  | -0.739 | 6.725 | -17.76 |  |  |  | -23.1 | -23.1 |  | -3.11 | -3.21 | 1.9362 | 4.2026 | 13.2879 | 13.9901 | -7.3561 | -12.7261 | -13.1342 | 6.3561 | 14.4279 | -11.1186 | -12.994 | 4.3523 | 13.9679 | -1.027 | 14.7388 | -4.8 | -4.9 | -24.3182 | -24.4557 | -0.7793 |  | -9.7656 | -1.2403 |  |  | -156.8651 | 87.6186 | 88.1985 | 46.5202 | -142.3489 |  |  |  |  | 8.84 | 7.39 | -15.08 | 4.31 | -7.3635 | -7.2295 | 11.8377 | 10.279 | -4.4313 | -14.6141 | -14.5996 | -9.7103 | 14.0099 |  |  | 41 | -21.6 | -1.66 | 28.577 | 29.4085 | 27.2684 | 126.479 | 127.683 | -17.5161 | -115.0388 | -17.4075 | 1.4298 | 26.32 | 7.68 | 3.5986 | 3.9093 | -6.33 |  | -15.9073 | -15.6043 | 47.893 | 0.0156 | -3.0054 | 16.4 | 16.3 | -5.448 | -3.3661 | 31.3902 | 2.2324 | -3.24 | 0.24 | 8.289 | -49.2678 | -11.5 | -11.66 | 25.7 | 16.35 | -49.8727 | -24.8 | -33.0967 | -31.7636 | -15.0092 | -32.3159 | -37.0563 | -37.0149 | -15.5476 | -19.714 | -10.609 | -142.652 | 6.1514 |  | -7.8259 | -7.41 | 17.8378 | -20.3829 | -19.5964 | 7.696 | -21.4124 | -21.2398 | 8.693 | 0 | -14.9 | 2 | 4.6341 | -27.0869 | -8.2924 | 3.0647 | 3.434 | 8.6473 | -21.8266 |  | 0.7171 | 0.921 | 0 | 2.5703 | 0 | -6.0284 | -5.6935 | 8.8752 | 12.8316 | 12.6257 | 11.1911 | 20.7008 | 7.1156 | -13.72 | -3.5134 | 0.2795 | 2.24 | 2.37 | 0 |  | 6.521 | 0.537 |  | 7.95 | -28.8902 | -22.5116 |  | 25.0216 |  | 15.3649 | -1.1811 | -1.2438 | 1.7337 |  |  | -9.5047 | -14.7379 | 3.9712 | -29.0751 | 1.0881 | 1.0969 | 113.6038 | -3.918 | -10.3168 | 16.9737 | 4.0567 | 3.773 | 3.6467 | 4.2255 | 25.1529 | 28.2219 | -3.35 | 0 | 48.0951 | 0 | 22.991 | 10.3154 | 10.9163 | -10.9995 | -13.2976 | 0 | 0 |  |  | -24.4656 | -23.6306 | 1.6788 | 1.8521 | 11.59 | 11.53 | -33.6 | -34.3 | 1.2662 | -8.88 | 66.1351 | 15.1256 | 15.4295 | -21.7 | -43.5 | 10.7 | 10.2 |  |  | -61.4749 | -13.8592 | -260.834 | -4.3329 | 3.132 | 85.3206 | 81.9323 | 152.0348 | 82.9007 | 21.0135 | 20.9623 | 21.0196 | -41.707 | 184.1808 | -193.4051 | 1.0989 | 8.8722 | -0.2332 |  | -9.36 | -1.104 | -1.117 | 5.28 | -3.28 | -2.4833 | -2.9587 | 18.4009 | -13.3288 | 2.5 | 2.869 | 4.432 |  |  | 3.4375 | 3.9156 | 3.7193 |  | 28.7 | 2.0448 | -0.55 |  | -9.4242 | -13.1768 | -15.3034 | -6.3959 | 9.0136 | -9.7257 |  | -30.5 | 11.9 |  | -64.2463
20/06/2025 | 04:00 | 0 | 3.5643 | -8.4346 | 7.3186 | 6.9557 |  | 10.4137 |  | 5.735 | 1.427 | 4.9409 | -2.22 | -19.8 | -2.2 | 1.656 |  | 1.4312 |  | 2.2263 | 2.1425 | 4.0414 | 7.5823 | -5.9921 | 2.5249 |  | -1.2703 |  | -0.92 | 6.766 | -15.54 | -15.4 |  |  | -23.24 | -23.16 |  | -3.49 | -3.59 | 2.2305 | 4.0715 | 16.3751 | 18.9469 | -9.2833 | -15.0034 | -14.5339 | -0.0576 | -0.0192 | -14.6015 | -9.3771 | 2.7742 | 12.5539 | 6.9304 | 16.0954 | -5.6 | -6 | -24.3449 | -24.5258 | -0.8131 |  | -11.7162 | -0.6096 |  |  | -171.0562 | 85.0245 | 85.9096 | 47.2337 | -144.3572 |  |  |  | 13.7718 | 6.84 | 7.23 | -10.49 | 3.33 | -8.3012 | -8.3012 | 13.5952 | 12.2186 | -4.4283 | -12.9232 | -12.8897 | -12.7243 | 15.7745 |  |  | 46.9 | -26.8 | -1.62 | 29.399 | 29.7948 | 28.8329 | 131.069 | 131.3724 | -23.4227 | -111.096 | -25.1216 | 1.4721 | 26.06 | 7.19 | 3.4424 | 3.714 | -6.03 |  | -17.4935 | -17.1396 | 51.6349 | 0.0156 | -2.8877 |  |  | -4.8779 | -3.7402 | 30.4439 | 1.8613 | -3.43 | 0.4 | 7.317 | -52.4305 | -13.59 | -13.59 | 29.41 | 16.58 | -53.2182 | -26.3455 | -34.0266 | -33.3909 | -14.5639 | -31.5555 | -36.9563 | -36.9989 | -19.3172 | -22.8095 | -10.848 | -147.3549 | -0.456 |  | -8.1942 | -7.5839 | 16.927 | -18.5331 | -17.6413 | 10.768 | -22.8832 | -22.4869 | 7.755 | 0 | -20 | 0 | 4.5657 | -21.4128 | -8.2916 | 3.0173 | 3.1461 | 8.4205 | -28.066 |  | 0.6669 | 0.8903 | 2.6409 | 2.7944 | 0 | -4.5213 | -5.0237 | 6.6983 | 13.5467 | 13.4536 | 8.0969 | 18.8531 | 10.0307 | -12.37 | -2.5081 | 0.2804 | 2.65 | 1.87 | -9.2118 |  | 6.556 | 0.472 |  | 7.37 | -29.0987 | -21.6514 | -3.71 | 25.0947 |  | 15.502 | -0.9423 | 0 | 1.7382 |  |  | -9.7577 | -14.7469 | 4.6303 | -29.4952 | 2.5409 | 1.8579 | 112.0961 | -4.2158 | -10.7787 | 17.4711 | 3.9828 | 3.545 | 3.4648 | 3.537 | 24.608 | 27.1316 | -3.35 | 0 | 46.9972 | 0 | 23.5813 | 10.0343 | 13.0696 | -11.9128 | -13.1541 | 0 | 0 |  |  | -24.9435 | -24.2788 | 1.9595 | 2.3377 | 10.65 | 10.66 | -35.5 | -35.4 | 1.1435 | -9.04 | 69.952 | 15.5322 | 15.4662 | -21.3 | -44 | 11.5 | 10.6 |  |  | -66.4109 | -10.3825 | -261.4881 | -3.8995 | -0.2644 | 87.6759 | 79.6303 | 154.153 | 83.6289 | 18.5882 | 18.4166 | 17.916 | -43.8054 | 181.1806 | -195.3251 | -1.8223 | 12.6527 | -0.304 |  | -9.36 | -1.141 | -1.153 | 5.76 | -3.2 | -2.8648 | -3.0167 | 18.0774 | -13.5943 | 2.7 | 3.568 | 3.357 | 2.6898 | 3.1121 | 4.2445 | 3.1006 | 3.8468 |  | 29.3 | 0.6028 | -0.54 |  | -8.4905 | -13.299 | -15.5772 | -6.3929 | 8.811 | -10.0247 | 0 | -30.5 | 12.8 |  | -62.9076
20/06/2025 | 04:30 | 0 | 3.4831 | -8.254 | 3.8496 | 7.093 |  | 10.4507 |  | 5.7842 | 1.41 | 5.1573 | -2.22 | -22 | 0 | 2.484 |  | 2.6889 |  | 2.1597 | 2.0767 | 4.1872 | 7.1917 | -5.7531 | 2.5619 |  | -1.2844 |  | -0.701 | 7.056 | -17.76 | -13.2 |  |  | -22.32 | -22.3 |  | -3.45 | -3.74 | 1.8947 | 3.715 | 11.5294 | 12.6038 | -9.0619 | -12.1903 | -13.8349 | 9.9173 | 25.8708 | -14.6015 | -14.0657 | 3.5633 | 31.1933 | 8.386 | 11.6843 | -4.5 | -4.9 | -23.3354 | -24.5383 | -0.9922 |  | -6.4735 | -0.9468 |  | 0 | -159.9475 | 78.4936 | 78.7072 | 34.3515 | -117.0473 |  |  |  | 13.8217 | 7.22 | 8.06 | -9.47 | 3.42 | -10.8463 | -10.3105 | 13.9366 | 12.8615 | -7.1393 | -9.6013 | -9.9452 | -5.9061 | 16.0918 |  |  | 46.7 | -27.6 | -1.53 | 31.4087 | 31.6797 | 29.8628 | 120.3258 | 120.0129 | -19.4655 | -106.2803 | -19.2779 | 1.2799 | 29.65 | 8.12 | 3.4424 | 3.8116 | -6.09 |  | -17.5327 | -17.9311 | 45.6747 | 0.0154 | -2.8791 |  |  | -3.689 | -3.7402 | 31.7056 | 1.8613 | -3.32 | -0.28 | 6.885 | -47.0302 | -13.49 | -13.52 | 29.7 | 16.23 | -46.7091 | -24.0182 | -34.2605 | -34.3091 | -11.7902 | -28.665 | -34.6623 | -33.9014 | -15.3049 | -17.0526 | -11.181 | -132.4021 | -8.69 |  | -8.4527 | -7.3574 | 16.4775 | -21.8025 | -22.4369 | 17.424 | -23.0911 | -22.8248 | 8.6198 | 0 | -17.45 | 9.6 | 4.4606 | -27.0042 | -8.2535 | 3.0165 | 3.2064 | 11.0115 | -31.0584 |  | 0.6682 | 0.886 | 3.0543 | 2.7938 | 0 | -2.3444 | -2.0095 | 4.3539 | 14.9011 | 14.4745 | 7.4928 | 16.1954 | 9.3275 | -13.51 | -3.3193 | 0.2795 | 2.46 | 1.15 | -9.4418 | 2.0003 | 6.487 | 0.948 |  | 7.81 | -26.0843 | -20.1286 | -4.13 | 25.5848 |  | 14.8312 | -0.9108 | 0 | 1.7503 |  |  |  | -15.1901 | 2.9595 | -28.4028 | 1.6451 | 1.9952 | 116.3348 | -5.1522 | -10.1085 | 14.5549 | 4.6136 | 3.6988 | 3.5439 | 4 | 24.292 | 25.7131 | -2.51 | 0 | 46.247 | 9.1182 | 23.0085 | 10.8155 | 12.2919 | -11.2865 | -12.8154 | 0 | 0 |  |  | -24.9435 | -24.3062 | 1.0645 | 1.3673 | 7.91 | 8.04 | -34 | -34.6 | 1.3193 | -7.68 | 68.3936 | 15.3214 | 15.2538 | -21.2 | -43.9 | 10.6 | 9.8 |  |  | -61.47 | 0.4711 | -267.4004 | -7.8425 | 0.6003 | 89.1761 | 75.8372 | 153.4679 | 84.5056 | 27.5287 | 14.6094 | 14.3635 | -39.9791 | 189.6046 | -196.4549 | 3.6187 | 7.009 | -0.1868 |  | -9.52 | -1.031 | -1.039 | 5.44 | -2.88 | -2.9785 | -3.2517 | 18.2849 | -13.3867 | 2.5 | 3.097 | 2.81 |  |  | 3.4127 | 3.5445 | 3.8279 |  | 28.9 | 1.8004 | -0.49 |  | -9.2233 | -13.2692 | -15.6648 | -6.9936 | 8.7738 | -10.474 | 0 | -30.1 | 12.5 |  | -59.5741
20/06/2025 | 05:00 | 0 | 3.6226 | -8.496 | 5.7809 | 7.3324 |  | 10.4861 |  | 6.4154 | 1.7229 | 5.1388 | -6.66 |  |  |  |  | 3.0258 |  | 2.2134 | 2.095 | 4.0263 | 6.775 | -5.8462 | 2.5196 |  | -1.3728 |  | -0.732 | 6.82 | -15.54 |  |  |  | -21.97 | -21.91 | -10 | -4.45 | -3.89 | 2.3159 | 4.2884 | 15.0519 | 16.6804 | -8.3101 | -10.8507 | -10.4192 | 0.5324 | 0.4296 | -11.7884 | -10.8507 | 2.7742 | 11.9429 | 10.2479 | 13.5245 | -6.2 | -6.5 | -26.7671 | -26.7851 | -0.8006 |  | -2.9967 | -1.0715 |  | 0 | -163.4571 | 61.3727 | 61.1286 | 70.7596 | -129.4846 |  |  |  | 12.6142 | 7.1 | 7.94 | -9.74 | 3.02 | -14.7311 | -14.865 | 16.3282 | 14.645 | -7.7163 | -9.5882 | -9.2345 | -3.7687 | 14.0022 |  |  | 38.8 | -19.4 | -1.75 | 30.5399 | 28.7275 | 28.5188 | 110.4331 | 108.986 | -23.3605 | -90.1048 | -23.963 | 1.4913 | 29.57 | 9.48 | 3.2861 | 3.714 | -5.96 |  | -15.7263 | -15.9107 | 37.6218 | 0.0155 | -2.8796 |  |  | -4.1809 | -3.3661 | 32.4942 | 1.8613 | -3.23 | -0.39 | 6.6285 | -38.2947 | -10.87 | -10.92 | 24.66 | 15.83 | -39.5091 | -19.4545 | -34.425 | -33.9818 | -9.6611 | -24.7428 | -30.704 | -30.8733 | -18.6471 | -21.2166 | -10.08 | -170.433 | 3.4701 |  | -8.2096 | -7.4819 | 12.3104 | -20.7793 | -20.0311 | 36.368 | -24.4975 | -23.6414 | 7.0391 | -13.26 | -20.73 | -0.1 | 4.5908 | -25.597 | -7.8877 | 3.4316 | 3.2045 | 7.8122 | -24.0319 |  | 0.7245 | 0.9615 | 0 | 2.4096 | 0 | 1.5071 | 1.3396 | 0.3349 | 14.4393 | 14.2573 | 5.215 | 16.0456 | 16.8032 | -10.39 | -0.8052 | 0.2886 | 1.76 | 0.65 | -12.1606 | 0 | 6.224 | 0.99 |  | 7.26 | -28.1056 | -19.2505 | -3.74 | 25.1865 |  | 14.5606 | -0.8347 | 0 | 1.7502 |  |  | -9.4358 | -14.5435 | 3.1945 | -28.0667 | 3.0299 | 2.3092 | 117.9668 | -5.1749 | -10.3435 | 14.9566 | 3.5191 | 3.8316 | 3.7179 | 3.0165 | 24.062 | 27.1081 | -1.68 | 0 | 56.365 | 0 | 17.77 | 11.9465 | 15.6922 | -13.7458 | -15.8035 | 0 | 0 |  |  | -24.0261 | -23.3999 | 0.481 | 0.759 | 6.68 | 6.51 | -35.6 | -35.5 | 1.2497 | -7.36 | 66.2528 | 17.0224 | 17.5561 | -20.8 | -44.4 | 10.6 | 9.8 | -18.1658 | -18.1025 | -59.112 | -6.9451 | -264.0607 | -5.6154 | 2.2175 | 85.3979 | 75.0441 | 151.7596 | 80.9118 | 18.777 | 12.3729 | 12.8824 | -41.6531 | 186.9805 | -192.3667 | 0.6581 | 12.6311 | -0.5383 |  | -10.48 | -0.976 | -0.986 | 6.08 | -3.2 | -3.2129 | -2.8122 | 17.2595 | -12.6848 | 2.6 | 2.639 | 2.629 |  |  | 3.9024 | 3.9595 | 3.9708 |  | 29.4 | -1.783 | -0.56 |  | -7.9402 | -12.527 | -14.2502 | -6.8841 | 7.7212 | -8.9325 | 0 | -30.7 | 12.9 |  | -72.3387
20/06/2025 | 05:30 | 0 | 3.7031 | -8.5665 | 4.1461 | 7.2662 |  | 10.7262 |  | 6.8098 | 1.9029 | 5.4702 | -2.22 |  |  |  | -17.6 | 1.6266 |  | 2.439 | 2.4432 | 4.5987 | 7.3708 | -5.8969 | 2.4926 |  | -1.3592 |  | -0.47 | 6.941 | -17.76 | -11 |  |  | -21.25 | -21.49 | -10 | -4.12 | -3.97 | 2.0098 | 3.8784 | 14.4868 | 15.9025 | -8.3018 | -10.7167 | -10.7377 | 0.9423 | 9.7313 | -14.4676 | -13.262 | 2.7742 | 19.7042 | 2.3615 | 10.6923 | -3.7 | -3.9 | -25.6308 | -25.0366 | -0.7396 |  | -1.9352 | -1.1358 |  |  | -146.5804 | 67.69 | 67.4459 | 69.3236 | -105.4739 |  |  |  | 13.8716 | 6.85 | 7.84 | -8.62 | 4.17 | -17.5442 | -17.5442 | 21.3499 | 20.2117 | -7.5111 | -1.5948 | -1.5665 | -2.0831 | 17.131 |  |  | 49.7 | -29.1 | -1.68 | 35.942 | 36.0234 | 34.6374 | 111.9757 | 112.0167 | -22.6011 | -94.1852 | -23.4691 | 1.634 | 27.13 | 8.21 | 3.7549 | 4.007 | -6.26 |  | -19.1251 | -18.8657 | 38.2723 | 0.0151 | -3.014 | 13.9 | 14 | -4.6143 | -2.9921 | 33.2828 | 2.9745 | -2.43 | -0.55 | 6.534 | -37.9997 | -11.71 | -11.72 | 27.44 | 17.24 | -38.2 | -19.3091 | -37.768 | -36.8364 | -10.2824 | -20.9659 | -29.7002 | -29.1649 | -15.8554 | -20.3948 | -10.055 | -168.4185 | 0.2727 |  | -7.4437 | -6.4408 | 15.9862 | -22.89 | -20.5466 | 14.864 | -26.4776 | -27.0473 | 11.3015 | 0 | -20.05 | 2.2 | 4.5694 | -31.274 | -7.91 | 3.4545 | 3.4271 | 11.3607 | -31.4897 |  | 0.7247 | 0.9584 | 3.5201 | 3.6046 | 2.5311 | 5.1911 | 4.5213 | -2.1769 | 18.2219 | 18.1612 | 2.9768 | 11.9105 | 11.6811 | -14.27 | -2.314 | 0.2621 | 1.43 | 3.55 | -10.6708 |  | 6.187 | 0.912 |  | 6.57 | -23.6521 | -18.3121 | -3.67 | 24.6155 |  | 14.7469 | -1.2843 | -1.4331 | 1.7656 |  |  |  | -15.8445 | 1.4076 | -27.5625 | 2.2769 | 2.0936 | 121.1693 | -4.6686 | -9.4749 | 14.3107 | 5.6899 | 3.9488 | 3.8919 | 5 | 22.9044 | 25.3901 | -1.26 | 0 | 47.9598 | 6.3931 | 22.0993 | 14.0549 | 13.8789 | -12.4431 | -12.9071 | 0 | -11.3984 | 68.8683 |  | -24.0975 | -23.4878 | -1.9913 | -2.1693 | 6.63 | 6.58 | -34.1 | -34.4 | 1.2662 | -6.08 | 69.5209 | 16.8502 | 16.8881 | -20.4 | -43.5 | 10.3 | 9.8 | -17.942 | -17.859 | -61.6432 | -4.6676 | -265.2005 | -8.3635 | 2.1058 | 92.3392 | 75.6438 | 151.7719 | 83.6404 | 24.5353 | 16.2065 | 13.78 | -41.6612 | 187.8631 | -195.3365 | 4.2489 | 7.1959 | -0.3967 |  | -10.32 | -0.884 | -0.893 | 6.08 | -3.2 | -3.1251 | -2.7817 | 18.4588 | -13.5637 | 2.3 | 3.729 | 3.742 | 2.6781 | 3.1036 | 3.7177 | 3.3771 | 3.2846 |  | 28.7 | 0.839 | -0.47 |  | -9.3471 | -13.3025 | -15.7746 | -6.8938 | 8.3485 | -9.7748 | 0 | -30.7 | 13 |  | -70.4639
20/06/2025 | 06:00 | 0 | 3.9262 | -8.9035 | 2.7355 | 7.2788 |  | 11.1366 |  | 7.3165 | 2.2579 | 5.9272 | -4.44 |  |  | 1.656 | -15.4 | 1.7591 |  | 3.9654 | 3.8631 | 6.9342 | 10.274 | -5.842 | 2.51 |  | -1.2659 |  | -0.461 | 6.921 | -15.54 | -11 |  |  | -21.23 | -21.3 |  | -3.79 | -4.09 | 0.1976 | 3.8516 | 12.8456 | 14.2272 | -5.5809 | -10.9846 | -11.0031 | 12.1639 | 13.2886 | -13.9317 | -12.3242 | 3.1687 | 17.3621 | 4.6419 | 0.0031 | 0 | 0 | -24.2124 | -24.0575 | -0.6204 |  | 2.3061 | -0.1134 |  | -0.2608 | -137.7605 | 51.6373 | 51.6678 | 78.124 | -116.5972 |  |  |  | 12.684 | 6.72 | 7.75 | -8.79 | 3.62 | -18.3479 | -18.8838 | 24.2362 | 23.179 | -3.5263 | -9.3993 | -9.4456 | 1.9951 | 13.6965 |  |  | 48 | -22.3 | -1.86 | 32.4071 | 32.6959 | 31.4939 | 97.6983 | 98.2168 | -24.8011 | -78.5193 | -24.8912 | 1.5931 | 28.79 | 11.26 | 4.3799 | 4.7882 | -6.76 |  | -15.983 | -16.2259 | 38.0716 | 0.0151 | -3.24 |  |  | -3.8098 | -1.8701 | 33.5982 | 4.4589 | -1.43 | -0.46 | 6.3585 | -37.6421 | -11.79 | -11.9 | 28.28 | 17.7 | -36.8364 | -18.7 | -39.5806 | -38.0545 |  | -18.279 | -25.8174 | -25.7531 | -23.2052 | -27.6238 | -10.14 | -175.5084 | 2.977 |  | -8.5402 | -7.7456 | 17.2413 | -18.3904 | -18.3474 | 5.136 | -25.4072 | -25.3537 | 12.1764 | 0 | -16.41 | 0 | 4.9294 | -23.3934 | -7.3931 | 3.8771 | 2.9279 | 14.3615 | -28.1513 |  | 0.7225 | 0.9439 | 3.3617 | 3.0347 | 0 | 6.0284 | 5.1911 | -2.6793 | 19.5473 | 19.5273 | 3.0399 | 12.2944 | 10.3676 | -14.86 | -2.8084 | 0.2804 | 1.49 | 3.83 | -11.2114 |  | 6.207 | 0.931 |  | 5.87 | -23.5266 | -17.3289 | -4.17 | 23.8859 |  | 14.955 | -1.3517 | -1.396 | 1.8396 |  |  | -9.1915 | -15.7611 | 0.3517 | -27.0583 | 2.81 | 3.5894 | 127.7413 | -4.5204 | -9.628 | 14.5019 | 3.4395 | 4.1539 | 4.1539 | 3 | 24.8722 | 25.2516 | -2.51 | 0 | 46.7721 | 6.3295 | 25.9049 | 13.3932 | 13.6783 | -11.2896 | -12.4976 | -10.2232 | -11.7337 |  |  | -23.1801 | -22.2737 | -2.3357 | -2.2829 | 5.53 | 5.59 | -33.4 | -33.7 | 1.2497 | -6.08 | 65.0072 | 17.1295 | 17.2991 | -20.1 | -43.9 | 9.4 | 8.5 | -17.9239 | -17.8051 | -61.2085 | -8.609 | -261.9526 | -6.0332 | -1.1481 | 89.0835 | 77.0413 | 145.2323 | 81.9513 | 22.5939 | 14.8785 | 15.8374 | -36.7514 | 191.7645 | -193.1126 | 6.1904 | 5.576 | -0.9827 |  | -10.72 | -0.741 | -0.747 | 7.04 | -3.04 | -3.7951 | -3.2517 | 18.3123 | -13.3867 | 3.1 | 4.134 | 2.791 |  |  | 4.6098 | 3.641 | 3.1283 |  | 29.1 | 1.9193 | -0.43 |  | -9.3881 | -12.8832 | -16.0902 | -7.4511 | 8.5309 | -9.8125 | 0 | -30.3 | 13.1 |  | -68.733
20/06/2025 | 06:30 | 0 | 4.1 | -9.0662 | 3.2385 | 7.1636 |  | 12.7366 |  | 9.9651 | 3.5809 | 7.0658 | -4.44 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 1.6829 |  | 4.4711 | 4.4707 | 7.8912 | 10.3237 | -5.9009 | 2.4196 |  | -1.2914 |  | -0.141 | 6.986 | -15.54 | -8.8 |  |  | -19.41 | -19.48 |  | -4.12 | -4.12 | 0.4802 | 3.9265 | 13.7033 | 14.6192 | -3.7987 | -9.3771 | -10.1163 | 21.2719 | 17.8605 | -11.6544 | -14.0657 | 4.3523 | 17.5264 | 3.4827 | -3.5074 | -0.1 | 0 | -24.4249 | -24.839 | -0.5374 |  | 3.8255 | -0.4404 |  | 0.0621 | -130.9549 | 51.9425 | 51.6678 | 57.6545 | -107.5733 |  |  |  | 12.6541 | 6.49 | 7.73 | -8.17 | 3.42 | -18.6158 | -18.4819 | 22.7276 | 21.6782 | -4.3276 | -4.5071 | -4.437 | 4.233 | 15.3846 |  |  | 51.3 | -26.6 | -2.01 | 35.9434 | 35.5821 | 34.2755 | 94.0524 | 93.4471 | -22.1935 | -76.5275 | -22.3663 | 1.832 | 28.98 | 11.43 | 5.3174 | 5.5695 | -7.3 |  | -17.698 | -17.6194 | 34.4571 | 0.0147 | -3.6525 | 11.5 | 11.5 | -3.5071 | -0.187 | 36.5948 | 6.6855 | 0.27 | -1.31 | 6.9795 | -34.0244 | -11.97 | -12.01 | 30.01 | 19.55 | -35.0364 | -17.8091 | -37.8559 | -36.5818 |  | -11.4947 | -18.9746 | -19.3961 | -17.3178 | -21.9691 | -9.847 | -155.7299 | -10.2127 |  | -8.9314 | -8.154 | 14.497 | -21.8298 | -20.4307 | 19.984 | -24.9295 | -24.4677 | 9.8373 | 0 | -20.16 | 0.4 | 5.2329 | -31.2754 | -7.3156 | 3.9764 | 2.998 | 11.2268 | -24.0431 |  | 0.7767 | 0.9735 | 2.4089 | 3.2092 | 0 | 6.6983 | 6.5308 | 0 | 18.4549 | 19.2941 | 4.9525 | 15.4116 | 10.8315 | -15.83 | -2.7187 | 0.263 | 2.27 | 2.62 | -11.0829 |  | 6.137 | 0.887 | 1.9076 | 4.15 | -24.0875 | -17.0082 | -4.45 | 22.1761 |  | 15.6367 | -1.6116 | -1.7506 | 1.8881 |  |  | -8.7854 | -17.1482 | -1.1864 | -26.8902 | 3.6595 | 3.5594 | 140.3221 | -4.1313 | -10.0437 | 14.3086 | 3.6251 | 3.9122 | 3.8682 | 3 | 22.6937 | 25.1751 | -0.84 | 0 | 49.5903 | 2.3899 | 18.6737 | 12.8072 | 12.4521 | -12.1127 | -12.922 | 0 | 0 |  | 62.5701 | -23.1691 | -22.098 | -3.2922 | -3.0814 | 7.23 | 7.21 | -35.7 | -35.7 | 1.3193 | -8.08 | 62.381 | 17.6331 | 17.5634 | -19.1 | -42.3 | 8.6 | 8 |  | -17.9869 | -55.7223 | -12.075 | -264.5439 | -8.5821 | -0.7746 | 87.4491 | 79.5858 | 149.5085 | 80.5928 | 22.5315 | 14.5773 | 15.375 | -38.2274 | 183.0763 | -192.7317 | 1.8599 | 8.1307 | -0.6775 |  | -11.2 | -0.621 | -0.627 | 6.56 | -2.96 | -4.0609 | -3.1907 | 15.8526 | -10.75 | 3.3 | 2.293 | 2.668 | 2.6401 | 3.059 | 5.2865 | 3.6634 | 4.4308 |  | 26.7 | 1.9734 | -0.22 |  | -9.0248 | -12.7537 | -15.6415 | -7.121 | 8.2881 | -9.4027 | 0 | -27.8 | 9.8 |  | -70.9094
20/06/2025 | 07:00 | 0 | 3.8167 | -8.7174 | 5.8249 | 7.9591 |  | 13.1662 |  | 9.8929 | 3.6779 | 7.4795 | 0 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 1.7781 |  | 4.1715 | 4.1157 | 7.2276 | 9.4721 | -5.9925 | 2.4049 |  | -1.0344 |  | -0.485 | 7.337 | -22.2 | -6.6 |  |  | -20.43 | -20.55 |  | -4.76 | -4.84 | 0.6384 | 3.8329 | 17.6757 | 18.5981 | -11.1857 | -10.5828 | -10.4332 | -0.6763 | -0.5886 | -11.9224 | -9.913 | 1.9851 | 9.1134 | 15.1582 | -3.7209 | 0 |  | -26.2408 | -25.9836 | -0.6728 |  | 4.9924 | 0.2465 |  | 0.1134 | -144.4135 | 53.1632 | 53.4684 | 68.8948 | -115.2701 |  |  |  | 11.6561 | 5.95 | 7.15 | -9.02 | 2.65 | -18.4819 | -18.214 | 24.6054 | 23.3546 | -4.092 | -6.4042 | -6.1238 | 4.8255 | 16.5054 |  |  | 56.7 | -27.7 | -1.98 | 35.5515 | 35.7062 | 34.1871 | 98.282 | 98.7619 | -27.4351 | -74.4274 | -28.1452 | 1.9633 | 27.45 | 10.87 | 5.7861 | 6.0577 | -7.18 |  | -17.5288 | -17.4035 | 39.4093 | 0.0149 | -3.6146 | 11.1 | 11.3 | -3.7183 | 0.5669 | 34.7022 | 7.7988 | 1.18 | -0.55 | 6.3855 | -39.8073 | -11.08 | -11.13 | 29.84 | 19.33 | -39.4727 | -19.7 | -40.9826 | -39.4091 | 9.9993 | -13.4809 | -22.2601 | -22.1708 | -19.1896 | -23.5037 | -9.505 | -161.5685 | -23.4004 |  | -9.0869 | -7.8595 | 14.7807 | -20.778 | -20.9699 | 19.984 | -27.2241 | -26.8332 | 7.8706 | -7.95 | -12.14 | -12.5 | 5.4512 | -32.0522 | -6.7627 | 4.6914 | 1.7719 | 7.4287 | -21.6659 |  | 0.854 | 1.053 | 2.5362 | 2.5366 | 0 | 6.3633 | 6.5308 | -5.861 | 21.1255 | 21.198 | 0.7392 | 9.8183 | 12.726 | -15.77 | -2.6143 | 0.2538 | 1.96 | 2.78 | -13.542 |  | 6.133 | 0.873 |  | 4.3 | -22.1906 | -15.5219 | -4.57 | 22.7317 |  | 15.6854 | -1.3116 | -1.4502 | 1.9236 |  |  | -8.9688 | -17.0132 | 0.1625 | -25.8819 | 5.5198 | 4.6286 | 137.0872 | -3.8341 | -10.2805 | 14.1176 |  | 4.1173 | 4.0669 |  | 18.6876 | 18.226 | -5.87 | 0 | 55.3472 | -9.9353 | 15.9964 | 8.7705 | 7.4287 | -9.1499 | -10.827 | -10.8987 | -10.6999 | 61.4369 |  | -25.6356 | -25.1247 | -4.5192 | -4.6257 | 7.55 | 7.49 | -36.2 | -36.1 | 1.4951 | -10.32 | 64.3556 | 14.7382 | 14.6704 | -19.1 | -41.4 | 9.9 | 9.3 | -18.2313 |  | -65.0601 | -17.8279 | -262.6497 | -7.4669 | -3.1993 | 75.8641 | 92.1098 | 160.6137 | 75.2638 | 8.1797 | 9.7434 | 5.849 | -49.9703 | 169.6423 | -190.8514 | -13.2573 | 21.3996 | -0.0916 |  | -12 | -0.955 | -0.965 | 7.44 | -3.68 | -3.8698 | -2.4308 | 14.6807 | -10.1946 | 3.5 | 1.627 | 1.971 |  |  | 3.8904 | 3.346 | 2.9619 |  | 25.5 | 2.0966 | -0.09 |  | -5.6282 | -14.5095 | -18.1294 | -4.3303 | 9.104 | -12.4697 | 2.6904 | -26.8 | 8.5 |  | -67.4159
20/06/2025 | 07:30 | 0 | 4.1095 | -9.1844 | 5.1529 | 8.7251 |  | 16.3359 |  | 12.5685 | 4.9658 | 8.5783 | 0 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 1.6041 |  | 4.8279 | 4.7177 | 8.3812 | 9.7312 | -6.0146 | 2.3722 |  | -1.1239 |  | -0.342 | 7.142 | -22.2 | -8.8 |  |  | -19.74 | -19.68 |  | -5.33 | -5.27 | 0.9583 | 3.8994 | 19.5394 | 21.1361 | -16.7417 | -7.6357 | -7.9432 | 0.7914 | 1.4608 | -14.0657 | -12.0563 | 1.9851 | 10.5532 | 15.5482 | -3.1659 | 0.6 | 0.6 | -27.172 | -27.0439 | -0.8055 |  | 4.1789 | 0.3103 |  | 0.3324 | -138.9507 | 57.3443 | 57.4358 | 64.4676 | -129.6149 |  |  |  | 15.0891 | 6.75 | 8.17 | -7.16 | 3.98 | -17.6781 | -17.8121 | 25.7567 | 24.0822 | -3.9863 | -11.3921 | -11.8675 | 4.3413 | 13.9563 |  |  | 56.6 | -23.9 | -2.31 | 34.4831 | 34.3409 | 33.0803 | 92.76 | 93.3328 | -27.3771 | -142.1963 | -28.1367 | 1.9682 | 29.36 | 11.36 | 7.0361 | 7.2296 | -8.03 |  | -16.2717 | -16.0911 | 41.1772 | 0.015 | -3.9919 | 5.6 | 6 | -4.3518 | 1.6889 | 35.9639 | 9.2831 | 2.11 | -0.9 | 7.452 | -40.5073 | -11.38 | -11.58 | 28.58 | 21.23 | -39.4 | -19.1091 | -41.0684 | -39.1818 | 9.8155 | -9.8324 | -18.8151 | -18.7489 | -17.7606 | -23.4906 | -9.448 | -157.3849 | -42.2179 |  | -10.0774 | -9.4474 | 13.2671 | -17.978 | -17.5917 | 29.2 | -28.3887 | -27.9615 | 6.1853 | -19.01 | -19.34 | 0 | 5.6891 | -23.6769 | -7.7416 | 3.8405 | 2.5945 | 6.9826 | -19.3086 |  | 1.1081 | 1.3366 | 0 | 0 | 0 | 6.1959 | 6.0284 | -5.3586 | 21.8028 | 21.6356 | 0.838 | 11.3377 | 13.2192 | -14.8 | -2.0156 | 0.2621 | 1.16 | 2.76 | -13.1121 |  | 6.114 | 0.393 |  | 5.55 | -23.0221 | -15.961 | -4.51 | 24.3399 |  | 15.9926 | -1.6623 | -1.7775 | 1.9506 |  |  | -9.069 | -19.6069 | 0.3517 | -25.9659 | 7.8741 | 7.7359 | 139.4245 | -2.9618 | -10.452 | 13.7847 | 2.7801 | 4.3663 | 4.3833 | 2 | 15.5865 | 17.9415 | -11.73 | 5.2609 | 61.5888 | -30.1305 | 10.6328 | 3.1859 | 3.1425 | -9.1262 | -9.7959 | 0 | 0 | 45.2433 | 46.6387 | -28.8821 | -28.1076 | -9.237 | -8.8507 | 18 | 17.98 | -34.9 | -35.2 | 0.9494 | -4.48 | 64.0977 | 11.7881 | 11.6895 | -18.2 | -39.3 | 12.8 | 12.3 | -18.5439 | -18.4622 | -81.1155 | -10.7106 | -268.1007 | -13.8095 | -0.6042 | 73.417 | 100.9678 | 154.4919 | 80.6705 | -2.1225 | 1.8536 | 0.6377 | -41.0627 | 155.6747 | -202.0871 | -40.6732 | 47.332 | -1.2415 |  | -12.56 | -1.033 | -1.042 | 8.32 | -4.24 | -4.376 | -1.9333 | 12.5994 | -9.8131 | 4 | 2.481 | 2.108 |  |  | 4.656 | 3.902 | 3.9953 |  | 23 | 1.5945 | -0.06 |  | -3.6363 | -15.2819 | -18.9717 | -1.0692 | 10.7528 | -14.4677 | 3.0529 | -24.3 | 6 |  | -71.2781
20/06/2025 | 08:00 | 0 | 4.6927 | -9.6479 | -1.405 | 8.585 |  | 16.1178 |  | 14.3435 | 5.7828 | 9.3424 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 1.2642 |  | 5.3765 | 5.3799 | 9.3077 | 9.7321 | -5.481 | 2.3063 |  | -0.9682 |  | -0.552 | 7.113 | -17.76 | -6.6 |  |  | -21.28 | -21.32 |  | -4.82 | -4.87 | 1.37 | 3.6699 | 17.1041 | 18.2804 | -14.288 | -8.7073 | -8.149 | 0.2246 | 0.3915 | -13.3959 | -11.1186 | 1.196 | 6.0792 | 13.1931 | 2.1084 | -1.1 | -1.1 | -26.2857 | -26.4366 | -0.8042 |  | 6.1452 | 0.9231 |  | 0.3179 | -125.7057 | 56.5508 | 56.856 | 54.1161 | -116.131 |  |  |  | 18.2726 | 6.93 | 8.39 | -4.89 | 6.08 | -21.5629 | -21.161 | 27.9414 | 26.961 | -5.471 | -10.7724 | -10.6314 | 6.452 | 13.6112 |  |  | 58.4 | -22 | -2.62 | 37.1479 | 37.9015 | 35.522 | 86.54 | 87.1865 | -25.8039 | -136.2591 | -25.962 | 1.8282 | 33.46 | 12.78 | 7.6611 | 7.8156 | -8.35 |  | -15.9989 | -15.6836 | 35.2778 | 0.0147 | -4.2375 | 5.4 | 5.6 | -4.1821 | 2.4369 | 38.3296 | 10.3964 | 3.1 | -1.63 | 8.4105 | -35.952 | -11.43 | -11.38 | 29.89 | 21.77 | -33.8909 | -16.9273 | -43.4825 | -41.3636 | 14.8495 | -4.8043 | -14.7307 | -15.1863 | -17.3029 | -21.2994 | -9.413 | -144.6708 | -29.2491 |  | -11.0697 | -10.0036 | 13.4181 | -14.0951 | -14.1789 | 18.96 | -26.5811 | -26.5012 | 5.3555 | 0 | -19.66 | 2.4 | 5.7018 | -17.9481 | -7.7449 | 3.6421 | 2.5843 | 4.7311 | -21.9537 |  | 1.0585 | 1.2719 | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 9.7125 | -18.7551 | 24.2985 | 24.0843 | -11.8841 | 0 | 12.0131 | -17.63 | -2.7205 | 0.2529 | 1.83 | 4.34 | -12.2505 |  | 5.765 | 1.222 |  | 7.26 | -11.8351 | -6.6287 | -4.32 | 26.8682 |  | 15.6676 | -1.3978 | -1.4188 | 2.0229 |  |  | -9.2697 | -22.8721 | 0.9087 | -24.7894 | 9.7251 | 10.0679 | 124.5999 | -2.2921 | -10.3663 | 13.8056 | 2.3846 | 4.4762 | 4.3913 | 1.6129 | 17.2255 | 18.7153 | -6.71 | 0 | 43.2392 | -15.219 | 27.5019 | -4.4434 | -3.8858 | -6.6995 | -8.0055 | 0 | 0 |  |  | -25.328 | -24.8666 | -11.3114 | -10.7658 | 17.49 | 17.37 | -32.8 | -32.9 | 0.9494 | -0.48 | 70.1155 | 11.5423 | 11.113 | -17.4 | -38.8 | 8.5 | 8 | -18.2899 | -17.9946 | -98.266 | -26.2954 | -237.0216 | 8.4615 | -2.3373 | 38.6821 | 125.5338 | 73.6709 | 149.1312 | -33.4419 | 14.0577 | 12.1585 | 39.6859 | 120.3495 | -265.0593 | 4.6937 | 0 | -2.0154 |  | -12.56 | -1.015 | -1.029 | 7.92 | -3.76 | -3.8235 | -2.1958 | 11.4 | -9.1386 | 5.5 | 4.611 | 4.586 |  |  | 3.9491 | 4.2058 | 4.2773 |  | 23.9 | 2.8087 | 0 |  | -4.09 | -15.5567 | -19.4806 | -1.6524 | 11.0167 | -14.8459 | 3.7072 | -25.1 | 6.5 |  | -66.5407
20/06/2025 | 08:30 | 0 | 5.1593 | -10.1323 | -0.2638 | 9.4048 |  | 17.7336 |  | 16.318 | 6.8158 | 10.2402 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | -0.7641 |  | 6.5274 | 6.5036 | 11.1143 | 11.0863 | -5.4415 | 2.4209 |  | -0.9792 |  | -0.406 | 7.086 | -15.54 | -6.6 |  |  | -20.42 | -20.44 |  | -5.06 | -5.04 | 1.9038 | 3.3152 | 16.3879 | 17.5464 | -12.8681 | -8.7073 | -8.3278 | -0.2094 | -0.5975 | -13.128 | -10.4488 | 0.8014 | 3.3547 | 18.8695 | -0.1808 | -0.9 | -0.9 | -25.7049 | -25.6414 | -1.3458 |  | 7.5814 | 3.075 |  | 1.283 | -112.3691 | 60.5792 | 60.5792 | 34.0359 | -97.3316 |  |  |  | 23.3522 | 8.03 | 9.85 | -1.25 | 9.82 | -20.0894 | -20.6252 | 28.4918 | 26.6272 | -4.971 | -13.3993 | -13.3608 | 7.1368 | 9.9748 |  |  | 58.1 | -16.3 | -3.2 | 38.9348 | 39.5938 | 37.4579 | 81.8131 | 81.478 | -27.3093 | -131.554 | -26.3539 | 2.1013 | 33.26 | 16.84 | 9.3799 | 9.4757 | -9.56 |  | -12.3862 | -12.114 | 25.1977 | 0.0145 | -4.9331 | 0 | 0 | -3.2568 | 3.933 | 39.1182 | 12.4374 | 4.45 | -1.86 | 12.6225 | -25.5315 | -10.99 | -11.17 | 30.19 | 24.95 | -23.3091 | -11.6 | -39.4378 | -37.6 | 32.4364 | 7.8762 | -2.4803 | -2.1716 | 2.0443 | -19.2682 | -9.86 | -122.0042 | -22.3815 |  | -11.2642 | -10.7981 | 14.4926 | -12.1386 | -11.7137 | 25.104 | -21.7886 | -21.1419 | 0 | -9.04 | -19.96 | -1 | 6.3451 | -15.7806 | -8.4267 | 2.9024 | 3.3356 | 5.1164 | -20.192 |  | 0.9959 | 1.2466 | 2.9596 | 2.5998 | 0 | 8.8752 | 8.7077 | -25.9557 | 19.9458 | 19.866 | -16.2366 |  | 14.6157 | -17.32 | -3.3193 | 0.2621 | 1.96 | 1.71 | -14.866 |  | 5.963 | 0.594 | 4.0203 | 10.1 | -7.3294 | -1.5595 | -4.41 | 25.1189 |  | 16.9276 | -1.931 | -2.1148 | 2.1993 |  |  | -10.251 | -26.1488 | 0.631 | -25.6298 | 11.0508 | 10.9255 | 129.5712 | -0.9528 | -10.5839 | 12.9058 | 2.0934 | 5.0035 | 5.0953 | 1.3275 | 16.9865 | 18.1954 | -5.03 | 6.7305 | 54.1769 | -11.3604 | 16.1984 | -2.8795 | -2.7858 | -7.96 | -8.3439 | 0 | -10.0718 | 32.7753 | 32.7369 | -24.8226 | -24.2953 | -12.9106 | -12.443 | 18.09 | 18.01 | -34.3 | -34.3 | 1.1252 | 1.36 | 72.5125 | 11.9465 | 11.8887 | -16.5 | -39.3 | 7.7 | 7.3 | -18.0197 | -18.0238 | -68.274 | -33.5861 | -241.0965 | 3.2221 | -0.805 | 45.053 | 121.2325 | 72.4041 | 150.4106 | -33.1323 | 12.8539 | 11.8389 | 41.7668 | 126.4136 | -266.5207 | 8.5251 | -2.6549 | -2.1326 |  | -12.24 | -1.053 | -1.072 | 8 | -4.8 | -3.5631 | -1.3474 | 11.046 | -9.1997 | 4.4 | 4.027 | 4.636 |  |  | 4.1955 | 4.3029 | 3.3967 |  | 24.3 | 3.5193 | 0.1 |  | -5.3236 | -14.489 | -18.9882 | -2.8881 | 9.2891 | -14.482 | 4.2843 | -25.1 | 7.1 |  | -66.7574
20/06/2025 | 09:00 | 0 | 5.9499 | -10.9143 | -1.1461 | 9.679 |  | 18.1996 |  | 17.1471 | 7.2568 | 10.5976 | -4.44 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | -0.8211 |  | 7.281 | 7.2521 | 12.2072 | 11.3187 | -5.0557 | 1.7731 |  | -0.9361 |  | -0.368 | 7.391 | -13.32 | -2.2 |  |  | -20.6 | -20.54 |  | -4.74 | -4.7 | 4.1409 | 3.5859 | 15.9149 | 17.6314 | -11.2917 | -9.3771 | -8.823 | -0.2398 | -0.2101 | -12.3242 | -10.0469 | 0.8014 | 3.6604 | 11.0405 | 0.4 | -0.7 | -0.7 | -24.9918 | -25.0195 | -1.2985 |  | 7.3656 | 3.6493 |  | 1.3996 | -97.9644 | 67.568 | 67.9342 | 18.4109 | -80.0748 |  |  |  | 27.6633 | 8.85 | 10.66 | 0.01 | 11.24 | -16.7404 | -15.9367 | 32.597 | 30.7372 | -3.7955 | -18.062 | -18.1162 | 7.0377 | 3.9305 |  |  | 48.1 | -4.7 | -3.59 | 35.492 | 35.4726 | 34.1664 | 81.2729 | 82.2049 | -25.5905 | -140.6323 | -23.837 | 2.3701 | 33.23 | 19.25 | 10.0049 | 10.257 | -10.23 |  | -5.8648 | -6.0488 | 17.3696 | 0.0149 | -5.3062 | 0 | 0 | -2.3193 | 4.681 | 40.5376 | 13.5507 | 5.23 | -1.95 | 13.095 | -17.261 | -10.84 | -10.92 | 30.45 | 25.59 | -14.6364 | -7.4727 | -36.5041 | -35.7182 | 41.1533 | 16.1722 | 5.4804 | 5.1755 | 1.4924 | -8.3887 | -9.172 | -107.8904 | -11.2489 |  | -12.4312 | -10.7551 | 12.19 | -12.4104 | -12.9434 | 36.368 | -20.1408 | -19.4643 |  | -23 | -18.67 | -0.5 | 6.1773 | -16.4223 | -8.8076 | 2.6084 | 3.1437 | -4.0848 | -11.2785 |  | 1.0654 | 1.3033 | 2.5595 | 2.4298 | 0 | 4.8562 | 4.3539 | -19.7598 | 16.8542 | 17.4954 | -12.6652 |  | 13.0776 | -16.59 | -3.3193 | 0.2978 | 2.34 | 2.25 | -13.4928 |  | 5.98 | 1.089 |  | 10.97 | -10.597 | -5.0121 | -3.91 | 25.9005 |  | 15.8892 | -4.0631 | 0 | 2.3376 |  |  | -10.2576 | -29.566 | 0.4112 | -23.1088 | 12.7629 | 12.3908 | 136.5301 | -0.2887 | -10.1753 | 12.833 | 2.1993 | 5.67 | 5.6886 | 1.3823 | 17.0864 | 18.2694 | -5.87 | 8.7186 | 57.7565 | -14.7308 | 13.6983 | -3.7283 | -3.3281 | -7.2279 | -7.6633 | 0 | 0 |  |  | -24.7677 | -24.2843 | -15.0932 | -14.8672 | 17.33 | 17.33 | -31.4 | -31.4 | 1.0025 | 3.68 | 69.4931 | 11.0607 | 11.0845 | -16.1 | -38.4 | 7.6 | 7.2 | -18.1001 | -17.9799 | -68.1801 | -46.1737 | -236.9154 | 5.263 | -1.1241 | 41.259 | 125.4256 | 71.6818 | 148.8088 | -32.8689 | 15.9341 | 12.8226 | 42.82 | 121.6214 | -264.7161 | 6.5841 | -0.7493 | -1.803 |  | -10.88 | -1.061 | -1.071 | 6.96 | -4.88 | -2.2047 | -0.9659 | 11.2535 | -9.8131 | 5.2 | 4.848 | 4.362 | 1.8513 | 2.0856 | 4.294 | 3.6709 | 3.6435 |  | 23.2 | 3.1528 | 0.25 |  | -4.4556 | -14.2021 | -19.5121 | -2.5477 | 9.2932 | -15.4639 | 4.7342 | -24.2 | 6.4 |  | -67.1895
20/06/2025 | 09:30 | 0 | 3.9132 | -8.2796 | 1.4944 | 10.2504 |  | 19.7927 |  | 18.0413 | 7.6938 | 10.9117 | -4.44 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 0.9189 |  | 7.9493 | 8.0418 | 13.5822 | 11.4032 | -4.7986 | 2.3909 |  | -1.132 |  | -0.179 | 7.044 | -15.54 | -2.2 |  |  | -19.55 | -19.49 | -10 | -4.44 | -4.43 | 4.6347 | 3.2585 | 16.4874 | 18.3374 | -13.7959 | -7.0998 | -6.6091 | -0.6691 | -0.6318 | -11.7884 | -10.0469 | 0.8014 | 3.0729 | 5.1055 | -0.7397 | -1.1 | -1.2 | -24.7098 | -25.1865 | -2.3848 |  | 8.4412 | 4.6655 |  | 1.4662 | -92.0438 | 69.5822 | 69.5211 | 10.6702 | -78.5053 |  |  |  | 33.8407 | 10.26 | 12.42 | 0.99 | 11.82 | -14.865 | -14.3292 | 32.3064 | 31.063 | -2.9964 | -17.5339 | -18.4705 | 8.0683 | 3.665 |  |  | 46.3 | -1.4 | -3.46 | 33.9124 | 34.1656 | 32.8121 | 72.5939 | 72.1538 | -19.992 | -139.2837 | -17.4617 | 2.7723 | 31.55 | 21.4 | 10.9424 | 11.0382 | -10.93 |  | -4.7404 | -4.7989 | 14.1655 | 0.0146 | -5.6104 | -2.5 | -3.4 | -1.9751 | 5.2421 | 40.8531 | 14.4785 | 5.9 | -1.82 | 13.1355 | -13.6058 | -10.33 | -10.5 | 30.41 | 26.7 | -11.1091 | -5.7545 | -34.6095 | -33.4818 | 45.1443 | 19.7057 | 8.0302 | 8.9363 | 1.6859 | -12.8416 | -9.678 | -93.9041 | -11.9799 |  | -12.3769 | -11.7592 | 0 | -10.2819 | -9.6849 | 18.96 | -18.7586 | -18.366 |  | 0 | -19.78 | 1.4 | 6.1891 | -12.6693 | -8.54 | 2.7319 | 2.4739 | -3.098 | -14.8182 |  | 0.9156 | 1.1221 | 3.0719 | 3.0825 | 0 | 4.5213 | 4.1864 | -19.7598 | 15.5696 | 15.3474 | -11.8951 |  | 14.103 | -16.19 | -3.019 | 0.3051 | 2.46 | 2.01 | -12.4242 |  | 6.256 | 1.041 |  | 9.62 | -12.5191 | -6.9817 | -3.83 | 25.0912 |  | 22.2154 | -12.4569 |  | 2.5769 |  |  | -9.7327 | -26.3805 | 2.0806 | -27.9827 | 10.4384 | 11.4444 | 138.8405 | -3.3712 | -7.7885 | -1.0948 | 1.4798 | 6.2413 | 6.4875 | 1 | 17.1043 | 19.3178 | -5.87 | 8.6802 | 54.7076 | -13.5487 | 17.051 | -2.1275 | -1.763 | -8.7732 | -9.817 | 0 | 0 |  |  | -24.0536 | -23.3889 | -15.0171 | -14.5915 | 16.7 | 16.69 | -33 | -33 | 0.986 | 4.96 | 69.1939 | 11.498 | 11.4392 | -15.7 | -38 | 6.8 | 6.3 | -17.9616 | -17.8238 | -66.9657 | -40.8829 | -236.9878 | 4.4516 | -1.1734 | 42.0061 | 123.1065 | 67.9802 | 145.7065 | -32.7165 | 15.386 | 14.1125 | 44.1004 | 122.9092 | -264.0482 | 9.0308 | -3.8985 | -1.991 |  | -11.68 | -1.174 | -1.191 | 7.68 | -5.52 | -2.632 | -0.8469 | 10.5486 | -9.2271 | 4.9 | 3.613 | 4.351 | 2.5711 | 2.995 | 4.4895 | 3.936 | 3.9322 |  | 22.7 | 1.7635 | 0.22 |  | -4.6773 | -13.7464 | -19.015 | -3.3644 | 9.0561 | -14.1146 | 4.7552 | -24.3 | 6.8 |  | -72.0817
20/06/2025 | 10:00 | 0 | 4.5187 | -9.1655 | -5.0168 | 10.2322 |  | 19.6568 |  | 22.0162 | 9.6187 | 9.142 | -4.44 | -30.8 | 8.8 | 4.968 | -22 | 2.5446 |  | 8.2099 | 8.2694 | 14.1909 | 11.144 | -4.6322 | 2.4575 |  | -1.2285 |  | 0.562 | 6.962 | -15.54 | -2.2 |  |  | -16.73 | -16.82 | -10 | -4.61 | -4.02 | 6.102 | 3.2233 | 15.5379 | 17.1196 | -12.7448 | -6.9659 | -6.6644 | 11.958 | 8.72 | -14.0657 | -11.2526 | 1.9851 | 7.248 | -1.6593 | -4.3542 | 0.6 | 0.4 | -22.0615 | -22.1571 | -2.9802 |  | 5.0245 | 4.5809 | 0 | 1.9472 | -68.9108 | 67.7816 | 67.8426 | 2.8952 | -57.7052 |  |  |  | 36.4553 | 10.95 | 12.92 | 2.24 | 13.47 | -9.9086 | -9.7747 | 34.2306 | 32.5186 | -4.0964 | -18.8766 | -20.4156 | 5.5424 | 2.3292 |  |  | 46.6 | -3.1 | -3.54 | 34.3442 | 34.9843 | 34.2701 | 68.4419 | 68.8891 | -19.6122 | -137.3953 | -15.2186 | 2.8351 | 31.81 | 22.16 | 11.4111 | 11.5265 | -11.26 |  | -4.5504 | -4.5443 | 13.5024 | 0.0147 | -5.8254 | -4.9 | -3.9 | -1.4087 | 5.8031 | 39.5914 | 15.0351 | 6.24 | -1.87 | 12.2715 | -15.5959 | -11.01 | -11.11 | 30.78 | 26.41 | -10.0364 | -5.2727 | -33.59 | -31.0091 | 45.4326 | 20.8504 | 9.2142 | 9.9401 | 2.5443 | -17.3234 | -10.364 | -88.1834 | -15.3471 |  | -12.0446 | -11.0835 | 0 | -9.9361 | -10.0799 | 29.2 | -19.3122 | -18.7234 |  | 0 | -21.03 | 1.4 | 6.5144 | -12.8916 | -9.259 | 1.9992 | 2.6179 | -0.5652 | -15.6767 |  | 1.2865 | 1.5325 | 0 | 0 | 0 | -0.1675 | 0 | -5.1911 | 15.6885 | 15.4797 | -0.4218 | 11.2471 | 9.5717 | -16.74 | -4.1122 | 0.2529 | 1.51 | 3.1 | -12.5218 |  | 6.385 | 1.002 |  | 9.41 | -19.8675 | -14.835 | -3.35 | 23.4583 |  | 25.0918 | -16.246 |  | 2.595 |  |  | -9.3033 | -23.2945 | 1.5236 | -29.4112 | 7.0361 | 7.0503 | 162.2747 | -1.9119 | -7.0538 | -4.581 | 1.0837 | 6.5343 | 6.5824 | 0 | 17.504 | 19.5638 | -4.19 | 9.528 | 53.9805 | -12.6552 | 20.9784 | 0 | 0 | -8.5202 | -10.0041 | 0 | 0 |  |  | -24.2403 | -23.4548 | -16.8527 | -15.5694 | 17.97 | 17.99 | -33 | -33.3 | 0.9677 | 5.36 | 73.1999 | 10.341 | 10.2863 | -15.2 | -38 | 7.3 | 6.8 |  |  | -73.1005 | -38.2511 | -239.9379 | 0.9602 | -1.0217 | 44.3565 | 122.1111 | 71.2276 | 150.4637 | -29.3362 | 15.4978 | 14.35 | 38.7338 | 122.0229 | -265.2386 | 7.8403 | -4.8926 | -1.6638 |  | -10.88 | -1.25 | -1.277 | 7.6 | -5.44 | -2.2741 | -0.1755 | 10.5486 | -9.6971 | 4.5 | 3.169 | 3.011 |  |  | 4.1677 | 3.6065 | 4.0656 |  | 23.6 | 4.6268 | 0.33 |  | -5.3156 | -13.4981 | -19.5265 | -3.1431 | 9.7566 | -14.5058 | 4.7639 | -24.1 | 6.8 |  | -68.1616
20/06/2025 | 10:30 | 0 | 4.7457 | -9.4102 | 1.4742 | 6.4958 |  | 12.0689 |  | 23.8594 | 10.1847 | 9.7481 | -6.66 |  | 8.8 | 4.968 | -24.2 | 2.6988 |  | 8.5762 | 8.4535 | 14.3509 | 11.3116 | -4.8379 | 2.491 |  | -1.1277 |  | 0.438 | 7.307 | -13.32 | 0 |  |  | -16.8 | -16.83 |  | -5.2 | -5.17 | 7.0783 | 3.7819 | 18.6614 | 20.183 | -17.9487 | -6.1621 | -6.3635 | 9.3442 | 9.5283 | -13.128 | -13.128 | 1.9851 | 7.3686 | 5.6236 | -2.1769 | -0.6 | -0.7 | -23.8267 | -23.5292 | -3.0341 |  | 6.5112 | 6.5285 | 2.8424 | 1.9838 | -89.1445 | 71.2912 | 71.2607 | 3.5326 | -64.8542 |  |  |  | 36.625 | 10.77 | 12.86 | 2.5 | 13.65 | -7.3635 | -7.3635 | 34.5085 | 32.4186 | -2.7282 | -21.8724 | -22.2316 | 5.4015 | 2.2503 |  |  | 48.4 | -1.3 | -3.75 | 34.0072 | 33.9194 | 33.1804 | 67.7787 | 68.5534 | -20.3819 | -135.8604 | -15.2748 | 2.6588 | 33.54 | 23.36 | 12.0361 | 11.9171 | -11.68 |  | -3.9679 | -4.069 | 14.809 | 0.0146 | -6.1062 | -7.6 | -7.1 | -2.0984 | 6.5511 | 40.5376 | 15.9628 | 6.98 | -1.79 | 13.824 | -14.8358 | -12.65 | -12.78 | 35.05 | 26.57 | -12.2545 | -6.6091 | -31.032 | -30.4 | 49.4642 | 23.3688 | 12.4763 | 13.6691 | 3.4674 | -14.2172 | -10.328 | -89.3487 | -13.6983 |  | -12.3048 | -11.8358 | 9.6813 | -8.8472 | -9.6736 | 18.96 | -17.8851 | -16.6233 |  | 0 | -21.85 | -1.9 | 6.5992 | -11.1088 | -9.6063 | 1.8237 | 3.3131 | -5.7441 | -11.5249 |  | 1.2253 | 1.4363 | 3.5874 | 2.473 | 0 | -1.0047 | -1.5071 | -6.1959 | 13.2112 | 13.3429 | -1.5692 | 9.6749 | 13.5903 | -14.85 | -2.4184 | 0.3243 | 1.83 | 2.5 | -12.9234 |  | 6.318 | 1.045 |  | 9.69 | -21.8866 | -14.8638 | -3.55 | 25.4101 |  | 26.8096 | -18.7008 |  | 2.7287 | 0.0713 |  | -8.7155 | -22.8727 | 4.1619 | -30.5036 | 8.7708 | 9.0434 | 163.1549 | -1.1005 | -6.2234 | -6.4864 | 1.0228 | 7.091 | 7.1599 | 0.2483 | 15.2781 | 16.2736 | -3.77 | 7.7863 | 55.7116 | -15.3494 | 14.3521 | -5.1632 | -4.4358 | -7.8468 | -7.9968 | 0 | 0 |  |  | -24.9545 | -24.7127 | -17.8149 | -18.6913 | 11.9 | 12 | -31.7 | -32 | 0.9494 | 5.68 | 71.0055 | 10.6905 | 10.6289 | -15.3 | -36.3 | 8.1 | 7.6 | -18.3837 | -18.4264 | -70.3766 | -34.8185 | -242.1238 | 1.6209 | -0.7007 | 42.2755 | 123.0817 | 71.1354 | 146.2516 | -33.7954 | 9.2459 | 7.4042 | 40.9583 | 121.4333 | -265.2195 | 4.1519 | -0.8359 | -1.5222 |  | -10.64 | -1.278 | -1.291 | 6.64 | -5.04 | -1.693 | -0.4074 | 9.1722 | -7.2343 | 3.5 | 3.733 | 3.416 | 2.3509 | 2.7146 | 3.6675 | 3.2985 | 3.3855 |  | 20.5 | 1.898 | 0.4 |  | -4.3876 | -14.6011 | -19.1134 | -2.0328 | 9.9023 | -15.537 | 4.3618 | -22.1 | 4.1 |  | -69.8034
20/06/2025 | 11:00 | 0 | 5.0679 | -9.9217 | 0.3869 | 6.6141 |  | 12.4197 |  | 24.6628 | 10.7007 | 10.1486 | -8.88 |  | 8.8 | 5.796 | -22 | 1.4527 |  | 9.1623 | 9.2277 | 15.5241 | 11.6562 | -4.6953 | 2.4483 |  | -0.7203 | -0.473 | -0.453 | 7.049 | -11.1 | 0 |  |  | -15.11 | -14.88 |  | -5.7 | -5.71 | 7.0683 | 3.7124 | 15.9607 | 18.9519 | -16.6526 | -7.2338 | -7.9918 | 13.6453 | 14.91 | -12.7261 | -13.5299 | 2.7742 | 17.0072 | 8.6773 | -1.2581 | -0.8 | -0.9 | -21.8033 | -21.8973 | -2.9157 |  | 2.1383 | 6.7157 | 2.9915 | 1.8702 | -76.7235 | 68.1783 | 68.0257 | 2.4399 | -61.1662 |  |  |  | 38.0321 | 10.91 | 13.13 | 2.3 | 13.28 | -6.8276 | -7.3635 | 33.1835 | 31.6488 | -2.1819 | -21.3686 | -21.5528 | 2.5988 | 2.4072 |  |  | 47.3 | -1.3 | -3.65 | 34.6183 | 34.5816 | 33.0055 | 68.7713 | 68.8345 | -23.5441 | -128.4652 | -19.1615 | 2.5832 | 31.92 | 23.25 | 12.0361 | 12.1124 | -11.78 |  | -4.1581 | -4.1874 | 14.911 | 0.0146 | -6.1025 | -7.8 | -7.3 | -1.8054 | 6.7381 | 40.8531 | 16.3339 | 7.23 | -1.94 | 13.203 | -14.3658 | -12.91 | -13.01 | 36.26 | 27.24 | -12.6182 | -6.2909 | -30.0044 | -28.5636 | 52.1577 | 26.277 | 15.006 | 15.777 | 2.7393 | -18.1583 | -9.466 | -92.8265 | -11.9333 |  | -12.6492 | -11.56 | 11.9284 | -3.4103 | -2.9626 | 5.136 | -18.0224 | -17.7806 |  | 0 | -11.98 | 0 | 6.9547 | -1.9559 | -9.3036 | 1.943 | 2.9332 | -0.4928 | -13.977 |  | 1.2452 | 1.4568 | 3.6776 | 3.6767 | 0 | -2.0095 | -2.0095 | -10.8847 | 12.2111 | 12.1595 | -3.4762 | 9.352 | 15.0845 | -14.83 | -2.206 | 0.3133 | 1.32 | 2.3 | -16.1994 |  | 6.318 | 1.076 | 1.9453 | 9.06 | -21.4349 | -14.0917 | -3.21 | 24.7822 |  | 26.9619 | -18.2871 |  | 2.8681 | 0.0405 |  | -8.886 | -22.8865 | 4.1176 | -31.2599 | 9.7119 | 9.1135 | 168.5431 | -0.8052 | -7.2096 | -6.0429 | 1.3145 | 7.1349 | 7.2706 | 1 | 16.1793 | 17.1957 | -5.45 | 8.9821 | 54.545 | -15.1207 | 16.1356 | -5.0957 | -4.5537 | -7.2967 | -7.7788 | 0 | -11.3524 | 28.4332 | 27.4606 | -24.5919 | -24.6249 | -18.8743 | -18.585 | 11.51 | 11.34 | -31 | -31.1 | 1.1252 | 6.96 | 72.8911 | 6.9048 | 7.3622 |  | -35.8 | 8.1 | 7.6 | -17.8347 | -17.9727 | -71.4624 | -33.9263 | -241.6275 | 1.6021 | -4.1814 | 43.291 | 123.5466 | 72.673 | 147.2042 | -32.392 | 7.5645 | 6.6465 | 38.3303 | 120.7869 | -265.0191 | 3.4597 | -0.2364 | -0.8191 |  | -10.8 | -1.271 | -1.28 | 6.32 | -5.2 | -1.6603 | -0.8194 | 8.9677 | -7.1763 | 4.1 | 4.444 | 4.317 | 2.5711 | 3.0002 | 4.1422 | 3.5138 | 2.4398 |  | 20 | 1.3955 | 0.51 |  | -3.8833 | -14.4105 | -20.5978 | -1.5578 | 10.0286 | -15.9611 | 4.6577 | -21.4 | 3.4 |  | -70.0703
20/06/2025 | 11:30 | 0 | 5.5767 | -10.2343 | -0.7156 | 7.2704 |  | 13.9426 |  | 25.6126 | 11.1867 | 10.7627 | -8.88 | -33 | 11 | 5.796 | -24.2 | 2.0507 |  | 8.6024 | 8.6827 | 14.6428 | 11.7308 | -4.6275 | 2.5068 |  | -0.8059 | -0.598 | -0.571 | 6.305 | -11.1 | 2.2 |  |  | -15.95 | -16.07 |  | -5.17 | -5.4 | 6.1152 | 3.855 | 17.7793 | 18.7165 | -17.373 | -8.4394 | -8.7848 | 12.8958 | 11.0049 | -12.4582 | -13.128 | 1.9851 | 12.5186 | 3.9242 | -0.401 | -1.4 | -1.6 | -22.0696 | -21.3509 | -2.8659 |  | 3.6329 | 6.6706 | 2.9329 | 2.0352 | -73.336 | 70.2231 | 70.5893 | 5.3583 | -60.9009 |  |  |  | 38.6009 | 11.03 | 13.35 | 2.63 | 13.26 | -6.5597 | -6.1578 | 32.746 | 31.209 | -1.8475 | -24.5959 | -24.6414 | 3.0633 | 3.1234 |  |  | 51 | -1.7 | -3.95 | 33.7507 | 33.8066 | 33.0116 | 68.6678 | 69.1396 | -22.8977 | -130.7611 | -18.2168 | 2.7823 | 33.79 | 23.63 | 12.6611 | 12.796 | -12.16 |  | -5.1413 | -5.0435 | 18.8255 | 0.0145 | -6.4152 |  |  | -2.384 | 7.1121 | 39.7491 | 16.705 | 7.52 | -1.31 | 13.1355 | -17.551 | -13.79 | -13.78 | 37.81 | 27.54 | -15.1818 | -8.2091 | -30.9733 | -29.7636 | 50.1638 | 25.2051 | 12.8617 | 14.3121 | 2.8271 | -10.7734 | -9.615 | -90.1368 | -5.6364 |  | -11.7341 | -11.0108 | 0 | -3.1255 | -5.2959 | 23.056 | -19.2686 | -18.7576 |  | 0 | -21.2 | 0.8 | 6.5219 | -3.4276 | -8.953 | 2.2416 | 2.3505 | -6.8564 | -12.1117 |  | 1.3566 | 1.5842 | 3.693 | 2.857 | 2.4479 | -2.8468 | -3.1817 | -13.3965 | 13.3 | 14.2118 | -6.1318 | 0 | 15.0845 | -14.69 | -2.1163 | 0.3014 | 1.57 | 2.46 | -15.0754 |  | 6.331 | 1.087 |  | 9.64 | -19.6094 | -10.9925 | -3.54 | 25.6101 |  | 26.4059 | -18.7162 |  | 2.9931 |  |  | -8.1898 | -23.3804 | 4.2779 | -29.9154 | 10.1709 | 9.7937 | 166.23 | -0.5217 | -6.4302 | -6.5124 | 1.4707 | 7.1862 | 7.2232 | 0.4591 | 14.2826 | 15.4972 | -3.77 | 7.0484 | 56.7045 | -14.8974 | 14.7818 | -6.6607 | -6.7973 | -7.0862 | -8.56 | 0 | 0 |  |  | -24.0481 | -23.8009 | -20.2425 | -20.3173 | 10.05 | 10 | -31.5 | -30.9 | 1.2131 | 6.16 | 67.3775 | 7.3397 | 7.2784 | -14.8 | -36.7 | 7.3 | 6.8 | -18.1071 |  | -73.4892 | -35.6832 | -243.4659 | 1.3694 | -5.472 | 45.1494 | 122.5709 | 67.3115 | 144.1691 | -34.4697 | 0.743 | 0.4995 | 38.6966 | 121.0926 | -263.7927 | 4.1946 | -1.6193 | -0.9827 |  | -10.88 | -1.23 | -1.261 | 7.44 | -5.84 | -1.9556 | -0.0565 | 8.5863 | -7.7348 | 4.6 | 5.369 | 3.987 |  |  | 4.0391 | 3.3491 | 3.9747 |  | 21.4 | 0.797 | 0.72 |  | -3.2466 | -15.086 | -20.3279 | -1.9041 | 10.0959 | -16.1302 | 4.8876 | -22.5 | 4.5 |  | -70.5886
20/06/2025 | 12:00 | 0 | 5.6626 | -10.374 | -0.8634 | 7.4184 |  | 14.3353 |  | 26.0198 | 11.4886 | 11.0683 | -8.88 | -30.8 | 8.8 | 6.624 | -22 | 2.5414 |  | 7.7209 | 7.6474 | 13.1518 | 11.2293 | -5.3157 | 2.4356 |  | -0.7954 | -0.859 | -0.835 | 5.722 | -8.88 | 2.2 |  |  | -19.06 | -19.04 |  | -4.48 | -4.44 | 6.6564 | 3.8134 | 16.4653 | 18.6931 | -17.9665 | -10.1809 | -10.1221 | 9.51 | 8.5 | -15.2713 | -12.994 | 1.5905 | 8.4281 | 9.114 | -0.0681 | -1 | -1 | -20.7612 | -21.4718 | -2.9556 |  | 4.5227 | 5.9464 | 0 | 1.8713 | -72.9087 | 69.216 | 68.6971 | 12.3794 | -63.2886 |  |  |  | 36.5252 | 10.43 | 12.63 | 2.17 | 12.46 | -8.703 | -8.5691 | 34.8792 | 33.3128 | -0.835 | -25.2693 | -25.4627 | 5.2903 | 2.7662 |  |  | 51 | -2.7 | -3.39 | 33.7361 | 33.7437 | 32.3226 | 69.2996 | 69.892 | -25.5286 | -126.6103 | -21.4481 | 2.7122 | 32.84 | 22.98 | 12.3486 | 12.3077 | -11.85 |  | -5.2762 | -5.0897 | 20.6679 | 0.0147 | -6.0919 |  |  | -2.45 | 6.5511 | 38.8028 | 16.3339 | 7.15 | -0.85 | 12.5415 | -19.6311 | -13.64 | -13.82 | 37.52 | 27.47 | -16.9818 | -8.5 | -33.473 | -32.5182 | 48.5428 | 23.3283 | 11.2488 | 11.848 | 3.1757 | -14.6757 | -10.221 | -95.0621 | -1.4125 |  | -11.8628 | -11.6919 | 9.963 | 0.4824 | -1.7135 | 6.672 | -20.2366 | -19.8949 |  | 0 | -13.8 | 6.1 | 6.5489 | 3.4451 | -8.3094 | 2.9884 | 2.2066 | -5.608 | -10.228 |  | 1.1633 | 1.3318 | 3.1612 | 2.7655 | 0 | -2.0095 | -1.842 | -24.6161 | 15.4867 | 15.2713 | -16.3425 |  | 15.4116 | -16.8 | -3.4054 | 0.3509 | 2.01 | 1.58 | -16.0592 |  | 6.152 | 0.879 |  | 10.29 | -7.4421 | -0.3995 | -3.95 | 26.8301 |  | 25.943 | -17.4465 |  | 3.0575 |  |  | -9.2468 | -23.0339 | 4.1909 | -30.3356 | 8.5905 | 7.2452 | 141.8891 | -1.6078 | -6.9791 | -5.7732 | 0.6475 | 6.9958 | 7.0808 | 0 | 13.6229 | 14.8658 | -5.87 | 9.5927 | 53.3634 | -19.2308 | 15.8292 | -8.3239 | -6.6383 | -8.0355 | -8.5322 | 0 | -10.8916 |  |  | -23.6141 | -23.4438 | -20.3143 | -19.7202 | 6.87 | 6.85 | -31.5 | -31.5 | 1.2497 | 7.76 | 68.909 | 8.0218 | 7.9617 | -15.3 | -36.7 | 6.6 | 6.1 | -18.137 | -18.0248 | -81.1381 | -33.783 | -243.9045 | 0.6261 | -10.9857 | 43.5074 | 123.36 | 72.8286 | 142.9932 | -33.3752 | -3.3441 | -4.2787 | 40.8182 | 121.3128 | -261.3325 | 6.9537 | -3.5465 | -1.4514 |  | -11.52 | -1.374 | -1.381 | 7.76 | -6.08 | -2.2847 | 0.148 | 7.8843 | -7.7043 | 4.7 | 4.138 | 4.497 |  |  | 3.5106 | 3.0645 | 3.8828 |  | 21.9 | 1.4992 | 0.7 |  | 0 | -14.8367 | -20.2688 | 0 | 9.5976 | -15.5665 | 5.0119 | -23.1 | 5 |  | -68.265
20/06/2025 | 12:30 | 0 | 5.8728 | -10.549 | 0.7001 | 7.6658 |  | 14.4584 |  | 25.0124 | 10.8367 | 10.4905 | -8.88 | -28.6 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 2.9358 |  | 7.1544 | 7.1755 | 12.1372 | 11.4726 | -4.8068 | 1.6883 |  | -0.6835 | -0.987 | -0.969 | 5.555 | -11.1 | -2.2 |  |  | -19.59 | -19.69 |  | -4.91 | -4.88 | 6.3559 | 4.0273 | 18.7352 | 21.7214 | -18.9359 | -9.3771 | -9.4316 | 1.228 | 0.7688 | -13.128 | -11.2526 | 1.196 | 6.0422 | 11.7612 | 1.1871 | -2.1 | -2.2 | -23.8096 | -23.8479 | -3.0215 |  | 4.4616 | 5.9166 | 0 | 1.6455 | -90.3348 | 70.2536 | 70.4062 | 27.2855 | -74.6076 |  |  |  | 34.0702 | 9.43 | 11.55 | 0.37 | 10.83 | -8.3012 | -8.5691 | 35.3829 | 33.8918 | -1.2274 | -27.3617 | -27.5866 | 4.6668 | 2.8139 | 2.88 | 6.412 | 50.5 | -2.1 | -3.2 | 31.0616 | 31.3905 | 30.1075 | 75.1022 | 74.9625 | -27.5344 | -130.0689 | -23.4648 | 2.7828 | 34.25 | 22.48 | 12.1924 | 12.3077 | -11.7 |  | -4.0585 | -4.284 | 21.8863 | 0.0148 | -6.1179 | -5.5 | -5.1 | -2.7136 | 6.5511 | 37.6988 | 16.3339 | 7.29 | -0.49 | 12.0825 | -21.7112 | -13.15 | -13.24 | 36.32 | 25.94 | -19.5818 | -9.9818 | -35.2033 | -33.7364 | 43.8705 | 19.8658 | 8.1014 | 8.5746 | 1.8773 | -14.6188 | -9.713 | -111.2002 | -2.4923 |  | -12.0799 | -11.1747 | 0 | 2.2891 | 1.4116 | 15.888 | -22.7428 | -22.5032 |  | 0 | -22.27 | 0 | 6.8972 | 6.6806 | -7.6661 | 3.7066 | 1.7482 | -5.3347 | -11.3665 |  | 0.9865 | 1.2152 | 2.8413 | 3.3325 | 0 | -2.3444 | -2.3444 | -23.2764 | 15.6417 | 15.5859 | -14.3596 |  | 16.9937 | -15.66 | -2.8066 | 0.3674 | 2 | 1.06 | -16.303 |  | 6.027 | 0.841 |  | 9.88 | -10.176 | -2.6997 |  | 26.0273 |  | 26.1356 | -16.4334 |  | 2.9412 |  |  | -9.3443 | -20.212 | 5.0698 | -31.2599 | 10.4282 | 10.9311 | 137.6864 | -2.4556 | -7.7439 | -4.8711 | 0.8203 | 6.1241 | 6.2186 |  | 15.0619 | 16.8106 | -7.54 | 4.8763 | 48.7589 | -24.3035 | 23.2055 | -9.2554 | -9.2153 | -6.3493 | -7.6533 | 0 | 0 | 20.9847 | 21.8277 | -23.6745 | -23.4493 | -18.3327 | -18.0873 | 8.37 | 8.36 | -32.5 | -32.7 | 1.1618 | 7.2 | 71.0781 | 9.0189 | 9.1177 | -15.7 | -38.4 | 6.8 | 6.3 |  | -18.2093 | -97.771 | -36.2094 | -240.73 | 5.6212 | -19.0356 | 40.1419 | 128.2372 | 75.2742 | 141.1042 | -37.3141 | -5.3295 | -6.6184 | 36.7992 | 115.3194 | -260.8856 | 3.4697 | -0.1343 | -1.0999 |  | -12 | -1.415 | -1.428 | 8.16 | -6 | -2.6806 | 0.0595 | 8.3513 | -8.6137 | 5 | 3.459 | 4.45 | 2.8079 | 3.0003 | 3.6713 | 3.2639 | 4.1386 |  | 23.2 | 1.1901 | 0.59 |  | 0 | -15.8607 | -20.7501 | 0 | 10.8419 | -16.2476 | 4.2003 | -24.6 | 6.7 |  | -67.9187
20/06/2025 | 13:00 | 0 | 5.3333 | -9.9573 | 2.7553 | 7.6507 |  | 14.5495 |  | 23.0796 | 9.8547 | 9.422 | -6.66 | -28.6 | 6.6 | 3.312 | -22 | 3.1459 |  | 6.7762 | 6.5171 | 11.0941 | 11.1713 | -4.6558 | 2.0408 |  | -0.8037 | -1.002 | -0.986 | 4.887 | -13.32 | -2.2 |  |  | -20.12 | -20.09 |  | -4.82 | -4.79 | 5.8766 | 4.2532 | 20.906 | 22.2901 | -20.6962 | -9.2432 | -9.4416 | 0.5708 | -0.0178 | -13.6638 | -10.9846 | 1.196 | 6.5343 | 13.9766 | 1.3917 | -1.7 | -1.7 | -24.3672 | -24.1618 | -3.0999 |  | 4.1623 | 5.8655 | 0 | 1.1797 | -97.0488 | 69.0023 | 69.2465 | 31.684 | -81.4603 |  |  |  | 30.9965 | 8.68 | 10.54 | -1.14 | 9.79 | -8.5691 | -8.4351 | 35.8447 | 34.2895 | -0.3361 | -24.7337 | -24.647 | 4.0502 | 2.8999 |  |  | 48.2 | -1.9 | -3.21 | 31.3587 | 31.6279 | 30.0616 | 77.9172 | 78.2267 | -28.6341 | -132.5203 | -24.0465 | 2.6568 | 31.31 | 20.24 | 12.0361 | 12.1124 | -11.27 |  | -4.6598 | -4.5839 | 22.9721 | 0.0148 | -5.8918 | -3.1 | -2.8 | -2.8723 | 6.9251 | 37.6988 | 17.0761 | 7.68 | -0.19 | 10.9485 | -23.2263 | -14.19 | -14.26 | 38.01 | 24.9 | -19.0364 | -10.2545 | -34.9284 | -33.6091 | 41.0954 | 18.7674 | 7.0787 | 7.4957 | 1.0443 | -10.1918 | -9.832 | -116.126 | -0.4737 |  | -11.111 | -10.5109 | 0 | 2.7814 | 1.887 | 21.008 | -22.6224 | -22.0249 |  | 0 | -21.78 | 1.9 | 6.3402 | 6.517 | -7.1246 | 4.2221 | 1.2798 | -6.5831 | -9.5458 |  | 1.021 | 1.2503 | 2.9781 | 3.2739 | 2.8651 | -2.3444 | -2.3444 | -22.4391 | 15.4274 | 15.315 | -14.361 |  | 15.27 | -16.29 | -3.2113 | 0.3152 | 2.36 | 1.65 | -14.6954 |  | 5.941 | 1.041 |  | 9.42 | -10.1743 | -2.6828 | -4.04 | 24.8064 |  | 25.615 | -16.1281 |  | 2.9779 |  |  | -9.6156 | -19.5596 | 3.7362 | -31.6801 | 8.8496 | 8.8135 | 135.2725 | -2.5778 | -7.659 | -4.8106 | 0.9087 | 5.5235 | 5.6095 |  | 14.7705 | 16.0073 | -8.38 | 5.767 | 49.9386 | -23.621 | 21.4459 | -10.0969 | -10.1197 | -6.1782 | -7.4064 | -10.7793 | 0 |  |  | -24.8281 | -24.2898 | -17.9333 | -18.2554 | 10.16 | 10.18 | -31.3 | -31.7 | 1.2845 | 6.72 | 74.6915 | 7.3705 | 7.3095 | -16.2 | -38.4 | 7.7 | 7.2 |  | -17.9842 | -98.1577 | -37.2211 | -241.3397 | 5.9867 | -19.5137 | 40.2292 | 128.75 | 79.3074 | 143.0051 | -37.9315 | -4.3246 | -5.0238 | 34.0587 | 115.8025 |  | 2.1864 | 0.8678 | -0.6091 |  | -12.08 | -1.509 | -1.523 | 8 | -5.92 | -2.3188 | 0.09 | 8.1163 | -8.0858 | 5.7 | 6.645 | 6.32 |  | 3.2878 | 4.5698 | 4.0963 | 3.8183 |  | 22.5 | 1.8931 | 0.66 |  | 0 | -16.0576 | -21.011 | 0.8553 | 11.5388 | -16.7198 | 3.9755 | -23.7 | 5.4 |  | -67.9555
20/06/2025 | 13:30 | 0 | 4.9469 | -9.6479 | 4.4473 | 7.2402 |  | 13.7715 |  | 20.9252 | 8.8887 | 8.1899 | -4.44 | -30.8 |  | 3.312 |  | 3.2227 |  | 6.3545 | 6.3604 | 10.9589 | 11.2306 | -5.1902 | 2.5073 |  | -1.1287 | -0.982 | -0.976 | 4.965 | -13.32 | -2.2 |  |  | -20.3 | -20.51 |  | -4.71 | -4.68 | 6.3225 | 4.0378 | 19.3011 | 20.8189 | -21.3782 | -9.779 | -9.3973 | 0.8126 | 1.0664 | -16.0751 | -11.2526 | 1.5905 | 7.5714 | 12.3963 | 1.2545 | -1.2 | -1.1 | -23.3281 | -24.4297 | -2.816 |  | 3.1661 | 4.7239 |  | 1.0628 | -94.6379 | 66.5303 | 66.4388 | 40.0575 | -88.0663 |  |  |  | 29.8189 | 8.68 | 10.66 | -1.51 | 9.79 | -8.3012 | -8.1672 | 36.5168 | 33.7165 | 0.6538 | -24.5211 | -24.8814 | 3.984 | 1.301 |  |  | 44.9 | 3.3 | -3.46 | 30.2131 | 30.5933 | 29.1503 | 79.0178 | 79.4205 | -27.0221 | -135.1075 | -24.2635 | 2.7749 | 27.83 | 18.24 | 10.9424 | 11.0382 | -10.59 |  | -1.9563 | -2.1511 | 20.3763 | 0.015 | -5.523 | 0 | 0 | -2.4487 | 6.5511 | 37.3833 | 16.5195 | 7.2 | -0.1 | 11.2725 | -20.7612 | -14.01 | -13.93 | 36.8 | 24.24 | -19.3273 | -9.4727 | -34.1785 | -32.9091 | 40.2507 | 16.8783 | 5.8318 | 5.5799 | 0.7022 | -15.1347 | -9.451 | -118.1512 | 12.6107 |  | -10.1865 | -10.3945 | 0 | -2.1004 | -2.6618 | 15.376 | -18.4624 | -17.7311 |  | 0 | -20.02 | -0.1 | 6.4455 | 1.4889 | -7.4849 | 3.7852 | 1.5998 | -2.8254 | -13.0878 |  | 1.2613 | 1.5122 | 3.7297 | 3.426 | 0 | -2.6793 | -3.0142 | -17.9178 | 14.7207 | 14.5878 | -12.7895 |  | 14.6206 | -16.25 | -3.4145 | 0.3234 | 2.66 | 1.82 | -13.1008 |  | 5.898 | 1.028 | 2.4536 | 9.56 | -11.2316 | -5.2259 |  | 25.3275 |  | 25.6765 | -15.8985 |  | 2.9374 |  |  | -9.8925 | -19.8657 | 4.9676 | -32.1002 | 9.8087 | 10.4355 | 135.0263 | -1.9141 | -7.6935 | -4.3681 | 1.3844 | 5.4796 | 5.5462 | 0.75 | 16.5034 | 16.7294 | -7.12 | 0 | 33.2189 | -20.4985 | 37.5766 | -14.8417 | -15.0724 | 0 | -5.8425 | -11.2211 | -12.6348 |  |  | -24.9709 | -24.7732 | -19.4989 | -19.2543 | 15.19 | 15.11 | -32 | -32.4 | 1.2662 | 7.6 | 77.9574 | 8.6164 | 8.2842 | -15.7 | -36.8 | 7.3 | 6.8 | -18.3217 | -17.9654 | -126.4246 | -41.1343 | -240.9407 | 6.8613 | -36.7573 | 40.3412 | 127.8823 | 78.8726 | 144.3781 | -36.637 | -3.434 | -5.2098 | 32.954 | 117.1802 | -262.2884 | 4.3438 | -0.6845 | -0.7263 |  | -11.52 | -1.429 | -1.455 | 7.84 | -6.32 | -2.5059 | 0.032 | 6.7094 | -6.9139 | 4.9 | 4.595 | 3.834 |  |  | 3.9865 | 3.4912 | 3.5755 |  | 20.9 | 2.1681 | 0.59 |  |  | -16.8236 | -22.0473 | 2.5539 | 12.6967 | -17.9774 | 4.6216 | -22.3 | 4.3 |  | -68.7284
20/06/2025 | 14:00 | 0 | 4.4523 | -9.3045 | 2.5686 | 6.9991 |  | 13.0497 |  | 20.8691 | 8.7227 | 8.3264 | -4.44 | -30.8 | 6.6 | 3.312 |  | 3.3311 |  | 6.4934 | 6.3766 | 11.0406 | 11.2125 | -5.2345 | 2.357 |  | -1.1006 | -0.861 | -0.813 | 4.312 | -15.54 |  |  |  | -19.46 | -19.52 |  | -4.58 | -4.36 | 5.862 | 4.2774 | 17.8454 | 19.2513 | -21.9613 | -12.3242 | -9.5939 | 8.0287 | 11.9008 | -16.343 | -14.7355 | 3.1687 | 14.0827 | 11.7871 | -1.0005 | -0.5 | -0.4 | -23.155 | -21.8261 | -2.7506 |  | 3.991 | 5.0911 |  | 1.2108 | -79.7143 | 65.7368 | 65.4011 | 15.4692 | -81.6415 |  |  |  | 30.9865 | 8.87 | 10.55 | -0.46 | 10.78 | -15.9367 | -15.8027 | 25.6378 | 23.9799 |  | -17.7375 | -17.8257 | 4.056 | 3.4389 |  |  | 51.6 | -4.6 | -3.43 | 36.1314 | 36.2251 | 34.5788 | 78.518 | 79.6907 | -27.5891 | -134.5893 | -23.8971 | 2.7503 | 33.68 | 17.4 | 10.6299 | 10.8429 | -10.32 |  | -5.7834 | -5.943 | 15.2764 | 0.0148 | -5.3138 | 0 | 0 | -3.2959 | 6.1771 | 39.7491 | 15.7773 | 6.79 | -1.38 | 11.934 | -15.9959 | -14.25 | -14.24 | 37.49 | 24.54 | -15.0545 | -7.6091 | -33.4995 | -32.9273 | 44.5461 | 21.889 | 10.8205 | 10.8956 | 1.4246 | -15.0733 | -9.82 | -98.1731 | 3.6437 |  | -10.7521 | -9.4029 | 0 | -4.5606 | -4.3219 | 17.936 | -21.6015 | -21.2669 |  | -12.33 | -14.54 | 3.7 | 6.2213 | -1.7262 | -8.1057 | 3.0948 | 2.1373 | -1.0118 | -9.3099 |  | 1.2765 | 1.4698 | 3.3844 | 3.7758 | 3.36 | 4.8562 | 4.0189 | -22.2717 | 14.8009 | 14.9991 | -15.1456 |  | 13.0483 | -17.68 | -3.2131 | 0.3417 | 2.1 | 3.41 | -12.9956 |  | 5.656 | 1.131 |  | 10.74 | -7.7605 | -2.3194 | -4.03 | 26.472 |  | 25.672 | -16.5278 |  | 2.9264 |  |  | -9.9727 | -20.2216 | 3.8384 | -31.428 | 9.0449 | 8.7716 | 138.5852 | -1.2944 | -7.1605 | -5.46 | 1.5382 | 5.3111 | 5.3801 | 0.8495 | 16.3131 | 17.0835 | -6.29 | 0 | 32.3735 | -17.529 | 39.3321 | -13.7367 | -13.1148 | 0 | -6.2338 | -10.1971 | 0 | 16.698 | 14.836 | -23.268 | -23.4603 | -17.4925 | -17.53 | 15.84 | 15.78 | -32.2 | -32 | 1.1435 | 6.88 | 76.2345 | 8.7755 | 8.7149 | -15.7 | -37.1 | 6.4 | 5.9 | -17.953 | -17.915 | -125.5765 | -35.4579 | -241.6396 | 4.9368 | -39.3724 | 40.8956 | 125.5577 | 76.8357 | 144.9034 | -36.6272 | -1.8679 | -3.6214 | 36.3188 | 119.9767 | -261.5301 | 7.0929 | -2.4262 | -1.3806 |  | -10.96 | -1.588 | -1.605 | 7.52 | -5.36 | -2.1866 | -0.5844 | 7.1214 | -7.2343 | 4.8 | 3.83 | 3.511 |  |  | 3.3494 | 4.0418 | 2.6598 |  | 21.6 | 1.9587 | 0.63 |  |  | -16.6326 | -20.8667 | 1.3603 | 11.4412 | -16.2598 | 4.5396 | -22.7 | 4.9 |  | -70.0773
20/06/2025 | 14:30 | 0 | 4.292 | -8.9273 | 0.2957 | 7.2692 |  | 13.8067 |  | 22.6058 | 9.9167 | 9.5214 | -6.66 | -28.6 | 6.6 | 4.968 | -22 | 1.5682 |  | 6.7537 | 6.8603 | 11.7646 | 11.1286 | -5.3587 | 2.4192 |  | -0.9798 | -0.748 | -0.73 | 4.422 | -13.32 | -2.2 |  |  | -18.58 | -18.48 |  | -4.64 | -4.41 | 6.0059 | 4.0912 | 16.8665 | 18.593 | -20.7588 | -9.779 | -9.1272 | 16.5159 | 17.0425 | -16.7449 | -14.3336 | 2.7742 | 10.1837 | 17.8407 | -2.772 | 0 | 0 | -21.3019 | -20.7965 | -2.9317 |  | 6.4802 | 5.1797 |  | 1.0764 | -69.6127 | 66.5303 | 66.1336 | 8.9647 | -66.5277 |  |  |  | 36.605 | 10.59 | 12.99 | 2.23 | 12.47 | -16.6065 | -16.4725 | 27.5547 | 25.5232 |  | -17.7238 | -17.6983 | 6.161 | 3.0422 |  |  | 49.7 | -3.3 | -3.6 | 36.4258 | 36.8182 | 35.1904 | 72.2262 | 72.7132 | -27.5411 | -129.3519 | -24.2377 | 2.6009 | 32.4 | 21.71 | 11.5674 | 11.5265 | -11.42 |  | -4.8649 | -5.1483 | 10.2053 | 0.0145 | -5.8812 | -7 | -4.8 | -2.2253 | 5.9901 | 38.6451 | 15.5917 | 6.63 | -1.12 | 13.4325 | -10.6906 | -14.05 | -14.38 | 37.61 | 27.22 | -8.3455 | -4.3727 | -33.2582 | -31.8818 | 51.8442 | 26.3922 | 14.8458 | 15.3435 | 2.0219 | -17.2004 | -10.043 | -87.4698 | 15.1966 |  | -10.7277 | -9.6855 | 12.1436 | 4.5543 | 3.8834 | 3.088 | -21.0641 | -20.8934 |  | 0 | -11.42 | 0 | 6.6157 | 12.694 | -9.0026 | 2.0785 | 2.5502 | -3.2442 | -15.3134 |  | 1.5006 | 1.7135 | 4.5287 | 3.8386 | 3.2649 | 5.6935 | 5.6935 | -25.9557 | 14.7608 | 15.2427 | -16.3856 |  | 16.481 | -17.64 | -2.8066 | 0.3243 | 2 | 2.51 | -16.6916 |  | 5.656 | 1.002 |  | 9.92 | -6.2749 | -0.0725 | -3.68 | 26.5223 |  | 27.0356 | -16.1921 | 0 | 3.0087 |  |  |  | -22.7365 | 3.1502 | -31.9322 | 7.1441 | 7.8953 | 141.4439 | -1.2002 | -8.985 | -5.3718 | 1.9443 | 5.6481 | 5.7281 | 1 | 15.6267 | 15.946 | -5.03 | -2.6737 | 25.7963 | -11.3986 | 47.428 | -13.7241 | -13.3809 | -5.2794 | -5.8635 | -11.2992 | -11.0555 |  |  | -22.9 | -22.6033 | -17.2593 | -16.9852 | 14.83 | 14.8 | -31.5 | -31.5 | 1.1252 | 5.84 | 77.5299 | 9.2175 | 9.2577 | -15.7 | -37.5 | 5.5 | 5.1 |  |  | -134.1384 | -33.8028 | -250.8598 | 0.2265 | -51.5396 | 47.7544 | 121.3044 | 71.7751 | 146.955 | -28.6593 | -1.6818 | -2.7102 | 39.7927 | 127.4996 | -264.1704 | 12.1795 | -7.0293 | -1.4514 |  | -10.64 | -1.422 | -1.43 | 7.04 | -5.6 | -2.0492 | -0.3799 | 7.3564 | -7.7348 | 4.7 | 4.387 | 4.644 | 2.5825 | 3.0036 | 4.0378 | 3.4607 | 3.3023 |  | 21.6 | 2.2613 | 0.58 |  |  | -16.344 | -22.377 | 1.4004 | 11.5173 | -17.5187 | 5.332 | -22.9 | 5.3 |  | -66.1858
20/06/2025 | 15:00 | 0 | 4.0653 | -8.674 | 1.1996 | 7.3843 |  | 14.176 |  | 24.4069 | 10.6217 | 10.1949 | -6.66 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -22 | 1.1899 |  | 6.7228 | 6.5786 | 11.3541 | 10.1004 | -5.2147 | 2.5231 |  | -1.0583 | -0.851 | -0.846 | 4.55 | -11.1 |  |  |  | -18.62 | -18.57 |  | -5.18 | -5.19 | 5.7 | 3.7947 | 18.4422 | 19.6129 | -20.155 | -8.5734 | -8.6122 | -0.0681 | 0.359 | -13.9317 | -11.2526 | 0.8014 | 2.7 | 23.3013 | -0.7999 | -0.8 | -0.8 | -23.5197 | -23.4754 | -2.9508 |  | 6.8947 | 4.8817 |  | 1.2183 | -84.4752 | 68.8497 | 69.0328 | 4.757 | -74.3981 |  |  |  | 38.0021 | 10.57 | 13.02 | 2.16 | 12.21 | -18.214 | -18.3479 | 27.9252 | 26.5211 |  | -13.3791 | -13.3373 | 6.5832 | 4.7476 |  |  | 51.9 | -6.3 | -3.68 | 38.8933 | 38.9464 | 37.0882 | 74.5143 | 75.4985 | -28.0854 | -132.0817 | -25.4074 | 2.6869 | 31.36 | 21.34 | 11.8799 | 11.9171 | -11.66 |  | -6.3732 | -6.4702 | 10.2458 | 0.0145 | -6.0458 |  | -7.2 | -2.4231 | 5.9901 | 39.1182 | 15.2206 | 6.52 | -1.51 | 13.9725 | -10.2906 | -14.5 | -14.65 | 38.74 | 27.07 | -8.4364 | -4.7091 | -34.3376 | -33.3818 | 53.4085 | 26.3565 | 14.6498 | 14.9557 | 1.7883 | -16.4198 | -10.086 | -86.3761 | 3.9233 |  | -10.4524 | -9.0512 | 10.9111 | 0.5249 | 0.0582 | 9.744 | -19.6268 | -18.99 |  | 0 | -11.67 | 0.7 | 6.3354 | 6.1741 | -9.1205 | 1.7964 | 2.9749 | -0.2921 | -14.5372 |  | 1.5217 | 1.7507 | 3.9508 | 3.7472 | 2.9812 | 7.5355 | 7.2006 | -24.1137 | 15.7182 | 15.6779 | -15.658 |  | 15.0845 | -17.78 | -3.3797 | 0.3152 | 2.2 | 2.14 | -15.2101 |  | 5.647 | 0.931 |  | 10.89 | -6.6265 | -0.6221 | -3.51 | 27.655 |  | 27.0645 | -16.4753 |  | 3.051 |  |  | -10.0755 | -23.8086 | 5.5673 | -31.8481 | 10.813 | 10.8474 | 141.9802 | -0.9581 | -8.8792 | -5.1491 | 3.6054 | 6.1827 | 6.3768 | 3 | 15.0188 | 15.5816 | -5.03 | 0 | 30.3935 | -17.7797 | 41.1315 | -13.0767 | -12.2149 | -6.2555 | -6.8093 | -10.6847 | 0 |  |  | -22.1199 | -21.8727 | -16.4256 | -16.6574 | 13.63 | 13.59 | -31.3 | -32.4 | 1.1435 | 4.8 | 69.4394 | 16.2111 | 16.1394 | -15.7 | -38 | 5 | 4.6 |  | -17.6895 | -129.6808 | -28.35 | -242.6798 | 4.3514 | -57.3708 | 42.3223 | 125.6158 | 69.11 | 144.2142 | -33.0895 | -2.5359 | -3.8555 | 45.8946 | 123.265 | -261.2739 | 11.8073 | -6.3629 | 0.0256 |  | -11.44 | -1.45 | -1.462 | 7.04 | -5.68 | -1.826 | -0.029 | 7.5303 | -7.4693 | 5.7 | 4.413 | 3.586 |  |  | 3.8229 | 3.7675 | 3.6285 |  | 22.6 | 1.4333 | 0.8 |  |  | -16.0053 | -21.5409 | 1.0868 | 10.9003 | -16.3685 | 4.9771 | -24 | 6.1 |  | -67.3783
20/06/2025 | 15:30 | 0 | 3.762 | -8.1849 | 0.7017 | 7.2453 |  | 14.0075 |  | 24.0392 | 10.3797 | 10.1229 | -8.88 |  | 8.8 | 4.968 |  | 1.4298 |  | 6.9506 | 6.8852 | 11.8699 | 10.2684 | -5.0882 | 2.4361 |  | -1.2507 | -0.684 | -0.667 | 3.922 | -11.1 | -2.2 |  |  | -17.22 | -17.27 |  | -4.87 | -4.96 | 5.9353 | 3.9123 | 17.4881 | 18.8028 | -19.8156 | -9.3771 | -8.8114 | 11.9182 | 16.0058 | -16.343 | -13.7978 | 1.9851 | 8.5915 | 18.4952 | -0.89 | -1 | -0.9 | -21.2282 | -21.5434 | -2.9501 |  | 5.4627 | 5.0324 |  | 1.2189 | -71.8711 | 67.2017 | 66.5914 | -1.4675 | -66.7719 |  |  |  | 38.3414 | 10.73 | 13.12 | 2.49 | 12.52 | -16.3386 | -16.3386 | 28.2396 | 26.4847 |  | -14.345 | -14.2828 | 5.3392 | 4.6339 |  |  | 48.8 | -3.9 | -3.56 | 37.9397 | 38.1303 | 36.5595 | 71.4489 | 71.628 | -26.4871 | -128.3573 | -23.7735 | 2.5565 | 31.34 | 22.24 | 12.3486 | 12.4054 | -11.88 |  | -6.6522 | -5.9354 | 9.951 | 0.0146 | -6.2542 |  | -5.4 | -2.6233 | 5.9901 | 39.5914 | 15.2206 | 6.49 | -1.59 | 13.2435 | -10.4006 | -14.41 | -14.38 | 38.05 | 27.71 | -6.9091 | -3.8 | -32.7582 | -32.1364 | 52.2876 | 27.2023 | 14.9275 | 16.0854 | 1.5465 | -12.714 | -9.837 | -77.8225 | 3.8309 |  | -9.5895 | -8.7723 | 0 | 2.2899 | 0.9807 | 6.672 | -19.4245 | -18.5023 |  | 0 | -11.99 | 4.2 | 6.0928 | 9.8684 | -8.9185 | 1.8737 | 2.408 | -0.0329 | -18.8907 |  | 1.7612 | 1.9632 | 3.5097 | 3.6925 | 0 | 5.5261 | 5.6935 | -24.6161 | 13.8381 | 13.9348 | -13.7327 |  | 17.5113 | -16.8 | -2.4184 | 0.3362 | 2.31 | 1.9 | -16.6135 |  | 5.794 | 1.086 |  | 9.62 | -10.0985 | -3.5672 | -3.62 | 27.0377 |  | 27.3661 | -17.1871 |  | 3.023 |  |  | -9.3167 | -23.8075 | 5.9625 | -31.0078 | 11.3772 | 10.6083 | 155.5277 | -0.8041 | -8.4716 | -5.2824 | 4.9319 | 6.1901 | 6.3768 | 3 | 13.3819 | 16.0661 | -5.03 | 0 | 36.7304 | -18.056 | 37.74 | -10.4825 | -9.4229 | -7.2268 | -8.1596 | 0 | 0 |  |  | -21.0872 | -20.6093 | -16.0004 | -15.3091 | 11.46 | 11.41 | -30.2 | -30.3 | 1.1252 | 1.36 | 66.4296 | 16.4407 | 16.4601 | -16.1 | -37.5 | 4.3 | 3.8 |  | -17.7605 | -120.2884 | -29.9289 | -244.2455 | 5.3042 | -56.1302 | 44.9769 | 123.0548 | 64.6606 | 145.9682 | -32.0847 | -2.549 | -3.0317 | 43.5034 | 128.3192 |  | 14.5222 | -7.8806 | -0.6091 |  | -10.48 | -1.385 | -1.403 | 6.4 | -5.36 | -1.8346 | -0.5264 | 7.1214 | -7.7043 | 5.1 | 4.782 | 4.01 |  |  | 4.0813 | 4.0587 | 3.9325 |  | 22.1 | 0.8713 | 0.62 |  | 0 | -15.0719 | -21.3459 | 0 | 10.4419 | -16.6192 | 4.9464 | -23.8 | 5.8 |  | -71.9116
20/06/2025 | 16:00 | 0 | 3.5785 | -8.0427 | 1.7518 | 7.3929 |  | 14.1954 |  | 23.3548 | 10.1247 | 9.7797 | -4.44 |  | 8.8 |  |  | 0.1999 |  | 6.9362 | 6.9957 | 11.9804 | 10.2127 | -5.2126 | 2.361 |  | -1.1394 | -0.683 | -0.645 | 4.357 | -13.32 | -2.2 |  |  | -17.57 | -17.64 |  | -4.73 | -4.81 | 5.6872 | 3.9319 | 18.0031 | 20.1108 | -20.9398 | -9.3771 | -9.546 | 13.2959 | 10.8371 | -16.7449 | -14.0657 | 2.3796 | 12.0691 | 22.5156 | -0.9667 | -1 | -1.2 | -21.855 | -22.1039 | -2.8657 |  | 4.855 | 5.0908 | 0 | 1.0338 | -77.1508 | 70.7724 | 70.4977 | 3.6671 | -67.4477 |  |  |  | 38.4113 | 10.62 | 12.63 | 2.26 | 12.85 | -17.2763 | -16.4725 | 27.501 | 26.1454 | 0.5357 | -14.9036 | -15.0247 | 4.9476 | 6.0909 |  |  | 53.9 | -9.6 | -3.36 | 38.8289 | 38.9143 | 37.6877 | 79.3003 | 79.732 | -26.704 | -72.1461 | -23.3057 | 2.5835 | 32.07 | 22.95 | 12.1924 | 12.3077 | -11.72 |  | -8.3204 | -7.9161 | 11.7315 | 0.0146 | -6.1324 | -4.4 |  | -2.5024 | 5.9901 | 39.1182 | 15.2206 | 6.53 | -1.51 | 13.3515 | -11.4607 | -14.28 | -14.45 | 38.52 | 26.39 | -10.2364 | -4.8 | -34.0751 | -32.7273 | 51.9406 | 26.6614 | 14.916 | 15.1911 | 1.7539 | -19.2251 | -9.933 | -85.6676 | -0.994 |  | -10.4675 | -9.2115 | 14.2938 | 2.1936 | 1.4427 | 1.552 | -21.0318 | -20.6511 |  | 0 | -12.97 | -0.4 | 6.4748 | 10.2923 | -8.7537 | 2.0571 | 2.3786 | -0.7567 | -15.0977 |  | 1.2729 | 1.4857 | 3.5885 | 3.8914 | 2.9133 | 6.1959 | 6.0284 | -23.109 | 14.753 | 14.6533 | -13.1564 |  | 17.228 | -16.37 | -3.2113 | 0.3152 | 2.42 | 0.61 | -16.3238 |  | 6.13 | 1.074 |  | 10.26 | -9.9813 | -4.2786 | -3.42 | 27.1273 |  | 27.0693 | -16.7971 |  | 3.0271 |  |  | -9.0527 | -22.6192 | 7.0031 | -31.0078 | 9.65 | 9.2009 | 150.8382 | -0.7618 | -8.416 | -5.6818 | 4.314 | 6.4098 | 6.5508 | 4 | 15.3411 | 16.9626 | -4.19 | 0 | 30.1254 | -12.9009 | 39.9689 | -6.4323 | -6.1981 | -6.6577 | -7.9922 | -10.9969 | 0 |  |  | -21.0872 | -20.8125 | -12.0862 | -11.5606 | 12.63 | 12.58 | -31.7 | -31.7 | 0.986 | -2.8 | 56.8392 | 16.2237 | 16.6427 | -17 | -38 | 5.2 | 4.7 | -18.2743 | -18.1014 | -122.0906 | -34.5066 | -243.4135 | 5.6681 | -59.4452 | 47.4589 | 118.6246 | 62.3588 | 149.7384 | -25.6417 | -0.1499 | -1.1346 | 47.8821 | 137.4526 | -264.9868 | 21.471 | -13.3861 | -1.0999 |  | -10.48 | -1.25 | -1.275 | 6.24 | -4.88 | -2.121 | -1.3474 | 8.9372 | -8.2322 | 4.5 | 5.092 | 3.795 |  |  | 3.4637 | 4.4122 | 3.1852 |  | 23.2 | 1.4744 | 0.49 |  | -2.8375 | -14.4628 | -20.7681 | -1.0702 | 10.2774 | -16.0899 | 5.4942 | -23.8 | 6.4 |  | -69.945
20/06/2025 | 16:30 | 0 | 3.4021 | -7.9127 | 5.6919 | 6.7978 |  | 12.901 |  | 22.7776 | 9.6657 | 9.3247 | -4.44 |  | 8.8 | 5.796 | -22 | 1.1038 |  | 6.9874 | 6.8981 | 11.8468 | 10.3183 | -5.2465 | 2.3972 |  | -1.1302 | -0.676 | -0.664 | 4.101 | -15.54 | -2.2 |  |  | -16.9 | -16.85 | -10 | -5.82 | -5.91 | 6.0332 | 3.9349 | 21.5886 | 21.9433 | -21.6957 | -7.9036 | -7.4503 | 0.6093 | 0.7189 | -14.3336 | -11.7884 | 1.196 | 5.9463 | 22.1111 | 1.4696 | -1.9 | -2 | -25.0718 | -25.192 | -3.0624 |  | 4.4359 | 5.0713 | 0 | 1.1435 | -102.8473 | 75.8995 | 76.1437 | 9.5023 | -79.6964 |  |  |  | 39.3594 | 10.37 | 12.2 | 2.13 | 12.69 | -16.6065 | -15.2669 | 26.5202 | 24.6672 | 0.4756 | -14.7731 | -14.8277 | 4.2323 | 7.5257 |  |  | 55.9 | -11.2 | -3.35 | 39.378 | 39.7304 | 37.8738 | 84.5304 | 85.1121 | -27.6176 | -76.9661 | -23.3519 | 2.9578 | 31.8 | 22.19 | 12.3486 | 12.4054 | -11.92 |  | -8.9017 | -9.0552 | 15.2779 | 0.0146 | -6.2724 | -4.9 |  | -2.9382 | 5.4291 | 39.1182 | 14.8495 | 6.09 | -1.55 | 11.61 | -14.4508 | -14.37 | -14.46 | 38.06 | 26.1 | -12.2545 | -6.1273 | -33.0849 | -32.1455 | 48.8492 | 23.7435 | 12.1537 | 12.8655 | 1.35 | -14.3817 | -9.051 | -93.9331 | -2.6315 |  | -9.399 | -8.1756 | 8.7325 | -0.21 | -1.3536 | 22.544 | -20.978 | -20.6921 |  | 0 | -22.31 | -1.2 | 6.1362 | 5.7116 | -8.7933 | 1.8996 | 2.7163 | -3.1977 | -13.3065 |  | 1.2041 | 1.3902 | 2.8901 | 3.0373 | 2.484 | 6.1959 | 5.1911 | -15.7409 | 14.5807 | 15.1108 | -6.9711 | 0 | 15.0845 | -16.03 | -3.4054 | 0.2978 | 2.44 | 1 | -14.6448 |  | 6.097 | 1.123 |  | 9.56 | -17.6216 | -11.0026 | -2.66 | 26.1118 |  | 27.737 | -17.2206 |  | 3.0158 | 0.0668 |  | -9.2221 | -21.192 | 5.0835 | -31.7641 | 10.8934 | 10.0287 | 160.4843 | -0.862 | -8.6989 | -5.7981 | 3.6902 | 6.256 | 6.3293 | 3.4843 | 15.1901 | 17.6884 | -3.77 | 5.1101 | 47.3797 | -13.4454 | 23.4719 | 3.1407 | 3.4229 | -9.5293 | -10.3666 | 0 | 0 | 25.6833 | 24.3017 | -23.2351 | -22.2683 | -9.1078 | -9.1607 | 10.19 | 10.26 | -31.1 | -30.5 | 1.0739 | -7.12 | 61.9562 | 11.8325 | 11.3559 | -17 | -38.7 | 8.1 | 7.5 |  |  | -87.7291 | -45.9145 | -235.3532 | -25.3468 | -59.6055 | 97.96 | 71.2509 | 75.0962 | 148.176 | 26.5573 | 2.5907 | 2.1666 | 35.3577 | 142.7445 | -257.7981 | 36.4065 | -25.1888 | -0.6555 |  | -9.52 | -1.221 | -1.239 | 5.84 | -4.48 | -2.1832 | -1.4633 | 10.695 | -9.6086 | 4.4 | 5.625 | 5.211 |  |  | 3.8525 | 3.4759 | 3.5237 |  | 23.3 | 1.0564 | 0.5 |  | -5.2062 | -12.7682 | -18.1518 | -4.4292 | 8.3428 | -13.3316 | 4.4836 | -24.4 | 6.6 |  | -69.2947
20/06/2025 | 17:00 | 0 | 2.7245 | -7.2548 | 7.6215 | 6.1088 |  | 11.5345 |  | 21.0813 | 8.9437 | 8.5422 | -2.22 | -30.8 | 6.6 | 4.14 |  | 1.2927 |  | 6.7634 | 6.725 | 11.5105 | 10.5179 | -5.0604 | 2.3508 |  | -1.1784 | -0.606 | -0.595 | 4.223 | -17.76 |  |  |  | -15.57 | -15.66 |  | -6.77 | -6.8 | 5.9901 | 3.9217 | 21.0298 | 24.0953 | -22.3517 | -5.0904 | -4.391 | -1.3752 | -1.3531 | -17.1468 | -12.5922 | 1.196 | 5.1747 | 16.4037 | 12.2307 | -5.6 | -5.9 | -27.9958 | -28.1105 | -2.736 |  | 2.8736 | 3.9551 | 0 | 1.0784 | -110.477 | 77.8832 | 77.7917 | 11.7249 | -84.6706 |  |  |  | 30.4676 | 8.81 | 10.97 | 1.04 | 11.12 | -16.3386 | -16.0707 | 26.0666 | 24.258 | 0.3121 | -15.5199 | -15.5022 | 2.3741 | 8.0747 |  |  | 55.2 | -12.6 | -3.29 | 39.4662 | 39.6678 | 37.781 | 87.6172 | 86.8045 | -21.6732 | -80.4517 | -18.6002 | 2.4458 | 32.63 | 21.87 | 12.0361 | 12.2101 | -11.81 |  | -9.5078 | -9.404 | 15.6935 | 0.0146 | -6.2143 | -5.9 | -5.7 | -3.3484 | 5.4291 | 37.8565 | 14.4785 | 5.97 | -0.94 | 11.0295 | -16.2659 | -14.33 | -14.58 | 41.44 | 26.15 | -11.9455 | -6.2 | -33.596 | -32.1545 | 49.4765 | 23.8734 | 11.9879 | 12.2142 | -16.1485 | -19.0115 | -9.63 | -99.4969 | -0.9931 |  | -8.6053 | -8.0447 | 11.6905 | 1.0291 | -0.2074 | 26.64 | -24.2384 | -22.5326 | -0.9732 | -20.23 | -20.7 | -4.3 | 6.2968 | 8.1324 | -8.406 | 2.271 | 2.5159 | -3.614 | -14.1745 |  | 1.1117 | 1.3343 | 2.7806 | 2.7461 | 0 | 5.6935 | 5.5261 | -13.0616 | 14.9665 | 15.2801 | -1.1928 | 11.4119 | 17.5015 | -16.19 | -2.9091 | 0.3417 | 2 | 0.25 | -16.3167 |  | 5.99 | 1.104 | 2.7983 | 7.77 | -22.8755 | -15.4679 | -3.17 | 23.5325 |  | 27.4148 | -16.8679 | 0 | 3.0393 |  |  | -8.9139 | -21.2206 | 4.4976 | -31.8481 | 12.2266 | 11.5419 | 166.2963 | -1.1495 | -8.4847 | -5.1794 | 3.3848 | 6.0656 | 6.2581 | 3 | 18.0361 | 19.5223 | -1.26 | 3.5644 | 44.9329 | 0 | 25.556 | 9.563 | 10.2479 | -12.4638 | -13.4443 | 0 | 0 | 44.8051 | 43.2412 | -20.5653 | -19.9611 | -6.741 | -6.8224 | 7.49 | 7.5 | -31.3 | -31.6 | 1.0208 | -8.48 | 58.7906 | 10.6022 | 10.5107 | -17.4 | -38 | 6.8 | 5.9 | -17.9555 | -18.0273 | -76.3086 | -55.7045 | -229.9998 | -18.6715 | -56.462 | 102.4918 | 62.2946 | 65.5921 | 152.6739 | 36.6749 | 5.1349 | 4.2107 | 44.3242 | 153.0966 | -259.3051 | 46.8486 | -33.7386 | -1.0071 |  | -10 | -1.315 | -1.329 | 5.44 | -3.2 | -2.6659 | -2.5467 | 10.7835 | -8.3787 | 4.6 | 4.019 | 3.963 | 2.5821 |  | 3.7177 | 3.436 | 3.5125 |  | 22.9 | 0.0786 | 0.44 |  | -8.2089 | -12.6697 | -17.1465 | -6.5919 | 7.5322 | -10.8689 | 2.5556 | -24.7 | 6.6 |  | -71.4048
20/06/2025 | 17:30 | 0 | 2.7326 | -7.2598 | 11.0051 | 8.4374 |  | 6.8722 |  | 18.7935 | 7.6628 | 7.3167 | -2.22 | -28.6 | 6.6 | 4.14 | -22 | 2.981 |  | 6.5621 | 6.4048 | 10.9658 | 11.0497 | -5.2319 | 2.3609 |  | -1.22 | -0.497 | -0.481 | 4.182 | -19.98 | -4.4 |  |  | -14.25 | -14.25 |  | -7.59 | -7.6 | 6.2334 | 4.0041 | 21.754 | 23.273 | -18.3519 | -3.349 | -3.9445 | -1.2428 | -1.1728 | -13.7978 | -11.9224 | 1.5905 | 7.2796 | 10.9977 | 17.3412 | -6 | -6.3 | -29.0292 | -28.6145 | -2.7082 |  | -1.5868 | 3.5837 |  | 1.5149 | -116.8553 | 79.1345 | 79.165 | 17.5841 | -91.8548 |  |  |  | 28.4916 | 8.22 | 10.4 | -0.06 | 9.49 | -11.5161 | -11.784 | 23.6918 | 22.1864 | 1.5282 | -17.7635 | -17.5337 | -1.7245 | 6.7884 |  |  | 50 | -9 | -3.01 | 36.6209 | 36.7756 | 35.4662 | 88.3738 | 87.9372 | -21.0149 | -81.9525 | -16.9459 | 2.2805 | 31.38 | 21.76 | 11.5674 | 11.6241 | -11.41 |  | -8.2799 | -8.3605 | 14.6992 | 0.0149 | -5.9563 | -4.1 | -3.5 | -3.717 | 5.2421 | 37.8565 | 14.4785 | 5.85 | -0.85 | 10.125 | -14.1108 | -11.52 | -11.57 | 34.15 | 25.68 | -11.3455 | -6.0545 | -29.6803 | -28.7182 | 46.6005 | 23.2474 | 11.8478 | 12.2334 | -18.5377 | -23.1636 | -10.544 | -108.1418 | 3.1797 |  | -6.1864 | -5.2602 | 13.9924 | 1.9901 | 0.6389 | 9.744 | -19.8789 | -19.8987 | 3.4128 | 0 | -18.81 | 0 | 6.1189 | 11.7834 | -8.6107 | 2.1207 | 2.6268 | 2.0331 | -18.7237 |  | 1.0232 | 1.2244 | 2.6013 | 3.6018 | 0 | 2.6793 | 2.3444 | 1.842 | 11.2828 | 11.3243 | 10.3879 | 22.8226 | 18.8833 | -15.51 | -2.1181 | 0.3262 | 1.89 | 0.55 | -19.2459 |  | 5.774 | 1.046 |  | 7.18 | -32.0995 | -22.7094 |  | 22.0773 |  | 28.1886 | -16.9306 |  | 3.0439 | 0.0353 |  | -8.0186 | -17.9816 | 4.2199 | -32.2683 | 10.7344 | 10.6149 | 177.7392 | -1.6937 | -9.3039 | -4.3949 | 3.9635 | 6.0509 | 6.1711 | 4 | 21.5617 | 22.3575 | -2.93 | 3.4398 | 44.517 | 0 | 24.2556 | 9.2397 | 9.8206 | -13.5627 | -13.7443 | 0 | 0 |  |  | -19.7578 | -18.7636 | -15.0026 | -15.1395 | 5.52 | 5.58 | -30.7 | -30.9 | 1.0025 | -3.36 | 56.4365 | 10.6402 | 10.5489 | -16.5 | -36.3 | 5.6 | 5.1 | -16.6358 | -16.7026 | -74.7892 | -62.4463 | -223.9028 | -13.8795 | -58.5106 | 101.6763 | 66.2422 | 61.9794 | 150.6303 | 34.7816 | 9.7567 | 10.1859 | 47.9172 | 151.745 | -258.2589 | 47.5065 | -34.3937 | -1.803 |  | -8.88 | -1.353 | -1.372 | 4.88 | -2.72 | -2.935 | -3.2517 | 10.2861 | -7.6463 | 5.6 | 4.841 | 3.856 | 2.5897 | 3.0219 | 4.7184 | 3.6558 | 4.0915 |  | 21.1 | 0.3156 | 0.35 |  | -7.5422 | -12.4832 | -16.9989 | -6.591 | 6.9637 | -10.7655 | 2.9116 | -22.6 | 5.3 |  | -72.9744
20/06/2025 | 18:00 | 0 | 2.2426 | -6.876 | 5.2082 | 8.6247 |  | 15.2989 |  | 13.9761 | 5.3198 | 4.8063 | 0 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -22 | 3.0122 |  | 2.7965 | 2.5196 | 5.2486 | 5.3341 | -6.1009 | 1.2536 |  | -1.1488 | -0.598 | -0.561 | 3.857 | -22.2 | -2.2 |  |  | -17.83 | -17.77 |  | -7.03 | -7.16 | 4.6323 | 3.9671 | 21.093 | 22.8177 | -23.0171 | -5.6263 | -5.8475 | -1.2657 | -1.6863 | -15.6732 | -13.128 | 2.7742 | 15.1521 | 2.4217 | 19.364 | -6.4 | -6.7 | -29.476 | -29.2101 | -2.7135 |  | -4.3683 | 3.7522 |  | 1.3911 | -133.7626 | 81.637 | 81.3013 | 37.0159 | -93.1135 |  |  |  | 29.5794 | 8.74 | 11.2 | 0.56 | 10.45 | -10.7124 | -8.837 | 22.7549 | 20.8555 | 0.9129 | -32.1349 | -31.922 | -3.2977 | 3.171 |  |  | 46.5 | -2.7 | -2.93 | 31.4645 | 31.5698 | 30.0892 | 88.152 | 88.012 | -21.4462 | -81.8329 | -16.7263 | 2.5493 | 32.35 | 23.88 | 12.0361 | 12.3077 | -11.87 |  | -4.8347 | -5.0243 | 15.9677 | 0.0149 | -6.118 | -5.8 | -5.6 | -3.9429 | 5.9901 | 39.7491 | 15.7773 | 6.73 | -1.17 | 9.747 | -16.4609 | -3.89 | -3.89 | 21.26 | 25.78 | -15.7636 | -7.7818 | -29.4712 | -28.1818 | 37.2445 | 14.5261 | 4.3856 | 5.113 | -5.8616 | -10.9186 | -10.792 | -128.1714 | 7.3244 |  | -4.0794 | -2.6509 | 0 | -2.4753 | -3.5367 | 35.856 | -22.4482 | -22.5583 | -5.4963 | -16.27 | -19.72 | -0.7 | 5.4513 | 4.7075 | -8.3707 | 2.4828 | 2.7068 | -5.2261 | -10.838 |  | 1.2039 | 1.4174 | 0 | 3.5439 | 0 | -0.5024 | -0.3349 | 2.1769 | 11.4687 | 10.923 | 12.874 | 26.6155 | 19.2251 | -15.61 | -2.2078 | 0.404 | 1.64 | -0.23 | -19.0052 |  | 5.399 | 1.006 |  | 5.9 | -33.1049 | -23.8458 | -2.88 | 20.7742 |  | 27.2895 | -16.9214 |  | 3.4313 | 0.066 |  | -7.4704 | -16.7278 | 2.462 | -30.5036 | 8.1021 | 8.2347 | 164.6331 | -1.5959 | -8.4772 | -5.1648 | 3.7529 | 6.9372 | 7.1441 |  | 18.7261 | 19.9687 | -2.1 | 3.6726 | 46.2199 | 0 | 24.8246 | 8.9937 | 9.3717 | -12.0609 | -13.786 | -9.6952 | 0 |  |  | -19.6919 | -19.4337 | -12.0228 | -11.7602 | 10.21 | 10.18 | -35 | -34.9 | 0.9329 | -4.24 | 58.1396 | 11.3778 | 11.2829 | -17.4 | -37.5 | 5.6 | 5 | -17.3475 | -17.2222 | -77.8822 | -64.0288 | -222.3125 | -11.1023 | -57.3225 | 101.8107 | 66.0191 | 62.1936 | 150.0926 | 33.8682 | 11.883 | 12.3426 | 48.048 | 148.217 | -255.7631 | 47.0791 | -33.074 | -2.0374 |  | -9.92 | -1.874 | -1.886 | 5.6 | -2.4 | -3.7874 | -3.7186 | 10.6676 | -7.2648 | 4 | 4.044 | 3.353 | 0 | 0 | 3.6098 | 3.7131 | 3.4305 |  | 21.6 | 0.886 | 0.28 |  | -8.3942 | -12.9838 | -16.6734 | -6.8074 | 8.3203 | -10.8294 | 1.6787 | -23.4 | 6.1 |  | -73.2845
20/06/2025 | 18:30 | 0 | 3.0265 | -7.7871 | 1.4305 | 8.5064 |  | 16.0995 |  | 15.2561 | 6.0938 | 5.85 | -2.22 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 2.9686 |  | 4.0633 | 4.0458 | 7.2648 | 5.225 | -4.0708 | 1.077 |  | -1.1943 | -0.591 | -0.579 | 3.837 | -15.54 | 0 |  |  | -19.75 | -19.7 |  | -4.93 | -4.9 | 5.1643 | 3.6479 | 20.2199 | 21.7138 | -17.9664 | -6.6979 | -6.8938 | -2.3371 | -2.2743 | -14.0657 | -11.3865 | 1.9851 | 10.5678 | 1.6803 | 18.5622 | -6.2 | -6.5 | -27.4384 | -27.3814 | -2.7374 |  | -0.9384 | 3.5033 | 1.5342 | 1.2197 | -107.5472 | 75.3502 | 75.4112 | 37.2717 | -83.02 |  |  |  | 26.4059 | 8.01 | 10.42 | -1.17 | 8.67 | -11.1142 | -10.5784 | 33.4302 | 31.9908 | 0.283 | -31.1846 | -31.0588 | -0.7194 | 3.0993 |  |  | 45.2 | -2.7 | -2.58 | 29.3619 | 28.9973 | 28.5508 | 86.3814 | 86.4553 | -19.9466 | -79.8602 | -16.1285 | 2.932 | 30.81 | 22.53 | 11.4111 | 11.7218 | -11.3 |  | -5.1001 | -5.3898 | 18.1674 | 0.0151 | -5.8305 | 0 | 0 | -3.9429 | 5.4291 | 38.6451 | 15.2206 | 6.19 | -0.61 | 8.37 | -18.266 | -3.05 | -3.05 | 18.5 | 24.75 | -14.8545 | -7.6273 | -34.6852 | -33.2364 | 32.7537 | 12.9765 | 1.1864 | 2.0181 | -16.0566 | -22.3584 | -10.703 | -130.1064 | 18.2269 |  | -3.661 | -2.562 | 8.0915 | -2.219 | -3.2317 | 12.816 | -21.1036 | -21.0538 | 1.3027 | -15.01 | -10.72 | 0 | 5.7218 | 6.2776 | -7.9185 | 2.8884 | 2.5185 | 1.1376 | -15.2623 |  | 0.9974 | 1.1997 | 0 | 2.8404 | 0 | -0.1675 | -0.6698 | -14.5687 | 14.6836 | 14.6229 | -0.4034 | 12.4103 | 21.0904 | -19.08 | -3.1069 | 0.4031 | 1.75 | -0.3 | -21.1387 |  | 5.216 | 0.587 |  | 8.5 | -26.0591 | -17.4712 | -3.61 | 23.2742 |  | 27.1398 | -16.7037 |  | 3.7621 |  |  | -8.1891 | -14.6367 | 1.7433 | -26.7222 | 8.7745 | 7.5851 | 153.0017 | -0.7303 | -8.8429 | -5.9106 | 3.6698 | 7.362 | 7.6345 | 3 | 21.4705 | 22.6342 | -1.26 | 3.9843 | 37.9666 | 6.3788 | 31.0185 | 9.2232 | 9.2025 | -11.8447 | -12.9733 | -10.7702 | -12.1378 |  | 49.8306 | -17.22 | -17.0881 | -10.9604 | -10.8659 | 12.41 | 12.42 | -31.5 | -31.7 | 0.9329 | -6.56 | 65.273 | 15.7772 | 16.4597 | -17.8 | -36.7 | 4.3 | 3.4 | -17.9173 | -17.6432 | -79.7689 | -70.6379 | -217.403 | 2.8589 | -59.0949 | 92.1191 | 72.1095 | 84.0729 | 138.2928 | 29.0721 | 28.3021 | 30.9114 | 27.742 | 150.4619 | -240.9525 | 62.9812 | -47.8406 | -0.8191 |  | -8.72 | -1.797 | -1.798 | 4.88 | -1.36 | -3.8809 | -4.7745 | 11.3695 | -7.4998 | 5.8 | 2.445 | 2.222 |  |  | 3.4909 | 3.1452 | 3.4496 |  | 21.4 | 1.0677 | 0.2 |  | -7.5084 | -12.2049 | -17.1565 | -5.7072 | 7.4816 | -11.797 | 2.92 | -23.1 | 5.5 |  | -72.239
20/06/2025 | 19:00 | 0 | 3.3659 | -8.1974 | -2.1319 | 9.3578 |  | 16.7693 |  | 15.6389 | 6.1418 | 5.8653 | -4.44 |  | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 3.0143 |  | 4.4686 | 4.2906 | 7.9645 | 5.4115 | -4.1496 | 1.0839 |  | -1.2045 | -0.577 | -0.559 | 4.545 | -15.54 | 0 |  |  | -19.5 | -19.51 |  | -4.67 | -4.7 | 5.8702 | 3.545 | 18.9623 | 19.5839 | -17.3312 | -7.9036 | -8.0866 | -2.7242 | -2.8073 | -13.3959 | -10.9846 | 1.9851 | 9.5779 | 2.7177 | 18.4332 | -6.5 | -6.7 | -26.1509 | -26.0998 | -2.6259 |  | -2.7243 | 3.5187 | 1.7221 | 1.2596 | -94.8515 | 71.2302 | 71.2912 | 44.9402 | -77.1047 |  |  |  | 24.1904 | 7.56 | 9.97 | -2.69 | 8.03 | -11.3822 | -11.2482 | 34.2007 | 32.9129 | 0.5105 | -30.7215 | -31.1757 | -2.2917 | 4.4128 |  |  | 46.4 | -6.2 | -2.24 | 28.5061 | 28.5908 | 27.8242 | 87.5619 | 87.2211 | -22.2143 | -76.5906 | -19.8511 | 2.8495 | 27.62 | 21.83 | 10.9424 | 11.0382 | -11.06 |  | -6.357 | -6.3663 | 24.1077 | 0.015 | -5.5825 | 0 | 0 | -4.3127 | 5.2421 | 37.2256 | 14.4785 | 5.8 | -0.02 | 7.668 | -22.8363 | -2.67 | -2.82 | 17.77 | 23.32 | -18.7273 | -9.0364 | -35.8172 | -34.5545 | 29.3399 | 10.6256 | -1.3204 | -1.1647 | -15.0608 | -21.1104 | -10.059 | -134.3932 | 14.3427 |  | -3.5383 | -2.7081 | 0 | 8.6558 | 6.6922 | -5.124 | -23.1626 | -22.8469 | 1.0017 | 0 | -9.68 | 0 | 5.564 | 25.0709 | -7.0967 | 3.868 | 1.5468 | 1.3991 | -14.3089 |  | 0.9855 | 1.2015 | 0 | 2.729 | 0 | -0.5024 | -0.5024 | -11.7219 | 16.0812 | 16.0968 | -0.7442 | 12.2903 | 19.6646 | -20.59 | -2.0137 | 0.4031 | 1.5 | 3.52 | -19.1923 |  | 4.808 | 0.582 |  | 8.02 | -26.0456 | -17.4066 | -3.75 | 22.6825 |  | 27.2827 | -16.923 |  | 3.8116 |  |  | -7.9725 | -11.3575 | 1.0414 | -26.302 | 6.8048 | 7.608 | 156.3135 | -0.8561 | -8.9173 | -5.7308 | 4.8948 | 7.2521 | 7.5159 |  | 24.3501 | 25.5104 | -1.26 | 2.9704 | 42.5796 | 7.382 | 28.342 | 10.0815 | 10.9743 | -13.6154 | -13.6498 | 0 | -10.5871 | 50.9632 |  | -18.9339 | -18.2747 | -10.7489 | -9.8781 | 12.77 | 12.78 | -31.3 | -31.5 | 0.845 | -5.36 | 69.5018 | 13.5565 | 13.7778 |  | -36.3 | 5.1 | 4.6 | -17.7162 |  | -73.474 | -64.2605 | -213.0558 | 3.6428 | -54.2847 | 92.3926 | 76.3012 | 85.3076 | 137.8706 | 26.458 | 31.0111 | 32.2351 | 25.5306 | 148.5666 | -241.1346 | 59.8283 | -44.6066 | -0.2087 |  | -8.8 | -1.903 | -1.928 | 4.56 | -1.28 | -4.0087 | -5.1255 | 10.988 | -7.2923 | 5.9 | 3.46 | 3.509 |  |  | 3.7546 | 3.8775 | 3.8543 |  | 20.8 | 2.2021 | 0.09 |  | -8.0937 | -11.542 | -16.3504 | -7.5171 | 7.0238 | -10.829 | 2.6936 | -22.3 | 5 |  | -67.7909
20/06/2025 | 19:30 | 0 | 3.3228 | -8.0808 | -1.2238 | 9.1136 |  | 16.9297 |  | 15.7006 | 6.1368 | 5.8486 | -4.44 | -30.8 | 6.6 | 4.14 |  | 2.9042 |  | 4.2181 | 4.0899 | 7.5859 | 5.098 | -4.1781 | 1.082 |  | -1.2106 | -0.789 | -0.772 | 3.996 | -15.54 | -2.2 |  |  | -22.39 | -22.35 |  | -3.32 | -3.33 | 5.6282 | 4.0379 | 19.2249 | 20.4179 | -17.5421 | -9.779 | -9.3817 | -2.8267 | -2.6951 | -13.128 | -10.4488 | 1.9851 | 9.8143 | 2.0627 | 5.2282 | -0.6 | -0.6 | -24.3903 | -24.3722 | -3.0137 |  | 2.3901 | 2.3411 | 0.6231 | 0.558 | -91.586 | 68.8803 | 68.6361 | 54.2465 | -81.8016 |  |  |  | 21.6955 | 8.68 | 10.98 | -9.24 | 1.36 | -12.3199 | -12.0519 | 34.2447 | 33.1947 | 0.4476 | -31.4334 | -31.6515 | 2.3071 | 5.434 |  |  | 48.1 | -7.9 | -2.18 | 27.8788 | 27.5241 | 26.8506 | 88.4212 | 89.114 | -22.689 | -76.7715 | -20.7957 | 2.6913 | 26.66 | 20.63 | 10.4736 | 10.8429 | -10.52 |  | -7.1715 | -7.1822 | 29.2886 | 0.0153 | -5.313 | 0 | 0 | -4.3103 | 4.494 | 36.5948 | 13.7363 | 5.07 | 0.24 | 7.0065 | -27.8966 | -2.65 | -2.85 | 18.97 | 23.76 | -24.4364 | -12.4 | -37.5861 | -36.8818 | 25.879 | 6.9375 | -5.0013 | -5.1245 | -16.0709 | -21.8334 | -10.113 | -143.8072 | 15.2026 |  | -3.8632 | -2.9938 | 8.0352 | 7.8026 | 6.3859 | -7.172 | -22.8156 | -22.6032 | 1.5606 | 0 | -10.43 | 0 | 5.4683 | 24.8682 | -7.9508 | 3.0465 | 2.4228 | 1.8708 | -15.2187 |  | 0.8621 | 1.0874 | 3.1694 | 2.922 | 0 | -0.3349 | -0.5024 | -18.2527 | 17.6708 | 17.9204 | -9.0811 | 0 | 17.5064 | -22.43 | -2.618 | 0.3765 | 1.87 | 4.15 | -17.4275 |  | 4.793 | 0.412 |  | 10.45 | -16.2823 | -8.8286 | -4.15 | 25.1163 |  | 26.1115 | -16.1939 |  | 3.7909 |  |  | -8.8773 | -32.712 | 2.9595 | -26.8902 | 9.9997 | 9.9659 | 133.4778 | -1.5247 | -8.1264 | -5.0592 | 4.0151 | 7.2155 | 7.4842 | 4 | 24.5355 | 24.3863 | -2.93 | 5.1661 | 45.7718 | 0 | 23.9807 | 9.2318 | 9.2356 | -12.7593 | -13.2723 | 0 | 0 |  |  | -20.1863 | -19.5766 | -9.4024 | -9.1535 | 12.21 | 12.31 | -30.6 | -30.7 | 0.9677 | -7.6 | 70.1563 | 13.0176 | 12.9167 | -17.8 | -36.3 | 6.4 | 5.9 |  | -17.8531 | -71.1739 | -66.6873 | -212.4105 | 2.6053 | -45.5025 | 88.0432 | 77.0927 | 87.9166 | 136.9589 | 22.536 | 28.7757 | 25.8506 | 22.4863 | 141.9587 | -242.2991 | 53.5166 | -39.6284 | 0.1892 |  | -8.08 | -2.088 | -2.103 | 4.16 | -0.88 | -4.1388 | -5.214 | 10.4601 | -7.4388 | 5.2 | 3.656 | 3.484 |  |  | 4.3924 | 3.8825 | 2.8488 |  | 20.4 | 2.0081 | 0.23 |  | -9.0905 | -12.158 | -16.0917 | -7.5776 | 7.0619 | -10.1498 | 2.1247 | -21.8 | 4.2 |  | -68.0394
20/06/2025 | 20:00 | 0 | 3.3325 | -8.1877 | -1.087 | 8.7933 |  | 16.5065 |  | 15.245 | 5.9068 | 5.594 | -4.44 | -30.8 |  | 4.14 |  | 3.1361 |  | 4.1157 | 3.9788 | 7.2932 | 5.4849 | -4.1759 | 1.0605 |  | -1.1908 | -0.777 | -0.762 | 4.565 | -17.76 | -2.2 |  |  | -22.61 | -22.64 |  | -3.08 | -3.07 | 6.725 | 3.7994 | 19.4148 | 19.5902 | -17.952 | -10.9846 | -10.6835 | -1.5628 | -1.7245 | -13.3959 | -10.7167 | 2.3796 | 11.0518 | 2.7158 | -1.0124 | -0.6 | -0.6 | -23.6247 | -23.1994 | -2.9466 |  | 3.7702 | 2.3267 | 0.494 | 0.4729 | -93.0204 | 68.1173 | 68.1173 | 53.5878 | -85.2063 |  |  |  | 20.6976 | 8.1 | 10.45 | -9.39 | 0.32 | -12.7217 | -12.9896 | 33.35 | 31.9294 | -3.555 | -29.7744 | -30.137 | 3.4394 | 6.5979 |  |  | 49.5 | -10.5 | -2.42 | 28.2059 | 28.5964 | 27.4445 | 91.1163 | 90.6094 | -25.1157 | -76.1232 | -22.9521 | 2.6618 | 29.92 | 19.16 | 9.3799 | 9.7687 | -10.27 |  | -8.3725 | -8.2315 | 29.3682 | 0.0152 | -5.1892 | 2.3 | 2.5 | -5.2344 | 4.307 | 38.0142 | 12.9941 | 4.67 | -0.46 | 7.128 | -28.7266 | -2.64 | -2.71 | 18.4 | 23.79 | -25.8727 | -12.5909 | -38.3125 | -37.3727 | 26.4152 | 6.389 | -5.5831 | -5.0812 | -16.41 | -21.5417 | -10.202 | -145.5954 | 18.0029 |  | -3.9182 | -3.1515 | 11.1509 | 6.7743 | 5.699 | -9.732 | -22.949 | -22.5473 | 1.5598 | 0 | -9.29 | 0 | 5.3662 | 23.5223 | -7.8185 | 3.1256 | 2.4897 | 2.7687 | -16.3711 |  | 0.8503 | 1.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.5829 | 17.9291 | 18.1457 | -8.6651 |  | 17.5064 | -22.49 | -2.4184 | 0.3509 | 1.85 | 4.69 | -17.8356 |  | 4.779 | 0.593 |  | 10.86 | -16.2648 | -8.9327 | -4.28 | 25.1218 |  | 26.064 | -15.9879 |  | 3.6729 |  |  | -8.7355 | -12.9959 | 1.8166 | -27.6465 | 11.2763 | 9.8657 | 132.8295 | -1.7957 | -8.2726 | -4.9869 | 3.2614 | 6.9665 | 7.2153 | 2.9524 | 24.9547 | 26.6209 | -1.68 | 4.16 | 46.1869 | 4.5046 | 25.0002 | 8.8844 | 9.5043 | -13.014 | -13.7373 | 0 | 0 |  | 54.5563 | -19.0327 | -18.1263 | -8.3973 | -8.5085 | 11.88 | 11.91 | -30.1 | -30.1 | 0.8981 | -7.76 | 65.5493 | 14.0394 | 13.9352 | -18.2 | -36.7 | 5.2 | 4.6 | -17.8015 |  | -68.2218 | -67.7069 | -212.1801 | 3.1792 | -42.7882 | 85.7075 | 75.2838 | 83.5958 | 137.1644 | 23.3875 | 31.6596 | 26.744 | 25.6788 | 143.9839 | -241.1879 | 56.2005 | -41.1127 | -0.3967 |  | -7.68 | -1.86 | -1.86 | 3.76 | -1.36 | -2.8913 | -4.7745 | 10.8995 | -7.2648 | 5.7 | 5.034 | 3.744 |  |  | 4.0622 | 3.1419 | 3.9207 |  | 21.2 | 2.517 | 0.17 |  | -9.2538 | -11.3963 | -15.9494 | -7.5868 | 6.831 | -10.1163 | 2.2074 | -22.7 | 5 |  | -69.3018
20/06/2025 | 20:30 | 0 | 3.2672 | -8.1826 | 1.1263 | 9.156 |  | 15.8795 |  | 14.3466 | 5.5008 | 5.2212 | -2.22 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 3.0519 |  | 3.7074 | 3.5009 | 6.6066 | 5.6897 | -4.2416 | 1.0681 |  | -1.26 | -0.794 | -0.782 | 4.559 | -17.76 | -2.2 |  |  | -22.99 | -23.06 |  | -3.12 | -3.15 | 6.4651 | 3.8353 | 18.7228 | 20.8956 | -18.9806 | -10.7167 | -10.4938 | -1.4322 | -1.4528 | -13.7978 | -11.2526 |  | 12.1453 | 2.1966 | 0.1341 | -1.2 | -1.2 | -24.1698 | -23.8375 | -2.0887 |  | 4.0505 | 2.9812 | 0.7102 | 0.6735 | -98.941 | 68.6971 | 69.4906 | 55.7001 | -92.1566 |  |  |  | 21.2165 | 8.55 | 10.65 | -9.62 | 0.78 | -13.2576 | -12.9896 | 33.3988 | 31.8241 | -3.0668 | -29.413 | -29.4999 | 4.1533 | 6.4188 |  |  | 48.1 | -8.7 | -2.47 | 28.651 | 28.1318 | 27.0362 | 92.9515 | 93.2367 | -23.7522 | -79.2138 | -21.789 | 2.5675 | 30.16 | 17.87 | 9.3799 | 9.7687 | -10.03 |  | -8.2218 | -8.1327 | 29.8553 | 0.0153 | -5.0607 | 3 | 4.4 | -5.3564 | 3.185 | 37.8565 | 12.0663 | 3.81 | -0.58 | 7.0875 | -27.7866 | -2.94 | -2.95 | 18.4 | 23.28 | -26.3273 | -13 | -37.3613 | -36.7545 | 26.4679 | 6.1134 | -5.9194 | -5.8257 | -18.2752 | -22.2931 | -9.688 | -148.9718 | 18.1758 |  | -4.0742 | -3.5619 | 12.3203 | 5.7859 | 4.9132 | -11.78 | -22.2055 | -22.0779 | 2.4582 |  | -6.39 | 0 | 5.1968 | 23.4129 | -8.5124 | 2.3567 | 3.0646 | 2.3746 | -18.4646 |  | 0.8157 | 1.011 | 2.9364 | 3.1269 | 0 | 0 | 0 | -21.267 | 17.3229 | 17.511 | -8.7536 |  | 21.8814 | -21.66 | -2.6125 | 0.3509 | 1.9 | 1.71 | -21.2963 |  | 4.761 | 0.718 | 2.7553 | 11.4 | -18.0376 | -8.9448 | -4.09 | 26.6703 |  | 25.6544 | -16.1168 |  | 3.561 |  |  | -8.858 | -13.9273 | 3.5164 | -28.5709 | 10.6394 | 10.2195 | 129.4527 | -2.2167 | -7.8813 | -4.8399 | 3.2093 | 6.6149 | 6.8593 | 3 | 25.2173 | 27.0326 | -2.1 | 5.2085 | 46.5509 | 0 | 24.5123 | 9.3329 | 9.8501 | -13.2635 | -13.7289 | 0 | 0 |  |  | -17.6979 | -17.4067 | -8.2041 | -8.113 | 8.67 | 8.64 | -29.9 | -30.1 | 0.9677 | -8.16 | 60.985 | 15.2305 | 15.1245 | -18.7 | -36.7 | 4.3 | 3.4 |  |  | -66.1942 | -66.3783 | -208.6716 | 3.1697 | -38.4705 | 85.3681 | 78.897 | 83.0907 | 135.5734 | 21.6961 | 22.9002 | 24.7946 | 26.2593 | 140.9599 | -239.4743 | 55.0241 | -40.9194 | -0.2576 |  | -6.88 | -2.07 | -2.079 | 3.04 | -0.96 | -2.6164 | -4.7166 | 11.458 | -7.7623 | 5 | 5.126 | 4.303 |  |  | 4.6317 | 4.1521 | 3.3029 |  | 21.6 | 2.4126 | -0.04 |  | -9.6573 | -12.3801 | -15.5063 | -8.5684 | 7.5182 | -9.5895 | 1.8751 | -23.2 | 5.5 |  | -69.6261
20/06/2025 | 21:00 | 0 | 3.2503 | -8.1607 | 1.7458 | 8.7853 |  | 14.9501 |  | 13.9567 | 5.1958 | 4.9312 | 0 | -28.6 | 4.4 | 4.14 |  | 3.1412 |  | 4.0435 | 3.9152 | 7.3337 | 9.433 | -6.1423 | 1.076 |  | -1.1824 | -0.82 | -0.807 | 4.783 | -19.98 |  |  |  | -22.95 | -23.12 |  | -3.15 | -3.14 | 5.8771 | 4.09 | 19.8523 | 22.1409 | -18.872 | -10.5828 | -10.5947 | -1.5325 | -1.5123 | -13.3959 | -10.9846 | 2.3796 | 12.6955 | 0.6634 | 0.7605 | -1.8 | -1.8 | -24.7498 | -24.1896 | -2.2027 |  | 2.9357 | 3.052 | 0.4788 | 0.449 | -103.5188 | 69.0939 | 69.4906 | 60.1732 | -93.869 |  |  |  |  | 8.62 | 10.79 | -9.68 | 0.68 | -13.2576 | -13.2576 | 33.9018 | 32.8351 | -2.0962 | -29.3968 | -29.3511 | 3.6576 | 5.9513 |  |  | 47.2 | -8.9 | -2.34 | 28.115 | 28.5215 | 27.0863 | 95.4089 | 94.5574 | -24.1132 | -80.6727 | -22.4317 | 2.4382 | 28.21 | 18.07 | 9.0674 | 9.2804 | -10.42 |  | -7.7805 | -7.5459 | 30.3729 | 0.0153 | -5.2236 | 2.8 | 4.8 | -5.2112 | 2.998 | 36.5948 | 11.5097 | 3.58 | -0.25 | 6.561 | -29.7767 | -3.49 | -3.54 | 18.79 | 23.94 | -26.1455 | -13.0455 | -37.6659 | -37.0455 | 24.0889 | 3.6174 | -7.9001 | -7.9229 | -18.8102 | -22.7754 | -9.665 | -153.2204 | 18.0191 |  | -4.0556 | -3.5077 | 11.9225 | 4.0893 | 3.3378 | -7.684 | -22.5819 | -22.4467 | 2.6937 |  | -10.23 | 0 | 5.1074 | 20.699 | -8.4165 | 2.5896 | 3.4201 | 3.371 | -19.6422 | 0 | 0.8521 | 1.0473 | 3.196 | 3.3435 | 2.7963 | 0 | 0 | -19.9273 | 17.281 | 17.1964 | -7.8461 |  | 22.2965 | -21.27 | -2.5118 | 0.3683 | 2 | 1.36 | -21.4219 |  | 4.844 | 0.583 |  | 11.73 | -19.2177 | -9.7215 | -3.83 | 26.7813 |  | 26.2589 | -15.3157 |  | 3.4007 |  |  | -9.335 | -13.0238 | 1.9203 | -30.5876 | 11.0155 | 10.0939 | 128.7853 | -2.8742 | -8.8102 | -4.0077 | 2.0431 | 6.0656 | 6.2739 | 1.4871 | 24.5742 | 26.7584 | -2.1 | 4.9265 | 47.5129 | 0 | 22.255 | 10.0402 | 10.5661 | -13.3761 | -13.8871 | 0 | 0 | 55.6399 | 54.5563 | -18.0659 | -17.3738 | -7.5872 | -7.757 | 9.25 | 9.1 | -31.5 | -31.5 | 1.1966 | -8.72 | 60.249 | 16.772 | 16.6974 | -19.1 | -38.4 | 4.3 | 3.7 | -17.8782 | -17.7726 | -63.6759 | -62.7908 | -211.1958 | 5.0448 | -30.3874 | 86.6428 | 80.0211 | 83.8847 | 136.4226 | 24.5628 | 26.221 | 24.6542 | 23.5439 | 139.5548 | -238.8142 | 52.4284 | -40.3132 | -0.5603 |  | -7.2 | -1.741 | -1.744 | 3.28 | -0.96 | -2.6465 | -4.5701 | 11.165 | -7.7928 | 5.3 | 4.979 | 4.76 | 0.8437 | 0.8737 | 3.0318 | 3.6199 | 2.7561 |  | 22.7 | 2.1341 | 0 |  | -8.6256 | -11.9525 | -15.6143 | -6.8343 | 6.9615 | -9.9917 | 1.7189 | -24.7 | 6.7 |  | -70.2315
20/06/2025 | 21:30 | 0 | 3.114 | -7.9011 | 3.1683 | 8.2508 |  | 14.3066 |  | 13.7022 | 5.0868 | 4.8169 | -2.22 |  | 4.4 |  |  | 3.1703 |  | 4.4652 | 4.5032 | 8.0949 | 10.6052 | -5.6449 | 1.1167 |  | -1.0914 | -0.876 | -0.867 | 4.484 | -19.98 | -2.2 |  |  | -22.88 | -23.1 |  | -3.08 | -3.08 | 5.7547 | 4.0841 | 21.458 | 21.6321 | -18.1047 | -10.8507 | -10.4834 | -0.9537 | -1.2452 | -13.3959 | -10.9846 | 2.3796 | 12.2294 | 2.3903 | 1.0345 | -1.7 | -1.8 | -24.6969 | -24.4047 | -2.43 |  | 4.0385 | 2.9855 | -0.1937 | -0.0231 | -104.1291 | 69.0023 | 68.514 | 61.7211 | -98.3653 |  |  |  |  | 8.33 | 10.3 | -10.31 | 0.25 | -12.7217 | -12.4538 | 34.3956 | 33.1241 | -0.9691 | -27.4697 | -27.7739 | 3.3353 | 5.4761 |  |  | 45.1 | -8.2 | -2.33 | 27.7937 | 27.7752 | 26.5515 | 95.6682 | 95.8957 | -24.0298 | -81.9247 | -22.3607 | 2.3048 | 27.6 | 17.23 | 8.2861 | 8.4991 | -9.5 |  | -7.4543 | -7.1998 | 30.0853 | 0.0154 | -4.6822 | 5.2 |  | -4.8816 | 1.8759 | 35.4908 | 10.0253 | 2.44 | 0.1 | 7.317 | -29.1567 | -3.14 | -3.2 | 18.3 | 22.2 | -24.8182 | -13.0364 | -36.9518 | -36.2182 | 21.3734 | 1.1201 | -10.2963 | -9.73 | -17.6375 | -21.4085 | -10.078 | -155.2946 | 23.2048 |  | -6.0757 | -5.7885 | 11.3102 | 5.3008 | 3.6921 | -10.756 | -23.24 | -22.7954 | 1.2814 |  | -7.78 | 0 | 5.0853 | 22.859 | -8.6049 | 2.3179 | 3.0931 | 2.0738 | -19.5506 |  | 0.854 | 1.0744 | 2.448 | 2.9301 | 0 | -0.3349 | -0.3349 | -20.0948 | 17.1582 | 17.2049 | -7.5668 |  | 20.6265 | -21.64 | -2.6125 | 0.3582 | 2.16 | 2.04 | -19.5658 |  | 4.742 | 0.578 |  | 12.11 | -19.3766 | -9.8714 | -4.05 | 27.0059 |  | 26.1504 | -15.3766 |  | 3.3122 |  |  | -9.1046 | -11.9585 | 4.8638 | -32.1002 | 6.9634 | 6.45 | 126.9899 | -3.5109 | -8.273 | -4.4389 | 2.2078 | 5.3038 | 5.4987 | 1.756 | 26.4705 | 28.3114 | -2.51 | 5.6368 | 45.6265 | 6.1965 | 21.6793 | 9.4219 | 9.5736 | -13.3134 | -14.5678 | 0 | 0 |  |  | -19.3458 | -18.6812 | -6.9724 | -7.4718 | 12.13 | 12.15 | -31.5 | -31.7 | 1.0556 | -9.04 | 65.5021 | 16.7016 | 16.6656 |  | -38.8 | 6 | 5.5 |  |  | -62.1506 | -63.4276 | -211.7981 | 2.9286 | -28.5102 | 86.3787 | 81.4595 | 85.1885 | 134.4225 | 21.8503 | 31.2937 | 32.3233 | 22.9416 | 139.8419 | -239.0113 | 51.4595 | -38.5481 | -0.4211 |  | -7.04 | -1.799 | -1.81 | 3.04 | -1.12 | -2.111 | -4.509 | 11.1925 | -7.8813 | 5.1 | 5.246 | 5.443 |  |  | 4.1806 | 3.809 | 4.2693 |  | 22.9 | 2.5325 | -0.14 |  | -9.9046 | -11.9838 | -15.6954 | -7.8801 | 7.4115 | -9.2003 | 1.6399 | -24.9 | 6.9 |  | -70.1544
20/06/2025 | 22:00 | 0 | 2.9593 | -7.9461 | 4.1861 | 8.0034 |  | 13.8002 |  | 12.4324 | 4.5169 | 4.3112 | 0 | -28.6 | 6.6 | 3.312 | -22 | 3.6611 |  | 4.6642 | 4.5623 | 7.9653 | 10.5213 | -4.7532 | 1.1977 |  | -1.1405 | -0.951 | -0.952 | 4.667 | -19.98 | -4.4 |  |  | -21.01 | -21.05 |  | -3.98 | -4 | 5.8454 | 4.1235 | 19.9966 | 21.6399 | -18.48 | -8.8413 | -8.7022 | -1.9681 | -2.1243 | -13.3959 | -10.7167 | 1.5905 | 8.0939 | 11.0103 | 1.8911 | -1.8 | -1.9 | -25.8941 | -25.4374 | -2.3151 |  | 4.3025 | 2.7495 | -0.1096 | -0.045 | -101.3214 | 69.4601 | 69.4601 | 56.3297 | -98.9343 |  |  |  |  | 8.66 | 8.78 | -10.7 | 5.1 | -12.7217 | -12.9896 | 33.8239 | 32.3847 | -0.5236 | -27.4751 | -27.3943 | 4.4365 | 5.6847 |  |  | 42.4 | -8.4 | -2.24 | 28.0864 | 28.2081 | 26.9752 | 99.4697 | 99.6986 | -23.9806 | -84.9472 | -22.7644 | 2.2262 | 27.55 | 16.67 | 7.5049 | 7.8156 | -9.2 |  | -7.7702 | -7.671 | 30.5182 | 0.0155 | -4.576 | 7.6 | 7.1 | -5.1978 | 0.9409 | 34.8599 | 8.7265 | 1.4 | 0.29 | 8.343 | -28.2116 | -2.88 | -2.89 | 16.59 | 21.87 | -24.7636 | -12.5818 | -36.6188 | -35.7455 | 19.879 | 0.0647 | -11.3503 | -11.6386 | -17.1773 | -20.7879 | -10.79 | -150.0745 | 22.2763 |  | -5.5866 | -5.0882 | 12.7247 | 2.2362 | 1.6793 | -5.124 | -23.2062 | -23.0962 | 1.4911 |  | -11.68 | 0.1 | 4.8292 | 18.6198 | -8.5622 | 2.3941 | 3.1585 | 1.7465 | -19.6471 |  | 0.8349 | 1.0491 | 3.3594 | 2.9899 | 0 | -0.1675 | -0.6698 | -18.5877 | 16.7661 | 16.8744 | -7.1008 |  | 20.1773 | -21.78 | -2.6125 | 0.3152 | 1.83 | 2.55 | -19.5484 |  | 4.838 | 0.617 |  | 12.49 | -19.3539 | -10.4131 | -3.87 | 27.8625 |  | 26.0582 | -15.6502 |  | 3.1591 |  |  | -8.7698 | -12.0456 | 5.3185 | -33.2767 | 8.4624 | 8.6589 | 131.9793 | -3.962 | -7.8073 | -4.4936 | 2.4267 | 4.7765 | 4.8738 | 2 | 26.8567 | 28.4611 | -3.35 | 4.354 | 48.6329 | 4.8598 | 21.6691 | 9.5116 | 9.9932 | -12.9615 | -13.3863 | 0 | 0 |  |  | -18.6262 | -18.379 | -6.7439 | -6.5379 | 10.76 | 10.7 | -30.9 | -31 | 1.1618 | -9.84 | 61.313 | 16.8648 | 16.4404 | -19.5 | -38 | 5.5 | 4.6 | -17.5803 | -17.7282 | -60.7235 | -65.2884 | -210.7555 | 4.316 | -30.0001 | 84.9787 | 78.7791 | 82.9771 | 134.4704 | 21.7218 | 25.9726 | 27.6924 | 26.0828 | 138.5772 | -239.2273 | 53.3119 | -40.4657 | -0.2332 |  | -6.16 | -1.967 | -1.981 | 2.56 | -1.12 | -1.8595 | -4.802 | 10.4326 | -6.5019 | 4.7 | 4.885 | 4.778 | 2.5801 | 2.961 | 3.8402 | 3.8684 | 3.571 |  | 22.3 | 2.2412 | -0.22 |  | -9.9475 | -12.0166 | -15.9481 | -8.4043 | 7.1207 | -10.6361 | 2.4686 | -24 | 6.1 |  | -71.9887
20/06/2025 | 22:30 | 0 | 2.7269 | -7.5079 | 6.2453 | 7.4028 |  | 12.1059 |  | 11.6414 | 3.9959 | 3.6682 | 0 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.9082 |  | 4.1377 | 4.0394 | 7.4531 | 11.1219 | -4.7519 | 1.1591 |  | -1.0976 | -0.982 | -0.977 | 4.531 | -22.2 | -8.8 |  |  | -20.5 | -20.53 |  | -5.02 | -5 | 5.3777 | 4.1959 | 20.2152 | 22.6445 | -20.2636 | -8.7073 | -8.9189 | -1.8692 | -1.8965 | -14.6015 | -12.5922 | 1.196 | 6.4969 | 28.4847 | 2.9164 | -2.7 | -2.9 | -26.5376 | -26.3967 | -2.3314 |  | 5.204 | 1.5807 | -0.1579 | -0.0004 | -125.0648 | 60.0299 | 60.152 | 73.7412 | -123.4202 |  |  |  | 20.2685 | 8.49 | 7.99 | -10.6 | 6.66 | -18.7498 | -18.7498 | 23.3538 | 21.6022 | -2.3395 | -17.3422 | -17.3001 | 5.1548 | 14.687 |  |  | 55.3 | -25.6 | -2.07 | 35.3677 | 35.7744 | 33.8273 | 98.1065 | 98.5375 | -28.7932 | -78.4746 | -28.7202 | 1.9621 | 27.2 | 12.87 | 6.8799 | 7.132 | -8.85 |  | -16.3451 | -16.1969 | 47.2357 | 0.0149 | -4.4637 |  | 6.9 | -6.2 | -0.187 | 32.9673 | 6.6855 | 0.3 | -0.01 | 8.5455 | -46.2676 | -7.77 | -8.01 | 23.1 | 21.96 | -42.0545 | -21.1364 | -41.7416 | -41.0727 | 9.7861 | -10.3816 | -20.7886 | -21.2484 | -18.5259 | -22.7769 | -11.658 | -162.4839 | -2.8678 |  | -4.8049 | -4.825 | 15.5762 | -4.5263 | -4.6368 | 6.16 | -27.1792 | -26.5614 | 5.7758 |  | -12.77 | 1.1 | 4.1946 | 5.3819 | -8.5874 | 2.3535 | 3.1088 | 7.1479 | -24.3653 |  | 0.7861 | 0.9736 | 2.7677 | 2.6725 | 2.5218 | 6.0284 | 6.1959 | -27.4628 | 23.0118 | 22.9356 | -14.0295 |  | 21.4176 | -21.22 | -2.4184 | 0.3152 | 1.46 | 1.65 | -22.6284 |  | 4.854 | 0.499 |  | 11.98 | -12.3431 | -3.5928 |  | 27.4729 |  | 25.4391 | -15.8844 |  | 2.883 |  |  |  | -10.8581 | 5.6847 | -34.7892 | 8.6819 | 8.4319 | 129.2077 | -4.7531 | -6.633 | -3.9243 | 2.0999 | 4.1465 | 4.2647 |  | 22.6234 | 24.2778 | -1.26 | 4.39 | 45.5585 | 0 | 25.6636 | 8.4937 | 9.4581 | -12.9592 | -13.5932 | 0 | 0 |  |  | -18.011 | -16.9947 | -6.9129 | -6.3972 | 10.23 | 10.19 | -29.9 | -31.1 | 1.1435 | -10 | 59.8078 | 16.6715 | 16.9168 | -20.4 | -36.2 | 4.7 | 4.1 | -17.8354 |  | -68.2461 | -44.1163 | -216.7687 | -3.4862 | -32.4538 | 87.2698 | 80.2969 | 83.4646 | 135.1941 | 18.4848 | 23.7154 | 28.1922 | 22.7135 | 142.2601 | -239.015 | 52.6791 | -40.7449 | -0.4431 |  | -6.24 | -2.176 | -2.19 | 2.08 | 0 | -2.0564 | -5.8 | 8.4977 | -4.6555 | 6.2 | 5.735 | 4.469 | 2.8052 | 3.2536 | 3.848 | 2.9944 | 4.4778 |  | 20.2 | 2.8076 | -0.39 |  | -8.8401 | -12.7778 | -15.7168 | -7.7845 | 7.0418 | -9.3786 | 1.7388 | -21.4 | 4.4 |  | -73.5401
20/06/2025 | 23:00 | 0 | 2.7993 | -7.5298 | 2.5138 | 7.0038 |  | 10.9093 |  | 8.6606 | 3.1669 | 4.5775 | 0 |  | 0 | 1.656 |  | 4.2341 |  | 3.9596 | 3.9578 | 6.9681 | 10.3927 | -4.9296 | 1.7222 |  | -0.9227 | 0 | -0.65 | 4.124 | -17.76 | -11 |  |  | -21.38 | -21.63 |  | -4.62 | -4.59 | 4.8583 | 4.5665 | 17.8929 | 19.1366 | -15.4593 | -8.5734 | -8.5816 | -0.5947 | -0.5536 | -15.6732 | -11.2526 | 1.196 | 6.8078 | 18.2696 | 11.6004 | -6.7 | -7.1 | -27.0429 | -26.8038 | -2.3217 |  | 1.1909 | 1.4217 | 0 | 0.1911 | -127.3537 | 60.4571 | 60.5182 | 85.2544 | -128.9149 |  |  |  | 19.011 | 8.18 | 7.54 | -11.77 | 5.78 | -17.5442 | -17.6781 | 23.6486 | 20.955 | -1.5401 | -18.9335 | -18.4668 | 2.4736 | 13.1803 |  |  | 50.1 | -23.7 | -1.76 | 31.6397 | 32.9226 | 31.3009 | 100.036 | 99.8388 | -27.4886 | -80.8821 | -26.6123 | 2.1468 | 26.29 | 12.85 | 6.2549 | 6.3507 | -8.22 |  | -14.5428 | -14.2942 | 46.3046 | 0.015 | -4.2492 | 9.9 | 11.6 | -6.239 | -0.748 | 33.125 | 6.1288 | -0.45 | 0.08 | 8.586 | -45.2076 | -8.32 | -8.37 | 23.51 | 20.49 | -42.4364 | -20.7091 | -40.4508 | -40.2727 | 9.6771 | -10.6528 | -21.5226 | -21.3656 | -22.5424 | -27.3255 | -11.038 | -168.0798 | 0.8557 |  | -5.6513 | -5.2814 | 14.6549 | -1.1348 | -1.9647 | -5.636 | -26.3396 | -26.4359 | 7.9658 |  | -10.37 | -3.4 | 4.3689 | 12.9479 | -8.2759 | 2.6501 | 2.8563 | 7.9103 | -23.2383 |  | 0.7715 | 0.9609 | 4.0466 | 2.5301 | 0 | 5.3586 | 5.0237 | -24.2812 | 20.9439 | 20.1986 | -13.2631 |  | 22.6285 | -20.3 | -2.2078 | 0.2978 | 1.01 | 2.71 | -22.0259 |  | 4.908 | 0.808 |  | 11.89 | -15.565 | -5.8501 | -3.59 | 27.1459 |  | 20.1156 | -9.5667 |  | 2.5996 |  |  | -7.7535 | -14.5446 | 4.6151 | -30.9238 | 8.0659 | 7.7083 | 122.0172 | -1.5373 | -7.955 | 9.3209 | 2.1852 | 3.8389 | 3.9236 |  | 26.4306 | 27.6586 | -6.29 | 6.3186 | 47.8983 | 0 | 23.055 | 8.0641 | 7.8534 | -15.1246 | -14.4959 | 0 | 0 |  |  | -19.3019 | -18.7196 | -2.6261 | -1.8081 | 12.33 | 12.48 | -32.1 | -31.4 | 1.2662 | -10.32 | 62.1144 | 16.5635 | 16.4579 | -20.8 | -35.8 | 5 | 4.2 |  |  | -66.39 | -48.8707 | -216.1492 | -0.2368 | -35.628 | 87.7375 | 78.6128 | 87.4356 | 135.403 | 19.7 | 27.5482 | 26.2084 | 21.1912 | 140.0855 | -239.9893 | 50.9869 | -38.291 | -0.1868 |  | -5.76 | -2.137 | -2.147 | 0.8 | 1.04 | -1.9015 | -6.6209 | 9.0562 | -4.8905 | 6.7 | 4.138 | 4.415 | 2.5835 | 2.9769 | 3.7444 | 4.3065 | 3.2576 |  | 20 | 3.3796 | -0.12 |  | -9.768 | -11.9295 | -15.9573 | -7.9042 | 6.8446 | -7.8887 | 0 | -21.8 | 5.5 |  | -73.4754
20/06/2025 | 23:30 | 0 | 2.3876 | -6.988 | 1.7363 | 7.1712 |  | 10.6268 |  | 8.6453 | 3.2769 | 4.7436 | -2.22 |  |  |  |  | 4.3671 |  | 4.4082 | 4.3017 | 7.8303 | 10.9127 | -4.7891 | 1.6736 |  | -0.4335 |  | -0.484 | 3.871 | -17.76 | -11 |  |  | -21.66 | -21.61 |  | -3.87 | -3.9 | 4.4246 | 3.7997 | 16.0059 | 18.0833 | -14.0361 | -10.4488 | -11.1365 | 13.5743 | 12.7452 | -15.1374 | -13.9317 | 3.1687 | 14.3873 | 8.1613 | 12.2312 | -5.1 | -5.4 | -24.7658 | -24.6281 | -2.1145 |  | -1.2593 | 1.9496 |  | 0.174 | -110.3244 | 59.9078 | 59.5111 | 64.2076 | -120.9345 |  |  |  | 17.7836 | 8.17 | 7.26 | -11.97 | 6 | -16.0707 | -15.133 | 21.4114 | 20.5659 | -1.2641 | -15.3963 | -15.2396 | -1.946 | 12.7747 |  |  | 46.2 | -21.5 | -1.83 | 32.7922 | 33.3599 | 31.8121 | 100.6528 | 101.0699 | -26.752 | -80.8907 | -26.0272 | 1.7617 | 27.92 | 12.22 | 5.1611 | 5.3741 | -7.36 |  | -14.7947 | -14.4264 | 40.7912 | 0.0151 | -3.6683 | 12.3 |  | -6.4758 | -1.4961 | 32.9673 | 5.0156 | -1.13 | -0.03 | 8.0325 | -40.1423 | -9.06 | -9.23 | 23.25 | 19.33 | -37.6182 | -18.5273 | -37.5056 | -36.8273 | 9.6493 | -12.7906 | -22.0557 | -21.7714 | -17.3536 | -20.3862 | -10.355 | -157.1685 | 2.0251 |  | -5.8553 | -5.2915 | 10.0587 | -2.5541 | -3.2204 | 16.912 | -27.3191 | -27.1942 | 0.0716 | -10.17 | -13.27 | 0 | 4.3305 | 9.6582 | -8.3584 | 2.6129 | 2.8565 | 0.3096 | -17.5839 |  | 0.7154 | 0.9298 | 3.5327 | 3.8294 | 2.559 | 4.0189 | 3.5166 | -25.4534 | 17.9822 | 18.1707 | -12.2714 |  | 21.6764 | -20.09 | -1.816 | 0.2795 | 0.75 | 2.45 | -22.1748 |  | 4.968 | 0.974 |  | 12.16 | -14.3376 | -5.4601 | -3.65 | 27.3558 |  | 20.221 | -9.5384 |  | 2.441 |  |  | -8.3461 | -13.2475 | 5.8022 | -31.7641 | 9.0174 | 8.9983 | 127.1266 | -1.9582 | -7.8533 | 9.1341 | 2.0819 | 3.5377 | 3.5597 | 1.4353 | 21.5573 | 22.8277 | -1.68 | 3.8429 | 46.8932 | 0 | 22.5846 | 7.3478 | 8.0256 | -11.2938 | -12.3407 | -10.0078 | -12.0599 |  |  | -18.0824 | -17.61 | -2.4302 | -1.7783 | 11.96 | 12.07 | -30.5 | -30.2 | 1.0739 | -10.16 | 56.9379 | 17.7454 | 17.6366 | -20.7 | -35.7 | 4 | 3.4 |  | -17.7525 | -65.1974 | -55.2211 | -218.2782 | -2.4223 | -37.7554 | 85.9881 | 79.7802 | 86.4991 | 131.8146 | 18.5191 | 28.9849 | 24.5296 | 17.5521 | 138.9608 | -238.5933 | 50.1917 | -39.909 | -0.492 |  | -5.52 | -1.532 | -1.546 | 0.64 | 0.32 | -1.9177 | -6.8254 | 9.1417 | -4.4236 | 6.2 | 4.625 | 4.253 |  |  | 3.5319 | 3.6869 | 3.7586 |  | 19.8 | 2.8929 | -0.25 |  | -7.9068 | -13.6711 | -16.471 | -6.1847 | 9.1517 | -10.3036 | 0 | -21.5 | 4.8 |  | -80.296
21/06/2025 | 00:00 | 0 | 2.2231 | -6.9667 | 4.2157 | 7.0329 |  | 10.8859 |  | 8.4639 | 2.9349 | 4.4596 | -2.22 | -24.2 |  |  |  | 3.8534 |  | 4.1699 | 4.1706 | 7.4186 | 11.197 | -4.8938 | 1.8016 |  | -0.4524 |  | -0.74 | 3.933 | -17.76 | -11 |  |  | -22.59 | -22.51 |  | -4.23 | -4.25 | 4.6489 | 3.823 | 18.2125 | 19.6015 | -14.0683 | -9.913 | -9.6602 | -0.8416 | -0.6979 | -12.994 | -11.1186 | 1.5905 | 8.2274 | 17.9378 | 13.7823 | -5.6 | -6 | -27.3418 | -27.2388 | -2.0649 |  | -0.5459 | 1.8459 |  | 0.1412 | -140.965 | 55.5742 | 55.5742 | 67.7209 | -124.7648 |  |  |  | 17.8335 | 8.18 | 7.19 | -11.93 | 6.28 | -20.0894 | -20.0894 | 24.5879 | 23.7748 | -2.6926 | -11.9043 | -11.8634 | -0.7965 | 13.6603 |  |  | 45.7 | -22 | -1.88 | 33.6648 | 33.7635 | 32.6895 | 102.2697 | 102.4677 | -28.4292 | -80.7332 | -28.1902 | 1.6779 | 29.58 | 10.69 | 4.6924 | 4.9835 | -7.15 |  | -15.2674 | -14.8278 | 39.212 | 0.0151 | -3.4569 |  |  | -4.6826 | -2.2441 | 32.9673 | 3.9023 | -1.72 | -0.15 | 11.394 | -38.5122 | -7.75 | -7.92 | 20.07 | 17.25 | -36.8545 | -18.3636 | -39.8693 | -38.8 | 9.534 | -16.3329 | -25.4314 | -25.5267 | -11.804 | -16.6192 | -12.622 | -160.821 | -5.8094 |  | -7.2733 | -6.4154 | 9.5234 | -6.994 | -7.6992 | 30.736 | -30.7896 | -30.4968 | 0.2789 | -13.09 | -20 | 0.2 | 3.9483 | 0.5005 | -8.1546 | 2.7619 | 3.5974 | -0.4235 | -18.4817 |  | 0.6684 | 0.8943 | 3.3323 | 2.513 | 0 | 7.3681 | 7.3681 | -23.2764 | 20.7961 | 20.6808 | -11.3129 |  | 20.6705 | -20.29 | -1.7134 | 0.2621 | 1.08 | 2.87 | -21.0649 | 0 | 4.971 | 0.995 |  | 11.31 | -15.023 | -6.6129 | -3.75 | 25.7713 |  | 19.6569 | -8.7217 |  | 2.2734 |  |  | -8.7135 | -9.7542 | 3.8979 | -32.2683 | 7.1525 | 6.7997 | 118.3203 | -2.6751 | -8.2162 | 9.5509 | 2.2423 | 3.3985 | 3.3461 | 2 | 23.3497 | 24.5426 | -2.93 | 0 | 37.4647 | 0 | 33.6567 | 4.127 | 5.5583 | -10.2821 | -11.7676 | 0 | 0 | 52.1156 | 52.1668 | -18.0494 | -17.8022 | -2.3705 | -2.342 | 11.64 | 11.65 | -31.3 | -30.8 | 1.1252 | -10.16 | 57.742 | 18.0976 | 18.0772 | -20.8 | -35 | 5.1 | 4.3 |  | -17.6973 | -91.7326 | -36.1356 | -216.6467 | 3.2068 | -33.9233 | 81.01 | 87.4156 | 88.441 | 132.7799 | 17.3684 | 26.0074 | 25.9805 | 20.4829 | 135.474 | -238.7897 | 47.9413 | -37.4865 | -0.2332 |  | -5.76 | -1.654 | -1.669 | 0.96 | 1.04 | -2.1203 | -7.1458 | 9.5232 | -3.8956 | 6.3 | 4.128 | 4.867 |  |  | 4.0495 | 4.1111 | 3.3303 |  | 19.4 | 2.8881 | -0.48 |  | -8.4062 | -13.265 | -16.0985 | -6.2201 | 9.2734 | -10.654 | 0 | -21.2 | 4.4 |  | -76.7867
MÁXIMO |  | 0 | 5.9499 | -6.7051 | 11.0051 | 10.2504 | 0 | 19.7927 | 0 | 26.0198 | 11.4886 | 11.0683 | 0 | -17.6 | 11 | 6.624 | -15.4 | 4.3671 | 0 | 9.1623 | 9.2277 | 15.5241 | 11.7308 | -4.0708 | 2.6774 | 0 | -0.4335 | 0 | 0.562 | 7.391 | -8.88 | 2.2 | 0 | 0 | -14.25 | -14.25 | -10 | -2.9 | -2.93 | 7.0783 | 4.5665 | 21.754 | 24.0953 | -3.7987 | -3.349 | -3.9445 | 21.2719 | 25.8708 | -10.9846 | -8.8413 | 4.7469 | 31.1933 | 28.4847 | 19.364 | 0.6 | 0.6 | -20.7612 | -20.7965 | -0.5374 | 0 | 8.4412 | 6.7157 | 2.9915 | 2.0352 | -68.9108 | 88.8699 | 89.8159 | 85.2544 | -57.7052 | 0 | 0 | 0 | 39.3594 | 11.03 | 13.35 | 2.63 | 13.65 | -6.5597 | -6.1578 | 36.5168 | 34.2895 | 1.5282 | -1.5948 | -1.5665 | 8.0683 | 17.131 | 2.88 | 6.412 | 58.4 | 3.3 | -1.53 | 39.4662 | 39.7304 | 37.8738 | 131.4694 | 131.3724 | -17.5161 | -72.1461 | -15.2186 | 2.9578 | 34.25 | 23.88 | 12.6611 | 12.796 | -5.96 | 0 | -1.9563 | -2.1511 | 52.1302 | 0.0157 | -2.839 | 16.4 | 16.3 | -1.4087 | 7.1121 | 40.8531 | 17.0761 | 7.68 | 0.57 | 13.9725 | -10.2906 | -2.64 | -2.71 | 41.44 | 27.71 | -6.9091 | -3.8 | -29.4712 | -28.1818 | 53.4085 | 27.2023 | 15.006 | 16.0854 | 3.4674 | -8.3887 | -9.051 | -77.8225 | 23.2048 | 0 | -3.5383 | -2.562 | 22.5027 | 8.6558 | 6.6922 | 36.368 | -17.8851 | -16.6233 | 12.1764 | 0 | -6.39 | 9.6 | 6.9547 | 25.0709 | -6.7627 | 4.6914 | 3.5974 | 14.3615 | -9.3099 | 0 | 1.7612 | 1.9632 | 4.5287 | 4.411 | 3.36 | 10.0474 | 9.7125 | 9.3776 | 24.2985 | 24.0843 | 12.874 | 26.6155 | 22.6285 | -10.39 | -0.8052 | 0.404 | 2.9 | 4.69 | 0 | 2.4283 | 6.779 | 1.222 | 4.0203 | 12.49 | -6.2749 | -0.0725 | -2.66 | 27.8625 | 0 | 28.1886 | -0.8347 | 0 | 3.8116 | 0.0713 | 0 | -7.4704 | -9.7542 | 7.0031 | -23.1088 | 12.7629 | 12.3908 | 177.7392 | -0.2887 | -6.2234 | 17.4711 | 5.6899 | 7.362 | 7.6345 | 5 | 26.8567 | 29.301 | -0.42 | 9.5927 | 61.5888 | 9.1182 | 47.428 | 14.0549 | 15.6922 | 0 | -5.8425 | 0 | 0 | 68.8683 | 69.4069 | -17.22 | -16.9947 | 1.9595 | 2.3377 | 18.09 | 18.01 | -29.9 | -30.1 | 1.4951 | 7.76 | 78.9391 | 18.0976 | 18.0772 | -14.8 | -35 | 14.1 | 13.6 | -16.6358 | -16.7026 | -55.7223 | 2.1135 | -208.6716 | 8.4615 | 3.132 | 102.4918 | 128.75 | 160.6137 | 152.6739 | 36.6749 | 31.6596 | 32.3233 | 48.048 | 193.9819 | -190.8514 | 62.9812 | 47.332 | 0.8215 | 0 | -5.52 | -0.621 | -0.627 | 8.32 | 1.04 | -1.6603 | 0.148 | 19.0448 | -3.8956 | 6.7 | 6.645 | 6.32 | 2.8079 | 3.2878 | 5.2865 | 4.4122 | 4.4778 | 0 | 29.9 | 4.6268 | 0.8 | 0 | 0 | -11.3963 | -14.2502 | 2.5539 | 12.6967 | -7.8887 | 5.4942 | -21.2 | 13.4 | 0 | -59.5741
MÍNIMO |  | 0 | 1.9617 | -10.9143 | -5.0168 | 6.1088 | 0 | 6.8722 | 0 | 5.6404 | 1.283 | 3.6682 | -8.88 | -33 | -4.4 | 1.656 | -24.2 | -0.8211 | 0 | 2.1597 | 2.0767 | 4.0263 | 5.098 | -6.1423 | 1.0605 | 0 | -1.3728 | -1.002 | -0.986 | 3.837 | -22.2 | -17.6 | 0 | 0 | -23.24 | -23.16 | -10 | -7.59 | -7.6 | 0.1976 | 3.2233 | 11.5294 | 12.6038 | -23.0171 | -15.0034 | -14.5339 | -2.8267 | -2.8073 | -17.1468 | -14.7355 | 0.8014 | 2.7 | -3.7218 | -4.3542 | -6.7 | -7.1 | -29.476 | -29.2101 | -3.0999 | 0 | -11.7162 | -1.2403 | -0.1937 | -0.3732 | -171.0562 | 51.6373 | 51.6678 | -1.4675 | -144.3572 | 0 | 0 | 0 | 11.6561 | 5.95 | 6.64 | -15.08 | 0.25 | -21.5629 | -21.161 | 10.9879 | 9.7666 | -7.7163 | -32.1349 | -31.922 | -12.7243 | 1.301 | 2.88 | 6.412 | 38.8 | -29.1 | -3.95 | 27.7937 | 27.5241 | 26.5515 | 67.7787 | 68.5534 | -28.7932 | -142.1963 | -28.7202 | 1.2799 | 26.06 | 7.19 | 3.2861 | 3.714 | -12.16 | 0 | -19.1251 | -18.8657 | 9.951 | 0.0145 | -6.4152 | -7.8 | -7.3 | -6.4758 | -3.7402 | 30.4439 | 1.8613 | -3.43 | -1.95 | 6.3585 | -54.4031 | -14.5 | -14.65 | 16.59 | 15.83 | -53.2182 | -26.4091 | -43.4825 | -41.3636 | -15.4907 | -34.6833 | -39.734 | -40.298 | -23.2052 | -27.6238 | -12.622 | -175.5084 | -42.2179 | 0 | -12.6492 | -11.8358 | 0 | -23.0625 | -22.4369 | -11.78 | -30.7896 | -30.4968 | -5.4963 | -23 | -22.31 | -12.5 | 3.9483 | -32.0522 | -9.6063 | 1.7964 | 1.2798 | -6.8564 | -31.4897 | 0 | 0.6614 | 0.8781 | 0 | 0 | 0 | -6.0284 | -5.6935 | -27.4628 | 11.2828 | 10.923 | -16.3856 | 0 | 6.4759 | -22.49 | -4.1122 | 0.2529 | 0.75 | -0.3 | -22.6284 | 0 | 4.742 | 0.393 | 1.9076 | 4.15 | -33.1049 | -23.8458 | -4.57 | 20.7742 | 0 | 14.5606 | -18.7162 | -2.6128 | 1.7337 | 0.0353 | 0 | -10.2576 | -32.712 | -1.1864 | -34.7892 | 1.0881 | 0 | 112.0961 | -5.1749 | -11.7469 | -6.5124 | 0.6475 | 3.3985 | 3.3303 | 0 | 13.3819 | 14.8658 | -11.73 | -2.6737 | 25.7963 | -30.1305 | 10.6328 | -14.8417 | -15.0724 | -15.1246 | -15.8035 | -11.2992 | -12.6348 | 16.698 | 14.836 | -29.1293 | -28.547 | -20.3143 | -20.3173 | 5.52 | 5.58 | -36.4 | -36.9 | 0.8103 | -10.8 | 56.4365 | 6.9048 | 7.2784 | -22.1 | -44.8 | 4 | 3.4 | -18.5439 | -18.4622 | -134.1384 | -70.6379 | -268.1007 | -25.3468 | -59.6055 | 38.6821 | 62.2946 | 61.9794 | 75.2638 | -37.9315 | -5.3295 | -6.6184 | -54.2587 | 115.3194 | -266.5207 | -40.6732 | -47.8406 | -2.1326 | 0 | -12.56 | -2.176 | -2.19 | 0.64 | -6.32 | -4.376 | -7.1458 | 6.7094 | -13.6522 | 2.3 | 1.627 | 1.235 | 0 | 0 | 3.0318 | 2.8663 | 2.4398 | 0 | 19.4 | -1.783 | -0.57 | 0 | -10.1316 | -16.8236 | -22.377 | -8.5684 | 6.831 | -17.9774 | 0 | -31.4 | 3.4 | 0 | -80.296
PROMEDIO |  | 0 | 3.8356 | -8.6126 | 2.6954 | 7.6764 | 0 | 13.3525 | 0 | 14.805 | 5.8715 | 7.1245 | -3.7462 | -27.3059 | 4.455 | 3.6957 | -20.5333 | 2.3807 | 0 | 5.1577 | 5.0912 | 8.9634 | 9.7997 | -5.2526 | 2.1019 | 0 | -1.0938 | -0.73048 | -0.60498 | 5.6359 | -16.2338 | -5.665 | 0 | 0 | -20.176 | -20.201 | -10 | -4.4677 | -4.455 | 4.3625 | 3.896 | 17.415 | 18.9639 | -15.0416 | -9.7037 | -9.6361 | 4.0644 | 4.6884 | -13.8703 | -11.8498 | 2.2285 | 11.0926 | 9.9559 | 5.6049 | -2.7354 | -2.9468 | -24.5296 | -24.5257 | -2.0375 | 0 | 0.75941 | 2.5977 | 0.6934 | 0.78121 | -115.1927 | 70.2167 | 70.2657 | 38.9448 | -99.7696 | 0 | 0 | 0 | 24.6413 | 8.6396 | 9.7708 | -5.5217 | 7.3321 | -13.2325 | -13.0203 | 26.1176 | 24.6265 | -2.7467 | -18.0744 | -18.1474 | 0.74326 | 8.9352 | 2.88 | 6.412 | 48.9542 | -13.7292 | -2.6104 | 33.0942 | 33.2502 | 31.8632 | 93.9035 | 94.0438 | -24.2605 | -104.7521 | -22.5181 | 2.2216 | 30.0098 | 16.1877 | 8.3903 | 8.5948 | -9.3306 | 0 | -10.7642 | -10.6492 | 29.8766 | 0.015017 | -4.7394 | 1.7455 | 1.6906 | -3.9745 | 2.2673 | 36.2366 | 10.265 | 2.7715 | -0.64646 | 9.6401 | -29.7393 | -10.0644 | -10.1615 | 28.1875 | 22.4696 | -27.8951 | -13.99 | -35.5083 | -34.4475 | 23.9189 | 1.0605 | -8.8177 | -8.5321 | -10.3354 | -18.9032 | -10.2697 | -129.1749 | -0.7337 | 0 | -8.4172 | -7.641 | 10.8366 | -7.3045 | -7.6276 | 12.8233 | -22.7908 | -22.4206 | 5.2049 | -3.7943 | -15.9429 | 0.36042 | 5.4777 | -4.3715 | -8.2117 | 2.9344 | 2.7111 | 2.7445 | -19.1444 | 0 | 0.97161 | 1.1867 | 2.4919 | 2.7479 | 0.83161 | 1.535 | 1.3292 | -11.6905 | 16.1836 | 16.2058 | -3.9704 | 13.1146 | 15.0715 | -16.7213 | -2.7462 | 0.31142 | 1.9454 | 2.1804 | -14.0723 | 0.88572 | 5.8537 | 0.8216 | 2.6467 | 8.9735 | -19.2397 | -11.9953 | -3.8295 | 25.3248 | 0 | 22.0229 | -10.4388 | -1.0765 | 2.6258 | 0.05598 | 0 | -9.0292 | -18.2544 | 3.2254 | -29.6405 | 7.4239 | 7.1547 | 136.5064 | -2.4678 | -8.889 | 3.4423 | 2.8645 | 5.2455 | 5.3089 | 2.369 | 20.5777 | 22.0842 | -3.7808 | 3.0634 | 46.5302 | -5.3241 | 24.3452 | 3.5103 | 4.0236 | -10.0548 | -11.2572 | -2.4328 | -2.5963 | 43.749 | 44.1487 | -22.7783 | -22.2503 | -9.5556 | -9.3617 | 11.4515 | 11.4388 | -32.5896 | -32.7104 | 1.0853 | -3.7033 | 67.5044 | 13.4693 | 13.4601 | -18.3867 | -39.1229 | 7.7021 | 7.1208 | -17.9623 | -17.8885 | -77.9799 | -34.6165 | -240.3681 | -1.6159 | -22.3602 | 72.5364 | 94.1266 | 100.4242 | 124.1646 | 2.9504 | 14.3002 | 13.7137 | 10.1834 | 148.569 | -234.7629 | 19.2038 | -9.8872 | -0.76641 | 0 | -9.4167 | -1.4333 | -1.4472 | 5.33 | -3.04 | -2.7103 | -2.9889 | 12.0829 | -9.1098 | 4.5875 | 4.1487 | 3.8276 | 2.2704 | 2.6172 | 4.0091 | 3.7048 | 3.6133 | 0 | 23.7896 | 1.8402 | 0.0475 | 0 | -6.889 | -13.6543 | -17.6309 | -4.6169 | 8.9602 | -12.2483 | 2.6366 | -25.1917 | 7.4667 | 0 | -68.8981
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
viernes, 20 de Junio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
20/06/2025 | 00:30 | 45.74 | 45.63 | 47.0197 | 46.998 | 331.974 | 517.3617 | 233.5919 | 233.1122 | 461.0947 | 368.4245 | 1296.2233
20/06/2025 | 01:00 | 38.78 | 38.9 | 37.7765 | 36.9114 | 295.0891 | 447.457 | 232.9058 | 233.6067 | 461.3034 | 371.5247 | 1299.3406
20/06/2025 | 01:30 | 39.52 | 39.89 | 42.1971 | 41.6262 | 276.6713 | 439.9046 | 228.0709 | 225.9243 | 442.5422 | 359.4157 | 1255.9531
20/06/2025 | 02:00 | 43.93 | 43.42 | 47.0197 | 47.688 | 288.5746 | 470.6323 | 222.908 | 223.2694 | 439.0079 | 354.1573 | 1239.3426
20/06/2025 | 02:30 | 38.34 | 39 | 37.9104 | 37.7237 | 269.5919 | 422.566 | 223.9474 | 224.9787 | 431.4447 | 356.1552 | 1236.526
20/06/2025 | 03:00 | 41.81 | 41.98 | 42.599 | 42.1269 | 290.5859 | 459.1018 | 222.0504 | 222.2153 | 436.5202 | 350.6081 | 1231.394
20/06/2025 | 03:30 | 38.46 | 38.55 | 42.733 | 44.5767 | 247.4901 | 411.8098 | 226.6555 | 226.2137 | 434.1856 | 355.1236 | 1242.1784
20/06/2025 | 04:00 | 36.16 | 36.31 | 39.518 | 35.5279 | 256.6104 | 404.1263 | 227.0153 | 226.2628 | 440.9486 | 357.2469 | 1251.4736
20/06/2025 | 04:30 | 39.93 | 39.51 | 40.3217 | 41.3438 | 277.9137 | 439.0192 | 224.2774 | 224.0654 | 438.6183 | 358.1103 | 1245.0714
20/06/2025 | 05:00 | 40.5 | 40.63 | 36.3029 | 35.3382 | 279.9928 | 432.7639 | 227.6006 | 226.5539 | 440.703 | 357.4256 | 1252.2831
20/06/2025 | 05:30 | 43.44 | 43.8 | 41.7953 | 41.5089 | 314.898 | 485.4422 | 228.0381 | 228.689 | 444.6411 | 355.2326 | 1256.6008
20/06/2025 | 06:00 | 43.49 | 44.55 | 42.3311 | 41.7617 | 335.8503 | 507.9831 | 228.7463 | 227.5121 | 453.8842 | 361.0739 | 1271.2165
20/06/2025 | 06:30 | 51.56 | 51.69 | 49.8328 | 49.4369 | 345.7366 | 548.2563 | 222.7165 | 223.7437 | 430.5519 | 346.6462 | 1223.6583
20/06/2025 | 07:00 | 43.29 | 42.97 | 39.6519 | 39.4715 | 348.1627 | 513.5461 | 199.3806 | 196.5127 | 372.1031 | 296.9216 | 1064.918
20/06/2025 | 07:30 | 44.51 | 45.15 | 47.0197 | 45.8856 | 364.8207 | 547.386 | 176.484 | 172.1224 | 287.5979 | 233.206 | 869.4103
20/06/2025 | 08:00 | 37.9 | 38.07 | 43.0009 | 44.8704 | 385.2304 | 549.0717 | 152.2405 | 151.2606 | 245.3858 | 161.0632 | 709.9501
20/06/2025 | 08:30 | 40.79 | 40.66 | 45.6801 | 44.719 | 426.2132 | 598.0623 | 153.4896 | 152.2869 | 232.6413 | 153.6973 | 692.1151
20/06/2025 | 09:00 | 41.59 | 41.39 | 47.0197 | 45.9495 | 442.1735 | 618.1227 | 153.7626 | 153.2668 | 233.0915 | 153.0518 | 693.1727
20/06/2025 | 09:30 | 46.14 | 46.08 | 52.1101 | 51.2612 | 436.2612 | 631.8525 | 155.5784 | 155.6575 | 232.5967 | 149.2693 | 693.1019
20/06/2025 | 10:00 | 58.9 | 59.65 | 59.3439 | 58.0324 | 459.1343 | 695.0606 | 156.3869 | 155.6171 | 224.1493 | 151.3734 | 687.5267
20/06/2025 | 10:30 | 56.76 | 56.26 | 58.5402 | 55.1295 | 453.3567 | 680.0464 | 143.2339 | 142.9318 | 196.4505 | 124.1608 | 606.777
20/06/2025 | 11:00 | 61.9 | 62.06 | 53.4497 | 56.4249 | 469.4504 | 703.285 | 143.7102 | 141.106 | 186.4417 | 121.3048 | 592.5627
20/06/2025 | 11:30 | 59.15 | 58.46 | 55.861 | 54.1585 | 469.7442 | 697.3737 | 133.5187 | 133.5125 | 176.4039 | 113.0463 | 556.4814
20/06/2025 | 12:00 | 50.25 | 50.28 | 51.9762 | 51.2659 | 485.9189 | 689.691 | 125.092 | 126.9919 | 167.8865 | 108.875 | 528.8454
20/06/2025 | 12:30 | 45.34 | 45.96 | 47.8234 | 47.3766 | 457.8538 | 644.3538 | 124.6159 | 124.4936 | 183.5451 | 117.2164 | 549.871
20/06/2025 | 13:00 | 44.7 | 44.65 | 47.1536 | 46.5848 | 448.8553 | 631.9437 | 119.9987 | 118.1418 | 181.0224 | 115.8833 | 535.0462
20/06/2025 | 13:30 | 43.49 | 43.98 | 46.7518 | 46.2974 | 448.0931 | 628.6123 | 98.333 | 99.1082 | 179.4941 | 114.3876 | 491.3229
20/06/2025 | 14:00 | 48.83 | 49.08 | 49.9668 | 49.5329 | 472.6839 | 670.0936 | 104.6323 | 103.9072 | 196.0834 | 122.1729 | 526.7958
20/06/2025 | 14:30 | 51.9 | 52.91 | 53.7176 | 52.3971 | 500.3714 | 711.2961 | 104.5033 | 107.0762 | 212.6897 | 132.7286 | 556.9978
20/06/2025 | 15:00 | 48.09 | 48.29 | 49.4309 | 48.6636 | 486.753 | 681.2275 | 109.8846 | 109.878 | 228.2495 | 140.3795 | 588.3916
20/06/2025 | 15:30 | 55.14 | 55.87 | 54.9233 | 53.5695 | 507.3907 | 726.8935 | 119.1275 | 119.0925 | 240.4579 | 154.1631 | 632.841
20/06/2025 | 16:00 | 55.51 | 55.91 | 51.9762 | 52.9244 | 497.9374 | 714.258 | 136.6585 | 138.3403 | 299.2032 | 188.8728 | 763.0748
20/06/2025 | 16:30 | 54.79 | 55 | 49.8328 | 49.552 | 451.6545 | 660.8293 | 170.7808 | 172.2298 | 380.2274 | 296.1144 | 1019.3524
20/06/2025 | 17:00 | 56.11 | 56.59 | 52.378 | 51.0271 | 427.738 | 643.8431 | 204.9204 | 201.788 | 445.344 | 358.884 | 1210.9364
20/06/2025 | 17:30 | 57.4 | 57.34 | 50.5026 | 50.043 | 392.9175 | 608.2031 | 209.6618 | 210.1892 | 464.8154 | 370.001 | 1254.6674
20/06/2025 | 18:00 | 43.82 | 43.86 | 41.1255 | 40.878 | 325.9959 | 495.6794 | 201.6012 | 200.6142 | 460.869 | 372.6443 | 1235.7287
20/06/2025 | 18:30 | 44.92 | 45.2 | 45.2782 | 45.096 | 404.559 | 585.0532 | 210.9074 | 209.6318 | 486.2811 | 393.1884 | 1300.0087
20/06/2025 | 19:00 | 47.63 | 47.52 | 46.2159 | 45.5065 | 436.1898 | 623.0622 | 218.028 | 218.1684 | 484.9256 | 395.3209 | 1316.4429
20/06/2025 | 19:30 | 39.31 | 39.51 | 48.7611 | 48.2833 | 446.0056 | 621.87 | 218.1735 | 216.8556 | 471.4439 | 383.93 | 1290.403
20/06/2025 | 20:00 | 39.23 | 39.21 | 48.6272 | 48.2228 | 449.4855 | 624.7755 | 220.3547 | 219.8644 | 481.6099 | 383.8021 | 1305.6311
20/06/2025 | 20:30 | 37.35 | 37.8 | 46.7518 | 46.4169 | 435.0826 | 603.4013 | 221.1156 | 219.2262 | 479.8334 | 387.586 | 1307.7612
20/06/2025 | 21:00 | 36.27 | 36.41 | 46.6178 | 46.5143 | 427.6273 | 593.4394 | 222.2274 | 219.865 | 462.3165 | 380.33 | 1284.7389
20/06/2025 | 21:30 | 38.23 | 38.18 | 47.4215 | 46.3303 | 427.652 | 597.8138 | 221.6061 | 221.1476 | 460.1023 | 376.3092 | 1279.1652
20/06/2025 | 22:00 | 45.86 | 45.76 | 49.163 | 48.9634 | 456.0861 | 645.8325 | 224.5508 | 224.4847 | 466.1197 | 378.9185 | 1294.0737
20/06/2025 | 22:30 | 42.51 | 42.77 | 45.6801 | 45.1604 | 437.68 | 613.8005 | 214.1967 | 211.4658 | 444.2143 | 366.6584 | 1236.5352
20/06/2025 | 23:00 | 39.09 | 39.08 | 46.6178 | 43.6204 | 416.1372 | 584.5454 | 217.9539 | 217.4175 | 461.049 | 371.9242 | 1268.3446
20/06/2025 | 23:30 | 40.95 | 40.57 | 43.8046 | 43.3426 | 426.7499 | 595.4171 | 208.0461 | 206.6233 | 445.252 | 367.437 | 1227.3584
21/06/2025 | 00:00 | 33.68 | 33.97 | 37.1067 | 37.367 | 368.8491 | 510.9728 | 205.1577 | 204.0218 | 435.7698 | 354.2498 | 1199.1991
MÁXIMO |  | -33.68 | -33.97 | -36.3029 | -35.3382 | -247.4901 |  | 233.5919 | 233.6067 | 486.2811 | 395.3209
MÍNIMO |  | -61.9 | -62.06 | -59.3439 | -58.0324 | -507.3907 |  | 98.333 | 99.1082 | 167.8865 | 108.875
PROMEDIO |  | -45.2706 | -45.4231 | -46.8466 | -46.321 | -397.954 |  | 186.4258 | 185.8551 | 361.6898 | 280.0045
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
viernes, 20 de Junio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
20/06/2025 | 00:30 | 520.4247 | 524.1774 | 523.0372 | 521.1096 | 523.2221 | 518.8901 |  | 500.6748 | 500.7431 | 487.9283 | 507.0081 | 493.9684 | 227.92 | 228.6211 | 230.3384 | 224.3585 | 219.8597 | 221.4342 | 229 | 0 | 228.9 |  | 141.2705 | 140.6092 | 139.468 | 135.4884 |  | 142.0148 | 128.3535 | 144.4955
20/06/2025 | 01:00 | 521.0018 | 526.5933 | 527.0811 | 522.9288 | 524.9339 | 520.1745 |  | 500.7804 | 500.8767 | 487.7714 | 507.2445 | 494.7683 | 227.0919 | 228.5517 | 229.2695 | 225.2095 | 220.0738 | 221.5237 | 228.3 | 0 | 228.4 |  | 140.6191 | 140.7077 | 139.0067 | 135.4608 |  | 141.7513 | 128.7295 | 144.516
20/06/2025 | 01:30 | 521.369 | 527.9587 | 526.5034 | 523.9741 | 525.9614 | 521.9832 |  | 501.231 | 501.2134 | 488.3689 | 508.2624 | 495.4897 | 227.6275 | 228.7071 | 229.1496 | 225.5231 | 220.6275 | 222.0427 | 228.3 | 0 | 229 |  | 140.6249 | 141.2058 | 139.8977 | 136.137 |  | 141.722 | 128.4951 | 144.904
20/06/2025 | 02:00 | 520.7919 | 525.4904 | 525.8207 | 525.2854 | 527.0582 | 522.8945 | 518.6741 | 501.6833 | 502.483 | 490.3198 | 508.2132 | 496.1622 | 227.4888 | 228.3755 | 229.4146 | 225.9569 | 220.945 | 221.5581 | 229 | 0 | 229.2 |  | 141.3527 | 141.1072 | 139.4973 | 136.1922 |  | 142.1612 | 129.3839 | 144.5772
20/06/2025 | 02:30 | 524.0443 | 528.799 |  | 527.2068 | 528.71 | 523.7021 | 518.5544 | 503.1108 | 501.9095 | 489.6609 | 509.0614 | 496.5064 | 228.4105 | 229.6628 | 230.1777 | 226.6282 | 221.7202 | 222.1696 | 229.6 | 0 | 229.8 |  | 142.4309 | 140.8063 | 139.5642 | 136.1508 |  | 143.0101 | 128.9151 | 144.516
20/06/2025 | 03:00 | 522.6279 | 527.381 |  | 525.8732 | 528.0516 | 523.5132 | 518.9693 | 501.6437 | 502.0648 | 488.8283 | 508.8961 | 496.056 | 227.8447 | 228.5589 | 229.7043 | 226.7299 | 221.6021 | 221.8676 | 228.3 | 0 | 228.8 | 144.2349 | 140.8623 | 141.0087 | 139.6531 | 136.344 |  | 141.7659 | 128.7735 | 144.6385
20/06/2025 | 03:30 | 519.6904 | 524.8077 | 525.8207 | 526.4409 | 528.14 | 524.2086 | 518.1565 | 501.5248 | 501.8702 | 488.9532 | 508.0586 | 495.5849 | 227.4524 | 227.344 | 229.5937 | 226.5028 | 221.8088 | 221.9356 | 228.5 | 0 | 228.5 |  | 140.7354 | 138.1189 | 139.2062 | 136.1094 |  | 141.9123 | 128.7295 | 144.516
20/06/2025 | 04:00 | 523.2574 | 532.2651 | 531.5452 | 527.4251 | 529.4551 | 523.7496 | 518.7455 | 502.9708 | 502.5992 | 489.9904 | 509.0468 | 495.7734 | 229.0771 | 230.1058 | 230.7465 | 227.0525 | 222.2444 | 221.8577 | 228.9 | 0 | 228.8 |  | 140.8109 | 138.5183 | 139.6163 | 135.7644 |  | 142.088 | 129.1983 | 144.9244
20/06/2025 | 04:30 | 521.1592 | 526.5408 | 520.4637 | 522.3048 | 523.4911 | 520.4261 | 518.4216 | 501.6572 | 501.4088 | 488.6402 | 507.671 | 495.7914 | 227.4403 | 228.2305 | 229.959 | 225.4533 | 220.3396 | 222.0257 | 228.3 |  | 228.5 |  | 140.6385 | 138.067 | 139.3346 | 135.7092 |  | 141.6488 | 128.7295 | 144.516
20/06/2025 | 05:00 | 526.3524 | 533.1055 | 531.4402 | 526.817 | 528.7252 | 523.2973 | 518.9395 | 501.953 | 502.3579 | 489.9516 | 509.7776 | 495.3105 | 227.9639 | 230.097 | 229.67 | 224.503 | 221.0114 | 222.1913 | 228.8 |  | 228.4 |  | 140.6616 | 137.8698 | 139.6001 | 135.9852 |  | 142.0002 | 128.8663 | 144.516
20/06/2025 | 05:30 | 520.3199 | 525.1228 | 526.0307 | 524.8082 | 527.4343 | 521.8557 | 516.1832 | 502.164 | 501.3329 | 487.7826 | 507.1387 | 494.8556 | 227.067 | 228.6713 | 229.4006 | 222.8282 | 218.8557 | 221.7274 | 228.3 | 0 | 228 | 143.433 | 140.3181 | 137.5689 | 139.3398 | 135.447 |  | 141.722 | 128.7295 | 144.516
20/06/2025 | 06:00 | 518.274 | 525.2278 | 523.0897 | 525.6116 | 528.0241 | 522.1942 | 518.3215 | 500.89 | 501.8734 | 487.5349 | 507.9336 | 494.6501 | 226.5196 | 227.7745 | 227.9961 | 222.188 | 218.7597 | 221.6278 | 227.7 | 0 | 227.2 | 143.4359 | 140.0211 | 137.5689 | 139.0136 | 135.4056 |  | 141.1951 | 129.0079 | 144.1688
20/06/2025 | 06:30 | 515.861 | 521.4465 | 523.93 | 523.2489 | 526.011 | 519.9735 | 517.7795 | 501.2153 | 501.6567 | 488.7407 | 508.9333 | 494.8896 | 226.5488 | 226.111 | 225.9589 | 221.2776 | 217.2462 | 221.886 | 227.7 |  | 227.3 |  | 140.2235 | 137.4703 | 139.4458 | 135.516 |  | 141.4293 | 128.9151 | 144.1075
20/06/2025 | 07:00 | 522.8902 | 526.1732 | 523.4048 | 525.5668 | 527.0225 | 522.2542 | 518.5865 | 504.7083 | 505.2238 | 492.3391 | 511.2896 | 497.6926 | 228.5637 | 228.4236 | 231.1184 | 221.6806 | 217.5784 | 222.5092 | 229 |  | 228.6 |  | 141.424 | 137.9684 | 140.1673 | 135.7782 |  | 142.6296 | 129.3839 | 144.1279
20/06/2025 | 07:30 | 522.3657 | 526.6458 | 525.243 | 526.5116 | 528.6043 | 524.0297 |  | 508.8119 | 510.8669 | 497.256 | 517.4211 | 504.387 | 227.6263 | 228.8554 | 231.1984 | 221.2382 | 217.1724 | 223.8736 | 231.5 | 0 | 230.6 | 144.2447 | 141.1319 | 138.4665 | 140.675 | 136.1784 |  | 142.2636 | 128.7735 | 144.904
20/06/2025 | 08:00 | 514.3397 | 520.2387 | 519.0457 | 522.4426 | 525.1527 | 520.1655 |  | 505.7245 | 502.2201 | 488.4814 | 515.9827 | 500.4641 | 223.7522 | 226.3001 | 228.0553 | 219.8661 | 216.2569 | 222.3492 | 229.6 | 0 | 228.2 | 143.4415 | 139.9806 | 137.4703 | 139.3799 | 135.5988 |  | 140.8877 | 128.9639 | 143.7195
20/06/2025 | 08:30 | 510.4579 | 515.8797 |  | 519.789 | 522.5268 | 518.2903 | 518.4366 | 502.0073 | 500.9465 | 486.7811 | 514.8009 | 499.8293 | 224.6455 | 224.4775 | 226.1457 | 218.504 | 215.8656 | 222.3467 | 229.2 |  | 227.8 | 142.6299 | 139.7516 | 137.2213 | 139.232 | 135.102 |  | 140.7706 | 127.5088 | 143.3519
20/06/2025 | 09:00 | 508.8842 | 514.8293 |  | 522.1882 | 525.3778 | 522.6733 | 518.4872 | 502.3276 | 501.4706 | 488.034 | 515.4092 | 500.0362 | 223.32 | 223.8961 | 225.0741 | 218.9911 | 217.8738 | 222.0687 | 228.9 | 0 | 227.3 |  | 139.8867 | 136.8218 | 138.6142 | 134.964 |  | 140.6828 | 127.2744 | 142.9434
20/06/2025 | 09:30 | 505.1598 | 511.7834 | 513.5312 | 520.7387 | 523.2972 | 521.917 | 518.7604 | 501.2029 | 501.2099 | 486.9844 | 515.19 | 499.9762 | 224.0385 | 222.2932 | 224.7 | 218.3172 | 217.1724 | 222.3767 | 228.9 |  | 227.4 | 141.8067 | 139.646 | 136.8218 | 139.1881 | 134.8674 |  | 140.4632 | 127.3672 | 142.923
20/06/2025 | 10:00 | 499.1797 | 505.7438 | 506.7562 | 518.897 | 522.6335 | 519.4191 | 518.6927 | 502.6591 | 501.5016 | 487.9782 | 514.8347 | 499.8611 | 221.827 | 220.1617 | 222.5112 | 217.9217 | 216.722 | 222.0327 | 228.9 |  | 227.4 |  | 139.7882 | 136.7751 | 139.1193 | 134.895 |  | 140.8584 | 125.8193 | 142.535
20/06/2025 | 10:30 | 505.4745 | 509.5251 | 512.4283 | 519.2405 | 522.08 | 519.6195 | 518.8735 | 502.5007 | 501.5197 | 488.075 | 516.6895 | 500.4958 | 224.4232 | 220.6264 | 224.715 | 217.9097 | 216.8549 | 221.8753 | 229.6 |  | 227.6 | 141.8085 | 140.156 | 136.7232 | 138.5662 | 135.033 |  | 140.9463 | 125.5849 | 142.535
20/06/2025 | 11:00 | 502.6943 | 509.7352 | 510.9578 | 517.8797 | 521.2104 | 519.9141 | 518.9247 | 502.4632 | 501.4246 | 488.3878 | 516.3627 | 500.5491 | 223.804 | 221.5558 | 224.0588 | 217.565 | 216.4784 | 222.607 | 229.6 |  | 227.8 |  | 140.5022 | 136.7232 | 138.4167 | 134.6328 |  | 141.4586 | 125.4921 | 142.4124
20/06/2025 | 11:30 | 500.4911 | 508.3172 | 505.916 | 518.5789 | 522.1669 | 519.8608 | 518.8796 | 502.1572 | 501.7944 | 489.1131 | 516.3024 | 500.2844 | 222.2046 | 221.2654 | 222.7283 | 217.6354 | 216.2643 | 222.2164 | 229.5 |  | 227.3 |  | 140.2319 | 136.6247 | 138.759 | 134.6742 |  | 141.3122 | 125.4921 | 142.535
20/06/2025 | 12:00 | 501.1206 | 507.687 | 510.3276 | 519.3952 | 522.1406 | 519.893 | 518.9662 | 502.2768 | 501.843 | 489.1713 | 516.1697 | 500.0017 | 221.8105 | 221.7256 | 223.5381 | 218.0353 | 216.6187 | 222.9558 | 229.6 |  | 227.7 |  | 140.3983 | 136.8218 | 138.8604 | 134.9778 |  | 141.4293 | 126.5224 | 142.923
20/06/2025 | 12:30 | 506.0515 | 513.674 |  | 522.5392 | 525.6849 | 522.1755 | 518.5018 | 505.7089 | 503.4329 | 490.9861 | 517.3376 | 501.5875 | 223.6813 | 224.2203 | 225.8671 | 219.4315 | 217.8221 | 223.0996 | 229.6 |  | 228.2 | 142.6168 | 140.5393 | 137.2732 | 139.4194 | 135.4884 |  | 141.4878 | 127.3672 | 143.454
20/06/2025 | 13:00 | 509.3564 | 516.2998 | 515.842 | 523.4921 | 526.4139 | 523.6179 | 518.356 | 505.7521 | 503.9691 | 491.7895 | 518.1561 | 502.1545 | 225.0322 | 224.8676 | 227.4616 | 219.9081 | 217.763 | 223.2002 | 230.2 | 0 | 228.8 | 142.6095 | 140.9562 | 137.3199 | 139.1711 | 135.792 |  | 141.8684 | 127.8359 | 143.3314
20/06/2025 | 13:30 | 511.0874 | 517.2977 | 515.9996 | 523.8895 | 527.1888 | 523.8048 |  | 506.7423 | 503.8916 | 490.6215 | 517.6105 | 501.926 | 226.2166 | 224.9326 | 227.7802 | 220.3085 | 218.612 | 223.3299 | 230.2 |  | 228.7 | 142.5387 | 141.1183 | 136.8737 | 139.3764 | 135.8334 |  | 141.7367 | 127.8359 | 143.2497
20/06/2025 | 14:00 | 507.5728 | 511.7308 | 515.5794 | 521.4496 | 524.0651 | 522.5686 |  | 505.9023 | 502.7206 | 489.7555 | 516.9534 | 500.9011 | 225.7551 | 223.4614 | 226.9696 | 218.8925 | 217.4456 | 222.8066 | 229.6 |  | 228.2 |  | 140.878 | 137.0708 | 139.1308 | 135.516 |  | 141.239 | 126.9472 | 142.923
20/06/2025 | 14:30 | 503.8483 | 509.6301 | 506.4411 | 518.0721 | 521.953 | 519.8654 | 517.9182 | 504.9976 | 502.0787 | 488.7272 | 516.2281 | 500.7516 | 223.9715 | 222.0427 | 225.0324 | 217.7516 | 216.8033 | 222.6742 | 229.1 |  | 227.6 |  | 140.6438 | 136.9723 | 138.6687 | 135.171 |  | 141.1805 | 126.7129 | 142.535
20/06/2025 | 15:00 | 505.2122 | 511.9934 | 510.275 | 518.4506 | 521.6941 | 519.6548 | 518.5309 | 505.8288 | 501.7236 | 488.4579 | 516.1038 | 500.7646 | 224.3024 | 222.7273 | 225.5261 | 217.5706 | 216.4341 | 222.7272 | 229.2 |  | 227.4 | 141.7136 | 141.7714 | 137.0708 | 139.0984 | 135.309 |  | 142.5271 | 126.3369 | 142.923
20/06/2025 | 15:30 | 503.5861 | 507.9496 | 510.17 | 517.3488 | 520.3433 | 519.2637 | 518.8453 | 504.9225 | 501.6261 | 488.2602 | 515.9961 | 499.2476 | 223.6313 | 221.6592 | 224.4485 | 217.1224 | 216.6187 | 222.439 | 228.8 |  | 227 | 141.7186 | 141.6989 | 136.8218 | 138.4559 | 135.102 |  | 142.3515 | 126.0537 | 142.535
20/06/2025 | 16:00 | 505.527 | 510.1553 | 508.9095 | 517.1074 | 520.4413 | 518.9898 | 518.9922 | 503.5995 | 500.5072 | 486.9849 | 514.5358 | 498.3707 | 225.1153 | 222.501 | 225.7255 | 217.8705 | 216.6408 | 222.393 | 228.3 |  | 226.5 | 141.7535 | 141.2412 | 137.0708 | 138.7909 | 134.5776 |  | 141.927 | 126.1953 | 142.4941
20/06/2025 | 16:30 | 510.5629 | 516.1423 | 513.8988 | 519.695 | 522.7825 | 520.8176 | 518.4595 | 501.3266 | 504.5712 | 484.1261 | 511.9261 | 495.6777 | 226.9537 | 224.1128 | 227.8671 | 218.2727 | 216.5153 | 221.4914 | 228.3 |  | 226.3 |  | 141.3107 | 136.7751 | 138.1383 | 134.343 |  | 142.088 | 125.9169 | 142.4941
20/06/2025 | 17:00 | 513.6578 | 518.243 | 513.4787 | 520.5277 | 524.2876 | 521.1927 |  | 500.1361 | 502.7038 | 481.9884 | 509.3256 | 493.0702 | 228.2897 | 225.0524 | 229.1358 | 218.5571 | 217.0469 | 221.1775 | 227 |  | 225.4 | 141.4651 | 140.7421 | 136.7232 | 137.9735 | 134.6604 |  | 141.0487 | 126.288 | 141.3913
20/06/2025 | 17:30 | 516.8052 | 519.1883 | 518.1004 | 523.1603 | 525.7956 | 522.5212 |  | 500.6257 | 501.9153 | 481.2897 | 508.0034 | 492.328 | 230.6766 | 225.5793 | 229.5434 | 219.5816 | 218.3463 | 220.8898 | 225.7 |  | 224.7 | 140.6364 | 140.3926 | 137.3718 | 138.1677 | 134.3016 |  | 140.8731 | 125.6337 | 140.942
20/06/2025 | 18:00 | 519.6379 | 524.3875 | 523.4573 | 525.5831 | 528.4993 | 524.6732 |  | 500.7996 | 502.0517 | 482.2009 | 509.0577 | 492.5381 | 227.3214 | 227.5705 | 232.0595 | 220.812 | 219.4389 | 221.3679 | 225.7 |  | 225 | 140.6488 | 140.3035 | 137.8698 | 138.8954 | 136.4268 |  | 141.0487 | 126.4785 | 141.2688
20/06/2025 | 18:30 | 513.8152 | 519.2408 | 518.2579 | 524.9568 | 528.5217 | 524.349 | 512.8719 | 498.5163 | 497.7742 | 478.8281 | 504.5864 | 488.8857 | 224.7859 | 225.5415 | 228.1882 | 221.0869 | 219.749 | 220.512 | 225.1 |  | 223.8 | 139.7253 | 141.2835 | 137.8179 | 137.817 | 135.447 |  | 141.8538 | 127.6016 | 140.5335
20/06/2025 | 19:00 | 511.1399 | 516.7725 |  | 525.1063 | 528.2009 |  |  | 499.3255 | 498.9274 | 479.8534 | 504.5661 | 489.4495 | 223.5756 | 224.8514 | 227.532 | 221.5075 | 219.8007 | 220.3485 | 225.7 |  | 224.4 |  | 141.8322 | 137.8698 | 137.7562 | 135.516 |  | 142.4246 | 127.6943 | 140.5335
20/06/2025 | 19:30 | 512.5562 | 518.5581 | 516.84 | 527.6261 | 530.5701 | 526.6059 |  | 500.6445 | 499.9497 | 480.6516 | 505.6105 | 490.2865 | 223.8273 | 225.4585 | 227.9753 | 222.5481 | 220.6497 | 220.7425 | 226.4 |  | 224.9 |  | 142.3783 | 138.0203 | 137.916 | 135.5988 |  | 142.8199 | 128.4951 | 140.942
20/06/2025 | 20:00 | 513.0807 | 519.2933 |  | 527.566 | 530.687 |  |  | 500.2091 | 498.6871 | 480.2299 | 505.6085 | 489.6161 | 223.9425 | 225.5675 | 228.292 | 222.7232 | 220.4873 | 220.373 | 225.7 |  | 224.5 | 140.5337 | 141.8127 | 138.067 | 137.9462 | 135.6402 |  | 142.1173 | 128.4463 | 140.554
20/06/2025 | 20:30 | 515.3889 | 520.6588 |  | 528.7877 | 531.8394 | 527.6763 |  | 500.3398 | 499.1175 | 480.3465 | 504.5077 | 489.6592 | 224.8461 | 226.2242 | 229.129 | 222.9376 | 220.9302 | 220.6284 | 225.1 |  | 224.7 |  | 141.4675 | 138.067 | 137.6353 | 135.5712 |  | 142.0587 | 128.2119 | 140.9216
20/06/2025 | 21:00 | 516.6478 | 522.0768 | 521.8818 | 529.4473 | 532.2059 | 527.7807 | 515.4995 | 500.1782 | 499.1194 | 480.4206 | 505.0789 | 490.5102 | 225.6548 | 226.8814 | 229.9036 | 223.2617 | 221.0336 | 220.6654 | 225.1 |  | 224.9 | 140.5337 | 141.5563 | 138.2174 | 138.1808 | 135.5574 |  | 142.088 | 128.0264 | 141.3504
20/06/2025 | 21:30 | 517.8544 | 523.4423 |  | 529.8349 | 533.106 |  |  | 500.436 | 499.5703 | 480.7265 | 505.2215 | 490.4762 | 226.1446 | 227.0475 | 230.1232 | 223.4195 | 221.447 | 220.8947 | 225.7 |  | 225 | 141.3421 | 141.5747 | 138.3679 | 138.0981 | 135.7092 |  | 142.249 | 128.2608 | 141.7385
20/06/2025 | 22:00 | 518.6937 | 523.7573 |  | 530.177 | 533.0249 | 528.8389 |  | 500.1894 | 499.8529 | 480.8818 | 504.8752 | 490.643 | 226.5155 | 227.4313 | 230.7562 | 223.3886 | 221.5947 | 220.8022 | 225.7 |  | 225.2 |  | 141.6653 | 138.4665 | 138.1306 | 134.4396 |  | 141.9855 | 127.8848 | 141.718
20/06/2025 | 22:30 | 521.0018 | 523.8624 |  | 524.0648 | 526.7565 | 521.3925 |  | 500.1573 | 499.1728 | 480.7413 | 505.388 | 489.8705 | 227.9023 | 227.6843 | 231.6462 | 221.0315 | 217.2536 | 220.9963 | 225.7 |  | 225.4 | 140.5152 | 141.5269 | 138.565 | 138.2292 | 135.0192 |  | 142.2929 | 127.416 | 141.0033
20/06/2025 | 23:00 | 518.2215 | 525.4904 | 524.2451 | 527.2984 | 529.519 | 523.4893 |  | 501.3375 | 499.0955 | 480.6438 | 504.6702 | 490.5043 | 226.2882 | 227.4842 | 229.0259 | 222.0331 | 218.5013 | 220.6791 | 225.7 |  | 226.4 | 141.3106 | 141.9267 | 138.866 | 138.563 | 135.5574 |  | 142.6003 | 127.9287 | 141.7385
20/06/2025 | 23:30 | 517.1199 | 521.2365 | 516.8925 | 526.243 | 528.7705 | 523.2772 |  | 500.1302 | 499.3513 | 481.8438 | 504.9211 | 490.8683 | 225.2007 | 227.2784 | 227.786 | 221.7446 | 218.5677 | 220.9305 | 225.7 |  | 225.6 | 141.4124 | 141.4668 | 138.866 | 137.9485 | 135.8196 |  | 142.1465 | 127.3672 | 141.3504
21/06/2025 | 00:00 | 521.7361 | 526.6458 | 521.8818 | 525.938 | 527.7294 | 522.3844 |  | 502.3443 | 500.1052 | 480.8227 | 507.1487 | 490.9433 | 226.7865 | 228.3741 | 229.7185 | 221.7541 | 218.4422 | 221.1355 | 226.4 |  | 226.2 | 141.4067 | 141.5843 | 139.115 | 138.1451 | 136.0266 |  | 142.6149 | 127.9776 | 141.718
MÁXIMO |  | 526.3524 | 533.1055 | 531.5452 | 530.177 | 533.106 | 528.8389 | 518.9922 | 508.8119 | 510.8669 | 497.256 | 518.1561 | 504.387 | 230.6766 | 230.1058 | 232.0595 | 227.0525 | 222.2444 | 223.8736 | 231.5 | 0 | 230.6 | 144.2447 | 142.4309 | 141.2058 | 140.675 | 136.4268 | 0 | 143.0101 | 129.3839 | 144.9244
MÍNIMO |  | 499.1797 | 505.7438 | 505.916 | 517.1074 | 520.3433 | 518.2903 | 512.8719 | 498.5163 | 497.7742 | 478.8281 | 504.5077 | 488.8857 | 221.8105 | 220.1617 | 222.5112 | 217.1224 | 215.8656 | 220.3485 | 225.1 | 0 | 223.8 | 139.7253 | 139.646 | 136.6247 | 137.6353 | 134.3016 | 0 | 140.4632 | 125.4921 | 140.5335
PROMEDIO |  | 514.1332 | 519.65 | 518.5007 | 523.5963 | 526.2815 | 522.2186 | 518.1903 | 502.2602 | 501.5485 | 486.4219 | 510.6482 | 495.9253 | 225.8518 | 225.8113 | 227.9732 | 221.3623 | 218.7062 | 221.8201 | 228.0146 | 0 | 227.1521 | 141.9006 | 140.9404 | 138.0122 | 138.8599 | 135.4341 | 0 | 141.7656 | 127.665 | 142.8639
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
viernes, 20 de Junio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 20/06/2025 00:00:00 | 20/06/2025 10:35:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 20/06/2025 00:00:00 | 20/06/2025 06:33:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 20/06/2025 00:55:00 | 20/06/2025 07:21:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Trujillo Norte y Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 20/06/2025 00:56:00 | 20/06/2025 07:22:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 20/06/2025 00:57:00 | 20/06/2025 07:22:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 20/06/2025 04:15:00 | 20/06/2025 07:23:00 | Por regulación de tensión en la SE Planicie.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 20/06/2025 22:38:00 | 21/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 20/06/2025 22:39:00 | 21/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2134 | 20/06/2025 23:30:00 | 21/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Planicie.

## AISLADOS_TEMP
viernes, 20 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
viernes, 20 de Junio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:49:35 | 59.762 | 04:59:55 | 60.252
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:49:35 | 59.762 | 03:39:29 04:59:55 | 60.251 60.251
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:49:35 | 59.763 | 04:59:55 | 60.252
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:49:35 | 59.763 | 04:59:55 | 60.252
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:02:47 | 59.552 | 12:02:13 | 60.812
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:49:35 | 59.761 | 04:59:55 | 60.253
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:49:35 | 59.762 | 04:59:55 | 60.252

## AISLADOS_TEMP_GPS
viernes, 20 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
viernes, 20 de Junio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
20/06/2025 | 00:30 | 6426.4 | 6479.0029 | 0.8185%
20/06/2025 | 01:00 | 6225.3 | 6370.9292 | 2.339%
20/06/2025 | 01:30 | 6211.1 | 6269.4607 | 0.9396%
20/06/2025 | 02:00 | 6131.3 | 6251.9503 | 1.968%
20/06/2025 | 02:30 | 6045.1 | 6198.2113 | 2.533%
20/06/2025 | 03:00 | 6073.7 | 6181.0314 | 1.767%
20/06/2025 | 03:30 | 6031.8 | 6168.0614 | 2.259%
20/06/2025 | 04:00 | 5928.6 | 6174.3492 | 4.145%
20/06/2025 | 04:30 | 6066.2 | 6211.0036 | 2.387%
20/06/2025 | 05:00 | 5955.9 | 6246.9504 | 4.887%
20/06/2025 | 05:30 | 6172.6 | 6377.5676 | 3.321%
20/06/2025 | 06:00 | 6224.1 | 6471.5168 | 3.975%
20/06/2025 | 06:30 | 6523.3 | 6642.6935 | 1.83%
20/06/2025 | 07:00 | 6461 | 6753.9908 | 4.535%
20/06/2025 | 07:30 | 6557.2 | 6825.7613 | 4.096%
20/06/2025 | 08:00 | 6730.3 | 6943.0689 | 3.161%
20/06/2025 | 08:30 | 6963.6 | 7129.1759 | 2.378%
20/06/2025 | 09:00 | 7111.9 | 7215.6642 | 1.459%
20/06/2025 | 09:30 | 7163.1 | 7300.841 | 1.923%
20/06/2025 | 10:00 | 7292.4 | 7371.5252 | 1.085%
20/06/2025 | 10:30 | 7307.1 | 7441.8637 | 1.844%
20/06/2025 | 11:00 | 7236.2 | 7465.2665 | 3.166%
20/06/2025 | 11:30 | 7372 | 7477.2011 | 1.427%
20/06/2025 | 12:00 | 7279.1 | 7456.9017 | 2.443%
20/06/2025 | 12:30 | 7140.3 | 7393.3235 | 3.544%
20/06/2025 | 13:00 | 7208 | 7342.0406 | 1.86%
20/06/2025 | 13:30 | 7119.7 | 7320.7778 | 2.824%
20/06/2025 | 14:00 | 7183.8 | 7335.9575 | 2.118%
20/06/2025 | 14:30 | 7184.5 | 7422.4921 | 3.313%
20/06/2025 | 15:00 | 7317 | 7448.0744 | 1.791%
20/06/2025 | 15:30 | 7362.4 | 7450.4148 | 1.195%
20/06/2025 | 16:00 | 7260.9 | 7455.5005 | 2.68%
20/06/2025 | 16:30 | 7404.3 | 7428.5445 | 0.3274%
20/06/2025 | 17:00 | 7346.4 | 7432.015 | 1.165%
20/06/2025 | 17:30 | 7362.4 | 7450.3927 | 1.195%
20/06/2025 | 18:00 | 7447.7 | 7443.814 | -0.05218%
20/06/2025 | 18:30 | 7493.9 | 7430.3115 | -0.8485%
20/06/2025 | 19:00 | 7523.2 | 7437.0769 | -1.145%
20/06/2025 | 19:30 | 7469.8 | 7420.2378 | -0.6635%
20/06/2025 | 20:00 | 7472.9 | 7400.5796 | -0.9678%
20/06/2025 | 20:30 | 7425 | 7358.5405 | -0.8951%
20/06/2025 | 21:00 | 7377.3 | 7357.2407 | -0.2719%
20/06/2025 | 21:30 | 7306.06 | 7301.5919 | -0.06116%
20/06/2025 | 22:00 | 7282.12 | 7284.2551 | 0.02932%
20/06/2025 | 22:30 | 7213.6 | 7213.651 | 0.000707%
20/06/2025 | 23:00 | 6991.7 | 7101.4083 | 1.569%
20/06/2025 | 23:30 | 6815.76 | 6795.4314 | -0.2983%
21/06/2025 | 00:00 | 6668.61 | 6775.0286 | 1.596%

## DESVIACIÓN
viernes, 20 de Junio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
20/06/2025 | 00:30 | 44.8 | 137.1863 | 124.5841 | -79.7841 | 604.4 | 594.1713 | 594.1713 | 10.2287 | 202.6 | 193.2945 | 193.2945 | 9.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 76.7967 | 76.7982 | 12.5018 | 111 | 100.0001 | 116.2896 | -5.2896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 191.2967 | 159.5382 | 28.7618 | 196.5 | 191.2967 | 159.5382 | 36.9618 | 195.6 | 191.2967 | 159.5382 | 36.0618 | 274.6 | 286.9451 | 239.3074 | 35.2926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 452.5 | 489.0898 | 565.5398 | -113.0398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.1 | 158.3343 | 158.3343 | 1.7657 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 22.2 |  |  | 22.2 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 60.7 | 115.1802 | 115.497 | -54.797 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60 | 62.2083 | 65.6884 | -5.6884 | 28.7 | 94.3495 | 106.8387 | -78.1387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 293.8 | 228.4561 | 303.3001 | -9.5001 | 62 | 73.3495 | 73.3495 | -11.3494 | 70.7 | 71.1784 | 149.5753 | -78.8753 | 37.8 | 33.9577 | 33.9577 | 3.8423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 87 | 86.0623 | 86.0623 | 0.9377 | 181.4 | 185.1 | 185.1001 | -3.7001 | 181.5 | 185.1 | 185.1001 | -3.6001 | 184.6 | 185.1 | 185.1001 | -0.50008 | 108.5 | 103.0368 | 88.9621 | 19.5379 | 8.1 | 8.9214 | 8.9214 | -0.82143 | 1.8 | 2.4873 | 9.3594 | -7.5594 | 33.2 | 34.4774 | 34.3051 | -1.1051 | 39.1 | 40.784 | 40.784 | -1.684 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9 | 93.6877 | 48.5437 | 43.3563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.7219 | 46.5651 | 1.1349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 |  | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.3845 | 88.3845 | -1.5845 | 177.1 | 171.3473 | 171.3473 | 5.7527 | 175 | 171.3473 | 171.3473 | 3.6527 | 200 | 0 |  | 200 | 175.1 | 171.3473 | 171.3473 | 3.7527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 92.8 | 132.4967 | 187.1723 | -94.3723 | 91.2 | 95.1525 | 97.2503 | -6.0503 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 74.7 | 72.3739 | 72.3739 | 2.3261 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 68.37 | 68.37 | -21.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 9 | 9 | 2.8 | 0 |  | 0 | 0 | 15.9 | 16.5049 | 16.5049 | -0.60485 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.6 | 5.6699 | 5.67 | -0.07 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.6 | 11.6505 | 11.6505 | 1.9495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.4 | 16.092 | 16.092 | -1.692 | 32.7 | 35.848 | 35.848 | -3.148 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 13.5 | 11.0384 | 10.7709 | 2.7291 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 17.2 | 18.8349 | 18.8349 | -1.6349 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 11.7 | 12.6214 | 12.6214 | -0.92136 | 17.2 | 17.4757 | 17.4757 | -0.27573 | 27.8 | 17 | 17 | 10.8 | 8.5 | 32 | 32 | -23.5 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 19.7 | 2 | 0.8 | 7.2 | 30 | 2.1 | 5.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 15.534 | 15.534 | 0.96602 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 7.9 | 9 | 10 | -2.1 | 8.2 | 9 | 9.9029 | -1.7029 | 6.2 | 8 | 8 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.2 | 12 | 12 | 7.2 | 19.6 | 10 | 10 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 42.6 | 48.4615 | 42 | 0.6 | 17.8 | 11.5385 | 10 | 7.8 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.96 | 7.96 | -0.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 01:00 | 42.1 | 134.9717 | 121.4825 | -79.3825 | 598.6 | 594.1713 | 594.1713 | 4.4287 | 200.6 | 193.2945 | 193.2945 | 7.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 61.0996 | 76.7982 | 13.0018 | 110 | 100.0001 | 110.5633 | -0.5633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173 | 177.0618 | 158.6344 | 14.3656 | 172.5 | 177.0618 | 158.6344 | 13.8656 | 172.5 | 177.0618 | 158.6344 | 13.8656 | 275.5 | 265.5927 | 237.9515 | 37.5485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 443.5 | 462.6457 | 557.3978 | -113.8978 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 158.3343 | 158.3343 | 3.1657 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 22.1 |  |  | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 59.8 | 109.015 | 107.0953 | -47.2953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59.7 | 61.276 | 64.5454 | -4.8454 | 44.2 | 97.3743 | 97.149 | -52.949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 295 | 288.6646 | 303.1512 | -8.1512 | 62 | 73.3495 | 73.3495 | -11.3494 | 57.1 | 57.5027 | 149.9144 | -92.8144 | 37.6 | 33.9577 | 33.9577 | 3.6423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 90.3 | 86.0623 | 86.0623 | 4.2377 | 180.6 | 185.1 | 185.1001 | -4.5001 | 181.9 | 185.1 | 185.1001 | -3.2001 | 183.1 | 185.1 | 185.1001 | -2.0001 | 108.7 | 103.0368 | 88.9621 | 19.738 | 8 | 8.9214 | 8.9214 | -0.92143 | 1.7 | 2.4873 | 9.3594 | -7.6594 | 20.6 | 34.4751 | 34.478 | -13.878 | 40.3 | 40.784 | 40.784 | -0.48398 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 73.2465 | 48.5437 | 4.0563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 41.9916 | 47.7262 | -0.12621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 |  | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.3845 | 88.3845 | -1.6845 | 176.8 | 171.3473 | 171.3473 | 5.4527 | 174.8 | 171.3473 | 171.3473 | 3.4527 | 200 | 0 |  | 200 | 174.5 | 171.3473 | 171.3473 | 3.1527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 41.1 | 113.7665 | 67.5049 | -26.4048 | 78 | 94.5452 | 92.0912 | -14.0912 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 74.9 | 72.3739 | 72.3739 | 2.5261 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.7739 | 149.7739 | -4.0739 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 78.3 | 78.3 | -39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 13.482 | 13.482 | 0.718 | 0 |  | 0 | 0 | 15.9 | 16.5049 | 16.5049 | -0.60485 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 4.6486 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.6 | 11.6505 | 11.6505 | 1.9495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.5 | 15.837 | 15.837 | -4.337 | 26.9 | 34.983 | 34.983 | -8.083 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 13.5 | 9.713 | 11.0394 | 2.4606 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 17.2 | 18.8349 | 18.8349 | -1.6349 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 8 | 9 | 9 | -1 | 11 | 12.6214 | 12.6214 | -1.6214 | 17.2 | 17.4757 | 17.4757 | -0.27573 | 28.4 | 19.7 | 19.7 | 8.7 | 10.1 | 16.619 | 16.619 | -6.519 | 0 |  | 0 | 0 | 3.7 | 19.703 | 19.703 | -16.003 | 10.6 | 37.376 | 37.376 | -26.776 | 0.1 | 1.075 | 1.075 | -0.975 | 0 | 0.775 | 0.775 | -0.775 | 16.5 | 15.534 | 15.534 | 0.96602 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 7.9 | 9 | 10 | -2.1 | 8.2 | 9 | 9.9029 | -1.7029 | 6.3 | 9.852 | 9.852 | -3.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21 | 11 | 11 | 10 | 22.6 | 9 | 9 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 42.7 | 48.4615 | 42 | 0.7 | 17.9 | 11.5385 | 10 | 7.9 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.96 | 7.96 | -0.56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 01:30 | 41.3 | 134.4195 | 120.8483 | -79.5483 | 602.6 | 594.1713 | 594.1713 | 8.4287 | 202.2 | 193.2945 | 193.2945 | 8.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 57.7075 | 76.7982 | 12.6018 | 109.7 | 100.0001 | 112.144 | -2.444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 186.2515 | 156.6813 | 30.5187 | 189.6 | 186.2515 | 156.6813 | 32.9187 | 190 | 186.2515 | 156.6813 | 33.3187 | 274.2 | 279.3773 | 235.0219 | 39.1781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 447.5 | 455.3973 | 558.7788 | -111.2788 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 158.3343 | 158.3343 | 3.3657 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 60.4 | 107.8096 | 105.674 | -45.274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59.7 | 61.0688 | 64.318 | -4.618 | 22.5 | 20.6204 | 75.7953 | -53.2953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 293.7 | 288.6631 | 228.4563 | 65.2437 | 62 | 73.3495 | 73.3495 | -11.3494 | 52.1 | 52.5329 | 149.9144 | -97.8144 | 37.7 | 33.9577 | 33.9577 | 3.7423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 88.2 | 86.0623 | 86.0623 | 2.1377 | 180.2 | 185.1 | 185.1001 | -4.9001 | 181.3 | 185.1 | 185.1001 | -3.8001 | 184.1 | 185.1 | 185.1001 | -1.0001 | 108.2 | 103.0368 | 88.9621 | 19.238 | 8.1 | 8.9214 | 8.9214 | -0.82143 | 1.8 | 2.4873 | 9.3594 | -7.5594 | 27.5 | 34.4738 | 34.478 | -6.978 | 39.5 | 40.784 | 40.784 | -1.284 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 51.4682 | 60.0561 | 41.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 37.6308 | 44.9317 | 2.5683 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 |  | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.3845 | 88.3845 | -1.6845 | 176.6 | 171.3473 | 171.3473 | 5.2527 | 174.7 | 171.3473 | 171.3473 | 3.3527 | 96.9 | 0 |  | 96.9 | 174.5 | 171.3473 | 171.3473 | 3.1527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 56.7 | 104.9957 | 67.5049 | -10.8049 | 104 | 92.4302 | 92.7978 | 11.2022 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 72.8 | 72.3739 | 72.3739 | 0.42612 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 77.701 | 77.701 | -39.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 13.399 | 13.399 | -1.999 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 16.5049 | 16.5049 | -0.50485 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 4.4279 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.6 | 11.6505 | 11.6505 | 1.9495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.6 | 15.794 | 15.794 | -3.194 | 28.7 | 34.728 | 34.728 | -6.028 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 13.5 | 8.7043 | 10.3931 | 3.1069 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 17.2 | 18.8349 | 18.8349 | -1.6349 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | -0.5 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 11.3 | 12.6214 | 12.6214 | -1.3214 | 17.3 | 17.4757 | 17.4757 | -0.17573 | 20.8 | 20.722 | 20.722 | 0.078 | 13 | 15.207 | 15.207 | -2.207 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 17.616 | 17.616 | -14.316 | 7.2 | 35.429 | 35.429 | -28.229 | 0.3 | 0.819 | 0.819 | -0.519 | 0.1 | 0.454 | 0.454 | -0.354 | 16.5 | 15.534 | 15.534 | 0.96602 | 5 | 6 | 6 | -1 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 7.9 | 9 | 10 | -2.1 | 8.2 | 9 | 9.9029 | -1.7029 | 6.9 | 9.745 | 9.745 | -2.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.6 | 11 | 11 | 8.6 | 20.5 | 9 | 9 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 42.7 | 48.4615 | 42 | 0.7 | 18 | 11.5385 | 10 | 8 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.96 | 7.96 | -0.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 02:00 | 42.2 | 133.8575 | 120.0914 | -77.8915 | 603.5 | 594.1713 | 594.1713 | 9.3287 | 200.4 | 193.2945 | 193.2945 | 7.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 58.2659 | 76.7982 | 13.1018 | 108 | 100.0001 | 112.0181 | -4.0181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.5 | 181.6965 | 154.006 | 33.494 | 201.2 | 181.6965 | 154.006 | 47.194 | 201.9 | 181.6965 | 154.006 | 47.894 | 283.5 | 272.5448 | 231.009 | 52.491 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 449 | 451.142 | 550.5897 | -101.5897 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 158.3343 | 158.3343 | 2.8657 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 60.4 | 105.779 | 103.1555 | -42.7555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60 | 60.748 | 63.9521 | -3.9521 | 31 | 27.8531 | 55.0272 | -24.0272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 295.8 | 288.6635 | 228.4563 | 67.3437 | 62 | 73.3495 | 73.3495 | -11.3494 | 48.8 | 49.2954 | 144.6787 | -95.8787 | 38.1 | 33.9577 | 33.9577 | 4.1423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 85.9 | 86.0623 | 86.0623 | -0.1623 | 180.8 | 185.1 | 185.1001 | -4.3001 | 181.8 | 185.1 | 185.1001 | -3.3001 | 183.8 | 185.1 | 185.1001 | -1.3001 | 109 | 103.0368 | 88.9621 | 20.0379 | 8 | 8.9214 | 8.9214 | -0.92143 | 1.8 | 2.4873 | 9.3594 | -7.5594 | 33.2 | 34.4744 | 34.478 | -1.278 | 39.7 | 40.784 | 40.784 | -1.084 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 61.9024 | 55.8085 | 65.6915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 34.4101 | 38.0764 | -22.4764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 |  | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.3845 | 88.3845 | -1.6845 | 176.5 | 171.3473 | 171.3473 | 5.1527 | 174.6 | 171.3473 | 171.3473 | 3.2527 | 0 | 0 |  | 0 | 174.4 | 171.3473 | 171.3473 | 3.0527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 43.8 | 99.537 | 107.394 | -63.594 | 109.6 | 91.4514 | 92.4445 | 17.1555 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 69.9 | 72.3739 | 72.3739 | -2.4739 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.7739 | 149.7739 | -4.0739 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 78.229 | 78.229 | -41.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13.353 | 13.353 | -4.353 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 16.5049 | 16.5049 | -0.50485 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 4.4642 | 5.67 | -0.07 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.5 | 15.739 | 15.739 | -1.239 | 34.4 | 34.768 | 34.768 | -0.368 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 11.2 | 7.9593 | 8.8074 | 2.3926 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 17.2 | 18.8349 | 18.8349 | -1.6349 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 17.2 | 17.4757 | 17.4757 | -0.27573 | 14.2 | 21.39 | 21.39 | -7.19 | 14.4 | 15.015 | 15.015 | -0.615 | 0 |  | 0 | 0 | 1.5 | 18.677 | 18.677 | -17.177 | 4 | 37.112 | 37.112 | -33.112 | 0 | 0.814 | 0.814 | -0.814 | 0 | 0.443 | 0.443 | -0.443 | 16.5 | 15.534 | 15.534 | 0.96602 | 5 | 6 | 6 | -1 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 7.9 | 9 | 10 | -2.1 | 8.2 | 9 | 9.9029 | -1.7029 | 4.4 | 9.715 | 9.715 | -5.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.5 | 12 | 12 | 8.5 | 24 | 10 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 42.9 | 48.4615 | 42 | 0.9 | 17.9 | 11.5385 | 10 | 7.9 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.96 | 7.96 | -0.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 02:30 | 48.5 | 132.9448 | 119.7279 | -71.2279 | 602.9 | 594.1713 | 594.1713 | 8.7287 | 202.7 | 193.2945 | 193.2945 | 9.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 54.273 | 76.7982 | 13.7018 | 112.3 | 100.0001 | 112.9752 | -0.67517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 158.294 | 156.9597 | 5.6403 | 163.8 | 158.294 | 156.9597 | 6.8403 | 162.4 | 158.294 | 156.9597 | 5.4403 | 267.2 | 237.441 | 235.4395 | 31.7605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 439.9 | 442.9358 | 562.6007 | -122.7007 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 158.3343 | 158.3343 | 3.7657 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 | 22.389 |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 59.8 | 103.6679 | 102.4294 | -42.6294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61 | 60.8449 | 64.1805 | -3.1805 | 91.2 | 110.1309 | 64.8051 | 26.3949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 295.1 | 288.6627 | 228.4563 | 66.6437 | 64.4 | 73.3495 | 73.3495 | -8.9495 | 45.7 | 46.0996 | 75 | -29.3 | 38.5 | 33.9577 | 33.9577 | 4.5423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 89.1 | 86.0623 | 86.0623 | 3.0377 | 184 | 185.1 | 185.1001 | -1.1001 | 184 | 185.1 | 185.1001 | -1.1001 | 183.1 | 185.1 | 185.1001 | -2.0001 | 109.2 | 103.0368 | 88.9621 | 20.238 | 8 | 8.9214 | 8.9214 | -0.92143 | 1.7 | 2.4873 | 9.3594 | -7.6594 | 34.2 | 34.4704 | 34.478 | -0.27804 | 40.1 | 40.784 | 40.784 | -0.68398 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 56.856 | 62.3023 | 1.6977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 31.5594 | 4.6392 | 11.4608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 |  | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.3845 | 88.3845 | -1.3845 | 176.7 | 171.3473 | 171.3473 | 5.3527 | 174.5 | 171.3473 | 171.3473 | 3.1527 | 0 | 0 |  | 0 | 174.8 | 171.3473 | 171.3473 | 3.4527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 61 | 94.1017 | 118.7114 | -57.7114 | 112.7 | 88.6722 | 92.4445 | 20.2555 | 64.8 | 67.134 | 67.134 | -2.334 | 70 | 72.3739 | 72.3739 | -2.3739 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 149.7739 | 149.7739 | -4.4739 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 78.666 | 78.666 | -38.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 13.257 | 13.257 | -1.657 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 16.5049 | 16.5049 | -0.50485 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 4.2044 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.6 | 11.6505 | 11.6505 | 1.9495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.6 | 15.672 | 15.672 | -3.072 | 29.6 | 35.102 | 35.102 | -5.502 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 5.6 | 7.2999 | 0 | 5.6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 17.3 | 18.8349 | 18.8349 | -1.535 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 11.3 | 12.6214 | 12.6214 | -1.3214 | 17.3 | 17.4757 | 17.4757 | -0.17573 | 17.6 | 21.935 | 21.935 | -4.335 | 10.6 | 15.044 | 15.044 | -4.444 | 0 |  | 0 | 0 | 1.6 | 19.906 | 19.906 | -18.306 | 4.7 | 39.024 | 39.024 | -34.324 | 0 | 0.863 | 0.863 | -0.863 | 0 | 0.477 | 0.477 | -0.477 | 16.5 | 15.534 | 15.534 | 0.96602 | 5 | 6 | 6 | -1 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 7.9 | 9 | 10 | -2.1 | 8.2 | 9 | 9.9029 | -1.7029 | 4.9 | 9.506 | 9.506 | -4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.9 | 13 | 13 | 6.9 | 22.7 | 10 | 10 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 43 | 48.4615 | 42 | 1 | 18.4 | 11.5385 | 10 | 8.4 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.96 | 7.96 | 0.24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 03:00 | 46.5 | 134.6938 | 119.9533 | -73.4533 | 602.7 | 594.1713 | 594.1713 | 8.5287 | 201 | 193.2945 | 193.2945 | 7.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 61.1893 | 76.7982 | 13.3018 | 111.5 | 100.0001 | 106.2672 | 5.2328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 171.5022 | 153.699 | 13.701 | 166.5 | 171.5022 | 153.699 | 12.801 | 168.2 | 171.5022 | 153.699 | 14.501 | 258.5 | 257.2533 | 230.5486 | 27.9515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 447.8 | 479.8295 | 542.1495 | -94.3495 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 158.3343 | 158.3343 | 3.5657 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 | 22.389 |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 60.4 | 107.2012 | 102.1325 | -41.7325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.1 | 60.9366 | 63.9109 | -3.8109 | 111.3 | 0 | 20.6186 | 90.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 296.3 | 228.4561 | 228.4563 | 67.8437 | 64 | 73.3495 | 73.3495 | -9.3494 | 65.1 | 65.2338 | 139.9353 | -74.8353 | 37.9 | 33.9577 | 33.9577 | 3.9423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 89.4 | 86.0623 | 86.0623 | 3.3377 | 181.4 | 185.1 | 185.1001 | -3.7001 | 183.1 | 185.1 | 185.1001 | -2.0001 | 184.4 | 185.1 | 185.1001 | -0.70008 | 109.4 | 103.0368 | 88.9621 | 20.438 | 8 | 8.9214 | 8.9214 | -0.92143 | 1.8 | 2.4873 | 9.3594 | -7.5594 | 33.4 | 34.4774 | 34.478 | -1.078 | 39.6 | 40.784 | 40.784 | -1.184 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 76.6103 | 48.8189 | 26.2811 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 0 | 34.1446 | -18.3447 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 |  | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.3845 | 88.3845 | -1.6845 | 176.5 | 171.3473 | 171.3473 | 5.1527 | 174.6 | 171.3473 | 171.3473 | 3.2527 | 0 | 0 |  | 0 | 175.1 | 171.3473 | 171.3473 | 3.7527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 43.3 | 117.4958 | 96.0766 | -52.7766 | 112.4 | 97.7921 | 87.6387 | 24.7613 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 69.9 | 72.3739 | 72.3739 | -2.4739 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 149.7739 | 149.7739 | -4.8739 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 78.825 | 78.825 | -41.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 13.011 | 13.011 | -1.911 | 0 |  | 0 | 0 | 15.9 | 16.5049 | 16.5049 | -0.60485 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 4.6544 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 15.865 | 15.865 | -3.865 | 29.7 | 35.931 | 35.931 | -6.231 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 5.9 | 0 | 7.8979 | -1.9979 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 17.3 | 18.8349 | 18.8349 | -1.535 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 11.3 | 12.6214 | 12.6214 | -1.3214 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 21.6 | 22.112 | 22.112 | -0.512 | 13 | 15.734 | 15.734 | -2.734 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 21.639 | 21.639 | -20.639 | 2.9 | 41.622 | 41.622 | -38.722 | 0 | 1.07 | 1.07 | -1.07 | 0 | 0.65 | 0.65 | -0.65 | 16.5 | 15.534 | 15.534 | 0.96602 | 5 | 6 | 6 | -1 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 7.9 | 9 | 10 | -2.1 | 8.2 | 9 | 9.9029 | -1.7029 | 6.4 | 8.758 | 8.758 | -2.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 20 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 42.7 | 48.4615 | 42 | 0.7 | 18 | 11.5385 | 10 | 8 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.96 | 7.96 | -0.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 03:30 | 52.8 | 134.4068 | 123.2802 | -70.4802 | 606.9 | 594.1713 | 594.1713 | 12.7287 | 202.8 | 193.2945 | 193.2945 | 9.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 30.5502 | 76.7982 | 15.0018 | 114.5 | 100.0002 | 152.5396 | -38.0396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155 | 175.7893 | 158.8889 | -3.8889 | 154.6 | 175.7893 | 158.8889 | -4.2889 | 153.4 | 175.7893 | 158.8889 | -5.4889 | 246.3 | 263.684 | 238.3333 | 7.9667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 450.4 | 481.1911 | 565.5398 | -115.1398 | 5.1 | 4.4318 | 4.4318 | 0.66816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 158.3343 | 158.3343 | 8.9657 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 | 22.389 |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 56.7 | 106.1651 | 110.1235 | -53.4235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 62 | 60.9075 | 64.7336 | -2.7336 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 300.4 | 294.0244 | 0 | 300.4 | 64 | 73.3495 | 73.3495 | -9.3494 | 52.9 | 51.4606 | 151.128 | -98.228 | 38.9 | 33.9577 | 33.9577 | 4.9423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 87.2 | 86.0623 | 86.0623 | 1.1377 | 184.9 | 185.1 | 185.1001 | -0.20008 | 187.2 | 185.1 | 185.1001 | 2.0999 | 183.6 | 185.1 | 185.1001 | -1.5001 | 110 | 103.0368 | 88.9621 | 21.0379 | 8 | 8.9214 | 8.9214 | -0.92143 | 1.7 | 2.4873 | 9.3594 | -7.6594 | 30.6 | 34.4771 | 34.478 | -3.878 | 40.8 | 40.784 | 40.784 | 0.01602 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 48.5391 | 84 | 53.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 0 | 47.7262 | -30.8262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 |  | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 88.3845 | 88.3845 | -0.48446 | 175.9 | 171.3473 | 171.3473 | 4.5527 | 173.6 | 171.3473 | 171.3473 | 2.2527 | 0 | 0 |  | 0 | 174.3 | 171.3473 | 171.3473 | 2.9527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 62.1 | 87.323 | 145.5565 | -83.4565 | 112.4 | 106.035 | 97.2503 | 15.1497 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 70.6 | 72.3739 | 72.3739 | -1.7739 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 149.7739 | 149.7739 | -6.1739 | 145.2 | 149.7739 | 149.7739 | -4.5739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 78.934 | 78.934 | -41.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 12.844 | 12.844 | 1.256 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 16.5049 | 16.5049 | -0.50485 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 2.661 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.3 | 16.316 | 16.316 | -5.016 | 25.8 | 37.256 | 37.256 | -11.456 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 6.2 | 0 | 11.0394 | -4.8394 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 16.9 | 18.8349 | 18.8349 | -1.9349 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 12.3 | 12.6214 | 12.6214 | -0.32136 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 23.5 | 22.26 | 22.26 | 1.24 | 16.5 | 16.383 | 16.383 | 0.117 | 0 |  | 0 | 0 | 0.7 | 23.53 | 23.53 | -22.83 | 1.7 | 44.132 | 44.132 | -42.432 | 0 | 1.266 | 1.266 | -1.266 | 0 | 0.806 | 0.806 | -0.806 | 16.5 | 15.534 | 15.534 | 0.96602 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 7.9 | 9 | 10 | -2.1 | 8.2 | 9 | 9.9029 | -1.7029 | 7.4 | 8.249 | 8.249 | -0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.2 | 15 | 15 | -0.8 | 15.4 | 12 | 12 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 42.6 | 48.4615 | 42 | 0.6 | 17.9 | 11.5385 | 10 | 7.9 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.96 | 7.96 | -0.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 04:00 | 40.3 | 133.1287 | 119.2931 | -78.9931 | 599.5 | 594.1713 | 594.1713 | 5.3287 | 201.7 | 193.2945 | 193.2945 | 8.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 52.3213 | 76.7982 | 9.0018 | 108.6 | 100.0001 | 106.0132 | 2.5868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.5 | 179.9441 | 157.5545 | 16.9455 | 172.8 | 179.9441 | 157.5545 | 15.2455 | 173.6 | 179.9441 | 157.5545 | 16.0455 | 272.6 | 269.9161 | 236.3317 | 36.2683 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 441.2 | 443.2056 | 535.8604 | -94.6604 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.5 | 158.3343 | 158.3343 | -0.83429 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 | 22.389 |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 54.7 | 102.5927 | 99.8097 | -45.1097 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 58.7 | 60.0331 | 63.2234 | -4.5234 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 289.7 | 288.6625 | 228.1942 | 61.5058 | 64 | 73.3495 | 73.3495 | -9.3494 | 44.6 | 46.9093 | 140.7226 | -96.1226 | 37.5 | 33.9577 | 33.9577 | 3.5423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 89.6 | 86.0623 | 86.0623 | 3.5377 | 179.6 | 185.1 | 185.1001 | -5.5001 | 179.6 | 185.1 | 185.1001 | -5.5001 | 183.9 | 185.1 | 185.1001 | -1.2001 | 108.7 | 103.0368 | 88.9621 | 19.738 | 7.7 | 8.9214 | 8.9214 | -1.2214 | 1.9 | 2.4873 | 9.3594 | -7.4594 | 28.1 | 34.4711 | 34.478 | -6.378 | 39.2 | 40.784 | 40.784 | -1.584 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 58.6002 | 49.9238 | 8.4762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 0 | 34.3472 | -19.7472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.1814 |  | 47.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 88.3845 | 88.3845 | -2.9845 | 178.1 | 171.3473 | 171.3473 | 6.7527 | 175.8 | 171.3473 | 171.3473 | 4.4527 | 0 | 0 |  | 0 | 173.9 | 171.3473 | 171.3473 | 2.5527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 60 | 94.0049 | 79.4309 | -19.4309 | 97.2 | 92.577 | 92.4445 | 4.7555 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 68.2 | 72.3739 | 72.3739 | -4.1739 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 149.7739 | 149.7739 | -4.6739 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 78.891 | 78.891 | -39.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 12.911 | 12.911 | 0.689 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 16.5049 | 16.5049 | -0.50485 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.6 | 4.0775 | 5.67 | -0.07 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 16.564 | 16.564 | -5.564 | 33.1 | 38.313 | 38.313 | -5.213 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 6.3 | 0 | 7.9448 | -1.6448 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 16.9 | 18.8349 | 18.8349 | -1.9349 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | -0.5 | 7.8 | 9 | 9 | -1.2 | 11.7 | 12.6214 | 12.6214 | -0.92136 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 18.9 | 22.322 | 22.322 | -3.422 | 23.1 | 16.911 | 16.911 | 6.189 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.892 | 25.892 | -25.892 | 0 | 46.376 | 46.376 | -46.376 | 0 | 1.432 | 1.432 | -1.432 | 0 | 0.914 | 0.914 | -0.914 | 16.5 | 15.534 | 15.534 | 0.96602 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 7.9 | 9 | 10 | -2.1 | 8.2 | 9 | 9.9029 | -1.7029 | 9.5 | 8.452 | 8.452 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.6 | 16 | 16 | -3.4 | 14.3 | 12 | 12 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 42.6 | 48.4615 | 42 | 0.6 | 18.2 | 11.5385 | 10 | 8.2 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.96 | 7.96 | -0.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 04:30 | 51.6 | 133.5756 | 120.5206 | -68.9206 | 604.8 | 594.1713 | 594.1713 | 10.6287 | 202.9 | 193.2945 | 193.2945 | 9.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 56.0681 | 76.7982 | 14.0018 | 113.8 | 100.0001 | 114.2488 | -0.44875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.2 | 174.4944 | 158.8889 | 14.3111 | 173.4 | 174.4944 | 158.8889 | 14.5111 | 175.1 | 174.4944 | 158.8889 | 16.2111 | 264.1 | 261.7416 | 238.3333 | 25.7667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 448 | 443.9844 | 555.2085 | -107.2085 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 158.3343 | 158.3343 | 6.1657 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 | 22.389 |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 55.6 | 104.8388 | 104.0193 | -48.4193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.8 | 59.7842 | 63.158 | -2.358 | 51.5 | 35.0916 | 0 | 51.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 295.8 | 288.6624 | 228.1942 | 67.6058 | 64.8 | 73.3495 | 73.3495 | -8.5495 | 49.1 | 48.9534 | 75 | -25.9 | 38.3 | 33.9577 | 33.9577 | 4.3423 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 87.8 | 86.0623 | 86.0623 | 1.7377 | 183.8 | 185.1 | 185.1001 | -1.3001 | 184 | 185.1 | 185.1001 | -1.1001 | 184.1 | 185.1 | 185.1001 | -1.0001 | 109.9 | 103.0368 | 88.9621 | 20.938 | 7.6 | 8.9214 | 8.9214 | -1.3214 | 2.2 | 2.4873 | 9.3594 | -7.1594 | 34.7 | 34.4739 | 34.478 | 0.22196 | 40.7 | 40.784 | 40.784 | -0.08398 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 61.2292 | 63.5784 | 15.2216 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 0 | 46.783 | -30.783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 |  | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.3845 | 88.3845 | -1.3845 | 176.5 | 171.3473 | 171.3473 | 5.1527 | 174.6 | 171.3473 | 171.3473 | 3.2527 | 0 | 0 |  | 0 | 173.8 | 171.3473 | 171.3473 | 2.4527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 63.7 | 97.7729 | 105.0088 | -41.3088 | 109.6 | 94.5396 | 92.4445 | 17.1555 | 64.6 | 67.134 | 67.134 | -2.534 | 72.9 | 72.3739 | 72.3739 | 0.52612 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 149.7739 | 149.7739 | -5.6739 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 78.864 | 78.864 | -34.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12.951 | 12.951 | 0.049 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 16.5049 | 16.5049 | -0.50485 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.5 | 4.3213 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.9 | 16.61 | 16.61 | -1.71 | 32.1 | 39.102 | 39.102 | -7.002 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 6.3 | 0 | 10.8213 | -4.5213 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 16.7 | 18.8349 | 18.8349 | -2.1349 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 12.1 | 12.6214 | 12.6214 | -0.52136 | 17.5 | 17.4757 | 17.4757 | 0.02427 | 17.3 | 22.311 | 22.311 | -5.011 | 23.5 | 17.293 | 17.293 | 6.207 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.182 | 28.182 | -28.182 | 0 | 48.384 | 48.384 | -48.384 | 0 | 1.547 | 1.547 | -1.547 | 0 | 1.013 | 1.013 | -1.013 | 16.5 | 15.534 | 15.534 | 0.96602 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 7.9 | 9 | 10 | -2.1 | 8.2 | 9 | 9.9029 | -1.7029 | 7.7 | 8.593 | 8.593 | -0.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.1 | 18 | 18 | -8.9 | 12.4 | 13 | 13 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 42.6 | 48.4615 | 42 | 0.6 | 17.9 | 11.5385 | 10 | 7.9 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.96 | 7.96 | -0.26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 05:00 | 44.3 | 137.7518 | 122.8856 | -78.5857 | 599.7 | 604.1872 | 594.1713 | 5.5287 | 207.1 | 196.5529 | 193.2945 | 13.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 56.7823 | 76.7982 | 6.1018 | 106.3 | 100 | 118.3705 | -12.0705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 199.172 | 166.5919 | -0.09193 | 167 | 199.172 | 166.5919 | 0.40807 | 167.4 | 199.172 | 166.5919 | 0.80807 | 258.2 | 298.7579 | 249.8879 | 8.3121 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 444.3 | 467.2746 | 565.5398 | -121.2398 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.3 | 158.3343 | 158.3343 | -8.0343 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 | 0 | 22.389 |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.9 | 10.7279 | 14.9194 | -4.0194 | 55.5 | 60 | 108.7977 | -53.2977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 58.4 | 70.2888 | 64.0743 | -5.6743 | 61.7 | 110.2632 | 0 | 61.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 283 | 168.8639 | 311.5732 | -28.5732 | 63 | 62.4694 | 73.3495 | -10.3494 | 69.1 | 0 | 0 | 69.1 | 37 | 33.9577 | 33.9577 | 3.0423 | 18.8 | 18.4402 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 85.1 | 86.0623 | 86.0623 | -0.9623 | 180.4 | 185.1001 | 185.1001 | -4.7001 | 176.3 | 185.1001 | 185.1001 | -8.8001 | 185.6 | 185.1001 | 185.1001 | 0.49992 | 110.1 | 110.3748 | 88.9621 | 21.138 | 7.7 | 8.9214 | 8.9214 | -1.2214 | 2.2 | 2.4873 | 9.3594 | -7.1594 | 19.6 | 34.478 | 34.478 | -14.878 | 39.7 | 40.784 | 40.784 | -1.084 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 60.1941 | 49.8411 | 0.65891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 16.4908 | 0 | 14.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.4 | 48.1814 |  | 48.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.3845 | 88.3845 | -3.5845 | 179 | 171.3473 | 171.3473 | 7.6527 | 176.7 | 171.3473 | 171.3473 | 5.3527 | 0 | 0 |  | 0 | 174.8 | 171.3473 | 171.3473 | 3.4527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 91.3 | 111.5015 | 139.6476 | -48.3476 | 92.5 | 79.5651 | 92.4445 | 0.0555 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 76.4 | 67.2882 | 72.3739 | 4.0261 | 28.9 | 27.8468 | 29.9515 | -1.0515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 | 150.8 | 149.7739 | 149.7739 | 1.0261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 43.1303 | 78.883 | -44.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 12.912 | 12.912 | 0.988 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 16.5049 | 16.5049 | -0.50485 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.5 | 4.3677 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.2 | 16.8914 | 16.79 | -4.59 | 33.1 | 42.0115 | 39.965 | -6.865 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 6.3 | 3.8144 | 0 | 6.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 16.5 | 18.8349 | 18.8349 | -2.335 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | -0.5 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 11.8 | 12.6214 | 12.6214 | -0.82136 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 21.6 | 22.079 | 22.079 | -0.479 | 19.1 | 17.238 | 17.238 | 1.862 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.5945 | 30.252 | -30.252 | 0 | 8.9061 | 49.686 | -49.686 | 0 | 1.51 | 1.51 | -1.51 | 0 | 1.083 | 1.083 | -1.083 | 16.4 | 15.534 | 15.534 | 0.86602 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 7.9 | 9 | 10 | -2.1 | 8.1 | 9 | 9.9029 | -1.8029 | 8.7 | 8.546 | 8.546 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | -14.4 | 11.4 | 14 | 14 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 42.7 | 48.4615 | 42 | 0.7 | 18 | 11.5385 | 10 | 8 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.96 | 7.96 | -0.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 05:30 | 42.2 | 143.6023 | 126.5773 | -84.3773 | 603.1 | 604.1872 | 594.1713 | 8.9287 | 199 | 196.5529 | 193.2945 | 5.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 76.7981 | 76.7982 | 12.6018 | 110.8 | 100 | 137.5791 | -26.7791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 199.172 | 166.8464 | 21.4536 | 206.8 | 199.172 | 166.8464 | 39.9536 | 210 | 199.172 | 166.8464 | 43.1536 | 283.1 | 298.7579 | 250.2696 | 32.8304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 448.2 | 543.0071 | 565.5398 | -117.3398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 158.3343 | 158.3343 | 3.4657 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 | 22.389 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.9 | 10.728 | 14.9194 | -4.0194 | 55.6 | 60 | 118.5569 | -62.9569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.1 | 72.7195 | 65.9932 | -5.8932 | 92.2 | 110.2632 | 0 | 92.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 292.7 | 191.124 | 320.9911 | -28.2911 | 63 | 62.4694 | 73.3495 | -10.3494 | 72.5 | 0 | 151.132 | -78.632 | 37.8 | 33.9577 | 33.9577 | 3.8423 | 18.6 | 18.4402 | 19.1922 | -0.59223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 88.8 | 86.0623 | 86.0623 | 2.7377 | 180.1 | 185.1001 | 185.1001 | -5.0001 | 180.8 | 185.1001 | 185.1001 | -4.3001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 108.6 | 110.3748 | 88.9621 | 19.638 | 7.6 | 8.9214 | 8.9214 | -1.3214 | 2.1 | 2.4873 | 9.3594 | -7.2594 | 22.8 | 34.478 | 34.478 | -11.678 | 38.9 | 40.784 | 40.784 | -1.884 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 60.1941 | 48.7293 | 7.7707 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 16.7579 | 0 | 15.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 |  | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 88.3845 | -1.8845 | 176 | 171.3473 | 171.3473 | 4.6527 | 173.9 | 171.3473 | 171.3473 | 2.5527 | 0 | 0 |  | 0 | 174.5 | 171.3473 | 171.3473 | 3.1527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 104.7 | 111.5016 | 67.3262 | 37.3738 | 104.3 | 92.4447 | 92.4445 | 11.8555 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 77.2 | 72.3739 | 72.3739 | 4.8261 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 149.7739 | 149.7739 | -6.4739 | 145.2 | 149.7739 | 149.7739 | -4.5739 | 148 | 149.7739 | 149.7739 | -1.7739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 43.7035 | 78.696 | -55.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12.906 | 12.906 | -2.906 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 16.5049 | 16.5049 | -0.50485 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.4 | 17.5508 | 17.105 | -5.705 | 30.3 | 44.4923 | 40.902 | -10.602 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 6.4 | 3.8762 | 0 | 6.4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 16.5 | 18.8349 | 18.8349 | -2.335 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 12.1 | 12.6214 | 12.6214 | -0.52136 | 16.6 | 17.4757 | 17.4757 | -0.87573 | 27.3 | 21.857 | 21.857 | 5.443 | 17.5 | 17.17 | 17.17 | 0.33 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 7.3386 | 31.603 | -29.003 | 4.5 | 11.3146 | 50.419 | -45.919 | 0 | 1.451 | 1.451 | -1.451 | 0 | 1.097 | 1.097 | -1.097 | 16 | 15.534 | 15.534 | 0.46602 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7 | 9 | 9 | -2 | 7.8 | 9 | 10 | -2.2 | 8 | 9 | 9.9029 | -1.9029 | 7.4 | 8.515 | 8.515 | -1.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.2 | 23 | 23 | -14.8 | 12 | 16 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | -0.7 | 42.8 | 48.4615 | 42 | 0.8 | 17.9 | 11.5385 | 10 | 7.9 | 16.1 | 17 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.96 | 7.96 | -0.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 06:00 | 46.8 | 145.9921 | 122.211 | -75.411 | 601.8 | 604.1872 | 594.1713 | 7.6287 | 202.5 | 196.5529 | 193.2945 | 9.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 76.7981 | 76.7982 | 13.8018 | 111.8 | 100 | 168.672 | -56.872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187 | 199.172 | 174.0054 | 12.9946 | 206.6 | 199.172 | 174.0054 | 32.5946 | 208.6 | 199.172 | 174.0054 | 34.5946 | 290.6 | 298.7579 | 261.0081 | 29.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 445.7 | 555.3608 | 544.4384 | -98.7384 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 158.3343 | 158.3343 | 3.9657 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 | 22.389 |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.9 | 12.5482 | 14.9194 | -4.0194 | 55.6 | 60 | 123.5045 | -67.9045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.4 | 73.4622 | 65.0435 | -4.6435 | 105.9 | 110.2632 | 31.7405 | 74.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 294.3 | 191.0685 | 228.1942 | 66.1058 | 63 | 62.4694 | 73.3495 | -10.3494 | 51.1 | 119.5881 | 151.13 | -100.03 | 38.2 | 33.9577 | 33.9577 | 4.2423 | 18.6 | 18.4402 | 19.1922 | -0.59223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 91.2 | 86.0623 | 86.0623 | 5.1377 | 181.9 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 108.7 | 110.3748 | 88.9621 | 19.738 | 7.6 | 8.9214 | 8.9214 | -1.3214 | 2.2 | 2.4873 | 9.3594 | -7.1594 | 22.6 | 34.478 | 34.478 | -11.878 | 0 | 40.784 | 40.784 | -40.784 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 80.4318 | 67.5357 | 3.7643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 23.9075 | 47.7262 | -31.8262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.1814 |  | 47.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.3845 | 88.3845 | -1.4845 | 176.8 | 171.3473 | 171.3473 | 5.4527 | 174.7 | 171.3473 | 171.3473 | 3.3527 | 0 | 0 |  | 0 | 174.5 | 171.3473 | 171.3473 | 3.1527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 147.6 | 85.0779 | 107.394 | 40.206 | 103.9 | 92.4443 | 87.6387 | 16.2613 | 64.5 | 67.134 | 67.134 | -2.634 | 77.3 | 72.3739 | 72.3739 | 4.9261 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 149.7739 | 149.7739 | -4.5739 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 44.9571 | 77.889 | -52.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 13 | 13 | -1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 16.5049 | 16.5049 | -0.50485 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.9 | 11.6505 | 11.6505 | 1.2495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 18.5317 | 17.473 | -9.473 | 28.1 | 48.1548 | 41.917 | -13.817 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 6.5 | 5.53 | 11.0394 | -4.5394 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 16.4 | 18.8349 | 18.8349 | -2.435 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | -0.7 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 11.9 | 12.6214 | 12.6214 | -0.72136 | 16.2 | 17.4757 | 17.4757 | -1.2757 | 23.3 | 21.666 | 21.666 | 1.634 | 24.6 | 17.061 | 17.061 | 7.539 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 9.0207 | 30.802 | -28.202 | 11.2 | 12.7139 | 49.443 | -38.243 | 0 | 1.326 | 1.326 | -1.326 | 0 | 0.943 | 0.943 | -0.943 | 16 | 15.534 | 15.534 | 0.46602 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7 | 9 | 9 | -2 | 7.8 | 9 | 10 | -2.2 | 8 | 9 | 9.9029 | -1.9029 | 10.1 | 8.536 | 8.536 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.5 | 24 | 24 | -7.5 | 18.8 | 17 | 17 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | -0.8 | 42.5 | 48.4615 | 42 | 0.5 | 18.2 | 11.5385 | 10 | 8.2 | 3.3 | 17 | 14 | -10.7 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.96 | 7.96 | 0.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 06:30 | 96.4 | 131.9696 | 125.7524 | -29.3524 | 603.1 | 604.1872 | 594.1713 | 8.9287 | 202.1 | 196.5529 | 193.2945 | 8.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 76.7982 | 76.7982 | 12.9018 | 110.5 | 101.0224 | 175.6167 | -65.1167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 199.172 | 182.2616 | 5.1384 | 205.8 | 199.172 | 182.2616 | 23.5384 | 208.5 | 199.172 | 182.2616 | 26.2384 | 289.7 | 298.7579 | 273.3924 | 16.3076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 497 | 563.7742 | 565.5398 | -68.5398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 158.3343 | 158.3343 | 3.4657 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 10.8 | 11.1945 |  | 10.8 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.3 | 14.9194 | 14.9194 | -4.6194 | 55.3 | 142.3058 | 134.6573 | -79.3573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.4 | 70.0915 | 65.8591 | -5.4591 | 94.4 | 106.1694 | 20.6186 | 73.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 347.8 | 210.5116 | 228.1942 | 119.6058 | 63.8 | 62.4694 | 73.3495 | -9.5495 | 62.2 | 119.5881 | 151.133 | -88.933 | 38.2 | 33.9577 | 33.9577 | 4.2423 | 18.8 | 18.4402 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 88.3 | 86.0623 | 86.0623 | 2.2377 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 109.2 | 110.3748 | 88.9621 | 20.238 | 7.7 | 8.9214 | 8.9214 | -1.2214 | 2.1 | 2.4873 | 9.3594 | -7.2594 | 34 | 34.478 | 34.478 | -0.47804 | 0 | 40.784 | 40.784 | -40.784 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3 | 92.1431 | 138.5002 | -24.2002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.2 | 39.1441 | 47.7262 | -13.5262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.1814 |  | 47.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.3845 | 88.3845 | -1.5845 | 177.4 | 171.3473 | 171.3473 | 6.0527 | 175.1 | 171.3473 | 171.3473 | 3.7527 | 0 | 0 |  | 0 | 174.9 | 171.3473 | 171.3473 | 3.5527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 149.8 | 109.4192 | 107.394 | 42.406 | 112.2 | 92.4447 | 97.2503 | 14.9497 | 64.6 | 67.134 | 67.134 | -2.534 | 77.5 | 72.3739 | 72.3739 | 5.1261 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1739 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 34.2 | 46.4374 | 77.676 | -43.476 | 0 | 0.59 | 0.59 | -0.59 | 14.3 | 13.05 | 13.05 | 1.25 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 16.5049 | 16.5049 | -0.50485 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.9 | 11.6505 | 11.6505 | 1.2495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 1.5 |  | 0.037 | 1.463 | 2.1 |  | 0.063 | 2.037 | 8.1 | 19.5888 | 17.895 | -9.795 | 24 | 52.1388 | 43.009 | -19.009 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0.083 | -0.083 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 6.6 | 9.0543 | 11.0394 | -4.4394 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 16.3 | 18.8349 | 18.8349 | -2.5349 | 3.9 | 5.2 | 5.2 | -1.3 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 11.9 | 12.6214 | 12.6214 | -0.72136 | 15.6 | 17.4757 | 17.4757 | -1.8757 | 22.2 | 21.343 | 21.343 | 0.857 | 30.4 | 16.987 | 16.987 | 13.413 | 0.3 |  | 0 | 0.3 | 5.8 | 10.3487 | 30.597 | -24.797 | 18 | 13.7767 | 49.117 | -31.117 | 0 | 1.324 | 1.324 | -1.324 | 0 | 0.913 | 0.913 | -0.913 | 16 | 15.534 | 15.534 | 0.46602 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7 | 9 | 9 | -2 | 7.6 | 9 | 10 | -2.4 | 7.8 | 9 | 9.9029 | -2.1029 | 10.8 | 8.598 | 8.598 | 2.202 | 1.9 | 9.484 | 9.484 | -7.584 | 0 | 0.759 | 0.759 | -0.759 | 2.4 | 2.555 | 2.555 | -0.155 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.8 | 27 | 27 | -0.2 | 31.6 | 19 | 19 | 12.6 | 1.7 | 1.831 | 1.831 | -0.131 | 0 |  | 0.124 | -0.124 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 18.4 | 18.4466 | 18.4466 | -0.0466 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | -0.8 | 42.5 | 48.4615 | 42 | 0.5 | 17.8 | 11.5385 | 10 | 7.8 | 5 | 17 | 14 | -9 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.96 | 7.96 | -0.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 07:00 | 97.4 | 127.8352 | 118.6855 | -21.2855 | 600.6 | 604.1872 | 594.1713 | 6.4287 | 201.3 | 196.5529 | 193.2945 | 8.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 76.7982 | 76.7982 | 13.2018 | 111 | 113.1218 | 164.46 | -53.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.3 | 199.172 | 174.2806 | 12.0194 | 205.1 | 199.172 | 174.2806 | 30.8194 | 208 | 199.172 | 174.2806 | 33.7194 | 289.3 | 298.7579 | 261.421 | 27.879 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 448.9 | 555.5757 | 552.2539 | -103.3539 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 158.3343 | 158.3343 | 4.1657 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 11.2 | 11.1945 |  | 11.2 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11 | 14.9194 | 14.9194 | -3.9194 | 55.3 | 142.3058 | 112.0676 | -56.7676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.3 | 71.5155 | 66.5761 | -6.2762 | 103.5 | 130.8818 | 130.8361 | -27.3361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 291.8 | 218.4651 | 316.5419 | -24.7419 | 64.3 | 62.4694 | 73.3495 | -9.0495 | 49.5 | 119.5878 | 151.13 | -101.63 | 38.1 | 33.9577 | 33.9577 | 4.1423 | 18.7 | 18.4402 | 19.1922 | -0.49223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 87.1 | 86.0623 | 86.0623 | 1.0377 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 108.9 | 110.3748 | 88.9621 | 19.938 | 7.6 | 8.9214 | 8.9214 | -1.3214 | 2.1 | 2.4873 | 9.3594 | -7.2594 | 24.1 | 34.478 | 34.478 | -10.378 | 0 | 40.784 | 40.784 | -40.784 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 68.7817 | 56 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 38.3486 | 47.7262 | -0.02621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 |  | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.3845 | 88.3845 | -1.4845 | 176.1 | 171.3473 | 171.3473 | 4.7527 | 173.9 | 171.3473 | 171.3473 | 2.5527 | 0 | 0 |  | 0 | 174.3 | 171.3473 | 171.3473 | 2.9527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 85.8 | 108.0686 | 107.394 | -21.594 | 98.9 | 92.4444 | 87.6387 | 11.2613 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 77.3 | 72.3739 | 72.3739 | 4.9261 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 149.7739 | 149.7739 | -4.9739 | 145.3 | 149.7739 | 149.7739 | -4.4739 | 148.5 | 149.7739 | 149.7739 | -1.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 39 | 46.5415 | 79.242 | -40.242 | 15.7 | 9.785 | 9.785 | 5.915 | 14.6 | 12.966 | 12.966 | 1.634 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 16.5049 | 16.5049 | -0.50485 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.9 | 11.6505 | 11.6505 | 1.2495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 5.8 |  | 0.959 | 4.841 | 8.6 |  | 1.079 | 7.521 | 11.3 | 20.1364 | 18.345 | -7.045 | 28.7 | 54.6496 | 44.297 | -15.597 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0.452 | 0.048 | 1.4 | 3 | 3 | -1.6 | 11.4 | 8.8703 | 11.0394 | 0.36056 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 16.2 | 18.8349 | 18.8349 | -2.6349 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 12.1 | 12.6214 | 12.6214 | -0.52136 | 15 | 17.4757 | 17.4757 | -2.4757 | 25.8 | 20.626 | 20.626 | 5.174 | 33.4 | 17.014 | 17.014 | 16.386 | 5.3 |  | 1.32 | 3.98 | 14.8 | 12.5237 | 32.184 | -17.384 | 39.2 | 15.6672 | 50.741 | -11.541 | 0.7 | 1.689 | 1.689 | -0.989 | 0 | 1.255 | 1.255 | -1.255 | 16 | 15.534 | 15.534 | 0.46602 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7 | 9 | 9 | -2 | 7.6 | 9 | 10 | -2.4 | 7.8 | 9 | 9.9029 | -2.1029 | 10.1 | 8.785 | 8.785 | 1.315 | 50.8 | 38.242 | 38.242 | 12.558 | 1.9 | 6.26 | 6.26 | -4.36 | 28.7 | 21.369 | 21.369 | 7.331 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.3 | 30 | 30 | -3.7 | 36.8 | 21 | 21 | 15.8 | 22.4 | 17.27 | 17.27 | 5.13 | 1.7 |  | 1.267 | 0.433 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 18.2 | 18.4466 | 18.4466 | -0.2466 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 42.6 | 48.4615 | 42 | 0.6 | 18 | 11.5385 | 10 | 8 | 7 | 17 | 14 | -7 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.96 | 7.96 | -0.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 07:30 | 98.1 | 107.675 | 109.4018 | -11.3018 | 600.3 | 604.1872 | 594.1713 | 6.1287 | 201.6 | 196.5529 | 193.2945 | 8.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 76.7982 | 76.7982 | 13.1018 | 111 | 116.4511 | 171.0365 | -60.0365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 199.172 | 182.3518 | 4.8483 | 206.6 | 199.172 | 182.3518 | 24.2482 | 209 | 199.172 | 182.3518 | 26.6483 | 291.5 | 298.7579 | 273.5276 | 17.9724 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 341.3 | 500.4311 | 368.401 | -27.101 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.4 | 158.3343 | 158.3343 | 0.06571 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 11.2 | 11.1945 |  | 11.2 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.4 | 14.9194 | 14.9194 | -3.5194 | 54.8 | 121.7203 | 84.7228 | -29.9228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.1 | 67.6577 | 65.2726 | -5.1726 | 95.7 | 86.9579 | 130.8361 | -35.1361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 294.5 | 222.4751 | 328.8134 | -34.3134 | 63.7 | 62.4694 | 73.3495 | -9.6494 | 51.7 | 142.0103 | 151.125 | -99.425 | 37.8 | 33.9577 | 33.9577 | 3.8423 | 18.6 | 18.4402 | 19.1922 | -0.59223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 88.1 | 86.0623 | 86.0623 | 2.0377 | 181.6 | 185.1001 | 185.1001 | -3.5001 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 108.6 | 110.3748 | 88.9621 | 19.638 | 7.6 | 8.9214 | 8.9214 | -1.3214 | 2.1 | 2.4873 | 9.3594 | -7.2594 | 15.8 | 34.478 | 34.478 | -18.678 | 41.9 | 40.784 | 40.784 | 1.116 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 89.4861 | 112 | -64.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 38.818 | 47.7262 | -0.12621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.1814 |  | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.3845 | 88.3845 | -1.6845 | 177.5 | 171.3473 | 171.3473 | 6.1527 | 175.3 | 171.3473 | 171.3473 | 3.9527 | 0 | 0 |  | 0 | 175.2 | 171.3473 | 171.3473 | 3.8527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 64.9 | 108.8659 | 119.885 | -54.985 | 76.1 | 92.4444 | 97.2503 | -21.1503 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 77.4 | 72.3739 | 72.3739 | 5.0261 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 149.7739 | 149.7739 | -3.9739 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | -0.076 | 39.5 | 51.1868 | 80.538 | -41.038 | 38 | 28.455 | 28.455 | 9.545 | 13.8 | 12.907 | 12.907 | 0.893 | 0 |  | 0 | 0 | 16.1 | 16.5049 | 16.5049 | -0.40485 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.9 | 11.6505 | 11.6505 | 1.2495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 11.9 |  | 4.516 | 7.384 | 14.1 |  | 4.597 | 9.503 | 13.2 | 20.4898 | 18.822 | -5.622 | 34 | 56.6107 | 45.78 | -11.78 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2 |  | 0.839 | 1.161 | 2.2 | 3 | 3 | -0.8 | 13.5 | 8.9789 | 11.0394 | 2.4606 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 15.9 | 18.8349 | 18.8349 | -2.935 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | -0.8 | 8.1 | 9 | 9 | -0.9 | 11.7 | 12.6214 | 12.6214 | -0.92136 | 13.9 | 17.4757 | 17.4757 | -3.5757 | 22.6 | 19.87 | 19.87 | 2.73 | 30.2 | 17.232 | 17.232 | 12.968 | 14.6 |  | 8.508 | 6.092 | 27.9 | 16.3145 | 33.79 | -5.89 | 45.8 | 17.1667 | 52.103 | -6.303 | 2.3 | 2.084 | 2.084 | 0.216 | 1.6 | 1.626 | 1.626 | -0.026 | 16 | 15.534 | 15.534 | 0.46602 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7 | 9 | 9 | -2 | 7.6 | 9 | 10 | -2.4 | 7.8 | 9 | 9.9029 | -2.1029 | 11.2 | 8.988 | 8.988 | 2.212 | 127.4 | 86.984 | 86.984 | 40.416 | 4.5 | 9.495 | 9.495 | -4.995 | 71.3 | 56.6 | 56.6 | 14.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.5 | 32 | 32 | -11.5 | 24.7 | 23 | 23 | 1.7 | 54.8 | 44.899 | 44.899 | 9.901 | 4.3 |  | 2.791 | 1.509 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 17.8 | 18.4466 | 18.4466 | -0.6466 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | -0.7 | 42.1 | 48.4615 | 42 | 0.1 | 18.5 | 11.5385 | 10 | 8.5 | 15.5 | 17 | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.96 | 7.96 | -0.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 08:00 | 104.4 | 87.4025 | 78.0901 | 26.3099 | 606.5 | 604.1872 | 594.1713 | 12.3287 | 202.8 | 196.5529 | 193.2945 | 9.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 76.7982 | 76.7982 | 14.5018 | 112.3 | 122.1087 | 163.5749 | -51.2749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.7 | 199.172 | 166.1277 | 20.5723 | 206 | 199.172 | 166.1277 | 39.8723 | 208.2 | 199.172 | 166.1277 | 42.0723 | 289.7 | 298.7579 | 249.1915 | 40.5085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 352.3 | 448.3584 | 405.858 | -53.558 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 158.3343 | 158.3343 | 6.4657 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 11.2 | 11.1945 |  | 11.2 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 56.4 | 80.5757 | 79.8137 | -23.4137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.1 | 62.7874 | 53.5455 | 7.5545 | 80.1 | 138.4993 | 201.718 | -121.618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.7 | 228.4563 | 327.9442 | -180.2442 | 64.2 | 62.4694 | 73.3495 | -9.1494 | 50.1 | 119.5888 | 151.131 | -101.031 | 38.8 | 33.9577 | 33.9577 | 4.8423 | 18.6 | 18.4402 | 19.1922 | -0.59223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 90.9 | 86.0623 | 86.0623 | 4.8377 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 185 | 185.1001 | 185.1001 | -0.10008 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 109.5 | 110.3748 | 88.9621 | 20.5379 | 7.6 | 8.9214 | 8.9214 | -1.3214 | 2.1 | 2.4873 | 9.3594 | -7.2594 | 27.2 | 34.478 | 34.478 | -7.278 | 42.9 | 40.784 | 40.784 | 2.116 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 94.9392 | 106.8955 | -31.9955 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 40.5881 | 47.7262 | 0.37379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 |  | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.3845 | 88.3845 | -1.1845 | 176.7 | 171.3473 | 171.3473 | 5.3527 | 174.7 | 171.3473 | 171.3473 | 3.3527 | 0 | 0 |  | 0 | 175.3 | 171.3473 | 171.3473 | 3.9527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 96.1 | 111.8713 | 94.903 | 1.197 | 87.2 | 92.4445 | 92.4445 | -5.2445 | 66.9 | 67.134 | 67.134 | -0.23398 | 77 | 72.3739 | 72.3739 | 4.6261 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 149.7739 | 149.7739 | -4.3739 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.113 | 0.113 | 0.087 | 40.5 | 55.7916 | 81.023 | -40.523 | 57.2 | 46.206 | 46.206 | 10.994 | 12.6 | 12.919 | 12.919 | -0.319 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 16 | 16.5049 | 16.5049 | -0.50485 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.9 | 11.6505 | 11.6505 | 1.2495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.4 |  | 7.795 | 4.605 | 14.7 |  | 9.23 | 5.47 | 16.6 | 20.9715 | 19.266 | -2.666 | 38.7 | 58.9977 | 47.447 | -8.747 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 5.8 |  | 1.594 | 4.206 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 13.6 | 9.3884 | 11.0394 | 2.5606 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 15.6 | 18.8349 | 18.8349 | -3.2349 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | -0.8 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 12.4 | 12.6214 | 12.6214 | -0.22136 | 11.4 | 17.4757 | 17.4757 | -6.0757 | 24.3 | 18.991 | 18.991 | 5.309 | 30.6 | 18.022 | 18.022 | 12.578 | 23.4 |  | 17.444 | 5.956 | 47.5 | 20.1973 | 35.453 | 12.047 | 64.8 | 21.321 | 52.679 | 12.121 | 4.6 | 2.568 | 2.568 | 2.032 | 1.2 | 2.082 | 2.082 | -0.882 | 16 | 15.534 | 15.534 | 0.46602 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7 | 9 | 9 | -2 | 7.6 | 9 | 10 | -2.4 | 7.8 | 9 | 9.9029 | -2.1029 | 10.2 | 9.237 | 9.237 | 0.963 | 189.3 | 152.785 | 152.785 | 36.515 | 7.1 | 11.169 | 11.169 | -4.069 | 107.1 | 91.244 | 91.244 | 15.856 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.6 | 33 | 33 | -14.4 | 22.9 | 25 | 25 | -2.1 | 78.5 | 70.567 | 70.567 | 7.933 | 6.7 |  | 3.808 | 2.892 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | -0.7 | 41.8 | 48.4615 | 42 | -0.2 | 19.2 | 11.5385 | 10 | 9.2 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.96 | 7.96 | -0.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 08:30 | 102.8 | 80.7891 | 75.3463 | 27.4537 | 603.1 | 604.1872 | 594.1713 | 8.9287 | 202.2 | 196.5529 | 193.2945 | 8.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 76.7982 | 76.7982 | 14.0018 | 110.7 | 146.5497 | 168.672 | -57.972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.2 | 196.6667 | 195.3333 | -9.1333 | 202 | 196.6667 | 195.3333 | 6.6667 | 201.7 | 196.6667 | 195.3333 | 6.3667 | 287.3 | 295 | 293 | -5.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559.9 | 466.7238 | 434.8431 | 125.0569 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 158.3343 | 158.3343 | 6.0657 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 11.2 | 11.1945 |  | 11.2 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 55.1 | 80.5756 | 63.1948 | -8.0948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.7 | 61.4462 | 52.4647 | 8.2353 | 156.5 | 149.5373 | 134.0039 | 22.4961 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.5 | 288.6599 | 350.2124 | -201.7124 | 63 | 62.4694 | 73.3495 | -10.3494 | 51.8 | 126.3709 | 151.131 | -99.331 | 38.5 | 33.9577 | 33.9577 | 4.5423 | 18.6 | 18.4402 | 19.1922 | -0.59223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 89.8 | 86.0623 | 86.0623 | 3.7377 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 184.6 | 185.1001 | 185.1001 | -0.50008 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 88.7 | 88.9621 | 88.9621 | -0.26205 | 7.6 | 8.9214 | 8.9214 | -1.3214 | 2.1 | 2.4873 | 9.3594 | -7.2594 | 34.5 | 34.478 | 34.478 | 0.02196 | 42 | 40.784 | 40.784 | 1.216 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 78 | 78 | -33.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 41.2533 | 47.7262 | 0.27379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 |  | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.3845 | 88.3845 | -1.3845 | 177 | 171.3473 | 171.3473 | 5.6527 | 174.6 | 171.3473 | 171.3473 | 3.2527 | 0 | 0 |  | 0 | 175 | 171.3473 | 171.3473 | 3.6527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 98.6 | 112.9996 | 107.394 | -8.794 | 91.7 | 92.4445 | 87.6387 | 4.0613 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 76.9 | 72.3739 | 72.3739 | 4.5261 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 149.7739 | 149.7739 | -4.7739 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.535 | 0.535 | 0.165 | 44.9 | 60.3829 | 81.329 | -36.429 | 60.2 | 57.254 | 57.254 | 2.946 | 13.2 | 13.113 | 13.113 | 0.087 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 15.9 | 16.5049 | 16.5049 | -0.60485 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.9 | 11.6505 | 11.6505 | 1.2495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.3 |  | 9.916 | 2.384 | 14.8 |  | 12.643 | 2.157 | 13.8 | 21.477 | 19.676 | -5.876 | 42.6 | 61.4793 | 49.298 | -6.698 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 13.2 |  | 3.326 | 9.874 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 13.6 | 9.5422 | 11.0394 | 2.5606 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 15.7 | 18.8349 | 18.8349 | -3.1349 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | -0.8 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 12 | 12.6214 | 12.6214 | -0.62136 | 8.8 | 17.4757 | 17.4757 | -8.6757 | 23.4 | 18.238 | 18.238 | 5.162 | 22.2 | 19.134 | 19.134 | 3.066 | 27.2 |  | 24.702 | 2.498 | 41.1 | 23.7775 | 36.697 | 4.403 | 49.4 | 25.3602 | 53.154 | -3.754 | 3.7 | 3.006 | 3.006 | 0.694 | 2.2 | 2.47 | 2.47 | -0.27 | 16 | 15.534 | 15.534 | 0.46602 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7 | 9 | 9 | -2 | 7.6 | 9 | 10 | -2.4 | 7.8 | 9 | 9.9029 | -2.1029 | 10 | 9.736 | 9.736 | 0.264 | 199.8 | 196.451 | 196.451 | 3.349 | 9.2 | 12.055 | 12.055 | -2.855 | 113.5 | 109.562 | 109.562 | 3.938 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.4 | 34 | 34 | -11.6 | 21.5 | 28 | 28 | -6.5 | 81.8 | 80.721 | 80.721 | 1.079 | 8.7 |  | 4.724 | 3.976 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | -0.8 | 42 | 48.4615 | 42 | 0 | 19.1 | 11.5385 | 10 | 9.1 | 16.9 | 17 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.96 | 7.96 | -0.26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 09:00 | 101.8 | 73.2882 | 70.8525 | 30.9475 | 604.1 | 604.1872 | 594.1713 | 9.9287 | 203.4 | 196.5529 | 193.2945 | 10.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 76.7982 | 76.7982 | 14.1018 | 109.3 | 162.005 | 168.672 | -59.372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.1 | 196.6667 | 176.2222 | 10.8778 | 205.3 | 196.6667 | 176.2222 | 29.0778 | 206.2 | 196.6667 | 176.2222 | 29.9778 | 285.5 | 295 | 264.3333 | 21.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.6 | 467.4377 | 456.8268 | 101.7732 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 158.3343 | 158.3343 | 4.8657 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 11.2 | 11.1945 |  | 11.2 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 55.7 | 78.8662 | 52.1048 | 3.5952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.5 | 58.2753 | 49.9799 | 10.5201 | 177 | 149.5373 | 220.4807 | -43.4807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.4 | 288.66 | 366.1819 | -218.7819 | 61.8 | 62.4694 | 73.3495 | -11.5495 | 88.3 | 126.371 | 151.146 | -62.846 | 38.1 | 33.9577 | 33.9577 | 4.1423 | 18.7 | 18.4402 | 19.1922 | -0.49223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 92.2 | 86.0623 | 86.0623 | 6.1377 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 88.7 | 88.9621 | 88.9621 | -0.26205 | 7.8 | 8.9214 | 8.9214 | -1.1214 | 2.4 | 2.4873 | 9.3594 | -6.9594 | 34.8 | 34.478 | 34.478 | 0.32196 | 42.6 | 40.784 | 40.784 | 1.816 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 78 | 78 | -33.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.7261 | 47.7262 | 0.07379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 |  | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.3845 | 88.3845 | -1.3845 | 177.5 | 171.3473 | 171.3473 | 6.1527 | 175.5 | 171.3473 | 171.3473 | 4.1527 | 0 | 0 |  | 0 | 174.7 | 171.3473 | 171.3473 | 3.3527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 147.7 | 113.6989 | 113.699 | 34.001 | 96.5 | 92.4445 | 92.4445 | 4.0555 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 76.9 | 72.3739 | 72.3739 | 4.5261 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 149.7739 | 149.7739 | -4.5739 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.729 | 0.729 | 0.071 | 56.3 | 68.6526 | 81.094 | -24.794 | 62.4 | 63.448 | 63.448 | -1.048 | 13.9 | 13.856 | 13.856 | 0.044 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 15.9 | 16.5049 | 16.5049 | -0.60485 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.4 |  | 11.18 | 1.22 | 15.3 |  | 13.917 | 1.383 | 23.4 | 21.9203 | 20.173 | 3.227 | 50 | 63.5582 | 51.271 | -1.271 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 14.5 |  | 6.906 | 7.594 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 13.5 | 11.0394 | 11.0394 | 2.4606 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 15.8 | 18.8349 | 18.8349 | -3.0349 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 12.1 | 12.6214 | 12.6214 | -0.52136 | 8.8 | 17.4757 | 17.4757 | -8.6757 | 23 | 17.861 | 17.861 | 5.139 | 19.9 | 21.209 | 21.209 | -1.309 | 27.8 |  | 27.195 | 0.605 | 37 | 27.5385 | 36.686 | 0.314 | 44.5 | 29.5606 | 53.324 | -8.824 | 4.6 | 3.303 | 3.303 | 1.297 | 3.2 | 2.657 | 2.657 | 0.543 | 16 | 15.534 | 15.534 | 0.46602 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7 | 9 | 9 | -2 | 7.6 | 9 | 10 | -2.4 | 7.8 | 9 | 9.9029 | -2.1029 | 11.5 | 10.982 | 10.982 | 0.518 | 202.6 | 215.525 | 215.525 | -12.925 | 11.2 | 12.606 | 12.606 | -1.406 | 114.1 | 114.479 | 114.479 | -0.379 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.9 | 34 | 34 | -12.1 | 20.5 | 33 | 33 | -12.5 | 82.7 | 83.466 | 83.466 | -0.766 | 10.8 |  | 5.774 | 5.026 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 41.8 | 48.4615 | 42 | -0.2 | 18.8 | 11.5385 | 10 | 8.8 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.96 | 7.96 | 0.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 09:30 | 100.2 | 74.604 | 72.8256 | 27.3744 | 606.3 | 604.1872 | 594.1713 | 12.1287 | 204.6 | 196.5529 | 193.2945 | 11.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 76.7982 | 81.1398 | 6.6602 | 108.9 | 171.7631 | 169.5433 | -60.6433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 196.6667 | 196.6667 | -9.7667 | 193.4 | 196.6667 | 196.6667 | -3.2667 | 194.2 | 196.6667 | 196.6667 | -2.4667 | 285.9 | 295 | 295 | -9.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.9 | 487.2364 | 482.6555 | 74.2445 | 5.1 | 4.4318 | 4.4318 | 0.66816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.2 | 158.3343 | 158.3343 | 1.8657 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 11.2 | 11.1945 |  | 11.2 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 56.3 | 79.7947 | 54.6956 | 1.6044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 3 | 61.4 | 61.0756 | 52.9341 | 8.4659 | 156.9 | 149.5374 | 134.0039 | 22.8961 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 202.3 | 291.8754 | 376.2727 | -173.9727 | 63.1 | 62.4694 | 73.3495 | -10.2494 | 119.3 | 126.3709 | 141.9047 | -22.6047 | 38.6 | 33.9577 | 33.9577 | 4.6423 | 18.8 | 18.4402 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 87.9 | 86.0623 | 86.0623 | 1.8377 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 185.5 | 185.1001 | 185.1001 | 0.39992 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 88.5 | 88.9621 | 88.9621 | -0.46205 | 7.8 | 8.9214 | 8.9214 | -1.1214 | 2.4 | 2.4873 | 9.3594 | -6.9594 | 34 | 34.478 | 34.478 | -0.47804 | 42.8 | 40.784 | 40.784 | 2.016 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7 | 78 | 78 | 20.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.7262 | 47.7262 | 0.27379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 |  | 46.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 88.3845 | 88.3845 | -0.78446 | 176.6 | 171.3473 | 171.3473 | 5.2527 | 174.4 | 171.3473 | 171.3473 | 3.0527 | 0 | 0 |  | 0 | 175.6 | 171.3473 | 171.3473 | 4.2527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 108.4 | 113.699 | 113.699 | -5.299 | 94.1 | 92.4445 | 102.3322 | -8.2322 | 67 | 67.134 | 67.134 | -0.13398 | 76.9 | 72.3739 | 76.2785 | 0.62151 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 149.7739 | 149.7739 | -5.2739 | 145.8 | 149.7739 | 149.7739 | -3.9739 | 148.5 | 149.7739 | 149.7739 | -1.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.904 | 0.904 | -0.004 | 52.2 | 79.1484 | 81.154 | -28.954 | 63 | 64.959 | 64.959 | -1.959 | 15 | 14.551 | 14.551 | 0.449 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 15.7 | 16.5049 | 16.5049 | -0.80485 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.5 |  | 11.673 | 0.827 | 15.3 |  | 14.354 | 0.946 | 16.3 | 22.3281 | 20.757 | -4.457 | 49.9 | 65.4648 | 53.364 | -3.464 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 14.6 |  | 10.743 | 3.857 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 13.3 | 11.0394 | 11.0394 | 2.2606 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 15.9 | 18.8349 | 18.8349 | -2.935 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 12.2 | 12.6214 | 12.6214 | -0.42136 | 9.4 | 17.4757 | 17.4757 | -8.0757 | 22.5 | 17.511 | 17.511 | 4.989 | 21.4 | 23.443 | 23.443 | -2.043 | 27.8 |  | 27.681 | 0.119 | 38.7 | 33.6932 | 36.898 | 1.802 | 53.9 | 33.8148 | 53.281 | 0.619 | 3.8 | 3.579 | 3.579 | 0.221 | 2.9 | 2.869 | 2.869 | 0.031 | 16 | 15.534 | 15.534 | 0.46602 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7 | 9 | 9 | -2 | 7.6 | 9 | 10 | -2.4 | 7.8 | 9 | 9.9029 | -2.1029 | 14.1 | 12.176 | 12.176 | 1.924 | 204.2 | 219.6 | 219.6 | -15.4 | 13.1 | 13.149 | 13.149 | -0.049 | 114.6 | 115.474 | 115.474 | -0.874 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.1 | 35 | 35 | -20.9 | 19.6 | 37 | 37 | -17.4 | 83.1 | 84.183 | 84.183 | -1.083 | 12.6 |  | 6.79 | 5.81 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 42 | 48.4615 | 42 | 0 | 18.9 | 11.5385 | 10 | 8.9 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.96 | 7.96 | -0.56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 10:00 | 100.2 | 92.8997 | 73.8744 | 26.3256 | 603.1 | 604.1872 | 594.1713 | 8.9287 | 200.3 | 196.5529 | 193.2945 | 7.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.1 | 76.7981 | 81.0866 | -1.9866 | 109.5 | 141.5 | 173.6974 | -64.1974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.8 | 196.6667 | 176.2222 | 8.5778 | 204.7 | 196.6667 | 176.2222 | 28.4778 | 205.5 | 196.6667 | 176.2222 | 29.2778 | 281.1 | 295 | 264.3333 | 16.7667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 555.5 | 505.6904 | 498.898 | 56.602 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 158.3343 | 158.3343 | 3.7657 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 11.4 | 11.1945 |  | 11.4 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.7123 | 14.9194 | -2.4194 | 54.7 | 80.5755 | 56.6061 | -1.9061 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 |  |  | 3.5 | 60.5 | 60.8494 | 55.956 | 4.5441 | 170 | 149.5372 | 220.4807 | -50.4807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 349.4 | 180.1214 | 382.641 | -33.241 | 63.8 | 62.4694 | 73.3495 | -9.5495 | 128.2 | 125.2 | 151.144 | -22.944 | 38.1 | 33.9577 | 33.9577 | 4.1423 | 18.6 | 18.4402 | 19.1922 | -0.59223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 91 | 86.0623 | 86.0623 | 4.9377 | 180.9 | 185.1001 | 185.1001 | -4.2001 | 181.5 | 185.1001 | 185.1001 | -3.6001 | 182.3 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8001 | 88.8 | 88.9621 | 88.9621 | -0.16205 | 7.8 | 8.9214 | 8.9214 | -1.1214 | 2.4 | 2.4873 | 9.3594 | -6.9594 | 33.9 | 34.478 | 34.478 | -0.57804 | 42.3 | 40.784 | 40.784 | 1.516 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 0 | 16.1642 | 16.1642 | -16.1642 | 80.4 | 79.9999 | 80 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 35.1617 | 47.7262 | 0.17379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.1814 |  | 45.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.3845 | 88.3845 | -1.4845 | 175.7 | 171.3473 | 171.3473 | 4.3527 | 173.7 | 171.3473 | 171.3473 | 2.3527 | 0 | 0 |  | 0 | 174.3 | 171.3473 | 171.3473 | 2.9527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 79.7 | 100.7328 | 113.699 | -33.999 | 94.8 | 88.5849 | 108.13 | -13.33 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 72.4 | 72.182 | 78.568 | -6.168 | 30.4 | 29.872 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 149.7739 | 149.7739 | -5.7739 | 144.9 | 149.7739 | 149.7739 | -4.8739 | 147.7 | 149.7739 | 149.7739 | -2.0739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.011 | 1.011 | 0.089 | 59.8 | 85.7953 | 82.095 | -22.295 | 63.2 | 65.157 | 65.157 | -1.957 | 16.7 | 15.106 | 15.106 | 1.594 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 15.7 | 16.5049 | 16.5049 | -0.80485 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.2 |  | 11.789 | 0.411 | 14.9 |  | 14.477 | 0.423 | 20.3 | 22.4626 | 21.357 | -1.057 | 50.9 | 49.5 | 56.15 | -5.25 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 14.8 |  | 12.947 | 1.853 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 13.4 | 8.1332 | 11.0394 | 2.3606 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | -0.4 | 15.9 | 18.8349 | 18.8349 | -2.935 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 12.1 | 12.6214 | 12.6214 | -0.52136 | 10 | 17.4757 | 17.4757 | -7.4757 | 19.4 | 17.243 | 17.243 | 2.157 | 33.1 | 26.154 | 26.154 | 6.946 | 27.6 |  | 27.643 | -0.043 | 39.4 | 38.1257 | 37.778 | 1.622 | 45 | 38.6705 | 52.603 | -7.603 | 5.2 | 5.5 | 3.793 | 1.407 | 3.8 | 4.7 | 3.152 | 0.648 | 16 | 15.534 | 15.534 | 0.46602 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7 | 9 | 9 | -2 | 7.6 | 9 | 10 | -2.4 | 7.8 | 9 | 9.9029 | -2.1029 | 17.3 | 13.211 | 13.211 | 4.089 | 205.6 | 205.7 | 210.696 | -5.096 | 14.4 | 13.74 | 13.74 | 0.66 | 114.8 | 115.248 | 115.248 | -0.448 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.9 | 36 | 36 | -22.1 | 18.2 | 40 | 40 | -21.8 | 83.7 | 84.134 | 84.134 | -0.434 | 14 |  | 7.533 | 6.467 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | -0.8 | 42.2 | 48.4615 | 42 | 0.2 | 19.3 | 11.5385 | 10 | 9.3 | 17.7 | 17 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.96 | 7.96 | -0.56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 10:30 | 101.4 | 91.2047 | 63.4158 | 37.9842 | 604.6 | 604.1872 | 594.1713 | 10.4287 | 203.7 | 196.5529 | 193.2945 | 10.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 76.7981 | 89.6595 | -9.0595 | 109.5 | 149.2385 | 183.0963 | -73.5963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.6 | 196.6667 | 176.2222 | 10.3778 | 191.1 | 196.6667 | 176.2222 | 14.8778 | 192.4 | 196.6667 | 176.2222 | 16.1778 | 272 | 295 | 264.3333 | 7.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 555.9 | 500.8671 | 517.5283 | 38.3717 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 158.3343 | 158.3343 | 8.1657 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 11.2 | 11.1945 |  | 11.2 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.5166 | 14.9194 | -2.4194 | 55.9 | 79.6965 | 55.0115 | 0.88852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.3 | 60.8299 | 75.618 | 10.682 | 148.4 | 149.5374 | 220.4807 | -72.0807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 350.5 | 184.4603 | 390.7736 | -40.2737 | 62 | 62.4694 | 73.3495 | -11.3494 | 119.2 | 126.3703 | 151.139 | -31.939 | 38.2 | 33.9577 | 33.9577 | 4.2423 | 18.6 | 18.4402 | 19.1922 | -0.59223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 90.2 | 86.0623 | 86.0623 | 4.1377 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 89.7 | 88.9621 | 88.9621 | 0.73795 | 7.8 | 8.9214 | 8.9214 | -1.1214 | 2.4 | 2.4873 | 9.3594 | -6.9594 | 31.6 | 34.478 | 34.478 | -2.878 | 42.5 | 40.784 | 40.784 | 1.716 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 0 | 16.1642 | 16.1642 | -16.1642 | 81.6 | 77.9999 | 78 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 41.2289 | 47.7262 | -0.02621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.1814 |  | 46.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.3845 | 88.3845 | -1.4845 | 176.8 | 171.3473 | 171.3473 | 5.4527 | 175.2 | 171.3473 | 171.3473 | 3.8527 | 0 | 0 |  | 0 | 174.6 | 171.3473 | 171.3473 | 3.2527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 91.1 | 113.6738 | 113.699 | -22.599 | 90.5 | 95.687 | 112.9358 | -22.4358 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 71.8 | 72.3206 | 78.568 | -6.768 | 30.1 | 29.9294 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 149.7739 | 149.7739 | -4.5739 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 148.7 | 149.7739 | 149.7739 | -1.0739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.101 | 1.101 | -0.001 | 61.2 | 92.8259 | 83.118 | -21.918 | 63.1 | 65.615 | 65.615 | -2.515 | 17.6 | 15.55 | 15.55 | 2.05 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 15.6 | 16.5049 | 16.5049 | -0.90485 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.2 |  | 11.782 | 0.418 | 14.6 |  | 14.474 | 0.126 | 23.3 | 22.5097 | 21.973 | 1.327 | 57.7 | 51.2 | 59.628 | -1.928 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 14.8 |  | 14.177 | 0.623 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13.4 | 9.5366 | 11.0394 | 2.3606 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | -0.4 | 15.9 | 18.8349 | 18.8349 | -2.935 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 11.9 | 12.6214 | 12.6214 | -0.72136 | 10 | 17.4757 | 17.4757 | -7.4757 | 21.6 | 17.039 | 17.039 | 4.561 | 39.5 | 29.801 | 29.801 | 9.699 | 27.6 |  | 27.354 | 0.246 | 47.3 | 43.9842 | 39.422 | 7.878 | 46.7 | 49.3933 | 52.634 | -5.934 | 7.3 | 5.8 | 4.18 | 3.12 | 5.4 | 5.1 | 3.55 | 1.85 | 16 | 15.534 | 15.534 | 0.46602 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 7.6 | 9 | 10 | -2.4 | 7.8 | 9 | 9.9029 | -2.1029 | 17.3 | 13.994 | 13.994 | 3.306 | 209.1 | 206 | 206.044 | 3.056 | 15.4 | 14.191 | 14.191 | 1.209 | 114.2 | 114.401 | 114.401 | -0.201 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.2 | 38 | 38 | -28.8 | 12.4 | 44 | 44 | -31.6 | 83.7 | 83.879 | 83.879 | -0.179 | 15.1 |  | 8.304 | 6.796 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 41.9 | 48.4615 | 42 | -0.1 | 19.9 | 11.5385 | 10 | 9.9 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.96 | 7.96 | -1.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 11:00 | 98.1 | 91.1827 | 63.4298 | 34.6702 | 602.9 | 604.1872 | 594.1713 | 8.7287 | 202.5 | 196.5529 | 193.2945 | 9.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 76.7981 | 90.8236 | -11.1236 | 109.7 | 151.0481 | 184.8159 | -75.1159 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.2 | 196.6667 | 195.3333 | -25.1333 | 170.6 | 196.6667 | 195.3333 | -24.7333 | 171 | 196.6667 | 195.3333 | -24.3333 | 266.3 | 295 | 293 | -26.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 554.8 | 492.7251 | 511.9892 | 42.8108 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 158.3343 | 158.3343 | 4.6657 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 11.2 | 11.1945 |  | 11.2 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.4 | 14.9082 | 14.9194 | -2.5194 | 55.3 | 81.4547 | 56.9608 | -1.6608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.4 | 61.1475 | 75.9426 | 10.4574 | 152.2 | 149.5373 | 134.0039 | 18.1961 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 350.3 | 185.9467 | 392.5196 | -42.2196 | 62.4 | 62.4694 | 73.3495 | -10.9495 | 118.3 | 126.3702 | 151.142 | -32.842 | 38.3 | 33.9577 | 33.9577 | 4.3423 | 18.8 | 18.4402 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 89 | 86.0623 | 86.0623 | 2.9377 | 182.4 | 185.1001 | 185.1001 | -2.7001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 87.7 | 88.9621 | 88.9621 | -1.262 | 7.8 | 8.9214 | 8.9214 | -1.1214 | 2.4 | 2.4873 | 9.3594 | -6.9594 | 25.3 | 34.478 | 34.478 | -9.178 | 41.2 | 40.784 | 40.784 | 0.41602 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 0 | 16.1642 | 16.1642 | -16.1642 | 81.4 | 77.9999 | 78 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 41.0072 | 47.7262 | 0.07379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.1814 |  | 45.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.3845 | 88.3845 | -1.4845 | 177.7 | 171.3473 | 171.3473 | 6.3527 | 175.6 | 171.3473 | 171.3473 | 4.2527 | 0 | 0 |  | 0 | 175.6 | 171.3473 | 171.3473 | 4.2527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 76 | 113.5864 | 113.699 | -37.699 | 89.3 | 91.3123 | 108.13 | -18.83 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 68 | 72.3737 | 78.568 | -10.568 | 30.1 | 29.9514 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.126 | 1.126 | 0.074 | 58.2 | 95.0003 | 84.388 | -26.188 | 63 | 66.094 | 66.094 | -3.094 | 18 | 15.66 | 15.66 | 2.34 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 15.7 | 16.5049 | 16.5049 | -0.80485 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.3 |  | 11.713 | 0.587 | 14.8 |  | 14.434 | 0.366 | 22.7 | 22.7379 | 22.572 | 0.128 | 53.1 | 53.2 | 62.833 | -9.733 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 14.8 |  | 14.476 | 0.324 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13.4 | 9.4853 | 11.0394 | 2.3606 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | -0.4 | 15.9 | 18.8349 | 18.8349 | -2.935 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 10 | 17.4757 | 17.4757 | -7.4757 | 22.1 | 17.028 | 17.028 | 5.072 | 52 | 36.258 | 36.258 | 15.742 | 27.6 |  | 26.53 | 1.07 | 61.8 | 48.97 | 43.362 | 18.438 | 53.5 | 56.4167 | 54.792 | -1.292 | 7.4 | 6.3 | 5.082 | 2.318 | 6.1 | 5.6 | 4.294 | 1.806 | 16 | 15.534 | 15.534 | 0.46602 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 7.6 | 9 | 10 | -2.4 | 7.8 | 9 | 9.9029 | -2.1029 | 17.6 | 14.024 | 14.024 | 3.576 | 209.7 | 206.9 | 206.846 | 2.854 | 16 | 14.396 | 14.396 | 1.604 | 113.1 | 112.426 | 112.426 | 0.674 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.2 | 42 | 42 | -35.8 | 13.9 | 49 | 49 | -35.1 | 83.1 | 83.038 | 83.038 | 0.062 | 15.9 |  | 9.143 | 6.757 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | -0.8 | 42 | 48.4615 | 42 | 0 | 20.7 | 11.5385 | 10 | 10.7 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.96 | 7.96 | -0.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 11:30 | 95.9 | 89.6553 | 61.8826 | 34.0174 | 604.1 | 604.1872 | 594.1713 | 9.9287 | 202.1 | 196.5529 | 193.2945 | 8.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 76.7981 | 88.052 | -7.152 | 109.6 | 147.8242 | 179.0978 | -69.4978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.9 | 196.6667 | 196.6667 | -15.7667 | 181.2 | 196.6667 | 196.6667 | -15.4667 | 180.9 | 196.6667 | 196.6667 | -15.7667 | 266.4 | 295 | 295 | -28.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559.4 | 480.6649 | 484.8712 | 74.5288 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160 | 158.3343 | 158.3343 | 1.6657 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 11.3 | 0 |  | 11.3 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.7124 | 14.9194 | -2.4194 | 70.7 | 80.5756 | 52.9988 | 17.7013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.2 | 60.5387 | 75.3321 | 4.8678 | 169 | 165.8918 | 145.6544 | 23.3456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 320.1 | 182.8379 | 386.334 | -66.234 | 62.7 | 62.4694 | 73.3495 | -10.6494 | 116.5 | 127.491 | 151.145 | -34.645 | 38.3 | 33.9577 | 33.9577 | 4.3423 | 18.8 | 18.4402 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 90.5 | 86.0623 | 86.0623 | 4.4377 | 182.1 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0001 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 87.5 | 88.9621 | 88.9621 | -1.4621 | 7.8 | 8.9214 | 8.9214 | -1.1214 | 2.4 | 2.4873 | 9.3594 | -6.9594 | 27 | 34.478 | 34.478 | -7.478 | 40.6 | 40.784 | 40.784 | -0.18398 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 13.8 | 16.1642 | 16.1642 | -2.3642 | 80 | 97.9998 | 98 | -18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 38.4366 | 47.7262 | -0.02621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.1814 |  | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.3845 | 88.3845 | -1.5845 | 178 | 171.3473 | 171.3473 | 6.6527 | 175.8 | 171.3473 | 171.3473 | 4.4527 | 0 | 0 |  | 0 | 174.9 | 171.3473 | 171.3473 | 3.5527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7824 | 1.7824 | -0.08239 | 81.8 | 110.0167 | 113.699 | -31.899 | 93.6 | 90.8298 | 108.13 | -14.53 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 68 | 72.3737 | 78.568 | -10.568 | 30.1 | 29.9514 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 61.6 | 97.2228 | 86.312 | -24.712 | 63 | 66.925 | 66.925 | -3.925 | 18.1 | 15.807 | 15.807 | 2.293 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 15.5 | 16.5049 | 16.5049 | -1.0049 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.5 |  | 11.565 | 0.935 | 14.9 |  | 14.562 | 0.338 | 27.3 | 23.0265 | 23.153 | 4.147 | 65.1 | 56.1 | 65.764 | -0.664 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 14.7 |  | 12.982 | 1.718 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13.5 | 8.8907 | 11.0394 | 2.4606 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 16 | 18.8349 | 18.8349 | -2.835 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | -1 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 11.7 | 12.6214 | 12.6214 | -0.92136 | 10 | 17.4757 | 17.4757 | -7.4757 | 24.9 | 17.412 | 17.412 | 7.488 | 55.5 | 41.892 | 41.892 | 13.608 | 27.4 |  | 24.292 | 3.108 | 74 | 53.665 | 47.387 | 26.613 | 73.4 | 58.2069 | 56.913 | 16.487 | 9.5 | 7.3 | 5.932 | 3.568 | 7.8 | 6.3 | 4.978 | 2.822 | 16 | 15.534 | 15.534 | 0.46602 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 7.6 | 9 | 10 | -2.4 | 7.8 | 9 | 9.9029 | -2.1029 | 17.6 | 14.12 | 14.12 | 3.48 | 210.2 | 208.5 | 208.527 | 1.673 | 16.1 | 14.193 | 14.193 | 1.907 | 113.3 | 107.311 | 107.311 | 5.989 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.2 | 47 | 47 | -31.8 | 24.8 | 55 | 55 | -30.2 | 83.3 | 80.66 | 80.66 | 2.64 | 16.4 |  | 9.807 | 6.593 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | -0.8 | 41.8 | 48.4615 | 42 | -0.2 | 20.1 | 11.5385 | 10 | 10.1 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.96 | 7.96 | 0.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 12:00 | 96.3 | 88.0977 | 59.0871 | 37.2129 | 602.9 | 604.1872 | 594.1713 | 8.7287 | 201.4 | 196.5529 | 193.2945 | 8.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 76.7981 | 82.3953 | -2.3953 | 108 | 144.7095 | 175.8465 | -67.8465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 196.6667 | 196.6667 | -8.6667 | 194 | 196.6667 | 196.6667 | -2.6667 | 193.6 | 196.6667 | 196.6667 | -3.0667 | 267.2 | 295 | 295 | -27.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559.8 | 462.6345 | 457.1148 | 102.6852 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 158.3343 | 158.3343 | 2.9657 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 16.9 | 0 |  | 16.9 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.7127 | 14.9194 | -2.4194 | 70.6 | 80.5756 | 46.8396 | 23.7604 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 79.8 | 59.9512 | 74.4553 | 5.3447 | 160.8 | 167.0129 | 145.6544 | 15.1456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.6 | 179.2016 | 381.0847 | -235.4847 | 62 | 62.4694 | 73.3495 | -11.3494 | 117.2 | 125.7516 | 151.151 | -33.951 | 37.8 | 33.9577 | 33.9577 | 3.8423 | 18.8 | 18.4402 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 82.2 | 86.0623 | 86.0623 | -3.8623 | 180.4 | 185.1001 | 185.1001 | -4.7001 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 87.9 | 88.9621 | 88.9621 | -1.062 | 7.8 | 8.9214 | 8.9214 | -1.1214 | 2.3 | 2.4873 | 9.3594 | -7.0594 | 28.9 | 34.478 | 34.478 | -5.578 | 39.9 | 40.784 | 40.784 | -0.88398 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 13.8 | 16.1642 | 16.1642 | -2.3642 | 79.9 | 99.9996 | 100 | -20.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 35.1103 | 47.7262 | -0.12621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.1814 |  | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.3845 | 88.3845 | -1.7845 | 176.9 | 171.3473 | 171.3473 | 5.5527 | 175.1 | 171.3473 | 171.3473 | 3.7527 | 0 | 0 |  | 0 | 175.2 | 171.3473 | 171.3473 | 3.8527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7824 | 1.7824 | -0.08239 | 83.1 | 104.9684 | 113.699 | -30.599 | 93 | 90.8294 | 108.13 | -15.13 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 69.8 | 72.3727 | 78.568 | -8.768 | 29.9 | 29.951 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.135 | 1.135 | 0.065 | 75.3 | 99.491 | 90.2 | -14.9 | 64.1 | 67.472 | 67.472 | -3.372 | 18.1 | 16.064 | 16.064 | 2.036 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 15.4 | 16.5049 | 16.5049 | -1.1049 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.6 |  | 11.498 | 1.102 | 15.1 |  | 14.679 | 0.421 | 24 | 23.1163 | 23.577 | 0.423 | 67.7 | 58.7 | 68.104 | -0.404 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14.6 |  | 12.215 | 2.385 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 13.5 | 8.1213 | 11.0394 | 2.4606 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 15.7 | 18.8349 | 18.8349 | -3.1349 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | -1.1 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 11.6 | 12.6214 | 12.6214 | -1.0214 | 10 | 17.4757 | 17.4757 | -7.4757 | 22.7 | 18.982 | 18.982 | 3.718 | 62.5 | 45.06 | 45.06 | 17.44 | 27.4 |  | 22.843 | 4.557 | 77.8 | 57.6791 | 51.671 | 26.129 | 72.7 | 61.9064 | 58.928 | 13.772 | 13.2 | 8.3 | 6.629 | 6.571 | 7.2 | 7.1 | 5.483 | 1.717 | 16 | 15.534 | 15.534 | 0.46602 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 7.6 | 9 | 10 | -2.4 | 7.8 | 9 | 9.9029 | -2.1029 | 17.8 | 14.415 | 14.415 | 3.385 | 212.3 | 211 | 210.981 | 1.319 | 16.1 | 14.052 | 14.052 | 2.048 | 114.6 | 104.481 | 104.481 | 10.119 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.9 | 54 | 54 | -19.1 | 43.5 | 68.9 | 61 | -17.5 | 84.2 | 79.416 | 79.416 | 4.784 | 16.4 |  | 10.164 | 6.236 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 41.9 | 48.4615 | 42 | -0.1 | 20.6 | 11.5385 | 10 | 10.6 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 6.9 | 7.96 | 7.96 | -1.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 12:30 | 93.4 | 85.5006 | 55.4916 | 37.9084 | 599.1 | 604.1872 | 594.1713 | 4.9287 | 201.3 | 196.5529 | 193.2945 | 8.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 76.7363 | 76.7982 | 2.6018 | 105.8 | 134.9903 | 163.8732 | -58.0732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.3 | 196.6667 | 196.6667 | -20.3667 | 179 | 196.6667 | 196.6667 | -17.6667 | 179 | 196.6667 | 196.6667 | -17.6667 | 273.3 | 295 | 295 | -21.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 443.6 | 430.935 | 415.1251 | 28.4749 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160 | 158.3343 | 158.3343 | 1.6657 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 16.8 | 11.1945 |  | 16.8 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.4 | 14.3704 | 10.7279 | 1.6722 | 69.5 | 78.7048 | 40.0441 | 29.4559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.3 | 58.8469 | 73.1163 | -1.8163 | 165.2 | 167.0116 | 145.6544 | 19.5456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.8 | 171.3427 | 370.5828 | -223.7828 | 62.6 | 62.4694 | 73.3495 | -10.7494 | 112.8 | 115.2118 | 151.139 | -38.339 | 37.7 | 33.9577 | 33.9577 | 3.7423 | 18.8 | 18.4402 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 88.4 | 86.0623 | 86.0623 | 2.3377 | 180.6 | 185.1001 | 185.1001 | -4.5001 | 181.1 | 185.1001 | 185.1001 | -4.0001 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 87.2 | 88.9621 | 88.9621 | -1.762 | 8 | 8.9214 | 8.9214 | -0.92143 | 2.4 | 2.4873 | 9.3594 | -6.9594 | 23 | 34.478 | 34.478 | -11.478 | 38.3 | 40.784 | 40.784 | -2.484 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 13.7 | 16.1642 | 16.1642 | -2.4642 | 78 | 91.102 | 96 | -18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 28.0033 | 47.7262 | -0.42621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.1814 |  | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.3845 | 88.3845 | -2.0845 | 177.3 | 171.3473 | 171.3473 | 5.9527 | 175.1 | 171.3473 | 171.3473 | 3.7527 | 0 | 0 |  | 0 | 174.7 | 171.3473 | 171.3473 | 3.3527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7824 | 1.7824 | -0.08239 | 65 | 89.5646 | 113.699 | -48.699 | 91.1 | 88.0705 | 96.2792 | -5.1791 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 69.8 | 70.3831 | 73.8882 | -4.0882 | 29.7 | 29.1276 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 147.5 | 149.7739 | 149.7739 | -2.2739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.125 | 1.125 | 0.075 | 78 | 101.7745 | 93.705 | -15.705 | 65 | 67.578 | 67.578 | -2.578 | 18.1 | 16.302 | 16.302 | 1.798 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 15.4 | 16.5049 | 16.5049 | -1.1049 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.666 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.7 |  | 11.557 | 1.143 | 15.2 |  | 14.76 | 0.44 | 22.6 | 23.14 | 23.844 | -1.244 | 63.4 | 59.5 | 69.851 | -6.451 | 4 | 2.901 | 2.901 | 1.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 14.6 |  | 12.24 | 2.36 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 13.5 | 6.4774 | 11.0394 | 2.4606 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | -0.1 | 15.4 | 18.8349 | 18.8349 | -3.435 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | -1.1 | 8.1 | 9 | 9 | -0.9 | 10.9 | 12.6214 | 12.6214 | -1.7214 | 10 | 17.4757 | 17.4757 | -7.4757 | 21.1 | 20.41 | 20.41 | 0.69 | 67.7 | 48.316 | 48.316 | 19.384 | 27.6 |  | 22.597 | 5.003 | 79.8 | 61.4664 | 56.21 | 23.59 | 68.5 | 66.2424 | 61.611 | 6.889 | 13.8 | 9.4 | 7.434 | 6.366 | 8.9 | 8.1 | 6.083 | 2.817 | 16 | 15.534 | 15.534 | 0.46602 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 7.6 | 9 | 10 | -2.4 | 7.8 | 9 | 9.9029 | -2.1029 | 17.6 | 14.73 | 14.73 | 2.87 | 214.5 | 211.7 | 216.668 | -2.168 | 16 | 13.991 | 13.991 | 2.009 | 115.8 | 105.216 | 105.216 | 10.584 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.6 | 63 | 63 | 1.6 | 65.1 | 79.2 | 69 | -3.9 | 85 | 79.762 | 79.762 | 5.238 | 15.4 |  | 10.007 | 5.393 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | -0.7 | 42.4 | 48.4615 | 42 | 0.4 | 21.6 | 11.5385 | 10 | 11.6 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.96 | 7.96 | -0.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 13:00 | 97.4 | 84.5994 | 50.9715 | 46.4285 | 600.7 | 604.1872 | 594.1713 | 6.5287 | 201.7 | 196.5529 | 193.2945 | 8.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 67.2703 | 76.7982 | 3.4018 | 107 | 131.3343 | 144.8454 | -37.8454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.8 | 196.6667 | 196.6667 | -13.8667 | 184.3 | 196.6667 | 196.6667 | -12.3667 | 184.4 | 196.6667 | 196.6667 | -12.2667 | 271.6 | 295 | 295 | -23.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 446.8 | 420.0048 | 359.5566 | 87.2434 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 158.3343 | 158.3343 | 4.2657 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 16.8 | 11.1945 |  | 16.8 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.046 | 10.7279 | 1.6722 | 70 | 76.9227 | 29.2695 | 40.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 73.9 | 56.4229 | 69.8555 | 4.0445 | 144.6 | 141.9698 | 145.6544 | -1.0544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.5 | 171.5639 | 361.4089 | -214.9089 | 62.5 | 62.4694 | 73.3495 | -10.8494 | 113.5 | 115.8168 | 151.144 | -37.644 | 37.7 | 33.9577 | 33.9577 | 3.7423 | 18.7 | 18.4402 | 19.1922 | -0.49223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 89.4 | 86.0623 | 86.0623 | 3.3377 | 181.1 | 185.1001 | 185.1001 | -4.0001 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 87.7 | 88.9621 | 88.9621 | -1.262 | 8 | 8.9214 | 8.9214 | -0.92143 | 2.4 | 2.4873 | 9.3594 | -6.9594 | 26.5 | 34.478 | 34.478 | -7.978 | 38.5 | 40.784 | 40.784 | -2.284 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 13.8 | 16.1642 | 16.1642 | -2.3642 | 78.4 | 89.1721 | 104.3 | -25.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 27.6089 | 47.7262 | -0.32621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.1814 |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.3845 | 88.3845 | -1.6845 | 176.6 | 171.3473 | 171.3473 | 5.2527 | 174.3 | 171.3473 | 171.3473 | 2.9527 | 0 | 0 |  | 0 | 174.7 | 171.3473 | 171.3473 | 3.3527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7824 | 1.7824 | -0.08239 | 71.7 | 70.6737 | 108.7378 | -37.0378 | 89.4 | 89.9698 | 92.4445 | -3.0445 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 70 | 69.9417 | 72.3739 | -2.3739 | 29.7 | 28.9449 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.121 | 1.121 | 0.079 | 90.5 | 103.6567 | 96.065 | -5.565 | 65.4 | 67.519 | 67.519 | -2.119 | 17.1 | 16.482 | 16.482 | 0.618 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 15.5 | 16.5049 | 16.5049 | -1.0049 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.0501 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.9 |  | 11.599 | 1.301 | 15.4 |  | 14.808 | 0.592 | 25.6 | 23.4527 | 23.988 | 1.612 | 64.2 | 60.3 | 71.13 | -6.93 | 4.2 | 2.901 | 2.901 | 1.299 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 14.8 |  | 12.369 | 2.431 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 13.5 | 6.3862 | 11.0394 | 2.4606 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | -0.1 | 15.2 | 18.8349 | 18.8349 | -3.6349 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | -1.1 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 11 | 12.6214 | 12.6214 | -1.6214 | 10 | 17.4757 | 17.4757 | -7.4757 | 25.9 | 21.414 | 21.414 | 4.486 | 63.9 | 51.836 | 51.836 | 12.064 | 27.9 |  | 22.793 | 5.107 | 83.9 | 63.7432 | 61.515 | 22.385 | 70.9 | 69.1242 | 66.302 | 4.598 | 12 | 10.4 | 8.562 | 3.438 | 9.7 | 9 | 6.967 | 2.733 | 15.8 | 15.534 | 15.534 | 0.26602 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 7.8 | 9 | 10 | -2.2 | 8 | 9 | 9.9029 | -1.9029 | 17 | 15.107 | 15.107 | 1.893 | 216.4 | 210 | 225.028 | -8.628 | 15.9 | 13.809 | 13.809 | 2.091 | 117.5 | 106.258 | 106.258 | 11.242 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.2 | 74 | 74 | 1.2 | 73.4 | 89.2 | 81 | -7.6 | 85.7 | 80.125 | 80.125 | 5.575 | 15.4 |  | 9.248 | 6.152 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 41.8 | 48.4615 | 42 | -0.2 | 20.5 | 11.5385 | 10 | 10.5 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.96 | 7.96 | 0.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 13:30 | 104.1 | 83.0962 | 49.1454 | 54.9547 | 607.1 | 604.1872 | 594.1713 | 12.9287 | 202.2 | 196.5529 | 193.2945 | 8.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 62.4373 | 76.7982 | 6.0018 | 106.8 | 130.2578 | 143.2321 | -36.4321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.5 | 196.6667 | 196.6667 | -17.1667 | 179.6 | 196.6667 | 196.6667 | -17.0667 | 179.3 | 196.6667 | 196.6667 | -17.3667 | 266.9 | 295 | 295 | -28.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 300.9 | 396.3097 | 333.2889 | -32.3889 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 158.3343 | 158.3343 | 5.5657 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 16.9 | 11.1945 |  | 16.9 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 11.3762 | 10.7279 | 1.6722 | 81.3 | 70.9766 | 23.1708 | 58.1292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.8 | 54.6783 | 68.0443 | 9.7557 | 144.1 | 156.0205 | 145.6544 | -1.5544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.9 | 174.1356 | 364.207 | -216.307 | 60.2 | 62.4694 | 73.3495 | -13.1494 | 114 | 112.011 | 151.135 | -37.135 | 38.9 | 33.9577 | 33.9577 | 4.9423 | 18.8 | 18.4402 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 90.1 | 86.0623 | 86.0623 | 4.0377 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 186.2 | 185.1001 | 185.1001 | 1.0999 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 89 | 88.9621 | 88.9621 | 0.03795 | 8 | 8.9214 | 8.9214 | -0.92143 | 2.4 | 2.4873 | 9.3594 | -6.9594 | 30 | 34.478 | 34.478 | -4.478 | 40.7 | 40.784 | 40.784 | -0.08398 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 14.3 | 16.1642 | 16.1642 | -1.8642 | 83.4 | 82.706 | 91.7 | -8.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.2 | 20.2884 | 47.7262 | -25.5262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.1814 |  | 45.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 88.3845 | 88.3845 | -0.58446 | 175.1 | 171.3473 | 171.3473 | 3.7527 | 173.5 | 171.3473 | 171.3473 | 2.1527 | 0 | 0 |  | 0 | 174 | 171.3473 | 171.3473 | 2.6527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7824 | 1.7824 | -0.08239 | 78 | 74.6898 | 95.2967 | -17.2967 | 93.3 | 82.2813 | 92.4445 | 0.8555 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 70.5 | 69.0641 | 72.3739 | -1.8739 | 30.5 | 28.5817 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 149.7739 | 149.7739 | -5.0739 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 148.3 | 149.7739 | 149.7739 | -1.4739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.121 | 1.121 | 0.079 | 83.8 | 105.4051 | 98.224 | -14.424 | 65.6 | 67.316 | 67.316 | -1.716 | 15.7 | 16.621 | 16.621 | -0.921 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 15.4 | 16.5049 | 16.5049 | -1.1049 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 4.7356 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 13 |  | 11.59 | 1.41 | 15.6 |  | 14.844 | 0.756 | 23.5 | 23.8619 | 24.008 | -0.508 | 64.7 | 60.2 | 71.94 | -7.24 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 14.9 |  | 12.452 | 2.448 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 13.4 | 4.6929 | 11.0394 | 2.3606 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | -0.1 | 15.4 | 18.8349 | 18.8349 | -3.435 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | -1.1 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 11.3 | 12.6214 | 12.6214 | -1.3214 | 10 | 17.4757 | 17.4757 | -7.4757 | 28.4 | 22.321 | 22.321 | 6.079 | 59.6 | 54.462 | 54.462 | 5.138 | 28.2 |  | 23.398 | 4.802 | 87.2 | 65.5165 | 65.725 | 21.475 | 87.2 | 71.5212 | 70.429 | 16.771 | 15 | 10.9 | 9.509 | 5.491 | 10.6 | 9.5 | 7.776 | 2.824 | 15.5 | 15.534 | 15.534 | -0.03398 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 8 | 9 | 10 | -2 | 8 | 9 | 9.9029 | -1.9029 | 17.2 | 15.384 | 15.384 | 1.816 | 217.6 | 212.8 | 226.754 | -9.154 | 15.3 | 13.45 | 13.45 | 1.85 | 118.9 | 107.727 | 107.727 | 11.173 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.1 | 84 | 84 | 2.1 | 85.5 | 98 | 91 | -5.5 | 86.6 | 80.481 | 80.481 | 6.119 | 15.2 |  | 8.219 | 6.981 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 42.3 | 48.4615 | 42 | 0.3 | 20.7 | 11.5385 | 10 | 10.7 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.96 | 7.96 | -0.26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 14:00 | 99.6 | 85.2329 | 52.3624 | 47.2376 | 604.8 | 604.1872 | 594.1713 | 10.6287 | 201.9 | 196.5529 | 193.2945 | 8.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 64.4317 | 76.7982 | 3.3018 | 100.6 | 132.0442 | 183.8884 | -83.2884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185 | 196.6667 | 196.6667 | -11.6667 | 204.1 | 196.6667 | 196.6667 | 7.4333 | 208.1 | 196.6667 | 196.6667 | 11.4333 | 279.9 | 295 | 295 | -15.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 300.8 | 393.0542 | 377.2101 | -76.4101 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.1 | 158.3343 | 158.3343 | 1.7657 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 16.9 | 11.1945 |  | 16.9 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.6 | 14.9191 | 10.7279 | 2.8721 | 80.8 | 76.4455 | 31.6195 | 49.1805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.8 | 56.1658 | 69.766 | 7.034 | 112 | 144.4466 | 145.6544 | -33.6544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.7 | 177.5046 | 228.4563 | -80.7563 | 62 | 62.4694 | 73.3495 | -11.3494 | 118.6 | 112.0109 | 151.141 | -32.541 | 38.5 | 33.9577 | 33.9577 | 4.5423 | 18.7 | 18.4402 | 19.1922 | -0.49223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 92.2 | 86.0623 | 86.0623 | 6.1377 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 88.5 | 88.9621 | 88.9621 | -0.46205 | 8 | 8.9214 | 8.9214 | -0.92143 | 2.4 | 2.4873 | 9.3594 | -6.9594 | 34.5 | 34.478 | 34.478 | 0.02196 | 39.2 | 40.784 | 40.784 | -1.584 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 14 | 16.1642 | 16.1642 | -2.1642 | 81.3 | 82.5136 | 98 | -16.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.8 | 19.5642 | 47.7262 | -25.9262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.1814 |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.3845 | 88.3845 | -1.3845 | 175.4 | 171.3473 | 171.3473 | 4.0527 | 173.3 | 171.3473 | 171.3473 | 1.9527 | 0 | 0 |  | 0 | 172.9 | 171.3473 | 171.3473 | 1.5527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7824 | 1.7824 | -0.08239 | 103.6 | 73.6872 | 113.1359 | -9.5359 | 97.1 | 82.5376 | 96.7549 | 0.34508 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 69.9 | 68.2441 | 75.9738 | -6.0738 | 30.3 | 28.2424 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 149.7739 | 149.7739 | -4.6739 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.947 | 0.947 | 0.153 | 81.2 | 107.4415 | 99.781 | -18.581 | 65.2 | 66.711 | 66.711 | -1.511 | 16.1 | 16.639 | 16.639 | -0.539 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 14.6 | 16.5049 | 16.5049 | -1.9048 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.5 | 4.8654 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 13 |  | 11.474 | 1.526 | 15.6 |  | 14.862 | 0.738 | 23.7 | 24.3281 | 24.067 | -0.367 | 62.6 | 61.1 | 72.571 | -9.971 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 15 |  | 12.25 | 2.75 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 7.5 | 4.5254 | 11.0394 | -3.5394 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | -0.1 | 14.8 | 18.8349 | 18.8349 | -4.035 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | -1.1 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 11.3 | 12.6214 | 12.6214 | -1.3214 | 10 | 17.4757 | 17.4757 | -7.4757 | 28.4 | 22.938 | 22.938 | 5.462 | 56.6 | 54.41 | 54.41 | 2.19 | 28.4 |  | 24.03 | 4.37 | 96.9 | 67.7329 | 66.647 | 30.253 | 90.1 | 73.6223 | 72.866 | 17.234 | 14.4 | 11.4 | 9.913 | 4.487 | 10 | 10 | 8.359 | 1.641 | 15.5 | 15.534 | 15.534 | -0.03398 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 8 | 9 | 10 | -2 | 8.2 | 9 | 9.9029 | -1.7029 | 16.6 | 15.362 | 15.362 | 1.238 | 217 | 206.8 | 221.831 | -4.831 | 14.2 | 13.031 | 13.031 | 1.169 | 119.6 | 109.029 | 109.029 | 10.571 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.7 | 93 | 93 | 1.7 | 99.3 | 106.1 | 101 | -1.7 | 86.9 | 80.718 | 80.718 | 6.182 | 14.1 |  | 7.325 | 6.775 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 41.8 | 48.4615 | 42 | -0.2 | 21.2 | 11.5385 | 10 | 11.2 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 6.1 | 7.96 | 7.96 | -1.86 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 14:30 | 98.3 | 57.9607 | 0 | 98.3 | 602.2 | 604.1872 | 594.1713 | 8.0287 | 201.1 | 196.5529 | 193.2945 | 7.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 76.7982 | 76.7982 | 3.4018 | 99.3 | 120.4486 | 199.419 | -100.119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.3 | 196.6667 | 158.4444 | 20.8556 | 180 | 196.6667 | 158.4444 | 21.5556 | 179.1 | 196.6667 | 158.4444 | 20.6556 | 271.6 | 295 | 237.6667 | 33.9333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 296.6 | 243.9573 | 440.9382 | -144.3382 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 158.3343 | 158.3343 | 5.5657 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 16.8 | 7.7429 |  | 16.8 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 80.7 | 81.7089 | 53.0585 | 27.6415 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.3 | 69.8556 | 80.3571 | -4.0571 | 105 | 154.6153 | 220.4807 | -115.4807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.8 | 144.3299 | 228.4563 | -81.6563 | 59.9 | 62.4694 | 73.3495 | -13.4495 | 112 | 112.0103 | 151.147 | -39.147 | 37 | 33.9577 | 33.9577 | 3.0423 | 18.7 | 18.4402 | 19.1922 | -0.49223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 89.6 | 86.0623 | 86.0623 | 3.5377 | 182.2 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9001 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 87.7 | 88.9621 | 88.9621 | -1.262 | 8 | 8.9214 | 8.9214 | -0.92143 | 2.4 | 2.4873 | 9.3594 | -6.9594 | 27.9 | 34.478 | 34.478 | -6.578 | 38.8 | 40.784 | 40.784 | -1.984 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 14 | 16.1642 | 16.1642 | -2.1642 | 92 | 98.9145 | 119 | -27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.5 | 0 | 47.7262 | -26.2262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.3845 | 88.3845 | -1.5845 | 176.1 | 171.3473 | 171.3473 | 4.7527 | 173.9 | 171.3473 | 171.3473 | 2.5527 | 0 | 0 |  | 0 | 173.8 | 171.3473 | 171.3473 | 2.4527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7824 | 1.7824 | -0.08239 | 113.8 | 115.1048 | 176.7632 | -62.9632 | 94 | 82.4478 | 110.6036 | -16.6036 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 69.8 | 69.0396 | 78.568 | -8.768 | 29.9 | 28.5716 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 149.7739 | 149.7739 | -4.6739 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 148.5 | 149.7739 | 149.7739 | -1.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.919 | 0.919 | 0.081 | 89.5 | 109.5738 | 101.522 | -12.022 | 65 | 65.769 | 65.769 | -0.769 | 14.2 | 16.689 | 16.689 | -2.489 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 2 | 16.5049 | 16.5049 | -14.5048 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.9 |  | 11.084 | 1.816 | 15.5 |  | 14.805 | 0.695 | 24.3 | 24.8135 | 24.165 | 0.135 | 72 | 62.9 | 73.022 | -1.022 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 14.5 |  | 11.179 | 3.321 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.8 | 0 | 11.0394 | -3.2394 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | -0.1 | 14.8 | 18.8349 | 18.8349 | -4.035 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | -1.1 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 11.2 | 12.6214 | 12.6214 | -1.4214 | 10 | 17.4757 | 17.4757 | -7.4757 | 27.8 | 23.451 | 23.451 | 4.349 | 55.1 | 54.426 | 54.426 | 0.674 | 28.5 |  | 24.183 | 4.317 | 114 | 93.7 | 67.572 | 46.428 | 96.5 | 88.4 | 74.951 | 21.549 | 17.9 | 11.8 | 10.306 | 7.594 | 11.4 | 10.5 | 8.917 | 2.483 | 15.6 | 15.534 | 15.534 | 0.06602 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 8 | 9 | 10 | -2 | 8.2 | 9 | 9.9029 | -1.7029 | 16.2 | 15.341 | 15.341 | 0.859 | 213.2 | 206.7 | 221.672 | -8.472 | 12.8 | 12.532 | 12.532 | 0.268 | 119.7 | 108.858 | 108.858 | 10.842 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.9 | 101 | 101 | 25.9 | 131.7 | 103.5 | 110 | 21.7 | 86.7 | 80.571 | 80.571 | 6.129 | 12.6 |  | 6.341 | 6.259 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 42.1 | 48.4615 | 42 | 0.1 | 20.8 | 11.5385 | 10 | 10.8 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.96 | 7.96 | -0.56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 15:00 | 99.2 | 63.6001 | 60.4079 | 38.7921 | 605.1 | 604.1872 | 594.1713 | 10.9287 | 201.3 | 196.5529 | 193.2945 | 8.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 76.7982 | 76.7982 | 3.6018 | 99.2 | 126.2674 | 200.2503 | -101.0503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.4 | 196.6667 | 158.4444 | 26.9556 | 204.1 | 196.6667 | 158.4444 | 45.6556 | 206.7 | 196.6667 | 158.4444 | 48.2556 | 284 | 295 | 237.6667 | 46.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 302.2 | 261.1952 | 421.2832 | -119.0832 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 158.3343 | 158.3343 | 4.2657 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 16.8 | 13.1806 |  | 16.8 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9194 | 10.7279 | 3.0722 | 81.2 | 81.709 | 40.7682 | 40.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.3 | 69.8556 | 68.8441 | 7.4559 | 115.8 | 145.6538 | 220.4807 | -104.6807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.2 | 144.3299 | 228.4563 | -82.2563 | 59 | 62.4694 | 73.3495 | -14.3494 | 113.2 | 76.3011 | 151.136 | -37.936 | 38 | 33.9577 | 33.9577 | 4.0423 | 18.8 | 18.4402 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 87.2 | 86.0623 | 86.0623 | 1.1377 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 88 | 88.9621 | 88.9621 | -0.96205 | 8 | 8.9214 | 8.9214 | -0.92143 | 2.3 | 2.4873 | 9.3594 | -7.0594 | 34.5 | 34.478 | 34.478 | 0.02196 | 39 | 40.784 | 40.784 | -1.784 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 13.9 | 16.1642 | 16.1642 | -2.2642 | 87 | 106.4815 | 122.15 | -35.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.7 | 20.2078 | 47.7262 | -27.0262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.1814 |  | 45.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.3845 | 88.3845 | -1.5845 | 176.1 | 171.3473 | 171.3473 | 4.7527 | 174 | 171.3473 | 171.3473 | 2.6527 | 0 | 0 |  | 0 | 174 | 171.3473 | 171.3473 | 2.6527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7824 | 1.7824 | -0.08239 | 144.8 | 113.6996 | 176.4828 | -31.6828 | 100 | 90.6124 | 110.4621 | -10.4621 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 74 | 71.6302 | 78.568 | -4.568 | 30 | 29.6437 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 149.7739 | 149.7739 | -4.3739 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.859 | 0.859 | 0.041 | 92.9 | 111.1362 | 103.817 | -10.917 | 63.5 | 63.206 | 63.206 | 0.294 | 17.5 | 16.836 | 16.836 | 0.664 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 0 | 16.5049 | 16.5049 | -16.5049 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.6 |  | 10.463 | 2.137 | 15.1 |  | 14.667 | 0.433 | 26.4 | 25.2514 | 24.293 | 2.107 | 70.7 | 61.5 | 73.334 | -2.634 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 13.6 |  | 8.854 | 4.746 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 8 | 4.6742 | 11.0394 | -3.0394 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 14.8 | 18.8349 | 18.8349 | -4.035 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | -1.1 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 11.5 | 12.6214 | 12.6214 | -1.1214 | 10.1 | 17.4757 | 17.4757 | -7.3757 | 28.2 | 23.652 | 23.652 | 4.548 | 48.5 | 54.645 | 54.645 | -6.145 | 28.2 |  | 23.115 | 5.085 | 108.8 | 95.8 | 68.509 | 40.291 | 98.7 | 90 | 75.976 | 22.724 | 17.5 | 12.1 | 10.666 | 6.834 | 14.4 | 10.9 | 9.404 | 4.996 | 15.5 | 15.534 | 15.534 | -0.03398 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 8 | 9 | 10 | -2 | 8.2 | 9 | 9.9029 | -1.7029 | 16.7 | 15.327 | 15.327 | 1.373 | 211.5 | 203 | 224.984 | -13.484 | 11 | 11.876 | 11.876 | -0.876 | 118.8 | 105.234 | 105.234 | 13.566 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.1 | 108 | 108 | 18.1 | 139.5 | 110.3 | 117 | 22.5 | 85.5 | 78.541 | 78.541 | 6.959 | 10.9 |  | 5.393 | 5.507 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 42.2 | 48.4615 | 42 | 0.2 | 22 | 11.5385 | 10 | 12 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.96 | 7.96 | -0.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 15:30 | 99.5 | 72.6316 | 61.5782 | 37.9218 | 607.2 | 604.1872 | 594.1713 | 13.0287 | 204.1 | 196.5529 | 193.2945 | 10.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 76.7982 | 76.7982 | 3.5018 | 99.6 | 127.8372 | 168.0608 | -68.4608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186 | 196.6667 | 196.6667 | -10.6667 | 188.2 | 196.6667 | 196.6667 | -8.4667 | 187.3 | 196.6667 | 196.6667 | -9.3667 | 276.5 | 295 | 295 | -18.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 360.9 | 287.5203 | 347.9 | 13 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160 | 158.3343 | 158.3343 | 1.6657 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 16.8 | 15.2105 |  | 16.8 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.8 | 14.9194 | 14.6647 | -0.86469 | 81.7 | 81.709 | 48.4041 | 33.2959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.1 | 69.8556 | 69.1406 | 7.9594 | 127 | 150.6581 | 145.6544 | -18.6544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 203.4 | 144.3299 | 367.7176 | -164.3176 | 58.8 | 62.4694 | 73.3495 | -14.5495 | 134.6 | 66.9902 | 151.132 | -16.532 | 38.6 | 33.9577 | 33.9577 | 4.6423 | 18.8 | 18.4402 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 85.1 | 86.0623 | 86.0623 | -0.9623 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 88.4 | 88.9621 | 88.9621 | -0.56205 | 8.1 | 8.9214 | 8.9214 | -0.82143 | 2.4 | 2.4873 | 9.3594 | -6.9594 | 30.8 | 34.478 | 34.478 | -3.678 | 39.8 | 40.784 | 40.784 | -0.98398 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 13.9 | 16.1642 | 16.1642 | -2.2642 | 87.1 | 111.8565 | 116 | -28.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 22.5768 | 47.7262 | -17.0262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.1814 |  | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.3845 | 88.3845 | -1.2845 | 177 | 171.3473 | 171.3473 | 5.6527 | 175.1 | 171.3473 | 171.3473 | 3.7527 | 0 | 0 |  | 0 | 173.3 | 171.3473 | 171.3473 | 1.9527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7824 | 1.7824 | -0.08239 | 107.3 | 114.5206 | 106.5651 | 0.73494 | 99 | 92.3771 | 92.4445 | 6.5555 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 74.2 | 72.3675 | 72.3739 | 1.8261 | 30.3 | 29.9488 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.723 | 0.723 | 0.077 | 83.5 | 112.5085 | 106.049 | -22.549 | 60.7 | 54.004 | 54.004 | 6.696 | 15.1 | 16.942 | 16.942 | -1.842 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 0 | 16.5049 | 16.5049 | -16.5049 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 11.8 |  | 9.592 | 2.208 | 14.1 |  | 14.347 | -0.247 | 21.7 | 25.6736 | 24.45 | -2.75 | 63.3 | 62.8 | 73.507 | -10.207 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 9.2 |  | 6.146 | 3.054 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 9.2 | 5.2222 | 11.0394 | -1.8394 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 15.1 | 18.8349 | 18.8349 | -3.7349 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | -1.1 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 10 | 17.4757 | 17.4757 | -7.4757 | 28.4 | 23.853 | 23.853 | 4.547 | 49.7 | 53.917 | 53.917 | -4.217 | 26.4 |  | 18.921 | 7.479 | 112.8 | 92.9 | 69.462 | 43.338 | 102.4 | 92 | 77.099 | 25.301 | 19.9 | 12.2 | 10.923 | 8.977 | 15.3 | 11.1 | 9.748 | 5.552 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 0 |  | 4.5 | -4.5 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 7.8 | 9 | 10 | -2.2 | 8 | 9 | 9.9029 | -1.9029 | 14.6 | 15.309 | 15.309 | -0.709 | 200.8 | 185.6 | 205.61 | -4.81 | 9 | 11.302 | 11.302 | -2.302 | 113.7 | 94.173 | 94.173 | 19.527 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.4 | 113 | 113 | 16.4 | 144 | 116.8 | 121 | 23 | 82.2 | 72.845 | 72.845 | 9.355 | 9 |  | 4.451 | 4.549 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 42.1 | 48.4615 | 42 | 0.1 | 21.5 | 11.5385 | 10 | 11.5 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.96 | 7.96 | -0.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 16:00 | 101.7 | 95.0376 | 78.352 | 23.348 | 603.9 | 604.1872 | 594.1713 | 9.7287 | 201.5 | 196.5529 | 193.2945 | 8.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 76.7982 | 76.7982 | 3.5018 | 105.9 | 129.7823 | 176.3669 | -70.4669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.9 | 196.6667 | 196.6667 | -10.7667 | 192.3 | 196.6667 | 196.6667 | -4.3667 | 192.6 | 196.6667 | 196.6667 | -4.0667 | 270.2 | 295 | 295 | -24.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 357.2 | 359.4803 | 437.8824 | -80.6824 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 158.3343 | 158.3343 | 4.9657 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 16.9 | 16.7918 |  | 16.9 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 81 | 81.709 | 81.709 | -0.70896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.6 | 69.8556 | 72.7232 | 3.8768 | 125.8 | 151.4767 | 143.7127 | -17.9127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 202.3 | 144.3299 | 379.4167 | -177.1167 | 59.4 | 62.4694 | 73.3495 | -13.9495 | 134.6 | 66.9902 | 151.132 | -16.532 | 36.7 | 33.9577 | 33.9577 | 2.7423 | 18.6 | 18.4402 | 19.1922 | -0.59223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 89.2 | 86.0623 | 86.0623 | 3.1377 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 87.7 | 88.9621 | 88.9621 | -1.262 | 8 | 8.9214 | 8.9214 | -0.92143 | 2.3 | 2.4873 | 9.3594 | -7.0594 | 31.9 | 34.478 | 34.478 | -2.578 | 39.8 | 40.784 | 40.784 | -0.98398 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 14.3 | 16.1642 | 16.1642 | -1.8642 | 85.8 | 119.6024 | 128.45 | -42.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 33.0522 | 47.7262 | -17.0262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.1814 |  | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.3845 | 88.3845 | -1.3845 | 176.2 | 171.3473 | 171.3473 | 4.8527 | 174.1 | 171.3473 | 171.3473 | 2.7527 | 0 | 0 |  | 0 | 174.4 | 171.3473 | 171.3473 | 3.0527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7824 | 1.7824 | -0.08239 | 106.2 | 113.702 | 113.699 | -7.499 | 99.9 | 95.1123 | 60.647 | 39.253 | 62.4 | 67.134 | 62.7905 | -0.39054 | 73.9 | 72.3739 | 61.715 | 12.185 | 30.2 | 29.9515 | 25.5403 | 4.6597 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 149.7739 | 149.7739 | -4.8739 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.523 | 0.523 | 0.077 | 89.7 | 113.0067 | 108.095 | -18.395 | 44.1 | 35.5 | 35.5 | 8.6 | 13.1 | 16.928 | 16.928 | -3.828 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 16.5049 | 16.5049 | -16.5049 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | -1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 9.3 |  | 7.779 | 1.521 | 11.1 |  | 13.345 | -2.245 | 27.9 | 25.678 | 24.581 | 3.319 | 74.4 | 63.6 | 73.507 | 0.893 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 5.3 |  | 1.432 | 3.868 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 10.2 | 7.6452 | 11.0394 | -0.83944 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 15.5 | 18.8349 | 18.8349 | -3.335 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | -1.1 | 8.3 | 9 | 9 | -0.7 | 12 | 12.6214 | 12.6214 | -0.62136 | 10 | 17.4757 | 17.4757 | -7.4757 | 28.2 | 24.057 | 24.057 | 4.143 | 46.2 | 50.354 | 50.354 | -4.154 | 18.7 |  | 9.599 | 9.101 | 108.9 | 94.5 | 70.465 | 38.435 | 104.9 | 93.6 | 78.513 | 26.387 | 18.3 | 12.3 | 10.869 | 7.431 | 14.3 | 11.2 | 9.665 | 4.635 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 4.1 |  | 4.5 | -0.4 | 7 | 9 | 9 | -2 | 7.6 | 9 | 10 | -2.4 | 7.8 | 9 | 9.9029 | -2.1029 | 11.1 | 15.279 | 15.279 | -4.179 | 173 | 144.4 | 162.441 | 10.559 | 6.8 | 10.565 | 10.565 | -3.765 | 80.6 | 63.009 | 63.009 | 17.591 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.8 | 116 | 116 | 15.8 | 138.2 | 121.3 | 122 | 16.2 | 70.4 | 54.488 | 54.488 | 15.912 | 6.8 |  | 3.13 | 3.67 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 41.9 | 48.4615 | 42 | -0.1 | 21.5 | 11.5385 | 10 | 11.5 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 8 | 7.96 | 7.96 | 0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 16:30 | 96.4 | 118.9274 | 101.6268 | -5.2268 | 600.5 | 604.1872 | 594.1713 | 6.3287 | 203 | 196.5529 | 193.2945 | 9.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 76.7982 | 76.7982 | 3.2018 | 106.8 | 128.5235 | 176.725 | -69.925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.2 | 196.6667 | 196.6667 | -10.4667 | 205.6 | 196.6667 | 196.6667 | 8.9333 | 207.7 | 196.6667 | 196.6667 | 11.0333 | 282.3 | 295 | 295 | -12.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 544.5 | 428.7057 | 502.7258 | 41.7742 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.6 | 158.3343 | 158.3343 | 0.26571 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 19.9 | 16.7918 |  | 19.9 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 80.1 | 81.709 | 81.709 | -1.609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.6 | 69.8556 | 74.3855 | 1.2145 | 172.8 | 166.9116 | 145.6544 | 27.1456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 292 | 144.3299 | 375.0852 | -83.0852 | 57.3 | 62.4694 | 73.3495 | -16.0495 | 116.6 | 112.0103 | 151.127 | -34.527 | 37.3 | 33.9577 | 33.9577 | 3.3423 | 18.8 | 18.4402 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 87.3 | 86.0623 | 86.0623 | 1.2377 | 180.3 | 185.1001 | 185.1001 | -4.8001 | 181.5 | 185.1001 | 185.1001 | -3.6001 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 87.4 | 88.9621 | 88.9621 | -1.562 | 8 | 8.9214 | 8.9214 | -0.92143 | 2.4 | 2.4873 | 9.3594 | -6.9594 | 33.6 | 34.478 | 34.478 | -0.87804 | 39.5 | 40.784 | 40.784 | -1.284 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 13.7 | 16.1642 | 16.1642 | -2.4642 | 96.9 | 109.5 | 109.5 | -12.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 31.5369 | 47.7262 | -17.6262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 |  | 46.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.3845 | 88.3845 | -1.7845 | 176.4 | 171.3473 | 171.3473 | 5.0527 | 174 | 171.3473 | 171.3473 | 2.6527 | 0 | 0 |  | 0 | 174.6 | 171.3473 | 171.3473 | 3.2527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7824 | 1.7824 | -0.08239 | 128.2 | 113.801 | 113.699 | 14.501 | 97.5 | 89.7767 | 99.7075 | -2.2075 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 73.7 | 72.3739 | 75.242 | -1.542 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 149.7739 | 149.7739 | -4.8739 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.45 | 0.45 | -0.25 | 80.1 | 113.2135 | 109.694 | -29.594 | 21.5 | 17.649 | 17.649 | 3.851 | 14.8 | 16.853 | 16.853 | -2.053 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 16.5049 | 16.5049 | -16.5049 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 3.6 |  | 4.465 | -0.865 | 4.1 |  | 9.868 | -5.768 | 31.4 | 25.5433 | 24.686 | 6.714 | 80.2 | 63 | 73.334 | 6.866 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.3 |  | 0.002 | 0.298 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 10 | 7.2947 | 11.0394 | -1.0394 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 15.4 | 18.8349 | 18.8349 | -3.435 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | -1.1 | 8.1 | 9 | 9 | -0.9 | 11.6 | 12.6214 | 12.6214 | -1.0214 | 10 | 17.4757 | 17.4757 | -7.4757 | 28.9 | 24.268 | 24.268 | 4.632 | 42.4 | 46.709 | 46.709 | -4.309 | 9.1 |  | 2.324 | 6.776 | 111.7 | 89.6 | 71.456 | 40.244 | 101.3 | 93.9 | 79.703 | 21.597 | 17.3 | 11.9 | 10.76 | 6.54 | 13.3 | 10.8 | 9.558 | 3.742 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 5.2 |  | 4.5 | 0.7 | 7 | 9 | 9 | -2 | 7.6 | 9 | 10 | -2.4 | 7.8 | 9 | 9.9029 | -2.1029 | 12.8 | 15.147 | 15.147 | -2.347 | 93.6 | 86.1 | 104.062 | -10.462 | 4.2 | 9.438 | 9.438 | -5.238 | 39.3 | 24.871 | 24.871 | 14.429 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.7 | 120 | 120 | 11.7 | 137.2 | 120.7 | 124 | 13.2 | 37.5 | 24.14 | 24.14 | 13.36 | 4.3 |  | 1.595 | 2.705 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 42.1 | 48.4615 | 42 | 0.1 | 21.6 | 11.5385 | 10 | 11.6 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.96 | 7.96 | -0.86 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 17:00 | 95 | 140.6419 | 127.1348 | -32.1348 | 602 | 604.1872 | 594.1713 | 7.8287 | 204.6 | 196.5529 | 193.2945 | 11.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 76.7982 | 76.7982 | 3.2018 | 106.1 | 130.0672 | 186.4388 | -80.3388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.6 | 196.6667 | 196.6667 | -10.0667 | 206.5 | 196.6667 | 196.6667 | 9.8333 | 204.6 | 196.6667 | 196.6667 | 7.9333 | 284.4 | 295 | 295 | -10.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.4 | 497.9285 | 565.5398 | -9.1398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.2 | 158.3343 | 158.3343 | -3.1343 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 22 | 16.7918 |  | 22 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 80.7 | 81.709 | 81.709 | -1.009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.6 | 69.8556 | 80.5584 | 9.0416 | 175 | 167.0118 | 145.6544 | 29.3456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 351.2 | 144.3299 | 382.5605 | -31.3605 | 58.4 | 62.4694 | 73.3495 | -14.9495 | 119.8 | 113.53 | 151.137 | -31.337 | 37.3 | 33.9577 | 33.9577 | 3.3423 | 18.8 | 18.4402 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 83.9 | 86.0623 | 86.0623 | -2.1623 | 180.3 | 185.1001 | 185.1001 | -4.8001 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 87.5 | 88.9621 | 88.9621 | -1.4621 | 8 | 8.9214 | 8.9214 | -0.92143 | 2.4 | 2.4873 | 9.3594 | -6.9594 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 39.2 | 40.784 | 40.784 | -1.584 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 13.6 | 16.1642 | 16.1642 | -2.5642 | 120.7 | 118.9998 | 119 | 1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 38.8706 | 47.7262 | -17.5262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 |  | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.3845 | 88.3845 | -1.6845 | 178 | 171.3473 | 171.3473 | 6.6527 | 175.8 | 171.3473 | 171.3473 | 4.4527 | 0 | 0 |  | 0 | 174.2 | 171.3473 | 171.3473 | 2.8527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7824 | 1.7824 | -0.08239 | 141.9 | 113.7009 | 113.699 | 28.201 | 102.9 | 92.4445 | 108.13 | -5.23 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 73.9 | 72.3739 | 78.568 | -4.668 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 150.7 | 149.7739 | 149.7739 | 0.92607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.312 | 0.312 | -0.312 | 85.4 | 113.3114 | 109.953 | -24.553 | 4.5 | 5.723 | 5.723 | -1.223 | 13.4 | 16.591 | 16.591 | -3.191 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 0 | 16.5049 | 16.5049 | -16.5049 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0.2 |  | 1.043 | -0.843 | 0.1 |  | 3.577 | -3.477 | 30.1 | 25.5487 | 24.821 | 5.279 | 78.3 | 62.3 | 73.049 | 5.251 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 10.3 | 8.9911 | 11.0394 | -0.73944 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 15.3 | 18.8349 | 18.8349 | -3.5349 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | -1.1 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 11.7 | 12.6214 | 12.6214 | -0.92136 | 10 | 17.4757 | 17.4757 | -7.4757 | 29.4 | 24.501 | 24.501 | 4.899 | 41.7 | 42.819 | 42.819 | -1.119 | 1.4 |  | 0.216 | 1.184 | 107.5 | 89.8 | 72.414 | 35.086 | 91.7 | 94.4 | 80.222 | 11.478 | 15.6 | 11.7 | 10.49 | 5.11 | 13.5 | 10.5 | 9.382 | 4.118 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 5.2 |  | 4.5 | 0.7 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 7.6 | 9 | 10 | -2.4 | 7.8 | 9 | 9.9029 | -2.1029 | 11 | 14.71 | 14.71 | -3.71 | 20.4 | 34.7 | 34.735 | -14.335 | 1.6 | 7.135 | 7.135 | -5.535 | 6.2 | 5.126 | 5.126 | 1.074 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.3 | 123 | 123 | 9.3 | 125.9 | 119.4 | 130 | -4.1 | 7.3 | 5.359 | 5.359 | 1.941 | 1.8 |  | 0.382 | 1.418 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 42 | 48.4615 | 42 | 0 | 21.8 | 11.5385 | 10 | 11.8 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.96 | 7.96 | -0.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 17:30 | 114.7 | 146 | 146 | -31.3 | 599 | 604.1872 | 594.1713 | 4.8287 | 203.8 | 196.5529 | 193.2945 | 10.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.5 | 76.7982 | 76.7982 | 1.7018 | 125 | 130.4922 | 195.2267 | -70.2267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 196.6667 | 196.6667 | -9.8667 | 191 | 196.6667 | 196.6667 | -5.6667 | 190.7 | 196.6667 | 196.6667 | -5.9667 | 278.7 | 295 | 295 | -16.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 549.4 | 545.957 | 565.5398 | -16.1398 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.3 | 158.3343 | 158.3343 | -0.03429 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 114.2 | 82.2951 | 92.3897 | 21.8103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.7 | 75.7335 | 90.2126 | -0.51259 | 171.4 | 165.7978 | 145.6544 | 25.7456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.6 | 144.3299 | 393.4554 | 64.1446 | 57.7 | 62.4694 | 73.3495 | -15.6494 | 115.6 | 120.6854 | 151.14 | -35.54 | 37.1 | 33.9577 | 33.9577 | 3.1423 | 18.7 | 18.4402 | 19.1922 | -0.49223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 83.7 | 86.0623 | 86.0623 | -2.3623 | 179.9 | 185.1001 | 185.1001 | -5.2001 | 180.1 | 185.1001 | 185.1001 | -5.0001 | 182.2 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9001 | 87.5 | 88.9621 | 88.9621 | -1.4621 | 8.1 | 8.9214 | 8.9214 | -0.82143 | 2.3 | 2.4873 | 9.3594 | -7.0594 | 29.2 | 34.478 | 34.478 | -5.278 | 38.4 | 40.784 | 40.784 | -2.384 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 13.8 | 16.1642 | 16.1642 | -2.3642 | 123.1 | 122.5715 | 138.65 | -15.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 43.6707 | 47.7262 | -17.9262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 |  | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.3845 | 88.3845 | -2.0845 | 177.2 | 171.3473 | 171.3473 | 5.8527 | 174.9 | 171.3473 | 171.3473 | 3.5527 | 0 | 191.218 |  | 0 | 173.9 | 171.3473 | 171.3473 | 2.5527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7824 | 1.7824 | -0.08239 | 99.1 | 114.9148 | 113.699 | -14.599 | 96.8 | 92.7374 | 108.2999 | -11.4999 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 73.8 | 72.3739 | 78.568 | -4.768 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 88.2 | 113.3731 | 110.228 | -22.028 | 0 | 0.526 | 0.526 | -0.526 | 15.3 | 16.255 | 16.255 | -0.955 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 0 | 16.5049 | 16.5049 | -16.5049 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.261 | -0.261 | 29.2 | 25.6009 | 24.988 | 4.212 | 76 | 61.3 | 72.654 | 3.346 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 10.3 | 10.1014 | 11.0394 | -0.73944 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 15.2 | 18.8349 | 18.8349 | -3.6349 | 4 | 5.2 | 5.2 | -1.2 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 11.6 | 12.6214 | 12.6214 | -1.0214 | 10 | 17.4757 | 17.4757 | -7.4757 | 29.5 | 24.431 | 24.431 | 5.069 | 42.9 | 39.825 | 39.825 | 3.075 | 0 |  | 0 | 0 | 103.5 | 90.3 | 72.987 | 30.513 | 92.4 | 95.4 | 80.948 | 11.452 | 13.1 | 11.5 | 10.234 | 2.866 | 12.3 | 10.2 | 9.072 | 3.228 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 5 |  | 4.5 | 0.5 | 8 | 9 | 9 | -1 | 8 | 9 | 10 | -2 | 8 | 9 | 9.9029 | -1.9029 | 11.7 | 14.177 | 14.177 | -2.477 | 0 | 1.2 | 1.223 | -1.223 | 0 | 0.545 | 0.545 | -0.545 | 0 | 0.431 | 0.431 | -0.431 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.3 | 124 | 124 | 8.3 | 127.5 | 116.8 | 132 | -4.5 | 0 | 0.44 | 0.44 | -0.44 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9 | 10.6 | 10.6 | -1.6 | 42 | 48.4615 | 42 | 0 | 21.4 | 11.5385 | 10 | 11.4 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.96 | 7.96 | -0.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 18:00 | 117.6 | 146 | 146 | -28.4 | 601.1 | 604.1872 | 594.1713 | 6.9287 | 202.6 | 196.5529 | 193.2945 | 9.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 76.7982 | 76.7982 | 2.6018 | 216.8 | 137.0957 | 196.3018 | 20.4982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177 | 196.6667 | 196.6667 | -19.6667 | 177.4 | 196.6667 | 196.6667 | -19.2667 | 176.8 | 196.6667 | 196.6667 | -19.8667 | 264.1 | 295 | 295 | -30.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 551.3 | 545.7795 | 565.5398 | -14.2398 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.5 | 158.3343 | 158.3343 | 1.1657 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 22.1 | 10.4845 |  | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 114.5 | 81.1229 | 90.4057 | 24.0943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.8 | 79.5771 | 93.924 | -4.124 | 134.8 | 160.9166 | 145.6544 | -10.8544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.7 | 144.3299 | 384.7461 | 73.9539 | 58.1 | 62.4694 | 73.3495 | -15.2494 | 115.7 | 120.9029 | 151.154 | -35.454 | 37.1 | 33.9577 | 33.9577 | 3.1423 | 18.7 | 18.4402 | 19.1922 | -0.49223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 88 | 86.0623 | 86.0623 | 1.9377 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 181 | 185.1001 | 185.1001 | -4.1001 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 87.5 | 88.9621 | 88.9621 | -1.4621 | 8 | 8.9214 | 8.9214 | -0.92143 | 2.4 | 2.4873 | 9.3594 | -6.9594 | 24.9 | 34.478 | 34.478 | -9.578 | 38 | 40.784 | 40.784 | -2.784 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 13.8 | 16.1642 | 16.1642 | -2.3642 | 118.5 | 135.9518 | 138.65 | -20.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 47.4489 | 47.7262 | -17.7262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 |  | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.3845 | 88.3845 | -2.0845 | 177.2 | 171.3473 | 171.3473 | 5.8527 | 174.9 | 171.3473 | 171.3473 | 3.5527 | 68.3 | 191.218 |  | 68.3 | 174 | 171.3473 | 171.3473 | 2.6527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7824 | 1.7824 | -0.08239 | 93.4 | 119.7961 | 113.699 | -20.299 | 97.1 | 92.1516 | 112.7659 | -15.6659 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 73.9 | 72.3739 | 78.568 | -4.668 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 88.6 | 113.4226 | 110.549 | -21.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 15.697 | 15.697 | 1.403 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.5049 | 16.5049 | -16.5049 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.4 | 25.5638 | 25.074 | 3.326 | 75.4 | 60.4 | 72.403 | 2.997 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 10.3 | 10.9753 | 11.0394 | -0.73944 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 14.9 | 18.8349 | 18.8349 | -3.935 | 3.6 | 5.2 | 5.2 | -1.6 | 8.1 | 9 | 9 | -0.9 | 11.7 | 12.6214 | 12.6214 | -0.92136 | 10 | 17.4757 | 17.4757 | -7.4757 | 29.9 | 23.45 | 23.45 | 6.45 | 40.3 | 39.521 | 39.521 | 0.779 | 0 |  | 0 | 0 | 107 | 90.7 | 72.408 | 34.592 | 94.6 | 93.8 | 82.293 | 12.307 | 15.7 | 11.4 | 10.016 | 5.684 | 12.7 | 9.8 | 8.363 | 4.337 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 4.9 |  | 4.5 | 0.4 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 8.5 | 9 | 10 | -1.5 | 8.5 | 9 | 9.9029 | -1.4029 | 12.5 | 13.354 | 13.354 | -0.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.1 | 124 | 124 | 7.1 | 125.5 | 114 | 133 | -7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | -1.5 | 41.7 | 48.4615 | 42 | -0.3 | 22.5 | 11.5385 | 10 | 12.5 | 15.8 | 17 | 14 | 1.8 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.96 | 7.96 | -1.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 18:30 | 119.5 | 132.7519 | 146 | -26.5 | 614.5 | 604.1872 | 594.1713 | 20.3287 | 208.5 | 196.5529 | 193.2945 | 15.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 76.7982 | 79.6293 | 0.27067 | 217.3 | 206.7897 | 206.1607 | 11.1393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.6 | 199.172 | 199.172 | -12.572 | 207.4 | 199.172 | 199.172 | 8.228 | 210.1 | 199.172 | 199.172 | 10.928 | 276.1 | 298.7579 | 298.7579 | -22.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.5 | 565.5398 | 565.5398 | -7.0398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 158.3343 | 158.3343 | 5.5657 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61942 | 126 | 90.6371 | 81.2152 | 44.7848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.3 | 88.5316 | 91.764 | -1.464 | 128 | 136.1753 | 177.4808 | -49.4808 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305.9 | 0 | 373.527 | -67.627 | 56.8 | 62.4694 | 73.3495 | -16.5495 | 134.2 | 141.9047 | 151.168 | -16.968 | 35.9 | 33.9577 | 33.9577 | 1.9423 | 18.6 | 18.4402 | 19.1922 | -0.59223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 84.2 | 86.0623 | 86.0623 | -1.8623 | 182.9 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2001 | 183.3 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 87.5 | 88.9621 | 88.9621 | -1.4621 | 8.1 | 8.9214 | 8.9214 | -0.82143 | 2.4 | 2.4873 | 9.3594 | -6.9594 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 38.6 | 40.784 | 40.784 | -2.184 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 26 | 16.1642 | 16.1642 | 9.8358 | 133.5 | 138.65 | 105.1926 | 28.3074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 42.1985 | 47.7262 | 0.27379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 |  | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.3845 | 88.3845 | -1.4845 | 176.8 | 171.3473 | 171.3473 | 5.4527 | 174.8 | 171.3473 | 171.3473 | 3.4527 | 67.7 | 191.218 |  | 67.7 | 174.8 | 171.3473 | 171.3473 | 3.4527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7824 | 1.7824 | -0.08239 | 123.2 | 128.5249 | 113.699 | 9.501 | 101.5 | 84.2448 | 105.2016 | -3.7016 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 75.9 | 71.0336 | 77.4116 | -1.5116 | 30.1 | 29.3968 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 113.4681 | 110.938 | -26.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 15.145 | 15.145 | -0.345 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.5049 | 16.5049 | -16.5049 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.7 | 25.4969 | 25.08 | 2.62 | 73 | 76.7 | 72.296 | 0.704 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 10.3 | 9.7608 | 11.0394 | -0.73944 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 14.9 | 18.8349 | 18.8349 | -3.935 | 3.5 | 5.2 | 5.2 | -1.7 | 8 | 9 | 9 | -1 | 11.2 | 12.6214 | 12.6214 | -1.4214 | 10 | 17.4757 | 17.4757 | -7.4757 | 28.5 | 22.414 | 22.414 | 6.086 | 38.1 | 40.179 | 40.179 | -2.079 | 0 |  | 0 | 0 | 84.3 | 103.7 | 72.009 | 12.291 | 99.8 | 104.8 | 83.245 | 16.555 | 9.6 | 11.3 | 9.797 | -0.197 | 7.5 | 8.9 | 7.668 | -0.168 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 4.9 |  | 4.5 | 0.4 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 10 | -1 | 9 | 9 | 9.9029 | -0.90291 | 12 | 12.551 | 12.551 | -0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.9 | 126 | 123 | 7.9 | 126.6 | 137 | 130 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 | 41.9 | 48.4615 | 42 | -0.1 | 25.4 | 11.5385 | 10 | 15.4 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.96 | 7.96 | -0.86 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 19:00 | 118.3 | 145.5961 | 146 | -27.7 | 601.3 | 604.1872 | 594.1713 | 7.1287 | 200.9 | 196.5529 | 193.2945 | 7.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 76.7982 | 91.7786 | -11.6786 | 215 | 220 | 210.657 | 4.343 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.7 | 199.172 | 199.172 | -13.472 | 205.2 | 199.172 | 199.172 | 6.028 | 208.7 | 199.172 | 199.172 | 9.528 | 280.4 | 298.7579 | 298.7579 | -18.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.5 | 565.5398 | 565.5398 | -9.0398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.9 | 158.3343 | 158.3343 | 0.56571 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61942 | 125.6 | 122.4452 | 81.7979 | 43.8021 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 90.8598 | 91.2254 | -1.1254 | 133.9 | 167.0136 | 176.1308 | -42.2308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 304 | 0 | 373.7026 | -69.7026 | 57.5 | 62.4694 | 73.3495 | -15.8494 | 118 | 126.3707 | 151.163 | -33.163 | 36 | 33.9577 | 33.9577 | 2.0423 | 18.6 | 18.4402 | 19.1922 | -0.59223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 86.6 | 86.0623 | 86.0623 | 0.5377 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 182.2 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9001 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 87.5 | 88.9621 | 88.9621 | -1.4621 | 8 | 8.9214 | 8.9214 | -0.92143 | 2.4 | 2.4873 | 9.3594 | -6.9594 | 27.4 | 34.478 | 34.478 | -7.078 | 37.9 | 40.784 | 40.784 | -2.884 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 26 | 16.1642 | 16.1642 | 9.8358 | 103 | 140 | 107.8926 | -4.8926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.7262 | 47.7262 | 0.07379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 |  | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.3845 | 88.3845 | -1.6845 | 176.3 | 171.3473 | 171.3473 | 4.9527 | 174.2 | 171.3473 | 171.3473 | 2.8527 | 186.5 | 191.218 |  | 186.5 | 174.9 | 171.3473 | 171.3473 | 3.5527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7824 | 1.7824 | -0.08239 | 93.7 | 113.1359 | 113.699 | -19.999 | 96.7 | 97.2503 | 103.5929 | -6.8929 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 75.7 | 72.3739 | 76.7763 | -1.0763 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 149.7739 | 149.7739 | -4.2739 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 148.7 | 149.7739 | 149.7739 | -1.0739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9 | 112.9284 | 111.529 | -7.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 14.608 | 14.608 | -1.108 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 16.5049 | 16.5049 | -13.0048 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.2 | 25.2485 | 24.956 | 1.244 | 73.4 | 76.1 | 71.533 | 1.867 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 13.1 | 11.0394 | 11.0394 | 2.0606 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 14.2 | 18.8349 | 18.8349 | -4.6349 | 3.5 | 5.2 | 5.2 | -1.7 | 7.9 | 9 | 9 | -1.1 | 10.2 | 12.6214 | 12.6214 | -2.4214 | 10 | 17.4757 | 17.4757 | -7.4757 | 29.3 | 21.213 | 21.213 | 8.087 | 40.1 | 43.719 | 43.719 | -3.619 | 0 |  | 0 | 0 | 88.5 | 98.4 | 72.149 | 16.351 | 109.8 | 104 | 83.014 | 26.786 | 10.5 | 11.2 | 9.575 | 0.925 | 10 | 8.2 | 7.017 | 2.983 | 15 | 15.534 | 15.534 | -0.53398 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 4.8 |  | 4.5 | 0.3 | 10 | 9 | 9 | 1 | 10.2 | 9 | 10 | 0.2 | 9.7 | 9 | 9.9029 | -0.20291 | 7.9 | 11.808 | 11.808 | -3.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.7 | 124 | 121 | 5.7 | 120.4 | 132 | 123 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 41.9 | 48.4615 | 42 | -0.1 | 25.4 | 11.5385 | 10 | 15.4 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.96 | 7.96 | -1.56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 19:30 | 118.4 | 144.5326 | 146 | -27.6 | 602.5 | 604.1872 | 594.1713 | 8.3287 | 202.6 | 196.5529 | 193.2945 | 9.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 76.7982 | 90.2997 | -9.8997 | 213.2 | 220 | 204.7576 | 8.4424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.2 | 199.172 | 199.172 | -12.972 | 205.6 | 199.172 | 199.172 | 6.428 | 209.1 | 199.172 | 199.172 | 9.928 | 281.9 | 298.7579 | 298.7579 | -16.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.9 | 565.5398 | 565.5398 | -7.6398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.9 | 158.3343 | 158.3343 | 0.56571 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 125.9 | 120.04 | 83.1226 | 42.7774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.2 | 88.4229 | 89.2234 | 0.9766 | 161.4 | 178.6641 | 157.3049 | 4.0951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.7 | 0 | 370.9776 | -218.2776 | 56.5 | 62.4694 | 73.3495 | -16.8495 | 122 | 126.3707 | 151.161 | -29.161 | 35.7 | 33.9577 | 33.9577 | 1.7423 | 18.7 | 18.4402 | 19.1922 | -0.49223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 85.7 | 86.0623 | 86.0623 | -0.3623 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 87.4 | 88.9621 | 88.9621 | -1.562 | 8.1 | 8.9214 | 8.9214 | -0.82143 | 2.4 | 2.4873 | 9.3594 | -6.9594 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 38.2 | 40.784 | 40.784 | -2.584 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 25.9 | 16.1642 | 16.1642 | 9.7358 | 138 | 140 | 140 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.7262 | 47.7262 | 0.27379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.1814 |  | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.3845 | 88.3845 | -1.4845 | 176.7 | 171.3473 | 171.3473 | 5.3527 | 174.7 | 171.3473 | 171.3473 | 3.3527 | 200 | 191.218 |  | 200 | 174.3 | 171.3473 | 171.3473 | 2.9527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7824 | 1.7824 | -0.08239 | 125.4 | 113.699 | 113.699 | 11.701 | 104.1 | 92.4445 | 100.9912 | 3.1088 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 75.9 | 72.3739 | 75.7489 | 0.15108 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 147.4 | 149.7739 | 149.7739 | -2.3739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9 | 112.1936 | 111.552 | -7.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 14.126 | 14.126 | 2.174 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 16.5049 | 16.5049 | -5.5049 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.3 | 24.9395 | 24.703 | -2.403 | 59.9 | 74.5 | 70.116 | -10.216 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 13.7 | 11.0394 | 11.0394 | 2.6606 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 14.2 | 18.8349 | 18.8349 | -4.6349 | 3.5 | 5.2 | 5.2 | -1.7 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 10.6 | 12.6214 | 12.6214 | -2.0214 | 10 | 17.4757 | 17.4757 | -7.4757 | 29.2 | 20.005 | 20.005 | 9.195 | 35.9 | 45.997 | 45.997 | -10.097 | 0 |  | 0 | 0 | 92.6 | 97.1 | 71.856 | 20.744 | 111.2 | 98.8 | 82.366 | 28.834 | 11.7 | 10.6 | 9.248 | 2.452 | 6.6 | 7.7 | 6.42 | 0.18 | 14.9 | 15.534 | 15.534 | -0.63398 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 2.8 |  | 4.5 | -1.7 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 10.2 | 9 | 10 | 0.2 | 10.2 | 9 | 9.9029 | 0.29709 | 9.3 | 11.023 | 11.023 | -1.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117 | 122 | 117 | 0 | 99.1 | 127 | 115 | -15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 | 41.9 | 48.4615 | 42 | -0.1 | 25.3 | 11.5385 | 10 | 15.3 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.96 | 7.96 | -0.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 20:00 | 119.5 | 144.0171 | 146 | -26.5 | 602.6 | 604.1872 | 594.1713 | 8.4287 | 202.6 | 196.5529 | 193.2945 | 9.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 76.7982 | 89.6341 | -9.5341 | 215.2 | 220 | 205.207 | 9.993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187 | 199.172 | 199.172 | -12.172 | 206.3 | 199.172 | 199.172 | 7.128 | 209.7 | 199.172 | 199.172 | 10.528 | 282.9 | 298.7579 | 298.7579 | -15.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558 | 565.5398 | 565.5398 | -7.5398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160 | 158.3343 | 158.3343 | 1.6657 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.1 | 14.9194 | 14.9194 | -0.81942 | 125.8 | 120.2283 | 85.102 | 40.698 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.3 | 88.0611 | 89.0705 | 1.2295 | 171 | 184.4894 | 157.3049 | 13.6951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.5 | 0 | 373.0486 | -220.5486 | 57 | 62.4694 | 73.3495 | -16.3495 | 126.4 | 126.3707 | 151.17 | -24.77 | 36 | 33.9577 | 33.9577 | 2.0423 | 18.6 | 18.4402 | 19.1922 | -0.59223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 86.7 | 86.0623 | 86.0623 | 0.6377 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 87.4 | 88.9621 | 88.9621 | -1.562 | 8.1 | 8.9214 | 8.9214 | -0.82143 | 2.4 | 2.4873 | 9.3594 | -6.9594 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 38.1 | 40.784 | 40.784 | -2.684 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 26.1 | 16.1642 | 16.1642 | 9.9358 | 135.3 | 133.6699 | 140 | -4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.7262 | 47.7262 | 0.27379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 |  | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.3845 | 88.3845 | -1.4845 | 177.5 | 171.3473 | 171.3473 | 6.1527 | 175.4 | 171.3473 | 171.3473 | 4.0527 | 200 | 191.218 |  | 200 | 174.7 | 171.3473 | 171.3473 | 3.3527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7824 | 1.7824 | -0.08239 | 142.6 | 113.699 | 113.699 | 28.901 | 105.2 | 92.4445 | 102.8936 | 2.3064 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 75.9 | 72.3739 | 76.5002 | -0.60016 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 147.5 | 149.7739 | 149.7739 | -2.2739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 111.1638 | 109.87 | -8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 13.81 | 13.81 | -1.51 | 0 |  | 0 | 0 | 12.4 | 16.5049 | 16.5049 | -4.1048 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.9 | 24.5314 | 24.409 | -2.509 | 59.3 | 73.1 | 68.608 | -9.308 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 13.4 | 11.0394 | 11.0394 | 2.3606 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 14.2 | 18.8349 | 18.8349 | -4.6349 | 3.6 | 5.2 | 5.2 | -1.6 | 7.7 | 9 | 9 | -1.3 | 10.6 | 12.6214 | 12.6214 | -2.0214 | 10 | 17.4757 | 17.4757 | -7.4757 | 26.5 | 18.78 | 18.78 | 7.72 | 33.2 | 44.487 | 44.487 | -11.287 | 0 |  | 0 | 0 | 93.7 | 95.9 | 70.267 | 23.433 | 110.6 | 98.6 | 80.472 | 30.128 | 9.6 | 10.1 | 8.609 | 0.991 | 9 | 7.2 | 5.987 | 3.013 | 14.8 | 15.534 | 15.534 | -0.73398 | 4.4 | 6 | 6 | -1.6 | 5.1 |  | 4.5 | 0.6 | 9 | 9 | 9 | 0 | 10.2 | 9 | 10 | 0.2 | 10.2 | 9 | 9.9029 | 0.29709 | 5.9 | 10.111 | 10.111 | -4.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.1 | 119 | 112 | -11.9 | 89.7 | 121 | 106 | -16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 41.9 | 48.4615 | 42 | -0.1 | 25.4 | 11.5385 | 10 | 15.4 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.96 | 7.96 | 0.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 20:30 | 117.6 | 138.2337 | 146 | -28.4 | 604.5 | 604.1872 | 594.1713 | 10.3287 | 203.5 | 196.5529 | 193.2945 | 10.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 76.7982 | 83.9852 | -4.4852 | 215.4 | 220 | 200.3795 | 15.0205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.5 | 199.172 | 199.172 | -11.672 | 206.7 | 199.172 | 199.172 | 7.528 | 210 | 199.172 | 199.172 | 10.828 | 286.9 | 298.7579 | 298.7579 | -11.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559.4 | 565.5398 | 565.5398 | -6.1398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.5 | 158.3343 | 158.3343 | -0.83429 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 22.2 | 22.389 |  | 22.2 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 125.9 | 106.6735 | 87.1644 | 38.7356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.4 | 86.1138 | 88.6928 | 1.7072 | 167 | 184.4894 | 157.3049 | 9.6951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153 | 0 | 372.0197 | -219.0197 | 56.3 | 62.4694 | 73.3495 | -17.0495 | 125 | 126.3707 | 151.165 | -26.165 | 36 | 33.9577 | 33.9577 | 2.0423 | 18.6 | 18.4402 | 19.1922 | -0.59223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 89.2 | 86.0623 | 86.0623 | 3.1377 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 87.8 | 88.9621 | 88.9621 | -1.1621 | 8 | 8.9214 | 8.9214 | -0.92143 | 2.2 | 2.4873 | 9.3594 | -7.1594 | 34.1 | 34.478 | 34.478 | -0.37804 | 37.8 | 40.784 | 40.784 | -2.984 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 25.5 | 16.1642 | 16.1642 | 9.3358 | 135.1 | 133.6699 | 140 | -4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.7262 | 47.7262 | 0.27379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.1814 |  | 47.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.3845 | 88.3845 | -1.5845 | 177.9 | 171.3473 | 171.3473 | 6.5527 | 175.9 | 171.3473 | 171.3473 | 4.5527 | 200 | 191.218 |  | 200 | 174.9 | 171.3473 | 171.3473 | 3.5527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 138 | 113.699 | 113.699 | 24.301 | 105.5 | 92.4445 | 100.0249 | 5.4751 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 75.9 | 72.3739 | 75.9123 | -0.01226 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 147.7 | 149.7739 | 149.7739 | -2.0739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 110.0358 | 108.243 | -7.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 13.51 | 13.51 | -5.41 | 0 |  | 0 | 0 | 13.6 | 16.5049 | 16.5049 | -2.9049 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.4 | 24.0902 | 24.076 | -5.676 | 51.5 | 72.2 | 67.009 | -15.509 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 13.4 | 11.0394 | 11.0394 | 2.3606 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 14.2 | 18.8349 | 18.8349 | -4.6349 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | -1.1 | 7.7 | 9 | 9 | -1.3 | 10.6 | 12.6214 | 12.6214 | -2.0214 | 13.6 | 17.4757 | 17.4757 | -3.8757 | 24.9 | 17.846 | 17.846 | 7.054 | 35.1 | 42.409 | 42.409 | -7.309 | 0 |  | 0 | 0 | 86.3 | 94.9 | 68.798 | 17.502 | 111.2 | 98.2 | 78.845 | 32.355 | 10.9 | 9.7 | 7.993 | 2.907 | 7.7 | 6.9 | 5.559 | 2.141 | 14.9 | 15.534 | 15.534 | -0.63398 | 4.4 | 6 | 6 | -1.6 | 5.1 |  | 4.5 | 0.6 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 9.5 | 9 | 10 | -0.5 | 9.7 | 9 | 9.9029 | -0.20291 | 5.2 | 9.365 | 9.365 | -4.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.3 | 115 | 105 | -21.7 | 79.3 | 114 | 96 | -16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 42.4 | 48.4615 | 42 | 0.4 | 25.4 | 11.5385 | 10 | 15.4 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.96 | 7.96 | -0.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 21:00 | 118.2 | 131.1237 | 146 | -27.8 | 602.4 | 604.1872 | 594.1713 | 8.2287 | 202.3 | 196.5529 | 193.2945 | 9.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 76.7982 | 89.1758 | -9.2758 | 215 | 186.3153 | 204.9026 | 10.0974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 199.172 | 199.172 | -11.772 | 207.7 | 199.172 | 199.172 | 8.528 | 210.1 | 199.172 | 199.172 | 10.928 | 287 | 298.7579 | 298.7579 | -11.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.4 | 543.3336 | 565.5398 | -9.1398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.1 | 158.3343 | 158.3343 | 0.76571 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 125.9 | 91.7215 | 93.7997 | 32.1003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.2 | 84.0338 | 88.951 | 1.249 | 180.4 | 185.5799 | 157.3049 | 23.0951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.9 | 144.3299 | 375.3583 | -223.4583 | 56 | 62.4694 | 73.3495 | -17.3495 | 128.9 | 122.8349 | 151.174 | -22.274 | 36 | 33.9577 | 33.9577 | 2.0423 | 18.6 | 18.4402 | 19.1922 | -0.59223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 84.2 | 86.0623 | 86.0623 | -1.8623 | 181.4 | 185.1001 | 185.1001 | -3.7001 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 87.4 | 88.9621 | 88.9621 | -1.562 | 8 | 8.9214 | 8.9214 | -0.92143 | 2.2 | 2.4873 | 9.3594 | -7.1594 | 34.2 | 34.478 | 34.478 | -0.27804 | 37.9 | 40.784 | 40.784 | -2.884 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 25.8 | 16.1642 | 16.1642 | 9.6358 | 135.5 | 132.5794 | 140 | -4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 28.8919 | 47.7262 | -11.8262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.1814 |  | 47.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.3845 | 88.3845 | -1.6845 | 177.9 | 171.3473 | 171.3473 | 6.5527 | 175.5 | 171.3473 | 171.3473 | 4.1527 | 200 | 191.218 |  | 200 | 174.7 | 171.3473 | 171.3473 | 3.3527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 151.8 | 104.7305 | 113.699 | 38.101 | 105.8 | 88.5067 | 107.7884 | -1.9884 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 75.9 | 71.7289 | 77.8882 | -1.9882 | 29.9 | 29.6845 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 147.4 | 149.7739 | 149.7739 | -2.3739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 108.4315 | 106.784 | -9.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 13.257 | 13.257 | -1.557 | 0 |  | 0 | 0 | 14.3 | 16.5049 | 16.5049 | -2.2048 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.5 | 23.7117 | 23.653 | -6.153 | 49.2 | 71 | 65.136 | -15.936 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 12.2 | 6.6829 | 11.0394 | 1.1606 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 14.3 | 18.8349 | 18.8349 | -4.535 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 10.5 | 12.6214 | 12.6214 | -2.1214 | 17.7 | 17.4757 | 17.4757 | 0.22427 | 25.7 | 17.786 | 17.786 | 7.914 | 33 | 38.625 | 38.625 | -5.625 | 0 |  | 0 | 0 | 85.9 | 93.3 | 67.69 | 18.21 | 108.3 | 97.5 | 78.018 | 30.282 | 8.8 | 9.2 | 7.446 | 1.354 | 7 | 6.5 | 5.148 | 1.852 | 14.9 | 15.534 | 15.534 | -0.63398 | 4.4 | 6 | 6 | -1.6 | 5.7 |  | 4.5 | 1.2 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 9.5 | 9 | 10 | -0.5 | 9.7 | 9 | 9.9029 | -0.20291 | 3.5 | 9.116 | 9.116 | -5.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.2 | 110 | 96 | -37.8 | 59.4 | 106 | 85 | -25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 | 42.3 | 48.4615 | 42 | 0.3 | 25.3 | 11.5385 | 10 | 15.3 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.96 | 7.96 | -0.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 21:30 | 118.4 | 127.0755 | 145.9992 | -27.5993 | 601.9 | 604.1872 | 594.1713 | 7.7287 | 200.7 | 196.5529 | 193.2945 | 7.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 76.7982 | 85.1032 | -4.9032 | 197 | 181.8851 | 201.0795 | -4.0795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 | 199.172 | 199.172 | -11.572 | 206.3 | 199.172 | 199.172 | 7.128 | 209.7 | 199.172 | 199.172 | 10.528 | 287.2 | 298.7579 | 298.7579 | -11.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.7 | 541.1004 | 565.5398 | -8.8398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.5 | 158.3343 | 158.3343 | 2.1657 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 22 | 22.389 |  | 22 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 125.8 | 85.1137 | 85.2942 | 40.5058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 81.9153 | 85.7394 | 4.3606 | 168.6 | 178.6641 | 157.3049 | 11.2951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.2 | 144.3299 | 372.3614 | -220.1614 | 56 | 62.4694 | 73.3495 | -17.3495 | 123.6 | 122.3154 | 151.169 | -27.569 | 35.8 | 33.9577 | 33.9577 | 1.8423 | 18.6 | 18.4402 | 19.1922 | -0.59223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 85.8 | 86.0623 | 86.0623 | -0.2623 | 181.3 | 185.1001 | 185.1001 | -3.8001 | 182.3 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8001 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 87.4 | 88.9621 | 88.9621 | -1.562 | 7.9 | 8.9214 | 8.9214 | -1.0214 | 2.2 | 2.4873 | 9.3594 | -7.1594 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 37.9 | 40.784 | 40.784 | -2.884 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 11 | 16.1642 | 16.1642 | -5.1642 | 135.8 | 136.1709 | 140 | -4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 27.2636 | 47.7262 | -11.9262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.1814 |  | 47.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.3845 | 88.3845 | -1.5845 | 177.5 | 171.3473 | 171.3473 | 6.1527 | 175.6 | 171.3473 | 171.3473 | 4.2527 | 200 | 181.963 |  | 200 | 176.1 | 171.3473 | 171.3473 | 4.7527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 134.6 | 107.6477 | 113.699 | 20.901 | 99.9 | 89.1252 | 103.3242 | -3.4242 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 71.9 | 72.0509 | 78.568 | -6.668 | 29.9 | 29.8178 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.7739 | 149.7739 | -4.0739 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 106.6685 | 105.224 | -7.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 12.882 | 12.882 | 1.718 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 16.5049 | 16.5049 | -1.5049 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.8 | 11.6505 | 11.6505 | 1.1495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.4 | 23.3542 | 23.141 | -3.741 | 51.4 | 69 | 62.989 | -11.589 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 10.4 | 6.3063 | 11.0394 | -0.63944 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 14.2 | 18.8349 | 18.8349 | -4.6349 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | -0.7 | 7.7 | 9 | 9 | -1.3 | 10.7 | 12.6214 | 12.6214 | -1.9214 | 17.5 | 17.4757 | 17.4757 | 0.02427 | 24.4 | 17.772 | 17.772 | 6.628 | 28.6 | 35.098 | 35.098 | -6.498 | 0 |  | 0 | 0 | 91.8 | 90.3 | 66.185 | 25.615 | 113.2 | 95.6 | 76.833 | 36.367 | 13.9 | 8.4 | 6.893 | 7.007 | 7.7 | 5.8 | 4.711 | 2.989 | 14.8 | 15.534 | 15.534 | -0.73398 | 4.4 | 6 | 6 | -1.6 | 8.9 |  | 4.5 | 4.4 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 9.5 | 9 | 10 | -0.5 | 9.7 | 9 | 9.9029 | -0.20291 | 8.2 | 8.682 | 8.682 | -0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.8 | 106 | 88 | -36.2 | 48.4 | 99 | 76 | -27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 19.2 | 18.4466 | 18.4466 | 0.7534 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 42.2 | 48.4615 | 42 | 0.2 | 25.3 | 11.5385 | 10 | 15.3 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 22:00 | 120.1 | 125.5688 | 146 | -25.9 | 602.5 | 604.1872 | 594.1713 | 8.3287 | 203.1 | 196.5529 | 193.2945 | 9.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 76.7982 | 78.3281 | 2.2719 | 121.1 | 170.913 | 199.7783 | -78.6783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187 | 199.172 | 199.172 | -12.172 | 207.4 | 199.172 | 199.172 | 8.228 | 209.6 | 199.172 | 199.172 | 10.428 | 287.7 | 298.7579 | 298.7579 | -11.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.1 | 565.5398 | 565.5398 | -8.4398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.8 | 158.3343 | 158.3343 | 2.4657 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 126.1 | 82.3429 | 91.009 | 35.091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100.3 | 79.7289 | 84.7195 | 15.5805 | 184.6 | 195.3892 | 157.3049 | 27.2951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.8 | 144.3299 | 378.2867 | -226.4867 | 56 | 62.4694 | 73.3495 | -17.3495 | 128.1 | 123.5136 | 151.165 | -23.065 | 35.8 | 33.9577 | 33.9577 | 1.8423 | 18.6 | 18.4402 | 19.1922 | -0.59223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 88.3 | 86.0623 | 86.0623 | 2.2377 | 182 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 87.4 | 88.9621 | 88.9621 | -1.562 | 7.9 | 8.9214 | 8.9214 | -1.0214 | 2.2 | 2.4873 | 9.3594 | -7.1594 | 34.6 | 34.478 | 34.478 | 0.12196 | 38.2 | 40.784 | 40.784 | -2.584 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 11.1 | 16.1642 | 16.1642 | -5.0642 | 131.5 | 122.7701 | 140 | -8.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 28.6226 | 47.7262 | -11.8262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.1814 |  | 47.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.3845 | 88.3845 | -1.4845 | 177.6 | 171.3473 | 171.3473 | 6.2527 | 175.6 | 171.3473 | 171.3473 | 4.2527 | 200 | 191.218 |  | 200 | 175 | 171.3473 | 171.3473 | 3.6527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 156.3 | 111.7155 | 113.699 | 42.601 | 106.2 | 90.6818 | 112.9358 | -6.7358 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 71.7 | 71.6778 | 78.568 | -6.868 | 30 | 29.6634 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 149.7739 | 149.7739 | -3.9739 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 104.8508 | 103.359 | -11.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12.139 | 12.139 | 1.861 | 0 |  | 0 | 0 | 15.2 | 16.5049 | 16.5049 | -1.3049 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.66 | 11.6505 | 11.6505 | 1.0095 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 23.0827 | 22.599 | -5.599 | 48.2 | 67.1 | 61.31 | -13.11 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 10.5 | 6.6206 | 11.0394 | -0.53944 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 14.2 | 18.8349 | 18.8349 | -4.6349 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | -0.7 | 7.7 | 9 | 9 | -1.3 | 10.7 | 12.6214 | 12.6214 | -1.9214 | 17.3 | 17.4757 | 17.4757 | -0.17573 | 26.5 | 17.896 | 17.896 | 8.604 | 31.1 | 32.347 | 32.347 | -1.247 | 0 |  | 0 | 0 | 85.3 | 87.1 | 63.484 | 21.816 | 105 | 93.3 | 74.573 | 30.427 | 11.1 | 7.6 | 6.32 | 4.78 | 6.2 | 5.2 | 4.2 | 2 | 14.6 | 15.534 | 15.534 | -0.93398 | 4.4 | 6 | 6 | -1.6 | 8.2 |  | 4.5 | 3.7 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 9 | 9 | 10 | -1 | 9.7 | 9 | 9.9029 | -0.20291 | 8 | 7.694 | 7.694 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.2 | 103 | 81 | -24.8 | 58.1 | 93 | 68 | -9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 42 | 48.4615 | 42 | 0 | 25.4 | 11.5385 | 10 | 15.4 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 22:30 | 145.6 | 125.2333 | 146 | -0.4 | 602.2 | 604.1872 | 594.1713 | 8.0287 | 202.4 | 196.5529 | 193.2945 | 9.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.9 | 76.7982 | 76.7982 | 2.1018 | 115.9 | 155.7369 | 190.036 | -74.136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 | 199.172 | 199.172 | -11.572 | 207.9 | 199.172 | 199.172 | 8.728 | 210.5 | 199.172 | 199.172 | 11.328 | 288.2 | 298.7579 | 298.7579 | -10.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 555.8 | 565.5398 | 565.5398 | -9.7398 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156 | 158.3343 | 158.3343 | -2.3343 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 22 | 22.389 |  | 22 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 125.8 | 82.1671 | 87.295 | 38.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 99.7 | 78.0571 | 82.3803 | 17.3197 | 164.8 | 188.0163 | 220.4807 | -55.6807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.5 | 144.3299 | 375.8664 | -224.3664 | 56 | 62.4694 | 73.3495 | -17.3495 | 115.3 | 121.1568 | 149.9144 | -34.6144 | 35.3 | 33.9577 | 33.9577 | 1.3423 | 18.6 | 18.4402 | 19.1922 | -0.59223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 87.6 | 86.0623 | 86.0623 | 1.5377 | 179.8 | 185.1001 | 185.1001 | -5.3001 | 181.2 | 185.1001 | 185.1001 | -3.9001 | 183.6 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5001 | 87.2 | 88.9621 | 88.9621 | -1.762 | 7.9 | 8.9214 | 8.9214 | -1.0214 | 2.2 | 2.4873 | 9.3594 | -7.1594 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 38.5 | 40.784 | 40.784 | -2.284 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 10.7 | 16.1642 | 16.1642 | -5.4642 | 110.8 | 112.6672 | 60.1942 | 50.6058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 | 25.1814 | 47.7262 | -12.1262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 48.1814 |  | 48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.3845 | 88.3845 | -1.7845 | 178.3 | 171.3473 | 171.3473 | 6.9527 | 176 | 171.3473 | 171.3473 | 4.6527 | 200 | 191.218 |  | 200 | 176.2 | 171.3473 | 171.3473 | 4.8527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 108.3 | 111.47 | 113.699 | -5.399 | 100.7 | 90.1571 | 108.13 | -7.43 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 74.8 | 71.4706 | 78.568 | -3.768 | 29.8 | 29.5776 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 103.0148 | 101.561 | -10.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 11.63 | 11.63 | 2.27 | 0 |  | 0 | 0 | 15.5 | 16.5049 | 16.5049 | -1.0049 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.44 | 11.6505 | 11.6505 | 0.78951 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.7 | 22.8398 | 22.026 | -5.326 | 51.6 | 65.3 | 60.101 | -8.501 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 10.5 | 5.8247 | 11.0394 | -0.53944 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 14.2 | 18.8349 | 18.8349 | -4.6349 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | -0.7 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 11.3 | 12.6214 | 12.6214 | -1.3214 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 25.1 | 18.207 | 18.207 | 6.893 | 19.3 | 29.832 | 29.832 | -10.532 | 0 |  | 0 | 0 | 83.7 | 83.5 | 60.667 | 23.033 | 101.4 | 89.4 | 72.269 | 29.131 | 10.4 | 7 | 5.732 | 4.668 | 7.2 | 4.8 | 3.727 | 3.473 | 14.6 | 15.534 | 15.534 | -0.93398 | 4.4 | 6 | 6 | -1.6 | 8.2 |  | 4.5 | 3.7 | 8 | 9 | 9 | -1 | 9 | 9 | 10 | -1 | 9.2 | 9 | 9.9029 | -0.70291 | 9.9 | 6.997 | 6.997 | 2.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.2 | 96 | 73 | 2.2 | 81.8 | 85 | 61 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 42.2 | 48.4615 | 42 | 0.2 | 25.7 | 11.5385 | 10 | 15.7 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 23:00 | 145.2 | 133.9031 | 143.1208 | 2.0792 | 601.5 | 604.1872 | 594.1713 | 7.3287 | 202.2 | 196.5529 | 193.2945 | 8.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 76.7982 | 76.7982 | -4.7982 | 109.7 | 179.2037 | 158.1087 | -48.4087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190 | 199.172 | 178.8889 | 11.1111 | 209.7 | 199.172 | 178.8889 | 30.8111 | 213.2 | 199.172 | 178.8889 | 34.3111 | 291.2 | 298.7579 | 268.3333 | 22.8667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559.3 | 565.5398 | 565.5398 | -6.2398 | 4.6 | 4.4318 | 4.4318 | 0.16816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 158.3343 | 158.3343 | -8.5343 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 | 22.2 | 22.389 |  | 22.2 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 80 | 103.8993 | 79.5295 | 0.47052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 98.2 | 79.0567 | 80.536 | 17.664 | 125.2 | 220.4807 | 220.4807 | -95.2807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.7 | 155.155 | 355.0954 | -208.3954 | 56 | 62.4694 | 73.3495 | -17.3495 | 106 | 126.3707 | 151.168 | -45.168 | 34.1 | 33.9577 | 33.9577 | 0.14228 | 18.8 | 18.4402 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 85 | 86.0623 | 86.0623 | -1.0623 | 179.5 | 185.1001 | 185.1001 | -5.6001 | 174.3 | 185.1001 | 185.1001 | -10.8001 | 185.7 | 185.1001 | 185.1001 | 0.59992 | 87.2 | 88.9621 | 88.9621 | -1.762 | 7.9 | 8.9214 | 8.9214 | -1.0214 | 2 | 2.4873 | 9.3594 | -7.3594 | 28.4 | 34.478 | 34.478 | -6.078 | 37.6 | 40.784 | 40.784 | -3.184 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 9.5 | 16.1642 | 16.1642 | -6.6642 | 112.1 | 83.1845 | 140 | -27.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.5 | 47.7262 | 47.7262 | -13.2262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.3 | 48.1814 |  | 48.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 88.3845 | 88.3845 | -4.7845 | 181.4 | 171.3473 | 171.3473 | 10.0527 | 179.3 | 171.3473 | 171.3473 | 7.9527 | 143.5 | 0 |  | 143.5 | 177.4 | 171.3473 | 171.3473 | 6.0527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 54.6 | 112.6214 | 113.699 | -59.099 | 86.9 | 95.6751 | 98.6146 | -11.7146 | 61.6 | 67.134 | 67.134 | -5.534 | 74.1 | 72.3739 | 74.8104 | -0.7104 | 28.7 | 29.9515 | 29.9515 | -1.2515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42607 | 152.6 | 149.7739 | 149.7739 | 2.8261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 101.9812 | 99.962 | -12.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 11.822 | 11.822 | 3.378 | 0 |  | 0 | 0 | 15.5 | 16.5049 | 16.5049 | -1.0049 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.64 | 11.6505 | 11.6505 | 0.98951 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.4 | 22.8112 | 21.541 | -4.141 | 48.9 | 64 | 58.774 | -9.874 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 10.5 | 11.0394 | 11.0394 | -0.53944 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 14.2 | 18.8349 | 18.8349 | -4.6349 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | -0.7 | 7.5 | 9 | 9 | -1.5 | 11.2 | 12.6214 | 12.6214 | -1.4214 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 25.6 | 19.078 | 19.078 | 6.522 | 14.4 | 28.022 | 28.022 | -13.622 | 0 |  | 0 | 0 | 90.3 | 79.5 | 57.5 | 32.8 | 98.3 | 85.6 | 69.835 | 28.465 | 10.9 | 6.4 | 5.099 | 5.801 | 8.4 | 4.5 | 3.372 | 5.028 | 14.5 | 15.534 | 15.534 | -1.034 | 4.3 | 6 | 6 | -1.7 | 8.2 |  | 4.5 | 3.7 | 8 | 9 | 9 | -1 | 9 | 9 | 10 | -1 | 9.2 | 9 | 9.9029 | -0.70291 | 8.8 | 7.176 | 7.176 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.9 | 86 | 66 | 20.9 | 93.2 | 76 | 55 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 9 | 10.6 | 10.6 | -1.6 | 41.9 | 48.4615 | 42 | -0.1 | 25.9 | 11.5385 | 10 | 15.9 | 16.9 | 17 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/06/2025 | 23:30 | 148.7 | 119.2943 | 129.9667 | 18.7333 | 601 | 604.1872 | 594.1713 | 6.8287 | 201.5 | 196.5529 | 193.2945 | 8.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 74.6685 | 76.7982 | 2.9018 | 108.5 | 130.7099 | 117.0072 | -8.5072 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.1 | 196.6667 | 196.4733 | -18.3733 | 178.1 | 196.6667 | 196.4733 | -18.3733 | 178.1 | 196.6667 | 196.4733 | -18.3733 | 269.9 | 295 | 294.7099 | -24.8099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 555.2 | 565.5398 | 542.9704 | 12.2296 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.9 | 158.3343 | 158.3343 | -1.4343 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 22.1 | 22.389 |  | 22.1 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.3 | 14.9194 | 14.9194 | -1.6194 | 81.6 | 69.2213 | 48.5117 | 33.0883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | 72.9066 | 74.7115 | 25.2885 | 150.2 | 200.9097 | 94.4082 | 55.7918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.9 | 144.3299 | 324.2296 | -171.3296 | 56 | 62.4694 | 73.3495 | -17.3495 | 134 | 66.9903 | 151.168 | -17.168 | 35.9 | 33.9577 | 33.9577 | 1.9423 | 18.8 | 18.4402 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 87.7 | 86.0623 | 86.0623 | 1.6377 | 182 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1001 | 181.8 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3001 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 87.3 | 88.9621 | 88.9621 | -1.6621 | 7.9 | 8.9214 | 8.9214 | -1.0214 | 2 | 2.4873 | 9.3594 | -7.3594 | 24.2 | 34.478 | 34.478 | -10.278 | 39.3 | 40.784 | 40.784 | -1.484 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 16.1642 | 16.1642 | -16.1642 | 64 | 84.2399 | 118.3217 | -54.3217 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 0 | 47.7262 | -11.9262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.1814 |  | 47.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.3845 | 88.3845 | -1.5845 | 178.6 | 171.3473 | 171.3473 | 7.2527 | 176.4 | 171.3473 | 171.3473 | 5.0527 | 0 | 0 |  | 0 | 176.4 | 171.3473 | 171.3473 | 5.0527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 95.9 | 99.3226 | 41.2371 | 54.6629 | 96.5 | 90.8292 | 98.6146 | -2.1146 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 75.8 | 72.3739 | 75.5958 | 0.20416 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 147.7 | 149.7739 | 149.7739 | -2.0739 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 101.2151 | 98.382 | -10.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 12.013 | 12.013 | 3.087 | 0 |  | 0 | 0 | 15.5 | 16.5049 | 16.5049 | -1.0049 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.5314 | 5.67 | -0.37 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.3 | 11.6505 | 11.6505 | 0.64951 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 22.8539 | 21.144 | -1.144 | 51.5 | 63.5 | 57.329 | -5.829 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 10.6 | 0 | 11.0394 | -0.43944 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 14.1 | 18.8349 | 18.8349 | -4.735 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | -0.7 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 11.2 | 12.6214 | 12.6214 | -1.4214 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 27 | 19.982 | 19.982 | 7.018 | 8.2 | 26.014 | 26.014 | -17.814 | 0 |  | 0 | 0 | 85.2 | 80 | 54.057 | 31.143 | 106.5 | 81.6 | 67.154 | 39.346 | 10.6 | 6.1 | 4.532 | 6.068 | 6.4 | 4.5 | 3.072 | 3.328 | 14.5 | 15.534 | 15.534 | -1.034 | 4.3 | 6 | 6 | -1.7 | 8.6 |  | 4.5 | 4.1 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 8.5 | 9 | 10 | -1.5 | 8.7 | 9 | 9.9029 | -1.2029 | 8 | 7.356 | 7.356 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87 | 78 | 60 | 27 | 90.2 | 69 | 51 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 8.7 | 10.6 | 10.6 | -1.9 | 42.1 | 48.4615 | 42 | 0.1 | 25.6 | 11.5385 | 10 | 15.6 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 00:00 | 148.4 | 122.2608 | 134.1879 | 14.2121 | 602.7 | 604.1872 | 594.1713 | 8.5287 | 202.3 | 196.5529 | 193.2945 | 9.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 64.6441 | 76.7982 | 3.8018 | 105.2 | 122.4355 | 110.8077 | -5.6077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.7 | 199.172 | 196.4612 | -8.7612 | 207.6 | 199.172 | 196.4612 | 11.1388 | 210.9 | 199.172 | 196.4612 | 14.4388 | 291.9 | 298.7579 | 294.6918 | -2.7918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 396.5 | 565.5398 | 559.7012 | -163.2012 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 158.3343 | 158.3343 | 3.1657 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 | 22.389 |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.3 | 14.9194 | 14.9194 | -1.6194 | 82 | 74.8453 | 57.289 | 24.711 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | 73.3318 | 75.4431 | 24.5569 | 125.8 | 189.4932 | 75.2911 | 50.5089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.1 | 144.3299 | 324.8709 | -171.7709 | 56 | 62.4694 | 73.3495 | -17.3495 | 130.9 | 75 | 151.181 | -20.281 | 36 | 33.9577 | 33.9577 | 2.0423 | 18.8 | 18.4402 | 19.1922 | -0.39223 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 88.2 | 86.0623 | 86.0623 | 2.1377 | 180.9 | 185.1001 | 185.1001 | -4.2001 | 182.1 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 87.4 | 88.9621 | 88.9621 | -1.562 | 7.9 | 8.9214 | 8.9214 | -1.0214 | 2 | 2.4873 | 9.3594 | -7.3594 | 25.4 | 34.478 | 34.478 | -9.078 | 39 | 40.784 | 40.784 | -1.784 | 3.8 | 4.1192 | 4.1192 | -0.31922 | 0 | 16.1642 | 16.1642 | -16.1642 | 68 | 85.7129 | 112.3715 | -44.3715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.7 | 0 | 47.7262 | -12.0262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.1814 |  | 47.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.3845 | 88.3845 | -1.5845 | 178.1 | 171.3473 | 171.3473 | 6.7527 | 176.1 | 171.3473 | 171.3473 | 4.7527 | 0 | 0 |  | 0 | 175.4 | 171.3473 | 171.3473 | 4.0527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7824 | 1.7824 | 0.01761 | 74.5 | 84.2437 | 41.2371 | 33.2629 | 94.8 | 90.8292 | 98.6146 | -3.8146 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 75.9 | 72.3739 | 75.9227 | -0.02274 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 147.8 | 149.7739 | 149.7739 | -1.9739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 100.1273 | 96.856 | -16.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 12.204 | 12.204 | 1.296 | 0 |  | 0 | 0 | 15.6 | 16.5049 | 16.5049 | -0.90485 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 4.8792 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 11.65 | 11.6505 | 11.6505 | -0.00049 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.6 | 23.0205 | 20.782 | 0.818 | 59.6 | 63.2 | 56.108 | 3.492 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 10.6 | 0 | 11.0394 | -0.43944 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 14.3 | 18.8349 | 18.8349 | -4.535 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | -0.7 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 11.2 | 12.6214 | 12.6214 | -1.4214 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 27.2 | 20.987 | 20.987 | 6.213 | 6.7 | 23.411 | 23.411 | -16.711 | 0 |  | 0 | 0 | 88.4 | 88 | 49.788 | 38.612 | 105.7 | 85 | 63.734 | 41.966 | 10.7 | 5.7 | 4.164 | 6.536 | 9.2 | 4.4 | 2.937 | 6.263 | 14.4 | 15.534 | 15.534 | -1.134 | 4.3 | 6 | 6 | -1.7 | 8.5 |  | 4.5 | 4 | 8 | 9 | 9 | -1 | 8.5 | 9 | 10 | -1.5 | 8.7 | 9 | 9.9029 | -1.2029 | 9 | 7.54 | 7.54 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.6 | 71 | 55 | 18.6 | 78.9 | 64 | 48 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | -1.8 | 41.9 | 48.4615 | 42 | -0.1 | 25.4 | 11.5385 | 10 | 15.4 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 2245.6 | 2770.9769 | 2542.2222 |  | 14472.2 | 14455.4221 | 14260.1107 |  | 4857.6 | 4702.6057 | 4639.0675 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2007.25 | 1716.3914 | 1906.1142 |  | 3037.85 | 3320.2366 | 3944.6602 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4382 | 4655.713 | 4392.2881 |  | 4642.55 | 4655.713 | 4392.2881 |  | 4671.95 | 4655.713 | 4392.2881 |  | 6667.55 | 6983.5694 | 6588.4321 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11498.1 | 11598.9213 | 12248.2811 |  | 118.2 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3856.1 | 3800.023 | 3800.023 |  | 173.25 | 123.2002 | 123.2002 |  | 127.4 | 67.6262 | 67.6262 |  | 324.1 | 361.943 | 0 |  | 166.2 | 165.0888 | 165.0888 |  | 303.5 | 349.6885 | 347.4598 |  | 1891.7 | 2188.6641 | 1902.9278 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.25 | 0 | 0 |  | 1809.6 | 1656.0106 | 1735.0708 |  | 2952.05 | 3245.3508 | 3047.2058 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 5798.4 | 4282.9817 | 7749.4151 |  | 1453.5 | 1548.2266 | 1760.3868 |  | 2332.25 | 2384.9326 | 3454.4914 |  | 897.25 | 814.9853 | 814.9853 |  | 449.2 | 445.9497 | 460.6135 |  | 475.2 | 459.029 | 459.029 |  | 2110.05 | 2065.4952 | 2065.4952 |  | 4367.05 | 4442.4017 | 4442.4019 |  | 4379.7 | 4442.4017 | 4442.4019 |  | 4406.35 | 4442.4017 | 4442.4019 |  | 2277.85 | 2273.3702 | 2135.0892 |  | 189.5 | 214.1143 | 214.1143 |  | 52.6 | 59.6945 | 224.6261 |  | 714.8 | 827.4569 | 827.3865 |  | 892.25 | 978.8155 | 978.8155 |  | 94.8 | 98.8613 | 98.8613 |  | 196 | 234.3803 | 234.3803 |  | 2189.2 | 2254.4976 | 2317.2249 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 847.65 | 729.3184 | 1055.4047 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1130 | 1156.3547 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2081.1 | 2121.227 | 2121.227 |  | 4249.8 | 4112.3344 | 4112.3345 |  | 4199.4 | 4112.3344 | 4112.3345 |  | 1181.45 | 1047.0715 | 0 |  | 4193.55 | 4112.3344 | 4112.3345 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 42.3 | 42.7773 | 42.7774 |  | 2341.5 | 2556.7702 | 2650.1157 |  | 2353.8 | 2193.5781 | 2366.7494 |  | 1549.85 | 1611.2155 | 1609.0438 |  | 1765.75 | 1724.3796 | 1795.4497 |  | 718.15 | 713.6232 | 716.6295 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3494.9 | 3594.5741 | 3594.5743 |  | 3522.95 | 3594.5741 | 3594.5743 |  | 3583.75 | 3594.5741 | 3594.5743 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.3 | 8.0995 | 8.0995 |  | 1613.2 | 2155.4749 | 2216.1795 |  | 566.7 | 556.7305 | 556.7305 |  | 340.95 | 340.278 | 340.278 |  | 2.95 | 0 | 2.1 |  | 295.6 | 396.1164 | 396.1164 |  | 237.55 | 216.0001 | 216 |  | 131.05 | 127.8324 | 136.08 |  | 15.95 | 24 | 24 |  | 30.35 | 36 | 36 |  | 62.4 | 60 | 60 |  | 485.5 | 466.0195 | 466.0195 |  | 480 | 466.0195 | 466.0195 |  | 312.895 | 279.6117 | 279.6118 |  | 82.4 | 84 | 84 |  | 441.6 | 431.0679 | 431.0681 |  | 116.3 | 0 | 97.5345 |  | 140.5 | 0 | 129.3265 |  | 463.8 | 521.3321 | 507.249 |  | 1224.8 | 1358.4443 | 1368.6855 |  | 101.3 | 87.81 | 87.81 |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 |  | 35.25 | 38.4 | 38.4 |  | 68.05 | 67.2 | 67.2 |  | 113.25 | 0 | 83.832 |  | 67.3 | 72 | 72 |  | 258.55 | 168.697 | 243.5867 |  | 48 | 48 | 48 |  | 4 | 7.6 | 9.6 |  | 373.55 | 452.0388 | 452.0388 |  | 103.15 | 124.8 | 124.8 |  | 195 | 216 | 216 |  | 275.1 | 302.9126 | 302.9126 |  | 316.8 | 419.4175 | 419.4175 |  | 595.4 | 494.105 | 494.105 |  | 781.45 | 772.6305 | 772.6305 |  | 244.2 | 0 | 203.344 |  | 1405.45 | 1345.0376 | 1160.7735 |  | 1520.55 | 1484.0303 | 1466.3215 |  | 191 | 152.143 | 130.746 |  | 140.4 | 123.7635 | 103.548 |  | 375.55 | 372.8155 | 372.8155 |  | 112.15 | 144 | 144 |  | 51.7 | 0 | 108 |  | 181.2 | 216 | 216 |  | 196.2 | 216 | 240 |  | 200.75 | 216 | 237.6698 |  | 261.05 | 266.6895 | 266.6895 |  | 1900.45 | 1830.0855 | 1903.5865 |  | 115.9 | 126.8695 | 126.8695 |  | 1035.9 | 947.541 | 947.541 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1410.55 | 1565 | 1485.5 |  | 1461 | 1552.1 | 1461.5 |  | 768.4 | 715.767 | 715.767 |  | 114.05 | 0 | 63.16 |  | 132.55 | 134.4 | 134.4 |  | 467.45 | 442.7184 | 442.7184 |  | 228.6 | 254.4 | 254.4 |  | 1013 | 1163.077 | 1008 |  | 504.8 | 276.923 | 240 |  | 390.6 | 408 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 181.88 | 191.04 | 191.04 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
viernes, 20 de Junio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5987470 y resultó S/. 1143690 (16.04% ) menor que el correspondiente al viernes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
VIE 13 | 7131160.1662 | 6592846.0838 | 8.165%
SAB 14 | 6962898.9356 | 6410668.2072 | 8.614%
DOM 15 | 4950976.5381 | 5800962.7733 | -14.65%
LUN 16 | 5254024.4141 | 6241021.9052 | -15.81%
MAR 17 | 5737190.6689 | 6053257.7348 | -5.221%
MIE 18 | 5729285.7646 | 6349864.4435 | -9.773%
JUE 19 | 6257916.1308 | 5888021.2517 | 6.282%
VIE 20 | 5987469.9999 | 5998466.6701 | -0.1833%

## CALIFICA_OPE_UG
viernes, 20 de Junio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ2 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 20/06/2025 09:14:00 | 20/06/2025 10:16:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/06/2025 00:00:00 | 20/06/2025 01:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/06/2025 01:08:00 | 20/06/2025 01:18:00 |  | 20/06/2025 01:08:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/06/2025 06:07:00 | 20/06/2025 23:44:00 | 20/06/2025 06:02:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/06/2025 23:44:00 | 20/06/2025 23:55:00 |  | 20/06/2025 23:44:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 20/06/2025 00:00:00 | 20/06/2025 01:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 20/06/2025 01:08:00 | 20/06/2025 01:48:00 |  | 20/06/2025 01:24:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 20/06/2025 17:44:00 | 20/06/2025 18:34:00 | 20/06/2025 17:23:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 20/06/2025 18:34:00 | 20/06/2025 22:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 20/06/2025 22:43:00 | 20/06/2025 23:28:00 |  | 20/06/2025 23:13:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 | 20/06/2025 12:06:00 | 20/06/2025 08:07:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 |  | 20/06/2025 08:07:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 20/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
viernes, 20 de Junio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 20/06/2025 12:58:00 | 20/06/2025 13:11:00 |  | Actuó el esquema de SJM

## RRPF_RRSF
viernes, 20 de Junio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 128.0743 | 1 | 0 | 109.5854 | 1 | 0 | 120.3834 | 1 | 0 | 166.6466 | 1 | 150.798 | 137.3684 | 1 | 113.2392 | 180.2373 | 1 | 93.9473 | 143.9251 | 1 | 73.2417 | 135.7028 | 1 | 0 | 166.5401 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144.7464 | 1 | 0 | 130.4514 | 1 | 0 | 144.6089 | 1 | 0 | 163.1624 | 1 | 0 | 130.4056 | 1 | 0 | 157.9294 | 1 | 0 | 141.4794 | 1 | 0 | 121.6803 | 1 | 0 | 135.8855 | 1 | 0 | 145.8887 | 1 | 0 | 134.2712 | 1 | 0 | 151.6907 | 1 | 0 | 177.3397 | 1 | 0 | 177.3397 | 1 | 0 | 139.7386 | 1 | 0 | 144.2219 | 1 | 0 | 144.2219 | 1 | 0 | 131.004 | 1 | 0 | 144.2219 | 1 | 0 | 144.2219 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112.677 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 128.0743 | 1 | 0 | 109.5854 | 1 | 0 | 120.3834 | 1 | 0 | 166.6466 | 1 | 150.798 | 137.3684 | 1 | 113.2392 | 180.2373 | 1 | 93.9473 | 143.9251 | 1 | 73.2417 | 135.7028 | 1 | 0 | 166.5401 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144.7464 | 1 | 0 | 130.4514 | 1 | 0 | 144.6089 | 1 | 0 | 163.1624 | 1 | 0 | 130.4056 | 1 | 0 | 157.9294 | 1 | 0 | 141.4794 | 1 | 0 | 121.6803 | 1 | 0 | 135.8855 | 1 | 0 | 145.8887 | 1 | 0 | 134.2712 | 1 | 0 | 151.6907 | 1 | 0 | 177.3397 | 1 | 0 | 177.3397 | 1 | 0 | 139.7386 | 1 | 0 | 144.2219 | 1 | 0 | 144.2219 | 1 | 0 | 131.004 | 1 | 0 | 144.2219 | 1 | 0 | 144.2219 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112.677 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 13.5377 | 1 | 0 | 13.4879 | 1 | 0 | 13.5167 | 1 | 0 | 13.6633 | 1 | 0 | 13.7173 | 1 | 0 | 13.7627 | 1 | 0 | 13.6151 | 1 | 0 | 13.5777 | 1 | 0 | 13.6908 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 20.9999 | 1 | 0 | 13.5813 | 1 | 0 | 13.5401 | 1 | 0 | 13.5809 | 1 | 0 | 13.6276 | 1 | 0 | 13.54 | 1 | 0 | 13.615 | 1 | 0 | 13.5724 | 1 | 0 | 13.5115 | 1 | 0 | 13.5564 | 1 | 0 | 13.5843 | 1 | 0 | 13.5517 | 1 | 0 | 13.5994 | 1 | 0 | 13.6603 | 1 | 0 | 13.6603 | 1 | 0 | 13.5675 | 1 | 0 | 13.5798 | 1 | 0 | 13.5798 | 1 | 0 | 13.5418 | 1 | 0 | 13.5798 | 1 | 0 | 13.5798 | 1 | 0 | 18.6549 | 1 | 0 | 15.8408 | 1 | 0 | 15.4221 | 1 | 0 | 14.2593 | 1 | 0 | 16.2308 | 1 | 0 | 14.5441 | 1 | 0 | 14.1862 | 1 | 0 | 14.2595 | 1 | 0 | 18.7012 | 1 | 0 | 19.9524 | 1 | 0 | 13.4785 | 1 | 0 | 21
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 4.5126 | 1 | 0 | 4.496 | 1 | 0 | 4.5056 | 1 | 0 | 4.5544 | 1 | 0 | 4.5724 | 1 | 0 | 4.5876 | 1 | 0 | 4.5384 | 1 | 0 | 4.5259 | 1 | 0 | 4.5636 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.5271 | 1 | 0 | 4.5134 | 1 | 0 | 4.527 | 1 | 0 | 4.5425 | 1 | 0 | 4.5133 | 1 | 0 | 4.5383 | 1 | 0 | 4.5241 | 1 | 0 | 4.5038 | 1 | 0 | 4.5188 | 1 | 0 | 4.5281 | 1 | 0 | 4.5172 | 1 | 0 | 4.5331 | 1 | 0 | 4.5534 | 1 | 0 | 4.5534 | 1 | 0 | 4.5225 | 1 | 0 | 4.5266 | 1 | 0 | 4.5266 | 1 | 0 | 4.5139 | 1 | 0 | 4.5266 | 1 | 0 | 4.5266 | 1 | 0 | 6.2183 | 1 | 0 | 5.2803 | 1 | 0 | 5.1407 | 1 | 0 | 4.7531 | 1 | 0 | 5.4103 | 1 | 0 | 4.848 | 1 | 0 | 4.7287 | 1 | 0 | 4.7532 | 1 | 0 | 6.2337 | 1 | 0 | 6.6508 | 1 | 0 | 4.4928 | 1 | 0 | 7
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 4.5126 | 1 | 0 | 4.496 | 1 | 0 | 4.5056 | 1 | 0 | 4.5544 | 1 | 0 | 4.5724 | 1 | 0 | 4.5876 | 1 | 0 | 4.5384 | 1 | 0 | 4.5259 | 1 | 0 | 4.5636 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.5271 | 1 | 0 | 4.5134 | 1 | 0 | 4.527 | 1 | 0 | 4.5425 | 1 | 0 | 4.5133 | 1 | 0 | 4.5383 | 1 | 0 | 4.5241 | 1 | 0 | 4.5038 | 1 | 0 | 4.5188 | 1 | 0 | 4.5281 | 1 | 0 | 4.5172 | 1 | 0 | 4.5331 | 1 | 0 | 4.5534 | 1 | 0 | 4.5534 | 1 | 0 | 4.5225 | 1 | 0 | 4.5266 | 1 | 0 | 4.5266 | 1 | 0 | 4.5139 | 1 | 0 | 4.5266 | 1 | 0 | 4.5266 | 1 | 0 | 6.2183 | 1 | 0 | 5.2803 | 1 | 0 | 5.1407 | 1 | 0 | 4.7531 | 1 | 0 | 5.4103 | 1 | 0 | 4.848 | 1 | 0 | 4.7287 | 1 | 0 | 4.7532 | 1 | 0 | 6.2337 | 1 | 0 | 6.6508 | 1 | 0 | 4.4928 | 1 | 0 | 7
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 4.5126 | 1 | 0 | 4.496 | 1 | 0 | 4.5056 | 1 | 0 | 4.5544 | 1 | 0 | 4.5724 | 1 | 0 | 4.5876 | 1 | 0 | 4.5384 | 1 | 0 | 4.5259 | 1 | 0 | 4.5636 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4.5271 | 1 | 0 | 4.5134 | 1 | 0 | 4.527 | 1 | 0 | 4.5425 | 1 | 0 | 4.5133 | 1 | 0 | 4.5383 | 1 | 0 | 4.5241 | 1 | 0 | 4.5038 | 1 | 0 | 4.5188 | 1 | 0 | 4.5281 | 1 | 0 | 4.5172 | 1 | 0 | 4.5331 | 1 | 0 | 4.5534 | 1 | 0 | 4.5534 | 1 | 0 | 4.5225 | 1 | 0 | 4.5266 | 1 | 0 | 4.5266 | 1 | 0 | 4.5139 | 1 | 0 | 4.5266 | 1 | 0 | 4.5266 | 1 | 0 | 6.2183 | 1 | 0 | 5.2803 | 1 | 0 | 5.1407 | 1 | 0 | 4.7531 | 1 | 0 | 5.4103 | 1 | 0 | 4.848 | 1 | 0 | 4.7287 | 1 | 0 | 4.7532 | 1 | 0 | 6.2337 | 1 | 0 | 6.6508 | 1 | 0 | 4.4928 | 1 | 0 | 7
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 19.4463 | 10.9021 | 1 | 47.5285 | 18.8854 | 1 | 32.9858 | 23.4327 | 1 | 20.1449 | 0 | 1 | 27.202 | 11.6139 | 1 | 64.7608 | 0 | 1 | 6.0042 | 0 | 1 | 60.4129 | 0 | 1 | 49.4359 | 0 | 1 | 80.0001 | 18.3883 | 1 | 80.0001 | 18.3882 | 1 | 59.1552 | 38.0188 | 1 | 48.7725 | 49.3788 | 1 | 71.1548 | 26.7182 | 1 | 49.8293 | 46.8014 | 1 | 44.2126 | 52.091 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.0455 | 1 | 0 | 85.5242 | 1 | 0 | 83.1436 | 1 | 6 | 46.2854 | 1 | 6 | 31.8456 | 1 | 7.1232 | 47.0362 | 1 | 0 | 68.2747 | 1 | 17.2268 | 37.5741 | 1 | 27.6327 | 67.3063 | 1 | 58 | 40.1341 | 1 | 56.9129 | 26.2615 | 1 | 55.3957 | 43.1415
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 19.4463 | 10.9021 | 1 | 0 | 18.8854 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.354 | 8.8608 | 1 | 25.354 | 8.8608 | 1 | 19.3997 | 14.4682 | 1 | 0 | 34.3199 | 1 | 22.3282 | 11.7103 | 1 | 21.5093 | 12.4815 | 1 | 15.8926 | 17.771 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.1209 | 1 | 0 | 29.6784 | 1 | 0 | 28.7727 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.8456 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.643 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3302 | 1 | 0 | 33.9073 | 1 | 0 | 26.2615 | 1 | 0 | 34.32
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.5285 | 0 | 1 | 32.9858 | 23.4327 | 1 | 20.1449 | 0 | 1 | 0 | 11.6139 | 1 | 64.7608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60.4129 | 0 | 1 | 49.4359 | 0 | 1 | 54.646 | 9.5275 | 1 | 54.646 | 9.5275 | 1 | 39.7555 | 23.5506 | 1 | 48.7725 | 15.0588 | 1 | 48.8267 | 15.0079 | 1 | 28.32 | 34.32 | 1 | 28.32 | 34.32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.9246 | 1 | 0 | 55.8458 | 1 | 0 | 54.3709 | 1 | 6 | 46.2854 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7.1232 | 47.0362 | 1 | 0 | 44.6317 | 1 | 17.2268 | 37.5741 | 1 | 27.6327 | 33.976 | 1 | 58 | 6.2268 | 1 | 56.9129 | 0 | 1 | 55.3957 | 8.8215
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 73.1884 | 27.8615 | 1 | 77.2307 | 14.6729 | 1 | 47.759 | 23.1269 | 1 | 74.7184 | 0 | 1 | 0 | 17.4917 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48.0557 | 22.6293 | 1 | 37.1877 | 31.0957 | 1 | 60.5749 | 0 | 1 | 90 | 48.1565 | 1 | 90 | 48.1565 | 1 | 90 | 22.5255 | 1 | 90 | 46.1366 | 1 | 90 | 44.8265 | 1 | 90 | 45.5999 | 1 | 89.1545 | 48.5151 | 1 | 89.9999 | 33.0684 | 1 | 89.9999 | 32.8751 | 1 | 89.9999 | 33.2066 | 1 | 89.9998 | 0 | 1 | 89.9999 | 32.8696 | 1 | 89.9999 | 33.4556 | 1 | 89.9998 | 29.9481 | 1 | 89.9998 | 29.4457 | 1 | 89.9995 | 15.0067 | 1 | 64.2058 | 17.9633 | 1 | 86.6365 | 8.8849 | 1 | 82.7117 | 8.6146 | 1 | 82.6717 | 0 | 1 | 89.9994 | 0 | 1 | 89.1538 | 37.694 | 1 | 89.9969 | 33.1983 | 1 | 89.895 | 33.1982 | 1 | 89.9981 | 32.8894 | 1 | 88.7477 | 33.1983 | 1 | 83.72 | 33.1983 | 1 | 74.5121 | 62.1333 | 1 | 90 | 42.1209 | 1 | 90 | 41.0456 | 1 | 90 | 37.5167 | 1 | 90 | 42.2519 | 1 | 90 | 33.8011 | 1 | 90 | 34.743 | 1 | 90 | 38.2977 | 1 | 90 | 35.8055 | 1 | 90 | 47.9863 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 21.7164
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 24.3961 | 9.2872 | 1 | 38.6154 | 7.3365 | 1 | 23.8795 | 11.5635 | 1 | 37.3592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.0279 | 11.3147 | 1 | 18.5939 | 15.5479 | 1 | 30.2875 | 0 | 1 | 21.536 | 24.3401 | 1 | 21.548 | 24.3399 | 1 | 27.0755 | 11.2628 | 1 | 22.1922 | 23.0683 | 1 | 46.123 | 0 | 1 | 30.2808 | 15.2481 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 25.6621 | 15.0628 | 1 | 0 | 29.4457 | 1 | 34.3733 | 0 | 1 | 41.0026 | 0 | 1 | 31.0161 | 0 | 1 | 41.3558 | 0 | 1 | 41.3358 | 0 | 1 | 44.9997 | 0 | 1 | 41.3912 | 6.0003 | 1 | 44.9984 | 0 | 1 | 44.9475 | 0 | 1 | 44.9991 | 0 | 1 | 44.3739 | 0 | 1 | 41.86 | 0 | 1 | 37.256 | 9.0821 | 1 | 0 | 42.1209 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45.4985 | 0 | 1 | 0 | 34.743 | 1 | 30.2919 | 12.7955 | 1 | 41.2925 | 0 | 1 | 21.5715 | 24.254 | 1 | 45 | 0 | 1 | 27.2262 | 10.8582
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.0925 | 23.8164 | 1 | 21.1042 | 23.8166 | 1 | 35.8489 | 0 | 1 | 45.6156 | 0 | 1 | 21.6897 | 22.1801 | 1 | 29.4383 | 15.1037 | 1 | 0 | 42.5151 | 1 | 0 | 33.0684 | 1 | 0 | 32.8751 | 1 | 0 | 33.2066 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.8696 | 1 | 0 | 33.4556 | 1 | 24.9288 | 14.8853 | 1 | 44.5014 | 0 | 1 | 21.253 | 15.0067 | 1 | 23.2032 | 17.9633 | 1 | 24.6043 | 8.8849 | 1 | 0 | 8.6146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.6937 | 1 | 0 | 33.1983 | 1 | 0 | 33.1982 | 1 | 0 | 32.8894 | 1 | 0 | 33.1983 | 1 | 0 | 33.1983 | 1 | 0 | 43.969 | 1 | 44.5029 | 0 | 1 | 0 | 41.0456 | 1 | 0 | 37.5167 | 1 | 0 | 42.2519 | 1 | 44.5015 | 0 | 1 | 44.5015 | 0 | 1 | 29.4163 | 12.7066 | 1 | 7.4151 | 35.8055 | 1 | 21.1259 | 23.7324 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.5476 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 24.3961 | 9.2872 | 1 | 38.6154 | 7.3365 | 1 | 23.8795 | 11.5635 | 1 | 37.3592 | 0 | 1 | 0 | 17.4917 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.0279 | 11.3147 | 1 | 18.5939 | 15.5479 | 1 | 30.2875 | 0 | 1 | 47.3715 | 0 | 1 | 47.3478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 24.3961 | 9.2872 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.0755 | 11.2628 | 1 | 22.1922 | 23.0683 | 1 | 22.1873 | 22.6464 | 1 | 30.2808 | 15.2481 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 39.4089 | 0 | 1 | 45.4984 | 0 | 1 | 34.3733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.0161 | 0 | 1 | 41.3558 | 0 | 1 | 41.3358 | 0 | 1 | 44.9997 | 0 | 1 | 47.7626 | 0 | 1 | 44.9984 | 0 | 1 | 44.9475 | 0 | 1 | 44.9991 | 0 | 1 | 44.3739 | 0 | 1 | 41.86 | 0 | 1 | 37.256 | 9.0821 | 1 | 45.4971 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 33.8011 | 1 | 45.4985 | 0 | 1 | 30.2919 | 12.7955 | 1 | 41.2925 | 0 | 1 | 47.3026 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 27.2262 | 10.8582
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 7.1279 | 13.6245 | 1 | 7.0633 | 13.5674 | 1 | 7.9961 | 13.5404 | 1 | 7.1145 | 13.6901 | 1 | 0 | 13.8086 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.9984 | 13.8305 | 1 | 7.1577 | 13.6238 | 1 | 7.068 | 13.769 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 7.9999 | 19.9999 | 1 | 7.9999 | 13.604 | 1 | 7.9999 | 13.5631 | 1 | 8 | 13.6036 | 1 | 7.9998 | 13.5802 | 1 | 7.9999 | 13.6142 | 1 | 7.9999 | 0 | 1 | 7.9998 | 0 | 1 | 7.9998 | 0 | 1 | 7.9995 | 0 | 1 | 7.9997 | 13.5637 | 1 | 7.1873 | 13.3741 | 1 | 7.1493 | 0 | 1 | 7.2449 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 13.5648 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.8717 | 18.1662 | 1 | 8 | 15.8343 | 1 | 8 | 15.3887 | 1 | 8 | 14.2722 | 1 | 8 | 16.1362 | 1 | 8 | 14.4814 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 14.2426 | 1 | 8 | 18.2287 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 7.1279 | 13.6245 | 1 | 7.0633 | 13.5674 | 1 | 7.9961 | 13.5404 | 1 | 7.1145 | 13.6901 | 1 | 0 | 13.8086 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.9984 | 13.8305 | 1 | 7.1577 | 13.6238 | 1 | 7.068 | 13.769 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 7.9999 | 19.9999 | 1 | 7.9999 | 13.604 | 1 | 7.9999 | 13.5631 | 1 | 8 | 13.6036 | 1 | 7.9998 | 13.5802 | 1 | 7.9999 | 13.6142 | 1 | 7.9999 | 0 | 1 | 7.9998 | 0 | 1 | 7.9998 | 0 | 1 | 7.9995 | 0 | 1 | 7.9997 | 13.5637 | 1 | 7.1873 | 13.3741 | 1 | 7.1493 | 0 | 1 | 7.2449 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 13.5648 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.8717 | 18.1662 | 1 | 8 | 15.8343 | 1 | 8 | 15.3887 | 1 | 8 | 14.2722 | 1 | 8 | 16.1362 | 1 | 8 | 14.4814 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 14.2426 | 1 | 8 | 18.2287 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 20
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 78.2374 | 0 | 1 | 46.1775 | 23.8011 | 1 | 89.2591 | 0 | 1 | 76.0223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60.9212 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 22.3826 | 62.4843 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 42.1708 | 43.8488 | 1 | 27.7884 | 57.3933 | 1 | 70.0006 | 0 | 1 | 70.0005 | 14.5703 | 1 | 70.0005 | 0 | 1 | 70.0006 | 14.6298 | 1 | 70.0004 | 14.5706 | 1 | 70.0005 | 0 | 1 | 53.1553 | 0 | 1 | 52.0006 | 26.3625 | 1 | 52.0016 | 26.5513 | 1 | 77.7948 | 0 | 1 | 58.9805 | 20.9182 | 1 | 63.7527 | 17.0953 | 1 | 62.2027 | 0 | 1 | 74.0007 | 0 | 1 | 68.8462 | 0 | 1 | 68.0031 | 0 | 1 | 52.105 | 0 | 1 | 52.0019 | 0 | 1 | 53.2523 | 0 | 1 | 58.28 | 0 | 1 | 83.6162 | 0 | 1 | 52 | 31.6798 | 1 | 40 | 0 | 1 | 34 | 42.6664 | 1 | 34 | 48.5355 | 1 | 32.8768 | 45.1372 | 1 | 40 | 37.796 | 1 | 22.7732 | 50.6261 | 1 | 30.3673 | 53.9583 | 1 | 0 | 85.9272 | 1 | 17.0871 | 41.583 | 1 | 24.6043 | 60.3921
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 78.2374 | 0 | 1 | 46.1775 | 23.8011 | 1 | 89.2591 | 0 | 1 | 76.0223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60.9212 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 22.3826 | 62.4843 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 42.1708 | 43.8488 | 1 | 27.7884 | 57.3933 | 1 | 70.0006 | 0 | 1 | 70.0005 | 14.5703 | 1 | 70.0005 | 0 | 1 | 70.0006 | 14.6298 | 1 | 70.0004 | 14.5706 | 1 | 70.0005 | 0 | 1 | 53.1553 | 0 | 1 | 52.0006 | 26.3625 | 1 | 52.0016 | 26.5513 | 1 | 77.7948 | 0 | 1 | 58.9805 | 20.9182 | 1 | 63.7527 | 17.0953 | 1 | 62.2027 | 0 | 1 | 74.0007 | 0 | 1 | 68.8462 | 0 | 1 | 68.0031 | 0 | 1 | 52.105 | 0 | 1 | 52.0019 | 0 | 1 | 53.2523 | 0 | 1 | 58.28 | 0 | 1 | 83.6162 | 0 | 1 | 52 | 31.6798 | 1 | 40 | 0 | 1 | 34 | 42.6664 | 1 | 34 | 48.5355 | 1 | 32.8768 | 45.1372 | 1 | 40 | 37.796 | 1 | 22.7732 | 50.6261 | 1 | 30.3673 | 53.9583 | 1 | 0 | 85.9272 | 1 | 17.0871 | 41.583 | 1 | 24.6043 | 60.3921
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.9945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.8449 | 6.0004 | 1 | 20.8449 | 6.0004 | 1 | 20.8452 | 6.0001 | 1 | 0 | 27.7499 | 1 | 20.8446 | 6.0007 | 1 | 21.9997 | 0 | 1 | 21.9997 | 0 | 1 | 21.9997 | 0 | 1 | 21.9998 | 0 | 1 | 21.9999 | 0 | 1 | 21.9998 | 0 | 1 | 20.845 | 6.0002 | 1 | 21.9998 | 0 | 1 | 21.9995 | 0 | 1 | 21.9997 | 0 | 1 | 19.1956 | 0 | 1 | 18.3863 | 0 | 1 | 19.8807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0001 | 0 | 1 | 6.0001 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 27.75
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.9945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.8449 | 6.0004 | 1 | 20.8449 | 6.0004 | 1 | 20.8452 | 6.0001 | 1 | 0 | 27.7499 | 1 | 20.8446 | 6.0007 | 1 | 21.9997 | 0 | 1 | 21.9997 | 0 | 1 | 21.9997 | 0 | 1 | 21.9998 | 0 | 1 | 21.9999 | 0 | 1 | 21.9998 | 0 | 1 | 20.845 | 6.0002 | 1 | 21.9998 | 0 | 1 | 21.9995 | 0 | 1 | 21.9997 | 0 | 1 | 19.1956 | 0 | 1 | 18.3863 | 0 | 1 | 19.8807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0001 | 0 | 1 | 6.0001 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 27.75
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
viernes, 20 de Junio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
20/06/2025 | 00:30 | 0 | 0
20/06/2025 | 01:00 | 0 | 0
20/06/2025 | 01:30 | 0 | 0
20/06/2025 | 02:00 | 0 | 0
20/06/2025 | 02:30 | 0 | 0
20/06/2025 | 03:00 | 0 | 0
20/06/2025 | 03:30 | 0 | 0
20/06/2025 | 04:00 | 0 | 0
20/06/2025 | 04:30 | 0 | 0
20/06/2025 | 05:00 | 0 | 0
20/06/2025 | 05:30 | 0 | 0
20/06/2025 | 06:00 | 0 | 0
20/06/2025 | 06:30 | 0 | 0
20/06/2025 | 07:00 | 0 | 0
20/06/2025 | 07:30 | 0 | 0
20/06/2025 | 08:00 | 0 | 0
20/06/2025 | 08:30 | 0 | 0
20/06/2025 | 09:00 | 0 | 0
20/06/2025 | 09:30 | 0 | 0
20/06/2025 | 10:00 | 0 | 0
20/06/2025 | 10:30 | 0 | 0
20/06/2025 | 11:00 | 0 | 0
20/06/2025 | 11:30 | 0 | 0
20/06/2025 | 12:00 | 0 | 0
20/06/2025 | 12:30 | 0 | 0
20/06/2025 | 13:00 | 0 | 0
20/06/2025 | 13:30 | 0 | 0
20/06/2025 | 14:00 | 0 | 0
20/06/2025 | 14:30 | 0 | 0
20/06/2025 | 15:00 | 0 | 0
20/06/2025 | 15:30 | 0 | 0
20/06/2025 | 16:00 | 0 | 0
20/06/2025 | 16:30 | 0 | 0
20/06/2025 | 17:00 | 0 | 0
20/06/2025 | 17:30 | 0 | 0
20/06/2025 | 18:00 | 0 | 0
20/06/2025 | 18:30 | 0 | 0
20/06/2025 | 19:00 | 0 | 0
20/06/2025 | 19:30 | 0 | 0
20/06/2025 | 20:00 | 0 | 0
20/06/2025 | 20:30 | 0 | 0
20/06/2025 | 21:00 | 0 | 0
20/06/2025 | 21:30 | 0 | 0
20/06/2025 | 22:00 | 0 | 0
20/06/2025 | 22:30 | 0 | 0
20/06/2025 | 23:00 | 0 | 0
20/06/2025 | 23:30 | 0 | 0
20/06/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
viernes, 20 de Junio del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CCT.T. San Jacinto, Tallanca y Tablazo; de las CC.HH. Huallin, Charcani I,II, III, IV, y Carpapata; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
viernes, 20 de Junio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe